## EVENTOS
martes, 7 de Julio del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 07/07/2026 15:04:00 | 08/07/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 07/07/2026 18:04:00 | 07/07/2026 21:02:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | VISTA ALEGRE - EXCELSIOR | LINEA DE TRANSMISION | L-6517 | 07/07/2026 22:52:12 | 08/07/2026 02:06:00 | DESCONEXIÓN DE LAS LINEAS L-6515 (CARHUAMAYO - SHEBY) Y L-6517 (VISTA ALEGRE - EXCELCIOR) DE 50 KV | 0.78 | SI | 50
FALLA | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. | MALVINAS - MIRADOR | LINEA DE TRANSMISION | L-2115 | 07/07/2026 00:15:22 | 08/07/2026 00:00:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-2115 (MALVINAS - MIRADOR) DE 220 KV |  | NO | 220
EVENTO | TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | LINEA DE TRANSMISION | L-5006 | 07/07/2026 00:00:00 | 08/07/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO – NORTE |  | NO
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | TRANSFORMADOR 3D | T47-131 | 07/07/2026 11:11:00 | 07/07/2026 22:13:00 | RECHAZO MANUAL DE CARGA POR SOBRECARGA DEL TRANSFORMADOR T47-131 DE 138/34,5/10,5 kV DE LA S.E. QUENCORO |  | SI

## RESTRIC_OPE
martes, 7 de Julio del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
07/07/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado vía correo el día 25.06. La UG2 de la CH Platanal no podrá brindar RSF, debido a que se requiere mantener al embalse Restitución a máxima capacidad.
07/07/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | EMB | RESERV RESTIT | De acuerdo con lo comunicado el día 27.06, el embalse Restitución deberá permanecer sobre los 0.520 Hm3, esto para garantizar sus cumplimientos socio ambientales.
07/07/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
07/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
07/07/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
07/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con comunicación eléctronica del día 09/06, ENEL GENERACIÓN PIURA informa una capacidad de su ducto de almacenamiento de 2 MMPC.
07/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
07/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
07/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G2 | Según la carta N° ENG/577-2025 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura, debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
07/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/275-2026 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura, debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
07/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
07/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
07/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
07/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
07/07/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
07/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
07/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | El 23/05/2026, KALLPA GENERACIÓN informó que la unidad G2 de CH Cerro del Águila no puede parar debido a problemas de diferencial de presión en la VM.
07/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 8.6 m3/s correspondiente al mes de junio.
07/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
07/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
07/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
07/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
07/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
07/07/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
07/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Con carta OZL-0245-2026 enviada el 31/05/2026, se indicó que se establece un nuevo umbral de distribución de caudales en la cuenca del río Santa, fijando un valor mínimo de 45 m³/s en la Estación Condorcerro durante la Época de Estiaje
07/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
07/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
07/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
07/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
07/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
07/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
07/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
07/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
07/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
07/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
07/07/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
07/07/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
07/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado vía correo electronico el día 24.04.26, la unidad G1 de la CH Cahua tiene como limite máximo AGC en 20.7 MW, y la unidad G2 en 21 MW.
07/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G1 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G1 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
07/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G2 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G2 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
07/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
07/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | De acuerdo con lo comunicado vía correo el día 30.04. La UG1 de la CH Cheves tiene como limitación máxima en el AGC hasta 84.5 MW debido a validaciones en el regulador.
07/07/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
07/07/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
07/07/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | TERMOCHILCA informó el 22/05/2026 que presentaría la restricción operativa temporal de: Tiempo mínimo entre arranques (TMA): 24 horas y Tiempo mínimo de operación (TMO): 168 horas
07/07/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
07/07/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
martes, 7 de Julio del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 07/07/2026 00:00 | 07/07/2026 12:00 | Mantenimiento Ingenio | 8.5 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | MOQUEGUA - PAPUJUNE | L-2067 | 07/07/2026 07:00 | 08/07/2026 00:00 | MP 1A LIMPIEZA DE AISLADORES DE TORRES T-14 A T-20, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO Y REQUIERE L-2068 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0124326) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 21351 | T
ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | PAPUJUNE | CL-2067 | 07/07/2026 07:00 | 07/07/2026 18:00 | Instalacion Sensores Corriente Fuga. (R0126781) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 21363 | T
ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | PAPUJUNE | CL-2067 | 07/07/2026 07:00 | 07/07/2026 18:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1 A?O, LIMPIEZA DE AISLADORES. (R0124012) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 21363 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | SAN JOSE - MONTALVO | L-5037 | 07/07/2026 09:19 | 07/07/2026 16:03 | Inspeccion anual con dron y termografia en las torres de la linea L-5037 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14962 | T
ATN 1 S.A. | PARAGSHA II - FRANCOISE | L-2271 | 07/07/2026 08:00 | 07/07/2026 16:00 | INSPECCION ANUAL | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14349 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - ISHCAYUCRO | L-2264 | 07/07/2026 11:50 | 07/07/2026 17:12 | Medicion de puesta tierra en torres T52 a T66 y T81 a T92 en L2264 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 23894 | T
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA Y GENERADOR. | 1 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
CELEPSA | EL PLATANAL | G1 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | Mantenimiento anual turbina, generador y SSAA. | 113.5 | P | F/S | N | PREV. | 12601 | G
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | CARAPONGO - HUINCO | L-2001 | 07/07/2026 09:13 | 07/07/2026 10:21 | LAVADO DE AISLADORES CON LINEA ENERGIZADA | 0 | P | E/S | N | CORR. | 18613 | T
CONELSUR LT SAC | INGENIO | SS.EE. | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | A SOLICITUD DE KOLPA, PUENTE PARA EL CAMBIO DE INTERRUPTOR DE LA CL-6644 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14030 | T
CVC ENERGIA | FELAM | SE FELAM | 07/07/2026 06:00 | 07/07/2026 16:00 | PINTADO DE PORTICOS DE LA SET FELAM EN CALIENTE | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14751 | T
EGASA | CHARCANI IV - CHILINA | L-3103 | 07/07/2026 09:22 | 07/07/2026 11:47 | Pruebas operatividad rele, LT (lado Charcani I) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1438 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | Mantenimiento Mayor del Grupo 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11879 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | TG6 INDISPONIBLE EN MODO DIESEL POR FALLA EN EL SISTEMA DE COMBUSTIBLE LIQUIDO. | 0 | F | E/S | N | CORR. | 16925 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | A6.2 - Falla en palas (continua fuera de servicio) | 5.9 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 07/07/2026 08:27 | 07/07/2026 17:39 | A8.1 - Certificacion anual de elevador, linea de vida y escalera | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 07/07/2026 08:57 | 07/07/2026 14:51 | A7.1 - TN 9000169 installation of 360 degree main bearing seal | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 07/07/2026 14:41 | 07/07/2026 16:51 | A6.1 - Main Bearing ALU grease flow failure (Revision) | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | CL-T170-233_33 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | Trabajos de VLF y DP en lineas de celdas | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 27081 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | CL-T171-233_33 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | Trabajos de VLF y DP en lineas de celdas | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 27083 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | S.E. JADE | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la subestacion | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27077 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | T170-233 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion del transformador | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27078 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | T171-233 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion del transformador | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27079 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2303 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27071 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2304 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27072 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CARHUAMAYO - SANTA ISABEL | L-2266 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PUESTA A TIERRA TORRES CON L2266 E/S | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11304 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 2 | TV42 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo caldero de TV42 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 16325 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 2 | SSEE | 07/07/2026 10:00 | 07/07/2026 17:00 | UPGRADE - RENOVACION DE SUSCRIPCIONES Y TECNOLOGICA FIREWALLS RDT ENGIE (Caidas intermitentes de se?ales SCADA red OT Power Networks) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1479 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 4 | SE ILO4 | 07/07/2026 10:00 | 07/07/2026 17:00 | UPGRADE - RENOVACION DE SUSCRIPCIONES Y TECNOLOGICA FIREWALLS RDT ENGIE (Caidas intermitentes de se?ales SCADA red OT Power Networks) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14747 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | SS.EE. | 07/07/2026 09:00 | 07/07/2026 18:00 | CONFIGURACION Y DESCARGA DE SE?ALES EN SERVIDORES PARA ACTUALIZACIONES DEL SCADA DE SUB ESTACION, POR LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE EXPANSION INTIPAMPA. (DURANTE ESTE PERIODO HAY RIESGO DE PERDIDA DE COMUNICACION). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17789 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | MOQUEGUA | SSEE | 07/07/2026 10:00 | 07/07/2026 17:00 | UPGRADE - RENOVACION DE SUSCRIPCIONES Y TECNOLOGICA FIREWALLS RDT ENGIE (Caidas intermitentes de se?ales SCADA red OT Power Networks) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1697 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 02 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 10.4 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 07/07/2026 14:48 | 07/07/2026 21:03 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | G1 | 07/07/2026 07:00 | 08/07/2026 00:00 | MANTENIMINETO EQUIPOS AUXILIARES, UNIDAD DE POTENCIA HIDRAULICA, TABLEROS DE CONTROL Y PROTRCCION UG1. | 4.27 | P | F/S | N | PREV. | 20590 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | G1 | 07/07/2026 07:00 | 08/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA G1 (INSPECCION DE RODETE, INYECTORES). | 4.27 | P | F/S | N | PREV. | 20590 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | G1 | 07/07/2026 07:00 | 08/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE GENERADOR UG1. | 4.27 | P | F/S | N | PREV. | 20590 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | CENTRAL DUNA: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLA MAYOR | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | NEPE?A - SAN JACINTO | L-1114 | 07/07/2026 06:00 | 07/07/2026 14:00 | MANTENIMIENTO DE CADENA DE AISLADORES MEDIANTE HIDROLAVADO CON PERSONAL Y EQUIPO EXPERIMENTADO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1760 | T
ISA PERU | CARHUAQUERO - CHICLAYO OESTE | L-2240 | 07/07/2026 07:47 | 07/07/2026 16:49 | CAMBIO DE HERRAJES Y PERFILES CON GRADO DE CORROSION N°3 EN TORRES T170, T172, T180, T181 Y T184. REPARAR CONDUCTOR DESHEBRADO EN TORRE T158. (R0132408) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 710 | T
ISA PERU | CARHUAQUERO - CHICLAYO OESTE | L-2240 | 07/07/2026 07:47 | 07/07/2026 16:49 | MP 3A SILICONADO DE AISLADORES VIDRIO DE TORRE T-1 A T-78. (R0123242) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 710 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | 07/07/2026 11:30 | 07/07/2026 12:30 | CAMBIO MODO DE OPERACION DE REGULACION DE TENSION A F.P. PARA VALIDAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS INVERSORES SUNGROW | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24345 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | CENTRAL | 07/07/2026 09:55 | 07/07/2026 10:17 | Pruebas CEMS. Se requiere operacion a carga constante | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 12720 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | Se desconecta el XFR002 por operacion, se mantiene en operacion los transformadores XFR1 y XFR003. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA ANTAMINA | VIZCARRA | IN-2404 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | Indisponibilidad del interruptor IN-2404 para Retrofit. El Anillo 220kV. Vizcarra quedara abierto. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 9010 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | CENTRAL | 07/07/2026 07:00 | 07/07/2026 16:57 | INSPECCION Y PRUEBAS DEL SCI DE LA CENTRAL | 175.92 | P | F/S | N | PREV. | 15107 | G
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | BARRA B_500kV | 07/07/2026 08:41 | 07/07/2026 16:26 | INDISPONIBILIDAD DE BARRA B 500KV POR MTTO DE EQUIPAMIENTO CONEXION DIAMETRO 1 CON BARRA B | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15141 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | BCS-5982 | 07/07/2026 09:44 | 07/07/2026 16:01 | INSPECCION TECNICA DETALLADA FSC | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15594 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | REHABILITACION DE BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 44.22 | P | F/S | N | CORR. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G1 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | CAMBIO DE VALVULAS ESFERICAS 1B | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 73 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G2 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | VACIADO DE PIQUE POR CAMBIO DE VALVULAS ESFERICAS 1B | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 74 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE REGULACION CON EMBALSE POR INICIO DE TRABAJOS EN BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 44.22 | P | F/S | N | CORR. | 10814 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | REPARACION DE EMPLANCHADO COMPUERTA RADIAL SAN DIEGO R2 | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 10814 | T
ORAZUL ENERGY PERU | HUALLANCA | RADIAL BOCATOMA | 07/07/2026 14:57 | 07/07/2026 16:32 | F/S Radial de bocatoma | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1818 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G3 | 07/07/2026 00:00 | 07/07/2026 07:00 | CAMBIO DE 3ER COJINETE (3/3) | 17 | P | F/S | N | PREV. | 20 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 07/07/2026 08:55 | 07/07/2026 17:09 | M-06 1001 Manual stop - Mantenimiento 12vo Anual | 2.3 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 07/07/2026 02:24 | 07/07/2026 14:40 | TH-13 Monitoreo de se?ales electricas con MOTORDOC | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 07/07/2026 08:57 | 07/07/2026 10:59 | TH-15 122001 Manual idle stop - Monitoreo de se?ales electricas con MOTORDOC | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 07/07/2026 19:16 | 07/07/2026 19:42 | TH-12 117001 Stop for powerdown - Reset | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G1 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/ MANTENIMIENTO DE 48000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | K TR2 220/60 | 07/07/2026 08:00 | 07/07/2026 17:00 | TRABAJOS MONITOR DE TEMP, NUEVA LOGICA CON PLC | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8737 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CALLALLI | CL-1020 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | Celda indisponible por desprendimiento de columna de aisladores de la fase R del seccionador SA-4259. Se tiene previsto realizar el correctivo el 12/07/2026. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10631 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - DESIERTO | L-2091 | 07/07/2026 09:07 | 07/07/2026 16:54 | MP 30M SILICONADO DE AISLADORES, REQUIERE L-2305 Y L-2090 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0125647)***************** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11568 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | CL-2091 | 07/07/2026 09:07 | 07/07/2026 16:54 | MP 6A MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DEL RELE DE DISTANCIA. (R0125003) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11581 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1010 (C.PUENTE) | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1177 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR_SSAA | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | TSA-23 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1812 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR1000KVA | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | TAC-3 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 788 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | BARRA B 60 kV | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23016 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | CL-2236 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | FALLA DEL MECANISMO DE CIERRE /APERTURA DEL SECCIONADOR SA-8147 OCURRIDO 26.05.2026. POR ESTA ANOMALIA LA CELDA CL-2236 ESTA EN BARRA A Y CELDA CL-2237 EN BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 387 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | T13-261 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 6220 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T9-261 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE SUS VENTILADORES, ACTUALMENTE SOLO PUEDE OPERAR EN ONAN Y NO EN ONAF. EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T61-261 SE ENCUENTRA OPERANDO EN SERVICIO SUMINISTRANDO A LAS BARRAS 60KV Y 10KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6024 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | T26-11 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | TC-4068 LADO 138 KV DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T26-11 TIENE UNA RELACION DE 75/1, LO CUAL ESTA POR DEBAJO DE LA CAPACIDAD NOMINAL DEL T26-11 APROXIMADAMENTE 105 A. AVISO 5805514. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1012 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | T26-11 | 07/07/2026 08:22 | 08/07/2026 00:00 | RGAR: CORRECCION DE FUGA DE ACEITE EN RADIADOR DEL TRANSFORMADOR T26-11, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0132612) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1012 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220KV Y 50BF DESHABILITADO HASTA EL 17.09.2026 DEBIDO AL PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | POA: FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE LA MODERNIZACION DE CL-2231. (R0122604). Actividad iniciada a las 08:10 horas hasta las 21:22 horas | 0 | P | F/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | R-2 | 07/07/2026 00:00 | 07/07/2026 18:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV DE LA CELDA DEL REACTOR R-2. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0121548). Actividad iniciada a las 09:40 horas. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 454 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-2231 | 07/07/2026 08:10 | 07/07/2026 17:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV DE LA CELDA CL-2231, DESCONEXION Y RETIRO DE CABLES EXISTENTES DE SECCIONADORES. (PERDIDA DE SUPERVISION SECCIONADORES). TENDIDO DE CABLES NUEVOS, ORDENAMIENTO Y PEINADO DE CABLES EN TABLERO MK. PRUEBAS DE SE?ALIZACION DE SECCIONADORES NIVEL N0, N1, N2 Y N3. VERIFICACION DE CIRCUITOS EN TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCION, EN CAJAS DE MANDO DE INTERRUPTORES Y EN TABLEROS DE TELEPROTECCION, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO. (R0122604) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 445 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | SS.EE. | 07/07/2026 09:40 | 07/07/2026 20:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION NIVEL 2 DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV, REVISION DE CIRCUITOS DE CONTROL Y PROTECCION, RETIRO DE TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCION EXISTENTE, CAMBIO DE MCBS EN SERVICIOS AUXILIARES, RETIRO DE MK EN PATIO DE 220KV, CABLEADO DE EQUIPOS DE PATIO, PRUEBAS DE PROTECCION DE CADA BAHIA Y PRUEBAS DE CONTROL DE CADA BAHIA, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0126109) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 455 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | ACOPLE 220 | 07/07/2026 12:00 | 07/07/2026 18:00 | CONEXIONADO DE SE?AL DE POSICION DE LA CELDA DE ACOPLE AL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T5P DE ELECTRODUNAS, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO. (R0135265). Actividad iniciada a las 09:00 horas hasta las 21:24 horas | 0 | P | F/S | N | PREV. | 451 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 07/07/2026 12:00 | 07/07/2026 18:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE ACOP220. (R0135265). Actividad iniciada a las 09:00 horas hasta las 21:23 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | DISPONIBLE PARA REALIZAR CAMBIO DE BARRAS. NO ES FACTIBLE LA OPERACION EN CONFIGURACION DOBLE BARRA COMPARTIDA DEBIDO A QUE EL SECCIONADOR SA-6063 PRESENTA ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PACHACHACA | CL-2219 | 07/07/2026 08:12 | 07/07/2026 15:00 | MP 12A MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO A EQUIPOS DE LA CELDA GIS. (R0124967) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 474 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | BARRA-B | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE SB-8257 FASE R DE LA CELDA DE ACOPLAMIENTO. TODAS LAS CARGAS SE ENCUENTRAN CONECTADAS A BARRA A. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 13977 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARINAS | CL-ACOPLAMIENTO | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE SB-8257 FASE R DE LA CELDA DE ACOPLAMIENTO. TODAS LAS CARGAS SE ENCUENTRAN CONECTADAS A BARRA A. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 13975 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | R-7 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | REACTOR INDISPONIBLE DEBIDO A INCREMENTO CRITICO DE ACETILENO SEGUN EVALUACION ESPECIALISTA EL 20.04.2026. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 500 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | R-7 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | INSPECCION INTERNA DE REACTOR R-7, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0130695). Actividad iniciada de las 08:20:00 a las 19:30:00 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 500 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y ABIERTO DE FORMA PERMANENTE. CL-T-261 SE ENCUENTRA CONECTADA A BARRA B , DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-A | 07/07/2026 08:28 | 07/07/2026 16:00 | EN SERVICIO DEBIDO A LOS TRABAJOS DE TERMOGRAFIA A EQUIPOS DE PATIO DE CL-2294 CTM Y CELDAS DE REP . (R0125540) (R0125539) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 508 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 07/07/2026 08:28 | 07/07/2026 16:00 | EN SERVICIO DEBIDO A LOS TRABAJOS DE TERMOGRAFIA A EQUIPOS DE PATIO DE CL-2294 CTM Y CELDAS DE REP . (R0125540) (R0125539) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | SSEE | 07/07/2026 08:28 | 07/07/2026 16:00 | MP 1A TERMOGRAFIA A EQUIPOS DE PATIO 220 KV DE REP . SE REQUIERE LAS BARRAS A Y B DE 220 KV EN SERVICIO, DEBIDO A QUE SE REALIZARA LA TRANSFERENCIA DE LAS CELDAS REP DE UNA BARRA A OTRA Y VICEVERSA, SEGUN NECESIDAD. (R0125539) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 511 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T23-61 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FUGA DE ACEITE EN SU INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1437 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | SVC-4 DEGRADADO, PUEDE OPERAR EN MODO CAPACITIVO (FILTRO DE 15 MVAR) DEBIDO A PERDIDA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DESDE EL 01.04.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SAN GABAN | SAN GABAN II | G1 | 07/07/2026 07:00 | 08/07/2026 00:00 | • Cambio de rodete del Grupo 1. • Calibracion de instrumentos. • Levantamiento de observaciones | 0 | P | F/S | N | CORR. | 190 | G
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 - MOQUEGUA | L-2034 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | Por trabajos de tendido de fibra optica OPGW,en tramo de la linea L-2034 de la estructura T-46 a T-206. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16807 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
TACNA SOLAR SAC. | CENTRAL SOLAR TACNA | CL-6639 | 07/07/2026 18:00 | 08/07/2026 00:00 | Inspeccion de celda de media tension | 0 | R | F/S | N | PREV. | 13439 | T
TACNA SOLAR SAC. | LOS HEROES | CL-6639 | 07/07/2026 18:00 | 08/07/2026 00:00 | Inspeccion de celda de media tension | 0 | R | F/S | N | PREV. | 13440 | T
TACNA SOLAR SAC. | LOS HEROES-CENTRAL SOLAR TACNA | L-6639 | 07/07/2026 18:00 | 08/07/2026 00:00 | Inspeccion de la linea de transmision L-6639 | 0 | R | F/S | N | PREV. | 13437 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 07/07/2026 00:00 | 07/07/2026 05:02 | Pruebas de carga - C.T. Olleros | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13656 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | Disponibilidad de 11 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 07/07/2026 07:59 | 07/07/2026 17:00 | Restriccion en el suministro instantaneo de gas de 0.5 MMSCF/H hacia la Central Termica Aguaytia. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 07/07/2026 17:00 | 08/07/2026 00:00 | Restriccion total de de suministro de gas hacia CTA. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | Mantenimiento preventivo de inspeccion diurna, sin escalamiento para evaluar el estado de la faja de servidumbre, estructuras y nivel de contaminacion de aislamiento o algun elemento que ponga en riesgo la continuidad de la operacion de nuestra linea de transmision. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5184 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | FUNCION DE PROTECCION 50BF DEL INTERRUPTOR IN-5184 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL CPU DEL RELE 7VK. NO ES UNA FUNCION COORDINABLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22651 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CHANCAY CTM | BARRA_A_220 kV | 07/07/2026 09:55 | 07/07/2026 12:23 | EN SERVICIO DEBIDO A LOS TRABAJOS DE TERMOGRAFIA DE S.E. CHANCAY_CTM 220 KV. (R0125443) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23349 | T
TRANSMANTARO | CHANCAY CTM | BARRA_B_220 kV | 07/07/2026 09:55 | 07/07/2026 12:23 | EN SERVICIO DEBIDO A LOS TRABAJOS DE TERMOGRAFIA DE S.E. CHANCAY_CTM 220 KV. (R0125443) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23350 | T
TRANSMANTARO | CHANCAY CTM | SS.EE. | 07/07/2026 09:55 | 07/07/2026 12:23 | MP 1A TERMOGRAFIA A EQUIPOS DE PATIO 220 KV DE CTM . SE REQUIERE LAS BARRAS A Y B DE 220 KV EN SERVICIO, DEBIDO A QUE SE REALIZARA LA TRANSFERENCIA DE LAS CELDAS CTM DE UNA BARRA A OTRA Y VICEVERSA, SEGUN NECESIDAD. (R0125443) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 23337 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | CHINCHA_NUEVA | BARRA_B_60 kV | 07/07/2026 00:00 | 07/07/2026 18:20 | PRUEBAS FUNCIONALES Y PRUEBA DE PARAMETRIZACION DE LA PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B SISTEMA B (GE) EN BARRA B. REQUIERE LA CELDA CL-6120 (Normalmente abierto en SE Chincha), EN BARRA B y TODAS LAS DEMAS CELDAS EN BARRA A . RIESGO DE DISPARO. ESTAMOS QUEDANDO CON EL 87B DEL SISTEMA A (ABB). (R0136659). Actividad iniciada de las 09:00:00 hasta las 18:20:00 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22995 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | IN-5162 | 07/07/2026 08:57 | 07/07/2026 12:38 | MP 4A LAVADO DE AISLAMIENTO DEL INTERRUPTOR IN-5162 Y TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TC-5132. CAMBIAR LAS ABRAZADERAS QUE DAN SOPORTE A LAS TUBERIAS QUE INGRESAN A LA CAJA DE MANDO DEL INTERRUPTOR IN-5162. (R0123566) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 19023 | T
TRANSMANTARO | POMACOCHA | CL-2294 | 07/07/2026 08:28 | 07/07/2026 16:00 | MP 1A TERMOGRAFIA A EQUIPOS DE PATIO 220 KV DE CL-2294 “CTM”. SE REQUIERE LAS BARRAS A Y B EN 220 KV EN SERVICIO, DEBIDO A QUE SE REALIZARA EL TRASLADO DE LA CELDA DE UNA BARRA A OTRA SEGUN NECESIDAD. (R0125540) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14455 | T
TRANSMANTARO | POROMA | IN-5136 | 07/07/2026 08:05 | 07/07/2026 14:46 | MP 1A LAVADO DE AISLAMIENTO DEL INTERRUPTOR IN-5136. (R0124057) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17415 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 07/07/2026 09:25 | 07/07/2026 16:35 | MP 1A TERMOGRAFIA A CELDAS DE TRANSMANTARO EN PATIO DE LLAVES 220 KV. DE 10:00 A 12:00 H LAS BAHIAS CL-AT1, CL-AT2, CL-2053 Y CL-2066 SERAN CONECTADAS A LA BARRA B . DE 14:00 A 16:00 H LAS BAHIAS CL-AT1, CL-AT2, CL-2053 Y CL-2066 SERAN CONECTADAS A LA BARRA A . (R0124441) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 10581 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | CL-2050 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | ANOMALIA EN CIRCUITO ELECTRICO DE CARGA DE RESORTE DEL INTERRUPTOR IN-2690, CELDA EN SERVICIO TRANSFERIDA AL ACOPLAMIENTO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15047 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: SETIEMBRE 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-2065 | 07/07/2026 08:45 | 07/07/2026 16:03 | MP 6A MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL EN CELDA. (R0124162) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17448 | T
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | OROYA | CENTRAL | 07/07/2026 08:00 | 07/07/2026 18:00 | Limpieza de Cauce de Rio Mantaro (Malpaso F/S 03:00 h a 13:00 h) | 9.09 | P | F/S | N | PREV. | 283 | G

## INGRESO OC
martes, 7 de Julio del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
martes, 7 de Julio del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
07/07/2026 | 00:30 | 31.5 | 650 | 215.7 |  |  | 0 | 84.2 |  | 0 | 181.6 | 199.6 | 199.3 | 287.1 | 207 | 106.7 | 299.7 | 4.2 |  |  |  | 120 | 7.9 | 5.2 | 22.5 | 56.3 | 84 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 35 | 0 | 25.3 | 17.8 | 15.2 | 62 | 180.6 | 181.1 | 183.4 | 74.2 | 45.2 | 24.3 | 3.4 | 0 | 42 |  |  | 6.7 | 77.4 |  |  |  |  | 62.3 | 25 | 101 | 43.8 |  |  |  | 51.7 | 170.3 | 168.4 | 200.5 | 264 | 69.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 110.4 | 89 | 62.5 | 71 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 141.3 | 144 | 168 | 184.6 |  |  |  |  | 178.8 | 91.6 | 8 | 5.2 | 0 | 84.6 | 0 | 11.5 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.4 | 2.6 | 18.8 | 3.5 | 3.2 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 22.5 | 52.5 | 0 | 2.5 | 14.9 | 1.2 |  | 5.6 | 0 | 7.7 | 3.7 | 3.6 | 5.2 | 4.3 | 30.7 | 0 | 28.2 | 25.1 | 3.8 | 3.5 | 0 | 7 | 2.3 | 7 | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 66.9 | 82 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 10 | 18.1 | 8.2 | 9.2 | 0 |  | 18.7 | 0 | 6.71 | 10.2 | 12.4 | 6846.91 | 22.155 | 0 | 8.2 | 6.5 | 0 | 9.5 | 9.4 | 16.1 | 71.855
07/07/2026 | 01:00 | 24.2 | 647.2 | 215.1 |  |  | 0 | 84 |  | 0 | 183.1 | 199.7 | 199.8 | 287.9 | 206.6 | 107.1 | 278.3 | 4.2 |  |  |  | 114.6 | 7.5 | 5.1 | 22.5 | 56.2 | 83.9 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 37 | 0 | 25.6 | 17.8 | 15.2 | 61.1 | 177.3 | 177.7 | 182.3 | 74.7 | 44.2 | 21.5 | 3.4 | 0 | 41.1 |  |  | 6.6 | 77 |  |  |  |  | 52.8 | 25.4 | 100.8 | 43.7 |  |  |  | 51.5 | 171.4 | 169.2 | 201.5 | 264.3 | 68.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 88.4 | 82.8 | 62.4 | 71 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 141.9 | 145 | 168.6 | 185.8 |  |  |  |  | 178.8 | 91.3 | 8.1 | 5.1 | 0 | 68.5 | 0 | 11.4 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.4 | 2.5 | 18.5 | 3.5 | 3.1 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 23.8 | 57.3 | 0 | 2.5 | 14.1 | 1.2 |  | 5.7 | 0 | 7.7 | 3.7 | 3.5 | 5.2 | 5.2 | 25.9 | 0 | 23.5 | 28.3 | 2.2 | 2.5 | 0 | 6.8 | 2.3 | 7 | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 66.2 | 71 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 9.9 | 18.1 | 7.8 | 9 | 0 |  | 18.3 | 0 | 8.35 | 11.2 | 14.4 | 6738.35 | 22.441 | 0 | 8.1 | 6.5 | 0 | 9.5 | 9.4 | 16 | 71.941
07/07/2026 | 01:30 | 24.8 | 649.8 | 215.4 |  |  | 0 | 83.3 |  | 0 | 182.1 | 199 | 198.4 | 285.3 | 208.5 | 106.6 | 315.4 | 4.2 |  |  |  | 115.6 | 7.9 | 5.2 | 22.4 | 54.9 | 84.3 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 37 | 0 | 25.7 | 17.6 | 15.2 | 61.7 | 179.9 | 179.2 | 183.8 | 76.7 | 44.4 | 26 | 3.4 | 0 | 64.2 |  |  | 6.6 | 49.9 |  |  |  |  | 52.9 | 0 | 100.6 | 43.6 |  |  |  | 51.5 | 170.1 | 167.9 | 200.3 | 263.4 | 68.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 130.7 | 95 | 62.3 | 72 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 141.9 | 144.5 | 169 | 185.2 |  |  |  |  | 186.9 | 93.7 | 8.1 | 5.1 | 0 | 55.1 | 0 | 11.5 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.7 | 2.6 | 18.6 | 3.5 | 3.2 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 20.2 | 53.7 | 0 | 2.3 | 12.6 | 1.2 |  | 5.7 | 0 | 7.7 | 3.7 | 3.5 | 5.2 | 6.4 | 29.8 | 0 | 27.1 | 27.4 | 3.4 | 3.5 | 0 | 6.8 | 2.3 | 7.2 | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 65.4 | 67.6 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 10 | 18.1 | 8.1 | 7.7 | 0 |  | 18.8 | 0 | 8.16 | 10.9 | 12.4 | 6799.06 | 22.812 | 0 | 8.2 | 6.5 | 0 | 9.5 | 9.4 | 7.7 | 64.112
07/07/2026 | 02:00 | 20.6 | 650.2 | 215.8 |  |  | 0 | 83.7 |  | 0 | 182.5 | 199.9 | 200.2 | 288.5 | 207.5 | 106.7 | 403.7 | 4 |  |  |  | 113.9 | 7.8 | 5.2 | 22.4 | 54.4 | 84.3 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 37 | 0 | 25.7 | 17.5 | 15.2 | 62.1 | 178.9 | 178.7 | 183.6 | 75.1 | 43.7 | 24.4 | 3.4 | 0 | 67.3 |  |  | 6.5 | 49.7 |  |  |  |  | 52.6 | 0 | 0 | 43.6 |  |  |  | 51.3 | 170.7 | 168.5 | 171.4 | 255.1 | 68.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 114.6 | 89 | 62.1 | 72.7 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 141.5 | 144.2 | 168.5 | 184.5 |  |  |  |  | 186.9 | 93.6 | 8.1 | 5.1 | 0 | 44.9 | 0 | 10.5 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.7 | 2.6 | 18.7 | 3.5 | 3.2 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 17.3 | 43 | 0 | 2.5 | 12.7 | 1.2 |  | 5.7 | 0 | 7.8 | 3.7 | 3.5 | 5.2 | 6.1 | 25.6 | 0 | 28.9 | 30.7 | 3.6 | 3.8 | 0 | 6.8 | 2.3 | 7.3 | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 57.7 | 58.1 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 10 | 18 | 8.2 | 9.3 | 0 |  | 18.3 | 4.6 | 8 | 11.3 | 14.2 | 6689.6 | 23.129 | 0 | 8.2 | 6.5 | 0 | 9.5 | 9.4 | 7.7 | 64.429
07/07/2026 | 02:30 | 25.6 | 653 | 216.2 |  |  | 0 | 86.9 |  | 0 | 181.4 | 197.4 | 198.4 | 284.4 | 207.1 | 105.9 | 323.8 | 4.2 |  |  |  | 120.9 | 8.3 | 5.3 | 22.4 | 54.4 | 84.4 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 37.6 | 0 | 26.9 | 17.6 | 15.2 | 61.6 | 181.1 | 181.8 | 183 | 77 | 45.5 | 26.4 | 3.4 | 0 | 64 |  |  | 6.5 | 51 |  |  |  |  | 53.8 | 0 | 0 | 43.8 |  |  |  | 52.2 | 170 | 167.5 | 199.2 | 263.4 | 70 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 138.7 | 91.4 | 63 | 72 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 140.6 | 143.5 | 167.9 | 184.3 |  |  |  |  | 194.8 | 96.1 | 8.1 | 5.1 | 0 | 58.4 | 0 | 9.8 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 2.5 | 18.8 | 3.5 | 3.2 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 15 | 41.1 | 0 | 2.5 | 12.7 | 1.2 |  | 5.8 | 0 | 7.8 | 3.7 | 3.9 | 5.3 | 6.6 | 23.3 | 0 | 32.7 | 22.4 | 3.3 | 3.8 | 0 | 6.8 | 2.3 | 7.3 | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 38.7 | 43.7 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 10 | 18.1 | 8.3 | 9.4 | 0 |  | 18.4 | 4.7 | 7.73 | 11.3 | 13.4 | 6669.73 | 23.286 | 0 | 8.2 | 6.5 | 0 | 9.5 | 9.4 | 7.6 | 64.486
07/07/2026 | 03:00 | 23.4 | 652.5 | 216.9 |  |  | 0 | 87.6 |  | 0 | 181.5 | 199.4 | 199.6 | 289.1 | 206.2 | 106.5 | 372 | 4.2 |  |  |  | 119.7 | 8.1 | 5.3 | 22.5 | 54.7 | 84.8 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 39.9 | 0 | 28.8 | 17.6 | 15.2 | 61.8 | 180.9 | 181.7 | 184 | 76.8 | 44.9 | 24.7 | 3.4 | 0 | 72.3 |  |  | 6.4 | 50.9 |  |  |  |  | 53.8 | 0 | 0 | 43.7 |  |  |  | 51.7 | 171.1 | 168.9 | 171.6 | 256.1 | 70.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 101.9 | 90.9 | 66.2 | 72 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 141 | 144.3 | 168.8 | 184.7 |  |  |  |  | 194.9 | 96 | 8.1 | 5.1 | 0 | 47.8 | 0 | 9.9 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 2.5 | 18.8 | 3.4 | 3.2 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 15.8 | 32.1 | 0 | 2.5 | 12.7 | 1.2 |  | 5.8 | 0 | 7.8 | 3.7 | 3.9 | 5.2 | 6.8 | 22.8 | 0 | 19.3 | 29.2 | 3 | 4 | 0 | 6.8 | 2.3 | 7.3 | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 37.5 | 38.3 | 0 | 4.6 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 10.1 | 18.1 | 8.2 | 8.8 | 0 |  | 17.4 | 11.9 | 7.87 | 11.1 | 13.4 | 6642.07 | 23.542 | 0 | 8.2 | 6.5 | 0 | 9.5 | 9.6 | 7.6 | 64.942
07/07/2026 | 03:30 | 25.8 | 649.6 | 216.2 |  |  | 0 | 87.8 |  | 0 | 182.5 | 197 | 196.8 | 284.9 | 207 | 106.6 | 386.7 | 4.2 |  |  |  | 119.3 | 7.5 | 5.2 | 22.4 | 56.1 | 84.1 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 39.5 | 0 | 27.4 | 17.6 | 15.2 | 60.7 | 170.8 | 171.6 | 177.1 | 77 | 44.1 | 25.7 | 3.4 | 0 | 50 |  |  | 6.3 | 50.2 |  |  |  |  | 53.1 | 0 | 0 | 43.5 |  |  |  | 51.5 | 170.4 | 167.8 | 170.6 | 254.9 | 68.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 109.1 | 82.5 | 66 | 72 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 141.4 | 144 | 167.8 | 184.8 |  |  |  |  | 202 | 98.4 | 8.1 | 5.1 | 0 | 44.6 | 0 | 9.1 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 2.5 | 18.8 | 3.1 | 3.2 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 13.5 | 32.6 | 0 | 2.5 | 12.7 | 1.1 |  | 5.7 | 0 | 7.8 | 3.7 | 3.7 | 5.2 | 6.1 | 19.7 | 0 | 19 | 32.2 | 2.4 | 2.9 | 0 | 6.8 | 2.3 | 7.3 | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 33.5 | 28.6 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 10 | 18.1 | 8.3 | 8.5 | 0 |  | 17.9 | 17.8 | 7.9 | 11.3 | 12.3 | 6575.7 | 23.405 | 0 | 8.2 | 6.5 | 0 | 9.5 | 9.4 | 7.7 | 64.705
07/07/2026 | 04:00 | 23.1 | 650.2 | 216.4 |  |  | 0 | 87.5 |  | 0 | 181.7 | 196.7 | 197 | 285.7 | 206.1 | 106.7 | 386.9 | 4.2 |  |  |  | 117.1 | 7.5 | 5.2 | 22.3 | 58.3 | 84.1 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 39.1 | 0 | 28.4 | 17.6 | 15.2 | 60.7 | 169.7 | 170.4 | 177.1 | 75.6 | 44.3 | 25.6 | 3.4 | 0 | 41.6 |  |  | 6.4 | 50.4 |  |  |  |  | 53.2 | 0 | 0 | 43.9 |  |  |  | 51.6 | 170.3 | 168.5 | 170.4 | 256.2 | 68.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 107.9 | 83.4 | 65.9 | 72 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 141.2 | 143.9 | 168.9 | 184.5 |  |  |  |  | 202 | 98.5 | 8.1 | 5.1 | 0 | 41.4 | 0 | 8.5 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 2.5 | 18.6 | 3.1 | 3.2 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 12.7 | 21.5 | 0 | 2.5 | 12.7 | 1.1 |  | 5.7 | 0 | 7.7 | 3.7 | 3.6 | 5.1 | 7.6 | 17.9 | 0 | 22.2 | 31.3 | 2.8 | 1.9 | 0 | 6.8 | 2.2 | 7.3 | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 18.8 | 22.4 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 10 | 18.1 | 8.3 | 8.7 | 0 |  | 18.4 | 18 | 5.63 | 11.3 | 12.9 | 6527.93 | 23.503 | 0 | 8.2 | 6.5 | 0 | 9.5 | 9.6 | 7.6 | 64.903
07/07/2026 | 04:30 | 17.8 | 645.4 | 215.4 |  |  | 0 | 85.5 |  | 0 | 181.3 | 198.2 | 197.9 | 286.5 | 207.6 | 106.9 | 414.4 | 4.1 |  |  |  | 114.3 | 7.4 | 5.1 | 22.3 | 58.4 | 84.4 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 41 | 0 | 26.9 | 17.6 | 15.2 | 60.4 | 170.7 | 170.5 | 178 | 74.1 | 43.9 | 26.2 | 3.4 | 0 | 87.4 |  |  | 6.3 | 49.9 |  |  |  |  | 50.9 | 0 | 0 | 43.3 |  |  |  | 50.3 | 170.1 | 168.8 | 171.4 | 255.5 | 66.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 128.9 | 86.4 | 64.7 | 71.3 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 141 | 143.9 | 168.2 | 184.9 |  |  |  |  | 210 | 101.9 | 8 | 5.1 | 0 | 45.6 | 0 | 8.5 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.7 | 2.4 | 18 | 3.1 | 3.2 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 9.2 | 21 | 0 | 2.5 | 12.7 | 1.1 |  | 5.6 | 0 | 7.8 | 3.7 | 3.5 | 5.1 | 7.1 | 17.6 | 0 | 19.9 | 35 | 2.4 | 2.1 | 0 | 6.8 | 2.2 | 7.3 | 4 | 4.4 | 4.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 12 | 16.7 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 10 | 18.1 | 8.2 | 8.5 | 0 |  | 16.7 | 18 | 7.6 | 11.3 | 12.6 | 6605.3 | 23.544 | 0 | 8.2 | 6.5 | 0 | 9.5 | 9.7 | 7.6 | 65.044
07/07/2026 | 05:00 | 23.4 | 646.7 | 214.7 |  |  | 0 | 86.8 |  | 0 | 181 | 196.4 | 197.3 | 285.1 | 206.3 | 105.9 | 410.6 | 4.2 |  |  |  | 119.1 | 7.9 | 5.2 | 22.4 | 58.3 | 84.1 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 39.1 | 0 | 28 | 17.5 | 15.2 | 62.5 | 179.9 | 180.5 | 182.5 | 106.6 | 44.7 | 35 | 3.4 | 0 | 58.3 |  |  | 6.3 | 50.2 |  |  |  |  | 52.8 | 0 | 0 | 43 |  |  |  | 80.6 | 168.6 | 166.7 | 198 | 261.8 | 68.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 131.8 | 88.5 | 65.8 | 71.8 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 140.3 | 143.2 | 167.6 | 183.4 |  |  |  |  | 209.6 | 101.9 | 8 | 5.1 | 0 | 45.3 | 0 | 10.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 18.7 | 3.1 | 3.2 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 11.8 | 20.7 | 0 | 2.5 | 12.7 | 1.1 |  | 5.7 | 0 | 7.7 | 3.7 | 3.7 | 4.8 | 7.8 | 12.7 | 0 | 28 | 43 | 3.2 | 3.6 | 0 | 6.8 | 2.2 | 7.3 | 4 | 4.4 | 4.6 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 9.3 | 14.4 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 10 | 18.1 | 8.3 | 8.6 | 0 |  | 18 | 18 | 6.71 | 11.3 | 12.9 | 6728.31 | 23.502 | 0 | 8.2 | 6.5 | 0 | 9.5 | 9.6 | 7.6 | 64.902
07/07/2026 | 05:30 | 22.8 | 650.7 | 215.8 |  |  | 11.1 | 87.4 |  | 0 | 181 | 198.7 | 199 | 288.6 | 206.2 | 106.5 | 422 | 4.2 |  |  |  | 119.8 | 7.9 | 5.2 | 22.3 | 70.3 | 84.4 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 40.2 | 46.9 | 28.2 | 17.4 | 15.2 | 61.2 | 180.8 | 181.2 | 183.3 | 96.4 | 44.6 | 24.7 | 3.4 | 0 | 57.2 |  |  | 6.1 | 70.5 |  |  |  |  | 53.3 | 0 | 0 | 42.9 |  |  |  | 80.8 | 169.9 | 168.1 | 198.1 | 263.1 | 69.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 134.9 | 89.9 | 66.3 | 70 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 141.1 | 143.9 | 168 | 184.4 |  |  |  |  | 209.8 | 102 | 8 | 5.1 | 0 | 38.8 | 0 | 10.5 | 0 | 8.2 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 18.8 | 3.1 | 3.2 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 12 | 27.7 | 0 | 2.5 | 12.7 | 1.1 |  | 5.7 | 0 | 7.8 | 3.7 | 3.8 | 4.9 | 5.4 | 10.5 | 0 | 25.9 | 39.2 | 2.3 | 2 | 0 | 6.8 | 2.2 | 6.8 | 4 | 4.4 | 4.6 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 9.6 | 11.7 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 10 | 18.1 | 8.5 | 8.6 | 0 |  | 17.4 | 18 | 7.24 | 10.7 | 14.4 | 6833.44 | 23.536 | 0 | 8.2 | 6.5 | 0 | 9.5 | 9.6 | 7.6 | 64.936
07/07/2026 | 06:00 | 19.3 | 645.4 | 215.2 |  |  | 10.9 | 86.5 |  | 77.3 | 182.2 | 199.7 | 198.9 | 288.7 | 207.6 | 106.6 | 507.3 | 4.1 |  |  |  | 114.8 | 7.3 | 5 | 22.3 | 54.5 | 84.1 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 41 | 49.6 | 27.8 | 17.5 | 15.2 | 59.1 | 178.1 | 179.2 | 183.4 | 97.4 | 39.1 | 21.6 | 3.4 | 0 | 38.1 |  |  | 6.1 | 70 |  |  |  |  | 51.8 | 0 | 0 | 42.8 |  |  |  | 79.6 | 170.2 | 167.5 | 199.1 | 263 | 67.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 122.4 | 77.7 | 65.2 | 69.7 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 142.1 | 144.7 | 168.9 | 185 |  |  |  |  | 210.1 | 102 | 8 | 5.1 | 0 | 39.9 | 0 | 12.1 | 0 | 8 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.6 | 2.4 | 18.3 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 11.8 | 24.9 | 0 | 2.5 | 12.7 | 1.1 |  | 5.6 | 0 | 7.8 | 3.7 | 3.6 | 4.7 | 6.5 | 9.8 | 0 | 30.7 | 26.5 | 2.3 | 1.5 | 0 | 6.8 | 2.2 | 6.7 | 4 | 4.4 | 4.6 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7.3 | 9.9 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 10.1 | 18.1 | 8.4 | 9 | 0 |  | 17.7 | 18 | 6.96 | 10.7 | 13 | 6894.46 | 23.51 | 0 | 8.2 | 6.5 | 0 | 9.5 | 9.9 | 7.1 | 64.71
07/07/2026 | 06:30 | 118.8 | 650.9 | 216 |  |  | 11.4 | 87.1 |  | 78.1 | 180.5 | 198.2 | 199 | 287.3 | 205.6 | 106.6 | 550.8 | 4.2 |  |  |  | 120.6 | 7.9 | 5.3 | 22.5 | 56.2 | 84.1 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 40.1 | 73.2 | 27.6 | 17.6 | 15.2 | 63.3 | 181 | 181.5 | 183.1 | 99.2 | 40.5 | 24.4 | 3.4 | 0 | 49.1 |  |  | 6.7 | 71 |  |  |  |  | 82.6 | 0 | 0 | 42.9 |  |  |  | 80.8 | 170 | 167.7 | 199.2 | 263.4 | 68.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 190.9 | 89.7 | 66.2 | 69.9 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 140.9 | 143.6 | 168.2 | 184.4 |  |  |  |  | 210.2 | 102 | 8 | 5.1 | 0 | 38.5 | 0 | 12.6 | 0 | 8 | 9.9 | 1.4 | 1.9 | 0.8 | 0.5 | 1.6 | 2.5 | 18.5 | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 8.9 | 23.8 | 0.1 | 2.5 | 13.5 | 1.1 |  | 6 | 0 | 7.7 | 3.5 | 3.8 | 4.9 | 7.8 | 7.5 | 0.2 | 17.9 | 10.2 | 2 | 1.1 | 0 | 6.8 | 2.2 | 6.4 | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 11 | 2 | 0 | 1.6 | 0.6 | 6.6 | 8.7 | 1.3 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 10 | 18.1 | 8.6 | 8.6 | 0 |  | 17.5 | 18 | 7.39 | 11.1 | 12.8 | 7186.69 | 23.54 | 0 | 3.2 | 6.5 | 0 | 9.5 | 9.8 | 4.6 | 57.14
07/07/2026 | 07:00 | 69.4 | 649.6 | 216 |  |  | 11.3 | 90.8 |  | 30.3 | 181.1 | 195.8 | 197.6 | 285.5 | 205.7 | 106.3 | 438 | 4.3 |  |  |  | 123.3 | 7.9 | 5.3 | 22.5 | 65.2 | 83.3 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 40 | 74.4 | 30 | 17.6 | 15.2 | 63.4 | 182.5 | 182 | 181.4 | 101.5 | 40.8 | 19.2 | 3.4 | 0 | 45.8 |  |  | 6.7 | 70.5 |  |  |  |  | 83.5 | 0 | 69.7 | 42.8 |  |  |  | 81.6 | 169 | 167.8 | 198.2 | 262.3 | 70.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 101.7 | 74.1 | 66.9 | 70.2 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 141 | 143.9 | 168 | 184.1 |  |  |  |  | 209.9 | 101.9 | 7.3 | 5.1 | 0 | 39 | 15.5 | 11.3 | 0 | 8.4 | 9.9 | 1.2 | 30.4 | 17.9 | 0.5 | 1.6 | 2.5 | 19 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 15 | 0.4 | 0.1 | 11.8 | 23.2 | 1.4 | 2.3 | 18.2 | 1.1 |  | 6 | 0 | 7.7 | 3.3 | 3.8 | 5.3 | 7.3 | 3 | 4.9 | 5.2 | 6.6 | 0.2 | 0 | 0.5 | 6.8 | 2.2 | 6.9 | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 11.4 | 46.3 | 2.3 | 26.2 | 0.6 | 4.4 | 9.8 | 22 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 2.077 | 9.9 | 18 | 8.7 | 8.6 | 0 |  | 18.3 | 19 | 7.12 | 11.2 | 13.5 | 7094.597 | 23.513 | 0 | 3.2 | 6.5 | 0 | 9.5 | 9.6 | 4.5 | 56.813
07/07/2026 | 07:30 | 25 | 647.5 | 216.3 |  |  | 21.6 | 87.4 |  | 30.9 | 181.5 | 197.1 | 197.3 | 286.7 | 207.2 | 106.4 | 289.5 | 4.1 |  |  |  | 115 | 7.1 | 4.9 | 22.5 | 52.9 | 84 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 40.2 | 34.5 | 28.5 | 17.6 | 15.2 | 62.3 | 173.9 | 174.6 | 181.1 | 98.8 | 39.1 | 27.3 | 3.4 | 0 | 39.6 |  |  | 6.8 | 69.8 |  |  |  |  | 81.9 | 0 | 101.8 | 42.8 |  |  |  | 80.1 | 169.4 | 167.5 | 198.2 | 263.2 | 67.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 150.4 | 80.1 | 65.5 | 69.6 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 141.6 | 144.6 | 169.3 | 185.2 |  |  |  |  | 209.8 | 102 | 6.7 | 5.1 | 0 | 47.8 | 38.9 | 11.3 | 0 | 8.1 | 9.9 | 1.3 | 99 | 48.7 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 18.4 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | 15 | 4.4 | 4.1 | 11.7 | 20.7 | 3.9 | 2.3 | 19.5 | 1.1 |  | 5.8 | 0 | 7.7 | 3.3 | 3.2 | 5.1 | 6.9 | 3.1 | 14.5 | 6 | 3.5 | 0 | 0.5 | 8.2 | 6.8 | 2.2 | 6.9 | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 11.1 | 123.4 | 4.9 | 68.5 | 0.6 | 10.6 | 21.2 | 56.7 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 4.442 | 10 | 18.2 | 8.7 | 8.9 | 0 |  | 18.4 | 19.1 | 8.69 | 10.8 | 12.7 | 7242.432 | 23.532 | 0 | 3.2 | 6.5 | 0 | 9.5 | 9.6 | 4.6 | 56.932
07/07/2026 | 08:00 | 32.8 | 649.9 | 216.7 |  |  | 22.3 | 90.8 |  | 30.5 | 180.8 | 197.2 | 197.5 | 286.2 | 205.5 | 106.6 | 207.1 | 4.2 |  |  |  | 127.5 | 7.6 | 5 | 22.4 | 52.8 | 83.7 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 41 | 47.1 | 29.4 | 17.5 | 15.2 | 62.4 | 179.5 | 179.9 | 180.8 | 100.5 | 40.7 | 30.7 | 3.4 | 0 | 43.2 |  |  | 6.7 | 70.6 |  |  |  |  | 82.9 | 0 | 101.1 | 42.6 |  |  |  | 80.9 | 168.9 | 167.3 | 197.4 | 261.5 | 61.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 88.3 | 69.8 | 66.3 | 70 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 140.8 | 143.4 | 168.6 | 103.5 |  |  |  |  | 209.9 | 101.9 | 5.8 | 5.1 | 0.1 | 50.3 | 58.4 | 13.1 | 0 | 8.2 | 10 | 2.1 | 151.3 | 76.1 | 0.4 | 1.5 | 2.5 | 18.7 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 15 | 9.9 | 11.1 | 10.3 | 20.6 | 13.4 | 2.4 | 19.5 | 1.1 |  | 5.7 | 0 | 7.6 | 3.3 | 3.5 | 5.4 | 7.2 | 2.1 | 23.3 | 1.7 | 0 | 0.9 | 0.2 | 17.7 | 6.8 | 2.2 | 7.3 | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 14.5 | 190.3 | 7.3 | 105.1 | 0.6 | 19.3 | 31.4 | 78.6 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 6.641 | 10 | 18 | 8.7 | 9 | 0 |  | 17.6 | 19.1 | 6.7 | 11.1 | 13.1 | 7342.741 | 23.533 | 0 | 3.1 | 6.5 | 0 | 9.5 | 9.6 | 4.5 | 56.733
07/07/2026 | 08:30 | 28.9 | 649.5 | 217 |  |  | 22.1 | 96 |  | 30.5 | 181.3 | 198.4 | 198.4 | 286.7 | 208.1 | 106.7 | 241.2 | 4.2 |  |  |  | 120.5 | 7.4 | 5 | 22.5 | 52.8 | 83.7 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 40.6 | 64.3 | 29.3 | 17.4 | 15.2 | 62.1 | 176.8 | 177.5 | 180.8 | 98.9 | 39.1 | 30.1 | 3.4 | 0 | 41.7 |  |  | 6.7 | 70.1 |  |  |  |  | 82.3 | 0 | 172.9 | 42.7 |  |  |  | 80.7 | 169.8 | 167.9 | 197.9 | 262.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 110.5 | 74.6 | 62.7 | 70 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 140.5 | 143.4 | 168.7 | 103.6 |  |  |  |  | 209.7 | 101.8 | 6 | 5.1 | 0.6 | 46.1 | 63.6 | 14.4 | 0.1 | 8.1 | 9.9 | 2 | 157.4 | 79.5 | 0.3 | 1.5 | 2.5 | 18.7 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 15 | 11.3 | 14.1 | 12.5 | 29.4 | 14 | 2.1 | 19.5 | 1.1 |  | 5.6 | 0.1 | 7.5 | 3.3 | 3.3 | 5.2 | 7 | 1.9 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3 | 6.6 | 2.2 | 7.3 | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 14.7 | 196.6 | 9.4 | 112.1 | 0.6 | 39.4 | 47.2 | 82.3 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 8.529 | 10 | 18.1 | 8.5 | 8.8 | 0 |  | 17.7 | 19.1 | 8.46 | 8.6 | 12.9 | 7520.289 | 23.496 | 0 | 3 | 6.5 | 0 | 9.5 | 9.6 | 4.6 | 56.696
07/07/2026 | 09:00 | 30.3 | 650.4 | 201.8 |  |  | 22.2 | 86.6 |  | 30.5 | 180.4 | 195.1 | 195.4 | 282 | 206.3 | 106.3 | 324.1 | 4.2 |  |  |  | 116.4 | 8 | 5.1 | 22.3 | 53 | 84.2 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 40.3 | 57.8 | 28.7 | 17.5 | 15.2 | 63.3 | 180.1 | 180.4 | 183.8 | 99.7 | 39.9 | 30.3 | 3.4 | 1.9 | 89.5 |  |  | 6.8 | 70.6 |  |  |  |  | 82.3 | 0 | 181.9 | 42.8 |  |  |  | 80.7 | 169 | 167 | 198.5 | 261.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 187.1 | 93.6 | 62.5 | 70 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 139.8 | 142.6 | 167.6 | 103.2 |  |  |  |  | 209.1 | 101.5 | 5.9 | 5.1 | 0.8 | 69.6 | 64.2 | 13.1 | 0.1 | 8.1 | 9.9 | 2.1 | 159.7 | 81 | 0.2 | 1.5 | 2.5 | 18.4 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 15 | 11.7 | 14.6 | 18.6 | 37.3 | 14.8 | 2.3 | 19.5 | 1.1 |  | 5.8 | 0.1 | 7.5 | 3.2 | 3.5 | 5.4 | 5 | 1 | 29.1 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 37 | 6.6 | 2.2 | 7.3 | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 14 | 198.3 | 11.2 | 112.9 | 0.6 | 63.8 | 66.6 | 83.4 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 10.215 | 10 | 18.2 | 8.4 | 9 | 0 |  | 18 | 19.1 | 8.03 | 11.1 | 12.4 | 7820.645 | 23.531 | 0 | 3 | 6.5 | 0 | 9.5 | 9.6 | 4.6 | 56.731
07/07/2026 | 09:30 | 23.5 | 647.5 | 193.3 |  |  | 21.8 | 86.1 |  | 30.6 | 180.3 | 195.6 | 194.8 | 281.1 | 205 | 106.8 | 322.2 | 4.1 |  |  |  | 118.1 | 7.9 | 5.1 | 22.4 | 53 | 84.4 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 41 | 74.2 | 27.9 | 17.6 | 15.2 | 65.3 | 175.6 | 176.7 | 184 | 97.4 | 39.1 | 24.2 | 3.4 | 14.7 | 53 |  |  | 6.7 | 70.3 |  |  |  |  | 81.4 | 0 | 183.7 | 42.1 |  |  |  | 80.1 | 169.7 | 167.8 | 199.3 | 261.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 180.2 | 87.8 | 62 | 69.8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 140.6 | 143.3 | 168 | 103.1 |  |  |  |  | 209.1 | 101.4 | 5.9 | 5.2 | 0.9 | 64 | 64.8 | 14.6 | 0.1 | 8 | 9.9 | 2.1 | 160.6 | 81.4 | 0.2 | 1.5 | 2.5 | 18.1 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 15 | 11.7 | 14.6 | 20.8 | 43.6 | 14.6 | 2.5 | 19.5 | 1.1 |  | 5.7 | 0.1 | 7.5 | 2.9 | 3.3 | 5.3 | 3.8 | 0 | 29.1 | 1.7 | 8.8 | 0 | 0 | 37.8 | 6.6 | 2.2 | 7.4 | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 15.8 | 198 | 12.7 | 113.4 | 0.6 | 75 | 63.5 | 84.2 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 11.699 | 9.4 | 18.1 | 8.4 | 9.1 | 0 |  | 18.4 | 19.1 | 8.19 | 11.1 | 12.6 | 7786.389 | 23.029 | 0 | 8.2 | 6.5 | 0 | 9.5 | 9.5 | 4.6 | 61.329
07/07/2026 | 10:00 | 54.2 | 650.9 | 216.2 |  |  | 22.1 | 91.5 |  | 31.1 | 180.9 | 196.7 | 196.2 | 283.2 | 205.9 | 106.7 | 326 | 4.2 |  |  |  | 120.9 | 7.9 | 5.1 | 22.3 | 52.9 | 84.1 |  | 0 |  | 6.5 | 145.1 | 39.8 | 75 | 29 | 17.5 | 15.2 | 60.1 | 175.5 | 176.4 | 181.8 | 98.4 | 39.7 | 24.5 | 3.4 | 14.8 | 61.2 |  |  | 6.7 | 70.6 |  |  |  |  | 60.7 | 33.7 | 180.7 | 42.4 |  |  |  | 80.5 | 169.5 | 167.5 | 199 | 262 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 185.9 | 90.5 | 62.7 | 70 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 140.9 | 143.7 | 168.5 | 103.6 |  |  |  |  | 208.8 | 101.4 | 5.9 | 5.1 | 1 | 52.5 | 65.1 | 12.2 | 0.2 | 8.1 | 9.9 | 2.1 | 163.3 | 82.9 | 0.2 | 1.5 | 2.5 | 18.3 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 15 | 11.7 | 14.6 | 18.1 | 50.2 | 14.8 | 2.5 | 19.1 | 1.1 |  | 5.9 | 0.1 | 7.2 | 2.7 | 4.5 | 5.3 | 3.4 | 1.6 | 28.9 | 6.6 | 14.7 | 0.5 | 0 | 38 | 6.6 | 2.2 | 7.4 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 14 | 201.8 | 14 | 112.4 | 0.6 | 60.1 | 58.3 | 84.4 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 13.097 | 9.4 | 18.1 | 8.4 | 9.2 | 0 |  | 18.5 | 19.1 | 8.34 | 11.1 | 13.4 | 8024.637 | 23.046 | 0 | 8.2 | 6.5 | 0 | 9.5 | 9.4 | 4.6 | 61.246
07/07/2026 | 10:30 | 51.9 | 647.4 | 215.6 |  |  | 21.7 | 89.2 |  | 31 | 180 | 196.7 | 196.6 | 280.8 | 206.5 | 106.6 | 352.4 | 4.1 |  |  |  | 117.6 | 7.5 | 4.9 | 22.4 | 52.8 | 83.7 |  | 0 |  | 6.5 | 144.4 | 39.5 | 56.3 | 26.5 | 17.6 | 15.2 | 59.3 | 173.8 | 174.5 | 181.3 | 97.7 | 39.2 | 22.8 | 3.4 | 14 | 45.6 |  |  | 6.6 | 70.2 |  |  |  |  | 59.8 | 39.6 | 181.2 | 43 |  |  |  | 80.1 | 171.1 | 168 | 199.7 | 260.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 141.9 | 78.7 | 61.9 | 69.7 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 140.6 | 143.7 | 168 | 185.8 |  |  |  |  | 209.1 | 101.3 | 5.9 | 5.1 | 1.1 | 45.4 | 65.5 | 13.3 | 0.3 | 8 | 9.9 | 2 | 164 | 83.3 | 0.2 | 1.5 | 2.5 | 18.1 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 15 | 11.6 | 14.6 | 15.3 | 43.4 | 14.8 | 2.5 | 14.8 | 1.1 |  | 5.9 | 0.1 | 7.1 | 2.7 | 4.3 | 5.3 | 1.6 | 4.9 | 28.8 | 8.5 | 21.7 | 2 | 0.9 | 38 | 6.6 | 2.2 | 7.5 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 14.1 | 202.8 | 15.1 | 111.8 | 0.6 | 40.7 | 40.2 | 84.4 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 14.27 | 8.8 | 18.1 | 8.5 | 8.9 | 0 |  | 18.3 | 19.1 | 7.12 | 11.1 | 12.9 | 7974.79 | 23.658 | 0 | 8.2 | 6.5 | 0 | 9.5 | 9.3 | 4.6 | 61.758
07/07/2026 | 11:00 | 54.9 | 648.7 | 215.5 |  |  | 21.9 | 85.1 |  | 31 | 180 | 196.9 | 196.2 | 280.8 | 204.6 | 106.6 | 386.8 | 4.2 |  |  |  | 117.5 | 7.6 | 4.9 | 22.3 | 52.9 | 84.2 |  | 0 |  | 6.5 | 229.6 | 39 | 62.1 | 27.4 | 17.6 | 15.2 | 59.4 | 176 | 175.5 | 181.4 | 98.8 | 28.2 | 24.5 | 3.4 | 14.7 | 63.4 |  |  | 6.6 | 70.4 |  |  |  |  | 60.3 | 39.2 | 180.8 | 42.8 |  |  |  | 80.4 | 169.2 | 167.4 | 199.3 | 261.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 183.8 | 88.9 | 62.2 | 69.7 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 140.1 | 143 | 168.2 | 184.2 |  |  |  |  | 209.1 | 101.3 | 5.9 | 5.1 | 1.2 | 49.6 | 66.5 | 14.1 | 0.4 | 8 | 9.9 | 2.1 | 166 | 83.9 | 0.2 | 1.7 | 2.5 | 18.1 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 15 | 11.6 | 14.6 | 14.3 | 42.9 | 14.8 | 2.5 | 14.7 | 1.1 |  | 5.9 | 0.1 | 7.2 | 2.7 | 4.4 | 7.2 | 1.3 | 7.5 | 28.9 | 19 | 39 | 2.7 | 1.9 | 38 | 6.6 | 2.2 | 7.4 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 15 | 204 | 15.9 | 110.9 | 0.6 | 30.1 | 28.5 | 84.1 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 15.013 | 9 | 18.2 | 8.4 | 8.6 | 0 |  | 18.5 | 19.1 | 7.31 | 11.1 | 12.4 | 8181.523 | 22.382 | 2.608 | 8.2 | 6.5 | 0 | 9.5 | 9.3 | 4.6 | 63.09
07/07/2026 | 11:30 | 55.2 | 649.8 | 216 |  |  | 52.3 | 88.8 |  | 30.5 | 180.1 | 196.5 | 196 | 280.9 | 205.7 | 105.9 | 364.7 | 4.2 |  |  |  | 120.2 | 7.9 | 5 | 22.4 | 52.9 | 83.9 |  | 0 |  | 6.5 | 225.2 | 41 | 59.7 | 26.5 | 17.4 | 15.2 | 65.5 | 177 | 177.4 | 181.2 | 99.1 | 27.8 | 24.3 | 3.4 | 15 | 72.7 |  |  | 6.8 | 70.7 |  |  |  |  | 60.9 | 39.2 | 181.2 | 42.7 |  |  |  | 80.6 | 169 | 167 | 198.5 | 259.8 | 68.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 104.8 | 85.5 | 62.5 | 70 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 140.6 | 143.5 | 168.1 | 184.4 |  |  |  |  | 208.9 | 101.3 | 5.9 | 5.1 | 1.2 | 48.4 | 66.7 | 15.1 | 0.5 | 8.1 | 9.9 | 2 | 166.3 | 83.8 | 0.2 | 1.7 | 2.5 | 18.5 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 15 | 11.6 | 14.6 | 16.1 | 41.2 | 14.8 | 2.2 | 14.7 | 1 |  | 5.7 | 0.1 | 7.2 | 2.7 | 4.5 | 7.2 | 1 | 5.9 | 28.9 | 29.6 | 54.1 | 5.5 | 4.5 | 38.2 | 6.6 | 2.2 | 7.3 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 16.6 | 205.1 | 16.4 | 112 | 0.6 | 23.7 | 28.5 | 84 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 15.459 | 8.2 | 18.1 | 8.4 | 8.8 | 0 |  | 18.3 | 19.1 | 9.01 | 11.1 | 12.2 | 8224.769 | 22.231 | 3.026 | 8.2 | 6.5 | 0 | 9.5 | 9.1 | 4.6 | 63.157
07/07/2026 | 12:00 | 73.5 | 648.6 | 215.7 |  |  | 60 | 89 |  | 31.2 | 181.2 | 194.4 | 195.7 | 281 | 205.5 | 105.9 | 327.6 | 4.2 |  |  |  | 119.8 | 7.9 | 5 | 22.3 | 52.8 | 83.9 |  | 0 |  | 6.5 | 224.6 | 37.2 | 56 | 26.1 | 17.4 | 15.2 | 63.4 | 175.6 | 175.5 | 180.8 | 99.1 | 27.6 | 28.4 | 3.4 | 16.7 | 41.4 |  |  | 6.7 | 70.5 |  |  |  |  | 60.4 | 36.8 | 180.4 | 42.4 |  |  |  | 80.5 | 169.5 | 167.7 | 199 | 260.4 | 68.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 139 | 80.5 | 62.4 | 69.9 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 140.5 | 143 | 167.6 | 183.1 |  |  |  |  | 208.7 | 101.1 | 5.7 | 5.2 | 1.2 | 49.2 | 67.2 | 15.1 | 0.2 | 8 | 9.9 | 4.2 | 167.1 | 84.5 | 0.2 | 1.6 | 2.5 | 18.3 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 15 | 11.6 | 14.7 | 15.1 | 35.9 | 14.8 | 2.4 | 14.7 | 1.1 |  | 5.7 | 0.2 | 6.9 | 2.7 | 4.4 | 6.9 | 3.2 | 1.9 | 28.8 | 42 | 45.8 | 2.9 | 4.6 | 38.3 | 6.6 | 2.2 | 7.3 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 16.5 | 207 | 16.7 | 113.2 | 0.6 | 18.9 | 25.6 | 84.5 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 15.525 | 8.2 | 18.1 | 8.5 | 9.2 | 0 |  | 18.3 | 19.1 | 7.06 | 11.1 | 13.4 | 8188.485 | 22.176 | 3.095 | 8.2 | 6.5 | 0 | 9.5 | 9 | 4.6 | 63.071
07/07/2026 | 12:30 | 72 | 644.6 | 214.9 |  |  | 59.2 | 87.8 |  | 31.2 | 180.9 | 195.9 | 195.4 | 282.1 | 204.7 | 106.5 | 225.7 | 4 |  |  |  | 115.3 | 7.3 | 4.8 | 22.4 | 52.9 | 84.2 |  | 0 |  | 6.5 | 224.7 | 38.4 | 55.9 | 24.9 | 17.4 | 15.2 | 59.4 | 173 | 173.8 | 181.1 | 98.4 | 42.1 | 27.2 | 3.4 | 13.5 | 43.5 |  |  | 6.8 | 69.6 |  |  |  |  | 59.4 | 39.4 | 181.2 | 42.6 |  |  |  | 79.9 | 169.2 | 167.5 | 199.4 | 259.9 | 67.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 96.1 | 75.2 | 61.4 | 69.5 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 141.9 | 144.3 | 167.8 | 103.7 |  |  |  |  | 208.6 | 101.2 | 5.7 | 5.2 | 1.2 | 51.4 | 68.1 | 15 | 0.2 | 8 | 9.9 | 4.9 | 168 | 85.1 | 0.2 | 1.5 | 2.5 | 18 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 15 | 11.7 | 14.8 | 14.2 | 40.6 | 14.7 | 2.4 | 14.7 | 1.1 |  | 5.6 | 0.4 | 6.5 | 2.9 | 4.3 | 6.8 | 13.9 | 0.8 | 29 | 51.7 | 64.6 | 7.4 | 7.3 | 38.1 | 6.6 | 2.2 | 7.2 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 16.1 | 209.2 | 16.4 | 114.4 | 0.6 | 31.1 | 46.7 | 85.4 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 15.392 | 7.5 | 18.1 | 8.3 | 9 | 0 |  | 18.1 | 19.1 | 8.56 | 11.2 | 13 | 8041.952 | 22.007 | 3.085 | 8.2 | 6.5 | 0 | 9.5 | 8.9 | 4.5 | 62.692
07/07/2026 | 13:00 | 74.9 | 649.7 | 215.9 |  |  | 40.6 | 89.9 |  | 30.4 | 179.4 | 195.9 | 195.7 | 280.4 | 204.7 | 106 | 263.2 | 4.2 |  |  |  | 119.6 | 7.9 | 5 | 22.4 | 54 | 84.3 |  | 0 |  | 6.5 | 144 | 37 | 45.6 | 25.7 | 17.4 | 15.1 | 62.2 | 177.7 | 177.4 | 181.3 | 99.1 | 43.1 | 29.8 | 3.4 | 14.2 | 41.7 |  |  | 6.7 | 70.8 |  |  |  |  | 36.9 | 0 | 180.7 | 43.3 |  |  |  | 80.6 | 169.6 | 167.8 | 199.6 | 260.7 | 68.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 131 | 86.3 | 62.7 | 70 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 140.8 | 143.5 | 168.3 | 102.9 |  |  |  |  | 208.5 | 101.1 | 5.7 | 5.1 | 1.2 | 49.4 | 66.7 | 14.1 | 0.4 | 8 | 9.9 | 4.1 | 169.5 | 81.3 | 0.2 | 1.4 | 2.5 | 18.3 | 4.3 | 3.1 | 3.6 | 15 | 11.8 | 14.9 | 13.4 | 36.4 | 14.8 | 2.4 | 11.9 | 1.1 |  | 5.8 | 0.4 | 6.5 | 3.2 | 4.6 | 7.1 | 12.4 | 5.6 | 29.4 | 48.2 | 58.8 | 7 | 6.5 | 38.3 | 6.6 | 2.2 | 7.3 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 16.3 | 205.7 | 16.1 | 116.1 | 0.6 | 44.2 | 62.9 | 86.3 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 14.933 | 7.4 | 18.1 | 8.3 | 8.9 | 0 |  | 18.1 | 19.1 | 8.88 | 10.9 | 11.9 | 7993.713 | 21.574 | 3.078 | 8.2 | 6.5 | 0 | 9.5 | 8.8 | 4.6 | 62.252
07/07/2026 | 13:30 | 77 | 651.3 | 216.2 |  |  | 40.6 | 90.8 |  | 30.8 | 180.3 | 196.3 | 196.1 | 280.9 | 203.9 | 106.4 | 291.1 | 4.2 |  |  |  | 114.4 | 8.1 | 5.1 | 22.6 | 54.1 | 84.5 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 37 | 60.1 | 25.4 | 17.6 | 15.1 | 58.6 | 177.8 | 178.7 | 181.5 | 99.1 | 43.3 | 25.2 | 3.4 | 14.3 | 79.4 |  |  | 6.8 | 70.7 |  |  |  |  | 37.3 | 0 | 180.8 | 43.4 |  |  |  | 80.9 | 169.3 | 167.5 | 199.7 | 259.5 | 70.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 135.3 | 108.8 | 63 | 70 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 140.7 | 143.5 | 167.5 | 111.6 |  |  |  |  | 208.7 | 101.3 | 5.8 | 5.1 | 1.2 | 48.1 | 68.6 | 14.2 | 0.2 | 8.3 | 9.9 | 3.3 | 167 | 82.5 | 0.2 | 1.2 | 2.5 | 18.6 | 4.3 | 3.1 | 3.6 | 15 | 11.9 | 15.1 | 11.8 | 35.9 | 15.2 | 2.4 | 9.9 | 1 |  | 5.9 | 0.4 | 6.6 | 3.3 | 4.6 | 7 | 14.3 | 12.7 | 29.8 | 64.2 | 43.7 | 9.5 | 7.2 | 38.7 | 6.6 | 2.2 | 7.3 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 16.6 | 202.8 | 15.4 | 117.4 | 0.6 | 41.2 | 51.6 | 87 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 14.125 | 7.5 | 18.1 | 8.4 | 9.2 | 0 |  | 18.7 | 19.1 | 8.39 | 8.7 | 13.5 | 7955.315 | 21.501 | 0.472 | 8.2 | 6.5 | 0 | 9.5 | 8.8 | 4.5 | 59.473
07/07/2026 | 14:00 | 71.6 | 645.4 | 215.7 |  |  | 39.3 | 86.6 |  | 30.9 | 180.6 | 195.4 | 196.3 | 281.7 | 204.4 | 106.3 | 346 | 4 |  |  |  | 118.3 | 7.4 | 4.9 | 22.6 | 53.9 | 84.1 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 36.6 | 63.2 | 23.7 | 17.4 | 15.1 | 62 | 173.4 | 173.3 | 181.1 | 97 | 42 | 24.4 | 3.4 | 13.6 | 38.5 |  |  | 6.7 | 69.8 |  |  |  |  | 34.9 | 0 | 181.7 | 41.8 |  |  |  | 79.7 | 170.6 | 167.9 | 199.8 | 261 | 66.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 88.2 | 94.4 | 61.5 | 69.4 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 140.8 | 143.8 | 168.1 | 184.5 |  |  |  |  | 209 | 101.5 | 5.7 | 5.2 | 1.1 | 39.5 | 67.8 | 15.3 | 0.2 | 8 | 9.9 | 3.4 | 169.4 | 79 | 0.2 | 1 | 2.5 | 17.6 | 4.1 | 3.1 | 3.6 | 15 | 12.1 | 15.2 | 9.4 | 28 | 15.3 | 2.5 | 10 | 1 |  | 5.8 | 0.3 | 6.7 | 3 | 4.3 | 6.9 | 16.5 | 19.9 | 30.1 | 65.1 | 59.2 | 12.4 | 7 | 39 | 6.6 | 2.2 | 7.2 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 16.6 | 199.5 | 14.2 | 119.2 | 0.6 | 37.8 | 41.8 | 87.4 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 12.927 | 7.5 | 18.1 | 8.3 | 8.9 | 0 |  | 16.5 | 17.2 | 8.59 | 10.6 | 13 | 7937.417 | 21.419 | 0 | 8.2 | 6.5 | 0 | 9.5 | 8.5 | 4.5 | 58.619
07/07/2026 | 14:30 | 71.8 | 650.2 | 216.2 |  |  | 37.3 | 86.5 |  | 31.2 | 181.7 | 198.9 | 197.9 | 282.4 | 207.5 | 106.6 | 359.7 | 3.9 |  |  |  | 115.1 | 7.5 | 5 | 22.4 | 54 | 84.1 |  | 0 |  | 6.5 | 143.4 | 35.1 | 27.7 | 22.6 | 17.4 | 15.1 | 62.7 | 172.3 | 172.2 | 181.8 | 98.1 | 44.1 | 31.1 | 3.4 | 13.1 | 66.6 |  |  | 6.8 | 69.4 |  |  |  |  | 34.9 | 0 | 180.9 | 44 |  |  |  | 78.7 | 170.3 | 168.4 | 200.2 | 260.2 | 66 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 161.6 | 105.2 | 61 | 68.3 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 142.4 | 144.9 | 168.4 | 184.7 |  |  |  |  | 209.3 | 101.4 | 5.7 | 5.1 | 1 | 32.9 | 66.4 | 15.3 | 0.2 | 7.9 | 9.8 | 3.5 | 169.1 | 83.5 | 0.2 | 1.4 | 2.5 | 18.1 | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 15 | 12.1 | 15.4 | 9.2 | 21 | 15.3 | 2.5 | 10 | 1 |  | 5.7 | 0.3 | 6.8 | 2.7 | 4.3 | 6.9 | 18.6 | 26.7 | 30.3 | 55.2 | 65.2 | 11.1 | 6.3 | 39.1 | 6.4 | 2.2 | 7.2 | 3.9 | 4.4 | 4.5 | 15.6 | 178.3 | 12.6 | 119.1 | 0.6 | 25.2 | 34.3 | 86.9 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 11.536 | 7.5 | 18.1 | 8.3 | 8.9 | 0 |  | 17.6 | 17.2 | 7.88 | 10.3 | 12.7 | 8136.116 | 21.363 | 0 | 7.2 | 6.5 | 0 | 9.5 | 8.4 | 4.6 | 57.563
07/07/2026 | 15:00 | 77.1 | 651.1 | 216.2 |  |  | 40.6 | 90.8 |  | 30.6 | 180.3 | 194.5 | 194.4 | 280.6 | 204 | 106.4 | 276.7 | 4.2 |  |  |  | 120.5 | 8 | 5 | 22.4 | 53.8 | 80.6 |  | 0 |  | 6.5 | 226.1 | 36 | 48.1 | 24.1 | 17.4 | 15.1 | 65.6 | 179.2 | 179.6 | 180.9 | 101.8 | 24.2 | 19.2 | 3.4 | 14.1 | 42.9 |  |  | 6.7 | 70.5 |  |  |  |  | 42 | 0 | 178.4 | 43.5 |  |  |  | 81.1 | 169.5 | 167.5 | 199.6 | 262.3 | 71.5 |  |  |  |  | 16.7 |  |  | 2.6 | 70.6 | 89.6 | 62.9 | 69.9 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 140.4 | 143.5 | 167.9 | 183.8 |  |  |  |  | 209.2 | 101.4 | 5.7 | 5.1 | 0.9 | 34 | 65.5 | 15.5 | 0.1 | 8.2 | 9.9 | 3.4 | 167.7 | 84.1 | 0.2 | 1.6 | 2.5 | 18.3 | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 15 | 12.2 | 15.4 | 9.1 | 24.7 | 15 | 2.4 | 10 | 1 |  | 5.9 | 0.3 | 6.8 | 2.7 | 4.6 | 7.1 | 21.6 | 27 | 30.4 | 55.7 | 61.9 | 9.4 | 7.7 | 39.1 | 6.4 | 2.2 | 7 | 3.9 | 4.4 | 4.5 | 17.8 | 164.5 | 10.9 | 118.2 | 0.6 | 26.8 | 33.3 | 86.1 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 9.906 | 7.5 | 18.1 | 8.1 | 9 | 0 |  | 18.3 | 17.2 | 8.28 | 11 | 13.5 | 8038.186 | 21.541 | 0 | 8.2 | 6.5 | 0 | 9.5 | 8.2 | 4.6 | 58.541
07/07/2026 | 15:30 | 71.8 | 645.4 | 215.1 |  |  | 39.6 | 83.9 |  | 30.5 | 180.6 | 195.8 | 196.2 | 282.6 | 206.1 | 106.7 | 354.5 | 4 |  |  |  | 119.8 | 7.3 | 4.9 | 22.5 | 53.9 | 80.9 |  | 0 |  | 6.5 | 224.5 | 35.4 | 56.3 | 23.1 | 17.4 | 14.9 | 63.7 | 173.6 | 173.5 | 180.8 | 97.1 | 36.8 | 22.6 | 3.4 | 13.6 | 38.4 |  |  | 6.8 | 69.8 |  |  |  |  | 39.1 | 0 | 180 | 43.5 |  |  |  | 79.5 | 170.4 | 168.4 | 200.2 | 261.5 | 74 |  |  |  |  | 15.2 |  |  | 2.6 | 71.3 | 95.1 | 61.5 | 69.3 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 140.3 | 143.2 | 167.8 | 183.8 |  |  |  |  | 209 | 101.5 | 5.7 | 5.1 | 0.8 | 40 | 60 | 14.3 | 0.1 | 8 | 10 | 3.4 | 163.5 | 81.9 | 0.2 | 1.7 | 2.5 | 17.7 | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 15 | 12.1 | 15.3 | 9.7 | 28.9 | 9.7 | 2.5 | 10.3 | 1.1 |  | 5.5 | 0.2 | 6.8 | 2.6 | 4.3 | 6.8 | 20.7 | 21.4 | 29.4 | 42.9 | 56.1 | 8.2 | 6.3 | 38.9 | 6.4 | 2.2 | 6.5 | 3.9 | 4.4 | 4.5 | 17.7 | 147.2 | 8.9 | 114.6 | 0.6 | 50.4 | 52.6 | 83 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 7.978 | 7.5 | 18.1 | 8.1 | 8.8 | 0 |  | 18 | 18.6 | 7.12 | 8.8 | 13 | 8075.098 | 21.461 | 0 | 8.2 | 6.5 | 0 | 9.5 | 7.8 | 4.6 | 58.061
07/07/2026 | 16:00 | 75.3 | 646.2 | 214.9 |  |  | 40.1 | 83.9 |  | 31 | 180.9 | 196.7 | 196.8 | 282.4 | 205.7 | 106.6 | 415.7 | 4.2 |  |  |  | 120.4 | 7.5 | 4.9 | 22.4 | 53.9 | 80.9 |  | 0 |  | 6.5 | 224.7 | 35.3 | 30.6 | 24.2 | 17.6 | 14.9 | 60.6 | 175.2 | 176.3 | 180.6 | 98.8 | 33.7 | 28.4 | 3.4 | 13.8 | 40.4 |  |  | 6.7 | 70 |  |  |  |  | 80.8 | 0 | 180.3 | 42.8 |  |  |  | 80.5 | 169.9 | 167.9 | 199.7 | 262.3 | 67.7 |  |  |  |  | 15.7 |  |  | 2.6 | 76.6 | 94 | 62.3 | 69.8 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 140.6 | 143.3 | 168.3 | 184.3 |  |  |  |  | 209.2 | 101.6 | 5.7 | 5.1 | 0.6 | 45.9 | 50.3 | 11.8 | 0.1 | 8.1 | 9.9 | 3.4 | 144.1 | 72.7 | 0.2 | 1.7 | 2.5 | 17.9 | 3.9 | 3.1 | 3.6 | 15 | 11.9 | 15 | 9.8 | 30.9 | 10.3 | 2.4 | 10.3 | 1.1 |  | 5.6 | 0.2 | 6.9 | 2.6 | 4.3 | 6.7 | 18.5 | 23 | 22.2 | 50.6 | 58.7 | 7.4 | 4.7 | 37.5 | 6.4 | 2.2 | 6.5 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | 13.8 | 121.2 | 6.5 | 85.9 | 0.6 | 57.5 | 66.3 | 72.7 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 5.805 | 7.5 | 18.1 | 8.2 | 8.8 | 0 |  | 18 | 17.2 | 6.47 | 9.8 | 14.3 | 8084.375 | 21.438 | 0 | 8.2 | 6.5 | 0 | 9.5 | 7.4 | 4.5 | 57.538
07/07/2026 | 16:30 | 75.6 | 650.1 | 216.2 |  |  | 40.2 | 84.2 |  | 30.6 | 180.3 | 196.1 | 196.3 | 281.9 | 201 | 103.8 | 554.2 | 4.2 |  |  |  | 123.1 | 7.9 | 5.1 | 22.4 | 54 | 81.2 |  | 0 |  | 6.5 | 225 | 36 | 30.8 | 24 | 17.6 | 14.9 | 65.4 | 177 | 177.7 | 181.1 | 99.3 | 44.9 | 25.6 | 3.4 | 14 | 82.3 |  |  | 6.7 | 70.6 |  |  |  |  | 81.2 | 0 | 180.2 | 41.5 |  |  |  | 80.7 | 170 | 167.9 | 200 | 262.3 | 69.2 |  |  |  |  | 16.3 |  |  | 2.6 | 116.8 | 106.8 | 62.5 | 72.9 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 140.7 | 143.4 | 168.6 | 183.9 |  |  |  |  | 209.4 | 101.7 | 5.8 | 5 | 0.3 | 42.5 | 25.3 | 10.6 | 0 | 8.1 | 9.9 | 3.4 | 73.4 | 38.5 | 0.6 | 1.4 | 2.5 | 18.1 | 3.9 | 3.1 | 3.6 | 15 | 11.1 | 13.9 | 9.7 | 27.6 | 3.6 | 2.1 | 18.4 | 1.1 |  | 5.6 | 0.1 | 6.8 | 2.6 | 3.4 | 6.8 | 16.8 | 18.3 | 11.8 | 62.7 | 70.3 | 6.7 | 5.8 | 33.4 | 6.4 | 2.2 | 6.5 | 3.9 | 4.5 | 4.6 | 13.3 | 68 | 4 | 45.5 | 0.6 | 72.1 | 78.9 | 37.6 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 3.444 | 7.5 | 18.1 | 8.3 | 8.7 | 0 |  | 18.3 | 17.2 | 7.36 | 9.5 | 13.3 | 8098.604 | 21.222 | 0 | 7.9 | 6.5 | 0 | 9.5 | 7.2 | 4.6 | 56.922
07/07/2026 | 17:00 | 147.4 | 648.4 | 215.7 |  |  | 20.1 | 83.6 |  | 0 | 180.5 | 195.7 | 195.9 | 282.2 | 206.9 | 106.8 | 554.4 | 4.2 |  |  |  | 121.7 | 7.8 | 5.1 | 22.4 | 54 | 81.3 |  | 0 |  | 6.5 | 301.9 | 35.7 | 52.7 | 23.8 | 17.4 | 14.9 | 62.6 | 176.1 | 176.8 | 181 | 98.7 | 46.3 | 31.4 | 3.4 | 14 | 118.9 |  |  | 6.8 | 101 |  |  |  |  | 80.8 | 0 | 181.3 | 41.7 |  |  |  | 80.6 | 170.4 | 168.6 | 200.7 | 262.7 | 68.6 |  |  |  |  | 16 |  |  | 2.6 | 175.8 | 101.5 | 65.9 | 75.6 | 29.8 | 0 | 17.7 | 0 | 140.4 | 143.4 | 169 | 183.5 |  |  |  |  | 209.5 | 102 | 5.8 | 5 | 0 | 55.2 | 6.8 | 12.5 | 0 | 8.1 | 9.9 | 2.4 | 21.5 | 10.9 | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 18.1 | 3.9 | 3.1 | 3.6 | 15 | 7.6 | 9.9 | 12.1 | 36.6 | 0.1 | 2.5 | 19.5 | 1.2 |  | 5.6 | 0 | 6.9 | 2.6 | 3.3 | 5.8 | 17.5 | 11 | 2.5 | 42.5 | 68 | 5.6 | 5 | 16.9 | 6.4 | 2.2 | 6.5 | 3.9 | 4.5 | 4.6 | 12.7 | 18.2 | 1.4 | 9.8 | 0.6 | 84.4 | 88.4 | 10.1 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 1.242 | 7.4 | 18.2 | 8.1 | 8.9 | 0 |  | 18.2 | 18.6 | 7.49 | 11 | 14.4 | 8137.632 | 21.143 | 0 | 7.3 | 6.5 | 0 | 9.5 | 6.8 | 4.5 | 55.743
07/07/2026 | 17:30 | 147.4 | 648.9 | 215.9 |  |  | 20 | 85.9 |  | 0 | 180.3 | 196.3 | 195.9 | 281.3 | 208.2 | 107.1 | 553.9 | 4.2 |  |  |  | 119.7 | 7.9 | 5.1 | 22.5 | 53.9 | 81.2 |  | 0 |  | 6.5 | 350.1 | 35 | 105.3 | 23.8 | 17.4 | 14.9 | 62.4 | 177.2 | 177.1 | 180.6 | 98.5 | 39.8 | 25 | 3.4 | 14 | 129.3 |  |  | 6.8 | 101 |  |  |  |  | 80.9 | 0 | 180.4 | 41.5 |  |  |  | 80.7 | 171.5 | 169 | 201 | 264.7 | 69 |  |  |  |  | 16.1 |  |  | 2.6 | 150.3 | 98.3 | 66 | 75.7 | 30 | 0 | 49.6 | 5.2 | 140.6 | 143.5 | 168.6 | 184.1 |  |  |  |  | 209.8 | 102.1 | 5.8 | 5 | 0 | 54.9 | 0 | 12.3 | 0 | 8.1 | 9.9 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 2.5 | 18.1 | 3.9 | 0 | 3.6 | 15 | 2.2 | 3 | 15.7 | 41.2 | 0 | 2.5 | 19.5 | 1.2 |  | 5.6 | 0 | 6.9 | 2.6 | 3.4 | 5.5 | 19.9 | 13 | 0 | 48.3 | 62.1 | 7.1 | 6.1 | 3.5 | 6.4 | 2.2 | 6.6 | 3.9 | 4.5 | 4.6 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 84.5 | 67.7 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 7.5 | 18.1 | 8 | 9 | 4.7 |  | 17.1 | 19.1 | 8.19 | 9.3 | 14.3 | 8139.99 | 21.082 | 0 | 7.9 | 6.5 | 0.1 | 9.5 | 6.6 | 4.6 | 56.282
07/07/2026 | 18:00 | 155.8 | 649.3 | 216.2 |  |  | 19.9 | 86 |  | 0 | 180.3 | 196.3 | 196.1 | 281.5 | 208.7 | 106.7 | 502.7 | 4.2 |  |  |  | 116.8 | 7.9 | 5.1 | 22.7 | 53.9 | 81 |  | 0 |  | 6.5 | 399.8 | 34.5 | 128.7 | 23 | 17.4 | 14.9 | 62.7 | 174.8 | 175.7 | 180.6 | 98.8 | 25.4 | 24.7 | 3.4 | 13.8 | 41.9 |  |  | 6.7 | 101.5 |  |  |  |  | 80.6 | 0 | 178.9 | 41.3 |  |  |  | 59.8 | 171.5 | 169.7 | 201.8 | 264.5 | 68.2 |  |  |  |  | 15.9 |  |  | 2.6 | 97.7 | 91.9 | 66 | 75.8 | 29.8 | 0 | 49.7 | 50.1 | 140.7 | 143.7 | 168.6 | 184.1 |  |  |  |  | 210.3 | 102.2 | 5.8 | 5 | 0 | 56.5 | 0 | 12.9 | 0 | 8.1 | 10 | 1.9 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | 2.5 | 18 | 3.5 | 0 | 3.7 | 15 | 0 | 0.1 | 14.4 | 36.8 | 0 | 2.5 | 19.5 | 1.4 |  | 5.6 | 0 | 6.9 | 2.6 | 3.4 | 5.1 | 19.2 | 18.7 | 0 | 45.1 | 64.5 | 6.1 | 6.2 | 0 | 6.4 | 2.2 | 6.6 | 3.9 | 4.5 | 4.6 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 81.1 | 64.1 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 7.4 | 18.1 | 7.9 | 8.8 | 11 |  | 17.7 | 19.1 | 9.43 | 11.2 | 12.8 | 8017.43 | 20.887 | 2.833 | 7.8 | 6.5 | 0.1 | 9.5 | 6.2 | 16.1 | 69.92
07/07/2026 | 18:30 | 156.7 | 650 | 216.4 |  |  | 19.8 | 85.9 |  | 0 | 180.8 | 196.4 | 196.4 | 280.8 | 208.5 | 106.7 | 529.8 | 4.1 |  |  |  | 117.2 | 7.9 | 5.1 | 22.4 | 54.8 | 81 |  | 0 |  | 6.5 | 448.9 | 34.9 | 112.4 | 23.2 | 17.5 | 14.9 | 60.9 | 176.1 | 176.5 | 180.8 | 66.3 | 46.1 | 25 | 3.4 | 13.9 | 42.7 |  |  | 6.8 | 101 |  |  |  |  | 81 | 0 | 180.7 | 41.7 |  |  |  | 40.3 | 171.5 | 169.5 | 201.8 | 264.9 | 69.5 |  |  |  |  | 16.1 |  |  | 2.6 | 141.4 | 88.2 | 66.1 | 75.8 | 30 | 90.6 | 49.7 | 50.1 | 141.3 | 143.9 | 168.7 | 184.8 |  |  |  |  | 210.6 | 102.2 | 5.8 | 5 | 0 | 42.9 | 0 | 14.4 | 0 | 8.2 | 9.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | 2.5 | 18.2 | 3.3 | 0 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 11.5 | 30.5 | 0 | 2.5 | 19.5 | 1.4 |  | 5.4 | 0 | 6.9 | 2.6 | 4.3 | 5.1 | 17.4 | 15.2 | 0 | 43.1 | 55.8 | 4.6 | 5 | 0 | 6.6 | 2.2 | 6.8 | 3.9 | 4.5 | 4.6 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 70.8 | 52.3 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 7.5 | 18.1 | 7.8 | 8.8 | 0 |  | 17.8 | 19.1 | 9.36 | 8.9 | 13.2 | 8112.06 | 20.87 | 6.416 | 7.8 | 6.5 | 4.6 | 9.5 | 6 | 16.1 | 77.786
07/07/2026 | 19:00 | 157.7 | 649.6 | 215.9 |  |  | 20.2 | 84.2 |  | 0 | 180.8 | 199.9 | 199.5 | 284.4 | 207 | 107 | 447.2 | 4.2 |  |  |  | 118.2 | 7.8 | 5.1 | 22.4 | 54.8 | 80.9 |  | 122.3 |  | 6.5 | 449.4 | 34 | 136.5 | 23.2 | 17.5 | 14.9 | 62 | 176.8 | 177.1 | 180.6 | 66 | 46.2 | 25.2 | 3.4 | 15.4 | 42 |  |  | 6.8 | 110.5 |  |  |  |  | 81 | 0 | 181.3 | 41.8 |  |  |  | 40.3 | 171.4 | 169.4 | 201.9 | 265 | 69 |  |  |  |  | 36.1 |  |  | 2.6 | 86.3 | 75 | 66 | 75.9 | 30.7 | 118.6 | 49.7 | 50.3 | 141.4 | 144.3 | 168.5 | 184.8 |  |  |  |  | 210.5 | 102.1 | 5.9 | 5 | 0 | 37.2 | 0 | 11.7 | 0 | 8.1 | 9.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 18 | 3.3 | 0 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 10.6 | 27.1 | 0 | 2.5 | 19.5 | 1.5 |  | 5.4 | 0 | 7 | 2.6 | 4.3 | 5.1 | 17.3 | 10.9 | 0 | 34.1 | 57.3 | 3.8 | 3.7 | 0 | 6.5 | 2.2 | 6.9 | 3.9 | 4.5 | 4.6 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 48.6 | 29.6 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 7.5 | 18.1 | 7.6 | 9.1 | 0 |  | 17.8 | 19.1 | 6.94 | 9.5 | 14.1 | 8104.04 | 20.878 | 10.71 | 7.9 | 6.5 | 8.1 | 9.5 | 5.6 | 16 | 85.188
07/07/2026 | 19:30 | 128.2 | 651.4 | 215.7 |  |  | 20.1 | 83.1 |  | 0 | 180.5 | 200.1 | 205.8 | 288.4 | 207.5 | 106.7 | 524.5 | 4.2 |  |  |  | 118.6 | 7.6 | 5.2 | 22.6 | 54.9 | 81.2 |  | 121.6 |  | 6.5 | 448.7 | 34.8 | 137.5 | 23.2 | 17.4 | 14.9 | 61.4 | 177.4 | 178 | 180.7 | 64.5 | 40.3 | 24 | 3.4 | 16.1 | 43 |  |  | 6.7 | 110.6 |  |  |  |  | 81.2 | 0 | 101.4 | 41.7 |  |  |  | 40.3 | 171.2 | 168.8 | 201.2 | 264 | 69.1 |  |  |  |  | 36.4 |  |  | 2.6 | 140.1 | 87.4 | 66.1 | 75.8 | 30.6 | 118.3 | 49.7 | 50.1 | 141.1 | 144.1 | 167.9 | 184.3 |  |  |  |  | 210.3 | 102.1 | 5.9 | 5 | 0 | 34.9 | 0 | 15.4 | 0 | 8.2 | 9.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 18.3 | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 8.9 | 26 | 0 | 2.5 | 19.5 | 1.6 |  | 5.4 | 0 | 7.1 | 2.6 | 3.4 | 5.1 | 17.8 | 14.7 | 0 | 31.3 | 32.7 | 4.1 | 3.2 | 0 | 6.3 | 2.2 | 7 | 3.9 | 4.5 | 4.6 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 31.9 | 21.5 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 7.5 | 17.8 | 7.8 | 8.7 | 0 |  | 17.9 | 19.1 | 8.95 | 10.4 | 14.3 | 8097.95 | 20.803 | 11.982 | 9 | 6.5 | 18.8 | 9.5 | 5.3 | 15.9 | 97.785
07/07/2026 | 20:00 | 127.7 | 652.2 | 215.7 |  |  | 20 | 83.2 |  | 0 | 180.6 | 200.2 | 204.4 | 289.4 | 208.2 | 106.7 | 538.9 | 4.2 |  |  |  | 117.2 | 7.3 | 5.1 | 22.5 | 54.9 | 81.1 |  | 119.6 |  | 6.5 | 448.5 | 33.5 | 127.4 | 22.9 | 17.4 | 14.9 | 60.9 | 174.9 | 175.6 | 180.7 | 63.8 | 39.8 | 24.7 | 3.4 | 16.3 | 46 |  |  | 6.7 | 110.6 |  |  |  |  | 80.8 | 0 | 100.3 | 41.6 |  |  |  | 40.2 | 170.6 | 168.9 | 200.6 | 264.5 | 68.1 |  |  |  |  | 35.8 |  |  | 2.6 | 137 | 84.9 | 65.9 | 76 | 30.5 | 118.3 | 49.9 | 50.2 | 141.3 | 144.1 | 168.5 | 184.6 |  |  |  |  | 210.4 | 102.2 | 5.9 | 5.1 | 0 | 36.9 | 0 | 14.5 | 0 | 8.1 | 9.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0.6 | 1.7 | 2.5 | 17.9 | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 9.3 | 28.4 | 0 | 2.5 | 19.5 | 1.6 |  | 5.6 | 0 | 7.1 | 2.6 | 3.3 | 5.1 | 15.9 | 18.4 | 0 | 23 | 30.6 | 3.2 | 2.2 | 0 | 6.2 | 2.2 | 6.9 | 3.9 | 4.5 | 4.6 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 18.3 | 9.8 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 7.5 | 17.7 | 7.7 | 9 | 0 |  | 17.8 | 19.1 | 7.93 | 11 | 13.2 | 8053.13 | 20.916 | 12.039 | 10 | 6.5 | 25.2 | 9.5 | 5 | 16.2 | 105.355
07/07/2026 | 20:30 | 128.3 | 654 | 216 |  |  | 10.1 | 82.9 |  | 0 | 180.8 | 200 | 204.6 | 289.2 | 208.8 | 106.9 | 548.1 | 4.2 |  |  |  | 118.3 | 7.9 | 5.2 | 22.4 | 54.9 | 81.1 |  | 121 |  | 6.5 | 449.2 | 34 | 125.3 | 22.5 | 17.5 | 14.9 | 61.2 | 175.9 | 176.9 | 180.7 | 65.1 | 40.2 | 24.9 | 3.4 | 15.8 | 53 |  |  | 6.8 | 110.7 |  |  |  |  | 80.8 | 0 | 100.4 | 41.7 |  |  |  | 40.3 | 171.5 | 169.4 | 201.6 | 264.5 | 69.3 |  |  |  |  | 36 |  |  | 2.6 | 140.1 | 89.7 | 66 | 75.9 | 30.6 | 118.6 | 49.8 | 50.4 | 141.2 | 144.3 | 169 | 184.7 |  |  |  |  | 210.1 | 102.1 | 5.8 | 5.1 | 0 | 31.8 | 0 | 14.2 | 0 | 8.1 | 9.9 | 1.4 | 0 | 0 | 0.6 | 1.7 | 2.5 | 18 | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 5.5 | 21.5 | 0 | 2.1 | 19.5 | 1.6 |  | 5.6 | 0 | 7 | 2.6 | 3.4 | 5.1 | 17.1 | 16.9 | 0 | 16.6 | 24.5 | 2.2 | 1.9 | 0 | 6.2 | 2.2 | 6.9 | 3.9 | 4.5 | 4.6 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 9.7 | 5.2 | 0 | 4.5 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 0 | 7.5 | 17.7 | 7.8 | 8.8 | 0 |  | 16.6 | 19.1 | 7.4 | 11 | 11.9 | 8034.9 | 21.111 | 7.901 | 10.8 | 6.4 | 27.9 | 9.5 | 4.7 | 16 | 104.312
07/07/2026 | 21:00 | 126.2 | 652.2 | 215.5 |  |  | 9.8 | 81.8 |  | 0 | 181.8 | 200.1 | 204.3 | 290.3 | 208 | 106.8 | 553.7 | 4.1 |  |  |  | 115.8 | 7.7 | 5.1 | 22.5 | 55 | 81.3 |  | 118.7 |  | 6.5 | 449.2 | 34 | 128.6 | 22.4 | 17.5 | 14.9 | 60.2 | 174.4 | 175.1 | 180.9 | 65.4 | 34.9 | 24.3 | 3.4 | 15.2 | 111.3 |  |  | 6.8 | 80.4 |  |  |  |  | 80.4 | 25.6 | 101.6 | 41.9 |  |  |  | 40.1 | 170.5 | 168.5 | 200.2 | 263.2 | 68.6 |  |  |  |  | 19.9 |  |  | 2.6 | 167.4 | 97.1 | 64.8 | 72 | 30.6 | 118.7 | 49.9 | 50.4 | 141.8 | 144.7 | 168.9 | 185.4 |  |  |  |  | 209.8 | 102.1 | 5.8 | 5 | 0 | 23.8 | 0 | 13.9 | 0 | 8.2 | 10 | 0.8 | 0 | 0 | 0.6 | 1.7 | 2.5 | 18 | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 4.2 | 17.4 | 0 | 2.4 | 19.5 | 1.6 |  | 5.6 | 0 | 7 | 2.5 | 3.4 | 5 | 16 | 15.2 | 0 | 15.3 | 15.8 | 1.3 | 0.9 | 0 | 6.2 | 2.2 | 7 | 3.9 | 4.5 | 4.6 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 7.5 | 17.8 | 7.7 | 8.6 | 0 |  | 17.4 | 19.1 | 8.64 | 9.5 | 8.9 | 8041.84 | 21.204 | 7.849 | 10.8 | 6.4 | 20.5 | 9.5 | 4.6 | 16.2 | 97.053
07/07/2026 | 21:30 | 127.7 | 653.1 | 215.9 |  |  | 10 | 82.8 |  | 0 | 180.5 | 200.3 | 204.7 | 289.9 | 207.8 | 106.6 | 548.6 | 4.2 |  |  |  | 116.3 | 7.7 | 5.2 | 22.4 | 54.9 | 81 |  | 119.9 |  | 6.5 | 448.7 | 34 | 126.8 | 23.3 | 17.5 | 14.9 | 62.6 | 175.6 | 176 | 180.5 | 66.7 | 35.7 | 31 | 3.4 | 16.5 | 40.2 |  |  | 6.7 | 78 |  |  |  |  | 80.3 | 24.7 | 99.6 | 41.6 |  |  |  | 40.2 | 170.9 | 168.6 | 201 | 264.1 | 68.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 194.6 | 92.4 | 64.9 | 71.8 | 30.5 | 118.3 | 49.7 | 50.4 | 141 | 144 | 168.8 | 184.8 |  |  |  |  | 210.1 | 102.1 | 5.8 | 5 | 0 | 21.7 | 0 | 14.2 | 0 | 8 | 9.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 18.2 | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 3.5 | 13.4 | 0 | 2.4 | 19.5 | 1.6 |  | 5.5 | 0 | 6.9 | 3 | 3.2 | 5 | 12.9 | 17.2 | 0 | 11.5 | 14.5 | 1.1 | 0.6 | 0 | 6.2 | 2.2 | 7 | 3.9 | 4.5 | 4.6 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 7.5 | 17.9 | 7.5 | 8.6 | 0 |  | 17.9 | 19.1 | 9.3 | 10.1 | 14.3 | 7969 | 21.396 | 7.934 | 10.7 | 6.4 | 0 | 9.5 | 4.6 | 6.1 | 66.63
07/07/2026 | 22:00 | 61.8 | 652.8 | 216 |  |  | 10 | 82 |  | 0 | 181 | 199.8 | 204.7 | 289.6 | 207.5 | 106.4 | 555.1 | 4.2 |  |  |  | 115.8 | 7.7 | 5.2 | 22.6 | 54.9 | 81.1 |  | 119.8 |  | 6.5 | 448.6 | 35 | 66.3 | 23.7 | 17.5 | 14.9 | 58.7 | 175.7 | 176.5 | 180.2 | 65.8 | 35.6 | 24.4 | 3.4 | 15.9 | 76.3 |  |  | 6.8 | 77.8 |  |  |  |  | 63.9 | 25.4 | 100.3 | 41.6 |  |  |  | 40.3 | 171.3 | 169.3 | 201.5 | 264.3 | 68.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 211.8 | 98.7 | 65 | 71.9 | 30.5 | 118.6 | 49.8 | 50.2 | 141.3 | 144.2 | 168.2 | 184.9 |  |  |  |  | 210.4 | 102.2 | 5.9 | 5.1 | 0 | 26.7 | 0 | 13.2 | 0 | 8.1 | 9.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | 2.6 | 17.8 | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 5 | 15.4 | 0 | 2.5 | 16.2 | 1.6 |  | 5.5 | 0 | 6.9 | 3.5 | 3.3 | 5.1 | 9 | 14.6 | 0 | 10 | 18 | 0.6 | 0.9 | 0 | 6.2 | 2.2 | 7 | 3.9 | 4.5 | 4.6 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 7.5 | 17.9 | 7.5 | 9.3 | 0 |  | 18 | 19.1 | 8.29 | 10.5 | 14.4 | 7885.19 | 21.517 | 7.947 | 10.8 | 6.4 | 0 | 9.5 | 4.1 | 6.1 | 66.364
07/07/2026 | 22:30 | 64.5 | 655.6 | 216.5 |  |  | 10.1 | 84.8 |  | 0 | 180.9 | 201.1 | 200.9 | 287.5 | 208.3 | 106.8 | 551.7 | 4.2 |  |  |  | 115.5 | 8.1 | 5.2 | 22.4 | 54.9 | 81 |  | 123.8 |  | 6.5 | 449 | 35 | 58.5 | 24.4 | 17.4 | 14.9 | 62.7 | 177.7 | 178.4 | 180.5 | 65.2 | 44.9 | 24.7 | 3.4 | 16.1 | 62.3 |  |  | 6.7 | 78 |  |  |  |  | 64.3 | 25.6 | 101.6 | 41.8 |  |  |  | 40.3 | 170.7 | 168.8 | 200.9 | 264.7 | 69.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 163.1 | 94.6 | 65.3 | 71.9 | 30.6 | 118.9 | 49.6 | 50.2 | 141.6 | 144.4 | 168.7 | 185.1 |  |  |  |  | 209.6 | 102 | 5.9 | 5.1 | 0 | 19.4 | 0 | 13.9 | 0 | 8.1 | 9.9 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 2.6 | 18.2 | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 3.9 | 8.8 | 0 | 2.5 | 15 | 1.5 |  | 5.6 | 0 | 6.9 | 3.5 | 3.5 | 4.9 | 7.4 | 6 | 0 | 10.5 | 21.7 | 1.5 | 0.9 | 0 | 6.2 | 2.2 | 7 | 3.9 | 4.5 | 4.6 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 7.5 | 17.9 | 7.6 | 9 | 0 |  | 17.7 | 19.1 | 8.08 | 10 | 14.6 | 7816.98 | 21.444 | 7.884 | 10.8 | 6.4 | 0 | 9.5 | 4.7 | 6.1 | 66.828
07/07/2026 | 23:00 | 67 | 658.4 | 216.8 |  |  | 10.5 | 85.9 |  | 0 | 182.1 | 200.3 | 203.5 | 290.1 | 208 | 106.8 | 463.6 | 4.2 |  |  |  | 121 | 8.2 | 5.3 | 22.5 | 54.9 | 81 |  | 103.1 |  | 6.5 | 388.2 | 35.8 | 73.7 | 25.1 | 17.5 | 14.8 | 60.1 | 178.8 | 179.3 | 180.7 | 66.6 | 29 | 18.9 | 3.4 | 15.8 | 26.2 |  |  | 6.7 | 78.2 |  |  |  |  | 64.9 | 25 | 101.2 | 41.8 |  |  |  | 40.7 | 170.8 | 168.6 | 200.9 | 263.9 | 69.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 79.4 | 73.5 | 65.8 | 72 | 30.8 | 118.7 | 49.5 | 50.2 | 141.1 | 144.1 | 169.4 | 185.2 |  |  |  |  | 209.8 | 101.9 | 5.9 | 5.2 | 0 | 14.1 | 0 | 11.9 | 0 | 8.4 | 9.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 2.6 | 18.3 | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 3.2 | 8.4 | 0 | 2.5 | 15 | 1.5 |  | 5.6 | 0 | 6.8 | 3.5 | 3.5 | 5 | 7.5 | 4.8 | 0 | 14.1 | 28.6 | 1.6 | 1.7 | 0 | 6.2 | 2.1 | 6.9 | 3.9 | 4.5 | 4.6 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 18.6 | 14 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 7.5 | 17.9 | 7.9 | 9.3 | 0 |  | 19.1 | 19.1 | 7.53 | 10.6 | 14.5 | 7556.93 | 21.196 | 4.009 | 10.6 | 6.4 | 0 | 9.5 | 4.7 | 6.1 | 62.505
07/07/2026 | 23:30 | 64.6 | 654.1 | 216.1 |  |  | 10.2 | 87.2 |  | 0 | 181.5 | 197.1 | 197.9 | 286.8 | 207 | 106.6 | 298.7 | 4.2 |  |  |  | 119.2 | 7.9 | 5.2 | 22.5 | 54.4 | 79.2 |  | 62.2 |  | 6.5 | 300.3 | 36 | 31.4 | 22.6 | 17.4 | 14.8 | 59.9 | 177.3 | 177.3 | 180.5 | 67.6 | 25.3 | 26.3 | 3.4 | 16.6 | 25.3 |  |  | 6.7 | 80.6 |  |  |  |  | 64.4 | 0 | 99.6 | 41.6 |  |  |  | 40.4 | 170.1 | 167.7 | 198.8 | 262.8 | 69.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 44.7 | 79.5 | 65.1 | 74.9 | 30.6 | 118.5 | 49.4 | 50.2 | 141.5 | 144.3 | 169.5 | 185.2 |  |  |  |  | 210.2 | 102 | 5.8 | 5.3 | 0 | 24.6 | 0 | 15.3 | 0 | 8.2 | 9.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 18.1 | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 5.4 | 12.5 | 0 | 2.5 | 15 | 1.5 |  | 5.5 | 0 | 6.8 | 3.5 | 3.4 | 4.8 | 9.4 | 4.6 | 0 | 17.4 | 30.6 | 2.7 | 2.1 | 0 | 6.2 | 2.1 | 6.9 | 3.9 | 4.4 | 4.6 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 72 | 93.6 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 7.5 | 17.8 | 8 | 9.2 | 0 |  | 18.1 | 19.1 | 8.06 | 11.2 | 15.4 | 7300.36 | 21.217 | 0 | 8.1 | 6.4 | 0 | 9.5 | 4.8 | 6 | 56.017
08/07/2026 | 00:00 | 58.3 | 659.4 | 217.1 |  |  | 0 | 88.1 |  | 0 | 181.1 | 199.3 | 199.9 | 289.4 | 206.6 | 106.4 | 397.6 | 4.2 |  |  |  | 115.5 | 8.1 | 5.3 | 22.6 | 55 | 81.5 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 34.5 | 30.8 | 21.9 | 17.6 | 14.8 | 62.1 | 176.5 | 176.7 | 181.9 | 66.6 | 41.4 | 26 | 3.4 | 16.3 | 25.7 |  |  | 6.7 | 79.5 |  |  |  |  | 64 | 0 | 100.8 | 41.8 |  |  |  | 40.2 | 169.4 | 167.1 | 199.3 | 262.4 | 68.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 97.1 | 87.5 | 65 | 74 | 30.3 | 118.6 | 49.6 | 50.2 | 141.3 | 144.4 | 169.3 | 185 |  |  |  |  | 210.4 | 102.1 | 5.9 | 5.2 | 0 | 31.1 | 0 | 15.4 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 18 | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 7.7 | 17.7 | 0 | 2.1 | 15.2 | 1.4 |  | 5.6 | 0 | 6.8 | 3.5 | 3.4 | 4.8 | 9.6 | 6.3 | 0 | 20.9 | 0 | 3.7 | 1.5 | 0 | 6.2 | 2.1 | 7 | 3.9 | 4.4 | 4.6 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 73.1 | 88.7 | 0 | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 0 | 7.5 | 17.9 | 8 | 9.1 | 0 |  | 18.8 | 19.1 | 8.62 | 11.4 | 12.2 | 7077.32 | 21.326 | 0 | 8.1 | 6.4 | 0 | 9.5 | 4.9 | 6.1 | 56.326
EJEC |  | 1643.55 | 15602.4 | 5163.8 | 0 | 0 | 460.5 | 2075.7 | 0 | 385.35 | 4344.25 | 4744.35 | 4761.45 | 6839.9 | 4957.15 | 2556.2 | 9653.25 | 99.95 | 0 | 0 | 0 | 2839.9 | 186 | 122.5 | 538.5 | 1320.8 | 1988.9 | 0 | 566 | 0 | 156 | 4080.9 | 895.3 | 1345.65 | 614.15 | 420.25 | 361.7 | 1482.65 | 4240.2 | 4250.5 | 4352.05 | 2072.5 | 947.7 | 615.4 | 81.6 | 223.85 | 1343.75 | 0 | 0 | 159.6 | 1786.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1549.05 | 202.3 | 2775.7 | 1022.55 | 0 | 0 | 0 | 1548.8 | 4084.65 | 4035.55 | 4723.85 | 6285.4 | 1442.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.1 | 0 | 0 | 62.4 | 3079.25 | 2117.95 | 1539.45 | 1720.2 | 712.15 | 697.35 | 356.65 | 329.1 | 3384.7 | 3452.8 | 4041.65 | 4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4954.8 | 2415 | 155.4 | 122.4 | 8.2 | 1055.35 | 590.95 | 307.75 | 1.7 | 194.5 | 183.3 | 39.4 | 1500.35 | 751.7 | 10.45 | 36.9 | 60.1 | 439.15 | 82.2 | 69.4 | 87.55 | 360 | 112.1 | 139.85 | 288.15 | 728 | 125.1 | 58.2 | 370 | 29.3 | 0 | 136.25 | 1.75 | 173.1 | 75.05 | 90.75 | 134.1 | 249.3 | 314.8 | 259.5 | 661.8 | 823.3 | 89.85 | 74.75 | 344.75 | 157.3 | 53 | 168.95 | 92.85 | 105.45 | 109.3 | 315.45 | 1745.1 | 116.15 | 1030.15 | 14.4 | 897.65 | 948.6 | 776.2 | 108.05 | 57.25 | 28.8 | 33.6 | 107.1275 | 206.35 | 433.1 | 196.1 | 213.2 | 7.85 | 0 | 431.65 | 402.45 | 189.01 | 254.75 | 316.65 | 181922.1875 | 533.274 | 51.434 | 188.55 | 155.6 | 52.65 | 228 | 190.2 | 181 | 1580.708

## REACTIVA
martes, 7 de Julio del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 222 | 224 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CENTRALES ELOR | PIAS1 | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
07/07/2026 | 00:30 | -15.8 | -4.6 | 7.3 |  |  | 0 | 11.6 |  | 0 | -14.3 | -10.6 | -6.3 | 19.2 | 22 | 10.3 | 39.1 | 0.1 |  |  |  | -7.8 | 0.8 | 0.7 | 3 | 0 | -10 |  | 0 |  | -1.6 | 0 | 3 | 0 | 5.9 | 0.4 | 2.1 | -3.4 | 40.2 | 33 | -13.3 | -1.5 | -1.1 | 3.6 | 1 | 0 | -1.1 |  |  | -3.3 | 0.7 |  |  |  |  | 6.1 | 3.7 | -3.3 | 1.3 |  |  |  | -2.1 | -24.9 | -26.3 | -1.8 | -17.3 | 22 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 20.5 | 15.2 | 1.5 | 6.7 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 17.9 | -26.3 | -19.1 |  |  |  |  | 13.4 | 6.3 | -2 | 0.2 |  | -30.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.7 | -8.1 | 0 | 0 | -0.1 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.2 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -14.6 | -11.8 | -2.1 | -1.4 | 0 | 1 | -0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.4 | -8 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 2.1 | 0 |  | 3.5 | 0 | 2.03 | 3.7 | 8.97 | 75.6 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -1.2 | 1.6 | 2.2
07/07/2026 | 01:00 | -16.2 | -13.5 | 5.5 |  |  | 0 | 7.2 |  | 0 | -14.6 | -15.5 | -10.4 | 19.5 | 20.6 | 9.3 | 32.4 | -0.1 |  |  |  | -9.4 | 1.1 | 0.9 | 2.9 | 0 | -9.6 |  | 0 |  | -1.7 | 0 | 2.6 | 0 | 5.9 | 0.5 | 2.1 | -2.9 | 36.5 | 29.5 | -16.6 | -2.7 | -2.4 | 2.8 | 1 | 0 | -0.2 |  |  | -3.3 | 0 |  |  |  |  | 3.7 | 3.5 | -3.5 | 1 |  |  |  | -5 | -25.7 | -27.3 | -3.1 | -18.5 | 21.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 21.9 | 16 | 1.7 | 7 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 14.4 | -31.8 | -26.6 |  |  |  |  | 10.8 | 4.8 | -2.1 | 0.2 |  | -26.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.7 | -8.4 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0.1 |  | 0.7 |  | -2.2 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -7.9 | -13.5 | -1.1 | -1.5 | 0 | 1 | -0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.2 | -10.1 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 1.9 | 0 |  | 2.1 | 0 | 2.31 | 4.2 | 8.01 | 0.62 | 0 | 2.7 | 0 | 0.1 | -1.2 | 1.6 | 3.2
07/07/2026 | 01:30 | -16 | -3.6 | 8.4 |  |  | 0 | 11.8 |  | 0 | -14.4 | -8.8 | -3.7 | 19.2 | 21.3 | 9.3 | 41.4 | 0.1 |  |  |  | -6.4 | 0.9 | 0.7 | 3 | 0 | -9.4 |  | 0 |  | -1.7 | 0 | 2.4 | 0 | 5.5 | 0.6 | 2.1 | -2.7 | 36.9 | 29.7 | -16.4 | -1.5 | -0.8 | 3.5 | 1 | 0 | 0.8 |  |  | -3.3 | -0.6 |  |  |  |  | 4.2 | 0 | -1.8 | 2.1 |  |  |  | -5 | -26 | -27.5 | -2.9 | -18.9 | 21.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 20.4 | 14.9 | 0.9 | 6.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 13.8 | -32.8 | -22.4 |  |  |  |  | 12.2 | 5.3 | -2.1 | 0.2 |  | -22.4 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.5 | -8.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 |  | 0.6 |  | -2.2 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -5.3 | -10.9 | -0.7 | -1.2 | 0 | 1 | -0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.3 | -9.6 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 0 |  | 1.5 | 0 | 1.94 | 4 | 9.02 | 58.26 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1.2 | 0.1 | 1.9
07/07/2026 | 02:00 | -15.5 | 3.5 | 10 |  |  | 0 | 7.1 |  | 0 | -15.7 | -8.9 | -3.1 | 16.6 | 19.7 | 8.6 | 51.2 | 0.1 |  |  |  | -7.6 | 0.6 | 0 | 2.9 | 0 | -10 |  | 0 |  | -1.7 | 0 | 2.2 | 0 | 4.9 | 0.5 | 2.1 | -2.6 | 36.6 | 29.3 | -16.7 | -1.1 | -1 | 3.6 | 1 | 0 | 0.6 |  |  | -3.2 | -0.6 |  |  |  |  | 4.5 | 0 | 0 | 2.6 |  |  |  | -6.1 | -26.9 | -28.4 | -7 | -21 | 20.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 21.8 | 14 | 0.5 | 6.7 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 12.4 | -33.5 | -23.2 |  |  |  |  | 11.3 | 4.7 | -2.1 | 0.2 |  | -19.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.4 | -7.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.2 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -3.9 | -8.7 | -0.4 | -1 | 0 | 1 | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.2 | -10.2 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 2 | 0 |  | 3.1 | 0 | 1.85 | 4.1 | 8.67 | 56.62 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1.1 | 0.2 | 2.1
07/07/2026 | 02:30 | -15.8 | 1.6 | 8.7 |  |  | 0 | 10.3 |  | 0 | -14.7 | -10.7 | -5.8 | 19.4 | 21.1 | 10 | 40.6 | 0.1 |  |  |  | -6.5 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | -10.1 |  | 0 |  | -1.1 | 0 | 2.5 | 0 | 5.9 | 0.3 | 2.1 | -2.5 | 38.8 | 31.6 | -14.8 | -1.7 | -1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.8 |  |  | -3.2 | 5.9 |  |  |  |  | 3.8 | 0 | 0 | 2.7 |  |  |  | -3.3 | -25.4 | -27 | -2.6 | -17.9 | 21.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 19.3 | 15.2 | 1.5 | 7.5 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 12.8 | -33.5 | -24.9 |  |  |  |  | 13.8 | 5.9 | -2.1 | 0.2 |  | -23.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 | -3 | -7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.2 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -5.1 | -9.8 | -0.6 | -1.1 | 0 | 1 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.1 | -9.7 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 2 | 0 |  | 3.5 | 0.2 | 1.96 | 3.8 | 9.43 | 73.39 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -1.2 | 0.1 | 2
07/07/2026 | 03:00 | -15.9 | 0.6 | 8.2 |  |  | 0 | 9.2 |  | 0 | -14.1 | -13.9 | -9 | 21 | 19.4 | 9.1 | 48.6 | 0 |  |  |  | -7.2 | 0.7 | 0.4 | 3 | 0 | -10.3 |  | 0 |  | -1.2 | 0 | 2.5 | 0 | 5.9 | 0.4 | 2.1 | -2.3 | 38.3 | 31 | -15.2 | -3 | -2.4 | 1.1 | 1 | 0 | -2.6 |  |  | -3.2 | 5.5 |  |  |  |  | 3.6 | 0 | 0 | 1.5 |  |  |  | -4.1 | -25.7 | -27.3 | -5.9 | -19.8 | 21.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 20.6 | 15.3 | 1.5 | 6.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 11.9 | -34.8 | -28.6 |  |  |  |  | 12.2 | 4.9 | -1.9 | 0.2 |  | -20.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 | -3.2 | -6.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.2 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -4.4 | -10.4 | -0.5 | -1.3 | 0 | 1 | -0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.9 | -9 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1.9 | 0 |  | 3.5 | 0.6 | 2.05 | 3.6 | 8.43 | 48.78 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1.2 | 0.2 | 2
07/07/2026 | 03:30 | -16.5 | -3.2 | 8.1 |  |  | 0 | -0.8 |  | 0 | -16 | -12.5 | -7.1 | 17.4 | 18.6 | 8 | 47.3 | 0.1 |  |  |  | -8.8 | 0.5 | 0.1 | 3 | 0 | -10.5 |  | 0 |  | -1.2 | 0 | 2.9 | 0 | 5.4 | 0.3 | 2.1 | -3.4 | 34 | 26.9 | -19.1 | -1.3 | -1.8 | -0.1 | 1 | 0 | -2.6 |  |  | -3.2 | 5.4 |  |  |  |  | 3.4 | 0 | 0 | 1.2 |  |  |  | -5.7 | -28.2 | -29.8 | -8.2 | -22.4 | 20.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 21.3 | 14.9 | 1.1 | 6.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 8.9 | -38.8 | -28.2 |  |  |  |  | 12.8 | 5 | -1.9 | 0.3 |  | -19.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.9 | -0.1 | -0.2 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.2 | -7.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.2 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -4.6 | -10.4 | -0.6 | -1.2 | 0 | 1 | -0.2 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.5 | -5.6 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1.9 | 0 |  | 1.6 | 0.7 | 2.04 | 3.7 | 8.95 | -8.51 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | -1.2 | 0 | 1.7
07/07/2026 | 04:00 | -16.7 | 2.6 | 8.6 |  |  | 0 | 8.5 |  | 0 | -14.2 | -14.8 | -10.3 | 19.2 | 20 | 9.2 | 49.6 | 0 |  |  |  | -7.8 | 0.5 | 0 | 2.9 | 0 | -10.1 |  | 0 |  | -1.2 | 0 | 2.6 | 0 | 5.9 | 0.9 | 2.1 | -3.8 | 37.2 | 29.9 | -16 | -2.8 | -1.9 | 0.4 | 1 | 0 | -1 |  |  | -3.1 | 5.5 |  |  |  |  | 3.6 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | -4.2 | -26.1 | -27.4 | -6.2 | -19.9 | 21.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 20 | 15.3 | 1.2 | 9.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 12 | -34.4 | -28.4 |  |  |  |  | 13.5 | 5.4 | -1.9 | 0.2 |  | -18.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.1 | -6.3 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.2 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -4.7 | -10.6 | -0.6 | -1.1 | 0 | 1 | -0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.2 | -3.3 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 2 | 0 |  | 3.8 | 0.6 | 2.82 | 3.7 | 9.02 | 55.24 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -1.3 | 0.1 | 1.2
07/07/2026 | 04:30 | -15.4 | 10.6 | 10.2 |  |  | 0 | 7.5 |  | 0 | -13.2 | -14.3 | -10.6 | 20.2 | 21.2 | 10 | 58.6 | 0 |  |  |  | -6.2 | 0.9 | 0.5 | 2.9 | 0 | -9.7 |  | 0 |  | -1.2 | 0 | 2.9 | 0 | 5.9 | 0.5 | 2.1 | -2.2 | 38.9 | 31.4 | -14.2 | -2.7 | -1.7 | 0.6 | 1 | 0 | -2.9 |  |  | -3.1 | 6.3 |  |  |  |  | 3.7 | 0 | 0 | 1.7 |  |  |  | -3.4 | -25.4 | -26.8 | -5.4 | -19.2 | 21.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 18.4 | 15 | 1.4 | 6.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 12.7 | -33 | -27.8 |  |  |  |  | 15.4 | 6.3 | -2 | 0.2 |  | -19.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 | -2.5 | -5.5 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.2 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -4.3 | -9.4 | -0.5 | -1 | 0 | 1 | -0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.9 | -1.6 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1.9 | 0 |  | 4.1 | 1.6 | 2.15 | 3.8 | 9.06 | 99.11 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | -1.2 | 0.1 | 1.2
07/07/2026 | 05:00 | -17.5 | 10.2 | 9.9 |  |  | 0 | 0.6 |  | 0 | -13.8 | -7.9 | -4.4 | 17.7 | 20.3 | 10.1 | 53.1 | 0.3 |  |  |  | -6.6 | 0.9 | 0.6 | 3 | 0 | -9.5 |  | 0 |  | -1.1 | 0 | 3.2 | 0 | 6.4 | -0.5 | 2.1 | -2.9 | 37.7 | 30.2 | -15.8 | 3.5 | -1.4 | 0.1 | 1 | 0 | -3.4 |  |  | -3 | 6.9 |  |  |  |  | 4.3 | 0 | 0 | 2.4 |  |  |  | 2.7 | -26.1 | -27.5 | -3 | -18.4 | 21.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 19.4 | 15.7 | 1.7 | 6.4 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 11.8 | -35.8 | -23.6 |  |  |  |  | 17.3 | 7.4 | -2 | 0.2 |  | -19.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0.07 |  | 0 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.6 | -5 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | 0.3 |  | -2.2 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -4.2 | -9.5 | -0.4 | -1 | 0 | 1 | -0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -6.2 | -1.2 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.315 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1.9 | 0 |  | 4.2 | 1.8 | 2.03 | 3.7 | 8.63 | 114.345 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | -1.2 | 0 | 0.9
07/07/2026 | 05:30 | -17.1 | 10.5 | 10.7 |  |  | -3.3 | 1.3 |  | 0 | -10.9 | -7.9 | -2.2 | 24.6 | 21.9 | 10.8 | 59.6 | 0.1 |  |  |  | -6.6 | 0.8 | 0.4 | 2.9 | 0 | -9.2 |  | 0 |  | -0.9 | 0 | 3.4 | 12.3 | 5.7 | -0.4 | 2.1 | -4.2 | 40.8 | 33.6 | -12.8 | 2.5 | -1.7 | 1.2 | 0.9 | 0 | -1.4 |  |  | -3 | 7.6 |  |  |  |  | 5.1 | 0 | 0 | 2.4 |  |  |  | 0.4 | -24.4 | -26 | -1.6 | -17.2 | 22.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 19.5 | 14.6 | 1 | 6.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 15.4 | -29.5 | -21 |  |  |  |  | 18.8 | 8.2 | -2.1 | 0.1 |  | -17.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.8 | -0.04 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.7 | -6.1 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.2 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -2.5 | -8.5 | -0.1 | -0.8 | 0 | 1 | -0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -7.1 | -0.6 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.316 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 1.9 | 0 |  | 3.1 | 1.8 | 3.12 | 3.4 | 9.21 | 183.406 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -0.9 | 0.1 | 0.3
07/07/2026 | 06:00 | -14.7 | 6.7 | 8.9 |  |  | -3.1 | 0.7 |  | 7 | -12.5 | -13.4 | -9.4 | 22.3 | 22.6 | 10.4 | 74.4 | -0.1 |  |  |  | -5 | 1.2 | 1 | 2.9 | 0 | -9.5 |  | 0 |  | -1.5 | 0 | 2.9 | 12.5 | 6.2 | 0.6 | 2.1 | -2.6 | 40.2 | 33.1 | -12.9 | 0.2 | -4.2 | 0.4 | 1 | 0 | -2.5 |  |  | -2.9 | 7.4 |  |  |  |  | 5.1 | 0 | 0 | 2.3 |  |  |  | -3.6 | -24.4 | -25.9 | -1.8 | -17.1 | 21.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 30.5 | 15.9 | 2 | 6.8 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 16 | -29.5 | -25 |  |  |  |  | 16.7 | 7 | -2 | 0 |  | -18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.9 | -0.09 |  | 0 | 0.9 | 0 | 1.6 | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 | -2.9 | -6.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.1 | -11.9 | -0.7 | -1.2 | 0 | 1 | -0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -6.5 | -0.2 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.312 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 2 | 0 |  | 2.2 | 1.7 | 3.22 | 3.4 | 9.05 | 176.492 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -0.9 | 0.2 | 0.7
07/07/2026 | 06:30 | -3.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | -3.1 | 5 |  | 7.4 | -7 | -6.5 | -4.2 | 27 | 24.2 | 12.2 | 80.1 | 0 |  |  |  | -7.6 | 1.1 | -0.6 | 2.9 | 0 | -8.5 |  | 0 |  | -1.4 | 0 | 2.7 | 12 | 6.4 | -0.5 | 2.1 | -2.8 | 44.6 | 37.3 | -9 | 0.9 | -2.6 | 1.5 | 1 | 0 | -2.2 |  |  | -3.2 | 8.5 |  |  |  |  | 9.3 | 0 | 0 | 5.3 |  |  |  | -1.7 | -21.8 | -23.3 | 1 | -14.1 | 23.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 29.1 | 15.7 | 2 | 6.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 22.1 | -19.8 | -16.8 |  |  |  |  | 20.3 | 9.1 | -2 | 0.2 |  | -17.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.7 | -0.07 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 2.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.1 | -7.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.2 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -3.6 | -9.4 | -0.4 | -1 | 0 | 1 | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 15.9 | 1.4 | 2.2 | -0.2 | -8.5 | 0 | 0.6 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 1.437 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 1.9 | 0 |  | 3.6 | 2.1 | 3.25 | 4 | 9.99 | 331.007 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -0.3 | 0.9 | 3
07/07/2026 | 07:00 | -15.5 | -15.9 | 5.4 |  |  | -3.6 | -2.8 |  | 0 | -10.8 | -5.4 | -1.4 | 23.7 | 21.2 | 10.5 | 47.2 | 0.1 |  |  |  | -9.1 | 0 | 0.6 | 3 | 0 | -9 |  | 0 |  | -1.3 | 0 | 2.6 | 11.3 | 5.7 | -0.5 | 2.1 | -3.5 | 38.4 | 31 | -15.5 | 2.3 | -1.9 | 0.9 | 1 | 0 | -2 |  |  | -3.2 | 9 |  |  |  |  | 7.4 | 0 | -3.7 | 3.6 |  |  |  | -3.1 | -25 | -26.2 | -1.7 | -18 | 22 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 28.7 | 15.1 | 1.2 | 6.6 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 17.2 | -27.2 | -17.5 |  |  |  |  | 17.3 | 7.3 | -2 | 0 |  | -17.9 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0.19 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | -4.7 | -8.9 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |  | 0.4 |  | -2.2 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | -0.1 | -5.9 | -11.2 | -0.8 | 0 | 1.5 | 1 | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 24 | 0.2 | 2.2 | -0.2 | -14.7 | 0 | 11.3 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.298 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 1.9 | 0 |  | 2.5 | 1.9 | 3.25 | 3.9 | 9.69 | 158.828 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | -0.5 | 0.8 | 2.7
07/07/2026 | 07:30 | -18.7 | -33.7 | 2.3 |  |  | -3.3 | -10.7 |  | 0.7 | -9.5 | -6.5 | -1.4 | 24.2 | 20.6 | 9.3 | 14.5 | 0.1 |  |  |  | -11.4 | 0.3 | 0.7 | 2.9 | 1.2 | -8.1 |  | 0 |  | -1.5 | 0 | 2.4 | 13 | 5.4 | -0.5 | 2.1 | -3 | 34.3 | 27.2 | -23.6 | 1.7 | -2.3 | -0.1 | 1 | 0 | -1.1 |  |  | -3.2 | 8.3 |  |  |  |  | 6.7 | 0 | -3.5 | 3.6 |  |  |  | -5.1 | -26.2 | -27.4 | -3.2 | -18.7 | 21.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 27.4 | 15.6 | 0.7 | 8.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 18.6 | -25.7 | -15.6 |  |  |  |  | 13.8 | 5.2 | -1.8 | 0.1 |  | -20.6 | 2.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 2.33 |  | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.7 |  | 0.2 | 0 | -5.3 | -8 | -0.1 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.1 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -7.3 | -13.2 | 0 | -1.5 | 1.4 | 1 | -0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 29.8 | 0.1 | 1.1 | -0.2 | -20.3 | -2.3 | -11.9 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.201 | 0.2 | 1 | 0.4 | 1.9 | 0 |  | 3 | 2.8 | 3.31 | 3.7 | 10.44 | 45.181 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.4 | 0.8 | 2.4
07/07/2026 | 08:00 | -18.1 | -33.2 | 2.3 |  |  | -3.7 | -0.1 |  | 0 | -4.7 | -2.2 | 8.7 | 30.6 | 22.9 | 11.4 | 10.1 | 0 |  |  |  | -12.6 | 0.5 | 1.3 | 2.8 | 1.8 | -7.5 |  | 0 |  | -1.4 | 0 | 2.8 | 12.6 | 5.9 | -0.4 | 2.1 | -3 | 41 | 33.8 | -17.6 | 3.3 | -1.1 | 0.6 | 1 | 0 | -0.3 |  |  | -3.2 | 8.3 |  |  |  |  | 9.5 | 0 | -5.8 | 3.3 |  |  |  | -0.9 | -23.8 | -25.3 | -0.8 | -16.5 | 22.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 26.9 | 15.8 | 1.2 | 6.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 25.2 | -15.5 | -13 |  |  |  |  | 17.4 | 7.4 | -1.6 | 0.2 |  | -21.1 | 5.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 5.08 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0.5 | 0.7 | 0 | 1.9 | -2.1 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.9 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 1.1 | -2.5 | 0 | -0.2 | -0.9 | 1 | 1 | -0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 30.2 | -0.1 | -1.2 | -0.2 | -6.9 | -6.3 | -2.7 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.055 | 0.2 | 1 | 0.5 | 1.9 | 0 |  | 4.8 | 2.4 | 4.06 | 3.8 | 10.28 | 211.075 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | -0.6 | 0.9 | 3.4
07/07/2026 | 08:30 | -14.9 | -25.8 | 3.9 |  |  | -3.1 | -10.3 |  | 0 | 20.8 | 18.5 | 26.7 | 42.8 | -13 | -12.8 | 12.2 | 0 |  |  |  | -3.5 | 1.5 | 1.3 | 2.9 | 2.4 | -15.7 |  | 0 |  | -1.3 | 0 | 3.4 | 14.7 | 5.7 | -0.2 | 2.1 | -3.3 | 30 | 22.9 | -27.8 | 1.9 | -2.5 | -1.2 | 1 | 0 | -1.2 |  |  | -3.3 | 10.7 |  |  |  |  | 5.9 | 0 | -0.2 | 2.5 |  |  |  | -2.3 | 27.6 | 26.1 | 25.9 | 37.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 56.6 | 19.8 | 7.4 | 10.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16.5 | -28.1 | -27.2 |  |  |  |  | 9.4 | 2.6 | -1.6 | 0.3 |  | -19.9 | 5.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 5.57 |  | -0.1 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 1.2 | -0.3 | 0.8 | -2.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.8 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | 1 | -0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 29.9 | -0.3 | -1.7 | -0.2 | -6.9 | -11 | 4.6 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | -0.136 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 2 | 0 |  | 3.2 | 1.8 | 3.45 | 3.5 | 9.71 | 351.994 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -0.3 | 0.9 | 4.3
07/07/2026 | 09:00 | -14.6 | -5.9 | 5.6 |  |  | -3.4 | 3.4 |  | 1.5 | 26.7 | 25.2 | 33 | 48.5 | -9.8 | -10.6 | 29.2 | 0 |  |  |  | -2.9 | 0.6 | 0.1 | 3 | 3.8 | -14.6 |  | 0 |  | -1.1 | 0 | 4 | 15.2 | 5.9 | -0.3 | 2.1 | -3.7 | 36.6 | 29.3 | -21.6 | 5.2 | -1.2 | 0.7 | 1 | 0.4 | -2.7 |  |  | -3.3 | 12.4 |  |  |  |  | 9.7 | 0 | 3.8 | 4.1 |  |  |  | 3.1 | 31.4 | 29.9 | 30 | 41.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 56.6 | 19.8 | 7.5 | 10.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 24.7 | -15.8 | -17.6 |  |  |  |  | 12.5 | 4.5 | -1.7 | 0.2 |  | -26.5 | 6 | 0 |  | 0 | 0.1 | 0 | 10.2 | 5.76 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.3 | -0.3 | 1.9 | -2.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.8 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 2.9 | 1.9 | 0 | -10.6 | 0 | 0 | -0.8 | 1 | -0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 27.8 | -0.6 | -1.8 | -0.2 | -1.6 | -6.7 | 12.8 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | -0.344 | 0.2 | 1 | 0.5 | 1.9 | 0 |  | 4 | 2.3 | 3.32 | 3.6 | 9.65 | 540.386 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 4.9
07/07/2026 | 09:30 | -11.1 | 95.7 | 37 |  |  | -3.3 | -0.5 |  | 2.4 | 28.1 | 25 | 32 | 49.3 | -9.1 | -10.5 | -9.7 | 0 |  |  |  | -3.9 | 0.6 | 0.1 | 2.9 | 5.6 | -14.1 |  | 0 |  | -0.9 | 0 | 4.3 | 14.8 | 6.2 | -0.4 | 2.1 | -3.5 | 35.8 | 28.6 | -21.9 | 4.3 | -1.7 | 1.1 | 1 | 0.2 | -4.5 |  |  | -3.3 | 13.5 |  |  |  |  | 6.1 | 0 | 6.2 | 5.1 |  |  |  | 2.4 | 32.1 | 30.6 | 30.6 | 41.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 56.6 | 20.5 | 8 | 10.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 25.8 | -14.9 | -17.2 |  |  |  |  | 14.3 | 5.6 | -1.7 | 0.2 |  | -25 | 5.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 5.84 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.3 | -0.9 | 0.4 | -2.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1.9 | -9.5 | -15.7 | 0 | 0 | -0.8 | 1 | -0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 29.4 | -0.8 | -1.8 | -0.2 | -1.6 | -9.9 | 11.3 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | -0.511 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 2 | 0 |  | 4.2 | 2.3 | 3.18 | 3.8 | 9.66 | 623.569 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | -0.5 | 0.8 | 3.8
07/07/2026 | 10:00 | -16.3 | 96.2 | 38.8 |  |  | -3.2 | 8.2 |  | 4.5 | 26.8 | 23.3 | 30.4 | 48.9 | -12.2 | -12.2 | -11.8 | -0.1 |  |  |  | -4.4 | 0.4 | 0.4 | 2.9 | 6.8 | -14.7 |  | 0 |  | -0.9 | -7.9 | 4.1 | 14.6 | 5.9 | -0.4 | 2.1 | -3.1 | 31 | 24.1 | -26.7 | 3.8 | -3.2 | 0.1 | 1 | 0.3 | -1.1 |  |  | -3.2 | 14.2 |  |  |  |  | 1.3 | 5.7 | -4.3 | 2.4 |  |  |  | -1.9 | 29.7 | 27.7 | 27.8 | 39 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 98.9 | 31.4 | 7.6 | 10.7 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 66.3 | 66.2 | -8.4 | -28.1 |  |  |  |  | 9.2 | 2.5 | -2 | 0 |  | -21.7 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 5.95 |  | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.3 | -0.7 | -0.5 | -2.4 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | 0.6 |  | -1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 2.1 | 1.8 | -6.7 | -12.8 | -1 | 0 | -0.9 | 1 | -0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 30.7 | -1.1 | -1.8 | -0.2 | -4.1 | -11.2 | 8 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | -0.732 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 0 |  | 2.8 | 2.1 | 3.55 | 3.6 | 10.13 | 690.898 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | -0.4 | 1 | 4.3
07/07/2026 | 10:30 | -15.5 | 92.8 | 37.6 |  |  | -3.3 | -1 |  | 5.1 | 25.4 | 22.7 | 30.4 | 46.7 | -11.6 | -11.9 | -13 | 0 |  |  |  | -3.9 | 0.3 | 0.3 | 2.9 | 4.3 | -14.5 |  | 0 |  | -1.1 | -17.1 | 3.5 | 15.2 | 5.9 | -0.5 | 2.1 | -3 | 30.9 | 23.7 | -26.8 | 4.2 | -2.3 | 0.8 | 1 | 0.2 | -1.5 |  |  | -3.2 | 14.9 |  |  |  |  | 2.1 | 5.5 | -4.9 | 2.4 |  |  |  | -1.3 | 29.7 | 28.1 | 28.1 | 39.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 100.3 | 31.9 | 7.5 | 10.7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 67.4 | 66.9 | -7.3 | -21.9 |  |  |  |  | 9.4 | 2.6 | -2 | 0.2 |  | -19.7 | 6.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 5.98 |  | 0.1 | 0.9 | 0 | 2.1 | 0.1 | 0.7 |  | 0.6 | 1.2 | -0.8 | -1 | -2.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |  | 0.5 |  | -0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 1.8 | -10.5 | -16.4 | -1.6 | -2 | -0.9 | 1 | -0.2 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 31.9 | -1.3 | -1.8 | -0.2 | -7.4 | -9 | 7.9 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | -0.953 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1.9 | 0 |  | 1.1 | 2.3 | 4.57 | 4 | 9.54 | 669.737 | 0 | 3.3 | 0 | 0.1 | -0.2 | 0.8 | 4
07/07/2026 | 11:00 | -14.6 | 105.4 | 40.2 |  |  | -3.4 | 5.5 |  | 6.8 | 29.3 | 25.8 | 33.1 | 51.2 | -10 | -11 | -4.2 | 0 |  |  |  | -1.5 | 0.2 | 0.2 | 3 | 4.3 | -13.8 |  | 0 |  | -0.9 | -13.5 | 3.4 | 14.9 | 5.9 | 0 | 2.1 | -3.7 | 34.8 | 26.9 | -23.4 | 5.7 | -1.1 | 1.7 | 1 | 0.1 | -0.2 |  |  | -3.1 | 16.4 |  |  |  |  | 3.1 | 6.2 | -3.4 | 2.9 |  |  |  | 1.5 | 31.1 | 29.6 | 29.7 | 41 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 97.4 | 31.6 | 7.3 | 11.7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 70.6 | 70.3 | -1.1 | -18.6 |  |  |  |  | 11.6 | 3.9 | -2 | 0.2 |  | -20.9 | 6.2 | 0 |  | 0 | 0.1 | 0 | 9.8 | 6.12 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 2.3 | 0 | 0.7 |  | 0.6 | 1.3 | -0.6 | -0.5 | -2.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |  | 0.5 |  | -0.9 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 3.7 | 1.8 | -7.5 | -12.8 | -1.1 | -1.6 | -0.9 | 1 | -0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 30.3 | -1.5 | -1.6 | -0.2 | -7.4 | -5.4 | 9.3 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | -1.103 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 1.9 | 0 |  | 4.6 | 2.3 | 4.74 | 4.1 | 11.89 | 790.147 | -0.299 | 2.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 3.201
07/07/2026 | 11:30 | -15.4 | 100.4 | 39.4 |  |  | -8.3 | 3.9 |  | 6.1 | 28.9 | 29.6 | 37.1 | 50.9 | -9.4 | -10.9 | -7.8 | 0.1 |  |  |  | -1.1 | 0.2 | -0.1 | 3.1 | 3.6 | -13.7 |  | 0 |  | -0.8 | -2.7 | 4 | 15.1 | 5.8 | -0.1 | 2.1 | -3.4 | 34.3 | 27.1 | -23.8 | 6.2 | -0.1 | 1.1 | 1 | 0.2 | -0.7 |  |  | -3.2 | 17.5 |  |  |  |  | 3.6 | 6.6 | -2.7 | 2.7 |  |  |  | 1 | 31.3 | 29.9 | 30.1 | 41.1 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 101.4 | 31.4 | 7.7 | 10.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 71 | -1.7 | -14 |  |  |  |  | 13.1 | 4.8 | -2 | 0.2 |  | -20.6 | 6.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 6.16 |  | -0.1 | 0.9 | 0.1 | 2.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 1.3 | -0.7 | -0.2 | -2.3 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | 0.5 |  | -0.9 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 3.7 | 1.8 | -9.1 | -15 | -1.4 | -1.8 | -0.9 | 1 | -0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 30 | -1.6 | -1.7 | -0.2 | -7.6 | -5.2 | 5.2 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | -1.135 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 1.9 | 0 |  | 3.8 | 2.7 | 3.59 | 4.1 | 9.55 | 803.565 | -0.168 | 2.9 | 0 | 0.9 | 0 | 1.6 | 5.232
07/07/2026 | 12:00 | -14.2 | 93.6 | 37.6 |  |  | -9.3 | -1.7 |  | 4.4 | 28.9 | 24.4 | 31.3 | 49.6 | -8.6 | -9.7 | -14.4 | 0 |  |  |  | -2.6 | 0.4 | 0.4 | 2.9 | 4.5 | -13.8 |  | 0 |  | -0.9 | -3.8 | 3.4 | 15.6 | 6.5 | -0.1 | 2.1 | -3.6 | 37.9 | 30.3 | -20.3 | 5.2 | -2.2 | -1.2 | 1 | 0.2 | -1.1 |  |  | -3.2 | 16.3 |  |  |  |  | -0.1 | 6.6 | -2.5 | 2.8 |  |  |  | -0.1 | 33.3 | 31.8 | 31.7 | 43 | 10.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 100.4 | 32 | 8.3 | 10.5 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 64.9 | -10.2 | -19.5 |  |  |  |  | 17.7 | 7.8 | -2.1 | 0 |  | -20.8 | 6.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 6.25 |  | -0.1 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 1.3 | -0.6 | 0.4 | -2.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.6 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 3.3 | 1.8 | -10.8 | -16.1 | -1.5 | -1.8 | -0.9 | 1 | -0.2 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | -1.7 | -1.8 | -0.2 | -7.4 | -4.4 | 5 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | -1.185 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 2 | 0 |  | 2.5 | 3.6 | 4.37 | 4.1 | 10.33 | 723.865 | -0.307 | 2.6 | 0 | 1.3 | -0.6 | 1.4 | 4.393
07/07/2026 | 12:30 | -17.1 | 74.3 | 34.7 |  |  | -11 | -9 |  | 3.3 | 23 | 21.8 | 29.5 | 42.7 | -11.4 | -12.3 | -21 | 0.1 |  |  |  | -8.3 | 1 | 1 | 3 | 1 | -14.5 |  | 0 |  | -1.2 | -8.8 | 2.1 | 14.9 | 5.6 | -1.1 | 2.1 | -3.2 | 31.8 | 24.6 | -25.9 | 3.6 | -2.7 | -1 | 1 | 0.3 | 0 |  |  | -3.3 | 14.6 |  |  |  |  | -2.3 | 6.2 | -3.5 | 3.1 |  |  |  | -4.1 | 29.8 | 28 | 28.2 | 38.8 | 9.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 100 | 31.7 | 7 | 10.7 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 58.1 | 57.5 | -20.9 | -29.2 |  |  |  |  | 13.2 | 6 | -2.2 | -0.1 |  | -21.4 | 6.4 | 0 |  | 0 | 0 | -0.4 | 9.2 | 6.39 |  | 0 | 0.9 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 1.3 | -0.7 | -0.7 | -2.3 | -0.5 | 0.6 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.2 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.9 | 1.9 | -14 | -19.5 | -2.1 | -2.5 | -0.9 | 1 | -0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 31 | -1.6 | -1.8 | -0.2 | -8.2 | -11.3 | -0.9 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | -1.153 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 1.9 | 0 |  | 1.7 | 3.4 | 3.59 | 4.1 | 9.68 | 558.607 | -0.224 | 2.4 | 0 | 1.9 | -0.6 | 1.5 | 4.976
07/07/2026 | 13:00 | -18.7 | 80.1 | 35.2 |  |  | -12.8 | 2.4 |  | 3 | 24.8 | 19.8 | 26.5 | 45.7 | -10.9 | -11.4 | -17.9 | 0 |  |  |  | -11.6 | 0.2 | 0.4 | 3 | 0 | -15.2 |  | 0 |  | -1.3 | -21.4 | 1.9 | 15.9 | 6.7 | -1.1 | 2.1 | -3 | 33.9 | 26.5 | -24.2 | 1.7 | -3.8 | -1.3 | 1 | 0.3 | -2.6 |  |  | -3.4 | 13.3 |  |  |  |  | -2 | 0 | -2.1 | 2.8 |  |  |  | -2.8 | 31 | 29.6 | 29.4 | 40.7 | 9.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 98.2 | 32.3 | 8.4 | 10.6 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 56.9 | -21.5 | -34.3 |  |  |  |  | 11.2 | 4.8 | -2.2 | 0 |  | -20.9 | 6.8 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0.1 | 9.3 | 6.02 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 1.4 | -0.9 | -1.3 | -2.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.4 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 1.9 | -9 | -14.8 | -1.3 | -1.7 | -1 | 1 | -0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 31.3 | -1.5 | -2 | -0.2 | -7 | -13.7 | -9.3 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | -1.05 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 1.9 | 0 |  | 2.2 | 3.1 | 3.43 | 4 | 8.89 | 554.49 | -0.432 | 3 | 0 | 1.9 | -0.7 | 1.4 | 5.168
07/07/2026 | 13:30 | -16.8 | 42.5 | 16.7 |  |  | -13.4 | 0.2 |  | 4.8 | 26.8 | 25.1 | 32.2 | 48.2 | -9.9 | -10.7 | 4.2 | 0 |  |  |  | -7.4 | 0.2 | 0.4 | 3 | 0 | -14.7 |  | 0 |  | -1.1 | 0 | 2.6 | 15.2 | 6.1 | -1.2 | 2.1 | -2.3 | 36.2 | 28.9 | -22 | 6.7 | -0.5 | -0.5 | 1 | 0.2 | -2.2 |  |  | -3.3 | 14.8 |  |  |  |  | -0.3 | 0 | -3.8 | 2.6 |  |  |  | 8.2 | 31.6 | 30.4 | 30.4 | 41.4 | 10.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 74.9 | 31.7 | 7.6 | 10.5 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | -16.8 | -25.5 |  |  |  |  | 12.3 | 4.6 | -2 | 0.2 |  | -20.5 | 6.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 6.11 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.7 |  | 0.6 | 1.4 | -0.8 | -1.3 | -2.4 | 0.4 | 0.5 | 0 |  | 0.5 |  | -1.4 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 2 | -10 | -15 | -1.4 | -1.8 | -1 | 1 | -0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 29.2 | -1.3 | -2.2 | -0.2 | -6.9 | -12.2 | -6.8 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | -0.918 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 2 | 0 |  | 4 | 2.8 | 3.49 | 3.4 | 9.11 | 596.792 | -0.086 | 2.8 | 0 | 1.9 | -1 | 1.5 | 5.114
07/07/2026 | 14:00 | -16.1 | 47.3 | 17.9 |  |  | -12.7 | -0.3 |  | 6.2 | 27.1 | 23.4 | 30.7 | 48.7 | -8.8 | -10.2 | 12.3 | 0 |  |  |  | -5.6 | 1 | 1.5 | 3 | 0.1 | -13.9 |  | 0 |  | -0.9 | 0 | 4.1 | 14.8 | 5.9 | 0.3 | 2.1 | -3.2 | 37 | 29.5 | -20.8 | 7.2 | 0.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | -1.3 |  |  | -3.2 | 14.9 |  |  |  |  | 0.7 | 0 | -4.2 | 2.3 |  |  |  | 10.6 | 32.4 | 30.3 | 30.8 | 41.6 | 10.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.1 | 75.2 | 31.7 | 7.4 | 10.6 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 62.3 | -12.8 | -19.5 |  |  |  |  | 20.9 | 9.8 | -1.8 | 0.2 |  | -17.9 | 6.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 5.36 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 1.9 | 0.1 | 0.7 |  | 0.6 | 1.4 | -0.3 | 0.1 | -2.5 | 0.3 | 0.5 | 0 |  | 0.5 |  | -1 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 2 | -10.2 | -15.9 | -1.7 | -2.1 | -1.1 | 1 | -0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 28.9 | -1.1 | -2.4 | -0.2 | -6.8 | -10 | 5 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | -0.729 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 1.9 | 0 |  | 2.2 | 3.1 | 3.63 | 4.1 | 8.9 | 674.461 | 0 | 2.6 | 0 | 1.6 | -1 | 1.5 | 4.7
07/07/2026 | 14:30 | -15.9 | 54 | 20.2 |  |  | -13.9 | 3 |  | 8.1 | 26.1 | 31.5 | 41.9 | 47.8 | -9.2 | -11.1 | 20.2 | 0 |  |  |  | -4.4 | 1 | 1.5 | 3 | 1.4 | -13 |  | 0 |  | -1 | -1.9 | 4.3 | 16.5 | 3.7 | 1.2 | 2.1 | -2.6 | 37.4 | 30.4 | -20.8 | 10.8 | 0 | 0.2 | 1 | 0.2 | -0.7 |  |  | -3.2 | 16.1 |  |  |  |  | 2 | 0 | -2 | 2.2 |  |  |  | 4.9 | 30.4 | 29.9 | 31.3 | 40.1 | 10.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 75.8 | 28.9 | 5.6 | 10.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 67.8 | 66.6 | -8.1 | -7.3 |  |  |  |  | 24.4 | 11.5 | -2 | 0.2 |  | -15.9 | 6.1 | 0 |  | 0 | 0.1 | 0 | 10.9 | 6.14 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.7 |  | 0.6 | 1.5 | -0.1 | 1.3 | -2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 |  | 0.7 |  | -1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 2.2 | -6.5 | -12 | -1.1 | -1.3 | -1.1 | 0.9 | -0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 29 | -0.9 | -2.4 | -0.2 | -7.8 | -7.7 | 9.1 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | -0.522 | 0.4 | 1 | 0.5 | 2 | 0 |  | 3.4 | 3.9 | 4.18 | 3.9 | 9.49 | 765.988 | 0 | 2.7 | 0 | 1.3 | -0.7 | 1.5 | 4.8
07/07/2026 | 15:00 | -14.5 | 50.7 | 18.1 |  |  | -11.4 | 6.3 |  | 7.9 | 30.1 | 29.5 | 37.2 | 52.2 | -6.8 | -8.9 | 6.7 | 0 |  |  |  | -2.7 | 1.4 | 0.5 | 3 | 3.2 | -13.6 |  | 0 |  | -1.2 | -1.5 | 3 | 15.3 | 5.9 | 1 | 2.1 | -3.4 | 40.4 | 33 | -18.2 | 7.2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.2 | -0.6 |  |  | -3.2 | 16.4 |  |  |  |  | 2.2 | 0 | -1.3 | 2.8 |  |  |  | 5.5 | 34.2 | 32.6 | 32.9 | 44 | 11.1 |  |  |  |  | -4.4 |  |  | -0.2 | 75.4 | 31.7 | 7.4 | 10.5 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 68 | 67.5 | -5.8 | -10 |  |  |  |  | 23.9 | 11.2 | -2.2 | 0 |  | -16.2 | 5.4 | 0 |  | 0 | 0.1 | 0 | 10.3 | 6.2 |  | -0.1 | 0.9 | 0.1 | 2.2 | 0.1 | 0.7 |  | 0.6 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | -2.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 2.1 | -8.3 | -14 | -1.3 | -1.6 | -1.1 | 1 | -0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 29.2 | -0.6 | -2.3 | -0.2 | -6.5 | -7.2 | 7.7 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | -0.292 | 0.4 | 1 | 0.5 | 1.9 | 0 |  | 2.1 | 4 | 3.05 | 4 | 9.36 | 774.318 | 0 | 3.1 | 0 | 1.3 | -0.6 | 1.5 | 5.3
07/07/2026 | 15:30 | -14.9 | 39 | 16.6 |  |  | -10.9 | 5.8 |  | 8.3 | 30.2 | 27.9 | 34.2 | 52.5 | -7 | -9 | 13.8 | 0 |  |  |  | -2.8 | 0.1 | -0.1 | 3 | 3.6 | -13.4 |  | 0 |  | -1.2 | -1.8 | 2.7 | 15.1 | 6.1 | 1.1 | 2.1 | -3.7 | 40.2 | 32.7 | -17.7 | 7.4 | -0.8 | 0.9 | 1 | 0.2 | -0.7 |  |  | -3.3 | 16 |  |  |  |  | 2.1 | 0 | -0.7 | 2.2 |  |  |  | 4.4 | 34.6 | 32.7 | 33.2 | 43.7 | 11.5 |  |  |  |  | -2.5 |  |  | -0.2 | 74.9 | 32 | 7.5 | 13 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 68.1 | 67.7 | -5.3 | -13.7 |  |  |  |  | 24.1 | 11.5 | -2 | 0.1 |  | -18.1 | 4.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 5.93 |  | -0.1 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.7 |  | 0.6 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | -0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.3 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 1.9 | -9.6 | -15.5 | -1.5 | -1.8 | -1.1 | 1 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 29.9 | -0.3 | -1.9 | -0.2 | -4.6 | -10.3 | 8.4 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | -0.085 | 0.4 | 1 | 0.5 | 1.9 | 0 |  | 4.2 | 3.8 | 3.53 | 3.5 | 9.69 | 759.365 | 0 | 3 | 0 | 1.3 | -0.4 | 1.5 | 5.4
07/07/2026 | 16:00 | -14.5 | 53.1 | 18.6 |  |  | -10.5 | 7.9 |  | 7 | 30.6 | 27.4 | 34.8 | 52.5 | -6.7 | -8.8 | 20.9 | -0.1 |  |  |  | -0.8 | 0.2 | 0.1 | 3 | 3.3 | -13.6 |  | 0 |  | -1.3 | -2 | 2.7 | 16 | 6.1 | 0 | 2.1 | -3.4 | 40.2 | 33 | -17.9 | 6.5 | -0.8 | -0.2 | 1 | 0.2 | -1.3 |  |  | -3.2 | 15.7 |  |  |  |  | 3.5 | 0 | -1.4 | 3.1 |  |  |  | 4.8 | 34.3 | 33 | 33.3 | 44.5 | 11.2 |  |  |  |  | -3.9 |  |  | -0.1 | 73.7 | 32 | 7.7 | 10.6 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 67.9 | 67.5 | -6.2 | -14.4 |  |  |  |  | 23.7 | 11.3 | -2 | 0 |  | -19.8 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 4.69 |  | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 1.9 | 0.1 | 0.7 |  | 0.6 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | -0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |  | 0.4 |  | -1.2 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 1 | -7 | -12.9 | -1 | -1.4 | -0.8 | 1 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 28.3 | -0.1 | 0.2 | -0.2 | -2.3 | -6.8 | 6.5 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.081 | 0.4 | 1 | 0.5 | 1.9 | 0 |  | 3.8 | 3.9 | 3.17 | 3.6 | 9.32 | 783.961 | 0 | 3.1 | 0 | 1.3 | -0.5 | 1.5 | 5.4
07/07/2026 | 16:30 | -13.6 | 70.2 | 20.8 |  |  | -11.2 | -4.6 |  | 6.8 | 28.6 | 27 | 34.5 | 50.8 | -4.9 | -9.6 | 54.8 | 0 |  |  |  | 2.6 | 0.8 | 0.9 | 2.9 | 3.4 | -13.9 |  | 0 |  | -1.3 | -2.3 | 2.4 | 16 | 5.9 | 0.4 | 2.1 | -3.5 | 40.3 | 33.1 | -18 | 6.7 | -1 | -0.3 | 1 | 0.2 | -0.4 |  |  | -3.2 | 18.1 |  |  |  |  | 3 | 0 | -2.9 | 2.7 |  |  |  | 3 | 33.7 | 32.2 | 32.5 | 43.7 | 11 |  |  |  |  | -5.1 |  |  | -0.4 | 74.8 | 31.7 | 7.4 | 10.6 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 66.4 | 66 | -7.9 | -15 |  |  |  |  | 25.6 | 12.3 | -2 | 0.1 |  | -18.7 | 1.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 1.31 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 2.3 | 0.1 | 0.7 |  | 0.6 | 1.2 | 1 | 4.2 | -0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0.2 | -7.2 | -12.7 | -0.7 | -1.4 | -0.3 | 1 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 21.2 | 0.1 | 1.9 | -0.2 | 3.3 | 1.8 | 20.2 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 1 | 0.4 | 1.9 | 0 |  | 1.2 | 3.7 | 2.93 | 3.6 | 9.29 | 835.83 | 0 | 1.8 | 0 | 1.3 | -0.6 | 1.4 | 3.9
07/07/2026 | 17:00 | 4 | 75.8 | 21.3 |  |  | -9.8 | -7.2 |  | 0 | 23.6 | 22.5 | 29.9 | 44.9 | -2.6 | -10.5 | 60.9 | 0.1 |  |  |  | 4.1 | 2.2 | 1.1 | 3 | 4.9 | -14.6 |  | 0 |  | -1.3 | -2.9 | 2.2 | 15.2 | 5.9 | 0.1 | 2.1 | -2.8 | 39.4 | 32.1 | -18.8 | 6.9 | -1.7 | -1.2 | 1 | 0.3 | -0.7 |  |  | -3.3 | 21.6 |  |  |  |  | 2.7 | 0 | -6.1 | 1.7 |  |  |  | 4.2 | 32.4 | 31 | 31.2 | 42.4 | 10.3 |  |  |  |  | -3.1 |  |  | -0.4 | 75.3 | 31.9 | 7.5 | 10.6 | 3.8 | 0 | 4.6 | 0 | 63.2 | 62.9 | -12.6 | -19.6 |  |  |  |  | 26 | 12.7 | -2 | 0.1 |  | -22.3 | 4.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.11 |  | 0.1 | 0.9 | 0 | 1.8 | 0.1 | 0.7 |  | 0.4 | 0.6 | 1.8 | 6.6 | 0.4 | -0.1 | 0.5 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | -0.1 | -7.1 | -12.8 | -0.9 | -1.1 | 1.1 | 1 | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 13.3 | 0.1 | 2.2 | -0.2 | 9.5 | 9.9 | 5 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.293 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 2 | 0 |  | 2.6 | 3 | 2.15 | 3.9 | 8.29 | 819.243 | 0 | 2.3 | 0 | 1.3 | -1.2 | 1.4 | 3.8
07/07/2026 | 17:30 | 4.3 | 89.8 | 24.9 |  |  | -11.6 | -10.7 |  | 0 | 20.7 | 18.2 | 25.5 | 41.4 | -3.2 | -10.7 | 68.9 | 0.1 |  |  |  | 7.7 | 1.4 | 0.9 | 3 | 7.2 | -16.1 |  | 0 |  | -0.9 | 10.4 | 2 | 21.7 | 6 | -0.4 | 2.1 | -4.1 | 39 | 31.7 | -19.3 | 5.8 | -2.5 | -1.3 | 1 | 0.2 | -0.2 |  |  | -3.2 | 24.9 |  |  |  |  | 0.9 | 0 | -11.2 | 0.5 |  |  |  | 4.5 | 31.9 | 30.5 | 30.6 | 42.2 | 10.1 |  |  |  |  | -2.6 |  |  | -0.4 | 74.8 | 31.9 | 7.6 | 10.4 | 3.8 | 0 | 4.1 | 2.6 | 59.2 | 59 | -17.6 | -26 |  |  |  |  | 25.6 | 12.3 | -2.2 | -0.1 |  | -22.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | -0.13 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0 | 0.7 |  | 0.1 | 0 | 1.7 | 6.6 | 0.2 | -0.3 | 0.5 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.9 | -11.8 | -0.9 | -1.1 | 1.4 | 1 | -0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 5.3 | 0.9 | 0 | -0.2 | 10 | 8 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.718 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 2 | 0 |  | 0.1 | 2.3 | 3.43 | 3.2 | 7.85 | 788.968 | 0 | 2.5 | 0 | 1.3 | -0.9 | 1.5 | 4.4
07/07/2026 | 18:00 | 7.5 | 76.8 | 22.5 |  |  | -9.4 | -8.5 |  | 0 | 14.8 | 10.5 | 17.7 | 34.2 | -6.9 | -13 | 53.7 | 0 |  |  |  | 5.4 | 1.5 | 1 | 3 | 7.5 | -17.9 |  | 0 |  | -0.9 | 21.9 | 1.4 | 20.9 | 6.2 | -1.2 | 2.1 | -3.7 | 32.2 | 25 | -25.6 | 7 | -3.3 | 1.7 | 1 | 0.2 | -1.9 |  |  | -3.2 | 24.9 |  |  |  |  | 2.8 | 0 | -6.2 | 1.6 |  |  |  | 2.5 | 28.7 | 27.2 | 27 | 38.6 | 8.5 |  |  |  |  | -2.2 |  |  | -0.4 | 74.3 | 32.4 | 7.7 | 12.4 | 3.7 | 0 | 4 | 3.5 | 59.2 | 59.1 | -17.8 | -38.3 |  |  |  |  | 19.9 | 8.9 | -2.2 | -0.2 |  | -22.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.8 | -0.06 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2 | 7.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.1 | -14.8 | -1.2 | -1.5 | 0 | 1 | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 9 | 6.8 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.317 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 0.1 |  | 3.5 | 1.6 | 2.94 | 4 | 9.57 | 680.967 | -0.63 | 2.3 | 0 | 1.3 | -0.6 | 0.6 | 2.97
07/07/2026 | 18:30 | 7.9 | 20.9 | 14.6 |  |  | -6.2 | 2.5 |  | 0 | -6.1 | 8.2 | 23.5 | 37.1 | 30.3 | 11.5 | 88 | 0 |  |  |  | -0.3 | 1.5 | 0.8 | 3 | 8 | -12.4 |  | 0 |  | -0.7 | 48.1 | 0.7 | 20.9 | 5.7 | 0 | 2.1 | -2.3 | 43.8 | 36.7 | -14.6 | 4.5 | -2.3 | 3.9 | 1 | 0.3 | -2 |  |  | -3.3 | 23.5 |  |  |  |  | 10.5 | 0 | -2 | 2.3 |  |  |  | 3 | -19.4 | -21.4 | 9.9 | 4.4 | 26.4 |  |  |  |  | 3.9 |  |  | -0.3 | 87.2 | 31.5 | 7.4 | 10.6 | 3.9 | -16.1 | 5.8 | 6.1 | 75.9 | 75.3 | 5.3 | -18.3 |  |  |  |  | 16.8 | 1.5 | -2 | 0.1 |  | -18.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0.06 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | 2.6 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.4 | 8.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.7 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.2 | -11.6 | -0.7 | -1.1 | 0 | 1 | -0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 9 | 8.8 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.317 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 1.9 | 0 |  | 4.5 | 2.6 | 2.82 | 3.1 | 9.06 | 744.957 | -0.21 | 2.8 | 0 | 1.3 | -0.1 | 0.6 | 4.39
07/07/2026 | 19:00 | 6.9 | 20.1 | 14.1 |  |  | -7.8 | -3 |  | 0 | -26 | -18.4 | -1.9 | 49.1 | 31.5 | 12.8 | 77.7 | -0.1 |  |  |  | 0.5 | 1.6 | 0.8 | 3 | 6.1 | -8.6 |  | -10.6 |  | -1.1 | 54 | 0.1 | 20.7 | 6.1 | -0.3 | 2 | -3.3 | 42.5 | 35.2 | -15.9 | 2.8 | -2.9 | 4 | 1 | 0.4 | -0.7 |  |  | -3.3 | 23.1 |  |  |  |  | 9.2 | 0 | -0.8 | 3.1 |  |  |  | 2.1 | -18.4 | -20.1 | 11.2 | 5.8 | 27.1 |  |  |  |  | -0.5 |  |  | -0.4 | 87.8 | 32 | 7.7 | 11 | 3.9 | -13.7 | 6.1 | 6.4 | 72.5 | 72.1 | 0.3 | -19.8 |  |  |  |  | 22.2 | 4.6 | -2 | -0.1 |  | -17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.9 | -0.07 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 2.2 | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 | 2.5 | 8.6 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.9 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 0 | -13.9 | -7.5 | -2 | -0.6 | 0 | 1 | -0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 5.3 | 5.2 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.318 | 0.4 | 1 | 0.5 | 2 | 0 |  | 0.8 | 3.4 | 4 | 3.4 | 8.57 | 647.618 | 1.935 | 2.6 | 0.1 | 1.3 | 0 | 0 | 5.935
07/07/2026 | 19:30 | 0.2 | 26.8 | 15 |  |  | -8 | 0.7 |  | 0 | -27.5 | -16.1 | 1.3 | 47.1 | 30.9 | 12.2 | 84.1 | 0.1 |  |  |  | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 3 | 4.4 | -8.9 |  | -9.3 |  | -1.2 | 53.4 | -0.2 | 20.4 | 6 | -1.1 | 2 | -3 | 41.3 | 34.1 | -17.2 | 2.9 | -2.1 | 4.6 | 1 | 0.3 | -0.4 |  |  | -3.2 | 23.1 |  |  |  |  | 9.5 | 0 | -6.1 | 2.9 |  |  |  | 2.4 | -19 | -21 | 10.6 | 4.9 | 27 |  |  |  |  | 1.7 |  |  | -0.3 | 87.4 | 31.7 | 7.5 | 10.4 | 3.8 | -15.5 | 5.7 | 5.9 | 72.1 | 71.7 | -0.2 | -18.8 |  |  |  |  | 20.5 | 3.7 | -2 | -0.1 |  | -16.4 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 2.5 | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | 2.1 | 7.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.1 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -14.1 | -9.3 | -2 | -0.8 | 0 | 0.9 | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -0.5 | -1.2 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.318 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 1.9 | 0 |  | 0.1 | 3.1 | 3.47 | 3.8 | 8.85 | 626.438 | 0.949 | 2.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.6 | 4.249
07/07/2026 | 20:00 | -1.3 | 25.8 | 14.8 |  |  | -8.8 | 0.3 |  | 0 | -28.2 | -18.6 | -1.5 | 46.3 | 30.1 | 11.6 | 85.9 | 0 |  |  |  | 0.7 | 1 | 0.1 | 3 | 3.6 | -9.3 |  | -12.5 |  | -1.2 | 50.6 | 0.2 | 21.1 | 6 | -1.3 | 2 | -3.2 | 39.2 | 31.9 | -19 | 2.2 | -1.1 | 4.4 | 1 | 0.3 | 0.2 |  |  | -3.2 | 21.8 |  |  |  |  | 8.5 | 0 | -7.7 | 2.8 |  |  |  | 1.9 | -20.1 | -21.4 | 9.9 | 4.3 | 26.5 |  |  |  |  | 1 |  |  | -0.2 | 87.4 | 32 | 7.5 | 10.6 | 3.9 | -16.1 | 5.5 | 5.6 | 70.3 | 69.8 | -2.6 | -21.9 |  |  |  |  | 17.6 | 2.1 | -2 | 0.1 |  | -17 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | 2.4 | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | 1.5 | 5.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.1 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -14.3 | -9.5 | -2.1 | -1 | 0 | 0.9 | -0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.5 | -0.2 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 1.9 | 0 |  | 2.3 | 3 | 3.44 | 4 | 7.44 | 569.98 | 0.593 | 2.6 | 0.2 | 0 | -0.2 | 0.4 | 3.593
07/07/2026 | 20:30 | -0.6 | 31 | 16 |  |  | -5.1 | 1.4 |  | 0 | -27.1 | -20.4 | -3.6 | 47.7 | 30.6 | 12.2 | 89.9 | 0 |  |  |  | 1.1 | 1 | 0.1 | 3 | 3.1 | -9.4 |  | -12.9 |  | -1.2 | 52.1 | 0.6 | 21.3 | 6.2 | 0.3 | 2 | -2.4 | 40.3 | 33.2 | -17.9 | 1.5 | -1.7 | 4.1 | 1 | 0.3 | -0.4 |  |  | -3.3 | 21.6 |  |  |  |  | 8.6 | -0.7 | -8 | 2.4 |  |  |  | 2.9 | -19 | -20.6 | 10.6 | 5.1 | 26.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 87.4 | 32 | 7.8 | 10.5 | 3.8 | -16.1 | 5.5 | 5.7 | 70.8 | 70.5 | -2.1 | -24.3 |  |  |  |  | 17.4 | 1.8 | -2 | 0.2 |  | -15.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | 2.4 | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | 1.9 | 6 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.1 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -13.6 | -9.1 | -2 | -0.9 | 0 | 0.9 | -0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.4 | 0.4 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 2 | 0 |  | 2.6 | 2.4 | 3.99 | 4.1 | 9.5 | 599.19 | -0.66 | 2.6 | 0.2 | 0 | -0.3 | 0.4 | 2.24
07/07/2026 | 21:00 | -3 | 37.6 | 17 |  |  | -5.2 | 12.3 |  | 0 | -27.6 | -17.2 | 0 | 47.9 | 31.5 | 13 | 98.2 | 0 |  |  |  | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 3 | 2.1 | -9.1 |  | -11.7 |  | -1.3 | 53.5 | 1 | 20.9 | 6.2 | 0.1 | 2 | -3.7 | 41.3 | 34.6 | -16.7 | 1.9 | -1.1 | 5.1 | 1 | 0.3 | -0.9 |  |  | -3.2 | 17.5 |  |  |  |  | 9 | 2 | -8.9 | 2 |  |  |  | 3.1 | -19.5 | -20.1 | 11 | 5 | 27.1 |  |  |  |  | 2.5 |  |  | -0.1 | 86.5 | 32.1 | 7.8 | 10.7 | 3.8 | -15.1 | 5.6 | 5.8 | 72.5 | 72.1 | -1.1 | -19.3 |  |  |  |  | 19.2 | 2.9 | -1.8 | 0.3 |  | -12.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.3 | 7.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -13.7 | -7.5 | -2 | -0.8 | 0 | 0.9 | -0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 1.9 | 0 |  | 2.9 | 2.3 | 2.86 | 3.4 | 9.33 | 657.29 | -0.705 | 2.9 | 0.2 | 0 | -0.2 | 0.5 | 2.695
07/07/2026 | 21:30 | -1.8 | 35.8 | 17.3 |  |  | -5.8 | 9.6 |  | 0 | -27.8 | -16.9 | 0.2 | 47.2 | 31.6 | 12.5 | 92.7 | 0.1 |  |  |  | 2.7 | 1.4 | 0.7 | 2.9 | 1.9 | -9.2 |  | -12.9 |  | -1.3 | 56.1 | 1.5 | 21.2 | 5.8 | 0.9 | 2 | -3.5 | 41.8 | 34.5 | -16.4 | 1.5 | -0.9 | 5.2 | 1 | 0.3 | -0.5 |  |  | -3.4 | 17 |  |  |  |  | 9.1 | 1.7 | -9.4 | 2 |  |  |  | 3.5 | -18.8 | -20.5 | 11.1 | 5.5 | 27.1 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 87 | 31.6 | 7.3 | 10.4 | 3.8 | -15.9 | 5.5 | 5.8 | 72.7 | 72.6 | 1.3 | -19.9 |  |  |  |  | 19.7 | 3.6 | -2 | 0.1 |  | -11.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.3 | 7 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.8 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -13.3 | -8.5 | -1.9 | -0.9 | 0 | 0.9 | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 1.9 | 0 |  | 5.7 | 2.5 | 2.58 | 3.7 | 8.83 | 653.21 | 0.438 | 2.8 | 0 | 0.5 | -0.2 | 0.2 | 3.738
07/07/2026 | 22:00 | -17.5 | 33.7 | 16.6 |  |  | -6.5 | 6.9 |  | 0 | -25.9 | -18 | -1 | 48.7 | 31.1 | 12.5 | 94.8 | 0 |  |  |  | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 3 | 0.4 | -9.1 |  | -16.8 |  | -1.6 | 55.2 | 1.4 | 15 | 6.3 | 0.6 | 2 | -3.2 | 40.6 | 33.3 | -17.6 | 0.4 | -1.9 | -1.4 | 1 | 0.3 | -2.7 |  |  | -3.5 | 14.1 |  |  |  |  | 7.2 | 0.8 | -11.2 | 1.3 |  |  |  | 3.9 | -18.2 | -20.2 | 11.3 | 6 | 26.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 87.5 | 31.8 | 7.9 | 10.4 | 3.8 | -15 | 5.8 | 6.1 | 72 | 71.8 | -0.1 | -20.6 |  |  |  |  | 19.1 | 3.5 | -1.9 | 0 |  | -13.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | 2.3 | 7.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 |  | 0.4 |  | -1.9 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -12.7 | -8.8 | -1.9 | -0.5 | 0 | 0.9 | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 2 | 0 |  | 2.8 | 2.3 | 2.51 | 3.8 | 8.06 | 590.87 | -0.348 | 2.6 | 0 | 1.3 | -0.5 | 0.2 | 3.252
07/07/2026 | 22:30 | -18.3 | 30.7 | 16 |  |  | -7.8 | 2.5 |  | 0 | -25.4 | -17.6 | -0.7 | 49.7 | 28.9 | 11.1 | 89.7 | 0 |  |  |  | -0.2 | 1 | 0 | 3.1 | 0 | -8.6 |  | -21.4 |  | -1.8 | 51.2 | 1.6 | 15 | 6 | 0.5 | 2 | -3.7 | 35.9 | 28.4 | -7.9 | -1.7 | -2.4 | -2.1 | 1 | 0.2 | -2.6 |  |  | -3.3 | 12.2 |  |  |  |  | 5 | -0.4 | -13.2 | 0.5 |  |  |  | 2.5 | -21.4 | -22.5 | 8.6 | 3.5 | 26 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 75.2 | 31.7 | 7.6 | 10.6 | 4 | -16.5 | 5.5 | 5.5 | 66.8 | 66.3 | -7.4 | -24.2 |  |  |  |  | 13.8 | 0.3 | -1.8 | 0.1 |  | -10.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | 1.9 | 6.7 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.8 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -7.4 | -10 | -1 | -0.6 | 0 | 0.9 | -0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 2 | 0 |  | 2.7 | 1.7 | 2.9 | 3.6 | 8.2 | 501.9 | -0.587 | 2.2 | 0 | 1.3 | -0.8 | 0.1 | 2.213
07/07/2026 | 23:00 | -18.5 | 19.8 | 14.4 |  |  | -4.6 | 10.9 |  | 0 | -25.2 | -14.9 | 2.3 | 50.1 | 29.3 | 11.2 | 70.1 | 0.1 |  |  |  | -2.1 | 0.8 | -0.2 | 3 | 0 | -8.9 |  | -12.7 |  | -1.8 | 46.7 | 1.1 | 14.4 | 5.7 | 0.5 | 2 | -2.7 | 37.4 | 30.2 | -6.3 | 0.2 | -1.4 | -0.8 | 1 | 0.2 | 0 |  |  | -3.3 | 9.9 |  |  |  |  | 5.8 | -0.6 | -13.5 | 0.4 |  |  |  | 2 | -20.5 | -22.1 | 9.3 | 3.4 | 26.3 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 74.8 | 32 | 7.5 | 10.6 | 4 | -16.3 | 5.5 | 5.5 | 34.3 | 36.1 | 0.5 | -21.6 |  |  |  |  | 13.2 | 0 | -1.3 | 0 |  | -8.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.3 | 4.7 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.8 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -5.1 | -11.8 | -0.6 | -0.7 | 0 | 0.9 | -0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.3 | -1.1 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 2 | 0 |  | 3.3 | 1.6 | 3.25 | 3.8 | 8.82 | 443.37 | -0.621 | 2.3 | 0 | 1.3 | -0.9 | 0.2 | 2.279
07/07/2026 | 23:30 | -19.5 | -4.7 | 9.8 |  |  | -5.2 | 3.3 |  | 0 | -29 | -16.5 | 0.7 | 45.1 | 26.3 | 9.3 | 30.4 | 0.1 |  |  |  | -7.2 | 0.8 | -0.1 | 3.3 | 0 | -9.7 |  | -17.6 |  | -1.8 | -7.9 | 0.3 | 16 | 5.7 | 0.6 | 2 | -3.2 | 30.6 | 23.4 | -13 | -2 | -0.2 | -2.3 | 1 | 0.2 | 1.2 |  |  | -3.4 | 8.4 |  |  |  |  | 3.6 | 0 | -15.2 | 1 |  |  |  | -1.5 | -23.8 | -25.4 | 5.6 | 0 | 24.9 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 49.2 | 31.9 | 7.2 | 11 | 3.9 | -18.7 | 4.9 | 4.8 | 23.7 | 22.3 | -4.7 | -24.4 |  |  |  |  | 10 | -1.9 | -1.4 | 0.1 |  | -13.1 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.5 | 2.7 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.9 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -5.5 | -14.5 | -0.7 | -0.9 | 0 | 0.9 | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.2 | -7 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 2 | 0 |  | 3 | 1.4 | 3.05 | 4.1 | 8.17 | 157.22 | 0 | 2.5 | 0 | 0.3 | -1 | 0.2 | 2
08/07/2026 | 00:00 | -16.8 | 4.5 | 11.1 |  |  | 0 | 4.3 |  | 0 | -25.5 | -17.5 | -1.6 | 52.2 | 22.2 | 6.6 | 44.7 | -0.1 |  |  |  | -7.3 | 1 | 0 | 3 | 1.6 | -9 |  | 0 |  | -1.2 | 0 | 0.8 | 16 | 6.2 | 0.5 | 2.1 | -3.5 | 30.8 | 23.5 | -12.4 | -2.5 | -2.6 | -1.7 | 1 | 0.2 | -4 |  |  | -3.4 | 6.5 |  |  |  |  | 5.4 | 0 | -6.3 | 1.9 |  |  |  | -1.5 | -25.1 | -26.4 | 0.9 | 53.3 | 22.5 |  |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 15.1 | 17.7 | 1.9 | 5.7 | 0.2 | -11.8 | 6.5 | 7.1 | 24.5 | 23.2 | 6.2 | -16.8 |  |  |  |  | 7.9 | -3.2 | -1.1 | 0.2 |  | -15.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.2 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0 | -4.4 | 0 | -0.6 | -0.9 | 0 | 0.9 | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.7 | -7.8 | 0 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 1.9 | 0 |  | 4.2 | 1.5 | 3.25 | 4.1 | 8.86 | 246.31 | 0 | 3.2 | 0 | 0.1 | -1 | 0.2 | 2.5
EJEC |  | -287 | 771.25 | 404.5 | 0 | 0 | -133.5 | 55.45 | 0 | 50.65 | 9.8 | 67.7 | 282.85 | 929.75 | 259.95 | 39.6 | 976 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | -91.85 | 20.15 | 11.4 | 71.4 | 52.55 | -276.25 | 0 | -69.2 | 0 | -29.7 | 228.85 | 57.1 | 307.1 | 141.35 | 0.3 | 49.9 | -75.85 | 899.6 | 725.45 | -432.95 | 60.9 | -40.1 | 22.8 | 23.95 | 3.8 | -29.75 | 0 | 0 | -77.6 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.2 | 23.4 | -88.65 | 56.55 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | -9 | -45 | 330.25 | 315.9 | 402.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.6 | 0 | 0 | -7.25 | 1446.85 | 605.25 | 128.15 | 226.3 | 91.25 | -93.4 | 40.3 | 38.2 | 1083.3 | 1063.1 | -363.65 | -514.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.2 | 135.15 | -46.4 | 2.75 | 0 | -457.5 | 55.65 | 0.2 | 0 | 0.15 | 0.25 | -0.15 | 120.6 | 51.58 | 0 | -0.05 | 21.6 | 2.75 | 34.35 | 1.7 | 15.6 | 0 | 5.85 | 12.05 | -15.2 | -1.95 | -17.2 | 2.2 | 11.2 | 2.3 | 0 | 12.05 | 0 | -42.05 | 2.4 | 13 | 18.9 | 19.15 | 84.75 | 15.7 | -185.05 | -269.2 | -24.45 | -26.7 | -4.35 | 23.45 | -3.3 | 36.05 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.6 | 293.45 | -5.75 | -10.2 | -4.8 | -87.55 | -98.05 | 53.15 | 50.4 | 16.8 | 7.2 | 16.8 | -2.676 | 7.4 | 16.15 | 7.4 | 46.35 | 0.05 | 0 | 71.1 | 52 | 74.9 | 90.75 | 220.22 | 10952.474 | -0.681 | 63.8 | 0.45 | 14 | -15.7 | 18.15 | 80.019

## DEMANDA_AREAS
martes, 7 de Julio del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6846.91 | 1091.7994 | 3933.9657 | 1821.1449 | 264.9316
01:00 | 0 | 6738.35 | 1031.7182 | 3894.0407 | 1812.5911 | 265.9065
01:30 | 0 | 6799.06 | 1067.8844 | 3926.1363 | 1805.0393 | 260.41
02:00 | 0 | 6689.6 | 1010.4571 | 3898.0513 | 1781.0916 | 263.2759
02:30 | 0 | 6669.73 | 1038.7167 | 3844.1403 | 1786.873 | 265.7025
03:00 | 0 | 6642.07 | 1029.8387 | 3830.195 | 1782.0363 | 261.8684
03:30 | 0 | 6575.7 | 995.7724 | 3816.7737 | 1763.1539 | 270.8145
04:00 | 0 | 6527.93 | 1021.7237 | 3729.927 | 1776.2793 | 270.0829
04:30 | 0 | 6605.3 | 1039.4972 | 3769.8318 | 1795.971 | 265.7585
05:00 | 0 | 6728.31 | 1012.0204 | 3908.617 | 1807.6726 | 267.5264
05:30 | 0 | 6833.44 | 1039.1077 | 3975.2977 | 1819.0346 | 264.2789
06:00 | 0 | 6894.46 | 1113.7852 | 3944.6846 | 1835.9902 | 258.7446
06:30 | 0 | 7186.69 | 1179.0345 | 4192.7936 | 1814.8619 | 247.2909
07:00 | 0 | 7094.597 | 1184.8803 | 4102.76 | 1806.9567 | 244.6888
07:30 | 0 | 7242.432 | 1151.0034 | 4277.8348 | 1813.5938 | 243.7383
08:00 | 0 | 7342.741 | 1192.5765 | 4351.1398 | 1799.0247 | 251.8916
08:30 | 0 | 7520.289 | 1203.2798 | 4461.6994 | 1855.3098 | 257.7652
09:00 | 0 | 7820.645 | 1270.4849 | 4669.3877 | 1880.7724 | 263.5141
09:30 | 0 | 7786.389 | 1253.3695 | 4651.5846 | 1881.4349 | 269.469
10:00 | 0 | 8024.637 | 1292.2844 | 4832.5887 | 1899.7639 | 272.1715
10:30 | 0 | 7974.79 | 1300.916 | 4772.0763 | 1901.7977 | 274.2702
11:00 | 0 | 8181.523 | 1325.3182 | 4959.7819 | 1896.4229 | 273.908
11:30 | 0 | 8224.769 | 1353.3787 | 4976.1429 | 1895.2474 | 276.5863
12:00 | 0 | 8188.485 | 1349.2315 | 4929.3508 | 1909.9027 | 267.4821
12:30 | 0 | 8041.952 | 1336.4803 | 4820.5419 | 1884.9298 | 263.5513
13:00 | 0 | 7993.713 | 1336.6603 | 4807.233 | 1849.8197 | 267.5556
13:30 | 0 | 7955.315 | 1316.5822 | 4802.4143 | 1836.3185 | 271.4525
14:00 | 0 | 7937.417 | 1313.6292 | 4760.2053 | 1863.5825 | 276.1333
14:30 | 0 | 8136.116 | 1340.6839 | 4917.1319 | 1878.3002 | 272.5706
15:00 | 0 | 8038.186 | 1339.9091 | 4874.7705 | 1823.5064 | 282.0275
15:30 | 0 | 8075.098 | 1351.1386 | 4909.3743 | 1814.5851 | 284.1445
16:00 | 0 | 8084.375 | 1355.6686 | 4901.6509 | 1827.0555 | 278.2889
16:30 | 0 | 8098.604 | 1312.1329 | 4920.3094 | 1866.1617 | 281.5847
17:00 | 0 | 8137.632 | 1284.5248 | 4918.1047 | 1935.0025 | 275.0561
17:30 | 0 | 8139.99 | 1263.9331 | 4911.7336 | 1964.3233 | 266.1859
18:00 | 0 | 8017.43 | 1224.3475 | 4799.2131 | 1993.8694 | 255.9445
18:30 | 0 | 8112.06 | 1297.2989 | 4828.6532 | 1986.1079 | 249.4268
19:00 | 0 | 8104.04 | 1328.8272 | 4791.9392 | 1983.2736 | 240.393
19:30 | 0 | 8097.95 | 1337.2476 | 4744.4363 | 2016.2661 | 245.5364
20:00 | 0 | 8053.13 | 1309.7416 | 4749.0481 | 1994.3403 | 252.8747
20:30 | 0 | 8034.9 | 1309.7083 | 4732.5365 | 1992.6552 | 256.4444
21:00 | 0 | 8041.84 | 1354.8324 | 4692.779 | 1994.2286 | 267.7777
21:30 | 0 | 7969 | 1353.4301 | 4637.6108 | 1977.9591 | 273.3452
22:00 | 0 | 7885.19 | 1319.8956 | 4651.3851 | 1913.9093 | 275.0717
22:30 | 0 | 7816.98 | 1255.0768 | 4658.9724 | 1902.9308 | 273.6053
23:00 | 0 | 7556.93 | 1206.5583 | 4480.8516 | 1869.5201 | 273.2078
23:30 | 0 | 7300.36 | 1126.0288 | 4343.8772 | 1830.454 | 273.1111
00:00 | 0 | 7077.32 | 1084.3617 | 4183.2009 | 1809.7574 | 279.0677
MÁXIMO | 0 | 8224.769 | 1355.6686 | 4976.1429 | 2016.2661 | 284.1445
MÍNIMO | 0 | 6527.93 | 995.7724 | 3729.927 | 1763.1539 | 240.393
PROMEDIO | 0 | 7580.0911 | 1220.9745 | 4489.3078 | 1869.8088 | 265.759
ENERGÍA | 0 | 181922.1875 | 29303.3883 | 107743.3874 | 44875.4118 | 6378.2169
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
martes, 7 de Julio del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 35.5322 | 13.569 | [5 empty] | 27.8385 | 11.8347 | 13.49 | 30.526 |  |  | 34.611 |  | 39.74 |  | 0.4 |  | 94.9741 |  | 8.1885 |  |  | 13.69 |  |  | 7 |  |  |  | 9.1363 | 0 |  | 42.207 | 125.881 | 28.9953 | 0.81 | 120.9632 |  | 40.595 | 32.57 |  | 197.1902 | 27.541 | [5 empty] | 55.2117 | [5 empty] | 19.4559 |  |  |  |  | 40.28 |  | 143.2482 |  | 3.29 | 128.7707 | 22.6343 |  | 36.6395 | 3.8582 |  |  | 86.8796 | 18.8249 |  | 0.632 | 34.7076 | 468.3689 |  | 155.4269 | 18.664 |  |  |  | 4.7969 |  |  | 14.6284 | 297.74 |  | 26.345 |  | 17.158
01:00 |  |  | 36.1425 | 13.247 | [5 empty] | 27.5138 | 11.4784 | 13.34 | 30.644 |  |  | 34.86 |  | 43.1037 |  | 0.4 |  | 167.1338 |  | 8.2111 |  |  | 13.27 |  |  | 5.2 |  |  |  | 8.8914 | 0 |  | 42.6061 | 124.2856 | 29.7279 | 0.7 | 124.1589 |  | 40.249 | 35.22 |  | 197.567 | 28.308 | [5 empty] | 54.2055 | [5 empty] | 19.3701 |  |  |  |  | 42.84 |  | 144.8582 |  | 3.2582 | 126.6065 | 22.1171 |  | 35.9348 | 3.9635 |  |  | 85.9861 | 18.8577 |  | 0.615 | 34.4224 | 467.2698 |  | 162.6681 | 18.621 |  |  |  | 5.0077 |  |  | 14.7083 | 295.65 |  | 25.562 |  | 17.427
01:30 |  |  | 37.4977 | 13.308 | [5 empty] | 27.6102 | 11.3668 | 13.24 | 30.88 |  |  | 34.471 |  | 46.563 |  | 0.4 |  | 157.3094 |  | 8.6314 |  |  | 12.99 |  |  | 3.1 |  |  |  | 8.7982 | 0 |  | 42.3635 | 124.2354 | 30.2151 | 0.64 | 122.6789 |  | 38.903 | 35.07 |  | 197.0329 | 30.3771 | [5 empty] | 53.3884 | [5 empty] | 19.2112 |  |  |  |  | 43.17 |  | 144.3298 |  | 3.2667 | 126.9392 | 21.1794 |  | 36.5501 | 4.0073 |  |  | 86.4302 | 18.8599 |  | 0.633 | 35.8784 | 467.5424 |  | 163.1114 | 18.647 |  |  |  | 4.9235 |  |  | 15.3764 | 292.44 |  | 25.027 |  | 17.41
02:00 |  |  | 37.7585 | 13.769 | [5 empty] | 27.0512 | 11.2739 | 13.36 | 31.07 |  |  | 34.61 |  | 38.6802 |  | 0.4 |  | 151.6582 |  | 8.3712 |  |  | 12.58 |  |  | 5.7 |  |  |  | 8.7516 | 0 |  | 43.4636 | 124.2122 | 29.6407 | 0.44 | 123.4005 |  | 37.501 | 35.78 |  | 197.4221 | 31.1887 | [5 empty] | 53.0376 | [5 empty] | 19.4413 |  |  |  |  | 43.03 |  | 143.8683 |  | 3.3039 | 128.7959 | 22.6076 |  | 36.3459 | 3.7307 |  |  | 86.6716 | 18.8565 |  | 0.602 | 36.485 | 466.842 |  | 157.4575 | 18.692 |  |  |  | 4.9077 |  |  | 15.3089 | 284.18 |  | 25.142 |  | 17.728
02:30 |  |  | 37.7329 | 14.199 | [5 empty] | 26.941 | 11.0741 | 13.39 | 30.55 |  |  | 34.274 |  | 41.2905 |  | 0.4 |  | 129.5796 |  | 7.8128 |  |  | 12.04 |  |  | 7.5 |  |  |  | 8.76 | 0 |  | 42.3596 | 122.3181 | 30.1337 | 0.41 | 123.6451 |  | 35.67 | 35.77 |  | 197.2662 | 30.9948 | [5 empty] | 52.9827 | [5 empty] | 19.4999 |  |  |  |  | 42.49 |  | 143.5249 |  | 3.1917 | 129.2314 | 22.3338 |  | 34.5805 | 3.872 |  |  | 87.087 | 18.8497 |  | 0.658 | 37.151 | 464.06 |  | 161.9477 | 18.896 |  |  |  | 4.6922 |  |  | 15.244 | 284.22 |  | 25.482 |  | 17.556
03:00 |  |  | 40.706 | 14.01 | [5 empty] | 27.001 | 11.0981 | 13.61 | 30.072 |  |  | 34.471 |  | 42.1165 |  | 0.4 |  | 95.2912 |  | 7.9543 |  |  | 11.26 |  |  | 5.4 |  |  |  | 8.319 | 0 |  | 42.4871 | 124.2582 | 29.6685 | 0.67 | 123.2832 |  | 37.32 | 34.13 |  | 197.5033 | 33.9048 | [5 empty] | 54.9564 | [5 empty] | 19.3961 |  |  |  |  | 42.04 |  | 143.304 |  | 3.2479 | 129.007 | 22.4892 |  | 33.8978 | 3.9659 |  |  | 87.0396 | 18.8631 |  | 0.598 | 35.2517 | 461.6486 |  | 157.8249 | 18.678 |  |  |  | 4.6806 |  |  | 15.3475 | 294.14 |  | 25.702 |  | 17.382
03:30 |  |  | 41.6104 | 12.895 | [5 empty] | 26.9375 | 10.9938 | 13.4 | 30.158 |  |  | 34.535 |  | 48.0775 |  | 0.4 |  | 103.4818 |  | 7.7922 |  |  | 10.58 |  |  | 2.3 |  |  |  | 8.4514 | 0 |  | 42.2362 | 124.5615 | 29.8525 | 0.48 | 124.3981 |  | 36.892 | 34.12 |  | 197.579 | 34.0537 | [5 empty] | 54.0224 | [5 empty] | 19.4269 |  |  |  |  | 43.22 |  | 140.7945 |  | 3.2567 | 127.6496 | 23.1807 |  | 36.3835 | 4.0274 |  |  | 87.2169 | 18.8501 |  | 0.649 | 36.6264 | 458.6194 |  | 153.2053 | 18.74 |  |  |  | 4.6558 |  |  | 15.199 | 286.46 |  | 31.473 |  | 16.443
04:00 |  |  | 41.8678 | 12.237 | [5 empty] | 26.9346 | 11.1116 | 13.24 | 31.124 |  |  | 34.017 |  | 44.6531 |  | 0.4 |  | 153.1991 |  | 7.7305 |  |  | 9.86 |  |  | 2.6 |  |  |  | 8.5767 | 0 |  | 46.0728 | 124.1682 | 29.3156 | 0.18 | 124.0561 |  | 37.54 | 32.89 |  | 198.2108 | 33.8993 | [5 empty] | 53.7496 | [5 empty] | 19.3788 |  |  |  |  | 43.27 |  | 140.1212 |  | 3.2957 | 131.3453 | 23.3119 |  | 35.8744 | 3.8866 |  |  | 87.0838 | 18.8466 |  | 0.608 | 35.9208 | 459.5539 |  | 158.1257 | 18.496 |  |  |  | 4.6781 |  |  | 16.0122 | 289.27 |  | 29.355 |  | 16.088
04:30 |  |  | 42.1075 | 12.036 | [5 empty] | 26.9132 | 11.1525 | 13.16 | 31.384 |  |  | 33.946 |  | 38.0818 |  | 0.4 |  | 163.6496 |  | 7.8825 |  |  | 9.56 |  |  | 4.9 |  |  |  | 8.4189 | 0 |  | 46.984 | 125.7965 | 30.0899 | 1.65 | 123.0189 |  | 37.718 | 32.85 |  | 198.2057 | 33.9413 | [5 empty] | 54.453 | [5 empty] | 19.6336 |  |  |  |  | 40.78 |  | 139.5462 |  | 3.2878 | 131.4672 | 22.6381 |  | 35.5345 | 3.9037 |  |  | 86.9391 | 18.855 |  | 0.628 | 33.9631 | 457.5614 |  | 158.7828 | 19.01 |  |  |  | 4.9598 |  |  | 15.5898 | 294.34 |  | 27.184 |  | 16.118
05:00 |  |  | 42.3 | 10.795 | [5 empty] | 27.3745 | 11.6362 | 13.48 | 31.592 |  |  | 33.971 |  | 41.1333 |  | 0.4 |  | 157.6884 |  | 8.1473 |  |  | 10.04 |  |  | 6.2 |  |  |  | 8.422 | 0 |  | 46.1387 | 128.2168 | 29.7801 | 2.1 | 122.3998 |  | 36.889 | 32.79 |  | 198.4389 | 32.751 | [5 empty] | 54.1801 | [5 empty] | 19.2111 |  |  |  |  | 42.86 |  | 144.5403 |  | 3.2814 | 129.0376 | 21.7675 |  | 35.0794 | 4.3754 |  |  | 85.8094 | 18.8718 |  | 0.604 | 35.1648 | 467.1143 |  | 160.123 | 19.204 |  |  |  | 4.8308 |  |  | 14.0955 | 289.28 |  | 32.853 |  | 16.692
05:30 |  |  | 42.2144 | 9.262 | [5 empty] | 27.6236 | 11.684 | 13.24 | 32.076 |  |  | 34.107 |  | 44.7146 |  | 0.4 |  | 142.038 |  | 8.2131 |  |  | 10.63 |  |  | 2.3 |  |  |  | 8.5293 | 0 |  | 30.7154 | 125.1877 | 28.1528 | 1.93 | 125.0621 |  | 35.938 | 32.86 |  | 198.9624 | 31.5929 | [5 empty] | 53.8201 | [5 empty] | 19.2906 |  |  |  |  | 42.09 |  | 146.4889 |  | 3.333 | 129.1286 | 21.1858 |  | 34.9527 | 3.8589 |  |  | 85.583 | 18.8776 |  | 0.596 | 34.7634 | 465.1327 |  | 158.9759 | 19.098 |  |  |  | 4.6686 |  |  | 13.3329 | 293.96 |  | 33.332 |  | 16.763
06:00 |  |  | 42.2138 | 8.452 | [5 empty] | 27.9643 | 11.6691 | 13.02 | 32.074 |  |  | 34.386 |  | 50.6756 |  | 0.4 |  | 117.6021 |  | 8.4166 |  |  | 11.55 |  |  | 1.6 |  |  |  | 8.4827 | 0 |  | 30.155 | 127.5779 | 25.2969 | 1.54 | 125.6473 |  | 35.441 | 32.5 |  | 198.4847 | 31.2916 | [5 empty] | 53.7113 | [5 empty] | 19.2062 |  |  |  |  | 39.26 |  | 145.6249 |  | 3.3251 | 124.1225 | 21.2773 |  | 34.1544 | 3.6509 |  |  | 86.1184 | 18.8505 |  | 0.624 | 34.8597 | 461.7895 |  | 161.1771 | 18.931 |  |  |  | 4.6276 |  |  | 13.1971 | 294.37 |  | 33.481 |  | 15.52
06:30 |  |  | 43.0202 | 3.101 | [5 empty] | 28.6682 | 11.3341 | 13.17 | 31.44 |  |  | 33.937 |  | 44.5329 |  | 0.4 |  | 117.7363 |  | 8.264 |  |  | 11.3 |  |  | 2.5 |  |  |  | 8.3096 | 0 |  | 29.5142 | 125.0014 | 24.6902 | 0.55 | 127.379 |  | 35.246 | 33.25 |  | 198.5083 | 30.04 | [5 empty] | 50.6015 | [5 empty] | 19.3998 |  |  |  |  | 38.51 |  | 144.6106 |  | 2.8043 | 122.9064 | 20.3085 |  | 30.6112 | 3.6076 |  |  | 86.6063 | 18.8682 |  | 0.634 | 32.4435 | 459.8807 |  | 147.6921 | 18.597 |  |  |  | 4.547 |  |  | 11.9645 | 295.63 |  | 32.932 |  | 10.442
07:00 |  |  | 42.6957 | 3.351 | [5 empty] | 29.429 | 11.2709 | 13.17 | 30.882 |  |  | 33.234 |  | 44.197 |  | 0.4 |  | 128.9843 |  | 8.0353 |  |  | 11.98 |  |  | 3.5 |  |  |  | 8.7421 | 0 |  | 25.155 | 121.7225 | 24.3168 | 0.91 | 124.9597 |  | 33.816 | 34.11 |  | 198.7207 | 29.4222 | [5 empty] | 50.5977 | [5 empty] | 19.5049 |  |  |  |  | 37.45 |  | 145.6014 |  | 2.8616 | 116.2034 | 18.7611 |  | 29.3576 | 3.8025 |  |  | 87.0742 | 18.9093 |  | 0.642 | 31.8867 | 456.2549 |  | 146.835 | 17.565 |  |  |  | 4.4877 |  |  | 12.0529 | 285.1 |  | 32.532 |  | 14.554
07:30 |  |  | 42.6878 | 3.341 | [5 empty] | 29.0685 | 11.0179 | 13.06 | 30.526 |  |  | 33.512 |  | 29.7481 |  | 0.5 |  | 157.2613 |  | 8.0104 |  |  | 12.73 |  |  | 5.4 |  |  |  | 8.4632 | 0 |  | 27.731 | 123.3892 | 27.2817 | 0.73 | 124.2854 |  | 33.618 | 34.65 |  | 197.6438 | 29.8323 | [5 empty] | 50.1032 | [5 empty] | 19.0764 |  |  |  |  | 38.31 |  | 144.9984 |  | 2.8583 | 122.0017 | 18.979 |  | 31.2325 | 3.7307 |  |  | 86.8288 | 18.9263 |  | 0.641 | 32.2256 | 452.884 |  | 156.8277 | 17.807 |  |  |  | 4.453 |  |  | 11.8149 | 278.61 |  | 30.728 |  | 14.132
08:00 |  |  | 42.9541 | 7.843 | [5 empty] | 28.7947 | 10.8988 | 12.98 | 30.642 |  |  | 33.284 |  | 40.4999 |  | 0.6 |  | 103.423 |  | 8.1123 |  |  | 12.21 |  |  | 5.5 |  |  |  | 8.2694 | 0 |  | 28.6299 | 125.273 | 27.7222 | 0.73 | 121.2476 |  | 34.533 | 34.47 |  | 196.8031 | 29.7489 | [5 empty] | 49.9146 | [5 empty] | 19.1124 |  |  |  |  | 37.98 |  | 147.2171 |  | 2.8636 | 123.2225 | 19.0303 |  | 32.3622 | 3.7307 |  |  | 86.3913 | 18.9187 |  | 0.595 | 32.5694 | 463.5553 |  | 155.3904 | 17.995 |  |  |  | 4.4718 |  |  | 12.1586 | 266.95 |  | 32.708 |  | 10.1
08:30 |  |  | 43.2269 | 8.659 | [5 empty] | 28.6148 | 11.2529 | 12.55 | 29.86 |  |  | 33.545 |  | 46.2343 |  | 0.6 |  | 128.0148 |  | 8.5212 |  |  | 12.38 |  |  | 3.7 |  |  |  | 8.5157 | 0 |  | 27.4073 | 124.7801 | 27.6355 | 0.72 | 126.7779 |  | 34.958 | 36.23 |  | 198.636 | 30.4528 | [5 empty] | 48.8989 | [5 empty] | 18.976 |  |  |  |  | 39.4 |  | 143.8124 |  | 3.0571 | 122.3874 | 19.637 |  | 31.6655 | 3.872 |  |  | 85.9499 | 18.9229 |  | 0.641 | 32.8625 | 456.0415 |  | 162.6597 | 18.397 |  |  |  | 4.7316 |  |  | 12.7153 | 277.24 |  | 33.168 |  | 6.566
09:00 |  |  | 39.5416 | 9.331 | [5 empty] | 28.3578 | 10.5162 | 13.17 | 30.172 |  |  | 33.379 |  | 44.2067 |  | 0.6 |  | 139.0527 |  | 8.5821 |  |  | 12.42 |  |  | 4.2 |  |  |  | 8.2686 | 0 |  | 24.0031 | 126.2617 | 27.2342 | 0.63 | 124.7431 |  | 36.045 | 34.9 |  | 198.5206 | 31.1298 | [5 empty] | 48.7023 | [5 empty] | 19.2744 |  |  |  |  | 39.97 |  | 144.1569 |  | 3.1764 | 126.3898 | 20.3573 |  | 33.8026 | 3.9659 |  |  | 86.5713 | 18.8943 |  | 0.599 | 32.6784 | 455.7573 |  | 157.6063 | 17.969 |  |  |  | 4.7467 |  |  | 13.2888 | 285.61 |  | 33.439 |  | 3.5
09:30 |  |  | 41.1792 | 9.803 | [5 empty] | 29.7171 | 10.7812 | 13.09 | 30.028 |  |  | 33.683 |  | 41.0387 |  | 0.6 |  | 57.5042 |  | 8.5868 |  |  | 12.16 |  |  | 6.4 |  |  |  | 7.496 | 0 |  | 24.0716 | 128.5856 | 27.5134 | 0.44 | 124.1517 |  | 36.378 | 36.5 |  | 198.2309 | 31.4098 | [5 empty] | 50.2222 | [5 empty] | 19.4083 |  |  |  |  | 39.9 |  | 146.8694 |  | 3.2318 | 124.7397 | 20.2025 |  | 34.2498 | 4.0274 |  |  | 86.0682 | 18.876 |  | 0.62 | 35.4302 | 449.2174 |  | 160.446 | 17.721 |  |  |  | 4.8108 |  |  | 13.3489 | 283.63 |  | 34.169 |  | 2.366
10:00 |  |  | 43.7135 | 9.481 | [5 empty] | 30.9355 | 10.5211 | 12.72 | 29.61 |  |  | 33.851 |  | 41.0247 |  | 0.6 |  | 107.2292 |  | 8.7719 |  |  | 12.24 |  |  | 6.4 |  |  |  | 7.6329 | 0 |  | 23.8294 | 129.3647 | 27.8416 | 0.24 | 125.4545 |  | 35.975 | 34.72 |  | 197.7866 | 33.0451 | [5 empty] | 49.1004 | [5 empty] | 19.1977 |  |  |  |  | 41.89 |  | 146.704 |  | 3.0971 | 126.7435 | 21.1539 |  | 35.2163 | 3.8866 |  |  | 86.9645 | 18.8738 |  | 0.567 | 35.6944 | 436.2024 |  | 159.43 | 17.069 |  |  |  | 4.8257 |  |  | 13.6103 | 280.31 |  | 33.436 |  | 1.083
10:30 |  |  | 46.1561 | 9.78 | [5 empty] | 30.9622 | 11.2068 | 13 | 29.902 |  |  | 33.889 |  | 33.8577 |  | 0.6 |  | 108.8646 |  | 8.7828 |  |  | 11.93 |  |  | 6.4 |  |  |  | 7.9291 | 0 |  | 23.635 | 127.5114 | 28.8889 | 0.58 | 125.3192 |  | 37.988 | 35.89 |  | 197.3675 | 33.6942 | [5 empty] | 49.1215 | [5 empty] | 19.1898 |  |  |  |  | 41.85 |  | 148.5785 |  | 3.1216 | 129.1744 | 21.5459 |  | 35.0593 | 3.7307 |  |  | 88.1065 | 18.8793 |  | 0.584 | 34.8274 | 438.059 |  | 159.4889 | 18.384 |  |  |  | 4.7887 |  |  | 13.3925 | 282.36 |  | 31.731 |  | 1.868
11:00 |  |  | 48.3116 | 9.458 | [5 empty] | 30.9699 | 10.685 | 13.22 | 30.618 |  |  | 34.298 |  | 35.486 |  | 0.6 |  | 127.5525 |  | 8.5579 |  |  | 12.51 |  |  | 5.6 |  |  |  | 7.6415 | 0 |  | 22.9572 | 128.7007 | 29.1311 | 1 | 124.0489 |  | 38.889 | 33.83 |  | 197.6189 | 33.9308 | [5 empty] | 47.4926 | [5 empty] | 19.1037 |  |  |  |  | 42.61 |  | 149.7815 |  | 3.2461 | 130.1003 | 21.9205 |  | 35.1756 | 3.872 |  |  | 88.553 | 18.8641 |  | 0.59 | 35.3912 | 428.7127 |  | 160.5774 | 18.454 |  |  |  | 4.7242 |  |  | 14.0732 | 271.91 |  | 32.714 |  | 1.705
11:30 |  |  | 49.1932 | 10.183 | [5 empty] | 31.084 | 10.7085 | 12.88 | 30.59 |  |  | 34.098 |  | 39.6176 |  | 0.6 |  | 110.5391 |  | 8.2858 |  |  | 12.77 |  |  | 4.6 |  |  |  | 7.7853 | 0 |  | 25.366 | 127.9826 | 29.0102 | 0.9 | 122.9672 |  | 38.087 | 33.89 |  | 198.1181 | 33.7976 | [5 empty] | 47.5172 | [5 empty] | 18.7624 |  |  |  |  | 42.64 |  | 148.78 |  | 3.1664 | 130.7502 | 21.7219 |  | 35.659 | 3.9659 |  |  | 73.6558 | 18.8497 |  | 0.555 | 34.9923 | 440.3621 |  | 157.0578 | 18.582 |  |  |  | 4.5844 |  |  | 14.6219 | 255.02 |  | 32.293 |  | 1.441
12:00 |  |  | 49.2864 | 9.925 | [5 empty] | 30.5563 | 10.9358 | 12.37 | 30.846 |  |  | 33.953 |  | 44.226 |  | 0.6 |  | 51.9941 |  | 8.2633 |  |  | 12.24 |  |  | 3.8 |  |  |  | 8.0418 | 0 |  | 42.8897 | 127.1756 | 28.3747 | 0.73 | 121.0894 |  | 37.513 | 34.74 |  | 197.94 | 32.9329 | [5 empty] | 47.7961 | [5 empty] | 19.1703 |  |  |  |  | 42.7 |  | 147.6153 |  | 3.2111 | 128.7059 | 21.3963 |  | 34.5391 | 3.9659 |  |  | 87.7587 | 18.84 |  | 0.634 | 34.3981 | 449.0114 |  | 159.2031 | 18.506 |  |  |  | 4.8292 |  |  | 13.9346 | 258.19 |  | 29.47 |  | 1.225
12:30 |  |  | 49.1277 | 9.47 | [5 empty] | 29.1871 | 12.0589 | 11.82 | 30.956 |  |  | 33.78 |  | 46.413 |  | 0.6 |  | 139.2351 |  | 8.5931 |  |  | 12.16 |  |  | 3.2 |  |  |  | 8.0055 | 0 |  | 44.9736 | 127.314 | 27.7661 | 0.78 | 122.8205 |  | 36.945 | 34.2 |  | 197.9844 | 33.0377 | [5 empty] | 47.6405 | [5 empty] | 19.3782 |  |  |  |  | 42.22 |  | 146.1168 |  | 3.1389 | 126.9553 | 20.3123 |  | 32.1043 | 3.872 |  |  | 86.9643 | 18.8821 |  | 0.601 | 33.5216 | 453.238 |  | 160.6841 | 18.211 |  |  |  | 4.5834 |  |  | 12.9085 | 262.75 |  | 28.595 |  | 0.767
13:00 |  |  | 49.016 | 10.127 | [5 empty] | 29.3042 | 14.0792 | 12.47 | 30.77 |  |  | 33.902 |  | 45.121 |  | 0.6 |  | 113.1095 |  | 8.5322 |  |  | 12.03 |  |  | 6.2 |  |  |  | 7.9601 | 0 |  | 41.8778 | 126.2822 | 27.407 | 0.64 | 118.239 |  | 36.076 | 33.98 |  | 197.8801 | 33.3841 | [5 empty] | 47.7104 | [5 empty] | 19.8049 |  |  |  |  | 42.23 |  | 145.5591 |  | 3.148 | 126.6503 | 20.2969 |  | 32.1207 | 4.0073 |  |  | 86.6268 | 18.8555 |  | 0.632 | 34.2077 | 451.4308 |  | 159.262 | 18.33 |  |  |  | 4.6694 |  |  | 13.0538 | 245.27 |  | 31.371 |  | 0.985
13:30 |  |  | 48.6367 | 10.193 | [5 empty] | 28.0377 | 13.336 | 12.53 | 30.596 |  |  | 34.02 |  | 42.6035 |  | 0.6 |  | 74.4615 |  | 8.3509 |  |  | 11.53 |  |  | 6.6 |  |  |  | 8.7417 | 0 |  | 40.7114 | 125.3404 | 28.3596 | 0.45 | 118.4325 |  | 36.78 | 35.09 |  | 197.2984 | 33.6058 | [5 empty] | 48.2471 | [5 empty] | 19.7129 |  |  |  |  | 42.09 |  | 141.5818 |  | 3.2967 | 128.209 | 17.3787 |  | 33.8615 | 3.7307 |  |  | 86.6747 | 18.7079 |  | 0.597 | 34.4808 | 451.6929 |  | 157.5302 | 18.235 |  |  |  | 4.9972 |  |  | 13.1005 | 240.81 |  | 32.791 |  | 1.603
14:00 |  |  | 47.989 | 4.068 | [5 empty] | 29.6457 | 13.1478 | 12.28 | 31.2 |  |  | 33.918 |  | 42.1684 |  | 0.6 |  | 141.865 |  | 8.7152 |  |  | 11.68 |  |  | 5.4 |  |  |  | 9.2986 | 0 |  | 41.0468 | 127.1302 | 28.1453 | 0.73 | 118.9389 |  | 38.361 | 35.15 |  | 197.9506 | 34.0441 | [5 empty] | 50.2661 | [5 empty] | 19.1534 |  |  |  |  | 41.77 |  | 140.0448 |  | 3.1435 | 122.0619 | 17.9255 |  | 33.9988 | 3.872 |  |  | 86.4535 | 18.6655 |  | 0.602 | 33.4066 | 451.9755 |  | 145.8746 | 17.718 |  |  |  | 5.0279 |  |  | 14.8307 | 254.42 |  | 32.856 |  | 1.941
14:30 |  |  | 47.4137 | 9.641 | [5 empty] | 30.8717 | 12.6356 | 11.99 | 31.496 |  |  | 34.033 |  | 37.1487 |  | 0.6 |  | 83.0823 |  | 8.8763 |  |  | 11.54 |  |  | 3.8 |  |  |  | 9.4245 | 0 |  | 41.1862 | 128.0817 | 27.7781 | 0.86 | 121.744 |  | 38.578 | 35.35 |  | 197.936 | 34.1446 | [5 empty] | 50.093 | [5 empty] | 19.1795 |  |  |  |  | 42 |  | 141.6529 |  | 3.0965 | 126.0194 | 16.7172 |  | 35.0237 | 3.9659 |  |  | 86.1044 | 17.5218 |  | 0.592 | 34.7022 | 450.3576 |  | 155.2006 | 18.73 |  |  |  | 4.9879 |  |  | 15.1628 | 254.85 |  | 32.768 |  | 1.606
15:00 |  |  | 47.3815 | 9.519 | [5 empty] | 31.6399 | 12.124 | 10.91 | 31.668 |  |  | 34.151 |  | 32.9759 |  | 0.6 |  | 101.5616 |  | 8.6804 |  |  | 10.91 |  |  | 2.3 |  |  |  | 9.4654 | 0 |  | 43.8021 | 127.4956 | 28.0375 | 0.97 | 121.0532 |  | 39.042 | 34.78 |  | 197.9469 | 34.7127 | [5 empty] | 49.9135 | [5 empty] | 19.3737 |  |  |  |  | 44.25 |  | 136.0619 |  | 3.138 | 125.1728 | 21.8737 |  | 35.0168 | 4.0274 |  |  | 85.7844 | 17.4788 |  | 0.581 | 35.4974 | 410.5681 |  | 148.391 | 18.542 |  |  |  | 5.0624 |  |  | 15.3181 | 254.94 |  | 32.58 |  | 2
15:30 |  |  | 46.5093 | 9.848 | [5 empty] | 31.5188 | 11.4928 | 10.76 | 31.536 |  |  | 34.032 |  | 35.9563 |  | 0.6 |  | 155.1996 |  | 8.5737 |  |  | 10.51 |  |  | 1.2 |  |  |  | 9.4465 | 0 |  | 43.9764 | 125.2034 | 27.2166 | 0.6 | 121.7844 |  | 38.648 | 33.95 |  | 197.7418 | 34.824 | [5 empty] | 49.4156 | [5 empty] | 19.5143 |  |  |  |  | 52.72 |  | 144.2106 |  | 3.1501 | 127.9487 | 22.2306 |  | 35.5046 | 3.8866 |  |  | 84.9795 | 17.4595 |  | 0.586 | 34.8661 | 371.7923 |  | 153.0406 | 18.529 |  |  |  | 5.147 |  |  | 15.1731 | 258.92 |  | 29.362 |  | 5.114
16:00 |  |  | 46.8196 | 10.342 | [5 empty] | 31.2236 | 11.7836 | 12.06 | 31.924 |  |  | 34.127 |  | 37.7449 |  | 0.6 |  | 155.3664 |  | 8.7039 |  |  | 9.6 |  |  | 2.2 |  |  |  | 9.7132 | 0 |  | 41.5895 | 124.7222 | 26.7834 | 0.23 | 124.2498 |  | 40.341 | 33.47 |  | 197.3779 | 33.57 | [5 empty] | 50.3035 | [5 empty] | 19.6378 |  |  |  |  | 52.52 |  | 143.9194 |  | 3.1082 | 128.2991 | 21.9572 |  | 36.3251 | 3.9037 |  |  | 85.8012 | 17.4674 |  | 0.569 | 36.4477 | 362.7294 |  | 158.4269 | 18.437 |  |  |  | 5.0967 |  |  | 15.0453 | 261.77 |  | 29.48 |  | 6.143
16:30 |  |  | 43.9626 | 7.555 | [5 empty] | 31.3771 | 11.6257 | 11.99 | 31.854 |  |  | 33.9 |  | 38.0662 |  | 0.4 |  | 50.6525 |  | 8.7773 |  |  | 9 |  |  | 1.1 |  |  |  | 9.4323 | 0 |  | 42.9461 | 125.8904 | 26.9835 | 0.37 | 123.5891 |  | 38.096 | 33.16 |  | 198.0411 | 34.9034 | [5 empty] | 50.5322 | [5 empty] | 19.854 |  |  |  |  | 52.37 |  | 147.6327 |  | 3.2218 | 128.1254 | 21.9498 |  | 35.8553 | 4.3754 |  |  | 85.7845 | 17.4653 |  | 0.582 | 35.8301 | 380.0593 |  | 155.3067 | 18.553 |  |  |  | 5.1261 |  |  | 15.565 | 255.57 |  | 29.416 |  | 9.181
17:00 |  |  | 47.4718 | 8.225 | [5 empty] | 31.7152 | 11.4885 | 12.08 | 32.142 |  |  | 33.7 |  | 39.2037 |  | 0.4 |  | 48.4486 |  | 8.6344 |  |  | 9.03 |  |  | 1 |  |  |  | 9.2603 | 0 |  | 43.3119 | 125.0362 | 27.2277 | 0.4 | 123.0497 |  | 36.787 | 33.34 |  | 198.3186 | 33.4279 | [5 empty] | 50.732 | [5 empty] | 19.7695 |  |  |  |  | 52.57 |  | 146.1962 |  | 3.2032 | 129.4059 | 21.718 |  | 35.8333 | 3.8589 |  |  | 84.5561 | 17.4794 |  | 0.536 | 34.1423 | 428.2362 |  | 159.7303 | 19.038 |  |  |  | 4.9101 |  |  | 15.0488 | 264.13 |  | 29.866 |  | 10.731
17:30 |  |  | 39.7535 | 8.001 | [5 empty] | 31.151 | 12.1908 | 12.34 | 32.14 |  |  | 28.888 |  | 42.4384 |  | 0.4 |  | 41.8836 |  | 8.6807 |  |  | 10 |  |  | 1.2 |  |  |  | 9.0652 | 0 |  | 42.3959 | 125.761 | 27.1361 | 0.41 | 123.7585 |  | 37.468 | 31.79 |  | 198.1933 | 32.0985 | [5 empty] | 51.5284 | [5 empty] | 19.77 |  |  |  |  | 51.84 |  | 143.8387 |  | 3.2543 | 129.1231 | 21.6967 |  | 34.9748 | 3.6509 |  |  | 83.8684 | 17.4884 |  | 0.482 | 34.2786 | 453.5708 |  | 161.3336 | 18.865 |  |  |  | 4.9108 |  |  | 14.7968 | 260.44 |  | 28.049 |  | 10.428
18:00 |  |  | 30.7337 | 7.785 | [5 empty] | 30.066 | 12.5942 | 12.9 | 32.528 |  |  | 33.931 |  | 37.2985 |  | 0.4 |  | 38.5786 |  | 8.7625 |  |  | 11.21 |  |  | 1.3 |  |  |  | 8.6405 | 0 |  | 44.1113 | 126.5332 | 27.9019 | 0.46 | 123.6086 |  | 36.536 | 29.78 |  | 143.7349 | 30.6517 | [5 empty] | 43.3589 | [5 empty] | 19.679 |  |  |  |  | 22.41 |  | 144.7245 |  | 3.2749 | 130.6094 | 21.4417 |  | 34.2528 | 3.6076 |  |  | 84.8029 | 1.8495 |  | 0.634 | 32.5815 | 457.7984 |  | 155.7094 | 18.633 |  |  |  | 4.7733 |  |  | 14.217 | 260.7 |  | 23.759 |  | 10.252
18:30 |  |  | 25.1469 | 7.74 | [5 empty] | 31.3578 | 12.8021 | 12.98 | 33.494 |  |  | 34.112 |  | 7.8494 |  | 0.4 |  | 25.7205 |  | 6.8912 |  |  | 10.75 |  |  | 1.2 |  |  |  | 7.7688 | 0 |  | 43.5889 | 121.5416 | 24.2903 | 0.11 | 123.6211 |  | 33.843 | 29.82 |  | 64.9892 | 30.0618 | [5 empty] | 20.7706 | [5 empty] | 20.0255 |  |  |  |  | 6.92 |  | 148.5695 |  | 2.8804 | 127.6584 | 20.3264 |  | 31.1323 | 3.8025 |  |  | 86.39 | 1.8391 |  | 0.636 | 32.7948 | 459.1317 |  | 156.6199 | 17.623 |  |  |  | 4.5319 |  |  | 13.5327 | 259.31 |  | 16.947 |  | 9.86
19:00 |  |  | 24.9942 | 8.716 | [5 empty] | 33.1942 | 12.2945 | 12.87 | 32.798 |  |  | 34.524 |  | 5.4135 |  | 0.4 |  | 22.7477 |  | 5.7813 |  |  | 10.84 |  |  | 1.2 |  |  |  | 7.601 | 0 |  | 40.7118 | 122.0713 | 24.6205 | 0.35 | 119.4228 |  | 30.801 | 28.88 |  | 64.8847 | 30.3754 | [5 empty] | 20.5206 | [5 empty] | 19.9114 |  |  |  |  | 7.06 |  | 147.1177 |  | 2.8318 | 126.3445 | 18.5201 |  | 29.1901 | 3.7407 |  |  | 87.0929 | 1.8493 |  | 0.655 | 31.9654 | 459.9174 |  | 155.7643 | 16.269 |  |  |  | 4.5306 |  |  | 13.2182 | 257.94 |  | 17.617 |  | 9.937
19:30 |  |  | 24.5353 | 9.598 | [5 empty] | 33.6116 | 11.9867 | 13.42 | 32.874 |  |  | 33.367 |  | 6.6409 |  | 0.4 |  | 25.0449 |  | 5.8323 |  |  | 10.68 |  |  | 1.1 |  |  |  | 7.3652 | 0 |  | 43.695 | 126.4622 | 28.6772 | 0.46 | 119.8997 |  | 29.92 | 29.99 |  | 64.7835 | 29.633 | [5 empty] | 20.9817 | [5 empty] | 19.9905 |  |  |  |  | 6.84 |  | 149.336 |  | 2.8907 | 127.9898 | 18.7476 |  | 31.4965 | 3.74 |  |  | 87.3114 | 1.8555 |  | 0.612 | 32.7579 | 463.9948 |  | 151.4373 | 16.08 |  |  |  | 4.5362 |  |  | 13.2531 | 272.59 |  | 17.263 |  | 10.206
20:00 |  |  | 23.9864 | 11.039 | [5 empty] | 33.3031 | 11.7126 | 13.58 | 32.888 |  |  | 33.135 |  | 8.9746 |  | 0.4 |  | 24.8663 |  | 5.7841 |  |  | 11.42 |  |  | 1.2 |  |  |  | 7.5674 | 0 |  | 44.3088 | 124.319 | 28.9135 | 0.37 | 116.5621 |  | 30.971 | 29.42 |  | 64.4931 | 30.3182 | [5 empty] | 21.0265 | [5 empty] | 19.9141 |  |  |  |  | 6.9 |  | 149.3559 |  | 2.9734 | 128.7888 | 18.1361 |  | 32.8712 | 3.6949 |  |  | 87.9 | 1.8711 |  | 0.651 | 34.0418 | 464.7727 |  | 159.9612 | 16.311 |  |  |  | 4.5173 |  |  | 13.9512 | 270.09 |  | 17.684 |  | 10.281
20:30 |  |  | 24.1996 | 10.82 | [5 empty] | 32.9973 | 11.4556 | 13.63 | 32.362 |  |  | 33.312 |  | 9.8833 |  | 0.4 |  | 22.4652 |  | 5.9791 |  |  | 11.57 |  |  | 1.2 |  |  |  | 7.3759 | 0 |  | 44.6069 | 128.5091 | 28.4467 | 0.84 | 119.7766 |  | 34.743 | 31.1 |  | 65.2275 | 30.5302 | [5 empty] | 21.363 | [5 empty] | 18.0842 |  |  |  |  | 6.96 |  | 145.5615 |  | 2.8592 | 129.0676 | 19.5065 |  | 33.6049 | 4.0014 |  |  | 86.2602 | 1.8604 |  | 0.595 | 32.0008 | 464.7251 |  | 161.6317 | 18.306 |  |  |  | 4.5369 |  |  | 14.2879 | 277.81 |  | 18.17 |  | 10.631
21:00 |  |  | 26.2581 | 10.674 | [5 empty] | 32.3312 | 11.6413 | 13.6 | 32.404 |  |  | 33.965 |  | 38.9889 |  | 0.4 |  | 24.3615 |  | 6.5828 |  |  | 12.03 |  |  | 1.2 |  |  |  | 7.3886 | 0 |  | 44.4174 | 128.7621 | 28.8213 | 0.87 | 119.4417 |  | 37.083 | 29.54 |  | 74.5611 | 30.7589 | [5 empty] | 21.6027 | [5 empty] | 16.3054 |  |  |  |  | 6.93 |  | 145.465 |  | 2.8968 | 128.7097 | 21.0528 |  | 34.1055 | 4.0848 |  |  | 86.6903 | 4.8107 |  | 0.608 | 32.9317 | 466.9016 |  | 161.3815 | 18.277 |  |  |  | 4.5408 |  |  | 14.0404 | 287.27 |  | 23.307 |  | 10.688
21:30 |  |  | 27.2167 | 11.001 | [5 empty] | 31.9862 | 11.6089 | 13.29 | 33.244 |  |  | 34.019 |  | 51.4443 |  | 0.4 |  | 27.6944 |  | 8.2473 |  |  | 12.73 |  |  | 1.3 |  |  |  | 7.2458 | 0 |  | 44.4672 | 129.4564 | 28.754 | 0.94 | 122.4715 |  | 36.71 | 31.03 |  | 90.6657 | 31.5873 | [5 empty] | 29.6403 | [5 empty] | 16.2094 |  |  |  |  | 7.06 |  | 138.8132 |  | 2.8627 | 128.5538 | 21.771 |  | 35.0211 | 4.1258 |  |  | 88.0077 | 5.4642 |  | 0.615 | 33.8698 | 460.3056 |  | 160.788 | 18.089 |  |  |  | 4.5349 |  |  | 14.3541 | 289.42 |  | 24.09 |  | 13.232
22:00 |  |  | 31.9568 | 10.925 | [5 empty] | 31.1677 | 11.5937 | 13.25 | 33.32 |  |  | 33.813 |  | 50.4232 |  | 0.4 |  | 29.8136 |  | 8.4695 |  |  | 12.18 |  |  | 5.1 |  |  |  | 7.5489 | 0 |  | 45.0537 | 128.1425 | 29.2308 | 1.03 | 119.9238 |  | 38.341 | 31.09 |  | 193.5281 | 32.5829 | [5 empty] | 50.335 | [5 empty] | 17.1113 |  |  |  |  | 7.47 |  | 140.2642 |  | 2.8693 | 128.4294 | 22.4556 |  | 35.0271 | 3.9547 |  |  | 86.3363 | 6.1251 |  | 0.616 | 34.7729 | 447.7825 |  | 152.7136 | 18.213 |  |  |  | 4.5301 |  |  | 14.7581 | 291.97 |  | 25.096 |  | 15.431
22:30 |  |  | 35.5694 | 10.422 | [5 empty] | 30.5101 | 11.5991 | 13.5 | 33.466 |  |  | 33.715 |  | 45.9861 |  | 0.4 |  | 144.2002 |  | 9.0722 |  |  | 12.29 |  |  | 7.2 |  |  |  | 7.9265 | 0 |  | 45.4056 | 127.0728 | 30.2363 | 1.15 | 122.0151 |  | 37.839 | 31.94 |  | 193.5711 | 32.6149 | [5 empty] | 52.8062 | [5 empty] | 18.4411 |  |  |  |  | 34.92 |  | 139.0912 |  | 2.8407 | 129.56 | 20.3858 |  | 36.5377 | 3.9615 |  |  | 86.9677 | 17.0088 |  | 0.641 | 35.9762 | 452.5427 |  | 158.3243 | 17.972 |  |  |  | 4.8158 |  |  | 15.1583 | 291.47 |  | 27.879 |  | 15.59
23:00 |  |  | 39.3811 | 10.94 | [5 empty] | 29.6411 | 11.6574 | 13.36 | 32.994 |  |  | 33.781 |  | 28.7361 |  | 0.4 |  | 118.2639 |  | 9.1387 |  |  | 12.26 |  |  | 8.5 |  |  |  | 7.4843 | 0 |  | 46.4388 | 126.7364 | 28.7027 | 1.26 | 121.1032 |  | 39.192 | 31.86 |  | 193.168 | 33.9121 | [5 empty] | 52.5368 | [5 empty] | 18.8384 |  |  |  |  | 51.62 |  | 140.1116 |  | 2.8088 | 132.3721 | 22.5795 |  | 35.6716 | 3.9546 |  |  | 86.0553 | 17.2747 |  | 0.589 | 34.8177 | 440.7821 |  | 157.2128 | 18.343 |  |  |  | 5.1754 |  |  | 15.5865 | 294.45 |  | 27.135 |  | 15.224
23:30 |  |  | 40.4072 | 11.064 | [5 empty] | 28.5928 | 12.1985 | 13.46 | 32.43 |  |  | 33.353 |  | 41.957 |  | 0.4 |  | 106.67 |  | 9.0565 |  |  | 12.05 |  |  | 6 |  |  |  | 7.7211 | 0 |  | 47.5269 | 126.9328 | 29.0908 | 1.2 | 121.2897 |  | 38.972 | 32.12 |  | 200.6695 | 34.238 | [5 empty] | 52.2569 | [5 empty] | 18.9615 |  |  |  |  | 49.65 |  | 140.452 |  | 2.8769 | 132.182 | 23.2138 |  | 37.0253 | 3.8564 |  |  | 85.7224 | 17.2631 |  | 0.579 | 35.0519 | 430.155 |  | 162.1568 | 18.798 |  |  |  | 5.096 |  |  | 15.8376 | 296.22 |  | 27.354 |  | 15.759
00:00 |  |  | 42.1375 | 10.46 | [5 empty] | 28.2512 | 15.6337 | 13.58 | 31.564 |  |  | 33.528 |  | 13.2454 |  | 0.4 |  | 115.9537 |  | 9.2725 |  |  | 11.87 |  |  | 3.1 |  |  |  | 8.6842 | 0 |  | 46.5413 | 128.5501 | 30.0996 | 0.83 | 121.6794 |  | 39.148 | 32.17 |  | 200.0655 | 34.2939 | [5 empty] | 52.7115 | [5 empty] | 18.5334 |  |  |  |  | 50.07 |  | 142.1166 |  | 2.8293 | 132.7238 | 22.8267 |  | 36.2775 | 3.8369 |  |  | 87.3371 | 17.2543 |  | 0.571 | 33.8941 | 450.298 |  | 159.571 | 19.114 |  |  |  | 5.2007 |  |  | 16.3957 | 294.42 |  | 31.109 |  | 15.065
MWh | 0 | 0 | 960.1271 | 235.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713.7718 | 281.1218 | 310 | 754.957 | 0 | 0 | 811.964 | 0 | 895.0903 | 0 | 11.35 | 0 | 2401.5039 | 0 | 196.0566 | 0 | 0 | 277.395 | 0 | 0 | 92.8 | 0 | 0 | 0 | 200.3822 | 0 | 0 | 935.8348 | 3024.8972 | 675.568 | 18.01 | 2941.8053 | 0 | 882.4615 | 798.365 | 0 | 4270.3843 | 771.2958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122.0399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.9258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.965 | 0 | 3463.3841 | 0 | 74.3138 | 3063.1935 | 503.3787 | 0 | 823.8454 | 93.3854 | 0 | 0 | 2069.9226 | 373.3416 | 0 | 14.5555 | 824.716 | 10768.1001 | 0 | 3780.0466 | 438.9695 | 0 | 0 | 0 | 114.6343 | 0 | 0 | 341.8053 | 6637.07 | 0 | 682.401 | 0 | 241.961
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
martes, 7 de Julio del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA & GAS REFINERÍA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 850.6 | 1802.8 | 3529.6 | 68.8 | 0 | 101 |  |  | 0 | 57.21 | 9.5 | 0 | 427.4 | 6846.91 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 370
01:00 | 839.2 | 1732.2 | 3530.6 | 69.1 | 0 | 100.8 |  |  | 0 | 61.25 | 9.5 | 0 | 395.7 | 6738.35 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 29.3
01:30 | 847.1 | 1823.2 | 3536.7 | 43.6 | 0 | 100.6 |  |  | 0 | 57.96 | 9.5 | 0 | 380.4 | 6799.06 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 136.25
02:00 | 842.9 | 1887.8 | 3501.9 | 43.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 65.7 | 9.5 | 0 | 338.2 | 6689.6 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 1988.9
02:30 | 857.2 | 1847.9 | 3540.2 | 43.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 64.93 | 9.5 | 0 | 306.2 | 6669.73 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 361.7
03:00 | 859.7 | 1866.7 | 3518.9 | 43.7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 70.47 | 9.6 | 0 | 273 | 6642.07 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1345.65
03:30 | 856.2 | 1854.8 | 3487.1 | 43.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 75.7 | 9.5 | 0 | 248.9 | 6575.7 |  | C.H. YANANGO | 614.15
04:00 | 853 | 1846.3 | 3486.7 | 43.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 74.93 | 9.5 | 0 | 213.6 | 6527.93 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 159.6
04:30 | 843.3 | 1928.4 | 3502.4 | 43.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 74.7 | 9.5 | 0 | 203.7 | 6605.3 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1786.5
05:00 | 894.5 | 1940.8 | 3546.9 | 43 | 0 | 0 |  |  | 0 | 75.51 | 9.5 | 0 | 218.1 | 6728.31 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 173.1
05:30 | 885.4 | 2050.1 | 3565.5 | 42.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 76.34 | 9.5 | 0 | 203.7 | 6833.44 |  | C.H. RUNATULLO II | 90.75
06:00 | 872.1 | 2059.3 | 3566.4 | 42.8 | 77.3 | 0 |  |  | 0 | 75.36 | 9.5 | 0 | 191.7 | 6894.46 |  | C.H. RUNATULLO III | 134.1
06:30 | 892.4 | 2360.3 | 3563.6 | 42.9 | 78.1 | 0 |  |  | 0 | 75.39 | 9.5 | 7.9 | 156.6 | 7186.69 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 75.05
07:00 | 900.9 | 2103.4 | 3557.1 | 42.8 | 30.3 | 69.7 |  |  | 0 | 77.72 | 9.5 | 169.977 | 133.2 | 7094.597 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 2839.9
07:30 | 892.6 | 1905.2 | 3547 | 42.8 | 30.9 | 101.8 |  |  | 0 | 78.59 | 9.5 | 479.642 | 154.4 | 7242.432 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 186
08:00 | 913.7 | 1786.5 | 3461.4 | 42.6 | 30.5 | 101.1 |  |  | 0 | 76.6 | 9.5 | 749.241 | 171.6 | 7342.741 |  | C.H. ARICOTA II |  | 122.5
08:30 | 899.1 | 1860.5 | 3403.3 | 42.7 | 30.5 | 172.9 |  |  | 0 | 75.56 | 9.5 | 813.629 | 212.6 | 7520.289 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 58.2
09:00 | 882.1 | 2077.6 | 3391.8 | 42.8 | 30.5 | 181.9 |  |  | 0 | 77.63 | 9.5 | 829.115 | 297.7 | 7820.645 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15602.4
09:30 | 865.9 | 2043.1 | 3385.7 | 42.1 | 30.6 | 183.7 |  |  | 0 | 78.49 | 9.5 | 835.699 | 311.6 | 7786.389 |  | C.H. RESTITUCION | 5163.8
10:00 | 890.1 | 2228.5 | 3390.5 | 76.1 | 31.1 | 180.7 |  |  | 0 | 79.64 | 9.5 | 846.297 | 292.2 | 8024.637 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 60.1
10:30 | 872.5 | 2150.9 | 3467.2 | 82.6 | 31 | 181.2 |  |  | 0 | 77.42 | 9.5 | 850.47 | 252 | 7974.79 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 439.15
11:00 | 878.3 | 2337.5 | 3463.6 | 82 | 31 | 180.8 |  |  | 0 | 77.01 | 9.5 | 855.913 | 265.9 | 8181.523 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 4080.9
11:30 | 886.2 | 2274.4 | 3532.7 | 81.9 | 30.5 | 181.2 |  |  | 0 | 78.51 | 9.5 | 859.659 | 290.2 | 8224.769 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
12:00 | 888.5 | 2252.6 | 3526.7 | 79.2 | 31.2 | 180.4 |  |  | 0 | 78.16 | 9.5 | 865.525 | 276.7 | 8188.485 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1549.05
12:30 | 873.5 | 2106.3 | 3446.4 | 82 | 31.2 | 181.2 |  |  | 0 | 78.96 | 9.5 | 872.092 | 360.8 | 8041.952 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 82.2
13:00 | 886.1 | 2070.7 | 3452.2 | 43.3 | 30.4 | 180.7 |  |  | 0 | 77.78 | 9.5 | 867.833 | 375.2 | 7993.713 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 69.4
13:30 | 871.3 | 2039.7 | 3463.9 | 43.4 | 30.8 | 180.8 |  |  | 0 | 77.59 | 9.5 | 867.325 | 371 | 7955.315 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 146.1
14:00 | 869 | 1969.5 | 3529 | 41.8 | 30.9 | 181.7 |  |  | 0 | 74.79 | 9.5 | 862.727 | 368.5 | 7937.417 |  | C.H. YUNCAN |  | 1548.8
14:30 | 874.1 | 2204.2 | 3539.9 | 44 | 31.2 | 180.9 |  |  | 0 | 74.58 | 9.5 | 841.136 | 336.6 | 8136.116 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 157.3
15:00 | 879.7 | 2115.5 | 3538.9 | 43.5 | 30.6 | 178.4 |  |  | 0 | 77.28 | 9.5 | 820.306 | 344.5 | 8038.186 |  | C.H. EL CARMEN | 53
15:30 | 869.5 | 2186.5 | 3538.5 | 43.5 | 30.5 | 180 |  |  | 0 | 74.32 | 9.5 | 773.578 | 369.2 | 8075.098 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 92.85
16:00 | 877.6 | 2274.3 | 3538.4 | 42.8 | 31 | 180.3 |  |  | 0 | 74.57 | 9.5 | 657.005 | 398.9 | 8084.375 |  | C.H. ÁNGEL II | 105.45
16:30 | 891.7 | 2530.8 | 3534.7 | 41.5 | 30.6 | 180.2 |  |  | 0 | 74.36 | 9.5 | 369.944 | 435.3 | 8098.604 |  | C.H. ÁNGEL III | 109.3
17:00 | 894.4 | 2802.9 | 3560.8 | 41.7 | 0 | 181.3 |  |  | 0 | 78.59 | 9.5 | 116.942 | 451.5 | 8137.632 |  | C.H. LA JOYA | 168.95
17:30 | 882.5 | 2880.7 | 3605.2 | 41.5 | 0 | 180.4 |  |  | 4.7 | 76.99 | 9.5 | 9.3 | 449.2 | 8139.99 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 87.55
18:00 | 878.4 | 2728.9 | 3648.5 | 41.3 | 0 | 178.9 |  |  | 11 | 79.03 | 9.5 | 0.1 | 441.8 | 8017.43 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 420.25
18:30 | 846.7 | 2833.7 | 3744.5 | 41.7 | 0 | 180.7 |  |  | 0 | 77.16 | 9.5 | 0 | 378.1 | 8112.06 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 360
19:00 | 848.9 | 2736.1 | 3782.4 | 41.8 | 0 | 303.6 |  |  | 0 | 76.54 | 9.5 | 0 | 305.2 | 8104.04 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 1643.55
19:30 | 848.3 | 2848.4 | 3789.9 | 41.7 | 0 | 223 |  |  | 0 | 79.35 | 9.5 | 0 | 257.8 | 8097.95 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1482.65
20:00 | 845.2 | 2847.2 | 3785.4 | 41.6 | 0 | 219.9 |  |  | 0 | 78.03 | 9.5 | 0 | 226.3 | 8053.13 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 62.4
20:30 | 847.6 | 2863.5 | 3792.7 | 41.7 | 0 | 221.4 |  |  | 0 | 74.8 | 9.5 | 0 | 183.7 | 8034.9 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 9653.25
21:00 | 841.6 | 2903.3 | 3786.9 | 67.5 | 0 | 220.3 |  |  | 0 | 72.14 | 9.4 | 0 | 140.7 | 8041.84 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 99.95
21:30 | 853.9 | 2830.2 | 3786.3 | 66.3 | 0 | 219.5 |  |  | 0 | 79.3 | 9.4 | 0 | 124.1 | 7969 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 895.3
22:00 | 840.1 | 2752.7 | 3788.6 | 67 | 0 | 220.1 |  |  | 0 | 79.59 | 9.4 | 0 | 127.7 | 7885.19 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 36.9
22:30 | 844.2 | 2693.9 | 3789.4 | 67.4 | 0 | 225.4 |  |  | 0 | 78.48 | 9.4 | 0 | 108.8 | 7816.98 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 39.4
23:00 | 845.1 | 2412.2 | 3796.1 | 66.8 | 0 | 204.3 |  |  | 0 | 80.13 | 9.4 | 0 | 142.9 | 7556.93 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 2075.7
23:30 | 846.3 | 2080.9 | 3774.2 | 41.6 | 0 | 161.8 |  |  | 0 | 81.06 | 9.4 | 0 | 305.1 | 7300.36 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 460.5
00:00 | 832.4 | 1944.3 | 3778.1 | 41.8 | 0 | 100.8 |  |  | 0 | 79.22 | 9.4 | 0 | 291.3 | 7077.32 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 183.3
TOTAL MWh | 20825.8 | 53838.6 | 85897.2 | 1224.85 | 385.35 | 3341.7 | 0 | 0 | 7.85 | 1807.71 | 227.7 | 7610.6775 | 6754.75 | 181922.1875 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1720.2
% | 11.4476 | 29.5943 | 47.2165 | 0.67328 | 0.21182 | 1.8369 | 0 | 0 | 0.004315 | 0.99367 | 0.12516 | 4.1835 | 3.713 | 100.00 |  | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 712.15
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 3079.25
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2117.95
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1539.45
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1320.8
[16 empty] | PCH TUPURI | 10.45
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 433.1
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 206.35
[16 empty] | C.H. RUCUY | 196.1
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 81.6
[16 empty] | C.H. CAHUA | 615.4
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1343.75
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 223.85
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 947.7
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2072.5
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 155.4
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 122.4
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 194.5
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 20825.8 | 53838.6

## GENERACION RER
martes, 7 de Julio del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | EOLICA CARAVELI S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | CE_CARAVELI | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  | 18.7 |  | 6.71 | 10.2 | 14.9 | 1.2 |  | 9.2 | 12.4 | 5.6 |  |  | 7.7 |  | 3.6 | 5.2 | 3.7 | 2.5 | 2.6 | 18.8 | 3.5 | 3.2 | 30.7 | 4.3 | 84.6 |  |  | 7.3 | 53.3 |  |  |  | 7 | 2.3 | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 7 |  | 11.8 | 11.5 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 1.4 | [5 empty] | 82 | 66.9 | 0.6 |  |  |  |  | 22.5 | 52.5 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.5 | 18.1 | 10 | 8.2 |  | 8.2 | 661.41
1:00 |  | 18.3 |  | 8.35 | 11.2 | 14.1 | 1.2 |  | 9 | 14.4 | 5.7 |  |  | 7.7 |  | 3.5 | 5.2 | 3.7 | 2.5 | 2.5 | 18.5 | 3.5 | 3.1 | 25.9 | 5.2 | 68.5 |  |  | 4.7 | 51.8 |  |  |  | 6.8 | 2.3 | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 7 |  | 9.9 | 11.4 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 1.4 | [5 empty] | 71 | 66.2 | 0.6 |  |  |  |  | 23.8 | 57.3 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.5 | 18.1 | 9.9 | 7.8 |  | 8.1 | 631.65
1:30 |  | 18.8 |  | 8.16 | 10.9 | 12.6 | 1.2 |  | 7.7 | 12.4 | 5.7 |  |  | 7.7 |  | 3.5 | 5.2 | 3.7 | 2.3 | 2.6 | 18.6 | 3.5 | 3.2 | 29.8 | 6.4 | 55.1 |  |  | 6.9 | 54.5 |  |  |  | 6.8 | 2.3 | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 7.2 |  | 9.3 | 11.5 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 1.7 | [5 empty] | 67.6 | 65.4 | 0.6 |  |  |  |  | 20.2 | 53.7 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.5 | 18.1 | 10 | 8.1 |  | 8.1 | 612.56
2:00 |  | 18.3 | 4.6 | 8 | 11.3 | 12.7 | 1.2 |  | 9.3 | 14.2 | 5.7 |  |  | 7.8 |  | 3.5 | 5.2 | 3.7 | 2.5 | 2.6 | 18.7 | 3.5 | 3.2 | 25.6 | 6.1 | 44.9 |  |  | 7.4 | 59.6 |  |  |  | 6.8 | 2.3 | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 7.3 |  | 8 | 10.5 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 1.7 | [5 empty] | 58.1 | 57.7 | 0.6 |  |  |  |  | 17.3 | 43 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.5 | 18 | 10 | 8.2 |  | 8.2 | 578.8
2:30 |  | 18.4 | 4.7 | 7.73 | 11.3 | 12.7 | 1.2 |  | 9.4 | 13.4 | 5.8 |  |  | 7.8 |  | 3.9 | 5.3 | 3.7 | 2.5 | 2.5 | 18.8 | 3.5 | 3.2 | 23.3 | 6.6 | 58.4 |  |  | 7.1 | 55.1 |  |  |  | 6.8 | 2.3 | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 7.3 |  | 7.4 | 9.8 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 1.6 | [5 empty] | 43.7 | 38.7 | 0.6 |  |  |  |  | 15 | 41.1 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.5 | 18.1 | 10 | 8.3 |  | 8.2 | 546.73
3:00 |  | 17.4 | 11.9 | 7.87 | 11.1 | 12.7 | 1.2 |  | 8.8 | 13.4 | 5.8 |  |  | 7.8 |  | 3.9 | 5.2 | 3.7 | 2.5 | 2.5 | 18.8 | 3.4 | 3.2 | 22.8 | 6.8 | 47.8 |  |  | 7 | 48.5 |  |  |  | 6.8 | 2.3 | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 7.3 |  | 6.5 | 9.9 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 1.6 | [5 empty] | 38.3 | 37.5 | 0.6 |  |  |  |  | 15.8 | 32.1 | 4.6 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.5 | 18.1 | 10.1 | 8.2 |  | 8.1 | 518.87
3:30 |  | 17.9 | 17.8 | 7.9 | 11.3 | 12.7 | 1.1 |  | 8.5 | 12.3 | 5.7 |  |  | 7.8 |  | 3.7 | 5.2 | 3.7 | 2.5 | 2.5 | 18.8 | 3.1 | 3.2 | 19.7 | 6.1 | 44.6 |  |  | 5.3 | 51.2 |  |  |  | 6.8 | 2.3 | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 7.3 |  | 4.7 | 9.1 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 1.6 | [5 empty] | 28.6 | 33.5 | 0.6 |  |  |  |  | 13.5 | 32.6 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.5 | 18.1 | 10 | 8.3 |  | 8.2 | 499.3
4:00 |  | 18.4 | 18 | 5.63 | 11.3 | 12.7 | 1.1 |  | 8.7 | 12.9 | 5.7 |  |  | 7.7 |  | 3.6 | 5.1 | 3.7 | 2.5 | 2.5 | 18.6 | 3.1 | 3.2 | 17.9 | 7.6 | 41.4 |  |  | 4.7 | 53.5 |  |  |  | 6.8 | 2.2 | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 7.3 |  | 4.6 | 8.5 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 1.6 | [5 empty] | 22.4 | 18.8 | 0.6 |  |  |  |  | 12.7 | 21.5 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.5 | 18.1 | 10 | 8.3 |  | 8.1 | 462.53
4:30 |  | 16.7 | 18 | 7.6 | 11.3 | 12.7 | 1.1 |  | 8.5 | 12.6 | 5.6 |  |  | 7.8 |  | 3.5 | 5.1 | 3.7 | 2.5 | 2.4 | 18 | 3.1 | 3.2 | 17.6 | 7.1 | 45.6 |  |  | 4.5 | 54.9 |  |  |  | 6.8 | 2.2 | 4 | 4.4 | 4.6 | 7.3 |  | 6.6 | 8.5 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 1.7 | [5 empty] | 16.7 | 12 | 0.6 |  |  |  |  | 9.2 | 21 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.5 | 18.1 | 10 | 8.2 |  | 7.8 | 451.5
5:00 |  | 18 | 18 | 6.71 | 11.3 | 12.7 | 1.1 |  | 8.6 | 12.9 | 5.7 |  |  | 7.7 |  | 3.7 | 4.8 | 3.7 | 2.5 | 2.4 | 18.7 | 3.1 | 3.2 | 12.7 | 7.8 | 45.3 |  |  | 6.8 | 71 |  |  |  | 6.8 | 2.2 | 4 | 4.4 | 4.6 | 7.3 |  | 8.1 | 10.2 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 1.6 | [5 empty] | 14.4 | 9.3 | 0.6 |  |  |  |  | 11.8 | 20.7 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.5 | 18.1 | 10 | 8.3 |  | 8 | 467.51
5:30 |  | 17.4 | 18 | 7.24 | 10.7 | 12.7 | 1.1 |  | 8.6 | 14.4 | 5.7 |  |  | 7.8 |  | 3.8 | 4.9 | 3.7 | 2.5 | 2.4 | 18.8 | 3.1 | 3.2 | 10.5 | 5.4 | 38.8 |  |  | 4.3 | 65.1 |  |  |  | 6.8 | 2.2 | 4 | 4.4 | 4.6 | 6.8 |  | 8.1 | 10.5 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 1.6 |  |  |  |  | 9.9 | 11.7 | 9.6 | 0.6 |  |  |  |  | 12 | 27.7 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.5 | 18.1 | 10 | 8.5 |  | 8.2 | 464.14
6:00 |  | 17.7 | 18 | 6.96 | 10.7 | 12.7 | 1.1 |  | 9 | 13 | 5.6 |  |  | 7.8 |  | 3.6 | 4.7 | 3.7 | 2.5 | 2.4 | 18.3 | 3.2 | 3.2 | 9.8 | 6.5 | 39.9 |  |  | 3.8 | 57.2 |  |  |  | 6.8 | 2.2 | 4 | 4.4 | 4.6 | 6.7 |  | 8.5 | 12.1 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 1.6 |  |  |  |  | 9.9 | 9.9 | 7.3 | 0.6 |  |  |  |  | 11.8 | 24.9 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.5 | 18.1 | 10.1 | 8.4 |  | 8 | 449.96
6:30 |  | 17.5 | 18 | 7.39 | 11.1 | 13.5 | 1.1 |  | 8.6 | 12.8 | 6 |  |  | 7.7 |  | 3.8 | 4.9 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 18.5 | 3.3 | 3.2 | 7.5 | 7.8 | 38.5 |  |  | 3.1 | 28.1 | 0.2 |  |  | 6.8 | 2.2 | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 6.4 |  | 11 | 12.6 |  | 3.7 | 15 |  | 2 | 1.9 | 0.8 |  | 1.6 |  |  |  | 1.4 | 9.9 | 8.7 | 6.6 | 0.6 | 1.3 | 1.6 |  |  | 8.9 | 23.8 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.5 | 18.1 | 10 | 8.6 | 0.1 | 8 | 425.49
7:00 |  | 18.3 | 19 | 7.12 | 11.2 | 18.2 | 1.1 |  | 8.6 | 13.5 | 6 |  |  | 7.7 |  | 3.8 | 5.3 | 3.3 | 2.3 | 2.5 | 19 | 3.3 | 3.2 | 3 | 7.3 | 39 |  |  | 0.2 | 11.8 | 4.9 | 0.5 |  | 6.8 | 2.2 | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 6.9 | 15.5 | 11.4 | 11.3 |  | 3.6 | 15 |  | 46.3 | 30.4 | 17.9 |  | 1.6 | 2.3 |  | 0.4 | 1.2 | 9.9 | 9.8 | 4.4 | 0.6 | 22 | 26.2 |  | 0.1 | 11.8 | 23.2 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 2.077 | 0.5 | 18 | 9.9 | 8.7 | 1.4 | 8.4 | 572.197
7:30 |  | 18.4 | 19.1 | 8.69 | 10.8 | 19.5 | 1.1 |  | 8.9 | 12.7 | 5.8 |  |  | 7.7 |  | 3.2 | 5.1 | 3.3 | 2.3 | 2.5 | 18.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 6.9 | 47.8 |  |  | 0.5 | 9.5 | 14.5 | 8.2 |  | 6.8 | 2.2 | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 6.9 | 38.9 | 11.1 | 11.3 |  | 3.6 | 15 |  | 123.4 | 99 | 48.7 |  | 1.5 | 4.9 |  | 4.4 | 1.3 | 9.9 | 21.2 | 10.6 | 0.6 | 56.7 | 68.5 |  | 4.1 | 11.7 | 20.7 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 4.442 | 0.5 | 18.2 | 10 | 8.7 | 3.9 | 8.1 | 903.632
8:00 |  | 17.6 | 19.1 | 6.7 | 11.1 | 19.5 | 1.1 |  | 9 | 13.1 | 5.7 |  | 0.1 | 7.6 |  | 3.5 | 5.4 | 3.3 | 2.4 | 2.5 | 18.7 | 3.3 | 3.1 | 2.1 | 7.2 | 50.3 |  |  | 1.1 | 1.7 | 23.3 | 17.7 |  | 6.8 | 2.2 | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 7.3 | 58.4 | 14.5 | 13.1 |  | 3.6 | 15 |  | 190.3 | 151.3 | 76.1 |  | 1.5 | 7.3 |  | 9.9 | 2.1 | 10 | 31.4 | 19.3 | 0.6 | 78.6 | 105.1 |  | 11.1 | 10.3 | 20.6 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 6.641 | 0.4 | 18 | 10 | 8.7 | 13.4 | 8.2 | 1190.241
8:30 |  | 17.7 | 19.1 | 8.46 | 8.6 | 19.5 | 1.1 |  | 8.8 | 12.9 | 5.6 | 0.1 | 0.6 | 7.5 |  | 3.3 | 5.2 | 3.3 | 2.1 | 2.5 | 18.7 | 3.3 | 3.1 | 1.9 | 7 | 46.1 |  |  |  |  | 28.7 | 35.3 |  | 6.6 | 2.2 | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 7.3 | 63.6 | 14.7 | 14.4 |  | 3.5 | 15 |  | 196.6 | 157.4 | 79.5 | 0.1 | 1.5 | 9.4 |  | 11.3 | 2 | 9.9 | 47.2 | 39.4 | 0.6 | 82.3 | 112.1 |  | 14.1 | 12.5 | 29.4 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 8.529 | 0.3 | 18.1 | 10 | 8.5 | 14 | 8.1 | 1292.889
9:00 |  | 18 | 19.1 | 8.03 | 11.1 | 19.5 | 1.1 |  | 9 | 12.4 | 5.8 | 0.1 | 0.8 | 7.5 |  | 3.5 | 5.4 | 3.2 | 2.3 | 2.5 | 18.4 | 3.3 | 3.1 | 1 | 5 | 69.6 |  |  |  | 8.7 | 29.1 | 37 |  | 6.6 | 2.2 | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 7.3 | 64.2 | 14 | 13.1 |  | 3.5 | 15 |  | 198.3 | 159.7 | 81 | 0.1 | 1.5 | 11.2 |  | 11.7 | 2.1 | 9.9 | 66.6 | 63.8 | 0.6 | 83.4 | 112.9 |  | 14.6 | 18.6 | 37.3 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 10.215 | 0.2 | 18.2 | 10 | 8.4 | 14.8 | 8.1 | 1395.945
9:30 |  | 18.4 | 19.1 | 8.19 | 11.1 | 19.5 | 1.1 |  | 9.1 | 12.6 | 5.7 | 0.1 | 0.9 | 7.5 |  | 3.3 | 5.3 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 18.1 | 3.3 | 3.1 |  | 3.8 | 64 |  |  |  | 10.5 | 29.1 | 37.8 |  | 6.6 | 2.2 | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 7.4 | 64.8 | 15.8 | 14.6 |  | 3.5 | 15 |  | 198 | 160.6 | 81.4 | 0.1 | 1.5 | 12.7 |  | 11.7 | 2.1 | 9.9 | 63.5 | 75 | 0.6 | 84.2 | 113.4 |  | 14.6 | 20.8 | 43.6 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 11.699 | 0.2 | 18.1 | 9.4 | 8.4 | 14.6 | 8 | 1415.789
10:00 |  | 18.5 | 19.1 | 8.34 | 11.1 | 19.1 | 1.1 |  | 9.2 | 13.4 | 5.9 | 0.1 | 1 | 7.2 |  | 4.5 | 5.3 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 18.3 | 3.3 | 3.1 | 1.6 | 3.4 | 52.5 |  |  | 0.5 | 21.3 | 28.9 | 38 |  | 6.6 | 2.2 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 7.4 | 65.1 | 14 | 12.2 |  | 3.6 | 15 |  | 201.8 | 163.3 | 82.9 | 0.2 | 1.5 | 14 |  | 11.7 | 2.1 | 9.9 | 58.3 | 60.1 | 0.6 | 84.4 | 112.4 |  | 14.6 | 18.1 | 50.2 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 13.097 | 0.2 | 18.1 | 9.4 | 8.4 | 14.8 | 8.1 | 1408.637
10:30 |  | 18.3 | 19.1 | 7.12 | 11.1 | 14.8 | 1.1 |  | 8.9 | 12.9 | 5.9 | 0.1 | 1.1 | 7.1 |  | 4.3 | 5.3 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 18.1 | 3.3 | 3.1 | 4.9 | 1.6 | 45.4 |  |  | 2.9 | 30.2 | 28.8 | 38 |  | 6.6 | 2.2 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 7.5 | 65.5 | 14.1 | 13.3 |  | 3.6 | 15 |  | 202.8 | 164 | 83.3 | 0.3 | 1.5 | 15.1 |  | 11.6 | 2 | 9.9 | 40.2 | 40.7 | 0.6 | 84.4 | 111.8 |  | 14.6 | 15.3 | 43.4 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 14.27 | 0.2 | 18.1 | 8.8 | 8.5 | 14.8 | 8 | 1364.99
11:00 |  | 18.5 | 19.1 | 7.31 | 11.1 | 14.7 | 1.1 |  | 8.6 | 12.4 | 5.9 | 0.1 | 1.2 | 7.2 |  | 4.4 | 7.2 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 18.1 | 3.3 | 3.1 | 7.5 | 1.3 | 49.6 |  |  | 4.6 | 58 | 28.9 | 38 |  | 6.6 | 2.2 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 7.4 | 66.5 | 15 | 14.1 |  | 3.6 | 15 |  | 204 | 166 | 83.9 | 0.4 | 1.7 | 15.9 |  | 11.6 | 2.1 | 9.9 | 28.5 | 30.1 | 0.6 | 84.1 | 110.9 |  | 14.6 | 14.3 | 42.9 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 15.013 | 0.2 | 18.2 | 9 | 8.4 | 14.8 | 8 | 1386.323
11:30 |  | 18.3 | 19.1 | 9.01 | 11.1 | 14.7 | 1 |  | 8.8 | 12.2 | 5.7 | 0.1 | 1.2 | 7.2 |  | 4.5 | 7.2 | 2.7 | 2.2 | 2.5 | 18.5 | 3.3 | 3.1 | 5.9 | 1 | 48.4 |  |  | 10 | 83.7 | 28.9 | 38.2 |  | 6.6 | 2.2 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 7.3 | 66.7 | 16.6 | 15.1 |  | 3.6 | 15 |  | 205.1 | 166.3 | 83.8 | 0.5 | 1.7 | 16.4 |  | 11.6 | 2 | 9.9 | 28.5 | 23.7 | 0.6 | 84 | 112 |  | 14.6 | 16.1 | 41.2 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 15.459 | 0.2 | 18.1 | 8.2 | 8.4 | 14.8 | 8.1 | 1414.769
12:00 |  | 18.3 | 19.1 | 7.06 | 11.1 | 14.7 | 1.1 |  | 9.2 | 13.4 | 5.7 | 0.2 | 1.2 | 6.9 |  | 4.4 | 6.9 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 18.3 | 3.3 | 3.1 | 1.9 | 3.2 | 49.2 |  |  | 7.5 | 87.8 | 28.8 | 38.3 |  | 6.6 | 2.2 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 7.3 | 67.2 | 16.5 | 15.1 |  | 3.6 | 15 |  | 207 | 167.1 | 84.5 | 0.2 | 1.6 | 16.7 |  | 11.6 | 4.2 | 9.9 | 25.6 | 18.9 | 0.6 | 84.5 | 113.2 |  | 14.7 | 15.1 | 35.9 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 15.525 | 0.2 | 18.1 | 8.2 | 8.5 | 14.8 | 8 | 1408.385
12:30 |  | 18.1 | 19.1 | 8.56 | 11.2 | 14.7 | 1.1 |  | 9 | 13 | 5.6 | 0.4 | 1.2 | 6.5 |  | 4.3 | 6.8 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 18 | 3.3 | 3.1 | 0.8 | 13.9 | 51.4 |  |  | 14.7 | 116.3 | 29 | 38.1 |  | 6.6 | 2.2 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 7.2 | 68.1 | 16.1 | 15 |  | 3.6 | 15 |  | 209.2 | 168 | 85.1 | 0.2 | 1.5 | 16.4 |  | 11.7 | 4.9 | 9.9 | 46.7 | 31.1 | 0.6 | 85.4 | 114.4 |  | 14.8 | 14.2 | 40.6 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 15.392 | 0.2 | 18.1 | 7.5 | 8.3 | 14.7 | 8 | 1498.652
13:00 |  | 18.1 | 19.1 | 8.88 | 10.9 | 11.9 | 1.1 |  | 8.9 | 11.9 | 5.8 | 0.4 | 1.2 | 6.5 |  | 4.6 | 7.1 | 3.2 | 2.4 | 2.5 | 18.3 | 4.3 | 3.1 | 5.6 | 12.4 | 49.4 |  |  | 13.5 | 107 | 29.4 | 38.3 |  | 6.6 | 2.2 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 7.3 | 66.7 | 16.3 | 14.1 |  | 3.6 | 15 |  | 205.7 | 169.5 | 81.3 | 0.4 | 1.4 | 16.1 |  | 11.8 | 4.1 | 9.9 | 62.9 | 44.2 | 0.6 | 86.3 | 116.1 |  | 14.9 | 13.4 | 36.4 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 14.933 | 0.2 | 18.1 | 7.4 | 8.3 | 14.8 | 8 | 1506.313
13:30 |  | 18.7 | 19.1 | 8.39 | 8.7 | 9.9 | 1 |  | 9.2 | 13.5 | 5.9 | 0.4 | 1.2 | 6.6 |  | 4.6 | 7 | 3.3 | 2.4 | 2.5 | 18.6 | 4.3 | 3.1 | 12.7 | 14.3 | 48.1 |  |  | 16.7 | 107.9 | 29.8 | 38.7 |  | 6.6 | 2.2 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 7.3 | 68.6 | 16.6 | 14.2 |  | 3.6 | 15 |  | 202.8 | 167 | 82.5 | 0.2 | 1.2 | 15.4 |  | 11.9 | 3.3 | 9.9 | 51.6 | 41.2 | 0.6 | 87 | 117.4 |  | 15.1 | 11.8 | 35.9 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 14.125 | 0.2 | 18.1 | 7.5 | 8.4 | 15.2 | 8.3 | 1499.315
14:00 |  | 16.5 | 17.2 | 8.59 | 10.6 | 10 | 1 |  | 8.9 | 13 | 5.8 | 0.3 | 1.1 | 6.7 |  | 4.3 | 6.9 | 3 | 2.5 | 2.5 | 17.6 | 4.1 | 3.1 | 19.9 | 16.5 | 39.5 |  |  | 19.4 | 124.3 | 30.1 | 39 |  | 6.6 | 2.2 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 7.2 | 67.8 | 16.6 | 15.3 |  | 3.6 | 15 |  | 199.5 | 169.4 | 79 | 0.2 | 1 | 14.2 |  | 12.1 | 3.4 | 9.9 | 41.8 | 37.8 | 0.6 | 87.4 | 119.2 |  | 15.2 | 9.4 | 28 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 12.927 | 0.2 | 18.1 | 7.5 | 8.3 | 15.3 | 8 | 1487.117
14:30 |  | 17.6 | 17.2 | 7.88 | 10.3 | 10 | 1 |  | 8.9 | 12.7 | 5.7 | 0.3 | 1 | 6.8 |  | 4.3 | 6.9 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 18.1 | 3.5 | 3.1 | 26.7 | 18.6 | 32.9 |  |  | 17.4 | 120.4 | 30.3 | 39.1 |  | 6.4 | 2.2 | 3.9 | 4.4 | 4.5 | 7.2 | 66.4 | 15.6 | 15.3 |  | 3.6 | 15 |  | 178.3 | 169.1 | 83.5 | 0.2 | 1.4 | 12.6 |  | 12.1 | 3.5 | 9.8 | 34.3 | 25.2 | 0.6 | 86.9 | 119.1 |  | 15.4 | 9.2 | 21 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 11.536 | 0.2 | 18.1 | 7.5 | 8.3 | 15.3 | 7.9 | 1433.416
15:00 |  | 18.3 | 17.2 | 8.28 | 11 | 10 | 1 |  | 9 | 13.5 | 5.9 | 0.3 | 0.9 | 6.8 |  | 4.6 | 7.1 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 18.3 | 3.5 | 3.1 | 27 | 21.6 | 34 |  |  | 17.1 | 117.6 | 30.4 | 39.1 |  | 6.4 | 2.2 | 3.9 | 4.4 | 4.5 | 7 | 65.5 | 17.8 | 15.5 |  | 3.6 | 15 |  | 164.5 | 167.7 | 84.1 | 0.1 | 1.6 | 10.9 |  | 12.2 | 3.4 | 9.9 | 33.3 | 26.8 | 0.6 | 86.1 | 118.2 |  | 15.4 | 9.1 | 24.7 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 9.906 | 0.2 | 18.1 | 7.5 | 8.1 | 15 | 8.2 | 1424.086
15:30 |  | 18 | 18.6 | 7.12 | 8.8 | 10.3 | 1.1 |  | 8.8 | 13 | 5.5 | 0.2 | 0.8 | 6.8 |  | 4.3 | 6.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 17.7 | 3.5 | 3.1 | 21.4 | 20.7 | 40 |  |  | 14.5 | 99 | 29.4 | 38.9 |  | 6.4 | 2.2 | 3.9 | 4.4 | 4.5 | 6.5 | 60 | 17.7 | 14.3 |  | 3.6 | 15 |  | 147.2 | 163.5 | 81.9 | 0.1 | 1.7 | 8.9 |  | 12.1 | 3.4 | 10 | 52.6 | 50.4 | 0.6 | 83 | 114.6 |  | 15.3 | 9.7 | 28.9 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 7.978 | 0.2 | 18.1 | 7.5 | 8.1 | 9.7 | 8 | 1397.398
16:00 |  | 18 | 17.2 | 6.47 | 9.8 | 10.3 | 1.1 |  | 8.8 | 14.3 | 5.6 | 0.2 | 0.6 | 6.9 |  | 4.3 | 6.7 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 17.9 | 3.9 | 3.1 | 23 | 18.5 | 45.9 |  |  | 12.1 | 109.3 | 22.2 | 37.5 |  | 6.4 | 2.2 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 50.3 | 13.8 | 11.8 |  | 3.6 | 15 |  | 121.2 | 144.1 | 72.7 | 0.1 | 1.7 | 6.5 |  | 11.9 | 3.4 | 9.9 | 66.3 | 57.5 | 0.6 | 72.7 | 85.9 |  | 15 | 9.8 | 30.9 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 5.805 | 0.2 | 18.1 | 7.5 | 8.2 | 10.3 | 8.1 | 1311.575
16:30 |  | 18.3 | 17.2 | 7.36 | 9.5 | 18.4 | 1.1 |  | 8.7 | 13.3 | 5.6 | 0.1 | 0.3 | 6.8 |  | 3.4 | 6.8 | 2.6 | 2.1 | 2.5 | 18.1 | 3.9 | 3.1 | 18.3 | 16.8 | 42.5 |  |  | 12.5 | 133 | 11.8 | 33.4 |  | 6.4 | 2.2 | 3.9 | 4.5 | 4.6 | 6.5 | 25.3 | 13.3 | 10.6 |  | 3.6 | 15 |  | 68 | 73.4 | 38.5 |  | 1.4 | 4 |  | 11.1 | 3.4 | 9.9 | 78.9 | 72.1 | 0.6 | 37.6 | 45.5 |  | 13.9 | 9.7 | 27.6 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 3.444 | 0.6 | 18.1 | 7.5 | 8.3 | 3.6 | 8.1 | 1068.104
17:00 |  | 18.2 | 18.6 | 7.49 | 11 | 19.5 | 1.2 |  | 8.9 | 14.4 | 5.6 |  |  | 6.9 |  | 3.3 | 5.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 18.1 | 3.9 | 3.1 | 11 | 17.5 | 55.2 |  |  | 10.6 | 110.5 | 2.5 | 16.9 |  | 6.4 | 2.2 | 3.9 | 4.5 | 4.6 | 6.5 | 6.8 | 12.7 | 12.5 |  | 3.6 | 15 |  | 18.2 | 21.5 | 10.9 |  | 1.2 | 1.4 |  | 7.6 | 2.4 | 9.9 | 88.4 | 84.4 | 0.6 | 10.1 | 9.8 |  | 9.9 | 12.1 | 36.6 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 1.242 | 0.6 | 18.2 | 7.4 | 8.1 | 0.1 | 8.1 | 834.732
17:30 |  | 17.1 | 19.1 | 8.19 | 9.3 | 19.5 | 1.2 |  | 9 | 14.3 | 5.6 |  |  | 6.9 |  | 3.4 | 5.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 18.1 | 3.9 |  | 13 | 19.9 | 54.9 |  |  | 13.2 | 110.4 |  | 3.5 |  | 6.4 | 2.2 | 3.9 | 4.5 | 4.6 | 6.6 |  | 16.4 | 12.3 |  | 3.6 | 15 |  |  | 0.5 | 0.1 |  | 1.4 |  |  | 2.2 | 1.8 | 9.9 | 67.7 | 84.5 | 0.6 |  |  |  | 3 | 15.7 | 41.2 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.7 | 18.1 | 7.5 | 8 |  | 8.1 | 719.59
18:00 |  | 17.7 | 19.1 | 9.43 | 11.2 | 19.5 | 1.4 |  | 8.8 | 12.8 | 5.6 |  |  | 6.9 |  | 3.4 | 5.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 18 | 3.5 |  | 18.7 | 19.2 | 56.5 |  |  | 12.3 | 109.6 |  |  |  | 6.4 | 2.2 | 3.9 | 4.5 | 4.6 | 6.6 |  | 16.2 | 12.9 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 1.4 |  |  |  | 1.9 | 10 | 64.1 | 81.1 | 0.6 |  |  |  | 0.1 | 14.4 | 36.8 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.6 | 18.1 | 7.4 | 7.9 |  | 8.1 | 704.33
18:30 |  | 17.8 | 19.1 | 9.36 | 8.9 | 19.5 | 1.4 |  | 8.8 | 13.2 | 5.4 |  |  | 6.9 |  | 4.3 | 5.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 18.2 | 3.3 |  | 15.2 | 17.4 | 42.9 |  |  | 9.6 | 98.9 |  |  |  | 6.6 | 2.2 | 3.9 | 4.5 | 4.6 | 6.8 |  | 14.6 | 14.4 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 1.4 |  |  |  | 1.9 | 9.9 | 52.3 | 70.8 | 0.6 |  |  |  |  | 11.5 | 30.5 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.6 | 18.1 | 7.5 | 7.8 |  | 8.2 | 639.76
19:00 |  | 17.8 | 19.1 | 6.94 | 9.5 | 19.5 | 1.5 |  | 9.1 | 14.1 | 5.4 |  |  | 7 |  | 4.3 | 5.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 18 | 3.3 |  | 10.9 | 17.3 | 37.2 |  |  | 7.5 | 91.4 |  |  |  | 6.5 | 2.2 | 3.9 | 4.5 | 4.6 | 6.9 |  | 13.3 | 11.7 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 1.6 |  |  |  | 1.9 | 9.9 | 29.6 | 48.6 | 0.6 |  |  |  |  | 10.6 | 27.1 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.6 | 18.1 | 7.5 | 7.6 |  | 8.1 | 566.14
19:30 |  | 17.9 | 19.1 | 8.95 | 10.4 | 19.5 | 1.6 |  | 8.7 | 14.3 | 5.4 |  |  | 7.1 |  | 3.4 | 5.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 18.3 | 3.3 | 3.2 | 14.7 | 17.8 | 34.9 |  |  | 7.3 | 64 |  |  |  | 6.3 | 2.2 | 3.9 | 4.5 | 4.6 | 7 |  | 15.4 | 15.4 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 1.6 |  |  |  | 1.9 | 9.9 | 21.5 | 31.9 | 0.6 |  |  |  |  | 8.9 | 26 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.6 | 17.8 | 7.5 | 7.8 |  | 8.2 | 524.25
20:00 |  | 17.8 | 19.1 | 7.93 | 11 | 19.5 | 1.6 |  | 9 | 13.2 | 5.6 |  |  | 7.1 |  | 3.3 | 5.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 17.9 | 3.3 | 3.2 | 18.4 | 15.9 | 36.9 |  |  | 5.4 | 53.6 |  |  |  | 6.2 | 2.2 | 3.9 | 4.5 | 4.6 | 6.9 |  | 15.8 | 14.5 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  | 1.9 | 9.9 | 9.8 | 18.3 | 0.6 |  |  |  |  | 9.3 | 28.4 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.6 | 17.7 | 7.5 | 7.7 |  | 8.1 | 490.73
20:30 |  | 16.6 | 19.1 | 7.4 | 11 | 19.5 | 1.6 |  | 8.8 | 11.9 | 5.6 |  |  | 7 |  | 3.4 | 5.1 | 2.6 | 2.1 | 2.5 | 18 | 3.3 | 3.2 | 16.9 | 17.1 | 31.8 |  |  | 4.1 | 41.1 |  |  |  | 6.2 | 2.2 | 3.9 | 4.5 | 4.6 | 6.9 |  | 16.6 | 14.2 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  | 1.4 | 9.9 | 5.2 | 9.7 | 0.6 |  |  |  |  | 5.5 | 21.5 | 4.5 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |  | 0.6 | 17.7 | 7.5 | 7.8 |  | 8.1 | 444.2
21:00 |  | 17.4 | 19.1 | 8.64 | 9.5 | 19.5 | 1.6 |  | 8.6 | 8.9 | 5.6 |  |  | 7 |  | 3.4 | 5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 18 | 3.3 | 3.2 | 15.2 | 16 | 23.8 |  |  | 2.2 | 31.1 |  |  |  | 6.2 | 2.2 | 3.9 | 4.5 | 4.6 | 7 |  | 16.4 | 13.9 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  | 0.8 | 10 |  | 0.5 | 0.6 |  |  |  |  | 4.2 | 17.4 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.6 | 17.8 | 7.5 | 7.7 |  | 8.2 | 398.24
21:30 |  | 17.9 | 19.1 | 9.3 | 10.1 | 19.5 | 1.6 |  | 8.6 | 14.3 | 5.5 |  |  | 6.9 |  | 3.2 | 5 | 3 | 2.4 | 2.5 | 18.2 | 3.3 | 3.2 | 17.2 | 12.9 | 21.7 |  |  | 1.7 | 26 |  |  |  | 6.2 | 2.2 | 3.9 | 4.5 | 4.6 | 7 |  | 13.5 | 14.2 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 1.6 |  |  |  | 1.1 | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 3.5 | 13.4 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.6 | 17.9 | 7.5 | 7.5 |  | 8 | 388.9
22:00 |  | 18 | 19.1 | 8.29 | 10.5 | 16.2 | 1.6 |  | 9.3 | 14.4 | 5.5 |  |  | 6.9 |  | 3.3 | 5.1 | 3.5 | 2.5 | 2.6 | 17.8 | 3.3 | 3.2 | 14.6 | 9 | 26.7 |  |  | 1.5 | 28 |  |  |  | 6.2 | 2.2 | 3.9 | 4.5 | 4.6 | 7 |  | 14.3 | 13.2 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 1.4 |  |  |  | 1.2 | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 5 | 15.4 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.6 | 17.9 | 7.5 | 7.5 |  | 8.1 | 389.99
22:30 |  | 17.7 | 19.1 | 8.08 | 10 | 15 | 1.5 |  | 9 | 14.6 | 5.6 |  |  | 6.9 |  | 3.5 | 4.9 | 3.5 | 2.5 | 2.6 | 18.2 | 3.3 | 3.2 | 6 | 7.4 | 19.4 |  |  | 2.4 | 32.2 |  |  |  | 6.2 | 2.2 | 3.9 | 4.5 | 4.6 | 7 |  | 14.8 | 13.9 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 1.6 |  |  |  | 1 | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 3.9 | 8.8 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.6 | 17.9 | 7.5 | 7.6 |  | 8.1 | 369.28
23:00 |  | 19.1 | 19.1 | 7.53 | 10.6 | 15 | 1.5 |  | 9.3 | 14.5 | 5.6 |  |  | 6.8 |  | 3.5 | 5 | 3.5 | 2.5 | 2.6 | 18.3 | 3.3 | 3.2 | 4.8 | 7.5 | 14.1 |  |  | 3.3 | 42.7 |  |  |  | 6.2 | 2.1 | 3.9 | 4.5 | 4.6 | 6.9 |  | 14.4 | 11.9 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 1.6 |  |  |  | 1.1 | 9.9 | 14 | 18.6 | 0.6 |  |  |  |  | 3.2 | 8.4 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.6 | 17.9 | 7.5 | 7.9 |  | 8.4 | 405.63
23:30 |  | 18.1 | 19.1 | 8.06 | 11.2 | 15 | 1.5 |  | 9.2 | 15.4 | 5.5 |  |  | 6.8 |  | 3.4 | 4.8 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 18.1 | 3.3 | 3.2 | 4.6 | 9.4 | 24.6 |  |  | 4.8 | 48 |  |  |  | 6.2 | 2.1 | 3.9 | 4.4 | 4.6 | 6.9 |  | 14.9 | 15.3 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 1.6 |  |  |  | 1.1 | 9.9 | 93.6 | 72 | 0.6 |  |  |  |  | 5.4 | 12.5 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.6 | 17.8 | 7.5 | 8 |  | 8.2 | 567.76
0:00 |  | 18.8 | 19.1 | 8.62 | 11.4 | 15.2 | 1.4 |  | 9.1 | 12.2 | 5.6 |  |  | 6.8 |  | 3.4 | 4.8 | 3.5 | 2.1 | 2.5 | 18 | 3.3 | 3.2 | 6.3 | 9.6 | 31.1 |  |  | 5.2 | 20.9 |  |  |  | 6.2 | 2.1 | 3.9 | 4.4 | 4.6 | 7 |  | 15.6 | 15.4 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 1.6 | [5 empty] | 88.7 | 73.1 | 0.6 |  |  |  |  | 7.7 | 17.7 | 4.5 | 1.4 | 2.3 | 1.2 |  | 0.6 | 17.9 | 7.5 | 8 |  | 8.1 | 540.92
EJEC MWh | 0 | 431.65 | 402.45 | 189.01 | 254.75 | 370 | 29.3 | 0 | 213.2 | 316.65 | 136.25 | 1.75 | 8.2 | 173.1 | 0 | 90.75 | 134.1 | 75.05 | 58.2 | 60.1 | 439.15 | 82.2 | 69.4 | 314.8 | 249.3 | 1055.35 | 0 | 0 | 164.6 | 1485.1 | 259.5 | 344.75 | 0 | 157.3 | 53 | 92.85 | 105.45 | 109.3 | 168.95 | 590.95 | 315.45 | 307.75 | 0 | 87.55 | 360 | 0 | 1745.1 | 1500.35 | 751.7 | 1.7 | 36.9 | 116.15 | 0 | 112.1 | 39.4 | 183.3 | 948.6 | 897.65 | 14.4 | 776.2 | 1030.15 | 0 | 139.85 | 288.15 | 728 | 108.05 | 33.6 | 57.25 | 28.8 | 107.1275 | 10.45 | 433.1 | 206.35 | 196.1 | 125.1 | 194.5 | 20567.3375
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 2035.41 | 9.8963 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 4166.5 | 20.2578 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 6754.75 | 32.8421 | #B9ACFF
[10 empty] | SOLAR | 7610.6775 | 37.0037 | #FFD272

## VERTIMIENTO RER
martes, 7 de Julio del 2026
Vertimiento RER
FECHA | HORA | 60240 | 60231 | 60245 | 60246 | 60256 | 60252 | 60253 | 60254 | 60255 | 60239 | 60230 | 60234 | 60250 | 60251 | 60235 | 60236 | 60237 | 60238 | 60241 | 60242 | 60233 | 60223 | 60225 | 60257 | 60258 | 60249 | 60232 | 60228 | 60229 | 60226 | 60247 | 60248 | 60243 | 60244 | 60224 | 60227 | TOTAL
|  | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR
|  | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL
|  | G.S. COENERGY | C.S. YARUCAYA_GS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | C.E. SAN JUAN (AERO) | C.E. PUNTA LOMITAS-BL1 | C.E. PUNTA LOMITAS-BL2 | C.E. PUN LOM_EXP-BL1 | C.E. PUN LOM_EXP-BL2 | G.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.S. INTIPAMPA | G.S. MATARANI | G.E. HUAMBOS | G.E. DUNA | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL1 | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL2 | G.S. SUNNY-BL1 | G.S. SUNNY-BL2 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL1 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL2 | PANEL CS CARHUAQUERO | C.S. MAJES | C.S. MOQUEGUA FV | G.E. WAYRA EXT-BL1 | G.E. WAYRA EXT-BL2 | G.E. WAYRA I | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI - CIRCUITO 1-5 | C.S. RUBI - CIRCUITO 6-10 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | C.E. MARCONA 2.3 | C.E. MARCONA 3.15 | C.E. TRES HERMANAS 2.3 | C.E. TRES HERMANAS 3.15 | C.S. REPARTICION | C.S. TACNA SOLAR
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
07/07/2026 | 00:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
07/07/2026 | 01:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
07/07/2026 | 01:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
07/07/2026 | 02:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
07/07/2026 | 02:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
07/07/2026 | 03:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
07/07/2026 | 03:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
07/07/2026 | 04:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
07/07/2026 | 04:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
07/07/2026 | 05:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
07/07/2026 | 05:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
07/07/2026 | 06:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
07/07/2026 | 06:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
07/07/2026 | 07:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
07/07/2026 | 07:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
07/07/2026 | 08:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
07/07/2026 | 08:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
07/07/2026 | 09:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
07/07/2026 | 09:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
07/07/2026 | 10:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
07/07/2026 | 10:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
07/07/2026 | 11:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
07/07/2026 | 11:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
07/07/2026 | 12:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
07/07/2026 | 12:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
07/07/2026 | 13:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
07/07/2026 | 13:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
07/07/2026 | 14:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
07/07/2026 | 14:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
07/07/2026 | 15:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
07/07/2026 | 15:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
07/07/2026 | 16:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
07/07/2026 | 16:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
07/07/2026 | 17:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
07/07/2026 | 17:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
07/07/2026 | 18:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
07/07/2026 | 18:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
07/07/2026 | 19:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
07/07/2026 | 19:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
07/07/2026 | 20:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
07/07/2026 | 20:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
07/07/2026 | 21:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
07/07/2026 | 21:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
07/07/2026 | 22:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
07/07/2026 | 22:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
07/07/2026 | 23:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
07/07/2026 | 23:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
08/07/2026 | 00:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
Total diario(MWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## COGENERACIÓN
martes, 7 de Julio del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 18.7 |  | 6.71 | 10.2 | 9.2 | 12.4 |  | 57.21
1:00 | 18.3 |  | 8.35 | 11.2 | 9 | 14.4 |  | 61.25
1:30 | 18.8 |  | 8.16 | 10.9 | 7.7 | 12.4 |  | 57.96
2:00 | 18.3 | 4.6 | 8 | 11.3 | 9.3 | 14.2 |  | 65.7
2:30 | 18.4 | 4.7 | 7.73 | 11.3 | 9.4 | 13.4 |  | 64.93
3:00 | 17.4 | 11.9 | 7.87 | 11.1 | 8.8 | 13.4 |  | 70.47
3:30 | 17.9 | 17.8 | 7.9 | 11.3 | 8.5 | 12.3 |  | 75.7
4:00 | 18.4 | 18 | 5.63 | 11.3 | 8.7 | 12.9 |  | 74.93
4:30 | 16.7 | 18 | 7.6 | 11.3 | 8.5 | 12.6 |  | 74.7
5:00 | 18 | 18 | 6.71 | 11.3 | 8.6 | 12.9 |  | 75.51
5:30 | 17.4 | 18 | 7.24 | 10.7 | 8.6 | 14.4 |  | 76.34
6:00 | 17.7 | 18 | 6.96 | 10.7 | 9 | 13 |  | 75.36
6:30 | 17.5 | 18 | 7.39 | 11.1 | 8.6 | 12.8 |  | 75.39
7:00 | 18.3 | 19 | 7.12 | 11.2 | 8.6 | 13.5 |  | 77.72
7:30 | 18.4 | 19.1 | 8.69 | 10.8 | 8.9 | 12.7 |  | 78.59
8:00 | 17.6 | 19.1 | 6.7 | 11.1 | 9 | 13.1 |  | 76.6
8:30 | 17.7 | 19.1 | 8.46 | 8.6 | 8.8 | 12.9 |  | 75.56
9:00 | 18 | 19.1 | 8.03 | 11.1 | 9 | 12.4 |  | 77.63
9:30 | 18.4 | 19.1 | 8.19 | 11.1 | 9.1 | 12.6 |  | 78.49
10:00 | 18.5 | 19.1 | 8.34 | 11.1 | 9.2 | 13.4 |  | 79.64
10:30 | 18.3 | 19.1 | 7.12 | 11.1 | 8.9 | 12.9 |  | 77.42
11:00 | 18.5 | 19.1 | 7.31 | 11.1 | 8.6 | 12.4 |  | 77.01
11:30 | 18.3 | 19.1 | 9.01 | 11.1 | 8.8 | 12.2 |  | 78.51
12:00 | 18.3 | 19.1 | 7.06 | 11.1 | 9.2 | 13.4 |  | 78.16
12:30 | 18.1 | 19.1 | 8.56 | 11.2 | 9 | 13 |  | 78.96
13:00 | 18.1 | 19.1 | 8.88 | 10.9 | 8.9 | 11.9 |  | 77.78
13:30 | 18.7 | 19.1 | 8.39 | 8.7 | 9.2 | 13.5 |  | 77.59
14:00 | 16.5 | 17.2 | 8.59 | 10.6 | 8.9 | 13 |  | 74.79
14:30 | 17.6 | 17.2 | 7.88 | 10.3 | 8.9 | 12.7 |  | 74.58
15:00 | 18.3 | 17.2 | 8.28 | 11 | 9 | 13.5 |  | 77.28
15:30 | 18 | 18.6 | 7.12 | 8.8 | 8.8 | 13 |  | 74.32
16:00 | 18 | 17.2 | 6.47 | 9.8 | 8.8 | 14.3 |  | 74.57
16:30 | 18.3 | 17.2 | 7.36 | 9.5 | 8.7 | 13.3 |  | 74.36
17:00 | 18.2 | 18.6 | 7.49 | 11 | 8.9 | 14.4 |  | 78.59
17:30 | 17.1 | 19.1 | 8.19 | 9.3 | 9 | 14.3 | 4.7 | 81.69
18:00 | 17.7 | 19.1 | 9.43 | 11.2 | 8.8 | 12.8 | 11 | 90.03
18:30 | 17.8 | 19.1 | 9.36 | 8.9 | 8.8 | 13.2 |  | 77.16
19:00 | 17.8 | 19.1 | 6.94 | 9.5 | 9.1 | 14.1 |  | 76.54
19:30 | 17.9 | 19.1 | 8.95 | 10.4 | 8.7 | 14.3 |  | 79.35
20:00 | 17.8 | 19.1 | 7.93 | 11 | 9 | 13.2 |  | 78.03
20:30 | 16.6 | 19.1 | 7.4 | 11 | 8.8 | 11.9 |  | 74.8
21:00 | 17.4 | 19.1 | 8.64 | 9.5 | 8.6 | 8.9 |  | 72.14
21:30 | 17.9 | 19.1 | 9.3 | 10.1 | 8.6 | 14.3 |  | 79.3
22:00 | 18 | 19.1 | 8.29 | 10.5 | 9.3 | 14.4 |  | 79.59
22:30 | 17.7 | 19.1 | 8.08 | 10 | 9 | 14.6 |  | 78.48
23:00 | 19.1 | 19.1 | 7.53 | 10.6 | 9.3 | 14.5 |  | 80.13
23:30 | 18.1 | 19.1 | 8.06 | 11.2 | 9.2 | 15.4 |  | 81.06
0:00 | 18.8 | 19.1 | 8.62 | 11.4 | 9.1 | 12.2 |  | 79.22
EJEC MWh | 431.65 | 402.45 | 189.01 | 254.75 | 213.2 | 316.65 | 7.85 | 1815.56

## EVO_PRO_ENE
miércoles, 1 de Julio del 2026 - martes, 7 de Julio del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Julio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 396.9 |  | 104.5 | 393.35 | 333.05 | 420.7 | 431.65 | 2080.15
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 445.35 | 448.25 | 448.7 | 456.4 | 458.1 | 227.55 | 402.45 | 2886.8
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 193.2 | 192.3 | 194.35 | 208.15 | 187.65 | 61.45 | 189.01 | 1226.11
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 258.235 | 257.85 | 258.5 | 263.05 | 212.55 | 210.35 | 254.75 | 1715.285
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 355.55 | 318.4 | 330.4 | 339.5 | 335.5 | 348.65 | 370 | 2398
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 28 | 28.25 | 29 | 27.2 | 28.8 | 27.75 | 29.3 | 198.3
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [7 empty] | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 225.6 | 232.5 | 222.2 | 227.2 | 214.2 | 213.35 | 213.2 | 1548.25
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 317.915 | 339.55 | 341.0754 | 323.2 | 308.1 | 307.2 | 316.65 | 2253.6903
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 135.55 | 135.45 | 146.55 | 160.2 | 148.1 | 141.8 | 136.25 | 1003.9
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2055.55 | 2054.35 | 2082.8 | 2200.1 | 2048.45 | 2021.55 | 1988.9 | 14451.7
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 389.9 | 396.4 | 415.8 | 425.2 | 391.4 | 370.95 | 361.7 | 2751.35
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [7 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [7 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1350.35 | 1291.4 | 1489.5 | 1594.05 | 1297.35 | 1326.15 | 1345.65 | 9694.45
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 603.1 | 622.95 | 778.7 | 752.45 | 594.1 | 622.9 | 614.15 | 4588.35
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | G.S. COENERGY | SOLAR | 1.5 | 2.55 | 2.1 | 2.25 | 1.85 | 2.45 | 1.75 | 14.45
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.4 | 7.3 | 5.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 53.5
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 161.45 | 161.25 | 161.8 | 161.3 | 160.85 | 161.95 | 159.6 | 1128.2
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1795.9 | 1787.2 | 1804.35 | 1788.2 | 1806.5 | 1799.65 | 1786.5 | 12568.3
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [7 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.75 | 170.55 | 219 | 231.35 | 203.4 | 185.6 | 173.1 | 1339.75
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.55 | 95 | 101.15 | 101 | 93.45 | 76.25 | 90.75 | 649.15
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 142.2 | 151 | 148.3 | 149.8 | 137.85 | 128 | 134.1 | 991.25
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 80.5 | 78.7 | 77.95 | 75.8 | 79.5 | 75 | 75.05 | 542.5
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3001.25 | 2960.85 | 2957.75 | 2989.6 | 2971.95 | 2905.75 | 2839.9 | 20627.05
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 184.95 | 184.15 | 183.6 | 185.95 | 185.15 | 186.55 | 186 | 1296.35
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 123.65 | 121.75 | 121.1 | 120.85 | 121.65 | 122.6 | 122.5 | 854.1
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 539.95 | 283.4 | 346.5 | 50.6 | 91.5 | 278.3 | 538.5 | 2128.75
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 56.85 | 57.4 | 57.45 | 58.1 | 57.75 | 58.8 | 58.2 | 404.55
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15618.05 | 15610.5 | 15088.45 | 15610.95 | 15583.45 | 15582.8 | 15602.4 | 108696.6
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5215.4 | 5198.35 | 5060.65 | 5153 | 4475.55 | 5179 | 5163.8 | 35445.75
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | 43 | 19.05 | [5 empty] | 62.05
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | 43.7 | 19.5 | [5 empty] | 63.2
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 64.15 | 64.75 | 60.4 | 57.35 | 59.2 | 59.9 | 60.1 | 425.85
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 405.95 | 457.9 | 441.6 | 490.5 | 478.2 | 450.9 | 439.15 | 3164.2
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2697.5 | 2628.25 | 3517.05 | 2783.85 | 2362.95 | 2461.1 | 4080.9 | 20531.6
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 155.95 | 155.95 | 155.3 | 155.9 | 156 | 156 | 1091.1
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1483.05 | 1300.5 | 1369.6 | 1416.7 | 1492.95 | 1504.55 | 1549.05 | 10116.4
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 117.2 | 115.8 | 117.5 | 119.1 | 100.15 | 88.1 | 82.2 | 740.05
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 81.1 | 74.65 | 74.8 | 75.05 | 75 | 68.85 | 69.4 | 518.85
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1008.9 | 1041.15 | 1037.05 | 1066.4 | 1058.95 | 1040.15 | 1022.55 | 7275.15
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 319.85 | 289.7 | 283.45 | 315.45 | 329.85 | 276.8 | 202.3 | 2017.4
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | 1125.2 | 955.95 | 694.6 | 1438.4 |  | 2590.1 | 2775.7 | 9579.95
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 774.5 | 669 | 745.25 | 575.85 | 487.35 | 574.45 | 314.8 | 4141.2
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 527.4 | 431.8 | 299.25 | 122.9 | 430.3 | 280.25 | 249.3 | 2341.2
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1295.8 | 2126.7 | 2074.55 | 2574.25 | 2210.7 | 2419.95 | 1055.35 | 13757.3
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1217.35 | 1969.6 | 1594.05 | 2168.55 | 1753.25 | 2016 | 661.8 | 11380.6
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1455.05 | 2060.7 | 1950.6 | 2266.1 | 1742.8 | 2076.7 | 823.3 | 12375.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 148.65 | 279 | 196.15 | 288.5 | 180.75 | 251.75 | 89.85 | 1434.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 117.7 | 205.65 | 156.45 | 230.75 | 186.45 | 231.15 | 74.75 | 1202.9
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 80.4 | 73 | 98.2 | 82.5 | 35.95 | 39.85 | 146.1 | 556
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1249.6 | 1249 | 1445.9 | 1829.15 | 1928.7 | 1687.1 | 1548.8 | 10938.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 332.35 | 270.35 | 335.65 | 336.95 | 12.65 | 338.5 | 344.75 | 1971.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 249.5 | 200.85 | 251.7 | 259.15 | 248.85 | 255.55 | 259.5 | 1725.1
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4038 | 4049.35 | 4014.45 | 4070.95 | 3598.75 | 4065.85 | 4084.65 | 27922
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3994.1 | 4005.35 | 3975.75 | 4023.8 | 3568.75 | 4023.45 | 4035.55 | 27626.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4511.05 | 4665.8 | 4624.75 | 4775.55 | 4023.85 | 4680.65 | 4723.85 | 32005.5
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 6185.7 | 6215.55 | 6197.05 | 6280.85 | 5783.65 | 6266.45 | 6285.4 | 43214.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 1652.6 | 1566.55 | 1615.25 | 1453.55 | 438.35 | 486.9 | 1442.15 | 8655.35
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | 812.75 | 794.3 | 804.7 | 772.7 | 227.7 |  |  | 3412.15
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA |  | 497.2 | [5 empty] | 497.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4193.05 | 4079.5 | 4187.45 | 4109.9 | 3802.45 | 3957.35 | 4240.2 | 28569.9
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4205.2 | 4089.3 | 4198.4 | 4121.15 | 3728.2 | 3979.3 | 4250.5 | 28572.05
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4320.85 | 4255.75 | 4327.5 | 4290.1 | 4086.15 | 4195.2 | 4352.05 | 29827.6
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 122.3 | 208.05 | 347.1 | 401.7 | 236.1 | 184.55 | 157.3 | 1657.1
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48.15 | 91.9 | 149.6 | 110.75 | 65.8 | 55.45 | 53 | 574.65
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.55 | 102.25 | 104.1 | 100.4 | 95.5 | 93.8 | 92.85 | 689.45
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 113.15 | 114.7 | 117.45 | 112.7 | 108.5 | 105.65 | 105.45 | 777.6
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 117.95 | 119.6 | 120.75 | 116.2 | 111.7 | 109.3 | 109.3 | 804.8
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 154.8 | 170.6 | 180 | 180.25 | 147 | 147.25 | 168.95 | 1148.85
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 645.55 | 649.85 | 638.9 | 647.2 | 651.2 | 452.8 | 7.85 | 3693.35
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 358.75 | 358.95 | 369.6 | 387.5 | 395.65 | 269.75 |  | 2140.2
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 586.9 | 467.45 | 564.2 | 577.75 | 586.5 | 587 | 590.95 | 3960.75
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 293.2 | 315.15 | 202.15 | 226.8 | 343.95 | 375.35 | 315.45 | 2072.05
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 316.25 | 307.65 | 247.1 | 261.85 | 335.25 | 321.85 | 307.75 | 2097.7
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 85.95 | 86.55 | 85.6 | 85.5 | 86.85 | 87.8 | 87.55 | 605.8
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 395.65 | 427.75 | 427.85 | 431.4 | 423.05 | 422.05 | 420.25 | 2948
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 358.75 | 361.25 | 360.1 | 360.15 | 316.4 | 360 | 360 | 2476.65
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1810.95 | 2017.1 | 1850 | 1791.95 | 1736.45 | 1889.45 | 1643.55 | 12739.45
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 0.85 |  |  |  | 0.85
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 2.45 |  |  |  | 2.45
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1586.05 | 1560.45 | 1555.6 | 1568.15 | 1558.1 | 1525.45 | 1482.65 | 10836.45
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72 | 71.55 | 72.8 | 62.75 | 62.15 | 62.4 | 62.4 | 466.05
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1817.65 | 1527.05 | 1755.9 | 1541.15 | 1826.6 | 1855.55 | 1745.1 | 12069
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 8057.95 | 8285.5 | 6332.4 | 7164.2 | 5238.8 | 6887.25 | 9653.25 | 51619.35
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1466.95 | 1166.8 | 1422.65 | 1407.3 | 1448.95 | 1469.95 | 1500.35 | 9882.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 742.5 | 609.5 | 716.9 | 696.25 | 741.3 | 750.85 | 751.7 | 5009
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4338.65 | 4305.15 | 4289.85 | 3924.25 | 3829.2 | 4307.7 | 4344.25 | 29339.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4748.9 | 4693.65 | 4702.8 | 4171.7 | 4058.7 | 4633.15 | 4744.35 | 31753.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4761.7 | 4720.6 | 4710.35 | 4182 | 4083.1 | 4638.55 | 4761.45 | 31857.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6672.7 | 6643.1 | 6711.9 | 6364.85 | 6266.65 | 6746.6 | 6839.9 | 46245.7
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4945.4 | 4934.7 | 4930.5 | 4950.25 | 4950.9 | 4976.1 | 4957.15 | 34645
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2551.9 | 2506.65 | 2560.7 | 2569.4 | 2568.95 | 2565.4 | 2556.2 | 17879.2
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.15 | 99.9 | 100.4 | 100.45 | 100 | 100.25 | 99.95 | 701.1
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.85 | 2.7 | 2.95 | 2.5 | 2.25 | 2.8 | 1.7 | 16.75
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 860.35 | 880.3 | 1146.75 | 1060.7 | 933.65 | 894.4 | 895.3 | 6671.45
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 35.9 | 35.2 | 33.8 | 34.9 | 36.9 | 36 | 36.9 | 249.6
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 116.55 | 100.5 | 102.9 | 111.45 | 113.25 | 114.05 | 116.15 | 774.85
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 203 | 903.1 | 879.1 | 464.75 |  |  |  | 2449.95
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 87.4 | 89 | 100.2 | 105.75 | 110.15 | 111.25 | 112.1 | 715.85
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 42.65 | 38.6 | 37.4 | 38.7 | 40.8 | 37.55 | 39.4 | 275.1
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2074.55 | 1992.4 | 2018.25 | 2045.25 | 2142 | 2090.35 | 2075.7 | 14438.5
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 538.5 | 507.5 | 481.35 | 445.5 | 469.3 | 428.45 | 460.5 | 3331.1
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 173.75 | 169.5 | 178.75 | 173.6 | 163.7 | 161.2 | 183.3 | 1203.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1529.05 | 1949.85 | 1826.6 | 2224.2 | 1879.6 | 2323.6 | 948.6 | 12681.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1429.15 | 1918.4 | 1769.3 | 1888.3 | 1695.7 | 2277.25 | 897.65 | 11875.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1646.2 | 1671.9 | 1572.85 | 1511.65 | 1523.6 | 1553.7 | 1720.2 | 11200.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13.65 | 14.4 | 14.45 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 100.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 690.45 | 700 | 704.95 | 706.6 | 710.4 | 711.25 | 712.15 | 4935.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3063.9 | 2725.5 | 2712.95 | 3061.15 | 2811.75 | 3158.4 | 3079.25 | 20612.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1885.5 | 1964.7 | 2188.65 | 2300.7 | 2225.15 | 2215.45 | 2117.95 | 14898.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1527.15 | 1528.45 | 1532.75 | 1527 | 1527.1 | 1536.7 | 1539.45 | 10718.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 752.4 | 658.05 | 726.4 | 700.8 | 755.3 | 757.75 | 776.2 | 5126.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1004.3 | 881.9 | 991 | 974.2 | 1011.5 | 1014.15 | 1030.15 | 6907.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | 391.1 |  | 837.75 | 32.85 |  |  | 697.35 | 1959.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 356.65 | 356.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 329.1 | 329.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | 3061.25 | 1657.15 | 2185.2 |  |  | 1102.6 | 4109 | 12115.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3377 | 3378.05 | 3380 | 3380.3 | 2975.2 | 3387.75 | 3384.7 | 23263
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3444.8 | 3442.35 | 3445.7 | 3450.2 | 3003.05 | 3454.9 | 3452.8 | 23693.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 4036.1 | 3947.8 | 3980.75 | 3605.8 | 3262.05 | 3800.6 | 4041.65 | 26674.75
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 107.5 | 107.45 | 122.75 | 132.35 | 138.55 | 139.05 | 139.85 | 887.5
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 336.85 | 558.35 | 568.1 | 684.55 | 602 | 659.8 | 288.15 | 3697.8
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 966.3 | 1478.4 | 1422.55 | 1745.2 | 1559 | 1686.4 | 728 | 9585.85
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 107.9 | 97.35 | 100.05 | 108 | 108 | 102.1 | 108.05 | 731.45
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 8.4 | 0.45 | 33.85 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 177.1
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.8 | 19.3 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 192.1
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 54.9 | 55.2 | 53.95 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.25 | 394.1
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 987.85 |  | 566 | 1553.85
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 105.4 | 83.3 | 103.9 | 101.45 | 105.7 | 106.8 | 107.1275 | 713.6775
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1463.75 | 1434.35 | 1493.9 | 1354.25 | 1319.1 | 1523.3 | 1320.8 | 9909.45
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15.75 | 16.75 | 11.1 | 11.05 | 14.4 | 10.3 | 10.45 | 89.8
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 275.85 | 409.3 | 413.2 | 405.15 | 422.2 | 434.35 | 433.1 | 2793.15
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 162.15 | 187.55 | 234.7 | 224.35 | 239 | 238.8 | 206.35 | 1492.9
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 369.05 | 237.9 | 239.1 | 235.8 | 211.95 | 196.6 | 196.1 | 1686.5
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 37.35 | 81.6 | 81.6 | 526.95
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 630.05 | 614.6 | 629.7 | 660.3 | 637.1 | 637.3 | 615.4 | 4424.45
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1011.05 | 1352.8 | 1647.7 | 1348.65 | 1183.1 | 1202.85 | 1343.75 | 9089.9
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 247.2 | 251.8 | 256.45 | 242.6 | 254.45 | 262.95 | 223.85 | 1739.3
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 585.25 | 440.45 | 568.2 | 596.65 | 549.35 | 588.7 | 947.7 | 4276.3
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1814.75 | 1850.3 | 2102.45 | 2373.75 | 2405.45 | 2178.35 | 2072.5 | 14797.55
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 88.2 | 46.45 | 94.7 | 91.6 | 91.6 | 116.1 | 125.1 | 653.75
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5016.75 | 4791.75 | 4833.8 | 4621.05 | 4006.85 | 4438.9 | 4954.8 | 32663.9
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2430.2 | 2356.7 | 2371.5 | 2304.55 | 2111.5 | 2252.75 | 2415 | 16242.2
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 907.85 |  |  |  | 776 |  | 1683.85
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 911.95 |  | 879.95 |  | 899.6 |  | 385.35 | 3076.85
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 79.95 | 72.2 | 80.8 | 81.05 | 83.05 | 87.8 | 155.4 | 640.25
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 76.85 | 100.55 | 117.35 | 127.4 | 125.25 | 123.25 | 122.4 | 793.05
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 234.45 | 204 | 312.25 | 257.05 | 201.65 | 195.7 | 194.5 | 1599.6
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 179409.45 | 179911.95 | 181293.2754 | 178875.95 | 165318.85 | 178899.65 | 181922.1875 | 1245631.3129
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Julio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 127.05 | 128.55 | 130.65 | 193.05 | 193.85 | 214.15 | 188.55 | 1175.85
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 45.52 | 65.55 | 83.6 | 85.4895 | 58.2745 | 45.2125 | 51.434 | 435.0805
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 168 | 163.55 | 164.3 | 165 | 164.15 | 160 | 155.6 | 1140.6
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 52.65 | 52.65
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 330 | 227.5 | 227.3 | 226.1 | 228 | 434.365 | 228 | 1901.265
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 113.35 | 119.85 | 165.55 | 241.4 | 248.45 | 220.6 | 190.2 | 1299.4
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 160.35 | 159.05 | 288.8 | 377.45 | 388.35 | 373.75 | 181 | 1928.75
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 531 | 497.45 | 576.85 | 570.2 | 550.55 | 534 | 533.274 | 3793.324
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 1475.27 | 1361.5 | 1637.05 | 1858.6895 | 1831.6245 | 1982.0775 | 1580.708 | 11726.9195
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 258932.35
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 187448.5
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 184917.55
[7 empty] | ELECTROPERU | 144267.6
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 86969.55
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 48906.1
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 34854.45
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 21622.7
[7 empty] | EGEMSA | 20627.05
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 19248.5
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 18872.5
[7 empty] | CELEPSA | 14451.7
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 14282.8
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 13757.3
[7 empty] | EGASA | 13696.5
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 12739.45
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 12069
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 10836.45
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 10116.4
[7 empty] | SAN GABAN | 9999.25
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 9585.85
[7 empty] | LA VIRGEN | 6671.45
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 6482.4
[7 empty] | SINERSA | 5972.55
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 5833.55
[7 empty] | TERMOSELVA | 4760.7
[7 empty] | EGESUR | 4279.2
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3960.75
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 3697.8
[7 empty] | EGEJUNIN | 3522.65
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 3420.7
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 3164.2
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 2948
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 2886.8
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 2751.35
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 2476.65
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 2449.95
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 2398
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 2253.6903
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 2231.75
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2097.7
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 2080.15
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2072.05
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 1715.285
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 1599.6
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 1553.85
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 1548.25
[7 empty] | PETRAMAS | 1494.75
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 1433.3
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 1226.11
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 1003.9
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 887.5
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 774.85
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 740.05
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 715.85
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 713.6775
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 653.75
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 605.8
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 518.85
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 466.05
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 425.85
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 404.55
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 249.6
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 198.3
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 53.5
[7 empty] | KONDU SAC | 16.75
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 14.45
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 3.3

## G_AREAS
martes, 7 de Julio del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 114 | 208.31 | 0 | 58.3 | 2148.7 | 3557.8 | 0 | 369.1 | 390.7 | 0 | 0 | 0 | 380.61 | 6075.6 | 390.7 | 6846.91 | 00:30 | 2653.4 | 3766.11 | 0 | 427.4 | 6846.91 | 00:30 | 167.3 | 66.71 | 0 | 427.4 | 661.41
01:00 | 113.7 | 212.85 | 0 | 52.4 | 2081.7 | 3558.4 | 0 | 343.3 | 376 | 0 | 0 | 0 | 378.95 | 5983.4 | 376 | 6738.35 | 01:00 | 2571.4 | 3771.25 | 0 | 395.7 | 6738.35 | 01:00 | 165.2 | 70.75 | 0 | 395.7 | 631.65
01:30 | 113.2 | 183.36 | 0 | 57 | 2206.6 | 3565 | 0 | 323.4 | 350.5 | 0 | 0 | 0 | 353.56 | 6095 | 350.5 | 6799.06 | 01:30 | 2670.3 | 3748.36 | 0 | 380.4 | 6799.06 | 01:30 | 164.7 | 67.46 | 0 | 380.4 | 612.56
02:00 | 113.6 | 91 | 0 | 50.2 | 2272.9 | 3529.7 | 0 | 288 | 344.2 | 0 | 0 | 0 | 254.8 | 6090.6 | 344.2 | 6689.6 | 02:00 | 2730.7 | 3620.7 | 0 | 338.2 | 6689.6 | 02:00 | 165.4 | 75.2 | 0 | 338.2 | 578.8
02:30 | 116.9 | 90.33 | 0 | 47.1 | 2230.6 | 3568.1 | 0 | 259.1 | 357.6 | 0 | 0 | 0 | 254.33 | 6057.8 | 357.6 | 6669.73 | 02:30 | 2705.1 | 3658.43 | 0 | 306.2 | 6669.73 | 02:30 | 166.1 | 74.43 | 0 | 306.2 | 546.73
03:00 | 117.6 | 96.77 | 0 | 46 | 2254.5 | 3545.9 | 0 | 227 | 354.3 | 0 | 0 | 0 | 260.37 | 6027.4 | 354.3 | 6642.07 | 03:00 | 2726.4 | 3642.67 | 0 | 273 | 6642.07 | 03:00 | 165.8 | 80.07 | 0 | 273 | 518.87
03:30 | 117.2 | 101.3 | 0 | 39.6 | 2238.7 | 3514.5 | 0 | 209.3 | 355.1 | 0 | 0 | 0 | 258.1 | 5962.5 | 355.1 | 6575.7 | 03:30 | 2711 | 3615.8 | 0 | 248.9 | 6575.7 | 03:30 | 165.2 | 85.2 | 0 | 248.9 | 499.3
04:00 | 116.9 | 100.43 | 0 | 38.6 | 2229.7 | 3514.6 | 0 | 175 | 352.7 | 0 | 0 | 0 | 255.93 | 5919.3 | 352.7 | 6527.93 | 04:00 | 2699.3 | 3615.03 | 0 | 213.6 | 6527.93 | 04:00 | 164.5 | 84.43 | 0 | 213.6 | 462.53
04:30 | 114.8 | 101.3 | 0 | 39.8 | 2313.1 | 3528.6 | 0 | 163.9 | 343.8 | 0 | 0 | 0 | 255.9 | 6005.6 | 343.8 | 6605.3 | 04:30 | 2771.7 | 3629.9 | 0 | 203.7 | 6605.3 | 04:30 | 163.6 | 84.2 | 0 | 203.7 | 451.5
05:00 | 116.2 | 100.51 | 0 | 38.8 | 2362 | 3574.4 | 0 | 179.3 | 357.1 | 0 | 0 | 0 | 255.51 | 6115.7 | 357.1 | 6728.31 | 05:00 | 2835.3 | 3674.91 | 0 | 218.1 | 6728.31 | 05:00 | 164.4 | 85.01 | 0 | 218.1 | 467.51
05:30 | 137.8 | 101.84 | 0 | 34.5 | 2410.2 | 3592.4 | 0 | 169.2 | 387.5 | 0 | 0 | 0 | 274.14 | 6171.8 | 387.5 | 6833.44 | 05:30 | 2935.5 | 3694.24 | 0 | 203.7 | 6833.44 | 05:30 | 174.6 | 85.84 | 0 | 203.7 | 464.14
06:00 | 136.8 | 100.46 | 0 | 36.9 | 2434.9 | 3670.9 | 0 | 154.8 | 359.7 | 0 | 0 | 0 | 274.16 | 6260.6 | 359.7 | 6894.46 | 06:00 | 2931.4 | 3771.36 | 0 | 191.7 | 6894.46 | 06:00 | 173.4 | 84.86 | 0 | 191.7 | 449.96
06:30 | 139.5 | 100.79 | 0 | 38.9 | 2640.3 | 3668.7 | 0 | 117.7 | 472.9 | 0 | 7.9 | 0 | 279.19 | 6426.7 | 480.8 | 7186.69 | 06:30 | 3252.7 | 3769.49 | 7.9 | 156.6 | 7186.69 | 06:30 | 176.1 | 84.89 | 7.9 | 156.6 | 425.49
07:00 | 142.6 | 171.92 | 0 | 33 | 2426.4 | 3615.2 | 0 | 100.2 | 435.3 | 0 | 169.977 | 0 | 347.52 | 6141.8 | 605.277 | 7094.597 | 07:00 | 3004.3 | 3787.12 | 169.977 | 133.2 | 7094.597 | 07:00 | 181.8 | 87.22 | 169.977 | 133.2 | 572.197
07:30 | 149.5 | 204.79 | 0 | 32.4 | 2280.9 | 3605.8 | 0 | 122 | 367.4 | 0 | 479.642 | 0 | 386.69 | 6008.7 | 847.042 | 7242.432 | 07:30 | 2797.8 | 3810.59 | 479.642 | 154.4 | 7242.432 | 07:30 | 181.5 | 88.09 | 479.642 | 154.4 | 903.632
08:00 | 154.3 | 202.7 | 0 | 36.9 | 2156.6 | 3519 | 0.1 | 134.7 | 389.3 | 0 | 749.141 | 0 | 393.9 | 5810.4 | 1138.441 | 7342.741 | 08:00 | 2700.2 | 3721.7 | 749.241 | 171.6 | 7342.741 | 08:00 | 183.3 | 86.1 | 749.241 | 171.6 | 1190.241
08:30 | 159 | 273.46 | 0.1 | 38 | 2223.3 | 3461 | 0.7 | 174.6 | 377.3 | 0 | 812.829 | 0 | 470.56 | 5859.6 | 1190.129 | 7520.289 | 08:30 | 2759.6 | 3734.46 | 813.629 | 212.6 | 7520.289 | 08:30 | 181.6 | 85.06 | 813.629 | 212.6 | 1292.889
09:00 | 151.8 | 284.33 | 0.1 | 33.1 | 2430.7 | 3449.8 | 0.9 | 264.6 | 377.2 | 0 | 828.115 | 0 | 469.33 | 6146 | 1205.315 | 7820.645 | 09:00 | 2959.7 | 3734.13 | 829.115 | 297.7 | 7820.645 | 09:00 | 182 | 87.13 | 829.115 | 297.7 | 1395.945
09:30 | 162.7 | 285.89 | 0.1 | 34.2 | 2372.6 | 3444.2 | 1 | 277.4 | 373.7 | 0 | 834.599 | 0 | 482.89 | 6095.2 | 1208.299 | 7786.389 | 09:30 | 2909 | 3730.09 | 835.699 | 311.6 | 7786.389 | 09:30 | 180.5 | 87.99 | 835.699 | 311.6 | 1415.789
10:00 | 168.5 | 317.94 | 0.2 | 31.2 | 2548.3 | 3449.6 | 1.1 | 261 | 401.8 | 0 | 844.997 | 0 | 517.84 | 6260 | 1246.797 | 8024.637 | 10:00 | 3118.6 | 3767.54 | 846.297 | 292.2 | 8024.637 | 10:00 | 181 | 89.14 | 846.297 | 292.2 | 1408.637
10:30 | 164.3 | 322.92 | 0.3 | 33.9 | 2464.8 | 3526 | 1.2 | 218.1 | 394.3 | 0 | 848.97 | 0 | 521.42 | 6210.1 | 1243.27 | 7974.79 | 10:30 | 3023.4 | 3848.92 | 850.47 | 252 | 7974.79 | 10:30 | 175.6 | 86.92 | 850.47 | 252 | 1364.99
11:00 | 161.4 | 321.31 | 0.4 | 37.9 | 2656.8 | 3522.6 | 1.3 | 228 | 397.6 | 0 | 854.213 | 0 | 521.01 | 6408.7 | 1251.813 | 8181.523 | 11:00 | 3215.8 | 3843.91 | 855.913 | 265.9 | 8181.523 | 11:00 | 178 | 86.51 | 855.913 | 265.9 | 1386.323
11:30 | 194.6 | 323.31 | 0.5 | 38.6 | 2558.5 | 3591 | 1.3 | 251.6 | 407.5 | 0 | 857.859 | 0 | 557.01 | 6402.4 | 1265.359 | 8224.769 | 11:30 | 3160.6 | 3914.31 | 859.659 | 290.2 | 8224.769 | 11:30 | 176.9 | 88.01 | 859.659 | 290.2 | 1414.769
12:00 | 206.5 | 319.46 | 0.2 | 36.7 | 2511.6 | 3585.7 | 1.4 | 240 | 423 | 0 | 863.925 | 0 | 562.86 | 6338.7 | 1286.925 | 8188.485 | 12:00 | 3141.1 | 3905.16 | 865.525 | 276.7 | 8188.485 | 12:00 | 178.5 | 87.66 | 865.525 | 276.7 | 1408.385
12:30 | 201.4 | 324.06 | 0.2 | 45.8 | 2367 | 3505.2 | 1.6 | 315 | 411.4 | 0 | 870.292 | 0 | 571.46 | 6188.8 | 1281.692 | 8041.952 | 12:30 | 2979.8 | 3829.26 | 872.092 | 360.8 | 8041.952 | 12:30 | 177.3 | 88.46 | 872.092 | 360.8 | 1498.652
13:00 | 186.2 | 283.68 | 0.4 | 48.4 | 2346.1 | 3510.2 | 1.6 | 326.8 | 424.5 | 0 | 865.833 | 0 | 518.68 | 6184.7 | 1290.333 | 7993.713 | 13:00 | 2956.8 | 3793.88 | 867.833 | 375.2 | 7993.713 | 13:00 | 176 | 87.28 | 867.833 | 375.2 | 1506.313
13:30 | 186.6 | 283.09 | 0.2 | 57.8 | 2306.2 | 3522.9 | 1.6 | 313.2 | 418.2 | 0 | 865.525 | 0 | 527.69 | 6143.9 | 1283.725 | 7955.315 | 13:30 | 2911 | 3805.99 | 867.325 | 371 | 7955.315 | 13:30 | 173.9 | 87.09 | 867.325 | 371 | 1499.315
14:00 | 179.9 | 281.79 | 0.2 | 68.3 | 2240.7 | 3585.9 | 1.4 | 300.2 | 417.9 | 0 | 861.127 | 0 | 530.19 | 6128.2 | 1279.027 | 7937.417 | 14:00 | 2838.5 | 3867.69 | 862.727 | 368.5 | 7937.417 | 14:00 | 171.6 | 84.29 | 862.727 | 368.5 | 1487.117
14:30 | 176.3 | 281.88 | 0.2 | 76.2 | 2486.1 | 3598.2 | 1.3 | 260.4 | 415.9 | 0 | 839.636 | 0 | 534.58 | 6346 | 1255.536 | 8136.116 | 14:30 | 3078.3 | 3880.08 | 841.136 | 336.6 | 8136.116 | 14:30 | 171.6 | 84.08 | 841.136 | 336.6 | 1433.416
15:00 | 201.8 | 280.88 | 0.1 | 81.9 | 2362.8 | 3597.3 | 1.2 | 262.6 | 430.6 | 0 | 819.006 | 0 | 564.68 | 6223.9 | 1249.606 | 8038.186 | 15:00 | 2995.2 | 3878.18 | 820.306 | 344.5 | 8038.186 | 15:00 | 172.5 | 86.78 | 820.306 | 344.5 | 1424.086
15:30 | 191.6 | 279.82 | 0.1 | 74.1 | 2443.5 | 3596.5 | 1 | 295.1 | 420.9 | 0 | 772.478 | 0 | 545.62 | 6336.1 | 1193.378 | 8075.098 | 15:30 | 3056 | 3876.32 | 773.578 | 369.2 | 8075.098 | 15:30 | 170.8 | 83.82 | 773.578 | 369.2 | 1397.398
16:00 | 193.2 | 279.67 | 0.1 | 67.1 | 2536.4 | 3596.9 | 0.8 | 331.8 | 422.3 | 0 | 656.105 | 0 | 540.07 | 6465.9 | 1078.405 | 8084.375 | 16:00 | 3151.9 | 3876.57 | 657.005 | 398.9 | 8084.375 | 16:00 | 171.6 | 84.07 | 657.005 | 398.9 | 1311.575
16:30 | 194.4 | 277.76 | 0 | 59 | 2796.2 | 3593.1 | 0.4 | 376.3 | 431.9 | 0 | 369.544 | 0 | 531.16 | 6766 | 801.444 | 8098.604 | 16:30 | 3422.5 | 3870.86 | 369.944 | 435.3 | 8098.604 | 16:30 | 179 | 83.86 | 369.944 | 435.3 | 1068.104
17:00 | 172.4 | 283.39 | 0 | 53.7 | 2995 | 3588.5 | 0 | 397.8 | 529.9 | 0 | 116.942 | 0 | 509.49 | 6981.3 | 646.842 | 8137.632 | 17:00 | 3697.3 | 3871.89 | 116.942 | 451.5 | 8137.632 | 17:00 | 178.2 | 88.09 | 116.942 | 451.5 | 834.732
17:30 | 171.1 | 286.49 | 0 | 61.6 | 3064.2 | 3631.8 | 0 | 387.6 | 527.9 | 0 | 9.3 | 0 | 519.19 | 7083.6 | 537.2 | 8139.99 | 17:30 | 3763.2 | 3918.29 | 9.3 | 449.2 | 8139.99 | 17:30 | 174.6 | 86.49 | 9.3 | 449.2 | 719.59
18:00 | 170.6 | 292.53 | 0 | 67 | 2902.7 | 3675.7 | 0 | 374.8 | 534 | 0 | 0.1 | 0 | 530.13 | 6953.2 | 534.1 | 8017.43 | 18:00 | 3607.3 | 3968.23 | 0.1 | 441.8 | 8017.43 | 18:00 | 173.9 | 88.53 | 0.1 | 441.8 | 704.33
18:30 | 170.3 | 281.76 | 0 | 61.6 | 2975.9 | 3771.8 | 0 | 316.5 | 534.2 | 0 | 0 | 0 | 513.66 | 7064.2 | 534.2 | 8112.06 | 18:30 | 3680.4 | 4053.56 | 0 | 378.1 | 8112.06 | 18:30 | 175 | 86.66 | 0 | 378.1 | 639.76
19:00 | 190.6 | 404.14 | 0 | 53.2 | 2847.6 | 3809.7 | 0 | 252 | 546.8 | 0 | 0 | 0 | 647.94 | 6909.3 | 546.8 | 8104.04 | 19:00 | 3585 | 4213.84 | 0 | 305.2 | 8104.04 | 19:00 | 174.9 | 86.04 | 0 | 305.2 | 566.14
19:30 | 193.7 | 326.15 | 0 | 63.3 | 2985.8 | 3817.3 | 0 | 194.5 | 517.2 | 0 | 0 | 0 | 583.15 | 6997.6 | 517.2 | 8097.95 | 19:30 | 3696.7 | 4143.45 | 0 | 257.8 | 8097.95 | 19:30 | 177.6 | 88.85 | 0 | 257.8 | 524.25
20:00 | 193.5 | 321.73 | 0 | 64.6 | 2984.6 | 3812.7 | 0 | 161.7 | 514.3 | 0 | 0 | 0 | 579.83 | 6959 | 514.3 | 8053.13 | 20:00 | 3692.4 | 4134.43 | 0 | 226.3 | 8053.13 | 20:00 | 176.9 | 87.53 | 0 | 226.3 | 490.73
20:30 | 182.5 | 321.3 | 0 | 64.8 | 3011.4 | 3818.8 | 0 | 118.9 | 517.2 | 0 | 0 | 0 | 568.6 | 6949.1 | 517.2 | 8034.9 | 20:30 | 3711.1 | 4140.1 | 0 | 183.7 | 8034.9 | 20:30 | 176.2 | 84.3 | 0 | 183.7 | 444.2
21:00 | 163.8 | 342.54 | 0 | 61.5 | 3099.9 | 3813.7 | 0 | 79.2 | 481.2 | 0 | 0 | 0 | 567.84 | 6992.8 | 481.2 | 8041.84 | 21:00 | 3744.9 | 4156.24 | 0 | 140.7 | 8041.84 | 21:00 | 176 | 81.54 | 0 | 140.7 | 398.24
21:30 | 147 | 347.2 | 0 | 57.8 | 3054 | 3813.6 | 0 | 66.3 | 483.1 | 0 | 0 | 0 | 552 | 6933.9 | 483.1 | 7969 | 21:30 | 3684.1 | 4160.8 | 0 | 124.1 | 7969 | 21:30 | 176.1 | 88.7 | 0 | 124.1 | 388.9
22:00 | 146.2 | 348.69 | 0 | 51.1 | 3033.9 | 3816 | 0 | 76.6 | 412.7 | 0 | 0 | 0 | 545.99 | 6926.5 | 412.7 | 7885.19 | 22:00 | 3592.8 | 4164.69 | 0 | 127.7 | 7885.19 | 22:00 | 173.3 | 88.99 | 0 | 127.7 | 389.99
22:30 | 149.1 | 353.58 | 0 | 42.1 | 2969.4 | 3816.5 | 0 | 66.7 | 419.6 | 0 | 0 | 0 | 544.78 | 6852.6 | 419.6 | 7816.98 | 22:30 | 3538.1 | 4170.08 | 0 | 108.8 | 7816.98 | 22:30 | 172.6 | 87.88 | 0 | 108.8 | 369.28
23:00 | 150.4 | 332.13 | 0 | 38.6 | 2681.6 | 3824.6 | 0 | 104.3 | 425.3 | 0 | 0 | 0 | 521.13 | 6610.5 | 425.3 | 7556.93 | 23:00 | 3257.3 | 4156.73 | 0 | 142.9 | 7556.93 | 23:00 | 173.2 | 89.53 | 0 | 142.9 | 405.63
23:30 | 152.1 | 266.36 | 0 | 44.2 | 2352.8 | 3801.7 | 0 | 260.9 | 422.3 | 0 | 0 | 0 | 462.66 | 6415.4 | 422.3 | 7300.36 | 23:30 | 2927.2 | 4068.06 | 0 | 305.1 | 7300.36 | 23:30 | 172.2 | 90.46 | 0 | 305.1 | 567.76
00:00 | 131.5 | 203.02 | 0 | 46.9 | 2230.8 | 3806.3 | 0 | 244.4 | 414.4 | 0 | 0 | 0 | 381.42 | 6281.5 | 414.4 | 7077.32 | 00:00 | 2776.7 | 4009.32 | 0 | 291.3 | 7077.32 | 00:00 | 161 | 88.62 | 0 | 291.3 | 540.92
TOTAL MWh | 3789.8 | 5950.46 | 1.7 | 1187.3 | 60764.5 | 86941.9 | 9.95 | 5567.45 | 10110.1 | 0 | 7599.0275 | 0 | 10929.26 | 153283.8 | 17709.1275 | 181922.1875 | TOTAL MWh | 74664.4 | 92892.36 | 7610.6775 | 6754.75 | 181922.1875 | TOTAL MWh | 4166.5 | 2035.41 | 7610.6775 | 6754.75 | 20567.3375

## HOP
martes, 7 de Julio del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 07/07/2026 00:00:00 | 08/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 07/07/2026 01:35:00 | 08/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 07/07/2026 00:00:00 | 08/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 07/07/2026 00:00:00 | 08/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 07/07/2026 00:00:00 | 08/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 07/07/2026 00:00:00 | 08/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 07/07/2026 00:00:00 | 08/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 07/07/2026 00:00:00 | 08/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 07/07/2026 00:00:00 | 07/07/2026 01:08:00 |  | 07/07/2026 01:03:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 07/07/2026 09:54:00 | 07/07/2026 12:59:00 | 07/07/2026 09:36:00 | 07/07/2026 12:51:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 07/07/2026 20:42:00 | 07/07/2026 23:03:00 | 07/07/2026 20:25:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | CENTRAL | MALACAS3 TG5 - D2 | 07/07/2026 00:00:00 | 07/07/2026 01:59:00 | 06/07/2026 23:59:00 | 07/07/2026 01:46:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | SEGURIDAD(R. POR PRUEBAS)
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | CENTRAL | MALACAS3 TG5 - D2 | 07/07/2026 06:51:00 | 08/07/2026 00:00:00 | 07/07/2026 06:24:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | SEGURIDAD(R. POR PRUEBAS) | A las 08:10 h, S/C generar a 150 MW.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 07/07/2026 00:00:00 | 08/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 07/07/2026 00:00:00 | 07/07/2026 08:11:00 |  | 07/07/2026 07:57:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 07/07/2026 11:11:00 | 08/07/2026 00:00:00 | 07/07/2026 10:51:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 07/07/2026 00:00:00 | 08/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 07/07/2026 17:25:00 | 07/07/2026 18:03:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 07/07/2026 00:00:00 | 08/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 07/07/2026 00:00:00 | 08/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 07/07/2026 16:58:00 | 08/07/2026 00:00:00 | 07/07/2026 16:51:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 07/07/2026 17:29:00 | 08/07/2026 00:00:00 | 07/07/2026 17:22:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 07/07/2026 18:12:00 | 08/07/2026 00:00:00 | 07/07/2026 16:31:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 07/07/2026 00:00:00 | 07/07/2026 07:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 07/07/2026 07:43:00 | 07/07/2026 10:11:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 07/07/2026 10:11:00 | 07/07/2026 12:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 07/07/2026 12:03:00 | 07/07/2026 13:28:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 07/07/2026 13:28:00 | 08/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 07/07/2026 00:00:00 | 08/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 07/07/2026 00:00:00 | 08/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 07/07/2026 00:00:00 | 08/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G2 | DONA CATALINA - BIOGAS | 07/07/2026 00:00:00 | 08/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 07/07/2026 00:00:00 | 08/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 07/07/2026 18:50:00 | 07/07/2026 23:47:00 | 07/07/2026 18:31:00 | 07/07/2026 23:43:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | SEGURIDAD(R. POR PRUEBAS) | A las 23:27 h, S/C generar a mínima
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 07/07/2026 00:00:00 | 07/07/2026 05:02:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 07/07/2026 05:02:00 | 08/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 07/07/2026 05:35:00 | 07/07/2026 06:47:00 | 07/07/2026 05:13:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 07/07/2026 06:47:00 | 07/07/2026 16:58:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | A las 06:47 h, S/C generar a mínima por disponibilidad de gas.

## INDISP
martes, 7 de Julio del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 07/07/2026 00:00 | 07/07/2026 12:00 | Mantenimiento Ingenio | 8.5 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | G1 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA Y GENERADOR. | 1 | P | F/S | N | PREV. | 13133 | G
CELEPSA | EL PLATANAL | G1 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | Mantenimiento anual turbina, generador y SSAA. | 113.5 | P | F/S | N | PREV. | 12601 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | Mantenimiento Mayor del Grupo 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11879 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | A6.2 - Falla en palas (continúa fuera de servicio) | 5.9 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 07/07/2026 08:27 | 07/07/2026 17:39 | A8.1 - Certificación anual de elevador, línea de vida y escalera | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 07/07/2026 08:57 | 07/07/2026 14:51 | A7.1 - TN 9000169 installation of 360 degree main bearing seal | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 07/07/2026 14:41 | 07/07/2026 16:51 | A6.1 - Main Bearing ALU grease flow failure (Revisión) | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 2 | TV42 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo caldero de TV42 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 16325 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | G1 | 07/07/2026 07:00 | 08/07/2026 00:00 | MANTENIMINETO EQUIPOS AUXILIARES, UNIDAD DE POTENCIA HIDRAULICA, TABLEROS DE CONTROL Y PROTRCCIÓN UG1. | 4.27 | P | F/S | N | PREV. | 20590 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | G1 | 07/07/2026 07:00 | 08/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE GENERADOR UG1. | 4.27 | P | F/S | N | PREV. | 20590 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | G1 | 07/07/2026 07:00 | 08/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA G1 (INSPECCIÓN DE RODETE, INYECTORES). | 4.27 | P | F/S | N | PREV. | 20590 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | CENTRAL | 07/07/2026 07:00 | 07/07/2026 16:57 | INSPECCIÓN Y PRUEBAS DEL SCI DE LA CENTRAL | 175.92 | P | F/S | N | PREV. | 15107 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G1 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | CAMBIO DE VALVULAS ESFERICAS 1B | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 73 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G2 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | VACIADO DE PIQUE POR CAMBIO DE VALVULAS ESFERICAS 1B | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 74 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G3 | 07/07/2026 00:00 | 07/07/2026 07:00 | CAMBIO DE 3ER COJINETE (3/3) | 17 | P | F/S | N | PREV. | 20 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 07/07/2026 08:55 | 07/07/2026 17:09 | M-06 1001 Manual stop - Mantenimiento 12vo Anual | 2.3 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 07/07/2026 02:24 | 07/07/2026 14:40 | TH-13 Monitoreo de señales eléctricas con MOTORDOC | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 07/07/2026 08:57 | 07/07/2026 10:59 | TH-15 122001 Manual idle stop - Monitoreo de señales eléctricas con MOTORDOC | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 07/07/2026 19:16 | 07/07/2026 19:42 | TH-12 117001 Stop for powerdown - Reset | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G1 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/ MANTENIMIENTO DE 48000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 07/07/2026 00:00 | 08/07/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
SAN GABAN | SAN GABÁN II | G1 | 07/07/2026 07:00 | 08/07/2026 00:00 | • Cambio de rodete del Grupo 1. • Calibración de instrumentos. • Levantamiento de observaciones | 0 | P | F/S | N | CORR. | 190 | G
TERMOSELVA | AGUAYTÍA | CENTRAL | 07/07/2026 17:00 | 08/07/2026 00:00 | Restricción total de de suministro de gas hacia CTA. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | OROYA | CENTRAL | 07/07/2026 08:00 | 07/07/2026 18:00 | Limpieza de Cauce de Rio Mantaro (Malpaso F/S 03:00 h a 13:00 h) | 9.09 | P | F/S | N | PREV. | 283 | G

## RESERVA_FRÍA
07/07/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Martes 7 de Julio del 2026 / SEM N° 27 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Martes 7 de Julio del 2026 / SEM N° 27 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Martes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | EGASA | [5 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [13 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | CELA | CENE | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1266 | 1251 | 1252 | 1328 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 2194 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO ENLACE CENTRO - NORTE | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CARABAYLLO - CHIMBOTE 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | MANTA I | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 72.4882 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6918.765 | [19 empty] | MIN | 2540.0414 | 294.4586 | 294.4586 | [7 empty] | 6846.91 | 2.3778 | [25 empty] | 21.3593 | [42 empty] | 2.3778 |  |  |  | 21.3593 | [11 empty] | 2540.0414 | 2502.7082 | 214.622
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 72.4882 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6810.291 | [19 empty] | MIN | 2540.0414 | 294.4586 | 294.4586 | [7 empty] | 6738.35 | 2.3778 | [25 empty] | 21.3593 | [42 empty] | 2.3778 |  |  |  | 21.3593 | [11 empty] | 2540.0414 | 2502.7082 | 214.622
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 72.4882 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6863.172 | [19 empty] | MIN | 2540.0414 | 294.4586 | 294.4586 | [7 empty] | 6799.06 | 2.3778 | [25 empty] | 21.3593 | [42 empty] | 2.3778 |  |  |  | 21.3593 | [11 empty] | 2540.0414 | 2502.7082 | 214.622
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 72.4882 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6754.029 | [19 empty] | MIN | 2518.6822 | 294.4586 | 294.4586 | [7 empty] | 6689.6 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2518.6822 | 2481.349 | 214.622
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 72.4882 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6734.216 | [19 empty] | MIN | 2599.0715 | 294.4586 | 294.4586 | [7 empty] | 6669.73 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 2599.0715 | 2561.7383 | 214.622
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 72.4882 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6707.012 | [19 empty] | MIN | 2647.92 | 294.4586 | 294.4586 | [7 empty] | 6642.07 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2647.92 | 2610.5868 | 214.622
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 72.4882 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6640.405 | [19 empty] | MIN | 2647.92 | 294.4586 | 294.4586 | [7 empty] | 6575.7 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2647.92 | 2610.5868 | 214.622
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 72.4882 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6592.833 | [19 empty] | MIN | 2647.92 | 294.4586 | 294.4586 | [7 empty] | 6527.93 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2647.92 | 2610.5868 | 214.622
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 72.4882 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6670.344 | [19 empty] | MIN | 2647.92 | 294.4586 | 294.4586 | [7 empty] | 6605.3 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2647.92 | 2610.5868 | 214.622
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 72.4882 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6793.212 | [19 empty] | MIN | 2647.92 | 294.4586 | 294.4586 | [7 empty] | 6728.31 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2647.92 | 2610.5868 | 214.622
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 72.4882 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6898.376 | [19 empty] | MIN | 2647.92 | 294.4586 | 294.4586 | [7 empty] | 6833.44 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2647.92 | 2610.5868 | 214.622
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6959.17 | [19 empty] | MIN | 2575.4318 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 6894.46 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2575.4318 | 2538.0986 | 214.622
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7243.83 | [19 empty] | MIN | 2575.4318 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 7186.69 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2575.4318 | 2538.0986 | 214.622
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7151.41 | [19 empty] | MIN | 2575.4318 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 7094.597 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2575.4318 | 2538.0986 | 214.622
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7299.364 | [19 empty] | MIN | 2575.4318 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 7242.432 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2575.4318 | 2538.0986 | 214.622
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7399.474 | [19 empty] | MED | 2575.4318 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 7342.741 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2575.4318 | 2538.0986 | 214.622
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7576.985 | [19 empty] | MED | 2575.4318 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 7520.289 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2575.4318 | 2538.0986 | 178.3405
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7877.376 | [19 empty] | MED | 2575.4318 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 7820.645 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2575.4318 | 2538.0986 | 178.3405
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7847.718 | [19 empty] | MED | 2649.6473 | 296.1859 | 296.1859 | [7 empty] | 7786.389 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2649.6473 | 2612.3141 | 214.622
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8085.883 | [19 empty] | MED | 2649.6473 | 296.1859 | 296.1859 | [7 empty] | 8024.637 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2649.6473 | 2612.3141 | 214.622
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8036.548 | [19 empty] | MED | 2649.6473 | 296.1859 | 296.1859 | [7 empty] | 7974.79 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2649.6473 | 2612.3141 | 214.622
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [6 empty] | 74.2155 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8244.613 | [19 empty] | MED | 2649.6473 | 296.1859 | 296.1859 | [7 empty] | 8181.523 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2649.6473 | 2612.3141 | 214.622
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8287.926 | [19 empty] | MED | 2575.4318 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 8224.769 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2575.4318 | 2538.0986 | 214.622
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8251.556 | [19 empty] | MED | 2575.4318 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 8188.485 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2575.4318 | 2538.0986 | 214.622
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8104.644 | [19 empty] | MED | 2575.4318 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 8041.952 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2575.4318 | 2538.0986 | 214.622
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8055.965 | [19 empty] | MED | 2575.4318 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 7993.713 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2575.4318 | 2538.0986 | 214.622
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8014.788 | [19 empty] | MED | 2575.4318 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 7955.315 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2575.4318 | 2538.0986 | 214.622
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7996.036 | [19 empty] | MED | 2575.4318 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 7937.417 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2575.4318 | 2538.0986 | 214.622
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8193.679 | [19 empty] | MED | 2575.4318 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 8136.116 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2575.4318 | 2538.0986 | 214.622
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8096.727 | [19 empty] | MED | 2575.4318 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 8038.186 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2575.4318 | 2538.0986 | 214.622
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8133.159 | [19 empty] | MED | 2575.4318 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 8075.098 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2575.4318 | 2538.0986 | 214.622
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8141.913 | [19 empty] | MED | 2575.4318 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 8084.375 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2575.4318 | 2538.0986 | 214.622
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8155.526 | [19 empty] | MED | 2575.4318 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 8098.604 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2575.4318 | 2538.0986 | 214.622
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8193.375 | [19 empty] | MED | 2523.0133 | 169.5519 | 169.5519 | [7 empty] | 8137.632 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2523.0133 | 2485.6801 | 214.622
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8196.272 | [19 empty] | MED | 2422.7602 | 118.1474 | 118.1474 | [7 empty] | 8139.99 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 2422.7602 | 2385.427 | 393.9937
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8087.35 | [19 empty] | MAX | 2422.7602 | 118.1474 | 118.1474 | [7 empty] | 8017.43 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 2422.7602 | 2385.427 | 393.9937
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [7 empty] | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8189.846 | [19 empty] | MAX | 2304.6128 | [9 empty] | 8112.06 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 2304.6128 | 2267.2796 | 393.9937
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8189.228 | [19 empty] | MAX | 2090.8976 | [9 empty] | 8104.04 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 2090.8976 | 2053.5644 | 393.9937
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8195.735 | [19 empty] | MAX | 2090.8976 | [9 empty] | 8097.95 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 2090.8976 | 2053.5644 | 393.9937
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8158.485 | [19 empty] | MAX | 2090.8976 | [9 empty] | 8053.13 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 2090.8976 | 2053.5644 | 393.9937
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8139.212 | [19 empty] | MAX | 2090.8976 | [9 empty] | 8034.9 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 2090.8976 | 2053.5644 | 393.9937
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8138.893 | [19 empty] | MAX | 2090.8976 | [9 empty] | 8041.84 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 2090.8976 | 2053.5644 | 393.9937
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8035.63 | [19 empty] | MAX | 2090.8976 | [9 empty] | 7969 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 2090.8976 | 2053.5644 | 393.9937
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7951.554 | [19 empty] | MAX | 2090.8976 | [9 empty] | 7885.19 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 2090.8976 | 2053.5644 | 393.9937
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7883.808 | [19 empty] | MAX | 2090.8976 | [9 empty] | 7816.98 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 2090.8976 | 2053.5644 | 393.9937
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7619.435 | [19 empty] | MIN | 2090.8976 | [9 empty] | 7556.93 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 2090.8976 | 2053.5644 | 393.9937
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7356.377 | [19 empty] | MIN | 2090.8976 | [9 empty] | 7300.36 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 2090.8976 | 2053.5644 | 393.9937
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 1.0613 | [8 empty] | 7.8467 | [22 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7133.646 | [19 empty] | MIN | 2090.8976 | [9 empty] | 7077.32 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 |  | 80.3893 | [13 empty] | 2090.8976 | 2053.5644 | 393.9937
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 0 | 398.6851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3953.7321 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 573.3396 | 245.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.431 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2126.6523 | 864.9054 | 873.8775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 57.0679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0679 | 708.3035 | 1768.5648 | 0 | 32.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 12857866.22 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
martes, 7 de Julio del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 15.1 | 17.5 | 10.9 | 32 | 13 | 11.88 | 13.145 | -- | -- | 1.917 | 88.4 | 55.48 | 120.36 |  | 38.887 | 10.88 | 12.66 | 3.42 | 0.34 | -- | -- | 36.05 | 137.561 | 27.645 | 23.881 | 5.456 | 0 | 5.279 | 12.8 | 10.2879 | 9.4 | 10.7 | 7.73 | 8.92 | 14.289 | -- | 36.6382 | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.781 | 4.107
00:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 15.1 | 17.5 | 10.9 | 32 | 13 | 11.88 | 13.145 | -- | -- | 1.917 | 88.4 | 55.48 | 120.36 |  | 38.887 | 10.88 | 12.66 | 3.42 | 0.34 | -- | -- | 36.05 | 137.561 | 27.645 | 23.881 | 5.456 | 0 | 5.279 | 12.8 | 10.2879 | 9.4 | 10.7 | 7.73 | 8.92 | 14.289 | -- | 36.6382 | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.781 | 4.107
01:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 15.1 | 17.5 | 10.9 | 32 | 12.91 | 11.89 | 12.876 | -- | -- | 1.917 | 88.7 | 55.48 | 118.33 |  | 37.63 | 10.91 | 12.61 | 3.126 | 0.35 | -- | -- | 30.31 | 131.82 | 27.584 | 23.858 | 5.689 | 0 | 5.279 | 12.5 | 10.1434 | 9.4 | 10.7 | 7.75 | 8.94 | 14.289 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.67 | 4.107
01:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 15.1 | 17.5 | 10.9 | 32 | 12.91 | 11.89 | 12.876 | -- | -- | 1.917 | 88.7 | 55.48 | 118.33 |  | 37.63 | 10.91 | 12.61 | 3.126 | 0.35 | -- | -- | 30.31 | 131.82 | 27.584 | 23.858 | 5.689 | 0 | 5.279 | 12.5 | 10.1434 | 9.4 | 10.7 | 7.75 | 8.94 | 14.289 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.67 | 4.107
02:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 15.1 | 17.5 | 11.7 | 32 | 12.94 | 11.87 | 8.31 | -- | -- | 1.917 | 83.43 | 56.95 | 121.38 |  | 36.375 | 10.92 | 12.86 | 3.336 | 0.37 | -- | -- | 32.62 | 134.13 | 27.712 | 24.944 | 6.21 | 0 | 5.279 | 12.2 | 10.1998 | 9.4 | 10.7 | 7.49 | 8.69 | 14.289 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.781 | 4.107
02:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 15.1 | 17.5 | 11.7 | 32 | 12.94 | 11.87 | 8.31 | -- | -- | 1.917 | 83.43 | 56.95 | 121.38 |  | 36.375 | 10.92 | 12.86 | 3.336 | 0.37 | -- | -- | 32.62 | 134.13 | 27.712 | 24.944 | 6.21 | 0 | 5.279 | 12.2 | 10.1998 | 9.4 | 10.7 | 7.49 | 8.69 | 14.289 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.781 | 4.107
03:00 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 15.1 | 17.5 | 11.7 | 32 | 12.94 | 11.87 | 8.508 | -- | -- | 1.917 | 92.33 | 58.44 | 123.43 |  | 36.374 | 10.93 | 13.03 | 3.26 | 0.38 | -- | -- | 34.2 | 135.71 | 28.866 | 24.9 | 5.541 | 0 | 5.279 | 12.2 | 10.1611 | 9.4 | 10.7 | 7.78 | 8.98 | 14.289 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.976 | 4.107
03:30 | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 15.1 | 17.5 | 11.7 | 32 | 12.94 | 11.87 | 8.508 | -- | -- | 1.917 | 92.33 | 58.44 | 123.43 |  | 36.374 | 10.93 | 13.03 | 3.26 | 0.38 | -- | -- | 34.2 | 135.71 | 28.866 | 24.9 | 5.541 | 0 | 5.279 | 12.2 | 10.1611 | 9.4 | 10.7 | 7.78 | 8.98 | 14.289 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.976 | 4.107
04:00 | 1.1 | 15 | 15.9 | 2 | 15.1 | 17 | 11.7 | 32 | 12.99 | 11.83 | 8.429 | -- | -- | 1.917 | 89.6 | 78.34 | 121.38 |  | 37.63 | 10.95 | 12.66 | 1.709 | 0.4 | -- | -- | 31.74 | 133.25 | 28.929 | 24.713 | 7.041 | 0 | 5.279 | 12.2 | 10.0816 | 9.4 | 10.7 | 7.68 | 8.88 | 14.289 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.018 | 4.107
04:30 | 1.1 | 15 | 15.9 | 2 | 15.1 | 17 | 11.7 | 32 | 12.99 | 11.83 | 8.429 | -- | -- | 1.917 | 89.6 | 78.34 | 121.38 |  | 37.63 | 10.95 | 12.66 | 1.709 | 0.4 | -- | -- | 31.74 | 133.25 | 28.929 | 24.713 | 7.041 | 0 | 5.279 | 12.2 | 10.0816 | 9.4 | 10.7 | 7.68 | 8.88 | 14.289 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.018 | 4.107
05:00 | 1.1 | 15 | 15.9 | 2 | 15.1 | 17 | 12.6 | 32 | 12.93 | 11.81 | 8.391 | -- | -- | 1.917 | 89.6 | 83.47 | 118.33 |  | 38.887 | 10.96 | 13.23 | 3.109 | 0.41 | -- | -- | 34.03 | 135.54 | 28.617 | 24.624 | 5.183 | 0 | 5.279 | 12.4 | 10.0777 | 9.4 | 10.7 | 7.81 | 9 | 14.289 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.713 | 4.107
05:30 | 1.1 | 15 | 15.9 | 2 | 15.1 | 17 | 12.6 | 32 | 12.93 | 11.81 | 8.391 | -- | -- | 1.917 | 89.6 | 83.47 | 118.33 |  | 38.887 | 10.96 | 13.23 | 3.109 | 0.41 | -- | -- | 34.03 | 135.54 | 28.617 | 24.624 | 5.183 | 0 | 5.279 | 12.4 | 10.0777 | 9.4 | 10.7 | 7.81 | 9 | 14.289 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.713 | 4.107
06:00 | 1.1 | 15 | 15.9 | 2 | 15.1 | 17 | 12.6 | 32 | 12.99 | 11.73 | 11.701 | 1.07 | 40.92 | 1.917 | 89.6 | 84.34 | 114.35 |  | 38.888 | 10.98 | 12.96 | 2.162 | 0.4 | -- | -- | 19.84 | 136.82 | 28.255 | 25.818 | 4.654 | 0 | 5.279 | 12.2 | 10.2819 | 9.4 | 10.7 | 7.31 | 8.5 | 14.289 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.778 | 4.107
06:30 | 1.1 | 15 | 15.9 | 2 | 15.1 | 17 | 12.6 | 32 | 12.99 | 11.73 | 11.701 | 1.07 | 40.92 | 1.917 | 89.6 | 84.34 | 114.35 |  | 38.888 | 10.98 | 12.96 | 2.162 | 0.4 | -- | -- | 19.84 | 136.82 | 28.255 | 25.818 | 4.654 | 0 | 5.279 | 12.2 | 10.2819 | 9.4 | 10.7 | 7.31 | 8.5 | 14.289 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.778 | 4.107
07:00 | 1.1 | 15 | 15.9 | 2 | 15.1 | 17 | 12.6 | 32 | 12.82 | 11.87 | 11.782 | -- | -- | 1.917 | 90.51 | 84.34 | 109.48 |  | 39.039 | 10.98 | 12.76 | 2.905 | 0.4 | -- | -- | 11.96 | 129.017 | 29.757 | 25.826 | 5.147 | 0 | 5.279 | 18.2 | 10.0291 | 9.4 | 10.7 | 7.56 | 8.75 | 14.289 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.823 | 4.107
07:30 | 1.1 | 15 | 15.9 | 2 | 15.1 | 17 | 12.6 | 32 | 12.82 | 11.87 | 11.782 | -- | -- | 1.917 | 90.51 | 84.34 | 109.48 |  | 39.039 | 10.98 | 12.76 | 2.905 | 0.4 | -- | -- | 11.96 | 129.017 | 29.757 | 25.826 | 5.147 | 0 | 5.279 | 18.2 | 10.0291 | 9.4 | 10.7 | 7.56 | 8.75 | 14.289 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.823 | 4.107
08:00 | 1.1 | 15 | 15.9 | 2 | 15 | 17 | 12.6 | 32 | 12.74 | 11.92 | 11.79 | -- | -- | 1.917 | 87.81 | 85.22 | 104.73 |  | 39.14 | 11.04 | 12.66 | 2.487 | 0.38 | -- | -- | 19.78 | 136.837 | 29.656 | 24.65 | 4.032 | 0 | 5.279 | 16.8 | 10.1143 | 9.4 | 10.7 | 8.13 | 9.32 | 14.289 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.823 | 4.107
08:30 | 1.1 | 15 | 15.9 | 2 | 15 | 17 | 12.6 | 32 | 12.74 | 11.92 | 11.79 | -- | -- | 1.917 | 87.81 | 85.22 | 104.73 |  | 39.14 | 11.04 | 12.66 | 2.487 | 0.38 | -- | -- | 19.78 | 136.837 | 29.656 | 24.65 | 4.032 | 0 | 5.279 | 16.8 | 10.1143 | 9.4 | 10.7 | 8.13 | 9.32 | 14.289 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.823 | 4.107
09:00 | 1.1 | 15 | 15.9 | 2 | 15.1 | 17 | 12.6 | 32 | 12.73 | 11.9 | 11.796 | -- | -- | 1.917 | 80.86 | 83.47 | 100.11 |  | 38.888 | 11.05 | 12.76 | 3.251 | 0.38 | -- | -- | 11.06 | 128.112 | 28.317 | 26.037 | 3.34 | 0 | 5.279 | 17 | 10.092 | 9.4 | 10.7 | 8.18 | 9.38 | 14.289 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.823 | 4.107
09:30 | 1.1 | 15 | 15.9 | 2 | 15.1 | 17 | 12.6 | 32 | 12.73 | 11.9 | 11.796 | -- | -- | 1.917 | 80.86 | 83.47 | 100.11 |  | 38.888 | 11.05 | 12.76 | 3.251 | 0.38 | -- | -- | 11.06 | 128.112 | 28.317 | 26.037 | 3.34 | 0 | 5.279 | 17 | 10.092 | 9.4 | 10.7 | 8.18 | 9.38 | 14.289 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.823 | 4.107
10:00 | 1.1 | 15 | 15.9 | 2 | 15.1 | 17 | 12.6 | 32 | 12.78 | 11.83 | 11.792 | -- | -- | 1.917 | 80.02 | 84.34 | 96.5 |  | 39.545 | 10.96 | 12.19 | 2.74 | 0.37 | -- | -- | 15.91 | 132.969 | 30.109 | 24.195 | 4.246 | 0 | 5.279 | 13.8 | 10.1695 | 9.4 | 10.7 | 7.79 | 8.98 | 14.289 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.129 | 4.107
10:30 | 1.1 | 15 | 15.9 | 2 | 15.1 | 17 | 12.6 | 32 | 12.78 | 11.83 | 11.792 | -- | -- | 1.917 | 80.02 | 84.34 | 96.5 |  | 39.545 | 10.96 | 12.19 | 2.74 | 0.37 | -- | -- | 15.91 | 132.969 | 30.109 | 24.195 | 4.246 | 0 | 5.279 | 13.8 | 10.1695 | 9.4 | 10.7 | 7.79 | 8.98 | 14.289 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.129 | 4.107
11:00 | 1.1 | 15 | 15.9 | 2 | 15.1 | 17 | 12.6 | 32 | 12.8 | 11.8 | 11.767 | -- | -- | 1.917 | 80.02 | 88.75 | 93.84 |  | 38.348 | 10.84 | 12.09 | 2.4 | 0.36 | -- | -- | 13.51 | 130.563 | 28.14 | 25.328 | 3.385 | 0 | 5.279 | 13 | 10.0753 | 9.4 | 10.7 | 8.01 | 9.21 | 14.289 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.908 | 4.107
11:30 | 1.1 | 15 | 15.9 | 2 | 15.1 | 17 | 12.6 | 32 | 12.8 | 11.8 | 11.767 | -- | -- | 1.917 | 80.02 | 88.75 | 93.84 |  | 38.348 | 10.84 | 12.09 | 2.4 | 0.36 | -- | -- | 13.51 | 130.563 | 28.14 | 25.328 | 3.385 | 0 | 5.279 | 13 | 10.0753 | 9.4 | 10.7 | 8.01 | 9.21 | 14.289 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.908 | 4.107
12:00 | 1.1 | 15 | 15.9 | 2 | 15.1 | 17 | 12.6 | 32 | 12.74 | 11.71 | 11.774 | -- | -- | 1.917 | 80.86 | 86.97 | 91.22 |  | 38.212 | 10.82 | 12.66 | 2.48 | 0.34 | -- | -- | 19.22 | 136.28 | 29.197 | 25.568 | 3.783 | 0 | 5.279 | 12.4 | 10.0834 | 9.4 | 10.7 | 8.02 | 9.21 | 14.289 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.823 | 4.107
12:30 | 1.1 | 15 | 15.9 | 2 | 15.1 | 17 | 12.6 | 32 | 12.74 | 11.71 | 11.774 | -- | -- | 1.917 | 80.86 | 86.97 | 91.22 |  | 38.212 | 10.82 | 12.66 | 2.48 | 0.34 | -- | -- | 19.22 | 136.28 | 29.197 | 25.568 | 3.783 | 0 | 5.279 | 12.4 | 10.0834 | 9.4 | 10.7 | 8.02 | 9.21 | 14.289 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.823 | 4.107
13:00 | 1.1 | 15 | 15.9 | 2 | 15.1 | 17 | 11.7 | 32 | 12.79 | 11.85 | 11.835 | -- | -- | 1.917 | 76.7 | 87.56 | 89.51 |  | 37.645 | 10.75 | 12.09 | 2.19 | 0.32 | -- | -- | 15.08 | 132.136 | 29.357 | 24.637 | 2.114 | 0 | 5.279 | 8 | 10.1524 | 9.4 | 10.7 | 8.44 | 9.63 | 14.289 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.67 | 4.107
13:30 | 1.1 | 15 | 15.9 | 2 | 15.1 | 17 | 11.7 | 32 | 12.79 | 11.85 | 11.835 | -- | -- | 1.917 | 76.7 | 87.56 | 89.51 |  | 37.645 | 10.75 | 12.09 | 2.19 | 0.32 | -- | -- | 15.08 | 132.136 | 29.357 | 24.637 | 2.114 | 0 | 5.279 | 8 | 10.1524 | 9.4 | 10.7 | 8.44 | 9.63 | 14.289 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.67 | 4.107
14:00 | 1.1 | 15 | 15.9 | 2 | 15.1 | 17 | 11.7 | 32 | 12.78 | 11.78 | 11.676 | -- | -- | 1.917 | 63.52 | 88.75 | 87.81 |  | 35.451 | 10.74 | 11.89 | 2.81 | 0.32 | -- | -- | 11.42 | 128.477 | 28.369 | 25.849 | 3.828 | 0 | 5.279 | 8.9 | 10.134 | 9.4 | 10.7 | 7.85 | 9.04 | 14.289 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.781 | 4.107
14:30 | 1.1 | 15 | 15.9 | 2 | 15.1 | 17 | 11.7 | 32 | 12.78 | 11.78 | 11.676 | -- | -- | 1.917 | 63.52 | 88.75 | 87.81 |  | 35.451 | 10.74 | 11.89 | 2.81 | 0.32 | -- | -- | 11.42 | 128.477 | 28.369 | 25.849 | 3.828 | 0 | 5.279 | 8.9 | 10.134 | 9.4 | 10.7 | 7.85 | 9.04 | 14.289 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.781 | 4.107
15:00 | 1.1 | 15 | 15.9 | 2 | 14.9 | 17 | 11.7 | 32 | 12.72 | 11.72 | 11.783 | -- | -- | 1.917 | 78.35 | 88.75 | 86.13 |  | 34.738 | 10.75 | 9.91 | 2.86 | 0.3 | -- | -- | 15.94 | 132.998 | 29.565 | 23.865 | 3.284 | 0 | 5.279 | 8.9 | 10.2699 | 9.4 | 10.7 | 8.21 | 9.4 | 14.289 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.823 | 4.107
15:30 | 1.1 | 15 | 15.9 | 2 | 14.9 | 17 | 11.7 | 32 | 12.72 | 11.72 | 11.783 | -- | -- | 1.917 | 78.35 | 88.75 | 86.13 |  | 34.738 | 10.75 | 9.91 | 2.86 | 0.3 | -- | -- | 15.94 | 132.998 | 29.565 | 23.865 | 3.284 | 0 | 5.279 | 8.9 | 10.2699 | 9.4 | 10.7 | 8.21 | 9.4 | 14.289 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.823 | 4.107
16:00 | 1.1 | 15 | 15.9 | 2 | 14.5 | 17 | 11.3 | 32 | 12.77 | 11.82 | 11.7 | -- | -- | 1.917 | 86.92 | 83.47 | 84.46 |  | 35.234 | 10.73 | 8.91 | 2.87 | 0.36 | -- | -- | 16.84 | 133.9 | 27.88 | 23.788 | 3.83 | 0 | 5.279 | 10.3 | 9.945 | 9.4 | 10.7 | 8.11 | 9.31 | 14.289 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.67 | 4.107
16:30 | 1.1 | 15 | 15.9 | 2 | 14.5 | 17 | 11.3 | 32 | 12.77 | 11.82 | 11.7 | -- | -- | 1.917 | 86.92 | 83.47 | 84.46 |  | 35.234 | 10.73 | 8.91 | 2.87 | 0.36 | -- | -- | 16.84 | 133.9 | 27.88 | 23.788 | 3.83 | 0 | 5.279 | 10.3 | 9.945 | 9.4 | 10.7 | 8.11 | 9.31 | 14.289 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.67 | 4.107
17:00 | 1.1 | 15 | 15.9 | 2 | 14.6 | 17 | 11.3 | 32 | 12.79 | 11.76 | 16.881 | -- | -- | 1.917 | 86.04 | 79.18 | 83.64 |  | 35.011 | 10.77 | 8.42 | 4.1 | 0.33 | -- | -- | 13 | 130.06 | 27.63 | 24.471 | 3.57 | 0 | 5.279 | 16.4 | 10.1354 | 9.4 | 10.7 | 8.27 | 9.47 | 14.289 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.781 | 4.107
17:30 | 1.1 | 15 | 15.9 | 2 | 14.6 | 17 | 11.3 | 32 | 12.79 | 11.76 | 16.881 | -- | -- | 1.917 | 86.04 | 79.18 | 83.64 |  | 35.011 | 10.77 | 8.42 | 4.1 | 0.33 | -- | -- | 13 | 130.06 | 27.63 | 24.471 | 3.57 | 0 | 5.279 | 16.4 | 10.1354 | 9.4 | 10.7 | 8.27 | 9.47 | 14.289 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.781 | 4.107
18:00 | 1.1 | 15 | 15.9 | 2 | 14.5 | 17 | 10.9 | 32 | 12.79 | 11.91 | 16.968 | 1.07 | 40.81 | 1.917 | 80.86 | 77.5 | 82.82 |  | 44.103 | 10.78 | 9.42 | 2.66 | 0.36 | -- | -- | 23.93 | 140.99 | 28.29 | 23.949 | 3.67 | 0 | 5.279 | 16 | 10.1569 | 9.4 | 10.7 | 8.26 | 9.46 | 14.289 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.823 | 4.107
18:30 | 1.1 | 15 | 15.9 | 2 | 14.5 | 17 | 10.9 | 32 | 12.79 | 11.91 | 16.968 | 1.07 | 40.81 | 1.917 | 80.86 | 77.5 | 82.82 |  | 44.103 | 10.78 | 9.42 | 2.66 | 0.36 | -- | -- | 23.93 | 140.99 | 28.29 | 23.949 | 3.67 | 0 | 5.279 | 16 | 10.1569 | 9.4 | 10.7 | 8.26 | 9.46 | 14.289 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.823 | 4.107
19:00 | 1.1 | 15 | 15.9 | 2 | 14.5 | 17 | 10.9 | 32 | 14.07 | 11.91 | 18.476 | -- | -- | 1.917 | 89.6 | 77.5 | 92.96 |  | 43.535 | 10.81 | 11.53 | 3.73 | 0.4 | -- | -- | 22.1 | 139.16 | 27.72 | 23.669 | 3.75 | 0 | 5.279 | 16.3 | 10.2778 | 9.4 | 10.7 | 8.17 | 9.37 | 14.289 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.823 | 4.107
19:30 | 1.1 | 15 | 15.9 | 2 | 14.5 | 17 | 10.9 | 32 | 14.07 | 11.91 | 18.476 | -- | -- | 1.917 | 89.6 | 77.5 | 92.96 |  | 43.535 | 10.81 | 11.53 | 3.73 | 0.4 | -- | -- | 22.1 | 139.16 | 27.72 | 23.669 | 3.75 | 0 | 5.279 | 16.3 | 10.2778 | 9.4 | 10.7 | 8.17 | 9.37 | 14.289 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.823 | 4.107
20:00 | 1.1 | 15 | 15.9 | 2 | 14.5 | 17 | 10.9 | 32 | 14.09 | 11.98 | 18.477 | -- | -- | 1.917 | 80.86 | 77.5 | 115.34 |  | 46.609 | 10.81 | 12.66 | 3.19 | 0.44 | -- | -- | 18.57 | 135.63 | 27.4 | 23.298 | 2.9 | 0 | 5.279 | 16.3 | 10.1231 | 9.4 | 10.7 | 8.29 | 9.49 | 14.289 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.67 | 4.107
20:30 | 1.1 | 15 | 15.9 | 2 | 14.5 | 17 | 10.9 | 32 | 14.09 | 11.98 | 18.477 | -- | -- | 1.917 | 80.86 | 77.5 | 115.34 |  | 46.609 | 10.81 | 12.66 | 3.19 | 0.44 | -- | -- | 18.57 | 135.63 | 27.4 | 23.298 | 2.9 | 0 | 5.279 | 16.3 | 10.1231 | 9.4 | 10.7 | 8.29 | 9.49 | 14.289 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.67 | 4.107
21:00 | 1.1 | 15 | 15.9 | 2 | 14.5 | 17 | 10.9 | 32 | 12.51 | 11.86 | 13.444 | -- | -- | 1.917 | 90.51 | 73.34 | 122.4 |  | 43.624 | 10.81 | 12.66 | 2.95 | 0.49 | -- | -- | 19.85 | 136.91 | 27.25 | 23.326 | 3.27 | 0 | 5.279 | 16.3 | 10.208 | 9.4 | 10.7 | 8.12 | 9.32 | 14.289 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.628 | 4.107
21:30 | 1.1 | 15 | 15.9 | 2 | 14.5 | 17 | 10.9 | 32 | 12.51 | 11.86 | 13.444 | -- | -- | 1.917 | 90.51 | 73.34 | 122.4 |  | 43.624 | 10.81 | 12.66 | 2.95 | 0.49 | -- | -- | 19.85 | 136.91 | 27.25 | 23.326 | 3.27 | 0 | 5.279 | 16.3 | 10.208 | 9.4 | 10.7 | 8.12 | 9.32 | 14.289 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.628 | 4.107
22:00 | 1.1 | 15 | 15.9 | 2 | 14.5 | 17 | 10.9 | 32 | 12.45 | 11.85 | 13.008 | -- | -- | 1.917 | 88.7 | 62.99 | 124.46 |  | 36.627 | -- | 12.09 | 2.28 | 0.54 | -- | -- | 21.91 | 138.97 | 27.11 | 24.443 | 2.12 | 0 | 5.279 | 13.5 | 10.3433 | 9.4 | 10.7 | 8.16 | 9.36 | 14.289 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.781 | 4.107
22:30 | 1.1 | 15 | 15.9 | 2 | 14.5 | 17 | 10.9 | 32 | 12.45 | 11.85 | 13.008 | -- | -- | 1.917 | 88.7 | 62.99 | 124.46 |  | 36.627 | -- | 12.09 | 2.28 | 0.54 | -- | -- | 21.91 | 138.97 | 27.11 | 24.443 | 2.12 | 0 | 5.279 | 13.5 | 10.3433 | 9.4 | 10.7 | 8.16 | 9.36 | 14.289 | -- | -- | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.781 | 4.107
23:00 | 1.1 | 15 | 15.9 | 2 | 14.5 | 17 | 10.9 | 32 | 12.47 | 11.84 | 13.081 | -- | -- | 1.917 | 80.02 | 70.89 | 126.55 |  | 33.877 | -- | 12.66 | 3.76 | 0.58 | -- | -- | 19.63 | 136.69 | 28.34 | 25.071 | 0.99 | 0 | 5.279 | -- | -- | 9.4 | -- | 8.27 | 9.46 | 14.289 | 11.2264 | 37.9927 | 12.9103 | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.67 | 4.107
23:30 | 1.1 | 15 | 15.9 | 2 | 14.5 | 17 | 10.9 | 32 | 12.47 | 11.84 | 13.081 | -- | -- | 1.917 | 80.02 | 70.89 | 126.55 |  | 33.877 | -- | 12.66 | 3.76 | 0.58 | -- | -- | 19.63 | 136.69 | 28.34 | 25.071 | 0.99 | 0 | 5.279 | -- | -- | 9.4 | -- | 8.27 | 9.46 | 14.289 | 11.2264 | 37.9927 | 12.9103 | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.67 | 4.107
MAX | 1.1 | 15 | 15.9 | 2 | 14.5 | 17 | 10.9 | 32 | 12.45 | 11.71 | 8.31 | 1.07 | 40.81 | 1.917 | 63.52 | 55.48 | 82.82 | 0 | 33.877 | 10.73 | 8.42 | 1.709 | 0.3 | 0 | 0 | 11.06 | 128.112 | 27.11 | 23.298 | 0.99 | 0 | 5.279 | 8 | 9.945 | 9.4 | 10.7 | 7.31 | 8.5 | 14.289 | 11.2264 | 36.6382 | 12.9103 | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.628 | 4.107
MIN | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 15.1 | 17.5 | 12.6 | 32 | 14.09 | 11.98 | 18.477 | 1.07 | 40.92 | 1.917 | 92.33 | 88.75 | 126.55 | 0 | 46.609 | 11.05 | 13.23 | 4.1 | 0.58 | 0 | 0 | 36.05 | 140.99 | 30.109 | 26.037 | 7.041 | 0 | 5.279 | 18.2 | 10.3433 | 9.4 | 10.7 | 8.44 | 9.63 | 14.289 | 11.2264 | 37.9927 | 12.9103 | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 12.129 | 4.107
PROM | 1.1 | 15.0833 | 15.9833 | 2 | 14.8917 | 17.0833 | 11.7 | 32 | 12.8975 | 11.8413 | 12.4746 | 1.07 | 40.865 | 1.917 | 84.3258 | 77.2092 | 105.3967 | #DIV/0! | 38.5124 | 10.8714 | 11.9738 | 2.9077 | 0.38833 | #DIV/0! | #DIV/0! | 21.1875 | 134.3554 | 28.404 | 24.6128 | 4.043 | 0 | 5.279 | 13.4174 | 10.154 | 9.4 | 10.7 | 7.9746 | 9.1696 | 14.289 | 11.2264 | 37.3154 | 12.9103 | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.7986 | 4.107
INICIO | 1.1 | 15.5 | 16.4 | 2 | 15.1 | 17.5 | 10.9 | 32 | 13 | 11.88 | 13.145 | -- | -- | 1.917 | 88.4 | 55.48 | 120.36 |  | 38.887 | 10.88 | 12.66 | 3.42 | 0.34 | -- | -- | 36.05 | 137.561 | 27.645 | 23.881 | 5.456 | 0 | 5.279 | 12.8 | 10.2879 | 9.4 | 10.7 | 7.73 | 8.92 | 14.289 | -- | 36.6382 | -- | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.781 | 4.107
FINAL | 1.1 | 15 | 15.9 | 2 | 14.5 | 17 | 10.9 | 32 | 12.47 | 11.84 | 13.081 | -- | -- | 1.917 | 80.02 | 70.89 | 126.55 |  | 33.877 | -- | 12.66 | 3.76 | 0.58 | -- | -- | 19.63 | 136.69 | 28.34 | 25.071 | 0.99 | 0 | 5.279 | -- | -- | 9.4 | -- | 8.27 | 9.46 | 14.289 | 11.2264 | 37.9927 | 12.9103 | 3.1069 | 1.6524 | 10.289 | 4.685 | 11.67 | 4.107
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
martes, 7 de Julio del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2694.79 | 5.0156 | 0.42279 | 0.205 | 0.224 | 0.00798 | 3875.2049 | -- | -- | 0.67662 | 22.7305 | -- | 0.16388 | 0.32177 | 2410.2 | 0.745 | -- | 0.002 | 0.291 | -- | 257.275 | 0.114 | 0.016 | 51.33 | 0.037 | 0.53247 | 0.068 | 106.86 | 0.267
00:30 | 2694.79 | 5.0156 | 0.42279 | 0.205 | 0.224 | 0.00798 | 3875.2049 | -- | -- | 0.67662 | 22.7305 | -- | 0.16388 | 0.32177 | 2410.2 | 0.745 | -- | 0.002 | 0.291 | -- | 257.275 | 0.114 | 0.016 | 51.33 | 0.037 | 0.53247 | 0.068 | 106.86 | 0.267
01:00 | 2694.89 | 5.1377 | 0.61221 | 0.206 | 0.223 | 0.0074 | 3875.1659 | -- | -- | 0.64387 | 22.6313 | -- | 0.16388 | 0.32177 | 2410.27 | 0.753 | -- | 0.002 | 0.328 | -- | 257.276 | 0.113 | 0.018 | 51.33 | 0.037 | 0.53247 | 0.06647 | 120.49 | 0.27
01:30 | 2694.89 | 5.1377 | 0.61221 | 0.206 | 0.223 | 0.0074 | 3875.1659 | -- | -- | 0.64387 | 22.6313 | -- | 0.16388 | 0.32177 | 2410.27 | 0.753 | -- | 0.002 | 0.328 | -- | 257.276 | 0.113 | 0.018 | 51.33 | 0.037 | 0.53247 | 0.06647 | 120.49 | 0.27
02:00 | 2694.97 | 5.2552 | 0.7755 | 0.205 | 0.222 | 0.0072 | 3875.1281 | -- | -- | 0.61181 | 22.5353 | -- | 0.16388 | 0.32177 | 2410.4 | 0.769 | -- | 0.002 | 0.362 | -- | 257.278 | 0.107 | 0.02 | 51.33 | 0.037 | 0.53047 | 0.06647 | 162.08 | 0.278
02:30 | 2694.97 | 5.2552 | 0.7755 | 0.205 | 0.222 | 0.0072 | 3875.1281 | -- | -- | 0.61181 | 22.5353 | -- | 0.16388 | 0.32177 | 2410.4 | 0.769 | -- | 0.002 | 0.362 | -- | 257.278 | 0.107 | 0.02 | 51.33 | 0.037 | 0.53047 | 0.06647 | 162.08 | 0.278
03:00 | 2695 | 5.3706 | 0.8857 | 0.205 | 0.221 | 0.00894 | 3875.0952 | -- | -- | 0.57969 | 22.4518 | -- | 0.16014 | 0.32177 | 2410.53 | 0.784 | -- | 0.002 | 0.39 | -- | 257.279 | 0.089 | 0.022 | 51.33 | 0.038 | 0.52848 | 0.068 | 160.82 | 0.285
03:30 | 2695 | 5.3706 | 0.8857 | 0.205 | 0.221 | 0.00894 | 3875.0952 | -- | -- | 0.57969 | 22.4518 | -- | 0.16014 | 0.32177 | 2410.53 | 0.784 | -- | 0.002 | 0.39 | -- | 257.279 | 0.089 | 0.022 | 51.33 | 0.038 | 0.52848 | 0.068 | 160.82 | 0.285
04:00 | 2695 | 5.4927 | 0.9991 | 0.206 | 0.218 | 0.01173 | 3875.0556 | -- | -- | 0.5473 | 22.3514 | -- | 0.16014 | 0.3279 | 2410.64 | 0.796 | -- | 0.002 | 0.417 | -- | 257.28 | 0.072 | 0.024 | 51.33 | 0.037 | 0.53247 | 0.06647 | 148.83 | 0.292
04:30 | 2695 | 5.4927 | 0.9991 | 0.206 | 0.218 | 0.01173 | 3875.0556 | -- | -- | 0.5473 | 22.3514 | -- | 0.16014 | 0.3279 | 2410.64 | 0.796 | -- | 0.002 | 0.417 | -- | 257.28 | 0.072 | 0.024 | 51.33 | 0.037 | 0.53247 | 0.06647 | 148.83 | 0.292
05:00 | 2695 | 5.6193 | 1.1179 | 0.201 | 0.221 | 0.01253 | 3875.0169 | -- | -- | 0.51479 | 22.2534 | -- | 0.1564 | 0.33407 | 2410.73 | 0.807 | -- | 0.002 | 0.441 | -- | 257.281 | 0.056 | 0.026 | 51.33 | 0.036 | 0.53448 | 0.06495 | 168.82 | 0.299
05:30 | 2695 | 5.6193 | 1.1179 | 0.201 | 0.221 | 0.01253 | 3875.0169 | -- | -- | 0.51479 | 22.2534 | -- | 0.1564 | 0.33407 | 2410.73 | 0.807 | -- | 0.002 | 0.441 | -- | 257.281 | 0.056 | 0.026 | 51.33 | 0.036 | 0.53448 | 0.06495 | 168.82 | 0.299
06:00 | 2695 | 5.7481 | 1.165 | 0.197 | 0.222 | 0.01399 | 3874.9895 | -- | -- | 0.48201 | 22.184 | -- | 0.16014 | 0.34027 | 2410.66 | 0.799 | -- | 0.002 | 0.452 | 102.48 | 257.282 | 0.047 | 0.027 | 51.33 | 0.032 | 0.53448 | 0.06546 | 188.14 | 0.305
06:30 | 2695 | 5.7481 | 1.165 | 0.197 | 0.222 | 0.01399 | 3874.9895 | -- | -- | 0.48201 | 22.184 | -- | 0.16014 | 0.34027 | 2410.66 | 0.799 | -- | 0.002 | 0.452 | 102.48 | 257.282 | 0.047 | 0.027 | 51.33 | 0.032 | 0.53448 | 0.06546 | 188.14 | 0.305
07:00 | 2695 | 5.8748 | 1.1422 | 0.191 | 0.238 | 0.01682 | 3874.9602 | -- | -- | 0.44693 | 22.1101 | -- | 0.16388 | 0.34027 | 2410.6 | 0.792 | -- | 0.002 | 0.456 | -- | 257.283 | 0.043 | 0.029 | 51.33 | 0.031 | 0.53648 | 0.06749 | 173.58 | 0.3
07:30 | 2695 | 5.8748 | 1.1422 | 0.191 | 0.238 | 0.01682 | 3874.9602 | -- | -- | 0.44693 | 22.1101 | -- | 0.16388 | 0.34027 | 2410.6 | 0.792 | -- | 0.002 | 0.456 | -- | 257.283 | 0.043 | 0.029 | 51.33 | 0.031 | 0.53648 | 0.06749 | 173.58 | 0.3
08:00 | 2695 | 6.0014 | 1.1503 | 0.205 | 0.237 | 0.02214 | 3874.9312 | -- | -- | 0.39986 | 22.037 | 251.3256 | 0.1755 | 0.3465 | 2410.53 | 0.784 | -- | 0.002 | 0.454 | -- | 257.285 | 0.04 | 0.029 | 51.33 | 0.034 | 0.53848 | 0.06852 | 93.56 | 0.289
08:30 | 2695 | 6.0014 | 1.1503 | 0.205 | 0.237 | 0.02214 | 3874.9312 | -- | -- | 0.39986 | 22.037 | 251.3256 | 0.1755 | 0.3465 | 2410.53 | 0.784 | -- | 0.002 | 0.454 | -- | 257.285 | 0.04 | 0.029 | 51.33 | 0.034 | 0.53848 | 0.06852 | 93.56 | 0.289
09:00 | 2695 | 6.128 | 1.1476 | 0.212 | 0.23 | 0.02477 | 3874.8928 | -- | -- | 0.37866 | 21.9401 | -- | 0.17136 | 0.34027 | 2410.47 | 0.777 | -- | 0.002 | 0.448 | -- | 257.28 | 0.037 | 0.028 | 51.33 | 0.038 | 0.53648 | 0.07111 | 133.94 | 0.279
09:30 | 2695 | 6.128 | 1.1476 | 0.212 | 0.23 | 0.02477 | 3874.8928 | -- | -- | 0.37866 | 21.9401 | -- | 0.17136 | 0.34027 | 2410.47 | 0.777 | -- | 0.002 | 0.448 | -- | 257.28 | 0.037 | 0.028 | 51.33 | 0.038 | 0.53648 | 0.07111 | 133.94 | 0.279
10:00 | 2695 | 6.2408 | 1.1422 | 0.201 | 0.242 | 0.02524 | 3874.8669 | -- | -- | 0.39828 | 21.8748 | -- | 0.16014 | 0.34027 | 2410.4 | 0.769 | -- | 0.002 | 0.444 | -- | 257.275 | 0.034 | 0.027 | 51.33 | 0.04 | 0.53448 | 0.07216 | 131.69 | 0.269
10:30 | 2695 | 6.2408 | 1.1422 | 0.201 | 0.242 | 0.02524 | 3874.8669 | -- | -- | 0.39828 | 21.8748 | -- | 0.16014 | 0.34027 | 2410.4 | 0.769 | -- | 0.002 | 0.444 | -- | 257.275 | 0.034 | 0.027 | 51.33 | 0.04 | 0.53448 | 0.07216 | 131.69 | 0.269
11:00 | 2695 | 6.2027 | 1.099 | 0.188 | 0.247 | 0.0259 | 3874.855 | -- | -- | 0.41939 | 21.8449 | -- | 0.14926 | 0.3465 | 2410.3 | 0.757 | -- | 0.002 | 0.438 | -- | 257.271 | 0.032 | 0.026 | 51.33 | 0.043 | 0.53648 | 0.07007 | 154.73 | 0.272
11:30 | 2695 | 6.2027 | 1.099 | 0.188 | 0.247 | 0.0259 | 3874.855 | -- | -- | 0.41939 | 21.8449 | -- | 0.14926 | 0.3465 | 2410.3 | 0.757 | -- | 0.002 | 0.438 | -- | 257.271 | 0.032 | 0.026 | 51.33 | 0.043 | 0.53648 | 0.07007 | 154.73 | 0.272
12:00 | 2695 | 6.0771 | 1.099 | 0.178 | 0.237 | 0.02735 | 3874.8377 | -- | -- | 0.44395 | 21.8012 | -- | 0.14926 | 0.35908 | 2410.23 | 0.749 | -- | 0.002 | 0.413 | -- | 257.266 | 0.029 | 0.025 | 51.33 | 0.046 | 0.53448 | 0.07007 | 132.51 | 0.274
12:30 | 2695 | 6.0771 | 1.099 | 0.178 | 0.237 | 0.02735 | 3874.8377 | -- | -- | 0.44395 | 21.8012 | -- | 0.14926 | 0.35908 | 2410.23 | 0.749 | -- | 0.002 | 0.413 | -- | 257.266 | 0.029 | 0.025 | 51.33 | 0.046 | 0.53448 | 0.07007 | 132.51 | 0.274
13:00 | 2694.97 | 5.975 | 1.1044 | 0.171 | 0.22 | 0.03123 | 3874.8044 | -- | -- | 0.46097 | 21.7176 | -- | 0.16014 | 0.37177 | 2410.16 | 0.741 | -- | 0.002 | 0.373 | -- | 257.261 | 0.027 | 0.024 | 51.33 | 0.05 | 0.53448 | 0.06852 | 99.98 | 0.282
13:30 | 2694.97 | 5.975 | 1.1044 | 0.171 | 0.22 | 0.03123 | 3874.8044 | -- | -- | 0.46097 | 21.7176 | -- | 0.16014 | 0.37177 | 2410.16 | 0.741 | -- | 0.002 | 0.373 | -- | 257.261 | 0.027 | 0.024 | 51.33 | 0.05 | 0.53448 | 0.06852 | 99.98 | 0.282
14:00 | 2694.91 | 6.0489 | 1.099 | 0.163 | 0.209 | 0.02956 | 3874.7703 | -- | -- | 0.47611 | 21.6318 | -- | 0.16014 | 0.37177 | 2410.09 | 0.737 | -- | 0.002 | 0.345 | -- | 257.257 | 0.024 | 0.022 | 51.33 | 0.053 | 0.53448 | 0.06546 | 124.39 | 0.298
14:30 | 2694.91 | 6.0489 | 1.099 | 0.163 | 0.209 | 0.02956 | 3874.7703 | -- | -- | 0.47611 | 21.6318 | -- | 0.16014 | 0.37177 | 2410.09 | 0.737 | -- | 0.002 | 0.345 | -- | 257.257 | 0.024 | 0.022 | 51.33 | 0.053 | 0.53448 | 0.06546 | 124.39 | 0.298
15:00 | 2694.83 | 6.0396 | 1.1179 | 0.148 | 0.211 | 0.02389 | 3874.7453 | -- | -- | 0.49131 | 21.5691 | -- | 0.16388 | 0.36541 | 2410 | 0.722 | -- | 0.002 | 0.314 | -- | 257.252 | 0.022 | 0.022 | 51.33 | 0.055 | 0.53648 | 0.06395 | 99.32 | 0.313
15:30 | 2694.83 | 6.0396 | 1.1179 | 0.148 | 0.211 | 0.02389 | 3874.7453 | -- | -- | 0.49131 | 21.5691 | -- | 0.16388 | 0.36541 | 2410 | 0.722 | -- | 0.002 | 0.314 | -- | 257.252 | 0.022 | 0.022 | 51.33 | 0.055 | 0.53648 | 0.06395 | 99.32 | 0.313
16:00 | 2694.76 | 5.903 | 1.1449 | 0.149 | 0.197 | 0.0197 | 3874.7078 | -- | -- | 0.50688 | 21.475 | -- | 0.16388 | 0.35908 | 2409.88 | 0.709 | -- | 0.002 | 0.282 | -- | 257.247 | 0.019 | 0.021 | 51.33 | 0.058 | 0.53448 | 0.06495 | 167.12 | 0.322
16:30 | 2694.76 | 5.903 | 1.1449 | 0.149 | 0.197 | 0.0197 | 3874.7078 | -- | -- | 0.50688 | 21.475 | -- | 0.16388 | 0.35908 | 2409.88 | 0.709 | -- | 0.002 | 0.282 | -- | 257.247 | 0.019 | 0.021 | 51.33 | 0.058 | 0.53448 | 0.06495 | 167.12 | 0.322
17:00 | 2694.68 | 5.7599 | 1.171 | 0.164 | 0.196 | 0.01412 | 3874.6798 | 68.352 | 28.2383 | 0.52269 | 21.4047 | -- | 0.12624 | 0.35908 | 2409.72 | 0.691 | -- | 0.002 | 0.255 | -- | 257.243 | 0.017 | 0.02 | 51.33 | 0.062 | 0.53648 | 0.06395 | 223.32 | 0.312
17:30 | 2694.68 | 5.7599 | 1.171 | 0.164 | 0.196 | 0.01412 | 3874.6798 | 68.352 | 28.2383 | 0.52269 | 21.4047 | -- | 0.12624 | 0.35908 | 2409.72 | 0.691 | -- | 0.002 | 0.255 | -- | 257.243 | 0.017 | 0.02 | 51.33 | 0.062 | 0.53648 | 0.06395 | 223.32 | 0.312
18:00 | 2694.59 | 5.4875 | 1.0396 | 0.17 | 0.206 | 0.01159 | 3874.6536 | -- | -- | 0.53881 | 21.3391 | 250.2272 | 0.11697 | 0.36541 | 2409.53 | 0.671 | -- | 0.002 | 0.25 | 102.48 | 257.238 | 0.03 | 0.019 | 51.33 | 0.065 | 0.53848 | 0.06647 | 203.12 | 0.301
18:30 | 2694.59 | 5.4875 | 1.0396 | 0.17 | 0.206 | 0.01159 | 3874.6536 | -- | -- | 0.53881 | 21.3391 | 250.2272 | 0.11697 | 0.36541 | 2409.53 | 0.671 | -- | 0.002 | 0.25 | 102.48 | 257.238 | 0.03 | 0.019 | 51.33 | 0.065 | 0.53848 | 0.06647 | 203.12 | 0.301
19:00 | 2694.49 | 5.1347 | 0.878 | 0.183 | 0.208 | 0.01248 | 3874.6176 | -- | -- | 0.55958 | 21.2491 | -- | 0.12624 | 0.40397 | 2409.64 | 0.683 | -- | 0.002 | 0.246 | -- | 257.234 | 0.043 | 0.019 | 51.33 | 0.067 | 0.53848 | 0.06852 | 172.37 | 0.291
19:30 | 2694.49 | 5.1347 | 0.878 | 0.183 | 0.208 | 0.01248 | 3874.6176 | -- | -- | 0.55958 | 21.2491 | -- | 0.12624 | 0.40397 | 2409.64 | 0.683 | -- | 0.002 | 0.246 | -- | 257.234 | 0.043 | 0.019 | 51.33 | 0.067 | 0.53848 | 0.06852 | 172.37 | 0.291
20:00 | 2694.39 | 4.7684 | 0.703 | 0.194 | 0.208 | 0.014 | 3874.5944 | -- | -- | 0.58314 | 21.1912 | -- | 0.12939 | 0.40397 | 2409.78 | 0.698 | -- | 0.002 | 0.238 | -- | 257.229 | 0.061 | 0.023 | 51.33 | 0.07 | 0.53848 | 0.07007 | 209.31 | 0.281
20:30 | 2694.39 | 4.7684 | 0.703 | 0.194 | 0.208 | 0.014 | 3874.5944 | -- | -- | 0.58314 | 21.1912 | -- | 0.12939 | 0.40397 | 2409.78 | 0.698 | -- | 0.002 | 0.238 | -- | 257.229 | 0.061 | 0.023 | 51.33 | 0.07 | 0.53848 | 0.07007 | 209.31 | 0.281
21:00 | 2694.4 | 4.4012 | 0.44127 | 0.2 | 0.213 | 0.01341 | 3874.5694 | -- | -- | 0.60655 | 21.1288 | -- | 0.12309 | 0.39748 | 2409.96 | 0.718 | -- | 0.002 | 0.246 | -- | 257.224 | 0.084 | 0.026 | 51.33 | 0.072 | 0.53648 | 0.07163 | 222.52 | 0.27
21:30 | 2694.4 | 4.4012 | 0.44127 | 0.2 | 0.213 | 0.01341 | 3874.5694 | -- | -- | 0.60655 | 21.1288 | -- | 0.12309 | 0.39748 | 2409.96 | 0.718 | -- | 0.002 | 0.246 | -- | 257.224 | 0.084 | 0.026 | 51.33 | 0.072 | 0.53648 | 0.07163 | 222.52 | 0.27
22:00 | 2694.5 | 4.0133 | -- | 0.183 | 0.236 | 0.01093 | 3874.5408 | -- | -- | 0.63081 | 21.0572 | -- | 0.10512 | 0.39102 | 2410.14 | 0.738 | -- | 0.002 | 0.246 | -- | 257.22 | 0.092 | 0.026 | 51.33 | 0.075 | 0.53848 | 0.07007 | 221.52 | 0.264
22:30 | 2694.5 | 4.0133 | -- | 0.183 | 0.236 | 0.01093 | 3874.5408 | -- | -- | 0.63081 | 21.0572 | -- | 0.10512 | 0.39102 | 2410.14 | 0.738 | -- | 0.002 | 0.246 | -- | 257.22 | 0.092 | 0.026 | 51.33 | 0.075 | 0.53848 | 0.07007 | 221.52 | 0.264
23:00 | 2694.6 | 3.6107 | -- | 0.174 | 0.249 | -- | 3874.5225 | -- | -- | 0.65209 | 21.0116 | -- | 0.11697 | 0.39748 | 2410.33 | 0.76 | -- | 0.002 | 0.237 | -- | 257.215 | 0.094 | 0.025 | 51.33 | 0.077 | 0.53448 | 0.07216 | 194.61 | 0.265
23:30 | 2694.6 | 3.6107 | -- | 0.174 | 0.249 | -- | 3874.5225 | -- | -- | 0.65209 | 21.0116 | -- | 0.11697 | 0.39748 | 2410.33 | 0.76 | -- | 0.002 | 0.237 | -- | 257.215 | 0.094 | 0.025 | 51.33 | 0.077 | 0.53448 | 0.07216 | 194.61 | 0.265

## DESCARGA_LAGUNAS
martes, 7 de Julio del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
07/07/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
07/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.21
07/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
07/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
07/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.71
07/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
07/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.19
07/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
07/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
07/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.36
07/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.59
07/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.41
07/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
07/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
07/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
07/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
07/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
07/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.41
07/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.44
07/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
07/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
07/07/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.95
07/07/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 12:29:59 | 4
07/07/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 12:30:00 | 23:59:59 | 5
07/07/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
07/07/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.57

## VERTIMIENTO_EMBALSES
martes, 7 de Julio del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
07/07/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
07/07/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
07/07/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 02:48:00 | 10:40:00 | 12.748
07/07/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
07/07/2026 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO CIRATO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
07/07/2026 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO SAN DIEGO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0

## STOCK_COMB
martes, 7 de Julio del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
07/07/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 567.23 | 567.225 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
07/07/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.829 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
07/07/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 167.97 | 167.97 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
07/07/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
07/07/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 100.23 | 100.23 | 0 | m3
07/07/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 159.23 | 159.23 | 0 | m3
07/07/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 6247.8 | 5419.39 | 0 | m3
07/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
07/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
07/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59632.77 | 59632.77 | 0 | m3
07/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 21529.89 | 21529.89 | 0 | m3
07/07/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 855.21 | 855.21 | 0 | m3
07/07/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 789.15 | 789.15 | 0 | m3
07/07/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1026.8 | 1026.8 | 0 | m3
07/07/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 239.22 | 312.944 | 73.724 | m3 | Ingreso de 02 cisternas con combustible.
07/07/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1864.25 | 1864.25 | 0 | m3
07/07/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2319.87 | 2319.87 | 0 | m3
07/07/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 9283.21 | 9382.6456 | 288.45 | m3 | Consumo de combustible Diesel por generación de unidad GT-1 a solicitud de COES. Abastecimiento de combustible en planta.
07/07/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 55840 | 55840 | 0 | m3
07/07/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 11.35 | 11.35 | 0 | m3
07/07/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 318.19 | 318.19 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
martes, 7 de Julio del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 07/Jul
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1166.32
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 590.44
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 496.35
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 721.48
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 914.9999
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 2032.4
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 31571.2156
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 32061.0565
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 32019.4483
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 31900.1796
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 273748.069
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 98408.483
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 828.41
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1133973
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1117026
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1228213
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 417552
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1146331.13
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1150324.501
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 10480.15
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1186071.056
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1288378.593
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1294811.698
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1348064.432
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 218970
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 123845.31
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 114278.69
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 1184600
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 2025414
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 23748.65
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 23729.26
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 23729.26
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 21868.14
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 14118.16
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13677.6
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14116.29
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 189.0144
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1340624
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 180206.699

## PRESIÓN_GAS
martes, 7 de Julio del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
07/07/2026 00:00 | 791.2 | 2988.34 | 77.9 | 77.9 | 4486.1 | 525.64 | 7704 | 23160 | 4242.8138 | 3829.2289 | 4244.8402 | 4242.947 | 6650 | 3056.515
07/07/2026 01:00 | 790.2 | 2990.19 | 78.78 | 78.78 | 4487.2 | 527.6 | 7984 | 23206 | 4300.8251 | 3928.3744 | 4302.4616 | 4300.8121 | 6648 | 3314.877
07/07/2026 02:00 | 790.9 | 2986.03 | 79.93 | 79.93 | 4491.3 | 529.56 | 8233 | 22990 | 4368.2083 | 4060.7765 | 4369.1844 | 4367.7368 | 6648 | 3414.431
07/07/2026 03:00 | 791 | 2987.66 | 81.35 | 81.35 | 4494.8 | 525.64 | 8451 | 23157 | 4394.6468 | 4119.1749 | 4395.3639 | 4394.0189 | 6644 | 3514.233
07/07/2026 04:00 | 791.6 | 2987.87 | 82.45 | 82.45 | 4491.6 | 527.6 | 8655 | 23290 | 4386.631 | 4104.7382 | 4387.3538 | 4386.1591 | 6642 | 3616.17
07/07/2026 05:00 | 791.6 | 2990.66 | 82.63 | 82.63 | 4486.8 | 527.6 | 8731 | 23206 | 4333.6357 | 3987.672 | 4334.5035 | 4333.2839 | 6639 | 3714.346
07/07/2026 06:00 | 791.7 | 2990.66 | 82.13 | 82.13 | 4475.7 | 528.58 | 8708 | 23217 | 4252.3864 | 3854.6581 | 4253.7857 | 4252.4887 | 6640 | 3684.831
07/07/2026 07:00 | 791 | 2988.34 | 81.01 | 81.01 | 4474.7 | 527.6 | 8592 | 22709 | 4175.7011 | 3730.6011 | 4177.3666 | 4175.9506 | 6640 | 3330.967
07/07/2026 08:00 | 791.3 | 2988.34 | 79.67 | 79.67 | 4474.7 | 543.29 | 8482 | 22704 | 4179.129 | 3703.7822 | 4178.8883 | 4178.1414 | 6639 | 3373.318
07/07/2026 09:00 | 791 | 2988.82 | 79.37 | 79.37 | 4474.7 | 528.58 | 8372 | 22770 | 4164.7632 | 3681.9961 | 4163.9995 | 4163.9171 | 6641 | 3356.91
07/07/2026 10:00 | 791.2 | 2976.52 | 78.8 | 78.8 | 4474.7 | 529.56 | 8261 | 22630 | 4135.1932 | 3634.2109 | 4134.2559 | 4134.523 | 6639 | 3296.533
07/07/2026 11:00 | 790.6 | 2988.82 | 77.63 | 77.63 | 4474.7 | 538.39 | 8151 | 22759 | 4062.2604 | 3539.5725 | 4063.7912 | 4064.204 | 6642 | 3245.126
07/07/2026 12:00 | 790.4 | 2989.5 | 75.77 | 75.77 | 4474.7 | 531.52 | 8088 | 22649 | 4030.6797 | 3455.9333 | 4032.6305 | 4032.6007 | 6640 | 3193.164
07/07/2026 13:00 | 789 | 2989.98 | 74.67 | 74.67 | 4481.6 | 521.71 | 8029 | 22680 | 4117.704 | 3557.0358 | 4117.5781 | 4117.4533 | 6640 | 3140.572
07/07/2026 14:00 | 787 | 2991.35 | 74.2 | 74.2 | 4474.7 | 516.81 | 7972 | 22666 | 4087.0582 | 3551.1562 | 4089.3466 | 4089.0792 | 6642 | 3085.48
07/07/2026 15:00 | 788.5 | 2987.19 | 73.64 | 73.64 | 4474.7 | 506.02 | 7946 | 22691 | 4113.7569 | 3614.5393 | 4115.8298 | 4115.2095 | 6641 | 3023.419
07/07/2026 16:00 | 790.8 | 2990.19 | 73.45 | 73.45 | 4474.7 | 517.79 | 7920 | 22600 | 4136.1541 | 3646.6922 | 4138.0214 | 4137.0479 | 6638 | 2967.479
07/07/2026 17:00 | 770.6 | 2990.66 | 73.37 | 73.37 | 4474.7 | 517.79 | 7847 | 22653 | 4133.1916 | 3674.6143 | 4134.3456 | 4133.3572 | 6639 | 2907.024
07/07/2026 18:00 | 790.6 | 2990.66 | 72.79 | 72.79 | 4474.7 | 514.85 | 7697 | 22673 | 4043.9449 | 3575.1811 | 4039.3341 | 4040.332 | 6638 | 2935.835
07/07/2026 19:00 | 770.7 | 2991.82 | 71.05 | 71.05 | 4474.7 | 516.81 | 7547 | 22635 | 3942.1955 | 3421.5919 | 3931.5578 | 3931.7852 | 6605 | 3198.985
07/07/2026 20:00 | 790.4 | 2991.13 | 69.02 | 69.02 | 4474.7 | 520.73 | 7322 | 22815 | 3954.3758 | 3436.9266 | 3944.3096 | 3944.2081 | 6599 | 3304.452
07/07/2026 21:00 | 790.9 | 2992.29 | 67.44 | 67.44 | 4474.7 | 517.79 | 7133 | 22734 | 3935.4675 | 3412.5251 | 3924.9179 | 3925.1976 | 6470 | 3405.569
07/07/2026 22:00 | 790.8 | 2989.98 | 66.08 | 66.08 | 4474.7 | 513.87 | 7004 | 22836 | 4004.8469 | 3488.7771 | 3994.3946 | 3994.4709 | 6364 | 3501.045
07/07/2026 23:00 | 791 | 2991.13 | 66.11 | 66.11 | 4474.7 | 516.81 | 7048 | 22788 | 4076.8493 | 3613.1805 | 4066.2971 | 4067.0265 | 6375 | 3599.833

## TEMP_AMB
martes, 7 de Julio del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
07/07/2026 00:00 | 19 | 23.9 | 23.9 | 21.8 | 21.8 | 20.9 | 20.9 | 20.6 | 36.02 | 22 | 22 | 21.3 | 22 | 19.96 | 24.22
07/07/2026 01:00 | 19 | 23.7 | 23.7 | 21.6 | 21.6 | 20.84 | 20.84 | 20.6 | 36.12 | 21.9 | 21.8 | 21.2399 | 21.77 | 19.96 | 23.91
07/07/2026 02:00 | 19 | 24.86 | 24.86 | 21.8 | 21.8 | 20.72 | 20.72 | 20.6 | 36 | 21.6 | 21.6 | 21.27 | 21.6 | 19.95 | 23.5
07/07/2026 03:00 | 19 | 25.27 | 25.27 | 21.8 | 21.8 | 20.66 | 20.66 | 20.6 | 35.99 | 21.1 | 21.2 | 21.18 | 21.5 | 19.58 | 23.16
07/07/2026 04:00 | 19 | 25.71 | 25.71 | 21.6 | 21.6 | 20.63 | 20.63 | 20.6 | 35.77 | 20.8 | 21.3 | 21.38 | 21.7 | 19.59 | 22.89
07/07/2026 05:00 | 20 | 25.74 | 25.74 | 21.9 | 21.9 | 20.63 | 20.63 | 20.7 | 35.72 | 21 | 21 | 21.31 | 21.67 | 19.97 | 22.95
07/07/2026 06:00 | 18 | 25.8 | 25.8 | 21.7 | 21.7 | 20.48 | 20.48 | 20.7 | 35.61 | 20.2 | 20 | 21.51 | 21.53 | 19.75 | 23.11
07/07/2026 07:00 | 20 | 25.77 | 25.77 | 21.6 | 21.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 35.89 | 20.4 | 20.3 | 21.48 | 21.57 | 20.02 | 23.35
07/07/2026 08:00 | 22 | 26.06 | 26.06 | 22.2 | 22.2 | 20.54 | 20.54 | 21.3 | 36.72 | 21.9 | 22.5 | 21.53 | 22.25 | 20.25 | 24.56
07/07/2026 09:00 | 21 | 26.42 | 26.42 | 22.4 | 22.4 | 21.06 | 21.06 | 21.4 | 38.14 | 24.3 | 24.6 | 21.79 | 23.17 | 21.01 | 27.69
07/07/2026 10:00 | 22 | 27.49 | 27.49 | 22.2 | 22.2 | 21.8 | 21.8 | 21.3 | 39.85 | 25.1 | 26.5 | 22.18 | 22.63 | 21.32 | 29.69
07/07/2026 11:00 | 23 | 29.64 | 29.64 | 21.8 | 21.8 | 22.59 | 22.59 | 21.3 | 40.49 | 25 | 26.8 | 22.37 | 22.97 | 21.22 | 30.32
07/07/2026 12:00 | 22 | 28.73 | 28.73 | 22 | 22 | 23.33 | 23.33 | 21.6 | 38.9 | 25.3 | 27.2 | 22.54 | 22.67 | 21.36 | 30.97
07/07/2026 13:00 | 23 | 28.57 | 28.57 | 21.6 | 21.6 | 23.88 | 23.88 | 21.2 | 38.27 | 25.1 | 27.4 | 22.2 | 22.17 | 21.42 | 30.55
07/07/2026 14:00 | 26 | 29.74 | 29.74 | 21.3 | 21.3 | 24.14 | 24.14 | 21 | 38.3 | 25 | 27.1 | 22.5 | 22.23 | 20.62 | 32.01
07/07/2026 15:00 | 26 | 30.35 | 30.35 | 21.5 | 21.5 | 23.9 | 23.9 | 21 | 38.39 | 25.1 | 26.2 | 22.18 | 22.43 | 20.51 | 31.02
07/07/2026 16:00 | 25 | 30.92 | 30.92 | 21.4 | 21.4 | 23.54 | 23.54 | 20.6 | 38.3 | 24.4 | 25 | 21.72 | 22.4 | 20.43 | 31.88
07/07/2026 17:00 | 23 | 31.12 | 31.12 | 21 | 21 | 23.14 | 23.14 | 20.3 | 38.4 | 23.6 | 23.4 | 21.86 | 22.17 | 19.78 | 30.63
07/07/2026 18:00 | 21 | 31.2 | 31.2 | 21.3 | 21.3 | 22.71 | 22.71 | 20.1 | 36.29 | 22.3 | 22.7 | 21.28 | 21.87 | 19.16 | 29.64
07/07/2026 19:00 | 21 | 30.68 | 30.68 | 21.4 | 21.4 | 22.33 | 22.33 | 20.1 | 36.19 | 21.8 | 22.5 | 21.36 | 21.8 | 19.02 | 27.93
07/07/2026 20:00 | 21 | 30.17 | 30.17 | 21.5 | 21.5 | 22.01 | 22.01 | 20.2 | 36.49 | 21.4 | 22.4 | 21.13 | 21.63 | 19.34 | 27.51
07/07/2026 21:00 | 21 | 25.2 | 25.2 | 21.7 | 21.7 | 21.72 | 21.72 | 20.4 | 36.03 | 21.5 | 22.3 | 21.07 | 21.6 | 20.17 | 26.57
07/07/2026 22:00 | 21 | 24.05 | 24.05 | 21.7 | 21.7 | 21.54 | 21.54 | 20.5 | 35.96 | 21.3 | 22.3 | 21.03 | 21.43 | 19.68 | 25.95
07/07/2026 23:00 | 19 | 23.96 | 23.96 | 21.9 | 21.9 | 21.38 | 21.38 | 20.6 | 35.91 | 21.4 | 22.3 | 20.96 | 21.6 | 20.27 | 25.55

## DISPONIBILIDAD_GAS
martes, 7 de Julio del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
07/07/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 07/07/2026 06:00 | 08/07/2026 06:00
07/07/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 372.156 | 07/07/2026 06:00 | 08/07/2026 06:00
07/07/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 07/07/2026 06:00 | 08/07/2026 06:00
07/07/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 07/07/2026 06:00 | 08/07/2026 06:00
07/07/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 07/07/2026 06:00 | 08/07/2026 06:00
07/07/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 07/07/2026 06:00 | 08/07/2026 06:00
07/07/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 3270 | 07/07/2026 06:00 | 08/07/2026 06:00
07/07/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 07/07/2026 06:00 | 08/07/2026 06:00
07/07/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 311.48 | 07/07/2026 06:00 | 08/07/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
martes, 7 de Julio del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
07/07/2026 | 00:30 | 25 | 0 | 10.48 | 19.0066 |  |  | 6.87 | 5.13 | 9.1646 | 8.11 | 8.11 | 8.11 | 8.11 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 6.4973 | 8.8731 |  |  | 9.5582 | 8.7044 | 494.3596 | 494.3596 | 494.3596 | 455.5863 | 0 | 286.7371 | 294.0893 | 0 | 294.1284
07/07/2026 | 01:00 | 25 | 0 | 12.13 | 19.0066 |  |  | 6.74 | 5.38 | 8.6209 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 7.4892 | 9.7594 |  |  | 9.6453 | 9.2402 | 494.3596 | 494.3596 | 494.3596 | 455.5863 | 0 | 286.7371 | 294.0893 | 0 | 294.1284
07/07/2026 | 01:30 | 25 | 0 | 11.99 | 19.0066 |  |  | 7.04 | 6.05 | 7.7325 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | 7.06 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 7.4608 | 9.2955 |  |  | 9.2192 | 9.0044 | 494.3596 | 494.3596 | 494.3596 | 455.5863 | 0 | 286.7371 | 294.0893 | 0 | 294.1284
07/07/2026 | 02:00 | 25 | 13.42 | 11.92 | 19.0066 |  |  | 6.78 | 6.11 | 7.4678 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 7.4292 | 8.8319 |  |  | 9.0764 | 8.7499 | 497.5907 | 494.3596 | 494.3596 | 455.5863 | 0 | 286.7371 | 294.0893 | 0 | 294.1284
07/07/2026 | 02:30 | 25 | 13.53 | 11.91 | 19.0066 |  |  | 6.58 | 5.81 | 7.895 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | 7.59 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 6.2774 | 7.3687 |  |  | 8.361 | 7.8694 | 497.5907 | 494.3596 | 494.3596 | 455.5863 | 0 | 286.7371 | 294.0893 | 0 | 294.1284
07/07/2026 | 03:00 | 25 | 34.62 | 11.57 | 19.0066 |  |  | 6.36 | 5.91 | 7.5146 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 |  |  |  | 7 | 9 | [8 empty] | 6.0964 | 7.372 |  |  | 8.3484 | 7.8364 | 500.8218 | 494.3596 | 494.3596 | 455.5863 | 0 | 286.7371 | 294.0893 | 0 | 294.1284
07/07/2026 | 03:30 | 24 | 51.51 | 13.68 | 19.0066 |  |  | 6.09 | 5.83 | 7.5483 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 6.66 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 5.5215 | 7.3297 |  |  | 8.041 | 7.3393 | 497.5907 | 494.3596 | 494.3596 | 455.5863 | 0 | 286.7371 | 294.0893 | 0 | 294.1284
07/07/2026 | 04:00 | 24 | 52.21 | 10.23 | 19.0066 |  |  | 6.01 | 6.41 | 7.3055 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 4.0786 | 6.4361 |  |  | 7.9414 | 6.9978 | 494.3596 | 494.3596 | 494.3596 | 455.5863 | 0 | 286.7371 | 294.0893 | 0 | 294.1284
07/07/2026 | 04:30 | 25 | 52.2 | 12.29 | 19.0066 |  |  | 5.89 | 6.25 | 7.3462 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | 7.43 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 4.9527 | 4.7336 |  |  | 7.0686 | 6.4696 | 497.5907 | 494.3596 | 494.3596 | 455.5863 | 0 | 286.7371 | 294.0893 | 0 | 294.1284
07/07/2026 | 05:00 | 25 | 52.23 | 11.62 | 19.0066 | 0 | 0 | 5.31 | 6.41 | 7.2322 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1943 | 5.2238 | 0 | 0 | 7.4862 | 6.2938 | 494.3596 | 494.3596 | 494.3596 | 455.5863 | 0 | 286.7371 | 294.0893 | 0 | 294.1284 | 0
07/07/2026 | 05:30 | 24 | 52.24 | 12.34 | 19.0066 | 0 | 0 | 5.17 | 5.68 | 6.9181 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.329 | 5.3682 | 0 | 0 | 7.4706 | 6.9831 | 497.5907 | 494.3596 | 494.3596 | 455.5863 | 0 | 286.7371 | 294.0893 | 0 | 294.1284 | 0
07/07/2026 | 06:00 | 24 | 52.23 | 12.01 | 19.0066 | 0 | 0 | 5.08 | 6.34 | 6.9017 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.17645 | 2.978 | 2.978 | 2.978 | 2.978 | 0 | 0 | 0 | 4.163 | 4.2769 | 0 | 0 | 7.6334 | 6.6956 | 494.3596 | 494.3596 | 494.3596 | 455.5863 | 0 | 286.7371 | 294.0893 | 0 | 294.1284 | 0
07/07/2026 | 06:30 | 25 | 52.22 | 11.51 | 19.0066 | 0.8 | 3.447 | 4.33 | 6.39 | 6.9819 | 6.91 | 6.91 | 6.91 | 6.91 | 0.05 | 0.05 | 11.5 | 9 | 9 | 64.1201 | 103.738 | 103.738 | 103.738 | 103.738 | 0 | 13.316 | 0 | 4.2503 | 4.3891 | 11.7749 | 5.1231 | 7.2046 | 6.8945 | 494.3596 | 494.3596 | 494.3596 | 455.5863 | 0 | 286.7371 | 294.0893 | 0 | 294.1284 | 26.648
07/07/2026 | 07:00 | 25 | 55.02 | 11.1 | 19.0066 | 13.16 | 15.76 | 3.69 | 6.21 | 7.0115 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 10.93 | 10.93 | 196.21 | 9 | 9 | 326.5282 | 348.169 | 348.169 | 348.169 | 348.169 | 3.1085 | 162.118 | 13.726 | 5.2073 | 4.0704 | 152.5107 | 81.7071 | 7.2657 | 6.5395 | 491.1285 | 494.3596 | 494.3596 | 455.5863 | 0 | 286.7371 | 294.0893 | 0 | 294.1284 | 174.936
07/07/2026 | 07:30 | 24 | 55.28 | 13.78 | 19.0066 | 34.73 | 31.017 | 3.74 | 5.91 | 7.4077 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 179.78 | 179.78 | 442.71 | 9 | 9 | 630.812 | 651.755 | 651.755 | 651.755 | 651.755 | 24.8731 | 303.843 | 200.55 | 5.9403 | 4.6418 | 396.0297 | 303.1686 | 7.5568 | 6.3519 | 494.3596 | 494.3596 | 494.3596 | 455.5863 | 0 | 286.7371 | 294.0893 | 0 | 294.1284 | 324.596
07/07/2026 | 08:00 | 24 | 55.33 | 10.57 | 19.0066 | 60.04 | 87.074 | 3.38 | 6.53 | 7.3423 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 403.58 | 403.58 | 700.21 | 10 | 10 | 768.6041 | 782.176 | 782.176 | 782.176 | 782.176 | 57.0344 | 431.617 | 544.45 | 5.6334 | 5.891 | 656.7373 | 580.8541 | 7.4189 | 6.4402 | 494.3596 | 494.3596 | 494.3596 | 455.5863 | 0 | 286.7371 | 294.0893 | 0 | 294.1284 | 451.514
07/07/2026 | 08:30 | 24 | 55.31 | 12.27 | 19.1196 | 100.84 | 440.78 | 3.46 | 5.59 | 7.3949 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 620.86 | 620.86 | 786.14 | 10 | 10 | 784.3758 | 810.018 | 810.018 | 810.018 | 810.018 | 141.9765 | 548.871 | 731.225 | 7.3683 | 7.0376 | 785.4171 | 763.2635 | 7.4825 | 6.8624 | 494.3596 | 494.3596 | 494.3596 | 455.5863 | 0 | 286.7371 | 294.0893 | 0 | 294.1284 | 564.491
07/07/2026 | 09:00 | 24 | 55.31 | 12.51 | 19.1196 | 135.95 | 544.133 | 3.24 | 5.36 | 8.1706 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 764.46 | 764.46 | 805.36 | 10 | 10 | 784.5517 | 821.189 | 821.189 | 821.189 | 821.189 | 288.0484 | 654.517 | 786.85 | 6.7846 | 8.3309 | 804.5708 | 781.7212 | 7.9403 | 7.1154 | 494.3596 | 494.3596 | 494.3596 | 455.5863 | 0 | 286.7371 | 294.0893 | 0 | 294.1284 | 670.652
07/07/2026 | 09:30 | 24 | 55.28 | 12.74 | 19.1196 | 135.25 | 659.841 | 3.05 | 4.83 | 8.5824 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 781.49 | 781.49 | 815.71 | 11 | 10 | 793.7709 | 823.791 | 823.791 | 823.791 | 823.791 | 314.2914 | 751.762 | 808.75 | 8.0066 | 8.8018 | 820.3338 | 784.2647 | 8.8543 | 8.0836 | 494.3596 | 494.3596 | 494.3596 | 455.5863 | 0 | 286.7371 | 294.0893 | 0 | 294.1284 | 754.573
07/07/2026 | 10:00 | 24 | 55.29 | 13.35 | 19.1196 | 152.7 | 746.392 | 4.05 | 4.45 | 8.1382 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 791.7 | 791.7 | 818.14 | 10 | 9 | 799.8617 | 825.632 | 825.632 | 825.632 | 825.632 | 372.5482 | 833.884 | 817 | 7.3855 | 9.4726 | 815.183 | 781.4236 | 8.7844 | 8.2537 | 494.3596 | 494.3596 | 494.3596 | 455.5863 | 0 | 286.7371 | 294.0893 | 0 | 294.1284 | 844.245
07/07/2026 | 10:30 | 25 | 55.29 | 12.52 | 19.1196 | 181.73 | 815.699 | 4.62 | 3.96 | 7.6352 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 789.32 | 789.32 | 812.14 | 10 | 9 | 803.3764 | 821.414 | 821.414 | 821.414 | 821.414 | 518.0242 | 896.556 | 817.5 | 6.0644 | 8.3998 | 807.5802 | 776.0503 | 8.3174 | 8.2466 | 494.3596 | 494.3596 | 494.3596 | 455.5863 | 0 | 286.7371 | 294.0893 | 0 | 294.1284 | 907.395
07/07/2026 | 11:00 | 25 | 55.27 | 11.83 | 19.1196 | 211.87 | 873.831 | 4.7 | 3.76 | 8.0164 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 786.89 | 786.89 | 808.21 | 10 | 10 | 805.9402 | 818.057 | 818.057 | 818.057 | 818.057 | 692.5436 | 948.158 | 817.75 | 6.0693 | 7.5863 | 810.9411 | 772.5498 | 8.3602 | 8.3897 | 494.3596 | 494.3596 | 494.3596 | 455.5863 | 0 | 286.7371 | 294.0893 | 0 | 294.1284 | 949.742
07/07/2026 | 11:30 | 24 | 55.29 | 13.22 | 19.1196 | 306.52 | 920.266 | 4.28 | 4.02 | 7.8728 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 784.02 | 784.02 | 818.31 | 11 | 10 | 810.2187 | 816.171 | 816.171 | 816.171 | 816.171 | 606.7677 | 982.186 | 814.75 | 5.5984 | 6.9771 | 808.1181 | 772.5747 | 8.2736 | 8.0974 | 494.3596 | 494.3596 | 494.3596 | 455.5863 | 0 | 286.7371 | 294.0893 | 0 | 294.1284 | 971.265
07/07/2026 | 12:00 | 24 | 55.27 | 12 | 19.1196 | 613.77 | 945.113 | 3.1 | 5.31 | 7.8504 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 782.51 | 782.51 | 819.93 | 11 | 10 | 820.3843 | 822.121 | 822.121 | 822.121 | 822.121 | 505.1355 | 998.63 | 813 | 5.7624 | 6.402 | 818.4848 | 778.2089 | 7.9854 | 7.732 | 494.3596 | 494.3596 | 494.3596 | 455.5863 | 0 | 286.7371 | 294.0893 | 0 | 294.1284 | 975.155
07/07/2026 | 12:30 | 25 | 55.26 | 11.56 | 19.1196 | 939.83 | 952.32 | 2.95 | 7.76 | 8.1398 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 782.9 | 782.9 | 827.64 | 11 | 10 | 829.5432 | 814.991 | 814.991 | 814.991 | 814.991 | 548.9121 | 984.323 | 813.25 | 7.0292 | 7.4179 | 816.3351 | 782.3848 | 8.118 | 7.9962 | 494.3596 | 494.3596 | 494.3596 | 455.5863 | 0 | 286.7371 | 294.0893 | 0 | 294.1284 | 960.31
07/07/2026 | 13:00 | 25 | 55.29 | 12.35 | 19.1196 | 904.4 | 933.099 | 4.75 | 6.9 | 7.9295 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | 786.76 | 786.76 | 831.79 | 11 | 10 | 839.7464 | 790.822 | 790.822 | 790.822 | 790.822 | 781.9611 | 954.099 | 816.5 | 6.4995 | 7.9004 | 823.4589 | 793.9483 | 8.0458 | 7.7404 | 494.3596 | 494.3596 | 494.3596 | 455.5863 | 0 | 286.7371 | 294.0893 | 0 | 294.1284 | 928.569
07/07/2026 | 13:30 | 24 | 55.32 | 11.9 | 19.1196 | 870.7 | 892.029 | 5.81 | 7.93 | 7.7801 | 8.37 | 8.37 | 8.37 | 8.37 | 794.37 | 794.37 | 824.79 | 12 | 10 | 846.5883 | 787.408 | 787.408 | 787.408 | 787.408 | 488.267 | 897.541 | 822 | 6.8039 | 8.468 | 832.7179 | 801.4507 | 7.6823 | 7.675 | 494.3596 | 494.3596 | 494.3596 | 455.5863 | 0 | 286.7371 | 294.0893 | 0 | 294.1284 | 876.521
07/07/2026 | 14:00 | 24 | 49.9 | 12.01 | 19.1196 | 790.19 | 829.815 | 6.77 | 7.73 | 7.4566 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 805.01 | 805.01 | 814 | 12 | 10 | 588.2454 | 799.533 | 799.533 | 799.533 | 799.533 | 396.0864 | 812.72 | 828.25 | 6.5468 | 7.939 | 829.0777 | 807.8187 | 7.4415 | 7.3814 | 494.3596 | 494.3596 | 494.3596 | 455.5863 | 0 | 286.7371 | 294.0893 | 0 | 294.1284 | 803.105
07/07/2026 | 14:30 | 24 | 49.94 | 12.01 | 19.1196 | 731.9 | 747.607 | 7.34 | 8.18 | 6.8018 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 809.05 | 809.05 | 792.71 | 11 | 10 | 466.1675 | 788.406 | 788.406 | 788.406 | 788.406 | 301.3968 | 721.96 | 835.5 | 6.2616 | 7.0575 | 825.9927 | 806.3286 | 6.8832 | 6.5808 | 494.3596 | 494.3596 | 494.3596 | 455.5863 | 0 | 286.7371 | 294.0893 | 0 | 294.1284 | 724.157
07/07/2026 | 15:00 | 24 | 49.96 | 12.34 | 19.1196 | 640.1 | 655.257 | 7.1 | 9.03 | 6.8584 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 806.66 | 806.66 | 813.36 | 11 | 10 | 357.8433 | 786.616 | 786.616 | 786.616 | 786.616 | 314.1192 | 634.29 | 831.75 | 6.2801 | 6.7255 | 817.9629 | 798.9066 | 6.8194 | 6.8556 | 494.3596 | 494.3596 | 494.3596 | 455.5863 | 0 | 286.7371 | 294.0893 | 0 | 294.1284 | 622.258
07/07/2026 | 15:30 | 25 | 53.93 | 12.58 | 19.1196 | 541.9 | 542.075 | 6.48 | 8.64 | 7.1902 | 8.23 | 8.23 | 8.23 | 8.23 | 796.27 | 796.27 | 785.46 | 11 | 10 | 242.2751 | 742.828 | 742.828 | 742.828 | 742.828 | 162.7082 | 523.879 | 823.25 | 7.2629 | 8.5469 | 792.6684 | 780.4932 | 7.0492 | 7.105 | 494.3596 | 494.3596 | 494.3596 | 455.5863 | 0 | 286.7371 | 294.0893 | 0 | 294.1284 | 504.038
07/07/2026 | 16:00 | 25 | 49.94 | 11.33 | 19.1196 | 425.13 | 429.119 | 6.74 | 8.26 | 7.3212 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 759.4 | 759.4 | 648.14 | 10 | 9 | 127.7125 | 555.755 | 555.755 | 555.755 | 555.755 | 112.8403 | 398.285 | 795 | 7.9772 | 9.003 | 678.2804 | 681.8299 | 7.1971 | 7.2182 | 494.3596 | 494.3596 | 494.3596 | 455.5863 | 0 | 286.7371 | 294.0893 | 0 | 294.1284 | 380.15
07/07/2026 | 16:30 | 25 | 49.94 | 11.88 | 19.0612 | 288.61 | 310.352 | 5.83 | 8.07 | 7.3504 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | 569.32 | 569.32 | 387.71 | 10 | 9 | 45.8042 | 280.43 | 280.43 | 280.43 | 280.43 | 97.6177 | 263.768 | 728.3 | 9.0216 | 9.3314 | 410.049 | 434.0857 | 7.221 | 7.0809 | 494.3596 | 494.3596 | 494.3596 | 455.5863 | 0 | 286.7371 | 294.0893 | 0 | 294.1284 | 241.959
07/07/2026 | 17:00 | 25 | 53.93 | 12.47 | 19.0612 | 150.83 | 34.635 | 4.93 | 8.24 | 7.765 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 309.58 | 309.58 | 139.58 | 10 | 9 | 7.3541 | 37.82 | 37.82 | 37.82 | 37.82 | 90.8073 | 114.813 | 585.925 | 9.546 | 9.4598 | 168.155 | 175.4027 | 7.4921 | 7.4979 | 494.3596 | 494.3596 | 494.3596 | 455.5863 | 0 | 286.7371 | 294.0893 | 0 | 294.1284 | 98.035
07/07/2026 | 17:30 | 24 | 55.36 | 11.24 | 19.0612 | 49.72 | 16.906 | 5.78 | 8.53 | 7.7648 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 81.68 | 81.68 | 0 | 10 | 9 | 0.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.1136 | 1.341 | 247.375 | 7.6281 | 9.4887 | 14.8787 | 7.5432 | 8.1458 | 8.0033 | 494.3596 | 494.3596 | 494.3596 | 455.5863 | 0 | 286.7371 | 294.0893 | 0 | 294.1284 | 0
07/07/2026 | 18:00 | 24 | 55.37 | 12.24 | 19.0612 | 1.28 | 3.051 | 6.4 | 8.43 | 7.8276 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0433 | 0 | 18.6317 | 6.2605 | 9.8395 | 0 | 0 | 8.0038 | 7.8644 | 494.3596 | 494.3596 | 494.3596 | 455.5863 | 0 | 286.7371 | 294.0893 | 0 | 294.1284 | 0
07/07/2026 | 18:30 | 25 | 55.35 | 14.03 | 19.0612 | 0 | 0 | 5.3 | 8.31 | 7.0809 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.457 | 0 | 0 | 5.5977 | 9.5913 | 0 | 0 | 7.6052 | 7.3007 | 494.3596 | 494.3596 | 494.3596 | 455.5863 | 0 | 286.7371 | 294.0893 | 0 | 294.1284 | 0
07/07/2026 | 19:00 | 25 | 55.31 | 11.19 | 19.0612 | 0 | 0 | 5.42 | 7.98 | 7.0852 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7057 | 8.0848 | 0 | 0 | 7.7691 | 7.3105 | 494.3596 | 494.3596 | 494.3596 | 455.5863 | 0 | 286.7371 | 294.0893 | 0 | 294.1284 | 0
07/07/2026 | 19:30 | 24 | 55.32 | 13.97 | 19.0612 | 0 | 0 | 5.84 | 8.22 | 6.715 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.358 | 6.5178 | 0 | 0 | 7.0426 | 6.8093 | 494.3596 | 494.3596 | 494.3596 | 455.5863 | 0 | 286.7371 | 294.0893 | 0 | 294.1284 | 0
07/07/2026 | 20:00 | 24 | 55.32 | 11.68 | 19.0612 |  |  | 6.19 | 7.97 | 6.8005 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 |  |  |  | 11 | 10 | [8 empty] | 2.2604 | 6.3985 |  |  | 7.1477 | 6.929 | 494.3596 | 494.3596 | 494.3596 | 455.5863 | 0 | 286.7371 | 294.0893 | 0 | 294.1284
07/07/2026 | 20:30 | 24 | 55.35 | 11.9 | 19.0612 |  |  | 5.8 | 8.19 | 6.536 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.24 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 2.173 | 4.8949 |  |  | 6.3013 | 6.5623 | 494.3596 | 494.3596 | 494.3596 | 455.5863 | 0 | 286.7371 | 294.0893 | 0 | 294.1284
07/07/2026 | 21:00 | 24 | 55.35 | 14.62 | 19.0612 |  |  | 5.77 | 7.86 | 6.2952 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 |  |  |  | 11 | 10 | [8 empty] | 1.1122 | 2.4999 |  |  | 6.0803 | 6.5634 | 494.3596 | 494.3596 | 494.3596 | 455.5863 | 0 | 274.4834 | 294.0893 | 0 | 294.1284
07/07/2026 | 21:30 | 24 | 55.34 | 13.96 | 19.0612 |  |  | 6.14 | 7.15 | 5.9069 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 2.1096 | 0.93891 |  |  | 5.2072 | 5.2514 | 494.3596 | 494.3596 | 494.3596 | 455.5863 | 0 | 274.4834 | 294.0893 | 0 | 294.1284
07/07/2026 | 22:00 | 24 | 55.34 | 12.56 | 19.0612 |  |  | 5.52 | 6.65 | 6.0667 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 2.7138 | 0.72469 |  |  | 5.5702 | 5.625 | 494.3596 | 494.3596 | 494.3596 | 455.5863 | 0 | 274.4834 | 294.0893 | 0 | 294.1284
07/07/2026 | 22:30 | 24 | 55.36 | 14.3 | 19.0612 |  |  | 4.08 | 6.08 | 5.6884 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 |  |  |  | 11 | 10 | [8 empty] | 2.198 | 1.571 |  |  | 5.5147 | 5.1349 | 494.3596 | 494.3596 | 494.3596 | 455.5863 | 0 | 274.4834 | 294.0893 | 0 | 294.1284
07/07/2026 | 23:00 | 24 | 55.39 | 12.66 | 19.0612 |  |  | 3.9 | 6.39 | 5.5199 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.93 |  |  |  | 10 | 9 | [8 empty] | 4.1105 | 4.3827 |  |  | 5.4337 | 5.1302 | 494.3596 | 494.3596 | 494.3596 | 455.5863 | 0 | 274.4834 | 294.0893 | 0 | 294.1284
07/07/2026 | 23:30 | 25 | 55.38 | 12.19 | 19.0612 |  |  | 4.25 | 7.01 | 6.1982 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 |  |  |  | 11 | 10 | [8 empty] | 7.4773 | 9.0634 |  |  | 5.7185 | 5.2019 | 494.3596 | 494.3596 | 494.3596 | 455.5863 | 0 | 274.4834 | 294.0893 | 0 | 294.1284
08/07/2026 | 00:00 | 25 | 55.36 | 13.9 | 19.0612 |  |  | 4.57 | 6.98 | 6.1229 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |  |  |  | 11 | 10 | [8 empty] | 7.9048 | 10.4282 |  |  | 5.9787 | 5.6289 | 494.3596 | 494.3596 | 494.3596 | 455.5863 | 0 | 274.4834 | 294.0893 | 0 | 294.1284

## CALOR_ÚTIL
martes, 7 de Julio del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
07/07/2026 | 00:30 | 30 | 0 | 54.85 | 118.57 | 74.4086 | 222.87 | 161.2 | 661.8986
07/07/2026 | 01:00 | 30 | 0 | 63.44 | 130.36 | 74.4086 | 258.61 | 160.81 | 717.6286
07/07/2026 | 01:30 | 30 | 0 | 57.71 | 125.57 | 74.4086 | 237.33 | 156.19 | 681.2085
07/07/2026 | 02:00 | 30 | 0.05 | 57.35 | 129.69 | 74.4086 | 270.36 | 151.47 | 713.3285
07/07/2026 | 02:30 | 31 | 0.05 | 60.29 | 126.57 | 74.4086 | 237.29 | 156.14 | 685.7486
07/07/2026 | 03:00 | 31 | 9.55 | 58.53 | 123.88 | 74.4086 | 236.41 | 160.1 | 693.8786
07/07/2026 | 03:30 | 30 | 14.2 | 60.87 | 119.75 | 74.4086 | 236.43 | 158.35 | 694.0086
07/07/2026 | 04:00 | 30 | 14.49 | 45.54 | 119.62 | 74.4086 | 247.38 | 156.21 | 687.6486
07/07/2026 | 04:30 | 32 | 14.49 | 52.51 | 119.19 | 74.4086 | 233.78 | 162.68 | 689.0585
07/07/2026 | 05:00 | 32 | 14.04 | 49.63 | 119.19 | 74.4086 | 239.33 | 154.75 | 683.3486
07/07/2026 | 05:30 | 31 | 14.05 | 53.2 | 120.99 | 74.4086 | 258.12 | 155.32 | 707.0886
07/07/2026 | 06:00 | 31 | 14.01 | 51.75 | 121.18 | 74.4086 | 232.65 | 154.5 | 679.4986
07/07/2026 | 06:30 | 31 | 14 | 47.07 | 118.81 | 74.4086 | 235.36 | 163.68 | 684.3285
07/07/2026 | 07:00 | 31 | 14.6 | 45.41 | 120.61 | 74.4086 | 247.28 | 158 | 691.3085
07/07/2026 | 07:30 | 29 | 14.67 | 62.83 | 118.31 | 74.4086 | 242.98 | 166.61 | 708.8085
07/07/2026 | 08:00 | 29 | 14.34 | 48.17 | 121.57 | 74.4086 | 251.01 | 161.11 | 699.6086
07/07/2026 | 08:30 | 31 | 14.33 | 54.78 | 101.99 | 75.0151 | 248.95 | 164.66 | 690.7251
07/07/2026 | 09:00 | 31 | 14.35 | 55.85 | 130.87 | 75.0151 | 239.86 | 168.95 | 715.8951
07/07/2026 | 09:30 | 30 | 14.34 | 52.22 | 121.09 | 75.0151 | 243.17 | 166 | 701.8351
07/07/2026 | 10:00 | 30 | 14.17 | 54.7 | 121.19 | 75.0151 | 259.23 | 162.73 | 717.0351
07/07/2026 | 10:30 | 30 | 14.17 | 56.24 | 123.25 | 75.0151 | 256.76 | 164.24 | 719.6751
07/07/2026 | 11:00 | 30 | 14.55 | 53.17 | 123.47 | 75.0151 | 247.38 | 169.04 | 712.6251
07/07/2026 | 11:30 | 29 | 14.55 | 55.42 | 121.87 | 75.0151 | 239.6 | 184.05 | 719.5051
07/07/2026 | 12:00 | 29 | 14.19 | 50.33 | 121.87 | 75.0151 | 263.78 | 184.32 | 738.5051
07/07/2026 | 12:30 | 31 | 14.19 | 38.77 | 118.76 | 75.0151 | 254.59 | 190.4 | 722.7251
07/07/2026 | 13:00 | 31 | 14.24 | 41.43 | 116.3 | 75.0151 | 233.65 | 187.11 | 698.7451
07/07/2026 | 13:30 | 30 | 14.25 | 43.95 | 101.69 | 75.0151 | 262.29 | 187.87 | 715.0651
07/07/2026 | 14:00 | 30 | 13.53 | 44.34 | 124.07 | 75.0151 | 251.43 | 186.87 | 725.2551
07/07/2026 | 14:30 | 30 | 13.54 | 49.06 | 111.88 | 75.0151 | 258.69 | 186.04 | 724.2251
07/07/2026 | 15:00 | 30 | 13.06 | 50.4 | 118.95 | 75.0151 | 274.34 | 197.63 | 759.3951
07/07/2026 | 15:30 | 30 | 14.09 | 52.53 | 103.2 | 75.0151 | 238.82 | 191.81 | 705.4651
07/07/2026 | 16:00 | 30 | 13.05 | 47.32 | 115.04 | 75.0151 | 263.03 | 191.25 | 734.7051
07/07/2026 | 16:30 | 30 | 13.05 | 44.9 | 104.2 | 80.5352 | 242.08 | 187.73 | 702.4952
07/07/2026 | 17:00 | 30 | 13.71 | 47.1 | 120.25 | 80.5352 | 260.77 | 178.36 | 730.7252
07/07/2026 | 17:30 | 32 | 14.08 | 43.98 | 101.04 | 80.5352 | 247.38 | 176.97 | 695.9852
07/07/2026 | 18:00 | 32 | 14.1 | 47.88 | 121.27 | 80.5352 | 222.91 | 175.99 | 694.6852
07/07/2026 | 18:30 | 32 | 14.09 | 61.23 | 108.34 | 80.5352 | 235.9 | 166.17 | 698.2652
07/07/2026 | 19:00 | 32 | 14 | 48.8 | 115.2 | 80.5352 | 251.4 | 169.4 | 711.3352
07/07/2026 | 19:30 | 28 | 14 | 59.09 | 114.53 | 80.5352 | 255.53 | 171.08 | 722.7652
07/07/2026 | 20:00 | 28 | 13.88 | 49.39 | 120.82 | 80.5352 | 235.53 | 183.19 | 711.3452
07/07/2026 | 20:30 | 33 | 13.89 | 56.15 | 118.64 | 80.5352 | 229.67 | 194.77 | 726.6552
07/07/2026 | 21:00 | 33 | 13.87 | 69.03 | 102.93 | 80.5352 | 171.05 | 184.84 | 655.2552
07/07/2026 | 21:30 | 31 | 13.87 | 55.81 | 117.22 | 80.5352 | 237.95 | 193.09 | 729.4752
07/07/2026 | 22:00 | 31 | 13.64 | 50.22 | 121.39 | 80.5352 | 239.78 | 198.96 | 735.5252
07/07/2026 | 22:30 | 31 | 13.65 | 56 | 119.28 | 80.5352 | 252.65 | 201.73 | 754.8452
07/07/2026 | 23:00 | 31 | 14.26 | 49.56 | 126.39 | 80.5352 | 250.74 | 204.09 | 756.5752
07/07/2026 | 23:30 | 29 | 14.26 | 56.11 | 117.94 | 80.5352 | 266.55 | 201.21 | 765.6052
08/07/2026 | 00:00 | 29 | 14.65 | 63.97 | 121.06 | 80.5352 | 211.99 | 197.86 | 719.0652
EJEC MWh |  | 731 | 300.07 | 1264.44 | 2839.925 | 1839.6713 | 5867.32 | 4202.765 | 17045.1913

## FLUJOS
martes, 7 de Julio del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558204 | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
07/07/2026 | 00:30 |  | 0 | 17.0466 | -26.0535 | -33.9053 | 37.3433 |  | 44.11 | -53.689 | 54.2833 | 27.6112 | 27.1868 | -15.54 | -40.495 | 37.4 | 19.872 | -37.4 | 13.2875 | 16.0968 | 15.9948 | 16.3065 | 27.1049 | 15.3991 | 0.1514 | 2.3802 |  |  | -50.22 | -49.49 |  | 15.54 | 39.6 | 23.096 | 0.259 | -47.87 | -48 | -47.39 | 48.11 | 48.5 | 16.3867 | -2.4505 | 61.2755 | 62.961 | 51.3769 | -43.8981 | -44.6282 | 30.3216 | 29.8717 | 70.2266 | 71.0829 | 47.64 | 46.2704 | -566.3931 | 1.5491 | -12.3 | -12.3 | 51.7295 | 50.8367 | -3.3146 |  | -93.6513 | 4.0329 | 7.0997 | 4.8149 | 614.9172 | 101.6876 | 101.5045 | -600.9026 | 476.6436 |  | -52.1448 | 54.1052 | 81.2735 | 30.42 | 35.09 | 57.66 | 73.93 | 24.7863 | 24.2504 | 41.0579 | 41.447 | 45.7405 | -133.304 | -134.1808 | 8.7559 |  |  | 19.452 | 120.5 | 108.3 | -14.6 | 49.9562 | 48.533 | 48.703 | -57.1759 | -57.1773 | 93.9586 | -83.4182 | 104.4978 | 11.3541 | 65.29 | 33.89 | 37.2729 | 35.4538 | -28.6711 |  |  |  | -140.8153 |  | -15.7755 | -60.4 | -59.7 | 22.0523 | 37.6 | 52.44 | 51.1 | 37.55 | -8.46 | 63.333 | 138.7279 | -32.69 | -9.77 | 87.54 | 52.22 | 139.8182 | 138.2364 | 68.7032 | 66.2909 | 249.4496 | 205.8373 | 197.8706 | 200.9893 | 76.6534 | 62.3738 | -20.901 | 613.5832 | 504.6095 |  | -16.0316 | -14.0419 | 0 | -0.0705 | 0.3633 | 46.128 | -9.1889 | -10.0997 | -26.0688 | 0 | -16.88 | 1 | 6.9565 | -30.7476 | -35.1034 | -34.4783 | 8.4245 | -59.3746 | 30.9726 | 20.9332 | 21.0453 |  | 29.9507 | 30.2775 | 29.2304 | -25.1184 | -25.7883 | 145.8544 | -65.1218 | -65.3988 | 114.795 | 126.1169 | 17.463 | 15.99 | 17.7792 | 0.9036 | -11.41 | 19.34 | 17.7169 |  | -4.493 | 4.213 |  | 33.59 | -125.7875 | -113.9137 | 16.7 | 75.1382 | 34.8 | -19.7525 | -4.1733 | -4.3821 | 1.5769 |  |  | -12.1179 | -29.9261 | 17.0851 | 31.1596 | 61.0756 | 64.3301 | -117.7209 | -20.1244 | 30.6994 | -52.1352 | 12.2524 | 9.9918 | 9.7364 | 13.7358 | 188.4694 | 187.5316 | 152.5 | -151.9907 | -421.4654 | 428.0936 | 558.8086 | -177.6699 | -178.5027 | -21.9106 | -10.7046 | 80.1881 | 79.2164 | -95.7601 |  | 33.6654 | 33.3797 | -45.7325 | -45.9234 | 92.13 | 92.34 | 86.6 | 86.8 | 21.0646 | 28.56 | -453.8313 | 113.8094 | 113.1351 | 11.6 | 63.3 | -31 | -31 | 1.6485 | 1.3151 | -550.8994 | -466.0697 | 624.4198 | 492.9379 | 44.5703 | -476.7324 | 486.3809 | -207.5799 | -277.7708 | -473.2365 | 134.3191 | 129.6642 | 204.8138 | -601.0358 | 286.5332 | -326.3607 | 322.9981 | -10.5209 | 17.17 |  | 1.504 | 1.511 |  | -26.64 |  | 28.7739 | -39.1409 | -7.7348 | -9 | 53.026 | 52.849 | 8.5495 |  | 52.3088 | 53.7303 | 52.5284 |  | -60.7 | 20.4051 | 6.39 | 0 | -10.7474 | 49.8014 | 21.2407 | -11.2212 | -48.9917 | 9.4316 | 38.6057 | 46.2 | -45.9 | 133.0675 | -91.33
07/07/2026 | 01:00 |  | 0 | 16.6397 | -25.3842 | -34.4056 | 38.0796 |  | 42.4526 | -52.369 | 52.2163 | 26.3832 | 25.9175 | -13.32 | -39.017 | 35.2 | 19.044 | -35.2 | 13.2568 | 15.8834 | 15.5468 | 15.7983 | 26.4842 | 14.8173 | 1.0352 | 2.3042 |  |  | -47.99 | -48.21 |  | 13.32 | 37.4 | 23.61 | 0.262 | -41.75 | -42.06 | -56.78 | 42.15 | 43.53 | 15.5076 | -2.3724 | 58.5152 | 60.9613 | 50.3041 | -40.8863 | -39.6024 | 14.0787 | 20.201 | 68.6566 | 70.0638 | 34.7054 | 35.4142 | -525.8695 | 3.6615 | -12.2 | -12.2 | 45.7279 | 47.6801 | -3.3408 |  | -89.2698 | 4.0237 | 6.6449 | 4.5042 | 595.0192 | 100.7721 | 100.6195 | -598.2361 | 445.9148 |  | -41.7734 | 43.311 | 78.2297 | 29.63 | 33.16 | 54.58 | 72.36 | 25.456 | 25.1881 | 37.2847 | 37.3613 | 45.0952 | -120.8364 | -120.1467 | 8.6065 |  | 2.88 | 22.831 | 115.3 | 103.5 | -14.11 | 52.9488 | 51.3428 | 51.0778 | -54.3321 | -53.7708 | 87.2008 | -78.0807 | 98.4154 | 11.0059 | 61.79 | 32.06 | 36.3354 | 34.5749 | -28.3888 |  |  |  | -130.2586 |  | -15.6323 | -58 | -57.3 | 21.2064 | 35.9 | 47.9 | 48.6 | 35.64 | -7.42 | 60.4035 | 126.9647 | -32.22 | -11.09 | 83.61 | 50.31 | 128.0182 | 126.1636 | 65.967 | 64.0909 | 238.0173 | 194.7477 | 187.0403 | 188.3866 | 97.5905 | 86.8663 | -18.789 | 611.1897 | 493.0716 |  | -17.3968 | -15.5475 | -16.6243 | 52.445 | 49.5405 | 47.664 | -25.8019 | -26.6722 | -50.9775 | 0 | -18.31 | 1 | 11.154 | 54.9361 | -34.6084 | -34.167 | 9.1911 | -83.7083 | 54.1619 | 21.3864 | 20.9034 |  | 30.6196 | 30.5965 | 30.0922 | -25.9557 | -25.9557 | 137.3142 | -63.8381 | -63.5532 | 106.7269 | 119.7651 | 16.2399 | 13.19 | 17.3788 | 0.8792 | -11.18 | 19.75 | 15.4395 |  | -4.673 | 4.403 |  | 32.81 | -118.3865 | -105.7384 | 16.15 | 73.9473 | 35.8 | -18.1669 | -3.7188 | -4.0203 | 1.4993 |  |  | -12.3276 | -27.7517 | 18.2096 | 28.6907 | 63.1448 | 62.5542 | -110.8573 | -19.9721 | 29.3417 | -51.0567 | 12.6751 | 9.4742 | 9.1036 | 14.0394 | 184.3867 | 183.7147 | 140.8 | -143.5497 | -392.6386 | 396.1658 | 535.0064 | -174.7657 | -174.6409 | -20.7498 | -9.1587 | 82.9231 | 81.7963 |  |  | 31.9844 | 31.8087 | -43.8031 | -43.8352 | 91.47 | 89.93 | 87.2 | 87.4 | 21.0433 | 27.52 | -461.9416 | 115.4884 | 115.8632 | 11.2 | 63.8 | -31 | -31 |  |  | -526.02 | -450.6288 | 626.6719 | 499.8865 | 60.2736 | -484.7368 | 486.0507 | -206.9274 | -275.308 | -480.9244 | 132.2931 | 132.6772 | 209.1368 | -606.2601 | 289.9319 | -321.9116 | 325.8661 | -10.1254 | 17.299 |  | 1.589 | 1.583 |  | -27.36 |  | 28.3619 | -38.439 | -6.7063 | -10.6 | 51.682 | 50.755 |  |  | 53.7547 | 54.0126 | 53.0991 |  | -62.4 | 20.2443 | 6.15 |  | -8.1097 | 48.239 | 20.8351 | -8.0064 | -47.768 | 8.8303 | 38.1962 | 48.4 | -47.9 | 140.2292 | -98.4607
07/07/2026 | 01:30 |  | 0 | 16.4476 | -24.4746 | -34.567 | 38.6821 |  | 43.3563 | -65.0408 | 50.3438 | 25.1392 | 24.6412 | -15.54 | -38.082 | 35.2 | 18.216 | -35.2 | 13.2305 | 26.9102 | 15.4815 | 15.6401 | 26.3376 | 15.4227 | 1.2628 | 2.3746 |  |  | -49.8 | -49.99 |  | 15.54 | 37.4 | 22.842 | 0.258 | -49.56 | -49.97 | -45.81 | 50.09 | 50.37 | 15.5642 | -2.1188 | 57.5889 | 58.8369 | 50.2855 | -46.592 | -47.237 | 26.7704 | 31.1912 | 70.2674 | 71.8183 | 40.8464 | 48.4544 | -558.3654 | -0.3557 | -11.7 | -11.9 | 54.078 | 53.0829 | -3.2289 |  | -97.7225 | 3.7115 | 6.46 | 4.5003 | 605.8228 | 87.5576 | 86.52 | -581.2254 | 444.3023 |  | -62.3503 | 64.149 | 75.2358 | 29.14 | 32.08 | 52.87 | 70.76 | 30.9483 | 30.1445 | 38.0303 | 38.3773 | 45.5419 | -116.136 | -117.157 | 8.4738 | 0 | 2.6836 |  | 112.5 | 101.5 | -13.64 | 50.8943 | 49.9647 | 50.1171 | -60.4343 | -59.6663 | 85.3667 | -68.6074 | 93.7599 | 10.6111 | 58.4 | 30.63 | 35.3979 | 33.2565 | -28.0328 |  |  |  | -112.1046 |  | -15.4069 | -53.1 | -52.6 | 21.3162 | 34.3 | 44.02 | 46.6 | 34.16 | -6.58 | 62.186 | 110.3013 | -32.59 | -11.36 | 81.61 | 49.5 | 110.8 | 109.5091 | 63.3732 | 61.3909 | 225.5997 | 180.5602 | 173.2211 | 175.9484 | 119.1536 | 108.5981 | -17.566 | 593.5715 | 510.9218 |  | -17.1221 | -15.2215 | -37.0711 | 40.9582 | 37.7319 | 165.948 | -41.9103 | -42.9447 | -72.3661 | 0 | -25.28 | 110.9 | 10.7995 | 32.7849 | -34.4911 | -33.7214 | 8.8161 | -108.0504 | 75.3051 | 20.8264 | 20.797 |  | 31.2393 | 31.6367 | 30.6077 | -30.6445 | -30.9794 | 131.6207 | -60.706 | -60.6103 | 103.6898 | 115.6613 | 15.5148 | 10.21 | 17.5668 | 0.845 | -11.19 | 21.03 | 14.5055 | 7.5891 | -4.747 | 1.275 |  | 31.01 | -116.7228 | -104.465 |  | 72.3664 | 33.9 | -19.3854 | -4.1096 | -4.0288 | 1.4384 |  |  | -11.7072 | -27.4122 | 18.8041 | 28.3812 | 59.1524 | 59.4203 | -111.7363 | -18.7428 | 30.8217 | -49.5884 | 12.591 | 8.8101 | 8.5129 | 14.1182 | 185.8478 | 186.7943 | 158.4 | -158.4213 | -407.6361 | 406.8497 | 560.3744 | -175.8109 | -176.9186 | -21.0995 | -10.0438 | 82.2595 | 82.0803 |  |  | 31.1055 | 31.1165 | -55.2063 | -55.2097 | 87.72 | 87.23 | 87 | 88.1 | 20.9621 | 27.68 | -455.8433 | 110.2128 | 110.4987 | 10.5 | 62.6 | -29.3 | -29.3 | 1.5456 | 1.2077 | -551.8406 | -470.0648 | 631.1168 | 502.5754 | 45.7214 | -492.8087 | 486.5079 | -205.9003 | -279.4432 | -485.6489 | 133.7173 | 133.7028 | 209.0223 | -616.1609 | 287.0266 | -334.1391 | 332.4131 | -10.889 | 17.291 |  | 1.652 | 1.658 |  | -26.8 |  | 28.7129 | -39.1134 | -6.9718 | -9.4 | 51.606 | 50.984 |  |  | 53.1802 | 53.6694 | 54.7126 |  | -62.7 | 19.6899 | 5.92 |  | -10.9109 | 49.3652 | 22.0175 | -9.8406 | -48.1384 | 9.0364 | 38.333 | 49.1 | -47.4 | 151.6395 | -111.1595
07/07/2026 | 02:00 |  | 0 | 16.2334 | -22.7146 | -34.5053 | 32.9146 |  | 43.4559 | -111.4321 | 49.4932 | 24.8072 | 24.0204 | -28.86 | -35.244 | 33 | 18.216 | -30.8 | 13.1828 | 62.1546 |  | 15.4605 | 26.0498 | 15.8456 | 1.368 | 2.3816 |  |  | -55.52 | -55.5 |  | 28.86 | 33 | 23.177 | 0.256 | -52.08 | -52.9 | -53.61 | 53.17 | 53.34 | 15.29 | -2.039 | 55.8021 | 57.9153 | 57.4904 | -50.7473 | -50.9213 | 10.2209 | 10.1574 | 79.3493 | 81.1282 | 29.3956 | 28.647 | -582.0085 | 0.5476 | -12.1 | -12 | 58.8452 | 57.0204 | -2.7746 |  | -100.308 | 3.0353 | 6.2388 | 4.0766 | 637.1957 | 80.2331 | 80.1721 | -568.4313 | 461.4477 |  | -54.8934 | 57.1809 | 70.8648 | 28.42 | 31.23 | 50.66 | 69.15 | 28.2691 | 28.0012 | 39.6308 | 40.499 | 47.0285 | -112.7652 | -113.645 | 8.7717 | 0 |  | 23.06 | 112.4 | 101.2 | -13.73 | 51.2865 | 48.65 | 49.2719 | -63.1068 | -61.8465 | 86.2892 | -65.5781 | 95.062 | 10.6441 | 56.86 | 29.97 | 34.4604 | 32.3776 | -27.0567 |  |  |  | -113.5398 |  | -14.9956 | -50.8 | -50.3 | 21.5524 | 33.1 | 42.06 | 45.48 | 33.1 | -6.28 | 62.062 | 110.1288 | -33.29 | -10.95 | 80.14 | 47.75 | 111.6545 | 111.1273 | 60.8692 | 59.5 | 222.0807 | 178.2554 | 170.9146 | 174.0226 | 119.5553 | 110.0529 | -17.495 | 582.9993 | 512.6923 |  | -17.3132 | -15.3284 | -39.6003 | 41.9515 | 37.8584 | 176.7 | -46.9099 | -48.2913 | -73.1222 | 0 | -16.7 | 111.3 | 10.6057 | 34.3553 | -35.308 | -34.5602 | 9.6226 | -107.7781 | 74.0841 | 20.5308 | 20.5099 |  | 30.9847 | 30.5493 | 30.6833 | -28.635 | -29.1374 | 136.8118 | -58.0736 | -58.1489 | 106.9253 | 118.8146 | 14.9508 | 12.73 | 17.7841 | 0.8219 | -11.14 | 20.09 | 15.655 |  | -4.892 | 4.288 |  | 31.49 | -118.9815 | -106.6386 | 15.8 | 73.3727 | 36.1 | -19.1666 | -4.0574 | -4.0703 | 1.3668 |  |  | -11.8603 | -27.1427 | 19.1803 | 28.0376 | 57.9075 | 59.2624 | -112.6152 | -18.3735 | 31.0503 | -48.6436 | 12.8411 | 8.5757 | 8.3336 | 14.2343 | 189.1449 | 186.0317 | 204.1 | -202.5916 | -463.3517 | 466.5162 | 590.0214 | -177.3389 | -177.8915 | -20.6855 | -9.8428 | 80.3144 | 81.0668 |  | -95.4248 | 30.2486 | 30.0948 | -53.5942 | -54.2251 | 88.86 | 88.1 | 89.2 | 88.3 | 21.2889 | 27.6 | -448.9261 | 108.2168 | 107.7435 | 10.3 | 64.4 | -29.4 | -29.4 |  |  | -576.0234 | -464.9055 | 624.0417 | 491.4915 | 32.0142 | -482.6237 | 483.0196 | -197.1013 | -274.6399 | -479.3538 | 131.4208 | 131.9043 | 202.326 | -602.3074 | 283.4126 | -325.9481 | 329.4723 | -10.6775 | 17.313 |  | 1.675 | 1.668 |  | -27.2 |  | 28.8899 | -39.8459 | -7.5853 | -10.4 | 51.311 | 52.505 |  |  | 52.4461 | 54.991 | 52.9772 |  | -64.6 | 20.0747 | 5.8 |  | -8.5332 | 49.1349 | 20.6364 | -8.1881 | -47.4182 | 8.9125 | 38.2298 | 48.4 | -48.6 | 124.3796 | -84.1312
07/07/2026 | 02:30 |  | 0 | 15.8499 | -22.2361 | -34.596 | 33.2508 |  | 42.9253 | -108.5443 | 47.7102 | 24.4393 | 23.8425 | -28.86 | -34.52 | 30.8 | 18.216 | -30.8 | 13.4445 | 60.355 | 15.1941 | 15.4071 | 25.6828 | 16.0129 | 1.3222 | 2.2843 |  |  | -54.62 | -54.36 |  | 28.86 | 33 | 22.288 | 0.253 | -54.54 | -52.71 | -49.52 | 53.69 | 55.27 | 14.7888 | -1.9001 | 55.6892 | 57.093 | 57.6113 | -54.2527 | -55.0496 | 30.0488 | 33.6959 | 75.2881 | 77.2992 | 44.2328 | 29.8891 | -600.8344 | -1.684 | -11.6 | -11.9 | 61.4195 | 60.2573 | -2.4557 |  | -103.9357 | 2.7882 | 1.93 | 3.8212 | 655.4458 | 77.7611 | 77.7001 | -587.1926 | 456.8581 |  | -65.6866 | 67.3447 | 69.9068 | 28.76 | 30.27 | 49.54 | 69.94 | 31.886 | 31.0822 | 35.9117 | 36.1099 | 47.4698 | -117.1677 | -116.1855 | 16.8178 |  | 2.6836 | 26.531 | 111.5 | 99.8 | -13.48 | 47.6114 | 46.5391 | 46.3428 | -67.97 | -67.1263 | 92.1032 | -63.9546 | 101.2133 | 10.2787 | 55.89 | 29.46 | 33.0542 | 31.4987 | -26.3867 |  |  |  | -114.7956 |  | -14.5932 |  |  | 21.3821 | 32.6 | 40.94 | 44.48 | 32.41 | -6.03 | 61.7675 | 114.804 | -32.12 | -9.56 | 76.2 | 46.61 | 114.2364 | 112.5273 | 66.423 | 64.2636 | 222.2631 | 179.9141 | 173.074 | 174.5307 | 118.2882 | 109.3046 | -17.661 | 603.7698 | 535.2552 |  | -17.5687 | -14.9729 | -36.4362 | 44.8272 | 41.7671 | 169.02 | -41.6968 | -42.2652 | -73.9202 | 0 | -14.83 | 107.2 | 10.3526 | 42.6706 | -38.4481 | -37.0669 | 14.4736 | -106.712 | 74.4226 | 21.038 | 20.3816 |  | 30.2544 | 30.4448 | 29.5536 | -31.6492 | -32.1516 | 139.9935 | -62.836 | -62.838 | 108.1185 | 120.6281 | 15.5148 | 11.65 | 17.9525 | 0.7987 | -11.2 | 20.59 | 15.8151 |  |  | 4.331 |  | 31.83 | -119.9548 | -110.7065 | 16.81 | 73.7254 | 34.4 | -19.2109 | -3.4946 | -3.6447 | 1.3448 |  |  | -12.236 | -26.8029 | 20.534 | 27.6677 | 60.1909 | 60.178 | -116.2126 | -18.3729 | 29.7035 | -47.3205 | 13.3076 | 8.273 | 7.9539 | 15.0417 | 189.1814 | 186.7296 | 164.7 | -163.4315 | -424.1899 | 425.7353 | 588.6687 | -177.2366 | -177.5923 | -24.5061 | -13.2322 | 83.8215 | 83.2152 |  |  | 31.2813 | 31.8965 | -53.3657 | -53.994 | 91.33 | 89.78 | 86.8 | 87.7 | 21.3103 | 27.36 | -448.4919 | 108.0543 | 108.8507 | 10.5 | 61.6 | -29.3 | -29.3 | 1.6723 | 1.3216 | -576.0419 | -489.0537 | 622.4949 | 495.7311 | 23.4337 | -480.5402 | 480.7903 | -200.8004 | -272.6805 | -471.1693 | 133.048 | 131.3225 | 204.0241 | -603.2748 | 283.2435 | -322.3698 | 327.0949 | -10.9165 | 17.688 |  | 1.631 | 1.636 |  | -27.12 |  | 28.9784 | -41.2222 | -7.9393 | -8.3 | 53.059 | 51.273 |  |  | 53.0965 | 52.7937 | 53.7788 |  | -61.2 | 20.8025 | 5.69 | 0 | -14.1511 | 50.91 | 23.6131 | -14.1269 | -49.8232 | 13.0427 | 37.2781 | 47.7 | -46 | 162.2969 | -115.9203
07/07/2026 | 03:00 |  | 0 | 15.8369 |  | -34.4278 | 18.723 |  | 42.451 | -100.8738 | 47.4741 | 24.1053 | 23.2168 | -26.64 | -35.261 | 30.8 | 18.216 | -30.8 | 13.1543 | 55.4734 | 16.1051 | 16.3495 | 27.6268 | 15.9187 | 4.9649 | 2.3595 |  |  | -55.27 | -55.09 |  | 26.64 | 33 | 23.578 | 0.259 | -52.06 | -51.18 | -50.98 | 52.66 | 51.69 | 14.4502 | -1.7449 | 53.4276 | 55.2535 | 59.6448 | -52.5543 | -53.653 | 33.1137 | 27.1819 | 74.0715 | 76.8506 | 43.489 | 38.8379 | -593.0214 | 1.5478 | -12.8 | -12.8 | 60.909 | 60.2974 | -2.691 |  | -106.3761 | 3.1633 | 4.0796 | 4.0369 | 643.2384 | 75.9605 | 75.7469 | -576.2327 | 454.0534 |  | -47.0515 | 48.8467 | 68.809 | 28.03 | 30.32 | 49.54 | 68.49 | 27.8673 | 27.7333 | 41.0171 | 41.0226 | 48.376 | -108.7798 | -108.3754 | 16.1204 |  |  | 26.006 | 109.5 | 98.8 | -13.3 | 49.6387 | 48.2091 | 48.7104 | -65.2133 | -64.4772 | 89.8685 | -62.664 | 96.0887 | 10.366 | 54.4 | 28.79 | 33.0542 | 31.0593 | -26.0937 |  |  |  | -114.9067 |  | -14.3762 | -48.5 | -47.9 | 21.5909 | 31.8 | 39.18 | 43.46 | 31.63 | -5.44 | 62.5425 | 113.9115 | -32.59 | -10.59 | 77.4 | 45.83 | 115.2727 | 112.6 | 63.5364 | 60.8636 | 220.1041 | 176.3876 | 168.9028 | 173.2182 | 122.0548 | 113.5981 | -17.702 | 583.8857 | 539.4108 |  | -16.446 | -14.7974 | -38.6825 | 50.8814 | 48.1129 | 167.484 | -45.178 | -45.5687 | -75.1577 | 0 | -16.53 | 115.7 | 10.2672 | 54.3751 | -35.1748 | -34.4297 | 8.2409 | -109.6967 | 75.0271 | 20.9117 | 21.1732 |  | 29.5407 | 29.3137 | 28.4908 | -28.9699 | -29.1374 | 135.9745 | -60.7361 | -60.7089 | 106.5651 | 120.0657 | 14.5406 | 10.15 | 17.5668 | 0.7962 | -11.15 | 20.28 | 14.8886 |  | -4.972 | 4.394 |  | 30.33 | -120.6594 | -107.8465 | 16.39 | 71.0972 | 34.7 | -20.0647 | -3.2489 | -3.3844 | 1.3275 |  |  | -13.3887 | -27.2084 | 18.8341 | 28.3994 | 63.0992 | 63.7723 | -114.7896 | -18.2395 | 29.7822 | -46.6953 | 12.7528 | 8.146 | 7.9117 | 14.2362 | 188.4809 | 188.3356 | 183.6 | -185.6006 | -452.4082 | 452.5464 | 606.258 | -179.2057 | -177.3287 | -24.3675 | -12.4035 | 81.35 | 79.8586 | -99.7541 |  | 32.8743 | 32.7645 | -52.592 | -52.8628 | 88.79 | 88.11 | 87 | 87.7 | 21.0219 | 27.92 | -449.2949 | 108.9108 | 110.0986 |  | 62.7 | -30.1 | -30.1 |  |  | -590.4731 | -490.2899 | 619.0035 | 485.1341 | 12.944 | -476.3892 | 475.2599 | -203.9685 | -274.2424 | -469.2628 | 131.7202 | 130.0264 | 203.317 | -601.9391 | 281.9536 | -322.8858 | 320.7638 | -10.8615 | 17.321 |  | 1.639 | 1.634 |  | -27.6 |  | 29.6803 | -41.3382 | -7.4113 | -8.9 | 52.146 | 52.041 |  |  | 51.6711 | 50.661 | 53.4068 |  | -62.5 | 20.4166 | 5.72 | 0 | -12.8938 | 50.8783 | 23.7578 | -13.0092 | -50.278 | 11.8188 | 37.0996 | 47.2 | -47.1 | 148.6124 | -104.1135
07/07/2026 | 03:30 |  | 0 | 16.0299 |  | -34.4496 | 20.5215 |  | 41.578 | -100.7371 | 47.8565 | 24.0133 | 23.5664 | -28.86 | -34.903 | 33 | 17.388 | -30.8 | 12.8101 | 54.3734 | 16.3807 | 16.5355 |  | 15.6201 | 5.341 | 2.322 |  |  | -55.97 | -56.3 |  | 28.86 | 33 | 23.936 | 0.263 | -48.91 | -49.09 | -55.53 | 49.39 | 49.88 | 14.6204 | -1.8455 | 54.47 | 55.7749 | 60.1994 | -48.1043 | -48.5887 | 10.709 | 11.2608 | 78.4038 | 79.5501 | 25.3663 | 26.0458 | -575.9794 | -0.5986 | -12.1 | -12.3 | 56.8171 | 55.1429 | -2.6469 |  | -98.5372 | 2.7911 | 4.0789 | 4.1514 | 628.7726 | 76.0826 | 75.8995 | -566.4649 | 446.9761 |  | -51.9882 | 52.8432 | 67.8011 | 28.18 | 30.14 | 49.04 | 66.98 | 28.1352 | 27.7333 | 35.8028 | 36.1837 | 48.6286 | -108.6616 | -108.4028 | 16.3809 |  | 2.6836 | 25.672 | 108.8 | 97.3 | -13.12 | 48.328 | 47.4058 | 47.3549 | -66.6963 | -65.9205 | 90.4723 | -64.177 | 101.6124 | 10.1502 | 53.45 | 28.02 | 33.0542 | 31.0593 | -26.2071 |  |  |  | -112.5145 |  | -14.4322 |  |  | 21.2613 | 31.7 | 39 |  |  | -5.61 | 58.435 | 112.1714 | -31.92 | -11.38 | 76.35 | 45.01 | 113.6727 | 111.8182 | 63.6678 | 61.5909 | 217.6151 | 176.9162 | 167.7253 | 171.666 | 120.6013 | 113.8041 | -16.588 | 577.197 | 531.1094 |  | -16.7044 | -14.7877 | -35.4135 | 49.7559 | 46.9091 | 161.34 | -45.3801 | -46.1183 | -74.2562 | 0 | -24.91 | 112.8 | 10.3903 | 48.2161 | -36.9851 | -35.734 | 13.0243 | -107.3826 | 74.6389 | 20.8371 | 20.6913 |  | 31.3825 | 31.4955 | 30.616 | -30.812 | -29.8072 | 140.6633 | -60.9883 | -60.8121 | 105.8033 | 117.2513 | 17.8146 | 14.05 | 17.4984 | 0.7742 | -11.32 | 20.61 | 17.6771 |  |  | 4.381 |  | 33.16 | -118.0134 | -107.0126 |  | 72.2561 | 36.5 | -19.1941 | -3.5754 | -3.4935 | 1.2831 |  |  | -13.5708 | -26.3265 | 17.6504 | 27.3162 | 61.3785 | 61.5856 | -112.627 | -18.0856 | 30.0544 | -46.2309 | 12.3904 | 8.2534 | 8.0172 | 13.8965 | 187.0047 | 186.6911 | 198.2 | -195.3038 | -462.4919 | 466.2202 | 604.6974 | -176.7223 | -175.9805 | -24.0614 | -12.3059 | 76.2033 | 76.5734 |  |  | 31.1165 | 31.0945 | -54.0238 | -53.1519 | 89.44 | 89.66 | 85.7 | 85.7 | 21.3915 | 29.92 | -444.2967 | 109.2063 | 108.7684 |  | 63.3 | -30.1 | -30.1 | 1.4679 | 1.1353 | -591.1566 | -488.455 | 612.3433 | 484.4509 | 9.2842 | -473.702 | 477.24 | -201.3459 | -272.2488 | -466.5566 | 128.9371 | 128.6179 | 201.2414 | -588.7945 | 281.0348 | -319.7251 | 316.3351 | -10.5731 | 16.147 |  | 1.633 | 1.63 |  | -27.6 |  | 29.4453 | -40.9567 | -8.3482 | -8.3 | 52.821 | 51.078 |  |  | 49.9887 | 49.8524 | 50.6628 |  | -60.5 | 21.9626 | 5.57 |  | -13.4933 | 50.9714 | 23.2476 | -13.1627 | -49.4737 | 11.5321 | 37.4584 | 46 | -45.4 | 142.9966 | -98.8196
07/07/2026 | 04:00 |  | 0 | 15.8563 | -22.2235 | -35.2109 | 21.343 |  | 41.6696 | -99.8177 | 47.7958 | 24.0593 | 23.4102 | -28.86 | -35.01 | 30.8 | 18.216 | -30.8 | 13.2746 | 53.4874 | 16.5821 | 16.7443 | 27.7061 | 16.3037 | 5.3211 | 2.3581 |  |  | -56 | -56.16 |  | 28.86 | 33 | 23.803 | 0.262 | -52.13 | -51.88 | -47.45 | 52.39 | 52.94 | 14.6726 | -2.221 | 53.8885 | 55.8208 | 60.1697 | -51.5337 | -51.9966 | 30.2048 | 30.6797 | 75.2288 | 76.0026 | 46.6171 | 45.102 | -591.2534 | 1.0451 | -12.7 | -12.7 | 60.0384 | 57.3838 | -2.8533 |  | -100.6908 | 2.3392 | 6.4892 | 4.3695 | 647.8162 | 76.0521 | 76.4488 | -571.5569 | 459.9065 |  | -51.5984 | 53.2203 | 67.6214 | 28.46 | 30.69 |  | 67.76 | 27.7333 | 27.7333 | 37.138 | 37.3855 | 49.5942 | -113.6943 | -114.5422 | 16.9061 |  | 2.5004 | 25.887 | 110 | 98.8 | -12.97 | 47.5334 | 45.5997 | 45.7664 | -70.5103 | -71.3528 | 98.2139 | -66.1072 | 107.6657 | 10.0463 | 52.63 | 28.04 | 33.0542 |  | -26.4383 |  |  |  | -123.1277 |  | -14.5876 |  |  | 21.4316 |  | 38.6 |  |  | -5.73 | 58.714 | 122.7695 | -31.83 | -10.52 | 75.08 | 44.64 | 122.4545 | 122.0727 | 66.4646 | 65.2273 | 224.6418 | 183.5146 | 175.7597 | 178.5769 | 103.9342 | 94.9349 | -17.614 | 579.8466 | 543.5338 |  | -16.5297 | -14.6583 | -23.3572 | 60.3595 | 56.3174 | 73.776 | -33.2161 | -34.2514 | -59.3676 | 13.65 | -25.98 | 1 | 10.5322 | 70.6729 | -35.636 | -34.513 | 10.9529 | -92.3941 | 58.7477 | 20.8987 | 20.7569 |  | 30.99 | 30.9947 | 29.8356 | -29.4723 | -28.9699 | 141.1657 | -64.814 | -64.3066 | 110.1199 | 121.3432 | 20.3342 | 13.34 | 17.579 | 0.7755 | -11.1 | 20.84 | 20.4107 |  |  | 4.103 |  | 32.68 | -122.2427 | -110.4362 | 16.48 | 71.1436 | 36.5 | -20.3551 | -3.4212 | -3.4043 | 1.3101 |  |  | -14.0664 | -27.2992 | 16.6936 | 28.4749 | 59.614 | 60.9438 | -114.2827 | -17.8375 | 30.7346 | -46.2236 | 12.6583 | 8.3413 | 8.0277 | 13.9112 | 190.933 | 191.1634 | 196.1 | -194.9845 | -473.8304 | 475.9352 | 617.9855 | -180.2859 | -181.7013 | -21.8223 | -10.6668 | 80.5945 | 81.1676 |  | -100.7694 | 32.6107 | 31.7867 | -54.4201 | -54.1183 | 88.04 | 87.3 | 87.6 | 87.6 | 20.9001 | 29.84 | -447.2166 | 110.4238 | 109.9603 | 11.1 | 61.1 | -30.8 | -31 |  |  | -604.8798 | -493.9616 | 613.0899 | 487.4053 | 1.9726 | -476.2289 | 478.1417 | -200.3161 | -269.0115 | -471.4194 | 130.7823 | 128.6053 | 205.0815 | -590.1727 | 279.1088 | -318.8466 | 318.8175 | -10.2023 | 16.141 |  | 1.609 | 1.608 |  | -26.72 |  | 28.4504 | -40.4898 | -8.4062 | -8.4 | 51.893 | 52.408 |  |  | 53.4383 | 53.4837 | 53.8239 |  | -61.6 | 21.6561 | 5.64 | 0 | -10.9951 | 49.3563 | 22.1989 | -11.3579 | -48.4006 | 10.1771 | 37.5412 | 46.3 | -46.6 | 144.6082 | -102.2874
07/07/2026 | 04:30 |  | 0 | 15.8589 |  | -34.5145 | 22.8826 |  | 41.7767 | -102.1325 | 47.9932 | 24.3933 | 24.0417 | -28.86 | -34.856 | 33 | 18.216 | -33 | 13.0842 | 54.0562 | 16.8942 | 16.9433 | 28.0912 | 16.3127 | 5.2207 | 2.3509 |  |  | -56.94 | -56.58 |  | 28.86 | 33 | 23.424 | 0.265 | -54.29 | -53.49 | -45.38 | 54.79 | 55.08 | 14.2438 | -2.0615 | 53.9476 | 56.1627 | 61.8201 | -55.4082 | -55.9204 | 27.4871 | 28.234 | 76.6666 | 77.0507 | 39.7779 | 44.5998 | -597.4886 | 1.1724 | -13.5 | -13.2 | 64.0341 | 62.8021 | -2.4295 |  | -110.8903 | 3.3053 | 6.6087 | 4.4602 | 648.2435 | 69.8263 | 69.1549 | -562.5793 | 452.6019 |  | -62.4723 | 65.8019 | 69.7571 | 28.43 | 30.75 | 49.09 | 67.83 | 30.1445 | 29.8766 | 34.5765 | 34.9892 | 47.3853 | -113.3057 | -113.0572 | 18.37 |  | 2.5004 |  | 109.1 | 98.3 | -12.98 | 48.5857 | 46.2371 | 46.5202 | -69.6263 | -67.9643 | 87.8217 | -58.1784 | 95.421 | 10.5667 | 54.63 | 28.7 | 33.0542 | 31.0593 | -26.1356 |  |  |  | -118.7107 |  | -14.5369 | -48.6 | -48.1 | 21.1185 | 32.1 | 40.4 | 43.9 | 31.95 | -6.33 | 59.117 | 118.0917 | -33.29 | -8.38 | 74.92 | 46.19 | 118.0182 | 116.1091 | 67.3195 | 64.7 | 221.5143 | 181.6571 | 173.9469 | 176.7465 | 105.9412 | 97.7576 | -17.278 | 573.951 | 558.5972 |  | -16.9689 | -15.3354 | -24.3883 | 63.4059 | 59.4249 | 75.312 | -34.0635 | -35.3929 | -61.2506 | 18.66 | -25.76 | 1 | 10.7097 | 76.2553 | -35.3164 | -34.253 | 10.1514 | -95.4016 | 60.6158 | 20.3209 | 20.2401 |  | 30.8561 | 31.061 | 30.212 | -33.1564 | -32.654 | 142.5053 | -64.9034 | -64.9178 | 111.3027 | 121.8269 | 17.9611 | 13.37 | 17.1664 | 0.7987 | -10.8 | 20.16 | 17.8119 | 10.1408 | -4.922 | 4.203 |  | 31.8 | -123.5775 | -107.7179 | 16.52 | 70.7299 | 35.7 | -19.6041 | -3.4053 | -3.8976 | 1.3167 |  |  | -13.8164 | -27.9052 | 16.3576 | 29.1325 | 62.6231 | 64.4986 | -114.717 | -17.9334 | 30.7905 | -46.4059 | 12.5231 | 8.6929 | 8.3652 | 14.5964 | 194.4524 | 196.1338 | 208.7 | -209.8979 | -488.7755 | 492.7109 | 637.2148 | -183.9951 | -185.3147 | -20.0516 | -8.3785 | 82.096 | 81.5938 |  |  | 32.303 | 31.9295 | -55.6593 | -55.6182 | 89.24 | 88.27 | 89.7 | 88.8 | 21.0219 | 31.36 | -458.758 | 114.3991 | 113.9188 | 11.6 | 65.6 | -31 | -31 | 1.4017 | 1.067 | -626.794 | -517.5351 | 630.285 | 498.81 | -2.8418 | -489.1389 | 482.9345 | -207.6723 | -275.7885 | -478.592 | 132.17 | 132.0522 | 210.843 | -604.2692 | 289.3909 | -327.2197 | 326.0054 | -9.9936 | 16.539 |  | 1.535 | 1.545 |  | -26.24 |  | 28.188 | -40.1968 | -7.1763 | -9.2 | 54.715 | 53.546 |  |  | 53.1284 | 52.7354 | 53.1232 |  | -64 | 20.5405 | 5.71 | 0 | -7.7583 | 47.3685 | 19.8255 | -8.1368 | -47.1231 | 8.476 | 38.2606 | 50 | -48.9 | 152.5837 | -110.6773
07/07/2026 | 05:00 |  | 0 | 16.2447 | -22.5368 | -33.641 | 22.2206 |  | 42.7872 | -103.9802 | 48.4702 | 24.4473 | 23.9512 | -28.86 | -36.918 | 33 | 18.216 | -33 | 12.8699 | 54.8192 | 17.1149 | 17.3389 | 28.747 | 16.5888 | 5.8252 | 2.3124 |  |  | -58.15 | -58.06 |  | 31.08 | 35.2 | 24.771 | 0.272 | -56.47 | -57.41 | -45.18 | 57.11 | 57.68 | 14.9477 | -2.2279 | 54.0671 | 55.5915 | 64.4637 | -51.5888 | -52.0624 | 6.6739 | 6.5495 | 80.1778 | 81.472 | 23.7333 | 22.5297 | -574.1792 | -7.5977 | -12.8 | -12.9 | 63.205 | 62.9109 | -3.0732 |  | -101.6056 | 3.0593 | 6.4941 | 4.4235 | 630.2375 | 76.0521 | 75.7469 | -572.0222 | 447.726 |  | -63.4422 | 65.5351 | 70.755 | 28.34 | 31.2 | 50.12 | 68.48 | 25.8579 | 25.0542 | 41.0647 | 41.7735 | 46.6983 | -113.5472 | -113.0204 | 16.1051 |  | 2.1076 | 25.062 | 112.1 | 100 | -13.25 | 48.9455 | 46.8038 | 46.9096 | -63.9105 | -63.8407 | 87.2414 | -62.4304 | 94.9511 | 11.4623 | 54.55 | 28.66 | 33.5229 | 31.9382 | -26.6449 |  |  |  | -108.791 |  | -14.703 |  |  | 21.4316 | 33.3 | 41.02 | 45.34 | 33.28 | -5.92 | 61.132 | 110.8013 | -32.99 | -10.55 | 80.57 | 47.61 | 112 | 108.9091 | 59.6789 | 58.4727 | 218.7261 | 175.1803 | 168.0934 | 170.6848 | 122.3979 | 113.57 | -16.789 | 581.9871 | 559.7657 |  | -16.6967 | -15.1711 | -40.5396 | 50.0321 | 47.0419 | 172.092 | -46.0205 | -47.6161 | -77.1335 | 0 | -25.97 | 117 | 10.8974 | 48.7399 | -35.9605 | -35.0085 | 11.2338 | -110.3297 | 77.8717 | 20.9366 | 20.6191 |  | 31.3984 | 31.9984 | 30.4731 | -25.7883 | -26.1232 | 118.7265 | -57.8911 | -57.3231 | 87.8862 | 98.6633 | 14.9508 | 14.19 | 17.684 | 0.7742 | -11.19 | 18.78 | 15.1665 |  | -4.8 | 4.322 |  | 35.99 | -104.2782 | -90.9757 | 16.11 | 75.1116 | 34.2 | -21.6265 | -3.8724 | -3.8509 | 1.3496 |  |  | -13.0848 | -29.6569 | 17.4358 | 30.826 | 62.957 | 64.5362 | -124.3344 | -17.9934 | 32.9939 | -47.7276 | 12.6619 | 9.0445 | 8.6289 | 14.3096 | 193.8633 | 193.8948 | 206.2 | -205.9432 | -477.3931 | 482.1074 | 635.1854 | -183.3264 | -184.053 | -22.4112 | -11.3829 | 81.7357 | 80.9963 |  |  | 31.8636 | 31.0726 | -58.9075 | -59.5485 | 89.51 | 88.37 | 86.2 | 86.1 | 21.0027 | 32.56 | -456.2519 | 112.7623 | 112.3062 | 11.6 | 62.6 | -30 | -30.1 |  |  | -625.8127 | -513.3326 | 626.9602 | 493.5666 | -5.3399 | -487.0969 | 485.5262 | -205.3631 | -277.7724 | -477.062 | 133.8719 | 132.7607 | 208.44 | -606.1312 | 288.6161 | -327.2147 | 328.2358 | -10.3095 | 17.219 |  | 1.442 | 1.432 |  | -26.32 |  | 28.4504 | -40.8408 | -8.0552 | -8.7 | 50.932 | 48.754 |  |  | 53.4293 | 53.6631 | 54.0104 |  | -59.4 | 21.0346 | 5.92 | 0 | -11.5679 | 49.9243 | 22.2316 | -11.651 | -49.0806 | 11.2711 | 37.7778 | 46.1 | -47.1 | 162.2753 | -113.5115
07/07/2026 | 05:30 |  | 0 |  | -22.8948 | -33.6636 | 22.9688 |  | 44.5501 | -107.2852 | 51.397 | 26.1412 | 25.4735 | -22.2 | -38.86 | 35.2 | 19.044 | -35.2 | 13.0731 | 59.0198 | 17.9925 | 18.2836 | 30.1407 | 16.5394 | 5.3357 | 2.2985 |  |  | -57.47 | -57.51 |  | 22.2 | 37.4 | 25.751 | 0.275 | -53.49 | -53.8 | -50.78 | 54.04 | 54.37 | 15.0216 | -2.4588 | 55.6278 | 58.4364 | 64.8702 | -51.1212 | -51.821 | 10.1373 | 11.5169 | 81.2145 | 82.2949 | 26.2506 | 26.9138 | -592.1355 | 3.1426 | -13.2 | -13.2 | 59.1493 | 57.6186 | -2.8376 |  | -99.4164 | 3.012 | 6.8456 | 4.6435 | 645.741 | 88.5647 | 88.29 | -583.7689 | 484.515 |  | -64.9901 | 66.9196 | 74.0682 | 29.07 | 32.08 | 52.91 | 70.69 | 20.6336 | 20.4996 | 44.7386 | 45.4552 | 44.2995 | -123.413 | -123.1737 | 16.7796 |  | 1.728 |  | 117.6 | 105.9 | -13.85 | 49.3567 | 47.6397 | 48.2159 | -63.0473 | -62.9229 | 90.6912 | -70.549 | 100.6859 | 12.1851 | 57.59 | 30.06 | 35.3979 | 33.696 | -27.6973 |  |  |  | -113.3965 |  | -15.2483 | -55.7 | -55.1 | 21.6129 | 36.3 | 45.58 | 49.08 | 35.77 | -6.52 | 59.241 | 111.2838 | -31.98 | -8.33 | 80.88 | 49.28 | 112.8 | 110.5636 | 57.0722 | 55.1727 | 223.5838 | 179.9238 | 173.0877 | 176.2151 | 121.548 | 112.736 | -16.259 | 593.2636 | 541.1506 |  | -17.9888 | -14.9816 | -38.395 | 46.0198 | 43.7953 | 178.236 | -49.3484 | -50.0975 | -76.4502 | 17.24 | -25.13 | 110.8 | 11.4043 | 38.7773 | -37.8888 | -37.134 | 15.2754 | -107.3287 | 79.0932 | 21.0014 | 20.8853 |  | 31.3091 | 32.3554 | 30.9482 | -21.4344 | -21.4344 | 126.0946 | -54.3265 | -53.9957 | 95.4868 | 109.2178 | 12.6509 | 14.85 | 17.7792 | 0.8206 | -11.05 | 18.28 | 13.5379 |  | -4.66 | 4.18 | 4.1575 | 35.53 | -109.4696 | -94.653 | 16.82 | 75.9227 | 33.2 | -21.9885 | -3.7699 | -3.6694 | 1.4408 |  |  | -14.098 | -30.8799 | 17.3848 | 32.2247 | 63.512 | 64.6202 | -123.168 | -18.9985 | 32.4666 | -51.0359 | 12.7111 | 9.855 | 9.5254 | 14.3601 | 191.1648 | 189.9041 | 208.7 | -208.8167 | -482.2266 | 481.6184 | 633.2021 | -181.2089 | -180.6556 | -22.6687 | -10.7663 | 82.066 | 81.3892 |  |  | 33.6983 | 32.9293 | -53.7061 | -53.4356 | 90.37 | 90.18 | 82.6 | 82.3 | 21.0027 | 34.16 | -452.7227 | 113.2461 | 112.2608 | 12.2 | 60.4 | -31.8 | -31.8 | 1.5264 | 1.1871 | -621.8398 | -501.2338 | 615.647 | 483.0284 | -2.8012 | -479.6831 | 479.4141 | -203.1641 | -274.2351 | -470.0009 | 131.5963 | 129.1468 | 202.1927 | -599.6692 | 284.3094 | -319.4698 | 321.1063 | -10.1501 | 16.116 |  | 1.268 | 1.251 |  | -25.92 |  | 27.1015 | -38.027 | -9.8131 | -7.6 | 50.478 | 50.877 |  |  | 54.3818 | 53.2024 | 52.9457 |  | -56.1 | 26.5805 | 6.38 |  | -12.0475 | 50.0385 | 22.3211 | -11.1376 | -49.5253 | 9.8085 | 38.7172 | 41.6 | -41.9 | 148.2349 | -70.4749
07/07/2026 | 06:00 |  | 0 | 16.8622 | -23.3673 | -32.5832 | 23.0451 |  | 46.4399 | -111.1195 | 54.051 | 27.5712 | 26.8846 | -28.86 | -33.002 | 28.6 | 18.216 | -28.6 | 13.2539 | 60.2776 | 18.9602 | 19.1134 | 31.7284 | 16.5166 | 5.412 | 2.3696 |  |  | -61.96 | -62.66 |  | 28.86 | 30.8 | 28.252 | 0.288 | -64.26 | -64.14 | -35.1 | 64.88 | 65.38 | 15.0909 | -2.8025 | 59.4334 | 60.7065 | 67.0649 | -55.7828 | -56.7453 | 28.403 | 27.9837 | 81.5827 | 82.5783 | 43.9103 | 39.9484 | -629.4971 | 5.7798 | -12.8 | -13 | 65.2413 | 64.0961 | -3.3466 |  | -92.89 | 4.0026 | 7.4596 | 4.949 | 690.8168 | 97.5982 | 97.9949 | -585.6088 | 534.0386 |  | -57.885 | 60.573 | 78.1 | 30.37 | 32.57 | 55.15 | 73.06 | 7.6397 | 7.3718 | 49.6555 | 50.2045 | 41.5738 | -135.977 | -135.0038 | 19.3688 |  | 1.5316 | 26.109 | 124.5 | 110.8 | -14.32 | 48.4398 | 47.0155 | 47.2103 | -62.678 | -62.6098 | 94.7838 | -77.6014 | 105.1774 | 12.3999 | 62.27 | 32.28 | 37.2729 | 35.4538 | -28.2076 |  |  |  | -128.1978 |  | -15.5475 | -58.6 | -59.1 | 21.7941 | 40.3 | 52.96 | 54.9 | 40.17 | -8.08 | 58.3885 | 125.9022 | -32.38 | -7.17 | 84.41 | 51.33 | 126.7455 | 125.2727 | 51.558 | 49.6455 | 232.6244 | 192.1797 | 183.3137 | 187.0748 | 99.4368 | 89.5629 | -17.815 | 594.471 | 524.6766 |  | -17.5229 | -15.348 | -13.4516 | 57.3714 | 53.9588 | 61.488 | -35.8817 | -36.8706 | -51.0926 | 0 | -26.14 | 1 | 12.2626 | 57.6074 | -34.6847 | -33.8855 | 10.4393 | -86.4043 | 55.9507 | 20.9894 | 21.1724 |  | 31.994 | 31.4687 | 31.1003 | -9.7125 | -7.8704 | 113.7028 | -48.9448 | -48.7988 | 85.7063 | 96.0896 | 14.5406 | 10.33 | 15.6625 | 0.8695 | -9.91 | 17.98 | 14.3113 |  | -4.492 | 4.414 |  | 31.91 | -96.4895 | -84.7528 | 16.13 | 65.4748 | 32.5 | -8.3495 | -14.2341 | -15.3503 | 1.5102 |  |  | -14.4568 | -19.4573 | 18.6697 | 19.7808 | 65.2793 | 66.1727 | -113.0487 | -19.867 | 40.8949 | 4.8039 | 12.6795 | 11.0868 | 10.7173 | 14.2428 | 199.2526 | 198.3939 | 254.8 | -256.1313 | -547.6425 | 552.0895 | 647.8422 | -188.3704 | -185.9569 | -15.7601 | 0 | 80.8297 | 80.287 |  |  | 34.5663 | 34.4564 | -56.2778 | -56.0728 | 87.53 | 86.58 | 87.4 | 89 | 20.9407 | 34.56 | -462.4966 | 115.1189 | 114.637 | 12.8 | 65.6 | -32.7 | -32.7 |  |  | -635.6888 | -482.9532 | 628.7593 | 502.721 | 8.5061 | -488.9451 | 488.9932 | -211.0197 | -281.1927 | -487.8544 | 131.833 | 130.1647 | 215.2619 | -614.1085 | 290.9243 | -330.6829 | 324.3073 | -9.3069 | 10.208 |  | 0.93 | 0.929 |  | -24.16 |  | 25.6092 | -37.7066 | -4.979 | -10.3 | 49.796 | 51.03 |  |  | 51.4794 | 53.0646 | 52.2474 |  | -64.3 | 17.5668 | 6.83 |  | -4.0148 | 45.2492 | 15.6025 | -3.8354 | -44.8687 | 0 | 41.5828 | 50.7 | -49 | 110.2483 | -25.0536
07/07/2026 | 06:30 |  | 0 | 18.3548 | -25.2942 | -32.0226 | 24.7391 |  | 51.5905 | -120.0955 | 59.6843 | 30.0871 | 29.3956 | -35.52 | -36.801 | 30.8 | 20.7 | -30.8 | 13.1604 | 65.9348 | 20.3226 | 20.623 | 34.4662 | 16.5425 | 5.2944 | 3.2189 |  |  | -68.75 | -69.18 |  | 35.52 | 35.2 | 29.282 | 0.291 | -71.13 | -72.62 | -36.37 | 73.95 | 72.39 | 16.0214 | -3.5552 | 63.3947 | 65.5552 | 73.3543 | -62.9431 | -63.2748 | 29.4446 | 32.9964 | 88.097 | 90.3414 | 44.7926 | 44.231 | -665.0766 | 1.8501 | -12.4 | -13.2 | 71.6435 | 70.226 | -3.4923 |  | -99.0072 | 4.1235 | 8.548 | 5.715 | 724.0514 | 97.9949 | 97.293 | -579.6204 | 578.1893 |  | -91.6047 | 93.2876 | 81.3234 | 30.76 | 33.93 | 58.05 | 74.55 | 5.4964 | 5.3625 | 56.646 | 57.0392 | 39.7246 | -146.4441 | -145.3006 | 20.135 |  | 1.152 | 26.07 | 130.2 | 118.5 | -14.92 | 49.9444 | 47.9304 | 48.3815 | -58.3562 | -57.9679 | 96.6914 | -84.8931 | 107.3305 | 13.5325 | 67.33 | 34.41 | 41.0229 | 38.9694 | -30.2231 |  |  |  | -109.5344 |  | -16.5673 | -63.8 | -64 | 22.9367 | 47.5 | 59.88 | 64.38 | 47.17 | -8.59 | 59.458 | 108.8112 | -31.38 | -7.28 | 86.47 | 56.03 | 108.2909 | 106.9636 | 39.933 | 38.5455 | 230.4378 | 186.1236 | 180.629 | 183 | 118.1589 | 108.1669 | -16.859 | 593.692 | 482.3102 |  | -19.4267 | -18.0502 | -29.086 | 52.9822 | 49.7441 | 158.268 | -57.5766 | -58.2049 | -70.2719 | 0 | -17.73 | 106.6 | 13.8258 | 43.453 | -34.7603 | -33.9955 | 7.1007 | -104.4478 | 75.7673 | 22.1534 | 21.7343 |  | 30.9725 | 31.4881 | 30.084 | -6.0284 | -5.861 | 115.2099 | -37.4578 | -38.0011 | 87.1633 | 99.9546 | 11.1128 | 11.97 | 16.1776 | 0.9512 | -9.97 | 15.99 | 11.0876 |  | -4.411 | 4.253 |  | 30.94 | -100.8856 | -87.1422 | 15.26 | 65.2072 | 29.4 | -10.0962 | -15.47 | -16.4638 | 1.6967 |  |  | -14.2428 | -23.4695 | 16.1139 | 24.2691 | 58.6627 | 59.9543 | -116.1373 | -20.219 | 43.9609 | 0.7261 | 12.8409 | 12.2782 | 11.8788 | 14.3936 | 183.9064 | 182.9222 | 275.3 | -272.7834 | -558.1052 | 557.7167 | 631.2956 | -172.288 | -174.0588 | -22.7959 | -10.9851 | 75.5193 | 73.5893 |  |  | 32.8194 | 31.9515 | -59.1312 | -59.2579 | 94.97 | 95.16 | 59.6 | 60 | 21.1052 | 33.12 | -423.1828 | 117.0288 | 116.6396 | 15.1 | 26.2 | -32.7 | -32.7 | 1.4579 | 1.1006 | -617.5186 | -444.5826 | 569.5292 | 456.6522 | -11.9729 | -447.9735 | 443.6342 | -192.7006 | -258.9222 | -439.1829 | 121.9027 | 123.1479 | 196.4646 | -548.5322 | 270.5662 | -288.3423 | 289.9838 | -9.7821 | 10.806 |  | 1.282 | 1.28 |  | -23.44 |  | 25.4902 | -30.1167 | -14.4121 | -5.2 | 47.751 | 47.657 |  |  | 49.1923 | 49.3765 | 48.8282 |  | -24 | 18.3368 | 7.52 | 0 | -11.52 | 50.7903 | 23.3809 | -12.3908 | -50.1553 | 10.9231 | 38.6033 | 9.8 | -9.8 | 73.6976 | 23.2731
07/07/2026 | 07:00 |  | 0 | 18.8077 | -26.5121 | -32.4817 | 21.5808 |  | 49.9308 | -82.4948 | 60.8896 | 30.9091 | 30.0045 | -24.42 | -42.693 | 37.4 | 20.7 | -37.4 | 12.6501 | 36.0422 | 20.4545 | 20.8899 | 34.2455 | 15.9734 | 5.1775 | 3.9741 |  |  | -61.19 | -60.73 |  | 24.42 | 41.8 | 28.206 | 0.285 | -64.27 | -65.45 | -44.67 | 64.23 | 65.25 | 15.7949 | -3.867 | 62.6687 | 65.4108 | 70.6376 | -53.8124 | -54.5963 | 22.8939 | 34.6721 | 84.2383 | 83.3398 | 43.4712 | 49.1479 | -641.0316 | 6.4539 | -12.2 | -12.3 | 63.9606 | 60.6832 | -3.7823 |  | -98.3556 | 3.5567 | 8.9127 | 6.055 | 696.6763 | 107.8829 | 107.6998 | -610.1446 | 559.8208 |  | -47.0184 | 48.0685 | 79.2177 | 29.04 | 32.22 | 56.83 | 72.19 | 2.9512 | 2.9512 | 53.5036 | 54.2159 | 44.7137 | -132.4526 | -130.2257 | 19.1313 |  | 0.9556 |  | 130.7 | 117.6 | -14.88 | 54.7966 | 53.2269 | 53.6028 | -50.0846 | -50.0621 | 97.0717 | -93.8824 | 108.0981 | 12.4447 | 64.36 | 33.22 | 41.9604 | 39.8483 | -29.2404 |  |  |  | -117.5564 |  | -15.8725 | -67.3 | -64.6 | 22.9752 | 51.5 | 60.34 | 69.48 | 50.81 | -8.13 | 57.877 | 117.6792 | -31.12 | -7.14 | 83.35 | 53.7 | 120.2545 | 117.2 | 44.8542 | 42.7545 | 237.3939 | 197.1748 | 188.6565 | 189.9654 | 108.0209 | 95.4622 | -16.155 | 618.171 | 445.8225 |  | -22.5542 | -21.1134 | -36.3889 | 55.4089 | 51.9885 | 102.96 | -48.3724 | -49.551 | -61.9232 | 16.09 | -13.86 | 64.1 | 10.1118 | 64.7333 | -33.7711 | -33.2619 | 5.9169 | -89.9919 | 62.4316 | 22.1909 | 21.4411 |  | 31.4153 | 32.0656 | 30.9373 | -1.0047 | -1.3397 | 121.4058 | -40.4612 | -40.1145 | 91.869 | 105.2133 | 10.9004 | 12.49 | 16.1776 | 0.9146 | -10.01 | 15.89 | 10.7372 |  | -4.323 | 4.204 |  | 31.76 | -107.2514 | -92.6014 |  | 69.8961 | 30.6 | -18.9333 | -8.7448 | -9.159 | 1.6467 |  |  | -13.1936 | -31.4766 | 16.4815 | 33.3677 | 56.766 | 59.2413 | -125.3605 | -21.6315 | 39.3611 | -34.6329 | 11.5 | 13.6064 | 13.387 | 13.5454 | 168.8243 | 171.2855 | 216.2 | -215.3295 | -485.1965 | 489.5518 | 558.0458 | -161.7322 | -159.959 | -21.9212 | -9.6055 | 74.7216 | 74.9786 | -94.6105 | -86.4187 | 26.0078 | 25.7331 | -53.9235 | -54.7065 | 78.56 | 77.88 | 70.4 | 69.8 | 20.7976 | 13.44 | -424.1419 | 101.2491 | 100.2271 | 14.6 | 48 | -24.2 | -24.2 |  |  | -547.853 | -406.1816 | 510.6596 | 401.9364 | -12.4337 | -394.2958 | 390.4304 | -192.4185 | -220.558 | -387.0107 | 143.4865 | 140.933 | 194.9332 | -492.9778 | 228.191 | -275.619 | 276.0837 | -9.1751 | 16.631 |  | 1.138 | 1.133 |  | -23.2 |  | 25.1118 | -29.8817 | -12.0989 | -8.4 | 45.955 | 45.461 |  |  | 49.4973 | 48.6101 | 48.9693 |  | -44.2 | 22.7274 | 7.25 |  | -11.9259 | 51.656 | 21.3046 | -11.6754 | -50.6539 | 9.0759 | 41.3125 | 29.9 | -30.2 | 70.3908 | 24.4282
07/07/2026 | 07:30 |  | 0 | 18.8127 | -27.5984 | -32.1487 | 22.3512 |  | 49.9886 | -70.8357 | 62.3768 | 31.551 | 30.7546 | -15.54 | -46.875 | 41.8 | 21.528 | -41.8 | 12.379 | 25.4978 | 20.7905 | 21.0128 | 34.5605 | 16.1173 | 5.1748 | 3.9306 |  |  | -59.52 | -59.86 |  | 15.54 | 46.2 | 29.176 | 0.285 | -56.01 | -55.99 | -48.57 | 56.27 | 56.85 | 16.5698 | -3.9838 | 64.8637 | 67.2734 | 68.957 | -47.827 | -48.7936 | 8.0906 | 8.0099 | 84.0131 | 85.2848 | 28.5955 | 29.1624 | -601.8928 | -0.7583 | -12.4 | -12.5 | 56.5967 | 55.6744 | -4.0225 |  | -90.402 | 5.5261 | 8.7625 | 6.0082 | 659.3827 | 119.5715 | 119.8767 | -620.0789 | 552.9702 |  | -73.2398 | 76.3993 | 85.5248 | 30.2 | 33.63 | 59.35 | 74.6 | 8.9793 | 8.7114 | 49.9572 | 50.975 | 40.6072 | -137.6934 | -137.0734 | 21.1817 | 0 |  |  | 133.2 | 119.7 | -15.61 | 55.0671 | 54.4502 | 54.7162 | -45.3825 | -45.0173 | 92.6481 | -97.0772 | 106.3935 | 12.7087 | 71.09 | 36.82 | 44.3042 | 42.0456 | -30.2416 |  |  |  | -109.2115 |  | -16.5124 | -70.6 | -71.2 | 23.497 | 55.6 | 64.16 | 75.16 | 55.32 | -8.99 | 58.9155 | 106.3285 | -30.69 | -7.16 | 88.35 | 55.47 | 107.5273 | 104.2545 | 42.2106 | 40.2818 | 238.5421 | 193.5714 | 187.3572 | 189.4436 | 111.0228 | 97.9556 | -15.965 | 631.5255 | 369.1517 |  | -23.1293 | -20.847 | -36.0021 | 43.3918 | 41.292 | 149.052 | -50.4446 | -51.1686 | -62.2623 | 0 | -26.4 | 89.5 | 10.3811 | 39.0657 | -34.9252 | -34.2575 | 10.9327 | -96.1487 | 64.9934 | 21.9801 | 21.8611 |  | 30.8595 | 31.317 | 30.4439 | -9.545 | -9.7125 | 122.4106 | -39.7243 | -39.4832 | 90.2941 | 102.9915 | 12.5118 | 11.35 | 15.1669 | 1.044 | -9.39 | 15.97 | 12.9098 |  | -4.252 | 4.464 | 0 | 32.3 | -104.2234 | -92.473 | 16.03 | 70.3452 | 30.1 | -19.5284 | -8.1466 | -8.5464 | 1.69 |  |  |  | -32.112 | 16.0401 | 33.7187 | 58.2398 | 60.3441 | -122.8706 | -24.8818 | 38.7443 | -41.2595 | 11.6097 | 13.831 | 13.482 | 13.2663 | 147.3993 | 147.6474 | 146.7 | -147.1507 | -380.6735 | 382.9986 | 425.9722 | -140.7503 | -141.5459 | -17.7227 | 0 | 79.1539 | 79.9386 | -72.269 | -59.8293 | 14.9664 | 14.9004 | -40.5462 | -40.0454 | 39.82 | 39.87 | 87.4 | 88.5 | 20.8595 | -11.68 | -435.6765 | 88.0699 | 87.6325 | 13.9 | 74.1 | -13.1 | -13 |  | 1.2114 | -424.5765 | -334.0262 | 406.9075 | 301.114 | -17.2168 | -296.6271 | 290.4705 | -204.4259 | -141.0021 | -291.2759 | 173.7003 | 172.9507 | 208.3903 | -392.9797 | 144.7973 | -248.5096 | 249.2086 | -8.3566 | 12.362 |  | 1.259 | 1.251 |  | -24 |  | 25.2857 | -27.6265 | -7.0878 | -15.5 | 49.704 | 47.855 |  |  | 52.2927 | 53.8809 | 51.9682 |  | -71.8 | 15.9076 | 7.25 | 0 | 0 | 48.1683 | 17.1787 | -2.8826 | -47.2802 | 3.9696 | 42.5874 | 59.4 | -58.2 | 48.2339 | 11.8607
07/07/2026 | 08:00 |  | 0 | 19.4715 | -28.1869 | -33.0288 | 22.1587 |  | 51.1528 | -72.4068 | 63.5149 | 32.241 | 31.3496 | 37.74 | -61.259 | 57.2 | 22.356 | -55 | 12.6248 | 18.2214 | 20.7277 | 21.0474 | 34.9899 | 15.921 | 5.2895 | 3.8911 |  |  | -52.6 | -52.35 |  | -37.74 | 59.4 | 27.011 | 0.273 | -54.85 | -54.58 | -36.84 | 56.33 | 55.69 | 18.2604 | -3.7802 | 64.7496 | 66.9413 | 82.7693 | -54.8328 | -54.5351 | 21.6968 | 27.9432 | 84.389 | 86.8957 | 41.1989 | 43.3576 | -639.2786 | -3.6341 | -13 | -13.2 | 60.5563 | 59.6883 | -3.9965 |  | -92.0242 | 5.9619 | 8.7452 | 5.9564 | 697.6224 | 138.7371 | 139.7137 | -660.7944 | 601.2757 |  | -41.8281 | 42.7358 | 89.826 | 30.16 | 33.58 | 62 | 77.04 | -6.4258 | -6.4258 | 59.1645 | 59.5978 | 39.8018 | -127.1616 | -127.6007 | 22.4255 | 0 |  | 25.772 | 131.9 | 118.4 | -15.73 | 61.3069 | 60.7309 | 60.2105 | -31.2686 | -30.2287 | 93.5009 | -114.1489 | 104.2219 | 12.0861 | 74.26 | 38.04 | 46.1792 | 43.8034 | -30.9655 |  |  |  | -131.0889 |  | -16.7536 | -77.6 | -77.2 | 23.5519 | 58.2 | 66.8 | 78.44 | 57.72 | -10 | 64.852 | 129.5374 | -28.58 | -9.65 | 82.51 | 57.35 | 129.6 | 128.8 | 32.8086 | 31.8182 | 252.8774 | 205.8024 | 199.2621 | 200.5901 | 103.4873 | 91.9231 | -17.302 | 681.1982 | 256.2871 |  | -23.1753 | -20.8389 | -29.1285 | 30.7897 | 29.4324 | 155.196 | -54.1088 | -54.9962 | -55.5659 | 0 | -27.12 | 94.2 | 10.1522 | 18.8459 | -33.2426 | -32.1486 | 8.3528 | -89.9378 | 59.4754 | 21.1342 | 20.777 |  | 29.1261 | 29.4643 | 28.3036 | 5.6935 | 5.6935 | 122.2431 | -30.7372 | -30.6964 | 93.211 | 102.9622 | 14.9581 | 12.49 | 15.1669 | 0.8975 | -9.16 | 17.14 | 14.8838 |  | -4.302 | 4.494 | 4.0778 | 33.29 | -104.342 | -91.7573 | 15.65 | 70.5791 | 30.3 | -15.8963 | -4.7561 | -5.2031 | 1.7492 |  |  | -13.424 | -29.9904 | 15.4266 | 31.0356 | 62.6092 | 66.0482 | -121.1815 | -26.375 | 28.0256 | -36.132 | 11.0127 | 13.7236 | 13.3765 | 12.4672 | 119.1205 | 117.9012 | 104.3 | -105.1224 | -316.1958 | 316.9428 | 290.1524 | -112.7472 | -112.9989 | -24.2439 | -12.3775 | 78.5652 | 78.6845 | -46.111 | -39.5007 | 7.3307 | 7.2538 | -24.5375 | -24.7448 | 23.73 | 23.36 | 86.3 | 85.5 |  | -34.64 | -414.5421 | 71.4582 | 70.0156 | 10.5 | 73 | -5.4 | -5.3 | 1.543 | 1.0938 | -289.3488 | -216.6533 | 268.3779 | 194.3159 | -17.318 | -186.9543 | 179.3539 | -192.4574 | -60.5809 | -177.3315 | 200.7046 | 199.604 | 195.6562 | -257.5061 | 63.1592 | -195.9708 | 198.9653 | -8.7796 | 8.399 |  | 1.521 | 1.497 |  | -24.8 |  | 26.1646 | -27.6844 | -8.2597 | -14.4 | 48.889 | 50.253 |  |  | 51.3319 | 51.4595 | 51.808 |  | -71.6 | 16.6957 | 6.98 | 0 | -15.2092 | 52.8258 | 23.7918 | -14.753 | -52.1 | 12.151 | 39.7828 | 56.6 | -57.1 | -19.5898 | 79.7819
07/07/2026 | 08:30 |  | 0 | 20.4201 | -30.4553 | -31.739 | 21.7585 |  | 53.7593 | -44.1833 | 68.0331 | 34.349 | 33.5086 | 37.74 | -67.236 | 61.6 | 24.84 | -61.6 | 12.7962 | -2.1174 | 21.037 | 21.3539 | 35.6304 | 16.1525 | 5.4631 | 4.2456 |  |  | -51.7 | -51.58 |  | -37.74 | 66 | 27.233 | 0.271 | -49.76 | -49.89 | -49.14 | 50.07 | 50.38 | 18.9966 | -4.2633 | 69.0949 | 71.6737 | 80.9233 | -47.1444 | -47.745 | 7.1016 | 7.2433 | 85.8007 | 87.1577 | 27.3282 | 26.9285 | -604.1804 | -4.0763 | -12.3 | -12.4 | 55.7243 | 54.0125 | -4.7904 |  | -87.1287 | 7.2662 | 9.2778 | 6.4197 | 664.1741 | 154.7288 | 154.6983 | -649.7102 | 617.6288 |  | -53.1467 | 54.4327 | 96.9613 | 31.76 | 35.83 | 66 | 79.51 | -2.407 | -2.0052 | 55.1869 | 56.3975 | 35.4282 | -134.9719 | -133.2944 | 20.7444 |  | 0.3796 |  | 136.9 | 121.8 | -16.98 | 65.1357 | 62.9835 | 62.3474 | -21.3368 | -20.6423 | 91.238 | -125.0167 | 104.0536 | 12.6368 | 84.19 | 42.98 | 49.2261 | 46.5866 | -32.5362 |  |  |  | -136.0218 |  | -17.8363 | -85.2 | -86 | 24.2496 | 62.6 | 72.9 | 83.86 | 61.49 | -11.46 | 66.557 | 133.8026 | -29.53 | -11.32 | 95.88 | 62.29 | 135.4545 | 132.5091 | 33.86 | 32.0909 | 265.8093 | 218.4104 | 212.8107 | 215.3371 | 81.4765 | 68.1167 | -20.275 | 663.0386 | 212.1946 |  | -24.2742 | -22.5352 | 0 | 40.254 | 38.4758 | 49.2 | -48.5973 | -49.5807 | -30.0696 | 0 | -21.95 | 1 | 10.75 | 32.7819 | -33.1499 | -32.3415 | 8.162 | -65.098 | 33.887 | 21.18 | 20.8276 |  | 30.3963 | 31.6192 | 30.2254 | 0.8373 | 1.3396 | 123.4153 | -31.548 | -31.3375 | 95.1199 | 101.8419 | 17.9611 | 12.38 | 14.8617 | 0.9854 | -9.34 | 17.75 | 18.1667 |  | -3.855 | 4.486 |  | 35.55 | -103.1704 | -93.7663 | 16.16 | 73.226 | 31 | -16.6428 | -5.3307 | -5.5228 | 1.8852 |  |  | -15.4047 | -30.7154 | 16.4456 | 31.7719 | 59.7411 | 62.836 | -118.65 | -28.9392 | 29.045 | -42.1761 | 11.1828 | 15.0236 | 14.6211 | 12.8844 | 120.9216 | 119.9792 | 123.6 | -123.3986 | -357.7963 | 363.539 | 280.2863 | -115.6245 | -114.5613 | -20.6071 | -7.2242 | 85.3271 | 82.6636 | -21.962 |  | 5.5839 | 5.5399 | -22.0225 | -22.016 | 16.05 | 15.91 | 90.1 | 89.1 | 20.7976 | -41.84 | -426.3461 | 75.4865 | 74.8874 | 9.4 | 78.1 | -5.4 | -5.3 |  |  | -275.6083 | -178.0763 | 271.0782 | 187.4689 | -0.4201 | -179.714 | 176.4158 | -197.1571 | -53.4716 | -180.9546 | 202.039 | 200.7346 | 203.3322 | -254.0404 | 59.3284 | -200.5843 | 199.4766 | -9.1751 | 5.123 |  | 1.553 | 1.561 |  | -25.28 |  | 28.188 | -25.7221 | -8.2902 | -19.1 | 49.378 | 49.629 |  | 10.2605 | 53.9022 | 54.4405 | 54.6979 |  | -77.1 | 17.5656 | 7.34 | 0 | -8.4419 | 50.4742 | 19.7787 | -7.5185 | -49.0477 | 6.3435 | 42.0229 | 63.6 | -62.2 | -71.3672 | 129.0402
07/07/2026 | 09:00 |  | 0 | 20.888 | -31.4536 | -31.3256 | 23.0458 |  | 55.1869 | -44.044 | 70.4234 | 36.0109 | 35.1998 | 35.52 | -70.859 | 63.8 | 25.668 | -63.8 | 12.497 | -2.2452 | 20.0483 | 20.3512 | 33.3425 | 15.3351 | 1.5348 | 4.3416 |  |  | -53.53 | -53.79 |  | -33.3 | 68.2 | 27.927 | 0.27 | -57.33 | -56.92 | -36.78 | 58.01 | 57.13 | 20.6041 | -4.7837 | 71.865 | 73.922 | 80.2955 | -56.2753 | -56.7405 | 24.1672 | 24.7256 | 84.2379 | 85.9271 | 43.0102 | 42.224 | -642.0891 | -4.7464 | -11.9 | -12 | 64.1144 | 63.5648 | -4.8654 |  | -100.6474 | 10.1923 | 10.3313 | 6.9966 | 696.6153 | 155.3392 | 156.4684 | -649.4619 | 649.5874 |  | -90.4738 | 92.2742 | 108.2282 | 42.1 | 8.3 | 74.54 | 65.99 | 4.1569 | 4.2908 | 56.5061 | 57.0642 | 32.7067 | -144.6853 | -144.1604 | 23.0979 |  | 0 | 25.77 | 141.8 | 126.9 | -17.36 | 64.7043 | 62.7344 | 63.0951 | -21.7987 | -21.4423 | 84.213 | -125.0848 | 98.8364 | 13.2877 | 87.97 | 44.1 | 50.6323 | 47.905 | -33.6981 |  |  |  | -115.639 |  | -18.3936 | -87.5 | -87.2 | 24.5187 | 64.2 | 72.1 | 87.48 | 64.16 | -10.97 | 66.7895 | 113.8565 | -29.24 | -11.16 | 94.32 | 66.94 | 114 | 112.7091 | 28.8236 | 27.8545 | 258.541 | 208.0238 | 201.334 | 205.9634 | 98.7931 | 85.3854 | -19.588 | 660.4127 | 181.5867 | 0 | -25.022 | -22.9973 | -18.1685 | 23.2359 | 21.5447 | 169.02 | -63.9508 | -65.0234 | -45.9847 | 0 | -27.27 | 108.6 | 11.0673 | -1.8859 | -35.0642 | -34.1758 | 11.7048 | -81.8956 | 49.7488 | 21.6423 | 21.2736 |  | 31.2104 | 30.6293 | 30.3271 | -5.3586 | -5.6935 | 131.4532 | -26.3201 | -26.1268 | 97.474 | 106.9207 | 20.8176 | 13.51 | 14.8617 | 1.0452 | -9.14 | 18.56 | 20.2906 | 10.1408 | -3.674 | 4.631 | 4.0778 | 36.51 | -109.0725 | -98.9034 | 16.8 | 75.052 | 32.1 | -17.1998 | -5.6742 | -5.9528 | 1.9589 |  |  | -15.1964 | -31.6187 | 17.3299 | 32.9655 | 57.1209 | 60.9414 | -124.1119 | -29.9916 | 30.2172 | -45.6591 | 10.8416 | 15.5998 | 15.1695 | 12.492 | 117.9944 | 119.5444 | 162.6 | -162.5686 | -385.4817 | 387.7557 | 272.1688 | -115.2188 | -113.0104 | -17.1809 | 0 | 79.918 | 80.0685 |  | -34.0083 | 4.9247 | 4.8258 | -21.6619 | -21.0029 | 13.8 | 14.2 | 90 | 92.9 | 20.7356 | -43.68 | -429.2042 | 78.2592 | 78.1385 | 9.5 | 79.1 | -4.4 | -4.4 | 1.4155 | 0.965 | -269.475 | -147.3059 | 274.2223 | 200.3202 | 20.6443 | -191.5268 | 186.6251 | -200.2901 | -63.7302 | -181.922 | 208.8991 | 205.1727 | 201.563 | -265.3062 | 67.286 | -203.0423 | 202.3947 | -9.4388 | 2.502 |  | 1.603 | 1.606 |  | -25.52 |  | 27.0436 | -24.8737 | -8.7297 | -20.1 | 51.933 | 52.282 |  |  | 53.2289 | 52.593 | 54.4471 |  | -77.6 | 16.5254 | 7.7 | 0 | -4.3668 | 48.5936 | 17.2839 | -3.7409 | -47.922 | 3.3276 | 43.7818 | 64.5 | -63.5 | -114.1448 | 157.5391
07/07/2026 | 09:30 |  | 0 | 21.9133 | -32.7182 | -30.0249 | 21.1577 |  | 57.9601 | -47.0172 | 72.9792 | 37.1449 | 36.373 | 35.52 | -72.985 | 66 | 25.668 | -66 | 12.208 | 0.9712 | 16.7722 | 17.7108 | 28.8514 | 15.4045 | 3.8681 | 3.9352 |  |  | -54.43 | -54.21 |  | -35.52 | 72.6 | 28.633 | 0.273 | -52.66 | -52.19 | -42.91 | 52.96 | 53.1 | 21.3693 | -5.019 | 73.6891 | 75.9647 | 79.3586 | -49.195 | -49.4451 | 7.8873 | 8.6466 | 87.1379 | 89.0612 | 32.6614 | 33.7874 | -639.5894 | 0.4214 | -11.9 | -11.9 | 57.3082 | 55.744 | -4.8846 |  | -94.623 | 10.7164 | 10.1698 | 6.9921 | 691.2135 | 168.4316 | 166.8141 | -657.6073 | 666.3074 |  | -87.2574 | 89.1296 | 111.282 | 43.57 | 8.56 | 76.93 | 66.67 | 3.755 | 2.9512 | 55.5263 | 56.173 | 32.6068 | -153.9501 | -153.2935 | 24.5129 |  |  | 25.792 | 145.6 | 131.1 | -17.44 | 63.6829 | 61.0803 | 61.7 | -23.9538 | -24.2387 | 95.0473 | -135.3725 | 111.6514 | 13.3009 | 88.96 | 45.22 | 52.7417 | 49.6628 | -34.292 |  |  |  | -131.6554 |  | -18.5577 | -88.9 | -89.3 | 25.0186 | 66.4 | 74.22 | 90.24 | 66.2 | -11.85 | 70.494 | 129.5574 | -30.44 | -10.77 | 97.92 | 68.6 | 130.9273 | 130.2727 | 34.5526 | 32.8 | 276.825 | 225.5539 | 217.5304 | 221.4174 | 94.2119 | 2.5243 | -21.268 | 671.1425 | 173.0077 |  | -25.5909 | -23.702 | 65.2925 | 24.3254 | 23.5869 | 50.736 | -56.7254 | -58.3014 | -40.6722 | 0 | -21.58 | 1 | 11.4637 | -2.369 | -33.8915 | -32.7416 | 7.6508 | 0 | -32.9971 | 21.8564 | 21.7053 |  | 30.7212 | 31.767 | 30.7193 | -3.684 | -4.5213 | 143.1751 | -32.6061 | -31.9004 | 107.1234 | 114.4514 | 22.7073 | 15.84 | 14.5785 | 1.022 | -9.26 | 18.06 | 22.3919 |  | -3.619 | 4.569 |  | 38.62 | -114.5627 | -104.6358 | 17.03 | 78.2322 | 32.4 | -17.8072 | -5.8912 | -6.4259 | 2.0328 |  |  | -15.5508 | -32.736 | 18.0607 | 34.1905 | 64.0978 | 65.7587 | -124.7325 | -31.2622 | 31.0341 | -49.2321 | 11.075 | 16.3616 | 15.9395 | 12.7421 | 118.9185 | 120.6538 | 163 | -163.3633 | -377.1194 | 380.3618 | 259.893 | -114.885 | -115.271 | -17.0603 | 0 | 80.7369 | 81.8348 |  | -22.146 | 4.9247 | 4.8368 | -21.5026 | -22.2334 | 7.42 | 7.34 | 96.1 | 97.5 | 20.9621 | -47.12 | -435.567 | 76.2811 | 75.6082 | 9.9 | 84.5 | -3.7 | -3.6 |  | 0.9659 | -257.2623 | -138.6759 | 276.7402 | 196.0625 | 28.7025 | -186.7198 | 186.5754 | -207.249 | -60.9287 | -181.933 | 204.2634 | 204.7926 | 207.0815 | -261.0469 | 66.2481 | -196.2239 | 202.6207 | -8.9636 | 2.042 |  | 0.001 | 2.994 |  | -25.76 |  | 28.9479 | -26.1921 | -6.1814 | -23.5 | 51.363 | 51.578 |  |  | 54.0337 | 52.8191 | 54.0512 |  | -85.4 | 14.7554 | 8.19 | 0 | 0 | 49.6711 | 16.8471 | -2.8258 | -49.1282 | 2.866 | 45.484 | 71.8 | -72 | -112.4424 | 167.2638
07/07/2026 | 10:00 |  | 0 | 22.4182 | -34.0921 | -30.8083 | 21.1086 |  | 59.4483 | -36.4628 | 75.8568 | 38.8608 | 37.5301 | 33.3 | -75.092 | 68.2 | 26.496 | -68.2 | 10.4646 | -7.245 | 18.5208 | 18.7214 | 31.163 | 16.9819 | 5.2663 | 3.9527 |  |  | -57.94 | -57.67 |  | -31.08 | 72.6 | 27.203 | 0.268 | -60.77 | -61.03 | -33.4 | 63.59 | 61.74 | 21.9534 | -5.044 | 73.6663 | 75.8082 | 76.7592 | -54.1163 | -54.5359 | 24.3438 | 20.6574 | 83.3839 | 85.4761 | 49.515 | 43.1605 | -616.5922 | -1.4952 | -10.7 | -10.9 | 63.0509 | 61.4181 | -5.3483 |  | -88.3091 | 11.3721 | 10.0136 | 6.8174 | 673.5738 | 169.8354 | 169.6829 | -648.7532 | 665.7332 |  | -89.4403 | 91.97 | 113.4376 | 43.97 | 8.37 | 78.62 | 67.69 | -11.5161 | -12.5878 | 68.9585 | 68.6909 | 27.9377 | -159.666 | -158.3426 | 17.5767 |  |  |  | 148.9 | 133.2 | -17.69 | 64.6736 | 62.2694 | 62.372 | -22.043 | -20.9323 | 85.1454 | -130.3928 | 101.1332 | 13.9497 | 92.84 | 46.84 | 53.4448 | 50.9811 | -34.5452 |  |  |  | -127.4013 |  | -18.8317 | -91.8 | -91.7 | 25.112 | 67.9 | 75.68 | 92.28 | 67.56 | -11.98 | 71.2225 | 125.6721 | -30.46 | -11.08 | 92.83 | 70.7 | 125.4545 | 123.7273 | 20.3838 | 18.3909 | 271.1392 | 215.7547 | 209.5351 | 212.799 | 118.2283 |  | -19.908 | 660.6968 | 172.6773 |  | -25.5413 | -23.5306 |  | 11.1376 | 10.4201 | 152.124 | -74.8835 | -76.0274 | -64.0183 | 14.71 | -20.9 | 88.7 | 11.7156 | -26.6054 | -34.847 | -34.0944 | 8.936 |  | -33.1211 | 22.1668 | 21.6388 |  | 30.6659 | 31.2372 | 30.7032 | 12.3918 | 12.0569 | 90.9288 | -16.3349 | -16.5693 | 62.9128 | 70.1891 | 16.8844 | 9.53 | 14.7665 | 1.0343 | -8.92 | 17.93 | 16.7754 |  | -3.484 | 4.529 |  | 41.61 | -70.3939 | -64.1443 | 16.84 | 87.1362 | 33.2 | -20.3623 | -5.1818 | -5.5936 | 2.0824 |  |  | -16.7947 | -36.3753 | 17.6788 | 37.5591 | 62.751 | 64.3564 | -144.9947 | -32.6673 | 31.4546 | -50.5298 | 11.4083 | 16.8499 | 16.2677 | 13.2137 | 120.6312 | 119.7938 | 165.1 | -165.3061 | -381.5441 | 382.4102 | 265.8677 | -115.93 | -114.1543 | -16.6846 | 0 | 79.953 | 82.0828 | -11.418 | -10.8253 | 10.7366 | 10.6487 | -22.1337 | -22.1288 | -3.06 | -3.75 | 92.1 | 91.6 | 20.9001 | -49.76 | -417.2917 | 74.9257 | 74.2728 | 10.4 | 76.4 | -9.6 | -9.6 |  |  | -262.8892 | -137.7874 | 272.9485 | 166.1409 | 14.8474 | -161.7674 | 159.8054 | -169.911 | -81.4559 | -157.3055 | 210.447 | 209.8594 | 171.9536 | -265.5771 | 84.6925 | -183.086 | 181.4104 | -8.9389 | 1.654 |  |  | 2.978 |  | -26.64 |  | 28.4199 | -24.2878 | -8.8182 | -22 | 51.651 | 51.957 |  |  | 53.3359 | 55.4635 | 53.7268 |  | -74.7 | 12.9317 | 8.46 | 0 | -5.2559 | 48.7176 | 16.7529 | -5.0673 | -48.0227 | 2.5324 | 44.6815 | 61.5 | -61.3 | -111.7309 | 178.3854
07/07/2026 | 10:30 |  | 0 | 22.9135 | -34.6312 | -30.1287 | 22.5785 |  | 62.1436 | -39.8274 | 78.5975 | 40.2288 | 38.9004 | 31.08 | -75.928 | 68.2 | 26.496 | -68.2 | 11.0119 | -5.0164 | 19.9867 | 20.4857 | 33.4468 | 17.0481 | 5.615 | 7.6024 |  |  | -59.07 | -59.33 |  | -31.08 | 74.8 | 28.192 | 0.269 | -61.26 | -61.55 | -39.57 | 62.1 | 62.68 | 23.0453 | -5.4642 | 75.6472 | 78.164 | 80.2082 | -51.1502 | -52.1153 | 5.884 | 5.6668 | 88.6279 | 90.2538 | 31.5766 | 31.7276 | -628.2205 | 0 | -11 | -10.8 | 59.047 | 58.3464 | -5.6997 |  | -84.7823 | 11.4944 | 10.4797 | 7.0601 | 680.9898 | 174.5963 | 174.932 | -655.5705 | 680.8441 |  | -68.9331 | 71.7661 | 115.5732 | 44.84 | 8.51 | 80.26 | 68.05 | -14.1953 | -14.0613 | 65.6025 | 67.089 | 27.5018 | -167.7149 | -166.968 | 18.4855 |  |  | 24.472 | 154.1 | 138.1 | -18.27 | 62.7372 | 60.4498 | 60.2847 | -23.1652 | -22.5945 | 90.4766 | -134.9424 | 108.1385 | 14.2004 | 96.22 | 48.66 | 54.8511 | 52.153 | -35.2519 |  |  |  | -125.7398 |  | -19.2191 | -93.2 | -91 | 25.2109 | 70 | 77.74 | 94.4 | 69.67 | -12.9 | 72.7105 | 124.7421 | -31.93 | -10.86 | 97.69 | 70.74 | 126.2364 | 124.2 | 23.9999 | 22.7182 | 274.0249 | 220.6846 | 213.4536 | 216.6758 | 95.4285 |  | -21.833 | 663.4855 | 177.6185 |  | -26.2484 | -24.2327 | 68.6677 | 24.8799 | 23.1094 | 46.128 | -59.3682 | -60.4457 | -39.3501 | 0 | -16.05 | 1 | 12.3967 | -3.4505 | -34.3281 | -33.3677 | 9.9758 |  | -34.2453 | 21.8142 | 21.2355 |  | 31.4814 | 30.3339 | 30.2137 | 13.229 | 11.7219 | 96.6223 | -21.2727 | -21.5564 | 68.2549 | 72.1852 | 20.8176 | 8.4 | 14.4613 | 1.1051 | -8.88 | 19.98 | 20.2082 |  | -3.061 | 3.235 |  | 42.17 | -72.9864 | -67.6527 |  | 87.3756 | 33.8 | -20.462 | -5.7167 | -5.9876 | 2.1265 |  |  | -17.6102 | -37.5816 | 17.1478 | 39.793 | 63.7348 | 65.012 | -146.9671 | -33.726 | 32.6719 | -53.3023 | 11.4462 | 17.3479 | 16.7213 | 13.373 | 123.7589 | 124.0068 | 179.8 | -180.8911 | -415.5051 | 415.3597 | 282.5942 | -120.0111 | -118.0641 | -14.443 | 0 | 82.8432 | 82.4023 |  |  | 11.5715 | 10.6816 | -22.82 | -23.0328 | -5.75 | -5.84 | 92.6 | 93.5 | 21.0027 | -51.12 | -425.5025 | 74.3009 | 73.6659 | 10.5 | 81 | -9.6 | -9.6 | 1.4894 | 1.0935 | -281.8445 | -148.5073 | 273.2106 | 167.212 | 3.8398 | -158.9335 | 155.0042 | -172.4894 | -82.141 | -156.9531 | 212.9194 | 210.1322 | 172.6539 | -263.4994 | 85.2196 | -179.079 | 183.485 | -8.5956 | 2.117 |  |  | 2.852 |  | -26.16 |  | 28.2734 | -24.8157 | -7.9667 | -23.2 | 54.654 | 55.457 |  |  | 52.8345 | 53.6939 | 53.222 |  | -78.9 | 12.6273 | 8.49 | 0 | 0 | 46.9785 | 14.7043 | -2.4006 | -46.7401 | 0 | 45.8002 | 64.8 | -64.6 | -124.7274 | 177.2205
07/07/2026 | 11:00 |  | 0 | 23.1468 | -35.0659 | -29.6512 | 21.7962 |  | 64.2823 | -46.0305 | 80.2794 | 40.6348 | 39.9404 | 33.3 | -76.346 | 70.4 | 24.84 | -68.2 | 12.2642 | -1.6052 | 20.5267 | 20.4838 | 34.1063 | 16.9731 | 5.7113 | 7.0934 |  |  | -61.19 | -61.57 |  | -33.3 | 74.8 | 28.782 | 0.273 | -68.56 | -68.82 | -31.15 | 69.28 | 69.76 | 24.197 | -5.8156 | 77.5055 | 79.4002 | 81.3361 | -57.1849 | -57.1674 | 14.263 | 27.339 | 88.465 | 88.6189 | 46.1528 | 42.7387 | -627.3759 | 0.1416 | -11.7 | -11.6 | 68.1267 | 63.8844 | -5.619 |  | -84.8901 | 12.4834 | 10.7892 | 7.6349 | 700.5522 | 171.5445 | 170.5679 | -642.982 | 679.2432 |  | -89.3046 | 92.1638 | 117.619 | 45.15 | 8.33 | 81.96 | 69.5 | -18.08 | -17.5442 | 72.269 | 73.277 | 24.7158 | -174.6348 | -174.5968 | 15.3459 |  |  | 25.003 | 155.7 | 140.4 | -18.52 | 63.175 | 61.0588 | 61.5289 | -24.3992 | -24.8902 | 87.2312 | -130.2167 | 103.8951 | 14.1291 | 102.24 | 51.38 | 56.9604 | 53.9108 | -36.2156 |  |  |  | -116.1386 |  | -19.8026 | -93.6 | -90.7 | 24.9252 | 71.2 | 78.24 | 96.54 | 70.4 | -12.79 | 73.594 | 113.0664 | -32.21 | -10.87 | 96.86 | 72.56 | 113.9818 | 112.9818 | 14.2894 | 13.5727 | 266.0639 | 211.6247 | 204.8106 | 208.1111 | 116.9356 |  | -21.475 | 653.8813 | 186.1529 |  | -26.2304 | -24.0277 | 69.3215 | 8.69 | 8.8995 | 156.732 | -75.8279 | -77.1129 | -62.1478 | 15.07 | -14.28 | 98.3 | 12.4468 | -34.6196 | -35.1649 | -34.0552 | 11.205 |  | -34.0534 | 21.0989 | 21.3014 |  | 30.9347 | 31.2106 | 29.9127 | 16.2433 | 16.2433 | 76.0252 | -11.8848 | -12.0014 | 46.4033 | 48.8441 | 26.4793 | 2.79 | 11.1653 | 1.0794 | -6.19 | 20.06 | 26.457 |  | -2.934 | 3.242 |  | 44.36 | -47.4605 | -46.2167 | 17.02 | 91.8253 | 34.9 | -22.3689 | -4.921 | -5.6344 | 2.209 |  |  | -16.7854 | -40.3679 | 16.3328 | 42.1566 | 63.4674 | 64.5241 | -163.7152 | -34.7853 | 33.1997 | -54.2282 | 11.9209 | 17.4456 | 16.9111 | 13.7306 | 124.4613 | 125.383 | 195.7 | -196.2835 | -426.4151 | 429.3968 | 300.051 | -120.7589 | -117.8951 | -13.5546 | 0 | 80.5926 | 81.0557 | -21.8802 | -22.871 | 8.2206 | 8.2426 | -24.3666 | -24.6917 | -7.01 | -6.91 | 93.7 | 94.7 | 20.9407 | -52.24 | -410.1264 | 69.2216 | 68.2325 | 10.5 | 75.3 | -8.8 | -8.7 |  |  | -297.4575 | -156.6471 | 264.2281 | 162.6743 | -12.1895 | -157.2837 | 153.2837 | -169.5512 | -74.7071 | -148.7224 | 211.5656 | 211.9467 | 169.6027 | -257.2335 | 77.8385 | -178.1253 | 184.5812 | -7.9089 | 1.345 |  |  | 2.764 |  | -25.84 |  | 28.0415 | -23.1159 | -9.1997 | -23.7 | 53.888 | 54.071 |  |  | 54.5921 | 52.5329 | 51.6284 |  | -78.5 | 12.7007 | 9.07 | 0 | 0 | 46.3918 | 13.1555 | -1.157 | -46.217 | 0 | 46.5739 | 64.7 | -65.6 | -125.4613 | 188.1528
07/07/2026 | 11:30 |  | 0 | 23.4127 | -35.4983 | -29.3193 | 24.0144 |  | 65.716 | -48.5204 | 83.3737 | 42.1107 | 40.9957 | 64.38 | -77.53 | 70.4 | 24.012 | -70.4 | 12.2275 | 0.2604 | 21.0534 | 21.3705 | 35.473 | 17.7968 | 6.0285 | 8.0009 |  |  | -55.65 | -56.11 |  | -62.16 | 77 | 28.213 | 0.273 | -64.06 | -64.09 | -29.73 | 64.82 | 64.81 | 23.8961 | -5.8273 | 78.0411 | 80.2522 | 86.4473 | -56.8039 | -57.2313 | 6.7154 | 6.7978 | 90.6772 | 92.4093 | 29.3847 | 29.6033 | -631.1835 | 0.8971 | -11.8 | -11.8 | 64.8321 | 63.0291 | -6.0873 |  | -84.2383 | 12.687 | 10.6914 | 7.1637 | 681.7222 | 179.6319 | 179.8455 | -673.8223 | 678.6747 |  | -49.8194 | 51.8799 | 121.1019 | 45.11 | 8.31 | 82.92 | 70.21 | -23.4383 | -22.9025 | 77.1239 | 76.8873 | 25.7847 | -168.0941 | -165.9505 | 17.3592 |  |  | 24.01 | 155.3 | 139.1 | -18.86 | 67.4272 | 65.4425 | 64.9768 | -12.7915 | -12.7196 | 79.6002 | -135.901 | 96.7459 | 14.6656 | 99.15 | 50.62 | 57.6636 | 54.4968 | -36.5902 |  |  |  | -129.9403 |  | -20.0492 | -97 | -97 | 25.3537 | 72.8 | 80.84 | 98.7 | 72.61 | -13.45 | 73.5475 | 127.0472 | -32.25 | -10.9 | 98.01 | 74.14 | 128.2727 | 126.3091 | 14.3229 | 13.6364 | 277.5506 | 224.3754 | 215.9171 | 220.3761 | 106.3789 |  | -21.385 | 686.1326 | 179.9437 |  | -24.7233 | -23.5209 | 67.6362 | 5.2349 | 3.7341 | 122.928 | -66.5154 | -68.4042 | -47.8941 | 14.31 | -4.09 | 77.9 | 12.711 | -43.5793 | -34.7737 | -33.9312 | 10.0083 |  | -33.5409 | 21.397 | 21.3599 |  | 30.0224 | 30.2862 | 29.6152 | 23.4439 | 22.9415 | 68.992 | -12.4726 | -12.839 | 45.1921 | 44.6612 | 26.743 | 2.16 | 11.263 | 1.1637 | -6.44 | 21.18 | 27.1372 |  | -2.817 | 3.092 |  | 45.11 | -44.7242 | -44.1853 | 16.41 | 92.2246 | 34.6 | -22.2404 | -5.4709 | -5.7246 | 2.2897 |  |  | -16.9278 | -40.7234 | 16.9995 | 42.3913 | 60.7573 | 60.5522 | -155.3395 | -35.9345 | 33.4815 | -58.2595 | 12.0122 | 17.9534 | 17.565 | 13.7104 | 121.1307 | 122.6789 | 184.4 | -184.1225 | -417.4262 | 422.4456 | 291.9157 | -117.3762 | -117.3088 | -16.1647 | 0 | 80.3128 | 80.2996 |  |  | 7.2209 | 6.4408 | -25.498 | -26.6151 | -0.68 | -0.9 | 91 | 90.8 | 20.9194 | -52.48 | -398.3508 | 64.7817 | 64.1493 | 10.5 | 80.8 | -5.4 | -5.3 | 1.3809 | 0.975 | -286.9604 | -158.1096 | 258.0989 | 159.9856 | -8.3584 | -151.2817 | 149.4022 | -164.1025 | -67.9562 | -144.8913 | 215.5145 | 213.069 | 165.4517 | -250.3121 | 75.1149 | -182.1109 | 179.0144 | -7.7523 | 1.549 |  |  | 2.875 |  | -25.52 |  | 27.895 | -23.3204 | -9.3156 | -24.7 | 51.894 | 51.47 |  |  | 52.1233 | 52.6294 | 54.3424 |  | -78.5 | 12.7957 | 9.44 | 0 | 0 | 49.5889 | 15.9844 | -1.2639 | -49.1137 | 0 | 46.6647 | 65 | -63.7 | -122.3442 | 186.8108
07/07/2026 | 12:00 |  | 0 | 23.3521 | -35.0075 | -29.4147 | 24.9434 |  | 68.2288 | -50.4484 | 82.6195 | 42.0967 | 41.0707 | 73.26 | -77.147 | 70.4 |  | -68.2 | 12.4747 | 1.4852 | 19.938 | 20.3052 | 33.5851 | 17.9672 | 5.5046 | 7.5604 |  |  | -53.49 | -53.69 |  | -71.04 | 74.8 | 29.184 | 0.277 | -62.32 | -62.28 | -27.28 | 63.02 | 62.97 | 23.3077 | -5.5849 | 78.1745 | 80.7298 | 87.8478 | -55.9886 | -56.3972 | 8.2084 | 8.2303 | 91.5102 | 92.4489 | 30.0994 | 29.6593 | -624.1857 | -2.7734 | -12.2 | -12.1 | 64.26 | 62.3799 | -6.3152 |  | -79.2325 | 11.8365 | 10.5258 | 7.1761 | 677.2055 | 184.82 | 184.698 | -674.723 | 682.7607 |  | -66.9897 | 69.5046 | 121.042 | 45.03 | 8.34 | 84.62 | 70.04 | -22.5006 | -22.9025 | 73.5271 | 74.8474 | 26.6823 | -176.5185 | -175.1566 | 16.1132 |  |  | 25.299 | 155.9 | 140.7 | -18.67 | 64.7571 | 62.8153 | 63.3576 | -17.9446 | -17.3704 | 88.6016 | -139.8156 | 104.9965 | 14.8128 | 98.98 | 50.18 | 57.6636 | 55.0827 | -36.6985 |  |  |  | -130.3896 |  | -20.1703 | -97 | -96.8 | 24.8154 | 73.7 | 81.64 | 99.92 | 73.38 | -13.48 | 70.2925 | 127.8723 | -31.92 | -11.25 | 102.31 | 73.39 | 128.8545 | 126.2 | 16.6533 | 16.1545 | 278.9752 | 225.7032 | 217.669 | 221.1013 | 96.577 |  | -20.981 | 685.5251 | 187.6161 | 0 | -22.141 | -20.9776 | 67.2656 | -0.2125 | 3.1026 | 122.928 | -63.014 | -64.5564 | -46.5132 | 0 | -5.33 | 66.6 | 12.8094 | -51.9006 | -35.0644 | -34.3677 | 9.6704 |  | -33.5083 | 22.368 | 22.0026 | 0 | 29.7439 | 30.3789 | 29.4387 | 23.109 | 21.9368 | 70.3316 | -13.8675 | -14.1441 | 44.0005 | 45.0421 | 24.1062 | 3.13 | 11.0726 | 1.1502 | -6.3 | 18.76 | 23.7304 |  | -2.797 | 0.681 |  | 45.08 | -45.3763 | -41.6958 | 16.54 | 91.3457 | 33.8 | -21.5244 | -5.5316 | -6.0134 | 2.2989 |  |  | -17.1928 | -40.5575 | 17.2912 | 42.4498 | 63.3645 | 65.1371 | -155.707 | -34.053 | 33.4348 | -54.0565 | 11.9058 | 17.719 | 17.3963 | 13.8782 | 122.6423 | 122.1631 | 163 | -164.2301 | -396.9603 | 395.7534 | 284.3813 | -117.8293 | -115.6334 | -15.4396 |  | 80.1433 | 78.5195 |  |  | 7.3088 | 7.144 | -23.0963 | -23.9422 | 2.12 | 1.9 | 85.6 | 86 | 21.2078 | -54.96 | -398.9233 | 68.6143 | 67.9945 | 10.6 | 71.3 | -6.2 | -6.2 |  |  | -279.6825 | -157.1656 | 254.247 | 154.4972 | -9.7334 | -145.3361 | 144.9055 | -163.6911 | -70.0368 | -142.6773 | 216.0922 | 214.3415 | 162.4072 | -246.8377 | 75.3575 | -174.7908 | 177.0829 | -8.0929 | 0.836 |  | 1.366 | 1.362 |  | -24.8 |  | 26.8696 | -21.2116 | -10.985 | -24.5 | 50.074 | 49.727 |  |  | 51.38 | 53.8525 | 53.602 |  | -69.9 | 12.6528 | 9.4 |  | 0 | 49.4788 | 14.9577 | -2.09 | -47.9676 | 0 | 46.7422 | 55.4 | -55.3 | -110.5363 | 171.9461
07/07/2026 | 12:30 |  | 0 | 23.35 |  | -28.9872 | 24.5801 |  | 68.2603 | -46.5239 | 83.4847 | 42.1827 | 41.4769 | 73.26 | -74.36 | 68.2 |  | -66 | 12.566 | 0.231 | 20.5313 | 20.979 | 34.4158 | 17.9296 | 5.3874 | 7.4217 |  |  | -52.59 | -51.97 |  | -73.26 | 72.6 | 28.46 | 0.276 | -60.87 | -61.3 | -28.38 | 61.72 | 62 | 22.1297 | -5.2669 | 75.1244 | 77.7695 | 87.3734 | -53.8545 | -54.4758 | 6.286 | 6.3199 | 89.9993 | 91.8409 | 26.4823 | 27.0938 | -607.12 | -0.0954 | -13.1 | -12.9 | 62.2254 | 61.1181 | -6.3146 |  | -75.4601 | 10.9489 | 9.4824 | 6.4417 | 656.5445 | 185.9187 | 187.17 | -686.1748 | 665.3365 |  | -46.2226 | 47.4132 | 116.671 | 43.03 | 8.5 | 81.94 | 68.48 | -30.0022 | -29.3324 | 78.0761 | 79.0512 | 25.8339 | -161.049 | -160.2162 | 14.0922 |  |  | 24.843 | 152.9 | 138.4 | -18.65 | 69.0207 | 67.4895 | 67.1757 | -9.4612 | -9.1939 | 82.8345 | -139.9953 | 99.2992 | 15.2301 | 98.82 | 50.08 | 56.9604 | 54.4968 | -36.0162 |  |  |  | -153.4252 |  | -19.6941 | -97.3 | -98.6 | 24.288 | 73.7 | 80.8 |  |  | -13.41 | 68.417 | 151.0136 | -31.53 | -10.99 | 101.02 | 70.4 | 151.0182 | 149.3636 | 13.7437 | 12.9182 | 285.6075 | 233.8695 | 226.0356 | 229.3824 | 80.1846 |  | -21.813 | 695.0112 | 167.4746 |  | -22.3889 | -20.5565 | 66.8496 | 2.51 | 2.3361 | 46.128 | -46.9227 | -48.0493 | -24.867 | 0 | -13.75 | 1 | 12.8649 | -49.2543 | -31.8316 | -31.0601 | 3.2361 |  | -33.9218 | 21.4908 | 21.511 |  | 30.7569 | 30.814 | 29.7757 | 27.6303 | 28.4676 | 49.0647 | -11.2611 | -11.0295 | 36.569 | 38.7657 | 10.2779 | 5.83 | 15.4745 | 1.127 | -9.37 | 18.18 | 10.2479 |  | -2.248 | 0.867 |  | 41.85 | -39.9044 | -37.1093 | 15.79 | 88.2187 | 33.6 | -20.8906 | -5.4366 | -5.6665 | 2.3197 |  |  | -16.9318 | -38.9125 | 15.7775 | 40.9953 | 60.8761 | 61.2542 | -153.8629 | -32.1691 | 32.0549 | -50.241 | 10.2379 | 17.3089 | 16.7845 | 11.9244 | 118.0031 | 117.1204 | 115.7 | -118.3251 | -344.6043 | 341.9505 | 234.8051 | -113.3894 | -112.1103 | -13.9945 | 0 | 81.8482 | 86.7612 | -10.8139 | -11.401 | 6.4958 | 7.0121 | -20.8718 | -21.0619 | -0.07 | 0.18 | 84.9 | 84.3 | 20.6737 | -56.08 | -395.7738 | 63.856 | 63.262 | 11 | 69 | -4.5 | -4.5 |  |  | -233.8146 | -142.1084 | 242.8651 | 146.6216 | 13.1293 | -138.4662 | 133.1401 | -159.0777 | -67.4347 | -143.9284 | 214.3881 | 215.0565 | 162.9809 | -233.8097 | 69.0391 | -178.954 | 174.0981 | -7.6974 | 1.168 |  | 1.348 | 1.345 |  | -24.88 |  | 26.9276 | -20.3021 | -12.2759 | -24.6 | 49.025 | 49.037 |  |  | 55.8083 | 52.4449 | 52.7056 |  | -68.3 | 13.7298 | 8.98 |  | 0 | 46.8246 | 14.0934 | -1.9215 | -45.8228 | 0 | 45.3566 | 54 | -53.2 | -108.3703 | 167.8858
07/07/2026 | 13:00 |  | 0 | 22.5917 | -33.6863 | -30.0793 | 23.5083 |  | 67.4375 | -63.9884 | 78.7966 | 40.1928 | 38.8824 | 55.5 | -73.475 | 66 |  |  | 13.1651 | 14.6782 | 19.7555 | 20.4897 | 33.5558 | 17.5187 | 5.3361 | 7.9331 |  |  | -54.64 | -54.72 |  | -55.5 | 70.4 | 27.139 | 0.27 | -62.19 | -62.58 | -26.1 | 62.05 | 61.96 | 21.0214 | -4.4682 | 72.8111 | 75.3173 | 84.7281 | -57.8755 | -58.6715 | 26.2141 | 24.8848 | 88.0924 | 88.8662 | 41.222 | 41.4339 | -647.0633 | -4.9868 | -11.9 | -11.9 | 66.0076 | 64.2256 | -5.5466 |  | -85.6845 | 9.1801 | 9.4492 | 6.4862 | 699.2094 | 187.8414 | 186.9563 | -698.0596 | 696.453 |  | -62.1335 | 63.98 | 112.24 | 41.99 | 8.37 | 80.19 | 67.08 | -18.214 | -18.08 | 71.5062 | 71.8536 | 24.7045 | -161.7822 | -161.024 | 14.444 |  |  | 25.111 | 152.9 | 139.6 | -18.14 | 66.278 | 63.9383 | 64.376 | -18.6203 | -18.1819 | 93.8298 | -138.448 | 108.2967 | 14.4797 | 95.45 | 48.31 | 56.2573 | 53.3249 | -35.2679 |  |  |  | -143.8087 |  | -19.1575 | -91.8 | -92.8 | 23.3322 | 72.9 | 77.78 | 98.9 | 72.64 | -12.6 | 69.936 | 143.8182 | -31.81 | -10.75 | 99.94 | 68.85 | 143.7636 | 141.1455 | 20.7545 | 19.9909 | 283.1848 | 231.9528 | 223.1206 | 226.7364 | 94.3331 |  | -20.962 | 706.079 | 143.8685 |  | -21.7325 | -19.4095 | 63.8671 | -13.3541 | -12.7807 | 127.536 | -59.5008 | -59.7648 | -42.3864 | 14.29 | -13.44 | 80.9 | 12.2257 | -78.266 | -32.5415 | -32.1593 | 4.0112 |  | -32.3594 | 21.9739 | 21.8003 |  | 30.4028 | 30.5118 | 29.7806 | 17.5829 | 18.0853 | 84.7329 | -18.3172 | -18.2268 | 64.4816 | 69.4159 | 15.3756 | 11.54 | 15.5721 | 1.0684 | -9.64 | 17.94 | 15.4176 |  | -2.316 | 3.48 |  | 42.29 | -70.9441 | -64.9656 | 16.25 | 85.2951 | 33.4 | -20.6209 | -5.5232 | -6.0558 | 2.2445 |  |  | -16.1796 | -37.9964 | 17.2365 | 39.3051 | 63.3123 | 62.2395 | -147.4421 | -32.396 | 32.0012 | -50.5366 | 10.5367 | 16.8694 | 16.5525 | 12.027 | 110.3046 | 108.334 | 131.6 | -130.2575 | -352.1835 | 353.1796 | 219.8729 | -106.706 | -105.0335 | -18.8151 | -6.0578 | 83.2819 | 80.1915 |  |  | 3.9579 | 3.87 | -18.8588 | -18.0991 | 4.24 | 4.77 | 79.6 | 80.4 | 20.6545 | -57.36 | -375.0953 | 58.8273 | 57.4375 | 10.5 | 65 | -2.7 | -2.6 | 1.285 |  | -214.9695 | -117.4211 | 222.4212 | 136.3594 | 10.8102 | -125.1342 | 127.8858 | -150.536 | -53.5938 | -123.73 | 212.0968 | 211.7075 | 149.8398 | -224.0172 | 53.488 | -161.6262 | 167.3845 | -8.3319 | 1.04 |  | 1.369 | 1.355 |  | -25.84 |  | 27.3365 | -21.3275 | -13.2128 | -20.7 | 50.399 | 50.107 | 8.545 | 10.2316 | 50.653 | 53.7064 | 51.4228 |  | -63.6 | 16.6239 | 8.66 |  | -7.3261 | 49.607 | 19.1486 | -7.7711 | -48.5603 | 5.4664 | 42.4205 | 48.3 | -48.6 | -134.0128 | 177.1487
07/07/2026 | 13:30 |  | 0 | 22.3153 | -33.3019 | -30.6964 | 24.3169 |  | 67.3952 | -56.9159 | 75.7314 | 38.3928 | 37.1108 | 55.5 | -74.043 | 68.2 |  | -66 | 13.1589 | 10.9942 | 19.4821 | 19.7559 | 32.6187 | 17.4395 | 5.1552 | 7.8506 |  |  | -48.64 | -48.92 |  | -55.5 | 72.6 | 26.753 | 0.266 | -52.08 | -52.52 | -36.44 | 52.84 | 52.55 | 20.7242 | -3.9885 | 71.5113 | 73.552 | 78.9127 | -54.6285 | -54.9788 | 29.2665 | 23.8501 | 83.873 | 86.4453 | 49.3284 | 49.8137 | -647.2849 | 0.102 | -12.3 | -12.4 | 62.0801 | 60.4268 | -5.1543 |  | -101.7262 | 9.3393 | 9.9791 | 6.6756 | 691.5187 | 187.2005 | 187.1395 | -692.8922 | 692.2042 |  | -64.5083 | 65.4097 | 113.0983 | 41.86 | 8.33 | 80.24 | 67.85 | -0.5316 | -0.5316 | 65.9287 | 66.5373 | 26.7582 | -159.4662 | -158.0681 | 18.5424 | 0 |  | 25.989 | 154.6 | 137.7 | -18.29 | 65.9353 | 64.605 | 64.955 | -15.671 | -14.5753 | 90.9511 | -139.8178 | 105.0253 | 13.8832 | 94.91 | 47.57 | 55.5542 | 52.739 | -34.6267 |  |  |  | -137.4581 |  | -18.8662 | -92.9 | -93.5 | 23.508 | 72.1 | 77.66 | 97.8 | 71.18 | -12.28 | 71.5635 | 137.6778 | -31.77 | -11.28 | 105.78 | 68.79 | 137.4182 | 136.5455 | 31.0723 | 30.0182 | 284.2827 | 235.3448 | 226.5445 | 228.0517 | 94.6361 |  | -21.433 | 707.5864 | 142.8151 |  | -21.8355 | -19.8345 | 64.9399 | -17.0781 | -16.0397 | 133.692 | -58.3874 | -58.8995 | -38.1764 | 0 | -6.52 | 98.6 | 12.2844 | -83.2544 | -33.0773 | -32.5053 | 5.7755 |  | -32.7186 | 21.0331 | 20.5683 |  | 29.1184 | 29.0992 | 28.5087 | 0 | 0 | 142.1704 | -28.4727 | -28.9374 | 107.8934 | 113.7722 | 23.7473 | 18.81 | 15.8749 | 1.022 | -10.01 | 19 | 23.4063 |  | -2.723 | 4.131 |  | 41.55 | -115.0839 | -105.5845 | 17.15 | 81.9363 | 29.9 | -17.7552 | -6.7976 | -7.1926 | 2.2177 |  |  | -14.6691 | -35.208 | 18.3164 | 37.0811 | 61.005 | 62.0651 | -125.9825 | -33.5887 | 31.6904 | -55.9585 | 9.9935 | 16.3225 | 15.95 | 11.5449 | 110.0078 | 110.6643 | 146.3 | -146.5585 | -365.8885 | 369.1997 | 228.4879 | -106.4064 | -106.07 | -16.6989 | 0 | 78.2709 | 78.7321 | 0 | 0 | 2.3868 | 2.2879 | -21.2249 | -20.9425 | 3 | 3.44 | 79.3 | 79.4 | 20.5306 | -54.8 | -371.0615 | 59.202 | 58.8946 | 10.5 | 58.8 | -1.8 | -1.9 | 1.4224 | 1.0718 | -221.3758 | -113.9669 | 228.7864 | 133.8587 | 10.397 | -127.9973 | 125.5082 | -144.6723 | -49.7872 | -119.9215 | 211.0664 | 210.4843 | 148.5639 | -220.1956 | 52.9495 | -167.2478 | 166.9818 | -8.3319 | 1.73 |  | 1.467 | 1.447 |  | -26.4 |  | 27.8065 | -20.2716 | -14.7936 | -21 | 51.509 | 52.376 | 8.3141 |  | 51.1658 | 53.1512 | 52.1543 |  | -58.4 | 17.8833 | 8.72 |  | -6.3091 | 47.629 | 16.5138 | -5.5212 | -46.7555 | 2.9565 | 43.094 | 52.1 | -50.5 | -137.3649 | 179.699
07/07/2026 | 14:00 |  | 0 | 21.7416 | -32.4457 | -28.9066 | 25.6924 |  | 66.7708 | -56.4727 |  |  | 37.4957 | 55.5 | -73.506 | 68.2 |  | -66 | 13.2265 | 11.3916 | 19.1486 | 19.2578 | 31.5988 | 16.3337 | 5.8104 | 7.9543 |  |  | -48.99 | -49.33 |  | -53.28 | 73.7 | 28.137 | 0.273 | -50.85 | -50.92 | -32.69 | 50.34 | 51.49 | 21.3617 | -4.8098 | 71.6902 | 73.3306 | 74.7704 | -50.9151 | -51.8538 | 28.1242 | 31.2143 | 84.6737 | 84.7711 | 49.3502 | 45.9532 | -652.6003 | 1.843 | -12.3 | -12.3 | 57.5174 | 57.3957 | -5.0739 |  | -94.9039 | 8.9853 | 9.8324 | 6.6775 | 699.0873 | 195.2574 | 194.9522 | -692.2639 | 711.3486 |  | -42.2284 | 43.9688 | 114.3158 | 42.83 | 8.51 | 81.07 | 68.62 | -2.675 | -2.541 | 61.7554 | 62.4965 | 27.6785 | -168.9486 | -168.465 | 18.0551 | 0 |  | 25.724 | 153.5 | 139.6 | -18.24 | 63.482 | 61.8052 | 61.581 | -21.0218 | -20.6849 | 102.0787 | -148.449 | 120.1911 | 13.7098 | 95.22 | 48.38 | 55.5542 | 52.739 | -35.4861 |  |  |  | -140.6506 |  | -19.2566 | -91.8 | -90.9 | 23.7222 | 71.3 | 77.5 | 96.8 | 70.46 | -12.98 | 72.044 | 139.4829 | -31.62 | -10.24 | 100.49 | 69.74 | 140.2 | 137.6182 | 36.6275 | 35.2818 | 287.5977 | 234.6356 | 227.377 | 230.1485 | 73.6996 | 0 | -22.617 | 704.3515 | 151.1174 |  | -22.1237 | -19.5158 | 65.935 | 0.0369 | -0.9568 | 39.984 | -45.2244 | -46.1235 | -17.608 | 0 | -9.94 | 1 | 11.8049 | -49.883 | -33.8051 | -33.1435 | 6.6634 |  | -34.6889 | 21.6507 | 21.3488 |  | 29.9685 | 29.3089 | 28.4286 | 0 | 0 | 154.2273 | -34.5527 | -34.4301 | 114.3299 | 121.1606 | 28.4349 | 20.3 | 15.4745 | 1.0098 | -9.43 | 20.73 | 27.0365 |  | -2.704 | 4.327 |  | 43.16 | -120.7343 | -114.6445 |  | 81.1662 | 32.5 | -18.2304 | -6.8685 | -7.1932 | 2.1934 |  |  | -14.3989 | -36.072 | 17.1196 | 37.6278 | 61.8202 | 62.4719 | -128.8843 | -33.8425 | 32.4234 | -57.507 | 10.5319 | 16.1565 | 15.718 | 12.2522 | 113.9622 | 114.4927 | 176 | -175.6373 | -412.6676 | 412.2327 | 256.6937 | -109.163 | -108.0405 | -17.8686 | 0 | 74.784 | 73.0201 |  |  | 4.3754 | 3.9359 | -24.122 | -23.7542 | 7.65 | 7.52 | 82.2 | 82.1 | 20.5711 | -51.68 | -388.2515 | 65.2953 | 64.9635 | 10.5 | 66.1 | -3.7 | -3.6 |  |  | -251.1625 | -122.1259 | 241.7636 | 146.2606 | 4.394 | -140.4094 | 134.7396 | -148.0123 | -59.3182 | -133.9436 | 211.2507 | 210.5195 | 152.4742 | -233.4084 | 62.1826 | -167.7364 | 170.8514 | -7.9089 | 1.326 |  | 1.442 | 1.432 |  | -26.64 |  | 28.1575 | -22.3529 | -12.2759 | -21.9 | 47.841 | 47.836 |  | 10.2505 | 48.9696 | 48.5791 | 50.135 |  | -65.5 | 16.8706 | 8.96 |  | -5.4917 | 49.0917 | 17.2673 | -5.6217 | -48.4564 | 3.979 | 43.6681 | 51 | -51.1 | -154.7875 | 195.782
07/07/2026 | 14:30 |  | 0 | 22.2508 | -32.9954 | -31.1407 | 28.5967 |  | 67.6665 | -59.6692 | 79.0283 | 40.2068 | 39.0732 | 53.28 | -75.473 | 68.2 | 25.668 | -68.2 | 13.5925 | 11.3086 | 19.3118 | 19.6146 | 32.9591 | 16.3401 | 5.6552 | 7.3404 |  |  | -55.21 | -54.94 |  | -51.06 | 74.8 | 27.05 | 0.268 | -62.34 | -61.64 | -29.22 | 61.87 | 62.1 | 22.1162 | -5.3517 | 73.1237 | 75.7999 | 75.9861 | -57.2116 | -57.2008 | 22.643 | 18.6609 | 84.7193 | 87.9318 | 41.853 | 46.8614 | -642.5115 | -4.8879 | -12.1 | -12.1 | 66.5682 | 63.839 | -5.2964 |  | -91.4238 | 10.6059 | 10.0508 | 6.9109 | 682.2716 | 184.3928 | 182.7753 | -666.6975 | 691.215 |  | -78.4105 | 81.7986 | 119.2357 | 44.63 | 8.47 | 83.85 | 69.49 | -11.784 | -10.8463 | 74.0231 | 74.3828 | 22.704 | -177.5875 | -175.0324 | 15.7124 |  |  | 25.725 | 156.5 | 142 | -18.91 | 61.4865 | 61.6691 | 61.5433 | -19.5506 | -19.0116 | 85.5642 | -132.8785 | 100.2876 | 14.5137 | 102.25 | 52.09 | 56.9604 | 53.9108 | -36.4961 |  |  |  | -128.0205 |  | -20.0096 | -94.2 | -93.2 | 24.4858 |  | 78.18 |  | 70.45 | -13.31 | 74.741 | 128.2873 | -32.19 | -11.35 | 104.47 | 73.5 | 130.8545 | 125.6182 | 21.9336 | 19.7636 | 282.7447 | 226.1766 | 218.8142 | 224.5094 | 79.4999 |  | -22.687 | 684.7228 | 174.6222 |  | -21.7102 | -19.3229 | 65.7144 | -0.1718 | 0.5687 | 56.88 | -49.8283 | -51.3416 | -23.01 | 15.61 | -8.29 | 1 | 11.9968 | -49.8859 | -35.4229 | -34.7645 | 9.26 |  | -32.7921 | 21.5369 | 21.3274 |  | 30.1219 | 30.387 | 29.3847 | 8.2054 | 8.0379 | 92.2684 | -18.7484 | -18.6062 | 69.592 | 74.4614 | 19.0011 | 14.21 | 16.368 | 1.1038 | -9.96 | 19.84 | 19.1457 |  | -2.809 | 4.395 |  | 46.76 | -74.5647 | -66.3093 | 17.46 | 88.8722 | 29.4 | -21.1858 | -6.6619 | -6.7789 | 2.2453 |  |  | -15.5994 | -38.5892 | 17.329 | 41.1627 | 59.5613 | 63.2427 | -147.194 | -34.6221 | 33.7681 | -56.4869 | 10.6275 | 16.6936 | 16.215 | 12.357 | 120.8333 | 120.8879 | 178.5 | -179.108 | -426.0679 | 430.5563 | 288.4958 | -117.3246 | -115.741 | -17.3848 | 0 | 78.3254 | 78.0515 | -22.2502 | -22.1326 | 4.3864 | 3.848 | -27.5457 | -28.3307 | 4.64 | 5.11 | 85.7 | 86 | 20.5519 | -46.64 | -390.4137 | 62.907 | 62.3258 | 10.5 | 68.4 | -3.7 | -3.6 | 1.536 | 1.1757 | -278.2699 | -149.3511 | 252.5624 | 152.2114 | -6.8286 | -146.3247 | 141.9143 | -149.1168 | -63.6661 | -144.7543 | 208.1212 | 209.2197 | 151.1489 | -244.9443 | 67.3813 | -177.9145 | 177.7935 | -7.9886 | 1.631 |  | 1.399 | 1.391 |  | -26.08 |  | 28.7739 | -22.5299 | -11.5709 | -21.2 | 53.746 | 54.226 | 7.796 | 9.4001 | 53.0455 | 50.7307 | 51.8308 |  | -70 | 15.1882 | 9.09 |  | 0 | 49.2501 | 16.0927 | 0 | -47.3822 | 0 | 44.6181 | 55.6 | -54.7 | -140.2985 | 170.7658
07/07/2026 | 15:00 |  | 0 |  |  | -31.2284 | 27.7799 |  | 68.386 | -59.3614 | 79.8412 | 40.1648 | 38.9253 | 55.5 | -76.014 | 68.2 | 24.84 | -68.2 | 13.7447 | 10.836 | 19.8339 | 20.3105 | 33.3041 | 15.8521 | 5.4149 | 7.4674 |  |  | -57.91 | -58.42 |  | -55.5 | 74.8 | 26.73 | 0.262 | -58.98 | -58.73 | -22.32 | 59.63 | 60.24 | 21.5275 | -4.8511 | 73.3895 | 76.3057 | 77.6258 | -55.6232 | -54.7901 | 24.5296 | 26.121 | 85.9931 | 86.8197 | 40.0919 | 37.31 | -621.9058 | 4.355 | -11.8 | -11.7 | 63.21 | 62.0011 | -5.6684 |  | -82.3329 | 10.4484 | 9.5887 | 6.5151 | 669.3317 | 194.5249 | 192.999 | -700.1644 | 682.7447 |  | -33.1044 | 35.1027 | 120.543 | 44.97 | 8.39 | 83.88 | 69.58 | -23.0364 | -23.0364 | 77.6694 | 77.9502 | 24.668 | -168.5563 | -167.5966 | 15.0511 |  |  | 25.455 | 153.6 | 138 | -19.12 | 66.7202 | 64.854 | 64.2944 | -14.6924 | -14.4431 | 87.7785 | -142.6452 | 104.6867 | 14.5584 | 104.48 | 52.67 | 57.1948 | 54.4968 | -36.8058 |  |  |  | -144.1798 |  | -20.2176 | -98.4 | -96.3 | 24.8099 |  | 78.6 | 95.76 |  | -13.47 | 69.7965 | 144.4232 | -37.9 | -10.91 | 111.16 | 73.35 | 143.9454 | 143.5818 | 19.7839 | 18.5909 | 286.7397 | 232.5491 | 225.31 | 231.2618 | 77.5031 |  | -22.278 | 710.5032 | 168.6248 |  | -21.9596 | -19.8616 | 66.824 | -1.7705 | -1.6021 | 44.592 | -45.3662 | -46.4661 | -21.7622 | 0 | -14.18 | 1 | 12.1028 | -53.8415 | -36.8258 | -36.1326 | 9.7448 |  | -35.0563 | 22.4544 | 22.4018 |  | 29.7126 | 30.3068 | 29.912 | 22.9415 | 22.6066 | 78.0346 | -17.4561 | -17.4712 | 49.0698 | 45.4051 | 30.9471 | 5.84 | 9.991 | 1.127 | -5.53 | 19.82 | 30.669 |  | -2.677 | 4.434 |  | 51.04 | -46.431 | -47.3217 | 16.88 | 95.5689 | 35.4 | -21.1834 | -5.8332 | -6.7211 | 2.2737 |  |  | -16.3667 | -40.1566 | 18.3758 | 41.8285 | 62.0751 | 62.7346 | -155.6147 | -34.8972 | 33.0066 | -57.5374 | 12.325 | 17.2796 | 16.9849 | 14.057 | 114.1437 | 113.3948 | 139.1 | -140.7775 | -382.0262 | 380.8758 | 254.6365 | -110.0292 | -108.4659 | -18.5309 | 0 | 77.1261 | 76.3686 |  |  | 3.2328 | 3.1339 | -34.7318 | -33.9356 | -5.86 | -5.48 | 82.2 | 80.9 | 20.6331 | -39.44 | -376.1787 | 63.2458 | 62.6496 | 11.1 | 67.8 | -3.6 | -3.6 | 1.4455 |  | -246.768 | -141.643 | 235.0647 | 141.9701 | -5.3943 | -135.3983 | 129.8189 | -137.8555 | -55.0748 | -132.2514 | 199.0163 | 197.9438 | 143.1287 | -223.1539 | 57.4655 | -166.0045 | 166.4939 | -8.1204 | 3.379 |  | 1.241 | 1.238 |  | -25.68 |  | 27.1626 | -21.4435 | -10.9575 | -21.5 | 50.221 | 50.277 |  |  | 49.5798 | 49.3976 | 50.3986 |  | -67.1 | 13.6434 | 9.12 |  | -4.6149 | 50.7801 | 18.4258 | -4.6151 | -50.0262 | 4.3428 | 45.4955 | 52.7 | -52.7 | -122.8355 | 175.6865
07/07/2026 | 15:30 |  | 0 |  |  | -30.5252 | 28.2435 |  | 69.1899 | -61.873 | 79.573 | 40.7028 | 39.4902 | 53.28 | -77.233 | 70.4 | 24.84 | -70.4 | 13.678 | 12.58 | 19.8558 | 20.1142 | 33.0277 | 16.006 | 4.5383 | 7.4466 |  |  | -59.55 | -59.32 |  | -53.28 | 74.8 | 25.948 | 0.265 | -62.31 | -63.35 | -15.88 | 62.78 | 63.07 | 22.98 | -5.4919 | 75.3681 | 77.8665 | 81.022 | -57.5452 | -57.5042 | 22.8902 | 23.1511 | 87.5324 | 88.7429 | 43.8873 | 42.7593 | -639.6092 | 3.3543 | -12.7 | -12.4 | 64.9649 | 64.1027 | -5.0743 |  | -80.7062 | 10.7083 | 9.5452 | 6.5177 | 690.1149 | 195.2269 | 194.9827 | -682.959 | 710.2634 |  | -33.4096 | 35.1182 |  | 45.47 | 8.57 | 83.97 | 70.08 | -33.3511 | -33.2172 | 90.2922 | 92.1483 | 21.8368 | -176.1178 | -175.3458 | 16.0365 |  |  |  | 154 | 138.7 | -18.45 | 62.6745 | 62.1696 | 62.1153 | -17.2642 | -16.7279 | 92.3529 | -143.5801 | 107.9924 | 14.4324 | 91.86 | 47.78 | 56.4917 | 53.3249 | -35.489 |  |  |  | -140.761 |  | -19.3718 | -96 | -94.2 | 28.1442 | 70.4 | 79.86 |  |  | -14.18 | 70.153 | 140.413 | -41.97 | -11.26 | 117.54 | 74.21 | 139.7818 | 138.7818 | 13.643 | 12.4545 | 281.4777 | 229.5965 | 222.8356 | 228.4859 | 81.201 |  | -22.273 | 694.1172 | 166.9241 | 0 | -23.0851 | -20.732 | 67.9715 | 0.83 | 0.8585 | 43.056 | -44.785 | -46.2003 | -24.519 | 0 | -12.95 | 1 | 11.8649 | -47.4748 | -36.8852 | -35.8632 | 10.49 |  | -34.9432 | 21.8636 | 21.8226 |  | 30.321 | 30.2456 | 29.1186 | 31.6492 | 31.4818 | 78.7045 | -11.2831 | -10.9511 | 53.0756 | 57.8953 | 24.1721 | 9.74 | 14.0609 | 1.1624 | -9.01 | 20.47 | 23.9622 |  | -2.561 | 1.039 |  | 49.58 | -60.6505 | -52.1883 | 17.18 | 95.0606 | 35.8 | -21.6071 | -5.9655 | -6.0573 | 2.3548 |  |  | -16.1486 | -41.0476 | 17.7571 | 42.7682 | 61.5944 | 63.4077 | -158.7684 | -35.1652 | 33.2742 | -58.4964 | 12.4512 | 17.6702 | 17.2486 | 14.2281 | 115.0935 | 116.3066 | 183.6 | -180.6099 | -404.896 | 410.6374 | 267.5311 | -112.3918 | -112.2212 | -16.7217 | 0 | 80.0574 | 79.0935 | -11.1578 | -10.8372 | 8.2097 | 8.1218 | -42.2149 | -41.3563 | -17.9 | -18.4 | 84.2 | 85 | 20.695 | -31.92 | -388.6642 | 64.5465 | 65.2757 | 11.1 | 71.8 | -5.5 | -5.5 |  | 1.0761 | -261.0964 | -136.0609 | 259.9698 | 164.9979 | 9.6777 | -156.3613 | 148.435 | -146.3899 | -76.903 | -149.5842 | 194.8392 | 194.1495 | 150.7857 | -247.0099 | 78.5552 | -177.8177 | 174.2912 | -7.2497 | 7.1 |  | 1.235 | 1.222 |  | -26.88 |  | 28.6274 | -21.8555 | -10.8965 | -24.7 | 49.797 | 49.458 |  |  | 51.6607 | 53.8045 | 54.418 |  | -69.8 | 12.6022 | 9.27 |  | -4.1212 | 49.6999 | 16.1225 | -3.1739 | -48.7776 | 0 | 45.6925 | 56 | -55.4 | -133.503 | 199.2754
07/07/2026 | 16:00 |  | 0 | 21.999 | -32.9337 | -30.6582 | 27.6729 |  | 68.877 | -62.9743 | 78.608 | 40.2328 | 39.1022 | 46.62 | -76.095 | 70.4 | 24.012 | -68.2 | 13.817 | 14.3342 | 19.7821 | 20.0259 | 32.2624 | 16.1091 | 4.4765 | 7.6817 |  |  | -60.33 | -60.65 |  | -46.62 | 74.8 | 27.487 | 0.273 | -66.27 | -65.98 | -20.07 | 66.92 | 66.06 | 23.298 | -5.9137 | 73.5302 | 75.4266 | 79.0634 | -59.329 | -59.1809 | 29.2254 | 25.418 | 86.3934 | 87.544 | 44.1265 | 47.2867 | -639.6387 | -2.7304 | -12.1 | -11.8 | 67.2481 | 65.0379 | -4.991 |  | -81.6156 | 10.3825 | 9.8712 | 6.6239 | 685.7812 | 179.5403 | 179.3877 | -672.4177 | 691.6425 |  | -36.107 | 38.1681 | 121.2316 | 45.17 | 8.56 | 84.89 | 70.21 | -31.3418 | -31.2078 | 88.1939 | 89.3203 | 24.6197 | -168.8794 | -169.2483 | 14.9591 |  |  |  | 152.3 | 136.3 | -18.33 | 65.2051 | 62.8109 | 63.5814 | -16.5754 | -14.6934 | 90.1816 | -143.4712 | 106.0193 | 14.2912 | 87.71 | 46.51 | 56.4917 |  | -35.5266 |  |  |  | -136.9433 |  | -19.3951 | -95.2 | -94.8 | 28.5233 |  | 78.5 |  | 69.72 | -13.67 | 69.595 | 137.1928 | -41.75 | -11.46 | 120.32 | 74.05 | 137.6364 | 135.1273 | 14.3344 | 13.8182 | 283.4399 | 228.6508 | 222.4901 | 224.1731 | 84.6582 |  | -21.866 | 688.6197 | 194.1207 |  | -22.8344 | -20.5617 | 64.2049 | 1.1596 | 1.2235 | 59.952 | -47.3296 | -48.6805 | -29.7326 | 16.12 | -13.46 | 1 | 11.7561 | -46.1027 | -35.7906 | -35.1138 | 9.7266 |  | -33.1967 | 21.9195 | 21.4064 |  | 29.9382 | 30.7567 | 29.5229 | 30.812 | 30.9794 | 79.8767 | -12.0376 | -12.01 | 50.3923 | 53.5049 | 24.9412 | 7.21 | 12.7669 | 1.1405 | -7.61 | 19.45 | 24.323 |  | -2.595 | 1.011 |  | 48.37 | -55.5918 | -49.6013 | 17.37 | 92.245 | 35.7 | -21.4916 | -5.5334 | -5.6142 | 2.3177 |  |  | -17.8498 | -40.5616 | 17.6576 | 42.5673 | 64.3487 | 63.4123 | -160.0259 | -34.2489 | 32.2084 | -55.5001 | 13.8415 | 17.7288 | 17.1432 | 15.432 | 129.118 | 128.0309 | 208.7 | -206.9896 | -439.9529 | 444.8787 | 312.9207 | -122.8854 | -122.9646 | -14.5336 | 0 | 81.7264 | 81.1409 |  |  | 12.5164 | 12.3626 | -48.2176 | -48.0477 | -15.36 | -14.76 | 86.3 | 86.6 | 20.3041 | -19.44 | -397.7084 | 74.2715 | 73.6912 | 12.2 | 71.3 | -12.2 | -12.2 |  |  | -306.9095 | -167.5062 | 314.563 | 212.5112 | 21.5362 | -202.6445 | 200.6178 | -157.0761 | -110.2393 | -198.65 | 185.6834 | 185.7109 | 158.0738 | -304.1505 | 118.4517 | -191.9403 | 194.0743 | -7.6452 | 5.313 |  | 1.117 | 1.117 |  | -27.12 |  | 28.5664 | -22.1759 | -10.7225 | -22.7 | 53.019 | 52.798 |  |  | 53.1568 | 51.8827 | 53.6742 |  | -67.4 | 12.1313 | 9.22 |  | 0 | 47.6548 | 13.4508 | -2.5741 | -47.2683 | 0 | 46.6071 | 54.3 | -54.2 | -129.399 | 181.4918
07/07/2026 | 16:30 |  | 0 | 21.7606 | -32.5642 | -29.2037 | 26.5407 |  | 68.3 | -63.5477 | 79.0834 | 39.7768 | 38.885 | 44.4 | -75.636 | 70.4 | 23.184 | -68.2 | 13.4078 | 15.1008 | 18.8577 | 18.9719 | 31.8572 | 16.1556 | 1.6865 | 7.8514 |  |  | -61.63 | -61.28 |  | -44.4 | 74.8 | 27.795 | 0.272 | -63.18 | -63.52 | -24.43 | 63.83 | 64.13 | 22.5542 | -5.5166 | 71.9925 | 73.9437 | 82.1475 | -59.7432 | -59.8428 | 8.2814 | 8.0073 | 90.067 | 91.8001 | 28.2449 | 28.4211 | -609.4869 | -1.4155 | -11.5 | -11.3 | 68.1121 | 66.9681 | -5.2081 |  | -85.1719 | 9.5635 | 9.7184 | 6.5849 | 659.0775 | 163.5486 | 163.5181 | -637.5002 | 663.1194 |  | -55.6902 | 57.3021 | 112.0903 | 34.47 | 40.36 | 77.54 | 90.01 | -29.1985 | -27.8589 | 94.1802 | 93.9032 | 28.6478 | -172.915 | -172.2382 | 16.5033 |  |  | 25.853 | 153 | 139.2 | -18.51 | 64.2882 | 62.5848 | 62.9199 | -11.0647 | -10.579 | 73.9242 | -126.2133 | 86.8475 | 14.6502 | 87.04 | 46.68 | 56.4917 | 53.3249 | -35.1109 |  |  |  | -133.4251 |  | -19.0895 | -95.5 | -96.9 | 29.8471 |  | 77.32 | 94.8 |  | -13.01 | 69.6415 | 132.1425 | -41.92 | -11.45 | 119.4 | 73.29 | 132.1273 | 131.1273 | 12.7452 | 11.8727 | 276.8458 | 224.0278 | 216.3246 | 221.6922 | 85.4271 |  | -21.75 | 649.222 | 278.5573 | 0 | -23.6527 | -20.9579 | 67.4181 | 7.388 | 7.3842 | 44.592 | -46.9418 | -47.928 | -29.4856 | 0 | -13.36 | 1 | 11.7505 | -34.1998 | -35.9634 | -34.9847 | 9.8534 |  | -34.8668 | 21.2885 | 21.1338 |  | 31.1383 | 31.9644 | 30.5894 | 28.9699 | 28.9699 | 64.4707 | -9.8853 | -10.2084 | 43.2296 | 49.2036 | 15.7198 | 8.7 | 16.3632 | 1.232 | -10.02 | 20.99 | 15.7933 |  | -2.497 | 1.021 |  | 47 | -50.9421 | -44.9795 | 16.8 | 93.9008 | 35.3 | -20.4616 | -5.8345 | -6.2574 | 2.3246 |  |  | -16.4695 | -39.9344 | 18.1307 | 42.0359 | 63.0241 | 64.9386 | -157.8351 | -33.8667 | 31.9668 | -54.3605 | 11.9079 | 18.139 | 17.5545 | 13.4893 | 157.6779 | 155.7895 | 279.9 | -276.3997 | -540.8238 | 544.9668 | 441.7672 | -149.502 | -149.4854 | -14.8001 | 0 | 81.5107 | 79.1044 | -39.0572 | -39.6372 | 19.2511 | 19.0314 | -66.8902 | -66.5132 | 27.57 | 26.9 | 85.4 | 85.5 | 20.2443 | 10.16 | -421.1111 | 83.9758 | 84.9014 | 16.8 | 64.4 | -18.2 | -18.1 |  |  | -435.506 | -248.3713 | 449.3007 | 344.3012 | 43.8241 | -337.9023 | 337.4166 | -197.5122 | -171.2402 | -334.7238 | 153.8838 | 153.2955 | 201.7112 | -431.0065 | 179.0748 | -263.4071 | 263.0054 | -7.0932 | 13.664 |  | 1.134 | 1.134 |  | -27.52 |  | 28.4504 | -25.6641 | -10.811 | -20.9 | 51.918 | 51.806 |  |  | 51.6263 | 53.8682 | 51.3288 |  | -63.8 | 12.487 | 9.32 |  | 0 | 48.9552 | 15.4171 | 0 | -49.0796 | 0 | 48.2926 | 49.2 | -50 | -95.1174 | 155.5095
07/07/2026 | 17:00 |  | 0 | 21.5304 | -32.1092 | -29.01 | 24.019 |  | 66.5996 | -56.913 | 78.6848 | 39.7768 | 38.903 | -22.2 | -73.616 | 66 | 23.184 | -66 | 13.3554 | 14.6104 | 19.7631 | 19.9064 | 33.3269 | 16.0944 | 5.7453 | 7.5056 |  |  | -75.78 | -75.92 |  | 22.2 | 72.6 | 25.843 | 0.268 | -71.18 | -72.22 | -34.13 | 73.04 | 73.32 | 21.9729 | -5.4221 | 70.6946 | 73.7352 | 69.6778 | -61.7199 | -61.9175 | 5.2711 | 6.0018 | 89.634 | 91.484 | 28.811 | 29.3565 | -580.5974 | -6.3601 | -12 | -12 | 70.5118 | 68.5414 | -4.9442 |  | -89.7083 | 9.7594 | 10.0509 | 6.74 | 637.1347 | 147.6485 | 147.5264 | -600.5493 | 625.0104 |  | -85.522 | 87.4665 | 109.9148 | 33.46 | 40.47 | 76.74 | 88.91 | -29.1985 | -28.9305 | 91.5058 | 92.8172 | 30.8525 | -176.5725 | -176.2382 | 17.1208 |  |  | 26.179 | 155.4 | 140.2 | -18.57 | 63.4592 | 62.2477 | 61.7731 | -13.5397 | -13.2257 | 61.6017 | -108.1937 | 72.5205 | 14.4494 | 86.73 | 46.26 | 57.1948 | 54.4968 | -36.9271 |  |  |  | -117.0619 |  | -20.0675 | -93.5 | -93 | 29.8746 | 69.4 | 74.44 |  | 68.99 | -11.92 | 69.1455 | 117.3192 | -41.7 | -11.09 | 119.44 | 74.04 | 117.8364 | 115.3091 | 7.4004 | 7.5182 | 270.028 | 213.9787 | 207.8619 | 210.1558 | 76.3286 | 59.7041 | -22.138 | 612.0967 | 353.1895 |  | -22.6335 | -19.8258 | 0 | 21.2524 | 19.3299 | 43.056 | -37.862 | -39.0721 | -19.7326 | 0 | -13.54 | 1 | 11.2336 | -6.2597 | -35.1881 | -34.372 | 7.4958 | -56.5984 | 24.7875 | 21.8213 | 21.8709 |  | 30.408 | 30.6862 | 30.081 | 26.793 | 27.2954 | 42.0315 | -5.3158 | -5.3692 | 26.0823 | 27.8545 | 13.2076 | 6.7 | 16.8881 | 1.315 | -10.55 | 20.14 | 13.2954 |  | -2.404 | 1.013 |  | 48.21 | -30.0847 | -24.5357 | 17.08 | 97.4585 | 34.1 | -28.0877 | -1.74 | -1.6674 | 2.4206 |  |  | -16.78 | -48.2413 | 15.514 | 50.62 | 61.0755 | 63.2548 | -171.7223 | -33.5385 | 31.2774 | -76.6827 | 11.4182 | 18.6663 | 18.2612 | 13.3957 | 176.8144 | 175.8155 |  |  | -548.5562 | 550.71 | 519.2209 | -169.0066 | -166.9037 | -15.2771 | 0 | 82.4053 | 80.762 | -65.2279 | -64.544 | 27.2273 | 26.8098 | -62.5063 | -62.0371 | 73.85 | 72.04 | 66.9 | 67.2 | 20.3468 | 31.6 | -416.5562 | 99.9093 | 101.3279 | 17.9 | 36 | -25.8 | -25.8 | 1.3417 |  | -509.3444 | -321.1151 | 552.1856 | 435.7769 | 63.9327 | -423.8099 | 423.9509 | -195.4133 | -233.8246 | -422.0968 | 131.8959 | 132.2932 | 196.347 | -530.1534 | 246.3218 | -296.2459 | 297.4099 | -7.225 | 9.728 |  | 1.114 | 1.107 |  | -26.72 |  | 27.9805 | -22.7924 | -15.938 | -17.6 | 49.058 | 48.853 |  |  | 52.2848 | 52.3376 | 52.9346 |  | -33.9 | 11.9169 | 9.31 |  | 0 | 48.5228 | 14.264 | -1.5299 | -47.9246 | 0 | 46.5552 | 18.5 | -18.9 | -36.4149 | 119.1401
07/07/2026 | 17:30 |  | 0 | 21.0089 | -31.3639 | -29.3496 | 24.0463 |  | 63.457 | -41.8211 | 76.3852 | 38.6908 | 37.6819 | -17.76 | -71.852 | 66 | 21.528 | -63.8 | 13.5266 | 5.4306 | 19.4275 | 19.8796 | 32.7812 | 16.1623 | 5.4483 | 7.1982 |  |  | -74.52 | -74.01 |  | 17.76 | 70.4 | 26.432 | 0.269 | -71.51 | -70.88 | -31.96 | 72.15 | 71.79 | 22.5987 | -5.7798 | 69.6251 | 72.0367 | 64.4117 | -59.6856 | -60.2355 | 6.8272 | 6.9733 | 84.9014 | 86.0225 | 29.9541 | 29.4793 | -552.832 | -1.3817 | -11.1 | -11.2 | 68.8643 | 67.4019 | -5.3063 |  | -85.7685 | 10.5023 | 9.5766 | 6.5558 | 602.8014 | 142.1552 | 141.911 | -583.9623 | 601.3808 |  | -72.8586 | 73.9266 | 108.8071 | 32.71 | 41.16 |  | 87.1 | -33.619 | -32.2795 | 95.4697 | 95.5327 | 31.2235 | -176.4118 | -176.3 | 15.7652 |  |  | 21.725 | 157.5 | 142.3 | -18.28 | 63.5018 | 61.9432 | 62.112 | -13.76 | -13.1543 | 53.2912 | -99.6138 | 63.738 | 14.7545 | 88.5 | 46.71 | 57.8979 | 54.4968 | -37.7259 |  |  |  | -114.9355 |  | -20.7111 | -95.6 | -95 | 29.5285 |  |  |  |  | -11.7 | 67.5025 | 114.6115 | -35.04 | -10.87 | 117.52 | 72.42 | 115.0727 | 112.6727 | 6.4963 | 7.0182 | 263.1804 | 209.4375 | 203.1241 | 205.7185 | 82.089 | 65.8476 | -21.554 | 596.7668 | 412.787 |  | -20.7402 | -18.2846 | 0 | 24.0734 | 21.8473 | 52.272 | -35.6345 | -36.6641 | -25.2975 | 11.62 | -14.2 |  | 10.503 | 2.8343 | -35.3303 | -34.5313 | 7.4082 | -61.6218 | 28.889 | 21.7925 | 21.4744 |  | 31.3041 | 30.8703 | 29.4919 | 32.1516 | 31.4818 | 22.4391 | -5.6991 | -5.1138 | 7.3618 | 10.089 | 10.6294 | 2.66 | 14.7616 | 1.6202 | -9.17 | 18.7 | 11.1202 |  | -1.918 | 1.01 | 2.2201 | 48.41 | -8.8765 | -5.2526 | 16.86 | 99.2081 | 33 | -26.9556 | -1.398 | -1.5019 | 2.4885 | 0 | 0 |  | -47.5137 | 18.3103 | 50.5616 | 62.8402 | 63.696 | -173.6015 | -32.5659 | 29.579 | -73.9533 | 11.9698 | 20.6207 | 20.1491 | 14.1221 | 192.8921 | 193.7631 |  |  | -555.3162 | 557.3301 | 584.5644 | -182.5957 | -182.0297 | -10.2343 | 0 | 85.3853 | 84.7784 | -86.3425 | -85.9029 | 29.1939 | 28.6555 | -72.0651 | -72.0086 | 83.14 | 82.47 | 71.8 | 71.1 | 21.1864 | 43.6 | -429.5391 | 104.3344 | 103.0174 | 19.6 | 41 | -27.5 | -27.4 | 1.462 | 0.9644 | -573.6527 | -380.0441 | 623.4886 | 489.4019 | 64.1592 | -475.0683 | 479.1931 | -195.6417 | -264.0659 | -470.0859 | 133.3622 | 133.2536 | 200.7538 | -592.412 | 276.5852 | -328.4263 | 329.7656 | -6.0906 | 10.978 |  | 0.817 | 0.815 |  | -26 |  | 27.9805 | -24.1108 | -13.4173 | -19.6 | 52.349 | 52.648 | 7.8056 |  | 55.1296 | 53.291 | 55.6311 |  | -40.7 | 9.529 | 10.69 |  | 3.7244 | 47.2118 | 10.695 | 3.3635 | -46.3243 | 0 | 49.667 | 26 | -26.5 | 29.335 | 100.5898
07/07/2026 | 18:00 |  | 0 | 20.2607 | -30.5132 | -29.0416 | 22.731 |  | 57.307 | -27.7562 | 71.3068 | 36.2329 | 35.2479 | -11.1 | -72.003 | 63.8 | 19.044 | -63.8 | 13.4372 | -5.1134 | 17.1197 | 16.9546 | 28.402 | 16.2108 | 0.8948 | 4.1162 |  |  | -71.53 | -71.84 |  | 11.1 | 70.4 | 26.421 | 0.274 | -67.73 | -67.58 | -33.7 | 68.21 | 68.36 | 21.1172 | -5.7566 | 74.7284 | 77.8981 | 54.5469 | -50.0277 | -49.7252 | 5.2626 | 5.2228 | 79.4951 | 80.7965 | 28.8867 | 28.4645 | -529.5546 | -13.0873 | -4.8 | -4.7 | 57.7489 | 56.7484 | -6.3655 |  | -61.7552 | 9.8843 | 9.1772 | 6.3084 | 580.6144 | 146.5193 | 146.794 | -574.8068 | 603.4897 |  | -46.81 | 48.3272 | 112.1203 | 35.03 | 45.94 | 79.32 | 86.12 | -30.0022 | -30.0022 | 89.6291 | 90.4401 | 30.1036 | -208.6634 | -207.7895 | 5.1315 |  |  | 10.524 | 166.9 | 151.8 | -18 | 55.7047 | 53.292 | 54.3914 | -30.005 | -29.4838 | 71.146 | -103.5137 | 83.5802 | 16.4378 | 93.18 | 48.89 | 59.3042 | 56.2546 | -39.0835 |  |  |  | -112.25 |  | -21.4029 | -95.1 | -92.7 | 29.2374 | 71.9 | 79.98 | 96.72 | 71.14 | -12.79 | 67.3785 | 110.9863 | -2.8 | -4.21 | 82.57 | 74.06 | 111.1455 | 109.8727 | 10.7707 | 10.8091 | 256.4608 | 205.203 | 197.8936 | 202.346 | 83.278 | 63.9826 | -23.324 | 586.8093 | 441.8297 |  | -9.0344 | -6.0531 |  | 37.4034 | 34.6617 | 36.912 | -28.646 | -29.6993 | -23.5054 | 0 | -11.03 |  | 11.76 | 21.7728 | -38.0802 | -36.9354 | 10.6396 | -60.9611 | 29.8627 | 22.6998 | 22.6044 |  | 30.8161 | 31.1691 | 30.7494 | 30.3096 | 28.3001 | 17.9178 | -9.2095 | -9.4387 | 1.5779 | 0 | 16.6354 | -4.37 | 10.4622 | 1.713 | -6.16 | 17.96 | 15.7117 | 5.4039 | -1.13 | 0.746 | 4.1485 | 48.26 | -3.3693 | 0.4559 | 16.44 | 103.0537 | 31.3 | -27.4047 | -1.8572 | -1.9689 | 2.8374 |  |  | -16.9977 | -50.7136 | 15.7366 | 53.8046 | 61.4068 | 62.2711 | -181.6515 | -33.0594 | 29.2376 | -76.7176 | 12.2156 | 21.8805 | 21.1511 | 14.8893 | 194.2412 | 195.9011 | 252.7 | -252.4939 | -526.4471 | 527.3716 | 594.5659 | -184.6644 | -182.6777 | 0 | 0 | 79.9449 | 79.7432 |  |  | 28.6226 | 29.2158 | -79.0618 | -78.6882 | 84.8 | 83.93 | 70.7 | 70.1 | 21.0219 | 45.68 | -438.7302 | 105.6517 | 105.0728 | 18.5 | 43.3 | -27.6 | -27.5 |  |  | -584.9802 | -401.3693 | 628.335 | 496.6693 | 57.2524 | -483.1629 | 487.7097 | -200.0777 | -269.77 | -482.1285 | 133.738 | 132.6684 | 199.5416 | -610.2988 | 279.0296 | -335.4377 | 336.6981 | -6.5631 | 9.871 |  | 0.143 | 0.141 |  | -24.32 |  | 26.0182 | -23.3783 | -12.0989 | -19.7 | 51.708 | 52.664 | 0 | 0 | 50.6712 | 50.1519 | 51.0131 |  | -41.9 | 8.6809 | 11.58 |  | 4.5442 | 47.4874 | 9.6935 | 4.0602 | -46.1952 | 0 | 51.2038 | 27.2 | -27.6 | 67.4023 | 83.4493
07/07/2026 | 18:30 |  | 0 | 21.2904 | -32.2888 | -27.9663 | 23.5948 |  | 60.7797 | -40.8359 | 75.5918 | 38.4008 | 37.5266 | -19.98 | -81.162 | 72.6 | 19.872 | -70.4 | 13.7815 | 1.1464 | 18.5126 | 18.6996 | 31.1231 | 16.1355 | 0.2313 | 2.3133 |  |  | -81.1 | -80.73 |  | 19.98 | 79.2 | 31.566 | 0.3 | -78.41 | -78.98 | -34.55 | 79.92 | 80 | 24.182 | -8.3558 | 78.3447 | 81.2702 | 64.0002 | -56.4833 | -56.7129 | 2.8133 | 2.949 | 87.2117 | 89.152 | 32.7099 | 32.8639 | -592.2527 | -13.156 | -5.2 | -5.1 | 64.5243 | 62.7056 | -6.6976 |  | -69.885 | 10.0312 | 11.2652 | 7.5548 | 651.7531 | 143.498 | 143.0707 | -579.5883 | 642.7529 |  | -68.1044 | 69.882 | 114.3357 | 37.33 | 49.45 | 81.85 | 89.12 | -26.1174 | -26.9212 | 83.6961 | 84.0257 | 30.5303 | -233.7258 | -233.5771 | 8.9916 |  | 0 | 10.542 | 172.6 | 155.7 | -18.21 | 47.2385 | 45.5266 | 45.8454 | -42.3185 | -42.6631 | 79.9942 | -102.864 | 94.6436 | 17.7999 | 96.62 | 50.26 | 58.6011 | 55.6686 | -39.6539 |  |  |  | -98.7875 |  | -21.5841 | -92.8 | -91.5 | 28.9407 | 71.1 | 82.56 | 95.76 | 70.41 | -12.82 | 64.821 | 96.4855 | -2.49 | -4.11 | 80.03 | 73 | 98.5091 | 95.2727 | 17.096 | 16.1 | 248.2471 | 199.4138 | 193.6744 | 196.2696 | 85.9666 | 67.1773 | -22.461 | 587.4744 | 449.1134 |  | -9.5604 | -6.4071 |  | 43.7897 | 40.8597 | 24.624 | -27.1919 | -28.3363 | -26.0023 |  | -3.62 | 0 | 12.3937 | 31.0505 | -37.6283 | -36.6424 | 9.74 | -63.2891 | 33.1277 | 22.4286 | 22.2991 |  | 30.0852 | 30.5326 | 29.8723 | 25.9557 | 25.9557 | 18.5876 | -14.5819 | -14.6884 | 13.0421 | 18.9721 | 1.2982 | 3.31 | 16.7684 | 1.7826 | -10.58 | 16.44 | 0 |  | -0.559 | 0.846 |  | 44.09 | -18.945 | -12.2618 | 17.49 | 103.4209 | 29.6 | -30.6458 | -3.1209 | -3.101 | 3.123 |  |  | -17.3359 | -57.4284 | 16.4802 | 60.8823 | 56.9552 | 60.9708 | -191.2267 | -35.2772 | 34.1093 | -83.5628 | 12.1435 | 22.9548 | 22.3759 | 15.1458 | 196.8893 | 197.7244 | 264.9 | -263.8361 | -550.5842 | 555.0058 | 611.905 | -185.3401 | -187.5543 | 0 | 7.6652 | 80.3776 | 81.2548 |  | -95.2649 | 28.6336 | 28.5017 | -77.9137 | -77.539 | 84.58 | 84.44 | 70.5 | 70.3 | 21.1244 | 42.88 | -436.0681 | 106.7798 | 104.6753 |  | 42.8 | -26.7 | -26.7 | 1.4206 | 1.1119 | -599.4098 | -411.6779 | 629.7907 | 496.9776 | 43.2295 | -482.9695 | 485.8415 | -201.6005 | -268.8425 | -477.8952 | 131.9239 | 130.7957 | 202.6513 | -601.1183 | 277.8556 | -335.1441 | 333.5773 | -6.4862 | 9.849 |  | 0.031 | 0.015 |  | -24.08 |  | 25.6977 | -22.7619 | -11.9829 | -19.3 | 51.092 | 50.778 |  |  | 51.4042 | 51.5608 | 52.2336 |  | -41.2 | 9.5449 | 11.81 |  | 5.4899 | 46.139 | 8.025 | 5.3755 | -46.0267 | -8.3214 | 52.8585 | 27.3 | -26.7 | 63.8022 | 79.6316
07/07/2026 | 19:00 |  | 0 | 23.1557 | -34.6947 | -27.3672 | 26.9598 |  | 61.9954 | -44.3559 | 79.686 | 40.5368 | 39.1736 | -2.22 | -79.688 | 70.4 | 21.528 | -68.2 | 13.8249 | 12.9506 | 19.0887 | 19.5309 | 32.116 | 16.011 | 0.2101 | 2.378 |  |  | -73.29 | -73.28 |  | 2.22 | 79.2 | 31.662 | 0.3 | -66.6 | -66.34 | -29.41 | 67.46 | 67.17 | 24.8522 | -9.0146 | 79.4482 | 82.7222 | 40.0791 | -49.0026 | -49.2866 | 2.5271 | 2.4605 | 75.7241 | 77.1688 | 33.9465 | 34.4362 | -528.858 | -14.4811 | -4.6 | -4.6 | 57.2638 | 55.82 | -7.1 |  | -60.0192 | 11.6538 | 11.0114 | 7.3939 | 584.8871 | 139.6221 | 140.1104 | -567.3564 | 590.0487 |  | -40.9829 | 43.0937 | 113.1881 | 36.46 | 48.42 | 81 | 89.17 | -29.0645 | -28.7966 | 80.7194 | 82.1564 | 32.6239 | -227.6496 | -226.2635 | 7.9405 |  | 0.1964 | 11.202 | 173.2 | 155.4 | -18.23 | 49.6095 | 47.8231 | 48.6613 | -38.5015 | -38.2102 | 70.5011 | -96.1912 | 85.1577 | 18.6067 | 96.67 | 50.12 | 59.3042 | 55.6686 | -39.5329 |  |  |  | -104.5453 |  | -21.8035 | -92.2 | -92.2 | 28.6386 | 70.3 | 83.12 | 94.64 | 68.98 | -12.97 | 62.496 | 103.0658 | -3.12 | -4.11 | 90.34 | 73.22 | 103.6364 | 102.4182 | 20.4113 | 19.0091 | 251.2572 | 205.9645 | 198.4282 | 201.4243 | 72.9085 | 53.5968 | -22.94 | 575.2853 | 517.2949 | 0 | -9.9981 | -6.664 | 10.9619 | 8.2971 | 7.256 | 23.088 | -10.8604 | -11.7812 | -12.885 |  | -4.26 |  | 12.5246 | -36.4312 | -37.5315 | -36.4999 | 12.1096 | -51.0719 | 19.985 | 21.4627 | 21.2956 |  | 29.1567 | 29.9433 | 29.2623 | 29.1374 | 28.3001 | 6.5308 | -18.1628 | -17.9972 | 4.4119 | 0 | -1.8732 | 0.47 | 16.7684 | 1.8058 | -10.55 | 15.54 |  |  | -0.322 | 0.72 |  | 41.04 | -11.3746 | -4.4083 | 17.09 | 102.6582 | 29.6 | -32.3062 | -3.1415 | -2.945 | 3.2209 |  |  | -16.7694 | -58.7917 | 16.1415 | 62.132 | 63.0103 | 62.2786 | -186.434 | -34.9963 | 34.676 | -82.8586 | 11.6177 |  |  | 14.6933 | 203.4499 | 202.6929 | 224.2 | -225.5142 | -522.953 | 529.0444 | 663.7795 | -191.5276 | -191.3818 |  | 6.934 | 79.0053 | 79.2948 | -95.303 |  | 28.6336 | 28.5237 | -72.0976 | -72.6747 | 88.9 | 87.9 | 69.7 | 70.4 | 21.4748 | 42.48 | -430.7616 | 103.006 | 103.3365 | 18.5 | 42.1 | -28.3 | -28.4 | 1.4455 |  | -644.9838 | -478.8832 | 616.9852 | 481.0258 | -9.0742 | -471.7898 | 475.3624 | -195.3035 | -266.4395 | -463.7861 | 132.1311 | 131.2343 | 196.3271 | -589.7781 | 275.5487 | -320.1205 | 323.2258 | -6.3268 | 9.895 |  | 0.071 | 0.052 |  | -24.32 |  | 26.1067 | -22.7344 | -12.8618 | -18.4 | 52.62 | 52.927 |  |  | 51.8901 | 52.6478 | 51.3673 |  | -40 | 10.7934 | 11.83 |  | 4.7652 | 47.1304 | 8.0742 | 5.4935 | -46.2071 | -6.7758 | 53.0221 | 26.1 | -25.6 | 137.472 | 27.8499
07/07/2026 | 19:30 |  | 0 | 23.5165 | -33.819 | -27.2419 | 27.6114 |  | 62.6842 | -83.8852 |  |  | 39.1793 | -6.66 | -77.897 | 68.2 | 20.7 | -68.2 | 13.6546 | 45.2676 | 18.6231 | 18.876 | 31.3476 | 15.7291 | 0.1168 | 2.354 |  |  | -78.26 | -77.82 |  | 8.88 | 77 | 32.625 | 0.304 | -70.96 | -70.94 | -25.09 | 71.84 | 71.59 | 25.1689 | -9.1683 | 79.9154 | 82.681 | 43.2657 | -55.5383 | -55.8243 | 5.0803 | 5.1192 | 81.2324 | 82.4559 | 34.0532 | 33.865 | -577.835 | -15.1408 | -3.4 | -3.3 | 63.2658 | 62.5606 | -6.8283 |  | -65.6294 | 11.1107 | 11.0283 | 7.3491 | 629.322 | 133.3353 | 133.2743 | -555.4398 | 618.5161 |  | -66.3784 | 68.558 | 111.1223 | 37.25 | 48.99 |  | 90.12 | -24.1081 | -24.6439 | 83.2147 | 83.8479 | 33.2603 | -243.2236 | -241.3215 | 8.2658 | 0 | 0.3796 | 10.97 | 179.6 | 161.2 | -18.2 | 45.4536 | 43.3165 | 43.7592 | -47.821 | -47.3242 | 75.0251 | -92.3219 | 89.693 | 18.6619 | 88.28 | 46.49 | 57.8979 | 55.0827 | -39.425 |  |  |  | -103.5179 |  | -21.5794 | -91.3 | -91.9 |  | 68 | 82.26 | 92.68 | 67.55 | -12.83 | 61.8295 | 101.2582 | -3.37 | -3.93 | 83.79 | 73.29 | 102.7636 | 100.5273 | 22.1963 | 21.8273 | 249.9718 | 204.4077 | 196.8284 | 199.1385 | 74.5816 | 53.9938 | -22.539 | 571.0434 | 546.6279 |  | -9.2519 | -6.1713 | 9.5027 | 9.51 | 8.8026 | 26.16 | -11.6475 | -12.7777 | -13.1313 |  | -4.14 |  | 12.3957 | -33.7186 | -39.6368 | -38.7891 | 11.0147 | -51.0776 | 21.4388 | 23.0843 | 22.8918 |  | 30.2986 | 30.4249 | 29.551 | 23.109 | 23.6113 | 17.4155 | -20.383 | -20.4211 | 10.3637 | 14.5882 | 4.1328 | -0.29 | 14.9837 | 1.7948 | -9.32 | 15.88 |  |  | -0.469 | 0.589 |  | 43.12 | -15.1267 | -11.1831 | 16.79 | 103.8119 | 30.3 | -31.5418 | -2.9526 | -2.9145 | 3.2711 |  |  |  | -58.5874 | 16.9334 | 62.1283 | 62.3653 | 63.4692 | -189.0758 | -34.6211 | 34.3571 | -82.5036 | 12.3401 |  |  | 15.4156 | 210.7651 | 210.2112 | 263.6 | -264.1288 | -579.4738 | 579.2911 | 716.1802 | -196.9334 | -198.3439 |  | 7.8514 | 79.3413 | 80.7595 |  |  | 31.8306 | 32.0504 | -71.7681 | -71.5316 | 89.01 | 88.31 | 79.8 | 79.7 | 21.4321 | 42.16 | -455.6463 | 110.0063 | 109.4001 |  | 50.6 | -31 | -31 |  | 1.0118 | -694.4205 | -502.5221 | 636.7764 | 498.5362 | -21.7273 | -490.0424 | 488.6298 | -206.4916 | -276.1768 | -488.5552 | 135.9196 | 134.276 | 207.6442 | -615.2336 | 285.8832 | -332.2995 | 335.9701 | -6.7745 | 10.621 |  | 0.003 | -0.012 |  | -25.6 |  | 26.8391 | -25.7801 | -10.869 | -18.4 | 55.071 | 55.19 |  |  | 52.5339 | 52.0829 | 52.4227 |  | -51.3 | 12.6716 | 11.71 |  | 6.6467 | 46.0453 | 7.4059 | 6.8764 | -45.5849 | -8.5548 | 53.5474 | 36 | -35.9 | 137.9745 | 33.1207
07/07/2026 | 20:00 |  | 0 | 23.2501 |  | -27.1402 | 27.3822 |  | 60.4989 | -78.9471 | 78.8611 | 40.1048 | 38.6631 | -4.44 | -76.571 | 68.2 | 20.7 | -68.2 | 13.1124 | 41.794 | 18.3848 | 18.4779 | 30.8215 | 15.6676 | 0.182 | 2.5321 |  |  | -76.58 | -76.95 |  | 4.44 | 74.8 | 32.902 | 0.307 | -68.91 | -69.48 | -24.44 | 70.05 | 70.2 | 26.6335 | -9.388 | 78.8226 | 81.3902 | 42.2149 | -53.6303 | -54.6329 | 3.9493 | 3.9377 | 79.1202 | 80.1241 | 33.6358 | 33.6004 | -558.0584 | -13.0437 | -4.8 | -4.8 | 61.7222 | 60.3614 | -7.1447 |  | -66.0488 | 11.4492 | 10.6874 | 7.2262 | 616.7178 | 129.7952 | 129.9478 | -549.6016 | 595.9504 |  | -65.713 | 68.2111 | 112.0404 | 37.25 | 49 |  | 90.23 | -24.242 | -23.9741 | 81.0093 | 82.069 | 33.7753 | -236.887 | -236.921 | 7.6608 | 0 | 0.3796 | 11.204 | 173.3 | 156.5 | -18.11 | 46.0152 | 43.473 | 44.9377 | -46.8203 | -47.2458 | 74.6935 | -92.4916 | 89.0778 | 18.6592 | 91.24 | 47.76 | 57.1948 | 53.9108 | -39.4451 |  |  |  | -102.9331 |  | -21.5832 | -88.9 | -87.8 |  | 67.3 | 82.12 | 90.76 | 66.17 | -12.38 | 62.5425 | 101.1633 | -2.17 | -4.12 | 81.68 | 73.03 | 102.4727 | 100.6545 | 22.6408 | 21.6727 | 248.0295 | 202.3282 | 194.3734 | 197.212 | 75.7094 | 55.9919 | -22.133 | 559.6246 | 550.8315 |  | -9.4144 | -6.2902 | 8.8762 | 14.0462 | 13.1391 | 21.552 | -12.608 | -13.8376 | -14.1996 |  | -4.37 |  | 12.3159 | -24.5211 | -40.7954 | -39.9538 | 14.1489 | -53.4645 | 21.7154 | 23.0777 | 22.7121 |  | 28.4487 | 28.7861 | 27.8515 | 23.7788 | 23.7788 | 20.2622 | -20.758 | -20.3363 | 11.2924 | 12.9952 | 6.3593 | 1.01 | 14.5809 | 1.8167 | -9.03 | 16.35 |  |  | -0.606 | 0.841 |  | 45.7 | -14.5824 | -10.4771 | 17.29 | 105.5535 | 29.4 | -29.3423 | -3.4386 | -3.6984 | 3.1762 |  |  | -15.9885 | -55.6718 | 17.6443 | 58.2381 | 60.7294 | 63.3658 | -187.2518 | -33.7503 | 33.9284 | -81.4622 | 11.2447 | 22.7009 | 22.1228 | 14.2031 | 210.1554 | 210.3644 | 271.6 | -269.3281 | -593.8154 | 593.7474 | 725.1658 | -198.4683 | -199.1471 |  | 8.2224 | 79.0049 | 81.1848 | -100.5426 | -102.8549 | 31.1495 | 31.2154 | -69.9346 | -70.1436 | 86.59 | 86.18 | 76.5 | 76.1 | 21.4128 | 42.08 | -445.1284 | 109.1063 | 108.5908 | 17.9 | 49.6 | -31 | -31 | 1.5571 | 1.1196 | -708.7148 | -518.7995 | 626.9937 | 500.8409 | -40.497 | -476.2925 | 483.8843 | -204.537 | -275.7099 | -479.8328 | 133.0831 | 132.369 | 207.7164 | -602.5921 | 284.6093 | -330.133 | 326.5817 | -6.7224 | 10.168 |  | -0.07 | -0.077 |  | -25.52 |  | 27.3365 | -25.6062 | -11.043 | -19.7 | 50.203 | 49.877 |  |  | 52.814 | 52.9075 | 55.0928 |  | -47.8 | 12.9635 | 11.59 |  | 6.5701 | 45.8134 | 7.1731 | 6.3286 | -44.8668 | -8.5457 | 53.0901 | 34.3 | -34.2 | 137.3511 | 27.17
07/07/2026 | 20:30 |  | 0 |  |  | -28.3641 | 26.8082 |  | 58.6118 | -75.9459 | 77.958 | 39.6408 | 38.6608 | -8.88 | -76.276 | 68.2 | 19.044 | -68.2 | 13.6316 | 39.1536 | 17.4843 | 18.0215 | 29.8422 | 15.3033 | 0.2416 | 2.446 |  |  | -77.51 | -77.24 |  | 8.88 | 74.8 | 31.802 | 0.306 | -69.78 | -70.09 | -24.06 | 70.85 | 71.09 | 26.6278 | -9.1106 | 80.0851 | 82.6389 | 41.74 | -54.6458 | -54.7075 | 5.5827 | 6.1139 | 79.5065 | 81.1352 | 34.2282 | 34.3204 | -566.685 | -12.4613 | -5.5 | -5.4 | 62.3047 | 61.6987 | -7.0697 |  | -67.7787 | 11.2599 | 10.9647 | 7.2517 | 622.791 | 129.429 | 129.3679 | -549.3893 | 595.4599 |  | -66.7736 | 68.7742 |  | 36.83 | 48.43 |  |  | -21.161 | -21.8308 | 81.1489 | 81.3235 | 34.4847 | -239.9822 | -240.7188 | 8.5422 |  | 0.576 | 11.342 | 173 | 156.6 | -18.28 | 45.4413 | 43.2029 | 44.3491 | -47.5047 | -47.2643 | 74.4538 | -90.6995 | 87.5771 | 18.9271 | 85.41 | 45.34 | 55.7886 | 52.739 | -39.0259 |  |  |  | -102.081 |  | -21.3932 | -86.7 | -88 |  | 64.9 | 80.34 | 87.96 | 64.14 | -12.24 | 62.465 | 100.6307 | -2.89 | -4.07 | 84.95 | 72.24 | 101.4182 | 100.3455 | 25.1206 | 23.5818 |  | 200.6515 | 194.3067 | 195.4082 | 76.6309 | 57.6437 | -22.339 | 559.6077 | 573.8477 |  | -9.5197 | -6.4729 | 0 | 17.0907 | 15.8798 | 24.624 | -13.5686 | -14.5829 | -16.4342 |  | -4.32 |  | 11.8804 | -17.4302 | -39.5073 | -38.6649 | 11.2197 | -54.3583 | 23.552 | 23.1517 | 22.8784 |  | 29.0503 | 30.219 | 28.2239 | 20.7646 | 20.932 | 24.2812 | -22.4429 | -22.4634 | 8.9527 | 11.2081 | 8.9522 | -0.76 | 14.8617 | 1.702 | -8.95 | 19.03 | 0 |  | -0.766 | 0.781 | 6.0699 | 45.72 | -13.0342 | -12.4105 | 17.48 | 102.145 | 32.1 | -29.3726 | -3.0766 | -2.8192 | 3.0917 |  |  | -17.4597 | -54.4713 | 16.8488 | 57.4728 | 64.8291 | 65.5591 | -188.5161 | -32.907 | 32.4785 | -78.2138 | 10.9705 | 21.7536 | 21.2038 | 13.7454 | 211.308 | 213.4555 | 277.4 | -275.1513 | -599.186 | 601.5823 | 746.4957 | -200.4108 | -197.4131 | 0 | 5.5012 | 81.6055 | 80.4228 |  |  | 32.0064 | 31.8636 | -67.1123 | -67.6818 | 89.85 | 88.55 | 76.6 | 76.7 | 21.3915 | 40.08 | -450.7959 | 112.2258 | 111.0041 | 17.3 | 49 | -30.1 | -30.1 |  |  | -730.2407 | -531.7181 | 623.2332 | 496.6753 | -52.2891 | -479.1941 | 478.4197 | -205.5596 | -272.0581 | -476.6718 | 131.8912 | 132.6007 | 205.4003 | -600.9595 | 282.1795 | -325.0422 | 325.948 | -7.9089 | 10.531 |  | -0.002 | -0.013 |  | -27.84 |  | 29.4179 | -27.48 | -11.5434 | -17.9 | 54.494 | 53.603 |  |  | 53.4832 | 53.9965 | 53.3733 |  | -48 | 13.5667 | 11.19 |  | 3.2284 | 46.1403 | 8.6509 | 3.2157 | -45.887 | 0 | 51.3971 | 34.2 | -33.5 | 147.6393 | 16.5028
07/07/2026 | 21:00 |  | 0 | 22.7556 | -33.3501 | -28.1077 | 26.6706 |  | 64.1288 | -76.2355 | 76.0109 | 38.7468 | 37.6356 | -8.88 | -72.822 | 63.8 | 18.216 | -63.8 | 13.065 | 40.529 | 17.7186 | 18.1847 | 29.8742 | 15.6148 | 1.6663 | 3.857 |  |  | -73.33 | -73.61 |  | 6.66 | 70.4 | 30.858 | 0.298 | -76.86 | -76.52 | -16.44 | 78.13 | 78.2 | 25.5404 | -8.4578 | 79.1988 | 82.1323 | 41.6711 | -61.1977 | -61.9286 | 14.7396 | 15.7411 | 78.9972 | 80.3496 | 36.8769 | 38.1042 | -580.8861 | -11.8772 | -5.4 | -5.5 | 72.1425 | 70.643 | -5.9275 |  | -80.167 | 11.7613 | 10.8349 | 7.3156 | 619.1898 | 112.6133 | 112.5522 | -535.1186 | 589.0244 |  | -81.2046 | 82.7614 | 112.8887 | 36.75 | 45.98 | 80.18 | 92.17 | -16.3386 | -15.9367 | 78.1215 | 79.0662 | 31.841 | -232.538 | -234.0964 | 9.8998 |  | 0.7724 | 19.13 | 170.2 | 153.5 | -17.99 | 46.5145 | 43.9048 | 45.2467 | -43.9326 | -43.3183 | 57.9664 | -77.1255 | 70.528 | 18.2363 | 86.01 | 45.83 | 54.3823 | 51.5671 | -38.6515 |  |  |  | -98.364 |  | -21.2905 | -86.3 | -83.9 | 28.32 | 62.5 | 80.4 | 85.08 | 62.12 | -12.58 | 62.8835 | 96.198 | -2.95 | -4.08 | 81.78 | 74.61 | 97.2 | 95.9818 | 28.1324 | 26.7455 | 245.41 | 198.2682 | 191.9884 | 192.7905 | 76.7522 | 58.4124 | -22.496 | 546.227 | 592.0993 |  | -9.6145 | -6.8122 | 0 | 17.6818 | 16.9604 | 26.16 | -13.0544 | -14.0643 | -17.8938 |  | -6.65 |  | 11.6359 | -14.9418 | -39.2694 | -38.2827 | 11.1319 | -55.09 | 23.9716 | 22.8016 | 22.9438 |  | 29.9973 | 29.4746 | 29.5055 | 15.9083 | 15.406 | 29.4723 | -25.1405 | -25.2437 | 12.4043 | 10.8374 | 16.6281 | 1.3 | 13.2601 | 1.6544 | -8.13 | 19.86 | 15.0268 |  | -1.044 | 0.775 |  | 48.78 | -13.3799 | -10.5044 | 17.25 | 103.4248 | 34.4 | -27.6443 | -2.6247 | -2.9436 | 2.9832 |  |  | -17.7952 | -51.934 | 17.1343 | 55.1552 | 63.7399 | 65.8757 | -185.2118 | -31.9779 | 30.9408 | -75.4079 | 11.1014 | 20.8356 | 20.1702 | 13.4769 | 218.2163 | 217.2809 | 277.4 | -275.595 | -605.6168 | 609.3898 | 779.4493 | -205.4763 | -205.7894 | 0 | 6.4604 | 82.911 | 82.5801 |  |  | 32.0943 | 31.9515 | -80.1569 | -80.1465 | 87.75 | 86.74 | 74.5 | 74 | 21.556 | 41.6 | -452.7215 | 114.7111 | 114.121 | 16.8 | 45.9 | -30.1 | -30.1 | 1.4621 | 1.0346 | -751.1378 | -556.8254 | 633.8487 | 502.7003 | -63.4829 | -490.9284 | 493.2463 | -206.2771 | -277.5051 | -485.4121 | 135.198 | 133.5403 | 209.2596 | -616.3508 | 289.3475 | -336.5586 | 337.5712 | -8.1479 | 10.533 |  | 0.115 | 0.101 |  | -26.4 |  | 28.6854 | -27.7455 | -12.0409 | -17.2 | 52.493 | 52.462 | 0 | 2.606 | 54.9423 | 53.6101 | 52.2125 |  | -44 | 13.424 | 10.9 |  | 5.0289 | 45.5817 | 7.9621 | 4.1892 | -44.3662 | 0 | 50.8893 | 29.5 | -29.4 | 164.3076 | -0.0394
07/07/2026 | 21:30 |  | 0 |  |  | -28.6502 | 24.8834 |  | 64.7061 | -80.1282 |  | 38.3948 | 37.6054 | -4.44 | -67.949 | 59.4 | 17.388 | -59.4 | 13.8056 | 44.479 | 17.1578 | 17.3783 | 28.5767 | 15.8644 | 1.7163 | 3.7796 |  |  | -68.75 | -69.01 |  | 6.66 | 66 | 29.803 | 0.293 | -79.1 | -79.12 | -22.71 | 80.56 | 80.74 | 24.6099 | -6.993 | 76.5689 | 78.5328 | 40.3124 | -57.7528 | -57.4437 | 27.3353 | 27.6524 | 76.2992 | 77.6234 | 52.4944 | 55.0952 | -594.0136 | -9.2477 | -10.4 | -10.4 | 65.0467 | 63.3106 | -6.3128 |  | -72.6067 | 9.8546 | 9.9783 | 6.8947 | 651.1122 | 122.3792 | 122.7759 | -544.4307 | 596.634 |  | -94.7304 | 96.7242 | 110.6134 | 37.18 | 45.43 | 79.25 | 93.1 | -16.8744 | -16.2046 | 77.4535 | 78.1786 | 33.7529 | -240.411 | -241.1571 | 7.0689 |  | 0.9556 | 26.248 | 168.7 | 150.9 | -17.79 | 41.9501 | 39.6592 | 40.9433 | -54.1251 | -53.5469 | 81.52 | -89.9574 | 95.4619 | 17.855 | 82.96 | 43.69 | 52.2729 | 49.8093 | -37.848 |  |  |  | -101.2724 |  | -20.7579 | -82.6 | -81.1 | 27.9904 | 59.6 | 77.72 | 80.58 | 59 | -12.25 | 63.488 | 99.2656 | -3.94 | -3.96 | 80.3 | 73.6 | 100.3091 | 98.9091 | 30.3546 | 27.9182 | 245.2928 | 198.1549 | 190.3795 | 192.8272 | 78.7175 | 58.6809 | -23.494 | 555.0721 | 594.4791 |  | -9.7599 | -7.0688 |  | 18.3645 | 17.4186 | 26.16 | -13.776 | -14.6315 | -18.8952 |  | -8.2 | 0.9 | 10.8984 | -10.9661 | -39.6783 | -38.7179 | 9.7465 | -55.939 | 23.8569 | 23.3828 | 23.1647 |  | 29.825 | 29.7956 | 28.9676 | 16.7456 | 16.2433 | 36.6729 | -26.9629 | -26.9358 | 14.4599 | 16.0106 | 16.2106 | 1.28 | 13.4725 | 1.5616 | -8.32 | 19.88 | 15.4327 |  | -1.299 | 0.924 |  | 49.16 | -16.6464 | -17.1495 | 16.93 | 106.0066 | 33.8 | -27.1307 | -1.7335 | -1.4752 | 2.8331 |  |  | -17.4943 | -49.645 | 18.5389 | 52.432 | 61.1677 | 62.4623 | -187.9666 | -30.5905 | 29.0008 | -70.3842 | 11.4435 | 19.5355 | 18.9362 | 13.638 | 217.2519 | 214.674 | 276.6 | -272.8488 | -610.3905 | 611.3412 | 762.389 | -204.3026 | -204.089 | 0 | 0 | 84.7971 | 84.4368 | -107.7211 |  | 31.1385 | 30.2596 | -79.3058 | -80.0237 | 86.96 | 86.23 | 75.2 | 75.1 | 21.3722 | 40.16 | -449.3494 | 116.3075 | 115.7328 | 16.2 | 42.2 | -29.3 | -29.3 | 1.5802 | 1.3014 | -748.2888 | -548.1326 | 632.1623 | 491.9545 | -66.7611 | -487.5546 | 487.617 | -201.8763 | -271.8655 | -476.6344 | 133.1375 | 133.8355 | 206.4278 | -609.8331 | 282.4838 | -329.307 | 325.776 | -8.5159 | 15.217 |  | 0.235 | 0.235 |  | -26.64 |  | 28.481 | -28.1849 | -13.3867 | -14.5 | 53.779 | 52.721 | 2.4125 | 2.8871 | 55.4048 | 53.4343 | 54.0963 |  | -43 | 14.6945 | 10.24 |  | 3.3794 | 46.6172 | 10.5556 | 3.5407 | -45.7244 | 0 | 49.5784 | 28.4 | -28.2 | 159.8681 | 8.191
07/07/2026 | 22:00 |  | 0 | 21.9993 | -32.5798 | -29.0234 | 24.5405 |  | 61.7631 | -77.0742 | 72.8822 | 36.7409 | 35.7037 | -4.44 | -61.886 | 55 | 15.732 | -55 | 13.7655 | 40.5906 | 17.4628 | 17.6035 | 29.1753 | 15.5844 | 5.3965 | 3.7983 |  |  | -65.18 | -65.19 |  | 2.22 | 61.6 | 28.36 | 0.287 | -76.48 | -76.43 | -21.19 | 77.73 | 77.64 | 23.4381 | -6.1832 | 74.0652 | 75.4723 | 40.6746 | -57.283 | -57.5378 | 34.3611 | 33.4367 | 72.2351 | 74.0317 | 55.2345 | 47.4642 | -567.7748 | 2.0922 | -13 | -12.9 | 65.2001 | 64.5407 | -5.7823 |  | -78.8768 | 10.3669 | 9.8578 | 6.7149 | 621.967 | 119.4799 | 119.0527 | -552.3573 | 554.4709 |  | -102.1124 | 104.2942 | 107.5397 | 35.87 | 42.92 | 76.79 | 91.14 | -16.0707 | -15.2669 | 79.8338 | 80.274 | 33.1277 | -219.81 | -219.0874 | 5.1304 |  | 1.152 | 27.102 | 161.6 | 145.8 | -17.67 | 46.9196 | 44.6071 | 45.4742 | -47.3528 | -46.9086 | 68.8317 | -83.225 | 81.737 | 17.56 | 78.99 | 42.08 | 50.1636 | 47.4655 | -36.1832 |  |  |  | -101.5383 |  | -19.8928 | -81.5 | -81.8 | 27.117 | 61.5 | 74.4 | 83.4 | 61.08 | -11.86 | 65.131 | 99.1631 | -3.68 | -3.72 | 78.98 | 70.46 | 101.0909 | 97.8364 | 29.7635 | 28.8909 | 245.6049 | 197.6427 | 189.6099 | 193.3698 | 79.9642 | 60.2477 | -23.957 | 563.5836 | 604.6887 |  | -9.2852 | -6.2752 |  | 17.9884 | 17.4779 | 32.304 | -14.9597 | -16.1133 | -20.6903 |  | -17.56 | 1.1 | 10.2641 | -9.0982 | -38.633 | -38.1151 | 10.1778 | -56.4282 | 24.914 | 22.9195 | 22.9788 |  | 29.4105 | 30.7217 | 29.4994 | 15.406 | 15.406 | 22.1042 | -27.1308 | -27.241 | 9.49 | 0 | 14.5406 | 0.43 | 13.3797 | 1.4444 | -8.14 | 20.1 | 13.5105 |  | -1.704 | 3.104 |  | 48.49 | -9.7268 | -6.4807 | 17.16 | 103.4038 | 35.3 | -25.4698 | -1.3766 | -1.3762 | 2.6778 |  |  | -17.3259 | -46.1787 | 19.385 | 47.9627 | 64.5935 | 64.6857 | -181.5989 | -28.548 | 26.829 | -64.8613 | 11.7163 | 17.8655 | 17.4279 | 13.8187 | 217.5828 | 214.6833 | 278.7 | -278.0505 | -613.4938 | 616.4155 | 765.1295 | -203.6786 | -204.0875 | 0 | 0 | 78.7666 | 78.4998 |  | -111.1965 | 34.4125 | 34.4344 | -69.7463 | -69.8641 | 84.76 | 83.88 | 88.6 | 89.5 | 16.8797 | 36.8 | -463.4651 | 115.5906 | 114.9571 | 15 | 63.8 | -32.8 | -32.8 |  | 1.0922 | -753.2385 | -561.394 | 636.4545 | 501.3052 | -66.7941 | -496.4957 | 489.8969 | -209.8581 | -280.2136 | -480.8874 | 129.7825 | 129.2371 | 213.6567 | -612.5558 | 290.9366 | -330.2305 | 330.32 | -8.9114 | 15.588 |  | 0.534 | 0.53 |  | -27.52 |  | 29.2988 | -34.3374 | -7.7928 | -15.3 | 50.084 | 50.035 | 2.6346 | 3.1749 | 51.8431 | 51.4475 | 50.5949 |  | -61.3 | 16.096 | 9.55 |  | 2.8995 | 45.0681 | 9.1127 | 2.8534 | -44.1551 | 0 | 48.6162 | 48 | -46.4 | 154.6178 | -29.4235
07/07/2026 | 22:30 |  | 0 | 21.0463 | -31.2138 | -29.9705 | 23.2293 |  | 58.2343 | -68.7557 | 68.3682 | 34.6169 | 34.1517 | 0 | -56.498 | 50.6 | 14.076 | -50.6 | 13.3468 | 36.8254 | 17.1259 | 17.0189 | 28.5181 | 15.8633 | 5.7943 | 6.5588 |  |  | -61.69 | -61.75 |  | 0 | 55 | 27.598 | 0.279 | -70.88 | -71.84 | -23.57 | 71.76 | 71.71 | 21.9528 | -5.6483 | 69.7865 | 72.5781 | 37.7851 | -51.5577 | -51.8936 | 25.1784 | 27.9541 | 68.8364 | 69.08 | 40.2443 | 43.2307 | -519.1255 | 2.5481 | -12.9 | -12.9 | 59.6581 | 58.8131 | -5.487 |  | -69.5642 | 9.58 | 9.1402 | 6.1658 | 579.058 | 114.3528 | 115.6956 | -541.3165 | 512.8505 |  | -77.4656 | 79.5139 | 103.2584 | 33.91 | 40.18 | 72.83 | 88.01 | -18.08 | -17.4102 | 80.1972 | 80.7668 | 34.426 | -195.6331 | -196.5126 | 3.5227 |  | 1.152 | 27.514 | 154.3 | 139 | -17.07 | 52.755 | 50.2242 | 50.1522 | -42.1602 | -41.1921 | 65.6238 | -81.1193 | 77.0442 | 16.6355 | 73.01 | 39.04 | 47.3511 | 45.1218 | -34.9992 |  |  |  | -82.2179 |  | -19.3793 | -78.5 | -78.7 | 26.7874 | 56.9 | 67.86 | 77.04 | 55.96 | -10.14 | 67.5025 | 80.4421 | -41.78 | -8.29 | 117.16 | 68.12 | 81.4364 | 79.3455 | 22.814 | 21.0455 | 233.7763 | 185.9996 | 180.0433 | 182.2953 | 101.2163 | 84.4308 | -22.884 | 550.8673 | 606.3962 |  | -17.1193 | -14.5703 | -21.6542 | 14.8089 | 14.3665 | 144.444 | -34.7179 | -36.5396 | -45.7042 |  | -17.06 | 94 | 9.1999 | -10.573 | -40.8287 | -39.6723 | 13.5002 | -82.1292 | 48.8997 | 23.0098 | 22.9667 |  | 29.6939 | 30.4227 | 29.6768 | 15.9083 | 17.248 | 2.6793 | -19.9798 | -20.2434 | -4.655 | 0 | 6.3667 | 0.24 | 16.368 | 1.3492 | -10.28 | 20.31 | 0 |  | -2.181 | 4.312 |  | 46.1 | 1.3446 | 5.2515 | 16.3 | 99.19 | 34.5 | -23.7509 | -0.4588 | 0 | 2.4263 |  |  |  | -41.3331 | 19.5643 | 43.4514 | 63.047 | 62.127 | -173.043 | -26.5518 | 24.1599 | -58.8815 | 11.2755 | 15.844 | 15.4648 | 12.9404 | 210.7374 | 213.6446 |  | -275.0636 | -604.7047 | 605.6285 | 765.6696 | -200.9276 | -200.7622 | -12.085 | 0 | 81.7039 | 80.8443 |  |  | 33.5445 | 32.7535 | -63.6551 | -63.9341 | 88.16 | 87.81 | 85.9 | 85.3 | 15.7731 | 35.52 | -453.0018 | 112.2935 | 111.6742 | 13.4 | 59.9 | -31.8 | -31.8 |  | 1.2303 | -743.4432 | -561.8527 | 628.2007 | 502.3759 | -70.2749 | -485.3759 | 480.9695 | -204.4834 | -277.6805 | -480.1055 | 131.9838 | 131.6845 | 210.5045 | -601.5355 | 287.6649 | -320.9447 | 324.3611 | -9.6503 | 15.925 |  | 0.741 | 0.739 |  | -27.52 |  | 29.0944 | -33.8979 | -8.9647 | -13.2 | 53.224 | 51.365 | 7.6149 | 9.1336 | 52.9512 | 52.2149 | 51.6344 |  | -57.6 | 17.3697 | 8.85 |  | 4.4933 | 46.0281 | 10.6668 | 3.9161 | -44.9942 | 0 | 47.4984 | 43.3 | -43.6 | 160.5121 | -38.1672
07/07/2026 | 23:00 |  | 0 | 20.3118 | -29.9295 | -30.1009 | 21.2316 |  | 54.5232 | -63.8181 | 64.7579 | 32.537 | 31.7159 | 2.22 | -56.786 | 52.8 | 18.216 | -50.6 | 13.2374 | 32.4668 | 16.3764 | 16.2735 | 27.3163 | 16.128 | 5.5787 | 6.5488 |  |  | -57.92 | -57.89 |  | -2.22 | 55 | 25.266 | 0.272 | -65.89 | -64.93 | -26.67 | 66.37 | 66.21 | 19.9658 | -4.6178 | 66.0826 | 68.9388 | 37.8339 | -46.6898 | -47.0082 | 33.9564 | 30.5542 | 64.9346 | 66.8186 | 44.8618 | 48.955 | -515.9103 | 5.7013 | -11.8 | -12.1 | 51.7962 | 50.2925 | -5.2311 |  | -64.2244 | 7.2682 | 8.1367 | 5.5734 | 567.9798 | 117.2521 | 117.0079 | -559.7303 | 499.637 |  | -37.4727 | 36.9678 | 97.1509 | 33.25 | 39.18 | 69.12 | 84.14 | -15.9367 | -16.6065 | 70.7753 | 71.9462 | 39.5179 | -175.9833 | -175.7705 | 1.048 |  | 1.152 |  | 143.7 | 130.2 | -17.01 | 51.4517 | 49.4849 | 49.8163 | -44.9435 | -44.4452 | 76.8346 | -87.3503 | 88.2154 | 15.1491 | 66.95 | 36.25 | 45.0073 | 42.485 | -33.5721 |  |  |  | -90.4385 |  | -18.5345 | -73.8 | -73.6 | 26.4633 | 53.1 | 62.98 | 72.12 | 52.53 | -9.58 | 66.6035 | 87.46 | -40.44 | -10.97 | 111.04 | 64.55 | 90.1091 | 88.6364 | 30.1034 | 29.2182 | 236.9657 | 188.1661 | 181.984 | 183.276 | 103.4633 | 86.9928 | -22.399 | 569.9566 | 588.5892 |  | -15.7803 | -14.1917 | -24.5647 | 10.8031 | 10.6581 | 152.124 | -33.7752 | -34.5261 | -48.7357 | 14.18 | -20.24 | 90.8 | 8.1056 | -13.9983 | -38.225 | -37.6511 | 11.228 | -81.5014 | 49.2707 | 22.3845 | 22.0199 |  | 30.6369 | 30.6275 | 29.9323 | 14.5687 | 15.7409 | 28.1327 | -29.1245 | -28.8354 | 10.4976 | 11.0049 | 19.0011 | -3.93 | 11.3777 | 1.1856 | -6.78 | 20.52 | 16.897 |  | -2.621 | 4.004 |  | 44.46 | -8.7166 | -9.2122 | 11.65 | 97.6505 | 35.4 | -22.1095 | -0.1916 |  | 2.2223 |  |  | -19.4115 | -36.5755 | 18.8424 | 39.2038 | 60.1661 | 62.368 | -164.6959 | -24.3488 | 22.5952 | -53.5227 | 12.4578 | 13.8505 | 13.5558 | 13.9043 | 204.4134 | 205.3723 | 230.5 | -230.5232 | -546.669 | 546.2095 | 722.7461 | -192.7558 | -192.2452 | -15.8338 | 0 | 80.6702 | 81.1647 |  |  | 34.1488 | 33.984 | -57.5421 | -56.8276 | 85.37 | 85.64 | 83.3 | 84 | 15.4655 | 34.24 | -451.1391 | 115.7055 | 114.8296 | 12.8 | 57 | -31.8 | -31.8 | 1.7361 |  | -703.2395 | -547.8915 | 609.5564 | 483.6264 | -58.1171 | -478.5656 | 472.7481 | -202.052 | -270.0463 | -468.1187 | 124.0417 | 129.0239 | 203.2693 | -591.1004 | 284.0607 | -313.6123 | 315.37 | -10.4138 | 15.719 |  | 1.051 | 1.061 |  | -27.52 |  | 29.2988 | -35.0393 | -10.5455 | -11.1 | 54.662 | 54.408 | 7.8427 | 9.4092 | 53.1691 | 53.1892 | 54.2134 |  | -54.2 | 18.7486 | 8.03 |  | -4.4049 | 48.5382 | 15.3484 | -4.6086 | -47.7217 |  | 44.1467 | 39.2 | -38.8 | 172.1545 | -47.4943
07/07/2026 | 23:30 |  | 0 | 19.4183 | -28.2433 | -30.6233 | 19.8979 |  | 52.0099 | -69.3028 | 58.2564 | 29.7131 | 28.6939 | 0 | -53.816 | 50.6 | 19.044 | -48.4 | 13.7524 | 34.4522 | 15.7271 | 15.8611 | 26.1948 | 16.1768 | 5.5796 | 7.5974 |  |  | -56.55 | -57.09 |  | 0 | 52.8 | 24.952 | 0.269 | -58.61 | -58.2 | -40.99 | 59.11 | 59.34 | 19.3368 | -3.9948 | 62.6806 | 64.9619 | 44.3811 | -43.6516 | -43.8971 | 9.684 | 9.832 | 69.6804 | 71.436 | 29.6767 | 28.9128 | -511.8101 | 0.9384 | -13.1 | -13 | 50.4881 | 49.5273 | -4.8422 |  | -68.0729 | 6.5297 | 7.3356 | 5.0151 | 566.6675 | 114.5054 | 114.2918 | -585.2062 | 468.5705 |  | -20.5922 | 22.2199 | 90.794 | 32.18 | 36.09 | 64.86 | 82.39 | -0.2637 | -0.2637 | 60.3151 | 61.6626 | 44.2076 | -159.6302 | -158.0389 | 3.3868 |  | 1.3484 |  | 137.1 | 123.4 | -16.25 | 53.0009 | 51.3682 | 51.0702 | -45.5943 | -44.4917 | 77.4624 | -84.6038 | 88.976 | 14.2197 | 62.64 | 34.12 | 41.7261 | 39.4089 | -31.782 |  |  |  | -88.7946 |  | -17.4886 | -71.4 | -71.3 | 26.1777 | 48.6 | 58.84 | 65.76 | 48.4 | -9.06 | 65.7665 | 88.02 | -38.43 | -10.73 | 101.98 | 60.94 | 87.8909 | 87.5091 | 43.1288 | 40.7182 | 231.998 | 185.7382 | 177.77 | 179.8025 | 105.4809 | 89.6684 | -22.183 | 594.9042 | 533.5596 |  | -17.8636 | -13.3551 | -28.1371 | 6.8612 | 6.4256 | 156.732 | -29.0808 | -31.7122 | -51.3793 | 0 | -18.83 | 111.1 | 7.2522 | -18.3344 | -37.0413 | -36.5276 | 9.0984 | -87.1121 | 52.4561 | 22.3833 | 22.1801 |  | 28.8387 | 29.6884 | 28.2642 | 0 | -0.1675 | 59.9494 | -40.0465 | -39.8994 | 31.7401 | 32.3887 | 25.2854 | -2.15 | 10.1765 | 1.0916 | -5.93 | 21.41 | 24.1281 |  | -3.019 | 4.188 |  | 43.15 | -32.4607 | -34.1551 |  | 90.3188 | 35.9 | -19.5394 | -0.3732 |  | 1.9364 |  |  | -18.6906 | -32.4447 | 18.506 | 33.4431 | 62.1224 | 60.6752 | -148.4301 | -22.7194 | 20.8382 | -49.7567 | 13.1138 | 12.3661 | 11.9315 | 14.5595 | 191.3063 | 189.9047 | 151.3 | -151.572 | -430.8271 | 430.9371 | 600.7983 | -180.1364 | -179.3509 | -18.9762 | -5.3903 | 82.7237 | 83.853 | -99.4551 | -102.8033 | 34.5333 | 34.4344 | -49.8021 | -50.568 | 85.27 | 84.52 | 80.5 | 81.4 | 15.1151 | 32.88 | -449.8658 | 114.5691 | 113.2192 | 12.2 | 55.8 | -33.5 | -33.6 |  |  | -585.999 | -497.6884 | 612.5029 | 478.6743 | 4.6674 | -470.4515 | 474.3281 | -205.4268 | -272.2414 | -462.2786 | 129.2211 | 127.4085 | 203.1898 | -586.3881 | 285.4314 | -311.056 | 309.7172 | -10.1776 | 15.423 |  | 1.25 | 1.243 |  | -26.24 |  | 28.481 | -34.8043 | -10.518 | -10.9 | 53.721 | 52.423 | 7.8317 | 9.4022 | 54.1288 | 53.7253 | 51.8877 |  | -50.9 | 19.4965 | 7.44 |  | -8.1001 | 48.2758 | 17.2477 | -8.064 | -47.8556 | 6.0672 | 41.6295 | 36.7 | -36.3 | 171.4108 | -88.0114
08/07/2026 | 00:00 |  | 0 | 18.4252 | -27.0515 | -31.4449 | 19.8757 |  | 49.0662 | -63.3814 | 55.6249 | 28.1331 | 27.456 | -15.54 | -41.782 | 37.4 | 18.216 | -37.4 | 13.6754 | 23.9684 | 15.133 | 15.261 | 25.6607 | 16.4817 | 5.2405 | 7.1131 |  |  | -51.83 | -51.5 |  | 15.54 | 39.6 | 24.528 | 0.269 | -44.42 | -44.23 | -57.26 | 45.2 | 45.34 | 17.9407 | -3.4017 | 62.2086 | 64.2445 | 57.9752 | -40.6841 | -40.8374 | 7.4011 | 7.2933 | 76.1901 | 77.5854 | 31.4035 | 31.589 | -572.3702 | -1.003 | -11.8 | -11.9 | 47.7763 | 46.6941 | -4.2279 |  | -90.2491 | 4.6772 | 7.6157 | 5.2492 | 631.5193 | 115.7872 | 115.6041 | -598.9835 | 511.2872 |  | -46.641 | 47.5671 | 86.6824 | 32.23 | 35.4 | 61.51 | 79.87 | 30.8143 | 29.6087 | 36.1811 | 37.3376 | 48.479 | -156.2873 | -157.0882 | 9.5013 |  | 1.152 | 27.334 | 126.7 | 114.8 | -15.71 | 46.1599 | 44.4597 | 45.6462 | -61.269 | -60.3235 | 100.1838 | -89.4176 | 110.6315 | 13.5521 | 57.87 | 32.02 | 39.3823 | 37.2116 | -30.0418 |  |  |  | -83.7712 |  | -16.4853 | -69.8 | -69.1 | 25.3317 | 45 | 55.36 | 61.64 | 44.96 | -8.67 | 61.5815 | 83.2297 | -41.05 | -11.29 | 101.4 | 56.89 | 83.3455 | 82.1091 | 68.6166 | 67.7636 | 237.0089 | 190.382 | 181.1175 | 184.9474 | 99.5663 | 85.2566 | -21.136 | 614.3417 | 510.7106 |  | -15.8342 | -13.5775 | -27.0276 | 3.4762 | 3.9092 | 165.948 | -30.6608 | -31.4028 | -50.2415 | 0 | -22.84 | 103 | 6.9076 | -23.1205 | -36.605 | -35.8868 | 9.9476 | -84.2062 | 46.8222 | 21.3377 | 21.711 |  | 30.6792 | 30.6924 | 30.134 | -29.8072 | -30.4771 | 172.1451 | -67.1864 | -66.1169 | 127.776 | 138.0303 | 30.3832 | 18.14 | 15.0741 | 1.0025 | -9.42 | 21.83 | 31.1742 | 7.8397 | -3.382 | 4.099 |  | 38.83 | -137.8034 | -124.171 | 13.1 | 79.2064 | 36.2 | -19.4937 | -4.2892 | -4.8289 | 1.7749 |  |  | -17.037 | -30.8888 | 17.4844 | 32.2519 | 62.5157 | 64.1295 | -113.6916 | -21.3414 | 30.0961 | -54.791 | 11.5168 | 11.0965 | 10.7384 | 12.9887 | 185.9175 | 186.9461 | 199.5 | -200.155 | -470.9854 | 475.9535 | 595.1218 | -177.45 | -176.3845 | -20.0083 | -8.0076 | 81.8639 | 82.5814 |  | -94.9377 | 34.5443 | 34.4674 | -43.9161 | -45.0379 | 90.78 | 89.43 | 82.6 | 83 | 14.91 | 31.36 | -447.4468 | 111.5424 | 111.617 | 11.6 | 51.8 | -33.5 | -33.5 |  |  | -579.5629 | -473.8668 | 598.1298 | 482.707 | 13.7819 | -463.251 | 470.7185 | -201.4792 | -273.1378 | -462.8405 | 127.5151 | 124.1928 | 202.4848 | -578.6824 | 281.345 | -307.8193 | 310.0396 | -10.5731 | 15.737 |  | 1.468 | 1.466 |  | -26.8 |  | 28.6274 | -36.1227 | -9.9321 | -9.4 | 53.709 | 53.874 |  |  | 54.1592 | 52.6888 | 53.2817 |  | -52.2 | 20.0935 | 6.83 |  | -7.2398 | 49.3482 | 19.8487 | -7.9111 | -48.6119 | 7.6977 | 40.2206 | 37.8 | -37.8 | 123.4284 | -70.2603
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 23.5165 | -22.2235 | -27.1402 | 38.6821 | 0 | 69.1899 | -27.7562 | 83.4847 | 42.1827 | 41.4769 | 73.26 | -33.002 | 72.6 | 26.496 | -28.6 | 13.8249 | 65.9348 | 21.0534 | 21.3705 | 35.6304 | 17.9672 | 6.0285 | 8.0009 | 0 | 0 | -47.99 | -48.21 | 0 | 35.52 | 79.2 | 32.902 | 0.307 | -41.75 | -42.06 | -15.88 | 80.56 | 80.74 | 26.6335 | -1.7449 | 80.0851 | 82.7222 | 87.8478 | -40.6841 | -39.6024 | 34.3611 | 34.6721 | 91.5102 | 92.4489 | 55.2345 | 55.0952 | -511.8101 | 6.4539 | -3.4 | -3.3 | 72.1425 | 70.643 | -2.4295 | 0 | -60.0192 | 12.687 | 11.2652 | 7.6349 | 724.0514 | 195.2574 | 194.9827 | -535.1186 | 711.3486 | 0 | -20.5922 | 104.2942 | 121.2316 | 45.47 | 49.45 | 84.89 | 93.1 | 31.886 | 31.0822 | 95.4697 | 95.5327 | 49.5942 | -108.6616 | -108.3754 | 24.5129 | 0 | 2.88 | 27.514 | 179.6 | 161.2 | -12.97 | 69.0207 | 67.4895 | 67.1757 | -9.4612 | -9.1939 | 102.0787 | -58.1784 | 120.1911 | 18.9271 | 104.48 | 52.67 | 59.3042 | 56.2546 | -26.0937 | 0 | 0 | 0 | -82.2179 | 0 | -14.3762 | -48.5 | -47.9 | 29.8746 | 73.7 | 83.12 | 99.92 | 73.38 | -5.44 | 74.741 | 151.0136 | -2.17 | -3.72 | 120.32 | 74.61 | 151.0182 | 149.3636 | 68.7032 | 67.7636 | 287.5977 | 235.3448 | 227.377 | 231.2618 | 122.3979 | 113.8041 | -15.965 | 710.5032 | 606.3962 | 0 | -9.0344 | -6.0531 | 69.3215 | 63.4059 | 59.4249 | 178.236 | -9.1889 | -10.0997 | -12.885 | 18.66 | -3.62 | 117 | 13.8258 | 76.2553 | -31.8316 | -31.0601 | 15.2754 | 0 | 79.0932 | 23.3828 | 23.1647 | 0 | 31.994 | 32.3554 | 31.1003 | 32.1516 | 31.4818 | 172.1451 | -5.3158 | -5.1138 | 127.776 | 138.0303 | 30.9471 | 20.3 | 17.9525 | 1.8167 | -5.53 | 21.83 | 31.1742 | 10.1408 | -0.322 | 4.631 | 6.0699 | 51.04 | 1.3446 | 5.2515 | 17.49 | 106.0066 | 36.5 | -8.3495 | -0.1916 | 0 | 3.2711 | 0 | 0 | -11.7072 | -19.4573 | 20.534 | 62.132 | 65.2793 | 66.1727 | -110.8573 | -17.8375 | 43.9609 | 4.8039 | 13.8415 | 22.9548 | 22.3759 | 15.432 | 218.2163 | 217.2809 | 279.9 | -105.1224 | -316.1958 | 616.4155 | 779.4493 | -106.4064 | -105.0335 | 0 | 8.2224 | 85.3853 | 86.7612 | 0 | 0 | 34.5663 | 34.4674 | -18.8588 | -18.0991 | 94.97 | 95.16 | 96.1 | 97.5 | 21.556 | 45.68 | -371.0615 | 117.0288 | 116.6396 | 19.6 | 84.5 | -1.8 | -1.9 | 1.7361 | 1.3216 | -214.9695 | -113.9669 | 636.7764 | 502.721 | 64.1592 | -125.1342 | 493.2463 | -137.8555 | -49.7872 | -119.9215 | 216.0922 | 215.0565 | 215.2619 | -220.1956 | 290.9366 | -161.6262 | 337.5712 | -6.0906 | 17.688 | 0 | 1.675 | 2.994 | 0 | -23.2 | 0 | 29.6803 | -20.2716 | -4.979 | -5.2 | 55.071 | 55.457 | 8.5495 | 10.2605 | 55.8083 | 55.4635 | 55.6311 | 0 | -24 | 26.5805 | 11.83 | 0 | 6.6467 | 52.8258 | 23.7918 | 6.8764 | -44.1551 | 13.0427 | 53.5474 | 71.8 | -9.8 | 172.1545 | 199.2754
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 15.8369 | -35.4983 | -35.2109 | 18.723 | 0 | 41.578 | -120.0955 | 47.4741 | 24.0133 | 23.2168 | -35.52 | -81.162 | 28.6 | 14.076 | -70.4 | 10.4646 | -7.245 | 15.133 | 15.261 | 25.6607 | 14.8173 | 0.1168 | 2.2843 | 0 | 0 | -81.1 | -80.73 | 0 | -73.26 | 30.8 | 22.288 | 0.253 | -79.1 | -79.12 | -57.26 | 42.15 | 43.53 | 14.2438 | -9.388 | 53.4276 | 55.2535 | 37.7851 | -62.9431 | -63.2748 | 2.5271 | 2.4605 | 64.9346 | 66.8186 | 23.7333 | 22.5297 | -665.0766 | -15.1408 | -13.5 | -13.2 | 45.7279 | 46.6941 | -7.1447 | 0 | -110.8903 | 2.3392 | 1.93 | 3.8212 | 566.6675 | 69.8263 | 69.1549 | -700.1644 | 444.3023 | 0 | -102.1124 | 22.2199 | 67.6214 | 28.03 | 8.3 | 49.04 | 65.99 | -33.619 | -33.2172 | 34.5765 | 34.9892 | 21.8368 | -243.2236 | -241.3215 | 1.048 | 0 | 0 | 10.524 | 108.8 | 97.3 | -19.12 | 41.9501 | 39.6592 | 40.9433 | -70.5103 | -71.3528 | 53.2912 | -148.449 | 63.738 | 10.0463 | 52.63 | 28.02 | 33.0542 | 31.0593 | -39.6539 | 0 | 0 | 0 | -153.4252 | 0 | -21.8035 | -98.4 | -98.6 | 21.1185 | 31.7 | 38.6 | 43.46 | 31.63 | -14.18 | 57.877 | 80.4421 | -41.97 | -11.46 | 74.92 | 44.64 | 81.4364 | 79.3455 | 6.4963 | 7.0182 | 217.6151 | 175.1803 | 167.7253 | 170.6848 | 72.9085 | 0 | -23.957 | 546.227 | 142.8151 | 0 | -26.2484 | -24.2327 | -40.5396 | -17.0781 | -16.0397 | 21.552 | -75.8279 | -77.1129 | -77.1335 | 0 | -27.27 | 0 | 6.9076 | -83.2544 | -40.8287 | -39.9538 | 3.2361 | -110.3297 | -35.0563 | 20.3209 | 20.2401 | 0 | 28.4487 | 28.7861 | 27.8515 | -33.1564 | -32.654 | 2.6793 | -67.1864 | -66.1169 | -4.655 | 0 | -1.8732 | -4.37 | 9.991 | 0.7742 | -11.41 | 15.54 | 0 | 5.4039 | -4.972 | 0.589 | 0 | 30.33 | -137.8034 | -124.171 | 11.65 | 65.2072 | 29.4 | -32.3062 | -15.47 | -16.4638 | 1.2831 | 0 | 0 | -19.4115 | -58.7917 | 15.4266 | 19.7808 | 56.766 | 59.2413 | -191.2267 | -35.9345 | 20.8382 | -83.5628 | 9.9935 | 8.146 | 7.9117 | 11.5449 | 110.0078 | 108.334 | 104.3 | -278.0505 | -613.4938 | 316.9428 | 219.8729 | -205.4763 | -205.7894 | -24.5061 | -13.2322 | 74.7216 | 73.0201 | -107.7211 | -111.1965 | 2.3868 | 2.2879 | -80.1569 | -80.1465 | -17.9 | -18.4 | 59.6 | 60 | 14.91 | -57.36 | -463.4651 | 58.8273 | 57.4375 | 9.4 | 26.2 | -33.5 | -33.6 | 1.285 | 0.9644 | -753.2385 | -561.8527 | 222.4212 | 133.8587 | -70.2749 | -496.4957 | 125.5082 | -211.0197 | -281.1927 | -488.5552 | 121.9027 | 123.1479 | 143.1287 | -616.3508 | 52.9495 | -336.5586 | 166.4939 | -10.9165 | 0.836 | 0 | -0.07 | -0.077 | 0 | -27.84 | 0 | 25.1118 | -41.3382 | -15.938 | -24.7 | 45.955 | 45.461 | 0 | 0 | 48.9696 | 48.5791 | 48.8282 | 0 | -85.4 | 8.6809 | 5.57 | 0 | -15.2092 | 45.0681 | 7.1731 | -14.753 | -52.1 | -8.5548 | 37.0996 | 9.8 | -72 | -154.7875 | -115.9203
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 20.158 | -29.8329 | -30.9873 | 25.0754 | 0 | 56.5748 | -68.7473 | 67.2496 | 34.2055 | 33.5337 | 7.9088 | -60.695 | 54.8625 | 20.777 | -53.9234 | 13.0835 | 25.2728 | 18.3849 | 18.5776 | 30.8561 | 16.213 | 3.9581 | 4.7685 | 0 | 0 | -60.2558 | -60.2783 | 0 | -7.585 | 59.1938 | 27.1601 | 0.275 | -60.9746 | -61.0492 | -35.8671 | 61.6971 | 61.8142 | 20.1719 | -4.7955 | 68.4977 | 70.774 | 64.5082 | -53.2504 | -53.6019 | 17.2145 | 17.9234 | 81.1886 | 82.5923 | 37.6116 | 37.3969 | -595.9064 | -2.1652 | -11.1021 | -11.1188 | 61.3888 | 60.0532 | -4.8227 | 0 | -86.4232 | 7.9652 | 8.7886 | 6.0727 | 649.6562 | 134.0226 | 133.8948 | -610.0928 | 583.0715 | 0 | -61.4689 | 63.3332 | 98.5531 | 35.8552 | 28.5956 | 69.634 | 75.9247 | -4.4638 | -4.4917 | 64.3912 | 65.0448 | 35.5271 | -164.1726 | -163.6869 | 13.957 | 0 | 1.3201 | 22.7706 | 143.3562 | 129.0938 | -16.6727 | 55.65 | 53.8661 | 54.1561 | -39.1832 | -38.7015 | 84.4604 | -102.1308 | 97.2349 | 14.0433 | 79.3363 | 41.2075 | 48.396 | 46.0134 | -33.3579 | 0 | 0 | 0 | -118.1804 | 0 | -18.2794 | -81.3705 | -80.9 | 24.7774 | 56.4548 | 66.7494 | 76.8005 | 56.5373 | -10.5352 | 65.4303 | 116.8246 | -28.0823 | -9.1319 | 93.0894 | 63.7258 | 117.611 | 115.778 | 34.8127 | 33.4661 | 252.3309 | 204.1754 | 196.8781 | 199.8805 | 95.8265 | 78.9806 | -20.4397 | 621.7186 | 392.5694 | 0 | -18.5225 | -16.2362 | 8.5379 | 23.3969 | 22.0445 | 93.3965 | -40.9648 | -42.0574 | -42.794 | 4.6551 | -15.7444 | 53.0878 | 11.1268 | -1.933 | -36.0148 | -35.1804 | 9.7256 | -78.145 | 23.0153 | 21.7613 | 21.576 | 0 | 30.3791 | 30.655 | 29.7677 | 3.6771 | 3.5933 | 88.2669 | -32.3334 | -32.2583 | 63.4495 | 69.3388 | 16.6427 | 8.2565 | 15.0885 | 1.1475 | -9.3235 | 19.0702 | 16.978 | 8.2229 | -2.9496 | 3.0634 | 3.5359 | 40.5115 | -70.555 | -63.109 | 16.4629 | 85.8647 | 33.3417 | -21.5448 | -4.628 | -5.0479 | 2.1126 | 0 | 0 | -15.5171 | -37.5915 | 17.4782 | 39.3932 | 61.6548 | 62.907 | -145.1168 | -27.9291 | 31.6763 | -54.3164 | 11.8708 | 15.0092 | 14.5911 | 13.7222 | 166.7287 | 166.5986 | 197.4289 | -198.829 | -467.0958 | 469.3595 | 500.3392 | -158.3867 | -157.9019 | -15.9928 | -2.8915 | 80.6168 | 80.4163 | -57.9809 | -57.7765 | 22.1971 | 21.9844 | -48.329 | -48.3992 | 54.835 | 54.4046 | 82.9333 | 83.1146 | 20.3936 | 4.2083 | -430.2792 | 94.7373 | 94.2809 | 12.7432 | 61.2125 | -20.8687 | -20.8562 | 1.4888 | 1.1179 | -490.1766 | -355.9279 | 481.4796 | 366.3429 | 2.2017 | -356.5131 | 355.3783 | -189.6652 | -193.6804 | -351.2512 | 159.842 | 159.0381 | 191.8557 | -464.3888 | 201.4824 | -268.9018 | 269.4798 | -8.7571 | 10.0823 | 0 | 1.0701 | 1.2775 | 0 | -26.0567 | 0 | 27.8651 | -29.3514 | -10.0609 | -16.1417 | 51.5904 | 51.401 | 5.7789 | 6.9778 | 52.5526 | 52.5846 | 52.6805 | 0 | -59.8771 | 16.2072 | 8.3688 | 0 | -3.7246 | 48.5003 | 16.3313 | -4.0737 | -47.7044 | 3.4434 | 44.2142 | 45.8417 | -45.5229 | 34.09 | 45.7345
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
martes, 7 de Julio del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558220 | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
07/07/2026 | 00:30 |  | 0 | 2.5701 | -6.7855 | 4.2228 | 9.1162 |  | 11.4434 |  | 17.6032 | 7.2188 | 7.0484 | -4.44 | -19.8 | -4.4 |  |  | 2.4892 | -2.646 | 3.1902 | 3.0546 | 5.6879 | 2.7199 | 0.1541 | 0.7136 |  | -1.3457 | -1.131 | -1.096 | 3.552 | -15.54 | -15.4 | -2.36 | 0.306 | -12.86 | -12.8 | -10 | -12.04 | -11.99 | 3.9507 | 4.1295 | 15.542 | 17.426 | -19.5347 | -13.0793 | -12.626 | 14.1267 | 18.7288 | -21.2193 | -19.2556 | 16.8796 | 14.4749 | 64.1013 | 6.5107 | -5.6 | -5.5 | -20.8998 | -20.6999 | -2.2239 |  | 9.638 | 3.4656 | 1.4503 | 0.9453 | -65.6453 | 16.8767 | 16.9378 | 18.1463 | -167.6427 |  |  |  | 9.5904 | 7.67 | 5.97 | -13.06 | 0.61 | -24.242 | -24.242 | 26.8017 | 26.785 | -4.9948 | -17.6445 | -17.4621 | 8.7559 |  | 1.728 | 2.737 | -7.8 | -8.1 | -2.57 | 14.0776 | 14.8134 | 12.9022 | 40.4384 | 40.5095 | -25.2731 | -20.0148 | -23.6735 | 2.3075 | 24.95 | 8.99 | 5.4736 | 4.2999 | -7.2609 |  |  |  | 24.1797 |  | -2.9143 | -15.3 | -14.8 | -2.2656 | 0 | 5.34 | 3.52 | -2.01 | -1.53 | 9.486 | -24.3064 | -9.55 | -4.87 | 17.09 | 1.95 | -22.8 | -11.5909 | -38.6177 | -37.6455 | 10.112 | -15.8061 | -26.3917 | -26.3283 | -36.9677 | -38.4521 | -6.395 | -83.1485 | -31.6791 |  | -7.2993 | -6.8137 | 23.2749 | -10.5559 | -10.6519 | -5.636 | -24.2055 | -24.0846 | 16.7619 | 0 | -4.4 | 0 | 1.6421 | -4.9429 | -7.452 | -7.7667 | 9.467 | 23.2877 | -30.9141 | 2.6306 | 2.4343 |  | 3.6863 | 3.7347 | 3.1475 | 11.7219 | 11.387 | -25.7883 | 25.0483 | 24.6221 | -13.9568 |  | 22.1207 | -20.59 | -2.8084 | 0.1101 | 2.1 | 0.37 | -22.0687 |  | 2.376 | 1.097 | 0 | 0.23 | 1.9248 | 10.8893 | -4.07 | 31.5543 |  | 25.1286 | -5.787 | -6.3689 | 2.074 |  |  |  | 73.0403 | 4.021 | -25.4513 | 6.1564 | 6.8039 | 118.0523 | -9.0616 | -10.2754 | -4.8817 | 3.6368 | 6.1168 | 6.1948 | 3.2039 | -2.7524 | 0 | 6.71 | -13.424 | 7.2491 | 39.2285 | 62.6875 | 16.9513 | 17.6091 | -14.5098 | -14.3636 | -10.0264 | -12.3682 |  |  | -7.9419 | -7.7221 | -7.9202 | -7.5884 | 20.91 | 20.87 | -27.6 | -27.5 | 0.054 | -10.64 | 44.8916 | 29.8102 | 29.5817 | -20.4 | -46.5 | -7.1 | -7.7 | -17.4106 | -17.4556 | -75.4323 | 88.9662 | -251.7639 | -1.9561 | -36.5758 | 131.9815 | 34.7515 | 102.1745 | 100.1915 | 75.2202 | 30.7024 | 24.6027 | 5.9575 | 244.3265 | -188.4915 | 70.5502 | -44.8891 | -0.6311 | -1.666 |  | -2.087 | -2.087 |  | -0.64 | 0.9602 | -3.0167 | 8.6168 | -9.0532 | -0.1 | 2.834 | 2.114 |  | 2.3685 | 4.0056 | 4.4528 | 3.7367 |  | 36.5 | 2.5922 | -0.25 | 0 | 0 | -18.2479 | -18.5383 | -0.9492 | 10.7891 | -10.725 | 0 | -31.6 | 16.7 | 11.2123 | -74.1089
07/07/2026 | 01:00 |  | 0 | 2.348 | -6.6319 | 4.6926 | 9.739 |  | 11.5004 |  | 18.9881 | 7.9768 | 7.3166 | -2.22 | -22 | -2.2 |  | -15.4 | 2.4923 | -0.9581 | 3.0915 | 2.8457 | 5.2535 | 2.5159 | 0.4258 | 0.7279 |  | -1.3327 | -1.296 | -1.295 | 3.511 | -17.76 | -13.2 | -2.205 | 0.306 | -13.75 | -13.79 |  | -12.29 | -12.02 | 3.1651 | 3.9946 | 15.1318 | 17.1624 | -18.6897 | -12.8348 | -12.5388 | 14.5318 | 5.1274 | -20.2735 | -17.6885 | 24.4048 | 15.8335 | 61.5591 | 8.1205 | -6.3 | -6.3 | -23.1872 | -22.9667 | -2.361 |  | 8.9825 | 3.2471 | 1.3528 | 0.9863 | -79.0124 | 17.4261 | 17.5787 | 28.2394 | -175.8677 |  |  |  | 8.6423 | 7.57 | 5.29 | -13.89 | 1.24 | -23.7062 | -23.7062 | 27.5395 | 26.7973 | -3.5918 | -19.6125 | -19.8268 | 8.6065 |  |  | 5.717 | -8.9 | -9.2 | -2.49 | 12.0877 | 11.8715 | 11.2255 | 44.7534 | 44.888 | -26.6564 | -21.5766 | -25.9732 | 2.4671 | 23.72 | 8.49 | 5.3174 | 4.2023 | -7.3826 |  |  |  | 24.8661 |  | -3.1067 |  |  | -2.0984 | -0.4 | 4.22 | 3.04 | -2.24 | -1.36 | 8.556 | -25.7265 | -9.48 | -5.58 | 17.34 | 1.4 | -24.6 | -12.4818 | -39.1672 | -38.7364 | 9.7356 | -19.9581 | -29.7655 | -29.8209 | -33.9395 | -34.2074 | -6.309 | -95.5181 | -30.233 |  | -7.5429 | -7.2564 | 25.3471 | -13.8044 | -13.8466 | -5.636 | -24.4286 | -24.2039 | 18.2545 | 0 | -6.43 | 0 | 1.8164 | -14.7414 | -8.0644 | -8.2584 | 10.5592 | 23.1936 | -32.768 | 2.9115 | 2.6344 |  | 3.7038 | 3.9171 | 2.8479 | 11.2196 | 11.2196 | -27.1279 | 25.5109 | 25.5873 | -14.1735 |  | 21.1002 | -20.35 | -3.2076 | 0.1724 | 1.89 | 0.31 | -21.0639 |  | 2.385 | 1.046 |  | 0.13 | 0.0679 | 9.1184 |  | 32.0329 |  | 24.2297 | -5.7634 | -6.3889 | 1.9957 |  |  | -14.3117 | 71.6955 | 4.1878 | -25.0143 | 7.9811 | 5.6829 | 111.0513 | -9.3527 | -8.921 | -5.1267 | 3.8405 | 6.0436 | 6.0445 | 3.4359 | -3.6914 | -2.6318 | 4.61 | -11.3604 | 8.8809 | 32.3693 | 66.7553 | 15.2566 | 16.0933 | -14.9492 | -14.4752 | 0 | -9.9782 |  |  | -8.8098 | -8.2165 | -7.3967 | -7.5807 | 20.9 | 21.1 | -28.1 | -27.8 | 0.0357 | -11.36 | 39.2088 | 30.9919 | 30.8764 | -20.4 | -46.9 | -7.1 | -7.7 | -17.6628 | -17.4741 | -83.9409 | 82.4888 | -250.1256 | -0.0444 | -39.8282 | 125.4208 | 34.1067 | 100.3298 | 94.3005 | 73.2066 | 24.4577 | 24.2456 | 8.9138 | 244.6791 | -187.8181 | 67.839 | -43.3202 | -0.7727 | -1.547 |  | -2.013 | -2.009 |  | -1.28 | 0.7818 | -3.0167 | 8.4977 | -8.9342 | 0.1 | 1.805 | 3.049 |  |  | 4.1584 | 3.4065 | 3.1955 |  | 37.1 | 2.4893 | -0.23 |  | 0 | -18.0135 | -18.8015 | -1.0648 | 10.702 | -10.0807 | 0 | -32.6 | 17.5 | 14.3516 | -74.5307
07/07/2026 | 01:30 |  | 0 | 2.1666 | -6.4655 | 3.0096 | 11.5879 |  | 11.1466 |  | 17.4032 | 7.2498 | 6.8636 | -2.22 | -19.8 | -2.2 | 1.656 |  | 2.4954 | -2.2946 | 3.065 | 2.9238 | 5.515 | 3.0889 | 0.5722 | 0.7673 |  | -1.3625 | -1.157 | -1.162 | 3.552 | -17.76 |  | -2.408 | 0.303 | -13.2 | -13.35 |  | -11.2 | -11.27 | 3.2511 | 3.8325 | 14.7074 | 16.8493 | -19.4855 | -12.737 | -12.2793 | 14.0511 | 18.6356 | -21.9129 | -18.4234 | 13.8461 | 13.9214 | 59.7072 | 7.624 | -5.9 | -5.9 | -20.34 | -20.8149 | -2.3565 |  | 9.1556 | 3.2897 | 1.4058 | 1.09 | -73.4275 | 15.4424 | 15.2287 | 24.0883 | -177.8142 |  |  |  |  | 7.67 | 5.14 | -14.18 | 1.58 | -24.376 | -24.9118 | 27.4291 | 27.0239 | -4.3812 | -19.1663 | -19.141 | 8.4738 | 0 |  | 6.33 | -9.6 | -9.8 | -2.36 | 12.2216 | 12.1923 | 10.7778 | 42.7492 | 43.1977 | -25.0298 | -20.9773 | -24.4338 | 2.3737 | 23.8 | 8.55 | 5.0049 | 4.007 | -7.221 |  |  |  | 22.3427 |  | -2.948 | -15.3 | -14.8 | -2.1069 | -0.8 | 4.26 | 2.76 | -2.56 | -1.63 | 9.61 | -22.6513 | -9.44 | -5.77 | 17.13 | 0.84 | -23.5455 | -11.5727 | -38.9808 | -38.3 |  | -22.1496 | -30.919 | -31.0258 | -28.1138 | -27.2426 | -6.373 | -91.1118 | -26.9984 |  | -7.6443 | -7.2524 | 26.1268 | -18.5079 | -17.7286 | 4.624 | -24.8624 | -24.7557 | 18.0384 | 6.34 | -13.71 | 0.7 | 1.5717 | -22.1839 | -7.924 | -8.2356 | 10.3528 | 20.774 | -32.3699 | 2.7374 | 2.4694 |  | 4.6856 | 4.5568 | 4.1764 | 12.2243 | 12.0569 | -25.2859 | 25.0102 | 25.0486 | -14.8244 |  | 22.1158 | -20.82 | -2.51 | 0.1385 | 2.34 | 1.05 | -22.4946 | 0.9904 | 2.418 | 0.016 |  | -0.37 | -0.0675 | 8.5375 | -4.21 | 31.5031 |  | 24.0631 | -5.8426 | -6.3841 | 1.9018 |  |  | -13.9772 | 71.2992 | 4.6185 | -25.3798 | 6.6124 | 6.2498 | 111.7884 | -9.5979 | -8.6998 | -5.1049 | 4.1414 | 5.9703 | 5.9575 | 3.5974 | -2.2531 | 0 | 5.87 | -11.4312 | 4.97 | 32.6911 | 69.752 | 16.1338 | 16.611 | -15.2657 | -14.9677 | 0 | -10.4447 |  |  | -7.041 | -6.4312 | -5.062 | -5.0451 | 20.71 | 20.93 | -27.8 | -27.2 | 0.1584 | -11.12 | 44.145 | 28.6766 | 28.5591 | -20.4 | -46.9 | -8 | -8.5 |  |  | -76.169 | 87.2958 | -248.1657 | -1.1314 | -36.1751 | 130.0897 | 29.9533 | 98.4127 | 96.1431 | 77.708 | 26.3038 | 23.968 | 9.8575 | 246.6784 | -188.6663 | 71.5616 | -46.8218 | -0.5139 | -1.424 |  | -2.03 | -2.029 |  | -0.96 | 0.7217 | -2.6932 | 8.5557 | -9.0227 | 0.2 | 3.026 | 2.993 |  |  | 3.9216 | 3.43 | 3.9258 |  | 37.1 | 2.9005 | -0.24 |  | -2.6723 | -17.5154 | -18.4787 | -1.9978 | 10.0987 | -9.6101 | -1.2044 | -32.4 | 17.4 | 15.5506 | -76.5958
07/07/2026 | 02:00 |  | 0 | 2.155 | -6.5071 | 1.719 | 9.9501 |  | 10.7344 |  | 17.9462 | 7.1068 | 6.4406 | -2.22 | -19.8 |  | 0.828 | -13.2 | 2.4959 | -5.0393 | 3.0705 | 2.9299 | 5.3935 | 3.2238 | 0.6126 | 0.7645 |  | -1.2809 | -1.052 | -1.037 | 3.162 | -17.76 | -15.4 | -2.326 | 0.298 | -12.69 | -12.75 |  | -11.43 | -11.41 | 3.4009 | 3.5712 | 14.4025 | 16.4706 | -20.6462 | -11.8842 | -11.4023 | 16.7508 | 14.8228 | -21.0536 | -18.7676 | 11.1109 | 7.3816 | 67.1858 | 7.2904 | -6 | -6.2 | -21.5109 | -21.1025 | -2.1641 |  | 8.3509 | 3.2065 | 0.9882 | 0.8286 | -56.5813 | 13.0619 | 12.3905 | 18.2187 | -176.4225 |  |  |  | 6.5266 | 7.41 | 5.12 | -15.05 | 0.62 | -23.9741 | -23.7062 | 26.9872 | 26.631 | -4.3493 | -19.3293 | -19.3143 | 8.7717 |  |  | 5.47 | -9.7 | -9.4 | -2.53 | 11.9969 | 10.6971 | 10.079 | 42.8563 | 43.037 | -25.9158 | -19.4892 | -25.1538 | 2.4879 | 23.59 | 8.46 | 4.6924 | 3.714 | -7.0338 |  |  |  | 21.816 |  | -2.7027 | -13 |  | -2.2937 | -1.1 | 3.56 | 2.42 | -2.75 | -1.43 | 10.2455 | -22.3888 | -9.9 | -5.45 | 16.92 | 0.29 | -24.1636 | -11.9636 | -39.4812 | -38.3455 |  | -23.9241 | -32.6627 | -32.0515 | -23.1116 | -21.182 | -6.338 | -86.5466 | -25.3831 |  | -7.4285 | -7.2675 | 24.2534 | -21.3786 | -20.5577 | 30.224 | -26.1124 | -26.2517 | 13.953 | 0 | -9.78 | -0.7 | 1.4956 | -28.9772 | -8.1652 | -8.2657 | 10.537 | 18.8648 | -29.2123 | 2.6772 | 2.4681 |  | 3.4745 | 4.1024 | 3.0811 | 11.2196 | 11.0521 | -25.7883 | 23.2736 | 23.4411 | -14.4234 |  | 23.0924 | -20.47 | -2.4294 | 0.1385 | 2.32 | 0.52 | -23.0914 |  | 2.467 | 1.03 |  | -0.74 | 0.2904 | 8.8143 | -4.4 | 31.4512 |  | 24.3541 | -5.803 | -6.2673 | 1.8518 |  |  | -13.6377 | 72.0117 | 5.1332 | -25.6452 | 5.3511 | 5.3211 | 112.7976 | -9.7693 | -9.111 | -5.105 | 4.2232 | 5.8898 | 5.8863 | 3.8162 | -1.9002 | 0 | 6.29 | -9.1043 | 19.5149 | 35.8218 | 60.0145 | 17.2744 | 17.9274 | -15.3052 | -14.5854 | 0 | -10.0914 |  | 20.0389 | -8.7713 | -8.5406 | -5.0473 | -4.8772 | 20.22 | 20.51 | -26.9 | -27.1 | 0.1071 | -10.72 | 44.6076 | 26.6764 | 26.5662 | -20.8 | -46.2 | -7.6 | -8.1 |  | -17.6804 | -60.5388 | 86.8944 | -251.0262 | -3.8488 | -36.3888 | 129.9714 | 27.7455 | 104.3032 | 99.6629 | 75.7844 | 28.1147 | 28.1184 | 7.0499 | 246.0117 | -189.9686 | 68.7605 | -45.1928 | 0.4456 | -1.443 |  | -1.997 | -2.002 |  | -1.52 | 1.45 | -2.3423 | 8.9372 | -9.3461 | -0.8 | 2.533 | 2.526 |  |  | 3.6224 | 4.8489 | 3.8626 |  | 36.9 | 2.9638 | -0.26 |  | 0 | -17.9345 | -19.1771 | -1.223 | 10.7009 | -9.1047 | 0 | -32.3 | 17.1 | 22.5103 | -83.0253
07/07/2026 | 02:30 |  | 0 | 2.0517 | -6.4212 | 2.8536 | 9.895 |  | 10.5776 |  | 18.5481 | 7.8678 | 7.3681 | 0 | -22 | -2.2 | 0.828 | -15.4 | 2.5491 | -4.4085 | 2.8996 | 2.8079 | 5.1716 | 3.2944 | 0.6057 | 0.7293 |  | -1.3347 | -1.046 | -1.028 | 2.756 | -19.98 | -13.2 | -2.299 | 0.285 | -13.59 | -13.64 |  | -10.43 | -10.35 | 3.0095 | 3.6775 | 14.1407 | 16.1611 | -26.0245 | -17.2053 | -17.111 | 22.0674 | 23.1892 | -22.02 | -20.8208 | 16.222 | 9.6582 | 71.4507 | 10.3323 | -6.1 | -6.1 | -14.6304 | -15.546 | -2.73 |  | 17.6473 | 3.8678 | -0.2983 | 0.0618 | -51.088 | 9.0945 | 9.1861 | 23.782 | -170.8524 |  |  |  | 6.4169 | 7.3 | 4.32 | -15.1 | 2 | -24.51 | -24.9118 | 28.1664 | 27.9544 | -3.193 | -16.3778 | -17.457 | 16.8178 |  |  | 9.139 | -9.4 | -9.9 | -2.64 | 12.1378 | 11.5839 | 11.3312 | 44.8273 | 45.3055 | -30.8711 | -15.989 | -30.2023 | 2.4575 | 23.51 | 8.47 | 4.3799 | 3.3234 | -6.6003 |  |  |  | 21.9055 |  | -2.733 |  | -12.5 | -2.1326 | -1.2 | 3.72 | 2.36 | -2.81 | -1.54 | 9.4395 | -22.9413 | -9.17 | -4.73 | 15.72 | -0.24 | -23.4182 | -11.2091 | -39.0732 | -38.7818 |  | -24.2942 | -32.9295 | -32.9231 | -25.2364 | -22.7554 | -6.285 | -88.5911 | -20.7341 |  | -7.2242 | -6.7274 | 21.9377 | -19.0777 | -16.7036 | 18.96 | -26.4896 | -26.0452 | 16.087 | 0 | -8.87 | 6.8 | 1.6358 | -22.8092 | -8.0736 | -8.3131 | 9.4632 | 19.0053 | -34.3202 | 2.9688 | 2.6889 |  | 3.4769 | 3.9189 | 2.533 | 11.7219 | 11.7219 | -23.4439 | 25.5426 | 25.3617 | -13.1982 |  | 21.0904 | -20.66 | -2.7224 | 0.165 | 2.02 | 1.31 | -20.6711 |  | 2.483 | 1.054 | 0 | 0.71 | 0.4207 | 8.1729 | -4.04 | 33.1891 |  | 20.5277 | -3.5563 | -3.8603 | 1.732 |  |  | -14.3486 | 67.642 | 5.9321 | -22.916 | 7.2825 | 6.4734 | 113.4365 | -10.5716 | -10.2489 | -1.9103 | 4.3555 | 5.9264 | 5.9496 | 4.4835 | -1.1827 | 0 | 6.29 | -13.5629 | 4.2295 | 38.5257 | 69.3572 | 17.0083 | 17.9415 | -15.2317 | -15.3104 | 0 | 0 | 21.7888 |  | -9.1669 | -8.6175 | -2.0259 | -1.8925 | 20.86 | 21.18 | -27 | -26.9 | 0.1419 | -10.56 | 49.1861 | 26.2813 | 26.1714 | -20.4 | -46.5 | -6.7 | -7.2 |  |  | -66.8379 | 93.8201 | -255.6135 | -5.6786 | -36.3129 | 131.4296 | 28.2877 | 104.7954 | 100.9438 | 78.4437 | 28.2266 | 26.223 | 7.0168 | 251.1929 | -191.2366 | 71.5867 | -50.9252 | 0.47 | -1.141 |  | -1.999 | -2.002 |  | -1.68 | 1.1077 | -1.9333 | 9.4347 | -9.2271 | -1.2 | 2.741 | 2.386 |  |  | 5.0955 | 3.1188 | 4.4412 |  | 36.2 | 3.1404 | -0.28 | 0 | 0 | -17.5783 | -18.8042 | -1.3729 | 10.122 | -9.7859 | -1.5942 | -31.6 | 16.6 | 17.6716 | -76.9234
07/07/2026 | 03:00 |  | 0 | 2.0641 | -6.4194 | 4.5118 | 8.1671 |  | 11.0057 |  | 18.6433 | 7.8148 | 7.2804 | 0 | -22 | -2.2 | 1.656 |  | 2.4679 | -4.2939 | 3.3585 | 3.1893 | 5.7526 | 3.5055 | 1.4442 | 0.7657 |  | -1.3208 | -1.048 | -1.053 | 3.349 |  |  | -1.799 | 0.302 | -13.94 | -13.89 | -10 | -10.34 | -10.65 | 2.6352 | 4.3273 | 13.4939 | 15.4955 | -24.1955 | -18.082 | -16.8194 | 19.8959 | 34.8651 | -23.5194 | -22.8784 | 29.5911 | 14.6465 | 63.7573 | 10.8508 | -5.9 | -6 | -16.2173 | -15.2356 | -2.7692 |  | 16.1786 | 3.8875 | -0.0188 | 0.1455 | -61.098 | 9.5523 | 9.6744 | 23.0079 | -179.6643 |  |  |  | 5.4189 | 7.04 | 4.36 | -15.13 | 0.97 | -23.5723 | -23.5723 | 26.3471 | 26.2227 | -4.4673 | -17.3617 | -17.52 | 16.1204 |  |  | 7.957 | -9.9 | -10.1 | -2.5 | 11.441 | 11.5218 | 10.0158 | 44.2532 | 43.9185 | -29.7096 | -16.5501 | -28.91 | 2.4703 | 23.73 | 8.55 | 4.3799 | 3.2257 | -6.4618 |  |  |  | 22.8935 |  | -2.5429 |  |  | -2.2803 | -1.3 | 3.88 | 2.22 | -3 | -1.42 | 10.3385 | -23.3863 | -9.41 | -5.28 | 16.3 | -0.48 | -22.9636 | -11.8545 | -38.2348 | -37.8545 | 0 | -24.713 | -33.1837 | -32.7889 | -25.7725 | -25.2507 | -6.446 | -91.6869 | -22.074 |  | -7.2497 | -6.9898 | 28.8886 | -19.4618 | -18.5981 | 8.208 | -24.5438 | -23.906 | 17.562 | 0 | -9.55 | 1.5 | 1.5668 | -25.3852 | -8.0237 | -8.3698 | 9.0726 | 19.7111 | -35.1399 | 3.0129 | 2.8084 |  | 3.7096 | 4.0955 | 3.4373 | 10.5497 | 10.7172 | -25.1184 | 24.0913 | 24.0808 | -14.3266 |  | 20.1236 | -20.87 | -3.1106 | 0.1376 | 1.95 | 1.1 | -20.1724 |  | 2.464 | 1.082 |  | 0.35 | 0.961 | 8.1861 | -3.93 | 32.2235 |  | 20.3569 | -3.506 | -3.8213 | 1.6837 |  |  | -14.9993 | 66.7875 | 4.5498 | -22.6797 | 6.8029 | 7.5239 | 115.0205 | -10.6813 | -9.994 | -1.7543 | 4.1112 | 5.9191 | 5.9417 | 3.5344 | -2.0091 | 0 | 5.87 | -11.1977 | 15.6285 | 35.2471 | 65.4995 | 17.6082 | 17.3523 | -14.9194 | -14.4365 | 0 | 0 |  |  | -8.255 | -7.4859 | -1.5302 | -1.5031 | 19.86 | 20.14 | -27.8 | -27.2 | 0.0357 | -10.32 | 45.2618 | 29.0297 | 28.4427 | -20.8 | -46.9 | -7.1 | -7.7 |  |  | -62.4616 | 93.062 | -254.553 | -5.2235 | -34.7367 | 131.0498 | 28.1938 | 103.017 | 96.0672 | 75.9266 | 23.8369 | 25.9286 | 7.9283 | 246.1369 | -190.9754 | 69.8034 | -47.3067 | -0.1624 | -1.368 |  | -1.974 | -1.974 |  | -2.32 | 1.3964 | -1.5213 | 9.6422 | -9.3156 | -1.8 | 2.479 | 2.185 |  |  | 3.8034 | 3.9907 | 3.4368 |  | 36.4 | 2.4119 | -0.26 | 0 | 0 | -17.6223 | -18.6659 | -1.2052 | 10.387 | -10.2489 | 0 | -32.3 | 16.9 | 22.3986 | -82.1588
07/07/2026 | 03:30 |  | 0 | 2.1713 | -6.615 | 3.7516 | 8.4602 |  | 10.8077 |  | 19.5286 | 8.2807 | 7.8896 | 0 | -22 | -2.2 | 0.828 | -15.4 | 1.9425 | -3.5357 | 3.5086 | 3.363 | 6.2823 | 3.285 | 1.5637 | 0.7354 |  | -1.3343 | -1.212 | -1.196 | 3.957 |  |  | -1.782 | 0.316 | -14.08 | -14.12 |  | -10.82 | -10.89 | 2.8348 | 3.8039 | 13.5707 | 15.6117 | -23.5114 | -16.376 | -15.9051 | 5.6503 | 5.6741 | -19.7038 | -17.0002 | 10.1156 | 9.8576 | 73.7643 | 11.9051 | -6.6 | -6.6 | -18.1301 | -17.9989 | -2.8694 |  | 17.2881 | 4.1492 | 0.1201 | 0.3191 | -75.1671 | 10.4678 | 10.3458 | 28.8103 | -187.4319 |  |  |  |  | 6.83 | 4.41 | -15.31 | -0.11 | -22.5006 | -22.3666 | 26.7258 | 26.1105 | -4.1364 | -17.456 | -18.0049 | 16.3809 |  |  | 6.505 | -11 | -11.1 | -2.38 | 10.8018 | 10.9139 | 10.3029 | 47.0552 | 47.103 | -32.2461 | -16.6045 | -31.6959 | 2.3618 | 23.46 | 8.39 | 4.3799 | 3.3234 | -6.4676 |  |  |  | 24.4771 |  | -2.6113 |  |  | -2.2803 | -1.4 | 3.94 | 2.12 | -3.02 | -1.63 | 9.61 | -24.8064 | -9.4 | -5.79 | 16.62 | -0.6 | -25.3636 | -12.2727 | -38.2459 | -37.4273 | 0 | -25.079 | -33.8381 | -33.7222 | -27.0475 | -22.7954 | -6.379 | -96.9623 | -20.9613 |  | -7.0711 | -6.603 | 20.2322 | -19.7034 | -18.1895 | 9.744 | -24.4711 | -24.2325 | 16.3626 | 0 | -14.36 | 5.4 | 1.5665 | -27.9035 | -7.9473 | -8.2206 | 9.8041 | 15.7311 | -33.8067 | 2.8914 | 2.5406 |  | 4.2335 | 5.3374 | 4.162 | 9.3776 | 9.8799 | -23.4439 | 23.6673 | 23.6733 | -14.2281 |  | 21.1002 | -19.43 | -2.51 | 0.1641 | 2.08 | 1.08 | -20.4524 | 2.2924 | 2.438 | 1.05 |  | 0.78 | -0.0087 | 9.1397 | -4.17 | 31.8457 |  | 20.0191 | -3.3992 | -3.6886 | 1.6812 |  |  | -15.3029 | 67.3458 | 4.0783 | -22.8803 | 6.998 | 6.6548 | 111.9776 | -10.9151 | -9.7479 | -1.8973 | 4.1841 | 5.9264 | 5.9338 | 3.6881 | -4.0143 | 0 | 5.45 | -8.0266 | 19.4846 | 32.4799 | 64.5852 | 16.8446 | 17.0584 | -14.626 | -13.5547 | 0 | 0 |  |  | -9.5898 | -9.2218 | -2.3747 | -2.6525 | 19.92 | 20.4 | -28.3 | -28.2 | 0.195 | -9.04 | 47.0792 | 27.9065 | 27.7929 | -20.4 | -46.1 | -5.9 | -6.4 |  | -17.6489 | -60.0955 | 90.2072 | -256.0401 | -4.5979 | -33.4501 | 129.0287 | 34.0193 | 106.1068 | 96.9304 | 74.2886 | 26.2216 | 24.7261 | 2.989 | 245.6776 | -190.6061 | 65.4539 | -42.4282 | 0.3992 | -1.941 |  | -1.91 | -1.918 |  | -2.08 | 1.2174 | -1.6098 | 9.2607 | -9.1997 | -2.4 | 1.094 | 0.571 |  |  | 3.5032 | 4.0396 | 3.3255 |  | 35.9 | 1.9228 | -0.32 |  | 0 | -18.1179 | -19.1331 | 0 | 10.4754 | -11.4294 | 0 | -31.2 | 15.9 | 24.0056 | -86.019
07/07/2026 | 04:00 |  | 0 | 2.11 | -6.5205 | 4.4235 | 7.886 |  | 10.6697 |  | 18.6413 | 7.9978 | 7.4332 | 0 |  | 0 | 1.656 |  | 2.2683 | -4.5583 | 3.6465 | 3.3528 | 6.4509 | 3.5954 | 1.4691 | 0.7626 |  | -1.3691 | -1.107 | -1.08 | 3.977 |  |  | -2.017 | 0.318 | -13.73 | -13.67 |  | -10.73 | -10.62 | 2.236 | 3.5768 | 12.8855 | 14.7008 | -24.6053 | -17.3756 | -16.8887 | 16.578 | 20.9533 | -22.374 | -20.0383 | 20.8869 | 20.3777 | 69.9478 | 10.3168 | -5.8 | -5.8 | -16.1015 | -15.6357 | -2.6957 |  | 16.8021 | 3.7167 | 0.3935 | 0.3072 | -55.6657 | 9.003 | 9.003 | 22.7513 | -178.3359 |  |  |  |  | 6.93 | 4.3 | -15.08 | 0.58 | -22.7685 | -22.6346 | 26.5408 | 26.2113 | -3.1977 | -15.9761 | -16.1946 | 16.9061 |  | 1.5316 | 8.541 | -10.5 | -10.6 | -2.36 | 11.6181 | 11.8983 | 10.7537 | 45.1701 | 44.8797 | -30.786 | -16.3134 | -30.2572 | 2.3134 | 22.9 | 8.22 | 4.5361 | 3.421 | -6.577 |  |  |  | 23.762 |  | -2.6948 |  |  | -2.3438 | -1.5 | 3.46 | 2.12 | -3.05 | -1.37 | 9.3775 | -23.4338 | -9.52 | -5.3 | 15.94 | -0.36 | -23.5273 | -11.6636 | -37.9394 | -37.2455 |  | -23.5254 | -32.2427 | -32.5914 | -28.0947 | -26.316 | -6.193 | -90.7992 | -20.1757 |  | -7.1793 | -6.7615 | 24.4853 | -18.1142 | -17.2614 | 18.96 | -25.9189 | -25.5307 | 14.4762 | -9.34 | -13.68 | 0 | 1.6796 | -23.2401 | -8.1782 | -8.4121 | 12.9457 | 16.9988 | -32.0079 | 2.9118 | 2.6361 |  | 4.6401 | 4.3135 | 3.7742 | 10.0474 | 9.8799 | -25.1184 | 24.1195 | 24.0787 | -14.1499 |  | 20.6754 | -19.99 | -2.9165 | 0.1293 | 1.84 | -0.22 | -20.675 |  | 2.453 | 0.781 |  | 0.32 | 1.5289 | 10.0224 | -3.96 | 31.2674 |  | 20.2052 | -3.5936 | -3.8235 | 1.6861 |  |  | -14.6295 | 67.5385 | 3.661 | -22.6873 | 6.2719 | 6.8748 | 114.9735 | -10.756 | -9.5238 | -2.0412 | 4.0496 | 5.8971 | 5.9813 | 3.3959 | 0 | 0 | 6.71 | -10.7393 | 17.059 | 36.4431 | 64.1919 | 19.3401 | 18.6186 | -15.1131 | -14.4688 | 0 | 0 |  |  | -10.5237 | -9.837 | -2.4949 | -2.3326 | 19.35 | 19.53 | -26.9 | -27.2 | 0.0009 | -8.72 | 53 | 28.7477 | 28.6175 | -19.9 | -45.7 | -5.7 | -6.3 |  |  | -54.2247 | 93.4277 | -256.7356 | -8.3939 | -34.0865 | 133.7459 | 32.1372 | 110.382 | 100.7234 | 77.9159 | 22.4092 | 24.7087 | -2.5484 | 250.2649 | -193.5168 | 66.1208 | -45.1697 | 0.3064 | -1.868 |  | -1.91 | -1.913 |  | -1.2 | 0.7939 | -2.7237 | 9.3187 | -8.9921 | -1.6 | 2.126 | 1.621 |  |  | 3.3237 | 3.5298 | 3.9204 |  | 35.7 | 1.6184 | -0.3 | 0 | 0 | -17.7063 | -18.7906 | -1.8201 | 10.469 | -9.9093 | 0 | -31.4 | 15.8 | 23.1549 | -84.8519
07/07/2026 | 04:30 |  | 0 | 2.0817 | -6.3964 | 3.6761 | 8.1442 |  | 10.6567 |  | 18.4572 | 7.7908 | 7.3243 | 0 |  | 0 | 1.656 |  | 2.3958 | -4.8021 | 3.6486 | 3.6006 | 6.5977 | 3.6355 | 1.5072 | 0.7547 |  | -1.4017 | -1.072 | -1.032 | 3.493 |  |  | -2.176 | 0.309 | -13.13 | -13.17 |  | -10.67 | -10.73 | 1.6338 | 3.752 | 12.66 | 14.7139 | -24.611 | -15.6621 | -14.864 | 20.4497 | 20.0378 | -22.7534 | -20.3064 | 20.0083 | 18.444 | 72.2729 | 9.7887 | -5.4 | -5.7 | -16.106 | -16.6068 | -2.5743 |  | 18.1497 | 3.3634 | 0.1967 | 0.1892 | -56.6729 | 8.5452 | 8.3316 | 21.608 | -178.2932 |  |  |  | 6.4368 | 7.26 | 4.59 | -15.02 | 0.86 | -23.1704 | -23.1704 | 27.5333 | 26.9879 | -3.891 | -15.0878 | -15.097 | 18.37 |  | 1.5316 | 8.46 | -10.4 | -10.6 | -2.33 | 11.6519 | 11.1529 | 10.2005 | 43.8978 | 44.1913 | -29.8786 | -16.0983 | -29.1319 | 2.419 | 23.09 | 8.17 | 4.3799 | 3.3234 | -6.5787 |  |  |  | 22.3452 |  | -2.609 |  |  | -2.1765 | -1.5 | 3.38 | 2.18 | -3.02 | -1.48 | 9.052 | -22.7863 | -9.78 | -4.26 | 15.26 | -0.25 | -22.9636 | -11.3545 | -38.2005 | -37.7636 |  | -23.2688 | -32.1399 | -32.1378 | -27.9246 | -26.26 | -5.635 | -88.8029 | -9.3429 |  | -7.3067 | -6.9398 | 25.2216 | -18.1274 | -17.8377 | 14.864 | -26.2797 | -26.0963 | 15.171 | -6.64 | -13.82 | 0 | 1.8148 | -24.738 | -7.81 | -7.9491 | 10.0114 | 17.1064 | -32.3515 | 2.5128 | 2.2705 |  | 4.8063 | 5.151 | 3.5381 | 11.2196 | 11.387 | -26.2906 | 24.6506 | 24.4356 | -14.5809 |  | 22.1207 | -19.48 | -2.9165 | 0.1385 | 2.5 | -0.21 | -22.2285 |  | 2.435 | 0.858 |  | 0.05 | 1.3294 | 9.6704 | -4.06 | 31.2103 |  | 20.1764 | -3.6314 | -3.8891 | 1.6733 |  |  | -14.6389 | 68.0227 | 3.1437 | -22.3013 | 7.3129 | 7.395 | 115.7784 | -10.7877 | -9.5051 | -1.8612 | 4.0349 | 5.9777 | 5.9575 | 3.6362 | 2.3973 | 3.6624 | 7.96 | -9.9427 | 15.3918 | 42.5202 | 67.0303 | 21.118 | 21.3905 | -16.3806 | -15.9603 | 0 | 0 |  |  | -9.9579 | -9.4195 | -2.341 | -2.4654 | 18.93 | 19.04 | -27 | -27.2 | 0.0357 | -8.16 | 54.5296 | 30.2868 | 30.3626 | -19.9 | -45.7 | -6.3 | -6.8 |  |  | -50.4079 | 96.3929 | -258.3592 | -8.2606 | -31.3862 | 137.4118 | 21.807 | 105.5382 | 102.8586 | 81.439 | 25.7973 | 25.7624 | 1.9224 | 252.931 | -194.0142 | 74.762 | -51.4519 | -0.3503 | -1.949 |  | -1.879 | -1.879 |  | -0.72 | 0.7766 | -2.7817 | 9.4347 | -9.4621 | -1.3 | 1.932 | 2.293 |  |  | 4.3576 | 4.8695 | 3.7781 |  | 36.3 | 1.9649 | -0.29 | 0 | -3.3904 | -17.262 | -17.3881 | -3.4222 | 9.8155 | -8.1191 | -2.1377 | -31.9 | 16.8 | 26.474 | -85.6004
07/07/2026 | 05:00 |  | 0 | 2.2007 | -6.5922 | 3.2686 | 7.953 |  | 10.8968 |  | 18.2174 | 7.4738 | 7.6678 | 0 |  |  |  | -17.6 | 1.9401 | -5.2731 | 3.8087 | 3.7911 | 6.7668 | 3.7926 | 1.6253 | 0.755 |  | -1.2701 | -0.925 | -0.815 | 3.615 |  | -13.2 | -1.94 | 0.321 | -12.76 | -12.91 |  | -10.51 | -10.44 | 2.432 | 2.9318 | 13.3798 | 15.7942 | -22.4988 | -15.5419 | -14.6889 | 3.6702 | 3.697 | -19.2261 | -16.6123 | 8.0425 | 7.8003 | 73.7102 | 10.1083 | -5.1 | -5 | -12.9424 | -16.4897 | -2.7677 |  | 16.625 | 3.6647 | 0.3783 | 0.2085 | -74.282 | 10.1016 | 8.6673 | 24.3169 | -187.7473 |  |  |  |  | 7.12 | 4.77 | -14.61 | 0.67 | -23.3043 | -23.8402 | 27.3373 | 26.3079 | -4.4307 | -17.4421 | -17.5687 | 16.1051 |  | 1.3484 | 7.466 | -8.8 | -9.5 | -2.29 | 12.0628 | 12.2591 | 11.4994 | 45.548 | 45.5596 | -31.872 | -16.4222 | -31.2729 | 2.367 | 23.3 | 8.29 | 4.5361 | 3.5187 | -6.6205 |  |  |  | 22.1202 |  | -2.6074 |  | -14.8 | -2.2534 | -1 | 4.44 | 2.66 | -2.59 | -1.77 | 8.9435 | -22.2763 | -9.58 | -5.28 | 17.17 | 0.27 | -22.5091 | -11.0364 | -38.2438 | -38.0727 |  | -22.669 | -31.397 | -32.1488 | -26.0509 | -25.761 | -5.846 | -85.3866 | -11.8797 |  | -7.0994 | -6.8878 | 25.9415 | -19.0853 | -18.9033 | 5.136 | -24.2515 | -24.2394 | 18.6548 | 6.38 | -15.47 | 0.2 | 1.8928 | -25.8281 | -8.172 | -8.411 | 10.7625 | 19.945 | -31.6758 | 2.8691 | 2.5806 |  | 4.4022 | 4.4611 | 4.0963 | 11.2196 | 11.0521 | -25.6208 | 23.4338 | 23.1087 | -12.6229 |  | 22.1158 | -18.57 | -2.8103 | 0.1568 | 1.94 | -0.38 | -21.4338 |  | 2.441 | 1.027 |  | 0.08 | -4.57 | 3.1066 | -3.96 | 31.875 |  | 20.2791 | -4.0055 | -4.4465 | 1.666 |  |  | -14.8429 | 68.0791 | 3.1964 | -22.5934 | 6.4031 | 6.223 | 124.8828 | -10.5615 | -8.8462 | -2.4142 | 4.1677 | 6.0582 | 6.1157 | 3.6498 | 0 | 2.8003 | 8.38 | -11.6372 | 11.4991 | 42.9164 | 67.7416 | 20.2569 | 21.2842 | -15.6927 | -14.6527 | 0 | 0 |  | 24.913 | -9.5404 | -9.0515 | -3.535 | -3.3301 | 19.7 | 19.93 | -28.6 | -28.6 | 0.1767 | -7.12 | 52.1921 | 29.3026 | 29.2015 | -19.8 | -47.3 | -6.3 | -6.8 |  |  | -48.9803 | 98.5919 | -256.4568 | -8.488 | -30.2561 | 137.2196 | 21.7333 | 101.3215 | 101.9674 | 82.4061 | 26.0932 | 27.5266 | 5.9407 | 254.8726 | -193.5932 | 74.7438 | -47.7744 | -0.1404 | -1.558 |  | -1.864 | -1.866 |  | -0.32 | -0.424 | -3.7186 | 10.1976 | -8.9342 | -0.6 | 2.444 | 1.671 |  |  | 3.4646 | 3.4592 | 3.5482 |  | 37 | 1.0686 | -0.25 | 0 | -3.3215 | -16.7816 | -18.2168 | -3.7741 | 10.0233 | -9.8237 | -1.2394 | -32.5 | 17.1 | 27.954 | -86.4242
07/07/2026 | 05:30 |  | 0 | 2.3122 | -6.7073 | 2.0512 | 8.1687 |  | 11.4034 |  | 18.2637 | 7.6208 | 7.0864 | -2.22 | -22 |  | 1.656 | -17.6 | 2.2729 | -4.9493 | 4.4329 | 4.3528 | 7.6483 | 3.9196 | 1.5556 | 0.7447 |  | -1.3071 | -1.133 | -1.118 | 4.143 | -17.76 | -11 | -2.007 | 0.332 | -13.01 | -13.07 |  | -10.92 | -10.82 | 2.462 | 3.454 | 13.6876 | 15.573 | -22.4222 | -16.0386 | -15.594 | 5.9651 | 6.0073 | -19.3048 | -16.8045 | 7.8037 | 7.8289 | 78.4781 | 10.5803 | -6.2 | -6.2 | -17.4027 | -16.7987 | -2.7049 |  | 17.6892 | 3.6818 | 0.5015 | 0.5245 | -63.3259 | 10.6815 | 10.712 | 19.5465 | -174.9241 |  |  |  | 7.6743 | 7.22 | 4.78 | -14.12 | 0.89 | -24.51 | -24.376 | 27.6791 | 27.4935 | -4.2879 | -15.4307 | -15.785 | 16.7796 |  | 1.152 | 7.301 | -7.1 | -7.9 | -2.54 | 13.8754 | 13.7931 | 12.2735 | 44.5888 | 44.8009 | -31.9599 | -14.5725 | -31.5339 | 2.3205 | 23.93 | 8.54 | 5.0049 | 4.1046 | -6.9641 |  |  |  | 23.3611 |  | -2.8232 | -15.3 |  | -2.0813 | 0 | 4.78 | 3.62 | -1.94 | -1.68 | 7.75 | -24.6139 | -9.19 | -4.14 | 16.49 | 1.4 | -23.8364 | -12.0273 | -39.4313 | -39.1182 |  | -21.1922 | -30.6375 | -31.0937 | -22.6017 | -19.5009 | -5.379 | -88.0639 | -20.632 |  | -7.4036 | -6.4397 | 23.6003 | -22.3625 | -20.5781 | 36.88 | -26.5969 | -27.0476 | 13.5726 | -15.35 | -12.56 | 1.7 | 1.9395 | -33.1839 | -8.0585 | -8.3224 | 10.9991 | 14.7862 | -28.4145 | 2.8224 | 2.601 |  | 4.2247 | 4.7979 | 3.3093 | 11.5545 | 11.8894 | -25.1184 | 24.4451 | 24.5658 | -13.2629 |  | 23.6002 | -18.25 | -2.6162 | 0.1385 | 2.35 | -1.03 | -22.3876 |  | 2.43 | 0.93 | 0 | 0.52 | -3.4056 | 5.8954 | -4.02 | 32.5934 |  | 19.9808 | -3.955 | -4.316 | 1.739 |  |  | -15.2699 | 67.7217 | 3.3044 | -21.77 | 7.2562 | 7.7663 | 123.0433 | -9.7414 | -8.7092 | -3.5084 | 4.2774 | 6.1681 | 6.2423 | 3.6789 | -1.0924 | 0 | 7.54 | -9.4623 | 14.1809 | 38.567 | 66.4259 | 18.6936 | 19.8015 | -15.3395 | -14.3484 | -9.864 | 0 |  |  | -8.7933 | -8.4857 | -5.6733 | -5.9643 | 19.71 | 20.04 | -30.1 | -30.2 | 0.1767 | -6.56 | 51.3033 | 30.7784 | 30.6875 | -19.5 | -46.9 | -6.7 | -7.2 |  |  | -48.1563 | 96.6599 | -256.128 | -10.1838 | -30.9939 | 135.5395 | 29.0703 | 103.1198 | 100.8675 | 78.4494 | 26.586 | 26.3523 | 2.3966 | 253.411 | -192.0663 | 69.2503 | -50.398 | -0.0916 | -2.156 |  | -1.837 | -1.839 |  | 0.08 | -0.5233 | -3.8376 | 9.1722 | -7.5853 | -1.3 | 0.802 | 0.246 |  |  | 4.3858 | 4.2809 | 4.2328 |  | 36.6 | 0.7334 | -0.2 |  | 0 | -16.7792 | -18.1072 | -1.6588 | 10.1449 | -10.3719 | 0 | -31.2 | 15.7 | 24.821 | -81.0069
07/07/2026 | 06:00 |  | 0 | 2.5031 | -6.8744 | 3.3716 | 8.4556 |  | 12.0135 |  | 19.8594 | 8.3817 | 8.1399 | -2.22 | -24.2 | 2.2 | 1.656 | -19.8 | 2.5507 | -3.288 | 4.8058 | 4.7509 | 8.405 | 3.6471 | 1.5527 | 0.8122 |  | -1.2342 | -1.034 | -1.018 | 4.444 | -17.76 | -8.8 | -1.667 | 0.343 | -11.89 | -11.99 |  | -9.88 | -9.99 | 1.6252 | 3.6029 | 13.9538 | 15.8461 | -18.9611 | -12.2849 | -11.6221 | 18.1486 | 16.1878 | -18.9187 | -16.3326 | 21.3529 | 19.5888 | 126.7192 | 11.2222 | -6.6 | -6.5 | -20.2341 | -20.0604 | -2.9359 |  | 19.1589 | 3.7361 | 0.7569 | 0.5211 | -97.2319 | 13.5807 | 13.4892 | 26.8288 | -187.6422 |  |  |  | 8.8818 | 7.13 | 4.42 | -14.05 | 1.26 | -23.9741 | -23.7062 | 27.8567 | 27.2724 | -4.3806 | -16.9025 | -17.4402 | 19.3688 |  | 0.9556 | 8.231 | -5.5 | -6.8 | -2.59 | 14.7655 | 14.5737 | 13.6857 | 45.5817 | 45.2827 | -34.457 | -15.1351 | -33.2236 | 2.2648 | 24.47 | 8.74 | 5.3174 | 4.2999 | -6.935 |  |  |  | 25.4243 |  | -2.7499 | -17.7 | -17.5 | -2.0422 | 1.2 | 5.98 | 5.06 | -0.93 | -1.8 | 7.6725 | -24.7914 | -9.37 | -3.29 | 17.01 | 1.94 | -24.4727 | -12.4182 | -40.4958 | -40.0727 |  | -19.5539 | -29.0794 | -28.8464 | -31.0231 | -30.3249 | -5.643 | -92.9014 | -19.1437 |  | -7.5475 | -7.2145 | 25.9609 | -14.3767 | -13.6535 | -0.516 | -23.923 | -23.6582 | 16.4941 | 6.59 | -15.26 | 0.1 | 2.6213 | -20.1633 | -7.4046 | -7.7047 | 10.6942 | 20.0015 | -30.8195 | 2.7463 | 2.4924 |  | 4.1341 | 4.597 | 3.5876 | 10.8847 | 11.0521 | -28.635 | 24.5658 | 24.8931 | -15.6707 |  | 23.0045 | -18.16 | -3.2149 | 0.1705 | 1.86 | -1.79 | -22.593 |  | 2.409 | 1.121 |  | -1.15 | -3.0282 | 5.9761 |  | 30.1002 |  | 17.571 | -3.0232 | -3.3649 | 1.8556 |  |  | -14.6049 | 64.7981 | 4.0694 | -21.3706 | 8.5509 | 9.3103 | 113.2188 | -12.4869 | -8.1547 | -4.9021 | 3.9486 | 6.2999 | 6.4005 | 3.6212 | 1.7642 | 2.4569 | 6.29 | -6.0143 | 27.6132 | 42.8046 | 67.2374 | 22.4156 | 22.9866 | -15.8663 | -15.2657 | 0 | 0 |  |  | -7.7386 | -7.3101 | -5.69 | -5.8026 | 18.52 | 18.91 | -26.3 | -25.8 | 0.1071 | -7.12 | 50.8318 | 30.0421 | 29.6403 | -19.1 | -46.1 | -7.4 | -8 | -17.7079 | -17.5743 | -43.276 | 84.9329 | -254.2935 | -6.6883 | -30.0776 | 134.5028 | 23.4356 | 99.6655 | 99.4866 | 82.3148 | 26.0472 | 22.8734 | 6.6873 | 260.0044 | -192.2427 | 74.0662 | -49.8121 | -0.7727 | -5.229 |  | -1.884 | -1.875 |  | 1.44 | -0.693 | -5.9464 | 9.1417 | -9.2576 | 3.7 | 7.54 | 7.392 |  |  | 4.2339 | 3.5979 | 4.1625 |  | 36.2 | 1.7819 | -0.09 |  | -3.6461 | -16.47 | -18.724 | -3.5304 | 9.1802 | 0 | 0 | -31.6 | 16.9 | 33.6671 | -90.4023
07/07/2026 | 06:30 |  | 0 | 3.238 | -7.8848 | 1.2441 | 7.9284 |  | 13.3722 |  | 17.665 | 7.0438 | 6.9775 | -4.44 | -24.2 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 2.3678 | -5.2111 | 5.7127 | 5.7714 | 10.1401 | 3.7203 | 1.6036 | 0.9746 |  | -1.2663 | -0.789 | -0.782 | 4.116 | -15.54 | -11 | -1.571 | 0.343 | -10.41 | -10.3 |  | -8.8 | -9.03 | 0.8695 | 3.3178 | 17.3973 | 19.1805 | -19.64 | -11.5883 | -11.1687 | 17.3394 | 18.6212 | -17.7206 | -14.3843 | 18.0132 | 19.2414 | 128.9587 | 9.0344 | -5.6 | -5.6 | -18.3108 | -18.2496 | -2.8065 |  | 20.4419 | 4.0598 | 1.1867 | 0.7788 | -63.9363 | 14.008 | 14.008 | 3.3288 | -158.546 |  |  |  | 10.0594 | 7.41 | 4.98 | -12.76 | 1.83 | -25.4477 | -25.7156 | 28.4619 | 27.6779 | -5.3704 | -15.6669 | -15.9657 | 20.135 |  | 0.7724 | 8.511 | -3.5 | -4.1 | -2.55 | 17.4793 | 17.4178 | 15.4869 | 40.256 | 40.7424 | -32.0867 | -13.5049 | -30.8808 | 2.5233 | 26.39 | 9.43 | 6.7236 | 5.5695 | -7.7247 |  |  |  | 21.8563 |  | -3.1412 | -17.6 | -17.5 | -2.1204 | 3.7 | 9.06 | 7.66 | 1.02 | -2.61 | 8.5715 | -22.8613 | -9.13 | -3.38 | 16.84 | 3.03 | -23.4 | -11.7273 | -41.7648 | -41.1545 | 10.0142 | -16.2035 | -24.7078 | -24.9613 | -23.1475 | -26.5749 | -5.269 | -69.635 | -42.3023 |  | -8.3417 | -8.9698 | 26.0122 | -19.865 | -19.3818 | 14.352 | -23.4726 | -23.1868 | 16.4455 | 0 | -5.55 | -0.8 | 3.0566 | -33.1959 | -7.7685 | -7.9592 | 9.7155 | 19.7363 | -28.6305 | 3.1993 | 3.0833 |  | 3.9967 | 4.7015 | 3.1463 | 12.5592 | 12.3918 | -30.1421 | 24.482 | 25.231 | -17.052 |  | 21.7935 | -19.66 | -3.0227 | 0.1925 | 1.94 | 0.15 | -21.8072 |  | 2.375 | 1.045 |  | -2.21 | -0.2761 | 8.0252 | -4.59 | 28.8252 |  | 18.4211 | -3.4589 | -3.6436 | 2.0258 |  |  | -15.0296 | 65.6529 | 2.5461 | -20.9539 | 5.8415 | 7.0569 | 116.3358 | -12.1501 | -8.2087 | -5.1522 | 4.0278 | 6.5563 | 6.709 | 3.4422 | -5.2163 | -5.0934 | 6.29 | -4.5809 | 36.5032 | 42.8632 | 48.3379 | 17.041 | 18.0315 | -13.5638 | -12.6471 | -11.7959 | -13.7228 | 24.2867 |  | -10.4907 | -9.8975 | -7.2198 | -7.4628 | 20.36 | 20.51 | -28.5 | -28.7 | 0.0192 | -7.92 | 41.5825 | 31.0256 | 31.6654 | -18.2 | -45.7 | -5.8 | -6.4 |  |  | -31.9459 | 91.1148 | -262.4392 | -10.6839 | -30.0459 | 126.5118 | 35.4032 | 105.3669 | 92.6135 | 66.4279 | 22.3426 | 21.8893 | 2.1064 | 238.8436 | -188.7035 | 58.6247 | -40.7025 | 0.2356 | -3.848 |  | -2.014 | -2.017 |  | 0 | -0.9493 | -4.5701 | 5.1591 | -6.0349 | 2.7 | 5.894 | 7.438 |  |  | 4.0077 | 3.4334 | 2.9584 |  | 31.4 | 1.7435 | 0.23 | 0 | 0 | -18.2771 | -20.3564 | 0 | 11.2423 | -11.8614 | 0 | -26.5 | 9.3 | 21.7011 | -81.7665
07/07/2026 | 07:00 |  | 0 | 3.7135 | -8.276 | 1.951 | 8.4286 |  | 13.2981 |  | 20.0027 | 8.3097 | 7.5853 | -4.44 | -24.2 | 2.2 | 2.484 | -17.6 | 1.914 | -3.0815 | 5.9139 | 5.8264 | 10.0476 | 3.2667 | 1.4619 | 1.1865 |  | -1.1162 | -0.931 | -0.914 | 3.856 |  | -8.8 | -1.791 | 0.333 | -12.02 | -11.92 |  | -9.22 | -9.38 | 0.8997 | 3.1631 | 17.3037 | 19.4846 | -17.5543 | -12.1283 | -12.3403 | 19.4998 | 19.4867 | -17.4091 | -15.5462 | 15.017 | 18.8243 | 126.4629 | 9.162 | -6.3 | -6.3 | -19.5654 | -18.4835 | -2.9479 |  | 20.5008 | 4.351 | 1.4062 | 1.067 | -82.7967 | 16.2358 | 16.1443 | 14.9324 | -166.7716 |  |  |  | 7.9437 | 7.09 | 4.21 | -13.71 | 1.12 | -24.242 | -23.9741 | 28.4614 | 27.3339 | -6.3444 | -19.2481 | -20.3602 | 19.1313 |  | 0.576 | 8.694 | -3.1 | -4.1 | -2.43 | 15.6409 | 15.6421 | 13.7595 | 43.8947 | 44.3808 | -32.1453 | -14.8795 | -30.4783 | 2.2184 | 26.39 | 9.27 | 7.0361 | 5.9601 | -7.2773 |  |  |  | 27.2151 |  | -2.9402 | -17.2 | -17.3 | -2.2131 | 5.4 | 8.86 | 9.46 | 2.13 | -2.45 | 7.75 | -27.6041 | -9.36 | -3.35 | 16.2 | 2.75 | -27.2545 | -13.8636 | -42.2391 | -41.5182 | 9.8609 | -15.9342 | -25.189 | -26.6814 | -28.1317 | -26.1809 | -4.841 | -80.4965 | -62.5758 |  | -9.0771 | -8.5323 | 27.7003 | -19.8742 | -17.9685 | 6.672 | -25.4225 | -25.1106 | 15.735 | -12.01 | -4.61 | 2.6 | 3.2902 | -32.9805 | -7.3476 | -7.659 | 9.2874 | 16.9979 | -25.539 | 3.7583 | 3.076 |  | 4.7306 | 4.4202 | 3.9332 | 11.2196 | 10.7172 | -28.9699 | 25.5151 | 25.3638 | -16.1274 |  | 23.0924 | -20 | -2.6253 | 0.1907 | 1.95 | -0.14 | -23.1503 |  | 2.348 | 0.861 |  | -2.87 | -1.3349 | 7.7881 | -5 | 28.7095 |  | 19.8118 | -3.8537 | -4.1751 | 1.9274 |  |  | -14.1393 | 65.9476 | 2.5801 | -20.9637 | 5.2409 | 5.1966 | 124.2002 | -10.4076 | -8.5945 | -4.0876 | 3.5346 | 6.9811 | 7.1045 | 2.8623 | -11.5841 | -10.47 | -0.42 | 0 | 31.8001 | 20.0295 | 37.181 | 10.8446 | 11.7317 | -11.7398 | -10.8108 | -11.4655 | -12.333 | 8.263 | 16.5813 | -15.5445 | -15.3028 | -9.6692 | -10.0622 | 24.28 | 24.3 | -29.9 | -29.8 | 0.0357 | -6.72 | 44.0054 | 23.139 | 22.5931 | -17.8 | -44.4 | -0.7 | -1.3 | -17.9494 | -18.1171 | -49.8738 | 93.9146 | -262.9056 | -12.17 | -33.5195 | 108.6184 | 55.7718 | 128.6964 | 86.0076 | 44.8578 | 20.8574 | 19.4753 | -15.2594 | 216.7232 | -187.9579 | 31.9257 | -18.266 | -0.1624 | -1.26 |  | -2.067 | -2.064 |  | 1.84 | -1.505 | -6.4744 | 6.2425 | -6.2394 | 3 | 6.386 | 5.776 |  |  | 4.3752 | 4.3514 | 3.6781 |  | 31.5 | 0.8313 | 0.24 |  | 0 | -18.7093 | -22.2612 | 2.902 | 11.867 | -14.1826 | 1.4882 | -26.9 | 10.1 | 6.7632 | -72.9596
07/07/2026 | 07:30 |  | 0 | 3.8705 | -8.3938 | 2.018 | 7.4079 |  | 13.6704 |  | 21.3271 | 8.9197 | 8.657 | -6.66 | -26.4 | 4.4 | 3.312 | -19.8 | 1.6631 | -1.4341 | 6.1891 | 6.1297 | 10.3831 | 3.3237 | 1.4164 | 1.1766 |  | -1.2152 | -1.291 | -1.278 | 4.4 | -13.32 | -6.6 | -1.483 | 0.35 | -12.82 | -12.78 | -10 | -10.89 | -10.95 | 2.1359 | 2.8746 | 17.4232 | 19.6907 | -15.0968 | -12.1504 | -11.515 | 4.4759 | 4.9608 | -14.2147 | -11.52 | 13.5644 | 13.7994 | 123.3991 | 11.9861 | -6.2 | -6.1 | -23.615 | -23.1289 | -3.2346 |  | 21.2411 | 4.9586 | 1.6548 | 1.1133 | -109.0731 | 26.1238 | 26.0323 | 22.1361 | -164.1371 |  |  |  | 13.1131 | 7.82 | 5.06 | -12.16 | 2.77 | -26.9212 | -26.9212 | 29.4539 | 28.9716 | -6.6634 | -19.9376 | -19.7323 | 21.1817 | 0 |  | 8.403 | -1.4 | -2.5 | -2.87 | 17.3233 | 17.1586 | 16.3751 | 47.9067 | 47.996 | -35.1263 | -19.3362 | -33.2292 | 2.2044 | 29.86 | 11.15 | 7.6611 | 6.4484 | -7.7007 |  |  |  | 25.6725 |  | -3.1242 | -21.9 | -21.4 | -1.6724 | 7.1 | 11.16 | 11.34 | 3.69 | -3.08 | 8.4785 | -26.669 | -9.38 | -3.35 | 17.96 | 4.35 | -27.1818 | -13.5545 | -44.1731 | -43.9182 | 13.7765 | -13.641 | -23.5856 | -23.4957 | -27.9058 | -27.4223 | -4.74 | -85.6356 | -93.5624 |  | -10.776 | -10.3067 | 27.3745 | -20.3089 | -19.7954 | 1.552 | -25.457 | -24.9968 | 17.7146 | 6.42 | -14.55 | 0.2 | 3.4345 | -33.6576 | -7.7084 | -8.002 | 10.1968 | 19.3907 | -29.3383 | 3.7281 | 3.4598 |  | 4.5373 | 4.1686 | 3.0628 | 13.7314 | 14.4012 | -28.3001 | 28.4256 | 27.6858 | -16.2747 |  | 22.5797 | -19.43 | -2.7224 | 0.1531 | 1.92 | -0.23 | -22.5049 |  | 2.298 | 1.163 | 0 | -2.32 | -1.3854 | 7.8927 | -4.97 | 28.8757 |  | 22.3688 | -5.2202 | -6.0856 | 2.0386 |  |  | -14.314 | 70.5525 | 2.3564 | -21.8757 | 6.2947 | 5.873 | 123.0869 | -8.1598 | -7.7666 | -4.1905 | 2.9551 | 7.2082 | 7.3418 | 2.368 | -18.4369 | -17.1031 | -4.61 | 0 | 31.2793 | 0 | 26.302 | 1.5696 | 1.991 | -11.9466 | -9.6676 | -10.4484 | -11.4683 |  | -0.2267 | -16.9068 | -16.2312 | -13.8579 | -13.5569 | 28.57 | 28.58 | -26.9 | -26.8 | 0.0357 | -4.32 | 52.6708 | 15.4565 | 15.3733 | -17.4 | -42.2 | 0.5 | 0 | -18.1616 |  | -77.2127 | 97.0016 | -259.0643 | -9.4247 | -38.8294 | 80.2425 | 85.3298 | 134.2268 | 65.6142 | 7.4838 | 18.2891 | 18.0899 | -19.1049 | 174.5506 | -178.262 | 3.6841 | 8.1644 | -0.9827 | -1.669 |  | -2.091 | -2.106 |  | 1.2 | -1.706 | -6.0624 | 6.096 | -8.2322 | 5.3 | 6.581 | 7.648 |  |  | 3.607 | 4.4773 | 3.2393 |  | 32.7 | 2.6364 | 0.36 | 0 | 3.203 | -19.0231 | -22.8117 | 3.9564 | 12.6687 | -15.0267 | 2.2083 | -28.3 | 13.2 | -10.955 | -50.524
07/07/2026 | 08:00 |  | 0 | 4.3006 | -8.8928 | 2.8257 | 8.4687 |  | 15.1174 |  | 17.5975 | 6.7238 | 6.6214 | -4.44 | -28.6 | 4.4 | 4.968 | -19.8 | 1.844 | -4.9868 | 6.6381 | 6.5454 | 11.3888 | 3.4117 | 1.4403 | 1.1648 |  | -1.2559 | -0.886 | -0.882 | 4.3 | -15.54 | -4.4 | -1.359 | 0.332 | -10.39 | -10.5 |  | -13.47 | -13.51 | 4.7629 | 3.4937 | 19.0637 | 20.9511 | -13.7437 | -12.4458 | -11.5652 | 14.6649 | 24.0589 | -17.8731 | -13.8689 | 22.8517 | 17.5214 | 129.317 | 10.3898 | -5.2 | -5.2 | -20.5115 | -20.4493 | -3.1981 |  | 21.6846 | 6.4939 | 1.7299 | 1.192 | -85.1466 | 24.2012 | 24.2317 | 7.7114 | -143.9658 |  |  |  | 16.2667 | 8.67 | 7.41 | -9.97 | 5.42 | -26.6533 | -26.3854 | 30.0561 | 29.1756 | -8.0565 | -24.2292 | -24.3479 | 22.4255 |  |  | 8.178 | 2.8 | 1.3 | -3.17 | 18.9491 | 18.3101 | 17.2659 | 42.1322 | 41.7581 | -33.7064 | -16.5972 | -31.1568 | 2.3214 | 32.57 | 12.26 | 8.7549 | 7.6202 | -8.497 |  |  |  | 28.6841 |  | -3.584 |  |  | -2.0264 | 8.5 | 12.6 | 12.84 | 4.75 | -3.47 | 11.191 | -28.4741 | -6.56 | -4.88 | 15.73 | 6.57 | -28.1273 | -13.6909 | -44.6227 | -44.8273 | 19.1838 | -9.9375 | -20.1908 | -20.4199 | -26.5414 | -27.1552 | -4.732 | -65.4646 | -93.396 |  | -11.3087 | -10.2947 | 24.3263 | -18.7991 | -17.5349 | 12.304 | -26.103 | -26.3512 | 13.4091 | 0 | -15.18 | 2 | 3.3362 | -29.3156 | -7.4187 | -7.402 | 8.6995 | 15.6128 | -26.523 | 2.3293 | 2.0941 |  | 3.4283 | 3.7748 | 2.7536 | 13.0616 | 13.0616 | -28.8025 | 28.1222 | 27.8827 | -16.2665 |  | 21.5641 | -19.78 | -2.4221 | 0.1751 | 1.74 | 1.11 | -22.0918 |  | 2.192 | 1.178 |  | -1.43 | -0.6957 | 7.86 | -4.8 | 29.7254 |  | 21.4842 | -5.3001 | -5.6389 | 2.1281 |  |  | -14.1196 | 73.065 | 2.7923 | -21.7493 | 7.4553 | 8.8412 | 125.0396 | -7.3753 | -7.4241 | -5.6049 | 2.6258 | 7.1349 | 7.3023 | 1.9601 | -27.2656 | -26.5323 | -1.26 | -6.5277 | 12.3958 | 13.3116 | 43.0412 | -8.704 | -7.9025 | 0 | -7.0026 | -11.9257 | -11.8236 | -7.6637 |  | -14.2756 | -13.6768 | -15.772 | -14.9614 | 33.04 | 32.86 | -26.3 | -27 | 0.0705 | -1.36 | 40.7931 | 14.462 | 14.3441 | -17 | -42.4 | -2.9 | -3.4 |  |  | -119.8764 | 63.1458 | -281.0336 | -30.9909 | -24.26 | 86.0256 | 86.6389 | 128.1391 | 57.2749 | 7.1387 | 15.4408 | 13.6702 | -17.6847 | 172.8479 | -173.6948 | 4.383 | 4.4259 | -1.2634 | -1.704 |  | -2.013 | -2.024 |  | 0.8 | -1.2239 | -5.507 | 5.568 | -7.7043 | 4.7 | 6.905 | 6.276 |  |  | 3.6884 | 3.0549 | 3.7034 |  | 32.6 | 2.9411 | 0.2 | 0 | 7.2197 | -21.5359 | -25.5287 | 7.9275 | 13.6677 | -18.0667 | 3.6534 | -27.6 | 13.2 | -12.3697 | -46.7035
07/07/2026 | 08:30 |  | 0 | 5.0569 | -9.53 | 3.4137 | 9.118 |  | 17.4218 |  | 22.0095 | 9.4797 | 9.1838 | -6.66 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -22 | 1.8966 | 2.5426 | 7.1188 | 7.0262 | 12.0924 | 3.493 | 1.4863 | 1.3313 |  | -1.2616 | -1.051 | -1.036 | 4.306 | -13.32 | -2.2 | -0.907 | 0.332 | -11.4 | -11.45 |  | -13.88 | -13.95 | 5.134 | 3.1463 | 21.9856 | 24.0693 | -7.9962 | -12.1565 | -11.4649 | 3.3602 | 3.6751 | -20.5092 | -17.8285 | 15.4198 | 14.9727 | 132.1823 | 13.1972 | -6.2 | -6.2 | -23.5002 | -23.0026 | -3.6134 |  | 21.0524 | 7.3821 | 2.3896 | 1.6054 | -112.8269 | 67.4154 | 67.69 | -28.5844 | -113.5292 |  |  |  | 24.0507 | 9.68 | 8.55 | -7.33 | 8 | -19.0177 | -18.8838 | 25.3699 | 24.7736 | -4.3612 | -26.4988 | -26.6497 | 20.7444 |  | 0.1964 | 8.315 | 1.4 | 0.5 | -3.8 | 19.9387 | 19.6658 | 18.7208 | 61.9395 | 62.8039 | -33.6438 | -42.4056 | -29.2364 | 2.6873 | 36.38 | 14.24 | 10.1611 | 8.8898 | -9.478 |  |  |  | 13.688 |  | -4.0329 | -32.9 | -32.6 | -0.7861 | 10.8 | 14.06 | 15.7 | 6.48 | -3.63 | 14.787 | -13.6508 | -7.65 | -5.75 | 21.9 | 9.14 | -12.6 | -6.4545 | -35.6769 | -35.1455 | 42.9441 | 9.9474 | -1.8536 | -1.5156 | -23.5413 | -24.9174 | -6.284 | -32.6841 | -83.3585 |  | -12.3047 | -11.9361 | 19.238 | -9.1925 | -8.927 | -3.076 | -20.4358 | -19.9179 | 6.9409 | 0 | -9.64 | 0 | 3.7574 | -12.9282 | -7.997 | -8.0351 | 10.1578 | 9.8921 | -19.8402 | 2.1324 | 1.869 |  | 3.9718 | 4.517 | 3.1525 | 5.3586 | 5.5261 | -27.1279 | 16.8956 | 16.9748 | -16.3129 |  | 21.4517 | -19.52 | -2.2115 | 0.1476 | 1.75 | 1.24 | -20.7032 |  | 2.016 | 1.171 | 0 | -0.84 | -0.0626 | 7.6706 | -4.35 | 30.4269 |  | 22.1329 | -5.1656 | -5.7274 | 2.3181 |  |  | -14.7943 | 80.2704 | 3.2078 | -21.8327 | 6.5178 | 6.2443 | 118.8961 | -6.8161 | -8.3627 | -5.5369 | 2.5328 | 7.6632 | 7.856 | 1.8662 | -17.2412 | -17.0231 | -2.1 | -5.2956 | 23.1644 | 8.4457 | 41.7611 | -14.3049 | 36.9369 | -14.5021 | -12.9666 | 0 | 0 |  | 4.0441 | -14.2152 | -13.2703 | -17.6107 | -17.6981 | 28.77 | 28.68 | -24 | -24.3 | 0.1236 | 1.52 | 28.187 | 18.8639 | 18.6613 | -16.5 | -40.5 | -3.3 | -3.8 | -17.9249 | -18.0647 | -122.3087 | 45.6876 | -272.7937 | -24.7646 | -24.2513 | 76.8955 | 93.0627 | 121.0732 | 54.0384 | 3.3384 | 18.2633 | 17.882 | -10.2221 | 165.6238 | -174.1378 | -5.0826 | 12.8344 | -1.8982 | -1.506 |  | -2.034 | -2.051 |  | -0.24 | -0.2272 | -3.6912 | 4.9821 | -7.6158 | 3.4 | 6.741 | 6.471 |  |  | 4.9416 | 4.6707 | 3.7813 |  | 31.4 | 3.2846 | 0.44 | 0 | 0 | -16.3531 | -19.6383 | -2.2101 | 9.2921 | -12.0447 | 1.8852 | -26.6 | 12.7 | -0.721 | -61.8564
07/07/2026 | 09:00 |  | 0 | 5.4853 | -10.3045 | 1.6937 | 9.4135 |  | 18.7972 |  | 20.7833 | 8.6897 | 8.4048 | -6.66 | -33 | 8.8 | 7.452 | -22 | 1.7261 | 1.6875 | 6.6241 | 6.505 | 11.2456 | 2.9896 | 0.7762 | 1.3476 |  | -1.2994 | -0.785 | -0.802 | 4.427 | -13.32 | 2.2 | -0.667 | 0.335 | -9.7 | -9.75 | -10 | -13.41 | -13.56 | 7.2482 | 3.0205 | 23.4842 | 25.6235 | -11.5214 | -10.8612 | -9.8439 | 16.0111 | 11.5625 | -22.8102 | -20.2875 | 18.2114 | 15.1538 | 132.8295 | 9.4727 | -5.1 | -5 | -21.8258 | -21.2884 | -3.5196 |  | 23.8216 | 7.6575 | 3.3623 | 2.3108 | -86.3674 | 68.392 | 68.2699 | -50.1189 | -92.3423 |  |  |  | 32.194 | 13.77 | 3.35 | -2.86 | 5.52 | -20.7592 | -20.7592 | 26.6077 | 25.9055 | -4.7165 | -26.2814 | -26.6475 | 23.0979 |  | -0.1964 | 8.341 | 4.8 | 3.3 | -4 | 23.8643 | 23.6618 | 22.2656 | 55.2099 | 55.9935 | -29.4446 | -43.3677 | -24.1221 | 2.9363 | 38.83 | 15.09 | 10.9424 | 9.671 | -10.4766 |  |  |  | 8.4871 |  | -4.5608 | -33.4 | -33 | -0.5493 | 11.8 | 15.54 | 16.64 | 7.24 | -4.15 | 16.275 | -9.7606 | -7.48 | -6.25 | 21.78 | 11.22 | -9.8182 | -4.5455 | -35.8702 | -34.8909 | 48.4713 | 14.0727 | 1.7878 | 2.1852 | -19.4011 | -20.5814 | -6.459 | -10.4125 | -84.1641 | 0 | -12.3765 | -11.6215 | 18.5359 | -12.1008 | -11.7226 | 7.696 | -19.542 | -19.2167 | 7.126 | 6.34 | -15.75 | 2.1 | 3.7829 | -18.0455 | -9.3262 | -9.2253 | 13.2972 | 6.7425 | -18.7471 | 2.675 | 2.4072 |  | 3.4179 | 3.5895 | 0 | 7.703 | 8.2054 | -29.4723 | 17.7282 | 17.7249 | -15.7278 |  | 23.5123 | -18.63 | -2.5118 | 0.1467 | 1.86 | -0.88 | -23.5839 | 2.2924 | 2.159 | 1.242 | 0 | 0.16 | 0.2014 | 8.5547 | -4.11 | 31.7738 | -0.1 | 23.1393 | -6.2208 | -6.9338 | 2.3677 |  |  | -15.1651 | 83.8621 | 3.6895 | -21.5949 | 6.0107 | 5.8433 | 123.2553 | -6.0448 | -6.8011 | -5.9902 | 2.4273 | 8.2125 | 8.4186 | 1.729 | -18.3499 | -17.1342 | -0.42 | -4.9543 | 22.4847 | 14.7045 | 39.9618 | -14.2404 | 36.9791 | -13.6551 | -12.9714 | -9.7404 | -11.0951 | 3.5755 |  | -13.0121 | -12.4244 | -19.5767 | -19.5418 | 28.53 | 28.75 | -24.4 | -23 | 0.0357 | 3.92 | 25.7112 | 24.2377 | 24.0952 | -16.1 | -40.1 | -3.7 | -4.2 | -17.9249 | -17.8184 | -119.6246 | 42.7916 | -275.197 | -29.2854 | -27.2987 | 80.8962 | 87.9268 | 120.5309 | 56.6658 | 8.8771 | 18.3839 | 20.9791 | -7.1386 | 170.6897 | -174.4035 | 0.8082 | 7.2057 | 0.1892 | -1.597 |  | -2.069 | -2.069 |  | -0.8 | 0.0762 | -3.5721 | 4.7196 | -8.0858 | 4 | 7.965 | 7.596 |  |  | 3.9191 | 3.5477 | 4.1492 |  | 31.6 | 3.0686 | 0.69 | 0 | 0 | -16.8643 | -19.3848 | -2.1126 | 9.6489 | -11.7686 | 0 | -26.2 | 13.4 | -3.1026 | -54.5377
07/07/2026 | 09:30 |  | 0 | 6.143 | -11.0161 | 1.2665 | 9.0599 |  | 20.0886 |  | 22.0768 | 9.2267 | 8.8469 | -6.66 | -33 | 8.8 |  | -22 | 1.5329 | 2 | 6.7001 | 6.6011 | 11.4591 | 3.0442 | 1.2049 | 1.2921 |  | -1.236 | -0.89 | -0.869 | 4.615 | -13.32 | 2.2 | -0.417 | 0.342 | -10.27 | -10.29 |  | -13.99 | -14.12 | 8.0204 | 3.1756 | 24.7734 | 27.0526 | -11.2256 | -11.1315 | -10.678 | 4.4915 | 3.8526 | -21.0989 | -18.1746 | 14.4682 | 13.0897 | 135.1534 | 9.0972 | -5.5 | -5.5 | -22.9787 | -22.3614 | -3.673 |  | 24.8798 | 9.3712 | 3.2075 | 2.1929 | -91.586 | 70.7724 | 70.6503 | -43.4402 | -83.7501 |  |  |  | 35.1679 | 13.63 | 3.54 | -2.26 | 6.08 | -26.1174 | -25.8495 | 30.4167 | 29.8617 | -5.3905 | -26.5835 | -26.6933 | 24.5129 |  | 0 | 8.008 | 5.7 | 4 | -4.12 | 24.7849 | 25.0687 | 23.2962 | 56.5381 | 56.521 | -29.8854 | -46.293 | -23.6872 | 3.2021 | 38.99 | 15.54 | 12.0361 | 10.6476 | -10.9586 |  |  |  | 11.5751 |  | -4.7297 | -34 | -32.7 | -0.3113 | 12.8 | 15.4 | 17.72 | 8.23 | -4.34 | 17.112 | -11.3581 | -7.96 | -6.07 | 22.91 | 13.22 | -11.1091 | -6.0545 | -41.8001 | -41.1091 | 51.0471 | 14.0051 | 1.3299 | 1.5632 | -26.3027 | -20.116 | -7.409 | -15.0216 | -92.0909 |  | -12.6026 | -12.0526 | 12.9375 | -5.5636 | -5.7037 | -1.54 | -28.8474 | -28.8452 | 14.8345 | 0 | -9.67 | 0 | 4.2749 | -7.3799 | -8.8602 | -8.9489 | 9.4942 | 0 | -12.5067 | 2.6846 | 2.5058 |  | 3.595 | 3.1264 | 2.9867 | 12.5592 | 13.3965 | -23.109 | 24.5356 | 24.587 | -10.5093 |  | 21.8131 | -18.36 | -2.7114 | 0.1916 | 1.59 | -0.46 | -21.95 |  | 2.191 | 0.682 |  | 1.22 | -1.9661 | 5.1217 | -3.95 | 33.6426 |  | 23.3064 | -6.886 | -7.6562 | 2.581 |  |  |  | 86.0442 | 4.5221 | -21.4004 | 7.6193 | 7.3784 | 126.8452 | -5.5132 | -6.0276 | -5.6977 | 2.4169 | 9.0548 | 9.1701 | 1.8186 | -9.8686 | -9.2248 | -19.7 | 14.5815 | 0 | 38.3917 | 48.2081 | -24.1984 | 27.9204 | -11.6352 | -9.7157 | 0 | 0 |  |  | -12.9407 | -12.4298 | -21.9818 | -21.7639 | 28.08 | 28.05 | -21 | -20.8 | 0.195 | 5.12 | 21.3136 | 22.5399 | 22.197 | -15.7 | -36.7 | -4.2 | -4.7 |  |  | -134.3931 | 49.5593 | -271.1206 | -24.3911 | -25.3751 | 77.8255 | 89.0186 | 117.0876 | 54.4529 | 3.0232 | 20.0641 | 16.5267 | -5.7657 | 164.7192 | -170.6561 | -2.2701 | 10.5236 | 0.5408 | -1.579 |  | 0.067 | -4.358 |  | -0.56 | 0.4988 | -2.4887 | 4.9821 | -8.3482 | 2.9 | 7.656 | 7.159 |  |  | 4.6018 | 3.4683 | 3.92 |  | 29.4 | 3.3588 | 0.83 | 0 | 0 | -17.5943 | -22.0303 | 0 | 10.2036 | -14.7902 | 3.8143 | -25.1 | 12.6 | -18.6516 | -39.56
07/07/2026 | 10:00 |  | 0 | 6.5602 | -11.1324 | 3.2878 | 9.2134 |  | 21.2121 |  | 22.3878 | 9.3097 | 9.35 | -8.88 |  | 8.8 | 8.28 | -22 | 1.0436 | 1.9447 | 7.9858 | 8.0076 | 13.61 | 4.2131 | 1.723 | 1.2752 |  | -1.2328 | -0.677 | -0.721 | 3.919 | -11.1 | 2.2 | -0.83 | 0.323 | -9.65 | -9.68 |  | -12.31 | -12.84 | 8.5897 | 3.0775 | 24.7324 | 26.9294 | -8.7166 | -13.7647 | -14.2494 | 11.2221 | 12.1602 | -21.8375 | -18.7494 | 32.309 | 22.499 | 118.4045 | 10.6049 | -5.7 | -5.8 | -20.6721 | -20.1867 | -3.6907 |  | 17.3892 | 9.2259 | 3.6938 | 2.546 | -89.5413 | 53.8957 | 53.8957 | -21.7295 | -96.5402 |  |  |  | 36.0861 | 15.36 | 3.42 | -0.35 | 6.97 | -20.0894 | -20.6252 | 30.8385 | 29.7215 | -7.1709 | -14.2811 | -14.7237 | 17.5767 |  |  | 8.396 | 11.9 | 9.3 | -4.3 | 35.1221 | 34.7739 | 33.1932 | 38.1679 | 39.0191 | -28.009 | -30.2755 | -21.0958 | 3.672 | 40.82 | 16.48 | 12.3486 | 11.1359 | -11.1284 |  |  |  | 21.0737 |  | -4.9533 | -32.2 | -32.5 | 0.0031 | 14 | 15.82 | 19 | 9 | -3.96 | 16.4455 | -21.7462 | -7.78 | -6.27 | 21.45 | 14.04 | -21.0545 | -10.9 | -43.3877 | -42.8091 | 44.583 | 7.6126 | -4.5332 | -3.9242 | -16.6217 |  | -7.364 | -39.8704 | -86.4857 |  | -12.9126 | -11.9557 |  | -10.1704 | -9.445 | 5.648 | -28.5081 | -28.1876 | 12.089 | -2.86 | -9.88 | 0.5 | 4.0523 | -15.4447 | -8.2362 | -8.1803 | 9.6023 |  | -12.9461 | 3.689 | 3.4439 |  | 3.6645 | 3.7824 | 2.7711 | 6.8657 | 6.6983 | -19.9273 | 24.9984 | 25.4811 | -8.2847 |  | 20.2066 | -17.47 | -3.2186 | 0.144 | 2.82 | -0.55 | -20.0967 |  | 2.088 | 0.711 |  | 1.46 | -12.9415 | -4.6776 | -3.49 | 34.3688 |  | 25.5025 | -8.3558 | -9.1019 | 2.7028 |  |  | -15.6078 | 87.8986 | 4.4128 | -21.5901 | 8.2076 | 7.8806 | 146.0661 | -4.784 | -5.8249 | -7.3565 | 2.4214 | 9.3405 | 9.4391 | 1.9294 | -11.5387 | -9.4825 | -21.79 | 15.985 | 5.345 | 28.9282 | 51.2344 | -24.0543 | 27.7212 | -12.251 | -10.4495 | 0 | 0 |  |  | -13.5779 | -12.8034 | -23.4883 | -23.1997 | 29.16 | 29.08 | -23.7 | -24 | 0.054 | 6.64 | 20.5892 | 23.6073 | 22.8375 | -15.7 | -42.2 | -3.3 | -3.8 | -17.9904 |  | -136.3402 | 45.3166 | -271.6451 | -20.0996 | -29.2037 | 71.6236 | 95.5927 | 113.7053 | 53.8186 | -4.9547 | 17.021 | 15.2062 | -1.2849 | 163.8757 | -171.8143 | -6.9202 | 12.5607 | 0.5628 | -2.193 |  | 0.066 | -4.263 |  | -2.4 | 1.5437 | -1.4328 | 5.3635 | -11.0155 | 4.5 | 7.409 | 7.626 |  |  | 3.2181 | 4.5144 | 3.599 |  | 32.9 | 0.6061 | 1.01 | 0 | 0 | -17.0712 | -22.6527 | 1.9821 | 10.3981 | -14.8395 | 3.8068 | -28.2 | 14.3 | -7.8325 | -49.8119
07/07/2026 | 10:30 |  | 0 | 6.7608 | -11.5213 | 4.2483 | 10.0793 |  | 22.1699 |  | 25.0281 | 10.8527 | 10.5033 | -8.88 | -33 | 11 | 8.28 | -24.2 | 1.2762 | 10.7503 | 8.7741 | 8.8244 | 15.0698 | 4.2827 | 1.8455 | 1.9958 |  | -1.2536 | -0.732 | -0.715 | 4.952 | -11.1 | 4.4 | -0.489 | 0.349 | -9.47 | -9.39 |  | -12.87 | -13.08 | 9.8228 | 3.1867 | 19.9421 | 24.463 | -7.73 | -11.9485 | -11.3366 | 2.6988 | 2.7216 | -20.6568 | -17.9874 | 14.7197 | 14.841 | 128.4647 | 10.888 | -6.4 | -6.4 | -21.8808 | -21.7343 | -3.8275 |  | 19.0028 | 9.5499 | 3.7124 | 2.5254 | -93.8139 | 54.6281 | 55.1164 | -20.0845 | -96.6244 |  |  |  | 37.0241 | 15.28 | 3.45 | 0.34 | 7.29 | -20.0894 | -20.3573 | 31.0179 | 29.6754 | -7.6293 | -13.8671 | -13.8332 | 18.4855 |  |  | 7.946 | 12.4 | 10.1 | -4.41 | 36.7308 | 36.4131 | 34.5137 | 38.6925 | 38.9343 | -29.1047 | -30.417 | -22.1107 | 3.4822 | 40.89 | 16.49 | 12.9736 | 11.7218 | -11.5898 |  |  |  | 21.5087 |  | -5.1676 | -31.7 | -32.7 | -0.0073 | 15 | 16.18 | 20.04 | 9.75 | -3.9 | 17.9645 | -21.1787 | -11.14 | -5.61 | 24.69 | 14.48 | -20.5818 | -10.4182 | -43.6273 | -43.1364 | 47.5498 | 10.4619 | -1.4462 | -1.4603 | -24.7273 |  | -7.844 | -39.0559 | -90.4705 |  | -13.3795 | -12.7857 | 16.1709 | -6.6577 | -6.6528 | -0.516 | -28.7752 | -28.5977 | 13.0015 | 0 | -9.99 | 0 | 4.4236 | -10.0242 | -7.548 | -7.5432 | 9.2089 |  | -13.8962 | 3.2465 | 2.9477 |  | 2.6666 | 3.3567 | 2.7675 | 7.0332 | 7.2006 | -18.9226 | 25.8351 | 25.7197 | -8.6233 |  | 18.6734 | -17.21 | -3.1087 | 0.1641 | 2.03 | 0.21 | -18.5607 |  | 1.581 | 1.76 |  | 1.75 | -12.1167 | -4.4581 | -3.41 | 34.3551 |  | 25.5697 | -8.9982 | -9.5593 | 2.8374 |  |  | -15.8274 | 87.7467 | 3.5973 | -21.2836 | 7.8327 | 7.1806 | 147.6952 | -4.3922 | -4.3272 | -7.8789 | 2.594 | 9.5749 | 9.7318 | 2.0842 | -8.7209 | -7.8256 | -20.95 | 17.0156 | 8.6193 | 30.2597 | 50.1769 | -23.6324 | 29.1815 | -12.9768 | -10.5218 | 0 | 0 | -0.9416 | -1.3828 | -13.7537 | -13.2483 | -24.6216 | -24.3371 | 28.24 | 28.6 | -23.3 | -22.9 | 0.2115 | 8.4 | 22.5657 | 22.3153 | 22.3619 | -15.3 | -39.7 | -3.3 | -3.8 |  | -18.0196 | -130.2688 | 48.0546 | -271.7173 | -20.275 | -24.3337 | 71.019 | 100.6771 | 114.1098 | 54.3563 | -3.5793 | 17.1658 | 15.3273 | -0.9457 | 162.0571 | -171.6143 | -9.1495 | 14.3187 | 0.7044 | -1.654 |  |  | -4.182 |  | -2.08 | 1.618 | -1.9028 | 5.5375 | -11.1315 | 4.7 | 7.881 | 8.24 |  |  | 4.2288 | 4.3377 | 3.779 |  | 31.9 | 0.8725 | 1.01 | 0 |  | -17.3399 | -21.3206 | 0.9562 | 9.8671 | -13.7133 | 3.2577 | -27.8 | 14.1 | -6.2034 | -47.1834
07/07/2026 | 11:00 |  | 0 | 7.0392 | -11.9932 | 3.3452 | 9.35 |  | 23.231 |  | 24.4417 | 10.3797 | 10.103 | -8.88 | -35.2 | 13.2 | 7.452 |  | 1.4795 | 8.9945 | 8.8413 | 8.9054 | 15.3073 | 4.4748 | 1.8003 | 1.8081 |  | -1.2407 | -0.447 | -0.498 | 5.079 | -11.1 | 4.4 | -0.418 | 0.35 | -7.58 | -7.58 |  | -12.7 | -12.72 | 10.6096 | 3.1907 | 20.0837 | 23.94 | -8.558 | -10.7299 | -11.8866 | 13.0005 | 11.268 | -21.4981 | -19.4649 | 18.6199 | 30.4571 | 126.8273 | 9.4181 | -5.8 | -5.8 | -17.0996 | -21.3959 | -3.5833 |  | 18.5612 | 9.534 | 3.9106 | 2.4593 | -68.2088 | 53.0106 | 53.9567 | -31.8458 | -90.1452 |  |  |  | 36.9742 | 15.53 | 3.36 | 0.54 | 7.97 | -20.8931 | -20.4912 | 31.4099 | 30.2093 | -6.1932 | -12.0835 | -12.8291 | 15.3459 |  |  | 8.051 | 13.4 | 10.8 | -4.46 | 37.9098 | 37.775 | 35.693 | 34.187 | 36.2037 | -27.1021 | -30.3539 | -20.5062 | 3.5917 | 42.52 | 17.2 | 13.5986 | 12.3077 | -11.9853 |  |  |  | 19.0799 |  | -5.3568 | -34.2 |  | -0.1123 | 15.6 | 16.52 | 20.58 | 10.16 | -4.04 | 18.3985 | -19.4536 | -11.31 | -5.57 | 25.1 | 14.66 | -19.7636 | -9.7818 | -43.9227 | -43.1909 | 48.5128 | 11.5364 | -0.7202 | 0.1033 | -16.7361 |  | -8.273 | -27.9774 | -87.8918 |  | -13.1952 | -12.4986 | 16.1872 | -10.7154 | -10.7888 | 7.696 | -27.8233 | -28.0601 | 12.8909 | 0 | -8.3 | 0.2 | 4.0775 | -16.2262 | -6.7992 | -6.9461 | 9.3701 |  | -14.6672 | 2.5652 | 2.282 |  | 2.7592 | 2.676 | 0 | 7.703 | 8.0379 | -17.7504 | 25.4461 | 25.6851 | -5.992 |  | 20.2066 | -16.06 | -2.0156 | 0.1678 | 1.83 | 0.53 | -20.2032 |  | 1.511 | 0.727 | 0 | 1 | -17.8424 | -9.4451 | -3.14 | 33.659 |  | 25.9355 | -9.6629 | -10.4454 | 2.9012 |  |  | -14.9727 | 88.3445 | 3.7 | -20.6827 | 7.4333 | 7.7618 | 161.8032 | -3.9014 | -3.9608 | -7.7498 | 2.7694 | 9.7067 | 9.89 | 2.3788 | -9.8688 | -6.0288 | -20.53 | 16.279 | 9.029 | 32.6121 | 45.9526 | -22.8911 | 28.5713 | -11.6473 | -10.6795 | 0 | 0 |  |  | -13.8526 | -13.6823 | -25.8881 | -25.4816 | 28.11 | 28.05 | -22.2 | -21.5 | 0.1767 | 10 | 19.527 | 21.949 | 22.0636 | -15.3 | -40.5 | -3.1 | -3.4 |  | -17.8173 | -124.0495 | 50.1111 | -272.0556 | -24.636 | -23.402 | 74.0493 | 95.5678 | 114.7825 | 55.5266 | -2.8277 | 17.0621 | 15.8012 | -2.0086 | 165.5807 | -172.7112 | -8.2212 | 13.6054 | 0.6116 | -2.035 |  |  | -4.193 |  | -1.68 | 1.559 | -1.9608 | 5.1286 | -11.397 | 4 | 8.893 | 7.956 |  |  | 4.4041 | 3.3331 | 3.0431 |  | 31.2 | 0.8964 | 1.07 | 0 |  | -16.5028 | -21.1331 | 0 | 9.5548 | -14.8706 | 4.4399 | -26.7 | 13.5 | -7.3051 | -48.0763
07/07/2026 | 11:30 |  | 0 | 6.8914 | -11.7684 | 3.529 | 9.9169 |  | 22.5537 |  | 24.188 | 10.1987 | 9.9764 | -19.98 | -35.2 |  | 7.452 |  | 1.5832 | 8.9968 | 9.7561 | 9.8761 | 16.6982 | 5.048 | 1.9424 | 2.042 |  | -1.2791 | -0.772 | -0.756 | 5.064 | 0 | 6.6 | -0.663 | 0.354 | -8.86 | -8.9 |  | -12.53 | -12.58 | 10.7226 | 3.5026 | 20.3383 | 24.6095 | -6.7793 | -11.1771 | -10.6246 | 2.845 | 3.4223 | -19.9563 | -17.1314 | 14.9428 | 14.8746 | 127.083 | 10.2118 | -6 | -6 | -20.5072 | -20.6865 | -3.8973 |  | 17.6671 | 9.5007 | 3.8094 | 2.6293 | -83.0103 | 54.9943 | 55.1774 | -25.9749 | -89.0955 |  |  |  | 38.9702 | 16.09 | 3.33 | 1.47 | 7.33 | -20.2233 | -19.9554 | 30.1598 | 28.6546 | -7.9729 | -15.0354 | -14.7874 | 17.3592 |  |  | 6.925 | 14.5 | 11.5 | -4.48 | 37.8019 | 37.9357 | 35.8997 | 35.7871 | 36.2219 | -28.3364 | -29.6323 | -21.5591 | 3.7479 | 42.03 | 17.13 | 13.9111 | 12.5031 | -12.2338 |  |  |  | 23.6428 |  | -5.5167 | -34.2 |  | -0.1123 | 16.6 | 16.96 | 21.2 | 10.63 | -4.21 | 18.1505 | -22.4463 | -11.5 | -5.58 | 25.75 | 15.64 | -22.3273 | -10.7455 | -44.1952 | -43.6 | 50.8069 | 13.6279 | 1.6711 | 1.7237 | -21.4594 |  | -7.7 | -31.6968 | -88.8442 |  | -12.9097 | -12.7955 | 15.1952 | -7.1271 | -6.7293 | 6.16 | -28.3954 | -28.391 | 12.7818 | -10.77 | 0 | 0.9 | 4.2003 | -10.0225 | -7.3465 | -7.4342 | 9.0181 |  | -13.0744 | 3.2234 | 2.9755 |  | 2.4036 | 2.9474 | 0 | 7.2006 | 7.0332 | -16.2433 | 25.5918 | 25.7795 | -6.7521 |  | 18.6734 | -16.62 | -1.5212 | 0.2007 | 2.36 | 0.94 | -17.9992 |  | 1.481 | 1.807 |  | 0.62 | -16.6448 | -9.3005 | -3.26 | 33.448 |  | 26.9783 | -8.5863 | -9.3781 | 3.0902 |  |  | -14.6352 | 90.6992 | 4.2507 | -21.4507 | 6.6533 | 5.9381 | 156.6871 | -3.6507 | -6.7753 | -6.7938 | 3.1723 | 9.9484 | 10.1985 | 2.5706 | -10.6401 | -8.8454 | -20.12 | 15.2523 | 4.4728 | 35.8279 | 47.8879 | -23.5737 | 29.0229 | -10.4912 | -9.2928 | -10.9059 | -10.7397 |  |  | -14.9567 | -14.5118 | -26.9407 | -27.1831 | 30.33 | 30.32 | -23.3 | -24 | 0.195 | 10.88 | 27.5981 | 18.9855 | 19.1103 | -15.3 | -38.8 | -1.7 | -2.2 |  | -18.0297 | -127.2308 | 51.0172 | -272.1783 | -24.3892 | -25.486 | 74.0639 | 95.3079 | 117.519 | 59.2386 | -2.4552 | 18.3667 | 15.7185 | -4.4018 | 165.6796 | -175.0932 | -9.8596 | 15.1365 | 0.7752 | -1.718 |  | 0.067 | -4.347 |  | -1.2 | 1.4924 | -2.4308 | 5.977 | -11.2505 | 3.1 | 7.485 | 8.48 |  | 2.0823 | 3.7129 | 4.2982 | 4.1905 |  | 31.3 | 0.6917 | 1.31 | 0 |  | -17.2435 | -22.4499 | 0.9331 | 10.3097 | -15.1905 | 4.3755 | -26.9 | 13.1 | -10.1524 | -45.0955
07/07/2026 | 12:00 |  | 0 | 6.6758 | -11.5951 | 4.1291 | 9.4642 |  | 24.6331 |  | 25.3592 | 11.0267 | 10.7276 | -22.2 | -35.2 | 11 |  |  | 1.8206 | 9.6878 | 9.3619 | 9.4163 | 16.0314 | 5.2863 | 1.8136 | 1.9896 |  | -1.1614 | -0.8 | -0.786 | 4.97 | 4.44 | 4.4 | -0.291 | 0.352 | -8.7 | -8.79 | -10 | -13.34 | -13.45 | 9.6092 | 3.4936 | 20.4987 | 24.844 | -4.4496 | -10.2654 | -9.6886 | 4.1941 | 4.8822 | -20.4921 | -17.9405 | 18.8097 | 18.6506 | 121.805 | 12.9525 | -6.3 | -6.2 | -22.5125 | -22.3422 | -3.9253 |  | 16.7109 | 9.4923 | 3.6224 | 2.3686 | -77.456 | 80.2331 | 80.4468 | -36.9368 | -46.8223 |  |  |  | 38.9402 | 14.99 | 3.4 | 1.11 | 7.58 | -20.4912 | -20.4912 | 30.7463 | 29.7709 | -7.659 | -1.4861 | -1.646 | 16.1132 |  |  | 7.172 | 8.8 | 6.5 | -4.39 | 41.8858 | 42.5486 | 39.5731 | 53.0071 | 53.579 | -29.1455 | -45.8248 | -22.1875 | 3.6175 | 41.37 | 16.9 | 13.7549 | 12.5031 | -11.9173 |  |  |  | 23.1306 |  | -5.3296 | -39.9 | -38.7 | -0.3491 | 16.6 | 16.96 | 21.48 | 10.77 | -3.97 | 16.647 | -23.0738 | -11.34 | -5.77 | 27.43 | 15.16 | -22.7091 | -11.5091 | -44.804 | -44.0636 | 50.7503 | 13.2699 | 0.6418 | 0.8021 | -28.234 |  | -7.754 | -20.8341 | -92.612 | 0 | -12.8535 | -12.4626 | 15.243 | -4.2221 | -5.5968 | -3.076 | -28.3571 | -28.9491 | 13.7856 | 2.65 | 0 | -3.6 | 4.4807 | -4.0625 | -6.2411 | -6.2614 | 6.8534 |  | -14.0366 | 3.1908 | 3.1075 | 0 | 2.8553 | 3.5459 | 2.4968 | 6.6983 | 7.5355 | -19.5924 | 26.5194 | 25.9047 | -7.6024 |  | 20.397 | -18.11 | -2.4202 | 0.1989 | 2.6 | -0.41 | -19.4524 |  | 1.984 | 0.721 | 0 | 2.49 | -17.0316 | -9.2335 | -3.04 | 31.0541 |  | 26.6087 | -8.2926 | -9.0625 | 3.1028 |  |  | -15.0865 | 88.5179 | 4.6861 | -21.0721 | 7.4686 | 6.9913 | 156.9716 | -4.4017 | -7.4829 | -6.7263 | 3.2164 | 9.8093 | 10.1194 | 2.7658 | -10.5836 | -9.3044 | -19.28 | 13.7331 | 0 | 39.1811 | 47.0239 | -23.1024 | 28.8445 | -11.3758 | -9.6349 | 0 | 0 |  |  | -15.0556 | -14.5557 | -25.0114 | -25.4158 | 30.4 | 30.26 | -24.9 | -24.9 | 0.2994 | 9.92 | 26.8049 | 20.501 | 20.3724 | -15.2 | -41 | -2.4 | -2.9 | -18.1736 |  | -129.812 | 56.2806 | -274.6038 | -25.3149 | -24.1109 | 76.0045 | 95.41 | 115.7194 | 57.0601 | -1.1808 | 20.3215 | 20.0037 | -1.4179 | 168.9468 | -175.998 | -8.8919 | 14.9685 | 0.1892 | -2.277 |  | -2.16 | -2.167 |  | -1.04 | 1.3503 | -3.1327 | 4.5731 | -10.3105 | 3.5 | 8.691 | 8.804 |  |  | 4.4138 | 4.5469 | 4.0152 |  | 31.5 | 0.59 | 1.22 |  |  | -17.4776 | -21.7324 | 0 | 10.2975 | -14.4189 | 3.7871 | -26.9 | 12.5 | -17.1892 | -36.3764
07/07/2026 | 12:30 |  | 0 | 6.7743 | -11.4565 | 3.4048 | 9.6301 |  | 24.6256 |  | 27.2291 | 11.7956 | 11.3951 | -22.2 | -35.2 | 11 |  | -24.2 | 1.5846 | 11.3168 | 9.0074 | 8.906 | 15.2576 | 5.1618 | 1.671 | 1.9663 |  | -1.2585 | -0.945 | -0.92 | 5.15 | 4.44 | 4.4 | -0.716 | 0.356 | -9.41 | -9.37 |  | -13.45 | -13.53 | 8.2635 | 3.3065 | 17.9921 | 22.3082 | -3.0211 | -10.7086 | -10.1673 | 2.8417 | 3.0132 | -20.757 | -17.8967 | 18.7418 | 19.4072 | 116.8042 | 14.5676 | -6.9 | -6.9 | -23.3448 | -23.0983 | -4.1755 |  | 13.6142 | 6.3915 | 2.5461 | 1.7868 | -91.9828 | 78.2494 | 78.3105 | -19.9556 | -63.1642 |  |  |  | 34.5891 | 14.34 | 3.45 | -0.87 | 6.29 | -18.4819 | -18.4819 | 30.5191 | 28.924 | -6.7226 | -3.6734 | -3.8715 | 14.0922 |  |  | 7.362 | 7 | 5.3 | -4.28 | 37.9814 | 38.3867 | 36.8 | 56.9243 | 57.7734 | -31.1928 | -44.2704 | -27.3686 | 3.7804 | 40.76 | 16.58 | 13.2861 | 12.1124 | -11.4161 |  |  |  | 27.9578 |  | -5.0272 | -37.3 | -36.3 | -0.603 | 16.3 | 15.1 | 21.34 | 10.7 | -3.35 | 14.942 | -27.2866 | -10.92 | -5.64 | 23.42 | 13.34 | -24.9455 | -12.7091 | -45.4166 | -44 | 44.6877 | 9.877 | -2.5287 | -2.1982 | -29.5958 |  | -6.923 | -34.7985 | -93.0964 |  | -12.7956 | -12.2678 | 16.9683 | 0.5402 | 0.0776 | -10.244 | -29.8956 | -29.7618 | 13.5057 | 6.77 | -7.63 | 0 | 4.5165 | 4.3517 | -5.2358 | -5.1975 | 4.7836 |  | -15.3916 | 3.0441 | 2.8076 |  | 3.1335 | 3.6149 | 2.648 | 5.5261 | 5.6935 | -16.5782 | 26.1297 | 26.2906 | -6.175 |  | 18.9029 | -19 | -3.4072 | 0.165 | 3.76 | -0.8 | -18.591 |  | 1.644 | 0.436 |  | 2.13 | -18.8797 | -10.7275 | -3.36 | 29.825 |  | 25.3307 | -8.1874 | -8.8852 | 3.0807 |  |  | -14.295 | 84.8822 | 3.6752 | -20.65 | 5.7449 | 5.7293 | 154.2816 | -5.0487 | -6.2419 | -7.4288 | 3.0142 | 9.509 | 9.7634 | 2.4815 | -11.7996 | -9.646 | -19.7 | 11.9638 | -3.9959 | 34.5564 | 53.0405 | -26.2062 | 26.7599 | -12.1772 | -11.0471 | -11.1521 | -10.96 |  |  | -15.5445 | -14.9622 | -23.257 | -22.8802 | 32.64 | 32.56 | -26.6 | -27.6 | -0.1749 | 8.64 | 35.9048 | 13.568 | 13.6147 | -16.1 | -43.9 | -2 | -2.5 |  |  | -143.4483 | 50.5649 |  | -21.9069 | -28.1546 | 69.6526 | 100.1431 | 122.1605 | 56.2979 | -3.2339 | 16.047 | 14.5503 | -7.5006 | 161.358 | -173.2946 | -13.2333 | 16.0073 | -1.4295 | -2.321 |  | -2.183 | -2.194 |  | -0.32 | 0.7064 | -3.6301 | 3.3707 | -10.1946 | 4.9 | 8.074 | 6.659 |  | 2.3602 | 5.5332 | 3.8748 | 3.2484 |  | 33.6 | 1.336 | 0.99 |  | 0 | -18.1953 | -22.4278 | 1.9749 | 10.8639 | -13.4435 | 1.9927 | -29 | 13.8 | -16.7796 | -35.667
07/07/2026 | 13:00 |  | 0 | 6.1812 | -10.719 | 3.6911 | 9.0987 |  | 24.2005 |  | 25.7344 | 11.2997 | 10.7567 | -19.98 | -33 | 8.8 |  | -22 | 2.0677 | 9.8212 | 8.26 | 8.1108 | 13.9215 | 4.7101 | 1.4893 | 2.0156 |  | -1.2099 | -0.761 | -0.75 | 4.669 | 0 | 2.2 | -0.877 | 0.341 | -9.65 | -9.6 |  | -12.7 | -12.71 | 7.5768 | 3.6601 | 16.3367 | 20.5144 | -6.5925 | -11.8502 | -10.9032 | 15.3572 | 16.4243 | -24.5104 | -21.6544 | 27.6967 | 28.8364 | 122.9389 | 14.2691 | -6.5 | -6.5 | -20.362 | -20.685 | -2.7879 |  | 14.8407 | 5.9681 | 1.8435 | 1.3349 | -66.9576 | 72.0847 | 72.1457 | -22.5349 | -51.3792 |  |  |  | 30.5873 | 12.84 | 3.37 | -2.91 | 5.23 | -18.3479 | -18.4819 | 30.0116 | 29.3843 | -5.0345 | -1.0153 | -1.3585 | 14.444 |  |  | 7.483 | 6.6 | 5.1 | -4.06 | 38.0719 | 38.0939 | 35.9055 | 56.1666 | 55.5007 | -28.8052 | -42.7428 | -25.5296 | 3.2218 | 37.61 | 15.1 | 12.6611 | 11.4288 | -10.9688 |  |  |  | 28.1664 |  | -4.7906 | -34.8 | -33.9 | -0.3125 | 16.3 | 13.46 | 21.22 | 10.48 | -2.91 | 14.26 | -28.2016 | -11.09 | -5.53 | 22.76 | 11.34 | -26.5636 | -12.9545 | -44.8429 | -43.7909 | 41.8508 | 7.7573 | -5.7672 | -4.4483 | -23.4095 |  | -6.309 | -31.157 | -98.612 |  | -12.1529 | -10.487 | 11.7573 | -4.5217 | -5.2181 | 9.744 | -30.379 | -31.2159 | 8.2131 | -11.28 | -7.36 | 5.6 | 4.2186 | -6.6341 | -5.0962 | -5.1703 | 3.6396 |  | -12.6443 | 3.4677 | 3.3436 |  | 2.9858 | 2.606 | 0 | 5.1911 | 5.1911 | -18.4202 | 26.6546 | 26.3835 | -8.5759 |  | 17.2329 | -19.95 | -3.9199 | 0.1485 | 3.79 | -0.09 | -16.9026 |  | 1.692 | 1.511 |  | 3.43 | -12.5892 | -5.3234 | -3.61 | 31.1643 |  | 25.4193 | -8.1169 | -8.7328 | 2.9759 |  |  | -14.6505 | 82.4721 | 4.4368 | -21.0306 | 7.8895 | 5.9475 | 148.1014 | -5.0202 | -6.2484 | -7.3761 | 3.3716 | 9.0915 | 9.3204 | 2.8073 | -13.7587 | -12.5276 | -21.37 | 12.4441 | 0 | 34.7656 | 52.2569 | -27.2264 | 26.1757 | -11.6599 | -9.8738 | 0 | 0 |  |  | -15.9181 | -15.7972 | -21.7298 | -22.0417 | 33.07 | 33 | -28.3 | -28.7 | -0.2097 | 7.36 | 45.8575 | 10.2793 | 10.1811 | -15.7 | -43.9 | -0.7 | -1.3 | -18.1235 | -18.0963 | -142.0333 | 53.9423 | -275.0316 | -20.489 | -28.4129 | 67.7526 | 103.5224 | 122.5288 | 54.4998 | -10.339 | 17.6052 | 13.6009 | -11.3129 | 159.8601 | -172.7632 | -12.7522 | 18.6123 | 0.0012 | -2.291 |  | -2.193 | -2.195 |  | -0.88 | 0.4548 | -3.5142 | 3.4287 | -9.4041 | 5.5 | 7.368 | 7.665 |  |  | 4.2222 | 4.2527 | 3.538 |  | 33.8 | 1.483 | 1.01 |  | 0 | -18.7316 | -22.029 | 3.0949 | 11.8043 | -13.6231 | 2.3552 | -28.9 | 13.7 | -14.6255 | -34.2821
07/07/2026 | 13:30 |  | 0 | 5.9711 | -10.5486 | 3.98 | 9.3774 |  | 23.5834 |  | 25.5405 | 11.0927 | 10.6402 | -17.76 |  | 8.8 |  |  | 2.15 | 10.345 | 7.8593 | 7.7338 | 13.1265 | 4.8568 | 1.583 | 2.0076 |  | -1.2646 | -0.859 | -0.846 | 4.46 | 0 | 2.2 | -1.438 | 0.332 | -10.04 | -10.06 |  | -14.64 | -14.42 | 6.8496 | 3.7849 | 15.2505 | 19.3266 | -7.0051 | -11.2738 | -9.7223 | 14.6022 | 15.1271 | -25.36 | -22.6719 | 31.336 | 27.5621 | 127.3798 | 11.8002 | -6.2 | -6.2 | -21.6844 | -21.8383 | -2.8304 |  | 19.1886 | 6.229 | 1.8845 | 1.3086 | -71.81 | 73.0308 | 73.397 | -34.8173 | -60.3123 |  |  |  | 29.3998 | 12.81 | 3.35 | -3.02 | 5.71 | -15.4009 | -15.4009 | 25.0111 | 24.412 | -4.1617 | 4.4125 | 4.299 | 18.5424 | 0 |  | 7.436 | 6.4 | 4.1 | -4.11 | 40.2002 | 40.4535 | 38.2514 | 54.9859 | 56.2248 | -28.4627 | -42.6749 | -24.2485 | 3.1406 | 36.91 | 14.38 | 12.3486 | 11.0382 | -10.4504 |  |  |  | 25.4201 |  | -4.5083 | -34.8 | -34 | -0.6445 | 15.9 | 14.18 | 20.66 | 10.15 | -3.31 | 15.3605 | -25.8515 | -10.88 | -5.82 | 24.55 | 11.54 | -24.4364 | -12.3818 | -38.7073 | -38.4364 | 47.6011 | 12.7034 | -0.0983 | 0.2623 | -25.9788 |  | -6.727 | -20.2761 | -94.5941 |  | -11.9919 | -11.6065 | 13.5203 | -1.9947 | -1.6154 | -12.804 | -23.7519 | -23.1314 | 11.8928 | 6.61 | 0 | -0.8 | 4.1684 | 0.9327 | -3.6973 | -3.7228 | 2.2518 |  | -13.5072 | 2.9373 | 2.4999 |  | 2.4864 | 2.8222 | 0 | 0 | 1.1722 | -15.7409 | 21.0131 | 21.2704 | -6.5087 |  | 20.397 | -20.27 | -2.3232 | 0.1476 | 2.64 | 0.58 | -19.7113 |  | 1.611 | 0.542 | 0 | 3.71 | -6.8946 | 1.2244 | -3.86 | 31.3073 |  | 26.1138 | -8.4052 | -9.3955 | 2.9353 |  |  | -14.1872 | 84.7749 | 3.9788 | -22.4533 | 6.396 | 7.0769 | 127.3711 | -4.2287 | -6.3405 | -6.5716 | 2.8857 | 8.3956 | 8.5531 | 2.2233 | -17.2903 | -15.1576 | -13.83 | 6.9608 | 10.843 | 22.704 | 42.1815 | -21.8327 | 30.8719 | -13.1464 | -11.2667 | 0 | 0 |  |  | -16.352 | -15.984 | -22.7782 | -22.733 | 33.03 | 33.02 | -28.2 | -28.2 | -0.2444 | 8.08 | 46.2578 | 10.6675 | 10.8402 | -15.7 | -45.7 | -1.2 | -1.7 | -17.9406 | -17.9118 | -130.1519 | 52.7996 | -276.089 | -23.0171 | -24.9833 | 71.1987 | 100.192 | 123.7945 | 59.1373 | -6.5066 | 17.7018 | 16.135 | -12.5324 | 164.1504 | -177.654 | -11.7335 | 16.9091 | 0.0012 | -1.767 |  | -2.153 | -2.164 |  | -1.44 | 0.3276 | -2.6932 | 3.5172 | -9.4316 | 4.5 | 7.221 | 7.982 |  | 2.0788 | 4.0901 | 4.3472 | 3.891 |  | 34.5 | 1.7061 | 0.98 |  | 0 | -17.3908 | -21.3059 | 0 | 10.2437 | -13.2251 | 2.1916 | -27.2 | 12.1 | -11.3191 | -45.8179
07/07/2026 | 14:00 |  | 0 | 5.494 | -10.0173 | 3.6458 | 8.8123 |  | 23.405 |  | 24.1611 | 10.5387 | 9.7476 | -19.98 | -33 | 8.8 |  |  | 2.2295 | 9.5456 | 7.5003 | 7.348 | 12.5453 | 3.4582 | 1.807 | 2.09 |  | -1.2198 | -0.892 | -0.899 | 4.819 | 0 | 2.2 | -1.084 | 0.345 | -9.91 | -10.01 |  | -14.94 | -14.82 | 7.1626 | 3.0763 | 21.4486 | 22.5527 | -11.6184 | -14.4767 | -13.8338 | 19.4463 | 12.6867 | -20.992 | -17.5882 | 30.9653 | 22.3763 | 127.0836 | 11.2171 | -6.2 | -6.2 | -21.1701 | -20.7117 | -2.8107 |  | 17.6395 | 6.1219 | 1.9961 | 1.4169 | -65.8284 | 74.6177 | 74.0989 | -41.09 | -55.4367 |  |  |  | 31.7549 | 13.29 | 3.5 | -1.8 | 6.53 | -14.1953 | -14.3292 | 25.2229 | 24.0986 | -4.25 | 5.8237 | 5.4038 | 18.0551 |  |  | 7.309 | 5.8 | 3.9 | -3.99 | 41.031 | 41.0439 | 39.3725 | 53.4408 | 54.3991 | -28.347 | -42.5153 | -23.6403 | 3.0065 | 36.44 | 14.41 | 12.3486 | 11.1359 | -11.1541 |  |  |  | 24.713 |  | -4.6914 |  |  | -0.4688 | 15.4 | 13.4 | 20.26 | 9.92 | -2.89 | 16.3835 | -24.5414 | -11.04 | -5.31 | 22.65 | 12.35 | -22.3636 | -11.5273 | -37.6768 | -37.1455 | 49.593 | 13.6062 | 0.472 | 0.9601 | -28.6953 | 0 | -6.952 | -11.552 | -93.4986 |  | -12.2529 | -11.8052 | 14.497 | -2.6701 | -3.4041 | -6.66 | -23.9278 | -23.678 | 11.8397 | 0 | 0 | 0 | 4.0327 | -0.3316 | -4.8375 | -4.8856 | 2.9551 |  | -15.0776 | 3.2891 | 3.0073 |  | 2.9324 | 3.0697 | 0 | 0 | 0 | -15.2385 | 20.2818 | 20.2651 | -5.9436 |  | 20.9 | -20.5 | -2.1199 | 0.1916 | 2.85 | 1.02 | -21.0728 |  | 1.563 | 0.63 |  | 3.24 | -6.29 | 2.0502 | -3.6 | 30.8479 |  | 26.1924 | -9.0301 | -9.7131 | 2.8952 |  |  | -13.9385 | 86.5601 | 3.4328 | -22.0605 | 7.2405 | 6.9206 | 130.0544 | -4.0704 | -5.2182 | -7.0065 | 3.3819 | 8.4396 | 8.6243 | 2.8566 | -16.9786 | -15.9586 | -13.83 | 7.9833 | 18.2994 | 24.3025 | 35.5543 | -20.3932 | 32.0984 | -11.6891 | -10.9745 | -11.4689 | -13.5946 |  |  | -14.6931 | -14.0998 | -22.7411 | -22.5045 | 32.16 | 32.13 | -27.2 | -27.3 | -0.2444 | 7.76 | 27.0934 | 14.1329 | 13.5404 | -15.7 | -42.8 | -2.4 | -3 |  |  | -123.1961 | 50.7986 | -273.1544 | -25.0127 | -23.6205 | 74.0264 | 98.9312 | 118.1475 | 55.1881 | -4.4633 | 18.4331 | 18.0873 | -3.7317 | 164.7418 | -174.3034 | -8.6677 | 14.7437 | -1.6638 | -1.848 |  | -2.155 | -2.149 |  | -2 | 1.4894 | -2.3728 | 4.7196 | -9.8131 | 3.2 | 6.866 | 6.006 | 1.7489 |  | 3.048 | 4.403 | 3.9275 |  | 32.6 | 1.7449 | 1.01 |  |  | -17.9487 | -22.1047 | 0 | 10.424 | -14.1037 | 3.1724 | -29.1 | 14.2 | -7.4776 | -45.3117
07/07/2026 | 14:30 |  | 0 | 6.0779 | -10.8317 | 1.2832 | 9.1111 |  | 24.0808 |  | 24.4096 | 10.5887 | 9.7952 | -17.76 | -35.2 | 11 | 6.624 | -24.2 | 2.6398 | 8.9647 | 7.9438 | 7.9074 | 13.2926 | 3.6973 | 1.5423 | 1.8861 |  | -1.2503 | -0.709 | -0.786 | 4.925 | 0 | 4.4 | -1.332 | 0.341 | -8.82 | -8.71 |  | -13.34 | -14.08 | 8.6438 | 3.2707 | 22.4104 | 25.2105 | -9.5869 | -10.2031 | -9.5952 | 12.619 | 9.0248 | -22.3005 | -16.789 | 20.2183 | 21.672 | 124.0471 | 12.6088 | -5.9 | -5.7 | -21.6693 | -21.3952 | -2.9516 |  | 14.9141 | 6.7465 | 2.8503 | 1.9419 | -70.7419 | 79.4091 | 79.5312 | -43.4438 | -56.8951 |  |  |  | 38.7805 | 15.72 | 3.46 | 1.27 | 7.13 | -18.6158 | -18.8838 | 27.3185 | 26.2208 | -6.1262 | 6.0334 | 5.5621 | 15.7124 |  |  | 7.259 | 7.2 | 5.3 | -4.46 | 43.9094 | 44.3264 | 41.7851 | 54.4889 | 54.84 | -29.8807 | -46.4038 | -25.2057 | 3.3708 | 42.7 | 17.49 | 13.4424 | 12.2101 | -12.015 |  |  |  | 19.3986 |  | -5.4484 | -37.5 | -38.9 | -0.127 | 15.7 | 16.26 | 20.54 | 10.2 | -3.87 | 18.5845 | -19.8361 | -11.47 | -5.8 | 24.84 | 14.76 | -19.1455 | -9.0545 | -40.3471 | -39.4091 | 54.2863 | 16.258 | 4.171 | 4.7253 | -25.9884 |  | -7.52 | -13.0404 | -92.4097 |  | -12.0578 | -11.7321 | 13.9012 | -5.2351 | -5.0038 | -10.244 | -23.6088 | -22.9957 | 11.6783 | -5.91 | -1.94 | -0.2 | 3.9841 | -5.1353 | -6.1151 | -6.1069 | 5.0517 |  | -14.5398 | 3.1917 | 2.9518 |  | 3.8082 | 3.2912 | 2.576 | 5.1911 | 5.3586 | -19.2575 | 20.6421 | 20.7507 | -8.3047 |  | 22.3014 | -21.23 | -1.8215 | 0.2007 | 3.19 | 0.25 | -22.0023 |  | 1.691 | 0.168 |  | 11.26 | -14.5819 | -4.8578 | -3.18 | 30.3047 |  | 28.2989 | -10.3303 | -11.3638 | 3.0637 |  |  | -15.0136 | 90.5758 | 4.603 | -22.6128 | 6.5975 | 5.7021 | 148.0602 | -3.6271 | -4.281 | -8.9793 | 4.0889 | 8.8058 | 8.9565 | 3.4721 | -15.0263 | -12.0629 | -12.57 | 8.0121 | 14.2438 | 27.3636 | 38.5188 | -17.4327 | 33.5042 | -12.6429 | -11.6351 | 0 | 0 |  | 0.6497 | -14.3305 | -13.7592 | -23.5021 | -23.6469 | 30.43 | 30.46 | -25.4 | -25.9 | -0.1566 | 7.36 | 25.5997 | 13.3585 | 13.7341 | -15.7 | -42.2 | -3.3 | -3.8 |  |  | -119.7389 | 53.4583 | -273.6715 | -24.4566 | -22.3309 | 74.7785 | 96.8356 | 118.8324 | 59.1057 | -1.5651 | 18.8944 | 15.7084 | -5.1076 | 170.8886 | -175.5794 | -5.7654 | 10.4566 | -1.6394 | -1.753 |  | -2.135 | -2.14 |  | -2.32 | 2.2506 | -1.4328 | 4.5731 | -10.518 | 4.1 | 9.374 | 9.372 | 1.5279 | 1.7773 | 4.3346 | 4.4526 | 3.6623 |  | 32.6 | 1.9987 | 1.13 |  |  | -17.3223 | -21.2929 | 0 | 9.7265 | -13.0297 | 2.6823 | -27.9 | 13.2 | -5.7812 | -44.1431
07/07/2026 | 15:00 |  | 0 | 5.9833 | -10.668 | 3.7563 | 9.2088 |  | 24.8198 |  | 23.5885 | 10.0937 | 10.0604 | -19.98 | -33 | 8.8 | 5.796 | -22 | 2.615 | 8.9308 | 8.0182 | 8.2782 | 14.1258 | 3.315 | 1.4881 | 1.9759 |  | -1.1163 | -0.575 | -0.562 | 4.717 | 0 | 2.2 | -1.229 | 0.34 | -9.97 | -9.95 |  | -12.78 | -12.8 | 8.0708 | 3.4267 | 24.5007 | 26.7598 | -9.6967 | -12.2437 | -11.3958 | 16.2293 | 21.4379 | -20.3605 | -16.8612 | 30.1425 | 22.156 | 119.272 | 10.3603 | -6.3 | -6.4 | -19.9857 | -18.2907 | -2.9376 |  | 15.384 | 6.6716 | 2.8915 | 1.9352 | -72.1457 | 78.4631 | 78.5241 | -46.0214 | -47.3499 |  |  |  | 39.8184 | 15.78 | 3.45 | 1.23 | 6.96 | -17.6781 | -17.8121 | 27.9438 | 26.4123 | -7.2309 | 4.4654 | 4.6869 | 15.0511 |  |  | 7.266 | 7.1 | 5.3 | -4.52 | 43.1644 | 43.4387 | 40.8593 | 54.0217 | 53.765 | -29.9994 | -44.4297 | -25.5239 | 3.55 | 42.9 | 17.7 | 13.9111 | 12.5031 | -12.5669 |  |  |  | 22.6965 |  | -5.6252 | -37.6 | -39 | -0.0012 | 15.7 | 15.8 | 20.28 | 10.12 | -3.72 | 16.8175 | -22.8913 | -16.26 | -5.58 | 29.97 | 15.22 | -21.2364 | -10.6 | -41.47 | -40.3727 | 55.204 | 17.391 | 4.6011 | 4.8319 | -25.652 |  | -7.274 | -9.9268 | -94.6165 |  | -12.0225 | -11.6212 | 16.5817 | -4.2341 | -4.1418 | -3.588 | -26.0175 | -25.8724 | 10.2559 | 0 | -7.83 | 0 | 4.0762 | -3.5825 | -7.1636 | -7.1619 | 5.7133 |  | -16.3681 | 3.4886 | 3.2449 |  | 3.0108 | 3.0621 | 2.8058 | 3.8515 | 4.3539 | -20.5971 | 22.8301 | 22.6476 | -7.8611 |  | 22.1158 | -20 | -1.7153 | 0.2337 | 1.74 | 1 | -22.8375 |  | 1.641 | 0.474 | 0 | 11.42 | -16.3531 | -7.3857 | -2.11 | 31.7588 |  | 28.658 | -10.3727 | -11.4026 | 3.0827 |  |  | -13.9712 | 90.839 | 5.6061 | -22.4431 | 6.467 | 7.2362 | 159.2229 | -3.4918 | -4.9031 | -8.4859 | 3.5364 | 9.2746 | 9.5498 | 3.0442 | -16.4467 | -14.7978 | -12.15 | 2.7565 | 6.6233 | 27.0359 | 41.7056 | -20.76 | 32.7787 | -10.9343 | -9.5521 | -11.6456 | -12.9465 | 4.2825 |  | -13.8526 | -13.2593 | -24.8553 | -24.7855 | 25.16 | 25.02 | -26.3 | -26.6 | -0.2097 | 6 | 24.2737 | 13.9927 | 13.8641 | -15.7 | -42.7 | -3.6 | -4.2 |  | -17.9099 | -126.1185 | 54.7492 | -276.4794 | -25.6391 | -26.3646 | 72.797 | 95.5135 | 117.6812 | 56.8697 | -1.7676 | 17.0591 | 14.1276 | -3.1416 | 166.2016 | -172.5734 | -5.8766 | 9.9724 | -1.0535 | -1.541 |  | -2.155 | -2.135 |  | -1.76 | 1.558 | -2.2843 | 5.2445 | -9.9321 | 3.3 | 7.398 | 7.657 |  |  | 3.5237 | 4.2553 | 3.7785 |  | 32.2 | 0.8227 | 1.08 |  |  | -17.8552 | -22.4061 | 1.25 | 10.8361 | -14.7915 | 3.687 | -27.4 | 12.8 | -13.7671 | -37.43
07/07/2026 | 15:30 |  | 0 | 6.0309 | -10.6339 | 3.0518 | 9.262 |  | 24.9933 |  | 23.7391 | 10.2777 | 9.9432 | -19.98 | -33 | 11 | 4.968 | -22 | 2.6172 | 8.9145 | 7.7507 | 7.7908 | 13.0349 | 3.6483 | -0.6116 | 2.0353 |  | -1.2081 | -0.498 | -0.484 | 4.335 | 0 | 4.4 | -1.317 | 0.327 | -8.95 | -8.82 |  | -13.06 | -12.76 | 9.0086 | 3.3702 | 24.5902 | 26.9886 | -10.6655 | -11.7145 | -11.275 | 12.7746 | 16.254 | -18.9619 | -16.5928 | 22.01 | 23.0167 | 123.1272 | 11.1475 | -5.9 | -6.2 | -18.4968 | -20.7166 | -2.7932 |  | 16.125 | 6.6863 | 2.7231 | 1.8915 | -65.3401 | 77.6391 | 77.7306 | -48.6445 | -48.3774 |  |  |  | 39.5689 | 15.8 | 3.51 | 1.81 | 7.04 | -20.7592 | -20.6252 | 30.2912 | 28.7244 | -7.5601 | 5.7594 | 5.3573 | 16.0365 |  |  | 7.189 | 6.5 | 4.7 | -4.32 | 44.0329 | 43.8953 | 41.6817 | 52.74 | 53.5504 | -28.5158 | -44.4793 | -25.3853 | 3.2562 | 36.18 | 15.33 | 12.6611 | 11.4288 | -10.9247 |  |  |  | 23.6481 |  | -4.7926 | -37.5 | -36.8 | 0.8807 | 15.1 | 15.7 | 19.88 | 9.58 | -4.03 | 16.275 | -22.9313 | -19.93 | -5.73 | 34.29 | 15.35 | -21.6909 | -10.9909 | -42.8842 | -41.9364 | 54.3044 | 16.3293 | 4.1368 | 4.2136 | -27.5624 |  | -7.499 | -7.0697 | -97.8918 | 0 | -12.7058 | -12.0884 | 16.4075 | -4.0147 | -4.1836 | -11.78 | -25.2496 | -25.0276 | 12.8965 | 6.66 | -6.82 | 0.1 | 3.9188 | -2.4905 | -6.9765 | -6.8734 | 6.1763 |  | -16.1715 | 3.2047 | 3.0358 |  | 3.1204 | 2.8884 | 2.7503 | 8.5403 | 8.7077 | -13.8989 | 24.6638 | 24.4634 | -5.2453 |  | 20.69 | -20.54 | -2.1199 | 0.2007 | 2.98 | 0.71 | -20.0996 |  | 1.641 | -0.118 | 0 | 13.25 | -18.5631 | -9.3159 | -1.72 | 33.8429 |  | 28.745 | -10.7839 | -11.5445 | 3.1541 |  |  | -13.7212 | 91.9119 | 5.4654 | -21.9928 | 6.3026 | 5.9018 | 161.0306 | -3.2466 | -4.6738 | -8.6987 | 3.8646 | 9.2892 | 9.4549 | 3.3493 | -15.8282 | -15.7728 | -14.25 | 8.6156 | 11.1042 | 25.9072 | 38.4391 | -19.8945 | 32.171 | -11.356 | -10.0869 | -9.6354 | 0 |  |  | -13.0561 | -12.7814 | -23.721 | -23.82 | 18.87 | 18.68 | -26.1 | -25.4 | -0.1932 | 5.36 | 24.5719 | 19.5043 | 19.3686 | -16.1 | -41.8 | -3.7 | -4.2 |  |  | -118.2919 | 53.1463 | -279.4426 | -28.1293 | -24.504 | 79.188 | 91.4738 | 118.3987 | 57.4196 | 0.4984 | 12.8363 | 13.1588 | -5.9839 | 171.7215 | -174.2702 | -4.6783 | 8.3372 | 0.9851 | -1.678 |  | -2.163 | -2.177 |  | -2 | 1.8003 | -1.5793 | 4.8661 | -10.5455 | 2.6 | 8.257 | 7.858 |  |  | 3.114 | 5.2754 | 3.8575 |  | 32.2 | 0.3043 | 1.07 |  |  | -17.5466 | -22.2107 | 1.1789 | 10.3376 | -14.723 | 3.7728 | -27.6 | 12.9 | -12.7649 | -37.6905
07/07/2026 | 16:00 |  | 0 | 5.7625 | -10.202 | 3.7409 | 9.3694 |  | 25.3635 |  | 24.4733 | 10.1717 | 9.9493 | -17.76 | -33 | 8.8 |  |  | 2.6349 | 9.028 | 7.5469 | 7.4641 | 12.9803 | 3.7008 | -0.6618 | 2.0495 |  | -1.2138 | -0.417 | -0.375 | 5.15 | 0 | 2.2 | -1.177 | 0.347 | -8.78 | -8.85 |  | -12.02 | -12.19 | 9.6746 | 3.2499 | 23.418 | 25.5723 | -10.9586 | -11.2928 | -11.1704 | 16.2024 | 17.2902 | -20.2737 | -18.1933 | 22.8246 | 34.0226 | 118.6031 | 11.3665 | -5.7 | -5.8 | -20.7495 | -19.307 | -2.6123 |  | 15.6333 | 6.6565 | 2.4988 | 1.7665 | -67.2628 | 77.7917 | 77.7001 | -49.1765 | -51.9508 |  |  |  | 39.5689 | 15.73 | 3.47 | 1.3 | 7.45 | -20.4912 | -20.2233 | 29.9149 | 28.5175 | -8.039 | 4.852 | 4.8342 | 14.9591 |  |  | 7.2 | 5.5 | 3.5 | -4.12 | 43.0723 | 42.3248 | 41.0687 | 51.7236 | 52.3786 | -28.7992 | -43.34 | -24.6478 | 3.2731 | 35.56 | 15.06 | 12.8174 | 11.5265 | -10.9516 |  |  |  | 23.1666 |  | -4.7955 | -37.4 | -36.9 | 0.6512 | 14.7 | 15.46 | 19.3 | 9.28 | -3.96 | 15.5155 | -23.4863 | -20.19 | -5.83 | 35.19 | 14.71 | -22.3091 | -11.3545 | -42.2783 | -41.6727 | 52.2995 | 15.3641 | 2.5487 | 3.1428 | -22.8907 |  | -7.227 | -9.6122 | -87.9768 |  | -11.8276 | -11.0965 | 14.6211 | -7.399 | -6.8389 | 8.72 | -27.0641 | -26.9065 | 8.9735 | -14.77 | -6.67 | 0.1 | 3.7102 | -8.6129 | -7.0826 | -7.004 | 7.4151 |  | -14.5851 | 2.7036 | 2.382 |  | 4.5221 | 4.1801 | 3.1922 | 8.0379 | 7.703 | -14.7362 | 23.9549 | 24.303 | -6.5454 |  | 19.6988 | -20.33 | -2.314 | 0.1998 | 2.86 | 0.47 | -19.6402 |  | 1.675 | 0.873 |  | 12.03 | -18.1757 | -9.335 | -1.93 | 31.2982 |  | 28.5887 | -10.3168 | -11.224 | 3.1677 |  |  | -14.5613 | 90.5939 | 5.5679 | -22.4584 | 8.4399 | 6.606 | 162.3881 | -3.7984 | -5.2544 | -8.3956 | 5.1467 | 9.2965 | 9.5656 | 4.2645 | -12.4692 | -10.5654 | -10.48 | 5.6171 | 17.033 | 32.1052 | 39.8672 | -16.2879 | 35.7643 | -13.1231 | -11.0427 | 0 | -10.4417 |  |  | -14.2701 | -13.3472 | -21.9187 | -21.8188 | 20.18 | 20.34 | -25.1 | -25.2 | -0.2444 | 3.04 | 26.753 | 19.7837 | 19.2853 | -16.1 | -42.2 | -2.4 | -3 |  |  | -114.8983 | 52.6851 | -280.7902 | -28.42 | -25.505 | 83.8411 | 84.7964 | 118.205 | 66.9732 | 12.5323 | 15.7191 | 14.3125 | -4.7105 | 184.9399 | -178.5661 | 4.0894 | 1.9725 | 0.47 | -3.959 |  | -2.163 | -2.165 |  | -1.6 | 1.357 | -2.5772 | 5.275 | -10.341 | 3.9 | 7.623 | 7.734 |  |  | 4.7309 | 2.9019 | 4.2327 |  | 32.1 | 0.1743 | 0.99 |  |  | -16.376 | -21.078 | 0 | 9.3405 | -12.5648 | 2.9755 | -27.6 | 12.7 | -6.3708 | -40.3831
07/07/2026 | 16:30 |  | 0 | 5.5086 | -9.9475 | 2.7992 | 9.3214 |  | 24.9045 |  | 25.6085 | 10.8567 | 10.6238 | -19.98 | -33 |  | 4.968 | -22 | 2.4691 | 10.0567 | 7.4413 | 7.3488 | 12.6512 | 3.8062 | -1.0323 | 2.0558 |  | -1.217 | -0.528 | -0.51 | 5.328 | 0 | 2.2 | -1.122 | 0.352 | -9.07 | -9.1 |  | -12.96 | -12.78 | 9.5419 | 3.4764 | 22.9763 | 25.1611 | -9.3536 | -9.4821 | -8.8173 | 5.039 | 6.0243 | -18.0478 | -14.8741 | 18.7713 | 18.8596 | 121.8469 | 12.5551 | -6.5 | -6.5 | -23.2486 | -22.8841 | -2.7569 |  | 17.3233 | 6.0483 | 2.6395 | 1.8783 | -91.9828 | 77.7917 | 77.8832 | -45.0184 | -68.6305 |  |  |  | 34.3297 | 12.15 | 10 | -1.49 | 12.31 | -20.7592 | -20.7592 | 28.9768 | 27.4478 | -8.8574 | 6.1509 | 6.1337 | 16.5033 |  |  | 7.846 | 5.3 | 3.2 | -4.13 | 43.1272 | 42.9633 | 40.5909 | 56.6476 | 57.0169 | -31.1831 | -43.1104 | -27.6343 | 3.41 | 35.8 | 15.19 | 12.6611 | 11.4288 | -10.7475 |  |  |  | 21.7381 |  | -4.6333 | -37.7 | -37.6 | -0.0195 | 14.3 | 15.9 | 19 | 8.99 | -4.14 | 15.097 | -21.8362 | -20.08 | -5.9 | 34.84 | 14.5 | -21.1091 | -10.3818 | -41.851 | -41.5273 | 51.2743 | 14.4579 | 2.8161 | 3.1742 | -26.0897 |  | -7.267 | -17.0685 | -66.9936 | 0 | -11.9906 | -11.1691 | 14.348 | -4.5627 | -4.6443 | -4.1 | -24.6723 | -24.5823 | 11.3336 | 0 | -6.76 | 0 | 3.8101 | -3.3081 | -7.1848 | -7.1321 | 7.8773 |  | -15.5194 | 2.4986 | 2.1793 |  | 4.2896 | 3.7636 | 2.707 | 8.5403 | 8.2054 | -17.248 | 23.5645 | 23.4935 | -6.5946 |  | 18.9078 | -21.36 | -3.019 | 0.1678 | 3.5 | 1.11 | -18.2222 |  | 1.628 | 0.389 | 0 | 11.95 | -18.2355 | -9.3434 | -2.2 | 31.6331 |  | 28.6655 | -10.0213 | -10.7833 | 3.1496 |  |  | -14.0391 | 89.5055 | 4.5102 | -22.3384 | 7.6391 | 8.6537 | 157.4921 | -4.0982 | -5.5472 | -8.7739 | 3.3581 | 9.3332 | 9.6052 | 2.5516 | -4.0223 | -1.752 | -6.29 | 9.4468 | 27.2958 | 44.0717 | 48.3617 | -4.8554 | 45.6483 | -14.0135 | -13.309 | -10.821 | -10.4474 | 15.0511 | 15.1899 | -12.5013 | -11.6223 | -19.1713 | -19.4221 | 18.99 | 19.14 | -24.7 | -25 | -0.2444 | 0.32 | 22.8005 | 18.786 | 18.6214 | -16.5 | -43.9 | -4.2 | -4.7 |  |  | -92.8148 | 48.9076 | -277.3212 | -28.3778 | -19.7402 | 110.7642 | 55.5708 | 115.1826 | 81.9669 | 45.4779 | 21.7512 | 22.9244 | -6.6902 | 216.8693 | -188.8843 | 34.8144 | -20.616 | -1.0291 | -1.598 |  | -2.059 | -2.066 |  | -0.96 | 0.521 | -2.1653 | 6.5934 | -11.3085 | 2.6 | 7.929 | 7.925 |  | 1.4978 | 4.4156 | 5.2376 | 2.8551 |  | 33.1 | 0.2236 | 0.89 |  | -4.1788 | -14.6788 | -18.7191 | -3.7426 | 8.5383 | -11.1891 | 2.5857 | -28.8 | 13.7 | 13.994 | -59.0726
07/07/2026 | 17:00 |  | 0 | 5.1424 | -9.5542 | 3.6971 | 9.3582 |  | 23.4956 |  | 30.8146 | 13.5706 | 13.1498 | -15.54 | -33 | 8.8 | 4.14 | -22 | 2.3997 | 12.3444 | 7.488 | 7.4846 | 12.8057 | 3.8565 | -0.2369 | 2.0308 |  | -1.2821 | -0.145 | -0.129 | 4.591 | -4.44 | 2.2 | -1.645 | 0.335 | -6.55 | -6.58 |  | -13.05 | -13.22 | 8.0957 | 3.4406 | 22.0629 | 24.3172 | -10.8883 | -6.8603 | -6.3805 | 3.5149 | 3.5707 | -19.1225 | -16.2438 | 18.9021 | 18.9473 | 121.0222 | 13.4407 | -6.2 | -6.2 | -25.3191 | -25.0653 | -2.8004 |  | 17.317 | 5.3763 | 2.4691 | 1.6985 | -109.0121 | 76.9066 | 76.6014 | -37.5605 | -85.5911 |  |  |  | 32.8527 | 11.81 | 9.63 | -2.69 | 11.5 | -20.0894 | -19.8215 | 28.911 | 27.6184 | -7.9806 | 6.837 | 6.7845 | 17.1208 |  |  | 7.892 | 3.2 | 1.6 | -3.91 | 42.0777 | 41.5719 | 39.5476 | 57.6386 | 58.1668 | -28.6626 | -45.3455 | -26.0634 | 3.2824 | 35.05 | 14.84 | 13.2861 | 12.0148 | -11.7941 |  |  |  | 17.2524 |  | -5.2381 |  |  | -0.6018 | 13.9 | 15.66 | 18.3 | 8.6 | -4.3 | 15.3605 | -18.146 | -19.99 | -5.67 | 34.42 | 13.38 | -17.8545 | -8.9545 | -40.6075 | -40.2909 | 51.4128 | 14.4605 | 2.7119 | 3.0632 | -27.0204 | -28.5972 | -7.169 | -28.3718 | -42.9328 |  | -10.9361 | -10.04 | 20.1496 | -3.9069 | -4.4479 | -4.612 | -25.1116 | -24.9501 | 9.6542 | 0 | -7.15 | 0 | 3.5256 | -0.9801 | -6.6586 | -6.6246 | 6.7416 | 12.0385 | -23.8756 | 2.6476 | 2.3152 |  | 3.7298 | 4.017 | 2.8109 | 7.5355 | 7.3681 | -12.3918 | 21.2527 | 21.231 | -1.7837 | 11.8834 | 18.8687 | -20.54 | -3.019 | 0.2181 | 3.35 | 0.38 | -18.0919 |  | 1.533 | 0.385 | 0 | 11.13 | -24.1422 | -14.6385 |  | 30.0931 |  | 28.2922 | -9.4489 | -10.2992 | 3.1217 |  |  | -14.4049 | 89.2321 | 3.0966 | -19.9929 | 6.6388 | 6.2251 | 176.4582 | -1.2988 | -6.3396 | -10.6027 | 2.9216 | 9.3918 | 9.5656 | 1.9886 | 4.9328 | 5.8169 | -3.35 | 5.9233 | 18.9881 | 53.278 | 67.9615 | 1.3861 | 49.9875 | -16.5478 | -14.9424 | 0 | 0 |  |  | -8.7054 | -7.8869 | -14.8744 | -15.6557 | 17.02 | 17.17 | -25.9 | -25.6 | -0.2444 | -4.16 | 32.6606 | 18.5487 | 18.527 | -16.4 | -44 | -8 | -8.5 | -17.6243 | -17.4737 | -88.3607 | 43.6568 | -270.8541 | -18.5964 | -14.1421 | 130.6484 | 36.071 | 96.8416 | 91.0739 | 66.6156 | 27.902 | 23.2187 | 11.0765 | 240.3785 | -189.4301 | 61.3704 | -43.882 | -2.4842 | -4.13 |  | -2.121 | -2.126 |  | -1.28 | 0.1375 | -2.7512 | 4.7196 | -8.7877 | 2.9 | 7.261 | 7.997 |  |  | 4.2994 | 3.8728 | 3.7991 |  | 30.5 | 0.3591 | 0.85 |  | -6.5923 | -14.8707 | -16.3633 | -6.3079 | 7.5765 | 0 | 0 | -25.7 | 9 | 25.082 | -74.6314
07/07/2026 | 17:30 |  | 0 | 4.7589 | -8.9548 | 5.647 | 9.6184 |  | 20.6575 |  | 31.3473 | 13.8586 | 13.5325 | -13.32 | -35.2 | 11 | 1.656 | -24.2 | 2.4514 | 13.2478 | 7.2854 | 7.0861 | 12.2764 | 3.7835 | -0.235 | 2.0082 |  | -1.1968 | -0.241 | -0.215 | 4.581 | -6.66 | 2.2 | -1.56 | 0.339 | -6.37 | -6.34 |  | -13.65 | -13.61 | 8.3612 | 3.3369 | 19.8045 | 22.2716 | -10.1749 | -6.6039 | -6.0447 | 4.0563 | 3.8468 | -19.9662 | -17.2786 | 20.7599 | 20.9652 | 119.0434 | 14.0387 | -7 | -6.9 | -26.431 | -26.2514 | -2.8028 |  | 16.494 | 5.3167 | 2.2294 | 1.6045 | -128.2693 | 75.5638 | 75.3807 | -27.4517 | -102.7791 |  |  |  | 29.6592 | 10.88 | 9.3 | -3.92 | 8.97 | -18.4819 | -17.9461 | 27.9419 | 26.5929 | -6.6921 | 6.317 | 6.5456 | 15.7652 |  | 0 | 4.799 | 3.1 | 1.5 | -3.81 | 40.5905 | 40.0629 | 38.3987 | 59.0623 | 59.4316 | -29.2325 | -44.2116 | -26.7623 | 2.6887 | 35.05 | 14.63 | 12.6611 | 11.7218 | -11.8781 |  |  |  | 16.0347 |  | -5.0986 |  | -38 | -1.1719 | 13.3 | 14.26 | 17.96 | 8.22 | -3.71 | 14.0585 | -16.2459 | -15.1 | -5.57 | 30.2 | 11.23 | -15.7455 | -8.6455 | -39.3161 | -38.6636 | 44.3613 | 11.0882 | -0.8899 | -0.112 | -26.3965 | -27.9141 | -6.25 | -40.8727 | -14.9419 |  | -9.5345 | -8.6753 | 19.5897 | -5.1739 | -4.7034 | 1.04 | -24.9638 | -25.0371 | 9.3319 | -5.59 | -7.28 | 0 | 3.0219 | -0.956 | -6.2013 | -6.2659 | 7.1977 | 11.126 | -24.8339 | 2.0519 | 1.7984 |  | 3.6489 | 4.354 | 0 | 5.861 | 5.861 | -9.2101 | 20.014 | 19.8062 | 1.3846 | 14.7346 | 20.397 | -19.71 | -3.1069 | 0.2795 | 3.48 | -0.51 | -20.143 |  | 1.587 | 0.354 |  | 9.67 | -27.9671 | -19.4878 | -1.96 | 28.0558 |  | 29.1366 | -8.7831 | -9.5233 | 3.0807 | 0 |  | -13.2992 | 84.8711 | 3.916 | -20.7457 | 7.6559 | 7.5451 | 176.2006 | -2.1421 | -8.3686 | -9.2771 | 2.9501 | 9.7214 | 9.9691 | 2.3087 | 13.8486 | 14.8582 | 0.42 | 0 | 9.6541 | 62.761 | 91.3871 | 8.6925 |  | -17.99 | -16.4556 | 0 | 0 | 28.3302 | 28.4815 | -4.3163 | -3.8164 | -14.824 | -14.6015 | 18.7 | 18.97 | -27.7 | -28.7 | 0.3342 | -2.72 | 41.0051 | 23.7013 | 23.7241 | -15.7 | -45.2 | -11.4 | -11.9 |  | -17.2465 | -88.1092 | 36.7991 | -265.5017 | -17.27 | -15.7728 | 145.286 | 13.0599 | 86.3502 | 102.5935 | 90.4848 | 27.4246 | 29.4305 | 18.0404 | 265.5011 | -192.8317 | 86.4398 | -62.8918 | -1.0291 | -4.121 |  | -2.145 | -2.15 |  | 0.32 | -1.2725 | -4.863 | 6.038 | -8.1132 | 2.9 | 1.984 | 1.073 |  |  | 4.8462 | 4.1535 | 5.1001 |  | 32.4 | -0.4966 | 0.86 |  | -10.6299 | -12.3847 | -14.8278 | -11.2489 | 5.1105 | 0 | 0 | -28.2 | 11.9 | 39.3603 | -89.2598
07/07/2026 | 18:00 |  | 0 | 4.2607 | -8.3405 | 4.6012 | 7.3956 |  | 18.6643 |  | 23.8168 | 10.0357 | 9.6791 | -17.76 | -33 | 8.8 | 1.656 | -22 | 2.5933 | 6.3311 | 5.4234 | 5.2035 | 9.5912 | 3.8449 | -1.1363 | 1.3345 |  | -1.2631 | -0.293 | -0.272 | 4.68 | -4.44 |  | -1.954 | 0.34 | -6.11 | -6.09 |  | -14.47 | -14.64 | 5.6809 | 3.5113 | 20.9488 | 23.3004 | -8.0107 | -7.2576 | -6.6236 | 2.9605 | 3.198 | -16.8302 | -14.3962 | 17.4927 | 17.7454 | 99.4097 | 2.1761 | -2.7 | -2.7 | -27.4706 | -27.2269 | -2.4523 |  | 5.3621 | 4.8544 | 1.7865 | 1.2256 | -123.9661 | 47.4258 | 47.914 | -2.3098 | -135.4841 |  |  |  | 26.1564 | 11.44 | 10.47 | -4.55 | 6.72 | -15.4009 | -14.999 | 26.1824 | 24.7988 | -5.2439 | -18.2609 | -18.4744 | 5.1315 |  |  | 0.915 | 9.7 | 7.3 | -3.25 | 31.4477 | 31.445 | 30.0493 | 38.6503 | 39.0077 | -27.7881 | -24.9743 | -24.3131 | 3.0697 | 34.3 | 14.08 | 13.1299 | 12.0148 | -12.0587 |  |  |  | 17.4725 |  | -5.3318 | -32.5 | -32.2 | -1.7505 | 14.1 | 14.78 | 18.68 | 8.6 | -3.52 | 12.648 | -18.496 | -11.8 | -1.92 | 25 | 10.28 | -18.9818 | -9.5455 | -39.2972 | -38.1545 | 37.3984 | 6.2308 | -4.676 | -4.268 | -30.5671 | -33.523 | -7.932 | -67.7364 | -3.9233 |  | -4.8437 | -4.032 | 20.28 | -0.8804 | -1.0885 | -10.756 | -22.3832 | -22.1209 | 13.6879 | 0 | -5.32 | 0 | 3.2417 | 5.759 | -7.6578 | -7.6503 | 8.2106 | 16.8631 | -26.8866 | 2.8364 | 2.4945 |  | 3.4175 | 3.834 | 0 | 2.1769 | 2.1769 | -5.5261 | 19.5239 | 19.4613 | 5.9838 | 20.0262 | 22.3062 | -19.88 | -2.7205 | 0.2886 | 2.88 | -0.81 | -22.4652 | 0 | 1.866 | 0.808 |  | 8.21 | -33.8131 | -24.1414 | -1.74 | 27.5764 |  | 29.4943 | -9.0096 | -9.6948 | 3.4393 |  |  | -12.8145 | 80.5688 | 3.9225 | -20.0674 | 7.243 | 7.0305 | 182.7035 | -1.5514 | -8.5632 | -9.2483 | 3.5742 | 9.985 | 10.1827 | 3.1308 | 14.0176 | 14.8653 | -0.84 | 0 | 7.5395 | 58.5085 | 98.6348 | 8.3633 |  | -18.3839 | -16.5695 | 0 | 0 |  |  | -3.5088 | -2.564 | -14.4756 | -14.4725 | 15.2 | 15.84 | -27.7 | -28.1 | 0.195 | -2.24 | 35.3542 | 23.5122 | 23.3452 | -16.5 | -43.5 | -12.2 | -12.8 | -17.2488 |  | -91.0745 | 35.4806 | -258.9205 | -13.4323 | -16.6339 | 144.3172 | 13.7966 | 84.4808 | 101.3686 | 93.746 | 27.0316 | 26.6818 | 21.9467 | 263.0296 | -190.2747 | 89.7013 | -63.3063 | -1.0779 | -4.762 |  | -2.243 | -2.25 |  | 2.4 | -2.0288 | -6.9718 | 5.861 | -7.6738 | 4.5 | 3.51 | 2.492 | 0 | 0 | 3.0636 | 3.381 | 3.4599 |  | 31.3 | -0.0559 | 0.75 |  | -11.35 | -12.809 | -14.656 | -11.4062 | 5.9394 | 0 | 0 | -26.9 | 10.5 | 46.6276 | -102.6824
07/07/2026 | 18:30 |  | 0 | 4.8065 | -9.2118 | 2.2901 | 7.5338 |  | 20.4951 |  | 20.4361 | 8.5227 | 8.0971 | -17.76 | -30.8 | 8.8 | 2.484 | -19.8 | 2.6465 | 4.0862 | 6.9018 | 7.0052 | 12.2663 | 3.4603 | -1.5722 | 0.7538 |  | -1.4133 | 0.039 | 0.06 | 5.287 | -2.22 | 2.2 | -0.781 | 0.374 | -2.6 | -2.62 |  | -14.47 | -14.5 | 6.2618 | 3.2571 | 21.8178 | 23.9451 | -9.3774 | -6.2668 | -5.7407 | 1.2098 | 1.2507 | -19.8683 | -17.2071 | 11.0566 | 10.8072 | 112.0151 | -1.1685 | -2.2 | -2.2 | -25.3709 | -25.0374 | -2.1414 |  | 8.7444 | 4.2328 | 3.4362 | 2.3568 | -95.1872 | 14.008 | 14.069 | 8.1808 | -157.3195 |  |  |  | 23.9709 | 11.08 | 10.48 | -4.52 | 6.95 | -15.5348 | -15.5348 | 25.9329 | 24.5912 | -6.1592 | -20.5452 | -20.7015 | 8.9916 |  | -0.1964 | 1.446 | 15.6 | 12.7 | -3.08 | 33.1585 | 32.5373 | 30.9995 | 16.2214 | 16.444 | -26.8745 | -1.5005 | -24.8629 | 2.9715 | 32.85 | 13.38 | 11.7236 | 10.6476 | -11.42 |  |  |  | 21.9467 |  | -5.006 | -24.9 | -25.1 | -2.2791 | 12.3 | 13.06 | 16.34 | 7.2 | -2.6 | 9.424 | -23.5088 | -11.23 | -1.76 | 21.87 | 7.74 | -24.4364 | -12.0545 | -39.7829 | -39.6727 | 25.0774 | -1.188 | -11.7931 | -11.8329 | -32.8721 | -35.4154 | -6.224 | -76.898 | -10.2858 |  | -4.3963 | -3.7842 | 23.5776 | -5.1878 | -5.5234 | -19.46 | -19.134 | -18.8373 | 16.6632 |  | 3.01 | 0 | 2.9914 | -2.6303 | -7.1667 | -7.1549 | 7.5738 | 20.5282 | -30.5271 | 2.7622 | 2.453 |  | 3.4076 | 3.1997 | 2.9886 | 2.3444 | 2.3444 | -11.8894 | 21.1606 | 21.0976 | -0.6417 | 13.3218 | 22.1158 | -23.18 | -2.8084 | 0.2529 | 3.44 | 0.21 | -21.7303 |  | 2.002 | 0.894 |  | 11.85 | -26.9272 | -17.1911 | -2 | 26.1647 |  | 32.9211 | -11.028 | -11.7651 | 3.781 |  |  |  | 73.7062 | 3.3777 | -19.1948 | 5.9995 | 6.5796 | 195.5654 | 2.0389 | -8.3824 | -9.3792 | 3.111 | 10.6003 | 10.9025 | 2.7348 | 3.3471 | 3.7794 | 11.73 | -11.2356 | 18.9668 | 56.1734 | 89.6448 | 22.1062 | 23.4985 | -15.6811 | -13.6277 | 0 | 0 |  |  | -3.2836 | -3.0474 | -13.3886 | -13.4765 | 16.86 | 17.21 | -28.2 | -28.3 | 0.195 | -4.16 | 40.0049 | 22.7721 | 22.616 | -16.5 | -43.5 | -12.3 | -12.8 |  |  | -75.0142 | 45.5093 | -267.0513 | -22.3028 | -12.7771 | 153.9469 | 5.2302 | 86.7259 | 102.1392 | 97.2321 | 23.4295 | 23.1833 | 18.101 | 272.1306 | -193.5231 | 94.3331 | -68.9738 | -0.7727 | -4.969 |  | -2.3 | -2.288 |  | 2.64 | -2.4715 | -7.4113 | 5.3635 | -6.9718 | 6.2 | 1.811 | 1.433 |  |  | 3.5355 | 4.4779 | 3.0635 |  | 31.5 | -0.0124 | 0.68 |  | -6.3073 | -14.7432 | -17.9027 | -6.2618 | 6.489 | -9.5016 | 1.8501 | -27.4 | 10.5 | 47.4623 | -102.1892
07/07/2026 | 19:00 |  | 0 | 5.6082 | -10.1442 | 2.3695 | 8.2643 |  | 21.9373 |  | 22.5833 | 9.4947 | 9.2333 | -22.2 | -33 | 8.8 | 2.484 | -22 | 2.5176 | 5.2009 | 7.4301 | 7.3617 | 12.6879 | 3.483 | -1.6041 | 0.8265 |  | -1.3134 | -0.089 | -0.076 | 5.698 | 0 | 2.2 | -0.589 | 0.38 | -5.67 | -5.66 |  | -14.91 | -15.27 | 6.127 | 3.2412 | 21.6995 | 24.1703 | -4.898 | -7.0802 | -6.4297 | 1.1411 | 1.1489 | -19.4264 | -17.0111 | 13.6951 | 13.6376 | 104.744 | 1.6957 | -3.5 | -3.5 | -27.0314 | -26.729 | -2.1234 |  | 8.2502 | 5.6141 | 4.2906 | 2.8992 | -129.1238 | 14.5878 | 14.6184 | 23.0273 | -181.2873 |  |  |  | 20.8473 | 9.88 | 9.66 | -6.19 | 4.14 | -14.5971 | -14.5971 | 26.4735 | 25.4906 | -6.1314 | -17.0784 | -17.001 | 7.9405 |  | 0.1964 | -3.463 | 14.3 | 11.3 | -3.06 | 32.3454 | 32.3434 | 30.9676 | 19.2732 | 20.1524 | -28.2197 | -2.1194 | -24.9254 | 3.0373 | 32.03 | 12.91 | 11.4111 | 10.1593 | -11.0065 |  |  |  | 34.4543 |  | -4.7657 | -24.8 | -25.5 | -2.8333 | 11.7 | 11.4 | 15.7 | 6.52 | -2.01 | 6.944 | -34.3645 | -11.34 | -1.86 | 25.15 | 8.08 | -35.8909 | -17.4455 | -43.9192 | -42.6455 | 17.9065 | -8.1378 | -18.5581 | -18.1857 | -37.6434 | -39.7653 | -5.99 | -91.426 | 3.4736 | 0 | -4.503 | -3.8544 | 26.7024 | -7.6801 | -7.4675 | -20.484 | -20.8152 | -20.6103 | 19.8226 |  | 2.19 |  | 2.904 | -5.0074 | -6.6577 | -6.6533 | 8.9261 | 23.3623 | -33.4989 | 1.9675 | 1.6977 |  | 2.7864 | 3.1131 | 0 | 2.0095 | 1.5071 | -13.8989 | 25.9749 | 25.7456 | -1.4018 | 12.883 | 21.8814 | -24.28 | -3.5299 | 0.2978 | 3.72 | -0.52 | -21.8506 |  | 2.311 | 0.785 |  | 6.31 | -26.3726 | -16.4117 | -2.87 | 28.6114 |  | 31.66 | -10.1024 | -10.806 | 3.8389 |  |  | -13.0056 | 70.5759 | 2.6914 | -17.6382 | 8.2904 | 6.7789 | 190.7751 | 1.6465 | -8.7637 | -8.2468 | 2.6266 | 10.7175 | 11.0607 | 2.303 | 5.9997 | 6.9699 | 13.41 | -15.8295 | 6.3869 | 59.1373 | 95.1294 | 25.0474 | 24.9335 | -16.2068 | -14.0388 | 0 | 0 | 20.8623 | 22.0852 | -5.7665 | -5.1678 | -13.5703 | -13.3193 | 17.13 | 17.72 | -28.7 | -28.7 | 0.1767 | -4.72 | 41.7444 | 26.9674 | 26.3237 | -16.5 | -43.5 | -9.3 | -9.8 | -17.4994 | -17.4416 | -65.0286 | 62.6115 | -272.7653 | -25.3296 | -7.1197 | 152.4456 | 7.2406 | 88.4006 | 105.5051 | 98.9661 | 29.1034 | 27.1813 | 15.9485 | 272.9374 | -195.1048 | 92.0233 | -67.0621 | -1.5222 | -4.921 |  | -2.248 | -2.255 |  | 2.48 | -2.4171 | -6.9413 | 5.803 | -6.9993 | 5.5 | 3.323 | 2.205 |  |  | 4.1539 | 3.8855 | 3.305 |  | 31.7 | 0.6323 | 0.58 |  | -7.4659 | -14.2916 | -17.0599 | -6.6487 | 7.2293 | -8.3458 | 0 | -27.2 | 10.4 | 46.3256 | -109.9936
07/07/2026 | 19:30 |  | 0 | 5.8123 | -10.6935 | 2.8044 | 8.4207 |  | 22.5011 |  | 22.4139 | 9.3707 | 9.0745 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 2.484 | -19.8 | 2.5408 | 2.236 | 7.1416 | 7.0028 | 12.199 | 3.1505 | -1.7986 | 0.8094 |  | -1.3698 | 0.046 | 0.059 | 5.58 | 0 |  | -0.473 | 0.381 | -4.57 | -4.59 |  | -14.85 | -15.06 | 6.6931 | 3.2256 | 21.7923 | 23.8339 | -7.3404 | -6.4485 | -5.9635 | 2.5258 | 2.655 | -20.061 | -17.6754 | 13.3753 | 13.1044 | 108.4649 | 0.308 | -3.1 | -3.1 | -25.9753 | -25.6619 | -2.0387 |  | 8.5455 | 5.5553 | 3.9421 | 2.6317 | -106.9368 | 14.5268 | 14.5878 | 16.4762 | -169.3207 |  |  |  | 19.8393 | 9.5 | 9.43 | -6.51 | 3.55 | -14.865 | -14.999 | 26.3722 | 24.984 | -5.436 | -15.5213 | -15.9803 | 8.2658 | 0 | 0.1964 | -3.535 | 14.5 | 11.8 | -3.02 | 32.844 | 32.5557 | 31.4753 | 19.0077 | 19.4953 | -27.3068 | -2.0825 | -23.831 | 3.0226 | 28.66 | 11.37 | 10.9424 | 9.964 | -10.7627 |  |  |  | 33.6243 |  | -4.7005 | -24.6 | -26.3 | -3.0859 | 11 | 10.9 | 14.9 | 6.04 | -1.88 | 7.099 | -33.5144 | -11.55 | -1.77 | 22.44 | 8 | -34.3636 | -17.2273 | -43.1291 | -42.4091 | 17.8506 | -8.7204 | -19.5323 | -19.12 | -36.6746 | -40.012 | -5.71 | -84.8499 | -12.5119 |  | -4.3432 | -3.4328 | 25.4118 | -7.9784 | -8.1066 | -19.46 | -20.3905 | -20.2881 | 20.6017 |  | 2.29 |  | 2.7925 | -5.0997 | -9.3213 | -9.6043 | 9.8438 | 23.7779 | -33.2 | 3.7853 | 3.4852 |  | 3.4338 | 3.79 | 2.7601 | 1.842 | 1.6746 | -13.2291 | 24.4801 | 24.364 | -1.4897 | 12.5557 | 22.3062 | -24.18 | -2.9146 | 0.2538 | 3.02 | 0.11 | -22.5588 |  | 2.341 | 0.578 |  | 7 | -26.5793 | -16.4522 | -3.03 | 29.6259 |  | 31.9781 | -10.161 | -10.8332 | 3.8326 |  |  |  | 71.8183 | 3.0325 | -18.1722 | 7.5801 | 7.5161 | 191.7728 | 1.4533 | -8.9076 | -8.1503 | 2.8658 | 10.4611 | 10.8234 | 2.7746 | 10.1692 | 11.9062 | 11.31 | -10.0515 | 29.0135 | 52.0549 | 64.6065 | 27.7826 | 29.0604 | -17.0868 | -15.6101 | 0 | 0 |  |  | -6.1126 | -5.2117 | -12.8959 | -12.7945 | 16.84 | 17.23 | -27.4 | -28 | 0.195 | -4.96 | 40.0953 | 22.4714 | 22.3161 | -16.9 | -44.8 | -9.7 | -10.2 |  | -17.4463 | -22.4125 | 91.431 | -250.6566 | -6.2943 | -17.9395 | 138.4942 | 22.6884 | 88.1394 | 98.3858 | 83.5199 | 27.3047 | 29.6292 | 18.4026 | 253.6507 | -189.4606 | 81.7514 | -53.6282 | -0.304 | -4.507 |  | -2.241 | -2.248 |  | 1.68 | -2.4605 | -6.5324 | 7.0634 | -8.3787 | 4.9 | 2.371 | 3.463 |  |  | 3.4596 | 3.526 | 4.6494 |  | 33.2 | 1.5455 | 0.66 |  | -8.468 | -13.6345 | -16.6544 | -7.5874 | 6.3102 | -7.0288 | 0 | -28.5 | 13 | 39.9225 | -104.4154
07/07/2026 | 20:00 |  | 0 | 5.5714 | -10.3122 | 2.8972 | 8.2618 |  | 21.6096 |  | 22.4079 | 9.4157 | 8.993 | -19.98 |  | 6.6 | 2.484 |  | 2.5208 | 2.6561 | 6.7794 | 6.6652 | 11.5417 | 3.0649 | -1.7783 | 0.8239 |  | -1.3182 | 0.003 | 0.031 | 5.751 | -2.22 | 2.2 | -0.473 | 0.386 | -5.34 | -5.19 |  | -14.65 | -14.66 | 8.5862 | 3.1849 | 21.013 | 23.0298 | -6.79 | -6.6649 | -6.0348 | 2.2981 | 2.3429 | -20.7841 | -18.0547 | 14.3662 | 14.192 | 105.1863 | 0.7716 | -3 | -3 | -26.361 | -25.9863 | -2.2139 |  | 8.0888 | 5.5539 | 3.924 | 2.6287 | -113.6814 | 14.9541 | 14.9846 | 22.0666 | -179.4318 |  |  |  | 19.7595 | 9.37 | 9.35 | -7.04 | 2.91 | -14.4632 | -14.3292 | 26.0801 | 25.3418 | -4.9463 | -15.2875 | -15.446 | 7.6608 |  | 0.1964 | -3.388 | 12.9 | 11.1 | -3.02 | 32.2292 | 32.0669 | 30.3624 | 20.4944 | 21.0364 | -27.3818 | -3.7488 | -23.9289 | 2.8852 | 28.63 | 11.43 | 10.6299 | 9.671 | -10.9265 |  |  |  | 33.3853 |  | -4.7475 |  | -23.3 | -3.1128 | 10.4 | 10.3 | 14.38 | 5.57 | -1.51 | 7.0215 | -34.1719 | -11.07 | -1.88 | 21.1 | 8.09 | -35.1091 | -17.2 | -43.1499 | -42.4818 | 15.9114 | -10.7063 | -20.9171 | -20.9261 | -37.1688 | -39.6843 | -5.54 | -92.8749 | -10.4083 |  | -4.1879 | -3.4519 | 26.7041 | -8.5723 | -8.3984 | -22.02 | -20.0242 | -19.9362 | 21.2474 |  | 2.07 |  | 2.7325 | -5.8923 | -9.7161 | -9.9602 | 10.0543 | 23.9814 | -34.429 | 3.5885 | 3.4332 |  | 2.913 | 2.6488 | 0 | 1.1722 | 1.1722 | -12.2243 | 24.657 | 24.557 | -0.9937 | 12.5858 | 20.9097 | -23.46 | -2.9146 | 0.2538 | 3.21 | 0.67 | -20.967 |  | 2.294 | 0.909 |  | 11.54 | -26.7735 | -16.342 | -2.03 | 25.0412 |  | 32.8924 | -10.3508 | -10.9831 | 3.7302 |  |  | -11.3131 | 73.3696 | 3.3807 | -20.4596 | 7.3925 | 7.7784 | 189.5046 | 1.0061 | -9.5948 | -8.0331 | 2.3018 | 10.3366 | 10.6019 | 1.986 | 10.3526 | 13.4437 | 10.9 | -8.9572 | 34.099 | 49.7164 | 67.6581 | 29.2301 | 29.7249 | -17.7137 | -15.4742 | 0 | -9.821 | 30.6969 | 29.4591 | -7.1838 | -6.8652 | -12.6671 | -12.7786 | 16.64 | 17.22 | -29.8 | -30.1 | 0.2115 | -4.96 | 45.0205 | 21.9248 | 21.7771 | -17.4 | -44.8 | -8.8 | -9.4 |  |  | 0 | 93.6271 | -250.8104 | -7.0761 | -16.8207 | 136.7687 | 23.1492 | 94.0423 | 100.6345 | 82.1724 | 29.2467 | 26.4252 | 12.7025 | 252.5066 | -191.246 | 76.8749 | -47.7377 | 0.0256 | -4.168 |  | -2.245 | -2.251 |  | 1.04 | -1.9183 | -5.4765 | 6.8864 | -8.4947 | 4.1 | 1.133 | 1.898 |  |  | 3.3852 | 3.4703 | 4.9296 |  | 33.6 | 1.5661 | 0.65 |  | -8.9086 | -13.5014 | -16.7268 | -7.9663 | 6.126 | -7.0046 | 0 | -29 | 12.9 | 42.9569 | -105.9921
07/07/2026 | 20:30 |  | 0 | 5.6079 | -10.2566 | 2.8937 | 8.088 |  | 20.5274 |  | 22.4695 | 9.4367 | 9.1975 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 2.484 | -19.8 | 2.4904 | 2.4757 | 6.2296 | 6.131 | 10.7656 | 2.9256 | -1.5889 | 0.7898 |  | -1.3084 | 0.063 | 0.084 | 5.436 | -2.22 | -2.2 | -0.593 | 0.378 | -5.08 | -5.02 |  | -14.78 | -14.7 | 8.564 | 3.3606 | 21.2405 | 23.32 | -7.535 | -6.4165 | -5.6186 | 3.4034 | 3.3483 | -20.9703 | -18.4287 | 14.8221 | 14.8605 | 105.6967 | 0.712 | -3 | -2.9 | -26.1196 |  | -2.0741 |  | 7.8017 | 5.3557 | 3.5892 | 2.4982 | -112.5827 | 14.771 | 14.771 | 21.2902 | -179.3996 |  |  |  |  | 9.22 | 8.83 | -7.07 | 3.47 | -13.2576 | -13.5255 | 25.0322 | 23.9471 | -4.6729 | -14.9644 | -15.1108 | 8.5422 |  | 0.1964 | -3.019 | 12.2 | 9.9 | -2.97 | 32.3783 | 31.2466 | 30.4665 | 20.8254 | 21.3406 | -27.1591 | -3.8878 | -24.1343 | 3.2367 | 27.21 | 10.7 | 10.3174 | 9.1827 | -10.7614 |  |  |  | 33.4346 |  | -4.4377 | -22.6 |  | -3.1787 | 9.3 | 10.16 | 13.06 | 4.74 | -1.67 | 7.2075 | -34.0794 | -10.99 | -1.81 | 21.85 | 7.23 | -35.0364 | -17.4909 | -41.2866 | -41.0455 | 15.561 | -11.2808 | -21.7632 | -21.6145 | -36.5536 | -39.0429 | -5.866 | -90.9707 | -7.0087 |  | -4.3035 | -3.6298 | 27.1439 | -9.6448 | -9.2758 | -19.972 | -20.0301 | -19.8938 | 20.8538 |  | 1.96 |  | 2.4653 | -7.3215 | -10.0867 | -10.4961 | 10.6223 | 23.4964 | -34.2516 | 3.5149 | 3.3993 |  | 3.6294 | 3.9003 | 2.8308 | 0.1675 | 0.5024 | -11.7219 | 23.5452 | 23.8825 | -1.5608 | 12.5638 | 20.9049 | -23.35 | -2.6143 | 0.2886 | 2.84 | 1.21 | -20.9504 | 0 | 2.249 | 0.871 | 2.1317 | 11.65 | -26.3275 | -16.458 | -1.87 | 24.8125 |  | 32.6908 | -10.6081 | -11.347 | 3.6249 |  |  | -12.5349 | 73.1664 | 2.8889 | -20.7948 | 8.9761 | 8.91 | 189.3256 | 0.5927 | -8.6994 | -8.3952 | 2.1379 | 9.9557 | 10.2697 | 1.6825 | 12.1765 | 12.5845 | 11.31 | -9.1114 | 35.8813 | 50.9643 | 67.8696 | 28.8355 | 29.2455 | -17.1967 | -17.0553 | 0 | 0 |  |  | -7.8814 | -7.1893 | -12.1056 | -11.906 | 16.72 | 17.01 | -28.6 | -28.5 | 0.195 | -5.28 | 45.4216 | 22.6922 | 22.2609 | -17.8 | -45.7 | -7.1 | -7.7 |  |  | 0 | 98.8295 | -255.806 | -10.7019 | -15.0243 | 138.4722 | 22.2713 | 94.505 | 101.0359 | 81.841 | 26.9603 | 27.3564 | 10.4221 | 251.2855 | -191.6672 | 78.4919 | -52.2143 | 0.0256 | -4.169 |  | -2.235 | -2.259 |  | -0.32 | -0.6358 | -3.7491 | 6.5629 | -8.9921 | 3.1 | 4.047 | 3.656 |  |  | 4.4578 | 4.0977 | 3.2378 |  | 33.9 | 1.6041 | 0.45 |  | -9.4395 | -13.9208 | -15.447 | -8.9502 | 6.0939 | 0 |  | -29.1 | 12.5 | 47.9171 | -108.8521
07/07/2026 | 21:00 |  | 0 | 5.3114 | -9.8793 | 3.1788 | 7.8653 |  | 20.6437 |  | 21.5454 | 9.0037 | 8.9132 | -19.98 | -30.8 | 6.6 |  | -19.8 | 1.8761 | 2.8143 | 5.989 | 5.9467 | 10.422 | 3.1465 | -1.1459 | 1.1975 |  | -1.3358 | 0.146 | 0.125 | 5.074 | -2.22 | -2.2 | -0.913 | 0.368 | -3.12 | -3.04 |  | -14.38 | -14.58 | 7.9511 | 3.2505 | 20.7687 | 22.8327 | -8.6831 | -4.3124 | -4.1663 | 10.6214 | 11.3371 | -22.8164 | -20.2925 | 15.5766 | 15.7259 | 98.5414 | -1.5202 | -2.6 | -2.5 | -24.683 | -23.7718 | -1.8845 |  | 9.3773 | 4.6878 | 2.5306 | 1.6934 | -109.4088 | 13.0009 | 13.6723 | 16.091 | -183.618 |  |  |  | 19.7296 | 9.63 | 8.41 | -7.03 | 5.68 | -14.5971 | -14.3292 | 25.4577 | 24.335 | -4.4929 | -13.4121 | -13.3616 | 9.8998 |  | 0.3796 | 2.018 | 10.4 | 8.3 | -2.82 | 32.3277 | 32.573 | 30.4788 | 20.4714 | 20.7626 | -24.0858 | -6.1487 | -20.4942 | 3.2362 | 27.37 | 10.76 | 10.3174 | 9.1827 | -10.526 |  |  |  | 31.611 |  | -4.6157 | -20.4 | -21.3 | -2.7808 | 8.6 | 10.42 | 12.7 | 4.43 | -1.85 | 8.463 | -32.3218 | -11.5 | -1.76 | 21.2 | 8.79 | -33.4364 | -16.5636 | -40.9041 | -40.3636 | 18.2471 | -10.0821 | -20.2731 | -20.0658 | -37.4429 | -39.738 | -6.319 | -89.3499 | 6.2453 |  | -4.4292 | -3.7145 | 26.9494 | -9.9702 | -9.8841 | -18.948 | -20.1111 | -19.8193 | 20.6395 |  | 0 |  | 2.2815 | -7.3333 | -10.5427 | -10.8893 | 11.1618 | 24.188 | -34.9264 | 3.6495 | 3.4513 |  | 3.4558 | 3.78 | 2.8812 | 1.3396 | 1.5071 | -12.8941 | 23.342 | 23.1351 | -1.266 | 12.5102 | 21.4322 | -21.87 | -2.0156 | 0.2538 | 2.41 | 1.99 | -21.9122 |  | 2.165 | 0.848 | 0 | 11.66 | -26.4365 | -16.1391 | -1.58 | 24.9496 |  | 32.7242 | -10.1837 | -10.9013 | 3.5302 |  |  | -12.3985 | 77.316 | 3.2587 | -22.3147 | 8.61 | 8.342 | 188.3693 | 0.0804 | -9.1789 | -7.4228 | 1.917 | 9.4064 | 9.7476 | 1.5146 | 16.77 | 16.9916 | 14.25 | -10.3961 | 28.0847 | 61.0157 | 73.363 | 32.2418 | 31.8828 | -18.6572 | -18.3749 | 0 | 0 |  |  | -4.6954 | -4.2394 | -10.6214 | -10.5906 | 17.02 | 17.43 | -29.4 | -30.2 | 0.2994 | -4.96 | 44.0822 | 23.8071 | 23.667 | -17.9 | -47 | -9.3 | -9.9 |  | -17.217 |  | 100.6467 | -255.0379 | -13.8672 | -11.9634 | 141.4351 | 16.8444 | 92.0659 | 103.3547 | 92.4703 | 29.6959 | 28.6453 | 16.0867 | 264.5754 | -193.1687 | 83.9186 | -59.3053 | -0.492 | -4.131 |  | -2.22 | -2.224 |  | 0 | -0.4581 | -3.9841 | 6.6239 | -9.2576 | 3.7 | 1.812 | 2.499 | 0 | 0 | 4.6209 | 4.6415 | 4.3596 |  | 35.3 | 1.1402 | 0.35 |  | -10.7563 | -13.2645 | -13.967 | -10.5185 | 5.6581 | 0 | -1.3914 | -31.2 | 14.4 | 50.859 | -113.2761
07/07/2026 | 21:30 |  | 0 | 5.1956 | -9.7062 | 2.8296 | 7.8699 |  | 19.4734 |  | 22.322 | 9.4287 | 9.1143 | -19.98 | -24.2 | 0 | 0.828 | -15.4 | 2.6675 | 1.8178 | 5.417 | 5.3019 | 9.3679 | 3.3452 | -1.0878 | 1.2163 |  | -1.3347 | 0.1 | 0.123 | 5.108 | -2.22 | -6.6 | -1.237 | 0.365 | -2.4 | -2.29 |  | -14.51 | -14.6 | 8.2927 | 3.9924 | 19.6948 | 21.7765 | -9.6825 | -6.2648 | -5.8346 | 14.5877 | 15.7338 | -23.8951 | -21.3938 | 22.2781 | 19.2314 | 104.9837 | 1.3113 | -3.2 | -3.2 | -24.4379 | -24.611 | -1.9788 |  | 7.223 | 4.9115 | 2.5136 | 1.7158 | -96.0112 | 13.5502 | 13.5502 | 14.4779 | -177.9371 |  |  |  | 18.7117 | 9.31 | 7.12 | -7.02 | 7.73 | -15.4009 | -14.865 | 26.9546 | 26.2836 | -3.6522 | -10.0734 | -10.2571 | 7.0689 |  |  | 8.636 | 8.5 | 6.4 | -2.81 | 33.517 | 33.5532 | 31.6782 | 21.7646 | 22.0507 | -26.2067 | -5.6266 | -23.1886 | 2.8852 | 25.6 | 10.02 | 9.3799 | 8.3038 | -10.0831 |  |  |  | 29.9732 |  | -4.3734 | -22.8 | -21.4 | -2.8088 | 7.2 | 8.38 | 11.1 | 3.29 | -1.45 | 9.3 | -30.4692 | -9.41 | -1.78 | 18.72 | 8.3 | -31.9636 | -15.9091 | -40.9067 | -40.2545 | 17.275 | -12.2459 | -22.0997 | -22.0395 | -35.906 | -38.9444 | -8.14 | -84.6744 | 6.6055 |  | -4.3678 | -3.6182 | 27.3528 | -10.4555 | -10.2625 | -17.412 | -20.5034 | -20.2063 | 20.7835 |  | 0 | 0 | 2.2677 | -8.0065 | -10.97 | -11.1945 | 11.3506 | 23.4772 | -35.4336 | 3.7203 | 3.545 |  | 3.0917 | 3.9898 | 2.7136 | 2.3444 | 2.1769 | -14.0663 | 23.5448 | 23.3189 | -0.9139 | 13.7989 | 24.3082 | -21.13 | -2.1218 | 0.1943 | 2.76 | -0.77 | -23.8563 |  | 2.072 | 0.998 |  | 12.34 | -27.1764 | -16.5272 | -1.71 | 26.1923 |  | 32.174 | -10.7918 | -11.4911 | 3.3476 |  |  |  | 79.3343 | 3.6709 | -22.8947 | 7.1957 | 7.0151 | 192.9618 | -0.532 | -7.7346 | -7.952 | 2.6424 | 9.0768 | 9.3283 | 1.8685 | 14.7863 | 16.9132 | 12.15 | -10.7437 | 28.311 | 58.9374 | 71.6909 | 30.3603 | 30.9716 | -18.3297 | -17.4309 | 0 | 0 |  |  | -6.3763 | -6.0082 | -9.6889 | -9.7136 | 16.07 | 16.65 | -28.8 | -28.9 | 0.3342 | -5.04 | 39.0584 | 24.1932 | 24.6065 | -18.7 | -47.8 | -8.9 | -9.4 | -17.3062 | -17.3488 |  | 102.018 | -256.5025 | -11.2847 | -11.9109 | 143.1911 | 18.1628 | 90.5943 | 101.2301 | 87.3469 | 28.3197 | 28.0079 | 15.602 | 260.3424 | -189.6288 | 82.0535 | -55.6244 | -1.0999 | -2.229 |  | -2.186 | -2.197 |  | -1.04 | -0.1246 | -3.2212 | 7.0909 | -9.2851 | 2.6 | 3.735 | 1.612 | 0.4407 | 0 | 4.4194 | 3.3618 | 2.9882 |  | 35.9 | 1.9385 | 0.21 |  | -10.1585 | -12.6848 | -15.4398 | -9.5239 | 6.17 | 0 | 0 | -31.1 | 15.1 | 49.7464 | -109.2309
07/07/2026 | 22:00 |  | 0 | 4.7633 | -9.2922 | 3.9395 | 7.6914 |  | 18.1862 |  | 22.6395 | 9.4997 | 9.0828 | -17.76 | -24.2 | 0 | 0.828 | -15.4 | 2.5333 | 2.2832 | 5.1021 | 5.0468 | 8.9777 | 3.366 | -0.2167 | 1.1766 |  | -1.273 | 0.053 | 0.072 | 5.33 | -2.22 | -8.8 | -1.41 | 0.365 | -2.34 | -2.32 |  | -15.39 | -15.35 | 7.9281 | 4.1235 | 18.7925 | 20.6283 | -8.5025 | -4.4104 | -3.9506 | 18.0493 | 16.9294 | -25.6343 | -23.1293 | 24.9405 | 22.0889 | 101.8322 | 12.5616 | -6.1 | -6.1 | -26.4704 | -25.9955 | -1.9283 |  | 5.7268 | 4.5647 | 2.4718 | 1.6122 | -107.1199 | 13.9164 | 13.8859 | 15.1768 | -191.7786 |  |  |  | 17.8734 | 9.18 | 6.82 | -8.08 | 7.27 | -16.4725 | -16.4725 | 28.2281 | 27.0093 | -2.9331 | -2.4058 | -3.2664 | 5.1304 |  | 0.576 | 9.011 | 5.3 | 3.5 | -2.82 | 33.8809 | 33.8314 | 32.1113 | 22.8904 | 23.1945 | -24.099 | -8.1678 | -20.4882 | 2.8705 | 24.33 | 9.33 | 8.4424 | 7.3273 | -9.3269 |  |  |  | 29.3412 |  | -3.9527 | -20.5 | -21.6 | -2.1082 | 8.4 | 7.76 | 12.4 | 4.32 | -1.46 | 11.2375 | -30.3767 | -9.09 | -1.63 | 17.84 | 6.84 | -31.1091 | -15.3091 | -40.8493 | -40.1273 | 17.2888 | -11.634 | -21.5507 | -21.6025 | -34.4478 | -38.2549 | -9.057 | -84.8673 | 10.7758 |  | -4.0248 | -3.2568 | 26.4714 | -11.2506 | -10.9886 | -13.828 | -20.9917 | -20.644 | 20.0857 |  | -4.98 | 0 | 2.0242 | -8.893 | -10.2739 | -10.593 | 10.6356 | 23.5528 | -35.6668 | 3.7115 | 3.4631 |  | 2.706 | 3.2581 | 2.5523 | 3.1817 | 3.0142 | -13.3965 | 23.2155 | 23.3002 | -1.1495 | 13.5949 | 23.7955 | -19.68 | -2.3159 | 0.2273 | 2.9 | -1.18 | -23.563 |  | 2.071 | 2.635 |  | 12.71 | -27.6209 | -16.8268 | -1.46 | 25.7469 |  | 32.4464 | -10.2423 | -11.0587 | 3.1407 |  |  | -12.4637 | 79.1334 | 4.4634 | -24.6721 | 8.9397 | 9.2739 | 187.6942 | -1.5547 | -8.5186 | -7.186 | 2.5486 | 8.403 | 8.6322 | 2.0871 | 13.8948 | 15.9427 | 13.83 | -10.827 | 32.1971 | 58.2451 | 72.5326 | 30.6511 | 31.1214 | -17.8814 | -17.4032 | 0 | 0 |  | 31.8753 | -6.184 | -5.5853 | -7.1783 | -7.4086 | 16.06 | 16.14 | -28.7 | -28 | -2.3191 | -6.64 | 46.8739 | 25.1541 | 25.1219 | -19.1 | -48.6 | -9.3 | -9.8 | -17.5199 |  |  | 102.6619 | -256.8377 | -11.1091 | -12.9214 | 142.4479 | 21.6298 | 93.4971 | 101.9332 | 90.3642 | 26.6927 | 26.5763 | 13.2723 | 262.1704 | -192.0712 | 81.2486 | -57.9536 | -0.3967 | -2.325 |  | -2.165 | -2.157 |  | -0.96 | 0.4533 | -2.9587 | 9.5232 | -11.8944 | 2 | 1.996 | 0.976 | 0.6614 | 0.5542 | 3.3048 | 4.744 | 3.8253 |  | 39.3 | 2.0876 | 0.13 |  | -9.1861 | -13.4848 | -15.2911 | -8.4522 | 6.1343 |  | 0 | -34.9 | 19.6 | 50.9093 | -106.4055
07/07/2026 | 22:30 |  | 0 | 4.3803 | -8.6186 | 4.0425 | 7.5408 |  | 16.4316 |  | 22.8363 | 9.8017 | 9.4649 | -17.76 | -24.2 | -2.2 | 1.656 | -15.4 | 2.4356 | 2.6637 | 4.7775 | 4.5348 | 8.2781 | 3.4322 | -0.3267 | 1.8229 |  | -1.3185 | -0.155 | -0.098 | 4.705 | -2.22 | -11 | -1.371 | 0.347 | -3.85 | -3.84 |  | -15.85 | -15.79 | 7.1741 | 3.9644 | 17.3654 | 20.1541 | -7.2834 | -5.5035 | -4.9395 | 21.4195 | 14.2553 | -23.9203 | -23.3567 | 22.7921 | 42.4702 | 95.4077 | 14.9402 | -6.7 | -6.7 | -27.8353 | -26.4827 | -1.805 |  | 4.2112 | 4.3107 | 2.192 | 1.6644 | -125.5531 | 14.6794 | 14.771 | 20.3486 | -209.7915 |  |  |  | 15.598 | 8.74 | 6.31 | -9.21 | 6.07 | -15.5348 | -15.2669 | 27.275 | 26.0324 | -2.312 | -2.276 | -2.5586 | 3.5227 |  | 0.576 | 8.343 | 3 | 1.2 | -2.73 | 32.2771 | 31.6993 | 30.1154 | 26.7778 | 26.9135 | -25.255 | -9.4703 | -22.839 | 2.7536 | 22.39 | 8.45 | 7.8174 | 6.6437 | -8.9892 |  |  |  | 32.0668 |  | -3.8736 | -20.6 | -19.2 | -2.0398 | 6.3 | 6.18 | 10.36 | 2.85 | -1.13 | 11.501 | -32.8694 | -17.21 | -4.15 | 27.47 | 5.73 | -34.2545 | -16.9182 | -41.6798 | -40.7364 | 14.3746 | -14.2643 | -23.4382 | -23.5438 | -29.2331 | -31.5443 | -8.662 | -94.1582 | 9.6437 |  | -6.8202 | -6.1402 | 24.0937 | -14.8184 | -13.9891 | -2.052 | -22.5888 | -22.375 | 16.9061 |  | -4.53 | 0.4 | 1.7133 | -14.5026 | -10.0452 | -10.1706 | 9.4596 | 19.9287 | -33.5491 | 3.8794 | 3.595 |  | 3.2508 | 3.2359 | 2.6571 | 1.6746 | 1.6746 | -11.0521 | 23.333 | 22.9198 | -0.4021 | 14.275 | 20.6412 | -20.71 | -3.1087 | 0.1742 | 3.2 | -0.43 | -20.819 |  | 2.026 | 3.194 |  | 12.74 | -27.6353 | -16.9887 | -1.68 | 24.675 |  | 31.1781 | -10.0917 | -10.6119 | 2.8504 |  |  |  | 78.6921 | 5.2108 | -25.8144 | 9.3011 | 6.5489 | 175.6691 | -2.8912 | -7.3635 | -6.9901 | 1.9224 | 7.8317 | 8.0538 | 1.1778 | 11.2141 | 13.582 | 11.31 | -8.2216 | 35.2019 | 52.1987 | 71.8785 | 29.5206 | 29.3139 | -17.594 | -16.8529 | 0 | 0 | 34.2913 |  | -7.1563 | -6.8927 | -6.3242 | -6.3144 | 17.16 | 17.51 | -29.6 | -29.6 | -2.9874 | -6.48 | 46.0924 | 24.4988 | 24.2962 | -19.5 | -49.6 | -8.1 | -8.6 |  |  |  | 101.291 | -252.2724 | -10.9958 | -12.3462 | 141.296 | 23.0805 | 97.8348 | 100.9819 | 87.2529 | 28.267 | 27.1525 | 10.8909 | 253.6074 | -191.0912 | 80.1959 | -54.6132 | 0.0256 | -2.049 |  | -2.109 | -2.115 |  | -1.28 | 0.0185 | -2.7512 | 9.1417 | -11.4824 | 2 | 2.492 | 2.018 | 1.5577 | 1.8802 | 4.5254 | 3.8364 | 3.3795 |  | 39.5 | 2.4061 | 0.04 |  | -8.4485 | -14.5036 | -15.3773 | -8.387 | 7.6409 | 0 |  | -34.8 | 19.7 | 55.2658 | -111.0094
07/07/2026 | 23:00 |  | 0 | 3.9344 | -8.0383 | 4.2844 | 7.0935 |  | 14.7142 |  | 19.4333 | 8.1578 | 7.7738 | -6.66 | -19.8 |  | 0 | -13.2 | 2.4385 | 0.4118 | 4.036 | 4.0503 | 7.4125 | 3.3775 | -0.3788 | 1.6775 |  | -1.2559 | -0.711 | -0.724 | 4.532 | -13.32 | -13.2 | -2.079 | 0.335 | -8.41 | -8.63 |  | -11.99 | -12.13 | 5.4173 | 3.9734 | 16.017 | 17.7341 | -13.4359 | -12.0792 | -11.6889 | 18.5839 | 18.9213 | -26.4172 | -24.4815 | 16.5898 | 23.4175 | 44.6384 | 11.8204 | -6.4 | -6.5 | -21.9983 | -21.3199 | -1.7085 |  | 0.8163 | 3.1679 | 2.3506 | 1.5886 | -74.7703 | 14.9846 | 14.9541 | 10.9157 | -174.59 |  |  |  | 13.6221 | 8.63 | 6.18 | -10.48 | 4.67 | -16.0707 | -15.6688 | 30.317 | 29.3476 | -2.4454 | -14.1592 | -14.0639 | 1.048 |  |  | 8.384 | 0 | -1.5 | -2.69 | 23.5079 | 24.4585 | 22.4078 | 31.3047 | 31.0022 | -23.9832 | -13.3763 | -22.6151 | 2.7593 | 20.83 | 7.9 | 7.0361 | 5.9601 | -8.5021 |  |  |  | 31.6192 |  | -3.5056 | -17.6 | -16.7 | -1.8176 | 5.2 | 5.02 | 9.14 | 1.99 | -0.8 | 11.408 | -32.8594 | -17.49 | -5.51 | 27.41 | 5.27 | -34.4182 | -16.9909 | -42.5421 | -41.4818 | 12.5206 | -15.2789 | -25.1596 | -25.1605 | -24.9634 | -28.8369 | -8.327 | -80.0424 | -1.6887 |  | -6.0855 | -5.5489 | 22.4043 | -16.7013 | -15.8862 | 16.912 | -25.5379 | -25.0556 | 14.0515 | -6.64 | -12.34 | 0.2 | 1.2967 | -17.1474 | -9.3325 | -9.5553 | 9.0943 | 16.6626 | -31.0138 | 3.9615 | 3.6253 |  | 2.4937 | 3.1371 | 0 | 1.1722 | 1.5071 | -11.2196 | 24.2866 | 24.1003 | -1.9099 | 12.826 | 23.5123 | -20.1 | -1.6109 | 0.2007 | 2.21 | -0.17 | -23.8647 |  | 2.071 | 2.842 |  | 11.96 | -27.0064 | -17.5797 | -1.43 | 24.4953 |  | 28.8097 | -8.3787 | -8.9432 | 2.6145 |  |  | -11.5251 | 77.4778 | 4.291 | -25.5275 | 5.9865 | 7.5598 | 167.6122 | -4.3595 | -8.0116 | -3.9903 | 3.3655 | 7.3766 | 7.5 | 2.6823 | 6.5874 | 8.2365 | 10.48 | -11.6343 | 27.0837 | 44.2217 | 63.1782 | 25.9522 | 25.855 | -16.4647 | -14.546 | -9.8996 | 0 |  |  | -8.7439 | -8.4857 | -5.5628 | -5.6024 | 16.65 | 17.17 | -30.1 | -29.2 | -3.3738 | -7.2 | 42.7807 | 25.4549 | 25.0782 | -19.9 | -49.9 | -7.5 | -8.1 |  | -17.5861 | 0 | 105.422 | -252.074 | -10.3007 | -13.974 | 135.0414 | 25.6255 | 100.1465 | 98.1886 | 74.5574 | 24.998 | 26.9451 | 4.8773 | 251.362 | -191.0154 | 68.202 | -49.678 | 0.3772 | -2.142 |  | -2.051 | -2.051 |  | -1.76 | 0.5439 | -2.4308 | 9.6117 | -11.5709 | 1.2 | 2.63 | 3.095 |  |  | 4.169 | 3.8104 | 3.8789 |  | 38.9 | 2.3815 | -0.02 |  | -5.5889 | -15.7496 | -17.336 | -5.0643 | 8.114 | 0 | 0 | -34.7 | 19 | 37.5217 | -97.1582
07/07/2026 | 23:30 |  | 0 | 3.6198 | -7.5511 | 4.3227 | 6.9302 |  | 14.7431 |  | 19.0603 | 7.8748 | 7.5686 | -6.66 | -17.6 | -4.4 | 0.828 | -11 | 2.7086 | 0.7574 | 3.952 | 3.9699 | 7.1741 | 3.6403 | -0.4296 | 2.0249 |  | -1.2303 | -0.965 | -0.947 | 4.228 | -15.54 | -15.4 | -1.948 | 0.325 | -10.46 | -10.54 |  | -12.28 | -12.19 | 5.9749 | 3.6878 | 15.9398 | 17.9184 | -11.9515 | -11.9644 | -11.3589 | 4.6785 | 4.9446 | -24.079 | -21.8916 | 11.4655 | 11.318 | 47.4093 | 14.0205 | -6.3 | -6.3 | -23.2456 | -22.9613 | -1.7527 |  | 3.6779 | 3.7164 | 2.0115 | 1.3738 | -84.17 | 18.2501 | 18.2806 | 20.5393 | -180.5025 |  |  |  |  | 8.37 | 5.54 | -11.54 | 4.65 | -20.3573 | -20.3573 | 33.6891 | 32.9446 | -1.7371 | -13.3124 | -13.6155 | 3.3868 |  |  | 8.449 | -5.2 | -6 | -2.6 | 20.0549 | 20.217 | 18.9835 | 40.3166 | 40.8938 | -26.0255 | -20.9025 | -24.3146 | 2.615 | 19.96 | 7.49 | 5.9424 | 4.9835 | -7.8907 |  |  |  | 28.3812 |  | -3.2195 | -13.4 | -13.1 | -1.7236 | 3.6 | 4.58 | 7.42 | 0.76 | -0.99 | 11.0205 | -29.6067 | -16.4 | -5.39 | 24.69 | 4.08 | -31.0727 | -15.5273 | -43.3264 | -43.1636 | 9.7952 | -19.4242 | -28.8849 | -26.6599 | -24.4038 | -27.5809 | -8.522 | -88.695 | -27.0798 |  | -8.2746 | -5.9056 | 24.6081 | -16.4826 | -15.778 | 3.088 | -27.7921 | -28.1483 | 14.5081 | 6.39 | -10.85 | -0.7 | 1.2738 | -16.0048 | -9.1155 | -9.406 | 8.6623 | 15.8009 | -28.7639 | 4.0749 | 3.7449 |  | 3.1663 | 2.9069 | 0 | 6.3633 | 6.6983 | -19.09 | 26.6919 | 27.219 | -7.1749 | 0 | 22.4918 | -20.36 | -1.4333 | 0.2154 | 2.34 | 1.19 | -22.2013 |  | 2.19 | 3.195 |  | 13.32 | -21.0286 | -9.8803 | -1.63 | 25.816 |  | 26.8308 | -7.6861 | -8.3727 | 2.4317 |  |  | -11.2488 | 75.4545 | 4.5827 | -26.1273 | 6.7303 | 6.3999 | 150.9591 | -5.5848 | -8.0194 | -3.5675 | 4.4184 | 7.047 | 7.1995 | 4.3373 | 0 | 0 | 3.77 | -10.1804 | 15.6167 | 28.9168 | 61.7805 | 18.3563 | 19.0715 | -15.333 | -14.2416 | 0 | 0 | 19.3126 | 20.2112 | -6.9805 | -6.4312 | -5.2026 | -4.9355 | 17.25 | 17.56 | -31.8 | -31.5 | -3.339 | -8.16 | 29.8112 | 26.1003 | 26.1252 | -20.2 | -50.8 | -8.8 | -9.4 |  |  | -60.3974 | 97.677 | -245.9621 | 3.6253 | -23.6222 | 119.4703 | 45.4562 | 97.5001 | 87.5153 | 60.9181 | 26.5461 | 24.6736 | 12.1666 | 229.9875 | -179.9563 | 61.8393 | -40.7265 | 0.2356 | -2.458 |  | -2.067 | -2.074 |  | -0.8 | 0.4943 | -3.3677 | 8.5557 | -10.927 | 2 | 1.444 | 3.332 |  | 1.6017 | 4.145 | 4.4482 | 3.6904 |  | 40.4 | 2.7127 | -0.11 |  | 0 | -16.849 | -18.2797 | -2.7337 | 9.3867 | -10.0103 |  | -35.9 | 20.1 | 23.0445 | -77.0715
08/07/2026 | 00:00 |  | 0 | 3.1161 | -7.4767 | 3.6337 | 6.5026 |  | 13.793 |  | 19.6256 | 8.1408 | 7.6799 | -2.22 | -19.8 | -2.2 | 0 | -13.2 | 2.6878 | 2.4016 | 3.8742 | 3.8405 | 6.9687 | 4.0196 | -0.476 | 1.8801 |  | -1.4448 | -1.109 | -1.104 | 3.712 | -19.98 | -15.4 | -2.165 | 0.314 | -12.61 | -12.69 |  | -12.76 | -12.86 | 5.1297 | 3.8657 | 15.8045 | 17.8569 | -16.4797 | -11.0696 | -10.5908 | 3.7276 | 3.9181 | -24.9811 | -22.8842 | 7.9069 | 7.8436 | 59.9396 | 12.6117 | -5.7 | -5.7 | -23.541 | -23.1295 | -1.7641 |  | 9.6707 | 3.515 | 1.6778 | 1.269 | -60.5792 | 30.0607 | 29.8166 | 16.058 | -141.8694 |  |  |  | 12.5543 | 7.93 | 5.08 | -11.79 | 4.31 | -27.7249 | -28.3947 | 30.7941 | 30.1628 | -7.5758 | 8.7835 | 8.0096 | 9.5013 |  | 0.576 | 8.982 | -16.8 | -16.5 | -2.51 | 23.9853 | 24.5703 | 22.5475 | 42.9269 | 43.5206 | -23.7734 | -25.3217 | -22.4062 | 2.4458 | 22.02 | 8.2 | 5.4736 | 4.4952 | -7.6123 |  |  |  | 17.2064 |  | -2.9879 | -21.2 | -21.2 | -2.373 | 2.2 | 7.74 | 6.1 | -0.19 | -2.66 | 10.788 | -17.5335 | -17.84 | -5.7 | 25.33 | 2.54 | -20.0727 | -10.2545 | -40.7049 | -40.3909 | 13.6146 | -14.7734 | -21.957 | -24.454 | -25.1453 | -24.689 | -8.246 | -84.9404 | -30.4735 |  | -7.1287 | -6.0855 | 19.4909 | -16.9218 | -16.1193 | 11.792 | -30.3874 | -30.2525 | 12.4151 | 0 | -11.24 | 1 | 1.483 | -17.1973 | -8.3523 | -8.6032 | 9.1461 | 15.5416 | -31.5938 | 3.6833 | 3.5313 |  | 2.9872 | 3.6484 | 2.7099 | 16.2433 | 16.7456 | -28.3001 | 28.7362 | 28.367 | -15.5572 |  | 21.8863 | -24.15 | -2.6162 | 0.1916 | 2.47 | 0.89 | -21.7079 | 0 | 2.165 | 3.168 | 0 | 16.06 | 7.131 | 16.506 | -2.43 | 29.8794 |  | 20.7146 | -4.3961 | -4.8294 | 2.2115 |  |  | -11.4599 | 70.5053 | 3.919 | -21.9092 | 6.9698 | 6.8631 | 113.6025 | -1.9095 | -8.7118 | 10.3759 | 2.4044 | 6.8639 | 6.8989 | 1.9615 | -2.2133 | 0 | 2.1 | -5.3647 | 29.264 | 21.7173 | 53.6679 | 16.5225 | 18.2321 | -14.8055 | -14.0122 | 0 | 0 |  |  | -6.2005 | -5.5962 | -4.3954 | -4.1175 | 18.41 | 18.55 | -27.4 | -26.9 | -3.6722 | -8.72 | 24.5707 | 26.2402 | 26.261 |  | -46.9 | -9.2 | -9.8 |  |  | -57.2305 | 91.6193 | -243.6382 | 2.2592 | -25.0714 | 117.2484 | 44.4522 | 93.8747 | 84.5983 | 61.0568 | 24.6378 | 24.8135 | 12.8353 | 228.2494 | -180.1028 | 60.6558 | -38.0298 | 0.2112 | -2.276 |  | -2.086 | -2.09 |  | -0.96 | 0.3526 | -2.8977 | 7.7073 | -7.7348 | 0.3 | 2.147 | 2.783 |  |  | 4.2605 | 4.1911 | 4.2864 |  | 35.2 | 4.095 | -0.2 |  | -2.4797 | -17.8869 | -18.9151 | -2.0143 | 10.7184 | -9.9061 | 0 | -30.8 | 14.9 | 24.9467 | -83.4048
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 7.0392 | -6.3964 | 5.647 | 11.5879 | 0 | 25.3635 | 0 | 31.3473 | 13.8586 | 13.5325 | 0 | -17.6 | 13.2 | 8.28 | -11 | 2.7086 | 13.2478 | 9.7561 | 9.8761 | 16.6982 | 5.2863 | 1.9424 | 2.09 | 0 | -1.1162 | 0.146 | 0.125 | 5.751 | 4.44 | 6.6 | -0.291 | 0.386 | -2.34 | -2.29 | -10 | -8.8 | -9.03 | 10.7226 | 4.3273 | 24.7734 | 27.0526 | -3.0211 | -4.3124 | -3.9506 | 22.0674 | 34.8651 | -14.2147 | -11.52 | 32.309 | 42.4702 | 135.1534 | 14.9402 | -2.2 | -2.2 | -12.9424 | -15.2356 | -1.7085 | 0 | 24.8798 | 9.5499 | 4.2906 | 2.8992 | -51.088 | 80.2331 | 80.4468 | 28.8103 | -46.8223 | 0 | 0 | 0 | 39.8184 | 16.09 | 10.48 | 1.81 | 12.31 | -13.2576 | -13.5255 | 33.6891 | 32.9446 | -1.7371 | 8.7835 | 8.0096 | 24.5129 | 0 | 1.728 | 9.139 | 15.6 | 12.7 | -2.29 | 44.0329 | 44.3264 | 41.7851 | 61.9395 | 62.8039 | -23.7734 | -1.5005 | -20.4882 | 3.7804 | 42.9 | 17.7 | 13.9111 | 12.5031 | -6.4618 | 0 | 0 | 0 | 34.4543 | 0 | -2.5429 | -13 | -12.5 | 0.8807 | 16.6 | 16.96 | 21.48 | 10.77 | -0.8 | 18.5845 | -9.7606 | -6.56 | -1.63 | 35.19 | 15.64 | -9.8182 | -4.5455 | -35.6769 | -34.8909 | 55.204 | 17.391 | 4.6011 | 4.8319 | -16.6217 | 0 | -4.732 | -7.0697 | 10.7758 | 0 | -4.0248 | -3.2568 | 28.8886 | 0.5402 | 0.0776 | 36.88 | -19.134 | -18.8373 | 21.2474 | 6.77 | 3.01 | 6.8 | 4.5165 | 5.759 | -3.6973 | -3.7228 | 13.2972 | 24.188 | -12.5067 | 4.0749 | 3.7449 | 0 | 4.8063 | 5.3374 | 4.1764 | 16.2433 | 16.7456 | -5.5261 | 28.7362 | 28.367 | 5.9838 | 20.0262 | 24.3082 | -16.06 | -1.4333 | 0.2978 | 3.79 | 1.99 | -16.9026 | 2.2924 | 2.483 | 3.195 | 2.1317 | 16.06 | 7.131 | 16.506 | -1.43 | 34.3688 | -0.1 | 32.9211 | -3.0232 | -3.3649 | 3.8389 | 0 | 0 | -11.2488 | 91.9119 | 5.9321 | -17.6382 | 9.3011 | 9.3103 | 195.5654 | 2.0389 | -3.9608 | 10.3759 | 5.1467 | 10.7175 | 11.0607 | 4.4835 | 16.77 | 16.9916 | 14.25 | 17.0156 | 36.5032 | 62.761 | 98.6348 | 32.2418 | 49.9875 | 0 | -7.0026 | 0 | 0 | 34.2913 | 31.8753 | -3.2836 | -2.564 | -1.5302 | -1.5031 | 33.07 | 33.02 | -21 | -20.8 | 0.3342 | 10.88 | 54.5296 | 31.0256 | 31.6654 | -15.2 | -36.7 | 0.5 | 0 | -17.2488 | -17.217 | 0 | 105.422 | -243.6382 | 3.6253 | -7.1197 | 153.9469 | 103.5224 | 134.2268 | 105.5051 | 98.9661 | 30.7024 | 29.6292 | 21.9467 | 272.9374 | -170.6561 | 94.3331 | 18.6123 | 0.9851 | -1.141 | 0 | 0.067 | -1.839 | 0 | 2.64 | 2.2506 | -1.4328 | 10.1976 | -6.0349 | 6.2 | 9.374 | 9.372 | 1.7489 | 2.3685 | 5.5332 | 5.2754 | 5.1001 | 0 | 40.4 | 4.095 | 1.31 | 0 | 7.2197 | -12.3847 | -13.967 | 7.9275 | 13.6677 | 0 | 4.4399 | -25.1 | 20.1 | 55.2658 | -34.2821
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 2.0517 | -11.9932 | 1.2441 | 6.5026 | 0 | 10.5776 | 0 | 17.4032 | 6.7238 | 6.4406 | -22.2 | -35.2 | -4.4 | 0 | -24.2 | 1.0436 | -5.2731 | 2.8996 | 2.8079 | 5.1716 | 2.5159 | -1.7986 | 0.7136 | 0 | -1.4448 | -1.296 | -1.295 | 2.756 | -19.98 | -15.4 | -2.408 | 0.285 | -14.08 | -14.12 | -10 | -15.85 | -15.79 | 0.8695 | 2.8746 | 12.66 | 14.7008 | -26.0245 | -18.082 | -17.111 | 1.1411 | 1.1489 | -26.4172 | -24.4815 | 7.8037 | 7.3816 | 44.6384 | -1.5202 | -7 | -6.9 | -27.8353 | -27.2269 | -4.1755 | 0 | 0.8163 | 3.1679 | -0.2983 | 0.0618 | -129.1238 | 8.5452 | 8.3316 | -50.1189 | -209.7915 | 0 | 0 | 0 | 5.4189 | 6.83 | 3.33 | -15.31 | -0.11 | -27.7249 | -28.3947 | 25.0111 | 23.9471 | -8.8574 | -26.5835 | -26.6933 | 1.048 | 0 | -0.1964 | -3.535 | -16.8 | -16.5 | -4.52 | 10.8018 | 10.6971 | 10.0158 | 16.2214 | 16.444 | -35.1263 | -46.4038 | -33.2292 | 2.2044 | 19.96 | 7.49 | 4.3799 | 3.2257 | -12.5669 | 0 | 0 | 0 | 8.4871 | 0 | -5.6252 | -39.9 | -39 | -3.1787 | -1.5 | 3.38 | 2.12 | -3.05 | -4.34 | 6.944 | -34.3645 | -20.19 | -6.27 | 15.26 | -0.6 | -35.8909 | -17.4909 | -45.4166 | -44.8273 | 0 | -25.079 | -33.8381 | -33.7222 | -37.6434 | -40.012 | -9.057 | -96.9623 | -98.612 | 0 | -13.3795 | -12.7955 | 11.7573 | -22.3625 | -20.5781 | -22.02 | -30.3874 | -31.2159 | 6.9409 | -15.35 | -15.75 | -3.6 | 1.2738 | -33.6576 | -10.97 | -11.1945 | 2.2518 | 0 | -35.6668 | 1.9675 | 1.6977 | 0 | 2.4036 | 2.606 | 0 | 0 | 0 | -30.1421 | 16.8956 | 16.9748 | -17.052 | 0 | 17.2329 | -24.28 | -3.9199 | 0.1101 | 1.59 | -1.79 | -23.8647 | 0 | 1.481 | -0.118 | 0 | -2.87 | -33.8131 | -24.1414 | -5 | 24.4953 | -0.1 | 17.571 | -11.028 | -11.7651 | 1.666 | 0 | 0 | -15.8274 | 64.7981 | 2.3564 | -26.1273 | 5.2409 | 5.1966 | 111.0513 | -12.4869 | -10.2754 | -10.6027 | 1.917 | 5.8898 | 5.8863 | 1.1778 | -27.2656 | -26.5323 | -21.79 | -15.8295 | -3.9959 | 0 | 26.302 | -27.2264 | -7.9025 | -18.6572 | -18.3749 | -11.9257 | -13.7228 | -7.6637 | -1.3828 | -16.9068 | -16.2312 | -26.9407 | -27.1831 | 15.2 | 15.84 | -31.8 | -31.5 | -3.6722 | -11.36 | 19.527 | 10.2793 | 10.1811 | -20.8 | -50.8 | -12.3 | -12.8 | -18.1736 | -18.1171 | -143.4483 | 35.4806 | -281.0336 | -30.9909 | -39.8282 | 67.7526 | 5.2302 | 84.4808 | 53.8186 | -10.339 | 12.8363 | 13.1588 | -19.1049 | 159.8601 | -195.1048 | -13.2333 | -68.9738 | -2.4842 | -5.229 | 0 | -2.3 | -4.358 | 0 | -2.4 | -2.4715 | -7.4113 | 3.3707 | -11.8944 | -2.4 | 0.802 | 0.246 | 0 | 0 | 3.048 | 2.9019 | 2.8551 | 0 | 29.4 | -0.4966 | -0.32 | 0 | -11.35 | -21.5359 | -25.5287 | -11.4062 | 5.1105 | -18.0667 | -2.1377 | -35.9 | 9 | -18.6516 | -113.2761
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 4.5446 | -9.0479 | 3.2768 | 8.6874 | 0 | 18.0473 | 0 | 21.9417 | 9.2764 | 8.9221 | -11.1925 | -28.2857 | 4.9762 | 3.1554 | -19.1889 | 2.2297 | 2.802 | 6.0687 | 5.9983 | 10.4598 | 3.6464 | 0.51804 | 1.3557 | 0 | -1.2777 | -0.68137 | -0.669 | 4.4867 | -7.4529 | -3.2732 | -1.3616 | 0.33848 | -9.3746 | -9.3831 | -10 | -12.7198 | -12.7833 | 6.0852 | 3.4861 | 18.7139 | 21.1276 | -12.8694 | -11.0812 | -10.5614 | 10.6996 | 11.11 | -21.0144 | -18.4304 | 18.457 | 17.8751 | 102.9787 | 9.3474 | -5.5333 | -5.5375 | -21.7434 | -21.5409 | -2.7332 | 0 | 14.2623 | 5.4814 | 2.1709 | 1.5133 | -85.2789 | 37.6668 | 37.6738 | -3.0133 | -134.148 | 0 | 0 | 0 | 23.2369 | 10.5396 | 5.6604 | -7.1804 | 4.8394 | -20.2736 | -20.2429 | 28.1416 | 27.2323 | -5.3588 | -10.9487 | -11.1766 | 13.957 | 0 | 0.58535 | 6.3045 | 2.2333 | 0.7625 | -3.2844 | 27.6538 | 27.5688 | 25.9999 | 42.2542 | 42.6185 | -28.8256 | -24.6559 | -25.8347 | 2.8872 | 30.8881 | 12.0785 | 9.4157 | 8.2672 | -9.5376 | 0 | 0 | 0 | 23.9545 | 0 | -4.076 | -26.8417 | -26.6029 | -1.4775 | 8.4542 | 10.5404 | 12.6825 | 4.506 | -2.6285 | 12.0535 | -24.3294 | -11.6302 | -4.6015 | 22.3735 | 7.6898 | -24.3258 | -12.1392 | -41.0223 | -40.3938 | 30.9261 | -4.3652 | -15.0086 | -14.8629 | -27.7278 | -28.7583 | -6.7405 | -61.1153 | -45.8582 | 0 | -8.9169 | -8.3002 | 21.4409 | -11.2264 | -10.8677 | 0.26158 | -24.7615 | -24.6085 | 14.6663 | -1.0259 | -7.0456 | 0.59302 | 2.9138 | -13.1959 | -7.7783 | -7.9146 | 8.8357 | 18.003 | -25.4125 | 3.0786 | 2.82 | 0 | 3.5336 | 3.7438 | 2.2989 | 7.1867 | 7.2878 | -19.7284 | 23.9781 | 23.9435 | -8.4495 | 12.6828 | 21.3568 | -20.1719 | -2.6228 | 0.18913 | 2.5233 | 0.21104 | -21.1916 | 0.9292 | 2.0657 | 1.0735 | 0.13323 | 5.0106 | -12.2061 | -3.2968 | -3.1538 | 30.0714 | -0.1 | 25.7939 | -7.4728 | -8.0944 | 2.6592 | 0 | 0 | -14.0262 | 77.9567 | 3.942 | -22.1147 | 7.1204 | 6.971 | 146.46 | -5.2816 | -7.6492 | -5.897 | 3.2921 | 8.1665 | 8.3337 | 2.773 | -3.3705 | -1.8777 | -1.0127 | -2.0259 | 16.8444 | 37.3923 | 58.7345 | 4.7878 | 25.269 | -14.2833 | -13.2953 | -3.1416 | -3.7974 | 15.5489 | 16.3015 | -10.3818 | -9.8536 | -13.4204 | -13.3966 | 22.4108 | 22.5906 | -27.0521 | -27.0583 | -0.27176 | -2.1217 | 37.9432 | 22.8693 | 22.7348 | -17.6511 | -44.5125 | -5.8167 | -6.35 | -17.7605 | -17.6847 | -83.904 | 73.0639 | -263.0359 | -14.9801 | -24.8342 | 111.9932 | 52.6393 | 106.8761 | 82.6001 | 48.7173 | 22.958 | 22.0444 | 2.7634 | 218.9327 | -184.3063 | 42.6839 | -26.0406 | -0.33224 | -2.4676 | 0 | -1.949 | -2.3199 | 0 | -0.59333 | 0.18272 | -3.4776 | 6.7225 | -9.2447 | 2.525 | 4.826 | 4.7481 | 0.84809 | 1.3501 | 4.0553 | 4.0408 | 3.7618 | 0 | 34.0958 | 1.6418 | 0.43062 | 0 | -3.1427 | -16.5551 | -19.2072 | -2.4375 | 9.3487 | -9.6271 | 1.1648 | -29.4833 | 14.2708 | 15.6419 | -72.7389
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
martes, 7 de Julio del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
07/07/2026 | 00:30 | -47.87 | -48 | -43.8981 | -44.6282 | -566.3931 | -750.7894 | 188.4694 | 187.5316 | 624.4198 | 492.9379 | 1493.3587
07/07/2026 | 01:00 | -41.75 | -42.06 | -40.8863 | -39.6024 | -525.8695 | -690.1682 | 184.3867 | 183.7147 | 626.6719 | 499.8865 | 1494.6598
07/07/2026 | 01:30 | -49.56 | -49.97 | -46.592 | -47.237 | -558.3654 | -751.7244 | 185.8478 | 186.7943 | 631.1168 | 502.5754 | 1506.3343
07/07/2026 | 02:00 | -52.08 | -52.9 | -50.7473 | -50.9213 | -582.0085 | -788.6571 | 189.1449 | 186.0317 | 624.0417 | 491.4915 | 1490.7098
07/07/2026 | 02:30 | -54.54 | -52.71 | -54.2527 | -55.0496 | -600.8344 | -817.3867 | 189.1814 | 186.7296 | 622.4949 | 495.7311 | 1494.137
07/07/2026 | 03:00 | -52.06 | -51.18 | -52.5543 | -53.653 | -593.0214 | -802.4687 | 188.4809 | 188.3356 | 619.0035 | 485.1341 | 1480.9541
07/07/2026 | 03:30 | -48.91 | -49.09 | -48.1043 | -48.5887 | -575.9794 | -770.6724 | 187.0047 | 186.6911 | 612.3433 | 484.4509 | 1470.49
07/07/2026 | 04:00 | -52.13 | -51.88 | -51.5337 | -51.9966 | -591.2534 | -798.7937 | 190.933 | 191.1634 | 613.0899 | 487.4053 | 1482.5916
07/07/2026 | 04:30 | -54.29 | -53.49 | -55.4082 | -55.9204 | -597.4886 | -816.5972 | 194.4524 | 196.1338 | 630.285 | 498.81 | 1519.6812
07/07/2026 | 05:00 | -56.47 | -57.41 | -51.5888 | -52.0624 | -574.1792 | -791.7104 | 193.8633 | 193.8948 | 626.9602 | 493.5666 | 1508.2849
07/07/2026 | 05:30 | -53.49 | -53.8 | -51.1212 | -51.821 | -592.1355 | -802.3677 | 191.1648 | 189.9041 | 615.647 | 483.0284 | 1479.7443
07/07/2026 | 06:00 | -64.26 | -64.14 | -55.7828 | -56.7453 | -629.4971 | -870.4252 | 199.2526 | 198.3939 | 628.7593 | 502.721 | 1529.1268
07/07/2026 | 06:30 | -71.13 | -72.62 | -62.9431 | -63.2748 | -665.0766 | -935.0445 | 183.9064 | 182.9222 | 569.5292 | 456.6522 | 1393.01
07/07/2026 | 07:00 | -64.27 | -65.45 | -53.8124 | -54.5963 | -641.0316 | -879.1603 | 168.8243 | 171.2855 | 510.6596 | 401.9364 | 1252.7058
07/07/2026 | 07:30 | -56.01 | -55.99 | -47.827 | -48.7936 | -601.8928 | -810.5134 | 147.3993 | 147.6474 | 406.9075 | 301.114 | 1003.0682
07/07/2026 | 08:00 | -54.85 | -54.58 | -54.8328 | -54.5351 | -639.2786 | -858.0765 | 119.1205 | 117.9012 | 268.3779 | 194.3159 | 699.7155
07/07/2026 | 08:30 | -49.76 | -49.89 | -47.1444 | -47.745 | -604.1804 | -798.7198 | 120.9216 | 119.9792 | 271.0782 | 187.4689 | 699.4479
07/07/2026 | 09:00 | -57.33 | -56.92 | -56.2753 | -56.7405 | -642.0891 | -869.3549 | 117.9944 | 119.5444 | 274.2223 | 200.3202 | 712.0813
07/07/2026 | 09:30 | -52.66 | -52.19 | -49.195 | -49.4451 | -639.5894 | -843.0795 | 118.9185 | 120.6538 | 276.7402 | 196.0625 | 712.375
07/07/2026 | 10:00 | -60.77 | -61.03 | -54.1163 | -54.5359 | -616.5922 | -847.0444 | 120.6312 | 119.7938 | 272.9485 | 166.1409 | 679.5144
07/07/2026 | 10:30 | -61.26 | -61.55 | -51.1502 | -52.1153 | -628.2205 | -854.296 | 123.7589 | 124.0068 | 273.2106 | 167.212 | 688.1883
07/07/2026 | 11:00 | -68.56 | -68.82 | -57.1849 | -57.1674 | -627.3759 | -879.1082 | 124.4613 | 125.383 | 264.2281 | 162.6743 | 676.7467
07/07/2026 | 11:30 | -64.06 | -64.09 | -56.8039 | -57.2313 | -631.1835 | -873.3687 | 121.1307 | 122.6789 | 258.0989 | 159.9856 | 661.8941
07/07/2026 | 12:00 | -62.32 | -62.28 | -55.9886 | -56.3972 | -624.1857 | -861.1715 | 122.6423 | 122.1631 | 254.247 | 154.4972 | 653.5496
07/07/2026 | 12:30 | -60.87 | -61.3 | -53.8545 | -54.4758 | -607.12 | -837.6203 | 118.0031 | 117.1204 | 242.8651 | 146.6216 | 624.6102
07/07/2026 | 13:00 | -62.19 | -62.58 | -57.8755 | -58.6715 | -647.0633 | -888.3803 | 110.3046 | 108.334 | 222.4212 | 136.3594 | 577.4192
07/07/2026 | 13:30 | -52.08 | -52.52 | -54.6285 | -54.9788 | -647.2849 | -861.4922 | 110.0078 | 110.6643 | 228.7864 | 133.8587 | 583.3172
07/07/2026 | 14:00 | -50.85 | -50.92 | -50.9151 | -51.8538 | -652.6003 | -857.1392 | 113.9622 | 114.4927 | 241.7636 | 146.2606 | 616.4791
07/07/2026 | 14:30 | -62.34 | -61.64 | -57.2116 | -57.2008 | -642.5115 | -880.9039 | 120.8333 | 120.8879 | 252.5624 | 152.2114 | 646.495
07/07/2026 | 15:00 | -58.98 | -58.73 | -55.6232 | -54.7901 | -621.9058 | -850.0291 | 114.1437 | 113.3948 | 235.0647 | 141.9701 | 604.5733
07/07/2026 | 15:30 | -62.31 | -63.35 | -57.5452 | -57.5042 | -639.6092 | -880.3186 | 115.0935 | 116.3066 | 259.9698 | 164.9979 | 656.3678
07/07/2026 | 16:00 | -66.27 | -65.98 | -59.329 | -59.1809 | -639.6387 | -890.3986 | 129.118 | 128.0309 | 314.563 | 212.5112 | 784.2231
07/07/2026 | 16:30 | -63.18 | -63.52 | -59.7432 | -59.8428 | -609.4869 | -855.7729 | 157.6779 | 155.7895 | 449.3007 | 344.3012 | 1107.0693
07/07/2026 | 17:00 | -71.18 | -72.22 | -61.7199 | -61.9175 | -580.5974 | -847.6348 | 176.8144 | 175.8155 | 552.1856 | 435.7769 | 1340.5924
07/07/2026 | 17:30 | -71.51 | -70.88 | -59.6856 | -60.2355 | -552.832 | -815.1431 | 192.8921 | 193.7631 | 623.4886 | 489.4019 | 1499.5457
07/07/2026 | 18:00 | -67.73 | -67.58 | -50.0277 | -49.7252 | -529.5546 | -764.6175 | 194.2412 | 195.9011 | 628.335 | 496.6693 | 1515.1466
07/07/2026 | 18:30 | -78.41 | -78.98 | -56.4833 | -56.7129 | -592.2527 | -862.8389 | 196.8893 | 197.7244 | 629.7907 | 496.9776 | 1521.382
07/07/2026 | 19:00 | -66.6 | -66.34 | -49.0026 | -49.2866 | -528.858 | -760.0872 | 203.4499 | 202.6929 | 616.9852 | 481.0258 | 1504.1538
07/07/2026 | 19:30 | -70.96 | -70.94 | -55.5383 | -55.8243 | -577.835 | -831.0976 | 210.7651 | 210.2112 | 636.7764 | 498.5362 | 1556.2889
07/07/2026 | 20:00 | -68.91 | -69.48 | -53.6303 | -54.6329 | -558.0584 | -804.7116 | 210.1554 | 210.3644 | 626.9937 | 500.8409 | 1548.3544
07/07/2026 | 20:30 | -69.78 | -70.09 | -54.6458 | -54.7075 | -566.685 | -815.9083 | 211.308 | 213.4555 | 623.2332 | 496.6753 | 1544.672
07/07/2026 | 21:00 | -76.86 | -76.52 | -61.1977 | -61.9286 | -580.8861 | -857.3924 | 218.2163 | 217.2809 | 633.8487 | 502.7003 | 1572.0462
07/07/2026 | 21:30 | -79.1 | -79.12 | -57.7528 | -57.4437 | -594.0136 | -867.4301 | 217.2519 | 214.674 | 632.1623 | 491.9545 | 1556.0427
07/07/2026 | 22:00 | -76.48 | -76.43 | -57.283 | -57.5378 | -567.7748 | -835.5056 | 217.5828 | 214.6833 | 636.4545 | 501.3052 | 1570.0258
07/07/2026 | 22:30 | -70.88 | -71.84 | -51.5577 | -51.8936 | -519.1255 | -765.2968 | 210.7374 | 213.6446 | 628.2007 | 502.3759 | 1554.9586
07/07/2026 | 23:00 | -65.89 | -64.93 | -46.6898 | -47.0082 | -515.9103 | -740.4283 | 204.4134 | 205.3723 | 609.5564 | 483.6264 | 1502.9685
07/07/2026 | 23:30 | -58.61 | -58.2 | -43.6516 | -43.8971 | -511.8101 | -716.1688 | 191.3063 | 189.9047 | 612.5029 | 478.6743 | 1472.3882
08/07/2026 | 00:00 | -44.42 | -44.23 | -40.6841 | -40.8374 | -572.3702 | -742.5417 | 185.9175 | 186.9461 | 598.1298 | 482.707 | 1453.7004
MÁXIMO |  | -41.75 | -42.06 | -40.6841 | -39.6024 | -511.8101 |  | 218.2163 | 217.2809 | 636.7764 | 502.721
MÍNIMO |  | -79.1 | -79.12 | -62.9431 | -63.2748 | -665.0766 |  | 110.0078 | 108.334 | 222.4212 | 133.8587
PROMEDIO |  | -60.9746 | -61.0492 | -53.2504 | -53.6019 | -595.9064 |  | 166.7287 | 166.5986 | 481.4796 | 366.3429
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
martes, 7 de Julio del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
07/07/2026 | 00:30 | 502.2222 | 497.1835 | 495.2021 | 499.5733 | 499.8968 | 498.1986 |  | 496.642 | 494.699 | 479.2566 | 500.7969 | 486.9412 | 223.8817 | 221.9495 | 225.0083 | 219.8475 | 218.4127 | 220.8534 | 221.4 |  | 223 | 141.7888 | 140.7075 | 139.5139 | 138.084 | 137.0478 |  | 142.088 | 128.5734 | 142.9434
07/07/2026 | 01:00 | 503.4287 | 502.8553 | 495.7797 | 500.3344 | 502.1447 | 500.3154 |  | 498.0256 | 495.6041 | 479.8636 | 501.9945 | 487.6092 | 223.9515 | 222.7103 | 224.9352 | 220.7091 | 219.0107 | 221.0257 | 222.1 |  | 223.2 | 142.6099 | 140.4673 | 139.6941 | 138.4566 | 137.379 |  | 142.1612 | 129.1374 | 143.3314
07/07/2026 | 01:30 | 500.3338 | 499.7043 | 494.4668 | 500.9021 | 501.1008 | 498.831 |  | 497.4873 | 495.1411 | 478.8291 | 501.1162 | 486.5067 | 224.1747 | 222.1886 | 225.6065 | 220.7749 | 219.0845 | 221.083 | 221.4 |  | 223.3 | 141.8036 | 140.7884 | 139.7568 | 138.3839 | 137.0754 |  | 142.2783 | 129.1084 | 143.3314
07/07/2026 | 02:00 | 499.0224 | 498.6014 | 489.9502 | 500.9095 | 501.0466 | 500.6188 |  | 496.4507 | 494.8245 | 479.7115 | 502.4753 | 487.1897 | 223.8069 | 221.4918 | 225.2851 | 220.6918 | 219.2322 | 220.8702 | 221.4 |  | 223.7 |  | 141.2364 | 139.9411 | 138.1594 | 137.0202 |  | 142.571 | 128.8769 | 143.311
07/07/2026 | 02:30 | 501.1206 | 497.6036 | 494.5718 | 499.9608 | 501.0224 | 499.2576 |  | 496.0733 | 495.0521 | 478.7133 | 500.7932 | 487.1476 | 224.3128 | 222.1776 | 226.106 | 220.851 | 219.0698 | 221.1165 | 222.1 |  | 223.4 | 142.6062 | 141.2009 | 138.3084 | 137.9052 | 137.1306 |  | 142.5417 | 128.4411 | 143.3314
07/07/2026 | 03:00 | 502.6943 | 496.9734 |  | 500.5154 | 500.8012 | 498.8372 |  | 495.8469 | 495.2312 | 479.3067 | 501.7843 | 487.1216 | 223.8698 | 222.0557 | 225.4566 | 220.7298 | 219.0845 | 220.7551 | 222.1 |  | 223.5 | 141.7977 | 140.8548 | 138.3713 | 137.9777 | 137.0616 |  | 142.41 | 129.1228 | 143.311
07/07/2026 | 03:30 | 502.7468 | 501.1748 | 498.0906 | 502.0555 | 502.8886 | 500.0817 |  | 496.8541 | 494.6764 | 480.5101 | 502.9569 | 487.7551 | 224.4229 | 223.668 | 226.8264 | 221.3447 | 219.6973 | 221.2037 | 222.7 |  | 223.9 | 142.6629 | 141.4297 | 138.368 | 138.1076 | 137.172 |  | 142.6003 | 128.96 | 143.3314
07/07/2026 | 04:00 | 503.0615 | 497.5511 | 493.7315 | 500.5369 | 501.585 | 499.713 |  | 495.7398 | 495.6559 | 479.7726 | 503.2041 | 487.6033 | 224.5528 | 222.3201 | 226.2471 | 220.8719 | 219.1214 | 221.2486 | 222.1 |  | 224.1 | 142.6028 | 141.5311 | 138.2926 | 138.0957 | 137.1306 |  | 142.893 | 128.9803 | 143.6582
07/07/2026 | 04:30 | 501.6976 | 498.9691 | 495.2021 | 500.1654 | 500.4387 | 498.5551 |  | 495.2527 | 494.7212 | 478.9766 | 501.6693 | 487.2953 | 224.5385 | 222.511 | 225.4664 | 220.7046 | 218.9738 | 220.8354 | 222.1 |  | 223.6 | 142.6401 | 140.7572 | 138.1236 | 137.7931 | 137.0478 |  | 142.4686 | 129.2872 | 143.3314
07/07/2026 | 05:00 | 501.7501 | 501.6474 | 494.0992 | 498.762 | 499.5803 | 498.5038 |  | 495.6763 | 493.7073 | 478.2905 | 501.2105 | 486.3709 | 224.4998 | 223.6686 | 226.5596 | 221.0167 | 219.0255 | 221.1958 | 222.1 |  | 223.1 | 142.6862 | 140.7323 | 137.8187 | 138.3324 | 137.0064 |  | 142.3515 | 128.4333 | 143.3314
07/07/2026 | 05:30 | 502.0124 | 498.864 | 491.053 | 499.0782 | 499.9044 | 497.5603 |  | 494.6424 | 494.7695 | 479.0639 | 502.0617 | 486.9483 | 224.0023 | 222.3059 | 225.6704 | 220.2842 | 218.5161 | 220.6287 | 222.1 |  | 223.4 |  | 140.926 | 137.7211 | 138.5772 | 136.9374 |  | 142.5271 | 128.8853 | 143.3927
07/07/2026 | 06:00 | 503.1664 | 504.9561 | 503.7627 | 500.291 | 500.4279 | 498.6148 |  | 494.6536 | 494.5496 | 478.2367 | 501.3602 | 485.8373 | 224.0976 | 224.4525 | 226.5282 | 220.3619 | 218.5161 | 220.8774 | 221.4 |  | 222.9 | 142.1114 | 140.5039 | 137.6114 | 138.0637 | 136.5234 |  | 142.1465 | 129.7516 | 142.9434
07/07/2026 | 06:30 | 500.8583 | 500.177 | 496.0423 | 497.2123 | 498.2505 | 497.1021 |  | 494.4984 | 496.2064 | 481.2569 | 502.8083 | 488.2188 | 222.4352 | 222.0706 | 224.2329 | 218.9432 | 217.4013 | 221.0594 | 222.1 |  | 223.4 | 141.2684 | 140.8446 | 137.7307 | 138.4398 | 136.8684 |  | 142.732 | 129.9617 | 142.9434
07/07/2026 | 07:00 | 501.9075 | 503.4331 | 501.5044 | 498.6905 | 500.5369 | 498.4316 | 513.1995 | 498.1785 | 499.4727 | 485.3495 | 506.7723 | 492.3158 | 222.2479 | 222.5535 | 225.182 | 220.0567 | 217.4899 | 221.8294 | 224.6 |  | 225.4 | 142.0817 | 141.0334 | 138.094 | 139.4875 | 136.896 |  | 142.4393 | 129.975 | 143.7195
07/07/2026 | 07:30 | 503.7435 | 507.0042 | 505.4433 | 500.7481 | 501.5348 | 499.4465 | 518.9482 | 503.2631 | 504.5292 | 490.0799 | 511.4082 | 496.1745 | 222.3279 | 224.6411 | 225.217 | 219.7809 | 217.1945 | 222.5835 | 225.9 |  | 226.3 | 142.9547 | 140.4832 | 138.4218 | 139.5039 | 136.9374 |  | 141.3415 | 130.4469 | 144.1279
07/07/2026 | 08:00 | 506.2089 | 503.3806 | 500.3489 | 498.2458 | 498.8284 | 498.845 | 512.0035 | 501.9749 | 503.8631 | 489.0526 | 510.8437 | 496.4839 | 222.247 | 222.7207 | 222.6768 | 218.4419 | 216.3012 | 222.6857 | 225.3 |  | 225.6 |  | 140.5011 | 138.4648 | 139.4137 | 137.0478 |  | 141.1365 | 129.7458 | 144.1075
07/07/2026 | 08:30 | 511.612 | 506.8467 | 506.5987 | 499.846 | 501.5074 | 501.087 |  | 502.4816 | 504.1348 | 489.1429 | 510.8195 | 495.9696 | 221.6544 | 227.0231 | 224.1022 | 220.0303 | 219.6825 | 222.0024 | 224.6 |  | 225.3 | 142.146 | 139.5839 | 137.9777 | 138.3942 | 135.8058 |  | 140.5071 | 129.3723 | 142.9434
07/07/2026 | 09:00 | 509.3564 | 501.0172 | 496.2524 | 496.0688 | 498.4674 | 499.3498 |  | 500.1118 | 503.1556 | 488.0443 | 509.5756 | 495.5559 | 220.7208 | 225.0513 | 222.8945 | 218.3582 | 218.3093 | 221.8219 | 224.6 | 0 | 224.5 | 141.3297 | 141.0207 | 137.5539 | 138.3242 | 135.8472 |  | 142.0587 | 128.3549 | 142.535
07/07/2026 | 09:30 | 509.8284 | 501.9626 | 497.933 | 496.119 | 498.1946 | 499.2046 |  | 503.3184 | 504.042 | 489.0589 | 510.1016 | 495.6879 | 220.0448 | 224.6823 | 222.6658 | 218.1768 | 217.8368 | 221.6466 | 224.1 |  | 224.4 | 140.4322 | 141.0341 | 137.3758 | 137.1416 | 135.5988 |  | 142.1758 | 127.9778 | 141.861
07/07/2026 | 10:00 | 510.0907 | 502.3827 | 503.0274 | 499.1599 | 500.9021 | 501.8013 |  | 504.7647 | 504.7027 | 489.4361 | 510.5021 | 495.5039 | 221.3144 | 224.8336 | 222.0555 | 221.3215 | 218.7375 | 222.0757 | 224.6 |  | 224.4 | 142.0631 | 141.1377 | 137.3681 | 138.1992 | 135.5988 |  | 142.2051 | 128.5603 | 143.311
07/07/2026 | 10:30 | 508.7269 | 503.2755 | 502.7648 | 498.7432 | 501.0876 | 500.6428 | 517.6219 | 504.5396 | 504.7961 | 489.7572 | 510.9114 | 496.1265 | 221.1982 | 225.4039 | 222.7467 | 221.026 | 218.5013 | 222.1124 | 224.6 |  | 224.4 |  | 141.1744 | 137.176 | 138.0206 | 135.4194 |  | 142.3807 | 128.2393 | 142.923
07/07/2026 | 11:00 | 508.517 | 501.6474 | 498.6158 | 498.0348 | 500.0628 | 501.0674 |  | 503.1899 | 504.546 | 489.5705 | 510.878 | 496.4265 | 220.8574 | 223.0961 | 222.4058 | 220.0333 | 218.1395 | 221.7255 | 224.6 |  | 224.4 | 141.2101 | 141.3918 | 136.8013 | 137.6724 | 134.9226 |  | 142.4246 | 127.8902 | 142.8004
07/07/2026 | 11:30 | 507.6253 | 499.7043 | 499.5612 | 497.484 | 499.7663 | 499.8604 |  | 503.4009 | 504.9558 | 489.1655 | 510.3151 | 496.3828 | 220.7611 | 223.9351 | 221.3016 | 220.3031 | 217.7556 | 221.7375 | 224.6 |  | 224.9 | 141.7362 | 142.0498 | 136.9405 | 137.5835 | 134.7432 |  | 142.7467 | 128.0144 | 142.5758
07/07/2026 | 12:00 | 507.1007 | 497.236 | 492.1559 | 494.5531 | 498.2005 | 498.0515 |  | 503.1019 | 504.5657 | 489.4407 | 511.5463 | 495.8325 | 220.9421 | 226.4134 | 222.283 | 221.1938 | 218.0067 | 222.002 | 224.6 |  | 224.8 |  | 141.774 | 137.045 | 138.0648 | 135.309 |  | 142.7174 | 128.9851 | 142.9638
07/07/2026 | 12:30 | 508.045 | 501.0698 | 495.8848 | 497.4882 | 500.5103 | 500.8213 |  | 505.5103 | 505.798 | 490.5702 | 511.1194 | 496.8653 | 220.9632 | 228.3047 | 223.2298 | 222.5766 | 218.8483 | 222.1287 | 225.3 |  | 225.3 | 142.5464 | 140.781 | 137.4401 | 138.8158 | 136.3026 |  | 141.2683 | 129.8769 | 143.7399
07/07/2026 | 13:00 | 507.8875 | 497.6036 | 493.679 | 496.78 | 499.7826 | 500.4579 |  | 505.1328 | 505.6324 | 491.564 | 511.9612 | 497.7444 | 221.2723 | 227.6541 | 223.5998 | 222.64 | 218.9221 | 222.6248 | 225.9 |  | 225.8 | 143.3878 | 141.2303 | 137.7095 | 139.5552 | 137.2272 |  | 141.927 | 129.5465 | 144.1892
07/07/2026 | 13:30 | 507.7827 | 500.177 | 496.2524 | 496.1524 | 498.8179 | 500.1212 | 518.979 | 502.7125 | 504.9599 | 490.8235 | 510.3354 | 498.0494 | 221.1501 | 227.9335 | 224.2972 | 222.0355 | 218.3758 | 222.1598 | 225.3 |  | 225.8 | 143.3111 | 141.0772 | 137.4598 | 139.1775 | 136.344 |  | 141.7074 | 127.3453 | 144.1279
07/07/2026 | 14:00 | 507.4155 | 497.6036 | 497.4604 | 494.716 | 497.6251 | 499.0022 |  | 501.1825 | 504.7619 | 489.8747 | 510.527 | 496.9054 | 221.8672 | 226.8333 | 224.2012 | 221.8393 | 217.9993 | 222.0512 | 225.3 |  | 225 | 142.2129 | 140.0878 | 137.4086 | 138.9617 | 136.0266 |  | 140.9609 | 126.7156 | 143.7195
07/07/2026 | 14:30 | 505.5794 | 497.6561 | 498.0381 | 494.9435 | 498.1018 | 499.9427 | 513.7773 | 502.5912 | 505.61 | 490.2967 | 510.3381 | 495.7045 | 221.2167 | 225.2522 | 222.9047 | 220.501 | 218.3684 | 221.7591 | 224.7 |  | 225.2 |  | 140.0623 | 137.051 | 138.5126 | 135.4332 |  | 141.0194 | 127.791 | 143.3314
07/07/2026 | 15:00 | 506.0515 | 497.0784 | 491.6833 | 493.9327 | 496.4534 | 498.5129 |  | 501.5038 | 503.8459 | 489.2214 | 511.1687 | 496.8504 | 221.0286 | 224.2243 | 222.5868 | 220.6867 | 217.416 | 221.853 | 224.6 |  | 224.8 |  | 140.0871 | 137.2063 | 138.679 | 135.2676 |  | 140.9902 | 128.0577 | 143.3314
07/07/2026 | 15:30 | 507.363 | 497.2885 | 491.6308 | 493.8269 | 497.1473 | 497.4155 |  | 501.0323 | 504.0393 | 490.7052 | 510.7154 | 496.4312 | 221.1698 | 223.4974 | 222.6618 | 220.6762 | 217.5341 | 222.3631 | 224.6 |  | 225 |  | 141.7128 | 137.2615 | 138.2172 | 135.4194 |  | 142.7759 | 127.8791 | 143.311
07/07/2026 | 16:00 | 506.6286 | 496.4482 | 493.2063 | 493.6316 | 496.9978 | 498.4056 |  | 500.4698 | 503.3016 | 488.407 | 509.8819 | 495.2275 | 221.0806 | 224.0082 | 222.9734 | 220.6964 | 217.3348 | 222.1196 | 224.7 |  | 224.8 |  | 141.4871 | 137.173 | 138.2505 | 135.102 |  | 142.6735 | 128.0869 | 143.311
07/07/2026 | 16:30 | 507.8351 | 500.1244 | 496.7251 | 494.1638 | 497.1739 | 497.7139 | 508.3072 | 497.2706 | 499.2241 | 483.9608 | 506.3405 | 490.8913 | 221.6344 | 226.2551 | 223.5949 | 220.952 | 217.7261 | 221.2357 | 223.4 |  | 223.6 | 141.3413 | 140.7366 | 136.6888 | 137.7915 | 134.7708 |  | 141.5903 | 128.4245 | 142.923
07/07/2026 | 17:00 | 509.3039 | 503.0655 | 501.7144 | 495.605 | 497.9039 | 498.4219 |  | 495.2401 | 494.5329 | 479.4813 | 503.3261 | 487.0471 | 222.3004 | 227.8347 | 226.2206 | 221.5473 | 218.5013 | 220.6833 | 221.5 |  | 221.6 | 140.486 | 139.5639 | 136.4736 | 137.7575 | 134.6742 |  | 140.5364 | 128.3716 | 141.7385
07/07/2026 | 17:30 | 511.0874 | 506.5841 | 505.1807 | 496.6513 | 498.5675 | 498.7362 | 498.0329 | 493.2788 | 490.4283 | 475.3272 | 498.9198 | 483.666 | 223.1989 | 229.5499 | 227.4341 | 222.1639 | 219.2913 | 219.7677 | 219.8 |  | 219.7 | 140.6486 | 140.0784 | 136.017 | 137.9005 | 134.6466 |  | 141.2683 | 128.8133 | 141.3096
07/07/2026 | 18:00 | 503.3238 | 505.4287 | 505.3383 | 500.3853 | 501.8256 | 500.8108 |  | 494.6517 | 491.101 | 475.3699 | 498.3199 | 482.8747 | 222.794 | 226.8519 | 225.5799 | 222.4075 | 220.2879 | 219.8666 | 219.5 |  | 219.8 | 139.7081 | 140.1153 | 135.9956 | 138.0993 | 135.2538 |  | 141.1658 | 128.6391 | 140.554
07/07/2026 | 18:30 | 501.2255 | 499.5993 | 500.2964 | 497.367 | 498.5015 | 497.2014 |  | 490.7796 | 490.5596 | 475.1372 | 498.9104 | 482.6063 | 222.0111 | 223.9995 | 224.1509 | 219.7942 | 217.9771 | 220.2324 | 220.2 |  | 220.1 |  | 140.3539 | 136.362 | 138.3022 | 135.8886 |  | 141.1365 | 128.691 | 140.6561
07/07/2026 | 19:00 | 502.537 | 504.2208 | 505.5483 | 499.1297 | 499.8651 | 497.0699 |  | 491.3925 | 490.6375 | 475.5336 | 498.046 | 482.6162 | 221.4628 | 226.015 | 224.8557 | 220.4597 | 217.2019 | 220.1255 | 220.8 |  | 220.6 |  | 140.0194 | 136.3777 | 138.5298 | 135.9714 |  | 141.3268 | 131.3619 | 141.3096
07/07/2026 | 19:30 | 501.3304 | 501.5424 | 505.6009 | 498.8036 | 499.7117 | 497.8988 | 505.4883 | 491.5339 | 492.8322 | 476.8401 | 499.7302 | 484.8097 | 221.593 | 224.9255 | 224.6661 | 220.2869 | 217.1945 | 220.1953 | 220.8 |  | 220.9 | 140.528 | 140.5347 | 136.4409 | 138.6776 | 135.723 |  | 141.722 | 130.9595 | 141.7385
07/07/2026 | 20:00 | 501.5927 | 502.9078 |  | 499.6454 | 500.7777 |  |  | 492.0698 | 493.6897 | 477.5207 | 499.5016 | 485.0197 | 221.9483 | 225.7356 | 225.0222 | 220.7762 | 217.3348 | 220.3801 | 220.8 |  | 221.8 |  | 141.3988 | 136.6179 | 138.6235 | 136.068 |  | 142.0733 | 129.3176 | 142.1061
07/07/2026 | 20:30 | 501.9599 | 502.4352 |  | 499.4968 | 500.4725 | 497.945 |  | 491.8855 | 493.7132 | 476.8741 | 500.6506 | 485.9996 | 222.0331 | 225.7039 | 225.0865 | 220.5236 | 217.4234 | 220.4347 | 221.5 |  | 221.9 |  | 141.0438 | 136.7568 | 138.4596 | 136.1784 |  | 142.0294 | 129.2958 | 142.1265
07/07/2026 | 21:00 | 501.7501 | 500.1244 | 498.9835 | 499.5828 | 500.4789 | 496.7302 | 500.3958 | 490.3099 | 491.2199 | 476.042 | 498.785 | 483.1934 | 222.1122 | 225.8334 | 225.1099 | 220.2944 | 217.261 | 220.1109 | 220.8 |  | 221.4 | 141.3337 | 140.4111 | 136.7013 | 138.7132 | 136.2336 |  | 141.5757 | 128.817 | 142.535
07/07/2026 | 21:30 | 500.9633 | 500.4921 | 498.5107 | 498.4786 | 499.4475 | 497.6149 |  | 489.9467 | 492.5642 | 476.3734 | 499.2574 | 484.3299 | 222.3013 | 224.8473 | 225.0085 | 220.1423 | 217.3643 | 219.9579 | 220.8 |  | 221.8 |  | 140.2888 | 136.7169 | 138.4472 | 135.7782 |  | 141.5318 | 128.5199 | 142.923
07/07/2026 | 22:00 | 502.2222 | 503.118 | 504.6029 | 498.6412 | 500.0096 | 498.4051 |  | 490.9122 | 492.7719 | 476.221 | 499.4448 | 484.2586 | 222.864 | 226.4438 | 225.518 | 220.1836 | 217.5711 | 220.7024 | 220.8 |  | 221.8 | 142.163 | 140.4684 | 137.2138 | 138.4841 | 136.1094 |  | 141.5171 | 128.5223 | 143.3314
07/07/2026 | 22:30 | 502.3796 | 506.9517 | 506.126 | 502.173 | 502.4454 | 499.7235 |  | 491.8458 | 492.9795 | 477.8048 | 500.1949 | 485.5711 | 223.2651 | 225.9013 | 226.2887 | 221.2907 | 217.4529 | 220.4065 | 221.3 |  | 222.4 | 143.0706 | 140.7214 | 137.4654 | 138.988 | 135.9852 |  | 141.9123 | 129.2171 | 143.7399
07/07/2026 | 23:00 | 500.6485 | 497.7612 | 492.7862 | 500.1525 | 500.9362 | 498.836 | 505.4367 | 493.7739 | 494.0467 | 479.675 | 502.5027 | 486.5422 | 223.5351 | 223.5847 | 225.2945 | 220.3721 | 217.5932 | 220.6985 | 221.5 |  | 223.3 |  | 141.0296 | 137.6531 | 138.7141 | 136.1094 |  | 142.4246 | 129.3232 | 144.4547
07/07/2026 | 23:30 | 501.5927 | 499.5468 | 498.4057 | 502.569 | 503.4854 | 500.8599 |  | 498.5807 | 496.1636 | 481.0765 | 503.0436 | 487.4994 | 224.0838 | 224.9584 | 225.6571 | 221.2115 | 218.206 | 221.437 | 221.5 |  | 223.4 | 143.8913 | 140.9474 | 138.2217 | 139.6695 | 137.1168 |  | 142.3075 | 130.202 | 144.516
08/07/2026 | 00:00 | 501.278 | 497.4986 |  | 501.6297 | 503.2182 | 501.9379 | 510.6121 | 498.8391 | 496.1335 | 481.0086 | 502.7738 | 488.0037 | 223.138 | 224.0966 | 226.2758 | 219.6785 | 217.2905 | 221.1381 | 221.5 |  | 223.1 | 141.7221 | 140.7296 | 138.451 | 138.1447 | 137.1444 |  | 142.2636 | 129.7691 | 143.311
MÁXIMO |  | 511.612 | 507.0042 | 506.5987 | 502.569 | 503.4854 | 501.9379 | 518.979 | 505.5103 | 505.798 | 491.564 | 511.9612 | 498.0494 | 224.5528 | 229.5499 | 227.4341 | 222.64 | 220.2879 | 222.6857 | 225.9 | 0 | 226.3 | 143.8913 | 142.0498 | 139.9411 | 139.6695 | 137.379 | 0 | 142.893 | 131.3619 | 144.516
MÍNIMO |  | 499.0224 | 496.4482 | 489.9502 | 493.6316 | 496.4534 | 496.7302 | 498.0329 | 489.9467 | 490.4283 | 475.1372 | 498.046 | 482.6063 | 220.0448 | 221.4918 | 221.3016 | 218.1768 | 216.3012 | 219.7677 | 219.5 | 0 | 219.7 | 139.7081 | 139.5639 | 135.9956 | 137.1416 | 134.6466 | 0 | 140.5071 | 126.7156 | 140.554
PROMEDIO |  | 504.5128 | 500.8433 | 498.2685 | 498.4153 | 499.9674 | 499.1183 | 510.2335 | 497.6795 | 498.0864 | 482.8249 | 504.8687 | 490.0773 | 222.4351 | 224.6702 | 224.5766 | 220.6165 | 218.1995 | 221.2377 | 222.7937 | 0 | 223.4958 | 141.9661 | 140.7944 | 137.5695 | 138.4095 | 136.1729 | 0 | 141.9501 | 128.9297 | 143.0145
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
martes, 7 de Julio del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 07/07/2026 00:00:00 | 07/07/2026 09:54:00 | Por regulación de tensión en la SE Paragsha II.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 07/07/2026 13:19:00 | 07/07/2026 14:12:00 | Por regulación de tensión en la SE Paragsha II.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 07/07/2026 13:20:00 | 07/07/2026 14:43:00 | Por regulación de tensión en la SE Paragsha II.

## AISLADOS_TEMP
martes, 7 de Julio del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
martes, 7 de Julio del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:22:59 | 59.835 | 02:24:03 | 60.174
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:22:59 | 59.836 | 02:24:03 | 60.174
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:22:59 | 59.836 | 02:24:03 04:29:33 | 60.174 60.174
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:22:59 | 59.836 | 02:24:03 | 60.173
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:22:59 | 59.836 | 02:24:03 04:29:33 | 60.174 60.174
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:22:59 | 59.837 | 02:24:03 | 60.173
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:22:59 | 59.836 | 02:24:03 | 60.174
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:22:59 | 59.835 | 02:24:03 04:29:33 | 60.174 60.174
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 08:22:59 | 59.835 | 02:24:03 | 60.174

## AISLADOS_TEMP_GPS
martes, 7 de Julio del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
martes, 7 de Julio del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
07/07/2026 | 00:30 | 6846.91 | 6906.422 | 0.8692%
07/07/2026 | 01:00 | 6738.35 | 6767.7502 | 0.4363%
07/07/2026 | 01:30 | 6799.06 | 6688.5751 | -1.625%
07/07/2026 | 02:00 | 6689.6 | 6612.3963 | -1.154%
07/07/2026 | 02:30 | 6669.73 | 6558.1435 | -1.673%
07/07/2026 | 03:00 | 6642.07 | 6504.4848 | -2.071%
07/07/2026 | 03:30 | 6575.7 | 6504.9547 | -1.076%
07/07/2026 | 04:00 | 6527.93 | 6505.3689 | -0.3456%
07/07/2026 | 04:30 | 6605.3 | 6539.7318 | -0.9927%
07/07/2026 | 05:00 | 6728.31 | 6608.9224 | -1.774%
07/07/2026 | 05:30 | 6833.44 | 6770.0441 | -0.9277%
07/07/2026 | 06:00 | 6894.46 | 6883.8776 | -0.1535%
07/07/2026 | 06:30 | 7186.69 | 7059.4108 | -1.771%
07/07/2026 | 07:00 | 7094.597 | 7101.443 | 0.0965%
07/07/2026 | 07:30 | 7242.432 | 7249.1981 | 0.09342%
07/07/2026 | 08:00 | 7342.741 | 7332.8426 | -0.1348%
07/07/2026 | 08:30 | 7520.289 | 7508.6979 | -0.1541%
07/07/2026 | 09:00 | 7820.645 | 7664.6634 | -1.994%
07/07/2026 | 09:30 | 7786.389 | 7785.3795 | -0.01297%
07/07/2026 | 10:00 | 8024.637 | 7851.2548 | -2.161%
07/07/2026 | 10:30 | 7974.79 | 7921.8112 | -0.6643%
07/07/2026 | 11:00 | 8181.523 | 7999.536 | -2.224%
07/07/2026 | 11:30 | 8224.769 | 8060.0561 | -2.003%
07/07/2026 | 12:00 | 8188.485 | 8081.6219 | -1.305%
07/07/2026 | 12:30 | 8041.952 | 7955.5636 | -1.074%
07/07/2026 | 13:00 | 7993.713 | 7870.5134 | -1.541%
07/07/2026 | 13:30 | 7955.315 | 7886.443 | -0.8657%
07/07/2026 | 14:00 | 7937.417 | 7929.3489 | -0.1016%
07/07/2026 | 14:30 | 8136.116 | 8036.2868 | -1.227%
07/07/2026 | 15:00 | 8038.186 | 8060.4523 | 0.277%
07/07/2026 | 15:30 | 8075.098 | 8095.0584 | 0.2472%
07/07/2026 | 16:00 | 8084.375 | 8073.3393 | -0.1365%
07/07/2026 | 16:30 | 8098.604 | 8063.0307 | -0.4393%
07/07/2026 | 17:00 | 8137.632 | 8049.4241 | -1.084%
07/07/2026 | 17:30 | 8139.99 | 8046.0612 | -1.154%
07/07/2026 | 18:00 | 8017.43 | 8057.8379 | 0.504%
07/07/2026 | 18:30 | 8112.06 | 8091.4855 | -0.2536%
07/07/2026 | 19:00 | 8104.04 | 8052.8046 | -0.6322%
07/07/2026 | 19:30 | 8097.95 | 8029.7837 | -0.8418%
07/07/2026 | 20:00 | 8053.13 | 7997.4135 | -0.6919%
07/07/2026 | 20:30 | 8034.9 | 7946.8884 | -1.095%
07/07/2026 | 21:00 | 8041.84 | 7895.3672 | -1.821%
07/07/2026 | 21:30 | 7969 | 7867.6062 | -1.272%
07/07/2026 | 22:00 | 7885.19 | 7849.627 | -0.451%
07/07/2026 | 22:30 | 7816.98 | 7646.8435 | -2.176%
07/07/2026 | 23:00 | 7556.93 | 7436.4906 | -1.594%
07/07/2026 | 23:30 | 7300.36 | 7259.7189 | -0.5567%
08/07/2026 | 00:00 | 7077.32 | 7061.0945 | -0.2293%

## DESVIACIÓN
martes, 7 de Julio del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
07/07/2026 | 00:30 | 31.5 | 22.999 | 22.999 | 8.501 | 650 | 650 | 650 | 0 | 215.7 | 210.435 | 210.435 | 5.265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 30.5246 | 30.5246 | -30.5246 | 84.2 | 86.4444 | 86.4444 | -2.2444 |  |  |  | 0 | 0 | 86.8203 | 86.8203 | -86.8203 | 181.6 | 193.1018 | 193.1018 | -11.5018 | 199.6 | 193.1018 | 193.1018 | 6.4982 | 199.3 | 193.1018 | 193.1018 | 6.1982 | 287.1 | 290.5226 | 290.5226 | -3.4226 | 207 | 206.0414 | 206.0414 | 0.95857 | 106.7 | 103.3301 | 103.3301 | 3.3699 | 299.7 | 183.297 | 183.297 | 116.403 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120 | 123.0052 | 123.0052 | -3.0052 | 7.9 | 7.1721 | 7.1721 | 0.72793 | 5.2 | 3.8512 | 3.8512 | 1.3488 | 22.5 |  |  | 22.5 | 56.3 | 53.556 | 53.556 | 2.744 | 84 | 58.6443 | 58.6443 | 25.3557 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 7.83 | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 290.1555 | 290.1555 | -290.1555 | 35 | 41.0324 | 41.0324 | -6.0324 | 0 | 136.0313 | 136.0313 | -136.0313 | 25.3 | 22.3309 | 22.3309 | 2.9691 | 17.8 | 18.217 | 18.217 | -0.41702 | 15.2 | 15.4589 | 15.4589 | -0.25894 | 62 | 66.89 | 66.89 | -4.89 | 180.6 | 181.4836 | 181.4836 | -0.88356 | 181.1 | 181.4836 | 181.4836 | -0.38356 | 183.4 | 182.0285 | 182.0285 | 1.3715 | 74.2 | 67.483 | 67.483 | 6.7171 | 45.2 | 46.8097 | 46.8097 | -1.6097 | 24.3 | 25.4147 | 25.4147 | -1.1146 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 42 | 41.4508 | 41.4508 | 0.54922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 77.4 | 28.7464 | 28.7464 | 48.6536 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.3 | 4.6632 | 4.6632 | 57.6368 | 25 |  |  | 25 | 101 |  |  | 101 | 43.8 | 45.2919 | 45.2919 | -1.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.7 | 45.5234 | 45.5234 | 6.1766 | 170.3 | 181.8516 | 181.8516 | -11.5516 | 168.4 | 181.8516 | 181.8516 | -13.4516 | 200.5 | 181.8516 | 181.8516 | 18.6484 | 264 | 273.5965 | 273.5965 | -9.5965 | 69.2 | 15 | 15 | 54.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 4.7854 | 4.7854 | -2.1854 | 110.4 | 119.7858 | 119.7858 | -9.3858 | 89 | 67.7061 | 67.7061 | 21.2939 | 62.5 | 66.8097 | 66.8097 | -4.3097 | 71 | 64.1813 | 64.1813 | 6.8187 | 29.7 | 28.1372 | 28.1372 | 1.5628 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.3 | 153.0601 | 153.0601 | -11.7601 | 144 | 153.0601 | 153.0601 | -9.0601 | 168 | 153.5197 | 153.5197 | 14.4802 | 184.6 |  |  | 184.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.8 | 179.82 | 179.82 | -1.02 | 91.6 | 90.18 | 90.18 | 1.42 | 8 | 4.9655 | 4.9655 | 3.0345 | 5.2 | 5.2093 | 5.2093 | -0.00929 | 0 |  |  | 0 | 84.6 | 72.2325 | 72.2325 | 12.3675 | 0 |  |  | 0 | 11.5 | 16.1717 | 16.1717 | -4.6717 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 20.3376 | 20.3376 | -12.1376 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.986 | 1.986 | -1.986 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.64 | 0.64 | -0.14 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 18.8 | 6.8719 | 6.8719 | 11.9281 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.5 | 19.0139 | 19.0139 | 3.4861 | 52.5 | 61.8815 | 61.8815 | -9.3815 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.52 | 2.52 | -0.02 | 14.9 |  |  | 14.9 | 1.2 | 1.32 | 1.32 | -0.12 |  |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 0.3 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 4.3 | 8.5692 | 8.5692 | -4.2692 | 30.7 | 27.4964 | 27.4964 | 3.2036 | 0 |  |  | 0 | 28.2 | 82.6399 | 82.6399 | -54.4399 | 25.1 | 76.9237 | 76.9237 | -51.8237 | 3.8 | 11.8874 | 11.8874 | -8.0874 | 3.5 | 8.252 | 8.252 | -4.752 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 11.8 | 17.7432 | 17.7432 | -5.9432 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 66.9 | 71 | 71 | -4.1 | 82 | 77 | 77 | 5 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | -0.3 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 0 | 17 | 17 | -17 |  | 17 | 17 | -17 | 18.7 | 14 | 14 | 4.7 | 0 | 20 | 20 | -20 | 6.71 |  |  | 6.71 | 10.2 | 11 | 11 | -0.8 | 12.4 | 17.69 | 17.69 | -5.29
07/07/2026 | 01:00 | 24.2 | 14.7201 | 14.7201 | 9.4799 | 647.2 | 650 | 650 | -2.8 | 215.1 | 210.435 | 210.435 | 4.665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 30.5246 | 30.5246 | -30.5246 | 84 | 86.4444 | 86.4444 | -2.4444 |  |  |  | 0 | 0 | 86.8203 | 86.8203 | -86.8203 | 183.1 | 193.1015 | 193.1015 | -10.0015 | 199.7 | 193.1015 | 193.1015 | 6.5985 | 199.8 | 193.1015 | 193.1015 | 6.6985 | 287.9 | 290.5221 | 290.5221 | -2.6221 | 206.6 | 206.0414 | 206.0414 | 0.55857 | 107.1 | 103.3301 | 103.3301 | 3.7699 | 278.3 | 187.0516 | 187.0516 | 91.2484 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.6 | 123.0052 | 123.0052 | -8.4052 | 7.5 | 7.1721 | 7.1721 | 0.32793 | 5.1 | 3.8512 | 3.8512 | 1.2488 | 22.5 |  |  | 22.5 | 56.2 | 67.2281 | 67.2281 | -11.0281 | 83.9 | 58.143 | 58.143 | 25.757 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 7.83 | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 180.1377 | 180.1377 | -180.1377 | 37 | 41.0324 | 41.0324 | -4.0324 | 0 | 129.5338 | 129.5338 | -129.5338 | 25.6 | 22.3309 | 22.3309 | 3.2691 | 17.8 | 18.217 | 18.217 | -0.41702 | 15.2 | 15.4589 | 15.4589 | -0.25894 | 61.1 | 66.89 | 66.89 | -5.79 | 177.3 | 179.7146 | 179.7146 | -2.4146 | 177.7 | 179.7146 | 179.7146 | -2.0146 | 182.3 | 180.2542 | 180.2542 | 2.0458 | 74.7 | 63.7333 | 63.7333 | 10.9667 | 44.2 | 46.8097 | 46.8097 | -2.6097 | 21.5 | 25.4147 | 25.4147 | -3.9146 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 41.1 | 41.4508 | 41.4508 | -0.35078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 77 | 26.057 | 26.057 | 50.943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.8 |  |  | 52.8 | 25.4 |  |  | 25.4 | 100.8 |  |  | 100.8 | 43.7 | 45.2919 | 45.2919 | -1.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.5 | 40.9389 | 40.9389 | 10.5611 | 171.4 | 182.0045 | 182.0045 | -10.6045 | 169.2 | 182.0045 | 182.0045 | -12.8045 | 201.5 | 182.0045 | 182.0045 | 19.4955 | 264.3 | 273.8266 | 273.8266 | -9.5266 | 68.8 | 15 | 15 | 53.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 4.7854 | 4.7854 | -2.1854 | 88.4 | 116.0312 | 116.0312 | -27.6312 | 82.8 | 78.8658 | 78.8658 | 3.9342 | 62.4 | 66.8097 | 66.8097 | -4.4097 | 71 | 65.4353 | 65.4353 | 5.5647 | 29.5 | 28.1372 | 28.1372 | 1.3628 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.9 | 153.0601 | 153.0601 | -11.1601 | 145 | 153.0601 | 153.0601 | -8.0601 | 168.6 | 153.5197 | 153.5197 | 15.0802 | 185.8 |  |  | 185.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.8 | 179.82 | 179.82 | -1.02 | 91.3 | 90.18 | 90.18 | 1.12 | 8.1 | 4.9655 | 4.9655 | 3.1345 | 5.1 | 5.2093 | 5.2093 | -0.10929 | 0 |  |  | 0 | 68.5 | 70.4867 | 70.4867 | -1.9867 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 16.2277 | 16.2277 | -4.8277 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 20.3376 | 20.3376 | -12.2376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.63 | 0.63 | -0.13 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18.5 | 6.8719 | 6.8719 | 11.6281 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.8 | 18.4371 | 18.4371 | 5.3629 | 57.3 | 63.5047 | 63.5047 | -6.2047 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.52 | 2.52 | -0.02 | 14.1 |  |  | 14.1 | 1.2 | 1.28 | 1.28 | -0.08 |  |  |  | 0 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 0.3 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 5.2 | 8.7515 | 8.7515 | -3.5515 | 25.9 | 26.5443 | 26.5443 | -0.6443 | 0 |  |  | 0 | 23.5 | 81.2345 | 81.2345 | -57.7345 | 28.3 | 74.3504 | 74.3504 | -46.0504 | 2.2 | 11.6815 | 11.6815 | -9.4815 | 2.5 | 7.716 | 7.716 | -5.216 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 9.9 | 17.7623 | 17.7623 | -7.8623 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 66.2 | 64 | 64 | 2.2 | 71 | 73 | 73 | -2 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 7.8 | 8.5 | 8.5 | -0.7 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 0 | 17 | 17 | -17 |  | 17 | 17 | -17 | 18.3 | 14 | 14 | 4.3 | 0 | 20 | 20 | -20 | 8.35 |  |  | 8.35 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 14.4 | 17.69 | 17.69 | -3.29
07/07/2026 | 01:30 | 24.8 | 13.9355 | 13.9355 | 10.8645 | 649.8 | 650 | 650 | -0.2 | 215.4 | 210.435 | 210.435 | 4.965 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 83.3 | 86.4444 | 86.4444 | -3.1444 |  |  |  | 0 | 0 | 86.8203 | 86.8203 | -86.8203 | 182.1 | 191.769 | 191.769 | -9.669 | 199 | 191.769 | 191.769 | 7.231 | 198.4 | 191.769 | 191.769 | 6.631 | 285.3 | 288.5173 | 288.5173 | -3.2173 | 208.5 | 206.0414 | 206.0414 | 2.4586 | 106.6 | 103.3301 | 103.3301 | 3.2699 | 315.4 | 177.2275 | 177.2275 | 138.1725 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.6 | 123.0052 | 123.0052 | -7.4052 | 7.9 | 7.1721 | 7.1721 | 0.72793 | 5.2 | 3.8512 | 3.8512 | 1.3488 | 22.4 |  |  | 22.4 | 54.9 | 66.9726 | 66.9726 | -12.0726 | 84.3 | 34.7681 | 34.7681 | 49.5318 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 7.83 | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 224.4414 | 224.4414 | -224.4414 | 37 | 41.0324 | 41.0324 | -4.0324 | 0 | 74.9999 | 74.9999 | -74.9999 | 25.7 | 22.3309 | 22.3309 | 3.3691 | 17.6 | 18.217 | 18.217 | -0.61702 | 15.2 | 15.4589 | 15.4589 | -0.25894 | 61.7 | 66.89 | 66.89 | -5.19 | 179.9 | 162.9753 | 162.9753 | 16.9247 | 179.2 | 162.9753 | 162.9753 | 16.2247 | 183.8 | 163.4647 | 163.4647 | 20.3353 | 76.7 | 98.4399 | 98.4399 | -21.7399 | 44.4 | 46.8097 | 46.8097 | -2.4097 | 26 | 20.7 | 20.7 | 5.3 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 64.2 | 41.4508 | 41.4508 | 22.7492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 49.9 | 24.6986 | 24.6986 | 25.2014 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.9 |  |  | 52.9 | 0 |  |  | 0 | 100.6 |  |  | 100.6 | 43.6 | 45.2919 | 45.2919 | -1.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.5 | 83.3727 | 83.3727 | -31.8727 | 170.1 | 181.8516 | 181.8516 | -11.7516 | 167.9 | 181.8516 | 181.8516 | -13.9516 | 200.3 | 181.8516 | 181.8516 | 18.4484 | 263.4 | 273.5965 | 273.5965 | -10.1965 | 68.6 | 15 | 15 | 53.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 4.7854 | 4.7854 | -2.1854 | 130.7 | 103.6273 | 103.6273 | 27.0727 | 95 | 85.3645 | 85.3645 | 9.6355 | 62.3 | 66.8097 | 66.8097 | -4.5097 | 72 | 65.462 | 65.462 | 6.538 | 29.7 | 28.1372 | 28.1372 | 1.5628 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.9 | 153.0601 | 153.0601 | -11.1601 | 144.5 | 153.0601 | 153.0601 | -8.5601 | 169 | 153.5197 | 153.5197 | 15.4802 | 185.2 |  |  | 185.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.9 | 186.48 | 186.48 | 0.42 | 93.7 | 93.52 | 93.52 | 0.18 | 8.1 | 4.9655 | 4.9655 | 3.1345 | 5.1 | 5.2093 | 5.2093 | -0.10929 | 0 |  |  | 0 | 55.1 | 69.9129 | 69.9129 | -14.8129 | 0 |  |  | 0 | 11.5 | 16.2212 | 16.2212 | -4.7212 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 20.3376 | 20.3376 | -12.2376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.63 | 0.63 | -0.13 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 18.6 | 6.8719 | 6.8719 | 11.7281 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 17.6681 | 17.6681 | 2.5319 | 53.7 | 59.252 | 59.252 | -5.552 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.52 | 2.52 | -0.22 | 12.6 |  |  | 12.6 | 1.2 | 1.28 | 1.28 | -0.08 |  |  |  | 0 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 0.3 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 6.4 | 10.9096 | 10.9096 | -4.5096 | 29.8 | 27.0686 | 27.0686 | 2.7314 | 0 |  |  | 0 | 27.1 | 76.077 | 76.077 | -48.977 | 27.4 | 71.9494 | 71.9494 | -44.5494 | 3.4 | 10.8792 | 10.8792 | -7.4792 | 3.5 | 6.5758 | 6.5758 | -3.0758 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 9.3 | 17.7722 | 17.7722 | -8.4722 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 65.4 | 59 | 59 | 6.4 | 67.6 | 68 | 68 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 8.1 | 8.5 | 8.5 | -0.4 | 7.7 | 10.7 | 10.7 | -3 | 0 | 17 | 17 | -17 |  | 17 | 17 | -17 | 18.8 | 14 | 14 | 4.8 | 0 | 20 | 20 | -20 | 8.16 |  |  | 8.16 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1 | 12.4 | 17.69 | 17.69 | -5.29
07/07/2026 | 02:00 | 20.6 | 53.6909 | 15.6528 | 4.9472 | 650.2 | 650 | 650 | 0.2 | 215.8 | 210.435 | 210.435 | 5.365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 83.7 | 86.4444 | 86.4444 | -2.7444 |  |  |  | 0 | 0 |  | 86.8203 | -86.8203 | 182.5 | 193.14 | 193.1012 | -10.6012 | 199.9 | 193.14 | 193.1012 | 6.7988 | 200.2 | 193.14 | 193.1012 | 7.0988 | 288.5 | 290.58 | 290.5217 | -2.0217 | 207.5 | 206.0414 | 206.0414 | 1.4586 | 106.7 | 103.3301 | 103.3301 | 3.3699 | 403.7 | 320.4242 | 80.829 | 322.871 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.9 | 123.0052 | 123.0052 | -9.1052 | 7.8 | 7.1721 | 7.1721 | 0.62793 | 5.2 | 3.8512 | 3.8512 | 1.3488 | 22.4 | 22.2809 |  | 22.4 | 54.4 | 46.1601 | 66.0481 | -11.6481 | 84.3 | 75.3398 | 65.8073 | 18.4927 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 203.06 | -203.06 | 37 | 41.0324 | 41.0324 | -4.0324 | 0 |  | 66.6662 | -66.6662 | 25.7 | 22.3309 | 22.3309 | 3.3691 | 17.5 | 18.5259 | 18.217 | -0.71702 | 15.2 | 15.4589 | 15.4589 | -0.25894 | 62.1 | 66.89 | 66.89 | -4.79 | 178.9 | 184.7432 | 177.8935 | 1.0066 | 178.7 | 184.7432 | 177.8935 | 0.80655 | 183.6 | 185.298 | 178.4277 | 5.1723 | 75.1 | 79.4647 | 80.8365 | -5.7365 | 43.7 | 46.8086 | 46.8097 | -3.1097 | 24.4 | 25.4147 | 25.4147 | -1.0147 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 67.3 | 41.4508 | 20.7254 | 46.5746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 49.7 | 50.0423 | 30.67 | 19.03 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.6 | 42.2239 | 76.9887 | -24.3887 | 0 |  |  | 0 | 0 | 114.6 |  | 0 | 43.6 | 40.6302 | 45.2919 | -1.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.3 | 60.1728 | 61.85 | -10.55 | 170.7 | 170.94 | 170.94 | -0.24 | 168.5 | 170.94 | 170.94 | -2.44 | 171.4 | 170.94 | 170.94 | 0.46 | 255.1 | 257.18 | 257.18 | -2.08 | 68.1 |  | 15 | 53.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 4.7854 | 4.7854 | -2.1854 | 114.6 | 107.394 | 73.237 | 41.363 | 89 | 83.0007 | 111.0676 | -22.0676 | 62.1 | 66.8097 | 66.8097 | -4.7097 | 72.7 | 65.462 | 65.462 | 7.238 | 29.5 | 28.1373 | 28.1372 | 1.3628 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.5 | 158.3954 | 153.0601 | -11.5601 | 144.2 | 158.3954 | 153.0601 | -8.8601 | 168.5 | 158.871 | 153.5197 | 14.9802 | 184.5 |  |  | 184.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.9 | 186.48 | 186.48 | 0.42 | 93.6 | 93.52 | 93.52 | 0.08 | 8.1 | 4.9655 | 4.9655 | 3.1345 | 5.1 | 5.2093 | 5.2093 | -0.10929 | 0 |  |  | 0 | 44.9 | 61.8803 | 61.8803 | -16.9803 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 16.2148 | 16.2148 | -5.7148 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 20.3376 | 20.3376 | -12.1376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.63 | 0.63 | -0.13 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 18.7 | 6.8719 | 6.8719 | 11.8281 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.3 | 16.8537 | 16.8537 | 0.4463 | 43 | 56.5802 | 56.5802 | -13.5802 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.52 | 2.52 | -0.02 | 12.7 | 10.7595 | 19.6773 | -6.9773 | 1.2 | 1.28 | 1.28 | -0.08 |  |  |  | 0 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 0.4 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 6.1 | 11.493 | 11.493 | -5.393 | 25.6 | 21.5 | 27.7069 | -2.1069 | 0 |  |  | 0 | 28.9 | 59.6 | 74.2612 | -45.3612 | 30.7 | 57 | 70.1917 | -39.4917 | 3.6 | 6.7 | 10.1336 | -6.5336 | 3.8 | 6.8288 | 6.8288 | -3.0288 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 8 | 17.7822 | 17.7822 | -9.7822 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 57.7 | 54 | 54 | 3.7 | 58.1 | 61 | 61 | -2.9 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18 | 17.3913 | 17.3913 | 0.6087 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | -0.3 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 0 |  | 17 | -17 |  |  | 17 | -17 | 18.3 | 14 | 14 | 4.3 | 4.6 |  | 20 | -15.4 | 8 |  |  | 8 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 14.2 | 17.69 | 17.69 | -3.49
07/07/2026 | 02:30 | 25.6 | 52.8164 | 14.5673 | 11.0327 | 653 | 650 | 650 | 3 | 216.2 | 210.435 | 210.435 | 5.765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.9 | 86.4444 | 86.4444 | 0.4556 |  |  |  | 0 | 0 |  | 86.8203 | -86.8203 | 181.4 | 191.808 | 193.1398 | -11.7398 | 197.4 | 191.808 | 193.1398 | 4.2602 | 198.4 | 191.808 | 193.1398 | 5.2602 | 284.4 | 288.576 | 290.5798 | -6.1798 | 207.1 | 206.0414 | 206.0414 | 1.0586 | 105.9 | 103.3301 | 103.3301 | 2.5699 | 323.8 | 308.3117 | 177.2022 | 146.5978 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.9 | 123.0052 | 123.0052 | -2.1052 | 8.3 | 7.1721 | 7.1721 | 1.1279 | 5.3 | 3.8512 | 3.8512 | 1.4488 | 22.4 | 22.2809 |  | 22.4 | 54.4 | 45.9886 | 65.8242 | -11.4242 | 84.4 | 20.7458 |  | 84.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 198.1459 | -198.1459 | 37.6 | 41.0324 | 41.0324 | -3.4324 | 0 |  | 66.6654 | -66.6654 | 26.9 | 22.3309 | 22.3309 | 4.5691 | 17.6 | 18.5259 | 18.217 | -0.61702 | 15.2 | 15.4589 | 15.4589 | -0.25894 | 61.6 | 66.89 | 66.89 | -5.29 | 181.1 | 181.485 | 170.5838 | 10.5162 | 181.8 | 181.485 | 170.5838 | 11.2162 | 183 | 182.03 | 171.0961 | 11.9039 | 77 | 77.8654 | 77.4208 | -0.4208 | 45.5 | 46.8068 | 46.8097 | -1.3097 | 26.4 | 20.7 | 21 | 5.4 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 64 | 47.6684 | 41.4508 | 22.5492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 51 | 50.0246 | 27.0449 | 23.9551 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.8 | 34.5271 |  | 53.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 109.21 |  | 0 | 43.8 | 41.3218 | 45.2919 | -1.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.2 | 58.2174 | 57.6738 | -5.4738 | 170 | 181.8516 | 181.8516 | -11.8516 | 167.5 | 181.8516 | 181.8516 | -14.3516 | 199.2 | 181.8516 | 181.8516 | 17.3484 | 263.4 | 273.5965 | 273.5965 | -10.1965 | 70 |  | 15 | 55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 4.7854 | 4.7854 | -2.1854 | 138.7 | 128.0893 | 124.3522 | 14.3478 | 91.4 | 70.1402 | 63.0305 | 28.3695 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 72 | 65.462 | 62.6562 | 9.3438 | 29.9 | 29.8068 | 28.1372 | 1.7628 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.6 | 158.3954 | 153.0601 | -12.4601 | 143.5 | 158.3954 | 153.0601 | -9.5601 | 167.9 | 158.871 | 153.5197 | 14.3803 | 184.3 |  |  | 184.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.8 | 193.14 | 193.14 | 1.66 | 96.1 | 96.86 | 96.86 | -0.76 | 8.1 | 4.9655 | 4.9655 | 3.1345 | 5.1 | 5.2093 | 5.2093 | -0.10929 | 0 |  |  | 0 | 58.4 | 62.8131 | 62.8131 | -4.4131 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 16.2154 | 16.2154 | -6.4154 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 20.3376 | 20.3376 | -12.1376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.63 | 0.63 | -0.13 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18.8 | 6.8719 | 6.8719 | 11.9281 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15 | 16.0719 | 16.0719 | -1.0719 | 41.1 | 52.5012 | 52.5012 | -11.4012 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.52 | 2.52 | -0.02 | 12.7 | 8.9878 |  | 12.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  |  |  | 0 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 0.4 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 6.6 | 12.3534 | 12.3534 | -5.7534 | 23.3 | 19.7 | 22.872 | 0.428 | 0 |  |  | 0 | 32.7 | 57 | 71.4506 | -38.7506 | 22.4 | 54 | 68.9881 | -46.5881 | 3.3 | 6.5 | 9.3322 | -6.0322 | 3.8 | 5.9378 | 5.9378 | -2.1378 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 7.4 | 17.8018 | 17.8018 | -10.4018 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 38.7 | 49 | 49 | -10.3 | 43.7 | 55 | 55 | -11.3 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | -0.2 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 0 |  | 17 | -17 |  |  | 17 | -17 | 18.4 | 14 | 14 | 4.4 | 4.7 |  | 20 | -15.3 | 7.73 |  |  | 7.73 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 13.4 | 17.69 | 17.69 | -4.29
07/07/2026 | 03:00 | 23.4 | 58.1955 | 43.7845 | -20.3845 | 652.5 | 650 | 650 | 2.5 | 216.9 | 210.435 | 210.435 | 6.465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 13.61 | -13.61 | 87.6 | 86.4444 | 86.4444 | 1.1556 |  |  |  | 0 | 0 |  | 86.8203 | -86.8203 | 181.5 | 193.14 | 193.14 | -11.64 | 199.4 | 193.14 | 193.14 | 6.26 | 199.6 | 193.14 | 193.14 | 6.46 | 289.1 | 290.58 | 290.58 | -1.48 | 206.2 | 206.0414 | 206.0414 | 0.15856 | 106.5 | 103.3301 | 103.3301 | 3.1699 | 372 | 281.6712 | 73.2124 | 298.7876 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.7 | 123.0052 | 123.0052 | -3.3052 | 8.1 | 7.1721 | 7.1721 | 0.92793 | 5.3 | 3.8512 | 3.8512 | 1.4488 | 22.5 | 22.2809 |  | 22.5 | 54.7 | 47.0458 | 72.3894 | -17.6894 | 84.8 | 104.412 | 109.685 | -24.885 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 6.4 | -6.4 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 39.9 | 41.0324 | 41.0324 | -1.1324 | 0 |  | 50.098 | -50.098 | 28.8 | 22.3309 | 22.3309 | 6.4691 | 17.6 | 18.5259 | 18.217 | -0.61702 | 15.2 | 15.4589 | 15.4589 | -0.25894 | 61.8 | 66.89 | 66.89 | -5.09 | 180.9 | 184.7432 | 184.7432 | -3.8432 | 181.7 | 184.7432 | 184.7432 | -3.0432 | 184 | 185.298 | 185.2979 | -1.2979 | 76.8 | 80.1236 | 109.8414 | -33.0414 | 44.9 | 46.8093 | 46.8097 | -1.9097 | 24.7 | 25.4147 | 25.4147 | -0.71465 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 72.3 | 20.7254 | 20.7254 | 51.5746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 50.9 | 56.8415 | 96.6897 | -45.7897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.8 | 54.9416 |  | 53.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 108.7 |  | 0 | 43.7 | 27.2335 | 45.2919 | -1.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.7 | 60.9784 | 97.3127 | -45.6127 | 171.1 | 170.94 | 170.94 | 0.16 | 168.9 | 170.94 | 170.94 | -2.04 | 171.6 | 170.94 | 170.94 | 0.66 | 256.1 | 257.18 | 257.18 | -1.08 | 70.1 |  | 15 | 55.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 4.7854 | 4.7854 | -2.1854 | 101.9 | 57.8858 | 92.1042 | 9.7958 | 90.9 | 92.3804 | 99.916 | -9.016 | 66.2 | 66.8097 | 66.8097 | -0.60966 | 72 | 65.462 | 65.462 | 6.538 | 29.9 | 29.0155 | 28.1372 | 1.7628 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141 | 158.3954 | 153.0601 | -12.0601 | 144.3 | 158.3954 | 153.0601 | -8.7601 | 168.8 | 158.871 | 153.5198 | 15.2802 | 184.7 |  |  | 184.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.9 | 193.14 | 193.14 | 1.76 | 96 | 96.86 | 96.86 | -0.86 | 8.1 | 4.9655 | 4.9655 | 3.1345 | 5.1 | 5.2093 | 5.2093 | -0.10929 | 0 |  |  | 0 | 47.8 | 59.7084 | 59.7084 | -11.9084 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 16.216 | 16.216 | -6.316 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 20.3376 | 20.3376 | -12.2376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.63 | 0.63 | -0.13 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18.8 | 6.8719 | 6.8719 | 11.9281 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.8 | 15.2781 | 15.2781 | 0.5219 | 32.1 | 51.4108 | 51.4108 | -19.3108 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.52 | 2.52 | -0.02 | 12.7 | 13.687 |  | 12.7 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 |  |  |  | 0 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 0.4 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 6.8 | 12.6783 | 12.6783 | -5.8783 | 22.8 | 17.9 | 21.8872 | 0.9128 | 0 |  |  | 0 | 19.3 | 54.4 | 70.4064 | -51.1064 | 29.2 | 51 | 67.5485 | -38.3485 | 3 | 6.2 | 9.353 | -6.353 | 4 | 6.1795 | 6.1795 | -2.1795 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 6.5 | 17.8215 | 17.8215 | -11.3215 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 37.5 | 44 | 44 | -6.5 | 38.3 | 49 | 49 | -10.7 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | -0.3 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 0 |  | 17 | -17 |  |  | 17 | -17 | 17.4 | 14 | 14 | 3.4 | 11.9 |  | 20 | -8.1 | 7.87 |  |  | 7.87 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 13.4 | 17.69 | 17.69 | -4.29
07/07/2026 | 03:30 | 25.8 | 56.0904 | 17.3062 | 8.4938 | 649.6 | 650 | 650 | -0.4 | 216.2 | 210.435 | 210.435 | 5.765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87.8 | 86.4444 | 86.4444 | 1.3556 |  |  |  | 0 | 0 |  | 86.8203 | -86.8203 | 182.5 | 191.808 | 193.1033 | -10.6033 | 197 | 191.808 | 193.1033 | 3.8967 | 196.8 | 191.808 | 193.1033 | 3.6967 | 284.9 | 288.576 | 290.5248 | -5.6248 | 207 | 206.0414 | 206.0414 | 0.95857 | 106.6 | 103.3301 | 103.3301 | 3.2699 | 386.7 | 331.8723 | 179.2746 | 207.4254 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.3 | 123.0052 | 123.0052 | -3.7052 | 7.5 | 7.1721 | 7.1721 | 0.32793 | 5.2 | 3.8512 | 3.8512 | 1.3488 | 22.4 | 22.2809 | 4.1451 | 18.2549 | 56.1 | 46.0949 | 65.8103 | -9.7103 | 84.1 | 46.0271 | 58.9258 | 25.1742 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 6.4 | -6.4 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 177.2224 | -177.2224 | 39.5 | 41.0324 | 41.0324 | -1.5324 | 0 |  | 62.1763 | -62.1763 | 27.4 | 22.3309 | 22.3309 | 5.0691 | 17.6 | 18.5259 | 18.217 | -0.61702 | 15.2 | 15.4589 | 15.4589 | -0.25894 | 60.7 | 66.89 | 66.89 | -6.19 | 170.8 | 173.4174 | 173.4144 | -2.6144 | 171.6 | 173.4174 | 173.4144 | -1.8144 | 177.1 | 173.9382 | 173.9351 | 3.1649 | 77 | 75.5216 | 61.9754 | 15.0246 | 44.1 | 46.8081 | 46.8097 | -2.7097 | 25.7 | 25.4147 | 25.4147 | 0.28535 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 50 | 52.6569 | 41.4508 | 8.5492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 50.2 | 53.1635 | 32.4147 | 17.7853 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.1 | 37.4711 |  | 53.1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 108.7 |  | 0 | 43.5 | 29.2014 | 45.2919 | -1.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.5 | 55.3518 | 38.7897 | 12.7103 | 170.4 | 170.94 | 170.94 | -0.54 | 167.8 | 170.94 | 170.94 | -3.14 | 170.6 | 170.94 | 170.94 | -0.34 | 254.9 | 257.18 | 257.18 | -2.28 | 68.3 |  | 15 | 53.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 4.7854 | 4.7854 | -2.1854 | 109.1 | 124.3525 | 103.6272 | 5.4728 | 82.5 | 82.1794 | 85.2645 | -2.7645 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 72 | 65.462 | 65.462 | 6.538 | 29.7 | 28.1373 | 28.1372 | 1.5628 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.4 | 158.3954 | 153.0601 | -11.6601 | 144 | 158.3954 | 153.0601 | -9.0601 | 167.8 | 158.871 | 153.5197 | 14.2803 | 184.8 |  |  | 184.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202 | 199.8 | 199.8 | 2.2 | 98.4 | 100.2 | 100.2 | -1.8 | 8.1 | 4.9655 | 4.9655 | 3.1345 | 5.1 | 5.2093 | 5.2093 | -0.10929 | 0 |  |  | 0 | 44.6 | 58.5323 | 58.5323 | -13.9323 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 16.2224 | 16.2224 | -7.1224 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 20.3376 | 20.3376 | -12.1376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.63 | 0.63 | -0.13 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18.8 | 6.8719 | 6.8719 | 11.9281 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 14.4229 | 14.4229 | -0.9229 | 32.6 | 49.4908 | 49.4908 | -16.8908 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.52 | 2.52 | -0.02 | 12.7 | 9.6655 |  | 12.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 0.4 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 6.1 | 12.2022 | 12.2022 | -6.1022 | 19.7 | 16.9 | 18.9991 | 0.7009 | 0 |  |  | 0 | 19 | 51.8 | 67.0288 | -48.0288 | 32.2 | 48 | 66.7546 | -34.5546 | 2.4 | 5.9 | 8.9234 | -6.5234 | 2.9 | 5.759 | 5.759 | -2.859 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 4.7 | 17.8335 | 17.8335 | -13.1335 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 33.5 | 37 | 37 | -3.5 | 28.6 | 44 | 44 | -15.4 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | -0.2 | 8.5 | 10.7 | 10.7 | -2.2 | 0 |  | 17 | -17 |  |  | 17 | -17 | 17.9 | 14 | 14 | 3.9 | 17.8 |  | 20 | -2.2 | 7.9 |  |  | 7.9 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 12.3 | 17.69 | 17.69 | -5.39
07/07/2026 | 04:00 | 23.1 | 57.821 | 18.7669 | 4.3331 | 650.2 | 650 | 650 | 0.2 | 216.4 | 210.435 | 210.435 | 5.965 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87.5 | 86.4444 | 86.4444 | 1.0556 |  |  |  | 0 | 0 |  | 86.8203 | -86.8203 | 181.7 | 191.808 | 193.1033 | -11.4033 | 196.7 | 191.808 | 193.1033 | 3.5967 | 197 | 191.808 | 193.1033 | 3.8967 | 285.7 | 288.576 | 290.5248 | -4.8248 | 206.1 | 206.0414 | 206.0414 | 0.05857 | 106.7 | 103.3301 | 103.3301 | 3.3699 | 386.9 | 348.1999 | 179.2746 | 207.6254 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.1 | 123.0052 | 123.0052 | -5.9052 | 7.5 | 7.1721 | 7.1721 | 0.32793 | 5.2 | 3.8512 | 3.8512 | 1.3488 | 22.3 | 22.2809 | 4.1451 | 18.1549 | 58.3 | 46.0403 | 65.6911 | -7.3911 | 84.1 | 62.5574 | 55.9642 | 28.1358 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 176.0073 | -176.0073 | 39.1 | 41.0324 | 41.0324 | -1.9324 | 0 |  | 62.1763 | -62.1763 | 28.4 | 22.3309 | 22.3309 | 6.0691 | 17.6 | 18.5259 | 18.217 | -0.61702 | 15.2 | 15.4589 | 15.4589 | -0.25894 | 60.7 | 66.89 | 66.89 | -6.19 | 169.7 | 173.4174 | 181.1044 | -11.4044 | 170.4 | 173.4174 | 181.1044 | -10.7044 | 177.1 | 173.9382 | 181.6482 | -4.5483 | 75.6 | 76.0161 | 61.2951 | 14.3049 | 44.3 | 46.8081 | 46.8097 | -2.5097 | 25.6 | 25.4147 | 25.4147 | 0.18535 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 41.6 | 41.4508 | 41.4508 | 0.14922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 50.4 | 56.6692 | 35.2382 | 15.1618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.2 | 40.9447 |  | 53.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 108.63 |  | 0 | 43.9 | 30.2587 | 45.2919 | -1.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.6 | 55.9563 | 37.9579 | 13.6421 | 170.3 | 170.94 | 170.94 | -0.64 | 168.5 | 170.94 | 170.94 | -2.44 | 170.4 | 170.94 | 170.94 | -0.54 | 256.2 | 257.18 | 257.18 | -0.97999 | 68.9 |  | 15 | 53.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 4.7854 | 4.7854 | -2.1854 | 107.9 | 122.985 | 103.6272 | 4.2728 | 83.4 | 79.1093 | 85.4639 | -2.0639 | 65.9 | 66.8097 | 66.8097 | -0.90966 | 72 | 65.462 | 65.462 | 6.538 | 29.7 | 28.2542 | 28.1372 | 1.5628 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.2 | 158.3954 | 153.0601 | -11.8601 | 143.9 | 158.3954 | 153.0601 | -9.1601 | 168.9 | 158.871 | 153.5197 | 15.3803 | 184.5 |  |  | 184.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202 | 199.8 | 199.8 | 2.2 | 98.5 | 100.2 | 100.2 | -1.7 | 8.1 | 4.9655 | 4.9655 | 3.1345 | 5.1 | 5.2093 | 5.2093 | -0.10929 | 0 |  |  | 0 | 41.4 | 56.0647 | 56.0647 | -14.6647 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 16.2287 | 16.2287 | -7.7287 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 20.3376 | 20.3376 | -12.2376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.63 | 0.63 | -0.13 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18.6 | 6.8719 | 6.8719 | 11.7281 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.7 | 13.5483 | 13.5483 | -0.8483 | 21.5 | 45.7371 | 45.7371 | -24.2371 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.52 | 2.52 | -0.02 | 12.7 | 10.4651 |  | 12.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 0.3 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 7.6 | 11.7182 | 11.7182 | -4.1182 | 17.9 | 15.9 | 18.2893 | -0.3893 | 0 |  |  | 0 | 22.2 | 49.1 | 66.9226 | -44.7226 | 31.3 | 45 | 65.8198 | -34.5198 | 2.8 | 5.6 | 8.6321 | -5.8321 | 1.9 | 5.5782 | 5.5782 | -3.6782 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 4.6 | 17.8455 | 17.8455 | -13.2455 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 18.8 | 30 | 30 | -11.2 | 22.4 | 38 | 38 | -15.6 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | -0.2 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 | 0 |  | 17 | -17 |  |  | 17 | -17 | 18.4 | 14 | 14 | 4.4 | 18 |  | 20 | -2 | 5.63 |  |  | 5.63 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 12.9 | 17.69 | 17.69 | -4.79
07/07/2026 | 04:30 | 17.8 | 59.7802 | 19.3723 | -1.5723 | 645.4 | 650 | 650 | -4.6 | 215.4 | 210.435 | 210.435 | 4.965 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 85.5 | 86.4444 | 86.4444 | -0.9444 |  |  |  | 0 | 0 |  | 86.8203 | -86.8203 | 181.3 | 191.808 | 191.7712 | -10.4712 | 198.2 | 191.808 | 191.7712 | 6.4288 | 197.9 | 191.808 | 191.7712 | 6.1288 | 286.5 | 288.576 | 288.5206 | -2.0206 | 207.6 | 206.0414 | 206.0414 | 1.5586 | 106.9 | 103.3301 | 103.3301 | 3.5699 | 414.4 | 358.1982 | 194.8187 | 219.5813 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.3 | 123.0052 | 123.0052 | -8.7052 | 7.4 | 7.1721 | 7.1721 | 0.22793 | 5.1 | 3.8512 | 3.8512 | 1.2488 | 22.3 | 22.2809 |  | 22.3 | 58.4 | 46.2589 | 65.5957 | -7.1957 | 84.4 | 70.9541 | 46.68 | 37.72 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 186.9291 | -186.9291 | 41 | 41.0324 | 41.0324 | -0.03241 | 0 |  | 112.3577 | -112.3577 | 26.9 | 22.3309 | 22.3309 | 4.5691 | 17.6 | 18.5259 | 18.217 | -0.61702 | 15.2 | 15.4589 | 15.4589 | -0.25894 | 60.4 | 66.89 | 66.89 | -6.49 | 170.7 | 173.4174 | 170.6712 | 0.02882 | 170.5 | 173.4174 | 170.6712 | -0.17118 | 178 | 173.9382 | 171.1837 | 6.8163 | 74.1 | 78.563 | 69.4828 | 4.6172 | 43.9 | 46.8094 | 46.8097 | -2.9097 | 26.2 | 25.4147 | 25.4147 | 0.78535 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 87.4 | 48.83 | 41.4508 | 45.9492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 49.9 | 61.7059 | 36.9079 | 12.9922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.9 | 42.4212 |  | 50.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 108.7 |  | 0 | 43.3 | 40.3446 | 45.2919 | -1.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.3 | 59.0703 | 47.9686 | 2.3314 | 170.1 | 170.94 | 170.94 | -0.84 | 168.8 | 170.94 | 170.94 | -2.14 | 171.4 | 170.94 | 170.94 | 0.46 | 255.5 | 257.18 | 257.18 | -1.68 | 66.8 |  | 15 | 51.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 4.7854 | 4.7854 | -2.1854 | 128.9 | 124.3525 | 103.6272 | 25.2728 | 86.4 | 81.4063 | 85.3654 | 1.0346 | 64.7 | 66.8097 | 66.8097 | -2.1097 | 71.3 | 65.462 | 65.462 | 5.838 | 28.9 | 28.1374 | 28.1372 | 0.7628 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141 | 158.3954 | 153.0601 | -12.0601 | 143.9 | 158.3954 | 153.0601 | -9.1601 | 168.2 | 158.871 | 153.5197 | 14.6802 | 184.9 |  |  | 184.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 204.462 | 204.462 | 5.538 | 101.9 | 102.538 | 102.538 | -0.638 | 8 | 4.9655 | 4.9655 | 3.0345 | 5.1 | 5.2093 | 5.2093 | -0.10929 | 0 |  |  | 0 | 45.6 | 55.5353 | 55.5353 | -9.9353 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 16.2714 | 16.2714 | -7.7714 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 7.8 | 20.3376 | 20.3376 | -12.5376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.63 | 0.63 | -0.13 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 18 | 6.8719 | 6.8719 | 11.1281 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 12.8245 | 12.8245 | -3.6245 | 21 | 42.862 | 42.862 | -21.862 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.52 | 2.52 | -0.02 | 12.7 | 10.8049 |  | 12.7 | 1.1 | 1.16 | 1.16 | -0.06 |  |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 0.4 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 7.1 | 10.5778 | 10.5778 | -3.4778 | 17.6 | 13.8 | 13.3424 | 4.2576 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 42.9 | 68.1993 | -48.2993 | 35 | 42 | 65.868 | -30.868 | 2.4 | 4.7 | 9.5459 | -7.1459 | 2.1 | 6.6234 | 6.6234 | -4.5234 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 6.6 | 17.8714 | 17.8714 | -11.2714 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 12 | 24 | 24 | -12 | 16.7 | 32 | 32 | -15.3 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | -0.3 | 8.5 | 10.7 | 10.7 | -2.2 | 0 |  | 17 | -17 |  |  | 17 | -17 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 | 18 |  | 20 | -2 | 7.6 |  |  | 7.6 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 12.6 | 17.69 | 17.69 | -5.09
07/07/2026 | 05:00 | 23.4 | 60.7184 | 58.6675 | -35.2675 | 646.7 | 650 | 650 | -3.3 | 214.7 | 210.435 | 210.435 | 4.265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 86.8 | 86.4444 | 86.4444 | 0.3556 |  |  |  | 0 | 0 |  | 86.8203 | -86.8203 | 181 | 191.808 | 191.7726 | -10.7726 | 196.4 | 191.808 | 191.7726 | 4.6274 | 197.3 | 191.808 | 191.7726 | 5.5274 | 285.1 | 288.576 | 288.5228 | -3.4228 | 206.3 | 206.0414 | 206.0414 | 0.25857 | 105.9 | 103.3301 | 103.3301 | 2.5699 | 410.6 | 358.3378 | 180.3635 | 230.2365 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.1 | 123.0052 | 123.0052 | -3.9052 | 7.9 | 7.1721 | 7.1721 | 0.72793 | 5.2 | 3.8512 | 3.8512 | 1.3488 | 22.4 | 22.2809 |  | 22.4 | 58.3 | 47.0242 |  | 58.3 | 84.1 | 50.8043 | 56.9098 | 27.1902 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 208.9893 | -208.9893 | 39.1 | 41.0324 | 41.0324 | -1.9324 | 0 |  | 149.5501 | -149.5501 | 28 | 22.3309 | 22.3309 | 5.6691 | 17.5 | 18.5259 | 18.217 | -0.71702 | 15.2 | 15.4589 | 15.4589 | -0.25894 | 62.5 | 66.89 | 66.89 | -4.39 | 179.9 | 181.485 | 173.4134 | 6.4866 | 180.5 | 181.485 | 173.4134 | 7.0866 | 182.5 | 182.03 | 173.9342 | 8.5658 | 106.6 | 94.1118 | 87.2978 | 19.3022 | 44.7 | 46.8096 | 46.8097 | -2.1097 | 35 | 21 | 25.4147 | 9.5854 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 58.3 | 47.6685 | 41.4508 | 16.8492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 50.2 | 63.698 | 47.935 | 2.2649 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.8 | 39.4874 | 13.2622 | 39.5378 | 0 |  |  | 0 | 0 | 115.13 |  | 0 | 43 | 45.2919 | 45.2919 | -2.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 78.081 | 69.7499 | 10.8501 | 168.6 | 181.1954 | 170.94 | -2.34 | 166.7 | 181.1954 | 170.94 | -4.24 | 198 | 181.1954 | 170.94 | 27.06 | 261.8 | 272.6094 | 257.18 | 4.62 | 68.5 |  | 15 | 53.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 4.7854 | 4.7854 | -2.1854 | 131.8 | 128.0894 | 95.7763 | 36.0237 | 88.5 | 74.6984 | 77.373 | 11.127 | 65.8 | 66.8097 | 66.8097 | -1.0097 | 71.8 | 65.462 | 65.462 | 6.338 | 29.6 | 29.8068 | 28.1372 | 1.4628 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.3 | 158.3954 | 153.0601 | -12.7601 | 143.2 | 158.3954 | 153.0601 | -9.8601 | 167.6 | 158.871 | 153.5197 | 14.0802 | 183.4 |  |  | 183.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 204.462 | 204.462 | 5.138 | 101.9 | 102.538 | 102.538 | -0.638 | 8 | 4.9655 | 4.9655 | 3.0345 | 5.1 | 5.2093 | 5.2093 | -0.10929 | 0 |  |  | 0 | 45.3 | 55.615 | 55.615 | -10.315 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 16.3141 | 16.3141 | -6.1141 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 8 | 20.3376 | 20.3376 | -12.3376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.63 | 0.63 | -0.13 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 18.7 | 6.8719 | 6.8719 | 11.8281 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.8 | 12.0852 | 12.0852 | -0.2852 | 20.7 | 40.5242 | 40.5242 | -19.8242 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.52 | 2.52 | -0.02 | 12.7 | 10.1296 | 5.008 | 7.692 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 0.3 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 7.8 | 11.0198 | 11.0198 | -3.2198 | 12.7 | 11.7 | 11.2564 | 1.4436 | 0 |  |  | 0 | 28 | 36.6 | 64.8657 | -36.8657 | 43 | 39 | 63.9629 | -20.9629 | 3.2 | 3.8 | 9.3605 | -6.1605 | 3.6 | 6.6524 | 6.6524 | -3.0524 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 8.1 | 17.8973 | 17.8973 | -9.7973 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9.3 | 20 | 20 | -10.7 | 14.4 | 25 | 25 | -10.6 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | -0.2 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 | 0 |  | 17 | -17 |  |  | 17 | -17 | 18 | 14 | 14 | 4 | 18 |  | 20 | -2 | 6.71 |  |  | 6.71 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 12.9 | 17.69 | 17.69 | -4.79
07/07/2026 | 05:30 | 22.8 | 63.5707 |  | 22.8 | 650.7 | 650 | 650 | 0.7 | 215.8 | 210.435 | 210.435 | 5.365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 |  |  | 11.1 | 87.4 | 86.4444 | 86.4444 | 0.9556 |  |  |  | 0 | 0 |  | 86.8203 | -86.8203 | 181 | 193.14 | 191.808 | -10.808 | 198.7 | 193.14 | 191.808 | 6.892 | 199 | 193.14 | 191.808 | 7.192 | 288.6 | 290.58 | 288.576 | 0.02398 | 206.2 | 206.0414 | 206.0414 | 0.15856 | 106.5 | 103.3301 | 103.3301 | 3.1699 | 422 | 408.4137 | 179.9926 | 242.0074 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.8 | 123.0052 | 123.0052 | -3.2052 | 7.9 | 7.1721 | 7.1721 | 0.72793 | 5.2 | 3.8512 | 3.8512 | 1.3488 | 22.3 | 22.2809 |  | 22.3 | 70.3 | 48.398 |  | 70.3 | 84.4 | 66.9511 | 66.9511 | 17.4489 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 343.7413 | -343.7413 | 40.2 | 41.0324 | 41.0324 | -0.83241 | 46.9 | 45 | 149.5525 | -102.6525 | 28.2 | 22.3309 | 22.3309 | 5.8691 | 17.4 | 18.5259 | 18.217 | -0.81702 | 15.2 | 15.4589 | 15.4589 | -0.25894 | 61.2 | 66.89 | 66.89 | -5.69 | 180.8 | 181.485 | 173.4174 | 7.3826 | 181.2 | 181.485 | 173.4174 | 7.7826 | 183.3 | 182.03 | 173.9382 | 9.3618 | 96.4 | 86.2531 | 109.8415 | -13.4415 | 44.6 | 46.8095 | 46.8097 | -2.2097 | 24.7 | 25.4147 | 25.4147 | -0.71465 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 57.2 | 41.4508 | 41.4508 | 15.7492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 | 70.5 | 72.9687 | 62.6376 | 7.8624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.3 | 59.2715 | 13.4807 | 39.8193 | 0 |  |  | 0 | 0 | 150.8 |  | 0 | 42.9 | 40.8073 | 45.2919 | -2.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 68.4725 | 97.3127 | -16.5128 | 169.9 | 181.1954 | 170.94 | -1.04 | 168.1 | 181.1954 | 170.94 | -2.84 | 198.1 | 181.1954 | 170.94 | 27.16 | 263.1 | 272.6094 | 257.18 | 5.92 | 69.5 |  | 15 | 54.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 4.7854 | 4.7854 | -2.1854 | 134.9 | 128.0893 | 96.1473 | 38.7527 | 89.9 | 74.9413 | 101.5166 | -11.6166 | 66.3 | 66.8097 | 66.8097 | -0.50966 | 70 | 65.462 | 65.462 | 4.538 | 29.9 | 29.8068 | 28.1372 | 1.7628 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.1 | 158.3954 | 153.0601 | -11.9601 | 143.9 | 158.3954 | 153.0601 | -9.1601 | 168 | 158.871 | 153.5198 | 14.4802 | 184.4 |  |  | 184.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.8 | 205.2938 | 205.2938 | 4.5062 | 102 | 102.9552 | 102.9552 | -0.95515 | 8 | 4.9655 | 4.9655 | 3.0345 | 5.1 | 5.2093 | 5.2093 | -0.10929 | 0 |  |  | 0 | 38.8 | 54.2661 | 54.2661 | -15.4661 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 16.3874 | 16.3874 | -5.8874 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 8.2 | 20.3376 | 20.3376 | -12.1376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.63 | 0.63 | -0.13 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 18.8 | 6.8719 | 6.8719 | 11.9281 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12 | 11.4796 | 11.4796 | 0.5204 | 27.7 | 36.7189 | 36.7189 | -9.0189 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.52 | 2.52 | -0.02 | 12.7 | 14.6837 | 5.0583 | 7.6417 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 0.4 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 5.4 | 10.0345 | 10.0345 | -4.6345 | 10.5 | 9.6 | 10.4639 | 0.0361 | 0 |  |  | 0 | 25.9 | 31.3 | 64.4455 | -38.5455 | 39.2 | 36 | 61.6104 | -22.4104 | 2.3 | 3.1 | 9.423 | -7.123 | 2 | 7.177 | 7.177 | -5.177 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | -0.7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 8.1 | 17.8987 | 17.8987 | -9.7987 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9.6 | 18 | 18 | -8.4 | 11.7 | 21 | 21 | -9.3 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 | 0 |  | 17 | -17 |  |  | 17 | -17 | 17.4 | 14 | 14 | 3.4 | 18 |  | 20 | -2 | 7.24 |  |  | 7.24 | 10.7 | 11 | 11 | -0.3 | 14.4 | 17.69 | 17.69 | -3.29
07/07/2026 | 06:00 | 19.3 | 67.6734 |  | 19.3 | 645.4 | 650 | 650 | -4.6 | 215.2 | 210.435 | 210.435 | 4.765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 |  |  | 10.9 | 86.5 | 86.4444 | 86.4444 | 0.0556 |  |  |  | 0 | 77.3 |  | 86.8203 | -9.5203 | 182.2 | 193.14 | 191.808 | -9.608 | 199.7 | 193.14 | 191.808 | 7.892 | 198.9 | 193.14 | 191.808 | 7.092 | 288.7 | 290.58 | 288.576 | 0.12398 | 207.6 | 206.0414 | 206.0414 | 1.5586 | 106.6 | 103.3301 | 103.3301 | 3.2699 | 507.3 | 474.0812 | 196.1865 | 311.1135 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.8 | 123.0052 | 123.0052 | -8.2052 | 7.3 | 7.1721 | 7.1721 | 0.12793 | 5 | 3.8512 | 3.8512 | 1.1488 | 22.3 | 22.2809 |  | 22.3 | 54.5 | 50.1984 | 104.5606 | -50.0606 | 84.1 | 66.9513 | 109.6851 | -25.5851 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 6.4 | -6.4 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.078 | -145.078 | 41 | 41.0324 | 41.0324 | -0.03242 | 49.6 | 52.8498 | 61.8357 | -12.2357 | 27.8 | 22.3309 | 22.3309 | 5.4691 | 17.5 | 18.5259 | 18.217 | -0.71702 | 15.2 | 15.4589 | 15.4589 | -0.25894 | 59.1 | 66.89 | 66.89 | -7.79 | 178.1 | 184.7432 | 184.7432 | -6.6432 | 179.2 | 184.7432 | 184.7432 | -5.5432 | 183.4 | 185.298 | 185.298 | -1.898 | 97.4 | 93.9814 | 60.5816 | 36.8184 | 39.1 | 46.8096 | 46.8097 | -7.7097 | 21.6 | 25.4147 | 25.4147 | -3.8146 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 38.1 | 41.4508 | 41.4508 | -3.3508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 | 70 | 83.818 | 141.6184 | -71.6184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.8 | 80.3841 | 76.9888 | -25.1888 | 0 |  |  | 0 | 0 | 178.62 | 103.63 | -103.63 | 42.8 | 39.6633 | 45.2919 | -2.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.6 | 77.9215 | 37.0856 | 42.5144 | 170.2 | 181.0225 | 181.0225 | -10.8225 | 167.5 | 181.0225 | 181.0225 | -13.5226 | 199.1 | 181.0225 | 181.0225 | 18.0774 | 263 | 272.3492 | 272.3492 | -9.3492 | 67.1 |  | 15 | 52.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 4.7854 | 4.7854 | -2.1854 | 122.4 | 128.0893 | 100.9782 | 21.4218 | 77.7 | 74.9412 | 86.9846 | -9.2846 | 65.2 | 66.8097 | 66.8097 | -1.6097 | 69.7 | 65.462 | 65.462 | 4.238 | 29.1 | 29.8068 | 28.1372 | 0.9628 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.1 | 158.3954 | 158.3954 | -16.2954 | 144.7 | 158.3954 | 158.3954 | -13.6954 | 168.9 | 158.871 | 158.871 | 10.029 | 185 |  |  | 185 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.1 | 205.2938 | 205.2938 | 4.8062 | 102 | 102.9552 | 102.9552 | -0.95515 | 8 | 4.9655 | 4.9655 | 3.0345 | 5.1 | 5.2093 | 5.2093 | -0.10929 | 0 |  |  | 0 | 39.9 | 52.6869 | 52.6869 | -12.7869 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 16.4607 | 16.4607 | -4.3607 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 8 | 20.3376 | 20.3376 | -12.3376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.1 | 5.8902 | -5.8902 | 0 |  | 5.95 | -5.95 | 0.5 | 0.63 | 0.63 | -0.13 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 18.3 | 6.8719 | 6.8719 | 11.4281 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 | 0.04 | 0.04 | -0.04 | 0 |  |  | 0 | 11.8 | 11.0382 | 11.0382 | 0.7618 | 24.9 | 34.7784 | 34.7784 | -9.8784 | 0 | 0.0103 | 0.0103 | -0.0103 | 2.5 | 2.52 | 2.52 | -0.02 | 12.7 | 19.5436 | 19.6773 | -6.9773 | 1.1 | 1.16 | 1.16 | -0.06 |  |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 0.4 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 6.5 | 10.0651 | 10.0651 | -3.5651 | 9.8 | 7.4 | 8.8337 | 0.9663 | 0 | 0.0174 | 0.0174 | -0.0174 | 30.7 | 26 | 62.7125 | -32.0125 | 26.5 | 29.6 | 59.9889 | -33.4889 | 2.3 | 2.4 | 9.2763 | -6.9763 | 1.5 | 7.2254 | 7.2254 | -5.7254 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | -0.8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 8.5 | 17.9001 | 17.9001 | -9.4001 | 0 | 0.12 | 0.12 | -0.12 | 0 | 0.0015 | 0.0015 | -0.0015 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.3 | 17 | 17 | -9.7 | 9.9 | 20 | 20 | -10.1 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0.0049 | 0.0049 | -0.0049 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | -0.1 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 0 |  | 17 | -17 |  |  | 17 | -17 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 | 18 |  | 20 | -2 | 6.96 |  |  | 6.96 | 10.7 | 11 | 11 | -0.3 | 13 | 17.69 | 17.69 | -4.69
07/07/2026 | 06:30 | 118.8 | 71.429 | 125.2932 | -6.4932 | 650.9 | 650 | 650 | 0.9 | 216 | 210.435 | 210.435 | 5.565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.4 |  |  | 11.4 | 87.1 | 86.4444 | 86.4444 | 0.6556 |  |  |  | 0 | 78.1 |  | 86.8203 | -8.7203 | 180.5 | 193.14 | 191.808 | -11.308 | 198.2 | 193.14 | 191.808 | 6.392 | 199 | 193.14 | 191.808 | 7.192 | 287.3 | 290.58 | 288.576 | -1.276 | 205.6 | 206.0414 | 206.0414 | -0.44144 | 106.6 | 103.3301 | 103.3301 | 3.2699 | 550.8 | 562.8074 | 222.0944 | 328.7056 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.6 | 123.0052 | 123.0052 | -2.4052 | 7.9 | 7.1721 | 7.1721 | 0.72793 | 5.3 | 3.8512 | 3.8512 | 1.4488 | 22.5 | 22.2809 |  | 22.5 | 56.2 | 51.8272 | 55.6987 | 0.50135 | 84.1 | 109.6849 | 109.685 | -25.585 |  |  |  | 0 | 0 | 145.07 |  | 0 |  |  | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 40.1 | 41.0324 | 41.0324 | -0.93241 | 73.2 |  | 62.176 | 11.024 | 27.6 | 22.3309 | 22.3309 | 5.2691 | 17.6 | 18.5259 | 18.217 | -0.61702 | 15.2 | 15.4589 | 15.4589 | -0.25894 | 63.3 | 66.89 | 66.89 | -3.59 | 181 | 181.485 | 173.4174 | 7.5826 | 181.5 | 181.485 | 173.4174 | 8.0826 | 183.1 | 182.03 | 173.9382 | 9.1618 | 99.2 | 79.6162 | 104.5547 | -5.3547 | 40.5 | 42.4141 | 46.8097 | -6.3097 | 24.4 | 25.4147 | 25.4147 | -1.0147 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 49.1 | 41.4509 | 103.1418 | -54.0418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 71 | 96.3528 | 141.6183 | -70.6183 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.6 | 80.9645 | 76.9887 | 5.6113 | 0 |  |  | 0 | 0 | 108.63 | 158.68 | -158.68 | 42.9 | 25.9067 | 45.2919 | -2.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 60.3581 | 90.8488 | -10.0488 | 170 | 181.1954 | 170.94 | -0.94 | 167.7 | 181.1954 | 170.94 | -3.24 | 199.2 | 181.1954 | 170.94 | 28.26 | 263.4 | 272.6094 | 257.18 | 6.22 | 68.7 |  | 15 | 53.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 4.7854 | 4.7854 | -2.1854 | 190.9 | 184.6168 | 134.505 | 56.395 | 89.7 | 79.7469 | 70.1356 | 19.5644 | 66.2 | 66.8097 | 66.8097 | -0.60966 | 69.9 | 65.462 | 65.462 | 4.438 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10675 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.9 | 158.3954 | 153.0601 | -12.1601 | 143.6 | 158.3954 | 153.0601 | -9.4601 | 168.2 | 158.871 | 153.5198 | 14.6802 | 184.4 |  |  | 184.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 205.2938 | 205.2938 | 4.9062 | 102 | 102.9552 | 102.9552 | -0.95515 | 8 | 4.9655 | 4.9655 | 3.0345 | 5.1 | 5.2093 | 5.2093 | -0.10929 | 0 | 0.033 | 0.033 | -0.033 | 38.5 | 51.6703 | 51.6703 | -13.1703 | 0 |  |  | 0 | 12.6 | 16.4848 | 16.4848 | -3.8848 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 8 | 20.3376 | 20.3376 | -12.3376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1.4 |  |  | 1.4 | 1.9 | 7.6 | 42.355 | -40.455 | 0.8 | 5.95 | 39.2 | -38.4 | 0.5 | 0.63 | 0.63 | -0.13 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18.5 | 6.8719 | 6.8719 | 11.6281 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 | 1.36 | 1.36 | -1.36 | 0 | 0.52 | 0.52 | -0.52 | 8.9 | 10.7195 | 10.7195 | -1.8195 | 23.8 | 33.6074 | 33.6074 | -9.8074 | 0.1 | 0.8464 | 0.8464 | -0.7464 | 2.5 | 2.52 | 2.52 | -0.02 | 13.5 | 19.6773 | 19.6773 | -6.1773 | 1.1 | 1.16 | 1.16 | -0.06 |  |  |  | 0 | 6 | 5.6 | 5.6 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 0.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 7.8 | 9.571 | 9.571 | -1.771 | 7.5 | 6.4 | 7.5835 | -0.0835 | 0.2 | 0.9693 | 0.9693 | -0.7693 | 17.9 | 22.4 | 61.9461 | -44.0461 | 10.2 | 24.9 | 60.6042 | -50.4042 | 2 | 2 | 8.5828 | -6.5828 | 1.1 | 6.9071 | 6.9071 | -5.8071 | 0 | 0.37 | 0.37 | -0.37 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | -1.1 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 11 | 17.9031 | 17.9031 | -6.9031 | 2 | 9.63 | 9.63 | -7.63 | 0 | 0.2168 | 0.2168 | -0.2168 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.6 | 17 | 17 | -10.4 | 8.7 | 19 | 19 | -10.3 | 1.3 | 0.72 | 0.72 | 0.58 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0.3275 | 0.3275 | -0.3275 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 0.1 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 | 0 |  | 17 | -17 |  |  | 17 | -17 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 | 18 |  | 20 | -2 | 7.39 |  |  | 7.39 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 12.8 | 17.69 | 17.69 | -4.89
07/07/2026 | 07:00 | 69.4 | 55.5228 | 122.686 | -53.286 | 649.6 | 650 | 650 | -0.4 | 216 | 210.435 | 210.435 | 5.565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 |  |  | 11.3 | 90.8 | 86.4444 | 86.4444 | 4.3556 |  |  |  | 0 | 30.3 |  | 86.8203 | -56.5203 | 181.1 | 193.14 | 191.808 | -10.708 | 195.8 | 193.14 | 191.808 | 3.992 | 197.6 | 193.14 | 191.808 | 5.792 | 285.5 | 290.58 | 288.576 | -3.076 | 205.7 | 206.0414 | 206.0414 | -0.34144 | 106.3 | 103.3301 | 103.3301 | 2.9699 | 438 | 500.4131 | 196.1865 | 241.8135 | 4.3 | 3.8976 | 3.8976 | 0.40241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.3 | 123.0052 | 123.0052 | 0.29478 | 7.9 | 7.1721 | 7.1721 | 0.72793 | 5.3 | 3.8512 | 3.8512 | 1.4488 | 22.5 | 22.2809 | 22.2808 | 0.21916 | 65.2 | 50.2401 | 57.1735 | 8.0265 | 83.3 | 76.8537 | 109.6851 | -26.385 |  |  |  | 0 | 0 | 159.35 |  | 0 |  |  | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 40 | 41.0324 | 41.0324 | -1.0324 | 74.4 |  | 62.1762 | 12.2238 | 30 | 22.3309 | 22.3309 | 7.6691 | 17.6 | 18.5259 | 18.217 | -0.61702 | 15.2 | 15.4589 | 15.4589 | -0.25894 | 63.4 | 66.89 | 66.89 | -3.49 | 182.5 | 181.485 | 173.4174 | 9.0826 | 182 | 181.485 | 173.4174 | 8.5826 | 181.4 | 182.03 | 173.9382 | 7.4618 | 101.5 | 91.4598 | 43.8103 | 57.6897 | 40.8 | 46.8095 | 46.8097 | -6.0097 | 19.2 | 25.4147 | 25.4147 | -6.2146 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 45.8 | 50.724 | 54.1983 | -8.3983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 70.5 | 55.4083 | 141.6183 | -71.1183 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.5 | 80.9644 | 76.9887 | 6.5113 | 0 |  | 70.3433 | -70.3433 | 69.7 | 108.63 | 176.13 | -106.43 | 42.8 | 37.9025 |  | 42.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.6 | 74.8384 | 16.5803 | 65.0197 | 169 | 181.0225 | 170.94 | -1.94 | 167.8 | 181.0225 | 170.94 | -3.14 | 198.2 | 181.0225 | 170.94 | 27.26 | 262.3 | 272.3492 | 257.18 | 5.12 | 70.6 |  | 15 | 55.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 4.7854 | 4.7854 | -2.1854 | 101.7 | 175.3436 | 129.382 | -27.682 | 74.1 | 74.9415 | 79.747 | -5.647 | 66.9 | 66.8097 | 66.8097 | 0.09034 | 70.2 | 65.462 | 65.4619 | 4.7381 | 30.1 | 29.8068 | 29.8068 | 0.29324 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141 | 158.3954 | 153.0601 | -12.0601 | 143.9 | 158.3954 | 153.0601 | -9.1601 | 168 | 158.871 | 153.5198 | 14.4802 | 184.1 |  |  | 184.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 205.2938 | 205.2938 | 4.6062 | 101.9 | 102.9552 | 102.9552 | -1.0552 | 7.3 | 4.9655 | 4.9655 | 2.3345 | 5.1 | 5.2093 | 5.2093 | -0.10929 | 0 | 0.065 | 0.065 | -0.065 | 39 | 51.0838 | 51.0838 | -12.0838 | 15.5 | 3.87 | 3.87 | 11.63 | 11.3 | 16.5088 | 16.5088 | -5.2088 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 8.4 | 20.3376 | 20.3376 | -11.9376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1.2 |  |  | 1.2 | 30.4 | 41.1 | 91.5775 | -61.1775 | 17.9 | 39.2 | 72.33 | -54.43 | 0.5 | 0.63 | 0.63 | -0.13 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 19 | 6.8719 | 6.8719 | 12.1281 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0.4 | 6.5 | 6.5 | -6.1 | 0.1 | 5.8 | 5.8 | -5.7 | 11.8 | 10.4439 | 10.4439 | 1.3561 | 23.2 | 32.885 | 32.885 | -9.685 | 1.4 | 2.8955 | 2.8955 | -1.4955 | 2.3 | 2.52 | 2.52 | -0.22 | 18.2 | 19.6772 | 19.6773 | -1.4773 | 1.1 | 1.16 | 1.16 | -0.06 |  |  |  | 0 | 6 | 5.6 | 5.6 | 0.4 | 0 | 0.0239 | 0.0239 | -0.0239 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 0.3 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 7.3 | 9.2436 | 9.2436 | -1.9436 | 3 | 5.4 | 7.1732 | -4.1732 | 4.9 | 4.5564 | 4.5564 | 0.3436 | 5.2 | 18.9 | 60.9177 | -55.7177 | 6.6 | 20.1 | 59.8996 | -53.2996 | 0.2 | 1.6 | 8.284 | -8.084 | 0 | 6.5441 | 6.5441 | -6.5441 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | -0.25 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | -0.6 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 11.4 | 17.9061 | 17.9061 | -6.5061 | 46.3 | 61.145 | 61.145 | -14.845 | 2.3 | 1.8732 | 1.8732 | 0.4268 | 26.2 | 19 | 19 | 7.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.4 | 17 | 17 | -12.6 | 9.8 | 19 | 19 | -9.2 | 22 | 13.68 | 13.68 | 8.32 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2.077 | 1.9295 | 1.9295 | 0.1475 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 18 | 17.3913 | 17.3913 | 0.6087 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 0.2 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 | 0 |  | 17 | -17 |  |  | 17 | -17 | 18.3 | 14 | 14 | 4.3 | 19 |  | 20 | -1 | 7.12 |  |  | 7.12 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 13.5 | 17.69 | 17.69 | -4.19
07/07/2026 | 07:30 | 25 | 27.5876 | 73.832 | -48.832 | 647.5 | 650 | 650 | -2.5 | 216.3 | 210.435 | 210.435 | 5.865 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.6 | 22.44 | 22.44 | -0.84 | 87.4 | 86.4444 | 86.4444 | 0.9556 |  |  |  | 0 | 30.9 |  | 80.1407 | -49.2407 | 181.5 | 191.808 | 193.14 | -11.64 | 197.1 | 191.808 | 193.14 | 3.96 | 197.3 | 191.808 | 193.14 | 4.16 | 286.7 | 288.576 | 290.58 | -3.88 | 207.2 | 206.0414 | 206.0414 | 1.1586 | 106.4 | 103.3301 | 103.3301 | 3.0699 | 289.5 | 379.5299 | 196.1865 | 93.3135 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115 | 123.0052 | 123.0052 | -8.0052 | 7.1 | 7.1721 | 7.1721 | -0.07207 | 4.9 | 3.8512 | 3.8512 | 1.0488 | 22.5 | 22.2809 | 22.2808 | 0.21916 | 52.9 | 45.578 | 47.4797 | 5.4203 | 84 | 60.5442 | 89.6779 | -5.6779 |  |  |  | 0 | 0 | 174.96 |  | 0 |  | 6.7 | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 |  | 6.5 | 0 |  |  | 0 | 40.2 | 41.0324 | 41.0324 | -0.83241 | 34.5 |  |  | 34.5 | 28.5 | 22.3309 | 22.3309 | 6.1691 | 17.6 | 18.5259 | 18.217 | -0.61702 | 15.2 | 15.4589 | 15.4589 | -0.25894 | 62.3 | 66.89 | 66.89 | -4.59 | 173.9 | 184.7432 | 181.485 | -7.585 | 174.6 | 184.7432 | 181.485 | -6.885 | 181.1 | 185.298 | 182.03 | -0.93 | 98.8 | 90.059 | 43.8103 | 54.9897 | 39.1 | 46.8095 | 46.8097 | -7.7097 | 27.3 | 25.4147 | 25.4147 | 1.8854 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 39.6 | 41.4509 | 41.4508 | -1.8508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 69.8 | 50.0241 | 90.6348 | -20.8348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.9 | 80.9639 | 76.9887 | 4.9113 | 0 |  | 84.9472 | -84.9472 | 101.8 | 108.63 | 178.62 | -76.82 | 42.8 | 29.7753 |  | 42.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 73.1258 | 16.5803 | 63.5197 | 169.4 | 180.8452 | 180.8452 | -11.4452 | 167.5 | 180.8452 | 180.8452 | -13.3452 | 198.2 | 180.8452 | 180.8452 | 17.3548 | 263.2 | 272.0824 | 272.0824 | -8.8824 | 67.9 |  | 15 | 52.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 4.7854 | 4.7854 | -2.1854 | 150.4 | 190.8344 | 184.6165 | -34.2165 | 80.1 | 100.3659 | 62.1763 | 17.9237 | 65.5 | 66.8097 | 66.8097 | -1.3097 | 69.6 | 76.6145 | 60.4213 | 9.1787 | 29.4 | 29.8068 | 29.8068 | -0.40676 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.6 | 158.3954 | 153.0601 | -11.4601 | 144.6 | 158.3954 | 153.0601 | -8.4601 | 169.3 | 158.871 | 153.5198 | 15.7802 | 185.2 |  |  | 185.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.8 | 205.2938 | 205.2938 | 4.5062 | 102 | 102.9552 | 102.9552 | -0.95515 | 6.7 | 4.9655 | 4.9655 | 1.7345 | 5.1 | 5.2093 | 5.2093 | -0.10929 | 0 | 0.079 | 0.079 | -0.079 | 47.8 | 50.4317 | 50.4317 | -2.6317 | 38.9 | 12.65 | 12.65 | 26.25 | 11.3 | 16.525 | 16.525 | -5.225 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.1 | 20.3376 | 20.3376 | -12.2376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1.3 | 1.46 | 1.46 | -0.16 | 99 | 96.7 | 136.7545 | -37.7545 | 48.7 | 72.33 | 90.01 | -41.31 | 0.5 | 0.63 | 0.63 | -0.13 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18.4 | 6.8719 | 6.8719 | 11.5281 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 4.4 | 10.21 | 10.21 | -5.81 | 4.1 | 11.8 | 11.8 | -7.7 | 11.7 | 10.2566 | 10.2566 | 1.4434 | 20.7 | 32.095 | 32.095 | -11.395 | 3.9 | 6.748 | 6.748 | -2.848 | 2.3 | 2.52 | 2.52 | -0.22 | 19.5 | 19.6771 | 19.6773 | -0.17726 | 1.1 | 1.16 | 1.16 | -0.06 |  |  |  | 0 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 0 | 0.0595 | 0.0595 | -0.0595 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 0.3 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 6.9 | 9.615 | 9.615 | -2.715 | 3.1 | 5.3 | 7.0828 | -3.9828 | 14.5 | 12.0162 | 12.0162 | 2.4838 | 6 | 19.9 | 59.8817 | -53.8817 | 3.5 | 21.4 | 59.5814 | -56.0814 | 0 | 1.8 | 8.0892 | -8.0892 | 0.5 | 5.8384 | 5.8384 | -5.3384 | 8.2 | 7.66 | 7.66 | 0.54 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | -0.6 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 11.1 | 17.856 | 17.856 | -6.756 | 123.4 | 128.915 | 128.915 | -5.515 | 4.9 | 3.12 | 3.12 | 1.78 | 68.5 | 48 | 48 | 20.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10.6 | 17 | 17 | -6.4 | 21.2 | 19 | 19 | 2.2 | 56.7 | 34.56 | 34.56 | 22.14 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 4.442 | 3.7754 | 3.7754 | 0.6666 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 0.2 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 0 |  | 17 | -17 |  |  | 17 | -17 | 18.4 | 14 | 14 | 4.4 | 19.1 |  | 20 | -0.9 | 8.69 |  |  | 8.69 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2 | 12.7 | 17.69 | 17.69 | -4.99
07/07/2026 | 08:00 | 32.8 | 10.3628 | 54.5916 | -21.7916 | 649.9 | 650 | 650 | -0.1 | 216.7 | 210.435 | 210.435 | 6.265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.3 | 22.44 | 22.44 | -0.14 | 90.8 | 86.4444 | 86.4444 | 4.3556 |  |  |  | 0 | 30.5 |  | 86.8203 | -56.3203 | 180.8 | 193.14 | 191.808 | -11.008 | 197.2 | 193.14 | 191.808 | 5.392 | 197.5 | 193.14 | 191.808 | 5.692 | 286.2 | 290.58 | 288.576 | -2.376 | 205.5 | 206.0414 | 206.0414 | -0.54144 | 106.6 | 103.3301 | 103.3301 | 3.2699 | 207.1 | 276.5433 | 196.1865 | 10.9135 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 123.0052 | 123.0052 | 4.4948 | 7.6 | 7.1721 | 7.1721 | 0.42793 | 5 | 3.8512 | 3.8512 | 1.1488 | 22.4 | 22.2809 | 22.2808 | 0.11916 | 52.8 | 34.4504 | 42.3189 | 10.4811 | 83.7 | 20.7262 | 80.1597 | 3.5403 |  |  |  | 0 | 0 | 174.97 |  | 0 |  | 6.7 | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 41 | 41.0324 | 41.0324 | -0.03241 | 47.1 | 52.8498 |  | 47.1 | 29.4 | 22.3309 | 22.3309 | 7.0691 | 17.5 | 18.5259 | 18.217 | -0.71702 | 15.2 | 15.4589 | 15.4589 | -0.25894 | 62.4 | 66.89 | 66.89 | -4.49 | 179.5 | 184.7432 | 181.485 | -1.985 | 179.9 | 184.7432 | 181.485 | -1.585 | 180.8 | 185.298 | 182.03 | -1.23 | 100.5 | 88.1674 | 78.2562 | 22.2438 | 40.7 | 46.8094 | 46.8097 | -6.1097 | 30.7 | 25.4147 | 25.4147 | 5.2854 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 43.2 | 61.3514 | 54.262 | -11.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 70.6 | 50.0241 | 45.2519 | 25.3481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.9 | 74.2395 |  | 82.9 | 0 |  | 85.232 | -85.232 | 101.1 | 108.7 | 178.62 | -77.52 | 42.6 | 35.7814 |  | 42.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 70.813 | 58.6952 | 22.2048 | 168.9 | 181.0225 | 181.0225 | -12.1226 | 167.3 | 181.0225 | 181.0225 | -13.7226 | 197.4 | 181.0225 | 181.0225 | 16.3774 | 261.5 | 272.3492 | 272.3492 | -10.8492 | 61.8 |  | 15 | 46.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 4.7854 | 4.7854 | -2.1854 | 88.3 | 171.4778 | 178.5671 | -90.2671 | 69.8 | 91.0237 | 62.1763 | 7.6237 | 66.3 | 66.8097 | 66.8097 | -0.50966 | 70 | 72.5973 | 62.3187 | 7.6813 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.8 | 158.3954 | 153.0601 | -12.2601 | 143.4 | 158.3954 | 153.0601 | -9.6601 | 168.6 | 158.871 | 153.5198 | 15.0802 | 103.5 |  |  | 103.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 205.2938 | 205.2938 | 4.6062 | 101.9 | 102.9552 | 102.9552 | -1.0552 | 5.8 | 4.9655 | 4.9655 | 0.83449 | 5.1 | 5.2093 | 5.2093 | -0.10929 | 0.1 | 0.117 | 0.117 | -0.017 | 50.3 | 50.3383 | 50.3383 | -0.0383 | 58.4 | 25.64 | 25.64 | 32.76 | 13.1 | 16.5413 | 16.5413 | -3.4413 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.2 | 20.3376 | 20.3376 | -12.1376 | 10 |  |  | 10 | 2.1 | 1.46 | 1.46 | 0.64 | 151.3 | 141.4 | 158.9325 | -7.6325 | 76.1 | 90.01 | 89.73 | -13.63 | 0.4 | 0.63 | 0.63 | -0.23 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18.7 | 6.8719 | 6.8719 | 11.8281 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 9.9 | 11.44 | 11.44 | -1.54 | 11.1 | 14.215 | 14.215 | -3.115 | 10.3 | 10.0785 | 10.0785 | 0.2215 | 20.6 | 31.882 | 31.882 | -11.282 | 13.4 | 9.0867 | 9.0867 | 4.3133 | 2.4 | 2.52 | 2.52 | -0.12 | 19.5 | 18.1292 |  | 19.5 | 1.1 | 1.16 | 1.16 | -0.06 |  |  |  | 0 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 0 | 0.1114 | 0.1114 | -0.1114 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 7.2 | 9.21 | 9.21 | -2.01 | 2.1 | 5.2 | 6.7054 | -4.6054 | 23.3 | 19.3965 | 19.3965 | 3.9035 | 1.7 | 20.9 | 60.8556 | -59.1556 | 0 | 22.6 | 59.3722 | -59.3722 | 0.9 | 1.9 | 8.1471 | -7.2471 | 0.2 | 5.8427 | 5.8427 | -5.6427 | 17.7 | 14.58 | 14.58 | 3.12 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 14.5 | 17.8059 | 17.8059 | -3.3059 | 190.3 | 174.3 | 174.3 | 16 | 7.3 | 6.2758 | 6.2758 | 1.0242 | 105.1 | 83 | 83 | 22.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.3 | 17 | 17 | 2.3 | 31.4 | 19 | 19 | 12.4 | 78.6 | 59.76 | 59.76 | 18.84 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 6.641 | 6.4862 | 6.4862 | 0.1548 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18 | 17.3913 | 17.3913 | 0.6087 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 0.2 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 0 |  | 17 | -17 |  |  | 17 | -17 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 | 19.1 |  | 20 | -0.9 | 6.7 |  |  | 6.7 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 13.1 | 17.69 | 17.69 | -4.59
07/07/2026 | 08:30 | 28.9 | 10.3627 | 75.7376 | -46.8376 | 649.5 | 650 | 650 | -0.5 | 217 | 210.435 | 210.435 | 6.565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.1 | 22.44 | 22.44 | -0.34 | 96 | 86.4444 | 86.4444 | 9.5556 |  |  |  | 0 | 30.5 |  | 31.0881 | -0.5881 | 181.3 | 193.14 | 191.808 | -10.508 | 198.4 | 193.14 | 191.808 | 6.592 | 198.4 | 193.14 | 191.808 | 6.592 | 286.7 | 290.58 | 288.576 | -1.876 | 208.1 | 206.0414 | 206.0414 | 2.0586 | 106.7 | 103.3301 | 103.3301 | 3.3699 | 241.2 | 315.4471 | 196.1865 | 45.0135 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.5 | 123.0052 | 123.0052 | -2.5052 | 7.4 | 7.1721 | 7.1721 | 0.22793 | 5 | 3.8512 | 3.8512 | 1.1488 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 52.8 | 30.6865 | 46.7957 | 6.0042 | 83.7 | 66.9481 | 109.6851 | -25.9851 |  |  |  | 0 | 0 |  | 106.32 | -106.32 |  | 7.8 | 6.4 | -6.4 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 40.6 | 41.0324 | 41.0324 | -0.43241 | 64.3 | 75 |  | 64.3 | 29.3 | 22.3309 | 22.3309 | 6.9691 | 17.4 | 18.5259 | 18.217 | -0.81702 | 15.2 | 15.4589 | 15.4589 | -0.25894 | 62.1 | 66.89 | 66.89 | -4.79 | 176.8 | 184.7432 | 181.485 | -4.685 | 177.5 | 184.7432 | 181.485 | -3.985 | 180.8 | 185.298 | 182.03 | -1.23 | 98.9 | 99.7848 | 43.8103 | 55.0897 | 39.1 | 46.8097 | 35.1656 | 3.9343 | 30.1 | 25.4147 | 25.4147 | 4.6853 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 41.7 | 41.4509 | 41.4508 | 0.24921 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 70.1 | 50.0241 | 94.084 | -23.984 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.3 | 80.9644 | 76.9887 | 5.3113 | 0 | 27.0914 | 25.9067 | -25.9067 | 172.9 | 178.62 | 103.63 | 69.27 | 42.7 | 45.2919 |  | 42.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 85.017 | 16.5803 | 64.1197 | 169.8 | 180.291 | 180.291 | -10.491 | 167.9 | 180.291 | 180.291 | -12.391 | 197.9 | 180.291 | 180.291 | 17.609 | 262.8 | 271.2487 | 271.2487 | -8.4487 | 0 |  | 15 | -15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 4.7854 | 4.7854 | -2.1854 | 110.5 | 182.0522 | 191.3783 | -80.8783 | 74.6 | 108.0826 | 112.9355 | -38.3355 | 62.7 | 66.8097 | 66.8097 | -4.1097 | 70 | 78.5497 | 78.568 | -8.568 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.5 | 158.3954 | 153.0601 | -12.5601 | 143.4 | 158.3954 | 153.0601 | -9.6601 | 168.7 | 158.871 | 153.5198 | 15.1802 | 103.6 |  |  | 103.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 101.8 | 102.9552 | 102.9552 | -1.1551 | 6 |  |  | 6 | 5.1 | 5.2093 | 5.2093 | -0.10929 | 0.6 | 0.554 | 0.554 | 0.046 | 46.1 | 49.867 | 49.867 | -3.767 | 63.6 | 37.33 | 37.33 | 26.27 | 14.4 | 16.603 | 16.603 | -2.203 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 8.1 | 20.3376 | 20.3376 | -12.2376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2 | 1.46 | 1.46 | 0.54 | 157.4 | 158.7 | 166.6818 | -9.2818 | 79.5 | 89.73 | 88.57 | -9.07 | 0.3 | 0.63 | 0.63 | -0.33 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18.7 | 6.8719 | 6.8719 | 11.8281 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 11.3 | 11.92 | 11.92 | -0.62 | 14.1 | 14.845 | 14.845 | -0.745 | 12.5 | 9.9576 | 9.9576 | 2.5424 | 29.4 | 30.8299 | 30.8299 | -1.4299 | 14 | 10.3714 | 10.3714 | 3.6286 | 2.1 | 2.52 | 2.52 | -0.42 | 19.5 | 19.6772 | 19.6773 | -0.17726 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 |  |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0.1 | 0.1642 | 0.1642 | -0.0642 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 7 | 9.8035 | 9.8035 | -2.8035 | 1.9 | 5.7 | 6.8698 | -4.9698 | 28.7 | 24.3179 | 24.3179 | 4.3821 | 0 | 21.9 | 56.9878 | -56.9878 | 0 | 23.5 | 57.9414 | -57.9414 | 0 | 2.1 | 7.5914 | -7.5914 | 0 | 5.2924 | 5.2924 | -5.2924 | 35.3 | 24.5 | 24.5 | 10.8 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 14.7 | 17.7862 | 17.7862 | -3.0862 | 196.6 | 190.155 | 190.155 | 6.445 | 9.4 | 7.339 | 7.339 | 2.061 | 112.1 | 106 | 106 | 6.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 39.4 | 20 | 20 | 19.4 | 47.2 | 19 | 19 | 28.2 | 82.3 | 76.32 | 76.32 | 5.98 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 8.529 | 8.1151 | 8.1151 | 0.4139 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 0 |  | 17 | -17 |  |  | 17 | -17 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 | 19.1 |  | 20 | -0.9 | 8.46 |  |  | 8.46 | 8.6 | 11 | 11 | -2.4 | 12.9 | 17.69 | 17.69 | -4.79
07/07/2026 | 09:00 | 30.3 | 10.3627 | 67.9077 | -37.6078 | 650.4 | 650 | 650 | 0.4 | 201.8 | 210.435 | 210.435 | -8.635 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.2 | 22.44 | 22.44 | -0.24 | 86.6 | 86.4444 | 86.4444 | 0.1556 |  |  |  | 0 | 30.5 |  | 60.5992 | -30.0992 | 180.4 | 189.81 | 188.478 | -8.078 | 195.1 | 189.81 | 188.478 | 6.622 | 195.4 | 189.81 | 188.478 | 6.922 | 282 | 285.57 | 283.566 | -1.566 | 206.3 | 206.0414 | 206.0414 | 0.25856 | 106.3 | 103.3301 | 103.3301 | 2.9699 | 324.1 | 331.0496 | 334.9197 | -10.8197 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.4 | 123.0052 | 123.0052 | -6.6052 | 8 | 7.1721 | 7.1721 | 0.82793 | 5.1 | 3.8512 | 3.8512 | 1.2488 | 22.3 | 22.2809 | 22.2809 | 0.01915 | 53 | 31.216 | 46.489 | 6.511 | 84.2 | 87.4326 | 109.6851 | -25.4851 |  |  |  | 0 | 0 |  | 125.09 | -125.09 |  | 7.8 | 6.4 | -6.4 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 145.0777 |  | 0 | 40.3 | 41.0324 | 41.0324 | -0.73241 | 57.8 | 54.9191 |  | 57.8 | 28.7 | 22.3309 | 22.3309 | 6.3691 | 17.5 | 18.5259 | 18.217 | -0.71702 | 15.2 | 15.4589 | 15.4589 | -0.25894 | 63.3 | 66.89 | 66.89 | -3.59 | 180.1 | 181.485 | 184.7432 | -4.6432 | 180.4 | 181.485 | 184.7432 | -4.3432 | 183.8 | 182.03 | 185.298 | -1.498 | 99.7 | 72.7273 | 43.8103 | 55.8897 | 39.9 | 46.8096 | 46.8096 | -6.9097 | 30.3 | 25.4147 | 25.4147 | 4.8853 | 3.4 |  |  | 3.4 | 1.9 | 15.1989 | 15.1989 | -13.2988 | 89.5 | 61.3525 | 55.2297 | 34.2703 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 70.6 | 50.0241 | 70.3561 | 0.24394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.3 | 80.9645 | 76.9887 | 5.3113 | 0 | 25.9067 |  | 0 | 181.9 | 178.62 | 103.63 | 78.27 | 42.8 | 45.2917 |  | 42.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 51.9354 | 16.5803 | 64.1197 | 169 | 180.0982 | 170.94 | -1.94 | 167 | 180.0982 | 170.94 | -3.94 | 198.5 | 180.0982 | 170.94 | 27.56 | 261.4 | 270.9585 | 257.18 | 4.22 | 0 |  | 15 | -15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 4.7854 | 4.7854 | -2.1854 | 187.1 | 163.1899 | 177.5994 | 9.5006 | 93.6 | 112.1142 | 107.737 | -14.137 | 62.5 | 66.8097 | 66.8097 | -4.3097 | 70 | 78.5676 | 78.568 | -8.568 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.8 | 158.3954 | 153.0601 | -13.2601 | 142.6 | 158.3954 | 153.0601 | -10.4601 | 167.6 | 158.871 | 153.5198 | 14.0802 | 103.2 |  |  | 103.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 101.5 | 102.9552 | 102.9552 | -1.4551 | 5.9 |  |  | 5.9 | 5.1 | 5.2093 | 5.2093 | -0.10929 | 0.8 | 0.754 | 0.754 | 0.046 | 69.6 | 50.0366 | 50.0366 | 19.5634 | 64.2 | 46.28 | 46.28 | 17.92 | 13.1 | 16.6647 | 16.6647 | -3.5647 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 8.1 | 20.3376 | 20.3376 | -12.2376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.1 | 1.46 | 1.46 | 0.64 | 159.7 | 162 | 167.446 | -7.746 | 81 | 88.57 | 87.55 | -6.55 | 0.2 | 0.63 | 0.63 | -0.43 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18.4 | 6.8719 | 6.8719 | 11.5281 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 11.7 | 12.175 | 12.175 | -0.475 | 14.6 | 15.175 | 15.175 | -0.575 | 18.6 | 9.9165 | 9.9165 | 8.6835 | 37.3 | 30.0908 | 30.0908 | 7.2092 | 14.8 | 10.8101 | 10.8101 | 3.9899 | 2.3 | 2.52 | 2.52 | -0.22 | 19.5 | 19.6772 | 19.6773 | -0.17726 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 |  |  |  | 0 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2194 | 0.2194 | -0.1194 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | -0.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 5 | 9.543 | 9.543 | -4.543 | 1 | 6.3 | 7.2211 | -6.2211 | 29.1 | 27.465 | 27.465 | 1.635 | 0 | 22.9 | 56.8491 | -56.8491 | 8.7 | 24.3 | 57.7712 | -49.0712 | 0 | 2.2 | 7.3636 | -7.3636 | 0 | 5.2014 | 5.2014 | -5.2014 | 37 | 34.42 | 34.42 | 2.58 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 14 | 17.7664 | 17.7664 | -3.7664 | 198.3 | 196.815 | 196.815 | 1.485 | 11.2 | 10.0408 | 10.0408 | 1.1592 | 112.9 | 117 | 117 | -4.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 63.8 | 20 | 20 | 43.8 | 66.6 | 19 | 19 | 47.6 | 83.4 | 84.24 | 84.24 | -0.84 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 10.215 | 10.3142 | 10.3142 | -0.0992 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | -0.1 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 0 |  | 17 | -17 |  |  | 17 | -17 | 18 | 14 | 14 | 4 | 19.1 |  | 20 | -0.9 | 8.03 |  |  | 8.03 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 12.4 | 17.69 | 17.69 | -5.29
07/07/2026 | 09:30 | 23.5 | 10.3627 | 66.506 | -43.006 | 647.5 | 650 | 650 | -2.5 | 193.3 | 210.435 | 210.435 | -17.135 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.8 | 22.44 | 22.44 | -0.64 | 86.1 | 86.4444 | 86.4444 | -0.3444 |  |  |  | 0 | 30.6 | 70.4439 | 80.5362 | -49.9362 | 180.3 | 189.81 | 189.81 | -9.51 | 195.6 | 189.81 | 189.81 | 5.79 | 194.8 | 189.81 | 189.81 | 4.99 | 281.1 | 285.57 | 285.57 | -4.47 | 205 | 206.0414 | 206.0414 | -1.0414 | 106.8 | 103.3301 | 103.3301 | 3.4699 | 322.2 | 282.4752 | 341.9341 | -19.734 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.1 | 123.0052 | 123.0052 | -4.9052 | 7.9 | 7.1721 | 7.1721 | 0.72793 | 5.1 | 3.8512 | 3.8512 | 1.2488 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 53 | 33.2178 | 49.708 | 3.292 | 84.4 | 54.3902 | 109.6851 | -25.285 |  |  |  | 0 | 0 |  | 154.17 | -154.17 |  | 7.8 | 6.4 | -6.4 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 188.373 |  | 0 | 41 | 41.0324 | 41.0324 | -0.03241 | 74.2 | 75 |  | 74.2 | 27.9 | 22.3309 | 22.3309 | 5.5691 | 17.6 | 18.5259 | 18.217 | -0.61702 | 15.2 | 15.4589 | 15.4589 | -0.25894 | 65.3 | 66.89 | 66.89 | -1.59 | 175.6 | 184.7432 | 184.7432 | -9.1432 | 176.7 | 184.7432 | 184.7432 | -8.0432 | 184 | 185.298 | 185.298 | -1.298 | 97.4 | 99.7848 | 43.8103 | 53.5897 | 39.1 | 46.8096 | 46.8096 | -7.7096 | 24.2 | 25.4147 | 20.7 | 3.5 | 3.4 |  |  | 3.4 | 14.7 | 15.1989 | 15.1989 | -0.49885 | 53 | 41.4509 | 41.4508 | 11.5492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 70.3 | 50.0241 | 66.9865 | 3.3135 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 80.9644 | 76.9887 | 4.4113 | 0 | 25.9069 |  | 0 | 183.7 | 178.62 | 103.63 | 80.07 | 42.1 | 45.2919 |  | 42.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 85.017 | 16.5803 | 63.5197 | 169.7 | 180.0982 | 180.0982 | -10.3982 | 167.8 | 180.0982 | 180.0982 | -12.2982 | 199.3 | 180.0982 | 180.0982 | 19.2018 | 261.1 | 270.9585 | 270.9585 | -9.8585 | 0 |  | 15 | -15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 4.7854 | 4.7854 | -2.1854 | 180.2 | 175.2905 | 189.3312 | -9.1312 | 87.8 | 90.4 | 108.523 | -20.723 | 62 | 66.8097 | 66.8097 | -4.8097 | 69.8 | 73.1197 | 78.568 | -8.768 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.6 | 158.3954 | 153.0601 | -12.4601 | 143.3 | 158.3954 | 153.0601 | -9.7601 | 168 | 158.871 | 153.5198 | 14.4802 | 103.1 |  |  | 103.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 5.9 |  |  | 5.9 | 5.2 | 5.2093 | 5.2093 | -0.00929 | 0.9 | 0.935 | 0.935 | -0.035 | 64 | 50.6148 | 50.6148 | 13.3852 | 64.8 | 52.69 | 52.69 | 12.11 | 14.6 | 16.7213 | 16.7213 | -2.1213 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 8 | 20.3376 | 20.3376 | -12.3376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.1 | 1.46 | 1.46 | 0.64 | 160.6 | 162.9 | 166.645 | -6.045 | 81.4 | 86.29 | 86.29 | -4.89 | 0.2 | 0.63 | 0.63 | -0.43 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18.1 | 6.8719 | 6.8719 | 11.2281 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 11.7 | 12.3 | 12.3 | -0.6 | 14.6 | 15.31 | 15.31 | -0.71 | 20.8 | 9.8863 | 9.8863 | 10.9137 | 43.6 | 31.4776 | 31.4776 | 12.1224 | 14.6 | 12.2048 | 12.2048 | 2.3952 | 2.5 | 2.52 | 2.52 | -0.02 | 19.5 | 19.6772 | 19.6773 | -0.17726 | 1.1 | 1.08 | 1.08 | 0.02 |  |  |  | 0 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2713 | 0.2713 | -0.1713 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.1 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | -0.7 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 3.8 | 8.956 | 8.956 | -5.156 | 0 | 6.9 | 8.7936 | -8.7936 | 29.1 | 28.0207 | 28.0207 | 1.0793 | 1.7 | 24.2 | 56.8504 | -55.1504 | 8.8 | 25.9 | 59.0923 | -50.2923 | 0 | 2.4 | 7.1425 | -7.1425 | 0 | 5.2779 | 5.2779 | -5.2779 | 37.8 | 36.2 | 36.2 | 1.6 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 15.8 | 17.7277 | 17.7277 | -1.9277 | 198 | 201.055 | 201.055 | -3.055 | 12.7 | 10.8492 | 10.8492 | 1.8508 | 113.4 | 120 | 120 | -6.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 75 | 20 | 20 | 55 | 63.5 | 20 | 20 | 43.5 | 84.2 | 86.4 | 86.4 | -2.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 11.699 | 11.5172 | 11.5172 | 0.1818 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | -0.1 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 0 |  | 17 | -17 |  |  | 17 | -17 | 18.4 | 14 | 14 | 4.4 | 19.1 |  | 20 | -0.9 | 8.19 |  |  | 8.19 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 12.6 | 17.69 | 17.69 | -5.09
07/07/2026 | 10:00 | 54.2 | 10.3627 | 56.5854 | -2.3854 | 650.9 | 650 | 650 | 0.9 | 216.2 | 210.435 | 210.435 | 5.765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.1 | 22.44 | 59.4124 | -37.3124 | 91.5 | 86.4444 | 86.4444 | 5.0556 |  |  |  | 0 | 31.1 | 73.7807 | 86.8203 | -55.7203 | 180.9 | 189.81 | 189.81 | -8.91 | 196.7 | 189.81 | 189.81 | 6.89 | 196.2 | 189.81 | 189.81 | 6.39 | 283.2 | 285.57 | 285.57 | -2.37 | 205.9 | 206.0414 | 206.0414 | -0.14144 | 106.7 | 103.3301 | 103.3301 | 3.3699 | 326 | 289.7562 | 263.0259 | 62.9741 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.9 | 123.0052 | 123.0052 | -2.1052 | 7.9 | 7.1721 | 7.1721 | 0.72793 | 5.1 | 3.8512 | 3.8512 | 1.2488 | 22.3 | 22.2809 | 22.2808 | 0.01916 | 52.9 | 37.7391 | 51.0334 | 1.8666 | 84.1 | 77.2877 | 109.685 | -25.585 |  |  |  | 0 | 0 |  | 174.47 | -174.47 |  | 7.8 | 6.4 | -6.4 | 6.5 | 6.39 |  | 6.5 | 145.1 | 193.5449 |  | 145.1 | 39.8 | 41.0324 | 41.0324 | -1.2324 | 75 | 75 | 149.5525 | -74.5525 | 29 | 22.3309 | 22.3309 | 6.6691 | 17.5 | 18.5259 | 18.217 | -0.71702 | 15.2 | 15.4589 | 15.4589 | -0.25894 | 60.1 | 66.89 | 66.89 | -6.79 | 175.5 | 184.7432 | 181.485 | -5.985 | 176.4 | 184.7432 | 181.485 | -5.085 | 181.8 | 185.298 | 182.03 | -0.23 | 98.4 | 99.7848 | 109.8415 | -11.4415 | 39.7 | 46.8097 | 46.8097 | -7.1097 | 24.5 | 25.4147 | 25.4147 | -0.91465 | 3.4 |  |  | 3.4 | 14.8 | 15.1989 | 15.1989 | -0.39885 | 61.2 | 41.4509 | 41.4508 | 19.7492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 70.6 | 50.0241 | 38.01 | 32.59 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 80.9644 | 76.9887 | -16.2887 | 33.7 | 30.2836 |  | 33.7 | 180.7 | 178.62 |  | 180.7 | 42.4 | 45.2919 |  | 42.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 85.017 | 97.3128 | -16.8128 | 169.5 | 179.4997 | 179.4997 | -9.9997 | 167.5 | 179.4997 | 179.4997 | -11.9997 | 199 | 179.4997 | 179.4997 | 19.5003 | 262 | 270.0581 | 270.0581 | -8.0581 | 0 |  | 15 | -15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 4.7854 | 4.7854 | -2.1854 | 185.9 | 175.2905 | 169.0725 | 16.8275 | 90.5 | 93.4967 | 71.1548 | 19.3452 | 62.7 | 66.8097 | 66.8097 | -4.1097 | 70 | 70.9124 | 64.4293 | 5.5707 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.9 | 158.3954 | 151.0888 | -10.1888 | 143.7 | 158.3954 | 151.0888 | -7.3888 | 168.5 | 158.871 | 151.5425 | 16.9575 | 103.6 |  |  | 103.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.8 | 205.2938 | 205.2938 | 3.5062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 5.9 |  |  | 5.9 | 5.1 | 5.2093 | 5.2093 | -0.10929 | 1 | 1.046 | 1.046 | -0.046 | 52.5 | 51.1735 | 51.1735 | 1.3265 | 65.1 | 57.83 | 57.83 | 7.27 | 12.2 | 16.7779 | 16.7779 | -4.5779 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 8.1 | 20.3376 | 20.3376 | -12.2376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.1 | 1.46 | 3.8655 | -1.7655 | 163.3 | 162.3 | 166.066 | -2.766 | 82.9 | 86.06 | 86.06 | -3.16 | 0.2 | 0.63 | 0.63 | -0.43 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18.3 | 6.8719 | 6.8719 | 11.4281 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 11.7 | 12.43 | 12.43 | -0.73 | 14.6 | 15.355 | 15.355 | -0.755 | 18.1 | 9.8599 | 9.8599 | 8.2401 | 50.2 | 31.3901 | 31.3901 | 18.8099 | 14.8 | 12.2088 | 12.2088 | 2.5912 | 2.5 | 2.52 | 2.52 | -0.02 | 19.1 | 19.6772 | 19.6773 | -0.57726 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 |  |  |  | 0 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3062 | 0.3062 | -0.2062 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | -0.9 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 3.4 | 8.4026 | 8.4026 | -5.0026 | 1.6 | 7.6 | 9.8457 | -8.2457 | 28.9 | 28.3295 | 28.3295 | 0.5705 | 6.6 | 25.6 | 59.1806 | -52.5806 | 14.7 | 27.5 | 59.2613 | -44.5613 | 0.5 | 2.6 | 7.7844 | -7.2844 | 0 | 5.6197 | 5.6197 | -5.6197 | 38 | 37.99 | 37.99 | 0.01 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 14 | 17.6889 | 17.6889 | -3.6889 | 201.8 | 203.72 | 203.72 | -1.92 | 14 | 12.8402 | 12.8402 | 1.1598 | 112.4 | 119 | 119 | -6.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 60.1 | 17 | 17 | 43.1 | 58.3 | 23 | 23 | 35.3 | 84.4 | 85.68 | 85.68 | -1.28 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 13.097 | 12.9904 | 12.9904 | 0.1066 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | -0.1 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 0 |  | 17 | -17 |  |  | 17 | -17 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 | 19.1 |  | 20 | -0.9 | 8.34 |  |  | 8.34 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 13.4 | 17.69 | 17.69 | -4.29
07/07/2026 | 10:30 | 51.9 | 23.8713 | 39.4141 | 12.4859 | 647.4 | 650 | 650 | -2.6 | 215.6 | 210.435 | 210.435 | 5.165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.7 | 54.7766 | 31.5143 | -9.8143 | 89.2 | 86.4444 | 86.4444 | 2.7556 |  |  |  | 0 | 31 | 32 | 86.8203 | -55.8203 | 180 | 189.81 | 189.81 | -9.81 | 196.7 | 189.81 | 189.81 | 6.89 | 196.6 | 189.81 | 189.81 | 6.79 | 280.8 | 285.57 | 285.57 | -4.77 | 206.5 | 206.0414 | 206.0414 | 0.45856 | 106.6 | 103.3301 | 103.3301 | 3.2699 | 352.4 | 283.649 | 263.0259 | 89.3741 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.6 | 123.0052 | 123.0052 | -5.4052 | 7.5 | 7.1721 | 7.1721 | 0.32793 | 4.9 | 3.8512 | 3.8512 | 1.0488 | 22.4 | 22.2809 | 22.2808 | 0.11916 | 52.8 | 38.1649 | 48.4419 | 4.3581 | 83.7 | 80 | 45.5569 | 38.1431 |  |  |  | 0 | 0 |  | 174.47 | -174.47 |  |  | 6.4 | -6.4 | 6.5 | 6.39 |  | 6.5 | 144.4 | 177.4037 | 227.0918 | -82.6918 | 39.5 | 41.0324 | 41.0324 | -1.5324 | 56.3 | 62.1762 | 149.5525 | -93.2525 | 26.5 | 22.3309 | 22.3309 | 4.1691 | 17.6 | 18.7007 | 18.217 | -0.61702 | 15.2 | 15.4589 | 15.4589 | -0.25894 | 59.3 | 66.89 | 66.89 | -7.59 | 173.8 | 184.7432 | 181.485 | -7.685 | 174.5 | 184.7432 | 181.485 | -6.985 | 181.3 | 185.298 | 182.03 | -0.73 | 97.7 | 99.7848 | 109.8415 | -12.1415 | 39.2 | 46.8097 | 46.8097 | -7.6097 | 22.8 | 25.4147 | 25.4147 | -2.6147 | 3.4 |  |  | 3.4 | 14 | 15.1989 | 15.1989 | -1.1988 | 45.6 | 50.7246 | 41.4508 | 4.1492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 70.2 | 50.024 | 15.5442 | 54.6558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.8 | 67.0287 | 76.9887 | -17.1887 | 39.6 |  |  | 39.6 | 181.2 | 132.33 |  | 181.2 | 43 | 45.2919 |  | 43 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 85.017 | 97.3128 | -17.2128 | 171.1 | 179.7036 | 179.7036 | -8.6036 | 168 | 179.7036 | 179.7036 | -11.7036 | 199.7 | 179.7036 | 179.7036 | 19.9964 | 260.7 | 270.3649 | 270.3649 | -9.6649 | 0 | 71.7058 | 15 | -15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 4.7854 | 4.7854 | -2.1854 | 141.9 | 179.8165 | 169.0725 | -27.1725 | 78.7 | 72.9449 | 41.4508 | 37.2492 | 61.9 | 66.8097 | 66.8097 | -4.9097 | 69.7 | 66.5621 | 51.7743 | 17.9257 | 28.5 | 29.8068 | 29.8068 | -1.3068 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.6 | 158.3954 | 151.0888 | -10.4888 | 143.7 | 158.3954 | 151.0888 | -7.3888 | 168 | 158.871 | 151.5425 | 16.4575 | 185.8 | 184.7306 |  | 185.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 5.9 |  |  | 5.9 | 5.1 | 5.2093 | 5.2093 | -0.10929 | 1.1 | 1.14 | 1.14 | -0.04 | 45.4 | 47.6 | 51.3464 | -5.9464 | 65.5 | 61.64 | 61.64 | 3.86 | 13.3 | 14.59 | 16.8176 | -3.5176 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 8 | 20.3376 | 20.3376 | -12.3376 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 2 | 4.2372 | 2.0504 | -0.05039 | 164 | 161.1 | 165.349 | -1.349 | 83.3 | 85.99 | 85.99 | -2.69 | 0.2 | 0.63 | 0.63 | -0.43 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18.1 | 6.8719 | 6.8719 | 11.2281 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 11.6 | 12.545 | 12.545 | -0.945 | 14.6 | 15.405 | 15.405 | -0.805 | 15.3 | 10.37 | 10.5342 | 4.7658 | 43.4 | 29.02 | 32.6998 | 10.7002 | 14.8 | 12.196 | 12.196 | 2.604 | 2.5 | 2.52 | 2.52 | -0.02 | 14.8 | 16.4694 | 19.6773 | -4.8773 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 |  |  |  | 0 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3282 | 0.3282 | -0.2282 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | -0.3 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | -0.9 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 1.6 | 5.97 | 7.5956 | -5.9956 | 4.9 | 12.17 | 14.4921 | -9.5921 | 28.8 | 28.335 | 28.335 | 0.465 | 8.5 | 12.8 | 60.5556 | -52.0556 | 21.7 | 19.6 | 62.3769 | -40.6769 | 2 | 3.08 | 7.781 | -5.781 | 0.9 | 2.84 | 5.2402 | -4.3402 | 38 | 38.18 | 38.18 | -0.18 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 14.1 | 13.68 | 17.7246 | -3.6246 | 202.8 | 205.185 | 205.185 | -2.385 | 15.1 | 13.336 | 13.336 | 1.764 | 111.8 | 117 | 117 | -5.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 40.7 | 15.3 | 20 | 20.7 | 40.2 | 23.21 | 28 | 12.2 | 84.4 | 84.24 | 84.24 | 0.16 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 14.27 | 13.7787 | 13.7787 | 0.4913 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 0 |  | 17 | -17 |  |  | 17 | -17 | 18.3 | 14 | 14 | 4.3 | 19.1 | 18 | 20 | -0.9 | 7.12 |  |  | 7.12 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 12.9 | 17.69 | 17.69 | -4.79
07/07/2026 | 11:00 | 54.9 | 23.4121 | 54.3795 | 0.52049 | 648.7 | 650 | 650 | -1.3 | 215.5 | 210.435 | 210.435 | 5.065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.9 | 12.091 | 87.2625 | -65.3625 | 85.1 | 86.4444 | 86.4444 | -1.3444 |  |  |  | 0 | 31 | 32 | 86.8203 | -55.8203 | 180 | 189.81 | 188.478 | -8.478 | 196.9 | 189.81 | 188.478 | 8.422 | 196.2 | 189.81 | 188.478 | 7.722 | 280.8 | 285.57 | 283.566 | -2.766 | 204.6 | 206.0414 | 206.0414 | -1.4414 | 106.6 | 103.3301 | 103.3301 | 3.2699 | 386.8 | 296.2576 | 254.279 | 132.521 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.5 | 123.0052 | 123.0052 | -5.5052 | 7.6 | 7.1721 | 7.1721 | 0.42793 | 4.9 | 3.8512 | 3.8512 | 1.0488 | 22.3 | 22.2809 | 22.2808 | 0.01916 | 52.9 | 38.3135 | 50.9682 | 1.9318 | 84.2 | 80 |  | 84.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 |  | 6.5 | 229.6 | 155.2856 | 454.4444 | -224.8444 | 39 | 41.0324 | 41.0324 | -2.0324 | 62.1 | 62.1762 | 149.5525 | -87.4525 | 27.4 | 22.3309 | 22.3309 | 5.0691 | 17.6 | 18.7007 | 18.217 | -0.61702 | 15.2 | 15.4589 | 15.4589 | -0.25894 | 59.4 | 66.89 | 66.89 | -7.49 | 176 | 184.7432 | 181.485 | -5.485 | 175.5 | 184.7432 | 181.485 | -5.985 | 181.4 | 185.298 | 182.03 | -0.63 | 98.8 | 99.7848 | 109.8415 | -11.0415 | 28.2 | 46.8097 | 46.8097 | -18.6097 | 24.5 | 25.4147 | 14.4927 | 10.0073 | 3.4 |  |  | 3.4 | 14.7 | 15.1989 | 15.1989 | -0.49885 | 63.4 | 50.7246 | 41.4508 | 21.9492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 70.4 | 50.024 | 32.9325 | 37.4675 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 73.9781 |  | 60.3 | 39.2 | 42.0115 | 85.232 | -46.032 | 180.8 | 142.73 |  | 180.8 | 42.8 | 45.2919 |  | 42.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 85.0169 | 97.3128 | -16.9128 | 169.2 | 179.4997 | 169.354 | -0.15397 | 167.4 | 179.4997 | 169.354 | -1.954 | 199.3 | 179.4997 | 169.354 | 29.946 | 261.5 | 270.0581 | 254.7938 | 6.7062 | 0 | 71.7058 | 15 | -15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 4.7854 | 4.7854 | -2.1854 | 183.8 | 175.7735 | 178.3636 | 5.4364 | 88.9 | 83.5746 | 47.4503 | 41.4497 | 62.2 | 66.8097 | 66.8097 | -4.6097 | 69.7 | 68.0612 | 54.6057 | 15.0943 | 27.9 | 29.8068 | 29.8068 | -1.9068 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.1 | 158.3954 | 151.0888 | -10.9888 | 143 | 158.3954 | 151.0888 | -8.0888 | 168.2 | 158.871 | 151.5425 | 16.6575 | 184.2 | 184.7306 |  | 184.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 5.9 |  |  | 5.9 | 5.1 | 5.2093 | 5.2093 | -0.10929 | 1.2 | 1.165 | 1.165 | 0.035 | 49.6 | 52.06 | 55.3201 | -5.7201 | 66.5 | 64.33 | 64.33 | 2.17 | 14.1 | 14.92 | 16.8572 | -2.7572 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 8 | 20.3376 | 20.3376 | -12.3376 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 2.1 | 1.46 | 5.67 | -3.57 | 166 | 160.1 | 164.1058 | 1.8942 | 83.9 | 85.21 | 85.21 | -1.31 | 0.2 | 0.63 | 0.63 | -0.43 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18.1 | 6.8719 | 6.8719 | 11.2281 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 11.6 | 12.57 | 12.57 | -0.97 | 14.6 | 15.435 | 15.435 | -0.835 | 14.3 | 11.04 | 11.1771 | 3.1229 | 42.9 | 31.39 | 34.5908 | 8.3092 | 14.8 | 12.9819 | 12.9819 | 1.8181 | 2.5 | 2.52 | 2.52 | -0.02 | 14.7 | 18.0691 |  | 14.7 | 1.1 | 1.08 | 1.08 | 0.02 |  |  |  | 0 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3417 | 0.3417 | -0.2417 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | -0.9 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 0.9 | 7.2 | 5 | 5 | 2.2 | 1.3 | 6.73 | 8.148 | -6.848 | 7.5 | 18.47 | 18.1605 | -10.6605 | 28.9 | 28.294 | 28.294 | 0.606 | 19 | 20.4 | 64.9772 | -45.9772 | 39 | 23.8 | 65.7815 | -26.7815 | 2.7 | 3.7 | 8.2069 | -5.5069 | 1.9 | 3.55 | 5.6443 | -3.7443 | 38 | 38.37 | 38.37 | -0.37 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 15 | 14.24 | 17.7604 | -2.7604 | 204 | 206.17 | 206.17 | -2.17 | 15.9 | 14.5068 | 14.5068 | 1.3932 | 110.9 | 116 | 116 | -5.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30.1 | 25.91 | 30 | 0.1 | 28.5 | 31.83 | 36 | -7.5 | 84.1 | 83.52 | 83.52 | 0.58 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 15.013 | 14.6496 | 14.6496 | 0.3634 | 9 | 10 | 10 | -1 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | -0.1 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 | 0 |  | 17 | -17 |  |  | 17 | -17 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 | 19.1 | 18 | 20 | -0.9 | 7.31 |  |  | 7.31 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 12.4 | 17.69 | 17.69 | -5.29
07/07/2026 | 11:30 | 55.2 | 21.7608 | 70.5018 | -15.3018 | 649.8 | 650 | 650 | -0.2 | 216 | 210.435 | 210.435 | 5.565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.3 | 20.4534 | 22.44 | 29.86 | 88.8 | 86.4444 | 86.4444 | 2.3556 |  |  |  | 0 | 30.5 |  |  | 30.5 | 180.1 | 189.81 | 189.81 | -9.71 | 196.5 | 189.81 | 189.81 | 6.69 | 196 | 189.81 | 189.81 | 6.19 | 280.9 | 285.57 | 285.57 | -4.67 | 205.7 | 206.0414 | 206.0414 | -0.34144 | 105.9 | 103.3301 | 103.3301 | 2.5699 | 364.7 | 298.9812 | 326.9125 | 37.7875 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.2 | 123.0052 | 123.0052 | -2.8052 | 7.9 | 7.1721 | 7.1721 | 0.72793 | 5 | 3.8512 | 3.8512 | 1.1488 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 52.9 | 38.1225 | 55.5704 | -2.6704 | 83.9 | 80 | 106.0609 | -22.1609 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 |  | 6.5 | 225.2 | 186.7101 | 176.5613 | 48.6387 | 41 | 41.0324 | 41.0324 | -0.03241 | 59.7 | 62.1762 | 129.5339 | -69.8339 | 26.5 | 22.3309 | 22.3309 | 4.1691 | 17.4 | 18.7007 | 18.217 | -0.81702 | 15.2 | 15.4589 | 15.4589 | -0.25894 | 65.5 | 66.89 | 66.89 | -1.39 | 177 | 184.7432 | 184.7432 | -7.7432 | 177.4 | 184.7432 | 184.7432 | -7.3432 | 181.2 | 185.298 | 185.298 | -4.098 | 99.1 | 99.7848 | 76.8834 | 22.2166 | 27.8 | 46.8097 | 46.8097 | -19.0097 | 24.3 | 25.4147 | 25.4147 | -1.1146 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15 | 15.1989 | 15.1989 | -0.19885 | 72.7 | 78.7439 | 47.6684 | 25.0316 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 70.7 | 50.024 | 37.8248 | 32.8752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 67.614 | 76.9887 | -16.0887 | 39.2 | 42.0115 | 85.232 | -46.032 | 181.2 | 161.84 | 173.42 | 7.78 | 42.7 | 45.2919 |  | 42.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 85.017 | 57.0167 | 23.5833 | 169 | 179.7036 | 179.7036 | -10.7036 | 167 | 179.7036 | 179.7036 | -12.7036 | 198.5 | 179.7036 | 179.7036 | 18.7964 | 259.8 | 270.3649 | 270.3649 | -10.5649 | 68.5 | 71.7058 | 15 | 53.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 4.7854 | 4.7854 | -2.1854 | 104.8 | 107.394 | 108.2456 | -3.4456 | 85.5 | 96.6159 | 90.1735 | -4.6735 | 62.5 | 66.8097 | 66.8097 | -4.3097 | 70 | 72.9348 | 72.0894 | -2.0894 | 28.1 | 29.8068 | 29.8068 | -1.7068 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.6 | 158.3954 | 151.0888 | -10.4888 | 143.5 | 158.3954 | 151.0888 | -7.5888 | 168.1 | 158.871 | 151.5425 | 16.5575 | 184.4 | 184.7306 |  | 184.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 205.2938 | 205.2938 | 3.6062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 5.9 |  |  | 5.9 | 5.1 | 5.2093 | 5.2093 | -0.10929 | 1.2 | 1.153 | 1.153 | 0.047 | 48.4 | 55.42 | 58.1898 | -9.7898 | 66.7 | 66.01 | 66.01 | 0.69 | 15.1 | 15.26 | 16.9117 | -1.8117 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 8.1 | 20.3376 | 20.3376 | -12.2376 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 2 | 2.0041 | 1.46 | 0.54 | 166.3 | 159.5 | 163.0352 | 3.2648 | 83.8 | 84.44 | 84.44 | -0.64 | 0.2 | 0.63 | 0.63 | -0.43 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18.5 | 6.8719 | 6.8719 | 11.6281 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 11.6 | 12.57 | 12.57 | -0.97 | 14.6 | 15.465 | 15.465 | -0.865 | 16.1 | 11.8 | 11.921 | 4.179 | 41.2 | 33.55 | 36.2769 | 4.9231 | 14.8 | 13.1382 | 13.1382 | 1.6618 | 2.2 | 2.52 | 2.52 | -0.32 | 14.7 | 16.6041 | 19.6773 | -4.9773 | 1 | 1.04 | 1.04 | -0.04 |  |  |  | 0 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3534 | 0.3534 | -0.2534 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | -0.2 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | -0.9 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 7.2 | 5 | 5 | 2.2 | 1 | 8.52 | 9.7264 | -8.7264 | 5.9 | 24.97 | 25.816 | -19.916 | 28.9 | 28.2774 | 28.2774 | 0.6226 | 29.6 | 25.21 | 72.1216 | -42.5216 | 54.1 | 38.31 | 70.711 | -16.611 | 5.5 | 4.53 | 9.3596 | -3.8596 | 4.5 | 4.84 | 6.6213 | -2.1213 | 38.2 | 39.31 | 39.31 | -1.11 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 16.6 | 14.72 | 17.7089 | -1.1089 | 205.1 | 207.24 | 207.24 | -2.14 | 16.4 | 14.7148 | 14.7148 | 1.6852 | 112 | 115 | 115 | -3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 23.7 | 31.52 | 35 | -11.3 | 28.5 | 41.46 | 45 | -16.5 | 84 | 82.8 | 82.8 | 1.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 15.459 | 14.9415 | 14.9415 | 0.5175 | 8.2 | 10 | 10 | -1.8 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | -0.1 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 0 |  | 17 | -17 |  |  | 17 | -17 | 18.3 | 14 | 14 | 4.3 | 19.1 | 18 | 20 | -0.9 | 9.01 |  |  | 9.01 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 12.2 | 17.69 | 17.69 | -5.49
07/07/2026 | 12:00 | 73.5 | 17.9215 | 69.8524 | 3.6476 | 648.6 | 650 | 650 | -1.4 | 215.7 | 210.435 | 210.435 | 5.265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 22.6242 | 22.44 | 37.56 | 89 | 86.4444 | 86.4444 | 2.5556 |  |  |  | 0 | 31.2 |  |  | 31.2 | 181.2 | 189.81 | 189.81 | -8.61 | 194.4 | 189.81 | 189.81 | 4.59 | 195.7 | 189.81 | 189.81 | 5.89 | 281 | 285.57 | 285.57 | -4.57 | 205.5 | 206.0414 | 206.0414 | -0.54144 | 105.9 | 103.3301 | 103.3301 | 2.5699 | 327.6 | 238.4641 | 328.6072 | -1.0072 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.8 | 123.0052 | 123.0052 | -3.2052 | 7.9 | 7.1721 | 7.1721 | 0.72793 | 5 | 3.8512 | 3.8512 | 1.1488 | 22.3 | 22.2809 | 22.2809 | 0.01915 | 52.8 | 36.8782 | 55.3947 | -2.5947 | 83.9 | 80 | 109.6843 | -25.7843 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 224.6 | 183.0875 | 182.4393 | 42.1607 | 37.2 | 41.0324 | 41.0324 | -3.8324 | 56 | 62.1762 | 129.5343 | -73.5343 | 26.1 | 22.3309 | 22.3309 | 3.7691 | 17.4 | 18.7007 | 18.217 | -0.81702 | 15.2 | 15.4589 | 15.4589 | -0.25894 | 63.4 | 66.89 | 66.89 | -3.49 | 175.6 | 184.7432 | 184.7432 | -9.1432 | 175.5 | 184.7432 | 184.7432 | -9.2432 | 180.8 | 185.298 | 185.298 | -4.498 | 99.1 | 99.7848 | 81.9376 | 17.1624 | 27.6 | 46.8097 | 46.8097 | -19.2097 | 28.4 | 25.4147 | 25.4147 | 2.9853 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.7 | 15.1989 | 15.1989 | 1.5011 | 41.4 | 41.4508 | 41.4508 | -0.05079 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 70.5 | 50.024 | 38.9167 | 31.5833 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 54.5859 | 76.9887 | -16.5887 | 36.8 | 42.0115 | 85.232 | -48.432 | 180.4 | 164.14 | 178.62 | 1.78 | 42.4 | 45.2919 |  | 42.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 85.017 | 63.1963 | 17.3037 | 169.5 | 179.7036 | 170.94 | -1.44 | 167.7 | 179.7036 | 170.94 | -3.24 | 199 | 179.7036 | 170.94 | 28.06 | 260.4 | 270.3649 | 257.18 | 3.22 | 68.2 | 71.7058 | 15 | 53.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 4.7854 | 4.7854 | -2.1854 | 139 | 175.7735 | 111.9322 | 27.0678 | 80.5 | 76.226 | 90.157 | -9.657 | 62.4 | 66.8097 | 66.8097 | -4.4097 | 69.9 | 65.9692 | 70.8582 | -0.9582 | 28.2 | 29.8068 | 29.8068 | -1.6068 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.5 | 158.3954 | 151.0888 | -10.5888 | 143 | 158.3954 | 151.0888 | -8.0888 | 167.6 | 158.871 | 151.5425 | 16.0575 | 183.1 | 184.7306 |  | 183.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.7 | 205.2938 | 205.2938 | 3.4062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 5.7 |  |  | 5.7 | 5.2 | 5.2093 | 5.2093 | -0.00929 | 1.2 | 1.175 | 1.175 | 0.025 | 49.2 | 58.42 | 60.6968 | -11.4968 | 67.2 | 66.79 | 66.79 | 0.41 | 15.1 | 15.61 | 16.9662 | -1.8662 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 8 | 20.3376 | 20.3376 | -12.3376 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 4.2 | 2.1453 | 1.46 | 2.74 | 167.1 | 159.3 | 162.5975 | 4.5025 | 84.5 | 84.12 | 84.12 | 0.38 | 0.2 | 0.63 | 0.63 | -0.43 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18.3 | 6.8719 | 6.8719 | 11.4281 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 11.6 | 12.57 | 12.57 | -0.97 | 14.7 | 15.52 | 15.52 | -0.82 | 15.1 | 12.52 | 12.6159 | 2.4841 | 35.9 | 35.15 | 37.395 | -1.495 | 14.8 | 13.1309 | 13.1309 | 1.6691 | 2.4 | 2.52 | 2.52 | -0.12 | 14.7 | 13.6052 | 19.6773 | -4.9773 | 1.1 | 1.08 | 1.08 | 0.02 |  |  |  | 0 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3659 | 0.3659 | -0.1659 | 6.9 | 7.4 | 7.4 | -0.5 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | -0.9 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 0.9 | 6.9 | 5 | 5 | 1.9 | 3.2 | 9.28 | 10.2716 | -7.0716 | 1.9 | 31.47 | 29.2722 | -27.3722 | 28.8 | 28.5741 | 28.5741 | 0.2259 | 42 | 39.9 | 76.6711 | -34.6711 | 45.8 | 52.89 | 74.3294 | -28.5294 | 2.9 | 5.36 | 10.2214 | -7.3214 | 4.6 | 5.62 | 7.0867 | -2.4867 | 38.3 | 40.25 | 40.25 | -1.95 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 16.5 | 15.19 | 17.6575 | -1.1575 | 207 | 207.945 | 207.945 | -0.945 | 16.7 | 14.975 | 14.975 | 1.725 | 113.2 | 114 | 114 | -0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 18.9 | 35.14 | 38 | -19.1 | 25.6 | 51.08 | 54 | -28.4 | 84.5 | 82.08 | 82.08 | 2.42 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 15.525 | 15.0289 | 15.0289 | 0.4961 | 8.2 | 10 | 10 | -1.8 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 0 |  | 17 | -17 |  |  | 17 | -17 | 18.3 | 14 | 14 | 4.3 | 19.1 | 18 | 20 | -0.9 | 7.06 |  |  | 7.06 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 13.4 | 17.69 | 17.69 | -4.29
07/07/2026 | 12:30 | 72 | 28.3533 | 84.307 | -12.307 | 644.6 | 650 | 650 | -5.4 | 214.9 | 210.435 | 210.435 | 4.465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.2 | 26.556 | 22.44 | 36.76 | 87.8 | 86.4444 | 86.4444 | 1.3556 |  |  |  | 0 | 31.2 |  |  | 31.2 | 180.9 | 189.81 | 189.81 | -8.91 | 195.9 | 189.81 | 189.81 | 6.09 | 195.4 | 189.81 | 189.81 | 5.59 | 282.1 | 285.57 | 285.57 | -3.47 | 204.7 | 206.0414 | 206.0414 | -1.3414 | 106.5 | 103.3301 | 103.3301 | 3.1699 | 225.7 | 196.1865 | 379.5304 | -153.8304 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.3 | 123.0052 | 123.0052 | -7.7052 | 7.3 | 7.1721 | 7.1721 | 0.12793 | 4.8 | 3.8512 | 3.8512 | 0.94876 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 52.9 | 37.2952 | 55.5714 | -2.6715 | 84.2 | 80 | 109.685 | -25.485 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 224.7 |  |  | 224.7 | 38.4 | 41.0324 | 41.0324 | -2.6324 | 55.9 | 66.6666 | 31.0881 | 24.8119 | 24.9 | 22.3309 | 22.3309 | 2.5691 | 17.4 | 18.7007 | 18.217 | -0.81702 | 15.2 | 15.4589 | 15.4589 | -0.25894 | 59.4 | 66.89 | 66.89 | -7.49 | 173 | 184.7432 | 184.7432 | -11.7432 | 173.8 | 184.7432 | 184.7432 | -10.9432 | 181.1 | 185.298 | 185.298 | -4.198 | 98.4 | 99.7848 | 61.0728 | 37.3272 | 42.1 | 46.8097 | 46.8097 | -4.7097 | 27.2 | 25.4147 | 25.4147 | 1.7853 | 3.4 |  |  | 3.4 | 13.5 | 15.1989 | 15.1989 | -1.6988 | 43.5 | 46.6008 | 47.6684 | -4.1684 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 69.6 | 50.024 | 76.7711 | -7.1711 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.4 | 80.9646 | 76.9887 | -17.5887 | 39.4 | 42.0115 | 85.232 | -45.832 | 181.2 | 136.67 | 173.59 | 7.61 | 42.6 | 45.2919 |  | 42.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.9 | 85.017 | 37.6861 | 42.2139 | 169.2 | 179.0807 | 179.0807 | -9.8807 | 167.5 | 179.0807 | 179.0807 | -11.5807 | 199.4 | 179.0807 | 179.0807 | 20.3193 | 259.9 | 269.4278 | 269.4278 | -9.5278 | 67.1 | 71.7058 | 15 | 52.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 4.7854 | 4.7854 | -2.1854 | 96.1 | 113.5147 | 110.0889 | -13.9889 | 75.2 | 108.1299 | 90.1653 | -14.9653 | 61.4 | 66.8097 | 66.8097 | -5.4097 | 69.5 | 78.568 | 71.4738 | -1.9738 | 27.9 | 29.8068 | 29.8068 | -1.9068 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.9 | 158.3954 | 151.0888 | -9.1888 | 144.3 | 158.3954 | 151.0888 | -6.7888 | 167.8 | 158.871 | 151.5425 | 16.2575 | 103.7 | 184.7306 |  | 103.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.6 | 199.8 | 199.8 | 8.8 | 101.2 | 100.2 | 100.2 | 1 | 5.7 |  |  | 5.7 | 5.2 | 5.2093 | 5.2093 | -0.00929 | 1.2 | 1.164 | 1.164 | 0.036 | 51.4 | 60.39 | 62.1857 | -10.7857 | 68.1 | 66.75 | 66.75 | 1.35 | 15 | 15.93 | 16.9933 | -1.9933 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 8 | 20.3376 | 20.3376 | -12.3376 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 4.9 | 2.4011 | 1.46 | 3.44 | 168 | 159.8 | 162.7975 | 5.2025 | 85.1 | 84.12 | 84.12 | 0.98 | 0.2 | 0.63 | 0.63 | -0.43 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18 | 6.8719 | 6.8719 | 11.1281 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 11.7 | 12.6 | 12.6 | -0.9 | 14.8 | 15.565 | 15.565 | -0.765 | 14.2 | 13.09 | 13.171 | 1.029 | 40.6 | 37.26 | 39.0243 | 1.5757 | 14.7 | 12.7983 | 12.7983 | 1.9017 | 2.4 | 2.52 | 2.52 | -0.12 | 14.7 | 19.6773 | 19.6773 | -4.9773 | 1.1 | 1.08 | 1.08 | 0.02 |  |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0.4 | 0.3732 | 0.3732 | 0.0268 | 6.5 | 7.4 | 7.4 | -0.9 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | -0.7 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 6.8 | 5 | 5 | 1.8 | 13.9 | 12.9 | 13.6804 | 0.2196 | 0.8 | 39.27 | 38.9333 | -38.1333 | 29 | 28.5777 | 28.5777 | 0.4223 | 51.7 | 55.87 | 82.0485 | -30.3485 | 64.6 | 59.47 | 78.5708 | -13.9708 | 7.4 | 6.49 | 10.8758 | -3.4758 | 7.3 | 6.83 | 7.9835 | -0.6835 | 38.1 | 39.52 | 39.52 | -1.42 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 16.1 | 15.59 | 17.5262 | -1.4262 | 209.2 | 208.825 | 208.825 | 0.375 | 16.4 | 14.8695 | 14.8695 | 1.5305 | 114.4 | 114 | 114 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 31.1 | 43.75 | 46 | -14.9 | 46.7 | 60.71 | 63 | -16.3 | 85.4 | 82.08 | 82.08 | 3.32 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 15.392 | 14.8961 | 14.8961 | 0.4959 | 7.5 | 10 | 10 | -2.5 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | -0.2 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 0 |  | 17 | -17 |  |  | 17 | -17 | 18.1 | 14 | 14 | 4.1 | 19.1 | 18 | 20 | -0.9 | 8.56 | 8.78 | 8.78 | -0.22 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 13 | 17.69 | 17.69 | -4.69
07/07/2026 | 13:00 | 74.9 | 13.8357 | 62.1275 | 12.7725 | 649.7 | 650 | 650 | -0.3 | 215.9 | 210.435 | 210.435 | 5.465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.6 | 28.9755 | 31.7072 | 8.8928 | 89.9 | 86.4444 | 86.4444 | 3.4556 |  |  |  | 0 | 30.4 |  |  | 30.4 | 179.4 | 189.81 | 189.81 | -10.41 | 195.9 | 189.81 | 189.81 | 6.09 | 195.7 | 189.81 | 189.81 | 5.89 | 280.4 | 285.57 | 285.57 | -5.17 | 204.7 | 206.0414 | 206.0414 | -1.3414 | 106 | 103.3301 | 103.3301 | 2.6699 | 263.2 | 196.1865 | 310.7817 | -47.5817 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.6 | 123.0052 | 123.0052 | -3.4052 | 7.9 | 7.1721 | 7.1721 | 0.72793 | 5 | 3.8512 | 3.8512 | 1.1488 | 22.4 | 22.2809 | 22.2808 | 0.11916 | 54 | 31.4738 | 49.1504 | 4.8495 | 84.3 | 80 | 87.5934 | -3.2934 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 6.4 | -6.4 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144 |  |  | 144 | 37 | 41.0324 | 41.0324 | -4.0324 | 45.6 | 46.425 | 66.6667 | -21.0666 | 25.7 | 22.3309 | 22.3309 | 3.3691 | 17.4 | 18.7007 | 18.217 | -0.81702 | 15.1 | 15.4589 | 15.4589 | -0.35894 | 62.2 | 66.89 | 66.89 | -4.69 | 177.7 | 184.7432 | 181.485 | -3.785 | 177.4 | 184.7432 | 181.485 | -4.085 | 181.3 | 185.298 | 182.03 | -0.73 | 99.1 | 99.7848 | 109.8415 | -10.7415 | 43.1 | 46.8097 | 46.8097 | -3.7097 | 29.8 | 25.4147 | 25.4147 | 4.3853 | 3.4 |  |  | 3.4 | 14.2 | 15.1989 | 15.1989 | -0.99885 | 41.7 | 41.4508 | 47.6684 | -5.9684 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 70.8 | 50.024 | 23.9714 | 46.8286 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.9 | 38.3449 | 76.9887 | -40.0887 | 0 |  |  | 0 | 180.7 | 160.1 | 176.35 | 4.35 | 43.3 | 45.2919 |  | 43.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 85.017 | 97.3128 | -16.7128 | 169.6 | 179.4997 | 179.4997 | -9.8997 | 167.8 | 179.4997 | 179.4997 | -11.6997 | 199.6 | 179.4997 | 179.4997 | 20.1003 | 260.7 | 270.0581 | 270.0581 | -9.3581 | 68.5 | 71.7058 | 15 | 53.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36 | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 4.7854 | 4.7854 | -2.1854 | 131 | 116.767 | 76.2821 | 54.7179 | 86.3 | 84.5173 | 90.1669 | -3.867 | 62.7 | 66.8097 | 66.8097 | -4.1097 | 70 | 69.2434 | 71.475 | -1.475 | 28.4 | 29.8068 | 29.4366 | -1.0366 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.8 | 158.3954 | 151.0888 | -10.2888 | 143.5 | 158.3954 | 151.0888 | -7.5888 | 168.3 | 158.871 | 151.5425 | 16.7575 | 102.9 | 184.7306 |  | 102.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.5 | 199.8 | 199.8 | 8.7 | 101.1 | 100.2 | 100.2 | 0.9 | 5.7 |  |  | 5.7 | 5.1 | 5.2093 | 5.2093 | -0.10929 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 | 49.4 | 63.91 | 65.212 | -15.812 | 66.7 | 65.54 | 65.54 | 1.16 | 14.1 | 16.24 | 17.0204 | -2.9204 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 8 | 20.3376 | 20.3376 | -12.3376 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 4.1 | 2.5585 | 2.0629 | 2.037 | 169.5 | 160.7 | 164.165 | 5.335 | 81.3 | 85.04 | 85.04 | -3.74 | 0.2 | 0.63 | 0.63 | -0.43 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18.3 | 6.8719 | 6.8719 | 11.4281 | 4.3 | 3.2 | 3.2 | 1.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 11.8 | 12.655 | 12.655 | -0.855 | 14.9 | 15.605 | 15.605 | -0.705 | 13.4 | 13.65 | 13.7096 | -0.3096 | 36.4 | 41.16 | 42.4372 | -6.0372 | 14.8 | 12.7087 | 12.7087 | 2.0913 | 2.4 | 2.52 | 2.52 | -0.12 | 11.9 | 9.8666 | 19.6773 | -7.7773 | 1.1 | 1.04 | 1.04 | 0.06 |  |  |  | 0 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3796 | 0.3796 | 0.0204 | 6.5 | 7.4 | 7.4 | -0.9 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | -0.4 | 4.6 | 3.5 | 3.5 | 1.1 | 7.1 | 5 | 5 | 2.1 | 12.4 | 13.79 | 14.358 | -1.958 | 5.6 | 47.17 | 42.6108 | -37.0108 | 29.4 | 28.4517 | 28.4517 | 0.9483 | 48.2 | 62.65 | 86.7153 | -38.5153 | 58.8 | 66.15 | 83.0743 | -24.2743 | 7 | 7.62 | 11.5137 | -4.5137 | 6.5 | 7.77 | 8.6052 | -2.1052 | 38.3 | 38.79 | 38.79 | -0.49 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 16.3 | 15.99 | 17.395 | -1.095 | 205.7 | 209.785 | 209.785 | -4.085 | 16.1 | 14.2168 | 14.2168 | 1.8832 | 116.1 | 115 | 115 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 44.2 | 51.37 | 53 | -8.8 | 62.9 | 70.33 | 72 | -9.1 | 86.3 | 82.8 | 82.8 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 14.933 | 14.3402 | 14.3402 | 0.5928 | 7.4 | 10 | 10 | -2.6 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | -0.2 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 0 |  | 17 | -17 |  |  | 17 | -17 | 18.1 | 14 | 14 | 4.1 | 19.1 | 18 | 20 | -0.9 | 8.88 | 8.78 | 8.78 | 0.1 | 10.9 | 11 | 11 | -0.1 | 11.9 | 17.69 | 17.69 | -5.79
07/07/2026 | 13:30 | 77 | 10.3628 | 61.0363 | 15.9637 | 651.3 | 650 | 650 | 1.3 | 216.2 | 210.435 | 210.435 | 5.765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.6 | 27.0506 | 22.4599 | 18.14 | 90.8 | 86.4444 | 86.4444 | 4.3556 |  |  |  | 0 | 30.8 |  |  | 30.8 | 180.3 | 189.81 | 188.478 | -8.178 | 196.3 | 189.81 | 188.478 | 7.822 | 196.1 | 189.81 | 188.478 | 7.622 | 280.9 | 285.57 | 283.566 | -2.666 | 203.9 | 206.0414 | 206.0414 | -2.1414 | 106.4 | 103.3301 | 103.3301 | 3.0699 | 291.1 | 196.1865 | 297.9665 | -6.8665 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.4 | 123.0052 | 123.0052 | -8.6052 | 8.1 | 7.1721 | 7.1721 | 0.92793 | 5.1 | 3.8512 | 3.8512 | 1.2488 | 22.6 | 22.2809 | 22.2808 | 0.31916 | 54.1 | 27.5608 | 46.701 | 7.399 | 84.5 | 80 | 83.6801 | 0.81994 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 6.4 | -6.4 | 6.5 | 6.39 |  | 6.5 | 0 |  |  | 0 | 37 | 41.0324 | 41.0324 | -4.0324 | 60.1 | 59.9992 | 66.6667 | -6.5667 | 25.4 | 22.3309 | 22.3309 | 3.0691 | 17.6 | 18.7007 | 18.217 | -0.61702 | 15.1 | 15.4589 | 15.4589 | -0.35894 | 58.6 | 66.89 | 66.89 | -8.29 | 177.8 | 184.7432 | 184.7432 | -6.9432 | 178.7 | 184.7432 | 184.7432 | -6.0432 | 181.5 | 185.298 | 185.298 | -3.798 | 99.1 | 99.7848 | 109.8415 | -10.7415 | 43.3 | 46.8097 | 46.8097 | -3.5097 | 25.2 | 25.4147 | 25.4147 | -0.21465 | 3.4 |  |  | 3.4 | 14.3 | 15.1989 | 15.1989 | -0.89885 | 79.4 | 41.4508 | 41.4508 | 37.9492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 70.7 | 50.024 | 21.4518 | 49.2482 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.3 | 16.1484 | 76.9887 | -39.6887 | 0 |  |  | 0 | 180.8 | 159.81 | 148.5 | 32.3 | 43.4 | 45.2919 | 45.2919 | -1.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 85.017 | 97.3128 | -16.4128 | 169.3 | 179.0807 | 179.0807 | -9.7807 | 167.5 | 179.0807 | 179.0807 | -11.5807 | 199.7 | 179.0807 | 179.0807 | 20.6193 | 259.5 | 269.4278 | 269.4278 | -9.9278 | 70.1 | 71.7058 | 15 | 55.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36 | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 4.7854 | 4.7854 | -2.1854 | 135.3 | 109.6176 | 86.7195 | 48.5805 | 108.8 | 85.7582 | 90.1692 | 18.6308 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 70 | 71.6312 | 71.5728 | -1.5728 | 28.4 | 29.8068 | 29.4769 | -1.0769 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.7 | 158.3954 | 151.0888 | -10.3888 | 143.5 | 158.3954 | 151.0888 | -7.5888 | 167.5 | 158.871 | 151.5425 | 15.9575 | 111.6 | 184.7306 |  | 111.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.7 | 199.8 | 199.8 | 8.9 | 101.3 | 100.2 | 100.2 | 1.1 | 5.8 |  |  | 5.8 | 5.1 | 5.2093 | 5.2093 | -0.10929 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 | 48.1 | 68.01 | 68.823 | -20.723 | 68.6 | 63.11 | 63.11 | 5.49 | 14.2 | 16.54 | 17.0217 | -2.8217 | 0.2 |  |  | 0.2 | 8.3 | 20.3376 | 20.3376 | -12.0376 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 3.3 | 2.4333 | 1.4613 | 1.8387 | 167 | 161.8 | 166.1192 | 0.8808 | 82.5 | 86.45 | 86.45 | -3.95 | 0.2 | 0.63 | 0.63 | -0.43 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | -0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18.6 | 6.8719 | 6.8719 | 11.7281 | 4.3 | 3.2 | 3.2 | 1.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 11.9 | 12.695 | 12.695 | -0.795 | 15.1 | 15.64 | 15.64 | -0.54 | 11.8 | 13.72 | 13.7556 | -1.9556 | 35.9 | 41.21 | 42.0071 | -6.1071 | 15.2 | 12.4548 | 12.4548 | 2.7452 | 2.4 | 2.52 | 2.52 | -0.12 | 9.9 | 4.7572 | 19.6773 | -9.7773 | 1 | 1.04 | 1.04 | -0.04 |  |  |  | 0 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3843 | 0.3843 | 0.0157 | 6.6 | 7.4 | 7.4 | -0.8 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | -0.3 | 4.6 | 3.5 | 3.5 | 1.1 | 7 | 5 | 5 | 2 | 14.3 | 15.51 | 15.8652 | -1.5652 | 12.7 | 52.17 | 44.9037 | -32.2037 | 29.8 | 28.3957 | 28.3957 | 1.4043 | 64.2 | 66.63 | 89.1369 | -24.9369 | 43.7 | 70.63 | 85.7328 | -42.0328 | 9.5 | 8.35 | 12.6742 | -3.1742 | 7.2 | 8.89 | 9.4094 | -2.2094 | 38.7 | 38.25 | 38.25 | 0.45 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 16.6 | 16.48 | 17.3597 | -0.7597 | 202.8 | 210.28 | 210.28 | -7.48 | 15.4 | 13.806 | 13.806 | 1.594 | 117.4 | 116 | 116 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 41.2 | 59.98 | 61 | -19.8 | 51.6 | 78.96 | 80 | -28.4 | 87 | 83.52 | 83.52 | 3.48 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 14.125 | 13.6925 | 13.6925 | 0.4325 | 7.5 | 10 | 10 | -2.5 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | -0.1 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 0 |  | 17 | -17 |  |  | 17 | -17 | 18.7 | 14 | 14 | 4.7 | 19.1 | 18 | 20 | -0.9 | 8.39 | 8.78 | 8.78 | -0.39 | 8.7 | 11 | 11 | -2.3 | 13.5 | 17.69 | 17.69 | -4.19
07/07/2026 | 14:00 | 71.6 | 19.993 | 63.396 | 8.204 | 645.4 | 650 | 650 | -4.6 | 215.7 | 210.435 | 210.435 | 5.265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.3 | 25.5099 | 22.44 | 16.86 | 86.6 | 86.4444 | 86.4444 | 0.1556 |  |  |  | 0 | 30.9 |  |  | 30.9 | 180.6 | 189.81 | 189.81 | -9.21 | 195.4 | 189.81 | 189.81 | 5.59 | 196.3 | 189.81 | 189.81 | 6.49 | 281.7 | 285.57 | 285.57 | -3.87 | 204.4 | 206.0414 | 206.0414 | -1.6414 | 106.3 | 103.3301 | 103.3301 | 2.9699 | 346 | 196.1865 | 300.6284 | 45.3716 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.3 | 123.0052 | 123.0052 | -4.7052 | 7.4 | 7.1721 | 7.1721 | 0.22793 | 4.9 | 3.8512 | 3.8512 | 1.0488 | 22.6 | 22.2809 | 22.2808 | 0.31916 | 53.9 | 32.103 | 48.6846 | 5.2154 | 84.1 | 80 | 76.5268 | 7.5732 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 6.4 | -6.4 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 36.6 | 41.0324 | 41.0324 | -4.4324 | 63.2 | 69.4133 | 66.6752 | -3.4752 | 23.7 | 22.3309 | 22.3309 | 1.3691 | 17.4 | 18.7007 | 18.217 | -0.81702 | 15.1 | 15.4589 | 15.4589 | -0.35894 | 62 | 66.89 | 66.89 | -4.89 | 173.4 | 184.7432 | 181.485 | -8.085 | 173.3 | 184.7432 | 181.485 | -8.185 | 181.1 | 185.298 | 182.03 | -0.93 | 97 | 99.7848 | 109.8414 | -12.8414 | 42 | 46.8097 | 46.8097 | -4.8097 | 24.4 | 25.4147 | 25.4147 | -1.0147 | 3.4 |  |  | 3.4 | 13.6 | 15.1989 | 15.1989 | -1.5989 | 38.5 | 41.4508 | 47.6684 | -9.1684 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 69.8 | 50.024 | 25.606 | 44.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.9 | 64.8922 | 76.9887 | -42.0887 | 0 |  |  | 0 | 181.7 | 151.26 | 144.89 | 36.81 | 41.8 | 45.2919 | 45.2919 | -3.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.7 | 85.017 | 97.3126 | -17.6126 | 170.6 | 179.7036 | 179.7036 | -9.1036 | 167.9 | 179.7036 | 179.7036 | -11.8036 | 199.8 | 179.7036 | 179.7036 | 20.0964 | 261 | 270.3649 | 270.3649 | -9.3649 | 66.9 |  | 30 | 36.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36 | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 4.7854 | 4.7854 | -2.1854 | 88.2 | 107.4406 | 75.5253 | 12.6747 | 94.4 | 92.4053 | 90.1599 | 4.2401 | 61.5 | 66.8097 | 66.8097 | -5.3097 | 69.4 | 72.3584 | 72.371 | -2.971 | 28.2 | 29.8068 | 29.8056 | -1.6056 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.8 | 158.3954 | 153.0601 | -12.2601 | 143.8 | 158.3954 | 153.0601 | -9.2601 | 168.1 | 158.871 | 153.5198 | 14.5802 | 184.5 | 184.7306 |  | 184.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 199.8 | 199.8 | 9.2 | 101.5 | 100.2 | 100.2 | 1.3 | 5.7 |  |  | 5.7 | 5.2 | 5.2093 | 5.2093 | -0.00929 | 1.1 | 0.98 | 0.98 | 0.12 | 39.5 | 71.69 | 72.014 | -32.514 | 67.8 | 59.2 | 59.2 | 8.6 | 15.3 | 16.83 | 17.023 | -1.723 | 0.2 |  |  | 0.2 | 8 | 20.3376 | 20.3376 | -12.3376 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 3.4 | 2.3331 | 1.46 | 1.94 | 169.4 | 162.7 | 167.4612 | 1.9388 | 79 | 87.37 | 87.37 | -8.37 | 0.2 | 0.63 | 0.63 | -0.43 | 1 | 1.5 | 1.5 | -0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.6 | 6.8719 | 6.8719 | 10.7281 | 4.1 | 3.2 | 3.2 | 0.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 12.1 | 12.695 | 12.695 | -0.595 | 15.2 | 15.685 | 15.685 | -0.485 | 9.4 | 13.77 | 13.7798 | -4.3798 | 28 | 41.94 | 42.2555 | -14.2555 | 15.3 | 12.086 | 12.086 | 3.214 | 2.5 | 2.52 | 2.52 | -0.02 | 10 | 15.9776 | 19.6773 | -9.6773 | 1 | 1.04 | 1.04 | -0.04 |  |  |  | 0 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3849 | 0.3849 | -0.0849 | 6.7 | 7.4 | 7.4 | -0.7 | 3 | 3.6 | 3.6 | -0.6 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 6.9 | 5 | 5 | 1.9 | 16.5 | 16.92 | 17.0587 | -0.5587 | 19.9 | 57.17 | 46.0647 | -26.1647 | 30.1 | 28.5851 | 28.5851 | 1.5149 | 65.1 | 70.71 | 90.2294 | -25.1294 | 59.2 | 75.11 | 87.6143 | -28.4143 | 12.4 | 9.08 | 12.9464 | -0.5464 | 7 | 9.38 | 9.5871 | -2.5871 | 39 | 37.72 | 37.72 | 1.28 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 4.2 | 4 | 4 | 0.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 16.6 | 16.97 | 17.3243 | -0.7243 | 199.5 | 211.495 | 211.495 | -11.995 | 14.2 | 12.2758 | 12.2758 | 1.9242 | 119.2 | 116 | 116 | 3.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 37.8 | 68.59 | 69 | -31.2 | 41.8 | 86.58 | 87 | -45.2 | 87.4 | 83.52 | 83.52 | 3.88 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 12.927 | 12.3418 | 12.3418 | 0.5852 | 7.5 | 10 | 10 | -2.5 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | -0.2 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 0 |  | 17 | -17 |  |  | 17 | -17 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 | 17.2 | 18 | 20 | -2.8 | 8.59 | 8.78 | 8.78 | -0.19 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 13 | 17.69 | 17.69 | -4.69
07/07/2026 | 14:30 | 71.8 | 25.405 | 65.9538 | 5.8462 | 650.2 | 650 | 650 | 0.2 | 216.2 | 210.435 | 210.435 | 5.765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.3 | 12.091 | 22.7524 | 14.5476 | 86.5 | 86.4444 | 86.4444 | 0.0556 |  |  |  | 0 | 31.2 |  |  | 31.2 | 181.7 | 189.81 | 189.81 | -8.11 | 198.9 | 189.81 | 189.81 | 9.09 | 197.9 | 189.81 | 189.81 | 8.09 | 282.4 | 285.57 | 285.57 | -3.17 | 207.5 | 206.0414 | 206.0414 | 1.4586 | 106.6 | 103.3301 | 103.3301 | 3.2699 | 359.7 | 177.0615 | 339.8734 | 19.8267 | 3.9 | 3.8976 | 3.8976 | 0.00241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.1 | 123.0052 | 123.0052 | -7.9052 | 7.5 | 7.1721 | 7.1721 | 0.32793 | 5 | 3.8512 | 3.8512 | 1.1488 | 22.4 | 22.2809 | 22.2808 | 0.11916 | 54 | 36.3118 | 52.2671 | 1.7329 | 84.1 | 80 | 108.1105 | -24.0105 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 143.4 | 146.2917 |  | 143.4 | 35.1 | 41.0324 | 41.0324 | -5.9324 | 27.7 | 31.0881 | 62.5241 | -34.824 | 22.6 | 22.3309 | 22.3309 | 0.2691 | 17.4 | 18.7007 | 18.217 | -0.81702 | 15.1 | 15.4589 | 15.4589 | -0.35894 | 62.7 | 66.89 | 66.89 | -4.19 | 172.3 | 184.7432 | 181.485 | -9.185 | 172.2 | 184.7432 | 181.485 | -9.285 | 181.8 | 185.298 | 182.03 | -0.23 | 98.1 | 98.6853 | 109.8415 | -11.7415 | 44.1 | 45 | 45 | -0.9 | 31.1 | 25.4147 | 25.4147 | 5.6853 | 3.4 |  |  | 3.4 | 13.1 | 15.1989 | 15.1989 | -2.0989 | 66.6 | 41.4508 | 41.4508 | 25.1492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 69.4 | 50.024 | 32.048 | 37.352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.9 | 80.9073 | 76.9887 | -42.0887 | 0 |  |  | 0 | 180.9 | 160.15 | 152.09 | 28.81 | 44 | 45.2919 | 45.2919 | -1.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.7 | 83.6727 | 97.3128 | -18.6128 | 170.3 | 180.291 | 180.291 | -9.991 | 168.4 | 180.291 | 180.291 | -11.891 | 200.2 | 180.291 | 180.291 | 19.909 | 260.2 | 271.2487 | 271.2487 | -11.0487 | 66 |  | 69.93 | -3.93 |  |  | 35.07 | -35.07 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 4.7854 | 4.7854 | -2.1854 | 161.6 | 88.3155 | 26.943 | 134.657 | 105.2 | 97.2503 | 90.1651 | 15.0349 | 61 | 66.8097 | 66.8097 | -5.8097 | 68.3 | 72.3739 | 72.3738 | -4.0738 | 29.2 | 29.8068 | 29.8067 | -0.60671 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.4 | 158.3954 | 153.0601 | -10.6601 | 144.9 | 158.3954 | 153.0601 | -8.1601 | 168.4 | 158.871 | 153.5198 | 14.8802 | 184.7 | 184.7306 |  | 184.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 199.8 | 199.8 | 9.5 | 101.4 | 100.2 | 100.2 | 1.2 | 5.7 |  |  | 5.7 | 5.1 | 5.2093 | 5.2093 | -0.10929 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.05 | 32.9 | 73.02 | 73.0222 | -40.1222 | 66.4 | 53.92 | 53.92 | 12.48 | 15.3 | 17.02 | 17.0218 | -1.7218 | 0.2 |  |  | 0.2 | 7.9 | 20.3376 | 20.3376 | -12.4376 | 9.8 | 9 |  | 9.8 | 3.5 | 1.46 | 1.4803 | 2.0197 | 169.1 | 162.7 | 166.1085 | 2.9915 | 83.5 | 85.95 | 85.95 | -2.45 | 0.2 | 0.63 | 0.63 | -0.43 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18.1 | 6.8719 | 6.8719 | 11.2281 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 12.1 | 12.62 | 12.62 | -0.52 | 15.4 | 15.655 | 15.655 | -0.255 | 9.2 | 13.93 | 13.9268 | -4.7268 | 21 | 42.72 | 42.7196 | -21.7196 | 15.3 | 10.4333 | 10.4333 | 4.8667 | 2.5 | 2.52 | 2.52 | -0.02 | 10 | 19.6641 | 19.6773 | -9.6773 | 1 | 1.04 | 1.04 | -0.04 |  |  |  | 0 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3841 | 0.3841 | -0.0841 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | -0.6 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | -0.9 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 6.9 | 5 | 5 | 1.9 | 18.6 | 18.04 | 18.0426 | 0.5574 | 26.7 | 61.6 | 52.3719 | -25.6719 | 30.3 | 28.74 | 28.74 | 1.56 | 55.2 | 74.1 | 91.8794 | -36.6794 | 65.2 | 79.9 | 89.6202 | -24.4202 | 11.1 | 9.7 | 12.9532 | -1.8532 | 6.3 | 9.86 | 9.8572 | -3.5572 | 39.1 | 38.19 | 38.19 | 0.91 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 15.6 | 17.19 | 17.1915 | -1.5915 | 178.3 | 210.94 | 210.94 | -32.64 | 12.6 | 11.556 | 11.556 | 1.044 | 119.1 | 118 | 118 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 25.2 | 76 | 76 | -50.8 | 34.3 | 93 | 93 | -58.7 | 86.9 | 84.96 | 84.96 | 1.94 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 11.536 | 11.3533 | 11.3533 | 0.1827 | 7.5 | 10 | 10 | -2.5 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | -0.2 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 0 |  | 17 | -17 |  |  | 17 | -17 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 | 17.2 | 18 | 20 | -2.8 | 7.88 | 8.78 | 8.78 | -0.9 | 10.3 | 11 | 11 | -0.7 | 12.7 | 17.69 | 17.69 | -4.99
07/07/2026 | 15:00 | 77.1 | 26.0755 | 70.3624 | 6.7377 | 651.1 | 650 | 650 | 1.1 | 216.2 | 210.435 | 210.435 | 5.765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.6 | 12.091 | 23.9696 | 16.6304 | 90.8 | 86.4444 | 86.4444 | 4.3556 |  |  |  | 0 | 30.6 |  |  | 30.6 | 180.3 | 189.81 | 189.81 | -9.51 | 194.5 | 189.81 | 189.81 | 4.69 | 194.4 | 189.81 | 189.81 | 4.59 | 280.6 | 285.57 | 285.57 | -4.97 | 204 | 206.0414 | 206.0414 | -2.0414 | 106.4 | 103.3301 | 103.3301 | 3.0699 | 276.7 | 196.1865 | 336.4246 | -59.7246 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.5 | 123.0052 | 123.0052 | -2.5052 | 8 | 7.1721 | 7.1721 | 0.82793 | 5 | 3.8512 | 3.8512 | 1.1488 | 22.4 | 22.2809 |  | 22.4 | 53.8 | 40.3016 | 53.5558 | 0.24417 | 80.6 | 80 | 77.7253 | 2.8748 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 226.1 | 172.9236 |  | 226.1 | 36 | 41.0324 | 41.0324 | -5.0324 | 48.1 | 52.8498 | 66.6667 | -18.5666 | 24.1 | 22.3309 | 22.3309 | 1.7691 | 17.4 | 18.7007 | 18.217 | -0.81702 | 15.1 | 15.4589 | 15.4589 | -0.35894 | 65.6 | 66.89 | 66.89 | -1.29 | 179.2 | 184.7432 | 181.485 | -2.285 | 179.6 | 184.7432 | 181.485 | -1.885 | 180.9 | 185.298 | 182.03 | -1.13 | 101.8 | 99.7848 | 109.8415 | -8.0415 | 24.2 | 45 | 45 | -20.8 | 19.2 | 25.4147 | 25.4147 | -6.2146 | 3.4 |  |  | 3.4 | 14.1 | 15.1989 | 15.1989 | -1.0989 | 42.9 | 41.4508 | 47.6684 | -4.7684 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 70.5 | 50.024 | 39.2041 | 31.2959 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42 | 67.4432 | 76.9887 | -34.9887 | 0 |  |  | 0 | 178.4 | 173.82 | 168.43 | 9.97 | 43.5 | 45.2919 | 45.2919 | -1.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 85.017 | 97.3128 | -16.2128 | 169.5 | 180.291 | 180.291 | -10.791 | 167.5 | 180.291 | 180.291 | -12.791 | 199.6 | 180.291 | 180.291 | 19.309 | 262.3 | 271.2487 | 271.2487 | -8.9487 | 71.5 |  | 71.1024 | 0.39757 |  |  | 35.658 | -35.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 |  |  | 16.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 4.7854 | 4.7854 | -2.1854 | 70.6 | 66.0061 | 85.2288 | -14.6288 | 89.6 | 92.4446 | 91.3345 | -1.7345 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 69.9 | 72.3739 | 71.9267 | -2.0267 | 30.2 | 29.8068 | 29.6226 | 0.5774 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.4 | 158.3954 | 153.0601 | -12.6601 | 143.5 | 158.3954 | 153.0601 | -9.5601 | 167.9 | 158.871 | 153.5198 | 14.3802 | 183.8 | 184.7306 |  | 183.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 199.8 | 199.8 | 9.4 | 101.4 | 100.2 | 100.2 | 1.2 | 5.7 |  |  | 5.7 | 5.1 | 5.2093 | 5.2093 | -0.10929 | 0.9 | 0.889 | 0.889 | 0.011 | 34 | 72.52 | 72.5216 | -38.5216 | 65.5 | 47.33 | 47.33 | 18.17 | 15.5 | 17.02 | 17.0206 | -1.5206 | 0.1 |  |  | 0.1 | 8.2 | 20.3376 | 20.3376 | -12.1376 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 3.4 | 1.46 | 1.5595 | 1.8405 | 167.7 | 160.9 | 160.734 | 6.966 | 84.1 | 81.41 | 81.41 | 2.69 | 0.2 | 0.63 | 0.63 | -0.43 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18.3 | 6.8719 | 6.8719 | 11.4281 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 12.2 | 12.435 | 12.435 | -0.235 | 15.4 | 15.46 | 15.46 | -0.06 | 9.1 | 14.11 | 14.113 | -5.013 | 24.7 | 41.52 | 41.5182 | -16.8182 | 15 | 9.8908 | 9.8908 | 5.1092 | 2.4 | 2.52 | 2.52 | -0.12 | 10 | 16.5648 | 19.6773 | -9.6773 | 1 | 1.04 | 1.04 | -0.04 |  |  |  | 0 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3776 | 0.3776 | -0.0776 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | -0.6 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | -0.9 | 4.6 | 3.5 | 3.5 | 1.1 | 7.1 | 5 | 5 | 2.1 | 21.6 | 18.14 | 18.1439 | 3.4561 | 27 | 66 | 55.0174 | -28.0174 | 30.4 | 28.7081 | 28.7081 | 1.6919 | 55.7 | 77.7 | 92.2843 | -36.5843 | 61.9 | 85.2 | 90.6109 | -28.7109 | 9.4 | 10.4 | 13.1643 | -3.7643 | 7.7 | 9.99 | 9.9926 | -2.2926 | 39.1 | 38.66 | 38.66 | 0.44 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 17.8 | 17.06 | 17.0586 | 0.7414 | 164.5 | 208.895 | 208.895 | -44.395 | 10.9 | 9.209 | 9.209 | 1.691 | 118.2 | 120 | 120 | -1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 26.8 | 82 | 82 | -55.2 | 33.3 | 99 | 99 | -65.7 | 86.1 | 86.4 | 86.4 | -0.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 9.906 | 9.3687 | 9.3687 | 0.5373 | 7.5 | 10 | 10 | -2.5 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 8.1 | 8.5 | 8.5 | -0.4 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 0 |  | 17 | -17 |  |  | 17 | -17 | 18.3 | 14 | 14 | 4.3 | 17.2 | 18 | 20 | -2.8 | 8.28 | 8.78 | 8.78 | -0.5 | 11 | 11 | 11 | 0 | 13.5 | 17.69 | 17.69 | -4.19
07/07/2026 | 15:30 | 71.8 | 25.6477 | 74.0906 | -2.2906 | 645.4 | 650 | 650 | -4.6 | 215.1 | 210.435 | 210.435 | 4.665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.6 | 23.1362 | 37.4504 | 2.1496 | 83.9 | 86.4444 | 86.4444 | -2.5444 |  |  |  | 0 | 30.5 |  |  | 30.5 | 180.6 | 189.81 | 188.478 | -7.878 | 195.8 | 189.81 | 188.478 | 7.322 | 196.2 | 189.81 | 188.478 | 7.722 | 282.6 | 285.57 | 283.566 | -0.96604 | 206.1 | 206.0414 | 206.0414 | 0.05856 | 106.7 | 103.3301 | 103.3301 | 3.3699 | 354.5 | 196.1865 | 351.7706 | 2.7294 | 4 | 3.8976 | 3.8976 | 0.10241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.8 | 123.0052 | 123.0052 | -3.2052 | 7.3 | 7.1721 | 7.1721 | 0.12793 | 4.9 | 3.8512 | 3.8512 | 1.0488 | 22.5 | 22.2809 |  | 22.5 | 53.9 | 39.1446 | 53.556 | 0.34404 | 80.9 | 80 | 94.5606 | -13.6606 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 224.5 | 198.6986 |  | 224.5 | 35.4 | 41.0324 | 41.0324 | -5.6324 | 56.3 | 62.1759 | 75 | -18.7 | 23.1 | 22.3309 | 22.3309 | 0.7691 | 17.4 | 18.7007 | 18.217 | -0.81702 | 14.9 | 15.4589 | 15.4589 | -0.55894 | 63.7 | 66.89 | 66.89 | -3.19 | 173.6 | 184.7432 | 181.485 | -7.885 | 173.5 | 184.7432 | 181.485 | -7.985 | 180.8 | 185.298 | 182.03 | -1.23 | 97.1 | 99.7848 | 109.8415 | -12.7415 | 36.8 | 45 | 45 | -8.2 | 22.6 | 25.4147 | 25.4147 | -2.8146 | 3.4 |  |  | 3.4 | 13.6 | 15.1989 | 15.1989 | -1.5989 | 38.4 | 41.4508 | 41.4508 | -3.0508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 69.8 | 50.024 | 55.4811 | 14.3189 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.1 | 33.5938 | 76.9887 | -37.8887 | 0 |  |  | 0 | 180 | 178.62 | 178.62 | 1.38 | 43.5 | 45.2919 | 45.2919 | -1.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.5 | 85.017 | 97.3128 | -17.8128 | 170.4 | 180.8452 | 180.8452 | -10.4452 | 168.4 | 180.8452 | 180.8452 | -12.4452 | 200.2 | 180.8452 | 180.8452 | 19.3548 | 261.5 | 272.0824 | 272.0824 | -10.5824 | 74 | 71.7058 | 71.1024 | 2.8976 |  |  | 35.658 | -35.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 |  |  | 15.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 4.7854 | 4.7854 | -2.1854 | 71.3 | 59.8242 | 89.5175 | -18.2175 | 95.1 | 87.6388 | 92.4149 | 2.6851 | 61.5 | 66.8097 | 66.8097 | -5.3097 | 69.3 | 72.3739 | 72.3713 | -3.0713 | 29.4 | 29.8068 | 29.8057 | -0.40569 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.3 | 158.3954 | 153.0601 | -12.7601 | 143.2 | 158.3954 | 153.0601 | -9.8601 | 167.8 | 158.871 | 153.5198 | 14.2802 | 183.8 | 184.7306 |  | 183.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 199.8 | 199.8 | 9.2 | 101.5 | 100.2 | 100.2 | 1.3 | 5.7 |  |  | 5.7 | 5.1 | 5.2093 | 5.2093 | -0.10929 | 0.8 | 0.748 | 0.748 | 0.052 | 40 | 72.63 | 72.6333 | -32.6333 | 60 | 38.84 | 38.84 | 21.16 | 14.3 | 17.02 | 17.0217 | -2.7217 | 0.1 |  |  | 0.1 | 8 | 20.3376 | 20.3376 | -12.3376 | 10 | 9 |  | 10 | 3.4 | 2.1786 | 2.4366 | 0.96339 | 163.5 | 153.1 | 150.4432 | 13.0568 | 81.9 | 75.09 | 75.09 | 6.81 | 0.2 | 0.63 | 0.63 | -0.43 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.7 | 6.8719 | 6.8719 | 10.8281 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 12.1 | 11.825 | 11.825 | 0.275 | 15.3 | 14.925 | 14.925 | 0.375 | 9.7 | 14.26 | 14.2546 | -4.5546 | 28.9 | 40.24 | 40.2449 | -11.3449 | 9.7 | 8.2922 | 8.2922 | 1.4078 | 2.5 | 2.52 | 2.52 | -0.02 | 10.3 | 8.773 | 19.6773 | -9.3773 | 1.1 | 1.04 | 1.04 | 0.06 |  |  |  | 0 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 0.2 | 0.3451 | 0.3451 | -0.1451 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | -0.6 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | -1 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 6.8 | 5 | 5 | 1.8 | 20.7 | 18.29 | 18.2876 | 2.4124 | 21.4 | 69.2 | 56.2897 | -34.8897 | 29.4 | 25.4951 | 25.4951 | 3.9049 | 42.9 | 81.3 | 93.4346 | -50.5346 | 56.1 | 89.8 | 90.9662 | -34.8662 | 8.2 | 11 | 13.2629 | -5.0629 | 6.3 | 10.04 | 10.0443 | -3.7443 | 38.9 | 33.53 | 33.53 | 5.37 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | -1 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 17.7 | 17.04 | 17.0432 | 0.6568 | 147.2 | 202 | 202 | -54.8 | 8.9 | 8.2082 | 8.2082 | 0.6918 | 114.6 | 113 | 113 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 50.4 | 87 | 87 | -36.6 | 52.6 | 103 | 103 | -50.4 | 83 | 81.36 | 81.36 | 1.64 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 7.978 | 7.8905 | 7.8905 | 0.0875 | 7.5 | 10 | 10 | -2.5 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 8.1 | 8.5 | 8.5 | -0.4 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 0 |  | 17 | -17 |  |  | 17 | -17 | 18 | 14 | 14 | 4 | 18.6 | 18 | 20 | -1.4 | 7.12 | 8.78 | 8.78 | -1.66 | 8.8 | 11 | 11 | -2.2 | 13 | 17.69 | 17.69 | -4.69
07/07/2026 | 16:00 | 75.3 | 43.8617 | 76.0353 | -0.73529 | 646.2 | 650 | 650 | -3.8 | 214.9 | 210.435 | 210.435 | 4.465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.1 | 12.091 | 22.44 | 17.66 | 83.9 | 86.4444 | 86.4444 | -2.5444 |  |  |  | 0 | 31 |  |  | 31 | 180.9 | 189.81 | 189.81 | -8.91 | 196.7 | 189.81 | 189.81 | 6.89 | 196.8 | 189.81 | 189.81 | 6.99 | 282.4 | 285.57 | 285.57 | -3.17 | 205.7 | 206.0414 | 206.0414 | -0.34144 | 106.6 | 103.3301 | 103.3301 | 3.2699 | 415.7 | 376.7963 | 461.5046 | -45.8046 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.4 | 123.0052 | 123.0052 | -2.6052 | 7.5 | 7.1721 | 7.1721 | 0.32793 | 4.9 | 3.8512 | 3.8512 | 1.0488 | 22.4 | 22.2809 |  | 22.4 | 53.9 | 43.3111 | 55.5718 | -1.6718 | 80.9 | 80 | 94.8473 | -13.9473 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 224.7 | 145.08 |  | 224.7 | 35.3 | 41.0324 | 41.0324 | -5.7324 | 30.6 | 31.0881 | 62.625 | -32.025 | 24.2 | 22.3309 | 22.3309 | 1.8691 | 17.6 | 18.7007 | 18.217 | -0.61702 | 14.9 | 15.4589 | 15.4589 | -0.55894 | 60.6 | 66.89 | 66.89 | -6.29 | 175.2 | 184.7432 | 184.7432 | -9.5432 | 176.3 | 184.7432 | 184.7432 | -8.4432 | 180.6 | 185.298 | 185.298 | -4.698 | 98.8 | 96.368 | 109.8415 | -11.0415 | 33.7 | 45 | 46.8097 | -13.1097 | 28.4 | 25.4147 | 25.4147 | 2.9853 | 3.4 |  |  | 3.4 | 13.8 | 15.1989 | 15.1989 | -1.3988 | 40.4 | 41.4508 | 47.6684 | -7.2684 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 70 | 50.024 | 61.5508 | 8.4492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 41.4918 | 76.9887 | 3.8113 | 0 |  |  | 0 | 180.3 | 155.76 | 157.23 | 23.07 | 42.8 | 45.2919 | 45.2919 | -2.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 80.8394 | 97.3127 | -16.8127 | 169.9 | 180.291 | 180.291 | -10.391 | 167.9 | 180.291 | 180.291 | -12.391 | 199.7 | 180.291 | 180.291 | 19.409 | 262.3 | 271.2487 | 271.2487 | -8.9487 | 67.7 | 71.7058 | 71.1024 | -3.4024 |  |  | 35.658 | -35.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 |  |  | 15.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 4.7854 | 4.7854 | -2.1854 | 76.6 | 75.3679 | 134.2998 | -57.6998 | 94 | 92.4445 | 92.4441 | 1.5559 | 62.3 | 66.8097 | 66.8097 | -4.5097 | 69.8 | 72.3739 | 72.3738 | -2.5738 | 29.7 | 29.8068 | 29.8067 | -0.10673 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.6 | 158.3954 | 153.0601 | -12.4601 | 143.3 | 158.3954 | 153.0601 | -9.7601 | 168.3 | 158.871 | 153.5198 | 14.7802 | 184.3 | 184.7306 |  | 184.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 199.8 | 199.8 | 9.4 | 101.6 | 100.2 | 100.2 | 1.4 | 5.7 |  |  | 5.7 | 5.1 | 5.2093 | 5.2093 | -0.10929 | 0.6 | 0.541 | 0.541 | 0.059 | 45.9 | 73.59 | 73.587 | -27.687 | 50.3 | 27.58 | 27.58 | 22.72 | 11.8 | 17.02 | 17.0228 | -5.2228 | 0.1 |  |  | 0.1 | 8.1 | 20.3376 | 20.3376 | -12.2376 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 3.4 | 1.46 | 1.46 | 1.94 | 144.1 | 121.8 | 106.0632 | 38.0368 | 72.7 | 46.06 | 46.06 | 26.64 | 0.2 | 0.63 | 0.63 | -0.43 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.9 | 6.8719 | 6.8719 | 11.0281 | 3.9 | 3.2 | 3.2 | 0.7 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 11.9 | 10.6 | 10.6 | 1.3 | 15 | 13.785 | 13.785 | 1.215 | 9.8 | 14.4 | 14.401 | -4.601 | 30.9 | 40.55 | 40.5515 | -9.6515 | 10.3 | 6.7317 | 6.7317 | 3.5683 | 2.4 | 2.52 | 2.52 | -0.12 | 10.3 | 10.591 | 19.6773 | -9.3773 | 1.1 | 1.08 | 1.08 | 0.02 |  |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0.2 | 0.294 | 0.294 | -0.094 | 6.9 | 7.4 | 7.4 | -0.5 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | -1 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 6.7 | 5 | 5 | 1.7 | 18.5 | 18.37 | 18.3687 | 0.1313 | 23 | 72.4 | 56.5499 | -33.5499 | 22.2 | 19.768 | 19.768 | 2.432 | 50.6 | 84.9 | 94.4211 | -43.8211 | 58.7 | 94.3 | 92.7108 | -34.0108 | 7.4 | 11.6 | 13.4327 | -6.0327 | 4.7 | 10.35 | 10.349 | -5.649 | 37.5 | 28.4 | 28.4 | 9.1 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | -1 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 13.8 | 17.03 | 17.0277 | -3.2277 | 121.2 | 170.315 | 170.315 | -49.115 | 6.5 | 5.2438 | 5.2438 | 1.2562 | 85.9 | 96 | 96 | -10.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 57.5 | 90 | 90 | -32.5 | 66.3 | 103 | 103 | -36.7 | 72.7 | 69.12 | 69.12 | 3.58 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 5.805 | 5.3631 | 5.3631 | 0.4419 | 7.5 | 10 | 10 | -2.5 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | -0.3 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 0 |  | 17 | -17 |  |  | 17 | -17 | 18 | 14 | 14 | 4 | 17.2 | 18 | 20 | -2.8 | 6.47 | 8.78 | 8.78 | -2.31 | 9.8 | 11 | 11 | -1.2 | 14.3 | 17.69 | 17.69 | -3.39
07/07/2026 | 16:30 | 75.6 | 64.8093 | 76.0353 | -0.43529 | 650.1 | 650 | 650 | 0.1 | 216.2 | 210.435 | 210.435 | 5.765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 | 12.091 | 22.44 | 17.76 | 84.2 | 86.4444 | 86.4444 | -2.2444 |  |  |  | 0 | 30.6 |  |  | 30.6 | 180.3 | 189.81 | 189.81 | -9.51 | 196.1 | 189.81 | 189.81 | 6.29 | 196.3 | 189.81 | 189.81 | 6.49 | 281.9 | 285.57 | 285.57 | -3.67 | 201 | 206.0414 | 206.0414 | -5.0414 | 103.8 | 103.3301 | 103.3301 | 0.46991 | 554.2 | 548.3638 | 562.8073 | -8.6073 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.1 | 123.0052 | 123.0052 | 0.09478 | 7.9 | 7.1721 | 7.1721 | 0.72793 | 5.1 | 3.8512 | 3.8512 | 1.2488 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 54 | 55.5718 | 55.5718 | -1.5718 | 81.2 | 80 | 94.8473 | -13.6473 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 6.4 | -6.4 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 225 | 147.7108 |  | 225 | 36 | 41.0324 | 41.0324 | -5.0324 | 30.8 | 31.0881 | 66.6318 | -35.8318 | 24 | 22.3309 | 22.3309 | 1.6691 | 17.6 | 18.7007 | 18.217 | -0.61702 | 14.9 | 15.4589 | 15.4589 | -0.55894 | 65.4 | 66.89 | 66.89 | -1.49 | 177 | 184.7432 | 184.7432 | -7.7432 | 177.7 | 184.7432 | 184.7432 | -7.0432 | 181.1 | 185.298 | 185.298 | -4.198 | 99.3 | 98.8258 | 109.8415 | -10.5415 | 44.9 | 45 | 46.8097 | -1.9097 | 25.6 | 25.4147 | 25.4147 | 0.18535 | 3.4 |  |  | 3.4 | 14 | 15.1989 | 15.1989 | -1.1988 | 82.3 | 41.4508 | 47.6684 | 34.6316 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 70.6 | 50.024 | 61.5508 | 9.0492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 70.7462 | 76.9887 | 4.2113 | 0 |  |  | 0 | 180.2 | 152.95 | 161.44 | 18.76 | 41.5 | 45.2919 | 45.2919 | -3.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 83.8445 | 97.3127 | -16.6127 | 170 | 180.8452 | 180.8452 | -10.8452 | 167.9 | 180.8452 | 180.8452 | -12.9452 | 200 | 180.8452 | 180.8452 | 19.1548 | 262.3 | 272.0824 | 272.0824 | -9.7824 | 69.2 | 71.7058 | 71.1024 | -1.9024 |  |  | 35.658 | -35.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 |  |  | 16.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 4.7854 | 4.7854 | -2.1854 | 116.8 | 81.0251 | 157.6123 | -40.8123 | 106.8 | 92.4447 | 92.4443 | 14.3557 | 62.5 | 66.8097 | 66.8097 | -4.3097 | 72.9 | 72.3739 | 72.3739 | 0.52615 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09325 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.7 | 158.3954 | 153.0601 | -12.3601 | 143.4 | 158.3954 | 153.0601 | -9.6601 | 168.6 | 158.871 | 153.5198 | 15.0802 | 183.9 | 184.7306 | 103.6269 | 80.273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 199.8 | 199.8 | 9.6 | 101.7 | 100.2 | 100.2 | 1.5 | 5.8 |  |  | 5.8 | 5 | 5.2093 | 5.2093 | -0.20929 | 0.3 | 0.465 | 0.465 | -0.165 | 42.5 | 72.88 | 72.8757 | -30.3757 | 25.3 | 15.59 | 15.59 | 9.71 | 10.6 | 16.9 | 16.8993 | -6.2993 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 20.3376 | 20.3376 | -12.2376 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 3.4 | 1.46 | 1.46 | 1.94 | 73.4 | 69.3 | 50.478 | 22.922 | 38.5 | 16.21 | 16.21 | 22.29 | 0.6 | 0.63 | 0.63 | -0.03 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18.1 | 6.8719 | 6.8719 | 11.2281 | 3.9 | 3.2 | 3.2 | 0.7 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 11.1 | 5.27 | 5.27 | 5.83 | 13.9 | 9.285 | 9.285 | 4.615 | 9.7 | 14.36 | 14.3586 | -4.6586 | 27.6 | 39.99 | 39.9868 | -12.3868 | 3.6 | 2.7838 | 2.7838 | 0.8162 | 2.1 | 2.52 | 2.52 | -0.42 | 18.4 | 17.3251 | 19.6773 | -1.2773 | 1.1 | 1.16 | 1.16 | -0.06 |  |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0.1 | 0.2227 | 0.2227 | -0.1227 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | -0.6 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | -1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 6.8 | 5 | 5 | 1.8 | 16.8 | 16.29 | 16.2922 | 0.5078 | 18.3 | 72.6 | 52.061 | -33.761 | 11.8 | 12.3104 | 12.3104 | -0.5104 | 62.7 | 83 | 92.6932 | -29.9932 | 70.3 | 91.2 | 91.2464 | -20.9464 | 6.7 | 11.1 | 13.3588 | -6.6588 | 5.8 | 9.84 | 9.8412 | -4.0412 | 33.4 | 21.25 | 21.25 | 12.15 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | -1 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 13.3 | 17.14 | 17.1426 | -3.8426 | 68 | 86.785 | 86.785 | -18.785 | 4 | 3.9782 | 3.9782 | 0.0218 | 45.5 | 67 | 67 | -21.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 72.1 | 94 | 94 | -21.9 | 78.9 | 103 | 103 | -24.1 | 37.6 | 48.24 | 48.24 | -10.64 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 3.444 | 3.4682 | 3.4682 | -0.0242 | 7.5 | 10 | 10 | -2.5 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | -0.2 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 | 0 |  | 17 | -17 |  |  | 17 | -17 | 18.3 | 14 | 14 | 4.3 | 17.2 | 18 | 20 | -2.8 | 7.36 | 8.78 | 8.78 | -1.42 | 9.5 | 11 | 11 | -1.5 | 13.3 | 17.69 | 17.69 | -4.39
07/07/2026 | 17:00 | 147.4 | 64.8093 | 117.3063 | 30.0937 | 648.4 | 650 | 650 | -1.6 | 215.7 | 210.435 | 210.435 | 5.265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.1 | 30.4077 | 22.44 | -2.34 | 83.6 | 86.4444 | 86.4444 | -2.8444 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.5 | 189.81 | 188.478 | -7.978 | 195.7 | 189.81 | 188.478 | 7.222 | 195.9 | 189.81 | 188.478 | 7.422 | 282.2 | 285.57 | 283.566 | -1.366 | 206.9 | 206.0414 | 206.0414 | 0.85856 | 106.8 | 103.3301 | 103.3301 | 3.4699 | 554.4 | 562.8077 | 562.8077 | -8.4077 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.7 | 123.0052 | 123.0052 | -1.3052 | 7.8 | 7.1721 | 7.1721 | 0.62793 | 5.1 | 3.8512 | 3.8512 | 1.2488 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 54 | 55.5718 | 55.5718 | -1.5718 | 81.3 | 80 | 109.6851 | -28.385 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 301.9 | 194.9253 |  | 301.9 | 35.7 | 41.0324 | 41.0324 | -5.3324 | 52.7 | 52.8409 | 46.5122 | 6.1878 | 23.8 | 22.3309 | 22.3309 | 1.4691 | 17.4 | 18.7007 | 18.217 | -0.81702 | 14.9 | 15.4589 | 15.4589 | -0.55894 | 62.6 | 66.89 | 66.89 | -4.29 | 176.1 | 184.7432 | 184.7432 | -8.6432 | 176.8 | 184.7432 | 184.7432 | -7.9432 | 181 | 185.298 | 185.298 | -4.298 | 98.7 | 99.7848 | 94.3717 | 4.3283 | 46.3 | 46.8097 | 46.8097 | -0.50966 | 31.4 | 25.4147 | 25.4147 | 5.9854 | 3.4 |  |  | 3.4 | 14 | 15.1989 | 15.1989 | -1.1988 | 118.9 | 41.4508 | 41.4508 | 77.4492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 101 | 61.5509 | 91.9775 | 9.0225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 80.9646 | 76.9888 | 3.8112 | 0 |  | 25.9067 | -25.9067 | 181.3 | 178.62 | 178.62 | 2.68 | 41.7 | 45.2919 | 45.2919 | -3.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 85.017 | 78.3987 | 2.2013 | 170.4 | 181.1954 | 181.1954 | -10.7955 | 168.6 | 181.1954 | 181.1954 | -12.5954 | 200.7 | 181.1954 | 181.1954 | 19.5045 | 262.7 | 272.6094 | 272.6094 | -9.9094 | 68.6 | 71.7058 | 71.1024 | -2.5024 |  |  | 35.658 | -35.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 |  |  | 16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 4.7854 | 4.7854 | -2.1854 | 175.8 | 143.1662 | 234.4178 | -58.6178 | 101.5 | 97.5908 | 108.13 | -6.63 | 65.9 | 66.8097 | 66.8097 | -0.90966 | 75.6 | 74.4062 | 78.568 | -2.968 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 | 0 |  |  | 0 | 17.7 |  | 33.1606 | -15.4606 | 0 |  |  | 0 | 140.4 | 158.3954 | 158.3954 | -17.9954 | 143.4 | 158.3954 | 158.3954 | -14.9954 | 169 | 158.871 | 158.871 | 10.129 | 183.5 | 184.7306 | 103.627 | 79.873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.5 | 199.8 | 199.8 | 9.7 | 102 | 100.2 | 100.2 | 1.8 | 5.8 |  |  | 5.8 | 5 | 5.2093 | 5.2093 | -0.20929 | 0 | 0.323 | 0.323 | -0.323 | 55.2 | 72.09 | 72.0919 | -16.8919 | 6.8 | 5.93 | 5.93 | 0.87 | 12.5 | 16.78 | 16.7758 | -4.2758 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 20.3376 | 20.3376 | -12.2376 | 9.9 | 9.7191 |  | 9.9 | 2.4 | 2.7055 | 1.46 | 0.94 | 21.5 | 22.8 | 12.7468 | 8.7532 | 10.9 | 1.37 | 1.37 | 9.53 | 0.6 | 0.63 | 0.63 | -0.03 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | -0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18.1 | 6.8719 | 6.8719 | 11.2281 | 3.9 | 3.2 | 3.2 | 0.7 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 7.6 | 0.7 | 0.7 | 6.9 | 9.9 | 2.375 | 2.375 | 7.525 | 12.1 | 14.35 | 14.3506 | -2.2506 | 36.6 | 40.41 | 40.407 | -3.807 | 0.1 | 0.606 | 0.606 | -0.506 | 2.5 | 2.52 | 2.52 | -0.02 | 19.5 | 19.6773 | 19.6773 | -0.17727 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 |  |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0.1395 | 0.1395 | -0.1395 | 6.9 | 7.4 | 7.4 | -0.5 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | -1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 5.8 | 5 | 5 | 0.8 | 17.5 | 15.54 | 15.539 | 1.961 | 11 | 72.8 | 51.2137 | -40.2137 | 2.5 | 5.8532 | 5.8532 | -3.3532 | 42.5 | 81.2 | 91.0618 | -48.5618 | 68 | 88.1 | 90.9669 | -22.9669 | 5.6 | 10.6 | 13.0844 | -7.4844 | 5 | 9.74 | 9.7365 | -4.7365 | 16.9 | 14.11 | 14.11 | 2.79 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | -1 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 12.7 | 17.26 | 17.2574 | -4.5574 | 18.2 | 22.22 | 22.22 | -4.02 | 1.4 | 0.952 | 0.952 | 0.448 | 9.8 | 29 | 29 | -19.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 84.4 | 98 | 98 | -13.6 | 88.4 | 101 | 101 | -12.6 | 10.1 | 20.88 | 20.88 | -10.78 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.242 | 1.0179 | 1.0179 | 0.2241 | 7.4 | 10 | 10 | -2.6 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 8.1 | 8.5 | 8.5 | -0.4 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 0 |  | 17 | -17 |  |  | 17 | -17 | 18.2 | 14 | 14 | 4.2 | 18.6 | 18 | 20 | -1.4 | 7.49 | 8.78 | 8.78 | -1.29 | 11 | 11 | 11 | 0 | 14.4 | 17.69 | 17.69 | -3.29
07/07/2026 | 17:30 | 147.4 | 153.8806 | 154.712 | -7.312 | 648.9 | 650 | 650 | -1.1 | 215.9 | 210.435 | 210.435 | 5.465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 12.091 | 22.44 | -2.44 | 85.9 | 86.4444 | 86.4444 | -0.5444 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.3 | 189.81 | 189.81 | -9.51 | 196.3 | 189.81 | 189.81 | 6.49 | 195.9 | 189.81 | 189.81 | 6.09 | 281.3 | 285.57 | 285.57 | -4.27 | 208.2 | 206.0414 | 206.0414 | 2.1586 | 107.1 | 103.3301 | 103.3301 | 3.7699 | 553.9 | 562.8077 | 485.4618 | 68.4382 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.7 | 123.0052 | 123.0052 | -3.3052 | 7.9 | 7.1721 | 7.1721 | 0.72793 | 5.1 | 3.8512 | 3.8512 | 1.2488 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 53.9 | 55.5718 | 55.5718 | -1.6718 | 81.2 | 80 | 109.6851 | -28.4851 |  |  |  | 0 | 0 | 161.18 |  | 0 |  |  | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 350.1 |  |  | 350.1 | 35 | 41.0324 | 41.0324 | -6.0324 | 105.3 | 136.3882 | 45.0002 | 60.2998 | 23.8 | 22.3309 | 22.3309 | 1.4691 | 17.4 | 18.7007 | 18.217 | -0.81702 | 14.9 | 15.4589 | 15.4589 | -0.55894 | 62.4 | 66.89 | 66.89 | -4.49 | 177.2 | 184.7432 | 184.7432 | -7.5432 | 177.1 | 184.7432 | 184.7432 | -7.6432 | 180.6 | 185.298 | 185.298 | -4.698 | 98.5 | 99.7848 | 76.811 | 21.689 | 39.8 | 46.8097 | 46.8097 | -7.0097 | 25 | 25.4147 | 25.4147 | -0.41465 | 3.4 |  |  | 3.4 | 14 | 15.1989 | 15.1989 | -1.1988 | 129.3 | 89.372 | 171.696 | -42.396 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 101 | 123.1864 | 141.6183 | -40.6183 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 80.9646 | 76.9889 | 3.9111 | 0 |  | 25.9067 | -25.9067 | 180.4 | 106.63 | 178.62 | 1.78 | 41.5 | 45.2919 | 42.6175 | -1.1175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 85.017 | 56.9283 | 23.7717 | 171.5 | 181.1954 | 181.1954 | -9.6954 | 169 | 181.1954 | 181.1954 | -12.1954 | 201 | 181.1954 | 181.1954 | 19.8045 | 264.7 | 272.6094 | 272.6094 | -7.9094 | 69 | 71.7058 | 71.1024 | -2.1024 |  |  | 35.658 | -35.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 |  |  | 16.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 4.7854 | 4.7854 | -2.1854 | 150.3 | 171.267 | 180.6994 | -30.3994 | 98.3 | 101.8617 | 108.132 | -9.832 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 75.7 | 76.0927 | 78.568 | -2.868 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 | 0 | 114.152 |  | 0 | 49.6 | 45.993 | 33.1606 | 16.4394 | 5.2 |  | 33.1606 | -27.9606 | 140.6 | 158.3954 | 158.3954 | -17.7954 | 143.5 | 158.3954 | 158.3954 | -14.8954 | 168.6 | 158.871 | 158.871 | 9.729 | 184.1 | 184.7306 | 114.4365 | 69.6635 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.8 | 205.2938 | 205.2938 | 4.5062 | 102.1 | 102.9552 | 102.9552 | -0.85515 | 5.8 |  |  | 5.8 | 5 | 5.2093 | 5.2093 | -0.20929 | 0 | 0.111 | 0.111 | -0.111 | 54.9 | 40.9 | 70.9421 | -16.0421 | 0 | 1.31 | 1.31 | -1.31 | 12.3 | 16.68 | 16.6844 | -4.3844 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 20.3376 | 20.3376 | -12.2376 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 1.8 | 1.46 | 1.46 | 0.34 | 0.5 | 1.9 | 0.9738 | -0.4738 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0.7 | 0.63 | 0.63 | 0.07 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18.1 | 6.8719 | 6.8719 | 11.2281 | 3.9 | 3.2 | 3.2 | 0.7 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 2.2 | 0.01 | 0.01 | 2.19 | 3 | 0.05 | 0.05 | 2.95 | 15.7 | 14.37 | 14.3719 | 1.3281 | 41.2 | 50.6 | 42.3896 | -1.1896 | 0 | 0.0168 | 0.0168 | -0.0168 | 2.5 | 2.52 | 2.52 | -0.02 | 19.5 | 19.6773 | 19.6773 | -0.17727 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 |  |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0.0496 | 0.0496 | -0.0496 | 6.9 | 7.4 | 7.4 | -0.5 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | -1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 19.9 | 20.4 | 18.94 | 0.96 | 13 | 34.6 | 50.4767 | -37.4767 | 0 | 2.2794 | 2.2794 | -2.2794 | 48.3 | 68.5 | 89.4115 | -41.1115 | 62.1 | 65.3 | 89.9823 | -27.8823 | 7.1 | 9.9 | 12.7477 | -5.6477 | 6.1 | 9.5 | 9.5034 | -3.4034 | 3.5 | 7.38 | 7.38 | -3.88 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 6.6 | 7.5 | 7.5 | -0.9 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 16.4 | 17.25 | 17.2457 | -0.8457 | 0 | 0.345 | 0.345 | -0.345 | 0 | 0.4168 | 0.4168 | -0.4168 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 84.5 | 44.4 | 98 | -13.5 | 67.7 | 58 | 96 | -28.3 | 0 | 2.16 | 2.16 | -2.16 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0.2367 | 0.2367 | -0.2367 | 7.5 | 10 | 10 | -2.5 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 8 | 8.5 | 8.5 | -0.5 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 4.7 |  | 17 | -12.3 |  |  | 17 | -17 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 | 19.1 | 18 | 20 | -0.9 | 8.19 | 8.78 | 8.78 | -0.59 | 9.3 | 11 | 11 | -1.7 | 14.3 | 17.69 | 17.69 | -3.39
07/07/2026 | 18:00 | 155.8 | 159.7801 | 165.1194 | -9.3194 | 649.3 | 650 | 650 | -0.7 | 216.2 | 210.435 | 210.435 | 5.765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.9 | 12.091 | 22.44 | -2.54 | 86 | 86.4444 | 86.4444 | -0.4444 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.3 | 189.81 | 189.81 | -9.51 | 196.3 | 189.81 | 189.81 | 6.49 | 196.1 | 189.81 | 189.81 | 6.29 | 281.5 | 285.57 | 285.57 | -4.07 | 208.7 | 206.0414 | 206.0414 | 2.6586 | 106.7 | 103.3301 | 103.3301 | 3.3699 | 502.7 | 562.8077 | 562.8077 | -60.1077 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.8 | 123.0052 | 123.0052 | -6.2052 | 7.9 | 7.1721 | 7.1721 | 0.72793 | 5.1 | 3.8512 | 3.8512 | 1.2488 | 22.7 | 22.2809 | 22.2809 | 0.41915 | 53.9 | 55.5718 | 55.5718 | -1.6718 | 81 | 80 | 109.6851 | -28.6851 |  |  |  | 0 | 0 | 107.39 |  | 0 |  |  | 6.4 | -6.4 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 399.8 |  |  | 399.8 | 34.5 | 41.0324 | 41.0324 | -6.5324 | 128.7 | 136.3882 | 52.8502 | 75.8498 | 23 | 22.3309 | 22.3309 | 0.6691 | 17.4 | 18.7007 | 18.217 | -0.81702 | 14.9 | 15.4589 | 15.4589 | -0.55894 | 62.7 | 66.89 | 66.89 | -4.19 | 174.8 | 184.7432 | 184.7432 | -9.9432 | 175.7 | 184.7432 | 184.7432 | -9.0432 | 180.6 | 185.298 | 185.298 | -4.698 | 98.8 | 99.7848 | 82.7848 | 16.0152 | 25.4 | 30.4823 | 46.8097 | -21.4097 | 24.7 | 25.4147 | 25.4147 | -0.71465 | 3.4 |  |  | 3.4 | 13.8 | 15.1989 | 15.1989 | -1.3988 | 41.9 | 107.4214 | 87.114 | -45.214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 101.5 | 128.162 | 141.6183 | -40.1183 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 80.9646 | 76.9896 | 3.6104 | 0 |  | 25.9067 | -25.9067 | 178.9 | 109.63 | 140.51 | 38.39 | 41.3 | 45.2919 | 45.2919 | -3.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.8 | 85.017 | 64.2321 | -4.4321 | 171.5 | 179.9031 | 179.9031 | -8.4031 | 169.7 | 179.9031 | 179.9031 | -10.2031 | 201.8 | 179.9031 | 179.9031 | 21.8969 | 264.5 | 270.6651 | 270.6651 | -6.1651 | 68.2 | 71.7058 | 71.1024 | -2.9024 |  |  | 35.658 | -35.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 |  |  | 15.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 4.7854 | 4.7854 | -2.1854 | 97.7 | 179.3557 | 182.397 | -84.697 | 91.9 | 105.5252 | 112.561 | -20.661 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 75.8 | 77.5394 | 78.568 | -2.768 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 | 0 | 114.152 |  | 0 | 49.7 | 45.993 | 33.1606 | 16.5394 | 50.1 |  | 33.1606 | 16.9394 | 140.7 | 158.3954 | 158.3954 | -17.6954 | 143.7 | 158.3954 | 158.3954 | -14.6954 | 168.6 | 158.871 | 158.871 | 9.729 | 184.1 | 184.7306 | 172.2367 | 11.8633 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.3 | 205.2938 | 205.2938 | 5.0062 | 102.2 | 102.9552 | 102.9552 | -0.75515 | 5.8 |  |  | 5.8 | 5 | 5.2093 | 5.2093 | -0.20929 | 0 | 0.054 | 0.054 | -0.054 | 56.5 | 45.7 | 70.7317 | -14.2317 | 0 |  |  | 0 | 12.9 | 16.59 | 16.593 | -3.693 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 20.3376 | 20.3376 | -12.2376 | 10 | 9 |  | 10 | 1.9 | 1.46 | 1.46 | 0.44 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.63 | 0.63 | -0.03 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18 | 6.8719 | 6.8719 | 11.1281 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 14.4 | 14.43 | 14.4295 | -0.0295 | 36.8 | 57.7 | 43.6438 | -6.8438 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.52 | 2.52 | -0.02 | 19.5 | 19.6773 | 19.6773 | -0.17727 | 1.4 | 1.28 | 1.28 | 0.12 |  |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0.0215 | 0.0215 | -0.0215 | 6.9 | 7.4 | 7.4 | -0.5 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | -1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 19.2 | 19.9 | 18.55 | 0.65 | 18.7 | 37.7 | 49.9675 | -31.2675 | 0 | 0.1934 | 0.1934 | -0.1934 | 45.1 | 75.8 | 87.6364 | -42.5364 | 64.5 | 72 | 89.1546 | -24.6546 | 6.1 | 9.3 | 12.2807 | -6.1807 | 6.2 | 9.09 | 9.0915 | -2.8915 | 0 | 0.65 | 0.65 | -0.65 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 6.6 | 7.5 | 7.5 | -0.9 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 16.2 | 17.23 | 17.234 | -1.034 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 81.1 | 65.2 | 94 | -12.9 | 64.1 | 67 | 87 | -22.9 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 10 | 10 | -2.6 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 7.9 | 8.5 | 8.5 | -0.6 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 11 |  | 17 | -6 |  |  | 17 | -17 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 | 19.1 | 18 | 20 | -0.9 | 9.43 | 8.78 | 8.78 | 0.65 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 12.8 | 17.69 | 17.69 | -4.89
07/07/2026 | 18:30 | 156.7 | 155.7643 | 171.6523 | -14.9523 | 650 | 650 | 650 | 0 | 216.4 | 210.435 | 210.435 | 5.965 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.8 | 12.091 | 22.44 | -2.64 | 85.9 | 86.4444 | 86.4444 | -0.5444 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.8 | 189.81 | 189.81 | -9.01 | 196.4 | 189.81 | 189.81 | 6.59 | 196.4 | 189.81 | 189.81 | 6.59 | 280.8 | 285.57 | 285.57 | -4.77 | 208.5 | 206.0414 | 206.0414 | 2.4586 | 106.7 | 103.3301 | 103.3301 | 3.3699 | 529.8 | 562.8077 | 562.8077 | -33.0077 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.2 | 123.0052 | 123.0052 | -5.8052 | 7.9 | 7.1721 | 7.1721 | 0.72793 | 5.1 | 3.8512 | 3.8512 | 1.2488 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 54.8 | 55.5718 | 55.5718 | -0.7718 | 81 | 80 | 109.6851 | -28.6851 |  |  |  | 0 | 0 | 144.22 |  | 0 |  |  | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 448.9 |  |  | 448.9 | 34.9 | 41.0324 | 41.0324 | -6.1324 | 112.4 | 112.3575 | 50.25 | 62.15 | 23.2 | 22.3309 | 22.3309 | 0.8691 | 17.5 | 18.7007 | 18.217 | -0.71702 | 14.9 | 15.4589 | 15.4589 | -0.55894 | 60.9 | 66.89 | 66.89 | -5.99 | 176.1 | 184.7432 | 184.7432 | -8.6432 | 176.5 | 184.7432 | 184.7432 | -8.2432 | 180.8 | 185.298 | 185.298 | -4.498 | 66.3 | 99.7848 | 95.297 | -28.997 | 46.1 | 46.8097 | 46.8097 | -0.70966 | 25 | 25.4147 | 25.4147 | -0.41465 | 3.4 |  |  | 3.4 | 13.9 | 15.1989 | 15.1989 | -1.2989 | 42.7 | 89.372 | 89.3718 | -46.6718 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 101 | 118.0729 | 141.6183 | -40.6183 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 80.9646 | 79.0607 | 1.9393 | 0 |  | 25.9067 | -25.9067 | 180.7 | 110.93 | 178.62 | 2.08 | 41.7 | 45.2919 | 45.2919 | -3.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.3 | 85.017 | 79.53 | -39.23 | 171.5 | 180.0982 | 180.0982 | -8.5982 | 169.5 | 180.0982 | 180.0982 | -10.5982 | 201.8 | 180.0982 | 180.0982 | 21.7018 | 264.9 | 270.9585 | 270.9585 | -6.0585 | 69.5 | 71.7058 | 71.1024 | -1.6024 |  |  | 35.658 | -35.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 | 16 | 16 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 4.7854 | 4.7854 | -2.1854 | 141.4 | 175.3114 | 180.6995 | -39.2995 | 88.2 | 92.5593 | 108.5027 | -20.3027 | 66.1 | 66.8097 | 66.8097 | -0.70966 | 75.8 | 72.4192 | 78.568 | -2.768 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 | 90.6 | 114.152 |  | 90.6 | 49.7 | 45.993 | 33.1606 | 16.5394 | 50.1 |  | 33.1606 | 16.9394 | 141.3 | 158.3954 | 158.3954 | -17.0954 | 143.9 | 158.3954 | 158.3954 | -14.4954 | 168.7 | 158.871 | 158.871 | 9.829 | 184.8 | 184.7306 | 139.1691 | 45.6309 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.6 | 205.2938 | 205.2938 | 5.3062 | 102.2 | 102.9552 | 102.9552 | -0.75515 | 5.8 | 4.9655 | 4.9655 | 0.83449 | 5 | 5.2093 | 5.2093 | -0.20929 | 0 |  |  | 0 | 42.9 | 50.7 | 70.7572 | -27.8572 | 0 |  |  | 0 | 14.4 | 16.49 | 16.4868 | -2.0868 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 20.3376 | 20.3376 | -12.1376 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 1.9 | 1.46 | 1.46 | 0.44 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.63 | 0.63 | -0.03 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18.2 | 6.8719 | 6.8719 | 11.3281 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.5 | 14.26 | 14.2618 | -2.7618 | 30.5 | 56.9 | 43.9561 | -13.4561 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.52 | 2.52 | -0.02 | 19.5 | 19.6773 | 19.6773 | -0.17727 | 1.4 | 1.32 | 1.32 | 0.08 |  |  |  | 0 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7.4 | 7.4 | -0.5 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | -1 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 17.4 | 18.5 | 11.156 | 6.244 | 15.2 | 44.2 | 48.1412 | -32.9412 | 0 | 0.0986 | 0.0986 | -0.0986 | 43.1 | 74.3 | 86.1439 | -43.0439 | 55.8 | 70 | 89.4961 | -33.6961 | 4.6 | 8.9 | 12.1733 | -7.5733 | 5 | 8.79 | 8.7868 | -3.7868 | 0 | 0.32 | 0.32 | -0.32 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | -0.7 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 14.6 | 17.43 | 17.4286 | -2.8286 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 70.8 | 78 | 89 | -18.2 | 52.3 | 68 | 78 | -25.7 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 10 | 10 | -2.5 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 7.8 | 8.5 | 8.5 | -0.7 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 0 |  | 17 | -17 |  |  | 17 | -17 | 17.8 | 14 | 14 | 3.8 | 19.1 | 18 | 20 | -0.9 | 9.36 | 8.78 | 8.78 | 0.58 | 8.9 | 11 | 11 | -2.1 | 13.2 | 17.69 | 17.69 | -4.49
07/07/2026 | 19:00 | 157.7 | 148.4425 | 136.2328 | 21.4672 | 649.6 | 650 | 650 | -0.4 | 215.9 | 210.435 | 210.435 | 5.465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.2 | 12.091 | 61.5872 | -41.3872 | 84.2 | 86.4444 | 86.4444 | -2.2444 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.8 | 191.808 | 193.14 | -12.34 | 199.9 | 191.808 | 193.14 | 6.76 | 199.5 | 191.808 | 193.14 | 6.36 | 284.4 | 288.576 | 290.58 | -6.18 | 207 | 206.0414 | 206.0414 | 0.95856 | 107 | 103.3301 | 103.3301 | 3.6699 | 447.2 | 541.548 | 562.8077 | -115.6077 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.2 | 123.0052 | 123.0052 | -4.8052 | 7.8 | 7.1721 | 7.1721 | 0.62793 | 5.1 | 3.8512 | 3.8512 | 1.2488 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 54.8 | 55.5718 | 55.5718 | -0.7718 | 80.9 | 80 | 109.685 | -28.785 |  |  |  | 0 | 122.3 | 169.33 |  | 122.3 |  |  | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 449.4 |  |  | 449.4 | 34 | 41.0324 | 41.0324 | -7.0324 | 136.5 | 69.2292 | 66.6666 | 69.8334 | 23.2 | 22.3309 | 22.3309 | 0.8691 | 17.5 | 18.7007 | 18.217 | -0.71702 | 14.9 | 15.4589 | 15.4589 | -0.55894 | 62 | 66.89 | 66.89 | -4.89 | 176.8 | 184.7432 | 184.7432 | -7.9432 | 177.1 | 184.7432 | 184.7432 | -7.6432 | 180.6 | 185.298 | 185.298 | -4.698 | 66 | 99.7848 | 109.8415 | -43.8415 | 46.2 | 46.8097 | 46.8097 | -0.60966 | 25.2 | 25.4147 | 19.6176 | 5.5824 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.4 | 15.1989 | 15.1989 | 0.20115 | 42 | 107.5769 | 90.338 | -48.338 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 110.5 | 103.0923 | 114.4188 | -3.9188 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 74.5535 | 76.9888 | 4.0112 | 0 |  |  | 0 | 181.3 | 109.63 | 178.62 | 2.68 | 41.8 | 45.2919 | 45.2919 | -3.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.3 | 85.017 | 97.3127 | -57.0127 | 171.4 | 179.4997 | 179.4997 | -8.0997 | 169.4 | 179.4997 | 179.4997 | -10.0997 | 201.9 | 179.4997 | 179.4997 | 22.4003 | 265 | 270.0581 | 270.0581 | -5.0581 | 69 | 71.7058 | 71.1024 | -2.1024 |  |  | 35.658 | -35.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.1 | 36 | 36 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 4.7854 | 4.7854 | -2.1854 | 86.3 | 164.4261 | 179.2507 | -92.9507 | 75 | 87.6579 | 103.04 | -28.04 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 75.9 | 69.4144 | 76.5641 | -0.66411 | 30.7 | 29.8068 | 29.8068 | 0.89324 | 118.6 | 114.152 |  | 118.6 | 49.7 | 33.1606 | 33.1606 | 16.5394 | 50.3 |  | 33.1606 | 17.1394 | 141.4 | 158.3954 | 158.3954 | -16.9953 | 144.3 | 158.3954 | 158.3954 | -14.0953 | 168.5 | 158.871 | 158.871 | 9.629 | 184.8 | 184.7306 | 103.627 | 81.173 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.5 | 205.2938 | 205.2938 | 5.2062 | 102.1 | 102.9552 | 102.9552 | -0.85515 | 5.9 | 4.9655 | 4.9655 | 0.93449 | 5 | 5.2093 | 5.2093 | -0.20929 | 0 |  |  | 0 | 37.2 | 60.2 | 70.2326 | -33.0326 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 16.38 | 16.3807 | -4.6807 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 20.3376 | 20.3376 | -12.2376 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 1.9 | 1.46 | 4.007 | -2.107 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.63 | 0.63 | -0.03 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18 | 6.8719 | 6.8719 | 11.1281 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 0 | 3.1 | 3.1 | -3.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 14.07 | 14.0753 | -3.4753 | 27.1 | 61.2 | 42.5606 | -15.4606 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.52 | 2.52 | -0.02 | 19.5 | 18.2015 | 19.6773 | -0.17727 | 1.5 | 1.36 | 1.36 | 0.14 |  |  |  | 0 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7.4 | 7.4 | -0.4 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | -1 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 17.3 | 17.1 | 10.8966 | 6.4034 | 10.9 | 45.8 | 47.32 | -36.42 | 0 |  |  | 0 | 34.1 | 72.8 | 85.4195 | -51.3195 | 57.3 | 77.7 | 90.3515 | -33.0515 | 3.8 | 8.6 | 11.9132 | -8.1132 | 3.7 | 8.86 | 8.8565 | -5.1565 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | -0.6 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 13.3 | 17.62 | 17.6233 | -4.3233 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 48.6 | 71 | 81 | -32.4 | 29.6 | 68 | 68 | -38.4 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 10 | 10 | -2.5 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 7.6 | 8.5 | 8.5 | -0.9 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 0 |  | 17 | -17 |  |  | 17 | -17 | 17.8 | 14 | 14 | 3.8 | 19.1 | 18 | 20 | -0.9 | 6.94 | 8.78 | 8.78 | -1.84 | 9.5 | 11 | 11 | -1.5 | 14.1 | 17.69 | 17.69 | -3.59
07/07/2026 | 19:30 | 128.2 | 146.1343 | 134.1465 | -5.9465 | 651.4 | 650 | 650 | 1.4 | 215.7 | 210.435 | 210.435 | 5.265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.1 | 12.091 | 64.3551 | -44.2551 | 83.1 | 86.4444 | 86.4444 | -3.3444 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.5 | 193.14 | 191.808 | -11.308 | 200.1 | 193.14 | 191.808 | 8.292 | 205.8 | 193.14 | 191.808 | 13.992 | 288.4 | 290.58 | 288.576 | -0.17602 | 207.5 | 206.0414 | 206.0414 | 1.4586 | 106.7 | 103.3301 | 103.3301 | 3.3699 | 524.5 | 562.8077 | 562.8077 | -38.3077 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.6 | 123.0052 | 123.0052 | -4.4052 | 7.6 | 7.1721 | 7.1721 | 0.42793 | 5.2 | 3.8512 | 3.8512 | 1.3488 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 54.9 | 55.5718 | 55.5718 | -0.6718 | 81.2 | 80 | 109.685 | -28.485 |  |  |  | 0 | 121.6 | 158.04 |  | 121.6 |  |  | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 448.7 |  |  | 448.7 | 34.8 | 41.0324 | 41.0324 | -6.2324 | 137.5 | 69.8209 | 75.9325 | 61.5675 | 23.2 | 22.3309 | 22.3309 | 0.8691 | 17.4 | 18.7007 | 18.217 | -0.81702 | 14.9 | 15.4589 | 15.4589 | -0.55894 | 61.4 | 66.89 | 66.89 | -5.49 | 177.4 | 184.7432 | 184.7432 | -7.3432 | 178 | 184.7432 | 184.7432 | -6.7432 | 180.7 | 185.298 | 185.298 | -4.598 | 64.5 | 99.7848 | 109.8415 | -45.3415 | 40.3 | 46.8097 | 46.8097 | -6.5097 | 24 | 25.4147 | 25.4147 | -1.4146 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.1 | 15.1989 | 15.1989 | 0.90115 | 43 | 59.9509 | 111.4887 | -68.4887 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 110.6 | 99.8868 | 111.7491 | -1.1491 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 75.3862 | 76.9888 | 4.2112 | 0 |  |  | 0 | 101.4 | 112.93 | 178.62 | -77.22 | 41.7 | 45.2919 | 45.2919 | -3.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.3 | 85.017 | 97.3127 | -57.0127 | 171.2 | 179.9031 | 179.9031 | -8.7031 | 168.8 | 179.9031 | 179.9031 | -11.1031 | 201.2 | 179.9031 | 179.9031 | 21.2969 | 264 | 270.6651 | 270.6651 | -6.6651 | 69.1 | 71.7058 | 71.1024 | -2.0024 |  |  | 35.658 | -35.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.4 | 36 | 36 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 4.7854 | 4.7854 | -2.1854 | 140.1 | 165.4334 | 167.715 | -27.615 | 87.4 | 89.6547 | 93.6831 | -6.2831 | 66.1 | 66.8097 | 66.8097 | -0.70966 | 75.8 | 70.4437 | 73.8287 | 1.9713 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 118.3 | 114.152 |  | 118.3 | 49.7 | 33.1606 | 33.1606 | 16.5394 | 50.1 |  | 33.1606 | 16.9394 | 141.1 | 158.3954 | 158.3953 | -17.2953 | 144.1 | 158.3954 | 158.3953 | -14.2953 | 167.9 | 158.871 | 158.871 | 9.029 | 184.3 | 184.7306 | 103.627 | 80.673 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.3 | 205.2938 | 205.2938 | 5.0062 | 102.1 | 102.9552 | 102.9552 | -0.85515 | 5.9 | 4.9655 | 4.9655 | 0.93449 | 5 | 5.2093 | 5.2093 | -0.20929 | 0 |  |  | 0 | 34.9 | 69.36 | 69.3615 | -34.4615 | 0 |  |  | 0 | 15.4 | 16.29 | 16.2887 | -0.8887 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 20.3376 | 20.3376 | -12.1376 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 1.9 | 1.46 | 4.1871 | -2.2871 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.63 | 0.63 | -0.03 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18.3 | 6.8719 | 6.8719 | 11.4281 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 13.86 | 13.8601 | -4.9601 | 26 | 62 | 43.8423 | -17.8423 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.52 | 2.52 | -0.02 | 19.5 | 18.3932 | 19.6773 | -0.17727 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 |  |  |  | 0 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | -0.3 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | -1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 17.8 | 16.2 | 9.5073 | 8.2927 | 14.7 | 45.9 | 40.4921 | -25.7921 | 0 |  |  | 0 | 31.3 | 67.8 | 83.4917 | -52.1917 | 32.7 | 71.1 | 89.6423 | -56.9423 | 4.1 | 7.9 | 11.4331 | -7.3331 | 3.2 | 8.47 | 8.4672 | -5.2672 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 15.4 | 17.59 | 17.5876 | -2.1876 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 31.9 | 89.5 | 72 | -40.1 | 21.5 | 59 | 59 | -37.5 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 10 | 10 | -2.5 | 17.8 | 17.3913 | 17.3913 | 0.4087 | 7.8 | 8.5 | 8.5 | -0.7 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 | 0 |  | 17 | -17 |  |  | 17 | -17 | 17.9 | 14 | 14 | 3.9 | 19.1 | 18 | 20 | -0.9 | 8.95 | 8.78 | 8.78 | 0.17 | 10.4 | 11 | 11 | -0.6 | 14.3 | 17.69 | 17.69 | -3.39
07/07/2026 | 20:00 | 127.7 | 144.7637 | 135.5358 | -7.8358 | 652.2 | 650 | 650 | 2.2 | 215.7 | 210.435 | 210.435 | 5.265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 12.091 | 56.0476 | -36.0476 | 83.2 | 86.4444 | 86.4444 | -3.2444 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.6 | 193.14 | 193.14 | -12.54 | 200.2 | 193.14 | 193.14 | 7.06 | 204.4 | 193.14 | 193.14 | 11.26 | 289.4 | 290.58 | 290.58 | -1.18 | 208.2 | 206.0414 | 206.0414 | 2.1586 | 106.7 | 103.3301 | 103.3301 | 3.3699 | 538.9 | 562.8077 | 562.8077 | -23.9077 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.2 | 123.0052 | 123.0052 | -5.8052 | 7.3 | 7.1721 | 7.1721 | 0.12793 | 5.1 | 3.8512 | 3.8512 | 1.2488 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 54.9 | 55.5718 | 55.5718 | -0.6718 | 81.1 | 80 | 109.685 | -28.585 |  |  |  | 0 | 119.6 | 157.36 |  | 119.6 |  |  | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 448.5 |  |  | 448.5 | 33.5 | 41.0324 | 41.0324 | -7.5324 | 127.4 | 60.4868 | 63.3566 | 64.0434 | 22.9 | 22.3309 | 22.3309 | 0.5691 | 17.4 | 18.7007 | 18.217 | -0.81702 | 14.9 | 15.4589 | 15.4589 | -0.55894 | 60.9 | 66.89 | 66.89 | -5.99 | 174.9 | 184.7432 | 184.7432 | -9.8432 | 175.6 | 184.7432 | 184.7432 | -9.1432 | 180.7 | 185.298 | 185.298 | -4.598 | 63.8 | 99.7848 | 109.8415 | -46.0415 | 39.8 | 46.8097 | 46.8097 | -7.0097 | 24.7 | 25.4147 | 25.4147 | -0.71465 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.3 | 15.1989 | 15.1989 | 1.1012 | 46 | 108.6045 | 114.7991 | -68.7991 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 110.6 | 99.2325 | 117.3094 | -6.7095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 66.2559 | 76.9888 | 3.8112 | 0 |  |  | 0 | 100.3 | 106.63 | 178.62 | -78.32 | 41.6 | 45.2919 | 45.2919 | -3.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 | 85.017 | 97.3127 | -57.1127 | 170.6 | 179.7036 | 179.7036 | -9.1036 | 168.9 | 179.7036 | 179.7036 | -10.8036 | 200.6 | 179.7036 | 179.7036 | 20.8964 | 264.5 | 270.3649 | 270.3649 | -5.8649 | 68.1 | 71.7058 | 71.1024 | -3.0024 |  |  | 35.658 | -35.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.8 | 36 | 36 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 4.7854 | 4.7854 | -2.1854 | 137 | 150.7445 | 179.6145 | -42.6145 | 84.9 | 83.1295 | 102.1666 | -17.2666 | 65.9 | 66.8097 | 66.8097 | -0.90966 | 76 | 69.5475 | 77.0121 | -1.0121 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 | 118.3 | 114.152 |  | 118.3 | 49.9 | 33.1606 | 33.1606 | 16.7394 | 50.2 |  | 33.1606 | 17.0394 | 141.3 | 158.3954 | 151.0888 | -9.7888 | 144.1 | 158.3954 | 151.0888 | -6.9888 | 168.5 | 158.871 | 151.5425 | 16.9575 | 184.6 | 184.7306 | 103.627 | 80.973 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.4 | 205.2938 | 205.2938 | 5.1062 | 102.2 | 102.9552 | 102.9552 | -0.75515 | 5.9 | 4.9655 | 4.9655 | 0.93449 | 5.1 | 5.2093 | 5.2093 | -0.10929 | 0 |  |  | 0 | 36.9 | 67.54 | 67.539 | -30.639 | 0 |  |  | 0 | 14.5 | 16.2 | 16.1968 | -1.6968 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 20.3376 | 20.3376 | -12.2376 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 1.9 | 1.46 | 3.6466 | -1.7466 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.62 | 0.62 | -0.02 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 17.9 | 6.8719 | 6.8719 | 11.0281 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 13.62 | 13.6202 | -4.3202 | 28.4 | 67.8 | 44.5754 | -16.1754 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.52 | 2.52 | -0.02 | 19.5 | 16.2915 | 19.6773 | -0.17727 | 1.6 | 1.36 | 1.36 | 0.24 |  |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | -0.3 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | -1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 15.9 | 15.3 | 9.4221 | 6.4779 | 18.4 | 41 | 36.0512 | -17.6512 | 0 |  |  | 0 | 23 | 62.7 | 81.9937 | -58.9937 | 30.6 | 64.4 | 89.0053 | -58.4053 | 3.2 | 7.2 | 11.2745 | -8.0745 | 2.2 | 7.86 | 7.8613 | -5.6613 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | -0.6 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 15.8 | 17.55 | 17.552 | -1.752 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 18.3 | 82.2 | 61 | -42.7 | 9.8 | 51 | 51 | -41.2 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 10 | 10 | -2.5 | 17.7 | 17.3913 | 17.3913 | 0.3087 | 7.7 | 8.5 | 8.5 | -0.8 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 0 |  | 17 | -17 |  |  | 17 | -17 | 17.8 | 14 | 14 | 3.8 | 19.1 | 18 | 20 | -0.9 | 7.93 | 8.78 | 8.78 | -0.85 | 11 | 11 | 11 | 0 | 13.2 | 17.69 | 17.69 | -4.49
07/07/2026 | 20:30 | 128.3 | 111.7499 | 141.9375 | -13.6375 | 654 | 650 | 650 | 4 | 216 | 210.435 | 210.435 | 5.565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 13.0532 | 31.0881 | -20.9881 | 82.9 | 86.4001 | 86.4444 | -3.5444 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.8 | 193.14 | 193.14 | -12.34 | 200 | 193.14 | 193.14 | 6.86 | 204.6 | 193.14 | 193.14 | 11.46 | 289.2 | 290.58 | 290.58 | -1.38 | 208.8 | 206.0414 | 206.0414 | 2.7586 | 106.9 | 103.3301 | 103.3301 | 3.5699 | 548.1 | 562.8077 | 562.8077 | -14.7077 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.3 | 123.0052 | 123.0052 | -4.7052 | 7.9 | 7.1721 | 7.1721 | 0.72793 | 5.2 | 3.8512 | 3.8512 | 1.3488 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 54.9 | 55.5718 | 55.5718 | -0.6718 | 81.1 | 80 | 109.685 | -28.585 |  |  |  | 0 | 121 | 157.31 |  | 121 |  | 7.82 | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 449.2 | 162.665 |  | 449.2 | 34 | 41.0324 | 41.0324 | -7.0324 | 125.3 | 127.8937 | 56.252 | 69.048 | 22.5 | 22.3309 | 22.3309 | 0.1691 | 17.5 | 18.7007 | 18.217 | -0.71702 | 14.9 | 15.4589 | 15.4589 | -0.55894 | 61.2 | 66.89 | 66.89 | -5.69 | 175.9 | 184.7432 | 184.7432 | -8.8432 | 176.9 | 184.7432 | 184.7432 | -7.8432 | 180.7 | 185.298 | 185.298 | -4.598 | 65.1 | 65.2058 | 93.1343 | -28.0343 | 40.2 | 46.8097 | 46.8097 | -6.6097 | 24.9 | 25.4165 | 25.4147 | -0.51465 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.8 | 15.1989 | 15.1989 | 0.60115 | 53 | 58.5729 | 113.1765 | -60.1765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 110.7 | 90.2689 | 133.8135 | -23.1135 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 70.1966 | 76.9888 | 3.8112 | 0 |  | 41.9337 | -41.9337 | 100.4 | 106.63 | 178.62 | -78.22 | 41.7 | 45.2919 | 45.2919 | -3.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.3 | 42.7393 | 76.8858 | -36.5858 | 171.5 | 179.4997 | 179.4997 | -7.9997 | 169.4 | 179.4997 | 179.4997 | -10.0997 | 201.6 | 179.4997 | 179.4997 | 22.1003 | 264.5 | 270.0581 | 270.0581 | -5.5581 | 69.3 | 71.7058 | 71.1024 | -1.8024 |  |  | 35.658 | -35.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36 | 16 | 16 | 20 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 4.7854 | 4.7854 | -2.1854 | 140.1 | 154.1595 | 181.9911 | -41.8911 | 89.7 | 89.0684 | 112.6139 | -22.9139 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 75.9 | 70.6234 | 78.5678 | -2.6678 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 118.6 | 86.1239 |  | 118.6 | 49.8 | 33.1606 | 33.1606 | 16.6394 | 50.4 | 49.6662 | 33.1606 | 17.2394 | 141.2 | 158.3954 | 151.0888 | -9.8888 | 144.3 | 158.3954 | 151.0888 | -6.7888 | 169 | 158.871 | 151.5425 | 17.4575 | 184.7 | 184.7306 | 103.627 | 81.073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.1 | 205.2938 | 205.2938 | 4.8062 | 102.1 | 102.9552 | 102.9552 | -0.85515 | 5.8 | 4.9655 | 4.9655 | 0.83449 | 5.1 | 5.2093 | 5.2093 | -0.10929 | 0 |  |  | 0 | 31.8 | 24.93 | 65.5248 | -33.7248 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 16.11 | 16.1103 | -1.9103 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 20.3376 | 20.3376 | -12.2376 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 1.4 | 1.5226 | 2.0227 | -0.62266 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.62 | 0.62 | -0.02 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18 | 6.8719 | 6.8719 | 11.1281 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 7.02 | 13.4175 | -7.9175 | 21.5 | 53.85 | 44.6685 | -23.1685 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.52 | 2.52 | -0.42 | 19.5 | 17.1986 | 19.6773 | -0.17727 | 1.6 | 1.36 | 1.36 | 0.24 |  |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7.4 | 7.4 | -0.4 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | -1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 17.1 | 15.1 | 9.6968 | 7.4032 | 16.9 | 34.24 | 27.9983 | -11.0983 | 0 |  |  | 0 | 16.6 | 27.65 | 78.4459 | -61.8459 | 24.5 | 65.7 | 87.6194 | -63.1194 | 2.2 | 3.49 | 10.2349 | -8.0349 | 1.9 | 4.16 | 7.4087 | -5.5087 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | -0.6 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 16.6 | 17.59 | 17.5857 | -0.9857 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9.7 | 72.88 | 50 | -40.3 | 5.2 | 41.53 | 42 | -36.8 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 10 | 10 | -2.5 | 17.7 | 17.3913 | 17.3913 | 0.3087 | 7.8 | 8.5 | 8.5 | -0.7 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 0 |  | 17 | -17 |  |  | 17 | -17 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 | 19.1 | 18 | 20 | -0.9 | 7.4 | 8.78 | 8.78 | -1.38 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11.9 | 17.69 | 17.69 | -5.79
07/07/2026 | 21:00 | 126.2 | 110.3651 | 134.7709 | -8.5709 | 652.2 | 650 | 650 | 2.2 | 215.5 | 210.435 | 210.435 | 5.065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.8 | 12.091 | 38.2874 | -28.4874 | 81.8 | 86.4001 | 86.4444 | -4.6444 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.8 | 193.14 | 193.14 | -11.34 | 200.1 | 193.14 | 193.14 | 6.96 | 204.3 | 193.14 | 193.14 | 11.16 | 290.3 | 290.58 | 290.58 | -0.28002 | 208 | 206.0414 | 206.0414 | 1.9586 | 106.8 | 103.3301 | 103.3301 | 3.4699 | 553.7 | 562.8077 | 507.684 | 46.016 | 4.1 | 3.8976 | 3.8976 | 0.20241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.8 | 123.0052 | 123.0052 | -7.2052 | 7.7 | 7.1721 | 7.1721 | 0.52793 | 5.1 | 3.8512 | 3.8512 | 1.2488 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 55 | 55.5718 | 55.5718 | -0.5718 | 81.3 | 80 | 109.685 | -28.385 |  |  |  | 0 | 118.7 | 167.03 |  | 118.7 |  | 7.82 | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 449.2 | 163.1611 |  | 449.2 | 34 | 41.0324 | 41.0324 | -7.0324 | 128.6 | 128.384 | 61.8357 | 66.7643 | 22.4 | 22.3309 | 22.3309 | 0.0691 | 17.5 | 18.7007 | 18.217 | -0.71702 | 14.9 | 15.4589 | 15.4589 | -0.55894 | 60.2 | 66.89 | 66.89 | -6.69 | 174.4 | 184.7432 | 184.7432 | -10.3432 | 175.1 | 184.7432 | 184.7432 | -9.6432 | 180.9 | 185.298 | 185.298 | -4.398 | 65.4 | 64.6648 | 109.8415 | -44.4415 | 34.9 | 46.8097 | 46.8097 | -11.9097 | 24.3 | 25.4165 | 25.4147 | -1.1146 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.2 | 15.1989 | 15.1989 | 0.00115 | 111.3 | 56.4419 | 158.2104 | -46.9104 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 80.4 | 92.4014 | 122.9096 | -42.5097 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 68.7212 | 76.9888 | 3.4112 | 25.6 |  | 42.0115 | -16.4115 | 101.6 | 106.63 | 178.62 | -77.02 | 41.9 | 45.2919 | 45.2919 | -3.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.1 | 42.0778 | 97.3127 | -57.2127 | 170.5 | 179.0807 | 179.0807 | -8.5807 | 168.5 | 179.0807 | 179.0807 | -10.5807 | 200.2 | 179.0807 | 179.0807 | 21.1193 | 263.2 | 269.4278 | 269.4278 | -6.2278 | 68.6 | 71.7058 | 71.1024 | -2.5024 |  |  | 35.658 | -35.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.9 |  |  | 19.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 4.7854 | 4.7854 | -2.1854 | 167.4 | 152.9409 | 169.3777 | -1.9777 | 97.1 | 88.9379 | 99.4904 | -2.3904 | 64.8 | 66.8097 | 66.8097 | -2.0097 | 72 | 70.9877 | 75.1584 | -3.1584 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 118.7 | 78.3323 |  | 118.7 | 49.9 | 33.1606 | 33.1606 | 16.7394 | 50.4 | 49.6662 | 33.1606 | 17.2394 | 141.8 | 158.3954 | 151.0888 | -9.2888 | 144.7 | 158.3954 | 151.0888 | -6.3888 | 168.9 | 158.871 | 151.5425 | 17.3575 | 185.4 | 184.7306 | 103.627 | 81.773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.8 | 205.2938 | 205.2938 | 4.5062 | 102.1 | 102.9552 | 102.9552 | -0.85515 | 5.8 | 4.9655 | 4.9655 | 0.83449 | 5 | 5.2093 | 5.2093 | -0.20929 | 0 |  |  | 0 | 23.8 | 17.21 | 64.1205 | -40.3205 | 0 |  |  | 0 | 13.9 | 16.02 | 16.0239 | -2.1239 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 20.3376 | 20.3376 | -12.1376 | 10 | 9 |  | 10 | 0.8 | 1.46 | 2.4911 | -1.6911 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.62 | 0.62 | -0.02 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18 | 6.8719 | 6.8719 | 11.1281 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 5.09 | 13.1776 | -8.9776 | 17.4 | 57.53 | 43.5319 | -26.1319 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.52 | 2.52 | -0.12 | 19.5 | 16.859 | 19.6773 | -0.17727 | 1.6 | 1.36 | 1.36 | 0.24 |  |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7.4 | 7.4 | -0.4 | 2.5 | 3.6 | 3.6 | -1.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 16 | 14.9 | 9.5109 | 6.4891 | 15.2 | 32.93 | 26.2628 | -11.0628 | 0 |  |  | 0 | 15.3 | 19.03 | 76.4997 | -61.1997 | 15.8 | 62 | 86.0818 | -70.2818 | 1.3 | 2.83 | 10.1168 | -8.8168 | 0.9 | 3.4 | 6.9746 | -6.0746 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 16.4 | 17.62 | 17.6195 | -1.2195 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 69.44 | 41 | -40.5 | 0 | 37.37 | 33 | -33 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 10 | 10 | -2.5 | 17.8 | 17.3913 | 17.3913 | 0.4087 | 7.7 | 8.5 | 8.5 | -0.8 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 | 0 |  | 17 | -17 |  |  | 17 | -17 | 17.4 | 14 | 14 | 3.4 | 19.1 | 18 | 20 | -0.9 | 8.64 | 8.78 | 8.78 | -0.14 | 9.5 | 11 | 11 | -1.5 | 8.9 | 17.69 | 17.69 | -8.79
07/07/2026 | 21:30 | 127.7 | 108.2957 | 129.9663 | -2.2663 | 653.1 | 650 | 650 | 3.1 | 215.9 | 210.435 | 210.435 | 5.465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 12.5378 | 56.5063 | -46.5063 | 82.8 | 86.4001 | 86.4444 | -3.6444 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.5 | 193.14 | 193.14 | -12.64 | 200.3 | 193.14 | 193.14 | 7.16 | 204.7 | 193.14 | 193.14 | 11.56 | 289.9 | 290.58 | 290.58 | -0.68002 | 207.8 | 206.0414 | 206.0414 | 1.7586 | 106.6 | 103.3301 | 103.3301 | 3.2699 | 548.6 | 562.8077 | 562.8077 | -14.2077 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.3 | 123.0052 | 123.0052 | -6.7052 | 7.7 | 7.1721 | 7.1721 | 0.52793 | 5.2 | 3.8512 | 3.8512 | 1.3488 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 54.9 | 55.5718 | 55.5718 | -0.6718 | 81 | 80 | 109.685 | -28.685 |  |  |  | 0 | 119.9 | 178.46 |  | 119.9 |  | 6.6 | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 448.7 | 161.6808 |  | 448.7 | 34 | 41.0324 | 41.0324 | -7.0324 | 126.8 | 128.7932 | 66.6666 | 60.1334 | 23.3 | 22.3309 | 22.3309 | 0.9691 | 17.5 | 18.7007 | 18.217 | -0.71702 | 14.9 | 15.4589 | 15.4589 | -0.55894 | 62.6 | 66.89 | 66.89 | -4.29 | 175.6 | 184.7432 | 184.7432 | -9.1432 | 176 | 184.7432 | 184.7432 | -8.7432 | 180.5 | 185.298 | 185.298 | -4.798 | 66.7 | 62.962 | 109.8415 | -43.1415 | 35.7 | 46.8097 | 46.8097 | -11.1097 | 31 | 25.4165 | 25.4147 | 5.5854 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.5 | 15.1989 | 15.1989 | 1.3012 | 40.2 | 54.5997 | 106.7628 | -66.5628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 78 | 90.304 | 114.6415 | -36.6415 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 67.1712 | 76.9888 | 3.3112 | 24.7 |  | 42.0115 | -17.3115 | 99.6 | 106.63 | 178.62 | -79.02 | 41.6 | 45.2919 | 45.2919 | -3.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 | 39.996 | 97.3127 | -57.1127 | 170.9 | 180.291 | 180.291 | -9.391 | 168.6 | 180.291 | 180.291 | -11.691 | 201 | 180.291 | 180.291 | 20.709 | 264.1 | 271.2487 | 271.2487 | -7.1487 | 68.2 | 71.7058 | 71.1024 | -2.9024 |  |  | 35.658 | -35.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 4.7854 | 4.7854 | -2.1854 | 194.6 | 155.9968 | 156.8728 | 37.7272 | 92.4 | 90.7106 | 89.7471 | 2.6529 | 64.9 | 66.8097 | 66.8097 | -1.9097 | 71.8 | 71.6891 | 73.2043 | -1.4043 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 | 118.3 | 67.3577 |  | 118.3 | 49.7 | 33.1606 | 33.1606 | 16.5394 | 50.4 | 49.6662 | 33.1606 | 17.2394 | 141 | 158.3954 | 151.0888 | -10.0888 | 144 | 158.3954 | 151.0888 | -7.0888 | 168.8 | 158.871 | 151.5425 | 17.2575 | 184.8 | 184.7306 | 103.627 | 81.173 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.1 | 205.2938 | 205.2938 | 4.8062 | 102.1 | 102.9552 | 102.9552 | -0.85515 | 5.8 | 4.9655 | 4.9655 | 0.83449 | 5 | 5.2093 | 5.2093 | -0.20929 | 0 |  |  | 0 | 21.7 | 10.69 | 62.6674 | -40.9674 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 15.92 | 15.9218 | -1.7218 | 0 |  |  | 0 | 8 | 20.3376 | 20.3376 | -12.3376 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 1.1 | 1.4891 | 3.6764 | -2.5764 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.62 | 0.62 | -0.02 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18.2 | 6.8719 | 6.8719 | 11.3281 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.46 | 12.6585 | -9.1585 | 13.4 | 56.8 | 41.8579 | -28.4579 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.52 | 2.52 | -0.12 | 19.5 | 16.5022 | 19.6773 | -0.17727 | 1.6 | 1.36 | 1.36 | 0.24 |  |  |  | 0 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7.4 | 7.4 | -0.5 | 3 | 3.6 | 3.6 | -0.6 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 12.9 | 14.6 | 8.8602 | 4.0398 | 17.2 | 30.03 | 22.5065 | -5.3065 | 0 |  |  | 0 | 11.5 | 12.93 | 74.4875 | -62.9875 | 14.5 | 59.8 | 83.7752 | -69.2752 | 1.1 | 2.78 | 9.983 | -8.883 | 0.6 | 2.76 | 6.7322 | -6.1322 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 13.5 | 17.62 | 17.6207 | -4.1207 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 64.33 | 35 | -35 | 0 | 36 | 28 | -28 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 10 | 10 | -2.5 | 17.9 | 17.3913 | 17.3913 | 0.5087 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | -1 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 | 0 |  | 17 | -17 |  |  | 17 | -17 | 17.9 | 14 | 14 | 3.9 | 19.1 | 18 | 20 | -0.9 | 9.3 | 8.78 | 8.78 | 0.52 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 14.3 | 17.69 | 17.69 | -3.39
07/07/2026 | 22:00 | 61.8 | 106.2241 | 155.5175 | -93.7175 | 652.8 | 650 | 650 | 2.8 | 216 | 210.435 | 210.435 | 5.565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 12.091 | 31.0881 | -21.0881 | 82 | 86.4001 | 86.4444 | -4.4444 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181 | 193.14 | 193.14 | -12.14 | 199.8 | 193.14 | 193.14 | 6.66 | 204.7 | 193.14 | 193.14 | 11.56 | 289.6 | 290.58 | 290.58 | -0.98002 | 207.5 | 206.0414 | 206.0414 | 1.4586 | 106.4 | 103.3301 | 103.3301 | 3.0699 | 555.1 | 562.8077 | 554.0608 | 1.0392 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.8 | 123.0052 | 123.0052 | -7.2052 | 7.7 | 7.1721 | 7.1721 | 0.52793 | 5.2 | 3.8512 | 3.8512 | 1.3488 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 54.9 | 55.5718 | 55.5718 | -0.6718 | 81.1 | 80 | 109.6851 | -28.5851 |  |  |  | 0 | 119.8 | 153.1 |  | 119.8 |  | 7.82 | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 448.6 | 160.2968 |  | 448.6 | 35 | 41.0324 | 41.0324 | -6.0324 | 66.3 | 137.911 | 61.8357 | 4.4642 | 23.7 | 22.3309 | 22.3309 | 1.3691 | 17.5 | 18.7007 | 18.217 | -0.71702 | 14.9 | 15.4589 | 15.4589 | -0.55894 | 58.7 | 66.89 | 66.89 | -8.19 | 175.7 | 184.7432 | 184.7432 | -9.0432 | 176.5 | 184.7432 | 184.7432 | -8.2432 | 180.2 | 185.298 | 185.298 | -5.098 | 65.8 | 61.358 | 109.8415 | -44.0415 | 35.6 | 46.8097 | 46.8097 | -11.2097 | 24.4 | 25.4165 | 25.4147 | -1.0147 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.9 | 15.1989 | 15.1989 | 0.70115 | 76.3 | 50.6949 | 35.2656 | 41.0344 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 77.8 | 90.1045 | 141.6183 | -63.8183 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.9 | 72.2075 | 94.9913 | -31.0913 | 25.4 |  | 36.6902 | -11.2902 | 100.3 | 106.63 | 178.62 | -78.32 | 41.6 | 45.2919 | 45.2919 | -3.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.3 | 38.0347 | 97.3127 | -57.0127 | 171.3 | 181.0225 | 181.0225 | -9.7226 | 169.3 | 181.0225 | 181.0225 | -11.7226 | 201.5 | 181.0225 | 181.0225 | 20.4775 | 264.3 | 272.3492 | 272.3492 | -8.0492 | 68.4 | 71.7058 | 71.1024 | -2.7024 |  |  | 35.658 | -35.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 4.7854 | 4.7854 | -2.1854 | 211.8 | 163.7422 | 168.8563 | 42.9437 | 98.7 | 97.3325 | 112.6131 | -13.9131 | 65 | 66.8097 | 66.8097 | -1.8097 | 71.9 | 74.3041 | 78.568 | -6.668 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 | 118.6 | 80.9033 |  | 118.6 | 49.8 | 33.1606 | 33.1606 | 16.6394 | 50.2 | 49.6662 | 33.1606 | 17.0394 | 141.3 | 158.3954 | 151.0888 | -9.7888 | 144.2 | 158.3954 | 151.0888 | -6.8888 | 168.2 | 158.871 | 151.5425 | 16.6575 | 184.9 | 184.7306 | 103.627 | 81.273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.4 | 205.2938 | 205.2938 | 5.1062 | 102.2 | 102.9552 | 102.9552 | -0.75515 | 5.9 | 4.9655 | 4.9655 | 0.93449 | 5.1 | 5.2093 | 5.2093 | -0.10929 | 0 |  |  | 0 | 26.7 | 6.18 | 60.7801 | -34.0801 | 0 |  |  | 0 | 13.2 | 15.82 | 15.8197 | -2.6197 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 20.3376 | 20.3376 | -12.2376 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 1.2 | 1.46 | 2.0227 | -0.82266 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.62 | 0.62 | -0.02 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 17.8 | 6.8719 | 6.8719 | 10.9281 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | 2.33 | 12.0398 | -7.0398 | 15.4 | 55.2 | 39.4033 | -24.0033 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.52 | 2.52 | -0.02 | 16.2 | 17.6615 | 19.6773 | -3.4773 | 1.6 | 1.32 | 1.32 | 0.28 |  |  |  | 0 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7.4 | 7.4 | -0.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 9 | 14.4 | 8.6977 | 0.3023 | 14.6 | 27.13 | 20.2556 | -5.6556 | 0 |  |  | 0 | 10 | 12.51 | 73.571 | -63.571 | 18 | 57.7 | 82.3601 | -64.3601 | 0.6 | 2.68 | 9.748 | -9.148 | 0.9 | 2.32 | 6.264 | -5.364 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 14.3 | 17.62 | 17.6218 | -3.3218 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 53.07 | 32 | -32 | 0 | 32.98 | 27 | -27 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 10 | 10 | -2.5 | 17.9 | 17.3913 | 17.3913 | 0.5087 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | -1 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 0 |  | 17 | -17 |  |  | 17 | -17 | 18 | 14 | 14 | 4 | 19.1 | 18 | 20 | -0.9 | 8.29 | 8.78 | 8.78 | -0.49 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5 | 14.4 | 17.69 | 17.69 | -3.29
07/07/2026 | 22:30 | 64.5 | 93.7593 | 140.1374 | -75.6374 | 655.6 | 650 | 650 | 5.6 | 216.5 | 210.435 | 210.435 | 6.065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 |  | 22.0968 | -11.9968 | 84.8 | 86.4001 | 86.4444 | -1.6444 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.9 | 193.14 | 193.14 | -12.24 | 201.1 | 193.14 | 193.14 | 7.96 | 200.9 | 193.14 | 193.14 | 7.76 | 287.5 | 290.58 | 290.58 | -3.08 | 208.3 | 206.0414 | 206.0414 | 2.2586 | 106.8 | 103.3301 | 103.3301 | 3.4699 | 551.7 | 562.8077 | 562.8077 | -11.1077 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.5 | 123.0052 | 123.0052 | -7.5052 | 8.1 | 7.1721 | 7.1721 | 0.92793 | 5.2 | 3.8512 | 3.8512 | 1.3488 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 54.9 | 55.5718 | 55.5718 | -0.6718 | 81 | 80 | 109.6851 | -28.6851 |  |  |  | 0 | 123.8 | 119.93 |  | 123.8 |  | 7.82 | 7.83 | -7.83 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 449 | 155.4273 |  | 449 | 35 | 41.0324 | 41.0324 | -6.0324 | 58.5 | 127.0595 | 55.4883 | 3.0117 | 24.4 | 22.3309 | 22.3309 | 2.0691 | 17.4 | 18.7007 | 18.217 | -0.81702 | 14.9 | 15.4589 | 15.4589 | -0.55894 | 62.7 | 66.89 | 66.89 | -4.19 | 177.7 | 184.7432 | 184.7432 | -7.0432 | 178.4 | 184.7432 | 184.7432 | -6.3432 | 180.5 | 185.298 | 185.298 | -4.798 | 65.2 | 57.8889 | 66.5557 | -1.3557 | 44.9 | 45 | 46.8097 | -1.9097 | 24.7 | 25.4165 | 22.028 | 2.672 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.1 | 15.1989 | 15.1989 | 0.90115 | 62.3 | 41.4508 | 78.7439 | -16.4439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 78 | 88.2415 | 141.6181 | -63.6181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.3 | 64.8182 | 94.9913 | -30.6913 | 25.6 |  |  | 25.6 | 101.6 | 106.63 | 166.48 | -64.88 | 41.8 | 45.2919 | 45.2919 | -3.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.3 | 33.7933 | 44.3897 | -4.0898 | 170.7 | 181.0225 | 181.0225 | -10.3225 | 168.8 | 181.0225 | 181.0225 | -12.2226 | 200.9 | 181.0225 | 181.0225 | 19.8774 | 264.7 | 272.3492 | 272.3492 | -7.6492 | 69.7 | 71.7058 | 71.1024 | -1.4024 |  |  | 35.658 | -35.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 4.7854 | 4.7854 | -2.1854 | 163.1 | 107.394 | 134.883 | 28.217 | 94.6 | 100.5947 | 108.4526 | -13.8526 | 65.3 | 66.8097 | 66.8097 | -1.5097 | 71.9 | 77.49 | 78.568 | -6.668 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 118.9 | 99.2299 |  | 118.9 | 49.6 |  | 33.1606 | 16.4394 | 50.2 | 49.6662 | 33.1606 | 17.0394 | 141.6 | 158.3954 | 151.0888 | -9.4888 | 144.4 | 158.3954 | 151.0888 | -6.6888 | 168.7 | 158.871 | 151.5425 | 17.1575 | 185.1 | 184.7306 | 103.627 | 81.473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 205.2938 | 205.2938 | 4.3062 | 102 | 102.9552 | 102.9552 | -0.95515 | 5.9 | 4.9655 | 4.9655 | 0.93449 | 5.1 | 5.2093 | 5.2093 | -0.10929 | 0 |  |  | 0 | 19.4 | 5.74 | 59.9909 | -40.5909 | 0 |  |  | 0 | 13.9 | 15.81 | 15.8104 | -1.9104 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 20.3376 | 20.3376 | -12.2376 | 9.9 | 0.8 |  | 9.9 | 1 |  | 1.4377 | -0.43767 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.62 | 0.62 | -0.02 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 18.2 | 6.8719 | 6.8719 | 11.3281 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 2.2 | 11.4832 | -7.5832 | 8.8 | 53.6 | 37.2502 | -28.4502 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.52 | 2.52 | -0.02 | 15 | 15.9605 | 19.6773 | -4.6773 | 1.5 | 1.32 | 1.32 | 0.18 |  |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7.4 | 7.4 | -0.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 7.4 | 14.3 | 9.755 | -2.355 | 6 | 24.59 | 17.7873 | -11.7873 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 11.6 | 61.8291 | -51.3291 | 21.7 | 55.6 | 73.078 | -51.378 | 1.5 | 2.58 | 6.3905 | -4.8905 | 0.9 | 2.29 | 3.3761 | -2.4761 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 14.8 | 17.66 | 17.6653 | -2.8653 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 41.81 | 29 | -29 | 0 | 29.96 | 25 | -25 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 10 | 10 | -2.5 | 17.9 | 17.3913 | 17.3913 | 0.5087 | 7.6 | 8.5 | 8.5 | -0.9 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 0 |  | 17 | -17 |  |  | 17 | -17 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 | 19.1 | 18 | 20 | -0.9 | 8.08 | 8.78 | 8.78 | -0.7 | 10 | 11 | 11 | -1 | 14.6 | 17.69 | 17.69 | -3.09
07/07/2026 | 23:00 | 67 | 82.5604 | 108.2064 | -41.2064 | 658.4 | 650 | 650 | 8.4 | 216.8 | 210.435 | 210.435 | 6.365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.5 |  | 20.9976 | -10.4976 | 85.9 | 86.4001 | 86.4444 | -0.5444 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 182.1 | 193.14 | 193.14 | -11.04 | 200.3 | 193.14 | 193.14 | 7.16 | 203.5 | 193.14 | 193.14 | 10.36 | 290.1 | 290.58 | 290.58 | -0.48002 | 208 | 206.0414 | 206.0414 | 1.9586 | 106.8 | 103.3301 | 103.3301 | 3.4699 | 463.6 | 562.8077 | 554.0608 | -90.4608 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121 | 123.0052 | 123.0052 | -2.0052 | 8.2 | 7.1721 | 7.1721 | 1.0279 | 5.3 | 3.8512 | 3.8512 | 1.4488 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 54.9 | 55.5718 | 55.5718 | -0.6718 | 81 | 80 | 109.6849 | -28.6849 |  |  |  | 0 | 103.1 |  |  | 103.1 |  | 6.6 | 6.4 | -6.4 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 388.2 | 145.1488 |  | 388.2 | 35.8 | 41.0324 | 41.0324 | -5.2324 | 73.7 |  | 62.1767 | 11.5233 | 25.1 | 22.3309 | 22.3309 | 2.7691 | 17.5 | 18.7007 | 18.217 | -0.71702 | 14.8 | 15.4589 | 15.4589 | -0.65894 | 60.1 | 66.89 | 66.89 | -6.79 | 178.8 | 184.7432 | 184.7432 | -5.9432 | 179.3 | 184.7432 | 184.7432 | -5.4432 | 180.7 | 185.298 | 185.298 | -4.598 | 66.6 | 50.0087 | 60.6959 | 5.9041 | 29 | 45 | 46.8097 | -17.8097 | 18.9 | 25.4165 | 25.4147 | -6.5146 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.8 | 15.1989 | 15.1989 | 0.60115 | 26.2 | 41.4508 | 62.6605 | -36.4605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 78.2 | 88.2415 | 79.9716 | -1.7716 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.9 | 64.8182 | 94.9901 | -30.0901 | 25 |  |  | 25 | 101.2 | 176.21 | 121.93 | -20.73 | 41.8 | 45.2919 | 45.2919 | -3.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.7 | 24.1587 | 37.2253 | 3.4747 | 170.8 | 181.3639 | 181.3639 | -10.5639 | 168.6 | 181.3639 | 181.3639 | -12.7639 | 200.9 | 181.3639 | 181.3639 | 19.5361 | 263.9 | 272.8628 | 272.8628 | -8.9628 | 69.9 | 71.7058 | 71.1024 | -1.2024 |  |  | 35.658 | -35.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 4.7854 | 4.7854 | -2.1854 | 79.4 | 168.3389 | 155.5657 | -76.1657 | 73.5 | 92.5593 | 74.822 | -1.3219 | 65.8 | 66.8097 | 66.8097 | -1.0097 | 72 | 72.4193 | 67.1856 | 4.8144 | 30.8 | 29.8068 | 29.8068 | 0.99324 | 118.7 | 67.3575 |  | 118.7 | 49.5 |  | 33.1606 | 16.3394 | 50.2 | 42.669 | 33.1606 | 17.0394 | 141.1 | 158.3954 | 151.0888 | -9.9888 | 144.1 | 158.3954 | 151.0888 | -6.9888 | 169.4 | 158.871 | 151.5425 | 17.8575 | 185.2 | 184.7306 | 103.627 | 81.573 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.8 | 205.2938 | 205.2938 | 4.5062 | 101.9 | 102.9552 | 102.9552 | -1.0552 | 5.9 | 4.9655 | 4.9655 | 0.93449 | 5.2 | 5.2093 | 5.2093 | -0.00929 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 4.78 | 58.0845 | -43.9845 | 0 |  |  | 0 | 11.9 | 15.8 | 15.8012 | -3.9012 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 20.3376 | 20.3376 | -11.9376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1.1 |  | 1.3661 | -0.26615 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.62 | 0.62 | -0.02 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 18.3 | 6.8719 | 6.8719 | 11.4281 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 1.92 | 10.8953 | -7.6953 | 8.4 | 55.65 | 34.6693 | -26.2693 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.52 | 2.52 | -0.02 | 15 | 15.9605 | 19.6773 | -4.6773 | 1.5 | 1.32 | 1.32 | 0.18 |  |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | -0.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 7.5 | 14.2 | 10.1481 | -2.6481 | 4.8 | 22.09 | 16.2793 | -11.4793 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 10.68 | 58.4828 | -44.3828 | 28.6 | 53.4 | 71.2301 | -42.6301 | 1.6 | 2.54 | 5.9159 | -4.3159 | 1.7 | 2.23 | 3.1497 | -1.4497 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | -0.6 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 14.4 | 17.71 | 17.7087 | -3.3087 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 18.6 | 36.7 | 26 | -7.4 | 14 | 27.47 | 21 | -7 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 10 | 10 | -2.5 | 17.9 | 17.3913 | 17.3913 | 0.5087 | 7.9 | 8.5 | 8.5 | -0.6 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 0 |  | 17 | -17 |  |  | 17 | -17 | 19.1 | 14 | 14 | 5.1 | 19.1 | 18 | 20 | -0.9 | 7.53 | 8.78 | 8.78 | -1.25 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 14.5 | 17.69 | 17.69 | -3.19
07/07/2026 | 23:30 | 64.6 | 66.7064 | 124.6286 | -60.0286 | 654.1 | 650 | 650 | 4.1 | 216.1 | 210.435 | 210.435 | 5.665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.2 |  | 10.3627 | -0.1627 | 87.2 | 86.4001 | 86.4444 | 0.7556 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.5 | 193.14 | 193.14 | -11.64 | 197.1 | 193.14 | 193.14 | 3.96 | 197.9 | 193.14 | 193.14 | 4.76 | 286.8 | 290.58 | 290.58 | -3.78 | 207 | 206.0414 | 206.0414 | 0.95856 | 106.6 | 103.3301 | 103.3301 | 3.2699 | 298.7 | 562.8077 | 562.8077 | -264.1077 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.2 | 123.0052 | 123.0052 | -3.8052 | 7.9 | 7.1721 | 7.1721 | 0.72793 | 5.2 | 3.8512 | 3.8512 | 1.3488 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 54.4 | 55.5718 | 55.5718 | -1.1718 | 79.2 | 80 | 109.6851 | -30.4851 |  |  |  | 0 | 62.2 |  |  | 62.2 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 300.3 | 210.0105 |  | 300.3 | 36 | 41.0324 | 41.0324 | -5.0324 | 31.4 |  | 45.0001 | -13.6001 | 22.6 | 22.3309 | 22.3309 | 0.2691 | 17.4 | 18.7007 | 18.217 | -0.81702 | 14.8 | 15.4589 | 15.4589 | -0.65894 | 59.9 | 66.89 | 66.89 | -6.99 | 177.3 | 184.7432 | 184.7432 | -7.4432 | 177.3 | 184.7432 | 184.7432 | -7.4432 | 180.5 | 185.298 | 185.298 | -4.798 | 67.6 | 76.0331 | 51.0494 | 16.5506 | 25.3 | 45 | 45 | -19.7 | 26.3 | 25.4165 | 25.4147 | 0.88535 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.6 | 15.1989 | 15.1989 | 1.4011 | 25.3 | 78.744 | 89.3719 | -64.0719 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 80.6 | 88.2415 | 119.221 | -38.621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.4 | 60.6045 | 94.9913 | -30.5913 | 0 |  |  | 0 | 99.6 |  |  | 99.6 | 41.6 | 45.2919 | 45.2919 | -3.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.4 | 55.9772 | 25.4311 | 14.9689 | 170.1 | 181.5302 | 181.5302 | -11.4302 | 167.7 | 181.5302 | 181.5302 | -13.8302 | 198.8 | 181.5302 | 181.5302 | 17.2698 | 262.8 | 273.113 | 273.113 | -10.313 | 69.5 | 71.7058 | 71.1024 | -1.6024 |  |  | 35.658 | -35.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 4.7854 | 4.7854 | -2.1854 | 44.7 | 113.7163 | 68.4008 | -23.7008 | 79.5 | 92.5593 | 112.614 | -33.114 | 65.1 | 66.8097 | 66.8097 | -1.7097 | 74.9 | 72.4192 | 78.5679 | -3.6679 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 118.5 | 67.3575 |  | 118.5 | 49.4 |  | 33.1606 | 16.2394 | 50.2 |  |  | 50.2 | 141.5 | 158.3954 | 151.0888 | -9.5888 | 144.3 | 158.3954 | 151.0888 | -6.7888 | 169.5 | 158.871 | 151.5425 | 17.9575 | 185.2 | 184.7306 | 103.627 | 81.573 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 205.2938 | 205.2938 | 4.9062 | 102 | 102.9552 | 102.9552 | -0.95515 | 5.8 | 4.9655 | 4.9655 | 0.83449 | 5.3 | 5.2093 | 5.2093 | 0.09071 | 0 |  |  | 0 | 24.6 | 3.82 | 57.794 | -33.194 | 0 |  |  | 0 | 15.3 | 15.8 | 15.8018 | -0.5018 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 20.3376 | 20.3376 | -12.1376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1.1 |  |  | 1.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.62 | 0.62 | -0.02 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18.1 | 6.8719 | 6.8719 | 11.2281 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 1.64 | 10.4836 | -5.0836 | 12.5 | 53.29 | 32.6744 | -20.1744 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.52 | 2.52 | -0.02 | 15 | 14.9906 | 19.6773 | -4.6773 | 1.5 | 1.28 | 1.28 | 0.22 |  |  |  | 0 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | -0.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 9.4 | 13.9 | 10.5548 | -1.1548 | 4.6 | 20.49 | 15.1489 | -10.5489 | 0 |  |  | 0 | 17.4 | 10.27 | 54.0076 | -36.6076 | 30.6 | 50.5 | 67.0656 | -36.4656 | 2.7 | 2.54 | 5.5799 | -2.8799 | 2.1 | 2.17 | 2.8597 | -0.7597 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | -0.6 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 14.9 | 17.69 | 17.6916 | -2.7916 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 72 | 32.37 | 24 | 48 | 93.6 | 25.76 | 19 | 74.6 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 10 | 10 | -2.5 | 17.8 | 17.3913 | 17.3913 | 0.4087 | 8 | 8.5 | 8.5 | -0.5 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 0 |  | 17 | -17 |  |  | 17 | -17 | 18.1 | 14 | 14 | 4.1 | 19.1 | 18 | 20 | -0.9 | 8.06 | 8.78 | 8.78 | -0.72 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 15.4 | 17.69 | 17.69 | -2.29
08/07/2026 | 00:00 | 58.3 | 46.4287 | 94.9766 | -36.6766 | 659.4 | 650 | 650 | 9.4 | 217.1 | 210.435 | 210.435 | 6.665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 88.1 | 86.4001 | 86.4444 | 1.6556 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 181.1 | 193.14 | 193.14 | -12.04 | 199.3 | 193.14 | 193.14 | 6.16 | 199.9 | 193.14 | 193.14 | 6.76 | 289.4 | 290.58 | 290.58 | -1.18 | 206.6 | 206.0414 | 206.0414 | 0.55856 | 106.4 | 103.3301 | 103.3301 | 3.0699 | 397.6 | 562.8077 | 545.5704 | -147.9704 | 4.2 | 3.8976 | 3.8976 | 0.30241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.5 | 123.0052 | 123.0052 | -7.5052 | 8.1 | 7.1721 | 7.1721 | 0.92793 | 5.3 | 3.8512 | 3.8512 | 1.4488 | 22.6 | 22.2809 |  | 22.6 | 55 | 55.5718 | 55.5718 | -0.5718 | 81.5 | 80 | 104.092 | -22.592 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 152.7146 |  | 0 | 34.5 | 41.0324 | 41.0324 | -6.5324 | 30.8 |  | 61.1294 | -30.3294 | 21.9 | 22.3309 | 22.3309 | -0.4309 | 17.6 | 18.7007 | 18.217 | -0.61702 | 14.8 | 15.4589 | 15.4589 | -0.65894 | 62.1 | 66.89 | 66.89 | -4.79 | 176.5 | 184.7432 | 184.7432 | -8.2432 | 176.7 | 184.7432 | 184.7432 | -8.0432 | 181.9 | 185.298 | 185.298 | -3.398 | 66.6 | 43.8103 | 43.8103 | 22.7897 | 41.4 | 46.8097 | 45 | -3.6 | 26 | 25.4165 | 25.4147 | 0.58535 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.3 | 15.1989 | 15.1989 | 1.1012 | 25.7 | 51.8914 | 20.7254 | 4.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 79.5 | 88.2415 | 74.8123 | 4.6877 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64 | 12.1386 | 82.1394 | -18.1394 | 0 |  |  | 0 | 100.8 |  |  | 100.8 | 41.8 | 45.2919 | 45.2919 | -3.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 | 16.5803 | 16.5803 | 23.6197 | 169.4 | 181.5302 | 181.5302 | -12.1302 | 167.1 | 181.5302 | 181.5302 | -14.4302 | 199.3 | 181.5302 | 181.5302 | 17.7698 | 262.4 | 273.113 | 273.113 | -10.7129 | 68.6 | 71.7058 | 71.1024 | -2.5024 |  |  | 35.658 | -35.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 4.7854 | 4.7854 | -2.1854 | 97.1 | 162.3628 | 111.8127 | -14.7127 | 87.5 | 92.5593 | 90.1654 | -2.6654 | 65 | 66.8097 | 66.8097 | -1.8097 | 74 | 72.4192 | 73.3716 | 0.62836 | 30.3 | 29.8068 | 29.8068 | 0.49324 | 118.6 | 67.3575 |  | 118.6 | 49.6 |  | 33.1606 | 16.4394 | 50.2 |  |  | 50.2 | 141.3 | 158.3954 | 153.0601 | -11.7601 | 144.4 | 158.3954 | 153.0601 | -8.6601 | 169.3 | 158.871 | 153.5198 | 15.7802 | 185 | 184.7306 | 103.627 | 81.373 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.4 | 205.2938 | 205.2938 | 5.1062 | 102.1 | 102.9552 | 102.9552 | -0.85515 | 5.9 | 4.9655 | 4.9655 | 0.93449 | 5.2 | 5.2093 | 5.2093 | -0.00929 | 0 |  |  | 0 | 31.1 | 3.38 | 57.3403 | -26.2403 | 0 |  |  | 0 | 15.4 | 15.8 | 15.8025 | -0.4025 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 20.3376 | 20.3376 | -12.2376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.62 | 0.62 | -0.02 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18 | 6.8719 | 6.8719 | 11.1281 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 1.44 | 10.1093 | -2.4093 | 17.7 | 50.93 | 31.2047 | -13.5047 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.52 | 2.52 | -0.42 | 15.2 | 3.8342 | 19.6773 | -4.4773 | 1.4 | 1.28 | 1.28 | 0.12 |  |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | -0.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 9.6 | 13.6 | 10.2108 | -0.6108 | 6.3 | 18.88 | 14.3657 | -8.0657 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 10.06 | 52.5212 | -31.6212 | 0 | 47.5 | 64.136 | -64.136 | 3.7 | 2.53 | 5.1126 | -1.4126 | 1.5 | 2.14 | 2.8664 | -1.3664 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 4.4 | 4 | 4 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 15.6 | 17.67 | 17.6745 | -2.0745 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 73.1 | 28.05 | 23 | 50.1 | 88.7 | 24.05 | 19 | 69.7 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 1.2 | 1.15 | 1.15 | 0.05 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 10 | 10 | -2.5 | 17.9 | 17.3913 | 17.3913 | 0.5087 | 8 | 8.5 | 8.5 | -0.5 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 0 |  | 17 | -17 |  |  | 17 | -17 | 18.8 | 14 | 14 | 4.8 | 19.1 | 18 | 20 | -0.9 | 8.62 | 8.78 | 8.78 | -0.16 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 12.2 | 17.69 | 17.69 | -5.49
EJEC (MWh) |  | 1643.55 | 1416.6692 | 1897.6249 |  | 15602.4 | 15600 | 15600 |  | 5163.8 | 5050.4405 | 5050.4405 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 460.5 | 318.977 | 560.1024 |  | 2075.7 | 2074.4885 | 2074.6656 |  | 0 | 0 | 0 |  | 385.35 | 234.3428 | 907.565 |  | 4344.25 | 4596.6747 | 4591.9204 |  | 4744.35 | 4596.6747 | 4591.9204 |  | 4761.45 | 4596.6747 | 4591.9204 |  | 6839.9 | 6915.7177 | 6908.5648 |  | 4957.15 | 4944.9945 | 4944.9945 |  | 2556.2 | 2479.9222 | 2479.9222 |  | 9653.25 | 9246.3284 | 8362.2386 |  | 99.95 | 93.5422 | 93.5422 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2839.9 | 2952.1253 | 2952.1253 |  | 186 | 172.1297 | 172.1297 |  | 122.5 | 92.4298 | 92.4298 |  | 538.5 | 501.3191 | 349.4982 |  | 1320.8 | 1127.0254 | 1302.4777 |  | 1988.9 | 1755.083 | 2139.3362 |  | 0 | 0 | 0 |  | 566 | 1163.85 | 367.26 |  | 0 | 56.285 | 170.08 |  | 156 | 153.36 | 134.19 |  | 4080.9 | 2120.476 | 1687.2223 |  | 895.3 | 984.778 | 984.7779 |  | 1345.65 | 1379.1179 | 1694.609 |  | 614.15 | 535.9416 | 535.9416 |  | 420.25 | 446.6059 | 437.2085 |  | 361.7 | 371.0146 | 371.0146 |  | 1482.65 | 1605.359 | 1605.359 |  | 4240.2 | 4392.0449 | 4353.2102 |  | 4250.5 | 4392.0449 | 4353.2102 |  | 4352.05 | 4405.2343 | 4366.283 |  | 2072.5 | 2082.5465 | 2050.9008 |  | 947.7 | 1105.8274 | 1113.0857 |  | 615.4 | 603.0368 | 592.9768 |  | 81.6 | 0 | 0 |  | 223.85 | 235.5822 | 235.5822 |  | 1343.75 | 1262.9166 | 1421.0763 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 159.6 | 165.0888 | 165.0888 |  | 1786.5 | 1589.9401 | 1795.4937 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1549.05 | 1427.8975 | 1441.1169 |  | 202.3 | 138.6173 | 436.8156 |  | 2775.7 | 2913.35 | 2567.435 |  | 1022.55 | 1024.6675 | 791.271 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1548.8 | 1658.5904 | 1619.8992 |  | 4084.65 | 4307.562 | 4273.1037 |  | 4035.55 | 4307.562 | 4273.1037 |  | 4723.85 | 4307.562 | 4273.1037 |  | 6285.4 | 6480.7464 | 6428.9038 |  | 1442.15 | 918.8226 | 927.9381 |  | 0 | 0 | 356.2858 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 146.1 | 140 | 140 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 62.4 | 114.8484 | 114.8484 |  | 3079.25 | 3295.9294 | 3224.879 |  | 2117.95 | 2129.8007 | 2163.9668 |  | 1539.45 | 1603.4318 | 1603.4318 |  | 1720.2 | 1692.4672 | 1688.8679 |  | 712.15 | 709.1818 | 704.9016 |  | 697.35 | 649.4659 | 0 |  | 356.65 | 185.0517 | 248.7046 |  | 329.1 | 145.5001 | 198.9637 |  | 3384.7 | 3793.4862 | 3676.3453 |  | 3452.8 | 3793.4862 | 3676.3453 |  | 4041.65 | 3804.878 | 3687.3854 |  | 4109 | 2586.229 | 886.4965 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4954.8 | 4836.8153 | 4836.8152 |  | 2415 | 2425.6701 | 2425.6701 |  | 155.4 | 69.5171 | 69.5171 |  | 122.4 | 125.023 | 125.023 |  | 8.2 | 8.3805 | 8.3805 |  | 1055.35 | 1230.1551 | 1485.6681 |  | 590.95 | 470.08 | 470.08 |  | 307.75 | 390.6841 | 395.5367 |  | 1.7 | 2.1 | 2.1 |  | 194.5 | 488.1029 | 488.1024 |  | 183.3 | 108.7595 | 0 |  | 39.4 | 27.8672 | 34.665 |  | 1500.35 | 1455.15 | 1532.7632 |  | 751.7 | 773.485 | 817.26 |  | 10.45 | 15.08 | 15.08 |  | 36.9 | 36 | 36 |  | 60.1 | 60 | 60 |  | 439.15 | 164.9252 | 164.9258 |  | 82.2 | 76.8 | 76.8 |  | 69.4 | 74.4 | 74.4 |  | 87.55 | 84 | 84 |  | 360 | 347.826 | 347.826 |  | 112.1 | 116.3675 | 116.3675 |  | 139.85 | 144.4375 | 144.4375 |  | 288.15 | 277.4601 | 312.3963 |  | 728 | 1089.3298 | 983.9211 |  | 125.1 | 102.7157 | 102.7157 |  | 58.2 | 60.48 | 60.48 |  | 370 | 351.5515 | 359.2239 |  | 29.3 | 28.7 | 28.7 |  | 0 | 0 | 0 |  | 136.25 | 134.4 | 134.4 |  | 1.75 | 2.9506 | 2.9506 |  | 173.1 | 177.6 | 177.6 |  | 75.05 | 86.4 | 86.4 |  | 90.75 | 84 | 84 |  | 134.1 | 120 | 120 |  | 249.3 | 310.7036 | 281.0007 |  | 314.8 | 710.6747 | 656.4226 |  | 259.5 | 248.0129 | 248.0129 |  | 661.8 | 1099.1757 | 1772.9423 |  | 823.3 | 1311.0918 | 1797.3854 |  | 89.85 | 141.1641 | 239.5762 |  | 74.75 | 155.3045 | 169.6128 |  | 344.75 | 324.675 | 324.675 |  | 157.3 | 144 | 144 |  | 53 | 60 | 60 |  | 168.95 | 180 | 180 |  | 92.85 | 96 | 96 |  | 105.45 | 96 | 96 |  | 109.3 | 108 | 108 |  | 315.45 | 413.9 | 422.7033 |  | 1745.1 | 1867.14 | 1867.14 |  | 116.15 | 102.4106 | 102.4106 |  | 1030.15 | 1041 | 1041 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 897.65 | 1159.755 | 1133 |  | 948.6 | 1196.14 | 1220 |  | 776.2 | 749.52 | 749.52 |  | 108.05 | 108 | 108 |  | 57.25 | 55.2 | 55.2 |  | 28.8 | 27.6 | 27.6 |  | 33.6 | 33.6 | 33.6 |  | 107.1275 | 103.9141 | 103.9141 |  | 206.35 | 240 | 240 |  | 433.1 | 417.3912 | 417.3912 |  | 196.1 | 204 | 204 |  | 213.2 | 256.8 | 256.8 |  | 7.85 | 25.5 | 408 |  | 0 | 25.5 | 408 |  | 431.65 | 336 | 336 |  | 402.45 | 282 | 480 |  | 189.01 | 105.36 | 105.36 |  | 254.75 | 264 | 264 |  | 316.65 | 424.56 | 424.56

## COSTO_OPE_EJEC
martes, 7 de Julio del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 12857866 y resultó S/. 2890553 (29.00% ) menor que el correspondiente al martes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
MAR 30 | 9967313.472 | 10105997.461 | -1.372%
MIE 1 | 10483737.4627 | 9707652.4079 | 7.995%
JUE 2 | 11259129.8589 | 10711930.8699 | 5.108%
VIE 3 | 9854878.292 | 10303853.5971 | -4.357%
SAB 4 | 9942155.7506 | 8710778.8932 | 14.14%
DOM 5 | 8619877.2849 | 10707193.0628 | -19.49%
LUN 6 | 10806694.965 | 12398899.1369 | -12.84%
MAR 7 | 12857866.2193 | 12361109.2018 | 4.019%

## CALIFICA_OPE_UG
martes, 7 de Julio del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 07/07/2026 00:00:00 | 08/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 07/07/2026 01:35:00 | 08/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 07/07/2026 00:00:00 | 08/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 07/07/2026 00:00:00 | 08/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 07/07/2026 00:00:00 | 08/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 07/07/2026 00:00:00 | 08/07/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 07/07/2026 00:00:00 | 08/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 07/07/2026 00:00:00 | 08/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 07/07/2026 00:00:00 | 07/07/2026 01:08:00 |  | 07/07/2026 01:03:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 07/07/2026 09:54:00 | 07/07/2026 12:59:00 | 07/07/2026 09:36:00 | 07/07/2026 12:51:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 07/07/2026 20:42:00 | 07/07/2026 23:03:00 | 07/07/2026 20:25:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | CENTRAL | MALACAS3 TG5 - D2 | 07/07/2026 00:00:00 | 07/07/2026 01:59:00 | 06/07/2026 23:59:00 | 07/07/2026 01:46:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | SEGURIDAD(R. POR PRUEBAS)
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | CENTRAL | MALACAS3 TG5 - D2 | 07/07/2026 06:51:00 | 08/07/2026 00:00:00 | 07/07/2026 06:24:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | SEGURIDAD(R. POR PRUEBAS) | A las 08:10 h, S/C generar a 150 MW.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 07/07/2026 00:00:00 | 08/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 07/07/2026 00:00:00 | 07/07/2026 08:11:00 |  | 07/07/2026 07:57:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 07/07/2026 11:11:00 | 08/07/2026 00:00:00 | 07/07/2026 10:51:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 07/07/2026 00:00:00 | 08/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 07/07/2026 17:25:00 | 07/07/2026 18:03:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 07/07/2026 00:00:00 | 08/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 07/07/2026 00:00:00 | 08/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 07/07/2026 16:58:00 | 08/07/2026 00:00:00 | 07/07/2026 16:51:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 07/07/2026 17:29:00 | 08/07/2026 00:00:00 | 07/07/2026 17:22:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 07/07/2026 18:12:00 | 08/07/2026 00:00:00 | 07/07/2026 16:31:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 07/07/2026 00:00:00 | 07/07/2026 07:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 07/07/2026 07:43:00 | 07/07/2026 10:11:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 07/07/2026 10:11:00 | 07/07/2026 12:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 07/07/2026 12:03:00 | 07/07/2026 13:28:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 07/07/2026 13:28:00 | 08/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 07/07/2026 00:00:00 | 08/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 07/07/2026 00:00:00 | 08/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 07/07/2026 00:00:00 | 08/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G2 | DONA CATALINA - BIOGAS | 07/07/2026 00:00:00 | 08/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 07/07/2026 00:00:00 | 08/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 07/07/2026 18:50:00 | 07/07/2026 23:47:00 | 07/07/2026 18:31:00 | 07/07/2026 23:43:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | SEGURIDAD(R. POR PRUEBAS) | A las 23:27 h, S/C generar a mínima
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 07/07/2026 00:00:00 | 07/07/2026 05:02:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 07/07/2026 05:02:00 | 08/07/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 07/07/2026 05:35:00 | 07/07/2026 06:47:00 | 07/07/2026 05:13:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 07/07/2026 06:47:00 | 07/07/2026 16:58:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | A las 06:47 h, S/C generar a mínima por disponibilidad de gas.

## CONGESTION_SIST_TRANS
martes, 7 de Julio del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
martes, 7 de Julio del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 24.5184 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.4508 | 10.2161 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.746 | 1 | 0 | 20.7978 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.1296 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.3627 | 2.554 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.6865 | 1 | 0 | 5.1994 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.1296 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.3627 | 2.554 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.6865 | 1 | 0 | 5.1994 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.1296 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.3627 | 2.554 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.6865 | 1 | 0 | 5.1994 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.1296 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.3627 | 2.554 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.6865 | 1 | 0 | 5.1994 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 6.5251 | 1 | 0 | 6.5251 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 6.5251 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 6.5251 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.9858 | 1 | 0 | 6.3089 | 1 | 0 | 6.3096 | 1 | 0 | 6.5251 | 1 | 0 | 6.5251 | 1 | 0 | 6.5251 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5251 | 1 | 0 | 6.5251 | 1 | 0 | 6.5251 | 1 | 0 | 6.5251 | 1 | 0 | 6.5251 | 1 | 0 | 6.5251 | 1 | 0 | 6.2564 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5251 | 1 | 0 | 6.5251 | 1 | 0 | 6.5251 | 1 | 0 | 6.5251 | 1 | 0 | 6.2669 | 1 | 0 | 6.525 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.525 | 1 | 0 | 6.2527 | 1 | 0 | 6.3428 | 1 | 0 | 6.2425 | 1 | 0 | 6.2451 | 1 | 0 | 6.2615 | 1 | 0 | 6.2442 | 1 | 0 | 6.2514 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 6.5251 | 1 | 0 | 6.5251 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 6.5251 | 1 | 0 | 7.9755 | 1 | 0 | 6.5251 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.9858 | 1 | 0 | 6.3089 | 1 | 0 | 6.3096 | 1 | 0 | 6.5251 | 1 | 0 | 6.5251 | 1 | 0 | 6.5251 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5251 | 1 | 0 | 6.5251 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.2564 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5251 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.2669 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.2527 | 1 | 0 | 6.3428 | 1 | 0 | 6.2425 | 1 | 0 | 6.2451 | 1 | 0 | 6.2615 | 1 | 0 | 6.2442 | 1 | 0 | 6.2514 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5251 | 1 | 0 | 6.5251 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5251 | 1 | 0 | 6.5251 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.5251 | 1 | 0 | 6.5251 | 1 | 0 | 6.5251 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.525 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.525 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 126.5984 | 0 | 1 | 126.5984 | 0 | 1 | 125.9712 | 0 | 1 | 126.5984 | 0 | 1 | 120.1631 | 6 | 1 | 55.4813 | 0 | 1 | 115 | 10.8139 | 1 | 124.2156 | 0 | 1 | 117.4988 | 7.121 | 1 | 120.1478 | 6 | 1 | 125.1474 | 0 | 1 | 125.1534 | 0 | 1 | 125.3199 | 0 | 1 | 117.0005 | 8.9486 | 1 | 125.3167 | 0 | 1 | 106.001 | 19.2041 | 1 | 126.3912 | 0 | 1 | 106.0001 | 19.2051 | 1 | 123.3823 | 0 | 1 | 124.2909 | 0 | 1 | 117 | 8.9492 | 1 | 117 | 8.9493 | 1 | 88 | 35.9879 | 1 | 107.2552 | 0 | 1 | 103.9348 | 0 | 1 | 112.7369 | 0 | 1 | 111.8759 | 0 | 1 | 107.3023 | 0 | 1 | 126.5984 | 0 | 1 | 123.7996 | 0 | 1 | 114.17 | 0 | 1 | 123.1001 | 0 | 1 | 125.9687 | 0 | 1 | 104.5349 | 0 | 1 | 77 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 77 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 107.4508 | 0 | 1 | 54.7853 | 7.9039 | 1 | 108.6784 | 12.5267 | 1 | 96.858 | 11.6537 | 1 | 94.1824 | 0 | 1 | 99.2447 | 7.6778 | 1 | 108.1639 | 0 | 1 | 109.1551 | 0 | 1 | 88 | 35.9879 | 1 | 107.4385 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 62.7356 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 56.6139 | 6 | 1 | 55.4813 | 0 | 1 | 51.4509 | 10.8139 | 1 | 61.858 | 0 | 1 | 54.6821 | 7.121 | 1 | 56.6063 | 6 | 1 | 62.3238 | 0 | 1 | 62.3268 | 0 | 1 | 62.41 | 0 | 1 | 53.4514 | 8.9486 | 1 | 62.4084 | 0 | 1 | 42.4519 | 19.2041 | 1 | 62.9456 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 61.4415 | 0 | 1 | 61.8957 | 0 | 1 | 53.4508 | 8.9492 | 1 | 53.4508 | 8.9493 | 1 | 24.4508 | 35.9879 | 1 | 53.3948 | 0 | 1 | 51.7392 | 0 | 1 | 56.1267 | 0 | 1 | 55.6973 | 0 | 1 | 53.4182 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 61.6501 | 0 | 1 | 56.8415 | 0 | 1 | 61.3005 | 0 | 1 | 62.7344 | 0 | 1 | 52.0405 | 0 | 1 | 38.3469 | 0 | 1 | 31.7746 | 0 | 1 | 38.5 | 0 | 1 | 31.5246 | 0 | 1 | 53.7254 | 0 | 1 | 27.3927 | 3.952 | 1 | 54.3392 | 6.2634 | 1 | 48.429 | 5.8269 | 1 | 47.0912 | 0 | 1 | 49.6224 | 3.8389 | 1 | 54.082 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.2356 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 62.3576 | 0 | 1 | 62.8167 | 0 | 1 | 63.5415 | 0 | 1 | 62.8236 | 0 | 1 | 62.8266 | 0 | 1 | 62.9099 | 0 | 1 | 63.5491 | 0 | 1 | 62.9083 | 0 | 1 | 63.549 | 0 | 1 | 63.4456 | 0 | 1 | 42.951 | 19.2051 | 1 | 61.9408 | 0 | 1 | 62.3953 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 53.8604 | 0 | 1 | 52.1957 | 0 | 1 | 56.6102 | 0 | 1 | 56.1785 | 0 | 1 | 53.8841 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 62.1495 | 0 | 1 | 57.3285 | 0 | 1 | 61.7996 | 0 | 1 | 63.2343 | 0 | 1 | 52.4944 | 0 | 1 | 38.6531 | 0 | 1 | 31.7746 | 0 | 1 | 38.5 | 0 | 1 | 31.5246 | 0 | 1 | 53.7254 | 0 | 1 | 27.3927 | 3.952 | 1 | 54.3392 | 6.2634 | 1 | 48.429 | 5.8269 | 1 | 47.0912 | 0 | 1 | 49.6224 | 3.8389 | 1 | 54.082 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 41.114 | 55.5933 | 1 | 45 | 51.9701 | 1 | 30.2704 | 60 | 1 | 45 | 43.6352 | 1 | 44.9601 | 60 | 1 | 36.3566 | 0 | 1 | 45 | 60 | 1 | 43.2225 | 58.6803 | 1 | 43.6475 | 59.9999 | 1 | 44.9847 | 59.9859 | 1 | 43.7723 | 59.4391 | 1 | 43.7774 | 59.4381 | 1 | 82.64 | 98.1551 | 1 | 89.9998 | 89.2065 | 1 | 76.6723 | 104.1551 | 1 | 89.9997 | 85.476 | 1 | 80.811 | 95.6802 | 1 | 90 | 77.4781 | 1 | 85.3325 | 89.1552 | 1 | 84.1523 | 89.1552 | 1 | 90 | 93.5229 | 1 | 90 | 89.6214 | 1 | 90 | 23.6352 | 1 | 73.4781 | 89.6214 | 1 | 71.0483 | 42.8348 | 1 | 67.9119 | 52.6801 | 1 | 68.8041 | 45.7809 | 1 | 73.5116 | 43.6801 | 1 | 46.6602 | 45.1855 | 1 | 46.0224 | 22.4796 | 1 | 66.4432 | 17.7303 | 1 | 56.6903 | 32.73 | 1 | 52.5717 | 36.9971 | 1 | 76.354 | 58.1552 | 1 | 90 | 72.9347 | 1 | 90 | 82.4247 | 1 | 90 | 78.9719 | 1 | 90 | 78.6709 | 1 | 47.5492 | 75.1213 | 1 | 89.7305 | 64.6689 | 1 | 46.4955 | 60.2623 | 1 | 51.9109 | 55.329 | 1 | 63.6014 | 43.4769 | 1 | 67.7553 | 61.5519 | 1 | 72.5617 | 38.1705 | 1 | 71.4424 | 68.7799 | 1 | 90 | 29.2671 | 1 | 73.1141 | 76.6801
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 41.114 | 6 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.8983 | 14.4539 | 1 | 14.6031 | 23.3326 | 1 | 18.0899 | 0 | 1 | 0 | 27.1998 | 1 | 15.1085 | 22.9558 | 1 | 21.5518 | 16.3281 | 1 | 14.474 | 23.5546 | 1 | 21.5966 | 15.7523 | 1 | 21.5991 | 15.7149 | 1 | 17.8553 | 27.1396 | 1 | 21.8249 | 22.9448 | 1 | 38.3362 | 8.0553 | 1 | 0 | 42.4458 | 1 | 0 | 41.825 | 1 | 39.4536 | 0 | 1 | 28.7134 | 15.6107 | 1 | 46.3067 | 0 | 1 | 21.2254 | 24.5435 | 1 | 45 | 0 | 1 | 36.6171 | 0 | 1 | 36.7391 | 0 | 1 | 35.5241 | 0 | 1 | 25.7963 | 16.0797 | 1 | 27.2353 | 14.2512 | 1 | 36.7558 | 0 | 1 | 46.6602 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28.3452 | 16.365 | 1 | 26.2859 | 18.4986 | 1 | 25.4513 | 19.3851 | 1 | 22.5 | 18.2337 | 1 | 22.5 | 20.6062 | 1 | 22.5 | 19.743 | 1 | 22.5 | 19.6677 | 1 | 15.8497 | 25.0404 | 1 | 22.4326 | 16.1672 | 1 | 15.4985 | 20.0874 | 1 | 17.3036 | 18.443 | 1 | 21.2005 | 14.4923 | 1 | 22.5851 | 20.5173 | 1 | 24.1872 | 12.7235 | 1 | 23.8141 | 22.9266 | 1 | 30 | 9.7557 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.8758 | 1 | 0 | 43.3169 | 1 | 0 | 43.6478 | 1 | 29.4288 | 14.2594 | 1 | 39.9055 | 6.0995 | 1 | 38.5463 | 0 | 1 | 27.9056 | 15.4422 | 1 | 0 | 40.2628 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.5 | 20.6062 | 1 | 22.5 | 19.743 | 1 | 22.5 | 19.6677 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.4326 | 16.1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 24.7615 | 1 | 0 | 25.9443 | 1 | 0 | 44.1576 | 1 | 15.0509 | 14.5907 | 1 | 0 | 36.6674 | 1 | 18.2667 | 0 | 1 | 22.5 | 16.4001 | 1 | 0 | 35.7245 | 1 | 22.0957 | 16.5758 | 1 | 30.5107 | 0 | 1 | 22.1757 | 15.9915 | 1 | 0 | 27.7708 | 1 | 17.8553 | 27.1396 | 1 | 21.8249 | 22.9448 | 1 | 0 | 44.3966 | 1 | 30.2854 | 14.3854 | 1 | 40.9055 | 6.0995 | 1 | 6 | 38.7391 | 1 | 0 | 42.4915 | 1 | 0 | 40.9873 | 1 | 21.2254 | 24.5435 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 16.7658 | 23.6352 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 0 | 42.8348 | 1 | 0 | 36.6004 | 1 | 0 | 31.5297 | 1 | 0 | 43.6801 | 1 | 0 | 45.1855 | 1 | 46.0224 | 0 | 1 | 33.6928 | 8.8735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.4513 | 19.3851 | 1 | 22.5 | 18.2337 | 1 | 22.5 | 20.6062 | 1 | 22.5 | 19.743 | 1 | 22.5 | 19.6677 | 1 | 15.8497 | 25.0404 | 1 | 22.4326 | 16.1672 | 1 | 15.4985 | 20.0874 | 1 | 17.3036 | 18.443 | 1 | 21.2005 | 14.4923 | 1 | 22.5851 | 20.5173 | 1 | 24.1872 | 12.7235 | 1 | 23.8141 | 22.9266 | 1 | 30 | 9.7557 | 1 | 18.2785 | 19.17
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 24.8318 | 1 | 0 | 26.0258 | 1 | 30.2704 | 15.8424 | 1 | 15.0509 | 14.5907 | 1 | 30.357 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.5 | 16.4001 | 1 | 28.114 | 0 | 1 | 0 | 27.096 | 1 | 0 | 36.4313 | 1 | 0 | 27.6953 | 1 | 22.1783 | 15.9525 | 1 | 46.9293 | 0 | 1 | 46.3499 | 0 | 1 | 38.3362 | 8.0553 | 1 | 30.2854 | 14.3854 | 1 | 0 | 41.6563 | 1 | 6 | 38.7391 | 1 | 28.7134 | 15.6107 | 1 | 37.8456 | 7.9051 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 36.6171 | 0 | 1 | 36.7391 | 0 | 1 | 35.5241 | 0 | 1 | 42.1156 | 0 | 1 | 41.5688 | 0 | 1 | 36.7558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.4796 | 1 | 32.7504 | 8.8568 | 1 | 28.3452 | 16.365 | 1 | 26.2859 | 18.4986 | 1 | 25.4513 | 19.3851 | 1 | 22.5 | 18.2337 | 1 | 22.5 | 20.6062 | 1 | 22.5 | 19.743 | 1 | 22.5 | 19.6677 | 1 | 15.8497 | 25.0404 | 1 | 22.4326 | 16.1672 | 1 | 15.4985 | 20.0874 | 1 | 17.3036 | 18.443 | 1 | 21.2005 | 14.4923 | 1 | 22.5851 | 20.5173 | 1 | 24.1872 | 12.7235 | 1 | 23.8141 | 22.9266 | 1 | 30 | 9.7557 | 1 | 18.2785 | 19.17
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.4541 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.9603 | 19.9997 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 16.307 | 1 | 10.5619 | 19.9999 | 1 | 10.8536 | 20 | 1 | 11.9847 | 19.986 | 1 | 10.9693 | 19.4992 | 1 | 10.9723 | 19.4984 | 1 | 11.0401 | 19.9999 | 1 | 11.9998 | 19.9999 | 1 | 11.011 | 20 | 1 | 11.9997 | 20 | 1 | 11.7978 | 19.9999 | 1 | 12 | 20 | 1 | 10.2852 | 19.9999 | 1 | 10.5567 | 19.9999 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 9.2666 | 20 | 1 | 9.0169 | 18.1243 | 1 | 9.3512 | 20 | 1 | 9.32 | 20 | 1 | 9.1861 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 10.4617 | 18.2503 | 1 | 9.3868 | 20 | 1 | 10.2096 | 20 | 1 | 11.4596 | 18.6458 | 1 | 9.1111 | 19.9999 | 1 | 12 | 14.6233 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 15.0365 | 1 | 12 | 19.9999 | 1 | 12 | 0 | 1 | 11.7487 | 0 | 1 | 11.8261 | 13.6623 | 1 | 9.4024 | 15.1881 | 1 | 9.2162 | 18.3194 | 1 | 0 | 15.4378 | 1 | 9.2745 | 17.0645 | 1 | 9.4026 | 15.5014 | 1 | 12 | 0 | 1 | 9.4474 | 20
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.4541 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.9603 | 19.9997 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 16.307 | 1 | 10.5619 | 19.9999 | 1 | 10.8536 | 20 | 1 | 11.9847 | 19.986 | 1 | 10.9693 | 19.4992 | 1 | 10.9723 | 19.4984 | 1 | 11.0401 | 19.9999 | 1 | 11.9998 | 19.9999 | 1 | 11.011 | 20 | 1 | 11.9997 | 20 | 1 | 11.7978 | 19.9999 | 1 | 12 | 20 | 1 | 10.2852 | 19.9999 | 1 | 10.5567 | 19.9999 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 9.2666 | 20 | 1 | 9.0169 | 18.1243 | 1 | 9.3512 | 20 | 1 | 9.32 | 20 | 1 | 9.1861 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 10.4617 | 18.2503 | 1 | 9.3868 | 20 | 1 | 10.2096 | 20 | 1 | 11.4596 | 18.6458 | 1 | 9.1111 | 19.9999 | 1 | 12 | 14.6233 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 15.0365 | 1 | 12 | 19.9999 | 1 | 12 | 0 | 1 | 11.7487 | 0 | 1 | 11.8261 | 13.6623 | 1 | 9.4024 | 15.1881 | 1 | 9.2162 | 18.3194 | 1 | 0 | 15.4378 | 1 | 9.2745 | 17.0645 | 1 | 9.4026 | 15.5014 | 1 | 12 | 0 | 1 | 9.4474 | 20
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.335 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 178.5246 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.335 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 178.5246 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 10.2876 | 104.8816 | 1 | 6.4016 | 108.5048 | 1 | 16.3042 | 99.0245 | 1 | 6.4016 | 108.5047 | 1 | 6.9164 | 108.0248 | 1 | 98.1621 | 22.9503 | 1 | 6 | 108.8792 | 1 | 0 | 117.3198 | 1 | 6 | 108.8791 | 1 | 6.8827 | 108.0422 | 1 | 0 | 116.7528 | 1 | 0 | 116.7539 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 104.0028 | 1 | 0 | 107.9042 | 1 | 0 | 94.8518 | 1 | 0 | 64.8535 | 1 | 0 | 115.4548 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 16.7413 | 98.8644 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 115.5718 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 103.5653 | 1 | 0 | 109.3593 | 1 | 0 | 107.9916 | 1 | 18.9508 | 96.8043 | 1 | 0 | 114.626 | 1 | 0 | 117.0843 | 1 | 0 | 93.7422 | 1 | 0 | 107.5842 | 1 | 0 | 115.8601 | 1 | 0 | 105.0882 | 1 | 0 | 113.6097 | 1 | 0 | 108.9209 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 10.2876 | 104.8816 | 1 | 6.4016 | 108.5048 | 1 | 16.3042 | 99.0245 | 1 | 6.4016 | 108.5047 | 1 | 6.9164 | 108.0248 | 1 | 98.1621 | 22.9503 | 1 | 6 | 108.8792 | 1 | 0 | 117.3198 | 1 | 6 | 108.8791 | 1 | 6.8827 | 108.0422 | 1 | 0 | 116.7528 | 1 | 0 | 116.7539 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 104.0028 | 1 | 0 | 107.9042 | 1 | 0 | 94.8518 | 1 | 0 | 64.8535 | 1 | 0 | 115.4548 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 16.7413 | 98.8644 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 115.5718 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 103.5653 | 1 | 0 | 109.3593 | 1 | 0 | 107.9916 | 1 | 18.9508 | 96.8043 | 1 | 0 | 114.626 | 1 | 0 | 117.0843 | 1 | 0 | 93.7422 | 1 | 0 | 107.5842 | 1 | 0 | 115.8601 | 1 | 0 | 105.0882 | 1 | 0 | 113.6097 | 1 | 0 | 108.9209 | 1 | 0 | 117.3199 | 1 | 0 | 117.3199
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.111 | 0 | 1 | 10.0968 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.9997 | 6.0001 | 1 | 0 | 14.9999 | 1 | 11 | 7.9969 | 1 | 0 | 14.9999 | 1 | 0 | 14.9999 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 6 | 13.3297 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.8992 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.7163 | 6 | 1 | 0 | 14.9997 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 10.8767 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.7355 | 0 | 1 | 0 | 9.564 | 1 | 8.8287 | 0 | 1 | 0 | 12.0821 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.1579 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.0968 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.9997 | 6.0001 | 1 | 0 | 14.9999 | 1 | 11 | 7.9969 | 1 | 0 | 14.9999 | 1 | 0 | 14.9999 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 6 | 13.3297 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.8992 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.7163 | 6 | 1 | 0 | 14.9997 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 10.8767 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.7355 | 0 | 1 | 0 | 9.564 | 1 | 8.8287 | 0 | 1 | 0 | 12.0821 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.1579 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 189.9999 | 214 |  | 190 | 214 |  | 189.9999 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214.0001 |  | 190 | 214 |  | 189.9999 | 214 |  | 189.9999 | 213.9999 |  | 190 | 214 |  | 189.9999 | 214 |  | 219 | 254 |  | 219.0001 | 254 |  | 219 | 254.0001 |  | 219.0001 | 254.0001 |  | 219 | 253.9999 |  | 219.0001 | 254 |  | 219 | 254 |  | 218.9999 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 190 | 202 |  | 189.9999 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 189.9999 | 202 |  | 190 | 201.9999 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202.0001 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202.0001 |  | 167 | 196 |  | 167 | 195.9999 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196.0001 |  | 167 | 196 |  | 167 | 195.9999 |  | 190.0001 | 214 |  | 190.0001 | 214 |  | 190 | 213.9999 |  | 190 | 214
COMENTARIOS |  |  |  |  | G2 Chimay no reguló por operación |  |  | G2 Chimay no reguló por operación |  |  | G2 Chimay no reguló por operación | [95 empty] | La unidad G2 de la C.H. Huinco no brindó RSF por baja hidrología. |  |  | La unidad G2 de la C.H. Huinco no brindó RSF por baja hidrología. |  |  | La unidad G2 de la C.H. Huinco no brindó RSF por baja hidrología. A las 18:25 h empezó a brindar RSF. | [26 empty] | C.H. Cheves no brinda RSF por menor hidrología. |  |  | C.H. Cheves no brinda RSF por menor hidrología. |  |  | C.H. Cheves no brinda RSF por menor hidrología. Huinco G1 y G2 no regularon por menor hidrología

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
martes, 7 de Julio del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | MW | MVar
07/07/2026 | 00:30
07/07/2026 | 01:00
07/07/2026 | 01:30
07/07/2026 | 02:00
07/07/2026 | 02:30
07/07/2026 | 03:00
07/07/2026 | 03:30
07/07/2026 | 04:00
07/07/2026 | 04:30
07/07/2026 | 05:00
07/07/2026 | 05:30
07/07/2026 | 06:00
07/07/2026 | 06:30
07/07/2026 | 07:00
07/07/2026 | 07:30
07/07/2026 | 08:00
07/07/2026 | 08:30
07/07/2026 | 09:00
07/07/2026 | 09:30
07/07/2026 | 10:00
07/07/2026 | 10:30
07/07/2026 | 11:00
07/07/2026 | 11:30
07/07/2026 | 12:00
07/07/2026 | 12:30
07/07/2026 | 13:00
07/07/2026 | 13:30
07/07/2026 | 14:00
07/07/2026 | 14:30
07/07/2026 | 15:00
07/07/2026 | 15:30
07/07/2026 | 16:00
07/07/2026 | 16:30
07/07/2026 | 17:00
07/07/2026 | 17:30
07/07/2026 | 18:00
07/07/2026 | 18:30
07/07/2026 | 19:00
07/07/2026 | 19:30
07/07/2026 | 20:00
07/07/2026 | 20:30
07/07/2026 | 21:00
07/07/2026 | 21:30
07/07/2026 | 22:00
07/07/2026 | 22:30
07/07/2026 | 23:00
07/07/2026 | 23:30
07/07/2026 | 00:00

## OBS
martes, 7 de Julio del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de la C.T. San Jacinto, C.T. Tablazo, C.T. Tallanca, C.H. Carpapata y C.H. Zaña, C.S. Repartición.

## CONCLUSIONES
martes, 7 de Julio del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe