## EVENTOS
jueves, 1 de Enero del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | TV2 | 01/01/2026 16:07:00 | 01/01/2026 16:30:00 | DESCONEXION DE LA TV1 Y TV2 DE LA C.T. AGROLMOS |  | NO | 13.8
FALLA | ELECTRO PUNO | AZÁNGARO - PUTINA | LINEA DE TRANSMISION | L-6024 | 01/01/2026 06:47:00 | 01/01/2026 06:48:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6024 (AZÁNGARO - PUTINA) DE 60 KV POR FALLA |  | SI | 60
FALLA | ELECTRO PUNO | AZÁNGARO - PUTINA | LINEA DE TRANSMISION | L-6024 | 01/01/2026 07:48:00 | 01/01/2026 07:49:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6024 (AZÁNGARO - PUTINA) DE 60 KV POR FALLA |  | SI | 60
FALLA | ELECTRO PUNO | AZÁNGARO - PUTINA | LINEA DE TRANSMISION | L-6024 | 01/01/2026 08:23:00 | 02/01/2026 00:00:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6024 (AZÁNGARO - PUTINA) DE 60 KV POR FALLA |  | SI | 60
FALLA | STATKRAFT S.A | YAUPI | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 01/01/2026 09:40:00 | 01/01/2026 14:53:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA C.H. YAUPI POR FALLA |  | NO | 13.8

## RESTRIC_OPE
jueves, 1 de Enero del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
01/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | L. POROMA - OCONA | LINEA | L-5034 | Capacidad limitado a 750 MVA debido a corte de hilo conductor caído(FASE S) en el tramo T50-T51.
01/01/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 13/10/2025. Debido a problemas en el control de la compuerta de bocatoma, informaron que el servicio de RSF queda indisponible.
01/01/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
01/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
01/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
01/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electrónico el día 25.10, con la disponibilidad actual de aproximadamente 13 MMPCD (368.12 Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 5 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
01/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
01/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
01/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
01/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
01/01/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
01/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G1 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G1 tiene un TA = 15min
01/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G2 tiene un TA = 15min
01/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G3 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G3 tiene un TA = 15min
01/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 10.6 m3/s correspondiente al mes de noviembre.
01/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
01/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
01/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
01/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
01/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
01/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
01/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado vía telefónica el día 23/11/2025, se nos indicó que la central aún presenta una limitación en su generación, por lo que puede alcanzar como máximo una potencia de 242 MW.
01/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
01/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G1 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
01/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G1 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
01/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G2 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
01/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G2 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
01/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G3 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
01/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G3 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
01/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G4 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
01/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G4 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
01/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G5 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
01/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G5 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
01/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G6 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
01/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G6 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
01/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | EMB | SAN DIEGO EMB | Operación del embalse de pasada, esta situación atiende al requerimiento de los pobladores ubicadas aguas abajo de la central Cañón del Pato (Proyecto Especiales Chavimochic y Chinecas, etc), quienes demandan un caudal constante para la agricultura.
01/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
01/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
01/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
01/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
01/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
01/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
01/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
01/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
01/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
01/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
01/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
01/01/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
01/01/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
01/01/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
01/01/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
jueves, 1 de Enero del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCION DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFERICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR REQUERMIENTOS DE FABRICA. | 18 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | Mantenimiento Mensual | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
CASA GRANDE S.A.A. | CASA GRANDE | CENTRAL | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | Cambio de valvula de vapor en la linea de contrapresion de la Turbina TV1 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 26890 | G
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 316 | T
EGASA | CHARCANI IV | G1 | 01/01/2026 01:58 | 01/01/2026 13:25 | Se paro manualmente para revision de la unidad por presentar problema en sistema de regulacion de carga | 5.11 | F | F/S | N | CORR. | 118 | G
EGASA | CHARCANI IV | G1 | 01/01/2026 13:25 | 01/01/2026 13:47 | Pruebas de mantenimiento correctivo | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 118 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | Mantenimiento Correctivo por falla por alta desviacion en la velocidad del motor con la referencia del codificador giratoria de la volante | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTRO ORIENTE | NUEVA JAEN | TPA014 | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | Energizado por pruebas previo a su integracion. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26668 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B fuera de servicio segun lo informado por ELECTROPERU. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 544 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | IPT2 | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | PRUEBAS PREVIAS A SU INTEGRACION | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26855 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA EXPANSION | CENTRAL | 01/01/2026 06:00 | 01/01/2026 17:30 | ENERGIZACION DE CENTRAL EXPANSION INTIPAMPA POR PRUEBAS | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26863 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 04 WTGs FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 20.8 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 01/01/2026 15:00 | 01/01/2026 23:30 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | SANTIAGO DE CAO | TP-A001 | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | Energizado por pruebas previo a su integracion al SEIN. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26857 | T
ISA PERU | AGUAYTIA | IN2352 | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | CELDA DEL INTERRUPTOR IN-2352 SE ENCUENTRA SIN SUPERVISION A NIVEL 3 POR FALLA DEL CONTROLADOR DE LA CELDA. SE TIENE SUPERVISION LOCAL CON EL OPERADOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1451 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CHILCA-REP | BESS-KALLPA | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | Mantenimiento BESS, F/S por L-2099 F/S (Mantto Mayor TV) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23564 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TV | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TV KG | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13204 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA - CHILCA | L-2099 | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | Inspeccion Generador TV Mantenimiento Prev Anual Linea 2099 Mantto y Pruebas electricas Trafos, GCB y Reles de proteccion | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13189 | T
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | Unidad TV de la CT Las Flores fuera de servicio por reparacion de caja reductora de turbina | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22082 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | LINEA EN BAIPAS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 679 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | Por condicion de operacion. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga del 01/12/2025 al 31/12/2025(Ampliacion de mantenimiento) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | CENTRAL | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 272 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MATUCANA | CENTRAL | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 280 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.2 | R | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) /MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AZANGARO | SS.EE. | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | SE. AZANGARO 138 KV: RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B DESHABILITADO POR PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCIONES DE LA CH. SAN GABAN II. SE MODIFICARON LOS AJUSTES Z2 DE L-1042 Y L-1011 EN LOS EXTREMOS DE AYAVIRI Y JULIACA RESPECTIVAMENTE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1420 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | 87B BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE ACCIONA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | T62-261 | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TAPCOM. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 8941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | T6-261 | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TAPCOM. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 6021 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-A | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-TR1-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y CERRADO DE FORMA PERMANENTE. DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA A 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 508 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | OPERACION COMO FILTRO CAPACITIVO EN EL RANGO DE 0 A 15 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | BC-26 | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | BANCO DISPONIBLE SIN MANDO SINCRONIZADO POR EQUIPO ALARMADO, REALIZAR MANIOBRA SOLO POR EMERGENCIA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19929 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SAN GABAN | AZANGARO | BARRA A_138kV | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | INHIBIR LA SE?AL DEL DIFERENCIAL DE BARRAS. (Modernizacion del Sistema de Protecciones) | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 11674 | T
SAN GABAN | AZANGARO | BARRA B_138kV | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | INHIBIR LA SE?AL DEL DIFERENCIAL DE BARRAS. (Modernizacion del Sistema de Protecciones) | 0 | R | E/S | N | P.ENERG | 11675 | T
SAN GABAN | AZANGARO - SAN GABAN II | L-1010 | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | Modernizacion del Sistema de Protecciones (cambio del tablero del sistema de protecciones) | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 1243 | T
SAN GABAN | SAN GABAN II | SAN GABAN | 01/01/2026 00:00 | 01/01/2026 19:00 | LIMPIEZA DE EMBALSE REGULADOR SIN AFECTACION A LA GENERACION DE LA C.H. SAN GABAN | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1453 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | Indisponible para inspeccion de tubos en el hogar de la caldera 3 y celda del auxiliar N° 3 | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAHUACHI | T132-261 | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | MERGING UNIT DE IEDS MARCA ABB SE ENCUENTRA INDISPONIBLE, OCASIONA QUE NO SE TENGAN TELEMEDIDAS LADO 220KV Y TAMBIEN NO SE TENGA MANDO AUTOMATICO DE LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR T132-261. PARA REALIZAR UN CAMBIO DE TAP (NIVEL 0) SE REQUIERE PRESENCIA DE OPERADOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23025 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | ACOPLE 220 | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS A Y B 220KV (87B) HABILITADO CON LINKS CERRADOS PERO ALARMADO CON PERDIDA DE SELECTIVIDAD, ES DECIR ANTE UNA FALLA EN CUALQUIER BARRA SE TENDRA LA DESCONEXION DE AMBAS BARRAS A Y B 220KV DEBIDO A QUE EL RELE DE LA CL-2002 NO RECONOCE LAS POSICIONES DE SUS SECCIONADORES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17730 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | SS.EE. | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | SE. CARAPONGO 220KV: RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B ALARMADO POR AUSENCIA SE?ALES DE LA CELDA CL-2002. ESTA ALARMA DEL 87B OCASIONA LA PERDIDA DE SELECTIVIDAD DEL RELE, NO OBSTANTE, EL EQUIPO CUMPLIRA SU FUNCION DE PROTECCION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17709 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | S.E. | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | SE. CHILCA CTM 220KV: RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B BLOQUEADO, DEBIDO AL BLOQUEO DE LAS UNIDADES DE BAHIAS L-2101 / L-2102 (PROPIEDAD DE ENGIE). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12905 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T

## INGRESO OC
jueves, 1 de Enero del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
jueves, 1 de Enero del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [169 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
01/01/2026 | 00:30 | 203.5 | 614.8 | 211 |  |  | 60 | 150.1 | [8 empty] | 321.3 | 9.6 |  |  |  |  | 164.3 | 7.4 | 5.1 |  | 6.9 | 14.9 | 90.4 |  |  |  |  | 95 | 152.2 |  |  |  | 6.5 | 461 | 50 | 150 | 26.3 | 15.4499 | 18.4 | 88.5 | 181.2 | 181.3 | 179.3 | 108.3 | 0 | 24.9 | 3.2 | 32.1 | 117.6 |  |  | 65.7 |  |  | 3.6 |  |  |  | 128.2 | 83 | 83 | 83.1 | 162.9 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 215.1 | 68 | 62.7 | 62.9 | 30.1 |  |  |  | 102 | 102 | 122.1 | [5 empty] | 212.4 | 101.8 | 3.6 |  | 5.4 | 0 | 74.1 | 0 | 11.4 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.5 | 0 | 2 | 1.7 | 4.2 | 20.2 | 7.4 | 10.9 | 2.1 | 15.5 | 0 | 0 | 20.5 | 51.9 | 0 | 2 | 17.3 | 3 | 0.4 | 0 | 10 | 7.4 | 13.5 | 17.9 | 10 | 24 | 23.3 | 0 | 63.5 | 59.4 | 7.2 | 3.3 | 0 | 20.9 | 7.2 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 53.8 | 57.9 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.6 | 19.7 | 7.9 | 27.8 | 35.1 |  |  |  | 10.8 |  | 6302.2499 | 20.5 | 0 | 11.7 | 7.6 | 26.6 | 18.9 | 4.6 | 15.7 | 105.6
01/01/2026 | 01:00 | 203.4 | 617.6 | 212.2 |  |  | 69.1 | 152.3 | [8 empty] | 330.2 | 9.6 |  |  |  |  | 167 | 7.4 | 5 |  | 6.9 | 14.9 | 90.6 |  |  |  |  | 94.3 | 83.7 |  |  |  | 6.5 | 462.4 | 49 | 150.6 | 26.2 | 15.4433 | 18.4 | 92.5 | 179 | 179.6 | 187.1 | 108.2 | 0 | 30 | 3.2 | 32.2 | 116.5 |  |  | 66.1 |  |  | 0 |  |  |  | 128.5 | 87.2 | 86.6 | 86.2 | 172.6 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 192.6 | 68.5 | 63 | 63 | 30.2 |  |  |  | 102.8 | 102.6 | 122.5 | [5 empty] | 211.9 | 101.8 | 3.6 |  | 5.5 | 0 | 71.4 | 0 | 9.9 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.1 | 0 | 2 | 1.6 | 4.4 | 20.3 | 7.3 | 10.9 | 2.1 | 15.5 | 0 | 0 | 20.7 | 53.5 | 0 | 2 | 16.9 | 3 | 0.4 | 0 | 10 | 7.4 | 13.5 | 17.9 | 10 | 23.1 | 24.7 | 0 | 62.1 | 52.5 | 7.1 | 3.9 | 0 | 21 | 7.1 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 46.7 | 41.9 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.6 | 19.3 | 8.1 | 27.7 | 35 |  |  |  | 11.1 |  | 6236.7433 | 20.5 | 0 | 11.7 | 7.6 | 26.6 | 18.9 | 4.6 | 15.6 | 105.5
01/01/2026 | 01:30 | 203.4 | 615.3 | 212 |  |  | 69.1 | 157.5 | [8 empty] | 323.3 | 9.5 |  |  |  |  | 165.5 | 7.4 | 4.9 |  | 6.7 | 12.3 | 85.4 |  |  |  |  | 94.2 | 83.6 |  |  |  | 6.5 | 462.5 | 48.8 | 148 | 26.2 | 15.4286 | 18.3 | 88.4 | 180.8 | 181.2 | 184.1 | 108.1 | 0 | 34.4 | 3.2 | 32.1 | 65.4 |  |  | 66.1 |  |  | 0 |  |  |  | 128.3 | 84.2 | 83.9 | 84.3 | 172.6 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 194.6 | 62.2 | 63 | 63 | 30.1 |  |  |  | 102.8 | 102.7 | 122 | [5 empty] | 212.5 | 101.8 | 3.5 |  | 5.5 | 0 | 58.8 | 0 | 11.6 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.4 | 0 | 2 | 1.6 | 4.3 | 20.2 | 7.2 | 10.9 | 2.1 | 15.5 | 0 | 0 | 16.1 | 47.9 | 0 | 2.2 | 16.9 | 3 | 0.4 | 0 | 10 | 7.4 | 12.8 | 17.9 | 10 | 20.3 | 24.4 | 0 | 45.2 | 61.2 | 5.7 | 2.4 | 0 | 21 | 6.7 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 55 | 46.6 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.6 | 19.9 | 8.5 | 27.7 | 35.1 |  |  |  | 11.1 |  | 6133.8286 | 20.4 | 0 | 11.7 | 7.6 | 26.6 | 18.9 | 4.6 | 15.7 | 105.5
01/01/2026 | 02:00 | 205.9 | 613.3 | 210.5 |  |  | 91.3 | 158.7 | [8 empty] | 329.6 | 9.6 |  |  |  |  | 167.2 | 7.4 | 5 |  | 6.7 | 10 | 85.3 |  |  |  |  | 84 | 65.7 |  |  |  | 6.5 | 458 | 48.4 | 145.3 | 25.7 | 15.4747 | 18.3 | 89.9 | 181.5 | 181.9 | 183.1 | 108.8 | 0 | 32.5 | 3.2 | 32.4 | 60.2 |  |  | 65.8 |  |  | 0 |  |  |  | 128.3 | 80.2 | 80.2 | 80.5 | 170.9 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 138.8 | 62.8 | 65 | 63 | 30.1 |  |  |  | 101.8 | 101.8 | 121 | [5 empty] | 212.3 | 101.8 | 3.5 |  | 5.5 | 0 | 66.3 | 0 | 9.9 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.4 | 0 | 2 | 1.6 | 4.3 | 20.1 | 7.2 | 11 | 2.1 | 15.5 | 0 | 0 | 15.6 | 48.6 | 0 | 2.3 | 16.9 | 3 | 0.4 | 0 | 10 | 7.4 | 12.6 | 17.8 | 10 | 23.8 | 28.5 | 0 | 47.9 | 53.1 | 4.4 | 2.7 | 0 | 21 | 6.7 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 68 | 53.7 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.6 | 20 | 8.4 | 27.8 | 35.2 |  |  |  | 11 |  | 6077.5747 | 20.4 | 0 | 11.7 | 7.6 | 26.5 | 18.9 | 4.5 | 8.5 | 98.1
01/01/2026 | 02:30 | 203.5 | 615.8 | 210.6 |  |  | 90.1 | 159.4 | [8 empty] | 315.3 | 9.5 |  |  |  |  | 168.3 | 7.4 | 5 |  | 6.7 | 10 | 85.4 |  |  |  |  | 84.3 | 58.1 |  |  |  | 6.5 | 458.5 | 47.4 | 139.2 | 25.6 | 15.5728 | 18.2 | 91.9 | 181.9 | 182.3 | 183.7 | 108.4 | 0 | 31.5 | 3.2 | 32.5 | 42.6 |  |  | 65.9 |  |  | 0 |  |  |  | 128.2 | 79.7 | 79.5 | 78.4 | 154.2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 166.3 | 64.8 | 64.9 | 62.9 | 30.1 |  |  |  | 102.8 | 102.6 | 121.5 | [5 empty] | 207.6 | 101.2 | 3.5 |  | 5.5 | 0 | 62.8 | 0 | 7.3 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.6 | 0 | 2 | 1.6 | 4.2 | 20.3 | 7.3 | 11 | 2.1 | 15.5 | 0 | 0 | 14.1 | 46.2 | 0 | 2.4 | 16.9 | 2.9 | 0.4 | 0 | 10 | 7.4 | 12.6 | 17.9 | 10 | 21.4 | 20.7 | 0 | 36.6 | 51.9 | 1.6 | 1.4 | 0 | 21 | 6.7 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 66.3 | 50.2 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.6 | 20 | 8.3 | 27.6 | 35.1 |  |  |  | 11 |  | 5996.0728 | 20.5 | 0 | 11.7 | 7.6 | 26.6 | 18.9 | 4.6 | 8.6 | 98.5
01/01/2026 | 03:00 | 203.3 | 616.3 | 211.2 |  |  | 90 | 159.3 | [8 empty] | 320.1 | 9.5 |  |  |  |  | 167.6 | 7.3 | 4.9 |  | 6.7 | 10 | 85.3 |  |  |  |  | 84.1 | 51 |  |  |  | 6.5 | 458 | 47.7 | 151.9 | 25.8 | 15.5584 | 18.2 | 93.4 | 180.6 | 181.1 | 183.6 | 108.2 | 0 | 30.9 | 3.2 | 32.1 | 43.7 |  |  | 66 |  |  | 0 |  |  |  | 128.4 | 82.5 | 82.4 | 81.8 | 171.6 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 110.9 | 64.2 | 64.5 | 63 | 30.2 |  |  |  | 102.6 | 102.6 | 122.5 | [5 empty] | 138.4 | 80.3 | 3.5 |  | 5.6 | 0 | 71.7 | 0 | 8.3 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 0 | 2 | 1.4 | 4.2 | 20.2 | 7.2 | 11.4 | 2.1 | 15.5 | 0 | 0 | 13.8 | 50.1 | 0 | 2.4 | 16.9 | 2.8 | 0.4 | 0 | 10 | 7.4 | 12.6 | 17.8 | 10 | 19.3 | 18.8 | 0 | 29.7 | 47.6 | 1 | 0.5 | 0 | 21 | 6.7 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 70 | 59.9 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.6 | 19.8 | 8.2 | 27.6 | 35 |  |  |  | 10.8 |  | 5897.7584 | 20.5 | 0 | 11.7 | 7.6 | 26.6 | 18.9 | 4.7 | 8.3 | 98.3
01/01/2026 | 03:30 | 202.7 | 615.6 | 211.9 |  |  | 89.8 | 159.5 | [8 empty] | 322.6 | 9.5 |  |  |  |  | 169 | 7.6 | 5 |  | 6.7 | 10 | 85.3 |  |  |  |  | 84.2 | 51.3 |  |  |  | 6.5 | 379.9 | 47.7 | 141.1 | 26.2 | 15.568 | 18.6 | 88.7 | 180.9 | 181.4 | 183.3 | 108.3 | 0 | 26 | 3.2 | 32.1 | 53.5 |  |  | 66 |  |  | 0 |  |  |  | 128.4 | 77.1 | 77.1 | 77.3 | 160.1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 126.7 | 62.7 | 64.5 | 62.9 | 30.2 |  |  |  | 102.7 | 102.4 | 121.8 | [5 empty] | 137.1 | 78.5 | 3.5 |  | 5.6 | 0 | 81.8 | 0 | 8.2 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.5 | 0 | 2 | 1.4 | 4.1 | 20.4 | 7.4 | 11.8 | 2.1 | 15.5 | 0 | 0 | 16.8 | 53.7 | 0 | 2.4 | 16.9 | 2.8 | 0.4 | 0 | 10 | 7.4 | 12.6 | 16.4 | 10 | 15 | 18.4 | 0 | 23.4 | 40.2 | 1 | 0.3 | 0 | 21 | 6.3 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 55.6 | 48.5 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.6 | 19.5 | 8.4 | 27.4 | 34.7 |  |  |  | 11.3 |  | 5769.468 | 20.4 | 0 | 11.7 | 7.6 | 26.6 | 18.9 | 4.7 | 8.5 | 98.4
01/01/2026 | 04:00 | 204.1 | 616.4 | 212.1 |  |  | 50.1 | 162.6 | [8 empty] | 352.6 | 9.4 |  |  |  |  | 169.8 | 7.6 | 5.1 |  | 6.7 | 10 | 85.6 |  |  |  |  | 84.3 | 51.8 |  |  |  | 6.5 | 230.7 | 47.5 | 150.5 | 25.7 | 15.6682 | 18.8 | 86.5 | 144.1 | 144.4 | 162.8 | 109 | 0 | 27.6 | 3.2 | 32.5 | 118.3 |  |  | 66.1 |  |  | 0 |  |  |  | 128.3 | 89 | 88.4 | 88.6 | 165.7 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 237.5 | 70.5 | 64.5 | 62.9 | 30.1 |  |  |  | 102.8 | 102.2 | 122.4 | [5 empty] | 137.1 | 78.5 | 3.7 |  | 5.5 | 0 | 85.3 | 0 | 10.8 | 0 | 20.2 | 9.9 | 4.8 | 0 | 2 | 1.5 | 4 | 20.3 | 8 | 11.8 | 2.1 | 15.5 | 0 | 0 | 21.7 | 53.6 | 0 | 2.4 | 17 | 2.7 | 0.4 | 0 | 10 | 7.4 | 12.5 | 16 | 10 | 18.4 | 15.3 | 0 | 17 | 39.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 20.9 | 6.3 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 41 | 29.9 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.6 | 19.4 | 7.7 | 27.2 | 34.7 |  |  |  | 11.2 |  | 5727.4682 | 20.4 | 0 | 11.7 | 7.6 | 26.6 | 18.9 | 4.7 | 8.5 | 98.4
01/01/2026 | 04:30 | 200.7 | 616.7 | 211 |  |  | 49.1 | 164 | [8 empty] | 83.8 | 9.3 |  |  |  |  | 161.7 | 7.1 | 5 |  | 6.7 | 10 | 85.8 |  |  |  |  | 83.8 | 51.3 |  |  |  | 6.5 | 231 | 46.8 | 149.1 | 24.8 | 15.637 | 18.9 | 90.5 | 180 | 180.5 | 184.4 | 107.2 | 0 | 32.9 | 3.2 | 32.1 | 81.1 |  |  | 65.4 |  |  | 0 |  |  |  | 127.7 | 88.9 | 88.9 | 88.5 | 170.4 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 216.3 | 63.4 | 64.3 | 62.7 | 29.9 |  |  |  | 144.7 | 145.1 | 149.5 | [5 empty] | 187.6 | 90.3 | 3.8 |  | 5.7 | 0 | 82.3 | 0 | 11.9 | 0 | 20.2 | 9.9 | 3.9 | 0 | 2 | 1.5 | 3.9 | 20.2 | 7.8 | 11.7 | 2.1 | 15.5 | 0 | 0 | 24.3 | 61.2 | 0 | 2.4 | 17 | 2.7 | 0.4 | 0 | 10 | 7.4 | 12.4 | 15.6 | 10 | 20.2 | 19.4 | 0 | 14 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6.2 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 29.4 | 24.8 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.6 | 19.2 | 7.2 | 28.1 | 35.6 |  |  |  | 11.3 |  | 5635.3369 | 20.4 | 0 | 11.7 | 7.6 | 26.6 | 18.9 | 4.7 | 8.6 | 98.5
01/01/2026 | 05:00 | 201.7 | 614.5 | 211.8 |  |  | 49.5 | 167 | [8 empty] | 74.4 | 9.3 |  |  |  |  | 164.5 | 7.3 | 4.9 |  | 6.7 | 10 | 85.2 |  |  |  |  | 84.1 | 56.4 |  |  |  | 6.5 | 146.7 | 46 | 150.5 | 25.1 | 15.641 | 18.9 | 91.8 | 180.3 | 181.2 | 183.7 | 108.1 | 0 | 32.8 | 3.2 | 32.3 | 97.4 |  |  | 65.7 |  |  | 0 |  |  |  | 127.6 | 94.1 | 94 | 93.6 | 182.8 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 255.9 | 72.4 | 64.2 | 62 | 30.1 |  |  |  | 144.4 | 144.9 | 148.7 | [5 empty] | 212 | 102 | 3.7 |  | 5.9 | 0 | 74.5 | 0 | 10 | 0 | 20.2 | 9.9 | 4 | 0 | 2 | 1.5 | 3.8 | 20.2 | 7.8 | 11.9 | 2.1 | 15.5 | 0.045 | 0 | 15.3 | 41.9 | 0 | 2 | 17 | 2.6 | 0.4 | 0 | 9.8 | 7.4 | 12.4 | 15.4 | 10 | 23.5 | 20.2 | 0 | 10.1 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 19.4 | 13.4 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.6 | 19.2 | 8 | 27.2 | 34.7 |  |  |  | 11.3 |  | 5616.8861 | 20.4 | 0 | 11.4 | 7.6 | 26.6 | 18.9 | 4.7 | 8.4 | 98
01/01/2026 | 05:30 | 203.7 | 615.2 | 212.1 |  |  | 50 | 167.3 | [8 empty] | 159.4 | 9.5 |  |  |  |  | 166.9 | 7.3 | 4.8 |  | 6.9 | 10 | 85.3 |  |  |  |  | 84.3 | 61.3 |  |  |  | 6.5 | 152.6 | 46.9 | 150.4 | 25.2 | 15.6518 | 18.8 | 91.3 | 180.6 | 181.4 | 183.2 | 108.3 | 0 | 32 | 3.2 | 32.1 | 55.4 |  |  | 65.9 |  |  | 0 |  |  |  | 127.9 | 91.1 | 91.3 | 90.7 | 179.1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 168.1 | 64.7 | 64.5 | 61.9 | 30.2 |  |  |  | 144.2 | 145.2 | 148.6 | [5 empty] | 212.2 | 101.8 | 3.7 |  | 6 | 0 | 58.6 | 0.2 | 9.5 | 0 | 20.2 | 9.9 | 4 | 2.1 | 2 | 1.6 | 4 | 20.3 | 7.8 | 11.8 | 2.2 | 15.5 | 0.454 | 0.534 | 18.7 | 36.2 | 0.2 | 2.5 | 17 | 2.6 | 0.4 | 0 | 9.6 | 7.4 | 12.3 | 15.5 | 10 | 26.9 | 17.3 | 0.8 | 8.4 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5.9 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.7 | 3 | 0 | 4.6 | 0.6 | 16 | 11.7 | 3.9 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.6 | 19.1 | 9.2 | 27.2 | 34.6 |  |  |  | 11.2 |  | 5553.6398 | 20.4 | 0 | 10.7 | 7.6 | 26.6 | 18.9 | 4.7 | 8.5 | 97.4
01/01/2026 | 06:00 | 202.7 | 612.8 | 211.5 |  |  | 34.8 | 167.1 | [8 empty] | 0 | 9.5 |  |  |  |  | 164.9 | 7 | 4.8 |  | 6.9 | 10 | 85.3 |  |  |  |  | 81.7 | 22.8 |  |  |  | 6.5 | 152.4 | 45.6 | 147.9 | 23.9 | 15.6605 | 18.8 | 91.2 | 179.2 | 179.5 | 183.2 | 107.4 | 0 | 31.1 | 3.2 | 32 | 39.7 |  |  | 65.5 |  |  | 0 |  |  |  | 127.4 | 94.5 | 94.3 | 94.9 | 174.9 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 148 | 64.8 | 64.1 | 61.9 | 29.9 |  |  |  | 144.4 | 145.8 | 148.1 | [5 empty] | 212.7 | 102.1 | 3.7 |  | 5.9 | 0 | 51.9 | 4.8 | 8.3 | 0 | 20.1 | 9.9 | 4 | 13.9 | 2 | 1.6 | 4.4 | 20 | 7.8 | 11.8 | 2.2 | 15.5 | 0.943 | 1.031 | 19.2 | 29.4 | 0.7 | 2.5 | 17 | 2.6 | 0.4 | 0.007 | 9.5 | 7.4 | 12.3 | 15.9 | 10 | 28.6 | 17.1 | 3.8 | 4.9 | 7.9 | 0 | 0 | 1.45 | 21 | 5.9 | 8.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 5.7 | 17.5 | 0.3 | 29 | 0.6 | 8.2 | 8.5 | 23.4 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 5.6 | 19.1 | 6.3 | 27.6 | 34.8 |  |  |  | 11.3 |  | 5336.7915 | 20.3 | 0 | 10.3 | 7.6 | 26.6 | 18.9 | 4.7 | 8.4 | 96.8
01/01/2026 | 06:30 | 203.3 | 535.5 | 179 |  |  | 35.1 | 167.1 | [8 empty] | 0 | 9.5 |  |  |  |  | 168.9 | 7.2 | 4.9 |  | 6.9 | 10 | 85.1 |  |  |  |  | 82 | 20.4 |  |  |  | 6.5 | 141.9 | 45.4 | 62 | 24.5 | 15.3992 | 18.9 | 87.6 | 180.3 | 180.8 | 182.8 | 107.8 | 0 | 30.5 | 3.2 | 32.4 | 49.8 |  |  | 21.5 |  |  | 0 |  |  |  | 127.6 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 174.4 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 105.9 | 69.1 | 64.2 | 61.9 | 30 |  |  |  | 144 | 144.7 | 148.3 | [5 empty] | 212.8 | 102.1 | 3.7 |  | 5.9 | 0 | 43.7 | 28.7 | 9.4 | 0 | 20.1 | 9.9 | 2.8 | 38.3 | 2 | 1.7 | 4.4 | 20.2 | 7.9 | 11.7 | 2.1 | 15.5 | 1.925 | 3.207 | 19.5 | 21.3 | 1.9 | 2.5 | 11.3 | 2.6 | 0.4 | 0.032 | 9.4 | 8.1 | 12.3 | 16.2 | 10 | 28 | 21.5 | 18.4 | 2.9 | 7 | 0 | 0 | 6.9 | 21 | 5.8 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.2 | 62.9 | 1.5 | 67.6 | 0.6 | 7.2 | 4.8 | 54.7 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 5.6 | 19 | 7.2 | 27.4 | 34.7 |  |  |  | 11.2 |  | 5181.0631 | 20.4 | 0 | 9.7 | 7.6 | 26.6 | 18.9 | 4.6 | 8.4 | 96.2
01/01/2026 | 07:00 | 201.3 | 430.2 | 140.4 |  |  | 34.5 | 166.7 | [8 empty] | 0 | 9.6 |  |  |  |  | 167.7 | 7 | 4.8 |  | 6.9 | 10 | 49.1 |  |  |  |  | 81.3 | 20.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 45.3 | 54.6 | 24.8 | 15.0731 | 18.8 | 93.5 | 177.8 | 178.5 | 182 | 107.5 | 0 | 27.6 | 3.2 | 32.1 | 38.9 |  |  | 61.3 |  |  | 0 |  |  |  | 127.2 | 62.7 | 62.8 | 62.1 | 160.6 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 84.7 | 56.6 | 63.9 | 61.9 | 29.7 |  |  |  | 119.8 | 119.6 | 137 | [5 empty] | 212.8 | 102 | 3.7 |  | 5.9 | 0 | 52.5 | 57.8 | 9.7 | 0 | 20.1 | 10 | 3 | 168 | 2 | 1.7 | 4.2 | 20 | 8.2 | 11.6 | 2.1 | 15.5 | 4.473 | 11.688 | 18.5 | 24.8 | 4.4 | 2.5 | 8.2 | 2.6 | 0.4 | 0.055 | 9.4 | 8 | 12.1 | 16 | 9.9 | 28.3 | 15.4 | 29.3 | 1 | 3.7 | 0 | 0 | 26.8 | 21 | 5.4 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 7.3 | 207.8 | 3.5 | 110 | 0.6 | 1 | 0.9 | 87.7 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 3.5 | 5.6 | 18.5 | 8.8 | 27.2 | 34.5 |  |  |  | 11.2 |  | 5127.3891 | 20.5 | 0 | 8.9 | 7.6 | 26.5 | 18.9 | 4.6 | 8.3 | 95.3
01/01/2026 | 07:30 | 205.3 | 351.4 | 110.4 |  |  | 35.2 | 166.2 | [8 empty] | 0 | 9.6 |  |  |  |  | 166.4 | 7.8 | 5.1 |  | 6.9 | 10.1 | 50.6 |  |  |  |  | 82.5 | 20.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 45.4 | 59.1 | 25.3 | 15.2113 | 18.8 | 90.4 | 181.2 | 181.6 | 183.9 | 107.9 | 0 | 34.2 | 3.2 | 32.5 | 47.3 |  |  | 62.5 |  |  | 0 |  |  |  | 127.9 | 72.2 | 72.3 | 70.1 | 157.8 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 103.6 | 63.9 | 64.5 | 62 | 30.2 |  |  |  | 103 | 102.4 | 121.9 | [5 empty] | 212.1 | 101.6 | 3.7 |  | 5.8 | 0.1 | 60.2 | 72.9 | 10.7 | 0 | 20.2 | 9.9 | 3 | 186.9 | 2 | 1.8 | 4.2 | 20.4 | 8.2 | 11.8 | 2.1 | 15.5 | 12.018 | 18.715 | 18.6 | 46 | 13.6 | 2.5 | 11.4 | 2.5 | 0.4 | 0.103 | 9.1 | 7.6 | 12.6 | 16.4 | 10 | 28.4 | 19.4 | 29.4 | 0.6 | 1.5 | 0 | 0 | 43.87 | 21 | 5.4 | 8.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9.3 | 234.4 | 5.9 | 129.4 | 0.6 | 0 | 0 | 98.5 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 5.5 | 5.6 | 18.6 | 8.7 | 27.5 | 34.4 |  |  |  | 11.1 |  | 5227.4173 | 20.5 | 0 | 9.8 | 7.6 | 26.5 | 18.9 | 4.7 | 8.5 | 96.5
01/01/2026 | 08:00 | 203.7 | 350.5 | 110.3 |  |  | 35.5 | 164.7 | [8 empty] | 0 | 9.6 |  |  |  |  | 166.9 | 7.8 | 5.1 |  | 6.9 | 10.1 | 50.9 |  |  |  |  | 82.7 | 20.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 45.2 | 59 | 25 | 15.2251 | 18.3 | 93.5 | 181.6 | 182.2 | 183.5 | 107.6 | 0 | 34.2 | 3.2 | 32.1 | 47.7 |  |  | 62.9 |  |  | 0 |  |  |  | 127.5 | 76.5 | 76.7 | 76.6 | 147.3 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 100 | 75.2 | 63.3 | 63.9 | 30.3 |  |  |  | 102 | 101.9 | 121.6 | [5 empty] | 211.2 | 101.1 | 3.7 |  | 5.8 | 0.1 | 86.6 | 76.1 | 11.8 | 0.1 | 20.2 | 9.9 | 3 | 195.8 | 2 | 1.8 | 4.2 | 20.5 | 8.2 | 11.6 | 2.2 | 15.5 | 14.345 | 18.662 | 15.4 | 44.1 | 17.7 | 2.5 | 15.8 | 2.5 | 0.4 | 0.166 | 8.7 | 7.6 | 12.6 | 16.6 | 10 | 28.3 | 12.6 | 36.1 | 0.8 | 5 | 0 | 0 | 38.11 | 21 | 5.4 | 8.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 10.5 | 242.7 | 8.3 | 132.8 | 0.6 | 0 | 0 | 98.3 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 8 | 5.7 | 18.9 | 9 | 27.6 | 33.9 |  |  |  | 11.1 |  | 5297.9081 | 20.4 | 0 | 10.3 | 7.6 | 26.5 | 18.9 | 4.7 | 8.5 | 96.9
01/01/2026 | 08:30 | 203.7 | 352.9 | 111.2 |  |  | 34.9 | 165 | [8 empty] | 0 | 9.6 |  |  |  |  | 164.8 | 7.5 | 5.1 |  | 6.9 | 10.1 | 50.5 |  |  |  |  | 82.6 | 20.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 45 | 62.5 | 25 | 15.212 | 18.8 | 93.3 | 180.7 | 181.3 | 184 | 108.4 | 0 | 37.2 | 3.2 | 32.2 | 51.6 |  |  | 62.6 |  |  | 0 |  |  |  | 127.4 | 78.5 | 78.5 | 76.9 | 162 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 121.5 | 74.8 | 62.9 | 63.9 | 30.2 |  |  |  | 102.1 | 101.9 | 122.7 | [5 empty] | 209.9 | 100.5 | 3.7 |  | 5.8 | 0.3 | 93.3 | 76.9 | 11.4 | 0.1 | 20.1 | 9.9 | 3 | 203.4 | 2 | 1.8 | 4.1 | 20.5 | 8.2 | 11.6 | 2.1 | 15.5 | 14.287 | 18.453 | 18.2 | 41.5 | 18.9 | 2.5 | 16.1 | 2.4 | 0.4 | 0.226 | 8.6 | 7.6 | 12.7 | 16.6 | 10 | 26.8 | 19.1 | 37.2 | 0.7 | 20.3 | 0 | 0 | 48.91 | 20.9 | 5.4 | 4.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 11.6 | 253.1 | 10.5 | 122.4 | 0.6 | 0 | 0 | 88.3 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 10 | 5.6 | 18.9 | 9.3 | 27.3 | 33.8 |  |  |  | 10.6 |  | 5384.588 | 20.2 | 0 | 10.7 | 7.6 | 26.4 | 18.9 | 4.8 | 8.2 | 96.8
01/01/2026 | 09:00 | 202.4 | 347.2 | 109.4 |  |  | 35 | 167.4 | [8 empty] | 0 | 9.6 |  |  |  |  | 165.4 | 6.9 | 5 |  | 6.9 | 10.1 | 50.2 |  |  |  |  | 82 | 20.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 44.7 | 64.5 | 24.1 | 15.2375 | 18.8 | 94.3 | 180.4 | 180.2 | 183.8 | 107.4 | 0 | 37 | 3.2 | 32.1 | 50.4 |  |  | 62.1 |  |  | 0 |  |  |  | 127 | 87.5 | 87.5 | 86.6 | 171.3 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 125.4 | 54.3 | 62.7 | 64 | 30 |  |  |  | 102.6 | 102.7 | 122.1 | [5 empty] | 208.3 | 99.6 | 3.8 |  | 5.8 | 0.8 | 95.3 | 77.3 | 11.4 | 0.2 | 20.2 | 9.9 | 3 | 209.7 | 2 | 1.8 | 4.2 | 20.1 | 8.2 | 10.8 | 2.1 | 15.5 | 14.241 | 18.215 | 20.9 | 48 | 19.2 | 2.5 | 16.1 | 2.4 | 0.4 | 0.267 | 8.7 | 7.6 | 12.3 | 16.5 | 10 | 23.4 | 50 | 37.8 | 9.7 | 31.7 | 0 | 0 | 50 | 20.2 | 5.2 | 4.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 11.2 | 253.1 | 12.3 | 141.1 | 0.6 | 0 | 0 | 106.9 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 11.9 | 5.6 | 18.8 | 8.6 | 26.8 | 33.7 |  |  |  | 10.5 |  | 5497.4605 | 19.8 | 3 | 11.6 | 7.6 | 26.3 | 18.9 | 4.7 | 8.3 | 100.2
01/01/2026 | 09:30 | 204.7 | 349 | 110.3 |  |  | 35.9 | 163.5 | [8 empty] | 0 | 9.8 |  |  |  |  | 167.6 | 7.2 | 5.1 |  | 6.9 | 10.1 | 50.8 |  |  |  |  | 84.3 | 20.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 43.5 | 75.5 | 23.2 | 15.2873 | 18.8 | 92.5 | 181.5 | 181.9 | 183.7 | 107.9 | 0 | 35.2 | 3.2 | 32.5 | 72.7 |  |  | 62.7 |  |  | 0 |  |  |  | 127.1 | 103.1 | 102.7 | 102.6 | 192.3 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 182.3 | 63.2 | 63 | 63.9 | 30.2 |  |  |  | 102.2 | 102.3 | 121.7 | [5 empty] | 136.6 | 77.4 | 3.7 |  | 5.8 | 0.9 | 97.2 | 79.1 | 10.4 | 0.3 | 19.1 | 9.9 | 3 | 215 | 2 | 1.8 | 4.2 | 20.2 | 8.2 | 10.7 | 2.1 | 15.5 | 14.568 | 18.403 | 19.8 | 57.5 | 19.4 | 2.5 | 16.1 | 2.4 | 0.4 | 0.309 | 8.6 | 7.7 | 12.5 | 17 | 10 | 18.3 | 57 | 38.3 | 26.4 | 37.7 | 2.9 | 1.4 | 50 | 20.2 | 5.2 | 4.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 10.9 | 252.8 | 14 | 143.5 | 0.6 | 0 | 0 | 105.4 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 13.8 | 5.6 | 18.5 | 8.8 | 27 | 32.9 |  |  |  | 10.6 |  | 5625.7673 | 19.9 | 4.1 | 11.6 | 7.6 | 26.2 | 18.9 | 4.6 | 8.4 | 101.3
01/01/2026 | 10:00 | 200.4 | 349.9 | 111.3 |  |  | 35.1 | 162.6 | [8 empty] | 0 | 9.7 |  |  |  |  | 167 | 7.4 | 5 |  | 6.9 | 10.1 | 50.4 |  |  |  |  | 84.6 | 20.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 43.3 | 75.6 | 23.1 | 15.3374 | 18.7 | 90.9 | 181.6 | 182 | 183.7 | 86.5 | 0 | 35.2 | 3.2 | 32.6 | 104.2 |  |  | 62.5 |  |  | 0 |  |  |  | 127.5 | 103.4 | 103.6 | 103.7 | 192 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 207.8 | 67.3 | 62.9 | 61.9 | 30.2 |  |  |  | 102.1 | 102 | 122 | [5 empty] | 136.7 | 77.1 | 3.4 |  | 5.8 | 0.8 | 94.6 | 80.9 | 12.3 | 0.2 | 18.2 | 9.9 | 3 | 221 | 2 | 1.8 | 4.2 | 20.6 | 8.2 | 10.9 | 2.1 | 15.5 | 14.549 | 18.435 | 19.4 | 63.7 | 19.4 | 2.5 | 16.1 | 2.4 | 0.4 | 0.34 | 8.6 | 7.8 | 12.1 | 17.1 | 10 | 14 | 57.7 | 39.5 | 32.2 | 38.6 | 4.2 | 2.2 | 50 | 20.1 | 5.2 | 4.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 11.6 | 253 | 15.5 | 144.9 | 0.6 | 0 | 0 | 107.2 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 15.4 | 5.6 | 18.1 | 9.4 | 27.1 | 32.1 |  |  |  | 10.6 |  | 5683.8614 | 19.9 | 4.1 | 11.6 | 7.6 | 26 | 18.9 | 4.5 | 8.3 | 100.9
01/01/2026 | 10:30 | 203.4 | 347.9 | 109.6 |  |  | 34.1 | 157.6 | [8 empty] | 0 | 9.6 |  |  |  |  | 163.6 | 6.9 | 4.8 |  | 7.1 | 10.1 | 50.6 |  |  |  |  | 83.4 | 20.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 42.4 | 138.3 | 22.5 | 15.3348 | 18.8 | 90.9 | 178.2 | 178.9 | 184.3 | 84.3 | 0 | 34.9 | 3.2 | 31.9 | 40.4 |  |  | 61.3 |  |  | 0 |  |  |  | 126.3 | 103.8 | 103.8 | 103.6 | 191.2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 186.6 | 56.5 | 65.5 | 61.5 | 29.8 |  |  |  | 103 | 102.7 | 123.2 | [5 empty] | 192.3 | 89.6 | 3.5 |  | 5.8 | 1.1 | 89.8 | 80.7 | 9.8 | 0.4 | 18.1 | 9.9 | 3 | 222.6 | 2 | 1.8 | 4.1 | 20.3 | 8.2 | 10.7 | 2.1 | 15.5 | 14.606 | 18.578 | 18.5 | 60 | 19.6 | 2.5 | 16.1 | 2.4 | 0.4 | 0.351 | 8.7 | 7.7 | 12 | 17 | 10 | 16.3 | 61.2 | 39.2 | 37.1 | 57.9 | 3.5 | 2.2 | 50 | 19.8 | 5.2 | 4.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9.5 | 252.8 | 16.7 | 146.1 | 0.6 | 0 | 0 | 111.8 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 16.3 | 5.6 | 17.9 | 10.2 | 26.4 | 33.1 |  |  |  | 10.6 |  | 5723.2698 | 19.8 | 4 | 11.6 | 7.6 | 25.9 | 18.9 | 4.4 | 8.4 | 100.6
01/01/2026 | 11:00 | 200.7 | 397.3 | 127.3 |  |  | 35.1 | 156.2 | [8 empty] | 0 | 9.7 |  |  |  |  | 164.1 | 7 | 4.8 |  | 7 | 10.1 | 50.2 |  |  |  |  | 86.2 | 20.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 34.9 | 145.5 | 22.8 | 15.3249 | 18.8 | 90.4 | 180.8 | 181.3 | 183.8 | 86.2 | 0 | 33.9 | 3.2 | 32.2 | 53 |  |  | 62.5 |  |  | 0 |  |  |  | 127.2 | 94 | 93.9 | 93.5 | 187.2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 149.9 | 58.4 | 65.8 | 64 | 30.1 |  |  |  | 102.6 | 102.7 | 122.4 | [5 empty] | 203.9 | 97.3 | 3.5 |  | 5.7 | 0.9 | 94.4 | 80.8 | 10.5 | 0.5 | 17.5 | 10 | 3 | 223.3 | 2 | 1.8 | 4.2 | 20.4 | 8.2 | 10.8 | 2.1 | 15.3 | 14.677 | 18.547 | 18.4 | 61.5 | 19.7 | 2.5 | 16.1 | 2.3 | 0.4 | 0.356 | 8.7 | 7.7 | 11.9 | 17 | 10 | 11.8 | 72.7 | 39.3 | 58.7 | 60.7 | 8.6 | 4.9 | 50 | 19.2 | 4.8 | 4.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9.4 | 253.1 | 17.6 | 146.4 | 0.6 | 0 | 0 | 112.2 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 17.1 | 5.6 | 18 | 10.5 | 27.7 | 33.4 |  |  |  | 10.5 |  | 5812.4049 | 19.8 | 4 | 11.6 | 7.6 | 25.5 | 18.9 | 4.4 | 8.4 | 100.2
01/01/2026 | 11:30 | 203.2 | 402.2 | 131.6 |  |  | 35.2 | 154.2 | [8 empty] | 0 | 9.8 |  |  |  |  | 168.3 | 7.6 | 4.9 |  | 6.9 | 10.1 | 50.5 |  |  |  |  | 86.5 | 20.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32 | 150.1 | 23.2 | 15.191 | 18.8 | 87.4 | 180.9 | 181.5 | 184.6 | 86.3 | 0 | 34.1 | 3.2 | 32.3 | 43.6 |  |  | 62.7 |  |  | 0 |  |  |  | 127.5 | 101.2 | 101.8 | 100.6 | 183.8 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 172.1 | 81.6 | 66 | 63 | 30.3 |  |  |  | 102.9 | 102.5 | 122.8 | [5 empty] | 203 | 96.9 | 2.5 |  | 5.7 | 1.1 | 90.9 | 80.7 | 12 | 0.3 | 17.5 | 9.9 | 3 | 228.2 | 2 | 1.8 | 4.2 | 20.6 | 8.2 | 10.8 | 2.1 | 14.5 | 14.773 | 18.598 | 18.8 | 66.7 | 19.7 | 2.5 | 16.1 | 2.3 | 0.4 | 0.358 | 8.8 | 7.7 | 12.7 | 17.2 | 10 | 14.7 | 73.8 | 39.2 | 65 | 75.3 | 7.9 | 5.4 | 50 | 19 | 4.5 | 4.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 12.8 | 253.3 | 18.2 | 148.1 | 0.6 | 0 | 0 | 112.8 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 17.6 | 5.6 | 18.3 | 10.5 | 27 | 33.3 |  |  |  | 10.6 |  | 5920.82 | 19.8 | 7.3 | 11.6 | 7.6 | 25.3 | 18.9 | 4.4 | 8.4 | 103.3
01/01/2026 | 12:00 | 200.1 | 398.3 | 129.7 |  |  | 33.1 | 153 | [8 empty] | 0 | 9.6 |  |  |  |  | 163.1 | 7.2 | 4.8 |  | 6.9 | 10.1 | 50.5 |  |  |  |  | 87.5 | 20.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32 | 148.2 | 22.1 | 15.1274 | 18.8 | 90.2 | 177.7 | 178.3 | 184.7 | 86.4 | 0 | 32.7 | 3.2 | 32 | 48.8 |  |  | 61.3 |  |  | 0 |  |  |  | 126.3 | 104.5 | 104.4 | 104.8 | 190.6 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 171.1 | 59.2 | 65.2 | 61.8 | 29.8 |  |  |  | 103.3 | 103.1 | 123.3 | [5 empty] | 200.9 | 95.4 | 2.5 |  | 5.7 | 0.6 | 85.4 | 80.8 | 14 | 0.2 | 16.6 | 9.9 | 3 | 226.1 | 2 | 1.8 | 4.2 | 20.5 | 7.9 | 10.9 | 2.1 | 15.1 | 14.873 | 18.651 | 22.2 | 65.9 | 19.7 | 2.5 | 16.1 | 2.3 | 0.4 | 0.36 | 8.8 | 7.7 | 12.3 | 17 | 10 | 19.7 | 73.8 | 39.8 | 62.2 | 75 | 9.7 | 5.6 | 50 | 19.1 | 4.8 | 4.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 14.7 | 253 | 18.3 | 149 | 0.6 | 0 | 1.4 | 113 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 18.2 | 5.6 | 18.3 | 10.3 | 27.1 | 33.4 |  |  |  | 10.6 |  | 5891.9114 | 19.6 | 8.1 | 11.5 | 7.6 | 25.2 | 18.9 | 4.3 | 8.4 | 103.6
01/01/2026 | 12:30 | 202.9 | 399.6 | 129.2 |  |  | 35 | 154.5 | [8 empty] | 0 | 9.9 |  |  |  |  | 166.1 | 7.5 | 4.8 |  | 6.9 | 10.1 | 50.6 |  |  |  |  | 88.1 | 20.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32 | 149.4 | 22.9 | 15.1567 | 18.8 | 88.1 | 179.9 | 180.5 | 183.8 | 86.1 | 0 | 32 | 3.2 | 32.3 | 56.7 |  |  | 62.5 |  |  | 0 |  |  |  | 127.3 | 103.2 | 103.1 | 103.2 | 189.8 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 177.5 | 62.8 | 65.9 | 62.8 | 30.1 |  |  |  | 101.6 | 101.3 | 122.2 | [5 empty] | 200.9 | 95.3 | 2.5 |  | 5.7 | 1.2 | 81.9 | 80.7 | 13.9 | 0.2 | 16.1 | 9.9 | 3 | 226.4 | 2 | 1.8 | 4.2 | 20.3 | 7.9 | 10.9 | 2.1 | 15.1 | 14.738 | 18.685 | 18.8 | 59.5 | 19.7 | 2.4 | 16.1 | 2.3 | 0.4 | 0.228 | 8.8 | 7.3 | 12.5 | 17 | 10 | 18.4 | 76.5 | 40.2 | 70.2 | 84.7 | 9.5 | 5.7 | 50 | 18.6 | 4.8 | 4.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 14.9 | 252.9 | 18.2 | 148.5 | 0.6 | 4 | 18.6 | 112.4 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 17.9 | 5.6 | 18.5 | 10.4 | 26.9 | 33.3 |  |  |  | 10.1 |  | 5942.8077 | 19.4 | 8.1 | 11 | 7.6 | 25 | 18.9 | 4.3 | 8.4 | 102.7
01/01/2026 | 13:00 | 203.8 | 400.3 | 128.6 |  |  | 34.7 | 151.3 | [8 empty] | 0 | 9.7 |  |  |  |  | 165.6 | 7.4 | 5.1 |  | 6.9 | 10 | 50.1 |  |  |  |  | 88.3 | 20.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32 | 144 | 22.7 | 15.0658 | 18.8 | 91.5 | 179.8 | 180.1 | 184 | 86.3 | 0 | 32.1 | 3.2 | 32.2 | 42.2 |  |  | 62.5 |  |  | 0 |  |  |  | 127.2 | 93.8 | 93.9 | 93.5 | 179.7 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 198.9 | 61 | 66 | 61 | 30.2 |  |  |  | 102.8 | 102.5 | 122.2 | [5 empty] | 204.8 | 97.3 | 2.5 |  | 5.7 | 1.2 | 78.7 | 80.8 | 13.4 | 0.2 | 15.6 | 9.9 | 3 | 225.5 | 2 | 1.8 | 4.1 | 20.6 | 7.9 | 10.8 | 2.1 | 15.1 | 14.433 | 18.808 | 19.5 | 62.9 | 19.7 | 2.5 | 16.1 | 2.3 | 0.4 | 0.355 | 8.8 | 7.4 | 12.4 | 17 | 10 | 15.3 | 76 | 40.5 | 69.5 | 95.8 | 10.7 | 7.3 | 50 | 18.3 | 4.8 | 4.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 15.1 | 253.2 | 17.7 | 147.5 | 0.6 | 46.8 | 37.1 | 105.7 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 17.6 | 5.6 | 18.5 | 9.9 | 27 | 33.4 |  |  |  | 10.2 |  | 5972.1618 | 19.2 | 8.1 | 11 | 7.6 | 24.8 | 18.9 | 4.4 | 8.4 | 102.4
01/01/2026 | 13:30 | 206.4 | 400.7 | 128.8 |  |  | 74 | 151.6 | [8 empty] | 0 | 9.7 |  |  |  |  | 166 | 7.3 | 5.3 |  | 6.9 | 10.3 | 50.5 |  |  |  |  | 88.2 | 20.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31 | 132.4 | 22.5 | 14.9959 | 18.8 | 91.2 | 179.8 | 180.3 | 184.5 | 86.2 | 0 | 32 | 3.2 | 32.2 | 50.6 |  |  | 62.3 |  |  | 0 |  |  |  | 127.3 | 80.4 | 80.4 | 79.7 | 168 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 143.5 | 68.9 | 66 | 60.9 | 30 |  |  |  | 103.4 | 102 | 122.9 | [5 empty] | 205.1 | 97.8 | 3 |  | 5.7 | 1.3 | 71.8 | 80.8 | 14.3 | 0.1 | 15.2 | 9.9 | 4.8 | 224.4 | 2 | 1.8 | 4.1 | 20.5 | 7.9 | 11 | 2.1 | 15.1 | 14.326 | 18.679 | 16.3 | 48.1 | 19.7 | 2.5 | 16.1 | 2.2 | 0.4 | 0.352 | 8.8 | 7.4 | 12.5 | 17.1 | 10 | 21.1 | 70.7 | 40.1 | 90.5 | 82.4 | 15.3 | 10.7 | 50 | 18 | 4.8 | 4.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 15.1 | 252.9 | 16.9 | 144.5 | 0.6 | 68.2 | 54.2 | 105.4 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 17 | 5.6 | 18.5 | 9.1 | 26.8 | 33.4 |  |  |  | 10.6 |  | 5938.1529 | 19.1 | 8.1 | 11.2 | 7.6 | 24.4 | 18.9 | 4.4 | 8.3 | 102
01/01/2026 | 14:00 | 204.9 | 402.8 | 129.1 |  |  | 72.3 | 152.4 | [8 empty] | 0 | 9.8 |  |  |  |  | 169.1 | 7.7 | 5.2 |  | 6.9 | 13.4 | 76 |  |  |  |  | 88.8 | 20.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31 | 139.3 | 22.8 | 15.0362 | 18.8 | 91.1 | 182 | 182.6 | 184.4 | 87.1 | 0 | 32.3 | 3.2 | 32.6 | 58.9 |  |  | 63.1 |  |  | 0 |  |  |  | 127.5 | 86.5 | 85.7 | 85.4 | 177.6 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 142.6 | 50.2 | 66.1 | 64 | 30.3 |  |  |  | 103.2 | 103 | 122.5 | [5 empty] | 201.9 | 96.6 | 3.3 |  | 5.6 | 0.7 | 78 | 80.8 | 14.7 | 0.1 | 15.3 | 9.9 | 5.1 | 222.5 | 2 | 1.8 | 4 | 20.6 | 7.9 | 11 | 2.1 | 15.1 | 14.174 | 18.421 | 15.8 | 50 | 19.6 | 2.5 | 16.1 | 2.3 | 0.4 | 0.345 | 8.8 | 7.4 | 12.6 | 17.2 | 10 | 17.2 | 63.5 | 40.5 | 75.9 | 84.8 | 12.3 | 6.5 | 50 | 18 | 4.6 | 4.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 14.4 | 253 | 15.8 | 144.4 | 0.6 | 77.8 | 58.5 | 105.8 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 16 | 5.6 | 18.3 | 9 | 26.7 | 33.4 |  |  |  | 10.6 |  | 5986.5762 | 18.8 | 8.1 | 11.4 | 7.6 | 24.4 | 18.9 | 4.4 | 5.3 | 98.9
01/01/2026 | 14:30 | 201.9 | 397.3 | 128.3 |  |  | 72.1 | 145.3 | [8 empty] | 0 | 9.7 |  |  |  |  | 165.1 | 7 | 5.1 |  | 6.9 | 14.1 | 75.5 |  |  |  |  | 87.7 | 20.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31 | 134.5 | 21.2 | 15.1899 | 18.8 | 91.7 | 180.1 | 180 | 184.1 | 85.9 | 0 | 32 | 3.1 | 32.4 | 39.6 |  |  | 62.1 |  |  | 0 |  |  |  | 126.6 | 91.9 | 92 | 91.8 | 175.9 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 146.8 | 47.5 | 65.6 | 63.9 | 29.9 |  |  |  | 102.4 | 101.8 | 122.7 | [5 empty] | 200.9 | 95 | 3.5 |  | 5.6 | 0.4 | 76.5 | 80.7 | 13.3 | 0.1 | 14.1 | 10 | 5.1 | 219.2 | 2 | 1.8 | 4.2 | 20.2 | 8.1 | 10.9 | 2.1 | 15.1 | 14.097 | 17.953 | 18.9 | 50.6 | 19.3 | 2.4 | 16.1 | 2.3 | 0.4 | 0.34 | 8.6 | 7.4 | 11.9 | 17 | 10 | 17.1 | 66.9 | 36 | 87.1 | 86.8 | 11.1 | 9.6 | 50 | 18 | 4.4 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 14.7 | 253 | 14.5 | 145.6 | 0.6 | 71.3 | 76 | 110.3 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 14.7 | 5.6 | 17.7 | 10.2 | 26.9 | 33.4 |  |  |  | 10.6 |  | 5969.2799 | 18.6 | 8.1 | 11.6 | 7.6 | 24.6 | 19 | 4.3 | 8.3 | 102.1
01/01/2026 | 15:00 | 204.8 | 397.8 | 128.7 |  |  | 72.5 | 144.6 | [8 empty] | 0 | 9.8 |  |  |  |  | 165.1 | 7.6 | 5 |  | 6.9 | 14.2 | 75.4 |  |  |  |  | 88.2 | 18.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 30.1 | 128.9 | 22 | 15.2092 | 18.8 | 90 | 180.2 | 180.6 | 183.5 | 106.4 | 0 | 31 | 3.1 | 32.2 | 41 |  |  | 53.7 |  |  | 0 |  |  |  | 127.2 | 77 | 77.1 | 76.3 | 166 | [5 empty] | 21.5 |  |  |  | 115.5 | 49.6 | 66 | 61.9 | 30.2 |  |  |  | 102.6 | 101.7 | 122.3 | [5 empty] | 205.2 | 98.2 | 3.7 |  | 5.6 | 0.9 | 73 | 80.7 | 11.1 | 0.1 | 14.1 | 10 | 5 | 217 | 2 | 2.7 | 4.2 | 20.4 | 8.1 | 11 | 2.1 | 15.1 | 14.053 | 17.546 | 14.2 | 43.2 | 19 | 2.4 | 16.1 | 2.3 | 0.4 | 0.248 | 8.1 | 7.4 | 12.2 | 17.1 | 10 | 15.6 | 62.2 | 40.6 | 85.7 | 87.2 | 13.1 | 10.3 | 49.9 | 17.7 | 4.4 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 14 | 253.1 | 13 | 143.5 | 0.6 | 111.8 | 107.7 | 108.8 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 13.8 | 5.6 | 17.7 | 10 | 26.6 | 33.2 |  |  |  | 10.2 |  | 5965.5562 | 18.5 | 8.1 | 11.6 | 7.6 | 24.8 | 19 | 4.4 | 8.3 | 102.3
01/01/2026 | 15:30 | 203.8 | 350.2 | 111.6 |  |  | 71.7 | 144.5 | [8 empty] | 0 | 9.9 |  |  |  |  | 167.5 | 9.7 | 5.1 |  | 6.9 | 14.2 | 75.6 |  |  |  |  | 88.2 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 29.3 | 135.9 | 21.4 | 15.2532 | 18.8 | 90.3 | 181.7 | 182.2 | 184.6 | 107.4 | 0 | 30.1 | 3.1 | 32.4 | 45.8 |  |  | 21.2 |  |  | 0 |  |  |  | 127.2 | 95.5 | 95.5 | 96 | 161.5 | [5 empty] | 31.1 |  |  |  | 186.2 | 73 | 66 | 62 | 30.2 |  |  |  | 102.8 | 101.3 | 122.5 | [5 empty] | 178 | 92.3 | 3.7 |  | 5.6 | 0.8 | 80.8 | 80.7 | 9.6 | 0.1 | 13.8 | 9.9 | 5.1 | 196.9 | 2 | 2.7 | 4.2 | 20.3 | 8.1 | 11 | 2.1 | 15.1 | 14.013 | 17.579 | 15.6 | 56.1 | 17.6 | 2.6 | 10 | 2.3 | 0.4 | 0.285 | 7.6 | 7.4 | 12.4 | 17.1 | 10 | 13.8 | 69.9 | 34.2 | 81.9 | 76.2 | 10 | 10.4 | 50 | 17.4 | 4.6 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.6 | 216.1 | 11 | 139.2 | 0.6 | 122 | 134.6 | 111 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 7 | 5.6 | 17.9 | 10.6 | 26.6 | 33.2 |  |  |  | 10.1 |  | 5949.1302 | 18.5 | 8.1 | 11.6 | 7.6 | 24.9 | 19 | 4.3 | 8.4 | 102.4
01/01/2026 | 16:00 | 205.1 | 351.5 | 112.9 |  |  | 71.9 | 144.3 | [8 empty] | 0 | 9.8 |  |  |  |  | 164 | 9.6 | 5.1 |  | 7 | 14.2 | 75.8 |  |  |  |  | 88.4 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 29.1 | 143.4 | 21.1 | 15.0759 | 18.8 | 89.6 | 181.1 | 182.2 | 184.6 | 106.5 | 0 | 29.2 | 3.1 | 32.3 | 62.7 |  |  | 21.4 |  |  | 0 |  |  |  | 127.3 | 103.3 | 103.6 | 102.7 | 190.6 | [5 empty] | 51.3 |  |  |  | 181 | 77.8 | 65 | 62 | 30.2 |  |  |  | 103 | 101.8 | 122.9 | [5 empty] | 135.6 | 76.8 | 3.5 |  | 5.5 | 0.5 | 78.1 | 78.3 | 9.8 | 0.1 | 13.7 | 9.9 | 5.2 | 199.8 | 2 | 2.6 | 4 | 20.4 | 8.1 | 10.9 | 2.1 | 15.1 | 8.344 | 12.143 | 18.5 | 55.7 | 15.3 | 2.6 | 7 | 2.3 | 0.4 | 0.245 | 7.6 | 7.4 | 12.5 | 17 | 10 | 18.2 | 65.3 | 17 | 67 | 67 | 9.2 | 8.3 | 43.74 | 17.5 | 4.6 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8 | 251.5 | 9 | 127.2 | 0.6 | 124.4 | 142.5 | 93.2 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 9 | 5.6 | 17.9 | 10.5 | 26.6 | 32.8 |  |  |  | 10.1 |  | 5931.4479 | 18.1 | 8.1 | 11.6 | 7.6 | 25 | 19 | 4.4 | 8.3 | 102.1
01/01/2026 | 16:30 | 205.2 | 351.4 | 112 |  |  | 72 | 145 | [8 empty] | 0 | 9.9 |  |  |  |  | 166.1 | 9.7 | 6.5 |  | 7 | 14.1 | 91.6 |  |  |  |  | 88.3 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 30 | 147 | 20.5 | 15.144 | 18.8 | 92.3 | 181.3 | 181.7 | 184.4 | 107.3 | 0 | 29.2 | 3.1 | 32.4 | 137 |  |  | 21.3 |  |  | 0 |  |  |  | 127.4 | 102.6 | 102.6 | 102.8 | 190.9 | [5 empty] | 56.4 |  |  |  | 208.6 | 81.1 | 63.9 | 60 | 30.2 |  |  |  | 102.8 | 101.4 | 122.5 | [5 empty] | 135.7 | 76.9 | 3.5 |  | 5.5 | 0.1 | 69.9 | 74.3 | 10.8 | 0.1 | 13.8 | 9.8 | 5.5 | 187.2 | 2 | 2.6 | 4 | 20.3 | 8.1 | 11.3 | 2.1 | 15.1 | 4.107 | 3.917 | 14.7 | 40.6 | 13.4 | 2.6 | 7 | 2.4 | 0.4 | 0.115 | 7.6 | 7.4 | 12.5 | 17.2 | 10 | 18.7 | 68.1 | 24 | 59.9 | 62.4 | 9 | 5.1 | 24.76 | 17.5 | 4.4 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 10.1 | 227.8 | 6.1 | 126.6 | 0.6 | 124.5 | 135.3 | 95.1 | 4.4 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 6.4 | 5.6 | 17.6 | 10.7 | 27.1 | 32.6 |  |  |  | 0 |  | 5938.843 | 18.1 | 8.1 | 11.2 | 7.6 | 25.2 | 19 | 4.4 | 8.4 | 102
01/01/2026 | 17:00 | 204.8 | 451.8 | 146.7 |  |  | 72.5 | 147.9 | [8 empty] | 0 | 9.8 |  |  |  |  | 166.3 | 9.8 | 6.5 |  | 6.9 | 14.2 | 118.2 |  |  |  |  | 89 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0 | 28.2 | 151 | 20.4 | 15.142 | 18.8 | 91.3 | 181.9 | 182.8 | 184.4 | 107.7 | 37.3 | 29.3 | 3.1 | 32.8 | 50.3 |  |  | 21.7 |  |  | 0 |  |  |  | 127.7 | 103.1 | 103.9 | 101.2 | 185 | [5 empty] | 56.5 |  |  |  | 177.9 | 63 | 64.2 | 58 | 30.4 |  |  |  | 108.7 | 108.4 | 122.8 | [5 empty] | 201.9 | 94.2 | 3.5 |  | 5.4 | 0.1 | 63 | 42.4 | 11.1 | 0.1 | 13.9 | 9.8 | 5.6 | 132.3 | 2 | 2.7 | 4.2 | 20.5 | 8.1 | 11.4 | 2 | 15.1 | 5.708 | 8.705 | 13.4 | 44.7 | 7.7 | 2.5 | 7.1 | 2.4 | 0.4 | 0.098 | 7.6 | 7.4 | 13.2 | 16.7 | 10 | 21.2 | 61.6 | 20 | 61.1 | 71.7 | 7.7 | 7.9 | 34.41 | 17.5 | 4.2 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9.8 | 200 | 4 | 84.2 | 0.6 | 123.3 | 126.3 | 78.3 | 4.4 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 5 | 5.6 | 17.5 | 9.7 | 27.3 | 32.9 |  |  |  | 4.6 |  | 5927.263 | 18.1 | 8.1 | 11.4 | 7.6 | 25.3 | 19 | 4.4 | 9 | 102.9
01/01/2026 | 17:30 | 203.3 | 448.1 | 143.8 |  |  | 89.6 | 144.3 | [8 empty] | 0 | 9.8 |  |  |  |  | 166.4 | 9.5 | 6.2 |  | 6.9 | 14.3 | 118 |  |  |  |  | 87.7 | 0 |  |  |  | 6.5 | 162.9 | 28 | 135.8 | 19 | 15.0114 | 18.8 | 92.7 | 178.5 | 179.8 | 184 | 104.8 | 14.4 | 29 | 3.1 | 32 | 53.1 |  |  | 60.1 |  |  | 0 |  |  |  | 126.3 | 132.5 | 132.5 | 131.4 | 212.8 | [5 empty] | 56.1 |  |  |  | 91 | 56.7 | 62.4 | 60.6 | 29.8 |  |  |  | 140.7 | 141.1 | 146.8 | [5 empty] | 208.5 | 99.7 | 3.6 |  | 5.4 | 0.1 | 60.6 | 28.6 | 7.6 | 0.1 | 13.8 | 9.9 | 5.5 | 79.9 | 2 | 2.6 | 4.2 | 20.4 | 8.4 | 11.4 | 2 | 15.1 | 2.11 | 3.631 | 11.7 | 50.3 | 1.2 | 2.5 | 9.6 | 2.5 | 0.4 | 0.061 | 7.6 | 7.4 | 12.9 | 16.6 | 10 | 25.8 | 55.1 | 14.2 | 53.3 | 80.2 | 9 | 6.2 | 31 | 17.7 | 4.2 | 6.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.7 | 119.7 | 2.5 | 40.6 | 0.6 | 124.3 | 127 | 40.9 | 4.4 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 2.7 | 5.6 | 18 | 9.8 | 27.1 | 33.3 |  |  |  | 5 |  | 5949.5134 | 18 | 8.1 | 10.6 | 7.6 | 25.4 | 19 | 4.3 | 8.4 | 101.4
01/01/2026 | 18:00 | 203.6 | 446.1 | 147.3 |  |  | 89.9 | 145.6 | [8 empty] | 0 | 9.9 |  |  |  |  | 169.3 | 9.4 | 6.1 |  | 7 | 13.2 | 116.9 |  |  |  |  | 90.4 | 0 |  |  |  | 6.5 | 354.5 | 28 | 139.1 | 22.1 | 14.5171 | 18.8 | 92.4 | 181.3 | 182.5 | 182.6 | 107.6 | 16.2 | 29.2 | 3.1 | 32.3 | 41.7 |  |  | 82.7 |  |  | 0 |  |  |  | 127.5 | 145.2 | 145 | 153.3 | 249.9 | [5 empty] | 56.1 |  |  |  | 103.2 | 56.9 | 62.9 | 60.9 | 30.1 |  |  |  | 140.9 | 141.4 | 147.7 | [5 empty] | 209 | 100.1 | 3.3 |  | 5.5 | 0 | 65.9 | 4.6 | 12.2 | 0 | 14 | 9.8 | 5.4 | 14.8 | 2 | 2.5 | 4.2 | 20.5 | 8.4 | 11.2 | 2 | 15.1 | 0.159 | 0.062 | 12.7 | 46.2 | 0 | 2.5 | 15.9 | 2.5 | 0.4 | 0.04 | 7.6 | 7.4 | 12.7 | 16.6 | 10 | 27.8 | 57 | 1.8 | 65.9 | 76.9 | 7.6 | 8.1 | 21.53 | 17.8 | 4.2 | 6.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9.4 | 18.1 | 0.9 | 4.1 | 0.6 | 122.6 | 123.4 | 4.4 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 5.6 | 18.4 | 10.6 | 27.3 | 33.3 |  |  |  | 6 |  | 6006.0081 | 18 | 8.1 | 10.4 | 7.6 | 25.8 | 19 | 4.4 | 15.7 | 109
01/01/2026 | 18:30 | 202.8 | 449 | 146.6 |  |  | 90.1 | 144.3 | [8 empty] | 78.4 | 9.8 |  |  |  |  | 167.3 | 9.5 | 6 |  | 6.9 | 13.5 | 117.6 |  |  |  |  | 94.3 | 34.2 |  |  |  | 6.5 | 363.5 | 28 | 147.2 | 20 | 14.5283 | 18.8 | 89.5 | 180 | 180.8 | 184.1 | 107.3 | 18 | 28.9 | 3.1 | 32.3 | 41.2 |  |  | 82.8 |  |  | 0 |  |  |  | 127.2 | 167.3 | 167.1 | 168 | 249.1 | [5 empty] | 56.2 |  |  |  | 153.8 | 59.7 | 62.9 | 63.9 | 30.1 |  |  |  | 141.9 | 142.6 | 147.8 | [5 empty] | 209.6 | 100.5 | 3.3 |  | 5.5 | 0 | 71.7 | 0 | 9 | 0 | 13.9 | 9.9 | 5.5 | 0 | 2 | 2.2 | 4.2 | 20.4 | 8.4 | 11.3 | 2 | 15.1 | 0 | 0 | 14.1 | 55.5 | 0 | 2.4 | 20 | 2.6 | 0.4 | 0.001 | 8 | 7.4 | 12.6 | 16.6 | 10 | 26.7 | 63.2 | 0 | 80.7 | 76.8 | 11.5 | 9.9 | 2.44 | 17.4 | 4.2 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 124.3 | 113 | 0.3 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.6 | 18.5 | 10.3 | 27.4 | 33.4 |  |  |  | 6.2 |  | 6213.5693 | 18 | 8.1 | 9.5 | 7.6 | 26 | 18.9 | 4.5 | 15.8 | 108.4
01/01/2026 | 19:00 | 203.7 | 613.3 | 210.9 |  |  | 90.6 | 144.7 | [8 empty] | 259.6 | 9.9 |  |  |  |  | 166.1 | 9.7 | 6.1 |  | 6.9 | 13.4 | 135.8 |  |  |  |  | 94.5 | 45.1 |  |  |  | 6.5 | 431.9 | 28 | 145.5 | 20.4 | 14.407 | 18.8 | 91.7 | 180.5 | 181 | 184 | 107.9 | 18.7 | 29 | 2.2 | 32.3 | 42.4 |  |  | 82.9 |  |  | 0 |  |  |  | 127.5 | 160 | 159.7 | 157.9 | 246.5 | [5 empty] | 56.4 |  |  |  | 144.6 | 64.7 | 63 | 65 | 30.3 |  |  |  | 142 | 142.6 | 147.7 | [5 empty] | 210.2 | 100.7 | 3.3 |  | 5.5 | 0 | 69.1 | 0 | 6.3 | 0 | 13.6 | 9.9 | 5.4 | 0 | 2 | 2.2 | 4.2 | 20.6 | 8.4 | 11.2 | 2 | 15.1 | 0 | 0 | 14.8 | 56 | 0 | 2.6 | 20.2 | 2.8 | 0.4 | 0 | 8.4 | 7.4 | 12.6 | 16.6 | 10 | 25 | 61.4 | 0 | 65.5 | 83.6 | 9 | 6.2 | 0.08 | 17.2 | 4.2 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 120.4 | 91.7 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.6 | 18.6 | 10.5 | 27.8 | 33.5 |  |  |  | 6.5 |  | 6645.387 | 18.2 | 8.1 | 10 | 7.6 | 26.2 | 18.9 | 4.5 | 15.8 | 109.3
01/01/2026 | 19:30 | 202.6 | 609.8 | 209.5 |  |  | 89.7 | 143.5 | [8 empty] | 261.7 | 9.7 |  |  |  |  | 164.7 | 9.3 | 6 |  | 7 | 13.5 | 135.5 |  |  |  |  | 94.2 | 46.2 |  |  |  | 6.5 | 455.1 | 28 | 150.7 | 19.8 | 14.4163 | 18.8 | 88.7 | 179.6 | 180 | 184.4 | 107.2 | 15.6 | 25.9 | 2.2 | 32.5 | 95.4 |  |  | 82.6 |  |  | 0 |  |  |  | 127 | 170.5 | 167.5 | 170.4 | 256 | [5 empty] | 56 |  |  |  | 171.6 | 76.9 | 62.6 | 62.6 | 30.1 |  |  |  | 142.8 | 143.5 | 147.6 | [5 empty] | 210.3 | 100.6 | 3.3 |  | 5.6 | 0 | 52.4 | 0 | 5.2 | 0 | 13.1 | 10 | 5.3 | 0 | 2 | 2.2 | 4.1 | 20.5 | 8.1 | 11.4 | 2 | 15.1 | 0 | 0 | 14.8 | 55.2 | 0 | 2.4 | 20.2 | 2.8 | 0.4 | 0 | 8.3 | 7.5 | 12.5 | 16.5 | 10 | 26.7 | 52.3 | 0 | 72.6 | 78.2 | 8.6 | 7.7 | 0 | 17.2 | 4.2 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 112.8 | 84.8 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.6 | 18.7 | 10.7 | 27.9 | 33.4 |  |  |  | 6.4 |  | 6745.2163 | 18.5 | 8.1 | 10.1 | 7.6 | 26.3 | 18.9 | 4.6 | 15.7 | 109.8
01/01/2026 | 20:00 | 203.5 | 612.7 | 209.6 |  |  | 89.9 | 143 | [8 empty] | 261.4 | 9.9 |  |  |  |  | 166.4 | 9.6 | 6.1 |  | 6.9 | 13.5 | 136.4 |  |  |  |  | 94.5 | 152.4 |  |  |  | 6.5 | 445.1 | 28 | 150.4 | 20.4 | 14.4039 | 18.8 | 92 | 180.7 | 181.6 | 184.4 | 107.6 | 16.1 | 26.2 | 2.2 | 32.3 | 114.6 |  |  | 82.8 |  |  | 0 |  |  |  | 127.3 | 170.4 | 168.3 | 170.3 | 257 | [5 empty] | 56.3 |  |  |  | 176.2 | 74.7 | 64 | 62 | 30.3 |  |  |  | 142.7 | 143.7 | 148 | [5 empty] | 210.6 | 100.8 | 3.3 |  | 5.7 | 0 | 42.1 | 0 | 3 | 0 | 13.1 | 9.9 | 5.5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 20.6 | 8.1 | 11.2 | 2 | 15.1 | 0 | 0 | 12.1 | 41.5 | 0 | 2.4 | 20.2 | 2.8 | 0.4 | 0 | 8.3 | 7.5 | 12.7 | 16.7 | 10 | 26.4 | 39.9 | 0 | 78.1 | 83.3 | 7 | 7.3 | 0 | 17.2 | 4.2 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 96.7 | 67.4 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.6 | 18.7 | 10.9 | 27.8 | 33.8 |  |  |  | 6.6 |  | 6814.4039 | 18.5 | 8.1 | 10.8 | 7.6 | 26.4 | 18.9 | 4.6 | 15.6 | 110.5
01/01/2026 | 20:30 | 203.1 | 610.3 | 208.4 |  |  | 89.9 | 142.3 | [8 empty] | 365.3 | 9.9 |  |  |  |  | 166.6 | 9.4 | 6.1 |  | 6.9 | 13.5 | 135.8 |  |  |  |  | 94.1 | 152.1 |  |  |  | 6.5 | 442.8 | 28.5 | 143.8 | 20.4 | 14.457 | 18.8 | 91 | 180.4 | 181 | 184 | 107.6 | 16.1 | 26 | 2.2 | 32.4 | 70.5 |  |  | 82.4 |  |  | 0 |  |  |  | 127 | 170.5 | 168 | 201.6 | 265 | [5 empty] | 56 |  |  |  | 160.5 | 65.2 | 63.8 | 61.9 | 29.7 |  |  |  | 142.9 | 143.3 | 148.2 | [5 empty] | 210.7 | 100.8 | 3.4 |  | 5.6 | 0 | 48.8 | 0 | 1.4 | 0 | 12.2 | 9.9 | 5.5 | 0 | 2 | 1.9 | 3.9 | 20.4 | 8.3 | 11.2 | 2 | 15.1 | 0 | 0 | 11.2 | 34.7 | 0 | 2.5 | 20.2 | 2.8 | 0.4 | 0 | 8.3 | 7.5 | 12.5 | 16.7 | 10 | 25.7 | 36.3 | 0 | 76.5 | 79.3 | 8.1 | 8.6 | 0 | 17.2 | 4.3 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 72.2 | 60.7 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.6 | 18.7 | 11.1 | 28.2 | 34.6 |  |  |  | 7 |  | 6828.157 | 18.5 | 8.1 | 11 | 7.6 | 26.5 | 18.9 | 4.5 | 15.8 | 110.9
01/01/2026 | 21:00 | 201.3 | 611 | 209.7 |  |  | 89.8 | 143.1 | [8 empty] | 363.5 | 9.8 |  |  |  |  | 166.9 | 9.5 | 6.3 |  | 6.9 | 13.5 | 135.8 |  |  |  |  | 93.7 | 151.8 |  |  |  | 6.5 | 438.4 | 28.7 | 135.4 | 20.5 | 14.5095 | 18.8 | 91.1 | 179.7 | 180.1 | 184.2 | 107.4 | 15.8 | 25.9 | 2.2 | 32.2 | 51 |  |  | 82 |  |  | 0 |  |  |  | 126.9 | 171 | 168.4 | 200.6 | 265.4 | [5 empty] | 55.9 |  |  |  | 113.7 | 59.6 | 63.7 | 62 | 29.6 |  |  |  | 143.4 | 144 | 148.9 | [5 empty] | 211 | 101 | 3.4 |  | 5.6 | 0 | 60.5 | 0 | 0.9 | 0 | 12.2 | 10 | 5.3 | 0 | 2 | 1.9 | 3.8 | 20.4 | 8.7 | 11.3 | 2 | 15.1 | 0 | 0 | 12.6 | 37.8 | 0 | 2.3 | 20.2 | 2.8 | 0.4 | 0 | 8.3 | 7.5 | 12.4 | 16.7 | 10 | 21.2 | 37.6 | 0 | 64.4 | 81.3 | 8.9 | 4.1 | 0 | 17.4 | 4.4 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 78.4 | 66.8 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.6 | 18.9 | 10.9 | 28.2 | 35.6 |  |  |  | 6.4 |  | 6754.2095 | 18.4 | 8.1 | 11.6 | 7.6 | 26.5 | 18.9 | 4.6 | 15.8 | 111.5
01/01/2026 | 21:30 | 205.4 | 613 | 208.4 |  |  | 91.7 | 146 | [8 empty] | 252.2 | 9.9 |  |  |  |  | 169.4 | 7.7 | 6.4 |  | 7.1 | 13.5 | 136 |  |  |  |  | 94.7 | 152 |  |  |  | 6.5 | 437.6 | 28 | 146.5 | 20.8 | 14.7699 | 18.8 | 91.3 | 181.5 | 182 | 183.7 | 108.3 | 16.8 | 26.2 | 2.2 | 32.4 | 72.3 |  |  | 51.7 |  |  | 0 |  |  |  | 127.5 | 169.4 | 166.3 | 202 | 265.4 | [5 empty] | 56.4 |  |  |  | 173.7 | 66.6 | 64.3 | 62 | 29.3 |  |  |  | 142.9 | 143.5 | 147.3 | [5 empty] | 211 | 101 | 3.4 |  | 5.7 | 0 | 58.3 | 0 | 1.6 | 0 | 12.3 | 10 | 5.5 | 0 | 2 | 1.9 | 4.3 | 20.6 | 8.5 | 11.3 | 2 | 15.1 | 0 | 0 | 12.3 | 36.8 | 0 | 2.3 | 20.2 | 2.8 | 0.4 | 0 | 8.3 | 7.7 | 12.7 | 17.1 | 10 | 16.4 | 40.5 | 0 | 61 | 88.2 | 5.7 | 2.3 | 0 | 17.7 | 4.6 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 72.9 | 62.4 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.6 | 19.3 | 10.8 | 27.8 | 35.2 |  |  |  | 6.7 |  | 6711.6699 | 18.3 | 8.1 | 11.6 | 7.6 | 26.5 | 18.9 | 4.6 | 15.8 | 111.4
01/01/2026 | 22:00 | 203.3 | 611.6 | 209.1 |  |  | 90 | 145.8 | [8 empty] | 269.9 | 9.9 |  |  |  |  | 165.2 | 7.4 | 6.3 |  | 6.9 | 13.5 | 135.9 |  |  |  |  | 91.9 | 152 |  |  |  | 6.5 | 430.1 | 29 | 142.1 | 20.5 | 15.2444 | 18.8 | 90.1 | 180.4 | 180.4 | 183.9 | 107.5 | 16 | 26.1 | 2.2 | 32.4 | 61.6 |  |  | 50.8 |  |  | 0 |  |  |  | 127.3 | 170.8 | 169 | 201.8 | 265.7 | [5 empty] | 55.9 |  |  |  | 157.7 | 45.9 | 63.9 | 62 | 29.5 |  |  |  | 142.8 | 143.9 | 148.4 | [5 empty] | 211.2 | 101.2 | 3.4 |  | 5.8 | 0 | 62 | 0 | 1.6 | 0 | 11.8 | 9.9 | 5.2 | 0 | 2 | 1.9 | 4.4 | 20.3 | 8.5 | 11.3 | 2 | 15.1 | 0 | 0 | 13.4 | 39.3 | 0 | 2.3 | 14.1 | 2.7 | 0.4 | 0 | 8.3 | 7.8 | 12.4 | 17 | 10 | 15.6 | 35.6 | 0 | 58.6 | 94.3 | 5.5 | 3.3 | 0 | 17.7 | 4.6 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 55.2 | 39.7 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.6 | 19.4 | 10.9 | 28 | 35.4 |  |  |  | 6.8 |  | 6616.6444 | 18.3 | 8.1 | 11.6 | 7.6 | 26.5 | 18.9 | 4.6 | 15.9 | 111.5
01/01/2026 | 22:30 | 206.4 | 611.2 | 209.8 |  |  | 91.6 | 147.8 | [8 empty] | 270.2 | 9.8 |  |  |  |  | 167.2 | 8 | 5.2 |  | 6.9 | 13.5 | 78.7 |  |  |  |  | 90.8 | 152.2 |  |  |  | 6.5 | 419.6 | 28.6 | 147.2 | 20.7 | 15.4194 | 18.6 | 89.9 | 182.1 | 182.7 | 183.2 | 108.1 | 28.3 | 26 | 2.2 | 32.4 | 80.9 |  |  | 51.7 |  |  | 0 |  |  |  | 127.6 | 170.2 | 169.4 | 201.8 | 266.3 | [5 empty] | 56.3 |  |  |  | 182 | 53.9 | 64.6 | 63.3 | 29.8 |  |  |  | 142.1 | 142.7 | 147.1 | [5 empty] | 211.1 | 101.2 | 3.4 |  | 5.8 | 0 | 61.6 | 0 | 2.9 | 0 | 11.9 | 9.8 | 5.4 | 0 | 2 | 1.7 | 4.3 | 20.5 | 8.5 | 11.4 | 2 | 15.1 | 0 | 0 | 15.4 | 38.5 | 0 | 2.2 | 13.5 | 2.7 | 0.4 | 0 | 8.3 | 7.7 | 12.3 | 16.9 | 10 | 15.5 | 33.4 | 0 | 60.5 | 79.7 | 5.1 | 2 | 0 | 17.8 | 4.6 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 37.1 | 22.2 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.6 | 19.4 | 10.8 | 28 | 35.4 |  |  |  | 6.8 |  | 6579.4195 | 18.3 | 8.1 | 11.6 | 7.6 | 26.5 | 18.9 | 4.4 | 15.7 | 111.1
01/01/2026 | 23:00 | 203.8 | 611.3 | 209.3 |  |  | 90.1 | 148 | [8 empty] | 244.5 | 9.8 |  |  |  |  | 167.5 | 7.8 | 5.3 |  | 6.9 | 13.6 | 78.7 |  |  |  |  | 86.1 | 152.3 |  |  |  | 6.5 | 415.8 | 28 | 141.4 | 20 | 15.6218 | 18.4 | 90 | 180.4 | 180.7 | 183.4 | 107.3 | 16.6 | 25.9 | 2.2 | 32.6 | 62.2 |  |  | 50.9 |  |  | 0 |  |  |  | 127.2 | 166.8 | 165.6 | 168.6 | 254.4 | [5 empty] | 45 |  |  |  | 153.7 | 73.7 | 63.8 | 62.9 | 29.5 |  |  |  | 142.7 | 143.5 | 147.8 | [5 empty] | 211.4 | 101.3 | 3.4 |  | 5.9 | 0 | 73.7 | 0 | 2 | 0 | 11.5 | 9.9 | 5.6 | 0 | 2 | 1.8 | 4.2 | 20.3 | 8.5 | 10.5 | 2 | 15.1 | 0 | 0 | 15.7 | 33.9 | 0 | 2.2 | 13.5 | 2.7 | 0.4 | 0 | 8.3 | 7.7 | 11.4 | 17 | 10 | 18 | 33.1 | 0 | 50.1 | 60.3 | 4.3 | 2 | 0 | 17.8 | 4.6 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 20.2 | 14.1 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.6 | 19.5 | 11 | 28.4 | 35.9 |  |  |  | 6.8 |  | 6379.9218 | 18.3 | 8.1 | 11.7 | 7.6 | 26.6 | 18.9 | 4.4 | 15.8 | 111.4
01/01/2026 | 23:30 | 204.1 | 612.5 | 209.3 |  |  | 90.3 | 150.1 | [8 empty] | 269.8 | 9.8 |  |  |  |  | 166.9 | 7.8 | 5.3 |  | 6.9 | 13.5 | 80.8 |  |  |  |  | 86.3 | 150.4 |  |  |  | 6.5 | 400.8 | 28.3 | 147.4 | 19.9 | 15.8332 | 18.8 | 89.2 | 180.6 | 180.9 | 184 | 108.1 | 33.6 | 25.9 | 2.2 | 32.6 | 52.1 |  |  | 51.1 |  |  | 0 |  |  |  | 127.2 | 156.4 | 156.3 | 156.1 | 230.4 | [5 empty] | 35 |  |  |  | 186.8 | 52.6 | 63.9 | 62.9 | 30.2 |  |  |  | 143 | 143.7 | 147.8 | [5 empty] | 211.4 | 101.4 | 3.4 |  | 5.9 | 0 | 66.7 | 0 | 2.1 | 0 | 11.5 | 9.9 | 5.5 | 0 | 2 | 1.8 | 4.1 | 20.5 | 8.9 | 10.5 | 2.1 | 15.3 | 0 | 0 | 14.1 | 31.5 | 0 | 2.2 | 13.5 | 2.7 | 0.4 | 0 | 8.3 | 7.7 | 11.4 | 16.7 | 10 | 18.3 | 32 | 0 | 37.6 | 55.2 | 3 | 1.4 | 0 | 17.7 | 4.6 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 13.1 | 9.9 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.6 | 19.8 | 10.3 | 27.8 | 35.2 |  |  |  | 6.8 |  | 6312.0333 | 18.4 | 8.1 | 11.7 | 7.6 | 26.6 | 18.9 | 4.5 | 15.7 | 111.5
02/01/2026 | 00:00 | 206.2 | 617 | 208.2 |  |  | 91.6 | 151.9 | [8 empty] | 228.8 | 9.7 |  |  |  |  | 171.4 | 8.2 | 5.4 |  | 6.9 | 13.5 | 82.3 |  |  |  |  | 87.3 | 103.3 |  |  |  | 6.5 | 402.9 | 29 | 142.5 | 21.4 | 15.8011 | 18.9 | 94.3 | 182.2 | 182.7 | 183.8 | 110.7 | 0 | 27 | 2.2 | 32.7 | 43.8 |  |  | 52 |  |  | 0 |  |  |  | 127.8 | 155.8 | 155.7 | 150.6 | 230.9 | [5 empty] | 25.7 |  |  |  | 133.9 | 53.9 | 64.6 | 63 | 30.4 |  |  |  | 142.3 | 143.7 | 147.5 | [5 empty] | 211.8 | 101.5 | 3.4 |  | 5.9 | 0 | 68.2 | 0 | 4.3 | 0 | 11.8 | 9.9 | 5.4 | 0 | 2 | 1.8 | 4 | 20.9 | 9.4 | 10.6 | 2 | 15.7 | 0 | 0 | 11.3 | 21.5 | 0 | 2.3 | 13.5 | 2.6 | 0.4 | 0 | 8.3 | 7.6 | 11.7 | 16.9 | 10 | 19.8 | 30.6 | 0 | 22.8 | 0 | 2 | 1.3 | 0 | 17.3 | 4.6 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 15.1 | 10.7 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 5.6 | 19.9 | 10.8 | 27.9 | 35.3 |  |  |  | 6.8 |  | 6071.1011 | 18.4 | 8.1 | 11.7 | 7.6 | 26.6 | 18.9 | 4.4 | 15.8 | 111.5
EJEC |  | 4883.75 | 11988.45 | 4007.1 | 0 | 0 | 1562.55 | 3695.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3028.95 | 232.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3996.35 | 190.9 | 127.7 | 0 | 165.25 | 285.7 | 2018.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2103.8 | 1301 | 0 | 0 | 0 | 156 | 4898.3 | 885.35 | 3145.1 | 547.85 | 364.9622 | 449.2 | 2180.25 | 4314.25 | 4326.75 | 4401.15 | 2478.4 | 139.75 | 729.85 | 70.85 | 775.3 | 1503.7 | 0 | 0 | 1447.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 3058.85 | 2656.15 | 2646.75 | 2727.65 | 4724.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.05 | 0 | 0 | 0 | 3831.3 | 1532.5 | 1542.1 | 1498.65 | 721.2 | 0 | 0 | 0 | 2857 | 2858.4 | 3186.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4726.05 | 2307.35 | 82.35 | 0 | 136.2 | 7 | 1718.35 | 835.55 | 216.3 | 1.8 | 396.1 | 237.75 | 108.95 | 2250.1 | 48 | 45.35 | 99.65 | 489 | 193.65 | 268.4 | 49.85 | 366.8 | 135.5195 | 178.923 | 398.45 | 1132.65 | 183.15 | 57.8 | 370.85 | 61.85 | 9.6 | 2.8215 | 210.95 | 180.65 | 298.85 | 403.8 | 239.95 | 504 | 1035.5 | 388.6 | 1128.25 | 1351.05 | 134.15 | 94.4 | 511.95 | 458.95 | 123.55 | 165.1 | 489.6 | 489.6 | 481.65 | 185.65 | 2671.9 | 136.1 | 1505.5 | 14.4 | 1238.5 | 1119.35 | 1147.85 | 106.95 | 52.8 | 28.8 | 28.8 | 133.3 | 134.45 | 450.95 | 228.5 | 657.55 | 818.85 | 0 | 0 | 0 | 220.25 | 0 | 143403.0762 | 464.1 | 114.5 | 267.85 | 182.4 | 624.4 | 454 | 108.55 | 259.1 | 2474.9

## REACTIVA
jueves, 1 de Enero del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [169 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
01/01/2026 | 00:30 | 42.1 | -31.1 | -2.8 |  |  | -6.9 | -13.4 | [8 empty] | 14.9 | 0.1 |  |  |  |  | -1.5 | 1.2 | 1 |  | -3.5 | 3.3 | -1 |  |  |  |  | 17.1 | -17.5 |  |  |  | -1.6 | 36 | 1.9 | 15.5 | 1.7 | -0.96217 | 2.6 | 1.9 | -11.9 | -46.3 | -49.9 | 5.1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 2.1 | 2.3 |  |  | -7.4 |  |  | 0.3 |  |  |  | 7.2 | -26.9 | -56 | -34.9 | -19.3 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 16.4 | 10.9 | -2.7 | -0.7 | -3 |  |  |  | -1.8 | 1.8 | -40.8 | [5 empty] | -38.6 | -25.1 | -0.5 |  | 0.4 |  | -15.7 | 0 | -5.9 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | -1.8 | -23.1 | 0 | 0.3 | -0.3 | 0 | 0.1 |  | -2.5 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -12.9 | -13.8 | -1.8 | -1.2 | 0 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -16.2 | 0 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.1 | 11.3 | 0.1 |  |  |  | 3.7 |  | -329.6622 | 1.5627 | 0 | 2.233 | 0.9 | 0.41501 | 0.23324 | -0.2 | 1 | 6.144
01/01/2026 | 01:00 | 42 | -34.8 | -3.5 |  |  | -3.4 | -13.8 | [8 empty] | 18.7 | -0.1 |  |  |  |  | -2 | 1.1 | 0.9 |  | -3.5 | 3.1 | -0.4 |  |  |  |  | 16.2 | -27.8 |  |  |  | -1.7 | 35.9 | 2.1 | 15.1 | 2.1 | -1.2544 | 2.6 | 1.3 | -12.1 | -46.3 | -49.1 | 4 | 0 | -1.1 | 0.7 | 2 | -0.8 |  |  | -7.5 |  |  | 0 |  |  |  | 6.6 | -29.7 | -57.2 | -36.5 | -21.3 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 16.3 | 10.6 | -3.3 | -0.8 | -3 |  |  |  | -2.6 | 0.9 | -42.5 | [5 empty] | -38.4 | -24.6 | -0.4 |  | 0.4 |  | -15.4 | 0 | -5.7 |  | 0 | 0 | -0.5 | 0 |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | -1.6 | -22.8 | 0 | 0.1 | -0.3 | 0 | 0.1 |  | -2.5 | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -13.8 | -14.4 | -1.8 | -1.4 | 0 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -17 | 0 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.2 | 12.1 | 0.3 |  |  |  | 3.7 |  | -357.2544 | 1.526 | 0 | 2.135 | 1.1 | 0.45065 | 0.2633 | 0 | 1.1 | 6.575
01/01/2026 | 01:30 | 42.3 | -35.8 | -3.8 |  |  | -4.1 | -15.4 | [8 empty] | 15.8 | 0 |  |  |  |  | -2.6 | 1.3 | 1.1 |  | -3.4 | 4.1 | -1.7 |  |  |  |  | 16.1 | -27.9 |  |  |  | -1.8 | 36.7 | 2.1 | 15.3 | 2.1 | -0.66557 | 2.5 | 1.1 | -13.7 | -47.9 | -51.1 | 4.8 | 0 | -1.4 | 0.8 | 2 | -1.5 |  |  | -8.6 |  |  | 0 |  |  |  | 6.7 | -30.6 | -57.8 | -37.3 | -22.1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 17 | 10.9 | -3.2 | -2.1 | -2.9 |  |  |  | -4.7 | -0.9 | -45.7 | [5 empty] | -38.7 | -25.5 | -0.3 |  | 0.4 |  | -15.2 | 0 | -6 |  | 0.1 | 0 | -0.8 | 0 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | -1.4 | -23.1 | 0 | 0.1 | -0.3 | 0 | 0.1 |  | -2.5 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -13.9 | -14.8 | -1.9 | -1.5 | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -16.3 | 0 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.2 | 11.6 | 0.6 |  |  |  | 3.7 |  | -381.3656 | 1.628 | 0 | 2.1325 | 1 | 0.43998 | 0.23806 | -0.1 | 1 | 6.3386
01/01/2026 | 02:00 | 42.2 | -33.2 | -3.7 |  |  | -2.7 | -14.6 | [8 empty] | 11.8 | 0.2 |  |  |  |  | -0.5 | 1.1 | 0.8 |  | -3.4 | 2.9 | -1.8 |  |  |  |  | 12.1 | -29.2 |  |  |  | -1.8 | 36.1 | 2.1 | 17 | 1.7 | -0.24154 | 2.5 | 1.9 | -15.8 | -49.1 | -53.3 | 2.7 | 0 | -1.3 | 0.7 | 2 | -0.2 |  |  | -9 |  |  | 0 |  |  |  | 7.5 | -32.4 | -59.1 | -38.6 | -24 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 16.5 | 10.8 | -2.4 | -2.2 | -3 |  |  |  | -7.4 | -3.9 | -49.1 | [5 empty] | -40.4 | -26.6 | -0.5 |  | 0.4 |  | -15.9 | 0 | -5.8 |  | 0.1 | -0.1 | -0.8 | 0 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | -1.1 | -25.3 | 0 | 0 | -0.3 | 0.1 | 0.1 |  | -2.5 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.4 | -14.2 | -1.8 | -1.3 | 0 | 2.6 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -14.3 | 0 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.2 | 11.5 | 0.3 |  |  |  | 3.8 |  | -407.8415 | 1.5581 | 0 | 2.07 | 1 | 0.41941 | 0.23384 | -0.1 | 0.9 | 6.0813
01/01/2026 | 02:30 | 42 | -33.6 | -2.9 |  |  | -4.6 | -18.1 | [8 empty] | 13.4 | 0.1 |  |  |  |  | 12.5 | 0.9 | 0.8 |  | -3.4 | 2.8 | -1.4 |  |  |  |  | 12.1 | -30.4 |  |  |  | -1.8 | 33.4 | 2.1 | 15.6 | 2 | -0.1734 | 2.5 | 1.8 | -17.4 | -49 | -54.9 | 4.4 | 0 | -1.4 | 0.7 | 2 | -0.4 |  |  | -10 |  |  | 0 |  |  |  | 5.5 | -34.8 | -61.1 | -40.6 | -28 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 16.3 | 10.3 | -3 | -2.2 | -2.9 |  |  |  | -8.8 | -5.3 | -51.7 | [5 empty] | -42.9 | -27.8 | -0.5 |  | 0.4 |  | -15.8 | 0 | -5.5 |  | 0 | 0 | -1 | 0 |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | -1.2 | -25.3 | 0 | 0 | -0.3 | 0.1 | 0.1 |  | -2.5 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.9 | -14.8 | -1.9 | -1.4 | 0 | 2.6 | -0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -15.2 | 0 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 2.2 | 11.4 | 0.2 |  |  |  | 3.7 |  | -431.7734 | 1.489 | 0 | 2.1535 | 1 | 0.41123 | 0.27127 | -0.2 | 1 | 6.125
01/01/2026 | 03:00 | 42 | -31.6 | -2.7 |  |  | -5.2 | -18.5 | [8 empty] | 13.7 | 0 |  |  |  |  | 11.7 | 1.1 | 0.9 |  | -3.4 | 2.9 | -1.5 |  |  |  |  | 11.8 | -31 |  |  |  | -1.7 | 34 | 2.3 | 15.1 | 2.1 | -0.24074 | 2.5 | 1.4 | -18.9 | -49.5 | -55.2 | 4.9 | 0 | -1.9 | 0.7 | 2 | -0.2 |  |  | -10.5 |  |  | 0 |  |  |  | 6.9 | -35.2 | -61.4 | -41.5 | -27.2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 16.6 | 10.3 | -3 | -2.1 | -2.9 |  |  |  | -9.8 | -6.2 | -53.3 | [5 empty] | -51.4 | -30.6 | -0.5 |  | 0.4 |  | -16.5 | 0 | -5.5 |  | 0 | 0 | -1 | 0 |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | -0.2 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | -1.2 | -25.6 | 0 | -0.2 | -0.3 | 0 | 0.1 |  | -2.5 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | -13.9 | -15.1 | -1.9 | -1.5 | 0 | 2.6 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -14.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 2 | 11.2 | 0.4 |  |  |  | 3.7 |  | -449.7407 | 1.4966 | 0 | 2.263 | 1 | 0.4089 | 0.20505 | -0.1 | 1 | 6.2735
01/01/2026 | 03:30 | 40.5 | -43.1 | -5.1 |  |  | -6.2 | -16 | [8 empty] | 7.2 | 0.1 |  |  |  |  | 10.7 | 0.7 | 0.8 |  | -3.4 | 2.9 | -2.8 |  |  |  |  | 11.7 | -32.6 |  |  |  | -1.4 | 8.5 | 2.1 | 15.8 | -1.2 | 0.01034 | 2.6 | 1.6 | -25.8 | -42.3 | -48.6 | 3.2 | 0 | -2.8 | 0.7 | 2 | 0 |  |  | -12.7 |  |  | 0 |  |  |  | -2 | -39.5 | -66.3 | -46.4 | -32.5 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 16.2 | 10.3 | -2.8 | -2.2 | -3 |  |  |  | -17 | -13.4 | -41.4 | [5 empty] | -57.2 | -33.9 | -0.7 |  | 0.4 |  | -17.4 | 0 | -5.6 |  | 0 | 0 | -1 | 0 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | -0.2 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | -1.7 | -26.7 | 0 | 0 | -0.3 | 0 | 0.1 |  | -2.7 | 0.1 | 1.5 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | -14.3 | -15.7 | -2 | -1.6 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -17.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | -0.2 | 2.2 | 10.6 | 0.6 |  |  |  | 4 |  | -548.4897 | 1.263 | 0 | 2.225 | 1 | 0.401 | 0.2297 | -0.3 | 1 | 5.8187
01/01/2026 | 04:00 | 42.2 | -51.4 | -5.7 |  |  | -9.2 | -17.1 | [8 empty] | 8.5 | 0.1 |  |  |  |  | 10.2 | 0.5 | 0.6 |  | -3.4 | 2.9 | -2.6 |  |  |  |  | 12 | -33 |  |  |  | -1.7 | -13.2 | 1 | 15 | -0.9 | -0.98043 | 2.6 | 0.3 | -29.6 | -45.9 | -51.3 | 0.6 | 0 | -2.3 | 0.8 | 2 | 1.5 |  |  | -13 |  |  | 0 |  |  |  | -12.8 | -40.7 | -66.9 | -47 | -33.9 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 16.4 | 10.3 | -3.5 | -2.1 | -2.9 |  |  |  | -17.2 | -13.7 | -41.6 | [5 empty] | -58.4 | -34.8 | -0.8 |  | 0.4 |  | -17.4 | 0 | -5.9 |  | 0 | 0 | -0.3 | 0 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | -0.5 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | -2.1 | -26.7 | 0 | 0 | -0.3 | 0.1 | 0.1 |  | -2.7 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | -14.4 | -16.1 | -2.1 | -1.7 | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -19.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 2 | 10.5 | 0 |  |  |  | 4.1 |  | -617.1804 | 1.0435 | 0 | 2.211 | 1 | 0.39627 | 0.30826 | -0.3 | 1 | 5.6591
01/01/2026 | 04:30 | 40.6 | -71.8 | -9.3 |  |  | -11.5 | -20.9 | [8 empty] | 2.8 | -0.1 |  |  |  |  | 7.6 | 0.9 | 1 |  | -3.4 | 2.9 | -2.4 |  |  |  |  | 11 | -33.8 |  |  |  | -1.7 | -21.6 | 1 | 2.2 | -0.6 | -0.82423 | 2.6 | 2 | -26.4 | -37.8 | -48.7 | -2.4 | 0 | -3.2 | 0.8 | 2 | -5.1 |  |  | -14.7 |  |  | 0 |  |  |  | -6 | -41.6 | -66.4 | -47.4 | -34.5 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 16.9 | 10 | -3.7 | -1.9 | -3 |  |  |  | -14.5 | -10.8 | -42.1 | [5 empty] | -54.6 | -34.4 | -0.8 |  | 0.4 |  | -18.1 | 0 | -6.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | -0.6 | 0.1 | 0.3 |  | 0 | 0 | -2.1 | -26.7 | 0 | -0.2 | -0.3 | 0 | 0.1 |  | -2.7 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | -14.7 | -16.4 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -20.6 | 0 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | -0.2 | 1.9 | 7 | 0.1 |  |  |  | 4.1 |  | -663.4242 | 1.1243 | 0 | 2.3145 | 1.1 | 0.38677 | 0.30741 | -0.4 | 1 | 5.833
01/01/2026 | 05:00 | 40.5 | -73.6 | -9.4 |  |  | -9.7 | -14.7 | [8 empty] | -0.4 | 0.2 |  |  |  |  | 6.9 | 1 | 1 |  | -3.4 | 2.8 | -3.4 |  |  |  |  | 11.1 | -33.9 |  |  |  | -1.8 | -36.9 | 0.3 | 2.5 | -0.8 | -1.2129 | 2.6 | 0.9 | -28.3 | -39.9 | -51 | -2.3 | 0 | -3.4 | 0.7 | 2 | 0.1 |  |  | -14.9 |  |  | 0 |  |  |  | -5.7 | -42.7 | -67.9 | -48 | -34.1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 16.7 | 10.3 | -3.7 | -2 | -2.9 |  |  |  | -16 | -12.4 | -44.3 | [5 empty] | -45.8 | -33.6 | -0.8 |  | 0.4 |  | -18.7 | 0 | -5.8 |  | 0.1 | 0 | 0 | -0.1 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | -0.6 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | -2.1 | -27.2 | 0.5 | 0 | -0.3 | 0 | 0.1 |  | -2.8 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | -14.6 | -16.1 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -22.6 | 0 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | -0.2 | 2.1 | 6.6 | 0.6 |  |  |  | 4 |  | -680.7129 | 0.9246 | 0 | 2.3175 | 1 | 0.38495 | 0.23484 | -0.4 | 1 | 5.4619
01/01/2026 | 05:30 | 41 | -74.9 | -10 |  |  | -9.9 | -16 | [8 empty] | 5.7 | 0 |  |  |  |  | 6.3 | 0.8 | 0.9 |  | -3.6 | 2.7 | -4.2 |  |  |  |  | 11.2 | -34.2 |  |  |  | -1.8 | -36 | 0.5 | 3.1 | -1 | -1.5553 | 2.6 | 1.8 | -29.1 | -40.6 | -51.8 | -3.3 | 0 | -3.7 | 0.7 | 2 | -0.8 |  |  | -15.1 |  |  | 0 |  |  |  | -4.8 | -43.3 | -68.3 | -48.8 | -35.3 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 17.2 | 6.6 | -3.1 | -0.4 | -3 |  |  |  | -17.1 | -13.5 | -46 | [5 empty] | -46.2 | -34.2 | -0.9 |  | 0.4 |  | -19.4 | 0.1 | -5.7 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | -0.8 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | -2.5 | -26.7 | 0.4 | 0 | -0.3 | 0 | 0.1 |  | -2.8 | 0 | 1.3 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0.2 | -14.6 | -15.9 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.3 | 0.9 | 0 | 2.2 | -0.2 | -23.2 | 0 | -1.8 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | -0.2 | 2.4 | 6.1 | 0.6 |  |  |  | 4.1 |  | -690.4553 | 1.0175 | 0 | 2.2475 | 1 | 0.3892 | 0.2727 | -0.5 | 1 | 5.4269
01/01/2026 | 06:00 | 42.8 | -79.3 | -11.1 |  |  | -9.2 | -11.9 | [8 empty] | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 6.3 | 1.4 | 1.3 |  | -3.4 | 3.1 | -1 |  |  |  |  | 10.8 | -28.3 |  |  |  | -1.8 | -37.2 | 0.7 | 3.6 | -1.1 | -1.5945 | 2.6 | 1.4 | -24.6 | -36.5 | -47.5 | -4 | 0 | -2.9 | 0.7 | 1.9 | -1 |  |  | -17.6 |  |  | 0 |  |  |  | -6.3 | -46.9 | -67 | -47.1 | -39.7 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 16.4 | 6.3 | -6 | -2.2 | -5 |  |  |  | -31.4 | -27.6 | -44.8 | [5 empty] | -45.9 | -34 | -0.8 |  | 0.4 |  | -17.2 | 0 | -5.6 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | -0.8 | 0.1 | 0.4 |  | -0.019 | 0 | -1.7 | -23.9 | 0.2 | 0.2 | -0.5 | 0 | 0.1 |  | -2.8 | 0 | 1.3 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | -0.6 | -14 | -15.3 | 0 | 0 | 1.13 | 2.6 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.1 | 1.1 | 0 | 2.2 | -0.2 | -20.1 | 0 | 2.3 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | -0.4 | 1.7 | 6.1 | 0.6 |  |  |  | 4 |  | -702.5835 | 1.1407 | 0 | 1.984 | 1 | 0.38028 | 0.29586 | -0.3 | 1 | 5.5009
01/01/2026 | 06:30 | 42.2 | -111.6 | -18.5 |  |  | -9.8 | -12.3 | [8 empty] | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 4.1 | 1.3 | 1.2 |  | -3.4 | 2.8 | 3.5 |  |  |  |  | 10.8 | -27.5 |  |  |  | -1.7 | -40.4 | 0.3 | 2.1 | -3.1 | -1.578 | 2.6 | 0.7 | -29.9 | -41.8 | -52.9 | -3.8 | 0 | -3 | 0.7 | 2 | -15.3 |  |  | -16.7 |  |  | 0 |  |  |  | -8.1 | -49.6 | -70.8 | -51.3 | -41.9 | [5 empty] | 0 |  |  |  | -6.6 | -1.4 | -6.1 | -2.2 | -6 |  |  |  | -29.6 | -26.1 | -42 | [5 empty] | -42.3 | -34.5 | -0.8 |  | 0.4 |  | -19.2 | 1.6 | -5.1 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | -1.4 | 0.1 | 0.3 |  | -0.06 | 0 | -2.7 | -25.9 | 0.2 | 0.4 | -0.5 | 0 | 0.1 |  | -2.8 | 0.4 | 0.5 | 1 | -0.2 | 0 | 0 | 0.6 | -15.3 | -16.1 | 0 | 0 | 1.08 | 2.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 1.1 | 0 | 1.1 | -0.2 | -23.9 | 0.6 | -13.7 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | -0.4 | 1.9 | 5.5 | 0 |  |  |  | 4.1 |  | -839.558 | 0.99047 | 0 | 1.621 | 1.1 | 0.39328 | 0.29277 | -0.4 | 0.7 | 4.6975
01/01/2026 | 07:00 | 36.6 | -139.2 | -25.1 |  |  | -10.3 | -14.1 | [8 empty] | 0 | 0.2 |  |  |  |  | 0.9 | 0.6 | 0.6 |  | -3.4 | 2.6 | 0.1 |  |  |  |  | 9.3 | -27.9 |  |  |  | -1.7 | 0 | 0.1 | 2.3 | -3.1 | -1.3553 | 2.6 | 1.7 | -32.2 | -44.3 | -55.2 | -4.1 | 0 | -2.4 | 0.7 | 1.8 | -16.1 |  |  | -17.6 |  |  | 0 |  |  |  | -5.1 | -51.9 | -73.2 | -53.9 | -45 | [5 empty] | 0 |  |  |  | -7 | -1.6 | -6 | -2.2 | -6 |  |  |  | -33 | -29.6 | -44.3 | [5 empty] | -42.8 | -36 | -0.8 |  | 0.4 |  | -19.9 | 4.7 | -5.2 |  | 0.1 | 0 | 0 | 17.9 |  | 0.1 | 0.9 | 0 | -1.6 | 0.1 | 0.4 |  | -0.189 | -0.942 | -3 | -26.7 | -0.1 | 0.4 | -0.3 | 0.1 | 0.1 |  | -2.8 | 0.5 | 0.5 | 1 | -0.2 | 0 | 0 | 1.9 | -16.3 | -17.3 | 0 | 0 | -0.01 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 0.7 | 0 | -1.5 | -0.2 | -24.6 | 0 | -33.2 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | -0.4 | 2.3 | 4.8 | 0.4 |  |  |  | 4.1 |  | -886.4963 | 0.97078 | 0 | 1.626 | 1 | 0.40125 | 0.30928 | -0.5 | 0.2 | 4.0073
01/01/2026 | 07:30 | 41 | -140.3 | -25.3 |  |  | -9.6 | -0.3 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0.5 | 0.8 |  | -3.4 | 2.8 | 1.4 |  |  |  |  | 10.2 | -27.5 |  |  |  | -1.6 | 0 | 0.5 | 2.1 | -2.8 | -1.1942 | 2.6 | 0.7 | -28.7 | -40.5 | -51.6 | -4.1 | 0 | -2.3 | 0.8 | 2 | -15.4 |  |  | -17.6 |  |  | 0 |  |  |  | -2.6 | -48.9 | -70.7 | -51.1 | -42.6 | [5 empty] | 0 |  |  |  | -6.1 | -1.4 | -6.1 | -0.6 | -5.9 |  |  |  | -31.1 | -27.8 | -40.3 | [5 empty] | -41.2 | -35 | -1 |  | 0.4 |  | -20.6 | 5.5 | -5.2 |  | 0 | 0 | 0 | 22.5 |  | 0 | 0.9 | 0.2 | -0.6 | 0.1 | 0.4 |  | -0.642 | -2.194 | -2.8 | -28.4 | -2.2 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.1 |  | -2.7 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | -0.2 | 0 | 0 | 1.8 | -17.5 | -18.5 | 0 | 0 | -2.06 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 0.8 | 0.1 | -3.3 | -0.2 | 0 | 0 | -29.4 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | -0.2 | 2.3 | 5.1 | 0.6 |  |  |  | 4 |  | -803.5902 | 1.0559 | 0 | 1.8095 | 1 | 0.40064 | 0.28793 | -0.2 | 0.2 | 4.554
01/01/2026 | 08:00 | 41.7 | -134.8 | -23.7 |  |  | -7.8 | 3.5 | [8 empty] | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 5.4 | 1.2 | 1.2 |  | -3.4 | 2.9 | 3.3 |  |  |  |  | 10.4 | -27 |  |  |  | -1.5 | 0 | 1.5 | 2.7 | -3.2 | -0.26581 | 2.5 | 1.6 | -26.4 | -38.2 | -49.3 | -4.1 | 0 | -2.8 | 0.8 | 2 | -16.6 |  |  | -18 |  |  | 0 |  |  |  | 0.4 | -46.3 | -68.1 | -48.6 | -40.6 | [5 empty] | 0 |  |  |  | -6.6 | -0.9 | -5.1 | -2.1 | -6 |  |  |  | -28.9 | -25.7 | -36.6 | [5 empty] | -39.8 | -34.2 | -0.8 |  | 0.4 |  | -20.4 | 8.4 | -5.2 |  | 0 | 0 | 0 | 4.9 |  | 0 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |  | -0.791 | -2.179 | -2.4 | -28.4 | -3.4 | 0.3 | -0.3 | 0 | 0 |  | -2.7 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | -0.1 | 0 | 0 | 3 | -17.2 | -17.7 | 0 | 0 | -1.37 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.6 | 18.7 | 0.4 | -3.7 | -0.2 | 0 | 0 | -9.6 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | -0.2 | 2.3 | 5.5 | 0.6 |  |  |  | 4 |  | -726.2058 | 1.5254 | 0 | 1.9595 | 1 | 0.4026 | 0.28657 | 0.1 | 0.3 | 5.5741
01/01/2026 | 08:30 | 42 | -127.3 | -22.7 |  |  | -8.2 | 1.6 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 1.3 | 1.3 |  | -3.3 | 3.1 | 3.2 |  |  |  |  | 10.8 | -26 |  |  |  | -1.4 | 0 | 2.7 | 2 | -3.1 | 0.2397 | 2.6 | 0.8 | -24.7 | -36.6 | -47.7 | -2.7 | 0 | -1.5 | 0.7 | 2 | -17 |  |  | -17.6 |  |  | 0 |  |  |  | 1.1 | -43.2 | -66.6 | -46.7 | -36 | [5 empty] | 0 |  |  |  | -6.7 | -1.8 | -6.1 | -0.4 | -6.1 |  |  |  | -26.5 | -23.4 | -32.7 | [5 empty] | -37.5 | -32.8 | -0.8 |  | 0.4 |  | -20.2 | 8.5 | -5.1 |  | 0.1 | 0 | 0 | 7.1 |  | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 |  | -0.762 | -2.151 | -1.9 | -28.3 | -3.9 | 0.4 | -0.3 | 0 | 0 |  | -2.7 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | -16.4 | -17.3 | 0 | 0 | -3.06 | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.6 | 18.5 | 0.8 | -2.7 | -0.2 | 0 | 0 | -12.6 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 2.4 | 6.1 | 0 |  |  |  | 2.3 |  | -686.7333 | 1.9526 | 0 | 2.2055 | 1 | 0.39849 | 0.2902 | 0.1 | 0.3 | 6.2468
01/01/2026 | 09:00 | 42.1 | -131.6 | -23.4 |  |  | -8 | -4.1 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.1 | 1.2 | 1.5 |  | -3.3 | 3.1 | 4.6 |  |  |  |  | 10.8 | -25.3 |  |  |  | -1.3 | 0 | 3.1 | 2 | -3 | -0.02007 | 2.6 | 1.9 | -25.4 | -37.3 | -48.2 | -4.1 | 0 | -2.1 | 0.8 | 2 | -16.2 |  |  | -17.6 |  |  | 0 |  |  |  | -0.1 | -42.6 | -66.5 | -46.6 | -34.7 | [5 empty] | 0 |  |  |  | -6.8 | -1.3 | -6 | -0.2 | -6 |  |  |  | -26.6 | -23.1 | -33.4 | [5 empty] | -36.2 | -32 | -0.7 |  | 0.4 |  | -19.8 | 8.5 | -5.1 |  | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 |  | -0.729 | -2.113 | -1.9 | -28.1 | -4 | 0.2 | -0.3 | 0 | 0 |  | -2.7 | 0 | 0.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | -16.6 | -18.1 | 0 | 0 | -3.28 | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.6 | 18.8 | 1.3 | -4.5 | -0.2 | 0 | 0 | 1.5 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 2.3 | 6.2 | 0.5 |  |  |  | 2.2 |  | -678.8421 | 2.0902 | -0.398 | 2.7585 | 1 | 0.39583 | 0.2915 | 0.2 | 0.2 | 6.538
01/01/2026 | 09:30 | 43.7 | -122.3 | -21.8 |  |  | -5.6 | 9.5 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.4 | 1 | 1.5 |  | -3.3 | 3.2 | 5.5 |  |  |  |  | 12.1 | -24.3 |  |  |  | -1.2 | 0 | 2.5 | 1.9 | -3.1 | 0.40625 | 2.6 | 1.2 | -21.5 | -33.5 | -44.7 | -3.6 | 0 | -0.4 | 0.8 | 2 | -14.7 |  |  | -17.6 |  |  | 0 |  |  |  | 3.6 | -37.3 | -62.4 | -42.4 | -27.7 | [5 empty] | 0 |  |  |  | -6.5 | -1.1 | -5.8 | 0.5 | -5.8 |  |  |  | -22.3 | -18.7 | -26.3 | [5 empty] | -41.8 | -33 | -0.8 |  | 0.4 |  | -19.7 | 9.2 | -5 |  | 0 | 0 | 0 | 10.2 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.4 |  | -0.717 | -2.151 | -1.7 | -28.4 | -4.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | -2.7 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0 | 3.4 | -16.9 | -17.7 | -2.5 | -2 | -3.53 | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 18.1 | 1.7 | -4.8 | -0.2 | 0 | 0 | -0.6 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 2.3 | 6.8 | 0.1 |  |  |  | 2.3 |  | -600.5918 | 1.979 | -0.409 | 2.997 | 1 | 0.39856 | 0.28538 | 0.3 | 0.2 | 6.751
01/01/2026 | 10:00 | 38.9 | -124.5 | -21.6 |  |  | -4.9 | 14.7 | [8 empty] | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 6.5 | 1 | 1.4 |  | -3.3 | 3.4 | 5.6 |  |  |  |  | 12.4 | -24.1 |  |  |  | -1.1 | 0 | 2.7 | 1.7 | -3 | 0.32333 | 2.6 | 1.6 | -21.7 | -39.7 | -44.9 | -6.1 | 0 | -1 | 0.8 | 1.8 | -14.4 |  |  | -16.9 |  |  | 0 |  |  |  | 0.3 | -37.4 | -62.8 | -42.7 | -27.9 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 18.7 | 11.2 | -6.1 | -0.2 | -6.1 |  |  |  | -20.4 | -17.2 | -23.7 | [5 empty] | -42.1 | -33.1 | -0.9 |  | 0.4 |  | -19.5 | 9.5 | -5 |  | 0 | 0 | 0 | 11.9 |  | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.4 |  | -0.7 | -2.15 | -1.7 | -29 | -4.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 |  | -2.7 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0 | 3.7 | -16.8 | -17.8 | -2.5 | -2 | -3.6 | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 18.8 | 2.1 | -4.8 | -0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 2 | 0.4 | 0.4 | 2.4 | 7.2 | 0.6 |  |  |  | 2.3 |  | -565.5267 | 1.9941 | -0.283 | 3.186 | 1.1 | 0.3967 | 0.27608 | 0.6 | 0.2 | 7.4699
01/01/2026 | 10:30 | 41.6 | -126.7 | -21.3 |  |  | -7 | -1.9 | [8 empty] | 0 | -0.1 |  |  |  |  | 4.7 | 0.9 | 1.3 |  | -3.3 | 3.5 | 6.4 |  |  |  |  | 11.1 | -23.6 |  |  |  | -1 | 0 | 2.9 | -0.5 | -1.8 | 0.17422 | 2.6 | 0.8 | -20.7 | -38.6 | -43.5 | -7 | 0 | -1.2 | 0.8 | 2 | -15.9 |  |  | -17.2 |  |  | 0 |  |  |  | 1.4 | -35.8 | -61.5 | -41.9 | -26.2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 19.4 | 10.9 | -6.5 | -0.2 | -5.2 |  |  |  | -19.5 | -15.9 | -22.1 | [5 empty] | -30.7 | -27.4 | -0.9 |  | 0.4 |  | -18.5 | 9.6 | -4.8 |  | 0.1 | 0 | 0 | 12.7 |  | 0 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 0.1 | 0.4 |  | -0.694 | -2.187 | -1.5 | -28.3 | -4.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 |  | -2.7 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0 | 3.7 | -17 | -17.7 | -2.4 | -2 | -3.66 | 2.5 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 18.7 | 2.6 | -4.9 | -0.2 | 0 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 2.4 | 0.4 | 0.4 | 2.2 | 7.9 | 0.1 |  |  |  | 2.5 |  | -551.7668 | 2.1447 | -0.086 | 3.077 | 1.1 | 0.39857 | 0.25581 | 0.5 | 2 | 9.3901
01/01/2026 | 11:00 | 40 | -114.8 | -20.2 |  |  | -5 | 0.8 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.9 | 1.3 | 1.5 |  | -3.3 | 3.7 | 7.3 |  |  |  |  | 12.9 | -22.9 |  |  |  | -1 | 0 | 2.5 | 5.3 | -1 | 0.18151 | 2.6 | -0.1 | -19.3 | -37.3 | -42.4 | -5.7 | 0 | -0.9 | 0.7 | 2 | -16.6 |  |  | -17.6 |  |  | 0 |  |  |  | 3.2 | -34.6 | -61 | -40.8 | -24.9 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 18.7 | 11.1 | -6 | -0.1 | -5.1 |  |  |  | -18.1 | -14.3 | -20.5 | [5 empty] | -30.7 | -28.4 | -0.9 |  | 0.4 |  | -18 | 9.3 | -4.8 |  | 0 | 0 | 0 | 12.9 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.4 |  | -0.698 | -2.178 | -1.3 | -27.9 | -4.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 |  | -2.6 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0 | 3.7 | -16.1 | -16.8 | -2.3 | -1.7 | -3.67 | 2.5 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 19.3 | 2.9 | -5 | -0.2 | 0 | 0 | 10 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 2.6 | 0.4 | 0.4 | 2.2 | 8.4 | 0 |  |  |  | 2.4 |  | -497.3645 | 2.0908 | -0.373 | 3.051 | 1 | 0.39564 | 0.26123 | 0.6 | 2 | 9.0257
01/01/2026 | 11:30 | 41.3 | -109.3 | -20 |  |  | -4 | 14.2 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.1 | 1.1 | 1.2 |  | -3.3 | 3.7 | 6.3 |  |  |  |  | 12.9 | -22.4 |  |  |  | -1 | 0 | 2.5 | 4.9 | -0.8 | -0.27815 | 2.6 | 1.5 | -16.4 | -34.2 | -39.4 | -4.9 | 0 | 0 | 0.8 | 2 | -15.7 |  |  | -16.2 |  |  | 0 |  |  |  | 1.8 | -31.9 | -58.7 | -38.1 | -22.7 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 19.1 | 11 | -6.5 | -0.1 | -5.1 |  |  |  | -14.9 | -11.2 | -16 | [5 empty] | -29.4 | -28.2 | -0.8 |  | 0.4 |  | -18.2 | 9.4 | -4.8 |  | 0.1 | 0 | 0 | 13.9 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.4 |  | -0.71 | -2.181 | -1.1 | -27.8 | -4.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |  | -2.6 | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 0.1 | 0 | 0 | 3.7 | -15.5 | -16 | -2.1 | -1.6 | -3.73 | 2.4 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 18.8 | 3.1 | -5.1 | -0.2 | 0 | 0 | 3.3 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 2.8 | 0.4 | 0.4 | 2.3 | 8.5 | 0.6 |  |  |  | 2.4 |  | -444.9991 | 2.0727 | -0.637 | 3.2195 | 1 | 0.39403 | 0.28162 | 0.7 | 2 | 9.0308
01/01/2026 | 12:00 | 39.2 | -117.6 | -20.7 |  |  | -6.3 | 0.4 | [8 empty] | 0 | -0.1 |  |  |  |  | 6.3 | 1 | 1 |  | -3.3 | 3.7 | 6.5 |  |  |  |  | 13 | -22.1 |  |  |  | -1 | 0 | 2.3 | 3.4 | -0.6 | 0.08183 | 2.6 | 1.1 | -17.3 | -35.1 | -40.2 | -3.5 | 0 | -0.2 | 0.7 | 2 | -19.2 |  |  | -16.2 |  |  | 0 |  |  |  | -2 | -31.2 | -58.7 | -38.4 | -22 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 19.5 | 10.5 | -7.2 | -0.1 | -5.1 |  |  |  | -15.4 | -11.3 | -16.1 | [5 empty] | -29 | -28 | -0.9 |  | 0.4 |  | -18.3 | 9.2 | -4.9 |  | 0 | 0 | 0 | 13.6 |  | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.4 |  | -0.724 | -2.199 | -1.6 | -28.4 | -4.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |  | -2.6 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 0 | 0 | 3.9 | -15.1 | -15.9 | -2.3 | -1.4 | -3.67 | 2.4 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 18.1 | 3.1 | -5.1 | -0.2 | 0 | 0 | -0.1 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 3 | 0.4 | 0.3 | 2.3 | 8.3 | 0.3 |  |  |  | 2.4 |  | -489.6112 | 1.9345 | -0.686 | 2.4915 | 1 | 0.38853 | 0.30391 | 0.7 | 2 | 8.1325
01/01/2026 | 12:30 | 41.1 | -106.7 | -19.9 |  |  | -3.3 | 14.7 | [8 empty] | 0 | -0.1 |  |  |  |  | 7.8 | 1.6 | 1.5 |  | -3.3 | 3.7 | 6.1 |  |  |  |  | 13.3 | -21.6 |  |  |  | -1 | 0 | 1.7 | 6 | -1.3 | -1.0165 | 2.6 | 1.2 | -14.1 | -32.1 | -37.1 | -6.6 | 0 | -0.4 | 0.7 | 2 | -19.2 |  |  | -15.1 |  |  | 0 |  |  |  | 1.3 | -29.2 | -56.4 | -35.9 | -19.4 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 18 | 11.2 | -5.4 | -0.3 | -5.2 |  |  |  | -12.6 | -9.4 | -11.5 | [5 empty] | -27.8 | -27.3 | -0.9 |  | 0.4 |  | -17.4 | 9.3 | -4.8 |  | 0 | 0 | 0 | 13.4 |  | 0 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 |  | -0.728 | -2.214 | -1.2 | -27.5 | -4.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |  | -2.6 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 0 | 0 | 3.8 | -14.4 | -15.1 | -2 | -1.4 | -3.66 | 2.4 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 18.5 | 3.1 | -5.1 | -0.2 | -18.2 | 0 | 11.2 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 2.9 | 0.4 | 0.4 | 2.2 | 8.7 | 0.5 |  |  |  | 2.1 |  | -426.3185 | 1.8213 | -0.603 | 2.357 | 1 | 0.38925 | 0.29875 | 0.8 | 2.2 | 8.2633
01/01/2026 | 13:00 | 41.6 | -106.2 | -19 |  |  | -3.2 | 13.9 | [8 empty] | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 5.9 | 1.3 | 1.2 |  | -3.3 | 3.5 | 6.3 |  |  |  |  | 13.8 | -21.4 |  |  |  | -0.9 | 0 | 1.9 | 4.8 | -1.1 | -0.98617 | 2.6 | 0.4 | -14.2 | -32 | -37.2 | -4.5 | 0 | 0.3 | 0.7 | 2 | -15.9 |  |  | -15.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0.8 | -29.1 | -56.3 | -35.9 | -20 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 18.7 | 10.7 | -6.6 | -0.2 | -5.2 |  |  |  | -11.6 | -7.7 | -10.4 | [5 empty] | -26.5 | -26.6 | -0.9 |  | 0.4 |  | -17 | 9.7 | -5.3 |  | 0.1 | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 1 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.4 |  | -0.72 | -2.224 | -1.2 | -27.3 | -4.2 | -0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 |  | -2.6 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0 | 4 | -13.8 | -14.3 | -2 | -1.3 | -3.8 | 2.4 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.2 | 18.2 | 2.9 | -5.1 | -0.2 | -19.8 | 0 | 5.4 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 2.8 | 0.4 | 0.4 | 2.2 | 8.4 | 0.6 |  |  |  | 1.9 |  | -426.4302 | 1.88 | -0.496 | 3.2365 | 1 | 0.37524 | 0.28084 | 0.7 | 2 | 8.9766
01/01/2026 | 13:30 | 43.3 | -106.1 | -19.3 |  |  | -3 | 14.4 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.2 | 1.1 | 1.1 |  | -3.4 | 4.9 | 6.6 |  |  |  |  | 13.8 | -21.3 |  |  |  | -1 | 0 | 2.3 | 5.2 | -0.6 | -0.18864 | 2.6 | 0.8 | -14.1 | -31.5 | -36.8 | -5.3 | 0 | -0.5 | 0.8 | 2 | -16.4 |  |  | -14.4 |  |  | 0 |  |  |  | 0.9 | -29.3 | -57.3 | -37 | -20.7 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 19.2 | 10.3 | -6.2 | -0.1 | -5.1 |  |  |  | -11.7 | -8 | -10.8 | [5 empty] | -26.9 | -26.7 | -1 |  | 0.4 |  | -15.9 | 9 | -5.4 |  | 0 | 0.1 | -0.2 | 12.8 |  | 0 | 1 | 0.2 | -0.4 | 0.1 | 0.4 |  | -0.718 | -2.205 | -0.6 | -25.8 | -4.1 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |  | -2.6 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0 | 4 | -11.3 | -12.4 | -1.9 | -1.3 | -3.75 | 2.2 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.1 | 18 | 2.6 | -4.8 | -0.2 | -16.9 | 0 | -1.9 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 2.5 | 0.4 | 0.4 | 1.9 | 8.6 | 0.4 |  |  |  | 2 |  | -422.4616 | 1.9917 | -0.465 | 2.762 | 1 | 0.36853 | 0.27256 | 0.7 | 2 | 8.6298
01/01/2026 | 14:00 | 43 | -101.6 | -18.4 |  |  | -2.9 | 15.1 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.8 | 1.5 | 1.4 |  | -3.4 | 4.1 | 8.1 |  |  |  |  | 14.6 | -21.2 |  |  |  | -0.9 | 0 | 2.5 | 5 | -0.8 | -0.15892 | 2.6 | 0.7 | -13.2 | -31 | -36.2 | -4 | 0 | 0.9 | 0.7 | 1.9 | -16 |  |  | -14.8 |  |  | 0 |  |  |  | 3.4 | -28.9 | -56.8 | -35.9 | -19.7 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 19.1 | 10.3 | -6.6 | 1.9 | -5.2 |  |  |  | -11.3 | -7.4 | -9.9 | [5 empty] | -26.5 | -26.3 | -1.2 |  | 0.4 |  | -15.8 | 9.2 | -5.6 |  | 0 | 0 | -0.5 | 12.5 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |  | -0.716 | -2.162 | -0.4 | -25.3 | -4.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 |  | -2.6 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0 | 4 | -13.2 | -14.1 | -2 | -1.2 | -3.71 | 2.2 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 18.9 | 2.2 | -4.7 | -0.2 | -14.2 | 0 | 6.8 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | 1.9 | 8.7 | 0.5 |  |  |  | 2 |  | -388.3469 | 2.1684 | -0.411 | 2.9095 | 1 | 0.3668 | 0.27907 | 0.7 | 2 | 9.0128
01/01/2026 | 14:30 | 41 | -104.4 | -18.7 |  |  | -1.6 | 16.6 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.3 | 1.7 | 1.4 |  | -3.4 | 3.9 | 8.4 |  |  |  |  | 13.5 | -21.2 |  |  |  | -0.9 | 0 | 2.7 | 6.2 | -1 | -0.07061 | 2.6 | 1.6 | -13.9 | -31.7 | -36.7 | -5.9 | 0 | -0.2 | 0.7 | 2.1 | -16 |  |  | -15.1 |  |  | 0 |  |  |  | 4 | -28.6 | -56.1 | -35.8 | -19.7 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 24.7 | 10.7 | -5.7 | -0.1 | -5.2 |  |  |  | -11.7 | -8.1 | -11 | [5 empty] | -26.4 | -26.3 | -1.1 |  | 0.4 |  | -15.2 | 9.3 | -5.3 |  | 0.1 | 0.1 | -0.5 | 11.4 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 |  | -0.71 | -2.065 | -0.5 | -24.9 | -4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 |  | -2.6 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0 | 3 | -12.2 | -13.1 | -1.5 | -1.4 | -3.76 | 2.2 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.1 | 18.6 | 1.8 | -4.8 | -0.2 | -14.8 | 0 | 9.9 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 2.2 | 8.8 | 0.2 |  |  |  | 2 |  | -388.8056 | 2.1843 | -0.572 | 3.235 | 1 | 0.36944 | 0.31747 | 0.7 | 2.1 | 9.3342
01/01/2026 | 15:00 | 42.9 | -102.3 | -18.6 |  |  | -2.9 | 14.2 | [8 empty] | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 7.4 | 1.5 | 1.4 |  | -3.4 | 3.9 | 7.4 |  |  |  |  | 14.3 | -20.6 |  |  |  | -0.9 | 0 | 2.7 | 6 | -1 | 0.04596 | 2.6 | 1.1 | -15.2 | -33 | -38.2 | -1 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1.9 | -16.5 |  |  | -15.9 |  |  | 0 |  |  |  | 6.4 | -34 | -59.4 | -38.5 | -25.5 | [5 empty] | -1.7 |  |  |  | 24.5 | 10.4 | -6.2 | 1.2 | -5.2 |  |  |  | -13.4 | -9.3 | -13.5 | [5 empty] | -26.3 | -26.3 | -1.2 |  | 0.4 |  | -15 | 9.3 | -5.2 |  | 0.1 | 0 | -0.5 | 10.9 |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.3 |  | -0.709 | -1.975 | -0.3 | -24.5 | -3.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 |  | -2.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 3.9 | -12.3 | -12.9 | -1.8 | -1.4 | -3.39 | 2.2 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.2 | 18.4 | 1.4 | -4.5 | -0.2 | -6.9 | 0 | 9.8 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 2.1 | 8.9 | 0.5 |  |  |  | 2 |  | -401.928 | 2.1567 | -0.579 | 3.359 | 1 | 0.37196 | 0.34416 | 0.7 | 2 | 9.3528
01/01/2026 | 15:30 | 43.6 | -107.8 | -22.7 |  |  | -3.6 | 2.9 | [8 empty] | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 7.4 | 1.2 | 1.5 |  | -3.4 | 3.7 | 8.7 |  |  |  |  | 15 | 0 |  |  |  | -1 | 0 | 2.7 | 5.2 | -0.8 | 0.66586 | 2.6 | 0.7 | -17.6 | -35.5 | -40.7 | -0.9 | 0 | 0.5 | 0.7 | 2 | -14.8 |  |  | -16.6 |  |  | 0 |  |  |  | 3.2 | -34.3 | -59.9 | -39.1 | -27.2 | [5 empty] | -3.1 |  |  |  | 25 | 10.2 | -6.7 | -0.1 | -5.1 |  |  |  | -15.2 | -11.4 | -16 | [5 empty] | -30.9 | -27.8 | -0.9 |  | 0.4 |  | -15.5 | 9.7 | -5.4 |  | 0 | 0.1 | -0.5 | 5.6 |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.4 |  | -0.71 | -1.975 | -0.3 | -25.5 | -3.3 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 |  | -2.2 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 2.9 | -12.3 | -12.3 | -1.5 | -1.4 | -3.73 | 2.2 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 19.3 | 0.9 | -4.1 | -0.2 | -4.3 | 0 | 10.7 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.4 | 8.9 | 0.1 |  |  |  | 2 |  | -430.8491 | 2.0975 | -0.653 | 3.2665 | 1 | 0.36692 | 0.33937 | 0.7 | 2 | 9.1173
01/01/2026 | 16:00 | 42.8 | -119.8 | -21.6 |  |  | -4.6 | 7.3 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.8 | 0.8 | 1.2 |  | -3.4 | 3.6 | 8.6 |  |  |  |  | 13.6 | 0 |  |  |  | -1 | 0 | 2.4 | 5 | -0.9 | 0.29542 | 2.6 | 1.1 | -18.9 | -36.7 | -42 | -1 | 0 | -2.1 | 0.7 | 2 | -18 |  |  | -16.6 |  |  | 0 |  |  |  | 3.8 | -36.1 | -60.8 | -40.7 | -26.8 | [5 empty] | -1.8 |  |  |  | 24.8 | 10.3 | -6.2 | -0.1 | -5.2 |  |  |  | -16.8 | -13.2 | -18.4 | [5 empty] | -36.5 | -30 | -1.3 |  | 0.4 |  | -16.5 | 8.7 | -5.3 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 5.9 |  | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.4 |  | -0.398 | -0.989 | -0.7 | -25.9 | -2.6 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 |  | -2.2 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 1.2 | 0.5 | -12.8 | -13.2 | -1.8 | -1.4 | -2.26 | 2.2 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 18.5 | 0.6 | -3 | -0.2 | -4.3 | 0 | -3.4 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 2.3 | 8.2 | 0.5 |  |  |  | 1.9 |  | -486.4516 | 2.0848 | -0.654 | 3.2275 | 1 | 0.36323 | 0.34743 | 0.6 | 2 | 8.969
01/01/2026 | 16:30 | 42.8 | -118.5 | -23.1 |  |  | -3.9 | 9.7 | [8 empty] | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 5.8 | 1 | 1.3 |  | -3.4 | 3.5 | 8.9 |  |  |  |  | 14.2 | 0 |  |  |  | -1 | 0 | 2.1 | 4.8 | -0.8 | -0.11968 | 2.6 | 1.1 | -19.4 | -37.5 | -42.8 | -0.7 | 0 | -0.6 | 0.7 | 2 | -14.6 |  |  | -16.6 |  |  | 0 |  |  |  | 2.1 | -36.7 | -61.6 | -41.2 | -27.5 | [5 empty] | -0.2 |  |  |  | 24.4 | 11.3 | -6.3 | -0.1 | -5.1 |  |  |  | -17.1 | -13.4 | -18.6 | [5 empty] | -39.1 | -31.5 | -1.3 |  | 0.4 |  | -16.5 | 8 | -5.3 |  | 0 | 0 | -1 | 2.8 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.4 |  | -0.144 | 0 | -0.6 | -25.3 | -2.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | -2.2 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | -0.1 | 0 | 3 | 1.1 | -13.6 | -14.4 | -2 | -1.4 | 0.11 | 2.2 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 18.9 | 0.1 | -2.9 | -0.2 | -5 | 0 | -2.4 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 2.3 | 8.1 | 0.3 |  |  |  | 0 |  | -488.4537 | 1.9392 | -0.661 | 2.833 | 1 | 0.37343 | 0.29612 | 0.6 | 2 | 8.3807
01/01/2026 | 17:00 | 42.9 | -109.4 | -19.1 |  |  | -4.1 | 4.8 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.6 | 0.8 | 1.3 |  | -3.4 | 3.4 | 9.9 |  |  |  |  | 14.2 | 0 |  |  |  | -1 | 0 | 1.9 | 5 | -1 | -0.12544 | 2.6 | 1.9 | -18.8 | -37.4 | -42.7 | -0.7 | -0.2 | -1.4 | 0.7 | 2 | -16.9 |  |  | -16.6 |  |  | 0 |  |  |  | 1.7 | -37.5 | -62.1 | -41.8 | -28.7 | [5 empty] | -0.9 |  |  |  | 24.1 | 10.3 | -6.4 | -0.2 | -5.2 |  |  |  | -17.8 | -14 | -20.1 | [5 empty] | -33 | -30.2 | -1.5 |  | 0.4 |  | -15.6 | 2.5 | -5.4 |  | 0.1 | 0 | -1.1 | -7.7 |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.4 |  | -0.196 | -0.397 | -0.4 | -25.4 | -0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 |  | -2.3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | -0.1 | 0 | 2.8 | 0.9 | -13.7 | -14.3 | -1.9 | -1.7 | -1.01 | 2.2 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 18 | 0 | 0.3 | -0.2 | -5.2 | 0 | -9.1 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 2.1 | 7.6 | 0.3 |  |  |  | 1.3 |  | -502.1284 | 1.9944 | -0.664 | 2.796 | 1 | 0.37277 | 0.30584 | 0.4 | 2 | 8.205
01/01/2026 | 17:30 | 42.3 | -119.1 | -19.2 |  |  | -4.5 | -3.1 | [8 empty] | 0 | -0.2 |  |  |  |  | 6.4 | 1 | 1.1 |  | -3.4 | 3.5 | 11.4 |  |  |  |  | 12.5 | 0 |  |  |  | -1.2 | -24 | 1.6 | 5.9 | -1.2 | 0.08988 | 2.6 | 0.7 | -21.5 | -39.8 | -44.6 | -4.7 | -1.4 | -3.7 | 0.7 | 2 | -20.6 |  |  | -17.3 |  |  | 0 |  |  |  | -1.8 | -37.3 | -60.7 | -41.4 | -27.6 | [5 empty] | -1.4 |  |  |  | 18.8 | 10.3 | -5.4 | -0.2 | -5.2 |  |  |  | -16.7 | -13.4 | -22.1 | [5 empty] | -33.3 | -30.4 | -1.3 |  | 0.4 |  | -13 | 1.1 | -5.4 |  | 0 | -0.1 | -1 | -15.1 |  | 0 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.4 |  | -0.052 | 0 | 0.1 | -24.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  | -2.3 | 0.5 | 0.8 | 0 | -0.1 | 0 | 2 | 0.3 | -13.8 | -15.3 | -2.1 | -1.5 | -0.56 | 2.2 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 20.1 | 0 | 1.9 | -0.2 | -3.1 | 0 | -6.1 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 2.1 | 7.6 | 0.4 |  |  |  | 1.4 |  | -568.1221 | 1.8167 | -0.804 | 2.6205 | 1 | 0.38005 | 0.3216 | 0.4 | 1.9 | 7.6349
01/01/2026 | 18:00 | 43.7 | -92.2 | -16.2 |  |  | -3.6 | 1.4 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.4 | 0.8 | 1.2 |  | -3.4 | 3.6 | 11.5 |  |  |  |  | 15.2 | 0 |  |  |  | -1.1 | -28.7 | 1.5 | 5.8 | -1.1 | -0.30761 | 2.6 | 0.9 | -17.7 | -35.7 | -41.1 | 0.7 | 1.5 | -3.3 | 0.7 | 2.1 | -15.7 |  |  | -15.8 |  |  | 0 |  |  |  | 8.4 | -33.9 | -57 | -36.4 | -19.9 | [5 empty] | -1.4 |  |  |  | 18.8 | 10.3 | -5.6 | -0.2 | -5.2 |  |  |  | -14.5 | -10.9 | -18.7 | [5 empty] | -30.4 | -28.7 | -1.2 |  | 0.4 |  | -10.6 | 0.2 | -5.6 |  | 0 | 0 | -0.9 | -19.5 |  | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0.9 | -21.8 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 |  | -2.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | -0.1 | -13 | -13.1 | -1.6 | -1.4 | 0.38 | 2.2 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 20.7 | 0 | 2.1 | -0.2 | 0.9 | 0 | 2.1 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 2.3 | 7.7 | 0.2 |  |  |  | 2.3 |  | -442.0276 | 1.9579 | -0.804 | 2.613 | 1 | 0.38824 | 0.29997 | 0.4 | 2 | 7.8551
01/01/2026 | 18:30 | 44.4 | -80.7 | -14 |  |  | -1.9 | 0.3 | [8 empty] | 5.4 | 0 |  |  |  |  | 11.8 | 1 | 1.3 |  | -3.3 | 3.9 | 12.5 |  |  |  |  | 18 | -15.6 |  |  |  | -0.7 | -9.6 | 2.3 | 5.3 | -1.1 | -0.70029 | 2.6 | 1.1 | -13.1 | -31.3 | -36.5 | 0.2 | 1.6 | -4.3 | 0.7 | 2 | -16 |  |  | -6.5 |  |  | 0 |  |  |  | 8.6 | -24.3 | -50.2 | -29.8 | -11.5 | [5 empty] | -0.3 |  |  |  | 18.5 | 10.6 | -5.8 | -0.2 | -5.2 |  |  |  | -11.8 | -8.1 | -14.7 | [5 empty] | -27.5 | -26.3 | -1.2 |  | 0.4 |  | -9 | 0 | -5.1 |  | 0 | 0 | -0.9 | -0.2 |  | 0 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |  | 0 | 0 | 1.2 | -21.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |  | -2.4 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | -10.5 | -10.8 | -1.3 | -1.3 | 1.07 | 2.2 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 0 | 0 | 2.1 | -0.2 | 3.1 | 0 | 0.3 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 2.2 | 8.4 | 0 |  |  |  | 2.1 |  | -332.6303 | 1.8719 | -0.876 | 2.607 | 1 | 0.3913 | 0.26587 | 0.5 | 2.1 | 7.8601
01/01/2026 | 19:00 | 43.2 | -30.6 | -1.8 |  |  | 2.6 | 17.2 | [8 empty] | 27.5 | 0.1 |  |  |  |  | 14.8 | 0.4 | 0.9 |  | -3.3 | 5.4 | 19.3 |  |  |  |  | 17.3 | -17.3 |  |  |  | -0.3 | 18 | 3.1 | 11 | 1 | -0.81448 | 2.6 | 0 | -5.9 | -24.1 | -29.2 | 3.8 | 3.6 | -3.2 | 0.4 | 2 | -15.1 |  |  | -2.1 |  |  | 0 |  |  |  | 13 | -17.9 | -45.6 | -24.7 | -4 | [5 empty] | 6.5 |  |  |  | 30.9 | 20.6 | -0.2 | 4.4 | 0.2 |  |  |  | -2.5 | 1.4 | -1.1 | [5 empty] | -25 | -21.3 | -1 |  | 0.4 |  | -9.1 | 0 | -4.2 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | -0.2 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0.8 | -17 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 |  | -2.5 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10.1 | -1.3 | -0.8 | 1.03 | 2.2 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2 | 0 | 0 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 2.2 | 9.1 | 0 |  |  |  | 2 |  | -34.2845 | 2.1523 | 0.308 | 2.4465 | 1.1 | 0.4066 | 0.28028 | 0.8 | 2 | 9.4936
01/01/2026 | 19:30 | 43.2 | -22.7 | -0.5 |  |  | 3.7 | 22.6 | [8 empty] | 28.6 | 0.3 |  |  |  |  | 14.4 | 0.2 | 0.7 |  | -3.3 | 5.4 | 19.5 |  |  |  |  | 17.4 | -16.1 |  |  |  | -0.2 | 31.3 | 3.5 | 11.1 | 1.2 | -0.90396 | 2.6 | 0.7 | -4.5 | -22.4 | -27.8 | 4.2 | 6.6 | -1.3 | 0.4 | 2.3 | -13.2 |  |  | -1.1 |  |  | 0 |  |  |  | 16.6 | -13.2 | -41.8 | -20.4 | 0.9 | [5 empty] | 6.9 |  |  |  | 30.9 | 21.4 | -0.7 | 4.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 3.8 | 1 | [5 empty] | -21.9 | -19.5 | -0.9 |  | 0.4 |  | -8.3 | 0 | -4.1 |  | 0.1 | 0 | -0.7 | -0.2 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | -16.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |  | -2.5 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | -8.4 | -9 | -0.9 | -0.7 | 0 | 2.2 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2.4 | 9.1 | 0.4 |  |  |  | 2.4 |  | 49.196 | 2.306 | 0.373 | 2.6375 | 1.1 | 0.41304 | 0.26366 | 0.8 | 2 | 9.8932
01/01/2026 | 20:00 | 43.9 | -18.7 | -0.3 |  |  | 5.2 | 31.3 | [8 empty] | 32.5 | 0.1 |  |  |  |  | 14.5 | 0.5 | 0.8 |  | -3.3 | 5.4 | 20.1 |  |  |  |  | 17.4 | -4.5 |  |  |  | -0.1 | 27.7 | 4.1 | 11.1 | 1 | -0.84253 | 2.6 | 1.5 | 6.4 | -17.7 | -42.7 | 5.4 | 5.7 | -2 | 0.4 | 2.2 | -9.1 |  |  | -0.4 |  |  | 0 |  |  |  | 12.3 | -8.7 | -38.8 | -17.4 | 6.1 | [5 empty] | 7.7 |  |  |  | 30.6 | 21 | -0.2 | 4.4 | 0.1 |  |  |  | 2.8 | 7 | 6.7 | [5 empty] | -20.3 | -18.6 | -0.9 |  | 0.4 |  | -7.6 | 0 | -4.3 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0.3 | -15.1 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 |  | -2.5 | 0.5 | 0.8 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | -8.2 | -8.2 | -0.6 | -0.7 | 0 | 2.2 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.7 | 0 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2.3 | 9.1 | 0.2 |  |  |  | 2.1 |  | 109.2575 | 2.4158 | 0.115 | 2.0585 | 1.1 | 0.41834 | 0.26068 | 0.8 | 2.1 | 9.2683
01/01/2026 | 20:30 | 45.2 | -7.9 | 1.8 |  |  | 4.4 | 24.2 | [8 empty] | 47.3 | 0 |  |  |  |  | 15.9 | 1.1 | 1.4 |  | -3.3 | 5.5 | 21.3 |  |  |  |  | 17.8 | -4.4 |  |  |  | -0.2 | 28.7 | 4.5 | 11.4 | 1 | 0.30056 | 2.6 | 1.3 | 7.9 | -16.7 | -41.6 | 5.1 | 6.4 | -2.3 | 0.4 | 2.2 | -8.1 |  |  | -0.2 |  |  | 0 |  |  |  | 11.4 | -8.6 | -37.8 | -13.2 | 7.5 | [5 empty] | 5.8 |  |  |  | 39.8 | 20.8 | -0.1 | 4.4 | 0.2 |  |  |  | 2.4 | 5.9 | 6.2 | [5 empty] | -18.2 | -17.2 | -0.8 |  | 0.4 |  | -7.5 | 0 | -4.2 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0 | 1.4 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0.8 | -13.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 |  | -2.5 | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | -6.7 | -7.3 | -0.5 | -0.7 | 0 | 2.1 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2.5 | 9.3 | 0 |  |  |  | 2 |  | 159.8006 | 2.5514 | -0.106 | 2.0385 | 1.1 | 0.42199 | 0.25709 | 0.8 | 1.9 | 8.963
01/01/2026 | 21:00 | 43.5 | -19.2 | -0.3 |  |  | 1.5 | 14.7 | [8 empty] | 45.4 | 0 |  |  |  |  | 14.8 | 1 | 1.4 |  | -3.3 | 5.4 | 20.6 |  |  |  |  | 16.9 | -5.4 |  |  |  | -0.3 | 28.2 | 4.5 | 11.4 | 1.2 | 1.0288 | 2.6 | 0.6 | 5 | -19.3 | -44 | 5.6 | 4.8 | -3.5 | 0.4 | 2.1 | -11.4 |  |  | -1.1 |  |  | 0 |  |  |  | 9.5 | -12.8 | -40.7 | -16.6 | 2.9 | [5 empty] | 6.3 |  |  |  | 40.2 | 21.4 | -0.3 | 4.5 | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 4 | 2.8 | [5 empty] | -19.5 | -18.2 | -0.4 |  | 0.4 |  | -8.8 | 0 | -3.3 |  | 0 | 0 | -0.7 | 0 |  | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0.1 | -9.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 |  | -2.5 | 0 | 0.7 | 1.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -10.6 | -11.6 | -1.4 | -0.9 | 0 | 2.2 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -6 | 0 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2.3 | 9.2 | 0.6 |  |  |  | 1.7 |  | 78.5288 | 2.5562 | 0.02 | 2.2735 | 1 | 0.42738 | 0.2702 | 0.6 | 2 | 9.1472
01/01/2026 | 21:30 | 46.5 | -22.4 | -1.7 |  |  | -0.3 | 21.6 | [8 empty] | 24.6 | 0.1 |  |  |  |  | 15.9 | 1.5 | 1.4 |  | -3.3 | 5.3 | 20.7 |  |  |  |  | 17.8 | -6.2 |  |  |  | -1.4 | 23.7 | 3.3 | 12.5 | 0.8 | 0.56203 | 2.6 | 1.4 | 3.6 | -20.8 | -46 | 4.1 | 6.6 | -2.2 | 0.5 | 2.1 | -5.9 |  |  | -3.4 |  |  | 0 |  |  |  | 11.8 | -12.5 | -40.5 | -16.2 | 3.6 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 39.8 | 21.7 | 0.3 | 4.4 | 0.2 |  |  |  | -1.7 | 2 | -0.6 | [5 empty] | -21.4 | -19.1 | -0.9 |  | 0.4 |  | -9.5 | 0 | -4.9 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 0 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 |  | 0 | 0 | -0.2 | -10.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |  | -2.5 | 0.3 | 0.8 | 1.7 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0 | -11 | -11.2 | -1.2 | -0.7 | 0 | 2.2 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7 | 0 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2.3 | 9.1 | 0.6 |  |  |  | 0.9 |  | 40.962 | 2.1695 | -0.86 | 2.083 | 1 | 0.42565 | 0.22288 | 0.6 | 1.9 | 7.541
01/01/2026 | 22:00 | 44.4 | -29.2 | -2 |  |  | -3.1 | 15.6 | [8 empty] | 28.9 | 0 |  |  |  |  | 13.7 | 1.4 | 1.4 |  | -3.3 | 5.1 | 19.7 |  |  |  |  | 15.5 | -7.4 |  |  |  | -1.5 | 20.9 | 3.1 | 11.5 | 1.1 | 0.80787 | 2.6 | 0.4 | 2.7 | -22 | -46.7 | 4 | 4.3 | -4 | 0.5 | 2 | -8.8 |  |  | -4.2 |  |  | 0 |  |  |  | 8.5 | -16.6 | -42.8 | -18.8 | -1.1 | [5 empty] | 2.3 |  |  |  | 40.7 | 21 | -0.2 | 4.4 | 0.2 |  |  |  | -3.4 | 0.2 | -2.6 | [5 empty] | -22.7 | -20 | -0.9 |  | 0.4 |  | -9.6 | 0 | -5 |  | 0.1 | 0 | -0.7 | 0 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 |  | 0 | 0 | -0.2 | -10.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 |  | -2.5 | 0.4 | 0.8 | 1.7 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0 | -11.8 | -12.5 | -1.5 | -0.8 | 0 | 2.2 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -10.5 | 0 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2.3 | 9 | 0.7 |  |  |  | 0.8 |  | -25.2921 | 2.1519 | -1.045 | 2.152 | 1 | 0.42069 | 0.27028 | 0.5 | 2 | 7.4499
01/01/2026 | 22:30 | 46.1 | -17.3 | -0.9 |  |  | -3.5 | 15.5 | [8 empty] | 27.6 | 0.1 |  |  |  |  | 15.5 | 1.5 | 1.5 |  | -3.3 | 5.1 | 15.2 |  |  |  |  | 15.5 | -7.6 |  |  |  | -1 | 18 | 2.9 | 13.1 | 0.5 | 0.73829 | 2.6 | 1.2 | 1.5 | -23.2 | -48.1 | 3 | 5 | -3.6 | 0.5 | 2 | -8.7 |  |  | -4.4 |  |  | 0 |  |  |  | 7.4 | -15.7 | -42.1 | -18.9 | 0.1 | [5 empty] | 0.7 |  |  |  | 39.3 | 21.3 | 1.1 | 4.3 | 0.2 |  |  |  | -5.3 | -1.6 | -5.1 | [5 empty] | -24.5 | -20 | -0.9 |  | 0.4 |  | -10.6 | 0 | -5.1 |  | 0 | -0.1 | -0.8 | 0 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 |  | 0 | 0 | -0.3 | -10.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 |  | -2.5 | 0.4 | 0 | 1.7 | 0.1 | 1.9 | 3.9 | 0 | -9.2 | -9.8 | -1 | -0.3 | 0 | 2.2 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -11.7 | 0 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.3 | 9.4 | 0.1 |  |  |  | 1.7 |  | -20.0617 | 2.1536 | -0.84 | 1.831 | 1 | 0.42175 | 0.28833 | 0.4 | 1.9 | 7.1547
01/01/2026 | 23:00 | 42.9 | -28 | -2.4 |  |  | -6.9 | 6 | [8 empty] | 22.8 | 0 |  |  |  |  | 12.2 | 1.1 | 1.2 |  | -3.3 | 4.8 | 9.2 |  |  |  |  | 12.8 | -9.6 |  |  |  | -1.1 | 15.5 | 2.5 | 12.5 | 0.7 | 0.44837 | 2.6 | 1.2 | -3.6 | -27.8 | -42.8 | 3.1 | 3.4 | -1.5 | 0.5 | 1.9 | -10.2 |  |  | -4.8 |  |  | 0 |  |  |  | 4.6 | -15.9 | -45.9 | -25.1 | -11.6 | [5 empty] | -2.1 |  |  |  | 39.9 | 23 | 0.3 | 4.3 | 0.2 |  |  |  | -9 | -5.4 | -10.7 | [5 empty] | -28.6 | -23.5 | -0.7 |  | 0.4 |  | -13.7 | 0 | -5 |  | 0 | 0 | -1 | 0 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | -0.3 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | -0.8 | -11.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |  | -2.5 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 0 | 4.7 | 3.4 | 0 | -12.8 | -9.8 | -1.7 | -0.5 | 0 | 2.2 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -14.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 2.3 | 8.8 | 0.1 |  |  |  | 2.2 |  | -134.0516 | 1.9414 | -0.993 | 1.918 | 1 | 0.41795 | 0.30892 | 0.2 | 1.9 | 6.6933
01/01/2026 | 23:30 | 44 | 0.9 | 2.7 |  |  | -7.2 | 8.1 | [8 empty] | -10.1 | 0.1 |  |  |  |  | 13 | 1.4 | 1.5 |  | -3.3 | 4.5 | 9.8 |  |  |  |  | 13.2 | -13.4 |  |  |  | -0.9 | 13 | 2.7 | 11.4 | 0.9 | 0.26933 | 2.6 | 0.5 | -8.7 | -30.3 | -43.2 | 4.2 | 3.6 | -0.6 | 0.4 | 1.9 | -8.9 |  |  | -4.1 |  |  | 0 |  |  |  | 5.4 | -34.5 | -63.1 | -16.4 | -8.6 | [5 empty] | -1.7 |  |  |  | 34 | 15.6 | -0.2 | 5.8 | 0.1 |  |  |  | -0.9 | 2.8 | -43.9 | [5 empty] | -27.3 | -18.6 | -0.9 |  | 0.4 |  | -14.6 | 0 | -4.6 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | -0.5 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | -9.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 |  | -2.5 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 0.1 | 4 | 5.5 | 0 | -9.6 | -10.6 | -1.2 | -1 | 0 | 2.2 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -12.2 | 0 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.2 | 8.6 | 0.3 |  |  |  | 2 |  | -177.1307 | 2.076 | -0.502 | 2.512 | 1 | 0.40501 | 0.29543 | 0.2 | 2 | 7.9864
02/01/2026 | 00:00 | 44.5 | -11.4 | 0.7 |  |  | -6.6 | 7.2 | [8 empty] | -17.9 | 0.1 |  |  |  |  | 12.6 | 1.2 | 1.4 |  | -3.4 | 4.3 | 8.9 |  |  |  |  | 11.9 | -22.7 |  |  |  | -1 | 11.1 | 2.9 | 11.7 | 0.8 | 0.3226 | 2.6 | 0.6 | -12 | -34 | -46.9 | 5.1 | 0 | -1.9 | 0.5 | 1.8 | -8.2 |  |  | -5.1 |  |  | 0 |  |  |  | 4.4 | -39.9 | -66 | -20.5 | -14.1 | [5 empty] | -1.4 |  |  |  | 34.8 | 10.3 | -0.1 | 4.4 | 0.2 |  |  |  | -4.6 | -0.7 | -49.1 | [5 empty] | -29.9 | -19.9 | -0.7 |  | 0.4 |  | -15.7 | 0 | -5.2 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | -1 | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 | -0.8 | -6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |  | -2.5 | 0 | 0.4 | 1.4 | 0.1 | 5.3 | 7.7 | 0 | -12.2 | 0 | -1.7 | -1.2 | 0 | 2.2 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -14 | 0 | 0 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.7 | 8.6 | 0.3 |  |  |  | 1.7 |  | -261.8774 | 2.201 | -0.644 | 2.666 | 1 | 0.4037 | 0.27406 | 0.2 | 2 | 8.1008
EJEC |  | 1016.65 | -1837.75 | -294.4 | 0 | 0 | -111.2 | 58.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.45 | 25.5 | 28.05 | 0 | -80.75 | 90.15 | 164.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.7 | -458.85 | 0 | 0 | 0 | -28.35 | 104.55 | 53.6 | 182.3 | -12.5 | -6.8197 | 62.15 | 26.8 | -378.55 | -845.85 | -1072 | -11.4 | 25.75 | -41.6 | 15.95 | 48.05 | -261.7 | 0 | 0 | -287.55 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | -775.25 | -1398.05 | -877.1 | -528.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 463.75 | 258.9 | -96.65 | 11.15 | -85.65 | 0 | 0 | 0 | -319.4 | -232.1 | -594.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -826.2 | -664 | -20.8 | 0 | 9.6 | 0 | -371.5 | 89.75 | -124.15 | 0 | 1.1 | -0.1 | -11.8 | 91.4 | 0 | 0.65 | 26.9 | 4.8 | 5.5 | 1.7 | 8.55 | 0 | -6.618 | -19.4155 | -24.2 | -547.75 | -34.2 | 1.95 | 1.25 | 0.7 | 1.3 | 0 | -61.3 | 7.35 | 19.55 | 24.55 | 1.25 | 7.95 | 18.75 | 32 | -321.25 | -332.45 | -32.85 | -24.35 | -28.235 | 57.45 | -1.3 | 35.1 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | -128.15 | 199.25 | 16.85 | -36.25 | -4.8 | -228.7 | 0.3 | -24.25 | 43.9 | 15.3 | 9.6 | 12 | 14.8 | 9.6 | 4.05 | 53.2 | 202.1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.05 | 0 | -9975.8382 | 43.6075 | -7.644 | 59.3638 | 24.4 | 9.5535 | 6.7383 | 6.8 | 35.15 | 177.9691

## DEMANDA_AREAS
jueves, 1 de Enero del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6302.2499 | 960.5843 | 3561.1755 | 1780.4901 | 229.6965
01:00 | 0 | 6236.7433 | 946.9844 | 3505.6587 | 1784.1002 | 231.0327
01:30 | 0 | 6133.8286 | 921.6321 | 3448.3646 | 1763.8319 | 234.4623
02:00 | 0 | 6077.5747 | 915.9479 | 3396.1809 | 1765.4459 | 242.7293
02:30 | 0 | 5996.0728 | 900.0728 | 3355.5902 | 1740.4098 | 241.2906
03:00 | 0 | 5897.7584 | 876.5267 | 3272.2512 | 1748.9805 | 233.5723
03:30 | 0 | 5769.468 | 861.9071 | 3172.9765 | 1734.5844 | 228.0208
04:00 | 0 | 5727.4682 | 843.3781 | 3166.9027 | 1717.1874 | 224.7703
04:30 | 0 | 5635.3369 | 826.0687 | 3086.5033 | 1722.765 | 226.3904
05:00 | 0 | 5616.8861 | 853.3014 | 3039.827 | 1723.7577 | 222.0451
05:30 | 0 | 5553.6398 | 816.0059 | 3029.5352 | 1708.0987 | 221.4296
06:00 | 0 | 5336.7915 | 793.1471 | 2858.9884 | 1684.656 | 218.1863
06:30 | 0 | 5181.0631 | 762.3181 | 2746.8227 | 1671.9224 | 207.5605
07:00 | 0 | 5127.3891 | 748.5097 | 2676.3818 | 1702.4976 | 203.119
07:30 | 0 | 5227.4173 | 790.3932 | 2767.6842 | 1669.3399 | 210.1877
08:00 | 0 | 5297.9081 | 773.8615 | 2886.6777 | 1637.3689 | 219.9838
08:30 | 0 | 5384.588 | 780.5588 | 2946.034 | 1657.9952 | 228.9329
09:00 | 0 | 5497.4605 | 836.8911 | 2975.5157 | 1685.0537 | 232.436
09:30 | 0 | 5625.7673 | 832.0864 | 3082.0467 | 1711.6342 | 240.8794
10:00 | 0 | 5683.8614 | 869.0675 | 3117.1169 | 1697.677 | 240.158
10:30 | 0 | 5723.2698 | 864.0324 | 3174.3481 | 1684.8893 | 242.0483
11:00 | 0 | 5812.4049 | 907.3299 | 3185.005 | 1720.07 | 246.3204
11:30 | 0 | 5920.82 | 883.5367 | 3329.3035 | 1707.9798 | 244.4847
12:00 | 0 | 5891.9114 | 883.4518 | 3293.3632 | 1715.0965 | 240.9369
12:30 | 0 | 5942.8077 | 898.2445 | 3317.6737 | 1726.8895 | 236.2005
13:00 | 0 | 5972.1618 | 921.3595 | 3355.377 | 1695.4253 | 240.5695
13:30 | 0 | 5938.1529 | 891.3109 | 3348.4018 | 1698.4402 | 242.9553
14:00 | 0 | 5986.5762 | 890.6432 | 3360.2581 | 1735.6749 | 249.2101
14:30 | 0 | 5969.2799 | 883.6692 | 3356.026 | 1729.5847 | 198.9907
15:00 | 0 | 5965.5562 | 886.3516 | 3311.1869 | 1768.0177 | 199.5875
15:30 | 0 | 5949.1302 | 876.0111 | 3321.3008 | 1751.8183 | 250.5557
16:00 | 0 | 5931.4479 | 929.7204 | 3300.327 | 1701.4005 | 248.3072
16:30 | 0 | 5938.843 | 931.8733 | 3304.6734 | 1702.2963 | 200.5228
17:00 | 0 | 5927.263 | 912.7509 | 3377.4503 | 1637.0618 | 231.7183
17:30 | 0 | 5949.5134 | 911.2006 | 3382.1818 | 1656.131 | 245.3339
18:00 | 0 | 6006.0081 | 888.6032 | 3406.2765 | 1711.1284 | 243.4529
18:30 | 0 | 6213.5693 | 974.3112 | 3445.8897 | 1793.3684 | 233.9053
19:00 | 0 | 6645.387 | 1070.0207 | 3749.2345 | 1826.1318 | 233.2346
19:30 | 0 | 6745.2163 | 1104.7483 | 3818.0303 | 1822.4377 | 229.9694
20:00 | 0 | 6814.4039 | 1071.5837 | 3904.487 | 1838.3332 | 240.4399
20:30 | 0 | 6828.157 | 1103.4655 | 3890.5111 | 1834.1804 | 242.2343
21:00 | 0 | 6754.2095 | 1046.9867 | 3860.7326 | 1846.4902 | 242.8555
21:30 | 0 | 6711.6699 | 1030.5481 | 3827.7798 | 1853.342 | 248.3841
22:00 | 0 | 6616.6444 | 1039.1396 | 3756.7993 | 1820.7055 | 248.121
22:30 | 0 | 6579.4195 | 987.9828 | 3793.3971 | 1798.0396 | 252.7973
23:00 | 0 | 6379.9218 | 935.5924 | 3693.1478 | 1751.1816 | 248.3824
23:30 | 0 | 6312.0333 | 944.4208 | 3612.3364 | 1755.2761 | 258.5826
00:00 | 0 | 6071.1011 | 927.1428 | 3383.4611 | 1760.4972 | 244.5089
MÁXIMO | 0 | 6828.157 | 1104.7483 | 3904.487 | 1853.342 | 258.5826
MÍNIMO | 0 | 5127.3891 | 748.5097 | 2676.3818 | 1637.0618 | 198.9907
PROMEDIO | 0 | 5975.1282 | 906.3599 | 3332.3165 | 1736.4518 | 233.7811
ENERGÍA | 0 | 143403.0762 | 21752.6373 | 79975.5967 | 41674.8422 | 5610.7467
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
jueves, 1 de Enero del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 29.9913 | 12.127 | [5 empty] | 27.5026 | 13.8489 | 12.83 | 31.138 |  |  | 49.929 |  | 6.5403 |  | 0.4 |  | 19.3141 |  |  |  |  | 16.13 |  |  | 0.2 |  | 0.157 |  | 5.3379 | 0 |  |  | 111.0755 | 26.6076 | 0.81 | 157.85 |  | 34.7969 | 30.7464 |  | 192.607 | 32.9885 |  | 0.19743 |  | 2.3 |  | 70.4947 | [5 empty] | 5.122 |  |  |  |  | 27.84 | 2.05 | 123.6744 |  | 3.6425 | 120.6652 | 10.5851 |  | 32.8269 | 3.8582 |  |  | 89.4648 | 24.7699 |  | 0.586 | 21.6352 | 397.0284 |  | 140.869 | 16.142 |  |  | 14.9931 | 4.685 |  |  | 13.4814 | 286.32 |  | 26.955 |  | 22.881
01:00 |  |  | 27.0562 | 11.556 | [5 empty] | 27.3447 | 13.6653 | 13.28 | 31.29 |  |  | 49.97 |  | 6.5211 |  | 0.4 |  | 19.3162 |  |  |  |  | 15.88 |  |  | 0.3 |  | 0.1566 |  | 5.3343 | 0.1 |  |  | 110.5388 | 26.0131 | 0.7 | 160.81 |  | 34.3713 | 30.4031 |  | 190.8305 | 32.8295 |  | 0.19189 |  | 2.4 |  | 70.438 | [5 empty] | 5.0542 |  |  |  |  | 27.76 | 2.08 | 124.9815 |  | 3.6239 | 120.5933 | 12.6485 |  | 32.6875 | 3.9635 |  |  | 88.4836 | 24.8808 |  | 0.602 | 20.5214 | 410.3085 |  | 143.8033 | 16.1395 |  |  | 14.6828 | 4.6871 |  |  | 13.6114 | 286.06 |  | 26.924 |  | 22.856
01:30 |  |  | 29.63 | 11.475 | [5 empty] | 27.1812 | 13.915 | 13.28 | 31.32 |  |  | 49.715 |  | 6.597 |  | 0.3 |  | 19.223 |  |  |  |  | 15.77 |  |  | 0.3 |  | 0.1567 |  | 5.3113 | 1.8 |  |  | 113.739 | 26.8786 | 0.64 | 160.42 |  | 35.0526 | 33.6934 |  | 190.6122 | 33.4592 |  | 0.19364 |  | 2.5 |  | 69.9016 | [5 empty] | 4.9782 |  |  |  |  | 28.4 | 1.93 | 133.6589 |  | 3.725 | 121.8765 | 12.8575 |  | 33.2991 | 4.0073 |  |  | 87.0956 | 24.911 |  | 0.566 | 21.7218 | 405.2015 |  | 148.9074 | 16.8079 |  |  | 16.0578 | 4.7241 |  |  | 14.0454 | 284.95 |  | 26.845 |  | 22.956
02:00 |  |  | 28.5234 | 12.359 | [5 empty] | 26.8932 | 13.6491 | 13.08 | 31.276 |  |  | 49.736 |  | 6.7726 |  | 0.3 |  | 19.0658 |  |  |  |  | 15.45 |  |  | 0.2 |  | 0.1565 |  | 5.2736 | 0 |  |  | 116.7569 | 26.9649 | 0.44 | 162.79 |  | 35.3714 | 34.2396 |  | 190.1975 | 35.5751 |  | 0.19985 |  | 2.4 |  | 70.0745 | [5 empty] | 4.8559 |  |  |  |  | 30.2 | 1.79 | 132.3016 |  | 3.7581 | 123.0396 | 13.1883 |  | 34.155 | 3.7307 |  |  | 88.5457 | 24.8436 |  | 0.605 | 21.0641 | 413.2731 |  | 160.3721 | 17.2581 |  |  | 15.8117 | 4.679 |  |  | 15.5646 | 280.3 |  | 26.901 |  | 22.818
02:30 |  |  | 28.1678 | 12.132 | [5 empty] | 26.6133 | 13.5943 | 13.58 | 30.832 |  |  | 49.866 |  | 6.7072 |  | 0.3 |  | 19.2151 |  |  |  |  | 15.24 |  |  | 0.3 |  | 0.158 |  | 5.2218 | 0 |  |  | 116.3255 | 27.3581 | 0.41 | 161.81 |  | 35.8004 | 34.027 |  | 189.9843 | 35.5432 |  | 0.20436 |  | 2.4 |  | 70.3476 | [5 empty] | 5.068 |  |  |  |  | 29.78 | 1.79 | 132.9969 |  | 3.7487 | 123.1673 | 11.8289 |  | 34.4804 | 3.872 |  |  | 90.847 | 24.7923 |  | 0.566 | 21.4715 | 410.053 |  | 161.9019 | 17.5178 |  |  | 16.0005 | 4.6805 |  |  | 13.0692 | 277.33 |  | 26.751 |  | 22.843
03:00 |  |  | 28.2302 | 12.364 | [5 empty] | 26.9091 | 13.6838 | 13.57 | 30.174 |  |  | 49.676 |  | 6.5005 |  | 0.3 |  | 19.1868 |  |  |  |  | 15.22 |  |  | 0.3 |  | 0.1584 |  | 4.8159 | 0 |  |  | 117.0752 | 27.1818 | 0.67 | 157.34 |  | 36.319 | 33.6075 |  | 194.2456 | 36.1025 |  | 0.20773 |  | 2.4 |  | 70.227 | [5 empty] | 5.0199 |  |  |  |  | 29.59 | 1.79 | 134.2937 |  | 3.7369 | 125.5905 | 11.0313 |  | 34.3207 | 3.9659 |  |  | 91.3727 | 24.7818 |  | 0.568 | 21.6502 | 413.2143 |  | 163.9453 | 17.5119 |  |  | 16.036 | 4.6676 |  |  | 12.8873 | 284.39 |  | 26.788 |  | 22.745
03:30 |  |  | 28.395 | 12.265 | [5 empty] | 26.9358 | 13.4586 | 13.72 | 30.628 |  |  | 49.611 |  | 6.5206 |  | 0.3 |  | 19.0751 |  |  |  |  | 14.2 |  |  | 0.3 |  | 0.1605 |  | 5.0572 | 0 |  |  | 116.5084 | 27.3092 | 0.48 | 158.97 |  | 35.8703 | 33.8003 |  | 180.236 | 36.9045 |  | 0.21447 |  | 2.5 |  | 69.7481 | [5 empty] | 5.0891 |  |  |  |  | 29.49 | 1.67 | 132.2869 |  | 3.7436 | 124.8413 | 10.6996 |  | 34.1348 | 4.0274 |  |  | 90.6483 | 24.8352 |  | 0.558 | 21.4761 | 416.2543 |  | 158.6236 | 17.6366 |  |  | 15.8132 | 4.7371 |  |  | 12.5528 | 276.4 |  | 26.727 |  | 21.762
04:00 |  |  | 28.4563 | 12.157 | [5 empty] | 26.793 | 13.8187 | 13.69 | 30.394 |  |  | 49.493 |  | 6.5226 |  | 0.3 |  | 19.3508 |  |  |  |  | 13.85 |  |  | 0.2 |  | 0.1602 |  | 5.1905 | 0 |  |  | 114.5264 | 27.3341 | 0.18 | 161.45 |  | 35.3568 | 33.272 |  | 191.7828 | 35.9435 |  | 0.17083 |  | 2.5 |  | 69.4417 | [5 empty] | 5.0467 |  |  |  |  | 29.47 | 1.65 | 133.1805 |  | 3.7362 | 125.7277 | 10.0673 |  | 33.1183 | 3.8866 |  |  | 89.4801 | 24.8051 |  | 0.567 | 21.8644 | 412.8312 |  | 161.3441 | 17.5706 |  |  | 15.3895 | 4.74 |  |  | 13.1654 | 268.5 |  | 26.51 |  | 22.36
04:30 |  |  | 28.4059 | 11.529 | [5 empty] | 26.4309 | 14.9569 | 14 | 30.486 |  |  | 42.954 |  | 6.4911 |  | 0.3 |  | 19.5199 |  |  |  |  | 14.92 |  |  | 0.3 |  | 0.1607 |  | 5.2815 | 0 |  |  | 114.3235 | 27.1892 | 1.65 | 163.36 |  | 34.7353 | 33.303 |  | 192.9274 | 35.9778 |  | 0.14649 |  | 2.6 |  | 69.4899 | [5 empty] | 4.9894 |  |  |  |  | 29.39 | 1.55 | 132.4559 |  | 3.7218 | 130.0543 | 9.3548 |  | 33.9765 | 3.9037 |  |  | 90.1524 | 24.828 |  | 0.566 | 20.7029 | 417.7794 |  | 154.7496 | 17.6157 |  |  | 15.4173 | 4.8704 |  |  | 13.3042 | 285.72 |  | 26.222 |  | 21.847
05:00 |  |  | 30.0338 | 10.793 | [5 empty] | 26.3543 | 15.2946 | 13.53 | 30.806 |  |  | 43.037 |  | 6.4664 |  | 0.3 |  | 19.6464 |  |  |  |  | 15.25 |  |  | 0.3 |  | 0.1588 |  | 5.0363 | 0 |  |  | 115.7648 | 27.1248 | 2.1 | 164.57 |  | 34.2018 | 32.6556 |  | 192.4665 | 34.7369 |  | 0.12873 |  | 2.4 |  | 69.3584 | [5 empty] | 5.043 |  |  |  |  | 29.37 | 1.75 | 133.5417 |  | 3.6749 | 129.1054 | 8.8753 |  | 33.9994 | 4.3754 |  |  | 90.2479 | 24.8703 |  | 0.573 | 20.8343 | 415.5604 |  | 150.2605 | 17.8767 |  |  | 14.5334 | 5.0667 |  |  | 13.0068 | 287.34 |  | 26.832 |  | 21.903
05:30 |  |  | 30.1255 | 10.48 | [5 empty] | 26.3291 | 14.7985 | 12.06 | 30.51 |  |  | 43.015 |  | 6.5925 |  | 0.3 |  | 19.424 |  |  |  |  | 15.31 |  |  | 0.3 |  | 0.1577 |  | 5.0887 | 0 |  |  | 114.522 | 27.2369 | 1.93 | 165.23 |  | 33.8664 | 32.7785 |  | 190.8637 | 34.6713 |  | 0.13821 |  | 2.3 |  | 69.0354 | [5 empty] | 5.0426 |  |  |  |  | 29.59 | 1.71 | 132.4245 |  | 3.6456 | 129.1023 | 7.9615 |  | 33.4179 | 3.8589 |  |  | 89.2857 | 24.8558 |  | 0.505 | 20.0387 | 411.4253 |  | 147.9238 | 17.4365 |  |  | 14.819 | 4.9876 |  |  | 11.0548 | 288.69 |  | 26.774 |  | 22.538
06:00 |  |  | 30.0497 | 10.374 | [5 empty] | 26.6189 | 13.9991 | 12.03 | 30.848 |  |  | 42.672 |  | 6.72 |  | 0.3 |  | 19.2785 |  |  |  |  | 15.96 |  |  | 0.3 |  | 0.1491 |  | 5.1021 | 0 |  |  | 116.4703 | 21.9495 | 1.54 | 164.17 |  | 33.8044 | 32.7451 |  | 190.1743 | 33.4162 |  | 0.17356 |  | 2.4 |  | 69.3892 | [5 empty] | 5.0449 |  |  |  |  | 29.37 | 1.75 | 133.3525 |  | 3.6444 | 129.8841 | 7.401 |  | 33.5315 | 3.6509 |  |  | 89.7082 | 24.8755 |  | 0.601 | 19.765 | 410.4175 |  | 155.345 | 17.3964 |  |  | 13.8098 | 4.6451 |  |  | 13.6387 | 282.98 |  | 26.77 |  | 21.961
06:30 |  |  | 30.1437 | 9.134 | [5 empty] | 25.744 | 13.3463 | 11.54 | 30.388 |  |  | 42.418 |  | 6.5568 |  | 0.3 |  | 19.075 |  |  |  |  | 16.11 |  |  | 0.3 |  | 0.1407 |  | 5.0694 | 0 |  |  | 113.1908 | 21.3729 | 0.55 | 164.51 |  | 33.0091 | 32.9155 |  | 193.3885 | 32.7991 |  | 0.19431 |  | 2.2 |  | 69.4589 | [5 empty] | 4.9915 |  |  |  |  | 29.43 | 1.9 | 138.1275 |  | 3.5913 | 126.5958 | 7.1664 |  | 31.5224 | 3.6076 |  |  | 88.9742 | 24.9642 |  | 0.581 | 18.4812 | 409.8935 |  | 150.3378 | 17.3139 |  |  | 13.7185 | 4.553 |  |  | 13.1121 | 283.19 |  | 26.775 |  | 20.277
07:00 |  |  | 22.2696 | 9.951 | [5 empty] | 25.7581 | 11.7128 | 13.48 | 30.456 |  |  | 41.953 |  | 7.7152 |  | 0.3 |  | 19.0649 |  |  |  |  | 15.94 |  |  | 0.3 |  | 0.1383 |  | 4.9555 | 0 |  |  | 111.4887 | 21.8164 | 0.91 | 161.39 |  | 30.7685 | 33.0892 |  | 192.2477 | 32.288 |  | 0.19594 |  | 2.4 |  | 68.8891 | [5 empty] | 4.9021 |  |  |  |  | 29.29 | 1.96 | 136.1252 |  | 3.54 | 119.7239 | 6.3696 |  | 29.7383 | 3.8025 |  |  | 88.4561 | 25.1294 |  | 0.597 | 18.196 | 408.6785 |  | 151.8314 | 16.939 |  |  | 13.6194 | 4.4794 |  |  | 12.4134 | 274.59 |  | 26.797 |  | 21.702
07:30 |  |  | 20.7352 | 9.915 | [5 empty] | 25.6184 | 10.6682 | 13.98 | 30.802 |  |  | 41.757 |  | 41.3174 |  | 0.3 |  | 18.9541 |  |  |  |  | 16.07 |  |  | 0.2 |  | 0.135 |  | 4.7632 | 0 |  |  | 114.965 | 26.0756 | 0.73 | 159.63 |  | 31.1933 | 33.0237 |  | 188.585 | 32.4698 |  | 0.20461 |  | 2.3 |  | 68.6293 | [5 empty] | 4.9611 |  |  |  |  | 28.92 | 1.8 | 135.6194 |  | 3.5747 | 127.2257 | 6.4191 |  | 32.0507 | 3.7307 |  |  | 88.6908 | 24.9802 |  | 0.553 | 18.3023 | 407.3829 |  | 146.8996 | 17.0413 |  |  | 13.5269 | 4.4703 |  |  | 12.5867 | 270.77 |  | 26.665 |  | 17.206
08:00 |  |  | 20.8133 | 10.383 | [5 empty] | 25.4792 | 10.5277 | 13.87 | 30.356 |  |  | 43.349 |  | 30.4247 |  | 0.3 |  | 18.8757 |  |  |  |  | 15.08 |  |  | 0.3 |  | 0.1317 |  | 4.832 | 0 |  |  | 117.2308 | 26.3946 | 0.73 | 157.69 |  | 32.2892 | 32.9169 |  | 190.3295 | 32.4054 |  | 0.17393 |  | 2.3 |  | 69.2659 | [5 empty] | 4.8582 |  |  |  |  | 28.81 | 1.9 | 129.7763 |  | 3.5551 | 127.5535 | 6.3486 |  | 33.6958 | 3.7307 |  |  | 89.6281 | 24.9663 |  | 0.564 | 17.8164 | 401.4205 |  | 161.8885 | 17.2386 |  |  | 13.4287 | 4.4663 |  |  | 12.7238 | 270.13 |  | 31.368 |  | 12.979
08:30 |  |  | 19.9232 | 11.274 | [5 empty] | 25.1436 | 10.4496 | 13.81 | 30.564 |  |  | 42.062 |  | 38.5206 |  | 0.3 |  | 18.9272 |  |  |  |  | 15.21 |  |  | 0.3 |  | 0.1281 |  | 5.1929 | 0 |  |  | 116.4068 | 25.8925 | 0.72 | 162.12 |  | 31.9106 | 33.4546 |  | 191.5206 | 33.6172 |  | 0.17194 |  | 2.3 |  | 70.3484 | [5 empty] | 4.9736 |  |  |  |  | 29.1 | 1.95 | 131.1956 |  | 3.5166 | 127.4313 | 5.9996 |  | 33.7232 | 3.872 |  |  | 89.311 | 24.9561 |  | 0.598 | 18.236 | 393.4981 |  | 163.7691 | 17.126 |  |  | 14.1142 | 4.4655 |  |  | 13.809 | 269.37 |  | 35.853 |  | 10.717
09:00 |  |  | 22.8465 | 11.872 | [5 empty] | 25.4313 | 10.6082 | 13.85 | 30.324 |  |  | 42.016 |  | 46.4123 |  | 0.3 |  | 19.0886 |  |  |  |  | 14.92 |  |  | 0.3 |  | 0.1254 |  | 4.6838 | 0 |  |  | 116.8494 | 25.8766 | 0.63 | 162.43 |  | 32.5586 | 33.4063 |  | 194.336 | 34.1638 |  | 0.07325 |  | 2.3 |  | 70.1981 | [5 empty] | 4.9341 |  |  |  |  | 29.41 | 2.1 | 133.7667 |  | 3.6004 | 128.0987 | 6.9387 |  | 32.7547 | 3.9659 |  |  | 89.834 | 24.8971 |  | 0.593 | 19.9531 | 405.2358 |  | 160.0269 | 17.1788 |  |  | 14.4166 | 4.4099 |  |  | 14.217 | 273.8 |  | 38.148 |  | 10.938
09:30 |  |  | 24.5307 | 12.281 | [5 empty] | 25.7487 | 10.4851 | 13.95 | 31.024 |  |  | 42.546 |  | 45.4961 |  | 0.3 |  | 18.8622 |  |  |  |  | 14.87 |  |  | 0.3 |  | 0.1251 |  | 4.0358 | 0 |  |  | 114.7703 | 27.0289 | 0.44 | 163.24 |  | 32.3491 | 33.6253 |  | 193.9992 | 35.0648 |  | 0.24976 |  | 2.4 |  | 69.995 | [5 empty] | 5.0264 |  |  |  |  | 29.22 | 2.07 | 132.5307 |  | 3.5467 | 129.1603 | 7.844 |  | 32.1043 | 4.0274 |  |  | 87.5643 | 24.8624 |  | 0.564 | 20.6123 | 400.4329 |  | 153.0539 | 17.0444 |  |  | 14.633 | 4.3701 |  |  | 14.3929 | 277.4 |  | 39.573 |  | 9.647
10:00 |  |  | 25.0352 | 12.577 | [5 empty] | 25.0973 | 10.5447 | 13.95 | 31.124 |  |  | 43.089 |  | 45.4773 |  | 0.3 |  | 18.9112 |  |  |  |  | 15.5 |  |  | 0.3 |  | 0.1257 |  | 4.1829 | 0 |  |  | 112.8568 | 27.6995 | 0.24 | 165.56 |  | 32.7249 | 33.7287 |  | 192.392 | 34.7089 |  | 0.27614 |  | 2.3 |  | 70.1457 | [5 empty] | 4.9458 |  |  |  |  | 30.11 | 2.21 | 133.7318 |  | 3.4233 | 131.4427 | 8.1355 |  | 31.531 | 3.8866 |  |  | 86.1809 | 24.9478 |  | 0.597 | 20.2253 | 402.8813 |  | 160.8933 | 17.0656 |  |  | 14.4343 | 4.526 |  |  | 14.7152 | 267.76 |  | 39.581 |  | 9.296
10:30 |  |  | 25.0528 | 12.031 | [5 empty] | 25.232 | 10.8294 | 14.09 | 31.662 |  |  | 43.685 |  | 29.0974 |  | 0.3 |  | 19.0917 |  |  |  |  | 15.44 |  |  | 0.3 |  | 0.1237 |  | 4.0119 | 0 |  |  | 112.874 | 26.8147 | 0.58 | 165.06 |  | 31.6388 | 33.2946 |  | 194.1367 | 33.6665 |  | 0.16845 |  | 2.4 |  | 70.0307 | [5 empty] | 4.956 |  |  |  |  | 29.15 | 2.12 | 134.6146 |  | 3.5464 | 125.7126 | 9.1748 |  | 32.5534 | 3.7307 |  |  | 86.6864 | 24.949 |  | 0.612 | 22.0974 | 395.8615 |  | 159.2813 | 17.3471 |  |  | 14.1296 | 4.5047 |  |  | 15.8135 | 267.65 |  | 40.138 |  | 8.583
11:00 |  |  | 24.9407 | 11.856 | [5 empty] | 25.4491 | 10.6369 | 13.72 | 31.308 |  |  | 43.733 |  | 39.0996 |  | 0.3 |  | 19.0611 |  |  |  |  | 15.51 |  |  | 0.3 |  | 0.1235 |  | 4.3254 | 0 |  |  | 113.8525 | 28.2224 | 1 | 164.34 |  | 31.5283 | 33.0035 |  | 191.7054 | 33.4943 |  | 0.15586 |  | 2.4 |  | 69.9553 | [5 empty] | 4.9498 |  |  |  |  | 29.15 | 2.11 | 135.4945 |  | 3.5932 | 126.7413 | 9.1626 |  | 32.8541 | 3.872 |  |  | 89.5654 | 24.935 |  | 0.568 | 22.1 | 404.0831 |  | 164.7378 | 17.2319 |  |  | 14.1664 | 4.5463 |  |  | 16.2182 | 265.68 |  | 39.844 |  | 8.09
11:30 |  |  | 24.4622 | 12.187 | [5 empty] | 25.5624 | 10.4988 | 13.74 | 30.818 |  |  | 43.303 |  | 39.8486 |  | 0.3 |  | 19.1565 |  |  |  |  | 15.69 |  |  | 0.2 |  | 0.1268 |  | 4.6142 | 0 |  |  | 114.7243 | 28.6602 | 0.9 | 165.3 |  | 31.2825 | 32.6519 |  | 194.3457 | 34.0678 |  | 0.17071 |  | 2.3 |  | 70.1356 | [5 empty] | 5.0185 |  |  |  |  | 28.99 | 2.14 | 135.5699 |  | 3.4694 | 126.8186 | 8.7096 |  | 31.248 | 3.9659 |  |  | 89.1702 | 24.915 |  | 0.556 | 21.6181 | 404.6819 |  | 158.2673 | 16.8533 |  |  | 14.0066 | 4.579 |  |  | 16.7526 | 257.92 |  | 39.549 |  | 8.684
12:00 |  |  | 23.55 | 11.053 | [5 empty] | 25.8114 | 10.5183 | 13.71 | 29.832 |  |  | 43.326 |  | 39.8851 |  | 0.3 |  | 19.0323 |  |  |  |  | 15.95 |  |  | 0.2 |  | 0.1256 |  | 4.5948 | 0 |  |  | 114.3139 | 27.3227 | 0.73 | 160.38 |  | 31.1696 | 32.4039 |  | 193.6977 | 34.5828 |  | 0.1563 |  | 2 |  | 69.7158 | [5 empty] | 5.0021 |  |  |  |  | 29.11 | 2.1 | 136.1443 |  | 3.4613 | 127.0557 | 7.9201 |  | 29.9207 | 3.9659 |  |  | 89.8547 | 24.9513 |  | 0.591 | 21.249 | 411.8883 |  | 158.5927 | 17.187 |  |  | 13.9667 | 4.5143 |  |  | 16.2197 | 255.61 |  | 39.513 |  | 8.432
12:30 |  |  | 24.3431 | 11.095 | [5 empty] | 25.9148 | 10.8691 | 13.52 | 30.278 |  |  | 43.018 |  | 40.3395 |  | 0.3 |  | 18.9429 |  |  |  |  | 15.42 |  |  | 0.2 |  | 0.1253 |  | 4.6325 | 0 |  |  | 115.6139 | 27.4506 | 0.78 | 165.01 |  | 31.0302 | 31.9044 |  | 193.4832 | 34.1146 |  | 0.1211 |  | 2.2 |  | 69.2389 | [5 empty] | 5.1679 |  |  |  |  | 28.85 | 2.1 | 136.7938 |  | 3.4208 | 123.0261 | 6.706 |  | 28.8766 | 3.872 |  |  | 88.5778 | 24.9251 |  | 0.581 | 20.661 | 408.2811 |  | 156.269 | 17.1115 |  |  | 13.5992 | 4.535 |  |  | 15.6659 | 272.01 |  | 38.94 |  | 7.033
13:00 |  |  | 24.3753 | 11.199 | [5 empty] | 25.5336 | 13.9054 | 13.58 | 30.506 |  |  | 43.386 |  | 29.7676 |  | 0.3 |  | 18.8243 |  |  |  |  | 15.42 |  |  | 0.2 |  | 0.1254 |  | 4.6611 | 3 |  |  | 112.7205 | 26.7107 | 0.64 | 168.67 |  | 31.9953 | 32.3365 |  | 192.2594 | 34.0666 |  | 0.17966 |  | 2.3 |  | 69.1817 | [5 empty] | 4.9691 |  |  |  |  | 26.61 | 1.96 | 138.0411 |  | 3.4463 | 126.8809 | 8.6524 |  | 29.3446 | 4.0073 |  |  | 88.3846 | 24.9652 |  | 0.573 | 20.9824 | 410.7769 |  | 158.3511 | 17.0402 |  |  | 14.0279 | 4.5065 |  |  | 16.2135 | 269.15 |  | 38.829 |  | 4.143
13:30 |  |  | 24.3252 | 10.922 | [5 empty] | 26.13 | 14.6867 | 13.21 | 31.38 |  |  | 42.947 |  | 34.0155 |  | 0.3 |  | 18.7926 |  |  |  |  | 15.38 |  |  | 0.2 |  | 0.1247 |  | 5.4663 | 0 |  |  | 112.0756 | 26.9893 | 0.45 | 163.38 |  | 31.6672 | 32.1575 |  | 192.7762 | 35.1225 |  | 0.15967 |  | 2.4 |  | 68.4036 | [5 empty] | 5.1142 |  |  |  |  | 26.44 | 1.94 | 133.0707 |  | 3.6792 | 127.997 | 8.9752 |  | 30.0834 | 3.7307 |  |  | 86.1608 | 24.9751 |  | 0.573 | 22.0849 | 404.5308 |  | 156.3912 | 17.2561 |  |  | 14.356 | 4.4937 |  |  | 16.5703 | 259.4 |  | 39.559 |  | 8.021
14:00 |  |  | 24.4329 | 12.596 | [5 empty] | 26.1459 | 14.3571 | 13.38 | 31.498 |  |  | 43.032 |  | 35.1236 |  | 0.3 |  | 18.7268 |  |  |  |  | 14.87 |  |  | 0.2 |  | 0.1279 |  | 5.7647 | 0 |  |  | 111.5796 | 27.5473 | 0.73 | 165.14 |  | 32.5609 | 31.9967 |  | 192.8816 | 34.945 |  | 0.15964 |  | 2.3 |  | 68.4893 | [5 empty] | 5.0487 |  |  |  |  | 27.46 | 1.97 | 132.6124 |  | 3.6414 | 126.8074 | 9.4693 |  | 30.8546 | 3.872 |  |  | 86.4812 | 24.9828 |  | 0.569 | 22.0991 | 408.4947 |  | 161.5988 | 17.2242 |  |  | 15.2444 | 4.7436 |  |  | 16.2324 | 272.42 |  | 39.891 |  | 8.714
14:30 |  |  | 24.6162 | 12.59 | [5 empty] | 25.7133 | 14.5585 | 13.42 | 31.416 |  |  | 43.385 |  | 42.2687 |  | 0.3 |  | 18.7875 |  |  |  |  | 15.22 |  |  | 0.2 |  | 0.1478 |  | 5.7565 | 0 |  |  | 111.4712 | 26.8832 | 0.86 | 166.27 |  | 34.208 | 31.5522 |  | 192.2276 | 34.9115 |  | 0.15695 |  | 2.4 |  | 68.7937 | [5 empty] | 5.1027 |  |  |  |  | 26.78 | 1.82 | 133.9224 |  | 3.623 | 127.9277 | 9.6078 |  | 31.4081 | 3.9659 |  |  | 87.7974 | 24.9916 |  | 0.573 | 22.2775 | 412.1972 |  | 159.6022 | 17.1452 |  |  | 15.2226 | 4.8175 |  |  | 16.6874 | 275.1 |  | 39.111 |  | 11.837
15:00 |  |  | 23.6015 | 12.503 | [5 empty] | 26.1471 | 14.9961 | 13.56 | 31.34 |  |  | 43.534 |  | 36.4972 |  | 0.3 |  | 18.8015 |  |  |  |  | 15.17 |  |  | 0.2 |  | 0.1436 |  | 6.22 | 0 |  |  | 114.0957 | 26.6575 | 0.97 | 165.7 |  | 33.1203 | 32.0246 |  | 191.9328 | 34.2589 |  | 0.15896 |  | 2.4 |  | 68.679 | [5 empty] | 5.5999 |  |  |  |  | 28.57 | 1.85 | 136.4162 |  | 3.66 | 127.8787 | 9.4761 |  | 31.669 | 4.0274 |  |  | 88.0764 | 25.0006 |  | 0.558 | 22.4373 | 412.1717 |  | 156.0342 | 17.0562 |  |  | 15.9178 | 4.7913 |  |  | 16.4196 | 273.28 |  | 38.895 |  | 12.497
15:30 |  |  | 23.7111 | 12.543 | [5 empty] | 26.6152 | 14.9057 | 13.45 | 31.34 |  |  | 43.656 |  | 29.5215 |  | 0.3 |  | 18.945 |  |  |  |  | 14.01 |  |  | 0.2 |  | 0.1441 |  | 6.1652 | 0.1 |  |  | 113.4197 | 26.4934 | 0.6 | 165.85 |  | 33.29 | 32.5478 |  | 190.3861 | 34.5732 |  | 0.1723 |  | 2.4 |  | 68.6129 | [5 empty] | 5.5129 |  |  |  |  | 28.55 | 1.83 | 135.9615 |  | 3.7009 | 128.4621 | 7.0733 |  | 31.4418 | 3.8866 |  |  | 89.063 | 24.9869 |  | 0.591 | 22.1201 | 413.7007 |  | 157.7066 | 17.1377 |  |  | 16.118 | 4.7204 |  |  | 16.7568 | 277.44 |  | 39.361 |  | 10.176
16:00 |  |  | 23.7446 | 11.61 | [5 empty] | 26.5096 | 15.1083 | 13.47 | 31.756 |  |  | 43.464 |  | 48.568 |  | 0.3 |  | 18.825 |  |  |  |  | 13.72 |  |  | 0.2 |  | 0.1441 |  | 6.4606 | 3.2 |  |  | 113.7509 | 27.1877 | 0.23 | 164.94 |  | 32.549 | 32.2777 |  | 192.6047 | 33.0667 |  | 0.18018 |  | 2.3 |  | 67.0864 | [5 empty] | 5.6566 |  |  |  |  | 29.2 | 1.78 | 132.8938 |  | 3.562 | 128.5401 | 6.3627 |  | 31.8281 | 3.9037 |  |  | 88.526 | 24.9998 |  | 0.544 | 23.9127 | 408.6568 |  | 149.166 | 17.2241 |  |  | 16.3878 | 4.7647 |  |  | 16.4169 | 276.46 |  | 39.74 |  | 12.087
16:30 |  |  | 24.7596 | 11.963 | [5 empty] | 26.3056 | 14.5513 | 13.17 | 31.552 |  |  | 43.29 |  | 43.063 |  | 0.3 |  | 18.8616 |  |  |  |  | 13.41 |  |  | 0.2 |  | 0.121 |  | 6.2239 | 0.8 |  |  | 115.1281 | 26.199 | 0.37 | 160.72 |  | 32.6548 | 32.6466 |  | 192.762 | 35.0334 |  | 0.19209 |  | 2.2 |  | 67.8968 | [5 empty] | 5.9162 |  |  |  |  | 29.48 | 1.83 | 134.1016 |  | 3.5686 | 128.8745 | 9.1386 |  | 32.319 | 4.3754 |  |  | 88.4707 | 24.9816 |  | 0.597 | 21.6079 | 409.5886 |  | 154.5386 | 17.0482 |  |  | 15.7787 | 4.7242 |  |  | 16.5298 | 275.82 |  | 37.182 |  | 14.714
17:00 |  |  | 24.8153 | 11.078 | [5 empty] | 26.2249 | 14.4405 | 13.72 | 31.37 |  |  | 43.316 |  | 40.2542 |  | 0.3 |  | 19.2454 |  |  |  |  | 13.5 |  |  | 0.2 |  | 0.1244 |  | 5.8656 | 0 |  |  | 116.2031 | 26.246 | 0.4 | 166.05 |  | 33.3771 | 32.3274 |  | 193.6705 | 34.6123 |  | 0.19633 |  | 2.4 |  | 68.0239 | [5 empty] | 5.9535 |  |  |  |  | 29.68 | 1.82 | 134.8603 |  | 3.5273 | 130.4885 | 9.1194 |  | 33.212 | 3.8589 |  |  | 88.9046 | 24.9637 |  | 0.637 | 21.8578 | 404.9811 |  | 149.085 | 17.2442 |  |  | 16.2332 | 4.7834 |  |  | 16.5275 | 278.82 |  | 39.751 |  | 20.609
17:30 |  |  | 25.4585 | 10.886 | [5 empty] | 26.3811 | 15.2594 | 13.42 | 31.622 |  |  | 43.456 |  | 37.0105 |  | 0.3 |  | 20.2513 |  |  |  |  | 14.82 |  |  | 0.3 |  | 0.1286 |  | 5.3595 | 0 |  |  | 115.5231 | 25.8577 | 0.41 | 166.73 |  | 34.0898 | 32.2095 |  | 192.0598 | 33.9323 |  | 0.19845 |  | 2.3 |  | 67.6046 | [5 empty] | 6.0259 |  |  |  |  | 26.83 | 1.81 | 133.7384 |  | 3.5652 | 130.9994 | 8.7811 |  | 33.0209 | 3.6509 |  |  | 88.5402 | 24.9908 |  | 0.591 | 21.273 | 407.3201 |  | 158.2002 | 17.605 |  |  | 15.8989 | 4.7506 |  |  | 14.6209 | 273.79 |  | 39.818 |  | 24.345
18:00 |  |  | 22.1446 | 9.523 | [5 empty] | 25.9706 | 15.7577 | 13.07 | 31.45 |  |  | 43.831 |  | 38.4821 |  | 0.3 |  | 20.5999 |  |  |  |  | 15.17 |  |  | 0.2 |  | 0.1338 |  | 5.4162 | 0 |  |  | 114.0344 | 21.8588 | 0.46 | 168.94 |  | 32.4863 | 29.2372 |  | 194.3063 | 32.9075 |  | 0.18481 |  | 2.4 |  | 67.2575 | [5 empty] | 5.2327 |  |  |  |  | 19.68 | 1.82 | 133.8498 |  | 3.4961 | 129.8767 | 9.0486 |  | 33.0925 | 3.6076 |  |  | 89.7383 | 25.0161 |  | 0.547 | 19.4714 | 410.2357 |  | 157.5755 | 17.4656 |  |  | 15.438 | 4.4764 |  |  | 13.9416 | 272.32 |  | 39.616 |  | 24.76
18:30 |  |  | 20.8415 | 9.988 | [5 empty] | 25.6916 | 15.9222 | 12.81 | 31.92 |  |  | 45.171 |  | 42.3825 |  | 0.3 |  | 21.4386 |  |  |  |  | 15.06 |  |  | 0.3 |  | 0.1498 |  | 4.2691 | 0 |  |  | 110.7436 | 22.2517 | 0.11 | 166.47 |  | 32.6334 | 29.7053 |  | 192.2837 | 32.513 |  | 0.20083 |  | 2.3 |  | 61.2658 | [5 empty] | 5.2351 |  |  |  |  | 15.79 | 1.91 | 131.5691 |  | 3.4326 | 128.622 | 9.0364 |  | 31.144 | 3.8025 |  |  | 89.7842 | 24.9741 |  | 0.654 | 19.1834 | 412.5678 |  | 152.4503 | 17.4442 |  |  | 14.8506 | 4.455 |  |  | 13.1629 | 281.41 |  | 32.637 |  | 22.486
19:00 |  |  | 20.1891 | 9.946 | [5 empty] | 28.1159 | 14.831 | 13 | 31.542 |  |  | 45.657 |  | 36.2348 |  | 0.3 |  | 21.9217 |  |  |  |  | 15.08 |  |  | 0.2 |  | 0.1534 |  | 4.2895 | 0 |  |  | 110.0521 | 21.6834 | 0.35 | 161.06 |  | 30.3113 | 29.5733 |  | 193.5358 | 32.191 |  | 0.17749 |  | 2.4 |  | 41.9107 | [5 empty] | 5.3442 |  |  |  |  | 16.36 | 1.96 | 131.954 |  | 3.3465 | 122.8609 | 8.2042 |  | 30.4463 | 3.7407 |  |  | 88.4294 | 24.83 |  | 0.636 | 18.203 | 412.5626 |  | 152.9851 | 16.8992 |  |  | 13.3865 | 4.4675 |  |  | 12.8089 | 279.63 |  | 31.287 |  | 22.971
19:30 |  |  | 19.8854 | 10.671 | [5 empty] | 28.5522 | 14.0608 | 13.12 | 31.498 |  |  | 45.608 |  | 38.8485 |  | 0.3 |  | 21.8551 |  |  |  |  | 14.97 |  |  | 0.3 |  | 0.1563 |  | 4.19 | 0 |  |  | 113.7571 | 26.8966 | 0.46 | 160.52 |  | 30.5181 | 29.722 |  | 191.7125 | 32.4969 |  | 0.19433 |  | 2.4 |  | 37.4156 | [5 empty] | 5.2483 |  |  |  |  | 22.08 | 1.5 | 131.3374 |  | 3.4995 | 124.0927 | 8.1158 |  | 31.1001 | 3.74 |  |  | 87.9469 | 24.9459 |  | 0.673 | 18.4275 | 404.7545 |  | 157.7947 | 17.1568 |  |  | 14.0507 | 4.4691 |  |  | 12.9928 | 272.86 |  | 31.164 |  | 22.747
20:00 |  |  | 19.8306 | 10.533 | [5 empty] | 28.5717 | 11.3049 | 13.23 | 31.774 |  |  | 45.756 |  | 34.2211 |  | 0.3 |  | 22.5715 |  |  |  |  | 15.21 |  |  | 0.3 |  | 0.1555 |  | 4.127 | 0 |  |  | 116.0713 | 27.6635 | 0.37 | 159.9 |  | 31.6428 | 30.3037 |  | 192.2835 | 32.703 |  | 0.21783 |  | 2.4 |  | 37.3538 | [5 empty] | 4.1521 |  |  |  |  | 23.29 | 1.71 | 129.1944 |  | 3.5295 | 126.7777 | 8.3036 |  | 32.8155 | 3.6949 |  |  | 88.5724 | 24.932 |  | 0.632 | 19.0903 | 402.013 |  | 153.9889 | 17.6084 |  |  | 13.8329 | 4.5328 |  |  | 13.3538 | 271.56 |  | 31.502 |  | 22.934
20:30 |  |  | 20.1201 | 11.411 | [5 empty] | 28.4637 | 10.9051 | 13.49 | 32.38 |  |  | 45.599 |  | 43.7936 |  | 0.3 |  | 25.3423 |  |  |  |  | 15.04 |  |  | 0.2 |  | 0.1566 |  | 4.0911 | 0 |  |  | 115.3787 | 26.6118 | 0.84 | 164.4 |  | 31.7411 | 29.9079 |  | 194.4806 | 31.7494 |  | 0.20489 |  | 2.4 |  | 40.5585 | [5 empty] | 5.1532 |  |  |  |  | 23.5 | 1.67 | 127.5282 |  | 3.5497 | 127.8913 | 6.9956 |  | 33.2088 | 4.0014 |  |  | 88.7943 | 24.8943 |  | 0.631 | 18.5877 | 410.5457 |  | 159.9795 | 16.8971 |  |  | 13.7083 | 4.6429 |  |  | 15.0143 | 277.04 |  | 31.735 |  | 19.661
21:00 |  |  | 18.8557 | 12.012 | [5 empty] | 27.9806 | 11.035 | 13.48 | 32.104 |  |  | 46.115 |  | 35.1261 |  | 0.3 |  | 24.39 |  |  |  |  | 14.83 |  |  | 0.3 |  | 0.1571 |  | 4.074 | 0 |  |  | 115.3836 | 26.4763 | 0.87 | 165.43 |  | 32.8023 | 29.8582 |  | 191.4449 | 33.1872 |  | 0.20245 |  | 2.3 |  | 41.1229 | [5 empty] | 5.322 |  |  |  |  | 23.4 | 1.78 | 130.0378 |  | 3.4821 | 127.7111 | 8.3774 |  | 33.5079 | 4.0848 |  |  | 89.0789 | 24.9139 |  | 0.638 | 19.3072 | 411.665 |  | 160.2283 | 17.0719 |  |  | 13.6491 | 4.8076 |  |  | 15.3112 | 285.55 |  | 31.642 |  | 23.554
21:30 |  |  | 22.3559 | 11.621 | [5 empty] | 28.1673 | 11.0472 | 13.34 | 32.204 |  |  | 46.031 |  | 31.6905 |  | 0.3 |  | 26.942 |  |  |  |  | 14.73 |  |  | 0.3 |  | 0.1879 |  | 4.2365 | 0 |  |  | 114.49 | 27.2944 | 0.94 | 163.84 |  | 33.5883 | 29.5456 |  | 192.8704 | 33.5096 |  | 0.20654 |  | 2.3 |  | 41.1662 | [5 empty] | 5.3772 |  |  |  |  | 22.94 | 2.13 | 129.4416 |  | 3.5945 | 130.0368 | 8.6027 |  | 33.3286 | 4.1258 |  |  | 89.9368 | 24.9963 |  | 0.631 | 21.2115 | 411.9269 |  | 147.9398 | 17.1147 |  |  | 14.0112 | 4.8271 |  |  | 15.3762 | 289.59 |  | 32.985 |  | 23.666
22:00 |  |  | 24.5349 | 11.763 | [5 empty] | 27.7661 | 11.4643 | 13.36 | 32.024 |  |  | 46.093 |  | 49.8575 |  | 0.3 |  | 31.0847 |  |  |  |  | 14.72 |  |  | 0.3 |  | 0.2028 |  | 4.2329 | 0 |  |  | 115.1987 | 27.3036 | 1.03 | 162.9 |  | 34.8147 | 29.0522 |  | 195.1234 | 15.8511 |  | 0.23881 |  | 2.4 |  | 46.5302 | [5 empty] | 6.0107 |  |  |  |  | 23 | 2.18 | 127.8243 |  | 3.5546 | 128.688 | 9.5683 |  | 32.6983 | 3.9547 |  |  | 89.4156 | 25.0463 |  | 0.609 | 21.6167 | 412.9776 |  | 157.8661 | 16.4397 |  |  | 14.1785 | 4.8302 |  |  | 15.2344 | 292.03 |  | 32.988 |  | 23.73
22:30 |  |  | 22.5855 | 10.608 | [5 empty] | 27.5033 | 11.2472 | 12.99 | 31.466 |  |  | 46.056 |  | 35.197 |  | 0.3 |  | 116.8991 |  |  |  |  | 14.87 |  |  | 0.2 |  | 0.2058 |  | 4.8773 | 0 |  |  | 115.3834 | 27.7944 | 1.15 | 163.1 |  | 35.3937 | 29.4187 |  | 192.6043 | 22.141 |  | 0.23646 |  | 2.4 |  | 47.189 | [5 empty] | 6.1663 |  |  |  |  | 22.7 | 2.13 | 131.6176 |  | 3.4964 | 128.3601 | 9.6047 |  | 33.7808 | 3.9615 |  |  | 88.4783 | 25.0733 |  | 0.627 | 21.8646 | 409.0375 |  | 160.4018 | 16.2714 |  |  | 15.2948 | 4.8897 |  |  | 15.9157 | 291.8 |  | 32.075 |  | 23.818
23:00 |  |  | 19.9809 | 11.131 | [5 empty] | 27.0522 | 11.3482 | 13.38 | 31.204 |  |  | 46.328 |  | 32.9767 |  | 0.3 |  | 120.7602 |  |  |  |  | 14.42 |  |  | 0.3 |  | 0.2058 |  | 4.4261 | 0 |  |  | 113.3523 | 27.3982 | 1.26 | 160.43 |  | 35.2434 | 29.2746 |  | 192.6999 | 20.5937 |  | 0.21772 |  | 2.5 |  | 58.8019 | [5 empty] | 6.7515 |  |  |  |  | 22.84 | 2.09 | 133.3297 |  | 3.4781 | 129.3352 | 9.7511 |  | 34.3059 | 3.9546 |  |  | 89.2668 | 25.0455 |  | 0.608 | 21.5579 | 380.8198 |  | 159.6435 | 16.355 |  |  | 16.2188 | 4.8463 |  |  | 16.6082 | 291.44 |  | 32.087 |  | 23.79
23:30 |  |  | 19.5963 | 11.126 | [5 empty] | 26.8916 | 13.1591 | 13.2 | 31.346 |  |  | 46.179 |  | 42.1516 |  | 0.3 |  | 96.1005 |  |  |  |  | 13.6 |  |  | 0.3 |  | 0.3652 |  | 4.5418 | 0 |  |  | 114.3684 | 27.6046 | 1.2 | 160.58 |  | 35.483 | 29.9001 |  | 192.3558 | 21.9207 |  | 0.21294 |  | 2.6 |  | 68.5546 | [5 empty] | 7.1248 |  |  |  |  | 22.67 | 2.01 | 131.803 |  | 3.5911 | 128.497 | 9.8204 |  | 34.2333 | 3.8564 |  |  | 89.4099 | 25.0618 |  | 0.523 | 22.6182 | 409.8426 |  | 160.147 | 16.609 |  |  | 16.0736 | 4.8337 |  |  | 16.7554 | 291.66 |  | 32.004 |  | 23.978
00:00 |  |  | 19.8261 | 11.87 | [5 empty] | 26.7065 | 13.896 | 13.49 | 31.916 |  |  | 45.665 |  | 45.8799 |  | 0.3 |  | 90.2817 |  |  |  |  | 12.97 |  |  | 0.3 |  | 0.3659 |  | 5.2759 | 0 |  |  | 114.5914 | 27.4287 | 0.83 | 160.66 |  | 35.1946 | 29.8577 |  | 192.6236 | 21.1828 |  | 0.22704 |  | 2.6 |  | 69.4368 | [5 empty] | 7.5644 |  |  |  |  | 22.44 | 1.93 | 132.4993 |  | 3.6063 | 129.5012 | 9.6953 |  | 34.2176 | 3.8369 |  |  | 89.2098 | 25.0222 |  | 0.587 | 21.3368 | 404.0941 |  | 162.6707 | 16.76 |  |  | 16.0664 | 4.8394 |  |  | 16.6455 | 290.88 |  | 32.285 |  | 23.817
MWh | 0 | 0 | 585.149 | 272.6565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.518 | 311.5628 | 321.1 | 747.623 | 0 | 0 | 1076.742 | 0 | 706.0371 | 0 | 7.3 | 0 | 654.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.54 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 3.7463 | 0 | 118.9679 | 4.5 | 0 | 0 | 2742.768 | 632.4066 | 18.01 | 3913.555 | 0 | 797.1823 | 766.0615 | 0 | 4611.4901 | 781.5302 | 0 | 4.4779 | 0 | 56.85 | 0 | 1542.6441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.04 | 45.7 | 3188.1217 | 0 | 85.9359 | 3048.6704 | 212.5869 | 0 | 779.7912 | 93.3854 | 0 | 0 | 2133.1462 | 598.509 | 0 | 14.11 | 497.7113 | 9786.5139 | 0 | 3749.1198 | 410.8311 | 0 | 0 | 355.5344 | 111.8018 | 0 | 0 | 352.0589 | 6657.155 | 0 | 799.9435 | 0 | 426.0545
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
jueves, 1 de Enero del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1089.5499 | 3065.3 | 1594.1 | 3.6 |  |  |  |  | 62.9 | 18.7 | 9.1 | 0 | 459 | 6302.2499 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 370.85
01:00 | 1101.8433 | 2997.9 | 1619.9 | 0 |  |  |  |  | 62.7 | 19.2 | 9.1 | 0 | 426.1 | 6236.7433 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 61.85
01:30 | 1099.4286 | 2927.4 | 1612.9 | 0 |  |  |  |  | 62.8 | 19.6 | 9.1 | 0 | 402.6 | 6133.8286 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 9.6
02:00 | 1101.3747 | 2859.2 | 1597 | 0 |  |  |  |  | 63 | 19.4 | 9.1 | 0 | 428.5 | 6077.5747 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 136.2
02:30 | 1103.3728 | 2842.6 | 1575.4 | 0 |  |  |  |  | 62.7 | 19.3 | 9.1 | 0 | 383.6 | 5996.0728 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 1301
03:00 | 1103.4584 | 2797.5 | 1510 | 0 |  |  |  |  | 62.6 | 19 | 9.1 | 0 | 396.1 | 5897.7584 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 449.2
03:30 | 1095.368 | 2734.6 | 1479.7 | 0 |  |  |  |  | 62.1 | 19.7 | 9.1 | 0 | 368.9 | 5769.468 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3145.1
04:00 | 1095.4682 | 2775 | 1426 | 0 |  |  |  |  | 61.9 | 18.9 | 9.1 | 0 | 341.1 | 5727.4682 |  | C.H. YANANGO | 547.85
04:30 | 1090.637 | 2432.9 | 1698.8 | 0 |  |  |  |  | 63.7 | 18.5 | 9.1 | 0 | 321.7 | 5635.3369 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 165.25
05:00 | 1095.941 | 2411.5 | 1761.7 | 0 |  |  |  |  | 61.9 | 19.3 | 9.1 | 0.045 | 257.4 | 5616.8861 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 285.7
05:30 | 1098.9518 | 2374.5 | 1749.4 | 0 |  |  |  |  | 61.8 | 20.4 | 9.1 | 15.788 | 223.7 | 5553.6398 |  | C.H. CHARCANI V |  | 2018.9
06:00 | 1092.9605 | 2114.2 | 1753.6 | 0 |  |  |  |  | 62.4 | 17.6 | 9.1 | 97.231 | 189.7 | 5336.7915 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 210.95
06:30 | 1055.3991 | 1868.1 | 1708.1 | 0 |  |  |  |  | 62.1 | 18.4 | 9.1 | 287.364 | 172.5 | 5181.0631 |  | C.H. RUNATULLO II | 298.85
07:00 | 1013.1731 | 1567.6 | 1577.7 | 0 |  |  |  |  | 61.7 | 20 | 9.1 | 715.016 | 163.1 | 5127.3891 |  | C.H. RUNATULLO III | 403.8
07:30 | 991.5113 | 1539 | 1560.1 | 0 |  |  |  |  | 61.9 | 19.8 | 9.1 | 851.306 | 194.7 | 5227.4173 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 180.65
08:00 | 997.5251 | 1545.1 | 1562.2 | 0 |  |  |  |  | 61.5 | 20.1 | 9.1 | 887.283 | 215.1 | 5297.9081 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3996.35
08:30 | 995.112 | 1574.5 | 1579 | 0 |  |  |  |  | 61.1 | 19.9 | 9.1 | 902.976 | 242.9 | 5384.588 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 190.9
09:00 | 990.1375 | 1551.4 | 1612.6 | 0 |  |  |  |  | 60.5 | 19.1 | 9.1 | 953.023 | 301.6 | 5497.4605 |  | C.H. ARICOTA II |  | 127.7
09:30 | 989.3873 | 1654.7 | 1588 | 0 |  |  |  |  | 59.9 | 19.4 | 9.1 | 965.78 | 339.5 | 5625.7673 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 57.8
10:00 | 965.1374 | 1708.9 | 1589.9 | 0 |  |  |  |  | 59.2 | 20 | 9.1 | 981.124 | 350.5 | 5683.8614 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 11988.45
10:30 | 958.0348 | 1664.6 | 1654.6 | 0 |  |  |  |  | 59.5 | 20.8 | 9.1 | 990.835 | 365.8 | 5723.2698 |  | C.H. RESTITUCION | 4007.1
11:00 | 975.9249 | 1695.8 | 1643.4 | 0 |  |  |  |  | 61.1 | 21 | 9.1 | 994.48 | 411.6 | 5812.4049 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 99.65
11:30 | 981.591 | 1740 | 1662.5 | 0 |  |  |  |  | 60.3 | 21.1 | 9.1 | 1002.929 | 443.3 | 5920.82 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 239.95
12:00 | 972.5275 | 1705.9 | 1671 | 0 |  |  |  |  | 60.5 | 20.9 | 8.9 | 1002.584 | 449.6 | 5891.9114 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 489
12:30 | 972.7567 | 1737.1 | 1664.8 | 0 |  |  |  |  | 60.2 | 20.5 | 8.9 | 1001.951 | 476.6 | 5942.8077 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 4898.3
13:00 | 974.4658 | 1732.6 | 1634.4 | 0 |  |  |  |  | 60.4 | 20.1 | 8.9 | 993.196 | 548.1 | 5972.1618 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
13:30 | 975.8959 | 1724 | 1584.3 | 0 |  |  |  |  | 60.2 | 19.7 | 8.9 | 986.457 | 578.7 | 5938.1529 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1447.2
14:00 | 981.7362 | 1753.3 | 1611.4 | 0 |  |  |  |  | 60.1 | 19.6 | 8.9 | 982.14 | 569.4 | 5986.5762 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 193.65
14:30 | 973.5899 | 1711 | 1618.6 | 0 |  |  |  |  | 60.3 | 20.8 | 8.9 | 976.19 | 599.9 | 5969.2799 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 268.4
15:00 | 994.2092 | 1690.4 | 1570.7 | 0 |  |  |  |  | 59.8 | 20.2 | 8.9 | 972.247 | 649.1 | 5965.5562 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 470.05
15:30 | 972.7532 | 1707.1 | 1593.9 | 0 |  |  |  |  | 59.8 | 20.7 | 8.9 | 896.477 | 689.5 | 5949.1302 |  | C.H. YUNCAN |  | 3058.85
16:00 | 962.7759 | 1754.2 | 1588.2 | 0 |  |  |  |  | 59.4 | 20.6 | 8.9 | 865.372 | 672 | 5931.4479 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 458.95
16:30 | 965.744 | 1885 | 1585.6 | 0 |  |  |  |  | 59.7 | 10.7 | 9 | 793.999 | 629.1 | 5938.843 |  | C.H. EL CARMEN | 123.55
17:00 | 1000.542 | 1919.1 | 1678.3 | 0 |  |  |  |  | 60.2 | 14.3 | 9 | 623.021 | 622.8 | 5927.263 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
17:30 | 994.9114 | 1998 | 1888.3 | 0 |  |  |  |  | 60.4 | 14.8 | 9 | 367.302 | 616.8 | 5949.5134 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
18:00 | 1013.8171 | 2220.3 | 1978.9 | 0 |  |  |  |  | 60.6 | 16.6 | 9.1 | 70.991 | 635.7 | 6006.0081 |  | C.H. ÁNGEL III | 481.65
18:30 | 1010.0284 | 2413.5 | 2038.8 | 0 |  |  |  |  | 60.8 | 16.5 | 9.1 | 2.941 | 661.9 | 6213.5693 |  | C.H. LA JOYA | 165.1
19:00 | 1076.307 | 2856.4 | 2012.8 | 0 |  |  |  |  | 61.3 | 17 | 9.1 | 0.08 | 612.4 | 6645.387 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 49.85
19:30 | 1064.5163 | 2966 | 2053.2 | 0 |  |  |  |  | 61.3 | 17.1 | 9.1 | 0 | 574 | 6745.2163 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 364.9622
20:00 | 1072.7039 | 3088.8 | 2058.5 | 0 |  |  |  |  | 61.6 | 17.5 | 9.1 | 0 | 506.2 | 6814.4039 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 366.8
20:30 | 1068.557 | 3109 | 2096.4 | 0 |  |  |  |  | 62.8 | 18.1 | 9.1 | 0 | 464.2 | 6828.157 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 4883.75
21:00 | 1070.3095 | 3020.9 | 2097.7 | 0 |  |  |  |  | 63.8 | 17.3 | 9.1 | 0 | 475.1 | 6754.2095 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2180.25
21:30 | 1076.8699 | 2990.1 | 2096 | 0 |  |  |  |  | 63 | 17.5 | 9.1 | 0 | 459.1 | 6711.6699 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 3028.95
22:00 | 1063.6444 | 2938.4 | 2099.5 | 0 |  |  |  |  | 63.4 | 17.7 | 9.1 | 0 | 424.9 | 6616.6444 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 232.55
22:30 | 1067.0195 | 2947.4 | 2099.9 | 0 |  |  |  |  | 63.4 | 17.6 | 9.1 | 0 | 375 | 6579.4195 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 885.35
23:00 | 1062.4218 | 2851.5 | 2046.6 | 0 |  |  |  |  | 64.3 | 17.8 | 9.1 | 0 | 328.2 | 6379.9218 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 45.35
23:30 | 1063.7332 | 2881.3 | 1992 | 0 |  |  |  |  | 63 | 17.1 | 9.1 | 0 | 285.8 | 6312.0333 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 108.95
00:00 | 1079.9011 | 2702.7 | 1988.5 | 0 |  |  |  |  | 63.2 | 17.6 | 9.1 | 0 | 210.1 | 6071.1011 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 3695.4
TOTAL MWh | 24806.5122 | 54373.15 | 41732.45 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476.4 | 448.75 | 217.35 | 10090.064 | 10256.6 | 143403.0762 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 1562.55
% | 17.4784 | 38.3107 | 29.4042 | 0.0012683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0295 | 0.31618 | 0.15314 | 7.1093 | 7.2267 | 100.00 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.75
[15 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1498.65
[16 empty] | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 721.2
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 3831.3
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 1532.5
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1542.1
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2103.8
[16 empty] | PCH TUPURI | 48
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 450.95
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 134.45
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 70.85
[16 empty] | C.H. CAHUA | 729.85
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1503.7
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 775.3
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 139.75
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2478.4
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 82.35
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 396.1
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 24806.5122 | 54373.15

## GENERACION RER
jueves, 1 de Enero del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | C.S. ILLA 1 | CS SAN MARTIN SOLAR | C.S. SUNNY EXPANSION | CS SUNNY | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  |  |  | 10.8 | 17.3 | 3 | 0.4 | 7.9 |  | 5.4 |  |  | 10 |  | 13.5 | 17.9 | 7.4 | 2 | 4.2 | 10 | 20.2 | 7.4 | 10.9 | 23.3 | 24 | 74.1 | 10.5 | 122.9 |  |  | 20.9 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.6 |  | 8.7 | 11.4 | 2.1 | 15.5 | [6 empty] | 1.7 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 57.9 | 53.8 | 0.6 |  |  |  | 20.5 | 51.9 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 2 | 19.7 | 5.6 |  | 20.1 | 796.6
1:00 |  |  |  | 11.1 | 16.9 | 3 | 0.4 | 8.1 |  | 5.5 |  |  | 10 |  | 13.5 | 17.9 | 7.4 | 2 | 4.4 | 10 | 20.3 | 7.3 | 10.9 | 24.7 | 23.1 | 71.4 | 11 | 114.6 |  |  | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.6 |  | 8.6 | 9.9 | 2.1 | 15.5 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  | 5.1 | 9.9 | 41.9 | 46.7 | 0.6 |  |  |  | 20.7 | 53.5 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 2 | 19.3 | 5.6 |  | 20.2 | 763.3
1:30 |  |  |  | 11.1 | 16.9 | 3 | 0.4 | 8.5 |  | 5.5 |  |  | 10 |  | 12.8 | 17.9 | 7.4 | 2.2 | 4.3 | 10 | 20.2 | 7.2 | 10.9 | 24.4 | 20.3 | 58.8 | 8.1 | 106.4 |  |  | 21 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.6 |  | 7.4 | 11.6 | 2.1 | 15.5 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 46.6 | 55 | 0.6 |  |  |  | 16.1 | 47.9 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 2 | 19.9 | 5.6 |  | 20.2 | 739.9
2:00 |  |  |  | 11 | 16.9 | 3 | 0.4 | 8.4 |  | 5.5 |  |  | 10 |  | 12.6 | 17.8 | 7.4 | 2.3 | 4.3 | 10 | 20.1 | 7.2 | 11 | 28.5 | 23.8 | 66.3 | 7.1 | 101 |  |  | 21 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.6 |  | 6 | 9.9 | 2.1 | 15.5 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 53.7 | 68 | 0.6 |  |  |  | 15.6 | 48.6 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 2 | 20 | 5.6 |  | 20.1 | 765.4
2:30 |  |  |  | 11 | 16.9 | 2.9 | 0.4 | 8.3 |  | 5.5 |  |  | 10 |  | 12.6 | 17.9 | 7.4 | 2.4 | 4.2 | 10 | 20.3 | 7.3 | 11 | 20.7 | 21.4 | 62.8 | 3 | 88.5 |  |  | 21 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.5 |  | 3.1 | 7.3 | 2.1 | 15.5 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 50.2 | 66.3 | 0.6 |  |  |  | 14.1 | 46.2 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 2 | 20 | 5.6 |  | 20.2 | 720.9
3:00 |  |  |  | 10.8 | 16.9 | 2.8 | 0.4 | 8.2 |  | 5.6 |  |  | 10 |  | 12.6 | 17.8 | 7.4 | 2.4 | 4.2 | 10 | 20.2 | 7.2 | 11.4 | 18.8 | 19.3 | 71.7 | 1.5 | 77.3 |  |  | 21 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.5 |  | 5.4 | 8.3 | 2.1 | 15.5 | [6 empty] | 1.4 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 59.9 | 70 | 0.6 |  |  |  | 13.8 | 50.1 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 2 | 19.8 | 5.6 |  | 20.2 | 732.7
3:30 |  |  |  | 11.3 | 16.9 | 2.8 | 0.4 | 8.4 |  | 5.6 |  |  | 10 |  | 12.6 | 16.4 | 7.4 | 2.4 | 4.1 | 10 | 20.4 | 7.4 | 11.8 | 18.4 | 15 | 81.8 | 1.3 | 63.6 |  |  | 21 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.5 |  | 6 | 8.2 | 2.1 | 15.5 | [6 empty] | 1.4 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 48.5 | 55.6 | 0.6 |  |  |  | 16.8 | 53.7 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 2 | 19.5 | 5.6 |  | 20.1 | 704.7
4:00 |  |  |  | 11.2 | 17 | 2.7 | 0.4 | 7.7 |  | 5.5 |  |  | 10 |  | 12.5 | 16 | 7.4 | 2.4 | 4 | 10 | 20.3 | 8 | 11.8 | 15.3 | 18.4 | 85.3 | 0.7 | 56.4 |  |  | 20.9 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.6 |  | 8 | 10.8 | 2.1 | 15.5 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  | 4.8 | 9.9 | 29.9 | 41 | 0.6 |  |  |  | 21.7 | 53.6 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 2 | 19.4 | 5.6 |  | 20.2 | 675.3
4:30 |  |  |  | 11.3 | 17 | 2.7 | 0.4 | 7.2 |  | 5.7 |  |  | 10 |  | 12.4 | 15.6 | 7.4 | 2.4 | 3.9 | 10 | 20.2 | 7.8 | 11.7 | 19.4 | 20.2 | 82.3 |  | 38.9 |  |  | 21 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.6 |  | 9.3 | 11.9 | 2.1 | 15.5 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  | 3.9 | 9.9 | 24.8 | 29.4 | 0.6 |  |  |  | 24.3 | 61.2 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 2 | 19.2 | 5.6 |  | 20.2 | 653.6
5:00 |  |  |  | 11.3 | 17 | 2.6 | 0.4 | 8 |  | 5.9 |  |  | 9.8 |  | 12.4 | 15.4 | 7.4 | 2 | 3.8 | 10 | 20.2 | 7.8 | 11.9 | 20.2 | 23.5 | 74.5 |  | 30.7 |  |  | 21 | 6 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.6 |  | 8.5 | 10 | 2.1 | 15.5 | [6 empty] | 1.5 |  |  | 0.045 | 4 | 9.9 | 13.4 | 19.4 | 0.6 |  |  |  | 15.3 | 41.9 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 2 | 19.2 | 5.6 |  | 20.2 | 589.445
5:30 |  |  |  | 11.2 | 17 | 2.6 | 0.4 | 9.2 |  | 6 |  |  | 9.6 |  | 12.3 | 15.5 | 7.4 | 2.5 | 4 | 10 | 20.3 | 7.8 | 11.8 | 17.3 | 26.9 | 58.6 |  | 21.1 | 0.8 |  | 21 | 5.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.6 | 0.2 | 7.7 | 9.5 | 2.2 | 15.5 |  |  | 3 |  | 2.1 |  | 1.6 |  |  | 0.454 | 4 | 9.9 | 11.7 | 16 | 0.6 | 3.9 | 4.6 | 0.534 | 18.7 | 36.2 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 2 | 19.1 | 5.6 | 0.2 | 20.2 | 573.188
6:00 |  |  |  | 11.3 | 17 | 2.6 | 0.4 | 6.3 |  | 5.9 | 0.007 |  | 9.5 |  | 12.3 | 15.9 | 7.4 | 2.5 | 4.4 | 10 | 20 | 7.8 | 11.8 | 17.1 | 28.6 | 51.9 |  | 12.8 | 3.8 | 1.45 | 21 | 5.9 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.9 | 4.8 | 5.7 | 8.3 | 2.2 | 15.5 |  |  | 17.5 |  | 13.9 |  | 1.6 | 0.3 |  | 0.943 | 4 | 9.9 | 8.5 | 8.2 | 0.6 | 23.4 | 29 | 1.031 | 19.2 | 29.4 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 0.4 | 2 | 19.1 | 5.6 | 0.7 | 20.1 | 618.331
6:30 |  |  |  | 11.2 | 11.3 | 2.6 | 0.4 | 7.2 |  | 5.9 | 0.032 |  | 9.4 |  | 12.3 | 16.2 | 8.1 | 2.5 | 4.4 | 10 | 20.2 | 7.9 | 11.7 | 21.5 | 28 | 43.7 |  | 9.9 | 18.4 | 6.9 | 21 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9 | 28.7 | 7.2 | 9.4 | 2.1 | 15.5 |  |  | 62.9 |  | 38.3 |  | 1.7 | 1.5 |  | 1.925 | 2.8 | 9.9 | 4.8 | 7.2 | 0.6 | 54.7 | 67.6 | 3.207 | 19.5 | 21.3 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 2 | 19 | 5.6 | 1.9 | 20.1 | 786.164
7:00 |  |  |  | 11.2 | 8.2 | 2.6 | 0.4 | 8.8 |  | 5.9 | 0.055 |  | 9.4 |  | 12.1 | 16 | 8 | 2.5 | 4.2 | 9.9 | 20 | 8.2 | 11.6 | 15.4 | 28.3 | 52.5 |  | 4.7 | 29.3 | 26.8 | 21 | 5.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 9 | 57.8 | 7.3 | 9.7 | 2.1 | 15.5 |  |  | 207.8 |  | 168 |  | 1.7 | 3.5 |  | 4.473 | 3 | 10 | 0.9 | 1 | 0.6 | 87.7 | 110 | 11.688 | 18.5 | 24.8 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 3.5 | 2 | 18.5 | 5.6 | 4.4 | 20.1 | 1201.516
7:30 |  |  |  | 11.1 | 11.4 | 2.5 | 0.4 | 8.7 |  | 5.8 | 0.103 | 0.1 | 9.1 |  | 12.6 | 16.4 | 7.6 | 2.5 | 4.2 | 10 | 20.4 | 8.2 | 11.8 | 19.4 | 28.4 | 60.2 |  | 2.1 | 29.4 | 43.87 | 21 | 5.4 | 20.4 | 20.4 | 20 | 8.9 | 72.9 | 9.3 | 10.7 | 2.1 | 15.5 |  |  | 234.4 |  | 186.9 |  | 1.8 | 5.9 |  | 12.018 | 3 | 9.9 |  |  | 0.6 | 98.5 | 129.4 | 18.715 | 18.6 | 46 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 5.5 | 2 | 18.6 | 5.6 | 13.6 | 20.2 | 1373.206
8:00 |  |  |  | 11.1 | 15.8 | 2.5 | 0.4 | 9 |  | 5.8 | 0.166 | 0.1 | 8.7 |  | 12.6 | 16.6 | 7.6 | 2.5 | 4.2 | 10 | 20.5 | 8.2 | 11.6 | 12.6 | 28.3 | 86.6 |  | 5.8 | 36.1 | 38.11 | 21 | 5.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.9 | 76.1 | 10.5 | 11.8 | 2.2 | 15.5 |  |  | 242.7 |  | 195.8 | 0.1 | 1.8 | 8.3 |  | 14.345 | 3 | 9.9 |  |  | 0.6 | 98.3 | 132.8 | 18.662 | 15.4 | 44.1 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 8 | 2 | 18.9 | 5.7 | 17.7 | 20.2 | 1434.583
8:30 |  |  |  | 10.6 | 16.1 | 2.4 | 0.4 | 9.3 |  | 5.8 | 0.226 | 0.3 | 8.6 |  | 12.7 | 16.6 | 7.6 | 2.5 | 4.1 | 10 | 20.5 | 8.2 | 11.6 | 19.1 | 26.8 | 93.3 |  | 21 | 37.2 | 48.91 | 20.9 | 5.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.4 | 76.9 | 11.6 | 11.4 | 2.1 | 15.5 |  |  | 253.1 |  | 203.4 | 0.1 | 1.8 | 10.5 |  | 14.287 | 3 | 9.9 |  |  | 0.6 | 88.3 | 122.4 | 18.453 | 18.2 | 41.5 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 10 | 2 | 18.9 | 5.6 | 18.9 | 20.1 | 1473.076
9:00 |  |  |  | 10.5 | 16.1 | 2.4 | 0.4 | 8.6 |  | 5.8 | 0.267 | 0.8 | 8.7 |  | 12.3 | 16.5 | 7.6 | 2.5 | 4.2 | 10 | 20.1 | 8.2 | 10.8 | 50 | 23.4 | 95.3 |  | 41.4 | 37.8 | 50 | 20.2 | 5.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.4 | 77.3 | 11.2 | 11.4 | 2.1 | 15.5 |  |  | 253.1 |  | 209.7 | 0.2 | 1.8 | 12.3 |  | 14.241 | 3 | 9.9 |  |  | 0.6 | 106.9 | 141.1 | 18.215 | 20.9 | 48 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 11.9 | 2 | 18.8 | 5.6 | 19.2 | 20.2 | 1578.623
9:30 |  |  |  | 10.6 | 16.1 | 2.4 | 0.4 | 8.8 |  | 5.8 | 0.309 | 0.9 | 8.6 |  | 12.5 | 17 | 7.7 | 2.5 | 4.2 | 10 | 20.2 | 8.2 | 10.7 | 57 | 18.3 | 97.2 | 4.3 | 64.1 | 38.3 | 50 | 20.2 | 5.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.6 | 79.1 | 10.9 | 10.4 | 2.1 | 15.5 |  |  | 252.8 |  | 215 | 0.3 | 1.8 | 14 |  | 14.568 | 3 | 9.9 |  |  | 0.6 | 105.4 | 143.5 | 18.403 | 19.8 | 57.5 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 13.8 | 2 | 18.5 | 5.6 | 19.4 | 19.1 | 1629.08
10:00 |  |  |  | 10.6 | 16.1 | 2.4 | 0.4 | 9.4 |  | 5.8 | 0.34 | 0.8 | 8.6 |  | 12.1 | 17.1 | 7.8 | 2.5 | 4.2 | 10 | 20.6 | 8.2 | 10.9 | 57.7 | 14 | 94.6 | 6.4 | 70.8 | 39.5 | 50 | 20.1 | 5.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.6 | 80.9 | 11.6 | 12.3 | 2.1 | 15.5 |  |  | 253 |  | 221 | 0.2 | 1.8 | 15.5 |  | 14.549 | 3 | 9.9 |  |  | 0.6 | 107.2 | 144.9 | 18.435 | 19.4 | 63.7 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 15.4 | 2 | 18.1 | 5.6 | 19.4 | 18.2 | 1655.024
10:30 |  |  |  | 10.6 | 16.1 | 2.4 | 0.4 | 10.2 |  | 5.8 | 0.351 | 1.1 | 8.7 |  | 12 | 17 | 7.7 | 2.5 | 4.1 | 10 | 20.3 | 8.2 | 10.7 | 61.2 | 16.3 | 89.8 | 5.7 | 95 | 39.2 | 50 | 19.8 | 5.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.6 | 80.7 | 9.5 | 9.8 | 2.1 | 15.5 |  |  | 252.8 |  | 222.6 | 0.4 | 1.8 | 16.7 |  | 14.606 | 3 | 9.9 |  |  | 0.6 | 111.8 | 146.1 | 18.578 | 18.5 | 60 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 16.3 | 2 | 17.9 | 5.6 | 19.6 | 18.1 | 1679.435
11:00 |  |  |  | 10.5 | 16.1 | 2.3 | 0.4 | 10.5 |  | 5.7 | 0.356 | 0.9 | 8.7 |  | 11.9 | 17 | 7.7 | 2.5 | 4.2 | 10 | 20.4 | 8.2 | 10.8 | 72.7 | 11.8 | 94.4 | 13.5 | 119.4 | 39.3 | 50 | 19.2 | 4.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.6 | 80.8 | 9.4 | 10.5 | 2.1 | 15.3 |  |  | 253.1 |  | 223.3 | 0.5 | 1.8 | 17.6 |  | 14.677 | 3 | 10 |  |  | 0.6 | 112.2 | 146.4 | 18.547 | 18.4 | 61.5 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 17.1 | 2 | 18 | 5.6 | 19.7 | 17.5 | 1727.48
11:30 |  |  |  | 10.6 | 16.1 | 2.3 | 0.4 | 10.5 |  | 5.7 | 0.358 | 1.1 | 8.8 |  | 12.7 | 17.2 | 7.7 | 2.5 | 4.2 | 10 | 20.6 | 8.2 | 10.8 | 73.8 | 14.7 | 90.9 | 13.3 | 140.3 | 39.2 | 50 | 19 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.6 | 80.7 | 12.8 | 12 | 2.1 | 14.5 |  |  | 253.3 |  | 228.2 | 0.3 | 1.8 | 18.2 |  | 14.773 | 3 | 9.9 |  |  | 0.6 | 112.8 | 148.1 | 18.598 | 18.8 | 66.7 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 17.6 | 2 | 18.3 | 5.6 | 19.7 | 17.5 | 1767.929
12:00 |  |  |  | 10.6 | 16.1 | 2.3 | 0.4 | 10.3 |  | 5.7 | 0.36 | 0.6 | 8.8 |  | 12.3 | 17 | 7.7 | 2.5 | 4.2 | 10 | 20.5 | 7.9 | 10.9 | 73.8 | 19.7 | 85.4 | 15.3 | 137.2 | 39.8 | 50 | 19.1 | 4.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.6 | 80.8 | 14.7 | 14 | 2.1 | 15.1 |  |  | 253 |  | 226.1 | 0.2 | 1.8 | 18.3 |  | 14.873 | 3 | 9.9 | 1.4 |  | 0.6 | 113 | 149 | 18.651 | 22.2 | 65.9 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 18.2 | 2 | 18.3 | 5.6 | 19.7 | 16.6 | 1772.684
12:30 |  |  |  | 10.1 | 16.1 | 2.3 | 0.4 | 10.4 |  | 5.7 | 0.228 | 1.2 | 8.8 |  | 12.5 | 17 | 7.3 | 2.4 | 4.2 | 10 | 20.3 | 7.9 | 10.9 | 76.5 | 18.4 | 81.9 | 15.2 | 154.9 | 40.2 | 50 | 18.6 | 4.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.6 | 80.7 | 14.9 | 13.9 | 2.1 | 15.1 |  |  | 252.9 |  | 226.4 | 0.2 | 1.8 | 18.2 |  | 14.738 | 3 | 9.9 | 18.6 | 4 | 0.6 | 112.4 | 148.5 | 18.685 | 18.8 | 59.5 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 17.9 | 2 | 18.5 | 5.6 | 19.7 | 16.1 | 1797.351
13:00 |  |  |  | 10.2 | 16.1 | 2.3 | 0.4 | 9.9 |  | 5.7 | 0.355 | 1.2 | 8.8 |  | 12.4 | 17 | 7.4 | 2.5 | 4.1 | 10 | 20.6 | 7.9 | 10.8 | 76 | 15.3 | 78.7 | 18 | 165.3 | 40.5 | 50 | 18.3 | 4.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.6 | 80.8 | 15.1 | 13.4 | 2.1 | 15.1 |  |  | 253.2 |  | 225.5 | 0.2 | 1.8 | 17.7 |  | 14.433 | 3 | 9.9 | 37.1 | 46.8 | 0.6 | 105.7 | 147.5 | 18.808 | 19.5 | 62.9 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 17.6 | 2 | 18.5 | 5.6 | 19.7 | 15.6 | 1859.096
13:30 |  |  |  | 10.6 | 16.1 | 2.2 | 0.4 | 9.1 |  | 5.7 | 0.352 | 1.3 | 8.8 |  | 12.5 | 17.1 | 7.4 | 2.5 | 4.1 | 10 | 20.5 | 7.9 | 11 | 70.7 | 21.1 | 71.8 | 26 | 172.9 | 40.1 | 50 | 18 | 4.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.6 | 80.8 | 15.1 | 14.3 | 2.1 | 15.1 |  |  | 252.9 |  | 224.4 | 0.1 | 1.8 | 16.9 |  | 14.326 | 4.8 | 9.9 | 54.2 | 68.2 | 0.6 | 105.4 | 144.5 | 18.679 | 16.3 | 48.1 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 17 | 2 | 18.5 | 5.6 | 19.7 | 15.2 | 1883.857
14:00 |  |  |  | 10.6 | 16.1 | 2.3 | 0.4 | 9 |  | 5.6 | 0.345 | 0.7 | 8.8 |  | 12.6 | 17.2 | 7.4 | 2.5 | 4 | 10 | 20.6 | 7.9 | 11 | 63.5 | 17.2 | 78 | 18.8 | 160.7 | 40.5 | 50 | 18 | 4.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.6 | 80.8 | 14.4 | 14.7 | 2.1 | 15.1 |  |  | 253 |  | 222.5 | 0.1 | 1.8 | 15.8 |  | 14.174 | 5.1 | 9.9 | 58.5 | 77.8 | 0.6 | 105.8 | 144.4 | 18.421 | 15.8 | 50 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 16 | 2 | 18.3 | 5.6 | 19.6 | 15.3 | 1870.34
14:30 |  |  |  | 10.6 | 16.1 | 2.3 | 0.4 | 10.2 |  | 5.6 | 0.34 | 0.4 | 8.6 |  | 11.9 | 17 | 7.4 | 2.4 | 4.2 | 10 | 20.2 | 8.1 | 10.9 | 66.9 | 17.1 | 76.5 | 20.7 | 173.9 | 36 | 50 | 18 | 4.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.7 | 80.7 | 14.7 | 13.3 | 2.1 | 15.1 |  |  | 253 |  | 219.2 | 0.1 | 1.8 | 14.5 |  | 14.097 | 5.1 | 10 | 76 | 71.3 | 0.6 | 110.3 | 145.6 | 17.953 | 18.9 | 50.6 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 14.7 | 2 | 17.7 | 5.6 | 19.3 | 14.1 | 1895.99
15:00 |  |  |  | 10.2 | 16.1 | 2.3 | 0.4 | 10 |  | 5.6 | 0.248 | 0.9 | 8.1 |  | 12.2 | 17.1 | 7.4 | 2.4 | 4.2 | 10 | 20.4 | 8.1 | 11 | 62.2 | 15.6 | 73 | 23.4 | 172.9 | 40.6 | 49.9 | 17.7 | 4.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.6 | 80.7 | 14 | 11.1 | 2.1 | 15.1 |  |  | 253.1 |  | 217 | 0.1 | 2.7 | 13 |  | 14.053 | 5 | 10 | 107.7 | 111.8 | 0.6 | 108.8 | 143.5 | 17.546 | 14.2 | 43.2 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 13.8 | 2 | 17.7 | 5.6 | 19 | 14.1 | 1941.247
15:30 |  |  |  | 10.1 | 10 | 2.3 | 0.4 | 10.6 |  | 5.6 | 0.285 | 0.8 | 7.6 |  | 12.4 | 17.1 | 7.4 | 2.6 | 4.2 | 10 | 20.3 | 8.1 | 11 | 69.9 | 13.8 | 80.8 | 20.4 | 158.1 | 34.2 | 50 | 17.4 | 4.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.4 | 80.7 | 8.6 | 9.6 | 2.1 | 15.1 |  |  | 216.1 |  | 196.9 | 0.1 | 2.7 | 11 |  | 14.013 | 5.1 | 9.9 | 134.6 | 122 | 0.6 | 111 | 139.2 | 17.579 | 15.6 | 56.1 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 7 | 2 | 17.9 | 5.6 | 17.6 | 13.8 | 1899.677
16:00 |  |  |  | 10.1 | 7 | 2.3 | 0.4 | 10.5 |  | 5.5 | 0.245 | 0.5 | 7.6 |  | 12.5 | 17 | 7.4 | 2.6 | 4 | 10 | 20.4 | 8.1 | 10.9 | 65.3 | 18.2 | 78.1 | 17.5 | 134 | 17 | 43.74 | 17.5 | 4.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.1 | 78.3 | 8 | 9.8 | 2.1 | 15.1 |  |  | 251.5 |  | 199.8 | 0.1 | 2.6 | 9 |  | 8.344 | 5.2 | 9.9 | 142.5 | 124.4 | 0.6 | 93.2 | 127.2 | 12.143 | 18.5 | 55.7 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 9 | 2 | 17.9 | 5.6 | 15.3 | 13.7 | 1847.372
16:30 |  |  |  |  | 7 | 2.4 | 0.4 | 10.7 |  | 5.5 | 0.115 | 0.1 | 7.6 |  | 12.5 | 17.2 | 7.4 | 2.6 | 4 | 10 | 20.3 | 8.1 | 11.3 | 68.1 | 18.7 | 69.9 | 14.1 | 122.3 | 24 | 24.76 | 17.5 | 4.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.5 | 74.3 | 10.1 | 10.8 | 2.1 | 15.1 |  |  | 227.8 |  | 187.2 | 0.1 | 2.6 | 6.1 |  | 4.107 | 5.5 | 9.8 | 135.3 | 124.5 | 0.6 | 95.1 | 126.6 | 3.917 | 14.7 | 40.6 | 4.4 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 6.4 | 2 | 17.6 | 5.6 | 13.4 | 13.8 | 1723.099
17:00 |  |  |  | 4.6 | 7.1 | 2.4 | 0.4 | 9.7 |  | 5.4 | 0.098 | 0.1 | 7.6 |  | 13.2 | 16.7 | 7.4 | 2.5 | 4.2 | 10 | 20.5 | 8.1 | 11.4 | 61.6 | 21.2 | 63 | 15.6 | 132.8 | 20 | 34.41 | 17.5 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.2 | 42.4 | 9.8 | 11.1 | 2 | 15.1 |  |  | 200 |  | 132.3 | 0.1 | 2.7 | 4 |  | 5.708 | 5.6 | 9.8 | 126.3 | 123.3 | 0.6 | 78.3 | 84.2 | 8.705 | 13.4 | 44.7 | 4.4 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 5 | 2 | 17.5 | 5.6 | 7.7 | 13.9 | 1549.621
17:30 |  |  |  | 5 | 9.6 | 2.5 | 0.4 | 9.8 |  | 5.4 | 0.061 | 0.1 | 7.6 |  | 12.9 | 16.6 | 7.4 | 2.5 | 4.2 | 10 | 20.4 | 8.4 | 11.4 | 55.1 | 25.8 | 60.6 | 15.2 | 133.5 | 14.2 | 31 | 17.7 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.1 | 28.6 | 5.7 | 7.6 | 2 | 15.1 |  |  | 119.7 |  | 79.9 | 0.1 | 2.6 | 2.5 |  | 2.11 | 5.5 | 9.9 | 127 | 124.3 | 0.6 | 40.9 | 40.6 | 3.631 | 11.7 | 50.3 | 4.4 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 2.7 | 2 | 18 | 5.6 | 1.2 | 13.8 | 1291.202
18:00 |  |  |  | 6 | 15.9 | 2.5 | 0.4 | 10.6 |  | 5.5 | 0.04 |  | 7.6 |  | 12.7 | 16.6 | 7.4 | 2.5 | 4.2 | 10 | 20.5 | 8.4 | 11.2 | 57 | 27.8 | 65.9 | 15.7 | 142.8 | 1.8 | 21.53 | 17.8 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.1 | 4.6 | 9.4 | 12.2 | 2 | 15.1 |  |  | 18.1 |  | 14.8 |  | 2.5 | 0.9 |  | 0.159 | 5.4 | 9.8 | 123.4 | 122.6 | 0.6 | 4.4 | 4.1 | 0.062 | 12.7 | 46.2 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 0.5 | 2 | 18.4 | 5.6 |  | 14 | 1022.191
18:30 |  |  |  | 6.2 | 20 | 2.6 | 0.4 | 10.3 |  | 5.5 | 0.001 |  | 8 |  | 12.6 | 16.6 | 7.4 | 2.4 | 4.2 | 10 | 20.4 | 8.4 | 11.3 | 63.2 | 26.7 | 71.7 | 21.4 | 157.5 |  | 2.44 | 17.4 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.9 |  | 5.5 | 9 | 2 | 15.1 | [6 empty] | 2.2 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 113 | 124.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 |  | 14.1 | 55.5 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 2 | 18.5 | 5.6 |  | 13.9 | 984.941
19:00 |  |  |  | 6.5 | 20.2 | 2.8 | 0.4 | 10.5 |  | 5.5 |  |  | 8.4 |  | 12.6 | 16.6 | 7.4 | 2.6 | 4.2 | 10 | 20.6 | 8.4 | 11.2 | 61.4 | 25 | 69.1 | 15.2 | 149.1 |  | 0.08 | 17.2 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.8 |  | 3.4 | 6.3 | 2 | 15.1 | [6 empty] | 2.2 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 91.7 | 120.4 | 0.6 |  |  |  | 14.8 | 56 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 2 | 18.6 | 5.6 |  | 13.6 | 933.58
19:30 |  |  |  | 6.4 | 20.2 | 2.8 | 0.4 | 10.7 |  | 5.6 |  |  | 8.3 |  | 12.5 | 16.5 | 7.5 | 2.4 | 4.1 | 10 | 20.5 | 8.1 | 11.4 | 52.3 | 26.7 | 52.4 | 16.3 | 150.8 |  |  | 17.2 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.9 |  | 2.7 | 5.2 | 2 | 15.1 | [6 empty] | 2.2 |  |  |  | 5.3 | 10 | 84.8 | 112.8 | 0.6 |  |  |  | 14.8 | 55.2 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 2 | 18.7 | 5.6 |  | 13.1 | 894.3
20:00 |  |  |  | 6.6 | 20.2 | 2.8 | 0.4 | 10.9 |  | 5.7 |  |  | 8.3 |  | 12.7 | 16.7 | 7.5 | 2.4 | 4 | 10 | 20.6 | 8.1 | 11.2 | 39.9 | 26.4 | 42.1 | 14.3 | 161.4 |  |  | 17.2 | 4.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.8 |  | 1.4 | 3 | 2 | 15.1 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 67.4 | 96.7 | 0.6 |  |  |  | 12.1 | 41.5 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 2 | 18.7 | 5.6 |  | 13.1 | 827
20:30 |  |  |  | 7 | 20.2 | 2.8 | 0.4 | 11.1 |  | 5.6 |  |  | 8.3 |  | 12.5 | 16.7 | 7.5 | 2.5 | 3.9 | 10 | 20.4 | 8.3 | 11.2 | 36.3 | 25.7 | 48.8 | 16.7 | 155.8 |  |  | 17.2 | 4.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.7 |  | 0.7 | 1.4 | 2 | 15.1 | [6 empty] | 1.9 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 60.7 | 72.2 | 0.6 |  |  |  | 11.2 | 34.7 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 2 | 18.7 | 5.6 |  | 12.2 | 784.3
21:00 |  |  |  | 6.4 | 20.2 | 2.8 | 0.4 | 10.9 |  | 5.6 |  |  | 8.3 |  | 12.4 | 16.7 | 7.5 | 2.3 | 3.8 | 10 | 20.4 | 8.7 | 11.3 | 37.6 | 21.2 | 60.5 | 13 | 145.7 |  |  | 17.4 | 4.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.7 |  | 0.6 | 0.9 | 2 | 15.1 | [6 empty] | 1.9 |  |  |  | 5.3 | 10 | 66.8 | 78.4 | 0.6 |  |  |  | 12.6 | 37.8 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 2 | 18.9 | 5.6 |  | 12.2 | 794.9
21:30 |  |  |  | 6.7 | 20.2 | 2.8 | 0.4 | 10.8 |  | 5.7 |  |  | 8.3 |  | 12.7 | 17.1 | 7.7 | 2.3 | 4.3 | 10 | 20.6 | 8.5 | 11.3 | 40.5 | 16.4 | 58.3 | 8 | 149.2 |  |  | 17.7 | 4.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.8 |  | 0.7 | 1.6 | 2 | 15.1 | [6 empty] | 1.9 |  |  |  | 5.5 | 10 | 62.4 | 72.9 | 0.6 |  |  |  | 12.3 | 36.8 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 2 | 19.3 | 5.6 |  | 12.3 | 781.9
22:00 |  |  |  | 6.8 | 14.1 | 2.7 | 0.4 | 10.9 |  | 5.8 |  |  | 8.3 |  | 12.4 | 17 | 7.8 | 2.3 | 4.4 | 10 | 20.3 | 8.5 | 11.3 | 35.6 | 15.6 | 62 | 8.8 | 152.9 |  |  | 17.7 | 4.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.8 |  | 0.8 | 1.6 | 2 | 15.1 | [6 empty] | 1.9 |  |  |  | 5.2 | 9.9 | 39.7 | 55.2 | 0.6 |  |  |  | 13.4 | 39.3 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 2 | 19.4 | 5.6 |  | 11.8 | 740.5
22:30 |  |  |  | 6.8 | 13.5 | 2.7 | 0.4 | 10.8 |  | 5.8 |  |  | 8.3 |  | 12.3 | 16.9 | 7.7 | 2.2 | 4.3 | 10 | 20.5 | 8.5 | 11.4 | 33.4 | 15.5 | 61.6 | 7.1 | 140.2 |  |  | 17.8 | 4.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.8 |  | 1.1 | 2.9 | 2 | 15.1 | [6 empty] | 1.7 |  |  |  | 5.4 | 9.8 | 22.2 | 37.1 | 0.6 |  |  |  | 15.4 | 38.5 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 2 | 19.4 | 5.6 |  | 11.9 | 689.8
23:00 |  |  |  | 6.8 | 13.5 | 2.7 | 0.4 | 11 |  | 5.9 |  |  | 8.3 |  | 11.4 | 17 | 7.7 | 2.2 | 4.2 | 10 | 20.3 | 8.5 | 10.5 | 33.1 | 18 | 73.7 | 6.3 | 110.4 |  |  | 17.8 | 4.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.8 |  | 0.8 | 2 | 2 | 15.1 | [6 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 14.1 | 20.2 | 0.6 |  |  |  | 15.7 | 33.9 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 2 | 19.5 | 5.6 |  | 11.5 | 641.4
23:30 |  |  |  | 6.8 | 13.5 | 2.7 | 0.4 | 10.3 |  | 5.9 |  |  | 8.3 |  | 11.4 | 16.7 | 7.7 | 2.2 | 4.1 | 10 | 20.5 | 8.9 | 10.5 | 32 | 18.3 | 66.7 | 4.4 | 92.8 |  |  | 17.7 | 4.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.8 |  | 0.9 | 2.1 | 2.1 | 15.3 | [6 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 9.9 | 13.1 | 0.6 |  |  |  | 14.1 | 31.5 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 2 | 19.8 | 5.6 |  | 11.5 | 598.9
0:00 |  |  |  | 6.8 | 13.5 | 2.6 | 0.4 | 10.8 |  | 5.9 |  |  | 8.3 |  | 11.7 | 16.9 | 7.6 | 2.3 | 4 | 10 | 20.9 | 9.4 | 10.6 | 30.6 | 19.8 | 68.2 | 3.3 | 22.8 |  |  | 17.3 | 4.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.9 |  | 2.5 | 4.3 | 2 | 15.7 | [6 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 10.7 | 15.1 | 0.6 |  |  |  | 11.3 | 21.5 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |  | 2 | 19.9 | 5.6 |  | 11.8 | 525.3
EJEC MWh | 0 | 0 | 0 | 220.25 | 370.85 | 61.85 | 9.6 | 228.5 | 0 | 136.2 | 2.8215 | 7 | 210.95 | 0 | 298.85 | 403.8 | 180.65 | 57.8 | 99.65 | 239.95 | 489 | 193.65 | 268.4 | 1035.5 | 504 | 1718.35 | 228.55 | 2479.3 | 388.6 | 511.95 | 458.95 | 123.55 | 489.6 | 489.6 | 481.65 | 165.1 | 835.55 | 185.65 | 216.3 | 49.85 | 366.8 | 0 | 0 | 2671.9 | 0 | 2250.1 | 1.8 | 45.35 | 136.1 | 0 | 135.5195 | 108.95 | 237.75 | 1119.35 | 1238.5 | 14.4 | 1147.85 | 1505.5 | 178.923 | 398.45 | 1132.65 | 106.95 | 28.8 | 52.8 | 28.8 | 133.3 | 48 | 450.95 | 134.45 | 183.15 | 396.1 | 28095.014
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 666.1 | 2.3709 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 7082.25 | 25.2082 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 10090.064 | 35.9141 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 10256.6 | 36.5068 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
jueves, 1 de Enero del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 |  |  |  | 10.8 | 7.9 |  | 62.9 | 81.6
1:00 |  |  |  | 11.1 | 8.1 |  | 62.7 | 81.9
1:30 |  |  |  | 11.1 | 8.5 |  | 62.8 | 82.4
2:00 |  |  |  | 11 | 8.4 |  | 63 | 82.4
2:30 |  |  |  | 11 | 8.3 |  | 62.7 | 82
3:00 |  |  |  | 10.8 | 8.2 |  | 62.6 | 81.6
3:30 |  |  |  | 11.3 | 8.4 |  | 62.1 | 81.8
4:00 |  |  |  | 11.2 | 7.7 |  | 61.9 | 80.8
4:30 |  |  |  | 11.3 | 7.2 |  | 63.7 | 82.2
5:00 |  |  |  | 11.3 | 8 |  | 61.9 | 81.2
5:30 |  |  |  | 11.2 | 9.2 |  | 61.8 | 82.2
6:00 |  |  |  | 11.3 | 6.3 |  | 62.4 | 80
6:30 |  |  |  | 11.2 | 7.2 |  | 62.1 | 80.5
7:00 |  |  |  | 11.2 | 8.8 |  | 61.7 | 81.7
7:30 |  |  |  | 11.1 | 8.7 |  | 61.9 | 81.7
8:00 |  |  |  | 11.1 | 9 |  | 61.5 | 81.6
8:30 |  |  |  | 10.6 | 9.3 |  | 61.1 | 81
9:00 |  |  |  | 10.5 | 8.6 |  | 60.5 | 79.6
9:30 |  |  |  | 10.6 | 8.8 |  | 59.9 | 79.3
10:00 |  |  |  | 10.6 | 9.4 |  | 59.2 | 79.2
10:30 |  |  |  | 10.6 | 10.2 |  | 59.5 | 80.3
11:00 |  |  |  | 10.5 | 10.5 |  | 61.1 | 82.1
11:30 |  |  |  | 10.6 | 10.5 |  | 60.3 | 81.4
12:00 |  |  |  | 10.6 | 10.3 |  | 60.5 | 81.4
12:30 |  |  |  | 10.1 | 10.4 |  | 60.2 | 80.7
13:00 |  |  |  | 10.2 | 9.9 |  | 60.4 | 80.5
13:30 |  |  |  | 10.6 | 9.1 |  | 60.2 | 79.9
14:00 |  |  |  | 10.6 | 9 |  | 60.1 | 79.7
14:30 |  |  |  | 10.6 | 10.2 |  | 60.3 | 81.1
15:00 |  |  |  | 10.2 | 10 |  | 59.8 | 80
15:30 |  |  |  | 10.1 | 10.6 |  | 59.8 | 80.5
16:00 |  |  |  | 10.1 | 10.5 |  | 59.4 | 80
16:30 |  |  |  |  | 10.7 |  | 59.7 | 70.4
17:00 |  |  |  | 4.6 | 9.7 |  | 60.2 | 74.5
17:30 |  |  |  | 5 | 9.8 |  | 60.4 | 75.2
18:00 |  |  |  | 6 | 10.6 |  | 60.6 | 77.2
18:30 |  |  |  | 6.2 | 10.3 |  | 60.8 | 77.3
19:00 |  |  |  | 6.5 | 10.5 |  | 61.3 | 78.3
19:30 |  |  |  | 6.4 | 10.7 |  | 61.3 | 78.4
20:00 |  |  |  | 6.6 | 10.9 |  | 61.6 | 79.1
20:30 |  |  |  | 7 | 11.1 |  | 62.8 | 80.9
21:00 |  |  |  | 6.4 | 10.9 |  | 63.8 | 81.1
21:30 |  |  |  | 6.7 | 10.8 |  | 63 | 80.5
22:00 |  |  |  | 6.8 | 10.9 |  | 63.4 | 81.1
22:30 |  |  |  | 6.8 | 10.8 |  | 63.4 | 81
23:00 |  |  |  | 6.8 | 11 |  | 64.3 | 82.1
23:30 |  |  |  | 6.8 | 10.3 |  | 63 | 80.1
0:00 |  |  |  | 6.8 | 10.8 |  | 63.2 | 80.8
EJEC MWh | 0 | 0 | 0 | 220.25 | 228.5 | 0 | 1476.4 | 1925.15

## EVO_PRO_ENE
jueves, 1 de Enero del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Enero
|  |  |  | 1 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA |  | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 220.25 | 220.25
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 370.85 | 370.85
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61.85 | 61.85
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.6 | 9.6
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 228.5 | 228.5
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 136.2 | 136.2
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1301 | 1301
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 449.2 | 449.2
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3145.1 | 3145.1
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 547.85 | 547.85
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | CENTRAL | SOLAR | 2.8215 | 2.8215
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 7 | 7
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 165.25 | 165.25
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 285.7 | 285.7
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2018.9 | 2018.9
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA |  | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 210.95 | 210.95
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 298.85 | 298.85
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 403.8 | 403.8
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 180.65 | 180.65
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3996.35 | 3996.35
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 190.9 | 190.9
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 127.7 | 127.7
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 57.8 | 57.8
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 11988.45 | 11988.45
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4007.1 | 4007.1
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 99.65 | 99.65
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 239.95 | 239.95
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489 | 489
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4898.3 | 4898.3
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 156
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1447.2 | 1447.2
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 193.65 | 193.65
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 268.4 | 268.4
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1.8 | 1.8
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 1035.5 | 1035.5
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 504 | 504
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1718.35 | 1718.35
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1128.25 | 1128.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1351.05 | 1351.05
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 134.15 | 134.15
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 94.4 | 94.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 470.05 | 470.05
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3058.85 | 3058.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 388.6 | 388.6
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 511.95 | 511.95
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2656.15 | 2656.15
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 2646.75 | 2646.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2727.65 | 2727.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 4724.05 | 4724.05
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4314.25 | 4314.25
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4326.75 | 4326.75
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4401.15 | 4401.15
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 458.95 | 458.95
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 123.55 | 123.55
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.65 | 481.65
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 165.1 | 165.1
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 657.55 | 657.55
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 818.85 | 818.85
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 835.55 | 835.55
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 185.65 | 185.65
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 216.3 | 216.3
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 49.85 | 49.85
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 364.9622 | 364.9622
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 366.8 | 366.8
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4883.75 | 4883.75
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2180.25 | 2180.25
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 0
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2671.9 | 2671.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3028.95 | 3028.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 2250.1 | 2250.1
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA |  | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA |  | 0
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 232.55 | 232.55
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.8 | 1.8
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 885.35 | 885.35
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 45.35 | 45.35
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 136.1 | 136.1
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 135.5195 | 135.5195
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 108.95 | 108.95
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3695.4 | 3695.4
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1562.55 | 1562.55
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.75 | 237.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1119.35 | 1119.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1238.5 | 1238.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1498.65 | 1498.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 721.2 | 721.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3831.3 | 3831.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1532.5 | 1532.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1542.1 | 1542.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 1147.85 | 1147.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1505.5 | 1505.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2857 | 2857
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 2858.4 | 2858.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3186.9 | 3186.9
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 178.923 | 178.923
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 398.45 | 398.45
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1132.65 | 1132.65
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 106.95 | 106.95
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.8
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.8
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.8 | 52.8
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 133.3 | 133.3
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2103.8 | 2103.8
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48 | 48
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 450.95 | 450.95
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 134.45 | 134.45
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 70.85 | 70.85
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 729.85 | 729.85
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1503.7 | 1503.7
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 775.3 | 775.3
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 139.75 | 139.75
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2478.4 | 2478.4
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 183.15 | 183.15
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4726.05 | 4726.05
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2307.35 | 2307.35
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 82.35 | 82.35
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 0
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 396.1 | 396.1
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 143403.0762 | 143403.0762
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Enero
|  |  |  | 1 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 267.85 | 267.85
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 114.5 | 114.5
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 182.4 | 182.4
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 624.4 | 624.4
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454 | 454
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 108.55 | 108.55
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 259.1 | 259.1
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 464.1 | 464.1
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2474.9 | 2474.9
[6 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 23053.65
[6 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 19891.9
[6 empty] | ELECTROPERU | 15995.55
[6 empty] | FENIX POWER PERÚ | 13042.15
[6 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 7033.4
[6 empty] | STATKRAFT S.A | 5697.85
[6 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 5604.65
[6 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 5511.6
[6 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 5054.3
[6 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 4883.75
[6 empty] | EGEMSA | 3996.35
[6 empty] | CHINANGO S.A.C. | 3692.95
[6 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 2671.9
[6 empty] | EGASA | 2469.85
[6 empty] | INLAND ENERGY SAC | 2180.25
[6 empty] | SAN GABAN | 2151.8
[6 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 1718.35
[6 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 1625.95
[6 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 1539.5
[6 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 1476.4
[6 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 1447.2
[6 empty] | CELEPSA | 1301
[6 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 1132.65
[6 empty] | EGEJUNIN | 1094.25
[6 empty] | LA VIRGEN | 885.35
[6 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 835.55
[6 empty] | SINERSA | 585.4
[6 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 582.5
[6 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 489
[6 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 449.2
[6 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 398.45
[6 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 396.1
[6 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 370.85
[6 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 366.8
[6 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 364.9622
[6 empty] | EGESUR | 318.6
[6 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 268.4
[6 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 239.95
[6 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 228.5
[6 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 220.25
[6 empty] | PETRAMAS | 217.35
[6 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 216.3
[6 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 193.65
[6 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 185.65
[6 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 183.15
[6 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 178.923
[6 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 136.2
[6 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 136.1
[6 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 135.5195
[6 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 133.3
[6 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 99.65
[6 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 82.35
[6 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 61.85
[6 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 57.8
[6 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 49.85
[6 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 45.35
[6 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 9.6
[6 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 7
[6 empty] | COENERGY S.A.C. | 2.8215
[6 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 1.8
[6 empty] | KONDU SAC | 1.8

## G_AREAS
jueves, 1 de Enero del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 297.3 | 85.2 | 0 | 67.4 | 3106.9499 | 1603.2 | 0 | 391.6 | 750.6 | 0 | 0 | 0 | 449.9 | 5101.7499 | 750.6 | 6302.2499 | 00:30 | 4154.8499 | 1688.4 | 0 | 459 | 6302.2499 | 00:30 | 309.8 | 27.8 | 0 | 459 | 796.6
01:00 | 308.3 | 81.9 | 0 | 66.3 | 3034.8433 | 1629 | 0 | 359.8 | 756.6 | 0 | 0 | 0 | 456.5 | 5023.6433 | 756.6 | 6236.7433 | 01:00 | 4099.7433 | 1710.9 | 0 | 426.1 | 6236.7433 | 01:00 | 308.9 | 28.3 | 0 | 426.1 | 763.3
01:30 | 313.6 | 82.4 | 0 | 63.7 | 2970.4286 | 1622 | 0 | 338.9 | 742.8 | 0 | 0 | 0 | 459.7 | 4931.3286 | 742.8 | 6133.8286 | 01:30 | 4026.8286 | 1704.4 | 0 | 402.6 | 6133.8286 | 01:30 | 308.6 | 28.7 | 0 | 402.6 | 739.9
02:00 | 337.4 | 82.4 | 0 | 68.2 | 2887.1747 | 1606.1 | 0 | 360.3 | 736 | 0 | 0 | 0 | 488 | 4853.5747 | 736 | 6077.5747 | 02:00 | 3960.5747 | 1688.5 | 0 | 428.5 | 6077.5747 | 02:00 | 308.4 | 28.5 | 0 | 428.5 | 765.4
02:30 | 337.2 | 82 | 0 | 52.5 | 2871.7728 | 1584.5 | 0 | 331.1 | 737 | 0 | 0 | 0 | 471.7 | 4787.3728 | 737 | 5996.0728 | 02:30 | 3945.9728 | 1666.5 | 0 | 383.6 | 5996.0728 | 02:30 | 308.9 | 28.4 | 0 | 383.6 | 720.9
03:00 | 336.8 | 81.6 | 0 | 51.8 | 2827.0584 | 1519.1 | 0 | 344.3 | 737.1 | 0 | 0 | 0 | 470.2 | 4690.4584 | 737.1 | 5897.7584 | 03:00 | 3900.9584 | 1600.7 | 0 | 396.1 | 5897.7584 | 03:00 | 308.5 | 28.1 | 0 | 396.1 | 732.7
03:30 | 337.4 | 81.8 | 0 | 47.6 | 2758.868 | 1488.8 | 0 | 321.3 | 733.7 | 0 | 0 | 0 | 466.8 | 4568.968 | 733.7 | 5769.468 | 03:30 | 3829.968 | 1570.6 | 0 | 368.9 | 5769.468 | 03:30 | 307 | 28.8 | 0 | 368.9 | 704.7
04:00 | 300.9 | 80.8 | 0 | 52.5 | 2835.2682 | 1435.1 | 0 | 288.6 | 734.3 | 0 | 0 | 0 | 434.2 | 4558.9682 | 734.3 | 5727.4682 | 04:00 | 3870.4682 | 1515.9 | 0 | 341.1 | 5727.4682 | 04:00 | 306.2 | 28 | 0 | 341.1 | 675.3
04:30 | 299.9 | 82.2 | 0 | 60.8 | 2497.7369 | 1707.9 | 0 | 260.9 | 725.9 | 0 | 0 | 0 | 442.9 | 4466.5369 | 725.9 | 5635.3369 | 04:30 | 3523.537 | 1790.1 | 0 | 321.7 | 5635.3369 | 04:30 | 304.3 | 27.6 | 0 | 321.7 | 653.6
05:00 | 303.9 | 81.2 | 0 | 62.2 | 2472.7411 | 1770.8 | 0 | 195.2 | 730.8 | 0 | 0.045 | 0 | 447.3 | 4438.741 | 730.845 | 5616.8861 | 05:00 | 3507.441 | 1852 | 0.045 | 257.4 | 5616.8861 | 05:00 | 303.6 | 28.4 | 0.045 | 257.4 | 589.445
05:30 | 304.5 | 82.2 | 0 | 61.4 | 2433.8518 | 1758.5 | 0 | 162.3 | 735.1 | 0 | 15.788 | 0 | 448.1 | 4354.6518 | 750.888 | 5553.6398 | 05:30 | 3473.4518 | 1840.7 | 15.788 | 223.7 | 5553.6398 | 05:30 | 304.2 | 29.5 | 15.788 | 223.7 | 573.188
06:00 | 288.9 | 80 | 0 | 59.7 | 2188.8605 | 1762.7 | 0.007 | 130 | 729.4 | 0 | 97.224 | 0 | 428.6 | 4081.5675 | 826.624 | 5336.7915 | 06:00 | 3207.1605 | 1842.7 | 97.231 | 189.7 | 5336.7915 | 06:00 | 304.7 | 26.7 | 97.231 | 189.7 | 618.331
06:30 | 289.1 | 80.5 | 0 | 66.1 | 1903.4992 | 1717.2 | 0.032 | 106.4 | 730.9 | 0 | 287.332 | 0 | 435.7 | 3727.1312 | 1018.232 | 5181.0631 | 06:30 | 2923.4992 | 1797.7 | 287.364 | 172.5 | 5181.0631 | 06:30 | 298.8 | 27.5 | 287.364 | 172.5 | 786.164
07:00 | 288.2 | 81.7 | 0 | 60.7 | 1595.9731 | 1586.8 | 0.055 | 102.4 | 696.6 | 0 | 714.961 | 0 | 430.6 | 3285.2281 | 1411.561 | 5127.3891 | 07:00 | 2580.7731 | 1668.5 | 715.016 | 163.1 | 5127.3891 | 07:00 | 294.3 | 29.1 | 715.016 | 163.1 | 1201.516
07:30 | 288.3 | 81.7 | 0 | 67.8 | 1542.2113 | 1569.2 | 0.203 | 126.9 | 700 | 0 | 851.103 | 0 | 437.8 | 3238.5143 | 1551.103 | 5227.4173 | 07:30 | 2530.5113 | 1650.9 | 851.306 | 194.7 | 5227.4173 | 07:30 | 298.3 | 28.9 | 851.306 | 194.7 | 1373.206
08:00 | 286.6 | 81.6 | 0.1 | 63.2 | 1553.4251 | 1571.3 | 0.266 | 151.9 | 702.6 | 0 | 886.917 | 0 | 431.5 | 3276.8911 | 1589.517 | 5297.9081 | 08:00 | 2542.6251 | 1652.9 | 887.283 | 215.1 | 5297.9081 | 08:00 | 303 | 29.2 | 887.283 | 215.1 | 1434.583
08:30 | 286.2 | 81 | 0.1 | 68.9 | 1588.412 | 1588.1 | 0.526 | 174 | 695 | 0 | 902.35 | 0 | 436.2 | 3351.038 | 1597.35 | 5384.588 | 08:30 | 2569.612 | 1669.1 | 902.976 | 242.9 | 5384.588 | 08:30 | 298.2 | 29 | 902.976 | 242.9 | 1473.076
09:00 | 287.8 | 79.6 | 0.2 | 96 | 1560.0375 | 1621.7 | 1.067 | 205.6 | 693.7 | 0 | 951.756 | 0 | 463.6 | 3388.4045 | 1645.456 | 5497.4605 | 09:00 | 2541.5375 | 1701.3 | 953.023 | 301.6 | 5497.4605 | 09:00 | 295.8 | 28.2 | 953.023 | 301.6 | 1578.623
09:30 | 285.2 | 79.3 | 0.3 | 96.6 | 1658.9873 | 1597.1 | 1.209 | 242.9 | 699.9 | 0 | 964.271 | 0 | 461.4 | 3500.1963 | 1664.171 | 5625.7673 | 09:30 | 2644.0873 | 1676.4 | 965.78 | 339.5 | 5625.7673 | 09:30 | 295.3 | 28.5 | 965.78 | 339.5 | 1629.08
10:00 | 283.9 | 79.2 | 0.2 | 95.6 | 1696.7374 | 1599 | 1.14 | 254.9 | 693.4 | 0 | 979.784 | 0 | 458.9 | 3551.7774 | 1673.184 | 5683.8614 | 10:00 | 2674.0374 | 1678.2 | 981.124 | 350.5 | 5683.8614 | 10:00 | 294.3 | 29.1 | 981.124 | 350.5 | 1655.024
10:30 | 276.9 | 80.3 | 0.4 | 96.8 | 1654.2348 | 1663.7 | 1.451 | 269 | 691.5 | 0 | 988.984 | 0 | 454.4 | 3588.3858 | 1680.484 | 5723.2698 | 10:30 | 2622.6348 | 1744 | 990.835 | 365.8 | 5723.2698 | 10:30 | 292.9 | 29.9 | 990.835 | 365.8 | 1679.435
11:00 | 276.8 | 82.1 | 0.5 | 104.4 | 1703.7249 | 1652.5 | 1.256 | 307.2 | 691.2 | 0 | 992.724 | 0 | 463.8 | 3664.6809 | 1683.924 | 5812.4049 | 11:00 | 2671.7249 | 1734.6 | 994.48 | 411.6 | 5812.4049 | 11:00 | 291.3 | 30.1 | 994.48 | 411.6 | 1727.48
11:30 | 274.9 | 81.4 | 0.3 | 113.3 | 1750.591 | 1671.6 | 1.458 | 330 | 696.1 | 0 | 1001.171 | 0 | 469.9 | 3753.649 | 1697.271 | 5920.82 | 11:30 | 2721.591 | 1753 | 1002.929 | 443.3 | 5920.82 | 11:30 | 291.5 | 30.2 | 1002.929 | 443.3 | 1767.929
12:00 | 271.1 | 81.4 | 0.2 | 122.2 | 1716.2275 | 1679.9 | 0.96 | 327.4 | 691.1 | 0 | 1001.424 | 0 | 474.9 | 3724.4875 | 1692.524 | 5891.9114 | 12:00 | 2678.4275 | 1761.3 | 1002.584 | 449.6 | 5891.9114 | 12:00 | 290.7 | 29.8 | 1002.584 | 449.6 | 1772.684
12:30 | 274.4 | 80.7 | 0.2 | 123.7 | 1739.6567 | 1673.7 | 1.428 | 352.9 | 695.8 | 0 | 1000.323 | 0 | 479 | 3767.6847 | 1696.123 | 5942.8077 | 12:30 | 2709.8567 | 1754.4 | 1001.951 | 476.6 | 5942.8077 | 12:30 | 289.4 | 29.4 | 1001.951 | 476.6 | 1797.351
13:00 | 270.8 | 80.5 | 0.2 | 119.8 | 1736.8658 | 1643.3 | 1.555 | 428.3 | 699.4 | 0 | 991.441 | 0 | 471.3 | 3810.0208 | 1690.841 | 5972.1618 | 13:00 | 2707.0658 | 1723.8 | 993.196 | 548.1 | 5972.1618 | 13:00 | 288.8 | 29 | 993.196 | 548.1 | 1859.096
13:30 | 312.3 | 79.9 | 0.1 | 121.2 | 1684.7959 | 1593.2 | 1.652 | 457.5 | 702.8 | 0 | 984.705 | 0 | 513.5 | 3737.1479 | 1687.505 | 5938.1529 | 13:30 | 2699.8959 | 1673.1 | 986.457 | 578.7 | 5938.1529 | 13:30 | 290.1 | 28.6 | 986.457 | 578.7 | 1883.857
14:00 | 312.1 | 79.7 | 0.1 | 109.8 | 1689.1362 | 1620.3 | 1.045 | 459.6 | 733.8 | 0 | 980.995 | 0 | 501.7 | 3770.0812 | 1714.795 | 5986.5762 | 14:00 | 2735.0362 | 1700 | 982.14 | 569.4 | 5986.5762 | 14:00 | 290.3 | 28.5 | 982.14 | 569.4 | 1870.34
14:30 | 304.8 | 81.1 | 0.1 | 112 | 1651.0899 | 1627.5 | 0.74 | 487.9 | 728.7 | 0 | 975.35 | 0 | 498 | 3767.2299 | 1704.05 | 5969.2799 | 14:30 | 2684.5899 | 1708.6 | 976.19 | 599.9 | 5969.2799 | 14:30 | 290.2 | 29.7 | 976.19 | 599.9 | 1895.99
15:00 | 325.8 | 80 | 0.1 | 102.9 | 1628.0092 | 1579.6 | 1.148 | 546.2 | 730.8 | 0 | 970.999 | 0 | 508.8 | 3754.9572 | 1701.799 | 5965.5562 | 15:00 | 2684.6092 | 1659.6 | 972.247 | 649.1 | 5965.5562 | 15:00 | 290.8 | 29.1 | 972.247 | 649.1 | 1941.247
15:30 | 334.7 | 80.5 | 0.1 | 101.9 | 1610.4532 | 1602.8 | 1.085 | 587.6 | 734.7 | 0 | 895.292 | 0 | 517.2 | 3801.9382 | 1629.992 | 5949.1302 | 15:30 | 2679.8532 | 1683.3 | 896.477 | 689.5 | 5949.1302 | 15:30 | 284.1 | 29.6 | 896.477 | 689.5 | 1899.677
16:00 | 354.7 | 80 | 0.1 | 101.3 | 1630.3759 | 1597.1 | 0.745 | 570.7 | 731.9 | 0 | 864.527 | 0 | 536.1 | 3798.9209 | 1596.427 | 5931.4479 | 16:00 | 2716.9759 | 1677.1 | 865.372 | 672 | 5931.4479 | 16:00 | 280.5 | 29.5 | 865.372 | 672 | 1847.372
16:30 | 361.4 | 70.4 | 0.1 | 107.7 | 1736.044 | 1594.6 | 0.215 | 521.4 | 753.3 | 0 | 793.684 | 0 | 539.6 | 3852.259 | 1546.984 | 5938.843 | 16:30 | 2850.744 | 1665 | 793.999 | 629.1 | 5938.843 | 16:30 | 280.3 | 19.7 | 793.999 | 629.1 | 1723.099
17:00 | 365.4 | 74.5 | 0.1 | 103.7 | 1775.042 | 1687.3 | 0.198 | 519.1 | 779.2 | 0 | 622.723 | 0 | 543.7 | 3981.64 | 1401.923 | 5927.263 | 17:00 | 2919.642 | 1761.8 | 623.021 | 622.8 | 5927.263 | 17:00 | 280.5 | 23.3 | 623.021 | 622.8 | 1549.621
17:30 | 378.1 | 75.2 | 0.1 | 94.2 | 1837.7114 | 1897.3 | 0.161 | 522.6 | 777.1 | 0 | 367.041 | 0 | 547.6 | 4257.7724 | 1144.141 | 5949.5134 | 17:30 | 2992.9114 | 1972.5 | 367.302 | 616.8 | 5949.5134 | 17:30 | 283.3 | 23.8 | 367.302 | 616.8 | 1291.202
18:00 | 379.7 | 77.2 | 0 | 106.4 | 2074.0171 | 1988 | 0.04 | 529.3 | 780.4 | 0 | 70.951 | 0 | 563.3 | 4591.3571 | 851.351 | 6006.0081 | 18:00 | 3234.1171 | 2065.2 | 70.991 | 635.7 | 6006.0081 | 18:00 | 289.8 | 25.7 | 70.991 | 635.7 | 1022.191
18:30 | 379.1 | 77.3 | 0 | 104.4 | 2264.1283 | 2047.9 | 0.001 | 557.5 | 780.3 | 0 | 2.94 | 0 | 560.8 | 4869.5293 | 783.24 | 6213.5693 | 18:30 | 3423.5284 | 2125.2 | 2.941 | 661.9 | 6213.5693 | 18:30 | 294.5 | 25.6 | 2.941 | 661.9 | 984.941
19:00 | 380.2 | 78.3 | 0 | 96.1 | 2752.707 | 2021.9 | 0 | 516.3 | 799.8 | 0 | 0.08 | 0 | 554.6 | 5290.907 | 799.88 | 6645.387 | 19:00 | 3932.707 | 2100.2 | 0.08 | 612.4 | 6645.387 | 19:00 | 295 | 26.1 | 0.08 | 612.4 | 933.58
19:30 | 378 | 78.4 | 0 | 86.9 | 2859.0163 | 2062.3 | 0 | 487.1 | 793.5 | 0 | 0 | 0 | 543.3 | 5408.4163 | 793.5 | 6745.2163 | 19:30 | 4030.5163 | 2140.7 | 0 | 574 | 6745.2163 | 19:30 | 294.1 | 26.2 | 0 | 574 | 894.3
20:00 | 377.8 | 79.1 | 0 | 70.7 | 2982.9039 | 2067.6 | 0 | 435.5 | 800.8 | 0 | 0 | 0 | 527.6 | 5486.0039 | 800.8 | 6814.4039 | 20:00 | 4161.5039 | 2146.7 | 0 | 506.2 | 6814.4039 | 20:00 | 294.2 | 26.6 | 0 | 506.2 | 827
20:30 | 377 | 80.9 | 0 | 64.1 | 3002.257 | 2105.5 | 0 | 400.1 | 798.3 | 0 | 0 | 0 | 522 | 5507.857 | 798.3 | 6828.157 | 20:30 | 4177.557 | 2186.4 | 0 | 464.2 | 6828.157 | 20:30 | 292.9 | 27.2 | 0 | 464.2 | 784.3
21:00 | 377.8 | 81.1 | 0 | 60.3 | 2916.6095 | 2106.8 | 0 | 414.8 | 796.8 | 0 | 0 | 0 | 519.2 | 5438.2095 | 796.8 | 6754.2095 | 21:00 | 4091.2095 | 2187.9 | 0 | 475.1 | 6754.2095 | 21:00 | 293.4 | 26.4 | 0 | 475.1 | 794.9
21:30 | 383.6 | 80.5 | 0 | 59.2 | 2879.9699 | 2105.1 | 0 | 399.9 | 803.4 | 0 | 0 | 0 | 523.3 | 5384.9699 | 803.4 | 6711.6699 | 21:30 | 4066.9699 | 2185.6 | 0 | 459.1 | 6711.6699 | 21:30 | 296.2 | 26.6 | 0 | 459.1 | 781.9
22:00 | 380.9 | 81.1 | 0 | 53.6 | 2828.7444 | 2108.6 | 0 | 371.3 | 792.4 | 0 | 0 | 0 | 515.6 | 5308.6444 | 792.4 | 6616.6444 | 22:00 | 4002.0444 | 2189.7 | 0 | 424.9 | 6616.6444 | 22:00 | 288.8 | 26.8 | 0 | 424.9 | 740.5
22:30 | 385 | 81 | 0 | 52.9 | 2890.9194 | 2109 | 0 | 322.1 | 738.5 | 0 | 0 | 0 | 518.9 | 5322.0194 | 738.5 | 6579.4195 | 22:30 | 4014.4194 | 2190 | 0 | 375 | 6579.4195 | 22:30 | 288.1 | 26.7 | 0 | 375 | 689.8
23:00 | 372.1 | 82.1 | 0 | 53.9 | 2810.2218 | 2055.7 | 0 | 274.3 | 731.6 | 0 | 0 | 0 | 508.1 | 5140.2218 | 731.6 | 6379.9218 | 23:00 | 3913.9218 | 2137.8 | 0 | 328.2 | 6379.9218 | 23:00 | 286.3 | 26.9 | 0 | 328.2 | 641.4
23:30 | 364.7 | 80.1 | 0 | 53.3 | 2847.6332 | 2001.1 | 0 | 232.5 | 732.7 | 0 | 0 | 0 | 498.1 | 5081.2333 | 732.7 | 6312.0333 | 23:30 | 3945.0332 | 2081.2 | 0 | 285.8 | 6312.0333 | 23:30 | 286.9 | 26.2 | 0 | 285.8 | 598.9
00:00 | 358.9 | 80.8 | 0 | 57.2 | 2676.2011 | 1997.6 | 0 | 152.9 | 747.5 | 0 | 0 | 0 | 496.9 | 4826.7011 | 747.5 | 6071.1011 | 00:00 | 3782.6011 | 2078.4 | 0 | 210.1 | 6071.1011 | 00:00 | 288.5 | 26.7 | 0 | 210.1 | 525.3
TOTAL MWh | 7825.2 | 1926.95 | 1.8 | 1941.45 | 53657.0622 | 41949.8 | 9.8215 | 8315.15 | 17697.4 | 0 | 10078.4425 | 0 | 11695.4 | 103931.8337 | 27775.8425 | 143403.0762 | TOTAL MWh | 79179.6622 | 43876.75 | 10090.064 | 10256.6 | 143403.0762 | TOTAL MWh | 7082.25 | 666.1 | 10090.064 | 10256.6 | 28095.014

## HOP
jueves, 1 de Enero del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 01/01/2026 00:00:00 | 02/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 01/01/2026 00:00:00 | 01/01/2026 09:52:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 01/01/2026 09:52:00 | 02/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 01/01/2026 00:00:00 | 01/01/2026 00:31:00 |  | 01/01/2026 00:15:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 01/01/2026 00:00:00 | 01/01/2026 00:27:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 01/01/2026 00:27:00 | 01/01/2026 17:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 01/01/2026 17:00:00 | 02/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 01/01/2026 00:00:00 | 02/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 03:35 h, S/C generar a 450 MW. A las 04:03 h se sube al máximo.
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 01/01/2026 00:00:00 | 02/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 01/01/2026 00:00:00 | 02/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 01/01/2026 00:00:00 | 01/01/2026 00:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 00:07h se bajo a 348 MW.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 01/01/2026 00:26:00 | 01/01/2026 04:06:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 01/01/2026 04:06:00 | 01/01/2026 06:50:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 01/01/2026 06:50:00 | 01/01/2026 16:57:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 01/01/2026 16:57:00 | 02/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 01/01/2026 00:00:00 | 02/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 01/01/2026 00:00:00 | 02/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 01/01/2026 00:00:00 | 02/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 01/01/2026 00:00:00 | 02/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 01/01/2026 00:00:00 | 01/01/2026 02:21:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 01/01/2026 02:21:00 | 01/01/2026 04:03:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 01/01/2026 04:03:00 | 01/01/2026 07:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 01/01/2026 07:03:00 | 01/01/2026 10:06:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 01/01/2026 10:06:00 | 01/01/2026 15:14:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 01/01/2026 15:14:00 | 01/01/2026 16:32:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 01/01/2026 16:32:00 | 02/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
jueves, 1 de Enero del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFÉRICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR REQUERMIENTOS DE FÁBRICA. | 18 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | Mantenimiento Mensual | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
CASA GRANDE S.A.A. | CASA GRANDE | CENTRAL | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | Cambio de válvula de vapor en la línea de contrapresión de la Turbina TV1 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 26890 | G
EGASA | CHARCANI IV | G1 | 01/01/2026 01:58 | 01/01/2026 13:25 | Se paró manualmente para revisión de la unidad por presentar problema en sistema de regulación de carga | 5.11 | F | F/S | N | CORR. | 118 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | Mantenimiento Correctivo por falla por alta desviación en la velocidad del motor con la referencia del codificador giratoria de la volante | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12779 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TV | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TV KG | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13204 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | Unidad TV de la CT Las Flores fuera de servicio por reparación de caja reductora de turbina | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22082 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.2 | R | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) /MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 01/01/2026 00:00 | 02/01/2026 00:00 | Indisponible para inspección de tubos en el hogar de la caldera 3 y celda del auxiliar N° 3 | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G

## RESERVA_FRÍA
01/01/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Jueves 1 de Enero del 2026 / SEM N° 52 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Jueves 1 de Enero del 2026 / SEM N° 52 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [67 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Jueves | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6407.8499 | [17 empty] | MIN | 3713.0764 | 1315.3073 | 1315.3073 | [7 empty] | 6302.2499 | [84 empty] | 3713.0764 | 3675.7432 | 615.9483
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6342.2433 | [17 empty] | MIN | 3738.0764 | 1340.3073 | 1340.3073 | [7 empty] | 6236.7433 | [84 empty] | 3738.0764 | 3700.7432 | 615.9483
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6239.3286 | [17 empty] | MIN | 3738.0764 | 1340.3073 | 1340.3073 | [7 empty] | 6133.8286 | [84 empty] | 3738.0764 | 3700.7432 | 615.9483
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6175.6747 | [17 empty] | MIN | 3738.0764 | 1340.3073 | 1340.3073 | [7 empty] | 6077.5747 | [84 empty] | 3738.0764 | 3700.7432 | 615.9483
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6094.5728 | [17 empty] | MIN | 3740.4612 | 1340.3073 | 1340.3073 | [7 empty] | 5996.0728 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3740.4612 | 3703.1281 | 615.9483
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 |  |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 5996.0584 | [17 empty] | MIN | 3740.4612 | 1340.3073 | 1340.3073 | [7 empty] | 5897.7584 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3740.4612 | 3703.1281 | 615.9483
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 5867.868 | [17 empty] | MIN | 3715.4612 | 1315.3073 | 1315.3073 | [7 empty] | 5769.468 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3715.4612 | 3678.1281 | 615.9483
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 5825.8682 | [17 empty] | MIN | 3715.4612 | 1315.3073 | 1315.3073 | [7 empty] | 5727.4682 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3715.4612 | 3678.1281 | 615.9483
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 5733.8369 | [17 empty] | MIN | 3715.4612 | 1315.3073 | 1315.3073 | [7 empty] | 5635.3369 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3715.4612 | 3678.1281 | 615.9483
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 5714.8861 | [17 empty] | MIN | 3715.4612 | 1315.3073 | 1315.3073 | [7 empty] | 5616.8861 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3715.4612 | 3678.1281 | 615.9483
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 5651.0398 | [17 empty] | MIN | 3715.4612 | 1315.3073 | 1315.3073 | [7 empty] | 5553.6398 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3715.4612 | 3678.1281 | 615.9483
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 5433.5915 | [17 empty] | MIN | 3715.4612 | 1315.3073 | 1315.3073 | [7 empty] | 5336.7915 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3715.4612 | 3678.1281 | 615.9483
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 5277.2631 | [17 empty] | MIN | 3715.4612 | 1315.3073 | 1315.3073 | [7 empty] | 5181.0631 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3715.4612 | 3678.1281 | 615.9483
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 5222.6891 | [17 empty] | MIN | 3762.0392 | 1361.8853 | 1361.8853 | [7 empty] | 5127.3891 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3762.0392 | 3724.7061 | 615.9483
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 5323.9173 | [17 empty] | MIN | 3762.0392 | 1361.8853 | 1361.8853 | [7 empty] | 5227.4173 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3762.0392 | 3724.7061 | 615.9483
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 5394.8081 | [17 empty] | MED | 3762.0392 | 1361.8853 | 1361.8853 | [7 empty] | 5297.9081 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3762.0392 | 3724.7061 | 615.9483
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 5481.388 | [17 empty] | MED | 3762.0392 | 1361.8853 | 1361.8853 | [7 empty] | 5384.588 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3762.0392 | 3724.7061 | 615.9483
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 5597.6605 | [17 empty] | MED | 3762.0392 | 1361.8853 | 1361.8853 | [7 empty] | 5497.4605 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3762.0392 | 3724.7061 | 615.9483
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 5727.0673 | [17 empty] | MED | 3762.0392 | 1361.8853 | 1361.8853 | [7 empty] | 5625.7673 | 2.3848 | [67 empty] | 2.3848 | [15 empty] | 3762.0392 | 3724.7061 | 615.9483
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 5784.7614 | [17 empty] | MED | 3759.6544 | 1361.8853 | 1361.8853 | [7 empty] | 5683.8614 | [84 empty] | 3759.6544 | 3722.3212 | 615.9483
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 5823.8698 | [17 empty] | MED | 3759.6544 | 1361.8853 | 1361.8853 | [7 empty] | 5723.2698 | [84 empty] | 3759.6544 | 3722.3212 | 615.9483
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 5912.6049 | [17 empty] | MED | 3759.6544 | 1361.8853 | 1361.8853 | [7 empty] | 5812.4049 | [84 empty] | 3759.6544 | 3722.3212 | 615.9483
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6024.12 | [17 empty] | MED | 3759.6544 | 1361.8853 | 1361.8853 | [7 empty] | 5920.82 | [84 empty] | 3759.6544 | 3722.3212 | 615.9483
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 5995.5114 | [17 empty] | MED | 3759.6544 | 1361.8853 | 1361.8853 | [7 empty] | 5891.9114 | [84 empty] | 3759.6544 | 3722.3212 | 615.9483
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6045.5077 | [17 empty] | MED | 3759.6544 | 1361.8853 | 1361.8853 | [7 empty] | 5942.8077 | [84 empty] | 3759.6544 | 3722.3212 | 615.9483
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6074.5618 | [17 empty] | MED | 3759.6544 | 1361.8853 | 1361.8853 | [7 empty] | 5972.1618 | [84 empty] | 3759.6544 | 3722.3212 | 615.9483
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6040.1529 | [17 empty] | MED | 3759.6544 | 1361.8853 | 1361.8853 | [7 empty] | 5938.1529 | [84 empty] | 3759.6544 | 3722.3212 | 615.9483
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6085.4762 | [17 empty] | MED | 3759.6544 | 1361.8853 | 1361.8853 | [7 empty] | 5986.5762 | [84 empty] | 3759.6544 | 3722.3212 | 615.9483
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6071.3799 | [17 empty] | MED | 3759.6544 | 1361.8853 | 1361.8853 | [7 empty] | 5969.2799 | [84 empty] | 3759.6544 | 3722.3212 | 615.9483
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6067.8562 | [17 empty] | MED | 3759.6544 | 1361.8853 | 1361.8853 | [7 empty] | 5965.5562 | [84 empty] | 3759.6544 | 3722.3212 | 615.9483
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6051.5302 | [17 empty] | MED | 3759.6544 | 1361.8853 | 1361.8853 | [7 empty] | 5949.1302 | [84 empty] | 3759.6544 | 3722.3212 | 615.9483
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6033.5479 | [17 empty] | MED | 3759.6544 | 1361.8853 | 1361.8853 | [7 empty] | 5931.4479 | [84 empty] | 3759.6544 | 3722.3212 | 615.9483
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6040.843 | [17 empty] | MED | 3759.6544 | 1361.8853 | 1361.8853 | [7 empty] | 5938.843 | [84 empty] | 3759.6544 | 3722.3212 | 615.9483
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6030.163 | [17 empty] | MED | 3759.6544 | 1361.8853 | 1361.8853 | [7 empty] | 5927.263 | [84 empty] | 3759.6544 | 3722.3212 | 615.9483
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6050.9134 | [17 empty] | MED | 3759.6544 | 1361.8853 | 1361.8853 | [7 empty] | 5949.5134 | [84 empty] | 3759.6544 | 3722.3212 | 615.9483
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6115.0081 | [17 empty] | MAX | 3759.6544 | 1361.8853 | 1361.8853 | [7 empty] | 6006.0081 | [84 empty] | 3759.6544 | 3722.3212 | 615.9483
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6321.9694 | [17 empty] | MAX | 3759.6544 | 1361.8853 | 1361.8853 | [7 empty] | 6213.5693 | [84 empty] | 3759.6544 | 3722.3212 | 615.9483
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6754.687 | [17 empty] | MAX | 3759.6544 | 1361.8853 | 1361.8853 | [7 empty] | 6645.387 | [84 empty] | 3759.6544 | 3722.3212 | 615.9483
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6855.0163 | [17 empty] | MAX | 3759.6544 | 1361.8853 | 1361.8853 | [7 empty] | 6745.2163 | [84 empty] | 3759.6544 | 3722.3212 | 615.9483
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6924.9039 | [17 empty] | MAX | 3759.6544 | 1361.8853 | 1361.8853 | [7 empty] | 6814.4039 | [84 empty] | 3759.6544 | 3722.3212 | 615.9483
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6939.057 | [17 empty] | MAX | 3759.6544 | 1361.8853 | 1361.8853 | [7 empty] | 6828.157 | [84 empty] | 3759.6544 | 3722.3212 | 615.9483
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6865.7095 | [17 empty] | MAX | 3759.6544 | 1361.8853 | 1361.8853 | [7 empty] | 6754.2095 | [84 empty] | 3759.6544 | 3722.3212 | 615.9483
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6823.0699 | [17 empty] | MAX | 3759.6544 | 1361.8853 | 1361.8853 | [7 empty] | 6711.6699 | [84 empty] | 3759.6544 | 3722.3212 | 615.9483
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6728.1444 | [17 empty] | MAX | 3759.6544 | 1361.8853 | 1361.8853 | [7 empty] | 6616.6444 | [84 empty] | 3759.6544 | 3722.3212 | 615.9483
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6690.5194 | [17 empty] | MAX | 3759.6544 | 1361.8853 | 1361.8853 | [7 empty] | 6579.4195 | [84 empty] | 3759.6544 | 3722.3212 | 615.9483
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6491.3218 | [17 empty] | MIN | 3759.6544 | 1361.8853 | 1361.8853 | [7 empty] | 6379.9218 | [84 empty] | 3759.6544 | 3722.3212 | 615.9483
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6423.5333 | [17 empty] | MIN | 3759.6544 | 1361.8853 | 1361.8853 | [7 empty] | 6312.0333 | [84 empty] | 3759.6544 | 3722.3212 | 615.9483
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 |  |  |  |  | 590.2923 |  | 211.1673 |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [22 empty] | 46.578 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6182.6011 | [17 empty] | MIN | 3759.6544 | 1361.8853 | 1361.8853 | [7 empty] | 6071.1011 | [84 empty] | 3759.6544 | 3722.3212 | 615.9483
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1946.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14167.0162 | 0 | 5068.0147 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 414.7054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 573.3396 | 245.3482 | 0 | 0 | 4222.1621 | 5129.166 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 815.115 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1258.0442 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | [34 empty] | 17.8862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 3940066.99 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
jueves, 1 de Enero del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1.1 | 9 | 9.9 | 2 | 27.2 | 11 | 12.2 | 88 | 16.48 | 14.62 | 15.072 | -- | -- | 1.189 | 46.83 | 67.68 | 82.01 | 62.38 | 127.814 | 11.48 | 18.86 | 3.389 | 0.36 | -- | -- | 13.58 | 110.189 | 46.066 | 43.341 | 12.2 | 0 | 6.829 | 19.6 | 10.3884 | 8.5 | 8.5 | 44.89 | 45.18 | 16.289 | -- | 12.073 | -- | 7.146 | 6.7562 | 27.489 | 6.952 | 10.212 | 2.347
00:30 | 1.1 | 9 | 9.9 | 2 | 27.2 | 11 | 12.2 | 88 | 16.48 | 14.62 | 15.072 | -- | -- | 1.189 | 46.83 | 67.68 | 82.01 | 62.38 | 127.814 | 11.48 | 18.86 | 3.389 | 0.36 | -- | -- | 13.58 | 110.189 | 46.066 | 43.341 | 12.2 | 0 | 6.829 | 19.6 | 10.3884 | 8.5 | 8.5 | 44.89 | 45.18 | 16.289 | -- | 12.073 | -- | 7.146 | 6.7562 | 27.489 | 6.952 | 10.212 | 2.347
01:00 | 1.1 | 9 | 9.9 | 2 | 21.9 | 11 | 12.2 | 88 | 16.43 | 13.09 | 15.137 | -- | -- | 1.189 | 45.63 | 67.68 | 80.39 | 62.15 | 124.543 | 11.49 | 18.86 | 6.07 | 0.4 | -- | -- | 9.58 | 106.016 | 47.7 | 45.15 | 13.363 | 0 | 6.829 | 16 | 10.2856 | 8.5 | 8.5 | 43.05 | 43.34 | 16.289 | -- | -- | -- | 7.073 | 6.7562 | 27.489 | 6.6 | 10.26 | 2.368
01:30 | 1.1 | 9 | 9.9 | 2 | 21.9 | 11 | 12.2 | 88 | 16.43 | 13.09 | 15.137 | -- | -- | 1.189 | 45.63 | 67.68 | 80.39 | 62.15 | 124.543 | 11.49 | 18.86 | 6.07 | 0.4 | -- | -- | 9.58 | 106.016 | 47.7 | 45.15 | 13.363 | 0 | 6.829 | 16 | 10.2856 | 8.5 | 8.5 | 43.05 | 43.34 | 16.289 | -- | -- | -- | 7.073 | 6.7562 | 27.489 | 6.6 | 10.26 | 2.368
02:00 | 1.1 | 9 | 9.9 | 2 | 14.2 | 11 | 12.2 | 88 | 13.98 | 13.08 | 14.254 | -- | -- | 1.189 | 34.63 | 67.68 | 79.59 | 62.02 | 117.549 | 11.47 | 18.2 | 5.692 | 0.4 | -- | -- | 6.42 | 102.199 | 49.546 | 45.336 | 14.611 | 0 | 6.829 | 16 | 10.2263 | 8.5 | 8.5 | 41.33 | 41.62 | 16.289 | -- | -- | -- | 7.0111 | 6.7562 | 27.489 | 6.302 | 10.26 | 2.347
02:30 | 1.1 | 9 | 9.9 | 2 | 14.2 | 11 | 12.2 | 88 | 13.98 | 13.08 | 14.254 | -- | -- | 1.189 | 34.63 | 67.68 | 79.59 | 62.02 | 117.549 | 11.47 | 18.2 | 5.692 | 0.4 | -- | -- | 6.42 | 102.199 | 49.546 | 45.336 | 14.611 | 0 | 6.829 | 16 | 10.2263 | 8.5 | 8.5 | 41.33 | 41.62 | 16.289 | -- | -- | -- | 7.0111 | 6.7562 | 27.489 | 6.302 | 10.26 | 2.347
03:00 | 1.1 | 9 | 9.9 | 2 | 10 | 11 | 12.2 | 85 | 13.99 | 12.99 | 14.264 | -- | -- | 1.189 | 25.85 | 67.68 | 78.01 | 61.1 | 104.075 | 11.38 | 16.9 | 7.345 | 0.39 | -- | -- | 5.92 | 102.152 | 49.731 | 46.24 | 14.816 | 0 | 6.829 | 16 | 10.2505 | 8.5 | 8.5 | 41.27 | 41.56 | 16.289 | -- | -- | -- | 6.9483 | 6.7562 | 27.489 | 5.999 | 10.099 | 2.335
03:30 | 1.1 | 9 | 9.9 | 2 | 10 | 11 | 12.2 | 85 | 13.99 | 12.99 | 14.264 | -- | -- | 1.189 | 25.85 | 67.68 | 78.01 | 61.1 | 104.075 | 11.38 | 16.9 | 7.345 | 0.39 | -- | -- | 5.92 | 102.152 | 49.731 | 46.24 | 14.816 | 0 | 6.829 | 16 | 10.2505 | 8.5 | 8.5 | 41.27 | 41.56 | 16.289 | -- | -- | -- | 6.9483 | 6.7562 | 27.489 | 5.999 | 10.099 | 2.335
04:00 | 1.1 | 9 | 9.9 | 2 | 9.2 | 11 | 11.7 | 85 | 14.05 | 13.12 | 14.298 | -- | -- | 1.189 | 21.46 | 67.68 | 76.44 | 59.53 | 78.792 | 11.42 | 20 | 7.737 | 0.38 | -- | -- | 4.48 | 100.763 | 50.634 | 47.542 | 14.912 | 0 | 6.829 | 16 | 10.2139 | 8.5 | 8.5 | 41.31 | 41.6 | 16.289 | -- | -- | -- | 6.8976 | 6.7562 | 27.489 | 5.755 | 10.054 | 2.362
04:30 | 1.1 | 9 | 9.9 | 2 | 9.2 | 11 | 11.7 | 85 | 14.05 | 13.12 | 14.298 | -- | -- | 1.189 | 21.46 | 67.68 | 76.44 | 59.53 | 78.792 | 11.42 | 20 | 7.737 | 0.38 | -- | -- | 4.48 | 100.763 | 50.634 | 47.542 | 14.912 | 0 | 6.829 | 16 | 10.2139 | 8.5 | 8.5 | 41.31 | 41.6 | 16.289 | -- | -- | -- | 6.8976 | 6.7562 | 27.489 | 5.755 | 10.054 | 2.362
05:00 | 1.1 | 9 | 9.9 | 2 | 9.3 | 11 | 11.7 | 80 | 13.99 | 13 | 14.232 | -- | -- | 1.189 | 19.28 | 67.68 | 75.66 | 58.75 | 71.796 | 11.38 | 19.54 | 4.885 | 0.38 | -- | -- | 7.1 | 103.075 | 51.966 | 47.534 | 14.064 | 0 | 6.829 | 16 | 10.3369 | 8.5 | 8.5 | 41.21 | 41.5 | 16.289 | -- | -- | -- | 6.8757 | 6.7562 | 27.489 | 5.649 | 10.054 | 2.332
05:30 | 1.1 | 9 | 9.9 | 2 | 9.3 | 11 | 11.7 | 80 | 13.99 | 13 | 14.232 | -- | -- | 1.189 | 19.28 | 67.68 | 75.66 | 58.75 | 71.796 | 11.38 | 19.54 | 4.885 | 0.38 | -- | -- | 7.1 | 103.075 | 51.966 | 47.534 | 14.064 | 0 | 6.829 | 16 | 10.3369 | 8.5 | 8.5 | 41.21 | 41.5 | 16.289 | -- | -- | -- | 6.8757 | 6.7562 | 27.489 | 5.649 | 10.054 | 2.332
06:00 | 1.1 | 9 | 9.9 | 2 | 9.2 | 11 | 11.7 | 75 | 13.97 | 13.11 | 14.256 | 1.07 | 132.98 | 1.189 | 17.9 | 67.68 | 74.89 | 58.3 | 70.361 | 11.39 | 18.86 | 5.608 | 0.37 | -- | -- | 5.41 | 101.127 | 51.901 | 47.431 | 14.1 | 0 | 6.829 | 16 | 10.1592 | 8.5 | 8.5 | 40.87 | 41.16 | 16.289 | -- | -- | -- | 6.8393 | 6.7562 | 27.489 | 5.474 | 10.215 | 2.325
06:30 | 1.1 | 9 | 9.9 | 2 | 9.2 | 11 | 11.7 | 75 | 13.97 | 13.11 | 14.256 | 1.07 | 132.98 | 1.189 | 17.9 | 67.68 | 74.89 | 58.3 | 70.361 | 11.39 | 18.86 | 5.608 | 0.37 | -- | -- | 5.41 | 101.127 | 51.901 | 47.431 | 14.1 | 0 | 6.829 | 16 | 10.1592 | 8.5 | 8.5 | 40.87 | 41.16 | 16.289 | -- | -- | -- | 6.8393 | 6.7562 | 27.489 | 5.474 | 10.215 | 2.325
07:00 | 1.1 | 9 | 9.9 | 2 | 3.7 | 11 | 11.7 | 75 | 13.03 | 13.07 | 8.198 | -- | -- | 1.189 | 17.24 | 67.68 | 74.13 | 57.54 | 65.988 | 11.37 | 17.54 | 4.728 | 0.36 | -- | -- | 16.03 | 98.244 | 51.891 | 46.872 | 16.171 | 0 | 6.829 | 11.4 | 10.0961 | 8.5 | 8.5 | 40.79 | 41.08 | 16.289 | -- | -- | -- | 6.7717 | 6.7562 | 27.489 | 5.148 | 10.26 | 2.38
07:30 | 1.1 | 9 | 9.9 | 2 | 3.7 | 11 | 11.7 | 75 | 13.03 | 13.07 | 8.198 | -- | -- | 1.189 | 17.24 | 67.68 | 74.13 | 57.54 | 65.988 | 11.37 | 17.54 | 4.728 | 0.36 | -- | -- | 16.03 | 98.244 | 51.891 | 46.872 | 16.171 | 0 | 6.829 | 11.4 | 10.0961 | 8.5 | 8.5 | 40.79 | 41.08 | 16.289 | -- | -- | -- | 6.7717 | 6.7562 | 27.489 | 5.148 | 10.26 | 2.38
08:00 | 1.1 | 9 | 9.9 | 2 | 3.7 | 11 | 11.7 | 68 | 12.94 | 12.95 | 8.506 | -- | -- | 1.189 | 16.91 | 67.68 | 73.36 | 56.77 | 61.997 | 11.38 | 20 | 6.71 | 0.36 | -- | -- | 9.37 | 79.097 | 51.231 | 47.658 | 15.49 | 0 | 6.829 | 16.6 | 10.1292 | 8.5 | 8.5 | 41.09 | 41.38 | 16.289 | -- | -- | -- | 6.7543 | 6.7562 | 27.489 | 5.064 | 10.26 | 2.388
08:30 | 1.1 | 9 | 9.9 | 2 | 3.7 | 11 | 11.7 | 68 | 12.94 | 12.95 | 8.506 | -- | -- | 1.189 | 16.91 | 67.68 | 73.36 | 56.77 | 61.997 | 11.38 | 20 | 6.71 | 0.36 | -- | -- | 9.37 | 79.097 | 51.231 | 47.658 | 15.49 | 0 | 6.829 | 16.6 | 10.1292 | 8.5 | 8.5 | 41.09 | 41.38 | 16.289 | -- | -- | -- | 6.7543 | 6.7562 | 27.489 | 5.064 | 10.26 | 2.388
09:00 | 1.1 | 9 | 9.9 | 2 | 3.7 | 11 | 11.3 | 68 | 13.01 | 13.02 | 8.401 | -- | -- | 1.189 | 16.91 | 67.68 | 72.61 | 56.02 | 57.968 | 11.38 | 20 | 3.96 | 0.34 | -- | -- | 7.27 | 51.487 | 52.06 | 46.26 | 16.639 | 0 | 6.829 | 15.5 | 10.223 | 8.5 | 8.5 | 40.91 | 41.2 | 16.289 | -- | -- | -- | 6.7368 | 6.7562 | 27.489 | 4.98 | 10.099 | 2.438
09:30 | 1.1 | 9 | 9.9 | 2 | 3.7 | 11 | 11.3 | 68 | 13.01 | 13.02 | 8.401 | -- | -- | 1.189 | 16.91 | 67.68 | 72.61 | 56.02 | 57.968 | 11.38 | 20 | 3.96 | 0.34 | -- | -- | 7.27 | 51.487 | 52.06 | 46.26 | 16.639 | 0 | 6.829 | 15.5 | 10.223 | 8.5 | 8.5 | 40.91 | 41.2 | 16.289 | -- | -- | -- | 6.7368 | 6.7562 | 27.489 | 4.98 | 10.099 | 2.438
10:00 | 1.1 | 9 | 9.9 | 2 | 3.7 | 11 | 10.9 | 68 | 12 | 13 | 8.422 | -- | -- | 1.189 | 16.59 | 67.68 | 72.61 | 56.02 | 56.089 | 11.25 | 19.54 | 5.96 | 0.35 | -- | -- | 6.03 | 50.664 | 50.698 | 44.483 | 15.416 | 0 | 6.829 | 15 | 10.365 | 8.5 | 8.5 | 41.35 | 41.64 | 16.289 | -- | -- | -- | 6.7207 | 6.7562 | 27.489 | 4.902 | 10.215 | 2.371
10:30 | 1.1 | 9 | 9.9 | 2 | 3.7 | 11 | 10.9 | 68 | 12 | 13 | 8.422 | -- | -- | 1.189 | 16.59 | 67.68 | 72.61 | 56.02 | 56.089 | 11.25 | 19.54 | 5.96 | 0.35 | -- | -- | 6.03 | 50.664 | 50.698 | 44.483 | 15.416 | 0 | 6.829 | 15 | 10.365 | 8.5 | 8.5 | 41.35 | 41.64 | 16.289 | -- | -- | -- | 6.7207 | 6.7562 | 27.489 | 4.902 | 10.215 | 2.371
11:00 | 1.1 | 9 | 9.9 | 2 | 3.7 | 11 | 10.9 | 68 | 11.98 | 12.93 | 8.402 | -- | -- | 1.189 | 16.59 | 67.68 | 71.85 | 34.64 | 53.941 | 10.75 | 19.54 | 5.09 | 0.35 | -- | -- | 4.13 | 51.178 | 48.785 | 43.559 | 15.525 | 0 | 6.829 | 15 | 10.293 | 8.5 | 8.5 | 41.59 | 41.88 | 16.289 | -- | -- | -- | 6.6638 | 6.7562 | 27.489 | 4.628 | 10.099 | 2.37
11:30 | 1.1 | 9 | 9.9 | 2 | 3.7 | 11 | 10.9 | 68 | 11.98 | 12.93 | 8.402 | -- | -- | 1.189 | 16.59 | 67.68 | 71.85 | 34.64 | 53.941 | 10.75 | 19.54 | 5.09 | 0.35 | -- | -- | 4.13 | 51.178 | 48.785 | 43.559 | 15.525 | 0 | 6.829 | 15 | 10.293 | 8.5 | 8.5 | 41.59 | 41.88 | 16.289 | -- | -- | -- | 6.6638 | 6.7562 | 27.489 | 4.628 | 10.099 | 2.37
12:00 | 1.1 | 9 | 9.9 | 2 | 3.7 | 11 | 10.5 | 68 | 11.97 | 12.93 | 8.439 | -- | -- | 1.189 | 16.59 | 67.68 | 71.85 | 16.05 | 52.062 | 10.05 | 20 | 4.15 | 0.34 | -- | -- | 6.14 | 53.341 | 47.761 | 43.082 | 14.744 | 0 | 6.829 | 15 | 10.32 | 8.4 | 8.4 | 41.79 | 42.08 | 16.289 | -- | -- | -- | 6.6953 | 6.7562 | 27.489 | 4.78 | 10.11 | 2.372
12:30 | 1.1 | 9 | 9.9 | 2 | 3.7 | 11 | 10.5 | 68 | 11.97 | 12.93 | 8.439 | -- | -- | 1.189 | 16.59 | 67.68 | 71.85 | 16.05 | 52.062 | 10.05 | 20 | 4.15 | 0.34 | -- | -- | 6.14 | 53.341 | 47.761 | 43.082 | 14.744 | 0 | 6.829 | 15 | 10.32 | 8.4 | 8.4 | 41.79 | 42.08 | 16.289 | -- | -- | -- | 6.6953 | 6.7562 | 27.489 | 4.78 | 10.11 | 2.372
13:00 | 1.1 | 9 | 9.9 | 2 | 3.7 | 11 | 10.5 | 66 | 11.94 | 12.98 | 8.372 | -- | -- | 1.189 | 16.59 | 67.68 | 71.1 | 13.26 | 52.062 | 9.95 | 18.86 | 3.57 | 0.32 | -- | -- | 10.82 | 58.33 | 47.334 | 43.379 | 14.256 | 0 | 6.829 | 15 | 10.649 | 8.4 | 8.4 | 43.24 | 43.53 | 16.289 | -- | -- | -- | 6.6987 | 6.7562 | 27.489 | 4.796 | 10.126 | 2.351
13:30 | 1.1 | 9 | 9.9 | 2 | 3.7 | 11 | 10.5 | 66 | 11.94 | 12.98 | 8.372 | -- | -- | 1.189 | 16.59 | 67.68 | 71.1 | 13.26 | 52.062 | 9.95 | 18.86 | 3.57 | 0.32 | -- | -- | 10.82 | 58.33 | 47.334 | 43.379 | 14.256 | 0 | 6.829 | 15 | 10.649 | 8.4 | 8.4 | 43.24 | 43.53 | 16.289 | -- | -- | -- | 6.6987 | 6.7562 | 27.489 | 4.796 | 10.126 | 2.351
14:00 | 1.1 | 9 | 9.9 | 2 | 3.7 | 11 | 10.5 | 66 | 15.43 | 13.02 | 12.713 | -- | -- | 1.189 | 16.59 | 66.89 | 71.1 | 19.26 | 52.062 | 9.77 | 19.54 | 4.58 | 0.31 | -- | -- | 10.45 | 58.364 | 47.582 | 41.176 | 13.838 | 0 | 6.829 | 15 | 10.159 | 8.4 | 8.4 | 43.71 | 44 | 16.289 | -- | -- | -- | 6.6549 | 6.7562 | 27.489 | 4.585 | 9.966 | 2.327
14:30 | 1.1 | 9 | 9.9 | 2 | 3.7 | 11 | 10.5 | 66 | 15.43 | 13.02 | 12.713 | -- | -- | 1.189 | 16.59 | 66.89 | 71.1 | 19.26 | 52.062 | 9.77 | 19.54 | 4.58 | 0.31 | -- | -- | 10.45 | 58.364 | 47.582 | 41.176 | 13.838 | 0 | 6.829 | 15 | 10.159 | 8.4 | 8.4 | 43.71 | 44 | 16.289 | -- | -- | -- | 6.6549 | 6.7562 | 27.489 | 4.585 | 9.966 | 2.327
15:00 | 1.1 | 9 | 9.9 | 2 | 3.6 | 11 | 9.7 | 66 | 15.46 | 13.15 | 12.606 | -- | -- | 1.189 | 16.59 | 66.89 | 71.1 | 16.64 | 52.062 | 9.68 | 20 | 3.12 | 0.3 | -- | -- | 8.81 | 55.934 | 45.277 | 41.085 | 13.136 | 0 | 6.829 | 15 | 10.133 | 8.4 | 8.4 | 42.71 | 43 | 16.289 | -- | -- | -- | 6.6312 | 6.7562 | 27.489 | 4.471 | 9.708 | 2.342
15:30 | 1.1 | 9 | 9.9 | 2 | 3.6 | 11 | 9.7 | 66 | 15.46 | 13.15 | 12.606 | -- | -- | 1.189 | 16.59 | 66.89 | 71.1 | 16.64 | 52.062 | 9.68 | 20 | 3.12 | 0.3 | -- | -- | 8.81 | 55.934 | 45.277 | 41.085 | 13.136 | 0 | 6.829 | 15 | 10.133 | 8.4 | 8.4 | 42.71 | 43 | 16.289 | -- | -- | -- | 6.6312 | 6.7562 | 27.489 | 4.471 | 9.708 | 2.342
16:00 | 1.1 | 9 | 9.9 | 2 | 0 | 11 | 9.7 | 66 | 15.44 | 13.05 | 12.678 | -- | -- | 1.189 | 16.59 | 66.89 | 72.61 | 33.26 | 57.702 | 9.68 | 20 | 3.66 | 0.4 | -- | -- | 4.04 | 55.948 | 45.352 | 42.109 | 13.469 | 0 | 6.829 | 8.8 | 10.115 | 8.4 | 8.4 | 43.21 | 43.5 | 16.289 | -- | -- | -- | 6.6312 | 6.7562 | 27.489 | 4.471 | 9.648 | 2.351
16:30 | 1.1 | 9 | 9.9 | 2 | 0 | 11 | 9.7 | 66 | 15.44 | 13.05 | 12.678 | -- | -- | 1.189 | 16.59 | 66.89 | 72.61 | 33.26 | 57.702 | 9.68 | 20 | 3.66 | 0.4 | -- | -- | 4.04 | 55.948 | 45.352 | 42.109 | 13.469 | 0 | 6.829 | 8.8 | 10.115 | 8.4 | 8.4 | 43.21 | 43.5 | 16.289 | -- | -- | -- | 6.6312 | 6.7562 | 27.489 | 4.471 | 9.648 | 2.351
17:00 | 1.1 | 9 | 9.9 | 2 | 0 | 11 | 9.3 | 66 | 15.5 | 12.97 | 19.775 | -- | -- | 1.189 | 16.59 | 66.89 | 77.22 | 49.21 | 62.804 | 9.55 | 20 | 1.71 | 0.38 | -- | -- | 7.51 | 48.064 | 46.467 | 41.437 | 13.079 | 0 | 6.829 | 9 | 10.315 | 8.4 | 8.4 | 42.71 | 43 | 16.289 | -- | -- | -- | 6.6148 | 6.7562 | 27.489 | 4.392 | 9.648 | 2.32
17:30 | 1.1 | 9 | 9.9 | 2 | 0 | 11 | 9.3 | 66 | 15.5 | 12.97 | 19.775 | -- | -- | 1.189 | 16.59 | 66.89 | 77.22 | 49.21 | 62.804 | 9.55 | 20 | 1.71 | 0.38 | -- | -- | 7.51 | 48.064 | 46.467 | 41.437 | 13.079 | 0 | 6.829 | 9 | 10.315 | 8.4 | 8.4 | 42.71 | 43 | 16.289 | -- | -- | -- | 6.6148 | 6.7562 | 27.489 | 4.392 | 9.648 | 2.32
18:00 | 1.1 | 9 | 9.9 | 2 | 0 | 11 | 9.3 | 66 | 14.49 | 12.95 | 19.538 | 1.07 | 151.23 | 1.189 | 16.27 | 67.68 | 80.39 | 57.78 | 63.856 | 9.45 | 19.54 | 2.61 | 0.36 | -- | -- | 7.96 | 62.626 | 45.415 | 41.2 | 12.503 | 0 | 6.829 | 17.3 | 10.365 | 8 | 8 | 42.71 | 43 | 16.289 | -- | -- | -- | 6.6192 | 6.7562 | 27.489 | 4.413 | 9.648 | 2.282
18:30 | 1.1 | 9 | 9.9 | 2 | 0 | 11 | 9.3 | 66 | 14.49 | 12.95 | 19.538 | 1.07 | 151.23 | 1.189 | 16.27 | 67.68 | 80.39 | 57.78 | 63.856 | 9.45 | 19.54 | 2.61 | 0.36 | -- | -- | 7.96 | 62.626 | 45.415 | 41.2 | 12.503 | 0 | 6.829 | 17.3 | 10.365 | 8 | 8 | 42.71 | 43 | 16.289 | -- | -- | -- | 6.6192 | 6.7562 | 27.489 | 4.413 | 9.648 | 2.282
19:00 | 1.1 | 9 | 9.9 | 2 | 5.6 | 11 | 9.3 | 66 | 14.58 | 12.85 | 22.71 | -- | -- | 1.189 | 16.27 | 67.68 | 82.01 | 62.38 | 61.953 | 9.46 | 20 | 6.89 | 0.36 | -- | -- | 5.76 | 61.52 | 45.409 | 40.717 | 12.43 | 0 | 6.829 | 18 | 10.3 | 7.9 | 7.9 | 42.86 | 43.15 | 16.289 | -- | -- | -- | 6.6312 | 6.7562 | 27.489 | 4.471 | 9.966 | 2.293
19:30 | 1.1 | 9 | 9.9 | 2 | 5.6 | 11 | 9.3 | 66 | 14.58 | 12.85 | 22.71 | -- | -- | 1.189 | 16.27 | 67.68 | 82.01 | 62.38 | 61.953 | 9.46 | 20 | 6.89 | 0.36 | -- | -- | 5.76 | 61.52 | 45.409 | 40.717 | 12.43 | 0 | 6.829 | 18 | 10.3 | 7.9 | 7.9 | 42.86 | 43.15 | 16.289 | -- | -- | -- | 6.6312 | 6.7562 | 27.489 | 4.471 | 9.966 | 2.293
20:00 | 1.1 | 9 | 9.9 | 2 | 16.4 | 11 | 9.7 | 66 | 14.76 | 12.89 | 22.777 | -- | -- | 1.189 | 16.27 | 67.68 | 81.2 | 63.3 | 60.863 | 9.42 | 17.54 | 5.06 | 0.34 | -- | -- | 4.33 | 80.005 | 44.799 | 40.712 | 12.725 | 0 | 6.829 | 18.7 | 10.3 | 7.8 | 7.8 | 41.33 | 41.62 | 16.289 | -- | -- | -- | 6.6312 | 6.7562 | 27.489 | 4.471 | 9.894 | 2.247
20:30 | 1.1 | 9 | 9.9 | 2 | 16.4 | 11 | 9.7 | 66 | 14.76 | 12.89 | 22.777 | -- | -- | 1.189 | 16.27 | 67.68 | 81.2 | 63.3 | 60.863 | 9.42 | 17.54 | 5.06 | 0.34 | -- | -- | 4.33 | 80.005 | 44.799 | 40.712 | 12.725 | 0 | 6.829 | 18.7 | 10.3 | 7.8 | 7.8 | 41.33 | 41.62 | 16.289 | -- | -- | -- | 6.6312 | 6.7562 | 27.489 | 4.471 | 9.894 | 2.247
21:00 | 1.1 | 9 | 9.9 | 2 | 27.3 | 11 | 9.7 | 66 | 14.89 | 12.97 | 22.697 | -- | -- | 1.189 | 21.84 | 67.68 | 80.39 | 63.48 | 60.172 | 9.41 | 18.2 | 5.17 | 0.33 | -- | -- | 4.88 | 100.289 | 44.939 | 41.519 | 12.882 | 0 | 6.829 | 18.8 | 10.3 | 7.8 | 7.8 | 42.64 | 42.93 | 16.289 | -- | -- | -- | 6.6148 | 6.7562 | 27.489 | 4.392 | 9.692 | 2.255
21:30 | 1.1 | 9 | 9.9 | 2 | 27.3 | 11 | 9.7 | 66 | 14.89 | 12.97 | 22.697 | -- | -- | 1.189 | 21.84 | 67.68 | 80.39 | 63.48 | 60.172 | 9.41 | 18.2 | 5.17 | 0.33 | -- | -- | 4.88 | 100.289 | 44.939 | 41.519 | 12.882 | 0 | 6.829 | 18.8 | 10.3 | 7.8 | 7.8 | 42.64 | 42.93 | 16.289 | -- | -- | -- | 6.6148 | 6.7562 | 27.489 | 4.392 | 9.692 | 2.255
22:00 | 1.1 | 9 | 9.9 | 2 | 27.2 | 11 | 9.7 | 75 | 14.54 | 12.83 | 22.702 | -- | -- | 1.189 | 48.67 | 67.68 | 79.59 | 63.32 | 61.74 | 9.42 | 18.2 | 4.08 | 0.32 | -- | -- | 6.09 | 101.497 | 45.822 | 42.126 | 13.308 | 0 | 6.829 | 14.5 | 10.3 | 7.9 | 7.9 | 40.71 | 41 | 16.289 | -- | -- | -- | 6.618 | 6.7562 | 27.489 | 4.407 | 9.806 | 2.266
22:30 | 1.1 | 9 | 9.9 | 2 | 27.2 | 11 | 9.7 | 75 | 14.54 | 12.83 | 22.702 | -- | -- | 1.189 | 48.67 | 67.68 | 79.59 | 63.32 | 61.74 | 9.42 | 18.2 | 4.08 | 0.32 | -- | -- | 6.09 | 101.497 | 45.822 | 42.126 | 13.308 | 0 | 6.829 | 14.5 | 10.3 | 7.9 | 7.9 | 40.71 | 41 | 16.289 | -- | -- | -- | 6.618 | 6.7562 | 27.489 | 4.407 | 9.806 | 2.266
23:00 | 1.1 | 9 | 9.9 | 2 | 27.2 | 11 | 9.7 | 90 | 13.99 | 12.86 | 13.151 | -- | -- | 1.189 | 46.83 | 67.68 | 78.01 | 39.74 | 60.207 | 9.41 | 18.86 | 3.23 | 0.37 | -- | -- | 5.03 | 100.434 | 46.48 | 43.234 | 13.261 | 0 | 6.829 | 13.7 | 10.3 | 8 | 8 | 40.62 | 40.91 | 16.289 | 9.4749 | 13.9509 | 10.8962 | 6.5982 | 6.7562 | 27.489 | 4.312 | 9.695 | 2.297
23:30 | 1.1 | 9 | 9.9 | 2 | 27.2 | 11 | 9.7 | 90 | 13.99 | 12.86 | 13.151 | -- | -- | 1.189 | 46.83 | 67.68 | 78.01 | 39.74 | 60.207 | 9.41 | 18.86 | 3.23 | 0.37 | -- | -- | 5.03 | 100.434 | 46.48 | 43.234 | 13.261 | 0 | 6.829 | 13.7 | 10.3 | 8 | 8 | 40.62 | 40.91 | 16.289 | 9.4749 | 13.9509 | 10.8962 | 6.5982 | 6.7562 | 27.489 | 4.312 | 9.695 | 2.297
MAX | 1.1 | 9 | 9.9 | 2 | 0 | 11 | 9.3 | 66 | 11.94 | 12.83 | 8.198 | 1.07 | 132.98 | 1.189 | 16.27 | 66.89 | 71.1 | 13.26 | 52.062 | 9.41 | 16.9 | 1.71 | 0.3 | 0 | 0 | 4.04 | 48.064 | 44.799 | 40.712 | 12.2 | 0 | 6.829 | 8.8 | 10.0961 | 7.8 | 7.8 | 40.62 | 40.91 | 16.289 | 9.4749 | 12.073 | 10.8962 | 6.5982 | 6.7562 | 27.489 | 4.312 | 9.648 | 2.247
MIN | 1.1 | 9 | 9.9 | 2 | 27.3 | 11 | 12.2 | 90 | 16.48 | 14.62 | 22.777 | 1.07 | 151.23 | 1.189 | 48.67 | 67.68 | 82.01 | 63.48 | 127.814 | 11.49 | 20 | 7.737 | 0.4 | 0 | 0 | 16.03 | 110.189 | 52.06 | 47.658 | 16.639 | 0 | 6.829 | 19.6 | 10.649 | 8.5 | 8.5 | 44.89 | 45.18 | 16.289 | 9.4749 | 13.9509 | 10.8962 | 7.146 | 6.7562 | 27.489 | 6.952 | 10.26 | 2.438
PROM | 1.1 | 9 | 9.9 | 2 | 9.9125 | 11 | 10.75 | 73.4583 | 14.1183 | 13.0596 | 14.2333 | 1.07 | 142.105 | 1.189 | 23.3963 | 67.5483 | 76.1717 | 49.2875 | 70.3524 | 10.4746 | 19.1075 | 4.7918 | 0.35708 | #DIV/0! | #DIV/0! | 7.3808 | 78.856 | 48.1186 | 43.8826 | 14.0391 | 0 | 6.829 | 15.3292 | 10.2718 | 8.325 | 8.325 | 41.9958 | 42.2858 | 16.289 | 9.4749 | 13.0119 | 10.8962 | 6.7532 | 6.7562 | 27.489 | 5.0589 | 9.9998 | 2.3361
INICIO | 1.1 | 9 | 9.9 | 2 | 27.2 | 11 | 12.2 | 88 | 16.48 | 14.62 | 15.072 | -- | -- | 1.189 | 46.83 | 67.68 | 82.01 | 62.38 | 127.814 | 11.48 | 18.86 | 3.389 | 0.36 | -- | -- | 13.58 | 110.189 | 46.066 | 43.341 | 12.2 | 0 | 6.829 | 19.6 | 10.3884 | 8.5 | 8.5 | 44.89 | 45.18 | 16.289 | -- | 12.073 | -- | 7.146 | 6.7562 | 27.489 | 6.952 | 10.212 | 2.347
FINAL | 1.1 | 9 | 9.9 | 2 | 27.2 | 11 | 9.7 | 90 | 13.99 | 12.86 | 13.151 | -- | -- | 1.189 | 46.83 | 67.68 | 78.01 | 39.74 | 60.207 | 9.41 | 18.86 | 3.23 | 0.37 | -- | -- | 5.03 | 100.434 | 46.48 | 43.234 | 13.261 | 0 | 6.829 | 13.7 | 10.3 | 8 | 8 | 40.62 | 40.91 | 16.289 | 9.4749 | 13.9509 | 10.8962 | 6.5982 | 6.7562 | 27.489 | 4.312 | 9.695 | 2.297
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
jueves, 1 de Enero del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2692.02 | 5.6687 | 1.1044 | 0.261 | 0.194 | 0.01253 | 3873.969 | -- | -- | 0.70388 | 19.6426 | -- | 0.18379 | 0.2132 | 2411.64 | 0.917 | -- | 0.002 | 0.399 | -- | 251.949 | 0.164 | 0.045 | 19 | 0.005 | 0.49487 | 0.09951 | 3.15 | 0.266
00:30 | 2692.02 | 5.6687 | 1.1044 | 0.261 | 0.194 | 0.01253 | 3873.969 | -- | -- | 0.70388 | 19.6426 | -- | 0.18379 | 0.2132 | 2411.64 | 0.917 | -- | 0.002 | 0.399 | -- | 251.949 | 0.164 | 0.045 | 19 | 0.005 | 0.49487 | 0.09951 | 3.15 | 0.266
01:00 | 2691.92 | 5.5713 | 1.0936 | 0.255 | 0.188 | 0.01167 | 3873.9854 | -- | -- | 0.70162 | 19.683 | -- | 0.15266 | 0.22903 | 2412.11 | 0.975 | -- | 0.002 | 0.391 | -- | 251.95 | 0.16 | 0.052 | 19 | 0.005 | 0.54249 | 0.05942 | 2.98 | 0.265
01:30 | 2691.92 | 5.5713 | 1.0936 | 0.255 | 0.188 | 0.01167 | 3873.9854 | -- | -- | 0.70162 | 19.683 | -- | 0.15266 | 0.22903 | 2412.11 | 0.975 | -- | 0.002 | 0.391 | -- | 251.95 | 0.16 | 0.052 | 19 | 0.005 | 0.54249 | 0.05942 | 2.98 | 0.265
02:00 | 2691.79 | 5.4529 | 1.0666 | 0.243 | 0.187 | 0.01202 | 3874.0031 | -- | -- | 0.69728 | 19.7264 | -- | 0.15266 | 0.26236 | 2412.01 | 0.962 | -- | 0.002 | 0.383 | -- | 251.951 | 0.161 | 0.061 | 19 | 0.005 | 0.56677 | 0.04537 | 2.8 | 0.265
02:30 | 2691.79 | 5.4529 | 1.0666 | 0.243 | 0.187 | 0.01202 | 3874.0031 | -- | -- | 0.69728 | 19.7264 | -- | 0.15266 | 0.26236 | 2412.01 | 0.962 | -- | 0.002 | 0.383 | -- | 251.951 | 0.161 | 0.061 | 19 | 0.005 | 0.56677 | 0.04537 | 2.8 | 0.265
03:00 | 2691.58 | 5.296 | 1.0369 | 0.246 | 0.159 | 0.01196 | 3874.0181 | -- | -- | 0.69305 | 19.763 | -- | 0.16014 | 0.28564 | 2411.93 | 0.952 | -- | 0.002 | 0.356 | -- | 251.953 | 0.161 | 0.061 | 19 | 0.005 | 0.5627 | 0.04611 | 2.63 | 0.265
03:30 | 2691.58 | 5.296 | 1.0369 | 0.246 | 0.159 | 0.01196 | 3874.0181 | -- | -- | 0.69305 | 19.763 | -- | 0.16014 | 0.28564 | 2411.93 | 0.952 | -- | 0.002 | 0.356 | -- | 251.953 | 0.161 | 0.061 | 19 | 0.005 | 0.5627 | 0.04611 | 2.63 | 0.265
04:00 | 2691.46 | 5.1038 | 1.0126 | 0.24 | 0.134 | 0.01232 | 3874.0287 | -- | -- | 0.68882 | 19.7892 | -- | 0.14248 | 0.29158 | 2411.82 | 0.939 | -- | 0.002 | 0.341 | -- | 251.954 | 0.161 | 0.06 | 19 | 0.005 | 0.55864 | 0.04799 | 2.43 | 0.265
04:30 | 2691.46 | 5.1038 | 1.0126 | 0.24 | 0.134 | 0.01232 | 3874.0287 | -- | -- | 0.68882 | 19.7892 | -- | 0.14248 | 0.29158 | 2411.82 | 0.939 | -- | 0.002 | 0.341 | -- | 251.954 | 0.161 | 0.06 | 19 | 0.005 | 0.55864 | 0.04799 | 2.43 | 0.265
05:00 | 2691.25 | 5.1313 | 0.9397 | 0.228 | 0.148 | 0.01125 | 3874.0519 | -- | -- | 0.68481 | 19.8462 | -- | 0.12939 | 0.29755 | 2411.7 | 0.924 | -- | 0.002 | 0.359 | -- | 251.955 | 0.161 | 0.059 | 19 | 0.005 | 0.55257 | 0.04875 | 2.46 | 0.265
05:30 | 2691.25 | 5.1313 | 0.9397 | 0.228 | 0.148 | 0.01125 | 3874.0519 | -- | -- | 0.68481 | 19.8462 | -- | 0.12939 | 0.29755 | 2411.7 | 0.924 | -- | 0.002 | 0.359 | -- | 251.955 | 0.161 | 0.059 | 19 | 0.005 | 0.55257 | 0.04875 | 2.46 | 0.265
06:00 | 2691.07 | 5.1952 | 0.873 | 0.218 | 0.152 | 0.01091 | 3874.0778 | -- | -- | 0.68054 | 19.9099 | -- | 0.12939 | 0.31566 | 2411.61 | 0.913 | -- | 0.002 | 0.378 | 51.58 | 251.956 | 0.162 | 0.058 | 19 | 0.005 | 0.55257 | 0.05261 | 2.57 | 0.265
06:30 | 2691.07 | 5.1952 | 0.873 | 0.218 | 0.152 | 0.01091 | 3874.0778 | -- | -- | 0.68054 | 19.9099 | -- | 0.12939 | 0.31566 | 2411.61 | 0.913 | -- | 0.002 | 0.378 | 51.58 | 251.956 | 0.162 | 0.058 | 19 | 0.005 | 0.55257 | 0.05261 | 2.57 | 0.265
07:00 | 2691 | 5.3312 | 0.9964 | 0.212 | 0.144 | 0.01106 | 3874.097 | -- | -- | 0.67637 | 19.9572 | 25.074 | 0.13254 | 0.33407 | 2411.51 | 0.901 | -- | 0.002 | 0.412 | -- | 251.957 | 0.161 | 0.057 | 19 | 0.005 | 0.52449 | 0.07222 | 2.85 | 0.282
07:30 | 2691 | 5.3312 | 0.9964 | 0.212 | 0.144 | 0.01106 | 3874.097 | -- | -- | 0.67637 | 19.9572 | 25.074 | 0.13254 | 0.33407 | 2411.51 | 0.901 | -- | 0.002 | 0.412 | -- | 251.957 | 0.161 | 0.057 | 19 | 0.005 | 0.52449 | 0.07222 | 2.85 | 0.282
08:00 | 2691.1 | 5.5446 | 1.1125 | 0.23 | 0.127 | 0.00989 | 3874.1174 | -- | -- | 0.67222 | 20.0075 | -- | 0.14248 | 0.34027 | 2411.41 | 0.889 | -- | 0.002 | 0.445 | -- | 251.958 | 0.146 | 0.055 | 19 | 0.005 | 0.50469 | 0.09509 | 3.06 | 0.284
08:30 | 2691.1 | 5.5446 | 1.1125 | 0.23 | 0.127 | 0.00989 | 3874.1174 | -- | -- | 0.67222 | 20.0075 | -- | 0.14248 | 0.34027 | 2411.41 | 0.889 | -- | 0.002 | 0.445 | -- | 251.958 | 0.146 | 0.055 | 19 | 0.005 | 0.50469 | 0.09509 | 3.06 | 0.284
09:00 | 2691.23 | 5.7438 | 1.273 | 0.239 | 0.117 | 0.005 | 3874.1302 | -- | -- | 0.66842 | 20.039 | -- | 0.14248 | 0.34027 | 2411.29 | 0.874 | -- | 0.002 | 0.479 | -- | 251.95 | 0.131 | 0.052 | 19 | 0.005 | 0.47733 | 0.1153 | 3.18 | 0.285
09:30 | 2691.23 | 5.7438 | 1.273 | 0.239 | 0.117 | 0.005 | 3874.1302 | -- | -- | 0.66842 | 20.039 | -- | 0.14248 | 0.34027 | 2411.29 | 0.874 | -- | 0.002 | 0.479 | -- | 251.95 | 0.131 | 0.052 | 19 | 0.005 | 0.47733 | 0.1153 | 3.18 | 0.285
10:00 | 2691.35 | 5.9338 | 1.363 | 0.23 | 0.127 | 0.009 | 3874.1372 | -- | -- | 0.66452 | 20.0563 | -- | 0.12624 | 0.34027 | 2411.21 | 0.864 | -- | 0.002 | 0.51 | -- | 251.941 | 0.114 | 0.046 | 19 | 0.005 | 0.45421 | 0.13585 | 3.29 | 0.287
10:30 | 2691.35 | 5.9338 | 1.363 | 0.23 | 0.127 | 0.009 | 3874.1372 | -- | -- | 0.66452 | 20.0563 | -- | 0.12624 | 0.34027 | 2411.21 | 0.864 | -- | 0.002 | 0.51 | -- | 251.941 | 0.114 | 0.046 | 19 | 0.005 | 0.45421 | 0.13585 | 3.29 | 0.287
11:00 | 2691.43 | 6.1165 | 1.324 | 0.217 | 0.147 | 0.01 | 3874.1555 | -- | -- | 0.6605 | 20.1014 | -- | 0.12939 | 0.35277 | 2411.13 | 0.854 | -- | 0.002 | 0.54 | -- | 251.932 | 0.1 | 0.04 | 19 | 0.005 | 0.42951 | 0.15406 | 3.4 | 0.288
11:30 | 2691.43 | 6.1165 | 1.324 | 0.217 | 0.147 | 0.01 | 3874.1555 | -- | -- | 0.6605 | 20.1014 | -- | 0.12939 | 0.35277 | 2411.13 | 0.854 | -- | 0.002 | 0.54 | -- | 251.932 | 0.1 | 0.04 | 19 | 0.005 | 0.42951 | 0.15406 | 3.4 | 0.288
12:00 | 2691.48 | 6.2919 | 1.243 | 0.217 | 0.153 | 0.008 | 3874.1817 | -- | -- | 0.65663 | 20.1661 | -- | 0.13569 | 0.37177 | 2411.03 | 0.842 | -- | 0.002 | 0.566 | -- | 251.924 | 0.086 | 0.032 | 19 | 0.005 | 0.41393 | 0.17727 | 3.52 | 0.288
12:30 | 2691.48 | 6.2919 | 1.243 | 0.217 | 0.153 | 0.008 | 3874.1817 | -- | -- | 0.65663 | 20.1661 | -- | 0.13569 | 0.37177 | 2411.03 | 0.842 | -- | 0.002 | 0.566 | -- | 251.924 | 0.086 | 0.032 | 19 | 0.005 | 0.41393 | 0.17727 | 3.52 | 0.288
13:00 | 2691.53 | 6.466 | 1.153 | 0.218 | 0.168 | 0.009 | 3874.2037 | -- | -- | 0.65271 | 20.2203 | -- | 0.14248 | 0.37177 | 2410.92 | 0.829 | -- | 0.002 | 0.593 | -- | 251.915 | 0.073 | 0.024 | 19 | 0.002 | 0.3894 | 0.19922 | 3.66 | 0.286
13:30 | 2691.53 | 6.466 | 1.153 | 0.218 | 0.168 | 0.009 | 3874.2037 | -- | -- | 0.65271 | 20.2203 | -- | 0.14248 | 0.37177 | 2410.92 | 0.829 | -- | 0.002 | 0.593 | -- | 251.915 | 0.073 | 0.024 | 19 | 0.002 | 0.3894 | 0.19922 | 3.66 | 0.286
14:00 | 2691.59 | 6.64 | 1.083 | 0.218 | 0.173 | 0.01 | 3874.2235 | -- | -- | 0.64851 | 20.2693 | -- | 0.14248 | 0.37177 | 2410.81 | 0.816 | -- | 0.002 | 0.589 | -- | 251.906 | 0.054 | 0.017 | 19 | 0.026 | 0.36847 | 0.21975 | 3.8 | 0.285
14:30 | 2691.59 | 6.64 | 1.083 | 0.218 | 0.173 | 0.01 | 3874.2235 | -- | -- | 0.64851 | 20.2693 | -- | 0.14248 | 0.37177 | 2410.81 | 0.816 | -- | 0.002 | 0.589 | -- | 251.906 | 0.054 | 0.017 | 19 | 0.026 | 0.36847 | 0.21975 | 3.8 | 0.285
15:00 | 2691.62 | 6.814 | 1.026 | 0.218 | 0.17 | 0.009 | 3874.2375 | -- | -- | 0.64293 | 20.3039 | -- | 0.15266 | 0.37177 | 2410.68 | 0.801 | -- | 0.002 | 0.581 | -- | 251.897 | 0.042 | 0.019 | 19 | 0.056 | 0.35101 | 0.23921 | 3.93 | 0.282
15:30 | 2691.62 | 6.814 | 1.026 | 0.218 | 0.17 | 0.009 | 3874.2375 | -- | -- | 0.64293 | 20.3039 | -- | 0.15266 | 0.37177 | 2410.68 | 0.801 | -- | 0.002 | 0.581 | -- | 251.897 | 0.042 | 0.019 | 19 | 0.056 | 0.35101 | 0.23921 | 3.93 | 0.282
16:00 | 2691.69 | 7.003 | 0.967 | 0.18 | 0.176 | 0.011 | 3874.264 | -- | -- | 0.6372 | 20.3695 | -- | 0.14926 | 0.36541 | 2410.56 | 0.787 | -- | 0.002 | 0.574 | -- | 251.889 | 0.033 | 0.022 | 19 | 0.089 | 0.32136 | 0.27581 | 4.06 | 0.3
16:30 | 2691.69 | 7.003 | 0.967 | 0.18 | 0.176 | 0.011 | 3874.264 | -- | -- | 0.6372 | 20.3695 | -- | 0.14926 | 0.36541 | 2410.56 | 0.787 | -- | 0.002 | 0.574 | -- | 251.889 | 0.033 | 0.022 | 19 | 0.089 | 0.32136 | 0.27581 | 4.06 | 0.3
17:00 | 2691.76 | 7.207 | 0.868 | 0.145 | 0.196 | 0.009 | 3874.2491 | 47.132 | 1.3658 | 0.63128 | 20.3326 | 24.72 | 0.14248 | 0.35908 | 2410.42 | 0.771 | -- | 0.002 | 0.567 | -- | 251.88 | 0.028 | 0.026 | 19 | 0.119 | 0.28786 | 0.31069 | 4.16 | 0.321
17:30 | 2691.76 | 7.207 | 0.868 | 0.145 | 0.196 | 0.009 | 3874.2491 | 47.132 | 1.3658 | 0.63128 | 20.3326 | 24.72 | 0.14248 | 0.35908 | 2410.42 | 0.771 | -- | 0.002 | 0.567 | -- | 251.88 | 0.028 | 0.026 | 19 | 0.119 | 0.28786 | 0.31069 | 4.16 | 0.321
18:00 | 2691.79 | 7.278 | 0.793 | 0.146 | 0.201 | 0.011 | 3874.2348 | -- | -- | 0.62511 | 20.2971 | -- | 0.14587 | 0.35908 | 2410.28 | 0.755 | -- | 0.002 | 0.544 | 51.58 | 251.871 | 0.047 | 0.03 | 19 | 0.139 | 0.2609 | 0.34456 | 4.32 | 0.32
18:30 | 2691.79 | 7.278 | 0.793 | 0.146 | 0.201 | 0.011 | 3874.2348 | -- | -- | 0.62511 | 20.2971 | -- | 0.14587 | 0.35908 | 2410.28 | 0.755 | -- | 0.002 | 0.544 | 51.58 | 251.871 | 0.047 | 0.03 | 19 | 0.139 | 0.2609 | 0.34456 | 4.32 | 0.32
19:00 | 2691.81 | 7.0393 | 0.718 | 0.155 | 0.205 | 0.009 | 3874.2174 | -- | -- | 0.61912 | 20.2542 | -- | 0.14926 | 0.36541 | 2410.22 | 0.748 | -- | 0.002 | 0.516 | -- | 251.863 | 0.069 | 0.033 | 19 | 0.138 | 0.24277 | 0.35494 | 4.32 | 0.304
19:30 | 2691.81 | 7.0393 | 0.718 | 0.155 | 0.205 | 0.009 | 3874.2174 | -- | -- | 0.61912 | 20.2542 | -- | 0.14926 | 0.36541 | 2410.22 | 0.748 | -- | 0.002 | 0.516 | -- | 251.863 | 0.069 | 0.033 | 19 | 0.138 | 0.24277 | 0.35494 | 4.32 | 0.304
20:00 | 2691.71 | 6.7279 | 0.638 | 0.16 | 0.212 | 0.008 | 3874.1997 | -- | -- | 0.61307 | 20.2105 | -- | 0.12939 | 0.35908 | 2410.14 | 0.738 | -- | 0.002 | 0.491 | -- | 251.854 | 0.103 | 0.036 | 19 | 0.146 | 0.26334 | 0.3293 | 4.15 | 0.288
20:30 | 2691.71 | 6.7279 | 0.638 | 0.16 | 0.212 | 0.008 | 3874.1997 | -- | -- | 0.61307 | 20.2105 | -- | 0.12939 | 0.35908 | 2410.14 | 0.738 | -- | 0.002 | 0.491 | -- | 251.854 | 0.103 | 0.036 | 19 | 0.146 | 0.26334 | 0.3293 | 4.15 | 0.288
21:00 | 2691.56 | 6.5163 | 0.568 | 0.18 | 0.244 | 0.007 | 3874.1793 | -- | -- | 0.6074 | 20.1601 | -- | 0.12624 | 0.35908 | 2410.02 | 0.724 | -- | 0.002 | 0.464 | -- | 251.845 | 0.136 | 0.039 | 19 | 0.147 | 0.33376 | 0.26878 | 3.94 | 0.272
21:30 | 2691.56 | 6.5163 | 0.568 | 0.18 | 0.244 | 0.007 | 3874.1793 | -- | -- | 0.6074 | 20.1601 | -- | 0.12624 | 0.35908 | 2410.02 | 0.724 | -- | 0.002 | 0.464 | -- | 251.845 | 0.136 | 0.039 | 19 | 0.147 | 0.33376 | 0.26878 | 3.94 | 0.272
22:00 | 2691.39 | 6.2193 | 0.572 | 0.17 | 0.248 | 0.006 | 3874.1598 | -- | -- | 0.60216 | 20.112 | -- | 0.11994 | 0.37816 | 2409.85 | 0.706 | -- | 0.002 | 0.437 | -- | 251.837 | 0.163 | 0.043 | 19 | 0.148 | 0.39916 | 0.20525 | 3.84 | 0.266
22:30 | 2691.39 | 6.2193 | 0.572 | 0.17 | 0.248 | 0.006 | 3874.1598 | -- | -- | 0.60216 | 20.112 | -- | 0.11994 | 0.37816 | 2409.85 | 0.706 | -- | 0.002 | 0.437 | -- | 251.837 | 0.163 | 0.043 | 19 | 0.148 | 0.39916 | 0.20525 | 3.84 | 0.266
23:00 | 2691.23 | 5.9415 | 0.586 | 0.165 | 0.252 | 0.0055 | 3874.1424 | -- | -- | 0.59689 | 20.0729 | -- | 0.11697 | 0.38458 | 2409.67 | 0.686 | -- | 0.002 | 0.411 | -- | 251.828 | 0.173 | 0.046 | 19 | 0.15 | 0.46573 | 0.14545 | 3.76 | 0.269
23:30 | 2691.23 | 5.9415 | 0.586 | 0.165 | 0.252 | 0.0055 | 3874.1424 | -- | -- | 0.59689 | 20.0729 | -- | 0.11697 | 0.38458 | 2409.67 | 0.686 | -- | 0.002 | 0.411 | -- | 251.828 | 0.173 | 0.046 | 19 | 0.15 | 0.46573 | 0.14545 | 3.76 | 0.269

## DESCARGA_LAGUNAS
jueves, 1 de Enero del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
01/01/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
01/01/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/01/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.71
01/01/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
01/01/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
01/01/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
01/01/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/01/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
01/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.43
01/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
01/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
01/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.85
01/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
01/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.83
01/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
01/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
01/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
01/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.79
01/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.78
01/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.91
01/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
01/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
01/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.01
01/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
01/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.95
01/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.22
01/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.98
01/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
01/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.93
01/01/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338

## VERTIMIENTO_EMBALSES
jueves, 1 de Enero del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
01/01/2026 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/01/2026 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/01/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/01/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/01/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/01/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/01/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/01/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/01/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/01/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
01/01/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 94.03
01/01/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0

## STOCK_COMB
jueves, 1 de Enero del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
01/01/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 525.89 | 770.806 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
01/01/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 1122.371 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
01/01/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 403.08 | 538.31 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
01/01/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 748.302 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
01/01/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 563.35 | 563.35 | 0 | m3
01/01/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
01/01/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9702.8 | 9702.8 | 0 | m3
01/01/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
01/01/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
01/01/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59631.64 | 59631.64 | 0 | m3
01/01/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31185.24 | 31185.24 | 0 | m3
01/01/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
01/01/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 547.19 | 547.19 | 0 | m3
01/01/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 750.33 | 750.33 | 0 | m3
01/01/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 605.44 | 604.972 | 0 | m3 | Disminución por variación de temperatura.
01/01/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1967.34 | 1967.34 | 0 | m3
01/01/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
01/01/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6022.72 | 6022.72 | 0 | m3 | SIN CONSUMO INTERNO DE COMBUSTIBLE DIESEL.
01/01/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57369.15 | 57369.15 | 0 | m3
01/01/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 12.59 | 12.59 | 0 | m3
01/01/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 492.49 | 492.49 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
jueves, 1 de Enero del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 01/Jan
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 0
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 0
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 495.4
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 403.33
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 1012.2331
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 61.17
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 2054.428
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 817567
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 809749
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 840304
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1156558.63
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1159310.19
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 973889.66
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 286977.41
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1211290.34
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 356932.59
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 0
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1675818
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 22793.11
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 21542.98
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 24508.41
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 18916.73
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 13764.82
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 11757.25
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14108.7
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1260922
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
jueves, 1 de Enero del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
01/01/2026 00:00 | 2971.68 | 101.57 | 101.57 | 4474.7 | 502.1 | 8328 | 22848 | 4179.8088 | 4490.1321 | 4487.8983 | 4491.9121 | 6640 | 7084.604
01/01/2026 01:00 | -- | 104.42 | 104.42 | 4467.8 | 519.75 | 8370 | 22757 | 4384.6195 | 4541.9533 | 4539.4772 | 4544.0865 | 6639 | 7084.728
01/01/2026 02:00 | -- | 104.54 | 104.54 | 4467.8 | 517.79 | 8475 | 22849 | 4361.1824 | 4525.6611 | 4522.9332 | 4527.4803 | 6658 | 7083.894
01/01/2026 03:00 | -- | 104.57 | 104.57 | 4467.8 | 522.69 | 8637 | 22818 | 4365.4221 | 4527.2312 | 4523.5817 | 4528.7758 | 6664 | 7083.108
01/01/2026 04:00 | -- | 105.09 | 105.09 | 4467.8 | 517.79 | 8749 | 22772 | 4381.086 | 4538.8126 | 4535.6926 | 4540.2 | 6637 | 7082.432
01/01/2026 05:00 | -- | 104.85 | 104.85 | 4467.8 | 523.68 | 8797 | 22717 | 4268.6111 | 4519.9684 | 4516.2289 | 4521.2383 | 6639 | 7081.833
01/01/2026 06:00 | -- | 105.47 | 105.47 | 4472.6 | 524.66 | 8803 | 22707 | 4262.9582 | 4513.8836 | 4510.0655 | 4514.7606 | 6639 | 7082.605
01/01/2026 07:00 | -- | 104.92 | 104.92 | 4469.8 | 524.66 | 8757 | 23346 | 4290.6349 | 4506.2283 | 4503.0365 | 4507.6942 | 6644 | 7082.908
01/01/2026 08:00 | -- | 104.88 | 104.88 | 4469.8 | 523.68 | 8712 | 23383 | 4346.3425 | 4513.4911 | 4512.0117 | 4515.4671 | 6650 | 7083.274
01/01/2026 09:00 | -- | 104.73 | 104.73 | 4470.5 | 525.64 | 8655 | 22657 | 4331.6208 | 4509.9579 | 4513.2011 | 4514.2895 | 6670 | 7084.377
01/01/2026 10:00 | -- | 104.56 | 104.56 | 4472.1 | 527.6 | 8569 | 22797 | 4306.2992 | 4494.0582 | 4502.2797 | 4498.9788 | 6648 | 7083.639
01/01/2026 11:00 | -- | 104.12 | 104.12 | 4468.8 | 523.68 | 8507 | 23403 | 4294.2864 | 4483.0658 | 4493.0885 | 4488.9679 | 6651 | 7084.08
01/01/2026 12:00 | -- | 103.58 | 103.58 | 4471.3 | 522.69 | 8521 | 23295 | 4226.5656 | 4455.3886 | 4465.2985 | 4460.82 | 6646 | 7083.922
01/01/2026 13:00 | -- | 103.22 | 103.22 | 4465.9 | 526.62 | 8537 | 23286 | 4203.717 | 4438.5078 | 4449.4034 | 4443.9781 | 6651 | 7084.246
01/01/2026 14:00 | -- | 102.98 | 102.98 | 4468.4 | 524.66 | 8567 | 23362 | 4204.7775 | 4440.2744 | 4450.8091 | 4445.7443 | 6647 | 7084.122
01/01/2026 15:00 | -- | 103.13 | 103.13 | 4468.3 | 523.68 | 8598 | 22942 | 4239.0495 | 4456.5666 | 4466.8125 | 4462.4687 | 6669 | 7084.459
01/01/2026 16:00 | -- | 103.56 | 103.56 | 4468.1 | 524.66 | 8629 | 22652 | 4272.3801 | 4475.0179 | 4484.0057 | 4479.546 | 6649 | 7083.832
01/01/2026 17:00 | -- | 103.81 | 103.81 | 4471.8 | 523.68 | 8660 | 22810 | 4285.9241 | 4483.8509 | 4488.5471 | 4487.4367 | 6643 | 7082.612
01/01/2026 18:00 | -- | 102.98 | 102.98 | 4472.5 | 522.69 | 8690 | 22697 | 4162.8494 | 4454.4071 | 4456.8642 | 4457.2864 | 6642 | 7081.24
01/01/2026 19:00 | -- | 102.29 | 102.29 | 4471.7 | 524.66 | 8669 | 22707 | 4147.303 | 4449.4999 | 4449.6193 | 4451.8688 | 6641 | 7081.543
01/01/2026 20:00 | -- | 101.66 | 101.66 | 4473.3 | 520.73 | 8582 | 22766 | 4107.3776 | 4426.3374 | 4425.7225 | 4428.4317 | 6638 | 7081.536
01/01/2026 21:00 | -- | 101.19 | 101.19 | 4469.9 | 524.66 | 8494 | 22676 | 4088.0623 | 4416.1304 | 4415.3419 | 4418.5387 | 6640 | 7081.426
01/01/2026 22:00 | -- | 101.12 | 101.12 | 4474.1 | 523.68 | 8406 | 22763 | 4146.479 | 4449.1074 | 4448.3219 | 4451.7509 | 6642 | 7081.212
01/01/2026 23:00 | -- | 101.57 | 101.57 | 4472.5 | 524.66 | 8442 | 22813 | 4153.1921 | 4457.1552 | 4456.2157 | 4459.4063 | 6640 | 7080.86

## TEMP_AMB
jueves, 1 de Enero del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
01/01/2026 00:00 | 23.62 | 23.62 | 21 | 21 | 24.85 | 24.85 | 19.6 | 36.08 | 19.5 | 20.6 | 22.62 | 19.41 | 19.51 | 26.24
01/01/2026 01:00 | 22.99 | 22.99 | 20.7 | 20.7 | 24.56 | 24.56 | 19.4 | 33.45 | 19.6 | 20.5 | 22.46 | 19.15 | 19.16 | 25.97
01/01/2026 02:00 | 23.05 | 23.05 | 20.6 | 20.6 | 24.35 | 24.35 | 19.1 | 33.76 | 19.5 | 20.4 | 22.09 | 19.25 | 18.87 | 25.76
01/01/2026 03:00 | 22.87 | 22.87 | 20.6 | 20.6 | 24.16 | 24.16 | 19 | 33.78 | 19.4 | 20.2 | 21.74 | 19.75 | 18.62 | 25.87
01/01/2026 04:00 | 22.71 | 22.71 | 20.6 | 20.6 | 23.99 | 23.99 | 18.7 | 33.39 | 19.3 | 19.7 | 21.74 | 18.9 | 19.37 | 26.17
01/01/2026 05:00 | 22.47 | 22.47 | 20.7 | 20.7 | 23.83 | 23.83 | 18.7 | 32.87 | 19.2 | 19.9 | 21.36 | 18.55 | 18.22 | 26.28
01/01/2026 06:00 | 21.98 | 21.98 | 20.5 | 20.5 | 23.82 | 23.82 | 19.1 | 32.91 | 19.5 | 19.8 | 21.31 | 18.62 | 18.66 | 26.39
01/01/2026 07:00 | 22.19 | 22.19 | 20.7 | 20.7 | 24.11 | 24.11 | 20.2 | 33.02 | 19.7 | 20.5 | 21.43 | 19.07 | 20.52 | 26.58
01/01/2026 08:00 | 23.78 | 23.78 | 21.6 | 21.6 | 24.82 | 24.82 | 21.7 | 33.57 | 20.1 | 20.6 | 21.78 | 0.002 | 22.85 | 30.03
01/01/2026 09:00 | 25.03 | 25.03 | 23.7 | 23.7 | 25.57 | 25.57 | 21.4 | 35.36 | 20.5 | 21.1 | 22.58 | 20.72 | 24.03 | 34
01/01/2026 10:00 | 27 | 27 | 24.5 | 24.5 | 25.75 | 25.75 | 21.7 | 37.22 | 21.2 | 22.4 | 23.78 | 21.39 | 24.95 | 36.66
01/01/2026 11:00 | 29.28 | 29.28 | 24.3 | 24.3 | 26.28 | 26.28 | 21.4 | 36.14 | 22 | 23.8 | 24.6 | 21.23 | 25.22 | 36.29
01/01/2026 12:00 | 28.81 | 28.81 | 25.2 | 25.2 | 26.95 | 26.95 | 21.2 | 33.99 | 22.4 | 24.7 | 25.43 | 21.35 | 25.27 | 36.17
01/01/2026 13:00 | 28.57 | 28.57 | 25 | 25 | 27.42 | 27.42 | 21.5 | 33.86 | 22.1 | 24.8 | 26.02 | 22.95 | 25.83 | 36.25
01/01/2026 14:00 | 27.12 | 27.12 | 25.6 | 25.6 | 27.78 | 27.78 | 21.2 | 33.21 | 22.3 | 24.2 | 26.55 | 22.95 | 24.95 | 36.64
01/01/2026 15:00 | 26.25 | 26.25 | 23.8 | 23.8 | 27.91 | 27.91 | 20.6 | 32.82 | 22 | 23.8 | 26.93 | 22.95 | 24.13 | 37.02
01/01/2026 16:00 | 25.41 | 25.41 | 23.1 | 23.1 | 28.21 | 28.21 | 20 | 32.59 | 21.9 | 23.4 | 27.21 | 23.77 | 23.23 | 35.12
01/01/2026 17:00 | 24.3 | 24.3 | 22.8 | 22.8 | 28.32 | 28.32 | 19.9 | 32.58 | 22.9 | 23.2 | 27.01 | 22.9 | 21.88 | 33.69
01/01/2026 18:00 | 23.27 | 23.27 | 22 | 22 | 27.73 | 27.73 | 19.7 | 33.28 | 21.9 | 22.2 | 26.68 | 21.65 | 21.08 | 32.46
01/01/2026 19:00 | 21.94 | 21.94 | 21.7 | 21.7 | 27 | 27 | 21 | 32.35 | 20.6 | 21 | 26.06 | 21.4 | 20.76 | 30
01/01/2026 20:00 | 21.43 | 21.43 | 22.3 | 22.3 | 26.36 | 26.36 | 20.7 | 31.9 | 20.4 | 20.7 | 25.54 | 21.07 | 20.67 | 29.05
01/01/2026 21:00 | 21.11 | 21.11 | 22.4 | 22.4 | 25.89 | 25.89 | 20.6 | 31.89 | 20.3 | 20.7 | 24.92 | 20.62 | 20.62 | 28.99
01/01/2026 22:00 | 21.5 | 21.5 | 22.1 | 22.1 | 25.56 | 25.56 | 20.6 | 31.69 | 19.9 | 21 | 24.72 | 20.85 | 20.22 | 28.69
01/01/2026 23:00 | 21.92 | 21.92 | 21.6 | 21.6 | 25.37 | 25.37 | 20.1 | 32.29 | 19.9 | 20.3 | 24.31 | 20.41 | 19.79 | 28.69

## DISPONIBILIDAD_GAS
jueves, 1 de Enero del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
01/01/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 01/01/2026 06:00 | 02/01/2026 06:00
01/01/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 269.01 | 01/01/2026 06:00 | 02/01/2026 06:00
01/01/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 01/01/2026 06:00 | 02/01/2026 06:00
01/01/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 01/01/2026 06:00 | 02/01/2026 06:00
01/01/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 01/01/2026 06:00 | 02/01/2026 06:00
01/01/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 01/01/2026 06:00 | 02/01/2026 06:00
01/01/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1800 | 01/01/2026 06:00 | 02/01/2026 06:00
01/01/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 01/01/2026 06:00 | 02/01/2026 06:00
01/01/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 01/01/2026 06:00 | 02/01/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
jueves, 1 de Enero del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. COENERGY - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
01/01/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 0 | 21.64 | 21.3507 | 0 |  |  |  |  | 8.369 | 9.57 | 9.57 | 9.57 | 9.57 |  |  |  | 8 | 9 | [6 empty] | 8.0837 | 7.2302 |  |  |  | 9.29 | 9.13 | 474.8564 | 458.7049 | 516.8505 | 0 | 394.0985 | 244.9427 | 293.9313 | 286.767 | 0
01/01/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 22.22 | 21.3507 | 0 |  |  |  |  | 8.108 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 |  |  |  | 8 | 9 | [6 empty] | 7.9613 | 6.4876 |  |  |  | 9.49 | 9.03 | 474.8564 | 458.7049 | 516.8505 | 0 | 394.0985 | 244.9427 | 293.9313 | 286.767 | 0
01/01/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 0 | 21.74 | 21.3507 | 0 |  |  |  |  | 7.635 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 8.06 |  |  |  | 8 | 9 | [6 empty] | 8.2977 | 7.0556 |  |  |  | 8.6 | 8.94 | 474.8564 | 458.7049 | 516.8505 | 0 | 394.0985 | 244.9427 | 293.9313 | 286.767 | 0
01/01/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 21.69 | 21.3507 | 0 |  |  |  |  | 7.479 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 7 | 9 | [6 empty] | 9.0337 | 7.3569 |  |  |  | 8.13 | 8.71 | 474.8564 | 458.7049 | 516.8505 | 0 | 394.0985 | 244.9427 | 293.9313 | 286.767 | 0
01/01/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 0 | 21.05 | 21.3507 | 0 |  |  |  |  | 7.554 | 8.47 | 8.47 | 8.47 | 8.47 |  |  |  | 6 | 7 | [6 empty] | 8.7974 | 7.8153 |  |  |  | 8.41 | 8.53 | 474.8564 | 458.7049 | 516.8505 | 0 | 394.0985 | 244.9427 | 293.9313 | 286.767 | 0
01/01/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 20.48 | 21.3507 | 0 |  |  |  |  | 8.265 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 |  |  |  | 7 | 8 | [6 empty] | 8.6468 | 7.7668 |  |  |  | 8.02 | 8.75 | 474.8564 | 458.7049 | 516.8505 | 0 | 394.0985 | 244.9427 | 293.9313 | 286.767 | 0
01/01/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 0 | 22.37 | 21.3507 | 0 |  |  |  |  | 8.713 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 |  |  |  | 7 | 8 | [6 empty] | 9.1054 | 7.6261 |  |  |  | 8.63 | 9.14 | 474.8564 | 458.7049 | 516.8505 | 0 | 394.0985 | 244.9427 | 293.9313 | 286.767 | 0
01/01/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 22.29 | 21.3507 | 0 |  |  |  |  | 9.199 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 |  |  |  | 8 | 9 | [6 empty] | 8.8454 | 6.9295 |  |  |  | 9.38 | 9.25 | 474.8564 | 458.7049 | 516.8505 | 0 | 394.0985 | 244.9427 | 293.9313 | 286.767 | 0
01/01/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 0 | 22.14 | 21.3507 | 0 |  |  |  |  | 8.295 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 |  |  |  | 8 | 9 | [6 empty] | 8.0163 | 5.6682 |  |  |  | 9.99 | 9.45 | 474.8564 | 458.7049 | 516.8505 | 0 | 394.0985 | 244.9427 | 293.9313 | 286.767 | 0
01/01/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 0 | 22.14 | 21.3507 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7.904 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 4.421 | 2.643 | 2.643 | 0 | 0 | 6.953 | 7.4339 | 5.138 | 0 | 0 | 0 | 9.28 | 8.19 | 474.8564 | 458.7049 | 516.8505 | 0 | 394.0985 | 244.9427 | 293.9313 | 286.767 | 0 | 0 | 5.5195
01/01/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 0 | 22.06 | 21.3507 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.798 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 27.75 | 27.75 | 14.1 | 8 | 9 | 34.363 | 33.142 | 33.142 | 0 | 6 | 35.483 | 7.0466 | 5.5706 | 19.153 | 19.8294 | 41.884 | 8.93 | 7.97 | 474.8564 | 458.7049 | 516.8505 | 0 | 394.0985 | 244.9427 | 293.9313 | 286.767 | 0 | 13 | 24.927
01/01/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 0 | 22.08 | 21.3507 | 0 | 7.828 | 6.543 |  |  | 6.41 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 99.01 | 99.01 | 65.82 | 7 | 8 | 146.599 | 155.07 | 155.07 | 0 | 38 | 65.036 | 6.334 | 4.3227 | 150.6479 | 127.4116 | 70.345 | 9.22 | 7.62 | 474.8564 | 458.7049 | 516.8505 | 0 | 394.0985 | 244.9427 | 293.9313 | 286.767 | 0 | 50 | 50.7755
01/01/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 0 | 22.36 | 21.3507 | 0 | 46.03 | 19.846 |  |  | 6.049 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 517 | 517 | 332.55 | 8 | 9 | 484.531 | 570.47 | 570.47 | 0 | 148 | 157.425 | 5.668 | 4.1296 | 381.1404 | 352.5358 | 211.587 | 9.1 | 6.56 | 474.8564 | 458.7049 | 516.8505 | 0 | 394.0985 | 244.9427 | 293.9313 | 286.767 | 0 | 142 | 95.8965
01/01/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 0 | 22.36 | 21.3507 | 0 | 97.431 | 34.054 |  |  | 6.909 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 780.4 | 780.4 | 703.64 | 8 | 9 | 914.195 | 910.875 | 910.875 | 8.2817 | 273 | 408.567 | 6.1527 | 3.7588 | 697.8634 | 672.1179 | 701.572 | 9.24 | 6.85 | 474.8564 | 458.7049 | 516.8505 | 0 | 394.0985 | 244.9427 | 293.9313 | 286.767 | 0 | 247 | 210.291
01/01/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 21.3507 | 0 | 181.781 | 47.389 |  |  | 7.888 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 729.1 | 729.1 | 942.91 | 8 | 9 | 1013.893 | 981.686 | 981.686 | 36.7482 | 417 | 1011.668 | 6.9122 | 2.6151 | 953.7024 | 974.535 | 1050.924 | 9.12 | 8.62 | 474.8564 | 458.7049 | 516.8505 | 0 | 394.0985 | 244.9427 | 293.9313 | 286.767 | 0 | 395 | 874.836
01/01/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 22.38 | 21.3507 | 0 | 282.591 | 58.709 |  |  | 8.433 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 1022.78 | 1022.78 | 1014.18 | 9 | 9 | 1072.987 | 1032.526 | 1032.526 | 78.2516 | 548 | 1056.269 | 6.884 | 2.2599 | 1055.8848 | 1126.8031 | 1063.632 | 8.47 | 8.56 | 474.8564 | 458.7049 | 516.8505 | 0 | 394.0985 | 244.9427 | 293.9313 | 286.767 | 0 | 524 | 944.2825
01/01/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 0 | 21.92 | 23.0702 | 0 | 395.982 | 265.448 |  |  | 9.328 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 1064.69 | 1064.69 | 1061.82 | 9 | 9 | 1113.764 | 1064.38 | 1064.38 | 163.3227 | 666 | 1082.317 | 6.6183 | 1.8431 | 1050.8184 | 934.92 | 1088.916 | 8.86 | 8.27 | 474.8564 | 458.7049 | 516.8505 | 0 | 394.0985 | 244.9427 | 293.9313 | 286.767 | 0 | 640 | 1044.3
01/01/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 0 | 21.86 | 23.0702 | 0 | 507.701 | 598.858 |  |  | 9.022 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 1095.59 | 1095.59 | 1093.09 | 9 | 9 | 1135.308 | 1090.318 | 1090.318 | 286.2374 | 769 | 1098.863 | 6.9297 | 1.5455 | 1107.8654 | 1119.7428 | 1106.488 | 9.15 | 8.66 | 474.8564 | 458.7049 | 516.8505 | 0 | 394.0985 | 244.9427 | 293.9313 | 286.767 | 0 | 750 | 1071.502
01/01/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 0 | 22.29 | 23.0702 | 0 | 609.938 | 710.952 |  |  | 7.4 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 1115.21 | 1115.21 | 1120 | 9 | 9 | 1141.455 | 1102.734 | 1102.734 | 505.5196 | 867 | 1103.096 | 7.2388 | 1.9221 | 1099.38 | 1138.02 | 1110.21 | 8.98 | 9.24 | 474.8564 | 458.7049 | 516.8505 | 0 | 394.0985 | 244.9427 | 293.9313 | 286.767 | 0 | 872 | 1091.872
01/01/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 22.33 | 23.0702 | 0 | 709.242 | 607.109 |  |  | 7.634 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 1126.2 | 1126.2 | 1144 | 9 | 9 | 1111.792 | 1103.819 | 1103.819 | 468.8698 | 952 | 1108.034 | 6.5332 | 2.3637 | 1131.6099 | 1148.2983 | 1116.036 | 9.24 | 9.63 | 474.8564 | 458.7049 | 516.8505 | 0 | 394.0985 | 244.9427 | 293.9313 | 286.767 | 0 | 952 | 1103.475
01/01/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 23.0702 | 0 | 798.472 | 866.94 |  |  | 9.484 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 1143.33 | 1143.33 | 1149.82 | 8 | 9 | 1164.844 | 1130.72 | 1130.72 | 454.0318 | 1025 | 1111.771 | 6.265 | 2.378 | 1137.506 | 1152.7814 | 1118.806 | 9.05 | 9.01 | 474.8564 | 442.5533 | 516.8505 | 0 | 394.0985 | 244.9427 | 293.9313 | 286.767 | 0 | 1002 | 1110.1515
01/01/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 22.33 | 23.0702 | 0 | 860.434 | 719.523 |  |  | 10.207 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 1151.93 | 1151.93 | 1152.73 | 8 | 9 | 1158.641 | 1133.446 | 1133.446 | 538.9109 | 1071 | 1111.558 | 7.8769 | 2.356 | 1143.8807 | 1157.9958 | 1123.168 | 8.76 | 9.67 | 474.8564 | 442.5533 | 516.8505 | 0 | 394.0985 | 244.9427 | 293.9313 | 286.767 | 0 | 1049 | 1112.1665
01/01/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 0 | 22.49 | 23.0702 | 0 | 910.543 | 884.437 |  |  | 9.427 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | 1145.46 | 1145.46 | 1150.55 | 9 | 9 | 1163.002 | 1119.845 | 1119.845 | 687.5278 | 1095 | 1110.558 | 8.0052 | 2.0217 | 1144.1077 | 1163.2537 | 1122.822 | 9.07 | 9.9 | 474.8564 | 442.5533 | 516.8505 | 0 | 394.0985 | 244.9427 | 293.9313 | 286.767 | 0 | 1031 | 1108.935
01/01/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 22.51 | 23.0702 | 0 | 950.694 | 483.725 |  |  | 8.228 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 1146.13 | 1146.13 | 1146.18 | 10 | 10 | 1161.677 | 1130.513 | 1130.513 | 547.0226 | 1104 | 1108.634 | 10.1452 | 3.442 | 1152.5184 | 1168.681 | 1111.75 | 9.37 | 9.95 | 474.8564 | 426.4017 | 491.008 | 0 | 394.0985 | 244.9427 | 293.9313 | 286.767 | 0 | 1081 | 1108.053
01/01/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 0 | 24.58 | 23.0702 | 0 | 962.88 | 893.019 |  |  | 6.928 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 1145.36 | 1145.36 | 1147.64 | 10 | 10 | 1158.738 | 1129.212 | 1129.212 | 509.2307 | 1096 | 1099.352 | 10.3323 | 3.9449 | 1147.5382 | 1165.2861 | 1111.324 | 8.91 | 9.67 | 474.8564 | 426.4017 | 491.008 | 0 | 394.0985 | 244.9427 | 293.9313 | 286.767 | 0 | 1063 | 1108.568
01/01/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 25.04 | 23.0702 | 0 | 963.426 | 1188.309 |  |  | 7.364 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 1144.16 | 1144.16 | 1146.91 | 10 | 10 | 1157.235 | 1125.218 | 1125.218 | 494.7244 | 1070 | 1083.706 | 10.2656 | 4.8437 | 1142.484 | 1162.0825 | 1100.915 | 8.89 | 9.92 | 474.8564 | 426.4017 | 491.008 | 0 | 394.0985 | 244.9427 | 293.9313 | 286.767 | 0 | 1022 | 1104.116
01/01/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 0 | 24.98 | 23.0702 | 0 | 937.03 | 1011.6 |  |  | 7.588 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 1139.34 | 1139.34 | 1144 | 10 | 10 | 1152.918 | 1122.385 | 1122.385 | 354.2275 | 1016 | 1066.027 | 11.4344 | 8.1591 | 1135.4407 | 1151.1227 | 1083.11 | 8.54 | 8.74 | 474.8564 | 426.4017 | 491.008 | 0 | 394.0985 | 244.9427 | 293.9313 | 286.767 | 0 | 977 | 1090.9065
01/01/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 25.03 | 23.0702 | 0 | 901.308 | 571.272 |  |  | 9.405 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 1132.85 | 1132.85 | 1132.36 | 10 | 10 | 1140.104 | 1113.984 | 1113.984 | 285.299 | 950 | 1076.808 | 11.9534 | 9.0719 | 1117.921 | 1138.22 | 1065.795 | 8.31 | 8.9 | 474.8564 | 426.4017 | 491.008 | 0 | 394.0985 | 244.9427 | 293.9313 | 286.767 | 0 | 909 | 1075.137
01/01/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 0 | 25.34 | 23.0702 | 0 | 845.994 | 302.956 |  |  | 7.807 | 8.91 | 8.91 | 8.91 | 8.91 | 891.15 | 891.15 | 1115.64 | 10 | 10 | 1127.754 | 1103.222 | 1103.222 | 184.7198 | 869 | 1053.344 | 11.9927 | 8.3913 | 1105.7574 | 1132.1965 | 1047.373 | 8.72 | 8.91 | 474.8564 | 426.4017 | 491.008 | 0 | 394.0985 | 244.9427 | 293.9313 | 286.767 | 0 | 830 | 1053.865
01/01/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 24.48 | 23.0702 | 0 | 790.352 | 686.645 |  |  | 6.572 | 9.16 | 9.16 | 9.16 | 9.16 | 1106.68 | 1106.68 | 1091.64 | 10 | 9 | 1112.235 | 1064.308 | 1064.308 | 184.6892 | 780 | 1025.8 | 11.9108 | 10.1429 | 1087.0064 | 1110.8594 | 1028.216 | 8.28 | 7.98 | 474.8564 | 426.4017 | 491.008 | 0 | 394.0985 | 244.9427 | 293.9313 | 286.767 | 0 | 761 | 1025.2955
01/01/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 0 | 24.02 | 23.0702 | 0 | 713.927 | 720.143 |  |  | 6.371 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 998.62 | 998.62 | 1070.55 | 8 | 9 | 987.987 | 945.326 | 945.326 | 200.9079 | 656 | 1018.301 | 12.7802 | 10.5111 | 1096.3091 | 1113.2131 | 995.111 | 8.49 | 9.2 | 474.8564 | 429.632 | 491.008 | 0 | 394.0985 | 244.9427 | 293.9313 | 286.767 | 0 | 571 | 937.464
01/01/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 23.86 | 23.0702 | 0 | 629.245 | 418.322 |  |  | 7.914 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 446.59 | 446.59 | 1015.64 | 8 | 8 | 996.655 | 974.861 | 974.861 | 152.9998 | 543 | 626.816 | 12.7302 | 11.4142 | 994.7822 | 1070.7302 | 665.959 | 8.81 | 9.15 | 474.8564 | 426.4017 | 491.008 | 0 | 394.0985 | 244.9427 | 293.9313 | 286.767 | 0 | 475 | 754.3065
01/01/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5419 | 0 | 313.836 | 69.668 |  |  | 7.179 | 9.28 | 9.28 | 9.28 | 9.28 | 549.99 | 549.99 | 930.54 | 9 | 9 | 883.234 | 863.024 | 863.024 | 149.5672 | 372 | 259.987 | 12.6067 | 11.6462 | 956.2628 | 975.4415 | 209.451 | 8.27 | 8.23 | 474.8564 | 426.4017 | 507.1596 | 0 | 394.0985 | 244.9427 | 293.9313 | 286.767 | 0 | 376 | 683.6605
01/01/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 22.5419 | 0 | 277.671 | 45.833 |  |  | 7.068 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 566.86 | 566.86 | 534.73 | 8 | 9 | 571.968 | 532.712 | 532.712 | 200.7691 | 249 | 525.846 | 11.4734 | 11.1407 | 453.3365 | 574.1285 | 497.717 | 7.83 | 8.68 | 474.8564 | 429.632 | 507.1596 | 0 | 394.0985 | 244.9427 | 293.9313 | 286.767 | 0 | 251 | 403.4305
01/01/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 0 | 9.48 | 22.5419 | 0 | 169.542 | 50.553 |  |  | 7.017 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 379.37 | 379.37 | 408.73 | 7 | 8 | 304.497 | 257.328 | 257.328 | 291.0949 | 176 | 279.074 | 11.2338 | 10.8108 | 390.8554 | 442.55 | 233.243 | 7.63 | 8.77 | 474.8564 | 426.4017 | 507.1596 | 0 | 394.0985 | 244.9427 | 293.9313 | 286.767 | 0 | 107 | 62.746
01/01/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 11.39 | 22.5419 | 0 | 125.645 | 35.432 |  |  | 7.539 | 8.73 | 8.73 | 8.73 | 8.73 | 54.16 | 54.16 | 64.45 | 8 | 9 | 31.352 | 14.39 | 14.39 | 193.1687 | 39 | 17.515 | 11.2868 | 11.2348 | 93.4831 | 84.8678 | 13.232 | 7.76 | 8.5 | 474.8564 | 442.5533 | 507.1596 | 0 | 394.0985 | 244.9427 | 293.9313 | 286.767 | 0 | 18 | 8.8695
01/01/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 0 | 9.99 | 22.5419 | 0 | 56.944 | 0 |  |  | 7.915 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 47.36 | 47.36 | 0 | 8 | 9 | 1.455 | 0 | 0 | 66.6939 | 1 | 0 | 11.2248 | 10.8995 | 13.2079 | 13.38 | 0 | 8.11 | 9.52 | 474.8564 | 442.5533 | 507.1596 | 0 | 394.0985 | 244.9427 | 293.9313 | 286.767 | 0 | 0 | 0.1175
01/01/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 10.37 | 22.5419 | 0 | 3.164 | 0 |  |  | 7.55 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0.538 | 0 | 0 | 15.5401 | 0 | 0 | 10.8636 | 11.0119 | 0 | 0 | 0 | 8.51 | 9.29 | 474.8564 | 442.5533 | 507.1596 | 0 | 394.0985 | 244.9427 | 293.9313 | 286.767 | 0 | 0 | 0
01/01/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 0 | 10.23 | 22.5419 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.943 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0.411 | 0 | 0 | 1.3458 | 0 | 0 | 11.548 | 10.7436 | 0 | 0 | 0 | 8.34 | 9.69 | 474.8564 | 461.9352 | 507.1596 | 0 | 394.0985 | 244.9427 | 293.9313 | 286.767 | 0 | 0 | 0
01/01/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 10.59 | 22.5419 | 0 |  |  |  |  | 6.883 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 |  |  |  | 5 | 6 | [6 empty] | 11.4403 | 9.7363 |  |  |  | 7.85 | 8.46 | 474.8564 | 458.7049 | 516.8505 | 0 | 394.0985 | 244.9427 | 293.9313 | 286.767 | 0
01/01/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 22.5419 | 0 |  |  |  |  | 7.337 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |  |  |  | 4 | 5 | [6 empty] | 11.4121 | 8.8343 |  |  |  | 7.34 | 7.89 | 474.8564 | 458.7049 | 516.8505 | 0 | 394.0985 | 244.9427 | 293.9313 | 286.767 | 0
01/01/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 10.19 | 22.5419 | 0 |  |  |  |  | 7.656 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | 9.67 |  |  |  | 4 | 4 | [6 empty] | 11.3027 | 8.1145 |  |  |  | 7.75 | 8.17 | 474.8564 | 458.7049 | 516.8505 | 0 | 394.0985 | 244.9427 | 293.9313 | 286.767 | 0
01/01/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 0 | 12.33 | 22.5419 | 0 |  |  |  |  | 7.465 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 9.13 |  |  |  | 4 | 5 | [6 empty] | 11.105 | 8.6018 |  |  |  | 7.93 | 8.03 | 474.8564 | 458.7049 | 516.8505 | 0 | 394.0985 | 244.9427 | 293.9313 | 286.767 | 0
01/01/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 12.44 | 22.5419 | 0 |  |  |  |  | 7.262 | 9.16 | 9.16 | 9.16 | 9.16 |  |  |  | 4 | 5 | [6 empty] | 11.0641 | 7.959 |  |  |  | 7.89 | 8.09 | 474.8564 | 458.7049 | 516.8505 | 0 | 394.0985 | 244.9427 | 293.9313 | 286.767 | 0
01/01/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 0 | 12.97 | 22.5419 | 0 |  |  |  |  | 7.719 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | 10.04 |  |  |  | 5 | 6 | [6 empty] | 10.931 | 6.7504 |  |  |  | 8.3 | 8.19 | 474.8564 | 458.7049 | 516.8505 | 0 | 394.0985 | 244.9427 | 293.9313 | 286.767 | 0
01/01/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 12.98 | 22.5419 | 0 |  |  |  |  | 7.964 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 |  |  |  | 4 | 6 | [6 empty] | 10.6206 | 6.0978 |  |  |  | 8.5 | 7.84 | 474.8564 | 458.7049 | 516.8505 | 0 | 394.0985 | 244.9427 | 293.9313 | 286.767 | 0
01/01/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 0 | 12.39 | 22.5419 | 0 |  |  |  |  | 8.056 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 |  |  |  | 4 | 5 | [6 empty] | 9.5115 | 5.3651 |  |  |  | 8.05 | 7.72 | 474.8564 | 458.7049 | 516.8505 | 0 | 394.0985 | 244.9427 | 293.9313 | 286.767 | 0
02/01/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 12.39 | 22.5419 | 0 |  |  |  |  | 7.797 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 |  |  |  | 5 | 6 | [6 empty] | 8.1374 | 5.0906 |  |  |  | 7.42 | 6.58 | 474.8564 | 458.7049 | 516.8505 | 0 | 394.0985 | 244.9427 | 293.9313 | 286.767 | 0

## CALOR_ÚTIL
jueves, 1 de Enero del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
01/01/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 0 | 52.48 | 67.7481 | 0 | 320.13 | 440.3581
01/01/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 53.79 | 67.7481 | 0 | 316.86 | 438.3981
01/01/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 0 | 52.13 | 67.7481 | 0 | 318.76 | 438.6381
01/01/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 52 | 67.7481 | 0 | 318.18 | 437.9281
01/01/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 0 | 49.62 | 67.7481 | 0 | 317.47 | 434.8381
01/01/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 48.36 | 67.7481 | 0 | 318.26 | 434.3681
01/01/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 0 | 54.03 | 67.7481 | 0 | 319.38 | 441.1581
01/01/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 53.84 | 67.7481 | 0 | 320.36 | 441.9481
01/01/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 0 | 53.22 | 67.7481 | 0 | 324.24 | 445.2081
01/01/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 0 | 53.22 | 67.7481 | 0 | 322.21 | 443.1781
01/01/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 0 | 52.97 | 67.7481 | 0 | 320.98 | 441.6981
01/01/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 0 | 53.02 | 67.7481 | 0 | 322.33 | 443.0981
01/01/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 0 | 54.03 | 67.7481 | 0 | 320.81 | 442.5881
01/01/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 0 | 54.03 | 67.7481 | 0 | 320.94 | 442.7181
01/01/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 0 | 54.41 | 67.7481 | 0 | 321.07 | 443.2281
01/01/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 54.36 | 67.7481 | 0 | 321.89 | 443.9981
01/01/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 0 | 53.98 | 64.7709 | 0 | 322.63 | 441.3809
01/01/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 0 | 53.82 | 64.7709 | 0 | 323.5 | 442.0909
01/01/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 0 | 55.35 | 64.7709 | 0 | 324.85 | 444.9709
01/01/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 55.45 | 64.7709 | 0 | 325.59 | 445.8109
01/01/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 0 | 55.7 | 64.7709 | 0 | 330.23 | 450.7009
01/01/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 55.55 | 64.7709 | 0 | 330.94 | 451.2609
01/01/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 0 | 56.05 | 64.7709 | 0 | 330.47 | 451.2909
01/01/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 64.7709 | 0 | 330.98 | 451.8509
01/01/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 0 | 68.3 | 64.7709 | 0 | 330.92 | 463.9909
01/01/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 69.59 | 64.7709 | 0 | 332.56 | 466.9209
01/01/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 0 | 64.89 | 64.7709 | 0 | 330.32 | 459.9809
01/01/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 65.01 | 64.7709 | 0 | 330.65 | 460.4309
01/01/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 0 | 66.11 | 64.7709 | 0 | 333.45 | 464.3309
01/01/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 63.92 | 64.7709 | 0 | 334.53 | 463.2209
01/01/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 0 | 69.66 | 64.7709 | 0 | 333.45 | 467.8809
01/01/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 69.18 | 64.7709 | 0 | 334.7 | 468.6509
01/01/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8894 | 0 | 336.24 | 400.1294
01/01/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 152.88 | 63.8894 | 0 | 333.59 | 550.3594
01/01/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 0 | 73.47 | 63.8894 | 0 | 335.76 | 473.1194
01/01/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 88.25 | 63.8894 | 0 | 335.77 | 487.9094
01/01/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 0 | 65.79 | 63.8894 | 0 | 335.67 | 465.3494
01/01/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 68.3 | 63.8894 | 0 | 335.68 | 467.8694
01/01/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 0 | 66.89 | 63.8894 | 0 | 336.59 | 467.3694
01/01/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 69.19 | 63.8894 | 0 | 335.32 | 468.3994
01/01/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 63.8894 | 0 | 327.54 | 462.9294
01/01/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 65.94 | 63.8894 | 0 | 325.99 | 455.8194
01/01/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 0 | 62.7 | 63.8894 | 0 | 327.58 | 454.1694
01/01/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 63.26 | 63.8894 | 0 | 329.15 | 456.2994
01/01/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 0 | 61.71 | 63.8894 | 0 | 330.08 | 455.6794
01/01/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 61.72 | 63.8894 | 0 | 331.82 | 457.4294
01/01/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 0 | 62.28 | 63.8894 | 0 | 329.09 | 455.2594
02/01/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 62.28 | 63.8894 | 0 | 326.47 | 452.6394
EJEC MWh |  | 0 | 0 | 0 | 1460.165 | 1571.2669 | 0 | 7857.99 | 10889.4219

## FLUJOS
jueves, 1 de Enero del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
01/01/2026 | 00:30 | 0 | 17.2297 | -25.3752 | 6.6578 | 25.9434 |  | 32.6774 | -66.8481 | 45.5801 | 23.1153 | 23.2493 | 6.66 | -43.551 | 37.4 | 21.528 | -37.4 | 12.2356 | 35.7402 | 11.0713 | 11.0376 | 18.8545 | 14.6113 | 5.7483 | 8.1372 |  |  | 0.02 | -111.71 |  | -6.66 | 0 | 23.52 | 0.271 | -55.3 | -54.8 | -42.05 | 55.3 | 55.17 | 13.5484 | -0.482 | 60.0511 | 61.7807 | 34.6649 | -46.0458 | -46.1809 | 3.1348 | 3.348 | 65.1736 | 66.4894 | -7.6217 | -9.1915 | -351.9086 | 11.9878 | -18.1 | -18.2 | 53.3663 | 52.1737 | -5.5018 |  | -46.2694 | 3.9949 | 0 | 3.3476 | 400.5248 | 71.5354 | 71.4438 | -263.0746 | 399.911 |  | -105.183 | 107.8109 | 77.5411 | 23.77 | 26.53 | 51.47 | 66.44 | -67.1083 | -66.1706 | 112.7614 | 113.4631 | -0.8088 | -85.656 | -84.9983 | -5.4465 |  |  |  | 83.1 | 74.8 | -9.7 | 52.3433 | 51.2831 | 50.8968 | 2.3145 | 2.5809 | 1 | -52.4327 | 10.4664 | 16.2288 | 34.98 | 19.27 | 32.3511 | 30.6198 | -16.72 |  |  |  | -10.341 |  | -17.1225 | -71.8 | -72.5 | 20.1187 | 40.1459 | 31.481 | 56.8542 | 40.07 | 1.13 | 39.897 | 10.525 | -14.03 | -14.08 | 85.09 | 48.27 | 11.7636 | 12.1091 | -74.263 | 0 | 130.3507 | 100.7053 | 1.2193 | 94.2333 | 49.696 | 30.322 | -28.043 | 276.6848 | 255.1995 |  | -25.3462 | -22.4534 | 19.376 | -6.9378 | -6.2959 | 20.016 | -77.7788 | 0 | 1.9904 |  | -2.84 |  | 11.2419 | -60.5942 | -32.9806 | -32.1216 | 2.7495 | -27.9629 | -5.5028 | 22.2284 |  | 21.5496 | 39.4694 | 39.6363 | 38.3802 | 66.1452 | 67.15 | -91.0962 | 77.4225 | 0 | -94.7467 | -98.1741 | 11.1568 | -35.63 | 0.8698 | 1.1624 | 0.31 | 18.49 | 11.1725 |  | -5.427 | 0.415 |  | 44.03 | 101.2427 | 96.7636 | 13.15 | 88.3612 | 21.2 | -21.216 | -0.5325 |  | 2.0793 |  |  |  | -36.8966 | 13.2577 | 38.5014 | 52.2965 | 54.8154 | -159.899 | -22.7904 | 41.3613 | -50.2837 |  | 11.2235 | 10.7806 | 13 | 138.7459 | 138.0507 | 166.4 |  | -457.1217 |  | 459.2067 | -133.8652 | -130.8425 | -53.9985 | -45.6311 | 71.9132 | 72.4205 | -95.9894 | -95.3294 | 34.4454 | 34.4454 | -45.8332 | -46.087 | 99.42 | 99.37 | 16.8 | 17.2 | 21.3103 | 30.56 | -337.3401 | 110.9627 | 110.7957 |  | -34.8 | -32 | -32 | 1.3213 |  | -456.5276 | -223.9661 | 434.2802 | 351.3623 | 47.8781 | -351.8709 | 342.414 | -161.3816 | -215.6054 | -339.4677 | 87.4276 | 90.1165 | 158.221 | -425.7147 | 222.4991 | -205.5949 | 203.745 | -8.9911 | 23.054 | 10.64 | 7.161 | 7.197 | -10.08 | -7.6 |  | 8.0888 | -21.0346 | -34.4533 | 19.7 | 46.788 | 48.907 |  |  | 46.6035 | 46.8618 | 46.9402 |  | 36.5 | 67.8447 | 8.31 |  | -44.2338 | 80.4352 | 55.1576 | -43.1329 | -78.8331 | 44.0087 | 34.7717 | -46 | 46.5 | 3.6701 | 190.6962
01/01/2026 | 01:00 | 0 | 17.0321 | -25.0448 | 10.677 | 26.7314 |  | 31.5109 | -70.0267 | 45.3634 | 23.0293 | 22.5349 | 6.66 | -41.828 | 37.4 | 21.528 |  | 11.9153 | 34.9124 | 10.7281 | 10.622 | 17.7492 | 15.6399 | 5.3301 | 8.4482 |  |  |  | -110.84 |  | -6.66 | 0 | 23.438 | 0.268 | -53.04 | -52.81 | -42.79 | 53.04 | 53.36 | 13.0367 | -0.0542 | 58.2365 | 60.3801 | 44.6467 | -45.1488 | -44.9989 | 2.8315 | 3.2991 | 61.8369 | 62.5582 | -9.1662 | -10.6664 | -336.3147 | 7.0765 | -18.1 | -18.3 | 51.3689 | 50.4187 | -5.5684 |  | -42.5615 | 3.6654 |  | 2.9624 | 382.0306 | 65.0349 | 64.8823 | -255.5531 | 378.6996 |  | -93.2416 | 93.931 | 75.4454 | 23 | 25.33 | 50.78 | 65.87 | -67.3762 | -67.7781 | 113.6325 | 115.0125 | -1.588 | -76.2161 | -76.2589 | -7.1819 |  |  |  | 77.2 | 69.8 | -9.35 | 70.3548 | 0 | 66.0807 | 0.4773 | 0.919 | 1 | -44.9434 | 6.7146 | 15.8272 | 34.69 | 18.86 | 31.8823 | 30.1804 | -16.4 |  |  |  | -5.8866 |  | -16.754 |  |  | 19.877 | 38.974 | 29.6024 | 55.0964 | 38.84 | 1.43 | 38.378 | 5.966 | -13.69 | -13.77 | 81.47 | 44.54 | 7.8727 | 6.6182 | -77.2372 |  | 118.9092 | 91.2656 |  | 85.2147 | 51.012 | 31.4574 | -28.245 | 268.1709 | 269.907 |  | -24.9315 | -22.2946 | 17.2741 | -1.9557 | -3.0598 | 20.016 | -81.6432 |  | 0.0404 |  | -2.9 |  | 10.9381 | -49.4753 | -33.9876 | -32.9943 | 3.9335 | -28.6328 | 0 | 22.6309 |  | 22.4175 | 40.014 | 40.6118 | 39.1591 | 67.9873 | 67.6524 | -94.2779 | 80.3728 |  | -98.9948 | -101.9548 | 10.8345 | -35.51 | 0.8673 | 1.0916 | 0.32 | 18.77 | 11.1056 |  | -5.629 | 0.42 |  | 43.65 | 103.9826 | 99.7682 | 12.59 | 87.2075 | 23.3 | -20.7052 | -0.193 |  | 1.9594 |  |  | -15.64 | -35.2269 | 12.4441 | 36.7026 | 54.4124 | 55.5684 | -156.6091 | -22.1624 | 40.5233 | -48.417 | 11.0263 | 10.2274 | 9.8208 |  | 141.0037 | 139.8176 | 168.5 |  | -461.8685 |  | 471.2034 | -134.0258 | -134.0293 | -56.2464 | -47.3107 | 73.2154 | 73.8246 |  |  | 33.0831 | 32.7315 | -42.3062 | -42.589 | 108.9 | 108.01 | 15.9 | 16.1 | 21.5154 | 29.44 | -333.397 | 107.2816 | 107.1145 | 15.1 | -38.8 | -32.7 | -32.7 |  | 1.0865 | -472.4056 | -235.3672 | 431.4819 | 354.4227 | 36.1363 | -349.0837 | 349.0553 | -152.3178 | -214.2712 | -341.8445 | 94.2963 | 91.1921 | 149.1048 | -417.6006 | 221.1196 | -198.5979 | 203.6715 | -9.1476 | 22.819 | 10 | 7.393 | 7.427 | -10.08 | -8.24 |  | 8.4398 | -22.295 | -34.6578 | 22 | 49.767 | 49.554 |  |  | 48.547 | 47.1222 | 47.0149 |  | 38.9 | 67.9187 | 8.31 |  | -48.814 | 80.1577 | 57.1233 | -48.4596 | -78.3766 | 45.8795 | 32.3633 | -47.6 | 47.7 | 15.3205 | 181.1133
01/01/2026 | 01:30 | 0 | 16.669 | -24.7075 | 10.1589 | 26.1244 |  | 30.6374 | -66.1988 | 44.2404 | 22.3173 | 21.8052 | 8.88 | -39.525 | 35.2 | 19.872 | -35.2 | 12.5718 | 31.9832 | 10.0909 | 10.1998 | 17.3253 | 15.5393 | 5.3631 | 7.6455 |  |  |  | -106.71 |  | -8.88 | 0 | 22.814 | 0.264 | -49.51 | -49.29 | -44.72 | 49.51 | 49.96 | 12.5421 | 0.3952 | 57.0192 | 58.9498 | 39.7081 | -39.0563 | -39.4959 | 2.8311 | 2.9343 | 59.6382 | 59.9371 | -11.5707 | -13.2727 | -324.1049 | 3.2044 | -18.1 | -18.1 | 46.3358 | 45.2997 | -5.6598 |  | -31.163 | 2.3123 |  | 2.5958 | 368.8161 | 67.5374 | 67.1102 | -251.8469 | 367.2651 |  | -94.2217 | 96.3671 | 72.0623 | 22.52 | 24.75 | 48.71 | 63.14 | -67.2423 | -66.3046 | 112.1574 | 111.7399 | -1.9779 | -75.6993 | -75.4892 | -9.3677 |  |  |  | 78.7 | 70.4 | -9.18 | 68.4512 |  | 63.477 | -4.2047 | -4.2891 | 18.4486 | -49.6305 | 18.1661 | 15.1693 | 30.02 | 16.76 | 30.4761 | 28.862 | -15.72 |  |  |  | -2.4637 |  | -16.1685 | -69.5 | -70.2 | 19.6683 | 38.3881 | 26.7845 | 53.9246 | 38.06 | 2.14 | 38.347 | 2.327 | -15.3 | -15.42 | 83.15 | 45.15 | 3.3818 | 3.4727 | -78.2038 |  | 116.4888 | 87.1025 |  | 82.5033 | 54.6792 | 36.45 | -27.897 | 264.0726 | 269.7632 |  | -25.6355 | -22.9393 | 0 | 4.5051 | 3.9491 | 20.016 | -86.3814 |  | -5.0868 |  | -2.83 |  | 10.5859 | -35.518 | -33.629 | -32.839 | 4.8002 | -33.5012 | 0 | 22.7045 |  | 22.6271 | 38.5147 | 39.1617 | 37.9304 | 67.9873 | 67.15 | -93.4406 | 80.8411 |  | -99.7123 | -102.312 | 13.2222 |  | 0.8698 | 1.0452 | 0.31 | 19.42 | 13.3513 |  | -6.013 | 0.415 |  | 44.16 | 106.0686 | 99.8682 | 13.04 | 86.9446 | 22.5 | -20.3404 | 0.4828 |  | 1.8333 |  |  |  | -33.2863 | 12.2315 | 34.5931 | 55.6099 | 59.4516 | -157.3583 | -21.1122 | 39.1015 | -45.1995 | 11.3756 | 8.9273 | 8.6711 | 12.8399 | 140.6366 | 139.8009 | 166.4 |  | -456.6573 |  | 476.4282 | -134.3304 | -132.8411 | -57.8072 | -49.4742 | 76.8086 | 77.2536 |  |  | 35.3353 | 34.4564 | -41.9975 | -41.4014 | 104.76 | 103.5 | 14.5 | 14.6 | 21.494 | 28.16 | -332.2892 | 107.3262 | 107.1623 | 14.5 | -40.5 | -33.5 | -33.6 | 1.4266 | 1.1909 | -472.4706 | -240.7224 | 429.6968 | 353.0179 | 29.0127 | -344.8492 | 347.0674 | -151.5167 | -214.1443 | -338.9062 | 89.8293 | 88.8292 | 154.8686 | -414.9542 | 223.8027 | -196.1864 | 197.8555 | -9.2547 | 23.09 | 9.28 | 6.398 | 6.424 | -10 | -8.72 |  | 9.2302 | -23.9063 | -35.4482 | 21.9 | 48.735 | 48.102 |  |  | 50.1923 | 49.0543 | 50.008 |  | 41.3 | 68.5801 | 8.31 |  | -50.1874 | 80.8382 | 59.2189 | -49.6699 | -79.84 | 48.5057 | 30.8552 | -51.1 | 51.2 | 19.1534 | 175.2021
01/01/2026 | 02:00 | 0 | 16.2345 | -24.1675 | 9.8816 | 25.5736 |  | 30.5431 | -67.461 | 41.9811 | 21.2014 | 20.7146 | 19.98 | -37.996 | 35.2 | 19.044 | -33 | 13.5243 | 35.1662 | 9.4544 | 9.4215 | 15.8513 | 14.9714 | 5.2275 | 7.2659 |  |  |  | -99.04 |  | -19.98 | 0 | 22.24 | 0.264 | -45.7 | -45.65 | -44.62 | 45.7 | 45.93 | 12.4674 | 0.5301 | 55.1208 | 57.0733 | 34.7522 | -37.5879 | -37.3092 | 2.9718 | 2.9585 | 56.1764 | 56.6562 | -12.7926 | -14.568 | -299.6968 | 2.9896 | -17.9 | -17.9 | 44.2835 | 43.2082 | -5.067 |  | -29.0699 | 2.178 |  | 2.3137 | 346.0493 | 65.9505 | 65.6148 | -249.1629 | 348.208 |  | -71.5227 | 73.1204 | 69.9666 | 21.58 | 23.5 | 47.23 | 62.49 | -68.9837 | -68.4479 | 112.6299 | 114.0814 | -0.9284 | -64.9488 | -64.5417 | -9.7755 |  |  |  | 74.1 | 66.2 | -8.66 | 71.2976 |  | 66.5387 | -1.3461 | -1.5026 | 15.2871 | -49.164 | 15.0927 | 15.019 | 27.78 | 15.72 | 29.5386 | 27.9831 | -15.08 |  |  |  | -2.617 |  | -15.5688 |  | -67.9 |  | 37.2162 | 23.9666 | 52.7527 | 36.87 | 2.7 | 37.51 | 2.0707 | -15 | -15.2 | 80.5 | 43.18 | 2.3636 | 3.1273 | -78.0591 |  | 111.3723 | 83.2447 |  | 77.4631 | 55.9817 | 39.1614 | -27.028 | 262.3368 | 271.9075 |  | -24.9648 | -22.3963 | 0 | 8.735 | 7.9817 | 18.48 | -89.3878 |  | -7.6564 |  | -2.75 |  | 14.724 | -43.2607 | -33.1921 | -32.0228 | 1.9205 | -36.3501 |  | 22.6636 |  | 22.4475 | 39.6013 | 40.4629 | 39.0986 | 68.3222 | 68.3222 | -96.6223 | 80.7926 |  | -102.0589 | -105.3915 | 14.1891 | -36.6 | 0.7843 | 0.9744 | 0.31 | 21.17 | 13.5182 |  | -6.233 | 0.421 |  | 45.3 | 108.0327 | 102.5157 | 12.61 | 88.311 | 24.6 | -18.4467 | 0.6038 |  | 1.751 |  |  | -16.4525 | -30.1402 | 12.845 | 31.4455 | 54.9481 | 57.2689 | -153.5313 | -20.3788 | 37.0701 | -42.5709 | 12.2948 | 8.1069 | 7.8062 | 14 | 142.3574 | 141.5543 | 169.3 |  | -462.6876 |  | 483.0659 | -136.3701 | -133.8692 | -58.6594 | -51.0709 | 82.2314 | 80.5842 |  |  | 32.7864 | 32.8634 | -40.0305 | -39.122 | 106.22 | 106.7 | 15.5 | 15.6 | 21.5154 | 27.76 | -333.418 | 102.8326 | 103.4914 | 13.9 | -38.8 | -31.8 | -31.1 |  |  | -471.1034 | -243.3106 | 430.894 | 353.7914 | 30.0884 | -343.3117 | 348.7992 | -149.7833 | -214.4452 | -340.3899 | 90.4332 | 92.0279 | 154.0811 | -418.8167 | 221.3229 | -200.0335 | 201.1436 | -8.8592 | 23.082 | 10.48 | 5.449 | 5.473 | -10.64 | -8.56 |  | 8.7907 | -25.0782 | -34.1604 | 22.3 | 48.764 | 48.468 |  |  | 54.8808 | 51.512 | 53.3819 |  | 39.7 | 59.6191 | 8.31 |  | -50.6263 | 80.9832 | 60.2205 | -50.6439 | -80.0906 | 50.3428 | 29.0659 | -48.8 | 49.1 | 20.8918 | 170.0931
01/01/2026 | 02:30 | 0 | 15.8545 | -23.8635 | 9.6302 | 24.483 |  | 29.7257 | -65.5068 | 42.0031 | 20.7434 | 20.3387 | 13.32 | -35.893 | 30.8 | 18.216 | -30.8 | 14.011 | 33.6808 | 9.0355 | 9.1451 | 15.1452 | 15.0333 | 5.336 | 6.7726 |  |  |  | -99.64 |  | -13.32 | 0 | 21.509 | 0.254 | -44.93 | -44.97 | -46.22 | 44.93 | 45.56 | 11.9476 | 0.7991 | 53.7779 | 55.1917 | 40.0664 | -35.5988 | -35.3397 | 3.1892 | 2.7994 | 56.184 | 56.6559 | -14.2917 | -15.9606 | -303.4273 | 5.8976 | -18.1 | -18.1 | 42.2494 | 40.8838 | -4.9511 |  | -26.3621 | 1.3036 |  | 1.9594 | 349.4979 | 61.9831 | 61.8305 | -242.0371 | 348.7877 |  | -76.7072 | 77.9956 | 67.9408 | 21.13 | 22.46 | 45.29 | 60.55 | -66.0367 | -66.4385 | 112.7831 | 113.2787 | -1.8948 | -63.4484 | -62.7998 | -10.5588 |  |  |  | 73.4 | 64.9 | -8.6 | 69.3633 |  | 65.3817 | -5.7989 | -6.0687 | 21.3941 | -49.0879 | 20.9614 | 14.2309 | 25.26 | 14.58 | 28.6011 | 27.1042 | -14.43 |  |  |  | 4.4765 |  | -14.8294 | -67.2 | -65.6 |  | 36.0443 | 21.6184 | 51.5808 | 35.73 | 3.43 | 36.704 | -4.6171 | -14.81 | -14.89 | 77.05 | 42.74 | -3.0182 | -3.6364 | -79.8196 |  | 101.8768 | 74.1354 |  | 70.0981 | 51.1781 | 35.2608 | -26.135 | 255.4615 | 265.745 |  | -24.7008 | -22.1186 | 12.2763 | 7.117 | 6.7746 | 18.48 | -89.5639 |  | -5.195 |  | -2.91 |  | 14.5703 | -44.947 | -33.1032 | -32.5779 | 3.957 | -32.9335 | 0 | 22.4115 |  | 21.9936 | 39.6623 | 39.781 | 38.283 | 67.15 | 66.6476 | -94.4454 | 81.4951 |  | -101.9706 | -105.3523 | 14.9581 | -34.96 | 0.7745 | 0.9049 | 0.29 | 20.16 | 13.3479 |  | -6.465 | 0.462 |  | 44.55 | 106.8015 | 102.5281 |  | 86.218 | 24.9 | -18.544 | 0.924 | 1.5086 | 1.6213 |  |  | -15.7093 | -29.1012 | 13.8137 | 30.3083 | 55.7935 | 56.0966 | -153.1058 | -19.4505 | 36.1667 | -39.8342 | 11.677 | 7.1206 | 6.8359 | 13 | 137.6151 | 139.4456 | 160.9 |  | -455.2784 |  | 469.0165 | -133.7176 | -131.4739 | -62.8367 | -55.6625 | 84.0312 | 83.427 |  |  | 32.7864 | 32.0284 | -36.66 | -36.5666 | 106.27 | 105.53 | 14.4 | 14.5 | 21.2697 | 26.96 | -332.0392 | 104.4455 | 104.8652 | 13.3 | -41.6 | -31.8 | -31.9 |  |  | -459.4847 | -233.6687 | 420.7622 | 347.2602 | 32.207 | -338.9923 | 339.4063 | -147.6889 | -210.9714 | -331.961 | 89.0744 | 88.9782 | 149.8482 | -406.2573 | 218.4126 | -194.1637 | 195.3778 | -9.5981 | 22.497 | 10 | 5.72 | 5.737 | -10.56 | -8.88 |  | 9.1142 | -26.1921 | -35.4208 | 23.7 | 48.849 | 49.026 |  |  | 52.9134 | 53.9819 | 54.7229 |  | 42.4 | 61.9553 | 8.31 |  | -54.7057 | 83.8837 | 64.5341 | -54.5127 | -81.5685 | 53.9506 | 27.0658 | -51.4 | 52.2 | 11.845 | 173.0234
01/01/2026 | 03:00 | 0 | 15.2684 | -22.553 | 9.5066 | 24.8032 |  | 28.5987 | -65.2101 | 39.5322 | 19.8074 | 19.5179 | 17.76 | -33.963 |  | 18.216 |  | 13.9681 | 35.009 | 8.5026 | 8.6067 | 14.2786 | 15.1252 | 4.8018 | 7.0056 |  |  |  | -96.31 |  | -17.76 | 0 | 20.903 | 0.251 | -44.37 | -44.23 | -44.83 | 44.37 | 44.71 | 11.7584 | 0.8583 |  | 54.1346 | 34.4548 | -34.6738 | -34.9379 | 3.4334 | 3.068 | 54.3375 | 54.3436 | -16.0222 | -17.7051 | -282.078 | 5.9808 | -18.1 | -18.1 | 41.6418 | 40.744 | -4.7448 |  | -23.1109 | 1.1109 |  | 1.1109 | 331.1257 | 54.2009 | 54.0788 | -211.9099 | 333.7014 |  | -52.6384 | 54.0329 | 63.8492 | 20.24 | 21.6 | 43.45 | 59.25 | -70.9931 | -70.3233 | 117.3311 | 118.8053 | -1.5108 | -53.4831 | -53.7427 | -11.2243 |  |  |  | 69.5 | 62.8 | -8.32 | 70.4327 |  | 65.4813 | -6.6911 | -6.6737 | 18.7263 | -43.8855 | 17.9092 | 13.7714 | 23.69 | 13.8 | 27.6636 | 26.2253 | -14 |  |  |  | -4.4038 |  | -14.4362 | -64.9 | -63.2 |  | 34.8724 | 20.6791 | 49.823 | 34.97 | 3.38 |  | 3.7702 | -14.75 | -14.88 | 76.26 | 39.83 | 5.8727 | 5.0909 | -80.5102 |  | 104.1759 | 76.7311 |  | 71.577 | 55.8161 | 39.9782 | -25.331 | 225.5202 | 261.8415 |  | -24.3266 | -22.056 |  | 13.0339 | 12.2297 | 20.016 | -92.6487 |  | -10.1038 |  | -2.88 |  | 14.1203 | -33.0636 | -31.8074 | -31.0313 | 1.4261 | -36.9836 | 4.0713 | 22.031 |  | 21.571 | 38.1029 | 38.399 | 36.9808 | 72.0062 | 71.3364 | -102.6507 | 83.5943 |  | -104.754 | -110.8015 | 12.3397 |  | 0.7745 |  |  |  | 11.4006 |  | -6.627 | 0.471 |  | 42.74 | 111.9246 | 106.1463 | 11.52 | 83.0596 | 23.8 | -18.5024 | 1.6496 | 1.8986 | 1.5215 |  |  | -15.9206 | -28.1499 | 13.0977 | 29.5253 | 56.1635 | 59.052 | -152.2563 | -18.629 | 36.0695 | -37.3827 | 12.3936 | 6.603 | 6.2874 | 14.1369 | 139.1839 | 137.6858 | 164.3 |  | -460.8935 |  | 474.0969 | -132.8974 | -132.3943 | -61.3908 | -53.7833 | 85.442 | 83.0281 |  | -91.872 | 32.7864 | 32.7425 | -34.021 | -34.6796 | 107.89 | 106.19 | 14 | 13.4 | 21.4321 | 26.16 | -336.6234 | 108.1681 | 107.7577 | 12.8 | -41 | -32.7 | -32.6 |  |  | -467.1399 | -229.3288 | 422.9705 | 351.1804 | 33.6075 | -342.3069 | 342.3576 | -146.8384 | -213.3721 | -336.1613 | 89.6855 | 87.4773 | 153.7142 | -410.4275 | 218.6453 | -194.8937 | 197.5716 | -9.3866 | 22.832 | 10.48 | 5.843 | 5.85 | -10.48 | -8.24 |  | 8.4703 | -26.3661 | -34.8928 | 24.5 | 47.741 | 50.391 | 11.1099 |  | 54.8397 | 54.6799 | 54.987 |  | 42.5 | 62.3639 |  |  | -55.9239 | 81.3536 | 63.5002 | -55.9963 | -79.511 | 53.0715 | 25.5888 | -53.2 | 52.7 | 16.4608 | 184.2176
01/01/2026 | 03:30 | 0 | 14.7042 | -21.9409 | 9.19 | 24.8346 |  | 27.3698 | -63.8268 | 38.175 | 19.5834 | 18.8881 | 22.2 | -34.311 |  | 17.388 |  | 13.887 | 33.375 | 8.3811 | 8.5653 | 14.2485 | 14.6949 | 5.3042 | 8.0034 |  |  |  | -91.15 |  | -22.2 | 0 | 20.478 | 0.251 | -39.22 | -39.22 | -48.94 | 39.22 | 39.51 | 11.3698 | 1.1366 | 51.5463 | 52.1795 | 36.2789 | -32.7802 | -33.218 | 3.3757 | 3.3153 | 53.6657 | 54.321 | -15.4288 | -17.3193 | -284.9799 | 10.8214 | -18.1 | -18.1 | 40.236 | 39.2644 | -4.5376 |  | -30.5438 | 0.602 |  | 1.4847 | 333.6893 | 48.1582 | 48.0361 | -206.5582 | 322.8975 |  | -64.4618 | 65.8225 | 60.7655 | 19.65 | 20.8 | 41.68 | 56.23 | -62.1519 | -61.6161 | 107.16 | 107.6769 | -1.6872 | -52.0684 | -52.2665 | -10.8699 |  |  |  | 68.7 | 61.5 | -7.94 | 68.5027 |  | 65.1023 | -9.8884 | -9.8213 | 21.0924 | -40.7993 | 19.1119 | 13.2302 | 22.14 | 13.04 | 26.7261 | 25.3464 | -13.52 | -3.456 |  |  | 2.669 |  | -13.8114 | -60.1 | -60.9 | 19.4595 | 34.2865 | 18.8005 | 48.6511 | 34.27 | 3.59 | 35.2625 | -2.6314 | -14.76 | -14.86 | 73.27 | 39.01 | -1.4909 | -1.6 | -72.1451 |  | 99.0713 | 72.4572 |  | 67.0157 | 55.0137 | 40.1602 | -25.019 | 221.0635 | 266.9152 |  | -24.3116 | -21.807 |  | 13.3429 | 12.4933 | 20.016 | -91.572 |  | -10.7187 |  | -2.86 |  | 13.6685 | -30.6428 | -32.6169 | -31.9732 | 2.9521 | -37.4589 |  | 22.4854 |  | 21.9014 | 40.5773 | 39.8321 | 38.7343 | 60.1168 | 61.289 | -74.5181 | 74.4888 |  | -86.6469 | -87.3416 | 9.7212 |  | 0.7745 | 0.8219 | 0.31 |  | 13.3424 |  | -6.785 | 0.413 |  | 41.59 | 90.2417 | 87.0873 |  | 79.9738 | 22.1 | -16.6267 | 2.1549 | 2.064 | 1.452 |  |  |  | -25.5889 | 12.761 | 26.6322 | 57.6542 | 58.4314 | -141.2049 | -18.0621 | 33.069 | -34.773 | 12.414 | 6.0854 | 5.9183 | 13.8638 | 136.7702 | 136.8271 | 165.1 |  |  |  | 476.4395 | -131.6715 | -131.1809 | -62.2091 | -55.127 | 85.3503 | 84.1322 |  |  | 32.7864 | 32.7425 | -31.9272 | -32.6518 | 108.9 | 108 | 13.6 | 12.9 | 21.7397 | 26.16 | -318.3268 | 103.2063 | 101.32 | 12.3 | -41.1 | -31 | -31 |  |  | -466.0443 | -233.1077 | 417.8571 | 345.7352 | 27.5377 | -337.4529 | 339.7249 | -144.0058 | -209.6281 | -330.0514 | 88.6842 | 89.9999 | 145.0567 | -407.9806 | 216.2269 | -192.9419 | 195.5774 | -9.7821 | 21.76 | 10.24 | 5.916 | 5.923 | -10.16 | -7.68 |  | 8.8487 | -26.0731 | -35.6252 | 25.2 | 48.002 | 51.88 | 11.3196 |  | 53.434 | 54.3266 | 53.6568 |  | 43.1 | 63.1204 |  |  | -56.1864 | 80.7341 | 63.8798 | -54.8985 | -79.3519 | 53.9014 | 25.3763 | -53.8 | 54.6 | 14.0375 | 174.3743
01/01/2026 | 04:00 | 0 | 14.5533 | -21.1582 | 9.1018 | 25.0928 |  | 26.4461 | -58.1682 |  | 18.6874 | 18.2716 | 8.88 | -33.635 | 30.8 |  | -30.8 | 14.0117 | 27.0002 | 8.3171 | 8.4484 | 13.6891 | 14.3977 | 5.2628 | 7.8439 |  |  |  | -91.98 |  | -6.66 | 0 | 18.93 | 0.238 | -35.18 | -35.31 | -57.23 | 35.18 | 35.69 | 10.8796 | 1.3636 | 49.8631 | 50.5389 | 42.3064 | -37.2143 | -37.3111 | 3.3701 | 3.2654 | 56.1799 | 56.5933 | -14.1359 | -15.7309 | -297.7977 | 10.168 | -18.1 | -18.1 | 44.6483 | 43.7126 | -3.5332 |  | -50.6925 | 0.5851 |  | 1.7389 | 346.0493 | 28.8705 | 28.7179 | -168.1493 | 319.2975 |  | -113.2779 | 114.859 | 58.6997 | 19.25 | 20.12 | 40.39 | 55.06 | -42.8621 | -41.6565 | 91.8334 | 93.2756 | -2.1075 | -55.6811 | -54.8313 | -5.4849 |  |  |  | 70.7 | 62.8 | -7.75 | 65.8614 |  | 62.1935 | -14.9129 | -14.8852 | 11.9256 | -25.0894 | 9.4489 | 12.4511 | 21.25 | 12.5 | 26.2573 | 24.7604 | -12.96 |  |  |  | 10.7747 |  | -13.3391 | -55.5 | -56.2 | 19.0201 | 33.7006 | 16.9219 | 48.0652 |  | 4.1 | 34.8595 | -11.2938 | -14.59 | -14.82 | 70.88 | 38.19 | -9.7818 | -9.4545 | -56.2545 |  | 95.9241 | 69.8085 |  | 64.7088 | 58.881 | 45.3842 | -24.424 | 181.3235 | 265.1832 |  | -23.9921 | -21.5591 |  | 20.8857 | 19.7242 | 20.016 | -93.4109 |  | -16.2167 |  | -2.74 |  | 13.5294 | -15.7197 | -32.9756 | -31.9699 | 3.1143 | -42.2379 | 5.9334 | 22.3574 |  | 21.8828 | 40.8811 | 40.4686 | 38.9829 | 41.6966 | 41.0268 | -26.6256 | 59.3927 |  | -48.3346 | -45.2946 | 13.7716 | -34.41 | 0.9625 | 0.7999 | 0.29 | 19.22 | 20.4275 |  |  | 0.414 |  | 38.62 | 46.0351 | 48.3552 | 13.16 | 72.0786 | 21.2 | -13.3561 | 1.4994 | 1.5144 | 1.3953 |  |  | -14.3203 | -21.3337 | 11.6126 | 22.0681 | 53.2866 | 55.175 | -117.3198 | -17.6567 | 30.9834 | -35.141 |  | 6.0854 | 5.8023 |  | 134.4436 | 136.4269 | 180.2 |  | -470.6979 |  | 487.9679 | -130.2576 | -128.6796 | -63.0587 | -55.2921 | 85.4096 | 83.1433 |  |  | 32.6217 | 32.0174 | -30.9828 | -31.0918 | 109.55 | 108.44 | 13.3 | 13.5 | 21.3509 | 25.6 | -322.5345 | 100.2022 | 100.0359 | 12.2 | -44 | -31 | -30.2 |  | 1.0849 | -480.0243 | -229.6243 | 410.018 | 338.2005 | 18.435 | -326.8225 | 329.3195 | -139.0777 | -205.9321 | -325.3709 | 88.0481 | 88.1036 | 142.1548 | -398.5793 | 212.5544 | -189.7735 | 190.8499 | -9.5431 | 22.485 | 10.24 | 5.984 | 5.964 | -10 | -8.64 |  | 8.3513 | -27.0985 | -35.4787 | 26.6 | 50.848 | 51.558 |  |  | 52.8921 | 53.6167 | 54.6969 |  | 44.3 | 64.2062 |  |  | -58.2458 | 81.8878 | 65.5603 | -58.3908 | -81.5174 | 54.7016 | 25.2531 | -54.9 | 54.3 | 13.1188 | 168.8204
01/01/2026 | 04:30 | 0 | 13.9963 | -20.4799 | 8.8947 | 24.2943 |  | 25.3473 | -53.0253 |  | 18.2634 | 18.0762 | 11.1 | -33.684 | 30.8 | 17.388 | -30.8 | 14.1375 | 22.5792 | 8.2741 | 7.9537 | 13.6316 | 14.3779 | 5.2144 | 7.5218 |  |  |  | -87.33 |  | -11.1 | 0 | 19.148 | 0.241 | -32.17 | -31.92 | -61.1 | 32.17 | 31.95 | 10.7111 | 1.4066 | 49.271 | 50.019 | 37.0203 | -31.577 | -31.5092 | 2.7238 | 3.0101 | 53.4958 | 54.0317 | -14.1644 | -16.0768 | -289.6765 | 5.7313 | -18.1 | -18.1 | 38.937 | 37.5877 | -3.7773 |  | -42.1605 | -0.8278 |  | 1.9355 | 339.0605 | 19.6844 | 19.5013 | -226.7838 | 269.2914 |  | -96.5736 | 98.147 |  | 19.94 | 20.34 | 40.81 | 56.23 | -33.3511 | -33.887 | 80.7265 | 81.0175 | -2.3065 | -27.4728 | -27.634 | -7.3859 |  |  |  | 72.4 | 64.7 | -7.56 | 84.7888 |  | 79.6668 | -39.7518 | -40.0087 | 26.8169 | -15.3207 | 25.6918 | 12.385 | 19.7 | 11.82 | 26.2573 | 24.4675 | -12.92 | -3.456 |  |  | 13.7171 |  | -13.245 | -50.8 | -51.5 | 18.5971 | 33.1146 | 15.9826 | 48.0652 | 32.89 | 4.4 | 35.2315 | -13.8683 | -14.75 | -14.95 | 70.1 | 37.04 | -12.6364 | -12.5091 | -46.009 |  | 96.4518 | 69.0496 |  | 64.3414 | 67.1644 | 53.4336 | -24.584 | 241.2957 | 322.179 |  | -23.9112 | -21.2686 |  | 24.7932 | 23.3905 | 20.016 | -85.6169 |  | -24.3311 |  | -2.81 |  | 13.5188 | -8.0613 | -33.2181 | -32.6193 | 2.2002 | -50.1298 | 14.1756 | 22.5174 |  | 21.9512 | 40.5704 | 40.9507 | 39.2778 | 29.8072 | 30.3096 | -31.9842 | 48.3099 |  | -53.3244 | -49.3144 | 18.0856 | -28.87 | 0.9625 |  | 0.29 | 18.66 | 18.4161 | 11.1193 |  | 0.41 |  | 36.92 | 50.8048 | 53.2984 | 12.79 | 71.2681 | 21.6 | -13.1287 | 1.3969 | 1.7691 | 1.3546 |  |  | -14.5603 | -20.9537 | 13.0835 | 21.8203 | 54.8762 | 55.7181 | -115.8135 | -17.2442 | 30.2816 | -34.1469 | 11.9791 | 5.7533 | 5.4437 | 13.4869 | 130.2627 | 131.7638 | 80 |  | -343.4606 |  | 451.6232 | -127.2511 | -123.1514 | -65.2206 | -57.8462 | 82.1206 | 80.1624 |  |  | 34.4015 | 33.6544 | -28.9426 | -29.0548 | 110.3 | 110.37 | 13.3 | 13.4 | 21.3295 | 25.92 | -333.4777 | 104.2366 | 104.0651 |  | -43.4 | -33.5 | -32.9 |  | 1.1936 | -448.7473 | -283.7921 | 422.1953 | 349.8142 | 16.7896 | -338.2093 | 338.3995 | -146.9469 | -214.4583 | -334.1152 | 89.0075 | 90.1905 | 149.4984 | -412.3473 | 221.5511 | -187.7013 | 191.3614 | -10.466 | 18.372 | 11.28 | 6.046 | 6.095 | -10.4 | -7.2 |  | 7.9698 | -27.9194 | -35.9487 | 27.9 | 54.6 | 52.044 | 11.3147 |  | 52.9521 | 52.1406 | 51.3154 |  | 44.3 | 64.9112 |  |  | -60.4496 | 84.1134 | 67.1063 | -59.371 | -82.4677 | 57.2531 | 23.703 | -55.5 | 55.4 | 111.3307 | 70.0735
01/01/2026 | 05:00 | 0 | 13.8524 | -19.7958 | 8.6939 | 26.2414 |  | 24.3837 | -50.985 | 35.3589 | 18.1974 | 17.7946 | 15.54 | -33.358 | 30.8 | 17.388 | -30.8 | 14.0547 | 20.102 | 8.5172 | 8.5586 | 14.1106 | 16.1769 | 5.2765 | 7.4635 |  |  |  | -77.08 |  | -15.54 | 0 | 19.603 | 0.247 | -43.11 | -26.55 | -71.44 | 43.11 | 26.8 | 10.4347 | 1.602 | 47.6878 | 48.8475 | 40.322 | -34.998 | -34.9194 | 3.385 | 3.2782 | 54.8539 | 55.1086 | -10.9205 | -12.7754 | -299.782 | 3.5796 | -17.9 | -17.9 | 42.7673 | 41.6858 | -3.5249 |  | -51.8696 | -0.5593 |  | 1.7781 | 348.0635 | 9.003 | 8.8504 | -240.6736 | 251.4072 |  | -124.4037 | 124.4939 | 54.5383 | 19.85 | 19.79 | 39.96 | 56.06 | -13.2576 | -12.9896 | 66.329 | 67.177 | -2.5596 | -29.532 | -28.8681 | -5.8999 |  |  |  | 74.3 | 65.9 | -7.32 | 83.3748 |  | 78.4544 | -44.6939 | -44.7388 | 22.1681 | -4.6723 | 20.0218 | 12.126 | 19.66 | 11.79 | 25.3198 | 23.8815 | -12.66 | -3.456 |  |  | 14.9728 |  | -12.7718 | -48.5 | -46.7 | 17.9984 |  | 15.513 | 46.8933 |  | 4.23 | 35.3865 | -15.8865 | -14.73 | -14.87 |  | 36.64 | -13.0909 | -13.1091 | -29.5905 |  | 98.8282 | 72.5315 |  | 68.293 | 76.2183 | 63.0334 | -23.013 | 251.1117 | 358.8437 |  | -24.0154 | -21.5881 | -16.4234 | 32.631 | 30.5638 |  | -80.8416 |  | -34.4242 |  | -2.83 |  | 13.225 | 7.5333 | -32.5173 | -31.3708 | 2.44 | -59.6362 | 24.481 | 21.9406 |  | 21.4632 | 40.4868 | 40.9528 | 39.3765 | 12.2243 | 11.7219 | -8.2054 | 32.2258 |  | -33.0088 | -26.1201 | 17.3971 |  | 0.9625 |  |  |  | 22.1502 |  | -6.945 | 0.418 |  | 36.53 | 26.3754 | 33.0066 | 12.49 | 67.9258 | 20.2 | -10.6898 | 0.977 | 0 | 1.3254 |  |  | -14.6389 | -18.7475 | 12.1172 | 19.1489 | 56.7734 | 58.2046 | -98.711 | -17.0352 | 28.9482 | -35.3184 |  | 5.5092 | 5.2525 |  | 131.2706 | 132.4306 | 41.1 |  | -290.1023 |  | 456.4762 | -124.8186 | -123.299 | -63.8016 | -56.9055 | 77.0768 | 79.4711 |  |  | 34.5992 | 33.6214 | -30.6946 | -31.3492 | 109.82 | 109.91 | 15 | 14.6 | 21.5773 | 26.64 | -335.4838 | 106.6485 | 107.4659 |  | -43.9 | -32.7 | -32.8 |  | 1.0796 | -448.0865 | -327.2294 | 419.9913 | 343.0362 | -1.3617 | -337.6115 | 336.7414 | -144.2486 | -214.2834 | -337.3802 | 91.571 | 91.166 | 144.3528 | -407.4149 | 216.8122 | -191.2749 | 196.3567 | -10.1776 | 22.408 | 9.84 | 6.107 | 6.098 | -10.16 | -7.52 |  | 7.7653 | -27.3335 | -35.8877 | 27.3 | 53.206 | 52.851 |  |  | 50.4232 | 50.4382 | 49.1693 |  | 43.7 | 64.6624 | 8.31 |  | -56.2029 | 82.4271 | 65.3171 | -57.0045 | -80.8347 | 56.0835 | 24.3643 | -55 | 54.6 | 165.9836 | 16.9964
01/01/2026 | 05:30 | 0 | 13.5478 | -19.2725 | 8.6264 | 25.8078 |  | 24.3562 | -47.8109 |  | 17.7695 | 17.4325 | 15.54 | -32.733 | 28.6 | 16.56 | -28.6 | 14.2333 | 18.1876 | 8.5638 | 8.6356 | 14.3131 | 16.0692 | 5.2472 | 7.7813 |  |  |  | -75.3 |  | -15.54 | 0 | 19.376 | 0.244 | -40.72 | 0 | -71.24 | 40.72 | 0 | 9.9897 | 1.9036 | 46.5923 | 48.3275 | 41.2115 | -31.5956 | -31.2735 | 2.7113 | 3.3006 | 53.9183 | 54.0931 | -11.6727 | -13.2805 | -297.0498 | 4.8592 |  |  | 39.0203 | 37.9222 | -3.6107 |  | -46.4886 | -1.0675 |  | 1.5954 | 347.9719 | 17.6702 | 17.5176 | -243.7303 | 261.4187 |  | -83.667 | 85.6464 | 53.5303 | 20.07 | 19.7 | 39.56 | 54.87 | -23.3043 | -22.9025 | 73.5711 | 73.7957 | -2.4519 | -20.4876 | -20.4439 | -7.2692 |  |  |  | 70.4 | 63.4 | -7.17 | 83.2583 |  | 80.8805 | -41.4071 | -41.902 | 29.4479 | -14.4654 | 26.8889 | 12.151 | 18.78 | 11.3 | 25.3198 | 23.8815 | -12.4 | -3.5942 |  |  | 8.6269 |  | -12.6326 | -46.4 |  |  |  | 15.513 | 46.8933 |  | 4.1 | 34.2395 | -8.5824 | -14.89 | -15.09 | 67.78 | 35.23 | -7.5455 | -7.5455 | -34.9381 |  | 98.6076 | 74.4737 |  | 69.2801 | 73.5903 | 59.9123 | -23.519 | 253.3698 | 340.4612 |  | -24.1115 | -21.6162 | -13.9989 | 34.4381 | 32.5257 | 20.016 | -87.968 |  | -32.4373 |  | -2.78 |  | 13.2164 | 11.9418 | -33.7367 | -33.0148 | 6.7085 | -57.1282 | 22.4655 | 22.5456 |  | 22.0972 | 40.8866 | 42.0064 | 39.8801 | 23.109 | 22.9415 | -9.3776 | 38.0607 |  | -32.9281 | -26.5542 | 16.7086 | -25.1 | 0.9625 | 0.751 | 0.28 | 16.25 | 16.391 |  |  | 0.413 |  | 35.81 | 26.8416 | 31.4145 |  | 69.0758 | 19.5 | -10.8449 | 1.4194 | 1.439 | 1.3041 |  |  |  | -18.893 | 14.111 | 19.8166 | 60.1331 | 58.842 | -104.2242 | -16.8313 | 29.3202 | -33.8791 | 12.4769 | 5.7143 | 5.4015 | 14 | 127.2765 | 128.1161 | 83.4 |  | -347.4574 |  | 474.817 | -124.3739 | -121.8605 | -64.4432 | -57.5529 | 74.8113 | 73.932 | -93.4123 |  | 33.7642 | 33.5994 | -26.9389 | -25.7731 | 113.06 | 109.72 | 12 | 12.1 | 21.5773 | 24.96 | -327.9843 | 106.1165 | 105.9543 | 11.7 | -45.1 | -33.5 | -33.6 | 1.3089 |  | -460.847 | -310.6725 | 397.6581 | 329.2007 | -11.215 | -321.7295 | 319.3035 | -141.5556 | -208.3577 | -323.4089 | 87.3174 | 87.9428 | 142.2118 | -387.5674 | 209.5795 | -177.9205 | 179.4836 | -10.3891 | 22.681 | 9.68 | 6.5 | 6.489 | -9.84 | -7.6 |  | 8.0308 | -27.422 | -35.7717 | 28 | 50.404 | 51.748 | 11.3314 |  | 48.7193 | 48.5824 | 48.8516 |  | 47.8 | 65.9179 | 8.31 |  | -58.5059 | 83.0009 | 65.9135 | -58.8188 | -81.7227 | 57.3119 | 23.8186 | -57.9 | 58 | 122.872 | 53.5975
01/01/2026 | 06:00 | 0 |  |  | 8.2395 | 25.4656 |  | 24.0502 | -46.2573 | 34.4195 | 17.3535 | 16.9321 | 13.32 | -28.758 |  | 14.904 | -24.2 | 13.7905 | 17.4106 | 8.1535 | 8.5178 | 14.0325 | 15.8988 | 5.3079 | 7.8607 |  |  |  | -76.94 |  | -11.1 | 0 | 19.221 | 0.246 | -46.28 | 0 | -68.05 | 46.28 | 0 | 9.4215 | 2.139 |  | 47.6533 | 39.4993 | 0 | -42.319 | 3.4639 | 3.3637 | 51.3779 | 51.5575 | -13.6361 | -15.0006 | -304.7061 | 6.8703 | -17.9 | -18 | 0 | 49.7706 | -3.0301 |  | -35.8219 | -3.1053 |  | 0.3715 | 353.4958 | 5.0661 | 4.944 | -242.8174 | 246.1374 |  | -64.3879 | 66.0895 | 44.1695 | 16.27 | 15.25 | 33.41 | 48.85 | -22.0987 | -19.8215 | 72.7938 | 73.8459 | -4.0516 | 1.731 | 1.7301 | -17.438 |  |  |  | 63.8 | 56.7 | -6.37 | 88.5874 |  | 82.7157 | -43.7455 | -44.1892 | 29.263 | -6.3907 | 25.5487 | 11.0862 | 13.79 | 8.86 | 24.3823 | 23.0026 | -11.98 | -3.5942 |  |  | 15.2388 |  | -12.1988 | -44.3 | -42.1 | 17.8171 | 32.5287 | 13.1648 | 46.3074 | 32.2 | 4.77 | 31.5425 | -16.1559 | -14.6 | -14.75 | 64.99 | 32.36 | -14.6182 | -14.8364 | -36.2188 |  | 89.0191 | 64.8276 |  | 60.5425 | 69.7421 | 57.3048 | -21.48 | 254.3519 | 326.0581 |  | -23.2658 | -21.0982 | -15.3953 | 35.265 | 33.0886 | 18.48 | -86.7083 |  | -31.6483 |  | -2.74 |  | 12.5469 | 15.5532 | -32.0728 | -31.1706 | 2.0961 | -54.6091 | 21.7869 | 22.7404 |  | 22.2234 | 41.6287 | 42.5768 | 40.5808 | 21.0995 | 20.932 | -17.4155 | 38.1347 |  | -38.515 | -31.0151 | 20.195 |  | 0.9723 | 0.7047 | 0.27 |  | 14.375 |  | -6.818 | 0.432 |  | 33.88 | 32.3158 | 37.738 | 12.69 | 66.3037 | 17.5 | -10.6247 | 1.5854 | 1.6089 | 1.2203 |  |  | -15.3438 | -17.8721 | 14.1312 | 18.5529 | 56.2071 | 59.4908 | -101.0295 | -16.4102 | 28.1101 | -32.3536 | 12.0065 | 4.3751 | 4.1661 | 13.271 | 119.872 | 121.457 | 41.5 |  | -292.3072 |  | 427.7657 | -117.034 | -114.6756 | -68.277 | -62.4669 | 81.7955 | 81.4247 |  |  | 30.9517 | 30.2046 | -19.9465 | -19.5554 | 107.92 | 106 | 11.8 | 11.4 | 21.494 | 19.04 | -322.0798 | 99.9639 | 98.4045 |  | -46.1 | -28.4 | -28.5 |  | 1.0202 | -420.5621 | -290.0756 | 352.2167 | 294.4406 | -23.7313 | -285.6242 | 289.6966 | -125.2371 | -176.8649 | -282.1094 | 88.0031 | 88.7576 | 121.2206 | -344.213 | 183.6523 | -161.323 | 163.6804 | -9.9936 | 21.683 | 8.96 | 6.718 | 6.695 | -9.52 | -6.8 |  | 7.5303 | -28.3589 | -36.1227 | 29 | 54.556 | 51.821 | 11.1655 |  | 52.8825 | 52.8482 | 53.0893 |  | 46.6 | 65.9331 | 8.31 |  | -61.5811 | 83.679 | 69.9982 | -61.7963 | -81.945 | 61.2939 | 19.284 | -56.2 | 56.7 | 134.4713 | 40.0546
01/01/2026 | 06:30 | 0 | 12.4977 | -17.7002 | 8.1585 | 25.1618 |  | 22.1707 | -42.2602 | 31.7829 | 15.7475 | 15.4302 | 8.88 | -27.453 |  |  |  | 13.939 | 14.201 | 7.4693 | 7.5758 | 12.4704 | 16.1588 | 4.847 | 7.6001 |  |  |  | -79.34 |  | -8.88 | 0 | 17.309 | 0.234 | -42.64 | 0 | -72.56 | 42.64 | 0 | 7.2513 | 3.2248 | 43.9614 | 45.3885 | 31.105 | 0 | -36.5377 | 2.6857 | 2.7236 | 0 | 62.1458 | -15.6803 | -17.4803 | -274.8934 | 7.6797 | -17.7 | -17.8 | 0 | 43.7948 | -2.8061 |  | -33.019 | -2.5945 |  | 0.3951 | 322.8552 | 13.5197 | 13.3976 | -269.5793 | 217.2883 |  | -53.586 | 55.4961 | 42.1137 | 15.47 | 14.63 | 33.03 | 47.16 | -13.6594 | -12.8557 | 66.22 | 66.9392 | -2.3044 | 5.8844 | 5.7666 | -14.5646 |  |  |  | 62 | 55.9 | -6.35 | 90.2892 |  | 84.5849 | -43.9095 | -43.3388 | 20.7892 | 3.1624 | 16.1649 | 10.0536 | 13.68 | 8.79 | 22.0386 | 20.9518 | -10.46 | -3.5942 |  |  | 11.272 |  | -10.7341 | -41.6 |  | 16.0153 |  | 9.8772 | 44.5496 |  | 5.16 | 30.132 | -11.4375 | -14.93 | -14.92 | 59.84 | 29.22 | -10 | -9.3273 | -27.6094 |  | 87.2788 | 65.4095 |  | 61.037 | 72.5213 | 60.9087 | -20.513 | 283.6203 | 284.6852 |  | -23.9603 | -21.9008 | -18.3047 | 33.0083 | 30.003 | 18.48 | -77.0485 |  | -35.2073 |  | -2.8 |  | 12.8175 | 10.0276 | -30.9337 | -29.8106 | -0.1907 | -57.7818 | 25.3628 | 22.6602 |  | 22.5325 | 40.354 | 41.8728 | 39.9007 | 12.7267 | 12.0569 | -29.1374 | 29.3534 |  | -47.1634 | -41.8517 | 14.7457 | -26.82 | 0.9625 | 0.5679 | 0 | 16.56 | 12.3752 |  | -7.065 | 0.408 |  | 32.51 | 42.3628 | 47.3077 | 11.54 | 62.4353 | 15.3 | -9.3837 | 1.7481 | 1.7397 | 1.1541 |  |  | -14.6062 | -15.6432 | 13.2194 | 15.9297 | 53.0366 | 54.4178 | -93.466 | -15.3874 | 27.2713 | -29.9099 |  | 4.2872 | 4.0396 | 13 | 93.1994 | 93.8075 |  |  | -210.9913 |  | 334.0248 | -92.566 | -89.3972 | -71.1436 | -65.4356 | 77.0699 | 78.1901 | -73.8818 | -84.3155 | 21.756 | 21.6132 | -5.7287 | -5.7118 | 98.77 | 97.5 | 8.2 | 8.2 | 21.5346 | -6.64 | -313.4268 | 91.2829 | 90.2644 | 9.9 | -44.9 | -20.8 | -20.8 |  |  | -329.9615 | -254.8691 | 264.3682 | 220.7693 | -35.2707 | -213.1191 | 212.9946 | -101.743 | -125.5268 | -214.1541 | 95.3042 | 93.8061 | 104.5347 | -257.5731 | 127.6137 | -130.1271 | 130.6248 | -9.7821 | 20.772 | 9.92 | 6.641 |  | -9.6 | -6.4 |  | 7.0909 | -26.4546 | -36.7666 | 28.3 | 49.399 | 49.113 | 11.3767 |  | 49.9707 | 50.6113 | 50.5329 |  | 47.1 | 66.643 |  |  | -66.958 | 85.1346 | 73.311 | -66.4685 | -83.2439 | 65.2052 | 17.5665 | -57.1 | 56.7 | 123.9221 | -10.9906
01/01/2026 | 07:00 | 0 | 12.1739 | -17.1702 | 6.9165 | 24.8841 |  | 20.6263 | -37.7974 | 31.2396 | 15.7215 | 15.2207 | 13.32 | -29.664 | 26.4 | 14.076 | -26.4 | 13.8467 | 10.204 | 5.2398 | 5.0844 | 8.893 | 16.2741 | 0.7774 | 4.5584 |  |  |  | -70.51 |  | -13.32 | 0 | 17.522 | 0.232 | -25.2 | 0 | -79.03 | 25.2 | 0 | 7.3447 | 3.1941 | 43.9422 | 45.4771 | 30.6062 | 0 | -27.5109 | 3.8084 | 3.9892 |  | 60.8625 | -11.8176 | -13.4792 | -294.8628 | 8.576 | -17.9 |  | 0 | 34.4819 | -2.6267 |  | -42.2929 | -3.423 |  | 0.4208 | 338.0229 | 32.7463 | 32.6548 | -302.2126 | 244.4421 |  | -41.9 | 43.1416 | 43.1416 | 15.64 | 14.5 | 33.02 | 47.19 | 1.7456 | 1.8796 | 47.4814 | 47.6193 | -2.8402 | 12.6482 | 12.7442 | -12.6178 |  |  |  | 55.2 | 48.8 | -6.19 | 90.3646 |  | 85.9105 | -33.1702 | -32.4818 | 35.7471 | -23.2447 | 31.9465 | 9.6388 | 12.06 | 8.14 | 22.7417 | 21.2448 | -10.82 | -3.5942 |  |  | 13.872 |  | -11.0802 | -46.6 | -46.4 | 15.5154 | 31.3568 | 10.8165 | 44.5496 | 31.13 | 5.12 | 29.0625 | -14.3989 | -14.34 | -14.55 | 60.49 | 28.53 | -13.0727 | -12.1273 | -11.1381 |  | 89.753 | 68.307 |  | 63.8631 | 64.1555 | 52.0583 | -20.891 | 312.9648 | 164.0416 |  | -24.6372 | -22.8261 | 0 | 17.5138 | 17.2737 | 18.48 | -67.7796 |  | -25.9706 |  | -2.8 |  | 11.8722 | -15.544 | -29.8292 | -28.9644 | -0.2788 | -49.055 | 16.5221 | 22.4293 |  | 22.0352 | 39.8918 | 40.3509 | 38.8269 | -2.8468 | -3.0142 | 29.1374 | 14.0397 |  | -1.4268 | 0 | 17.9941 |  | 0.9625 |  |  |  | 17.9837 |  |  | 0.448 |  | 29.82 | -8.7296 | 2.0212 | 11.84 | 55.4583 | 16.2 | -6.2042 | 1.7189 | 1.9325 | 1.1433 |  |  | -13.0548 | -13.6178 | 14.0892 | 14.0265 | 54.6373 | 56.2735 | -75.5438 | -15.5628 | 23.8882 | -29.6483 | 11.7819 | 4.1408 | 4.0079 |  | 53.9643 | 55.6598 |  |  | -145.2791 |  | 182.8538 | -53.0754 | -53.4712 | -72.751 | -66.8545 | 76.0052 | 76.7533 | -45.1327 | -64.9409 | 9.0117 | 8.1328 | -8.4214 | -9.3306 | 53.55 | 53.48 | 7.3 | 7.4 | 21.2697 | -33.76 | -290.8211 | 69.5451 | 69.9381 | 9.4 | -41.6 | -7.9 | -7.9 |  |  | -180.794 | -132.9786 | 114.416 | 86.8597 | -44.7981 | -78.0938 | 72.7609 | -114.5364 | 0 | -75.6871 | 139.5964 | 139.3997 | 114.7845 | -108.7029 | 18.7037 | -84.3946 | 84.1569 | -9.2547 | 19.913 | 7.2 | 6.573 |  | -7.28 | -9.28 |  | 9.4072 | -20.8576 | -39.1989 | 23.1 | 47.242 | 46.954 |  |  | 49.2072 | 50.0403 | 49.3827 |  | 42.1 | 66.481 | 8.31 |  | -69.0658 | 86.1252 | 74.2788 | -68.3461 | -84.6463 | 66.9196 | 16.3774 | -51.8 | 52.1 | 38.2644 | 37.7066
01/01/2026 | 07:30 | 0 | 12.2224 | -17.1425 | 7.1816 | 23.1724 |  | 20.4344 | -36.3944 | 31.6647 | 15.9515 | 15.6897 | 17.76 | -30.203 | 26.4 | 14.904 | -26.4 | 13.8336 | 9.9172 | 4.6842 | 4.7685 | 8.0665 | 15.1725 | 0.3295 | 4.409 |  |  |  | -67.15 |  | -17.76 | 0 | 18.023 | 0.24 | -28.13 | 0 | -71.7 | 28.13 | 0 | 8.5094 | 2.5424 | 45.6129 | 46.5047 | 25.3725 | 0 | -32.1693 | 22.608 | 23.836 |  | 57.3436 | 2.0316 | 9.3977 | -322.4969 | 2.0948 | -17.7 | -17.8 | 0 | 39.339 | -2.6866 |  | -45.165 | -3.0447 |  | 0.4677 | 361.4306 | 59.0533 | 58.9923 | -337.6205 | 287.6469 |  | -48.2154 | 49.7082 | 45.1375 | 15.29 | 14.18 | 31.62 | 46.71 | 5.0946 | 4.8266 | 47.7481 | 48.6964 | -4.3133 | -10.0826 | -10.1212 | -12.9805 | 0 |  |  | 52.6 | 46.8 | -6.07 | 74.2411 |  | 69.1756 | -11.7148 | -11.6333 | 32.9711 | -43.4484 | 29.3474 | 10.043 | 11.68 | 7.94 | 23.2104 | 21.8307 | -10.85 | -3.456 |  |  | 10.0149 |  | -11.1524 | -51.8 | -51.7 | 15.867 | 33.1146 | 11.2862 | 46.8933 | 32.8 | 5.21 | 29.667 | -10.5343 | -14.39 | -14.55 | 61.17 | 29.39 | -8.9636 | -8.8909 | -6.7827 | 0 | 97.4776 | 75.1882 |  | 70.2711 | 61.0125 | 49.2722 | -20.658 | 349.8402 | 101.013 |  | -25.1694 | -22.8994 |  | 8.7903 | 8.2691 |  | -58.0914 |  | -22.7604 |  | -2.79 |  | 10.9658 | -28.6308 | -29.6501 | -28.8097 | 1.5717 | -46.0419 | 13.1073 | 21.7073 |  | 21.4216 | 39.1359 | 39.8079 | 38.389 | -5.5261 | -5.861 | 32.8214 | 9.6802 |  | 0.9774 | 12.3258 | 21.2424 | -19.19 | 0.9625 | 0.5521 |  |  | 19.9811 |  | -6.962 | 0.403 |  | 31.39 | -10.964 | -3.5846 |  | 57.5511 | 16.5 | -6.2003 | 1.6618 | 1.7102 | 1.2047 |  |  |  | -13.7845 | 13.9944 | 14.5071 | 56.0658 | 57.6951 | -77.8181 | -15.7728 | 24.0193 | -30.9065 | 11.4387 | 4.59 | 4.3244 | 13 | 32.311 | 33.8404 |  |  | -96.2412 |  | 102.6689 | -33.5207 | -32.2361 | -72.6905 | -67.1603 | 74.2653 | 73.6259 | 0 |  | 3.068 | 3.024 | 1.9716 | 2.4027 | 35.84 | 36.47 | 9.9 | 9.1 | 21.0027 | -55.52 | -283.3763 | 64.7586 | 64.5174 | 8.2 | -39.3 | -2.8 | -2.6 | 1.1094 |  | -99.2221 | -74.9238 | 42.5968 | 20.9876 | -40.8085 | -22.0687 | 10.0334 | -111.2304 | 29.8885 | -14.7884 | 154.5027 | 154.0649 | 113.9031 | -37.6917 | -29.4263 | -61.8492 | 60.781 | -9.675 | 15.632 | 9.44 | 6.504 | 6.476 | -8.96 | -6.64 |  | 6.7094 | -18.1628 | -40.2853 | 24.3 | 52.2 | 51.159 |  |  | 48.8946 | 47.3854 | 47.8222 |  | 40 | 66.4462 | 8.31 |  | -68.3716 | 86.6557 | 75.8562 | -67.3739 | -84.8899 | 67.4568 | 16.588 | -48.7 | 50.4 | 5.2428 | 66.0303
01/01/2026 | 08:00 | 0 | 12.5292 | -17.5036 | 7.2643 | 24.5648 |  | 21.172 | -39.3736 | 32.7658 | 16.5235 | 16.3055 | 15.54 | -30.872 | 28.6 | 14.076 | -28.6 | 13.7204 | 9.9658 | 5.3782 | 5.3205 | 8.8428 | 15.2207 | 0.5171 | 4.4224 |  |  |  | -70.94 |  | -15.54 | 0 | 19.395 | 0.246 | -27.05 | 0 | -76.08 | 27.05 | 0 | 9.3991 | 1.9446 | 46.8975 | 48.2352 | 34.3643 | 0 | -29.1689 | 5.8949 | 5.9284 |  | 63.3076 | -6.7209 | -8.3018 | -317.0146 | 1.9929 |  | -17.8 | 0 | 35.3547 | -2.7757 |  | -42.9941 | -3.2028 |  | 1.0093 | 359.4164 | 66.6524 | 66.5609 | -342.7589 | 298.382 |  | -42.8154 | 45.9417 |  | 15.72 | 14.39 | 32.95 | 47.44 | 5.0946 | 5.2285 | 51.9975 | 53.0623 | -4.1619 | -10.5333 | -10.6748 | -12.1844 |  |  |  | 54.2 | 49 | -6.38 | 74.2168 |  | 69.7438 | -8.1463 | -7.9742 | 34.302 | -48.5364 | 31.5591 | 10.3637 | 12.33 | 8.3 | 23.9136 | 22.4167 | -11.12 |  |  |  | 12.3121 |  | -11.3529 | -54.3 | -52.1 | 16.3614 |  | 12.2255 | 48.0652 | 33.49 | 5.16 | 30.38 | -12.4757 | -14.41 | -14.48 | 61.21 | 30.85 | -10.5455 | -10.5455 | -9.2988 |  | 97.5086 | 75.0378 |  | 70.2259 | 56.0788 | 43.5428 | -21.66 | 352.8639 | 65.8147 |  | -24.1734 | -21.9457 |  | 3.3967 | 3.4145 |  | -57.2656 |  | -16.9763 |  | -2.82 |  | 8.9651 | -30.9102 | -30.0159 | -28.6034 | -0.4093 | -41.0176 | 8.1165 | 22.2985 |  | 21.6465 | 38.905 | 38.8812 | 37.8458 | -6.3633 | -6.3633 | 45.3807 | 11.8499 |  | 5.9231 | 16.8331 | 25.2927 | -15.39 | 0.9625 | 0.5582 |  | 16.43 | 24.2438 | 9.1625 |  | 0.42 |  | 34.54 | -16.5321 | -7.6785 | 12.66 | 60.5096 | 16.8 | -6.4227 | 1.3931 | 1.3547 | 1.2722 |  |  | -13.3085 | -13.9864 | 15.0269 | 14.6836 | 57.9273 | 60.0442 | -79.2806 | -16.5437 | 23.9547 | -32.858 | 11.8682 | 5.06 | 4.8728 |  | 28.0289 | 29.6148 |  |  | -91.7839 |  | 72.8653 | -30.5265 | -27.494 | -73.2844 | -67.2947 | 81.6491 | 80.8629 |  |  | -3.1833 | -3.7876 | 5.6891 | 4.7228 | 30.07 | 30.27 | 10.6 | 10.9 | 21.1672 | -62.32 | -264.8018 | 57.9903 | 58.2597 | 3.1 | -35.5 | 4.8 | 4.9 |  |  | -68.8868 | -41.9218 | 5.7289 | -7.1017 | -41.2967 | 8.907 | -16.4275 | -94.5368 | 57.4955 | 15.8975 | 159.6093 | 156.7198 | 92.8459 | -5.7289 | -58.0559 | -52.6579 | 52.2882 | -10.6253 | 12.109 | 10.16 | 6.434 | 6.343 | -10.64 | -5.68 |  | 5.5375 | -15.7916 | -40.4898 | 22.3 | 51.595 | 51.085 |  | 13.6437 | 53.0493 | 52.6471 | 53.2324 |  | 36.2 | 66.2016 | 8.31 |  | -67.723 | 86.1454 | 73.4481 | -66.3559 | -83.2569 | 66.6403 | 17.1396 | -45.4 | 45.8 | -18.2376 | 83.3721
01/01/2026 | 08:30 | 0 | 12.8009 |  | 7.6198 |  |  | 22.6848 | -42.9155 | 33.7129 | 17.0695 | 16.613 | 17.76 | -31.895 | 28.6 |  | -28.6 | 13.2539 | 13.7168 | 5.3237 | 5.3735 | 8.7608 | 14.171 | 0.3877 | 4.4191 |  |  |  | -69.83 |  | -17.76 | 0 | 20.188 | 0.25 | -26.29 | 0 | -74.48 | 26.29 | 0 | 9.921 | 1.613 | 48.6915 | 50.1007 | 23.5843 | 0 | -29.9441 | 8.5503 | 8.8324 |  | 61.2935 | -4.171 | -5.1793 | -320.0197 | 0.168 | -18.1 | -18 | 0 | 35.4757 | -3.2335 |  | -43.5673 | -2.5889 |  | 0.6362 | 359.6605 | 69.216 | 69.1854 | -347.0428 | 306.9993 |  | -51.512 | 52.7726 | 49.1992 | 16.28 | 15.12 | 34.34 | 49.43 | 7.9077 | 7.6397 | 49.6348 | 50.1249 | -4.549 | -14.0513 | -14.0739 | -11.5324 |  |  |  | 55.7 | 49.9 | -6.54 | 75.8662 |  | 71.0781 | -7.0127 | -6.6353 | 32.6038 | -49.4511 | 30.5109 | 10.6597 | 14.55 | 9.42 | 24.3823 | 23.5886 | -11.61 | -3.3178 |  |  | 11.8741 |  | -11.8267 | -56.8 | -56.7 | 16.4658 | 36.0443 | 14.5737 | 50.9949 | 35.29 | 4.62 | 31.465 | -12.5488 | -14.75 | -14.9 | 64.5 | 31.92 | -11.8182 | -10.6182 | -7.4265 |  | 105.1984 | 80.9214 |  | 75.5104 | 57.0353 | 44.054 | -22.46 | 361.8334 | 62.5441 |  | -24.4775 | -21.8627 |  | 2.1059 | 1.9328 |  | -55.676 |  | -17.037 |  | -2.72 |  | 9.836 | -36.4631 | -30.8272 | -29.8059 | 2.3469 | -41.834 | 7.8171 | 21.9841 |  | 21.1037 | 41.3456 | 42.1807 | 40.6202 | -8.0379 | -8.8752 | 47.8925 | 9.7908 |  | 5.7273 | 14.1967 | 29.2039 |  | 0.9625 | 0.5985 | 0.27 | 18.36 | 31.8277 |  | -5.909 | 1.041 |  | 37.8 | -14.0631 | -7.0477 |  | 62.8611 | 16.3 | -5.4729 | 1.0032 | 0 | 1.3182 |  |  | -13.9083 | -14.1265 | 14.6615 | 14.3441 | 54.428 | 54.0091 | -76.0483 | -16.7897 | 23.7927 | -34.9104 | 11.1662 | 5.6655 | 5.3896 | 12.2579 | 29.5048 | 29.8973 |  |  | -87.4024 |  | 65.2389 | -30.5882 | -28.8137 | -71.7275 | -65.6609 | 83.6637 | 82.7344 |  |  | 0.6509 | 0.4422 | 4.0929 | 3.9666 | 25.82 | 24.02 | 10.6 | 10 | 21.227 | -61.36 | -258.2881 | 57.5634 | 56.5066 | 3.7 | -37.1 | 0.5 | 0.6 |  |  | -66.0205 | -37.455 | 10.4237 | 0 | -33.2176 | 4.6683 | -13.9311 | -114.7099 | 50.9219 | 9.1804 | 161.1077 | 160.1841 | 114.3316 | -10.4237 | -52.0164 | -51.0587 | 52.1181 | -10.0183 | 10.192 | 10.48 | 6.232 | 6.274 | -10.48 | -5.36 |  | 6.2119 | -15.1751 | -40.5173 | 21.4 | 49.474 | 51.095 |  | 13.6159 | 52.9056 | 54.3579 | 54.2935 |  | 38.1 | 65.6966 |  |  | -68.4804 | 85.3729 | 73.8156 | -68.1692 | -84.3876 | 65.7015 | 17.8771 | -48.2 | 47.7 | -18.6702 | 85.6805
01/01/2026 | 09:00 | 0 |  | -18.458 | 7.8026 | 24.0922 |  | 23.952 | -46.742 | 35.1147 | 17.8955 | 17.5133 | 19.98 | -30.824 | 28.6 | 11.592 | -26.4 | 13.4115 | 17.9958 | 6.8384 | 6.8208 | 11.2871 | 15.4158 | 0.4054 | 7.7136 |  |  |  | -65.83 |  | -19.98 | 0 | 19.922 | 0.249 | -30.37 | 0 | -69.14 | 30.37 | 0 | 10.7541 | 1.3205 | 49.0979 | 50.9683 | 12.7013 | 0 | -33.1468 | 28.4868 | 23.8741 |  | 56.8322 | 14.5137 | 7.3027 | -340.5983 | -0.068 | -17.7 | -17.9 | 0 | 40.926 | -3.4301 |  | -47.9712 | -2.3352 |  | 2.0271 | 379.2839 | 74.4041 | 74.4346 | -361.9194 | 323.0988 |  | -64.0222 | 66.1448 | 51.235 | 16.99 | 16.2 | 34.7 | 50.52 | 6.1662 | 6.5681 | 42.2385 | 42.1854 | -4.3218 | -19.3962 | -19.8468 | -10.8124 |  |  |  | 57.6 | 51.8 | -7.04 | 75.9926 |  | 70.4516 | -6.778 | -5.9978 | 33.0671 | -53.0269 | 31.3303 | 11.3774 | 16.79 | 10.53 | 25.7886 | 24.4675 | -12.16 |  |  |  | 8.2127 |  | -12.3937 | -56.5 | -56.5 | 16.3724 | 37.2162 | 17.3916 | 53.3386 | 37.17 | 3.93 | 33.2165 | -8.4542 | -14.72 | -14.96 | 65.4 | 33.29 | -7.0364 | -7.4 | -3.7322 |  | 113.3652 | 89.8426 |  | 83.4692 | 55.5047 | 41.4295 | -23.636 | 374.1237 | 54.872 |  | -24.3516 | -21.9745 |  | -4.7817 | -4.1957 | 20.016 | -51.2514 |  | -12.6027 |  | -2.84 |  | 10.1866 | -51.8385 | -33.2578 | -32.3935 | 4.4673 | -38.971 | 4.2206 | 22.2357 |  | 21.7368 | 41.4097 | 41.4411 | 39.6215 | -7.3681 | -7.3681 | 54.2558 | 6.792 |  | 9.5732 | 18.5438 | 33.0785 |  | 0.9625 | [5 empty] | -5.663 | 3.865 |  | 38.73 | -18.2984 | -11.6181 |  | 63.1235 | 17.2 | -6.7081 | 0.9092 | 0 | 1.3673 |  |  | -13.7435 | -15.2259 | 15.5353 | 16.4335 | 54.3956 | 54.4942 | -77.4509 | -18.3173 | 23.4791 | -37.295 |  | 6.1245 | 5.9183 |  | 28.1074 | 28.8342 |  |  | -83.9767 |  | 51.7033 | -29.0029 | -27.2441 | -70.1787 | -63.3244 | 83.1525 | 82.4281 |  |  | -2.0188 | -2.9526 | 3.3672 | 3.913 | 26.34 | 24.75 | 11.8 | 10.4 | 21.3915 | -65.12 | -275.0137 | 57.2565 | 56.9909 | 3.7 | -33.6 | 4.6 | 4.9 | 1.3736 | 0.9752 | -52.0629 | -33.2034 | -0.4094 | -12.696 | -30.4386 | 13.4557 | -18.1872 | -108.1583 | 60.0259 | 16.2399 | 166.1439 | 164.2898 | 105.4871 | 0.4094 | -61.7855 | -58.7948 | 55.6565 | -9.8343 | 10.036 | 11.44 | 6.167 | 6.138 | -11.44 | -6.08 |  | 6.0075 | -13.7987 | -41.0452 | 20.5 | 52.452 | 51.84 | 11.1613 | 13.6274 | 54.5145 | 52.9794 | 54.5028 |  | 35 | 64.5084 |  |  | -65.7928 | 85.8745 | 71.9501 | -65.4623 | -84.4298 | 62.9361 | 19.9524 | -44.7 | 45.4 | -25.1171 | 90.9866
01/01/2026 | 09:30 | 0 | 13.9973 | -19.4215 | 8.2932 |  |  | 25.294 | -53.6601 | 36.2838 | 18.7234 | 18.1282 |  | -31.044 | 28.6 | 11.592 | -26.4 | 13.4167 | 22.3658 | 7.3162 | 7.3352 | 12.2531 | 16.3869 | 0.4706 | 7.2342 |  |  |  | -71.06 |  | -15.54 | 0 | 19.494 | 0.248 | -30.66 | 0 | -74.75 | 30.66 | 0 | 11.2722 | 1.0582 | 51.0514 | 52.649 | 18.291 | 0 | -34.9786 | 8.7597 | 8.0704 |  | 62.9783 | -0.8854 | -2.319 | -336.0918 | 1.3771 | -17.8 | -17.9 | 0 | 40.7418 | -3.2482 |  | -49.1536 | -1.0702 |  | 2.629 | 378.3989 | 69.3075 | 69.277 | -333.2538 | 328.5892 |  | -87.4713 | 91.1818 | 53.7598 | 17.81 | 17.37 | 37.27 | 52.08 | 8.8454 | 8.4435 | 42.0616 | 42.5815 | -4.2648 | -29.8772 | -29.6891 | -10.3307 |  |  |  | 63.1 | 56.4 | -7.4 | 72.7502 |  | 68.9865 | -7.7318 | -7.9084 | 28.8381 | -47.3493 | 26.466 | 12.0027 | 21.42 | 12.39 | 26.7261 | 25.6393 | -12.9 | -3.1795 |  |  | 4.1746 |  | -13.1939 | -59 | -59 | 16.4877 | 38.974 | 20.6791 | 54.5105 | 38.71 | 3.18 | 35.154 | -4.8296 | -14.61 | -14.77 | 68.44 | 34.44 | -4.2909 | -3.5636 | 0 |  | 120.8769 | 96.3017 |  | 89.8634 | 55.7052 | 39.2916 | -25.91 | 348.5344 | 42.4266 |  | -23.8463 | -21.2629 |  | -10.2085 | -9.447 |  | -46.4767 |  | -9.2946 |  | -2.76 |  | 10.9909 | -64.9695 | -34.3679 | -33.5765 | 7.1614 | -36.8414 | 0 | 22.5628 |  | 22.304 | 0 | 41.4174 | 40.4302 | -10.0474 | -9.2101 | 61.289 | 3.933 |  | 11.7372 | 19.9325 | 36.9531 | -11.08 | 1.0578 | 0.6107 |  |  | 37.3565 | 11.1379 | -5.535 | 4.018 |  | 41.01 | -20.1938 | -13.0491 |  | 65.0604 | 18.9 | -6.1753 | 0.558 | 0 | 1.4342 |  |  |  | -16.1032 | 15.1384 | 16.5314 | 52.6347 | 57.1993 | -76.0225 | -19.4149 | 23.771 | -40.5772 | 11.7814 | 6.4272 | 6.2558 | 13 | 28.3371 | 30.2616 | 4.2 |  | -83.4378 |  | 48.0663 | -29.5581 | -28.0311 | -67.3444 | -61.3097 | 80.2528 | 80.3523 |  |  | -2.0078 | -2.0957 | 3.3682 | 3.6965 | 23.21 | 23.34 | 11.8 | 10.7 | 21.4128 | -68.64 | -274.2292 | 57.363 | 57.0808 | 3.8 | -32.6 | 3.1 | 4 |  |  | -44.5436 | -19.4339 | 7.4294 | -3.5882 | -25.5021 | 9.791 | -20.9534 | -112.838 | 59.9902 | 17.5554 | 165.4848 | 164.5419 | 109.7135 | -7.4294 | -58.5384 | -56.4011 | 61.5878 | -9.6503 | 10.129 | 11.68 | 6.036 | 6.081 | -12.24 | -5.36 |  | 5.568 | -12.7428 | -40.4593 | 19.9 | 52.538 | 52.299 | 11.3301 | 13.5995 | 53.5597 | 54.5809 | 51.3358 |  | 33.4 | 64.068 |  |  | -63.8642 | 83.743 | 69.6325 | -62.6371 | -81.6362 | 60.1221 | 20.6786 | -42.7 | 43.7 | -31.6227 | 102.267
01/01/2026 | 10:00 | 0 | 13.9809 | -19.0112 | 8.3722 | 26.2681 |  | 26.7265 | -57.9967 | 37.5264 | 18.9454 | 18.6322 | 15.54 | -31.411 | 28.6 | 11.592 | -28.6 | 13.7434 | 25.3668 | 7.7578 | 7.8151 | 12.814 | 16.4948 | 0.253 | 7.6376 |  |  |  | -69.9 |  | -15.54 | 0 | 20.525 | 0.251 | -36.58 | 0 | -67.64 | 36.58 | 0 | 11.52 | 0.8343 | 52.748 | 54.0678 | 15.6452 | 0 | -43.6518 | 28.1999 | 29.4014 |  | 60.9984 | 17.7663 | 19.2961 | -361.3467 | 1.496 | -17.8 | -17.6 | 0 | 50.176 | -3.2725 |  | -59.7844 | -0.2511 |  | 2.814 | 413.2815 | 69.1549 | 69.1244 | -343.0947 | 354.8406 |  | -101.4564 | 102.9715 | 56.8834 | 18.16 | 18.03 | 38.52 | 53.52 | 12.3282 | 12.4622 | 40.4049 | 41.3236 | -5.1446 | -35.5168 | -35.5678 | -8.9256 |  |  |  | 65.9 | 58.9 | -7.58 | 73.2276 |  | 68.5607 | -4.2827 | -4.3507 | 24.7618 | -46.2465 | 23.3346 | 12.1784 | 21.18 | 12.45 | 26.7261 | 25.9323 | -12.79 | -3.1795 |  |  | 6.9987 |  | -13.1274 | -61.9 | -61.7 | 16.5042 | 40.1459 | 23.497 | 57.4402 | 40 | 3.87 | 35.123 | -7.0498 | -15.07 | -15.23 | 69.52 | 35.68 | -6.2364 | -6.3818 | 0 |  | 124.2662 | 99.1286 |  | 92.2664 | 51.5236 | 35.2342 | -26.491 | 352.6601 | 20.8982 |  | -23.9351 | -21.5435 | 8.2072 | -15.9088 | -14.1451 |  | -43.5689 |  | -5.1702 |  | -2.69 |  | 11.2386 | -77.1793 | -34.0041 | -32.914 | 5.3051 | -33.0508 |  | 22.3118 |  | 22.3707 | 41.1476 | 41.6494 | 39.9942 | -13.2291 | -13.2291 | 71.1689 | 1.9508 |  | 22.4694 | 31.8424 | 38.3447 | -9.4 | 0.8698 | 0.6571 |  | 20.2 | 37.2845 |  | -5.566 | 3.989 |  | 39.57 | -31.7274 | -21.3877 | 12.53 | 64.8237 | 20 | -6.4569 | 0.5575 |  | 1.5309 |  |  | -13.5355 | -17.2157 | 15.3492 | 18.0178 | 56.085 | 57.2249 | -77.0256 | -20.1575 | 24.5943 | -42.6787 | 12.0571 | 6.9839 | 6.7515 | 12.9238 | 25.2764 | 25.9199 |  |  | -81.3409 |  | 35.613 | -27.7078 | -25.281 | -69.0381 | -62.0296 | 82.2383 | 81.2443 |  |  | -3.6887 | -3.7876 | 4.3986 | 4.3143 | 23.24 | 22.12 | 11.5 | 11.6 | 21.0433 | -72.88 | -271.6875 | 54.5214 | 54.2494 | 4.3 | -32.6 | 5.7 | 6.4 | 1.4023 | 1.1921 | -25.3533 | -3.3339 | -4.7616 | -13.3861 | -17.704 | 17.7473 | -26.5359 | -105.9605 | 66.8771 | 23.7342 | 167.3546 | 167.5215 | 105.5573 | 4.7616 | -66.929 | -58.1317 | 59.2284 | -9.7299 | 9.211 | 12.24 | 5.958 | 5.952 | -12.72 | -4.56 |  | 4.8936 | -12.5078 | -40.5478 | 17.9 | 51.445 | 52.956 | 11.3568 | 13.6871 | 53.9625 | 52.4958 | 54.1719 |  | 32.5 | 64.2785 | 8.31 |  | -63.4006 | 83.8735 | 70.7244 | -63.6375 | -83.1738 | 61.1837 | 20.7264 | -43.3 | 42.8 | -47.0015 | 115.7003
01/01/2026 | 10:30 | 0 | 14.5559 | -19.8275 | 8.6342 | 25.9486 |  | 27.784 | -61.222 | 38.063 | 19.7654 | 19.1985 | 15.54 | -33.077 | 30.8 | 12.42 |  | 13.5031 | 26.7018 | 8.0017 | 7.9694 | 13.5876 | 16.2046 | 0.2195 | 7.812 |  |  |  | -70.81 |  | -15.54 | 0 | 21.476 | 0.259 | -37.57 | 0 | -65.92 | 37.57 | 0 | 12.257 | 0.7202 | 53.412 | 55.1156 | 16.8306 | 0 | -33.6532 | 8.559 | 12.9501 |  | 65.5273 | 2.4345 | 1.4934 | -371.4862 | 1.7818 | -17.8 | -17.9 | 0 | 39.1292 | -3.8641 |  | -53.9118 | -0.6608 |  | 2.8475 | 412.9763 | 92.8373 | 92.8678 | -373.1374 | 382.208 |  | -95.066 | 97.2137 | 58.9093 | 19.46 | 19.61 | 40.56 | 55.22 | 8.3095 | 8.3095 | 41.1529 | 41.9499 | -5.2873 | -43.6836 | -42.9518 | -9.4806 |  |  |  | 67.5 | 60.7 | -7.84 | 71.9947 |  | 67.2629 | -3.9152 | -3.7627 | 39.1759 | -65.8503 | 39.2144 | 12.6904 | 24.41 | 13.84 | 28.1323 | 26.5182 | -13.32 | -3.0413 |  |  | 4.9273 |  | -13.6044 | -63.5 | -63.9 | 16.5701 | 41.9037 | 24.9059 | 59.7839 | 41.7 | 3.62 | 36.27 | -4.354 | -14.79 | -14.81 | 74.41 | 36.74 | -3.2727 | -3.2364 | -1.8447 |  | 130.8757 | 105.2283 |  | 97.8423 | 49.7417 | 31.881 | -27.071 | 391.0631 | 20.6068 |  | -24.3779 | -21.8898 | 15.421 | -20.2495 | -18.322 | 18.48 | -42.8003 |  | -1.3745 |  | -2.83 |  | 11.5555 | -86.187 | -34.887 | -33.6649 | 7.538 | -28.6612 | -4.0507 | 22.2432 |  | 21.7795 | 41.5594 | 41.6234 | 40.3922 | -9.545 | -9.545 | 83.0583 | 4.5803 |  | 25.7203 | 35.9473 | 40.8569 | -7.72 | 0.7745 | 0.6815 |  | 20.8 | 43.4131 |  | -5.336 | 4.031 | 12.0188 | 41.4 | -35.285 | -28.5578 | 12.66 | 65.5555 | 19.7 | -7.6184 | 0.1514 |  | 1.595 |  |  | -12.7616 | -18.3292 | 15.6593 | 19.7989 | 54.6919 | 55.5517 | -79.1567 | -20.7855 | 24.9537 | -44.3634 | 11.7652 | 7.3257 | 7.0258 |  | 23.0917 | 23.9669 |  |  | -74.967 |  | 31.3226 | -26.9286 | -22.4925 | -68.1701 | -61.0486 | 80.505 | 79.4913 |  |  | -3.1614 | -3.8865 | 3.8993 | 3.623 | 20.44 | 20.48 | 12.2 | 11.3 | 21.4534 | -73.84 | -274.1563 | 55.1097 | 54.8366 |  | -33.6 | 5.7 | 5.9 | 1.2961 |  | -23.0837 | 5.633 | -14.3217 | -23.7575 | -18.6874 | 26.8366 | -32.4392 | -104.9633 | 71.9119 | 30.6941 | 167.4709 | 166.2508 | 106.2378 | 14.3217 | -67.0579 | -51.1949 | 53.4571 | -9.4662 | 8.872 | 11.52 | 5.818 | 5.838 | -11.6 | -5.12 |  | 5.861 | -11.8639 | -40.7248 | 17.8 | 50.949 | 51.618 | 11.3831 | 13.6746 | 52.7416 | 53.9621 | 52.1842 |  | 32.4 | 62.9689 |  |  | -63.4184 | 84.1318 | 70.2821 | -62.5147 | -82.3722 | 61.0595 | 21.0728 | -43.4 | 43.5 | -44.5767 | 142.3336
01/01/2026 | 11:00 | 0 | 14.7201 | -20.1625 | 9.049 | 26.3341 |  | 28.9583 | -62.9001 | 40.2756 | 20.4354 | 20.1522 | 13.32 | -34.41 | 30.8 | 12.42 | -30.8 | 13.5503 | 28.3034 | 8.1693 | 8.2987 | 13.6148 | 16.3265 | 0.2233 | 7.992 |  |  |  | -71.09 |  | -13.32 | 0 | 21.293 | 0.257 | -38.85 | 0 | -69.63 | 38.85 | 0 | 12.5408 | 0.988 | 54.7981 | 56.7714 | 12.7209 | 0 | -38.7446 | 27.4874 | 25.7647 |  | 63.1476 | 22.8919 | 19.6667 | -400.3453 | 2.8892 | -18 | -17.9 | 0 | 45.2888 | -3.7344 |  | -54.0973 | -0.3339 |  | 3.3888 | 439.68 | 97.2625 | 96.3774 | -382.6671 | 408.2544 |  | -80.3303 | 82.1387 | 60.9751 | 19.5 | 20.16 | 41.46 | 56.3 | 3.621 | 3.0852 | 46.3555 | 46.9877 | -5.5685 | -44.7144 | -44.8433 | -8.5851 |  |  |  | 69.2 | 61.8 | -7.94 | 73.4544 |  | 68.8237 | -2.7415 | -2.845 | 43.2267 | -71.7574 | 44.5379 | 12.6727 | 24.62 | 14.12 | 28.6011 | 27.1042 | -13.53 |  |  |  | -0.5507 |  | -13.8713 | -65.9 | -65.7 | 16.7844 |  | 26.3149 |  |  | 3.1 | 36.7815 | 0.6844 | -14.55 | -14.69 | 72.67 | 36.97 | 0.7273 | 1.4364 | -4.8996 |  | 133.0762 | 108.4868 |  | 101.9856 | 43.5341 | 24.8285 | -28.355 | 391.9305 | 11.8049 |  | -24.2481 | -21.6142 | 23.1287 | -26.8852 | -24.8943 |  | -44.273 |  | 5.7491 |  | -2.92 |  | 12.0073 | -102.0725 | -35.1949 | -33.6247 | 9.1029 | -21.7133 | -10.9075 | 21.8902 |  | 21.5607 | 41.1203 | 42.4092 | 39.3732 | -4.5213 | -4.1864 | 94.4454 | 7.2795 |  | 35.1329 | 43.8451 | 45.2222 |  | 0.8698 |  |  |  | 48.6749 |  | -5.358 | 4.006 |  | 45.8 | -43.8786 | -35.7934 | 12.83 | 68.507 | 21.2 | -9.1708 | -0.2039 |  | 1.6398 |  |  | -12.8122 | -20.4061 | 16.7323 | 21.4337 | 56.4483 | 57.6205 | -84.5553 | -21.5112 | 25.0553 | -46.9668 |  | 7.56 | 7.2894 |  | 30.3307 | 30.6297 |  |  | -94.9727 |  | 41.1889 | -30.667 | -29.1619 | -65.9067 | -59.2402 | 82.7196 | 81.0441 |  |  | -4.5786 | -5.4685 | 3.638 | 2.8874 | 21.74 | 22.04 | 12.8 | 12.9 | 21.1458 |  | -280.2508 | 56.4484 | 55.5475 | 4.3 | -31.9 | 5.8 | 6.6 |  |  | -35.3969 | 12.7615 | -1.2424 | -16.9611 | -13.9271 | 19.0506 | -25.4406 | -107.1427 | 65.1783 | 22.4405 | 171.8937 | 169.9407 | 103.5494 | 1.2424 | -64.8461 | -57.0844 | 56.1574 | -9.3344 | 8.471 | 11.84 | 5.888 | 5.897 | -12.08 | -5.68 |  | 5.3056 | -11.8364 | -40.8102 | 18.7 | 51.224 | 51.979 | 11.3809 | 13.5266 | 52.9047 | 52.7176 | 53.6321 |  | 32.3 | 63.9167 |  |  | -62.6451 | 82.3337 | 68.6893 | -62.4416 | -80.3669 | 59.6117 | 20.7741 | -42.4 | 42.7 | -57.4174 | 171.3463
01/01/2026 | 11:30 | 0 | 14.8993 | -20.6204 | 9.1554 | 27.1009 |  | 30.2417 | -64.9967 | 41.0161 | 20.9454 | 20.5896 | 15.54 | -32.604 | 28.6 | 8.28 | -28.6 | 13.2071 | 29.6646 | 8.5771 | 8.5744 | 14.3524 | 15.3084 | 0.2393 | 8.3223 |  |  |  | -69.93 |  | -15.54 | 0 | 21.682 | 0.254 | -32.62 | 0 | -74.42 | 32.62 | 0 | 12.8636 | 0.4821 | 55.1005 | 56.632 | 14.5833 | 0 | -32.1238 | 5.949 | 7.157 |  | 66.6685 | 4.3975 | 2.3629 | -381.4969 | 3.3455 | -18 | -18 | 0 | 36.9403 | -4.1582 |  | -48.4705 | -0.023 |  | 3.4681 | 422.2845 | 104.1596 | 104.1291 | -378.6312 | 407.5452 |  | -73.1024 | 75.0826 | 62.0429 | 19.9 | 20.67 | 42.83 | 56.87 | 2.5494 | 2.9512 | 54.7483 | 55.3779 | -5.1537 | -47.3123 | -46.9343 | -8.5511 |  |  |  | 71.2 | 63.8 | -8.3 | 75.008 |  | 69.5751 | 0.1768 | 0.1288 | 45.9488 | -78.09 | 46.7374 | 13.1364 | 24.85 | 14.38 | 29.5386 | 27.9831 | -14.01 |  |  |  | 0.592 |  | -14.4205 | -66.5 | -68.6 | 16.9601 | 43.0756 | 27.2542 | 62.1277 | 43 | 3.1 | 36.9055 | -0.8725 | -14.57 | -14.73 | 75.36 | 38.19 | -1.8182 | -1.2545 | -8.4743 |  | 134.1113 | 109.4698 |  | 102.2965 | 38.5453 | 20.0839 | -28.582 | 392.9458 | -1.1066 |  | -23.852 | -21.5115 | 27.9923 | -32.9072 | -31.1928 | 18.48 | -42.8136 |  | 11.2059 |  | -2.77 |  | 12.2401 | -114.2651 | -37.6254 | -36.097 | 11.2841 | -17.0579 | -16.5163 | 22.6196 |  | 22.4157 | 40.0765 | 42.2769 | 0 | -3.5166 | -3.684 | 93.2732 | 10.5361 |  | 33.7752 | 41.2538 | 49.5875 | -2.02 | 0.257 | 0.6925 |  | 22.35 | 48.0889 |  | -5.263 | 4.03 |  | 45.09 | -42.4527 | -34.158 |  | 68.088 | 19.4 | -8.438 | 0.017 |  | 1.6516 |  |  |  | -20.4961 | 17.4851 | 20.9718 | 55.4395 | 57.4477 | -84.0144 | -22.028 | 24.6959 | -47.3555 | 11.7357 | 7.7554 | 7.4793 | 13.09 | 27.5622 | 28.5555 |  |  | -94.9377 |  | 27.4898 | -27.4075 | -27.9489 | -68.3335 | -61.2999 | 84.5873 | 83.5339 |  |  | -6.1277 | -6.3914 | 2.7339 | 2.4298 | 19.78 | 20.34 | 11.1 | 11.3 | 21.4128 | -76.72 | -269.1681 | 50.336 | 50.0551 | 4.8 | -31.3 | 7.4 | 7.4 |  |  | 0 | 22.5023 | -8.8647 | -20.9568 | -8.2294 | 21.2172 | -32.6578 | -101.9239 | 71.354 | 35.7829 | 172.9931 | 170.8579 | 100.2051 | 8.8647 | -72.603 | -58.2646 | 54.9865 | -9.3866 | 8.62 | 11.44 | 5.741 | 5.771 | -11.36 | -5.36 |  | 5.7725 | -11.397 | -40.9293 | 18.3 | 48.194 | 51.262 | 11.3813 |  | 53.1975 | 52.7014 | 53.2603 |  | 32.8 | 64.7636 |  |  | -65.2281 | 83.1034 | 70.0796 | -64.5984 | -82.3454 | 60.8087 | 20.7903 | -43.9 | 44.3 | -70.0041 | 181.4005
01/01/2026 | 12:00 | 0 | 15.0847 | -20.4807 | 9.4316 | 25.216 |  | 31.2821 | -61.6834 | 42.7567 | 21.7353 | 21.2029 | 17.76 | -33.701 | 30.8 | 8.28 | -28.6 | 13.8474 | 26.9784 | 8.4879 | 8.6812 | 14.2816 | 15.0038 | 0.2166 | 8.0007 |  |  |  | -68.8 |  | -17.76 | 0 | 21.796 | 0.255 | -31.41 | 0 | -73.78 | 31.41 | 0 | 12.8229 | 0.4728 | 55.7767 | 57.4656 | 12.8797 | 0 | -30.6145 | 7.1808 | 7.1961 |  | 65.3553 | 5.1519 | 4.351 | -380.2283 | 3.9327 | -17.8 | -17.8 | 0 | 36.1595 | -4.1075 |  | -48.0283 | 0.105 |  | 3.2875 | 421.0943 | 108.7374 | 109.5614 | -384.4299 | 413.6531 |  | -80.3809 | 81.9102 | 64.0687 | 20.11 | 21.4 | 44.23 | 57.5 | -0.9335 | -0.9335 | 50.7315 | 51.608 | -5.9246 | -50.9366 | -51.117 | -8.6559 |  |  |  | 72.5 | 64.9 | -8.68 | 74.4629 |  | 70.5782 | 0.8802 | 0.0986 | 45.9148 | -80.7871 | 47.7409 | 13.5484 | 27.2 | 15.45 | 30.0073 | 28.569 | -14.38 |  |  |  | -2.0025 |  | -14.7111 | -70.2 | -70.4 | 16.9327 | 44.2474 | 29.6024 |  | 43.89 | 2.49 | 37.293 | 0.1119 | -14.6 | -14.74 | 81.26 | 39.16 | 0.9636 | 0.5455 | -10.2273 |  | 137.5788 | 112.403 |  | 105.8578 | 37.4462 | 18.8913 | -28.453 | 397.1616 | -3.4494 |  | -23.8899 | -21.2702 | 30.0137 | -35.9567 | -33.1182 | 20.016 | -41.3118 |  | 12.4871 | 0 | -2.76 | 1 | 12.4547 | -120.3774 | -34.9079 | -34.4689 | 8.5402 | -17.2165 | -18.3273 | 22.4837 |  | 21.9822 | 39.3211 | 39.8464 | -9.8061 | -0.3349 | -0.3349 | 94.2779 | 11.8372 |  | 35.5094 | 44.8024 | 48.5328 | -2.23 | 0.257 | 0.7279 |  | 21.67 | 46.8107 |  | -5.317 | 4.038 |  | 44.56 | -43.5557 | -33.707 | 12.75 | 67.6858 | 18.9 | -8.5027 | 0.6077 |  | 1.6888 |  |  | -13.1587 | -21.6203 | 17.0267 | 21.8691 |  |  | -86.0753 | -22.554 | 24.9207 | -47.2803 | 10.7619 | 7.853 | 7.6058 | 12 | 27.6587 | 29.8442 |  |  | -94.3437 |  | 25.4861 | -30.141 | -26.7954 | -65.6422 | -58.7682 | 82.3301 | 81.2482 |  |  | -6.4024 | -7.1934 | 1.3116 | 1.2379 | 25.39 | 25.11 | 10.2 | 10.4 | 21.5346 | -77.84 | -269.3615 | 50.4855 | 49.3892 |  | -30.7 | 9.1 | 9.1 | 1.5026 | 1.2334 | 0 | 23.1427 | -7.9507 | -16.1321 | -5.4271 | 22.3258 | -28.4217 | -98.7307 | 72.3144 | 26.4132 | 171.9677 | 171.3766 | 99.6791 | 7.9507 | -69.5433 | -60.1214 | 59.0012 | -9.1229 | 8.444 | 11.36 | 5.676 | 5.712 | -11.68 | -5.92 |  | 6.4164 | -10.4295 | -41.5732 | 17.5 | 49.904 | 49.37 | 11.3453 | 13.6442 | 53.58 | 52.0698 | 52.7124 |  | 34.7 | 64.7282 |  |  | -62.1556 | 81.4689 | 67.3111 | -61.4423 | -80.4979 | 58.5812 | 22.0448 | -44.1 | 45 | -71.0583 | 182.2418
01/01/2026 | 12:30 | 0 | 15.9673 | -21.9819 | 9.724 | 25.5753 |  | 32.1304 | -67.3879 | 43.5942 | 21.9753 | 21.5675 | 15.54 | -33.831 | 30.8 | 9.108 | -30.8 | 13.6677 | 31.5634 | 8.6848 | 8.7467 | 14.8555 | 15.7204 | 0.2146 | 7.7591 |  |  |  | -70.69 |  | -15.54 | 0 | 21.236 | 0.255 | -33.19 | 0 | -72.51 | 33.19 | 0 | 13.1133 | 0.23 | 55.5627 | 57.6557 | 12.1314 | 0 | -31.9128 | 6.514 | 6.6378 |  | 66.0767 | 4.6122 | 3.6866 | -387.9727 | 4.6478 | -17.8 | -17.8 | 0 | 37.3248 | -4.6646 |  | -50.9143 | 0.2619 |  | 3.2051 | 426.9538 | 109.775 | 109.775 | -387.6585 | 418.4968 |  | -82.4806 | 85.5459 | 65.3361 | 19.87 | 21.65 | 45.62 |  | -0.1298 | -0.6656 | 51.2373 | 51.268 | -5.7606 | -53.8752 | -53.7533 | -8.9 |  |  |  | 73.4 | 66.2 | -8.88 | 75.3482 |  | 71.2465 | 1.9737 | 1.8798 | 44.7603 | -81.5513 | 46.0721 | 13.1008 | 28.47 | 16.19 | 30.9448 | 29.155 | -14.84 |  |  |  | -2.4713 |  | -15.196 | -72.1 | -70.6 | 17.0975 | 44.8334 | 30.5417 | 63.2996 | 44.83 | 2.53 |  | 2.1376 | -14.42 | -14.52 | 78.37 | 40.2 | 3.2727 | 3.3273 | -10.3525 |  | 140.4863 | 115.6572 |  | 107.7579 | 34.1505 | 15.2228 | -29.071 | 398.6487 | -10.9722 |  | -24.0237 | -21.4007 | 33.1329 | -40.5122 | -37.482 | 18.48 | -39.0565 |  | 15.8965 |  | -2.91 |  | 12.7875 | -130.9812 | -34.0146 | -32.9935 | 7.3349 | -12.5529 | -21.2617 | 21.6531 |  | 21.69 | 41.6241 | 41.6723 | 0 | 0.5024 | -0.6698 | 91.7661 | 11.3895 |  | 33.2337 | 41.7168 | 47.3536 | -1.76 | 0.257 | 0.784 | 0.28 | 20.43 | 46.9261 |  | -5.313 | 4.005 |  | 44.45 | -42.6036 | -32.8881 |  | 66.86 | 17.2 | -9.3792 | -0.0186 |  | 1.7103 |  |  |  | -22.3756 | 15.8549 | 22.6198 |  |  | -86.0159 | -22.6542 | 24.9204 | -48.5086 |  | 7.7261 | 7.6164 |  | 27.2127 | 27.1869 |  |  | -94.2707 |  | 22.039 | -27.8623 | -27.0466 | -67.0784 | -60.812 | 81.9993 | 81.1191 |  |  | -2.9856 | -3.8096 | 3.1838 | 3.4396 | 22.98 | 23.68 | 10.5 | 11.2 | 21.5346 |  | -280.4374 | 58.7876 | 58.5176 |  | -33.8 | 5.6 | 5.7 |  | 1.2665 | 0 | 32.1444 | -2.9457 | -15.7261 | 1.3991 | 21.3151 | -26.9871 | -108.189 | 65.9535 | 21.1967 | 172.1958 | 171.1335 | 109.3216 | 2.9457 | -64.7951 | -55.1258 | 56.2796 | -9.675 | 4.359 | 11.84 | 5.629 | 5.648 | -11.28 | -6 |  | 6.1234 | -10.869 | -41.2497 | 19.2 | 49.83 | 48.703 | 11.3023 | 13.6606 | 51.4226 | 53.279 | 53.0341 |  | 36 | 64.8139 |  |  | -62.619 | 84.2901 | 69.3412 | -61.2833 | -81.9704 | 60.0092 | 21.7304 | -45.9 | 45.4 | -74.0338 | 187.7966
01/01/2026 | 13:00 | 0 |  |  | 9.8651 | 25.2301 |  | 32.1232 | -68.0861 | 43.2092 | 22.0433 | 21.465 | 17.76 | -33.959 | 28.6 | 9.108 | -30.8 | 13.2717 | 32.3918 | 8.4106 | 8.6037 | 14.1176 | 15.4564 | 0.2971 | 7.6934 |  |  |  | -68.97 |  | -17.76 | 0 | 20.382 | 0.25 | -38.51 | 0 | -68.56 | 38.51 | 0 | 13.153 | 0.2977 | 55.4706 | 56.8848 | 12.6207 | 0 | -34.9435 | 26.6014 | 28.1105 |  | 62.1856 | 22.6834 | 29.8958 | -410.565 | 4.5661 | -17.9 | -17.7 | 0 | 42.0919 | -4.6849 |  | -51.3398 | 0.0645 |  | 3.2686 | 453.5354 | 113.773 | 113.773 | -392.3487 | 443.6991 |  | -94.2769 | 96.0064 | 67.4219 | 20.54 | 22.16 | 46.56 | 59.42 | -0.9335 | -1.0675 | 49.5729 | 50.3147 | -6.1523 | -59.4918 | -59.7358 | -8.7317 |  |  |  | 75 | 68 | -9.06 | 73.5609 |  | 69.1423 | -0.0417 | -0.8316 | 47.3068 | -83.4345 | 48.498 | 13.3878 | 28.97 | 16.28 |  | 29.4479 | -14.74 |  |  |  | 1.0224 |  | -15.1521 | -74.4 | -72 | 17.0755 | 45.4193 | 31.0113 | 64.4714 |  | 2.66 | 36.797 | -1.6201 | -13.18 | -13.31 | 76.85 | 40.91 | -0.3818 | -0.3636 | -10.2976 |  | 139.2231 | 112.984 |  | 106.0727 | 28.4157 | 9.8843 | -28.789 | 403.5998 | -39.5917 |  | -24.1717 | -21.5635 | 37.4967 | -45.6048 | -42.4314 |  | -39.0061 |  | 20.944 |  | -2.85 |  | 12.7058 | -140.2846 | -33.2289 | -32.3619 | 6.1115 | -8.0244 | -26.4458 | 22.2044 |  | 21.7142 | 42.497 | 42.5307 | 0 | 0 | -0.1675 | 97.4596 | 11.8482 |  | 35.6191 | 44.3774 | 47.9469 |  | 0.257 |  |  |  | 48.7068 |  | -5.272 | 4.003 |  | 44.82 | -46.1676 | -37.1086 | 12.79 | 67.7631 | 20.4 | -9.5792 | -0.2562 |  | 1.7064 |  |  | -12.9859 | -22.3603 | 14.5155 | 23.4263 |  |  | -86.9948 | -22.6876 | 25.8851 | -49.7439 |  | 7.7358 | 7.532 |  | 22.6101 | 22.1568 | 3.8 |  | -91.097 |  | 0 | -22.5816 | -21.2814 | -69.9799 | -65.8742 | 81.3372 | 76.9731 |  |  | -4.5676 | -5.4905 | 3.7286 | 3.7521 | 25.44 | 26.23 | 10.2 | 10.2 | 21.6179 |  | -274.0975 | 54.6191 | 54.4369 |  | -36.4 | 6.5 | 7.3 |  |  |  | 60.1036 | -11.7314 | -19.323 | 19.055 | 22.5516 | -28.3196 | -101.1711 | 68.6437 | 27.5473 | 170.879 | 170.0745 | 101.9507 | 11.7314 | -67.5004 | -57.6252 | 52.7133 | -9.7821 | 3.595 | 10.24 | 5.627 | 5.65 | -11.2 | -6.48 |  | 6.038 | -12.8008 | -41.6892 | 19.5 | 50.855 | 51.99 |  | 13.5273 | 50.4673 | 51.1696 | 52.4928 |  | 35.7 | 66.4476 |  |  | -64.6502 | 81.0893 | 71.7324 | -63.2614 | -79.8782 | 64.8319 | 14.3505 | -46.4 | 46.8 | -97.7781 | 205.8185
01/01/2026 | 13:30 | 0 |  |  | 9.78 | 25.586 |  | 32.3062 | -65.5456 | 43.4146 | 22.0313 | 21.4839 | 37.74 | -36.218 | 33 | 9.108 | -33 | 13.0757 | 33.1616 | 8.3839 | 8.4331 | 14.0909 | 15.5168 | 0.2795 | 7.9899 |  |  |  | -60.59 |  | -37.74 | 0 | 19.436 | 0.25 | -26.47 | 0 | -71.91 | 26.47 | 0 | 12.2178 | 0.7399 | 54.311 | 55.8116 | 9.6788 | 0 | -28.8048 | 6.3257 | 6.3216 |  | 61.2369 | 4.7 | 3.3368 | -358.7541 | 5.1093 | -18.1 | -18 | 0 | 34.1182 | -4.6435 |  | -47.1696 | 0.7527 |  | 3.1013 | 395.2756 | 117.0384 | 117.0384 | -385.3782 | 411.7507 |  | -68.4649 | 70.206 | 69.4876 | 20.31 | 22.31 | 47.55 | 60.04 | -5.0862 | -4.9522 | 56.6468 | 57.5244 | -4.9038 | -50.4028 | -50.0339 | -8.6344 | 0 |  |  | 76.6 | 67.4 | -9.08 | 80.4179 |  | 76.1156 | 13.0878 | 12.8674 | 38.3258 | -87.646 | 39.9048 | 13.3443 | 29.35 | 16.79 | 31.4136 | 29.8874 | -15.05 |  |  |  | 2.2557 |  | -15.3266 | -72.4 | -72.1 | 16.8338 |  | 31.481 |  | 45.3 | 2.38 |  | -3.1564 | -13.56 | -13.69 | 76.65 | 41.71 | -2.3636 | -1.4545 | -17.2149 |  | 136.2762 | 110.5989 |  | 103.0462 | 22.601 | 4.3347 | -29.202 | 394.6555 | -47.9206 |  | -23.5886 | -20.8744 | 45.0136 | -52.2223 | -49.0055 |  | -37.3513 |  | 27.0304 |  | -2.85 |  | 12.6401 | -153.1807 | -34.0856 | -33.6493 | 8.9891 | -1.816 | -33.1167 | 22.0258 |  | 22.0118 | 40.9607 | 41.3972 |  | 4.0189 | 3.684 | 90.5939 | 19.0226 |  | 31.2717 | 39.4355 | 48.5402 |  | 0.5768 | 0.7633 |  | 21.72 | 46.3393 |  | -5.336 | 3.966 | 11.956 | 45.61 | -40.0583 | -31.9153 |  | 67.8192 | 19.7 | -8.8388 | 0.0393 |  | 1.6513 |  |  |  | -20.2339 | 15.5712 | 21.11 |  |  | -81.3153 |  | 24.0138 | -48.3444 |  | 7.6772 | 7.4898 |  | 21.7541 | 24.2493 | 3.8 |  | -91.8786 |  | -17.6837 | -23.9173 | -21.611 | -69.6438 | -64.3247 | 80.7454 | 78.9296 |  |  | -5.5235 | -6.3584 | 1.0256 | 0.4297 | 24.56 | 24.37 | 8.6 | 9 | 21.4321 |  | -262.1541 | 52.0355 | 51.8397 |  | -35.3 | 7.4 | 7.5 |  |  | 22.0099 | 71.3516 | -9.3916 | -18.2727 | 28.7266 | 22.8702 | -27.3614 | -102.4409 | 70.4671 | 25.2015 | 171.6395 | 170.4561 | 100.7454 | 9.3916 | -70.7788 | -58.0677 | 57.638 | -9.7024 | 8.624 | 10.32 | 5.697 | 5.708 | -10.56 | -5.92 |  | 7.2099 | -12.4498 | -41.8357 | 18.3 | 49.68 | 50.362 |  |  | 53.6557 | 50.6921 | 51.283 |  | 36.2 | 65.7186 |  |  | -64.4262 | 82.8903 | 70.9641 | -63.0591 | -81.5279 | 64.2274 | 16.9422 | -45.4 | 46.6 | -106.831 | 206.5836
01/01/2026 | 14:00 | 0 |  |  | 9.6474 | 25.9235 |  | 32.011 | -67.6792 | 42.8079 |  | 21.2673 | 35.52 | -36.344 | 33 | 9.108 | -33 | 13.1512 | 34.392 | 8.1277 | 8.386 | 13.7899 | 15.698 | 0.2579 | 8.0039 |  |  |  | -61.99 |  | -35.52 | 0 | 20.441 | 0.255 | -27.95 | 0 | -73 | 27.95 | 0 | 11.7923 | 0.9722 | 54.4346 | 55.7646 | 13.3614 | 0 | -30.1208 | 8.0664 | 8.3716 |  | 62.3421 | 4.4813 | 3.2304 | -367.2164 | 4.1113 | -17.6 | -17.6 | 0 | 35.1146 | -4.7458 |  | -49.9398 | 0.9075 |  | 3.0623 | 407.1473 | 117.7404 | 117.3131 | -394.5487 | 416.1881 |  | -65.6227 | 66.8996 | 68.4597 | 20.03 | 22.15 | 47.55 | 60.04 | -5.8899 | -6.8276 | 48.7875 | 49.4627 | -6.1666 | -48.2129 | -48.2145 | -8.8021 |  |  |  | 76.4 | 68.1 | -9.04 | 81.9441 |  | 77.3762 | 14.5009 | 14.3292 | 38.938 | -88.9038 | 39.72 | 13.6978 | 29.92 | 16.82 | 31.4136 |  | -15.04 |  |  |  | -3.226 |  | -15.5298 | -72.1 | -72 | 17.0096 | 45.4193 | 31.0113 |  |  | 2.37 | 37.2 | 2.8077 | -14.6 | -14.74 | 77.67 | 41.13 | 6.0545 | 5.5636 | -10.9364 |  | 142.536 | 116.6125 |  | 109.2009 | 24.3728 | 6.051 | -28.586 | 403.5239 | -47.8937 |  | -23.3917 | -20.9854 | 42.127 | -49.0372 | -45.1905 |  | -37.0849 |  | 24.7668 |  | -2.7 |  | 12.3441 | -147.239 | -35.6972 | -34.8054 | 10.8307 | -4.5036 | -29.2097 | 22.2707 |  | 21.5967 | 42.006 | 42.0953 |  | 5.861 | 4.3539 | 92.6033 | 15.0308 |  | 34.1525 | 41.2085 | 49.4484 | -0.98 | 0.7745 | 0.7352 |  |  | 48.9902 |  | -5.466 | 4.164 |  | 46.41 | -40.773 | -32.8252 | 12.78 | 69.3875 | 22.1 | -8.668 | -0.0453 |  | 1.616 |  |  | -13.3874 | -19.9355 | 16.3158 | 20.872 | 52.5096 | 54.2297 | -82.3457 | -22.8958 | 24.3715 | -49.3672 | 11.4738 | 7.4038 | 7.1629 | 13 | 21.3901 | 22.0801 | 3.8 |  | -88.6248 |  | -19.2333 | -24.9495 | -22.9299 | -69.2746 | -63.3123 | 84.3105 | 81.3535 |  |  | -2.8647 | -2.9636 | 14.7945 | 13.5342 | 26.37 | 26.73 | 9.4 | 10.5 | 21.7205 | -74.24 | -266.7743 | 56.0569 | 55.8045 | 4.8 | -36.4 | 4.7 | 4.9 |  |  | 24.7266 | 70.6476 | -2.9408 | -13.0518 | 32.6801 | 15.4716 | -22.9155 | -107.95 | 63.849 | 24.0587 | 169.4879 | 167.288 | 105.8431 | 2.9408 | -61.8418 | -48.7282 | 53.2842 | -9.9936 | 8.64 | 12.72 | 6.912 | 6.939 | -12.96 | -3.92 |  | 4.0146 | -11.5434 | -41.2497 | 21.2 | 53.294 | 53.981 | 11.3631 | 13.4818 | 53.8866 | 54.4131 | 53.2141 |  | 37.2 | 65.5776 |  |  | -66.2494 | 83.7981 | 71.4748 | -65.4788 | -82.6992 | 62.9939 | 18.5221 | -47.7 | 47.7 | -109.3697 | 209.2028
01/01/2026 | 14:30 | 0 | 15.9994 | -22.5661 | 9.3375 | 25.712 |  | 32.9635 | -67.2517 | 42.1245 |  | 21.0711 | 37.74 | -36.788 | 33 | 9.108 | -33 | 13.1605 | 34.1532 | 8.1443 | 8.3165 | 13.6765 | 15.8658 | 0.1932 | 7.8894 |  |  |  | -59.56 |  | -37.74 | 0 | 20.204 | 0.251 | -26.8 | 0 | -72.25 | 26.8 | 0 | 12.061 | 0.9042 | 53.1493 | 55.0008 | 10.6125 | 0 | -27.3209 | 8.314 | 8.3718 |  | 61.0131 | 6.8112 | 5.6049 | -368.3363 | 3.9401 | -17.6 | -17.5 | 0 | 33.1225 | -4.7904 |  | -47.895 | 0.4351 |  | 3.248 | 409.3141 | 119.7851 | 119.7851 | -392.9462 | 420.6478 |  | -69.5622 | 73.2965 | 68.5495 | 20.15 | 21.72 | 47.04 | 59.83 | -6.0239 | -6.1578 | 47.2559 | 48.5892 | -5.9869 | -51.8525 | -50.6238 | -8.6059 |  |  |  | 77.3 | 68.1 | -9.02 | 79.5936 |  | 74.6002 | 10.9168 | 10.6184 | 44.6069 | -91.6558 | 47.0155 | 13.6259 | 29.9 | 16.83 | 31.4136 | 29.4479 | -15.02 |  |  |  | -3.5514 |  | -15.4581 | -72.1 | -72 | 16.9711 |  | 31.0113 |  | 44.83 | 2.44 | 37.076 | 2.1626 | -13.66 | -13.79 | 77.46 | 41.02 | 2.0727 | 2.5455 | -11.5664 |  | 142.1714 | 115.6431 |  | 107.7752 | 21.7816 | 3.0617 | -29.058 | 401.0287 | -55.2296 |  | -23.1753 | -20.7482 | 44.9092 | -53.3045 | -49.4814 |  | -34.289 |  | 27.9039 |  | -2.7 |  | 12.4008 | -153.9567 | -35.0545 | -33.8356 | 8.983 | -1.0092 | -33.8165 | 21.9884 |  | 21.8263 | 41.9917 | 40.5989 |  | 4.8562 | 4.0189 | 93.1057 | 13.0482 |  | 35.3171 | 42.9654 |  | -1.3 | 0.8698 | 0.6925 |  | 22.13 | 48.7933 |  | -5.46 | 4.114 |  | 46.5 | -44.7402 | -35.415 | 12.94 | 69.8393 | 21 | -8.4198 | -0.095 |  | 1.584 |  |  | -13.1168 | -20.5913 | 15.9801 | 21.0385 | 55.8707 | 58.9124 | -80.9915 | -22.6633 | 24.3225 | -48.9197 | 10.6165 | 7.1303 | 6.8886 | 12.0798 | 23.0845 | 23.6422 |  |  | -87.2928 |  | -27.4616 | -24.7196 | -23.4746 | -67.6311 | -61.9807 | 84.7917 | 82.9015 |  |  | -3.8645 | -3.9304 | 9.5975 | 9.9246 | 26.46 | 25.49 | 10.6 | 11.5 | 21.3722 | -74.16 | -280.0817 | 58.3616 | 58.9773 | 4.3 | -35.2 | 4.8 | 4.9 | 1.187 | 1.1522 | 33.2851 | 80.3036 | -3.1619 | -8.3663 | 38.9947 | 16.3894 | -26.4734 | -104.6975 | 65.4605 | 19.4976 | 169.8034 | 168.8052 | 104.672 | 3.1619 | -63.8799 | -55.0045 | 57.2713 | -9.5706 | 17.476 | 12.32 | 7.662 | 7.736 | -12.8 | -4.56 |  | 5.0706 | -12.1294 | -41.2802 | 20.4 | 54.052 | 51.969 |  | 13.6821 | 53.7373 | 54.1149 | 54.6947 |  | 36.4 | 65.5549 |  |  | -63.568 | 82.4942 | 70.6081 | -64.3672 | -81.2575 | 61.8201 | 18.9371 | -46.1 | 47 | -117.9258 | 210.0255
01/01/2026 | 15:00 | 0 | 15.8279 | -22.3941 | 9.2769 | 25.414 |  | 32.4545 | -68.7255 | 41.6168 |  | 20.5802 | 35.52 | -37.347 |  |  |  | 13.3544 | 36.5454 | 7.7757 | 7.8649 | 13.1716 | 14.6522 | 0.2409 | 7.8645 |  |  |  | -65.1 |  | -33.3 | 0 | 20.302 | 0.249 | -21.31 | 0 | -67.49 | 21.31 | 0 | 12.0397 | 1.0113 | 52.5186 | 53.765 | 11.7874 | 0 | -27.0216 | 4.2634 | 4.6311 |  | 61.544 | 2.9337 | 2.0012 | -366.567 | 5.0147 | -17.4 | -17.5 | 0 | 33.0973 | -4.6468 |  | -45.3351 | 0.3744 |  | 3.0574 | 402.9663 | 121.6773 | 121.5247 | -395.153 | 417.3439 |  | -61.7201 | 63.9496 | 67.4817 | 19.87 | 21.65 |  |  | -5.8899 | -6.9616 | 47.7287 | 48.5016 | -5.7719 | -48.3523 | -48.3641 | -9.3311 |  |  |  | 74.7 | 66.3 | -9.02 | 80.3455 |  | 76.4397 | 12.8617 | 12.7004 | 43.3028 | -91.4088 | 44.7815 | 13.6212 | 29.76 | 16.68 | 30.9448 | 29.4479 | -14.89 |  |  |  | -3.7971 |  | -15.2764 | -72.8 | -71.6 | 16.7239 | 44.8334 | 31.0113 | 63.2996 | 44.38 | 2.12 |  | 4.084 | -14.24 | -14.38 | 77.46 | 40.6 | 5.4 | 5.2727 | -11.3308 |  | 141.0823 | 115.0456 |  | 107.9308 | 19.9244 | 2.559 | -27.985 | 406.276 | -59.3408 |  | -23.0426 | -20.6419 | 46.5602 | -54.9392 | -51.0852 |  | -33.0585 |  | 27.9515 |  | -2.7 |  | 12.3438 | -158.1731 | -35.6722 | -35.1829 | 9.298 | -0.1178 | -35.1274 | 22.3374 |  | 21.4741 | 41.8838 | 42.4067 |  | 4.3539 | 5.1911 | 91.5986 | 14.2003 |  | 31.2219 | 38.6406 |  |  | 0.9625 |  |  |  | 50.5017 |  | -5.276 | 4.01 |  | 47.06 | -38.682 | -32.6573 |  | 69.4718 | 22.1 | -8.2346 | -0.5151 |  | 1.5706 |  |  | -13.9748 | -20.0745 | 15.8302 | 20.7535 | 55.0907 | 59.128 | -80.058 | -21.9628 | 25.3626 | -48.2313 | 10.9716 | 6.9643 | 6.741 | 12.1651 | 23.4224 | 25.2678 |  |  | -83.2618 |  | -31.0982 | -25.2948 | -23.0795 | -68.7707 | -62.2784 | 82.8468 | 81.7237 |  |  | 1.3761 | 0.4752 | 12.3408 | 12.4889 | 25 | 25.19 | 11 | 11.2 | 21.5346 | -71.84 | -302.6088 | 72.3378 | 72.1061 | 4.3 | -36.5 | -1.1 | -1 | 0.717 | 0.6797 | 39.6325 | 81.9917 | 25.8944 | 0 | 56.7483 | 0.8625 | -9.9527 | -119.1668 | 50.0465 | 4.6813 | 167.7475 | 167.6266 | 122.4188 | -22.5257 | -47.9591 | -56.9921 | 60.7183 | -10.1254 | 10.264 | 12.88 | 7.738 | 7.735 | -13.12 | -4.56 |  | 3.8102 | -11.6289 | -40.5478 | 20.7 | 51.181 | 50.997 |  |  | 52.7812 | 50.3831 | 50.676 |  | 36.2 | 65.2591 |  |  | -61.1137 | 82.9105 | 70.0242 | -60.4688 | -81.43 | 61.4511 | 19.1078 | -46 | 46.6 | -118.6298 | 206.8333
01/01/2026 | 15:30 | 0 | 15.7856 |  | 9.052 |  |  | 32.2326 | -69.5894 | 42.3063 | 21.2594 | 20.9496 | 31.08 | -36.418 |  | 9.108 |  | 13.4154 | 36.8024 | 7.7531 | 7.7734 | 12.7495 | 14.8864 | 0.2332 | 7.6801 |  |  |  | -70.17 |  | -31.08 | 0 | 20.019 | 0.25 | -17.11 | 0 | -62.96 | 17.11 | 0 | 12.1593 | 0.9612 | 52.3345 | 53.6734 | 6.558 | 0 | -28.0998 | 7.9268 | 7.0563 |  | 59.669 | 0.6064 | -0.4599 | -350.0193 | 4.5011 | -17.4 | -17.3 | 0 | 33.4591 | -4.4921 |  | -44.8717 | 0.4599 |  | 2.3732 | 390.3926 | 120.8533 | 120.8838 | -375.7317 | 410.3373 |  | -89.9193 | 90.6615 | 66.5237 | 19.54 | 21.11 | 46.55 | 58.62 | -0.1298 | -1.0675 | 51.5742 | 52.0735 | -4.8179 | -56.1284 | -55.7366 | -9.9937 |  |  |  | 73.7 | 66 | -8.82 | 75.1635 |  | 70.0647 | 2.7262 | 2.2681 | 37.3167 | -73.7185 | 37.4832 | 13.6413 | 30.13 | 16.88 | 31.4136 | 29.8874 | -15.03 |  |  |  | 6.3805 |  | -15.2858 | -72.6 | -71.8 | 15.8011 |  | 30.5417 |  |  | 2.22 | 35.9755 | -6.9798 | -14.49 | -14.65 | 77.64 | 40.58 | -5.5273 | -5.7091 | -13.6766 |  | 132.9854 | 106.5933 |  | 100.0455 | 20.0158 | 2.1505 | -28.297 | 388.8805 | -59.5686 |  | -23.1955 | -20.8324 | 45.5504 | -57.3991 | -54.0023 | 18.48 | -28.2072 |  | 28.0879 |  | -2.72 |  | 11.7692 | -160.3485 | -35.1069 | -34.39 | 10.9817 | -0.4059 | -34.2854 | 21.6042 |  | 20.8363 | 40.8546 | 42.793 | 40.9007 | -0.6698 | -0.8373 | 81.7187 | 14.0676 |  | 23.1145 | 30.5909 | 51.1257 | -1.71 | 0.9625 | 0.7047 |  | 22.13 | 50.4074 |  | -4.437 | 4.046 |  | 49.12 | -30.6241 | -22.6205 |  | 70.5143 | 19 | -7.7004 | -0.6202 | 0 | 1.5702 |  |  |  | -18.9571 | 16.2516 | 19.5575 | 56.2081 | 55.9982 | -78.7528 | -21.5135 | 24.0069 | -47.5923 |  | 6.9448 | 6.7093 |  | 22.8467 | 22.6536 |  |  | -64.8272 |  | -38.2621 | -22.6607 | -22.3764 | -72.4799 | -68.2033 | 81.3033 | 81.5591 |  |  | -2.0188 | -2.2055 | 7.3153 | 8.6857 | 37.85 | 37.72 | 9.8 | 10.3 | 21.1864 | -62.48 | -275.8125 | 60.232 | 60.5463 | 4.8 | -36.5 | 2.2 | 3.2 | 1.6585 |  | 45.6725 | 80.0685 | 56.2376 | 31.8036 | 79.6737 | -27.6356 | 25.0132 | -100.3601 | 32.8664 | -25.3164 | 160.4345 | 159.1644 | 101.1629 | -51.4728 | -30.4638 | -76.5345 | 77.9815 | -10.5457 | 10.666 | 13.04 | 7.653 | 7.646 | -12.72 | -4.96 |  | 5.333 | -13.5637 | -41.4572 | 21.9 | 49.45 | 50.116 | 11.2824 | 13.6457 | 52.2423 | 53.0118 | 52.731 |  | 38.4 | 66.8953 |  |  | -65.8722 | 82.8991 | 75.0551 | -65.7546 | -82.0319 | 68.2948 | 13.0563 | -46.8 | 47.1 | -102.0554 | 195.1459
01/01/2026 | 16:00 | 0 | 15.7482 |  | 9.0672 | 24.8711 |  | 32.0419 | -65.2265 | 41.301 | 21.0114 | 20.5344 | 28.86 | -36.553 | 33 | 9.108 | -33 | 13.6559 | 34.09 | 7.5237 | 7.6367 | 12.848 | 14.7636 | 0.2455 | 7.5966 |  |  |  | -74.26 |  | -28.86 | 0 | 20.207 | 0.252 | -14.36 | 0 | -52.3 | 14.36 | 0 | 12.2127 | 0.7759 | 52.8568 | 54.42 | 9.1303 | -24.884 | -25.3141 | 25.7731 | 29.2809 | 5.6441 | 59.6136 | 16.4641 | 14.0021 | -365.6153 | 7.0088 | -17.8 | -17.8 | 31.2043 | 31.5169 | -4.0491 |  | -56.619 | -0.0124 |  | 2.6232 | 406.598 | 120.2124 | 120.2429 | -372.8639 | 424.6862 |  | -87.3924 | 88.9793 | 66.5137 | 19.56 | 21.33 | 46.05 | 57.96 | -0.6656 | -1.2014 | 53.7374 | 54.2829 | -4.9329 | -58.8146 | -59.0199 | -3.6684 |  |  |  | 72.7 | 64.7 | -8.72 | 71.8894 |  | 66.68 | -0.8521 | -1.1533 | 42.5003 | -75.3063 | 43.837 | 13.2827 | 30.86 | 17.33 | 31.4136 | 29.8874 | -14.96 |  |  |  | -3.5229 |  | -15.3034 | -71.1 | -71.2 | 16.1801 | 44.2474 | 30.5417 | 62.1277 |  | 2.05 | 36.3785 | 2.2239 | -14.8 | -14.96 | 81.92 | 38.75 | 3.4364 | 3.3273 | -10.3444 |  | 141.0099 | 115.0401 |  | 107.9441 | 24.3459 | 5.5468 | -27.96 | 383.9448 | -64.5433 |  | -23.2359 | -20.7428 | 37.9672 | -51.4922 | -47.7535 |  | -28.9132 |  | 23.7859 |  | -2.74 |  | 11.741 | -148.4623 | -35.8326 | -34.8451 | 10.3024 | -3.3726 | -29.4944 | 22.1884 |  | 21.2561 | 41.3915 | 41.556 | 39.6152 | -0.1675 | -1.0047 | 84.9004 | 11.7399 |  | 25.8714 | 32.4584 | 50.4225 | -1.52 | 0.8698 | 0.6815 |  |  | 49.6264 |  | -4.489 | 4.116 |  | 49.19 | -33.6545 | -25.4679 | 13.2 | 71.5188 | 17.5 | -7.783 | -0.4805 | 0 | 1.5577 |  |  | -14.6485 | -19.5115 | 15.6668 | 20 | 56.6962 | 56.947 | -82.1365 |  | 24.2984 | -47.1402 | 10.6306 | 6.8471 | 6.5933 |  | 18.5322 | 21.2396 |  |  | -66.9485 |  | -40.0329 | -22.347 | -19.0848 | -69.3822 | -63.3349 | 71.8517 | 70.7841 |  |  | 5.7597 | 5.5949 | 6.1901 | 5.8912 | 25.84 | 25.01 | 10.5 | 10.6 | 21.1244 | -60.88 | -304.0175 | 78.1239 | 77.9088 | 5.4 | -38.7 | -5.4 | -5.2 | 1.6378 | 1.3829 | 48.8597 | 91.2793 | 58.0156 | 31.406 | 81.9302 | -24.7869 | 14.5549 | -136.0754 | 27.7947 | -17.4729 | 167.5146 | 163.5172 | 136.4018 | -46.0688 | -25.5251 | -68.7304 | 71.7052 | -12.7347 | 13.797 | 12.96 |  | 7.709 | -13.44 | -4.8 |  | 4.5121 | -13.6217 | -40.5783 | 21.5 | 51.971 | 51.17 | 11.3832 |  | 46.8214 | 46.6554 | 47.3564 |  | 39.5 | 66.8586 | [6 empty] | -82.2562 | 63.2447 | 18.9753 | -48.3 | 49.1 | -108.1124 | 210.0777
01/01/2026 | 16:30 | 0 | 15.7528 | -21.9403 | 8.8743 | 24.3247 |  | 32.4443 | -65.3914 | 40.8227 | 20.8114 | 20.227 | 28.86 | -37.169 | 33 |  | -33 |  | 33.9848 | 7.809 | 7.8302 | 13.481 | 15.7131 | 0.3161 | 8.5188 |  |  |  | -73.84 |  | -28.86 | 0 | 20.168 | 0.25 | -12.89 | 0 | -45.68 | 12.89 | 0 | 12.0438 | 0.6375 | 52.5421 | 54.1929 | 12.859 | -33.4241 | -33.0656 | 30.3137 | 28.419 | 46.3229 | 47.4032 | 10.8524 | 13.3153 | -350.0626 | 7 | -17.7 | -17.8 | 39.2168 | 37.8851 | -3.5729 |  | -67.4278 | 1.186 |  | 3.0221 | 393.7802 | 105.3193 | 105.3193 | -355.4506 | 404.9326 |  | -98.9375 | 101.1346 |  | 18.84 | 20.59 | 45.56 | 57.37 | 1.6117 | 2.4154 | 50.9242 | 52.3967 | -4.5083 | -53.9407 | -53.7728 | -4.1873 |  |  |  | 73.1 | 65.5 | -8.66 | 74.6657 |  | 70.4143 | 0.8737 | 0.8618 | 23.7427 | -58.9037 | 24.6646 | 13.3886 | 30.38 | 16.89 | 30.9448 | 29.4479 | -14.74 |  |  |  | 3.9954 |  | -15.1222 | -70.2 | -72.3 | 15.8176 |  | 30.072 |  |  | 2.03 |  | -4.4503 | -14.89 | -14.88 | 77.72 | 39.54 | -4.1455 | -4.0364 | -9.9184 |  | 135.8556 | 108.541 |  | 102.8649 | 33.0008 | 15.4324 | -28.326 | 366.3011 | -34.4692 |  | -25.5943 | -23.1301 | 32.3701 | -43.0641 | -40.1569 | 18.48 | -33.7031 |  | 14.681 |  | -2.74 |  | 11.57 | -129.2807 | -35.3521 | -34.2807 | 10.5646 | -13.1697 | -22.0619 | 21.9422 |  | 21.124 | 39.9991 | 40.3099 | 39.5572 | -3.3491 | -3.1817 | 78.2021 | 12.3627 |  | 23.2486 | 29.6753 |  | -1.48 | 0.8698 | 0.7047 | 0.27 | 23.2 | 48.4965 |  | -4.452 | 4.07 | 8.1098 | 48.03 | -30.3256 | -21.8101 | 12.97 | 70.6663 | 20.6 | -6.7696 | -0.6492 |  | 1.5507 |  |  | -14.2511 | -18.6563 | 16.0097 | 19.3175 | 56.3568 | 59.9517 | -78.3161 | -21.0153 | 23.9699 | -46.6727 | 9.2354 | 6.8862 | 6.6355 | 10 | 25.5515 | 27.8764 |  |  | -67.0158 |  | -12.6971 | -27.3331 | -25.5107 | -69.8974 | -62.8555 | 77.3687 | 77.0661 |  |  | 3.9139 | 3.6503 | 0.5532 | 0.412 | 31.03 | 29.46 | 11 | 10.5 | 21.3722 | -52.96 | -313.6581 | 75.3689 | 75.1259 | 4.8 | -36.8 | -1.1 | -1 |  | 1.4245 | 0 | 53.835 | 73.2866 | 42.2346 | 70.4064 | -41.9942 | 34.2458 | -129.3883 | 22.0887 | -34.1473 | 162.7158 | 163.3696 | 131.7578 | -68.3212 | -22.2005 | -86.0951 | 81.2882 | -13.8169 | 15.532 | 13.12 |  |  | -12.56 | -5.84 |  | 5.51 | -14.1192 | -41.0758 | 20.2 | 50.239 | 52.467 |  |  | 49.9967 | 50.9399 | 51.0058 |  | 39 | 67.5815 | [6 empty] | -82.8903 | 63.9514 | 18.9003 | -48.3 | 48.4 | -77.6599 | 185.8123
01/01/2026 | 17:00 | 0 | 15.3772 | -21.6999 | 8.856 | 23.145 |  | 31.5657 | -62.0367 | 41.5018 | 21.0474 | 20.4765 | 26.64 | -36.341 | 33 |  | -33 |  | 31.4476 | 7.6941 | 7.8413 | 13.1398 | 15.7229 | 0.2605 | 8.0113 |  |  |  | -75.1 |  | -28.86 | 0 | 19.606 | 0.248 | -9.78 | 0 | -48.22 | 9.78 | 0 | 11.8129 | 0.9406 | 52.3787 | 54.0895 | 16.4568 | -25.6688 | -25.6241 | 27.2526 | 30.4496 | 46.081 | 49.1455 | 16.1347 | 12.6277 | -344.319 | 7.0672 | -17.6 | -17.6 | 29.527 | 29.2203 | -3.8084 |  | -50.7019 | 0.0339 |  | 2.844 | 389.4161 | 117.1605 | 117.13 | -373.952 | 410.051 |  | -89.4311 | 91.2452 |  | 19.44 | 21.37 |  |  | -10.4445 | -8.4351 | 55.2489 | 56.164 | -4.2498 | -55.503 | -55.592 | -5.9467 |  |  |  | 71.7 | 64.2 | -8.66 | 72.3332 |  | 67.7084 | -2.0114 | -1.8717 | 42.7749 | -75.5563 | 43.406 | 13.1964 | 31.19 | 17.18 | 30.9448 | 29.3015 | -14.99 |  |  |  | 2.3631 |  | -15.3946 | -71 | -70.5 | 15.5374 | 43.6615 | 29.6024 |  |  | 2.08 | 36.8125 | -2.3801 | -14.92 | -15.07 | 80.19 | 39.79 | -1.0182 | -2.6 | -19.3503 |  | 133.3939 | 106.719 |  | 100.1662 | 32.8053 | 14.1727 | -28.611 | 387.3304 | -1.7933 |  | -24.6942 | -22.3787 | 33.0873 | -37.6174 | -35.2824 | 20.016 | -45.6902 |  | 16.1934 |  | -3.14 |  | 11.1976 | -119.1572 | -35.6415 | -34.7099 | 10.1222 | -12.0258 | -23.0385 | 22.0914 |  | 21.5878 | 40.8046 | 41.9442 | 39.6948 | 11.0521 | 11.387 | 65.308 | 22.1171 |  | 22.0831 | 34.2132 |  |  | 11.5682 |  |  |  | 25.0515 |  | -4.385 | 4.046 | 10.107 | 45.26 | -35.3666 | -23.6206 | 13.75 | 70.1536 | 20 | -7.8337 | -0.4562 | 0 | 1.6071 |  |  | -15.0915 | -19.2191 | 15.5596 | 20.1373 | 56.1356 | 59.0384 | -84.7318 | -20.9482 | 23.8192 | -45.5276 | 10.4325 | 6.9155 | 6.7093 | 12 | 41.0491 | 42.8299 | 4.2 |  | -115.0647 |  | 41.5139 | -40.394 | -39.6832 | -70.2675 | -63.3525 | 79.6335 | 77.988 |  |  | 11.5605 | 10.7585 | 1.3008 | 1.4451 | 40.85 | 41.34 | 10.7 | 10.7 | 21.7205 | -24.56 | -291.7721 | 73.407 | 73.178 | 7.1 | -39.8 | -8.8 | -8.7 |  | 1.6339 | -30.15 | 21.687 | 103.3634 | 70.0972 | 64.8163 | -68.1316 | 64.0174 | -136.2369 | 0 | -60.0775 | 152.0621 | 151.132 | 136.8488 | -94.9841 | 9.2795 | -82.5968 | 84.1522 | -12.9709 | 22.305 | 14.56 | 7.634 | 7.718 | -14.56 | -3.76 |  | 3.4287 | -15.8495 | -40.4593 | 23.3 | 51.744 | 52.793 |  |  | 50.4738 | 48.9836 | 49.2341 |  | 40.4 | 66.9505 | [6 empty] | -82.8008 | 63.5751 | 19.0383 | -50.3 | 51.2 | -74.1421 | 186.4481
01/01/2026 | 17:30 | 0 | 15.3469 | -21.5619 | 9.0351 | 23.939 |  | 31.1418 | -60.1223 | 42.0908 | 21.2734 | 20.8856 | 31.08 | -34.634 | 30.8 |  | -30.8 | 12.9561 | 30.2166 | 8.1648 | 8.2165 | 13.8476 | 16.4572 | 0.3507 | 8.1575 |  |  |  | -78.49 |  | -31.08 | 0 | 20.318 | 0.253 | -22.01 | 0 | -39.96 | 22.01 | 0 | 12.6731 | 0.3419 | 52.828 | 54.7691 | 14.3192 | -29.5055 | -28.8334 | 24.1932 | 27.2212 | 46.7289 | 46.0789 | 6.9038 | 4.2201 | -317.8857 | 6.4721 | -17.6 | -17.7 | 36.0311 | 34.3198 | -4.2927 |  | -41.4535 | 0.6755 |  | 2.4253 | 361.7968 | 83.1934 | 82.4915 | -359.2167 | 335.5512 |  | -35.3729 | 36.6121 | 64.3082 | 19.53 | 21.46 | 47.48 | 59.33 | -21.8308 | -22.6346 | 66.4701 | 67.2033 | -4.3495 | -21.0958 | -21.5107 | -7.8908 |  |  |  | 73.7 | 65.4 | -8.81 | 97.2441 |  | 91.0076 | -16.2285 | -16.0127 | 34.4939 | -51.4246 | 34.6002 | 13.2283 | 31.02 | 17.15 | 30.9448 | 29.3015 | -14.69 |  |  |  | -10.4696 |  | -14.9924 | -71.8 | -72.3 | 16.636 |  | 31.0113 |  |  | 1.87 | 37.758 | 9.6724 | -11.41 | -11.53 | 71.54 | 40.03 | 9.2 | 10.0364 | -26.9042 |  | 137.7391 | 111.526 |  | 103.2691 | 44.2027 | 25.8216 | -28.28 | 372.7208 | 104.7838 |  | -25.0424 | -22.7377 | 20.711 | -25.8024 | -24.3944 | 20.016 | -45.8042 |  | 4.1051 |  | -4.07 |  | 10.8785 | -94.9277 | -35.0956 | -34.2711 | 9.4349 | -23.0652 | -9.9608 | 22.5069 |  | 21.8492 | 41.0525 | 41.4404 | 39.2076 | 21.9368 | 21.0995 | 6.3633 | 29.2361 |  | -29.8682 | -23.323 | 28.2225 | -3.96 | 5.8698 | 0.7401 | -3.07 | 19.5 | 25.6204 |  | -4.468 | 4.08 |  | 49.18 | 23.891 | 28.7598 | 12.7 | 77.0366 | 20.1 | -9.8854 | -0.3038 |  | 1.5986 |  |  |  | -21.7039 | 15.2984 | 22.4166 | 54.4215 | 55.3693 | -100.1258 | -20.7725 | 26.0377 | -45.5662 |  | 6.935 | 6.6144 |  | 68.2099 | 67.6529 |  |  | -137.4614 |  | 144.6832 | -66.768 | -64.8671 | -67.7955 | -61.7657 | 81.6037 | 79.2602 | -21.6276 | -22.0622 | 18.3612 | 18.0206 | -10.6625 | -10.4507 | 63.2 | 63.13 | 12.2 | 12.2 | 21.4534 | -3.04 | -296.0591 | 81.6329 | 81.4381 | 9.9 | -41 | -15.6 | -15.6 |  |  | -135.963 | -84.2292 | 222.7728 | 175.7189 | 70.9192 | -168.9622 | 164.2277 | -146.4576 | -82.2984 | -162.3983 | 132.2399 | 129.4517 | 144.1746 | -217.9566 | 86.1295 | -126.6022 | 132.2359 | -12.7622 | 25.186 | 12.16 | 7.674 | 7.695 | -12.24 | -4.24 |  | 4.1917 | -17.7539 | -39.4644 | 23.9 | 53.43 | 52.669 | 11.2941 |  | 52.1128 | 53.9061 | 54.2044 |  | 41.6 | 66.0347 | [6 empty] | -83.0348 | 61.2355 | 21.2904 | -51.6 | 51.7 | 7.1825 | 122.473
01/01/2026 | 18:00 | 0 | 15.6834 | -21.4931 | 9.384 | 25.0226 |  | 29.2945 | -55.0498 | 42.6267 | 21.5753 | 21.1953 | 33.3 | -35.668 | 33 | 9.108 | -30.8 | 13.6313 | 28.9764 | 7.1426 | 7.2643 | 12.1434 | 11.9847 | 0.2483 | 7.981 |  |  |  | -78.07 |  | -33.3 | 0 | 20.56 | 0.255 | -20.85 | 0 | -42.53 | 20.85 | 0 | 12.8615 | 0.0446 | 54.5256 | 55.8206 | 7.8431 | -27.307 | -26.8583 | 8.0887 | 8.5683 | 46.7701 | 46.8473 | -4.2211 | -5.4601 | -285.9559 | 7.1454 | -17.7 | -17.6 | 33.0333 | 32.2988 | -4.487 |  | -36.3621 | 1.1151 |  | 2.471 | 328.4401 | 72.8171 | 73.0918 | -356.2179 | 298.8671 |  | -73.7747 | 75.8284 | 64.3581 | 20.17 | 22.39 |  | 59.98 | -13.1236 | -8.5691 | 59.4624 | 60.2705 | -4.7395 | -36.5707 | -37.0584 | -7.8607 |  |  |  | 73.9 | 66 | -8.97 | 88.7045 |  | 84.3429 | -27.009 | -27.277 | 29.6434 | -34.8373 | 29.5746 | 13.5289 | 31.11 | 17.32 | 31.4136 | 29.7409 | -14.98 |  |  |  | -22.884 |  | -15.3798 | -72.8 | -73.1 | 17.2678 | 44.2474 | 31.9506 |  | 43.94 | 1 | 39.0755 | 22.7157 | -9.73 | -9.78 | 70.62 | 39.83 | 22.8909 | 23.1091 | -13.6862 |  | 151.4155 | 123.7718 |  | 115.4034 | 55.9174 | 35.9068 | -28.461 | 370.8487 | 244.4144 |  | -24.6758 | -21.2921 | 0 | -19.9912 | -18.6407 | 20.016 | -32.1821 |  | -6.6335 |  | -4.1 |  | 10.3248 | -81.7725 | -35.0931 | -34.1609 | 10.4254 | -33.3212 | 0 | 22.3574 |  | 22.0744 | 41.7886 | 42.0876 | 40.437 | 11.8894 | 11.5545 | -16.4107 | 16.1479 |  | -45.8157 | -41.9693 | 21.583 | -4.28 | 5.4719 | 0.7987 |  |  | 23.9388 |  | -4.307 | 4.059 |  | 50.04 | 43.9352 | 45.3586 | 12.48 | 80.721 | 19.8 | -9.5834 | -0.4601 |  | 1.68 |  |  | -16.1406 | -22.4312 | 16.3462 | 23.0082 | 54.4475 | 56.1515 | -103.2733 | -21.1343 | 26.0396 | -47.0775 | 10.8438 | 7.3159 | 7.0679 | 12.1639 | 99.3016 | 97.9329 |  |  | -144.265 |  | 266.2574 | -96.134 | -94.6848 | -61.995 | -54.7337 | 80.1823 | 80.1675 | -47.3926 | -49.666 | 29.3696 | 28.4468 | -24.9042 | -24.9354 | 91.45 | 90.71 | 17.4 | 17.6 | 21.5154 | 23.12 | -318.5694 | 93.7779 | 93.807 | 11.1 | -40.3 | -26.7 | -26.7 |  |  | -258.1818 | -212.0754 | 381.134 | 312.6506 | 86.8631 | -302.9033 | 299.7518 | -151.2925 | -178.4119 | -297.9663 | 102.1664 | 103.1145 | 155.8875 | -370.9923 | 180.7595 | -192.2327 | 188.1363 | -11.7322 | 22.413 | 12.32 |  |  | -13.04 | -4.72 |  | 4.4846 | -21.416 | -37.1481 | 25.3 | 53.924 | 51.569 | 11.2922 |  | 51.7859 | 52.0069 | 51.8773 |  | 38.4 | 64.5176 | [6 empty] | -78.6539 | 53.5758 | 23.7873 | -48.2 | 49 | 117.0263 | 32.5315
01/01/2026 | 18:30 | 0 | 17.0305 | -23.5338 | 9.8016 | 23.4026 |  | 31.173 | -61.7291 | 46.0763 | 23.3673 | 22.7924 | 28.86 | -50.329 | 46.2 | 10.764 | -44 | 13.4348 | 31.4834 | 8.2405 | 8.1524 | 13.6347 | 11.6984 | 0.2811 | 8.2026 |  |  |  | -95 |  | -28.86 | 0 | 21.821 | 0.264 | -49.66 | 0 | -30.88 | 49.66 | 0 | 13.0215 | -0.7096 | 57.6284 | 59.0184 | 11.9293 | -40.5745 | -39.6868 | 34.0373 | 29.6766 | 49.3091 | 50.0768 | 14.2032 | 15.0598 | -333.9189 | 3.3722 | -16 | -16 | 46.0694 | 44.7336 | -4.9854 |  | -33.8619 | 1.3793 |  | 2.4207 | 374.2484 | 63.3259 | 63.2649 | -347.1304 | 329.7234 |  | -73.2224 | 74.7439 | 65.5257 | 20.52 | 24.4 | 49.5 | 59.07 | -33.0832 | -31.4757 | 78.4478 | 79.1134 | -5.6263 | -45.7181 | -45.7725 | -11.2108 |  |  |  | 78.4 | 69.9 | -9.39 | 86.1419 |  | 81.0742 | -31.4801 | -31.3328 | 29.6215 | -32.3888 | 29.5639 | 13.6615 | 34.54 | 18.51 | 32.8198 | 31.0593 | -15.63 |  |  |  | -28.3899 |  | -16.119 | -75.5 | -75.6 | 19.3332 | 45.4193 | 34.2988 | 64.4714 | 44.88 | 0.82 | 40.8425 | 26.7884 | -7.36 | -7.41 | 68.11 | 42.82 | 27.4727 | 26.8727 | -31.3158 |  | 153.9705 | 125.1311 |  | 118.2673 | 60.2858 | 38.7171 | -28.807 | 358.5792 | 269.5894 |  | -24.7807 | -22.5122 | 0 | -20.0406 | -17.744 |  | -35.4835 |  | -6.4909 |  | -4.54 |  | 10.818 | -83.4658 | -35.3517 | -34.6365 | 11.5354 | -36.8446 | 0 | 22.0009 |  | 22.1248 | 40.9024 | 41.7483 | 40.3417 | 30.6445 | 32.3191 | -74.1832 | 34.1271 |  | -85.1977 | -85.148 | 14.9435 | -13.55 | 6.3655 | 0.9403 | -3.28 | 18.31 | 12.2033 | 9.1873 | -4.047 | 4.115 |  | 47.78 | 86.8245 | 86.6697 | 10.98 | 84.5062 | 17.2 | -12.2521 | 3.125 | 3.2124 | 1.8896 |  |  |  | -26.2547 | 15.117 | 26.9527 | 53.8036 | 54.6594 | -129.0218 | -24.4771 | 19.712 | -47.0565 | 11.6272 | 8.8003 | 8.5762 | 13 | 116.9965 | 116.8186 | 44 |  | -213.4809 |  | 332.2618 | -112.9204 | -111.0895 | -56.9797 | -47.5262 | 79.6609 | 78.865 | -73.3412 | -70.3769 | 31.0945 | 30.732 | -35.3073 | -36.0341 | 96.94 | 96.73 | 17.8 | 18.2 | 21.1864 | 33.68 | -335.6725 | 105.0622 | 106.2606 | 13.3 | -35.4 | -29.3 | -29.3 | 1.7168 | 1.6354 | -325.4344 | -244.9507 | 450.6411 | 368.2474 | 94.6849 | -356.1301 | 358.2766 | -151.1279 | -213.7572 | -351.0009 | 95.7207 | 96.3917 | 151.1606 | -435.1176 | 220.2846 | -218.8584 | 219.648 | -11.7597 | 22.451 | 13.04 | 6.85 | 6.871 | -12.96 | -4.48 |  | 5.3056 | -19.0143 | -36.2417 | 20.2 | 51.006 | 51.221 | 11.3279 |  | 51.9151 | 51.9351 | 52.4928 |  | 35.8 | 62.0696 | [6 empty] | -78.0755 | 47.0784 | 30.3392 | -46 | 47.4 | 113.2717 | 52.5592
01/01/2026 | 19:00 | 0 | 17.9036 | -24.3792 | 10.9915 | 25.3596 |  | 36.9386 | -73.909 | 53.1844 | 27.0572 | 26.3974 | 13.32 | -60.26 | 52.8 | 14.076 | -52.8 | 13.5405 | 35.8844 | 10.0884 | 10.1508 | 16.7708 | 10.9115 | 0.3029 | 7.8899 |  |  |  | -113.52 |  | -13.32 | 0 | 22.933 | 0.27 | -72.39 | 0 | -30.11 | 72.39 | 0 | 14.2948 | -1.8768 | 62.7682 | 64.9486 | 28.4961 | -49.7809 | -49.6498 | 30.6416 | 30.4648 | 58.2771 | 59.8834 | 28.2799 | 27.3006 | -403.86 | -6.8568 | -10.5 | -10.4 | 57.059 | 54.7069 | -5.9122 |  | -32.5466 | 3.5257 |  | 3.6863 | 446.4857 | 83.8038 | 83.7428 | -342.9628 | 429.0762 |  | -66.2882 | 68.1336 | 80.2057 | 25.48 | 32.15 | 57.43 | 65.6 | -62.6877 | -62.018 | 107.243 | 107.6942 | -0.5773 | -66.7399 | -66.728 | -9.8034 |  |  |  | 86 | 77.3 | -10.46 | 85.6884 |  | 80.8345 | -24.4568 | -24.9884 | 34.6107 | -50.8607 | 36.5911 | 15.6428 | 42.78 | 23.05 | 36.1011 | 33.2565 | -17.91 |  |  |  | -30.5376 |  | -18.3325 | -89 | -89.2 | 20.7559 | 47.7631 | 41.8132 | 69.1589 | 48.28 | -1.02 | 45.0585 | 31.0186 | -9.33 | -9.4 | 82.7 | 48.85 | 32.4 | 30.2 | -63.0296 |  | 162.5095 | 130.9158 |  | 123.5311 | 57.2547 | 33.0091 | -32.473 | 352.9886 | 227.4729 |  | -26.2084 | -23.6096 | 17.6594 | -14.303 | -13.2866 |  | -67.1499 |  | 1.6706 |  | -4.66 |  | 12.5376 | -78.4442 | -36.1941 | -34.7071 | 7.1837 | -30.891 | 0 | 22.9609 |  | 22.2843 | 40.1896 | 40.3715 | 39.051 | 63.131 | 62.1263 | -76.5275 | 67.0134 |  | -86.8293 | -88.512 | 14.7055 |  | 6.153 |  |  |  | 14.6884 |  | -3.469 | 4.14 |  | 49.8 | 90.9713 | 87.0662 | 11.86 | 88.3293 | 18.3 | -16.1305 | 1.92 | 2.1316 | 2.3305 |  |  | -17.3219 | -34.4276 | 15.1823 | 35.5072 | 53.1391 | 54.6652 | -149.3084 | -26.3102 | 24.3142 | -53.5345 | 11.7842 | 12.0536 | 11.7311 | 14 | 132.9924 | 133.5188 | 130.3 |  | -390.6332 |  | 394.5257 | -128.6316 | -125.5355 | -52.4541 | -42.435 | 81.4762 | 77.4895 |  |  | 32.8084 | 32.6217 | -37.0319 | -37.0446 | 100.37 | 100.93 | 16.7 | 16.8 | 21.556 | 38.8 | -333.3691 | 102.4422 | 102.2477 | 15.1 | -35.6 | -31.7 | -31.3 | 1.8571 |  | -384.8068 | -201.4705 | 441.8263 | 358.9593 | 84.2907 | -350.9673 | 352.3884 | -149.5134 | -212.8556 | -343.7778 | 94.9335 | 94.1236 | 154.047 | -428.3069 | 218.177 | -208.9309 | 207.3111 | -10.3891 | 22.697 | 13.92 | 6.229 | 6.252 | -14 | -4.4 |  | 4.9821 | -17.6959 | -35.7412 | 19.2 | 49.171 | 49.623 | 11.3284 |  | 52.5313 | 49.8096 | 51.8411 |  | 36.2 | 63.6996 | [6 empty] | -77.1918 | 42.3679 | 34.9518 | -46.3 | 46 | -2.6896 | 176.9951
01/01/2026 | 19:30 | 0 | 18.1241 | -25.0962 | 11.3348 | 28.2763 |  | 38.6488 | -78.2569 |  | 27.6932 | 27.6124 | 8.88 | -63.566 | 55 | 14.904 | -57.2 | 13.473 | 36.7516 | 10.5978 | 10.8361 | 17.7884 | 10.6906 | 0.2583 | 8.1018 |  |  |  | -122.63 |  | -8.88 | 0 | 25.78 | 0.284 | -82.11 | 0 | -27.95 | 82.11 | 0 | 15.8369 | -2.2851 | 64.8445 | 67.2626 | 40.2411 | -58.5561 | -58.1883 | 26.5887 | 26.4368 | 64.2772 | 65.4935 | 19.3915 | 24.4593 | -426.1599 | -4.0691 | -10.5 | -10.6 | 65.3672 | 63.9961 | -6.1561 |  | -45.1326 | 5.2288 | 3.9729 | 3.9238 | 471.6329 | 76.7845 | 77.578 | -340.239 | 442.3701 |  | -83.7562 | 85.9867 | 83.459 | 26.03 | 32.83 | 59.85 | 67.66 | -62.1519 | -61.4821 | 112.1687 | 112.7728 | -0.2123 | -72.9903 | -72.5625 | -7.3475 | 0 |  |  | 86 | 76.9 | -11.25 | 85.058 |  | 79.8448 | -24.1083 | -24.9898 | 21.4687 | -40.5937 | 24.6187 | 16.5959 | 45.08 | 23.73 | 36.1011 | 34.1354 | -17.54 |  |  |  | -24.7512 |  | -18.0266 | -93 | -91.7 | 21.0251 |  | 43.2221 |  | 48.81 | -1.26 | 45.9885 | 24.9708 | -11.43 | -11.36 | 90.93 | 51.79 | 26.5636 | 25.9636 | -67.0303 | 0 | 164.7593 | 132.0076 |  | 123.5921 | 61.2041 | 35.5758 | -33.617 | 351.9612 | 243.4748 |  | -26.8069 | -23.8942 | 16.4328 | -11.7011 | -10.1148 |  | -70.0389 |  | -0.1137 |  | -4.63 |  | 13.1743 | -76.2983 | -36.5937 | -35.7385 | 7.526 | -34.0132 | 0 | 23.3086 |  | 22.5506 | 40.7317 | 40.2597 | 38.7638 | 61.4565 | 62.1263 | -84.7329 | 69.8745 |  | -92.2864 | -95.8824 | 14.4674 | -16.15 | 5.8698 | 1.3028 | -2.94 | 18.46 | 14.4264 |  | -3.104 | 4.136 |  | 51.08 | 95.9481 | 91.8324 | 12.66 | 90.4438 | 17.4 | -17.2029 | 1.3165 | 1.356 | 2.4456 |  |  |  | -36.4321 | 14.5041 | 37.6381 | 54.8074 | 55.8004 | -157.5436 | -26.9217 | 26.2142 | -55.8957 | 12.9832 | 13.1571 | 12.7331 | 15 | 135.8578 | 137.2061 |  |  |  |  | 408.0551 | -132.2383 | -129.1256 | -52.504 | -42.5713 | 80.6317 | 81.7355 |  | -83.3741 | 32.7974 | 32.7535 | -39.0137 | -38.7625 | 96.6 | 96.89 | 18.2 | 18.8 | 21.3509 |  | -334.9747 | 103.5012 | 104.5761 | 15.1 | -33 | -31.8 | -31.2 |  |  | -405.6664 | -214.8439 | 437.2725 | 356.1381 | 71.4427 | -354.6359 | 349.5113 | -150.2888 | -212.2777 | -343.3005 | 93.33 | 93.724 | 155.9014 | -424.2733 | 217.1426 | -207.6315 | 211.4044 | -10.705 | 22.496 | 14 | 6.098 | 6.122 | -14.16 | -5.04 |  | 4.9516 | -17.6959 | -35.6558 | 20.6 | 53.541 | 52.228 | 11.3261 | 13.5521 | 52.5451 | 52.7386 | 52.3585 |  | 35.2 | 64.511 | [6 empty] | -78.0208 | 42.072 | 35.0822 | -45 | 45.7 | 7.4239 | 174.5466
01/01/2026 | 20:00 | 0 | 18.1108 |  | 11.3826 | 29.9566 |  | 39.7385 | -80.0362 | 56.5836 | 28.4391 | 27.9007 | 4.44 | -63.318 |  | 14.904 | -55 | 13.4954 | 36.6602 | 10.7285 | 10.9278 | 17.935 | 11.0839 | 0.2887 | 8.1606 |  |  |  | -126.71 |  | -4.44 | 0 | 26.115 | 0.288 | -77.62 | 0 | -32.42 | 77.62 | 0 | 16.265 | -2.2697 | 65.9497 | 67.9079 | 48.4877 | -55.312 | -55.0229 | 11.0117 | 9.8754 | 68.4572 | 69.7168 | 6.8206 | 6.191 | -419.3468 | -4.2193 | -10.3 |  | 61.2789 | 60.6647 | -6.2873 |  | -42.7575 | 5.2824 | 6.2016 | 3.9989 | 466.3837 | 79.989 | 79.928 | -349.7546 | 433.8976 |  | -78.385 | 80.3192 | 84.4669 | 26.6 | 33.5 |  | 68.37 | -61.6161 | -59.6067 | 106.7407 | 108.2861 | -0.3297 | -77.2981 | -77.1979 | -6.9097 |  |  |  | 86.4 | 78.1 | -11.16 | 83.6448 |  | 77.9019 | -25.8931 | -25.8675 | 23.8287 | -42.941 | 27.3237 | 16.058 | 45.44 | 24.35 | 37.0386 | 35.0143 | -18.32 |  |  |  | -43.9488 |  | -18.8176 | -92.3 | -93.5 | 20.9647 | 49.5209 | 45.1007 |  |  | -2.28 | 46.934 | 43.2462 | -11.85 | -11.92 | 91.67 | 50.72 | 43.9636 | 43.1091 | -56.371 |  | 181.3445 | 149.1141 |  | 139.7961 | 68.0706 | 42.3679 | -32.886 | 358.7183 | 265.5957 |  | -26.5106 | -23.6547 | 0 | -6.7724 | -6.9939 | 21.552 | -65.052 |  | -7.3383 |  | -5.28 |  | 13.2102 | -67.3658 | -36.5803 | -35.741 | 7.8704 | -40.3571 | 6.72 | 23.3641 |  | 23.0626 | 39.1937 | 40.2122 | 38.8165 | 59.6144 | 59.9494 | -77.8672 | 59.3602 |  | -86.1518 | -90.0634 | 18.0343 | -14.13 | 5.5695 | 1.3272 | -2.78 | 18.78 | 18.4266 |  | -3.043 | 4.232 |  | 52.96 | 92.9489 | 88.1321 | 12.43 | 92.2733 | 19.4 | -16.2489 | 1.1524 | 1.2854 | 2.479 |  |  | -16.9824 | -35.8433 | 15.4904 | 36.9316 | 56.4146 | 56.7526 | -154.7485 | -26.5943 | 25.8881 | -55.5383 | 11.8205 | 13.4696 | 13.0179 | 14 | 138.1633 | 138.0564 |  |  |  |  | 427.1499 | -133.8466 | -130.6079 | -52.5508 | -41.7141 | 81.0086 | 79.8203 |  |  | 32.8084 | 32.7535 | -39.4625 | -39.6893 | 99.17 | 98.15 | 18.2 | 18.2 | 21.5773 | 40.24 | -334.2336 | 103.2571 | 103.8557 | 15.6 | -32.7 | -31.7 | -31 | 1.7606 | 1.6681 | -422.5938 | -241.1019 | 435.5194 | 360.1662 | 53.7908 | -352.3375 | 353.1011 | -150.0842 | -210.3264 | -346.9362 | 93.8382 | 95.2441 | 154.1781 | -426.1425 | 215.519 | -208.3758 | 211.0069 | -10.3342 | 22.933 | 14 | 6.09 |  | -13.84 | -4.16 |  | 4.4846 | -18.1628 | -35.2743 | 19.6 | 52.37 | 51.578 | 11.1931 | 13.4077 | 50.8892 | 51.6278 | 52.6246 |  | 34.4 | 64.9358 | [6 empty] | -77.5183 | 40.742 | 35.7757 | -44.7 | 44.3 | 23.9764 | 157.7176
01/01/2026 | 20:30 | 0 | 17.8902 | -24.9805 | 11.2446 | 28.5623 |  | 38.891 | -77.1687 | 56.2956 | 28.3511 | 27.7311 | 4.44 | -62.068 | 55 | 14.904 |  | 13.1555 | 35.5734 | 10.5468 | 10.7088 | 17.2719 | 10.751 | 0.2975 | 8.4015 |  |  |  | -123.74 |  | -4.44 | 0 | 25.048 | 0.282 | -82.89 | 0 | -24.78 | 82.89 | 0 | 16.5082 | -2.4499 | 66.134 | 68.3989 | 45.556 | -58.1502 | -56.547 | 24.6719 | 30.423 | 65.6099 | 66.6052 | 20.8178 | 28.7164 | -445.9463 | -4.4196 | -10.4 | -10.2 | 63.7288 | 60.9518 | -6.4032 |  | -43.6931 | 4.8957 | 6.0143 | 4.0279 | 486.4344 | 85.2687 | 85.1771 | -358.1601 | 462.1717 |  | -76.501 | 77.3845 |  | 26.87 | 33.54 |  | 70.54 | -62.6877 | -64.0273 | 107.6824 | 108.0484 | -0.4545 | -82.0509 | -81.7271 | -10.6875 |  |  |  | 89.4 | 79.4 | -11.27 | 83.2987 |  | 77.7704 | -25.9094 | -26.6575 | 30.0856 | -50.5883 | 36.2581 |  | 47.23 | 24.8 | 37.5073 | 35.4538 | -18.74 |  |  |  | -47.9744 |  | -19.2513 | -94.5 | -94.3 |  | 48.9349 | 46.04 |  |  | -1.92 | 47.43 | 48.0477 | -11.55 | -11.65 | 97.07 | 50.69 | 49.8364 | 49.2182 | -56.7277 |  | 184.8148 | 153.5431 |  | 144.964 | 67.0281 | 41.8228 | -31.882 | 369.8531 | 271.4973 |  | -26.211 | -23.4064 | 0 | -4.9706 | -4.4923 | 23.088 | -69.4643 |  | -6.8502 |  | -5.43 |  | 12.9118 | -62.1678 | -37.5098 | -36.8577 | 9.4416 | -39.9751 | 7.7367 | 23.3097 |  | 22.6345 | 40.7734 | 41.5835 | 39.8305 | 63.2985 | 63.8009 | -69.4944 | 59.3281 |  | -82.8693 | -85.9409 | 19.8434 | -14.35 | 5.8796 |  | -3.12 | 19.75 | 19.8472 |  | -3.041 | 4.154 |  | 53.33 | 89.3155 | 84.0386 | 12.87 | 93.5505 | 17.1 | -16.3858 | 1.2831 | 1.5729 | 2.466 |  |  | -17.6048 | -35.4893 | 15.001 | 36.6466 | 53.8717 | 57.8711 | -156.0953 | -26.2374 |  | -54.7768 | 11.2537 | 13.4696 | 13.0495 | 13.7504 | 141.0707 | 142.4151 | 134.9 |  | -472.1541 |  | 470.4312 | -137.0211 | -133.2039 | -54.0691 | -43.1353 | 78.6232 | 79.115 |  |  | 34.3465 | 33.5885 | -36.5836 | -37.1405 | 101.42 | 100.4 | 18.8 | 17.6 | 21.4321 | 39.28 | -332.8585 | 104.8193 | 104.6227 | 15.6 | -34.2 | -33.5 | -33.5 |  |  | -458.6333 | -246.7696 | 435.7448 | 357.2491 | 34.5603 | -350.9839 | 350.674 | -147.4328 | -211.8993 | -343.3893 | 92.7266 | 93.3834 | 152.669 | -422.2661 | 216.7402 | -203.4582 | 204.369 | -10.6528 | 19.177 | 14.56 | 6.148 |  | -14.56 | -4 |  | 4.7196 | -19.0143 | -35.6832 | 20.9 | 50.073 | 49.868 | 11.3864 | 13.4027 | 51.5714 | 51.4698 | 52.6311 |  | 35.5 | 65.0444 |  |  | -43.0263 | 79.8796 | 55.0949 | -42.363 | -78.2247 | 41.7579 | 36.1176 | -46.5 | 46.2 | -4.5312 | 178.4435
01/01/2026 | 21:00 | 0 | 17.4838 |  | 11.0562 | 28.0373 |  | 37.4788 | -77.0837 |  | 27.7772 | 27.1857 | 4.44 | -59.371 | 52.8 | 14.076 | -52.8 | 13.2651 | 35.8064 | 9.9114 | 9.97 | 16.8117 | 10.999 | 0.2789 | 7.711 |  |  |  | -122.08 |  | -4.44 | 0 | 23.768 | 0.278 | -73.71 | 0 | -31.42 | 73.71 | 0 | 16.9124 | -2.0292 | 65.4565 | 67.1727 | 42.3491 | -51.4096 | -50.9821 | 8.6104 | 8.7 | 65.4599 | 66.8195 | 7.8757 | 6.5682 | -411.056 | -3.9862 | -10.2 | -10.2 | 57.7594 | 56.4298 | -6.5475 |  | -36.9396 | 5.2032 | 0 | 3.8453 | 452.9861 | 87.1914 | 87.466 | -353.0847 | 437.9625 |  | -67.5934 | 69.8961 | 84.437 | 26.59 | 33.18 |  |  | -62.5538 | -62.2859 | 104.7542 | 105.9241 | -0.3174 | -78.0086 | -77.5697 | -9.9042 |  |  |  | 87.7 | 79.2 | -11.51 | 83.3094 |  | 80.0281 | -24.6834 | -24.8441 | 29.895 | -50.4301 | 33.5087 |  | 45.75 | 24.19 | 37.5073 | 35.4538 | -18.67 | -3.3178 |  |  | -49.3924 |  | -19.2745 | -92.6 | -92.2 | 20.7614 | 48.9349 | 46.5096 | 69.1589 | 48.3 | -1.87 |  | 49.0315 | -11.77 | -11.78 | 91.66 | 50.16 | 49.7636 | 48.9455 | -55.0053 |  | 182.6587 | 152.7535 |  | 143.7916 | 69.8441 | 45.8586 |  | 363.028 | 276.5984 |  | -25.92 | -22.6243 | 0 | 0.7054 | 0.3635 | 23.088 | -71.8589 |  | -10.9899 |  | -5.65 |  | 12.7811 | -51.676 | -37.4085 | -36.6681 | 10.5 | -43.3526 | 9.9373 | 22.9125 |  | 22.3568 | 40.6004 | 41.0451 | 40.6536 | 61.9588 | 62.4612 | -67.4849 | 57.3753 |  | -84.4901 | -90.0787 | 20.3305 |  | 5.2595 |  |  |  | 22.2532 |  | -3.137 | 4.175 |  | 53.74 | 91.6071 | 85.2827 | 12.67 | 91.4415 | 18 | -15.2664 | 1.4963 | 1.6502 | 2.3989 |  |  | -17.8711 | -34.076 | 15.7485 | 35.566 | 56.4654 | 56.5311 | -152.9906 | -25.6221 | 24.6636 | -52.7412 |  | 13.1669 | 12.8913 | 13.2431 | 143.7151 | 141.726 | 184.8 |  | -470.2729 |  | 469.7395 | -136.354 | -134.4653 | -50.9943 | -39.9781 | 81.2785 | 79.3699 | -89.2967 |  | 34.6212 | 34.4564 | -38.2524 | -38.2701 | 100.66 | 100.08 | 18.6 | 18.8 |  | 38.24 | -343.7498 | 111.1277 | 109.505 | 15.6 | -34.8 | -33.7 | -32.7 |  | 1.6486 | -458.3153 | -245.6605 | 447.4995 | 363.1559 | 38.2554 | -359.8341 | 354.2119 | -154.8153 | -217.6845 | -347.5913 | 94.1576 | 92.2487 | 159.7949 | -431.2796 | 218.299 | -206.6678 | 211.1159 | -10.9412 | 23.744 | 14.16 | 6.093 |  | -14.24 | -4.8 |  | 4.9821 | -18.8373 | -35.7137 | 20.7 | 51.449 | 51.342 | 11.1822 | 13.3643 | 52.9476 | 51.2329 | 52.5183 |  | 35.4 | 65.3881 |  |  | -38.4302 | 77.4841 | 51.3865 | -39.4922 | -75.7301 | 38.8642 | 35.8611 | -45.5 | 45.8 | 2.188 | 166.0013
01/01/2026 | 21:30 | 0 | 17.0788 | -24.107 | 10.8175 | 26.9414 |  | 36.9841 | -77.1911 | 53.702 | 27.1372 | 26.335 | 6.66 | -56.927 | 50.6 | 12.42 | -50.6 | 13.5244 | 36.6168 | 10.1409 | 10.3497 | 17.2226 | 13.0571 | 0.3393 | 8.3222 |  |  |  | -120.25 |  | -6.66 | 0 | 25.106 | 0.277 | -70.82 | 0 | -31.51 | 70.82 | 0 | 16.1699 | -1.4503 | 63.8349 | 65.882 | 40.7953 | -49.927 | -49.2226 | 7.8861 | 7.5475 | 65.1564 | 65.8891 | 4.6359 | 3.7547 | -394.2055 | -4.5681 | -10.2 | -10.2 | 56.2373 | 55.1845 | -6.5487 |  | -34.3144 | 4.9702 | 0 | 3.6812 | 437.8489 | 85.8485 | 85.7875 | -357.9459 | 421.0248 |  | -64.5244 | 64.9913 |  | 26.05 | 32.13 | 60.47 |  | -59.2049 | -59.6067 | 102.9832 | 104.99 | -0.0573 | -74.9575 | -75.2109 | -9.0402 |  |  |  | 87.2 | 78.6 | -11.38 | 85.7572 |  | 80.8834 | -23.354 | -23.4651 | 27.8343 | -48.4113 | 31.4891 | 15.8727 | 44.6 | 23.81 | 37.5073 | 35.0143 | -18.88 | -3.3178 |  |  | -50.1729 |  | -19.2848 | -92.1 | -92.2 |  | 47.7631 | 45.1007 |  |  | -1.72 | 46.4225 | 50.2241 | -11.63 | -11.86 | 92.46 | 49.57 | 51.2364 | 50.1455 | -53.2983 |  | 182.4467 | 152.7857 |  | 143.1115 | 70.0524 | 48.1411 | -31.594 | 369.9087 | 283.6632 |  | -25.9496 | -23.2473 |  | -0.9735 | -1.5668 | 29.232 | -68.8963 |  | -13.8802 |  | -5.36 |  | 12.3905 | -52.6683 | -37.8164 | -37.481 | 10.7926 | -44.2218 | 11.5527 | 23.6054 |  | 22.9188 | 41.1594 | 40.9455 | 39.5852 | 58.7772 | 58.7772 | -75.3553 | 55.7201 |  | -85.6803 | -91.8003 | 20.8176 |  | 5.7527 | 1.2686 | -2.84 | 21.1 | 20.2245 |  | -3.29 | 4.171 |  | 54.29 | 94.1543 | 87.2245 |  | 91.2919 | 19.1 | -13.6839 | 1.8123 | 1.8987 | 2.3264 |  |  |  | -32.3457 | 16.2046 | 33.2853 | 56.3121 | 57.5744 | -148.5363 | -24.9715 | 23.1137 | -50.7475 |  | 12.5419 | 12.1003 |  | 138.1083 | 139.1096 | 146.7 |  | -421.4563 |  | 449.1719 | -134.1745 | -131.2927 | -54.0968 | -44.0831 | 80.6742 | 78.9357 |  |  | 35.3573 | 34.5663 | -34.7108 | -34.99 | 103.43 | 103.17 | 16.8 | 16.8 | 21.6991 | 36.8 | -345.925 | 112.3281 | 112.0445 | 15.1 | -37.6 | -33.5 | -33.6 |  | 1.5874 | -439.9583 | -258.86 | 442.1309 | 363.6779 | 41.9571 | -350.4865 | 351.9929 | -154.3308 | -219.3932 | -352.0913 | 91.7688 | 94.0593 | 158.147 | -432.3835 | 225.3526 | -206.3049 | 203.8261 | -9.6228 | 23.363 | 15.04 | 6.353 | 6.386 | -14.48 | -5.04 |  | 5.861 | -19.3927 | -36.6812 | 22.2 | 53.329 | 53.066 | 11.3294 | 13.5502 | 50.7036 | 49.533 | 51.4889 |  | 39.7 | 66.824 |  |  | -43.8069 | 79.6402 | 55.5092 | -45.0148 | -78.3855 | 43.2636 | 34.2096 | -49 | 49.3 | 29.9465 | 141.7698
01/01/2026 | 22:00 | 0 | 16.8927 |  | 10.5902 | 24.2645 |  | 35.4576 | -71.6587 | 51.437 | 26.0292 | 25.5226 | 8.88 | -53.185 | 50.6 | 11.592 | -48.4 | 13.921 | 34.079 | 10.1391 | 10.1485 | 16.9562 | 14.9452 | 0.2463 | 8.357 |  |  |  | -116.31 |  | -8.88 | 0 | 24.703 | 0.274 | -71.88 | 0 | -25.7 | 71.88 | 0 | 15.6531 | -0.7435 | 62.2356 | 64.3773 | 41.4245 | -51.8768 | -51.6876 | 26.2696 | 21.0275 | 61.5307 | 62.3977 | 17.982 | 26.3691 | -401.2802 | -4.5989 | -10.2 |  | 58.9428 | 57.8999 | -6.2609 |  | -37.2464 | 4.7954 | 0 | 3.7343 | 446.3331 | 86.7641 | 87.3439 | -361.3495 | 420.0194 |  | -75.1505 | 76.486 | 82.3413 | 25.76 | 30.79 | 58.62 | 69.83 | -61.884 | -60.9463 | 95.3617 | 95.7833 | 1.1497 | -76.8914 | -76.9803 | -10.2659 |  |  |  | 85.3 | 76.8 | -11.16 | 82.1768 |  | 76.7206 | -29.9234 | -29.8592 | 29.4126 | -41.856 | 32.656 | 15.2903 | 43.36 | 23.1 |  | 35.0143 | -18.71 |  |  |  | -54.9504 |  | -19.0491 | -89.9 | -89.7 | 19.7726 | 46.5912 | 43.6918 |  | 46.78 | -1.74 | 45.477 | 55.2306 | -11.32 | -11.53 | 87.06 | 47.94 | 56.8545 | 55.9273 | -47.6084 |  | 183.4311 | 153.9409 |  | 142.9644 | 68.1895 | 40.5213 | -30.864 | 371.3188 | 290.6674 |  | -24.8746 | -22.1169 |  | 0.3189 | 0.5788 | 32.304 | -64.9216 |  | -12.4021 |  | -5.38 |  | 11.9863 | -48.5196 | -36.7464 | -35.3955 | 8.4866 | -37.5162 | 22.1248 | 23.4511 |  | 23.0863 | 41.4032 | 41.6786 | 40.1924 | 61.9588 | 61.6239 | -74.0157 | 50.0965 |  | -85.9205 | -89.3705 | 18.7961 |  | 5.5647 |  | -2.96 | 20.59 | 18.5496 |  | -3.52 | 4.319 |  | 53.11 | 92.1413 | 86.8004 |  | 90.2893 | 20.5 | -12.7087 | 2.2765 | 2.4541 | 2.2272 |  |  | -18.1074 | -30.2842 | 17.0615 | 31.2188 | 55.3957 | 57.7562 | -147.9678 | -23.7206 | 21.6126 | -47.0085 | 11.2769 | 11.702 | 11.3514 |  | 138.7128 | 138.7854 | 138.3 |  | -414.2868 |  | 447.0337 | -133.9894 | -132.8065 | -55.7007 | -46.5472 | 80.8871 | 81.8563 |  |  | 37.0492 | 36.8734 | -30.9399 | -31.1784 | 105.58 | 104.77 | 17.2 | 16 | 21.5154 | 35.04 | -335.4868 | 110.0456 | 109.8595 | 14.5 | -43.3 | -35.2 | -34.5 | 1.9033 |  | -442.1964 | -268.0753 | 430.0088 | 357.42 | 31.8903 | -345.4935 | 346.5543 | -147.5066 | -213.9421 | -340.6579 | 94.4155 | 91.2416 | 151.6058 | -420.8517 | 220.0316 | -196.4689 | 200.4283 | -9.9936 | 23.921 | 13.84 | 6.552 | 6.454 | -14.48 | -5.04 |  | 5.861 | -20.0397 | -37.2061 | 23.6 | 52.855 | 52.194 |  |  | 54.2176 | 53.1933 | 52.7519 |  | 41.9 | 68.6486 |  |  | -45.4134 | 79.2208 | 57.2013 | -44.9201 | -79.0312 | 44.7642 | 32.6154 | -50.3 | 51.4 | 39.772 | 133.0332
01/01/2026 | 22:30 | 0 | 16.5209 | -23.0482 | 10.3218 | 22.8205 |  | 33.3903 | -66.904 | 49.3606 | 24.9372 | 24.4448 | 13.32 | -50.991 | 46.2 | 11.592 | -46.2 | 13.9302 | 32.3034 | 8.5402 | 8.7338 | 14.153 | 11.4369 | 0.342 | 8.2171 |  |  |  | -111.24 |  | -13.32 | 0 | 22.979 | 0.262 | -66.51 | 0 | -29.45 | 66.51 | 0 | 14.7176 | -0.7738 | 61.0123 | 62.897 | 35.3848 | -47.2831 | -46.9288 | 12.0971 | 15.4022 | 58.6805 | 60.0542 | 14.933 | 16.5333 | -359.3519 | -2.0311 | -11.5 | -11.6 | 53.7555 | 54.5065 | -6.0956 |  | -36.2629 | 4.9092 | 0 | 3.6971 | 401.3488 | 77.1813 | 77.0592 | -337.9326 | 378.1515 |  | -78.8002 | 80.4206 | 78.2696 | 24.86 | 29.29 | 56.81 | 68.41 | -56.6597 | -55.722 | 93.4343 | 94.205 | 1.6084 | -69.6047 | -68.7276 | -10.5101 |  |  |  | 84.6 | 74 | -10.79 | 82.571 |  | 79.0461 | -28.7978 | -28.9668 | 23.953 | -33.4246 | 26.4315 | 14.7562 | 41.3 | 22.05 | 36.1011 | 34.1354 | -18.15 |  |  |  | -43.5826 |  | -18.468 | -86.2 | -87.2 | 19.8495 | 44.2474 | 41.3435 | 64.4714 | 43.96 | -0.99 |  | 42.8262 | -11.51 | -11.48 | 85.35 | 47.62 | 45.2545 | 42.7455 | -49.0823 |  | 170.6794 | 140.3728 |  | 131.4011 | 90.3003 | 63.8795 | -28.843 | 349.6914 | 325.8362 |  | -24.4375 | -22.1181 | -27.1455 | -18.9324 | -17.5856 | 141.372 | -80.9651 |  | -36.2765 |  | -4.33 | 95.2 | 11.433 | -82.8847 | -36.6874 | -35.7994 | 10.2445 | -62.7478 | 38.0555 | 22.2565 |  | 21.7243 | 41.1459 | 41.745 | 39.4179 | 56.7677 | 56.7677 | -83.0583 | 50.6847 |  | -88.1976 | -92.3018 | 10.8418 | -14.8 | 8.553 | 1.1392 | -4.82 | 20.11 | 13.7221 |  | -3.818 | 4.117 |  | 52.29 | 94.1949 | 92.0365 |  | 88.0321 | 20.2 | -10.8528 | 2.7225 | 2.8447 | 2.1163 |  |  | -17.7606 | -26.8781 | 16.9194 | 27.386 | 58.223 | 59.2317 | -142.654 | -22.3131 | 19.8581 | -42.5415 | 11.052 | 10.5399 | 10.2321 |  | 141.6395 | 143.2453 | 140 |  | -410.6514 |  | 484.2029 | -137.7681 | -135.8794 | -54.7798 | -45.4281 | 82.8407 | 79.5493 |  |  | 33.6544 | 32.8524 | -51.4715 | -51.4669 | 96.78 | 96.55 | 14.6 | 15.4 | 21.494 | 32.96 | -342.544 | 109.544 | 109.3485 |  | -39.3 | -31.7 | -31.2 | 1.6982 |  | -477.7843 | -294.8413 | 446.3535 | 365.547 | 18.7145 | -357.8263 | 357.3392 | -157.2468 | -214.5489 | -351.4149 | 95.5981 | 97.6006 | 152.5567 | -434.4772 | 222.3665 | -216.8153 | 218.2779 | -9.5981 | 23.929 | 8.08 | 6.83 | 6.868 | -8.56 | -10.88 |  | 11.4275 | -21.4435 | -38.204 | 20.2 | 52.003 | 53.432 |  | 13.5403 | 52.5018 | 52.4016 | 53.9998 |  | 41 | 65.3548 | 8.31 |  | -45.0963 | 78.1009 | 56.2559 | -45.8705 | -77.8442 | 44.8762 | 32.067 | -51 | 50.8 | 70.3467 | 104.0657
01/01/2026 | 23:00 | 0 | 15.9516 | -22.485 | 9.9057 | 22.2462 |  | 31.1169 | -62.6931 | 46.8959 | 23.7633 | 23.2401 | 15.54 | -47.344 | 44 | 10.764 | -41.8 | 13.4385 | 30.6324 | 7.4435 | 7.7239 | 12.691 | 10.7455 | 0.3104 | 8.4241 |  |  |  | -103.7 |  | -17.76 | 0 | 21.876 | 0.257 | -58.7 | 0 | -36.26 | 58.7 | 0 | 13.8681 | 0.1863 | 58.6443 | 60.5112 | 31.275 | -41.4853 | -41.1976 | 7.6493 | 7.6106 | 56.6798 | 57.3265 | -0.5762 | -1.7823 | -333.4535 | 6.262 | -15.9 | -15.9 | 48.7956 | 47.6594 | -5.7106 |  | -31.8319 | 4.2291 |  | 3.2409 | 376.0795 | 71.81 | 72.0237 | -321.2084 | 357.098 |  | -72.5751 | 74.4121 | 75.0462 | 24.22 | 27.15 | 54.52 | 67.71 | -52.1051 | -51.5693 | 100.5892 | 100.4466 | 2.2509 | -64.3074 | -63.491 | -10.406 |  |  |  | 79.2 | 70.9 | -10.49 | 82.5422 |  | 77.7154 | -30.7678 | -30.7911 | 22.5904 | -31.0215 | 24.9217 | 14.4284 | 37.47 | 20.26 | 34.2261 | 32.3776 | -17.46 |  |  |  | -35.454 |  | -18.1206 | -81.8 | -81.8 | 19.877 | 43.6615 | 37.1167 | 60.9558 | 42.57 | -0.28 | 44.113 | 35.9483 | -11.38 | -11.56 | 81.65 | 45.51 | 37.3636 | 36.2545 | -50.9769 |  | 159.865 | 129.4692 |  | 120.2859 | 103.4611 | 79.5172 | -27.439 | 331.2308 | 333.0785 |  | -23.7418 | -21.2491 | -38.6617 | -12.8665 | -10.7395 | 158.268 | -93.6859 |  | -50.7297 | 16.32 | -4.47 | 118.6 | 10.8974 | -69.6343 | -37.3782 | -36.4588 | 9.9715 | -76.5956 | 54.187 | 23.3673 |  | 22.4549 | 40.3239 | 39.7881 | 37.6725 | 51.744 | 51.2416 | -78.7045 | 52.3594 |  | -90.5052 | -93.6015 | 11.7463 |  | 6.0114 |  |  |  | 19.0254 |  | -4.09 | 4.099 |  | 53.76 | 96.8656 | 91.6845 | 12.51 | 90.4413 | 21.4 | -9.8611 | 3.0752 | 3.0121 | 1.977 |  |  | -17.2866 | -24.2881 | 16.9897 | 25.3871 | 58.9557 | 60.1534 | -140.6178 | -21.4846 | 18.5415 | -40.0699 | 11.3688 | 9.523 | 9.2196 |  | 138.909 | 140.7847 | 127.8 |  | -398.6753 |  | 485.3756 | -135.4893 | -132.6208 | -57.7821 | -47.523 | 80.0754 | 80.1309 |  |  | 35.2584 | 34.4674 | -47.4638 | -47.5124 | 93.01 | 92.2 | 15.9 | 16.4 | 21.7205 | 30.8 | -337.7455 | 109.2961 | 109.1048 | 13.4 | -41 | -31.8 | -31.9 |  |  | -477.3356 | -305.0801 | 427.1247 | 353.2475 | 2.9253 | -344.4257 | 339.8131 | -156.4662 | -212.718 | -336.1248 | 87.1679 | 88.3351 | 159.1004 | -415.3467 | 217.8613 | -197.7847 | 202.0199 | -9.9936 | 23.604 | 9.44 | 7.13 | 7.167 | -9.84 | -10.64 |  | 11.165 | -23.3509 | -37.7645 | 22 | 52.501 | 52.905 |  | 13.5482 | 52.4446 | 52.1246 | 53.4094 |  | 43.4 | 62.6328 |  |  | -48.3187 | 80.1687 | 58.5044 | -48.5761 | -78.3508 | 47.6545 | 30.3107 | -53.5 | 54 | 86.1226 | 92.6297
01/01/2026 | 23:30 | 0 | 15.5521 | -22.0492 | 9.5943 |  |  | 28.5921 | -56.0146 | 44.1193 | 22.3873 | 21.9192 | 15.54 | -29.605 | 26.4 | 9.936 | -26.4 | 13.7972 | 26.2184 | 7.0744 | 7.1165 | 11.4838 | 10.3981 | 0.3069 | 7.9957 |  |  |  | -89.71 |  | -15.54 | 0 | 20.72 | 0.25 | -58.7 | 0 | -33.98 | 58.7 | 0 | 12.9205 | 0.5992 | 55.7809 | 58.056 | 28.8091 | -41.3152 | -40.0351 | 24.9412 | 23.8221 | 49.7294 | 51.4109 | 10.4226 | 13.968 | -335.8755 | 10.8319 | -18.1 | -18.1 | 46.3452 | 45.718 | -5.4195 |  | -33.5111 | 2.9927 |  | 2.6819 | 374.9198 | 61.5558 | 61.4643 | -295.0975 | 342.7872 |  | -91.0126 | 92.9108 | 70.8448 | 23.39 | 25.6 | 51.68 | 65.44 | -51.5693 | -51.9712 | 91.9922 | 93.8897 | 2.3395 | -60.347 | -60.4728 | -9.9771 |  |  |  | 76.3 | 68.6 | -9.93 | 79.8163 |  | 74.0952 | -38.0067 | -38.3607 | 29.1399 | -27.9286 | 30.8082 | 13.7478 | 32.46 | 17.57 | 33.2886 | 31.4987 | -17.21 |  |  |  | -22.5857 |  | -17.5563 | -76.9 | -77 | 19.5914 | 40.1459 | 32.4203 | 56.8542 | 39.98 | 0.61 | 41.881 | 22.6213 | -11.26 | -11.46 | 76.65 | 44.46 | 22.9636 | 23.4182 | -52.1362 |  | 141.4798 | 112.6724 |  | 105.0562 | 101.582 | 77.7439 | -26.745 | 306.6689 | 340.2175 |  | -23.7223 | -20.9272 | -42.9949 | -0.3742 | -0.557 | 139.836 | -99.3744 |  | -51.4526 | 0 | -4.57 | 108.7 | 10.4365 | -43.1497 | -37.6675 | -36.8094 | 11.0758 | -75.4314 | 52.4784 | 23.4255 |  | 23.2965 | 40.0084 | 39.853 | 38.4587 | 52.0789 | 51.4091 | -78.7045 | 54.9216 |  | -85.8491 | -86.6622 | 12.6509 | -13.77 | 8.6726 | 1.022 | -6.18 | 23.05 | 11.8342 |  | -4.44 | 4.02 |  | 51.83 | 89.647 | 87.32 |  | 89.0044 | 19.9 | -15.0795 | -0.8379 | 0 | 1.8181 |  |  |  | -27.7314 | 17.4471 | 28.836 | 57.2195 | 60.6283 | -139.9092 | -20.2015 | 31.5106 | -45.9504 |  | 8.3218 | 7.9961 |  | 141.6317 | 141.4011 | 138.3 |  | -409.5759 |  | 500.9741 | -135.9528 | -133.4113 | -62.4908 | -53.4387 | 82.0189 | 82.5906 | -93.3652 | -91.3816 | 36.1483 | 36.0275 | -42.2202 | -42.4179 | 103.62 | 102.53 | 15.8 | 15.2 | 21.8849 | 29.6 | -335.1266 | 108.5714 | 108.3825 |  | -44.9 | -33.5 | -33.6 | 1.9183 |  | -489.3463 | -313.282 | 430.2103 | 354.6335 | -5.6605 | -342.6595 | 346.0052 | -149.9489 | -210.2629 | -340.1459 | 91.436 | 91.8996 | 147.4441 | -413.0661 | 216.8872 | -197.103 | 200.3164 | -10.282 | 23.73 | 8.88 | 7.356 | 7.361 | -9.28 | -10.08 |  | 11.3695 | -25.8106 | -37.6455 | 25 | 51.836 | 51.785 |  |  | 53.1934 | 53.2661 | 53.2605 |  | 43.9 | 64.7651 | 8.31 |  | -53.0734 | 83.0644 | 63.2261 | -52.5428 | -81.6492 | 52.3503 | 28.0692 | -54.1 | 55.2 | 88.7245 | 92.5087
02/01/2026 | 00:00 | 0 | 15.1722 | -21.4089 | 9.136 | 21.7829 |  | 27.3007 | -54.6179 | 41.6042 | 20.9034 | 20.5133 | 19.98 | -27.81 | 26.4 | 9.108 | -24.2 | 13.8224 | 26.5364 | 6.7159 | 6.7241 | 11.0711 | 10.4861 | 0.3011 | 8.465 |  |  |  | -82.42 |  | -22.2 | 0 | 18.61 | 0.238 | -60.2 | 0 | -34.23 | 60.2 | 0 | 12.6807 | 1.0737 | 53.5585 | 55.163 | 26.2625 | -39.855 | -38.6061 | 22.7154 | 29.5771 | 48.256 | 48.174 | 9.4113 | 23.4664 | -319.3917 | 10.0421 | -18.1 | -18.1 | 45.6233 | 45.2306 | -5.1529 |  | -31.1136 | 2.5073 |  | 2.3738 | 360.8202 | 58.8092 | 58.8702 | -301.3438 | 323.3558 |  | -47.7752 | 48.2104 | 68.799 | 22.47 | 24.06 | 49.02 | 63.42 | -51.4353 | -51.8372 | 93.6656 | 93.9956 | 3.128 | -44.6315 | -44.1305 | -10.5369 |  |  |  | 73.5 | 66 | -9.33 | 84.0817 |  | 79.4677 | -33.7223 | -33.3298 | 27.8905 | -28.8448 | 29.9878 | 13.1153 | 29.12 | 16.06 | 30.4761 | 28.862 | -15.77 |  |  |  | -34.1533 |  | -16.1935 |  |  | 19.0366 | 38.3881 | 30.072 | 54.5105 | 38.34 | 0.78 | 40.5635 | 34.1857 | -11.2 | -11.23 | 73.38 | 41.09 | 35.6 | 35.6364 | -48.7002 |  | 144.8451 | 116.2042 |  | 107.6637 | 73.6231 | 52.7957 | -27.207 | 311.692 | 334.6807 |  | -23.0802 | -20.8856 | -15.8381 | 20.461 | 18.7097 | 35.376 | -78.9918 |  | -26.1096 | 0 | -4.52 | 1 | 10.2844 | -3.2078 | -36.3802 | -35.2146 | 8.3406 | -49.2106 | 27.5325 | 22.8765 |  | 22.6296 | 39.224 | 40.6498 | 37.9293 | 51.5765 | 50.4044 | -62.7961 | 51.5575 |  | -85.3258 | -92.6917 | 29.0794 | -20.37 | 0.7745 | 0.9281 | -0.17 | 21.94 | 28.9731 |  | -4.706 | 4.242 |  | 53.51 | 95.1118 | 86.1168 | 12.16 | 87.0692 | 20.2 | -14.7247 | -0.3924 | 0 | 1.6451 |  |  | -16.1959 | -25.8401 | 16.3198 | 26.7508 | 53.4597 | 54.9121 | -136.4234 | -19.8921 | 31.1233 | -43.6762 | 10.9674 | 7.394 | 7.1312 | 12.3151 | 139.6365 | 138.5399 | 133.3 |  | -417.1961 |  | 494.991 | -134.4904 | -131.7087 | -61.7605 | -53.6605 | 83.2561 | 80.6137 |  |  | 34.6322 | 33.7642 | -38.6776 | -39.4621 | 103.32 | 99.5 | 16.9 | 16.8 | 21.7205 | 27.12 | -334.3225 | 109.5478 | 109.3592 | 12.8 | -45.6 | -33.5 | -33.6 |  |  | -489.2422 | -314.05 | 419.6874 | 348.0838 | -9.7722 | -336.9934 | 335.6907 | -146.1598 | -212.1916 | -335.3973 | 88.3535 | 90.6812 | 151.958 | -411.4008 | 213.1991 | -191.5638 | 193.691 | -9.8343 | 23.645 | 8.32 | 7.509 | 7.522 | -8.08 | -10 |  | 9.9046 | -27.071 | -37.7645 | 26.8 | 56.359 | 56.49 | 11.2907 | 13.5915 | 52.6982 | 53.3842 | 53.9822 |  | 44.3 | 64.8566 | 8.31 |  | -53.1542 | 82.5494 | 62.9082 | -54.2889 | -80.7351 | 53.1328 | 26.9285 | -55.5 | 54.4 | 85.3843 | 86.1249
MÁXIMO |  | 0 | 18.1241 | -17.1425 | 11.3826 | 29.9566 | 0 | 39.7385 | -36.3944 | 56.5836 | 28.4391 | 27.9007 | 37.74 | -27.453 | 55 | 21.528 | -24.2 | 14.2333 | 36.8024 | 11.0713 | 11.0376 | 18.8545 | 16.4948 | 5.7483 | 8.5188 | 0 | 0 | 0.02 | -59.56 | 0 | -4.44 | 0 | 26.115 | 0.288 | -9.78 | 0 | -24.78 | 82.89 | 55.17 | 16.9124 | 3.2248 | 66.134 | 68.3989 | 48.4877 | 0 | -25.3141 | 34.0373 | 30.4648 | 68.4572 | 69.7168 | 28.2799 | 29.8958 | -274.8934 | 11.9878 | -10.2 | -10.2 | 65.3672 | 63.9961 | -2.6267 | 0 | -23.1109 | 5.2824 | 6.2016 | 4.0279 | 486.4344 | 121.6773 | 121.5247 | -168.1493 | 462.1717 | 0 | -35.3729 | 124.4939 | 84.4669 | 26.87 | 33.54 | 60.47 | 70.54 | 12.3282 | 12.4622 | 117.3311 | 118.8053 | 3.128 | 12.6482 | 12.7442 | -3.6684 | 0 | 0 | 0 | 89.4 | 79.4 | -6.07 | 97.2441 | 51.2831 | 91.0076 | 14.5009 | 14.3292 | 47.3068 | 3.1624 | 48.498 | 16.5959 | 47.23 | 24.8 | 37.5073 | 35.4538 | -10.46 | -3.0413 | 0 | 0 | 15.2388 | 0 | -10.7341 | -41.6 | -42.1 | 21.0251 | 49.5209 | 46.5096 | 69.1589 | 48.81 | 5.21 | 47.43 | 55.2306 | -7.36 | -7.41 | 97.07 | 51.79 | 56.8545 | 55.9273 | 0 | 0 | 184.8148 | 153.9409 | 1.2193 | 144.964 | 103.4611 | 79.5172 | -20.513 | 406.276 | 358.8437 | 0 | -23.0426 | -20.6419 | 46.5602 | 35.265 | 33.0886 | 158.268 | -28.2072 | 0 | 28.0879 | 16.32 | -2.69 | 118.6 | 14.724 | 15.5532 | -29.6501 | -28.6034 | 11.5354 | -0.1178 | 54.187 | 23.6054 | 0 | 23.2965 | 42.497 | 42.793 | 40.9007 | 72.0062 | 71.3364 | 97.4596 | 83.5943 | 0 | 35.6191 | 44.8024 | 51.1257 | -0.98 | 11.5682 | 1.3272 | 0.32 | 23.2 | 50.5017 | 11.1379 | -3.041 | 4.319 | 12.0188 | 54.29 | 111.9246 | 106.1463 | 13.75 | 93.5505 | 24.9 | -5.4729 | 3.125 | 3.2124 | 2.479 | 0 | 0 | -12.7616 | -13.6178 | 17.4851 | 38.5014 | 60.1331 | 60.6283 | -75.5438 | -15.3874 | 41.3613 | -29.6483 | 12.9832 | 13.4696 | 13.0495 | 15 | 143.7151 | 143.2453 | 184.8 | 0 | -64.8272 | 0 | 500.9741 | -22.347 | -19.0848 | -50.9943 | -39.9781 | 85.442 | 84.1322 | 0 | -22.0622 | 37.0492 | 36.8734 | 14.7945 | 13.5342 | 113.06 | 110.37 | 18.8 | 18.8 | 21.8849 | 40.24 | -258.2881 | 112.3281 | 112.0445 | 15.6 | -30.7 | 9.1 | 9.1 | 1.9183 | 1.6681 | 48.8597 | 91.2793 | 450.6411 | 368.2474 | 94.6849 | 26.8366 | 358.2766 | -94.5368 | 72.3144 | 35.7829 | 172.9931 | 171.3766 | 159.7949 | 14.3217 | 225.3526 | -48.7282 | 219.648 | -8.8592 | 25.186 | 15.04 | 7.738 | 7.736 | -7.28 | -3.76 | 0 | 11.4275 | -10.4295 | -34.1604 | 29 | 56.359 | 56.49 | 11.3864 | 13.6871 | 54.8808 | 54.6799 | 54.987 | 0 | 47.8 | 68.6486 | 8.31 | 0 | -38.4302 | 86.6557 | 75.8562 | -39.4922 | -75.7301 | 68.2948 | 36.1176 | -42.4 | 58 | 165.9836 | 210.0777
MÍNIMO |  | 0 | 12.1739 | -25.3752 | 6.6578 | 21.7829 | 0 | 20.4344 | -80.0362 | 31.2396 | 15.7215 | 15.2207 | 4.44 | -63.566 | 26.4 | 8.28 | -57.2 | 11.9153 | 9.9172 | 4.6842 | 4.7685 | 8.0665 | 10.3981 | 0.1932 | 4.409 | 0 | 0 | 0.02 | -126.71 | 0 | -37.74 | 0 | 17.309 | 0.232 | -82.89 | -54.8 | -79.03 | 9.78 | 0 | 7.2513 | -2.4499 | 43.9422 | 45.3885 | 6.558 | -58.5561 | -58.1883 | 2.6857 | 2.7236 | 0 | 46.0789 | -16.0222 | -17.7051 | -445.9463 | -6.8568 | -18.1 | -18.3 | 0 | 29.2203 | -6.5487 | 0 | -67.4278 | -3.423 | 0 | 0.3715 | 322.8552 | 5.0661 | 4.944 | -395.153 | 217.2883 | 0 | -124.4037 | 36.6121 | 42.1137 | 15.29 | 14.18 | 31.62 | 46.71 | -70.9931 | -70.3233 | 40.4049 | 41.3236 | -6.1666 | -85.656 | -84.9983 | -17.438 | 0 | 0 | 0 | 52.6 | 46.8 | -11.51 | 52.3433 | 0 | 50.8968 | -44.6939 | -44.7388 | 1 | -91.6558 | 6.7146 | 9.6388 | 11.68 | 7.94 | 22.0386 | 20.9518 | -18.88 | -3.5942 | 0 | 0 | -54.9504 | 0 | -19.2848 | -94.5 | -94.3 | 15.5154 | 31.3568 | 9.8772 | 44.5496 | 31.13 | -2.28 | 29.0625 | -16.1559 | -15.3 | -15.42 | 59.84 | 28.53 | -14.6182 | -14.8364 | -80.5102 | 0 | 87.2788 | 64.8276 | 1.2193 | 60.5425 | 19.9244 | 2.1505 | -33.617 | 181.3235 | -64.5433 | 0 | -26.8069 | -23.8942 | -42.9949 | -57.3991 | -54.0023 | 18.48 | -99.3744 | 0 | -51.4526 | 0 | -5.65 | 1 | 8.9651 | -160.3485 | -37.8164 | -37.481 | -0.4093 | -76.5956 | -35.1274 | 21.6042 | 0 | 20.8363 | 0 | 38.399 | -9.8061 | -13.2291 | -13.2291 | -102.6507 | 1.9508 | 0 | -104.754 | -110.8015 | 9.7212 | -36.6 | 0.257 | 0.5521 | -6.18 | 16.25 | 11.1056 | 9.1625 | -7.065 | 0.403 | 8.1098 | 29.82 | -46.1676 | -37.1086 | 10.98 | 55.4583 | 15.3 | -21.216 | -0.8379 | 0 | 1.1433 | 0 | 0 | -18.1074 | -36.8966 | 11.6126 | 14.0265 | 52.2965 | 54.0091 | -159.899 | -26.9217 | 18.5415 | -55.8957 | 9.2354 | 4.1408 | 4.0079 | 10 | 18.5322 | 21.2396 | 3.8 | 0 | -472.1541 | 0 | -40.0329 | -137.7681 | -135.8794 | -73.2844 | -68.2033 | 71.8517 | 70.7841 | -95.9894 | -95.3294 | -6.4024 | -7.1934 | -51.4715 | -51.4669 | 19.78 | 20.34 | 7.3 | 7.4 | 21.0027 | -77.84 | -345.925 | 50.336 | 49.3892 | 3.1 | -46.1 | -35.2 | -34.5 | 0.717 | 0.6797 | -489.3463 | -327.2294 | -14.3217 | -23.7575 | -44.7981 | -359.8341 | -32.6578 | -161.3816 | -219.3932 | -352.0913 | 87.1679 | 87.4773 | 92.8459 | -435.1176 | -72.603 | -218.8584 | 52.1181 | -13.8169 | 3.595 | 7.2 | 5.449 | 5.473 | -14.56 | -10.88 | 0 | 3.4287 | -28.3589 | -41.8357 | 17.5 | 46.788 | 46.954 | 11.1099 | 13.3643 | 46.6035 | 46.6554 | 46.9402 | 0 | 32.3 | 59.6191 | 8.31 | 0 | -69.0658 | 77.4841 | 51.3865 | -68.3461 | -84.8899 | 38.8642 | 13.0563 | -57.9 | 42.7 | -118.6298 | -10.9906
PROMEDIO |  | 0 | 15.4327 | -21.5943 | 9.2753 | 25.3303 | 0 | 29.904 | -61.4296 | 41.9891 | 21.3422 | 20.9069 | 17.76 | -38.8008 | 35.1463 | 13.248 | -34.54 | 13.5163 | 28.6833 | 8.2941 | 8.3705 | 13.9199 | 14.3816 | 1.6458 | 7.6097 | 0 | 0 | 0.02 | -86.1117 | 0 | -17.7138 | 0 | 21.0863 | 0.25533 | -41.9442 | -8.849 | -54.1337 | 41.9442 | 8.93 | 12.324 | 0.52336 | 54.5873 | 55.9978 | 26.4997 | -23.5957 | -37.0152 | 12.8405 | 13.1597 | 52.6603 | 59.0794 | 2.6177 | 2.5452 | -346.4483 | 3.6828 | -16.4978 | -16.7841 | 27.3923 | 42.9527 | -4.5377 | 0 | -42.7877 | 0.97796 | 2.0236 | 2.5541 | 389.9145 | 75.1963 | 75.1493 | -324.2983 | 362.7117 | 0 | -76.0976 | 77.8392 | 64.9479 | 20.7144 | 22.6029 | 44.884 | 58.6888 | -27.164 | -26.8626 | 74.754 | 75.5172 | -2.8572 | -47.8817 | -47.7383 | -9.2974 | 0 | 0 | 0 | 73.2333 | 65.5042 | -8.731 | 78.2038 | 25.6415 | 73.5859 | -13.9229 | -14.0074 | 29.8325 | -49.4613 | 30.3881 | 13.3099 | 28.4729 | 15.9973 | 29.9666 | 28.4849 | -14.7646 | -3.3967 | 0 | 0 | -7.7779 | 0 | -15.1304 | -68.9511 | -69.8955 | 17.8407 | 41.0644 | 27.8119 | 55.1497 | 40.1897 | 2.1425 | 37.5754 | 7.4338 | -13.4817 | -13.601 | 76.3317 | 40.4556 | 8.5807 | 8.4129 | -33.9905 | 0 | 131.6546 | 104.7854 | 1.2193 | 98.0346 | 54.4626 | 36.1131 | -27.1145 | 336.2021 | 160.175 | 0 | -24.4689 | -21.9431 | 11.2958 | -10.3472 | -9.5707 | 32.7851 | -61.9189 | 0 | -6.0206 | 4.08 | -3.3835 | 64.9 | 12.0121 | -69.6231 | -34.4485 | -33.5299 | 6.6892 | -33.5697 | 1.0058 | 22.4728 | 0 | 22.0246 | 39.7328 | 41.0273 | 35.5086 | 26.5069 | 26.3604 | -2.2607 | 36.4455 | 0 | -32.8519 | -29.6671 | 25.5576 | -14.968 | 2.5028 | 0.83633 | -1.1817 | 19.9903 | 27.1194 | 10.1517 | -5.0531 | 2.8 | 10.5479 | 44.649 | 30.4565 | 32.984 | 12.5813 | 75.7669 | 19.7292 | -11.5177 | 0.77455 | 1.3319 | 1.6946 | 0 | 0 | -15.0364 | -23.5976 | 15.0127 | 24.4589 | 55.4488 | 57.099 | -111.6332 | -20.8605 | 27 | -43.6725 | 11.4805 | 7.9193 | 7.6445 | 13.0203 | 85.6085 | 86.2622 | 108.3444 | 0 | -241.9688 | 0 | 255.8035 | -83.7529 | -81.7509 | -63.8441 | -56.4254 | 80.6052 | 79.671 | -63.3439 | -72.591 | 17.9741 | 17.5084 | -17.4298 | -17.5234 | 69.5652 | 69.0129 | 13.2396 | 13.2083 | 21.4452 | -8.2735 | -308.3672 | 85.1737 | 84.9775 | 9.827 | -38.0812 | -16.4125 | -16.1771 | 1.4886 | 1.2703 | -253.8338 | -133.6838 | 240.2497 | 192.1083 | 21.0285 | -185.9349 | 182.4675 | -130.9462 | -91.4021 | -180.7267 | 124.5654 | 124.1209 | 131.9773 | -232.8945 | 95.3079 | -135.308 | 136.532 | -10.1872 | 17.6606 | 11.3667 | 6.4526 | 6.5132 | -11.4783 | -6.3633 | 0 | 6.6698 | -18.8619 | -38.2256 | 22.1771 | 51.1462 | 51.2833 | 11.3051 | 13.5702 | 51.9856 | 51.7497 | 52.0846 | 0 | 38.9458 | 65.1807 | 8.31 | 0 | -57.9893 | 82.5112 | 66.0563 | -57.6637 | -80.8853 | 55.8472 | 24.3763 | -48.8646 | 49.1708 | 2.3018 | 136.6975
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
jueves, 1 de Enero del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
01/01/2026 | 00:30 | 0 | 2.009 | -7.5929 | 2.9127 | 4.5558 |  | 7.6194 |  | 4.7268 | 1.109 | 2.9942 | -2.22 | -24.2 | 0 | 0.828 | -17.6 | 3.0396 | -7.9911 | 2.923 | 2.7758 | 5.3802 | 1.5007 | -0.0286 | 2.2696 |  | -1.1471 | 0 | -0.393 | 3.063 | -17.76 | 0 | -1.913 | 0.3 |  | -11.79 |  | -11.74 | -11.76 | -1.7453 | 3.8591 | 14.1686 | 15.984 | -18.9008 | -11.0694 | -10.9961 | -3.102 | -2.9593 | -15.289 | -13.3658 | 15.6678 | 16.058 | -8.2884 | 11.4457 | -5.3 | -5.2 | -24.5326 | -24.0973 | -1.8745 |  | -5.582 | -2.9725 |  | -1.1964 | -115.6346 | 39.8877 | 39.9182 | 81.8158 | -127.6079 |  |  |  | 4.8101 | 7.41 | 5.31 | -16.74 | -3.04 | -21.0271 | -21.0271 | 25.5582 | 24.2834 | 27.895 | 23.6638 | 23.4156 | -5.4465 |  |  |  | -34.9 | -32.7 | 0.01 | 18.1281 | 18.2939 | 16.8393 | 56.8736 | 57.2407 | -25.9672 | -30.6178 | -30.0128 | 2.969 | 16.11 | 4.3 | 2.1924 | 1.3702 | -2.31 |  |  |  | -16.0994 |  | 0 | -17.5 | -16.8 | -4.7095 | -1.6831 | 8.0484 | 5.0156 | -1.22 | -2.99 | 1.24 | 14.7071 | -4.49 | -4.65 | 13.72 | -7.52 | 11.3091 | 5.3182 | -21.29 | 0 |  | -5.425 | -12.1477 | -9.7707 | -17.9304 | -22.0341 | -11.126 | -175.3499 | -12.2514 |  | -6.582 | -5.9872 |  | -6.8452 | -6.5815 | -3.588 | -17.0346 | 0 | -4.4107 |  | 3.67 | 0 | 3.7787 | -6.1186 | -5.7841 | -5.8655 | 1.9234 | 2.1794 | -15.0617 | 5.0988 |  | 4.8545 | 4.5637 | 4.5056 | 3.8052 | 11.2196 | 10.8847 | 1.3396 | 6.3245 | 0 | 21.7109 | 37.0958 | 31.8279 | -21.29 | -0.3072 | 0.2355 | -0.13 | -0.66 | -31.174 |  | 2.77 | -0.085 |  | 16.15 | -40.5394 | -29.6225 | -1.19 | 12.4421 |  | 26.8856 | -8.4637 | -9.0212 | 2.5815 |  |  | -8.8091 | -1.9584 | 0.5996 | -23.9055 | 3.957 | 4.0096 | 161.5257 | -7.3221 | -9.0799 | -9.4571 | 0.9149 | 6.1974 | 6.2977 | 0 | -14.0209 | -12.2598 | -6.29 |  | 52.6873 |  | 97.1633 | -7.4522 | 44.7191 | -6.1913 | -7.6289 | -11.8579 | -12.5078 | 25.6175 |  | -19.7908 | -19.1151 | -3.7173 | -3.4879 | 20.98 | 20.38 | -24.5 | -24.6 | 0.0357 | -10.96 | 44.4561 | 21.7437 | 21.7188 | -19.9 | -26.5 | 3.9 | 3.3 |  | -18.4252 | -138.8627 | -18.2505 | -260.1595 | -16.0683 | -47.7602 | 99.6474 | 67.6832 | 113.6171 | 103.441 | 34.5125 | 14.7763 | 13.6705 | -0.0824 | 185.998 | -205.9486 | -19.4228 | 29.5271 | -1.2415 | 0.808 | -6.24 | -1.488 | -1.486 | 0.88 | 3.2 | -4.4474 | -9.6391 | 2.6963 | -0.8469 | 4.9 | -0.189 | -0.675 |  |  | 4.6155 | 3.8472 | 3.3087 |  | 11.1 | 9.5064 | 1.01 |  | 0 | -16.1848 | -20.8805 | 0 | 11.9813 | -16.2037 | 3.3899 | -3.5 | -12.5 | 83.7052 | -182.8823
01/01/2026 | 01:00 | 0 | 2.2347 | -7.4819 | 3.302 | 4.9696 |  | 7.124 |  | 4.8083 | 1.146 | 2.5373 | -6.66 | -22 |  | 0.828 | -15.4 | 2.5308 | -17.8001 | 2.8835 | 2.7406 | 5.0787 | 2.3962 | -0.1761 | 2.3977 |  | -1.12 |  | -0.551 | 3.066 | -13.32 | 0 | -2.028 | 0.302 |  | -12.53 |  | -11.47 | -11.53 | -1.6535 | 3.8356 | 13.4907 | 15.2874 | -11.1791 | -12.0111 | -11.8221 | -3.137 | -2.9556 | -12.3977 | -10.5061 | 15.7096 | 15.7926 | -16.9027 | 13.4151 | -5.3 | -5.3 | -23.2018 | -23.2052 | -1.7561 |  | -7.2263 | -3.0026 |  | -1.2442 | -114.4444 | 39.0332 | 39.2773 | 83.0094 | -128.9624 |  |  |  | 4.2413 | 7.4 | 5.35 | -16.77 | -3.4 | -21.5629 | -21.295 | 26.998 | 24.6994 | 28.1119 | 20.1759 | 19.9046 | -7.1819 |  |  |  | -35.3 | -33 | 0.07 | 20.5636 | 0 | 18.6091 | 56.3099 | 56.5561 | -25.7245 | -29.966 | -28.6453 | 3.0988 | 16.21 | 4.26 | 2.1924 | 1.2726 | -2.27 |  |  |  | -18.646 |  | 0 |  |  | -4.9072 | -1.8701 | 8.5215 | 4.6445 | -1.32 | -3.15 | 1.8445 | 17.2985 | -4.47 | -4.65 | 13.65 | -7.85 | 13.1273 | 6.4545 | -21.6137 |  | 9.5421 | -5.5489 |  | -9.2875 | -16.3736 | -21.6404 | -12.672 | -178.0448 | -12.0821 |  | -6.5924 | -6.038 |  | -7.3929 | -7.099 | -3.588 | -15.2037 |  | -4.7031 |  | 3.61 | 0.1 | 3.7636 | -7.1584 | -6.665 | -6.6967 | 2.7272 | 1.9891 | -15.0044 | 5.4042 |  | 5.1085 | 0 | 0 | 0 | 11.7219 | 11.2196 | 4.1864 | 6.6106 |  | 24.458 | 38.978 | 31.4714 |  | -0.3127 | 0.2007 | -0.13 | -0.25 |  |  | 2.809 | -0.082 |  | 16.33 | -41.5787 | -31.83 | -1.07 | 12.4224 |  | 26.8723 | -8.1039 | -8.789 | 2.473 |  |  | -9.3603 | -1.6606 | 0.3983 | -24.2387 | 3.7671 | 4.8115 | 159.6599 | -7.7532 | -9.2735 | -8.8601 | 1.0707 | 6.0436 | 6.1157 | 0.4755 | -14.1237 | -12.1769 | -5.87 |  | 55.1271 |  | 97.6191 | -6.852 | 43.8006 | -5.8283 | -7.0454 | -9.7444 | -11.6618 |  | 25.9246 | -19.8842 | -18.7471 | -3.3662 | -3.3599 | 20.73 | 20.55 | -24.4 | -24 | 0.1767 | -10.96 | 40.2891 | 21.4549 | 20.7459 | -19.9 | -26 | 3.4 | 2.9 |  |  | -136.1329 | -17.4859 | -262.5975 | -16.2347 | -47.5696 | 100.5823 | 66.6103 | 114.145 | 103.4535 | 33.5995 | 15.841 | 12.2047 | -3.7452 | 186.7589 | -205.6009 | -23.2775 | 29.5136 | -1.1707 | 0.766 | -5.76 | -1.53 | -1.527 | 0.64 | 3.36 | -4.2782 | -9.6391 | 2.7268 | -1.1124 | 5.8 | 0.055 | 0.71 |  |  | 4.0126 | 3.5604 | 3.0405 |  | 10.3 | 9.3827 | 1.01 |  |  | -16.1855 | -20.6484 | 1.0787 | 12.1296 | -15.9172 | 3.3759 | -3.3 | -12 | 85.5688 | -185.6609
01/01/2026 | 01:30 | 0 | 1.8901 | -7.4726 | 3.1165 | 4.911 |  | 6.7731 |  | 4.6255 | 1.031 | 2.4621 | -8.88 |  | 0 |  |  | 3.1914 | -17.6066 | 2.6615 | 2.5181 | 4.8762 | 2.4512 | -0.1165 | 2.1274 |  | -1.1856 |  | -0.694 | 3.166 | -13.32 | 0 | -1.988 | 0.3 |  | -13 |  | -11.61 | -11.7 | -1.5133 | 3.7726 | 13.0523 | 14.7976 | -10.9857 | -13.7014 | -13.6302 | -2.9883 | -2.9665 | -12.5623 | -10.5797 | 16.9401 | 17.2081 | -16.5426 | 14.4569 | -5.3 | -5.3 | -23.2542 | -22.8927 | -1.7361 |  | -9.7537 | -2.6794 |  | -1.2265 | -117.9235 | 38.3618 | 38.1481 | 87.753 | -132.4067 |  |  |  | 3.2434 | 7.03 | 5.38 | -17.08 | -4.34 | -21.0271 | -21.0271 | 26.395 | 24.5616 | 29.9795 | 21.2094 | 21.2724 | -9.3677 |  |  |  | -35.8 | -33.5 | 0.07 | 20.8035 |  | 18.908 | 58.3909 | 58.3521 | -28.7491 | -28.1978 | -32.4284 | 3.0532 | 15.8 | 4.19 | 1.8799 | 1.0773 | -2.07 |  |  |  | -18.0139 |  | 0 |  |  | -5.05 | -1.8701 | 8.3638 | 4.6445 | -1.46 | -3.22 | 1.7205 | 16.5716 | -5.21 | -5.34 | 14.48 | -8.25 | 13.0909 | 6.3818 | -21.5521 |  |  | -6.1342 |  | -9.8212 | -16.7079 | -21.3849 | -12.665 | -182.6793 | -9.5056 |  | -6.6626 | -5.9791 |  | -8.9534 | -8.7442 | -3.588 | -14.3201 |  | -4.3875 |  | 3.63 | 0 | 3.6677 | -9.7614 | -6.3327 | -6.3198 | 2.4575 | 1.8075 | -16.7835 | 5.3736 |  | 5.0883 | 0 | 0 | 0 | 10.8847 | 10.8847 | 6.3633 | 6.1987 |  | 25.0674 | 38.9798 | 29.4694 | -21.82 | -0.3072 |  | -0.16 | 1.2 | -29.2727 |  | 2.836 | -0.087 |  | 16.94 | -41.6097 | -32.5209 | -1.15 | 13.1732 |  | 27.0212 | -7.8989 | -8.4756 | 2.3578 |  |  |  | -0.501 | 0.7975 | -25.1719 | 5.0092 | 5.4606 | 160.6208 | -8.1796 | -10.0177 | -8.7057 | 1.5462 | 5.7653 | 5.8072 | 0.9162 | -13.7404 | -11.7231 | -5.87 |  | 56.4878 |  | 98.7981 | -7.3448 | 43.7325 | -5.8964 | -7.3394 | 0 | -11.6794 |  |  | -18.4999 | -17.8901 | -2.4134 | -2.5471 | 19.05 | 18.93 | -23.5 | -23.6 | 0.0357 | -10.88 | 36.6804 | 20.909 | 20.485 | -20.4 | -26 | 2.6 | 2.1 |  | -18.2116 | -136.7467 | -17.8421 | -260.8939 | -15.35 | -47.237 | 98.0963 | 69.5819 | 110.7239 | 99.9748 | 30.9802 | 14.7898 | 14.3746 | -1.4205 | 183.3788 | -202.7135 | -22.8477 | 30.0227 | -1.2171 | 0.927 | -5.28 | -0.805 | -0.808 | 0.08 | 3.76 | -3.988 | -10.0786 | 2.5498 | -0.6149 | 5.9 | 1.574 | 1.12 |  |  | 5.021 | 3.6581 | 2.3187 |  | 10.6 | 9.8015 | 1.01 |  | 0 | -16.065 | -19.9308 | 0 | 12.0832 | -15.2324 | 2.447 | -3.3 | -12.4 | 87.8716 | -188.5181
01/01/2026 | 02:00 | 0 | 1.7781 | -7.3432 | 3.0693 | 4.9379 |  | 6.8977 |  | 4.1315 | 0.81 | 2.2328 | -8.88 | -19.8 | -2.2 |  | -13.2 | 3.5484 | -17.4276 | 2.407 | 2.2046 | 4.2507 | 2.0264 | -0.1477 | 2.0307 |  | -1.1176 |  | -0.896 | 3.143 | -11.1 | 0 | -1.903 | 0.297 |  | -13.52 |  | -11.96 | -11.97 | -1.3426 | 3.7622 | 12.5487 | 14.8182 | -11.0875 | -14.1227 | -13.8597 | -3.104 | -2.9033 | -12.6374 | -10.6957 | 17.9669 | 18.1682 | -19.2643 | 15.3873 | -5.5 | -5.5 |  | -23.2193 | -1.685 |  | -9.9205 | -2.6838 |  | -1.2043 | -123.783 | 38.1786 | 38.0566 | 90.8195 | -136.2806 |  |  |  |  | 7.11 | 5.3 | -17.37 | -4.16 | -20.0894 | -19.9554 | 24.5716 | 23.2929 | 31.2958 | 18.7508 | 18.3672 | -9.7755 |  |  |  | -35.8 | -33.5 | 0.14 | 19.1964 |  | 17.0842 | 59.0185 | 58.9831 | -28.1545 | -28.6625 | -32.4223 | 3.539 | 15.97 | 4.31 | 1.8799 | 0.9796 | -2 |  |  |  | -17.9234 |  |  |  |  | -5.1306 | -1.8701 | 8.0484 | 4.4589 | -1.59 | -3.26 | 1.674 | 16.6547 | -4.69 | -4.75 | 13.2 | -9.18 |  |  | -19.792 |  |  | -7.5781 |  | -10.9691 | -15.9624 | -19.6226 | -12.705 | -185.7923 | -9.7819 |  | -6.439 | -5.8 |  | -8.5056 | -8.2301 | -3.588 | -13.9534 |  | -5.3431 |  | 3.64 | 0.1 | 3.7579 | -9.2158 | -7.1621 | -7.0492 | 2.8885 | 0.4198 | -17.404 | 5.3256 |  | 5.0577 | 0 | 0 |  | 10.2148 | 9.7125 | 5.3586 | 5.0072 |  | 26.2789 | 39.4795 | 32.2185 | -20.52 | -0.3072 | 0.2181 | -0.12 | -1.23 | -31.2236 |  | 2.837 | -0.083 |  | 17.28 | -42.7353 | -32.2641 | -0.83 | 13.9371 |  | 27.157 | -7.6392 | -8.1226 | 2.2558 |  |  |  | 0.0432 | 1.5413 | -25.7129 | 5.7632 | 4.9737 | 156.4778 | -8.586 | -10.7303 | -8.2352 | 2.3928 |  | 5.7914 | 2 | -12.8261 | -11.1651 | -7.12 |  | 58.7931 |  | 98.5563 | -7.7866 | 44.8438 | -5.5922 | -6.8241 | 0 | 0 |  |  | -19.7853 | -19.181 | -1.9924 | -2.2838 | 20.51 | 20.22 | -24.5 | -24.5 | 0.054 | -11.04 | 39.2483 | 19.0772 | 18.9493 | -20.4 | -28.2 | 3.5 | 2.9 |  | -18.4238 | -138.2491 | -19.1462 | -261.151 | -15.1671 | -48.005 | 98.9313 | 68.2646 | 114.7894 | 101.6852 | 31.0373 | 15.4152 | 13.2454 | -0.8156 | 186.4379 | -207.4431 | -21.8713 | 30.1166 | -0.6091 | 0.697 | -5.36 | -0.659 | -0.66 | 0.24 | 3.36 | -3.7788 | -9.6086 | 3.2822 | -2.8397 | 5.2 | 0.831 | 1.145 |  |  | 4.5379 | 3.7706 | 3.5022 |  | 12.7 | 7.6481 | 1.01 |  | -3.3844 | -16.5607 | -20.1711 | -1.0208 | 11.9809 | -15.2633 | 2.5737 | -5.2 | -10.6 | 91.113 | -190.2011
01/01/2026 | 02:30 | 0 | 1.5737 | -7.166 | 3.0213 | 4.3555 |  | 6.6775 |  | 4.2245 | 0.817 | 2.2439 | -8.88 | -22 | 0 |  | -15.4 | 4.0812 | -17.5774 | 2.2429 | 2.0884 | 3.935 | 1.9137 | -0.1679 | 2.0164 |  | -1.258 |  | -0.933 | 2.637 | -13.32 | 0 | -1.928 | 0.281 |  | -13.83 |  | -11.89 | -11.86 | -1.1542 | 3.6484 | 12.0664 | 13.8922 | -10.8675 | -14.7231 | -14.5971 | -3.1746 | -2.9683 | -12.5613 | -10.6365 | 18.0694 | 18.4227 | -19.8062 | 14.0876 | -5.5 | -5.5 |  | -23.0233 | -1.7005 |  | -10.6549 | -2.5299 |  | -1.2194 | -122.2571 | 37.965 | 37.9955 | 92.846 | -136.1392 |  |  |  |  | 6.91 | 5.18 | -17.6 | -4.48 | -20.0894 | -19.6875 | 25.0404 | 23.5268 | 32.1757 | 18.4458 | 18.2091 | -10.5588 |  |  |  | -36.1 | -33.9 | 0.05 | 18.348 |  | 16.3776 | 60.3428 | 59.9769 | -30.0688 | -28.5771 | -33.1657 | 3.3016 | 16.1 | 4.39 | 1.5674 | 0.6866 | -1.87 |  |  |  | -19.3377 |  | 0 |  |  | -5.0659 | -2.2441 | 8.3638 | 4.2734 | -1.78 | -3.32 | 1.7515 | 17.8891 | -4.67 | -4.77 | 12.72 | -9.51 |  |  | -19.0473 |  |  | -8.1387 |  | -10.6905 | -16.4233 | -19.8358 | -12.032 |  | -10.9111 |  | -6.5999 | -5.8924 |  | -8.0551 | -7.7602 | -3.588 | -13.3034 |  | -6.0428 |  | 3.62 | 0 | 3.796 | -8.4558 | -6.4666 | -6.5157 | 2.5785 | 0.1676 | -16.2872 | 5.4109 |  | 5.0785 | 0 | 0 |  | 9.8799 | 9.545 | 4.6888 | 4.1093 |  | 26.0011 |  | 31.7156 | -20.31 | -0.3072 | 0.2007 |  | -1.37 | -31.276 |  | 2.889 | -0.051 |  | 17.22 | -42.9622 | -32.7036 | -0.87 | 13.4646 |  | 26.4012 | -7.8342 | -8.2533 | 2.1225 |  |  | -8.7365 | -0.0233 | 1.2363 | -25.6316 | 5.1232 | 4.5874 | 156.2363 | -8.7518 | -9.6344 | -8.4649 | 2.3875 | 5.6554 | 5.7044 | 1 | -13.1388 | -11.7728 | -7.12 |  | 59.6932 |  | 99.0813 | -9.1448 | 43.4258 | 0 | -6.3838 | 0 | 0 |  |  | -21.0433 | -20.1973 | -2.7898 | -2.6565 | 20.67 | 20.33 | -23.8 | -23.9 | 0.0192 | -10.96 | 44.161 | 19.4905 | 18.984 | -20.4 | -26.9 | 4.7 | 4.2 |  |  | -139.1672 | -20.1115 | -261.5418 | -14.9043 | -49.9902 | 98.6726 | 71.4869 | 119.5818 | 100.987 | 29.0071 | 13.6203 | 13.3776 | -8.006 | 180.8544 | -206.9751 | -27.62 | 35.0331 | -0.3748 | 0.366 | -4.96 | -1.342 | -1.349 | 0 | 3.52 | -3.7412 | -9.9016 | 3.4592 | -2.4887 | 5.3 | 1.13 | 1.682 |  |  | 4.6452 | 4.0906 | 3.4295 |  | 11.9 | 8.1667 | 1.01 |  | -2.8132 | -16.6885 | -20.4557 | 0 | 12.6475 | -15.8449 | 2.6141 | -4.4 | -11.5 | 90.5628 | -188.2752
01/01/2026 | 03:00 | 0 | 1.1737 | -6.7831 | 3.0046 | 4.9922 |  | 6.3978 |  | 3.8515 | 0.625 | 2.0565 | -8.88 |  |  | 0.828 | -15.4 | 4.0237 | -17.3378 | 2.1261 | 1.949 | 3.6495 | 1.9431 | -0.2297 | 2.0297 |  | -1.2211 |  | -1.004 | 2.741 | -11.1 | 0 | -1.884 | 0.279 |  | -13.98 |  | -11.87 | -11.93 | -1.0684 | 3.6232 | 11.9909 | 13.8624 | -10.7721 | -14.8576 | -14.7417 | -3.0497 | -2.9009 | -12.528 | -10.6053 | 19.017 | 19.2031 | -22.0003 | 14.5664 | -5.5 | -5.5 | -23.2089 | -23.1011 | -1.5458 |  | -11.3907 | -2.712 |  | -0.9202 | -126.1635 | 37.904 | 37.9345 | 89.752 | -142.7662 |  |  |  | 1.2275 | 6.7 | 4.62 | -17.99 | -4.89 | -17.2763 | -17.0084 | 22.5039 | 20.8531 | 32.5384 | 18.2416 | 18.2502 | -11.2243 |  |  |  | -36.7 | -34.6 | 0.1 | 17.1776 |  | 15.4427 | 61.3828 | 61.2064 | -30.1584 | -28.9708 | -33.6465 | 3.3615 | 15.84 | 4.32 | 1.5674 | 0.589 | -1.81 |  |  |  | -17.4645 |  | 0 |  |  | -5.1831 | -2.4311 | 7.8907 | 3.9023 | -2.06 | -3.11 | 1.674 | 16.1759 | -4.74 | -4.77 | 12.07 | -9.94 | 12.6364 | 6.1273 | -16.4119 |  |  | -9.4035 |  | -12.0662 | -17.1308 | -19.9239 | -11.833 | -187.9415 | -6.5047 |  | -6.4141 | -5.7705 |  | -9.072 | -8.7267 | -3.588 | -12.244 |  | -5.8404 |  | 3.65 | 0 | 3.6877 | -10.1744 | -6.6501 | -6.7551 | 2.9011 | 0.5098 | -17.1766 | 5.214 |  | 4.9581 | 4.5145 | 4.5292 | 3.5349 | 7.3681 | 7.3681 | 4.5213 | 2.026 |  | 24.855 | 39.9255 |  |  | -0.3182 | [5 empty] | 2.915 | -0.047 |  | 16.11 | -41.7131 | -30.7544 | -0.95 | 11.6844 |  | 26.0654 | -7.5424 | -8.1035 | 2.0651 |  |  |  | -0.0771 | 1.1981 |  | 4.6662 | 5.5963 | 154.5667 | -9.2128 | -9.9818 | -8.4909 | 2.3524 | 5.5089 | 5.475 | 1.9308 | -8.9639 | -7.7581 | -6.71 |  | 58.7213 |  | 98.8984 | -11.153 | 39.9556 |  | 0 | 0 | 0 | 33.2958 | 32.6315 | -20.2138 | -20.0105 | -2.0101 | -2.0094 | 18.27 | 18.12 | -22.8 | -23.1 | 0.054 | -11.2 | 36.7932 | 20.4875 | 20.3878 |  | -26.9 | 4.2 | 3.3 |  | -18.2387 | -139.4823 | -25.3834 | -257.6228 | -13.0608 | -49.6463 | 95.1368 | 72.4388 | 115.939 | 100.9728 | 29.232 | 16.2205 | 15.0505 | -5.0114 | 178.3103 |  | -27.8216 | 34.4121 | -0.7727 | 0.49 | -5.04 | -1.254 | -1.258 | 0 | 3.84 | -4.0193 | -10.0175 | 4.5731 | -2.4887 | 6.5 | 1.166 | 1.479 |  |  | 4.0428 | 4.3544 | 4.122 |  | 11.4 | 8.7551 |  |  | -14.0962 | -0.9871 | -22.6174 | -11.2552 | -2.5747 | -25.8439 | -2.5508 | -3.8 | -11.3 | 93.0812 | -196.4293
01/01/2026 | 03:30 | 0 | 1.0127 | -6.3458 | 2.8865 | 6.2727 |  | 6.0447 |  | 3.6774 | 0.546 | 2.0423 | -6.66 | -22 |  | 0.828 | -15.4 | 3.8787 | -16.8897 | 2.1333 | 1.8836 | 3.527 | 1.5649 | -0.2214 | 2.2053 |  | -1.258 |  | -1.251 | 2.904 | -13.32 | 0 | -1.699 | 0.283 |  | -15.7 |  | -11.04 | -11.11 | -1.0398 | 3.6431 | 11.3897 | 13.4038 | -9.6151 | -15.1896 | -15.1674 | -3.1615 | -2.948 | -11.2675 | -9.356 | 14.6956 | 15.2015 | -22.1574 | 14.1174 | -5.8 | -5.7 | -24.123 | -23.8579 | -1.9147 |  | -10.4652 | -2.6043 |  | -1.8896 | -128.9101 | 36.6527 | 36.8663 | 95.5401 | -145.8834 |  |  |  |  | 6.79 | 4.66 | -18.56 | -5.08 | -18.4819 | -18.8838 | 24.3387 | 22.9824 | 34.321 | 18.4744 | 18.5031 | -10.8699 |  |  |  | -37.2 | -34.7 | 0.22 | 16.7635 |  | 15.428 | 60.6321 | 60.2769 | -30.0608 | -27.4848 | -34.6062 | 2.9917 | 15.63 | 4.18 | 1.4111 | 0.4913 | -1.66 |  |  |  | -15.9961 |  |  | -15.1 |  | -5.1062 | -2.4311 | 7.4175 | 3.9023 | -2.16 | -3.1 | 1.674 | 14.8977 | -4.65 | -4.74 | 11.69 | -10.16 | 11.1818 | 5.1182 | -19.5669 |  |  | -12.0624 |  | -14.9051 | -16.7237 | -19.0729 | -11.668 | -192.8994 | -4.7057 |  | -6.5307 | -5.7969 |  | -8.9769 | -8.4914 | -3.588 | -12.4658 |  | -6.3879 |  | 3.67 | 0 | 3.6096 | -9.4605 | -7.3665 | -7.4249 | 4.3347 | -0.4306 | -17.4959 | 5.262 |  | 4.8956 | 5.1174 | 4.6176 | 3.5324 | 7.8704 | 7.3681 | -1.842 | 3.5731 |  | 18.8328 | 33.7218 | 32.4968 |  | -0.3969 | 0.1916 |  | -2.06 | -31.388 | 0 | 3.09 | -0.086 |  | 18.12 | -40.416 | -28.8164 |  | 14.1273 |  | 19.9243 | -3.6228 | -3.7717 | 1.964 |  |  |  | -5.0617 | 0.6645 | -21.7856 | 4.4647 | 5.102 | 142.1466 | -5.9253 | -11.3959 | 5.9702 | 2.7004 | 5.4796 | 5.475 | 2.1847 | -10.267 | -7.1771 | -9.64 |  | 65.4393 |  | 104.17 | -13.1333 | 39.1265 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -21.0652 | -20.4555 | -2.4228 | -2.3629 | 20.66 | 20.58 | -22.6 | -23.1 | 0.1767 | -11.12 | 43.2917 | 18.5552 | 18.1749 | -20.8 | -26.4 | 5.2 | 4.6 |  | -18.4289 | -142.171 | -27.6593 | -257.4094 | -12.8535 | -50.3277 | 94.9306 | 75.0172 | 122.4146 | 101.8198 | 24.7893 | 17.9702 | 15.7065 | -8.0796 | 174.4904 |  | -31.1518 | 37.728 | -0.5847 | 0.148 | -4.88 | -1.266 | -1.271 | -0.16 | 3.92 | -3.7753 | -10.1366 | 4.2496 | -2.5193 | 5.8 | 2.627 | 1.476 |  |  | 4.2355 | 4.3292 | 4.758 |  | 10.6 | 9.2505 |  |  | -13.1787 | -1.3192 | -23.061 | -9.9246 | -2.478 | -26.6909 | -2.5048 | -3.2 | -11.6 | 101.3124 | -201.6033
01/01/2026 | 04:00 | 0 | 0.8301 | -6.1295 | 2.8978 | 6.3909 |  | 5.9532 |  | 3.4931 | 0.393 | 1.8927 | -6.66 |  | -2.2 | 0 |  | 4.0545 | -16.257 | 1.9924 | 1.829 | 3.493 | 1.4343 | -0.1571 | 2.2225 |  | -1.2236 |  | -1.39 | 2.656 | -13.32 | 0 | -1.711 | 0.272 |  | -18.05 |  | -9.38 | -9.38 | -0.9829 | 3.497 | 10.7867 | 12.8979 | -10.4663 | -14.5401 | -14.5785 | -2.9801 | -2.9585 | -11.6968 | -9.7844 | 14.1709 | 14.9726 | -20.5362 | 14.9041 | -5.6 | -5.6 | -23.9748 | -23.6606 | -1.0569 |  | -4.6728 | -3.8694 |  | -1.8085 | -127.1706 | 38.1176 | 38.1786 | 92.3694 | -143.7537 |  |  |  |  | 7.32 | 5.2 | -18.24 | -5 | -24.376 | -26.1174 | 29.9359 | 29.1114 | 35.9494 | 18.6022 | 18.4358 | -5.4849 |  |  |  | -38 | -35.5 | 0.12 | 16.9095 |  | 15.4298 | 61.6747 | 61.5977 | -28.9797 | -29.1759 | -33.3155 | 2.6956 | 15.35 | 4.07 | 1.2549 | 0.296 | -1.54 |  |  |  | -19.0743 |  |  |  |  | -4.8682 | -2.6181 | 7.2598 | 3.9023 | -2.17 | -3 | 1.5035 | 17.346 | -4.34 | -4.46 | 11.14 | -10.3 | 13.2364 | 6.5455 | -28.0196 |  |  | -13.8558 |  | -15.9037 | -17.1868 | -19.3821 | -11.828 | -192.3759 | -4.0538 |  | -6.2657 | -5.6522 |  | -9.7347 | -9.5033 | -3.588 | -12.4417 |  | -5.5985 |  | 3.68 | 0 | 3.6307 | -11.4392 | -7.5456 | -7.5068 | 4.0637 | 0.5577 | -17.9726 | 5.3302 |  | 5.0353 | 0 | 0 | 0 | 12.2243 | 13.8989 | -16.2433 | 8.7856 |  | 6.3084 | 20.211 |  | -20.72 | -0.5013 | 0.2007 | -0.11 | -1.45 | -31.3757 |  | 3.349 | -0.082 |  | 13.5 | -31.2598 | -22.0752 | -1.63 | 15.4507 |  | 19.4014 | -3.0394 | -3.3627 | 1.9172 |  |  | -9.4461 | -5.4344 | 0.2796 | -22.0151 | 3.8494 | 4.9681 | 117.529 | -6.4557 | -11.8786 | 6.1512 | 2.4676 | 5.3917 | 5.3484 | 2 | -9.7579 | -9.8017 | -11.73 |  | 71.3309 |  | 102.2024 | -13.1125 | 38.4119 |  | 5.8283 | -10.1308 | 0 |  |  | -22.3342 | -21.7299 | -2.1921 | -2.0478 | 20.26 | 20.31 | -22.4 | -22.4 | 0.0357 | -10.88 | 45.0297 | 15.4216 | 15.306 | -20.4 | -25.6 | 5.9 | 5.1 |  |  | -138.3144 | -28.1493 | -257.5063 | -11.7205 | -49.4263 | 93.4139 | 75.5712 | 121.7305 | 100.0402 | 25.3508 | 16.093 | 14.5988 | -8.9031 | 176.5599 | -206.8845 | -33.3944 | 40.7184 | 0.0256 | 0.416 | -4.96 | -1.219 | -1.229 | -0.24 | 4 | -4.0079 | -10.4295 | 4.5121 | -2.2538 | 6.1 | 3.293 | 2.125 |  |  | 3.5776 | 5.0742 | 3.4552 |  | 10.1 | 9.7127 |  |  | -13.729 | -1.7754 | -22.8159 | -9.8707 | 0 | -27.2919 | -1.9856 | -2.7 | -12.4 | 104.2251 | -200.3778
01/01/2026 | 04:30 | 0 | 0.7332 | -5.8721 | 3.0424 | 6.5012 |  | 6.183 |  | 3.4943 | 0.455 | 1.9548 | -6.66 | -22 | -2.2 | 0.828 |  | 4.0923 | -16.17 | 1.9621 | 1.8237 | 3.3265 | 1.3968 | -0.1708 | 2.1428 |  | -1.2576 |  | -1.544 | 2.712 | -13.32 | 0 | -1.801 | 0.271 |  | -18.86 |  | -9.08 | -9.1 | -1.1036 | 3.5692 | 10.9201 | 12.8079 | -10.0488 | -16.1588 | -16.2075 | -3.0408 | -3.1246 | -11.3276 | -9.4526 | 14.7306 | 15.5402 | -21.0885 | 16.2861 | -5.7 | -5.7 | -24.076 | -23.9828 | -0.9635 |  | -7.3388 | -3.6006 |  | -1.8291 | -130.5276 | 36.5612 | 36.5917 | 105.5643 | -144.4758 |  |  |  | 0.2096 | 6.95 | 4.73 | -18.76 | -5.28 | -27.591 | -28.2608 | 32.8486 | 31.8953 | 38.2268 | 14.1413 | 14.3339 | -7.3859 |  |  |  | -38.4 | -35.6 | 0.21 | 12.691 |  | 11.5085 | 65.5813 | 65.2859 | -32.0838 | -29.4258 | -37.309 | 2.7018 | 14.86 | 3.91 | 1.2549 | 0.296 | -1.52 |  |  |  | -19.1431 |  | 0 |  |  | -4.5239 | -2.6181 | 6.629 | 3.5312 | -2.39 | -2.83 | 1.612 | 17.4554 | -4.35 | -4.42 | 11.42 | -10.51 | 14.0182 | 6.3182 | -31.1106 |  |  | -15.5623 |  | -17.7115 | -17.2603 | -19.7383 | -12.473 | -203.3749 | 0.9363 |  | -6.5655 | -5.8624 |  | -9.5847 | -9.2621 | -3.588 | -15.2448 |  | -4.098 |  | 3.66 | 0 | 3.7493 | -11.4432 | -7.864 | -7.725 | 3.8529 | 2.3215 | -18.7112 | 5.4479 |  | 5.1582 | 0 | 0 |  | 15.406 | 14.9036 | -16.0758 | 10.4121 |  | 5.9263 | 18.3748 | 30.9343 | -18.17 | -0.5013 | 0.2007 | -0.08 | -1.42 |  | 2.0693 |  | -0.082 |  | 10.53 | -30.0519 | -21.7297 | -1.96 | 17.0064 |  | 19.442 | -3.1856 | -3.3043 | 1.8879 |  |  | -10.3531 | -5.4459 | 0.986 |  | 4.1577 | 3.8301 | 115.8847 | -6.6375 | -11.7127 | 5.91 | 2.3555 | 5.3111 | 5.293 | 1.8705 | -11.2052 | -9.7357 | -6.29 |  | 42.9281 |  | 112.1553 | -15.2 | 36.065 |  | 6.6244 | 0 | 0 |  |  | -19.9007 | -19.604 | -1.8989 | -1.7391 | 20.21 | 20.2 | -21.4 | -21.3 | 0.054 | -10.72 | 36.8801 | 19.4546 | 19.3284 | -20.4 | -25.2 | 4.3 | 3.7 |  |  | -155.2978 | -18.9502 | -254.0879 | -10.1152 | -49.8181 | 91.2024 | 76.6435 | 109.4476 | 98.3415 | 25.1062 | 16.9237 | 16.028 | -5.1554 | 172.5856 | -203.8428 | -30.8042 | 37.7073 | -0.7483 | -0.977 | -4.8 | -1.212 | -1.22 | -0.32 | 4.24 | -4.1593 | -10.634 | 4.7196 | -1.7868 | 7.5 | 3.502 | 3.274 |  |  | 4.4859 | 4.0406 | 3.5149 |  | 10.4 | 10.4961 |  |  | -13.2226 | -2.8225 | -24.6011 | -9.92 | 0 | -27.2214 | -2.088 | -2.7 | -12 | 91.401 | -197.6884
01/01/2026 | 05:00 | 0 | 0.6519 | -5.6696 | 2.9192 | 7.4546 |  | 5.6141 |  | 3.3309 | 0.355 | 1.8186 | -6.66 | -19.8 |  | 0.828 | -15.4 | 4.1202 | -16.4186 | 2.2433 | 2.0452 | 3.8877 | 2.7797 | -0.175 | 2.1263 |  | -1.1656 |  | -0.87 | 2.936 | -13.32 | 0 | -1.956 | 0.278 |  | -20.08 |  | -4.04 | -8.44 | -1.3175 | 3.647 | 10.612 | 12.4434 | -9.7969 | -14.9594 | -14.9241 | -3.0051 | -3.01 | -11.6992 | -9.7524 | 14.7483 | 15.2299 | -21.3361 | 17.2729 | -5.7 | -5.6 | -24.1292 | -23.9669 | -1.0438 |  | -5.7359 | -3.6799 |  | -1.8435 | -126.8349 | 37.6598 | 37.5072 | 108.5583 | -139.6435 |  |  |  | 0.1996 | 7.02 | 4.85 | -19.07 | -5.43 | -32.4134 | -32.0116 | 35.5604 | 34.7004 | 39.172 | 14.6161 | 14.5855 | -5.8999 |  |  |  | -38.7 | -36 | 0.22 | 12.5503 |  | 11.1872 | 64.7583 | 64.3517 | -29.3284 | -31.1491 | -34.2221 | 2.6374 | 14.74 | 3.9 | 1.0986 | 0.1007 | -1.47 |  |  |  | -19.832 |  |  |  |  | -4.5496 | -2.6181 | 6.3135 | 3.7167 | -2.35 | -2.87 | 1.3175 | 17.8423 | -4.41 | -4.52 | 11.05 | -10.31 | 13.8182 | 6.7 | -34.7008 |  |  | -16.4853 |  | -18.7217 | -18.3648 | -21.6964 | -12.023 | -206.7061 | 2.6595 |  | -6.591 | -5.9839 |  | -10.7549 | -10.076 | -3.588 | -16.5788 |  | -1.9062 |  | 3.64 | 0.1 | 3.7519 | -14.2736 | -7.1362 | -7.0995 | 4.3837 | 4.7206 | -19.278 | 5.0439 |  | 4.7309 | 0 | 0 |  | 18.9226 | 18.7551 | -23.4439 | 13.2585 |  | 0.0112 | 12.7217 |  |  | -0.6075 |  |  |  | -29.4822 |  | 3.348 | -0.077 |  | 11.15 | -26.2882 | -18.305 | -2.04 | 17.4188 |  | 18.3814 | -2.6469 | -2.8421 | 1.8693 |  |  | -10.8055 | -6.5619 | 0.5766 | -21.939 | 3.8323 | 5.3453 | 99.7931 | -6.9021 | -11.795 | 6.9753 |  | 5.3404 | 5.3089 | 3.6743 | -11.6221 | -10.8113 | -3.35 |  | 35.2604 |  | 112.5697 | -14.0763 | 36.871 |  | 6.95 | 0 | 0 |  |  | -20.6368 | -20.2138 | -2.8101 | -2.4197 | 20.22 | 20.05 | -21.5 | -21.9 | 0.195 | -10.4 | 37.9305 | 19.5222 | 20.0009 | -20.8 | -26 | 4.8 | 4.3 | -18.4559 | -18.4106 | -156.5584 | -9.4814 | -255.8928 | -10.5864 | -46.6883 | 91.9594 | 80.2906 | 117.4544 | 98.6991 | 28.126 | 14.0866 | 16.314 | -6.8128 | 173.7367 |  | -30.9359 | 38.5473 | -0.5139 | 0.414 | -5.12 | -1.239 | -1.249 | 0 | 4.4 | -4.4798 | -10.75 | 4.4541 | -1.9333 | 7.2 | 2.245 | 3.181 |  |  | 3.5655 | 3.9823 | 3.3957 |  | 10.3 | 9.6175 | 1.01 |  | -12.6414 | -2.2696 | -24.515 | -9.3505 | 0 | -27.5968 | 0 | -2.4 | -12.6 | 86.7867 | -192.6924
01/01/2026 | 05:30 | 0 | 0.465 | -5.4627 | 2.9774 | 7.3079 |  | 5.8725 |  | 3.3887 | 0.341 | 1.8453 | -6.66 |  |  | 0 | -13.2 | 4.1491 | -16.2793 | 2.2254 | 2.0534 | 4.0423 | 2.8871 | -0.2002 | 2.2058 |  | -1.2013 |  | -0.893 | 2.645 | -13.32 | 0 | -1.977 | 0.275 |  |  |  | -4.45 |  | -1.609 | 3.7478 | 10.7921 | 12.6371 | -9.3703 | -16.1726 | -16.0678 | -3.1215 | -3.0813 | -11.2418 | -9.2663 | 14.786 | 15.5931 | -21.7993 | 16.7601 | -5.6 | -5.6 | -24.0975 | -23.6991 | -1.0697 |  | -7.5176 | -3.5475 |  | -1.6703 | -127.8725 | 36.1644 | 36.1949 | 109.1831 | -141.2982 |  |  |  |  | 6.95 | 4.67 | -19.39 | -5.37 | -30.2701 | -30.672 | 32.2889 | 31.826 | 39.0892 | 12.0049 | 11.9776 | -7.2692 |  |  |  | -38.6 | -35.5 | 0.21 | 11.1581 |  | 9.8831 | 64.9175 | 63.9378 | -31.6006 | -30.036 | -37.3252 | 2.7509 | 14.78 | 3.95 | 1.0986 | 0.1984 | -1.47 |  |  |  | -17.4323 |  | 0 |  |  | -4.5508 | -2.6181 | 6.3135 | 3.7167 | -2.09 | -2.79 | 1.1625 | 15.8709 | -4.58 | -4.65 | 11.71 | -10.67 | 13.1818 | 6.2 | -32.6727 |  |  | -16.7205 |  | -19.2208 | -18.0631 | -21.6684 | -12.535 |  | 0.7116 |  | -6.5944 | -5.9134 |  | -10.6457 | -10.1331 | -3.588 | -14.9424 |  | -2.6635 |  | 3.65 | 0 | 3.8001 | -14.5329 | -7.3721 | -7.4446 | 4.6879 | 4.2622 | -18.3756 | 5.5283 |  | 5.27 | 0 | 0 |  | 16.7456 | 16.9131 | -21.0995 | 11.9039 |  | 1.4684 | 12.6694 | 29.0935 | -19.37 | -0.5031 |  |  | -0.08 | -29.521 |  |  | -0.08 |  | 11.43 | -26.4843 | -18.3521 |  | 17.9377 |  | 18.8491 | -2.6474 | -2.7727 | 1.847 |  |  |  | -5.3258 | 1.698 | -21.9902 | 6.5522 | 5.5456 | 105.6276 | -6.8181 | -12.0733 | 7.0831 | 2.7198 | 5.3404 | 5.3168 | 2 | -12.6549 | -12.0181 | -6.71 |  | 46.931 |  | 108.6867 | -15.2205 | 36.9556 |  | 8.142 | -10.3398 | -11.7852 |  |  | -22.8231 | -22.1584 | -2.3518 | -2.243 | 20.34 | 19.71 | -22 | -22.3 | 0.195 | -12.8 | 43.6998 | 21.3283 | 21.6395 | -20.4 | -25.4 | 6.5 | 5.9 |  |  | -148.1692 | -10.9951 | -258.8081 | -12.6263 | -46.1951 | 90.023 | 81.1827 | 121.5674 | 99.345 | 23.4011 | 11.6891 | 13.5129 | -11.8764 | 171.7283 | -206.1764 | -35.0636 | 42.3824 | -0.3748 | 1.216 | -5.28 | -1.353 | -1.358 | 0.08 | 4.48 | -5.0947 | -10.7225 | 4.6891 | -1.5518 | 6.4 | 3.09 | 2.194 |  |  | 3.9002 | 3.6141 | 3.1987 |  | 9.2 | 10.0045 | 1.01 |  | -12.0844 | -2.0939 | -25.2131 | -8.1397 | 0 | -28.3954 | 0 | -1.6 | -12.9 | 90.913 | -196.7956
01/01/2026 | 06:00 | 0 | 0.4307 | -5.4154 | 2.8722 | 7.0408 |  | 6.4741 |  | 3.191 | 0.254 | 1.671 | -4.44 | -19.8 |  | -0.828 | -13.2 | 3.7791 | -16.502 | 2.161 | 2.0095 | 3.8916 | 2.6151 | -0.2041 | 2.173 |  | -1.1452 |  | -0.826 | 2.86 | -15.54 | 0 | -1.892 | 0.28 |  |  |  | -3.81 |  | -1.8745 | 3.8108 | 10.7539 | 12.5946 | -11.1673 | 0 | -16.4096 | -2.9487 | -2.9513 | -13.239 | -11.6142 | 13.2513 | 14.0554 | -21.9303 | 16.587 | -5.8 | -5.8 | 0 | -22.456 | -0.1132 |  | -17.5107 | -4.8401 |  | -0.6683 | -123.9661 | 76.2657 | 75.6248 | 100.1737 | -83.5525 |  |  |  | -0.8582 | 6.28 | 3.66 | -20.9 | -7.12 | -27.1891 | -28.2608 | 29.33 | 28.6081 | 40.7414 | 31.6652 | 31.8981 | -17.438 |  |  |  | -50 | -45.8 | 0.46 | 15.6121 |  | 14.0752 | 86.2263 | 86.1508 | -24.5076 | -58.1241 | -29.9577 | 2.4854 | 15.54 | 4.15 | 1.2549 | 0.1984 | -1.39 |  |  |  | -15.8888 |  |  | -24.7 | -24.8 | -4.7107 | -2.9921 | 7.4175 | 3.5312 | -2.49 | -3.23 | 0.961 | 14.7708 | -4.46 | -4.54 | 10.64 | -11.64 | 10.7091 | 5.1727 | -31.4486 |  |  | -19.5039 |  | -21.1861 | -18.9212 | -22.5897 | -11.69 | -197.9966 | -10.8903 |  | -6.7748 | -5.9524 |  | -9.8082 | -9.5499 | -4.1 | -14.1669 |  | -3.21 |  | 3.69 | 0.1 | 3.7014 | -12.357 | -7.6552 | -7.5511 | 4.3218 | 4.5996 | -17.5358 | 5.8443 |  | 5.6047 | 0 | 0 |  | 14.2338 | 14.2338 | -15.406 | 9.6889 |  | 1.7611 | 14.5245 |  |  | -0.3969 | 0.1476 |  | 4.02 | -24.2741 |  | 3.285 | -0.084 |  | 11.64 | -26.441 | -19.8644 | -2.07 | 16.9596 |  | 18.1926 | -2.5148 | -2.7145 | 1.7418 |  |  | -11.3091 | -5.5162 | 1.6066 | -21.6636 | 4.3203 | 5.2956 | 101.7305 | -7.1629 | -11.6181 | 6.9659 | 2.3952 | 4.2271 | 4.0986 | 1.8795 | -16.0635 | -13.9307 | -4.19 |  | 36.7482 |  | 106.5779 | -18.2008 | 34.7044 |  | 8.3234 | 0 | 0 | 29.2898 | 26.6851 | -22.2573 | -21.3729 | -2.87 | -3.0142 | 22.8 | 22.41 | -22.1 | -21.9 | 0.195 | -10.48 | 52.1203 | 17.6055 | 17.4442 |  | -24.8 | 6.4 | 5.9 |  | -18.6142 | -155.8779 | -5.2858 | -257.2892 | -13.7402 | -47.3792 | 83.2233 | 86.9216 | 128.7137 | 92.0708 | 12.4062 | 11.4013 | 11.2275 | -18.5364 | 161.215 | -202.0816 | -45.1263 | 46.7889 | 0.3992 | 1.109 | -5.6 | -1.225 | -1.227 | 0.32 | 4.96 | -5.4592 | -11.3359 | 4.0146 | -2.1073 | 5.3 | 4.263 | 2.568 | 2.5472 |  | 4.3437 | 3.8399 | 3.2902 |  | 8.9 | 9.2715 | 1.01 |  | -9.755 | -3.7567 | -24.721 | -6.2549 | 0 | -28.9826 | -2.3741 | -1.8 | -13.3 | 77.4682 | -183.5431
01/01/2026 | 06:30 | 0 | -0.1921 | -4.7233 | 3.1038 | 6.8325 |  | 5.948 |  | 2.6325 | -0.084 | 1.4162 | -4.44 |  |  | -0.828 | -13.2 | 3.7634 | -16.7065 | 2.0914 | 1.9232 | 3.6649 | 2.7793 | -0.2498 | 2.2053 |  | -0.9005 |  | -0.823 | 2.364 | -15.54 | 0 | -2.103 | 0.258 |  |  |  | -3.9 |  | -3.2321 | 3.6359 | 9.777 | 11.6282 | -13.0329 |  | -16.5969 | -3.0656 | -2.9563 | 0 | -11.7307 | 11.4874 | 12.1106 | -34.4237 | 16.2888 | -5.6 | -5.6 |  | -22.7156 | -0.0005 |  | -14.5608 | -5.5169 |  | -0.6848 | -118.839 | 63.5395 | 63.6006 | 107.3073 | -98.2884 |  |  |  | -1.936 | 6.54 | 3.88 | -20.66 | -6.93 | -32.9493 | -32.6813 | 29.8386 | 29.5332 | 39.1039 | 27.8904 | 27.7539 | -14.5646 |  |  |  | -47.2 | -44 | 0.41 | 13.9773 |  | 12.8916 | 79.3193 | 78.6091 | -19.7207 | -54.2518 | -25.1407 | 2.3841 | 15.14 | 4 | 0.4736 | -0.3906 | -0.97 |  |  |  | -19.2398 |  | 0 | -20.1 | -20.1 | -4.2603 | -2.6181 | 6.1558 | 3.5312 | -2.46 | -2.93 | 0.651 | 16.9397 | -4.6 | -4.68 | 9.82 | -12.71 | 13.7636 | 6.6636 | -32.8844 |  | -9.6251 | -19.4252 |  | -21.2697 | -18.6793 | -22.1612 | -11.555 | -204.1213 | -0.3661 |  | -7.0945 | -6.4865 |  | -8.8154 | -8.5548 | -3.588 | -18.4289 |  | -2.9404 |  | 3.65 | 0.1 | 3.9019 | -11.0172 | -9.6247 | -3.8106 | 3.2057 | 4.7304 | -17.2844 | 5.6629 |  | 5.3532 | 0 | 0 |  | 19.5924 | 19.2575 | -15.0711 | 12.4187 |  | 3.9799 | 14.2715 |  | -20.39 | -0.5031 | 0.165 | 0 | 2.99 |  |  | 3.249 | -0.085 |  | 12.45 | -27.0742 | -20.5204 | -2.01 | 13.8064 |  | 16.5773 | -1.1209 | -1.121 | 1.5436 |  |  | -10.5885 | -5.4146 | 1.1102 | -20.8616 | 2.5046 | 2.9721 | 95.7151 | -8.0016 | -12.4426 | 9.0123 | 2.7093 | 4.2564 | 4.2331 | 2.0686 | -19.1907 | -19.1409 | -1.68 |  | 24.552 |  | 124.1405 | -27.7042 | 24.0324 | 0 | 10.8243 | 0 | 0 |  |  | -17.5001 | -16.9728 | 1.7043 | 2.4077 | 23.17 | 22.95 | -22.4 | -22.7 | 0.3708 | -9.44 | 55.7077 | 20.2606 | 20.162 |  | -27.3 | 0.9 | 0.3 | -18.1956 | -18.1483 | -185.6167 | -25.0454 | -206.9508 | -1.0544 | -44.8307 | 54.5487 | 112.2314 | 99.0301 | 117.2416 | -19.7847 | 10.7716 | 11.9624 | 11.9152 | 92.7351 | -232.0908 | 1.6358 | -0.5668 | -1.3587 | 2.32 | -7.28 | -1.192 | -1.199 | 2.08 | 2.88 | -5.2278 | -9.3461 | 2.6383 | -0.9659 | 6.4 | 1.641 | 1.353 |  |  | 4.2641 | 4.5395 | 3.2781 |  | 12 | 10.5273 |  |  | -10.4805 | -3.4266 | -25.6518 | -6.4892 | 0 | -29.4648 | 0 | -4.8 | -10.6 | 85.2837 | -178.2527
01/01/2026 | 07:00 | 0 | -0.2984 | -4.5694 | 2.7492 | 6.7775 |  | 5.6785 |  | 2.556 | -0.059 | 1.3717 | -4.44 | -17.6 | -4.4 | -0.828 |  | 4.0115 | -16.3917 | 1.3745 | 1.0738 | 2.4328 | 2.9184 | -1.3731 | 1.5955 |  | -0.863 |  | -1.08 | 2.699 | -17.76 | 0 | -2.127 | 0.265 |  |  |  | -3.93 |  | -3.2231 | 3.6909 | 9.7676 | 11.7062 | -14.5302 |  | -18.0572 | -2.3185 | -2.3199 |  | -11.775 | 11.2502 | 11.9952 | -33.0451 | 14.992 | -5.6 | -5.6 |  | -22.7708 | -0.0354 |  | -12.7005 | -5.0653 |  | -0.6616 | -116.2755 | 65.4622 | 65.4317 | 110.259 | -93.2669 |  |  |  |  | 6.52 | 3.73 | -20.74 | -6.92 | -33.887 | -33.753 | 31.7217 | 31.3897 | 43.5663 | 25.6419 | 25.6274 | -12.6178 |  |  |  | -46.5 | -42.8 | 0.43 | 13.1455 |  | 11.9009 | 78.28 | 78.1149 | -21.3078 | -52.8381 | -26.1748 | 2.2386 | 15.15 | 4.04 | 0.7861 | -0.0977 | -1.18 |  |  |  | -19.136 |  | 0 |  |  | -4.1663 | -2.9921 | 6.7867 | 3.7167 | -2.39 | -3.14 | 0.3255 | 17.2347 | -4.11 | -4.21 | 9.16 | -12.6 | 13.4909 | 6.4727 | -33.7153 |  |  | -19.554 |  | -21.5978 | -19.0103 | -22.6287 | -11.151 | -204.8863 | -13.1513 |  | -7.83 | -7.1194 |  | -6.7331 | -7.1163 | -3.588 | -21.4159 |  | -4.1252 |  | 3.63 | 0 | 4.0043 | -6.5034 | -10.6741 | -4.7764 | 2.6302 | 4.2007 | -15.8256 | 5.5911 |  | 5.2684 | 4.8064 | 5.3632 | 3.739 | 20.5971 | 20.4297 | -22.2717 | 12.1533 |  | -3.4814 | 0 |  |  | -0.6075 |  |  |  | -26.168 |  | 3.269 | -0.064 |  | 7.56 | -23.1309 | -15.494 | -2.93 | 13.0139 |  | 16.1157 | -0.9517 | 0 | 1.525 |  |  | -9.9597 | -6.4114 | 0.3661 | -20.4179 | 4.0933 | 3.3084 | 77.4981 | -8.0209 | -12.0739 | 9.3737 | 2.2138 | 3.5597 | 3.4806 | 2 | -24.2786 | -24.0721 | -1.68 |  | 21.4646 |  | 124.4621 | -36.1773 | 17.234 | 6.4867 | 12.825 | -10.7373 | -11.7761 |  | 14.1924 | -17.2584 | -16.6377 | 1.8157 | 1.7682 | 32.02 | 31.74 | -23.7 | -24.2 | 0.195 | -7.68 | 62.1061 | 19.498 | 19.429 | -20.2 | -27.3 | -0.2 | -0.8 |  | -18.3362 | -213.4905 | -33.5352 | -210.4944 | -9.6563 | -57.6591 | 51.4991 | 118.8033 | 73.852 | 116.1653 | -22.7476 | 1.9395 | 1.2882 | 39.3303 | 75.9035 | -234.8283 | -16.6386 | 16.357 | -0.3748 | 3.12 | -7.36 | -1.318 | -1.324 | 2 | 3.2 | -5.0166 | -9.2271 | 0.9964 | -0.6729 | 3.9 | -1.135 | -0.518 |  |  | 3.4448 | 4.0735 | 3.7932 |  | 12.2 | 9.2974 | 1.01 |  | -7.3199 | -5.1883 | -28.2691 | -3.139 |  | -32.2184 |  | -5.2 | -10.8 | 77.4635 | -171.205
01/01/2026 | 07:30 | 0 | -0.1488 | -4.624 | 2.8122 | 5.5741 |  | 4.7299 |  | 2.9029 | 0.13 | 1.6166 | -4.44 | -17.6 |  |  | -13.2 | 3.9847 | -17.5476 | 0.9753 | 0.7273 | 1.6146 | 1.9619 | -1.5229 | 1.5312 |  | -0.9392 |  | -1.012 | 2.439 | -15.54 | 0 | -2.703 | 0.267 |  |  |  | -3.94 |  | -2.5851 | 3.4384 | 10.2905 | 12.0672 | -16.0816 |  | -18.3371 | 13.732 | 16.9752 |  | -13.7344 | 15.8154 | 21.1234 | -33.1611 | 15.3412 | -5.4 | -5.3 |  | -20.6703 | -0.2031 |  | -12.8603 | -5.062 |  | -0.6318 | -106.8758 | 63.0817 | 63.1733 | 107.6591 | -86.2886 |  |  |  |  | 6.78 | 3.98 | -20.33 | -6.67 | -34.4228 | -35.0926 | 32.3643 | 31.4139 | 46.0456 | 28.8081 | 28.5146 | -12.9805 | 0 |  |  | -44.7 | -41.7 | 0.41 | 16.9058 |  | 15.4669 | 74.8425 | 74.6908 | -19.8617 | -50.0712 | -24.959 | 2.3632 | 15.44 | 4.21 | 1.0986 | 0.1007 | -1.2 |  |  |  | -18.2593 |  | 0 |  |  | -4.3665 | -2.2441 | 6.9444 | 4.83 | -1.74 | -3.11 | 0.62 | 16.4809 | -4.22 | -4.29 | 9.19 | -11.85 | 12.4727 | 6.1364 | -34.9169 | 0 |  | -18.2182 |  | -20.664 | -18.9798 | -21.3538 | -10.01 | -200.6005 | -18.8907 |  | -8.419 | -7.7245 |  | -4.8587 | -5.1974 | -3.588 | -24.6663 |  | -5.0764 |  | 3.57 | 0 | 4.0051 | -2.6315 | -9.9744 | -4.1204 | 2.5269 | 2.6496 | -15.1204 | 5.1503 |  | 4.8999 | 4.241 | 4.619 | 3.2746 | 21.267 | 21.0995 | -21.4344 | 13.1616 |  | -3.3738 | 0 | 26.2126 | -19.66 | -0.6001 | 0.1385 |  | 1.85 |  |  | 3.315 | -0.089 |  | 9.13 | -23.0608 | -15.8926 |  | 15.0505 |  | 16.5307 | -1.1713 | -1.2619 | 1.587 |  |  |  | -6.442 | 1.0272 | -20.6904 | 3.9882 | 4.9905 | 79.4846 | -7.7039 | -12.1934 | 8.9577 | 2.2539 | 3.7062 | 3.6862 | 1 | -24.8091 | -24.1306 | -1.26 |  | 17.5561 |  | 128.2312 | -39.9306 | 13.7381 | 6.9766 | 13.9984 | -11.4405 | -14.7337 |  |  | -16.1213 | -15.3687 | -1.2826 | -2.0727 | 31.23 | 31.57 | -21.5 | -21.9 | 0.0357 | -1.84 | 61.4808 | 18.7522 | 18.6828 |  | -26.9 | -1.6 | -2.1 | -18.5261 |  | -220.479 | -34.6758 | -206.1085 | -9.522 | -57.9622 | 51.1231 | 122.8926 | 70.3933 | 112.6749 | -28.3025 | 1.9519 | 0.221 | 43.6347 | 68.7824 | -230.6259 | -20.201 | 19.2739 | -0.1624 | 3.273 | -7.52 | -1.291 | -1.29 | 2.64 | 3.2 | -5.179 | -9.3461 | -0.5264 | -0.322 | 5.8 | 2.557 | 2.181 |  |  | 4.005 | 3.9155 | 3.6463 |  | 11.4 | 9.4583 | 1.01 |  | -7.0613 | -4.4264 | -28.7176 | -3.2937 |  | -32.65 |  | -4.2 | -12 | 73.2828 | -167.634
01/01/2026 | 08:00 | 0 | -0.1275 | -4.8891 | 2.7481 | 6.6634 |  | 5.0378 |  | 2.9676 | 0.272 | 1.6143 | -4.44 | -17.6 |  | -0.828 |  | 3.9402 | -17.5166 | 1.0933 | 0.9293 | 1.8425 | 1.9411 | -1.5621 | 1.5272 |  | -0.8765 |  | -1.106 | 2.379 | -15.54 | 0 | -2.641 | 0.27 |  |  |  | -4.1 |  | -2.0783 | 3.359 | 10.8649 | 12.7004 | -15.7333 |  | -18.2848 | 5.7384 | 5.011 |  | -12.5633 | 12.5503 | 13.399 | -32.3262 | 14.552 | -5.4 | -5.5 |  | -21.784 | -0.1806 |  | -11.8486 | -4.8601 |  | -1.1113 | -109.4699 | 63.4785 | 63.5395 | 106.3521 | -88.6857 |  |  |  | -1.5169 | 6.89 | 4.03 | -20 | -6.28 | -34.4228 | -34.2888 | 31.9835 | 30.888 | 46.138 | 29.1458 | 28.9531 | -12.1844 |  |  |  | -43.9 | -40.9 | 0.36 | 18.5524 |  | 16.9227 | 75.3186 | 75.4879 | -20.3997 | -50.2604 | -25.5622 | 2.3954 | 15.6 | 4.25 | 1.2549 | 0.296 | -1.27 |  |  |  | -18.7486 |  | 0 |  |  | -4.5654 | -1.8701 | 7.5752 | 4.6445 | -1.63 | -3.34 | 0.9145 | 16.9753 | -4.16 | -4.18 | 9.18 | -11.32 | 13.6545 | 6.7091 | -34.8291 |  |  | -17.7078 |  | -20.0963 | -18.4497 | -21.1844 | -10.488 | -198.9919 | -15.2152 |  | -8.214 | -7.4281 |  | -4.6549 | -4.8342 | -3.076 | -24.6999 |  | -5.0817 |  | 3.67 | -0.3 | 3.9353 | -1.9599 | -10.0322 | -4.1287 | 2.3837 | 1.8627 | -14.4904 | 5.0768 |  | 4.8549 | 4.4256 | 4.2985 | 2.9322 | 20.932 |  | -19.2575 | 12.6136 |  | -3.4063 |  | 25.5143 | -19.29 | -0.5013 |  |  | 2.41 | -25.7488 | 0 | 3.242 | -0.087 | 2.7592 | 10.69 | -22.2884 | -15.3754 | -2.59 | 15.9114 |  | 16.9604 | -1.3498 | -1.5831 | 1.6873 |  |  | -10.1032 | -6.1806 | 1.1847 | -21.1072 | 4.3228 | 4.4765 | 79.981 | -7.51 | -12.1853 | 9.1357 | 2.3765 | 3.8023 | 3.7416 | 2 | -22.2948 | -22.5298 | -1.26 |  | 13.7204 |  | 132.6513 | -41.5825 | 11.2264 | 5.2649 | 13.1139 | 0 | -10.0637 |  |  | -15.138 | -14.726 | -1.1966 | -1.2526 | 40.5 | 40.35 | -22.2 | -22.4 | 0.1584 | -1.36 | 60.1518 | 18.5923 | 18.94 | -19.1 | -28.1 | -2 | -2.5 | -18.2186 | -18.3161 | -223.885 | -37.4748 | -196.8048 | 1.2905 | -52.9486 | 41.142 | 134.1205 | 82.5719 | 104.1924 | -38.6314 | -6.6885 | -6.4177 | 28.1595 | 56.1052 | -220.7312 | -21.7157 | 21.2919 | 0.072 | 3.464 | -7.6 | -1.211 | -1.221 | 2.64 | 2.64 | -5.2218 | -8.9067 | -1.0239 | -0.145 | 6.3 | 1.605 | 2.122 |  |  | 3.937 | 3.8531 | 3.7468 |  | 12.6 | 10.0303 | 1.01 |  | -8.4914 | -3.3176 | -26.4264 | -4.8534 |  | -31.1452 |  | -5.1 | -11 | 74.9037 | -168.4782
01/01/2026 | 08:30 | 0 | 0.0301 | -4.838 | 3.0385 | 6.6947 |  | 5.5485 |  | 3.3179 | 0.438 | 1.8807 | -4.44 | -19.8 |  | -0.828 |  | 3.6755 | -17.6003 | 0.9612 | 0.8483 | 1.4707 | 1.3408 | -1.5785 | 1.5197 |  | -0.842 |  | -1.031 | 2.513 | -15.54 | 0 | -2.441 | 0.273 |  |  |  | -4.72 |  | -1.7954 | 3.2019 | 12.0738 | 13.985 | -16.0488 |  | -16.982 | 0.0534 | 0.0129 |  | -11.8788 | 11.1679 | 12.0444 | -27.6984 | 15.9518 | -5.5 | -5.4 |  | -22.2083 | -0.333 |  | -11.6466 | -4.7254 |  | -0.4154 | -109.5919 | 64.1194 | 64.2109 | 98.9004 | -86.9992 |  |  |  | -0.489 | 7.25 | 4.3 | -19.28 | -5.14 | -34.9586 | -34.8247 | 30.9727 | 30.8084 | 45.8216 | 30.4209 | 30.4355 | -11.5324 |  |  |  | -43.7 | -40.4 | 0.28 | 20.0877 |  | 18.101 | 73.3195 | 72.5955 | -18.7974 | -50.1851 | -23.4925 | 2.3708 | 16.16 | 4.62 | 1.5674 | 0.589 | -1.38 |  |  |  | -18.1508 |  | 0 |  |  | -4.4592 | -1.122 | 8.0484 | 5.7578 | -0.8 | -3.42 | 1.271 | 16.4953 | -4.96 | -5 | 11.16 | -10.68 | 12.0545 | 5.8364 | -34.8998 |  |  | -15.0897 |  | -17.8244 | -17.5243 | -19.5101 | -10.591 | -190.714 | -18.8884 |  | -8.8086 | -8.0059 |  | -5.0182 | -5.2609 | -2.564 | -25.5923 |  | -5.7294 |  | 3.55 | 0 | 4.0901 | -3.6199 | -10.4267 | -4.5953 | 3.3265 | 0.8116 | -14.9989 | 5.0812 |  | 4.7532 | 4.8897 | 4.6271 | 2.9807 | 21.4344 | 21.4344 | -19.5924 | 13.3256 |  | -4.1014 |  | 23.0924 | -19.7 | -0.5013 |  | -0.04 | 3.6 |  |  | 2.85 | 0.142 |  | 10.97 | -20.899 | -14.8548 | -2.32 | 16.8386 |  | 17.0091 | -1.6152 | -1.6854 | 1.7909 |  |  | -9.9877 | -6.9788 | 1.5775 | -20.9586 | 3.4047 | 2.4231 | 77.4055 | -7.1087 | -12.158 | 8.7528 | 2.0918 | 3.9122 | 3.8919 | 1.4143 | -22.9047 | -22.4705 | -1.68 |  | 16.379 |  | 130.1793 | -41.5424 | 10.7232 | 6.4008 | 12.6728 | 0 | 0 |  |  | -14.2426 | -13.6713 | -3.1449 | -2.3821 | 35.68 | 35.79 | -21.8 | -22.2 | 0.1419 | -0.48 | 51.441 | 19.4493 | 19.3025 | -18.6 | -27.4 | -2.9 | -3.4 |  | -18.2403 | -223.6636 | -35.6468 | -197.1875 | 0 | -52.0886 | 39.0516 | 134.3855 | 89.8217 | 97.9992 | -43.1556 | -3.2021 | -3.5877 | 17.8683 | 58.6461 | -216.7265 | -16.7448 | 16.0249 | -0.3748 | 3.143 | -7.6 | -1.143 | -1.152 | 2.72 | 2.48 | -5.1609 | -8.8182 | -0.9354 | 0.618 | 5.8 | -0.378 | 1.883 | 2.3205 |  | 4.5675 | 4.7063 | 3.4332 |  | 11.7 | 9.9089 |  |  | -9.6533 | -3.0931 | -27.2082 | -5.3107 |  | -31.1013 |  | -4.5 | -11.3 | 73.458 | -166.0865
01/01/2026 | 09:00 | 0 | 0.1724 | -4.99 | 3.101 | 6.1207 |  | 6.3395 |  | 3.9318 | 0.667 | 2.0784 | -4.44 | -19.8 | -4.4 | -0.828 |  | 3.6549 | -18.2263 | 1.5517 | 1.3971 | 2.6801 | 2.2215 | -1.5458 | 2.0348 |  | -0.8216 |  | -0.918 | 2.545 | -15.54 | 0 | -2.562 | 0.277 |  |  |  | -4.53 |  | -1.0879 | 3.39 | 12.0739 | 14.1228 | -15.2124 |  | -17.1741 | 14.3326 | 8.11 |  | -13.8289 | 19.3191 | 29.3231 | -29.3925 | 15.2404 | -5.3 | -5.3 |  | -19.8215 | -0.4191 |  | -11.3717 | -4.748 |  | -0.9146 | -97.8728 | 63.1733 | 63.6616 | 94.4347 | -80.6981 |  |  |  | 0.489 | 7.3 | 4.55 | -18.89 | -5.18 | -34.0209 | -35.2265 | 32.7159 | 32.1517 | 45.4255 | 31.6585 | 31.4693 | -10.8124 |  |  |  | -42.5 | -39.7 | 0.32 | 21.3473 |  | 19.601 | 70.2225 | 70.1458 | -17.6612 | -49.1212 | -22.3301 | 2.8094 | 16.14 | 4.51 | 1.7236 | 0.7843 | -1.6 |  |  |  | -17.034 |  | -0.3114 |  |  | -4.2053 | -0.935 | 8.5215 | 6.4999 | -0.28 | -3.46 | 1.5035 | 15.3421 | -4.94 | -5.03 | 11.3 | -10.03 | 12.1636 | 5.7636 | -35.8351 |  |  | -13.6227 |  | -16.8177 | -15.8421 | -19.0289 | -11.647 | -184.2657 | -17.7124 |  | -8.8971 | -8.1944 |  | -4.4647 | -4.6346 | -2.564 | -26.9219 |  | -5.8164 |  | 3.57 | 0 | 4.3365 | -3.5718 | -12.4126 | -6.5889 | 5.7833 | -0.1487 | -14.9796 | 5.3945 |  | 5.1458 | 4.81 | 5.8143 | 3.7454 | 21.7693 | 21.9368 | -23.109 | 14.4953 |  | -5.1129 |  |  |  | -0.5013 |  |  |  | -27.1566 |  | 2.89 | 1.122 |  | 10.02 | -21.2911 | -13.5995 | -2.21 | 16.4661 |  | 17.1404 | -1.7127 | -1.7966 | 1.8203 |  |  | -10.5116 | -7.7712 | 2.2053 | -21.012 | 3.6184 | 3.6969 | 80.1235 | -6.6253 | -11.9171 | 8.7014 |  | 4.0587 | 3.9789 |  | -22.2221 | -22.6647 |  |  | 12.6816 |  | 127.9058 | -41.8742 | 10.967 | 0 | 11.3847 | -10.8554 | 0 |  |  | -12.6276 | -12.0453 | -2.6087 | -2.7261 | 39.15 | 38.3 | -20.4 | -20.8 | 0.195 | 0.32 | 45.6233 | 20.4338 | 20.3585 | -18.2 | -28.2 | -4.6 | -5.1 | -17.8192 | -17.6657 | -223.2675 | -34.6537 | -193.8168 | 5.1984 | -49.2566 | 35.1193 | 137.6234 | 88.9196 | 95.0864 | -45.3849 | -1.6739 | -2.853 | 19.3084 | 54.6897 | -213.1347 | -16.9006 | 16.7845 | -0.7947 | 3.131 | -7.28 | -1.195 | -1.199 | 2.16 | 2.08 | -4.2313 | -8.3207 | -1.2009 | 0.7919 | 8.5 | 2.763 | 1.833 | 2.5554 |  | 4.1005 | 3.7909 | 4.7001 |  | 12.3 | 10.2764 |  |  | -10.0416 | -3.2386 | -27.0236 | -6.2032 |  | -30.7945 | 0 | -5.1 | -11.1 | 71.9379 | -165.0366
01/01/2026 | 09:30 | 0 | 0.529 | -5.4804 | 3.2171 | 6.2296 |  | 6.2044 |  | 4.4268 | 0.92 | 2.3802 |  |  | -2.2 | -0.828 |  | 3.6867 | -18.2664 | 1.9522 | 1.6738 | 3.2951 | 2.9609 | -1.5782 | 2.0278 |  | -0.9926 |  | -0.943 | 2.292 | -15.54 | 0 | -2.749 | 0.269 |  |  |  | -4.99 |  | -0.6465 | 3.411 | 12.8945 | 14.7902 | -14.9179 |  | -15.9739 | 0.513 | 0.2198 |  | -11.7797 | 10.9991 | 11.0002 | -26.0096 | 14.9263 | -5.4 | -5.3 |  | -22.1448 | -0.299 |  | -9.3167 | -4.4789 |  | -0.3606 | -104.1291 | 66.3167 | 66.3777 | 87.5481 | -82.3911 |  |  |  | 1.4969 | 7.43 | 4.81 | -18.26 | -4.79 | -35.7624 | -35.8963 | 33.4368 | 33.6123 | 44.228 | 34.1841 | 34.1699 | -10.3307 |  |  |  | -42.5 | -39.6 | 0.18 | 23.1404 |  | 21.4509 | 71.9727 | 71.8313 | -17.3479 | -50.456 | -21.8642 | 3.3017 | 17.02 | 4.68 | 2.1924 | 1.1749 | -1.86 |  |  |  | -15.8293 |  | -0.3222 |  |  | -4.0112 | -0.374 | 8.5215 | 7.0566 | 0.14 | -3.53 | 1.891 | 14.4171 | -4.44 | -4.54 | 11.39 | -9.32 | 11.7091 | 5.2727 | -37.0744 |  |  | -12.5987 |  | -16.6954 | -13.485 | -17.812 | -13.123 | -181.2253 | -20.457 |  | -8.8437 | -8.1954 |  | -3.8743 | -4.3128 | -3.076 | -28.441 |  | -6.0151 |  | 3.56 | 0.1 | 4.4368 | -3.1905 | -13.2429 | -7.3313 | 6.9985 | -1.3223 | -15.0855 | 5.6956 |  | 5.3113 | 0 | 5.0772 | 3.4747 | 22.9415 | 23.109 | -24.7835 | 15.462 |  | -5.5654 |  | 26.3981 | -18.35 | -0.5122 | 0.1119 |  | 1.04 |  | 2.5116 |  | 0.258 |  | 9.7 | -20.5968 | -12.983 |  | 16.4879 |  | 17.0575 | -1.798 | -1.9165 | 1.8894 |  |  |  | -8.2996 | 1.7217 | -20.6628 | 2.5117 | 3.4315 | 77.0481 | -6.3428 | -11.6897 | 8.2659 | 2.2287 | 4.1099 | 4.1539 | 2 | -22.6604 | -22.9117 |  |  | 14.6831 |  | 129.614 | -41.9151 | 11.42 | 0 | 9.7269 | 0 | 0 |  |  | -13.4186 | -12.8968 | -3.9681 | -3.9955 | 41.87 | 42.17 | -21.5 | -22 | 0.195 | 2.4 | 49.1222 | 21.2763 | 20.2996 | -17.9 | -28.6 | -3.7 | -4.2 | -17.8404 | -18.1493 | -221.5433 | -34.1124 | -195.865 | 1.1827 | -49.9749 | 36.7922 | 136.9351 | 87.3615 | 95.9951 | -44.3401 | -0.5651 | 0.2454 | 23.045 | 57.4345 | -212.1394 | -17.8432 | 16.5933 | -0.5383 | 3.339 | -7.28 | -1.159 | -1.16 | 2.56 | 1.76 | -4 | -8.1132 | -1.4054 | 0.618 | 7.4 | 3.388 | 1.584 |  |  | 4.6011 | 5.4686 | 3.6728 |  | 12.7 | 9.2769 |  |  | -9.9944 | -3.2623 | -25.9531 | -5.478 |  | -30.0965 |  | -5.3 | -10.8 | 69.6559 | -164.9104
01/01/2026 | 10:00 | 0 | 0.4865 | -5.2548 | 3.1563 | 8.4012 |  | 6.7352 |  | 4.6056 | 1.023 | 2.4398 | -6.66 |  |  | -0.828 |  | 3.8244 | -18.6698 | 2.0797 | 1.9322 | 3.5631 | 2.915 | -1.6885 | 2.0941 |  | -1.002 |  | -0.814 | 2.788 | -15.54 | 0 | -2.398 | 0.282 |  |  |  | -4.83 |  | -0.212 | 3.2583 | 13.7595 | 15.7938 | -16.2052 |  | -16.1895 | 11.1792 | 14.2182 |  | -14.4776 | 16.0383 | 21.3074 | -31.1912 | 14.1262 | -5.3 | -5.3 |  | -20.0264 | -0.3376 |  | -9.2526 | -4.4518 |  | -0.3627 | -86.4284 | 54.2314 | 54.4755 | 90.4027 | -84.3065 |  |  |  | 2.5847 | 7.15 | 4.6 | -17.12 | -3.84 | -35.8963 | -35.7624 | 38.2862 | 38.0212 | 42.6725 | 20.4555 | 20.2313 | -8.9256 |  |  |  | 0.3 | -1.4 | 0.12 | 40.6292 |  | 37.4979 | 94.9031 | 94.322 | -14.9345 | -79.5927 | -18.8926 | 3.2614 | 16.56 | 4.59 | 2.1924 | 1.1749 | -1.72 |  |  |  | -15.4685 |  | 0 |  |  | -3.8904 | 0 | 8.6792 | 7.4277 | 0.56 | -5.08 | 2.263 | 13.7914 | -4.5 | -4.58 | 11.41 | -8.39 | 9.6 | 4.7636 | -39.6842 |  |  | -12.8366 |  | -16.9842 | -12.6998 | -17.477 | -13.113 | -184.2387 | -19.0901 |  | -9.1277 | -8.5131 |  | -2.8824 | -3.3156 | -2.564 | -28.9993 |  | -6.7367 |  | 3.55 | 0 | 4.5581 | -1.9881 | -13.3237 | -7.5384 | 7.0341 | -1.9962 | -14.0064 | 5.4336 |  | 5.2378 | 0 | 0 |  | 22.9415 | 22.9415 | -23.109 | 18.5238 |  | -4.7616 |  |  |  | -0.6075 | 0.1476 |  | 1.23 | -25.3342 |  | 2.887 | 0.716 |  | 11.04 | -20.0356 | -13.2687 |  | 17.3901 |  | 17.1256 | -2.0851 | -2.1524 | 1.9782 |  |  | -9.9514 | -9.535 | 2.254 | -20.4283 | 4.0513 | 4.6161 | 78.5207 | -5.8676 | -11.3604 | 8.3745 | 2.5201 | 4.293 | 4.2805 | 1.3471 | -22.7825 | -22.0973 |  |  | 13.6753 |  | 129.3658 | -42.0041 | 11.4529 | 0 | 11.2079 | 0 | 0 |  |  | -12.9957 | -12.4024 | -5.2245 | -5.2892 | 38.68 | 37.54 | -23 | -23.2 | 0.2115 | 4.64 | 50.6832 | 21.3367 | 21.2676 | -17.8 | -28.2 | -4.1 | -4.7 |  | -18.112 | -222.4716 | -34.7971 | -192.9917 | 6.3918 | -51.3452 | 36.2697 | 137.7912 | 89.3085 | 96.2692 | -44.0307 | -0.6036 | -0.6926 | 20.8934 | 55.3911 | -214.0709 | -17.99 | 16.6783 | -0.5603 | 3.206 | -7.92 | -1.139 | -1.139 | 2.88 | 1.6 | -4.2604 | -7.7928 | -1.0819 | 0.4105 | 4.5 | 1.654 | 2.413 |  |  | 4.7835 | 2.8117 | 3.0732 |  | 13.2 | 9.0965 | 1.01 |  | -8.9621 | -3.0986 | -26.972 | -5.2909 |  | -31.0327 |  | -5.9 | -10.2 | 70.8321 | -165.2622
01/01/2026 | 10:30 | 0 | 0.78 | -5.6126 | 3.1375 | 8.2947 |  | 6.785 |  | 5.048 | 1.332 | 2.7562 | -4.44 |  |  | -0.828 | -15.4 | 3.7827 | -18.7465 | 2.0073 | 1.7961 | 3.6314 | 2.9542 | -1.6803 | 2.2436 |  | -1.0009 |  | -0.787 | 3.17 | -15.54 | 0 | -2.245 | 0.293 |  |  |  | -4.26 |  | -0.3424 | 3.0085 | 14.5491 | 16.3726 | -15.1192 |  | -17.4201 | -0.3561 | 2.6291 |  | -10.632 | 8.8996 | 9.3566 | -22.1629 | 13.9641 | -5.3 | -5.3 |  | -21.2612 | -0.5052 |  | -10.419 | -4.0904 |  | -0.2753 | -94.6989 | 54.2619 | 54.4145 | 87.9432 | -87.7086 |  |  |  | 6.1175 | 7.08 | 4.5 | -16.73 | -3.47 | -35.3605 | -35.3605 | 38.4391 | 37.9866 | 42.7331 | 21.9658 | 21.4042 | -9.4806 |  |  |  | 0.9 | -1.3 | 0.12 | 42.4912 |  | 39.4907 | 93.6964 | 94.4808 | -17.8989 | -74.8569 | -20.7908 | 3.3232 | 17.57 | 4.96 | 2.1924 | 1.3702 | -1.86 |  |  |  | -14.9365 |  | 0 |  |  | -3.9038 | 0.5669 | 9.941 | 8.1699 | 1.14 | -5.52 | 2.2475 | 13.342 | -4.28 | -4.29 | 12.43 | -8.1 | 10.0364 | 5.3091 | -40.0265 |  |  | -11.35 |  | -15.4386 | -12.5033 | -17.7732 | -13.224 | -177.2598 | -19.5667 |  | -9.0876 | -8.5492 |  | -2.0942 | -2.4578 | -2.564 | -29.39 |  | -6.8167 |  | 3.45 | 0 | 4.6744 | -1.1282 | -13.4147 | -7.5834 | 6.7923 | -1.8525 | -12.5384 | 5.5746 |  | 5.353 | 0 | 0 |  | 21.7693 | 22.4391 | -25.7883 | 19.625 |  | -6.1283 |  | 25.0016 |  | -0.6075 |  |  | 1.81 | -27.0052 |  | 2.945 | 0.729 | 3.0538 | 11.21 | -18.3025 | -12.1668 | -2.21 | 17.8597 |  | 17.4121 | -2.294 | -2.49 | 2.072 |  |  | -9.6219 | -9.6327 | 2.1666 | -20.3888 | 3.8072 | 2.9052 | 82.6817 | -5.6056 | -10.9371 | 7.7509 | 2.3609 | 4.4615 | 4.415 | 2 | -23.0559 | -22.5021 | -1.68 |  | 11.598 |  | 128.1122 | -42.2477 | 10.5314 | 0 | 10.4073 | 0 | 0 |  |  | -12.1112 | -11.7047 | -6.0241 | -5.9532 | 37.63 | 36.79 | -23.5 | -23.3 | 0.1767 | 6.16 | 47.4611 | 20.7997 | 21.1594 |  | -28.6 | -4.5 | -4.8 |  | -17.9084 | -222.849 | -34.2922 | -194.0163 | 6.9661 | -50.6479 | 36.3869 | 136.569 | 90.3461 | 94.5231 | -42.6125 | -4.2603 | -3.5786 | 18.9884 | 56.6157 | -211.089 | -15.4723 | 14.3328 | -0.7263 | 3.084 | -8.16 | -1.018 | -1.013 | 3.2 | 1.44 | -3.9596 | -7.5853 | -1.2009 | 0.911 | 4.7 | 0.787 | 1.513 |  |  | 4.1249 | 3.4032 | 3.183 |  | 13.9 | 9.4524 |  |  | -9.3633 | -3.5621 | -27.1945 | -5.9367 |  | -30.769 |  | -5.8 | -10.1 | 66.8411 | -166.1369
01/01/2026 | 11:00 | 0 | 0.8136 | -5.693 | 3.2565 | 8.4481 |  | 7.3865 |  | 5.687 | 1.6819 | 3.0987 | -6.66 | -17.6 | -4.4 | 0 | -11 | 3.759 | -19.1626 | 2.0814 | 2.0342 | 3.7146 | 3.0486 | -1.6871 | 2.1726 |  | -1.1162 |  | -0.712 | 3.165 | -13.32 | 0 | -2.28 | 0.294 |  |  |  | -5.32 |  | 0.1576 | 3.6162 | 14.1268 | 16.1612 | -16.1022 |  | -16.8629 | 12.2202 | 11.7143 |  | -14.1602 | 16.9702 | 10.7094 | -21.5108 | 13.627 | -5.2 | -5.2 |  | -18.9549 | -0.2479 |  | -8.778 | -3.004 |  | 0.1576 | -84.8414 | 52.5834 | 52.6139 | 83.7862 | -81.4693 |  |  |  |  | 6.72 | 4.26 | -16.54 | -3.57 | -34.5567 | -34.2888 | 37.4714 | 36.6342 | 43.4001 | 21.69 | 21.7228 | -8.5851 |  |  |  | 1 | -0.9 | 0.13 | 43.167 |  | 39.7576 | 88.984 | 90.5329 | -17.196 | -74.0377 | -19.4086 | 3.3427 | 18.56 | 5.29 | 2.1924 | 1.3702 | -1.84 |  |  |  | -14.2832 |  | -0.4386 |  |  | -4.0076 | 0.7539 | 10.2564 | 8.541 | 1.33 | -5.71 | 2.3715 | 12.8707 | -4.15 | -4.2 | 11.81 | -7.96 | 9.3455 | 4.4182 | -39.1278 |  |  | -10.3298 |  | -14.547 | -10.4969 | -16.7754 | -13.874 | -172.1848 | -20.6265 |  | -9.2408 | -8.508 |  | -0.6662 | -1.2073 | -2.564 | -29.6131 |  | -7.8818 |  | 3.49 | 0 | 4.7686 | 0.5661 | -13.5563 | -7.6653 | 7.6278 | -3.2949 | -10.4061 | 5.4001 |  | 5.2139 | 0 | 0 | 0 | 21.0995 | 21.267 | -26.4581 | 17.9144 |  | -6.8989 |  |  |  | -0.6075 |  |  |  | -28.8899 |  | 2.869 | 0.736 |  | 10.32 | -17.2265 | -10.0216 | -2 | 17.6267 |  | 18.4729 | -1.9343 | -2.1092 | 2.096 |  |  | -9.0903 | -8.8167 | 3.0672 | -20.7924 | 4.3639 | 3.6618 | 83.987 | -5.2878 | -12.3683 | 8.553 | 2.1813 | 4.4029 | 4.3992 | 2 | -22.6672 | -21.8804 | -1.26 |  | 10.2395 |  | 128.5073 | -41.3245 | 11.2413 | 0 | 9.6646 | 0 | -9.5215 |  |  | -12.5892 | -12.4024 | -6.3996 | -5.9307 | 37.79 | 37.79 | -22.6 | -22.8 | 0.2115 | 6.72 | 45.1486 | 20.713 | 20.4212 |  | -28.7 | -5.4 | -5.9 | -17.9102 | -17.9429 | -220.2999 | -35.4146 | -194.3047 | 5.3938 | -50.526 | 36.0465 | 134.7436 | 89.8952 | 96.1401 | -40.2702 | -4.8283 | -2.165 | 19.9974 | 57.4666 | -211.1105 | -15.6809 | 13.6604 | -0.7727 | 3.03 | -8 | -0.966 | -0.969 | 3.04 | 1.44 | -4.0953 | -7.6158 | -1.3748 | 1.2314 | 6.5 | 1.797 | 2.108 | 2.5453 |  | 3.1544 | 3.899 | 3.9937 |  | 12.7 | 9.1984 |  |  | -9.9076 | -2.8095 | -25.6116 | -6.1587 |  | -29.494 | 0 | -6.1 | -10.1 | 67.2093 | -164.7199
01/01/2026 | 11:30 | 0 | 1.0682 | -5.9951 | 3.3349 | 8.3101 |  | 7.7529 |  | 6.1557 | 1.8629 | 3.3063 | -6.66 | -17.6 | -4.4 | 0.828 | -13.2 | 3.57 | -18.7421 | 2.173 | 1.9844 | 3.6919 | 2.0679 | -1.6856 | 2.2801 |  | -0.9701 |  | -0.83 | 2.963 | -13.32 | 0 | -2.218 | 0.287 |  |  |  | -5.51 |  | 0.3047 | 3.4394 | 14.4822 | 16.3633 | -14.3286 |  | -16.7601 | -0.8538 | -1.1723 |  | -10.6789 | 7.5848 | 8.0387 | -19.2969 | 13.8562 | -5.3 | -5.3 |  | -21.6736 | -0.4262 |  | -8.8806 | -2.9668 |  | 0.2007 | -92.6236 | 54.2009 | 54.2619 | 86.0467 | -86.1465 |  |  |  |  | 6.86 | 4.23 | -16.21 | -3 | -34.2888 | -34.8247 | 36.5249 | 35.9597 | 40.6678 | 21.3559 | 21.4038 | -8.5511 |  |  |  | 1.1 | -0.4 | -0.07 | 43.5279 |  | 40.5828 | 91.1872 | 91.4102 | -18.0372 | -74.0426 | -20.4041 | 3.6697 | 17.91 | 5.16 | 2.8174 | 1.7609 | -2.19 |  |  |  | -13.6221 |  | -1.3441 | 14.2 | 14.5 | -3.7317 | 1.1279 | 9.941 | 8.7265 | 1.55 | -5.43 | 2.5885 | 12.1407 | -4.32 | -4.41 | 12.92 | -7.26 | 8.9818 | 4.2455 | -38.5526 |  |  | -9.4444 |  | -13.9482 | -9.5942 | -15.3781 | -13.618 | -173.954 | -20.1175 |  | -9.2034 | -8.4711 |  | 0.6246 | -0.0675 | -3.076 | -30.1356 |  | -8.8686 |  | 3.53 | 0.1 | 4.8709 | 2.3373 | -14.041 | -8.369 | 7.9242 | -4.8449 | -9.9458 | 5.5491 |  | 5.2654 | 0 | 0 | 0 | 21.9368 | 21.4344 | -26.793 | 18.3881 |  | -6.472 |  | 28.6296 | -18.62 | -0.5013 | 0.1476 |  | -0.68 | -28.8207 |  | 2.859 | 0.718 |  | 9.94 | -17.9114 | -10.6323 | -1.4 | 17.6886 |  | 18.0871 | -1.978 | -2.2053 | 2.2532 |  |  |  | -9.38 | 3.5365 | -20.4207 | 3.4129 | 4.5402 | 82.7692 | -5.1064 | -12.2275 | 8.2076 | 2.5582 | 4.5567 | 4.5416 | 1.8656 | -22.7339 | -22.2038 | -1.26 |  | 12.0784 |  | 127.4309 | -41.5966 | 11.325 | 0 | 9.7261 | 0 | 0 |  |  | -13.0286 | -12.2541 | -7.2134 | -7.2352 | 31.93 | 31.74 | -23.4 | -23.3 | 0.1767 | 7.44 | 50.8447 | 18.1995 | 18.2302 | -17.4 | -28.2 | -4.6 | -5.1 | -18.1403 |  | -221.5848 | -34.2679 | -199.2688 | 1.8245 | -52.4268 | 43.6511 | 131.4581 | 80.445 | 99.3695 | -36.0324 | 2.7399 | 1.1392 | 27.4206 | 60.2666 | -214.7107 | -16.8278 | 13.95 | -0.5383 | 3.033 | -8.16 | -0.937 | -0.944 | 3.04 | 1.2 | -4.0861 | -7.4388 | -1.0819 | 0.911 | 4.6 | 0.916 | -0.388 |  |  | 4.7001 | 3.8405 | 3.1653 |  | 12.7 | 8.9488 |  |  | -9.9161 | -2.3924 | -26.3004 | -5.5363 |  | -31.0231 | 0 | -5.5 | -10.5 | 68.216 | -163.5651
01/01/2026 | 12:00 | 0 | 1.1211 | -6.0599 | 3.3898 | 6.2781 |  | 8.1381 |  | 6.9045 | 2.2219 | 3.6421 | -8.88 |  |  | 0.828 | -13.2 | 3.8954 | -19.1291 | 2.0728 | 1.8987 | 3.63 | 1.6822 | -1.6839 | 2.2428 |  | -1.0371 |  | -0.888 | 2.953 | -11.1 | 0 | -2.223 | 0.289 |  |  |  | -5.31 |  | 0.4566 | 3.5136 | 15.1719 | 17.2012 | -14.8527 |  | -16.9984 | -0.1591 | -0.3724 |  | -10.6226 | 8.7465 | 9.3987 | -19.791 | 13.554 | -5.3 | -5.2 |  | -21.0754 | -0.4008 |  | -8.5306 | -3.3235 |  | 0.2012 | -92.6542 | 54.3229 | 54.3229 | 83.1012 | -86.5356 |  |  |  | 7.1653 | 6.8 | 4.32 | -15.72 | -3.26 | -35.2265 | -35.0926 | 37.8406 | 37.4118 | 41.1786 | 22.6491 | 22.6752 | -8.6559 |  |  |  | 1.5 | -0.4 | -0.04 | 44.399 |  | 41.3456 | 90.8995 | 90.8265 | -18.3907 | -73.9354 | -21.4891 | 3.9003 | 18.34 | 5.39 | 2.9736 | 2.0538 | -2.38 |  |  |  | -12.8661 |  | -1.4535 |  |  | -3.916 | 1.5019 | 10.5718 | 9.2831 | 1.93 | -5.7 | 2.5885 | 11.5894 | -4.21 | -4.32 | 14.53 | -6.74 | 7.6364 | 3.6636 | -40.7215 |  |  | -8.327 |  | -13.3025 | -9.1009 | -14.885 | -13.588 | -173.9496 | -20.2279 |  | -9.2311 | -8.4753 |  | 1.1956 | 0.1768 | -2.564 | -30.9822 |  | -9.1836 | 0 | 3.51 | 0.1 | 4.9618 | 2.567 | -12.8177 | -7.0129 | 6.791 | -5.2638 | -9.8746 | 5.1096 |  | 4.8195 | 0 | 0 | -10.1689 | 22.1042 | 22.1042 | -28.3001 | 19.7878 |  | -7.1629 |  | 29.0983 | -18.23 | -0.6056 | 0.165 |  | -1.02 | -28.8823 |  | 2.949 | 0.729 |  | 9.11 | -17.3287 | -10.3717 | -2.14 | 16.7734 |  | 17.9333 | -2.1345 | -2.2029 | 2.2987 |  |  | -9.7001 | -9.9792 | 3.4838 | -20.158 |  |  | 86.7617 | -5.0338 | -12.0958 | 8.0766 | 1.5693 | 4.4908 | 4.5178 | 1 | -23.3163 | -22.3709 | -1.68 |  | 11.1382 |  | 127.5002 | -40.8276 | 11.9585 | 0 | 10.4792 | 0 | -11.5255 |  |  | -13.0835 | -12.8803 | -7.0056 | -7.123 | 40.29 | 37.09 | -22.2 | -22.6 | 0.2829 | 6.88 | 49.3318 | 18.3559 | 17.3599 | -17.4 | -28.2 | -3.7 | -4.2 | -17.9236 | -17.9134 | -218.8745 | -32.4409 | -197.8534 | 1.2804 | -52.0111 | 43.0647 | 132.4743 | 83.2644 | 100.1826 | -37.697 | 2.5015 | 4.1154 | 26.8856 | 60.4763 | -217.0737 | -15.9294 | 15.174 | -0.3967 | 3.332 | -7.84 | -0.933 | -0.936 | 2.96 | 1.52 | -4.3334 | -7.5578 | -1.3474 | 1.1429 | 5.9 | 2.181 | 1.432 | 2.5589 | 2.9581 | 3.9187 | 3.2732 | 4.134 |  | 12.5 | 8.6245 |  |  | -9.0178 | -2.5404 | -26.9544 | -5.1083 |  | -30.6469 |  | -4.6 | -11.4 | 67.1281 | -163.6398
01/01/2026 | 12:30 | 0 | 1.6937 | -6.6588 | 3.504 | 6.3808 |  | 8.7778 |  | 6.7233 | 2.1759 | 3.5958 | -6.66 | -17.6 | -4.4 | 0.828 |  | 3.8899 | -18.8387 | 2.3466 | 2.2178 | 4.1787 | 2.4267 | -1.6766 | 2.1818 |  | -1.044 |  | -0.848 | 2.805 | -13.32 | 0 | -2.37 | 0.284 |  |  |  | -5.41 |  | 0.254 | 3.5674 | 14.9266 | 16.7099 | -14.7311 |  | -16.4171 | -0.6868 | -0.6614 |  | -10.8543 | 7.8192 | 8.3047 | -17.3924 | 13.1321 | -5.2 | -5.2 |  | -21.2695 | -1.4393 |  | -8.5229 | -3.2598 |  | 0.1317 | -92.5931 | 54.9333 | 55.0859 | 80.5508 | -84.1731 |  |  |  |  | 6.9 | 4.37 | -14.99 | -2.53 | -35.0926 | -35.4944 | 37.9 | 37.5242 | 40.6804 | 22.2256 | 22.1731 | -8.9 |  |  |  | 2.1 | 0 | -0.07 | 45.9282 |  | 42.7417 | 90.1282 | 90.0283 | -17.4588 | -73.4136 | -21.1217 | 3.4394 | 19.38 | 5.81 | 3.4424 | 2.4445 | -2.55 |  |  |  | -13.48 |  | -1.7761 |  |  | -3.9429 | 1.6889 | 10.5718 | 9.8398 | 2.25 | -5.55 | 2.6505 | 12.2494 | -4.18 | -4.25 | 13.65 | -6.67 |  | 4.3273 | -40.3791 |  |  | -7.4457 |  | -12.2195 | -8.4423 | -14.8211 | -13.962 | -170.1154 | -21.1548 |  | -9.0776 | -8.397 |  | 2.3783 | 1.4895 | -2.564 | -31.9437 |  | -9.6059 |  | 3.45 | 0 | 5.0867 | 4.0255 | -11.8666 | -6.1123 | 5.0567 | -5.2692 | -8.6661 | 5.2362 |  | 5.0079 | 0 | 0 | 0 | 22.4391 | 22.4391 | -30.1421 | 19.7486 |  | -8.276 |  | 30.822 | -18.37 | -0.6056 | 0.1385 | -0.06 | -1.71 |  |  | 2.974 | 0.707 |  | 8.46 | -16.3103 | -9.2056 | -2.25 | 16.0422 |  | 17.7792 | -2.0573 | -2.0847 | 2.3528 |  |  | -9.0317 | -10.1689 | 2.2778 | -19.9119 |  |  | 85.8182 | -5.0262 | -12.1175 | 8.199 | 1.6273 | 4.4688 | 4.4625 |  | -23.6252 | -21.725 | -1.26 |  | 9.6316 |  | 127.0283 | -41.1223 | 11.7347 | 0 | 10.892 | 0 | 0 |  |  | -10.8862 | -10.661 | -6.894 | -6.7799 | 35.46 | 35.82 | -23.2 | -23.4 | 0.1767 | 7.04 | 38.6177 | 24.182 | 24.1054 | -17.7 | -29.5 | -5.4 | -5.8 | -18.0146 | -17.8788 | -219.272 | -33.8987 | -197.2664 | 1.0658 | -52.3971 | 41.7574 | 133.1781 | 80.65 | 97.1843 | -37.8589 | 1.2851 | 2.0083 | 28.296 | 60.9431 | -213.7701 | -14.6092 | 13.2075 | -1.1463 | 1.971 | -7.6 | -0.929 | -0.933 | 2.72 | 1.2 | -4.2358 | -7.4113 | -1.0544 | 1.2039 | 5.3 | 0.215 | 0.696 | 2.5218 | 2.9185 | 4.2988 | 3.1474 | 3.7604 |  | 13.2 | 8.6913 |  |  | -9.9007 | -2.5615 | -26.1908 | -6.3142 |  | -31.3909 |  | -6 | -9.8 | 66.233 | -160.826
01/01/2026 | 13:00 | 0 | 1.7601 | -6.9394 | 3.3992 | 6.1826 |  | 7.8994 |  | 6.7651 | 2.2319 | 3.5993 | -8.88 | -19.8 | -4.4 | 0.828 |  | 3.5936 | -19.7743 | 2.2597 | 2.1487 | 4.007 | 2.3746 | -1.6384 | 2.1281 |  | -1.1143 |  | -0.842 | 2.476 | -11.1 | 0 | -2.587 | 0.28 |  |  |  | -5.07 |  | 0.4939 | 3.7658 | 14.352 | 16.1246 | -16.9518 |  | -18.2192 | 21.8666 | 17.2681 |  | -15.2448 | 14.9447 | 24.8133 | -15.3093 | 11.3998 | -5.3 | -5.4 |  | -20.1 | -1.3904 |  | -8.4379 | -2.9536 |  | 0.1719 | -77.7001 | 54.5671 | 54.6892 | 73.7375 | -75.0301 |  |  |  | 8.1733 | 7.11 | 4.94 | -14.55 | -1.98 | -35.0926 | -35.6284 | 39.3959 | 38.6722 | 40.8742 | 23.4955 | 23.4729 | -8.7317 |  |  |  | 2.6 | 0.4 | -0.14 | 47.4063 |  | 43.4445 | 88.2972 | 88.5853 | -17.8471 | -72.7081 | -20.5047 | 3.4915 | 19.79 | 6.03 | 3.1299 | 2.2491 | -2.45 |  |  |  | -15.2919 |  | -1.5943 |  |  | -3.8098 | 1.6889 | 11.2027 | 9.8398 | 2.31 | -5.61 | 2.697 | 13.9839 | -3.67 | -3.72 | 12.92 | -6.61 | 9.5818 | 4.7727 | -38.972 |  |  | -6.4011 |  | -10.7704 | -8.0024 | -13.6724 | -13.313 | -161.9216 | -17.4751 |  | -9.1212 | -8.382 |  | 3.3575 | 2.4577 | -2.564 | -31.8328 |  | -10.5922 |  | 3.48 | 0.1 | 4.9377 | 6.039 | -11.6802 | -5.866 | 4.9181 | -6.3347 | -8.4792 | 5.2077 |  | 4.7266 | 0 | 0 | 0 | 22.6066 | 22.4391 | -28.9699 | 18.85 |  | -8.5338 |  |  |  | -0.3713 |  |  |  | -28.8721 |  | 2.973 | 0.721 |  | 9.16 | -15.9581 | -8.7052 | -2.36 | 17.0863 |  | 18.0651 | -2.3197 | -2.3963 | 2.3081 |  |  | -9.1336 | -9.9007 | 1.6108 | -20.1695 |  |  | 86.1056 | -4.7985 | -12.0431 | 7.8225 | 1.3612 | 4.4908 | 4.5732 | 0.6704 | -23.3288 | -22.1062 | -1.68 |  | 9.7768 |  | 132.3003 | -41.3212 | 11.5167 | 0 | 12.2132 | 0 | 0 |  |  | -12.4793 | -12.4244 | -6.6338 | -6.4891 | 35.4 | 36.03 | -22.5 | -23.1 | 0.4221 | 6.4 | 44.221 | 22.188 | 22.2777 | -17.8 | -28.2 | -5 | -5.5 | -18.0074 |  | -221.5409 | -35.6231 | -197.1243 | -0.6839 | -55.488 | 42.5057 | 130.0142 | 83.0184 | 99.654 | -34.4482 | 0.1596 | 3.7314 | 29.2277 | 64.009 | -215.3868 | -12.4808 | 12.9659 | -0.8435 | 1.556 | -8 | -1.049 | -1.054 | 2.88 | 1.44 | -4.5669 | -7.6738 | -1.2009 | 1.2314 | 5.7 | 1.479 | 1.466 |  | 2.8955 | 3.7128 | 2.9999 | 3.1976 |  | 12.3 | 8.8272 |  |  | -8.3554 | -4.1567 | -26.7124 | -4.0118 |  | -29.7653 | -1.7357 | -5.3 | -10.1 | 65.8176 | -158.3404
01/01/2026 | 13:30 | 0 | 1.9679 | -7.3517 | 3.4457 | 6.4096 |  | 8.007 |  | 6.9094 | 2.2499 | 3.6834 | -11.1 | -19.8 | -4.4 | 0.828 |  | 3.2011 | -19.1482 | 2.2006 | 2.0201 | 3.7906 | 2.4785 | -1.6419 | 2.1801 |  | -1.1065 |  | -1.128 | 2.759 | -8.88 | 0 | -2.717 | 0.282 |  |  |  | -5.2 |  | 0.1819 | 3.6084 | 13.5486 | 15.5524 | -12.6118 |  | -16.6994 | -0.2905 | 0.7688 |  | -11.2147 | 8.8322 | 9.2569 | -19.4936 | 12.9607 | -5.3 | -5.3 |  | -21.8296 | -1.4479 |  | -9.0345 | -2.907 |  | 0.1738 | -101.1383 | 56.4592 | 56.5508 | 81.4785 | -87.3421 |  |  |  |  | 7.38 | 5.37 | -14.35 | -1.8 | -35.0926 | -35.2265 | 37.2575 | 36.6419 | 38.4568 | 20.4625 | 20.4787 | -8.6344 | 0 |  |  | 2.3 | 0.1 | -0.15 | 45.6831 |  | 42.6929 | 90.3862 | 89.7743 | -18.2061 | -73.3842 | -21.2384 | 3.4987 | 19.31 | 5.85 | 3.4424 | 2.5421 | -2.57 |  |  |  | -13.5955 |  | -1.6917 | 14 | 14.1 | -3.8123 | 1.8759 | 11.6758 | 10.0253 | 2.4 | -6.16 | 2.79 | 12.2951 | -3.76 | -3.83 | 12.75 | -6.15 | 8.4182 | 4.2273 | -40.1198 |  |  | -6.6071 |  | -11.4078 | -6.5755 | -11.5509 | -13.139 | -168.8801 | -18.1898 |  | -8.9273 | -8.263 |  | 5.1686 | 3.7195 | -2.564 | -32.9605 |  | -12.1383 |  | 3.46 | 0 | 4.8367 | 8.7312 | -12.4024 | -6.6192 | 6.9811 | -8.7435 | -7.3265 | 5.044 |  | 4.7351 | 0 | 0 |  | 22.2717 | 22.1042 | -27.9652 | 19.4233 |  | -7.9721 |  | 29.2839 |  | -0.613 | 0.1659 |  | -0.47 | -28.9449 |  | 2.929 | 0.688 | 3.3988 | 8.97 | -16.4709 | -9.9714 |  | 16.8622 |  | 17.7198 | -2.1489 | -2.251 | 2.2564 |  |  |  | -10.9778 | 2.0304 | -19.9606 |  |  | 81.8575 | -4.9738 | -11.5212 | 8.0517 |  | 4.5494 | 4.5969 |  | -23.4863 | -23.3545 |  |  | 8.7415 |  | 130.3463 | -41.5893 | 11.2867 | 0 | 12.2801 | 0 | 0 |  |  | -13.0341 | -13.0066 | -6.9925 | -6.6562 | 34.19 | 33.83 | -23 | -23.2 | 0.195 | 5.76 | 53.026 | 20.3092 | 20.6642 | -17.8 | -27.8 | -3.7 | -4.2 | -17.978 | -17.9197 | -224.3349 | -36.7685 | -198.7564 | -1.3486 | -57.0088 | 45.6263 | 128.7404 | 81.2622 | 103.5423 | -34.2466 | 1.925 | 1.5451 | 30.0294 | 65.4292 | -215.8745 | -14.5303 | 12.7224 | -0.2332 | 3.142 | -7.68 | -1.038 | -1.042 | 2.48 | 1.2 | -3.7538 | -7.3533 | -1.1398 | 1.1429 | 4.5 | 1.176 | 1.047 |  |  | 5.1798 | 3.9205 | 3.7014 |  | 12.9 | 8.9862 |  |  | -8.5027 | -3.4669 | -26.6863 | -5.1036 |  | -31.2644 | 0 | -5.5 | -10.6 | 70.8723 | -161.1935
01/01/2026 | 14:00 | 0 | 1.8543 | -7.1452 | 3.382 | 6.7275 |  | 7.7369 |  | 6.6185 | 2.1989 | 3.5083 | -8.88 | -19.8 | -2.2 | 0.828 |  | 3.2769 | -19.1068 | 2.1315 | 2.0001 | 3.4631 | 2.4586 | -1.6718 | 2.2658 |  | -1.0172 |  | -1.05 | 3.225 | -11.1 | 0 | -2.451 | 0.292 |  |  |  | -5.54 |  | 0.1606 | 3.4703 | 13.8192 | 15.8206 | -14.0897 |  | -16.6785 | 0.1773 | 0.0332 |  | -11.1696 | 8.4051 | 8.8129 | -17.816 | 12.5692 | -5.8 | -5.8 |  | -21.9566 | -1.4724 |  | -8.887 | -3.1119 |  | 0.1179 | -99.0936 | 55.7573 | 56.2151 | 81.5268 | -85.9169 |  |  |  | 9.281 | 7.36 | 5.25 | -14.43 | -2.01 | -34.4228 | -34.9586 | 37.4135 | 36.3975 | 41.3537 | 20.5239 | 20.1824 | -8.8021 |  |  |  | 3.2 | 0.8 | -0.17 | 46.5062 |  | 42.6914 | 89.3918 | 89.4646 | -18.5605 | -73.1822 | -21.7605 | 3.7886 | 19.31 | 5.78 | 3.4424 | 2.5421 | -2.56 |  |  |  | -12.6811 |  | -1.767 | 13.8 | 14.1 | -3.8782 | 1.8759 | 11.045 | 9.8398 | 2.3 | -5.81 | 2.8365 | 11.7744 | -3.58 | -3.65 | 13.02 | -5.84 | 8.4909 | 3.8182 | -39.8265 |  |  | -6.2862 |  | -11.6767 | -7.7531 | -13.109 | -13.076 | -167.0562 | -14.3965 |  | -8.7838 | -8.0828 |  | 4.5802 | 3.4578 | -2.564 | -32.8846 |  | -11.2568 |  | 3.62 | -0.1 | 4.8339 | 8.5288 | -13.7082 | -7.8844 | 7.9102 | -7.1315 | -7.6511 | 5.411 |  | 5.1116 | 0 | 0 |  | 21.6019 | 21.0995 | -27.2954 | 19.5274 |  | -7.7459 |  | 28.6296 | -18.92 | -0.7118 | 0.1659 |  | -0.43 |  |  | 2.926 | 0.764 |  | 9.6 | -16.8656 | -9.2147 | -2.16 | 17.6139 |  | 17.9 | -2.1898 | -2.509 | 2.2211 |  |  |  | -10.3759 | 2.7355 | -20.3849 | 2.65 | 3.2688 | 80.8146 | -4.7401 | -11.6044 | 7.919 | 1.9945 | 4.4981 | 4.4704 | 1 | -22.5922 | -21.6319 |  |  | 6.2514 |  | 132.1834 | -42.3222 | 10.5977 | 0 | 11.0037 | -9.9425 | -11.5426 |  |  | -12.5727 | -12.3584 | -7.4391 | -7.1569 | 34.95 | 34.43 | -22.5 | -22.2 | 0.3342 | 4.8 | 41.0276 | 22.948 | 22.8817 | -17.8 | -28.6 | -4.2 | -4.7 |  |  | -225.6896 | -37.3051 | -198.983 | -2.6642 | -58.3767 | 44.5377 | 129.3148 | 81.4434 | 102.7654 | -34.9611 | 4.056 | 1.6071 | 26.4695 | 64.7743 | -215.9927 | -15.0694 | 12.9967 | -0.7727 | 2.918 | -8.08 | -0.842 | -0.845 | 3.04 | 0.56 | -3.8186 | -6.9993 | -1.4633 | 0.9384 | 5.2 | 1.408 | 3.825 |  | 2.9249 | 4.0688 | 4.3601 | 3.4968 |  | 13.2 | 9.7017 |  |  | -10.3689 | -2.5404 | -25.834 | -6.0672 |  | -31.0434 |  | -5.8 | -9.9 | 71.7318 | -161.1651
01/01/2026 | 14:30 | 0 | 1.9347 | -7.2873 | 3.3081 | 6.5982 |  | 8.0032 |  | 6.7171 | 2.1179 | 3.5591 | -8.88 | -17.6 | -4.4 | 0.828 | -11 | 3.4841 | -18.8148 | 2.0735 | 2.014 | 3.7551 | 2.5741 | -1.7504 | 2.1587 |  | -0.9836 |  | -1.058 | 3.146 | -8.88 | 0 | -2.144 | 0.288 |  |  |  | -5.61 |  | 0.423 | 3.5067 | 13.0672 | 14.9276 | -12.9038 |  | -16.6939 | 0.214 | 0.7218 |  | -11.4863 | 8.5817 | 8.873 | -17.2742 | 13.1474 | -5.8 | -5.8 |  | -22.0512 | -1.4782 |  | -8.9568 | -3.1332 |  | 0.1306 | -99.3072 | 55.2995 | 55.4216 | 81.5202 | -86.446 |  |  |  | 8.4327 | 7.21 | 4.96 | -14.66 | -1.85 | -34.1549 | -34.0209 | 36.9569 | 36.5452 | 40.9709 | 20.709 | 20.3633 | -8.6059 |  |  |  | 2.7 | 0.6 | -0.06 | 46.2078 |  | 42.787 | 88.7927 | 88.8811 | -18.2107 | -72.9328 | -21.1963 | 4.0425 | 19.01 | 5.77 | 3.4424 | 2.5421 | -2.69 |  |  |  | -12.2153 |  | -1.8109 |  | 14.1 | -3.573 | 1.8759 | 11.045 | 10.0253 | 2.52 | -5.69 | 2.7745 | 11.6338 | -3.82 | -3.86 | 13.33 | -6.25 | 8.5091 | 4.2818 | -39.4923 |  |  | -6.9702 |  | -11.7828 | -6.367 | -11.5122 | -13.061 | -169.5378 | -14.7007 |  | -8.5361 | -7.6819 |  | 6.3773 | 5.2 | -2.564 | -33.3094 |  | -12.1062 |  | 3.62 | 0 | 4.7946 | 11.067 | -13.4636 | -7.6371 | 7.6739 | -8.7143 | -6.7354 | 5.3222 |  | 5.0866 |  | 0 |  | 21.267 | 21.0995 | -27.1279 | 18.8702 |  | -7.1028 |  |  | -19.62 | -0.7118 | 0.1916 |  | -0.21 | -26.9456 |  | 2.929 | 0.742 |  | 10.22 | -16.632 | -9.2373 | -1.88 | 18.2298 |  | 18.5429 | -2.1546 | -2.3482 | 2.1781 |  |  | -9.5054 | -9.956 | 2.6799 | -20.676 | 3.9392 | 4.6846 | 84.8908 | -4.8479 | -12.1624 | 8.1284 | 1.5101 | 4.3956 | 4.3517 | 0.8635 | -22.6078 | -21.9801 | -1.68 |  | 8.8286 |  | 132.8298 | -42.5681 | 10.9361 | 0 | 10.6042 | 0 | 0 |  |  | -12.1662 | -11.6388 | -6.5965 | -6.7476 | 35.78 | 35.3 | -22.1 | -22.3 | 0.195 | 3.52 | 38.614 | 24.1955 | 24.4495 | -18.2 | -28.6 | -4.6 | -5.1 |  | -17.976 | -226.3728 | -37.8734 | -200.0442 | -2.6348 | -57.9265 | 44.2531 | 128.1014 | 82.8343 | 100.3224 | -35.434 | 1.0597 | 1.1004 | 26.8267 | 65.2358 | -217.1982 | -13.1198 | 11.6698 | -1.2171 | 3.614 | -7.52 | -1.075 | -1.076 | 2.48 | 0.64 | -3.6799 | -6.6484 | -1.5518 | 1.2619 | 5.6 | 2.246 | 1.802 | 2.463 | 2.8436 | 4.1568 | 4.3131 | 3.8276 |  | 12.7 | 9.1238 |  |  | -9.618 | -2.7833 | -26.1502 | -5.4396 |  | -29.9686 | 0 | -6 | -9.7 | 72.9461 | -161.4948
01/01/2026 | 15:00 | 0 | 1.8082 | -7.3153 | 3.2852 | 6.4288 |  | 8.1099 |  | 6.519 | 1.9879 | 3.4323 | -8.88 |  |  |  |  | 3.5154 | -18.7072 | 1.7858 | 1.5752 | 3.1634 | 1.4793 | -1.6923 | 2.2107 |  | -1.0029 |  | -0.784 | 2.948 | -8.88 | 0 | -2.278 | 0.283 |  |  |  | -4.18 |  | 0.4971 | 3.4424 | 12.4736 | 14.1579 | -12.6874 |  | -16.4073 | -1.2912 | -1.3078 |  | -11.5452 | 8.1642 | 8.6948 | -16 | 14.4992 | -5.7 | -5.7 |  | -22.4316 | -1.382 |  | -8.9558 | -3.5621 |  | 0.0539 | -102.3896 | 55.269 | 55.2995 | 84.1871 | -89.4237 |  |  |  |  | 7.15 | 4.96 | -14.71 | -1.98 | -33.619 | -34.0209 | 35.817 | 35.2273 | 40.0711 | 20.7708 | 20.0044 | -9.3311 |  |  |  | 1.9 | 0.2 | -0.13 | 45.9088 |  | 42.2118 | 89.7095 | 89.8136 | -18.4084 | -73.0625 | -21.6606 | 4.2478 | 19.25 | 5.86 | 3.5986 | 2.6398 | -2.62 |  |  |  | -12.1197 |  | -1.751 |  |  | -3.811 | 1.8759 | 11.045 | 10.0253 | 2.37 | -5.89 | 2.511 | 11.0469 | -4.42 | -4.46 | 14.31 | -6.52 | 6.8909 | 3.5273 | -38.6776 |  |  | -6.916 |  | -11.7068 | -7.8389 | -11.9903 | -12.083 | -170.0717 | -14.982 |  | -8.4516 | -7.7052 |  | 5.8157 | 5.0341 | -2.564 | -32.6021 |  | -12.6355 |  | 3.66 | 0 | 4.7378 | 9.9801 | -12.3056 | -6.725 | 7.7558 | -8.8786 | -6.7358 | 5.354 |  | 5.0251 | 0 | 0 |  | 20.2622 | 20.2622 | -27.4628 | 18.4579 |  | -6.2353 |  |  |  | -0.7118 |  |  |  | -27.006 |  | 2.829 | 0.701 |  | 9.84 | -17.6029 | -10.3658 | -1.83 | 17.9286 |  | 18.531 | -2.2032 | -2.3666 | 2.1467 |  |  | -9.5027 | -10.0573 | 2.2933 | -20.7978 | 4.3518 | 5.5846 | 81.9648 | -5.0995 | -12.0011 | 8.1198 | 1.8678 | 4.3223 | 4.3122 | 1.1696 | -23.5543 | -22.1939 | -1.68 |  | 8.0145 |  | 133.2664 | -41.6091 | 10.5827 | 0 | 9.9029 | 0 | 0 |  |  | -13.3527 | -12.7594 | -6.2677 | -6.4329 | 35.94 | 34.96 | -22.7 | -22.7 | 0.2115 | 2.72 | 46.7851 | 20.934 | 20.9451 | -18.2 | -28.2 | -4.2 | -4.7 | -17.8887 | -18.53 | -226.9884 | -37.7046 | -202.5936 | -1.6419 | -61.1765 | 47.0153 | 126.0799 | 85.3789 | 103.5207 | -33.2464 | 3.5699 | 1.6336 | 27.3459 | 69.492 | -219.7844 | -11.875 | 10.6745 | -0.5847 | 2.795 | -7.68 | -1.124 | -1.128 | 2.88 | 0.72 | -3.6209 | -6.7674 | -1.5793 | 0.499 | 6 | 1.846 | 1.03 |  |  | 4.5298 | 3.7874 | 3.9787 |  | 12.7 | 8.7894 |  |  | -10.5574 | -3.0371 | -26.0012 | -6.7585 |  | -30.2586 |  | -5.7 | -10 | 76.0663 | -161.8135
01/01/2026 | 15:30 | 0 | 1.7718 | -7.2407 | 3.2151 | 6.3303 |  | 8.3446 |  | 6.6317 | 2.0689 | 3.4617 | -8.88 |  |  |  |  | 3.8123 | -18.7085 | 1.7565 | 1.6482 | 2.9902 | 1.6456 | -1.6766 | 2.1899 |  | -1.131 |  | -0.834 | 3.254 | -11.1 | 0 | -2.336 | 0.29 |  |  |  | -4 |  | 0.4817 | 3.6023 | 11.983 | 13.7655 | -10.9151 |  | -16.3989 | 0.1082 | 0.16 |  | -11.5749 | 9.9071 | 10.0623 | -19.0723 | 13.5874 | -5.9 | -5.8 |  | -22.1261 | -1.4671 |  | -10.1836 | -3.499 |  | -0.0183 | -103.7324 | 55.269 | 55.269 | 82.3845 | -90.5537 |  |  |  |  | 7.07 | 5.05 | -14.87 | -2.33 | -34.9586 | -34.9586 | 36.5779 | 36.3084 | 33.5158 | 21.1802 | 20.9719 | -9.9937 |  |  |  | 2.4 | 0.3 | -0.06 | 46.2183 |  | 42.3641 | 91.8309 | 91.9331 | -18.27 | -75.2652 | -21.0304 | 4.1315 | 19.54 | 5.92 | 3.7549 | 2.7374 | -2.66 |  |  |  | -16.8091 |  | -1.7879 |  |  | -3.3484 | 1.6889 | 11.2027 | 9.8398 | 2.26 | -5.83 | 2.9295 | 15.319 | -4.54 | -4.61 | 14.53 | -6.7 | 11.5273 | 5.4545 | -37.9304 |  | 9.7068 | -4.8508 |  | -9.3895 | -6.5593 | -11.0007 | -12.543 | -172.3281 | -10.0774 |  | -8.5073 | -7.7856 |  | 7.0411 | 5.8163 | -2.564 | -33.6232 |  | -13.2454 |  | 3.6 | 0 | 4.6271 | 12.5283 | -11.4716 | -5.7126 | 8.8247 | -9.2766 | -6.5078 | 4.5818 |  | 4.3649 | 0 | 0 |  | 22.1042 | 21.9368 | -24.2812 | 17.9506 |  | -4.8974 |  | 27.7018 |  | -0.71 |  |  | -0.08 | -28.6434 |  | 2.361 | 0.679 |  | 10.18 | -19.8056 | -13.1619 | -1.08 | 18.8778 |  | 18.3214 | -2.1532 | -2.2435 | 2.201 |  |  |  | -9.949 | 2.6576 | -20.5484 | 3.8053 | 3.2428 | 79.5797 | -5.2135 | -12.0792 | 8.2026 | 1.3877 | 4.4176 | 4.3833 |  | -23.6126 | -22.1919 | -1.68 |  | 7.3645 |  | 140.9129 | -42.0744 | 10.3338 | 5.5622 | 12.2634 | 0 | -10.8851 |  |  | -12.5177 | -11.9794 | -4.705 | -4.4483 | 36.02 | 35.29 | -22 | -22.1 | 0.2646 | 0 | 41.308 | 23.7686 | 23.7613 | -18.2 | -28.1 | -4.6 | -5.1 | -17.7234 | -17.7187 | -230.7419 | -41.8529 | -204.012 | -4.6015 | -62.9672 | 46.5114 | 123.5545 | 84.165 | 104.7329 | -34.299 | 3.7173 | 0.1142 | 23.1037 | 70.6789 | -218.9314 | -9.8164 | 8.1378 | -1.0291 | 3.17 | -7.04 | -1.191 | -1.196 | 2.24 | 1.12 | -3.6008 | -7.4998 | -1.2284 | 0.8804 | 6 | 1.336 | 1.69 | 2.4868 |  | 4.465 | 4.1335 | 3.2048 |  | 11.9 | 9.3419 |  |  | -9.5875 | -4.5565 | -25.7247 | -5.0495 | 0 | -29.7641 | -1.6652 | -4.5 | -10.3 | 76.8679 | -165.4717
01/01/2026 | 16:00 | 0 | 1.8485 | -7.2787 | 3.257 | 6.0869 |  | 8.3059 |  | 6.3387 | 1.9719 | 3.4126 | -8.88 |  |  |  |  | 3.7745 | -18.1857 | 1.6453 | 1.5508 | 2.8097 | 1.7233 | -1.6894 | 2.1101 |  | -0.9907 |  | -0.882 | 3.185 | -11.1 | 0 | -2.24 | 0.293 |  |  |  | -2.71 |  | 0.3409 | 3.522 | 12.7522 | 14.6509 | -9.6005 | -17.6962 | -17.784 | 12.1512 | 10.2664 | -26.4763 | -8.2477 | 22.7632 | 25.0452 | -10.9992 | 14.657 | -5.5 | -5.5 | -21.6002 | -20.7878 | -1.7553 |  | -4.1044 | -3.3305 |  | -0.1329 | -110.3244 | 54.2009 | 54.5976 | 87.0396 | -96.4877 |  |  |  |  | 6.84 | 4.77 | -15.02 | -2.45 | -35.0926 | -35.2265 | 36.4588 | 35.8042 | 34.2633 | 22.365 | 22.0544 | -3.6684 |  |  |  | 1.9 | -0.4 | 0 | 46.8572 |  | 43.3139 | 97.0273 | 97.4382 | -23.2557 | -74.4002 | -27.203 | 3.7938 | 19.35 | 5.9 | 3.5986 | 2.6398 | -2.49 |  |  |  | -15.2029 |  | -1.6514 |  |  | -3.3606 | 1.6889 | 10.5718 | 9.8398 | 2.05 | -5.44 | 2.635 | 14.1239 | -4.66 | -4.75 | 15.94 | -7.23 | 10.6545 | 5.0364 | -39.4175 |  | 9.6767 | -6.1574 |  | -11.1398 | -9.4294 | -14.5846 | -12.534 | -177.2915 | -10.8538 |  | -8.3728 | -7.78 |  | 5.1001 | 3.6215 | -2.564 | -31.9222 |  | -10.7977 |  | 3.57 | -0.1 | 4.5938 | 10.0567 | -12.013 | -6.256 | 8.3339 | -5.7851 | -8.1169 | 4.8493 |  | 4.5194 | 0 | 0 |  | 21.7693 | 21.9368 | -24.6161 | 18.6385 |  | -4.6548 |  | 28.8151 | -18.85 | -0.71 |  |  | -0.72 | -26.7403 |  | 2.362 | 0.744 |  | 10.28 | -20.1088 | -13.1752 | -1.51 | 18.6431 |  | 18.4109 | -2.0863 | -2.2361 | 2.1494 |  |  | -10.2613 | -10.0587 | 2.1275 | -20.4959 | 4.5373 | 3.779 | 82.4985 | -5.2826 | -12.1236 | 8.0143 | 1.6703 | 4.3956 | 4.3754 | 1 | -25.121 | -24.0059 | -1.68 |  | 8.6891 |  | 137.8996 | -41.3142 | 10.4717 | 6.2528 | 13.3461 | -16.2536 | -15.9974 |  |  | -13.8581 | -13.6439 | -5.0837 | -5.1675 | 34.48 | 34.13 | -23.4 | -24.1 | 0.195 | 0.32 | 47.9655 | 21.4802 | 21.3949 | -18.6 | -27.4 | -3.3 | -3.8 | -17.9725 | -17.9365 | -231.2889 | -39.8693 | -207.3104 | -8.1357 | -62.3931 | 48.8998 | 123.2466 | 88.6194 | 106.4782 | -30.3584 | 1.9925 | 0.8194 | 23.6499 | 75.1951 | -222.141 | -9.0002 | 8.3104 | -0.1868 | 3.225 | -7.52 | -1.254 | -1.257 | 2.4 | 0.8 | -3.6326 | -7.1183 | -1.0544 | 0.9689 | 3.1 | -1.956 | -1.656 |  |  | 2.1227 | -2.2042 | -2.5576 |  | 12.3 | 9.5815 | [7 empty] | -32.0334 | 0 | -4.9 | -11 | 76.7088 | -167.3655
01/01/2026 | 16:30 | 0 | 1.6008 | -7.0029 | 3.1242 | 5.6959 |  | 8.1751 |  | 6.3574 | 1.7759 | 3.2195 | -8.88 |  |  |  |  | 3.7345 | -18.4264 | 1.9816 | 1.7616 | 3.3311 | 2.3708 | -1.6032 | 2.2938 |  | -1.0223 |  | -0.781 | 2.903 | -8.88 | 0 | -2.257 | 0.284 |  |  |  | -2.73 |  | 0.1187 | 3.8492 | 11.4622 | 13.0996 | -11.2899 | -17.8953 | -17.186 | 13.1598 | 10.1151 | -15.1911 | -12.9682 | 19.0339 | 22.4293 | -8.8154 | 13.3594 | -5.6 | -5.6 | -19.2611 | -19.2192 | -1.6325 |  | -2.469 | -3.6778 |  | -0.1207 | -113.6814 | 56.8254 | 56.856 | 87.7232 | -96.37 |  |  |  |  | 6.86 | 4.71 | -15.28 | -2.84 | -34.5567 | -34.8247 | 36.8749 | 36.3173 | 32.9395 | 21.2788 | 21.4718 | -4.1873 |  |  |  | 2 | -0.1 | 0.03 | 45.9606 |  | 41.911 | 95.3598 | 96.4243 | -16.2045 | -79.453 | -20.6494 | 3.8509 | 18.97 | 5.6 | 3.1299 | 2.2491 | -2.3 |  |  |  | -16.3467 |  | -1.4081 |  |  | -3.2825 | 1.5019 | 10.4141 | 9.4687 | 1.89 | -5.5 | 2.821 | 14.8496 | -4.67 | -4.78 | 14.48 | -7.44 | 11.3818 | 5.2818 | -38.6751 |  |  | -6.2516 |  | -10.8773 | -9.8006 | -14.8311 | -13.257 | -176.5463 | -15.2493 |  | -8.3756 | -7.535 |  | 2.1535 | 1.3013 | -2.564 | -30.7071 |  | -9.8137 |  | 3.4 | 0 | 4.6459 | 5.1818 | -11.5029 | -5.6898 | 7.9215 | -5.4393 | -10.592 | 4.7558 |  | 4.4797 | 0 | 2.5248 | 0 | 21.7693 | 22.1042 | -23.6113 | 17.6825 |  | -4.5648 |  |  | -18.58 | -0.7118 | 0.1888 |  | -0.58 | -28.6346 |  | 2.33 | 0.723 | 3.4063 | 9.75 | -20.766 | -13.958 | -1.59 | 17.9725 |  | 17.9681 | -1.9629 | -2.1702 | 2.1324 |  |  | -9.9264 | -10.2018 | 2.139 | -20.6079 | 3.8462 | 4.3939 | 78.5947 | -5.4862 | -11.9549 | 8.241 | 0.8467 | 4.4102 | 4.3754 |  | -23.8793 | -24.2741 | -1.68 |  | 9.0273 |  | 136.4753 | -40.5634 | 12.5745 | 4.915 | 12.3166 | 0 | -11.541 |  |  | -13.924 | -13.4571 | -3.8242 | -3.6774 | 33.88 | 33.97 | -23.3 | -23.5 | 0.1767 | -1.52 | 50.6997 | 21.2911 | 21.2019 | -18.6 | -27.2 | -3.7 | -3.8 | -17.9131 |  | -232.1733 | -39.6242 | -205.2511 | -4.1122 | -62.5604 | 47.7586 | 124.103 | 84.5516 | 107.221 | -31.4995 | 2.83 | 1.4109 | 23.986 | 73.0625 | -220.0857 | -11.9414 | 7.5416 | -0.0232 | 3.042 | -7.2 | -1.269 | -1.269 | 2.24 | 1.28 | -3.5239 | -7.4998 | -1.0239 | 0.5875 | 3.2 | -0.48 | -1.562 |  |  | 4.1843 | 4.8064 | 5.0656 |  | 12.5 | 9.6232 | [7 empty] | -31.0122 |  | -4.6 | -10.8 | 75.1624 | -169.2168
01/01/2026 | 17:00 | 0 | 1.4122 | -6.6483 | 3.1391 | 4.6077 |  | 8.116 |  | 6.0482 | 1.7159 | 3.1581 | -8.88 | -17.6 |  |  |  | 3.7753 | -18.0391 | 1.816 | 1.7794 | 3.2732 | 2.5183 | -1.6133 | 2.3784 |  | -1.0112 |  | -0.76 | 3.236 | -11.1 | 0 | -2.353 | 0.29 |  |  |  | -2.25 |  | -0.1898 | 3.8917 | 11.7238 | 12.9751 | -10.7534 | -18.8933 | -19.0516 | 5.8715 | 14.6024 | -13.2089 | -11.0924 | 22.1965 | 20.0442 | -4.5134 | 14.2646 | -5.5 | -5.5 | -18.4532 | -18.5931 | -1.4256 |  | -6.9066 | -3.2631 |  | -0.0818 | -120.3955 | 55.9404 | 56.5813 | 92.5735 | -101.8033 |  |  |  | 7.3948 | 6.64 | 4.56 | -15.5 | -3.24 | -32.9493 | -33.2172 | 36.616 | 35.642 | 31.9197 | 21.9978 | 21.6551 | -5.9467 |  |  |  | 1.6 | -0.3 | 0 | 45.6214 |  | 42.0453 | 97.2352 | 97.4877 | -21.7522 | -75.5082 | -25.1586 | 3.6177 | 19.08 | 5.75 | 3.2861 | 2.3468 | -2.39 |  |  |  | -15.8911 |  | -1.5079 |  |  | -3.269 | 1.1279 | 9.7832 | 8.912 | 1.69 | -5.33 | 3.069 | 14.0952 | -4.69 | -4.76 | 15.01 | -7.81 | 10.6 | 5.4182 | -37.2692 |  |  | -6.4976 |  | -11.0967 | -9.9789 | -15.2004 | -13.601 | -180.8682 | -15.4503 |  | -8.1319 | -7.4903 |  | 0.61 | -0.1382 | -1.54 | -27.9636 |  | -9.746 |  | 2.88 | 0 | 4.4295 | 3.6503 | -11.5021 | -5.8578 | 6.9949 | -5.3334 | -10.7747 | 5.3481 |  | 5.1042 | 0 | 0 |  | 19.2575 | 19.2575 | -23.4439 | 16.656 |  | -4.7783 |  |  |  | -1.3289 |  |  |  | -28.6936 |  | 2.314 | 0.725 |  | 10.45 | -20.7927 | -13.4172 | -1.55 | 18.6185 |  | 18.6933 | -2.1898 | -2.2967 | 2.1333 |  |  |  | -9.3336 | 2.2123 | -20.8849 | 4.6298 | 4.6574 | 83.2441 | -5.6088 | -12.1181 | 8.062 | 1.0229 | 4.3809 | 4.328 | 0 | -24.999 | -23.1232 |  |  | 13.4804 |  | 131.0801 | -37.6644 | 14.3481 | 5.1438 | 11.5609 | -10.7345 | -11.2742 |  |  | -13.8746 | -13.6768 | -3.3921 | -3.8695 | 32.25 | 32.45 | -23.4 | -23.4 | 0.4056 | -5.44 | 42.2393 | 22.4202 | 22.2114 | -19.1 | -26.9 | -2.4 | -3 |  |  | -220.7562 | -39.5014 | -209.6321 | -5.1388 | -60.4485 | 49.5287 | 122.5311 | 88.5155 | 110.2416 | -27.0542 | 2.4879 | -0.1556 | 23.6905 | 74.7676 | -223.6501 | -7.9459 | 8.2412 | -0.6311 | 3.821 | -7.36 | -1.278 | -1.278 | 2.48 | 1.28 | -3.8854 | -7.7623 | -0.3494 | 0.7034 | 3.4 | -0.788 | -0.302 |  |  | 3.6924 | 3.8122 | 3.5266 |  | 11.6 | 9.6457 | [7 empty] | -31.1164 |  | -4.4 | -10.6 | 74.1766 | -169.6458
01/01/2026 | 17:30 | 0 | 1.2909 | -6.4582 | 3.1446 | 6.1271 |  | 7.5749 |  | 5.7926 | 1.6939 | 3.1225 | -8.88 |  |  |  |  | 3.1519 | -17.9371 | 2.0645 | 2.0426 | 3.5992 | 2.9991 | -1.5679 | 2.3286 |  | -0.9777 |  | -0.66 | 2.946 | -11.1 | 0 | -2.437 | 0.286 |  |  |  | -2 |  | -0.3933 | 3.9457 | 11.705 | 13.5529 | -9.8213 | -18.7964 | -18.7507 | 8.5196 | 7.7124 | -12.1686 | -11.7121 | 18.4989 | 23.8321 | -14.3681 | 15.0619 | -5.5 | -5.6 | -18.2026 | -19.13 | -1.521 |  | -8.2196 | -3.399 |  | -0.6946 | -121.3416 | 57.4663 | 57.5884 | 96.1552 | -102.1576 |  |  |  | 7.305 | 6.59 | 4.42 | -15.77 | -3.31 | -33.3511 | -33.3511 | 36.9471 | 36.3812 | 34.4309 | 16.3283 | 16.0445 | -7.8908 |  |  |  | 1.2 | -0.6 | 0.01 | 41.3609 |  | 37.8422 | 98.435 | 98.6934 | -21.3373 | -77.5132 | -25.2314 | 3.3378 | 19.06 | 5.64 | 3.1299 | 2.1515 | -2.27 |  |  |  | -15.2423 |  | -1.3848 |  |  | -3.5339 | 1.1279 | 9.7832 | 8.912 | 1.59 | -4.92 | 2.4645 | 14.2989 | -3.37 | -3.44 | 10.99 | -7.65 | 9.6909 | 5.0545 | -36.7434 |  |  | -8.5021 |  | -13.172 | -11.8731 | -17.6125 | -13.425 | -187.3013 | -9.8582 |  | -7.9092 | -7.3373 |  | -1.1829 | -1.6594 | -1.028 | -27.4876 |  | -7.6578 |  | 2.33 | 0 | 4.4508 | 1.0684 | -12.2819 | -6.647 | 7.5374 | -2.4986 | -11.6848 | 5.8541 |  | 5.5999 | 0 | 0 |  | 20.4297 | 19.9273 | -22.1042 | 16.8008 |  | -0.3476 | 12.3263 | 29.2839 | -17.73 | -0.4976 |  | 0.03 | -0.1 | -28.5791 |  | 2.402 | 0.718 |  | 10.26 | -25.1878 | -17.5143 |  | 18.7362 |  | 18.2269 | -2.0146 | -2.0419 | 2.1964 |  |  |  | -9.8238 | 1.401 | -20.1981 | 3.4336 | 3.3024 | 100.0401 | -5.7892 | -12.4136 | 8.2109 |  | 4.359 | 4.3359 |  | -22.4514 | -20.5761 |  |  | 15.3856 |  | 131.2711 | -33.5676 | 18.4488 | 0 | 10.4541 | -10.2209 | 0 |  |  | -15.6269 | -15.4401 | -1.8152 | -1.5735 | 32.9 | 33.11 | -23.5 | -23.5 | 0.2298 | -6.8 | 43.7417 | 20.2384 | 20.0223 | -19.9 | -26.9 | -0.3 | -0.8 | -17.8958 |  | -220.5065 | -38.3936 | -212.6288 | -3.5555 | -60.9855 | 55.4741 | 113.6412 | 93.0554 | 119.8254 | -19.921 | 1.1028 | 0.0741 | 18.4132 | 92.5263 | -231.2112 | -1.0719 | 1.275 | -0.7947 | 4.166 | -7.92 | -1.242 | -1.251 | 2.64 | 2 | -4.5431 | -8.2322 | 0.8804 | 0.206 | 4.6 | 0.995 | 0.057 |  |  | 3.653 | 4.7631 | 4.7062 |  | 11.5 | 9.1159 | [7 empty] | -30.6797 |  | -4.4 | -11 | 75.3114 | -171.5001
01/01/2026 | 18:00 | 0 | 1.073 | -6.1972 | 3.1362 | 6.8594 |  | 7.8748 |  | 5.5824 | 1.559 | 3.0044 | -8.88 |  |  |  |  | 3.707 | -17.5766 | 1.4802 | 1.302 | 2.4434 | 1.0032 | -1.6315 | 2.3049 |  | -1.1439 |  | -0.643 | 3.063 | -8.88 | 0 | -2.557 | 0.291 |  |  |  | -2.44 |  | -0.7438 | 4.0214 | 12.2973 | 14.3416 | -7.7985 | -17.8829 | -18.0489 | 0.7794 | 0.5749 | -10.702 | -9.2296 | 14.5034 | 15.3218 | -10.1687 | 15.6797 | -5.4 | -5.4 | -20.2679 | -20.1508 | -1.4473 |  | -7.9608 | -3.4806 |  | -0.5897 | -135.8073 | 56.856 | 56.9475 | 102.4467 | -111.8216 |  |  |  |  | 6.39 | 4.35 | -16.09 | -3.53 | -34.2888 | -35.4944 | 37.7444 | 37.1931 | 37.7841 | 20.241 | 20.1396 | -7.8607 |  |  |  | 0.6 | -1 | 0.04 | 43.5682 |  | 39.8578 | 100.5072 | 100.3709 | -21.8652 | -78.275 | -25.2336 | 3.0922 | 18.31 | 5.36 | 2.9736 | 2.0538 | -2.26 |  |  |  | -13.5473 |  | -0.939 |  |  | -3.9282 | 0.7539 | 8.6792 | 8.7265 | 1.38 | -4.82 | 1.798 | 12.4488 | -1.9 | -1.96 | 8.39 | -7.61 | 9.2182 | 4.9 | -38.5868 |  |  | -10.2755 |  | -15.4309 | -14.5395 | -20.2805 | -13.287 | -191.6244 | 7.4542 |  | -6.6915 | -6.1543 |  | -1.4281 | -1.7369 | -1.54 | -28.8831 |  | -4.9271 |  | 2.51 | 0.2 | 4.0977 | 2.5905 | -11.4465 | -5.8051 | 7.7575 | 1.2905 | -14.2505 | 5.2839 |  | 4.9986 | 0 | 0 |  | 20.932 | 22.4391 | -16.7456 | 17.3063 |  | 4.0609 | 16.0047 | 28.4001 | -18.76 | 0.2348 | 0.165 | 0 | -0.2 | -28.6317 |  | 2.345 | 0.707 |  | 9.38 | -28.7154 | -19.5266 | -1.5 | 17.4992 |  | 18.4972 | -1.9626 | -2.1417 | 2.2494 |  |  |  | 17.6318 | 1.5614 |  | 4.2921 | 4.5607 | 102.6793 | -5.5306 | -12.5161 | 8.1343 | 1.3919 | 4.359 | 4.3042 | 0.7691 | -18.5679 | -17.211 | -1.68 |  | 9.9575 |  | 133.8395 | -25.1229 | 26.0693 | 0 | 7.5895 | 0 | -11.0363 | 12.2456 | 12.0972 | -14.2646 | -14.0229 | -0.1211 | 0.5191 | 35.11 | 34.87 | -23.3 | -23.5 | 0.195 | -7.2 | 61.0058 | 24.554 | 24.6931 | -19.9 | -28.3 | -2 | -2.5 | -17.6471 | -17.61 | -212.4254 | -36.8506 | -209.3992 | 4.758 | -53.589 | 66.0364 | 97.1364 | 110.1361 | 123.4917 | -0.6837 | -0.1888 | 0.5218 | -5.2002 | 120.1563 | -230.2091 | 32.364 | -24.6101 | 0.0476 | 1.129 | -7.76 | -1.157 | -1.159 | 2.72 | 2.16 | -4.9696 | -8.4672 | 1.7594 | -0.5539 | 7.1 | -0.811 | -0.72 |  |  | 3.3253 | 3.7966 | 4.3616 |  | 13.4 | 9.0024 | [7 empty] | -28.6852 | -1.2993 | -6 | -9.5 | 80.7912 | -180.1238
01/01/2026 | 18:30 | 0 | 1.6211 | -6.8992 | 3.0029 | 4.5381 |  | 7.8521 |  | 6.4484 | 2.0579 | 3.4574 | -8.88 | -17.6 | -4.4 |  | -11 | 3.6562 | -18.4781 | 1.9024 | 1.7014 | 3.2647 | 1.5531 | -1.6206 | 2.3179 |  | -1.047 |  | -0.141 | 2.873 | -11.1 | 0 | -2.774 | 0.296 |  |  |  | -4.81 |  | -1.9662 | 3.6763 | 13.6165 | 15.5629 | -13.5208 | -17.1562 | -17.0846 | 14.9165 | 9.2632 | -13.3868 | -11.9934 | 25.9627 | 25.3061 | -10.3171 | 12.8185 | -4.9 | -4.9 | -18.6235 | -17.9762 | -1.2427 |  | -10.9637 | -3.6 |  | -0.7549 | -119.541 | 52.5834 | 52.6444 | 89.826 | -104.3782 |  |  |  |  | 6.24 | 4.66 | -15.74 | -5.22 | -31.3418 | -31.0739 | 34.9829 | 33.7788 | 37.9369 | 25.8567 | 25.9001 | -11.2108 |  |  |  | 1.8 | -0.4 | 0.07 | 46.6074 |  | 42.1737 | 97.8031 | 97.4087 | -20.3609 | -77.0679 | -24.6639 | 2.7214 | 19.42 | 5.68 | 2.9736 | 2.0538 | -2.29 |  |  |  | -11.6867 |  | -0.977 |  |  | -4.4592 | 0.5669 | 9.6255 | 8.541 | 1.22 | -5.05 | 1.9375 | 10.72 | -0.88 | -0.8 | 6.98 | -7.04 | 7.3091 | 3.2273 | -36.0878 |  |  | -9.9448 |  | -14.798 | -13.6125 | -20.8585 | -13.61 | -180.3574 | 11.6396 |  | -6.9048 | -6.1712 |  | -2.4615 | -3.3658 | -1.028 | -29.2404 |  | -3.1802 |  | 2.24 | 0 | 3.9421 | 0.8172 | -10.7886 | -5.2022 | 8.1359 | 2.0667 | -14.3327 | 4.7688 |  | 4.5489 | 0 | 0 |  | 18.9226 | 18.4202 | -8.5403 | 16.0232 |  | 14.3602 | 26.3646 | 29.8308 | -16.9 | -0.3053 | 0.1925 | 0.03 | -1.29 | -30.9624 |  | 2.669 | 0.734 |  | 6.7 | -33.7083 | -24.9787 | -1.63 | 15.6741 |  | 18.2447 | -3.1584 | -3.3585 | 2.3205 |  |  | -9.4388 | -9.3254 | 1.0128 | -19.5177 | 3.2248 | 3.8959 | 128.2386 | -3.9476 | -9.738 | 6.1054 | 2.1982 | 4.5421 | 4.5653 | 2 | -14.9514 | -12.6779 | -1.26 |  | 7.2915 |  | 136.6926 | -20.1792 | 32.3396 |  | 6.3848 | 0 | 0 |  |  | -11.7267 | -11.4685 | 0.8339 | 0.7997 | 18.64 | 18.39 | -24.8 | -25.2 | 0.1236 | -9.6 | 71.6406 | 24.6958 | 24.4041 | -19.9 | -29 | -3.9 | -4.7 | -17.4736 | -17.3886 | -203.4653 | -35.6303 | -210.914 | 5.3166 | -50.3292 | 81.2454 | 82.4887 | 102.2376 | 134.2993 | 19.646 | 10.9527 | 10.3199 | 7.2079 | 141.2968 | -231.9766 | 49.7625 | -40.3414 | -0.2795 | 0.412 | -7.84 | -1.04 | -1.043 | 2.72 | 2.24 | -5.1713 | -8.4062 | 2.9618 | -0.8774 | 5.3 | -0.88 | -1.034 | 2.5353 | 2.8891 | 3.2117 | 4.1614 | 3.2235 |  | 14.4 | 8.404 | [6 empty] | -2.8312 | -28.4426 | 0 | -7.7 | -8.3 | 79.5519 | -181.5484
01/01/2026 | 19:00 | 0 | 1.9404 | -6.8607 | 3.1394 | 5.308 |  | 9.4268 |  | 8.2957 | 2.9949 | 4.5125 | -6.66 | -19.8 | -2.2 | -0.828 |  | 3.7912 | -19.9042 | 2.5192 | 2.4439 | 4.5152 | 0.7381 | -1.6198 | 2.3045 |  | -1.1771 |  | 0.527 | 3.121 | -13.32 | 0 | -1.977 | 0.304 |  |  |  | -5.67 |  | -1.7767 | 3.9134 | 15.4377 | 17.6343 | -21.1425 | -17.4566 | -15.729 | 18.6519 | 32.4865 | -15.4964 | -14.8284 | 25.5175 | 27.0818 | -3.3952 | 7.356 | -2.5 | -2.4 | -16.8221 | -18.5598 | -0.9384 |  | -9.4432 | -3.2817 |  | -0.1976 | -97.9339 | 54.3229 | 54.384 | 65.985 | -87.8418 |  |  |  | 12.4844 | 7.58 | 6.91 | -12.55 | -3.85 | -23.7062 | -23.7062 | 33.9971 | 32.8742 | 29.845 | 25.2311 | 24.803 | -9.8034 |  |  |  | 2.7 | 0.4 | -0.18 | 50.0144 |  | 46.1262 | 88.2119 | 87.2507 | -19.3886 | -72.1192 | -23.2467 | 2.9761 | 18.67 | 5.51 | 4.0674 | 3.0304 | -3.01 |  |  |  | -9.2896 |  | -2.0115 | 8.9 | 9.3 | -3.6292 | 1.5019 | 9.1524 | 9.2831 | 2 | -3.92 | 3.069 | 8.823 | -1.86 | -1.87 | 11.73 | -4.87 | 5.2 | 2.5727 | -29.4418 |  | 10.8145 | -3.5497 |  | -9.3744 | -10.8835 | -19.5492 | -14.947 | -158.1706 | 3.4102 |  | -6.8016 | -6.1554 |  | -5.5542 | -5.714 | -1.028 | -22.3137 |  | -3.5073 |  | 1.98 | 0 | 4.1027 | -5.8355 | -11.2302 | -5.6579 | 6.3407 | 0.4126 | -12.9963 | 5.1902 |  | 4.9311 | 4.171 | 4.3916 | 2.87 | 13.7314 | 12.8941 | -9.2101 | 13.0618 |  | 14.5116 | 27.9276 |  |  | 0.0938 |  |  |  | -32.8968 |  | 2.773 | 0.707 |  | 4.97 | -34.5907 | -24.5034 | -1.3 | 14.1076 |  | 20.0204 | -4.0916 | -4.3241 | 2.7974 | 0.0315 |  | -8.8317 | -9.5756 | 0.6549 | -18.4882 | 4.0408 | 3.8585 | 152.8999 | -2.4177 | -10.1392 | 5.3381 | 2.0866 | 5.1793 | 5.2377 | 1.6345 | -11.2381 | -10.9853 | -1.26 |  | 29.7354 |  | 119.3874 | -12.4821 | 38.7573 |  | 0 | -9.8184 | 0 | 23.5717 | 22.8013 | -13.4296 | -12.8473 | -0.0711 | -0.2711 | 11.99 | 11.46 | -25.7 | -26.2 | 0.195 | -6 | 66.4707 | 20.2426 | 20.1504 | -19.5 | -29.1 | -2.1 | -2.7 |  | -17.6619 | -175.535 | -36.3113 | -219.3728 | -5.5868 | -47.9634 | 90.5659 | 73.2373 | 95.4546 | 141.798 | 25.6719 | 15.9961 | 16.2774 | 12.013 | 147.8355 | -238.3708 | 45.8534 | -38.8812 | 0.3992 | 0.45 | -7.84 | -0.404 | -0.407 | 2.8 | 2.08 | -4.9942 | -8.4672 | 3.5172 | -0.8774 | 4.1 | -2.616 | -3.065 |  |  | 4.6938 | 3.2454 | 3.4013 |  | 13.8 | 8.4806 | [6 empty] | -4.1105 | -27.1666 |  | -6.5 | -9.3 | 83.4165 | -177.0622
01/01/2026 | 19:30 | 0 | 2.0049 | -7.198 | 3.1153 | 5.5216 |  | 9.6136 |  | 8.706 | 3.2919 | 4.6464 | -6.66 | -19.8 | -2.2 | -0.828 | -11 | 3.7012 | -19.8585 | 2.8519 | 2.7201 | 5.0814 | 0.5162 | -1.7188 | 2.2858 |  | -1.1126 |  | 0.768 | 3.827 | -13.32 | 0 | -1.115 | 0.332 |  |  |  | -5.99 |  | -0.5382 | 3.9409 | 16.204 | 18.3054 | -25.4887 | -12.5106 | -12.9137 | 9.0007 | 12.8587 | -14.9552 | -11.9637 | 19.7595 | 19.6607 | 0.0798 | 6.3506 | -2.5 | -2.4 | -17.3101 | -17.8439 | -1.1302 |  | -7.1088 | -2.3943 | -0.1747 | -0.0774 | -91.1893 | 54.9028 | 55.0554 | 59.3377 | -82.8404 |  |  |  |  | 7.4 | 6.47 | -12.39 | -3.53 | -23.9741 | -23.3043 | 33.7024 | 32.1385 | 26.7489 | 27.701 | 27.5784 | -7.3475 | 0 |  |  | 2.8 | 0.6 | -0.28 | 51.4928 |  | 47.6559 | 85.6299 | 85.4055 | -17.2446 | -71.9529 | -19.167 | 3.0296 | 18.72 | 5.4 | 3.7549 | 2.7374 | -2.71 |  |  |  | -10.5275 |  | -1.7181 | 8.7 |  | -3.7695 | 1.5019 | 9.3101 | 9.2831 | 1.92 | -4.02 | 3.193 | 9.7768 | -2.27 | -2.36 | 13.31 | -4.23 | 4.8909 | 2.6273 | -28.808 | 0 | 13.2559 | -0.8249 |  | -6.8383 | -10.4145 | -19.826 | -14.98 | -149.4131 | 2.9106 |  | -6.725 | -6.0988 |  | -6.523 | -6.6863 | -0.516 | -22.2795 |  | -2.67 |  | 2.02 | 0 | 4.0946 | -7.8565 | -11.2095 | -5.7727 | 5.5603 | 0.8045 | -13.4955 | 5.2915 |  | 5.0349 | 3.5985 | 4.1906 | 3.3051 | 13.564 | 13.3965 | -6.3633 | 12.8213 |  | 16.32 | 29.9848 | 33.4295 |  | 0.8043 | 0.2181 | -0.76 | -1.3 | -33.1916 |  | 2.766 | 0.724 |  | 5.35 | -35.3699 | -25.005 |  | 14.5739 |  | 21.2614 | -3.9866 | -4.1947 | 2.9052 |  |  |  | -8.6015 | 0.392 | -18.8654 | 3.7624 | 3.5422 | 159.3218 | -2.0969 | -11.879 | 5.5386 | 2.696 | 5.4064 | 5.5462 |  | -10.123 | -8.0893 | 0 |  | 28.0259 |  | 118.901 | -11.8752 | 39.9445 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -12.8363 | -12.342 | -0.0731 | 0.0263 | 10.61 | 10.37 | -25 | -25.3 | 0.1236 | -5.92 | 68.2156 | 19.4212 | 19.7777 |  | -28.6 | -2.9 | -3.8 |  |  | -167.9126 | -31.0923 | -222.7761 | -7.4831 | -45.4016 | 94.3117 | 70.2945 | 96.3079 | 140.9257 | 26.9251 | 16.7119 | 16.7974 | 12.1273 | 149.6711 | -238.7842 | 49.3738 | -41.4178 | 0.5164 | 0.281 | -7.52 | -0.352 | -0.358 | 2.8 | 1.68 | -4.8298 | -8.0858 | 2.9892 | -0.322 | 5.5 | -0.959 | -0.975 |  |  | 3.494 | 3.9638 | 3.5734 |  | 13 | 8.9013 | [6 empty] | -3.9666 | -26.3473 |  | -5.9 | -9.6 | 80.3946 | -175.2916
01/01/2026 | 20:00 | 0 | 1.9839 | -7.3152 | 3.0256 | 6.9736 |  | 9.3585 |  | 9.0568 | 3.3049 | 4.7292 | -6.66 | -17.6 |  | 0 |  | 3.8161 | -20.1571 | 2.9497 | 2.819 | 5.2758 | 0.6128 | -1.7143 | 2.3145 |  | -1.1874 |  | 0.739 | 3.814 | -13.32 | 0 | -1.134 | 0.333 |  |  |  | -6.43 |  | -0.2225 | 3.761 | 16.9802 | 18.9842 | -19.8782 | -12.6506 | -12.5728 | 0.874 | 1.0578 | -11.9906 | -9.8306 | 9.3358 | 9.5365 | 4.9733 | 7.0489 | -2.4 | -2.4 | -19.0303 | -18.74 | -1.1256 |  | -6.4911 | -2.4501 | 0.6362 | 0.5123 | -98.5137 | 55.2995 | 55.4216 | 63.4066 | -86.3975 |  |  |  |  | 7.11 | 6.27 | -12.36 | -3.65 | -24.7779 | -24.6439 | 34.1189 | 32.7774 | 28.0817 | 29.0394 | 29.2139 | -6.9097 |  |  |  | 2.9 | 0.7 | -0.13 | 52.9992 |  | 48.5634 | 87.5875 | 87.2318 | -18.007 | -72.1389 | -19.7494 | 2.5478 | 17.56 | 5.03 | 4.0674 | 3.1281 | -2.93 |  |  |  | -5.5512 |  | -1.938 |  |  | -3.7317 | 1.5019 | 8.0484 | 9.0976 | 1.88 | -3.38 | 2.356 | 4.554 | -2.58 | -2.65 | 13.45 | -4.08 | 1.1091 | 0.4818 | -32.5676 |  | 10.9131 | -3.7121 |  | -10.2515 | -12.1724 | -21.0449 | -14.819 | -152.4029 | 0.4022 |  | -6.5381 | -6.0445 |  | -8.0832 | -7.7292 | -0.516 | -23.2638 |  | -0.7315 |  | 1.68 | 0 | 3.9221 | -9.9845 | -11.0985 | -5.6026 | 5.6366 | 2.9288 | -15.9134 | 5.3035 |  | 5.0007 | 3.2985 | 3.4975 | 2.8598 | 14.0663 | 13.8989 | -6.6983 | 14.8191 |  | 15.1728 | 30.0349 | 32.2185 | -17.98 | 0.6706 | 0.2547 | -1.02 | -0.79 | -31.6991 |  | 2.687 | 0.747 |  | 6.29 | -35.1041 | -25.0684 | -1.38 | 15.1548 |  | 21.278 | -3.763 | -4.0681 | 2.9083 |  |  | -7.6182 | -8.9165 | 1.1377 | -19.0808 | 4.1377 | 3.6234 | 156.6587 | -2.2639 | -12.2135 | 5.7257 | 2.2763 | 5.5455 | 5.4829 | 2 | -9.7991 | -7.7986 | 0.42 |  | 28.5649 |  | 115.8756 | -11.0319 | 40.5974 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -13.8251 | -13.1659 | -0.0673 | 0.2796 | 10.58 | 10.34 | -24.7 | -25 | 0.1767 | -6.08 | 69.766 | 18.7679 | 18.923 | -19.1 | -29 | -2 | -2.5 |  |  | -161.4901 | -26.2859 | -220.3531 | -7.8581 | -43.7877 | 93.7236 | 72.4196 | 95.6902 | 143.4702 | 26.4747 | 17.7459 | 17.7891 | 11.0352 | 149.2619 | -240.7614 | 49.6668 | -39.9353 | 0.4456 | 0.362 | -7.84 | -0.349 | -0.35 | 2.72 | 2.16 | -4.9151 | -8.2902 | 2.9007 | -0.6424 | 5 | -0.53 | -0.963 |  | 2.8721 | 4.2995 | 3.6049 | 2.413 |  | 13.2 | 8.7363 | [6 empty] | -4.4025 | -26.1429 |  | -6 | -9.5 | 77.7611 | -174.5619
01/01/2026 | 20:30 | 0 | 1.7209 | -7.2262 | 3.1559 | 6.164 |  | 9.1769 |  | 9.1058 | 3.3729 | 4.6822 | -6.66 |  | -4.4 |  | -8.8 | 3.5025 | -20.7448 | 2.8534 | 2.7655 | 4.9997 | 0.8302 | -1.6317 | 2.3816 |  | -1.0957 |  | 0.685 | 3.602 | -13.32 | 0 | -1.241 | 0.325 |  |  |  | -6.61 |  | 0.2681 | 3.706 | 16.5979 | 18.5953 | -21.268 | -15.333 | -14.3419 | 13.8633 | 17.2856 | -15.3341 | -11.6955 | 18.5655 | 22.149 | 3.3845 | 6.1597 | -2.2 | -2.3 | -15.1534 | -16.0266 | -1.8381 |  | -10.4015 | -2.196 | 0.2645 | 0.4402 | -86.581 | 50.9659 | 51.0269 | 63.7048 | -86.3238 |  |  |  |  | 7.17 | 6.08 | -12.59 | -3.25 | -22.9025 | -22.0987 | 33.8372 | 32.5281 | 28.1557 | 28.8047 | 28.7519 | -10.6875 |  |  |  | 3.4 | 0.9 | -0.21 | 52.6326 |  | 48.8096 | 84.3032 | 85.0272 | -20.1094 | -67.7765 | -23.4526 | 2.421 | 18.15 | 5.2 | 4.2236 | 3.2257 | -3.12 |  |  |  | -3.5549 |  | -2.0316 |  |  | -3.7061 | 1.1279 | 8.6792 | 8.912 | 1.72 | -2.49 | 2.1855 | 3.524 | -2.64 | -2.53 | 15.41 | -3.95 | -0.0364 | -0.3636 | -30.9208 |  | 11.7682 | -3.143 |  | -9.9584 | -13.8947 | -21.9268 | -13.352 | -152.0304 | 5.1918 |  | -6.4927 | -5.9991 |  | -8.1679 | -8.0339 | 0 | -21.995 |  | -0.7604 |  | 0 | 0 | 3.8057 | -9.42 | -12.3274 | -6.808 | 8.1843 | 3.9199 | -15.2943 | 5.1413 |  | 4.9246 | 4.7096 | 4.2622 | 2.5258 | 12.3918 | 11.387 | -7.3681 | 13.5454 |  | 13.9872 | 28.0237 | 31.3298 | -17.89 | 1.1943 |  | -1.14 | 0.34 | -31.7143 |  | 2.697 | 0.763 |  | 6.2 | -35.0777 | -25.2946 | -1.12 | 15.642 |  | 21.4386 | -3.771 | -4.0332 | 2.8884 |  |  | -8.2026 | -8.4663 | 1.2204 | -19.5899 | 3.7025 | 4.3218 | 157.6841 | -2.4287 | -12.5474 | 6.1862 | 1.8281 | 5.4357 | 5.5541 | 1.3338 | -8.4902 | -7.2167 | -0.84 |  | 36.2494 |  | 113.1898 | -9.5575 | 41.5982 |  |  | 0 | 0 | 29.3904 |  | -13.4186 | -12.4518 | 0.5755 | 0.624 | 11.48 | 11.62 | -25.4 | -25.5 | 0.0357 | -6.4 | 72.074 | 20.2873 | 20.3918 | -19.1 | -28.6 | -2.8 | -3.4 |  |  | -146.3154 | -24.8576 | -224.1467 | -8.8691 | -41.9632 | 94.0704 | 68.8612 | 96.3196 | 142.934 | 30.2368 | 17.5549 | 15.7687 | 11.8328 | 152.4343 | -242.2248 | 47.2921 | -40.8705 | 0.0012 | -0.194 | -6.88 | -0.378 | -0.381 | 2.48 | 2 | -4.6542 | -8.2597 | 3.5172 | -0.4074 | 4.9 | -1.531 | -2.016 |  |  | 3.3939 | 3.8762 | 4.2409 |  | 13.6 | 9.445 |  |  | -15.6183 | 0.9914 | -23.2418 | -13.0179 | -4.2661 | -25.6204 |  | -5.9 | -9 | 83.7463 | -177.8501
01/01/2026 | 21:00 | 0 | 1.6056 | -6.9246 | 2.9675 | 6.055 |  | 8.1805 |  | 8.2441 | 3.0679 | 4.4195 | -6.66 |  |  | -0.828 |  | 3.4123 | -20.0401 | 2.4571 | 2.3658 | 4.4495 | 0.8099 | -1.6599 | 2.1219 |  | -1.1965 |  | 0.634 | 3.669 | -13.32 | 0 | -1.353 | 0.322 |  |  |  | -6.66 |  | 1.0073 | 4.0585 | 16.2398 | 17.9737 | -17.2017 | -14.0891 | -14.0145 | 0.3533 | 0.9728 | -12.0561 | -10.0675 | 10.5898 | 11.2983 | 5.0199 | 7.2896 | -2.3 | -2.3 | -18.1747 | -18.0452 | -1.9924 |  | -9.3461 | -2.1398 | 0 | 0.4807 | -104.831 | 52.5834 | 52.6444 | 71.7783 | -92.785 |  |  |  |  | 7.03 | 5.83 | -13.06 | -3.31 | -22.3666 | -22.0987 | 32.3689 | 31.2211 | 28.3916 | 26.7382 | 26.6173 | -9.9042 |  |  |  | 2.7 | 0.5 | -0.19 | 51.3939 |  | 46.6428 | 87.1996 | 86.3829 | -20.1568 | -69.7678 | -23.3064 | 2.7746 | 17.71 | 4.96 | 3.9111 | 2.9327 | -2.98 |  |  |  | -4.3315 |  | -1.9503 | 10.8 |  | -3.7329 | 1.1279 | 8.5215 | 8.7265 | 1.6 | -2.46 | 1.612 | 3.2914 | -2.6 | -2.64 | 13.34 | -4.24 | 0.4 | 0.0727 | -30.088 |  | 10.8964 | -3.8561 |  | -10.7286 | -19.1068 | -25.7179 | -13.155 | -159.6195 | 4.2291 |  | -6.2491 | -5.5765 |  | -5.6483 | -5.9395 | -21.508 | -17.5065 |  | 3.0811 |  | 0 | 0.1 | 3.7754 | -4.4997 | -12.9542 | -7.3515 | 9.2579 | 7.785 | -21.5073 | 5.0765 |  | 4.7932 | 3.9483 | 3.6645 | 3.6525 | 11.8894 | 11.7219 | -5.861 | 12.1775 |  | 15.183 | 29.9569 |  |  | 1.0076 |  |  |  | -31.6361 |  | 2.665 | 0.756 |  | 6.42 | -35.6392 | -25.6746 | -1.07 | 15.7231 |  | 21.6527 | -3.5466 | -3.7942 | 2.8818 |  |  | -7.9989 | -8.0279 | 1.7295 |  | 4.2235 | 4.2876 | 154.3571 | -2.8586 | -13.051 | 6.4019 | 1.5454 | 5.3624 | 5.475 | 1.0082 | -7.2492 | -6.6063 | -0.84 |  | 38.8973 |  | 115.4234 | -8.8886 | 42.23 |  |  | 0 | 0 |  |  | -10.4248 | -9.892 | 0.9913 | 1.0905 | 13.61 | 14.3 | -24.9 | -25.3 | 0.1584 | -7.04 | 57.4358 | 22.7349 | 22.6311 | -19.1 | -29.9 | -4.6 | -5.3 | -17.5074 | -17.4111 | -150.7233 | -27.6146 | -216.8092 | -4.9098 | -39.9607 | 89.5079 | 71.114 | 88.7464 | 133.7993 | 25.7813 | 15.1867 | 16.7843 | 18.8111 | 149.1881 | -235.034 | 53.0023 | -43.3734 | -0.5383 | 1.148 | -7.36 | -0.342 | -0.338 | 2.32 | 2 | -4.551 | -8.2902 | 2.7543 | -0.8774 | 5.7 | -1.464 | -1.058 |  |  | 3.8097 | 3.6407 | 3.3845 |  | 15.1 | 9.2097 |  |  | -15.7846 | 1.1493 | -22.585 | -13.7076 | -4.7927 | -24.7808 | 0 | -8 | -7.9 | 87.9672 | -181.2839
01/01/2026 | 21:30 | 0 | 1.3927 | -6.4904 | 2.9806 | 5.607 |  | 8.233 |  | 8.1057 | 2.8289 | 4.3059 | -13.32 | -19.8 | -4.4 | 0.828 |  | 3.6236 | -19.881 | 2.5515 | 2.4328 | 4.6038 | 2.0825 | -1.648 | 2.4152 |  | -1.1028 |  | 1.081 | 3.736 | -6.66 | 0 | -0.907 | 0.325 |  |  |  | -7.15 |  | 0.7248 | 4.1926 | 15.8936 | 17.8651 | -10.8914 | -13.4072 | -13.1998 | 0.6089 | 0.4995 | -12.2233 | -10.309 | 13.209 | 14.1374 | -1.4232 | 8.5013 | -2.4 | -2.4 | -20.4818 | -20.3883 | -1.9099 |  | -9.291 | -1.865 | 0 | 0.3152 | -101.6266 | 51.149 | 51.21 | 75.0793 | -92.6892 |  |  |  | 11.4565 | 6.91 | 5.84 | -13.18 | -3.74 | -22.7685 | -22.3666 | 33.1304 | 31.477 | 29.3383 | 26.5882 | 26.3328 | -9.0402 |  |  |  | 2.6 | 0.5 | -0.22 | 51.6022 |  | 46.4093 | 88.4232 | 89.2356 | -22.0874 | -69.1229 | -25.0519 | 2.5475 | 17.2 | 4.94 | 3.9111 | 2.9327 | -3.05 |  |  |  | -3.589 |  | -2.0121 |  | 11.6 | -3.717 | 0.5669 | 8.3638 | 8.1699 | 1.28 | -2.37 | 2.0305 | 2.1439 | -2.48 | -2.58 | 13.5 | -4.62 | -0.1273 | -0.1818 | -30.5323 |  | 9.711 | -5.7308 |  | -12.1421 | -17.7115 | -24.4172 | -14.076 | -164.1147 | 5.7725 |  | -6.5904 | -5.9488 |  | -6.2223 | -6.2372 | -17.924 | -19.017 |  | 2.4409 |  |  | 0.1 | 3.801 | -5.6008 | -13.2817 | -7.7512 | 9.549 | 7.2899 | -21.1767 | 5.3257 |  | 5.1137 | 4.3947 | 4.6526 | 0 | 11.2196 | 11.2196 | -5.0237 | 13.3391 |  | 15.8987 | 30.1548 | 32.2185 | -19.59 | 0.6999 |  | -0.87 | 0.84 | -31.6919 | 0 | 2.687 | 0.724 |  | 12.88 | -35.8685 | -25.8507 |  | 12.1981 |  | 26.9595 | -6.3317 | -6.6919 | 2.7757 | 0.063 |  |  | -4.4587 | 1.9606 | -24.0921 | 5.1085 | 3.3519 | 150.8993 | -7.5236 | -12.0917 | -6.4747 |  | 5.2013 | 5.2377 |  | -9.2059 | -7.2973 | 0 |  | 30.2115 |  | 121.1823 | -10.7517 | 39.2959 |  |  | 0 | 0 |  |  | -11.3092 | -11.0455 | 0.8626 | 1.0585 | 13.7 | 14.65 | -24 | -24.3 | 0.195 | -7.52 | 61.6599 | 23.5614 | 23.4597 | -19.5 | -28.6 | -3.7 | -4.3 | -17.471 | -17.3624 | -159.6735 | -26.5598 | -218.2261 | -3.1617 | -41.9575 | 89.8434 | 72.1748 | 93.0318 | 136.5603 | 25.5731 | 14.8851 | 14.2124 | 14.5901 | 149.8322 | -233.6159 | 53.3628 | -43.5554 | -0.8655 | 0.928 | -6.32 | -0.424 | -0.423 | 1.28 | 1.84 | -2.8809 | -8.0858 | 3.4287 | 0.0015 | 6.3 | 0.095 | -1.209 | 2.5468 | 2.8765 | 4.6242 | 3.1182 | 3.776 |  | 13.2 | 10.0814 |  |  | -15.5055 | 0.4295 | -22.9436 | -12.9293 | -3.9842 | -26.4186 | 0 | -6.3 | -9 | 85.7863 | -177.7901
01/01/2026 | 22:00 | 0 | 1.3198 |  | 2.7907 | 3.0541 |  | 6.9637 |  | 7.3175 | 2.4569 | 3.8154 | -13.32 | -19.8 | -4.4 | 0.828 |  | 3.7565 | -20.3707 | 2.7454 | 2.5567 | 5.0011 | 2.9214 | -1.7263 | 2.4581 |  | -0.9801 |  | 1.011 | 3.954 | -6.66 | 0 | -0.965 | 0.325 |  |  |  | -6.7 |  | 0.8886 | 4.2422 | 14.3495 | 16.8746 | -11.6398 | -14.0535 | -13.7229 | 13.1216 | 10.2061 | -14.1873 | -12.9592 | 21.2863 | 29.258 | -8.224 | 8.5939 | -2.3 | -2.3 | -18.062 | -19.3162 | -1.9116 |  | -9.8568 | -1.9538 | 0 | -0.3201 | -91.5555 | 50.4776 | 50.5081 | 76.9973 | -89.6871 |  |  |  |  | 6.84 | 5.25 | -13.74 | -2.73 | -21.161 | -21.5629 | 33.8864 | 32.6729 | 28.1774 | 25.9363 | 25.8488 | -10.2659 |  |  |  | 1.9 | -0.2 | -0.15 | 49.6483 |  | 45.7444 | 88.8189 | 89.2068 | -21.328 | -70.6919 | -23.6772 | 2.0616 | 16.35 | 4.52 | 3.7549 | 2.8351 | -3.04 |  |  |  | -4.599 |  | -1.9852 |  | 11.6 | -3.2568 | 0 | 6.629 | 7.2421 | 0.5 | -1.94 | 1.643 | 3.0264 | -1.94 | -1.97 | 11.06 | -5.07 | 0.0727 | 0.1091 | -30.7064 |  | 9.671 | -7.2266 |  | -14.0042 | -19.4321 | -28.6506 | -13.76 | -165.0026 | 7.5904 |  | -6.2614 | -5.6036 |  | -4.892 | -5.0564 | -16.9 | -18.645 |  | 2.6532 |  | 0 | 0.1 | 3.6329 | -2.0135 | -13.2747 | -7.4902 | 9.498 | 9.914 | -17.4201 | 5.2752 |  | 4.9858 | 4.5576 | 4.622 | 3.2587 | 10.3823 | 10.5497 | -5.3586 | 11.3423 |  | 15.7393 | 30.1012 |  | -19.52 | 0.5937 | 0.2538 | -0.87 | 0.9 | -31.6298 | 0 | 2.694 | 0.771 | 4.0039 | 13.03 | -36.2833 | -26.1352 | -0.45 | 12.2651 |  |  | -6.0134 | -6.5234 | 2.7005 |  |  | -8.7858 | -3.969 | 2.578 | -24.7057 | 3.7403 | 4.4891 | 149.46 | -8.0674 | -12.5672 | -6.0391 | 1.5858 | 4.9742 | 5.0795 |  | -7.6251 | -6.5802 | -0.42 |  | 29.8301 |  | 119.332 | -11.2775 | 39.1296 |  |  | 0 | 0 |  |  | -10.4303 | -9.4745 | 1.2914 | 1.5349 | 13.55 | 13.48 | -24.1 | -24 | 0.195 | -8.08 | 57.466 | 23.4175 | 23.3149 | -19.9 | -27.7 | -4.6 | -5.1 | -17.4812 | -17.399 | -158.7283 | -24.2487 | -217.9709 | -3.0528 | -40.5815 | 87.4385 | 75.8239 | 92.4745 | 133.2896 | 23.9636 | 16.1438 | 16.2913 | 16.5957 | 143.3481 | -234.1019 | 50.1748 | -42.7109 | -0.8899 | 1.234 | -6.32 | -0.483 | -0.485 | 1.6 | 1.52 | -3.4396 | -8.1437 | 3.1937 | 0.1175 | 6.5 | -1.403 | -1.347 |  |  | 4.3244 | 3.7196 | 3.6723 |  | 13.3 | 10.0939 |  |  | -15.9551 | 0.2049 | -22.674 | -13.1458 | -4.1587 | -25.2579 | 0 | -5.8 | -8.9 | 83.3225 | -178.5541
01/01/2026 | 22:30 | 0 | 1.0099 | -6.1882 | 2.852 | 2.821 |  | 6.7732 |  | 6.442 | 2.0609 | 3.4882 | -11.1 | -19.8 | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 4.0444 | -19.2133 | 2.523 | 2.3488 | 4.2729 | 1.0602 | 0.2392 | 2.3167 |  | -0.8039 |  | 0.719 | 2.574 | -8.88 | 0 | -1.595 | 0.288 |  |  |  | -6.82 |  | 0.7701 | 4.5139 | 14.409 | 16.3993 | -12.2651 | -14.3069 | -14.0609 | 4.6027 | 9.2294 | -13.977 | -11.6137 | 18.8192 | 17.9336 | -11.6278 | 9.3826 | -2.8 | -2.8 | -20.0052 | -20.271 | -1.9687 |  | -10.2695 | -2.0743 |  | -0.4551 | -109.8666 | 50.2335 | 50.3555 | 86.0128 | -101.7901 |  |  |  | 10.4885 | 6.71 | 5 | -14.55 | -3.13 | -21.5629 | -20.2233 | 33.4461 | 32.3116 | 29.1486 | 24.7659 | 24.825 | -10.5101 |  |  |  | 1.3 | -0.8 | -0.1 | 48.1274 |  | 44.209 | 93.1356 | 92.4841 | -22.6841 | -72.6018 | -25.1231 | 1.8817 | 15.44 | 3.98 | 3.1299 | 2.2491 | -2.73 |  |  |  | -5.0137 |  | -1.6557 |  |  | -3.2959 | -0.374 | 6.3135 | 6.6855 | -0.05 | -1.89 | 1.302 | 2.8464 | -1.94 | -1.95 | 10.25 | -5.59 | 0.6909 | 0.1273 | -28.8714 |  |  | -10.4233 |  | -16.2765 | -17.9732 | -24.5815 | -13.902 | -175.0853 | 13.8581 |  | -6.0427 | -5.584 | 0 | -5.7502 | -6.8186 | -8.196 | -18.1849 |  | 1.5872 |  | 0 | 1.4 | 3.3293 | -4.2909 | -12.538 | -7.0651 | 10.071 | 9.1618 | -14.7445 | 4.3888 |  | 4.2735 | 4.1382 | 5.0633 | 3.2096 | 9.545 | 9.7125 | -1.842 | 10.8699 |  | 17.238 | 29.8207 | 30.3093 | -20.08 | 0.2074 | 0.2255 | -0.68 | 0.69 | -30.2513 |  | 2.694 | 0.756 |  | 14.48 | -36.8185 | -26.7628 | -0.47 | 14.8146 |  | 25.0627 | -3.7589 | -3.9897 | 2.4672 |  |  |  | -5.6934 | 2.6454 | -22.7164 | 4.7758 | 4.1674 | 146.2916 | -9.6484 | -13.069 | -2.9811 | 1.6599 | 4.7179 | 4.763 |  | -7.9703 | -5.2107 | 0 |  | 30.9339 |  | 124.6305 | -9.8083 | 41.9077 |  |  | 0 | 0 |  |  | -10.8917 | -10.5951 | 4.2443 | 4.375 | 11.81 | 12.53 | -25.3 | -25.6 | 0.195 | -8.8 | 61.8556 | 23.3278 | 23.2265 | -19.9 | -30.2 | -5 | -5.5 |  | -17.616 | -152.9049 | -21.6456 | -215.2293 | -2.1273 | -38.1343 | 88.4953 | 74.8777 | 91.1351 | 137.0359 | 26.1377 | 14.7519 | 15.8814 | 13.5644 | 151.6739 | -236.0501 | 55.6764 | -45.2564 | -0.8191 | 1.367 | -5.92 | -0.465 | -0.467 | 0.96 | 2.32 | -3.504 | -8.2322 | 3.5752 | -0.087 | 4.4 | -2.041 | -1.248 |  |  | 3.4685 | 4.1016 | 4.1064 |  | 15.6 | 10.0109 | 1.01 |  | -15.5235 | 0.7411 | -22.1995 | -13.3182 | -4.4963 | -25.2135 | 0 | -8.1 | -7.1 | 88.0218 | -183.6717
01/01/2026 | 23:00 | 0 | 0.9399 | -6.0141 | 2.6736 | 2.6119 |  | 6.1722 |  | 5.8105 | 1.7059 | 3.2107 | -11.1 |  | -2.2 |  | -13.2 | 3.598 | -18.2169 | 2.237 | 2.1749 | 4.0259 | 1.6751 | 0.1791 | 2.3882 |  | -0.95 |  | 0.486 | 2.613 | -8.88 | 0 | -1.671 | 0.284 |  |  |  | -7.44 |  | -0.0341 | 3.8919 | 13.5236 | 15.4875 | -7.9154 | -14.5323 | -14.4458 | 0.9744 | 0.0936 | -12.6252 | -10.5642 | 15.6342 | 16.5606 | -10.4841 | 11.9026 | -4.3 | -4.3 | -22.2564 | -22.1913 | -1.8946 |  | -10.1789 | -1.9741 |  | -0.4033 | -118.8085 | 52.6139 | 52.7665 | 90.7615 | -104.8878 |  |  |  | 9.4107 | 6.55 | 4.51 | -14.81 | -2.45 | -21.295 | -21.161 | 32.7176 | 31.655 | 29.1304 | 23.4404 | 23.3568 | -10.406 |  |  |  | 0.2 | -1.7 | -0.05 | 46.3149 |  | 42.9695 | 96.6799 | 95.3393 | -22.7087 | -75.6664 | -25.2661 | 2.2032 | 14.55 | 3.75 | 2.8174 | 1.9562 | -2.76 |  |  |  | -5.1587 |  | -1.7725 |  | 14 | -3.3618 | -0.935 | 5.5249 | 6.3144 | -0.36 | -2.03 | 1.4105 | 4.7315 | -1.9 | -1.97 | 9.37 | -6.51 | 1.3091 | 0.3182 | -28.6552 |  |  | -13.0053 |  | -18.4831 | -11.7267 | -23.3893 | -13.539 | -180.3106 | 14.2767 |  | -6.0395 | -5.0536 | 0 | -10.0665 | -8.8744 | -1.028 | -16.5881 |  | 1.5169 | -8.81 | 1.96 | 0 | 3.2007 | -10.4224 | -13.367 | -7.5975 | 9.8569 | 10.4122 | -12.4169 | 5.182 |  | 4.9442 | 4.0495 | 3.6527 | 3.5815 | 9.8799 | 9.545 | -1.5071 | 10.326 |  | 19.3504 | 34.6959 |  |  | 0.5937 |  |  |  | -33.0191 |  | 2.72 | 0.729 |  | 14.7 | -39.3603 | -27.9577 | -0.1 | 15.3312 |  | 22.7725 | -3.4772 | -3.6781 | 2.3826 |  |  | -8.158 | -5.4075 | 2.685 | -23.3914 | 6.7327 | 6.3282 | 141.5008 | -9.995 | -13.5181 | -2.4546 | 2.062 | 4.359 | 4.4071 | 2 | -9.0302 | -7.7464 | -1.26 |  | 33.7902 |  | 121.2326 | -11.2481 | 39.6077 |  |  | 0 | 0 |  |  | -13.4186 | -12.4848 | 3.0547 | 2.8275 | 5.56 | 6.52 | -24.5 | -24.5 | 0.1767 | -9.76 | 58.807 | 23.1971 | 23.532 | -20.4 | -29.4 | -2.4 | -3 | -17.7235 | -17.6555 | -154.458 | -19.6747 | -217.5174 | -5.5688 | -38.523 | 90.0074 | 76.8115 | 89.4146 | 137.6441 | 22.7994 | 17.4016 | 15.8327 | 17.4028 | 146.1216 | -236.5946 | 47.6913 | -39.6846 | -0.5383 | 1.118 | -6.16 | -0.607 | -0.61 | 1.12 | 1.92 | -3.369 | -7.8813 | 3.4592 | -0.7614 | 4.8 | -0.495 | -0.06 | 2.3254 |  | 3.9856 | 3.9079 | 3.1483 |  | 14.6 | 9.7632 |  |  | -14.5115 | -0.2102 | -22.7122 | -11.6778 | -3.3002 | -25.33 | -2.1028 | -6.9 | -7.8 | 91.1561 | -187.9576
01/01/2026 | 23:30 | 0 | 0.862 | -6.0647 | 2.8722 | 2.3864 |  | 5.6048 |  | 5.3107 | 1.39 | 2.9144 | -13.32 | -22 | 0 | 0 | -15.4 | 4.0626 | -18.8793 | 2.3122 | 2.1163 | 3.7653 | 1.5633 | 0.1798 | 2.2643 |  | -0.8539 |  | 0.323 | 2.732 | -8.88 | 0 | -1.734 | 0.28 |  |  |  | -8.19 |  | -0.1884 | 3.9078 | 12.2965 | 14.1412 | -10.7119 | -15.4436 | -14.2461 | 11.095 | 15.7744 | -17.7879 | -15.3898 | 20.5905 | 26.0484 | -8.8848 | 12.3899 | -5.5 | -5.5 | -21.4017 | -19.8163 | -1.7098 |  | -9.5224 | -1.8519 |  | -0.4751 | -116.1839 | 51.1185 | 51.3626 | 84.2918 | -111.2584 |  |  |  |  | 6.05 | 3.96 | -15.52 | -3.47 | -23.7062 | -22.7685 | 34.02 | 32.6948 | 31.6206 | 23.7994 | 23.5119 | -9.9771 |  |  |  | -0.5 | -2.3 | 0.04 | 44.3351 |  | 40.3432 | 98.4495 | 99.5369 | -22.9099 | -77.6993 | -25.2762 | 2.2326 | 13.84 | 3.45 | 2.6611 | 1.7609 | -2.76 |  |  |  | -8.8724 |  | -1.7284 |  |  | -3.3752 | -1.6831 | 5.6827 | 5.0156 | -1.22 | -2.26 | 1.0075 | 6.3716 | -1.94 | -1.97 | 8.37 | -7.01 | 3.7818 | 1.8091 | -28.8611 |  |  | -14.8121 |  | -18.2842 | -16.2492 | -26.1094 | -13.282 | -175.2792 | 14.8267 |  | -5.9344 | -5.3956 | 0 | -11.0182 | -10.7371 | -11.78 | -14.2559 |  | 4.0124 | 0 | 0 | 0.3 | 3.1943 | -11.8894 | -13.3608 | -7.7927 | 9.6441 | 12.3123 | -7.5092 | 5.3515 |  | 4.9658 | 3.79 | 4.0043 | 0 | 12.7267 | 11.8894 | -6.8657 | 11.0746 |  | 15.1989 | 30.252 | 31.7986 | -19.8 | 0.2953 | 0.1925 | -0.18 | 0 | -32.7874 |  | 2.695 | 0.677 |  | 15.02 | -35.5007 | -25.168 |  | 16.1778 |  | 22.635 | -4.238 | -4.5289 | 2.2471 | 0.0308 |  |  | -4.0031 | 3.3636 | -23.0798 | 5.2661 | 5.773 | 142.229 | -9.7311 | -12.1481 | -3.0533 |  | 4.2344 | 4.1935 |  | -7.6373 | -6.5556 | -20.12 |  | 47.1133 |  | 112.2012 | -10.3948 | 39.835 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -10.2765 | -9.8151 | 3.4116 | 3.3952 | 14.12 | 12.69 | -24.5 | -24.5 | 0.2115 | -10.24 | 61.6016 | 22.8554 | 22.9598 | -20.4 | -28.6 | -5 | -5.5 | -17.5501 | -17.5167 | -136.7217 | -17.3387 | -220.5719 | -5.526 | -35.7819 | 91.3559 | 69.7533 | 96.5606 | 134.3039 | 24.6859 | 14.7323 | 13.3405 | 11.6168 | 150.5688 | -235.9717 | 52.6726 | -46.0964 | -0.8191 | 1.116 | -6.24 | -0.683 | -0.687 | 1.2 | 2.16 | -3.6022 | -8.3482 | 4.7196 | -0.145 | 5.7 | -1.542 | -0.316 |  |  | 4.5651 | 3.273 | 4.0006 |  | 15.1 | 9.866 | 1.01 |  | -17.1014 | -0.3491 | -21.8176 | -13.6767 | -3.1066 | -25.0991 | -2.3619 | -7.7 | -7.1 | 97.0292 | -190.7305
02/01/2026 | 00:00 | 0 | 0.7777 |  | 2.69 | 3.4288 |  | 5.5692 |  | 4.7916 | 1.046 | 2.5433 | -13.32 |  | -2.2 |  |  | 4.0741 | -18.4163 | 2.223 | 2.0171 | 3.6732 | 1.6647 | 0.1783 | 2.4299 |  | -0.927 |  | 0.25 | 2.842 | -6.66 | 0 | -1.735 | 0.272 |  |  |  | -7.27 |  | -0.1576 | 3.8278 | 11.73 | 13.3057 | -8.2055 | -15.5887 | -15.968 | 13.3826 | 14.6907 | -15.7311 | -13.799 | 36.4299 | 35.9975 | -12.4294 | 14.2788 | -5.3 | -5.3 | -21.9771 | -21.4828 | -1.6577 |  | -10.5592 | -1.9826 |  | -0.5871 | -120.2124 | 50.8133 | 51.0269 | 93.8633 | -108.3545 |  |  |  |  | 6.07 | 3.91 | -16.18 | -3.7 | -22.2327 | -22.2327 | 30.3706 | 28.6927 | 33.8084 | 18.783 | 18.847 | -10.5369 |  |  |  | -1.1 | -2.9 | 0.05 | 40.0071 |  | 36.7393 | 100.4552 | 100.0351 | -22.9956 | -78.1471 | -25.2134 | 2.183 | 13.49 | 3.23 | 2.0361 | 1.1749 | -2.4 |  |  |  | -8.6171 |  | -1.0357 |  | 16.4 | -3.4424 | -2.2441 | 4.8941 | 4.4589 | -1.67 | -1.99 | 0.7905 | 7.7379 | -1.86 | -1.9 | 7.28 | -8.07 | 3.8727 | 1.8182 | -28.2639 |  |  | -16.4208 |  | -20.4801 | -21.167 | -29.3061 | -13.11 | -184.4535 | 12.3745 |  | -6.1168 | -5.4324 | 0 | -7.8523 | -7.6753 | -15.364 | -15.0517 |  | 3.3955 | 0 | 0 | 0 | 3.466 | -7.3571 | -12.505 | -6.9594 | 9.218 | 12.7737 | -16.8792 | 4.9216 |  | 4.6669 | 3.8574 | 4.6905 | 0 | 11.7219 | 10.8847 | -3.8515 | 8.8631 |  | 15.7755 | 30.4005 | 33.7029 | -17.96 | -0.3072 | 0.2181 | -1.55 | -0.24 | -34.6005 | 0 | 2.745 | 0.781 |  | 14.52 | -35.6348 | -25.9467 | -0.25 | 14.3548 |  | 22.3873 | -3.8673 | -4.1643 | 2.1419 | 0.0615 |  | -8.3278 | -3.6616 | 2.4323 |  | 4.1787 | 3.417 | 137.8064 | -10.2349 | -12.3801 | -2.9241 | 1.0382 | 4.0294 | 3.9948 | 0.4084 | -8.5891 | -6.7853 | -22.21 |  | 52.9391 |  | 110.8656 | -10.8262 | 39.9687 |  |  | 0 | 0 | 32.9954 | 32.4045 | -12.9133 | -12.7265 | 3.9672 | 4.0364 | 10.44 | 9.18 | -23.1 | -23.7 | 0.2115 | -11.12 | 59.6374 | 22.872 | 22.769 | -20.4 | -28.6 | -2.9 | -3.4 | -17.7491 | -17.6921 | -139.3949 | -17.247 | -219.8149 | -8.6887 | -34.162 | 88.7455 | 72.39 | 92.5594 | 135.9163 | 27.3795 | 15.6072 | 15.8435 | 15.054 | 144.411 | -235.7847 | 49.9751 | -38.2434 | -0.5383 | 1.023 | -6.24 | -0.793 | -0.793 | 1.12 | 2.48 | -3.6875 | -8.6717 | 4.3961 | -0.2609 | 6.4 | 0.764 | 0.515 | 2.3297 |  | 3.5862 | 3.3113 | 3.2754 |  | 13.7 | 10.4056 | 1.01 |  | -16.3154 | -0.5066 | -22.1203 | -12.9885 | -2.6299 | -25.628 | -2.6254 | -6.6 | -7.9 | 100.3519 | -189.5025
MÁXIMO |  | 0 | 2.2347 | -4.5694 | 3.504 | 8.4481 | 0 | 9.6136 | 0 | 9.1058 | 3.3729 | 4.7292 | -2.22 | -17.6 | 0 | 0.828 | -8.8 | 4.1491 | -7.9911 | 2.9497 | 2.819 | 5.3802 | 3.0486 | 0.2392 | 2.4581 | 0 | -0.8039 | 0 | 1.081 | 3.954 | -6.66 | 0 | -0.907 | 0.333 | 0 | -11.79 | 0 | -2 | -8.44 | 1.0073 | 4.5139 | 16.9802 | 18.9842 | -7.7985 | 0 | -10.9961 | 21.8666 | 32.4865 | 0 | -8.2477 | 36.4299 | 35.9975 | 5.0199 | 17.2729 | -2.2 | -2.3 | 0 | -16.0266 | -0.0005 | 0 | -2.469 | -1.8519 | 0.6362 | 0.5123 | -77.7001 | 76.2657 | 75.6248 | 110.259 | -75.0301 | 0 | 0 | 0 | 12.4844 | 7.58 | 6.91 | -12.36 | -1.8 | -17.2763 | -17.0084 | 39.3959 | 38.6722 | 46.138 | 34.1841 | 34.1699 | -3.6684 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0.9 | 0.46 | 52.9992 | 18.2939 | 48.8096 | 100.5072 | 100.3709 | -14.9345 | -27.4848 | -18.8926 | 4.2478 | 19.79 | 6.03 | 4.2236 | 3.2257 | -0.97 | 0 | 0 | 0 | -3.5549 | 0 | 0 | 14.2 | 16.4 | -3.2568 | 1.8759 | 11.6758 | 10.0253 | 2.52 | -1.89 | 3.193 | 17.8891 | -0.88 | -0.8 | 15.94 | -3.95 | 14.0182 | 6.7091 | -16.4119 | 0 | 13.2559 | -0.8249 | -12.1477 | -6.8383 | -6.367 | -11.0007 | -10.01 | -149.4131 | 14.8267 | 0 | -5.9344 | -5.0536 | 0 | 7.0411 | 5.8163 | 0 | -12.244 | 0 | 4.0124 | 0 | 3.69 | 1.4 | 5.0867 | 12.5283 | -5.7841 | -3.8106 | 10.071 | 12.7737 | -6.5078 | 5.8541 | 0 | 5.6047 | 5.1174 | 5.8143 | 3.8052 | 22.9415 | 23.109 | 6.3633 | 19.7878 | 0 | 26.2789 | 39.9255 | 33.7029 | -16.9 | 1.1943 | 0.2547 | 0.03 | 4.02 | -24.2741 | 2.5116 | 3.349 | 1.122 | 4.0039 | 18.12 | -15.9581 | -8.7052 | -0.1 | 18.8778 | 0 | 27.157 | -0.9517 | 0 | 2.9083 | 0.063 | 0 | -7.6182 | 17.6318 | 3.5365 | -18.4882 | 6.7327 | 6.3282 | 161.5257 | -2.0969 | -9.0799 | 9.3737 | 2.7198 | 6.1974 | 6.2977 | 3.6743 | -7.2492 | -5.2107 | 0.42 | 0 | 71.3309 | 0 | 140.9129 | -6.852 | 44.8438 | 6.9766 | 13.9984 | 0 | 0 | 33.2958 | 32.6315 | -10.2765 | -9.4745 | 4.2443 | 4.375 | 41.87 | 42.17 | -20.4 | -20.8 | 0.4221 | 7.44 | 72.074 | 24.6958 | 24.6931 | -17.4 | -24.8 | 6.5 | 5.9 | -17.471 | -17.3624 | -136.1329 | -5.2858 | -192.9917 | 6.9661 | -34.162 | 100.5823 | 137.7912 | 128.7137 | 143.4702 | 34.5125 | 17.9702 | 17.7891 | 43.6347 | 186.7589 | -202.0816 | 55.6764 | 46.7889 | 0.5164 | 4.166 | -4.8 | -0.342 | -0.338 | 3.2 | 4.96 | -2.8809 | -6.6484 | 4.7196 | 1.2619 | 8.5 | 4.263 | 3.825 | 2.5589 | 2.9581 | 5.1798 | 5.4686 | 5.0656 | 0 | 15.6 | 10.5273 | 1.01 | 0 | 0 | 1.1493 | -19.9308 | 1.0787 | 12.6475 | -15.2324 | 3.3899 | -1.6 | -7.1 | 104.2251 | -158.3404
MÍNIMO |  | 0 | -0.2984 | -7.5929 | 2.6736 | 2.3864 | 0 | 4.7299 | 0 | 2.556 | -0.084 | 1.3717 | -13.32 | -24.2 | -4.4 | -0.828 | -17.6 | 2.5308 | -20.7448 | 0.9612 | 0.7273 | 1.4707 | 0.5162 | -1.7504 | 1.5197 | 0 | -1.258 | 0 | -1.544 | 2.292 | -17.76 | 0 | -2.774 | 0.258 | 0 | -20.08 | 0 | -11.96 | -11.97 | -3.2321 | 3.0085 | 9.7676 | 11.6282 | -25.4887 | -18.8933 | -19.0516 | -3.1746 | -3.1246 | -26.4763 | -15.3898 | 7.5848 | 8.0387 | -34.4237 | 6.1597 | -5.9 | -5.8 | -24.5326 | -24.0973 | -1.9924 | 0 | -17.5107 | -5.5169 | -0.1747 | -1.8896 | -135.8073 | 36.1644 | 36.1949 | 59.3377 | -145.8834 | 0 | 0 | 0 | -1.936 | 6.05 | 3.66 | -20.9 | -7.12 | -35.8963 | -35.8963 | 22.5039 | 20.8531 | 26.7489 | 12.0049 | 11.9776 | -17.438 | 0 | 0 | 0 | -50 | -45.8 | -0.28 | 11.1581 | 0 | 9.8831 | 56.3099 | 56.5561 | -32.0838 | -79.5927 | -37.3252 | 1.8817 | 13.49 | 3.23 | 0.4736 | -0.3906 | -3.12 | 0 | 0 | 0 | -19.832 | 0 | -2.0316 | -24.7 | -24.8 | -5.1831 | -2.9921 | 4.8941 | 3.5312 | -2.49 | -6.16 | 0.3255 | 2.1439 | -5.21 | -5.34 | 6.98 | -12.71 | -0.1273 | -0.3636 | -40.7215 | 0 | -9.6251 | -19.554 | -12.1477 | -21.5978 | -21.167 | -29.3061 | -14.98 | -206.7061 | -21.1548 | 0 | -9.2408 | -8.5492 | 0 | -11.0182 | -10.7371 | -21.508 | -33.6232 | 0 | -13.2454 | -8.81 | 0 | -0.3 | 3.1943 | -14.5329 | -14.041 | -8.369 | 1.9234 | -9.2766 | -21.5073 | 4.3888 | 0 | 4.2735 | 0 | 0 | -10.1689 | 7.3681 | 7.3681 | -30.1421 | 2.026 | 0 | -8.5338 | 0 | 23.0924 | -21.82 | -1.3289 | 0.1119 | -1.55 | -2.06 | -34.6005 | 0 | 2.314 | -0.089 | 2.7592 | 4.97 | -42.9622 | -32.7036 | -2.93 | 11.6844 | 0 | 16.1157 | -8.4637 | -9.0212 | 1.525 | 0.0308 | 0 | -11.3091 | -10.9778 | 0.2796 | -25.7129 | 2.5046 | 2.4231 | 77.0481 | -10.2349 | -13.5181 | -9.4571 | 0.8467 | 3.5597 | 3.4806 | 0 | -25.121 | -24.2741 | -22.21 | 0 | 6.2514 | 0 | 97.1633 | -42.5681 | 10.3338 | -6.1913 | -7.6289 | -16.2536 | -15.9974 | 12.2456 | 12.0972 | -22.8231 | -22.1584 | -7.4391 | -7.2352 | 5.56 | 6.52 | -25.7 | -26.2 | 0.0192 | -12.8 | 36.6804 | 15.4216 | 15.306 | -20.8 | -30.2 | -5.4 | -5.9 | -18.5261 | -18.6142 | -232.1733 | -41.8529 | -262.5975 | -16.2347 | -62.9672 | 35.1193 | 66.6103 | 70.3933 | 92.0708 | -45.3849 | -6.6885 | -6.4177 | -18.5364 | 54.6897 | -242.2248 | -45.1263 | -46.0964 | -1.3587 | -0.977 | -8.16 | -1.53 | -1.527 | -0.32 | 0.56 | -5.4592 | -11.3359 | -1.5793 | -2.8397 | 3.1 | -2.616 | -3.065 | 2.3205 | 2.8436 | 2.1227 | -2.2042 | -2.5576 | 0 | 8.9 | 7.6481 | 1.01 | 0 | -17.1014 | -16.6885 | -28.7176 | -13.7076 | -4.7927 | -32.65 | -2.6254 | -8.1 | -13.3 | 65.8176 | -201.6033
PROMEDIO |  | 0 | 1.1711 | -6.3515 | 3.0765 | 5.9004 | 0 | 7.1618 | 0 | 5.4733 | 1.492 | 2.9341 | -7.7936 | -19.5724 | -2.8769 | 0.10036 | -13.5 | 3.7082 | -18.0914 | 2.1259 | 1.9721 | 3.7147 | 1.9954 | -1.0885 | 2.1698 | 0 | -1.055 | 0 | -0.52869 | 2.9605 | -12.3025 | 0 | -2.0479 | 0.28898 | 0 | -15.134 | 0 | -6.1367 | -10.878 | -0.63101 | 3.6918 | 12.9957 | 14.8985 | -13.348 | -14.662 | -15.8182 | 3.6714 | 4.1878 | -13.1982 | -11.559 | 15.4153 | 16.7856 | -16.3794 | 13.1687 | -4.9396 | -4.9271 | -20.0623 | -21.1786 | -1.1881 | 0 | -9.2501 | -3.2991 | 0.121 | -0.49915 | -109.0445 | 52.2381 | 52.331 | 88.1978 | -102.1315 | 0 | 0 | 0 | 4.6422 | 6.924 | 4.8438 | -16.3717 | -3.9275 | -28.9919 | -29.0617 | 33.198 | 32.2839 | 36.2109 | 23.0025 | 22.8774 | -9.2974 | 0 | 0 | 0 | -14.9271 | -15.0521 | 0.051667 | 34.8682 | 9.147 | 32.0015 | 82.3511 | 82.3001 | -21.8395 | -60.1643 | -25.4739 | 3.0179 | 17.0413 | 4.8031 | 2.5374 | 1.602 | -2.1754 | 0 | 0 | 0 | -13.8675 | 0 | -1.0176 | -0.7 | 4.8333 | -4.0597 | -0.30498 | 8.5478 | 6.9677 | 0.16875 | -3.9081 | 1.9143 | 12.5159 | -3.7521 | -3.8177 | 11.9825 | -7.9283 | 8.7701 | 4.2241 | -32.6956 | 0 | 8.7573 | -10.0153 | -12.1477 | -14.2027 | -14.0608 | -19.3771 | -12.8134 | -179.116 | -7.0654 | 0 | -7.504 | -6.8324 | 0 | -4.0175 | -4.2759 | -4.2066 | -23.0343 | 0 | -5.1156 | -2.2025 | 2.8936 | 0.054167 | 4.1162 | -3.1133 | -10.8567 | -6.5695 | 6.0992 | 0.54798 | -13.8094 | 5.2597 | 0 | 4.9846 | 1.7422 | 1.9306 | 1.5901 | 16.9131 | 16.7171 | -14.9141 | 13.4155 | 0 | 5.3725 | 25.2501 | 29.6983 | -19.2066 | -0.27758 | 0.18674 | -0.392 | 0.12378 | -29.6093 | 0.65441 | 2.836 | 0.44556 | 3.3244 | 11.1594 | -28.0291 | -19.5795 | -1.5539 | 15.8555 | 0 | 20.072 | -3.3486 | -3.5519 | 2.1993 | 0.0467 | 0 | -9.4352 | -6.3676 | 1.7255 | -21.398 | 4.18 | 4.2972 | 112.9002 | -6.2819 | -11.7258 | 4.135 | 1.9529 | 4.7214 | 4.745 | 1.4726 | -16.8966 | -15.7756 | -3.7839 | 0 | 27.6801 | 0 | 120.8943 | -25.5534 | 26.512 | 0.81016 | 6.768 | -2.7516 | -3.6986 | 26.6295 | 23.8195 | -15.0376 | -14.542 | -2.336 | -2.2637 | 25.7727 | 25.5277 | -23.2208 | -23.4187 | 0.17868 | -4.2833 | 50.9493 | 20.971 | 20.8943 | -19.2537 | -27.7625 | -1.3813 | -1.9271 | -17.8811 | -17.9624 | -186.3014 | -28.9348 | -219.9443 | -4.9863 | -50.1163 | 68.7444 | 100.4502 | 96.0187 | 111.6172 | -3.4204 | 8.0953 | 7.6779 | 13.6811 | 115.8017 | -221.3223 | -0.50496 | 4.0587 | -0.52186 | 1.826 | -6.8567 | -0.99713 | -1.0004 | 1.8283 | 2.3183 | -4.2382 | -8.5741 | 1.4748 | -0.29342 | 5.5521 | 0.73806 | 0.67483 | 2.478 | 2.8973 | 4.0715 | 3.777 | 3.4925 | 0 | 12.4208 | 9.3654 | 1.01 | 0 | -10.4821 | -4.044 | -24.5002 | -6.9401 | 0.37401 | -27.4865 | -0.29643 | -5.0938 | -10.4104 | 80.6544 | -176.5324
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
jueves, 1 de Enero del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
01/01/2026 | 00:30 | 55.3 | 54.8 | 46.0458 | 46.1809 | 351.9086 | 554.2353 | 138.7459 | 138.0507 | 434.2802 | 351.3623 | 1062.4391
01/01/2026 | 01:00 | 53.04 | 52.81 | 45.1488 | 44.9989 | 336.3147 | 532.3124 | 141.0037 | 139.8176 | 431.4819 | 354.4227 | 1066.7259
01/01/2026 | 01:30 | 49.51 | 49.29 | 39.0563 | 39.4959 | 324.1049 | 501.4571 | 140.6366 | 139.8009 | 429.6968 | 353.0179 | 1063.1522
01/01/2026 | 02:00 | 45.7 | 45.65 | 37.5879 | 37.3092 | 299.6968 | 465.9439 | 142.3574 | 141.5543 | 430.894 | 353.7914 | 1068.5971
01/01/2026 | 02:30 | 44.93 | 44.97 | 35.5988 | 35.3397 | 303.4273 | 464.2658 | 137.6151 | 139.4456 | 420.7622 | 347.2602 | 1045.0831
01/01/2026 | 03:00 | 44.37 | 44.23 | 34.6738 | 34.9379 | 282.078 | 440.2897 | 139.1839 | 137.6858 | 422.9705 | 351.1804 | 1051.0206
01/01/2026 | 03:30 | 39.22 | 39.22 | 32.7802 | 33.218 | 284.9799 | 429.4181 | 136.7702 | 136.8271 | 417.8571 | 345.7352 | 1037.1896
01/01/2026 | 04:00 | 35.18 | 35.31 | 37.2143 | 37.3111 | 297.7977 | 442.8131 | 134.4436 | 136.4269 | 410.018 | 338.2005 | 1019.089
01/01/2026 | 04:30 | 32.17 | 31.92 | 31.577 | 31.5092 | 289.6765 | 416.8527 | 130.2627 | 131.7638 | 422.1953 | 349.8142 | 1034.036
01/01/2026 | 05:00 | 43.11 | 26.55 | 34.998 | 34.9194 | 299.782 | 439.3594 | 131.2706 | 132.4306 | 419.9913 | 343.0362 | 1026.7287
01/01/2026 | 05:30 | 40.72 | 0 | 31.5956 | 31.2735 | 297.0498 | 400.6389 | 127.2765 | 128.1161 | 397.6581 | 329.2007 | 982.2514
01/01/2026 | 06:00 | 46.28 | 0 | 0 | 42.319 | 304.7061 | 393.3051 | 119.872 | 121.457 | 352.2167 | 294.4406 | 887.9863
01/01/2026 | 06:30 | 42.64 | 0 | 0 | 36.5377 | 274.8934 | 354.0711 | 93.1994 | 93.8075 | 264.3682 | 220.7693 | 672.1444
01/01/2026 | 07:00 | 25.2 | 0 | 0 | 27.5109 | 294.8628 | 347.5737 | 53.9643 | 55.6598 | 114.416 | 86.8597 | 310.8998
01/01/2026 | 07:30 | 28.13 | 0 | 0 | 32.1693 | 322.4969 | 382.7962 | 32.311 | 33.8404 | 42.5968 | 20.9876 | 129.7358
01/01/2026 | 08:00 | 27.05 | 0 | 0 | 29.1689 | 317.0146 | 373.2335 | 28.0289 | 29.6148 | 5.7289 | 7.1017 | 70.4743
01/01/2026 | 08:30 | 26.29 | 0 | 0 | 29.9441 | 320.0197 | 376.2538 | 29.5048 | 29.8973 | 10.4237 | 0 | 69.8258
01/01/2026 | 09:00 | 30.37 | 0 | 0 | 33.1468 | 340.5983 | 404.1151 | 28.1074 | 28.8342 | 0.4094 | 12.696 | 70.047
01/01/2026 | 09:30 | 30.66 | 0 | 0 | 34.9786 | 336.0918 | 401.7304 | 28.3371 | 30.2616 | 7.4294 | 3.5882 | 69.6163
01/01/2026 | 10:00 | 36.58 | 0 | 0 | 43.6518 | 361.3467 | 441.5785 | 25.2764 | 25.9199 | 4.7616 | 13.3861 | 69.344
01/01/2026 | 10:30 | 37.57 | 0 | 0 | 33.6532 | 371.4862 | 442.7094 | 23.0917 | 23.9669 | 14.3217 | 23.7575 | 85.1378
01/01/2026 | 11:00 | 38.85 | 0 | 0 | 38.7446 | 400.3453 | 477.9399 | 30.3307 | 30.6297 | 1.2424 | 16.9611 | 79.1639
01/01/2026 | 11:30 | 32.62 | 0 | 0 | 32.1238 | 381.4969 | 446.2407 | 27.5622 | 28.5555 | 8.8647 | 20.9568 | 85.9392
01/01/2026 | 12:00 | 31.41 | 0 | 0 | 30.6145 | 380.2283 | 442.2528 | 27.6587 | 29.8442 | 7.9507 | 16.1321 | 81.5857
01/01/2026 | 12:30 | 33.19 | 0 | 0 | 31.9128 | 387.9727 | 453.0755 | 27.2127 | 27.1869 | 2.9457 | 15.7261 | 73.0714
01/01/2026 | 13:00 | 38.51 | 0 | 0 | 34.9435 | 410.565 | 484.0185 | 22.6101 | 22.1568 | 11.7314 | 19.323 | 75.8213
01/01/2026 | 13:30 | 26.47 | 0 | 0 | 28.8048 | 358.7541 | 414.0289 | 21.7541 | 24.2493 | 9.3916 | 18.2727 | 73.6677
01/01/2026 | 14:00 | 27.95 | 0 | 0 | 30.1208 | 367.2164 | 425.2872 | 21.3901 | 22.0801 | 2.9408 | 13.0518 | 59.4628
01/01/2026 | 14:30 | 26.8 | 0 | 0 | 27.3209 | 368.3363 | 422.4572 | 23.0845 | 23.6422 | 3.1619 | 8.3663 | 58.2549
01/01/2026 | 15:00 | 21.31 | 0 | 0 | 27.0216 | 366.567 | 414.8986 | 23.4224 | 25.2678 | 25.8944 | 0 | 74.5846
01/01/2026 | 15:30 | 17.11 | 0 | 0 | 28.0998 | 350.0193 | 395.2291 | 22.8467 | 22.6536 | 56.2376 | 31.8036 | 133.5415
01/01/2026 | 16:00 | 14.36 | 0 | 24.884 | 25.3141 | 365.6153 | 430.1734 | 18.5322 | 21.2396 | 58.0156 | 31.406 | 129.1934
01/01/2026 | 16:30 | 12.89 | 0 | 33.4241 | 33.0656 | 350.0626 | 429.4423 | 25.5515 | 27.8764 | 73.2866 | 42.2346 | 168.9491
01/01/2026 | 17:00 | 9.78 | 0 | 25.6688 | 25.6241 | 344.319 | 405.3919 | 41.0491 | 42.8299 | 103.3634 | 70.0972 | 257.3396
01/01/2026 | 17:30 | 22.01 | 0 | 29.5055 | 28.8334 | 317.8857 | 398.2346 | 68.2099 | 67.6529 | 222.7728 | 175.7189 | 534.3545
01/01/2026 | 18:00 | 20.85 | 0 | 27.307 | 26.8583 | 285.9559 | 360.9712 | 99.3016 | 97.9329 | 381.134 | 312.6506 | 891.0191
01/01/2026 | 18:30 | 49.66 | 0 | 40.5745 | 39.6868 | 333.9189 | 463.8402 | 116.9965 | 116.8186 | 450.6411 | 368.2474 | 1052.7036
01/01/2026 | 19:00 | 72.39 | 0 | 49.7809 | 49.6498 | 403.86 | 575.6807 | 132.9924 | 133.5188 | 441.8263 | 358.9593 | 1067.2968
01/01/2026 | 19:30 | 82.11 | 0 | 58.5561 | 58.1883 | 426.1599 | 625.0143 | 135.8578 | 137.2061 | 437.2725 | 356.1381 | 1066.4745
01/01/2026 | 20:00 | 77.62 | 0 | 55.312 | 55.0229 | 419.3468 | 607.3017 | 138.1633 | 138.0564 | 435.5194 | 360.1662 | 1071.9053
01/01/2026 | 20:30 | 82.89 | 0 | 58.1502 | 56.547 | 445.9463 | 643.5335 | 141.0707 | 142.4151 | 435.7448 | 357.2491 | 1076.4797
01/01/2026 | 21:00 | 73.71 | 0 | 51.4096 | 50.9821 | 411.056 | 587.1577 | 143.7151 | 141.726 | 447.4995 | 363.1559 | 1096.0965
01/01/2026 | 21:30 | 70.82 | 0 | 49.927 | 49.2226 | 394.2055 | 564.1751 | 138.1083 | 139.1096 | 442.1309 | 363.6779 | 1083.0267
01/01/2026 | 22:00 | 71.88 | 0 | 51.8768 | 51.6876 | 401.2802 | 576.7246 | 138.7128 | 138.7854 | 430.0088 | 357.42 | 1064.927
01/01/2026 | 22:30 | 66.51 | 0 | 47.2831 | 46.9288 | 359.3519 | 520.0738 | 141.6395 | 143.2453 | 446.3535 | 365.547 | 1096.7853
01/01/2026 | 23:00 | 58.7 | 0 | 41.4853 | 41.1976 | 333.4535 | 474.8364 | 138.909 | 140.7847 | 427.1247 | 353.2475 | 1060.0659
01/01/2026 | 23:30 | 58.7 | 0 | 41.3152 | 40.0351 | 335.8755 | 475.9258 | 141.6317 | 141.4011 | 430.2103 | 354.6335 | 1067.8766
02/01/2026 | 00:00 | 60.2 | 0 | 39.855 | 38.6061 | 319.3917 | 458.0528 | 139.6365 | 138.5399 | 419.6874 | 348.0838 | 1045.9476
MÁXIMO |  | -9.78 | 0 | 0 | -25.3141 | -274.8934 |  | 143.7151 | 143.2453 | 450.6411 | 368.2474
MÍNIMO |  | -82.89 | -54.8 | -58.5561 | -58.1883 | -445.9463 |  | 18.5322 | 21.2396 | -14.3217 | -23.7575
PROMEDIO |  | -41.9442 | -8.849 | -23.5957 | -37.0152 | -346.4483 |  | 85.6085 | 86.2622 | 240.2497 | 192.1083
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
jueves, 1 de Enero del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
01/01/2026 | 00:30 | 505.1598 | 517.2452 |  | 525.2121 | 526.5944 | 520.8792 | 518.0789 | 511.4126 | 503.7337 | 488.5783 | 510.1527 | 495.2447 | 226.671 | 225.7896 | 228.1765 | 222.4249 | 221.8309 | 223.1128 | 228.2 |  | 227.4 | 140.1749 | 140.0931 | 139.3516 | 138.7484 | 136.344 |  | 141.4586 | 126.2441 | 140.9011
01/01/2026 | 01:00 | 505.6844 | 515.9847 |  | 525.4373 | 527.1516 | 521.9078 |  | 511.5444 | 504.6601 | 488.8903 | 509.2553 | 496.2133 | 225.7776 | 224.6284 | 225.5593 | 222.6539 | 222.4289 | 222.9966 | 228.2 |  | 227.9 |  | 139.9959 | 139.3959 | 138.5654 | 136.5234 |  | 141.722 | 126.1953 | 141.3504
01/01/2026 | 01:30 | 505.6844 | 517.1927 | 517.8378 | 526.3423 | 527.6881 | 521.6431 |  | 511.8022 | 504.1782 | 488.7241 | 510.0279 | 496.0493 | 226.0656 | 225.1857 | 225.7907 | 222.9576 | 222.6873 | 222.8147 | 228.2 |  | 227.5 | 140.2678 | 139.8743 | 139.4162 | 138.3462 | 136.827 |  | 141.6488 | 126.0097 | 140.9216
01/01/2026 | 02:00 | 506.3662 | 518.7682 |  | 527.2625 | 528.1141 | 522.6619 |  | 511.9084 | 504.1725 | 489.0493 | 510.1038 | 495.8829 | 226.1613 | 225.6936 | 226.1935 | 223.3501 | 222.9457 | 222.8937 | 228.2 |  | 228 |  | 140.4553 | 139.5287 | 138.5306 | 136.7028 |  | 141.8977 | 125.7265 | 141.718
01/01/2026 | 02:30 | 506.5237 | 519.6609 |  | 527.7691 | 529.0179 |  | 518.8507 | 512.4896 | 505.3207 | 489.7669 | 511.1516 | 496.5543 | 226.4267 | 226.1057 | 226.3544 | 223.6624 | 223.2484 | 223.1274 | 228.9 |  | 228.3 |  | 140.5639 | 139.6467 | 138.6741 | 136.7718 |  | 142.0587 | 125.9169 | 141.718
01/01/2026 | 03:00 | 506.7335 | 520.2912 |  | 528.6303 | 529.6351 |  | 518.7438 | 512.9725 | 504.2 | 488.9448 | 510.128 | 496.1098 | 226.7816 | 226.3501 | 226.6516 | 224.0436 | 223.7209 | 222.4382 | 228.2 |  | 227.8 | 140.2624 | 140.0403 | 139.462 | 138.1467 | 135.6678 |  | 141.6928 | 126.4785 | 141.718
01/01/2026 | 03:30 | 507.2581 | 522.0242 | 522.8271 | 531.0201 | 531.9204 | 525.8837 | 518.8911 | 514.3409 | 504.9875 | 489.6364 | 511.582 | 496.9864 | 227.1058 | 227.422 | 227.0842 | 225.1731 | 224.474 | 222.8679 | 228.9 |  | 228.7 |  | 140.9792 | 139.4925 | 138.3441 | 135.6954 |  | 142.2636 | 126.8545 | 141.718
01/01/2026 | 04:00 | 507.2057 | 522.8646 |  | 531.0511 | 532.3557 |  | 518.9601 | 513.7134 | 505.6881 | 490.9834 | 511.2309 | 497.1625 | 227.5542 | 227.5478 | 227.4486 | 225.114 | 224.7545 | 222.9026 | 228.9 |  | 228.8 |  | 141.5684 | 139.5787 | 138.3346 | 135.8748 |  | 142.4978 | 127.04 | 141.718
01/01/2026 | 04:30 | 507.363 | 523.1271 |  | 531.6271 | 532.6167 |  | 518.9141 | 515.2838 | 504.9384 | 489.7341 | 510.3263 | 496.2216 | 228.1197 | 228.0239 | 227.7078 | 225.3601 | 225.1901 | 222.8231 | 228.3 |  | 227.8 |  | 140.1149 | 139.6024 | 138.1656 | 135.9714 |  | 141.7806 | 127.0889 | 141.6364
01/01/2026 | 05:00 | 507.5728 | 523.1796 |  | 531.7115 | 532.5698 | 526.9934 | 518.8089 | 515.2944 | 505.325 | 489.7215 | 510.9028 | 496.8785 | 228.3603 | 227.6971 | 227.453 | 225.2994 | 225.1237 | 223.1561 | 228.9 |  | 228.4 | 140.3176 | 140.5065 | 139.568 | 138.1422 | 135.8334 |  | 141.8977 | 127.6943 | 141.3096
01/01/2026 | 05:30 | 507.5204 | 523.5472 |  | 531.8369 | 533.4132 | 526.8642 |  | 515.8233 | 506.5753 | 490.9012 | 512.7569 | 498.2708 | 228.5239 | 227.8567 | 227.2652 | 225.613 | 225.3895 | 223.1911 | 229.6 |  | 229.2 |  | 140.667 | 139.9628 | 138.4224 | 136.0542 |  | 142.4686 | 127.416 | 142.1265
01/01/2026 | 06:00 | 507.1007 | 521.7092 |  | 530.7772 | 532.8046 | 526.5081 |  | 517.79 | 508.4998 | 493.4891 | 514.0035 | 499.2689 | 228.8949 | 227.3526 | 227.4411 | 228.2747 | 226.4673 | 223.9052 | 230.2 |  | 230.1 | 141.1643 | 142.0126 | 140.1836 | 138.5072 | 136.7442 |  | 143.1273 | 127.8848 | 142.3716
01/01/2026 | 06:30 | 507.6777 | 520.8689 |  | 531.6297 | 533.1614 | 527.3439 | 518.8853 | 517.9611 | 502.8315 | 484.8613 | 507.9513 | 492.8358 | 229.4122 | 226.5757 | 227.6777 | 227.7623 | 226.7774 | 222.445 | 228.6 |  | 227 |  | 139.4022 | 138.1476 | 138.3481 | 136.62 |  | 140.9902 | 127.6016 | 141.33
01/01/2026 | 07:00 | 507.363 | 521.394 |  | 532.7891 | 534.3958 |  |  | 521.3694 | 509.3875 | 489.6168 | 514.5651 | 498.5457 | 229.8121 | 227.0505 | 228.1858 | 228.0878 | 226.9989 | 223.7631 | 228.9 |  | 228.9 | 141.3092 | 140.957 | 139.181 | 138.9911 | 136.9098 |  | 142.3661 | 127.6016 | 142.5145
01/01/2026 | 07:30 | 507.0482 | 517.2977 | 520.8839 | 531.6793 | 533.3454 | 527.2123 |  | 520.4944 | 510.0385 | 490.5737 | 515.2567 | 499.1774 | 229.8681 | 226.1348 | 227.7949 | 227.8775 | 226.5486 | 224.0914 | 228.9 |  | 228.6 | 140.5595 | 141.1311 | 139.0563 | 138.5655 | 136.7994 |  | 142.4832 | 126.9472 | 141.7589
01/01/2026 | 08:00 | 507.8351 | 519.871 | 521.9868 | 531.4551 | 533.3278 | 527.3928 |  | 520.9011 | 507.4326 | 489.8847 | 513.615 | 496.8402 | 229.3574 | 225.9014 | 227.2078 | 227.6643 | 225.9284 | 223.5585 | 228.3 |  | 228.4 | 140.7794 | 141.2226 | 138.168 | 138.3091 | 136.4406 |  | 142.1319 | 126.5713 | 141.3096
01/01/2026 | 08:30 | 506.786 | 518.6106 | 520.9889 | 530.0909 | 531.9421 | 526.6632 |  | 519.3801 | 506.2811 | 488.2224 | 511.3094 | 496.2861 | 229.0107 | 225.5471 | 227.0665 | 226.9376 | 225.1163 | 223.4394 | 228.3 |  | 227.3 | 140.0872 | 140.543 | 138.4214 | 138.3572 | 136.2198 |  | 141.5025 | 126.0097 | 141.718
01/01/2026 | 09:00 | 504.8975 | 515.4595 | 514.7391 | 528.6697 | 530.6016 | 524.9641 |  | 518.7681 | 505.7076 | 487.6921 | 511.4141 | 495.9594 | 228.6376 | 223.96 | 226.8787 | 226.5614 | 224.8505 | 222.7758 | 227.1 |  | 226.6 | 140.1891 | 139.7991 | 138.1564 | 138.0094 | 135.999 |  | 140.9023 | 126.0097 | 141.33
01/01/2026 | 09:30 | 506.104 | 516.9301 | 519.2557 | 528.6302 | 530.8284 | 525.0695 |  | 518.3797 | 506.3575 | 486.9821 | 510.9889 | 496.6911 | 227.9554 | 224.6825 | 226.1754 | 226.1653 | 224.4961 | 223.0515 | 227.7 |  | 227.3 | 140.0717 | 140.3386 | 138.1829 | 138.2547 | 135.9852 |  | 141.1219 | 125.9609 | 141.718
01/01/2026 | 10:00 | 505.4745 | 515.0919 |  | 529.4058 | 531.2014 | 525.0394 |  | 519.206 | 505.6807 | 488.183 | 511.9238 | 496.0286 | 227.7572 | 224.2746 | 225.8203 | 225.403 | 224.3189 | 223.1372 | 227.7 |  | 227 |  | 140.2609 | 138.037 | 138.2578 | 135.861 |  | 141.2683 | 125.6826 | 141.33
01/01/2026 | 10:30 | 504.6353 | 510.2603 | 515.527 | 526.8746 | 530.2086 | 523.5736 |  | 517.1118 | 505.2225 | 486.9973 | 510.5224 | 495.7825 | 227.4837 | 223.6685 | 225.571 | 225.1531 | 224.0458 | 222.9395 | 227.6 |  | 226.7 | 139.9216 | 140.1075 | 137.7247 | 138.2944 | 135.7782 |  | 141.1219 | 125.3066 | 141.33
01/01/2026 | 11:00 | 504.95 | 512.8337 | 508.3844 | 526.17 | 528.4923 | 523.5676 |  | 517.1241 | 504.9675 | 486.5981 | 510.3402 | 494.9698 | 227.0426 | 222.0603 | 224.6796 | 224.4834 | 223.5733 | 222.6996 | 227 |  | 226.2 | 139.7769 | 139.8802 | 137.5495 | 138.0121 | 135.8334 |  | 141.0194 | 125.1161 | 140.9216
01/01/2026 | 11:30 | 504.8975 | 514.3567 | 512.3233 | 526.6362 | 528.321 | 524.0807 |  | 516.7245 | 506.0856 | 487.5811 | 512.7703 | 496.7909 | 226.8076 | 223.2232 | 224.9559 | 224.5032 | 223.0934 | 223.2507 | 227.5 |  | 226.7 | 140.015 | 140.8684 | 137.6605 | 138.2475 | 135.7644 |  | 141.3122 | 125.2138 | 141.33
01/01/2026 | 12:00 | 504.95 | 514.1992 | 513.0585 | 526.3298 | 527.8673 | 523.7279 |  | 516.5342 | 505.8649 | 487.5777 | 512.1855 | 496.1774 | 226.9116 | 223.0081 | 224.6962 | 224.2907 | 223.1155 | 222.8424 | 227.6 |  | 226.8 | 139.9835 | 140.8498 | 137.4383 | 138.0389 | 135.4608 |  | 141.4586 | 125.5849 | 141.33
01/01/2026 | 12:30 | 504.3205 | 513.4639 | 514.2665 | 525.7115 | 527.3474 | 523.3719 |  | 516.6185 | 504.5296 | 487.1874 | 511.4909 | 495.391 | 226.0906 | 222.9663 | 224.668 | 223.9582 | 222.6283 | 222.7255 | 227 |  | 226.4 | 139.9873 | 139.3155 | 137.6567 | 138.0587 | 135.4608 |  | 140.6535 | 125.7753 | 140.942
01/01/2026 | 13:00 | 504.0057 | 509.3675 | 507.9642 | 524.6866 | 526.6301 | 522.099 |  | 516.1238 | 504.5555 | 487.0541 | 511.2955 | 494.7351 | 225.687 | 222.2258 | 223.8325 | 223.6896 | 222.4363 | 222.8564 | 226.9 |  | 226.5 | 140.0832 | 139.6194 | 137.8933 | 137.9743 | 135.9024 |  | 141.0926 | 125.3066 | 141.3504
01/01/2026 | 13:30 | 505.0549 | 514.7768 | 516.6298 | 525.5047 | 527.6949 | 522.9982 |  | 516.2825 | 505.8583 | 487.4231 | 511.9691 | 496.4532 | 226.0713 | 223.5375 | 224.8385 | 223.8402 | 222.4363 | 223.1505 | 227.5 |  | 226.6 | 139.7794 | 140.4111 | 137.6606 | 138.2802 | 135.6954 |  | 141.3561 | 125.5849 | 141.2688
01/01/2026 | 14:00 | 504.95 | 514.3042 |  | 525.5047 | 526.9615 | 522.4888 |  | 516.3045 | 504.2231 | 486.1062 | 512.5193 | 495.7243 | 226.1063 | 223.4342 | 224.9503 | 223.8579 | 222.3699 | 222.9833 | 226.9 |  | 226.1 | 139.9193 | 139.4805 | 137.3683 | 138.078 | 135.654 |  | 141.0048 | 125.165 | 140.942
01/01/2026 | 14:30 | 505.1073 | 514.5142 |  | 525.058 | 527.2402 | 522.7134 |  | 515.3754 | 505.6002 | 486.1677 | 510.3112 | 496.1021 | 226.1419 | 223.5446 | 224.9829 | 223.7773 | 222.4068 | 222.8273 | 226.9 | 0 | 226.4 | 139.8987 | 139.2013 | 137.5474 | 137.8972 | 135.8058 |  | 140.712 | 124.789 | 140.9011
01/01/2026 | 15:00 | 505.2122 | 515.3546 | 514.8967 | 525.3609 | 527.3164 | 521.8295 |  | 515.7919 | 505.8302 | 487.0376 | 510.6268 | 496.1058 | 226.0031 | 223.7786 | 225.0718 | 223.8117 | 222.6061 | 222.7794 | 226.9 |  | 226.4 | 140.7326 | 139.649 | 137.5603 | 138.1012 | 135.9714 |  | 141.1073 | 124.789 | 140.942
01/01/2026 | 15:30 | 505.4221 | 515.6696 | 515.0018 | 526.0788 | 528.0228 | 523.2932 |  | 516.0666 | 504.2581 | 485.8363 | 510.5944 | 494.812 | 226.0109 | 223.9745 | 225.0567 | 224.1078 | 223.0639 | 222.7319 | 226.9 |  | 226.5 |  | 139.3134 | 137.8071 | 137.8836 | 135.8196 |  | 140.7267 | 124.9306 | 140.9216
01/01/2026 | 16:00 | 505.7368 | 516.0898 |  | 527.1216 | 529.0799 | 522.8249 | 518.9255 | 517.0397 | 505.962 | 486.6185 | 512.5151 | 496.3706 | 226.3489 | 224.8082 | 225.3403 | 224.7379 | 223.4552 | 223.1989 | 227.6 |  | 227.4 | 140.1595 | 139.929 | 138.1686 | 138.0153 | 135.999 |  | 141.3854 | 125.0234 | 141.6568
01/01/2026 | 16:30 | 505.9466 | 518.5581 | 520.7263 | 528.0464 | 529.5287 |  |  | 517.4822 | 506.2117 | 487.1507 | 511.2662 | 495.5286 | 226.5137 | 224.2883 | 225.6247 | 224.6553 | 223.6102 | 223.6534 | 227.8 |  | 227.2 |  | 139.7686 | 138.1248 | 138.2501 | 135.9162 |  | 141.4732 | 125.2577 | 140.5335
01/01/2026 | 17:00 | 507.5728 | 521.5516 | 522.0918 | 527.8645 | 529.3323 |  |  | 517.0695 | 505.3378 | 486.6318 | 511.1943 | 495.4279 | 227.2694 | 225.0445 | 225.2705 | 224.775 | 223.7874 | 223.2939 | 227.7 |  | 227.4 | 140.059 | 139.6755 | 137.9816 | 138.3847 | 135.9162 |  | 141.1805 | 124.9794 | 140.942
01/01/2026 | 17:30 | 506.4187 | 521.4991 | 518.9407 | 529.1554 | 530.4374 | 523.7582 |  | 516.5681 | 503.748 | 484.6515 | 509.683 | 494.4908 | 227.3678 | 224.8026 | 225.5294 | 224.9283 | 223.6988 | 222.5348 | 227.7 |  | 227.2 | 140.0245 | 139.7217 | 137.6671 | 138.0985 | 135.6126 |  | 141.1219 | 125.9609 | 140.9216
01/01/2026 | 18:00 | 506.9958 | 521.4991 | 524.3502 | 528.5814 | 529.4659 | 523.6287 | 518.1122 | 514.4882 | 497.8832 | 480.6114 | 502.8251 | 488.4897 | 227.6206 | 225.0565 | 225.7809 | 224.748 | 223.8907 | 221.7917 | 225.8 |  | 225.6 | 139.2308 | 140.443 | 137.1825 | 138.2392 | 135.792 |  | 142.1612 | 125.7265 | 140.5335
01/01/2026 | 18:30 | 505.0549 | 516.8776 | 518.8881 | 526.2294 | 527.1012 | 521.5645 | 513.5065 | 511.9139 | 496.1992 | 477.8356 | 502.3718 | 486.7585 | 226.7644 | 222.5072 | 225.2943 | 224.1751 | 222.6873 | 221.8147 | 225.1 |  | 224.6 | 139.2628 | 139.9766 | 136.9939 | 138.34 | 134.8674 |  | 141.561 | 124.9794 | 140.1455
01/01/2026 | 19:00 | 504.1631 | 512.9912 | 511.0628 | 521.6016 | 523.7297 | 518.8721 |  | 508.6588 | 496.9111 | 478.4706 | 502.6601 | 487.6226 | 226.7477 | 220.7255 | 223.9181 | 222.355 | 220.8047 | 221.6487 | 225.8 |  | 224.7 | 139.1999 | 140.659 | 136.9726 | 138.2846 | 134.274 |  | 142.2636 | 124.0419 | 140.1863
01/01/2026 | 19:30 | 502.9041 | 510.5755 | 509.3297 | 520.3593 | 522.7042 | 519.2045 |  | 508.0397 | 496.649 | 477.3846 | 502.8274 | 487.2501 | 225.9483 | 220.2517 | 223.6951 | 221.6857 | 219.9262 | 221.7782 | 225.1 |  | 224.6 |  | 140.701 | 136.9371 | 138.2509 | 134.55 |  | 141.9416 | 123.4315 | 140.1251
01/01/2026 | 20:00 | 503.691 | 511.5208 | 512.3758 | 520.3806 | 522.5253 | 518.3734 |  | 507.9547 | 497.9308 | 478.2439 | 502.8434 | 488.024 | 225.9654 | 220.2679 | 222.9919 | 221.6198 | 219.6678 | 221.7808 | 225.7 |  | 224.7 |  | 140.9459 | 137.0818 | 138.2363 | 134.55 |  | 142.2636 | 123.2899 | 140.1251
01/01/2026 | 20:30 | 502.1698 | 510.9956 | 507.649 | 519.2144 | 520.7971 | 516.1577 |  | 506.4376 | 495.8949 | 477.1653 | 501.6369 | 487.2803 | 226.0057 | 219.595 | 222.6265 | 221.5884 | 219.6235 | 221.584 | 225.1 |  | 224.8 | 139.2155 | 140.8939 | 137.0632 | 138.048 | 134.3844 |  | 142.0441 | 123.0555 | 140.4518
01/01/2026 | 21:00 | 503.0615 | 512.8862 | 513.3211 | 520.5204 | 522.4088 | 517.1895 | 508.3506 | 506.3956 | 495.3611 | 476.8529 | 501.0698 | 485.8617 | 226.2713 | 220.8652 | 223.2942 | 221.9913 | 220.0591 | 221.3244 | 224.5 |  | 223.9 | 138.4213 | 139.587 | 136.8409 | 138.1772 | 134.6328 |  | 141.0487 | 123.1044 | 140.0842
01/01/2026 | 21:30 | 504.0057 | 512.361 | 512.4283 | 521.0704 | 522.8458 | 517.9893 |  | 507.9899 | 496.0019 | 476.9067 | 500.5808 | 486.2042 | 226.3316 | 222.7084 | 223.936 | 222.2204 | 220.4282 | 221.4846 | 225.1 |  | 223.8 | 139.1194 | 139.4909 | 137.0748 | 137.7526 | 134.3844 |  | 141.4439 | 124.2763 | 139.7166
01/01/2026 | 22:00 | 504.7926 | 511.8359 | 513.3211 | 521.2236 | 523.4437 | 518.253 |  | 508.4682 | 496.6403 | 477.2169 | 501.402 | 486.642 | 226.5285 | 222.6266 | 224.2684 | 222.5266 | 220.9081 | 221.6052 | 224.4 |  | 224.2 | 139.1194 | 139.6948 | 137.2637 | 138.0256 | 134.6328 |  | 141.5025 | 124.2763 | 139.7983
01/01/2026 | 22:30 | 505.1073 | 512.7287 |  | 523.2084 | 524.308 | 519.4507 |  | 508.753 | 496.1489 | 476.7616 | 499.9854 | 486.5274 | 226.5901 | 223.246 | 225.5066 | 223.0177 | 221.6537 | 221.6396 | 224.5 |  | 224.3 |  | 139.6455 | 137.3705 | 138.2234 | 134.9778 |  | 141.4146 | 123.8514 | 140.4518
01/01/2026 | 23:00 | 505.8942 | 516.6674 | 518.3104 | 524.5721 | 526.2933 | 520.2978 | 513.7479 | 509.4083 | 497.4022 | 477.9152 | 502.5217 | 487.9841 | 226.6454 | 225.1738 | 225.6724 | 223.6384 | 222.2148 | 222.0475 | 225.7 |  | 225 | 139.6097 | 140.3476 | 137.4142 | 138.0605 | 135.5298 |  | 141.8245 | 123.6171 | 140.6152
01/01/2026 | 23:30 | 505.3696 | 515.0394 | 517.1025 | 521.3984 | 522.886 | 517.3212 | 508.5464 | 505.6367 | 494.791 | 476.5556 | 500.8163 | 485.5584 | 227.2141 | 224.9715 | 225.5685 | 222.266 | 220.9155 | 221.3696 | 224.5 |  | 224.1 | 139.6228 | 139.6812 | 137.346 | 138.0555 | 135.1986 |  | 141.4146 | 123.5243 | 140.1455
02/01/2026 | 00:00 | 504.373 | 517.1927 | 518.468 | 523.0164 | 524.2919 | 518.5378 |  | 506.4453 | 497.2099 | 478.3086 | 502.1523 | 487.9431 | 226.9679 | 224.7769 | 225.7843 | 222.8679 | 222.0672 | 221.4585 | 225.7 |  | 224.8 | 139.2495 | 140.0081 | 137.602 | 137.9599 | 135.6816 |  | 141.7806 | 124.0419 | 140.4927
MÁXIMO |  | 507.8351 | 523.5472 | 524.3502 | 532.7891 | 534.3958 | 527.3928 | 518.9601 | 521.3694 | 510.0385 | 493.4891 | 515.2567 | 499.2689 | 229.8681 | 228.0239 | 228.1858 | 228.2747 | 226.9989 | 224.0914 | 230.2 | 0 | 230.1 | 141.3092 | 142.0126 | 140.1836 | 138.9911 | 136.9098 | 0 | 143.1273 | 127.8848 | 142.5145
MÍNIMO |  | 502.1698 | 509.3675 | 507.649 | 519.2144 | 520.7971 | 516.1577 | 508.3506 | 505.6367 | 494.791 | 476.5556 | 499.9854 | 485.5584 | 225.687 | 219.595 | 222.6265 | 221.5884 | 219.6235 | 221.3244 | 224.4 | 0 | 223.8 | 138.4213 | 139.2013 | 136.8409 | 137.7526 | 134.274 | 0 | 140.6535 | 123.0555 | 139.7166
PROMEDIO |  | 505.6275 | 516.6894 | 515.9657 | 526.6772 | 528.3326 | 522.5413 | 516.523 | 514.1592 | 503.1099 | 485.3184 | 508.7838 | 493.7545 | 227.119 | 224.3941 | 225.6946 | 224.3678 | 223.2181 | 222.6726 | 227.2229 | 0 | 226.6792 | 139.9287 | 140.2165 | 138.1561 | 138.2352 | 135.7477 | 0 | 141.5973 | 125.4778 | 141.0692
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
jueves, 1 de Enero del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 01/01/2026 00:00:00 | 02/01/2026 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. POMACOCHA - SAN JUAN | L-2206 | 01/01/2026 00:04:00 | 02/01/2026 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. San Juan.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. SAN JUAN - CHILCA | L-2094 | 01/01/2026 00:05:00 | 02/01/2026 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. San Juan.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA | L-2003 | 01/01/2026 00:06:00 | 02/01/2026 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Santa Rosa
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. SANTA ROSA N. - CHAVARRÍA | L-2004 | 01/01/2026 00:06:00 | 02/01/2026 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Santa Rosa
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 01/01/2026 00:07:00 | 02/01/2026 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Independencia
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA | L-2231 | 01/01/2026 00:08:00 | 02/01/2026 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Independencia
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 01/01/2026 00:16:00 | 02/01/2026 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Cajamarca Norte
LUZ DEL SUR | L. PACHACUTEC - PROGRESO | L-2135 | 01/01/2026 00:21:00 | 02/01/2026 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie
LUZ DEL SUR | L. PACHACUTEC - PROGRESO | L-2135 | 01/01/2026 00:21:00 | 02/01/2026 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2235 | 01/01/2026 00:50:00 | 02/01/2026 00:00:00 | Por regulación de tensión en la SE Guadalupe.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 01/01/2026 00:51:00 | 02/01/2026 00:00:00 | Por regulación de tensión en la SE Guadalupe.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - CHICLAYO OESTE | L-2296 | 01/01/2026 00:52:00 | 02/01/2026 00:00:00 | Por regulación de tensión en la SE Guadalupe.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CHAVARRÍA - VENTANILLA | L-2245 | 01/01/2026 00:54:00 | 02/01/2026 00:00:00 | Por regulación de tensión en la SE Ventanilla
ATN S.A. | L. CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2270 | 01/01/2026 04:42:00 | 02/01/2026 00:00:00 | Por regulación de tensión en la SE Cajamarca Norte.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | L-2215 | 01/01/2026 05:53:00 | 01/01/2026 15:53:00 | Por regulación de tensión en la SE Chimbote 1.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2232 | 01/01/2026 06:15:00 | 01/01/2026 15:54:00 | Por regulación de tensión en la SE Chimbote 1
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 01/01/2026 06:33:00 | 01/01/2026 17:16:00 | Por regulación de tensión en la SE Paragsha
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 01/01/2026 06:33:00 | 01/01/2026 17:21:00 | Por regulación de tensión en la SE Paragsha

## AISLADOS_TEMP
jueves, 1 de Enero del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
jueves, 1 de Enero del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 23:25:45 | 59.799 | 22:55:30 | 60.233
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | 00:00:00 | 60.025
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 23:25:45 | 59.798 | 22:55:30 | 60.233
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | 00:00:00 | 60.025
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | 00:00:00 | 60.024

## AISLADOS_TEMP_GPS
jueves, 1 de Enero del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
jueves, 1 de Enero del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
01/01/2026 | 00:30 | 6302.2499 | 6300.3888 | -0.02953%
01/01/2026 | 01:00 | 6236.7433 | 6235.6406 | -0.01768%
01/01/2026 | 01:30 | 6133.8286 | 6098.1988 | -0.5809%
01/01/2026 | 02:00 | 6077.5747 | 6077.9259 | 0.005779%
01/01/2026 | 02:30 | 5996.0728 | 5950.4084 | -0.7616%
01/01/2026 | 03:00 | 5897.7584 | 5883.1437 | -0.2478%
01/01/2026 | 03:30 | 5769.468 | 5762.8214 | -0.1152%
01/01/2026 | 04:00 | 5727.4682 | 5747.7155 | 0.3535%
01/01/2026 | 04:30 | 5635.3369 | 5677.3248 | 0.7451%
01/01/2026 | 05:00 | 5616.8861 | 5662.9713 | 0.8205%
01/01/2026 | 05:30 | 5553.6398 | 5547.3434 | -0.1134%
01/01/2026 | 06:00 | 5336.7915 | 5397.805 | 1.143%
01/01/2026 | 06:30 | 5181.0631 | 5242.1133 | 1.178%
01/01/2026 | 07:00 | 5127.3891 | 5230.9218 | 2.019%
01/01/2026 | 07:30 | 5227.4173 | 5322.3998 | 1.817%
01/01/2026 | 08:00 | 5297.9081 | 5423.2568 | 2.366%
01/01/2026 | 08:30 | 5384.588 | 5621.8096 | 4.406%
01/01/2026 | 09:00 | 5497.4605 | 5724.5685 | 4.131%
01/01/2026 | 09:30 | 5625.7673 | 5844.1521 | 3.882%
01/01/2026 | 10:00 | 5683.8614 | 5913.1022 | 4.033%
01/01/2026 | 10:30 | 5723.2698 | 5991.6732 | 4.69%
01/01/2026 | 11:00 | 5812.4049 | 6067.4206 | 4.387%
01/01/2026 | 11:30 | 5920.82 | 6082.4202 | 2.729%
01/01/2026 | 12:00 | 5891.9114 | 6128.9421 | 4.023%
01/01/2026 | 12:30 | 5942.8077 | 6152.8996 | 3.535%
01/01/2026 | 13:00 | 5972.1618 | 6147.6081 | 2.938%
01/01/2026 | 13:30 | 5938.1529 | 6143.994 | 3.466%
01/01/2026 | 14:00 | 5986.5762 | 6126.5289 | 2.338%
01/01/2026 | 14:30 | 5969.2799 | 6055.0137 | 1.436%
01/01/2026 | 15:00 | 5965.5562 | 6039.5532 | 1.24%
01/01/2026 | 15:30 | 5949.1302 | 6014.0821 | 1.092%
01/01/2026 | 16:00 | 5931.4479 | 5994.6454 | 1.065%
01/01/2026 | 16:30 | 5938.843 | 5992.6392 | 0.9058%
01/01/2026 | 17:00 | 5927.263 | 5952.2755 | 0.422%
01/01/2026 | 17:30 | 5949.5134 | 6017.5526 | 1.144%
01/01/2026 | 18:00 | 6006.0081 | 6061.6293 | 0.9261%
01/01/2026 | 18:30 | 6213.5693 | 6400.9609 | 3.016%
01/01/2026 | 19:00 | 6645.387 | 6656.4443 | 0.1664%
01/01/2026 | 19:30 | 6745.2163 | 6835.3741 | 1.337%
01/01/2026 | 20:00 | 6814.4039 | 6890.7855 | 1.121%
01/01/2026 | 20:30 | 6828.157 | 6889.3724 | 0.8965%
01/01/2026 | 21:00 | 6754.2095 | 6871.6945 | 1.739%
01/01/2026 | 21:30 | 6711.6699 | 6811.1423 | 1.482%
01/01/2026 | 22:00 | 6616.6444 | 6747.2089 | 1.973%
01/01/2026 | 22:30 | 6579.4195 | 6626.6637 | 0.7181%
01/01/2026 | 23:00 | 6379.9218 | 6474.0514 | 1.475%
01/01/2026 | 23:30 | 6312.0333 | 6283.625 | -0.4501%
02/01/2026 | 00:00 | 6071.1011 | 6119.7224 | 0.8009%

## DESVIACIÓN
jueves, 1 de Enero del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
01/01/2026 | 00:30 | 203.5 | 203.4014 | 203.4014 | 0.09864 | 614.8 | 621.1321 | 621.1321 | -6.3321 | 211 | 202.2617 | 202.2617 | 8.7383 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 91.8678 | 91.8678 | -31.8678 | 150.1 | 145.8296 | 159.6407 | -9.5407 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 321.3 | 163.0832 |  | 321.3 | 9.6 | 3.4561 | 3.4561 | 6.1439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 164.067 | 164.067 | 0.23295 | 7.4 | 5.1383 | 5.1383 | 2.2617 | 5.1 | 2.8205 | 2.8205 | 2.2795 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.9 | 14.9339 | 14.9339 | -0.03392 | 90.4 | 81.516 | 82.764 | 7.636 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95 | 78.9309 | 78.9309 | 16.0691 | 152.2 | 132.1138 | 183.011 | -30.811 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461 | 457.0943 | 351.0841 | 109.9159 | 50 | 51.3539 | 51.6881 | -1.6881 | 150 | 149.9872 | 149.9872 | 0.01279 | 26.3 | 28.2332 | 16.9755 | 9.3245 | 15.4499 | 14.9423 | 14.2392 | 1.2108 | 18.4 | 18.0488 | 18.0488 | 0.35122 | 88.5 | 87.7736 | 87.7736 | 0.72643 | 181.2 | 185.8204 | 185.8204 | -4.6204 | 181.3 | 185.8204 | 185.8204 | -4.5204 | 179.3 | 186.3784 | 186.3784 | -7.0784 | 108.3 | 110.482 | 110.482 | -2.182 | 0 |  |  | 0 | 24.9 | 23.7684 | 23.7684 | 1.1316 | 3.2 | 4.4208 | 4.4208 | -1.2208 | 32.1 | 32.5566 | 32.5566 | -0.45655 | 117.6 | 87.7366 | 41.1947 | 76.4053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.7 | 84.9176 | 93.3502 | -27.6502 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 |  |  | 3.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.2 | 132.8384 | 92.6898 | 35.5102 | 83 | 96.083 | 170.94 | -87.94 | 83 | 96.083 | 170.94 | -87.94 | 83.1 | 96.083 | 170.94 | -87.84 | 162.9 | 144.5573 | 257.18 | -94.28 |  |  | 73.591 | -73.591 |  |  | 36.906 | -36.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 215.1 | 186.5824 | 202.5033 | 12.5967 | 68 | 73.5283 | 60.0631 | 7.9369 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 62.9 | 64.9039 | 59.5866 | 3.3135 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102 | 145.4079 | 151.0889 | -49.0889 | 102 | 145.4079 | 151.0889 | -49.0889 | 122.1 | 145.8445 | 151.5427 | -29.4427 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.4 | 206.4908 | 206.4908 | 5.9092 | 101.8 | 103.5555 | 103.5555 | -1.7555 | 3.6 | 2.0777 | 3.1442 | 0.45582 |  |  | 3.2985 | -3.2985 | 5.4 | 4.2 | 4.2 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 74.1 | 77.5 | 69.87 | 4.23 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 13.16 | 13.16 | -1.76 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 8.5667 | 8.5667 | 11.5333 | 9.9 | 8.7821 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0.99996 | 0.99997 | 1 | 1.7 | 1.78 | 1.78 | -0.08 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 20.2 | 20.2739 | 20.274 | -0.074 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 10.9 | 10.2439 | 10.2439 | 0.6561 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 15.5 | 17.0732 | 17.0732 | -1.5732 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.2 | 16.62 | 3.88 | 51.9 | 60.4 | 48.785 | 3.115 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 17.3 | 19.6612 | 19.792 | -2.492 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.9 | 6.9 | 3.1 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 13.5 | 16 | 10 | 3.5 | 17.9 | 20 | 13.6585 | 4.2415 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 24 | 20.8 | 18.52 | 5.48 | 23.3 | 15 | 15 | 8.3 | 0 |  |  | 0 | 63.5 | 50 | 47.58 | 15.92 | 59.4 | 62.6 | 51.47 | 7.93 | 7.2 | 2.1 | 5.97 | 1.23 | 3.3 | 1.2 | 2.95 | 0.35 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.2 | 6 | 6 | 1.2 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48783 | 8.7 | 7.66 | 7.66 | 1.04 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 53.8 | 43.3 | 43 | 10.8 | 57.9 | 53.8 | 42 | 15.9 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 19.7 | 16.7805 | 16.7805 | 2.9195 | 7.9 | 10.8 | 10.8 | -2.9 | 27.8 | 30.25 | 28 | -0.2 | 35.1 | 30.25 | 28 | 7.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.99 | 6.99 | -6.99 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2 |  |  |  | 0
01/01/2026 | 01:00 | 203.4 | 203.4014 | 203.4014 | -0.00136 | 617.6 | 621.1321 | 621.1321 | -3.5321 | 212.2 | 202.2617 | 202.2617 | 9.9383 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.1 | 91.8678 | 91.8678 | -22.7678 | 152.3 | 145.8319 | 159.6411 | -7.3411 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 330.2 | 175.7704 |  | 330.2 | 9.6 | 3.4561 | 3.4561 | 6.1439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 164.067 | 164.067 | 2.9329 | 7.4 | 5.1383 | 5.1383 | 2.2617 | 5 | 2.8205 | 2.8205 | 2.1795 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.9 | 14.9339 | 14.9339 | -0.03392 | 90.6 | 86.013 | 84.7655 | 5.8345 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 78.3035 | 78.3034 | 15.9966 | 83.7 | 132.9608 | 180.3029 | -96.6029 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.4 | 457.0943 | 351.8951 | 110.5049 | 49 | 51.3539 | 51.6881 | -2.6881 | 150.6 | 149.9872 | 149.9872 | 0.61279 | 26.2 | 28.2332 | 16.9755 | 9.2245 | 15.4433 | 14.9423 | 14.2392 | 1.2042 | 18.4 | 18.0488 | 18.0488 | 0.35122 | 92.5 | 87.7736 | 87.7736 | 4.7264 | 179 | 185.8204 | 185.8204 | -6.8204 | 179.6 | 185.8204 | 185.8204 | -6.2204 | 187.1 | 186.3784 | 186.3784 | 0.72159 | 108.2 | 110.482 | 110.482 | -2.282 | 0 |  |  | 0 | 30 | 23.7684 | 23.7684 | 6.2316 | 3.2 | 4.4208 | 4.4208 | -1.2208 | 32.2 | 32.5566 | 32.5566 | -0.35655 | 116.5 | 82.9267 | 41.1947 | 75.3053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.1 | 85.4453 | 91.7427 | -25.6427 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.5 | 132.8384 | 92.6898 | 35.8102 | 87.2 | 96.083 | 170.94 | -83.74 | 86.6 | 96.083 | 170.94 | -84.34 | 86.2 | 96.083 | 170.94 | -84.74 | 172.6 | 144.5573 | 257.18 | -84.58 |  |  | 73.591 | -73.591 |  |  | 36.906 | -36.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 192.6 | 159.6295 | 163.7349 | 28.8651 | 68.5 | 71.3539 | 46.0701 | 22.43 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 63 | 62.1584 | 53.5568 | 9.4431 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.8 | 145.4078 | 151.0889 | -48.2889 | 102.6 | 145.4078 | 151.0889 | -48.4889 | 122.5 | 145.8445 | 151.5427 | -29.0427 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.9 | 206.4908 | 206.4908 | 5.4092 | 101.8 | 103.5555 | 103.5555 | -1.7555 | 3.6 | 2.0777 | 3.1442 | 0.45582 |  |  | 3.2985 | -3.2985 | 5.5 | 4.2 | 4.2 | 1.3 | 0 |  |  | 0 | 71.4 | 75.6 | 69.896 | 1.504 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 11.511 | 11.511 | -1.611 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 8.5667 | 8.5667 | 11.6333 | 9.9 | 2.9289 | 9.983 | -0.083 | 5.1 | 5.67 | 5.67 | -0.57 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0.99996 | 0.99997 | 1 | 1.6 | 1.78 | 1.78 | -0.18 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 20.3 | 20.2739 | 20.274 | 0.026 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 10.9 | 10.2439 | 10.2439 | 0.6561 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 15.5 | 17.0732 | 17.0732 | -1.5732 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.7 | 19.2 | 15.862 | 4.838 | 53.5 | 56.8 | 47.554 | 5.946 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 16.9 | 19.7834 | 19.792 | -2.892 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.9 | 6.9 | 3.1 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 13.5 | 16 | 10 | 3.5 | 17.9 | 20 | 13.6585 | 4.2415 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 23.1 | 21.3 | 20.366 | 2.734 | 24.7 | 14.831 | 14.831 | 9.869 | 0 |  |  | 0 | 62.1 | 41.3 | 47.58 | 14.52 | 52.5 | 53.9 | 51.47 | 1.03 | 7.1 | 1.7 | 5.97 | 1.13 | 3.9 | 1 | 2.95 | 0.95 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.1 | 6 | 6 | 1.1 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48783 | 8.6 | 7.068 | 7.068 | 1.532 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 46.7 | 36.7 | 39.179 | 7.521 | 41.9 | 47.3 | 44.521 | -2.621 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 19.3 | 16.7805 | 16.7805 | 2.5195 | 8.1 | 10.8 | 10.8 | -2.7 | 27.7 | 30.25 | 28 | -0.3 | 35 | 30.25 | 28 | 7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.99 | 6.99 | -6.99 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 |  |  |  | 0
01/01/2026 | 01:30 | 203.4 | 203.4014 | 203.4014 | -0.00136 | 615.3 | 621.1321 | 621.1321 | -5.8321 | 212 | 202.2617 | 202.2617 | 9.7383 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.1 | 91.8678 | 91.8678 | -22.7678 | 157.5 | 145.6426 | 159.4464 | -1.9464 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 323.3 | 163.9615 |  | 323.3 | 9.5 | 3.4561 | 3.4561 | 6.0439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.067 | 164.067 | 1.4329 | 7.4 | 5.1383 | 5.1383 | 2.2617 | 4.9 | 2.8205 | 2.8205 | 2.0795 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.3 | 14.9339 | 14.9339 | -2.6339 | 85.4 | 83.6582 | 82.3137 | 3.0863 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.2 | 77.5949 | 77.5948 | 16.6052 | 83.6 | 96.7532 | 110.3243 | -26.7243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.5 | 457.0943 | 347.1017 | 115.3983 | 48.8 | 51.3539 | 51.6881 | -2.8881 | 148 | 149.9872 | 149.9872 | -1.9872 | 26.2 | 28.2332 | 16.9755 | 9.2245 | 15.4286 | 14.9423 | 14.2392 | 1.1895 | 18.3 | 18.0488 | 18.0488 | 0.25122 | 88.4 | 87.7736 | 87.7736 | 0.62643 | 180.8 | 185.8204 | 185.8204 | -5.0204 | 181.2 | 185.8204 | 185.8204 | -4.6204 | 184.1 | 186.3784 | 186.3784 | -2.2784 | 108.1 | 110.482 | 110.482 | -2.382 | 0 |  |  | 0 | 34.4 | 23.7684 | 23.7684 | 10.6316 | 3.2 | 4.4208 | 4.4208 | -1.2208 | 32.1 | 32.5566 | 32.5566 | -0.45655 | 65.4 | 68.9356 | 20.5973 | 44.8027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.1 | 79.7829 | 87.0733 | -20.9733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.3 | 132.8384 | 92.6898 | 35.6102 | 84.2 | 96.083 | 170.94 | -86.74 | 83.9 | 96.083 | 170.94 | -87.04 | 84.3 | 96.083 | 170.94 | -86.64 | 172.6 | 144.5573 | 257.18 | -84.58 |  |  | 73.591 | -73.591 |  |  | 36.906 | -36.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 194.6 | 139.0321 | 160.029 | 34.571 | 62.2 | 66.2906 | 49.4345 | 12.7655 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 63 | 62.041 | 54.7946 | 8.2054 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.8 | 145.4078 | 151.0889 | -48.2889 | 102.7 | 145.4078 | 151.0889 | -48.3889 | 122 | 145.8445 | 151.5426 | -29.5426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.5 | 206.4908 | 206.4908 | 6.0091 | 101.8 | 103.5555 | 103.5555 | -1.7555 | 3.5 | 2.0777 | 3.1442 | 0.35582 |  |  | 3.2985 | -3.2985 | 5.5 | 4.2 | 4.2 | 1.3 | 0 |  |  | 0 | 58.8 | 73.4 | 65.382 | -6.582 | 0 |  |  | 0 | 11.6 | 11.508 | 11.508 | 0.092 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 8.5667 | 8.5667 | 11.6333 | 9.9 |  | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0.99996 | 0.99997 | 1 | 1.6 | 1.78 | 1.78 | -0.18 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 20.2 | 20.2739 | 20.274 | -0.074 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 10.9 | 10.2439 | 10.2439 | 0.6561 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 15.5 | 17.0732 | 17.0732 | -1.5732 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1 | 17.9 | 14.847 | 1.253 | 47.9 | 52.3 | 44.841 | 3.059 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 16.9 | 18.4723 | 19.792 | -2.892 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.9 | 6.9 | 3.1 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 12.8 | 16 | 10 | 2.8 | 17.9 | 20 | 13.6585 | 4.2415 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 20.3 | 21.7 | 21.295 | -0.995 | 24.4 | 15.218 | 15.218 | 9.182 | 0 |  |  | 0 | 45.2 | 34.8 | 38.33 | 6.87 | 61.2 | 47.5 | 42.09 | 19.11 | 5.7 | 1.2 | 4.73 | 0.97 | 2.4 | 0.8 | 2.24 | 0.16 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48783 | 7.4 | 7.108 | 7.108 | 0.292 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 55 | 29.6 | 34.463 | 20.537 | 46.6 | 39.2 | 41.762 | 4.838 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 19.9 | 16.7805 | 16.7805 | 3.1195 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 | 27.7 | 30.25 | 28 | -0.3 | 35.1 | 30.25 | 28 | 7.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.99 | 6.99 | -6.99 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 |  |  |  | 0
01/01/2026 | 02:00 | 205.9 | 203.4014 | 203.4014 | 2.4986 | 613.3 | 621.1321 | 621.1321 | -7.8321 | 210.5 | 202.2617 | 202.2617 | 8.2383 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 91.8678 | 91.8678 | -0.56783 | 158.7 | 146.0196 | 159.8357 | -1.1357 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 329.6 | 174.4718 |  | 329.6 | 9.6 | 3.4561 | 3.4561 | 6.1439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.067 | 164.067 | 3.133 | 7.4 | 5.1383 | 5.1383 | 2.2617 | 5 | 2.8205 | 2.8205 | 2.1795 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 14.9339 | 14.9339 | -4.9339 | 85.3 | 83.8721 | 83.2409 | 2.0591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 77.4335 | 77.4334 | 6.5666 | 65.7 | 98.1505 | 110.3244 | -44.6244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458 | 457.0943 | 352.671 | 105.329 | 48.4 | 51.3539 | 51.6881 | -3.2881 | 145.3 | 149.9872 | 149.9872 | -4.6872 | 25.7 | 28.2332 | 16.9755 | 8.7245 | 15.4747 | 14.9423 | 14.2392 | 1.2355 | 18.3 | 18.0488 | 18.0488 | 0.25122 | 89.9 | 87.7736 | 87.7736 | 2.1264 | 181.5 | 185.8204 | 185.8204 | -4.3204 | 181.9 | 185.8204 | 185.8204 | -3.9204 | 183.1 | 186.3784 | 186.3784 | -3.2784 | 108.8 | 110.482 | 110.482 | -1.682 | 0 |  |  | 0 | 32.5 | 23.7684 | 23.7684 | 8.7316 | 3.2 | 4.4208 | 4.4208 | -1.2208 | 32.4 | 32.5566 | 32.5566 | -0.15655 | 60.2 | 68.9767 | 20.5973 | 39.6027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.8 | 79.1657 | 90.1634 | -24.3634 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.3 | 132.8384 | 92.6898 | 35.6102 | 80.2 | 96.083 | 170.94 | -90.74 | 80.2 | 96.083 | 170.94 | -90.74 | 80.5 | 96.083 | 170.94 | -90.44 | 170.9 | 144.5573 | 257.18 | -86.28 |  |  | 73.591 | -73.591 |  |  | 36.906 | -36.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 138.8 | 139.0321 | 161.2453 | -22.4453 | 62.8 | 66.8088 | 45.5347 | 17.2653 | 65 | 67.1992 | 67.1992 | -2.1992 | 63 | 62.2445 | 54.3883 | 8.6117 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.8 | 145.4078 | 151.0889 | -49.2889 | 101.8 | 145.4078 | 151.0889 | -49.2889 | 121 | 145.8444 | 151.5427 | -30.5426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.3 | 206.4908 | 206.4908 | 5.8091 | 101.8 | 103.5555 | 103.5555 | -1.7555 | 3.5 | 2.0777 | 3.1442 | 0.35582 |  |  | 3.2985 | -3.2985 | 5.5 | 4.2 | 4.2 | 1.3 | 0 |  |  | 0 | 66.3 | 69 | 60.276 | 6.024 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 11.544 | 11.544 | -1.644 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 8.5667 | 8.5667 | 11.5333 | 9.9 |  |  | 9.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0.99996 | 0.99997 | 1 | 1.6 | 1.78 | 1.78 | -0.18 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 20.1 | 20.2739 | 20.274 | -0.174 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 11 | 10.2439 | 10.2439 | 0.7561 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 15.5 | 17.0732 | 17.0732 | -1.5732 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.6 | 16.2 | 13.625 | 1.975 | 48.6 | 46.9 | 41.244 | 7.356 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 16.9 | 18.3295 | 19.792 | -2.892 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.9 | 6.9 | 3.1 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 12.6 | 16 | 10 | 2.6 | 17.8 | 20 | 13.6585 | 4.1415 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 23.8 | 21.8 | 22.078 | 1.722 | 28.5 | 15.9 | 15.9 | 12.6 | 0 |  |  | 0 | 47.9 | 29.2 | 38.33 | 9.57 | 53.1 | 42.3 | 42.09 | 11.01 | 4.4 | 1 | 4.73 | -0.33 | 2.7 | 0.7 | 2.24 | 0.46 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48783 | 6 | 7.265 | 7.265 | -1.265 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 68 | 25.1 | 29.478 | 38.522 | 53.7 | 32.1 | 37.999 | 15.701 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 20 | 16.7805 | 16.7805 | 3.2195 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 | 27.8 | 30.25 | 28 | -0.2 | 35.2 | 30.25 | 28 | 7.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.99 | 6.99 | -6.99 | 11 | 11 | 11 | 0 |  |  |  | 0
01/01/2026 | 02:30 | 203.5 | 203.4014 | 203.4014 | 0.09864 | 615.8 | 621.1321 | 621.1321 | -5.3321 | 210.6 | 202.2617 | 202.2617 | 8.3383 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 159.4 | 145.8307 | 159.6412 | -0.24119 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 315.3 | 146.76 |  | 315.3 | 9.5 | 3.4561 | 3.4561 | 6.0439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 164.067 | 164.067 | 4.2329 | 7.4 | 5.1383 | 5.1383 | 2.2617 | 5 | 2.8205 | 2.8205 | 2.1795 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 14.9339 | 14.9339 | -4.9339 | 85.4 | 83.7647 | 85.7412 | -0.34123 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 76.2266 | 76.2265 | 8.0735 | 58.1 | 53.0031 |  | 58.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.5 | 457.0943 | 344.1438 | 114.3562 | 47.4 | 51.3539 | 51.6881 | -4.2881 | 139.2 | 149.9872 | 149.9872 | -10.7872 | 25.6 | 28.2332 | 16.9755 | 8.6245 | 15.5728 | 14.9423 | 14.2392 | 1.3337 | 18.2 | 18.0488 | 18.0488 | 0.15122 | 91.9 | 87.7736 | 87.7736 | 4.1264 | 181.9 | 185.8204 | 185.8204 | -3.9204 | 182.3 | 185.8204 | 185.8204 | -3.5204 | 183.7 | 186.3784 | 186.3784 | -2.6784 | 108.4 | 110.482 | 110.482 | -2.082 | 0 |  |  | 0 | 31.5 | 23.7684 | 23.7684 | 7.7316 | 3.2 | 4.4208 | 4.4208 | -1.2208 | 32.5 | 32.5566 | 32.5566 | -0.05655 | 42.6 | 41.1947 | 41.1947 | 1.4054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.9 | 72.2875 | 87.0841 | -21.1841 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.2 | 132.8384 | 92.6898 | 35.5102 | 79.7 | 99.012 | 170.94 | -91.24 | 79.5 | 99.012 | 170.94 | -91.44 | 78.4 | 99.012 | 170.94 | -92.54 | 154.2 | 148.9641 | 257.18 | -102.98 |  |  | 73.591 | -73.591 |  |  | 36.906 | -36.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 166.3 | 118.4348 | 162.2525 | 4.0475 | 64.8 | 83.1058 | 49.4352 | 15.3648 | 64.9 | 67.1992 | 67.1992 | -2.2992 | 62.9 | 68.6865 | 54.052 | 8.848 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.8 | 144.6445 | 151.0889 | -48.2889 | 102.6 | 144.6445 | 151.0889 | -48.4889 | 121.5 | 145.0789 | 151.5426 | -30.0426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.6 | 206.4908 | 206.4908 | 1.1092 | 101.2 | 103.5555 | 103.5555 | -2.3555 | 3.5 | 2.0777 | 3.1442 | 0.35582 |  |  | 3.2985 | -3.2985 | 5.5 | 4.2 | 4.2 | 1.3 | 0 |  |  | 0 | 62.8 | 63.8 | 56.896 | 5.904 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 11.566 | 11.566 | -4.266 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 8.5667 | 8.5667 | 11.6333 | 9.9 |  |  | 9.9 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0.99996 | 0.99997 | 1 | 1.6 | 1.78 | 1.78 | -0.18 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 20.3 | 20.2739 | 20.274 | 0.026 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 11 | 10.2439 | 10.2439 | 0.7561 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 15.5 | 17.0732 | 17.0732 | -1.5732 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 14.4 | 12.848 | 1.252 | 46.2 | 41.3 | 38.68 | 7.52 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 16.9 | 16.7369 | 19.792 | -2.892 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.9 | 6.9 | 3.1 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 12.6 | 16 | 10 | 2.6 | 17.9 | 20 | 13.6585 | 4.2415 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 21.4 | 21.7 | 22.531 | -1.131 | 20.7 | 16.486 | 16.486 | 4.214 | 0 |  |  | 0 | 36.6 | 26.1 | 30.31 | 6.29 | 51.9 | 40.3 | 33.82 | 18.08 | 1.6 | 0.9 | 3.67 | -2.07 | 1.4 | 0.5 | 1.64 | -0.24 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 8.5 | 8.1 | 8.1 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48783 | 3.1 | 7.16 | 7.16 | -4.06 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 66.3 | 21.4 | 24.732 | 41.568 | 50.2 | 25.4 | 34.606 | 15.594 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 20 | 16.7805 | 16.7805 | 3.2195 | 8.3 | 10.8 | 10.8 | -2.5 | 27.6 | 30.25 | 28 | -0.4 | 35.1 | 30.25 | 28 | 7.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.99 | 6.99 | -6.99 | 11 | 11 | 11 | 0 |  |  |  | 0
01/01/2026 | 03:00 | 203.3 | 203.4014 | 203.4014 | -0.10136 | 616.3 | 621.1321 | 621.1321 | -4.8321 | 211.2 | 202.2617 | 202.2617 | 8.9383 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 159.3 | 145.8313 | 159.4458 | -0.14583 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 320.1 | 146.7575 |  | 320.1 | 9.5 | 3.4561 | 3.4561 | 6.0439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.6 | 164.067 | 164.067 | 3.533 | 7.3 | 5.1383 | 5.1383 | 2.1617 | 4.9 | 2.8205 | 2.8205 | 2.0795 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 14.9339 | 14.9339 | -4.9339 | 85.3 | 83.7656 | 56.196 | 29.104 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 76.197 | 76.1969 | 7.9031 | 51 | 42.2586 | 51.4534 | -0.45343 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458 | 457.0943 | 294.5417 | 163.4583 | 47.7 | 51.3539 | 51.6881 | -3.9881 | 151.9 | 151.3625 | 149.9872 | 1.9128 | 25.8 | 28.2332 | 16.9755 | 8.8245 | 15.5584 | 14.9423 | 14.2392 | 1.3192 | 18.2 | 18.0488 | 18.0488 | 0.15122 | 93.4 | 87.7736 | 87.7736 | 5.6264 | 180.6 | 185.8204 | 185.8204 | -5.2204 | 181.1 | 185.8204 | 185.8204 | -4.7204 | 183.6 | 186.3784 | 186.3784 | -2.7784 | 108.2 | 110.482 | 110.482 | -2.282 | 0 |  |  | 0 | 30.9 | 23.7684 | 23.7684 | 7.1316 | 3.2 | 4.4208 | 4.4208 | -1.2208 | 32.1 | 32.5566 | 32.5566 | -0.45655 | 43.7 | 20.5973 | 20.5973 | 23.1027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66 | 72.2859 | 85.4826 | -19.4826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.4 | 132.8384 | 92.6898 | 35.7102 | 82.5 | 108.3458 | 170.94 | -88.44 | 82.4 | 108.3458 | 170.94 | -88.54 | 81.8 | 108.3458 | 170.94 | -89.14 | 171.6 | 163.0067 | 257.18 | -85.58 |  |  | 73.591 | -73.591 |  |  | 36.906 | -36.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 110.9 | 116.3302 | 101.4471 | 9.4529 | 64.2 | 80.0828 | 87.6387 | -23.4387 | 64.5 | 67.1992 | 67.1992 | -2.6992 | 63 | 69.3894 | 72.3739 | -9.3739 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 129.5063 | 151.0889 | -48.4889 | 102.6 | 129.5063 | 151.0889 | -48.4889 | 122.5 | 129.8952 | 151.5426 | -29.0426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.4 | 206.4908 | 206.4908 | -68.0909 | 80.3 | 103.5555 | 103.5555 | -23.2555 | 3.5 | 2.0777 | 3.1442 | 0.35582 |  |  | 3.2985 | -3.2985 | 5.6 | 4.2 | 4.2 | 1.4 | 0 |  |  | 0 | 71.7 | 59 | 54.093 | 17.607 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 11.584 | 11.584 | -3.284 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 8.5667 | 8.5667 | 11.6333 | 9.9 |  |  | 9.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0.99996 | 0.99997 | 1 | 1.4 | 1.78 | 1.78 | -0.38 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 20.2 | 20.2739 | 20.274 | -0.074 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 11.4 | 10.2439 | 10.2439 | 1.1561 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 15.5 | 17.0732 | 17.0732 | -1.5732 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 12.8 | 12.219 | 1.581 | 50.1 | 36.5 | 36.46 | 13.64 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 16.9 | 16.7365 | 19.792 | -2.892 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.9 | 6.9 | 3.1 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 12.6 | 16 | 10 | 2.6 | 17.8 | 20 | 13.6585 | 4.1415 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 19.3 | 21.9 | 22.873 | -3.573 | 18.8 | 17.04 | 17.04 | 1.76 | 0 |  |  | 0 | 29.7 | 23 | 30.31 | -0.61 | 47.6 | 38.1 | 33.82 | 13.78 | 1 | 0.7 | 3.67 | -2.67 | 0.5 | 0.4 | 1.64 | -1.14 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 8.5 | 8.1 | 8.1 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48783 | 5.4 | 6.967 | 6.967 | -1.567 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 70 | 15.6 | 20.067 | 49.933 | 59.9 | 18.3 | 31.335 | 28.565 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 19.8 | 16.7805 | 16.7805 | 3.0195 | 8.2 | 10.8 | 10.8 | -2.6 | 27.6 | 30.25 | 28 | -0.4 | 35 | 30.25 | 28 | 7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.99 | 6.99 | -6.99 | 10.8 | 11 | 11 | -0.2 |  |  |  | 0
01/01/2026 | 03:30 | 202.7 | 203.4014 | 203.4014 | -0.70136 | 615.6 | 621.1321 | 621.1321 | -5.5321 | 211.9 | 202.2617 | 202.2617 | 9.6383 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 159.5 | 145.8293 | 159.6411 | -0.1411 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 322.6 | 105.8602 |  | 322.6 | 9.5 | 3.4561 | 3.4561 | 6.0439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169 | 164.067 | 164.067 | 4.9329 | 7.6 | 5.1383 | 5.1383 | 2.4617 | 5 | 2.8205 | 2.8205 | 2.1795 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 14.9339 | 14.9339 | -4.9339 | 85.3 | 82.8265 | 107.3808 | -22.0808 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 75.8319 | 75.8319 | 8.3681 | 51.3 | 57.8045 |  | 51.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 379.9 | 457.0943 | 192.7173 | 187.1827 | 47.7 | 51.3539 | 51.6881 | -3.9881 | 141.1 | 149.9872 | 149.9872 | -8.8872 | 26.2 | 28.2332 | 16.9755 | 9.2245 | 15.568 | 14.9423 | 14.2392 | 1.3289 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 88.7 | 87.7736 | 87.7736 | 0.92643 | 180.9 | 185.8204 | 185.8204 | -4.9204 | 181.4 | 185.8204 | 185.8204 | -4.4204 | 183.3 | 186.3784 | 186.3784 | -3.0784 | 108.3 | 110.482 | 110.482 | -2.182 | 0 |  |  | 0 | 26 | 23.7684 | 23.7684 | 2.2316 | 3.2 | 4.4208 | 4.4208 | -1.2208 | 32.1 | 32.5566 | 32.5566 | -0.45655 | 53.5 | 62.3457 | 20.5973 | 32.9027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66 | 72.2767 | 85.4826 | -19.4826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.4 | 132.8384 | 92.6898 | 35.7102 | 77.1 | 96.0829 | 170.94 | -93.84 | 77.1 | 96.0829 | 170.94 | -93.84 | 77.3 | 96.0829 | 170.94 | -93.64 | 160.1 | 144.5572 | 257.18 | -97.08 |  |  | 73.591 | -73.591 |  |  | 36.906 | -36.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 126.7 | 139.0321 | 117.5076 | 9.1924 | 62.7 | 73.519 | 88.9205 | -26.2205 | 64.5 | 67.1992 | 67.1992 | -2.6992 | 62.9 | 64.4518 | 70.9822 | -8.0823 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.7 | 112.318 | 151.0889 | -48.3889 | 102.4 | 112.318 | 151.0889 | -48.6889 | 121.8 | 112.6552 | 151.5426 | -29.7426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 206.4908 | 206.4908 | -69.3909 | 78.5 | 103.5555 | 103.5555 | -25.0555 | 3.5 | 2.0777 | 3.1442 | 0.35582 |  |  | 3.2985 | -3.2985 | 5.6 | 4.2 | 4.2 | 1.4 | 0 |  |  | 0 | 81.8 | 54.3 | 51.104 | 30.696 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 11.699 | 11.699 | -3.499 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 8.5667 | 8.5667 | 11.5333 | 9.9 |  |  | 9.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0.99996 | 0.99997 | 1 | 1.4 | 1.78 | 1.78 | -0.38 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 20.4 | 20.2739 | 20.274 | 0.126 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 11.8 | 10.2439 | 10.2439 | 1.5561 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 15.5 | 17.0732 | 17.0732 | -1.5732 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.8 | 11.3 | 11.665 | 5.135 | 53.7 | 31.9 | 34.597 | 19.103 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 16.9 | 16.7344 | 19.792 | -2.892 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.9 | 6.9 | 3.1 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 12.6 | 16 | 10 | 2.6 | 16.4 | 20 | 13.6585 | 2.7415 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 15 | 22.1 | 23 | -8 | 18.4 | 17.25 | 17.25 | 1.15 | 0 |  |  | 0 | 23.4 | 20.2 | 20.05 | 3.35 | 40.2 | 35.2 | 21.28 | 18.92 | 1 | 0.4 | 2.49 | -1.49 | 0.3 | 0.2 | 1.15 | -0.85 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 8.5 | 8.1 | 8.1 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48783 | 6 | 7.039 | 7.039 | -1.039 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 55.6 | 9 | 17.713 | 37.887 | 48.5 | 11 | 29.031 | 19.469 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 19.5 | 16.7805 | 16.7805 | 2.7195 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 | 27.4 | 30.25 | 28 | -0.6 | 34.7 | 30.25 | 28 | 6.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.99 | 6.99 | -6.99 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 |  |  |  | 0
01/01/2026 | 04:00 | 204.1 | 203.4014 | 203.4014 | 0.69864 | 616.4 | 621.1321 | 621.1321 | -4.7321 | 212.1 | 202.2617 | 202.2617 | 9.8383 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.1 | 91.8678 | 91.8678 | -41.7678 | 162.6 | 145.8325 | 159.8361 | 2.7639 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 352.6 | 111.6894 |  | 352.6 | 9.4 | 3.4561 | 3.4561 | 5.9439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.8 | 164.067 | 164.067 | 5.7329 | 7.6 | 5.1383 | 5.1383 | 2.4617 | 5.1 | 2.8205 | 2.8205 | 2.2795 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 14.9339 | 14.9339 | -4.9339 | 85.6 | 84.7039 | 87.7183 | -2.1183 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 75.6518 | 75.6518 | 8.6483 | 51.8 | 58.9452 |  | 51.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.7 | 457.0943 | 214.03 | 16.67 | 47.5 | 51.3539 | 51.6881 | -4.1881 | 150.5 | 149.9872 | 142.0426 | 8.4574 | 25.7 | 28.2332 | 16.9755 | 8.7245 | 15.6682 | 14.9423 | 14.2392 | 1.4291 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 86.5 | 87.7736 | 87.7736 | -1.2736 | 144.1 | 185.8204 | 185.8204 | -41.7204 | 144.4 | 185.8204 | 185.8204 | -41.4204 | 162.8 | 186.3784 | 186.3784 | -23.5784 | 109 | 110.482 | 110.482 | -1.482 | 0 |  |  | 0 | 27.6 | 23.7684 | 23.7684 | 3.8316 | 3.2 | 4.4208 | 4.4208 | -1.2208 | 32.5 | 32.5566 | 32.5566 | -0.05655 | 118.3 | 60.9653 | 20.5973 | 97.7027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.1 | 72.3013 | 85.4826 | -19.3826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.3 | 132.8384 | 92.6898 | 35.6102 | 89 | 96.083 | 170.94 | -81.94 | 88.4 | 96.083 | 170.94 | -82.54 | 88.6 | 96.083 | 170.94 | -82.34 | 165.7 | 144.5572 | 257.18 | -91.48 |  |  | 73.591 | -73.591 |  |  | 36.906 | -36.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 237.5 | 139.0321 | 107.394 | 130.106 | 70.5 | 73.5358 | 97.2501 | -26.7501 | 64.5 | 67.1992 | 67.1992 | -2.6992 | 62.9 | 65.0416 | 72.3739 | -9.4739 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.8 | 109.8941 | 151.0889 | -48.2889 | 102.2 | 109.8941 | 151.0889 | -48.8889 | 122.4 | 110.2241 | 151.5426 | -29.1426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 206.4908 | 206.4908 | -69.3909 | 78.5 | 103.5555 | 103.5555 | -25.0555 | 3.7 | 2.0777 | 3.1442 | 0.55582 |  |  | 3.2985 | -3.2985 | 5.5 | 4.2 | 4.2 | 1.3 | 0 |  |  | 0 | 85.3 | 50.8 | 48.053 | 37.247 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 11.845 | 11.845 | -1.045 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 8.5667 | 8.5667 | 11.6333 | 9.9 |  |  | 9.9 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0.99996 | 0.99997 | 1 | 1.5 | 1.78 | 1.78 | -0.28 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 20.3 | 20.2739 | 20.274 | 0.026 | 8 | 8 | 8 | 0 | 11.8 | 10.2439 | 10.2439 | 1.5561 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 15.5 | 17.0732 | 17.0732 | -1.5732 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.7 | 10 | 11.135 | 10.565 | 53.6 | 27.8 | 32.853 | 20.747 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 17 | 16.7401 | 19.792 | -2.792 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.9 | 6.9 | 3.1 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 12.5 | 16 | 10 | 2.5 | 16 | 20 | 13.6585 | 2.3415 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 18.4 | 21.9 | 23.054 | -4.654 | 15.3 | 17.345 | 17.345 | -2.045 | 0 |  |  | 0 | 17 | 17.8 | 20.05 | -3.05 | 39.4 | 32.6 | 21.28 | 18.12 | 0.3 | 0.3 | 2.49 | -2.19 | 0.4 | 0.2 | 1.15 | -0.75 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48783 | 8 | 7.198 | 7.198 | 0.802 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 41 | 7 | 16.131 | 24.869 | 29.9 | 9.2 | 27.05 | 2.85 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 19.4 | 16.7805 | 16.7805 | 2.6195 | 7.7 | 10.8 | 10.8 | -3.1 | 27.2 | 30.25 | 28 | -0.8 | 34.7 | 30.25 | 28 | 6.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.99 | 6.99 | -6.99 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 |  |  |  | 0
01/01/2026 | 04:30 | 200.7 | 203.4014 | 203.4014 | -2.7014 | 616.7 | 621.1321 | 621.1321 | -4.4321 | 211 | 202.2617 | 202.2617 | 8.7383 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.1 | 91.8678 | 91.8678 | -42.7678 | 164 | 145.6382 | 159.4466 | 4.5534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 83.0774 |  | 83.8 | 9.3 | 3.4561 | 3.4561 | 5.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.7 | 164.067 | 164.067 | -2.367 | 7.1 | 5.1383 | 5.1383 | 1.9617 | 5 | 2.8205 | 2.8205 | 2.1795 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 14.9339 | 14.9339 | -4.9339 | 85.8 | 83.7133 | 82.2057 | 3.5943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 75.531 | 75.531 | 8.269 | 51.3 | 40.2995 |  | 51.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231 | 457.0943 | 191.0002 | 39.9998 | 46.8 | 51.3539 | 51.6881 | -4.8881 | 149.1 | 149.9872 | 149.9872 | -0.88721 | 24.8 | 28.2332 | 16.9755 | 7.8245 | 15.637 | 14.9423 | 14.2392 | 1.3978 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 90.5 | 87.7736 | 87.7736 | 2.7264 | 180 | 185.8204 | 185.8204 | -5.8204 | 180.5 | 185.8204 | 185.8204 | -5.3204 | 184.4 | 186.3784 | 186.3784 | -1.9784 | 107.2 | 110.482 | 110.482 | -3.282 | 0 |  |  | 0 | 32.9 | 23.7684 | 23.7684 | 9.1316 | 3.2 | 4.4208 | 4.4208 | -1.2208 | 32.1 | 32.5566 | 32.5566 | -0.45655 | 81.1 | 60.9624 | 20.5973 | 60.5027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.4 | 70.0259 | 85.4826 | -20.0826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 132.8384 | 92.6898 | 35.0102 | 88.9 | 96.083 | 170.94 | -82.04 | 88.9 | 96.083 | 170.94 | -82.04 | 88.5 | 96.083 | 170.94 | -82.44 | 170.4 | 144.5572 | 257.18 | -86.78 |  |  | 73.591 | -73.591 |  |  | 36.906 | -36.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 216.3 | 139.0321 | 117.5076 | 98.7924 | 63.4 | 67.9809 | 83.8846 | -20.4845 | 64.3 | 67.1992 | 67.1992 | -2.8992 | 62.7 | 62.9158 | 68.9961 | -6.2961 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.7 | 109.8902 | 151.0889 | -6.3889 | 145.1 | 109.8902 | 151.0889 | -5.9889 | 149.5 | 110.2202 | 151.5426 | -2.0426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.6 | 206.4908 | 206.4908 | -18.8909 | 90.3 | 103.5555 | 103.5555 | -13.2555 | 3.8 | 2.0777 | 3.1442 | 0.65582 |  |  | 3.2985 | -3.2985 | 5.7 | 4.2 | 4.2 | 1.5 | 0 |  |  | 0 | 82.3 | 47.6 | 46.352 | 35.948 | 0 |  |  | 0 | 11.9 | 11.966 | 11.966 | -0.066 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 8.5667 | 8.5667 | 11.6333 | 9.9 |  |  | 9.9 | 3.9 | 5.67 | 5.67 | -1.77 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0.99996 | 0.99997 | 1 | 1.5 | 1.78 | 1.78 | -0.28 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 20.2 | 20.2739 | 20.274 | -0.074 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 11.7 | 10.2439 | 10.2439 | 1.4561 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 15.5 | 17.0732 | 17.0732 | -1.5732 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.3 | 8.8 | 10.253 | 14.047 | 61.2 | 23.9 | 30.118 | 31.082 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 17 | 16.2133 | 19.792 | -2.792 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.9 | 6.9 | 3.1 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 12.4 | 16 | 10 | 2.4 | 15.6 | 20 | 13.6585 | 1.9415 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 20.2 | 21.6 | 22.453 | -2.253 | 19.4 | 17.151 | 17.151 | 2.249 | 0 |  |  | 0 | 14 | 16.6 | 7.32 | 6.68 | 24.9 | 30.8 | 8.04 | 16.86 | 0 | 0.2 | 0.89 | -0.89 | 0 | 0.2 | 0.39 | -0.39 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48783 | 9.3 | 7.477 | 7.477 | 1.823 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 29.4 | 6.4 | 12.331 | 17.069 | 24.8 | 9.3 | 22.24 | 2.56 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 19.2 | 16.7805 | 16.7805 | 2.4195 | 7.2 | 10.8 | 10.8 | -3.6 | 28.1 | 30.25 | 28 | 0.1 | 35.6 | 30.25 | 28 | 7.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.99 | 6.99 | -6.99 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 |  |  |  | 0
01/01/2026 | 05:00 | 201.7 | 203.4014 | 203.4014 | -1.7014 | 614.5 | 621.1321 | 621.1321 | -6.6321 | 211.8 | 202.2617 | 202.2617 | 9.5383 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.5 | 76.7982 | 91.8678 | -42.3678 | 167 | 145.8311 | 159.8355 | 7.1645 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.4 |  |  | 74.4 | 9.3 | 3.4561 | 3.4561 | 5.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 164.0671 | 164.067 | 0.43295 | 7.3 | 5.1383 | 5.1383 | 2.1617 | 4.9 | 2.8205 | 2.8205 | 2.0795 |  |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 14.9339 | 14.9339 | -4.9339 | 85.2 | 81.7884 | 85.3246 | -0.12457 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 75.5251 | 75.5252 | 8.5748 | 56.4 | 65.2027 |  | 56.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.7 | 294.5417 | 193.0872 | -46.3872 | 46 | 51.354 | 51.6881 | -5.6881 | 150.5 | 149.9872 | 149.9872 | 0.51279 | 25.1 | 28.2332 | 16.9755 | 8.1245 | 15.641 | 14.9423 | 14.2392 | 1.4019 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 91.8 | 87.7736 | 87.7736 | 4.0264 | 180.3 | 185.8204 | 185.8204 | -5.5204 | 181.2 | 185.8204 | 185.8204 | -4.6204 | 183.7 | 186.3784 | 186.3784 | -2.6784 | 108.1 | 110.482 | 110.482 | -2.382 | 0 |  |  | 0 | 32.8 | 23.7684 | 23.7684 | 9.0316 | 3.2 | 4.4208 | 4.4208 | -1.2208 | 32.3 | 32.5566 | 32.5566 | -0.25655 | 97.4 | 41.1946 | 20.5973 | 76.8027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.7 | 70.8069 | 85.4826 | -19.7826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 132.8384 | 92.6898 | 34.9102 | 94.1 | 102.7956 | 169.608 | -75.508 | 94 | 102.7956 | 169.608 | -75.608 | 93.6 | 102.7956 | 169.608 | -76.008 | 182.8 | 154.6565 | 255.176 | -72.376 |  |  | 73.591 | -73.591 |  |  | 36.906 | -36.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 255.9 | 113.2407 | 107.394 | 148.506 | 72.4 | 85.1983 | 92.4509 | -20.0509 | 64.2 | 67.1992 | 67.1992 | -2.9992 | 62 | 70.4211 | 72.3739 | -10.3739 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 139.5407 | 151.0889 | -6.6889 | 144.9 | 139.5407 | 151.0889 | -6.1889 | 148.7 | 139.9598 | 151.5426 | -2.8426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212 | 206.4908 | 206.4908 | 5.5091 | 102 | 103.5555 | 103.5555 | -1.5555 | 3.7 | 2.0777 | 3.1442 | 0.55582 |  |  | 3.2985 | -3.2985 | 5.9 | 4.2 | 4.2 | 1.7 | 0 |  |  | 0 | 74.5 | 64.3 | 45.101 | 29.399 | 0 | 0.2 |  | 0 | 10 | 12.078 | 12.078 | -2.078 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 8.5666 | 8.5667 | 11.6333 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 4 | 5.67 | 5.67 | -1.67 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1 | 0.99997 | 1 | 1.5 | 1.78 | 1.78 | -0.28 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.074 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 11.9 | 10.2439 | 10.2439 | 1.6561 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 15.5 | 17.0732 | 17.0732 | -1.5732 | 0.045 |  |  | 0.045 | 0 |  |  | 0 | 15.3 | 8.3 | 9.253 | 6.047 | 41.9 | 42.3 | 27.052 | 14.848 | 0 | 0.005 | 0.005 | -0.005 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 17 | 16.3941 | 19.792 | -2.792 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 6.9 | 6.9 | 2.9 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 12.4 | 16 | 10 | 2.4 | 15.4 | 20 | 13.6585 | 1.7415 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 23.5 | 21.2 | 21.633 | 1.867 | 20.2 | 16.86 | 16.86 | 3.34 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 16.8 | 7.32 | 2.78 | 20.6 | 27.8 | 8.04 | 12.56 | 0 | 0.2 | 0.89 | -0.89 | 0 | 0.2 | 0.39 | -0.39 | 0 | 0.51 | 0.51 | -0.51 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 6 | 6 | 6 | 0 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48783 | 8.5 | 7.796 | 7.796 | 0.704 | 0 | 1.8 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.4 | 44.2 | 7.793 | 11.607 | 13.4 | 35.3 | 16.487 | -3.087 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 19.2 | 16.7805 | 16.7805 | 2.4195 | 8 | 10.8 | 10.8 | -2.8 | 27.2 | 30.25 | 28 | -0.8 | 34.7 | 30.25 | 28 | 6.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.99 | 6.99 | -6.99 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 |  |  |  | 0
01/01/2026 | 05:30 | 203.7 | 203.4014 | 203.4014 | 0.29864 | 615.2 | 621.1321 | 621.1321 | -5.9321 | 212.1 | 202.2617 | 202.2617 | 9.8383 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50 | 52.6029 | 86.4894 | -36.4894 | 167.3 | 145.831 | 159.4459 | 7.8541 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.4 |  |  | 159.4 | 9.5 | 3.4561 | 3.4561 | 6.0439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.0671 | 164.067 | 2.8329 | 7.3 | 5.1383 | 5.1383 | 2.1617 | 4.8 | 2.8205 | 2.8205 | 1.9795 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10 | 14.9339 | 14.9339 | -4.9339 | 85.3 | 81.7884 | 81.7884 | 3.5116 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 75.2273 | 75.2274 | 9.0726 | 61.3 | 48.5235 |  | 61.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.6 | 294.5417 | 144.1813 | 8.4187 | 46.9 | 51.354 | 51.6881 | -4.7881 | 150.4 | 149.9872 | 142.0424 | 8.3576 | 25.2 | 28.2332 | 16.9755 | 8.2245 | 15.6518 | 14.9423 | 14.2392 | 1.4127 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 91.3 | 87.7736 | 87.7736 | 3.5264 | 180.6 | 185.8204 | 185.8204 | -5.2204 | 181.4 | 185.8204 | 185.8204 | -4.4204 | 183.2 | 186.3784 | 186.3784 | -3.1784 | 108.3 | 110.482 | 110.482 | -2.182 | 0 |  |  | 0 | 32 | 23.7684 | 23.7684 | 8.2316 | 3.2 | 4.4208 | 4.4208 | -1.2208 | 32.1 | 32.5566 | 32.5566 | -0.45655 | 55.4 | 41.1946 | 20.5973 | 34.8027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.9 | 68.6736 | 66.869 | -0.96903 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.9 | 92.3884 | 92.6897 | 35.2103 | 91.1 | 100.344 | 170.94 | -79.84 | 91.3 | 100.344 | 170.94 | -79.64 | 90.7 | 100.344 | 170.94 | -80.24 | 179.1 | 150.968 | 257.18 | -78.08 |  |  | 44.849 | -44.849 |  |  | 22.4918 | -22.4918 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 168.1 | 139.0319 | 116.3616 | 51.7384 | 64.7 | 67.9878 | 63.8735 | 0.82652 | 64.5 | 67.1992 | 67.1992 | -2.6992 | 61.9 | 61.8073 | 62.989 | -1.089 | 30.2 | 29.9806 | 27.3336 | 2.8664 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.2 | 109.89 | 151.0889 | -6.8889 | 145.2 | 109.89 | 151.0889 | -5.8889 | 148.6 | 110.22 | 151.5426 | -2.9426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.2 | 206.4908 | 206.4908 | 5.7092 | 101.8 | 103.5555 | 103.5555 | -1.7555 | 3.7 | 2.0777 | 3.1442 | 0.55582 |  |  | 3.2985 | -3.2985 | 6 | 4.2 | 4.2 | 1.8 | 0 |  |  | 0 | 58.6 | 67.1 | 42.764 | 15.836 | 0.2 | 9.8 | 2.881 | -2.681 | 9.5 | 12.17 | 12.17 | -2.67 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 8.5666 | 8.5667 | 11.6333 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 4 | 4.0958 | 5.6272 | -1.6272 | 2.1 | 37 | 37 | -34.9 | 2 | 1 | 0.99997 | 1 | 1.6 | 1.78 | 1.78 | -0.18 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02602 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 11.8 | 10.2439 | 10.2439 | 1.5561 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 15.5 | 17.0732 | 17.0732 | -1.5732 | 0.454 | 0.188 | 0.188 | 0.266 | 0.534 | 0.29 | 0.29 | 0.244 | 18.7 | 8 | 8.469 | 10.231 | 36.2 | 38.3 | 23.6 | 12.6 | 0.2 | 0.538 | 0.538 | -0.338 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 17 | 15.9002 | 15.4824 | 1.5176 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 6.9 | 6.9 | 2.7 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 12.3 | 16 | 10 | 2.3 | 15.5 | 20 | 13.6585 | 1.8415 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 26.9 | 20.8 | 21.031 | 5.869 | 17.3 | 16.583 | 16.583 | 0.717 | 0.8 | 1.299 | 1.299 | -0.499 | 8.4 | 13.5 | 2 | 6.4 | 12.7 | 23.8 | 2.6 | 10.1 | 0 | 0.1 | 0.19 | -0.19 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | 1.02 | 1.02 | -1.02 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48783 | 7.7 | 8.117 | 8.117 | -0.417 | 3 | 34.8 | 18.335 | -15.335 | 0 | 0.089 | 0.089 | -0.089 | 4.6 | 3.322 | 3.322 | 1.278 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 16 | 39.1 | 5.304 | 10.696 | 11.7 | 30.8 | 12.384 | -0.684 | 3.9 | 3.623 | 3.623 | 0.277 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 19.1 | 16.7805 | 16.7805 | 2.3195 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 27.2 | 30.25 | 28 | -0.8 | 34.6 | 30.25 | 28 | 6.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.99 | 6.99 | -6.99 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 |  |  |  | 0
01/01/2026 | 06:00 | 202.7 | 203.4014 | 203.4014 | -0.70136 | 612.8 | 599.1237 | 621.1321 | -8.3321 | 211.5 | 195.095 | 202.2617 | 9.2383 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.8 | 10.2987 |  | 34.8 | 167.1 | 145.831 | 159.8362 | 7.2638 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 3.4561 | 3.4561 | 6.0439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 164.0671 | 164.067 | 0.83295 | 7 | 5.1383 | 5.1383 | 1.8617 | 4.8 | 2.8205 | 2.8205 | 1.9795 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10 | 14.9339 | 14.9339 | -4.9339 | 85.3 | 81.7884 | 81.7884 | 3.5116 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 73.7589 | 73.759 | 7.941 | 22.8 |  |  | 22.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.4 | 150.3604 |  | 152.4 | 45.6 | 51.354 | 51.6881 | -6.0881 | 147.9 | 149.9872 | 67.0553 | 80.8447 | 23.9 | 28.2332 | 16.9755 | 6.9245 | 15.6605 | 14.9423 | 14.2392 | 1.4214 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 91.2 | 87.7736 | 87.7736 | 3.4264 | 179.2 | 185.8204 | 185.8204 | -6.6204 | 179.5 | 185.8204 | 185.8204 | -6.3204 | 183.2 | 186.3784 | 186.3784 | -3.1784 | 107.4 | 110.482 | 110.482 | -3.082 | 0 |  |  | 0 | 31.1 | 23.7684 | 23.7684 | 7.3316 | 3.2 | 4.4208 | 4.4208 | -1.2208 | 32 | 32.5566 | 32.5566 | -0.55655 | 39.7 | 41.1946 | 20.5973 | 19.1027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.5 | 62.1715 | 83.7309 | -18.2309 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.4 | 90.3783 | 92.6898 | 34.7103 | 94.5 | 102.7205 | 170.94 | -76.44 | 94.3 | 102.7205 | 170.94 | -76.64 | 94.9 | 102.7205 | 170.94 | -76.04 | 174.9 | 154.5435 | 257.18 | -82.28 |  |  | 49.2352 | -49.2352 |  |  | 24.6915 | -24.6915 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 148 | 107.4098 | 95.7776 | 52.2224 | 64.8 | 79.069 | 76.263 | -11.463 | 64.1 | 67.1992 | 67.1992 | -3.0992 | 61.9 | 68.9897 | 65.984 | -4.084 | 29.9 | 28.5809 | 27.3336 | 2.5664 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 109.89 | 145.4079 | -1.0079 | 145.8 | 109.89 | 145.4079 | 0.39208 | 148.1 | 110.22 | 145.8446 | 2.2554 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.7 | 206.4908 | 206.4908 | 6.2092 | 102.1 | 103.5555 | 103.5555 | -1.4555 | 3.7 | 2.0777 | 3.1442 | 0.55582 |  |  | 3.2985 | -3.2985 | 5.9 | 4.2 | 4.2 | 1.7 | 0 |  |  | 0 | 51.9 | 63.7 | 40.065 | 11.835 | 4.8 | 25.8 | 14.799 | -9.999 | 8.3 | 12.256 | 12.256 | -3.956 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 8.5666 | 8.5667 | 11.5333 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 4 | 1.3434 |  | 4 | 13.9 | 75 | 75 | -61.1 | 2 | 1 | 0.99997 | 1 | 1.6 | 1.78 | 1.78 | -0.18 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 20 | 20.274 | 20.274 | -0.27398 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 11.8 | 10.2439 | 10.2439 | 1.5561 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 15.5 | 17.0732 | 17.0732 | -1.5732 | 0.943 | 1.49 | 1.49 | -0.547 | 1.031 | 1.78 | 1.78 | -0.749 | 19.2 | 7.3 | 7.757 | 11.443 | 29.4 | 33.8 | 20.02 | 9.38 | 0.7 | 0.961 | 0.961 | -0.261 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 17 | 14.3947 | 19.3864 | -2.3864 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 9.5 | 6.9 | 6.9 | 2.6 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 12.3 | 16 | 10 | 2.3 | 15.9 | 20 | 13.6585 | 2.2415 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 28.6 | 20.5 | 20.501 | 8.099 | 17.1 | 16.311 | 16.311 | 0.789 | 3.8 | 5.554 | 5.554 | -1.754 | 4.9 | 10.6 | 2 | 2.9 | 7.9 | 20.3 | 2.6 | 5.3 | 0 | 0.1 | 0.19 | -0.19 | 0 | 0.1 |  | 0 | 1.45 | 6.58 | 6.58 | -5.13 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 8.9 | 8.1 | 8.1 | 0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48783 | 5.7 | 8.439 | 8.439 | -2.739 | 17.5 | 88 | 98.431 | -80.931 | 0.3 | 0.623 | 0.623 | -0.323 | 29 | 16.627 | 16.627 | 12.373 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8.2 | 33.6 | 3.5 | 4.7 | 8.5 | 31.3 | 8.832 | -0.332 | 23.4 | 17.212 | 17.212 | 6.188 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0.4 |  |  | 0.4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 19.1 | 16.7805 | 16.7805 | 2.3195 | 6.3 | 10.8 | 10.8 | -4.5 | 27.6 | 30.25 | 28 | -0.4 | 34.8 | 30.25 | 28 | 6.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.99 | 6.99 | -6.99 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 |  |  |  | 0
01/01/2026 | 06:30 | 203.3 | 203.4014 | 203.4014 | -0.10136 | 535.5 | 423.5477 | 439.8284 | 95.6716 | 179 | 137.9215 | 143.2231 | 35.7769 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.1 | 10.2987 |  | 35.1 | 167.1 | 145.6358 | 159.6409 | 7.4591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 3.4561 | 3.4561 | 6.0439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.9 | 164.0671 | 164.067 | 4.833 | 7.2 | 5.1383 | 5.1383 | 2.0617 | 4.9 | 2.8205 | 2.8205 | 2.0795 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10 | 14.9339 | 14.9339 | -4.9339 | 85.1 | 81.7884 | 81.7883 | 3.3117 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 74.059 | 74.059 | 7.941 | 20.4 |  |  | 20.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 141.9 | 150.3604 |  | 141.9 | 45.4 | 51.354 | 51.6881 | -6.2881 | 62 | 149.9872 | 66.9423 | -4.9423 | 24.5 | 28.2332 | 16.9755 | 7.5245 | 15.3992 | 14.9423 | 14.2392 | 1.16 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 87.6 | 87.7736 | 87.7736 | -0.17357 | 180.3 | 185.8204 | 185.8204 | -5.5204 | 180.8 | 185.8204 | 185.8204 | -5.0204 | 182.8 | 186.3784 | 186.3784 | -3.5784 | 107.8 | 110.482 | 110.482 | -2.682 | 0 |  |  | 0 | 30.5 | 23.7684 | 17.9375 | 12.5625 | 3.2 | 4.4208 | 4.4208 | -1.2208 | 32.4 | 32.5566 | 32.5566 | -0.15655 | 49.8 | 65.9114 | 72.0907 | -22.2907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.5 | 16.4578 | 65.0132 | -43.5132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 90.3783 | 92.6897 | 34.9103 | 79.3 | 111 | 127.4687 | -48.1687 | 79.3 | 111 | 127.4687 | -48.1687 | 79.3 | 111 | 127.4687 | -48.1687 | 174.4 | 167 | 191.7772 | -17.3772 |  |  | 44.8485 | -44.8485 |  |  | 22.4916 | -22.4916 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 105.9 | 159.6293 | 159.6292 | -53.7292 | 69.1 | 48.2662 | 61.0467 | 8.0533 | 64.2 | 67.1992 | 67.1992 | -2.9992 | 61.9 | 54.9281 | 58.8094 | 3.0906 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144 | 109.89 | 145.4079 | -1.4079 | 144.7 | 109.89 | 145.4079 | -0.70789 | 148.3 | 110.22 | 145.8445 | 2.4554 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.8 | 144.723 | 206.4908 | 6.3091 | 102.1 | 72.5788 | 103.5555 | -1.4555 | 3.7 | 2.0777 | 3.1442 | 0.55582 |  |  | 3.2985 | -3.2985 | 5.9 | 4.2 | 4.2 | 1.7 | 0 | 0.024 | 0.024 | -0.024 | 43.7 | 56.8 | 39.215 | 4.485 | 28.7 | 43.5 | 32.79 | -4.09 | 9.4 | 12.341 | 12.341 | -2.941 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 8.5666 | 8.5667 | 11.5333 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 2.8 | 1.3434 |  | 2.8 | 38.3 | 128 | 128 | -89.7 | 2 | 1 | 0.99997 | 1 | 1.7 | 1.78 | 1.78 | -0.08 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07398 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 11.7 | 10.2439 | 10.2439 | 1.4561 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 15.5 | 17.0732 | 17.0732 | -1.5732 | 1.925 | 3.988 | 3.988 | -2.063 | 3.207 | 3.961 | 3.961 | -0.754 | 19.5 | 6.6 | 7.245 | 12.255 | 21.3 | 27.7 | 17.083 | 4.217 | 1.9 | 2.291 | 2.291 | -0.391 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 11.3 | 3.8105 | 15.0527 | -3.7527 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.032 | 0.014 | 0.014 | 0.018 | 9.4 | 6.9 | 6.9 | 2.5 | 8.1 | 7.2 | 7.2 | 0.9 | 12.3 | 16 | 10 | 2.3 | 16.2 | 20 | 13.6585 | 2.5415 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 28 | 20.2 | 19.67 | 8.33 | 21.5 | 15.57 | 15.57 | 5.93 | 18.4 | 12.476 | 12.476 | 5.924 | 2.9 | 8.9 | 0.66 | 2.24 | 7 | 18.8 | 1.03 | 5.97 | 0 | 0.1 | 0.06 | -0.06 | 0 | 0.1 |  | 0 | 6.9 | 12.13 | 12.13 | -5.23 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 9 | 8.1 | 8.1 | 0.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48783 | 7.2 | 8.829 | 8.829 | -1.629 | 62.9 | 135.3 | 186.732 | -123.832 | 1.5 | 1.992 | 1.992 | -0.492 | 67.6 | 44.985 | 44.985 | 22.615 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.2 | 21.7 | 2.758 | 4.442 | 4.8 | 26.7 | 5.313 | -0.513 | 54.7 | 42.716 | 42.716 | 11.984 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 1.3 |  |  | 1.3 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 19 | 16.7805 | 16.7805 | 2.2195 | 7.2 | 10.8 | 10.8 | -3.6 | 27.4 | 30.25 | 28 | -0.6 | 34.7 | 30.25 | 28 | 6.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.99 | 6.99 | -6.99 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 |  |  |  | 0
01/01/2026 | 07:00 | 201.3 | 203.4014 | 203.4014 | -2.1014 | 430.2 | 385.2129 | 347.4003 | 82.7997 | 140.4 | 125.4384 | 113.1253 | 27.2747 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.5 | 10.2987 | 10.2987 | 24.2013 | 166.7 | 145.831 | 159.4461 | 7.2539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 3.4561 | 3.4561 | 6.1439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 164.0671 | 164.067 | 3.633 | 7 | 5.1383 | 5.1383 | 1.8617 | 4.8 | 2.8205 | 2.8205 | 1.9795 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10 | 14.9339 | 14.9339 | -4.9339 | 49.1 | 81.7884 | 81.7882 | -32.6882 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 75.1191 | 75.1192 | 6.1808 | 20.1 |  |  | 20.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 45.3 | 51.354 | 51.6881 | -6.3881 | 54.6 | 149.9872 | 66.9415 | -12.3415 | 24.8 | 28.2332 | 16.9755 | 7.8245 | 15.0731 | 14.9423 | 14.2392 | 0.83395 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 93.5 | 87.7736 | 87.7736 | 5.7264 | 177.8 | 185.8204 | 185.8204 | -8.0204 | 178.5 | 185.8204 | 185.8204 | -7.3204 | 182 | 186.3784 | 186.3784 | -4.3784 | 107.5 | 110.482 | 110.482 | -2.982 | 0 |  |  | 0 | 27.6 | 23.7684 | 23.7684 | 3.8316 | 3.2 | 4.4208 | 4.4208 | -1.2208 | 32.1 | 32.5566 | 32.5566 | -0.45655 | 38.9 | 56.6427 | 56.6428 | -17.7428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.3 | 16.4578 | 50.9458 | 10.3542 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 129.2729 | 92.6897 | 34.5103 | 62.7 | 111 | 111.0001 | -48.3001 | 62.8 | 111 | 111.0001 | -48.2001 | 62.1 | 111 | 111.0001 | -48.9001 | 160.6 | 167 | 167.0001 | -6.4001 |  |  | 44.8485 | -44.8485 |  |  | 22.4916 | -22.4916 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 84.7 | 175.0772 | 175.0771 | -90.3771 | 56.6 | 39.0059 | 40.2075 | 16.3925 | 63.9 | 67.1992 | 67.1992 | -3.2992 | 61.9 | 51.2712 | 51.014 | 10.886 | 29.7 | 29.9806 | 29.9806 | -0.28056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.8 | 109.89 | 145.4079 | -25.6079 | 119.6 | 109.89 | 145.4079 | -25.8079 | 137 | 110.22 | 145.8445 | -8.8445 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.8 | 144.723 | 206.4908 | 6.3091 | 102 | 72.5788 | 103.5555 | -1.5555 | 3.7 | 2.0777 | 3.1442 | 0.55582 |  |  | 3.2985 | -3.2985 | 5.9 | 4.2 | 4.2 | 1.7 | 0 | 0.048 | 0.048 | -0.048 | 52.5 | 51.6 | 38.981 | 13.519 | 57.8 | 51.8 | 50.192 | 7.608 | 9.7 | 12.424 | 12.424 | -2.724 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 8.5666 | 8.5667 | 11.5333 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3 | 1.3434 | 1.3434 | 1.6566 | 168 | 180 | 180 | -12 | 2 | 1 | 0.99997 | 1 | 1.7 | 1.78 | 1.78 | -0.08 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 20 | 20.274 | 20.274 | -0.27398 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 11.6 | 10.2439 | 10.2439 | 1.3561 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 15.5 | 17.0732 | 17.0732 | -1.5732 | 4.473 | 7.354 | 7.354 | -2.881 | 11.688 | 6.784 | 6.784 | 4.904 | 18.5 | 7.1 | 6.8 | 11.7 | 24.8 | 23.4 | 14.361 | 10.439 | 4.4 | 7.162 | 7.162 | -2.762 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 8.2 | 3.8105 | 11.7956 | -3.5956 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.055 | 0.043 | 0.043 | 0.012 | 9.4 | 6.9 | 6.9 | 2.5 | 8 | 7.2 | 7.2 | 0.8 | 12.1 | 16 | 10 | 2.1 | 16 | 20 | 13.6585 | 2.3415 | 9.9 | 9.5 | 9.5 | 0.4 | 28.3 | 19.9 | 18.738 | 9.562 | 15.4 | 14.672 | 14.672 | 0.728 | 29.3 | 19.441 | 19.441 | 9.859 | 1 | 7.6 | 0.66 | 0.34 | 3.7 | 17.6 | 1.03 | 2.67 | 0 | 0.2 | 0.06 | -0.06 | 0 | 0.2 |  | 0 | 26.8 | 22.84 | 22.84 | 3.96 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 9 | 8.1 | 8.1 | 0.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48783 | 7.3 | 9.242 | 9.242 | -1.942 | 207.8 | 161.8 | 238.749 | -30.949 | 3.5 | 4.364 | 4.364 | -0.864 | 110 | 78.435 | 78.435 | 31.565 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1 | 19.8 | 2.372 | -1.372 | 0.9 | 21.6 | 1.806 | -0.906 | 87.7 | 69.454 | 69.454 | 18.246 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 3.5 |  |  | 3.5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 18.5 | 16.7805 | 16.7805 | 1.7195 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 27.2 | 30.25 | 28 | -0.8 | 34.5 | 30.25 | 28 | 6.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.99 | 6.99 | -6.99 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 |  |  |  | 0
01/01/2026 | 07:30 | 205.3 | 203.4014 | 203.4014 | 1.8986 | 351.4 | 372.8148 | 375.583 | -24.183 | 110.4 | 121.4012 | 122.3026 | -11.9026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.2 | 10.2987 | 10.2991 | 24.9009 | 166.2 | 145.831 | 159.6409 | 6.5591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 3.4561 | 3.4561 | 6.1439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 164.0671 | 164.067 | 2.3329 | 7.8 | 5.1383 | 5.1383 | 2.6617 | 5.1 | 2.8205 | 2.8205 | 2.2795 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.1 | 14.9339 | 12.0256 | -1.9256 | 50.6 | 77.3569 | 65.8602 | -15.2601 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.5 | 75.8584 | 75.8585 | 6.6415 | 20.6 |  |  | 20.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 45.4 | 51.354 | 51.6881 | -6.2881 | 59.1 | 149.9872 | 66.9415 | -7.8415 | 25.3 | 28.2332 | 16.9755 | 8.3245 | 15.2113 | 14.9423 | 14.2392 | 0.97212 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 90.4 | 87.7736 | 87.7736 | 2.6264 | 181.2 | 185.8204 | 185.8204 | -4.6204 | 181.6 | 185.8204 | 185.8204 | -4.2204 | 183.9 | 186.3784 | 186.3784 | -2.4784 | 107.9 | 110.482 | 110.482 | -2.582 | 0 |  |  | 0 | 34.2 | 23.7684 | 23.7684 | 10.4316 | 3.2 | 4.4208 | 4.4208 | -1.2208 | 32.5 | 32.5566 | 32.5566 | -0.05655 | 47.3 | 63.168 | 62.822 | -15.522 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.5 | 19.2178 |  | 62.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.9 | 132.8384 | 92.6897 | 35.2103 | 72.2 | 111 | 112.6295 | -40.4295 | 72.3 | 111 | 112.6295 | -40.3295 | 70.1 | 111 | 112.6295 | -42.5295 | 157.8 | 167 | 169.4516 | -11.6516 |  |  | 44.8485 | -44.8485 |  |  | 22.4916 | -22.4916 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 103.6 | 174.7311 | 175.0771 | -71.4771 | 63.9 | 43.2315 | 57.7938 | 6.1062 | 64.5 | 67.1992 | 67.1992 | -2.6992 | 62 | 52.9399 | 60.5877 | 1.4123 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 109.89 | 145.4079 | -42.4079 | 102.4 | 109.89 | 145.4079 | -43.0079 | 121.9 | 110.22 | 145.8446 | -23.9446 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.1 | 144.723 | 206.4908 | 5.6091 | 101.6 | 72.5788 | 103.5555 | -1.9555 | 3.7 | 2.0777 | 3.1442 | 0.55582 |  |  | 3.2985 | -3.2985 | 5.8 | 4.2 | 4.2 | 1.6 | 0.1 | 0.058 | 0.058 | 0.042 | 60.2 | 49.6 | 40.535 | 19.665 | 72.9 | 56 | 61.63 | 11.27 | 10.7 | 12.564 | 12.564 | -1.864 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 8.5666 | 8.5667 | 11.6333 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 3 | 1.3434 | 1.3434 | 1.6566 | 186.9 | 190 | 190 | -3.1 | 2 | 1 | 0.99997 | 1 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12602 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 11.8 | 10.2439 | 10.2439 | 1.5561 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 15.5 | 17.0732 | 17.0732 | -1.5732 | 12.018 | 9.822 | 9.822 | 2.196 | 18.715 | 9.164 | 9.164 | 9.551 | 18.6 | 7.9 | 7.126 | 11.474 | 46 | 29.5 | 16.203 | 29.797 | 13.6 | 12.781 | 12.781 | 0.819 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 11.4 | 4.4495 |  | 11.4 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.103 | 0.091 | 0.091 | 0.012 | 9.1 | 6.9 | 6.9 | 2.2 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 12.6 | 16 | 10 | 2.6 | 16.4 | 20 | 13.6585 | 2.7415 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 28.4 | 19.5 | 18.208 | 10.192 | 19.4 | 15.166 | 15.166 | 4.234 | 29.4 | 25.557 | 25.557 | 3.843 | 0.6 | 7.7 |  | 0.6 | 1.5 | 17.6 |  | 1.5 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 | 43.87 | 33.55 | 33.55 | 10.32 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 8.9 | 8.1 | 8.1 | 0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48783 | 9.3 | 9.383 | 9.383 | -0.083 | 234.4 | 185.1 | 246.855 | -12.455 | 5.9 | 6.638 | 6.638 | -0.738 | 129.4 | 97.561 | 97.561 | 31.839 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 13.4 | 2.81 | -2.81 | 0 | 15.3 | 2.319 | -2.319 | 98.5 | 81.994 | 81.994 | 16.506 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 5.5 | 0.079 | 0.079 | 5.421 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 18.6 | 16.7805 | 16.7805 | 1.8195 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 | 27.5 | 30.25 | 28 | -0.5 | 34.4 | 30.25 | 28 | 6.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.99 | 6.99 | -6.99 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 |  |  |  | 0
01/01/2026 | 08:00 | 203.7 | 203.4014 | 203.4014 | 0.29864 | 350.5 | 383.5749 | 347.5048 | 2.9952 | 110.3 | 124.905 | 113.1594 | -2.8594 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.5 | 10.5119 | 30.8963 | 4.6037 | 164.7 | 145.831 | 159.6412 | 5.0588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 3.4561 | 3.4561 | 6.1439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.0671 | 164.067 | 2.8329 | 7.8 | 5.1383 | 5.1383 | 2.6617 | 5.1 | 2.8205 | 2.8205 | 2.2795 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.1 | 14.9339 | 14.9338 | -4.8338 | 50.9 | 71.9237 | 50.4427 | 0.45734 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.7 | 76.565 | 76.5651 | 6.1349 | 20.6 |  |  | 20.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 45.2 | 51.354 | 51.6881 | -6.4881 | 59 | 149.9872 | 66.9415 | -7.9415 | 25 | 28.2332 | 16.9755 | 8.0245 | 15.2251 | 14.9423 | 14.2392 | 0.98594 | 18.3 | 18.0488 | 18.0488 | 0.25122 | 93.5 | 87.7736 | 87.7736 | 5.7264 | 181.6 | 185.8204 | 185.8204 | -4.2204 | 182.2 | 185.8204 | 185.8204 | -3.6204 | 183.5 | 186.3784 | 186.3784 | -2.8784 | 107.6 | 110.482 | 110.482 | -2.882 | 0 |  |  | 0 | 34.2 | 23.7684 | 23.7684 | 10.4316 | 3.2 | 4.4208 | 4.4208 | -1.2208 | 32.1 | 32.5566 | 32.5566 | -0.45655 | 47.7 | 63.1681 | 62.822 | -15.122 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.9 | 29.4321 | 63.485 | -0.585 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 132.8384 | 92.6897 | 34.8103 | 76.5 | 111 | 111.8737 | -35.3737 | 76.7 | 111 | 111.8737 | -35.1737 | 76.6 | 111 | 111.8737 | -35.2737 | 147.3 | 167 | 168.3145 | -21.0145 |  |  | 44.8485 | -44.8485 |  |  | 22.4916 | -22.4916 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 100 | 174.731 | 175.0771 | -75.0771 | 75.2 | 53.7461 | 51.0977 | 24.1023 | 63.3 | 67.1992 | 67.1992 | -3.8992 | 63.9 | 55.4285 | 56.0449 | 7.8551 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102 | 109.89 | 145.4079 | -43.4079 | 101.9 | 109.89 | 145.4079 | -43.5079 | 121.6 | 110.22 | 145.8445 | -24.2446 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.2 | 144.723 | 206.4908 | 4.7092 | 101.1 | 72.5788 | 103.5555 | -2.4555 | 3.7 | 2.0777 | 3.1442 | 0.55582 |  |  | 3.2985 | -3.2985 | 5.8 | 4.2 | 4.2 | 1.6 | 0.1 | 0.086 | 0.086 | 0.014 | 86.6 | 48 | 42.686 | 43.914 | 76.1 | 58 | 70.496 | 5.604 | 11.8 | 12.722 | 12.722 | -0.922 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20.2 | 8.5666 | 8.5667 | 11.6333 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 3 | 1.3573 | 2.6835 | 0.31648 | 195.8 | 199 | 199 | -3.2 | 2 | 1 | 0.99997 | 1 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22602 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 11.6 | 10.2439 | 10.2439 | 1.3561 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 15.5 | 17.0732 | 17.0732 | -1.5732 | 14.345 | 11.625 | 11.625 | 2.72 | 18.662 | 12.189 | 12.189 | 6.473 | 15.4 | 9.4 | 7.708 | 7.692 | 44.1 | 30 | 19.567 | 24.533 | 17.7 | 15.426 | 15.426 | 2.274 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 15.8 | 6.8145 | 14.6988 | 1.1012 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.166 | 0.152 | 0.152 | 0.014 | 8.7 | 6.9 | 6.9 | 1.8 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 12.6 | 16 | 10 | 2.6 | 16.6 | 20 | 13.6585 | 2.9415 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 28.3 | 18.7 | 17.813 | 10.487 | 12.6 | 16.124 | 16.124 | -3.524 | 36.1 | 29.528 | 29.528 | 6.572 | 0.8 | 8.4 |  | 0.8 | 5 | 18.3 |  | 5 | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0.4 |  | 0 | 38.11 | 37.42 | 37.42 | 0.69 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 8.9 | 8.1 | 8.1 | 0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58783 | 10.5 | 9.434 | 9.434 | 1.066 | 242.7 | 211.1 | 249.247 | -6.547 | 8.3 | 8.549 | 8.549 | -0.249 | 132.8 | 107.74 | 107.74 | 25.06 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 12.1 | 3.523 | -3.523 | 0 | 9.2 | 4.172 | -4.172 | 98.3 | 86.602 | 86.602 | 11.698 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 8 | 2.588 | 2.588 | 5.412 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 0.1 | 18.9 | 16.7805 | 16.7805 | 2.1195 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 27.6 | 30.25 | 28 | -0.4 | 33.9 | 30.25 | 28 | 5.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.99 | 6.99 | -6.99 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 |  |  |  | 0
01/01/2026 | 08:30 | 203.7 | 203.4014 | 203.4014 | 0.29864 | 352.9 | 430.9194 | 366.1122 | -13.2122 | 111.2 | 140.322 | 119.2186 | -8.0186 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.9 | 33.543 | 31.1465 | 3.7535 | 165 | 145.831 | 159.6409 | 5.3591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 3.4561 | 3.4561 | 6.1439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 164.0671 | 164.067 | 0.73295 | 7.5 | 5.1383 | 5.1383 | 2.3617 | 5.1 | 2.8205 | 2.8205 | 2.2795 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.1 | 14.9339 | 14.9338 | -4.8338 | 50.5 | 75.3444 | 51.2888 | -0.78884 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.6 | 76.7556 | 76.7552 | 5.8448 | 20.7 |  |  | 20.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 45 | 51.354 | 51.6881 | -6.6881 | 62.5 | 149.9872 | 66.9416 | -4.4416 | 25 | 28.2332 | 16.9755 | 8.0245 | 15.212 | 14.9423 | 14.2392 | 0.97284 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 93.3 | 87.7736 | 87.7736 | 5.5264 | 180.7 | 185.8204 | 185.8204 | -5.1204 | 181.3 | 185.8204 | 185.8204 | -4.5204 | 184 | 186.3784 | 186.3784 | -2.3784 | 108.4 | 110.482 | 110.482 | -2.082 | 0 |  |  | 0 | 37.2 | 23.7684 | 23.7684 | 13.4316 | 3.2 | 4.4208 | 4.4208 | -1.2208 | 32.2 | 32.5566 | 32.5566 | -0.35655 | 51.6 | 62.8219 | 62.822 | -11.222 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.6 | 47.8463 | 71.8861 | -9.2861 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.4 | 132.8384 | 92.6897 | 34.7103 | 78.5 | 111 | 133.6049 | -55.1049 | 78.5 | 111 | 133.6049 | -55.1049 | 76.9 | 111 | 133.6049 | -56.7049 | 162 | 167 | 201.0091 | -39.0091 |  |  | 44.8485 | -44.8485 |  |  | 22.4916 | -22.4916 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 121.5 | 175.0772 | 175.0771 | -53.5771 | 74.8 | 57.6834 | 57.7819 | 17.0181 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 63.9 | 59.7976 | 58.677 | 5.223 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.1 | 109.89 | 145.4079 | -43.3079 | 101.9 | 109.89 | 145.4079 | -43.5079 | 122.7 | 110.22 | 145.8446 | -23.1446 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 154.2265 | 206.4908 | 3.4091 | 100.5 | 77.3448 | 103.5555 | -3.0555 | 3.7 | 2.0777 | 3.1442 | 0.55582 |  |  | 3.2985 | -3.2985 | 5.8 | 4.2 | 4.2 | 1.6 | 0.3 | 0.408 | 0.408 | -0.108 | 93.3 | 52.7 | 46.292 | 47.008 | 76.9 | 60.2 | 74.104 | 2.796 | 11.4 | 13.219 | 13.219 | -1.819 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 20.1 | 8.5666 | 8.5667 | 11.5333 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 3 | 2.8557 | 2.6998 | 0.30021 | 203.4 | 203 | 203 | 0.4 | 2 | 1 | 0.99997 | 1 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22602 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 11.6 | 10.2439 | 10.2439 | 1.3561 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 15.5 | 17.0732 | 17.0732 | -1.5732 | 14.287 | 12.918 | 12.918 | 1.369 | 18.453 | 14.631 | 14.631 | 3.822 | 18.2 | 11.1 | 8.71 | 9.49 | 41.5 | 34.4 | 23.58 | 17.92 | 18.9 | 16.204 | 16.204 | 2.696 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 16.1 | 11.078 | 16.644 | -0.54398 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.226 | 0.212 | 0.212 | 0.014 | 8.6 | 6.9 | 6.9 | 1.7 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 12.7 | 16 | 10 | 2.7 | 16.6 | 20 | 13.6585 | 2.9415 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 26.8 | 17.8 | 17.275 | 9.525 | 19.1 | 19.618 | 19.618 | -0.518 | 37.2 | 31.628 | 31.628 | 5.572 | 0.7 | 11 | 2 | -1.3 | 20.3 | 20.7 | 2.6 | 17.7 | 0 | 0.7 | 0.19 | -0.19 | 0 | 0.6 |  | 0 | 48.91 | 41.3 | 41.3 | 7.61 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 4.4 | 8.1 | 8.1 | -3.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58783 | 11.6 | 10.159 | 10.159 | 1.441 | 253.1 | 224.3 | 250.149 | 2.951 | 10.5 | 10.013 | 10.013 | 0.487 | 122.4 | 115.788 | 115.788 | 6.612 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 6 | 3.94 | -3.94 | 0 | 8.9 | 4.028 | -4.028 | 88.3 | 90.452 | 90.452 | -2.152 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 10 | 7.712 | 7.712 | 2.288 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 18.9 | 16.7805 | 16.7805 | 2.1195 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 27.3 | 30.25 | 28 | -0.7 | 33.8 | 30.25 | 28 | 5.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.99 | 6.99 | -6.99 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 |  |  |  | 0
01/01/2026 | 09:00 | 202.4 | 203.4014 | 203.4014 | -1.0014 | 347.2 | 431.6272 | 372.7202 | -25.5202 | 109.4 | 140.5524 | 121.3703 | -11.9703 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35 | 36.7083 | 34.8108 | 0.18916 | 167.4 | 145.831 | 159.641 | 7.759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 3.4561 | 3.4561 | 6.1439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.0671 | 164.067 | 1.333 | 6.9 | 5.1383 | 5.1383 | 1.7617 | 5 | 2.8205 | 2.8205 | 2.1795 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.1 | 14.9339 | 14.9338 | -4.8338 | 50.2 | 68.2127 | 47.5259 | 2.6741 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 77.8892 | 77.8893 | 4.1107 | 20.7 |  |  | 20.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 44.7 | 51.354 | 51.6881 | -6.9881 | 64.5 | 149.9872 | 66.9416 | -2.4416 | 24.1 | 28.2332 | 16.9755 | 7.1245 | 15.2375 | 14.9423 | 14.2392 | 0.99832 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 94.3 | 87.7736 | 87.7736 | 6.5264 | 180.4 | 185.8204 | 185.8204 | -5.4204 | 180.2 | 185.8204 | 185.8204 | -5.6204 | 183.8 | 186.3784 | 186.3784 | -2.5784 | 107.4 | 110.482 | 110.482 | -3.082 | 0 |  |  | 0 | 37 | 23.7684 | 23.7684 | 13.2316 | 3.2 | 4.4208 | 4.4208 | -1.2208 | 32.1 | 32.5566 | 32.5566 | -0.45655 | 50.4 | 62.8219 | 62.822 | -12.422 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.1 | 50.5613 | 75.9948 | -13.8948 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127 | 132.8384 | 92.6897 | 34.3103 | 87.5 | 111 | 144.4806 | -56.9806 | 87.5 | 111 | 144.4806 | -56.9806 | 86.6 | 111 | 144.4806 | -57.8807 | 171.3 | 167 | 217.3718 | -46.0718 |  |  | 44.8485 | -44.8485 |  |  | 22.4916 | -22.4916 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 125.4 | 175.0772 | 175.0771 | -49.6771 | 54.3 | 57.6835 | 57.7919 | -3.4919 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 64 | 59.1598 | 58.6992 | 5.3008 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 109.89 | 145.4079 | -42.8079 | 102.7 | 109.89 | 145.4079 | -42.7079 | 122.1 | 110.22 | 145.8446 | -23.7446 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.3 | 183.9118 | 206.4908 | 1.8092 | 99.6 | 92.2321 | 103.5555 | -3.9555 | 3.8 | 2.0777 | 3.1442 | 0.65582 |  |  | 3.2985 | -3.2985 | 5.8 | 4.2 | 4.2 | 1.6 | 0.8 | 0.555 | 0.555 | 0.245 | 95.3 | 57.4 | 50.385 | 44.915 | 77.3 | 63.2 | 75.408 | 1.892 | 11.4 | 13.83 | 13.83 | -2.43 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20.2 | 8.5666 | 8.5667 | 11.6333 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 3 | 3.0617 | 2.9382 | 0.0618 | 209.7 | 207 | 207 | 2.7 | 2 | 1 | 0.99997 | 1 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17398 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 10.8 | 10.2439 | 10.2439 | 0.5561 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 15.5 | 17.0732 | 17.0732 | -1.5732 | 14.241 | 13.501 | 13.501 | 0.74 | 18.215 | 15.685 | 15.685 | 2.53 | 20.9 | 12.7 | 9.852 | 11.048 | 48 | 38.7 | 27.81 | 20.19 | 19.2 | 16.241 | 16.241 | 2.959 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 16.1 | 11.7066 | 17.5953 | -1.4953 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.267 | 0.262 | 0.262 | 0.005 | 8.7 | 6.9 | 6.9 | 1.8 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 12.3 | 16 | 10 | 2.3 | 16.5 | 20 | 13.6585 | 2.8415 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 23.4 | 16.7 | 16.69 | 6.71 | 50 | 23.958 | 23.958 | 26.042 | 37.8 | 32.68 | 32.68 | 5.12 | 9.7 | 14.1 | 2 | 7.7 | 31.7 | 23.9 | 2.6 | 29.1 | 0 | 1.5 | 0.19 | -0.19 | 0 | 1.2 |  | 0 | 50 | 42.84 | 42.84 | 7.16 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 4.4 | 8.1 | 8.1 | -3.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58783 | 11.2 | 11.11 | 11.11 | 0.09 | 253.1 | 233.7 | 251.701 | 1.399 | 12.3 | 11.162 | 11.162 | 1.138 | 141.1 | 121.115 | 121.115 | 19.985 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5.5 | 4.26 | -4.26 | 0 | 9.7 | 3.218 | -3.218 | 106.9 | 94.311 | 94.311 | 12.589 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 11.9 | 10.409 | 10.409 | 1.491 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 18.8 | 16.7805 | 16.7805 | 2.0195 | 8.6 | 10 | 10 | -1.4 | 26.8 | 30.25 | 28 | -1.2 | 33.7 | 30.25 | 28 | 5.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.99 | 6.99 | -6.99 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5 |  |  |  | 0
01/01/2026 | 09:30 | 204.7 | 203.4014 | 203.4014 | 1.2986 | 349 | 434.7804 | 375.3777 | -26.3777 | 110.3 | 141.5792 | 122.2357 | -11.9357 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.9 | 44.5083 | 42.5104 | -6.6104 | 163.5 | 145.831 | 159.6418 | 3.8582 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 3.4561 | 3.4561 | 6.3439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.6 | 164.0671 | 164.067 | 3.533 | 7.2 | 5.1383 | 5.1383 | 2.0617 | 5.1 | 2.8205 | 2.8205 | 2.2795 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.1 | 14.9339 | 14.9338 | -4.8338 | 50.8 | 64.589 | 45.4442 | 5.3557 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.3 | 78.7696 | 78.7702 | 5.5298 | 20.7 |  |  | 20.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 43.5 | 51.354 | 51.6881 | -8.1881 | 75.5 | 149.9872 | 66.9417 | 8.5582 | 23.2 | 28.2332 | 16.9755 | 6.2245 | 15.2873 | 14.9423 | 14.2392 | 1.0481 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 92.5 | 87.7736 | 87.7736 | 4.7264 | 181.5 | 185.8204 | 185.8204 | -4.3204 | 181.9 | 185.8204 | 185.8204 | -3.9204 | 183.7 | 186.3784 | 186.3784 | -2.6784 | 107.9 | 110.482 | 110.482 | -2.582 | 0 |  |  | 0 | 35.2 | 23.7684 | 23.7684 | 11.4316 | 3.2 | 4.4208 | 4.4208 | -1.2208 | 32.5 | 32.5566 | 32.5566 | -0.05655 | 72.7 | 63.1681 | 62.822 | 9.878 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.7 | 51.114 | 79.6055 | -16.9055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 132.8384 | 92.6897 | 34.4103 | 103.1 | 111 | 154.8575 | -51.7574 | 102.7 | 111 | 154.8575 | -52.1574 | 102.6 | 111 | 154.8575 | -52.2574 | 192.3 | 167 | 232.9837 | -40.6837 |  |  | 44.8485 | -44.8485 |  |  | 22.4916 | -22.4916 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 182.3 | 174.731 | 175.0771 | 7.2229 | 63.2 | 76.4391 | 66.8374 | -3.6374 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 63.9 | 66.0534 | 60.3657 | 3.5343 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.2 | 109.89 | 145.4079 | -43.2079 | 102.3 | 109.89 | 145.4079 | -43.1079 | 121.7 | 110.22 | 145.8446 | -24.1446 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.6 | 206.4908 | 206.4908 | -69.8909 | 77.4 | 103.5555 | 103.5555 | -26.1555 | 3.7 | 2.0777 | 3.1442 | 0.55582 |  |  | 3.2985 | -3.2985 | 5.8 | 4.2 | 4.2 | 1.6 | 0.9 | 0.688 | 0.688 | 0.212 | 97.2 | 57.7 | 54.296 | 42.904 | 79.1 | 66.4 | 76.569 | 2.531 | 10.4 | 14.36 | 14.36 | -3.96 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 19.1 | 8.5666 | 8.5667 | 10.5333 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 3 | 3.5692 | 3.4392 | -0.43916 | 215 | 209 | 209 | 6 | 2 | 1 | 0.99997 | 1 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07398 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 10.7 | 10.2439 | 10.2439 | 0.4561 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 15.5 | 17.0732 | 17.0732 | -1.5732 | 14.568 | 13.859 | 13.859 | 0.709 | 18.403 | 16.208 | 16.208 | 2.195 | 19.8 | 14.3 | 10.671 | 9.129 | 57.5 | 43.1 | 31.204 | 26.296 | 19.4 | 16.172 | 16.172 | 3.228 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 16.1 | 11.8346 | 18.4313 | -2.3313 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.309 | 0.307 | 0.307 | 0.002 | 8.6 | 6.9 | 6.9 | 1.7 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 12.5 | 16 | 10 | 2.5 | 17 | 20 | 13.6585 | 3.3415 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 18.3 | 15.5 | 15.879 | 2.421 | 57 | 30.451 | 30.451 | 26.549 | 38.3 | 33.724 | 33.724 | 4.576 | 26.4 | 18.3 | 7.32 | 19.08 | 37.7 | 29.7 | 8.04 | 29.66 | 2.9 | 2.5 | 0.89 | 2.01 | 1.4 | 1.9 | 0.39 | 1.01 | 50 | 44.38 | 44.38 | 5.62 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 4.6 | 8.1 | 8.1 | -3.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58783 | 10.9 | 11.874 | 11.874 | -0.974 | 252.8 | 242.3 | 251.902 | 0.898 | 14 | 12.268 | 12.268 | 1.732 | 143.5 | 124.017 | 124.017 | 19.483 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 6.4 | 5.765 | -5.765 | 0 | 8.9 | 6.835 | -6.835 | 105.4 | 96.981 | 96.981 | 8.419 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 13.8 | 11.782 | 11.782 | 2.018 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 18.5 | 16.7805 | 16.7805 | 1.7195 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 27 | 30.25 | 28 | -1 | 32.9 | 30.25 | 28 | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.99 | 6.99 | -6.99 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 |  |  |  | 0
01/01/2026 | 10:00 | 200.4 | 203.4014 | 203.4014 | -3.0014 | 349.9 | 434.1686 | 377.1269 | -27.2269 | 111.3 | 141.38 | 122.8053 | -11.5053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.1 | 49.4593 | 46.7239 | -11.6239 | 162.6 | 146.0262 | 159.6405 | 2.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 3.4561 | 3.4561 | 6.2439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 164.0671 | 164.067 | 2.9329 | 7.4 | 5.1383 | 5.1383 | 2.2617 | 5 | 2.8205 | 2.8205 | 2.1795 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.1 | 14.9339 | 14.9337 | -4.8337 | 50.4 | 58.7723 | 42.0676 | 8.3324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 79.9901 | 79.9903 | 4.6097 | 20.7 |  |  | 20.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 43.3 | 51.354 | 51.6881 | -8.3881 | 75.6 | 149.9872 | 66.9415 | 8.6585 | 23.1 | 28.2332 | 16.9755 | 6.1245 | 15.3374 | 14.9423 | 14.2392 | 1.0982 | 18.7 | 18.0488 | 18.0488 | 0.65122 | 90.9 | 87.7736 | 87.7736 | 3.1264 | 181.6 | 185.8204 | 185.8204 | -4.2204 | 182 | 185.8204 | 185.8204 | -3.8204 | 183.7 | 186.3784 | 186.3784 | -2.6784 | 86.5 | 110.482 | 110.482 | -23.982 | 0 |  |  | 0 | 35.2 | 23.7684 | 23.7684 | 11.4316 | 3.2 | 4.4208 | 4.4208 | -1.2208 | 32.6 | 32.5566 | 32.5566 | 0.04345 | 104.2 | 63.1681 | 62.822 | 41.378 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.5 | 55.4304 | 84.5544 | -22.0544 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 132.8384 | 92.6897 | 34.8103 | 103.4 | 111 | 162.8971 | -59.4971 | 103.6 | 111 | 162.8971 | -59.2971 | 103.7 | 111 | 162.8971 | -59.1971 | 192 | 167 | 245.0794 | -53.0794 |  |  | 44.8485 | -44.8485 |  |  | 22.4916 | -22.4916 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 207.8 | 174.731 | 175.0771 | 32.7229 | 67.3 | 81.4543 | 57.7951 | 9.5049 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 61.9 | 66.5689 | 58.6904 | 3.2096 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.1 | 109.89 | 145.4079 | -43.3079 | 102 | 109.89 | 145.4079 | -43.4079 | 122 | 110.22 | 145.8446 | -23.8446 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.7 | 206.4908 | 206.4908 | -69.7909 | 77.1 | 103.5555 | 103.5555 | -26.4555 | 3.4 | 2.0777 | 3.1442 | 0.25582 |  |  | 3.2985 | -3.2985 | 5.8 | 4.2 | 4.2 | 1.6 | 0.8 | 0.77 | 0.77 | 0.03 | 94.6 | 63.3 | 58.147 | 36.453 | 80.9 | 69 | 77.192 | 3.708 | 12.3 | 14.865 | 14.865 | -2.565 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 18.2 | 8.5666 | 8.5667 | 9.6333 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 3 | 3.8913 | 3.7133 | -0.71329 | 221 | 210 | 210 | 11 | 2 | 1 | 0.99997 | 1 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32602 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 10.9 | 10.2439 | 10.2439 | 0.6561 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 15.5 | 17.0732 | 17.0732 | -1.5732 | 14.549 | 14.118 | 14.118 | 0.431 | 18.435 | 16.643 | 16.643 | 1.792 | 19.4 | 15.3 | 11.382 | 8.018 | 63.7 | 47.8 | 34.32 | 29.38 | 19.4 | 16.457 | 16.457 | 2.943 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 16.1 | 12.8339 | 19.5771 | -3.4771 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.34 | 0.332 | 0.332 | 0.008 | 8.6 | 6.9 | 6.9 | 1.7 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 12.1 | 16 | 10 | 2.1 | 17.1 | 20 | 13.6585 | 3.4415 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 14 | 14.3 | 14.994 | -0.994 | 57.7 | 37.662 | 37.662 | 20.038 | 39.5 | 34.809 | 34.809 | 4.691 | 32.2 | 23.5 | 7.32 | 24.88 | 38.6 | 35.6 | 8.04 | 30.56 | 4.2 | 3.5 | 0.89 | 3.31 | 2.2 | 2.7 | 0.39 | 1.81 | 50 | 46.68 | 46.68 | 3.32 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 4.6 | 8.1 | 8.1 | -3.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58783 | 11.6 | 12.575 | 12.575 | -0.975 | 253 | 247.9 | 251.982 | 1.018 | 15.5 | 13.293 | 13.293 | 2.207 | 144.9 | 125.399 | 125.399 | 19.501 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 9.2 | 7.665 | -7.665 | 0 | 15.2 | 11.927 | -11.927 | 107.2 | 98.157 | 98.157 | 9.043 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 15.4 | 12.533 | 12.533 | 2.867 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 18.1 | 16.7805 | 16.7805 | 1.3195 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 27.1 | 30.25 | 28 | -0.9 | 32.1 | 30.25 | 28 | 4.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.99 | 6.99 | -6.99 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 |  |  |  | 0
01/01/2026 | 10:30 | 203.4 | 203.4014 | 203.4014 | -0.00136 | 347.9 | 394.3803 | 425.6271 | -77.7271 | 109.6 | 128.4236 | 138.5986 | -28.9986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.1 | 36.9733 | 58.6579 | -24.5578 | 157.6 | 145.6358 | 159.6408 | -2.0408 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 3.4561 | 3.4561 | 6.1439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.6 | 164.0671 | 164.067 | -0.46705 | 6.9 | 5.1383 | 5.1383 | 1.7617 | 4.8 | 2.8205 | 2.8205 | 1.9795 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 10.1 | 14.9339 | 14.9337 | -4.8337 | 50.6 | 51.9331 | 44.3201 | 6.2799 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.4 | 81.0847 | 81.0848 | 2.3152 | 20.6 |  |  | 20.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 150.3604 |  | 0 | 42.4 | 51.354 | 51.6881 | -9.2881 | 138.3 | 149.9872 | 73.6554 | 64.6446 | 22.5 | 28.2332 | 16.9755 | 5.5245 | 15.3348 | 14.9423 | 14.2392 | 1.0956 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 90.9 | 87.7736 | 87.7736 | 3.1264 | 178.2 | 185.8204 | 185.8204 | -7.6204 | 178.9 | 185.8204 | 185.8204 | -6.9204 | 184.3 | 186.3784 | 186.3784 | -2.0784 | 84.3 | 110.482 | 110.482 | -26.182 | 0 |  |  | 0 | 34.9 | 23.7684 | 23.7684 | 11.1316 | 3.2 | 4.4208 | 4.4208 | -1.2208 | 31.9 | 32.5566 | 32.5566 | -0.65655 | 40.4 | 41.1946 | 41.1947 | -0.79465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.3 | 51.5286 |  | 61.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.3 | 102.9642 | 92.6897 | 33.6103 | 103.8 | 111 | 170.9399 | -67.1399 | 103.8 | 111 | 170.9399 | -67.1399 | 103.6 | 111 | 170.9399 | -67.3399 | 191.2 | 167 | 257.1799 | -65.9799 |  |  | 44.8485 | -44.8485 |  |  | 22.4916 | -22.4916 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 186.6 | 190.5252 | 196.7044 | -10.1044 | 56.5 | 66.6589 | 58.5279 | -2.0279 | 65.5 | 67.1992 | 67.1992 | -1.6992 | 61.5 | 62.4549 | 60.878 | 0.62204 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 109.89 | 145.4079 | -42.4079 | 102.7 | 109.89 | 145.4079 | -42.7079 | 123.2 | 110.22 | 145.8446 | -22.6446 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 192.3 | 201.4933 | 206.4908 | -14.1908 | 89.6 | 101.0492 | 103.5555 | -13.9555 | 3.5 | 2.0777 | 3.1442 | 0.35582 |  |  | 3.2985 | -3.2985 | 5.8 | 4.2 | 4.2 | 1.6 | 1.1 | 0.839 | 0.839 | 0.261 | 89.8 | 69.8 | 62.275 | 27.525 | 80.7 | 71.6 | 77.717 | 2.983 | 9.8 | 15.083 | 15.083 | -5.283 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 18.1 | 8.5666 | 8.5667 | 9.5333 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 3 | 3.0789 | 4.4897 | -1.4897 | 222.6 | 209 | 209 | 13.6 | 2 | 1 | 0.99997 | 1 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02602 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 10.7 | 10.2439 | 10.2439 | 0.4561 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 15.5 | 17.0732 | 17.0732 | -1.5732 | 14.606 | 14.392 | 14.392 | 0.214 | 18.578 | 17.063 | 17.063 | 1.515 | 18.5 | 16.2 | 12.399 | 6.101 | 60 | 53.2 | 38.04 | 21.96 | 19.6 | 16.953 | 16.953 | 2.647 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 16.1 | 11.9306 |  | 16.1 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.351 | 0.344 | 0.344 | 0.007 | 8.7 | 6.9 | 6.9 | 1.8 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 12 | 16 | 10 | 2 | 17 | 20 | 13.6585 | 3.3415 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 16.3 | 13.1 | 14.229 | 2.071 | 61.2 | 44.821 | 44.821 | 16.379 | 39.2 | 35.637 | 35.637 | 3.563 | 37.1 | 31.5 | 14.78 | 22.32 | 57.9 | 42.2 | 16 | 41.9 | 3.5 | 4.5 | 1.78 | 1.72 | 2.2 | 3.5 | 0.73 | 1.47 | 50 | 48.99 | 48.99 | 1.01 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.28781 | 5.2 | 6 | 6 | -0.8 | 4.6 | 8.1 | 8.1 | -3.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58783 | 9.5 | 12.984 | 12.984 | -3.484 | 252.8 | 250.4 | 251.995 | 0.805 | 16.7 | 14.171 | 14.171 | 2.529 | 146.1 | 126.169 | 126.169 | 19.931 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 17.5 | 15.738 | -15.738 | 0 | 27.8 | 21.274 | -21.274 | 111.8 | 98.574 | 98.574 | 13.226 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 16.3 | 13.053 | 13.053 | 3.247 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 17.9 | 16.7805 | 16.7805 | 1.1195 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 26.4 | 30.25 | 28 | -1.6 | 33.1 | 30.25 | 28 | 5.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.99 | 6.99 | -6.99 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 |  |  |  | 0
01/01/2026 | 11:00 | 200.7 | 203.4014 | 203.4014 | -2.7014 | 397.3 | 389.5625 | 384.5376 | 12.7624 | 127.3 | 126.8548 | 125.2185 | 2.0815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.1 | 42.0064 | 58.7251 | -23.6251 | 156.2 | 145.831 | 159.8361 | -3.6361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 3.4561 | 3.4561 | 6.2439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 164.0671 | 164.067 | 0.03295 | 7 | 5.1383 | 5.1383 | 1.8617 | 4.8 | 2.8205 | 2.8205 | 1.9795 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10.1 | 14.9339 | 14.9337 | -4.8337 | 50.2 | 49.9681 | 40.3336 | 9.8664 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 81.4978 | 81.4974 | 4.7026 | 20.6 |  |  | 20.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 150.3604 |  | 0 | 34.9 | 51.354 | 51.6881 | -16.7881 | 145.5 | 149.9872 | 66.9424 | 78.5576 | 22.8 | 28.2332 | 16.9755 | 5.8245 | 15.3249 | 14.9423 | 14.2392 | 1.0857 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 90.4 | 87.7736 | 87.7736 | 2.6264 | 180.8 | 185.8204 | 185.8204 | -5.0204 | 181.3 | 185.8204 | 185.8204 | -4.5204 | 183.8 | 186.3784 | 186.3784 | -2.5784 | 86.2 | 110.482 | 110.482 | -24.282 | 0 |  |  | 0 | 33.9 | 23.7684 | 23.7684 | 10.1316 | 3.2 | 4.4208 | 4.4208 | -1.2208 | 32.2 | 32.5566 | 32.5566 | -0.35655 | 53 | 57.3372 | 41.1947 | 11.8054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.5 | 53.6956 | 85.4821 | -22.9821 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 105.4276 | 92.6897 | 34.5103 | 94 | 111 | 170.9398 | -76.9398 | 93.9 | 111 | 170.9398 | -77.0398 | 93.5 | 111 | 170.9398 | -77.4398 | 187.2 | 167 | 257.1797 | -69.9797 |  |  | 44.8485 | -44.8485 |  |  | 22.4916 | -22.4916 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 149.9 | 174.3827 | 196.7044 | -46.8044 | 58.4 | 71.523 | 59.2803 | -0.88026 | 65.8 | 67.1992 | 67.1992 | -1.3992 | 64 | 63.4157 | 59.2773 | 4.7227 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 109.89 | 145.4079 | -42.8079 | 102.7 | 109.89 | 145.4079 | -42.7079 | 122.4 | 110.22 | 145.8446 | -23.4446 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.9 | 206.4908 | 206.4908 | -2.5909 | 97.3 | 103.5555 | 103.5555 | -6.2555 | 3.5 | 2.0777 | 3.1442 | 0.35582 |  |  | 3.2985 | -3.2985 | 5.7 | 4.2 | 4.2 | 1.5 | 0.9 | 0.857 | 0.857 | 0.043 | 94.4 | 75.8 | 66.495 | 27.905 | 80.8 | 75 | 78.178 | 2.622 | 10.5 | 15.205 | 15.205 | -4.705 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 17.5 | 8.5666 | 8.5667 | 8.9333 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 3 | 3.4064 | 4.4941 | -1.4941 | 223.3 | 208 | 208 | 15.3 | 2 | 1 | 0.99997 | 1 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12602 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 10.8 | 10.2439 | 10.2439 | 0.5561 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 15.3 | 17.0732 | 17.0732 | -1.7732 | 14.677 | 14.633 | 14.633 | 0.044 | 18.547 | 17.332 | 17.332 | 1.215 | 18.4 | 17.2 | 13.518 | 4.882 | 61.5 | 58.5 | 41.961 | 19.539 | 19.7 | 17.216 | 17.216 | 2.484 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 16.1 | 12.4323 | 19.7919 | -3.6919 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.356 | 0.347 | 0.347 | 0.009 | 8.7 | 6.9 | 6.9 | 1.8 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 11.9 | 16 | 10 | 1.9 | 17 | 20 | 13.6585 | 3.3415 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 11.8 | 13.4 | 13.504 | -1.704 | 72.7 | 51.962 | 51.962 | 20.738 | 39.3 | 35.589 | 35.589 | 3.711 | 58.7 | 39.3 | 14.78 | 43.92 | 60.7 | 48.8 | 16 | 44.7 | 8.6 | 5.3 | 1.78 | 6.82 | 4.9 | 4 | 0.73 | 4.17 | 50 | 49.08 | 49.08 | 0.92 | 19.2 | 19.5122 | 19.5122 | -0.31219 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 4.6 | 8.1 | 8.1 | -3.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58783 | 9.4 | 13.294 | 13.294 | -3.894 | 253.1 | 251.2 | 251.779 | 1.321 | 17.6 | 14.602 | 14.602 | 2.998 | 146.4 | 125.377 | 125.377 | 21.023 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 26.5 | 25.867 | -25.867 | 0 | 39.8 | 32.039 | -32.039 | 112.2 | 97.458 | 97.458 | 14.742 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 17.1 | 13.159 | 13.159 | 3.941 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 18 | 16.7805 | 16.7805 | 1.2195 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 27.7 | 30.25 | 28 | -0.3 | 33.4 | 30.25 | 28 | 5.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.99 | 6.99 | -6.99 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5 |  |  |  | 0
01/01/2026 | 11:30 | 203.2 | 203.4014 | 203.4014 | -0.20136 | 402.2 | 392.9567 | 331.0997 | 71.1003 | 131.6 | 127.96 | 107.8173 | 23.7827 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.2 | 44.8174 | 30.7024 | 4.4976 | 154.2 | 145.831 | 159.4534 | -5.2534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 3.4561 | 3.4561 | 6.3439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 164.0671 | 164.067 | 4.2329 | 7.6 | 5.1383 | 5.1383 | 2.4617 | 4.9 | 2.8205 | 2.8205 | 2.0795 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.1 | 14.9339 | 14.9334 | -4.8334 | 50.5 | 49.9681 | 34.4282 | 16.0718 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 78.8317 | 78.8317 | 7.6683 | 20.7 |  |  | 20.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 150.3604 | 150.3604 | -150.3604 | 32 | 51.354 | 51.6881 | -19.6881 | 150.1 | 149.9872 | 66.9416 | 83.1584 | 23.2 | 28.2332 | 16.9755 | 6.2245 | 15.191 | 14.9423 | 14.2392 | 0.95182 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 87.4 | 87.7736 | 87.7736 | -0.37357 | 180.9 | 185.8204 | 185.8204 | -4.9204 | 181.5 | 185.8204 | 185.8204 | -4.3204 | 184.6 | 186.3784 | 186.3784 | -1.7784 | 86.3 | 110.482 | 110.4816 | -24.1816 | 0 |  |  | 0 | 34.1 | 23.7684 | 23.7684 | 10.3316 | 3.2 | 4.4208 | 4.4208 | -1.2208 | 32.3 | 32.5566 | 32.5566 | -0.25655 | 43.6 | 41.1946 | 41.1947 | 2.4053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.7 | 63.5336 | 84.7335 | -22.0335 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 113.0607 | 92.6893 | 34.8107 | 101.2 | 111 | 160.4626 | -59.2626 | 101.8 | 111 | 160.4626 | -58.6626 | 100.6 | 111 | 160.4626 | -59.8626 | 183.8 | 167 | 241.4167 | -57.6167 |  |  | 44.8485 | -44.8485 |  |  | 22.4916 | -22.4916 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 172.1 | 151.3903 | 171.9877 | 0.11235 | 81.6 | 59.2226 | 59.2599 | 22.3401 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 63 | 61.1525 | 59.2668 | 3.7332 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 | 109.89 | 145.4079 | -42.5079 | 102.5 | 109.89 | 145.4079 | -42.9079 | 122.8 | 110.22 | 145.8446 | -23.0446 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203 | 206.4908 | 206.4908 | -3.4909 | 96.9 | 103.5555 | 103.5555 | -6.6555 | 2.5 | 2.0777 | 3.1442 | -0.64418 |  |  | 3.2985 | -3.2985 | 5.7 | 4.2 | 4.2 | 1.5 | 1.1 | 0.849 | 0.849 | 0.251 | 90.9 | 80.2 | 70.267 | 20.633 | 80.7 | 76.3 | 78.369 | 2.331 | 12 | 15.109 | 15.109 | -3.109 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 17.5 | 8.5666 | 8.5667 | 8.9333 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 3 | 3.5892 | 2.6709 | 0.3291 | 228.2 | 208 | 208 | 20.2 | 2 | 1 | 0.99997 | 1 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32602 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 10.8 | 10.2439 | 10.2439 | 0.5561 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 14.5 | 17.0732 | 17.0732 | -2.5732 | 14.773 | 14.637 | 14.637 | 0.136 | 18.598 | 17.369 | 17.369 | 1.229 | 18.8 | 18.2 | 14.181 | 4.619 | 66.7 | 63 | 45.49 | 21.21 | 19.7 | 16.904 | 16.904 | 2.796 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 16.1 | 14.7101 | 19.6185 | -3.5185 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.358 | 0.349 | 0.349 | 0.009 | 8.8 | 6.9 | 6.9 | 1.9 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 12.7 | 16 | 10 | 2.7 | 17.2 | 20 | 13.6585 | 3.5415 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 14.7 | 14.3 | 13.91 | 0.79 | 73.8 | 57.55 | 57.55 | 16.25 | 39.2 | 34.769 | 34.769 | 4.431 | 65 | 46.7 | 26.34 | 38.66 | 75.3 | 55.7 | 27.54 | 47.76 | 7.9 | 6 | 3.34 | 4.56 | 5.4 | 4.5 | 1.64 | 3.76 | 50 | 49.16 | 49.16 | 0.84 | 19 | 19.5122 | 19.5122 | -0.51219 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 4.6 | 8.1 | 8.1 | -3.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58783 | 12.8 | 13.205 | 13.205 | -0.405 | 253.3 | 251.7 | 251.295 | 2.005 | 18.2 | 14.449 | 14.449 | 3.751 | 148.1 | 120.054 | 120.054 | 28.046 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 37.5 | 33.548 | -33.548 | 0 | 50 | 41.722 | -41.722 | 112.8 | 94.856 | 94.856 | 17.944 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 17.6 | 12.984 | 12.984 | 4.616 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 18.3 | 16.7805 | 16.7805 | 1.5195 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 27 | 30.25 | 28 | -1 | 33.3 | 30.25 | 28 | 5.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.99 | 6.99 | -6.99 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 |  |  |  | 0
01/01/2026 | 12:00 | 200.1 | 203.4014 | 203.4014 | -3.3014 | 398.3 | 380.2357 | 334.2229 | 64.0771 | 129.7 | 123.8177 | 108.8343 | 20.8657 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.1 | 44.1697 | 30.7024 | 2.3976 | 153 | 146.026 | 159.7778 | -6.7778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 3.4561 | 3.4561 | 6.1439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.1 | 164.0671 | 164.067 | -0.96705 | 7.2 | 5.1383 | 5.1383 | 2.0617 | 4.8 | 2.8205 | 2.8205 | 1.9795 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.1 | 14.9339 | 14.9335 | -4.8335 | 50.5 | 49.9681 | 35.5881 | 14.9119 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 80.8812 | 80.8808 | 6.6193 | 20.6 |  |  | 20.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 150.3604 | 150.3604 | -150.3604 | 32 | 51.354 | 51.6881 | -19.6881 | 148.2 | 149.9872 | 66.9416 | 81.2584 | 22.1 | 28.2332 | 16.9755 | 5.1245 | 15.1274 | 14.9423 | 14.2392 | 0.8883 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 90.2 | 87.7736 | 87.7736 | 2.4264 | 177.7 | 185.8204 | 185.8204 | -8.1204 | 178.3 | 185.8204 | 185.8204 | -7.5204 | 184.7 | 186.3784 | 186.3784 | -1.6784 | 86.4 | 110.482 | 110.4816 | -24.0816 | 0 |  |  | 0 | 32.7 | 23.7684 | 23.7684 | 8.9316 | 3.2 | 4.4208 | 4.4208 | -1.2208 | 32 | 32.5566 | 32.5566 | -0.55655 | 48.8 | 41.1946 | 41.1947 | 7.6053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.3 | 59.5756 | 85.4805 | -24.1805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.3 | 108.9173 | 92.6892 | 33.6108 | 104.5 | 111 | 166.7152 | -62.2152 | 104.4 | 111 | 166.7152 | -62.3152 | 104.8 | 111 | 166.7152 | -61.9152 | 190.6 | 167 | 250.8237 | -60.2237 |  |  | 44.8485 | -44.8485 |  |  | 22.4916 | -22.4916 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 171.1 | 151.3904 | 151.3903 | 19.7097 | 59.2 | 77.4475 | 63.7441 | -4.5441 | 65.2 | 67.1992 | 67.1992 | -1.9992 | 61.8 | 65.6411 | 60.9947 | 0.80529 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.3 | 109.89 | 145.4079 | -42.1079 | 103.1 | 109.89 | 145.4079 | -42.3079 | 123.3 | 110.22 | 145.8446 | -22.5446 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200.9 | 206.4908 | 206.4908 | -5.5908 | 95.4 | 103.5555 | 103.5555 | -8.1555 | 2.5 | 2.0777 | 3.1442 | -0.64418 |  |  | 3.2985 | -3.2985 | 5.7 | 4.2 | 4.2 | 1.5 | 0.6 | 0.864 | 0.864 | -0.264 | 85.4 | 84.2 | 73.889 | 11.511 | 80.8 | 76.3 | 77.796 | 3.004 | 14 | 14.939 | 14.939 | -0.939 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 16.6 | 8.5666 | 8.5667 | 8.0333 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 3 | 3.5471 | 2.6709 | 0.3291 | 226.1 | 208 | 208 | 18.1 | 2 | 1 | 0.99997 | 1 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22602 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 10.9 | 10.2439 | 10.2439 | 0.6561 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 15.1 | 17.0732 | 17.0732 | -1.9732 | 14.873 | 14.614 | 14.614 | 0.259 | 18.651 | 17.4 | 17.4 | 1.251 | 22.2 | 18.8 | 14.692 | 7.508 | 65.9 | 67.2 | 48.889 | 17.011 | 19.7 | 15.534 | 15.534 | 4.166 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 16.1 | 13.7937 | 19.7915 | -3.6915 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.36 | 0.358 | 0.358 | 0.002 | 8.8 | 6.9 | 6.9 | 1.9 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 12.3 | 16 | 10 | 2.3 | 17 | 20 | 13.6585 | 3.3415 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 19.7 | 15.3 | 14.694 | 5.006 | 73.8 | 62.619 | 62.619 | 11.181 | 39.8 | 34.329 | 34.329 | 5.471 | 62.2 | 53.7 | 26.34 | 35.86 | 75 | 62 | 27.54 | 47.46 | 9.7 | 6.7 | 3.34 | 6.36 | 5.6 | 5 | 1.64 | 3.96 | 50 | 49.11 | 49.11 | 0.89 | 19.1 | 19.5122 | 19.5122 | -0.41219 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 4.6 | 8.1 | 8.1 | -3.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58783 | 14.7 | 12.982 | 12.982 | 1.718 | 253 | 251.6 | 250.904 | 2.096 | 18.3 | 14.167 | 14.167 | 4.133 | 149 | 119.236 | 119.236 | 29.764 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 50.6 | 40.413 | -40.413 | 1.4 | 60.7 | 51.043 | -49.643 | 113 | 93.848 | 93.848 | 19.152 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 18.2 | 12.855 | 12.855 | 5.345 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 18.3 | 16.7805 | 16.7805 | 1.5195 | 10.3 | 10 | 10 | 0.3 | 27.1 | 30.25 | 28 | -0.9 | 33.4 | 30.25 | 28 | 5.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.99 | 6.99 | -6.99 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 |  |  |  | 0
01/01/2026 | 12:30 | 202.9 | 203.4014 | 203.4014 | -0.50136 | 399.6 | 364.3313 | 317.9753 | 81.6247 | 129.2 | 118.6386 | 103.5435 | 25.6564 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35 | 42.1919 | 30.7024 | 4.2976 | 154.5 | 145.8312 | 159.4968 | -4.9968 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 3.4561 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.0671 | 164.067 | 2.033 | 7.5 | 5.1383 | 5.1383 | 2.3617 | 4.8 | 2.8205 | 2.8205 | 1.9795 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.1 | 14.9339 |  | 10.1 | 50.6 | 49.9681 | 35.5276 | 15.0724 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.1 | 81.8914 | 81.8915 | 6.2085 | 20.7 |  |  | 20.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 150.3604 | 150.3604 | -150.3604 | 32 | 51.354 | 51.6881 | -19.6881 | 149.4 | 149.9872 | 66.9416 | 82.4584 | 22.9 | 28.2332 | 16.9755 | 5.9245 | 15.1567 | 14.9423 | 14.2392 | 0.91752 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 88.1 | 87.7736 | 87.7736 | 0.32643 | 179.9 | 185.8204 | 185.8204 | -5.9204 | 180.5 | 185.8204 | 185.8204 | -5.3204 | 183.8 | 186.3784 | 186.3784 | -2.5784 | 86.1 | 110.482 | 110.4816 | -24.3816 | 0 |  |  | 0 | 32 | 23.7684 | 23.7684 | 8.2316 | 3.2 | 4.4208 | 4.4208 | -1.2208 | 32.3 | 32.5566 | 32.5566 | -0.25655 | 56.7 | 41.1946 | 41.1947 | 15.5053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.5 | 59.0149 | 85.481 | -22.981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 108.3256 | 92.6892 | 34.6108 | 103.2 | 111 | 162.8951 | -59.6951 | 103.1 | 111 | 162.8951 | -59.7951 | 103.2 | 111 | 162.8951 | -59.6951 | 189.8 | 167 | 245.0764 | -55.2764 |  |  | 44.8485 | -44.8485 |  |  | 22.4916 | -22.4916 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 177.5 | 151.3904 | 151.3903 | 26.1097 | 62.8 | 76.4862 | 64.2326 | -1.4326 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 62.8 | 65.0751 | 60.826 | 1.974 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.6 | 109.89 | 145.4079 | -43.8079 | 101.3 | 109.89 | 145.4079 | -44.1079 | 122.2 | 110.22 | 145.8446 | -23.6446 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200.9 | 206.4908 | 206.4908 | -5.5908 | 95.3 | 103.5555 | 103.5555 | -8.2555 | 2.5 | 2.0777 | 3.1442 | -0.64418 |  |  | 3.2985 | -3.2985 | 5.7 | 4.2 | 4.2 | 1.5 | 1.2 | 0.857 | 0.857 | 0.343 | 81.9 | 87.7 | 76.492 | 5.408 | 80.7 | 76.7 | 76.87 | 3.83 | 13.9 | 14.753 | 14.753 | -0.853 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 16.1 | 8.5666 | 8.5667 | 7.5333 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 3 | 3.4184 | 2.6709 | 0.3291 | 226.4 | 206 | 206 | 20.4 | 2 | 1 | 0.99997 | 1 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02602 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 10.9 | 10.2439 | 10.2439 | 0.6561 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 15.1 | 17.0732 | 17.0732 | -1.9732 | 14.738 | 14.471 | 14.471 | 0.267 | 18.685 | 17.193 | 17.193 | 1.492 | 18.8 | 19.3 | 15.088 | 3.712 | 59.5 | 70 | 52.019 | 7.481 | 19.7 | 14.746 | 14.746 | 4.954 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 16.1 | 13.6639 | 19.7916 | -3.6916 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.228 | 0.362 | 0.362 | -0.134 | 8.8 | 6.9 | 6.9 | 1.9 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 0.1 | 12.5 | 16 | 10 | 2.5 | 17 | 20 | 13.6585 | 3.3415 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 18.4 | 16.2 | 15.695 | 2.705 | 76.5 | 65.209 | 65.209 | 11.291 | 40.2 | 34.061 | 34.061 | 6.139 | 70.2 | 59.2 | 47.58 | 22.62 | 84.7 | 66.6 | 51.47 | 33.23 | 9.5 | 7.4 | 5.97 | 3.53 | 5.7 | 5.5 | 2.95 | 2.75 | 50 | 49.05 | 49.05 | 0.95 | 18.6 | 19.5122 | 19.5122 | -0.91219 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 4.6 | 8.1 | 8.1 | -3.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58783 | 14.9 | 12.744 | 12.744 | 2.156 | 252.9 | 251.5 | 250.524 | 2.376 | 18.2 | 13.924 | 13.924 | 4.276 | 148.5 | 120.838 | 120.838 | 27.662 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4 | 69.9 | 53.766 | -49.766 | 18.6 | 72.8 | 60.496 | -41.896 | 112.4 | 93.097 | 93.097 | 19.303 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 17.9 | 12.457 | 12.457 | 5.443 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 18.5 | 16.7805 | 16.7805 | 1.7195 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 26.9 | 30.25 | 28 | -1.1 | 33.3 | 30.25 | 28 | 5.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.99 | 6.99 | -6.99 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 |  |  |  | 0
01/01/2026 | 13:00 | 203.8 | 203.4014 | 203.4014 | 0.39864 | 400.3 | 310.0196 | 344.621 | 55.679 | 128.6 | 100.9529 | 112.2203 | 16.3797 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.7 | 76.7977 | 30.7025 | 3.9975 | 151.3 | 163.7393 | 159.6412 | -8.3412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 3.4561 | 3.4561 | 6.2439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 164.067 | 164.067 | 1.533 | 7.4 | 5.1383 | 5.1383 | 2.2617 | 5.1 | 2.8205 | 2.8205 | 2.2795 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10 | 14.9339 |  | 10 | 50.1 | 49.9681 | 35.0918 | 15.0082 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.3 | 81.1549 | 81.155 | 7.145 | 20.6 |  |  | 20.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 32 | 51.3539 | 51.6881 | -19.6881 | 144 | 139.5989 | 66.9419 | 77.0581 | 22.7 | 28.2332 | 16.9755 | 5.7245 | 15.0658 | 14.9423 | 14.2392 | 0.82666 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 91.5 | 87.7736 | 87.7736 | 3.7264 | 179.8 | 185.8203 | 185.8204 | -6.0204 | 180.1 | 185.8203 | 185.8204 | -5.7204 | 184 | 186.3783 | 186.3784 | -2.3784 | 86.3 | 110.482 | 110.482 | -24.182 | 0 |  |  | 0 | 32.1 | 33.0691 | 23.7684 | 8.3316 | 3.2 | 4.4208 | 4.4208 | -1.2208 | 32.2 | 32.5566 | 32.5566 | -0.35655 | 42.2 | 41.1947 | 41.1947 | 1.0053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.5 | 67.3963 | 85.482 | -22.982 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 132.8383 | 92.6897 | 34.5103 | 93.8 | 105.2705 | 170.9392 | -77.1392 | 93.9 | 105.2705 | 170.9392 | -77.0392 | 93.5 | 105.2705 | 170.9392 | -77.4392 | 179.7 | 158.3799 | 257.1789 | -77.4788 |  |  | 44.8485 | -44.8485 |  |  | 22.4916 | -22.4916 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 198.9 | 204.7463 | 178.1669 | 20.7331 | 61 | 73.5284 | 79.2357 | -18.2357 | 66 | 66.0993 | 67.1992 | -1.1992 | 61 | 64.904 | 65.7156 | -4.7156 | 30.2 | 26.8862 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.8 | 109.89 | 145.4079 | -42.6079 | 102.5 | 109.89 | 145.4079 | -42.9079 | 122.2 | 110.22 | 145.8446 | -23.6446 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.8 | 144.723 | 206.4908 | -1.6908 | 97.3 | 72.5788 | 103.5555 | -6.2555 | 2.5 | 2.0777 | 3.1442 | -0.64418 |  |  | 3.2985 | -3.2985 | 5.7 | 4.2 | 4.2 | 1.5 | 1.2 | 0.854 | 0.854 | 0.346 | 78.7 | 89.8 | 78.756 | -0.056 | 80.8 | 78 | 75.926 | 4.874 | 13.4 | 14.561 | 14.561 | -1.161 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 15.6 | 8.5667 | 8.5667 | 7.0333 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 3 | 5.67 | 2.6709 | 0.32909 | 225.5 | 204 | 204 | 21.5 | 2 | 0.99998 | 0.99997 | 1 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32602 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 10.8 | 10.2439 | 10.2439 | 0.5561 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 15.1 | 17.0732 | 17.0732 | -1.9732 | 14.433 | 14.095 | 14.095 | 0.338 | 18.808 | 16.57 | 16.57 | 2.238 | 19.5 | 19 | 15.446 | 4.054 | 62.9 | 71.9 | 55.06 | 7.84 | 19.7 | 15.341 | 15.341 | 4.359 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 16.1 | 15.6044 | 19.7919 | -3.6919 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.355 | 0.37 | 0.37 | -0.015 | 8.8 | 6.9 | 6.9 | 1.9 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 12.4 | 16 | 10 | 2.4 | 17 | 20 | 13.6585 | 3.3415 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 15.3 | 16.5 | 16.769 | -1.469 | 76 | 66.971 | 66.971 | 9.029 | 40.5 | 33.828 | 33.828 | 6.672 | 69.5 | 63.9 | 47.58 | 21.92 | 95.8 | 70.4 | 51.47 | 44.33 | 10.7 | 7.7 | 5.97 | 4.73 | 7.3 | 5.7 | 2.95 | 4.35 | 50 | 49.17 | 49.17 | 0.83 | 18.3 | 19.5122 | 19.5122 | -1.2122 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 4.6 | 8.1 | 8.1 | -3.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58783 | 15.1 | 12.499 | 12.499 | 2.601 | 253.2 | 251.4 | 250.081 | 3.119 | 17.7 | 16 | 13.654 | 4.046 | 147.5 | 141.2 | 120.697 | 26.803 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 46.8 | 88 | 69.281 | -22.481 | 37.1 | 84.7 | 69.994 | -32.894 | 105.7 | 105.7 | 92.289 | 13.411 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 17.6 | 15.5 | 11.668 | 5.932 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 18.5 | 16.7805 | 16.7805 | 1.7195 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 | 27 | 30.25 | 28 | -1 | 33.4 | 30.25 | 28 | 5.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.99 | 6.99 | -6.99 | 10.2 | 11 | 11 | -0.8 |  |  |  | 0
01/01/2026 | 13:30 | 206.4 | 203.4014 | 203.4014 | 2.9986 | 400.7 | 308.7347 | 374.4577 | 26.2423 | 128.8 | 100.5345 | 121.9361 | 6.8639 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74 | 76.7978 | 30.7026 | 43.2974 | 151.6 | 164.129 | 159.6408 | -8.0408 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 3.4561 | 3.4561 | 6.2439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 164.067 | 164.067 | 1.9329 | 7.3 | 5.1383 | 5.1383 | 2.1617 | 5.3 | 2.8205 | 2.8205 | 2.4795 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.3 | 14.9339 | 6.7868 | 3.5132 | 50.5 | 49.9681 | 29.8089 | 20.6911 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.2 | 80.806 | 80.7541 | 7.4459 | 20.6 |  |  | 20.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31 | 51.3539 | 51.6881 | -20.6881 | 132.4 | 141.1187 | 71.299 | 61.1011 | 22.5 | 28.2332 | 16.9755 | 5.5245 | 14.9959 | 14.9423 | 14.2392 | 0.75671 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 91.2 | 87.7736 | 87.7736 | 3.4264 | 179.8 | 185.8203 | 185.8204 | -6.0204 | 180.3 | 185.8203 | 185.8204 | -5.5204 | 184.5 | 186.3783 | 186.3784 | -1.8784 | 86.2 | 110.482 | 110.482 | -24.282 | 0 |  |  | 0 | 32 | 33.0691 | 23.7684 | 8.2316 | 3.2 | 4.4208 | 4.4208 | -1.2208 | 32.2 | 32.5566 | 32.5566 | -0.35655 | 50.6 | 58.1879 | 41.1947 | 9.4054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.3 | 73.1678 |  | 62.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 132.8383 | 92.6897 | 34.6103 | 80.4 | 102.9538 | 170.9399 | -90.5399 | 80.4 | 102.9538 | 170.9399 | -90.5399 | 79.7 | 102.9538 | 170.9399 | -91.2399 | 168 | 154.8944 | 257.1799 | -89.1799 |  |  | 44.8485 | -44.8485 |  |  | 22.4916 | -22.4916 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 143.5 | 198.5004 | 178.1669 | -34.6668 | 68.9 | 51.1092 | 59.2807 | 9.6194 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 60.9 | 56.0507 | 61.1748 | -0.27484 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.4 | 109.89 | 145.4079 | -42.0079 | 102 | 109.89 | 145.4079 | -43.4079 | 122.9 | 110.22 | 145.8446 | -22.9446 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.1 | 144.723 | 206.4908 | -1.3908 | 97.8 | 72.5788 | 103.5555 | -5.7555 | 3 | 2.0777 | 3.1442 | -0.14418 |  |  | 3.2985 | -3.2985 | 5.7 | 4.2 | 4.2 | 1.5 | 1.3 | 0.854 | 0.854 | 0.446 | 71.8 | 87.3 | 79.296 | -7.496 | 80.8 | 78.6 | 74.823 | 5.977 | 14.3 | 13.96 | 13.96 | 0.34 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 15.2 | 8.5667 | 8.5667 | 6.6333 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 4.8 | 5.67 | 2.6709 | 2.1291 | 224.4 | 199 | 199 | 25.4 | 2 | 0.99998 | 0.99997 | 1 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22602 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 11 | 10.2439 | 10.2439 | 0.7561 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 15.1 | 17.0732 | 17.0732 | -1.9732 | 14.326 | 13.621 | 13.621 | 0.705 | 18.679 | 15.77 | 15.77 | 2.909 | 16.3 | 18.5 | 15.515 | 0.785 | 48.1 | 70.9 | 56.48 | -8.38 | 19.7 | 16.066 | 16.066 | 3.634 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 16.1 | 16.9407 |  | 16.1 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.352 | 0.376 | 0.376 | -0.024 | 8.8 | 6.9 | 6.9 | 1.9 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 12.5 | 16 | 10 | 2.5 | 17.1 | 20 | 13.6585 | 3.4415 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 21.1 | 16.5 | 17.246 | 3.854 | 70.7 | 67.724 | 67.724 | 2.976 | 40.1 | 32.583 | 32.583 | 7.517 | 90.5 | 66.7 | 74.96 | 15.54 | 82.4 | 72 | 81.51 | 0.89 | 15.3 | 7.8 | 9.45 | 5.85 | 10.7 | 5.8 | 4.79 | 5.91 | 50 | 49.29 | 49.29 | 0.71 | 18 | 19.5122 | 19.5122 | -1.5122 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 4.6 | 8.1 | 8.1 | -3.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58783 | 15.1 | 11.763 | 11.763 | 3.337 | 252.9 | 250.4 | 249.445 | 3.455 | 16.9 | 14.3 | 13.042 | 3.858 | 144.5 | 140.5 | 119.059 | 25.441 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 68.2 | 102.5 | 86.413 | -18.213 | 54.2 | 96.5 | 82.416 | -28.216 | 105.4 | 104.6 | 90.924 | 14.476 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 17 | 14.2 | 10.714 | 6.286 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 18.5 | 16.7805 | 16.7805 | 1.7195 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 26.8 | 30.25 | 28 | -1.2 | 33.4 | 30.25 | 28 | 5.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.99 | 6.99 | -6.99 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 |  |  |  | 0
01/01/2026 | 14:00 | 204.9 | 203.4014 | 203.4014 | 1.4986 | 402.8 | 304.6973 | 341.0846 | 61.7154 | 129.1 | 99.2198 | 111.0687 | 18.0313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.3 | 73.9214 | 50.104 | 22.196 | 152.4 | 163.9338 | 159.8355 | -7.4355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 3.4561 | 3.4561 | 6.3439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.1 | 164.067 | 164.067 | 5.0329 | 7.7 | 5.1383 | 5.1383 | 2.5617 | 5.2 | 2.8205 | 2.8205 | 2.3795 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.4 | 14.9339 | 14.7744 | -1.3744 | 76 | 49.9681 | 29.1018 | 46.8982 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.8 | 80.2205 | 80.1927 | 8.6073 | 20.6 |  |  | 20.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31 | 51.3539 | 51.6881 | -20.6881 | 139.3 | 139.39 | 66.9419 | 72.3581 | 22.8 | 28.2332 | 16.9755 | 5.8245 | 15.0362 | 14.9423 | 14.2392 | 0.79708 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 91.1 | 87.7736 | 87.7736 | 3.3264 | 182 | 185.8202 | 185.8204 | -3.8204 | 182.6 | 185.8202 | 185.8204 | -3.2204 | 184.4 | 186.3783 | 186.3784 | -1.9784 | 87.1 | 110.482 | 110.482 | -23.382 | 0 |  |  | 0 | 32.3 | 33.0691 | 23.7684 | 8.5316 | 3.2 | 4.4208 | 4.4208 | -1.2208 | 32.6 | 32.5566 | 32.5566 | 0.04345 | 58.9 | 63.419 | 41.1947 | 17.7053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.1 | 71.5032 | 4.6344 | 58.4656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 132.8383 | 92.6897 | 34.8103 | 86.5 | 109.2781 | 168.3675 | -81.8675 | 85.7 | 109.2781 | 168.3675 | -82.6675 | 85.4 | 109.2781 | 168.3675 | -82.9675 | 177.6 | 164.4094 | 253.3097 | -75.7097 |  |  | 44.8485 | -44.8485 |  |  | 22.4916 | -22.4916 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 142.6 | 163.9303 | 178.1669 | -35.5669 | 50.2 | 49.4339 | 59.2806 | -9.0806 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 64 | 53.4916 | 59.278 | 4.722 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.2 | 109.89 | 145.4079 | -42.2079 | 103 | 109.89 | 145.4079 | -42.4079 | 122.5 | 110.22 | 145.8446 | -23.3446 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.9 | 144.723 | 206.4908 | -4.5908 | 96.6 | 72.5788 | 103.5555 | -6.9555 | 3.3 | 2.0777 | 3.1442 | 0.15582 |  |  | 3.2985 | -3.2985 | 5.6 | 4.2 | 4.2 | 1.4 | 0.7 | 0.721 | 0.721 | -0.021 | 78 | 85.2 | 79.261 | -1.261 | 80.8 | 78.4 | 74.135 | 6.665 | 14.7 | 13.222 | 13.222 | 1.478 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 15.3 | 8.5667 | 8.5667 | 6.7333 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.1 | 5.4828 | 3.9332 | 1.1668 | 222.5 | 194 | 194 | 28.5 | 2 | 0.99998 | 0.99997 | 1 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32602 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 11 | 10.2439 | 10.2439 | 0.7561 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 15.1 | 17.0732 | 17.0732 | -1.9732 | 14.174 | 13.277 | 13.277 | 0.897 | 18.421 | 15.417 | 15.417 | 3.004 | 15.8 | 17.9 | 15.488 | 0.312 | 50 | 69.8 | 57.359 | -7.359 | 19.6 | 15.257 | 15.257 | 4.343 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 16.1 | 16.5553 |  | 16.1 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.345 | 0.365 | 0.365 | -0.02 | 8.8 | 6.9 | 6.9 | 1.9 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 12.6 | 16 | 10 | 2.6 | 17.2 | 20 | 13.6585 | 3.5415 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 17.2 | 17.1 | 17.524 | -0.324 | 63.5 | 68.141 | 68.141 | -4.641 | 40.5 | 30.662 | 30.662 | 9.838 | 75.9 | 69 | 74.96 | 0.94 | 84.8 | 73.5 | 81.51 | 3.29 | 12.3 | 7.9 | 9.45 | 2.85 | 6.5 | 5.8 | 4.79 | 1.71 | 50 | 46.23 | 46.23 | 3.77 | 18 | 19.5122 | 19.5122 | -1.5122 | 4.6 | 6 | 6 | -1.4 | 4.6 | 8.1 | 8.1 | -3.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58783 | 14.4 | 10.862 | 10.862 | 3.538 | 253 | 248.7 | 248.693 | 4.307 | 15.8 | 12.6 | 12.073 | 3.727 | 144.4 | 139.3 | 118.02 | 26.38 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 77.8 | 114 | 104.083 | -26.283 | 58.5 | 106.3 | 95.812 | -37.312 | 105.8 | 103.9 | 88.377 | 17.423 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 16 | 12.5 | 9.806 | 6.194 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 18.3 | 16.7805 | 16.7805 | 1.5195 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 26.7 | 30.25 | 28 | -1.3 | 33.4 | 30.25 | 28 | 5.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.99 | 6.99 | -6.99 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 |  |  |  | 0
01/01/2026 | 14:30 | 201.9 | 203.4014 | 203.4014 | -1.5014 | 397.3 | 296.0697 | 306.7042 | 90.5958 | 128.3 | 96.4103 | 99.8733 | 28.4267 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.1 | 69.0036 | 30.5848 | 41.5152 | 145.3 | 163.9348 | 159.6417 | -14.3417 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 3.4561 | 3.4561 | 6.2439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.067 | 164.067 | 1.033 | 7 | 5.1383 | 5.1383 | 1.8617 | 5.1 | 2.8205 | 2.8205 | 2.2795 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.1 | 14.9339 |  | 14.1 | 75.5 | 49.9681 | 31.6917 | 43.8083 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.7 | 80.1648 | 80.1649 | 7.5351 | 20.6 |  |  | 20.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31 | 51.3539 | 51.6881 | -20.6881 | 134.5 | 133.9189 | 66.9416 | 67.5584 | 21.2 | 28.2332 | 16.9755 | 4.2245 | 15.1899 | 14.9423 | 14.2392 | 0.95079 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 91.7 | 87.7736 | 87.7736 | 3.9264 | 180.1 | 185.8198 | 185.8204 | -5.7204 | 180 | 185.8198 | 185.8204 | -5.8204 | 184.1 | 186.3778 | 186.3784 | -2.2784 | 85.9 | 110.482 | 110.482 | -24.582 | 0 |  |  | 0 | 32 | 33.0691 | 23.7684 | 8.2316 | 3.1 | 4.4208 | 4.4208 | -1.3208 | 32.4 | 32.5566 | 32.5566 | -0.15655 | 39.6 | 41.1947 | 41.1947 | -1.5946 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.1 | 69.6051 | 84.6897 | -22.5897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.6 | 132.8383 | 92.6897 | 33.9103 | 91.9 | 110.0451 | 146.5953 | -54.6953 | 92 | 110.0451 | 146.5953 | -54.5953 | 91.8 | 110.0451 | 146.5953 | -54.7953 | 175.9 | 165.5634 | 220.5533 | -44.6533 |  |  | 44.8485 | -44.8485 |  |  | 22.4916 | -22.4916 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 146.8 | 182.5965 | 178.1669 | -31.3668 | 47.5 | 28.8412 | 72.3713 | -24.8713 | 65.6 | 67.1992 | 67.1992 | -1.5992 | 63.9 | 47.2574 | 62.5749 | 1.3251 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.4 | 109.89 | 145.4079 | -43.0079 | 101.8 | 109.89 | 145.4079 | -43.6079 | 122.7 | 110.22 | 145.8446 | -23.1446 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200.9 | 144.723 | 206.4908 | -5.5908 | 95 | 72.5788 | 103.5555 | -8.5555 | 3.5 | 2.0777 | 3.1442 | 0.35582 |  |  | 3.2985 | -3.2985 | 5.6 | 4.2 | 4.2 | 1.4 | 0.4 | 0.699 | 0.699 | -0.299 | 76.5 | 84.4 | 79.074 | -2.574 | 80.7 | 77.9 | 73.339 | 7.361 | 13.3 | 12.44 | 12.44 | 0.86 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 14.1 | 8.5667 | 8.5667 | 5.5333 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 5.1 | 5.1629 | 2.6633 | 2.4367 | 219.2 | 185 | 185 | 34.2 | 2 | 0.99998 | 0.99997 | 1 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07398 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 10.9 | 10.2439 | 10.2439 | 0.6561 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 15.1 | 17.0732 | 17.0732 | -1.9732 | 14.097 | 12.884 | 12.884 | 1.213 | 17.953 | 15.063 | 15.063 | 2.89 | 18.9 | 17.4 | 15.651 | 3.249 | 50.6 | 68.5 | 57.906 | -7.306 | 19.3 | 13.445 | 13.445 | 5.855 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 16.1 | 16.1158 | 19.6084 | -3.5084 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.34 | 0.351 | 0.351 | -0.011 | 8.6 | 6.9 | 6.9 | 1.7 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 11.9 | 16 | 10 | 1.9 | 17 | 20 | 13.6585 | 3.3415 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 17.1 | 17.9 | 17.785 | -0.685 | 66.9 | 69.319 | 69.319 | -2.419 | 36 | 28.401 | 28.401 | 7.599 | 87.1 | 70.1 | 74.96 | 12.14 | 86.8 | 74.6 | 81.51 | 5.29 | 11.1 | 8 | 9.45 | 1.65 | 9.6 | 5.9 | 4.79 | 4.81 | 50 | 43.18 | 43.18 | 6.82 | 18 | 19.5122 | 19.5122 | -1.5122 | 4.4 | 6 | 6 | -1.6 | 7.7 | 8.1 | 8.1 | -0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58783 | 14.7 | 10.194 | 10.194 | 4.506 | 253 | 245.1 | 247.73 | 5.27 | 14.5 | 10.9 | 11.129 | 3.371 | 145.6 | 137.5 | 114.486 | 31.114 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 71.3 | 116.8 | 112.412 | -41.112 | 76 | 110.1 | 104.044 | -28.044 | 110.3 | 102.6 | 84.815 | 25.485 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 14.7 | 10.5 | 8.816 | 5.884 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 17.7 | 16.7805 | 16.7805 | 0.91951 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | -0.6 | 26.9 | 30.25 | 28 | -1.1 | 33.4 | 30.25 | 28 | 5.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.99 | 6.99 | -6.99 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 |  |  |  | 0
01/01/2026 | 15:00 | 204.8 | 203.4014 | 203.4014 | 1.3986 | 397.8 | 297.4751 | 303.0829 | 94.7171 | 128.7 | 96.868 | 98.6941 | 30.0059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.5 | 52.3075 | 23.3126 | 49.1874 | 144.6 | 163.9341 | 159.641 | -15.041 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 3.4561 | 3.4561 | 6.3439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.067 | 164.067 | 1.033 | 7.6 | 5.1383 | 5.1383 | 2.4617 | 5 | 2.8205 | 2.8205 | 2.1795 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.2 | 14.9339 | 14.9334 | -0.73344 | 75.4 | 49.9681 | 33.1678 | 42.2322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.2 | 80.3956 | 80.3956 | 7.8044 | 18.7 |  |  | 18.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 30.1 | 51.3539 | 51.6881 | -21.5881 | 128.9 | 133.8896 | 66.9416 | 61.9584 | 22 | 28.2332 | 16.9755 | 5.0245 | 15.2092 | 14.9423 | 14.2392 | 0.97009 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 90 | 87.7736 | 87.7736 | 2.2264 | 180.2 | 183.1146 | 185.8204 | -5.6204 | 180.6 | 183.1146 | 185.8204 | -5.2204 | 183.5 | 183.6645 | 186.3784 | -2.8784 | 106.4 | 110.482 | 110.482 | -4.082 | 0 |  |  | 0 | 31 | 33.0691 | 23.7684 | 7.2316 | 3.1 | 4.4208 | 4.4208 | -1.3208 | 32.2 | 32.5566 | 32.5566 | -0.35655 | 41 | 41.1947 | 41.1947 | -0.19465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.7 | 65.5062 | 80.9731 | -27.2731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 132.8383 | 92.6897 | 34.5103 | 77 | 111 | 140.2686 | -63.2686 | 77.1 | 111 | 140.2686 | -63.1686 | 76.3 | 111 | 140.2686 | -63.9686 | 166 | 167 | 211.0347 | -45.0347 |  |  | 44.8485 | -44.8485 |  |  | 22.4916 | -22.4916 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.5 | 36 | 36 | -14.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 115.5 | 178.1669 | 178.1669 | -62.6668 | 49.6 | 32.5884 | 68.34 | -18.74 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 61.9 | 48.7368 | 62.8297 | -0.92972 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 109.89 | 145.4079 | -42.8079 | 101.7 | 109.89 | 145.4079 | -43.7079 | 122.3 | 110.22 | 145.8446 | -23.5446 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.2 | 144.723 | 206.4908 | -1.2909 | 98.2 | 72.5788 | 103.5555 | -5.3555 | 3.7 | 2.0777 | 3.1442 | 0.55582 |  |  | 3.2985 | -3.2985 | 5.6 | 4.2 | 4.2 | 1.4 | 0.9 | 0.654 | 0.654 | 0.246 | 73 | 83.4 | 78.838 | -5.838 | 80.7 | 76.7 | 72.684 | 8.016 | 11.1 | 11.642 | 11.642 | -0.542 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 14.1 | 8.5667 | 8.5667 | 5.5333 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 5 | 4.0766 | 2.1901 | 2.8099 | 217 | 176 | 176 | 41 | 2 | 0.99998 | 0.99997 | 1 | 2.7 | 1.78 | 1.78 | 0.92 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12602 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 11 | 10.2439 | 10.2439 | 0.7561 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 15.1 | 17.0732 | 17.0732 | -1.9732 | 14.053 | 12.545 | 12.545 | 1.508 | 17.546 | 14.742 | 14.742 | 2.804 | 14.2 | 17.4 | 15.877 | -1.677 | 43.2 | 67.2 | 58.342 | -15.142 | 19 | 10.716 | 10.716 | 8.284 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 16.1 | 15.1668 | 18.7479 | -2.6479 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.248 | 0.346 | 0.346 | -0.098 | 8.1 | 6.9 | 6.9 | 1.2 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 12.2 | 16 | 10 | 2.2 | 17.1 | 20 | 13.6585 | 3.4415 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 15.6 | 17.7 | 18.04 | -2.44 | 62.2 | 70.751 | 70.751 | -8.551 | 40.6 | 26.253 | 26.253 | 14.347 | 85.7 | 70.6 | 74.96 | 10.74 | 87.2 | 75.3 | 81.51 | 5.69 | 13.1 | 7.7 | 9.45 | 3.65 | 10.3 | 5.8 | 4.79 | 5.51 | 49.9 | 42.74 | 42.74 | 7.16 | 17.7 | 19.5122 | 19.5122 | -1.8122 | 4.4 | 6 | 6 | -1.6 | 7.6 | 8.1 | 8.1 | -0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58783 | 14 | 9.603 | 9.603 | 4.397 | 253.1 | 238.6 | 247.004 | 6.096 | 13 | 8.8 | 10.139 | 2.861 | 143.5 | 134.6 | 106.7 | 36.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 111.8 | 119.5 | 117.626 | -5.826 | 107.7 | 114.3 | 110.554 | -2.854 | 108.8 | 100.5 | 80.085 | 28.715 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 13.8 | 7.8 | 7.58 | 6.22 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 17.7 | 16.7805 | 16.7805 | 0.91951 | 10 | 10.8 | 10.8 | -0.8 | 26.6 | 30.25 | 28 | -1.4 | 33.2 | 30.25 | 28 | 5.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.99 | 6.99 | -6.99 | 10.2 | 11 | 11 | -0.8 |  |  |  | 0
01/01/2026 | 15:30 | 203.8 | 203.4014 | 203.4014 | 0.39864 | 350.2 | 289.0284 | 310.6391 | 39.5609 | 111.6 | 94.1175 | 101.1546 | 10.4454 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.7 | 39.9311 | 12.0899 | 59.6101 | 144.5 | 163.7392 | 159.446 | -14.946 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 3.4561 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 164.067 | 164.067 | 3.4329 | 9.7 | 5.1383 | 5.1383 | 4.5617 | 5.1 | 2.8205 | 2.8205 | 2.2795 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.2 | 14.9339 | 14.9338 | -0.73376 | 75.6 | 49.9681 | 45.8777 | 29.7222 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.2 | 80.0156 | 80.0157 | 8.1843 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 150.3605 | 150.3604 | -150.3604 | 29.3 | 51.3539 | 51.6881 | -22.3881 | 135.9 | 133.8833 | 66.9416 | 68.9584 | 21.4 | 28.2332 | 16.9755 | 4.4245 | 15.2532 | 14.9423 | 14.2392 | 1.0141 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 90.3 | 87.7736 | 87.7736 | 2.5264 | 181.7 | 171.8448 | 185.8204 | -4.1204 | 182.2 | 171.8448 | 185.8204 | -3.6204 | 184.6 | 172.3609 | 186.3784 | -1.7784 | 107.4 | 110.482 | 109.9068 | -2.5068 | 0 |  |  | 0 | 30.1 | 33.0691 | 23.7684 | 6.3316 | 3.1 | 4.4208 | 4.4208 | -1.3208 | 32.4 | 32.5566 | 32.5566 | -0.15655 | 45.8 | 47.374 | 41.1947 | 4.6053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.2 | 55.4396 |  | 21.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 90.3785 | 91.9905 | 35.2095 | 95.5 | 110.4007 | 141.6919 | -46.1919 | 95.5 | 110.4007 | 141.6919 | -46.1919 | 96 | 110.4007 | 141.6919 | -45.6919 | 161.5 | 166.0984 | 213.1761 | -51.6761 |  |  | 44.8485 | -44.8485 |  |  | 22.4916 | -22.4916 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.1 | 36 | 36 | -4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 186.2 | 147.9912 | 151.3903 | 34.8097 | 73 | 53.3035 | 59.2803 | 13.7197 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 62 | 58.815 | 59.8875 | 2.1125 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.8 | 109.89 | 145.4079 | -42.6079 | 101.3 | 109.89 | 145.4079 | -44.1079 | 122.5 | 110.22 | 145.8446 | -23.3446 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178 | 144.723 | 206.4908 | -28.4908 | 92.3 | 72.5788 | 103.5555 | -11.2555 | 3.7 | 2.0777 | 3.1442 | 0.55582 |  |  | 3.2985 | -3.2985 | 5.6 | 4.2 | 4.2 | 1.4 | 0.8 | 0.551 | 0.551 | 0.249 | 80.8 | 82 | 78.328 | 2.472 | 80.7 | 73.9 | 71.822 | 8.878 | 9.6 | 10.65 | 10.65 | -1.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 13.8 | 8.5667 | 8.5667 | 5.2333 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.1 | 3.2713 | 1.4599 | 3.6401 | 196.9 | 143 | 143 | 53.9 | 2 | 0.99998 | 0.99997 | 1 | 2.7 | 1.78 | 1.78 | 0.92 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02602 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 11 | 10.2439 | 10.2439 | 0.7561 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 15.1 | 17.0732 | 17.0732 | -1.9732 | 14.013 | 12.077 | 12.077 | 1.936 | 17.579 | 14.255 | 14.255 | 3.324 | 15.6 | 17.6 | 16.071 | -0.471 | 56.1 | 65.6 | 58.292 | -2.192 | 17.6 | 7.841 | 7.841 | 9.759 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 10 | 12.8361 |  | 10 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.285 | 0.319 | 0.319 | -0.034 | 7.6 | 6.9 | 6.9 | 0.7 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 12.4 | 16 | 10 | 2.4 | 17.1 | 20 | 13.6585 | 3.4415 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 13.8 | 17.1 | 17.439 | -3.639 | 69.9 | 72.001 | 72.001 | -2.101 | 34.2 | 24.061 | 24.061 | 10.139 | 81.9 | 69.5 | 74.96 | 6.94 | 76.2 | 74.7 | 81.51 | -5.31 | 10 | 7.2 | 9.45 | 0.55 | 10.4 | 5.8 | 4.79 | 5.61 | 50 | 42.31 | 42.31 | 7.69 | 17.4 | 19.5122 | 19.5122 | -2.1122 | 4.6 | 6 | 6 | -1.4 | 7.4 | 8.1 | 8.1 | -0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58783 | 8.6 | 8.38 | 8.38 | 0.22 | 216.1 | 229.8 | 246.287 | -30.187 | 11 | 6.5 | 8.636 | 2.364 | 139.2 | 129.3 | 97.808 | 41.392 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122 | 122 | 120.659 | 1.341 | 134.6 | 119.6 | 116.271 | 18.329 | 111 | 96.5 | 73.575 | 37.425 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 7 | 3.1 | 6.16 | 0.84 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 17.9 | 16.7805 | 16.7805 | 1.1195 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | -0.2 | 26.6 | 30.25 | 28 | -1.4 | 33.2 | 30.25 | 28 | 5.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.99 | 6.99 | -6.99 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 |  |  |  | 0
01/01/2026 | 16:00 | 205.1 | 203.4014 | 203.4014 | 1.6986 | 351.5 | 411.7651 | 322.3471 | 29.1529 | 112.9 | 134.0847 | 104.9671 | 7.9329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.9 | 57.4425 | 14.8565 | 57.0435 | 144.3 | 163.934 | 159.641 | -15.341 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 3.4561 | 3.4561 | 6.3439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 164.067 | 164.067 | -0.06705 | 9.6 | 5.1383 | 5.1383 | 4.4617 | 5.1 | 2.8205 | 2.8205 | 2.2795 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.2 | 14.9339 | 14.9338 | -0.73383 | 75.8 | 49.9681 | 61.2147 | 14.5853 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.4 | 80.8645 | 80.7803 | 7.6197 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 150.3605 | 150.3604 | -150.3604 | 29.1 | 51.3539 | 51.6881 | -22.5881 | 143.4 | 67.0552 | 66.9416 | 76.4584 | 21.1 | 28.2332 | 16.9755 | 4.1245 | 15.0759 | 14.9423 | 14.2392 | 0.83671 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 89.6 | 87.7736 | 87.7736 | 1.8264 | 181.1 | 185.8203 | 185.8204 | -4.7204 | 182.2 | 185.8203 | 185.8204 | -3.6204 | 184.6 | 186.3784 | 186.3784 | -1.7784 | 106.5 | 110.482 | 110.186 | -3.686 | 0 |  |  | 0 | 29.2 | 33.0691 | 23.7684 | 5.4316 | 3.1 | 4.4208 | 4.4208 | -1.3208 | 32.3 | 32.5566 | 32.5566 | -0.25655 | 62.7 | 41.1947 | 41.1947 | 21.5053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.4 |  |  | 21.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 100.408 | 92.3299 | 34.9701 | 103.3 | 110.5944 | 143.2353 | -39.9353 | 103.6 | 110.5944 | 143.2353 | -39.6353 | 102.7 | 110.5944 | 143.2353 | -40.5353 | 190.6 | 166.3897 | 215.4982 | -24.8982 |  |  | 44.8485 | -44.8485 |  |  | 22.4916 | -22.4916 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.3 | 36 | 36 | 15.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 181 | 153.2721 | 151.3903 | 29.6097 | 77.8 | 54.2027 | 59.2803 | 18.5197 | 65 | 67.1992 | 67.1992 | -2.1992 | 62 | 57.0513 | 60.565 | 1.435 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 109.89 | 145.4079 | -42.4079 | 101.8 | 109.89 | 145.4079 | -43.6079 | 122.9 | 110.22 | 145.8446 | -22.9446 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.6 | 144.723 | 206.4908 | -70.8909 | 76.8 | 72.5788 | 103.5555 | -26.7555 | 3.5 | 2.0777 | 3.1442 | 0.35582 |  |  | 3.2985 | -3.2985 | 5.5 | 4.2 | 4.2 | 1.3 | 0.5 | 0.398 | 0.398 | 0.102 | 78.1 | 79.8 | 77.727 | 0.373 | 78.3 | 64.8 | 68.846 | 9.454 | 9.8 | 9.592 | 9.592 | 0.208 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 13.7 | 8.5667 | 8.5667 | 5.1333 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.2 | 4.4107 | 1.6399 | 3.5601 | 199.8 | 109 | 109 | 90.8 | 2 | 0.99998 | 0.99997 | 1 | 2.6 | 1.78 | 1.78 | 0.82 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12602 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 10.9 | 10.2439 | 10.2439 | 0.6561 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 15.1 | 17.0732 | 17.0732 | -1.9732 | 8.344 | 11.444 | 11.444 | -3.1 | 12.143 | 13.439 | 13.439 | -1.296 | 18.5 | 17.3 | 16.254 | 2.246 | 55.7 | 64.2 | 58.079 | -2.379 | 15.3 | 6.219 | 6.219 | 9.081 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 7 |  |  | 7 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.245 | 0.277 | 0.277 | -0.032 | 7.6 | 6.9 | 6.9 | 0.7 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 12.5 | 16 | 10 | 2.5 | 17 | 20 | 13.6585 | 3.3415 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 18.2 | 17.5 | 16.554 | 1.646 | 65.3 | 73.191 | 73.191 | -7.891 | 17 | 22.055 | 22.055 | -5.055 | 67 | 67.8 | 74.96 | -7.96 | 67 | 73.7 | 81.51 | -14.51 | 9.2 | 6.6 | 9.45 | -0.25 | 8.3 | 5.6 | 4.79 | 3.51 | 43.74 | 37.52 | 37.52 | 6.22 | 17.5 | 19.5122 | 19.5122 | -2.0122 | 4.6 | 6 | 6 | -1.4 | 7.1 | 8.1 | 8.1 | -1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58783 | 8 | 6.946 | 6.946 | 1.054 | 251.5 | 208.4 | 244.251 | 7.249 | 9 | 3.9 | 5.986 | 3.014 | 127.2 | 121.1 | 92.596 | 34.604 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.4 | 123.9 | 122.965 | 1.435 | 142.5 | 123.6 | 121.724 | 20.776 | 93.2 | 89.4 | 67.123 | 26.077 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 9 | 0.7 | 2.158 | 6.842 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 17.9 | 16.7805 | 16.7805 | 1.1195 | 10.5 | 10.8 | 10.8 | -0.3 | 26.6 | 30.25 | 28 | -1.4 | 32.8 | 30.25 | 28 | 4.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.99 | 6.99 | -6.99 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 |  |  |  | 0
01/01/2026 | 16:30 | 205.2 | 203.4014 | 203.4014 | 1.7986 | 351.4 | 461.5347 | 327.3985 | 24.0015 | 112 | 150.2914 | 106.612 | 5.388 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72 | 66.6418 | 21.8226 | 50.1774 | 145 | 163.9342 | 159.6438 | -14.6439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 3.4561 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.067 | 164.067 | 2.033 | 9.7 | 5.1383 | 5.1383 | 4.5617 | 6.5 | 2.8205 | 2.8205 | 3.6795 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.1 | 14.9339 | 14.9339 | -0.8339 | 91.6 | 49.9681 | 81.7882 | 9.8118 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.3 | 81.213 | 81.2131 | 7.0869 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 150.3605 | 150.3604 | -150.3604 | 30 | 51.3539 | 51.6881 | -21.6881 | 147 | 141.934 | 65.5161 | 81.4839 | 20.5 | 28.2332 | 16.9755 | 3.5245 | 15.144 | 14.9423 | 14.2392 | 0.90484 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 92.3 | 87.7736 | 87.7736 | 4.5264 | 181.3 | 185.8204 | 185.8204 | -4.5204 | 181.7 | 185.8204 | 185.8204 | -4.1204 | 184.4 | 186.3784 | 186.3784 | -1.9784 | 107.3 | 110.482 | 110.4809 | -3.1809 | 0 |  |  | 0 | 29.2 | 33.0691 | 23.7684 | 5.4316 | 3.1 | 4.4208 | 4.4208 | -1.3208 | 32.4 | 32.5566 | 32.5566 | -0.15655 | 137 | 41.1947 | 41.1947 | 95.8054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.3 | 63.2301 | 85.4804 | -64.1804 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.4 | 104.4765 | 92.6884 | 34.7116 | 102.6 | 110.5704 | 141.0668 | -38.4667 | 102.6 | 110.5704 | 141.0668 | -38.4667 | 102.8 | 110.5704 | 141.0668 | -38.2668 | 190.9 | 166.3537 | 212.2355 | -21.3356 |  |  | 44.8485 | -44.8485 |  |  | 22.4916 | -22.4916 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.4 | 36 | 36 | 20.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 208.6 | 153.3831 | 152.8155 | 55.7845 | 81.1 | 52.9889 | 66.7374 | 14.3626 | 63.9 | 67.1992 | 67.1992 | -3.2992 | 60 | 57.0142 | 60.3271 | -0.32706 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.8 | 109.89 | 145.4079 | -42.6079 | 101.4 | 109.89 | 145.4079 | -44.0079 | 122.5 | 110.22 | 145.8446 | -23.3446 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.7 | 144.723 | 206.4908 | -70.7909 | 76.9 | 72.5788 | 103.5555 | -26.6555 | 3.5 | 2.0777 | 3.1442 | 0.35582 |  |  | 3.2985 | -3.2985 | 5.5 | 4.2 | 4.2 | 1.3 | 0.1 | 0.343 | 0.343 | -0.243 | 69.9 | 75.2 | 74.533 | -4.633 | 74.3 | 44.3 | 57.222 | 17.078 | 10.8 | 8.825 | 8.825 | 1.975 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 13.8 | 8.5667 | 8.5667 | 5.2333 | 9.8 | 9 | 9 | 0.79999 | 5.5 | 5.0092 | 2.0932 | 3.4068 | 187.2 | 55 | 55 | 132.2 | 2 | 0.99998 | 0.99997 | 1 | 2.6 | 1.78 | 1.78 | 0.82 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02602 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 11.3 | 10.2439 | 10.2439 | 1.0561 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 15.1 | 17.0732 | 17.0732 | -1.9732 | 4.107 | 10.094 | 10.094 | -5.987 | 3.917 | 11.766 | 11.766 | -7.849 | 14.7 | 16.8 | 16.077 | -1.377 | 40.6 | 63.2 | 56.888 | -16.288 | 13.4 | 2.717 | 2.717 | 10.683 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 7 | 14.6398 | 19.7915 | -12.7915 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.115 | 0.217 | 0.217 | -0.102 | 7.6 | 6.9 | 6.9 | 0.7 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 12.5 | 16 | 10 | 2.5 | 17.2 | 20 | 13.6585 | 3.5415 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 18.7 | 18.1 | 16.893 | 1.807 | 68.1 | 73.247 | 73.247 | -5.147 | 24 | 17.692 | 17.692 | 6.308 | 59.9 | 64.1 | 74.96 | -15.06 | 62.4 | 71.1 | 81.51 | -19.11 | 9 | 5.9 | 9.45 | -0.45 | 5.1 | 5.4 | 4.79 | 0.31 | 24.76 | 32.74 | 32.74 | -7.98 | 17.5 | 19.5122 | 19.5122 | -2.0122 | 4.4 | 6 | 6 | -1.6 | 6.5 | 8.1 | 8.1 | -1.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58783 | 10.1 | 6.349 | 6.349 | 3.751 | 227.8 | 151.8 | 226.292 | 1.508 | 6.1 | 1.9 | 2.93 | 3.17 | 126.6 | 107.5 | 71.396 | 55.204 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.5 | 124.3 | 123.874 | 0.626 | 135.3 | 123.4 | 122.213 | 13.087 | 95.1 | 79.8 | 56.404 | 38.696 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 6.4 | 0.2 | 0.125 | 6.275 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 17.6 | 16.7805 | 16.7805 | 0.81951 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | -0.1 | 27.1 | 30.25 | 28 | -0.9 | 32.6 | 30.25 | 28 | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.99 | 6.99 | -6.99 | 0 | 11 | 11 | -11 |  |  |  | 0
01/01/2026 | 17:00 | 204.8 | 203.4014 | 203.4014 | 1.3986 | 451.8 | 486.628 | 397.1553 | 54.6447 | 146.7 | 158.4626 | 129.3272 | 17.3728 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.5 | 91.8678 | 23.9208 | 48.5792 | 147.9 | 163.9342 | 159.6382 | -11.7382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 3.4561 | 3.4561 | 6.3439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.067 | 164.067 | 2.233 | 9.8 | 5.1383 | 5.1383 | 4.6617 | 6.5 | 2.8205 | 2.8205 | 3.6795 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.2 | 14.9339 | 14.9339 | -0.73391 | 118.2 | 49.9681 | 81.7883 | 36.4117 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 81.4945 | 81.4945 | 7.5055 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 206.3304 | 150.3604 | -150.3604 | 28.2 | 51.3539 | 51.6881 | -23.4881 | 151 | 149.9872 | 67.0501 | 83.9499 | 20.4 | 28.2332 | 16.9755 | 3.4245 | 15.142 | 14.9423 | 14.2392 | 0.90286 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 91.3 | 87.7736 | 87.7736 | 3.5264 | 181.9 | 185.8204 | 185.8204 | -3.9204 | 182.8 | 185.8204 | 185.8204 | -3.0204 | 184.4 | 186.3784 | 186.3784 | -1.9784 | 107.7 | 110.482 | 110.4813 | -2.7813 | 37.3 | 37.2067 |  | 37.3 | 29.3 | 33.0691 | 23.7684 | 5.5316 | 3.1 | 4.4208 | 4.4208 | -1.3208 | 32.8 | 32.5566 | 32.5566 | 0.24345 | 50.3 | 47.3743 | 41.1947 | 9.1053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.7 | 49.3169 | 85.4821 | -63.7821 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 132.8384 | 92.6889 | 35.0111 | 103.1 | 110.3063 | 161.6116 | -58.5116 | 103.9 | 110.3063 | 161.6116 | -57.7116 | 101.2 | 110.3063 | 161.6116 | -60.4116 | 185 | 165.9563 | 243.1453 | -58.1453 |  |  | 44.8485 | -44.8485 |  |  | 22.4916 | -22.4916 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.5 | 36 | 36 | 20.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 177.9 | 129.76 | 151.3903 | 26.5097 | 63 | 73.5284 | 70.0673 | -7.0673 | 64.2 | 67.1992 | 67.1992 | -2.9992 | 58 | 64.904 | 63.5349 | -5.5349 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.7 | 109.89 | 145.4079 | -36.7079 | 108.4 | 109.89 | 145.4079 | -37.0079 | 122.8 | 110.22 | 145.8446 | -23.0446 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.9 | 206.4908 | 206.4908 | -4.5908 | 94.2 | 103.5555 | 103.5555 | -9.3555 | 3.5 | 2.0777 | 3.1442 | 0.35582 |  |  | 3.2985 | -3.2985 | 5.4 | 4.2 | 4.2 | 1.2 | 0.1 | 0.238 | 0.238 | -0.138 | 63 | 71 | 70.475 | -7.475 | 42.4 | 20.5 | 34.136 | 8.264 | 11.1 | 8.154 | 8.154 | 2.946 | 0.1 |  |  | 0.1 | 13.9 | 8.5667 | 8.5667 | 5.3333 | 9.8 | 9 | 9 | 0.79999 | 5.6 | 5.67 | 2.2297 | 3.3703 | 132.3 | 2 | 2 | 130.3 | 2 | 0.99998 | 0.99997 | 1 | 2.7 | 1.78 | 1.78 | 0.92 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22602 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 11.4 | 10.2439 | 10.2439 | 1.1561 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 15.1 | 17.0732 | 17.0732 | -1.9732 | 5.708 | 6.695 | 6.695 | -0.987 | 8.705 | 8.073 | 8.073 | 0.632 | 13.4 | 16.4 | 15.781 | -2.381 | 44.7 | 62.1 | 55.371 | -10.671 | 7.7 | 0.194 | 0.194 | 7.506 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 7.1 | 11.4185 | 19.7919 | -12.6919 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.098 | 0.152 | 0.152 | -0.054 | 7.6 | 6.9 | 6.9 | 0.7 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 13.2 | 16 | 10 | 3.2 | 16.7 | 20 | 13.6585 | 3.0415 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 21.2 | 18 | 17.641 | 3.559 | 61.6 | 72.925 | 72.925 | -11.325 | 20 | 9.503 | 9.503 | 10.497 | 61.1 | 60.6 | 74.96 | -13.86 | 71.7 | 68.6 | 81.51 | -9.81 | 7.7 | 5 | 9.45 | -1.75 | 7.9 | 4.5 | 4.79 | 3.11 | 34.41 | 23.8 | 23.8 | 10.61 | 17.5 | 19.5122 | 19.5122 | -2.0122 | 4.2 | 6 | 6 | -1.8 | 6.2 | 8.1 | 8.1 | -1.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58783 | 9.8 | 6.031 | 6.031 | 3.769 | 200 | 72 | 148.572 | 51.428 | 4 | 0.7 | 1.204 | 2.796 | 84.2 | 79.7 | 44.4 | 39.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.3 | 124.6 | 124.318 | -1.018 | 126.3 | 123 | 121.049 | 5.251 | 78.3 | 65.4 | 38.685 | 39.615 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 5 |  |  | 5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 17.5 | 16.7805 | 16.7805 | 0.71951 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 27.3 | 30.25 | 28 | -0.7 | 32.9 | 30.25 | 28 | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.99 | 6.99 | -6.99 | 4.6 | 11 | 11 | -6.4 |  |  |  | 0
01/01/2026 | 17:30 | 203.3 | 203.4014 | 203.4014 | -0.10136 | 448.1 | 486.6281 | 474.9744 | -26.8744 | 143.8 | 158.4626 | 154.6678 | -10.8678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 91.8678 | 48.9261 | 40.6739 | 144.3 | 163.9352 | 159.641 | -15.341 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 3.4561 | 3.4561 | 6.3439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 164.067 | 164.067 | 2.3329 | 9.5 | 5.1383 | 5.1383 | 4.3617 | 6.2 | 2.8205 | 2.8205 | 3.3795 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.3 | 14.9339 | 14.9339 | -0.63391 | 118 | 62.1115 | 81.7883 | 36.2117 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.7 | 83.1857 | 83.1857 | 4.5143 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 162.9 | 320.966 | 144.1813 | 18.7187 | 28 | 51.3539 | 51.6881 | -23.6881 | 135.8 | 149.9872 | 133.8824 | 1.9176 | 19 | 28.2332 | 16.9755 | 2.0245 | 15.0114 | 14.9423 | 14.2392 | 0.77222 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 92.7 | 87.7736 | 87.7736 | 4.9264 | 178.5 | 185.8204 | 185.8204 | -7.3204 | 179.8 | 185.8204 | 185.8204 | -6.0204 | 184 | 186.3784 | 186.3784 | -2.3784 | 104.8 | 110.482 | 110.4819 | -5.6819 | 14.4 | 4.1195 | 36.4758 | -22.0758 | 29 | 33.0691 | 23.7684 | 5.2316 | 3.1 | 4.4208 | 4.4208 | -1.3208 | 32 | 32.5566 | 32.5566 | -0.55655 | 53.1 | 66.9771 | 41.1947 | 11.9054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 46.8781 | 85.4825 | -25.3825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.3 | 132.8384 | 92.6897 | 33.6103 | 132.5 | 121.999 | 170.94 | -38.44 | 132.5 | 121.999 | 170.94 | -38.44 | 131.4 | 121.999 | 170.94 | -39.54 | 212.8 | 183.548 | 257.18 | -44.38 |  |  | 44.8485 | -44.8485 |  |  | 22.4916 | -22.4916 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.1 | 36 | 36 | 20.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 91 | 125.6081 | 139.6315 | -48.6315 | 56.7 | 77.0405 | 70.0681 | -13.3681 | 62.4 | 67.1992 | 67.1992 | -4.7992 | 60.6 | 66.2908 | 63.5374 | -2.9374 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.7 | 145.4079 | 151.0889 | -10.3889 | 141.1 | 145.4079 | 151.0889 | -9.9889 | 146.8 | 145.8446 | 151.5426 | -4.7426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.5 | 206.4908 | 206.4908 | 2.0091 | 99.7 | 103.5555 | 103.5555 | -3.8555 | 3.6 | 2.0777 | 3.1442 | 0.45582 |  |  | 3.2985 | -3.2985 | 5.4 | 4.2 | 4.2 | 1.2 | 0.1 | 0.082 | 0.082 | 0.018 | 60.6 | 68.4 | 67.603 | -7.003 | 28.6 | 6.6 | 12.003 | 16.597 | 7.6 | 7.879 | 7.879 | -0.279 | 0.1 |  |  | 0.1 | 13.8 | 8.5667 | 8.5667 | 5.2333 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.5 | 5.67 | 3.8566 | 1.6434 | 79.9 | 1 | 1 | 78.9 | 2 | 0.99998 | 0.99997 | 1 | 2.6 | 1.78 | 1.78 | 0.82 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12602 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 11.4 | 10.2439 | 10.2439 | 1.1561 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 15.1 | 17.0732 | 17.0732 | -1.9732 | 2.11 | 2.16 | 2.16 | -0.05 | 3.631 | 3.704 | 3.704 | -0.073 | 11.7 | 16.1 | 15.5 | -3.8 | 50.3 | 60.7 | 53.422 | -3.122 | 1.2 |  |  | 1.2 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 9.6 | 10.8538 | 19.792 | -10.192 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.061 | 0.094 | 0.094 | -0.033 | 7.6 | 6.9 | 6.9 | 0.7 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 12.9 | 16 | 10 | 2.9 | 16.6 | 20 | 13.6585 | 2.9415 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 25.8 | 17.7 | 17.817 | 7.983 | 55.1 | 71.619 | 71.619 | -16.519 | 14.2 | 3.621 | 3.621 | 10.579 | 53.3 | 57.8 | 74.96 | -21.66 | 80.2 | 66.6 | 81.51 | -1.31 | 9 | 4 | 9.45 | -0.45 | 6.2 | 3.4 | 4.79 | 1.41 | 31 | 14.85 | 14.85 | 16.15 | 17.7 | 19.5122 | 19.5122 | -1.8122 | 4.2 | 6 | 6 | -1.8 | 6.1 | 8.1 | 8.1 | -2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58783 | 5.7 | 5.759 | 5.759 | -0.059 | 119.7 | 14.7 | 46.128 | 73.572 | 2.5 | 0.2 | 0.308 | 2.192 | 40.6 | 48.6 | 17.473 | 23.127 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.3 | 124.4 | 123.771 | 0.529 | 127 | 121.8 | 118.778 | 8.222 | 40.9 | 42.9 | 15.162 | 25.738 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.7 |  |  | 2.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 18 | 16.7805 | 16.7805 | 1.2195 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 27.1 | 30.25 | 28 | -0.9 | 33.3 | 30.25 | 28 | 5.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.99 | 6.99 | -6.99 | 5 | 11 | 11 | -6 |  |  |  | 0
01/01/2026 | 18:00 | 203.6 | 203.4014 | 203.4014 | 0.19864 | 446.1 | 486.6279 | 474.9746 | -28.8745 | 147.3 | 158.4626 | 154.6678 | -7.3678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 61.459 | 28.441 | 145.6 | 163.9331 | 159.641 | -14.041 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 3.4561 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.3 | 164.067 | 164.067 | 5.2329 | 9.4 | 5.1383 | 5.1383 | 4.2617 | 6.1 | 2.8205 | 2.8205 | 3.2795 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.2 | 14.9339 | 14.9339 | -1.7339 | 116.9 | 93.488 | 142.4441 | -25.5441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 87.1454 | 87.1455 | 3.2545 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 354.5 | 324.8297 | 150.817 | 203.683 | 28 | 51.3539 | 51.6881 | -23.6881 | 139.1 | 149.9872 | 133.8826 | 5.2174 | 22.1 | 28.2332 | 16.9755 | 5.1245 | 14.5171 | 14.9423 | 14.2392 | 0.27798 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 92.4 | 87.7736 | 87.7736 | 4.6264 | 181.3 | 185.8204 | 185.8204 | -4.5204 | 182.5 | 185.8204 | 185.8204 | -3.3204 | 182.6 | 186.3784 | 186.3784 | -3.7784 | 107.6 | 110.482 | 110.482 | -2.882 | 16.2 | 4.1195 | 44.9999 | -28.7999 | 29.2 | 33.0691 | 23.7684 | 5.4316 | 3.1 | 4.4208 | 4.4208 | -1.3208 | 32.3 | 32.5566 | 32.5566 | -0.25655 | 41.7 | 41.1947 | 41.1947 | 0.50535 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.7 | 62.0502 | 95.5452 | -12.8452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 132.8384 | 92.6898 | 34.8102 | 145.2 | 145.7569 | 170.94 | -25.74 | 145 | 145.7569 | 170.94 | -25.94 | 153.3 | 145.7569 | 170.94 | -17.64 | 249.9 | 219.2919 | 257.18 | -7.28 |  |  | 73.591 | -73.591 |  |  | 36.906 | -36.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.1 | 36 | 36 | 20.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 103.2 | 151.3905 | 128.1683 | -24.9683 | 56.9 | 70.0163 | 70.0687 | -13.1687 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 60.9 | 61.6195 | 65.4356 | -4.5356 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 145.4079 | 151.0889 | -10.1889 | 141.4 | 145.4079 | 151.0889 | -9.6889 | 147.7 | 145.8446 | 151.5426 | -3.8426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 206.4908 | 206.4908 | 2.5091 | 100.1 | 103.5555 | 103.5555 | -3.4555 | 3.3 | 2.0777 | 3.1442 | 0.15582 |  |  | 3.2985 | -3.2985 | 5.5 | 4.2 | 4.2 | 1.3 | 0 | 0.04 | 0.04 | -0.04 | 65.9 | 65.8 | 65.128 | 0.772 | 4.6 | 0.9 | 3.35 | 1.25 | 12.2 | 7.736 | 7.736 | 4.464 | 0 |  |  | 0 | 14 | 8.5667 | 8.5667 | 5.4333 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 5.4 | 5.67 | 4.672 | 0.728 | 14.8 |  |  | 14.8 | 2 | 0.99998 | 0.99997 | 1 | 2.5 | 1.78 | 1.78 | 0.72 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.226 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 11.2 | 10.2439 | 10.2439 | 0.9561 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 15.1 | 17.0732 | 17.0732 | -1.9732 | 0.159 | 0.472 | 0.472 | -0.313 | 0.062 | 1.323 | 1.323 | -1.261 | 12.7 | 15.9 | 15.225 | -2.525 | 46.2 | 58.9 | 51.329 | -5.129 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 15.9 | 14.3666 | 19.792 | -3.892 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.04 | 0.042 | 0.042 | -0.002 | 7.6 | 6.9 | 6.9 | 0.7 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 12.7 | 16 | 10 | 2.7 | 16.6 | 20 | 13.6585 | 2.9415 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 27.8 | 16.8 | 17.803 | 9.997 | 57 | 69.984 | 69.984 | -12.984 | 1.8 | 0.945 | 0.945 | 0.855 | 65.9 | 56.3 | 74.96 | -9.06 | 76.9 | 66 | 81.51 | -4.61 | 7.6 | 3.4 | 9.45 | -1.85 | 8.1 | 2.8 | 4.79 | 3.31 | 21.53 | 7.82 | 7.82 | 13.71 | 17.8 | 19.5122 | 19.5122 | -1.7122 | 4.2 | 6 | 6 | -1.8 | 6.1 | 8.1 | 8.1 | -2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58783 | 9.4 | 5.504 | 5.504 | 3.896 | 18.1 | 2.7 | 11.194 | 6.906 | 0.9 |  | 0.051 | 0.849 | 4.1 | 21.7 | 4.815 | -0.715 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.6 | 123.4 | 122.895 | -0.295 | 123.4 | 119.8 | 116.14 | 7.26 | 4.4 | 19.8 | 4.234 | 0.166 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0.5 |  |  | 0.5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 18.4 | 16.7805 | 16.7805 | 1.6195 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | -0.2 | 27.3 | 30.25 | 28 | -0.7 | 33.3 | 30.25 | 28 | 5.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.99 | 6.99 | -6.99 | 6 | 11 | 11 | -5 |  |  |  | 0
01/01/2026 | 18:30 | 202.8 | 203.4014 | 203.4014 | -0.60136 | 449 | 591.4697 | 474.9747 | -25.9747 | 146.6 | 192.6026 | 154.6679 | -8.0679 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 61.4591 | 28.6409 | 144.3 | 163.9342 | 159.6411 | -15.341 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.4 |  | 248.2234 | -169.8234 | 9.8 | 3.4561 | 3.4561 | 6.3439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 164.067 | 164.067 | 3.233 | 9.5 | 5.1383 | 5.1383 | 4.3617 | 6 | 2.8205 | 2.8205 | 3.1795 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.5 | 14.9339 | 14.9339 | -1.4339 | 117.6 | 136.5743 | 142.4441 | -24.8441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 87.4413 | 87.4413 | 6.8586 | 34.2 |  | 41.8446 | -7.6446 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 363.5 | 373.3681 | 319.2179 | 44.282 | 28 | 51.3539 | 51.6881 | -23.6881 | 147.2 | 149.9872 | 133.8827 | 13.3172 | 20 | 28.2332 | 16.9755 | 3.0245 | 14.5283 | 14.9423 | 14.2392 | 0.2892 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 89.5 | 87.7736 | 87.7736 | 1.7264 | 180 | 185.8204 | 185.8204 | -5.8204 | 180.8 | 185.8204 | 185.8204 | -5.0204 | 184.1 | 186.3784 | 186.3784 | -2.2784 | 107.3 | 110.482 | 110.482 | -3.182 | 18 | 18 |  | 18 | 28.9 | 33.0691 | 23.7684 | 5.1316 | 3.1 | 4.4208 | 4.4208 | -1.3208 | 32.3 | 32.5566 | 32.5566 | -0.25655 | 41.2 | 41.1947 | 41.1947 | 0.00534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.8 | 72.217 | 95.5452 | -12.7452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 132.8384 | 92.6898 | 34.5102 | 167.3 | 170.94 | 170.94 | -3.64 | 167.1 | 170.94 | 170.94 | -3.84 | 168 | 170.94 | 170.94 | -2.94 | 249.1 | 257.18 | 257.18 | -8.08 |  |  | 73.591 | -73.591 |  |  | 36.906 | -36.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.2 | 36 | 36 | 20.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 153.8 | 168.6415 | 145.2113 | 8.5887 | 59.7 | 73.5284 | 70.0678 | -10.3678 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 63.9 | 64.9039 | 61.6397 | 2.2603 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.9 | 145.4079 | 151.0889 | -9.1889 | 142.6 | 145.4079 | 151.0889 | -8.4889 | 147.8 | 145.8446 | 151.5426 | -3.7426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 206.4908 | 206.4908 | 3.1092 | 100.5 | 103.5555 | 103.5555 | -3.0555 | 3.3 | 2.0777 | 3.1442 | 0.15582 |  |  | 3.2985 | -3.2985 | 5.5 | 4.2 | 4.2 | 1.3 | 0 |  |  | 0 | 71.7 | 63.5 | 65.703 | 5.997 | 0 |  | 0.127 | -0.127 | 9 | 7.447 | 7.447 | 1.553 | 0 |  |  | 0 | 13.9 | 8.5667 | 8.5667 | 5.3333 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 4.672 | 0.828 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0.99998 | 0.99997 | 1 | 2.2 | 1.78 | 1.78 | 0.42 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.126 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 11.3 | 10.2439 | 10.2439 | 1.0561 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 15.1 | 17.0732 | 17.0732 | -1.9732 | 0 | 0.006 | 0.006 | -0.006 | 0 | 0.134 | 0.134 | -0.134 | 14.1 | 15.7 | 14.873 | -0.773 | 55.5 | 55.5 | 49.092 | 6.408 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 20 | 16.7206 | 19.792 | 0.208 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 8 | 6.9 | 6.9 | 1.1 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 12.6 | 16 | 10 | 2.6 | 16.6 | 20 | 13.6585 | 2.9415 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 26.7 | 15.7 | 17.002 | 9.698 | 63.2 | 67.165 | 67.165 | -3.965 | 0 | 0.03 | 0.03 | -0.03 | 80.7 | 58.9 | 57.96 | 22.74 | 76.8 | 69.5 | 61.75 | 15.05 | 11.5 | 2.9 | 7.39 | 4.11 | 9.9 | 2.4 | 3.8 | 6.1 | 2.44 | 0.78 | 0.78 | 1.66 | 17.4 | 19.5122 | 19.5122 | -2.1122 | 4.2 | 6 | 6 | -1.8 | 6.9 | 8.1 | 8.1 | -1.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58783 | 5.5 | 5.289 | 5.289 | 0.211 | 0 |  | 0.822 | -0.822 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 4.9 | 0.201 | -0.001 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.3 | 119.8 | 118.753 | 5.547 | 113 | 115.2 | 110.605 | 2.395 | 0.3 | 4.7 | 0.13 | 0.17 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 18.5 | 16.7805 | 16.7805 | 1.7195 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | -0.5 | 27.4 | 30.25 | 28 | -0.6 | 33.4 | 30.25 | 28 | 5.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.99 | 6.99 | -6.99 | 6.2 | 11 | 11 | -4.8 |  |  |  | 0
01/01/2026 | 19:00 | 203.7 | 203.4014 | 203.4014 | 0.29864 | 613.3 | 621.1321 | 494.2433 | 119.0567 | 210.9 | 202.2617 | 160.9424 | 49.9576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 91.8678 | 76.7981 | 13.8019 | 144.7 | 163.9342 | 159.641 | -14.941 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 259.6 |  | 434.5233 | -174.9233 | 9.9 | 3.4561 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.067 | 164.067 | 2.033 | 9.7 | 5.1383 | 5.1383 | 4.5617 | 6.1 | 2.8205 | 2.8205 | 3.2795 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.4 | 14.9339 | 14.9339 | -1.5339 | 135.8 | 142.4441 | 142.4441 | -6.6441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 87.2943 | 87.2943 | 7.2057 | 45.1 | 137.7465 | 79.96 | -34.8599 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 431.9 | 424.8996 | 228.4159 | 203.4841 | 28 | 51.3539 | 51.6881 | -23.6881 | 145.5 | 149.9872 | 139.6547 | 5.8453 | 20.4 | 28.2332 | 16.9755 | 3.4245 | 14.407 | 14.9423 | 14.2392 | 0.16789 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 91.7 | 87.7736 | 87.7736 | 3.9264 | 180.5 | 185.8204 | 185.8204 | -5.3204 | 181 | 185.8204 | 185.8204 | -4.8204 | 184 | 186.3784 | 186.3784 | -2.3784 | 107.9 | 110.482 | 110.482 | -2.582 | 18.7 | 18 | 18.0001 | 0.69989 | 29 | 33.0691 | 23.7684 | 5.2316 | 2.2 | 4.4208 | 4.4208 | -2.2208 | 32.3 | 32.5566 | 32.5566 | -0.25655 | 42.4 | 41.1947 | 41.1947 | 1.2053 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.9 | 85.4801 | 95.5452 | -12.6452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2653 | -45.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 132.8384 | 92.6898 | 34.8102 | 160 | 170.94 | 170.94 | -10.94 | 159.7 | 170.94 | 170.94 | -11.24 | 157.9 | 170.94 | 170.94 | -13.04 | 246.5 | 257.18 | 257.18 | -10.68 |  |  | 73.591 | -73.591 |  |  | 36.906 | -36.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.4 | 36 | 36 | 20.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 144.6 | 168.6419 | 155.3296 | -10.7295 | 64.7 | 88.1524 | 82.2532 | -17.5532 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 65 | 72.5767 | 69.8914 | -4.8914 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 151.0889 | 151.0891 | -9.0891 | 142.6 | 151.0889 | 151.0891 | -8.4891 | 147.7 | 151.5426 | 151.5428 | -3.8428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 206.4908 | 206.4908 | 3.7092 | 100.7 | 103.5555 | 103.5555 | -2.8555 | 3.3 | 2.0777 | 3.1442 | 0.15582 |  |  | 3.2985 | -3.2985 | 5.5 | 4.2 | 4.2 | 1.3 | 0 |  |  | 0 | 69.1 | 62 | 67.295 | 1.805 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 7.11 | 7.11 | -0.81 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 8.5667 | 8.5667 | 5.0333 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.26999 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0.99998 | 0.99997 | 1 | 2.2 | 1.78 | 1.78 | 0.42 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.326 | 8.4 | 8 | 8 | 0.4 | 11.2 | 10.2439 | 10.2439 | 0.9561 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 15.1 | 17.0732 | 17.0732 | -1.9732 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 15.3 | 14.496 | 0.304 | 56 | 52.4 | 46.807 | 9.193 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 20.2 | 19.7914 | 19.792 | 0.408 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 6.9 | 6.9 | 1.5 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.2 | 12.6 | 16 | 10 | 2.6 | 16.6 | 20 | 13.6585 | 2.9415 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 25 | 15.4 | 15.938 | 9.062 | 61.4 | 63.951 | 63.951 | -2.551 | 0 |  |  | 0 | 65.5 | 61.3 | 57.96 | 7.54 | 83.6 | 72.8 | 61.75 | 21.85 | 9 | 2.9 | 7.39 | 1.61 | 6.2 | 2.3 | 3.8 | 2.4 | 0.08 | 0.39 | 0.39 | -0.31 | 17.2 | 19.5122 | 19.5122 | -2.3122 | 4.2 | 6 | 6 | -1.8 | 6.8 | 8.1 | 8.1 | -1.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58783 | 3.4 | 5.088 | 5.088 | -1.688 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.4 | 114.5 | 113.523 | 6.877 | 91.7 | 108.7 | 104.106 | -12.406 | 0 | 0.1 |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 18.6 | 16.7805 | 16.7805 | 1.8195 | 10.5 | 10.8 | 10.8 | -0.3 | 27.8 | 30.25 | 28 | -0.2 | 33.5 | 30.25 | 28 | 5.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.99 | 6.99 | -6.99 | 6.5 | 11 | 11 | -4.5 |  |  |  | 0
01/01/2026 | 19:30 | 202.6 | 203.4014 | 203.4014 | -0.80136 | 609.8 | 621.1321 | 567.6154 | 42.1846 | 209.5 | 202.2617 | 184.8348 | 24.6652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.8678 | 76.7981 | 12.9019 | 143.5 | 164.1292 | 159.6415 | -16.1415 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 261.7 | 261.0136 | 381.743 | -120.043 | 9.7 | 3.4561 | 3.4561 | 6.2439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 164.067 | 164.067 | 0.63295 | 9.3 | 5.1383 | 5.1383 | 4.1617 | 6 | 2.8205 | 2.8205 | 3.1795 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.5 | 14.9339 | 14.9339 | -1.4339 | 135.5 | 142.4441 | 142.4441 | -6.9441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.2 | 87.8835 | 87.8835 | 6.3165 | 46.2 | 110.3246 | 104.3659 | -58.1659 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.1 | 451.2251 | 228.4159 | 226.6841 | 28 | 51.3539 | 51.6881 | -23.6881 | 150.7 | 149.9872 | 141.9283 | 8.7717 | 19.8 | 28.2332 | 16.9755 | 2.8245 | 14.4163 | 14.9423 | 14.2392 | 0.17718 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 88.7 | 87.7736 | 87.7736 | 0.92643 | 179.6 | 185.8204 | 185.8204 | -6.2204 | 180 | 185.8204 | 185.8204 | -5.8204 | 184.4 | 186.3784 | 186.3784 | -1.9784 | 107.2 | 110.482 | 110.482 | -3.282 | 15.6 | 4.1195 | 45 | -29.4 | 25.9 | 33.0691 | 23.7684 | 2.1316 | 2.2 | 4.4208 | 4.4208 | -2.2208 | 32.5 | 32.5566 | 32.5566 | -0.05655 | 95.4 | 41.1947 | 60.1767 | 35.2233 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.6 | 85.4825 | 95.5452 | -12.9452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2653 | -45.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127 | 132.8384 | 92.6898 | 34.3102 | 170.5 | 170.94 | 182.7193 | -12.2193 | 167.5 | 170.94 | 182.7193 | -15.2193 | 170.4 | 170.94 | 182.7193 | -12.3193 | 256 | 257.18 | 274.902 | -18.902 |  |  | 73.591 | -73.591 |  |  | 36.906 | -36.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56 | 36 | 36 | 20 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 171.6 | 101.5788 | 193.4845 | -21.8845 | 76.9 | 112.9351 | 88.4711 | -11.5711 | 62.6 | 67.1992 | 67.1992 | -4.5992 | 62.6 | 78.5679 | 71.1602 | -8.5602 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.8 | 151.0889 | 153.1245 | -10.3245 | 143.5 | 151.0889 | 153.1245 | -9.6245 | 147.6 | 151.5426 | 153.5844 | -5.9844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.3 | 206.4908 | 206.4908 | 3.8091 | 100.6 | 103.5555 | 103.5555 | -2.9555 | 3.3 | 2.0777 | 3.1442 | 0.15582 |  |  | 3.2985 | -3.2985 | 5.6 | 4.2 | 4.2 | 1.4 | 0 |  |  | 0 | 52.4 | 63.4 | 65.018 | -12.618 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 6.765 | 6.765 | -1.565 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 8.5667 | 8.5667 | 4.5333 | 10 | 9.0002 | 9 | 1 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0.99998 | 0.99997 | 1 | 2.2 | 1.78 | 1.78 | 0.42 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.226 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 11.4 | 10.2439 | 10.2439 | 1.1561 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 15.1 | 17.0732 | 17.0732 | -1.9732 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 15 | 14.191 | 0.609 | 55.2 | 50.1 | 43.969 | 11.231 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 6.9 | 6.9 | 1.4 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 12.5 | 16 | 10 | 2.5 | 16.5 | 20 | 13.6585 | 2.8415 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 26.7 | 15.3 | 15.54 | 11.16 | 52.3 | 57.471 | 57.471 | -5.171 | 0 |  |  | 0 | 72.6 | 62.7 | 53.21 | 19.39 | 78.2 | 75.3 | 60.32 | 17.88 | 8.6 | 3 | 6.44 | 2.16 | 7.7 | 2.4 | 2.95 | 4.75 | 0 |  |  | 0 | 17.2 | 19.5122 | 19.5122 | -2.3122 | 4.2 | 6 | 6 | -1.8 | 6.9 | 8.1 | 8.1 | -1.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58783 | 2.7 | 4.625 | 4.625 | -1.925 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 112.8 | 104.4 | 102.72 | 10.08 | 84.8 | 96.4 | 92.765 | -7.965 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 18.7 | 16.7805 | 16.7805 | 1.9195 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | -0.1 | 27.9 | 30.25 | 28 | -0.1 | 33.4 | 30.25 | 28 | 5.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.99 | 6.99 | -6.99 | 6.4 | 11 | 11 | -4.6 |  |  |  | 0
01/01/2026 | 20:00 | 203.5 | 203.4014 | 203.4014 | 0.09864 | 612.7 | 621.1321 | 556.6015 | 56.0985 | 209.6 | 202.2617 | 181.2483 | 28.3517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 76.7981 | 13.1019 | 143 | 163.9338 | 159.6405 | -16.6405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 261.4 | 187.6975 | 529.7116 | -268.3116 | 9.9 | 3.4561 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 164.067 | 164.067 | 2.3329 | 9.6 | 5.1383 | 5.1383 | 4.4617 | 6.1 | 2.8205 | 2.8205 | 3.2795 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.5 | 14.9339 | 14.9339 | -1.4339 | 136.4 | 142.4441 | 142.4441 | -6.0441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 87.5511 | 87.5509 | 6.9491 | 152.4 | 215.5905 | 110.3245 | 42.0755 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 445.1 | 438.464 | 379.8361 | 65.2639 | 28 | 51.3539 | 51.6881 | -23.6881 | 150.4 | 149.9872 | 139.9096 | 10.4904 | 20.4 | 28.2332 | 16.9755 | 3.4245 | 14.4039 | 14.9423 | 14.2392 | 0.16471 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 92 | 87.7736 | 87.7736 | 4.2264 | 180.7 | 185.8204 | 185.8204 | -5.1204 | 181.6 | 185.8204 | 185.8204 | -4.2204 | 184.4 | 186.3784 | 186.3784 | -1.9784 | 107.6 | 110.482 | 110.482 | -2.882 | 16.1 | 4.1195 |  | 16.1 | 26.2 | 33.0691 | 23.7684 | 2.4316 | 2.2 | 4.4208 | 4.4208 | -2.2208 | 32.3 | 32.5566 | 32.5566 | -0.25655 | 114.6 | 60.0639 | 20.5973 | 94.0027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.8 | 85.4822 | 95.5452 | -12.7452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2653 | -45.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 132.8384 | 92.6898 | 34.6102 | 170.4 | 170.94 | 170.94 | -0.54 | 168.3 | 170.94 | 170.94 | -2.64 | 170.3 | 170.94 | 170.94 | -0.64 | 257 | 257.18 | 257.18 | -0.18 |  |  | 73.591 | -73.591 |  |  | 36.906 | -36.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.3 | 36 | 36 | 20.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 176.2 | 149.7649 | 107.394 | 68.806 | 74.7 | 102.5921 | 112.9323 | -38.2323 | 64 | 67.1992 | 67.1992 | -3.1992 | 62 | 76.4048 | 78.5673 | -16.5673 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 151.0889 | 153.1257 | -10.4257 | 143.7 | 151.0889 | 153.1257 | -9.4257 | 148 | 151.5426 | 153.5855 | -5.5855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.6 | 206.4908 | 206.4908 | 4.1091 | 100.8 | 103.5555 | 103.5555 | -2.7555 | 3.3 | 2.0777 | 3.1442 | 0.15582 |  |  | 3.2985 | -3.2985 | 5.7 | 4.2 | 4.2 | 1.5 | 0 |  |  | 0 | 42.1 | 64.4 | 61.451 | -19.351 | 0 |  |  | 0 | 3 | 6.419 | 6.419 | -3.419 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 8.5667 | 8.5667 | 4.5333 | 9.9 | 9.0001 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0.99998 | 0.99997 | 1 | 2 | 1.78 | 1.78 | 0.22 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.326 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 11.2 | 10.2439 | 10.2439 | 0.9561 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 15.1 | 17.0732 | 17.0732 | -1.9732 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 14.4 | 13.911 | -1.811 | 41.5 | 47.9 | 40.947 | 0.553 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 20.2 | 19.7919 | 19.792 | 0.408 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 6.9 | 6.9 | 1.4 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 12.7 | 16 | 10 | 2.7 | 16.7 | 20 | 13.6585 | 3.0415 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 26.4 | 15.8 | 15.363 | 11.037 | 39.9 | 49.903 | 49.903 | -10.003 | 0 |  |  | 0 | 78.1 | 63.6 | 53.21 | 24.89 | 83.3 | 77 | 60.32 | 22.98 | 7 | 3 | 6.44 | 0.56 | 7.3 | 2.2 | 2.95 | 4.35 | 0 |  |  | 0 | 17.2 | 19.5122 | 19.5122 | -2.3122 | 4.2 | 6 | 6 | -1.8 | 6.8 | 8.1 | 8.1 | -1.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58783 | 1.4 | 4.075 | 4.075 | -2.675 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 96.7 | 93.4 | 90.06 | 6.64 | 67.4 | 83.6 | 79.81 | -12.41 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 18.7 | 16.7805 | 16.7805 | 1.9195 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 0.1 | 27.8 | 30.25 | 28 | -0.2 | 33.8 | 30.25 | 28 | 5.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.99 | 6.99 | -6.99 | 6.6 | 11 | 11 | -4.4 |  |  |  | 0
01/01/2026 | 20:30 | 203.1 | 203.4014 | 203.4014 | -0.30136 | 610.3 | 621.1321 | 621.1321 | -10.8321 | 208.4 | 202.2617 | 202.2617 | 6.1383 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 76.7981 | 13.1019 | 142.3 | 163.9327 | 159.641 | -17.341 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 365.3 | 184.8103 | 197.3304 | 167.9696 | 9.9 | 3.4561 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.067 | 164.067 | 2.533 | 9.4 | 5.1383 | 5.1383 | 4.2617 | 6.1 | 2.8205 | 2.8205 | 3.2795 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.5 | 14.9339 | 14.9339 | -1.4339 | 135.8 | 142.4441 | 142.4441 | -6.6441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.1 | 87.5142 | 87.5142 | 6.5858 | 152.1 | 148.6422 | 185.822 | -33.722 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 442.8 | 436.5242 | 367.4045 | 75.3955 | 28.5 | 51.3539 | 51.6881 | -23.1881 | 143.8 | 149.9872 | 149.987 | -6.187 | 20.4 | 28.2332 | 16.9755 | 3.4245 | 14.457 | 14.9423 | 14.2392 | 0.21782 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 91 | 87.7736 | 87.7736 | 3.2264 | 180.4 | 185.8204 | 185.8204 | -5.4204 | 181 | 185.8204 | 185.8204 | -4.8204 | 184 | 186.3784 | 186.3784 | -2.3784 | 107.6 | 110.482 | 110.482 | -2.882 | 16.1 | 4.1195 | 45 | -28.9 | 26 | 33.0691 | 23.7684 | 2.2316 | 2.2 | 4.4208 | 4.4208 | -2.2208 | 32.4 | 32.5566 | 32.5566 | -0.15655 | 70.5 | 82.2461 | 69.4136 | 1.0864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.4 | 85.4815 | 95.5452 | -13.1452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2653 | -45.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127 | 132.8384 | 92.6898 | 34.3102 | 170.5 | 182.8592 | 182.8592 | -12.3592 | 168 | 182.8592 | 182.8592 | -14.8592 | 201.6 | 182.8592 | 182.8592 | 18.7408 | 265 | 275.1125 | 275.1125 | -10.1125 |  |  | 73.591 | -73.591 |  |  | 36.906 | -36.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56 | 36 | 36 | 20 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 160.5 | 197.8775 | 184.2477 | -23.7477 | 65.2 | 94.9326 | 95.5077 | -30.3077 | 63.8 | 67.1992 | 67.1992 | -3.3992 | 61.9 | 73.3327 | 73.5832 | -11.6832 | 29.7 | 29.9806 | 29.9806 | -0.28056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 151.0889 | 153.1256 | -10.2256 | 143.3 | 151.0889 | 153.1256 | -9.8256 | 148.2 | 151.5426 | 153.5855 | -5.3854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.7 | 206.4908 | 206.4908 | 4.2092 | 100.8 | 103.5555 | 103.5555 | -2.7555 | 3.4 | 2.0777 | 3.1442 | 0.25582 |  |  | 3.2985 | -3.2985 | 5.6 | 4.2 | 4.2 | 1.4 | 0 |  |  | 0 | 48.8 | 64.7 | 59.083 | -10.283 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 5.612 | 5.612 | -4.212 | 0 |  |  | 0 | 12.2 | 8.5667 | 8.5667 | 3.6333 | 9.9 | 9.0001 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0.99998 | 0.99997 | 1 | 1.9 | 1.78 | 1.78 | 0.12 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.126 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 11.2 | 10.2439 | 10.2439 | 0.9561 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 15.1 | 17.0732 | 17.0732 | -1.9732 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 13.8 | 13.216 | -2.016 | 34.7 | 46.2 | 38.811 | -4.111 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 20.2 | 19.7918 | 19.792 | 0.408 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 6.9 | 6.9 | 1.4 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 12.5 | 16 | 10 | 2.5 | 16.7 | 20 | 13.6585 | 3.0415 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 25.7 | 16.4 | 16.106 | 9.594 | 36.3 | 44.382 | 44.382 | -8.082 | 0 |  |  | 0 | 76.5 | 62.8 | 57.96 | 18.54 | 79.3 | 76.4 | 61.75 | 17.55 | 8.1 | 2.9 | 7.39 | 0.71 | 8.6 | 2 | 3.8 | 4.8 | 0 |  |  | 0 | 17.2 | 19.5122 | 19.5122 | -2.3122 | 4.3 | 6 | 6 | -1.7 | 6.7 | 8.1 | 8.1 | -1.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58783 | 0.7 | 3.271 | 3.271 | -2.571 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 72.2 | 79.7 | 76.885 | -4.685 | 60.7 | 68.8 | 66.959 | -6.259 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 18.7 | 16.7805 | 16.7805 | 1.9195 | 11.1 | 10.8 | 10.8 | 0.3 | 28.2 | 30.25 | 28 | 0.2 | 34.6 | 30.25 | 28 | 6.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.99 | 6.99 | -6.99 | 7 | 11 | 11 | -4 |  |  |  | 0
01/01/2026 | 21:00 | 201.3 | 203.4014 | 203.4014 | -2.1014 | 611 | 621.1321 | 586.6712 | 24.3288 | 209.7 | 202.2617 | 191.04 | 18.66 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 76.7981 | 13.0019 | 143.1 | 163.9356 | 159.8361 | -16.7361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 363.5 | 199.3907 | 566.0863 | -202.5863 | 9.8 | 3.4561 | 3.4561 | 6.3439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.067 | 164.067 | 2.8329 | 9.5 | 5.1383 | 5.1383 | 4.3617 | 6.3 | 2.8205 | 2.8205 | 3.4795 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.5 | 14.9339 | 14.9339 | -1.4339 | 135.8 | 142.4441 | 142.4441 | -6.6441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.7 | 86.6323 | 86.6323 | 7.0677 | 151.8 | 150.0388 |  | 151.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 438.4 | 437.1133 | 380.5574 | 57.8426 | 28.7 | 51.3539 | 51.6881 | -22.9881 | 135.4 | 149.9872 | 67.0553 | 68.3447 | 20.5 | 28.2332 | 16.9755 | 3.5245 | 14.5095 | 14.9423 | 14.2392 | 0.27033 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 91.1 | 87.7736 | 87.7736 | 3.3264 | 179.7 | 185.8204 | 185.8204 | -6.1204 | 180.1 | 185.8204 | 185.8204 | -5.7204 | 184.2 | 186.3784 | 186.3784 | -2.1784 | 107.4 | 110.482 | 110.482 | -3.082 | 15.8 | 4.1195 | 37.9008 | -22.1009 | 25.9 | 33.0691 | 23.7684 | 2.1316 | 2.2 | 4.4208 | 4.4208 | -2.2208 | 32.2 | 32.5566 | 32.5566 | -0.35655 | 51 | 80.1455 | 64.7257 | -13.7257 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 85.4816 | 95.5452 | -13.5452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2653 | -45.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.9 | 132.8384 | 92.6898 | 34.2102 | 171 | 182.9946 | 182.9946 | -11.9946 | 168.4 | 182.9946 | 182.9946 | -14.5946 | 200.6 | 182.9946 | 182.9946 | 17.6054 | 265.4 | 275.3162 | 275.3162 | -9.9162 |  |  | 73.591 | -73.591 |  |  | 36.906 | -36.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 | 36 | 36 | 19.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 113.7 | 199.9781 | 196.0347 | -82.3347 | 59.6 | 96.0228 | 59.2807 | 0.31927 | 63.7 | 67.1992 | 67.1992 | -3.4992 | 62 | 73.7869 | 61.1753 | 0.82468 | 29.6 | 29.9806 | 29.9806 | -0.38056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.4 | 151.0889 | 153.1257 | -9.7257 | 144 | 151.0889 | 153.1257 | -9.1257 | 148.9 | 151.5426 | 153.5855 | -4.6855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211 | 206.4908 | 206.4908 | 4.5091 | 101 | 103.5555 | 103.5555 | -2.5555 | 3.4 | 2.0777 | 3.1442 | 0.25582 |  |  | 3.2985 | -3.2985 | 5.6 | 4.2 | 4.2 | 1.4 | 0 |  |  | 0 | 60.5 | 64.2 | 57.116 | 3.384 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 4.652 | 4.652 | -3.752 | 0 |  |  | 0 | 12.2 | 8.5667 | 8.5667 | 3.6333 | 10 | 9.0001 | 9 | 1 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0.99998 | 0.99997 | 1 | 1.9 | 1.78 | 1.78 | 0.12 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.126 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 | 11.3 | 10.2439 | 10.2439 | 1.0561 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 15.1 | 17.0732 | 17.0732 | -1.9732 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.6 | 13.1 | 12.384 | 0.216 | 37.8 | 44 | 36.97 | 0.83 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 20.2 | 19.7918 | 19.792 | 0.408 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 6.9 | 6.9 | 1.4 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 12.4 | 16 | 10 | 2.4 | 16.7 | 20 | 13.6585 | 3.0415 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 21.2 | 16.5 | 17.157 | 4.043 | 37.6 | 39.544 | 39.544 | -1.944 | 0 |  |  | 0 | 64.4 | 61.5 | 57.96 | 6.44 | 81.3 | 75.3 | 61.75 | 19.55 | 8.9 | 2.9 | 7.39 | 1.51 | 4.1 | 1.8 | 3.8 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 17.4 | 19.5122 | 19.5122 | -2.1122 | 4.4 | 6 | 6 | -1.6 | 6.7 | 8.1 | 8.1 | -1.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58783 | 0.6 | 2.383 | 2.383 | -1.783 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 78.4 | 66.2 | 63.539 | 14.861 | 66.8 | 55 | 54.141 | 12.659 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 18.9 | 16.7805 | 16.7805 | 2.1195 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 0.1 | 28.2 | 30.25 | 28 | 0.2 | 35.6 | 30.25 | 28 | 7.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.99 | 6.99 | -6.99 | 6.4 | 11 | 11 | -4.6 |  |  |  | 0
01/01/2026 | 21:30 | 205.4 | 203.4014 | 203.4014 | 1.9986 | 613 | 621.1321 | 547.3284 | 65.6716 | 208.4 | 202.2617 | 178.2287 | 30.1713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 91.8678 | 76.7981 | 14.9019 | 146 | 163.9345 | 159.6411 | -13.6411 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 252.2 | 201.2681 | 548.7193 | -296.5193 | 9.9 | 3.4561 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.4 | 164.067 | 164.067 | 5.333 | 7.7 | 5.1383 | 5.1383 | 2.5617 | 6.4 | 2.8205 | 2.8205 | 3.5795 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 13.5 | 14.9339 | 14.9339 | -1.4339 | 136 | 142.4441 | 142.4441 | -6.4441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.7 | 85.6286 | 85.6285 | 9.0715 | 152 | 135.4992 |  | 152 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 437.6 | 434.5297 | 370.8711 | 66.7289 | 28 | 51.3539 | 51.6881 | -23.6881 | 146.5 | 149.9872 | 67.0553 | 79.4447 | 20.8 | 28.2332 | 16.9755 | 3.8245 | 14.7699 | 14.9423 | 14.2392 | 0.53072 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 91.3 | 87.7736 | 87.7736 | 3.5264 | 181.5 | 185.8204 | 185.8204 | -4.3204 | 182 | 185.8204 | 185.8204 | -3.8204 | 183.7 | 186.3784 | 186.3784 | -2.6784 | 108.3 | 110.482 | 110.482 | -2.182 | 16.8 | 4.1195 | 4.1198 | 12.6802 | 26.2 | 33.0691 | 23.7684 | 2.4316 | 2.2 | 4.4208 | 4.4208 | -2.2208 | 32.4 | 32.5566 | 32.5566 | -0.15655 | 72.3 | 79.3222 | 74.7415 | -2.4415 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.7 | 85.4798 | 95.5452 | -43.8452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2653 | -45.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 132.8384 | 92.6898 | 34.8102 | 169.4 | 183.2566 | 183.2566 | -13.8566 | 166.3 | 183.2566 | 183.2566 | -16.9566 | 202 | 183.2566 | 183.2566 | 18.7434 | 265.4 | 275.7103 | 275.7103 | -10.3103 |  |  | 73.591 | -73.591 |  |  | 36.906 | -36.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.4 | 36 | 36 | 20.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 173.7 | 200.8015 | 205.3822 | -31.6822 | 66.6 | 94.9536 | 101.8348 | -35.2348 | 64.3 | 67.1992 | 67.1992 | -2.8992 | 62 | 73.3659 | 74.1854 | -12.1854 | 29.3 | 29.9806 | 29.9806 | -0.68056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 151.0889 | 153.1256 | -10.2256 | 143.5 | 151.0889 | 153.1256 | -9.6256 | 147.3 | 151.5426 | 153.5855 | -6.2854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211 | 206.4908 | 206.4908 | 4.5091 | 101 | 103.5555 | 103.5555 | -2.5555 | 3.4 | 2.0777 | 3.1442 | 0.25582 |  |  | 3.2985 | -3.2985 | 5.7 | 4.2 | 4.2 | 1.5 | 0 |  |  | 0 | 58.3 | 61.6 | 53.416 | 4.884 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 4.09 | 4.09 | -2.49 | 0 |  |  | 0 | 12.3 | 8.5667 | 8.5667 | 3.7333 | 10 | 9.0001 | 9 | 1 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0.99998 | 0.99997 | 1 | 1.9 | 1.78 | 1.78 | 0.12 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.326 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 11.3 | 10.2439 | 10.2439 | 1.0561 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 15.1 | 17.0732 | 17.0732 | -1.9732 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.3 | 12.5 | 11.659 | 0.641 | 36.8 | 40.2 | 35.094 | 1.706 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 20.2 | 19.7914 | 19.792 | 0.408 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 6.9 | 6.9 | 1.4 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 12.7 | 16 | 10 | 2.7 | 17.1 | 20 | 13.6585 | 3.4415 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 16.4 | 16.5 | 17.842 | -1.442 | 40.5 | 35.429 | 35.429 | 5.071 | 0 |  |  | 0 | 61 | 58.6 | 63.81 | -2.81 | 88.2 | 72.9 | 70.94 | 17.26 | 5.7 | 2.8 | 7.88 | -2.18 | 2.3 | 1.7 | 3.8 | -1.5 | 0 |  |  | 0 | 17.7 | 19.5122 | 19.5122 | -1.8122 | 4.6 | 6 | 6 | -1.4 | 6.8 | 8.1 | 8.1 | -1.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58783 | 0.7 | 1.771 | 1.771 | -1.071 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 72.9 | 53 | 49.063 | 23.837 | 62.4 | 44 | 41.52 | 20.88 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 19.3 | 16.7805 | 16.7805 | 2.5195 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 0 | 27.8 | 30.25 | 28 | -0.2 | 35.2 | 30.25 | 28 | 7.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.99 | 6.99 | -6.99 | 6.7 | 11 | 11 | -4.3 |  |  |  | 0
01/01/2026 | 22:00 | 203.3 | 203.4014 | 203.4014 | -0.10136 | 611.6 | 621.1321 | 592.0538 | 19.5462 | 209.1 | 202.2617 | 192.7928 | 16.3072 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 87.1469 | 2.8531 | 145.8 | 163.9342 | 159.641 | -13.841 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 269.9 | 205.2899 | 381.7431 | -111.8431 | 9.9 | 3.4561 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 164.067 | 164.067 | 1.1329 | 7.4 | 5.1383 | 5.1383 | 2.2617 | 6.3 | 2.8205 | 2.8205 | 3.4795 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.5 | 14.9339 | 14.9339 | -1.4339 | 135.9 | 142.4441 | 142.4441 | -6.5441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.9 | 83.907 | 83.907 | 7.993 | 152 | 133.7208 | 146.5739 | 5.4261 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 430.1 | 425.1636 | 353.4935 | 76.6065 | 29 | 51.3539 | 51.6881 | -22.6881 | 142.1 | 149.9872 | 142.0411 | 0.05886 | 20.5 | 28.2332 | 16.9755 | 3.5245 | 15.2444 | 14.9423 | 14.2392 | 1.0053 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 90.1 | 87.7736 | 87.7736 | 2.3264 | 180.4 | 185.8204 | 185.8204 | -5.4204 | 180.4 | 185.8204 | 185.8204 | -5.4204 | 183.9 | 186.3784 | 186.3784 | -2.4784 | 107.5 | 110.482 | 110.482 | -2.982 | 16 | 4.1195 | 18.0001 | -2.0001 | 26.1 | 33.0691 | 23.7684 | 2.3316 | 2.2 | 4.4208 | 4.4208 | -2.2208 | 32.4 | 32.5566 | 32.5566 | -0.15655 | 61.6 | 74.1535 | 52.1806 | 9.4194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.8 | 79.5055 | 95.5452 | -44.7452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2653 | -45.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 132.8384 | 92.6898 | 34.6102 | 170.8 | 183.3809 | 170.94 | -0.14 | 169 | 183.3809 | 170.94 | -1.94 | 201.8 | 183.3809 | 170.94 | 30.86 | 265.7 | 275.8974 | 257.18 | 8.52 |  |  | 73.591 | -73.591 |  |  | 36.906 | -36.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.9 | 36 | 36 | 19.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 157.7 | 205.9701 | 184.1455 | -26.4456 | 45.9 | 87.932 | 78.8362 | -32.9362 | 63.9 | 67.1992 | 67.1992 | -3.2992 | 62 | 70.5918 | 67.1677 | -5.1677 | 29.5 | 29.9806 | 29.9806 | -0.48056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.8 | 151.0889 | 151.0891 | -8.2891 | 143.9 | 151.0889 | 151.0891 | -7.1891 | 148.4 | 151.5426 | 151.5428 | -3.1429 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.2 | 206.4908 | 206.4908 | 4.7092 | 101.2 | 103.5555 | 103.5555 | -2.3555 | 3.4 | 2.0777 | 3.1442 | 0.25582 |  |  | 3.2985 | -3.2985 | 5.8 | 4.2 | 4.2 | 1.6 | 0 |  |  | 0 | 62 | 59.3 | 49.139 | 12.861 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 3.659 | 3.659 | -2.059 | 0 |  |  | 0 | 11.8 | 8.5667 | 8.5667 | 3.2333 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.46999 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0.99998 | 0.99997 | 1 | 1.9 | 1.78 | 1.78 | 0.12 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.026 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 11.3 | 10.2439 | 10.2439 | 1.0561 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 15.1 | 17.0732 | 17.0732 | -1.9732 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.4 | 11.7 | 10.969 | 2.431 | 39.3 | 36.5 | 33.206 | 6.094 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 14.1 | 18.4081 | 19.792 | -5.692 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 6.9 | 6.9 | 1.4 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 0.6 | 12.4 | 16 | 10 | 2.4 | 17 | 20 | 13.6585 | 3.3415 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 15.6 | 16.1 | 18.404 | -2.804 | 35.6 | 31.556 | 31.556 | 4.044 | 0 |  |  | 0 | 58.6 | 56.4 | 63.81 | -5.21 | 94.3 | 71 | 70.94 | 23.36 | 5.5 | 2.8 | 7.88 | -2.38 | 3.3 | 1.6 | 3.8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 17.7 | 19.5122 | 19.5122 | -1.8122 | 4.6 | 6 | 6 | -1.4 | 6.8 | 8.1 | 8.1 | -1.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58783 | 0.8 | 1.25 | 1.25 | -0.45 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 55.2 | 41.7 | 34.209 | 20.991 | 39.7 | 34.2 | 28.965 | 10.735 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 19.4 | 16.7805 | 16.7805 | 2.6195 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 0.1 | 28 | 30.25 | 28 | 0 | 35.4 | 30.25 | 28 | 7.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.99 | 6.99 | -6.99 | 6.8 | 11 | 11 | -4.2 |  |  |  | 0
01/01/2026 | 22:30 | 206.4 | 203.4014 | 203.4014 | 2.9986 | 611.2 | 621.1321 | 523.9005 | 87.2995 | 209.8 | 202.2617 | 170.5998 | 39.2002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 91.8678 | 69.2916 | 22.3084 | 147.8 | 163.934 | 159.4461 | -11.6461 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 270.2 | 182.2646 | 482.1916 | -211.9916 | 9.8 | 3.4561 | 3.4561 | 6.3439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.067 | 164.067 | 3.133 | 8 | 5.1383 | 5.1383 | 2.8617 | 5.2 | 2.8205 | 2.8205 | 2.3795 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.5 | 14.9339 | 14.9339 | -1.4339 | 78.7 | 142.4441 | 142.4441 | -63.7441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 82.5192 | 82.5194 | 8.2806 | 152.2 | 100.5214 |  | 152.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 419.6 | 413.7577 | 341.9377 | 77.6623 | 28.6 | 51.3539 | 51.6881 | -23.0881 | 147.2 | 149.9872 | 136.4564 | 10.7436 | 20.7 | 28.2332 | 16.9755 | 3.7245 | 15.4194 | 14.9423 | 14.2392 | 1.1803 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 89.9 | 87.7736 | 87.7736 | 2.1264 | 182.1 | 185.8204 | 185.8204 | -3.7204 | 182.7 | 185.8204 | 185.8204 | -3.1204 | 183.2 | 186.3784 | 186.3784 | -3.1784 | 108.1 | 110.482 | 110.482 | -2.382 | 28.3 | 28.641 | 45 | -16.7 | 26 | 33.0691 | 23.7684 | 2.2316 | 2.2 | 4.4208 | 4.4208 | -2.2208 | 32.4 | 32.5566 | 32.5566 | -0.15655 | 80.9 | 89.7939 | 73.4351 | 7.4649 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.7 | 69.2987 | 95.5452 | -43.8452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2653 | -45.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 132.8384 | 92.6898 | 34.9102 | 170.2 | 183.6184 | 183.6184 | -13.4184 | 169.4 | 183.6184 | 183.6184 | -14.2184 | 201.8 | 183.6184 | 183.6184 | 18.1816 | 266.3 | 276.2547 | 276.2547 | -9.9547 |  |  | 73.591 | -73.591 |  |  | 36.906 | -36.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.3 | 36 | 36 | 20.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 182 | 205.973 | 205.9728 | -23.9728 | 53.9 | 81.3004 | 63.087 | -9.1869 | 64.6 | 67.1992 | 67.1992 | -2.5992 | 63.3 | 67.9723 | 62.4854 | 0.81462 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 151.0889 | 151.0889 | -8.9889 | 142.7 | 151.0889 | 151.0889 | -8.3889 | 147.1 | 151.5426 | 151.5427 | -4.4427 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.1 | 206.4908 | 206.4908 | 4.6091 | 101.2 | 103.5555 | 103.5555 | -2.3555 | 3.4 | 2.0777 | 3.1442 | 0.25582 |  |  | 3.2985 | -3.2985 | 5.8 | 4.2 | 4.2 | 1.6 | 0 |  |  | 0 | 61.6 | 57.9 | 49.313 | 12.287 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.33 | 3.33 | -0.43 | 0 |  |  | 0 | 11.9 | 8.5667 | 8.5667 | 3.3333 | 9.8 | 9 |  | 9.8 | 5.4 | 5.67 | 4.5083 | 0.89172 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0.99998 | 0.99997 | 1 | 1.7 | 1.78 | 1.78 | -0.08 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.226 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 11.4 | 10.2439 | 10.2439 | 1.1561 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 15.1 | 17.0732 | 17.0732 | -1.9732 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.4 | 11 | 10.63 | 4.77 | 38.5 | 33.2 | 31.432 | 7.068 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 13.5 | 16.0449 | 19.792 | -6.292 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 6.9 | 6.9 | 1.4 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 12.3 | 16 | 10 | 2.3 | 16.9 | 20 | 13.6585 | 3.2415 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 15.5 | 15.5 | 17.742 | -2.242 | 33.4 | 29.385 | 29.385 | 4.015 | 0 |  |  | 0 | 60.5 | 55.9 | 48.49 | 12.01 | 79.7 | 70.8 | 57.57 | 22.13 | 5.1 | 2.8 | 3.24 | 1.86 | 2 | 1.6 | 1.27 | 0.73 | 0 |  |  | 0 | 17.8 | 19.5122 | 19.5122 | -1.7122 | 4.6 | 6 | 6 | -1.4 | 6.8 | 8.1 | 8.1 | -1.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58783 | 1.1 | 1.029 | 1.029 | 0.071 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 37.1 | 36.4 | 28.173 | 8.927 | 22.2 | 27.7 | 23.09 | -0.89 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 19.4 | 16.7805 | 16.7805 | 2.6195 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 0 | 28 | 30.25 | 28 | 0 | 35.4 | 30.25 | 28 | 7.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.99 | 6.99 | -6.99 | 6.8 | 11 | 11 | -4.2 |  |  |  | 0
01/01/2026 | 23:00 | 203.8 | 203.4014 | 203.4014 | 0.39864 | 611.3 | 621.1321 | 621.1319 | -9.8319 | 209.3 | 202.2617 | 202.2616 | 7.0384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 75.0527 | 15.0473 | 148 | 163.934 | 159.8359 | -11.8359 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 244.5 | 178.7771 | 368.7588 | -124.2588 | 9.8 | 3.4561 | 3.4561 | 6.3439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 164.067 | 164.067 | 3.4329 | 7.8 | 5.1383 | 5.1383 | 2.6617 | 5.3 | 2.8205 | 2.8205 | 2.4795 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.6 | 14.9339 | 14.9339 | -1.3339 | 78.7 | 142.4441 | 142.4441 | -63.7441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 81.2149 | 81.2149 | 4.8851 | 152.3 | 113.9743 |  | 152.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 415.8 | 413.44 | 358.3637 | 57.4363 | 28 | 51.3539 | 51.6881 | -23.6881 | 141.4 | 149.9872 | 139.5613 | 1.8387 | 20 | 28.2332 | 16.9755 | 3.0245 | 15.6218 | 14.9423 | 14.2392 | 1.3827 | 18.4 | 18.0488 | 18.0488 | 0.35122 | 90 | 87.7736 | 87.7736 | 2.2264 | 180.4 | 185.8204 | 185.8204 | -5.4204 | 180.7 | 185.8204 | 185.8204 | -5.1204 | 183.4 | 186.3784 | 186.3784 | -2.9784 | 107.3 | 110.482 | 110.482 | -3.182 | 16.6 | 4.1195 | 7.6586 | 8.9414 | 25.9 | 33.0691 | 23.7684 | 2.1316 | 2.2 | 4.4208 | 4.4208 | -2.2208 | 32.6 | 32.5566 | 32.5566 | 0.04345 | 62.2 | 76.8489 | 26.7765 | 35.4235 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.9 | 70.623 | 95.5452 | -44.6452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2653 | -45.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 132.8384 | 92.6898 | 34.5102 | 166.8 | 170.94 | 170.94 | -4.14 | 165.6 | 170.94 | 170.94 | -5.34 | 168.6 | 170.94 | 170.94 | -2.34 | 254.4 | 257.18 | 257.18 | -2.78 |  |  | 73.591 | -73.591 |  |  | 36.906 | -36.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 36 | 36 | 9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 153.7 | 205.9729 | 112.7306 | 40.9694 | 73.7 | 57.3372 | 100.6949 | -26.9949 | 63.8 | 67.1992 | 67.1992 | -3.3992 | 62.9 | 60.4059 | 73.7585 | -10.8585 | 29.5 | 29.9806 | 29.9806 | -0.48056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 145.4079 | 152.0161 | -9.3161 | 143.5 | 145.4079 | 152.0161 | -8.5161 | 147.8 | 145.8446 | 152.4726 | -4.6726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.4 | 206.4908 | 206.4908 | 4.9092 | 101.3 | 103.5555 | 103.5555 | -2.2555 | 3.4 | 2.0777 | 3.1442 | 0.25582 |  |  | 3.2985 | -3.2985 | 5.9 | 4.2 | 4.2 | 1.7 | 0 |  |  | 0 | 73.7 | 56.7 | 50.97 | 22.73 | 0 |  |  | 0 | 2 | 3.035 | 3.035 | -1.035 | 0 |  |  | 0 | 11.5 | 8.5667 | 8.5667 | 2.9333 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 5.6 | 5.67 | 4.8831 | 0.71689 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0.99998 | 0.99997 | 1 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.026 | 8.5 | 8 | 8 | 0.5 | 10.5 | 10.2439 | 10.2439 | 0.2561 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 15.1 | 17.0732 | 17.0732 | -1.9732 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.7 | 10 | 10.408 | 5.292 | 33.9 | 30.2 | 29.696 | 4.204 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 13.5 | 16.3515 | 19.792 | -6.292 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 6.9 | 6.9 | 1.4 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 11.4 | 16 | 10 | 1.4 | 17 | 20 | 13.6585 | 3.3415 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 18 | 15.2 | 16.671 | 1.329 | 33.1 | 27.78 | 27.78 | 5.32 | 0 |  |  | 0 | 50.1 | 54.6 | 48.49 | 1.61 | 60.3 | 69.9 | 57.57 | 2.73 | 4.3 | 2.7 | 3.24 | 1.06 | 2 | 1.5 | 1.27 | 0.73 | 0 |  |  | 0 | 17.8 | 19.5122 | 19.5122 | -1.7122 | 4.6 | 6 | 6 | -1.4 | 6.8 | 8.1 | 8.1 | -1.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58783 | 0.8 | 0.909 | 0.909 | -0.109 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 20.2 | 30.6 | 25.076 | -4.876 | 14.1 | 21.7 | 19.441 | -5.341 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 19.5 | 16.7805 | 16.7805 | 2.7195 | 11 | 10.8 | 10.8 | 0.2 | 28.4 | 30.25 | 28 | 0.4 | 35.9 | 30.25 | 28 | 7.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.99 | 6.99 | -6.99 | 6.8 | 11 | 11 | -4.2 |  |  |  | 0
01/01/2026 | 23:30 | 204.1 | 203.4014 | 203.4014 | 0.69864 | 612.5 | 621.1321 | 507.8062 | 104.6938 | 209.3 | 202.2617 | 165.3589 | 43.9411 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 54.7128 | 35.5872 | 150.1 | 163.7408 | 159.446 | -9.346 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 269.8 | 166.8504 | 504.0929 | -234.2929 | 9.8 | 3.4561 | 3.4561 | 6.3439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.067 | 164.067 | 2.8329 | 7.8 | 5.1383 | 5.1383 | 2.6617 | 5.3 | 2.8205 | 2.8205 | 2.4795 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.5 | 14.9339 | 14.9339 | -1.4339 | 80.8 | 142.4441 | 142.4441 | -61.6441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 79.7683 | 79.7683 | 6.5317 | 150.4 | 95.7827 |  | 150.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 400.8 | 400.1128 | 336.5031 | 64.2969 | 28.3 | 51.3539 | 51.6881 | -23.3881 | 147.4 | 149.9872 | 64.5736 | 82.8264 | 19.9 | 28.2332 | 16.9755 | 2.9245 | 15.8332 | 14.9423 | 14.2392 | 1.5941 | 18.8 | 18.0488 | 18.0488 | 0.75122 | 89.2 | 87.7736 | 87.7736 | 1.4264 | 180.6 | 185.8204 | 185.8204 | -5.2204 | 180.9 | 185.8204 | 185.8204 | -4.9204 | 184 | 186.3784 | 186.3784 | -2.3784 | 108.1 | 110.482 | 110.482 | -2.382 | 33.6 | 45 | 45 | -11.4 | 25.9 | 33.0691 | 23.7684 | 2.1316 | 2.2 | 4.4208 | 4.4208 | -2.2208 | 32.6 | 32.5566 | 32.5566 | 0.04345 | 52.1 | 59.0916 | 26.7768 | 25.3232 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.1 | 63.0106 | 95.5452 | -44.4452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2653 | -45.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 132.8384 | 92.6898 | 34.5102 | 156.4 | 170.94 | 170.94 | -14.54 | 156.3 | 170.94 | 170.94 | -14.64 | 156.1 | 170.94 | 170.94 | -14.84 | 230.4 | 257.18 | 257.18 | -26.78 |  |  | 73.591 | -73.591 |  |  | 36.906 | -36.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35 | 36 | 36 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 186.8 | 20.5973 | 41.1947 | 145.6053 | 52.6 | 97.2458 | 92.4448 | -39.8448 | 63.9 | 67.1992 | 67.1992 | -3.2992 | 62.9 | 72.3741 | 72.374 | -9.474 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143 | 145.4079 | 151.0889 | -8.0889 | 143.7 | 145.4079 | 151.0889 | -7.3889 | 147.8 | 145.8446 | 151.5427 | -3.7427 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.4 | 206.4908 | 206.4908 | 4.9092 | 101.4 | 103.5555 | 103.5555 | -2.1555 | 3.4 | 2.0777 | 3.1442 | 0.25582 |  |  | 3.2985 | -3.2985 | 5.9 | 4.2 | 4.2 | 1.7 | 0 |  |  | 0 | 66.7 | 56 | 50.98 | 15.72 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.98 | 2.98 | -0.88 | 0 |  |  | 0 | 11.5 | 8.5667 | 8.5667 | 2.9333 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 5.5 | 5.67 | 3.5597 | 1.9403 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0.99998 | 0.99997 | 1 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.226 | 8.9 | 8 | 8 | 0.9 | 10.5 | 10.2439 | 10.2439 | 0.2561 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 15.3 | 17.0732 | 17.0732 | -1.7732 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 9 | 9.663 | 4.437 | 31.5 | 28 | 26.916 | 4.584 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 13.5 | 14.589 | 19.792 | -6.292 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 6.9 | 6.9 | 1.4 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 0.5 | 11.4 | 16 | 10 | 1.4 | 16.7 | 20 | 13.6585 | 3.0415 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 18.3 | 15.2 | 16.753 | 1.547 | 32 | 26.111 | 26.111 | 5.889 | 0 |  |  | 0 | 37.6 | 50.9 | 48.49 | -10.89 | 55.2 | 67.3 | 57.57 | -2.37 | 3 | 2.5 | 3.24 | -0.24 | 1.4 | 1.3 | 1.27 | 0.13 | 0 |  |  | 0 | 17.7 | 19.5122 | 19.5122 | -1.8122 | 4.6 | 6 | 6 | -1.4 | 6.8 | 8.1 | 8.1 | -1.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58783 | 0.9 | 0.973 | 0.973 | -0.073 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 13.1 | 23.2 | 23.652 | -10.552 | 9.9 | 17.6 | 17.387 | -7.487 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 19.8 | 16.7805 | 16.7805 | 3.0195 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | -0.5 | 27.8 | 30.25 | 28 | -0.2 | 35.2 | 30.25 | 28 | 7.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.99 | 6.99 | -6.99 | 6.8 | 11 | 11 | -4.2 |  |  |  | 0
02/01/2026 | 00:00 | 206.2 | 203.4014 | 203.4014 | 2.7986 | 617 | 621.1321 | 479.178 | 137.822 | 208.2 | 202.2617 | 156.0366 | 52.1634 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 91.8678 |  | 91.6 | 151.9 | 164.1279 | 159.8362 | -7.9361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 228.8 | 117.4522 | 457.1929 | -228.3929 | 9.7 | 3.4561 | 3.4561 | 6.2439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.4 | 164.067 | 164.067 | 7.333 | 8.2 | 5.1383 | 5.1383 | 3.0617 | 5.4 | 2.8205 | 2.8205 | 2.5795 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.5 | 14.9339 | 14.9339 | -1.4339 | 82.3 | 142.4441 | 142.4441 | -60.1441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 78.7126 | 78.7125 | 8.5875 | 103.3 | 41.1955 |  | 103.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 402.9 | 397.905 | 338.3679 | 64.5321 | 29 | 51.3539 | 51.6881 | -22.6881 | 142.5 | 149.9872 | 67.0551 | 75.4449 | 21.4 | 28.2332 | 16.9755 | 4.4245 | 15.8011 | 14.9423 | 14.2392 | 1.5619 | 18.9 | 18.0488 | 18.0488 | 0.85122 | 94.3 | 87.7736 | 87.7736 | 6.5264 | 182.2 | 185.8204 | 185.8204 | -3.6204 | 182.7 | 185.8204 | 185.8204 | -3.1204 | 183.8 | 186.3784 | 186.3784 | -2.5784 | 110.7 | 110.482 | 110.482 | 0.21798 | 0 | 4.1195 |  | 0 | 27 | 33.0691 | 23.7684 | 3.2316 | 2.2 | 4.4208 | 4.4208 | -2.2208 | 32.7 | 32.5566 | 32.5566 | 0.14345 | 43.8 | 41.1947 | 20.5973 | 23.2027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52 | 45.7051 | 95.5452 | -43.5452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2653 | -45.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 132.8384 | 92.6898 | 35.1102 | 155.8 | 170.94 | 170.94 | -15.14 | 155.7 | 170.94 | 170.94 | -15.24 | 150.6 | 170.94 | 170.94 | -20.34 | 230.9 | 257.18 | 257.18 | -26.28 |  |  | 73.591 | -73.591 |  |  | 36.906 | -36.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.7 |  |  | 25.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.63189 | 0.63189 | -0.63189 | 133.9 | 106.6283 | 116.7739 | 17.126 | 53.9 | 87.6394 | 87.639 | -33.739 | 64.6 | 67.1992 | 67.1992 | -2.5992 | 63 | 72.374 | 72.3739 | -9.3739 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.3 | 145.4079 | 151.0889 | -8.7889 | 143.7 | 145.4079 | 151.0889 | -7.3889 | 147.5 | 145.8446 | 151.5426 | -4.0426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.8 | 206.4908 | 206.4908 | 5.3091 | 101.5 | 103.5555 | 103.5555 | -2.0555 | 3.4 | 2.0777 | 3.1442 | 0.25582 |  |  | 3.2985 | -3.2985 | 5.9 | 4.2 | 4.2 | 1.7 | 0 |  |  | 0 | 68.2 | 55 | 50.441 | 17.759 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 3.004 | 3.004 | 1.296 | 0 |  |  | 0 | 11.8 | 8.5667 | 8.5667 | 3.2333 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 5.4 | 5.67 |  | 5.4 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0.99998 | 0.99997 | 1 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 0.02 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 20.9 | 20.274 | 20.274 | 0.626 | 9.4 | 8 | 8 | 1.4 | 10.6 | 10.2439 | 10.2439 | 0.3561 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 15.7 | 17.0732 | 17.0732 | -1.3732 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 8.6 | 8.744 | 2.556 | 21.5 | 26 | 23.787 | -2.287 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 13.5 | 10.5822 | 19.792 | -6.292 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 6.9 | 6.9 | 1.4 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 11.7 | 16 | 10 | 1.7 | 16.9 | 20 | 13.6585 | 3.2415 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 19.8 | 16.9 | 17.219 | 2.581 | 30.6 | 24.419 | 24.419 | 6.181 | 0 |  |  | 0 | 22.8 | 47.2 | 48.49 | -25.69 | 0 | 64.4 | 57.57 | -57.57 | 2 | 2.1 | 3.24 | -1.24 | 1.3 | 1.1 | 1.27 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 17.3 | 19.5122 | 19.5122 | -2.2122 | 4.6 | 6 | 6 | -1.4 | 6.9 | 8.1 | 8.1 | -1.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88783 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58783 | 2.5 | 1.098 | 1.098 | 1.402 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15.1 | 17.1 | 22.785 | -7.685 | 10.7 | 13.5 | 15.864 | -5.164 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 19.9 | 16.7805 | 16.7805 | 3.1195 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 0 | 27.9 | 30.25 | 28 | -0.1 | 35.3 | 30.25 | 28 | 7.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.99 | 6.99 | -6.99 | 6.8 | 11 | 11 | -4.2 |  |  |  | 0
EJEC (MWh) |  | 4883.75 | 4881.6326 | 4881.6326 |  | 11988.45 | 12106.4105 | 11399.389 |  | 4007.1 | 3942.258 | 3712.0278 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1562.55 | 1636.578 | 1289.1385 |  | 3695.4 | 3708.0339 | 3831.3845 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3028.95 | 1578.1229 | 2550.1583 |  | 232.55 | 82.9457 | 82.9457 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3996.35 | 3937.6093 | 3937.6092 |  | 190.9 | 123.3199 | 123.3199 |  | 127.7 | 67.692 | 67.6919 |  | 0 | 0 | 0 |  | 165.25 | 165.0888 | 165.0888 |  | 285.7 | 358.4141 | 330.4043 |  | 2018.9 | 2069.7756 | 2010.362 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2103.8 | 1924.0665 | 1923.9847 |  | 1301 | 1104.526 | 652.1534 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 4898.3 | 6052.5826 | 4163.6798 |  | 885.35 | 1232.4949 | 1240.5151 |  | 3145.1 | 3515.8261 | 2420.2109 |  | 547.85 | 677.5978 | 407.4118 |  | 364.9622 | 358.6157 | 341.7396 |  | 449.2 | 433.1707 | 433.1707 |  | 2180.25 | 2106.5657 | 2106.5657 |  | 4314.25 | 4451.3482 | 4459.6894 |  | 4326.75 | 4451.3482 | 4459.6894 |  | 4401.15 | 4464.7156 | 4473.0818 |  | 2478.4 | 2651.5685 | 2651.131 |  | 139.75 | 94.0212 | 173.5776 |  | 729.85 | 677.3999 | 567.5266 |  | 70.85 | 106.0985 | 106.0985 |  | 775.3 | 781.3573 | 781.3572 |  | 1503.7 | 1349.0777 | 1022.7751 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1447.2 | 1500.6737 | 1807.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.8 | 0 | 248.9592 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3058.85 | 3009.2785 | 2224.0225 |  | 2656.15 | 2994.8317 | 3889.6683 |  | 2646.75 | 2994.8317 | 3889.6683 |  | 2727.65 | 2994.8317 | 3889.6683 |  | 4724.05 | 4505.7377 | 5852.0235 |  | 0 | 0 | 1409.0961 |  | 0 | 0 | 706.6638 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 470.05 | 324 | 324 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15.1654 | 15.1654 |  | 3831.3 | 3780.2275 | 3740.0114 |  | 1532.5 | 1694.2312 | 1681.6378 |  | 1542.1 | 1612.2313 | 1612.7813 |  | 1498.65 | 1529.8648 | 1524.9024 |  | 721.2 | 717.2864 | 716.8865 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2857 | 3022.9717 | 3566.3572 |  | 2858.4 | 3022.9717 | 3566.3572 |  | 3186.9 | 3032.0497 | 3577.067 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4726.05 | 4545.2526 | 4955.7804 |  | 2307.35 | 2279.451 | 2485.3313 |  | 82.35 | 49.8636 | 75.4603 |  | 0 | 0 | 79.165 |  | 136.2 | 100.8 | 100.8 |  | 7 | 6.1685 | 6.1685 |  | 1718.35 | 1600.95 | 1439.3755 |  | 835.55 | 740.2 | 771.702 |  | 216.3 | 250.5325 | 250.5325 |  | 1.8 | 2.1 | 2.1 |  | 396.1 | 205.6002 | 205.6006 |  | 237.75 | 181.3559 | 149.9746 |  | 108.95 | 110.8739 | 92.4386 |  | 2250.1 | 1972.5 | 1972.5 |  | 48 | 23.9996 | 23.9993 |  | 45.35 | 42.72 | 42.72 |  | 99.65 | 100.8 | 100.8 |  | 489 | 486.5761 | 486.5758 |  | 193.65 | 192 | 192 |  | 268.4 | 245.8536 | 245.8536 |  | 49.85 | 60 | 60 |  | 366.8 | 409.7561 | 409.7561 |  | 135.5195 | 135.49 | 135.49 |  | 178.923 | 156.974 | 156.974 |  | 398.45 | 334.45 | 300.977 |  | 1132.65 | 1145.95 | 945.793 |  | 183.15 | 136.6935 | 136.6935 |  | 57.8 | 50.4 | 50.4 |  | 370.85 | 347.4549 | 400.1983 |  | 61.85 | 48 | 48 |  | 9.6 | 9.6 | 9.6 |  | 2.8215 | 3.042 | 3.042 |  | 210.95 | 165.6 | 165.6 |  | 180.65 | 172.8 | 172.8 |  | 298.85 | 384 | 240 |  | 403.8 | 480 | 327.805 |  | 239.95 | 228 | 228 |  | 504 | 426.8 | 431.941 |  | 1035.5 | 962.163 | 962.163 |  | 388.6 | 315.3575 | 315.3575 |  | 1128.25 | 1020.3 | 948.99 |  | 1351.05 | 1280.9 | 1043.43 |  | 134.15 | 76.2 | 113 |  | 94.4 | 56.95 | 54.92 |  | 511.95 | 462.73 | 462.73 |  | 458.95 | 468.2926 | 468.2926 |  | 123.55 | 144 | 144 |  | 165.1 | 194.4 | 194.4 |  | 489.6 | 468.2923 | 468.2921 |  | 489.6 | 468.2923 | 468.2921 |  | 481.65 | 468.2923 | 468.2921 |  | 185.65 | 181.38 | 181.38 |  | 2671.9 | 2468.05 | 2733.5395 |  | 136.1 | 108.052 | 109.728 |  | 1505.5 | 1326.3815 | 1177.157 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1238.5 | 1335.25 | 1216.4255 |  | 1119.35 | 1319.55 | 1214.0435 |  | 1147.85 | 1037.6175 | 925.569 |  | 106.95 | 100.8 | 100.8 |  | 52.8 | 57.6 | 57.6 |  | 28.8 | 28.8 | 28.8 |  | 28.8 | 33.6 | 33.6 |  | 133.3 | 87.0555 | 83.319 |  | 134.45 | 134.4 | 134.4 |  | 450.95 | 402.7318 | 402.7318 |  | 228.5 | 255.6 | 255.6 |  | 657.55 | 726 | 672 |  | 818.85 | 726 | 672 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 167.76 | 167.76 |  | 220.25 | 264 | 264 |  | 0 | 0 | 0

## COSTO_OPE_EJEC
jueves, 1 de Enero del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 3940067 y resultó S/. 1630338 (29.27% ) menor que el correspondiente al jueves de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
JUE 25 | 5570405.3013 | 5652203.9594 | -1.447%
VIE 26 | 8162993.1027 | 7932347.6946 | 2.908%
SAB 27 | 8362632.3334 | 8693923.4626 | -3.811%
DOM 28 | 7848455.0095 | 7455477.2443 | 5.271%
LUN 29 | 6922039.7267 | 8040183.9811 | -13.91%
MAR 30 | 7183538.1728 | 8458015.31 | -15.07%
MIE 31 | 5541738.8553 | 7637903.0445 | -27.44%
JUE 1 | 3940066.9861 | 5133214.4039 | -23.24%

## CALIFICA_OPE_UG
jueves, 1 de Enero del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 01/01/2026 00:00:00 | 02/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 01/01/2026 00:00:00 | 01/01/2026 09:52:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 01/01/2026 09:52:00 | 02/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 01/01/2026 00:00:00 | 01/01/2026 00:31:00 |  | 01/01/2026 00:15:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 01/01/2026 00:00:00 | 01/01/2026 00:27:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 01/01/2026 00:27:00 | 01/01/2026 17:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 01/01/2026 17:00:00 | 02/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 01/01/2026 00:00:00 | 02/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 03:35 h, S/C generar a 450 MW. A las 04:03 h se sube al máximo.
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 01/01/2026 00:00:00 | 02/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 01/01/2026 00:00:00 | 02/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 01/01/2026 00:00:00 | 01/01/2026 00:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 00:07h se bajo a 348 MW.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 01/01/2026 00:26:00 | 01/01/2026 04:06:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 01/01/2026 04:06:00 | 01/01/2026 06:50:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 01/01/2026 06:50:00 | 01/01/2026 16:57:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 01/01/2026 16:57:00 | 02/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 01/01/2026 00:00:00 | 02/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 01/01/2026 00:00:00 | 02/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G1 | DONA CATALINA - BIOGAS | 01/01/2026 00:00:00 | 02/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 01/01/2026 00:00:00 | 02/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 01/01/2026 00:00:00 | 01/01/2026 02:21:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 01/01/2026 02:21:00 | 01/01/2026 04:03:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 01/01/2026 04:03:00 | 01/01/2026 07:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 01/01/2026 07:03:00 | 01/01/2026 10:06:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 01/01/2026 10:06:00 | 01/01/2026 15:14:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 01/01/2026 15:14:00 | 01/01/2026 16:32:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 01/01/2026 16:32:00 | 02/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
jueves, 1 de Enero del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. ÁNGEL - SAN RAFAEL | SAN GABAN | L-1051 | 01/01/2026 00:00:00 | 01/01/2026 23:59:00 |  | Se limitó la generación de la central San Gabán
L. ÁNGEL - SAN RAFAEL | SAN GABAN | L-1051 | 01/01/2026 00:00:00 | 02/01/2026 00:00:00 |  | Se limitó la generación de la C.H. San Gaban II por mantenimiento de la línea L-1010

## RRPF_RRSF
jueves, 1 de Enero del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.90%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.1277 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.4779 | 0 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.2786 | 9.8104 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.695 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5319 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.8196 | 2.4526 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5319 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.8196 | 2.4526 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5319 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.8196 | 2.4526 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5319 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.8196 | 2.4526 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 77.5216 | 45.1922 | 1 | 77.4719 | 40.5218 | 1 | 96.029 | 26.9365 | 1 | 96.0061 | 26.9764 | 1 | 127.6107 | 0 | 1 | 62.4267 | 0 | 1 | 99.2708 | 20.5377 | 1 | 99.8389 | 19.1973 | 1 | 99.8394 | 19.1945 | 1 | 127.6107 | 0 | 1 | 113.1754 | 0 | 1 | 127.6107 | 0 | 1 | 100.9151 | 24 | 1 | 111.4703 | 15 | 1 | 105.0001 | 21.3361 | 1 | 105 | 21.3362 | 1 | 105.3563 | 21 | 1 | 105.3563 | 21 | 1 | 105 | 21.3362 | 1 | 105 | 21.3362 | 1 | 125.1063 | 0 | 1 | 111 | 15.6744 | 1 | 127.6107 | 0 | 1 | 126.9526 | 0 | 1 | 126.9524 | 0 | 1 | 126.1433 | 0 | 1 | 110.1228 | 16.5004 | 1 | 102.3003 | 21.5799 | 1 | 127.6107 | 0 | 1 | 101.3563 | 0 | 1 | 121.252 | 6.0001 | 1 | 127.6096 | 0 | 1 | 127.6104 | 0 | 1 | 119.5232 | 6.0004 | 1 | 100.5127 | 25.0347 | 1 | 126.6236 | 0 | 1 | 127.6105 | 0 | 1 | 127.6107 | 0 | 1 | 127.6107 | 0 | 1 | 108.1942 | 18.322 | 1 | 84.7307 | 39.861 | 1 | 87.0237 | 37.8213 | 1 | 87.7966 | 37.0218 | 1 | 92.9455 | 32.003 | 1 | 77.0911 | 47.1899 | 1 | 90.9224 | 34.6203 | 1 | 109.1947 | 17.3779 | 1 | 127.6107 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 62.6192 | 0 | 1 | 38.7359 | 20.2609 | 1 | 33.7783 | 26.9365 | 1 | 62.2607 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60.4031 | 0 | 1 | 39.8809 | 19.1973 | 1 | 59.9567 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 56.5877 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.1694 | 0 | 1 | 55.7352 | 7.5 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 41.5509 | 21 | 1 | 41.5509 | 21 | 1 | 52.5 | 10.6681 | 1 | 41.1947 | 21.3362 | 1 | 62.5531 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.4763 | 0 | 1 | 63.4762 | 0 | 1 | 63.0716 | 0 | 1 | 46.3184 | 16.5004 | 1 | 39.7322 | 21.5799 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 50.6782 | 0 | 1 | 57.4468 | 6.0001 | 1 | 63.8048 | 0 | 1 | 63.8052 | 0 | 1 | 56.5831 | 6.0004 | 1 | 36.9924 | 25.0347 | 1 | 63.3118 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 44.3889 | 18.322 | 1 | 63.4822 | 0 | 1 | 43.5118 | 18.9106 | 1 | 63.5123 | 0 | 1 | 63.4271 | 0 | 1 | 63.5442 | 0 | 1 | 27.1171 | 34.6203 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 63.8053 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 14.9024 | 45.1922 | 1 | 38.7359 | 20.2609 | 1 | 62.2506 | 0 | 1 | 33.7454 | 26.9764 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 62.4267 | 0 | 1 | 38.8677 | 20.5377 | 1 | 59.9579 | 0 | 1 | 39.8827 | 19.1945 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 56.5877 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 37.7457 | 24 | 1 | 55.7352 | 7.5 | 1 | 41.1948 | 21.3361 | 1 | 41.1947 | 21.3362 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 52.5 | 10.6681 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 62.5531 | 0 | 1 | 47.1947 | 15.6744 | 1 | 63.8054 | 0 | 1 | 63.4763 | 0 | 1 | 63.4762 | 0 | 1 | 63.0716 | 0 | 1 | 63.8044 | 0 | 1 | 62.568 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 50.6782 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 63.8048 | 0 | 1 | 63.8052 | 0 | 1 | 62.94 | 0 | 1 | 63.5203 | 0 | 1 | 63.3118 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 21.2485 | 39.861 | 1 | 43.5118 | 18.9106 | 1 | 24.2844 | 37.0218 | 1 | 29.5184 | 32.003 | 1 | 13.5469 | 47.1899 | 1 | 63.8053 | 0 | 1 | 45.3894 | 17.3779 | 1 | 63.8053 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 79.233 | 75 | 1 | 79.4137 | 75 | 1 | 60.7615 | 75 | 1 | 60.7836 | 75 | 1 | 16.5204 | 75 | 1 | 82.3222 | 52.9563 | 1 | 57.5991 | 75 | 1 | 57.0388 | 75 | 1 | 57.0372 | 75 | 1 | 22.3893 | 69.9567 | 1 | 43.7195 | 75 | 1 | 28.3893 | 64.2949 | 1 | 88.7074 | 75 | 1 | 89.7383 | 90 | 1 | 89.9999 | 89.6639 | 1 | 90 | 89.6638 | 1 | 90 | 90 | 1 | 90 | 90 | 1 | 90 | 89.6638 | 1 | 90 | 89.6638 | 1 | 76.6033 | 105 | 1 | 90 | 89.3256 | 1 | 51.3293 | 87 | 1 | 50.4585 | 87 | 1 | 50.4584 | 87.0001 | 1 | 63.4603 | 118.8087 | 1 | 72.7634 | 112.7439 | 1 | 87.4354 | 79.1763 | 1 | 50.2564 | 97.3012 | 1 | 76.4475 | 93 | 1 | 55.6308 | 83.6994 | 1 | 49.3914 | 88.8272 | 1 | 49.2784 | 88.9349 | 1 | 70.1367 | 65.9969 | 1 | 76.8868 | 61.9655 | 1 | 50.8864 | 87.0001 | 1 | 34.9117 | 103.7509 | 1 | 34.9114 | 103.7513 | 1 | 34.3894 | 58.633 | 1 | 53.8058 | 85.4218 | 1 | 71.7098 | 112.1391 | 1 | 69.3518 | 114.1787 | 1 | 68.6167 | 114.9782 | 1 | 63.5365 | 119.997 | 1 | 64.0119 | 119.9997 | 1 | 65.0777 | 119.9997 | 1 | 46.8053 | 0 | 1 | 28.3894 | 63.5361
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 39.6165 | 0 | 1 | 39.7068 | 0 | 1 | 14.4802 | 30.2623 | 1 | 14.4928 | 30.2562 | 1 | 0 | 45.5446 | 1 | 36.0208 | 9.7318 | 1 | 12.8943 | 31.0443 | 1 | 12.6668 | 31.1571 | 1 | 12.6661 | 31.1574 | 1 | 22.3893 | 23.9835 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39.0943 | 0 | 1 | 21.9961 | 23.0005 | 1 | 0 | 44.651 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.8758 | 23.1287 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 29.8369 | 16.0045 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.1289 | 37.0123 | 1 | 36.3817 | 10.7789 | 1 | 39.5062 | 0 | 1 | 0 | 37.0641 | 1 | 42.6326 | 0 | 1 | 27.8154 | 18.8631 | 1 | 24.6957 | 21.8066 | 1 | 24.6392 | 21.8602 | 1 | 23.5623 | 22.1399 | 1 | 25.6289 | 20.6552 | 1 | 25.4432 | 20.7141 | 1 | 0 | 45.6108 | 1 | 0 | 45.6109 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.0005 | 39.4485 | 1 | 0 | 45.2983 | 1 | 47.5488 | 0 | 1 | 34.3084 | 12.4588 | 1 | 31.7682 | 14.7795 | 1 | 32.006 | 14.6626 | 1 | 32.5389 | 14.406 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 37.1491 | 1 | 0 | 37.1708 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.1708 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.5188 | 31.7274 | 1 | 21.5107 | 22.5206 | 1 | 44.503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.7426 | 1 | 0 | 44.4529 | 1 | 0 | 44.4529 | 1 | 0 | 44.1192 | 1 | 0 | 44.2842 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 0 | 44.9364 | 1 | 0 | 44.9364 | 1 | 0 | 44.784 | 1 | 0 | 45.2137 | 1 | 0 | 43.5923 | 1 | 16.4312 | 22.8642 | 1 | 0 | 41.2971 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.2141 | 1 | 0 | 45.2145 | 1 | 23.0121 | 21.7171 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.9021 | 1 | 0 | 44.986 | 1 | 0 | 44.919 | 1 | 0 | 44.8398 | 1 | 0 | 44.958 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 46.8053 | 0 | 1 | 0 | 45.2146
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 37.8509 | 1 | 0 | 37.8292 | 1 | 0 | 44.7376 | 1 | 0 | 44.7438 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.2245 | 1 | 0 | 43.9557 | 1 | 0 | 43.8429 | 1 | 0 | 43.8426 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 37.8292 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 43.2726 | 1 | 0 | 44.4789 | 1 | 0 | 45.0129 | 1 | 21.9239 | 23.0074 | 1 | 0 | 44.5438 | 1 | 21.8758 | 23.1287 | 1 | 0 | 45.2109 | 1 | 0 | 45.2109 | 1 | 0 | 44.8763 | 1 | 0 | 45.0414 | 1 | 25.6647 | 20.8927 | 1 | 25.2293 | 21.0318 | 1 | 25.2292 | 21.0318 | 1 | 8.1289 | 37.0123 | 1 | 0 | 45.9724 | 1 | 8.4229 | 35.584 | 1 | 0 | 37.3729 | 1 | 16.9074 | 25.8515 | 1 | 0 | 45.9732 | 1 | 24.6957 | 21.8066 | 1 | 24.6392 | 21.8602 | 1 | 23.5623 | 22.1399 | 1 | 25.6289 | 20.6552 | 1 | 0 | 45.5719 | 1 | 0 | 45.9732 | 1 | 0 | 45.9732 | 1 | 0 | 45.9732 | 1 | 0 | 45.9732 | 1 | 24.233 | 21.9387 | 1 | 10.9015 | 34.5963 | 1 | 34.3084 | 12.4588 | 1 | 0 | 45.5983 | 1 | 0 | 45.7166 | 1 | 0 | 45.9732 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28.3894 | 18.3216
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 39.6165 | 0 | 1 | 39.7068 | 0 | 1 | 46.2813 | 0 | 1 | 46.2908 | 0 | 1 | 16.5204 | 29.4554 | 1 | 46.3014 | 0 | 1 | 44.7048 | 0 | 1 | 44.372 | 0 | 1 | 44.3711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43.7195 | 0 | 1 | 28.3893 | 18.3217 | 1 | 39.0943 | 0 | 1 | 46.2315 | 0 | 1 | 45.4969 | 0 | 1 | 46.1522 | 0 | 1 | 22.3448 | 22.7281 | 1 | 46.2484 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 46.7664 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 25.6647 | 20.8927 | 1 | 25.2293 | 21.0318 | 1 | 25.2292 | 21.0318 | 1 | 47.2024 | 0 | 1 | 36.3817 | 10.7789 | 1 | 39.5062 | 0 | 1 | 33.8253 | 0 | 1 | 16.9074 | 25.8515 | 1 | 27.8154 | 18.8631 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.6289 | 20.6552 | 1 | 25.4432 | 20.7141 | 1 | 34.9117 | 12.1668 | 1 | 34.9114 | 12.1671 | 1 | 34.3894 | 12.6598 | 1 | 47.8053 | 0 | 1 | 47.4768 | 0 | 1 | 10.9015 | 34.5963 | 1 | 0 | 45.1417 | 1 | 31.7682 | 14.7795 | 1 | 32.006 | 14.6626 | 1 | 32.5389 | 14.406 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 7.2454 | 8 | 1 | 7.1145 | 8 | 1 | 7.2095 | 8 | 1 | 7.2103 | 8 | 1 | 7.8689 | 8 | 1 | 7.2511 | 7.9998 | 1 | 7.1301 | 8 | 1 | 7.1223 | 8 | 1 | 7.1234 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 7.1051 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 7.3775 | 8 | 1 | 7.7914 | 8 | 1 | 7.9999 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 7.6437 | 8 | 1 | 7.6437 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 7.2905 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 6.0599 | 8 | 1 | 7.5888 | 8 | 1 | 7.5892 | 8 | 1 | 7.3964 | 8 | 1 | 7.9981 | 8 | 1 | 7.2643 | 8 | 1 | 7.0657 | 8 | 1 | 7.1207 | 8 | 1 | 7.9998 | 8 | 1 | 7.9989 | 8 | 1 | 7.9997 | 8 | 1 | 7.3401 | 8 | 1 | 7.6005 | 8 | 1 | 7.49 | 8 | 1 | 7.9998 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 7.5595 | 8 | 1 | 7.6246 | 8 | 1 | 7.5867 | 8 | 1 | 7.518 | 8 | 1 | 7.6184 | 8 | 1 | 7.9999 | 8 | 1 | 7.9999 | 7.3249 | 1 | 8 | 8
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 7.2454 | 8 | 1 | 7.1145 | 8 | 1 | 7.2095 | 8 | 1 | 7.2103 | 8 | 1 | 7.8689 | 8 | 1 | 7.2511 | 7.9998 | 1 | 7.1301 | 8 | 1 | 7.1223 | 8 | 1 | 7.1234 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 7.1051 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 7.3775 | 8 | 1 | 7.7914 | 8 | 1 | 7.9999 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 7.6437 | 8 | 1 | 7.6437 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 7.2905 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 6.0599 | 8 | 1 | 7.5888 | 8 | 1 | 7.5892 | 8 | 1 | 7.3964 | 8 | 1 | 7.9981 | 8 | 1 | 7.2643 | 8 | 1 | 7.0657 | 8 | 1 | 7.1207 | 8 | 1 | 7.9998 | 8 | 1 | 7.9989 | 8 | 1 | 7.9997 | 8 | 1 | 7.3401 | 8 | 1 | 7.6005 | 8 | 1 | 7.49 | 8 | 1 | 7.9998 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 7.5595 | 8 | 1 | 7.6246 | 8 | 1 | 7.5867 | 8 | 1 | 7.518 | 8 | 1 | 7.6184 | 8 | 1 | 7.9999 | 8 | 1 | 7.9999 | 7.3249 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 62.8078 | 1 | 0 | 73.4782 | 1 | 0 | 75.0636 | 1 | 0 | 69.0237 | 1 | 6 | 96.0001 | 1 | 6 | 138.0439 | 1 | 0 | 81.4624 | 1 | 0 | 82.8028 | 1 | 0 | 82.8056 | 1 | 6 | 113.0433 | 1 | 0 | 102 | 1 | 0 | 112.7051 | 1 | 6 | 150 | 1 | 0 | 150 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 150 | 1 | 0 | 150 | 1 | 0 | 150 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 149.9999 | 1 | 0 | 124.1914 | 1 | 0 | 113.7557 | 1 | 0 | 142.2438 | 1 | 6 | 145.6988 | 1 | 6 | 150 | 1 | 0 | 147.3005 | 1 | 6 | 148.1728 | 1 | 0 | 148.0651 | 1 | 0 | 146.875 | 1 | 6 | 149.9998 | 1 | 6 | 149.9999 | 1 | 0 | 139.2492 | 1 | 0 | 133.2487 | 1 | 0 | 99.367 | 1 | 0 | 60.2563 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.38 | 1 | 0 | 148.6021 | 1 | 0 | 119.4639
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 62.8078 | 1 | 0 | 73.4782 | 1 | 0 | 75.0636 | 1 | 0 | 69.0237 | 1 | 6 | 96.0001 | 1 | 6 | 138.0439 | 1 | 0 | 81.4624 | 1 | 0 | 82.8028 | 1 | 0 | 82.8056 | 1 | 6 | 113.0433 | 1 | 0 | 102 | 1 | 0 | 112.7051 | 1 | 6 | 150 | 1 | 0 | 150 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 150 | 1 | 0 | 150 | 1 | 0 | 150 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 150 | 1 | 6 | 149.9999 | 1 | 0 | 124.1914 | 1 | 0 | 113.7557 | 1 | 0 | 142.2438 | 1 | 6 | 145.6988 | 1 | 6 | 150 | 1 | 0 | 147.3005 | 1 | 6 | 148.1728 | 1 | 0 | 148.0651 | 1 | 0 | 146.875 | 1 | 6 | 149.9998 | 1 | 6 | 149.9999 | 1 | 0 | 139.2492 | 1 | 0 | 133.2487 | 1 | 0 | 99.367 | 1 | 0 | 60.2563 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.38 | 1 | 0 | 148.6021 | 1 | 0 | 119.4639
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6.1157 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6.0672 | 20 | 1 | 6.0755 | 20 | 1 | 6.1173 | 20 | 1 | 6.0001 | 20 | 1 | 6.1114 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 6.0002 | 1 | 0 | 20
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6.1157 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6.0672 | 20 | 1 | 6.0755 | 20 | 1 | 6.1173 | 20 | 1 | 6.0001 | 20 | 1 | 6.1114 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 6.0002 | 1 | 0 | 20
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [142 empty] | A las 23:15 h C:H. Matucana se desconectó de la RSF a solicitud del agente por nivel bajo embalse |  |  | C:H. Matucana se desconectó de la RSF a solicitud del agente por nivel bajo embalse

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
jueves, 1 de Enero del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
01/01/2026 | 00:30 | 0 | 0
01/01/2026 | 01:00 | 0 | 0
01/01/2026 | 01:30 | 0 | 0
01/01/2026 | 02:00 | 0 | 0
01/01/2026 | 02:30 | 0 | 0
01/01/2026 | 03:00 | 0 | 0
01/01/2026 | 03:30 | 0 | 0
01/01/2026 | 04:00 | 0 | 0
01/01/2026 | 04:30 | 0 | 0
01/01/2026 | 05:00 | 0 | 0
01/01/2026 | 05:30 | 0 | 0
01/01/2026 | 06:00 | 0 | 0
01/01/2026 | 06:30 | 0 | 0
01/01/2026 | 07:00 | 0 | 0
01/01/2026 | 07:30 | 0 | 0
01/01/2026 | 08:00 | 0 | 0
01/01/2026 | 08:30 | 0 | 0
01/01/2026 | 09:00 | 0 | 0
01/01/2026 | 09:30 | 0 | 0
01/01/2026 | 10:00 | 0 | 0
01/01/2026 | 10:30 | 0 | 0
01/01/2026 | 11:00 | 0 | 0
01/01/2026 | 11:30 | 0 | 0
01/01/2026 | 12:00 | 0 | 0
01/01/2026 | 12:30 | 0 | 0
01/01/2026 | 13:00 | 0 | 0
01/01/2026 | 13:30 | 0 | 0
01/01/2026 | 14:00 | 0 | 0
01/01/2026 | 14:30 | 0 | 0
01/01/2026 | 15:00 | 0 | 0
01/01/2026 | 15:30 | 0 | 0
01/01/2026 | 16:00 | 0 | 0
01/01/2026 | 16:30 | 0 | 0
01/01/2026 | 17:00 | 0 | 0
01/01/2026 | 17:30 | 0 | 0
01/01/2026 | 18:00 | 0 | 0
01/01/2026 | 18:30 | 0 | 0
01/01/2026 | 19:00 | 0 | 0
01/01/2026 | 19:30 | 0 | 0
01/01/2026 | 20:00 | 0 | 0
01/01/2026 | 20:30 | 0 | 0
01/01/2026 | 21:00 | 0 | 0
01/01/2026 | 21:30 | 0 | 0
01/01/2026 | 22:00 | 0 | 0
01/01/2026 | 22:30 | 0 | 0
01/01/2026 | 23:00 | 0 | 0
01/01/2026 | 23:30 | 0 | 0
01/01/2026 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
jueves, 1 de Enero del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de C.H. Huanchor, CC.SS. Moquegua, Panamericana, Coenergy e Intipampa Expansión.

## CONCLUSIONES
jueves, 1 de Enero del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe