## EVENTOS
lunes, 28 de Abril del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 28/04/2025 00:00:00 | 29/04/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | TG6 | 28/04/2025 14:22:12 | 28/04/2025 15:02:58 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR TG6 DE LA CT MALACAS |  | NO | 13.8
FALLA | KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G4 | 28/04/2025 18:10:45 | 29/04/2025 00:00:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G4 DE LA MINI C.H. CERRO DEL ÁGUILA |  | NO | 13.8
FALLA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANZA - ORCOTUNA | LINEA DE TRANSMISION | L-2116 | 28/04/2025 17:53:23 | 28/04/2025 17:53:23 | RECIERRE EXITOSO EN LA LÍNEA L-2116 (HUANZA - ORCOTUNA) DE 220 kV |  | NO | 220
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARÍA - AUCAYACU | LINEA DE TRANSMISION | L-1122 | 28/04/2025 18:22:00 | 28/04/2025 20:48:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1122 (TINGO MARÍA - AUCAYACU) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | LINEA DE TRANSMISION | L-5034 | 28/04/2025 09:30:00 | 28/04/2025 18:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACION EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO - SUR DEL SEIN |  | NO

## RESTRIC_OPE
lunes, 28 de Abril del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
28/04/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | Debido al incremento del caudal del rio cañete y establecimiento de la temporada de avenida, se declara la C.H. El Platanal como CENTRAL HIDRÁULICA DE PASADA (correo 03/01/2025).
28/04/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | El Grupo N°02 esta operando con una potencia no mayor a 0.07MW en referencia a 0.18MW de su potencia efectiva, con el fin de no generar daños mayores hasta la reparación de su cojinete.
28/04/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
28/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
28/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | La unidad TGN4 de la CT Malacas está limitada a 35 MW y no puede operar en conjunto con la TG6. Esto debido a que el ducto estará en mantenimiento, así como su compresor de GAS hasta el 05/05/2025.
28/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
28/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. QUITARACSA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 23.04 se considera la operación continua de la CH Quitaracsa debido a que el sistema de refrigeración de la CH Cañón del Pato se alimenta desde la descarga del caudal turbinado por la CH Quitaracsa.
28/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
28/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
28/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
28/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
28/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
28/04/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
28/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de enero.
28/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 18/01/2025, la central está limitada a 850 MW debido a condiciones ambientales
28/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 21/01. Debido a cuestiones ambientales se considerar 875 MW para poder conectar al AGC del modo de operación 3x1 de la CT KALLPA.
28/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura(modo de operación 2x1).
28/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
28/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
28/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
28/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
28/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
28/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con el correo del 24.02, el grupo G6 de CDP tiene una limitación debido al bloqueo del inyector 6-A.
28/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
28/04/2025 | 00:28 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | GH | G1 | Unidad restringida a no poder parar por problemas en la válvula esférica.
28/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
28/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
28/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI6 | De acuerdo con el correo enviado el 08/03 la unidad de Santa Rosa UTI6 queda DISPONIBLE en dual y al 50 % solo con la turbina 6B.
28/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
28/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
28/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
28/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
28/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
28/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo informado mediante correo por su representada, el TG4 de CT Ventanilla tiene una limitación de potencia mínima a 104 MW, por problemas en su IGV.
28/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo por su representada, la unidad TG4 de Ventanilla cuenta con un arranque adicional después de la cual ya no podría parar debido a sus problemas con su IGV.
28/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo indicado el 02.02.2025 la unidad TG4 no puede parar.
28/04/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
28/04/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | Limitación hasta 20 MW en la CH Cahua por pérdida de recurso hídrico en compuertas de captación, según lo informado en el correo del día 20.04.2025.
28/04/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Debido a los defectos en los cojinetes de empuje, se mantienen operativas las unidades G1 y G2 sin paradas, se opera CH Cheves con generación plana y se limita la generación máxima de G2 a 84 MW para evitar su deterioro.
28/04/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 29/10 - No es posible parar la CH Cheves debido a Fuga Intake Gate 2 (Compuerta Ingreso Camara Carga 2)
28/04/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
28/04/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
28/04/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Restricción de 19 MMPCD de GN para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
lunes, 28 de Abril del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCION DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFERICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA-CTM | INT-5261 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | Seccionador SBB-5261 fase S indisponible para maniobras de apertura y cierre por anomalia en tapa de tanque de compresion, el seccionador permanece cerrado y bloqueado. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13854 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | ACOPLE 220 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14767 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_220KV | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13869 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_500KV | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13870 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_220kV | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_500KV | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13871 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-2057 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13812 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-AUT-5671_500 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5671, INT-5652 y SAT-5671. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13809 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos:Indisponible por Implementacion de conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevos Autotransformador. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | ACOPLE 220 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13797 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_220KV | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13860 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_500KV | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13862 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_220KV | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13861 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_500KV | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13863 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2292 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13798 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2293 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13799 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_220 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13796 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_500 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5371, INT-5352 y SAT-5371. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13792 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5371 en servicio solo por Barra B 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CA?A BRAVA | CENTRAL | 28/04/2025 00:00 | 28/04/2025 09:42 | La C.T. Ca?a Brava retrasara su arranque post para anual de mantenimiento debido a un retraso en el reinicio de la molienda de ca?a. | 11.63 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
COLCA SOLAR S.A.C. | CENTRAL SOLAR YARUCAYA | CENTRAL | 28/04/2025 07:05 | 29/04/2025 00:00 | INSPECCION Y LIMPIEZA DEL CENTRO DE TRANSFORMACION Y CELDA DE PROTECCION, CONDICIONADO AL MANTENIMIENTO DE LA LINEA L-6676 DE HUAURA POWER GROUP Y/O LINEA L-6670 PROPIEDAD DE ADINELSA. | 1.3 | P | F/S | N | PREV. | 21771 | G
CONELSUR LT SAC | HUAMPANI | CL-6040 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | POR SEGURIDAD POR EL REEMPLAZO DEL INTERRUPTOR DE LA CELDA CL-TR1 (CL-G1) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1590 | T
CONELSUR LT SAC | HUAMPANI | CL-60KV-G1 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | REEMPLAZO DE INTERRUPTOR E IMPLEMENTACION DE COLUMNA DE MANDO PROVISIONAL(MODERNIZACION DEL SIST. CONTROL) Y PRUEBAS FUNCIONALES. (ESTA ACTIVIDAD SOLO INDISPONE UNO DE LOS TRANSFORMADORES DE LA SSEE, RESTRINGE GENERACION) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16999 | T
CONELSUR LT SAC | SANTA ROSA A. - GLORIA | L-6434 | 28/04/2025 09:07 | 28/04/2025 18:10 | LIMPIEZA INDUSTRIAL Y REEMPLAZO DE PASTA SILICONA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16962 | T
EGASA | CHARCANI IV | G3 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 5.121 | P | F/S | N | PREV. | 120 | G
EGASA | CHARCANI V | DIQUE CINCEL | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | Reparacion camino de rodadura compuerta vagon | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11421 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | SANTA CRUZ II | G2 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo mayor de turbina del G2. | 3.15 | P | F/S | N | CORR. | 12651 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | MANTARO | G4 | 28/04/2025 00:06 | 28/04/2025 10:30 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMATICOS | 101 | P | F/S | N | PREV. | 4 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | SS.EE | 28/04/2025 09:10 | 28/04/2025 14:00 | PE-YANA: INSTALACION Y COPIA DE BACKUP A LA NUEVA TARJETA COGE5 DEL MULTIPLEXOR KEYMILE. PERDIDA DE SUPERVISION MAYOR A 10MIN (R0119005). A SOLICITUD DE ISA REP CTM | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14967 | T
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 28/04/2025 14:22 | 28/04/2025 15:03 | Unidad Tg6 dispara por falla del compresor de gas Eltacon 2. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 16925 | G
ENGIE | CHILCA 1 | TG2 | 28/04/2025 00:00 | 28/04/2025 22:00 | INSPECCION DE 33000 EOH (HOT GAS PATH) | 170 | P | F/S | N | PREV. | 198 | G
ENGIE | CHILCA 1 | TG2 | 28/04/2025 08:18 | 28/04/2025 16:22 | PRUEBAS OPERATIVAS FINALES EN CICLO SIMPLE (MEDIA DEMANDA) Y CC1X1 (MAXIMA DEMANDA). | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 198 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 193 MW debido a: Reparacion de 02 aerogeneradores, punch list y atencion de alarmas 04 aerogeneradores (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 220 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | Central Punta Lomitas Exp limitado a 30 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 27 MW debido a: Punch list y atencion de alarmas 02 aerogenerador (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD BOCATOMA QUITARACSA Y SAN MATEO POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA EN LA CONDICION PRESENTADA | 110 | P | F/S | N | CORR. | 14448 | G
ENGIE | QUITARACSA | EST TOMA QUITARACSA | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | BOCATOMA FUERA DE SERVICIO POR CAIDA DE ROCAS | 110 | P | F/S | N | CORR. | 15551 | T
ENGIE | QUITARACSA | QDA. SAN MATEO | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR DA?O DE TUBERIA | 110 | P | F/S | N | CORR. | 17024 | T
ENGIE | YUNCAN | G2 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
ENGIE | YUNCAN | EMBALS HUALLAMA | 28/04/2025 05:30 | 28/04/2025 18:00 | REPARACION DE COMPUERTA B5 PRESA HUALLAMAYO (COTAS ENTRE 2409 Y 2412.5 MSNM) | 136.5 | P | E/S | N | PREV. | 11796 | T
ENGIE | YUNCAN | CENTRAL | 28/04/2025 07:32 | 28/04/2025 17:20 | POR REPARACION DE COMPUERTA B5 PRESA HUALLAMAYO******** | 136.5 | P | F/S | N | PREV. | 11116 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | CENTRAL | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | Indisponibilidad de las se?ales ICCP debido al mantenimiento anual de la central. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13601 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | GT11 | 28/04/2025 00:00 | 28/04/2025 23:18 | TG11 Boroscopia, Mantenimiento de BOP, SF6 GIS******** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13604 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | GT12 | 28/04/2025 00:00 | 28/04/2025 23:18 | TG12 Boroscopia, Mantenimiento de BOP, SF6 GIS******** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13603 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | TV10 | 28/04/2025 00:00 | 28/04/2025 23:18 | TV10 Boroscopia, Cambio de mufas GSU10, Mantenimiento de BOP, SF6 GIS, Rebobinado del generador TV10**************** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13602 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | CENTRAL | 28/04/2025 13:55 | 28/04/2025 23:18 | Pruebas operativas en modo CC2x1 (TG11+TG12+TV10) como parte de su mantenimineto anual | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13601 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | REPARACION INTERNA DEL GENERADOR G2 (INCLUYE DESCARGAS PARCIALES) | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 17553 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR UG2 (CAMBIO DE COMPONENTES INTERNOS DE LA TURBINA). | 9.2 | P | F/S | N | PREV. | 17553 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 28/04/2025 07:00 | 29/04/2025 00:00 | PRUEBAS AL SISTEMA DE PROTECCION | 9.2 | P | F/S | N | PREV. | 17553 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G1 | 28/04/2025 07:04 | 29/04/2025 00:00 | PRUEBAS AL SISTEMA DE PROTECCION | 9.2 | P | F/S | N | PREV. | 17552 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G1 | 28/04/2025 07:04 | 29/04/2025 00:00 | CAMBIO ZAPATAS DE FRICCION DEL DISTRIBUIDOR | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 17552 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA - ANDAHUASI | L-6676 | 28/04/2025 07:21 | 29/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE TRANSMISION LT 6676 Y SUBESTACION YARUCAYA, CONDICIONADO A LA PURGA DE SEDIMENTO EN LA PRESA PICUNCHE. | 18.4 | P | F/S | N | PREV. | 17540 | T
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | Unidad de generacion 1 sin carga durante todo el dia. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24607 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | PRUEBAS DE UNIDAD G2 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24608 | G
ISA PERU | CARHUAQUERO | SS.EE. | 28/04/2025 10:15 | 28/04/2025 18:15 | REVISION DE PUNTO DE ENERGIA STARLINK. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0119027) | 0 | F | E/S | N | CORR. | 1416 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | R-30MVAR | 28/04/2025 10:51 | 29/04/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE SE. TINGO MARIA, REEMPLAZO DE TABLERO DE CONTROL Y PROTECCIONES, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0101909) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1516 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 28/04/2025 10:54 | 28/04/2025 18:05 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE SE. TINGO MARIA, DESHABILITAR 50BF DEL ANILLO DE 220KV. TAMBIEN INCLUYE EL LADO DE 138KV(SOLO RELACIONADO AL TR-01), ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO. (R0108513) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 28/04/2025 10:54 | 28/04/2025 18:05 | POA: MODERNIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCION (C&P) DE LA SE TINGO MARIA. REVISION DE CIRCUITOS DE C&P. RETIRO DE TABLEROS DE C&P EXISTENTE. CAMBIO DE MCBS EN SS.A.. RETIRO DE MK EN PATIO DE LLAVES 220KV. PRUEBAS DE C&P DE CADA BAHIA. CON PERDIDA TEMPORAL DE SUPERVISION. (R0118566) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | Pruebas de puesta en servicio previos a Operacion Comercial | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24345 | G
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | G4 | 28/04/2025 18:10 | 29/04/2025 00:00 | Unidad indisponible por falla. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 17966 | G
MARCOBRE S.A.C. | MINA JUSTA | TR_4712-TX-002 | 28/04/2025 08:02 | 29/04/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo programado por punto caliente en conector del barraje de lado 22.9 KV (Fase T) del 4712-TX-002. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 23708 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 28/04/2025 00:00 | 28/04/2025 23:59 | Desconexion del transformador XFR-002 por motivos de seguridad para intervenir el IN-2412 por baja presion del SF6 | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 28/04/2025 00:00 | 28/04/2025 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 30/04/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | Proteccion de Barras de SE. San Jose 220kV. desactivada a solicitud de Joya Solar (Proyecto CSF San Martin). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 28/04/2025 08:30 | 28/04/2025 16:30 | CONTRASTACION DE MEDIDORES DE ENERGIA | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SULFUROS | TR 3 | 28/04/2025 09:51 | 28/04/2025 17:48 | CAMBIO DE EMPAQUES EN TRANSFORMADOR XF003 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11495 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | ACOPLE 220 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | INTERRUPTOR IP220-31 DE ACOPLAMIENTO INDISPONIBLE POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE APERTURA Y CIERRE. SE. DESIERTO 220KV A SIMPLE BARRA, TODOS LOS EQUIPOS CONECTADOS A LA BARRA A . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11810 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G5 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | Cambio de inyector 5B inferiorLimpieza de codos de G6B | 44.4 | P | F/S | N | CORR. | 77 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G6 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | Cambio de inyector 5B inferiorLimpieza de codos de G6B | 44.4 | P | F/S | N | CORR. | 78 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G4 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALTA DE RECURSO HIDRICO - LIMITACION DE CH HUAMPANI | 0.35 | R | F/S | N | OTROS | 18793 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | CENTRAL | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | CENTRAL LIMITADA A 19.5 MW POR INDISPONIBILIDAD DE TRAFO 01 10/60 KV POR CAMBIO INTERRUPTOR 60KV - EMPRESA CONELSUR | 10.5 | P | E/S | N | OTROS | 270 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | UNIDAD RESTRINGIDA A 25 MW | 25 | P | E/S | N | OTROS | 35 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI5 | 28/04/2025 11:04 | 28/04/2025 11:36 | PRUEBA DE OPERATIVIDAD A MAXIMA GENERACION CON GAS | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 34 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 28/04/2025 00:00 | 28/04/2025 06:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 28/04/2025 00:00 | 28/04/2025 06:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 28/04/2025 00:00 | 28/04/2025 06:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 28/04/2025 06:00 | 29/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 28/04/2025 06:00 | 29/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 28/04/2025 06:00 | 29/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ST A 220 kV | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | AVACNCE DE TRABAJOS PREVIOS PARA CONEXION DE NUEVA LINEA 220 KV | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1973 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CARABAYLLO | IN-L2112 | 28/04/2025 08:00 | 28/04/2025 17:00 | CAMBIO DE AISLADORES POLIMERICOS. SE SOLICITA CON BARRAB 220KV EN SET CARABAYLLO CON APOYO DE REP. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14525 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | L-2305 CON CUELLOS ABIERTOS EN LA ESTRUCTURA T315A. LA L-2305 QUEDA ENERGIZADA DESDE LA SE CHILCA REP HASTA LA ESTRUCTURA T315 PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24696 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRE T56 A T77. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. REQUIERE L-2305/2208 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0112031) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | L-2208 (T-056) EN CONEXION BAYPAS CON L-2305 (T315A) FORMADO LA INSTALACION PROVISIONAL L-2208/L-2305 ENTRE SE CHINCHA Y SE INDEPENDENCIA. L-2208/L-2305 QUEDA PROTEGIDA POR LAS FUNCIONES 21/67N QUEDANDO DESHABILITADO SUS PROTECCIONES 87L Y TELEPROTECCION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | Indisponibilidad de la celda del banco de condensadores debido a que continuan deshabilitadas sus protecciones. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T23-61 | 28/04/2025 08:00 | 28/04/2025 17:00 | CAMBIO DE CABLE DE CONTROL DE INTERRUPTOR A TABLERO MK COMO PARTE DEL PROYECTO MODERNIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCION SUBESTACION SAN NICOLAS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1437 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | CL-T23_60 | 28/04/2025 08:19 | 28/04/2025 16:19 | POA INSTALACION DE CABLE DE CONTROL A MK. (R0119226) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 839 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T23-61 | 28/04/2025 08:19 | 29/04/2025 00:00 | POA: MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE SE. SAN NICOLAS, CAMBIO DE RELES DE PROTECCION PT1 Y PT2 DEL TRANSFORMADOR, DESMONTAJE DE LOS RELES ANTIGUOS, MONTAJE, CABLEADO, CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS NUEVOS RELES DE PROTECCION. REQUIERE IN-13.8KV LADO SHOUGESA APERTURADO. (R0107475) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1437 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | SSEE | 28/04/2025 11:29 | 28/04/2025 12:34 | POA: TRABAJO PREVIO MODERNIZACION DE PROTECCIONES DE SE. SAN NICOLAS, TENDIDO DE CABLES, INSTALACION DE GPS, ADECUACION DE TABLEROS DE SSAA, RETIRO DE TABLERO DE MEDIDOR EXISTENTE, MONTAJE DE TABLEROS NUEVOS, ENERGIZACION DE TABLERO CONTROLADOR DE SUBESTACION Y TABLERO DE PROTECCION DE TRANSFORMARORES. CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0107476) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1802 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | SSEE | 28/04/2025 11:29 | 28/04/2025 12:34 | POA: CAMBIO DE CONTROL NIVEL 2 SAS, MONTAJE, CABLEADO, PRUEBAS, CONFIGURACION Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE CONTROL NIVEL 2, PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE NIVEL 1, 2 Y 3, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0095990) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1802 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA | SSEE | 28/04/2025 07:30 | 28/04/2025 17:30 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA), PRUEBA SIMULADA DEL CASO 2 Y 3 (EN S.E. ZORRITOS) DEL AUTOMATISMO DE TRANSFERENCIA DE CARGA PERU - ECUADOR, SE REQUIERE MANIOBRAS DEL EQUIPAMIENTO EN LA S.E. TALARA (SB-8127, SA-8125, SB-2845, SA-2843, SB-2849, SA-2847, SB-2853, SA-2851, SB-2899, SA-2897, IN-2334), PARA ADECUAR EL SISTEMA PARA EL CASO 2 Y 3, NO SE TENDRA CORTE DE ENERGIA. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 605 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2232 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DEL POSTE P-2 AL P-28, P-86 AL P-99, P-100 AL P-214 Y TORRES T-1 A T-104, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0112056) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 758 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | SS.EE. | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | ESQUEMA DE IMPORTACION/EXPORTACION DESHABILITADO AL ECUADOR DE ZORRITOS Y TALARA, POR TRABAJOS DE COBRA. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 1793 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | SS.EE. | 28/04/2025 07:30 | 28/04/2025 17:30 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA), PRUEBA SIMULADA DEL CASO 2 Y 3 DEL AUTOMATISMO DE TRANSFERENCIA DE CARGA PERU - ECUADOR, SE REQUIERE MANIOBRAS DEL EQUIPAMIENTO EN LA S.E. ZORRITOS (SB-8805, SA-8803, SB-3273, SA-3271, SB-3269, SA-3267, SB-3265, SA-3261, SB-3259, SA-3255, IN-2492), PARA ADECUAR EL SISTEMA PARA EL CASO 2 Y 3, NO SE TENDRA CORTE DE ENERGIA. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 1793 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | SS.EE. | 28/04/2025 08:21 | 28/04/2025 17:45 | COBRA - AXON: CONFIGURACION DE CONTROLADORES PARA EL AUTOMATISMO DE TRANSFERENCIA DE CARGA Y BORRADO DE LA ACTUAL LOGICA NIVEL 1 Y 2 DE TRANSFERENCIA DE CARGA. PRUEBAS DE SE?ALES N2 Y N3, PRUEBAS SIMULADAS DE TRANSFERENCIA DE CARGA CASOS 2, 3 Y 6. CON PERDIDA DE SUPERVISION MENOR A 15 MIN. (R0118088) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1793 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-2249 | 28/04/2025 09:52 | 28/04/2025 17:45 | A SOLICITUD DE COBRA: MONTAJE DE RELE DE TRANSFERENCIA DE CARGA Y CONEXION DE CIRCUITO NUEVO A CIRCUITOS EXISTENTES DE LAS BAHIAS PARA EL AUTOMATISMO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (ATC). CONEXION A ENTRADAS DE CONTROLADORES EXISTENTES (DESHABILITACION DE ATC EXISTENTE). CON RIESGO DE DISPARO MINIMO DURANTE EL CABLEADO. PRUEBAS SIMULADAS DEL ATC CASO 2, 3 Y 6. (R0118905) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1107 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-2280_old | 28/04/2025 09:52 | 28/04/2025 17:45 | A SOLICITUD DE COBRA: MONTAJE DE RELE DE TRANSFERENCIA DE CARGA Y CONEXION DE CIRCUITO NUEVO A CIRCUITOS EXISTENTES DE LAS BAHIAS PARA EL AUTOMATISMO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (ATC). CONEXION A ENTRADAS DE CONTROLADORES EXISTENTES (DESHABILITACION DE ATC EXISTENTE). CON RIESGO DE DISPARO MINIMO DURANTE EL CABLEADO. PRUEBAS SIMULADAS DEL ATC CASO 2, 3 Y 6. (R0118905) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10924 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS - MACHALA | L-2280_old | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | CUELLOS CERRADOS EN ESTRUCTURA E131 LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 25.02.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10930 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | Indisponible por falla en el dispositivo de conexion primaria frontal del cubiculo del interruptor del generador 3. | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE POR FALLA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | OLLEROS 500 | TR1-G1 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | Mantenimiento del Transformador Principal TR1-G1. | 197.5 | P | F/S | N | PREV. | 13655 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | OLLEROS 500 | TR1-TV | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo de Trafo TV | 100 | P | F/S | N | PREV. | 18478 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | UP GRADE de la unidad TG1*************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | Inspeccion mayor de la unidad TG1 (55000 horas)**************************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | Disponibilidad de 19MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | CL-5021 | 28/04/2025 08:00 | 28/04/2025 23:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA MEDIANTE EL INTERRUPTOR IN-5184, HASTA LA TORRE T104, 109.8KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22610 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | BARRA B 220 kV | 28/04/2025 08:00 | 28/04/2025 16:00 | A SOLICITUD DE PLUZ ENERGIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12794 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | IN-5048 | 28/04/2025 08:07 | 28/04/2025 16:00 | CAMBIO DE MANODENSOSTATO POR PRESENTAR INTERMITENCIA DE BLOQUEO POR GAS SF6. (R0112751) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14674 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | IN-5002 | 28/04/2025 08:55 | 28/04/2025 10:00 | MIGRACION DE COMANDO REMOTO DESDE PROTOCOLO IEC101 A IEC104, MIGRACION DE ESTADO DE EQUIPOS DE PATIO DESDE PROTOCOLO IEC101 A IEC104. EJECUCION DE PRUEBAS DE APERTURA Y CIERRE DE IN-5006. (R0119018) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13275 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | IN-5004 | 28/04/2025 10:01 | 28/04/2025 10:43 | MIGRACION DE COMANDO REMOTO DESDE PROTOCOLO IEC101 A IEC104, MIGRACION DE ESTADO DE EQUIPOS DE PATIO DESDE PROTOCOLO IEC101 A IEC104. EJECUCION DE PRUEBAS DE APERTURA Y CIERRE DE IN-5006. (R0119019) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13274 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | IN-5006 | 28/04/2025 14:53 | 28/04/2025 16:25 | MIGRACION DE COMANDO REMOTO DESDE PROTOCOLO IEC101 A IEC104, MIGRACION DE ESTADO DE EQUIPOS DE PATIO DESDE PROTOCOLO IEC101 A IEC104. EJECUCION DE PRUEBAS DE APERTURA Y CIERRE DE IN-5006. (R0119020) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13273 | T
TRANSMANTARO | CHINCHA_CTM | ACOPLE 220 | 28/04/2025 08:48 | 28/04/2025 16:22 | MP 3A SILICONADO DE AISLAMIENTO EN CELDA DE ACOPLE 220KV, ACTIVIDAD CON BARRA A FUERA DE SERVICIO. (R0117881) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22988 | T
TRANSMANTARO | CHINCHA_CTM | BARRA_A_220 kV | 28/04/2025 08:48 | 28/04/2025 16:22 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-ACOPLE_220KV. (R0117881) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22992 | T
TRANSMANTARO | CHINCHA_CTM | BARRA_A_220 kV | 28/04/2025 08:48 | 28/04/2025 16:22 | MP 3A SILICONADO DE AISLAMIENTO A EQUIPOS DE BARRA. (R0117882) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22992 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-5021 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T97, 54.34KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22616 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025. TRABAJOS CORRECTIVOS POR FALLA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | OBRAS CIVILES T098 AT102 (R0119164) | 0 | R | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION DE BANCOS SERIE XC-1, XC-2, XC-3 Y XC-4 POR CONFLICTO EN EQUIPOS DE CONTROL Y ROUTERS OCURRIDO EL 12/05/2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS A Y B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A ALARMA EN EL 87B DE LA BARRA A Y DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL15 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | MANDO SINCRONIZADO OBSERVADO POR LO CUAL EL REACTOR XL-15 DEBE QUEDAR EN SERVICIO COMO BASE Y COMO RECOMENDACION SE SOLICITA NO DESCONECTARSE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13176 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | BARRA B 500 kV | 28/04/2025 00:00 | 28/04/2025 17:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA), INDISPONIBILIDAD DE BARRA B 500KV DE SE LA NI?A, MONTAJE DE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES DE 500KV, PRUEBAS SAT, PARA COMPLETAR DIAMETRO 3 EXISTENTE L-5010 500KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14325 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | BARRA B 500 kV | 28/04/2025 00:00 | 28/04/2025 17:00 | COBRA: AMPLIACION DE LA PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS B 500KV. PRUEBAS DE LA PROTECCION 87B Y PRUEBAS DE LA PROTECCION 50BF. CULMINADA LA ACTIVIDAD SE DECLARA DISPONIBLE LA BARRA B 500KV. (R0119138) | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 14325 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T
YURA | YURA | CENTRAL | 28/04/2025 06:00 | 28/04/2025 18:00 | Pruebas de funcionamiento para puesta en servicio. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24376 | G

## INGRESO OC
lunes, 28 de Abril del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
lunes, 28 de Abril del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [165 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
28/04/2025 | 00:30 |  |  | 99.8 | 590.6 | 194.5 |  |  | 87.5 | 161.5 |  |  | 103.8 | 104.6 | 104.3 | 210.2 | 106.9 | 65.9 | 552.3 | 10.4 |  |  |  |  | 158.5 | 7 | 3.2 | 0 | 6.7 | 10 | 84.2 | 4.6 |  |  |  | 109.1 | 223.3 |  |  |  | 6.4 | 361.2 | 76 | 149.4 | 42.2 | 18.7 | 19.7062 | 87.1 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 8.3 | 6.1 | 43.9 | 5.9 | 3.8 | 38.4 | 169.2 | 92.9 |  |  | 5.2 |  |  |  | 85.4 | 0 | 0 | 137.9 | 68.3 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 188.2 | 126.8 | 59.1 | 76.4 | 18.2 |  | 0 |  |  | 120.2 | 56.9 | 0 | [7 empty] | 93.1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.1 | 3.4 | 5 | 19.7 | 20 | 18.6 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 30.9 | 81.5 |  |  | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 20.3 | 3.1 |  | 19.8 | 9.7 | 16.8 | 20.2 | 20 | 21.3 | 29 | 0 | 96.6 | 93.8 | 12.3 | 1.3 | 21 | 6.9 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 43.1 | 44.6 | 0 | 0 | 9.4 | 20.1 | 0 | 37.7 |  | 29.4 | 3.4 |  |  |  | 6157.0062 | 23.9867 | 0 |  | 13.2 |  | 18.9201 | 11.4 | 16.2 | 83.7068
28/04/2025 | 01:00 |  |  | 100.35 | 595.4 | 199.3 |  |  | 88.8 | 164.6 |  |  | 106.8 | 107.3 | 106.8 | 209.1 | 110.2 | 66.8 | 558 | 10.3 |  |  |  |  | 163.4 | 7.2 | 3.4 | 0 | 6.7 | 10.2 | 84.5 | 6 |  |  |  | 110.7 | 210.9 |  |  |  | 6.5 | 346 | 75.4 | 140.9 | 42.4 | 18.7 | 19.7127 | 88.6 | 0 | 0 | 0 | 107.7 | 8.2 | 6.2 | 44.8 | 6 | 3.8 | 37.6 | 173.2 | 93.9 |  |  | 0 |  |  |  | 86 | 0 | 0 | 139.7 | 69.4 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 174.8 | 124.8 | 60.4 | 77.4 | 18.7 |  | 0 |  |  | 123.4 | 58.8 | 0 | [7 empty] | 102.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.1 | 3.4 | 5 | 20.2 | 20 | 18.5 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 31.9 | 83.9 |  |  | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 20.3 | 3.1 |  | 19.8 | 9.7 | 16.7 | 20.2 | 19.9 | 24.7 | 16.9 | 0 | 83.9 | 87.7 | 9.1 | 1.7 | 21 | 6.9 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 58.1 | 63 | 0 | 0 | 9.5 | 19.9 | 0 | 37.5 |  | 29.5 | 3.4 |  |  |  | 6176.4627 | 24.0061 | 0 |  | 13.2 |  | 18.9195 | 11.5 | 16.1 | 83.7257
28/04/2025 | 01:30 |  |  | 99.54 | 595.5 | 198.5 |  |  | 90.7 | 164.5 |  |  | 106.8 | 106.5 | 106 | 208.3 | 107.8 | 66.2 | 562.4 | 10.5 |  |  |  |  | 164.5 | 7.4 | 3.6 | 0 | 6.7 | 10.1 | 84.8 | 6 |  |  |  | 110.9 | 150.9 |  |  |  | 6.5 | 310.7 | 75.7 | 134.5 | 42.4 | 18.7 | 19.7165 | 91.1 | 0 | 0 | 0 | 106.8 | 8.2 | 6.3 | 46.9 | 5.9 | 3.8 | 38.8 | 174 | 87.9 |  |  | 0 |  |  |  | 86.6 | 0 | 0 | 139 | 68.1 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 188.2 | 118.8 | 61 | 77.7 | 19 |  | 0 |  |  | 120.3 | 58.1 | 0 | [7 empty] | 109.4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 | 1.1 | 3.3 | 5 | 20.3 | 20 | 18.5 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 30.5 | 82.3 |  |  | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 20.4 | 3.1 |  | 19.8 | 9.7 | 16.6 | 20.2 | 20 | 23.9 | 19.8 | 0 | 78.3 | 88.8 | 9.3 | 1.3 | 20.9 | 6.5 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 70.9 | 55.6 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 0 | 37.5 |  | 29.5 | 3.5 |  |  |  | 6085.8565 | 24.0056 | 0 |  | 13.2 |  | 18.9192 | 11.6 | 16.2 | 83.9249
28/04/2025 | 02:00 |  |  | 100.42 | 595.8 | 198.9 |  |  | 87.6 | 164 |  |  | 106 | 106.5 | 106.6 | 208.5 | 108.6 | 66.5 | 560.9 | 10.3 |  |  |  |  | 160 | 7.3 | 4 | 0 | 6.7 | 10.1 | 85.2 | 6.1 |  |  |  | 110.5 | 201.3 |  |  |  | 6.5 | 337.1 | 76.2 | 145.8 | 42.4 | 18.7 | 19.7157 | 91.4 | 0 | 0 | 0 | 105.9 | 8.3 | 6.3 | 43.8 | 6.1 | 3.8 | 36.8 | 173.7 | 39.3 |  |  | 0 |  |  |  | 86.1 | 0 | 0 | 139.5 | 67.9 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 90 | 130 | 61.7 | 78 | 18.5 |  | 0 |  |  | 122.1 | 59.1 | 0 | [7 empty] | 116.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.7 | 5.4 | 1.1 | 3.4 | 4.9 | 20.2 | 20 | 18.5 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 31.7 | 81.3 |  |  | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 14.9 | 3.1 |  | 19.9 | 9.7 | 16.6 | 20.3 | 20 | 19.4 | 23.4 | 0 | 69.2 | 84.3 | 6.3 | 1 | 20.9 | 6.6 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 58.4 | 60.5 | 0 | 0 | 9.3 | 20 | 0 | 37.1 |  | 29.6 | 3.5 |  |  |  | 6005.2357 | 24.0055 | 0 |  | 13.2 |  | 18.9202 | 11.6 | 16.2 | 83.9258
28/04/2025 | 02:30 |  |  | 99.99 | 596.8 | 198.9 |  |  | 90.3 | 164.9 |  |  | 106.7 | 106.5 | 107.2 | 206.6 | 107.6 | 65.9 | 562.2 | 10.5 |  |  |  |  | 164.6 | 7.5 | 4.3 | 0 | 6.7 | 10 | 85 | 6.2 |  |  |  | 111.1 | 200.7 |  |  |  | 6.5 | 340.3 | 75.7 | 131.7 | 42.4 | 18.7 | 19.7165 | 89.6 | 0 | 35.1 | 0 | 108.1 | 8.3 | 6.3 | 45.7 | 6 | 3.8 | 38.1 | 174.6 | 40.3 |  |  | 0 |  |  |  | 86.6 | 0 | 0 | 138.4 | 68.6 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 68.7 | 117 | 62 | 78.5 | 18.9 |  | 0 |  |  | 119.7 | 58.2 | 0 | [7 empty] | 116.7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.1 | 3.3 | 5 | 20.4 | 20 | 18.5 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 31.8 | 83.6 |  |  | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 13.3 | 3.1 |  | 19.7 | 9.7 | 16.6 | 20.3 | 19.9 | 14.7 | 21.5 | 0 | 62.9 | 80.2 | 4.6 | 0.6 | 21 | 6.6 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 70.3 | 54.2 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 0 | 37.2 |  | 29.6 | 3.5 |  |  |  | 5994.5065 | 24.0033 | 0 |  | 13.2 |  | 18.9224 | 11.4 | 16.2 | 83.7257
28/04/2025 | 03:00 |  |  | 100.11 | 594.7 | 199.3 |  |  | 88.7 | 164.2 |  |  | 106.1 | 106.3 | 106.3 | 208.6 | 108.6 | 66.6 | 555.2 | 10.2 |  |  |  |  | 162.1 | 7.3 | 3.3 | 0 | 6.7 | 10 | 84.2 | 6.2 |  |  |  | 110.9 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 303.6 | 75.5 | 112.8 | 42.4 | 18.7 | 19.7167 | 89.9 | 0 | 33.3 | 0 | 108.4 | 8.3 | 6.4 | 44.6 | 6 | 3.8 | 37.5 | 174 | 39.5 |  |  | 0 |  |  |  | 86.1 | 0 | 0 | 139 | 68.8 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 43.7 | 109.4 | 61.7 | 78.5 | 18.8 |  | 0 |  |  | 121.4 | 58.7 | 0 | [7 empty] | 117.8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 5.3 | 1.1 | 3.4 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.5 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 31.8 | 81.9 |  |  | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 13.2 | 3.2 |  | 19.7 | 9.7 | 16.4 | 20.2 | 20 | 16.2 | 23.8 | 0 | 51.6 | 79.9 | 4.1 | 0.2 | 21 | 6.6 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 62 | 44.2 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 0 | 37.3 |  | 29.6 | 3.4 |  |  |  | 5885.2267 | 24.0036 | 0 |  | 13.2 |  | 18.9235 | 11.5 | 16 | 83.627
28/04/2025 | 03:30 |  |  | 99.66 | 594.6 | 198.8 |  |  | 90.3 | 164.2 |  |  | 110.2 | 109.6 | 109.7 | 209.3 | 107.2 | 66.4 | 560.3 | 10.5 |  |  |  |  | 165.3 | 7.3 | 3.8 | 0 | 6.7 | 10 | 84.9 | 6.2 |  |  |  | 110.7 | 212.2 |  |  |  | 6.5 | 342.7 | 76 | 139 | 42.4 | 18.7 | 19.7159 | 91.4 | 0 | 34.4 | 0 | 108.5 | 8.3 | 6.3 | 45.9 | 5.9 | 3.8 | 38.3 | 174 | 39.5 |  |  | 0 |  |  |  | 86.4 | 0 | 0 | 137.7 | 68 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 74.5 | 131.2 | 61.6 | 78.3 | 18.9 |  | 0 |  |  | 119.4 | 57.1 | 0 | [7 empty] | 111.7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.1 | 3.4 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.5 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 31.2 | 80.2 |  |  | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 13.2 | 3.2 |  | 19.6 | 9.7 | 15 | 20.2 | 20 | 11.7 | 22.8 | 0 | 45.4 | 68.4 | 4.5 | 0.6 | 21 | 6.6 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 46.6 | 35.7 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 0 | 37.3 |  | 29.6 | 3.4 |  |  |  | 5955.1759 | 24.002 | 0 |  | 13.2 |  | 18.9245 | 11.6 | 16.2 | 83.9265
28/04/2025 | 04:00 |  |  | 100.17 | 598 | 199.8 |  |  | 90.6 | 165.1 |  |  | 108.9 | 108 | 109.8 | 210.6 | 107.4 | 66.3 | 560.3 | 10.5 |  |  |  |  | 169.9 | 7.7 | 3.8 | 0 | 6.7 | 10.1 | 85.1 | 6.2 |  |  |  | 111.2 | 220 |  |  |  | 6.5 | 355.7 | 75.9 | 137.2 | 42.4 | 18.7 | 19.714 | 89.7 | 0 | 37.5 | 0 | 108.9 | 8.3 | 6.3 | 46.3 | 6.1 | 3.8 | 38.4 | 174.9 | 41.2 |  |  | 0 |  |  |  | 86.8 | 0 | 0 | 139.1 | 66.9 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 53.2 | 131 | 62.3 | 78.7 | 19.2 |  | 0 |  |  | 121 | 58.3 | 0 | [7 empty] | 91.4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.1 | 3.4 | 5 | 20.6 | 20 | 18.5 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 30 | 73.8 |  |  | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 13.2 | 3.1 |  | 19.6 | 9.7 | 15.9 | 20.3 | 20 | 10.3 | 20.2 | 0 | 42.7 | 67.4 | 2.9 | 0.5 | 20.9 | 6.6 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 25.6 | 22.4 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 0 | 37.2 |  | 29.6 | 3.3 |  |  |  | 5902.284 | 24.0014 | 0 |  | 13.2 |  | 18.9262 | 11.6 | 16 | 83.7276
28/04/2025 | 04:30 |  |  | 100.55 | 593.6 | 198.5 |  |  | 89.1 | 163.5 |  |  | 121.1 | 121 | 121.5 | 225.1 | 153.1 | 74.8 | 557.7 | 10.3 |  |  |  |  | 163.2 | 7.1 | 3.6 | 0 | 6.7 | 10 | 84.4 | 6 |  |  |  | 110.2 | 221.8 |  |  |  | 6.5 | 392.2 | 76 | 148.4 | 42.4 | 18.7 | 19.7101 | 87.2 | 0 | 32.4 | 0 | 108.1 | 8.3 | 6.3 | 45 | 5.9 | 3.8 | 37.6 | 172.6 | 39.1 |  |  | 0 |  |  |  | 86 | 0 | 0 | 138.4 | 67.3 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 42.5 | 130.6 | 61.5 | 78.4 | 18.7 |  | 0 |  |  | 147 | 67.7 | 0 | [7 empty] | 94.3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.1 | 3.4 | 5 | 20.1 | 20 | 18.5 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 28.2 | 74.9 |  |  | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 13.2 | 3.1 |  | 19.6 | 9.7 | 15.7 | 20.2 | 20 | 11.2 | 24.8 | 0 | 55 | 73.6 | 4.7 | 0.8 | 20.9 | 6.6 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 12.7 | 15.2 | 0 | 0 | 9.4 | 20.1 | 0 | 37.1 |  | 29.7 | 3.3 |  |  |  | 6050.8602 | 24.0002 | 0 |  | 13.2 |  | 18.9279 | 11.6 | 16.2 | 83.928
28/04/2025 | 05:00 |  |  | 100.93 | 596.6 | 199.4 |  |  | 90.4 | 164.1 |  |  | 121.5 | 120.2 | 120.8 | 220.2 | 210.9 | 110.1 | 558.5 | 10.5 |  |  |  |  | 163.4 | 7.5 | 3.5 | 0 | 6.7 | 10 | 85.2 | 6 |  |  |  | 110.9 | 189.1 |  |  |  | 6.5 | 325.7 | 75.9 | 142.8 | 42.4 | 18.7 | 19.7141 | 91 | 0 | 35.1 | 0 | 106.6 | 8.3 | 6.4 | 44.9 | 5.9 | 3.8 | 37.8 | 172.8 | 40 |  |  | 0 |  |  |  | 86.6 | 0 | 0 | 138.1 | 68.5 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 67.6 | 125.5 | 61.9 | 78.2 | 19 |  | 0 |  |  | 146.8 | 67.3 | 0 | [7 empty] | 98.7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 | 1.1 | 3.4 | 5 | 20.3 | 20 | 18.7 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 30 | 75.1 |  |  | 1.4 |  | 0 | 2.4 | 13.1 | 3.1 |  | 19.6 | 9.7 | 15.9 | 20.3 | 19.8 | 9.8 | 17.5 | 0 | 62.6 | 78.2 | 7.3 | 0.8 | 20.9 | 6.6 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 9.2 | 9.5 | 0 | 0 | 9.4 | 19.9 | 0 | 37.7 |  | 29.6 | 3.3 |  |  |  | 6072.9441 | 24.0032 | 0 |  | 13.2 |  | 18.9271 | 11.5 | 16.1 | 83.7303
28/04/2025 | 05:30 |  |  | 99.96 | 593.4 | 198.6 |  |  | 91.7 | 161.9 |  |  | 116.7 | 117 | 116.3 | 212.7 | 210 | 109.2 | 560.9 | 10.2 |  |  |  |  | 158.8 | 7.2 | 3.6 | 0 | 6.7 | 10 | 84.2 | 6 |  |  |  | 109.8 | 223.8 |  |  |  | 6.5 | 407.8 | 76 | 147.9 | 42.3 | 18.7 | 19.7081 | 86 | 0 | 32.4 | 0 | 108.6 | 8.3 | 6.5 | 45.7 | 6 | 3.8 | 37.6 | 172.8 | 38 |  |  | 0 |  |  |  | 84.9 | 0 | 0 | 139.1 | 68.6 | 0 | [7 empty] | 4.5 | 127 | 129.3 | 60.4 | 77.9 | 18.2 |  | 0 |  |  | 147.6 | 68.9 | 0 | [7 empty] | 94.1 | 0 | 0.1 | 0 | 20 | 10 | 5.4 | 1.1 | 3.3 | 5 | 20 | 20 | 18.7 | 3.6 | 9.3 | 0 | 0 | 30.6 | 77.4 |  |  | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 13.2 | 3.1 |  | 19.5 | 9.7 | 16 | 20.2 | 20 | 6 | 21.4 | 0 | 55.9 | 79.6 | 4.8 | 0.5 | 20.9 | 6.6 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 13.9 | 16.3 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 0 | 37.4 |  | 29.7 | 3.3 |  |  |  | 6220.4681 | 24.0076 | 0 |  | 13.2 |  | 18.9255 | 11.5 | 16.3 | 83.9331
28/04/2025 | 06:00 |  |  | 100.37 | 602.2 | 201 |  |  | 90.2 | 167.7 |  |  | 143.8 | 144.9 | 144.3 | 232.3 | 210.5 | 110.4 | 569.6 | 10.4 |  |  |  |  | 166.4 | 7.7 | 3.7 | 0 | 6.7 | 10.1 | 86.1 | 5 |  |  |  | 111.5 | 223.5 |  |  |  | 6.4 | 415.3 | 76 | 149 | 42.5 | 18.7 | 19.7113 | 90.9 | 0 | 36.7 | 0 | 108.5 | 8.3 | 6.3 | 46.1 | 6.3 | 3.8 | 38 | 176 | 41.1 |  |  | 0 |  |  |  | 86.9 | 0 | 0 | 138.7 | 67.6 | 0 | [7 empty] | 4.5 | 133.8 | 133.2 | 62.5 | 78.5 | 19.1 |  | 0 |  |  | 148.4 | 68.6 | 0 | [7 empty] | 91 | 0 | 1.6 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 | 1.1 | 3.4 | 5 | 20.6 | 20 | 18.7 | 3.6 | 9.3 | 0.3 | 0.2 | 31.3 | 81.7 |  |  | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 13.2 | 3 |  | 19.6 | 9.7 | 16.5 | 20.3 | 20 | 6.2 | 25.2 | 0 | 73.8 | 81.1 | 4.2 | 0.2 | 20.9 | 6.5 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 36.3 | 32.7 | 0 | 0 | 9.4 | 20.1 | 0 | 37.7 |  | 29.6 | 3.1 |  |  |  | 6467.0813 | 24.0081 | 0 |  | 13.2 |  | 18.9262 | 11.4 | 16 | 83.5343
28/04/2025 | 06:30 |  |  | 99.74 | 589.5 | 197.3 |  |  | 88.3 | 161.8 |  |  | 171 | 171.7 | 171.6 | 267 | 211.1 | 109.9 | 550.3 | 10.3 |  |  |  |  | 160.4 | 6.8 | 3.4 | 0 | 6.7 | 10 | 79 | 5.9 |  |  |  | 109.6 | 223.5 |  |  |  | 6.4 | 431.1 | 76.2 | 148.3 | 42.3 | 18.7 | 19.7147 | 86.3 | 0 | 31.2 | 0 | 105.1 | 8.3 | 6.3 | 45 | 5.9 | 3.8 | 37.4 | 172.3 | 38 |  |  | 0 |  |  |  | 85.2 | 0 | 0 | 138.5 | 67.1 | 0 | [7 empty] | 4.5 | 144.4 | 129.5 | 60.5 | 77.9 | 18.5 |  | 0 |  |  | 147.7 | 68.6 | 0 | [7 empty] | 73.3 | 7.2 | 4.1 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.1 | 3.3 | 5 | 19.9 | 20 | 18.8 | 3.6 | 9.3 | 4.8 | 5.3 | 24.9 | 77.1 |  |  | 2.2 |  | 5.5 | 2.4 | 13.2 | 3 |  | 19.7 | 9.6 | 15.7 | 20.2 | 20 | 6.8 | 23.1 | 1.1 | 69.9 | 80.6 | 6.5 | 0.8 | 20.9 | 6.5 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 2 | 14.6 | 0.4 | 5.4 | 0.4 | 50.3 | 48.4 | 4.4 | 0.7 | 9.3 | 20 | 0 | 37.5 |  | 29.7 | 3 |  |  |  | 6566.0547 | 24.0128 | 0 |  | 13.2 |  | 18.9275 | 11.6 | 16 | 83.7404
28/04/2025 | 07:00 |  |  | 100.15 | 598.9 | 199 |  |  | 90.1 | 165.1 |  |  | 145.8 | 145.7 | 146.4 | 243 | 210.4 | 110.2 | 557.4 | 10.5 |  |  |  |  | 165.7 | 7.6 | 3.6 | 21.4 | 6.7 | 10 | 80.7 | 6 |  |  |  | 111.3 | 222.4 |  |  |  | 6.4 | 375.5 | 76.4 | 138.5 | 42.3 | 18.6 | 19.7089 | 89.3 | 0 | 35.8 | 0 | 108.3 | 8.3 | 6.3 | 45.7 | 12 | 3.8 | 37.9 | 174.4 | 40.7 |  |  | 21.2 |  |  |  | 70.3 | 0 | 0 | 200 | 87.8 | 11.3 | [7 empty] | 4.5 | 140.5 | 123.8 | 65.3 | 78.5 | 19.2 |  | 0 |  |  | 147.4 | 67.4 | 5.3 | [7 empty] | 60.8 | 13.5 | 5.2 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.1 | 3.4 | 5 | 20.4 | 10 | 18.7 | 3.6 | 7.8 | 9.2 | 10.6 | 24.2 | 72.2 |  |  | 2.2 |  | 12 | 2.4 | 13.3 | 3 |  | 19.8 | 9.7 | 16.3 | 20.3 | 20 | 9.8 | 13 | 2.5 | 55.6 | 82.1 | 4 | 1.4 | 20.9 | 6.5 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.4 | 29.5 | 1.5 | 49.9 | 0.4 | 71.9 | 58.5 | 38 | 1.5 | 9.4 | 20 | 0 | 37.6 |  | 29.6 | 3.4 |  |  |  | 6678.5589 | 24.0115 | 0 |  | 13.2 |  | 18.9282 | 11.3 | 16.1 | 83.5397
28/04/2025 | 07:30 |  |  | 99.64 | 588.8 | 197 |  |  | 89 | 162.7 |  |  | 130.4 | 130.5 | 130.7 | 230.9 | 210.3 | 109.8 | 541 | 10.3 |  |  |  |  | 154.6 | 6.8 | 3.1 | 22.2 | 6.7 | 10 | 78.6 | 6 |  |  |  | 109.8 | 221.5 |  |  |  | 6.4 | 293.8 | 76.7 | 121.4 | 42.3 | 18.5 | 19.6997 | 86.2 | 0 | 32 | 0 | 106.8 | 8.3 | 6.3 | 44.2 | 11.7 | 3.8 | 37 | 170.4 | 93.5 |  |  | 47.5 |  |  |  | 69.5 | 0 | 0 | 200 | 88 | 37.8 | [7 empty] | 4.6 | 70.9 | 108.4 | 62.1 | 77.8 | 18.6 |  | 0 |  |  | 146.9 | 67.4 | 101.5 | [7 empty] | 48.6 | 30.8 | 5.4 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.1 | 3.3 | 4.9 | 20.1 | 10 | 18.7 | 3.6 | 0 | 8.7 | 10.4 | 20 | 66.4 |  |  | 2.2 |  | 14.5 | 2.4 | 17.2 | 3.1 |  | 19.8 | 9.7 | 15.9 | 20.2 | 19.8 | 12.4 | 13.8 | 9.1 | 78.1 | 81.7 | 8.1 | 1.9 | 20.9 | 6.5 | 8.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 2.5 | 96.8 | 3 | 48.8 | 0.4 | 74.1 | 60.4 | 37.5 | 3.8 | 9.4 | 19.8 | 0 | 37.3 |  | 29.6 | 3.2 |  |  |  | 6671.4397 | 24.0423 | 0 |  | 13.2 |  | 18.9287 | 11.5 | 16 | 83.671
28/04/2025 | 08:00 |  |  | 100.85 | 601.1 | 200.8 |  |  | 90.2 | 165.4 |  |  | 106.4 | 105.3 | 106.3 | 208.1 | 206.6 | 109.9 | 561.5 | 10.5 |  |  |  |  | 167 | 7.7 | 3.6 | 22.1 | 6.7 | 10.1 | 80.6 | 5.8 |  |  |  | 111.1 | 222 |  |  |  | 6.4 | 325.1 | 76.8 | 128.5 | 42.4 | 18.7 | 19.685 | 91.8 | 30.2 | 35.5 | 0 | 108.6 | 8.3 | 6.3 | 46.1 | 12 | 3.8 | 38 | 175.1 | 95.2 |  |  | 48 |  |  |  | 35.4 | 0 | 0 | 200 | 88.9 | 39.6 | [7 empty] | 4.6 | 105.8 | 115.4 | 62.3 | 78.7 | 19.2 |  | 0 |  |  | 147.6 | 68.1 | 103.5 | [7 empty] | 44.8 | 56.2 | 5.6 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.1 | 3.4 | 4.9 | 20.5 | 10 | 18.7 | 3.6 | 0 | 10.9 | 13.2 | 26.1 | 58 |  |  | 2.2 |  | 14.3 | 2.4 | 20.2 | 3.1 |  | 19.8 | 9.8 | 16.4 | 20.3 | 19.8 | 14.4 | 15.6 | 25 | 95.9 | 78.9 | 11.7 | 4.1 | 20.9 | 6.5 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 3 | 133.3 | 5.3 | 86.2 | 0.4 | 56.2 | 47.6 | 62.4 | 6.9 | 9.5 | 19.8 | 0 | 37.8 |  | 29.6 | 3.3 |  |  |  | 6880.235 | 24.0432 | 0 |  | 13.2 |  | 18.9277 | 11.4 | 16.2 | 83.7709
28/04/2025 | 08:30 |  |  | 101.12 | 598.4 | 200.9 |  |  | 90.2 | 165.1 |  |  | 106.5 | 105.5 | 105.6 | 207.5 | 208 | 109.6 | 557.8 | 10.4 |  |  |  |  | 165.3 | 7.2 | 3.4 | 22 | 6.7 | 10.1 | 80.4 | 5.6 |  |  |  | 110.5 | 223.4 |  |  |  | 6.4 | 429.7 | 77 | 143.2 | 42.4 | 18.7 | 19.6968 | 90.4 | 58.1 | 36.1 | 0 | 108 | 8.3 | 6.3 | 45.8 | 12.3 | 3.8 | 38.1 | 173.4 | 62.6 |  |  | 46.8 |  |  |  | 0 | 0 | 9.5 | 200 | 90.4 | 39.5 | [7 empty] | 4.6 | 145.1 | 128.2 | 62.8 | 78.5 | 19.1 |  | 0 |  |  | 147 | 68 | 103.1 | [7 empty] | 48.7 | 65.1 | 5.2 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.1 | 3.1 | 5.1 | 20.1 | 16.9 | 18.7 | 3.5 | 0 | 12.3 | 14.9 | 25.2 | 63.2 |  |  | 2.2 |  | 14.7 | 2.4 | 18.9 | 3.1 |  | 19.8 | 9.7 | 16 | 20.2 | 20 | 11.9 | 22.6 | 23.2 | 88.2 | 84.8 | 12.1 | 3.5 | 20.9 | 6.5 | 8.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4 | 179.8 | 9.7 | 113.2 | 0.4 | 41.2 | 47.9 | 82.5 | 9.9 | 9.4 | 20 | 0 | 37.5 |  | 29.5 | 3.3 |  |  |  | 7121.5167 | 24.0471 | 1.324 |  | 13.2 |  | 18.9282 | 11.2 | 16.1 | 84.7992
28/04/2025 | 09:00 |  |  | 100.13 | 600.3 | 199.2 |  |  | 91.3 | 165.3 |  |  | 120.1 | 120.3 | 120.3 | 220.4 | 206.6 | 108.9 | 558 | 10.5 |  |  |  |  | 169.3 | 7.5 | 3.8 | 22.2 | 6.7 | 10.1 | 80.1 | 5.8 |  |  |  | 111.1 | 221.9 |  |  |  | 6.4 | 376.8 | 76.9 | 150.3 | 42.3 | 18.5 | 19.7033 | 90.6 | 121.4 | 36.3 | 0 | 110 | 8.5 | 6.3 | 46.8 | 12.1 | 3.8 | 38.6 | 174 | 63.5 |  |  | 46.7 |  |  |  | 0 | 0 | 8.8 | 200 | 89.1 | 39.1 | [7 empty] | 4.6 | 127.5 | 117.8 | 63.2 | 80.3 | 19.4 |  | 0 |  |  | 146 | 66.9 | 102.3 | [7 empty] | 52.5 | 72.9 | 6.7 | 0.2 | 20 | 10 | 5.5 | 0.9 | 3.2 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.7 | 3.5 | 0 | 13.4 | 16.2 | 19.1 | 73.3 |  |  | 2.2 |  | 16.2 | 2.4 | 18.5 | 3.1 |  | 19.8 | 9.9 | 16.1 | 20.2 | 19.9 | 9.6 | 27.4 | 28.1 | 90.8 | 89.2 | 12.6 | 2.9 | 20.9 | 6.6 | 8.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 5.8 | 193.9 | 12.2 | 113.5 | 0.4 | 54 | 74.6 | 82.4 | 11.1 | 9.4 | 20 | 0 | 37.3 |  | 29.2 | 3.3 |  |  |  | 7269.3333 | 24.0441 | 2.442 |  | 13.2 |  | 18.9226 | 11.2 | 16.1 | 85.9087
28/04/2025 | 09:30 |  |  | 100.82 | 596 | 200.9 |  |  | 87.6 | 161.7 |  |  | 136.4 | 135.9 | 135.9 | 223.2 | 205 | 109.1 | 554.4 | 10.2 |  |  |  |  | 160.2 | 6.8 | 4 | 0 | 6.7 | 10.1 | 79.9 | 5.9 |  |  |  | 109 | 223.2 |  |  |  | 6.4 | 453.8 | 76.8 | 132 | 42.2 | 18.7 | 19.7006 | 90.2 | 131.5 | 30.4 | 0 | 105.9 | 8.3 | 6.3 | 44.3 | 11.8 | 3.8 | 37.1 | 171.2 | 60.7 |  |  | 47.3 |  |  |  | 0 | 0 | 17.9 | 154.8 | 72.7 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 122.9 | 117.5 | 64.5 | 79.4 | 18.2 |  | 0 |  |  | 146.9 | 68 | 103.2 | [7 empty] | 66 | 74.1 | 10.1 | 0.3 | 20 | 9.8 | 5.6 | 1.2 | 3.2 | 5 | 19.8 | 19.9 | 18.7 | 3.6 | 0 | 13.1 | 15.9 | 22.4 | 77.9 |  |  | 2.2 |  | 16.8 | 2.4 | 18.4 | 3.1 |  | 19.8 | 9.9 | 16.3 | 20.2 | 19.9 | 13.3 | 30.4 | 32.3 | 90.2 | 83.3 | 12.6 | 10.7 | 20.9 | 6.6 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.7 | 201.9 | 13.5 | 124.5 | 0.4 | 85.1 | 98.6 | 87.4 | 13.2 | 9.4 | 20 | 0 | 37.1 |  | 29.1 | 3.3 |  |  |  | 7350.6206 | 24.0459 | 2.832 |  | 13.2 |  | 18.9185 | 11.1 | 16.2 | 86.2964
28/04/2025 | 10:00 |  |  | 99.85 | 605.2 | 198.1 |  |  | 89 | 164.7 |  |  | 136.1 | 136.2 | 135.8 | 223.3 | 207.3 | 109 | 568.6 | 10.3 |  |  |  |  | 168.1 | 7.5 | 4.1 | 0 | 6.7 | 10.1 | 81 | 5.8 |  |  |  | 111 | 222.7 |  |  |  | 6.4 | 458.6 | 77 | 139.8 | 42.4 | 18.7 | 19.7001 | 88.3 | 168.2 | 33 | 0 | 108.4 | 8.3 | 6.3 | 45.6 | 11.7 | 3.8 | 37.4 | 174.5 | 63.1 |  |  | 46.6 |  |  |  | 0 | 0 | 18.8 | 135.5 | 66.9 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 114.5 | 132.5 | 66.3 | 80.4 | 18.8 |  | 0 |  |  | 147 | 68.8 | 103.8 | [7 empty] | 74.9 | 73.8 | 10.3 | 0.4 | 20 | 10 | 5.3 | 1.2 | 3.2 | 5 | 20.4 | 20 | 18.8 | 3.6 | 0 | 13.5 | 16.1 | 23.9 | 77.9 |  |  | 2.2 |  | 17.1 | 2.4 | 18.6 | 3.1 |  | 19.8 | 9.8 | 17.4 | 20.3 | 20 | 13.7 | 30.9 | 31.9 | 87.5 | 83.2 | 16 | 11.4 | 20.9 | 6.8 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8 | 208.5 | 14.6 | 124.4 | 0.4 | 96.2 | 108.7 | 93 | 14.1 | 9.4 | 20 | 4.8 | 37.3 |  | 29.4 | 3.4 |  |  |  | 7489.3501 | 24.0404 | 2.955 |  | 13.2 |  | 18.9168 | 11.1 | 16.1 | 86.3122
28/04/2025 | 10:30 |  |  | 99.97 | 594.7 | 199.4 |  |  | 87.7 | 162.8 |  |  | 110 | 110.3 | 110.5 | 222.4 | 202.6 | 108.5 | 549.1 | 10.1 |  |  |  |  | 163.5 | 6.8 | 3 | 0 | 6.7 | 10.1 | 79 | 5.6 |  |  |  | 109.4 | 222.3 |  |  |  | 6.4 | 458.4 | 77.1 | 120.7 | 42.3 | 18.7 | 19.7009 | 90.6 | 166.3 | 31.3 | 0 | 106.4 | 8.3 | 6.3 | 43.7 | 11.7 | 3.8 | 36.9 | 170.9 | 61.1 |  |  | 46.3 |  |  |  | 0 | 0 | 65.1 | 134.7 | 67.8 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 119.8 | 129.5 | 65 | 79.6 | 18.4 |  | 0 |  |  | 146.6 | 68.3 | 103.5 | [7 empty] | 74.9 | 74.4 | 11 | 0.2 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 3.2 | 5 | 20 | 20 | 18.8 | 3.6 | 0 | 13.6 | 16.5 | 25.4 | 78.4 |  |  | 2.2 |  | 16.9 | 2.4 | 18.6 | 3.1 |  | 19.8 | 9.7 | 17.2 | 20.2 | 20 | 13.2 | 40 | 32 | 106.3 | 89.2 | 16.3 | 13.4 | 20.9 | 6.9 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.3 | 216.7 | 15.9 | 129.1 | 0.4 | 98.4 | 111.6 | 93.9 | 15.9 | 9.5 | 20 | 4.8 | 37 |  | 29.1 | 3.3 |  |  |  | 7436.7709 | 24.043 | 2.954 |  | 13.2 |  | 18.9156 | 11.1 | 16.2 | 86.4126
28/04/2025 | 11:00 |  |  | 100.17 | 598 | 200.4 |  |  | 89.8 | 164.7 |  |  | 130.5 | 128.6 | 129.2 | 227.5 | 201.1 | 107.7 | 556.1 | 10.5 |  |  |  |  | 165.2 | 7.2 | 3.2 | 0 | 6.6 | 10.1 | 80.1 | 5.7 |  |  |  | 110.5 | 222.9 |  |  |  | 6.4 | 456.8 | 77.9 | 135.7 | 42.3 | 18.7 | 19.698 | 91.2 | 168.3 | 33.4 | 0 | 107.8 | 8.2 | 6.3 | 45.4 | 11.9 | 3.8 | 37.5 | 172.6 | 62.5 |  |  | 46 |  |  |  | 0 | 0 | 78.9 | 133.9 | 116.1 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 132.1 | 131.2 | 65.6 | 80 | 18.8 |  | 0 |  |  | 145.3 | 66.5 | 102.5 | [7 empty] | 75 | 75.4 | 9.4 | 0.3 | 19.8 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 3.2 | 5.1 | 20 | 20 | 18.7 | 3.5 | 0 | 13.1 | 15.3 | 22.4 | 79.6 |  |  | 2.2 |  | 17 | 2.4 | 18.6 | 3.1 |  | 19.8 | 9.7 | 18.7 | 20.2 | 20 | 13.7 | 55.5 | 27.1 | 109.4 | 88.9 | 13.3 | 13.6 | 20.9 | 6.9 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8 | 219.4 | 17.3 | 128.8 | 0.4 | 94.2 | 94.3 | 94.7 | 16.9 | 9.4 | 20 | 5 | 36.8 |  | 29 | 3.4 |  |  |  | 7609.268 | 24.0443 | 2.952 |  | 13.2 |  | 18.9143 | 11 | 16 | 86.1107
28/04/2025 | 11:30 |  |  | 99.95 | 596.3 | 196.9 |  |  | 89.8 | 165.1 |  |  | 111 | 110.6 | 110.7 | 209.7 | 198 | 108.4 | 550.6 | 10.5 |  |  |  |  | 170.7 | 7.2 | 3.9 | 0 | 6.7 | 10.1 | 89.7 | 5.8 |  |  |  | 110.6 | 218.2 |  |  |  | 6.4 | 457.5 | 76.4 | 129.4 | 42.4 | 18.3 | 19.706 | 90.1 | 168 | 34.2 | 0 | 108.1 | 8.2 | 6.3 | 45.8 | 11.9 | 3.8 | 37.7 | 172.6 | 32.5 |  |  | 45.7 |  |  |  | 0 | 0 | 164.7 | 135 | 157.7 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 154.1 | 132.1 | 66.5 | 80.4 | 19 |  | 50.5 |  |  | 146.2 | 68.1 | 103.7 | [7 empty] | 75.1 | 78.8 | 15.2 | 0.5 | 20 | 10 | 5.3 | 1.2 | 3.2 | 5.1 | 20.1 | 20 | 18.7 | 3.3 | 0 | 13.4 | 16.2 | 21.4 | 77.1 |  |  | 2.2 |  | 16.2 | 2.4 | 18.2 | 3.1 |  | 19.8 | 9.7 | 18.9 | 20.2 | 19.5 | 14.7 | 66.4 | 29.5 | 101.8 | 86.9 | 14.1 | 12.6 | 20.9 | 6.9 | 8.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 13.6 | 212.6 | 18.3 | 120.4 | 0.4 | 87.3 | 85.3 | 92.9 | 16.9 | 9.5 | 19.6 | 5.3 | 36.9 |  | 29.1 | 3.3 |  |  |  | 7687.956 | 24.0395 | 2.943 |  | 13.2 |  | 18.914 | 11 | 16.3 | 86.3966
28/04/2025 | 12:00 |  |  | 100.26 | 601.8 | 202 |  |  | 90.9 | 166.4 |  |  | 137.1 | 137.5 | 138.1 | 231.8 | 107.8 | 71.6 | 561.3 | 10.6 |  |  |  |  | 164.3 | 8 | 3.7 | 0 | 6.6 | 10.1 | 90.9 | 5.8 |  |  |  | 111.1 | 224.1 |  |  |  | 6.4 | 465.2 | 76.9 | 141.5 | 42.4 | 18.7 | 19.7049 | 87.9 | 171.2 | 35.5 | 2.7 | 109.5 | 8.3 | 6.3 | 46.7 | 6.1 | 3.8 | 38.4 | 175.1 | 33.1 |  |  | 45.7 |  |  |  | 0 | 0 | 166.4 | 134.4 | 160.5 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 162.7 | 136.1 | 66.9 | 80.3 | 19.4 |  | 0 |  |  | 119.9 | 58.1 | 103.2 | [7 empty] | 75.3 | 69.8 | 16.6 | 0.3 | 19.8 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.2 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.7 | 3.3 | 0 | 12.9 | 15.3 | 23.1 | 69.2 |  |  | 2.1 |  | 17.8 | 2.4 | 11.5 | 3.1 |  | 19.8 | 9.6 | 18.8 | 20.3 | 19.9 | 15.2 | 71 | 23.9 | 99.5 | 87.3 | 12.6 | 11.2 | 20.9 | 6.9 | 8.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 16.3 | 233.8 | 18.8 | 118 | 0.4 | 87.2 | 86.9 | 85.7 | 13.4 | 9.4 | 20 | 5.5 | 35.7 |  | 29 | 3.3 |  |  |  | 7632.0649 | 24.0369 | 2.935 |  | 13.2 |  | 18.9152 | 10.8 | 16.1 | 85.9871
28/04/2025 | 12:30 |  |  | 100.21 | 589.2 | 195 |  |  | 88.7 | 161.1 |  |  | 154.4 | 155.1 | 154.4 | 248.7 | 108.9 | 68.1 | 536.3 | 10.3 |  |  |  |  | 165.8 | 7 | 3.4 | 0 | 6.6 | 10.1 | 88.4 | 6.3 |  |  |  | 109.2 | 216.3 |  |  |  | 6.4 | 452.3 | 76.3 | 120.9 | 42.1 | 18.3 | 19.7069 | 91.1 | 166.3 | 30.4 | 3.1 | 107.3 | 8.2 | 6.3 | 44.9 | 5.8 | 3.8 | 37.1 | 169.7 | 30.2 |  |  | 46.6 |  |  |  | 0 | 0 | 167.4 | 134.5 | 159.5 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 74.9 | 119.5 | 65.2 | 79.7 | 18.4 |  | 0 |  |  | 119.9 | 58.1 | 102.9 | [7 empty] | 75.4 | 62.3 | 18.1 | 0.3 | 20 | 10 | 5.3 | 1.2 | 3.2 | 5.1 | 19.8 | 20 | 18.8 | 3.3 | 0 | 13.1 | 15.9 | 22.9 | 68.6 |  |  | 2.4 |  | 15.7 | 2.4 | 11 | 3.1 |  | 19.8 | 9.6 | 18.9 | 20.2 | 19.6 | 14.3 | 80.5 | 31.5 | 97 | 80.9 | 12.4 | 14.5 | 20.9 | 7 | 5.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 18 | 211.1 | 18.6 | 109.8 | 0.4 | 103.1 | 102.2 | 79.7 | 14.4 | 9.4 | 19.4 | 6.3 | 36.8 |  | 28.8 | 3.4 |  |  |  | 7467.6169 | 24.0089 | 2.931 |  | 13.2 |  | 18.9164 | 11 | 16 | 86.0562
28/04/2025 | 13:00 |  |  | 100.25 | 591.7 | 198.9 |  |  | 89.5 | 164.7 |  |  | 106.1 | 104.9 | 106.4 | 206 | 106.9 | 68 | 549.4 | 10.4 |  |  |  |  | 161.4 | 7.2 | 3.4 | 0 | 6.6 | 10.1 | 89.5 | 6.1 |  |  |  | 109.1 | 178.3 |  |  |  | 6.4 | 448.8 | 75.8 | 121 | 42.3 | 18.7 | 19.7099 | 85.1 | 165.2 | 66.6 | 36.9 | 106.7 | 8.1 | 6.4 | 44.5 | 5.9 | 3.8 | 36.9 | 169.9 | 25 |  |  | 46.9 |  |  |  | 0 | 0 | 166.8 | 134.5 | 158.5 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 80.1 | 113.3 | 65.2 | 79.7 | 18.4 |  | 0 |  |  | 120.2 | 57.4 | 92.2 | [7 empty] | 75.5 | 78.5 | 17.9 | 0.2 | 19.8 | 10 | 5.6 | 1.2 | 3.3 | 5.1 | 19.8 | 20 | 18.8 | 3.4 | 0 | 13.6 | 16.4 | 22 | 69.6 |  |  | 2.4 |  | 16.4 | 2.4 | 10.7 | 3.1 |  | 19.8 | 9.7 | 18.9 | 20.2 | 19.8 | 12.8 | 81.4 | 31.3 | 97.1 | 85.4 | 11.1 | 9.6 | 14.8 | 7.1 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 17.7 | 242.4 | 17.7 | 136.9 | 0.4 | 110 | 103.1 | 100.3 | 14.3 | 9.4 | 19.6 | 6.2 | 36.7 |  | 28.6 | 3.3 |  |  |  | 7396.3599 | 24.0154 | 2.934 |  | 13.2 |  | 18.9174 | 10.9 | 16.1 | 86.0669
28/04/2025 | 13:30 |  |  | 100.17 | 599.5 | 200.1 |  |  | 90.2 | 164.6 |  |  | 114.2 | 115 | 114.1 | 212.1 | 110.1 | 67.9 | 560.9 | 10.4 |  |  |  |  | 163.7 | 8 | 3.6 | 0 | 6.5 | 10.1 | 90.2 | 6.1 |  |  |  | 110.7 | 150.3 |  |  |  | 6.4 | 459.9 | 76.2 | 130 | 42.4 | 18.7 | 19.7058 | 91.5 | 168.8 | 127 | 63.9 | 108.1 | 8.2 | 6.3 | 45.9 | 5.9 | 3.8 | 37.9 | 173.7 | 16.9 |  |  | 47 |  |  |  | 0 | 0 | 167.8 | 134.9 | 160.1 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 69.4 | 132.3 | 66.5 | 80.4 | 18.8 |  | 0 |  |  | 120.2 | 58.2 | 0 | [7 empty] | 69.5 | 78.1 | 17.8 | 0.2 | 20 | 10 | 5.4 | 1.2 | 3.2 | 5 | 20.2 | 20 | 18.7 | 3.3 | 0 | 12.9 | 15.8 | 20.2 | 72.4 |  |  | 2.4 |  | 17.4 | 2.4 | 8.8 | 3.1 |  | 19.8 | 9.6 | 19.3 | 20.2 | 19.8 | 14.7 | 81.9 | 31 | 98.9 | 85.6 | 14.2 | 13.3 | 15 | 7.2 | 8.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 16.5 | 239.6 | 16.4 | 132.8 | 0.4 | 114.2 | 112.9 | 94.9 | 16 | 9.4 | 19.8 | 7.9 | 36.7 |  | 29.1 | 3.4 |  |  |  | 7478.2758 | 24.019 | 2.927 |  | 13.2 |  | 18.9178 | 11.1 | 16.1 | 86.2638
28/04/2025 | 14:00 |  |  | 100.18 | 602.2 | 201.9 |  |  | 90.3 | 166.4 |  |  | 113.7 | 114.2 | 113.5 | 214.2 | 108 | 68.1 | 559.4 | 10.6 |  |  |  |  | 165.8 | 8.4 | 3.5 | 0 | 6.7 | 10.1 | 90.5 | 6.3 |  |  |  | 111.5 | 164.1 |  |  |  | 6.4 | 462 | 77 | 131.4 | 42.4 | 18.7 | 19.705 | 89.6 | 129.9 | 129.9 | 114.9 | 108.6 | 8.2 | 6.3 | 45.8 | 6.1 | 3.8 | 37.8 | 175.2 | 18.9 |  |  | 46.5 |  |  |  | 0 | 0 | 167 | 134.5 | 159.4 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 74.7 | 133.6 | 67.2 | 80.4 | 19.2 |  | 0 |  |  | 120.8 | 57.9 | 0 | [7 empty] | 69.2 | 70.6 | 18.1 | 0.4 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 5 | 20.5 | 19.5 | 18.7 | 3.3 | 0 | 13.8 | 16.9 | 21.7 | 74.3 |  |  | 2.4 |  | 17.5 | 2.4 | 9.3 | 3.1 |  | 19.8 | 9.7 | 18.8 | 20.3 | 20 | 17.6 | 81.8 | 32.5 | 105.4 | 87.1 | 11.8 | 14 | 20.9 | 7.3 | 9.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 15.7 | 234 | 15.9 | 128.7 | 0.4 | 112.4 | 113.9 | 95.8 | 14.5 | 9.4 | 20 | 8.1 | 37.1 |  | 28.8 | 3.3 |  |  |  | 7529.885 | 23.9715 | 2.897 |  | 13.2 |  | 18.9181 | 11 | 16.2 | 86.1865
28/04/2025 | 14:30 |  |  | 100.16 | 607.9 | 199 |  |  | 91.7 | 167.7 |  |  | 116.3 | 116.2 | 115.2 | 210 | 108.8 | 67.9 | 571.3 | 10.6 |  |  |  |  | 169.9 | 8.7 | 3.9 | 0 | 6.7 | 10.1 | 91.5 | 6.2 |  |  |  | 111.2 | 222.7 |  |  |  | 6.4 | 464.1 | 77 | 133 | 42.4 | 18.7 | 19.7 | 93.8 | 132.6 | 132.5 | 155.3 | 110.8 | 8.2 | 6.3 | 46.7 | 6.1 | 3.8 | 38.7 | 177.3 | 20.7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 167.1 | 135 | 160.1 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 82.2 | 136.3 | 62.7 | 80.9 | 19.8 |  | 0 |  |  | 120.7 | 58.5 | 0 | [7 empty] | 75.6 | 72.1 | 16.3 | 0.2 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 3.3 | 5 | 20.8 | 20 | 18.8 | 3.4 | 0 | 13.7 | 16.6 | 24.3 | 75 |  |  | 2.4 |  | 17.3 | 2.4 | 9.8 | 3.1 |  | 19.8 | 9.7 | 18.8 | 20.3 | 20 | 16 | 80.9 | 32.7 | 101.1 | 91.7 | 13.1 | 14 | 20.9 | 7.4 | 9.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 14.1 | 227.9 | 13.8 | 129.4 | 0.4 | 117.4 | 125.7 | 93.5 | 13.2 | 9.5 | 20 | 8.2 | 36.5 |  | 28.6 | 3.3 |  |  |  | 7650.56 | 23.9404 | 2.896 |  | 13.2 |  | 18.9179 | 11 | 16.1 | 86.0544
28/04/2025 | 15:00 |  |  | 100.46 | 595.6 | 199.5 |  |  | 88.8 | 163.8 |  |  | 135 | 135.6 | 135.1 | 238.7 | 109.9 | 68.5 | 555.5 | 10.3 |  |  |  |  | 163.9 | 7.1 | 3.8 | 0 | 6.7 | 10.1 | 90.2 | 6.3 |  |  |  | 109.6 | 223.1 |  |  |  | 6.4 | 452.9 | 74.9 | 146 | 42.3 | 18.7 | 19.7059 | 91.3 | 141.8 | 142.5 | 159.8 | 107.4 | 8.2 | 5.5 | 44.3 | 5.9 | 3.8 | 37 | 171.4 | 16 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 169.4 | 134.7 | 160.8 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 67.7 | 129.7 | 60.1 | 78.9 | 18.4 |  | 0 |  |  | 120.6 | 58.2 | 0 | [7 empty] | 77.1 | 73.3 | 13.3 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20 | 18.8 | 3.4 | 0 | 13.3 | 16.1 | 23.2 | 69.7 |  |  | 2.4 |  | 16.6 | 2.4 | 9.7 | 3 |  | 19.8 | 9.6 | 18.5 | 20.2 | 20 | 14.1 | 80 | 31 | 101 | 89.3 | 13.4 | 12.3 | 20.9 | 7.5 | 9.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 11.6 | 222.9 | 11.9 | 127.9 | 0.4 | 123.5 | 124.1 | 89 | 11.6 | 9.4 | 20 | 8.4 | 36.6 |  | 28.7 | 3.3 |  |  |  | 7641.0659 | 23.9384 | 2.87 |  | 13.2 |  | 18.9198 | 11 | 16.2 | 86.1282
28/04/2025 | 15:30 |  |  | 100.98 | 598.4 | 199.9 |  |  | 89.6 | 164.1 |  |  | 119.3 | 118.3 | 117.4 | 217.9 | 108.3 | 67.4 | 560.2 | 10.5 |  |  |  |  | 160.9 | 7 | 3.9 | 0 | 6.5 | 10.1 | 90.4 | 6.3 |  |  |  | 110.3 | 189.3 |  |  |  | 6.4 | 458.1 | 75.9 | 140 | 42.3 | 18.7 | 19.257 | 88.7 | 185.1 | 186.6 | 186.6 | 107.9 | 8.1 | 4.1 | 45.7 | 6 | 3.8 | 37.4 | 172.2 | 17.2 |  |  | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 134.1 | 134.5 | 148 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 92.3 | 131.4 | 59.6 | 79.3 | 18.8 |  | 0 |  |  | 119.6 | 58 | 0 | [7 empty] | 75 | 69.9 | 9.5 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 5 | 20 | 20 | 18.7 | 3.5 | 0 | 12.5 | 15.2 | 22.6 | 71.3 |  |  | 2.2 |  | 13.5 | 2.4 | 9.7 | 3.1 |  | 19.8 | 9.5 | 18.2 | 20.2 | 20 | 11.7 | 80 | 31.5 | 101.8 | 85.3 | 14.5 | 15 | 20.9 | 7.5 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.9 | 192.9 | 9.8 | 124.1 | 0.4 | 126.8 | 136.4 | 88.3 | 9.4 | 9.4 | 20 | 8.2 | 36.6 |  | 28.7 | 3.3 |  |  |  | 7616.437 | 23.939 | 2.866 |  | 13.2 |  | 18.9199 | 11 | 16.2 | 86.1249
28/04/2025 | 16:00 |  |  | 99.88 | 601.6 | 201.5 |  |  | 91.5 | 165.6 |  |  | 144.1 | 143.8 | 143.5 | 232.8 | 106.9 | 66.2 | 561.9 | 10.6 |  |  |  |  | 164.5 | 7.6 | 4 | 0 | 6.8 | 10.1 | 91.1 | 6.3 |  |  |  | 111.4 | 221.7 |  |  |  | 6.4 | 459.8 | 74.3 | 150.1 | 42.3 | 18.7 | 17.6738 | 87.1 | 184.5 | 186.1 | 187.4 | 109.8 | 8.2 | 4.8 | 46.7 | 5.9 | 3.8 | 38.4 | 175 | 19.2 |  |  | 25.2 |  |  |  | 0 | 0 | 60.5 | 133.6 | 121.8 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 154.1 | 133.9 | 60.7 | 77.7 | 19.4 |  | 0 |  |  | 119.3 | 56.6 | 0 | [7 empty] | 74.6 | 57.2 | 10.3 | 0.1 | 19.9 | 9.9 | 5.6 | 1.2 | 3.3 | 5 | 20.4 | 20 | 18.7 | 3.5 | 0 | 10.6 | 12.8 | 21.2 | 74.9 |  |  | 2.2 |  | 5.5 | 2.4 | 9.8 | 3 |  | 19.7 | 9.5 | 18.3 | 20.3 | 20 | 9.4 | 81.2 | 22.6 | 104.7 | 86.8 | 12.3 | 15.1 | 20.9 | 7.5 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.2 | 158.9 | 7.2 | 96.4 | 0.4 | 128.1 | 136.4 | 79.5 | 7 | 9.4 | 20 | 8.2 | 36.8 |  | 29 | 3.4 |  |  |  | 7626.2538 | 23.9423 | 2.875 |  | 13.2 |  | 18.92 | 11.1 | 16.1 | 86.1374
28/04/2025 | 16:30 |  |  | 99.51 | 598 | 201.8 |  |  | 90.1 | 165 |  |  | 168.3 | 168.4 | 168.2 | 264.4 | 144.2 | 74.2 | 557.7 | 10.5 |  |  |  |  | 167.2 | 6.9 | 3.6 | 0 | 6.8 | 10.1 | 90.6 | 6.3 |  |  |  | 110.3 | 223.9 |  |  |  | 6.4 | 456.3 | 74.1 | 148.7 | 42.4 | 18.7 | 18.2055 | 89 | 185.4 | 186.8 | 188.4 | 108.2 | 8.4 | 5.9 | 45.9 | 6 | 3.8 | 38 | 173.4 | 48.9 |  |  | 47.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 135.6 | 68.2 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 153.8 | 131.5 | 59.7 | 77.6 | 18.9 |  | 0 |  |  | 145 | 67.3 | 0 | [7 empty] | 75.4 | 28.6 | 9.7 | 0 | 20 | 9.8 | 5.3 | 1.2 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20 | 18.7 | 3.5 | 0 | 5.2 | 5.9 | 18.3 | 74.1 |  |  | 2.2 |  | 0.5 | 2.4 | 10 | 3.1 |  | 19.4 | 9.6 | 18.5 | 20.2 | 20.1 | 7.7 | 81.8 | 14.5 | 103.9 | 98.9 | 12.7 | 12.9 | 20.9 | 7.5 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 5.2 | 92.5 | 4.5 | 54.1 | 0.4 | 126 | 134.6 | 49.1 | 4.5 | 9.5 | 20 | 7.7 | 36.3 |  | 28.9 | 3.3 |  |  |  | 7535.7155 | 23.9418 | 2.878 |  | 13.2 |  | 18.9199 | 11.2 | 16.3 | 86.4397
28/04/2025 | 17:00 |  |  | 100.26 | 602.4 | 201.2 |  |  | 91.3 | 166.3 |  |  | 141.9 | 140.9 | 141.5 | 238.6 | 203.8 | 109.1 | 559.4 | 10.5 |  |  |  |  | 167.2 | 7.4 | 3.6 | 0 | 6.8 | 10.1 | 91 | 6.3 |  |  |  | 111.2 | 203.1 |  |  |  | 6.4 | 461.8 | 73.9 | 139.8 | 42.4 | 18.7 | 19.6855 | 93 | 184.8 | 186.3 | 188.5 | 108.8 | 8.3 | 5.9 | 46.4 | 6.1 | 3.8 | 38.3 | 175.3 | 91.1 |  |  | 47.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 88.5 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 188 | 133.5 | 60.4 | 77.8 | 19.2 |  | 0 |  |  | 146.3 | 67.5 | 0 | [7 empty] | 78.8 | 8.7 | 8.4 | 0 | 20 | 10 | 5.4 | 1.2 | 3.3 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.7 | 3.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 19.8 | 72.8 |  |  | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 17.5 | 3.1 |  | 19.4 | 9.6 | 18.8 | 20.3 | 20 | 5.8 | 81.8 | 3.9 | 100.7 | 97.7 | 17.2 | 13.5 | 20.9 | 7.5 | 9.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.2 | 32.7 | 1.9 | 13.5 | 0.4 | 125 | 127.1 | 14.2 | 1.9 | 9.4 | 20 | 8.3 | 36.9 |  | 29.1 | 3.3 |  |  |  | 7506.7455 | 23.8348 | 2.881 |  | 13.2 |  | 18.92 | 11.4 | 16.2 | 86.4357
28/04/2025 | 17:30 |  |  | 100.63 | 599.5 | 201.6 |  |  | 88 | 164.8 |  |  | 147.7 | 147.4 | 147.7 | 240.1 | 206.3 | 109.5 | 562.2 | 10.3 |  |  |  |  | 161.2 | 6.9 | 3.5 | 0 | 6.8 | 10.1 | 90.8 | 6.3 |  |  |  | 110.4 | 209 |  |  |  | 6.4 | 456.5 | 74 | 146.6 | 42.3 | 18.7 | 19.6963 | 90.4 | 186 | 186.9 | 189 | 63.2 | 8.4 | 5.8 | 44.2 | 6.1 | 3.8 | 36.9 | 172.9 | 90 |  |  | 47.3 |  |  |  | 46.8 | 0 | 0 | 200 | 88.7 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 200.9 | 130.7 | 59.3 | 77.1 | 18.6 |  | 0 |  |  | 146.5 | 67.8 | 0 | [7 empty] | 72.6 | 0 | 7.2 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 3.3 | 5.1 | 20.2 | 19.9 | 18.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 74.5 |  |  | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 20.3 | 3.1 |  | 19.7 | 9.6 | 18.8 | 20.2 | 20 | 4.6 | 81.8 | 0 | 93.8 | 103 | 15.1 | 9 | 20.9 | 7.4 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 3.7 | 1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 125 | 129.6 | 0.2 | 0.1 | 9.4 | 20 | 8.9 | 37.8 |  | 29.2 | 3.3 |  |  |  | 7438.0263 | 23.8405 | 2.885 |  | 13.2 |  | 18.9197 | 11.3 | 16.2 | 86.3452
28/04/2025 | 18:00 |  |  | 100.15 | 598 | 199.8 |  |  | 89.7 | 164.6 |  |  | 151 | 151.1 | 151.1 | 242.5 | 208.3 | 109.6 | 560.8 | 10.5 |  |  |  |  | 164.2 | 6.9 | 3.6 | 0 | 6.8 | 10.1 | 90.8 | 6.3 |  |  |  | 110.3 | 223.7 |  |  |  | 6.4 | 456 | 74 | 148.5 | 42.4 | 18.7 | 19.697 | 89.9 | 185.2 | 187 | 188.7 | 108.5 | 8.2 | 5.5 | 45.8 | 6 | 3.8 | 37.7 | 172.7 | 23.4 |  |  | 47.5 |  |  |  | 87.4 | 0 | 0 | 200 | 88.9 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 200.3 | 131.5 | 59.6 | 77.5 | 18.8 |  | 0 |  |  | 146 | 67.5 | 0 | [7 empty] | 78.3 | 0 | 7.8 | 0 | 20 | 9.8 | 5.5 | 1.2 | 3.4 | 5 | 20 | 20 | 18.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 69.4 |  |  | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 19.7 | 3.1 |  | 19.7 | 9.6 | 19 | 20.2 | 20 | 5.5 | 81.8 | 0 | 83.4 | 97.7 | 12.3 | 10.3 | 20.9 | 7.4 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 127.2 | 126.6 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 8.5 | 37.3 |  | 29.3 | 3.3 |  |  |  | 7471.647 | 23.8439 | 5.32 |  | 13.2 |  | 18.9189 | 11.4 | 16.1 | 88.7828
28/04/2025 | 18:30 |  |  | 99.36 | 594.4 | 198.6 |  |  | 89.8 | 164.3 |  |  | 158.1 | 157 | 157.3 | 257.3 | 206.7 | 109.5 | 554 | 0 |  |  |  |  | 166.1 | 6.9 | 3.5 | 12.7 | 6.8 | 10.1 | 139.8 | 6.3 |  |  |  | 109.9 | 221.9 |  |  |  | 6.4 | 454.2 | 74 | 147.7 | 42.2 | 18.5 | 19.7 | 89.5 | 184.7 | 187.4 | 188.2 | 108.3 | 8.3 | 5.5 | 46 | 5.8 | 3.8 | 38 | 171.1 | 91.9 |  |  | 47.1 |  |  |  | 87.2 | 102.6 | 0 | 200 | 89.6 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 209.3 | 130.7 | 59.2 | 77.2 | 18.6 |  | 0 |  |  | 145.6 | 67.1 | 0 | [7 empty] | 90 | 0 | 6.9 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20 | 18.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 74.1 |  |  | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 13.2 | 3.1 |  | 19.7 | 9.6 | 18.9 | 20.2 | 20 | 6.4 | 81.7 | 0 | 87.3 | 102.4 | 11.6 | 9.2 | 20.9 | 7.4 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 127.5 | 131.3 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9.1 | 37.5 |  | 29.4 | 3.4 |  |  |  | 7740.06 | 23.8336 | 7.683 |  | 13.2 |  | 18.9181 | 11.4 | 16 | 91.0346
28/04/2025 | 19:00 |  |  | 100.14 | 598.6 | 200.1 |  |  | 90.1 | 165.1 |  |  | 117.3 | 117.2 | 117.3 | 218.1 | 207 | 109.6 | 557.8 | 0 |  |  |  |  | 166.6 | 7.1 | 3.5 | 22.1 | 6.8 | 10.1 | 140.6 | 6.3 |  |  |  | 110.8 | 223.1 |  |  |  | 6.4 | 460.5 | 73 | 133.4 | 42.4 | 18.7 | 19.697 | 87.6 | 184.8 | 187.5 | 188.6 | 108.6 | 8.2 | 5.5 | 45.9 | 0 | 3.8 | 38.1 | 173.7 | 55.7 |  |  | 47.2 |  |  |  | 87.7 | 170.5 | 0 | 200 | 88.7 | 75 | [7 empty] | 4.6 | 202.1 | 122.1 | 65.9 | 80.4 | 19 |  | 0 |  |  | 146.5 | 67.5 | 0 | [7 empty] | 92.1 | 0 | 7.5 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 3.3 | 5 | 20.3 | 20 | 18.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 74.6 |  |  | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 20.2 | 3.1 |  | 19.7 | 9.6 | 18.8 | 20.2 | 19.8 | 6.1 | 78.8 | 0 | 70.4 | 96.6 | 8.5 | 5.5 | 20.9 | 7.3 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 128.6 | 138.6 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9 | 37.8 |  | 29.4 | 3.4 |  |  |  | 7679.737 | 23.8344 | 8.006 |  | 13.2 |  | 18.9185 | 11.4 | 16.1 | 91.459
28/04/2025 | 19:30 |  |  | 100.35 | 600.1 | 201.2 |  |  | 89.8 | 165 |  |  | 130.9 | 130.9 | 130.5 | 231.5 | 206.8 | 109.7 | 561.4 | 0 |  |  |  |  | 167.2 | 7.1 | 3.5 | 22.1 | 6.8 | 10.2 | 110.1 | 8.1 |  |  |  | 110.7 | 223.4 |  |  |  | 6.4 | 461 | 72.6 | 139.3 | 42.3 | 18.7 | 19.697 | 89.7 | 184.9 | 188.2 | 189.3 | 108.6 | 8.2 | 5.5 | 45.6 | 0 | 3.8 | 37.7 | 173.3 | 20.8 |  |  | 47.5 |  |  |  | 87.2 | 173 | 0 | 200 | 88.9 | 75.2 | [7 empty] | 4.6 | 236.7 | 127.3 | 66.2 | 81.1 | 19 |  | 0 |  |  | 146.9 | 68.7 | 0 | [7 empty] | 97 | 0 | 7.8 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 5 | 20.2 | 20 | 18.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 79.3 |  |  | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 14.1 | 3.1 |  | 19.6 | 9.7 | 18.5 | 20.2 | 20 | 3.8 | 74 | 0 | 46.4 | 83.1 | 4.7 | 2.7 | 20.9 | 7.2 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 122.5 | 115.9 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 9.2 | 37.1 |  | 29.4 | 3.2 |  |  |  | 7658.647 | 23.836 | 8.03 |  | 13.2 |  | 18.9183 | 11.4 | 16.1 | 91.4843
28/04/2025 | 20:00 |  |  | 100.46 | 599.7 | 200.4 |  |  | 89.4 | 165.3 |  |  | 133.9 | 134.3 | 134 | 233.2 | 206.4 | 109.9 | 561 | 0 |  |  |  |  | 164.6 | 7.1 | 3.5 | 22.1 | 6.8 | 10.1 | 110.4 | 7.9 |  |  |  | 110.8 | 223.2 |  |  |  | 6.4 | 457.3 | 73.4 | 140.1 | 42.3 | 18.7 | 19.6976 | 89.2 | 185.5 | 187.6 | 189.1 | 108.7 | 8.3 | 5.5 | 45.3 | 0 | 3.8 | 37.6 | 173.6 | 20.6 |  |  | 47.5 |  |  |  | 87.2 | 173.7 | 0 | 200 | 88.4 | 75 | [7 empty] | 4.6 | 222.2 | 127 | 66.1 | 80.9 | 18.8 |  | 0 |  |  | 146.7 | 68.2 | 0 | [7 empty] | 106.6 | 0 | 6.1 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 3.3 | 5 | 20.2 | 20 | 18.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 81 |  |  | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 11.1 | 3.2 |  | 19.6 | 9.8 | 18.5 | 20.2 | 20 | 5 | 70.5 | 0 | 48.8 | 88.2 | 4.3 | 2.7 | 20.9 | 7.2 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 109.1 | 96.2 | 0 | 0 | 9.3 | 20 | 9.2 | 37.7 |  | 29.4 | 3.2 |  |  |  | 7625.8576 | 23.8321 | 8.006 |  | 13.2 |  | 18.9174 | 11.6 | 16 | 91.5555
28/04/2025 | 20:30 |  |  | 100.63 | 601.4 | 201.5 |  |  | 90 | 165.8 |  |  | 146.2 | 145.8 | 146 | 237.9 | 207.1 | 109.7 | 559.2 | 0 |  |  |  |  | 164.6 | 7.3 | 3.7 | 22.1 | 6.7 | 10.1 | 110.8 | 7.8 |  |  |  | 111.3 | 223.9 |  |  |  | 6.4 | 461.1 | 73.5 | 148.4 | 42.4 | 18.7 | 19.697 | 90.6 | 184.9 | 187.3 | 188.5 | 108.7 | 8.3 | 5.4 | 45.7 | 0 | 3.8 | 37.5 | 174.2 | 21.6 |  |  | 47.4 |  |  |  | 87.3 | 112 | 0 | 200 | 88.7 | 74.9 | [7 empty] | 4.6 | 224.3 | 134 | 66.3 | 80.8 | 19.2 |  | 0 |  |  | 146.3 | 67.3 | 0 | [7 empty] | 103.4 | 0 | 3.1 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 5 | 20.4 | 20 | 18.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 74.2 |  |  | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 11.5 | 3.1 |  | 19.5 | 9.8 | 18.5 | 20.3 | 20 | 6.5 | 61.9 | 0 | 73.6 | 101.3 | 6.6 | 5.5 | 20.9 | 7.2 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 73.9 | 60.9 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9.2 | 37.8 |  | 29.4 | 3.4 |  |  |  | 7584.3269 | 23.8356 | 8.005 |  | 13.2 |  | 18.9153 | 11.7 | 16 | 91.6559
28/04/2025 | 21:00 |  |  | 100.51 | 599.5 | 200.9 |  |  | 90.3 | 165.6 |  |  | 153.9 | 154.1 | 153.5 | 252.9 | 207.1 | 110 | 560 | 0 |  |  |  |  | 165 | 7.1 | 3.5 | 22 | 6.7 | 10.1 | 110.3 | 4.9 |  |  |  | 110.9 | 223 |  |  |  | 6.4 | 460.1 | 73.5 | 149 | 42.4 | 18.7 | 19.7006 | 90.1 | 180 | 180.7 | 183.5 | 109.4 | 8.2 | 5.4 | 45.9 | 0 | 3.8 | 38.1 | 174.1 | 21.2 |  |  | 47.6 |  |  |  | 87.3 | 62.2 | 0 | 200 | 88.3 | 75 | [7 empty] | 4.6 | 220 | 133.8 | 65.2 | 81 | 19.2 |  | 0 |  |  | 146.8 | 68.3 | 0 | [7 empty] | 101.3 | 0 | 2.6 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 3.3 | 5 | 20.4 | 20 | 18.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 67.9 |  |  | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 11.5 | 3.1 |  | 19.5 | 9.8 | 18.5 | 20.2 | 20 | 7.3 | 58.1 | 0 | 80.2 | 105.4 | 9.8 | 5.9 | 20.9 | 7.2 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 63 | 54.2 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9.2 | 38.5 |  | 29.4 | 3.3 |  |  |  | 7527.8106 | 23.8375 | 8.007 |  | 13.2 |  | 18.9137 | 11.8 | 16.2 | 91.9582
28/04/2025 | 21:30 |  |  | 100.78 | 599.5 | 199.9 |  |  | 90.2 | 165 |  |  | 143.2 | 143 | 142.9 | 243.4 | 207.2 | 110.3 | 557 | 0 |  |  |  |  | 166 | 7.1 | 3.5 | 22.1 | 6.8 | 10.1 | 85.6 | 6.9 |  |  |  | 110.8 | 222.9 |  |  |  | 6.4 | 457.6 | 73.8 | 148.3 | 42.4 | 18.7 | 19.7045 | 88.9 | 180.3 | 180.1 | 183.3 | 108.6 | 8.3 | 5.5 | 45.7 | 13 | 3.8 | 37.5 | 173.4 | 21 |  |  | 47.5 |  |  |  | 87.2 | 61.6 | 0 | 200 | 89.3 | 74.8 | [7 empty] | 4.6 | 221.1 | 133.3 | 61.9 | 80.8 | 19 |  | 0 |  |  | 146.7 | 67.7 | 0 | [7 empty] | 88.3 | 0 | 2.7 | 0 | 20 | 9.8 | 5.4 | 1.2 | 3.3 | 5 | 20.2 | 20 | 18.7 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 59.7 |  |  | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 11.5 | 3.2 |  | 19.5 | 9.7 | 18.5 | 20.3 | 20 | 7.3 | 50.7 | 0 | 81.8 | 98.4 | 12.5 | 7.5 | 20.9 | 7.1 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 65.8 | 65.4 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9.2 | 38.2 |  | 29.4 | 3.3 |  |  |  | 7443.8845 | 23.8375 | 8.017 |  | 13.2 |  | 18.9127 | 11.8 | 16 | 91.7672
28/04/2025 | 22:00 |  |  | 100.35 | 596.2 | 199.7 |  |  | 88.8 | 164.6 |  |  | 143.8 | 144.2 | 143.9 | 250.2 | 208.4 | 110.1 | 558.3 | 0 |  |  |  |  | 159.6 | 6.7 | 3.5 | 22.2 | 6.7 | 10.1 | 83.2 | 7.4 |  |  |  | 110 | 223.4 |  |  |  | 6.4 | 457.9 | 74 | 148 | 42.4 | 18.7 | 19.705 | 87.8 | 178 | 178.5 | 183.7 | 108.1 | 8.4 | 5.5 | 44.9 | 12.6 | 3.8 | 37.4 | 172.5 | 49.1 |  |  | 47.3 |  |  |  | 86.5 | 62.2 | 0 | 200 | 89.5 | 75 | [7 empty] | 4.6 | 125.2 | 131.9 | 60.3 | 78.8 | 18.6 |  | 0 |  |  | 146.8 | 68.3 | 0 | [7 empty] | 81.7 | 0 | 2.5 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 3.4 | 4.9 | 20 | 20 | 18.7 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 50.2 |  |  | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 11.3 | 3.1 |  | 19.5 | 9.8 | 18.8 | 20.2 | 19.9 | 10.8 | 45.5 | 0 | 80.8 | 96 | 12.1 | 3.6 | 20.9 | 7 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 78.9 | 64.6 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 9.2 | 38.3 |  | 29.5 | 3.2 |  |  |  | 7343.455 | 23.885 | 8.022 |  | 13.2 |  | 18.9118 | 11.8 | 16.1 | 91.9188
28/04/2025 | 22:30 |  |  | 99.95 | 604.7 | 201.2 |  |  | 90.8 | 166.8 |  |  | 139.6 | 140.2 | 139.4 | 227.5 | 208.4 | 110.3 | 570.2 | 0 |  |  |  |  | 168.9 | 8 | 3.7 | 7.1 | 6.7 | 10.1 | 85.2 | 6.2 |  |  |  | 111.4 | 223.4 |  |  |  | 6.4 | 459.4 | 73.9 | 148.9 | 42.4 | 18.7 | 19.7068 | 91.6 | 181.4 | 182.6 | 184.6 | 109 | 8.2 | 5.5 | 46.3 | 12.2 | 3.8 | 38.1 | 176 | 53.1 |  |  | 47.2 |  |  |  | 87.7 | 10.1 | 0 | 200 | 89.9 | 12.3 | [7 empty] | 4.6 | 133.9 | 129.9 | 59.6 | 79.1 | 19.2 |  | 0 |  |  | 146.6 | 68.1 | 0 | [7 empty] | 83.5 | 0 | 2.5 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 | 1.2 | 3.3 | 5 | 20.6 | 20 | 18.7 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 57.3 |  |  | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 16.7 | 3.1 |  | 19.5 | 9.7 | 19.1 | 20.3 | 20 | 12 | 39 | 0 | 86.1 | 91.9 | 13.7 | 6.6 | 20.9 | 7 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 83.7 | 88.2 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9.2 | 38.3 |  | 29.5 | 3.2 |  |  |  | 7295.8568 | 23.8968 | 8.023 |  | 13.2 |  | 18.9109 | 11.8 | 16.1 | 91.9306
28/04/2025 | 23:00 |  |  | 100.37 | 599.1 | 200.4 |  |  | 90.1 | 165.2 |  |  | 137.4 | 137.4 | 138 | 237 | 189.8 | 108 | 559.8 | 0 |  |  |  |  | 167.5 | 7.4 | 2.7 | 0 | 6.7 | 10.1 | 85.4 | 6.1 |  |  |  | 110.9 | 222.9 |  |  |  | 6.4 | 459.4 | 73 | 142.5 | 42.4 | 18.7 | 19.6997 | 90.9 | 179.9 | 180.9 | 183.6 | 108.5 | 8.4 | 5.6 | 45.7 | 12 | 3.8 | 38.1 | 173.5 | 52.2 |  |  | 47.5 |  |  |  | 87.3 | 0 | 0 | 136.9 | 68.2 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 65.4 | 132.2 | 59 | 79 | 19 |  | 0 |  |  | 147 | 68 | 0 | [7 empty] | 82.1 | 0 | 3 | 0 | 20 | 9.9 | 5.6 | 1.2 | 3.4 | 5 | 20.2 | 20 | 18.7 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 60.5 |  |  | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 18.3 | 3.1 |  | 19.5 | 9.7 | 20 | 20.2 | 20 | 13.5 | 40.7 | 0 | 74.3 | 88.7 | 9.1 | 5.7 | 20.9 | 7 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 98.4 | 93.6 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9.1 | 38.3 |  | 29.5 | 3.2 |  |  |  | 7065.1697 | 23.8964 | 8.026 |  | 13.2 |  | 18.9102 | 11.8 | 16.2 | 92.0326
28/04/2025 | 23:30 |  |  | 100.26 | 602.4 | 202.2 |  |  | 90.6 | 166.1 |  |  | 133.1 | 133.2 | 134.1 | 230.8 | 107.1 | 70.1 | 563.6 | 0 |  |  |  |  | 171.5 | 7.7 | 2.8 | 0 | 6.7 | 10.1 | 85.8 | 6.1 |  |  |  | 111.3 | 223 |  |  |  | 6.5 | 450.1 | 73 | 150.1 | 42.3 | 18.7 | 19.7006 | 88.7 | 172.6 | 172.6 | 182.6 | 110.6 | 8.3 | 5.7 | 46.1 | 12.1 | 3.8 | 38.2 | 175.7 | 52.8 |  |  | 47.4 |  |  |  | 87.4 | 0 | 0 | 137.2 | 66.5 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 78.3 | 134 | 59.5 | 79.2 | 19.4 |  | 0 |  |  | 147.2 | 68.9 | 0 | [7 empty] | 79.6 | 0 | 0.7 | 0 | 20 | 9.8 | 5.6 | 1.2 | 3.3 | 5 | 20.7 | 20 | 19 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 61.6 |  |  | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 18.3 | 3.1 |  | 19.5 | 9.6 | 20.1 | 20.3 | 20 | 18.5 | 37.6 | 0 | 71.8 | 88.3 | 8.4 | 8.4 | 20.9 | 7 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 91.3 | 85.6 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9.2 | 38.4 |  | 29.5 | 3.2 |  |  |  | 6924.3606 | 23.8952 | 8.016 |  | 13.2 |  | 18.9097 | 11.8 | 16.2 | 92.0209
29/04/2025 | 00:00 |  |  | 99.57 | 604.8 | 201.5 |  |  | 90.3 | 165.5 |  |  | 146.6 | 147.5 | 147.5 | 226.1 | 109.3 | 67.1 | 568.4 | 0 |  |  |  |  | 156.9 | 7.6 | 3.7 | 0 | 6.7 | 10.1 | 86.4 | 6.1 |  |  |  | 111.3 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 446.2 | 73.4 | 149.1 | 42.4 | 18.7 | 19.7076 | 83 | 122.7 | 123.1 | 154.1 | 108.7 | 8.3 | 6.4 | 45.8 | 12.1 | 3.8 | 37.6 | 175 | 5.6 |  |  | 47.7 |  |  |  | 87.5 | 0 | 0 | 136.9 | 67.6 | 0 | [7 empty] | 4.6 | 71.2 | 132.7 | 60.6 | 79.1 | 19.1 |  | 0 |  |  | 147.5 | 68.4 | 0 | [7 empty] | 81.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 | 1.2 | 3.3 | 5 | 20.4 | 20 | 18.7 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 57.8 |  |  | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 16.8 | 3.1 |  | 19.5 | 9.6 | 20.1 | 20.3 | 20 | 15.9 | 31.4 | 0 | 77.5 | 91 | 6.6 | 3.5 | 20.9 | 6.9 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 84.8 | 78.8 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9.2 | 38.4 |  | 29.6 | 3.2 |  |  |  | 6731.0776 | 23.8952 | 8.019 |  | 13.2 |  | 18.9093 | 11.8 | 16.1 | 91.9235
EJEC |  | 0 | 0 | 2405.035 | 14350.3 | 4792.6 | 0 | 0 | 2154.7 | 3952 | 0 | 0 | 3097.85 | 3096.1 | 3096.6 | 5444.1 | 3962.65 | 2193.25 | 13405.05 | 187.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3947.3 | 175.75 | 85.75 | 142.2 | 160.9 | 242 | 2158.2 | 147.7 | 0 | 0 | 0 | 2653.9 | 5135.8 | 0 | 0 | 0 | 154.2 | 10096.95 | 1808.45 | 3354.75 | 1016.45 | 448.05 | 470.9193 | 2147.45 | 2659.25 | 2283.35 | 1932.15 | 2572.85 | 198.55 | 143.7 | 1092.2 | 177.35 | 91.2 | 906.45 | 4161.55 | 1111.15 | 0 | 0 | 744.05 | 0 | 0 | 0 | 1238.25 | 463.95 | 865.1 | 3827.1 | 2268.55 | 352.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.2 | 3120.3 | 3067.85 | 1501.55 | 1896.35 | 453.3 | 0 | 25.25 | 0 | 0 | 3298.75 | 1545.7 | 615.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1995.45 | 645.65 | 153.15 | 2 | 479.65 | 237.7 | 130.1 | 27.8 | 79.4 | 120.5 | 485.5 | 463.1 | 448.6 | 84.6 | 64.35 | 124.25 | 149.15 | 601.6 | 1746.35 | 0 | 0 | 52.95 | 0 | 149.7 | 57.6 | 353.75 | 74.35 | 0 | 472.4 | 232.45 | 425.75 | 485.7 | 478.7 | 285.7 | 1160.4 | 264.1 | 1959.45 | 2099.9 | 241 | 158.65 | 495.85 | 166.75 | 208.8 | 489.6 | 489.6 | 484.8 | 116.7 | 1898.35 | 124.2 | 1108 | 9.6 | 1984.7 | 1961.3 | 819.65 | 115.6 | 225.95 | 479.05 | 115.15 | 896.45 | 0 | 703.55 | 79.5 | 0 | 0 | 0 | 169172.5543 | 575.0178 | 77.1785 | 0 | 316.8 | 0 | 454.0657 | 273 | 387 | 2083.0621

## REACTIVA
lunes, 28 de Abril del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [164 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
28/04/2025 | 00:30 |  |  | 12.54 | 5.8 | 12.1 |  |  | -15.6 | 2.5 |  |  | -39.7 | -46.3 | -36.1 | 10.9 | -22.7 | -28.8 | 46.9 | 0.3 |  |  |  |  | -9 | 1 | 0 | -3.5 | 1.8 | -2.3 | 2.2 |  |  |  | 11.6 | 5.7 |  |  |  | -1.7 | 14.3 | 10.6 | 2.6 | -3.8 | 0.5 | 2.7242 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | -1.3 | -1.3 | 0.7 | -2.7 | 4.6 | 1 | -0.1 | 1.5 | -11.9 |  |  | 4.9 |  |  |  | -1.1 | 0 | 0 | -10.3 | -64.1 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 2.8 | 20.3 | 4.2 | 6.7 | -1.2 |  | 0 |  |  | -1.4 | -45 | 0 | [7 empty] | -3 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.1 | 1.8 | -2.3 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 10.5 | 29.6 |  |  | 0.7 |  | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.4 |  | -4.7 | 0.5 | 1.4 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -11.6 | -12.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 0 | 11.6 |  | 0.9 | 1.5 |  |  |  | -117.7358 | 2.4314 | 0 |  | 1.8 |  | 0.24546 | 0 | -0.1 | 4.3768
28/04/2025 | 01:00 |  |  | 13.03 | 5.4 | 15.3 |  |  | -17.3 | -2.8 |  |  | -42.4 | -43.4 | -32.7 | 8.2 | -23.8 | -32.4 | 59.4 | 0.1 |  |  |  |  | -8.1 | 0.5 | 0 | -3.5 | 1.6 | -3.1 | 1.9 |  |  |  | 14.5 | 1 |  |  |  | -1.8 | 5.3 | 9.4 | -1.8 | -2.7 | 0.3 | 2.7255 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1.2 | 0.7 | -3.8 | 2.5 | 1.2 | -0.1 | 2.1 | -12.2 |  |  | 0 |  |  |  | -1.4 | 0 | 0 | -11.6 | -65.9 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 5.4 | 15.6 | 1.1 | 8 | -0.9 |  | 0 |  |  | -3.6 | -46.8 | 0 | [7 empty] | -2.5 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0.2 | 1 | 1.9 | -2.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.1 |  |  | 0.7 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | -4.7 | 0.6 | 1.4 | 2.3 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -10.3 | -11 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 0 | 8 |  | 0.9 | 1.8 |  |  |  | -148.6445 | 2.2471 | 0 |  | 1.7 |  | 0.21512 | 1 | -0.1 | 5.0622
28/04/2025 | 01:30 |  |  | 12.98 | 29.4 | 20.1 |  |  | -16.8 | -4 |  |  | -46.5 | -41.4 | -29 | 4.5 | -27.1 | -34.9 | 57.2 | 0.5 |  |  |  |  | 14.2 | 1 | 0 | -3.4 | 1.6 | -2 | 1.9 |  |  |  | 16.5 | -12 |  |  |  | -1.8 | -10.1 | 8.8 | -1.3 | -2.7 | 0.2 | 2.7236 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | -1.4 | 0.6 | -0.7 | 6.6 | 1 | -0.1 | 9.1 | -14.3 |  |  | 0 |  |  |  | -7.1 | 0 | 0 | -15.3 | -68.4 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 3.7 | 15.9 | 0.7 | 7.1 | -1.1 |  | 0 |  |  | -8.8 | -54.6 | 0 | [7 empty] | -2 | 0 |  |  | 1.4 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 0.9 | 1.8 | -2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 25.5 |  |  | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  | -4.6 | 0.7 | 1.4 | 2.2 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -10.3 | -10.6 | 0 | 0 | 2.6 | -0.3 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.1 | 0 | 7.3 |  | 0.9 | 1.7 |  |  |  | -147.4964 | 2.0515 | 0 |  | 1.5 |  | 0.24669 | 0.6 | -0.1 | 4.2982
28/04/2025 | 02:00 |  |  | 13.99 | 19.6 | 18.1 |  |  | -19.6 | -4.4 |  |  | -45.6 | -50.3 | -37.8 | 11.1 | -26.2 | -33.6 | 60.7 | -0.4 |  |  |  |  | 8.6 | 0.5 | 0 | -3.5 | 1.6 | -2.7 | 1.9 |  |  |  | 14.6 | -2.5 |  |  |  | -1.8 | -2.4 | 9.1 | -1.6 | -2.7 | 0.7 | 2.7201 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1.1 | 0.7 | -6.6 | 4.9 | 1.1 | -0.1 | -4.2 | -15.9 |  |  | 0 |  |  |  | -0.3 | 0 | 0 | -12.1 | -67.9 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 4.6 | 10.7 | 2 | 7.1 | -0.8 |  | 0 |  |  | -5.2 | -49.1 | 0 | [7 empty] | -1.6 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0 | 0.9 | 2 | -2.4 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 25.4 |  |  | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  | -4.5 | 0.7 | 1.4 | 2.2 | 0.8 | 0.8 | 4 | 0 | -10.3 | -11.7 | 0 | 0 | 2.6 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.1 | 0 | 6.2 |  | 0.9 | 1.6 |  |  |  | -167.5899 | 2.1841 | 0 |  | 1.6 |  | 0.24186 | 0.1 | 0 | 4.126
28/04/2025 | 02:30 |  |  | 13.83 | 28.4 | 19.6 |  |  | -17.5 | 12.9 |  |  | -41 | -42.7 | -31 | 10.1 | -19.2 | -28.4 | 59.6 | 0 |  |  |  |  | 12.1 | 0.5 | 0 | -3.5 | 1.6 | -2.7 | 1.9 |  |  |  | 14.9 | -1.7 |  |  |  | -1.8 | 2.3 | 9.2 | -0.2 | -3.4 | 0.3 | 2.725 | 0.9 | 0 | 21.7 | 0 | 5.8 | -1.1 | 0.7 | -2.9 | 6.9 | 1 | -0.1 | 0.9 | -13.9 |  |  | 0 |  |  |  | -0.7 | 0 | 0 | -6.7 | -60 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 3.4 | 11.5 | 2 | 7 | -6 |  | 0 |  |  | -1.3 | -44 | 0 | [7 empty] | -1.5 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0 | 0.9 | 1.9 | -2.7 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 7.8 | 25.4 |  |  | 0.7 |  | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 |  | -4.6 | 0.7 | 1.4 | 2.2 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -11 | -12.9 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 0 | 5.4 |  | 0.9 | 1.9 |  |  |  | -46.645 | 2.2691 | 0 |  | 1.7 |  | 0.24675 | 0.1 | -0.2 | 4.1159
28/04/2025 | 03:00 |  |  | 13.61 | 19.3 | 18.4 |  |  | -19.4 | -1.3 |  |  | -44.7 | -42.4 | -29.6 | 7.3 | -20.5 | -30 | 58.4 | 0 |  |  |  |  | 12.2 | 1.1 | 0 | -3.3 | 1.6 | -2.7 | 1.8 |  |  |  | 15.1 | 5 |  |  |  | -1.8 | 6.6 | 9.6 | -1.2 | -2.9 | 0.8 | 2.7251 | 0.6 | 0 | 19.4 | 0 | 6.2 | -1.1 | 0.9 | -3 | 2.5 | 1 | -0.1 | 1.9 | -14.6 |  |  | 0 |  |  |  | -4.4 | 0 | 0 | -8 | -60 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 2.8 | 10.2 | 1.2 | 7 | -5.9 |  | 0 |  |  | -4.2 | -47.4 | 0 | [7 empty] | -1.4 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1 | 1.9 | -2.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 7.7 | 24.8 |  |  | 0.7 |  | 0 | -0.1 | 0 | 0.4 |  | -4.5 | 0.5 | 1.4 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -12.7 | -13.7 | 0 | 0 | 2.6 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 0 | 6.4 |  | 0.9 | 1.9 |  |  |  | -93.4649 | 2.3556 | 0 |  | 1.6 |  | 0.22082 | 0 | 0 | 4.1764
28/04/2025 | 03:30 |  |  | 13.75 | 38.4 | 21.9 |  |  | -17.1 | 3.9 |  |  | -39.4 | -38.4 | -28.8 | 11 | -19 | -28.5 | 59 | 0.2 |  |  |  |  | 14 | 0.7 | 0 | -3.3 | 1.8 | -3.7 | 2.1 |  |  |  | 15.1 | 1.5 |  |  |  | -1.8 | 3 | 9.7 | 0.2 | -3.6 | 0.5 | 2.7257 | 1.6 | 0 | 20.7 | 0 | 2.9 | -1.2 | 0.7 | -0.6 | 3.9 | 1 | -0.1 | 4 | -14.2 |  |  | 0 |  |  |  | -1.4 | 0 | 0 | -6.7 | -60.5 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 1.3 | 11.4 | 1.9 | 7 | -6.1 |  | 0 |  |  | -2.2 | -45.2 | 0 | [7 empty] | -1.9 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -1 |  | 0 | 1.1 | 1.8 | -2.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 7.8 | 25.3 |  |  | 0.7 |  | 0 | 0.1 | -0.1 | 0.4 |  | -4.6 | 0.7 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -8.9 | -10 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 0 | 7 |  | 0.9 | 1.9 |  |  |  | -31.2243 | 2.3507 | 0 |  | 1.7 |  | 0.17547 | 0.3 | -0.2 | 4.3262
28/04/2025 | 04:00 |  |  | 14.2 | 33.1 | 20.2 |  |  | -18.2 | 2.3 |  |  | -39.9 | -41.9 | -29.1 | 12.2 | -18.9 | -27.9 | 61.5 | 0 |  |  |  |  | 14.8 | 0.6 | 0 | -3.3 | 1.8 | -4.1 | 2.1 |  |  |  | 14.6 | 4.2 |  |  |  | -1.8 | 18.4 | 10.3 | -0.9 | -3.2 | 0.3 | 2.7265 | 1.3 | 0 | 22.6 | 0 | 6.4 | -1.1 | 0.7 | -1.9 | 3.3 | 1 | -0.1 | 1 | -14 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -5.7 | -60.6 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 2.7 | 11.3 | 1.6 | 7.1 | -5.9 |  | 0 |  |  | -0.5 | -42.4 | 0 | [7 empty] | -3.1 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -1 |  | -0.2 | 1.1 | 1.9 | -2.2 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 25.2 |  |  | 0.7 |  | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 |  | -4.7 | 0.5 | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -12.1 | -12.7 | 0 | 0 | 2.6 | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -5.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 | 0 | 6.5 |  | 0.9 | 2 |  |  |  | -24.3735 | 2.4532 | 0 |  | 1.6 |  | 0.2108 | 0.3 | 0 | 4.564
28/04/2025 | 04:30 |  |  | 14.25 | 37.1 | 21.4 |  |  | -17 | 3.6 |  |  | -36.9 | -37.6 | -25.9 | 15.6 | -13.8 | -26.4 | 63.5 | 0.1 |  |  |  |  | 13.9 | 1.1 | 0 | -3.3 | 2 | -3.5 | 2.2 |  |  |  | 14.1 | 6 |  |  |  | -1.8 | 25 | 10.8 | -1.2 | -3.2 | 0.5 | 2.7261 | 1.2 | 0 | 24.9 | 0 | 6.6 | -1 | 0.9 | -1.8 | 3.8 | 1 | -0.1 | 0.6 | -14 |  |  | 0 |  |  |  | 2.2 | 0 | 0 | -3.5 | -58.9 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 2.2 | 11 | 1.6 | 7 | -5.9 |  | 0 |  |  | 3.7 | -40 | 0 | [7 empty] | -3 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -1 |  | -0.2 | 1.1 | 1.9 | -2.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 7.9 | 25.5 |  |  | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  | -4.6 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -9.9 | -10.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -5.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 | 0 | 8.1 |  | 0.9 | 2.1 |  |  |  | 35.5761 | 2.5364 | 0 |  | 1.7 |  | 0.23287 | 0.6 | 0 | 5.0693
28/04/2025 | 05:00 |  |  | 14.7 | 33.1 | 19.3 |  |  | -15.3 | 7.9 |  |  | -33.3 | -43.5 | -32.8 | 20.5 | -5.2 | -20.8 | 63.3 | -0.3 |  |  |  |  | 14 | 1.1 | 0 | -3.3 | 2.1 | -3.1 | 2.3 |  |  |  | 12.8 | -3.2 |  |  |  | -1.8 | -2.6 | 9.7 | 1.6 | -3.1 | 0.7 | 2.7258 | 0.4 | 0 | 28.5 | 0 | 4.9 | -1 | 0.4 | -6.1 | 3.6 | 1.1 | -0.1 | -0.8 | -12.7 |  |  | 0 |  |  |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -54.7 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 2.7 | 13.4 | 3.6 | 6.8 | -6.1 |  | 0 |  |  | 6.4 | -36.9 | 0 | [7 empty] | -2.8 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | -0.2 | 1.1 | 1.9 | -2.8 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 7.7 | 24.7 |  |  | 0.4 |  | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 |  | -4.6 | 0.6 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.4 | -8.9 | -9.6 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 | 0 | 8.7 |  | 0.9 | 2.1 |  |  |  | 34.4258 | 2.2098 | 0 |  | 1.7 |  | 1.2162 | 0.8 | 0 | 5.926
28/04/2025 | 05:30 |  |  | 13.35 | 47.1 | 23.8 |  |  | -14.5 | 20.3 |  |  | -35.7 | -29.9 | -17.1 | 16.4 | -3.5 | -20.6 | 63.2 | 0.5 |  |  |  |  | 13.8 | 1.5 | 0 | -3.3 | 2 | -3.1 | 2.2 |  |  |  | 16 | 7.3 |  |  |  | -1.7 | 20.4 | 9.7 | -1.8 | -2.6 | 0.1 | 2.7259 | 2.2 | 0 | 30.4 | 0 | 13.2 | -1.1 | 0.6 | 0.5 | 5.5 | 1 | -0.1 | 6.9 | -10.6 |  |  | 0 |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 | -53.3 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 19.1 | 13.3 | 0.8 | 7.1 | -6 |  | 0 |  |  | 8.6 | -31.8 | 0 | [7 empty] | -3 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1 | 1.8 | -2.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 7.3 | 24.1 |  |  | 0.8 |  | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 |  | -4.6 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 1.6 | 0.8 | 4 | 0.4 | -11.4 | -11.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 4.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.9 | 0 | 6.5 |  | 0.9 | 1.1 |  |  |  | 174.3759 | 2.2264 | 0 |  | 1.7 |  | 2.6309 | 0.6 | 0.1 | 7.2573
28/04/2025 | 06:00 |  |  | 14.88 | 44.1 | 23.3 |  |  | -14.1 | 17.3 |  |  | -23.8 | -31.7 | -21.5 | 29.7 | -0.8 | -18.9 | 74.1 | -0.2 |  |  |  |  | 15.4 | 0.9 | 0 | -3.3 | 2.2 | -3.1 | 2.6 |  |  |  | 14.2 | 9.2 |  |  |  | -1.6 | 23.4 | 9.7 | -1.2 | -2.9 | 0.9 | 2.7267 | 0.5 | 0 | -24.3 | 0 | 5.6 | -1 | 0.4 | -4.1 | 4.2 | 1 | -0.1 | -2.1 | -9.8 |  |  | 0 |  |  |  | 6.9 | 0 | 0 | 0 | -51.6 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 21.7 | 27.8 | 1.9 | 6.9 | -5.9 |  | 0 |  |  | 16.2 | -22.1 | 0 | [7 empty] | -3.2 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | -0.1 | 1 | 1.9 | -1.8 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 7.9 | 25.6 |  |  | 0.7 |  | 0.3 | 0.1 | -0.1 | 0.4 |  | -4.6 | 0.9 | 1.5 | 2.6 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0.3 | -8.3 | -9.1 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | -0.1 | 3.9 | 3.3 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | 0 | 2.3 |  | 0.9 | 0.2 |  |  |  | 178.4067 | 2.2349 | 0 |  | 2 |  | 2.6251 | 0.8 | 0 | 7.66
28/04/2025 | 06:30 |  |  | 13.44 | 43 | 22.6 |  |  | -9.8 | 20.5 |  |  | -22 | -19.5 | -7.5 | 33.1 | 1.9 | -17.4 | 57.7 | 0.3 |  |  |  |  | 7.3 | 1.1 | 0 | -3.3 | 2.7 | -2.7 | 2.7 |  |  |  | 14.6 | 10.9 |  |  |  | -1.4 | 37.6 | 10.2 | 10.8 | -3.2 | 0.4 | 2.7273 | 1.1 | 0 | -23.6 | 0 | 4.8 | -1 | 0.7 | 0.2 | 5.9 | 1 | -0.1 | 2.9 | -7.8 |  |  | 0 |  |  |  | 4.9 | 0 | 0 | 0 | -50.3 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 29.1 | 26.4 | 1.1 | 7 | 2 |  | 0 |  |  | 16.3 | -21.7 | 0 | [7 empty] | -4.1 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 1.1 | 1.8 | -1.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | -0.2 | -0.1 | 7.2 | 24.8 |  |  | 0.7 |  | -0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 |  | -4.6 | 0.9 | 1.2 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 4 | 0.1 | -8.6 | -8.9 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | -0.1 | 3.3 | 3 | 0 | 0 | 0.8 | 2 | 0 | 0.2 |  | 0.9 | 0.1 |  |  |  | 241.8673 | 2.3751 | 0 |  | 1.8 |  | 2.6293 | 0 | 0 | 6.8044
28/04/2025 | 07:00 |  |  | 13.32 | 35.7 | 20.1 |  |  | -13.7 | 14.8 |  |  | -22.9 | -28.3 | -16.2 | 31.4 | 0.9 | -17.4 | 55.3 | 0 |  |  |  |  | 6.8 | 1 | 2.7 | -3.3 | 2.4 | -3.7 | 2.5 |  |  |  | 14.5 | 10.1 |  |  |  | -1.5 | 22.9 | 9.6 | 12.2 | -3.5 | 0.5 | 2.7263 | 0.1 | 0 | -24.6 | 0 | 4.6 | -1 | 0.6 | -3 | 4.4 | 1 | 0.1 | 0.5 | -3.8 |  |  | -8.3 |  |  |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | -48.8 | 10.5 | [7 empty] | -0.3 | 29.8 | 26.3 | 9.1 | 6.9 | 2.1 |  | 0 |  |  | 16.7 | -21.7 | 1.6 | [7 empty] | -4.6 | 0.4 |  |  | 1.5 | 0 | -0.8 |  | -0.2 | 1 | 1.9 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | -0.5 | -0.6 | 6 | 24.2 |  |  | 0.7 |  | -1.6 | 0 | 0.5 | 0.4 |  | -4.6 | 0.7 | 1.6 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 4 | -0.2 | -8.6 | -9.5 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | -0.1 | 2.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0.8 | 1.8 | 0 | 2.2 |  | 0.9 | 1.4 |  |  |  | 189.4463 | 2.1613 | 0 |  | 1.8 |  | 2.6451 | -0.8 | 0.1 | 5.9065
28/04/2025 | 07:30 |  |  | 12.76 | 29.4 | 19.5 |  |  | -11.2 | 6.8 |  |  | -22.1 | -23.1 | -11.6 | 32.1 | 4.6 | -15.4 | 48 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0.9 | 2.6 | -3.3 | 2.6 | -3.6 | 2.6 |  |  |  | 13.9 | 10.9 |  |  |  | -1.6 | -6.1 | 8.6 | 12.2 | -3.8 | -0.5 | 2.7243 | 0.6 | 0 | -17.8 | 0 | 3.7 | -1 | 0.6 | -3.3 | 4.5 | 1.1 | 0 | -2.2 | 1.4 |  |  | 0.1 |  |  |  | 2.8 | 0 | 0 | 0 | -45.7 | 12.3 | [7 empty] | -0.4 | 28.8 | 25.6 | 9.7 | 6.9 | 1.8 |  | 0 |  |  | 23.1 | -12.8 | 3 | [7 empty] | -5 | 1.3 |  |  | 1.5 | 0 | -0.8 |  | 0.2 | 1 | 1.8 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 0 | -0.5 | -0.6 | 5.4 | 16.8 |  |  | 0.7 |  | -2.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 |  | -4.6 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -7.9 | -9.5 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | -0.1 | 4.4 | 0.4 | 1.5 | 0 | 0.8 | 1.8 | 0 | 2.1 |  | 0.9 | 2.2 |  |  |  | 188.6843 | 1.9587 | 0 |  | 1.6 |  | 2.6564 | 0.9 | 0.1 | 7.2152
28/04/2025 | 08:00 |  |  | 13.59 | 49.6 | 24.2 |  |  | -9.3 | 20.3 |  |  | -18.2 | -20.5 | -8.3 | 37.2 | 8.3 | -12.8 | 59 | 0 |  |  |  |  | 7 | 0.9 | 2.7 | -3.3 | 3.6 | 3.8 | 2.8 |  |  |  | 16.2 | 12.5 |  |  |  | -1.4 | 1.4 | 9.8 | 11.8 | -3 | -0.4 | 2.7217 | 1 | 12.9 | -10.3 | 0 | 6.1 | -1 | 0.9 | -0.4 | 5.7 | 1 | -0.1 | 0.9 | 4.7 |  |  | 3.9 |  |  |  | 5.8 | 0 | 0 | 0 | -41.7 | 14.5 | [7 empty] | -0.2 | 31.7 | 28.3 | 9.9 | 7.1 | 2.2 |  | 0 |  |  | 33.9 | 4.2 | 3.1 | [7 empty] | -5.1 | 4.3 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | -0.4 | 1.1 | 1.8 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 0 | -0.6 | -1 | 3.6 | 18.5 |  |  | 0.7 |  | -2.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |  | -4.7 | 0.7 | 1.8 | 2.6 | 1.7 | 0.8 | 4 | 1.3 | -5.1 | -6.5 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 41.57 | 0.1 | 6.2 | -0.1 | 2.4 | 0 | 4.1 | 0 | 0.8 | 2 | 0 | 9.3 |  | 0.9 | 1.8 |  |  |  | 430.0817 | 2.2067 | 0 |  | 1.9 |  | 2.8561 | 1.5 | 1.7 | 10.1628
28/04/2025 | 08:30 |  |  | 14.04 | 61.4 | 26.4 |  |  | -5.5 | 20 |  |  | -11.2 | -12.2 | -0.7 | 47.2 | 17.5 | -6.3 | 60.1 | 0.1 |  |  |  |  | 6.6 | 1.3 | 2.6 | -3.3 | 3.5 | 6.5 | 2.7 |  |  |  | 16.8 | 16 |  |  |  | -0.9 | 41.5 | 11.2 | 17.6 | 1.7 | -0.6 | 2.7227 | 0.7 | 30.8 | 5 | 0 | 9.2 | -0.8 | 1 | 0.8 | 4.4 | 1 | -0.1 | 1.5 | 1.7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -2.5 | 0 | -30.4 | 18.8 | [7 empty] | -0.4 | 40.2 | 30.9 | 15.6 | 6.9 | 2 |  | 0 |  |  | 38 | 9.7 | 13.1 | [7 empty] | -5 | 6.1 |  |  | 1.5 | 0 | -0.8 |  | 0 | 1.2 | 1.8 | -0.9 | 1.3 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.4 | 4.2 | 18.9 |  |  | 0.7 |  | -2.4 | 0 | 0.4 | 0.5 |  | -4.9 | 0.9 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0.8 | 4 | 1.1 | -1.9 | -2.9 | 0.1 | 0.4 | 2.6 | 0 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.89 | 0.7 | 11.6 | -0.1 | 2.2 | 1 | 7.3 | 0.5 | 0.8 | 2.2 | 0 | 7.6 |  | 0.9 | 1.6 |  |  |  | 625.2527 | 2.6877 | -0.354 |  | 1.8 |  | 3.2927 | 2.2 | 1.6 | 11.2264
28/04/2025 | 09:00 |  |  | 13.27 | 62.6 | 26.3 |  |  | -6.6 | 18.9 |  |  | -12.4 | -5.6 | 6.1 | 46.8 | 12.8 | -9.1 | 53.3 | 0.2 |  |  |  |  | 8.8 | 0.9 | 3 | -3.3 | 3.8 | 7.5 | 3.6 |  |  |  | 17.5 | 16.9 |  |  |  | -0.8 | 24.3 | 11.4 | 18.1 | 2 | 0 | 2.723 | 2 | 23.7 | -5.1 | 0 | 7.8 | -1 | 1 | 2.9 | 5 | 1 | -0.1 | 5.5 | 1.2 |  |  | -2.5 |  |  |  | 0 | 0 | -6.8 | 0 | -35.1 | 16.9 | [7 empty] | -0.3 | 71.3 | 38 | 14.7 | 12.1 | 4 |  | 0 |  |  | 34.1 | 3.9 | 10.5 | [7 empty] | -4.8 | 7.7 |  |  | 1.5 | -0.1 | -1 |  | -0.2 | 1.2 | 1.8 | -1.1 | 1.3 | 0.6 | 0 | -0.8 | -1.6 | 4.5 | 17.4 |  |  | 0.7 |  | -2.8 | 0 | 0.5 | 0.5 |  | -4.7 | 0.7 | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 0.8 | 4 | 1.8 | -2.2 | -3.3 | 0.2 | 0.5 | 2.6 | 0 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20.03 | 1.2 | 12.4 | -0.1 | 2.7 | 1.9 | 7 | 0.7 | 1.6 | 2.2 | 0 | 6.4 |  | 0.9 | 1.5 |  |  |  | 620.823 | 2.6521 | -0.632 |  | 1.8 |  | 4.3324 | 1 | 1.6 | 10.7524
28/04/2025 | 09:30 |  |  | 14.08 | 66.6 | 28.1 |  |  | -7.6 | 21.8 |  |  | -5.1 | -4.5 | 7.4 | 54.3 | 16.9 | -6.4 | 59.1 | 0.1 |  |  |  |  | 6.2 | 1.5 | 0 | -3.3 | 3.9 | 9.2 | 3.7 |  |  |  | 17.9 | 18.7 |  |  |  | -0.5 | 59.3 | 12.7 | 17.5 | 2 | 0.7 | 2.7191 | 0.5 | 28.6 | 1.5 | 0 | 11.3 | -0.6 | 1.3 | 1.1 | 4.3 | 1.1 | 0 | 0.1 | 3.6 |  |  | -1 |  |  |  | 0 | 0 | -2.2 | 0 | -33.3 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 73.6 | 36.6 | 15.5 | 17.4 | 8.1 |  | 0 |  |  | 40.7 | 14.6 | 14.1 | [7 empty] | -4.3 | 7.7 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 |  | -0.2 | 1.2 | 1.8 | -1.4 | 1.3 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.6 | 5 | 14.4 |  |  | 0.7 |  | -3 | -0.1 | 0.6 | 0.5 |  | -4.7 | 0.8 | 1.8 | 2.5 | 1.9 | 0.8 | 4 | 2.4 | 0 | -0.5 | 0.4 | 0.2 | 2.6 | 0 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.9 | 1.6 | 14.6 | -0.1 | 9 | 4.9 | 8.1 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 0 | 7 |  | 0.9 | 1.8 |  |  |  | 744.3991 | 3.0441 | -0.552 |  | 1.8 |  | 4.7647 | 1.4 | 1.5 | 11.9568
28/04/2025 | 10:00 |  |  | 14.5 | 173 | 51.2 |  |  | -11.4 | 7.5 |  |  | 19.3 | 27.2 | 24.2 | 49.5 | 9.8 | -11.8 | 27.6 | 0.1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 0 | -3.3 | 3.8 | 9.4 | 3.4 |  |  |  | 20.1 | 11.2 |  |  |  | -0.5 | 53.7 | 12.9 | 16.1 | 2 | 0.1 | 2.7188 | 1.1 | 24.5 | -5.8 | 0 | 13.6 | -0.9 | 0.9 | -0.6 | 2.7 | 1 | 0.1 | -0.4 | 0.2 |  |  | -0.3 |  |  |  | 0 | 0 | -9.2 | 0 | -39.5 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 73.1 | 36.3 | 15.5 | 16.2 | 8 |  | 0 |  |  | 31.4 | 1.3 | 4.4 | [7 empty] | -4.1 | 7.6 |  |  | 1.5 | 0 | -0.8 |  | -0.4 | 1.2 | 1.9 | -1.3 | 1.3 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.6 | 4.3 | 12.8 |  |  | 0.7 |  | -3.1 | 0.1 | 0.8 | 0.5 |  | -4.6 | 0.6 | 1.8 | 2.5 | 1.9 | 0.8 | 4 | 2.4 | -1.8 | -2.7 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.72 | 1.9 | 13.6 | -0.1 | 9 | 4.9 | 9 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 1.5 | 1.8 |  | 0.9 | 1.8 |  |  |  | 789.2388 | 2.7315 | -1.53 |  | 1.8 |  | 4.7779 | -0.6 | 1.3 | 8.4794
28/04/2025 | 10:30 |  |  | 14.82 | 183.7 | 54.1 |  |  | -9.4 | 11.1 |  |  | 19.1 | 26.1 | 22.4 | 50.9 | 11.9 | -10.1 | 25.7 | -0.1 |  |  |  |  | 7.7 | 1.6 | 0 | -3.3 | 4 | 10.2 | 3.6 |  |  |  | 19.9 | 12.3 |  |  |  | -0.3 | 55.7 | 12.1 | 17.2 | 1.9 | -0.1 | 2.7205 | -0.1 | 30.9 | -0.4 | 0 | 11.8 | -1.2 | 0.7 | -4.1 | 3.4 | 1 | 0 | -0.4 | 1.2 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | -6.4 | 0 | -35.8 | 0 | [7 empty] | -0.2 | 72.4 | 36.9 | 17 | 16.3 | 8 |  | 0 |  |  | 36.2 | 7.9 | 7.5 | [7 empty] | -4.1 | 7.7 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | -0.2 | 1.2 | 1.9 | -0.7 | 1.3 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.7 | 3.2 | 14.6 |  |  | 0.7 |  | -3.1 | 0 | 0.8 | 0.5 |  | -4.7 | 0.8 | 1.8 | 2.5 | 1.9 | 0.8 | 4 | 2.4 | 1.3 | -8.8 | 0.4 | 0 | 2.6 | 0 | 2.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.88 | 2.3 | 14.7 | -0.1 | 12.5 | 7.6 | 9.1 | 2.2 | 1.6 | 2.3 | 1.5 | 3.5 |  | 0.9 | 2.1 |  |  |  | 859.6205 | 2.6643 | -0.763 |  | 1.8 |  | 4.7701 | -0.2 | 0.8 | 9.0714
28/04/2025 | 11:00 |  |  | 14.67 | 208 | 58.3 |  |  | -4.4 | 21.7 |  |  | 26.1 | 30.4 | 25.5 | 55.7 | 14.8 | -6.4 | 25.5 | 0 |  |  |  |  | 8.8 | 1.5 | 0 | -3.3 | 4.2 | 11.4 | 3.6 |  |  |  | 19.8 | 20.5 |  |  |  | -0.2 | 57.9 | 11.7 | 18.3 | 1.2 | -0.2 | 2.721 | 0.2 | 38.8 | 4.1 | 0 | 13.7 | -1.2 | 0.7 | -2.4 | 4.9 | 1.1 | -0.1 | 0 | 3.4 |  |  | 4.3 |  |  |  | 0 | 0 | -2.8 | 0 | -32 | 0 | [7 empty] | 0 | 90.3 | 38 | 17.2 | 15.9 | 7.8 |  | 0 |  |  | 41 | 13 | 11.4 | [7 empty] | -4.1 | 8.5 |  |  | 1.4 | 0 | -0.9 |  | -0.2 | 1.1 | 1.8 | 0.1 | 1.4 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.5 | 3.2 | 14.1 |  |  | 0.7 |  | -3.1 | 0.1 | 0.6 | 0.5 |  | -4.6 | 0.7 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 0.8 | 4 | 1.7 | 10.2 | -8.5 | 1.6 | 0 | 2.6 | 0 | 2.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20.04 | 2.9 | 14.5 | -0.1 | 11.4 | 7.2 | 9.4 | 2.6 | 1.6 | 2.4 | 1.5 | 5.1 |  | 0.9 | 1.9 |  |  |  | 1018.231 | 2.6171 | -0.411 |  | 1.7 |  | 4.7801 | 0.8 | 0.8 | 10.2862
28/04/2025 | 11:30 |  |  | 15.04 | 204.3 | 57.3 |  |  | -7.6 | 22.2 |  |  | 22.8 | 29.5 | 25.9 | 53.8 | 16.6 | -7.1 | 26.1 | -0.1 |  |  |  |  | 11.6 | 1.3 | 0 | -3.3 | 4.3 | 12.9 | 3.8 |  |  |  | 20.3 | 18.9 |  |  |  | -0.4 | 56.9 | 10.7 | 17.7 | 2 | -0.3 | 2.722 | 0.9 | 35.7 | 4.2 | 0 | 11.7 | -1.3 | 0.7 | -2.5 | 4.5 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.9 |  |  | 1.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.3 | 0 | [7 empty] | -0.1 | 92.8 | 37.6 | 17 | 16.6 | 8 |  | 5.7 |  |  | 39.5 | 12.9 | 10.9 | [7 empty] | -4.2 | 8.9 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.8 |  | -0.2 | 1.1 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0 | -0.7 | -1.6 | 3 | 13.8 |  |  | 0.7 |  | -2.8 | 0 | 0.8 | 0.5 |  | -4.6 | 0.7 | 2.1 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 4 | 1.9 | 11 | -8.7 | 1.4 | 0 | 2.6 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.9 | 3.1 | 12.7 | -0.1 | 9.2 | 3.7 | 8.9 | 2.6 | 1.6 | 2.1 | 1.6 | 4.4 |  | 0.9 | 1.5 |  |  |  | 1007.262 | 2.3669 | -0.781 |  | 1.7 |  | 4.7897 | 0.6 | 0.6 | 9.2757
28/04/2025 | 12:00 |  |  | 13.64 | 207 | 58.3 |  |  | -6.4 | 23.4 |  |  | 24.5 | 32.4 | 27.8 | 55.6 | 6.4 | -10.5 | 27 | 0.2 |  |  |  |  | 7.7 | 1.1 | 0 | -3.3 | 3.8 | 12.1 | 3.4 |  |  |  | 19.9 | 21.1 |  |  |  | -0.4 | 59.3 | 10.7 | 18.2 | 1.9 | -0.1 | 2.7219 | 1.1 | 33.5 | 1 | 17.5 | 14.4 | -1.4 | 0.6 | -1.9 | 5.3 | 1 | -0.1 | 3.6 | 0.8 |  |  | 3.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.9 | 0 | [7 empty] | 0 | 90.7 | 39.2 | 19 | 16.2 | 11 |  | 0 |  |  | 36.2 | 10.6 | 11.6 | [7 empty] | -4.2 | 7.2 |  |  | 1.4 | 0 | -0.9 |  | -0.3 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.4 | 2.7 | 13.5 |  |  | 0.8 |  | -3.4 | -0.1 | 0.7 | 0.5 |  | -4.8 | 0.8 | 2.1 | 2.6 | 1.7 | 0.8 | 4 | 1.2 | 9.6 | -10.5 | 1.4 | 0 | 2.6 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20.21 | 3.3 | 12.5 | -0.1 | 8.8 | 3.8 | 7.7 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 4.1 |  | 0.9 | 1.5 |  |  |  | 1007.9719 | 2.3532 | -0.907 |  | 1.7 |  | 4.7754 | 0.7 | 0.8 | 9.4216
28/04/2025 | 12:30 |  |  | 12.9 | 193.8 | 55.4 |  |  | -8.6 | 16.8 |  |  | 24.2 | 33.4 | 27 | 52.2 | 5.2 | -12 | 18.7 | 0.2 |  |  |  |  | 5.1 | 1 | 0 | -3.3 | 3.7 | 8.8 | 3.2 |  |  |  | 18.4 | 17.6 |  |  |  | -0.8 | 49.7 | 9.2 | 18.5 | 2.2 | 0 | 2.7248 | 0.9 | 30.3 | -1.9 | 4 | 8.8 | -1.5 | 0.3 | -3 | 4.9 | 1 | 0.1 | 1.4 | -0.4 |  |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 | -0.8 | 0 | -31.7 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 91.8 | 38.3 | 16.8 | 16.2 | 5.8 |  | 0 |  |  | 31.1 | 4 | 8.2 | [7 empty] | -4.2 | 5.6 |  |  | 1.4 | 0.1 | -0.8 |  | -0.2 | 1.1 | 1.8 | -1.4 | 1.3 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.6 | 2.5 | 12.9 |  |  | 0.9 |  | -2.6 | -0.2 | 0.7 | 0.5 |  | -4.6 | 0.8 | 2.2 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 3.9 | 2.2 | 4.9 | -11.2 | 0.8 | 0 | 2.6 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.12 | 3.2 | 11.5 | -0.1 | 11.2 | 5 | 6.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 2 | 4.8 |  | 0.9 | 1.7 |  |  |  | 876.4448 | 1.957 | -0.819 |  | 1.6 |  | 4.7767 | 0.3 | 0.7 | 8.5147
28/04/2025 | 13:00 |  |  | 12.87 | 187.5 | 54.5 |  |  | -12.8 | 4.3 |  |  | 12.4 | 17 | 12.5 | 41.4 | 1 | -14.3 | 20.2 | -0.1 |  |  |  |  | 6.7 | 0.6 | 0 | -3.3 | 3.6 | 9.1 | 3.1 |  |  |  | 16.4 | 7.6 |  |  |  | -1 | 50 | 9.1 | 19.3 | 1.9 | -0.1 | 2.7252 | 1.3 | 25.8 | -5.8 | -0.2 | 8.2 | -1.5 | 0.4 | -5.4 | 2.8 | 1 | 0.1 | 0 | -0.6 |  |  | -3.1 |  |  |  | 0 | 0 | -4.3 | 0 | -34.4 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 92 | 38.8 | 17.5 | 17.4 | 5.9 |  | 0 |  |  | 25.7 | -4.2 | -4.9 | [7 empty] | -4.2 | 8.7 |  |  | 1.4 | 0 | -1.1 |  | -0.2 | 1.1 | 1.8 | -2 | 1.3 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.7 | 2.4 | 12.3 |  |  | 0.9 |  | -2.9 | -0.1 | 0.7 | 0.5 |  | -4.6 | 0.8 | 2.1 | 2.5 | 1.2 | 0.8 | 3.9 | 2.1 | 2.5 | -12.4 | 0.7 | 0 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 16.82 | 3 | 15.9 | -0.1 | 12.8 | 4.3 | 10.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 8.3 |  | 0.9 | 2.1 |  |  |  | 738.2152 | 1.9188 | -0.685 |  | 1.7 |  | 4.788 | -0.6 | 0.8 | 7.9218
28/04/2025 | 13:30 |  |  | 13.71 | 199.8 | 57 |  |  | -13.3 | 3.2 |  |  | 13.7 | 27.2 | 23.9 | 42.4 | 2.6 | -14.6 | 24.2 | 0.3 |  |  |  |  | 5.8 | 1.2 | 0 | -3.2 | 4 | 10.7 | 3.6 |  |  |  | 18.8 | 3.3 |  |  |  | -0.9 | 52.5 | 9.1 | 16.7 | 1.9 | -0.1 | 2.7226 | 1.7 | 26.4 | -2.5 | 1.3 | 11.1 | -1.6 | 0.6 | -1.6 | 3.6 | 1 | 0.1 | 4.4 | 0 |  |  | 1.8 |  |  |  | 0 | 0 | -3.6 | 0 | -32.5 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 60 | 37.8 | 16.2 | 16.2 | 5.9 |  | 0 |  |  | 27.4 | -1.5 | 0 | [7 empty] | -4.3 | 8.3 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 |  | -0.2 | 1 | 1.8 | -0.7 | 1.3 | 0.5 | 0 | -0.6 | -1.6 | 2.8 | 12.8 |  |  | 0.9 |  | -3.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -4.6 | 0.8 | 2.2 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 3.9 | 2.2 | 5 | -10.7 | 0.6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.87 | 2.5 | 15.1 | -0.1 | 13.6 | 6 | 9.6 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 7.8 |  | 0.9 | 2.2 |  |  |  | 792.7026 | 2.158 | -0.517 |  | 1.5 |  | 4.7882 | 0 | 0.4 | 8.3292
28/04/2025 | 14:00 |  |  | 15.04 | 202.6 | 58.3 |  |  | -11.8 | 20.4 |  |  | 19.3 | 24.7 | 20.7 | 49.6 | 5.5 | -11.7 | 29.3 | 0 |  |  |  |  | 8.1 | 1.6 | 0 | -3.3 | 4 | 10.9 | 3.5 |  |  |  | 18.4 | 5.6 |  |  |  | -0.8 | 53.5 | 10 | 17.7 | 1.4 | -0.6 | 2.7213 | 0.8 | 29.4 | 3.3 | 8.9 | 11.3 | -1.5 | 0.6 | -3.4 | 3.5 | 1.1 | -0.1 | 0.1 | 1.6 |  |  | 4.3 |  |  |  | 0 | 0 | -0.4 | 0 | -29.7 | 0 | [7 empty] | -0.2 | 59.9 | 37.9 | 17 | 16.1 | 6 |  | 0 |  |  | 33.5 | 6.8 | 0 | [7 empty] | -4.2 | 7.9 |  |  | 1.5 | 0 | -1 |  | 0 | 1.1 | 1.9 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.8 | 3.1 | 14 |  |  | 0.9 |  | -3.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -4.6 | 0.8 | 2.2 | 2.6 | 1.6 | 0.8 | 3.9 | 2.4 | 9.3 | -9.3 | 1.6 | 0 | 2.6 | 0 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20.18 | 2.3 | 14.4 | -0.1 | 14.4 | 6.2 | 9.9 | 1.7 | 1.6 | 2 | 2.5 | 9.8 |  | 0.9 | 2.4 |  |  |  | 888.6413 | 2.2689 | -0.326 |  | 1.8 |  | 4.7968 | 0.6 | 1 | 10.1397
28/04/2025 | 14:30 |  |  | 15.93 | 227.1 | 63.2 |  |  | -8.6 | 31.2 |  |  | 29.7 | 40.3 | 36.1 | 62.5 | 12.4 | -7.6 | 37.7 | 0.1 |  |  |  |  | 12.2 | 1.3 | 0 | -3.3 | 4.1 | 11.8 | 3.6 |  |  |  | 20 | 22.6 |  |  |  | -0.5 | 58.7 | 10.6 | 17.2 | 5.3 | -0.2 | 2.7219 | 0.8 | 41.7 | 14.7 | 22.9 | 15 | -1.4 | 0.6 | -0.7 | 5.3 | 1 | 0.1 | 1.5 | 4.7 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.4 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 59.9 | 37.4 | 18.1 | 17.7 | 6 |  | 0 |  |  | 46.5 | 26.5 | 0 | [7 empty] | -3.9 | 7.4 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.1 | 1.9 | -0.8 | 1.4 | 0.5 | 0 | -0.7 | -1.7 | 3.4 | 15 |  |  | 0.9 |  | -3.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |  | -4.6 | 0.7 | 2.2 | 2.6 | 2 | 0.8 | 3.9 | 2.5 | 11.9 | -8 | 1.6 | 0 | 2.6 | 0 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20.06 | 1.6 | 14.5 | -0.1 | 17.3 | 10.4 | 9.1 | 1.3 | 1.6 | 2.4 | 2.5 | 4.1 |  | 0.9 | 2.6 |  |  |  | 1134.9119 | 2.411 | -0.064 |  | 1.8 |  | 4.7899 | -0.7 | 0.9 | 9.1368
28/04/2025 | 15:00 |  |  | 13.63 | 213.6 | 60.4 |  |  | -10.4 | 21.1 |  |  | 32.4 | 37.2 | 32.3 | 66.2 | 11.9 | -7.1 | 32 | -0.2 |  |  |  |  | 9.4 | 1.5 | 0 | -3.3 | 4.1 | 11.2 | 3.6 |  |  |  | 18.6 | 24.3 |  |  |  | -0.5 | 61.6 | 10.5 | 17.2 | 4.8 | -0.4 | 2.7233 | 0.5 | 39.3 | 14.8 | 23 | 12.9 | -1.3 | 0.9 | -3.6 | 4.3 | 1.1 | 0 | -0.6 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.9 | 0 | [7 empty] | -0.2 | 61 | 38.4 | 21.1 | 16.8 | 6 |  | 0 |  |  | 46.4 | 25.9 | 0 | [7 empty] | -3.8 | 7.6 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | -0.2 | 1.3 | 1.8 | 0.2 | 1.5 | 0.6 | 0 | -0.6 | -1.6 | 3.1 | 14.8 |  |  | 0.9 |  | -2.9 | 0 | 0.9 | 0.6 |  | -4.5 | 0.7 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 0.8 | 3.9 | 2.3 | 11 | -8.6 | 1.6 | 0 | 2.6 | -0.1 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.6 | 1.1 | 15.1 | -0.1 | 18.4 | 8.9 | 8.2 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 2.5 | 7.1 |  | 0.9 | 2.7 |  |  |  | 1091.2533 | 2.388 | -0.228 |  | 1.8 |  | 4.7806 | 0 | 0.7 | 9.4406
28/04/2025 | 15:30 |  |  | 14.49 | 214.3 | 60.1 |  |  | -9.8 | 29 |  |  | 27.7 | 31.1 | 25.7 | 58.1 | 10.1 | -8.6 | 30.3 | -0.1 |  |  |  |  | 10.1 | 1.5 | 0 | -3.1 | 4.1 | 10.7 | 3.6 |  |  |  | 19 | 13.6 |  |  |  | -0.5 | 58.8 | 10.4 | 18.3 | 4.5 | -0.5 | 2.6594 | 1.1 | 42.7 | 17 | 24.1 | 10.7 | -1.5 | 0.3 | -3.1 | 4.8 | 1 | -0.1 | -0.4 | 4.2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.3 | 0 | [7 empty] | -0.1 | 59.3 | 39 | 21.8 | 17.6 | 5.9 |  | 0 |  |  | 44.2 | 22.1 | 0 | [7 empty] | -3.9 | 6.8 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | -0.1 | 1.3 | 1.9 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0 | -0.6 | -1.4 | 3.3 | 14.9 |  |  | 0.7 |  | -1.9 | 0 | 0.9 | 0.5 |  | -4.6 | 0.6 | 2 | 2.6 | 1.9 | 0.8 | 3.9 | 2.2 | 6.7 | -8.4 | 0.9 | 0 | 2.6 | -0.1 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.865 | 0.7 | 14.2 | -0.1 | 19.7 | 10.8 | 8.1 | 0.3 | 1.6 | 2.2 | 2.7 | 4.2 |  | 0.9 | 2.5 |  |  |  | 1046.8144 | 2.2761 | -0.164 |  | 1.8 |  | 4.778 | -0.5 | 1.1 | 9.2901
28/04/2025 | 16:00 |  |  | 14.59 | 210.9 | 59.2 |  |  | -9.5 | 20.7 |  |  | 28.9 | 36.3 | 30.5 | 58.9 | 6.2 | -11.2 | 28.4 | 0.1 |  |  |  |  | 11.7 | 1.8 | 0 | -3.3 | 4 | 11.1 | 3.6 |  |  |  | 19.3 | 21.4 |  |  |  | -0.6 | 58.1 | 9.8 | 18.7 | 4.8 | -0.3 | 2.4431 | 0.9 | 37.7 | 11.1 | 18.5 | 13 | -1.8 | 0 | -2.1 | 4.7 | 1.1 | 0 | 2.9 | 2 |  |  | -0.7 |  |  |  | 0 | 0 | -5.6 | 0 | -31.8 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 59.5 | 39.2 | 21.7 | 16.1 | 5.8 |  | 0 |  |  | 40.2 | 16 | 0 | [7 empty] | -3.9 | 4.6 |  |  | 1.4 | 0 | -1.1 |  | -0.2 | 1.1 | 1.8 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 0 | -0.5 | -1 | 3.8 | 15.5 |  |  | 0.7 |  | -0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -4.6 | 0.6 | 2 | 2.6 | 1.9 | 0.8 | 3.9 | 1.1 | 9.7 | -7.4 | 1.5 | 0 | 2.6 | -0.1 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.852 | 0.2 | 9.9 | -0.1 | 21.1 | 11.5 | 6.7 | 0 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 3.7 |  | 0.9 | 2.4 |  |  |  | 1010.0851 | 2.2297 | -0.117 |  | 1.8 |  | 4.7829 | -0.9 | 0.5 | 8.2956
28/04/2025 | 16:30 |  |  | 15.36 | 184.4 | 53.5 |  |  | -10.2 | 28.6 |  |  | 25.1 | 27.5 | 22.5 | 58.1 | 4.2 | -13.3 | 31.1 | 0 |  |  |  |  | 11.9 | 1.9 | 0 | -3.3 | 4 | 11.4 | 3.5 |  |  |  | 18.8 | 21 |  |  |  | -0.9 | 55.7 | 9.4 | 18.2 | 5 | -0.2 | 2.5155 | 1.4 | 31 | 6.5 | 13.6 | 9.1 | -1.8 | -0.3 | -3.6 | 3.5 | 1.2 | 0 | 0.7 | 0.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.7 | 0 | [7 empty] | -0.2 | 58.5 | 39.3 | 21.2 | 16.2 | 6.2 |  | 0 |  |  | 36.2 | 7.8 | 0 | [7 empty] | -3.8 | 4.4 |  |  | 1.5 | 0 | -1 |  | -0.4 | 1.1 | 1.8 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0 | -0.2 | -0.1 | 4.1 | 16.5 |  |  | 0.7 |  | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.5 |  | -4.5 | 0.8 | 2 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 3.9 | 0.3 | -4.1 | -7 | 0 | 0 | 2.6 | -0.2 | 2.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.99 | 0 | 3.8 | -0.1 | 20.2 | 11.8 | 2.6 | 0 | 1.6 | 2 | 2.3 | 4.5 |  | 0.9 | 2.2 |  |  |  | 896.1655 | 2.1557 | -0.681 |  | 1.8 |  | 4.7714 | 0.7 | 0.6 | 9.3462
28/04/2025 | 17:00 |  |  | 16.83 | 177.9 | 52.5 |  |  | -13.9 | 22.3 |  |  | 15.9 | 18.7 | 15.3 | 47.2 | 8.2 | -11.9 | 36 | -0.1 |  |  |  |  | 15.3 | 1.8 | 0 | -3.3 | 3.9 | 12.3 | 3.4 |  |  |  | 20.1 | 12.3 |  |  |  | -1.2 | 47.7 | 8.5 | 17.6 | 5.4 | -0.1 | 2.7174 | 1.1 | 26 | 2.2 | 9.4 | 10.1 | -1.8 | -0.2 | -5.2 | 3.2 | 1.2 | -0.2 | 0.5 | -1 |  |  | -3.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.5 | 0 | [7 empty] | -0.2 | 61.3 | 39.1 | 17.2 | 16.1 | 6.2 |  | 0 |  |  | 29.6 | -2.2 | 0 | [7 empty] | -3.6 | 5.6 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 |  | -0.2 | 1.1 | 1.9 | -0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 17.8 |  |  | 0.7 |  | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.6 |  | -4.5 | 0.6 | 2 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 3.9 | -0.1 | -1.5 | -6.4 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 2.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.944 | 0 | -0.3 | -0.1 | 22.5 | 12.3 | 0.2 | 0 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 1 |  | 0.9 | 1.7 |  |  |  | 798.1914 | 1.9697 | -0.905 |  | 1.8 |  | 4.7576 | -0.4 | 0.7 | 7.9223
28/04/2025 | 17:30 |  |  | 17.63 | 169.7 | 51.3 |  |  | -10.9 | 15.8 |  |  | 12.9 | 16.6 | 13.1 | 43.3 | 7.7 | -12.8 | 42.5 | -0.2 |  |  |  |  | 16.8 | 1.4 | 0 | -3.3 | 4 | 12.9 | 3.5 |  |  |  | 21.6 | 12.5 |  |  |  | -1.4 | 45.3 | 7.7 | 16.5 | 4.8 | -0.2 | 2.7229 | 0.7 | 23.9 | 0.6 | 7.8 | 2.3 | -1.7 | -0.3 | -7.7 | 2.1 | 1.1 | 0 | -1.5 | -1.9 |  |  | 4.8 |  |  |  | 5.5 | 0 | 0 | 0 | -41.6 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 61.4 | 36.6 | 14.9 | 16.2 | 6.1 |  | 0 |  |  | 27.3 | -5 | 0 | [7 empty] | -3.9 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | -0.4 | 0.9 | 1.9 | -0.9 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14.5 |  |  | 0.7 |  | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.5 |  | -4.5 | 0.6 | 2 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.3 | -7.1 | -5.6 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.901 | 0 | -0.6 | -0.1 | 23.3 | 15.6 | 0 | 0 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 8.4 |  | 0.9 | 1.6 |  |  |  | 758.154 | 1.7773 | -0.375 |  | 1.8 |  | 4.77 | 1.7 | 1.6 | 11.2723
28/04/2025 | 18:00 |  |  | 17.29 | 184.6 | 53.6 |  |  | -12.2 | 15.7 |  |  | 13.2 | 18.3 | 13.6 | 42.9 | 4.9 | -14.9 | 40 | 0 |  |  |  |  | 18.3 | 1.4 | 0 | -3.3 | 4.2 | 15.3 | 3.5 |  |  |  | 22.5 | 15.9 |  |  |  | -1.3 | 47 | 7.6 | 13.7 | 2.7 | -0.8 | 2.7226 | 0.7 | 17.9 | -6.8 | 0.2 | 9.9 | -1.7 | -0.2 | -3.8 | 3.2 | 1 | 0 | 1 | -2.7 |  |  | 1.8 |  |  |  | 12.7 | 0 | 0 | 0 | -43.3 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 60.6 | 38.7 | 14.2 | 16.2 | 3.8 |  | 0 |  |  | 28.3 | -3.8 | 0 | [7 empty] | -3.6 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -1 |  | -0.2 | 0.9 | 1.8 | -0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 14.5 |  |  | 0.7 |  | 0.2 | -0.1 | 0.8 | 0.5 |  | -4.5 | 0.5 | 2.2 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 3.9 | 0.3 | -9.3 | -5.6 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 4.598 | 0 | 0 | -0.1 | 24.3 | 15.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1.7 | 2.6 | 6.5 |  | 0.9 | 2 |  |  |  | 750.7106 | 1.85 | -1.122 |  | 1.7 |  | 4.7682 | 0.9 | 1.4 | 9.4962
28/04/2025 | 18:30 |  |  | 17.16 | 179.1 | 51.5 |  |  | -2 | 27.5 |  |  | 17.3 | 22.3 | 16.7 | 46.1 | 10.7 | -10.1 | 29.9 | 0 |  |  |  |  | 15.1 | 1.5 | 1.5 | -3.3 | 4 | 19.3 | 3.3 |  |  |  | 22.4 | 17.3 |  |  |  | -0.9 | 49.2 | 8.6 | 14.7 | 2.4 | -0.8 | 2.7224 | 0.7 | 25.9 | -0.6 | 6.7 | 8.7 | -1.3 | 0 | -0.3 | 4.8 | 1.1 | 0 | 1.7 | 1.3 |  |  | 8.8 |  |  |  | 9.2 | -7.2 | 0 | 0 | -38.8 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 67.4 | 39.1 | 15 | 16 | 3.8 |  | 0 |  |  | 34.8 | 4.8 | 0 | [7 empty] | -3 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.4 | 1.7 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 14.3 |  |  | 0.7 |  | 0.2 | -0.1 | 0.5 | 0.5 |  | -4.6 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0.3 | -9.3 | -5.1 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 24.7 | 15.6 | 0 | 0 | 0.8 | 2 | 2.8 | 10.9 |  | 0.9 | 2 |  |  |  | 845.7824 | 1.989 | -0.706 |  | 1.9 |  | 4.7531 | 2.5 | 1.7 | 12.1361
28/04/2025 | 19:00 |  |  | 15.94 | 165 | 49.7 |  |  | -7.1 | 22.8 |  |  | 5.5 | 13.5 | 9.7 | 34.3 | 8 | -12.5 | 29.4 | 0 |  |  |  |  | 14.5 | 1 | 2.7 | -3.3 | 4 | 16.8 | 3.2 |  |  |  | 19.9 | 14.2 |  |  |  | -0.8 | 47.3 | 7.5 | 13.7 | 2.6 | -0.7 | 2.7215 | 0.6 | 20.9 | -3.9 | 3.4 | 8.5 | -1.4 | 0 | -1.7 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | -1.7 |  |  | -2.8 |  |  |  | 8.8 | -3.7 | 0 | 0 | -41 | 9.3 | [7 empty] | -0.3 | 80.1 | 37.5 | 13.9 | 16.2 | 4.1 |  | 0 |  |  | 27.9 | -4.6 | 0 | [7 empty] | -2.9 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.4 | 1.8 | -0.1 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 14.2 |  |  | 0.7 |  | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.5 |  | -4.5 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 3.9 | 0.4 | -15 | -6.7 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 24.6 | 15.7 | 0 | 0 | 0.8 | 2 | 2.7 | 4.3 |  | 0.8 | 1.4 |  |  |  | 716.5615 | 1.6178 | -0.466 |  | 1.7 |  | 4.768 | 0.2 | 3.7 | 11.5197
28/04/2025 | 19:30 |  |  | 16.32 | 161.8 | 49.1 |  |  | -9.1 | 15.3 |  |  | 4.1 | 10.3 | 6.7 | 33.7 | 6.3 | -14.3 | 31.5 | 0 |  |  |  |  | 15.4 | 1.3 | 2.8 | -3.3 | 3.9 | 15.1 | 2.9 |  |  |  | 19.4 | 12.9 |  |  |  | -0.9 | 46 | 7 | 13 | 3.1 | -0.9 | 2.7209 | 1.3 | 15.4 | -8.2 | -1 | 8.8 | -1.3 | 0 | -1.9 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | -3.5 |  |  | -4.5 |  |  |  | 8.7 | -5.2 | 0 | 0 | -43.5 | 8.1 | [7 empty] | -0.3 | 101.1 | 61.6 | 8.9 | 14.7 | 2.2 |  | 0 |  |  | 21.6 | -13 | 0 | [7 empty] | -2.6 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | -0.2 | 1.4 | 1.9 | -0.1 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 12.9 |  |  | 0.7 |  | 0.2 | -0.1 | 0.6 | 0.5 |  | -4.6 | 0.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.3 | -12.7 | -13.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 20.9 | 11.9 | 0 | 0 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 3.3 |  | 0.8 | 1 |  |  |  | 673.3409 | 1.4827 | -0.813 |  | 1.7 |  | 4.762 | 0 | 3.6 | 10.7317
28/04/2025 | 20:00 |  |  | 16.55 | 165.6 | 49.9 |  |  | -11.3 | 17.8 |  |  | 4.1 | 7.5 | 3.4 | 33.3 | 5.7 | -14.2 | 31.1 | 0 |  |  |  |  | 16.5 | 1.5 | 2.8 | -3.3 | 3.8 | 14.8 | 2.8 |  |  |  | 19.5 | 12.8 |  |  |  | -0.9 | 48.4 | 7.4 | 13.4 | 2.9 | -0.3 | 2.7214 | 1.2 | 16.3 | -9.1 | -1.9 | 8.6 | -1.2 | 0.1 | -1.9 | 0 | 1.2 | 0.1 | 0 | -4.9 |  |  | -6.8 |  |  |  | 10 | -5.8 | 0 | 0 | -43.7 | 8 | [7 empty] | -0.3 | 100.7 | 59.5 | 8.8 | 15.8 | 2.1 |  | 0 |  |  | 20.7 | -14.9 | 0 | [7 empty] | -2 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.4 | 1.9 | -0.7 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 13.1 |  |  | 0.7 |  | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.5 |  | -4.6 | 0.5 | 2 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -12.5 | -13.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 17.9 | 10.2 | 0 | 0 | 0.7 | 1.6 | 3 | 1.9 |  | 0.9 | 0.9 |  |  |  | 660.0715 | 1.674 | -0.915 |  | 1.8 |  | 4.7614 | -0.6 | 3.4 | 10.1204
28/04/2025 | 20:30 |  |  | 16.99 | 163.1 | 48.9 |  |  | -10.4 | 18.3 |  |  | 3.6 | 9.2 | 4.8 | 31.9 | 3.8 | -15.3 | 29.3 | 0 |  |  |  |  | 17.1 | 1.7 | 2.8 | -3.3 | 3.6 | 14.8 | 2.7 |  |  |  | 18.9 | 12.2 |  |  |  | -1 | 47.1 | 8 | 13.4 | 0.9 | -0.1 | 2.7219 | -0.1 | 13.8 | -11.2 | -4 | 8.8 | -1.1 | 0.2 | -1.5 | 0 | 1 | 0.1 | -0.1 | -5.6 |  |  | -6.4 |  |  |  | 8.9 | -12.4 | 0 | 0 | -45.4 | 7.2 | [7 empty] | -0.3 | 99.9 | 60.5 | 9.3 | 10.6 | 1.9 |  | 0 |  |  | 19.2 | -17.7 | 0 | [7 empty] | -2.2 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | -0.2 | 1.5 | 1.8 | 1 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.4 |  |  | 0.7 |  | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.5 |  | -4.7 | 0.6 | 2 | 2.4 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -11.9 | -11.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 10.7 | 7 | 0 | 0 | 0.8 | 1.6 | 2.8 | 4.7 |  | 0.8 | 0.9 |  |  |  | 620.6119 | 1.9124 | -0.79 |  | 1.8 |  | 4.7532 | 0.5 | 3.6 | 11.7756
28/04/2025 | 21:00 |  |  | 17.6 | 46.4 | 25.8 |  |  | -13.1 | 17.2 |  |  | 6.5 | 13.6 | 9.9 | 36.8 | 4.3 | -15.3 | 72.3 | 0 |  |  |  |  | 23.2 | 1.7 | 2.7 | -3.3 | 3.5 | 15.4 | 3.2 |  |  |  | 19.8 | 13.4 |  |  |  | -1 | 51.1 | 8.5 | 12.8 | 1.1 | 0 | 2.7229 | 0.5 | 13.8 | -10 | -2.9 | 9.4 | -1.1 | 0.2 | -1 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | -1.6 |  |  | -7.2 |  |  |  | 12 | -13.2 | 0 | 0 | -45.1 | 7.3 | [7 empty] | -0.3 | 101.3 | 59.6 | 8.7 | 13.1 | 2 |  | 0 |  |  | 21.3 | -13.6 | 0 | [7 empty] | -2.3 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.5 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 15 |  |  | 0.7 |  | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |  | -4.7 | 0.9 | 2.6 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -8.7 | -8.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 10 | 7.7 | 0 | 0 | 0.8 | 1.6 | 2.8 | 4 |  | 0.8 | 1.1 |  |  |  | 578.1229 | 1.9423 | -0.667 |  | 1.7 |  | 4.7602 | 0.3 | 3.5 | 11.5355
28/04/2025 | 21:30 |  |  | 17.1 | 33.9 | 22.6 |  |  | -12.8 | 34.5 |  |  | 5.6 | 9.4 | 4.7 | 35 | 5.1 | -14.3 | 65.6 | 0 |  |  |  |  | 16.9 | 1.5 | 2.7 | -3.3 | 3.9 | 10.9 | 3.2 |  |  |  | 18.8 | 12.2 |  |  |  | -1.1 | 50.9 | 8.5 | 13.7 | 1 | 0 | 2.7238 | 0.8 | 17.6 | -6.7 | -48.8 | 7.7 | -1.1 | 0.2 | -1 | 5.1 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | -2.6 |  |  | -7.5 |  |  |  | 12 | -12.7 | 0 | 0 | -44.1 | 7.9 | [7 empty] | -0.3 | 100.5 | 60.7 | 9 | 10.7 | 2 |  | 0 |  |  | 19.9 | -16.3 | 0 | [7 empty] | -3.1 | 0 |  |  | 1.5 | 0.1 | -0.8 |  | 0 | 1.5 | 1.8 | -0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 14.4 |  |  | 0.7 |  | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.5 |  | -4.6 | 0.8 | 2.5 | 2.4 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -8.1 | -8.7 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 10.2 | 7.8 | 0 | 0 | 0.7 | 1.6 | 2.7 | 3 |  | 0.9 | 1.1 |  |  |  | 507.4238 | 1.9736 | 0.216 |  | 1.8 |  | 4.7691 | -0.2 | 3.3 | 11.8587
28/04/2025 | 22:00 |  |  | 15.55 | 33.8 | 23.4 |  |  | -15.6 | 24.7 |  |  | 4.1 | 11.8 | 8.1 | 34.3 | 4.7 | -15.1 | 65 | 0 |  |  |  |  | 15.2 | 1.3 | 2.7 | -3.3 | 3.6 | 9.4 | 2.9 |  |  |  | 17.2 | 13.7 |  |  |  | -1.2 | 53.4 | 9.2 | 12.7 | 0.9 | 0.1 | 2.7224 | 0.8 | 16.2 | -24.9 | -45.2 | 7.8 | -0.9 | 0.2 | 0.4 | 5.4 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.1 |  |  | -6.7 |  |  |  | 11.7 | -13.1 | 0 | 0 | -43.8 | 7.4 | [7 empty] | -0.4 | 92.2 | 59.7 | 8.8 | 10.9 | 1.9 |  | 0 |  |  | 26.9 | -5.8 | 0 | [7 empty] | -3.5 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.8 |  | 0 | 1.5 | 1.8 | -0.6 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 14.1 |  |  | 0.7 |  | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.5 |  | -4.6 | 0.9 | 2.6 | 2.4 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -9.4 | -9.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 11 | 7.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 2.3 |  | 0.9 | 1.7 |  |  |  | 490.6724 | 2.2178 | -0.238 |  | 1.7 |  | 4.7785 | -0.4 | 1.8 | 9.8583
28/04/2025 | 22:30 |  |  | 15.99 | 37.3 | 23.3 |  |  | -13.7 | 37.9 |  |  | 6 | 9.2 | 4.4 | 33.8 | 3.3 | -15.7 | 67.7 | 0 |  |  |  |  | 15.9 | 1.4 | 1 | -3.2 | 3.6 | 8.4 | 3.2 |  |  |  | 17.3 | 12.4 |  |  |  | -1.4 | 52.5 | 9.9 | 13.6 | 1.3 | 0.1 | 2.7212 | 0.4 | 16.2 | -25.4 | -45.9 | 10.2 | -0.9 | 0.2 | -1.2 | 5.6 | 1.2 | -0.1 | -0.1 | 0.4 |  |  | -4.1 |  |  |  | 13.9 | -14.8 | 0 | 0 | -46.1 | 4.8 | [7 empty] | -0.3 | 86.8 | 60.7 | 9.6 | 10.7 | 2 |  | 0 |  |  | 26.7 | -6.2 | 0 | [7 empty] | -3.4 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.6 | 1.9 | -1.2 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 13.8 |  |  | 0.7 |  | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.5 |  | -4.6 | 0.7 | 2.5 | 2.4 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -6.4 | -7.5 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 12.1 | 8 | 0 | 0 | 0.8 | 1.8 | 2 | 1.6 |  | 0.9 | 1.6 |  |  |  | 499.4112 | 2.427 | -0.036 |  | 1.8 |  | 4.7765 | 0 | 0.5 | 9.4675
28/04/2025 | 23:00 |  |  | 15.21 | 37.5 | 23.9 |  |  | -19 | 19.6 |  |  | 2.9 | 7.7 | 3.3 | 32.3 | -5 | -20.4 | 63.5 | 0 |  |  |  |  | 14.4 | 1.4 | 0 | -3.3 | 3.6 | 7.3 | 3 |  |  |  | 16.5 | 12.2 |  |  |  | -1.7 | 50.7 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 0.2 | 2.7204 | 1.4 | 9 | -31.8 | -47.4 | 7.3 | -0.9 | 0.1 | 0.2 | 4.6 | 1.1 | 0 | 1.4 | -0.6 |  |  | -6.8 |  |  |  | 12.3 | 0 | 0 | 0 | -54.7 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 36.3 | 31.5 | 8.8 | 10.8 | 2 |  | 0 |  |  | 23.2 | -11.6 | 0 | [7 empty] | -3.5 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -1.1 |  | -0.2 | 1.5 | 1.8 | -1 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 13.1 |  |  | 0.7 |  | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.5 |  | -4.6 | 0.8 | 2.7 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -7.2 | -7.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 13.3 | 6.9 | 0 | 0 | 0.8 | 1.6 | 1.9 | -2 |  | 0.8 | 1.2 |  |  |  | 323.8304 | 2.3497 | 0.045 |  | 1.8 |  | 4.7697 | -1.2 | 0.5 | 8.2644
28/04/2025 | 23:30 |  |  | 15.18 | 39 | 24.9 |  |  | -16 | 29.7 |  |  | -1.7 | 10 | 7.5 | 28.4 | -14.8 | -25.6 | 66.8 | 0 |  |  |  |  | 12.9 | 1.1 | 0 | -3.3 | 3.2 | 6.4 | 2.8 |  |  |  | 16.3 | 10.9 |  |  |  | -1.8 | 42.9 | 9.4 | 7.9 | 0.3 | 0.7 | 2.7199 | 1.9 | 5.4 | -34.7 | -49.8 | 8 | -0.9 | 0.3 | 1.3 | 4.6 | 1.1 | -0.3 | 6.2 | -0.9 |  |  | -0.1 |  |  |  | 10.9 | 0 | 0 | -0.8 | -57.9 | 0 | [7 empty] | -0.3 | 36.7 | 30.7 | -1.3 | 11 | 0 |  | 0 |  |  | 21.3 | -13.9 | 0 | [7 empty] | -3.6 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -1 |  | 0 | 1.5 | 1.8 | -1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 12.3 |  |  | 0.7 |  | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |  | -4.6 | 0.6 | 2.7 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -5.2 | -5.4 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 11.1 | 5.6 | 0 | 0 | 0.8 | 1.4 | 2.1 | 10.5 |  | 0.8 | 1.1 |  |  |  | 305.0999 | 2.3478 | 0.255 |  | 1.7 |  | 4.7568 | 0.4 | -0.2 | 9.2596
29/04/2025 | 00:00 |  |  | 15.11 | 40.3 | 24.1 |  |  | -16.9 | 29 |  |  | -29.1 | -31.6 | -5 | 32.2 | -7.2 | -20.3 | 69.5 | 0 |  |  |  |  | 9.4 | 1.4 | 0 | -3.3 | 3.1 | 5.8 | 2.7 |  |  |  | 15.5 | 16.5 |  |  |  | -1.8 | 44.9 | 9.1 | 8.9 | -0.1 | 0.9 | 2.7232 | 0.4 | 6.1 | -34.5 | -48.6 | 10.6 | -0.9 | -0.1 | -2.8 | 4.6 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 0 |  |  | -2.2 |  |  |  | 13.2 | 0 | 0 | 0 | -55.3 | 0 | [7 empty] | -0.4 | 25 | 25 | 3 | 7.5 | 0.1 |  | 0 |  |  | 27.7 | -27.3 | 0 | [7 empty] | -3.5 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.3 | 1.9 | -1.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 8 |  |  | 0.7 |  | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.5 |  | -4.6 | 0 | 2.7 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -7.3 | -8 | 0 | 0 | 2.6 | -0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 10.5 | 5.9 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2 | 10.2 |  | 0.9 | 1.7 |  |  |  | 210.1332 | 2.3478 | 0.154 |  | 1.7 |  | 4.7664 | 0.2 | -0.1 | 9.0682
EJEC |  | 0 | 0 | 353.625 | 2567.05 | 888 | 0 | 0 | -292.15 | 395.3 | 0 | 0 | -93.35 | -18.2 | 45.5 | 870 | 13.25 | -397.5 | 1121.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.15 | 29.45 | 17.65 | -79.45 | 77.9 | 158.75 | 70.55 | 0 | 0 | 0 | 419.4 | 269.45 | 0 | 0 | 0 | -28 | 895.5 | 231.3 | 268.85 | 12.85 | 0.5 | 65.0754 | 22.2 | 404.05 | -37.85 | -67.2 | 202.05 | -29.05 | 10.9 | -50.75 | 93.95 | 25.6 | -0.7 | 29.15 | -78.6 | 0 | 0 | -15.55 | 0 | 0 | 0 | 79 | -44.05 | -22.3 | -40.35 | -1064.45 | 66.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.05 | 1254.7 | 809.55 | 252.05 | 288.55 | 53.45 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 551.2 | -265.55 | 47.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82.75 | 67.15 | 0 | 0 | 35.7 | -0.3 | -21.85 | 0 | -2.7 | 28.15 | 44.25 | -19.65 | 22.95 | 14.05 | 0.5 | -6.4 | -13.6 | 110.55 | 422.05 | 0 | 0 | 17.35 | 0 | -23.7 | 1.35 | 11.5 | 11.35 | 0 | -110.7 | 16.05 | 45.75 | 58.5 | 36.1 | 19.2 | 95.4 | 18 | -102.2 | -210.9 | 7.4 | 0.55 | 61.65 | -0.95 | 46.55 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.05 | 210.47 | 15.85 | 116.35 | -2.4 | 233.95 | 136.35 | 72.75 | 11.4 | 23.3 | 43.75 | 33.95 | 131.3 | 0 | 21.3 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 12290.9204 | 53.5056 | -7.947 | 0 | 41.75 | 0 | 85.0506 | 7.75 | 23 | 203.1091

## DEMANDA_AREAS
lunes, 28 de Abril del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6157.0062 | 859.4246 | 3541.0444 | 1756.5372 | 221.4147
01:00 | 0 | 6176.4627 | 840.0627 | 3576.6279 | 1759.7721 | 218.6747
01:30 | 0 | 6085.8565 | 820.3376 | 3499.1927 | 1766.3262 | 222.1413
02:00 | 0 | 6005.2357 | 811.6094 | 3463.6916 | 1729.9347 | 225.4847
02:30 | 0 | 5994.5065 | 853.8666 | 3392.9462 | 1747.6937 | 239.8434
03:00 | 0 | 5885.2267 | 820.4571 | 3304.6802 | 1760.0894 | 236.0757
03:30 | 0 | 5955.1759 | 823.0132 | 3373.2059 | 1758.9568 | 237.7522
04:00 | 0 | 5902.284 | 807.2082 | 3347.5965 | 1747.4793 | 224.8541
04:30 | 0 | 6050.8602 | 839.0926 | 3445.4866 | 1766.281 | 246.6534
05:00 | 0 | 6072.9441 | 853.2051 | 3453.1054 | 1766.6336 | 213.664
05:30 | 0 | 6220.4681 | 913.717 | 3515.397 | 1791.3541 | 218.5457
06:00 | 0 | 6467.0813 | 964.5154 | 3689.3615 | 1813.2044 | 211.7783
06:30 | 0 | 6566.0547 | 1011.1411 | 3753.0149 | 1801.8987 | 207.4089
07:00 | 0 | 6678.5589 | 1011.3779 | 3880.0386 | 1787.1424 | 203.3481
07:30 | 0 | 6671.4397 | 1013.6023 | 3877.9608 | 1779.8766 | 204.8872
08:00 | 0 | 6880.235 | 1030.3854 | 4060.1182 | 1789.7314 | 208.3713
08:30 | 0 | 7121.5167 | 1032.9529 | 4268.6413 | 1819.9225 | 217.9178
09:00 | 0 | 7269.3333 | 1101.4696 | 4394.1275 | 1773.7362 | 222.0386
09:30 | 0 | 7350.6206 | 1109.487 | 4418.5027 | 1822.6309 | 219.4447
10:00 | 0 | 7489.3501 | 1089.9132 | 4580.5573 | 1818.8796 | 216.3912
10:30 | 0 | 7436.7709 | 1106.3392 | 4533.7839 | 1796.6478 | 217.3839
11:00 | 0 | 7609.268 | 1170.8829 | 4675.8069 | 1762.5782 | 223.6413
11:30 | 0 | 7687.956 | 1202.9213 | 4721.5519 | 1763.4828 | 226.0957
12:00 | 0 | 7632.0649 | 1198.6868 | 4673.9287 | 1759.4494 | 220.6546
12:30 | 0 | 7467.6169 | 1201.4953 | 4623.0647 | 1643.0569 | 215.7202
13:00 | 0 | 7396.3599 | 1109.4053 | 4604.6645 | 1682.2901 | 214.7124
13:30 | 0 | 7478.2758 | 1121.7228 | 4591.4482 | 1765.1048 | 222.1132
14:00 | 0 | 7529.885 | 1170.9104 | 4601.4209 | 1757.5537 | 223.3399
14:30 | 0 | 7650.56 | 1187.153 | 4692.8546 | 1770.5524 | 224.5578
15:00 | 0 | 7641.0659 | 1148.7106 | 4719.688 | 1772.6673 | 226.8223
15:30 | 0 | 7616.437 | 1181.7108 | 4675.771 | 1758.9552 | 224.1976
16:00 | 0 | 7626.2538 | 1144.3753 | 4692.9427 | 1788.9358 | 227.3117
16:30 | 0 | 7535.7155 | 1173.762 | 4549.8508 | 1812.1027 | 229.3864
17:00 | 0 | 7506.7455 | 1147.6205 | 4499.9451 | 1859.18 | 221.6966
17:30 | 0 | 7438.0263 | 1102.84 | 4421.4726 | 1913.7137 | 221.4879
18:00 | 0 | 7471.647 | 1110.6669 | 4392.8245 | 1968.1556 | 208.1466
18:30 | 0 | 7740.06 | 1207.1231 | 4549.3728 | 1983.5641 | 196.8617
19:00 | 0 | 7679.737 | 1244.7196 | 4490.6972 | 1944.3202 | 191.3245
19:30 | 0 | 7658.647 | 1222.3734 | 4495.4831 | 1940.7905 | 197.5434
20:00 | 0 | 7625.8576 | 1232.579 | 4444.2201 | 1949.0585 | 204.2179
20:30 | 0 | 7584.3269 | 1219.7511 | 4414.5503 | 1950.0256 | 213.6947
21:00 | 0 | 7527.8106 | 1203.8385 | 4394.4039 | 1929.5682 | 217.5339
21:30 | 0 | 7443.8845 | 1210.9315 | 4321.8778 | 1911.0752 | 225.6448
22:00 | 0 | 7343.455 | 1139.0414 | 4312.8342 | 1891.5794 | 238.0173
22:30 | 0 | 7295.8568 | 1136.8987 | 4301.6915 | 1857.2666 | 233.5985
23:00 | 0 | 7065.1697 | 1046.7462 | 4185.4211 | 1833.0024 | 231.0818
23:30 | 0 | 6924.3606 | 1059.2351 | 4074.3525 | 1790.773 | 232.2095
00:00 | 0 | 6731.0776 | 1027.8978 | 3919.5068 | 1783.673 | 233.1695
MÁXIMO | 0 | 7740.06 | 1244.7196 | 4721.5519 | 1983.5641 | 246.6534
MÍNIMO | 0 | 5885.2267 | 807.2082 | 3304.6802 | 1643.0569 | 191.3245
PROMEDIO | 0 | 7048.8564 | 1063.2745 | 4175.2235 | 1810.3584 | 220.3928
ENERGÍA | 0 | 169172.5543 | 25518.5887 | 100205.3637 | 43448.6019 | 5289.4278
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
lunes, 28 de Abril del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 32.3252 | 12.187 |  | 4.067 |  |  |  | 27.5381 | 13.5846 | 13.59 | 32.036 |  |  | 50.911 |  | 9.3184 |  | 8.5 |  | 156.259 |  | 7.9797 |  |  | 15.04 |  | 3.815 | 1.1 |  | 0.6448 |  | 5.3379 | 0 | 1.0913 | 48.3814 | 22.0037 | 27.4583 | 0.81 | 162.3 |  | 37.6557 | 32.79 |  | 191.7873 | 37.6909 |  | 3.8719 |  | 5.2 |  | 72.582 |  | 19.37 |  |  |  | 14.3396 |  | 4.5282 |  | 6.984 | 35.75 | 1.74 |  |  | 4.6426 | 121.0725 | 15.6077 |  | 33.2769 | 3.9369 |  |  | 91.324 | 21.1532 | 0.3381 | 0.665 | 20.9411 | 448.7004 | 11.0837 | 159.4263 | 17.9138 |  |  | 15.173 | 5.0151 |  |  | 15.2793 | 294.6 |  | 40.531 | 0.86838 | 10.4531
01:00 |  |  | 32.0987 | 12.59 |  | 4.101 |  |  |  | 27.5732 | 13.5855 | 13.65 | 31.682 |  |  | 50.858 |  | 9.279 |  | 8.7 |  | 134.2798 |  | 8.0149 |  |  | 15.42 |  | 3.841 | 1.1 |  | 0.6198 |  | 5.3343 | 0 | 1.0018 | 48.7593 | 21.913 | 27.2709 | 0.7 | 160.98 |  | 37.9715 | 32.35 |  | 192.6315 | 37.8962 |  | 3.8417 |  | 5.1 |  | 72.768 |  | 19.37 |  |  |  | 14.4005 |  | 4.5624 |  | 6.549 | 35.13 | 1.77 |  |  | 4.578 | 123.5925 | 15.687 |  | 33.1303 | 3.9471 |  |  | 90.4914 | 21.1621 | 0.3198 | 0.661 | 20.473 | 452.4291 | 11.0966 | 156.3798 | 18.0247 |  |  | 15.2106 | 4.9855 |  |  | 15.3501 | 290.55 |  | 40.46 | 1.0897 | 13.783
01:30 |  |  | 33.0595 | 12.276 |  | 4.111 |  |  |  | 27.6335 | 14.1317 | 13.66 | 31.838 |  |  | 51.088 |  | 9.2152 |  | 8.5 |  | 96.2092 |  | 7.9889 |  |  | 16.37 |  | 3.896 | 0.8 |  | 0.6732 |  | 5.3113 | 0 | 0.9163 | 48.2186 | 21.9563 | 27.746 | 0.64 | 161.01 |  | 38.2231 | 33.48 |  | 196.1381 | 36.3543 |  | 3.8405 |  | 5 |  | 72.8271 |  | 19.37 |  |  |  | 14.4345 |  | 4.6069 |  | 6.789 | 35.61 | 1.75 |  |  | 4.6954 | 121.3656 | 15.4219 |  | 33.4447 | 3.9496 |  |  | 91.129 | 21.1474 | 0.3205 | 0.658 | 22.7249 | 463.0122 | 11.0858 | 160.7939 | 17.3504 |  |  | 15.0175 | 4.9351 |  |  | 15.3643 | 291.79 |  | 40.596 | 1.3073 | 13.711
02:00 |  |  | 33.1342 | 12.705 |  | 4.112 |  |  |  | 27.3177 | 13.8864 | 13.47 | 32.044 |  |  | 50.988 |  | 10.6524 |  | 8.6 |  | 123.3475 |  | 8.0842 |  |  | 16.29 |  | 3.827 | 0.8 |  | 0.6399 |  | 5.2736 | 0 | 0.8887 | 49.0448 | 21.6751 | 26.6431 | 0.44 | 160.12 |  | 37.6449 | 32.81 |  | 197.4655 | 36.5783 |  | 3.8572 |  | 5.3 |  | 72.6771 |  | 19.37 |  |  |  | 14.3854 |  | 4.5833 |  | 6.985 | 34.45 | 1.67 |  |  | 4.6361 | 122.4756 | 15.4251 |  | 33.0135 | 3.9392 |  |  | 91.8998 | 21.1284 | 0.3085 | 0.66 | 23.1055 | 460.2566 | 10.9107 | 145.567 | 17.0895 |  |  | 14.9747 | 4.9555 |  |  | 14.8178 | 289.65 |  | 40.802 | 1.6985 | 13.6689
02:30 |  |  | 34.0422 | 13.585 |  | 4.173 |  |  |  | 27.6752 | 14.9547 | 12.29 | 31.72 |  |  | 50.868 |  | 43.5241 |  | 8.6 |  | 142.7831 |  | 8.0632 |  |  | 15.98 |  | 3.713 | 0.9 |  | 0.5102 |  | 5.2218 | 0 | 0.8818 | 48.8557 | 22.0026 | 27.0415 | 0.41 | 158.35 |  | 37.1499 | 33.58 |  | 197.4903 | 37.101 |  | 2.7235 |  | 5.2 |  | 72.5314 |  | 19.37 |  |  |  | 14.218 |  | 4.5355 |  | 6.6978 | 34.54 | 1.63 |  |  | 4.614 | 120.7234 | 16.4314 |  | 32.8202 | 3.9972 |  |  | 93.1006 | 21.1139 | 0.2962 | 0.68 | 23.0375 | 462.1936 | 10.8097 | 154.5015 | 17.3354 |  |  | 15.6777 | 4.7599 |  |  | 15.1237 | 285.27 |  | 40.459 | 1.5083 | 13.5781
03:00 |  |  | 34.8925 | 13.398 |  | 4.232 |  |  |  | 27.7976 | 14.8138 | 13.09 | 31.964 |  |  | 51.441 |  | 27.5093 |  | 8.7 |  | 137.084 |  | 7.9896 |  |  | 15.39 |  | 3.713 | 0.9 |  | 0.541 |  | 4.8159 | 0 | 0.8454 | 48.7901 | 22.2489 | 27.7666 | 0.67 | 157.61 |  | 38.4038 | 32.95 |  | 197.6088 | 37.125 |  | 3.7153 |  | 5.3 |  | 72.6923 |  | 19.37 |  |  |  | 14.4529 |  | 4.4185 |  | 6.984 | 35.15 | 1.75 |  |  | 4.6266 | 120.955 | 16.424 |  | 32.3269 | 3.9926 |  |  | 93.2494 | 21.123 | 0.2881 | 0.657 | 23.1242 | 466.6015 | 11.0011 | 156.1451 | 17.404 |  |  | 15.5405 | 4.7127 |  |  | 14.7683 | 295.47 |  | 40.518 | 1.5336 | 13.0751
03:30 |  |  | 34.9292 | 13.276 |  | 4.306 |  |  |  | 27.5672 | 14.2405 | 13.96 | 31.912 |  |  | 51.467 |  | 46.3697 |  | 8.6 |  | 115.1116 |  | 8.0472 |  |  | 15.21 |  | 3.684 | 0.7 |  | 0.6009 |  | 5.0572 | 0 | 0.8219 | 49.0114 | 21.9359 | 27.439 | 0.48 | 158.35 |  | 37.4193 | 32.14 |  | 198.2772 | 37.357 |  | 4.0039 |  | 5.4 |  | 72.7255 |  | 19.37 |  |  |  | 14.1225 |  | 4.5117 |  | 6.789 | 35.67 | 1.69 |  |  | 4.7108 | 121.4815 | 16.4327 |  | 32.2599 | 3.9505 |  |  | 94.517 | 21.102 | 0.2711 | 0.695 | 24.4539 | 463.9069 | 11.3702 | 159.438 | 17.6998 |  |  | 15.4208 | 4.71 |  |  | 15.3448 | 281.67 |  | 40.711 | 1.5204 | 13.6049
04:00 |  |  | 34.7994 | 12.869 |  | 4.216 |  |  |  | 27.6278 | 13.6438 | 13.87 | 31.702 |  |  | 51.498 |  | 49.2995 |  | 8.6 |  | 115.6754 |  | 8.0313 |  |  | 15.2 |  | 3.667 | 0.7 |  | 0.5535 |  | 5.1905 | 0 | 0.828 | 47.6806 | 21.6166 | 27.6432 | 0.18 | 158.88 |  | 38.3969 | 31.45 |  | 197.85 | 37.9434 |  | 3.8628 |  | 5.4 |  | 72.521 |  | 19.37 |  |  |  | 14.1964 |  | 4.5932 |  | 6.984 | 37.1 | 1.94 |  |  | 4.7451 | 122.2291 | 16.2626 |  | 31.3772 | 3.8805 |  |  | 93.8122 | 21.1052 | 0.2674 | 0.683 | 23.8293 | 464.0271 | 11.5182 | 155.0095 | 17.9064 |  |  | 15.32 | 4.8731 |  |  | 14.3671 | 285.88 |  | 40.293 | 1.6198 | 8.7873
04:30 |  |  | 34.8473 | 12.518 |  | 4.07 |  |  |  | 27.8271 | 15.3698 | 14.03 | 32.154 |  |  | 51.375 |  | 43.324 |  | 8.5 |  | 156.7239 |  | 8.0079 |  |  | 14.71 |  | 3.747 | 0.7 |  | 0.5813 |  | 5.2815 | 0 | 0.8166 | 48.8892 | 21.7364 | 27.9769 | 1.65 | 158.8 |  | 38.2566 | 30.43 |  | 198.59 | 37.2279 |  | 3.777 |  | 5.35 |  | 72.4602 |  | 19.37 |  |  |  | 13.9828 |  | 4.6544 |  | 6.549 | 39.21 | 1.83 |  |  | 4.6495 | 123.4581 | 15.0509 |  | 33.0599 | 3.8665 |  |  | 93.3575 | 21.1392 | 0.2594 | 0.648 | 22.2306 | 463.383 | 11.3076 | 153.3028 | 17.9327 |  |  | 14.4438 | 4.9701 |  |  | 14.6859 | 298.06 |  | 40.544 | 1.6842 | 8.0008
05:00 |  |  | 33.7374 | 12.559 |  | 4.194 |  |  |  | 28.0691 | 15.1135 | 14.1 | 32.538 |  |  | 51.209 |  | 38.1995 |  | 8.6 |  | 139.3388 |  | 8.1194 |  |  | 15.05 |  | 3.716 | 0.6 |  | 0.5625 |  | 5.0363 | 0 | 0.8194 | 49.4104 | 22.6362 | 27.2202 | 2.1 | 158.24 |  | 37.6552 | 30.01 |  | 198.7109 | 36.9492 |  | 3.7305 |  | 5.2 |  | 72.5687 |  | 19.37 |  |  |  | 13.8625 |  | 4.6304 |  | 6.789 | 38.11 | 1.9 |  |  | 4.5852 | 122.2203 | 15.0214 |  | 32.3814 | 3.8393 |  |  | 92.387 | 21.1145 | 0.2591 | 0.657 | 20.4173 | 465.2985 | 11.3517 | 157.262 | 16.7639 |  |  | 14.4587 | 5.0062 |  |  | 14.201 | 299.13 |  | 40.721 | 1.5642 | 8.1983
05:30 |  |  | 33.9513 | 11.336 |  | 4.186 |  |  |  | 27.5504 | 15.1727 | 13.96 | 33.12 |  |  | 51.17 |  | 36.5932 |  | 8.5 |  | 129.3256 |  | 8.0349 |  |  | 14.98 |  | 3.769 | 0.7 |  | 0.5591 |  | 5.0887 | 0 | 0.8159 | 48.4773 | 23.3216 | 27.2884 | 1.93 | 156.6 |  | 36.5783 | 29.74 |  | 199.2001 | 36.1184 |  | 3.7208 |  | 5.2 |  | 72.4189 |  | 19.37 |  |  |  | 13.7492 |  | 4.4731 |  | 6.985 | 42.23 | 1.91 |  |  | 4.6747 | 120.38 | 15.1195 |  | 30.2928 | 3.7334 |  |  | 92.469 | 21.0895 | 0.2611 | 0.659 | 19.8809 | 460.9839 | 10.8943 | 159.8651 | 17.6606 |  |  | 14.3321 | 4.9639 |  |  | 13.6703 | 296.47 |  | 38.208 | 1.3327 | 6.4553
06:00 |  |  | 34.4355 | 10.8 |  | 4.202 |  |  |  | 27.9683 | 14.9327 | 14.05 | 33.206 |  |  | 51.48 |  | 37.4269 |  | 8.5 |  | 104.4206 |  | 7.8609 |  |  | 15.62 |  | 3.783 | 0.7 |  | 0.572 |  | 5.1021 | 0 | 0.9699 | 50.7616 | 23.1805 | 27.0382 | 1.54 | 159.36 |  | 35.2567 | 30.13 |  | 198.8676 | 35.0497 |  | 3.8366 |  | 5.1 |  | 72.4828 |  | 19.37 |  |  |  | 13.9105 |  | 4.4806 |  | 6.6978 | 44.34 | 1.89 |  |  | 4.6701 | 119.5987 | 14.6999 |  | 30.6345 | 3.7061 |  |  | 92.8989 | 21.0839 | 0.2734 | 0.622 | 17.6062 | 470.6104 | 10.6048 | 160.5301 | 17.6204 |  |  | 14.0943 | 4.9417 |  |  | 13.2303 | 292.68 |  | 37.535 | 1.1964 | 3.8269
06:30 |  |  | 28.3971 | 9.886 |  | 4.258 |  |  |  | 28.0145 | 13.6118 | 14.14 | 32.756 |  |  | 51.594 |  | 41.9608 |  | 8.4 |  | 153.3644 |  | 7.925 |  |  | 15.88 |  | 3.781 | 0.6 |  | 0.5481 |  | 5.0694 | 0 | 1.2197 | 50.0063 | 23.1511 | 22.4722 | 0.55 | 157.45 |  | 34.3371 | 32.03 |  | 198.7243 | 34.4611 |  | 3.7068 |  | 5.2 |  | 72.425 |  | 19.37 |  |  |  | 13.8566 |  | 4.5015 |  | 6.984 | 44.78 | 1.83 |  |  | 4.6284 | 115.6098 | 14.4225 |  | 29.0376 | 3.9648 |  |  | 93.0113 | 8.8335 | 0.2927 | 0.674 | 17.837 | 469.0743 | 9.784 | 151.1572 | 17.4221 |  |  | 13.8696 | 4.5685 |  |  | 11.033 | 293.33 |  | 36.922 | 1.4257 | 3.1931
07:00 |  |  | 27.6681 | 10.02 |  | 4.317 |  |  |  | 27.7895 | 12.5285 | 13.99 | 32.028 |  |  | 50.816 |  | 36.9599 |  | 8.7 |  | 138.2941 |  | 7.8395 |  |  | 16.17 |  | 3.765 | 0.6 |  | 0.4736 |  | 4.9555 | 0 | 1.172 | 43.0484 | 23.8209 | 20.9986 | 0.91 | 156.78 |  | 31.9697 | 31.95 |  | 198.4605 | 33.9124 |  | 3.749 |  | 5.2 |  | 71.6578 |  | 19.2 |  |  |  | 13.7119 |  | 5.4611 |  | 6.789 | 43.22 | 2.13 |  |  | 4.547 | 116.0583 | 13.1879 |  | 27.6696 | 3.926 |  |  | 94.3787 | 3.0811 | 0.2941 | 0.709 | 19.5522 | 464.2413 | 9.7807 | 149.6082 | 17.1711 |  |  | 13.4543 | 4.4673 |  |  | 10.9451 | 286.09 |  | 36.823 | 1.2908 | 1.3547
07:30 |  |  | 27.3505 | 10.292 |  | 4.21 |  |  |  | 27.4284 | 10.6116 | 13.13 | 32.256 |  |  | 51.035 |  | 42.0148 |  | 8.5 |  | 128.7004 |  | 7.6802 |  |  | 15.95 |  | 3.968 | 0.7 |  | 0.5102 |  | 4.7632 | 0 | 1.4482 | 48.3561 | 23.2402 | 21.0759 | 0.73 | 155.91 |  | 32.78 | 31.8 |  | 197.0201 | 34.8746 |  | 3.7723 |  | 5.2 |  | 71.4276 |  | 19.2 |  |  |  | 13.8624 |  | 5.4278 |  | 6.984 | 42.31 | 2.06 |  |  | 4.6698 | 116.719 | 13.397 |  | 29.1136 | 3.9303 |  |  | 94.04 | 3.1458 | 0.3339 | 0.667 | 20.4511 | 465.3407 | 9.9736 | 147.7065 | 17.2963 |  |  | 13.2988 | 4.5386 |  |  | 10.808 | 277.99 |  | 36.973 | 1.1835 | 0.10108
08:00 |  |  | 26.7429 | 11.606 |  | 4.239 |  |  |  | 27.0286 | 10.3706 | 13.63 | 31.494 |  |  | 50.851 |  | 41.9444 |  | 8.4 |  | 91.5407 |  | 8.5826 |  |  | 16.11 |  | 3.811 | 0.6 |  | 0.5735 |  | 4.832 | 0 | 1.6733 | 49.0212 | 22.749 | 23.4384 | 0.73 | 153.93 |  | 33.6665 | 32.91 |  | 195.8852 | 34.7882 |  | 3.7218 |  | 5.3 |  | 70.6632 |  | 19.2 |  |  |  | 14.0831 |  | 5.3427 |  | 6.549 | 41.53 | 2.06 |  |  | 4.7073 | 119.0983 | 13.4794 |  | 29.27 | 4.0482 |  |  | 94.0755 | 3.0453 | 0.3864 | 0.678 | 20.4478 | 467.9077 | 10.1814 | 150.2193 | 17.261 |  |  | 13.6338 | 4.6057 |  |  | 11.0017 | 276.58 |  | 37.191 | 1.2674 | 0.10229
08:30 |  |  | 26.8812 | 12.236 |  | 4.235 |  |  |  | 26.8803 | 10.5662 | 13.3 | 31.454 |  |  | 51.033 |  | 21.8821 |  | 9.2 |  | 152.4719 |  | 8.7242 |  |  | 15.52 |  | 3.693 | 0.7 |  | 0.6832 |  | 5.1929 | 0 | 2.3064 | 48.7084 | 22.2218 | 23.0538 | 0.72 | 155.8 |  | 33.6208 | 33.52 |  | 194.03 | 35.6478 |  | 3.7322 |  | 5.2 |  | 70.0839 |  | 19.2 |  |  |  | 14.0153 |  | 5.353 |  | 6.789 | 39.14 | 2.23 |  |  | 4.7381 | 119.8971 | 12.9223 |  | 29.2323 | 4.0061 |  |  | 93.4706 | 3.1046 | 0.4506 | 0.648 | 20.99 | 467.0604 | 10.6348 | 153.4127 | 16.966 |  |  | 13.4932 | 4.5574 |  |  | 11.4674 | 276.83 |  | 37.389 | 1.4309 | 0.09987
09:00 |  |  | 24.5247 | 11.981 |  | 4.248 |  |  |  | 27.0049 | 10.5713 | 13.5 | 31.878 |  |  | 51.183 |  | 44.7082 |  | 9.5 |  | 139.1682 |  | 8.7376 |  |  | 16.53 |  | 3.697 | 0.7 |  | 0.7247 |  | 4.6838 | 0 | 2.821 | 50.2325 | 22.9047 | 18.6326 | 0.63 | 158.78 |  | 35.0117 | 33.3 |  | 194.4047 | 37.0259 |  | 3.8265 |  | 5.3 |  | 70.7973 |  | 19.2 |  |  |  | 14.0722 |  | 5.5643 |  | 6.985 | 40.88 | 2.24 |  |  | 3.6402 | 119.9667 | 12.4596 |  | 30.0435 | 3.9472 |  |  | 93.3726 | 3.1523 | 0.5695 | 0.606 | 22.2209 | 452.5967 | 10.5661 | 157.012 | 17.4862 |  |  | 13.238 | 4.6115 |  |  | 11.7325 | 279.64 |  | 37.178 | 1.495 | 0.1002
09:30 |  |  | 26.5481 | 12.618 |  | 4.228 |  |  |  | 27.0621 | 10.7151 | 13.17 | 28.94 |  |  | 50.794 |  | 44.6964 |  | 9.4 |  | 128.6585 |  | 8.5625 |  |  | 15.72 |  | 3.912 | 0.8 |  | 0.702 |  | 4.0358 | 0 | 3.2361 | 49.8082 | 23.25 | 19.1285 | 0.44 | 158.41 |  | 36.0959 | 33.76 |  | 194.8608 | 37.3416 |  | 3.8887 |  | 5.4 |  | 70.5483 |  | 19.2 |  |  |  | 14.0371 |  | 5.4515 |  | 6.6978 | 43 | 2.24 |  |  | 3.8103 | 117.8891 | 13.1277 |  | 29.7657 | 3.8732 |  |  | 93.7961 | 3.0374 | 0.8157 | 0.608 | 23.0387 | 440.5845 | 10.4849 | 161.689 | 17.1801 |  |  | 11.7802 | 4.5418 |  |  | 12.463 | 282.8 |  | 37.75 | 1.4404 | 0.09217
10:00 |  |  | 24.6216 | 13.528 |  | 4.255 |  |  |  | 27.0726 | 10.7137 | 12.74 | 28.566 |  |  | 50.817 |  | 36.0437 |  | 9.5 |  | 106.4149 |  | 8.6789 |  |  | 15.39 |  | 3.884 | 0.7 |  | 0.7038 |  | 4.1829 | 0 | 3.516 | 49.2887 | 22.7566 | 19.2308 | 0.24 | 161.37 |  | 36.1188 | 33.69 |  | 196.0129 | 36.7923 |  | 3.8113 |  | 5.3 |  | 66.1375 |  | 19.2 |  |  |  | 13.9767 |  | 5.5486 |  | 6.984 | 43.14 | 2.22 |  |  | 3.6967 | 120.0368 | 11.8608 |  | 30.7659 | 3.73 |  |  | 93.617 | 3.0036 | 0.9518 | 0.624 | 22.9679 | 445.0619 | 10.42 | 156.0132 | 16.7935 |  |  | 12.0254 | 4.7009 |  |  | 13.1293 | 284.64 |  | 37.673 | 1.0856 | 0.08053
10:30 |  |  | 22.3953 | 12.966 |  | 4.293 |  |  |  | 26.7801 | 9.5727 | 12.84 | 29.814 |  |  | 51.017 |  | 34.3851 |  | 9.6 |  | 142.5806 |  | 9.0474 |  |  | 15.41 |  | 3.982 | 0.7 |  | 0.7718 |  | 4.0119 | 0 | 4.0651 | 49.2146 | 22.4271 | 18.7164 | 0.58 | 160.72 |  | 36.6459 | 33.48 |  | 195.5041 | 34.6122 |  | 3.8108 |  | 5.5 |  | 70.6083 |  | 19.2 |  |  |  | 14.247 |  | 5.5628 |  | 6.789 | 43.59 | 2.18 |  |  | 3.6438 | 119.0998 | 12.0135 |  | 30.4652 | 3.7004 |  |  | 93.7588 | 2.5572 | 1.1521 | 0.646 | 23.2589 | 413.4923 | 10.4859 | 145.2081 | 17.2457 |  |  | 12.7817 | 4.6107 |  |  | 14.4785 | 286.17 |  | 36.115 | 1.1882 | 0.10114
11:00 |  |  | 23.6374 | 12.42 |  | 4.13 |  |  |  | 26.8323 | 9.9142 | 12.64 | 31.248 |  |  | 50.893 |  | 49.2348 |  | 9.6 |  | 132.9751 |  | 8.4727 |  |  | 15.78 |  | 3.97 | 0.7 |  | 0.7358 |  | 4.3254 | 0 | 4.3227 | 48.9714 | 21.9379 | 16.5503 | 1 | 159.28 |  | 36.8483 | 32.53 |  | 193.8765 | 35.4956 |  | 3.7496 |  | 5.4 |  | 71.1752 |  | 19.2 |  |  |  | 14.1519 |  | 5.6272 |  | 6.984 | 42.49 | 2.17 |  |  | 3.6328 | 119.1195 | 12.5434 |  | 29.9533 | 3.7227 |  |  | 93.2106 | 2.5275 | 1.2657 | 0.668 | 23.8197 | 416.6375 | 10.8858 | 153.8007 | 17.6447 |  |  | 13.5588 | 4.5421 |  |  | 14.7013 | 280.08 |  | 37.517 | 1.5468 | 0.11069
11:30 |  |  | 26.8931 | 12.291 |  | 4.125 |  |  |  | 27.1381 | 10.0813 | 12.29 | 31.272 |  |  | 50.907 |  | 44.3063 |  | 8.45 |  | 131.0143 |  | 8.0439 |  |  | 16.4 |  | 3.971 | 0.7 |  | 0.7866 |  | 4.6142 | 0 | 4.6524 | 48.4487 | 21.8241 | 11.321 | 0.9 | 160.36 |  | 36.789 | 32.64 |  | 191.2758 | 36.9508 |  | 3.9419 |  | 5.4 |  | 71.5998 |  | 19.2 |  |  |  | 14.2478 |  | 5.4153 |  | 6.549 | 40.69 | 2.22 |  |  | 3.6772 | 119.8246 | 12.4324 |  | 29.9588 | 3.9496 |  |  | 93.4712 | 2.514 | 1.3086 | 0.6 | 23.3608 | 392.19 | 11.2799 | 153.3294 | 17.8075 |  |  | 14.438 | 4.4734 |  |  | 15.294 | 281.86 |  | 37.741 | 1.7305 | 0.07339
12:00 |  |  | 22.6211 | 11.891 |  | 4.213 |  |  |  | 27.4411 | 10.9562 | 12.66 | 31.882 |  |  | 50.787 |  | 43.2143 |  | 7.8 |  | 116.7487 |  | 7.7458 |  |  | 16.53 |  | 3.959 | 0.6 |  | 0.7071 |  | 4.5948 | 0 | 4.7284 | 49.4293 | 21.6727 | 10.7013 | 0.73 | 158.26 |  | 35.5359 | 31.72 |  | 192.162 | 36.6796 |  | 3.8767 |  | 5.2 |  | 71.5218 |  | 19.2 |  |  |  | 14.1972 |  | 5.4228 |  | 6.789 | 37.5 | 2.21 |  |  | 3.754 | 121.3603 | 11.4234 |  | 28.6468 | 3.9392 |  |  | 92.7319 | 2.5078 | 1.298 | 0.676 | 22.3806 | 384.0566 | 11.2835 | 159.8466 | 16.9551 |  |  | 14.0364 | 4.4547 |  |  | 14.7361 | 278.38 |  | 37.368 | 1.438 | 0.75939
12:30 |  |  | 25.6572 | 10.769 |  | 4.19 |  |  |  | 27.1589 | 13.3233 | 13.27 | 32.376 |  |  | 50.8 |  | 37.854 |  | 7.7 |  | 113.3909 |  | 7.8262 |  |  | 16.98 |  | 4.043 | 1 |  | 0.727 |  | 4.6325 | 0 | 4.9151 | 47.2055 | 21.6839 | 10.921 | 0.78 | 155.18 |  | 35.8309 | 32.54 |  | 193.8824 | 35.1145 |  | 3.9249 |  | 5.5 |  | 71.3841 |  | 19.2 |  |  |  | 14.1909 |  | 5.478 |  | 6.985 | 41.01 | 2.17 |  |  | 4.1231 | 120.7327 | 10.7489 |  | 28.2307 | 3.9972 |  |  | 91.5483 | 2.5278 | 1.2979 | 0.661 | 20.9481 | 315.2028 | 11.1144 | 153.6725 | 17.445 |  |  | 14.2676 | 4.4284 |  |  | 13.494 | 277.29 |  | 35.77 | 1.5472 | 1.7415
13:00 |  |  | 25.3905 | 2.086 |  | 4.263 |  |  |  | 26.7331 | 0.9574 | 12.88 | 32.858 |  |  | 50.865 |  | 35.2911 |  | 7.6 |  | 154.7759 |  | 8.3873 |  |  | 16.34 |  | 4.268 | 0.9 |  | 0.8003 |  | 4.6611 | 0 | 5.0228 | 48.6653 | 22.0921 | 10.7247 | 0.64 | 162.49 |  | 35.3093 | 32.03 |  | 197.1104 | 36.9209 |  | 3.863 |  | 5.3 |  | 71.2837 |  | 19.2 |  |  |  | 14.9758 |  | 5.5063 |  | 6.6978 | 44.97 | 1.99 |  |  | 4.2615 | 121.8692 | 10.0153 |  | 28.2494 | 3.9767 |  |  | 92.3323 | 2.5195 | 1.3118 | 0.708 | 20.1222 | 327.5731 | 11.0214 | 156.8254 | 17.6459 |  |  | 14.0334 | 4.5297 |  |  | 13.8649 | 269.81 |  | 37.026 | 1.6342 | 0.41696
13:30 |  |  | 25.1816 | 7.228 |  | 4.222 |  |  |  | 26.0459 | 11.9488 | 11.49 | 33.246 |  |  | 50.667 |  | 46.3979 |  | 8.9 |  | 137.1901 |  | 8.8869 |  |  | 16.2 |  | 4.291 | 1.1 |  | 0.8139 |  | 5.4663 | 0 | 5.0145 | 49.8803 | 21.7376 | 15.2088 | 0.45 | 161.97 |  | 35.1046 | 32.99 |  | 193.9156 | 37.3095 |  | 3.8282 |  | 5.6 |  | 70.8886 |  | 19.2 |  |  |  | 15.1128 |  | 5.5669 |  | 6.984 | 46.6 | 1.97 |  |  | 4.3424 | 120.8055 | 10.1372 |  | 29.5447 | 4.0417 |  |  | 92.0123 | 2.5284 | 1.3256 | 0.663 | 22.1014 | 375.1743 | 10.8898 | 157.8033 | 17.7632 |  |  | 14.1393 | 4.8707 |  |  | 14.2621 | 265.92 |  | 37.513 | 1.814 | 6.5729
14:00 |  |  | 25.2172 | 10.448 |  | 4.198 |  |  |  | 27.0261 | 13.585 | 11.61 | 33.328 |  |  | 50.859 |  | 42.4855 |  | 9.2 |  | 132.5053 |  | 8.9946 |  |  | 15.8 |  | 4.307 | 2.7 |  | 0.7626 |  | 5.7647 | 0 | 5.0849 | 50.3692 | 21.79 | 16.1405 | 0.73 | 161.3 |  | 35.1703 | 32.78 |  | 193.9564 | 37.2322 |  | 3.9041 |  | 5.2 |  | 70.524 |  | 19.2 |  |  |  | 14.9577 |  | 5.6152 |  | 6.789 | 46.52 | 2.18 |  |  | 4.4246 | 120.8964 | 10.1569 |  | 31.4415 | 3.8866 |  |  | 91.5586 | 2.5152 | 1.3373 | 0.71 | 21.7391 | 386.3159 | 10.8443 | 156.1864 | 18.0909 |  |  | 14.1056 | 4.8573 |  |  | 14.6315 | 275.24 |  | 37.554 | 1.8417 | 3.6658
14:30 |  |  | 26.2973 | 11.679 |  | 4.148 |  |  |  | 27.2431 | 13.906 | 11.65 | 33.74 |  |  | 50.695 |  | 38.0966 |  | 9.4 |  | 82.7512 |  | 8.9589 |  |  | 15.23 |  | 4.409 | 3.7 |  | 0.7921 |  | 5.7565 | 0 | 5.1966 | 50.5894 | 22.7445 | 17.1541 | 0.86 | 163.47 |  | 35.9209 | 32.44 |  | 193.9851 | 38.9818 |  | 3.9432 |  | 5.2 |  | 70.1735 |  | 19.2 |  |  |  | 14.9994 |  | 5.7389 |  | 6.984 | 47.3 | 2.15 |  |  | 4.5167 | 119.5564 | 10.3931 |  | 32.0676 | 3.9037 |  |  | 92.7365 | 2.5969 | 1.3204 | 0.692 | 23.1287 | 404.6445 | 11.0406 | 158.0147 | 17.8405 |  |  | 14.0875 | 4.8203 |  |  | 15.0755 | 274.36 |  | 37.128 | 1.6715 | 1.4929
15:00 |  |  | 29.7504 | 12.468 |  | 4.184 |  |  |  | 27.275 | 14.3084 | 11.63 | 33.55 |  |  | 50.376 |  | 36.5906 |  | 9.6 |  | 165.6024 |  | 8.4707 |  |  | 14.52 |  | 4.387 | 4.6 |  | 0.641 |  | 6.22 | 0 | 5.2154 | 48.3492 | 23.4509 | 18.9198 | 0.97 | 163.32 |  | 36.3207 | 33.18 |  | 196.3913 | 38.7439 |  | 3.9177 |  | 5 |  | 70.0491 |  | 19.2 |  |  |  | 15.0107 |  | 5.7505 |  | 6.549 | 47.8 | 2.4 |  |  | 4.4765 | 120.3159 | 11.7813 |  | 32.0119 | 4.0274 |  |  | 92.7254 | 2.5275 | 1.3045 | 0.711 | 23.9109 | 392.3061 | 11.0477 | 155.3428 | 17.841 |  |  | 14.0999 | 4.8514 |  |  | 15.3432 | 281.27 |  | 36.695 | 1.5373 | 0.29625
15:30 |  |  | 29.9382 | 11.953 |  | 4.203 |  |  |  | 27.5813 | 14.2501 | 13.19 | 34.086 |  |  | 50.63 |  | 37.7048 |  | 9.5 |  | 127.4023 |  | 8.3907 |  |  | 13.38 |  | 4.437 | 2.1 |  | 0.6729 |  | 6.1652 | 0 | 5.26 | 47.3343 | 21.722 | 19.1052 | 0.6 | 163.98 |  | 33.0369 | 32.79 |  | 196.2832 | 37.9007 |  | 3.907 |  | 5.1 |  | 69.9868 |  | 19.2 |  |  |  | 15.1709 |  | 5.7549 |  | 6.789 | 48.08 | 2.43 |  |  | 4.468 | 119.2654 | 11.2921 |  | 33.3027 | 3.8866 |  |  | 92.2438 | 2.5246 | 1.293 | 0.714 | 24.1366 | 376.3589 | 11.4093 | 153.7539 | 17.2782 |  |  | 13.7614 | 4.9152 |  |  | 15.3471 | 281.77 |  | 36.884 | 1.5948 | 0.91895
16:00 |  |  | 30.1315 | 12.139 |  | 4.213 |  |  |  | 28.1202 | 14.278 | 13.21 | 33.81 |  |  | 50.499 |  | 30.7561 |  | 9 |  | 111.7715 |  | 7.8716 |  |  | 13.52 |  | 4.533 | 1.6 |  | 0.853 |  | 6.4606 | 0 | 5.2541 | 48.8981 | 21.7569 | 19.0001 | 0.23 | 162.09 |  | 34.7296 | 31.53 |  | 195.6859 | 36.9821 |  | 3.3209 |  | 5.5 |  | 70.0898 |  | 19.2 |  |  |  | 15.3381 |  | 5.7397 |  | 6.985 | 47.84 | 2.44 |  |  | 4.4048 | 119.8796 | 11.8262 |  | 33.9174 | 3.9037 |  |  | 92.3181 | 2.7007 | 1.3073 | 0.698 | 23.3212 | 399.4021 | 11.2009 | 161.2181 | 17.6223 |  |  | 14.1011 | 5.0055 |  |  | 14.5111 | 284.39 |  | 37.065 | 1.9492 | 3.0301
16:30 |  |  | 30.0293 | 12.086 |  | 4.226 |  |  |  | 27.8562 | 14.3401 | 13.4 | 34.096 |  |  | 50.377 |  | 45.79 |  | 8.8 |  | 111.609 |  | 7.9189 |  |  | 13.32 |  | 4.54 | 0.9 |  | 0.893 |  | 6.2239 | 0 | 5.3123 | 48.8021 | 21.6001 | 19.6857 | 0.37 | 162.38 |  | 35.3229 | 31.02 |  | 183.4486 | 37.5453 |  | 3.214 |  | 5.5 |  | 69.8676 |  | 19.2 |  |  |  | 15.3271 |  | 5.6171 |  | 6.6978 | 45.01 | 2.41 |  |  | 4.4156 | 121.1281 | 11.7269 |  | 34.1784 | 4.3754 |  |  | 92.5986 | 2.6644 | 1.2951 | 0.728 | 22.5316 | 418.8301 | 10.8373 | 154.1269 | 18.1426 |  |  | 16.9103 | 4.9425 |  |  | 15.0194 | 285.95 |  | 37.472 | 2.0478 | 5.7112
17:00 |  |  | 23.4617 | 11.959 |  | 4.255 |  |  |  | 27.6363 | 14.242 | 12.22 | 33.982 |  |  | 50.842 |  | 41.4057 |  | 8.6 |  | 81.2247 |  | 8.124 |  |  | 13.61 |  | 4.689 | 0.7 |  | 0.8861 |  | 5.8656 | 0 | 5.3414 | 49.4662 | 22.6594 | 18.5149 | 0.4 | 160.96 |  | 34.7824 | 31.8 |  | 164.8946 | 36.7577 |  | 3.3218 |  | 5.4 |  | 66.5579 |  | 19.2 |  |  |  | 15.2744 |  | 5.6742 |  | 6.984 | 44.11 | 2.34 |  |  | 4.3846 | 120.5024 | 11.4357 |  | 32.5157 | 3.8589 |  |  | 93.519 | 2.6738 | 1.297 | 0.727 | 20.0208 | 445.4658 | 11.2655 | 160.5294 | 18.1022 |  |  | 16.633 | 5.0712 |  |  | 14.9942 | 283.5 |  | 37.833 | 1.8657 | 8.0722
17:30 |  |  | 22.7926 | 11.629 |  | 4.226 |  |  |  | 27.5258 | 15.22 | 12.6 | 33.864 |  |  | 50.94 |  | 38.808 |  | 8.9 |  | 41.7966 |  | 7.8916 |  |  | 12.47 |  | 4.701 | 0.7 |  | 0.8542 |  | 5.3595 | 0 | 5.3219 | 48.8034 | 22.9503 | 18.8736 | 0.41 | 158.03 |  | 34.8101 | 31.43 |  | 164.5 | 35.4446 |  | 3.3479 |  | 5.4 |  | 69.7335 |  | 19.2 |  |  |  | 15.3374 |  | 5.6369 |  | 6.789 | 42.34 | 2.27 |  |  | 4.0798 | 123.3324 | 10.4336 |  | 31.703 | 3.6509 |  |  | 93.1501 | 2.6835 | 1.3166 | 0.639 | 20.21 | 456.7978 | 10.8417 | 148.3187 | 17.7103 |  |  | 15.9234 | 5.0961 |  |  | 14.2757 | 284.11 |  | 37.415 | 1.6551 | 9.541
18:00 |  |  | 24.3638 | 10.188 |  | 4.153 |  |  |  | 27.9642 | 15.4533 | 13.37 | 34.396 |  |  | 50.715 |  | 38.3228 |  | 9.7 |  | 48.7069 |  | 7.7397 |  |  | 14.47 |  | 4.51 | 0.7 |  | 0.8349 |  | 5.4162 | 0 | 5.2162 | 44.545 | 22.7498 | 19.1044 | 0.46 | 155.31 |  | 32.8611 | 32.31 |  | 91.4161 | 34.6023 |  | 3.9177 |  | 5.3 |  | 69.9585 |  | 19.2 |  |  |  | 15.681 |  | 5.6719 |  | 6.984 | 18.08 | 2.25 |  |  | 3.3825 | 122.7604 | 10.4764 |  | 29.9644 | 3.6076 |  |  | 93.1687 | 2.7088 | 1.3257 | 0.725 | 18.978 | 461.1203 | 10.5566 | 149.8644 | 17.2449 |  |  | 16.1929 | 5.1682 |  |  | 12.8435 | 287.01 |  | 37.268 | 1.7403 | 10.251
18:30 |  |  | 24.773 | 10.043 |  | 4.162 |  |  |  | 29.5347 | 15.2762 | 13.43 | 34.342 |  |  | 51.509 |  | 19.058 |  | 9.3 |  | 44.2834 |  | 6.8586 |  |  | 15.05 |  | 4.592 | 1 |  | 0.8341 |  | 4.2691 | 0 | 5.1836 | 45.6861 | 22.7312 | 17.5042 | 0.11 | 141.09 |  | 32.0779 | 32.77 |  | 55.5903 | 34.4721 |  | 4.0159 |  | 5.4 |  | 69.3282 |  | 19.2 |  |  |  | 15.3979 |  | 5.8714 |  | 6.549 | 5.41 | 2.4 |  |  | 4.1514 | 121.7088 | 10.3809 |  | 25.0734 | 3.8025 |  |  | 92.4413 | 2.7115 | 1.3278 | 0.736 | 18.9943 | 464.2681 | 10.0654 | 151.5575 | 17.5425 |  |  | 14.5525 | 4.698 |  |  | 12.2547 | 283.41 |  | 32.092 | 1.8912 | 9.5069
19:00 |  |  | 25.0186 | 9.985 |  | 4.176 |  |  |  | 30.7455 | 14.6214 | 13.57 | 34.818 |  |  | 51.676 |  | 10.2391 |  | 8.8 |  | 35.0403 |  | 5.2341 |  |  | 15.71 |  | 4.426 | 1 |  | 0.7754 |  | 4.2895 | 0 | 5.0913 | 36.5958 | 22.4552 | 17.3089 | 0.35 | 155.53 |  | 30.1731 | 30.11 |  | 57.535 | 34.1269 |  | 3.9008 |  | 5.3 |  | 52.0863 |  | 19.2 |  |  |  | 15.4804 |  | 5.7852 |  | 6.789 | 5.33 | 2.46 |  |  | 4.277 | 116.2068 | 9.9609 |  | 24.3685 | 3.7407 |  |  | 92.6243 | 2.7201 | 1.3252 | 0.714 | 18.8869 | 457.0133 | 10.0758 | 149.3899 | 17.304 |  |  | 14.4206 | 4.6627 |  |  | 11.1741 | 275 |  | 30.317 | 1.9711 | 9.2947
19:30 |  |  | 24.4538 | 10.453 |  | 4.124 |  |  |  | 30.7761 | 12.6318 | 13.41 | 34.252 |  |  | 51.685 |  | 9.4147 |  | 9.1 |  | 34.8192 |  | 4.9669 |  |  | 15.46 |  | 4.359 | 1 |  | 0.749 |  | 4.19 | 0 | 5.0475 | 39.9706 | 22.3892 | 16.9622 | 0.46 | 156.21 |  | 30.1491 | 30.83 |  | 57.1994 | 34.6236 |  | 3.6049 |  | 5.5 |  | 31.3507 |  | 19.2 |  |  |  | 15.5762 |  | 5.754 |  | 6.985 | 4.54 | 2.51 |  |  | 4.4662 | 119.4128 | 9.7406 |  | 27.6697 | 3.74 |  |  | 93.072 | 2.7091 | 1.3164 | 0.731 | 19.9584 | 456.9433 | 10.2925 | 147.3948 | 17.4058 |  |  | 14.1478 | 4.6512 |  |  | 10.7998 | 274.44 |  | 27.636 | 2.155 | 9.3578
20:00 |  |  | 25.1168 | 11.302 |  | 4.131 |  |  |  | 30.3219 | 12.9176 | 13.66 | 34.144 |  |  | 51.747 |  | 11.7847 |  | 9.3 |  | 35.7256 |  | 5.1674 |  |  | 15.75 |  | 4.293 | 1 |  | 0.7195 |  | 4.127 | 0 | 5.0155 | 41.616 | 22.4828 | 18.9546 | 0.37 | 155.26 |  | 32.5147 | 31.84 |  | 55.2614 | 35.2888 |  | 3.527 |  | 5.4 |  | 30.6425 |  | 19.2 |  |  |  | 15.4529 |  | 5.9496 |  | 6.6978 | 4.4 | 2.35 |  |  | 4.635 | 121.5455 | 10.1838 |  | 29.1379 | 3.6949 |  |  | 92.8692 | 2.7147 | 1.295 | 0.753 | 20.3333 | 451.1454 | 10.4367 | 158.3765 | 17.8098 |  |  | 14.5587 | 4.7206 |  |  | 11.2363 | 276.38 |  | 27.697 | 1.9891 | 9.4944
20:30 |  |  | 25.7918 | 12.646 |  | 4.168 |  |  |  | 30.1537 | 10.8769 | 13.21 | 34.036 |  |  | 51.547 |  | 11.7951 |  | 9.3 |  | 33.9504 |  | 5.1744 |  |  | 15.77 |  | 4.328 | 1 |  | 0.8301 |  | 4.0911 | 0 | 4.9116 | 51.6059 | 22.7402 | 19.149 | 0.84 | 150.53 |  | 33.7649 | 32.17 |  | 55.5306 | 36.3799 |  | 3.5398 |  | 5.5 |  | 30.5484 |  | 19.2 |  |  |  | 15.2742 |  | 5.9737 |  | 6.984 | 3.57 | 1.81 |  |  | 4.7443 | 120.8518 | 10.533 |  | 29.545 | 4.0014 |  |  | 92.8067 | 2.7283 | 1.2653 | 0.719 | 21.3353 | 458.4026 | 10.7785 | 156.4623 | 18.116 |  |  | 14.4157 | 4.6889 |  |  | 12.6919 | 281.9 |  | 30.342 | 1.84 | 9.6795
21:00 |  |  | 25.5936 | 13.257 |  | 4.142 |  |  |  | 29.9334 | 10.9006 | 13.16 | 34.276 |  |  | 51.852 |  | 12.5882 |  | 9.3 |  | 34.399 |  | 5.3491 |  |  | 15.58 |  | 4.336 | 1.1 |  | 0.7761 |  | 4.074 | 0 | 4.7342 | 50.6872 | 23.7719 | 18.745 | 0.87 | 152.8 |  | 34.7986 | 32.17 |  | 71.7712 | 35.7532 |  | 3.5387 |  | 5.5 |  | 34.0133 |  | 19.2 |  |  |  | 15.1363 |  | 5.8786 |  | 6.789 | 3.86 | 2.1 |  |  | 4.6674 | 120.95 | 10.7813 |  | 30.6791 | 4.0848 |  |  | 94.0766 | 2.7339 | 1.216 | 0.754 | 21.3912 | 454.7674 | 10.8705 | 150.7425 | 18.2495 |  |  | 14.9072 | 4.6553 |  |  | 13.7856 | 292.81 |  | 31.462 | 2.0279 | 9.538
21:30 |  |  | 21.6911 | 13.078 |  | 4.173 |  |  |  | 29.4253 | 10.9733 | 13.31 | 34.318 |  |  | 51.568 |  | 40.7362 |  | 9.4 |  | 34.3985 |  | 7.0021 |  |  | 15.55 |  | 4.346 | 2.2 |  | 0.8287 |  | 4.2365 | 0 | 4.559 | 50.7158 | 23.4227 | 19.3189 | 0.94 | 154.02 |  | 35.3749 | 32.39 |  | 73.204 | 36.7521 |  | 3.585 |  | 5.5 |  | 41.1553 |  | 19.2 |  |  |  | 14.5737 |  | 5.9137 |  | 6.984 | 3.26 | 2.2 |  |  | 4.6602 | 120.4841 | 11.424 |  | 32.4781 | 4.1258 |  |  | 94.7504 | 2.7356 | 1.1008 | 0.719 | 23.0243 | 453.6071 | 11.1717 | 156.5876 | 18.448 |  |  | 15.295 | 4.9884 |  |  | 14.1494 | 293.67 |  | 31.371 | 2.044 | 9.6478
22:00 |  |  | 21.6677 | 13.362 |  | 4.189 |  |  |  | 28.864 | 10.9032 | 13.35 | 33.96 |  |  | 51.501 |  | 45.5678 |  | 9.7 |  | 27.4655 |  | 7.4474 |  |  | 15.71 |  | 4.385 | 3.5 |  | 0.7593 |  | 4.2329 | 0 | 4.2052 | 51.7221 | 23.1416 | 19.3659 | 1.03 | 155.76 |  | 35.0975 | 31.79 |  | 156.0751 | 38.0894 |  | 3.5742 |  | 5.3 |  | 53.5678 |  | 19.2 |  |  |  | 14.8402 |  | 5.9648 |  | 6.549 | 3.37 | 1.96 |  |  | 4.6799 | 121.1153 | 11.3281 |  | 32.7035 | 3.9547 |  |  | 94.7194 | 2.7473 | 0.9658 | 0.719 | 23.0704 | 456.5579 | 11.5418 | 163.0898 | 18.3321 |  |  | 15.8741 | 5.2338 |  |  | 13.937 | 292.46 |  | 33.077 | 2.19 | 9.5559
22:30 |  |  | 27.1151 | 12.908 |  | 4.251 |  |  |  | 28.5284 | 11.7325 | 12.91 | 33.52 |  |  | 51.277 |  | 41.282 |  | 9.7 |  | 44.7722 |  | 7.4827 |  |  | 15.78 |  | 4.44 | 3.9 |  | 0.7636 |  | 4.8773 | 0 | 2.7569 | 51.2395 | 23.481 | 20.2547 | 1.15 | 157.12 |  | 36.1429 | 32.15 |  | 156.2796 | 37.7653 |  | 3.5339 |  | 4.9 |  | 70.4285 |  | 19.2 |  |  |  | 15.1042 |  | 5.7188 |  | 6.789 | 28.39 | 2.06 |  |  | 4.737 | 120.5792 | 11.4598 |  | 33.8537 | 3.9615 |  |  | 94.4869 | 2.7395 | 0.646 | 0.719 | 23.6977 | 446.5971 | 11.4988 | 160.5196 | 18.2114 |  |  | 17.1925 | 5.2689 |  |  | 13.5523 | 293.02 |  | 37.249 | 2.1047 | 9.674
23:00 |  |  | 27.6262 | 13.152 |  | 4.183 |  |  |  | 27.98 | 11.1281 | 12.84 | 33.07 |  |  | 51.258 |  | 33.9832 |  | 9.8 |  | 153.866 |  | 7.0019 |  |  | 15.58 |  | 4.215 | 3.3 |  | 0.7895 |  | 4.4261 | 0 | 1.9124 | 51.6376 | 22.8993 | 20.5974 | 1.26 | 161.59 |  | 35.9147 | 31.81 |  | 158.6007 | 38.4261 |  | 3.5011 |  | 4.9 |  | 71.3054 |  | 19.2 |  |  |  | 13.7937 |  | 5.763 |  | 6.985 | 36.51 | 1.9 |  |  | 4.7429 | 121.6638 | 12.0364 |  | 31.7257 | 3.9546 |  |  | 93.2806 | 2.7384 | 0.5064 | 0.731 | 22.4582 | 450.8004 | 11.4437 | 157.4596 | 17.9459 |  |  | 17.1964 | 5.1427 |  |  | 14.3349 | 292.43 |  | 36.564 | 1.7984 | 10.0382
23:30 |  |  | 28.0269 | 13.137 |  | 4.18 |  |  |  | 27.6881 | 13.6943 | 12.77 | 33.378 |  |  | 51.412 |  | 30.3946 |  | 9.3 |  | 140.9009 |  | 6.8601 |  |  | 14.36 |  | 4.391 | 2.1 |  | 0.8783 |  | 4.5418 | 0 | 1.6195 | 50.227 | 22.2677 | 20.4102 | 1.2 | 162.03 |  | 36.783 | 31.55 |  | 196.1508 | 37.8295 |  | 3.5266 |  | 4.8 |  | 70.6392 |  | 19.2 |  |  |  | 13.7066 |  | 5.8451 |  | 6.6978 | 37.75 | 2.04 |  |  | 4.8179 | 121.7088 | 12.2564 |  | 31.2584 | 3.8564 |  |  | 94.0392 | 2.7771 | 0.4169 | 0.688 | 22.2584 | 447.0924 | 11.5363 | 147.4706 | 18.3547 |  |  | 17.4487 | 5.0092 |  |  | 14.973 | 291.19 |  | 36.716 | 1.9028 | 10.3907
00:00 |  |  | 25.7186 | 12.783 |  | 0 |  |  |  | 27.7328 | 13.8642 | 13.11 | 33.412 |  |  | 51.217 |  | 34.702 |  | 8.5 |  | 84.1865 |  | 6.8669 |  |  | 13.6 |  | 0 | 2.9 |  | 0.9306 |  | 5.2759 | 0 | 1.5136 | 51.6965 | 22.465 | 19.8656 | 0.83 | 163.57 |  | 36.8286 | 31.57 |  | 194.6446 | 37.6472 |  | 3.5533 |  | 4.8 |  | 70.5336 |  | 19.2 |  |  |  | 13.6989 |  | 5.5301 |  | 6.984 | 41.44 | 2.08 |  |  | 4.7398 | 122.0881 | 12.7349 |  | 32.2014 | 3.8369 |  |  | 94.2571 | 2.7401 | 0.3756 | 0.698 | 21.4396 | 454.138 | 11.643 | 154.7641 | 18.379 |  |  | 16.8821 | 5.083 |  |  | 14.2845 | 298.88 |  | 37.807 | 2.0477 | 10.2864
MWh | 0 | 0 | 667.6688 | 281.286 | 0 | 98.5405 | 0 | 0 | 0 | 669.2338 | 304.4877 | 315.5 | 785.181 | 0 | 0 | 1226.297 | 0 | 806.5553 | 0 | 214.175 | 0 | 2562.5124 | 0 | 185.5673 | 0 | 0 | 368.195 | 0 | 96.395 | 31.25 | 0 | 17.0719 | 0 | 118.9679 | 0 | 77.2819 | 1163.5611 | 539.6842 | 492.8208 | 18.01 | 3801.82 | 0 | 849.4256 | 771.59 | 0 | 4080.0731 | 876.3315 | 0 | 89.0903 | 0 | 126.575 | 0 | 1592.9984 | 0 | 461.905 | 0 | 0 | 0 | 348.9628 | 0 | 128.4775 | 0 | 163.8278 | 823.525 | 50.065 | 0 | 0 | 105.7864 | 2891.7955 | 302.0489 | 0 | 739.8812 | 93.6735 | 0 | 0 | 2233.4525 | 178.9697 | 20.0356 | 16.403 | 520.0735 | 10515.0858 | 261.1096 | 3718.3477 | 423.3782 | 0 | 0 | 352.2093 | 115.4303 | 0 | 0 | 329.4142 | 6840.91 | 0 | 882.9855 | 39.1533 | 150.7432
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
lunes, 28 de Abril del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIESEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1111.7062 | 3340.9 | 1111.8 | 5.2 |  |  |  | 37.7 |  | 0 | 2.2 | 0 | 547.5 | 6157.0062 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 353.75
01:00 | 1127.3127 | 3314.85 | 1131.2 | 0 |  |  |  | 37.5 |  | 0 | 2.2 | 0 | 563.4 | 6176.4627 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 74.35
01:30 | 1129.8165 | 3226.14 | 1120.1 | 0 |  |  |  | 37.5 |  | 0 | 2.2 | 0 | 570.1 | 6085.8565 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 5135.8
02:00 | 1119.8157 | 3170.02 | 1124.4 | 0 |  |  |  | 37.1 |  | 0 | 2.2 | 0 | 551.7 | 6005.2357 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 470.9193
02:30 | 1124.2165 | 3136.19 | 1153.6 | 0 |  |  |  | 37.2 |  | 0 | 2.2 | 0 | 541.1 | 5994.5065 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3354.75
03:00 | 1122.3167 | 3053.21 | 1156.7 | 0 |  |  |  | 37.3 |  | 0 | 2.2 | 0 | 513.5 | 5885.2267 |  | C.H. YANANGO | 1016.45
03:30 | 1124.9159 | 3169.96 | 1162 | 0 |  |  |  | 37.3 |  | 0 | 2.2 | 0 | 458.8 | 5955.1759 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 160.9
04:00 | 1131.414 | 3177.57 | 1166.7 | 0 |  |  |  | 37.2 |  | 0 | 2.2 | 0 | 387.2 | 5902.284 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 242
04:30 | 1117.8102 | 3195.95 | 1302.4 | 0 |  |  |  | 37.1 |  | 0 | 2.2 | 0 | 395.4 | 6050.8601 |  | C.H. CHARCANI V |  | 2158.2
05:00 | 1122.2141 | 3120.53 | 1392.4 | 0 |  |  |  | 37.7 |  | 0 | 1.4 | 0 | 398.7 | 6072.9441 |  | C.H. CHARCANI VI |  | 147.7
05:30 | 1111.4081 | 3297.36 | 1371.5 | 0 |  |  |  | 37.4 |  | 0 | 2.2 | 0 | 400.6 | 6220.4681 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 472.4
06:00 | 1130.6113 | 3351.57 | 1478.9 | 0 |  |  |  | 37.7 |  | 0 | 2.2 | 0.7 | 465.4 | 6467.0813 |  | C.H. RUNATULLO II | 425.75
06:30 | 1107.9147 | 3313.14 | 1588.1 | 0 |  |  |  | 37.5 |  | 0 | 2.2 | 49.4 | 467.8 | 6566.0547 |  | C.H. RUNATULLO III | 485.7
07:00 | 1122.9089 | 3255.45 | 1610.9 | 21.2 |  |  |  | 37.6 |  | 0 | 2.2 | 168.2 | 460.1 | 6678.5589 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 232.45
07:30 | 1095.8997 | 3080.54 | 1671.2 | 47.5 |  |  |  | 37.3 |  | 0 | 2.2 | 263.4 | 473.4 | 6671.4397 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3947.3
08:00 | 1125.485 | 3180.05 | 1611 | 48 |  |  |  | 37.8 |  | 0 | 2.2 | 413.8 | 461.9 | 6880.235 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 175.75
08:30 | 1127.0967 | 3274.82 | 1649.2 | 46.8 |  |  |  | 37.5 |  | 0 | 2.2 | 525.4 | 458.5 | 7121.5167 |  | C.H. ARICOTA II |  | 85.75
09:00 | 1135.5033 | 3207.83 | 1761.2 | 46.7 |  |  |  | 37.3 |  | 0 | 2.2 | 560.1 | 518.5 | 7269.3333 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 57.6
09:30 | 1122.3006 | 3235.12 | 1703.3 | 47.3 |  |  |  | 37.1 |  | 0 | 2.2 | 593 | 610.3 | 7350.6206 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 14350.3
10:00 | 1133.0001 | 3292.95 | 1722.5 | 46.6 |  |  |  | 37.3 |  | 4.8 | 2.2 | 607.4 | 642.6 | 7489.3501 |  | C.H. RESTITUCION | 4792.6
10:30 | 1127.5009 | 3228.17 | 1680.3 | 46.3 |  |  |  | 37 |  | 4.8 | 2.2 | 625.1 | 685.4 | 7436.7709 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 120.5
11:00 | 1134.598 | 3280.17 | 1801.9 | 46 |  |  |  | 36.8 |  | 5 | 2.2 | 625.3 | 677.3 | 7609.268 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 478.7
11:30 | 1136.006 | 3265.75 | 1908.9 | 45.7 |  |  |  | 36.9 |  | 5.3 | 2.2 | 615.7 | 671.5 | 7687.956 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 485.5
12:00 | 1123.5049 | 3330.36 | 1808.1 | 45.7 |  |  |  | 35.7 |  | 5.5 | 2.1 | 609.7 | 671.4 | 7632.0649 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 10096.95
12:30 | 1109.6069 | 3121.71 | 1863.9 | 46.6 |  |  |  | 36.8 |  | 6.3 | 2.4 | 572.4 | 707.9 | 7467.6169 |  | P.C.H. CHAGLLA | 154.2
13:00 | 1100.2099 | 3094.25 | 1728.5 | 46.9 |  |  |  | 36.7 |  | 6.2 | 2.4 | 668 | 713.2 | 7396.3599 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1111.15
13:30 | 1113.3058 | 3116.97 | 1766.8 | 47 |  |  |  | 36.7 |  | 7.9 | 2.4 | 655.1 | 732.1 | 7478.2758 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 463.1
14:00 | 1124.405 | 3149.68 | 1778.1 | 46.5 |  |  |  | 37.1 |  | 8.1 | 2.4 | 640.6 | 743 | 7529.885 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 448.6
14:30 | 1129.8 | 3249.96 | 1828.1 | 0 |  |  |  | 36.5 |  | 8.2 | 2.4 | 630.4 | 765.2 | 7650.56 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 1238.25
15:00 | 1111.6059 | 3173.16 | 1942.6 | 0 |  |  |  | 36.6 |  | 8.4 | 2.4 | 613.7 | 752.6 | 7641.0659 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 495.85
15:30 | 1104.257 | 3180.08 | 1933.1 | 25 |  |  |  | 36.6 |  | 8.2 | 2.2 | 567.2 | 759.8 | 7616.437 |  | C.H. EL CARMEN | 166.75
16:00 | 1111.4738 | 3301.88 | 1919.5 | 25.2 |  |  |  | 36.8 |  | 8.2 | 2.2 | 457.8 | 763.2 | 7626.2538 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
16:30 | 1115.0055 | 3310.21 | 1996.6 | 47.1 |  |  |  | 36.3 |  | 7.7 | 2.2 | 259.4 | 761.2 | 7535.7155 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
17:00 | 1130.0856 | 3378.26 | 2070.1 | 47.1 |  |  |  | 36.9 |  | 8.3 | 2.2 | 78 | 755.8 | 7506.7456 |  | C.H. ÁNGEL III | 484.8
17:30 | 1076.6963 | 3428.73 | 2096.1 | 47.3 |  |  |  | 37.8 |  | 8.9 | 2.2 | 1.5 | 738.8 | 7438.0263 |  | C.H. LA JOYA | 208.8
18:00 | 1121.997 | 3419.75 | 2109.5 | 47.5 |  |  |  | 37.3 |  | 8.5 | 2.2 | 0 | 724.9 | 7471.647 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 84.6
18:30 | 1104 | 3527.56 | 2256.6 | 47.1 |  |  |  | 37.5 |  | 9.1 | 2.2 | 0 | 756 | 7740.06 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 448.05
19:00 | 1112.597 | 3485.84 | 2250.5 | 47.2 |  |  |  | 37.8 |  | 9 | 2.2 | 0 | 734.6 | 7679.737 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 64.35
19:30 | 1110.497 | 3472.35 | 2310.1 | 47.5 |  |  |  | 37.1 |  | 9.2 | 2.2 | 0 | 669.7 | 7658.647 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 2405.035
20:00 | 1103.2976 | 3454.06 | 2320.6 | 47.5 |  |  |  | 37.7 |  | 9.2 | 2.2 | 0 | 651.3 | 7625.8576 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2147.45
20:30 | 1106.9969 | 3480.33 | 2297.5 | 47.4 |  |  |  | 37.8 |  | 9.2 | 2.2 | 0 | 602.9 | 7584.3269 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 110.2
21:00 | 1105.6006 | 3469.71 | 2271 | 47.6 |  |  |  | 38.5 |  | 9.2 | 2.2 | 0 | 584 | 7527.8106 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13405.05
21:30 | 1113.2045 | 3439.08 | 2228.6 | 47.5 |  |  |  | 38.2 |  | 9.2 | 2.2 | 0 | 565.9 | 7443.8845 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 187.4
22:00 | 1102.405 | 3358.75 | 2237.5 | 47.3 |  |  |  | 38.3 |  | 9.2 | 2.2 | 0 | 547.8 | 7343.455 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1808.45
22:30 | 1123.4068 | 3406.75 | 2080.8 | 47.2 |  |  |  | 38.3 |  | 9.2 | 2.2 | 0 | 588 | 7295.8568 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 79.4
23:00 | 1121.6997 | 3308.37 | 1944.8 | 47.5 |  |  |  | 38.3 |  | 9.1 | 2.2 | 0 | 593.2 | 7065.1697 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 130.1
23:30 | 1129.1006 | 3334.66 | 1788.7 | 47.4 |  |  |  | 38.4 |  | 9.2 | 2.2 | 0 | 574.7 | 6924.3606 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 3952
00:00 | 1105.4076 | 3280.17 | 1697.2 | 47.7 |  |  |  | 38.4 |  | 9.2 | 2.2 | 0 | 550.8 | 6731.0776 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2154.7
TOTAL MWh | 26825.9693 | 78720.435 | 41952.55 | 744.05 | 0 | 0 | 0 | 896.45 | 0 | 115.15 | 52.95 | 5400.65 | 14464.35 | 169172.5543 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.7
% | 15.8572 | 46.5326 | 24.7987 | 0.43982 | 0 | 0 | 0 | 0.5299 | 0 | 0.068067 | 0.031299 | 3.1924 | 8.5501 | 100.00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1896.35
[16 empty] | C.H. HER 1 | 9.6
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 453.3
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 3120.3
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 3067.85
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1501.55
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 479.65
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2653.9
[16 empty] | MCH TUPURI | 27.8
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 479.05
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 225.95
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 91.2
[16 empty] | C.H. CAHUA | 177.35
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 4161.55
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 906.45
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 1092.2
[16 empty] | C.H. OROYA | 198.55
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 143.7
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2572.85
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 26825.9693 | 78720.435

## GENERACION RER
lunes, 28 de Abril del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 |  |  |  | 20.3 | 3.1 |  |  | 19.8 |  | 16.8 | 20.2 | 9.7 | 2.4 | 5 | 20 | 19.7 | 20 | 18.6 | 21.3 | 29 | 93.1 | 96.6 | 93.8 |  | 12.3 | 1.3 | 21 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.8 |  |  |  | 3.6 | 9.3 |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.4 | 9.9 | 44.6 |  | 43.1 |  | 0.4 |  | 30.9 | 81.5 | 20 |  |  |  | 2.2 |  | 1.1 |  | 20.1 | 9.4 |  | 905.6
1:00 |  |  |  | 20.3 | 3.1 |  |  | 19.8 |  | 16.7 | 20.2 | 9.7 | 2.4 | 5 | 19.9 | 20.2 | 20 | 18.5 | 24.7 | 16.9 | 102.5 | 83.9 | 87.7 |  | 9.1 | 1.7 | 21 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.8 |  |  |  | 3.6 | 9.3 |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.5 | 9.9 | 63 |  | 58.1 |  | 0.4 |  | 31.9 | 83.9 | 20 |  |  |  | 2.2 |  | 1.1 |  | 19.9 | 9.5 |  | 921.7
1:30 |  |  |  | 20.4 | 3.1 |  |  | 19.8 |  | 16.6 | 20.2 | 9.7 | 2.4 | 5 | 20 | 20.3 | 20 | 18.5 | 23.9 | 19.8 | 109.4 | 78.3 | 88.8 |  | 9.3 | 1.3 | 20.9 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.8 |  |  |  | 3.6 | 9.3 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.3 | 9.9 | 55.6 |  | 70.9 |  | 0.4 |  | 30.5 | 82.3 | 20 |  |  |  | 2.2 |  | 1.1 |  | 20 | 9.5 |  | 927.9
2:00 |  |  |  | 14.9 | 3.1 |  |  | 19.9 |  | 16.6 | 20.3 | 9.7 | 2.4 | 4.9 | 20 | 20.2 | 20 | 18.5 | 19.4 | 23.4 | 116.2 | 69.2 | 84.3 |  | 6.3 | 1 | 20.9 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.8 |  |  |  | 3.6 | 9.3 |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.4 | 9.7 | 60.5 |  | 58.4 |  | 0.4 |  | 31.7 | 81.3 | 20 |  |  |  | 2.2 |  | 1.1 |  | 20 | 9.3 |  | 903.9
2:30 |  |  |  | 13.3 | 3.1 |  |  | 19.7 |  | 16.6 | 20.3 | 9.7 | 2.4 | 5 | 19.9 | 20.4 | 20 | 18.5 | 14.7 | 21.5 | 116.7 | 62.9 | 80.2 |  | 4.6 | 0.6 | 21 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.7 |  |  |  | 3.6 | 9.3 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.4 | 9.9 | 54.2 |  | 70.3 |  | 0.4 |  | 31.8 | 83.6 | 20 |  |  |  | 2.2 |  | 1.1 |  | 20 | 9.4 |  | 891.9
3:00 |  |  |  | 13.2 | 3.2 |  |  | 19.7 |  | 16.4 | 20.2 | 9.7 | 2.4 | 5.1 | 20 | 20.5 | 20 | 18.5 | 16.2 | 23.8 | 117.8 | 51.6 | 79.9 |  | 4.1 | 0.2 | 21 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.8 |  |  |  | 3.6 | 9.3 |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.3 | 10 | 44.2 |  | 62 |  | 0.4 |  | 31.8 | 81.9 | 20 |  |  |  | 2.2 |  | 1.1 |  | 20 | 9.4 |  | 864.5
3:30 |  |  |  | 13.2 | 3.2 |  |  | 19.6 |  | 15 | 20.2 | 9.7 | 2.4 | 5.1 | 20 | 20.2 | 20 | 18.5 | 11.7 | 22.8 | 111.7 | 45.4 | 68.4 |  | 4.5 | 0.6 | 21 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.7 |  |  |  | 3.6 | 9.3 |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.5 | 9.9 | 35.7 |  | 46.6 |  | 0.4 |  | 31.2 | 80.2 | 20 |  |  |  | 2.2 |  | 1.1 |  | 20 | 9.4 |  | 808
4:00 |  |  |  | 13.2 | 3.1 |  |  | 19.6 |  | 15.9 | 20.3 | 9.7 | 2.4 | 5 | 20 | 20.6 | 20 | 18.5 | 10.3 | 20.2 | 91.4 | 42.7 | 67.4 |  | 2.9 | 0.5 | 20.9 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.7 |  |  |  | 3.6 | 9.3 |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.4 | 9.9 | 22.4 |  | 25.6 |  | 0.4 |  | 30 | 73.8 | 20 |  |  |  | 2.2 |  | 1.1 |  | 20 | 9.4 |  | 737.4
4:30 |  |  |  | 13.2 | 3.1 |  |  | 19.6 |  | 15.7 | 20.2 | 9.7 | 2.4 | 5 | 20 | 20.1 | 20 | 18.5 | 11.2 | 24.8 | 94.3 | 55 | 73.6 |  | 4.7 | 0.8 | 20.9 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.7 |  |  |  | 3.6 | 9.3 |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.5 | 9.9 | 15.2 |  | 12.7 |  | 0.4 |  | 28.2 | 74.9 | 20 |  |  |  | 2.2 |  | 1.1 |  | 20.1 | 9.4 |  | 745
5:00 |  |  |  | 13.1 | 3.1 |  |  | 19.6 |  | 15.9 | 20.3 | 9.7 | 2.4 | 5 | 19.8 | 20.3 | 20 | 18.7 | 9.8 | 17.5 | 98.7 | 62.6 | 78.2 |  | 7.3 | 0.8 | 20.9 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.7 |  |  |  | 3.6 | 9.3 |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.3 | 9.9 | 9.5 |  | 9.2 |  | 0.4 |  | 30 | 75.1 | 20 |  |  |  | 1.4 |  | 1.1 |  | 19.9 | 9.4 |  | 747.5
5:30 |  |  |  | 13.2 | 3.1 |  |  | 19.5 |  | 16 | 20.2 | 9.7 | 2.4 | 5 | 20 | 20 | 20 | 18.7 | 6 | 21.4 | 94.1 | 55.9 | 79.6 |  | 4.8 | 0.5 | 20.9 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.7 |  |  | 0.1 | 3.6 | 9.3 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.4 | 10 | 16.3 |  | 13.9 |  | 0.4 |  | 30.6 | 77.4 | 20 |  |  |  | 2.2 |  | 1.1 |  | 20 | 9.5 |  | 750.4
6:00 |  |  |  | 13.2 | 3 |  |  | 19.6 |  | 16.5 | 20.3 | 9.7 | 2.4 | 5 | 20 | 20.6 | 20 | 18.7 | 6.2 | 25.2 | 91 | 73.8 | 81.1 |  | 4.2 | 0.2 | 20.9 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.7 |  | 0.1 | 1.6 | 3.6 | 9.3 |  |  |  | 3.4 |  | 0.3 | 5.3 | 9.9 | 32.7 | 0.2 | 36.3 |  | 0.4 | 0.2 | 31.3 | 81.7 | 20 |  |  |  | 2.2 |  | 1.1 |  | 20.1 | 9.4 |  | 816.9
6:30 |  |  |  | 13.2 | 3 |  |  | 19.7 |  | 15.7 | 20.2 | 9.6 | 2.4 | 5 | 20 | 19.9 | 20 | 18.8 | 6.8 | 23.1 | 73.3 | 69.9 | 80.6 | 1.1 | 6.5 | 0.8 | 20.9 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.7 | 7.2 | 2 | 4.1 | 3.6 | 9.3 |  | 14.6 |  | 3.3 | 0.4 | 4.8 | 5.4 | 9.9 | 48.4 | 5.4 | 50.3 | 4.4 | 0.4 | 5.3 | 24.9 | 77.1 | 20 |  |  |  | 2.2 | 0.7 | 1.1 |  | 20 | 9.3 | 5.5 | 866.3
7:00 |  |  |  | 13.3 | 3 |  |  | 19.8 |  | 16.3 | 20.3 | 9.7 | 2.4 | 5 | 20 | 20.4 | 10 | 18.7 | 9.8 | 13 | 60.8 | 55.6 | 82.1 | 2.5 | 4 | 1.4 | 20.9 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.7 | 13.5 | 1.4 | 5.2 | 3.6 | 7.8 |  | 29.5 |  | 3.4 | 1.5 | 9.2 | 5.4 | 9.9 | 58.5 | 49.9 | 71.9 | 38 | 0.4 | 10.6 | 24.2 | 72.2 | 20 |  |  |  | 2.2 | 1.5 | 1.1 |  | 20 | 9.4 | 12 | 967.5
7:30 |  |  |  | 17.2 | 3.1 |  |  | 19.8 |  | 15.9 | 20.2 | 9.7 | 2.4 | 4.9 | 19.8 | 20.1 | 10 | 18.7 | 12.4 | 13.8 | 48.6 | 78.1 | 81.7 | 9.1 | 8.1 | 1.9 | 20.9 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.9 | 30.8 | 2.5 | 5.4 | 3.6 |  |  | 96.8 |  | 3.3 | 3 | 8.7 | 5.4 | 9.9 | 60.4 | 48.8 | 74.1 | 37.5 | 0.4 | 10.4 | 20 | 66.4 | 20 |  |  |  | 2.2 | 3.8 | 1.1 |  | 19.8 | 9.4 | 14.5 | 1071
8:00 |  |  |  | 20.2 | 3.1 |  |  | 19.8 |  | 16.4 | 20.3 | 9.8 | 2.4 | 4.9 | 19.8 | 20.5 | 10 | 18.7 | 14.4 | 15.6 | 44.8 | 95.9 | 78.9 | 25 | 11.7 | 4.1 | 20.9 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9 | 56.2 | 3 | 5.6 | 3.6 |  |  | 133.3 | 0.1 | 3.4 | 5.3 | 10.9 | 5.4 | 9.9 | 47.6 | 86.2 | 56.2 | 62.4 | 0.4 | 13.2 | 26.1 | 58 | 20 |  |  |  | 2.2 | 6.9 | 1.1 |  | 19.8 | 9.5 | 14.3 | 1214.3
8:30 |  |  |  | 18.9 | 3.1 |  |  | 19.8 |  | 16 | 20.2 | 9.7 | 2.4 | 5.1 | 20 | 20.1 | 16.9 | 18.7 | 11.9 | 22.6 | 48.7 | 88.2 | 84.8 | 23.2 | 12.1 | 3.5 | 20.9 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.9 | 65.1 | 4 | 5.2 | 3.5 |  |  | 179.8 | 0.1 | 3.1 | 9.7 | 12.3 | 5.4 | 9.9 | 47.9 | 113.2 | 41.2 | 82.5 | 0.4 | 14.9 | 25.2 | 63.2 | 20 |  |  |  | 2.2 | 9.9 | 1.1 |  | 20 | 9.4 | 14.7 | 1327.1
9:00 |  |  |  | 18.5 | 3.1 |  |  | 19.8 |  | 16.1 | 20.2 | 9.9 | 2.4 | 5.1 | 19.9 | 20.4 | 20 | 18.7 | 9.6 | 27.4 | 52.5 | 90.8 | 89.2 | 28.1 | 12.6 | 2.9 | 20.9 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.9 | 72.9 | 5.8 | 6.7 | 3.5 |  |  | 193.9 | 0.2 | 3.2 | 12.2 | 13.4 | 5.5 | 10 | 74.6 | 113.5 | 54 | 82.4 | 0.4 | 16.2 | 19.1 | 73.3 | 20 |  |  |  | 2.2 | 11.1 | 0.9 |  | 20 | 9.4 | 16.2 | 1425.2
9:30 |  |  |  | 18.4 | 3.1 |  |  | 19.8 |  | 16.3 | 20.2 | 9.9 | 2.4 | 5 | 19.9 | 19.8 | 19.9 | 18.7 | 13.3 | 30.4 | 66 | 90.2 | 83.3 | 32.3 | 12.6 | 10.7 | 20.9 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.6 | 74.1 | 9.7 | 10.1 | 3.6 |  |  | 201.9 | 0.3 | 3.2 | 13.5 | 13.1 | 5.6 | 9.8 | 98.6 | 124.5 | 85.1 | 87.4 | 0.4 | 15.9 | 22.4 | 77.9 | 20 |  |  |  | 2.2 | 13.2 | 1.2 |  | 20 | 9.4 | 16.8 | 1549.2
10:00 |  |  |  | 18.6 | 3.1 |  | 4.8 | 19.8 |  | 17.4 | 20.3 | 9.8 | 2.4 | 5 | 20 | 20.4 | 20 | 18.8 | 13.7 | 30.9 | 74.9 | 87.5 | 83.2 | 31.9 | 16 | 11.4 | 20.9 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.7 | 73.8 | 8 | 10.3 | 3.6 |  |  | 208.5 | 0.4 | 3.2 | 14.6 | 13.5 | 5.3 | 10 | 108.7 | 124.4 | 96.2 | 93 | 0.4 | 16.1 | 23.9 | 77.9 | 20 |  |  |  | 2.2 | 14.1 | 1.2 |  | 20 | 9.4 | 17.1 | 1603.1
10:30 |  |  |  | 18.6 | 3.1 |  | 4.8 | 19.8 |  | 17.2 | 20.2 | 9.7 | 2.4 | 5 | 20 | 20 | 20 | 18.8 | 13.2 | 40 | 74.9 | 106.3 | 89.2 | 32 | 16.3 | 13.4 | 20.9 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.8 | 74.4 | 7.3 | 11 | 3.6 |  |  | 216.7 | 0.2 | 3.2 | 15.9 | 13.6 | 5.4 | 9.9 | 111.6 | 129.1 | 98.4 | 93.9 | 0.4 | 16.5 | 25.4 | 78.4 | 20 |  |  |  | 2.2 | 15.9 | 1.2 |  | 20 | 9.5 | 16.9 | 1663.1
11:00 |  |  |  | 18.6 | 3.1 |  | 5 | 19.8 |  | 18.7 | 20.2 | 9.7 | 2.4 | 5.1 | 20 | 20 | 20 | 18.7 | 13.7 | 55.5 | 75 | 109.4 | 88.9 | 27.1 | 13.3 | 13.6 | 20.9 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.7 | 75.4 | 8 | 9.4 | 3.5 |  |  | 219.4 | 0.3 | 3.2 | 17.3 | 13.1 | 5.4 | 9.9 | 94.3 | 128.8 | 94.2 | 94.7 | 0.4 | 15.3 | 22.4 | 79.6 | 19.8 |  |  |  | 2.2 | 16.9 | 1.2 |  | 20 | 9.4 | 17 | 1656.4
11:30 |  |  |  | 18.2 | 3.1 |  | 5.3 | 19.8 |  | 18.9 | 20.2 | 9.7 | 2.4 | 5.1 | 19.5 | 20.1 | 20 | 18.7 | 14.7 | 66.4 | 75.1 | 101.8 | 86.9 | 29.5 | 14.1 | 12.6 | 20.9 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.9 | 78.8 | 13.6 | 15.2 | 3.3 |  |  | 212.6 | 0.5 | 3.2 | 18.3 | 13.4 | 5.3 | 10 | 85.3 | 120.4 | 87.3 | 92.9 | 0.4 | 16.2 | 21.4 | 77.1 | 20 |  |  |  | 2.2 | 16.9 | 1.2 |  | 19.6 | 9.5 | 16.2 | 1640.6
12:00 |  |  |  | 11.5 | 3.1 |  | 5.5 | 19.8 |  | 18.8 | 20.3 | 9.6 | 2.4 | 5.1 | 19.9 | 20.4 | 20 | 18.7 | 15.2 | 71 | 75.3 | 99.5 | 87.3 | 23.9 | 12.6 | 11.2 | 20.9 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.9 | 69.8 | 16.3 | 16.6 | 3.3 |  |  | 233.8 | 0.3 | 3.2 | 18.8 | 12.9 | 5.5 | 9.9 | 86.9 | 118 | 87.2 | 85.7 | 0.4 | 15.3 | 23.1 | 69.2 | 19.8 |  |  |  | 2.1 | 13.4 | 1.2 |  | 20 | 9.4 | 17.8 | 1628.7
12:30 |  |  |  | 11 | 3.1 |  | 6.3 | 19.8 |  | 18.9 | 20.2 | 9.6 | 2.4 | 5.1 | 19.6 | 19.8 | 20 | 18.8 | 14.3 | 80.5 | 75.4 | 97 | 80.9 | 31.5 | 12.4 | 14.5 | 20.9 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 5.3 | 62.3 | 18 | 18.1 | 3.3 |  |  | 211.1 | 0.3 | 3.2 | 18.6 | 13.1 | 5.3 | 10 | 102.2 | 109.8 | 103.1 | 79.7 | 0.4 | 15.9 | 22.9 | 68.6 | 20 |  |  |  | 2.4 | 14.4 | 1.2 |  | 19.4 | 9.4 | 15.7 | 1623.7
13:00 |  |  |  | 10.7 | 3.1 |  | 6.2 | 19.8 |  | 18.9 | 20.2 | 9.7 | 2.4 | 5.1 | 19.8 | 19.8 | 20 | 18.8 | 12.8 | 81.4 | 75.5 | 97.1 | 85.4 | 31.3 | 11.1 | 9.6 | 14.8 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.7 | 78.5 | 17.7 | 17.9 | 3.4 |  |  | 242.4 | 0.2 | 3.3 | 17.7 | 13.6 | 5.6 | 10 | 103.1 | 136.9 | 110 | 100.3 | 0.4 | 16.4 | 22 | 69.6 | 19.8 |  |  |  | 2.4 | 14.3 | 1.2 |  | 19.6 | 9.4 | 16.4 | 1721.4
13:30 |  |  |  | 8.8 | 3.1 |  | 7.9 | 19.8 |  | 19.3 | 20.2 | 9.6 | 2.4 | 5 | 19.8 | 20.2 | 20 | 18.7 | 14.7 | 81.9 | 69.5 | 98.9 | 85.6 | 31 | 14.2 | 13.3 | 15 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.9 | 78.1 | 16.5 | 17.8 | 3.3 |  |  | 239.6 | 0.2 | 3.2 | 16.4 | 12.9 | 5.4 | 10 | 112.9 | 132.8 | 114.2 | 94.9 | 0.4 | 15.8 | 20.2 | 72.4 | 20 |  |  |  | 2.4 | 16 | 1.2 |  | 19.8 | 9.4 | 17.4 | 1729.2
14:00 |  |  |  | 9.3 | 3.1 |  | 8.1 | 19.8 |  | 18.8 | 20.3 | 9.7 | 2.4 | 5 | 20 | 20.5 | 19.5 | 18.7 | 17.6 | 81.8 | 69.2 | 105.4 | 87.1 | 32.5 | 11.8 | 14 | 20.9 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.3 | 70.6 | 15.7 | 18.1 | 3.3 |  |  | 234 | 0.4 | 3.3 | 15.9 | 13.8 | 5.5 | 9.9 | 113.9 | 128.7 | 112.4 | 95.8 | 0.4 | 16.9 | 21.7 | 74.3 | 20 |  |  |  | 2.4 | 14.5 | 1.2 |  | 20 | 9.4 | 17.5 | 1732.7
14:30 |  |  |  | 9.8 | 3.1 |  | 8.2 | 19.8 |  | 18.8 | 20.3 | 9.7 | 2.4 | 5 | 20 | 20.8 | 20 | 18.8 | 16 | 80.9 | 75.6 | 101.1 | 91.7 | 32.7 | 13.1 | 14 | 20.9 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.4 | 72.1 | 14.1 | 16.3 | 3.4 |  |  | 227.9 | 0.2 | 3.3 | 13.8 | 13.7 | 5.4 | 9.9 | 125.7 | 129.4 | 117.4 | 93.5 | 0.4 | 16.6 | 24.3 | 75 | 20 |  |  |  | 2.4 | 13.2 | 1.2 |  | 20 | 9.5 | 17.3 | 1746.5
15:00 |  |  |  | 9.7 | 3 |  | 8.4 | 19.8 |  | 18.5 | 20.2 | 9.6 | 2.4 | 5.1 | 20 | 20 | 20 | 18.8 | 14.1 | 80 | 77.1 | 101 | 89.3 | 31 | 13.4 | 12.3 | 20.9 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.4 | 73.3 | 11.6 | 13.3 | 3.4 |  |  | 222.9 | 0.1 | 3.3 | 11.9 | 13.3 | 5.4 | 9.9 | 124.1 | 127.9 | 123.5 | 89 | 0.4 | 16.1 | 23.2 | 69.7 | 20 |  |  |  | 2.4 | 11.6 | 1.2 |  | 20 | 9.4 | 16.6 | 1716
15:30 |  |  |  | 9.7 | 3.1 |  | 8.2 | 19.8 |  | 18.2 | 20.2 | 9.5 | 2.4 | 5 | 20 | 20 | 20 | 18.7 | 11.7 | 80 | 75 | 101.8 | 85.3 | 31.5 | 14.5 | 15 | 20.9 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9 | 69.9 | 9.9 | 9.5 | 3.5 |  |  | 192.9 | 0.1 | 3.3 | 9.8 | 12.5 | 5.5 | 9.9 | 136.4 | 124.1 | 126.8 | 88.3 | 0.4 | 15.2 | 22.6 | 71.3 | 20 |  |  |  | 2.2 | 9.4 | 1.2 |  | 20 | 9.4 | 13.5 | 1675.6
16:00 |  |  |  | 9.8 | 3 |  | 8.2 | 19.7 |  | 18.3 | 20.3 | 9.5 | 2.4 | 5 | 20 | 20.4 | 20 | 18.7 | 9.4 | 81.2 | 74.6 | 104.7 | 86.8 | 22.6 | 12.3 | 15.1 | 20.9 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9 | 57.2 | 8.2 | 10.3 | 3.5 |  |  | 158.9 | 0.1 | 3.3 | 7.2 | 10.6 | 5.6 | 9.9 | 136.4 | 96.4 | 128.1 | 79.5 | 0.4 | 12.8 | 21.2 | 74.9 | 19.9 |  |  |  | 2.2 | 7 | 1.2 |  | 20 | 9.4 | 5.5 | 1570.1
16:30 |  |  |  | 10 | 3.1 |  | 7.7 | 19.4 |  | 18.5 | 20.2 | 9.6 | 2.4 | 5.1 | 20.1 | 20 | 20 | 18.7 | 7.7 | 81.8 | 75.4 | 103.9 | 98.9 | 14.5 | 12.7 | 12.9 | 20.9 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9 | 28.6 | 5.2 | 9.7 | 3.5 |  |  | 92.5 |  | 3.3 | 4.5 | 5.2 | 5.3 | 9.8 | 134.6 | 54.1 | 126 | 49.1 | 0.4 | 5.9 | 18.3 | 74.1 | 20 |  |  |  | 2.2 | 4.5 | 1.2 |  | 20 | 9.5 | 0.5 | 1369
17:00 |  |  |  | 17.5 | 3.1 |  | 8.3 | 19.4 |  | 18.8 | 20.3 | 9.6 | 2.4 | 5.1 | 20 | 20.5 | 20 | 18.7 | 5.8 | 81.8 | 78.8 | 100.7 | 97.7 | 3.9 | 17.2 | 13.5 | 20.9 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.1 | 8.7 | 7.2 | 8.4 | 3.5 |  |  | 32.7 |  | 3.3 | 1.9 | 0.6 | 5.4 | 10 | 127.1 | 13.5 | 125 | 14.2 | 0.4 | 0.6 | 19.8 | 72.8 | 20 |  |  |  | 2.2 | 1.9 | 1.2 |  | 20 | 9.4 |  | 1191.4
17:30 |  |  |  | 20.3 | 3.1 |  | 8.9 | 19.7 |  | 18.8 | 20.2 | 9.6 | 2.4 | 5.1 | 20 | 20.2 | 19.9 | 18.8 | 4.6 | 81.8 | 72.6 | 93.8 | 103 |  | 15.1 | 9 | 20.9 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9 |  | 3.7 | 7.2 | 3.5 |  |  | 1 |  | 3.3 | 0.2 |  | 5.4 | 9.9 | 129.6 |  | 125 | 0.2 | 0.4 |  | 18.9 | 74.5 | 20 |  |  |  | 2.2 | 0.1 | 1.2 |  | 20 | 9.4 |  | 1100.9
18:00 |  |  |  | 19.7 | 3.1 |  | 8.5 | 19.7 |  | 19 | 20.2 | 9.6 | 2.4 | 5 | 20 | 20 | 20 | 18.7 | 5.5 | 81.8 | 78.3 | 83.4 | 97.7 |  | 12.3 | 10.3 | 20.9 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.7 |  | 4.4 | 7.8 | 3.5 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.5 | 9.8 | 126.6 |  | 127.2 |  | 0.4 |  | 20.2 | 69.4 | 20 |  |  |  | 2.2 |  | 1.2 |  | 20 | 9.4 |  | 1084.2
18:30 |  |  |  | 13.2 | 3.1 |  | 9.1 | 19.7 |  | 18.9 | 20.2 | 9.6 | 2.4 | 5.1 | 20 | 20 | 20 | 18.8 | 6.4 | 81.7 | 90 | 87.3 | 102.4 |  | 11.6 | 9.2 | 20.9 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.6 |  | 3.8 | 6.9 | 3.5 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.4 | 9.9 | 131.3 |  | 127.5 |  | 0.4 |  | 23.8 | 74.1 | 20 |  |  |  | 2.2 |  | 1.2 |  | 20 | 9.4 |  | 1109.4
19:00 |  |  |  | 20.2 | 3.1 |  | 9 | 19.7 |  | 18.8 | 20.2 | 9.6 | 2.4 | 5 | 19.8 | 20.3 | 20 | 18.7 | 6.1 | 78.8 | 92.1 | 70.4 | 96.6 |  | 8.5 | 5.5 | 20.9 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.6 |  | 4.1 | 7.5 | 3.5 |  |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.4 | 9.9 | 138.6 |  | 128.6 |  | 0.4 |  | 23.2 | 74.6 | 20 |  |  |  | 2.2 |  | 1.2 |  | 20 | 9.4 |  | 1094.5
19:30 |  |  |  | 14.1 | 3.1 |  | 9.2 | 19.6 |  | 18.5 | 20.2 | 9.7 | 2.4 | 5 | 20 | 20.2 | 20 | 18.8 | 3.8 | 74 | 97 | 46.4 | 83.1 |  | 4.7 | 2.7 | 20.9 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.6 |  | 4 | 7.8 | 3.5 |  |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.5 | 9.9 | 115.9 |  | 122.5 |  | 0.4 |  | 28.5 | 79.3 | 20 |  |  |  | 2.2 |  | 1.2 |  | 20 | 9.5 |  | 1023.7
20:00 |  |  |  | 11.1 | 3.2 |  | 9.2 | 19.6 |  | 18.5 | 20.2 | 9.8 | 2.4 | 5 | 20 | 20.2 | 20 | 18.7 | 5 | 70.5 | 106.6 | 48.8 | 88.2 |  | 4.3 | 2.7 | 20.9 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.6 |  | 3.3 | 6.1 | 3.5 |  |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.4 | 9.9 | 96.2 |  | 109.1 |  | 0.4 |  | 29.5 | 81 | 20 |  |  |  | 2.2 |  | 1.2 |  | 20 | 9.3 |  | 1002.1
20:30 |  |  |  | 11.5 | 3.1 |  | 9.2 | 19.5 |  | 18.5 | 20.3 | 9.8 | 2.4 | 5 | 20 | 20.4 | 20 | 18.7 | 6.5 | 61.9 | 103.4 | 73.6 | 101.3 |  | 6.6 | 5.5 | 20.9 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.6 |  | 1.5 | 3.1 | 3.5 |  |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.5 | 9.9 | 60.9 |  | 73.9 |  | 0.4 |  | 30.5 | 74.2 | 20 |  |  |  | 2.2 |  | 1.2 |  | 20 | 9.4 |  | 954.4
21:00 |  |  |  | 11.5 | 3.1 |  | 9.2 | 19.5 |  | 18.5 | 20.2 | 9.8 | 2.4 | 5 | 20 | 20.4 | 20 | 18.7 | 7.3 | 58.1 | 101.3 | 80.2 | 105.4 |  | 9.8 | 5.9 | 20.9 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.6 |  | 0.6 | 2.6 | 3.5 |  |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.4 | 9.9 | 54.2 |  | 63 |  | 0.4 |  | 27.7 | 67.9 | 20 |  |  |  | 2.2 |  | 1.2 |  | 20 | 9.4 |  | 935.3
21:30 |  |  |  | 11.5 | 3.2 |  | 9.2 | 19.5 |  | 18.5 | 20.3 | 9.7 | 2.4 | 5 | 20 | 20.2 | 20 | 18.7 | 7.3 | 50.7 | 88.3 | 81.8 | 98.4 |  | 12.5 | 7.5 | 20.9 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.6 |  | 0.3 | 2.7 | 3.6 |  |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.4 | 9.8 | 65.4 |  | 65.8 |  | 0.4 |  | 25.5 | 59.7 | 20 |  |  |  | 2.2 |  | 1.2 |  | 20 | 9.4 |  | 917
22:00 |  |  |  | 11.3 | 3.1 |  | 9.2 | 19.5 |  | 18.8 | 20.2 | 9.8 | 2.4 | 4.9 | 19.9 | 20 | 20 | 18.7 | 10.8 | 45.5 | 81.7 | 80.8 | 96 |  | 12.1 | 3.6 | 20.9 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.6 |  | 0.6 | 2.5 | 3.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.4 | 9.9 | 64.6 |  | 78.9 |  | 0.4 |  | 20.5 | 50.2 | 20 |  |  |  | 2.2 |  | 1.2 |  | 20 | 9.5 |  | 898.7
22:30 |  |  |  | 16.7 | 3.1 |  | 9.2 | 19.5 |  | 19.1 | 20.3 | 9.7 | 2.4 | 5 | 20 | 20.6 | 20 | 18.7 | 12 | 39 | 83.5 | 86.1 | 91.9 |  | 13.7 | 6.6 | 20.9 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.6 |  | 0.5 | 2.5 | 3.6 |  |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.3 | 9.9 | 88.2 |  | 83.7 |  | 0.4 |  | 23 | 57.3 | 20 |  |  |  | 2.2 |  | 1.2 |  | 20 | 9.4 |  | 945.1
23:00 |  |  |  | 18.3 | 3.1 |  | 9.1 | 19.5 |  | 20 | 20.2 | 9.7 | 2.4 | 5 | 20 | 20.2 | 20 | 18.7 | 13.5 | 40.7 | 82.1 | 74.3 | 88.7 |  | 9.1 | 5.7 | 20.9 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.6 |  | 0.8 | 3 | 3.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 5.6 | 9.9 | 93.6 |  | 98.4 |  | 0.4 |  | 22.8 | 60.5 | 20 |  |  |  | 2.2 |  | 1.2 |  | 20 | 9.4 |  | 952.6
23:30 |  |  |  | 18.3 | 3.1 |  | 9.2 | 19.5 |  | 20.1 | 20.3 | 9.6 | 2.4 | 5 | 20 | 20.7 | 20 | 19 | 18.5 | 37.6 | 79.6 | 71.8 | 88.3 |  | 8.4 | 8.4 | 20.9 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.6 |  |  | 0.7 | 3.6 |  |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.6 | 9.8 | 85.6 |  | 91.3 |  | 0.4 |  | 22.9 | 61.6 | 20 |  |  |  | 2.2 |  | 1.2 |  | 20 | 9.4 |  | 934.9
0:00 |  |  |  | 16.8 | 3.1 |  | 9.2 | 19.5 |  | 20.1 | 20.3 | 9.6 | 2.4 | 5 | 20 | 20.4 | 20 | 18.7 | 15.9 | 31.4 | 81.5 | 77.5 | 91 |  | 6.6 | 3.5 | 20.9 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.6 |  |  |  | 3.6 |  |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.3 | 9.9 | 78.8 |  | 84.8 |  | 0.4 |  | 22 | 57.8 | 20 |  |  |  | 2.2 |  | 1.2 |  | 20 | 9.4 |  | 908.6
EJEC MWh | 0 | 0 | 0 | 353.75 | 74.35 | 0 | 115.15 | 472.4 | 0 | 425.75 | 485.7 | 232.45 | 57.6 | 120.5 | 478.7 | 485.5 | 463.1 | 448.6 | 285.7 | 1160.4 | 1995.45 | 1959.45 | 2099.9 | 264.1 | 241 | 158.65 | 495.85 | 166.75 | 489.6 | 489.6 | 484.8 | 208.8 | 645.65 | 116.7 | 153.15 | 84.6 | 64.35 | 0 | 1898.35 | 2 | 79.4 | 124.2 | 124.25 | 130.1 | 237.7 | 1961.3 | 1108 | 1984.7 | 819.65 | 9.6 | 149.15 | 601.6 | 1746.35 | 479.65 | 0 | 0 | 0 | 52.95 | 115.6 | 27.8 | 0 | 479.05 | 225.95 | 149.7 | 28285.1
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 168.1 | 0.59431 | #FF0000
[10 empty] | SOLAR | 5400.65 | 19.0936 | #FBFB00
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 8252 | 29.1744 | #00B0F0
[10 empty] | EÓLICA | 14464.35 | 51.1377 | #FBBD00

## COGENERACIÓN
lunes, 28 de Abril del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 |  |  |  |  | 37.7 | 32.8 | 70.5
1:00 |  |  |  |  | 37.5 | 32.9 | 70.4
1:30 |  |  |  |  | 37.5 | 33 | 70.5
2:00 |  |  |  |  | 37.1 | 33.1 | 70.2
2:30 |  |  |  |  | 37.2 | 33.1 | 70.3
3:00 |  |  |  |  | 37.3 | 33 | 70.3
3:30 |  |  |  |  | 37.3 | 33 | 70.3
4:00 |  |  |  |  | 37.2 | 32.9 | 70.1
4:30 |  |  |  |  | 37.1 | 33 | 70.1
5:00 |  |  |  |  | 37.7 | 32.9 | 70.6
5:30 |  |  |  |  | 37.4 | 33 | 70.4
6:00 |  |  |  |  | 37.7 | 32.7 | 70.4
6:30 |  |  |  |  | 37.5 | 32.7 | 70.2
7:00 |  |  |  |  | 37.6 | 33 | 70.6
7:30 |  |  |  |  | 37.3 | 32.8 | 70.1
8:00 |  |  |  |  | 37.8 | 32.9 | 70.7
8:30 |  |  |  |  | 37.5 | 32.8 | 70.3
9:00 |  |  |  |  | 37.3 | 32.5 | 69.8
9:30 |  |  |  |  | 37.1 | 32.4 | 69.5
10:00 |  |  |  | 4.8 | 37.3 | 32.8 | 74.9
10:30 |  |  |  | 4.8 | 37 | 32.4 | 74.2
11:00 |  |  |  | 5 | 36.8 | 32.4 | 74.2
11:30 |  |  |  | 5.3 | 36.9 | 32.4 | 74.6
12:00 |  |  |  | 5.5 | 35.7 | 32.3 | 73.5
12:30 |  |  |  | 6.3 | 36.8 | 32.2 | 75.3
13:00 |  |  |  | 6.2 | 36.7 | 31.9 | 74.8
13:30 |  |  |  | 7.9 | 36.7 | 32.5 | 77.1
14:00 |  |  |  | 8.1 | 37.1 | 32.1 | 77.3
14:30 |  |  |  | 8.2 | 36.5 | 31.9 | 76.6
15:00 |  |  |  | 8.4 | 36.6 | 32 | 77
15:30 |  |  |  | 8.2 | 36.6 | 32 | 76.8
16:00 |  |  |  | 8.2 | 36.8 | 32.4 | 77.4
16:30 |  |  |  | 7.7 | 36.3 | 32.2 | 76.2
17:00 |  |  |  | 8.3 | 36.9 | 32.4 | 77.6
17:30 |  |  |  | 8.9 | 37.8 | 32.5 | 79.2
18:00 |  |  |  | 8.5 | 37.3 | 32.6 | 78.4
18:30 |  |  |  | 9.1 | 37.5 | 32.8 | 79.4
19:00 |  |  |  | 9 | 37.8 | 32.8 | 79.6
19:30 |  |  |  | 9.2 | 37.1 | 32.6 | 78.9
20:00 |  |  |  | 9.2 | 37.7 | 32.6 | 79.5
20:30 |  |  |  | 9.2 | 37.8 | 32.8 | 79.8
21:00 |  |  |  | 9.2 | 38.5 | 32.7 | 80.4
21:30 |  |  |  | 9.2 | 38.2 | 32.7 | 80.1
22:00 |  |  |  | 9.2 | 38.3 | 32.7 | 80.2
22:30 |  |  |  | 9.2 | 38.3 | 32.7 | 80.2
23:00 |  |  |  | 9.1 | 38.3 | 32.7 | 80.1
23:30 |  |  |  | 9.2 | 38.4 | 32.7 | 80.3
0:00 |  |  |  | 9.2 | 38.4 | 32.8 | 80.4
EJEC MWh | 0 | 0 | 0 | 115.15 | 896.45 | 783.05 | 1794.65

## EVO_PRO_ENE
martes, 1 de Abril del 2025 - lunes, 28 de Abril del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Abril
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 169.5 | 245.7 | 400.2 | 407.05 | 368.75 | 335.9 | 386.5 | 390.9 | 397 | 404.2 | 409.9 | 377.85 | 212.4 | 293.4 | 323.2 | 347.1 | 360.45 | 338.55 | 267 | 390.9 | 398.15 | 359.3 | 385.5 | 371 | 358.5 | 351.95 | 78.65 |  | 9129.5
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 120.97 | 109.3 | 25.6 | [25 empty] | 255.87
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 488.5 | 480.45 | 486.9 | 484.9 | 483.9 | 480.35 | 485.6 | 486.15 | 486.95 | 483.35 | 485.85 | 485.7 | 457.1 | 475.5 | 487.15 | 483.65 | 470.35 | 485.5 | 483.55 | 458.1 | 402.6 | 283.4 | 291.3 | 271.9 | 369.8 | 390.8 | 437.4 | 353.75 | 12420.45
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.9 | 70.3 | 71.4 | 71.5 | 72 | 72 | 72 | 71.95 | 71.35 | 71.35 | 70.45 | 71.95 | 72 | 71.2 | 71.5 | 63.8 | 72 | 71.5 | 72 | 72 | 72 | 74 | 72.8 | 50 | 1 | 14.15 | 74.05 | 74.35 | 1856.5
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1.95 | 1.2 | 1.9 | 2.5 | 1.7 | [14 empty] | 4.1 | 1.75 |  |  |  | 2.35 | 5.2 | 5.1 |  | 27.75
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 115.15 | 115.15
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5347.15 | 5339.95 | 1378.3 | 5218.2 | 5088.55 | 4928.1 | 4820.1 | 4611.65 | 4963.3 | 5002.8 | 5166.75 | 5150.4 | 4786.25 | 4891.35 | 4742.75 | 4977.4 | 5033 | 4936.15 | 5341.55 | 5423.95 | 4666.15 | 4993.45 | 5102.45 | 5358.55 | 3079.85 | 4968.3 | 4774.5 | 5135.8 | 135226.7
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 473.5385 | 472.8 | 470.1 | 472.4 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 465.3 | 466.9 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.95 | 468.955 | 464.65 | 446.65 | 470.9193 | 13182.7628
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [28 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [28 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3355.35 | 3375.8 | 3482.65 | 3415.15 | 3427.9 | 3416.3 | 3380.6 | 3331.3 | 3419.15 | 3435.35 | 3466.6 | 3463.25 | 3144.9 | 3401.05 | 3363.95 | 3386.15 | 3547.25 | 3479.4 | 3473.7 | 3416.8 | 3490.05 | 3392 | 3368.75 | 3486.55 | 3386.95 | 3353.1 | 3314.05 | 3354.75 | 95328.8
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1016.7 | 1013.95 | 1013.6 | 1009.2 | 186.5 | 678.65 | 1017.15 | 1016.6 | 1016.6 | 1016.3 | 1016.3 | 1011.55 | 1015.5 | 1014.75 | 1013.45 | 1014 | 1013.9 | 1013.6 | 1012.25 | 1012.1 | 1011.95 | 1011.55 | 1011.25 | 886.75 | 1017.65 | 1016.5 | 1016.1 | 1016.45 | 27110.85
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 5.2 | 4.6 | 5.55 | 7.85 | 5.6 | 6.8 | 8.05 | 6.95 | 7.3 | 8.2 | 9.05 | 9.2 | 8.8 | 8.7 | 8.75 | 9.05 | 6.15 | 8.4 | 7.05 | 5.3 | 7 | 9.05 | 8.9 | 6.95 | 8.6 | 9.25 | 8.85 |  | 205.15
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 157.75 | 158.4 | 158.6 | 157.05 | 159.75 | 158.4 | 156.4 | 154.5 | 108.7 | 154.85 | 151.3 | 99.8 | 143.55 | 145.25 | 158.9 | 160.15 | 158.7 | 159.15 | 161.4 | 158.35 | 160.6 | 159.215 | 160.8 | 159.28 | 160.5 | 160.7 | 160.9 | 4298.945
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 242.5 | 242.5 | 242.45 | 242.85 | 242.9 | 243.1 | 242.5 | 242.9 | 242.45 | 242.85 | 242.485 | 243.15 | 161.45 | 170.2 | 240.2 | 243.6 | 244.75 | 244.75 | 244.7 | 244.6 | 244.55 | 244.35 | 242.6 | 242.25 | 242.235 | 242.55 | 240.75 | 242 | 6648.17
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3149.6 | 3430.2 | 3438.15 | 3168.35 | 3422.5 | 3434.9 | 3434.9 | 3050 | 3197.05 | 3439.3 | 3441.475 | 3439.2 | 3433.8 | 3439 | 3435.2 | 3435.1 | 3434.5 | 3430.95 | 3441.1 | 3436.45 | 2856.75 | 2156.8 | 2152.615 | 2154.3 | 2148.47 | 2149.6 | 2153.4 | 2158.2 | 85461.86
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 210.05 | 214.55 | 215.4 | 211.45 | 214.7 | 214.85 | 215.25 | 215.6 | 215.15 | 215.8 | 209.39 | 208 | 199.45 | 196.1 | 139.45 | 180.9 | 181.9 | 182.45 | 182.8 | 182.95 | 166.6 | 141.6 | 141.095 | 144.65 | 150.605 | 149.9 | 149.7 | 147.7 | 5198.04
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 9 | [9 empty] | 10.8 | [11 empty] | 13.05 | [5 empty] | 32.85
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.4 | 476.1 | 475.8 | 474.55 | 471.75 | 475.3 | 474.1 | 449.65 | 407.15 | 380.25 | 370.65 | 360.15 | 413.7 | 437.15 | 424.8 | 475.3 | 475.2 | 475.45 | 475.2 | 475.25 | 475.35 | 475.3 | 475.45 | 475.25 | 475.2 | 471.85 | 469.2 | 472.4 | 12732.9
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 483.85 | 481.95 | 482.9 | 482.15 | 473.65 | 479.9 | 480.75 | 482.15 | 484.4 | 484.55 | 484.7 | 483.5 | 483.15 | 483.95 | 482.5 | 483.5 | 482.9 | 478.55 | 464.55 | 458.35 | 471.75 | 437 | 409.75 | 381.25 | 386.4 | 389.4 | 394.6 | 425.75 | 12897.8
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 486.55 | 486.55 | 486.6 | 486.45 | 486.4 | 486.85 | 486.85 | 486.6 | 486.6 | 486.45 | 486.6 | 486.45 | 486.45 | 486.5 | 486.2 | 486.45 | 486.2 | 485.65 | 486.15 | 485.8 | 485.8 | 486.5 | 486.15 | 486.15 | 486.05 | 485.9 | 486 | 485.7 | 13616.6
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 235.65 | 235.2 | 237.35 | 229.55 | 235.75 | 235.05 | 234.25 | 234.05 | 234.05 | 233.55 | 233.15 | 232.7 | 232.45 | 232.4 | 231.15 | 229.3 | 232.85 | 223.4 | 230.2 | 216.65 | 231.5 | 225.25 | 227.3 | 229.45 | 231.45 | 232.85 | 231.8 | 232.45 | 6480.75
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3962.35 | 3952.55 | 3937.9 | 3946.1 | 3906.6 | 3890.85 | 3968.85 | 3960.7 | 3928.15 | 3971.1 | 3962.75 | 3932.8 | 3167.45 | 3998.25 | 3972.2 | 3950.05 | 3954.3 | 3959.45 | 3959.1 | 3952.9 | 3970.25 | 3955.4 | 3968.95 | 3952.85 | 3970.45 | 3945.35 | 3895.1 | 3947.3 | 109840.05
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 178.75 | 179.35 | 180.65 | 180.3 | 177.6 | 180.65 | 180.45 | 178.55 | 181.05 | 179.25 | 180.5 | 181 | 180.2 | 181.6 | 178.5 | 180 | 179.5 | 181 | 178.1 | 174.75 | 176.5 | 177.6 | 177.3 | 175.2 | 177.05 | 175.85 | 177.25 | 175.75 | 5004.25
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 78.25 | 79.15 | 78.25 | 80.4 | 79.6 | 79.7 | 79.65 | 78.5 | 78.7 | 78.9 | 81.05 | 80.8 | 81.6 | 84.9 | 82.25 | 82.7 | 80.6 | 80 | 82.4 | 81 | 81.45 | 83.4 | 83.7 | 84.5 | 85.4 | 85.5 | 84.55 | 85.75 | 2282.65
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 6.95 | 31.25 | 237 | 126.85 | 55.15 | 46.35 |  |  | 131.95 | 74.3 | 183.15 | 37.6 | 80.55 | 40.85 |  | 55.2 | 110.6 | 101.4 | 99.3 | 333.45 | 118.45 |  | 2.55 |  |  |  | 33.2 | 142.2 | 2048.3
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 74.5 | 69.1 | 73.75 | 67.1 | 72.45 | 70.3 | 73.4 | 73.4 | 65.8 | 66.2 | 60.3 | 17.65 | 37.85 | 71.7 | 71.3 | 74.8 | 73.55 | 77.2 | 77 | 76.3 | 76.3 | 75.5 | 73.85 | 76.25 | 73.8 | 56.9 | 57.6 | 57.6 | 1891.45
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15574.5 | 15381 | 15127.05 | 14878.9 | 15509.65 | 14698.4 | 14679.5 | 14286.7 | 14716.15 | 15539.05 | 15554.9 | 15541 | 14942.7 | 15295.05 | 13798.95 | 15072.05 | 15261.5 | 15388.05 | 15556.25 | 15524.85 | 15534.35 | 15029.5 | 15535.9 | 15531.965 | 15539.65 | 15458.05 | 14147.45 | 14350.3 | 423453.365
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4479.45 | 4692.25 | 4788.4 | 4812.75 | 3560 | 3195.95 | 3320.5 | 3487.05 | 4891.8 | 5178 | 5187.05 | 5179.9 | 4364.85 | 5083.05 | 4574.55 | 5038 | 5100.15 | 5134.15 | 5157.7 | 4473.9 | 5156.8 | 5001.4 | 5157.25 | 5149.545 | 5154.1 | 5129.95 | 4665.9 | 4792.6 | 131906.995
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 41.95 | [8 empty] | 41.95
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 43.95 | [8 empty] | 43.95
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 120.25 | 96.8 | 112.6 | 117.35 | 121 | 120.05 | 117.95 | 116.65 | 114.2 | 110.8 | 100.55 | 97.5 | 98.3 | 100.6 | 95.6 | 98.95 | 120.2 | 118.95 | 113.45 | 115.75 | 119.25 | 118 | 115.75 | 114.35 | 114.8 | 98.4 | 120.55 | 120.5 | 3129.1
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.8 | 360.9 | 393 | 246.75 | 478.65 | 478.7 | 478 | 478.8 | 478.95 | 479.65 | 479.55 | 479.65 | 479.55 | 479.15 | 478.85 | 479.1 | 479.1 | 479.15 | 479.7 | 479.8 | 478.85 | 478.45 | 479.05 | 479.25 | 479.35 | 478.65 | 479.15 | 478.7 | 12977.25
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 487.75 | 487.05 | 487.75 | 486.95 | 417.7 | 487.15 | 486.95 | 485.1 | 485.4 | 484.95 | 485.6 | 485.5 | 484.8 | 485.85 | 482.55 | 484.35 | 484.45 | 484.15 | 486.45 | 447.15 | 487 | 486.85 | 486.15 | 485.35 | 486.85 | 121.35 | 244.15 | 485.5 | 12890.8
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10661.95 | 10629.55 | 10754.5 | 10970.9 | 10660.45 | 9385.5 | 9964.75 | 9993.5 | 9951.85 | 10263.55 | 10272.3 | 10718.05 | 8555.1 | 9969.1 | 9530.35 | 10263.4 | 9810.65 | 9204.95 | 10209 | 9341.75 | 10752.3 | 10824.75 | 10467.55 | 10930.15 | 10975.4 | 10595.55 | 8806.8 | 10096.95 | 284560.6
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 154.85 | 154.95 | 154.55 | 155.55 | 155.3 | 155.05 | 154.75 | 154.35 | 154.7 | 154.95 | 155.65 | 155.65 | 155.55 | 155.5 | 155.45 | 155.5 | 154.85 | 155.3 | 155.45 | 155.6 | 155.55 | 155.3 | 153.7 | 154 | 146.95 | 153.95 | 154.15 | 154.2 | 4331.3
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2125.9 | 2037.7 | 2140 | 2192.2 | 2288.2 | 2285.95 | 2192.55 | 2215.3 | 2165.15 | 2118.6 | 2233.4 | 2191.25 | 1916.75 | 1846.35 | 2141.6 | 1950.45 | 1828.45 | 1992.4 | 2084.85 | 1988.65 | 1351.75 | 822.85 | 883.8 | 900.3 | 1261.05 | 1476.95 | 1860.4 | 1111.15 | 51603.95
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 410.7 | 458.1 | 469.4 | 431.05 | 479.7 | 474.6 | 480 | 480 | 476.75 | 468.45 | 475.1 | 462.75 | 479.15 | 480 | 439.65 | 419.1 | 479.9 | 479.85 | 479.8 | 479.95 | 480 | 480 | 480 | 422.9 | 462 | 422.8 | 474.3 | 463.1 | 12989.1
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 198.25 | 391.95 | 457.5 | 456.1 | 455.35 | 454.5 | 453.9 | 423.35 | 424.3 | 453 | 453.5 | 451.1 | 452 | 441.55 | 455.4 | 455.75 | 455.65 | 455.55 | 431.15 | 458.35 | 458.25 | 458.4 | 456.2 | 405.8 | 381.6 | 446.15 | 448.6 | 11733.2
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1019 | 814.1 | 813.8 | 823.7 | 747.2 | 34.7 | 649.9 | 669.5 | 694.8 | 767.6 | 807.35 | 810.15 | 570.2 | 659.65 |  | 737.4 | 376.65 | 682.05 | 682.7 | 1106.2 | 1107.45 | 968.4 | 722.45 | 717.9 | 378.85 | 140.15 | 818.65 | 744.05 | 19064.55
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 1063.95 | 1005.35 | 861.2 | 769 | 801.95 | 1122.55 | 1183.5 | 976.95 | 796.15 | 976.8 | 851.5 | 957.4 | 1196.5 | 1444.65 | 1784.75 | 1304.25 | 1235.05 | 1101.05 | 957 | 843.9 | 1077.45 | 1254.4 | 1302.55 | 1106.7 | 1362.6 | 1411.55 | 1258 | 1160.4 | 31167.1
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 108.95 | 206.5 | 105.4 | 241.5 | 166.2 | 297.3 | 419.35 | 198.75 | 317.55 | 370.55 | 133.7 | 286.65 | 507.5 | 504.2 | 700.3 | 654.4 | 314.05 | 424.05 | 398 | 381.45 | 437.5 | 562.45 | 366.65 | 436.85 | 445.2 | 358.4 | 357 | 285.7 | 9986.1
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2690.05 | 2781.75 | 2483.9 | 1829.25 | 1028.15 | 2249 | 2083.9 | 2008.95 | 1750.95 | 1563.5 | 1767.4 | 2368.65 | 2339.75 | 2693.7 | 2380.05 | 2190.95 | 2040.8 | 2440.75 | 2477.5 | 1356.8 | 1699.75 | 2367.55 | 2420.6 | 1863.25 | 2339.3 | 2633.2 | 2520.3 | 1995.45 | 60365.15
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1634.25 | 1352.8 | 1500.95 | 1406.8 | 1156 | 1529.45 | 1744.1 | 1646.8 | 1026.85 | 1293.6 | 1009.05 | 1090.65 | 1872.95 | 1819.65 | 1991.35 | 1751.1 | 1249.05 | 732.25 | 955.65 | 642.05 | 654.95 | 1747.4 | 1571 | 1256.55 | 1202.5 | 1727.95 | 1307 | 1959.45 | 38832.15
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2042.2 | 1773.95 | 1973.35 | 1691.25 | 1734.7 | 1740.05 | 1825.15 | 2006.15 | 1441.65 | 1662.3 | 1504.35 | 1551 | 2156.05 | 1975.45 | 2121.1 | 1929 | 1631.65 | 1132.15 | 1313.95 | 1048.35 | 957.25 | 1985.75 | 1926.05 | 1659.55 | 1716.15 | 1984.4 | 1449.7 | 2099.9 | 48032.55
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 274.2 | 191.35 | 214.25 | 233.5 | 115.7 | 171.2 | 249.45 | 277.2 | 138.35 | 196.45 | 106.75 | 116.05 | 259.8 | 276.85 | 340.9 | 274.45 | 193.8 | 91.4 | 137.75 | 84.1 | 87.6 | 244.55 | 176.75 | 158.3 | 138.15 | 211.35 | 154.35 | 241 | 5355.55
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 142.75 | 106.7 | 127.9 | 155 | 130.95 | 165.8 | 211.9 | 164.1 | 92.7 | 140.3 | 76.7 | 79.15 | 169.9 | 198.15 | 253.75 | 212.25 | 111.1 | 36.1 | 40.9 | 40.2 | 25.2 | 136.55 | 125.75 | 90.45 | 78.9 | 128.5 | 57.5 | 158.65 | 3457.8
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [28 empty] | 0
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2071.75 | 2068.6 | 2071.6 | 2070.9 | 2071.95 | 2071.7 | 2073.7 | 2070.35 | 2074.6 | 1983.2 | 2074 | 2072.15 | 2067.9 | 1979.45 | 2052.2 | 2080.5 | 2077.1 | 2070.45 | 2074.85 | 2066.75 | 2071.9 | 2071.25 | 2074.3 | 2072.15 | 2071.8 | 2070.55 | 1854.2 | 1238.25 | 56768.1
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 277.95 | 208.65 | 294.3 | 307.75 | 328.15 | 296.25 | 328 | 325.65 | 328.5 | 320.9 | 317.25 | 327.45 | 325.95 | 326.2 | 320.3 | 322.8 | 321.4 | 312.75 | 248.95 | 259.05 | 81.05 | 303.9 | 309.05 | 306 | 286.15 | 298.7 | 257 | 264.1 | 8204.15
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3436.15 | 3474.7 | 3658.45 | 3920.3 | 3531.45 | 2517.7 | 3192.3 | 3117.85 | 230 | 2589.95 | 3535.7 | 3838.55 | 3855.9 | 3834.55 | 3864.55 | 3856.45 | 2060.5 | 662.35 | 1030.5 | 2102.65 | 3981.4 | 3586.1 | 2993.65 | 3290 | 4098.6 | 2728.85 | 2334.05 | 463.95 | 81787.15
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 625.15 | 549.65 | 865.1 | 2039.9
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3042.95 | 3618.95 | 4172 | 4513.65 | 3512.8 | 2669.6 | 3571.05 | 3665.75 | 4027.9 | 4129.05 | 4037.75 | 249.65 | 760.45 | 159.55 |  | 493.5 | 399.15 |  |  |  | 3554.8 | 4035 | 3207.6 | 3585.9 | 4726.4 | 2885.05 | 2603.5 | 3827.1 | 71449.1
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 3048.95 | 3682.95 | 3961.4 | 4167.25 | 3614.7 | 3011.9 | 3559.1 | 3503.35 | 1841.3 | 3226.15 | 3748.15 | 1652.25 | 1659.95 | 1642.55 | 1656.85 | 1654.5 | 639.45 |  |  | 722.95 | 3570.5 | 3889.4 | 3376.1 | 3623.4 | 4362.15 | 3195.25 | 2903 | 2268.55 | 74182.05
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 273.8 |  |  |  |  | 168.7 |  | 457.9 | 482.85 |  |  |  | 181.25 | 236.2 | 235.55 | 238.25 | 352.95 | 421.5 |  |  | 284.75 |  |  | 110.85 | 352.25 | 3796.8
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 216.2 | [11 empty] | 1208.35 | 442.6 | [10 empty] | 1867.15
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 1109.7 |  | 496.8 | [9 empty] | 1606.5
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 1037.15 |  | 515 | [9 empty] | 1552.15
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3186.75 | 3118.65 | [19 empty] | 1681.25 |  |  |  | 2751.6 | 1163.8 | 2659.25 | 14561.3
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3191.9 | 3310.45 | 3701 | [17 empty] | 2807.25 | 164.85 | [5 empty] | 2283.35 | 15458.8
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 3798.4 | 3735.75 | 1934.9 | [22 empty] | 1267.15 | 698.4 | 1932.15 | 13366.75
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 503.5 | 502.5 | 503.8 | 465.4 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 503.25 | 471.5 | 501.65 | 501.7 | 453.5 | 497.25 | 482.3 | 499.3 | 502.4 | 502.1 | 475.95 | 293.1 | 504 | 503.2 | 502.05 | 464.2 | 501.6 | 486.7 | 495.85 | 13636.8
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 200.85 | 201.6 | 201.45 | 194.05 | 201.35 | 193.85 | 182.4 | 170.5 | 166.9 | 164.8 | 179.6 | 176.6 | 198 | 189.65 | 184.95 | 172.9 | 180.4 | 171 | 168.3 | 195.4 | 179.15 | 187.35 | 171.25 | 162.4 | 181.7 | 179.3 | 161.8 | 166.75 | 5084.25
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 450.55 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 13669.75
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 446.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 13665.8
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 433.5 | 480 | 480 | 480 | 483 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 13506.9
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 184.05 | 162.95 | 194.25 | 201.35 | 218.05 | 126.45 | 225.25 | 205.5 | 185.35 | 198.15 | 187.4 | 201.45 | 205.9 | 198.85 | 209.5 | 209.15 | 210.25 | 208.05 | 208.95 | 209.05 | 199.7 | 171.5 | 189.8 | 201.75 | 200.3 | 208.95 | 211.5 | 208.8 | 5542.2
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 114.1 | 432.7 | 590.8 | 789.4 | 936.7 | 1033.1 | 1058.9 | 1053.25 | 1042.8 | 1045.35 | 1048.2 | 1048.875 | 1021.57 | 1013.9 | 971.415 | 1044.35 | 1037.2 | 1006.05 | 1016.05 | 903.2 | 1004.6 | 1020.2 | 1017.15 | 934.85 | 721.55 | 901.2 | 909.65 | 896.45 | 25613.56
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 115.2 | 448.3 | 485.8 | 592.58 | 745.865 | 582.3 | 619.79 | 711.25 | 720.45 | 412.75 | 22.75 | 632.25 | 740.05 | 758.7 | 788.9 | 776.4 | 409.4 |  |  |  | 9562.735
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 618.9 | 610.2 | 579.2 | 677.1 | 676.1 | 10.9 | 671.2 | 679.3 | 692.7 | 701.9 | 607.05 | 696.05 | 697.4 | 634 | 688.2 | 692.3 | 700.95 | 675.75 | 484.05 | 508 | 258.85 | 575.8 | 724.3 | 711 | 678.5 | 658.3 | 586.75 | 645.65 | 17140.4
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 33.05 | 79.4 | 72.7 | 186.65 | 242.8 | 230.25 | 201.1 | 146 | 192.65 | 36.75 | 17.9 | 23.05 | 185.15 | 265.2 | 238.15 | 159.75 | 263.6 | 285.3 | 243.7 | 136.35 | 79.75 | 20.25 | 37.5 | 100.65 | 52.4 | 82.6 | 31.3 | 116.7 | 3760.65
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 53.2 | 103.5 | 102 | 241.35 | 307.25 | 285.6 | 264.25 | 198.1 | 201.25 | 40.4 | 23.6 | 28.5 | 248.5 | 318.95 | 297.6 | 194.65 | 334.7 | 352.4 | 333 | 204.3 | 92.4 | 22.8 | 40.6 | 122.25 | 50.6 | 62.45 | 24.3 | 153.15 | 4701.65
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84.85 | 85.55 | 86 | 85.1 | 87.1 | 88.45 | 87.1 | 85.75 | 75.9 | 87.45 | 88 | 86 | 87.75 | 89.35 | 88.7 | 87.2 | 85.3 | 87.1 | 85.55 | 85.7 | 84.45 | 85.95 | 86.4 | 84.9 | 79.45 | 81.85 | 85.5 | 84.6 | 2397
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444.3032 | 440.55 | 442.15 | 398.3 | 437.4 | 445.05 | 443.95 | 444.6 | 444.6 | 445.2 | 444.35 | 444 | 445.1 | 443.4 | 443.5 | 444.65 | 444 | 444.2 | 446.05 | 445.7816 | 445.75 | 448.05 | 448.25 | 448.35 | 448 | 425.5 | 447.9 | 448.05 | 12390.9848
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444.35 | 228.25 | 94.55 | 119.7 | 221.3 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 222.6 | 223.2 | 223.15 | 223.2 | 223.2 | 222.95 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 222.75 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 64.35 | 6081.55
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CHSAN GABAN III | HIDROELÉCTRICA | [16 empty] | 185.935 | 223.256 | 421.894 | 125.155 |  | 679.245 | 1622.9734 | 2521.0765 | 2700.955 | 1762.195 | 2399.64 | 2405.035 | 15047.36
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 86.8 | 32.15 | [21 empty] | 118.95
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 131.5 |  |  |  | 17.65 | [18 empty] | 149.15
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2165.05 | 2166.25 | 2155.3 | 2162.95 | 2125.4 | 2133.9 | 2177.15 | 2161.6 | 2137.5 | 2157.5 | 2156.65 | 2138.15 | 1601.725 | 2177.1 | 2172.35 | 2155.15 | 2151.15 | 2172.35 | 2174.15 | 2158.4 | 2163.75 | 2169.55 | 2159.85 | 2165.5 | 2161.15 | 2150.85 | 2130 | 2147.45 | 59847.875
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 104.7 | 103.2 | 98.15 | 105.6 | 107.85 | 108.45 | 108.85 | 110.4 | 110.4 | 110.1 | 111.6 | 110.8 | 106.89 | 111.5 | 111.3 | 112.15 | 111.7 | 112.8 | 111.7 | 112.65 | 111.55 | 110.4 | 110.4 | 110.3 | 110.2 | 110.25 | 110.4 | 110.2 | 3064.49
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | [9 empty] | 27.405 | 447.54 | 1100.3 | 1063.415 | 1293.545 | 708.18 | 1532.245 | 1946.61 | 1974.185 | 1540.6515 | 1578.02 | 903.515 | 1783.075 | 2262.605 | 2244.81 | 2079.5305 | 2121.594 | 2041.143 | 1898.35 | 28546.719
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13408.8 | 13394.55 | 11308.8 | 12224.1 | 13304.26 | 13006.1 | 13406.05 | 13384.85 | 13430.55 | 13418.25 | 10633.3 | 11389.05 | 13350.95 | 13423.9 | 13399.8 | 12845.75 | 12932 | 13361.2 | 13448.8 | 13449.9 | 13410.15 | 13420.95 | 13398.8 | 13433.3 | 13440.85 | 13351.4 | 12667.5 | 13405.05 | 365048.96
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2961.8 | 3023.25 | 3288.05 | 3169.85 | 2972.61 | 2797.85 | 2792.7 | 2742 | 3021.95 | 2936.8 | 3082.85 | 2978.55 | 2863 | 2815.15 | 2838.15 | 2953.55 | 2996.2 | 2910 | 3235.75 | 3178.5 | 3394.8 | 2795.45 | 2858.1 | 3277.2 | 3050.95 | 2753.4 | 2586.9 | 3097.85 | 83373.21
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 2959.1 | 3018.55 | 3285.95 | 3170.8 | 2968.27 | 2795.35 | 2779.1 | 2737.2 | 3023.4 | 2931.85 | 3085.45 | 2977.3 | 2859.75 | 2809.2 | 2832.85 | 2948.9 | 3009.85 | 2900.7 | 3266.45 | 3204.9 | 3399.45 | 2789.75 | 2854.4 | 3283.95 | 3051.75 | 2770.45 | 2583.35 | 3096.1 | 83394.12
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2957.85 | 3016.15 | 3287.2 | 3171.45 | 2968.445 | 2793.95 | 2779.95 | 2740.55 | 3023.5 | 2933.4 | 3087.65 | 2972.5 | 1856.6 | 2811.95 | 2833.95 | 2950.95 | 3011.8 | 2906 | 3265.25 | 3209.8 | 3402.4 | 2792.45 | 2852.65 | 3286 | 3053.15 | 2767.7 | 2579.7 | 3096.6 | 82409.545
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5369.05 | 5402.15 | 5621.85 | 5538.9 | 5386.72 | 5219.1 | 5197.2 | 5143.1 | 5411.45 | 5344.05 | 5471.15 | 5370.1 | 4509.55 | 5230 | 5245.4 | 5349.65 | 5375.75 | 5298.6 | 5602.55 | 5549.4 | 5761.25 | 5172.1 | 5259.35 | 5618.9 | 5434.45 | 5167.3 | 5002.15 | 5444.1 | 149495.32
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3812.95 | 3553.5 | 4147.65 | 3984.75 | 3519.735 | 2961.75 | 3331.55 | 3351.35 | 3776.4 | 4115.4 | 4148.8 | 4721.1 | 3475.15 | 3665.15 | 3772.1 | 4052.2 | 54.95 |  |  |  | 3795 | 3933.35 | 3191 | 3329.3 | 4409 | 3065.45 | 2928.15 | 3962.65 | 89058.385
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2114.1 | 2005.85 | 2242.05 | 2162.75 | 1989.645 | 1772.35 | 1918.55 | 1921.75 | 2097.7 | 2253.4 | 2264.6 | 2480.05 | 1937.4 | 2050.8 | 2089.85 | 2210.85 | 22.75 |  |  |  | 1779.15 | 2188.3 | 1861.05 | 1921.9 | 2392.15 | 1811.2 | 1737.35 | 2193.25 | 49418.795
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 250.75 | 250.55 | 233.45 | 252.35 | 246.955 | 252.2 | 221.2 | 251.55 | 41.95 | [5 empty] | 15.4 | 237.25 | 193.75 | 250.35 | 251.35 | 249.9 | 250.5 | 250.45 | 251.55 | 250.95 | 250.75 | 130.55 | 251.8 | 187.4 | 5022.905
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.95 | 2.2 | 2.15 | 1.25 | 1.6 | 1.75 | 2.5 | 2.7 | 1.7 | 1.5 | 1.85 | 2 | 1.2 | 1.85 | 2.4 | 2.3 | 2.45 | 2.75 | 2.55 | 0.2 | 2.15 | 2.1 | 2.75 | 0.9 | 1.55 | 3 | 2.7 | 2 | 56
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1966.55 | 1799.65 | 1966.6 | 1953.4 | 830.85 | 1171.25 | 1527.6 | 1502.8 | 1495.9 | 1804.1 | 1875.35 | 1963.6 | 1698.4 | 1674.1 | 1650.8 | 1793.4 | 1465.05 | 1795.95 | 1800.4 | 1989.1 | 1965.65 | 1963.7 | 1951.5 | 1672.35 | 1842.75 | 1752.9 | 1329.75 | 1808.45 | 48011.9
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 36.35 | 36 | 22.7 | 16.9 |  |  |  | 26.55 | 25.4 | 42.95 | 41.5 | 39.96 | 38.9 | 62.7 | 80.65 | 80.95 | 79.6 | 79.75 | 68.3 | 79.5 | 78.5 | 79.05 | 70.05 | 79.85 | 71.8 | 79.3 | 78.65 | 79.4 | 1475.26
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 129.1 | 109.65 | 120.9 | 126.7 | 129.15 | 10.4 | 129.9 | 130.2 | 131.2 | 131.5 | 124.5 | 132.15 | 132.65 | 134.45 | 130.8 | 130.8 | 136.1 | 130.3 | 100.8 | 95.9 | 65.05 | 105.6 | 134.05 | 133.85 | 127.75 | 127.9 | 111.5 | 124.2 | 3327.05
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 516.15 | [8 empty] | 516.15
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 128.45 | 128.3 | 136.2 | 129.95 | 135 | 119.05 | 136.7 | 135.95 | 134.8 | 136.5 | 121.75 | 136.5 | 137.4 | 120.55 | 137.6 | 128.75 | 122.65 | 135.2 | 108.15 | 115.85 | 37.95 | 87.25 | 123.1 | 137.9 | 123 | 131.4 | 118.45 | 124.25 | 3468.6
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 121.6 | 121.4 | 112.25 | 109.55 | 128.55 | 129.05 | 126.95 | 130.25 | 130.3 | 128.2 | 130.4 | 132.8 | 132.3 | 131.85 | 132.45 | 131.65 | 130.6 | 131.45 | 130.9 | 110.2 | 128.6 | 126.65 | 131.45 | 131.45 | 131.3 | 130.55 | 109.9 | 130.1 | 3552.7
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3846.2 | 3842.85 | 4616.45 | 5596.8 | 5682.65 | 5662.55 | 5606.6 | 5692.45 | 5700.85 | 5696.95 | 5699 | 5373.05 | 5654.7 | 5647.4 | 5487.1 | 5505.85 | 5474.75 | 5468.9 | 5472.85 | 5356.2 | 4081.35 | 5564.05 | 5522.8 | 5497.15 | 5507.65 | 5441.8 | 5344.75 | 3952 | 147995.7
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1827.1 | 1865.75 | 1890.4 | 1870.65 | 2157.95 | 2123.4 | 1997.9 | 2153.25 | 2129.8 | 2158.3 | 2161.85 | 2160.05 | 2154.5 | 2166.9 | 2172.95 | 2158 | 2157.7 | 2157.7 | 2162.9 | 1673.5 | 2111.45 | 2014 | 2165.2 | 2162.4 | 2152.8 | 2149.85 | 1681.7 | 2154.7 | 57892.65
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 249.2 | 249 | 221.15 | 178.4 | 243.2 | 250.3 | 250.3 | 250.6 | 250.1 | 249.8 | 250.05 | 249.8 | 249.3 | 250 | 250 | 249.9 | 245.3 | 237.2 | 237.45 | 237.85 | 237.5 | 237.35 | 237.4 | 237.95 | 237.65 | 237.9 | 237.8 | 237.7 | 6750.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1770.65 | 1724.2 | 1589.1 | 1886.1 | 1687.8 | 1873.55 | 2066.2 | 1543.95 | 1129.65 | 1320.4 | 1385.15 | 1380.55 | 2108.3 | 2612.3 | 3132.85 | 2590.25 | 1496.1 | 717.05 | 1127.9 | 856.45 | 824.7 | 1981.1 | 2145.2 | 1268.95 | 1011.4 | 1719.2 | 2090.9 | 1961.3 | 47001.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1836 | 1705.25 | 1601.35 | 1781.45 | 1721.55 | 1829.3 | 2024.8 | 1595.95 | 1152 | 1323.2 | 1457.4 | 1225.45 | 2059.7 | 2412.7 | 2751.8 | 2439.4 | 1467.6 | 718.75 | 1032.7 | 842.55 | 830.3 | 1819.45 | 2079.3 | 1265.1 | 997.6 | 1627.95 | 2007.6 | 1984.7 | 45590.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1778.9 | 1891.6 | 1844.8 | 1878.95 | 1872.2 | 1884.05 | 1899.4 | 1893 | 1902.5 | 1898.2 | 1900.9 | 1916.4 | 1888.25 | 1888.65 | 1858.85 | 1855.15 | 1889.9 | 1854.85 | 1882.75 | 1868.8 | 1905.7 | 1900.7 | 1898.15 | 1905.95 | 1914.55 | 1892.05 | 1900.05 | 1896.35 | 52761.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7.2 | 1.8 |  |  |  | 6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.25 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 3.5 | 9.6 | 314.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 387.9 | 89.9 |  |  |  | 363.4 | 721 | 722.35 | 725.65 | 690.3 | 724.3 | 723.95 | 723.2 | 731.05 | 720.75 | 724.85 | 729.35 | 723.7 | 728.85 | 733.95 | 723 | 725.65 | 726 | 724.6 | 724.3 | 723.7 | 240.45 | 453.3 | 16005.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5907.65 | 5996.5 | 6237.2 | 5981.3 | 6023.45 | 5803.2 | 5710.35 | 5196.3 | 5901.1 | 6047.6 | 6165.2 | 5991.5 | 5110.4 | 4819.5 | 5327.45 | 5337.85 | 4860.4 | 4665.5 | 5820.6 | 4845.4 | 4051.05 | 2947.4 | 3630.3 | 3335.15 | 3868.2 | 3931.95 | 4690.05 | 3120.3 | 141322.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3117.4 | 3079.1 | 2727.95 | 2865.65 | 2897.45 | 2977.55 | 3053 | 2987.2 | 3064.65 | 3077.75 | 3106.6 | 3153 | 3090.8 | 3075.9 | 2985.9 | 2289.8 | 3181 | 3059.1 | 3094.6 | 3053.6 | 3096.85 | 3114.95 | 3068.45 | 3159.2 | 3124.7 | 3037.9 | 3047.65 | 3067.85 | 84655.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1498.2 | 1516.4 | 1478.6 | 1414.75 | 1528.65 | 1523.4 | 1521.25 | 1527.6 | 1524.95 | 1535.6 | 1523.8 | 1526.65 | 1523.35 | 1517.15 | 1535.7 | 1521.55 | 1525.25 | 1520.9 | 1537.95 | 1521.45 | 1528.95 | 1514.35 | 1524.25 | 1520.8 | 1524.85 | 1523.3 | 1533.3 | 1501.55 | 42494.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 840.65 | 867.95 | 915.6 | 870.55 | 914.15 | 834.05 | 939.75 | 934.1 | 946.4 | 943.75 | 948.8 | 947.6 | 948.15 | 953.2 | 952.2 | 953.95 | 942.55 | 917.6 | 778.5 | 755.55 | 338.95 | 670.5 | 924.65 | 915 | 861.4 | 883.5 | 799.15 | 819.65 | 24317.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1151.35 | 1172.6 | 1228.15 | 1171.75 | 1232.05 | 1114.5 | 1267.6 | 1269.65 | 1274.95 | 1242.1 | 1283.3 | 1284.6 | 1280.3 | 1284 | 1278.55 | 1282.2 | 1268.9 | 1238.15 | 1062.15 | 1022.6 | 449 | 903.15 | 1257.95 | 1239.85 | 1153.7 | 1194.95 | 1093.5 | 1108 | 32809.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 343.95 | 765.1 | 814.1 | 129.7 |  |  |  | 239.65 |  |  |  | 2292.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 244.35 | 350.4 | [7 empty] | 25.25 | 620
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 871.3 | 1107.75 | [12 empty] | 882.15 | 984.9 | 1082.45 | 1047.7 | 1875.8 |  |  |  | 617.1 |  |  | 615.35 | 9084.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 479.8 | 894 | 992.95 | 2312.45 | 2631.75 | 2635.7 | 2568.05 | 2946.95 | 2849.05 | 3056.8 | 3287.2 | 2747.25 | 2743.4 | 2825.9 | 2949.05 | 2921.4 | 1439.65 | 3056.1 | 3278 | 3387.25 | 2647 | 2624 | 2674.8 | 2905.25 | 1342.3 |  |  | 62196.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 2399.2 | 3330.2 | 3456.05 | 3251.35 | 2872.3 | 2637.75 | 2640.4 | 2566.65 | 2964.2 | 2866.6 | 3091.45 | 3328.6 | 2759.9 | 2755.9 | 2842.75 | 2971.85 | 2938.05 | 3181.7 | 3085.6 | 3317.55 | 3436.45 | 2655 | 2631.2 | 2688.2 | 2924.8 | 2871.25 | 3060.7 | 3298.75 | 82824.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 839.4 | 1545.25 | 1641.05 | 2062.95 | 2758.25 | 2977.3 | 2973.2 | 2926.65 | 3218.45 | 3118.35 | 3421.1 | 3433.05 | 3065.9 | 3065.05 | 3113.15 | 3193.25 | 3180.55 | 2331.15 | 3355.45 | 3508.55 | 3547.35 | 2995.7 | 2981.4 | 3109.3 | 3188.65 | 2282.1 | 1447.85 | 1545.7 | 76826.1
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 154.95 | 157.6 | 165.65 | 159.75 | 164.45 | 144.55 | 166.35 | 166.8 | 166.55 | 167.3 | 151.1 | 167.9 | 168.15 | 149.65 | 168.45 | 160.7 | 147.4 | 165 | 137.45 | 141.8 | 44.6 | 103.1 | 152.1 | 164.75 | 147.25 | 155.55 | 142.95 | 149.15 | 4231
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 667.65 | 659.7 | 652.15 | 539.3 | 462.05 | 634.85 | 554.75 | 505.8 | 356.4 | 446.75 | 438.85 | 607.9 | 655.8 | 696.9 | 692.2 | 634.55 | 556.4 | 496.75 | 530.5 | 266.65 | 322.9 | 552.4 | 664.6 | 496.3 | 590.5 | 724.5 | 747.45 | 601.6 | 15756.15
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1818.8 | 1797.05 | 1751.9 | 1528.8 | 1343.8 | 1849.35 | 1833.2 | 1548.6 | 1103.4 | 1397.3 | 1322.85 | 1724.7 | 1968.2 | 2004.6 | 2083.65 | 1755.15 | 1540.5 | 1234.4 | 1311.2 | 673.85 | 734.2 | 1535.9 | 1830.9 | 1503.5 | 1414 | 1888.5 | 2003.85 | 1746.35 | 44248.5
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 204.5 | 478.4 | 478.85 | 480.1 | 479.55 | 387.9 | 306.3 | 479.7 | 480 | 480.1 | 479.9 | 480.1 | 223.55 | 316.75 | 251.55 | 414.15 | 479.65 | 479.35 | 405.4 | 167.15 | 364.35 | 479.95 | 479.65 | 9276.9
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 82.95 | 81.05 | 87.3 | 93.35 | 103.5 | 104 | 101.65 | 103.85 | 103.7 | 92.6 | 99.05 | 111.5 | 113.75 | 98.7 | 98.95 | 110.85 | 107.45 | 103.3 | 103.9 | 104 | 107.95 | 108.55 | 101.6 | 91.3 | 99.3 | 4.4 |  |  | 2518.5
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 45.75 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 55.65 | 50.5 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 54.85 | 53.05 | 52.95 | 1579.95
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.3 | 57.1 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 55.2 | 41.95 | 48.2 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.5 | 57.55 | 55.65 | 57.6 | 57.6 | 57.5 | 38.3 | 57.6 | 55.85 | 55.2 | 48.3 | 47.9 | 12 |  | 1436.7
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 4 | 16 | [20 empty] | 20
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 121.75 | 125.35 | 122.5 | 126.05 | 125.25 | 8.4 | 132.85 | 128.35 | 130.65 | 131.3 | 129.95 | 132.85 | 132 | 131.8 | 130.6 | 131.4 | 132.25 | 129.38 | 91.8 | 97.7 | 61.5 | 123.65 | 128.7 | 128.35 | 119.05 | 122.95 | 113.1 | 115.6 | 3305.08
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 372.85 | [6 empty] | 372.85
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2655.75 | 2651.9 | 2654.35 | 2652.9 | 2645.9 | 2417.25 | 2573.45 | 2554.65 | 2657.35 | 2657.85 | 2658.45 | 2656 | 2145.55 | 2658.05 | 2597.9 | 2654.45 | 2371 | 2498 | 2656.5 | 2651.8 | 2654.3 | 2656.3 | 2656.35 | 2613.75 | 2658.25 | 2173.05 | 1953.35 | 2653.9 | 71688.3
SAN GABAN | MCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 29.05 | 28.9 | 29.65 | 28.8 | 30.05 | 28.8 | 28.8 | 29 | 29.05 | 28.8 | 28.9 | 28.8 | 28.85 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 18.8 | 28.8 | 28.8 | 28.75 | 27.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.65 | 27.8 | 797.25
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 684.85 | 682.35 | 690.5 | 686.3 | 687.95 | 685.95 | 688.1 | 689.2 | 690.45 | 689.05 | 687.4 | 689.15 | 690.8 | 690.55 | 698 | 699.55 | 554.95 | 693.95 | 692.35 | 692.8 | 692.95 | 694.3 | 694.85 | 694.25 | 694 | 698.25 | 356.9 | 703.55 | 18893.25
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | 75.95 | 73.75 | 74.8 | 77.05 | 77.1 | 77.7 | 78.65 | 77.6 | 77.05 | 77.75 | 77.5 | 73.7 | 76.75 | 76.45 | 76.85 | 74.75 | 73.3 | 77.15 | 80.55 | 77.15 | 78.25 | 77.5 | 76.55 | 80.75 | 78.4 | 77.95 | 74.35 | 79.5 | 2154.8
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | 1 | 0.5 |  | 1 | [24 empty] | 2.5
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  | 104.15 |  | 161.15 | [24 empty] | 265.3
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | 192 |  | 148.05 | [25 empty] | 340.05
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.1 | 429.45 | 447.25 | 250.4 | 479.2 | 479.15 | 478.65 | 479 | 479.8 | 479.9 | 480.15 | 479.9 | 479.75 | 479.85 | 479.55 | 479.55 | 479.65 | 479.3 | 480.05 | 480.45 | 479.75 | 478.8 | 479.6 | 479.8 | 479.75 | 479.6 | 479.55 | 479.05 | 13112
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 200.45 | 207.6 | 211.9 | 204.9 | 197.7 | 191.4 | 188.5 | 188 | 191.25 | 191.5 | 197.9 | 203.35 | 202.3 | 188 | 188.15 | 194.15 | 194.75 | 196.45 | 199.4 | 201.2 | 203.05 | 209.1 | 215.6 | 218.35 | 219 | 221.85 | 225.8 | 225.95 | 5677.55
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48.7 | 91.2 | 76.95 | 63.65 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 92.4 | 96 | 96 | 93.4 | 91.2 | 89.3 | 55.1 | 49.4 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 2402.5
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 139.1 | 1073.25 | 918.7 | 724.5 | 679.9 | 1063.75 | 1082.15 | 751.6 | 1020.95 | 990.6 | 733.6 | 621.95 | 406.1 | 461.95 | 453.1 | 421.15 | 314.45 | 168 | 87.1 | 174.35 | 571.25 | 449.7 | 177.35 | 13484.55
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4170.05 | 2130.9 | 558.9 | 2293.7 | 4150.5 | 4092.25 | 4139.8 | 4116.85 | 4125.9 | 4133.55 | 4141.9 | 2522.85 | 2061.65 | 2071.4 | 2792.35 | 4117.6 | 4156.2 | 4094.6 | 4151.4 | 4163.55 | 4173.3 | 4176.85 | 4172.85 | 4146.3 | 4176.75 | 4153.7 | 4153.3 | 4161.55 | 101500.5
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 930.65 | 930.6 | 930.9 | 933.1 | 933.45 | 930.75 | 913.7 | 746.8 | 849.65 | 829.25 | 927.75 | 921.95 | 901.1 | 934.9 | 896.1 | 914.2 | 920.05 | 906.7 | 907.05 | 908.5 | 840.4 | 905.9 | 909.6 | 904.45 | 908.5 | 909.45 | 902.95 | 906.45 | 25254.85
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1091.65 | 1091.45 | 1088.75 | 1089.3 | 1086.4 | 1089.85 | 1092.1 | 1089.8 | 1097.35 | 1092.95 | 1094 | 1096.85 | 1022.65 | 1081.55 | 1073.2 | 998.45 | 1077.15 | 1085.55 | 1098.95 | 918.15 | 1119.05 | 1114.45 | 1063.55 | 1100.65 | 1110.15 | 1095.4 | 1099.15 | 1092.2 | 30250.7
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [8 empty] | 29.7 | 37.35 | 72.75 |  |  | 94.9 | 61.1 | 94.05 | 94.95 | 50.45 | 93.15 | 89.55 | 132.15 | 110.3 | 191.25 | 197 | 196.85 | 192.25 | 198.15 | 198.55 | 2134.45
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 221.45 | 221.85 | 222.7 | 226.25 | 222.7 | 219.6 | 222.25 | 218.8 | 222.15 | 217.4 | 218.7 | 207.3 | 186.4 | 179.3 | 169.75 | 157.4 | 153.25 | 150.15 | 138.1 | 139.7 | 148.1 | 150.55 | 130.65 | 123.1 | 118.35 | 140.35 | 163.4 | 143.7 | 5033.4
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2621.85 | 2541.15 | 2581.15 | 2237.45 | 2277.75 | 2336 | 2030.3 | 1911.05 | 2183 | 2429.2 | 2566.4 | 2609.1 | 2550.45 | 2418.25 | 2476.1 | 2549.3 | 2497.3 | 2558.15 | 2412.2 | 2606.45 | 2607.45 | 2603.6 | 2609.9 | 2554.05 | 2608.9 | 2563.55 | 2186.2 | 2572.85 | 68699.1
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 159.2 | 153.7 | 168.65 | 159.4 | 170.4 | 130 | 136.85 | 162.75 | 166.45 | 163.35 | 131.85 | 172.75 | 172.9 | 118.35 | 158.65 | 122 | 111 | 139.6 | 176.8 | 140.95 | 41.6 | 133.6 | 169.55 | 129 | 123.55 | 158.75 | 144 | 149.7 | 4065.35
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2043.2 | 317.205 | 3088.3 | 3732.35 | 3515.3 | 263.4 | 312.25 | 4527.15 | 4198.5 |  | 918.95 | 2559.85 | 342.9 | 2312.675 | 3874.35 | 576.25 | [12 empty] | 32582.63
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 1028.15 |  | 1551.55 | 2073.5 | 1972.85 |  | 48.85 | 2414 | 2254 |  |  | 1232.9 |  | 1172.26 | 2092.7 | [13 empty] | 15840.76
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 442.95 |  | 527.5 |  | 389.25 |  | 402.6 |  |  |  | 389.3 | [6 empty] | 362.15 | 260.2 | 265.85 | [8 empty] | 3039.8
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 960 |  | 956.75 | [24 empty] | 1916.75
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 176447.7617 | 174450.655 | 171794.25 | 174502.4 | 170643.79 | 160820.9 | 169278.35 | 171537.25 | 170102.35 | 170795.255 | 173624.09 | 172325.915 | 161398.965 | 172073.23 | 173818.885 | 172264.345 | 163254.295 | 153221.221 | 161761.0955 | 157930.9566 | 171283.615 | 172792.62 | 171467.2035 | 171944.3465 | 174197.6805 | 170623.939 | 159124.733 | 169172.5543 | 4732652.6515
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Abril
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [28 empty] | 0
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 134.7365 | 193.637 | 184.5662 | 135.6365 | 192.2198 | 192.2995 | 190.67 | 141.145 | 135.6365 | 93.714 | 106.191 | 120.3115 | 95.231 | 87.5975 | 69.044 | 71.106 | 71.812 | 104.7235 | 83.764 | 69.044 | 81.006 | 58.275 | 81.25 | 183.619 | 114.81 | 93.3055 | 189.916 | 77.1785 | 3352.4455
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.8 | 231 | 279.45 | 316.8 | 204.45 | 256.95 | 316.8 | 316.8 | 204.6 | 192.55 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.7 | 316.8 | 235.95 | 316.8 | 316.8 | 316.7 | 313.5 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 311.1 | 315.9972 | 316.7 | 316.8 | 8247.6472
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [28 empty] | 0
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 219.4739 | 218.3757 | 257.0732 | 444.469 | 266.9097 | 274.7171 | 226.5886 | 129.158 | 226.5727 | 226.5436 | 226.5607 | 226.5419 | 157.5669 | 226.6032 | 226.5961 | 226.5401 | 226.5284 | 226.1593 | 226.5035 | 226.4986 | 226.5723 | 205.2529 | 316.6019 | 454.0356 | 454.034 | 324.0903 | 375.3748 | 454.0657 | 7496.0077
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 255.55 | 252.45 | 258.75 | 255.05 | 263.45 | 266 | 259.8 | 254.2 | 246.2 | 216.2 | 259.35 | 255.1 | 276.85 | 277.05 | 268.15 | 266.75 | 262.35 | 261.5 | 253.5 | 261.35 | 241.45 | 239.7 | 236.7 | 228.75 | 232.1 | 198.9 | 254.15 | 273 | 7074.35
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 377.4 | 375.75 | 370.2 | 360.1 | 357.95 | 352.15 | 354.7 | 361.4 | 362.3 | 361.9 | 363.6 | 371.5 | 375.5 | 372.85 | 370.75 | 367.45 | 367.95 | 368.4 | 370.25 | 370.85 | 365.25 | 376.8 | 365.5 | 376.05 | 383.65 | 384.9 | 384.9 | 387 | 10357
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 581.2442 | 580.4814 | 583.3099 | 584.6998 | 582.7195 | 583.476 | 581.5 | 583.1536 | 582.4446 | 582.4769 | 422.742 | 514.4968 | 503.6274 | 526.4971 | 539.2311 | 507.2366 | 510.1836 | 462.8015 | 437.7577 | 436.9986 | 450.6682 | 559.0771 | 561.759 | 564.3274 | 572.0555 | 565.1493 | 572.0831 | 575.0178 | 15107.2159
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 1885.2046 | 1851.6941 | 1933.3494 | 2096.7553 | 1867.699 | 1925.5926 | 1930.0586 | 1785.8566 | 1757.7538 | 1673.3845 | 1695.2436 | 1804.7502 | 1725.5753 | 1807.3978 | 1790.4712 | 1755.8827 | 1674.774 | 1740.3843 | 1688.5752 | 1681.4411 | 1678.4466 | 1755.905 | 1878.6109 | 2123.5821 | 2067.7495 | 1882.3423 | 2093.1239 | 2083.0621 | 51634.6664
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 907221.24
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 721118
[7 empty] | ELECTROPERU | 555446.26
[7 empty] | ENGIE | 398931.1
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 288891.9
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 248760.05
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 216191.2
[7 empty] | CELEPSA | 135226.7
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 122439.65
[7 empty] | EGEMSA | 109840.05
[7 empty] | EGASA | 101639.865
[7 empty] | SAN GABAN | 72485.55
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 60365.15
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 59847.875
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 51603.95
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 48423.39
[7 empty] | LA VIRGEN | 48011.9
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 46384.65
[7 empty] | EGEJUNIN | 45728.05
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 44248.5
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 43386.85
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 41153.2
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 35176.295
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 28546.719
[7 empty] | SDF ENERGIA SAC | 21048.05
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 19064.55
[7 empty] | SINERSA | 18789.55
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 18721.05
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 17140.4
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 15756.15
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 15047.36
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 13182.7628
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 12989.1
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 12977.25
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 12890.8
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 12420.45
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 12390.9848
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 11733.2
[7 empty] | EGESUR | 9335.2
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 9276.9
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 9129.5
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 6081.55
[7 empty] | PETRAMAS | 5535.15
[7 empty] | TERMOSELVA | 4956.55
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 4701.65
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 4231
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 4065.35
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3760.65
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 3468.6
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 3327.05
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 3305.08
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 3129.1
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 3064.49
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 2397
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1891.45
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1856.5
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 1475.26
[7 empty] | SHOUGESA | 607.85
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 516.15
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 372.85
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 268.1
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 255.87
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 205.15
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 115.15
[7 empty] | KONDU SAC | 56
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 27.75
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 20

## G_AREAS
lunes, 28 de Abril del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 388.1 | 42.9 | 0 | 50.3 | 3419.6062 | 1114 | 0 | 497.2 | 644.9 | 0 | 0 | 0 | 481.3 | 5030.8062 | 644.9 | 6157.0062 | 00:30 | 4452.6062 | 1156.9 | 0 | 547.5 | 6157.0062 | 00:30 | 355.9 | 2.2 | 0 | 547.5 | 905.6
01:00 | 391.8 | 37.5 | 0 | 41.6 | 3394.6127 | 1133.4 | 0 | 521.8 | 655.75 | 0 | 0 | 0 | 470.9 | 5049.8127 | 655.75 | 6176.4627 | 01:00 | 4442.1627 | 1170.9 | 0 | 563.4 | 6176.4627 | 01:00 | 356.1 | 2.2 | 0 | 563.4 | 921.7
01:30 | 394.6 | 37.5 | 0 | 43.7 | 3302.0165 | 1122.3 | 0 | 526.4 | 659.34 | 0 | 0 | 0 | 475.8 | 4950.7165 | 659.34 | 6085.8565 | 01:30 | 4355.9565 | 1159.8 | 0 | 570.1 | 6085.8565 | 01:30 | 355.6 | 2.2 | 0 | 570.1 | 927.9
02:00 | 388.7 | 37.1 | 0 | 42.8 | 3244.7157 | 1126.6 | 0 | 508.9 | 656.42 | 0 | 0 | 0 | 468.6 | 4880.2157 | 656.42 | 6005.2357 | 02:00 | 4289.8357 | 1163.7 | 0 | 551.7 | 6005.2357 | 02:00 | 350 | 2.2 | 0 | 551.7 | 903.9
02:30 | 393.9 | 37.2 | 0 | 36.2 | 3206.9165 | 1155.8 | 0 | 504.9 | 659.59 | 0 | 0 | 0 | 467.3 | 4867.6165 | 659.59 | 5994.5065 | 02:30 | 4260.4065 | 1193 | 0 | 541.1 | 5994.5065 | 02:30 | 348.6 | 2.2 | 0 | 541.1 | 891.9
03:00 | 391.1 | 37.3 | 0 | 40 | 3129.0167 | 1158.9 | 0 | 473.5 | 655.41 | 0 | 0 | 0 | 468.4 | 4761.4167 | 655.41 | 5885.2267 | 03:00 | 4175.5267 | 1196.2 | 0 | 513.5 | 5885.2267 | 03:00 | 348.8 | 2.2 | 0 | 513.5 | 864.5
03:30 | 393.6 | 37.3 | 0 | 34.5 | 3240.7159 | 1164.2 | 0 | 424.3 | 660.56 | 0 | 0 | 0 | 465.4 | 4829.2159 | 660.56 | 5955.1759 | 03:30 | 4294.8759 | 1201.5 | 0 | 458.8 | 5955.1759 | 03:30 | 347 | 2.2 | 0 | 458.8 | 808
04:00 | 394.7 | 37.2 | 0 | 30.5 | 3249.114 | 1168.9 | 0 | 356.7 | 665.17 | 0 | 0 | 0 | 462.4 | 4774.714 | 665.17 | 5902.284 | 04:00 | 4308.984 | 1206.1 | 0 | 387.2 | 5902.284 | 04:00 | 348 | 2.2 | 0 | 387.2 | 737.4
04:30 | 390.9 | 37.1 | 0 | 36 | 3269.3101 | 1304.6 | 0 | 359.4 | 653.55 | 0 | 0 | 0 | 464 | 4933.3102 | 653.55 | 6050.8602 | 04:30 | 4313.7602 | 1341.7 | 0 | 395.4 | 6050.8602 | 04:30 | 347.4 | 2.2 | 0 | 395.4 | 745
05:00 | 393 | 37.7 | 0 | 27.3 | 3190.0141 | 1393.8 | 0 | 371.4 | 659.73 | 0 | 0 | 0 | 458 | 4955.2141 | 659.73 | 6072.9441 | 05:00 | 4242.7441 | 1431.5 | 0 | 398.7 | 6072.9441 | 05:00 | 347.4 | 1.4 | 0 | 398.7 | 747.5
05:30 | 392.1 | 37.4 | 0 | 27.5 | 3369.8081 | 1373.7 | 0 | 373.1 | 646.86 | 0 | 0 | 0 | 457 | 5116.6081 | 646.86 | 6220.4681 | 05:30 | 4408.7681 | 1411.1 | 0 | 400.6 | 6220.4681 | 05:30 | 347.6 | 2.2 | 0 | 400.6 | 750.4
06:00 | 396.4 | 37.7 | 0 | 33.1 | 3422.7113 | 1481.1 | 0 | 432.3 | 663.07 | 0 | 0.7 | 0 | 467.2 | 5336.1113 | 663.77 | 6467.0813 | 06:00 | 4482.1813 | 1518.8 | 0.7 | 465.4 | 6467.0813 | 06:00 | 348.6 | 2.2 | 0.7 | 465.4 | 816.9
06:30 | 388 | 37.5 | 0 | 36 | 3390.6147 | 1590.3 | 0 | 431.8 | 642.44 | 0 | 49.4 | 0 | 461.5 | 5412.7147 | 691.84 | 6566.0547 | 06:30 | 4421.0547 | 1627.8 | 49.4 | 467.8 | 6566.0547 | 06:30 | 346.9 | 2.2 | 49.4 | 467.8 | 866.3
07:00 | 383.7 | 58.8 | 0 | 29.4 | 3339.0089 | 1613.1 | 0 | 430.7 | 655.65 | 0 | 168.2 | 0 | 471.9 | 5382.8089 | 823.85 | 6678.5589 | 07:00 | 4378.3589 | 1671.9 | 168.2 | 460.1 | 6678.5589 | 07:00 | 337 | 2.2 | 168.2 | 460.1 | 967.5
07:30 | 379.5 | 84.8 | 0 | 34.1 | 3160.6997 | 1673.4 | 0 | 439.3 | 636.24 | 0 | 263.4 | 0 | 498.4 | 5273.3997 | 899.64 | 6671.4397 | 07:30 | 4176.4397 | 1758.2 | 263.4 | 473.4 | 6671.4397 | 07:30 | 332 | 2.2 | 263.4 | 473.4 | 1071
08:00 | 384.6 | 85.8 | 0.1 | 38.6 | 3260.785 | 1613.2 | 0 | 423.3 | 660.15 | 0 | 413.7 | 0 | 509.1 | 5297.285 | 1073.85 | 6880.235 | 08:00 | 4305.535 | 1699 | 413.8 | 461.9 | 6880.235 | 08:00 | 336.4 | 2.2 | 413.8 | 461.9 | 1214.3
08:30 | 391.1 | 84.3 | 0.1 | 43.7 | 3355.2967 | 1651.4 | 0 | 414.8 | 655.52 | 0 | 525.3 | 0 | 519.2 | 5421.4968 | 1180.82 | 7121.5167 | 08:30 | 4401.9168 | 1735.7 | 525.4 | 458.5 | 7121.5167 | 08:30 | 341 | 2.2 | 525.4 | 458.5 | 1327.1
09:00 | 396.4 | 84 | 0.2 | 49.5 | 3287.2033 | 1763.4 | 0 | 469 | 659.73 | 0 | 559.9 | 0 | 530.1 | 5519.6033 | 1219.63 | 7269.3333 | 09:00 | 4343.3333 | 1847.4 | 560.1 | 518.5 | 7269.3333 | 09:00 | 344.4 | 2.2 | 560.1 | 518.5 | 1425.2
09:30 | 387.4 | 84.4 | 0.3 | 63.5 | 3321.8006 | 1705.5 | 0 | 546.8 | 648.22 | 0 | 592.7 | 0 | 535.6 | 5574.1006 | 1240.92 | 7350.6206 | 09:30 | 4357.4206 | 1789.9 | 593 | 610.3 | 7350.6206 | 09:30 | 343.7 | 2.2 | 593 | 610.3 | 1549.2
10:00 | 392.1 | 88.7 | 0.4 | 62.9 | 3376.7001 | 1724.7 | 0 | 579.7 | 657.15 | 0 | 607 | 0 | 544.1 | 5681.1001 | 1264.15 | 7489.3501 | 10:00 | 4425.9501 | 1813.4 | 607.4 | 642.6 | 7489.3501 | 10:00 | 346.1 | 7 | 607.4 | 642.6 | 1603.1
10:30 | 388.4 | 88.1 | 0.2 | 71.5 | 3317.8009 | 1682.5 | 0 | 613.9 | 649.47 | 0 | 624.9 | 0 | 548.2 | 5614.2009 | 1274.37 | 7436.7709 | 10:30 | 4355.6709 | 1770.6 | 625.1 | 685.4 | 7436.7709 | 10:30 | 345.6 | 7 | 625.1 | 685.4 | 1663.1
11:00 | 392.6 | 87.8 | 0.3 | 86.6 | 3367.498 | 1804.1 | 0 | 590.7 | 654.67 | 0 | 625 | 0 | 567.3 | 5762.298 | 1279.67 | 7609.268 | 11:00 | 4414.768 | 1891.9 | 625.3 | 677.3 | 7609.268 | 11:00 | 346.6 | 7.2 | 625.3 | 677.3 | 1656.4
11:30 | 393.5 | 87.9 | 0.5 | 109.9 | 3338.606 | 1911.1 | 0 | 561.6 | 669.65 | 0 | 615.2 | 0 | 591.8 | 5811.306 | 1284.85 | 7687.956 | 11:30 | 4401.756 | 1999 | 615.7 | 671.5 | 7687.956 | 11:30 | 345.9 | 7.5 | 615.7 | 671.5 | 1640.6
12:00 | 396.3 | 86.9 | 0.3 | 119.1 | 3394.0049 | 1810.2 | 0 | 552.3 | 663.56 | 0 | 609.4 | 0 | 602.6 | 5756.5049 | 1272.96 | 7632.0649 | 12:00 | 4453.8649 | 1897.1 | 609.7 | 671.4 | 7632.0649 | 12:00 | 340 | 7.6 | 609.7 | 671.4 | 1628.7
12:30 | 387.7 | 89.7 | 0.3 | 130.9 | 3184.2069 | 1866.3 | 0 | 577 | 659.41 | 0 | 572.1 | 0 | 608.6 | 5627.5069 | 1231.51 | 7467.6169 | 12:30 | 4231.3169 | 1956 | 572.4 | 707.9 | 7467.6169 | 12:30 | 334.7 | 8.7 | 572.4 | 707.9 | 1623.7
13:00 | 392.1 | 89.8 | 0.2 | 129.8 | 3149.9099 | 1730.9 | 0 | 583.4 | 652.45 | 0 | 667.8 | 0 | 611.9 | 5464.2099 | 1320.25 | 7396.3599 | 13:00 | 4194.4599 | 1820.7 | 668 | 713.2 | 7396.3599 | 13:00 | 331.6 | 8.6 | 668 | 713.2 | 1721.4
13:30 | 393.5 | 91.6 | 0.2 | 130.9 | 3171.3058 | 1769.2 | 0 | 601.2 | 665.47 | 0 | 654.9 | 0 | 616.2 | 5541.7058 | 1320.37 | 7478.2758 | 13:30 | 4230.2758 | 1860.8 | 655.1 | 732.1 | 7478.2758 | 13:30 | 331.7 | 10.3 | 655.1 | 732.1 | 1729.2
14:00 | 394.9 | 91.7 | 0.4 | 133.2 | 3211.305 | 1780.5 | 0 | 609.8 | 667.88 | 0 | 640.2 | 0 | 620.2 | 5601.605 | 1308.08 | 7529.885 | 14:00 | 4274.085 | 1872.2 | 640.6 | 743 | 7529.885 | 14:00 | 338.6 | 10.5 | 640.6 | 743 | 1732.7
14:30 | 399.1 | 44.7 | 0.2 | 127.3 | 3303.1 | 1830.5 | 0 | 637.9 | 677.56 | 0 | 630.2 | 0 | 571.3 | 5771.5 | 1307.76 | 7650.56 | 14:30 | 4379.76 | 1875.2 | 630.4 | 765.2 | 7650.56 | 14:30 | 340.3 | 10.6 | 630.4 | 765.2 | 1746.5
15:00 | 390.3 | 45 | 0.1 | 119 | 3229.6059 | 1945 | 0 | 633.6 | 664.86 | 0 | 613.6 | 0 | 554.4 | 5808.2059 | 1278.46 | 7641.0659 | 15:00 | 4284.7659 | 1990 | 613.7 | 752.6 | 7641.0659 | 15:00 | 338.9 | 10.8 | 613.7 | 752.6 | 1716
15:30 | 391.8 | 69.8 | 0.1 | 111.1 | 3232.457 | 1935.3 | 0 | 648.7 | 660.08 | 0 | 567.1 | 0 | 572.8 | 5816.457 | 1227.18 | 7616.437 | 15:30 | 4284.337 | 2005.1 | 567.2 | 759.8 | 7616.437 | 15:30 | 338.2 | 10.4 | 567.2 | 759.8 | 1675.6
16:00 | 396.1 | 70.2 | 0.1 | 109.1 | 3353.4738 | 1921.7 | 0 | 654.1 | 663.78 | 0 | 457.7 | 0 | 575.5 | 5929.2738 | 1121.48 | 7626.2538 | 16:00 | 4413.3538 | 1991.9 | 457.8 | 763.2 | 7626.2538 | 16:00 | 338.7 | 10.4 | 457.8 | 763.2 | 1570.1
16:30 | 393.7 | 91.1 | 0 | 104.4 | 3366.2055 | 1998.8 | 0 | 656.8 | 665.31 | 0 | 259.4 | 0 | 589.2 | 6021.8055 | 924.71 | 7535.7155 | 16:30 | 4425.2155 | 2089.9 | 259.4 | 761.2 | 7535.7155 | 16:30 | 338.5 | 9.9 | 259.4 | 761.2 | 1369
17:00 | 396.7 | 92.3 | 0 | 103.2 | 3439.6856 | 2072.3 | 0 | 652.6 | 671.96 | 0 | 78 | 0 | 592.2 | 6164.5855 | 749.96 | 7506.7455 | 17:00 | 4508.3456 | 2164.6 | 78 | 755.8 | 7506.7455 | 17:00 | 347.1 | 10.5 | 78 | 755.8 | 1191.4
17:30 | 390.4 | 94 | 0 | 97.3 | 3452.9963 | 2098.3 | 0 | 641.5 | 662.03 | 0 | 1.5 | 0 | 581.7 | 6192.7963 | 663.53 | 7438.0263 | 17:30 | 4505.4263 | 2192.3 | 1.5 | 738.8 | 7438.0263 | 17:30 | 349.5 | 11.1 | 1.5 | 738.8 | 1100.9
18:00 | 392.7 | 93.3 | 0 | 99.5 | 3485.297 | 2111.7 | 0 | 625.4 | 663.75 | 0 | 0 | 0 | 585.5 | 6222.397 | 663.75 | 7471.647 | 18:00 | 4541.747 | 2205 | 0 | 724.9 | 7471.647 | 18:00 | 348.6 | 10.7 | 0 | 724.9 | 1084.2
18:30 | 392.9 | 93.7 | 0 | 98.8 | 3525.8 | 2258.8 | 0 | 657.2 | 712.86 | 0 | 0 | 0 | 585.4 | 6441.8 | 712.86 | 7740.06 | 18:30 | 4631.56 | 2352.5 | 0 | 756 | 7740.06 | 18:30 | 342.1 | 11.3 | 0 | 756 | 1109.4
19:00 | 394 | 94 | 0 | 96.5 | 3490.297 | 2252.7 | 0 | 638.1 | 714.14 | 0 | 0 | 0 | 584.5 | 6381.097 | 714.14 | 7679.737 | 19:00 | 4598.437 | 2346.7 | 0 | 734.6 | 7679.737 | 19:00 | 348.7 | 11.2 | 0 | 734.6 | 1094.5
19:30 | 393.6 | 93.8 | 0 | 89.6 | 3500.897 | 2312.3 | 0 | 580.1 | 688.35 | 0 | 0 | 0 | 577 | 6393.297 | 688.35 | 7658.647 | 19:30 | 4582.847 | 2406.1 | 0 | 669.7 | 7658.647 | 19:30 | 342.6 | 11.4 | 0 | 669.7 | 1023.7
20:00 | 393.2 | 94.4 | 0 | 84.9 | 3478.6976 | 2322.8 | 0 | 566.4 | 685.46 | 0 | 0 | 0 | 572.5 | 6367.8976 | 685.46 | 7625.8576 | 20:00 | 4557.3576 | 2417.2 | 0 | 651.3 | 7625.8576 | 20:00 | 339.4 | 11.4 | 0 | 651.3 | 1002.1
20:30 | 394.3 | 94.4 | 0 | 73 | 3504.8969 | 2299.7 | 0 | 529.9 | 688.13 | 0 | 0 | 0 | 561.7 | 6334.4969 | 688.13 | 7584.3269 | 20:30 | 4587.3269 | 2394.1 | 0 | 602.9 | 7584.3269 | 20:30 | 340.1 | 11.4 | 0 | 602.9 | 954.4
21:00 | 394.9 | 95.3 | 0 | 68.6 | 3496.7006 | 2273.2 | 0 | 515.4 | 683.71 | 0 | 0 | 0 | 558.8 | 6285.3006 | 683.71 | 7527.8106 | 21:00 | 4575.3106 | 2368.5 | 0 | 584 | 7527.8106 | 21:00 | 339.9 | 11.4 | 0 | 584 | 935.3
21:30 | 393.5 | 94.9 | 0 | 61 | 3497.7045 | 2230.8 | 0 | 504.9 | 661.08 | 0 | 0 | 0 | 549.4 | 6233.4045 | 661.08 | 7443.8845 | 21:30 | 4552.2845 | 2325.7 | 0 | 565.9 | 7443.8845 | 21:30 | 339.7 | 11.4 | 0 | 565.9 | 917
22:00 | 391.8 | 94.8 | 0 | 59.4 | 3419.405 | 2239.7 | 0 | 488.4 | 649.95 | 0 | 0 | 0 | 546 | 6147.505 | 649.95 | 7343.455 | 22:00 | 4461.155 | 2334.5 | 0 | 547.8 | 7343.455 | 22:00 | 339.5 | 11.4 | 0 | 547.8 | 898.7
22:30 | 396.4 | 94.7 | 0 | 54 | 3467.4068 | 2083 | 0 | 534 | 666.35 | 0 | 0 | 0 | 545.1 | 6084.4068 | 666.35 | 7295.8568 | 22:30 | 4530.1568 | 2177.7 | 0 | 588 | 7295.8568 | 22:30 | 345.7 | 11.4 | 0 | 588 | 945.1
23:00 | 394.4 | 94.9 | 0 | 58 | 3372.9997 | 1947 | 0 | 535.2 | 662.67 | 0 | 0 | 0 | 547.3 | 5855.1997 | 662.67 | 7065.1697 | 23:00 | 4430.0697 | 2041.9 | 0 | 593.2 | 7065.1697 | 23:00 | 348.1 | 11.3 | 0 | 593.2 | 952.6
23:30 | 396 | 95 | 0 | 56.8 | 3402.2006 | 1790.9 | 0 | 517.9 | 665.56 | 0 | 0 | 0 | 547.8 | 5711.0006 | 665.56 | 6924.3606 | 23:30 | 4463.7606 | 1885.9 | 0 | 574.7 | 6924.3606 | 23:30 | 348.8 | 11.4 | 0 | 574.7 | 934.9
00:00 | 394 | 95.3 | 0 | 47.3 | 3345.6076 | 1699.4 | 0 | 503.5 | 645.97 | 0 | 0 | 0 | 536.6 | 5548.5076 | 645.97 | 6731.0776 | 00:00 | 4385.5776 | 1794.7 | 0 | 550.8 | 6731.0776 | 00:00 | 346.4 | 11.4 | 0 | 550.8 | 908.6
TOTAL MWh | 9415.25 | 1755.65 | 2 | 1715.95 | 80215.3693 | 42005.5 | 0 | 12748.4 | 15915.785 | 0 | 5398.65 | 0 | 12888.85 | 134969.2693 | 21314.435 | 169172.5543 | TOTAL MWh | 105546.4043 | 43761.15 | 5400.65 | 14464.35 | 169172.5543 | TOTAL MWh | 8252 | 168.1 | 5400.65 | 14464.35 | 28285.1

## HOP
lunes, 28 de Abril del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 28/04/2025 09:42:00 | 29/04/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 28/04/2025 06:35:00 | 28/04/2025 09:03:00 | 28/04/2025 06:30:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 28/04/2025 09:03:00 | 28/04/2025 09:14:00 |  | 28/04/2025 09:03:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 28/04/2025 18:20:00 | 28/04/2025 22:31:00 | 28/04/2025 18:16:00 | 28/04/2025 22:21:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 28/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 00:31:00 |  | 28/04/2025 00:15:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 28/04/2025 06:53:00 | 28/04/2025 14:15:00 | 28/04/2025 06:35:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 28/04/2025 14:15:00 | 28/04/2025 14:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | F/S por falla.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 28/04/2025 15:03:00 | 28/04/2025 16:04:00 | 28/04/2025 14:50:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 28/04/2025 16:04:00 | 29/04/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG3 - GAS | 28/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 06:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG3 - GAS | 28/04/2025 06:30:00 | 28/04/2025 09:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 28/04/2025 08:29:00 | 28/04/2025 11:00:00 | 28/04/2025 08:17:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG3 - GAS | 28/04/2025 09:05:00 | 28/04/2025 11:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 28/04/2025 11:00:00 | 28/04/2025 16:15:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | Se ccoordinó subir solo la TG2+TV al máxima generación por prueba. A las 14:45 h, la unidad TG2 baja a 65 MW por prueba.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG3 - GAS | 28/04/2025 16:15:00 | 28/04/2025 16:34:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 28/04/2025 16:15:00 | 28/04/2025 16:22:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG3 - GAS | 28/04/2025 16:34:00 | 28/04/2025 22:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 28/04/2025 18:13:00 | 28/04/2025 20:18:00 | 28/04/2025 18:00:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 28/04/2025 20:18:00 | 28/04/2025 22:34:00 |  | 28/04/2025 22:18:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG3 - GAS | 28/04/2025 22:35:00 | 29/04/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 28/04/2025 06:54:00 | 28/04/2025 09:13:00 | 28/04/2025 06:29:00 | 28/04/2025 09:06:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 28/04/2025 18:35:00 | 28/04/2025 22:36:00 | 28/04/2025 18:14:00 | 28/04/2025 22:18:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | FENIX GT12 - GAS | 28/04/2025 02:02:00 | 28/04/2025 11:53:00 | 28/04/2025 00:25:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | FENIX GT11 - GAS | 28/04/2025 07:52:00 | 28/04/2025 13:55:00 | 28/04/2025 07:48:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 28/04/2025 11:53:00 | 28/04/2025 13:55:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 28/04/2025 13:55:00 | 28/04/2025 23:18:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | A las 14:48 h se sube la CT Fenix (2x1) al máximo por prueba.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 28/04/2025 23:18:00 | 29/04/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 28/04/2025 00:00:00 | 29/04/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 00:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/04/2025 00:30:00 | 28/04/2025 02:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/04/2025 02:00:00 | 28/04/2025 03:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/04/2025 03:30:00 | 28/04/2025 04:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/04/2025 04:00:00 | 28/04/2025 04:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/04/2025 04:30:00 | 28/04/2025 05:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/04/2025 05:00:00 | 28/04/2025 05:44:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/04/2025 05:44:00 | 28/04/2025 11:25:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/04/2025 11:25:00 | 28/04/2025 16:34:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/04/2025 16:34:00 | 28/04/2025 22:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/04/2025 22:51:00 | 29/04/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 28/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 04:17:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 28/04/2025 04:17:00 | 28/04/2025 11:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 28/04/2025 11:26:00 | 28/04/2025 16:19:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 28/04/2025 16:19:00 | 28/04/2025 22:53:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 28/04/2025 22:53:00 | 29/04/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 28/04/2025 11:04:00 | 28/04/2025 11:46:00 | 28/04/2025 10:59:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 28/04/2025 06:59:00 | 28/04/2025 13:11:00 | 28/04/2025 06:36:00 | 28/04/2025 12:57:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 28/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 04:12:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 28/04/2025 04:12:00 | 28/04/2025 11:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 28/04/2025 11:39:00 | 28/04/2025 16:04:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 28/04/2025 16:04:00 | 29/04/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 28/04/2025 00:00:00 | 29/04/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 28/04/2025 00:00:00 | 29/04/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...

## INDISP
lunes, 28 de Abril del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFÉRICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 28/04/2025 00:00 | 28/04/2025 09:42 | La C.T. Caña Brava retrasará su arranque post para anual de mantenimiento debido a un retraso en el reinicio de la molienda de caña. | 11.63 | P | F/S | N | PREV. | 20510 | G
COLCA SOLAR S.A.C. | CENTRAL SOLAR YARUCAYA | CENTRAL | 28/04/2025 07:05 | 29/04/2025 00:00 | INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y CELDA DE PROTECCIÓN, CONDICIONADO AL MANTENIMIENTO DE LA LINEA L-6676 DE HUAURA POWER GROUP Y/O LINEA L-6670 PROPIEDAD DE ADINELSA. | 1.3 | P | F/S | N | PREV. | 21771 | G
EGASA | CHARCANI IV | G3 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 5.121 | P | F/S | N | PREV. | 120 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ II | G2 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo mayor de turbina del G2. | 3.15 | P | F/S | N | CORR. | 12651 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G4 | 28/04/2025 00:06 | 28/04/2025 10:30 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMÁTICOS | 101 | P | F/S | N | PREV. | 4 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 28/04/2025 14:22 | 28/04/2025 15:03 | Unidad Tg6 dispara por falla del compresor de gas Eltacon 2. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 16925 | G
ENGIE | CHILCA 1 | TG2 | 28/04/2025 00:00 | 28/04/2025 22:00 | INSPECCION DE 33000 EOH (HOT GAS PATH) | 170 | P | F/S | N | PREV. | 198 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD BOCATOMA QUITARACSA Y SAN MATEO POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA EN LA CONDICION PRESENTADA | 110 | P | F/S | N | CORR. | 14448 | G
ENGIE | YUNCÁN | G2 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
ENGIE | YUNCÁN | CENTRAL | 28/04/2025 07:32 | 28/04/2025 17:20 | POR REPARACIÓN DE COMPUERTA B5 PRESA HUALLAMAYO******** | 136.5 | P | F/S | N | PREV. | 11116 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | CENTRAL | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | Indisponibilidad de las señales ICCP debido al mantenimiento anual de la central. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13601 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | GT11 | 28/04/2025 00:00 | 28/04/2025 23:18 | TG11 Boroscopia, Mantenimiento de BOP, SF6 GIS******** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13604 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | GT12 | 28/04/2025 00:00 | 28/04/2025 23:18 | TG12 Boroscopia, Mantenimiento de BOP, SF6 GIS******** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13603 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | TV10 | 28/04/2025 00:00 | 28/04/2025 23:18 | TV10 Boroscopia, Cambio de mufas GSU10, Mantenimiento de BOP, SF6 GIS, Rebobinado del generador TV10**************** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13602 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR UG2 (CAMBIO DE COMPONENTES INTERNOS DE LA TURBINA). | 9.2 | P | F/S | N | PREV. | 17553 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | REPARACIÓN INTERNA DEL GENERADOR G2 (INCLUYE DESCARGAS PARCIALES) | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 17553 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 28/04/2025 07:00 | 29/04/2025 00:00 | PRUEBAS AL SISTEMA DE PROTECCIÓN | 9.2 | P | F/S | N | PREV. | 17553 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G1 | 28/04/2025 07:04 | 29/04/2025 00:00 | CAMBIO ZAPATAS DE FRICCION DEL DISTRIBUIDOR | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 17552 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G1 | 28/04/2025 07:04 | 29/04/2025 00:00 | PRUEBAS AL SISTEMA DE PROTECCIÓN | 9.2 | P | F/S | N | PREV. | 17552 | G
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | G4 | 28/04/2025 18:10 | 29/04/2025 00:00 | Unidad indisponible por falla. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 17966 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G5 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | Cambio de inyector 5B inferiorLimpieza de codos de G6B | 44.4 | P | F/S | N | CORR. | 77 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G6 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | Cambio de inyector 5B inferiorLimpieza de codos de G6B | 44.4 | P | F/S | N | CORR. | 78 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G4 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALTA DE RECURSO HIDRICO - LIMITACIÓN DE CH HUAMPANI | 0.35 | R | F/S | N | OTROS | 18793 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 28/04/2025 00:00 | 28/04/2025 06:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 28/04/2025 00:00 | 28/04/2025 06:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 28/04/2025 00:00 | 28/04/2025 06:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 28/04/2025 06:00 | 29/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 28/04/2025 06:00 | 29/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 28/04/2025 06:00 | 29/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | Indisponible por falla en el dispositivo de conexión primaria frontal del cubículo del interruptor del generador 3. | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | Inspección mayor de la unidad TG1 (55000 horas)**************************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 28/04/2025 00:00 | 29/04/2025 00:00 | UP GRADE de la unidad TG1*************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G

## RESERVA_FRÍA
28/04/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Lunes 28 de Abril del 2025 / SEM N° 17 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Lunes 28 de Abril del 2025 / SEM N° 17 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [61 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Lunes | STARO |  | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | SDF |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 337 | 338 | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6240.7131 | [17 empty] | MIN | 3316.6984 | 852.3723 | 852.3723 | [7 empty] | 6157.0062 | [64 empty] | 50.9095 | [13 empty] | 3316.6984 | 3279.3652 | 1213.9036
01:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 265.1894 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6260.1883 | [17 empty] | MIN | 3606.8879 | 1142.5617 | 1142.5617 | [7 empty] | 6176.4627 | [64 empty] | 50.9095 | [13 empty] | 3606.8879 | 3569.5547 | 1212.4594
01:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 265.1894 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6169.7813 | [17 empty] | MIN | 3606.8879 | 1142.5617 | 1142.5617 | [7 empty] | 6085.8565 | [64 empty] | 50.9095 | [13 empty] | 3606.8879 | 3569.5547 | 1212.4594
02:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 265.1894 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6089.1615 | [17 empty] | MIN | 3606.8879 | 1142.5617 | 1142.5617 | [7 empty] | 6005.2357 | [64 empty] | 50.9095 | [13 empty] | 3606.8879 | 3569.5547 | 1212.4594
02:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 265.1894 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6078.2321 | [17 empty] | MIN | 3606.8879 | 1142.5617 | 1142.5617 | [7 empty] | 5994.5065 | [64 empty] | 50.9095 | [13 empty] | 3606.8879 | 3569.5547 | 1033.622
03:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 265.1894 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 5968.8538 | [17 empty] | MIN | 3606.8879 | 1142.5617 | 1142.5617 | [7 empty] | 5885.2267 | [64 empty] | 50.9095 | [13 empty] | 3606.8879 | 3569.5547 | 1033.622
03:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 265.1894 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6039.1024 | [17 empty] | MIN | 3606.8879 | 1142.5617 | 1142.5617 | [7 empty] | 5955.1759 | [64 empty] | 50.9095 | [13 empty] | 3606.8879 | 3569.5547 | 1033.622
04:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 265.1894 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 5986.0116 | [17 empty] | MIN | 3606.8879 | 1142.5617 | 1142.5617 | [7 empty] | 5902.284 | [64 empty] | 50.9095 | [13 empty] | 3606.8879 | 3569.5547 | 1033.622
04:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 265.1894 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6134.7882 | [17 empty] | MIN | 3606.8879 | 1142.5617 | 1142.5617 | [7 empty] | 6050.8602 | [64 empty] | 50.9095 | [13 empty] | 3606.8879 | 3569.5547 | 1033.622
05:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 265.1894 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6156.6744 | [17 empty] | MIN | 3606.8879 | 1142.5617 | 1142.5617 | [7 empty] | 6072.9441 | [64 empty] | 50.9095 | [13 empty] | 3606.8879 | 3569.5547 | 1033.622
05:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 265.1894 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6304.4013 | [17 empty] | MIN | 3606.8879 | 1142.5617 | 1142.5617 | [7 empty] | 6220.4681 | [64 empty] | 50.9095 | [13 empty] | 3606.8879 | 3569.5547 | 1033.622
06:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 265.1894 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6550.6156 | [17 empty] | MIN | 3606.8879 | 1142.5617 | 1142.5617 | [7 empty] | 6467.0813 | [64 empty] | 50.9095 | [13 empty] | 3606.8879 | 3569.5547 | 1033.622
06:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 265.1894 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6649.795 | [17 empty] | MIN | 3606.8879 | 1142.5617 | 1142.5617 | [7 empty] | 6566.0547 | [64 empty] | 50.9095 | [13 empty] | 3606.8879 | 3569.5547 | 1033.622
07:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 265.1894 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6762.0986 | [17 empty] | MIN | 3293.4155 | 829.0893 | 829.0893 | [7 empty] | 6678.5589 | [64 empty] | 50.9095 | [13 empty] | 3293.4155 | 3256.0823 | 1033.622
07:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 265.1894 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6755.1107 | [17 empty] | MIN | 3293.4155 | 829.0893 | 829.0893 | [7 empty] | 6671.4397 | [64 empty] | 50.9095 | [13 empty] | 3293.4155 | 3256.0823 | 1033.622
08:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 265.1894 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6964.0059 | [17 empty] | MED | 3293.4155 | 829.0893 | 829.0893 | [7 empty] | 6880.235 | [64 empty] | 50.9095 | [13 empty] | 3293.4155 | 3256.0823 | 856.5279
08:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7206.316 | [17 empty] | MED | 3291.9713 | 827.6451 | 827.6451 | [7 empty] | 7121.5167 | [64 empty] | 50.9095 | [13 empty] | 3291.9713 | 3254.6381 | 602.7311
09:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7355.242 | [17 empty] | MED | 3291.9713 | 827.6451 | 827.6451 | [7 empty] | 7269.3333 | [64 empty] | 50.9095 | [13 empty] | 3291.9713 | 3254.6381 | 602.7311
09:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7436.9171 | [17 empty] | MED | 3255.6898 | 791.3636 | 791.3636 | [7 empty] | 7350.6206 | [64 empty] | 50.9095 | [13 empty] | 3255.6898 | 3218.3566 | 602.7311
10:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7575.6624 | [17 empty] | MED | 3281.1353 | 814.4243 | 814.4243 | [7 empty] | 7489.3501 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3281.1353 | 3243.8021 | 590.8263
10:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7523.1835 | [17 empty] | MED | 3391.6323 | 924.9213 | 924.9213 | [7 empty] | 7436.7709 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3391.6323 | 3354.2991 | 590.8263
11:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7695.3787 | [17 empty] | MED | 3391.6323 | 924.9213 | 924.9213 | [7 empty] | 7609.268 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3391.6323 | 3354.2991 | 590.8263
11:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  | 247.6457 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7774.3526 | [17 empty] | MED | 3343.7272 | 877.0162 | 877.0162 | [7 empty] | 7687.956 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3343.7272 | 3306.394 | 590.8263
12:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  | 247.6457 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7718.052 | [17 empty] | MED | 3343.7272 | 877.0162 | 877.0162 | [7 empty] | 7632.0649 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3343.7272 | 3306.394 | 374.7985
12:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  | 247.6457 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7553.6731 | [17 empty] | MED | 3343.7272 | 877.0162 | 877.0162 | [7 empty] | 7467.6169 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3343.7272 | 3306.394 | 374.7985
13:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  | 247.6457 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7482.4268 | [17 empty] | MED | 3343.7272 | 877.0162 | 877.0162 | [7 empty] | 7396.3599 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3343.7272 | 3306.394 | 374.7985
13:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  | 247.6457 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7564.5396 | [17 empty] | MED | 3343.7272 | 877.0162 | 877.0162 | [7 empty] | 7478.2758 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3343.7272 | 3306.394 | 374.7985
14:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  | 247.6457 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7616.0715 | [17 empty] | MED | 3343.7272 | 877.0162 | 877.0162 | [7 empty] | 7529.885 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3343.7272 | 3306.394 | 374.7985
14:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  | 247.6457 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7736.6144 | [17 empty] | MED | 3368.7272 | 902.0162 | 902.0162 | [7 empty] | 7650.56 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3368.7272 | 3331.394 | 424.4254
15:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  | 247.6457 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7727.1941 | [17 empty] | MED | 3368.7272 | 902.0162 | 902.0162 | [7 empty] | 7641.0659 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3368.7272 | 3331.394 | 424.4254
15:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  | 247.6457 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7702.5619 | [17 empty] | MED | 3343.7272 | 877.0162 | 877.0162 | [7 empty] | 7616.437 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3343.7272 | 3306.394 | 374.7985
16:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  | 247.6457 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7712.3912 | [17 empty] | MED | 3343.7272 | 877.0162 | 877.0162 | [7 empty] | 7626.2538 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3343.7272 | 3306.394 | 374.7985
16:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 265.1894 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  | 247.6457 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7622.1552 | [17 empty] | MED | 3345.1714 | 878.4603 | 878.4603 | [7 empty] | 7535.7155 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3345.1714 | 3307.8382 | 628.5953
17:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 265.1894 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  | 247.6457 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7593.1813 | [17 empty] | MED | 3345.1714 | 878.4603 | 878.4603 | [7 empty] | 7506.7455 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3345.1714 | 3307.8382 | 628.5953
17:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 265.1894 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  | 247.6457 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7524.3715 | [17 empty] | MED | 3345.1714 | 878.4603 | 878.4603 | [7 empty] | 7438.0263 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3345.1714 | 3307.8382 | 628.5953
18:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 265.1894 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  | 247.6457 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7560.4298 | [17 empty] | MAX | 3345.1714 | 878.4603 | 878.4603 | [7 empty] | 7471.647 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3345.1714 | 3307.8382 | 628.5953
18:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  | 247.6457 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7831.0946 | [17 empty] | MAX | 3056.9212 | 590.2102 | 590.2102 | [7 empty] | 7740.06 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3056.9212 | 3019.588 | 628.5953
19:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  | 247.6457 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7771.1959 | [17 empty] | MAX | 2982.7057 | 515.9947 | 515.9947 | [7 empty] | 7679.737 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 2982.7057 | 2945.3725 | 628.5953
19:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7750.1313 | [17 empty] | MAX | 3173.9019 | 707.1909 | 707.1909 | [7 empty] | 7658.647 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3173.9019 | 3136.5687 | 628.5953
20:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7717.4131 | [17 empty] | MAX | 3173.9019 | 707.1909 | 707.1909 | [7 empty] | 7625.8576 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3173.9019 | 3136.5687 | 628.5953
20:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7675.9829 | [17 empty] | MAX | 3173.9019 | 707.1909 | 707.1909 | [7 empty] | 7584.3269 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3173.9019 | 3136.5687 | 628.5953
21:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7619.7688 | [17 empty] | MAX | 3173.9019 | 707.1909 | 707.1909 | [7 empty] | 7527.8106 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3173.9019 | 3136.5687 | 628.5953
21:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7535.6516 | [17 empty] | MAX | 3173.9019 | 707.1909 | 707.1909 | [7 empty] | 7443.8845 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3173.9019 | 3136.5687 | 628.5953
22:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7435.3738 | [17 empty] | MAX | 3173.9019 | 707.1909 | 707.1909 | [7 empty] | 7343.455 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3173.9019 | 3136.5687 | 628.5953
22:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7387.7874 | [17 empty] | MAX | 3173.9019 | 707.1909 | 707.1909 | [7 empty] | 7295.8568 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3173.9019 | 3136.5687 | 628.5953
23:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7157.2023 | [17 empty] | MIN | 3137.6204 | 670.9094 | 670.9094 | [7 empty] | 7065.1697 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3137.6204 | 3100.2872 | 630.0395
23:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7016.3815 | [17 empty] | MIN | 3160.6811 | 693.9701 | 693.9701 | [7 empty] | 6924.3606 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3160.6811 | 3123.3479 | 630.0395
23:59 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 265.1894 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6823.0011 | [17 empty] | MIN | 3584.2727 | 1117.5617 | 1117.5617 | [7 empty] | 6731.0776 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3584.2727 | 3546.9395 | 628.5953
MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1445.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 368.9709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 4304.9573 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4761.8564 | 0 | 1948.5336 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 550.9091 | 1289.0429 | 0 | 0 | 5943.4978 | 2198.7564 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | [34 empty] | 34.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.58 | 0 | 1221.8287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 4727488.75 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
lunes, 28 de Abril del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 3 | 38 | 59 | 25.7546 | 35.2 | 62 | 21.7 | 88 | 0 | 14.325 | 14.14 | -- | -- | 1.846 | 99.86 | 88.35 | 256.26 | 178.727 | 131.7 | 10.86 | 8.42 | 11.38 | 1.54 | 0.01 | 0 | 117.26 | 390.34 | 167.43 | 46.847 | 101.35 | 0.6 | 12.615 | 22.4 | 10.0584 | 16.2583 | 16.5 | 35.61 | 36.18 | 22.8 | -- | 75.576 | 6.959 | -- | 6.7028 | 0 | 30.232 | 11.712 | 33.679
00:30 | 3 | 38 | 59 | 25.7546 | 35.2 | 62 | 21.7 | 88 | 0 | 14.325 | 14.14 | -- | -- | 1.846 | 99.86 | 88.35 | 256.26 | 178.727 | 131.7 | 10.86 | 8.42 | 11.38 | 1.54 | 0.01 | 0 | 117.26 | 390.34 | 167.43 | 46.847 | 101.35 | 0.6 | 12.615 | 22.4 | 10.0584 | 16.2583 | 16.5 | 35.61 | 36.18 | 22.8 | -- | 75.576 | 6.959 | -- | 6.7028 | 0 | 30.232 | 11.712 | 33.679
01:00 | 3 | 38 | 59 | 25.4874 | 39.3 | 62 | 21.7 | 89 | 0 | 14.232 | 14.13 | -- | -- | 1.846 | 99.86 | 83.12 | 256.26 | 178.727 | 135.088 | 10.83 | 7.47 | 10.5 | 1.46 | 0.01 | 0 | 126.65 | 384.1 | 167.43 | 46.691 | 101.66 | 0 | 12.615 | 22.2 | 10.1134 | 16.2583 | 16.5 | 34.81 | 35.38 | 26.58 | -- | -- | 6.957 | -- | 6.7028 | 5.5549 | 30.232 | 11.712 | 33.75
01:30 | 3 | 38 | 59 | 25.4874 | 39.3 | 62 | 21.7 | 89 | 0 | 14.232 | 14.13 | -- | -- | 1.846 | 99.86 | 83.12 | 256.26 | 178.727 | 135.088 | 10.83 | 7.47 | 10.5 | 1.46 | 0.01 | 0 | 126.65 | 384.1 | 167.43 | 46.691 | 101.66 | 0 | 12.615 | 22.2 | 10.1134 | 16.2583 | 16.5 | 34.81 | 35.38 | 26.58 | -- | -- | 6.957 | -- | 6.7028 | 5.5549 | 30.232 | 11.712 | 33.75
02:00 | 3 | 38 | 59 | 25.8725 | 32.9 | 62 | 21.7 | 89 | 0 | 14.19 | 14.24 | -- | -- | 1.846 | 99.86 | 81.42 | 256.26 | 178.727 | 141.082 | 10.82 | 10.45 | 11.12 | 1.38 | 0.01 | 0 | 89.4 | 346.92 | 167.43 | 46.722 | 101.36 | 0 | 12.615 | 16.8 | 10.0466 | 16.2583 | 16.5 | 34.45 | 35.02 | 26.58 | -- | -- | 6.983 | -- | 6.7028 | 5.5549 | 30.232 | 11.712 | 34.009
02:30 | 3 | 38 | 59 | 25.8725 | 32.9 | 62 | 21.7 | 89 | 0 | 14.19 | 14.24 | -- | -- | 1.846 | 99.86 | 81.42 | 256.26 | 178.727 | 141.082 | 10.82 | 10.45 | 11.12 | 1.38 | 0.01 | 0 | 89.4 | 346.92 | 167.43 | 46.722 | 101.36 | 0 | 12.615 | 16.8 | 10.0466 | 16.2583 | 16.5 | 34.45 | 35.02 | 26.58 | -- | -- | 6.983 | -- | 6.7028 | 5.5549 | 30.232 | 11.712 | 34.009
03:00 | 3 | 38 | 59 | 25.6955 | 38.8 | 62 | 21.7 | 88 | 0 | 14.2 | 14.06 | -- | -- | 1.846 | 99.86 | 82.27 | 256.26 | 178.727 | 148.935 | 10.87 | 9.93 | 9.74 | 1.35 | 0.01 | 0 | 72.01 | 329.34 | 165.59 | 46.979 | 101.69 | 0 | 12.615 | 13.8 | 9.8482 | 16.2583 | 16.5 | 34.53 | 35.1 | 26.58 | -- | -- | 7.027 | -- | 6.7028 | 5.5549 | 30.232 | 11.712 | 34.081
03:30 | 3 | 38 | 59 | 25.6955 | 38.8 | 62 | 21.7 | 88 | 0 | 14.2 | 14.06 | -- | -- | 1.846 | 99.86 | 82.27 | 256.26 | 178.727 | 148.935 | 10.87 | 9.93 | 9.74 | 1.35 | 0.01 | 0 | 72.01 | 329.34 | 165.59 | 46.979 | 101.69 | 0 | 12.615 | 13.8 | 9.8482 | 16.2583 | 16.5 | 34.53 | 35.1 | 26.58 | -- | -- | 7.027 | -- | 6.7028 | 5.5549 | 30.232 | 11.712 | 34.081
04:00 | 3 | 38 | 59 | 25.3378 | 40.2 | 62 | 21.7 | 88 | 0 | 14.22 | 14.21 | -- | -- | 1.846 | 99.86 | 81.42 | 254.68 | 178.727 | 158.084 | 10.92 | 8.42 | 15.56 | 7.08 | 0.01 | 0 | 65.83 | 323.16 | 163.77 | 46.67 | 98.85 | 0 | 12.615 | 13.8 | 9.619 | 16.2583 | 16.5 | 34.85 | 35.42 | 26.58 | -- | -- | 6.964 | -- | 6.7028 | 5.5549 | 30.232 | 11.712 | 33.822
04:30 | 3 | 38 | 59 | 25.3378 | 40.2 | 62 | 21.7 | 88 | 0 | 14.22 | 14.21 | -- | -- | 1.846 | 99.86 | 81.42 | 254.68 | 178.727 | 158.084 | 10.92 | 8.42 | 15.56 | 7.08 | 0.01 | 0 | 65.83 | 323.16 | 163.77 | 46.67 | 98.85 | 0 | 12.615 | 13.8 | 9.619 | 16.2583 | 16.5 | 34.85 | 35.42 | 26.58 | -- | -- | 6.964 | -- | 6.7028 | 5.5549 | 30.232 | 11.712 | 33.822
05:00 | 3 | 38 | 59 | 25.157 | 38.3 | 62 | 21.7 | 88 | 0 | 14.19 | 14.24 | -- | -- | 1.846 | 99.86 | 81.42 | 256.26 | 178.727 | 167.883 | 10.83 | 4.11 | 16.82 | 8.01 | 0.01 | 0 | 80.47 | 337.8 | 161.97 | 47.703 | 96.91 | 0.6 | 12.615 | 13.8 | 9.696 | 16.2583 | 16.5 | 34.81 | 35.38 | 26.58 | -- | -- | 6.945 | -- | 6.7028 | 5.5549 | 30.232 | 11.712 | 33.75
05:30 | 3 | 38 | 59 | 25.157 | 38.3 | 62 | 21.7 | 88 | 0 | 14.19 | 14.24 | -- | -- | 1.846 | 99.86 | 81.42 | 256.26 | 178.727 | 167.883 | 10.83 | 4.11 | 16.82 | 8.01 | 0.01 | 0 | 80.47 | 337.8 | 161.97 | 47.703 | 96.91 | 0.6 | 12.615 | 13.8 | 9.696 | 16.2583 | 16.5 | 34.81 | 35.38 | 26.58 | -- | -- | 6.945 | -- | 6.7028 | 5.5549 | 30.232 | 11.712 | 33.75
06:00 | 3 | 38 | 59 | 24.8222 | 41.1 | 62 | 22.8 | 88 | 0 | 14.24 | 14.39 | 1.07 | 112.81 | 1.846 | 100.83 | 81.42 | 254.68 | 178.727 | 180.044 | 10.85 | 2.41 | 17.35 | 7.34 | 0.01 | 0 | 85.03 | 342.36 | 161.97 | 46.979 | 96.08 | 0.6 | 12.615 | 13.8 | 10.0737 | 16.2583 | 16.5 | 34.83 | 35.4 | 26.58 | -- | -- | 6.932 | -- | 6.7028 | 5.5549 | 30.232 | 11.712 | 33.75
06:30 | 3 | 38 | 59 | 24.8222 | 41.1 | 62 | 22.8 | 88 | 0 | 14.24 | 14.39 | 1.07 | 112.81 | 1.846 | 100.83 | 81.42 | 254.68 | 178.727 | 180.044 | 10.85 | 2.41 | 17.35 | 7.34 | 0.01 | 0 | 85.03 | 342.36 | 161.97 | 46.979 | 96.08 | 0.6 | 12.615 | 13.8 | 10.0737 | 16.2583 | 16.5 | 34.83 | 35.4 | 26.58 | -- | -- | 6.932 | -- | 6.7028 | 5.5549 | 30.232 | 11.712 | 33.75
07:00 | 3 | 38 | 59 | 24.5727 | 41.1 | 62 | 22.8 | 88 | 0 | 14.3 | 13.49 | -- | -- | 1.846 | 102.78 | 80.58 | 254.68 | 178.727 | 166.512 | 10.9 | 2.41 | 12.6 | 0.38 | 0.01 | 0 | 79.09 | 336.626 | 161.969 | 47.059 | 91.471 | 0 | 12.615 | 13.8 | 10.0147 | 16.2583 | 16.5 | 34.81 | 35.38 | 26.58 | -- | -- | 6.94 | -- | 8.7028 | 5.5549 | 30.232 | 11.712 | 33.75
07:30 | 3 | 38 | 59 | 24.5727 | 41.1 | 62 | 22.8 | 88 | 0 | 14.3 | 13.49 | -- | -- | 1.846 | 102.78 | 80.58 | 254.68 | 178.727 | 166.512 | 10.9 | 2.41 | 12.6 | 0.38 | 0.01 | 0 | 79.09 | 336.626 | 161.969 | 47.059 | 91.471 | 0 | 12.615 | 13.8 | 10.0147 | 16.2583 | 16.5 | 34.81 | 35.38 | 26.58 | -- | -- | 6.94 | -- | 8.7028 | 5.5549 | 30.232 | 11.712 | 33.75
08:00 | 3 | 38 | 59 | 24.1543 | 40.8 | 62 | 22.8 | 87 | 0 | 14.36 | 13.48 | -- | -- | 1.846 | 111.83 | 80.25 | 254.68 | 178.727 | 152.031 | 10.77 | 2.41 | 13.58 | 2.15 | 0.01 | 0 | 75.73 | 333.569 | 161.969 | 47.037 | 92.854 | 0 | 12.615 | 22.4 | 9.8689 | 16.2583 | 16.5 | 34.67 | 35.24 | 26.58 | -- | -- | 6.914 | -- | 8.7028 | 5.5549 | 30.232 | 11.712 | 33.986
08:30 | 3 | 38 | 59 | 24.1543 | 40.8 | 62 | 22.8 | 87 | 0 | 14.36 | 13.48 | -- | -- | 1.846 | 111.83 | 80.25 | 254.68 | 178.727 | 152.031 | 10.77 | 2.41 | 13.58 | 2.15 | 0.01 | 0 | 75.73 | 333.569 | 161.969 | 47.037 | 92.854 | 0 | 12.615 | 22.4 | 9.8689 | 16.2583 | 16.5 | 34.67 | 35.24 | 26.58 | -- | -- | 6.914 | -- | 8.7028 | 5.5549 | 30.232 | 11.712 | 33.986
09:00 | 3 | 38 | 59 | 23.7061 | 41 | 62 | 22.8 | 87 | 0 | 14.17 | 13.39 | -- | -- | 1.846 | 111.83 | 80.58 | 254.68 | 178.727 | 157.986 | 10.57 | 2.41 | 16.71 | 5.92 | 0.01 | 0 | 61.96 | 320.16 | 158.417 | 46.886 | 92.865 | 0 | 12.615 | 18 | 10.0692 | 16.2583 | 16.5 | 33.97 | 34.54 | 26.58 | -- | -- | 6.869 | -- | 8.6026 | 5.5549 | 30.232 | 11.229 | 33.815
09:30 | 3 | 38 | 59 | 23.7061 | 41 | 62 | 22.8 | 87 | 0 | 14.17 | 13.39 | -- | -- | 1.846 | 111.83 | 80.58 | 254.68 | 178.727 | 157.986 | 10.57 | 2.41 | 16.71 | 5.92 | 0.01 | 0 | 61.96 | 320.16 | 158.417 | 46.886 | 92.865 | 0 | 12.615 | 18 | 10.0692 | 16.2583 | 16.5 | 33.97 | 34.54 | 26.58 | -- | -- | 6.869 | -- | 8.6026 | 5.5549 | 30.232 | 11.229 | 33.815
10:00 | 3 | 38 | 59 | 22.9463 | 41 | 62 | 22.8 | 87 | 0 | 14.27 | 13.54 | -- | -- | 1.846 | 111.83 | 80.58 | 254.68 | 178.727 | 153.183 | 10.4 | 2.41 | 11.72 | 5.52 | 0.01 | 0 | 64.75 | 321.153 | 158.417 | 46.895 | 91.431 | 0 | 12.615 | 17.2 | 10.064 | 16.2583 | 16.5 | 31.45 | 32.02 | 26.58 | -- | -- | 6.871 | -- | 8.5648 | 5.5549 | 30.232 | 11.047 | 33.986
10:30 | 3 | 38 | 59 | 22.9463 | 41 | 62 | 22.8 | 87 | 0 | 14.27 | 13.54 | -- | -- | 1.846 | 111.83 | 80.58 | 254.68 | 178.727 | 153.183 | 10.4 | 2.41 | 11.72 | 5.52 | 0.01 | 0 | 64.75 | 321.153 | 158.417 | 46.895 | 91.431 | 0 | 12.615 | 17.2 | 10.064 | 16.2583 | 16.5 | 31.45 | 32.02 | 26.58 | -- | -- | 6.871 | -- | 8.5648 | 5.5549 | 30.232 | 11.047 | 33.986
11:00 | 3 | 38 | 59 | 22.545 | 41.1 | 62 | 22.8 | 88 | 0 | 14.18 | 13.4 | -- | -- | 1.846 | 111.83 | 80.58 | 253.1 | 178.727 | 153.441 | 9.84 | 2.41 | 9.73 | 0.54 | 0.01 | 0 | 62.75 | 319.148 | 158.417 | 47.331 | 89.831 | 0 | 12.615 | 17.1 | 10.1888 | 16.2583 | 16.5 | 32.47 | 33.04 | 26.58 | -- | -- | 6.858 | -- | 8.5741 | 5.5549 | 30.232 | 11.092 | 33.793
11:30 | 3 | 38 | 59 | 22.545 | 41.1 | 62 | 22.8 | 88 | 0 | 14.18 | 13.4 | -- | -- | 1.846 | 111.83 | 80.58 | 253.1 | 178.727 | 153.441 | 9.84 | 2.41 | 9.73 | 0.54 | 0.01 | 0 | 62.75 | 319.148 | 158.417 | 47.331 | 89.831 | 0 | 12.615 | 17.1 | 10.1888 | 16.2583 | 16.5 | 32.47 | 33.04 | 26.58 | -- | -- | 6.858 | -- | 8.5741 | 5.5549 | 30.232 | 11.092 | 33.793
12:00 | 3 | 38 | 59 | 22.2324 | 40.5 | 62 | 22.8 | 88 | 0 | 14.31 | 15.2 | -- | -- | 1.846 | 111.83 | 80.53 | 251.53 | 178.727 | 151.283 | 8.94 | 2.41 | 11.16 | 2.26 | 0.01 | 0 | 61.96 | 318.493 | 156.666 | 46.862 | 89.385 | 0 | 12.615 | 12.2 | 9.974 | 16.2583 | 16.5 | 32.37 | 32.94 | 26.58 | -- | -- | 6.847 | -- | 8.6227 | 5.5549 | 30.232 | 11.326 | 34.239
12:30 | 3 | 38 | 59 | 22.2324 | 40.5 | 62 | 22.8 | 88 | 0 | 14.31 | 15.2 | -- | -- | 1.846 | 111.83 | 80.53 | 251.53 | 178.727 | 151.283 | 8.94 | 2.41 | 11.16 | 2.26 | 0.01 | 0 | 61.96 | 318.493 | 156.666 | 46.862 | 89.385 | 0 | 12.615 | 12.2 | 9.974 | 16.2583 | 16.5 | 32.37 | 32.94 | 26.58 | -- | -- | 6.847 | -- | 8.6227 | 5.5549 | 30.232 | 11.326 | 34.239
13:00 | 3 | 38 | 59 | 22.5214 | 37.3 | 62 | 22.8 | 88 | 0 | 14.26 | 14.95 | -- | -- | 1.846 | 111.83 | 81.42 | 248.41 | 178.727 | 150.433 | 8.82 | 2.41 | 13.05 | 7.29 | 0.01 | 0 | 77.26 | 330.967 | 163.771 | 47.333 | 91.988 | 0 | 12.615 | 12.1 | 9.9446 | 16.2583 | 16.5 | 31.89 | 32.46 | 26.58 | -- | -- | 6.85 | -- | 8.6237 | 5.5549 | 30.232 | 11.331 | 33.864
13:30 | 3 | 38 | 59 | 22.5214 | 37.3 | 62 | 22.8 | 88 | 0 | 14.26 | 14.95 | -- | -- | 1.846 | 111.83 | 81.42 | 248.41 | 178.727 | 150.433 | 8.82 | 2.41 | 13.05 | 7.29 | 0.01 | 0 | 77.26 | 330.967 | 163.771 | 47.333 | 91.988 | 0 | 12.615 | 12.1 | 9.9446 | 16.2583 | 16.5 | 31.89 | 32.46 | 26.58 | -- | -- | 6.85 | -- | 8.6237 | 5.5549 | 30.232 | 11.331 | 33.864
14:00 | 3 | 38 | 59 | 23.9773 | 27.6 | 62 | 22.8 | 84 | 0 | 14.25 | 15.14 | -- | -- | 1.846 | 109.78 | 83.98 | 246.86 | 178.727 | 150.246 | 8.65 | 2.41 | 11.29 | 9.23 | 0.01 | 0 | 81.55 | 335.251 | 161.969 | 46.585 | 91.139 | 0 | 12.615 | 10.6 | 9.9816 | 16.2583 | 16.5 | 32.21 | 32.78 | 26.58 | -- | -- | 6.795 | -- | 8.621 | 5.5549 | 30.232 | 11.318 | 33.98
14:30 | 3 | 38 | 59 | 23.9773 | 27.6 | 62 | 22.8 | 84 | 0 | 14.25 | 15.14 | -- | -- | 1.846 | 109.78 | 83.98 | 246.86 | 178.727 | 150.246 | 8.65 | 2.41 | 11.29 | 9.23 | 0.01 | 0 | 81.55 | 335.251 | 161.969 | 46.585 | 91.139 | 0 | 12.615 | 10.6 | 9.9816 | 16.2583 | 16.5 | 32.21 | 32.78 | 26.58 | -- | -- | 6.795 | -- | 8.621 | 5.5549 | 30.232 | 11.318 | 33.98
15:00 | 3 | 38 | 59 | 23.571 | 40.6 | 62 | 22.8 | 92 | 0 | 14.23 | 15.06 | -- | -- | 1.846 | 109.78 | 88.35 | 245.31 | 178.727 | 152.894 | 8.41 | 2.41 | 9.83 | 0.54 | 0.01 | 0 | 74.3 | 327.217 | 156.666 | 47.143 | 91.233 | 0 | 12.615 | 10.8 | 9.9674 | 16.2583 | 16.5 | 31.49 | 32.06 | 26.58 | -- | -- | 6.718 | -- | 8.5756 | 5.5549 | 30.232 | 11.099 | 34.051
15:30 | 3 | 38 | 59 | 23.571 | 40.6 | 62 | 22.8 | 92 | 0 | 14.23 | 15.06 | -- | -- | 1.846 | 109.78 | 88.35 | 245.31 | 178.727 | 152.894 | 8.41 | 2.41 | 9.83 | 0.54 | 0.01 | 0 | 74.3 | 327.217 | 156.666 | 47.143 | 91.233 | 0 | 12.615 | 10.8 | 9.9674 | 16.2583 | 16.5 | 31.49 | 32.06 | 26.58 | -- | -- | 6.718 | -- | 8.5756 | 5.5549 | 30.232 | 11.099 | 34.051
16:00 | 3 | 38 | 59 | 23.5225 | 39 | 62 | 21.7 | 92 | 0 | 14.24 | 15.22 | -- | -- | 1.846 | 105.74 | 88.35 | 245.31 | 178.727 | 154.022 | 8.25 | 2.41 | 10.66 | 2 | 0.01 | 0 | 67.08 | 321.688 | 156.666 | 47.304 | 93.529 | 0 | 12.615 | 10.8 | 10.062 | 16.2583 | 16.5 | 32.05 | 32.62 | 26.58 | -- | -- | 6.092 | -- | 8.5849 | 5.5549 | 30.232 | 11.144 | 34.051
16:30 | 3 | 38 | 59 | 23.5225 | 39 | 62 | 21.7 | 92 | 0 | 14.24 | 15.22 | -- | -- | 1.846 | 105.74 | 88.35 | 245.31 | 178.727 | 154.022 | 8.25 | 2.41 | 10.66 | 2 | 0.01 | 0 | 67.08 | 321.688 | 156.666 | 47.304 | 93.529 | 0 | 12.615 | 10.8 | 10.062 | 16.2583 | 16.5 | 32.05 | 32.62 | 26.58 | -- | -- | 6.092 | -- | 8.5849 | 5.5549 | 30.232 | 11.144 | 34.051
17:00 | 3 | 38 | 59 | 23.3049 | 40.2 | 62 | 21.7 | 100 | 0 | 14.18 | 15.22 | -- | -- | 1.846 | 100.83 | 88.35 | 245.31 | 178.727 | 160.063 | 8.22 | 2.41 | 12.61 | 4.91 | 0.01 | 0 | 80.56 | 335.484 | 153.213 | 46.811 | 94.335 | 0 | 12.615 | 18.2 | 9.9213 | 16.2583 | 16.5 | 32.01 | 32.58 | 26.58 | -- | -- | 6.531 | -- | 8.5768 | 5.5549 | 30.232 | 11.105 | 33.567
17:30 | 3 | 38 | 59 | 23.3049 | 40.2 | 62 | 21.7 | 100 | 0 | 14.18 | 15.22 | -- | -- | 1.846 | 100.83 | 88.35 | 245.31 | 178.727 | 160.063 | 8.22 | 2.41 | 12.61 | 4.91 | 0.01 | 0 | 80.56 | 335.484 | 153.213 | 46.811 | 94.335 | 0 | 12.615 | 18.2 | 9.9213 | 16.2583 | 16.5 | 32.01 | 32.58 | 26.58 | -- | -- | 6.531 | -- | 8.5768 | 5.5549 | 30.232 | 11.105 | 33.567
18:00 | 3 | 38 | 59 | 23.1739 | 39.7 | 62 | 21.7 | 100 | 0 | 14.23 | 15.17 | 1.07 | 109.15 | 1.846 | 99.86 | 88.35 | 243.77 | 178.727 | 168.01 | 8.26 | 6.56 | 8.3 | 0.42 | 0.01 | 0 | 76.6 | 331.84 | 154.931 | 46.987 | 95.186 | 0 | 12.615 | 22.3 | 9.9309 | 16.2583 | 16.5 | 31.79 | 32.36 | 26.58 | -- | -- | 6.594 | -- | 8.5608 | 5.9961 | 30.232 | 11.028 | 33.42
18:30 | 3 | 38 | 59 | 23.1739 | 39.7 | 62 | 21.7 | 100 | 0 | 14.23 | 15.17 | 1.07 | 109.15 | 1.846 | 99.86 | 88.35 | 243.77 | 178.727 | 168.01 | 8.26 | 6.56 | 8.3 | 0.42 | 0.01 | 0 | 76.6 | 331.84 | 154.931 | 46.987 | 95.186 | 0 | 12.615 | 22.3 | 9.9309 | 16.2583 | 16.5 | 31.79 | 32.36 | 26.58 | -- | -- | 6.594 | -- | 8.5608 | 5.9961 | 30.232 | 11.028 | 33.42
19:00 | 3 | 38 | 57 | 22.8766 | 41 | 60 | 21.7 | 100 | 0 | 14.21 | 23.51 | -- | -- | 1.846 | 100.83 | 88.35 | 243.77 | 178.727 | 176.058 | 8.25 | 5.28 | 5.28 | 0.4 | 0.01 | 0 | 80.19 | 335.43 | 153.09 | 47.045 | 102.31 | 0 | 12.615 | 21.7 | 10.1551 | 16.2583 | 16.5 | 31.21 | 31.78 | 26.58 | -- | -- | 6.437 | -- | 8.5407 | 5.9961 | 30.232 | 10.931 | 33.42
19:30 | 3 | 38 | 57 | 22.8766 | 41 | 60 | 21.7 | 100 | 0 | 14.21 | 23.51 | -- | -- | 1.846 | 100.83 | 88.35 | 243.77 | 178.727 | 176.058 | 8.25 | 5.28 | 5.28 | 0.4 | 0.01 | 0 | 80.19 | 335.43 | 153.09 | 47.045 | 102.31 | 0 | 12.615 | 21.7 | 10.1551 | 16.2583 | 16.5 | 31.21 | 31.78 | 26.58 | -- | -- | 6.437 | -- | 8.5407 | 5.9961 | 30.232 | 10.931 | 33.42
20:00 | 3 | 38 | 57 | 22.3382 | 41.2 | 60 | 21.7 | 100 | 0 | 14.41 | 18.46 | -- | -- | 1.846 | 100.83 | 87.47 | 243.77 | 178.727 | 183.097 | 8.36 | 5.28 | 14.2 | 4.78 | 0.01 | 0 | 80.11 | 335.35 | 154.8 | 47.101 | 109.99 | 0 | 12.615 | 13.1 | 10.1305 | 16.2583 | 16.8 | 30.17 | 30.74 | 26.58 | -- | -- | 6.666 | -- | 8.6183 | 5.9961 | 30.232 | 11.305 | 33.938
20:30 | 3 | 38 | 57 | 22.3382 | 41.2 | 60 | 21.7 | 100 | 0 | 14.41 | 18.46 | -- | -- | 1.846 | 100.83 | 87.47 | 243.77 | 178.727 | 183.097 | 8.36 | 5.28 | 14.2 | 4.78 | 0.01 | 0 | 80.11 | 335.35 | 154.8 | 47.101 | 109.99 | 0 | 12.615 | 13.1 | 10.1305 | 16.2583 | 16.8 | 30.17 | 30.74 | 26.58 | -- | -- | 6.666 | -- | 8.6183 | 5.9961 | 30.232 | 11.305 | 33.938
21:00 | 3 | 38 | 57 | 21.6113 | 41.2 | 60 | 21.7 | 100 | 0 | 14.38 | 18.43 | -- | -- | 1.846 | 99.86 | 87.47 | 245.31 | 178.727 | 185.942 | 8.33 | 4.88 | 9.53 | 4.58 | 0.01 | 0 | 81.78 | 337.02 | 153.09 | 46.818 | 109.12 | 0 | 12.615 | 13.6 | 10.2603 | 16.2583 | 16.8 | 30.25 | 30.82 | 26.58 | -- | -- | 7.909 | -- | 8.621 | 5.9961 | 30.232 | 11.318 | 33.822
21:30 | 3 | 38 | 57 | 21.6113 | 41.2 | 60 | 21.7 | 100 | 0 | 14.38 | 18.43 | -- | -- | 1.846 | 99.86 | 87.47 | 245.31 | 178.727 | 185.942 | 8.33 | 4.88 | 9.53 | 4.58 | 0.01 | 0 | 81.78 | 337.02 | 153.09 | 46.818 | 109.12 | 0 | 12.615 | 13.6 | 10.2603 | 16.2583 | 16.8 | 30.25 | 30.82 | 26.58 | -- | -- | 7.909 | -- | 8.621 | 5.9961 | 30.232 | 11.318 | 33.822
22:00 | 3 | 38 | 57 | 21.1704 | 41.1 | 60 | 21.7 | 100 | 0 | 14.3 | 13.9 | -- | -- | 1.846 | 99.86 | 86.58 | 243.77 | 178.727 | 185.766 | 8.26 | 4.88 | 9.94 | 4.37 | 0.01 | 0 | 72.9 | 328.14 | 154.8 | 47.046 | 108.644 | 0 | 12.615 | 13.4 | 10.1707 | 16.2583 | 16.8 | 29.87 | 30.44 | 26.58 | -- | -- | 9.063 | -- | 8.621 | 5.9961 | 30.232 | 11.318 | 33.75
22:30 | 3 | 38 | 57 | 21.1704 | 41.1 | 60 | 21.7 | 100 | 0 | 14.3 | 13.9 | -- | -- | 1.846 | 99.86 | 86.58 | 243.77 | 178.727 | 185.766 | 8.26 | 4.88 | 9.94 | 4.37 | 0.01 | 0 | 72.9 | 328.14 | 154.8 | 47.046 | 108.644 | 0 | 12.615 | 13.4 | 10.1707 | 16.2583 | 16.8 | 29.87 | 30.44 | 26.58 | -- | -- | 9.063 | -- | 8.621 | 5.9961 | 30.232 | 11.318 | 33.75
23:00 | 3 | 38 | 57 | 21.1128 | 41.1 | 60 | 21.7 | 100 | 0 | 14.39 | 14.28 | -- | -- | 1.846 | 100.53 | 83.98 | 245.31 | 178.727 | 186.014 | 8.22 | 4.49 | 10.34 | 3.27 | 0.01 | 0 | 79.49 | 334.73 | 154.8 | 47.107 | 105.476 | 0 | 12.615 | 18.3 | 10.0811 | 16.2583 | 17 | 30.23 | 30.8 | 26.58 | 43.9729 | 78.8493 | 9.039 | 50.5688 | 8.621 | 5.9961 | 30.232 | 11.318 | 34.245
23:30 | 3 | 38 | 57 | 21.1128 | 41.1 | 60 | 21.7 | 100 | 0 | 14.39 | 14.28 | -- | -- | 1.846 | 100.53 | 83.98 | 245.31 | 178.727 | 186.014 | 8.22 | 4.49 | 10.34 | 3.27 | 0.01 | 0 | 79.49 | 334.73 | 154.8 | 47.107 | 105.476 | 0 | 12.615 | 18.3 | 10.0811 | 16.2583 | 17 | 30.23 | 30.8 | 26.58 | 43.9729 | 78.8493 | 9.039 | 50.5688 | 8.621 | 5.9961 | 30.232 | 11.318 | 34.245
MAX | 3 | 38 | 57 | 21.1128 | 27.6 | 60 | 21.7 | 84 | 0 | 14.17 | 13.39 | 1.07 | 109.15 | 1.846 | 99.86 | 80.25 | 243.77 | 178.727 | 131.7 | 8.22 | 2.41 | 5.28 | 0.38 | 0.01 | 0 | 61.96 | 318.493 | 153.09 | 46.585 | 89.385 | 0 | 12.615 | 10.6 | 9.619 | 16.2583 | 16.5 | 29.87 | 30.44 | 22.8 | 43.9729 | 75.576 | 6.092 | 50.5688 | 6.7028 | 0 | 30.232 | 10.931 | 33.42
MIN | 3 | 38 | 59 | 25.8725 | 41.2 | 62 | 22.8 | 100 | 0 | 14.41 | 23.51 | 1.07 | 112.81 | 1.846 | 111.83 | 88.35 | 256.26 | 178.727 | 186.014 | 10.92 | 10.45 | 17.35 | 9.23 | 0.01 | 0 | 126.65 | 390.34 | 167.43 | 47.703 | 109.99 | 0.6 | 12.615 | 22.4 | 10.2603 | 16.2583 | 17 | 35.61 | 36.18 | 26.58 | 43.9729 | 78.8493 | 9.063 | 50.5688 | 8.7028 | 5.9961 | 30.232 | 11.712 | 34.245
PROM | 3 | 38 | 58.5833 | 23.6444 | 39.2208 | 61.5833 | 22.1583 | 91.625 | 0 | 14.2611 | 15.0521 | 1.07 | 110.98 | 1.846 | 104.2354 | 83.9654 | 250.4546 | 178.727 | 160.4082 | 9.5596 | 4.5454 | 11.7917 | 3.6133 | 0.01 | 0 | 78.9463 | 335.6786 | 159.5517 | 46.9975 | 97.4453 | 0.075 | 12.615 | 15.925 | 10.01 | 16.2583 | 16.5583 | 32.7833 | 33.3533 | 26.4225 | 43.9729 | 77.2126 | 7.0317 | 50.5688 | 8.0522 | 5.4337 | 30.232 | 11.3882 | 33.8549
INICIO | 3 | 38 | 59 | 25.7546 | 35.2 | 62 | 21.7 | 88 | 0 | 14.325 | 14.14 | -- | -- | 1.846 | 99.86 | 88.35 | 256.26 | 178.727 | 131.7 | 10.86 | 8.42 | 11.38 | 1.54 | 0.01 | 0 | 117.26 | 390.34 | 167.43 | 46.847 | 101.35 | 0.6 | 12.615 | 22.4 | 10.0584 | 16.2583 | 16.5 | 35.61 | 36.18 | 22.8 | -- | 75.576 | 6.959 | -- | 6.7028 | 0 | 30.232 | 11.712 | 33.679
FINAL | 3 | 38 | 57 | 21.1128 | 41.1 | 60 | 21.7 | 100 | 0 | 14.39 | 14.28 | -- | -- | 1.846 | 100.53 | 83.98 | 245.31 | 178.727 | 186.014 | 8.22 | 4.49 | 10.34 | 3.27 | 0.01 | 0 | 79.49 | 334.73 | 154.8 | 47.107 | 105.476 | 0 | 12.615 | 18.3 | 10.0811 | 16.2583 | 17 | 30.23 | 30.8 | 26.58 | 43.9729 | 78.8493 | 9.039 | 50.5688 | 8.621 | 5.9961 | 30.232 | 11.318 | 34.245
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
lunes, 28 de Abril del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 8.2294 | 1.201 | 0.215 | 0.22111 | 0.02767 | 3875.5427 | -- | -- | 0.25946 | 23.5938 | -- | 0.45905 | 0.14509 | 2409.69 | 0.688 | 0.006 | 0.425 | 0.408 | -- | 277.736 | 0 | 0.079 | 63.07 | 0.146 | 0.35455 | 0.34053 | 11.42 | 0.45268
00:30 | 2695 | 8.2294 | 1.201 | 0.215 | 0.22111 | 0.02767 | 3875.5427 | -- | -- | 0.25946 | 23.5938 | -- | 0.45905 | 0.14509 | 2409.69 | 0.688 | 0.006 | 0.425 | 0.408 | -- | 277.736 | 0 | 0.079 | 63.07 | 0.146 | 0.35455 | 0.34053 | 11.42 | 0.45268
01:00 | 2695 | 8.2777 | 1.207 | 0.228 | 0.23008 | 0.02437 | 3875.5494 | -- | -- | 0.2594 | 23.611 | -- | 0.46657 | 0.14129 | 2409.62 | 0.68 | 0.006 | 0.424 | 0.406 | -- | 277.737 | 0 | 0.066 | 63.07 | 0.147 | 0.37051 | 0.32929 | 11.44 | 0.43515
01:30 | 2695 | 8.2777 | 1.207 | 0.228 | 0.23008 | 0.02437 | 3875.5494 | -- | -- | 0.2594 | 23.611 | -- | 0.46657 | 0.14129 | 2409.62 | 0.68 | 0.006 | 0.424 | 0.406 | -- | 277.737 | 0 | 0.066 | 63.07 | 0.147 | 0.37051 | 0.32929 | 11.44 | 0.43515
02:00 | 2695 | 8.4041 | 1.21 | 0.243 | 0.234 | 0.02511 | 3875.5521 | -- | -- | 0.25917 | 23.618 | -- | 0.46657 | 0.13757 | 2409.56 | 0.674 | 0.006 | 0.424 | 0.405 | -- | 277.738 | 0 | 0.062 | 63.07 | 0.147 | 0.36326 | 0.34557 | 11.34 | 0.43059
02:30 | 2695 | 8.4041 | 1.21 | 0.243 | 0.234 | 0.02511 | 3875.5521 | -- | -- | 0.25917 | 23.618 | -- | 0.46657 | 0.13757 | 2409.56 | 0.674 | 0.006 | 0.424 | 0.405 | -- | 277.738 | 0 | 0.062 | 63.07 | 0.147 | 0.36326 | 0.34557 | 11.34 | 0.43059
03:00 | 2695 | 8.5399 | 1.21 | 0.263 | 0.20797 | 0.02827 | 3875.557 | -- | -- | 0.2594 | 23.6306 | -- | 0.47409 | 0.13393 | 2409.53 | 0.671 | 0.006 | 0.424 | 0.405 | -- | 277.739 | 0 | 0.058 | 63.07 | 0.146 | 0.38067 | 0.33802 | 11.19 | 0.44385
03:30 | 2695 | 8.5399 | 1.21 | 0.263 | 0.20797 | 0.02827 | 3875.557 | -- | -- | 0.2594 | 23.6306 | -- | 0.47409 | 0.13393 | 2409.53 | 0.671 | 0.006 | 0.424 | 0.405 | -- | 277.739 | 0 | 0.058 | 63.07 | 0.146 | 0.38067 | 0.33802 | 11.19 | 0.44385
04:00 | 2695 | 8.6765 | 1.21 | 0.267 | 0.19168 | 0.02613 | 3875.5613 | -- | -- | 0.25965 | 23.6415 | -- | 0.48161 | 0.12691 | 2409.53 | 0.671 | 0.006 | 0.424 | 0.407 | -- | 277.741 | 0 | 0.054 | 63.07 | 0.146 | 0.40098 | 0.32312 | 11.24 | 0.45687
04:30 | 2695 | 8.6765 | 1.21 | 0.267 | 0.19168 | 0.02613 | 3875.5613 | -- | -- | 0.25965 | 23.6415 | -- | 0.48161 | 0.12691 | 2409.53 | 0.671 | 0.006 | 0.424 | 0.407 | -- | 277.741 | 0 | 0.054 | 63.07 | 0.146 | 0.40098 | 0.32312 | 11.24 | 0.45687
05:00 | 2695 | 8.8351 | 1.21 | 0.299 | 0.1636 | 0.02573 | 3875.5521 | -- | -- | 0.25961 | 23.618 | -- | 0.48913 | 0.12023 | 2409.5 | 0.667 | 0.006 | 0.424 | 0.406 | -- | 277.742 | 0 | 0.049 | 63.07 | 0.146 | 0.41549 | 0.31578 | 11.32 | 0.46962
05:30 | 2695 | 8.8351 | 1.21 | 0.299 | 0.1636 | 0.02573 | 3875.5521 | -- | -- | 0.25961 | 23.618 | -- | 0.48913 | 0.12023 | 2409.5 | 0.667 | 0.006 | 0.424 | 0.406 | -- | 277.742 | 0 | 0.049 | 63.07 | 0.146 | 0.41549 | 0.31578 | 11.32 | 0.46962
06:00 | 2695 | 9.0145 | 1.21 | 0.31 | 0.16074 | 0.02542 | 3875.5378 | -- | -- | 0.26021 | 23.5812 | -- | 0.48913 | 0.1109 | 2409.42 | 0.659 | 0.006 | 0.424 | 0.406 | 112.78 | 277.743 | 0 | 0.044 | 63.07 | 0.146 | 0.4358 | 0.30252 | 11.41 | 0.48261
06:30 | 2695 | 9.0145 | 1.21 | 0.31 | 0.16074 | 0.02542 | 3875.5378 | -- | -- | 0.26021 | 23.5812 | -- | 0.48913 | 0.1109 | 2409.42 | 0.659 | 0.006 | 0.424 | 0.406 | 112.78 | 277.743 | 0 | 0.044 | 63.07 | 0.146 | 0.4358 | 0.30252 | 11.41 | 0.48261
07:00 | 2695 | 9.1409 | 1.21 | 0.302 | 0.15097 | 0.02342 | 3875.5296 | -- | -- | 0.2588 | 23.5601 | -- | 0.49666 | 0.10792 | 2409.3 | 0.645 | 0.006 | 0.424 | 0.404 | -- | 277.744 | 0 | 0.037 | 63.07 | 0.146 | 0.45611 | 0.29303 | 11.47 | 0.4953
07:30 | 2695 | 9.1409 | 1.21 | 0.302 | 0.15097 | 0.02342 | 3875.5296 | -- | -- | 0.2588 | 23.5601 | -- | 0.49666 | 0.10792 | 2409.3 | 0.645 | 0.006 | 0.424 | 0.404 | -- | 277.744 | 0 | 0.037 | 63.07 | 0.146 | 0.45611 | 0.29303 | 11.47 | 0.4953
08:00 | 2695 | 9.309 | 1.204 | 0.33 | 0.12044 | 0.02843 | 3875.5219 | -- | -- | 0.25893 | 23.5405 | 359.0742 | 0.50461 | 0.09931 | 2409.36 | 0.652 | 0.006 | 0.422 | 0.404 | -- | 277.745 | 0 | 0.032 | 63.07 | 0.145 | 0.47606 | 0.27786 | 11.48 | 0.48207
08:30 | 2695 | 9.309 | 1.204 | 0.33 | 0.12044 | 0.02843 | 3875.5219 | -- | -- | 0.25893 | 23.5405 | 359.0742 | 0.50461 | 0.09931 | 2409.36 | 0.652 | 0.006 | 0.422 | 0.404 | -- | 277.745 | 0 | 0.032 | 63.07 | 0.145 | 0.47606 | 0.27786 | 11.48 | 0.48207
09:00 | 2695 | 9.4235 | 1.213 | 0.348 | 0.10006 | 0.03089 | 3875.51 | -- | -- | 0.25955 | 23.51 | -- | 0.50461 | 0.09381 | 2409.66 | 0.685 | 0.006 | 0.422 | 0.406 | -- | 277.741 | 0 | 0.024 | 63.07 | 0.144 | 0.48952 | 0.26076 | 11.39 | 0.47934
09:30 | 2695 | 9.4235 | 1.213 | 0.348 | 0.10006 | 0.03089 | 3875.51 | -- | -- | 0.25955 | 23.51 | -- | 0.50461 | 0.09381 | 2409.66 | 0.685 | 0.006 | 0.422 | 0.406 | -- | 277.741 | 0 | 0.024 | 63.07 | 0.144 | 0.48952 | 0.26076 | 11.39 | 0.47934
10:00 | 2695 | 9.4553 | 1.198 | 0.364 | 0.08092 | 0.03572 | 3875.4951 | -- | -- | 0.25987 | 23.4717 | -- | 0.51256 | 0.08851 | 2409.95 | 0.717 | 0.006 | 0.421 | 0.406 | -- | 277.736 | 0 | 0.018 | 63.07 | 0.142 | 0.51138 | 0.2356 | 11.32 | 0.47934
10:30 | 2695 | 9.4553 | 1.198 | 0.364 | 0.08092 | 0.03572 | 3875.4951 | -- | -- | 0.25987 | 23.4717 | -- | 0.51256 | 0.08851 | 2409.95 | 0.717 | 0.006 | 0.421 | 0.406 | -- | 277.736 | 0 | 0.018 | 63.07 | 0.142 | 0.51138 | 0.2356 | 11.32 | 0.47934
11:00 | 2695 | 9.4612 | 1.207 | 0.372 | 0.07203 | 0.03717 | 3875.4756 | -- | -- | 0.25881 | 23.4217 | -- | 0.51256 | 0.0834 | 2410.27 | 0.753 | 0.006 | 0.42 | 0.408 | -- | 277.731 | 0 | 0.013 | 63.07 | 0.143 | 0.51979 | 0.22298 | 11.25 | 0.47934
11:30 | 2695 | 9.4612 | 1.207 | 0.372 | 0.07203 | 0.03717 | 3875.4756 | -- | -- | 0.25881 | 23.4217 | -- | 0.51256 | 0.0834 | 2410.27 | 0.753 | 0.006 | 0.42 | 0.408 | -- | 277.731 | 0 | 0.013 | 63.07 | 0.143 | 0.51979 | 0.22298 | 11.25 | 0.47934
12:00 | 2695 | 9.4688 | 1.216 | 0.37 | 0.0716 | 0.03896 | 3875.4375 | -- | -- | 0.25784 | 23.3241 | -- | 0.52051 | 0.07612 | 2410.61 | 0.793 | 0.006 | 0.42 | 0.405 | -- | 277.727 | 0 | 0.007 | 63.07 | 0.145 | 0.53324 | 0.21374 | 11.25 | 0.48755
12:30 | 2695 | 9.4688 | 1.216 | 0.37 | 0.0716 | 0.03896 | 3875.4375 | -- | -- | 0.25784 | 23.3241 | -- | 0.52051 | 0.07612 | 2410.61 | 0.793 | 0.006 | 0.42 | 0.405 | -- | 277.727 | 0 | 0.007 | 63.07 | 0.145 | 0.53324 | 0.21374 | 11.25 | 0.48755
13:00 | 2695 | 9.4658 | 1.231 | 0.37 | 0.06196 | 0.04406 | 3875.4278 | -- | -- | 0.25729 | 23.2991 | -- | 0.52846 | 0.06924 | 2410.84 | 0.82 | 0.006 | 0.419 | 0.407 | -- | 277.722 | 0 | 0.003 | 63.07 | 0.147 | 0.52652 | 0.22194 | 11.29 | 0.50088
13:30 | 2695 | 9.4658 | 1.231 | 0.37 | 0.06196 | 0.04406 | 3875.4278 | -- | -- | 0.25729 | 23.2991 | -- | 0.52846 | 0.06924 | 2410.84 | 0.82 | 0.006 | 0.419 | 0.407 | -- | 277.722 | 0 | 0.003 | 63.07 | 0.147 | 0.52652 | 0.22194 | 11.29 | 0.50088
14:00 | 2695 | 9.4665 | 1.24 | 0.37 | 0.06176 | 0.0457 | 3875.4326 | -- | -- | 0.25867 | 23.3116 | -- | 0.52846 | 0.06071 | 2410.99 | 0.837 | 0.006 | 0.42 | 0.407 | -- | 277.717 | 0 | 0.003 | 63.07 | 0.148 | 0.4912 | 0.27096 | 11.34 | 0.52076
14:30 | 2695 | 9.4665 | 1.24 | 0.37 | 0.06176 | 0.0457 | 3875.4326 | -- | -- | 0.25867 | 23.3116 | -- | 0.52846 | 0.06071 | 2410.99 | 0.837 | 0.006 | 0.42 | 0.407 | -- | 277.717 | 0 | 0.003 | 63.07 | 0.148 | 0.4912 | 0.27096 | 11.34 | 0.52076
15:00 | 2695 | 9.4714 | 1.243 | 0.377 | 0.04861 | 0.04492 | 3875.439 | -- | -- | 0.2591 | 23.328 | -- | 0.52846 | 0.0567 | 2411.3 | 0.875 | 0.006 | 0.421 | 0.407 | -- | 277.713 | 0 | 0.003 | 63.07 | 0.148 | 0.49793 | 0.25629 | 11.34 | 0.53882
15:30 | 2695 | 9.4714 | 1.243 | 0.377 | 0.04861 | 0.04492 | 3875.439 | -- | -- | 0.2591 | 23.328 | -- | 0.52846 | 0.0567 | 2411.3 | 0.875 | 0.006 | 0.421 | 0.407 | -- | 277.713 | 0 | 0.003 | 63.07 | 0.148 | 0.49793 | 0.25629 | 11.34 | 0.53882
16:00 | 2695 | 9.4797 | 1.24 | 0.374 | 0.04816 | 0.04285 | 3875.4576 | -- | -- | 0.26 | 23.3756 | -- | 0.52846 | 0.0567 | 2411.6 | 0.912 | 0.006 | 0.42 | 0.405 | -- | 277.708 | 0 | 0.003 | 63.07 | 0.148 | 0.50802 | 0.25518 | 11.32 | 0.55548
16:30 | 2695 | 9.4797 | 1.24 | 0.374 | 0.04816 | 0.04285 | 3875.4576 | -- | -- | 0.26 | 23.3756 | -- | 0.52846 | 0.0567 | 2411.6 | 0.912 | 0.006 | 0.42 | 0.405 | -- | 277.708 | 0 | 0.003 | 63.07 | 0.148 | 0.50802 | 0.25518 | 11.32 | 0.55548
17:00 | 2695 | 9.5027 | 1.228 | 0.362 | 0.07433 | 0.04063 | 3875.4698 | -- | 28.2325 | 0.26009 | 23.4068 | -- | 0.52846 | 0.06071 | 2411.87 | 0.945 | 0.006 | 0.418 | 0.405 | -- | 277.703 | 0 | 0.004 | 63.07 | 0.148 | 0.51979 | 0.24747 | 11.35 | 0.55248
17:30 | 2695 | 9.5027 | 1.228 | 0.362 | 0.07433 | 0.04063 | 3875.4698 | -- | 28.2325 | 0.26009 | 23.4068 | -- | 0.52846 | 0.06071 | 2411.87 | 0.945 | 0.006 | 0.418 | 0.405 | -- | 277.703 | 0 | 0.004 | 63.07 | 0.148 | 0.51979 | 0.24747 | 11.35 | 0.55248
18:00 | 2695 | 9.5607 | 1.222 | 0.37 | 0.11837 | 0.03826 | 3875.4857 | -- | -- | 0.26028 | 23.4475 | 358.4528 | 0.52846 | 0.06278 | 2411.86 | 0.944 | 0.006 | 0.417 | 0.408 | 113.07 | 277.699 | 0 | 0.004 | 63.07 | 0.147 | 0.5282 | 0.24312 | 11.37 | 0.53236
18:30 | 2695 | 9.5607 | 1.222 | 0.37 | 0.11837 | 0.03826 | 3875.4857 | -- | -- | 0.26028 | 23.4475 | 358.4528 | 0.52846 | 0.06278 | 2411.86 | 0.944 | 0.006 | 0.417 | 0.408 | 113.07 | 277.699 | 0 | 0.004 | 63.07 | 0.147 | 0.5282 | 0.24312 | 11.37 | 0.53236
19:00 | 2695 | 9.6428 | 1.213 | 0.362 | 0.14966 | 0.03759 | 3875.4826 | -- | -- | 0.2599 | 23.4397 | -- | 0.52846 | 0.06488 | 2411.66 | 0.919 | 0.006 | 0.418 | 0.408 | -- | 277.694 | 0 | 0.005 | 63.07 | 0.147 | 0.53829 | 0.23347 | 11.44 | 0.52307
19:30 | 2695 | 9.6428 | 1.213 | 0.362 | 0.14966 | 0.03759 | 3875.4826 | -- | -- | 0.2599 | 23.4397 | -- | 0.52846 | 0.06488 | 2411.66 | 0.919 | 0.006 | 0.418 | 0.408 | -- | 277.694 | 0 | 0.005 | 63.07 | 0.147 | 0.53829 | 0.23347 | 11.44 | 0.52307
20:00 | 2695 | 9.7541 | 1.213 | 0.334 | 0.17606 | 0.03836 | 3875.5009 | -- | -- | 0.25992 | 23.4866 | -- | 0.53641 | 0.07149 | 2411.51 | 0.901 | 0.006 | 0.419 | 0.404 | -- | 277.689 | 0 | 0.018 | 63.07 | 0.147 | 0.55343 | 0.2168 | 11.51 | 0.53529
20:30 | 2695 | 9.7541 | 1.213 | 0.334 | 0.17606 | 0.03836 | 3875.5009 | -- | -- | 0.25992 | 23.4866 | -- | 0.53641 | 0.07149 | 2411.51 | 0.901 | 0.006 | 0.419 | 0.404 | -- | 277.689 | 0 | 0.018 | 63.07 | 0.147 | 0.55343 | 0.2168 | 11.51 | 0.53529
21:00 | 2695 | 9.6995 | 1.195 | 0.302 | 0.17788 | 0.03619 | 3875.5168 | -- | -- | 0.25967 | 23.5272 | -- | 0.53641 | 0.07612 | 2411.3 | 0.875 | 0.006 | 0.418 | 0.405 | -- | 277.685 | 0 | 0.041 | 63.07 | 0.147 | 0.55679 | 0.19584 | 11.5 | 0.55069
21:30 | 2695 | 9.6995 | 1.195 | 0.302 | 0.17788 | 0.03619 | 3875.5168 | -- | -- | 0.25967 | 23.5272 | -- | 0.53641 | 0.07612 | 2411.3 | 0.875 | 0.006 | 0.418 | 0.405 | -- | 277.685 | 0 | 0.041 | 63.07 | 0.147 | 0.55679 | 0.19584 | 11.5 | 0.55069
22:00 | 2695 | 9.465 | 1.189 | 0.275 | 0.17927 | 0.0348 | 3875.5293 | -- | -- | 0.25939 | 23.5593 | -- | 0.53641 | 0.0834 | 2411.1 | 0.851 | 0.006 | 0.421 | 0.408 | -- | 277.68 | 0 | 0.052 | 63.07 | 0.147 | 0.56352 | 0.1844 | 11.44 | 0.56577
22:30 | 2695 | 9.465 | 1.189 | 0.275 | 0.17927 | 0.0348 | 3875.5293 | -- | -- | 0.25939 | 23.5593 | -- | 0.53641 | 0.0834 | 2411.1 | 0.851 | 0.006 | 0.421 | 0.408 | -- | 277.68 | 0 | 0.052 | 63.07 | 0.147 | 0.56352 | 0.1844 | 11.44 | 0.56577
23:00 | 2695 | 9.2233 | 1.189 | 0.294 | 0.1714 | 0.03456 | 3875.5219 | -- | -- | 0.25946 | 23.5405 | -- | 0.53641 | 0.09113 | 2410.9 | 0.827 | 0.006 | 0.421 | 0.408 | -- | 277.676 | 0 | 0.058 | 63.07 | 0.146 | 0.56352 | 0.18254 | 11.41 | 0.56334
23:30 | 2695 | 9.2233 | 1.189 | 0.294 | 0.1714 | 0.03456 | 3875.5219 | -- | -- | 0.25946 | 23.5405 | -- | 0.53641 | 0.09113 | 2410.9 | 0.827 | 0.006 | 0.421 | 0.408 | -- | 277.676 | 0 | 0.058 | 63.07 | 0.146 | 0.56352 | 0.18254 | 11.41 | 0.56334

## DESCARGA_LAGUNAS
lunes, 28 de Abril del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
28/04/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
28/04/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
28/04/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
28/04/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
28/04/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
28/04/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
28/04/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
28/04/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
28/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.45
28/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.24
28/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.83
28/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 7.83
28/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.28
28/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
28/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
28/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.26
28/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.61
28/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.49
28/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.09
28/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
28/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 34.887
28/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.19
28/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.66
28/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.37
28/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.73
28/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.02
28/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.45
28/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.47
28/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.86

## VERTIMIENTO_EMBALSES
lunes, 28 de Abril del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
28/04/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.3
28/04/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
28/04/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.82
28/04/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
28/04/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
28/04/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
28/04/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
28/04/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.78
28/04/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 61.55
28/04/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 157.983
28/04/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:00:00 | 00:30:00 | 100

## STOCK_COMB
lunes, 28 de Abril del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
28/04/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 650.15 | 650.15 | 0 | m3
28/04/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 356.21 | 356.21 | 0 | m3
28/04/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 380.43 | 380.43 | 0 | m3
28/04/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
28/04/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 538.25 | 538.25 | 0 | m3
28/04/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9390.23 | 9390.23 | 0 | m3
28/04/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
28/04/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
28/04/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59708.89 | 59708.89 | 0 | m3
28/04/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 29976.61 | 29976.61 | 0 | m3
28/04/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
28/04/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 591.04 | 591.04 | 0 | m3
28/04/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 766.24 | 766.24 | 0 | m3
28/04/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 748.35 | 748.35 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible.
28/04/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 2183.33 | 2183.33 | 0 | m3
28/04/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2398.21 | 2398.21 | 0 | m3
28/04/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6531.91 | 6531.91 | 0 | m3 | SIN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN PLANTA
28/04/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 58108.67 | 58108.67 | 0 | m3
28/04/2025 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIÉSEL | 339.5 | 339.5 | 0 | m3
28/04/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 12.75 | 12.75 | 0 | m3
28/04/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 550.34 | 550.34 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
lunes, 28 de Abril del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 28/Apr
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 0
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 487.86
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 8511.4089
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 8130.4311
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 8712.5833
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 8596.1767
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 199582.82
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 140290
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 290196
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1064623
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 107256
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 728828.565
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 733056.836
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 467360
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 441.42
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 923411.345
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 896321.667
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 893486.252
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1114128.821
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 13298
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 201362
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 923375
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 17050.31
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 17505.93
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 199601.786
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
lunes, 28 de Abril del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
28/04/2025 00:00 | 871.4 | 2971.74 | 104.77 | 104.77 | 4508.1 | 510.93 | 10427 | 23253 | 4218.9102 | 4384.9201 | 4379.5502 | 4386.6219 | 2590 | 0 | 7075.1
28/04/2025 01:00 | 869.2 | -- | 105.12 | 105.12 | 4513.4 | 509.95 | 10477 | 23287 | 4300.7637 | 4429.0855 | 4423.7762 | 4431.0226 | 2590 | 0 | 7075
28/04/2025 02:00 | 870 | -- | 105.1 | 105.1 | 4510.3 | 507.98 | 10506 | 23322 | 4382.3818 | 4507.0133 | 4501.0902 | 4508.8718 | 2590 | 0 | 7074.7
28/04/2025 03:00 | 876 | -- | 105.63 | 105.63 | 4503.6 | 511.91 | 10524 | 23396 | 4428.9028 | 4535.4755 | 4529.7455 | 4537.4912 | 2590 | 0 | 7074.4
28/04/2025 04:00 | 876.2 | -- | 105.69 | 105.69 | 4509 | 509.95 | 10542 | 23310 | 4420.3053 | 4528.4092 | 4522.1764 | 4530.0713 | 2590 | 0 | 7074.4
28/04/2025 05:00 | 876 | -- | 104.91 | 104.91 | 4509.3 | 509.95 | 10437 | 22636 | 4296.9948 | 4441.452 | 4434.6973 | 4443.2713 | 2590 | 0 | 7074.3
28/04/2025 06:00 | 876.2 | -- | 103.31 | 103.31 | 4509.4 | 510.93 | 10278 | 22816 | 4170.6226 | 4372.9462 | 4366.0336 | 4374.1375 | 2590 | 0 | 7074.1
28/04/2025 07:00 | 792.8 | 2976.28 | 100.9 | 100.9 | 4509.2 | 509.95 | 10068 | 22793 | 4047.7837 | 4288.3446 | 4281.0417 | 4288.8687 | 2590 | 0 | 7074
28/04/2025 08:00 | 790.6 | 2973.12 | 98.84 | 98.84 | 4495.4 | 510.93 | 9862 | 22756 | 4021.402 | 4266.1636 | 4261.1458 | 4266.1377 | 2590 | 0 | 7074.1
28/04/2025 09:00 | 790.6 | 2972.95 | 97.23 | 97.23 | 4495.4 | 511.91 | 9718 | 22604 | 3973.5855 | 4232.9906 | 4230.7606 | 4233.6319 | 2590 | 0 | 7074.3
28/04/2025 10:00 | 868.1 | 2973.68 | 96 | 96 | 4495.4 | 508.97 | 9581 | 22739 | 3917.6422 | 4190.9843 | 4191.4005 | 4192.0578 | 2580 | 0 | 7074.8
28/04/2025 11:00 | 866.3 | 2974.52 | 94.8 | 94.8 | 4502.3 | 509.95 | 9443 | 22772 | 3893.734 | 4173.9067 | 4175.9376 | 4174.8627 | 2580 | 0 | 7074.5
28/04/2025 12:00 | 861.7 | 2975.38 | 93.26 | 93.26 | 4495.4 | 508.97 | 9306 | 23214 | 3882.8987 | 4152.9038 | 4155.2845 | 4154.1344 | 2580 | 0 | 7074.1
28/04/2025 13:00 | 858 | 2971.6 | 92.47 | 92.47 | 4502.3 | 512.89 | 9232 | 23151 | 3944.8483 | 4194.3211 | 4197.7806 | 4196.4153 | 2580 | 0 | 7074
28/04/2025 14:00 | 857.7 | 2974.63 | 92.46 | 92.46 | 4502.3 | 510.93 | 9230 | 23333 | 4116.6817 | 4330.1548 | 4335.973 | 4334.4475 | 2590 | 0 | 7072.4
28/04/2025 15:00 | 857.4 | -- | 92.89 | 92.89 | 4502.3 | 509.95 | 9262 | 23274 | 4172.9782 | 4358.2245 | 4364.9521 | 4362.9486 | 2590 | 0 | 7072.7
28/04/2025 16:00 | 857.7 | 3008.86 | 93.49 | 93.49 | 4502.3 | 507.98 | 9295 | 23178 | 4190.9977 | 4367.6464 | 4371.2242 | 4371.0754 | 2600 | 0 | 7072.9
28/04/2025 17:00 | 860.3 | 2973.36 | 93.47 | 93.47 | 4502.3 | 508.97 | 9306 | 22767 | 4136.4677 | 4353.3173 | 4353.4905 | 4356.118 | 2590 | 0 | 7072.7
28/04/2025 18:00 | 864.2 | 2827.29 | 93.33 | 93.33 | 4502.3 | 508.97 | 9272 | 22874 | 4132.4635 | 4348.9986 | 4346.0293 | 4351.0536 | 2600 | 0 | 7072.7
28/04/2025 19:00 | 790.5 | 2971.62 | 92.02 | 92.02 | 4502.3 | 507.98 | 9174 | 22637 | 4086.8847 | 4328.3882 | 4324.0784 | 4330.2074 | 2590 | 0 | 7072.6
28/04/2025 20:00 | 791.9 | 2972.78 | 90.64 | 90.64 | 4502.3 | 504.06 | 9057 | 22849 | 4038.0081 | 4303.0666 | 4298.0186 | 4304.5326 | 2600 | 0 | 7072.5
28/04/2025 21:00 | 792.4 | 2971.56 | 89.64 | 89.64 | 4502.3 | 507 | 8939 | 22846 | 4020.224 | 4293.6447 | 4288.3949 | 4294.875 | 2600 | 0 | 7072.5
28/04/2025 22:00 | 792.7 | 2972.14 | 89.44 | 89.44 | 4502.3 | 508.97 | 8945 | 22630 | 4077.9339 | 4332.1178 | 4326.9981 | 4333.5053 | 2600 | 0 | 7072.2
28/04/2025 23:00 | 859.1 | 2972.12 | 90.95 | 90.95 | 4502.3 | 504.06 | 9097 | 22931 | 4151.7784 | 4378.8353 | 4373.6031 | 4380.4974 | 2600 | 0 | 7072.2

## TEMP_AMB
lunes, 28 de Abril del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
28/04/2025 00:00 | 20 | 24.44 | 24.44 | 19.5 | 19.5 | 21.47 | 21.47 | 19.6 | 34.32 | 19 | 21.6 | 25.7261 | 19.45 | 19.2 | 0 | 27.71
28/04/2025 01:00 | 19 | 23.78 | 23.78 | 19.5 | 19.5 | 21.23 | 21.23 | 19.5 | 33.46 | 18.6 | 20.6 | 25.4871 | 18.75 | 18.9 | 0 | 27.34
28/04/2025 02:00 | 19 | 23.68 | 23.68 | 19.4 | 19.4 | 21.09 | 21.09 | 19.5 | 33.21 | 18.8 | 20.4 | 25.1497 | 18.85 | 18.7 | 0 | 26.61
28/04/2025 03:00 | 18 | 23.64 | 23.64 | 19.2 | 19.2 | 20.91 | 20.91 | 19.1 | 33.93 | 18.6 | 21.3 | 24.8821 | 18.45 | 18.5 | 0 | 26.25
28/04/2025 04:00 | 18 | 23.44 | 23.44 | 18.8 | 18.8 | 20.78 | 20.78 | 19.1 | 34.17 | 18.2 | 20.9 | 24.6287 | 18.25 | 18.3 | 0 | 26.25
28/04/2025 05:00 | 18 | 23.09 | 23.09 | 18.9 | 18.9 | 20.22 | 20.22 | 19 | 33.98 | 18.1 | 18.2 | 24.3522 | 18.05 | 18.1 | 0 | 26.25
28/04/2025 06:00 | 18 | 22.96 | 22.96 | 19.9 | 19.9 | 19.99 | 19.99 | 19 | 33.28 | 18.7 | 18.3 | 24.0812 | 17.95 | 18 | 0 | 26.25
28/04/2025 07:00 | 18 | 23.07 | 23.07 | 18.8 | 18.8 | 20 | 20 | 19.3 | 32.87 | 18.6 | 18.8 | 20.4019 | 17.962 | 18.4 | 0 | 26.25
28/04/2025 08:00 | 21 | 24.1 | 24.1 | 19.8 | 19.8 | 21 | 21 | 20.2 | 33.04 | 19.5 | 22 | 20.0569 | 18.5 | 18.9 | 0 | 26.61
28/04/2025 09:00 | 21 | 26.94 | 26.94 | 20.9 | 20.9 | 22.3 | 22.3 | 20.7 | 34.66 | 19.5 | 22.8 | 20.3813 | 18.85 | 20.4 | 0 | 27.71
28/04/2025 10:00 | 27 | 28.44 | 28.44 | 21.9 | 21.9 | 22.9 | 22.9 | 20.9 | 36.64 | 21.6 | 23.2 | 22.2278 | 19.5 | 20.5 | 0 | 31.01
28/04/2025 11:00 | 29 | 30.64 | 30.64 | 23.7 | 23.7 | 21.47 | 21.47 | 21.2 | 38.93 | 22.6 | 26.3 | 22.8781 | 20.25 | 21.5 | 0 | 32.84
28/04/2025 12:00 | 29 | 30.87 | 30.87 | 23.2 | 23.2 | 22.75 | 22.75 | 21.2 | 38.74 | 22.1 | 24.8 | 22.9586 | 19.95 | 21.6 | 0 | 31.74
28/04/2025 13:00 | 28 | 27.76 | 27.76 | 23.7 | 23.7 | 23.45 | 23.45 | 21.6 | 34.58 | 22.8 | 25.1 | 24.0388 | 20.35 | 22.3 | 0 | 32.47
28/04/2025 14:00 | 27 | 28.51 | 28.51 | 23.6 | 23.6 | 24.1 | 24.1 | 21.4 | 34.85 | 22.5 | 24.8 | 26.1037 | 20.3 | 22.2 | 0 | 30.64
28/04/2025 15:00 | 28 | 26.91 | 26.91 | 22.3 | 22.3 | 24.35 | 24.35 | 20.8 | 34.03 | 22.5 | 23.5 | 26.6186 | 20.7 | 22.2 | 0 | 28.81
28/04/2025 16:00 | 27 | 25.62 | 25.62 | 21.6 | 21.6 | 24.2 | 24.2 | 20.6 | 33.84 | 21.8 | 23.5 | 26.7512 | 20.3 | 21.8 | 0 | 27.71
28/04/2025 17:00 | 25 | 25.83 | 25.83 | 21.2 | 21.2 | 24.12 | 24.12 | 20.2 | 33.12 | 20.8 | 23.2 | 26.6509 | 19.95 | 21.1 | 0 | 26.98
28/04/2025 18:00 | 23 | 25.17 | 25.17 | 20.1 | 20.1 | 23.59 | 23.59 | 20.2 | 32.75 | 19.9 | 20.4 | 26.2951 | 19.95 | 20.1 | 0 | 26.98
28/04/2025 19:00 | 23 | 25.57 | 25.57 | 20 | 20 | 23.29 | 23.29 | 20.2 | 33.42 | 19.4 | 21.9 | 25.8868 | 19.7 | 19.8 | 0 | 26.98
28/04/2025 20:00 | 22 | 24.4 | 24.4 | 19.9 | 19.9 | 23.05 | 23.05 | 20.2 | 33.31 | 19.3 | 21.9 | 25.5867 | 19.5 | 19.5 | 0 | 26.61
28/04/2025 21:00 | 21 | 24.51 | 24.51 | 19.8 | 19.8 | 23.03 | 23.03 | 20.2 | 33.35 | 19.4 | 21.8 | 25.527 | 19.5 | 19.8 | 0 | 26.61
28/04/2025 22:00 | 21 | 25 | 25 | 19.6 | 19.6 | 22.94 | 22.94 | 20.2 | 33.6 | 19 | 21.4 | 25.3752 | 19.45 | 19.3 | 0 | 26.25
28/04/2025 23:00 | 21 | 25.41 | 25.41 | 19.4 | 19.4 | 22.63 | 22.63 | 20.2 | 33.92 | 18.8 | 21.3 | 25.2059 | 19.35 | 19 | 0 | 26.61

## DISPONIBILIDAD_GAS
lunes, 28 de Abril del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
28/04/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 28/04/2025 06:00 | 29/04/2025 06:00
28/04/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 396.5 | 28/04/2025 06:00 | 29/04/2025 06:00
28/04/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 28/04/2025 06:00 | 29/04/2025 06:00
28/04/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 28/04/2025 06:00 | 29/04/2025 06:00
28/04/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 28/04/2025 06:00 | 29/04/2025 06:00
28/04/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 28/04/2025 06:00 | 29/04/2025 06:00
28/04/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1168.3 | 28/04/2025 06:00 | 29/04/2025 06:00
28/04/2025 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 28/04/2025 06:00 | 29/04/2025 06:00
28/04/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 28/04/2025 06:00 | 29/04/2025 06:00
28/04/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 538.02 | 28/04/2025 06:00 | 29/04/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
lunes, 28 de Abril del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
28/04/2025 | 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.48 | 9.34 | 7.319 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 5.5715 | 6.8659 |  |  |  | 11.3154 | 11.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.3592 | 365.7763
28/04/2025 | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.45 | 8.67 | 8.275 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 5.5462 | 6.0699 |  |  |  | 11.9516 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.3592 | 365.7763
28/04/2025 | 01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.26 | 8.87 | 7.779 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 6.8473 | 6.6958 |  |  |  | 11.7169 | 11.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.3592 | 365.7763
28/04/2025 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.24 | 7.65 | 8.514 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 5.5621 | 7.1076 |  |  |  | 12.5669 | 11.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.3592 | 365.7763
28/04/2025 | 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.1 | 7.16 | 8.213 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 5.1162 | 7.1575 |  |  |  | 12.7898 | 11.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.3592 | 365.7763
28/04/2025 | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.34 | 7.88 | 8.149 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 5.4817 | 6.8343 |  |  |  | 12.3196 | 11.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.3592 | 365.7763
28/04/2025 | 03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.55 | 6.36 | 8.875 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4.8443 | 6.3987 |  |  |  | 11.4306 | 11.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.3592 | 365.7763
28/04/2025 | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.19 | 7.24 | 7.823 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 3.7504 | 6.4325 |  |  |  | 11.3433 | 10.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.3592 | 365.7763
28/04/2025 | 04:30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.45 | 6.32 | 8.444 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 3.3927 | 5.007 |  |  |  | 11.1155 | 10.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.3592 | 365.7763
28/04/2025 | 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 6.67 | 7.929 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6636 | 4.1926 | 0 | 0 | 0 | 11.1197 | 10.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5567 | 211.7652 | 0 | 0
28/04/2025 | 05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.62 | 5.65 | 7.269 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 2.7 | 0 | 1 | 1 | 2.0353 | 0 | 0 | 0.7 | 4.5024 | 4.3653 | 0 | 0 | 0.877 | 11.5391 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.1506 | 365.7763 | 0 | 2.113
28/04/2025 | 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 5.71 | 7.114 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 37.5 | 2.3636 | 1 | 4 | 36.6848 | 0 | 2 | 19.3 | 3.8899 | 5.9388 | 0 | 1.455 | 20.804 | 11.5151 | 10.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.9421 | 365.7763 | 9 | 63.62
28/04/2025 | 06:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.359 | 6.01 | 5.95 | 6.74 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 72.4 | 96.1818 | 5 | 6 | 96.5081 | 0.98863 | 68 | 254.2 | 5.7258 | 6.4223 | 27.9658 | 30.7493 | 245.255 | 10.247 | 10.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.9421 | 365.7763 | 80 | 266.878
28/04/2025 | 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.184 | 5.1 | 6.94 | 7.147 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 244.5 | 145.364 | 5 | 7 | 260.1921 | 10.1555 | 112 | 522.7 | 6.9746 | 7.2693 | 208.5553 | 204.0651 | 497.246 | 9.9376 | 10.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.9421 | 365.7763 | 133 | 498.947
28/04/2025 | 07:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.062 | 5.52 | 7.01 | 6.692 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 640.3 | 339.273 | 5 | 7 | 598.0053 | 51.3792 | 204 | 515.9 | 6.5331 | 7.3817 | 344.6122 | 337.3789 | 505.942 | 9.6629 | 9.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.9421 | 365.7763 | 272 | 644.884
28/04/2025 | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 7.64 | 6.796 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 611.3 | 664.727 | 6 | 7 | 785.645 | 118.1608 | 355 | 677.3 | 5.0883 | 7.4011 | 486.1764 | 511.8359 | 666.149 | 10.1367 | 9.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.9421 | 365.7763 | 486 | 701.217
28/04/2025 | 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.37 | 6.62 | 6.748 | 9 | 9 | 9 | 9 | 752.1 | 792.364 | 6 | 7 | 882.5048 | 133.9382 | 611 | 779.5 | 5.913 | 7.0262 | 737.31 | 753.2203 | 765.93 | 10.1784 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.9421 | 365.7763 | 638 | 784.02
28/04/2025 | 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 6.72 | 6.808 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 885.7 | 897.091 | 7 | 8 | 924.5419 | 371.5605 | 744 | 878.9 | 7.6814 | 7.4686 | 849.8473 | 826.576 | 851.163 | 9.0319 | 10.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.9421 | 365.7763 | 758 | 787.832
28/04/2025 | 09:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | 7.38 | 7.884 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 882.3 | 927.636 | 8 | 8 | 947.8243 | 308.9402 | 829 | 878.4 | 9.4522 | 8.9634 | 936.8866 | 857.6049 | 853.192 | 9.5904 | 11.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.9421 | 365.7763 | 849 | 856.497
28/04/2025 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 6.94 | 7.24 | 8.201 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 886.6 | 925.818 | 8 | 8 | 949.393 | 730.6786 | 908 | 908.2 | 10.1386 | 9.6639 | 858.5756 | 767.0206 | 866.156 | 9.6319 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.9421 | 365.7763 | 897 | 880.797
28/04/2025 | 10:30 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 7.66 | 7.15 | 7.931 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 746.6 | 933.455 | 9 | 9 | 941.7832 | 937.7498 | 995 | 920 | 9.1533 | 9.5401 | 948.1753 | 911.7127 | 885.581 | 10.1155 | 10.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.9421 | 365.7763 | 1005 | 864.345
28/04/2025 | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 8.62 | 7.64 | 7.664 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 842.7 | 921.818 | 8 | 9 | 923.2903 | 833.4298 | 1066 | 869.1 | 8.1503 | 9.4406 | 943.6041 | 878.2773 | 819.829 | 9.7672 | 11.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.9421 | 365.7763 | 1023 | 875.549
28/04/2025 | 11:30 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 9.06 | 7.59 | 7.398 | 6 | 6 | 6 | 6 | 669.2 | 944 | 10 | 11 | 952.7295 | 656.4242 | 1108 | 895.3 | 9.815 | 8.9046 | 929.9109 | 844.6956 | 866.001 | 9.3746 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.9421 | 365.7763 | 1084 | 819.747
28/04/2025 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 9.76 | 7.61 | 7.131 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 773.6 | 845.091 | 11 | 12 | 882.7405 | 823.2966 | 1133 | 840.7 | 9.6037 | 9.1374 | 760.4921 | 721.665 | 805.388 | 9.6503 | 9.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.2736 | 365.7763 | 1086 | 884.014
28/04/2025 | 12:30 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 10.62 | 7.51 | 6.864 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 818.5 | 733.091 | 12 | 13 | 906.9098 | 949.0512 | 1112 | 865.1 | 8.5463 | 9.3416 | 841.2156 | 784.608 | 845.731 | 9.401 | 10.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.0277 | 385.0277 | 904 | 800.274
28/04/2025 | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 11.3 | 7.39 | 6.693 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 858.1 | 936.364 | 12 | 13 | 945.3635 | 947.976 | 1055 | 894.8 | 10.9732 | 9.6326 | 991.5101 | 910.288 | 862.227 | 9.2993 | 10.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.0277 | 385.0277 | 838 | 841.448
28/04/2025 | 13:30 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 11.16 | 7.93 | 7.217 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 876.4 | 941.818 | 12 | 12 | 973.4965 | 939.3103 | 976 | 848 | 10.9857 | 9.9617 | 949.6586 | 894.5001 | 818.08 | 9.2212 | 10.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.0277 | 385.0277 | 922 | 880.425
28/04/2025 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 11.63 | 7.99 | 8.371 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 905.3 | 861.455 | 11 | 12 | 937.6017 | 828.5349 | 913 | 919 | 10.7338 | 10.2101 | 945.8275 | 894.1366 | 886.237 | 9.575 | 10.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.0277 | 385.0277 | 836 | 885.203
28/04/2025 | 14:30 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 12.03 | 7.74 | 8.556 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 853.8 | 877.091 | 10 | 11 | 911.8068 | 500.2822 | 795 | 906.5 | 9.8797 | 9.8739 | 929.9462 | 886.3781 | 870.203 | 9.5715 | 10.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.0277 | 385.0277 | 700 | 868.415
28/04/2025 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 12.03 | 7.3 | 8.742 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 842.5 | 892 | 9 | 9 | 903.1255 | 453.0326 | 673 | 868.7 | 10.6159 | 11.0058 | 915.2187 | 881.7339 | 831.327 | 9.8502 | 10.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.0277 | 385.0277 | 632 | 826.744
28/04/2025 | 15:30 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 12.02 | 7.08 | 8.628 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 597.8 | 844 | 8 | 9 | 834.6391 | 446.8078 | 547 | 808.6 | 9.7388 | 11.0076 | 880.8606 | 850.5475 | 775.067 | 9.7711 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.5249 | 352.9421 | 505 | 698.105
28/04/2025 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 12.06 | 6.18 | 8.758 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 404.3 | 704.727 | 8 | 9 | 651.3901 | 300.9975 | 397 | 687.6 | 9.5626 | 11.4462 | 769.0372 | 745.5196 | 649.861 | 9.5311 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.8992 | 365.7763 | 373 | 267.037
28/04/2025 | 16:30 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 12.63 | 6.18 | 8.275 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 137 | 452 | 7 | 8 | 337.3824 | 305.9162 | 254 | 378.3 | 10.0033 | 11.1559 | 495.3091 | 472.3704 | 338.38 | 9.0183 | 10.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.9421 | 365.7763 | 228 | 35.895
28/04/2025 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 12.81 | 5.46 | 8.602 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 142.909 | 8 | 8 | 68.4084 | 142.5431 | 115 | 53.1 | 9.0642 | 9.8969 | 219.458 | 198.9457 | 51.054 | 9.2871 | 10.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.1506 | 365.7763 | 91 | 6.423
28/04/2025 | 17:30 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 13.09 | 5.18 | 8.097 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 3.0909 | 7 | 8 | 2.3405 | 89.7716 | 6 | 0 | 9.4929 | 10.1038 | 17.1286 | 14.4073 | 0 | 9.3564 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.1506 | 365.7763 | 2 | 0.083
28/04/2025 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 11.6 | 5.81 | 8.025 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 31.737 | 0 | 0 | 9.8688 | 10.4355 | 0 | 0 | 0 | 9.1766 | 10.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.1506 | 365.7763 | 0 | 0
28/04/2025 | 18:30 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 11.06 | 5.76 | 8.483 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 3.9057 | 0 | 0 | 8.811 | 11.513 | 0 | 0 | 0 | 9.9237 | 10.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.1506 | 365.7763 | 0 | 0
28/04/2025 | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 9.85 | 5.34 | 9.189 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4865 | 12.0795 | 0 | 0 | 0 | 9.9495 | 10.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.1506 | 365.7763 | 0 | 0
28/04/2025 | 19:30 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 9.49 | 4.86 | 8.925 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6571 | 11.1411 | 0 | 0 | 0 | 10.4787 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.1506 | 365.7763 | 0 | 0
28/04/2025 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 23.1 |  | 9.18 | 5.51 | 8.669 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 6 | 7 |  |  |  |  | 7.2713 | 10.2628 |  |  |  | 10.8676 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.1506 | 365.7763
28/04/2025 | 20:30 | 0 | 0 | 0 | 23.1 |  | 8.55 | 5.81 | 8.569 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 5 | 6 |  |  |  |  | 5.6262 | 8.9431 |  |  |  | 11.0788 | 10.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.1506 | 365.7763
28/04/2025 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 23.1 |  | 8.42 | 6.15 | 8.608 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 4 | 6 |  |  |  |  | 6.3644 | 6.5102 |  |  |  | 10.5375 | 9.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.1506 | 365.7763
28/04/2025 | 21:30 | 0 | 0 | 0 | 23.1 |  | 7.86 | 5.94 | 8.281 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 3 | 6 |  |  |  |  | 5.6586 | 7.871 |  |  |  | 10.4014 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.1506 | 365.7763
28/04/2025 | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 23.1 |  | 7.59 | 7.21 | 7.721 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 3 | 5 |  |  |  |  | 5.8556 | 8.0109 |  |  |  | 9.3248 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.1506 | 365.7763
28/04/2025 | 22:30 | 0 | 0 | 0 | 23.1 |  | 7.32 | 6.89 | 7.803 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 4 | 6 |  |  |  |  | 9.4275 | 8.2426 |  |  |  | 9.3122 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.1506 | 365.7763
28/04/2025 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 23.1 |  | 7.6 | 7.83 | 7.275 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 4 | 6 |  |  |  |  | 7.4438 | 8.3294 |  |  |  | 9.6804 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.1506 | 365.7763
28/04/2025 | 23:30 | 0 | 0 | 0 | 23.1 |  | 7.4 | 8.04 | 7.548 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 7.4829 | 8.1141 |  |  |  | 9.748 | 9.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.1506 | 365.7763
29/04/2025 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 23.1 |  | 6.67 | 7.19 | 7.449 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 8.7095 | 8.2058 |  |  |  | 9.3331 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.1506 | 365.7763

## CALOR_ÚTIL
lunes, 28 de Abril del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
28/04/2025 | 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.43 | 28.74 | 3.328 | 313.498
28/04/2025 | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.96 | 28.74 | 3.328 | 304.028
28/04/2025 | 01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.39 | 28.74 | 3.328 | 303.458
28/04/2025 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.15 | 28.74 | 3.328 | 301.218
28/04/2025 | 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.12 | 28.74 | 3.328 | 305.188
28/04/2025 | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.71 | 28.74 | 3.328 | 306.778
28/04/2025 | 03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.14 | 28.74 | 3.328 | 308.208
28/04/2025 | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.11 | 28.74 | 3.328 | 307.178
28/04/2025 | 04:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.69 | 28.74 | 3.328 | 306.758
28/04/2025 | 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.56 | 28.74 | 3.328 | 310.628
28/04/2025 | 05:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.32 | 28.74 | 3.328 | 309.388
28/04/2025 | 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.88 | 28.74 | 3.328 | 309.948
28/04/2025 | 06:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.74 | 28.74 | 3.328 | 308.808
28/04/2025 | 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.13 | 28.74 | 3.328 | 310.198
28/04/2025 | 07:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.3 | 28.74 | 3.328 | 308.368
28/04/2025 | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.08 | 28.74 | 3.328 | 311.148
28/04/2025 | 08:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.52 | 28.74 | 3.328 | 308.588
28/04/2025 | 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.33 | 28.74 | 3.328 | 308.398
28/04/2025 | 09:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 28.74 | 3.328 | 310.068
28/04/2025 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 41.07 | 277.02 | 28.74 | 3.328 | 350.158
28/04/2025 | 10:30 | 0 | 0 | 0 | 41.07 | 274.69 | 28.74 | 3.328 | 347.828
28/04/2025 | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 41.07 | 270.31 | 28.74 | 3.328 | 343.448
28/04/2025 | 11:30 | 0 | 0 | 0 | 41.07 | 273.8 | 28.74 | 3.328 | 346.938
28/04/2025 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 41.07 | 275.49 | 28.74 | 3.328 | 348.628
28/04/2025 | 12:30 | 0 | 0 | 0 | 41.07 | 277.94 | 28.74 | 3.328 | 351.078
28/04/2025 | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 41.07 | 281.14 | 28.74 | 3.328 | 354.278
28/04/2025 | 13:30 | 0 | 0 | 0 | 41.07 | 278.88 | 28.74 | 3.328 | 352.018
28/04/2025 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 41.07 | 277.81 | 28.74 | 3.328 | 350.948
28/04/2025 | 14:30 | 0 | 0 | 0 | 41.07 | 275.96 | 28.74 | 3.328 | 349.098
28/04/2025 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 41.07 | 275.74 | 28.74 | 3.328 | 348.878
28/04/2025 | 15:30 | 0 | 0 | 0 | 41.07 | 280.83 | 28.74 | 3.328 | 353.968
28/04/2025 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 41.07 | 269.67 | 28.74 | 3.328 | 342.808
28/04/2025 | 16:30 | 0 | 0 | 0 | 67.24 | 267.01 | 28.74 | 3.328 | 366.318
28/04/2025 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 67.24 | 265.21 | 28.74 | 3.328 | 364.518
28/04/2025 | 17:30 | 0 | 0 | 0 | 67.24 | 266.22 | 28.74 | 3.328 | 365.528
28/04/2025 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 67.24 | 265.56 | 28.74 | 3.328 | 364.868
28/04/2025 | 18:30 | 0 | 0 | 0 | 67.24 | 273.23 | 28.74 | 3.328 | 372.538
28/04/2025 | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 67.24 | 268.28 | 28.74 | 3.328 | 367.588
28/04/2025 | 19:30 | 0 | 0 | 0 | 67.24 | 264.85 | 28.74 | 3.328 | 364.158
28/04/2025 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 67.24 | 271.6 | 28.74 | 3.328 | 370.908
28/04/2025 | 20:30 | 0 | 0 | 0 | 67.24 | 273.88 | 28.74 | 3.328 | 373.188
28/04/2025 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 67.24 | 276.88 | 28.74 | 3.328 | 376.188
28/04/2025 | 21:30 | 0 | 0 | 0 | 67.24 | 277.03 | 28.74 | 3.328 | 376.338
28/04/2025 | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 67.24 | 274.99 | 28.74 | 3.328 | 374.298
28/04/2025 | 22:30 | 0 | 0 | 0 | 67.24 | 271.59 | 28.74 | 3.328 | 370.898
28/04/2025 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 67.24 | 267.43 | 28.74 | 3.328 | 366.738
28/04/2025 | 23:30 | 0 | 0 | 0 | 67.24 | 266.55 | 28.74 | 3.328 | 365.858
29/04/2025 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 67.24 | 271.3 | 28.74 | 3.328 | 370.608
EJEC MWh |  | 0 | 0 | 0 | 804.875 | 6576.725 | 689.76 | 79.872 | 8151.232

## FLUJOS
lunes, 28 de Abril del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
28/04/2025 | 00:30 | 0 | 15.9588 | -31.5665 | 3.1056 | 21.6982 |  | 42.9117 | -84.5423 | 36.2921 | 18.3334 | 17.7762 | 0 | -22.154 | 17.6 | 8.28 | -17.6 | 13.7697 | 170.3698 | -0.3085 | -0.1603 | -0.5623 | [5 empty] | -55.31 | -54.84 |  | -2.22 | 19.8 | 4.777 | 0.22 | -50.66 | -50.64 | -53.89 | 51.21 | 51.12 | 6.8755 | 12.9087 | 53.7087 | 56.0867 | 15.8898 | -39.518 | -39.9214 | 4.7473 | 4.6369 |  | 64.5683 | -3.6642 | -20.5318 | -219.5392 | 33.8463 | -18.4 | -19.8 | 44.7567 | 44.2227 | -5.4195 |  | -36.4982 | 3.9971 | 7.7131 | 5.3143 | 260.8111 | 22.3395 | 22.0649 | -76.3053 | 304.783 |  | -91.3843 |  | 69.4577 | 20.84 | 14.46 | 44.22 | 65.97 | -68.7158 | -67.5102 | 145.4334 | 146.6488 | 36.6897 | -76.6606 | -75.84 | -2.4297 | -70.3346 |  |  | 5.3 | 141.1 | -12.18 | 16.8956 | 15.83 | 18.5768 | 7.3829 | 7.8882 | -19.6092 | -21.1269 | -23.6809 | 13.0681 | 30.49 | 52.61 | 35.8667 | 34.1354 | -26.42 |  | 70.0655 | 69.3829 | -121.5618 | -0.0001 | -16.0302 | -69.4 | -69.3 | 27.7487 | 36.0443 | 39.9346 | 50.9949 | 35.66 | -3.17 | 48.384 | 119.8418 | -17.71 | -17.99 | 79.95 | 50.38 | 120.5636 | 119.3636 | -46.8863 | -46.7273 | 159.2904 | 126.5627 | 121.008 | 123.3318 | 36.0171 | 26.5321 | -26.905 | 86.6533 | 98.5768 |  | -26.8649 | -25.0674 |  | -30.8565 | -28.7431 | 38.448 | -46.9829 | -47.633 | 8.3845 |  |  |  | 10.8456 | -103.4378 | -36.338 | -35.4158 | 12.266 | -26.1666 | -14.1211 |  |  |  | 40.0453 | 39.8881 | 38.4211 | 67.3174 | 66.6476 | -138.1515 | 48.3274 | 49.562 | -108.2157 | -87.5612 | -64.73 |  | 17.7816 |  | -11.71 | 15.69 | -47.8383 | 10.5762 | -15.45 | 4.468 | 10.1978 | 19.55 | 90.2089 | 102.1438 | 14.55 | 77.1941 | 28 | -12.0248 |  |  | 1.48 |  |  | -14.2994 | -19.2815 | 24.2687 | 29.9994 | 9.7595 | 9.8201 | -104.68 | -17.5525 | 32.7292 | -38.0137 | 3.612 |  |  | 5 | 216.0107 | 215.8255 | 283.7 | -280.5233 | -505.964 | 505.5856 | 500.9063 | -207.193 | -203.2016 | -55.9831 | -51.4399 | 80.5153 | 79.8414 |  |  | 67.6466 | 67.3829 | -32.2419 | -31.705 | 117.77 | 118.27 | 29.4 | 29.1 | 22.622 | 23.04 | -311.4033 | 111.5282 | 110.7815 | 13.9 | -30.2 | -59 | -59.1 | 1.343 |  | -498.376 | -74.2443 | 398.7867 | 334.9464 | -31.024 | -322.2905 | 320.0217 | -135.5081 | -203.4573 | -316.1382 | 88.8441 | 90.4248 | 134.4764 | -385.1044 | 209.1339 | -174.0356 | 176.4764 | -8.0682 |  | 13.6 | 6.144 | 6.137 | -13.68 | -2.8 |  | 2.8733 | -39.4644 | -26.0151 | 37.5 | 48.969 | 48.818 |  | 11.3522 | 52.0293 | 53.7722 | 53.5075 |  | 30.2 | 22.2958 | 5.84 |  | -47.3575 | 76.8084 | 58.8025 | -48.3868 | -75.0604 | 48.9683 | 24.4643 | -39.7 | 40.2 |  | 195.9605
28/04/2025 | 01:00 | 0 | 15.7469 |  | 8.5357 | 21.0513 |  | 41.7748 | -86.4318 | 34.5841 | 17.4295 | 16.834 | 2.22 | -20.851 | 17.6 | 8.28 | -17.6 | 13.6747 | 175.3538 | -0.6168 | -0.5608 | -0.9596 | [5 empty] | -53.88 | -53.8 |  | -2.22 | 19.8 | 4.325 | 0.219 | -48.84 | -49.21 | -55.57 | 49.26 | 49.6 | 6.5671 | 13.3786 | 52.3331 | 54.2639 | 19.119 | -39.518 | -39.3275 | 4.8156 | 4.8073 |  | 63.8985 | -4.1876 | -23.0588 | -213.1182 | 33.2268 | -18.1 | -19.7 | 44.9476 | 43.8654 | -5.6416 |  | -36.7536 | 3.7325 | 7.4201 | 5.0109 | 255.5009 | 17.3955 | 17.3345 | -71.6824 | 289.0978 |  | -84.387 |  | 65.2264 | 19.64 | 13.29 | 41.97 | 63.21 | -66.0367 | -65.7688 | 145.466 | 146.3776 | 39.4093 | -67.8154 | -67.8344 | -5.6954 | -63.4817 |  |  | 13.4 | 127.1 | -11.62 | 20.2843 | 19.7015 | 20.1777 | 7.9044 | 8.9929 | -22.2136 | -18.7989 | -25.2544 | 12.1532 | 26.38 | 49.47 | 34.4604 | 32.8171 | -25.85 |  | 63.4469 | 63.2668 | -108.8583 | 0 | -15.6966 | -66.9 | -67 | 27.8915 | 34.2865 | 34.7685 | 48.6511 | 34.19 | -2.21 | 49.41 | 106.031 | -18.02 | -18.1 | 78.03 | 49.7 | 111.4909 | 108.1818 | -50.4185 | -49.3545 | 148.7677 | 114.6505 | 109.375 | 111.5968 | 65.8634 | 53.4392 | -26.389 | 82.777 | 91.1641 |  | -26.3708 | -25.3137 |  | -39.7991 | -37.1838 | 172.092 | -65.7712 | -67.474 | -19.1672 |  |  |  | 10.4123 | -118.9566 | -36.3266 | -34.4295 | 11.9867 | -47.7883 | 18.0424 |  |  |  | 39.9717 | 40.8724 | 38.8118 | 65.9778 | 65.6429 | -143.1752 | 51.2645 | 51.3517 | -102.0874 | -87.868 | -66.07 |  | 18.6777 |  |  | 14.21 | -54.842 | 10.4905 | -15.625 | 4.446 | 11.1801 | 17.98 | 87.9084 | 102.6872 | 14.34 | 74.3633 | 28.2 | -10.8854 |  |  | 1.3942 |  |  | -14.3163 | -17.8598 | 22.8093 | 27.8986 | 9.6739 | 9.7608 | -100.8313 | -17.0813 | 31.7069 | -35.7957 | 4.1358 |  |  |  | 213.5587 | 210.2512 | 282 | -281.7794 | -500.7226 | 498.2599 | 494.7538 | -202.7677 | -200.6263 | -61.712 | -54.4862 | 80.4034 | 81.3704 | -155.8431 | -157.0398 | 65.0867 | 65.0428 | -29.294 | -28.8821 | 121.02 | 120.78 | 29.9 | 29.8 | 22.7651 | 22.4 | -303.5862 | 108.3612 | 107.2603 | 13.3 | -30.2 | -56.3 | -56.3 | 1.4327 | 1.1326 | -491.2409 | -68.3269 | 390.6545 | 331.44 | -32.9334 | -327.5973 | 320.3332 | -127.7904 | -201.9834 | -314.78 | 93.7139 | 92.5888 | 124.887 | -385.8481 | 206.976 | -173.424 | 174.9747 | -7.9089 |  | 14 | 6.271 | 6.266 | -14.24 | -2.88 |  | 2.7268 | -41.0758 | -26.659 | 38.1 | 53.701 | 51.812 |  |  | 53.2621 | 53.6665 | 51.8809 |  | 32.1 | 23.471 | 5.59 |  | -51.3246 | 79.1168 | 61.6172 | -50.8529 | -77.0189 | 52.5883 | 23.9315 | -40.9 | 39.6 |  | 193.2834
28/04/2025 | 01:30 | 0 |  |  | 8.4194 | 20.8337 |  | 41.1251 | -83.7742 | 33.0876 | 16.8855 | 16.308 | 8.88 | -27.588 |  | 15.732 | -24.2 | 13.9473 | 170.4178 | -0.8008 | -0.8307 | -1.3673 | [5 empty] | -52.21 | -51.85 |  | -8.88 | 26.4 | 4.639 | 0.223 | -45.66 | -45.79 |  | 45.87 | 46.36 | 6.375 | 13.4899 | 51.0012 | 52.5158 | 12.257 | -37.5086 | -37.146 | 4.6017 | 4.7058 |  | 61.3533 |  | -21.732 | -206.021 | 32.6942 | -17.9 | -19.4 | 43.1008 | 42.3057 | -5.0032 |  | -37.9441 | 3.6111 | 7.5543 | 5.0947 | 248.2375 | 21.0578 | 20.9967 | -71.1141 | 270.9831 |  | -92.8134 |  | 63.1905 | 19.34 | 12.2 | 40.22 | 62.05 | -61.3482 | -60.8123 | 138.4877 | 139.5017 | 40.8973 | -65.8162 | -64.664 | -3.6139 | -57.8014 |  |  | 20.3 | 115.6 | -11.32 | 22.3905 | 21.7493 | 22.937 | 11.6714 | 12.085 | -21.8006 | -21.7127 | -25.0727 | 11.8935 | 22.87 | 46.19 | 33.9917 | 32.3776 | -25.58 |  | 58.749 | 57.8774 | -91.6386 | -0.0001 | -15.5661 |  |  |  | 33.1146 | 31.0113 | 46.8933 | 32.78 | -1.41 | 51.4755 | 89.1401 | -17.8 | -17.97 | 74.61 | 75.16 | 91.6364 | 88.5818 | -49.5998 | -48.8455 | 151.8208 | 112.6558 | 106.9649 | 108.7 | 61.4565 | 46.1672 | -26.684 | 83.3522 | 93.6311 |  | -26.2796 | -24.7745 |  | -40.6591 | -37.924 | 162.876 | -66.0084 | -67.6638 | -14.3158 |  |  |  | 10.1258 | -122.7249 | -37.2869 | -36.1711 | 12.4927 | -51.121 | 13.6251 |  |  |  | 41.4394 | 41.3836 | 39.9971 | 61.9588 | 61.4565 | -134.8023 | 51.0502 | 50.4304 | -90.2173 | -76.2693 | -66.86 |  | 18.6777 |  |  | 14.99 | -51.1652 | 10.745 | -15.793 | 4.224 | 11.244 | 18.03 | 78.9188 | 93.366 |  | 73.4212 | 29 | -10.5044 |  |  | 1.3463 |  | 0 |  | -16.6861 | 23.442 | 26.0499 | 9.6371 | 9.7429 | -93.8401 | -16.898 | 32.0079 | -36.5506 |  |  |  |  | 207.2461 | 208.4408 | 285.4 | -284.8934 |  | 498.4203 | 495.3976 | -197.4969 | -197.6616 | -64.1174 | -56.5416 | 83.5706 | 79.466 |  |  | 64.5704 | 63.4498 | -26.7299 | -25.307 | 123.75 | 123.17 | 26.6 | 26.9 |  | 22.4 | -304.4727 | 108.482 | 108.3036 | 13.3 | -31.9 | -57.2 | -57.4 |  |  | -486.4244 | -65.9646 | 396.0759 | 338.4302 | -34.4652 | -322.8759 | 324.2149 | -126.5571 | -205.8839 | -321.528 | 94.2025 | 93.1924 | 125.1034 | -390.2997 | 210.5643 | -177.4632 | 177.2482 | -8.1479 |  | 14.16 | 6.284 | 6.281 | -13.76 | -2.8 |  | 3.1357 | -41.6892 | -26.7475 | 39.4 | 48.694 | 48.221 | 9.5732 | 11.4372 | 54.1991 | 51.3227 | 54.087 |  | 33.4 | 23.7599 | 5.3 |  | -52.1597 | 79.9192 | 64.5946 | -52.4601 | -77.9676 | 55.6757 | 22.0355 | -41.9 | 41.8 |  | 180.6626
28/04/2025 | 02:00 | 0 |  |  | 8.1371 | 19.4309 |  | 38.602 | -83.178 | 32.1737 | 16.2695 | 15.8551 | 6.66 | -26.07 | 22 | 15.732 | -22 | 13.6827 | 168.2026 | -1.0983 | -1.2348 | -1.5176 | [5 empty] | -52.43 | -51.9 |  | -6.66 | 24.2 | 3.722 | 0.216 | -47.28 | -47.04 | -57.41 | 47.43 | 47.75 | 6.2381 | 13.3888 | 49.7838 | 51.7305 | 13.1316 | -37.5086 | -37.285 | 6.1463 | 6.0428 |  | 60.1477 | -4.1876 | -23.0594 | -199.9658 | 32.8422 | -17.8 | -19.4 | 43.3516 | 42.2633 | -5.3009 |  | -33.9982 | 4.1641 | 7.3047 | 4.9589 | 241.0961 | 25.5745 | 25.6966 | -81.0177 | 282.9962 |  | -43.0487 |  | 62.1028 | 19.33 | 11.82 | 38.56 | 61.52 | -69.1177 | -68.8498 | 151.8306 | 150.6895 | 37.9723 | -57.2886 | -57.1768 | -4.4992 | -63.5189 |  |  | 5.4 | 128.2 | -11.08 | 20.8191 | 20.1341 | 21.2189 | 6.9865 | 8.3874 | -23.5197 | -14.203 | -27.3545 | 11.8927 | 21.81 | 46.38 | 32.5854 | 31.0593 | -25.06 |  | 64.5846 | 63.3104 | -120.6385 | -0.0001 | -15.209 | -59.8 | -59.7 | 27.1609 | 31.9427 | 31.9506 | 45.7214 | 31.73 | -2.02 | 48.8295 | 118.8093 | -17.3 | -17.59 | 71.87 | 46.67 | 120.6182 | 117.1455 | -47.9492 | -47.1182 | 146.7031 | 116.6866 | 110.9221 | 112.952 | 65.4739 | 56.2859 | -26.248 | 93.0081 | 82.5029 |  | -26.11 | -24.4577 |  | -36.6968 | -34.5361 | 158.268 | -67.8941 | -68.9261 | -21.6716 |  |  |  | 9.9102 | -111.6908 | -35.5282 | -35.0849 | 11.5195 | -52.5963 | 21.1929 |  |  |  | 39.1359 | 40.2631 | 39.4686 | 69.3269 | 68.992 | -142.1704 | 49.8539 | 49.2942 | -99.7052 | -84.9333 | -63.06 |  | 18.37 |  |  | 14.49 | -53.5776 | 10.4884 |  | 4.41 | 11.5822 | 17.98 | 86.2475 | 99.3884 | 14.3 | 76.5466 | 27.9 | -10.3551 |  |  | 1.319 |  |  | -14.1439 | -16.2639 | 26.3516 | 25.8819 | 9.522 | 9.509 | -98.1633 | -16.3239 | 31.6799 | -35.2602 | 4.5874 |  |  | 5.69 | 203.1016 | 199.5356 | 285.8 | -283.3019 | -498.7091 | 500.5472 | 500.6449 | -193.2677 | -192.4382 | -63.2632 | -56.1496 | 74.0586 | 71.5869 |  |  | 64.1199 | 63.3729 | -26.0143 | -25.9533 | 124.57 | 124.24 | 28.5 | 28.8 | 22.6433 | 22.32 | -297.4054 | 106.2821 | 106.119 | 12.8 | -30.8 | -56.1 | -56.3 |  | 1.2956 | -491.2029 | -60.4447 | 390.6712 | 322.5982 | -33.0683 | -316.4322 | 319.8223 | -122.8329 | -199.2321 | -312.2155 | 93.9876 | 91.4861 | 122.9087 | -375.5933 | 205.2272 | -172.1855 | 172.106 | -8.3841 |  | 14.32 | 6.36 | 6.352 | -14.4 | -2.16 |  | 2.4338 | -42.3362 | -26.2501 | 39.4 | 51.013 | 49.89 | 9.5776 | 11.4166 | 49.0747 | 49.0848 | 48.401 |  | 31.3 | 23.599 | 5.16 |  | -49.551 | 78.447 | 63.6445 | -48.4934 | -76.8173 | 53.8952 | 21.7793 | -40.2 | 40.1 |  | 196.9461
28/04/2025 | 02:30 | 0 | 16.1744 | -32.4011 | 8.1001 | 19.5463 |  | 39.1172 | -86.182 | 31.7839 | 16.1175 | 15.3377 | 6.66 | -25.502 | 22 | 14.904 |  | 11.4363 | 174.7916 | -0.9767 | -0.9977 | -1.996 | [5 empty] | -52.04 | -51.49 |  | -6.66 | 24.2 | 4.352 | 0.219 | -51.16 | -51.69 | -48.75 | 51.57 | 51.68 | 6.0006 | 13.7107 | 49.4842 | 50.9083 | 12.8072 | -41.5273 | -42.023 | 29.6835 | 26.0236 |  | 57.3345 | -0.5235 | -5.8121 | -225.6683 | 32.3729 | -17.4 | -19.3 | 47.4446 | 47.1003 | -4.8598 |  | -38.0277 | 3.3567 | 7.4193 | 4.9638 | 268.5628 | 25.0862 | 24.8726 | 0 | 200.1066 |  | -32.5444 |  | 59.9572 | 19.46 | 11.69 | 37.39 | 60 | -71.5289 | -70.5912 | 146.028 | 147.2109 | 39.8315 | -52.0287 | -52.4591 | -4.2755 | -64.4266 |  |  | 0.6 | 128.7 | -10.79 | 20.9012 | 20.1093 | 21.4711 | 5.6027 | 5.7148 | -19.656 | -15.0452 | -23.0591 | 11.6628 | 19.66 | 46.39 | 32.1167 | 30.6198 | -24.73 |  | 65.0304 | 63.914 | -130.9998 | -0.0001 | -14.95 |  |  | 26.7764 | 31.3568 | 30.5417 | 44.5496 | 31.08 | -1.89 | 47.871 | 128.3198 | -17.53 | -17.8 | 69.86 | 46.15 | 128.9454 | 126.3091 | -45.3932 | -42.8 | 152.4128 | 121.0273 | 114.1743 | 116.1039 | 64.4265 | 48.6992 | -25.637 | 0 | 87.8183 |  | -26.2983 | -24.1916 |  | -33.9784 | -29.681 | 139.836 | -66.2516 | -68.0728 | -20.696 |  |  |  | 9.8131 | -105.4201 | -35.2979 | -34.4383 | 9.8158 | -47.2957 | 12.0466 |  |  |  | 40.485 | 40.7874 | 39.1921 | 71.0015 | 71.3364 | -135.8071 | 47.299 | 47.7478 | -95.0154 | -81.7618 | -51.2465 | -40.09 | 18.7704 |  |  | 14.44 | -53.0564 | 10.4578 | -15.785 | 4.344 | 11.3599 | 18.27 | 84.5511 | 96.9694 | 14.68 | 76.3337 | 28.7 | -10.8249 |  |  | 1.2773 |  |  | -14.8522 | -17.0082 | 25.1211 | 25.7138 | 9.7836 | 9.8692 | -101.3466 | -16.0228 | 32.8057 | -34.7906 | 4.5184 |  |  |  | 203.8454 | 203.3567 | 281.6 | -283.1892 | -492.092 | 493.2307 | 490.3669 | -194.6356 | -192.5487 | -63.1446 | -56.2403 | 80.679 | 79.1242 |  |  | 63.2959 | 63.1971 | -23.4504 | -23.5729 | 126.88 | 125.66 | 27.6 | 27.8 | 22.4382 | 21.52 | -296.1134 | 106.4432 | 105.9265 | 12.8 | -31.3 | -55.5 | -55.6 |  |  | -482.5919 | -65.6663 | 393.4102 | 330.1894 | -33.1827 | -317.8174 | 322.2441 | -121.9109 | -201.3757 | -317.9086 | 94.9048 | 95.4473 | 120.3998 | -383.0108 | 207.1254 | -175.0481 | 174.809 | -8.7274 |  | 14.24 | 6.429 | 6.415 | -14.32 | -2.48 |  | 2.5803 | -41.4267 | -26.1921 | 39.6 | 48.947 | 48.441 |  |  | 51.7412 | 51.9109 | 51.3016 |  | 32.1 | 24.2253 | 5.11 |  | -54.1644 | 78.4955 | 63.9515 | -52.722 | -77.7643 | 56.1545 | 20.8642 | -41.5 | 41.2 |  | 186.9353
28/04/2025 | 03:00 | 0 | 16.1819 | -32.78 | 7.9236 | 19.8347 |  | 39.7386 | -86.0358 | 31.4232 | 15.9995 | 15.4459 | 8.88 | -25.902 | 22 | 15.732 | -22 | 13.9659 | 174.6356 | -1.0769 | -1.0116 | -1.8434 | [5 empty] | -51.88 | -51.68 |  | -8.88 | 24.2 | 4.967 | 0.226 | -46.26 | -46.34 | -59.23 | 46.52 | 46.95 | 6.279 | 13.5512 | 49.6666 | 51.3576 | 13.8893 | -38.3123 | -37.4746 | 7.3964 | 6.6944 |  | 60.9514 | -4.1876 | -20.4673 | -209.5722 | 32.5778 | -17.2 | -19.5 | 43.539 | 42.4344 | -5.0181 |  | -38.1579 | 3.1898 | 7.2333 | 4.8268 | 251.6555 | 23.6518 | 23.6518 |  | 180.7968 |  | -20.5684 |  | 59.8973 | 19 | 11.55 | 37.02 | 59.4 | -69.6535 | -68.8498 | 142.5821 | 142.1137 | 40.7431 | -47.0728 | -47.3351 | -4.9031 | -65.4393 |  |  | -2.8 | 128.6 | -10.73 | 22.0236 | 20.9703 | 21.8806 | 6.7521 | 7.3138 | -20.9226 | -14.9655 | -24.7275 | 11.4131 | 19.56 | 45.66 | 31.6479 | 29.7409 | -24.2 |  | 65.3023 | 65.3095 | -139.6035 | -0.0001 | -14.7957 | -57.5 | -57.4 | 26.7105 | 30.7709 | 31.0113 | 43.9636 | 30.76 | -2.29 | 48.249 | 137.1978 | -17.74 | -18.07 | 70.24 | 45.03 | 138.3818 | 135.8909 | -39.1129 | -38.2636 | 159.5098 | 128.7924 | 121.8469 | 125.2511 | 46.3124 | 37.0712 | -26.057 |  | 107.1001 |  | -26.7204 | -25.0181 |  | -18.2089 | -17.8407 | 64.56 | -52.7716 | -53.9512 | -2.17 |  |  |  | 9.7429 | -75.5519 | -35.8707 | -34.8342 | 9.9583 | -34.6252 | 0 |  |  |  | 39.3469 | 39.5242 | 38.3617 | 69.9967 | 70.4991 | -130.9508 | 40.2597 | 40.6744 | -88.2805 | -75.5774 | -52.7114 | -40.53 | 18.7704 |  |  | 15.66 | -49.6344 | 10.6323 |  | 4.354 | 11.4642 | 17.54 | 75.2023 | 88.9331 | 14.44 | 74.5685 | 28.9 | -9.8765 | -0.0693 |  | 1.2646 |  |  | -13.8959 | -15.7428 | 24.9535 | 24.6214 | 9.7808 | 9.897 | -94.0895 | -15.9877 | 31.7583 | -34.711 | 4.3442 |  |  | 5.4201 | 207.74 | 207.5149 | 279.1 | -278.2011 | -490.9207 | 498.0361 | 492.7596 | -196.7525 | -195.8812 | -61.2004 | -56.1905 | 79.4869 | 77.9138 |  | -154.7988 | 66.0975 | 65.2296 | -24.5019 | -24.7283 | 127.4 | 127.38 | 27.5 | 27.4 | 22.3976 | 21.44 | -306.167 | 110.3415 | 110.1739 | 12.8 | -31.4 | -57.8 | -57.4 |  | 1.2041 | -487.6389 | -80.7263 | 397.3043 | 339.6927 | -33.6684 | -328.0583 | 331.839 | -123.9367 | -206.0674 | -323.8078 | 97.071 | 95.6275 | 126.5312 | -388.2379 | 210.9133 | -178.1974 | 178.3654 | -8.4115 |  | 14.24 |  |  | -14.4 | -2.64 |  | 2.4613 | -41.7777 | -26.0731 | 39.9 | 47.521 | 48.511 |  |  | 51.3897 | 52.4073 | 51.4389 |  | 33.2 | 24.0272 | 5.04 |  | -51.6517 | 78.8486 | 64.3437 | -50.5579 | -76.8049 | 54.9498 | 21.5362 | -41.6 | 41.2 |  | 173.2986
28/04/2025 | 03:30 | 0 | 16.3854 |  | 7.9244 |  |  | 38.9793 | -88.2119 | 31.5528 | 15.9255 | 15.4368 | 6.66 | -24.932 | 22 | 14.904 | -22 | 14.1107 | 180.7744 | -1.2254 | -1.2219 | -1.5549 | 1.1314 | 0.0332 | 0.0163 |  |  | -53.22 | -53.15 |  | -6.66 | 24.2 | 4.655 | 0.224 | -48.81 | -48.96 | -56.13 | 48.88 | 49.42 | 5.844 | 13.745 | 48.9955 | 50.7824 | 13.7582 | -38.7142 | -38.9026 | 8.9399 | 8.1441 |  | 60.6835 | -3.6642 | -20.1373 | -207.1584 | 32.7269 | -17.7 | -19.2 | 44.6497 | 43.8885 | -5.014 |  | -35.6581 | 3.1937 | 7.2824 | 4.9744 | 250.2212 | 22.5227 | 22.3395 |  | 208.4895 |  | -33.8238 |  | 58.8993 | 18.91 | 11.63 |  | 59.37 | -67.5102 | -67.1083 | 148.4305 | 149.7032 | 39.108 | -51.7745 | -51.9602 | -5.1189 | -63.42 |  |  | 0.1 | 124.4 | -10.3 | 20.2903 | 19.4408 | 20.547 | 4.6201 | 5.5098 | -22.9645 | -11.356 | -26.5479 | 11.4122 | 19.67 | 45.54 | 31.6479 | 29.7409 | -24.16 |  | 63.181 | 62.3526 | -126.3584 | -0.0002 | -14.7679 |  |  | 27.0346 |  | 29.6024 | 43.9636 | 30.41 | -1.99 | 49.356 | 124.9471 | -17.72 | -18.31 | 70.33 |  | 123.7455 | 121.6 | -43.7645 | -43.5636 | 150.3226 | 116.842 | 112.2311 | 114.8543 | 79.2101 | 70.3987 | -24.355 |  | 132.3933 |  | -26.9898 | -25.0822 |  | -26.5055 | -24.0258 | 187.452 | -71.5434 | -72.8156 | -35.3923 |  |  |  | 9.7677 | -90.4584 | -36.6362 | -35.5495 | 12.3052 | -68.6434 | 37.4451 |  |  |  | 38.8605 | 38.5247 | 37.3959 | 67.4849 | 67.15 | -144.5148 | 46.4983 | 46.3906 | -98.7979 | -88.0444 | -53.8 |  | 18.6777 |  |  | 15.7 | -52.9973 | 10.8005 | -15.615 | 4.328 | 11.4622 | 17.67 | 88.7253 | 101.1443 |  | 75.8439 | 29.7 | -10.6879 |  |  | 1.2622 |  |  | -14.1146 | -16.4394 | 26.3516 | 25.4617 | 9.6094 | 9.7133 | -99.0746 |  | 32.1305 | -34.3968 |  |  |  |  | 205.8778 | 206.0843 | 283.7 | -282.5959 | -500.7442 | 499.1905 | 497.9689 | -198.1501 | -196.8271 | -62.502 | -55.9532 | 82.9514 | 81.8994 |  |  | 64.4605 | 64.1968 | -23.125 | -23.3238 | 126.55 | 126.72 | 28.1 | 27.4 | 22.3976 | 22.24 | -300.7061 | 105.6509 | 106.9926 |  | -30.7 | -56.1 | -56.3 | 1.5318 | 1.3188 | -491.5159 | -99.1424 | 391.8726 | 330.2257 | -26.4796 | -325.7875 | 322.6063 | -123.0885 | -206.1038 | -320.6278 | 96.8695 | 95.4786 | 127.7184 | -382.7918 | 208.6149 | -174.1137 | 176.9299 | -8.5159 |  | 15.28 |  |  | -14.4 | -2.56 |  | 1.8479 | -41.9242 | -26.3661 | 39.9 | 49.501 | 47.256 |  |  | 52.1993 | 52.5564 | 51.7273 |  | 31.6 | 23.3679 | 5.1 |  | -51.8631 | 78.3072 | 63.7203 | -51.5291 | -76.9064 | 55.0427 | 20.6686 | -41 | 41 |  | 190.9655
28/04/2025 | 04:00 | 0 |  |  | 7.9644 | 19.9533 |  | 39.5363 | -86.7953 | 31.114 | 15.7075 | 15.2572 | 6.66 | -25.269 | 22 | 14.904 | -22 | 14.0922 | 175.8318 | -1.1565 | -1.2627 | -1.858 | 1.1241 | 0.1767 | 0.0877 |  |  | -52.79 | -53.13 |  | -6.66 | 24.2 | 4.736 | 0.221 | -48.37 | -48.52 | -56.55 | 48.7 | 48.96 | 5.9339 | 13.6006 | 49.1969 | 51.2328 | 11.421 | -38.4463 | -37.8253 | 7.8608 | 7.8848 |  | 59.8798 | -4.7111 | -23.2028 | -196.9156 | 32.8674 | -16.9 | -19.4 | 44.1135 | 42.9444 | -5.2288 |  | -33.8825 | 3.6885 | 7.6358 | 5.1614 | 237.4339 | 20.6915 | 20.8136 |  | 204.0856 |  | -24.5974 |  | 59.9272 | 19.25 | 11.59 | 36.95 | 59.55 | -69.9214 | -68.7158 | 151.7149 | 151.7568 | 39.7268 | -49.7364 | -49.438 | -4.8754 | -62.0644 |  |  | -0.1 | 123.8 | -10.54 | 21.4577 | 21.1335 | 21.7227 | 6.5579 | 7.3967 | -24.5917 | -11.0423 | -28.7985 | 11.6096 | 19.42 | 44.99 | 31.6479 |  | -24.12 |  | 62.1288 | 61.9024 | -126.9327 | 0 | -14.7244 |  |  | 26.9907 |  | 29.6024 | 43.3777 |  | -2.04 | 49.2615 | 125.8847 | -19.2 | -19.48 | 73.06 | 44.44 | 125 | 124.6364 | -45.1282 | -45.2818 | 150.2377 | 118.8661 | 112.3669 | 114.9206 | 71.4423 | 66.5096 | -24.926 |  | 145.7616 |  | -27.7484 | -24.8758 |  | -10.431 | -9.7985 | 115.248 | -68.141 | -69.6303 | -29.3277 |  |  |  | 9.9549 | -64.9745 | -34.2677 | -33.6252 | 7.2941 | -64.4688 | 27.4052 |  |  |  | 38.5819 | 39.4082 | 37.6421 | 68.992 | 68.992 | -149.8734 | 47.0721 | 46.4975 | -105.4019 | -92.617 | -67.45 | -43.43 | 18.7704 |  |  | 15.38 | -54.9312 | 10.6748 | -15.619 | 4.207 | 11.0898 | 17.69 | 95.4637 | 106.3919 | 14.41 | 77.2195 | 27.7 | -10.9627 |  |  | 1.2642 |  |  | -14.4322 | -16.1347 | 26.7123 | 24.7054 | 8.723 | 8.8148 | -98.9218 | -15.78 | 32.4165 | -34.2035 | 5.5079 |  |  | 6.6869 | 207.6859 | 207.7554 | 282.5 | -283.062 | -513.6007 | 514.9011 | 515.5843 | -200.697 | -199.4385 | -64.7205 | -58.3834 | 76.3637 | 76.702 |  |  | 64.2408 | 64.2078 | -21.268 | -22.3654 | 126.89 | 128.06 | 27.1 | 28.7 | 22.3976 | 22.4 | -292.6432 | 105.9327 | 105.9566 | 13.3 | -31.9 | -56.7 | -57.3 |  |  | -500.1276 | -121.2357 | 381.4917 | 324.4231 | -15.7023 | -314.7337 | 320.9402 | -122.6749 | -201.0215 | -311.1706 | 92.9877 | 93.0449 | 122.6474 | -371.0032 | 206.2825 | -166.3048 | 165.3775 | -8.3044 |  | 14.64 | 6.422 | 6.416 | -14.64 | -2.08 |  | 1.7594 | -42.8031 | -26.836 | 42.2 | 50.02 | 51.498 |  |  | 50.9369 | 51.7325 | 51.7824 |  | 34.4 | 23.5042 | 5.05 |  | -56.2982 | 80.5781 | 66.209 | -55.8814 | -78.8191 | 57.1572 | 21.2638 | -42.6 | 42.4 |  | 190.7057
28/04/2025 | 04:30 | 0 | 16.5788 | -33.2234 | 8.2706 | 20.5982 |  | 40.6041 | -91.7695 | 31.8226 | 16.0395 | 15.6409 | 2.22 | -25.047 | 22 | 15.732 | -22 | 14.1913 | 186.8658 | -0.6619 | -0.6832 | -1.4005 | 1.0957 | 0.2108 | 0.1166 |  |  | -55.61 | -55.89 |  | -2.22 | 24.2 | 4.831 | 0.223 | -52.18 | -52.34 | -55.26 | 52.72 | 53.1 | 6.1158 | 13.4646 | 50.5603 | 52.2913 | 16.8862 | -40.7236 | -40.3309 | 7.0161 | 7.2567 |  | 62.9608 | -4.1876 | -23.2652 | -214.5651 | 32.7767 | -16.4 | -19.4 | 46.8468 | 45.0643 | -4.9528 |  | -34.2815 | 4.0489 | 7.8693 | 5.2535 | 258.1255 | 17.2735 | 17.243 |  | 211.8487 |  | -19.7385 |  | 59.9472 | 19.79 | 12.67 | 38.54 | 60.88 | -68.046 | -67.6441 | 148.5379 | 149.0721 | 38.9366 | -44.5887 | -44.603 | -4.9377 | -61.4719 |  |  | 4.7 | 122.8 | -10.29 | 26.1095 | 24.5553 | 25.9354 | -2.3441 | -1.3387 | -22.4474 | -4.9061 | -26.2585 | 11.8272 | 20.72 | 45.67 | 31.6479 | 30.1804 | -24.43 |  | 62.3727 | 61.7106 | -132.3524 | -0.0001 | -14.7484 |  |  | 27.0621 |  | 31.9506 | 44.5496 | 30.73 | -2.62 | 50.6385 | 131.3475 | -19.74 | -20 | 75.42 | 44.94 | 130.5636 | 128.6727 | -41.9657 | -41.6545 | 158.3706 | 124.675 | 119.0342 | 122.4833 | 89.3411 | 78.7298 | -24.565 |  | 186.1876 |  | -27.6827 | -25.941 |  | -15.3494 | -14.9068 | 172.092 | -70.5963 | -72.2953 | -44.7861 |  |  |  | 10.1996 | -72.1723 | -35.8609 | -34.9964 | 10.8622 | -75.8172 | 39.3429 |  |  |  | 39.1645 | 39.472 | 37.9618 | 67.9873 | 67.15 | -159.0835 | 44.019 | 43.4931 | -113.5174 | -100.7812 | -44.39 |  | 18.7704 |  | -12.16 | 14.69 | -54.6194 | 10.6438 | -15.622 | 4.33 | 11.1842 | 19.29 | 103.4449 | 114.9376 | 14.08 | 79.0915 | 26.6 | -11.2154 |  |  | 1.2687 |  |  | -15.1015 | -17.0697 | 25.1733 | 26.6381 | 8.9694 | 9.0913 | -105.3776 | -15.9747 | 33.7369 | -35.2004 | 5.4513 |  |  | 7 | 214.6598 | 215.7325 | 282.5 | -280.6134 | -515.0606 | 519.4683 | 519.6288 | -204.9044 | -203.5902 | -60.2198 | -54.5365 | 80.2537 | 77.5198 |  |  | 67.4928 | 66.0426 | -25.1399 | -25.9299 | 126.85 | 126.23 | 28.1 | 28.3 | 22.2332 | 24.08 | -306.2776 | 110.1936 | 110.2072 | 13.3 | -32.5 | -58.4 | -58.1 | 1.4156 |  | -508.9918 | -165.1163 | 394.1624 | 331.3929 | -11.4309 | -323.1417 | 325.4271 | -127.9103 | -207.698 | -317.7965 | 92.9184 | 93.7813 | 127.5776 | -386.4399 | 211.8264 | -172.2771 | 174.2128 | -7.8293 |  | 14.64 | 6.359 | 6.352 | -14.64 | -1.84 |  | 1.9364 | -42.0127 | -26.5736 | 41 | 50.076 | 50.246 | 9.5928 | 11.4642 | 52.0562 | 51.5063 | 51.5796 |  | 32.7 | 22.8924 | 5.2 |  | -51.1844 | 77.2985 | 60.9854 | -50.3435 | -75.3857 | 52.5463 | 21.883 | -41.6 | 41.3 |  | 197.0225
28/04/2025 | 05:00 | 0 | 16.997 | -33.6775 | 7.8433 | 20.7084 |  | 41.8093 | -94.9733 | 32.1614 | 16.3175 | 15.8246 | 2.22 | -26.202 | 22 | 16.56 | -22 | 14.4085 | 190.6638 | -0.4884 | -0.4678 | -0.724 | 1.0503 | 0.1779 | 0.1147 |  |  | -56.19 | -55.88 |  | -2.22 | 24.2 | 4.536 | 0.227 | -51.15 | -51.32 | -58.6 | 51.4 | 51.57 | 5.0138 | 13.7227 | 51.4729 | 53.4336 | 21.8911 | -40.7236 | -40.5172 | 10.4019 | 9.6583 |  | 66.0419 | -3.6642 | -19.7854 | -237.6963 | 32.0092 | -17.5 | -19.1 | 46.8796 | 45.5823 | -4.9716 |  | -39.3506 | 3.5052 | 8.3811 | 5.562 | 279.9157 | 23.3772 | 23.6824 |  | 201.4013 |  | -32.6955 |  | 61.963 | 20.29 | 13.03 | 39.81 | 62.28 | -64.4292 | -65.2329 | 146.1601 | 144.7472 | 39.4788 | -48.8974 | -48.6717 | -1.8657 | -63.1383 |  |  | -1 | 131.4 | -10.51 | 23.7001 | 22.6738 | 24.7221 | -3.6207 | -2.2512 | -18.6593 | -9.3464 | -20.9521 | 12.1379 | 22.22 | 47 | 32.1167 | 30.6198 | -24.55 |  | 63.3038 | 63.4567 | -134.7052 | -0.0001 | -14.9476 |  |  | 27.0071 | 31.9427 | 33.8292 | 45.7214 | 31.72 | -3.06 | 49.8555 | 130.7474 | -19.01 | -19.08 | 76.11 | 46 | 136.9273 | 129.6182 | -37.8577 | -36.4636 | 161.4328 | 130.225 | 123.6238 | 124.877 | 83.4914 | 75.0773 | -24.186 |  | 188.6482 |  | -28.2584 | -25.381 |  | -22.239 | -21.0027 | 165.948 | -70.0372 | -70.546 | -43.3173 |  |  |  | 10.4327 | -87.4046 | -33.9976 | -32.9169 | 6.9667 | -81.0322 | 35.8542 |  |  |  | 39.0026 | 39.5571 | 37.1606 | 64.6381 | 65.4754 | -139.9935 | 39.3222 | 38.4172 | -93.9074 | -80.8672 | -66.88 | -39.4 | 18.7704 |  |  | 11.93 | -56.8969 | 10.7305 | -15.506 | 4.303 | 11.0729 | 16.25 | 78.8854 | 97.1766 | 14.44 | 74.2808 | 25.8 | -12.0168 |  |  | 1.3011 |  |  | -15.3095 | -18.151 | 22.6775 | 28.4868 | 10.7304 | 10.0549 | -102.2847 | -16.3564 | 33.8597 | -35.7824 | 5.0865 |  |  | 6.2737 | 214.4415 | 213.5557 | 281.6 | -283.4868 | -508.3764 | 513.0089 | 509.0499 | -200.9486 | -200.5169 | -61.4869 | -54.8099 | 79.814 | 80.7052 | -158.5245 | -156.7627 | 67.6136 | 66.7677 | -27.8156 | -26.2847 | 124.17 | 125.91 | 27.9 | 27.9 | 22.3143 | 25.12 | -308.8127 | 112.1856 | 112.0154 | 13.9 | -32.4 | -58.4 | -58 | 1.3309 | 1.099 | -500.9115 | -150.249 | 398.6649 | 331.096 | -15.3707 | -328.6322 | 321.8772 | -128.9698 | -206.6325 | -320.5773 | 94.5089 | 92.0197 | 125.9335 | -384.8608 | 208.5094 | -173.6075 | 176.8875 | -7.593 |  | 13.52 | 6.216 | 6.204 | -13.68 | -2.16 |  | 2.1683 | -41.3107 | -26.2196 | 42.3 | 50.121 | 53.06 | 9.576 |  | 53.1021 | 53.1204 | 52.7168 |  | 30.5 | 23.1617 | 5.34 |  | -50.6471 | 77.6866 | 62.9499 | -49.6842 | -76.9146 | 53.8891 | 22.2411 | -40.2 | 40.7 |  | 186.0537
28/04/2025 | 05:30 | 0 | 17.6011 | -35.02 | 8.0498 | 22.767 |  | 44.931 | -101.4608 | 34.8155 | 17.7555 | 17.0642 | 0 | -26.294 | 22 | 16.56 | -22 | 14.1092 | 204.3728 | 0.7201 | -0.0539 | -0.1572 | 1.0865 | 0.2189 | 0.1095 |  |  | -59.51 | -59.51 |  | 0 | 24.2 | 5.86 | 0.233 | -60.2 | -60 | -46.09 | 60.7 | 60.82 | 6.1469 | 12.8365 | 54.3282 | 56.4228 | 19.3198 | -46.7518 | -46.6266 | 30.0564 | 28.3782 |  | 65.774 | -1.0469 | -8.8726 | -269.4326 | 31.7614 | -16.2 | -19.1 | 53.3045 | 52.4101 | -5.251 |  | -39.8137 | 4.0011 | 8.5831 | 5.7677 | 311.014 | 25.544 | 25.6661 |  | 232.9297 |  | -61.2547 |  | 65.3062 | 21.5 | 14.88 | 41.95 | 64.33 | -69.6535 | -70.1893 | 148.3321 | 149.2944 | 35.5124 | -61.3015 | -62.1316 | -5.6871 | -68.7819 |  |  | 0.2 | 138.8 | -11.16 | 19.2144 | 18.7438 | 19.6392 | -8.3148 | -7.4835 | -17.0471 | -7.8947 | -18.1726 | 12.2277 | 31.74 | 51.51 | 34.4604 | 32.3776 | -25.76 | -2.8887 | 69.2252 | 68.5629 | -136.7863 | -0.0001 | -15.5524 | -62.7 | -62.5 | 27.3917 | 34.8724 | 39.4649 | 49.823 | 34.94 | -3.86 | 51.219 | 136.2027 | -22.06 | -22.35 | 87.35 | 49.93 | 135.7636 | 132.4909 | -44.1318 | -43.1273 | 168.5036 | 136.0387 | 130.3613 | 132.9897 | 61.4577 | 53.8954 | -25.537 |  | 173.8773 |  | -27.8615 | -26.3172 |  | -8.3706 | -7.6528 | 64.56 | -55.8922 | -56.7536 | -18.8456 |  |  |  | 10.8779 | -60.8908 | -36.2939 | -35.4143 | 9.9353 | -52.5626 | 14.2457 |  |  |  | 38.9586 | 39.7656 | 37.8095 | 69.6618 | 71.1689 | -163.2699 | 46.8952 | 46.5477 | -114.7625 | -99.4175 | -60.09 |  | 18.0893 |  |  | 12.81 | -60.295 | 10.6663 | -15.311 | 4.239 | 8.372 | 16.8 | 102.7296 | 112.8956 |  | 76.8006 | 25.7 | -14.3762 |  |  | 1.3705 |  |  | -14.5167 | -22.2286 | 22.2728 | 33.8649 | 10.3021 | 10.3637 | -115.345 | -16.8232 | 36.0817 | -36.9715 | 5.4988 |  |  | 6.7614 | 221.7965 | 223.1576 | 285.8 | -280.6942 | -516.5641 | 517.9042 | 520.8298 | -210.5022 | -208.6271 | -56.6751 | -48.2329 | 83.3229 | 81.5995 |  |  | 66.548 | 65.8009 | -30.4221 | -31.3824 | 123.5 | 123.22 | 28.3 | 28.2 | 22.3549 | 25.92 | -308.9317 | 113.4333 | 111.6529 | 15 | -29.6 | -57.9 | -58 |  | 1.2394 | -508.2891 | -152.0321 | 409.1029 | 336.7813 | -17.713 | -331.7389 | 330.9362 | -128.9367 | -208.4383 | -328.5902 | 95.8704 | 94.4062 | 132.6985 | -396.7746 | 214.6604 | -181.0133 | 181.161 | -7.3816 |  | 14.24 | 5.983 | 6.005 | -14.56 | -2.56 |  | 1.9944 | -39.7848 | -25.4871 | 37.9 | 47.27 | 46.298 | 9.5068 | 11.3819 | 54.5268 | 54.0664 | 54.4352 |  | 31.2 | 22.1926 | 5.78 |  | -45.7635 | 73.7884 | 56.854 | -43.5814 | -72.7033 | 47.767 | 24.096 | -40.2 | 40.3 |  | 202.5581
28/04/2025 | 06:00 | 0 | 18.4378 | -36.9825 | 8.4479 | 24.39 |  | 48.6676 | -106.7727 | 38.0058 | 19.4234 | 18.7471 | -6.66 | -26.004 |  | 16.56 |  | 14.1657 | 218.6714 | 1.443 | 1.2182 | 1.7483 | 1.0926 | 0.3645 | 0.4146 |  |  | -63.33 | -62.96 |  | 6.66 | 24.2 | 7.497 | 0.244 | -63.66 | -64.34 | -46.23 | 64.21 | 65.02 | 6.1876 | 13.2378 | 57.7244 | 59.7597 | 25.2376 | -50.6366 | -50.3681 | 34.6943 | 31.817 |  | 70.3286 | 0 | -4.4357 | -294.3147 | 31.5069 | -16 | -18.7 | 56.8736 | 54.6295 | -4.9871 |  | -40.5938 | 4.8872 | 9.3084 | 6.3673 | 338.206 | 30.3354 | 30.1523 | -126.9049 | 349.748 |  | -64.1911 |  | 67.8909 | 21.82 | 15.28 | 44.69 | 66.72 | -72.1987 | -72.7345 | 152.2466 | 153.1936 | 34.679 | -69.4877 | -69.3475 | -5.0894 | -75.2241 |  |  | 1.4 | 149.4 | -11.88 | 19.1904 | 17.4031 | 18.5535 | -12.1892 | -10.1238 | -15.3286 | -8.6704 | -15.9084 | 13.0684 | 31.42 | 55.46 | 36.3354 | 34.5749 | -27 | -3.0143 | 75.2598 | 74.1191 | -145.0683 | -0.0001 | -16.4252 | -69.2 | -68.2 | 28.5397 | 39.5599 | 46.5096 | 56.2683 | 39.6 | -5.24 | 51.5025 | 143.1031 | -22.47 | -22.76 | 96.38 | 51.69 | 143.0546 | 141.6364 | -45.8243 | -43.8545 | 178.8562 | 147.1145 | 142.2033 | 144.4622 | 79.999 | 69.741 | -24.397 | 143.249 | 147.8166 |  | -30.5211 | -27.7812 |  | -24.0986 | -21.9235 | 169.02 | -65.4201 | -66.2174 | -36.3614 |  |  |  | 11.5223 | -92.6479 | -34.2635 | -33.6528 | 8.5712 | -64.782 | 26.6968 |  |  |  | 39.3293 | 39.392 | 38.2439 | 72.5086 | 72.1737 | -163.2699 | 46.7341 | 47.0645 | -112.4908 | -99.6955 | -60.97 | -44.1 | 18.8876 |  |  | 10.6 | -63.4833 | 10.5872 | -15.304 | 4.197 | 8.3548 | 15.53 | 101.6493 | 114.8642 | 14.32 | 77.1848 | 23.8 | -15.3786 |  |  | 1.5116 |  |  | -14.069 | -24.932 | 20.4976 | 38.0665 | 9.953 | 9.9944 | -121.578 | -17.6951 | 37.0834 | -39.1519 | 4.3903 | 0.332 |  | 5.7939 | 220.5019 | 218.9176 | 287.9 | -284.3207 | -520.1357 | 523.0125 | 513.925 | -209.6829 | -207.632 | -59.8959 | -51.6768 | 83.317 | 82.4287 |  |  | 66.1524 | 65.0867 | -33.6712 | -32.9913 | 123.29 | 123.85 | 28.3 | 28.2 | 22.4575 | 24.48 | -307.0824 | 108.812 | 109.5146 | 15.1 | -28.5 | -57.2 | -57.4 | 1.4434 | 1.1518 | -512.3716 | -121.8545 | 412.8859 | 341.2888 | -24.4103 | -337.0044 | 331.3197 | -128.9352 | -210.3801 | -331.1216 | 99.1428 | 99.3438 | 127.8722 | -400.9979 | 213.9271 | -184.0941 | 183.9455 | -7.6727 |  | 13.52 | 5.799 | 5.793 | -13.6 | -1.92 |  | 2.2293 | -39.0524 | -25.6062 | 38.9 | 47.27 | 48.243 |  |  | 54.9628 | 52.6551 | 54.1368 |  | 30 | 23.2402 | 6.1 |  | -46.2189 | 77.7954 | 60.1386 | -46.5197 | -76.6792 | 50.3741 | 25.2516 | -39.3 | 39.9 |  | 203.7456
28/04/2025 | 06:30 | 0 | 19.2615 | -38.2888 | 9.7626 | 26.3429 |  | 52.6688 | -109.9393 | 44.6948 | 22.7313 | 21.7708 | -13.32 | -29.95 | 24.2 | 18.216 | -24.2 | 14.1374 | 225.6868 | 3.9298 | 4.3204 | 6.548 | 1.0166 | 1.2045 | 2.4534 |  |  | -68.39 | -68.49 |  | 13.32 | 28.6 | 9.749 | 0.259 | -69.63 | -70.54 | -47.09 | 70.77 | 71.23 | 7.9753 | 11.7005 | 61.0892 | 62.9221 | 40.6838 | -53.5837 | -53.4874 | 20.7237 | 25.9642 |  | 79.9737 | -1.5704 | -2.3388 | -332.35 | 31.0692 | -17 | -18.5 | 59.7144 | 58.9595 | -5.0909 |  | -46.7333 | 4.883 | 9.9059 | 6.7614 | 370.5251 | 32.5022 | 32.4717 | -156.0037 | 387.8206 |  | -70.4171 |  | 65.9349 | 20.7 | 13.98 | 44.54 | 66.25 | -75.8155 | -75.5476 | 152.7787 | 153.6588 | 31.8492 | -75.4637 | -75.2552 | -2.441 | -82.7945 |  |  | -4 | 167.6 | -12.56 | 15.3065 | 13.8049 | 15.0116 | -17.3915 | -17.0117 | -9.9109 | -7.8363 | -9.988 | 13.3059 | 37.66 | 58.4 | 40.5542 | 38.53 | -28.82 | -3.0143 | 84.1845 | 83.2706 | -166.8518 | -0.0001 | -17.4204 | -70.3 | -71.9 | 29.1769 | 47.1771 | 59.6597 | 66.8152 | 46.34 | -7.7 | 51.9885 | 164.3243 | -22.59 | -22.98 | 96.46 | 54.49 | 166.6 | 164.4 | -42.0069 | -41.4182 | 204.5468 | 171.4804 | 165.1403 | 167.1566 | 63.3654 | 51.2575 | -24.886 | 166.2717 | 117.1768 |  | -32.25 | -30.2995 |  | -13.8614 | -13.067 | 66.096 | -50.1176 | -51.0799 | -18.9313 |  |  |  | 13.3669 | -81.8382 | -34.9727 | -34.0168 | 7.988 | -49.5198 | 15.075 |  |  |  | 38.8145 | 39.1263 | 37.633 | 74.5181 | 75.1879 | -160.0882 | 43.7478 | 43.3469 | -106.8553 | -96.5395 | -60.53 |  | 18.6777 |  |  | 10.45 | -62.1066 | 10.2317 | -15.091 | 4.268 | 8.1259 | 16.88 | 98.6834 | 109.56 | 14.13 | 79.0883 | 24.8 | -17.2391 |  | -1.1592 | 1.7136 |  |  |  | -29.2907 | 22.7214 | 45.6294 | 10.5302 | 10.6071 | -129.7006 | -18.4889 | 39.3287 | -42.4203 | 4.638 | 3.8771 | 3.4911 | 6 | 212.4385 | 212.9255 | 279.5 | -276.9603 | -503.6649 | 509.8799 | 505.9037 | -200.5353 | -200.0372 | -59.8663 | -52.1991 | 77.816 | 78.0013 |  |  | 64.3507 | 63.274 | -36.2633 | -36.7675 | 122.37 | 122.81 | 28.5 | 28.5 | 22.3143 | 14.64 | -309.4991 | 109.5651 | 109.3978 | 15.6 | -26.2 | -55.5 | -55.7 | 1.2498 |  | -493.8724 | -89.746 | 398.5289 | 334.9864 | -28.0584 | -320.4577 | 322.406 | -127.1938 | -203.05 | -322.2798 | 98.7175 | 101.0046 | 129.1125 | -387.2064 | 204.6344 | -180.4357 | 182.0627 | -6.7224 |  | 12.72 | 5.514 | 5.503 | -12.4 | -2.8 |  | 3.3402 | -41.0452 | -24.9897 | 38 | 47.223 | 46.987 | 0 | 0 | 50.94 | 50.4459 | 50.2115 |  | 28.6 | 21.6042 | 6.43 |  | -49.1505 | 75.751 | 59.7922 | -48.2334 | -73.4742 | 51.5864 | 21.6902 | -36.8 | 36.9 |  | 203.0201
28/04/2025 | 07:00 | 0 | 18.7298 | -37.4874 | -10.3607 | 25.9685 |  | 52.1251 | -96.5098 | 44.9973 | 22.9613 | 22.1724 | -2.22 | -32.938 | 26.4 | 18.216 | -26.4 | 14.1783 | 197.153 | 3.3317 | 3.4908 | 5.1499 | 0.7667 | 1.2593 | 2.4406 |  |  | -70.57 | -70.56 |  | 2.22 | 30.8 | 19.04 | 0.308 | -67.52 | -67.18 | -51.39 | 68.22 | 68.13 | 7.8327 | 12.0952 | 60.8156 | 62.4037 | 30.0954 | -51.1724 | -51.3807 | 26.9705 | 29.4345 |  | 80.6434 | -0.5235 | 0.4034 | -335.1628 | 24.4922 | -16.7 | -18.3 | 57.7013 | 56.5559 | -5.3515 |  | -47.3747 | 5.2181 | 13.0706 | 8.9538 | 382.763 | 48.2192 | 48.2497 | -207.1472 | 396.4476 |  | -67.392 |  | 69.7671 | 21.2 | 14.87 | 47.02 | 67.81 | -76.4853 | -75.4137 | 151.2189 | 151.2357 | 33.2938 | -77.0264 | -76.7602 | 0.717 | -79.3715 |  |  | 7.2 | 161.1 | -13.25 | 18.9774 | 17.9479 | 19.9082 | -8.0799 | -5.8943 | 1 | -22.5141 | -6.1214 | 12.6669 | 41.95 | 58.35 | 41.9604 | 39.4089 | -28.75 |  | 80.5311 | 78.9074 | -154.2575 | -0.0002 | -17.4635 | -76.6 | -75.7 | 29.534 | 49.8138 | 57.7811 | 70.9167 | 49.48 | -6.66 | 50.328 | 151.0386 | -21.03 | -21.31 | 101.74 | 54.65 | 153.4727 | 151.3636 | -45.0151 | -44.2273 | 199.1858 | 167.3876 | 158.3134 | 161.7437 | 72.3923 | 61.0299 | -22.793 | 221.3163 | 47.313 |  | -23.9558 | -22.6993 |  | -30.1369 | -28.6915 | 159.804 | -67.7086 | -68.298 | -27.7716 |  |  |  | 10.3058 | -100.1972 | -34.6069 | -34.1198 | 8.4362 | -60.8376 | 24.6001 |  |  |  | 39.0073 | 38.8841 | 38.2998 | 75.5228 | 75.8577 | -135.4722 | 47.5012 | 47.6181 | -87.9101 | -72.6983 | -61.87 | -42.01 | 18.6777 |  | -12.08 | 10.2 | -60.422 | 9.9135 | -14.941 | 4.346 | 8.0926 | 14.61 | 74.8376 | 89.9215 | 14.99 | 76.8249 | 23.7 | -16.5368 |  | 0 | 1.6851 |  |  | -12.7966 | -28.0829 | 23.9611 | 44.1168 | 10.1419 | 10.3669 | -122.2953 | -19.5389 | 39.1508 | -44.0657 | 4.46 | 5.0014 | 4.6091 | 6.188 | 190.6916 | 187.9216 | 283.7 | -280.5598 | -481.022 | 486.4322 | 485.1105 | -180.672 | -179.0444 | -62.2415 | -55.3288 | 77.3423 | 77.2046 |  | -144.0791 | 48.0906 | 47.3545 | -33.1075 | -32.3937 | 119.03 | 118.73 | 29 | 29.4 | 22.09 | 8.32 | -322.0681 | 101.756 | 101.5983 | 12.5 | -21.6 | -45.3 | -45.4 |  | 1.0584 | -474.3136 | -22.654 | 343.4352 | 288.8694 | -25.3205 | -275.6468 | 281.403 | -95.094 | -162.9104 | -273.0667 | 103.0576 | 100.7601 | 99.4389 | -330.5093 | 165.6529 | -164.6202 | 164.4901 | -8.3841 |  | 13.04 | 5.543 | 5.566 | -12.64 | -2.16 |  | 2.2873 | -38.7015 | -25.4871 | 38 | 47.014 | 47.738 |  |  | 50.0743 | 50.0267 | 50.4683 |  | 22.4 | 21.7569 | 6.22 |  | -52.5063 | 77.7103 | 63.3123 | -52.6129 | -77.3705 | 54.3383 | 22.0489 | -30.7 | 31.9 |  | 192.1204
28/04/2025 | 07:30 | 0 | 18.0119 | -35.9039 | -36.8256 | 26.3598 |  | 51.8845 | -84.8034 | 47.228 | 23.9673 | 23.3693 | 0 | -31.84 | 26.4 | 12.42 | -26.4 | 13.476 | 172.0286 | 3.7281 | 4.1027 | 6.4099 | 1.0937 | 1.2263 | 2.317 |  |  | -65.82 | -65.83 |  | 0 | 30.8 | 18.291 | 0.304 | -59.74 | -59.92 | -52.77 | 61.01 | 61.04 | 7.8477 | 11.8028 | 62.9822 | 65.3144 | 28.9716 | -47.6895 | -45.5524 | 10.7121 | 15.0316 |  | 81.4472 | -2.0938 | -1.3746 | -334.1404 | 25.1988 | -17.4 | -18.4 | 51.8128 | 50.4124 | -5.5835 |  | -49.5411 | 6.1958 | 14.5258 | 9.9008 | 372.1121 | 51.4237 | 50.5386 | -239.9933 | 393.5748 |  | -34.3773 |  | 75.0862 | 22.49 | 16.69 | 49.64 | 70.61 | -75.2797 | -74.7439 | 145.1028 | 144.5104 | 35.4474 | -69.7828 | -70.3937 | 2.5928 | -89.0952 |  |  | -4 | 178.9 | -14.39 | 21.2928 | 20.0764 | 21.3812 | -1.7141 | 0.0477 | 1 | -38.4452 | 1.5623 | 12.2388 | 43.91 | 65.21 | 43.8354 | 41.1667 | -28.84 |  | 90.6508 | 89.5682 | -146.6338 | -0.0001 | -17.5848 | -85.4 | -84.7 | 30.7974 | 53.9154 | 61.0687 | 75.6042 | 53.28 | -8 | 49.977 | 146.5833 | -21.32 | -21.6 | 93.45 | 56.83 | 147.9454 | 144.3273 | -39.9755 | -40.2909 | 203.3499 | 169.5384 | 162.67 | 167.1607 | 37.5751 | 24.778 | -25.102 | 254.9894 | -8.5488 |  | -25.2362 | -23.4291 |  | -27.1817 | -25.3959 | 49.2 | -50.4195 | -51.2299 | 9.5106 |  |  |  | 10.9345 | -98.0791 | -35.2283 | -34.5496 | 9.0648 | -23.658 | -12.5704 |  |  |  | 39.6642 | 39.5137 | 38.097 | 75.6903 | 75.0204 | -101.646 | 42.5947 | 42.1297 | -61.4704 | -46.033 | -60.35 |  | 18.3725 |  |  | 9.92 | -54.9497 | 10.4234 |  | 4.328 | 7.9738 | 14.68 | 47.801 | 61.1888 | 15.31 | 75.1892 | 24.8 | -15.797 |  |  | 1.6545 |  |  | -13.0994 | -26.8694 | 23.864 | 41.932 | 10.033 | 10.171 | -112.1788 | -22.4997 | 37.2214 | -48.2239 | 3.8698 | 4.4337 | 4.145 | 6 | 178.9021 | 179.3725 | 274.9 | -274.7655 | -468.1555 | 466.2554 | 463.1651 | -172.3683 | -171.5141 | -57.5566 | -51.6475 | 74.1141 | 75.158 | -142.2943 |  | 46.4097 | 45.3989 | -24.6689 | -24.2435 | 108.51 | 107.45 | 30.7 | 30.6 | 22.2951 | -10.88 | -310.1205 | 95.0412 | 95.7208 | 10.5 | -19.3 | -44.9 | -44.3 | 1.3652 | 1.1823 | -458.6888 | 35.51 | 305.0449 | 252.314 | -23.9865 | -243.5976 | 245.4123 | -107.0623 | -141.4471 | -239.1661 | 113.4057 | 114.7751 | 103.334 | -297.1881 | 144.5041 | -147.5457 | 148.2498 | -7.4887 |  | 14.64 | 5.862 | 5.852 | -14.72 | -0.56 |  | 0.499 | -35.8297 | -25.6336 | 36.1 | 49.26 | 46.939 |  |  | 48.862 | 48.6682 | 49.1555 |  | 20.6 | 20.0977 | 6.07 |  | -46.941 | 74.7791 | 58.3499 | -46.6652 | -72.7032 | 50.3122 | 22.4406 | -29 | 28.5 |  | 177.469
28/04/2025 | 08:00 | 0 |  | -36.2522 | -37.3813 | 26.7108 |  | 52.7876 | -84.01 | 48.4153 | 24.7712 | 23.8647 | 0 | -32.714 | 28.6 | 10.764 | -26.4 | 13.6501 | 171.2832 | 3.9569 | 4.0497 | 6.4516 | 1.5015 | 1.1989 | 2.5759 |  |  | -65.21 | -65.23 |  | 0 | 30.8 | 17.944 | 0.297 | -60.47 | -61.39 | -53.78 | 61.42 | 61.82 | 8.2835 | 12.4677 | 64.2442 | 66.573 | 26.7304 | -47.4215 | -47.1942 | 30.1621 | 29.2786 |  | 77.8303 | 0 | 1.8621 | -337.5237 | 24.7018 | -16.4 | -18.3 | 52.2298 | 52.006 | -4.819 |  | -48.9261 | 6.8692 | 17.2991 | 11.6014 | 380.1995 | 58.565 | 58.1072 | -264.9031 | 400.7911 |  | -51.0305 |  | 79.6069 | 22.62 | 17.43 | 52.52 | 72.18 | -77.8249 | -77.0211 | 149.4215 | 148.8092 | 33.1215 | -76.3831 | -75.9265 | 6.1401 | -83.3842 |  |  | 10 | 169.6 | -15 | 24.5114 | 23.7568 | 25.2024 | 7.6132 | 8.3919 |  | -47.4222 | -0.323 | 12.0948 | 50.12 | 62.93 | 45.7104 | 43.2175 | -29.91 | -3.0143 | 85.1288 | 83.4834 | -124.3211 | 0 | -18.1035 | -87.4 | -87.4 | 31.4236 | 56.2592 | 61.5383 | 80.2917 | 56.07 | -7.87 | 51.7455 | 123.557 | -19.44 | -19.68 | 92.36 | 59.47 | 124 | 121.4 | -52.7236 | -50.8182 | 191.0515 | 154.9236 | 148.2718 | 150.3733 | 41.3617 | 32.3721 | -24.683 | 276.7577 | -72.7647 |  | -26.305 | -23.7164 |  | -45.246 | -41.2493 | 136.764 | -71.2989 | -72.6969 | -0.2588 |  |  |  | 10.7209 | -130.4846 | -34.1926 | -33.3603 | 8.6154 | -31.6972 | 0 |  |  |  | 38.3405 | 38.7667 | 0 | 77.1974 | 77.5323 | -96.9572 | 53.9531 | 54.2724 | -57.4769 | -38.8691 | -58.16 | -34.19 | 18.7704 |  | -11.8 | 11.34 | -55.039 | 10.5744 | -15.251 | 4.443 | 7.7877 | 14.44 | 41.4044 | 58.1503 | 15.57 | 78.2804 | 23.5 | -17.3462 |  |  | 1.7587 |  |  | -12.74 | -28.9415 | 24.6285 | 44.7891 | 9.8696 | 9.9495 | -114.5918 | -25.0941 | 38.1227 | -54.5635 | 3.5085 | 3.8185 | 3.3962 | 5.0489 | 157.5605 | 155.8663 | 282 | -284.2616 | -461.9633 | 464.0672 | 459.6081 | -150.4955 | -151.1105 | -66.471 | -60.9812 | 75.9973 | 75.6527 | -124.7598 | -127.1131 | 37.0382 | 36.1703 | -10.0444 | -9.6035 | 107.18 | 106.3 | 28.3 | 28 | 22.2118 | -39.44 | -313.0161 | 89.0187 | 88.8125 | 9.4 | -18.2 | -37.9 | -38 | 1.2475 |  | -452.2324 | 90.8213 | 235.1044 | 195.9866 | -12.0721 | -191.3109 | 191.1203 | -84.5661 | -103.45 | -188.0352 | 114.8236 | 113.9489 | 85.3329 | -226.2402 | 105.0154 | -119.5689 | 120.0231 | -8.5681 |  | 15.28 | 6.158 | 6.138 | -15.2 | -0.16 |  | 0.09 | -37.2946 | -25.3407 | 38.2 | 48.002 | 47.971 |  |  | 50.9473 | 49.4713 | 50.6056 |  | 18.1 | 20.4895 | 6.48 |  | -57.7882 | 81.0368 | 68.4994 | -58.0897 | -79.7759 | 60.3634 | 18.9692 | -26.6 | 27.1 |  | 180.6539
28/04/2025 | 08:30 | 0 | 18.3119 | -36.7141 | -36.4091 | 28.4196 |  | 56.5813 | -93.3528 | 52.4042 | 26.3752 | 25.518 | -6.66 | -36.051 | 30.8 | 11.592 | -30.8 | 13.3639 | 191.6214 | 4.778 | 4.9018 | 7.9691 | 1.8846 | 1.2564 | 2.2348 |  |  | -69 | -69.67 |  | 6.66 | 35.2 | 6.077 | 0.222 | -63.32 | -63.38 | -57.21 | 64 | 64.24 | 8.719 | 12.2709 | 68.2728 | 70.3569 | 29.3279 | -47.2876 | -46.6442 | 8.183 | 8.0487 |  | 86.0018 | -3.1407 | -16.6365 | -329.1721 | 25.4367 | -16.9 | -18.6 | 52.1855 | 51.3108 | -5.2735 |  | -43.1977 | 8.7637 | 17.7313 | 12.1251 | 368.1752 | 79.4091 | 79.6533 | -279.9117 | 428.9539 |  | -70.2126 |  | 87.1015 | 24.13 | 19.62 | 57.07 | 76.43 | -83.5851 | -83.3171 | 158.6806 | 159.4049 | 27.9539 | -89.5929 | -89.1656 | 3.1121 | -86.7745 |  |  | 14.6 | 174.1 | -15.81 | 22.0119 | 21.1719 | 23.0291 | 9.5515 | 10.0971 | 1 | -50.7368 | 0 | 12.4584 | 53.52 | 68.56 | 48.5229 | 45.8542 | -31.75 | -3.0143 | 87.6353 | 86.3814 | -120.7935 | -0.0002 | -19.2729 | -95.4 | -94.3 | 32.4948 | 60.6537 | 64.8258 | 84.9792 | 59.77 | -8.39 | 56.2545 | 119.7293 | -20.14 | -20.4 | 94.97 | 65.84 | 119.5818 | 117.6545 | -62.0261 | -60.9818 | 195.2802 | 154.3927 | 150.0463 | 152.7289 | 49.0345 | 35.9637 | -26.75 | 291.8198 | -103.2332 |  | -26.1166 | -24.284 |  | -46.5817 | -43.5674 | 150.588 | -75.2139 | -76.5163 | -0.9277 |  |  |  | 11.3335 | -137.5877 | -35.1049 | -34.1399 | 9.6733 | -34.3793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6072 | 38.6957 | 0 | 82.7234 | 85.5702 | -114.875 | 63.5114 | 63.4104 | -72.4345 | -56.7597 | -55.79 |  | 18.6777 |  |  | 11.44 | -54.0562 | 10.5204 | -14.93 | 4.538 | 8.1065 | 17.47 | 57.381 | 72.6094 |  | 86.7285 | 23.7 | -19.6125 |  |  | 1.8693 |  |  | -14.5337 | -31.2558 | 26.0092 | 48.9907 | 10.2116 | 10.2378 | -129.0436 | -27.7991 | 40.1146 | -61.2667 | 3.2934 | 4.6095 | 4.1661 | 4.7877 | 149.2458 | 149.3453 | 282.5 | -283.7557 | -451.1184 | 451.7841 | 447.4547 | -143.9272 | -142.5581 | -64.8192 | -58.5057 | 81.444 | 78.9416 |  | -112.0802 | 30.3804 | 29.5235 | -6.7872 | -6.0128 | 97.16 | 96.16 | 29.9 | 30 | 22.2524 | -53.28 | -332.079 | 91.279 | 91.0449 | 11.1 | -12.5 | -34.5 | -34.6 |  |  | -443.2825 | 127.4244 | 202.323 | 166.9291 | -6.5896 | -161.8669 | 160.9822 | -84.6591 | -80.8049 | -158.919 | 123.9067 | 122.5584 | 85.0762 | -193.6982 | 81.3569 | -109.5697 | 110.1834 | -7.8293 |  | 16.08 | 6.119 | 6.109 | -16 | 0.16 |  | -0.2914 | -34.9233 | -25.3132 | 36.1 | 49.682 | 49.106 |  |  | 50.1494 | 51.5052 | 51.0979 |  | 14.4 | 20.2523 | 6.74 |  | -56.7847 | 79.9753 | 65.6537 | -56.1526 | -79.6324 | 57.6926 | 20.4459 | -23.3 | 23.8 |  | 195.261
28/04/2025 | 09:00 | 0 | 18.7485 | -37.2621 | -35.8832 | 29.3562 |  | 58.4729 | -96.9966 | 53.276 | 27.2892 | 26.504 | -4.44 | -38.119 | 33 | 12.42 | -33 | 13.6832 | 197.2196 | 5.4162 | 5.3614 | 8.3811 | 1.9294 | 1.4988 | 2.5436 |  |  | -67.46 | -66.84 |  | 2.22 | 37.4 | 7.339 | 0.233 | -63.13 | -64.26 | -51.77 | 64.52 | 65.23 | 9.4983 | 12.458 | 70.1308 | 73.0837 | 30.2501 | -50.1007 | -49.169 | 28.4883 | 30.8761 |  | 86.2697 | 0.5398 | 0.792 | -382.8289 | 25.1788 | -16.6 | -18.6 | 55.9099 | 53.8035 | -5.0302 |  | -51.5192 | 9.0488 | 18.4579 | 12.6634 | 423.3221 | 95.7671 | 96.0722 | -348.8578 | 470.8805 |  | -61.7811 |  | 91.4227 | 25.33 | 21.34 | 60.15 | 78.93 | -84.6567 | -85.7284 | 156.3048 | 156.3804 | 29.3349 | -92.3492 | -92.8411 | 7.6371 | -91.2962 |  |  | 8.5 | 183.9 | -16.44 | 22.0626 | 21.1203 | 22.6528 | 12.0738 | 13.5313 |  | -64.3357 | 8.0525 | 13.1683 | 56.32 | 71.09 | 51.3354 | 48.9304 | -33.97 | -2.8887 | 92.3328 | 91.8592 | -135.4992 | 0 | -20.5129 | -99.7 | -99.8 | 32.7805 | 62.4115 | 68.1134 | 88.4949 | 62.39 | -9.49 | 58.266 | 134.3626 | -20.22 | -20.65 | 99.82 | 68.07 | 137.7818 | 134.6727 | -57.6331 | -55.8636 | 211.8256 | 171.1517 | 164.2091 | 169.1613 | 42.8343 | 29.4649 | -27.534 | 360.106 | -170.4664 |  | -25.9416 | -23.5067 |  | -56.5782 | -52.6359 | 155.196 | -75.6775 | -77.3916 | 4.6715 |  |  |  | 11.4602 | -156.4149 | -35.343 | -34.9879 | 9.5787 | -28.4843 | -6.5245 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 85.0678 | 85.4027 | -85.4027 | 58.7818 | 59.0981 | -49.706 | -32.1546 | -49.6571 |  | 18.7655 | 1.0355 |  | 12.28 | -50.5414 | 10.4673 | -14.75 | 4.636 | 7.9519 | 17.43 | 32.5282 | 49.3491 | 16.44 | 85.2093 | 24.4 | -19.5307 |  |  | 1.9283 |  |  | -15.1581 | -32.7412 | 27.4328 | 51.3436 | 10.2998 | 10.2896 | -125.3574 | -29.089 | 40.3689 | -63.9629 | 3.3763 | 5.3236 | 4.915 | 4.9354 | 133.5877 | 133.2816 | 281.2 | -283.1372 | -425.935 | 427.5591 | 424.2654 | -129.3119 | -128.5306 | -66.2818 | -60.435 | 83.1818 | 81.5804 | -109.8058 |  | 20.932 | 20.8881 | -3.3053 | -3.9566 | 91.73 | 91.7 | 29.9 | 30.1 | 22.4382 | -60.88 | -294.3434 | 87.3019 | 87.1114 | 10.5 | -9.6 | -28.2 | -27.8 | 1.3682 | 1.1006 | -418.4296 | 190.8859 | 167.0475 | 139.6616 | -12.9183 | -135.09 | 135.0162 | -72.9602 | -57.04 | -135.7527 | 125.9928 | 124.2962 | 70.4316 | -160.511 | 57.8055 | -101.1745 | 101.7703 | -8.3319 |  | 16.72 | 6.118 | 6.136 | -16.72 | 0.48 |  | -1.0239 | -33.1655 | -25.8106 | 34.9 | 48.158 | 47.681 |  |  | 53.1052 | 52.8453 | 52.7677 |  | 10.8 | 19.7101 | 6.75 |  | -60.192 | 80.3818 | 67.9356 | -59.5849 | -80.6801 | 58.3181 | 20.1909 | -19.5 | 19.7 |  | 195.247
28/04/2025 | 09:30 | 0 | 19.1399 | -38.6553 | -34.9576 | 30.3 |  | 60.304 | -97.5796 | 55.0876 | 27.9731 | 27.443 | -2.22 | -39.322 | 35.2 | 13.248 | -33 | 12.9668 | 199.7828 | 5.3304 | 5.1189 | 8.763 | 1.648 | 0.2069 | 2.3498 |  |  | -67.76 | -67.99 |  | 2.22 | 37.4 | 6.145 | 0.223 | -67.73 | -67.54 | -46.28 | 67.97 | 68.75 | 10.6951 | 11.6434 | 69.7599 | 72.7386 | 28.9589 | -51.0384 | -50.3534 | 25.4435 | 25.4643 |  | 84.7962 | 0.5398 | 4.1805 | -376.5472 | 25.8513 | -17.2 | -18.9 | 55.6446 | 55.3448 | -5.5489 |  | -46.5408 | 9.3417 | 18.6436 | 12.498 | 408.6427 | 94.2716 | 94.9125 | -344.041 | 474.1049 |  | -58.7388 | 61.292 | 93.728 | 26.03 | 22.46 | 61.97 | 80.53 | -93.4979 | -94.5695 | 164.8909 | 164.8101 | 27.4094 | -96.0716 | -96.6237 | 5.1069 | -93.4331 |  |  | -2.1 | 187.6 | -16.86 | 19.9309 | 18.986 | 20.4898 | 10.7434 | 12.1689 |  | -60.8623 | 2.5078 | 13.2457 | 61.47 | 75.1 | 53.4448 | 50.6882 | -35.05 |  | 94.9316 | 93.3098 | -146.5113 | 0 | -21.1468 | -102.9 | -104.7 | 34.1483 | 65.9271 | 69.0527 | 92.0105 | 65.16 | -9.61 | 58.8465 | 144.7332 | -21.56 | -21.89 | 99.82 | 71.04 | 144.5636 | 141.0182 | -62.9334 | -63.0545 | 217.8502 | 175.9844 | 170.0003 | 174.7115 | 24.0027 | 9.8739 | -29.817 | 355.6472 | -208.3395 |  | -37.4032 | -35.1835 |  | -53.0177 | -49.2877 | 61.488 | -63.8951 | -64.78 | 27.8773 | 14.65 | -15.28 | 1 | 12.1695 | -152.4634 | -36.0183 | -34.5808 | 9.8072 | -7.7241 | -29.4257 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 95.1152 | 93.7755 | -109.5164 | 64.9255 | 64.8959 | -67.4875 | -53.6275 | -50.8217 | -35.76 | 18.4823 | 1.0904 | -11.94 | 12.2 | -50.5991 | 10.3938 | -14.709 | 4.562 | 8.0759 | 18.66 | 53.3357 | 68.4677 | 15.97 | 88.3112 | 25.3 | -21.4062 | 0.0701 |  | 1.9504 |  | 0 | -15.3275 | -34.939 | 27.4411 | 54.7048 | 10.4193 | 10.3652 | -138.1199 | -30.6061 | 41.6618 | -66.0936 | 3.4163 | 6.5151 | 6.0449 | 5 | 139.3418 | 136.3458 | 286.2 | -282.9367 | -420.5875 | 425.7799 | 421.1123 | -132.9529 | -131.7664 | -62.0425 | -54.5622 | 81.9245 | 82.2747 | -89.3715 | -96.9767 | 28.293 | 27.1833 | -4.6559 | -5.5323 | 86.06 | 84.71 | 32.5 | 32.4 |  | -65.28 | -334.8451 | 89.0189 | 88.7867 | 12.2 | -10.8 | -31.6 | -31.6 |  |  | -414.6705 | 234.4395 | 179.6358 | 146.2311 | -27.0067 | -144.9881 | 140.6239 | -87.1651 | -64.9604 | -140.9985 | 126.0386 | 123.9155 | 86.5078 | -175.9931 | 65.843 | -108.4289 | 110.2556 | -7.1701 | 0 | 17.2 | 6.114 | 6.104 | -17.36 | 0.32 |  | -1.0544 | -31.1421 | -24.8157 | 32.8 | 47.362 | 49.399 |  |  | 52.8459 | 53.3764 | 52.9411 |  | 9.8 | 17.5768 | 6.97 |  | -51.3959 | 78.7988 | 63.4046 | -49.8449 | -76.73 | 53.6865 | 22.5998 | -19.2 | 18.8 |  | 195.0033
28/04/2025 | 10:00 | 0 | 19.4482 | -38.825 | -34.6474 | 30.4221 |  | 60.6975 | -98.6721 | 57.217 | 28.7531 | 28.4217 | -4.44 | -40.854 | 35.2 | 14.076 | -35.2 | 12.5355 | 200.0526 | 5.7563 | 5.8877 | 9.339 | 1.8487 | 0.9147 | 2.3255 |  |  | -68.4 | -68.89 |  | 4.44 | 39.6 | 6.34 | 0.219 | -64.97 | -65.15 | -56.36 | 66.13 | 66.09 | 10.0132 | 11.9809 | 72.0709 | 74.7448 | 29.9664 | -52.512 | -47.743 | 7.9275 | 7.8843 |  | 88.815 | -2.0938 | -12.243 | -356.2922 | 23.7178 | -16.4 | -18 | 53.4274 | 52.5671 | -5.857 |  | -42.5003 | 10.1654 | 18.7548 | 12.7507 | 397.3814 | 100.2838 | 99.9481 | -349.5601 | 469.3018 |  | -55.3912 | 58.0385 | 97.0412 | 27.53 | 22.73 | 63.28 | 82.11 | -96.4449 | -96.7128 | 174.0286 | 175.2721 | 27.2132 | -96.906 | -97.3526 | 6.0305 | -91.9421 |  |  | 7.2 | 185 | -17.29 | 23.5201 | 22.5313 | 23.5273 | 19.5124 | 20.4712 |  | -65.7845 | 0 | 13.5717 | 61.53 | 81.65 | 55.5542 | 52.446 | -36.57 |  | 93.1601 | 92.3945 | -141.2478 | 0 | -22.1051 | 0 | -210.1 | 34.5877 | 67.6849 | 69.5223 | 95.5261 | 67.22 | -9.45 | 60.0075 | 140.233 | -21.73 | -22.15 | 102.48 | 72.73 | 140.9454 | 140.1091 | -70.4489 | -68.0364 | 217.3655 | 176.0227 | 168.706 | 172.3495 | 40.9077 | 26.0981 | -29.87 | 362.1176 | -230.3567 |  | -36.4038 | -35.0938 |  | -66.3939 | -63.6138 | 149.052 | -77.212 | -78.2261 | 15.5088 | 0 | -12.67 | 98.1 | 13.0977 | -183.4418 | -35.4954 | -34.6281 | 10.1509 | -21.9123 | -13.0287 |  |  |  | 40.0175 | 41.257 | 0 | 98.1294 | 97.4596 | -110.8561 | 70.2465 | 70.3263 | -72.6844 | -56.5686 | -52.9897 | -36.24 | 18.7704 | 1.0977 | -12.29 | 12.16 | -54.2961 | 11.0196 |  | 4.6 | 7.8125 | 18.79 | 57.683 | 72.4206 | 16.43 | 88.9125 | 23.6 | -22.068 | 0.3374 |  | 1.969 |  |  | -15.1994 | -36.0829 | 27.1774 | 56.7216 | 10.3243 | 10.3051 | -136.0937 | -31.3873 | 42.5796 | -68.1036 | 2.9707 | 6.1538 | 5.7495 | 4.469 | 133.8525 | 132.7085 | 286.6 | -284.9107 | -408.7654 | 412.1989 | 408.2806 | -127.2807 | -127.8787 | -63.4224 | -56.9677 | 80.064 | 81.1223 | -97.7277 |  | 27.8425 | 27.7107 | -3.5423 | -3.8305 | 84.24 | 85.28 | 32.4 | 32.5 | 22.4382 | -66.8 | -339.7849 | 89.6791 | 89.8356 | 9.9 | -9 | -32.2 | -32.3 | 1.4831 | 1.2185 | -405.8094 | 247.1395 | 176.6139 | 142.5827 | -31.3381 | -142.9475 | 134.9391 | -89.8218 | -61.4681 | -132.4861 | 126.6743 | 124.8408 | 88.9609 | -167.0841 | 62.4284 | -104.177 | 104.7619 | -8.6999 |  | 18 | 5.984 | 5.98 | -18 | 1.28 |  | -2.0493 | -31.6701 | -23.9368 | 32.3 | 48.357 | 47.814 |  |  | 51.6652 | 52.3361 | 52.3102 |  | 9.6 | 17.3535 | 7.14 |  | -57.816 | 80.9446 | 65.4383 | -56.9922 | -77.8272 | 55.0885 | 21.549 | -17.6 | 17.9 |  | 199.5468
28/04/2025 | 10:30 | 0 | 19.666 | -39.7868 | -33.8014 | 31.2511 |  | 62.1661 | -102.8533 | 57.935 | 29.8191 | 29.0715 | -6.66 | -41.503 | 35.2 | 14.076 |  | 12.888 | 208.4512 | 8.2573 | 8.2825 | 13.0998 | 1.9343 | 4.9551 | 5.8516 |  |  | -70.86 | -70.53 |  | 4.44 | 39.6 | 7.182 | 0.229 | -66.38 | -66.62 | -54.16 | 67.11 | 67.47 | 11.6046 | 11.3251 | 73.9401 | 76.7768 | 29.6788 | -48.4932 | -47.6934 | 6.944 | 7.0394 |  | 90.9583 | -2.0938 | -10.1592 | -370.4556 | 26.6568 | -17.4 | -19.3 | 53.5251 | 52.8551 | -5.8559 |  | -43.2176 | 10.2238 | 19.496 | 13.1704 | 407.3304 | 111.4841 | 111.0568 | -394.7042 | 479.2186 |  | -55.6579 | 53.414 | 99.1269 | 27.87 | 23.83 | 65.22 | 83.4 | -100.4636 | -100.7316 | 173.6358 | 175.1534 | 24.691 | -100.2947 | -101.4079 | 6.1233 | -91.8767 |  |  | 16.5 | 184.6 | -17.5 | 26.0211 | 25.383 | 26.9751 | 23.3263 | 24.6954 |  | -74.8791 | 2.4195 | 13.6923 | 66.71 | 82.84 | 56.9604 | 54.2038 | -37 |  | 92.6755 | 91.9818 | -137.5432 | 0 | -22.512 |  | -220.3 | 34.2142 | 69.4427 | 71.4009 | 97.8699 | 68.63 | -10.41 | 59.319 | 135.5277 | -21.76 | -22.06 | 102.25 | 74.35 | 139.3273 | 133.8909 | -74.1223 | -73.2909 | 218.721 | 173.8307 | 168.5324 | 170.7732 | 22.4998 | 6.7838 | -31.213 | 405.4556 | -309.4006 |  | -36.8009 | -34.6807 |  | -33.206 | -31.3864 | 44.592 | -76.3549 | -77.7895 | 31.5583 | 0 | -15.7 | 1 | 13.2398 | -118.0265 | -35.6752 | -34.8603 | 11.2947 | -4.1827 | -29.6087 |  |  |  | 39.6974 | 39.9844 | 38.0065 | 100.3063 | 99.804 | -108.1768 | 76.6047 | 76.8233 | -68.4346 | -53.8597 | -50.6093 | -37.86 | 18.2773 | 1.0562 | -12.01 | 13.05 | -52.7001 | 9.0999 | -14.688 | 4.607 | 7.9264 | 18.72 | 54.4101 | 69.234 | 16.86 | 89.1267 | 24.1 | -21.5326 | 0.262 |  | 2.0344 |  |  | -16.2804 | -36.7284 | 26.6766 | 56.5535 | 10.3239 | 10.3222 | -136.9291 | -31.7545 | 41.4289 | -69.1072 | 3.3027 | 6.5835 | 6.2453 | 4.7361 | 116.9361 | 115.8844 | 278.7 | -276.1905 | -371.8716 | 376.172 | 371.7898 | -113.437 | -113.0354 | -63.5393 | -55.3068 | 74.2974 | 73.5397 |  | -85.2657 | 26.8757 | 26.8098 | -5.9969 | -5.2755 | 73.98 | 73.93 | 33.3 | 34.2 | 22.4382 | -68.96 | -339.865 | 89.125 | 87.8643 | 10.4 | -5.7 | -32.2 | -31.8 | 1.4098 |  | -367.7154 | 328.5151 | 172.0876 | 145.1478 | -53.9904 | -137.9617 | 135.6191 | -91.473 | -55.1734 | -132.0435 | 126.9755 | 127.5326 | 91.8694 | -163.7619 | 57.0148 | -105.626 | 105.9788 | -6.5631 |  | 18.88 | 6.064 | 6.061 | -18.4 | 2.56 |  | -2.1073 | -30.0587 | -24.0223 | 31.9 | 48.962 | 47.856 |  |  | 49.1963 | 49.0355 | 48.5284 |  | 7.9 | 15.8534 | 7.46 |  | -53.8767 | 79.446 | 64.2483 | -52.9672 | -78.9089 | 55.2177 | 21.9699 | -15.8 | 15.9 |  | 186.785
28/04/2025 | 11:00 | 0 | 20.2394 | -40.4649 | -33.5839 | 31.6261 |  | 63.8258 | -104.8125 | 60.7481 | 30.8491 | 30.0295 | -4.44 | -42.462 | 37.4 | 14.076 | -37.4 | 12.7155 | 213.625 | 8.922 | 8.9018 | 14.6148 | 2.1398 | 5.4478 | 5.5154 |  |  | -70.53 | -70.33 |  | 4.44 | 41.8 | 7.642 | 0.231 | -70.53 | -70.61 | -46.17 | 71.02 | 71.17 | 12.9627 | 10.8931 | 76.2165 | 78.7164 | 25.8492 | -51.8422 | -51.8032 | 21.9372 | 21.5936 |  | 86.8056 | 0 | 7.0961 | -401.2595 | 26.1909 | -17 | -18.9 | 55.9963 | 55.808 | -6.1362 |  | -48.0951 | 10.8357 | 20.3162 | 13.628 | 431.9589 | 117.8624 | 118.2592 | -412.2812 | 501.0048 |  | -64.2637 | 65.2999 | 101.1028 | 28.77 | 24.02 | 66.56 | 84.95 | -97.7845 | -97.9185 | 173.7918 | 174.3909 | 24.985 | -106.2258 | -107.08 | 7.105 | -93.6192 |  |  | 13.1 | 192 | -17.84 | 23.8125 | 22.9018 | 24.9585 | 21.5651 | 23.6979 |  | -78.3631 | 8.3899 | 13.8292 | 69.1 | 84.71 | 56.9604 | 53.6179 | -36.62 | -2.7631 | 94.8286 | 93.7164 | -137.0108 | 0 | -22.1723 |  | -222.9 | 34.9283 | 70.3217 | 72.3402 | 99.0417 | 70.06 | -10.41 | 61.8165 | 137.4778 | -20.03 | -20.26 | 105.98 | 75.66 | 138.3636 | 133.3818 | -72.8266 | -70.9091 | 219.9647 | 175.8377 | 171.3879 | 172.6152 | 63.6603 | 47.0788 | -29.794 | 422.5054 | -314.2268 |  | -36.6063 | -34.4533 |  | -31.9518 | -28.577 | 169.02 | -98.6974 | -99.9975 | -9.4484 | 0 | -15.99 | 123.6 | 14.2476 | -118.5597 | -35.1161 | -34.4129 | 9.57 | -44.5768 | 8.0134 |  |  |  | 40.3087 | 39.5026 | 38.1545 | 98.4643 | 97.627 | -104.1578 | 74.9304 | 74.3776 | -64.0131 | -49.6658 | -48.6537 | -35.9 | 18.3725 | 1.0562 | -11.88 | 13.54 | -49.9676 | 10.7591 | -14.47 | 4.412 | 7.8833 | 19.82 | 49.4101 | 65.5485 |  | 91.0453 | 24.9 | -22.2072 | 0.4978 |  | 2.0596 |  |  | -14.4981 | -37.0725 | 25.7894 | 58.5703 | 9.641 | 9.6152 | -141.4926 | -32.3047 | 42.9351 | -70.7403 | 2.8537 | 6.6811 | 6.3718 | 4.2918 | 109.9828 | 109.0848 | 284.1 | -281.0657 | -365.272 | 367.5359 | 363.6135 | -106.3304 | -104.4889 | -63.7707 | -57.2334 | 79.8876 | 80.134 | -87.2744 |  | 26.8647 | 26.7109 | -5.2086 | -5.6269 | 63.59 | 63.36 | 33.1 | 33.1 |  | -70.56 | -342.7767 | 89.6015 | 89.3583 | 10.5 | -6.2 | -31.6 | -31.2 |  | 1.3251 | -357.7592 | 332.1197 | 157.8221 | 126.7211 | -51.439 | -125.196 | 119.6167 | -97.0699 | -49.0076 | -121.3742 | 119.7316 | 117.8064 | 96.4671 | -150.7147 | 50.3119 | -98.7407 | 99.3183 | -7.0135 |  | 18.4 | 6.008 | 5.979 | -17.76 | 2.64 |  | -2.3117 | -29.1218 | -23.9643 | 30.7 | 46.823 | 45.694 |  |  | 51.8621 | 51.0998 | 52.3711 |  | 7 | 15.6401 | 7.78 |  | -55.1808 | 79.577 | 65.0022 | -54.5248 | -79.2154 | 56.2111 | 21.5251 | -16 | 16.6 |  | 192.5814
28/04/2025 | 11:30 | 0 | 20.7361 | -41.3571 | -32.2995 | 32.9264 |  | 66.3813 | -108.3274 | 62.3408 | 31.713 | 31.3118 | 0 | -43.051 | 37.4 | 13.248 | -37.4 | 12.4218 | 221.5568 | 8.7398 | 9.2887 | 15.3319 | 4.29 | 5.4139 | 2.4188 |  |  | -69.29 | -68.94 |  | 0 | 41.8 | 8.412 | 0.233 | -69.82 | -70.39 |  | 69.82 | 70.39 | 13.4381 | 10.4202 | 77.8094 | 80.7773 | 24.9806 | -52.512 | -51.6153 | 29.5922 | 27.4594 |  | 89.3508 | 2.1102 | 9.2742 | -409.835 | 26.3806 | -16.9 | -19.1 | 56.6509 | 55.4607 | -6.1949 |  | -49.1367 | 10.5406 | 20.3986 | 13.7275 | 448.7745 | 125.4616 | 125.6447 | -433.1386 | 515.7891 |  | -75.0768 | 76.0603 | 100.9232 | 29.09 | 24.85 | 67.24 | 85.7 | -92.9621 | -93.23 | 166.8327 | 167.06 | 22.9732 | -112.4124 | -112.499 | 8.3442 | -98.6966 |  |  | 5.5 | 199.9 | -18.46 | 20.7127 | 18.9506 | 19.9414 | 13.4215 | 14.3352 |  | -72.0189 | 10.1246 | 13.9266 | 69.67 | 88.52 | 57.6636 | 54.7897 | -37.35 |  | 98.876 | 98.9053 | -125.2351 | 0 | -22.6814 |  | -226.7 | 34.4833 | 72.0795 | 72.8098 | 101.3855 | 71.5 | -10.44 | 61.83 | 125.2771 | -18.31 | -18.55 | 96.59 | 77.31 | 122.2545 | 122.5818 | -70.4736 | -69.4091 | 214.7399 | 169.9635 | 163.9763 | 166.9893 | 61.189 | 50.2595 | -29.883 | 443.9547 | -282.5074 |  | -36.6067 | -34.6216 |  | -28.5434 | -25.8109 | 152.124 | -95.6422 | -97.8221 | -6.7317 | 14.88 | -6.48 | 94.8 | 14.4506 | -113.9202 | -34.1395 | -33.531 | 9.9132 | -44.3149 | 4.4552 |  |  |  | 40.1447 | 39.9539 | 38.7268 | 93.1057 | 93.6081 | -97.4596 | 72.1653 | 71.722 | -62.5131 | -48.2031 | -46.6981 | -35.26 | 18.37 | 1.1173 | -12.02 | 13.7 | -46.8974 | 10.6502 | -14.484 | 4.406 | 8.0443 | 20.42 | 47.7594 | 63.9627 | 16.51 | 93.5206 | 24.9 | -22.8876 | 0.2414 |  | 2.1183 |  |  | -15.916 | -38.3111 | 26.5274 | 59.7468 | 9.9678 | 9.9426 | -141.3409 | -32.6364 | 42.4851 | -71.0913 | 3.1202 | 6.7006 | 6.2874 | 5 | 109.5878 | 108.5132 | 276.2 | -277.1404 | -365.4733 | 363.961 | 361.8254 | -104.6858 | -103.4392 | -66.3279 | -59.6634 | 80.0539 | 79.1912 | -75.7982 |  | 28.5786 | 28.3809 | -0.467 | 0.1343 | 65.7 | 65.9 | 33.6 | 35.8 | 22.3976 | -73.76 | -335.8581 | 87.9171 | 86.8756 | 10.5 | -6.2 | -32.2 | -32.3 | 1.5259 |  | -358.7658 | 300.4015 | 154.4706 | 125.8634 | -43.2999 | -125.2444 | 120.3676 | -96.0306 | -51.9438 | -120.6788 | 114.9303 | 116.5936 | 96.3894 | -149.829 | 52.9599 | -97.4402 | 93.9082 | -7.8842 |  | 19.04 | 5.939 | 5.987 | -19.36 | 3.44 |  | -3.8956 | -29.9702 | -23.7903 | 32.5 | 48.663 | 52.235 |  |  | 51.2465 | 51.1582 | 52.4332 |  | 7.4 | 15.6041 | 8.05 |  | -58.28 | 81.2321 | 68.5601 | -56.8107 | -80.568 | 58.436 | 20.6705 | -16.3 | 16.6 |  | 185.7815
28/04/2025 | 12:00 | 0 | 20.8261 | -41.3345 | -31.9599 | 34.0734 |  | 67.9328 | -112.4849 | 63.5672 | 32.451 | 31.7738 | 0 | -42.332 | 35.2 | 13.248 | -35.2 | 12.7085 | 228.3448 | 8.7338 | 8.8085 | 14.1569 | 4.5615 | 5.5167 | 2.4732 |  |  | -69.2 | -69.36 |  | 0 | 39.6 | 7.856 | 0.235 | -68.97 | -69.07 | -47.86 | 69.74 | 70.41 | 12.8156 | 10.6248 | 75.3569 | 78.7371 | 22.4042 | -51.0384 | -51.5802 | 23.3025 | 23.3677 |  | 88.0112 | -1.5704 | 5.0877 | -397.7602 | 31.355 | -16.6 | -19 | 54.8442 | 55.5816 | -6.0825 |  | -47.8772 | 9.6249 | 19.7878 | 13.7174 | 429.6394 | 127.5063 | 126.8959 | -410.9809 | 514.4258 |  | -79.7542 | 81.4722 | 99.3365 | 27.34 | 23.9 | 66.6 | 84.32 | -99.1241 | -99.392 | 173.763 | 173.8799 | 20.8352 | -117.6069 | -117.6066 | 9.5261 | -100.707 |  |  | 6.9 | 199.7 | -18.2 | 17.6411 | 15.8499 | 18.401 | 23.7537 | 24.5181 |  | -76.1127 | 3.5318 | 14.3025 | 68.76 | 87.87 | 59.3042 | 55.5222 | -38.68 |  | 101.911 | 100.4294 | -147.0959 | 0 | -23.573 |  | -228.1 | 34.1702 |  | 73.2795 | 102.5574 |  | -10.48 | 62.424 | 145.0832 | -19.3 | -19.41 | 98.41 | 76.4 | 146.2545 | 141.2182 | -73.5486 | -70.4364 | 224.6177 | 180.4476 | 175.2198 | 178.5265 | 60.7835 | 43.2145 | -29.5 | 421.734 | -304.9697 |  | -35.0871 | -32.7766 |  | -26.6214 | -23.6845 | 147.516 | -95.8073 | -97.7023 | -7.8539 | 13.99 | -7.21 | 103 | 14.4299 | -109.6241 | -33.4553 | -32.6468 | 8.5172 | -43.0532 | 4.8016 |  |  |  | 39.5418 | 39.6496 | 38.724 | 98.6318 | 100.4738 | -107.6744 | 74.0785 | 73.82 | -67.8419 | -52.9528 | -49.1444 | -37.15 | 18.7582 | 1.138 | -12.16 | 14.18 | -50.5478 | 10.1813 | -14.451 | 4.423 | 7.9328 | 18.81 | 55.5054 | 71.5822 | 16.38 | 91.3559 | 23.9 | -22.3044 | 0.4152 |  | 2.0977 |  |  | -15.9656 | -37.9137 | 25.5514 | 60.1669 | 9.3652 | 9.2597 | -140.5189 | -31.0488 | 42.8368 | -68.0669 | 3.5623 | 6.8081 | 6.3402 |  | 114.8447 | 113.5988 | 283.7 | -284.7574 | -368.773 | 371.6663 | 371.492 | -109.7764 | -110.7321 | -61.7348 | -55.6506 | 83.941 | 82.4381 |  | -73.7794 | 28.6995 | 27.8206 | -10.6937 | -10.0499 | 55.23 | 55.05 | 34.2 | 34.5 | 22.2951 | -56.96 | -329.6932 | 87.3201 | 87.0928 | 9.9 | -7.3 | -32.7 | -32.3 |  | 1.2452 | -365.1851 | 315.5824 | 155.757 | 121.327 | -46.1336 | -122.615 | 112.8892 | -104.0601 | -46.8562 | -116.6046 | 117.7806 | 116.5881 | 107.2318 | -149.3763 | 48.571 | -98.0184 | 98.4128 | -8.3566 |  | 19.44 | 5.889 | 5.927 | -18.32 | 1.76 |  | -2.6047 | -29.1493 | -24.5502 | 30.9 | 50.524 | 49.941 |  |  | 54.5156 | 53.799 | 53.796 |  | 7.9 | 15.9068 | 7.96 |  | -55.0437 | 78.6965 | 64.3145 | -54.9334 | -76.7717 | 55.2431 | 21.6381 | -16.4 | 17 |  | 198.3416
28/04/2025 | 12:30 | 0 |  |  | -32.5742 | 34.5071 |  | 68.6256 | -114.1859 | 63.9978 | 32.449 | 32.0014 | 0 | -40.678 | 35.2 | 12.42 | -35.2 | 13.3143 | 231.869 | 8.6369 | 8.4489 | 13.6484 | 4.3736 | 5.7415 | 2.2858 |  |  | -67.32 | -67.91 |  | 0 | 39.6 | 6.238 | 0.228 | -69.43 | -68.97 | -43.57 | 69.93 | 69.87 | 11.8141 | 11.1675 | 75.1989 | 78.5117 | 20.9619 | -50.6366 | -50.076 | 31.6838 | 29.5369 |  | 85.1981 | 1.5867 | 6.3125 | -394.4607 | 33.1803 | -17.1 | -19.6 | 55.8547 | 54.3354 | -6.1613 |  | -46.6286 | 9.5232 | 20.1465 | 13.7716 | 434.5529 | 131.6568 | 131.6568 | -442.6452 | 508.0517 |  | -44.7142 | 46.6466 | 98.2088 | 26.5 | 22.95 | 65.92 | 83.27 | -104.6163 | -104.3484 | 173.1437 | 174.3754 | 21.6666 | -110.2924 | -109.6464 | 7.8099 | -102.0138 |  |  | 1.9 | 206.3 | -18.36 | 18.0615 | 17.2752 | 19.8062 | 28.2032 | 29.1154 |  | -81.4746 | 5.8754 | 14.177 | 68.88 | 86.88 | 58.6011 | 55.5222 | -38.27 |  | 103.1426 | 101.774 | -161.1881 | -0.0001 | -23.4673 |  | -223.4 | 33.4012 | 72.9584 | 75.1581 |  | 72.36 | -10.99 | 62.127 | 160.1391 | -20.69 | -20.67 | 102.17 | 74.27 | 161.6364 | 158.3273 | -70.1221 | -68.5091 | 235.4788 | 192.7506 | 187.2835 | 188.4943 | 63.6795 | 47.2595 | -29.307 | 451.8379 | -339.4007 |  | -35.0884 | -32.592 |  | -27.2739 | -25.4485 | 156.732 | -98.7131 | -100.5692 | -12.9373 | 0 | -12.94 | 121.2 | 14.4305 | -110.8837 | -33.314 | -32.1707 | 7.2701 | -48.2355 | 10.0807 |  |  |  | 39.3247 | 39.7355 | 38.1193 | 105.4975 | 103.488 | -104.3253 | 72.3922 | 72.0004 | -66.0939 | -51.7781 | -50.1259 | -36.77 | 18.37 | 1.0452 | -11.82 | 13.32 | -50.1431 | 10.1475 | -14.626 | 3.432 | 7.8269 | 17.35 | 52.6598 | 66.2398 |  | 88.7219 | 24.6 | -21.3811 | 1.0202 | 0 | 2.0299 |  |  |  | -36.707 | 24.8482 | 57.2258 | 9.313 | 9.3103 | -137.2195 | -27.8259 | 42.8002 | -62.2212 | 3.7312 | 6.31 | 5.9077 |  | 99.2727 | 99.257 | 279.5 | -277.3523 | -349.9059 | 353.7887 | 351.5916 | -96.1032 | -96.4162 | -65.1972 | -58.4112 | 78.7441 | 80.4399 |  |  | 31.2374 | 31.1714 | -7.3665 | -6.4908 | 44.5 | 44.09 | 32.4 | 32.3 | 22.2737 | -61.36 | -328.8867 | 84.7683 | 83.0927 | 10.5 | -7.7 | -35.1 | -35.1 |  |  | -348.2921 | 363.4462 | 133.8472 | 110.5972 | -49.4533 | -106.1601 | 98.5555 | -110.165 | -39.0659 | -94.5994 | 104.6496 | 104.9839 | 108.7662 | -124.4281 | 40.8705 | -83.3571 | 83.8653 | -7.1179 |  | 18.96 | 5.938 | 5.931 | -18.08 | 3.12 |  | -2.7817 | -28.4474 | -24.4037 | 30.3 | 47.716 | 48.661 |  |  | 51.6655 | 52.5781 | 51.2714 |  | 9.3 | 15.2065 | 8.07 |  | -56.7917 | 80.9539 | 67.0162 | -55.7912 | -79.1624 | 57.4666 | 21.1594 | -18.1 | 17.5 |  | 185.773
28/04/2025 | 13:00 | 0 | 20.1068 | -40.4056 | -33.792 | 33.9571 |  | 67.794 | -110.5988 | 60.7761 | 31.0371 | 30.394 | 2.22 | -40.568 | 35.2 | 12.42 | -35.2 | 12.9119 | 224.4676 | 9.4795 | 9.4265 | 15.3879 | 6.2635 | 5.5195 | 6.1334 |  |  | -67.62 | -68.09 |  | -2.22 | 39.6 | 5.155 | 0.22 | -58.57 | -59.19 | -41 | 59.28 | 59.42 | 10.9855 | 11.3835 | 71.9322 | 74.5359 | 19.5657 | -42.4651 | -42.1423 | 6.5068 | 6.4093 |  | 85.5999 | -3.6642 | -19.5138 | -335.7059 | 32.8215 | -17.8 | -19.5 | 47.1195 | 45.8022 | -6.2396 |  | -36.9756 | 9.4921 | 19.185 | 13.0638 | 374.7061 | 141.9415 | 142.0941 | -452.9047 | 474.358 |  | -37.9007 | 37.1442 | 96.1031 | 24.65 | 20.95 | 64.58 | 81.19 | -109.3048 | -109.3048 | 173.734 | 173.5906 | 20.9099 | -100.4665 | -100.293 | 6.9852 | -86.119 |  |  | 34.6 | 171.9 | -18.04 | 30.5774 | 29.9979 | 30.7385 | 47.686 | 48.2718 | -8.6689 | -90.7172 | -5.1118 | 13.6501 | 68.01 | 77.55 | 59.3042 | 55.5222 | -37.79 |  | 86.5015 | 85.414 | -121.4776 | 0.0001 | -22.9947 |  | -229.1 | 32.4014 | 72.9584 | 71.4009 | 102.5574 | 72.34 | -9.39 | 57.159 | 122.0794 | -22.98 | -23.29 | 104.8 | 73.22 | 117.4364 | 115.4545 | -85.8344 | -83.8818 | 205.9383 | 159.6731 | 157.429 | 158.6201 | 38.7229 | 26.5871 | -29.037 | 461.6281 | -382.5632 |  | -34.844 | -32.2499 |  | -25.5301 | -23.5399 | 126 | -101.468 | -102.5413 | 11.1724 | 0 | -15.2 | 80.7 | 14.0606 | -106.4689 | -31.5846 | -30.9193 | 5.291 | -24.3608 | -16.3816 |  |  |  | 40.1507 | 40.2788 | 38.6497 | 108.5117 | 108.8466 | -111.8608 | 87.8849 | 87.3388 | -72.8847 | -57.676 | -49.1444 | -38.49 | 18.0893 | 0.9744 | -11.66 | 13.74 | -49.244 | 10.4284 | -14.816 | 4.433 | 8.0474 | 17.25 | 59.3931 | 74.14 | 15.83 | 89.0166 | 23.1 | -21.7843 | 2.2886 | -2.3228 | 1.9692 |  |  | -15.7975 | -36.5035 | 24.3127 | 57.3098 | 9.7466 | 9.7457 | -131.0035 | -28.1983 | 39.8388 | -65.5447 | 3.6056 | 5.1479 | 4.799 |  | 91.6959 | 90.7831 | 281.6 | -278.0408 | -339.1449 | 338.3889 | 336.3219 | -88.1614 | -88.1258 | -63.2632 | -56.0114 | 81.8735 | 79.7261 | -69.2703 | -83.6029 | 23.4809 | 23.0524 | -0.7384 | -0.4318 | 46.71 | 46.81 | 32.4 | 32.3 | 22.09 | -71.6 | -328.5937 | 81.3069 | 81.2329 | 11.1 | -7.9 | -29.5 | -29.4 | 1.3229 | 1.1456 | -331.4102 | 405.0781 | 111.0356 | 92.017 | -52.5368 | -89.1148 | 80.1727 | -96.4999 | -22.0268 | -81.2792 | 109.7981 | 109.7246 | 95.7647 | -104.4737 | 23.8336 | -80.0715 | 80.5993 | -7.1975 |  | 18.48 | 5.929 | 5.916 | -18.56 | 3.2 |  | -3.1632 | -26.8666 | -26.0456 | 31.4 | 51.222 | 49.87 | 0 | 0 | 49.9411 | 51.6853 | 51.305 |  | 8.1 | 17.4272 | 7.57 |  | -58.4548 | 77.704 | 64.438 | -57.7018 | -76.2675 | 56.3788 | 19.4564 | -16.6 | 17 |  | 182.0544
28/04/2025 | 13:30 | 0 | 20.3559 | -40.9457 | -34.1794 | 33.9879 |  | 67.8565 | -109.3811 | 59.0921 | 30.4171 | 29.647 | 4.44 | -38.141 | 33 | 11.592 | -33 | 11.649 | 220.335 | 9.1496 | 9.5211 | 15.2227 | 6.4075 | 5.6723 | 6.0534 |  |  | -64.87 | -64.94 |  | -4.44 | 37.4 | 5.797 | 0.221 | -59.35 | -61.25 | -50.51 | 62.26 | 60.18 | 10.6864 | 11.8004 | 70.6925 | 73.2229 | 18.591 | -45.2782 | -42.7885 | 6.1265 | 6.6969 |  | 81.0453 | -2.6173 | -15.6287 | -334.9971 | 33.0317 | -17.9 | -19.5 | 47.9933 | 45.7008 | -6.3913 |  | -37.692 | 10.073 | 19.3813 | 13.0356 | 374.5536 | 153.1113 | 153.4165 | -480.0604 | 489.0217 |  | -34.5299 | 36.0469 | 96.9913 | 24.17 | 20.88 | 64.67 | 81.15 | -108.0992 | -107.9652 | 180.4102 | 181.2979 | 19.634 | -100.2132 | -100.3184 | 7.3313 | -79.4583 |  |  | 48.6 | 158.7 | -18.2 | 34.1249 | 33.709 | 33.6493 | 57.8227 | 58.7571 | -9.7767 | -100.3019 | -5.3374 | 13.9192 | 66.58 | 72.44 | 56.4917 | 53.7643 | -36.17 |  | 79.5276 | 78.7301 | -140.3393 | 0.0001 | -21.869 |  | -224.8 | 32.753 | 72.0795 | 69.9919 | 101.3855 | 70.72 | -9.64 | 59.265 | 139.5629 | -23.67 | -23.92 | 107.26 | 73.48 | 139.0182 | 136.9454 | -84.6535 | -82.4455 | 213.3139 | 172.0343 | 166.0584 | 168.845 | 50.6494 | 35.6701 | -28.911 | 488.9156 | -339.4456 |  | -32.2638 | -30.306 |  | -27.8404 | -25.9122 | 158.268 | -102.0142 | -103.8286 | 4.3213 | 0 | -12.6 | 101.1 | 13.9184 | -109.3982 | -30.9348 | -30.2437 | 3.7918 | -32.154 | -4.4611 | 0 | 0 | 0 | 39.8763 | 41.0572 | 38.9697 | 108.8466 | 109.349 | -113.5354 | 86.8912 | 87.3365 | -74.9955 | -59.8021 | -50.1259 | -38.07 | 18.7704 | 0.9744 | -12.12 | 14.64 | -49.9265 | 10.969 |  | 4.428 | 7.8005 | 18.68 | 61.0961 | 75.7263 |  | 90.3875 | 22.7 | -19.5977 | -0.1195 | 0 | 1.9655 |  |  |  | -34.3642 | 27.7139 | 53.5284 | 9.3925 | 9.3479 | -130.1142 | -29.2482 | 39.358 | -63.1415 | 3.3671 | 4.3751 | 4.029 |  | 102.3536 | 98.4472 | 283.7 | -280.4792 | -345.5934 | 348.6788 | 347.3783 | -98.7097 | -98.2003 | -68.2477 | -60.7877 | 80.7322 | 81.3898 |  | -64.8194 | 23.4809 | 23.426 | -1.5911 | -1.2084 | 62.11 | 62.91 | 31.5 | 31.2 | 22.4575 | -70.48 | -333.7172 | 82.0201 | 81.7829 | 9.9 | -9.6 | -29.9 | -30 | 1.4707 | 1.3498 | -338.1642 | 355.6363 | 139.7424 | 115.5528 | -54.3401 | -109.8952 | 107.9113 | -93.397 | -37.2881 | -108.1868 | 124.1915 | 122.8643 | 93.7834 | -139.638 | 41.9588 | -95.9758 | 93.5249 | -8.1726 |  | 17.52 | 5.954 | 5.944 | -17.44 | 0.56 |  | -1.8723 | -29.1218 | -25.8106 | 33.6 | 49.043 | 50.264 |  |  | 52.1347 | 52.3905 | 52.7703 |  | 11 | 19.9625 | 7.69 |  | -58.886 | 81.9789 | 68.9255 | -57.6528 | -80.4661 | 59.8319 | 19.0243 | -19.7 | 18.9 |  | 184.5817
28/04/2025 | 14:00 | 0 | 20.5743 | -41.0083 | -33.8809 | 33.8758 |  | 67.2291 | -109.3098 | 59.5878 | 30.3091 | 29.4222 | 4.44 | -37.215 | 33 | 11.592 |  | 11.9853 | 221.5116 | 9.1052 | 9.0299 | 15.1631 | 6.4569 | 5.3308 | 5.7453 |  |  | -65.74 | -65.8 |  | -4.44 | 35.2 | 8.344 | 0.241 | -63.08 | -63.53 | -43.45 | 65.91 | 65.27 | 10.5138 | 12.091 | 71.3227 | 73.6609 | 18.5474 | -46.8857 | -46.875 | 27.8724 | 32.3095 |  | 80.5095 | 1.0633 | 0.0408 | -367.5547 | 31.8878 | -17.3 | -19.2 | 51.7641 | 51.1708 | -6.0235 |  | -41.3757 | 9.6259 | 19.2444 | 13.2441 | 402.2949 | 152.2873 | 151.4328 | -491.0687 | 499.5368 |  | -36.2608 | 36.8405 | 98.1289 | 24.52 | 21.2 | 65.33 | 81.17 | -107.1615 | -105.9559 | 181.7592 | 180.9297 | 20.4527 | -102.6432 | -102.8312 | 6.8887 | -80.4626 |  |  | 48.6 | 159.5 | -18.17 | 33.1604 | 31.756 | 33.108 | 53.071 | 54.3846 | 1 | -100.1904 | -1.3781 | 13.8662 | 65.4 | 74.31 |  | 53.7643 | -36.73 |  | 80.536 | 79.0324 | -143.5636 | 0 | -22.2218 |  | -224.5 | 32.7695 | 71.2006 | 69.9919 | 100.2136 |  | -9.31 | 62.1405 | 141.038 | -23.19 | -23.54 | 104.61 | 74.28 | 140.2545 | 140.3636 | -84.7803 | -83.7091 | 214.6221 | 169.2451 | 165.7476 | 168.0288 | 48.9919 | 32.2973 | -29.105 | 502.7139 | -332.6421 |  | -32.5892 | -29.9236 |  | -32.578 | -31.2246 | 164.412 | -101.1576 | -101.3747 | 2.3287 | 13.49 | -13.29 | 93.6 | 13.3629 | -115.748 | -30.9231 | -30.2039 | 4.2388 | -30.0164 | 0 |  |  |  | 39.5306 | 40.6343 | 38.5757 | 108.1768 | 107.0046 | -114.2052 | 86.0855 | 85.7432 | -74.847 | -58.971 | -48.1703 | -38.3 | 18.7704 | 0.9744 | -11.94 | 15.59 | -49.5341 | 10.559 |  | 4.481 | 7.8433 | 18.58 | 60.6182 | 74.8797 | 15.66 | 90.967 | 21.5 | -20.2831 | -0.2374 |  | 1.9865 |  |  | -15.2986 | -34.7005 | 26.9494 | 54.5368 | 9.5833 | 9.5587 | -134.3699 | -29.1891 | 39.8042 | -62.8843 | 3.765 | 4.2189 | 3.9447 | 5 | 102.9597 | 101.2528 | 282.9 | -281.6243 | -350.5872 | 350.3016 | 350.9259 | -99.6958 | -99.0879 | -66.9443 | -60.8128 | 81.0801 | 79.3941 |  |  | 24.9421 | 24.2829 | -4.0264 | -3.9763 | 63.54 | 63.76 | 32.1 | 31.9 | 22.4382 | -62 | -333.3258 | 86.5869 | 85.5242 | 9.9 | -9.3 | -30.5 | -30.6 | 1.3994 |  | -342.8309 | 343.5946 | 145.8917 | 118.4931 | -52.5797 | -115.6148 | 108.8153 | -95.4887 | -41.644 | -105.5325 | 122.8156 | 120.6546 | 96.7547 | -145.1575 | 45.9461 | -95.946 | 96.8052 | -8.5434 |  | 17.76 | 5.979 | 5.995 | -17.6 | 0.56 |  | -1.8143 | -29.8543 | -26.2501 | 33.8 | 47.603 | 50.894 |  |  | 52.3407 | 52.5282 | 51.9937 |  | 11.1 | 20.9188 | 7.69 |  | -60.1775 | 81.6537 | 68.9888 | -59.3044 | -80.0959 | 59.6192 | 19.2724 | -18.4 | 18.5 |  | 186.4044
28/04/2025 | 14:30 | 0 | 21.4352 | -43.1514 | 12.3991 | 34.237 |  | 68.7293 | -135.2657 | 61.4147 | 31.367 | 30.4838 | -4.44 | -38.482 | 33 | 11.592 | -33 | 11.5103 | 276.304 | 9.2583 | 9.6055 | 15.8716 | 6.4031 | 5.7743 | 6.5253 |  |  | -71.34 | -71.25 |  | 4.44 | 37.4 | 6.083 | 0.226 | -69.73 | -69.74 | -47.64 | 70.77 | 70.63 | 11.3471 | 11.6981 | 72.8055 | 76.3802 | 26.1315 | -51.1724 | -49.1309 | 29.5338 | 29.2132 |  | 87.0735 | 0.5398 | 5.5088 | -414.5617 | 31.8525 | -17.1 | -19.1 | 55.8374 | 54.0209 | -5.9452 |  | -45.887 | 10.0574 | 19.4787 | 13.1123 | 454.1763 | 157.2008 | 158.6962 | -524.8903 | 529.2353 |  | -38.8181 | 42.3187 | 102.2505 | 25.91 | 23.89 | 68.15 | 82.23 | -107.6973 | -106.6257 | 179.785 | 180.863 | 18.2318 | -106.6062 | -106.9539 | 10.9589 | -83.4937 |  |  | 43 | 165.6 | -18.42 | 30.0991 | 30.152 | 30.8207 | 51.6975 | 51.7907 | 1 | -104.1172 | 4.7607 | 13.9943 | 70 | 79.33 | 58.6011 | 55.5222 | -37.98 |  | 83.3674 | 82.5751 | -153.1135 | 0 | -23.0339 |  | -231.9 | 33.4341 |  | 73.7491 | 100.2136 |  | -11.21 | 65.2995 | 153.2387 | -23.98 | -24 | 107.45 | 77.54 | 150 | 149.6727 | -82.2356 | -79.6 | 230.1261 | 182.3445 | 176.6093 | 180.6067 | 51.3255 | 38.8515 | -29.905 | 534.5913 | -345.9668 |  | -33.9744 | -30.7994 |  | -29.4812 | -27.2282 | 164.412 | -101.6958 | -101.2809 | 1.767 | 15.33 | -20.59 | 81.2 | 13.5128 | -111.3202 | -31.7277 | -30.8809 | 2.8168 | -31.4723 | 0 |  |  |  | 41.6011 | 41.9796 | 40.0889 | 108.6791 | 109.1815 | -104.9951 | 83.4839 | 82.5243 | -67.7355 | -52.127 | -48.1703 | -36.43 | 19.0756 | 1.044 | -12.3 | 15.57 | -49.6032 | 10.1118 | -14.822 | 4.47 | 7.9026 | 19.47 | 53.8106 | 68.3096 |  | 92.2041 | 22.5 | -21.9487 | 0.0227 |  | 2.0268 |  |  | -14.752 | -37.0936 | 28.0041 | 57.646 | 10.3233 | 10.2886 | -140.5264 | -30.3821 | 41.7048 | -65.934 | 3.4512 | 5.2358 | 4.7251 | 4.8711 | 100.9314 | 101.0694 | 287.9 | -285.2906 | -348.6046 | 348.9854 | 348.3232 | -98.1865 | -98.3844 | -68.0776 | -62.1205 | 79.6467 | 81.1974 | -72.6727 | -73.3067 | 23.4809 | 23.426 | -6.8541 | -7.9743 | 60.12 | 60.47 | 33.3 | 33.3 | 22.6839 | -59.2 | -332.9931 | 84.5239 | 84.2811 | 9.4 | -7.9 | -29.9 | -30 |  |  | -343.8549 | 367.9947 | 151.4465 | 120.9955 | -59.5193 | -118.6692 | 114.2553 | -91.5508 | -42.6042 | -117.0007 | 122.1936 | 121.1825 | 93.0275 | -149.2208 | 45.0862 | -101.8554 | 103.3509 | -8.9911 |  | 18.4 | 5.928 | 5.894 | -18.16 | 0.64 |  | -1.9608 | -29.2958 | -25.2247 | 33.3 | 51.577 | 50.86 |  |  | 52.3342 | 52.6882 | 53.0164 |  | 7.2 | 19.6045 | 8.03 |  | -59.9928 | 83.6344 | 70.3636 | -60.0491 | -82.4227 | 60.9936 | 20.6172 | -16.2 | 16.1 |  | 186.9957
28/04/2025 | 15:00 | 0 |  | -43.1454 | 13.748 | 33.8279 |  | 67.203 | -137.6739 | 61.4283 | 31.423 | 30.5667 | -6.66 | -39.652 | 35.2 |  | -35.2 | 11.7611 | 279.1164 | 8.772 | 8.7762 | 14.448 | 6.3936 | 4.8635 | 2.5567 |  |  | -72.02 | -72.04 |  | 6.66 | 37.4 | 6.981 | 0.231 | -67.96 | -68.16 | -56.25 | 69.16 | 69.04 | 11.6 | 11.2397 | 72.5797 | 75.1116 | 27.504 | -47.8234 | -47.3369 | 6.809 | 6.9508 |  | 93.5035 | -2.0938 | -9.6919 | -402.6823 | 31.1948 | -16.8 | -18.7 | 52.6175 | 51.6941 | -6.0531 |  | -44.6019 | 10.4269 | 20.0123 | 13.6645 | 445.8142 | 164.7389 | 164.983 | -531.2483 | 531.6987 |  | -31.3404 | 31.6287 |  | 26.05 | 23.82 |  | 83.43 | -105.8219 | -105.2861 | 175.6087 | 177.8137 | 16.6443 | -105.1643 | -105.258 | 10.7019 | -85.7861 |  |  | 32.2 | 174.2 | -18.6 | 29.9244 | 28.935 | 30.1021 | 49.7507 | 50.787 |  | -104.4137 | 5.7004 | 14.0994 | 70.77 | 82.74 | 58.6011 | 55.5222 | -37.87 | -2.7631 | 86.9261 | 86.5046 | -167.3066 | 0 | -22.8939 |  | -234.9 |  |  | 75.6277 |  |  | -12.17 | 65.556 | 168.1496 | -24.05 | -24.15 | 108.97 | 77.46 | 166.4364 | 163.8727 | -74.4298 | -72.8545 | 240.6465 | 193.6434 | 190.1606 | 191.1773 | 52.8691 | 40.3839 | -30.027 | 542.3092 | -324.7126 |  | -34.2377 | -32.1006 |  | -30.5377 | -28.0959 | 136.764 | -94.1119 | -94.3761 | 2.4204 | 14.35 | -24.3 | 66.9 | 13.2745 | -112.3034 | -31.8504 | -31.3394 | 4.3669 | -33.1906 | 0 |  |  |  | 40.5371 | 42.2808 | 38.9829 | 106.8371 | 105.9998 | -97.2921 | 74.7199 | 75.4839 | -63.4323 | -48.4955 | -42.3035 | -36.73 | 18.2773 | 1.0794 | -11.76 | 17.33 | -43.9775 | 10.582 | -14.666 | 4.249 | 7.729 | 19.76 | 50.4827 | 64.3147 |  | 92.1159 | 24.4 | -21.4413 | 0.5497 |  | 2.0058 |  |  |  | -36.746 | 26.5447 | 58.1501 | 9.857 | 9.725 | -137.8268 | -30.2127 | 43.0207 | -66.3793 | 3.9532 | 6.0073 | 5.623 | 5 | 106.4371 | 103.8408 | 284.5 | -278.7609 | -341.4716 | 342.0966 | 343.9246 | -103.6829 | -102.2762 | -63.443 | -56.9182 | 80.371 | 78.6355 |  |  | 24.217 | 23.4369 | -9.8502 | -10.0738 | 59.59 | 59.28 | 32.6 | 33 | 22.6625 | -57.92 | -335.5271 | 87.6301 | 87.3972 | 10.5 | -7.7 | -30.5 | -30 |  |  | -332.9688 | 342.547 | 170.3722 | 137.401 | -63.1231 | -130.1039 | 128.4642 | -97.5467 | -48.1518 | -126.4005 | 124.1741 | 123.7491 | 98.9313 | -161.8477 | 52.0176 | -109.2691 | 109.9093 | -7.8842 |  | 18.64 |  | 5.886 | -18.48 | 0.64 |  | -2.1073 | -28.1849 | -24.8737 | 30.2 | 49.956 | 50.351 |  |  | 53.2995 | 52 | 52.5658 |  | 8.5 | 17.7592 | 8.22 |  | -54.7487 | 79.4153 | 65.193 | -53.892 | -79.4955 | 56.5317 | 21.906 | -14.8 | 15 |  | 191.7863
28/04/2025 | 15:30 | 0 | 21.9768 | -43.5756 | -12.8184 | 33.6587 |  | 67.0364 | -124.4776 |  | 31.0931 | 30.5884 | -6.66 | -39.21 | 35.2 |  | -35.2 | 13.41 | 251.4944 | 8.7459 | 8.8088 | 14.7981 | 6.3347 | 5.8334 | 2.5073 |  |  | -71.21 | -71.19 |  | 4.44 | 37.4 | 7.531 | 0.233 | -68.2 | -68.39 | -51.82 | 68.72 | 70 | 11.9051 | 11.5381 | 72.3453 | 74.5927 | 25.0894 | -49.297 | -48.5586 | 32.8615 | 27.6051 |  | 86.6716 | 1.5867 | 8.0445 | -413.6752 | 31.4818 | -16.7 | -18.8 | 53.5254 | 51.6083 | -5.9127 |  | -45.0745 | 9.8353 | 20.8004 | 14.104 | 454.39 | 168.4926 | 167.6992 | -546.3058 | 529.9719 |  | -44.5724 | 45.2566 | 104.0269 | 26.07 | 23.98 |  | 82.22 | -103.4107 | -102.3391 | 173.5692 | 174.4202 | 16.7252 | -106.1832 | -106.1602 | 10.2479 | -80.621 |  |  | 40.9 | 162.2 | -18.34 | 31.0565 | 30.3821 | 31.5665 | 50.5543 | 50.825 |  | -105.9193 | 5.3178 | 13.9009 | 69.86 | 81.15 | 58.6011 | 55.5222 | -37.86 | -2.7631 | 80.7606 | 79.9487 | -147.4357 | 0 | -23.0734 |  | -236.2 | 33.0716 | 70.3217 | 72.8098 | 99.0417 | 69.96 | -11.26 | 64.9215 | 146.0133 | -24.15 | -24.36 | 109.39 | 77.15 | 145.3091 | 144.6727 | -78.4488 | -77.3909 | 225.2248 | 180.4311 | 174.9207 | 177.5322 | 59.3283 | 42.2947 | -29.973 | 557.2516 | -300.6496 |  | -33.2822 | -32.6356 |  | -31.6956 | -29.221 | 150.588 | -99.169 | -100.2166 | -3.488 | 0 | -16.72 | 107.4 | 12.9532 | -112.9935 | -34.2138 | -33.323 | 8.2859 | -43.607 | 0 |  |  |  | 40.7243 | 40.7186 | 39.0701 | 102.4833 | 103.8229 | -97.7945 | 81.0862 | 80.8541 | -65.6849 | -51.1456 | -44.5374 | -37.11 | 18.4897 | 1.033 | -11.95 | 15.76 | -45.6225 | 10.0166 | -14.659 | 4.286 | 7.7935 | 19.31 | 52.3353 | 66.313 |  | 91.023 | 23.1 | -21.4665 | 0.4694 |  | 2.029 |  |  | -13.9162 | -37.1019 | 25.859 | 57.898 | 9.5216 | 9.5056 | -139.0017 | -30.2053 | 42.4467 | -66.5898 | 3.8954 | 6.5444 | 6.1714 | 5.1842 | 109.3274 | 109.0543 | 284.5 | -284.1909 | -346.4103 | 347.2207 | 345.5721 | -106.6326 | -107.4608 | -61.5153 | -54.4441 | 80.7034 | 80.656 |  |  | 26.8537 | 25.865 | -13.274 | -12.9273 | 58.24 | 57.76 | 32.4 | 31.9 | 22.5002 | -50.96 | -336.0135 | 87.8673 | 86.4854 | 11.1 | -8.4 | -31.6 | -31.2 | 1.3999 |  | -342.9602 | 322.5855 | 183.5181 | 150.9213 | -63.6112 | -146.0181 | 142.7826 | -94.0986 | -58.7686 | -141.5094 | 120.5071 | 116.9449 | 91.7928 | -176.1724 | 62.2851 | -113.4576 | 114.0002 | -7.593 |  | 17.68 | 5.823 | 5.748 | -17.52 | 0.56 |  | -1.6678 | -27.6265 | -24.7272 | 29.9 | 47.464 | 46.997 |  |  | 50.6801 | 53.0103 | 50.2589 |  | 8.7 | 17.8522 | 8.12 |  | -53.2896 | 78.1197 | 63.1206 | -52.8663 | -76.9069 | 54.7379 | 22.0279 | -16 | 17 |  | 184.5897
28/04/2025 | 16:00 | 0 | 22.1817 | -44.2685 | -12.5317 | 33.354 | 0 | 66.4374 | -125.2721 | 60.9299 | 30.8151 | 30.0326 | -4.44 | -39.941 |  | 11.592 | -35.2 | 13.5618 | 255.4782 | 8.7978 | 8.82 | 14.5198 | 6.6477 | 5.9551 | 2.6858 |  |  | -70.64 | -70.96 |  | 4.44 | 37.4 | 7.405 | 0.23 | -65.4 | -66 | -59.32 | 66.14 | 66.64 | 11.5103 | 11.5212 | 70.6101 | 73.2372 | 23.9971 | -46.3499 | -45.5821 | 5.8848 | 5.6612 | 0 | 89.6187 | -2.0938 | -11.8272 | -385.4843 | 31.3713 | -16.5 | -18.9 | 52.0651 | 50.3136 | -5.5073 |  | -43.9901 | 10.0669 | 19.6554 | 13.356 | 423.3526 | 154.3015 | 154.5762 | -489.5154 | 517.4761 |  | -75.4428 | 75.7625 | 100.6937 | 25.55 | 23.43 | 67.44 | 82.17 | -96.4449 | -95.6412 | 168.6799 | 168.5289 | 16.6834 | -111.3158 | -111.2755 | 10.4304 | -83.7349 |  |  | 33.4 | 166.5 | -18.03 | 25.9191 | 25.2289 | 26.4767 | 42.6845 | 43.8076 | 1 | -93.5738 | 0.1445 | 14.0187 | 71.58 | 83.05 | 57.8979 | 54.9362 | -37.95 | -2.7631 | 83.6636 | 83.1198 | -151.7899 | 0 | -22.8938 |  | -232.6 | 32.7914 | 69.4427 | 72.8098 | 97.8699 | 68.53 | -11.01 | 64.5705 | 149.5285 | -23.79 | -24.1 | 113.09 | 76.37 | 150.8545 | 147.6 | -71.4513 | -69.5 | 229.9379 | 183.615 | 180.1989 | 182.102 | 61.6501 | 48.5292 | -29.034 | 496.9861 | -229.0023 |  | -34.1951 | -31.5411 |  | -32.4656 | -30.563 | 162.876 | -94.0523 | -95.9827 | -15.5557 | 15.49 | -16.47 | 105 | 12.9545 | -114.369 | -34.5797 | -33.752 | 9.8033 | -51.2814 | 15.4057 | 0 | 0 | 0 | 40.0152 | 40.3146 | 39.2874 | 97.1247 | 96.6223 | -104.1578 | 74.1236 | 73.4605 | -70.4514 | -54.8264 | -45.724 | -36.18 | 18.7704 | 1.0208 | -12.1 | 15.36 | -46.4923 | 10.3708 |  | 4.582 | 7.9732 | 20.15 | 56.6017 | 70.751 | 15.94 | 92.7913 | 23.9 | -20.6923 | 0.3308 | 0 | 1.9784 | 0.0638 |  |  | -35.9574 | 25.209 | 56.8056 | 9.5437 | 9.7228 | -135.5846 | -29.8914 | 41.9619 | -65.9314 | 4.1015 | 6.4077 | 5.971 | 5.5111 | 132.2499 | 133.1518 | 284.5 | -282.61 | -368.4369 | 369.5695 | 371.1204 | -126.2255 | -126.1682 | -60.4242 | -53.3065 | 82.3331 | 82.2908 | -86.9566 | -85.9338 | 32.8084 | 32.7425 | -22.2151 | -22.7825 | 70.19 | 70.11 | 33.1 | 33.7 | 22.2951 | -33.6 | -336.205 | 94.5098 | 94.301 | 11.7 | -8.6 | -36.2 | -35.7 |  | 1.1274 | -360.0726 | 248.0469 | 239.384 | 195.8156 | -63.1515 | -192.9931 | 185.6943 | -97.9744 | -92.3219 | -187.4166 | 121.9761 | 120.0239 | 94.8887 | -227.6455 | 90.9765 | -134.0532 | 135.0074 | -8.4637 |  | 16.24 | 5.866 | 5.843 | -16.24 | 0.4 |  | -0.9934 | -29.8817 | -24.7547 | 31.6 | 48.849 | 47.714 |  |  | 53.7945 | 53.4027 | 53.7543 |  | 11 | 17.9049 | 8.19 |  | -53.6605 | 77.9916 | 62.5748 | -53.7178 | -77.0772 | 53.0369 | 22.9711 | -18.1 | 19.2 | 0 | 189.9033
28/04/2025 | 16:30 | 0 | 22.1762 | -44.3498 | -34.6774 | 32.6354 | 0 | 64.8907 | -113.651 | 59.984 | 30.7131 | 29.6291 | -2.22 | -39.454 | 35.2 | 11.592 | -35.2 | 13.5755 | 229.9764 | 9.4807 | 9.6688 | 16.072 | 6.6692 | 5.6427 | 5.679 |  |  | -68.62 | -68.46 |  | 2.22 | 37.4 | 6.438 | 0.226 | -67.07 | -67.63 | -49.93 | 68.28 | 68.38 | 11.8735 | 11.2487 | 70.5435 | 73.1813 | 22.3162 | -50.2347 | -49.3702 | 26.9026 | 25.8313 | 0 | 85.0641 | 1.0633 | 8.1402 | -389.7111 | 27.7926 | -15.1 | -17.1 | 55.3298 | 54.5937 | -5.3273 |  | -48.4866 | 9.3655 | 19.2885 | 13.0163 | 435.8347 | 129.0933 | 129.3984 | -434.9697 | 509.7166 |  | -74.0814 | 75.6573 | 99.5261 | 26.21 | 23.45 | 67.48 | 82.91 | -87.8717 | -87.3358 | 157.5801 | 159.7356 | 17.8545 | -109.3654 | -108.4615 | 9.2544 | -85.9797 |  |  | 25.8 | 171.8 | -17.9 | 24.3015 | 24.8159 | 26.4115 | 22.4948 | 23.7773 | 1 | -76.3209 | 5.1236 | 13.8951 | 75.68 | 85.48 | 57.1948 | 54.3503 | -37 |  | 86.7657 | 85.9436 | -172.4865 | 0.0001 | -22.5406 |  | -228.7 | 32.8958 | 68.5638 | 74.2188 | 96.698 | 67.73 | -12 | 63.6525 | 167.6345 | -21.81 | -22.24 | 105.96 | 75.23 | 168.5636 | 166.2 | -57.2426 | -55.3636 | 244.3251 | 201.1637 | 193.1419 | 198.1587 | 39.8068 | 22.6296 | -30.563 | 446.1058 | -112.0066 |  | -34.3257 | -32.2615 |  | -32.3821 | -30.0453 | 46.128 | -59.6402 | -61.0866 | 14.8401 | 0 | -17.83 | 1 | 12.4666 | -113.6028 | -36.7362 | -36.2833 | 12.4135 | -21.1984 | -16.718 | 0 | 0 | 0 | 41.061 | 40.6447 | 39.5382 | 89.0868 | 87.5797 | -99.6365 | 57.7508 | 57.668 | -66.8432 | -52.6577 | -45.5116 | -35.02 | 18.7729 | 1.0684 | -12.05 | 14.91 | -46.2278 | 10.9664 | -14.147 | 4.505 | 7.9742 | 20.89 | 52.9545 | 67.1764 | 15.89 | 92.9935 | 25.8 | -20.8323 | 0.6231 | 0 | 2.0156 | 0.0638 | 0 | -15.4956 | -35.5557 | 23.5299 | 56.3855 | 9.5714 | 9.6064 | -133.1379 | -30.1452 | 42.4247 | -67.0065 | 5.4003 | 6.6616 | 6.2347 | 7 | 168.8817 | 163.2681 | 285 | -282.2292 | -413.5677 | 414.7276 | 413.4677 | -159.8185 | -160.1324 | -59.6988 | -51.5704 | 79.9666 | 77.6949 | -110.7704 | -112.2217 | 46.3767 | 46.2559 | -39.7119 | -39.696 | 85.72 | 85.46 | 33.2 | 33.3 | 22.2524 | -2.64 | -330.9376 | 100.3199 | 99.5403 | 16.8 | -12.6 | -44.8 | -44.4 | 1.3245 | 1.1678 | -407.5423 | 132.8608 | 319.6961 | 264.0587 | -62.1013 | -258.4958 | 256.131 | -113.5996 | -144.3064 | -254.3849 | 113.1311 | 110.6138 | 117.0851 | -313.0569 | 147.442 | -165.9701 | 167.0265 | -6.1675 |  | 14.88 | 5.756 | 5.793 | -15.12 | -0.56 |  | 0.8499 | -35.0088 | -23.7903 | 31.9 | 48.747 | 51.099 |  |  | 52.7487 | 51.2611 | 52.7392 |  | 14.4 | 16.7636 | 8.07 |  | -51.384 | 77.764 | 60.9564 | -51.1406 | -76.18 | 51.3177 | 24.0353 | -22.6 | 22 | 0 | 189.7635
28/04/2025 | 17:00 | 0 | 21.8682 | -43.6653 | -34.3366 | 31.5751 |  | 62.3997 | -106.0508 | 59.0919 | 29.9971 | 29.3543 | 0 | -37.692 | 33 | 10.764 | -33 | 11.9428 | 216.433 | 7.9365 | 7.8288 | 12.6709 | 6.4879 | 1.6514 | 6.1529 |  |  | -65.33 | -65.68 |  | 0 | 35.2 | 5.653 | 0.226 | -64.48 | -64.41 | -49.33 | 63.84 | 65.14 | 11.8006 | 11.6765 | 68.9743 | 71.8017 | 17.67 | -47.2876 | -46.4939 | 33.806 | 33.7831 |  | 81.3132 | 0.5398 | 8.4181 | -370.441 | 30.3842 | -16.2 | -18.4 | 54.6307 | 51.1935 | -5.3883 |  | -47.156 | 8.9317 | 18.9777 | 12.873 | 404.4312 | 119.4189 | 118.9001 | -417.4261 | 483.8405 |  | -90.825 | 92.2941 | 97.3505 | 26.04 | 23.09 | 66.79 | 81.33 | -77.2891 | -77.557 | 152.5489 | 153.4972 | 25.0346 | -106.5794 | -106.3326 | 7.5622 | -78.606 |  |  | 35.3 | 158.8 | -16.31 | 28.4847 | 26.8135 | 28.17 | 28.9517 | 29.9403 |  | -78.0112 | 1.1899 | 14.2222 | 68.08 | 81.44 |  | 53.7643 | -37.18 |  | 79.1973 | 79.2747 | -146.8081 | 0 | -22.6296 |  | -224.6 | 33.4067 | 67.6849 | 69.9919 | 95.5261 | 67.04 | -10.5 | 60.8715 | 145.3083 | -22.29 | -22.6 | 107.84 | 74.04 | 147.7455 | 145.6 | -54.4649 | -53.3091 | 231.0574 | 186.9913 | 180.6413 | 184.3963 | 43.573 | 29.1006 | -28.591 | 426.4122 | 31.6058 |  | -32.4003 | -30.8015 |  | -35.8238 | -33.8159 | 58.416 | -54.4852 | -55.5759 | 7.4107 | 18.71 | -16.67 | 1 | 11.5761 | -115.3872 | -35.3709 | -34.7339 | 10.6697 | -27.2929 | -10.7553 |  |  |  | 39.3474 | 40.4967 | 39.0682 | 77.1974 | 78.3696 | -113.8703 | 56.0908 | 55.9431 | -78.4205 | -62.6249 | -48.661 | -36.55 | 18.8022 | 1.0562 | -12.1 | 14.7 | -48.5458 | 10.7328 | -14.465 | 4.667 | 8.1706 | 19.25 | 63.3869 | 78.0997 | 15.68 | 90.6124 | 22.9 | -19.8352 | 0.1123 |  | 2.0596 |  |  | -15.654 | -35.2251 | 21.7894 | 54.7048 | 9.9969 | 9.9969 | -129.7239 | -29.1931 | 39.9711 | -63.2481 | 4.6596 | 6.3881 | 6.0449 | 6.0697 | 199.0911 | 197.279 | 283.7 | -282.5752 | -449.7888 | 450.7452 | 448.7932 | -188.8004 | -189.7861 | -59.2403 | -52.2645 | 79.9308 | 80.3606 | -130.9211 | -135.1682 | 59.0771 | 59.1211 | -51.0366 | -51.024 | 101.4 | 101.54 | 36.8 | 38.1 | 22.3549 | 20.96 | -323.69 | 107.9114 | 107.7171 | 17.9 | -15.9 | -53.3 | -53.4 |  | 1.204 | -441.1781 | -15.3532 | 408.7481 | 339.1508 | -60.6515 | -332.8856 | 329.3324 | -135.3185 | -195.6002 | -324.5648 | 112.603 | 110.5161 | 131.8624 | -406.0687 | 198.7973 | -205.8389 | 206.7226 | -6.5383 |  | 13.6 | 5.687 | 5.73 | -13.6 | -2.16 |  | 0.7919 | -39.8154 | -21.7975 | 35.5 | 51.483 | 52.149 |  |  | 51.3491 | 52.1973 | 53.5967 |  | 16.4 | 16.6353 | 8.1 |  | -47.5791 | 79.0453 | 60.6723 | -46.9909 | -77.3129 | 51.1608 | 25.1918 | -23.4 | 23.1 |  | 178.0226
28/04/2025 | 17:30 | 0 | 21.6036 | -43.1772 | -34.7954 | 30.7874 |  | 60.8711 | -103.6608 | 56.8853 | 29.2131 | 28.6916 | 0 | -36.845 | 30.8 | 11.592 | -30.8 | 13.2897 | 210.6542 | 7.5064 | 7.5132 | 12.3699 | 6.2601 | 1.6473 | 6.0575 |  |  | -65.19 | -64.97 |  | 0 | 35.2 | 6.403 | 0.228 | -61.18 | -61.46 | -58.47 | 61.98 | 62.15 | 11.5912 | 11.2204 | 69.9968 | 72.259 | 18.2932 | -44.2065 | -43.815 | 9.2219 | 10.2907 |  | 81.7151 | -1.0469 | -6.5772 | -347.3235 | 31.1875 | -17 | -18.6 | 49.7059 | 48.6138 | -6.7361 |  | -44.9453 | 9.659 | 14.8171 | 9.9956 | 387.9817 | 116.3365 | 116.6417 | -385.6981 | 469.1575 |  | -97.8337 | 99.1806 | 97.3705 | 25.46 | 23.63 | 66.72 | 80.33 | -71.395 | -70.8591 | 146.3547 | 147.6884 | 25.7903 | -107.845 | -107.6878 | 5.2012 | -84.1145 |  |  | 27.8 | 168.8 | -16.45 | 24.9198 | 24.6368 | 26.1978 | 21.612 | 22.2794 |  | -69.2041 | 0.8075 | 13.9829 | 69.01 | 76.1 | 55.7886 | 52.5925 | -36.19 |  | 84.3761 | 84.2787 | -155.6819 | 0 | -21.826 | -113.6 | -114.6 | 33.0276 | 66.806 | 69.9919 | 94.3542 | 66.32 | -10.55 | 60.453 | 153.5737 | -16.68 | -16.79 | 101.71 | 73.26 | 155.5818 | 154.5818 | -44.924 | -45.3273 | 235.6338 | 190.6819 | 184.9105 | 188.4225 | 42.4071 | 27.0735 | -28.408 | 395.6823 | 110.2518 |  | -23.9889 | -21.9321 |  | -32.1046 | -29.6973 | 47.664 | -42.3911 | -43.1176 | 8.1328 | 0 | -25.31 | 1 | 10.6464 | -105.5024 | -35.2836 | -34.6806 | 9.3048 | -25.8415 | -10.4742 |  |  |  | 40.3758 | 40.1689 | 38.9093 | 72.8435 | 72.676 | -117.052 | 46.8467 | 46.6133 | -79.0883 | -63.8231 | -48.8148 | -36.97 | 18.3822 | 1.1978 | -12.03 | 13.76 | -50.2018 | 10.3965 | -14.312 | 4.415 | 8.3398 | 19.67 | 65.0487 | 80.4554 | 15.32 | 90.909 | 22.7 | -18.3068 | 0.0618 |  | 2.1156 |  |  | -16.7907 | -34.0788 | 22.3607 | 53.2763 | 9.7544 | 9.6915 | -126.7465 | -28.5215 | 38.0562 | -62.233 | 4.4398 | 7.0815 | 6.6988 | 5.9687 | 221.3525 | 221.6039 | 283.3 | -282.9423 | -471.2705 | 474.5071 | 470.5579 | -208.3292 | -210.0635 | -52.8866 | -41.8251 | 77.4571 | 77.178 | -153.1802 | -156.5027 | 65.2076 | 64.6802 | -61.065 | -62.2664 | 107.6 | 106.97 | 41.3 | 42.2 |  | 33.68 | -339.646 | 114.7915 | 113.5478 | 19.6 | -10.2 | -57.8 | -58 |  |  | -461.764 | -88.2667 | 464.5947 | 382.7941 | -61.2411 | -371.7679 | 375.3881 | -145.4109 | -221.7895 | -371.4973 | 107.7099 | 108.9051 | 145.5921 | -460.2937 | 227.2408 | -228.7745 | 231.921 | -5.6677 |  | 15.36 | 5.5 | 5.483 | -14.8 | -1.44 |  | 0.9384 | -39.7574 | -19.2462 | 32.6 | 49.939 | 50.18 |  |  | 50.2635 | 49.9035 | 49.9606 |  | 11.7 | 13.5623 | 9.29 |  | -37.0943 | 73.7463 | 52.3535 | -36.0687 | -71.8237 | 41.7021 | 29.5849 | -18.5 | 18.9 |  | 180.216
28/04/2025 | 18:00 | 0 | 21.3738 | -42.5949 | -34.7856 | 30.397 | 0 | 60.1282 | -101.531 | 55.1407 | 27.8731 | 27.3244 | 0 | -39.501 | 33 | 11.592 | -33 | 13.5097 | 206.7864 | 6.7499 | 7.0961 | 11.637 | 4.4772 | 1.5801 | 5.8777 |  |  | -66.91 | -66.26 |  | 0 | 37.4 | 8.345 | 0.241 | -65.71 | -65.87 | -56.31 | 66.35 | 66.56 | 12.5613 | 10.2776 | 69.9511 | 72.5578 | 16.0141 | -45.2782 | -44.9695 | 8.7895 | 9.4969 | 0 | 80.6434 | -1.0469 | -5.9878 | -342.8402 | 31.6656 | -17.2 | -18.8 | 50.3596 | 49.8109 | -6.7369 |  | -40.4739 | 9.2845 | 14.5435 | 9.7765 | 380.5047 | 129.3984 | 129.3679 | -370.1041 | 472.5731 |  | -96.7812 | 98.5179 | 95.2947 | 25.08 | 24.19 | 67.41 | 81.3 | -73.8062 | -73.1364 | 147.6532 | 148.7094 | 20.6003 | -128.302 | -128.0861 | 5.7234 | -83.3044 |  |  | 33.3 | 167.4 | -16.36 | 17.3365 | 16.5183 | 18.1911 | 8.3764 | 9.5431 | 1 | -50.6973 | -4.8674 | 17.1246 | 72.78 | 80.43 | 58.8354 | 55.5222 | -38.72 |  | 83.8399 | 83.1674 | -139.7111 | 0.0001 | -23.6329 | -116.6 | -117.8 | 30.9952 | 69.4427 | 77.5063 | 97.8699 | 68.55 | -11.57 | 64.3545 | 138.6629 | -2.81 | -2.67 | 78.59 | 117.66 | 142 | 139.1455 | -54.0071 | -53.1273 | 243.0872 | 194.3088 | 186.8221 | 191.1362 | 49.8036 | 31.4285 | -30.022 | 380.0526 | 163.7329 |  | -21.0657 | -18.8926 |  | -23.9062 | -22.2733 | 41.52 | -39.8641 | -40.4979 | 4.2143 | 0 | -24.21 | 1 | 11.2088 | -92.2991 | -35.3688 | -34.7078 | 10.4092 | -29.4558 | -4.2512 | 0 | 0 | 0 | 38.3128 | 38.5193 | 36.8328 | 73.8482 | 73.8482 | -153.2225 | 55.5964 | 55.6806 | -106.5593 | -93.6636 | -56.5493 | -41.26 | 18.37 | 1.5164 | -11.98 | 12.39 | -56.9299 | 10.6892 | -13.441 | 4.505 | 8.0833 | 21.17 | 94.2236 | 108.1219 | 15.93 | 91.8172 | 21.4 | -19.2509 | 0.9533 | 0 | 2.5174 |  |  | -17.0723 | -38.945 | 20.3566 | 61.0913 | 9.429 | 9.4188 | -136.3499 | -28.2774 | 39.8915 | -63.4758 | 5.0539 | 11.2723 | 10.7067 | 6.9272 | 232.4222 | 232.2872 | 285 | -283.6037 | -475.148 | 479.2998 | 478.131 | -217.9361 | -217.7122 | -46.4738 | -35.2596 | 77.8682 | 76.1302 | -162.4228 |  | 65.1087 | 64.9549 | -72.7389 | -72.2629 | 108.09 | 108.2 | 45.6 | 44.5 | 22.4575 | 38.24 | -343.8264 | 113.9623 | 113.7114 | 18.5 | -5.1 | -57.2 | -57.4 | 1.4443 | 1.1072 | -465.5662 | -125.9397 | 487.1237 | 399.6297 | -60.9411 | -391.9176 | 392.1114 | -151.9874 | -227.4205 | -385.6241 | 114.6302 | 116.6217 | 148.5325 | -483.1332 | 232.5613 | -248.1587 | 249.0783 | -5.404 | 0 | 15.44 | 4.701 | 4.696 | -14.88 | -1.12 |  | 0.7919 | -37.4716 | -18.9258 | 28.8 | 50.609 | 48.779 | 0 | 0 | 50.0403 | 48.729 | 48.8898 |  | 4.8 | 13.7707 | 10.43 |  | -32.6368 | 72.7132 | 47.2533 | -32.2337 | -72.4885 | 34.7188 | 36.5304 | -13.5 | 14.1 | 0 | 184.3841
28/04/2025 | 18:30 | 0 | 22.8165 | -45.5253 | -33.7547 | 33.3482 |  | 66.74 | -113.6003 | 61.4812 | 31.365 | 30.532 | -8.88 | -48.736 | 41.8 | 16.56 | -39.6 | 13.6562 | 230.8986 | 8.8247 | 9.3151 | 14.9888 | 2.3008 | 1.6188 | 6.3628 |  |  | -76.61 |  |  | 8.88 | 46.2 | 10.446 | 0.258 | -75.58 | -75.24 | -55.94 | 76.08 | 76.53 | 15.029 | 8.2362 | 79.1718 | 81.2142 | 25.559 | -51.8422 | -51.1572 | 7.0879 | 7.4741 |  | 94.3073 | 0 | 1.0225 | -416.6397 | 32.288 | -17.4 | -19 | 56.9759 | 56.1897 | -7.1489 |  | -50.7697 | 10.9194 | 16.5785 | 11.2353 | 459.6391 | 125.6141 | 125.7362 | -422.0445 | 532.8179 |  | -101.4732 | 100.6292 | 108.0386 | 29.68 | 31.23 | 74.17 | 87.61 | -77.2891 | -75.8155 | 149.284 | 149.8955 | 21.05 | -141.3903 | -141.5988 | 6.5014 | -99.0006 |  |  | 20.1 | 196.6 | -17.04 | 14.0071 | 13.2136 | 15.0779 | 7.5449 | 7.2908 | 1 | -69.3493 | 11.2611 | 18.1571 | 77.72 | 89.08 | 59.5386 | 56.694 | -40.07 |  | 98.315 | 97.9547 | -170.8127 | 0.0001 | -24.2859 | -122.3 | -121.7 | 32.4783 | 70.3217 | 84.551 | 99.0417 | 69.27 | -13.1 | 63.531 | 169.5846 | -2.98 | -2.91 | 86.58 | 83.93 | 171.9454 | 169.0727 | -49.6185 | -48.1727 | 247.075 | 205.064 | 199.3876 | 201.0511 | 48.8442 | 28.4418 | -31.216 | 430.0874 | 125.3116 |  | -14.7608 | -12.3396 |  | -24.3355 | -22.2277 | 43.056 | -35.6679 | -36.4758 | 9.163 | 0 | -20.92 |  | 12.237 | -96.9851 | -36.6 | -35.9896 | 11.1148 | -25.8633 | -8.7555 | 0 | 0 | 0 | 35.3953 | 36.0309 | 34.5293 | 76.3601 | 78.7045 | -138.8213 | 51.6652 | 51.0206 | -91.6489 | -79.8616 | -54.938 | -38.74 | 18.3017 | 1.5995 | -11.78 | 11.61 | -55.6206 | 10.6193 | -12.706 | 4.424 | 8.2941 | 21.12 | 80.8934 | 94.7505 | 16.91 | 92.0035 | 20.1 | -24.1134 | 2.5129 | -2.7191 | 2.8536 |  |  | -15.8404 | -46.3956 | 22.1154 | 73.0238 | 10.5759 | 10.5965 | -149.2306 | -30.3798 | 46.8241 | -71.4255 | 5.4307 | 13.538 | 13.1339 | 8 | 225.3959 | 223.7024 | 277.4 | -275.906 | -458.2362 | 460.5841 | 458.535 | -213.5309 | -212.5548 | -47.3437 | -35.4668 | 76.8946 | 75.0518 |  | -162.2981 | 70.8766 | 70.0417 | -51.8697 | -51.8562 | 111.22 | 109.92 | 44 | 44.6 | 22.6625 | 36.24 | -345.4355 | 115.7143 | 115.0433 | 19 | -6.2 | -59 | -59.1 | 1.377 | 1.2823 | -451.873 | -97.7115 | 479.38 | 393.3872 | -63.4373 | -377.9538 | 379.8474 | -154.0598 | -228.7762 | -376.5738 | 110.3972 | 110.1175 | 151.9659 | -468.0446 | 235.5555 | -230.0481 | 230.6884 | -5.3765 |  | 20.4 | 4.496 | 4.484 | -19.44 | 3.92 |  | -4.2466 | -35.2163 | -17.7813 | 30.2 | 48.882 | 49.987 |  |  | 49.3216 | 49.9949 | 51.1521 |  | 5.3 | 14.1317 | 10.54 |  | -33.8639 | 73.3811 | 47.7998 | -33.4385 | -72.597 | 34.5167 | 37.6847 | -14.9 | 14.3 |  | 187.0756
28/04/2025 | 19:00 | 0 | 23.6552 | -47.6206 | -33.3656 | 34.9918 |  | 69.7432 | -120.6447 | 64.8727 | 33.167 | 32.1004 | -13.32 | -50.547 |  | 17.388 | -41.8 | 13.7054 | 245.84 | 10.9431 | 10.8574 | 18.4738 | 2.1889 | 5.0696 | 6.2735 |  |  | -79.88 |  |  | 13.32 | 48.4 | 9.314 | 0.25 | -77.94 | -78.66 | -55.73 | 79.51 | 79.87 | 15.4073 | 8.1447 | 80.1894 | 83.0931 | 31.7112 | -53.9855 | -53.3641 | 6.3974 | 6.864 |  | 99.9336 | 0 | 1.5972 | -446.817 | 33.0072 | -15.5 | -16.6 | 60.2838 | 58.3251 | -7.2387 |  | -54.3917 | 10.5395 | 16.8935 | 11.3215 | 491.1037 | 138.4014 | 138.493 | -468.4258 | 551.3201 |  | -97.5359 | 99.443 | 104.6456 | 29.38 | 33.68 |  | 82.29 | -76.6193 | -76.8872 | 147.673 | 148.0299 | 24.7285 | -141.2964 | -140.9858 | 5.8508 | -94.5214 |  |  | 29.4 | 189.9 | -16.86 | 14.2701 | 13.3926 | 15.2206 | 3.8909 | 4.8536 |  | -67.8699 | 14.2067 | 18.7291 | 74.39 | 88.47 | 59.5386 | 56.1081 | -40.09 |  | 94.393 | 93.5918 | -156.1766 | 0.0002 |  | -124.9 | -125 | 32.0114 | 69.4427 | 80.7938 | 97.8699 | 68.55 | -11.28 | 59.8995 | 152.9337 | -2.58 | -2.33 | 85.38 | 87.84 | 152.3091 | 152.1273 | -53.5653 | -52.3636 | 232.6784 | 191.984 | 187.4164 | 189.9225 | 45.4041 | 25.8342 | -30.199 | 476.4887 | 97.0865 |  | -10.1476 | -7.4166 |  | -13.4833 | -11.0035 | 35.376 | -41.513 | -42.2877 | 12.9876 |  | -13.96 | 1 | 12.4246 | -77.025 | -35.0771 | -34.1349 | 8.3828 | -23.9899 | -10.2145 |  |  |  | 38.2844 | 38.7884 | 37.3505 | 76.695 | 76.695 | -139.4911 | 55.5152 | 55.1408 | -94.0408 | -78.2458 | -58.2266 | -38.58 | 18.6777 | 1.6202 | -12.02 | 10.37 | -57.9252 | 10.164 | -12.574 | 1.266 | 8.0213 | 20.47 | 80.7351 | 94.7942 |  | 91.8696 | 21.2 | -24.7519 | 3.0517 | -3.2029 | 2.9683 |  |  | -15.3764 | -47.9499 | 22.3607 | 74.7885 | 9.9677 | 9.9007 | -150.7666 | -30.0105 | 48.5079 | -72.2755 | 5.8215 | 14.1826 | 13.7034 | 8 | 214.7901 | 214.8246 | 277.4 | -276.5378 | -448.0253 | 447.2222 | 443.1601 | -204.0809 | -202.1749 | -47.0835 | -35.6223 | 74.8716 | 76.0642 |  |  | 65.9107 | 65.0538 | -49.4686 | -48.7547 | 109.55 | 109.43 | 41 | 41.3 | 22.3143 | 36.08 | -334.4052 | 112.5861 | 109.8837 | 19 | -6.7 | -56.7 | -56.8 | 1.5162 | 1.1874 | -436.1304 | -73.2945 | 466.4567 | 385.3024 | -67.053 | -371.4761 | 376.2039 | -142.0685 | -220.9202 | -368.68 | 107.3605 | 109.529 | 144.3582 | -455.2444 | 227.0585 | -227.2937 | 227.4414 | -5.4314 |  | 19.68 | 4.361 | 4.356 | -19.52 | 3.2 |  | -3.3097 | -33.7209 | -18.4863 | 29 | 46.149 | 45.859 |  |  | 49.4288 | 50.4255 | 49.1804 |  | 7.7 | 15.1566 | 10.65 |  | -35.1777 | 73.9167 | 47.2368 | -34.3877 | -72.5282 | 35.0497 | 37.2814 | -16.5 | 16.2 |  | 174.1926
28/04/2025 | 19:30 | 0 |  |  | -33.1681 |  |  |  | -121.3753 |  | 33.191 | 32.4243 | -17.76 | -49.768 |  | 17.388 |  | 13.639 |  | 10.3651 | 10.6004 | 17.3908 | 1.8452 | 4.7562 | 6.0891 |  |  | -77.81 |  |  | 17.76 | 48.4 | -0.104 | 0.188 | -75.46 | -75.53 | -54.21 | 76.57 | 76.66 | 15.0508 | 8.5593 | 79.4657 | 83.3417 | 31.8584 | -54.2535 | -54.1796 | 4.2872 | 4.8619 |  | 99.7996 |  | -0.8694 | -435.7183 | 25.0631 | -11.3 | -12.4 | 60.3534 |  | -7.221 |  | -51.4114 | 11.0585 | 16.8232 | 11.1676 | 478.7742 | 139.2864 | 139.0728 | -446.9692 |  |  | -115.1431 | 117.6231 |  | 29.28 | 33.41 |  | 81.4 | -71.6629 | -72.0647 | 142.3965 | 143.6229 | 21.4498 | -146.0542 |  | 5.6376 | -98.007 |  |  | 19.6 | 197.9 | -16.78 | 9.7274 | 9.1339 | 10.6573 | -4.4235 | -3.5116 |  | -57.64 | 11.4679 | 18.7877 | 72.79 | 90.39 | 58.8354 | 55.5222 | -39.56 |  | 99.2233 | 97.2296 | -161.1353 | 0.0001 | -24.044 | -121.3 | -121.5 |  | 67.6849 | 82.6724 | 94.3542 | 67.1 | -11.79 | 62.2485 | 160.5341 | -2.24 | -2.14 | 86.78 | 76.13 | 160.2727 | 159.3818 | -47.0719 | -46.5818 | 240.9747 | 196.9394 | 189.6397 | 192.4798 | 49.3131 | 28.9935 | -30.489 | 456.4876 | 158.6745 |  | -9.698 | -7.2348 |  | -16.3044 | -14.9242 | 33.84 | -34.5065 | -35.3194 | 9.4122 |  | -11.79 |  | 12.3174 | -81.5941 | -36.6929 | -35.4854 | 10.2017 | -28.3634 | -8.746 |  |  |  | 38.7279 | 39.1358 | 37.646 | 72.0062 | 71.8388 | -140.9982 | 48.7724 | 49.5004 | -95.1573 | -80.4635 | -57.0401 | -38.88 | 18.5824 | 1.6544 | -12.08 | 10.95 | -58.0968 | 10.0327 |  | 1.168 | 7.7958 | 22.04 | 82.3319 | 95.8997 | 17.15 | 94.111 | 20.8 | -23.1754 | 3.284 | -3.4094 | 2.9428 |  |  | -15.653 | -46.292 | 24.1277 | 72.2675 | 9.9288 | 9.8305 | -148.9558 |  | 47.21 |  | 5.6583 | 14.3583 | 13.8406 |  | 223.0876 | 222.09 | [5 empty] | -211.9696 | -211.972 | -47.1517 | -36.7905 | 77.5748 | 76.2355 |  |  | 63.3948 | 63.263 | -62.8474 | -63.176 | 106.35 | 107.2 | 43.3 | 43.2 |  | 36 | -332.3381 | 109.49 | 110.2174 |  | -6.2 | -56.7 | -56.3 |  |  |  | -130.9383 | 468.5134 | 386.6659 | -53.3618 | -374.7823 | 378.4737 | -144.5392 | -219.8432 | -371.8775 | 108.891 | 110.0434 | 145.7155 | -456.6214 | 227.4631 | -231.3238 | 232.7368 | -5.9313 |  | 17.12 | 4.356 | 4.365 | -16.72 | 0.16 |  | -0.3799 | -35.9182 | -19.7467 | 28.8 | 48.843 | 48.92 |  |  | 49.8897 | 50.0278 | 50.5877 |  | 6.5 | 17.0555 | 10.73 |  | -33.6536 | 75.0909 | 48.2753 | -33.3834 | -73.4838 | 35.3073 | 37.5033 | -15.7 | 15.7 |  | 178.826
28/04/2025 | 20:00 | 0 | 23.3707 | -47.015 | -33.1006 | 34.6176 |  | 68.9206 | -117.5085 | 63.8851 | 32.357 | 31.6996 | -15.54 | -48.001 | 39.6 | 16.56 | -39.6 | 13.7525 | 240.352 | 10.4157 | 10.4451 | 16.838 | 2.1701 | 5.605 | 6.006 |  |  | -78.1 |  |  | 15.54 | 46.2 | 8.928 | 0.25 | -77.23 | -77.36 | -55.39 | 78.29 | 78.47 | 15.185 | 8.6739 | 79.1284 | 81.3993 | 33.4254 | -55.0572 | -54.4486 | 6.0402 | 6.1097 |  | 99.7996 | 0.5398 | 1.8855 | -443.9842 | 24.6096 | -11.3 | -12.3 | 61.0821 | 59.8677 | -6.7868 |  | -52.7531 | 10.34 | 16.8153 | 11.2021 | 483.5656 | 137.4248 | 138.1573 | -446.0029 | 545.9969 |  | -108.5249 | 110.3054 | 105.7733 | 29.28 | 33.07 | 74.14 | 81.35 | -70.7252 | -70.3233 | 142.9641 | 142.8441 | 22.7705 | -146.1226 | -145.4602 | 5.6621 | -100.7109 |  |  | 19.3 | 201.4 | -16.84 | 10.4614 | 9.1811 | 11.2553 | -3.8756 | -3.1534 |  | -58.6459 | 12.1131 | 18.7153 | 72.09 | 89.19 | 58.1323 | 54.9362 | -40.23 | -2.7631 | 100.3516 | 100.1003 | -166.2364 | 0.0002 | -24.2436 | -116.2 | -116.7 | 30.9073 | 65.9271 | 81.7331 | 92.0105 | 65.05 | -11.75 | 61.4655 | 165.2394 | -2.18 | -2.05 | 86.8 | 74.89 | 164.3091 | 163.4182 | -43.3823 | -42.8 | 240.9551 | 197.5776 | 190.3508 | 195.3024 | 49.6475 | 30.3872 | -30.054 | 454.3655 | 173.442 |  | -9.89 | -7.1306 |  | -16.7364 | -15.5981 | 32.304 | -32.6336 | -33.5228 | 8.1917 |  | -11.12 |  | 12.1361 | -81.8564 | -36.1526 | -35.0449 | 11.032 | -28.228 | -8.1469 |  |  |  | 38.9677 | 39.5356 | 37.5726 | 71.0015 | 70.834 | -137.984 | 45.5759 | 45.2703 | -93.5042 | -78.438 | -55.3628 | -39.16 | 18.6777 | 1.6312 | -12.11 | 11.41 | -56.7812 | 10.4637 |  | 1.264 | 7.7765 | 23.09 | 80.0845 | 94.6495 | 17.57 | 95.1095 | 21.3 | -22.5877 | 3.6038 | -3.6282 | 2.915 |  |  | -16.4286 | -45.0452 | 25.1998 | 70.4188 | 9.7188 | 9.6947 |  | -28.9748 | 47.2214 | -70.789 | 4.1147 | 13.9189 | 13.5031 | 6.6309 | 228.6532 | 227.2899 | 277.4 | -276.7512 | -473.0577 | 474.1003 | 472.4119 | -214.7434 | -216.4207 | -47.2039 | -36.5813 | 81.8893 | 81.1345 | -157.9924 |  | 65.7789 | 65.7459 | -62.1457 | -62.575 | 103.58 | 102.53 | 43.5 | 44 | 22.2951 | 36.64 | -335.7218 | 110.647 | 110.4349 | 19 | -7.8 | -57.2 | -56.9 | 1.4092 |  | -462.6921 | -147.7301 | 471.6269 | 386.404 | -50.3106 | -376.628 | 375.5945 | -148.4266 | -223.4864 | -372.5316 | 108.2453 | 108.2788 | 151.8409 | -459.9028 | 227.1596 | -231.8655 | 231.9422 | -6.2994 |  | 17.2 | 4.386 | 4.353 | -16.72 | 0.56 |  | -0.5844 | -35.7412 | -19.9512 | 28.6 | 48.639 | 50.472 |  |  | 54.0928 | 50.945 | 54.0654 |  | 7.3 | 17.7745 | 10.6 |  | -32.8695 | 74.4601 | 47.7229 | -33.3445 | -72.9391 | 35.7248 | 36.6652 | -15.7 | 16.3 |  | 175.8147
28/04/2025 | 20:30 | 0 | 22.7601 | -45.8003 | -33.9986 | 33.7901 |  | 66.6518 | -114.4109 | 63.0818 | 32.069 | 31.3435 | -15.54 | -45.04 | 37.4 | 15.732 | -37.4 | 13.3463 | 232.193 | 9.4368 | 10.0452 | 15.7433 | 2.016 | 5.0457 | 6.6269 |  |  | -79.73 |  |  | 15.54 | 44 | 13.406 | 0.276 | -77.07 | -77.27 | -55.13 | 78.43 | 78.47 | 15.3457 | 8.7022 | 78.1719 | 80.4933 | 35.1672 | -56.2484 | -54.4186 | 6.3279 | 6.3385 |  | 99.2638 | 0.5398 | 1.6814 | -438.0841 | 24.915 | -11.3 | -12.3 | 61.2484 | 59.586 | -6.9033 |  | -52.6282 | 10.4742 | 15.7732 | 10.8398 | 478.9573 | 132.9996 | 132.5113 | -417.9424 | 538.9687 |  | -108.0242 | 110.7031 | 103.6476 | 29.21 | 32.93 | 73.39 | 81.95 | -69.5196 | -68.9837 | 144.2011 | 145.1847 | 23.5041 | -144.7331 | -145.1018 | 5.0982 | -101.4256 |  |  | 12.2 | 203.5 | -17.35 | 8.9918 | 7.9916 | 9.5733 | -6.5722 | -6.3011 |  | -53.7369 | 10.5786 | 18.9282 | 74.82 | 90.42 | 56.7261 | 53.7643 | -39.38 | -2.8887 | 101.5094 | 100.1311 | -170.5436 | 0.0001 | -23.7845 | -116.6 | -116.7 |  | 63.2904 | 80.7938 | 89.6667 | 63.03 | -11.72 | 62.748 | 168.0946 | -1.75 | -1.71 | 89.59 | 74.82 | 169.1273 | 165.5818 | -42.7292 | -41.8545 | 244.1779 | 199.0554 | 192.1533 | 194.5254 | 48.5359 | 30.1155 | -30.437 | 433.8539 | 197.6205 |  | -9.7417 | -7.1318 |  | -22.1783 | -19.6963 | 35.376 | -29.6325 | -30.7288 | 9.0491 |  | -14.84 |  | 11.8899 | -91.6559 | -36.596 | -36.003 | 9.8578 | -28.5671 | -8.4614 |  |  |  | 38.2421 | 38.4175 | 37.295 | 70.1642 | 70.834 | -137.984 | 44.2277 | 44.6872 | -95.0149 | -81.7778 | -50.6166 | -40.15 | 18.6777 | 1.6434 | -12.17 | 14.06 | -52.8309 | 10.5561 | -12.518 | 4.438 | 7.6295 | 24.18 | 83.4909 | 95.5918 | 17.33 | 95.125 | 21.3 | -21.8999 | 3.0974 | -3.1953 | 2.8635 |  |  | -16.7108 | -43.2672 | 26.3424 | 67.3937 | 10.326 | 10.4029 | -147.034 | -28.318 | 46.0821 | -68.4099 | 3.6533 | 13.0009 | 12.5538 | 5.9637 | 233.1777 | 231.7601 | 280.4 |  | -485.5172 | 489.229 | 483.1444 | -219.8386 | -217.886 | -49.2896 | -39.0801 | 81.1934 | 78.1598 |  | -160.2672 | 66.7018 | 65.9217 | -61.9691 | -61.4443 | 107.35 | 108.15 | 41.9 | 43.4 | 22.5194 | 35.92 | -337.382 | 110.9481 | 111.7936 | 18.5 | -10.4 | -57.2 | -56.9 |  | 1.2993 | -473.124 | -173.5874 | 467.1228 | 382.0607 | -41.0003 | -373.5698 | 377.0376 | -145.8903 | -220.9241 | -367.7661 | 106.2771 | 108.679 | 148.5283 | -456.4049 | 227.744 | -225.0405 | 229.0206 | -6.7498 |  | 17.36 | 4.366 | 4.358 | -16.96 | -0.8 |  | 0.325 | -37.499 | -20.5066 | 31 | 51.288 | 49.608 |  |  | 54.109 | 53.6685 | 52.3667 |  | 9.5 | 18.6252 | 9.84 |  | -34.9408 | 74.8669 | 50.3551 | -34.9747 | -73.7884 | 37.9294 | 35.2335 | -18.7 | 18.4 |  | 184.9298
28/04/2025 | 21:00 | 0 | 22.5052 | -44.6309 | -34.1553 | 33.8173 |  | 67.4771 | -112.8702 | 61.654 | 31.329 | 30.3429 | -15.54 | -42.039 | 35.2 | 14.904 | -35.2 | 13.2018 | 229.8114 | 9.4887 | 9.6167 | 15.7149 | 2.1683 | 5.448 | 6.5856 |  |  | -77.11 |  |  | 15.54 | 39.6 | 10.981 | 0.264 | -75.98 | -76.47 | -54.84 | 76.85 | 77.38 | 14.9759 | 9.2241 | 76.212 | 78.8531 | 33.1275 | -53.5837 | -53.0313 | 5.7736 | 6.1097 |  | 96.9865 | 0 | 1.1839 | -428.0125 | 31.1156 | -14.4 | -15.6 | 59.1142 | 58.2689 | -6.776 |  | -52.5251 | 10.6078 | 15.6174 | 10.7563 | 468.3979 | 127.3232 | 127.3537 | -401.1059 | 533.4849 |  | -106.9356 | 107.7404 |  | 29.19 | 32.58 | 72.62 | 81.11 | -70.5912 | -69.2516 | 144.6997 | 146.1403 | 23.8484 | -141.3415 | -141.3079 | 3.6607 | -102.4678 |  |  | 7.6 | 206.6 | -16.7 | 8.9669 | 7.7917 | 9.4519 | -6.1452 | -5.5007 |  | -53.426 | 10.1075 | 18.4386 | 73.28 | 88.55 | 56.0229 | 52.5925 | -39.39 |  | 103.3612 | 102.4677 | -177.5742 | 0.0001 | -23.7767 | -111.7 | -113.1 |  | 61.5326 | 78.9152 | 86.1511 | 61.11 | -11.73 | 61.3845 | 176.175 | -1.86 | -1.99 | 85.6 | 73.77 | 178.4727 | 175.6182 | -39.954 | -39.7364 | 244.0221 | 202.6143 | 195.5814 | 198.5196 | 47.8287 | 29.5625 | -30.115 | 411.8823 | 198.2287 |  | -10.0524 | -7.5791 |  | -23.3564 | -21.176 | 38.448 | -29.5037 | -30.0017 | 7.4018 |  | -15.88 |  | 11.3888 | -90.883 | -36.2427 | -35.2975 | 9.6214 | -27.8816 | -9.3256 |  |  |  | 38.1151 | 38.5029 | 37.3333 |  |  |  | 42.623 | 42.1493 | -93.9642 | -82.2723 | -50.6166 | -39.8 | 18.7704 | 1.5848 | -12.12 | 14.72 | -51.2513 | 10.61 | -12.788 | 4.566 | 7.8387 | 24.61 | 83.3402 | 95.384 |  | 95.0972 | 22.2 | -20.8196 | 2.7545 | -2.7617 | 2.7762 |  |  |  | -41.4105 | 24.9801 | 64.9567 | 9.3455 | 9.2477 | -145.4086 | -27.2314 | 44.3973 | -64.9774 | 3.566 | 11.7508 | 11.3303 | 5.6687 | 227.6259 | 225.3818 | 277 |  | -494.1938 | 500.0476 | 495.554 | -214.5618 | -212.4096 | -50.6244 | -40.4308 | 77.1779 | 76.9186 |  |  | 67.5257 | 66.6358 | -58.3285 | -57.719 | 108.19 | 108.09 | 40.6 | 40.7 | 22.4788 | 34.88 | -338.3016 | 113.9739 | 113.7704 | 17.3 | -12.5 | -58.4 | -58.6 | 1.5119 | 1.1783 | -485.4402 | -177.0778 | 464.3896 | 388.7892 | -38.0344 | -374.4467 | 369.609 | -149.073 | -224.9067 | -364.685 | 110.6675 | 106.2124 | 146.682 | -454.2018 | 229.0189 | -223.2737 | 224.2153 | -6.9339 |  | 16.8 | 4.45 | 4.44 | -16.96 | -0.8 |  | 0.7919 | -38.8205 | -21.181 | 31.9 | 49.834 | 47.129 |  |  | 49.8499 | 51.3267 | 50.8392 |  | 13 | 19.5728 | 9.54 |  | -36.2006 | 75.037 | 51.746 | -36.1772 | -73.9713 | 39.9229 | 33.5784 | -21.9 | 22.4 |  | 186.421
28/04/2025 | 21:30 | 0 | 21.7708 | -43.0092 | -34.5748 | 32.9508 |  | 65.0869 | -108.4592 | 60.3689 | 30.6091 | 29.917 | -13.32 | -38.39 | 30.8 | 14.076 | -30.8 | 13.3478 | 221.7276 | 8.4007 | 8.4018 | 13.9094 | 2.0847 | 5.0721 | 6.636 |  |  | -75.11 |  |  | 13.32 | 37.4 | 10.942 | 0.262 | -76.98 | -77.43 | -47.22 | 78.31 | 77.82 | 13.7915 | 9.6832 | 74.3246 | 77.0938 | 32.8451 | -56.9326 | -55.5234 | 30.6099 | 29.2204 |  | 91.2262 | 3.6806 | 12.9574 | -433.0555 | 25.976 | -17.8 | -19.5 | 61.6236 | 62.2428 | -6.7536 |  | -54.4499 | 9.8827 | 15.0715 | 10.0582 | 477.0957 | 121.8909 | 121.6162 | -397.7553 | 525.9547 |  | -107.3215 | 109.3863 | 101.502 | 28.6 | 31.4 | 71.87 |  | -68.5819 | -67.6441 | 144.0052 | 144.7259 | 24.1747 | -138.0194 | -139.0496 | 3.9507 | -99.0849 |  |  | 8.2 | 202.1 | -16.51 | 9.7372 | 8.9717 | 10.7059 | -6.5671 | -7.276 |  | -52.2048 | 10.6397 | 18.118 | 67.19 | 86.42 | 53.9136 | 50.8347 | -38.03 |  | 100.356 | 99.0778 | -169.8555 | 0 | -23.1921 | -108.2 | -108.9 | 30.6052 | 58.017 | 77.0366 | 81.4636 | 57.33 | -11.45 | 62.7345 | 168.4596 | -1.64 | -1.62 | 83.27 | 73.29 | 169.6909 | 168.3273 | -40.5769 | -39.9909 | 237.6334 | 193.6693 | 187.3008 | 189.1303 | 52.0163 | 33.1191 | -31.081 | 408.8491 | 204.9798 |  | -18.557 | -16.0583 |  | -24.7272 | -23.2237 | 33.84 | -32.3931 | -32.9007 | 4.995 |  | -13.84 |  | 10.7349 | -92.9693 | -37.2543 | -36.644 | 10.4048 | -29.7714 | -5.9885 |  |  |  | 38.1401 | 38.8617 | 36.9721 |  |  |  | 42.3043 | 42.5394 | -94.6804 | -81.5211 | -49.6352 | -40.13 | 18.6825 | 1.5372 | -12.17 | 15.26 | -51.1236 | 10.2866 | -12.936 | 4.578 | 7.808 | 25.04 | 83.8519 | 97.0648 |  | 96.343 | 23.2 | -19.5137 | 2.4795 | -2.7741 | 2.6453 |  |  | -17.4604 | -38.6984 | 26.9494 | 60.503 | 9.6277 | 11.7861 | -145.1723 | -25.9646 | 42.6383 | -61.7905 | 3.4038 | 10.032 | 9.5571 | 5 | 227.9021 | 227.7945 |  |  | -494.4704 | 494.8638 | 495.7368 | -215.7978 | -215.9039 | -51.453 | -42.9127 | 80.0257 | 79.5023 |  |  | 66.9654 | 66.537 | -63.3985 | -64.2514 | 105.29 | 105.46 | 40.8 | 41.3 | 22.5194 | 34 | -330.7066 | 112.0065 | 113.8142 | 16.7 | -14.8 | -58.4 | -58.6 | 1.3923 |  | -482.0742 | -180.1658 | 465.7781 | 378.0707 | -36.8939 | -374.5255 | 371.5624 | -148.1996 | -223.0256 | -364.2767 | 105.9395 | 106.839 | 148.0183 | -454.0168 | 227.4453 | -222.9235 | 226.6811 | -7.409 |  | 14.8 | 4.765 | 4.749 | -15.04 | -2.96 |  | 2.6963 | -39.8733 | -21.7365 | 32.5 | 50.282 | 50.728 |  |  | 52.9592 | 52.7539 | 51.0141 |  | 14 | 19.4786 | 9.11 |  | -39.8444 | 75.0786 | 52.9221 | -38.9897 | -73.8612 | 41.4505 | 31.6585 | -23.8 | 23.1 |  | 185.9507
28/04/2025 | 22:00 | 0 | 20.7283 | -41.3614 | -34.9112 | 31.568 |  | 63.2611 | -101.1402 | 58.0678 | 29.3011 | 28.8407 | -11.1 | -35.092 | 28.6 | 12.42 | -28.6 | 13.4362 | 204.9164 | 7.7238 | 7.7759 | 13.0986 | 2.3867 | 5.5997 | 5.7419 |  |  | -72.49 |  |  | 11.1 | 33 | 9.463 | 0.251 | -71.21 | -71.43 | -53.49 | 72.65 | 72.65 | 12.9798 | 10.5285 | 71.8835 | 74.5175 | 30.9402 | -50.3686 | -50.5065 | 7.0024 | 7.0102 |  | 88.815 | 0 | 0.2556 | -384.6183 | 25.6202 | -17.6 | -19.2 | 55.6864 | 55.2739 | -6.7472 |  | -46.2076 | 10.214 | 14.2103 | 9.6408 | 425.55 | 122.1656 | 122.1656 | -404.2849 | 483.0836 |  | -60.1864 | 63.7191 | 101.3623 | 27.63 | 27.36 | 69.01 | 83.86 | -75.9495 | -75.5476 | 149.9568 | 152.1877 | 23.9731 | -112.2052 | -112.4637 | 3.6771 | -96.9003 |  |  | 5.8 | 195.9 | -16.21 | 20.7051 | 19.5996 | 20.6356 | 15.0974 | 16.1552 |  | -66.0717 | 2.2176 | 17.9557 | 64.22 | 82.45 | 51.1011 | 48.4909 | -36.92 |  | 97.146 | 97.1674 | -186.2319 | 0 | -22.3577 | -105.2 | -105.8 | 29.9405 | 53.9154 | 74.2188 | 76.7761 | 53.33 | -11.41 | 63.9495 | 184.6605 | -2.64 | -2.59 | 78.38 | 70.79 | 183.8 | 181.7455 | -40.2773 | -40.1364 | 241.5678 | 196.46 | 188.1468 | 192.6137 | 48.9972 | 31.5617 | -30.841 | 415.2242 | 206.0495 |  | -19.0966 | -16.5562 |  | -22.1932 | -20.7431 | 29.232 | -32.3713 | -33.4169 | 5.7156 |  | -6.88 |  | 10.1252 | -84.7945 | -37.5513 | -36.854 | 11.1772 | -29.7565 | -9.7069 |  |  |  | 38.9819 | 39.4819 | 37.8715 |  |  |  | 42.2438 | 42.1113 | -99.4708 | -88.0531 | -47.892 | -39.08 | 18.4897 | 1.42 | -12.04 | 14.78 | -48.9236 | 10.4925 | -13.343 | 4.592 | 7.6457 | 27.04 | 89.0962 | 100.9386 | 17.55 | 97.8137 | 24.1 | -18.0914 | 2.1204 | -2.1493 | 2.4764 |  |  |  | -34.3678 | 27.3623 | 53.4444 | 10.2873 | 10.2483 | -138.0684 | -24.7499 | 40.4339 | -58.3805 | 3.8838 | 7.5307 | 7.1312 | 5.6391 | 230.9302 | 227.6154 | 277.4 |  | -493.5355 | 495.0001 | 492.9416 | -216.8916 | -215.1804 | -52.4067 | -42.9827 | 85.7717 | 83.8672 | -163.1317 |  | 65.9437 | 65.9107 | -59.0161 | -59.1508 | 111.46 | 109.91 | 36.7 | 36.8 | 22.4382 | 32.48 | -332.4015 | 112.9448 | 112.747 | 15.6 | -17.1 | -57.2 | -57.4 | 1.5589 | 1.3118 | -485.1092 | -180.045 | 455.576 | 376.1811 | -34.4701 | -367.9871 | 369.5658 | -145.7765 | -220.4833 | -363.3275 | 105.9132 | 107.1636 | 140.9767 | -446.2299 | 225.7764 | -221.0043 | 221.5306 | -7.3568 |  | 14 | 5.028 | 4.996 | -14.16 | -4 |  | 3.7522 | -39.2294 | -22.7619 | 32.6 | 47.779 | 46.979 |  |  | 52.8546 | 52.0842 | 53.6078 |  | 19 | 19.6387 | 8.49 |  | -38.182 | 73.4516 | 52.7346 | -37.8094 | -72.1583 | 41.4428 | 29.4442 | -26.7 | 26.8 |  | 182.7363
28/04/2025 | 22:30 | 0 | 19.655 | -39.1956 | -35.545 | 29.529 |  | 58.2451 | -94.4153 | 54.7642 | 27.9271 | 27.0531 | -8.88 | -28.74 | 24.2 | 10.764 | -24.2 | 12.9465 | 193.3926 | 7.0072 | 6.9315 | 12.1197 | 4.3041 | 6.0499 | 5.6688 |  |  | -69.14 |  |  | 8.88 | 26.4 | 8.036 | 0.239 | -72 | -72.02 | -43.81 | 72.31 | 73.29 | 11.6614 | 11.3889 | 68.4932 | 70.819 | 28.2026 | -52.2441 | -52.2638 | 29.7984 | 29.83 |  | 80.6434 | 2.6336 | 15.4149 | -372.0108 | 25.717 | -17.9 | -18.8 | 57.6789 | 57.0748 | -6.7692 |  | -45.885 | 9.5603 | 13.9475 | 9.4435 | 409.9245 | 112.186 | 112.0945 | -370.2464 | 461.5845 |  | -63.8936 | 65.7821 | 96.8416 | 26.75 | 23.99 | 66.26 | 83.85 | -78.7626 | -77.6909 | 154.4071 | 155.0465 | 27.9475 | -107.5589 | -106.8823 | 2.1944 | -88.5864 |  |  | 14.2 | 175 | -15.78 | 22.9316 | 22.1818 | 23.3227 | 17.218 | 18.1587 | 1 | -63.2759 | -1.0876 | 16.8438 | 59.51 | 75.91 | 48.2886 | 46.1472 | -35.72 |  | 88.2346 | 87.4066 | -160.066 | 0 | -21.6431 | -100.4 | -100.6 | 30.5612 | 49.2279 | 66.7044 | 69.7449 | 49.01 | -9.7 | 64.1385 | 158.689 | -17.25 | -17.42 | 103.76 | 70.02 | 160.3636 | 155.5273 | -49.8216 | -48.7 | 219.2703 | 176.2317 | 169.9795 | 173.3746 | 63.2471 | 45.2968 | -29.598 | 383.3911 | 163.2303 |  | -25.6258 | -23.3115 |  | -40.4404 | -37.4387 | 124.464 | -53.6405 | -53.4477 | -11.9385 |  | -15.98 | 81.9 | 9.0632 | -116.571 | -38.9026 | -37.9413 | 12.2008 | -44.3586 | 6.3838 |  |  |  | 39.539 | 40.743 | 38.9394 |  |  |  | 51.5034 | 51.0327 | -107.0112 | -94.673 | -51.2465 | -40.74 | 18.7704 | 1.3272 | -12.3 | 14.99 | -52.3021 | 10.1269 | -13.936 | 4.432 | 7.773 | 24.31 | 97.3919 | 107.9484 | 16.1 | 93.7458 | 24 | -16.9798 | 1.3406 | -1.3349 | 2.2113 | 0.0638 |  | -16.8153 | -31.964 | 25.4195 | 49.4108 | 10.0798 | 11.1231 | -136.5996 | -22.3659 | 39.3787 | -51.7578 | 3.7933 | 4.3458 | 4.029 | 5 | 217.1772 | 216.9079 | 283.3 | -282.8229 | -497.2473 | 495.6196 | 493.2244 | -208.0318 | -205.8438 | -61.5623 | -53.3609 | 82.1015 | 81.3282 |  |  | 65.3724 | 65.1197 | -53.5254 | -52.1266 | 113.2 | 112.71 | 34 | 34.2 | 22.4169 | 30 | -322.6481 | 109.26 | 112.3389 | 14.5 | -21 | -57.2 | -57.9 | 1.4222 | 1.2904 | -487.2074 | -138.1227 | 440.2429 | 364.6361 | -34.2582 | -356.7304 | 358.1708 | -138.82 | -217.3821 | -348.8985 | 100.9706 | 101.4764 | 142.4242 | -428.1425 | 221.4438 | -206.7249 | 208.391 | -8.4884 |  | 13.76 | 5.314 | 5.303 | -13.44 | -4 |  | 4.3381 | -42.2171 | -23.0274 | 36.8 | 49.812 | 49.392 |  |  | 53.4354 | 54.5349 | 53.1628 |  | 21 | 21.6336 | 7.7 |  | -48.216 | 79.4121 | 61.5069 | -48.7785 | -78.7845 | 51.8858 | 25.3026 | -30.8 | 31.9 |  | 188.6846
28/04/2025 | 23:00 | 0 | 18.9486 | -38.1631 | -36.5471 | 27.8408 |  | 55.2056 | -85.1156 | 51.4027 | 26.0752 | 25.5575 | -2.22 | -25.192 | 19.8 | 9.108 | -19.8 | 12.9309 | 171.5622 | 6.4939 | 6.6579 | 10.6328 | 4.1279 | 5.8821 | 5.7139 |  |  | -64.97 |  |  | 2.22 | 24.2 | 7.583 | 0.236 | -64 | -64.14 | -51.06 | 65.17 | 65.19 | 10.4442 | 12.1927 | 65.0943 | 67.323 | 22.4665 | -45.4122 | -44.538 | 8.835 | 9.7779 |  | 76.4907 | -1.0469 | -5.2911 | -306.548 | 25.6225 | -17.9 | -18.8 | 50.7768 | 49.6497 | -6.7829 |  | -35.2247 | 9.8383 | 13.2016 | 8.9263 | 343.8214 | 103.1831 | 103.3051 | -332.6916 | 409.7626 |  | -30.9061 | 32.0102 | 92.3907 | 25.52 | 21.38 | 61.58 | 80.47 | -80.2361 | -79.8343 | 157.8355 | 158.2596 | 29.1008 | -89.362 | -88.1422 | 1.6647 | -78.7282 |  |  | 18.5 | 159.3 | -15.03 | 29.283 | 28.0907 | 29.0933 | 25.1803 | 26.0988 | -14.7505 | -58.9937 | -11.3929 | 16.341 | 53.95 | 70.22 | 45.7104 | 43.6569 | -34.35 |  | 79.9496 | 78.7805 | -153.0748 | 0 | -20.8126 | -96.4 | -95.7 | 30.2097 | 45.7123 | 62.4776 | 65.0574 | 45.54 | -8.71 | 62.6265 | 152.1686 | -18.68 | -19.1 | 98.03 | 66.74 | 152.3091 | 150.1273 | -51.7383 | -50.9273 | 209.0384 | 166.4206 | 158.9704 | 163.3945 | 70.7492 | 57.13 | -28.314 | 340.5033 | 154.835 |  | -28.9663 | -27.1899 |  | -42.8336 | -39.2073 | 159.804 | -61.2386 | -61.6022 | -21.4402 |  | -17.29 | 109.1 | 8.1436 | -116.2052 | -38.9511 | -38.1471 | 11.7838 | -53.1781 | 15.6128 |  |  |  | 40.7218 | 41.3475 | 39.0112 |  |  |  | 54.0573 | 54.1975 | -117.2135 | -105.438 | -53.312 | -43.2 | 18.6752 | 1.2088 | -11.88 | 14.92 | -53.5441 | 10.1786 | -14.369 | 4.264 | 7.821 | 22.09 | 106.4766 | 117.9947 | 15.25 | 90.3962 | 24.6 | -15.2497 | 0.5129 | 0 | 1.9924 |  |  | -16.139 | -27.7609 | 25.4379 | 43.1924 | 9.2978 | 9.2644 | -126.7678 | -21.2228 | 36.6077 | -47.6606 | 3.8108 | 1.543 | 1.2024 | 5 | 212.5088 | 214.9168 | 277.4 | -276.8658 | -484.0053 | 492.7542 | 487.0776 | -203.5104 | -199.7174 | -62.1996 | -54.6214 | 81.3068 | 80.5291 |  |  | 66.1414 | 64.9439 | -47.0691 | -46.2646 | 113.17 | 114.01 | 31.7 | 31.6 | 22.1926 | 28 | -324.2202 | 114.5752 | 116.2312 | 13.9 | -24.5 | -57.8 | -58 | 1.5506 |  | -478.5086 | -131.2586 | 436.5314 | 364.5851 | -37.4169 | -349.6637 | 352.5797 | -136.2992 | -216.3527 | -345.9752 | 101.6753 | 99.4358 | 137.84 | -421.1294 | 222.0468 | -200.2908 | 201.9829 | -7.6727 |  | 13.36 | 5.606 | 5.6 | -13.2 | -3.92 |  | 4.1032 | -43.1846 | -24.1108 | 37.9 | 49.432 | 50.197 |  |  | 52.0649 | 50.5591 | 53.2411 |  | 24.8 | 21.831 | 7.31 |  | -52.1879 | 78.7743 | 63.0405 | -51.6642 | -77.207 | 52.8325 | 23.6131 | -34.4 | 34.7 |  | 182.3981
28/04/2025 | 23:30 | 0 | 17.883 | -35.7183 | -36.7062 | 26.7586 |  | 52.7073 | -81.881 | 48.7294 | 24.3653 | 23.9091 | 0 | -22.99 | 19.8 | 9.936 | -19.8 | 12.6829 | 165.9312 | 5.7218 | 5.891 | 9.0849 | 4.424 | 6.4143 | 5.8902 |  |  | -61.85 |  |  | 0 | 22 | 6.536 | 0.231 | -65.54 | -65.01 | -44.76 | 65.72 | 65.7 | 9.0797 | 12.6524 | 61.1673 | 63.1982 | 21.0443 | -47.5555 | -48.2654 | 30.0161 | 30.5131 |  | 69.6588 | 2.1102 | 9.8779 | -308.0542 | 25.5333 | -17.8 | -18.8 | 52.9544 | 52.5774 | -6.6472 |  | -36.9566 | 9.2088 | 12.7905 | 8.6701 | 348.033 | 88.7173 | 87.7407 | -292.4476 | 394.6983 |  | -37.2946 | 39.0739 | 87.2013 | 24.67 | 19.76 | 57.17 | 77.17 | -81.1738 | -80.7719 | 160.2516 | 160.4295 | 31.113 | -81.3094 | -81.3238 | 0.7891 | -75.824 |  |  | 17.9 | 151.7 | -14.82 | 28.3606 | 27.4871 | 28.1735 | 20.4844 | 20.1818 | -14.401 | -52.2642 | -12.2578 | 14.5233 | 47.31 | 66.31 | 42.8979 | 40.4343 | -32.5 |  | 76.6867 | 75.4749 | -144.1097 | -0.0001 | -19.5935 | -89.6 | -91 | 30.0888 | 41.6107 | 55.9026 | 59.198 | 41.33 | -7.83 | 62.0325 | 142.4681 | -18.79 | -18.9 | 91.53 | 64.08 | 144.0182 | 141.6364 | -55.6045 | -54.4727 | 196.0709 | 153.0771 | 146.1005 | 148.9961 | 65.5375 | 51.9569 | -27.183 | 307.4858 | 128.9717 |  | -30.2893 | -28.7277 |  | -45.8584 | -41.9968 | 158.268 | -67.259 | -68.1365 | -24.3357 | 15.68 | -29.04 | 94.7 | 7.5786 | -118.0578 | -38.2606 | -37.2325 | 12.6395 | -54.0722 | 14.4495 |  |  |  | 40.128 | 40.231 | 39.6378 |  |  |  | 58.1999 | 58.0795 | -117.4046 | -103.85 | -52.7114 | -43.87 | 18.9804 | 1.0916 | -12.05 | 16.25 | -52.7065 | 10.1795 | -14.664 | 4.545 | 7.5362 | 21.1 | 106.9618 | 115.4567 | 14.79 | 87.3521 | 25 | -15.4374 | -0.0009 |  | 1.7657 | 0.0645 | 0 | -14.9038 | -25.688 | 25.8416 | 39.8312 | 9.5822 | 9.5296 | -125.6387 | -19.8939 | 36.1661 | -43.0243 | 4.1739 | 0 | 0 | 5.5689 | 205.989 | 203.0798 | 279.1 | -279.6076 | -490.2843 | 494.1846 | 488.0325 | -195.9835 | -193.2094 | -64.8772 | -58.9089 | 75.1898 | 74.2972 | -155.8782 | -155.241 | 65.9437 | 65.1197 | -41.0202 | -40.9362 | 118.31 | 118.11 | 30.6 | 31.4 | 22.4788 | 27.04 | -314.4943 | 111.0876 | 111.2487 | 13.9 | -27.7 | -57.8 | -58 |  | 1.339 | -479.8479 | -110.0871 | 410.4197 | 342.6945 | -33.3744 | -333.8102 | 338.7206 | -131.6418 | -211.4116 | -331.7127 | 96.8138 | 96.5138 | 132.034 | -404.3074 | 216.3123 | -186.9629 | 187.1666 | -7.8567 |  | 13.12 | 5.773 | 5.767 | -12.96 | -3.92 |  | 4.1917 | -45.0309 | -24.4923 | 40.9 | 49.745 | 48.797 |  |  | 50.2333 | 48.4014 | 49.0074 |  | 28 | 22.8956 | 6.59 |  | -57.9754 | 79.4886 | 66.5881 | -57.5328 | -79.1146 | 57.1747 | 20.768 | -36.5 | 36.7 |  | 192.5464
29/04/2025 | 00:00 | 0 | 17.0093 | -34.3784 | -37.5736 | 25.4428 |  | 50.2877 | -79.3008 | 45.0247 | 22.8753 | 22.35 | 0 | -20.387 | 17.6 | 9.108 | -17.6 | 13.3271 | 159.975 | 5.0605 | 5.1036 | 8.512 | 4.6056 | 6.6742 | 5.6725 |  |  | -61.42 |  |  | 0 | 19.8 | 5.613 | 0.223 | -64.35 | -64.25 | -44.86 | 64.81 | 65.53 | 8.2341 | 13.0049 | 58.254 | 60.6564 | 20.9292 | -47.4215 | -46.8831 | 26.2823 | 25.4646 |  | 67.2475 | 1.0633 | 7.2199 | -288.7802 | 26.033 | -17.7 | -18.9 | 53.6673 | 52.118 | -6.5289 |  | -35.2357 | 8.4277 | 12.3927 | 8.3946 | 326.67 | 80.2637 | 80.2942 | -254.0199 | 383.7368 |  | -33.3748 | 35.4329 | 80.8643 | 23.16 | 17.95 | 53.73 | 73.85 | -81.3078 | -81.7096 | 159.3294 | 160.1751 | 28.2594 | -76.1421 | -76.8579 | 1.1184 | -76.7233 |  |  | 1.6 | 153.7 | -14.19 | 23.8928 | 22.8496 | 24.6418 | 7.8495 | 9.0821 | -17.3382 | -33.4524 | -15.1205 | 13.7075 | 43.42 | 64.79 | 40.5542 | 38.237 | -30.94 |  | 77.2825 | 75.7287 | -154.7716 | -0.0001 | -18.6984 | -84.8 | -83.6 | 29.4516 | 38.681 | 51.2061 | 55.0964 | 38.38 | -7.31 | 59.67 | 153.1287 | -22.15 | -22.36 | 93.82 | 60.43 | 153.6364 | 148.6 | -50.9296 | -49.6182 | 195.2601 | 155.0384 | 148.0854 | 151.0076 | 61.4727 | 49.3501 | -26.902 | 263.762 | 120.678 |  | -30.4063 | -29.3582 |  | -41.5765 | -39.1095 | 144.444 | -60.3386 | -60.6465 | -16.5526 | 0 | -8.52 | 103 | 7.0774 | -109.1612 | -34.707 | -33.5938 | 8.2013 | -48.6845 | 11.5514 |  |  |  | 40.5086 | 40.131 | 39.3438 |  |  |  | 52.7918 | 52.6449 | -117.1164 | -105.0056 | -53.6196 | -44.38 | 18.8876 | 0.9744 | -12.11 | 15.34 | -54.5811 | 10.2628 | -14.985 | 4.446 | 8.7463 | 20.29 | 107.6824 | 117.5896 | 13.69 | 85.853 | 26.1 | -14.9259 | -0.3399 |  | 1.6354 |  |  | -14.7117 | -23.7084 | 27.0547 | 36.5539 | 9.3074 | 9.2825 | -123.3303 | -18.5152 | 35.6069 | -39.9183 | 4.0772 |  |  | 5 | 210.6304 | 208.331 | 281.6 | -281.707 | -502.4224 | 501.9069 | 499.6248 | -200.8375 | -200.2776 | -59.4415 | -53.1709 | 77.8365 | 80.7002 |  |  | 68.0641 | 66.8995 | -36.736 | -36.6445 | 116.86 | 117.27 | 30.1 | 29.9 | 22.5002 | 26.08 | -317.5592 | 113.8327 | 113.102 | 13.9 | -28.6 | -58.2 | -58 | 1.5482 |  | -491.6474 | -95.4452 | 417.3428 | 347.5873 | -34.0995 | -336.8682 | 340.956 | -132.9973 | -211.6522 | -331.2326 | 98.7128 | 96.6281 | 130.9032 | -405.3553 | 216.3945 | -186.918 | 186.4355 | -8.5956 |  | 14.08 | 6.014 | 6.01 | -13.84 | -3.68 |  | 3.5752 | -42.9221 | -25.1362 | 40 | 49.831 | 47.771 |  |  | 51.2726 | 53.1622 | 50.9672 |  | 29 | 23.4437 | 6.17 |  | -50.9803 | 74.6227 | 60.3779 | -51.2414 | -73.7858 | 52.6162 | 20.3647 | -39.1 | 38.5 |  | 196.067
MÁXIMO |  | 0 | 23.6552 | -31.5665 | 13.748 | 34.9918 | 0 | 69.7432 | -79.3008 | 64.8727 | 33.191 | 32.4243 | 8.88 | -20.387 | 41.8 | 18.216 | -17.6 | 14.4085 | 279.1164 | 10.9431 | 10.8574 | 18.4738 | 6.6692 | 6.6742 | 6.636 | 0 | 0 | -51.88 | -51.49 | 0 | 17.76 | 48.4 | 19.04 | 0.308 | -45.66 | -45.79 | -41 | 79.51 | 79.87 | 15.4073 | 13.745 | 80.1894 | 83.3417 | 40.6838 | -37.5086 | -37.146 | 34.6943 | 33.7831 | 0 | 99.9336 | 3.6806 | 15.4149 | -196.9156 | 33.8463 | -11.3 | -12.3 | 61.6236 | 62.2428 | -4.819 | 0 | -33.8825 | 11.0585 | 20.8004 | 14.104 | 491.1037 | 168.4926 | 167.6992 | 0 | 551.3201 | 0 | -19.7385 | 117.6231 | 108.0386 | 29.68 | 33.68 | 74.17 | 87.61 | -61.3482 | -60.8123 | 181.7592 | 181.2979 | 40.8973 | -44.5887 | -44.603 | 10.9589 | -57.8014 | 0 | 0 | 48.6 | 206.6 | -10.29 | 34.1249 | 33.709 | 33.6493 | 57.8227 | 58.7571 | 1 | -4.9061 | 14.2067 | 18.9282 | 77.72 | 90.42 | 59.5386 | 56.694 | -24.12 | -2.7631 | 103.3612 | 102.4677 | -91.6386 | 0.0002 | -14.7244 | 0 | -57.4 | 34.9283 | 72.9584 | 84.551 | 102.5574 | 72.36 | -1.41 | 65.556 | 184.6605 | -1.64 | -1.62 | 113.09 | 117.66 | 183.8 | 181.7455 | -37.8577 | -36.4636 | 247.075 | 205.064 | 199.3876 | 201.0511 | 89.3411 | 78.7298 | -22.793 | 557.2516 | 206.0495 | 0 | -9.698 | -7.1306 | 0 | -8.3706 | -7.6528 | 187.452 | -29.5037 | -30.0017 | 31.5583 | 18.71 | -6.48 | 123.6 | 14.4506 | -60.8908 | -30.9231 | -30.2039 | 12.6395 | -4.1827 | 39.3429 | 0 | 0 | 0 | 41.6011 | 42.2808 | 40.0889 | 108.8466 | 109.349 | -85.4027 | 87.8849 | 87.3388 | -49.706 | -32.1546 | -42.3035 | -34.19 | 19.0756 | 1.6544 | -11.66 | 17.33 | -43.9775 | 11.0196 | -12.518 | 4.667 | 11.5822 | 27.04 | 107.6824 | 117.9947 | 17.57 | 97.8137 | 29.7 | -9.8765 | 3.6038 | 0 | 2.9683 | 0.0645 | 0 | -12.74 | -15.7428 | 28.0041 | 74.7885 | 10.7304 | 11.7861 | -93.8401 | -15.78 | 48.5079 | -34.2035 | 5.8215 | 14.3583 | 13.8406 | 8 | 233.1777 | 232.2872 | 287.9 | -274.7655 | -339.1449 | 523.0125 | 520.8298 | -88.1614 | -88.1258 | -46.4738 | -35.2596 | 85.7717 | 83.8672 | -69.2703 | -64.8194 | 70.8766 | 70.0417 | -0.467 | 0.1343 | 127.4 | 128.06 | 45.6 | 44.6 | 22.7651 | 38.24 | -292.6432 | 115.7143 | 116.2312 | 19.6 | -5.1 | -28.2 | -27.8 | 1.5589 | 1.3498 | -331.4102 | 405.0781 | 487.1237 | 399.6297 | -6.5896 | -89.1148 | 392.1114 | -72.9602 | -22.0268 | -81.2792 | 126.9755 | 127.5326 | 151.9659 | -104.4737 | 235.5555 | -80.0715 | 249.0783 | -5.3765 | 0 | 20.4 | 6.429 | 6.416 | -12.4 | 3.92 | 0 | 4.3381 | -26.8666 | -17.7813 | 42.3 | 53.701 | 53.06 | 9.5928 | 11.4642 | 54.9628 | 54.5349 | 54.4352 | 0 | 34.4 | 24.2253 | 10.73 | 0 | -32.6368 | 83.6344 | 70.3636 | -32.2337 | -71.8237 | 60.9936 | 37.6847 | -13.5 | 42.4 | 0 | 203.7456
MÍNIMO |  | 0 | 15.7469 | -47.6206 | -37.5736 | 19.4309 | 0 | 38.602 | -137.6739 | 31.114 | 15.7075 | 15.2572 | -17.76 | -50.547 | 17.6 | 8.28 | -41.8 | 11.4363 | 159.975 | -1.2254 | -1.2627 | -1.996 | 0.7667 | 0.0332 | 0.0163 | 0 | 0 | -79.88 | -72.04 | 0 | -8.88 | 19.8 | -0.104 | 0.188 | -77.94 | -78.66 | -59.32 | 45.87 | 46.36 | 5.0138 | 8.1447 | 48.9955 | 50.7824 | 11.421 | -56.9326 | -55.5234 | 4.2872 | 4.6369 | 0 | 57.3345 | -4.7111 | -23.2652 | -446.817 | 23.7178 | -18.4 | -19.8 | 43.1008 | 42.2633 | -7.2387 | 0 | -54.4499 | 3.1898 | 7.2333 | 4.8268 | 237.4339 | 17.2735 | 17.243 | -546.3058 | 180.7968 | 0 | -115.1431 | 31.6287 | 58.8993 | 18.91 | 11.55 | 36.95 | 59.37 | -109.3048 | -109.3048 | 138.4877 | 139.5017 | 16.6443 | -146.1226 | -145.4602 | -5.6954 | -102.4678 | 0 | 0 | -4 | 115.6 | -18.6 | 8.9669 | 7.7917 | 9.4519 | -17.3915 | -17.0117 | -24.5917 | -105.9193 | -28.7985 | 11.4122 | 19.42 | 44.99 | 31.6479 | 29.7409 | -40.23 | -3.0143 | 58.749 | 57.8774 | -186.2319 | -0.0002 | -24.2859 | -124.9 | -236.2 | 26.7105 | 30.7709 | 29.6024 | 43.3777 | 30.41 | -13.1 | 47.871 | 89.1401 | -24.15 | -24.36 | 69.86 | 44.44 | 91.6364 | 88.5818 | -85.8344 | -83.8818 | 146.7031 | 112.6558 | 106.9649 | 108.7 | 22.4998 | 6.7838 | -31.216 | 0 | -382.5632 | 0 | -37.4032 | -35.1835 | 0 | -66.3939 | -63.6138 | 29.232 | -102.0142 | -103.8286 | -44.7861 | 0 | -29.04 | 1 | 7.0774 | -183.4418 | -38.9511 | -38.1471 | 2.8168 | -81.0322 | -29.6087 | 0 | 0 | 0 | 35.3953 | 36.0309 | 0 | 61.9588 | 61.4565 | -163.2699 | 39.3222 | 38.4172 | -117.4046 | -105.438 | -67.45 | -44.38 | 17.7816 | 0.9744 | -12.3 | 9.92 | -63.4833 | 9.0999 | -15.793 | 1.168 | 7.5362 | 14.44 | 32.5282 | 49.3491 | 13.69 | 73.4212 | 20.1 | -24.7519 | -0.3399 | -3.6282 | 1.2622 | 0.0638 | 0 | -17.4604 | -47.9499 | 20.3566 | 24.6214 | 8.723 | 8.8148 | -150.7666 | -32.6364 | 31.6799 | -72.2755 | 2.8537 | 0 | 0 | 4.2918 | 91.6959 | 90.7831 | 274.9 | -285.2906 | -520.1357 | 338.3889 | 336.3219 | -219.8386 | -217.886 | -68.2477 | -62.1205 | 74.0586 | 71.5869 | -163.1317 | -162.2981 | 20.932 | 20.8881 | -72.7389 | -72.2629 | 44.5 | 44.09 | 26.6 | 26.9 | 22.09 | -73.76 | -345.4355 | 81.3069 | 81.2329 | 9.4 | -32.5 | -59 | -59.1 | 1.2475 | 1.0584 | -512.3716 | -180.1658 | 111.0356 | 92.017 | -67.053 | -391.9176 | 80.1727 | -154.0598 | -228.7762 | -385.6241 | 88.8441 | 90.4248 | 70.4316 | -483.1332 | 23.8336 | -248.1587 | 80.5993 | -8.9911 | 0 | 12.72 | 4.356 | 4.353 | -19.52 | -4 | 0 | -4.2466 | -45.0309 | -26.836 | 28.6 | 46.149 | 45.694 | 0 | 0 | 48.862 | 48.4014 | 48.401 | 0 | 4.8 | 13.5623 | 5.04 | 0 | -60.192 | 72.7132 | 47.2368 | -60.0491 | -82.4227 | 34.5167 | 18.9692 | -42.6 | 14.1 | 0 | 173.2986
PROMEDIO |  | 0 | 19.7058 | -39.7729 | -19.6927 | 28.8266 | 0 | 56.9607 | -102.3385 | 50.8345 | 26.1082 | 25.4372 | -2.8213 | -34.9011 | 29.3674 | 13.482 | -29.4698 | 13.264 | 207.2082 | 5.5861 | 5.6549 | 9.2154 | 3.3093 | 3.565 | 3.9973 | 0 | 0 | -66.0817 | -63.7858 | 0 | 2.6362 | 33.3208 | 7.5506 | 0.23681 | -63.7488 | -63.9927 | -51.7954 | 64.5317 | 64.7742 | 10.2216 | 11.6369 | 66.2386 | 68.6455 | 23.8638 | -47.6334 | -47.0351 | 16.4834 | 16.4761 | 0 | 80.3532 | -0.88226 | -4.4634 | -338.7303 | 29.3915 | -16.6792 | -18.4229 | 52.8687 | 51.647 | -5.9 | 0 | -43.778 | 8.0104 | 14.7446 | 9.988 | 378.8694 | 93.0217 | 92.9943 | -344.9838 | 420.1197 | 0 | -62.8928 | 70.1573 | 86.2701 | 24.6006 | 21.1252 | 57.7107 | 75.6619 | -81.8213 | -81.4836 | 156.5319 | 157.1431 | 28.005 | -95.0645 | -93.9756 | 3.1647 | -83.0785 | 0 | 0 | 14.7229 | 166.8583 | -15.2769 | 21.6329 | 20.7298 | 22.1231 | 14.1244 | 15.0104 | -11.2002 | -53.3386 | -4.389 | 14.2284 | 53.8333 | 70.9417 | 48.2937 | 46.3903 | -33.3762 | -2.8782 | 83.6439 | 82.7968 | -145.2082 | -1.6667e-05 | -20.159 | -90.3929 | -141.2881 | 30.9362 | 56.3429 | 61.7046 | 77.655 | 54.3274 | -8.2935 | 57.8261 | 143.6784 | -17.0533 | -17.2477 | 92.2687 | 67.6089 | 144.4348 | 141.953 | -55.6173 | -54.5034 | 206.3092 | 166.169 | 160.1588 | 163.0135 | 54.9687 | 40.9287 | -28.063 | 355.6805 | -16.1779 | 0 | -27.2064 | -25.1045 | 0 | -30.4616 | -28.2416 | 111.1265 | -65.9337 | -66.9676 | -5.0664 | 6.5033 | -15.6507 | 68.3609 | 11.5176 | -105.9376 | -35.254 | -34.416 | 9.4138 | -39.2096 | 2.8888 | 0 | 0 | 0 | 39.4581 | 39.8306 | 35.8196 | 82.846 | 82.9195 | -124.5017 | 57.3764 | 57.2569 | -86.7602 | -72.5108 | -53.6789 | -38.8246 | 18.6062 | 1.2216 | -12.0203 | 13.6829 | -52.6582 | 10.4515 | -14.5684 | 4.2053 | 8.6343 | 19.3796 | 73.9505 | 87.6142 | 15.564 | 86.3504 | 24.4604 | -17.9571 | 1.0402 | -1.592 | 1.9509 | 0.063975 | 0 | -15.1346 | -31.2824 | 24.9808 | 48.8541 | 9.826 | 9.8935 | -126.6335 | -24.8622 | 39.3455 | -54.9688 | 4.1373 | 6.8525 | 6.6458 | 5.6945 | 179.3392 | 178.3326 | 282.0739 | -281.093 | -447.3134 | 450.3974 | 447.8934 | -170.8507 | -170.0102 | -59.7717 | -52.2247 | 79.7363 | 79.0475 | -121.2945 | -120.9083 | 50.9702 | 50.4294 | -29.2975 | -29.2 | 99.1617 | 99.0629 | 33.075 | 33.2854 | 22.4064 | -5.2083 | -323.261 | 101.8236 | 101.6175 | 13.4935 | -17.05 | -47.5729 | -47.5458 | 1.4213 | 1.2139 | -440.4397 | 39.2126 | 329.2028 | 272.9774 | -39.5534 | -265.7315 | 264.5815 | -118.6883 | -153.0529 | -260.9 | 108.4854 | 107.8992 | 118.687 | -320.4961 | 156.7144 | -162.3647 | 163.1657 | -7.5375 | 0 | 15.9267 | 5.679 | 5.6783 | -15.7633 | -0.70333 | 0 | 0.44353 | -36.4049 | -24.1135 | 34.825 | 49.122 | 49.069 | 5.9783 | 7.1315 | 51.7707 | 51.7047 | 51.7707 | 0 | 17.8021 | 19.5872 | 7.4042 | 0 | -49.6235 | 77.8692 | 60.9268 | -49.1157 | -76.592 | 51.2261 | 24.5131 | -26.4271 | 26.5146 | 0 | 188.3347
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
lunes, 28 de Abril del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
28/04/2025 | 00:30 | 0 | 1.566 | -3.8131 | -2.6423 | 6.8786 |  | 12.7798 |  | 6.5986 | 2.0509 | 2.1975 | -8.88 |  | -2.2 | 2.484 | -15.4 | 5.0422 | 12.744 | 1.6893 | 1.5764 | 2.5752 | [5 empty] | -0.404 | -0.463 | 10.25 | -13.32 | -15.4 | 0.352 | 0.131 | -12.99 | -12.63 |  | -11.69 | -11.7 | 3.6628 | 2.9428 | 13.2505 | 14.7078 | -17.6379 | -11.1186 | -10.9814 | -1.7778 | -1.7865 |  | -13.6638 | 2.3796 | 14.3566 | -17.5402 | 10.3708 | -6.1 | -6.5 | -25.1668 | -25.282 | -3.0272 |  | -1.9892 | 0.0697 | -0.2466 | -0.0771 | -140.3241 | 66.5914 | 66.6829 | -24.4341 | -156.4396 |  |  |  | 11.1272 | 8.34 | 4.1 | -13.43 | 4.29 | -10.4445 | -11.918 | 12.1427 | 8.9525 | -1.8804 | -5.1696 | -5.3329 | -2.4297 | 13.6178 |  |  | 36.9 | -20.4 | -1.35 | 33.7381 | 34.1457 | 32.6677 | 90.8994 | 90.3793 | -14.2862 | -83.5639 | -12.9308 | 2.5922 | 21.12 | 9.75 | 5.4736 | 5.6671 | -7.43 |  | -15.1032 | -15.561 | 33.0906 | 0.0152 | -3.6933 | 16.9 |  | -6.2134 | -2.2441 | 34.0713 | 4.2734 | -1.72 | -0.63 | 4.4955 | -34.3294 | -6.49 | -6.6 | 18.7 | 13.55 | -30.9818 | -14.5818 | -28.7459 | -25.6545 | 0 | -20.5744 | -26.9115 | -26.9927 | -25.4652 | -25.9672 | -10.518 | -73.6552 | 17.2165 |  | -7.724 | -7.0038 |  | -2.7469 | -3.4937 | -17.412 | -19.5992 | -19.9235 | 5.5452 |  |  |  | 1.8567 | 7.0028 | -7.9316 | -8.1153 | 8.0492 | 6.2457 | -26.4158 |  |  |  | 2.6141 | 2.6763 | 0 | 0.6698 | 0.3349 | 25.7883 | 10.7361 | 11.0061 | 23.2415 | 29.3188 | 5.4456 |  | -4.5278 | 0.2538 | 1.52 | 1.08 | 0 | 1.4322 | 7.713 | 0.936 | 2.1946 | 32.9 | -35.6928 | -29.2805 | -1.47 | 24.6185 |  | 21.67 |  | -4.8705 | 1.994 |  |  | -10.7769 | -3.1331 | 7.9263 | -35.3775 | -6.364 | -6.373 | 106.066 | -11.3104 | -11.2985 | -4.7143 | 2.4933 | 7.7511 | 7.6187 | 2 | 0 | 0 | -10.06 | 9.0917 | 44.2166 | 16.3964 | 25.6027 | 32.8486 | 30.9041 | 0 | -7.8134 | 0 | -11.3373 | 37.9575 |  | -7.9034 | -7.2827 | -3.7725 | -3.9935 | 12.38 | 12.27 | -30.2 | -30.4 | 1.2314 | -12.8 | 34.0101 | 29.0889 | 28.7073 | -19.5 | -34.1 | -3.5 | -4.2 |  | -17.5887 | -50.5395 | -64.5483 | -227.1202 | -10.5317 | 17.1478 | 87.8533 | 75.5745 | 69.7182 | 120.7676 | 18.7931 | 28.1055 | 28.953 | 42.1087 | 142.1007 | -226.4976 | 61.1861 | -55.1688 | -0.4211 |  | -3.28 | -1.827 | -1.844 | -1.6 | 4.32 | -3.6031 | -10.3716 | 9.1722 | -2.9282 | 2.1 | -0.488 | -0.427 |  |  | 4.3285 | 4.112 | 3.5943 |  | 18.7 | 10.237 | -0.5 |  | 4.2715 | -20.337 | -22.3642 | 7.2552 | 16.9688 | -16.7899 | 0 | -21.6 | 4.8 |  | -140.5988
28/04/2025 | 01:00 | 0 | 1.4547 | -3.6339 | 2.9333 | 6.9092 |  | 12.6342 |  | 6.2716 | 2.0109 | 2.0498 | -11.1 | -24.2 | 0 | 2.484 | -17.6 | 4.9893 | 17.7387 | 1.8251 | 1.6615 | 2.8904 | [5 empty] | -0.59 | -0.582 | 10.206 | -11.1 | -13.2 | 0.385 | 0.131 | -13.75 | -13.74 |  | -11.47 | -11.51 | 3.9845 | 3.1558 | 12.9311 | 14.3238 | -15.9847 | -11.9224 | -11.7566 | -1.7275 | -1.7041 |  | -12.3242 | 2.7742 | 13.7726 | -23.0286 | 9.9638 | -6.2 | -6.8 | -24.2933 | -24.3313 | -3.0784 |  | -5.6428 | 0.6459 | -0.3074 | -0.2411 | -136.7839 | 65.6148 | 65.7063 | -20.3364 | -158.8921 |  |  |  | 10.0893 | 8.22 | 4.11 | -14.09 | 3.54 | -10.7124 | -10.7124 | 13.5832 | 10.8447 | -1.4382 | -6.0442 | -6.2429 | -5.6954 | 12.6263 |  |  | 36.4 | -20.9 | -1.5 | 32.0208 | 32.0711 | 31.0855 | 92.0786 | 91.9574 | -14.6315 | -82.1094 | -12.7481 | 2.5423 | 21.78 | 9.87 | 5.1611 | 5.3741 | -7.31 |  | -14.2647 | -13.9116 | 30.3016 | 0.0152 | -3.5731 |  |  | -6.3464 | -2.2441 | 33.7559 | 3.9023 | -1.86 | -0.51 | 5.346 | -31.2568 | -6.74 | -6.82 | 18.93 | 13.28 | -33.8364 | -15.8636 | -26.8216 | -26.2 | 0 | -20.9916 | -26.8245 | -26.6636 | -21.0164 | -19.3129 | -12.12 | -77.9926 | 18.4942 |  | -7.4581 | -6.9865 |  | -6.0348 | -5.5411 | 7.696 | -17.9544 | -18.1679 | 1.8187 |  |  |  | 1.6645 | 2.0661 | -8.3914 | -8.2445 | 7.7795 | -0.3062 | -20.6707 |  |  |  | 2.4308 | 2.9459 | 0 | 0.5024 | 0 | 20.932 | 9.4183 | 9.6443 | 20.9935 | 28.0599 |  |  | -3.019 |  |  | 1.08 | 0 | 1.3824 | 7.853 | 0.882 | 2.5749 | 32.85 | -35.4395 | -28.0003 | -1.8 | 23.8762 |  | 20.762 |  | -5.0126 | 1.9263 |  |  | -11.2249 | -3.0157 | 6.1975 | -35.4615 | -6.4777 | -6.5257 | 101.4587 | -10.668 | -9.8574 | -3.4122 | 3.0893 | 8.088 | 7.9588 |  | -1.7225 | 0 | -9.64 | 12.8882 | 50.6408 | 11.5023 | 20.7314 | 30.3137 | 31.321 | 0 | -6.146 | -9.7424 | -11.5744 |  |  | -10.4248 | -9.046 | -4.0972 | -4.0339 | 13.24 | 13.44 | -29.7 | -29.9 | 1.2314 | -13.12 | 36.8133 | 25.829 | 26.2218 | -19.5 | -33.7 | -2 | -2.5 | -17.6095 | -17.5994 | -52.182 | -69.3003 | -226.9156 | -7.4015 | 18.7582 | 90.6811 | 74.9687 | 75.2712 | 121.0446 | 18.2407 | 30.2487 | 28.238 | 29.0322 | 139.7221 | -227.8768 | 56.8271 | -50.5203 | 0.2356 |  | -3.2 | -1.865 | -1.876 | -1.6 | 4.32 | -3.3838 | -10.6645 | 9.7887 | -2.8397 | 1.7 | 0.425 | 0.721 |  |  | 3.5844 | 4.2208 | 3.9476 |  | 18.4 | 10.9031 | -0.54 |  | 3.891 | -20.6766 | -22.2429 | 7.4466 | 16.8034 | -16.688 |  | -20.3 | 3.9 |  | -140.4437
28/04/2025 | 01:30 | 0 | 1.5785 | -3.7257 | 2.978 | 6.9944 |  | 12.8196 |  | 6.344 | 2.0939 | 2.1583 | -8.88 |  |  | 1.656 |  | 5.1766 | 17.8791 | 1.6925 | 1.5898 | 3.069 | [5 empty] | -0.767 | -0.783 | 10.244 | -13.32 |  | 0.451 | 0.134 | -15.61 | -15.91 |  | -10.27 | -10.34 | 4.2727 | 3.0787 | 14.3567 | 15.8355 | -16.1876 | -13.262 | -12.836 | -1.4612 | -1.4894 |  | -11.2526 | 2.7742 | 14.868 | -24.3214 | 7.5415 | -6.1 | -6.8 | -24.0717 | -23.6213 | -2.2378 |  | -3.9437 | 1.1978 | -0.0671 | 0.0078 | -140.4461 | 65.8284 | 66.1031 | -16.1358 | -161.6389 |  |  |  |  | 8.08 | 3.93 | -14.57 | 3.39 | -10.3105 | -10.5784 | 14.6327 | 12.3905 | -2.4385 | -6.9826 | -6.9752 | -3.6139 | 12.6399 |  |  | 35.8 | -20.8 | -1.46 | 31.2503 | 31.4895 | 30.2102 | 95.8898 | 96.2647 | -17.9164 | -82.7542 | -15.9216 | 2.5347 | 20.98 | 9.44 | 5.1611 | 5.4718 | -7.49 |  | -14.011 | -13.8523 | 31.6581 | 0.0153 | -3.6599 | 19.3 |  | -6.1609 | -2.4311 | 33.5982 | 3.7167 | -2.1 | -0.35 | 5.0895 | -32.6444 | -6.66 | -6.76 | 18.54 | 17.16 | -33.9091 | -16.3364 | -26.9517 | -25.7273 |  | -21.5079 | -26.0702 | -26.1697 | -17.148 | -19.7694 | -12.071 | -83.523 | 25.4284 |  | -7.5445 | -7.0909 |  | -5.4693 | -5.8749 | -6.148 | -17.1388 | -18.4807 | 2.0096 |  |  |  | 1.5013 | -2.1321 | -8.786 | -8.885 | 8.3137 | 4.3523 | -23.911 |  |  |  | 2.7187 | 2.6821 | 0 | 0 | -0.6698 | 19.9273 | 10.0337 | 9.4131 | 16.961 | 25.4567 |  |  | -3.7057 |  |  | 1.48 |  | 1.5134 | 7.88 | 0.834 | 2.547 | 33.61 | -33.5596 | -26.571 |  | 25.0291 |  | 20.7312 |  | -5.1084 | 1.7935 |  |  | -11.7218 | -4.355 | 7.4273 | -35.9657 | -7.3713 | -7.3588 | 95.4454 | -11.3459 | -9.7356 | -4.0831 |  | 7.8463 | 7.7532 |  | 18.1881 | 18.1569 | -8.38 | 12.8023 | 47.9644 | 11.9173 | 21.8133 | 10.5037 | 9.5282 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -9.5459 | -8.7988 | -3.0556 | -3.5565 | 11.94 | 12.13 | -30.2 | -30.3 | 1.2314 | -12.96 | 29.1425 | 28.3107 | 28.2082 | -19.5 | -33.3 | -2.4 | -3 | -17.4294 | -17.3053 | -52.6563 | -75.156 | -222.2836 | -6.4187 | 17.6984 | 83.1108 | 78.4152 | 67.5833 | 122.6472 | 23.1429 | 34.2332 | 34.9668 | 37.2314 | 137.1228 | -226.6486 | 55.7994 | -48.4361 | -0.3259 |  | -2.64 | -1.829 | -1.846 | -2.4 | 4.88 | -3.5274 | -11.2779 | 12.1904 | -3.0747 | 0.6 | 0.229 | -0.328 | 2.5334 | 2.9537 | 3.9288 | 3.8828 | 4.5056 |  | 18.6 | 12.4735 | -0.55 |  | -12.3782 | -2.41 | -22.9103 | -9.5772 | 0 | -24.3497 | -4.4515 | -20.5 | 4.7 |  | -137.6593
28/04/2025 | 02:00 | 0 | 1.6947 | -4.0038 | 2.9145 | 6.5896 |  | 11.9308 |  | 6.224 | 1.8949 | 1.9446 | -8.88 |  |  | 1.656 |  | 4.986 | 16.0862 | 1.7061 | 1.7139 | 2.9388 | [5 empty] | -0.648 | -0.596 | 10.433 | -13.32 | -13.2 | 0.402 | 0.129 | -14.74 | -14.75 |  | -11.08 | -11.17 | 4.0904 | 3.3886 | 13.3799 | 14.9121 | -17.0286 | -12.0563 | -12.9498 | -1.4167 | -1.3633 |  | -12.8601 | 3.1687 | 15.2064 | -22.6881 | 7.0434 | -5.9 | -6.6 | -24.2702 | -23.7633 | -2.2643 |  | -4.6131 | 1.1717 | 0.0062 | 0.1011 | -140.9039 | 63.3564 | 63.6616 | -19.1556 | -161.7367 |  |  |  |  | 8.22 | 3.86 | -14.95 | 3.33 | -9.7747 | -9.5068 | 9.0997 | 6.9078 | -0.6558 | -5.8236 | -5.9319 | -4.4992 | 13.6984 |  |  | 36.6 | -22 | -1.42 | 31.8992 | 32.022 | 30.839 | 94.4035 | 94.5805 | -13.3979 | -84.5547 | -10.8372 | 2.5473 | 20.5 | 8.88 | 4.8486 | 5.0812 | -7.23 |  | -15.08 | -14.7558 | 34.9128 | 0.0153 | -3.5811 |  |  | -6.1877 | -2.6181 | 32.9673 | 3.1601 | -2.4 | -0.19 | 5.4405 | -34.2569 | -6.01 | -6.1 | 16.7 | 11.38 | -34.8727 | -17.4364 | -26.1476 | -24.8 | -12.8173 | -24.4711 | -29.948 | -29.4206 | -19.6553 | -19.7906 | -12.249 | -79.9021 | 22.8265 |  | -7.3861 | -6.9698 |  | -7.723 | -8.3923 | -2.564 | -16.7476 | -16.1586 | 2.74 |  |  |  | 1.5366 | -2.0042 | -8.2034 | -8.4178 | 7.4854 | 4.851 | -24.6886 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.8373 | -0.6698 | 23.7788 | 8.1839 | 8.1705 | 20.6265 | 27.5054 | 4.3323 | -10.33 | -3.2131 |  |  | 1.27 | 0 | 1.3779 | 7.735 | 0.848 | 2.678 | 34.03 | -35.0438 | -27.6196 | -1.59 | 25.505 |  | 20.9526 |  | -5.0607 | 1.7615 |  |  | -11.8859 | -1.155 | 9.0097 | -35.9657 | -7.0971 | -7.2539 | 99.4899 | -11.0788 | -10.0677 | -3.5171 | 3.2025 | 8.0514 | 7.9668 | 2.4264 | 14.0536 | 16.1599 | -8.38 | 12.1256 | 49.8925 | 10.4298 | 17.8052 | 12.1581 | 12.8079 |  | 0 | -11.442 | -12.8738 | 51.904 | 51.6826 | -11.2763 | -10.3095 | -3.6125 | -3.1976 | 11.97 | 11.85 | -29.1 | -28.8 | 1.1252 | -12.88 | 35.5248 | 25.8354 | 25.7337 |  | -32.9 | -1.1 | -1.7 | -17.6192 | -17.5457 | -47.9138 | -72.2579 | -221.7096 | -11.0129 | 17.5946 | 83.1829 | 77.6018 | 73.4564 | 122.0383 | 17.5945 | 38.2378 | 34.4583 | 34.9909 | 138.276 | -229.5764 | 54.6264 | -45.4122 | 0.3528 |  | -2.56 | -1.845 | -1.86 | -2.48 | 5.04 | -3.6916 | -11.22 | 12.1019 | -3.2212 | 0.8 | 0.38 | -0.722 |  |  | 3.8789 | 3.3429 | 2.9947 |  | 17.4 | 10.3028 | -0.57 |  | -11.5637 | -4.2662 | -23.6644 | -8.331 |  | -26.437 | -4.6328 | -19.1 | 3.3 |  | -142.8119
28/04/2025 | 02:30 | 0 | 7.9199 | -5.1613 | 3.027 | 6.7196 |  | 12.1901 |  | 6.1171 | 1.8729 | 1.8601 | -6.66 | -24.2 |  | 1.656 |  | 3.5125 | 18.2699 | 1.8081 | 1.6788 | 2.8674 | [5 empty] | -0.486 | -0.476 | 10.236 | -13.32 |  | 0.217 | 0.128 | -13.58 | -13.66 |  | -11.03 | -11.12 | 3.8757 | 3.4283 | 10.2023 | 11.3233 | -20.31 | -13.7978 | -13.5634 | 12.5114 | 10.9515 |  | -16.343 | 4.7469 | 20.3946 | -26.1999 | 5.762 | -5.8 | -6.6 | -21.308 | -21.7019 | -2.127 |  | -4.1486 | 0.0524 | -0.0101 | 0.0133 | -131.0464 | 52.8886 | 52.858 | 0 | -158.8004 |  |  |  | 9.0315 | 8.67 | 4.4 | -14.86 | 3.08 | -10.5784 | -10.9803 | 11.6947 | 9.2643 | -2.2931 | -3.8782 | -4.1272 | -4.2755 | 13.9433 |  |  | 36.5 | -23 | -1.16 | 31.6654 | 31.5762 | 30.3459 | 85.7057 | 85.9349 | -13.8853 | -76.8444 | -12.5254 | 2.5612 | 24.17 | 9.41 | 4.8486 | 5.0812 | -7.11 |  | -15.591 | -15.2621 | 29.5801 | 0.015 | -3.5049 |  |  | -5.3027 | -2.9921 | 32.9673 | 2.9745 | -2.53 | -0.32 | 4.8735 | -29.5542 | -6.64 | -6.75 | 17.19 | 10.94 | -28.9091 | -15.1636 | -26.6558 | -25.0455 | 0 | -21.9429 | -27.517 | -27.7119 | -22.3445 | -23.3586 | -11.876 | 0 | 6.8027 |  | -7.4088 | -6.8647 |  | -7.6637 | -7.7492 | -8.708 | -16.5876 | -16.287 | 3.4696 |  |  |  | 1.5286 | -1.285 | -8.5498 | -8.7508 | 6.7844 | 4.6981 | -20.2499 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.1722 | 1.3396 | 20.932 | 8.669 | 8.6888 | 18.7799 | 27.0902 | 5.0697 | -10.04 | -2.9128 | 0.2978 |  | 1.46 | 0 | 1.3693 | 7.604 | 0.87 | 2.7093 | 33.92 | -33.9951 | -27.3048 | -1.48 | 25.5525 |  | 21.2988 |  | -5.0964 | 1.7272 |  |  | -12.2747 | -1.1475 | 8.3947 | -36.3859 | -7.0599 | -7.0529 | 101.7865 | -10.8442 | -10.211 | -3.4439 | 3.2455 | 7.9635 | 7.9193 | 2.5216 | 16.4165 | 17.739 | -7.54 | 12.4352 | 44.536 | 12.0811 | 23.4173 | 11.7088 | 11.1353 |  | 5.1598 | 0 | 0 |  |  | -11.6828 | -10.683 | -3.6897 | -3.3083 | 12.1 | 12.12 | -29 | -29.3 | 1.0904 | -13.12 | 39.4433 | 25.8445 | 25.7517 | -19.5 | -32.4 | -0.7 | -1.3 |  |  | -52.5564 | -59.1728 | -230.0384 | -13.7759 | 16.4209 | 91.1862 | 75.4448 | 74.0012 | 127.048 | 23.2242 | 37.0647 | 33.7496 | 34.278 | 142.6472 | -231.3413 | 57.4693 | -50.1964 | 0.3772 |  | -2.72 | -1.85 | -1.869 | -1.92 | 5.04 | -3.8306 | -11.397 | 11.9249 | -3.0442 | 0.9 | -0.297 | -0.161 | 2.5314 | 2.9575 | 3.8284 | 5.2517 | 3.8066 |  | 17.9 | 11.3294 | -0.61 |  | -12.64 | -3.1043 | -23.306 | -9.2838 |  | -25.7042 | -4.4992 | -18.9 | 3.1 |  | -133.4908
28/04/2025 | 03:00 | 0 | 7.9441 | -5.2459 | 2.8182 | 6.9829 |  | 12.5796 |  | 6.1351 | 1.9479 | 1.9366 | -6.66 | -24.2 |  | 1.656 |  | 5.1721 | 19.1483 | 1.7592 | 1.6211 | 2.9462 | [5 empty] | -0.689 | -0.676 | 10.359 | -13.32 |  | 0.222 | 0.135 | -15.53 | -15.58 |  | -10.33 | -10.34 | 4.0664 | 3.2225 | 12.2071 | 13.5279 | -19.9007 | -12.994 | -12.9991 | -0.6609 | -0.5831 |  | -12.7261 | 2.7742 | 13.2777 | -20.5245 | 10.5478 | -6.3 | -7.2 | -23.7634 | -23.3396 | -2.1445 |  | -4.9938 | 0.2442 | -0.0529 | -0.0424 | -141.1481 | 54.2314 | 54.2314 |  | -155.0369 |  |  |  | 7.9936 | 8.54 | 4.21 | -14.96 | 3.11 | -11.918 | -12.0519 | 14.2071 | 11.6655 | -2.8407 | -4.6911 | -4.6652 | -4.9031 | 14.5522 |  |  | 36.9 | -25.1 | -1.2 | 32.0996 | 31.7046 | 30.5883 | 89.3977 | 89.4681 | -15.8871 | -77.1802 | -14.3755 | 2.5223 | 24.41 | 8.99 | 4.5361 | 4.7882 | -6.98 |  | -16.2785 | -16.079 | 33.0155 | 0.0151 | -3.4531 |  |  | -5.3137 | -2.9921 | 32.4942 | 2.9745 | -2.6 | -0.05 | 5.0895 | -34.1869 | -6.65 | -6.75 | 18.1 | 11.16 | -32.5636 | -16.7182 | -29.2259 | -27.0364 | -11.9907 | -22.7257 | -28.8124 | -28.6886 | -25.5109 | -26.7427 | -11.065 |  | 10.957 |  | -8.1649 | -7.4631 |  | -7.7735 | -8.1926 | 5.136 | -17.334 | -16.9886 | 5.4416 |  |  |  | 1.8627 | -1.7341 | -7.9628 | -8.1741 | 6.2548 | 8.3094 | -26.3095 |  |  |  | 0 | 2.5292 | 0 | 1.842 | 1.0047 | 19.7598 | 9.3006 | 9.5491 | 16.1625 | 22.7627 | 7.8431 | -9.82 | -2.5063 | 0.2969 |  | 2.18 | 0 | 1.4352 | 7.834 | 0.852 | 2.6481 | 34.16 | -32.4873 | -26.1917 | -1.84 | 25.0753 |  | 20.9009 |  | -4.949 | 1.7214 |  |  | -11.8037 | -2.1852 | 8.819 | -35.7976 | -7.2 | -7.1969 | 96.2392 | -11.3376 | -10.2046 | -3.9962 | 2.9856 | 8.0074 | 7.9035 | 2.3172 | 16.4319 | 19.3411 | -7.96 | 11.3321 | 42.3552 | 17.0523 | 25.7677 | 11.4014 | 12.7437 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -8.5846 | -8.0352 | -2.78 | -2.6911 | 12.12 | 12.12 | -29.7 | -29.6 | 0.986 | -14 | 31.8576 | 28.4058 | 28.7663 | -19.5 | -33.6 | -2.9 | -3.8 | -17.3309 | -17.2867 | -53.9476 | -60.3124 | -223.5189 | -11.3578 | 16.9966 | 90.0651 | 72.1598 | 67.5505 | 124.0443 | 23.417 | 36.1318 | 34.5304 | 41.3057 | 140.7617 | -227.5181 | 58.5063 | -50.7301 | -0.5603 |  | -2.64 | -1.818 | -1.831 | -2 | 5.12 | -3.9607 | -11.6594 | 11.9554 | -3.1632 | 1 | -0.819 | -0.929 |  | 2.9495 | 4.046 | 3.519 | 3.2076 |  | 18.4 | 11.6735 | -0.55 |  | -12.441 | -3.0426 | -22.7138 | -9.7301 | 0 | -25.0915 | -4.6853 | -20.6 | 4.2 |  | -131.622
28/04/2025 | 03:30 | 0 | 8.0456 | -5.3687 | 2.7682 | 6.7661 |  | 12.2655 |  | 6.219 | 1.9269 | 1.9827 | -6.66 |  |  | 1.656 |  | 5.4443 | 19.0532 | 1.7962 | 1.8118 | 3.1221 | 0.9696 | 0.1141 | 0.0181 |  |  | -0.579 | -0.566 | 10.08 | -15.54 |  | 0.315 | 0.131 | -13.77 | -13.73 |  | -11.38 | -11.5 | 4.0526 | 3.1534 | 11.8045 | 12.9029 | -19.6824 | -12.4582 | -12.3728 | -0.131 | -0.157 |  | -13.262 | 2.7742 | 14.0704 | -21.4379 | 10.5546 | -6.5 | -7.1 | -23.6585 | -23.3272 | -2.0753 |  | -4.4957 | 0.0919 | 0.0394 | -0.1544 | -140.6598 | 53.6515 | 53.7736 |  | -164.5193 |  |  |  | 9.0215 | 8.46 | 4.26 | -14.61 | 2.94 | -12.3199 | -11.918 | 11.0889 | 8.5874 | -2.2649 | -2.7652 | -2.764 | -5.1189 | 14.6228 |  |  | 36.9 | -25.7 | -1.04 | 32.6642 | 33.0748 | 31.7409 | 89.7327 | 89.5391 | -15.0331 | -78.3237 | -14.6822 | 2.55 | 24.46 | 8.98 | 4.5361 | 4.7882 | -6.86 |  | -16.5452 | -16.4513 | 30.8912 | 0.0151 | -3.3851 |  |  | -5.4749 | -2.9921 | 32.9673 | 2.9745 | -2.59 | -0.38 | 5.076 | -32.2393 | -6.58 | -6.75 | 17.46 | 10.82 | -31.1636 | -15.6455 | -27.3612 | -26.3 | -11.4027 | -23.5267 | -28.2638 | -29.2654 | -17.1736 | -18.8702 | -11.376 |  | 8.3088 |  | -7.4206 | -7.0301 |  | -13.6973 | -13.6879 | 13.328 | -18.3458 | -17.8584 | 1.8283 |  |  |  | 1.4992 | -13.0254 | -8.466 | -8.6424 | 6.9632 | 3.1278 | -23.5193 |  |  |  | 2.5232 | 2.5908 | 0 | 2.0095 | 2.3444 | 23.109 | 9.0615 | 9.0917 | 20.3035 | 28.399 |  |  | -2.5063 |  |  | 1.85 |  | 1.4516 | 7.629 | 0.88 | 2.6585 | 32.97 | -34.0591 | -27.1273 |  | 24.3415 |  | 21.2621 |  | -4.9769 | 1.694 |  |  | -10.7046 | -1.0717 | 10.4166 | -36.2178 | -7.2147 | -7.1483 | 100.2595 | -10.9591 | -10.2983 | -3.1452 |  | 7.7364 | 7.6108 |  | 18.051 | 18.9769 | -6.71 | 10.5022 | 45.225 | 15.1925 | 24.0083 | 11.6485 | 12.3785 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -10.0623 | -9.3097 | -3.1138 | -2.9176 | 12.27 | 12.21 | -29.6 | -29.8 | 0.986 | -13.52 | 35.4869 | 25.2604 | 25.6189 | -19.5 | -32.4 | -1.6 | -2.5 |  | -17.4663 | -50.5217 | -57.6344 | -226.6775 | -12.0067 | 14.6822 | 87.2351 | 73.8892 | 71.986 | 122.3149 | 23.6815 | 35.289 | 35.5279 | 36.3333 | 142.3138 | -230.2463 | 56.2073 | -50.671 | -0.0696 |  | -2.32 | -1.83 | -1.853 | -2.56 | 5.12 | -3.7455 | -11.3085 | 12.0134 | -3.0167 | 1 | -0.355 | -0.473 |  | 2.9555 | 3.731 | 3.4033 | 3.2179 |  | 18.2 | 11.4879 | -0.54 |  | -12.6303 | -3.0048 | -22.3924 | -8.8445 |  | -24.9156 | -5.0537 | -19.3 | 3.9 |  | -136.9882
28/04/2025 | 04:00 | 0 | 8.1244 | -5.6264 | 2.7934 | 6.7613 |  | 12.2535 |  | 6.1042 | 1.9549 | 2.0102 | -6.66 |  |  | 1.656 |  | 5.4129 | 18.7897 | 1.9584 | 1.6998 | 2.8295 | 0.9623 | 0.1307 | 0.0442 |  |  | -0.536 | -0.515 | 10.133 | -13.32 | -13.2 | 0.3 | 0.13 | -13.5 | -13.51 |  | -11.69 | -11.65 | 4.096 | 3.1094 | 11.3862 | 12.655 | -19.1165 | -12.8601 | -12.826 | -1.0429 | -0.6529 |  | -13.5299 | 2.7742 | 13.6826 | -20.2725 | 9.917 | -6.1 | -7.2 | -24.0117 | -23.9319 | -2.1849 |  | -4.5595 | 0.1515 | 0.3157 | 0.0872 | -141.4532 | 54.6281 | 54.2924 |  | -165.336 |  |  |  | 9.0914 | 8.66 | 4.57 | -14.44 | 3.02 | -11.784 | -11.2482 | 10.6743 | 8.3031 | -2.4677 | -3.0444 | -3.2455 | -4.8754 | 14.1194 |  |  | 37.5 | -23.8 | -1.16 | 32.6353 | 32.5463 | 31.7532 | 87.5497 | 87.4847 | -13.2464 | -78.0453 | -12.2136 | 2.6419 | 25.09 | 8.96 | 4.3799 | 4.5929 | -6.81 |  | -15.7629 | -15.8052 | 31.0702 | 0.0151 | -3.3275 |  |  | -5.5652 | -2.9921 | 33.5982 | 2.9745 | -2.37 | -0.67 | 5.481 | -30.8068 | -7.13 | -7.3 | 18.64 | 10.95 | -29.4 | -15.4727 | -25.8443 | -25.2455 | 0 | -21.5715 | -27.1699 | -26.4042 | -21.7686 | -24.651 | -11.588 |  | 6.9746 |  | -8.2157 | -7.1097 |  | -11.9066 | -11.4623 | -13.828 | -15.7575 | -16.0311 | 7.3277 |  |  |  | 1.7191 | -11.107 | -8.1096 | -8.1817 | 7.0041 | 10.0649 | -25.974 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.6746 | 1.5071 | 25.1184 | 9.1556 | 8.5854 | 21.0876 | 28.4241 |  |  | -3.019 |  |  | 1.3 | 0 | 1.518 | 7.593 | 0.818 | 2.5079 | 33.51 | -34.1703 | -27.049 | -1.63 | 25.3358 |  | 21.0723 |  | -5.1929 | 1.6922 |  |  | -10.7542 | -1.7676 | 11.5 | -36.3859 | -6.6828 | -6.7411 | 100.5078 | -10.8205 | -10.0994 | -3.3736 | 4.7147 | 7.9049 | 7.7453 | 3.6544 | 17.4151 | 18.7607 | -6.71 | 9.3908 | 47.2942 | 15.0914 | 19.5079 | 11.7302 | 12.973 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -10.8972 | -9.8206 | -2.6618 | -2.4475 | 11.09 | 11.37 | -28.7 | -28.5 | 0.9677 | -13.44 | 36.5792 | 26.3595 | 25.972 | -19.1 | -33.3 | -1.1 | -1.7 |  | -17.4823 | -44.5857 | -52.8708 | -226.7689 | -12.5195 | 10.9554 | 90.6512 | 72.7375 | 70.1993 | 125.0198 | 23.6019 | 37.3971 | 35.3987 | 34.7818 | 141.4426 | -229.7351 | 55.6443 | -49.5791 | 0.1428 |  | -2.32 | -1.697 | -1.709 | -2.56 | 5.92 | -4.142 | -12.0104 | 12.7764 | -3.0747 | 1.1 | 0.764 | 0.876 | 2.5491 | 2.9602 | 3.8414 | 4.8616 | 4.6004 |  | 17.7 | 10.7679 | -0.58 |  | -13.273 | -2.8699 | -22.9249 | -9.2635 |  | -24.1912 | -4.8335 | -19.1 | 3.9 |  | -135.2027
28/04/2025 | 04:30 | 0 | 2.6699 | -5.7395 | 2.7982 | 6.9329 |  | 12.6855 |  | 6.0816 | 1.9569 | 1.9618 | -8.88 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 5.4904 | 19.5302 | 1.711 | 1.6553 | 3.0031 | 0.9419 | 0.1347 | 0.0628 |  |  | -0.43 | -0.424 | 10.314 | -13.32 | -13.2 | 0.114 | 0.135 | -12.54 | -12.53 |  | -11.84 | -11.86 | 3.5985 | 3.2917 | 10.4146 | 11.6086 | -19.0833 | -11.9224 | -11.8929 | -0.8271 | -0.5747 |  | -13.5299 | 2.7742 | 12.9961 | -20.2431 | 9.8068 | -5.9 | -7.2 | -24.1572 | -24.0694 | -2.0986 |  | -4.8858 | 0.1968 | 0.0737 | 0.1223 | -138.8897 | 53.0717 | 53.4074 |  | -167.2692 |  |  |  |  | 8.6 | 4.4 | -14.21 | 2.93 | -12.0519 | -11.5161 | 10.3888 | 8.4641 | -2.4533 | -2.5083 | -2.3819 | -4.9377 | 14.1308 |  |  | 39.1 | -25 | -1.13 | 32.6924 | 32.8609 | 31.7841 | 88.0087 | 88.1605 | -13.8542 | -78.0919 | -12.0438 | 2.6242 | 24.84 | 8.9 | 4.5361 | 4.7882 | -6.89 |  | -16.2008 | -15.7171 | 31.04 | 0.0151 | -3.3858 |  |  | -5.5005 | -2.9921 | 33.4405 | 2.9745 | -2.55 | -0.61 | 5.3595 | -30.8818 | -7.47 | -7.57 | 19.41 | 11.06 | -30.5818 | -15.0545 | -26.7502 | -25.4545 | 0 | -20.59 | -26.2916 | -27.0086 | -20.9485 | -22.7274 | -11.763 |  | 8.9459 |  | -7.9427 | -7.5605 |  | -13.6227 | -13.6498 | -3.076 | -17.2016 | -16.6885 | 7.4267 |  |  |  | 1.7735 | -13.6151 | -8.218 | -8.4456 | 7.5802 | 9.3104 | -26.6112 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.8373 | 1.1722 | 27.4628 | 8.891 | 9.0756 | 24.5892 | 32.1797 |  |  | -2.5063 |  | 1.76 | 0.99 | 0 | 1.437 | 7.649 | 0.862 | 2.55 | 33.1 | -35.593 | -28.153 |  | 25.1009 |  | 21.6283 |  | -5.5197 | 1.674 |  |  | -10.9902 | -1.1733 | 9.7864 | -36.638 | -6.6443 | -6.6428 | 107.0979 | -10.5258 | -9.7939 | -3.6054 | 3.862 | 7.9049 | 7.8086 | 4 | 16.6164 | 20.2941 | -4.61 | 8.7935 | 46.4825 | 18.6753 | 23.4721 | 14.3162 | 15.3931 |  | 0 | 0 | -10.7293 |  |  | -7.9419 | -6.9091 | -2.6814 | -2.6066 | 10.53 | 10.66 | -29.2 | -29.1 | 0.9677 | -12.08 | 29.879 | 28.7276 | 28.9654 |  | -33.7 | -3.4 | -4.2 | -17.3041 | -17.3272 | -45.0583 | -47.2451 | -228.133 | -12.9026 | 9.4295 | 91.7955 | 71.205 | 64.1113 | 123.6329 | 25.0074 | 35.9503 | 35.7328 | 39.4629 | 144.6635 | -228.1436 | 59.2072 | -53.0528 | -0.7947 |  | -2.48 | -1.625 | -1.637 | -2 | 5.76 | -4.8123 | -12.0684 | 12.4529 | -3.2517 | 1.5 | 0.674 | 0.527 | 2.5581 | 2.9567 | 3.5203 | 4.1603 | 3.4029 |  | 18.7 | 10.2457 | -0.56 |  | -13.4745 | -2.8133 | -22.9256 | -9.8169 |  | -24.5361 | -5.3569 | -20.4 | 4.7 |  | -138.2042
28/04/2025 | 05:00 | 0 | 2.7991 | -6.1143 | 2.7577 | 6.5321 |  | 11.8839 |  | 6.1971 | 1.9989 | 2.0378 | -8.88 |  |  | 2.484 |  | 5.7212 | 18.9284 | 1.7143 | 1.7123 | 2.88 | 0.8884 | 0.1289 | 0.0566 |  |  | -0.393 | -0.392 | 10.303 | -11.1 | -11 | 0.037 | 0.136 | -13.41 | -13.72 |  | -10.78 | -10.98 | 2.9995 | 3.3104 | 8.6705 | 9.8965 | -18.8599 | -12.4582 | -11.3859 | 0.0076 | 0.2845 |  | -14.7355 | 2.3796 | 12.9236 | -21.56 | 10.2108 | -6.2 | -6.8 | -24.1666 | -23.6195 | -2.0924 |  | -1.6467 | 0.2771 | 0.2549 | 0.2505 | -133.549 | 52.3087 | 52.5223 |  | -160.2194 |  |  |  |  | 8.55 | 4.55 | -13.86 | 3.19 | -14.4632 | -14.999 | 13.5621 | 11.8356 | -3.0279 | -3.2555 | -3.2303 | -1.8657 | 14.4227 |  |  | 36.6 | -23 | -1.07 | 32.7563 | 32.7348 | 31.5543 | 84.9934 | 85.0046 | -13.486 | -77.4561 | -10.3293 | 2.6304 | 25.4 | 9.36 | 4.3799 | 4.6906 | -7.01 |  | -16.1178 | -15.8322 | 31.5783 | 0.015 | -3.4269 |  |  | -5.1587 | -2.6181 | 33.7559 | 3.1601 | -2.34 | -0.64 | 5.238 | -32.3168 | -6.91 | -7.1 | 19.02 | 11.55 | -28.5818 | -14.4091 | -29.9109 | -28.6091 | 0 | -21.6159 | -26.2371 | -25.9452 | -22.6719 | -21.6595 | -10.847 |  | 2.9508 |  | -7.9802 | -7.4294 |  | -15.0099 | -14.5349 | 17.936 | -19.7264 | -19.2309 | 4.6721 |  |  |  | 1.7929 | -17.7236 | -7.5501 | -7.6847 | 5.8952 | 2.626 | -22.4565 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.6888 | 4.5213 | 15.7409 | 12.5136 | 12.4614 | 16.0988 | 24.3667 | 6.9203 |  | -3.6672 |  |  | -0.79 | 0 | 1.4119 | 7.454 | 0.839 | 2.5169 | 32.94 | -33.4764 | -24.9074 | -1.89 | 24.2919 |  | 20.6504 |  | -5.2126 | 1.6888 |  |  | -11.9701 | -2.7143 | 6.1395 | -35.2094 | -3.7329 | -6.3636 | 101.0789 | -10.6975 | -9.3377 | -3.0875 | 4.5668 | 7.861 | 7.682 | 3.7905 | 16.2487 | 17.3217 | -5.03 | 8.8177 | 48.2395 | 15.5159 | 23.5691 | 14.3213 | 14.1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2925 | 53.1112 | -7.8265 | -6.8652 | -2.0973 | -3.339 | 10.22 | 10.04 | -28.9 | -29 | 0.9146 | -12 | 29.0139 | 29.4016 | 29.5913 | -18.7 | -33.3 | -3.7 | -4.7 |  |  | -48.2306 | -45.3892 | -228.1844 | -12.1098 | 8.4265 | 92.665 | 73.8442 | 64.3203 | 123.2829 | 23.2166 | 38.1239 | 37.4081 | 41.5952 | 144.2154 | -227.1378 | 57.708 | -54.1586 | -0.4675 |  | -3.28 | -1.579 | -1.593 | -1.92 | 5.76 | -5.119 | -12.1874 | 12.7184 | -3.1907 | 2.3 | 0.112 | 1.573 | 2.5605 | 2.9489 | 3.8797 | 4.0193 | 3.963 |  | 19.1 | 9.1842 | -0.59 |  | -13.9359 | -2.677 | -22.0669 | -10.5707 | 0 | -24.9135 | -5.1787 | -20.3 | 4.1 |  | -133.6464
28/04/2025 | 05:30 | 0 | 3.0617 | -6.6257 | 2.6316 | 7.4158 |  | 13.7775 |  | 6.9335 | 2.3109 | 2.3569 | -6.66 | -24.2 | 0 | 1.656 | -19.8 | 5.3105 | 13.6748 | 1.9742 | 1.5471 | 2.7436 | 0.9382 | 0.139 | 0.0542 |  |  | -0.274 | -0.248 | 10.41 | -13.32 | -11 | -0.066 | 0.143 | -10.84 | -10.91 |  | -11.72 | -11.68 | 3.5631 | 3.1233 | 8.2048 | 8.8958 | -19.4416 | -13.9317 | -11.85 | 17.3158 | 14.6254 |  | -16.2091 | 3.5633 | 16.3801 | -20.5895 | 7.7418 | -5.6 | -7 | -21.5977 | -20.6031 | -1.9366 |  | -3.8578 | 0.0878 | 1.1697 | 0.6488 | -127.018 | 51.4542 | 51.4847 |  | -160.8416 |  |  |  | 10.1392 | 8.63 | 4.42 | -13.09 | 4.07 | -13.1236 | -13.3915 | 13.4055 | 10.9997 | -3.0109 | -2.2439 | -2.0487 | -5.6871 | 14.7938 |  |  | 41.4 | -25.6 | -1.17 | 34.7427 | 34.0141 | 33.7349 | 87.0718 | 86.3597 | -14.6149 | -75.7874 | -13.6827 | 2.3995 | 27.06 | 9.94 | 5.1611 | 5.5695 | -7.45 |  | -16.0825 | -16.3727 | 28.0313 | 0.0149 | -3.6964 |  |  | -5.1318 | -1.6831 | 33.7559 | 4.4589 | -1.38 | -1.15 | 5.562 | -31.9018 | -8.3 | -8.42 | 23.22 | 12.46 | -28.6909 | -15.3818 | -29.3448 | -27.1182 | 0 | -15.459 | -22.5084 | -23.2531 | -23.8199 | -24.4071 | -10.964 |  | 0.6899 |  | -8.2122 | -7.905 |  | -12.8689 | -12.5162 | 2.064 | -20.256 | -20.0022 | 5.7569 |  |  |  | 2.0365 | -13.0978 | -8.2999 | -8.4792 | 7.535 | 7.5363 | -25.6216 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.3491 | 3.8515 | 25.7883 | 10.7895 | 10.0412 | 24.4325 | 31.1773 |  |  | -3.4182 |  |  | -0.28 | -9.4136 | 1.4181 | 7.579 | 0.831 | 1.5661 | 30.62 | -33.6498 | -27.363 | -1.83 | 22.2895 |  | 21.6893 |  | -5.9045 | 1.722 |  |  | -11.5181 | -2.0749 | 7.1206 | -35.8817 | -6.3952 | -6.3823 | 119.5722 | -10.158 | -9.2767 | -4.0452 | 3.8306 | 8.0001 | 8.0459 | 3.1448 | 19.5444 | 20.8239 | -4.19 | 4.7874 | 43.9697 | 21.0535 | 24.8027 | 14.835 | 18.6171 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -7.0849 | -6.0522 | -4.093 | -3.2214 | 10.76 | 10.82 | -30.5 | -31.1 | 0.986 | -11.36 | 28.9981 | 29.2696 | 28.7092 | -17.8 | -34.1 | -4.6 | -5.5 | -17.3093 | -17.3672 | -46.0918 | -43.3631 | -225.0276 | -13.2607 | 7.4897 | 93.7769 | 73.434 | 62.1608 | 123.1454 | 25.754 | 39.6348 | 36.6657 | 44.8119 | 143.0554 | -227.1328 | 62.1275 | -56.9768 | 0.0012 |  | -3.36 | -1.581 | -1.591 | -1.52 | 5.52 | -5.0352 | -11.7174 | 12.0134 | -2.8702 | 1.9 | 0.344 | -0.881 | 2.3608 | 2.7194 | 3.4495 | 5.3496 | 3.6081 |  | 19.1 | 11.4509 | -0.54 |  | -13.166 | -2.8568 | -21.568 | -10.7751 | -2.2141 | -23.2463 | -5.1523 | -21.7 | 6 |  | -135.4714
28/04/2025 | 06:00 | 0 | 3.5625 | -7.6218 | 2.6031 | 7.8455 |  | 14.5514 |  | 7.6666 | 2.7919 | 2.8805 | -11.1 |  |  | 1.656 | -17.6 | 5.6338 | 8.6149 | 2.3331 | 2.2155 | 3.9224 | 1.0126 | 0.2274 | 0.2152 |  |  | 0.028 | 0.004 | 10.237 | -11.1 | -11 | -0.522 | 0.152 | -10.25 | -10.25 |  | -11.01 | -10.74 | 2.4569 | 3.9873 | 5.0987 | 5.7924 | -19.0399 | -10.7167 | -10.3882 | 19.3735 | 24.6053 |  | -20.2278 | 4.3523 | 21.695 | -23.194 | 7.2284 | -5.6 | -6.7 | -21.8471 | -22.3807 | -1.8375 |  | -3.3493 | 1.4624 | 2.0055 | 1.5165 | -107.7913 | 55.0249 | 54.445 | -22.1934 | -150.481 |  |  |  | 11.1072 | 8.45 | 4.48 | -12.58 | 4.54 | -11.784 | -12.3199 | 17.9742 | 15.5157 | -4.9565 | -2.6168 | -2.6155 | -5.0894 | 14.8677 |  |  | 45.5 | -27.4 | -1.49 | 35.9204 | 35.874 | 34.9317 | 83.144 | 83.2949 | -9.7134 | -77.8009 | -7.3893 | 2.8408 | 27.63 | 10.29 | 5.7861 | 6.1554 | -8.09 |  | -17.2367 | -17.2076 | 32.2541 | 0.0148 | -3.9988 | 14.4 | 16.6 | -5.1965 | -0.374 | 36.5948 | 6.3144 | -0.08 | -1.46 | 5.427 | -33.6119 | -8.6 | -8.7 | 25.48 | 13.3 | -31 | -15.2727 | -29.0762 | -28.4455 |  | -13.4098 | -19.5228 | -20.5277 | -17.2073 | -26.1411 | -10.486 | -69.5208 | 0.1006 |  | -8.9488 | -8.4499 |  | -12.3682 | -12.3571 | -3.588 | -19.6095 | -19.363 | 6.2426 |  |  |  | 2.1895 | -12.8568 | -8.0685 | -8.244 | 7.4238 | 9.5939 | -24.234 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.1769 | 1.842 | 23.7788 | 11.8637 | 12.4549 | 23.2553 | 31.5363 |  |  | -2.7187 | 0.2987 | 1.83 | -1.38 | 0 | 1.3996 | 7.429 | 0.817 | 1.4647 | 30.09 | -34.9512 | -26.4684 | -2.11 | 22.0271 |  | 21.7484 |  | -5.9659 | 1.7899 |  |  | -10.9366 | -2.5271 | 4.4976 | -34.8733 | -6.3775 | -6.3757 | 124.476 | -9.7114 | -9.0417 | -4.0234 | 3.3983 | 8.3883 | 8.3158 | 2.704 | 19.3865 | 20.5294 | -3.35 | 6.1771 | 45.0736 | 19.8738 | 23.1723 | 15.6001 | 16.6486 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -7.453 | -6.8212 | -3.7313 | -4.0962 | 6.06 | 6 | -29.1 | -28.8 | 1.1087 | -13.28 | 29.6788 | 28.2293 | 27.6856 | -17.8 | -33.7 | -4 | -4.7 |  |  | -41.9857 | -45.4537 | -231.8632 | -15.4887 | 11.3903 | 97.5401 | 68.3283 | 55.3132 | 127.0416 | 31.7993 | 41.6958 | 42.1964 | 51.3434 | 149.242 | -233.2473 | 62.3472 | -54.3498 | -0.2576 |  | -3.2 | -1.475 | -1.496 | -1.76 | 5.92 | -5.0268 | -12.1569 | 11.8669 | -2.5193 | 2.4 | 0.624 | 0.953 | 2.586 |  | 4.7672 | 3.4713 | 3.1073 |  | 18 | 9.6702 | -0.2 |  | -13.9396 | -1.7773 | -22.0819 | -11.7375 | 0 | -23.4487 | -4.951 | -20.3 | 3.6 |  | -136.0599
28/04/2025 | 06:30 | 0 | 3.7595 | -8.0916 | 3.0932 | 4.1384 |  | 7.421 |  | 10.0634 | 3.9399 | 3.9943 | -13.32 | -24.2 | 0 | 2.484 | -17.6 | 5.4804 | 0.6986 | 3.4691 | 3.1098 | 5.4721 | 0.9919 | 0.3767 | 0.8217 |  |  | 0.108 | 0.109 | 9.916 | -8.88 | -13.2 | -0.822 | 0.161 | -8.49 | -8.4 |  | -11.11 | -11.36 | 2.8318 | 3.2448 | 6.4591 | 7.4805 | -16.3241 | -10.1809 | -9.3394 | 14.5929 | 9.6056 |  | -16.2091 | 2.7742 | 14.5056 | -18.3644 | 6.491 | -6 | -6.7 | -21.8841 | -20.9779 | -1.8874 |  | -2.7321 | 2.5089 | 2.2325 | 1.679 | -113.1626 | 53.56 | 53.8652 | -21.5432 | -136.447 |  |  |  | 9.0315 | 7.29 | 2.89 | -13.13 | 3.91 | -12.7217 | -12.1859 | 18.5355 | 16.1892 | -4.919 | -1.9728 | -1.9664 | -2.441 | 17.3314 |  |  | 53.8 | -31.6 | -1.54 | 37.7264 | 37.8381 | 36.5878 | 82.9916 | 83.6115 | -12.0321 | -75.7153 | -8.752 | 2.8549 | 22.25 | 9.54 | 7.0361 | 7.2296 | -8.47 |  | -18.9893 | -18.5255 | 39.9258 | 0.0148 | -4.2533 |  | 13.8 | -4.6155 | 1.5019 | 37.2256 | 8.912 | 1.79 | -1.45 | 4.8195 | -38.3622 | -8.6 | -8.71 | 25.7 | 15.04 | -36.4364 | -18.2091 | -31.6268 | -31.2091 |  | -9.9019 | -18.6816 | -18.4613 | -23.5484 | -22.9161 | -10.344 | -72.7182 | -10.2061 |  | -10.4274 | -10.2592 |  | -12.3575 | -12.2854 | 4.624 | -23.8066 | -22.8625 | 4.9595 |  |  |  | 3.0625 | -15.7496 | -8.2352 | -8.4478 | 6.5544 | 7.4817 | -23.0674 |  |  |  | 2.456 | 2.8048 | 0 | 3.8515 | 3.684 | 21.267 | 15.1897 | 15.1584 | 22.5926 | 30.9394 |  |  | -2.5081 |  |  | 1.1 | -9.1585 | 1.1619 | 7.346 | 0.847 | 1.2783 | 29.03 | -35.435 | -27.3523 | -2.14 | 20.9686 |  | 22.5756 |  | -6.2578 | 2.0283 |  |  | -10.4623 | -2.899 | 5.3033 | -34.117 | -6.1875 | -6.2475 | 132.7572 | -9.1856 | -9.5033 | -3.6465 | 4.008 | 7.9855 | 8.1497 | 3 | 14.8588 | 15.6399 | -4.61 | 7.158 | 44.5474 | 16.8164 | 24.4465 | 16.4266 | 16.8846 | 0 |  | 0 | -10.9956 |  |  | -7.8705 | -7.2058 | -5.6707 | -5.6152 | 6.38 | 6.48 | -31 | -30.8 | 1.0556 | -10.8 | 31.5585 | 29.0736 | 29.064 | -17.4 | -34.1 | -3.3 | -3.8 | -17.265 |  | -48.3973 | -40.9521 | -230.756 | -17.4702 | 13.2936 | 95.4357 | 68.5815 | 53.8446 | 128.9606 | 31.1485 | 42.1955 | 41.3487 | 49.1323 | 147.1837 | -232.1181 | 60.3453 | -52.1026 | -0.3967 |  | -3.92 | -1.245 | -1.256 | -1.52 | 5.12 | -5.099 | -11.4549 | 11.3115 | -2.6047 | 2.3 | -0.834 | -1.163 | 0 | 0 | 3.5264 | 4.34 | 3.5931 |  | 19.3 | 10.4201 | 0 |  | -12.405 | -3.2464 | -22.4229 | -8.9766 | 0 | -24.0975 | -6.1928 | -20.3 | 4.7 |  | -124.909
28/04/2025 | 07:00 | 0 | 3.5389 | -7.6163 | 10.3706 | 4.662 |  | 7.8549 |  | 11.1707 | 4.4339 | 4.4598 | -11.1 | -24.2 |  |  | -17.6 | 5.6551 | 2.1579 | 3.1235 | 3.0812 | 5.4067 | 1.0101 | 0.4772 | 0.8075 |  |  | -0.158 | -0.153 | 9.624 | -11.1 | -11 | -2.371 | 0.198 | -8.48 | -8.45 | -10 | -12.5 | -12.57 | 3.0967 | 3.3086 | 11.8131 | 13.3045 | -21.4392 | -8.9753 | -9.0765 | 17.9141 | 15.3092 |  | -22.6391 | 3.5633 | 18.3484 | -0.0411 | 9.1694 | -6 | -6.6 | -22.8665 | -24.0097 | -1.8999 |  | -0.3355 | 2.9501 | 3.4832 | 2.3849 | -121.8298 | 55.2385 | 55.4826 | -18.1289 | -132.378 |  |  |  | 10.5983 | 7.58 | 3.53 | -12.59 | 3.95 | -13.6594 | -13.6594 | 19.2032 | 16.7022 | -3.3323 | -4.3343 | -4.1721 | 0.717 | 15.9316 |  |  | 53.6 | -27.8 | -2.01 | 37.7297 | 36.8274 | 36.1826 | 82.9739 | 83.0802 | -12.2811 | -76.4976 | -8.1865 | 2.859 | 23.88 | 10.65 | 7.8174 | 8.0109 | -8.79 |  | -16.9564 | -16.8788 | 37.9548 | 0.0148 | -4.4839 | 11.4 | 13.4 | -4.1138 | 2.4369 | 37.0679 | 10.582 | 2.95 | -0.89 | 4.59 | -36.6471 | -7.48 | -7.57 | 26.63 | 14.71 | -35.8909 | -17.7909 | -33.4303 | -31.8455 |  | -8.7562 | -16.9389 | -18.1566 | -20.8242 | -22.2554 | -9.456 | -75.4167 | -16.3473 |  | -12.1599 | -11.769 |  | -11.5749 | -11.4976 | -5.636 | -20.2165 | -19.6847 | 5.6324 |  |  |  | 3.209 | -16.4711 | -7.7401 | -8.0961 | 6.1605 | 7.5384 | -21.8226 |  |  |  | 2.5735 | 0 | 0 | 4.8562 | 4.5213 | 16.2433 | 16.4079 | 16.4277 | 14.9767 | 23.1953 |  |  | -3.5134 |  | 1.5 | 0.77 | 0 | 1.0956 | 7.3 | 0.885 | 1.2737 | 30.83 | -31.4937 | -23.8174 | -2.61 | 22.1371 |  | 21.8016 |  | -6.0406 | 2.0292 |  |  | -10.0629 | -4.1505 | 5.8892 | -33.6128 | -6.2771 | -6.3012 | 123.6778 | -9.336 | -9.3397 | -3.9095 | 3.7328 | 8.3151 | 8.4107 | 3.2035 | 11.2111 | 11.9734 | -9.64 | 12.2188 | 51.2232 | 7.6837 | 19.2199 | 12.1226 | 12.6082 |  | 0 | -10.4449 | -11.3241 |  | 55.7983 | -12.1057 | -11.4685 | -7.7596 | -7.985 | 6.18 | 6.39 | -29.9 | -30.3 | 1.0556 | -10.08 | 33.9114 | 21.5064 | 21.422 | -17.4 | -33.2 | -2 | -2.5 | -17.6748 | -17.5929 | -51.1001 | -37.1955 | -229.1131 | -21.324 | 13.5079 | 87.4563 | 74.0519 | 68.3598 | 126.2015 | 23.0345 | 36.6771 | 42.7474 | 38.1541 | 137.0665 | -234.9529 | 48.2764 | -41.988 | -0.4211 |  | -4.08 | -1.4 | -1.41 | -1.04 | 4.8 | -5.096 | -11.397 | 10.7256 | -2.1958 | 2.5 | -0.219 | -1.228 |  |  | 3.9252 | 2.8967 | 3.1447 |  | 16.9 | 9.5859 | 0.05 |  | -10.5316 | -3.7977 | -24.1298 | -7.2319 |  | -26.443 | -5.0385 | -19.4 | 2.7 |  | -123.1543
28/04/2025 | 07:30 | 0 | 2.9862 | -6.4805 | 5.4794 | 9.1688 |  | 17.1308 |  | 12.3688 | 5.2898 | 5.2466 | -15.54 | -24.2 |  | 3.312 | -19.8 | 4.9615 | 7.7677 | 3.6586 | 3.5899 | 6.0676 | 1.2257 | 0.4484 | 0.7541 |  | -0.8514 | -0.341 | -0.402 | 9.523 | -4.44 |  | -2.42 | 0.196 | -10.29 | -10.29 |  | -12.3 | -11.97 | 3.589 | 3.2604 | 13.0748 | 13.5779 | -17.3009 | -11.1186 | -10.9356 | 5.576 | 4.5383 |  | -20.8976 | 1.9851 | 10.5698 | 8.7145 | 7.9342 | -6 | -6.4 | -22.3389 | -21.4923 | -1.9869 |  | 3.7184 | 3.6869 | 3.8841 | 2.6243 | -131.7178 | 60.9149 | 59.9078 | -21.4332 | -128.8197 |  |  |  | 14.7897 | 8.29 | 4.39 | -10.4 | 5.48 | -15.133 | -14.865 | 20.2721 | 18.4261 | -6.1764 | -6.5443 | -6.4119 | 2.5928 | 14.5082 |  |  | 56.4 | -26.3 | -2.61 | 38.9407 | 39.4829 | 37.3203 | 76.818 | 79.5045 | -15.4844 | -70.0727 | -11.4108 | 2.7759 | 25.73 | 14.52 | 9.0674 | 9.0851 | -9.26 |  | -15.8943 | -15.9415 | 32.602 | 0.0145 | -4.7354 | 8.5 | 8.6 | -3.8611 | 3.933 | 38.9605 | 12.4374 | 4.59 | -1.75 | 5.3055 | -32.3768 | -7.54 | -7.56 | 23.37 | 17.2 | -30.2182 | -15.3273 | -33.4205 | -31.6909 | 11.9519 | -2.3327 | -11.3221 | -11.2254 | -22.3703 | -23.5097 | -9.432 | -67.0198 | -23.1325 |  | -13.1487 | -12.7313 |  | -7.7773 | -7.9081 | -11.78 | -22.6851 | -22.2274 | 4.2137 |  |  |  | 3.5923 | -10.64 | -7.0769 | -7.3975 | 5.2797 | 4.8607 | -20.9668 |  |  |  | 9.422 | 7.8337 | 5.9238 | 5.6935 | 5.3586 | 1.0047 | 16.733 | 16.5559 | 0.2327 | 10.9793 |  |  | -2.5063 |  |  | 1.32 | -11.2897 | 1.3709 | 7.413 | 0.964 | 1.2342 | 32.38 | -23.5264 | -14.2308 | -2.81 | 23.673 |  | 20.9436 |  | -5.9298 | 2.0075 |  |  | -10.8031 | -8.2834 | 5.9625 | -32.6884 | -6.3244 | -6.4622 | 112.3922 | -8.6051 | -8.5318 | -4.355 | 3.8293 | 8.1173 | 8.1339 | 3 | 9.0733 | 11.7567 | -9.22 | 10.2364 | 48.0269 | 6.6154 | 23.0512 | 10.5695 | 9.9677 |  | 0 | -10.178 | 0 | 43.0075 | 37.5144 | -12.9792 | -12.3859 | -8.8424 | -9.1321 | 12.08 | 12.07 | -30.1 | -30.1 | 1.0373 | -8.48 | 36.8297 | 18.8202 | 19.3212 | -16.6 | -32.9 | -1.6 | -2.1 |  |  | -59.7615 | -32.814 | -235.314 | -21.5972 | 14.9622 | 81.3927 | 81.3026 | 79.7745 | 119.9058 | 13.1303 | 31.101 | 30.5127 | 25.1431 | 131.2996 | -233.2209 | 44.1855 | -38.7572 | 0.1892 |  | -4.72 | -1.302 | -1.323 | -0.08 | 4.24 | -5.2181 | -10.927 | 9.0257 | -2.4002 | 3.1 | -1.078 | -0.311 |  |  | 3.6532 | 4.0766 | 3.8911 |  | 17.7 | 8.6525 | 0.14 |  | -9.3371 | -4.1207 | -24.1809 | -6.2472 |  | -25.3143 | -5.3845 | -19.3 | 2.2 |  | -119.5877
28/04/2025 | 08:00 | 0 | 3.0731 | -6.7292 | 2.4478 | 9.314 |  | 17.5889 |  | 13.8497 | 5.8948 | 5.9617 | -17.76 | -24.2 | 0 | 2.484 | -17.6 | 5.1874 | 7.2468 | 4.2217 | 4.0159 | 7.0166 | 1.4548 | 0.4463 | 0.8354 |  | -0.7155 | -0.336 | -0.284 | 9.456 | -2.22 | -11 | -2.353 | 0.189 | -9.57 | -9.54 |  | -12.65 | -12.64 | 4.3966 | 3.0619 | 11.2673 | 11.9208 | -16.5379 | -9.3771 | -9.2872 | 14.5893 | 16.8033 |  | -22.2372 | 3.1687 | 17.7111 | 5.7382 | 7.6084 | -5.7 | -6.6 | -23.1163 | -22.6156 | -2.7181 |  | 6.1598 | 4.9212 | 6.3148 | 4.1056 | -121.4331 | 61.3727 | 62.1662 | -40.0446 | -115.6902 |  |  |  | 18.9412 | 9.07 | 5.41 | -7.79 | 8 | -15.5348 | -14.999 | 21.4325 | 19.4704 | -7.3311 | -5.5086 | -5.4424 | 6.1401 | 12.3372 |  |  | 57.5 | -22.1 | -2.49 | 41.6551 | 41.1664 | 40.0117 | 74.8131 | 75.0689 | -14.7012 | -71.3879 | -9.8418 | 2.7963 | 29.24 | 16.05 | 10.0049 | 10.0616 | -10.06 |  | -13.9245 | -13.9227 | 23.6848 | 0.0144 | -5.1862 | 5.8 | 6.1 | -3.3752 | 5.4291 | 41.6416 | 14.4785 | 6.01 | -2.95 | 7.3575 | -23.3438 | -6.51 | -6.6 | 23.62 | 17.8 | -22.6182 | -11.1273 | -29.9825 | -28.9 | 20.4117 | 2.8629 | -4.0923 | -4.3829 | -22.5341 | -23.4456 | -9.378 | -48.1126 | -27.0016 |  | -11.872 | -12.0213 |  | -6.0985 | -7.176 | -4.1 | -18.9043 | -19.3944 | 2.7268 |  |  |  | 3.794 | -9.2016 | -6.8037 | -6.7855 | 5.6058 | 4.1006 | -19.5473 |  |  |  | 9.9897 | 9.7523 | 0 | 7.0332 | 7.0332 | -4.5213 | 13.9271 | 14.5998 | -1.4134 | 9.2823 | 10.3139 |  | -2.4202 | 0.3079 | 2.04 | 2.09 | -9.2885 | 1.4949 | 7.504 | 1.05 | 1.1361 | 33.19 | -21.1267 | -12.8106 | -2.68 | 24.8154 |  | 21.4717 |  | -6.0648 | 2.1026 |  |  | -10.9659 | -10.602 | 7.0321 | -33.1086 | -6.4082 | -6.5078 | 117.6418 | -7.3728 | -8.8801 | -4.4709 | 2.9392 | 8.2931 | 8.3633 | 2 | 9.4229 | 10.3146 | -8.8 | 12.4108 | 48.7273 | 0 | 20.65 | 4.641 | 5.1471 |  | 7.9503 | 0 | -12.2048 | 32.1774 |  | -12.9682 | -12.3749 | -7.7468 | -7.9508 | 14.64 | 14.57 | -29.5 | -29.5 | 1.0025 | -3.36 | 37.8098 | 18.7471 | 18.1796 | -16.1 | -32 | -2.4 | -3 |  | -17.4859 | -58.0905 | -24.0622 | -233.5521 | -23.4831 | 11.8752 | 76.8034 | 88.8854 | 85.4212 | 116.7733 | 6.3116 | 31.8879 | 32.8462 | 22.003 | 125.7415 | -230.2097 | 38.5694 | -35.6421 | 0.1648 |  | -5.04 | -0.783 | -0.795 | 0.72 | 2.72 | -4.4787 | -9.0532 | 9.1722 | -2.4308 | 1.7 | 0.121 | -0.712 |  |  | 3.6472 | 3.4758 | 3.8022 |  | 16.6 | 9.4 | 0.16 |  | -9.2951 | -5.4483 | -25.0805 | -5.6392 | 0 | -27.3507 | -4.4593 | -18.3 | 1.6 |  | -118.5071
28/04/2025 | 08:30 | 0 | 3.8178 | -8.1714 | 4.4463 | 10.3084 |  | 19.4572 |  | 18.2977 | 7.2978 | 6.8259 | -19.98 | -24.2 | 0 | 3.312 | -17.6 | 4.984 | 1.8874 | 4.6469 | 4.5091 | 8.0969 | 1.9589 | 0.4666 | 0.7143 |  | -0.7405 | -0.182 | -0.158 | 10.42 | 0 | -11 | 0.649 | 0.142 | -7.57 | -7.68 |  | -13.67 | -13.71 | 5.1693 | 3.0234 | 14.1 | 15.1373 | -13.8734 | -7.9036 | -7.6061 | -0.1029 | -0.2379 |  | -16.7449 | 1.196 | 5.9825 | 10.188 | 8.2405 | -5.6 | -6.3 | -24.0432 | -23.9622 | -3.3288 |  | 3.1343 | 6.7431 | 7.0112 | 4.6402 | -122.5013 | 102.1759 | 103.3051 | -70.4532 | -51.4316 |  |  |  | 28.1324 | 9.58 | 6.5 | -3.95 | 11.27 | -15.9367 | -15.8027 | 22.1685 | 20.0237 | -6.3234 | 5.3552 | 5.6394 | 3.1121 | 16.6947 |  |  | 71.5 | -30.8 | -3.79 | 53.7772 | 52.5684 | 51.6009 | 97.307 | 97.9906 | -11.2476 | -102.3521 | 0 | 3.1286 | 30.48 | 15.16 | 12.1924 | 12.2101 | -11.49 |  | -18.0011 | -17.9633 | 24.2574 | 0.0141 | -6.1646 | -2.3 | -2.4 | -3.02 | 7.4862 | 41.4839 | 17.0761 | 8.03 | -2.74 | 10.017 | -24.3539 | -7.34 | -7.43 | 25.17 | 21.28 | -23.9091 | -11.6909 | -31.285 | -29.8727 | 27.7994 | 7.7021 | -0.704 | -0.375 | -14.4677 | -16.3771 | -10.88 | -18.7879 | -39.6235 |  | -14.2621 | -13.5575 |  | -8.6974 | -9.2404 | 5.648 | -20.6969 | -20.5781 | 0.8604 |  |  |  | 4.2529 | -17.7183 | -7.3514 | -7.6348 | 6.4334 | 0.431 | -17.4017 | -0.0732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.65 | 8.3728 | 8.2054 | 7.703 | 17.2461 | 17.6952 | 9.9873 | 18.2355 |  |  | -1.8178 |  |  | 2.31 | -9.2616 | 1.45 | 7.706 | 1.033 | 1.3603 | 32.25 | -28.4521 | -22.0506 | -2.15 | 26.1054 |  | 23.3916 |  | -7.0649 | 2.2415 | 0.0443 |  |  | -14.7647 | 7.6043 | -33.2767 | -6.8364 | -6.8804 | 131.2054 | -5.777 | -9.5571 | -5.4938 | 2.8315 | 8.7179 | 8.8063 |  | 8.5958 | 8.8148 | -7.54 | 8.9584 | 43.235 | 0 | 22.2478 | 3.0485 | 3.5106 |  | 7.053 | 0 | -10.3268 |  | 27.9007 | -12.32 | -11.4795 | -11.4992 | -11.8316 | 15.62 | 15.45 | -28.6 | -28.5 | 0.9494 | 0.72 | 35.7349 | 20.052 | 19.9602 | -15.7 | -32.8 | -4.1 | -4.7 |  |  | -66.1583 | -7.1415 | -236.8766 | -27.1259 | 10.1985 | 76.5232 | 87.1579 | 85.729 | 114.127 | 4.6836 | 29.2172 | 32.4405 | 24.6631 | 124.4347 | -228.2835 | 39.9746 | -36.4646 | -0.4431 |  | -6.16 | -0.901 | -0.89 | 1.28 | 1.6 | -4.3812 | -8.3787 | 8.1163 | -2.3423 | 1.8 | 0.396 | 0.35 |  |  | 3.7499 | 3.7342 | 3.859 |  | 16.9 | 9.7746 | 0.14 |  | -9.1027 | -4.9139 | -24.8453 | -5.7597 |  | -27.7411 | -4.183 | -18.4 | 1.7 |  | -107.7402
28/04/2025 | 09:00 | 0 | 4.1943 | -8.9856 | 5.8191 | 10.8883 |  | 20.8092 |  | 18.0184 | 7.6748 | 7.4319 | -17.76 | -24.2 |  | 2.484 | -17.6 | 5.3004 | 5.5902 | 5.2765 | 5.0894 | 8.6429 | 1.9952 | 0.7716 | 0.9187 |  | -0.6148 | -0.186 | -0.167 | 10.151 | -2.22 | -11 | 0.332 | 0.145 | -7.82 | -7.81 |  | -13.31 | -13.4 | 6.2952 | 3.0739 | 18.1758 | 17.1514 | -11.629 | -3.349 | -3.4483 | 8.8006 | 15.7856 |  | -16.2091 | 4.3523 | 24.9103 | 60.0033 | 10.1075 | -6 | -6.9 | -29.7017 | -29.4256 | -3.4923 |  | 7.0135 | 7.7549 | 7.4003 | 4.9982 | -156.0716 | 118.6864 | 118.778 | -52.5354 | -81.6439 |  |  |  | 32.224 | 10.33 | 7.14 | -2 | 13.46 | -12.9896 | -12.3199 | 24.9561 | 23.0226 | -3.9143 | 0.565 | 0.6394 | 7.6371 | 17.2937 |  |  | 79 | -34.2 | -4.23 | 53.9058 | 54.0864 | 52.4022 | 104.5379 | 106.3751 | -14.9845 | -110.4403 | -6.5025 | 3.6687 | 30.96 | 16.38 | 13.5986 | 13.6749 | -12.92 |  | -19.6227 | -18.8373 | 33.6564 | 0.0141 | -6.8603 | -7.3 | -6 | -3.2959 | 8.6082 | 41.6416 | 18.5605 | 9.16 | -2.64 | 10.4355 | -32.1318 | -7.68 | -7.79 | 28.81 | 23.61 | -30.2 | -15.1909 | -33.3467 | -32.0818 | 29.7653 | 8.4519 | -0.7492 | -0.4446 | -16.1328 | -18.0262 | -10.825 | -32.1897 | -24.2011 |  | -14.9558 | -13.5732 |  | -4.873 | -6.1029 | -5.636 | -20.2233 | -19.8985 | 2.3073 |  |  |  | 4.3476 | -11.4371 | -8.1617 | -8.4303 | 7.166 | -1.8641 | -18.2165 | -0.0732 |  | 0 |  |  |  | 5.5261 | 4.6888 | 0.3349 | 19.0902 | 19.4257 | 1.9637 | 11.9864 | 9.098 | -13.37 | -2.2097 | 0.3152 |  | 3.09 | -9.5023 | 1.4373 | 7.801 | 1.16 | 1.3112 | 34.35 | -24.5077 | -16.5852 | -1.88 | 28.4209 |  | 22.9925 |  | -7.066 | 2.4294 |  |  | -12.2054 | -17.7954 | 10.5188 | -32.3523 | -6.8077 | -6.9687 | 128.8784 | -5.2823 | -9.1646 | -6.1803 | 2.798 | 9.5163 | 9.5656 | 2.0914 | 7.7817 | 9.285 | -9.22 | 12.7881 | 48.1151 | 0 | 22.7112 | 0 | 0 |  | 8.4237 | 0 | 0 |  |  | -13.4241 | -12.9407 | -14.9564 | -14.9902 | 15.75 | 15.73 | -28.7 | -28.9 | 1.0904 | 2.88 | 41.0103 | 22.183 | 22.0995 | -14.9 | -32.4 | -2.9 | -3.4 | -17.6336 | -17.6084 | -71.1887 | -11.8167 | -238.1395 | -26.7596 | 12.4775 | 74.5972 | 92.5567 | 93.7049 | 113.1635 | 0.035 | 27.653 | 26.9674 | 16.4138 | 119.2223 | -229.5663 | 33.1357 | -30.2385 | 0.0476 |  | -6.48 | -0.781 | -0.79 | 1.68 | 0.64 | -3.8474 | -7.6738 | 7.7958 | -2.1653 | 1.2 | 0.219 | -0.122 |  |  | 3.6627 | 4.1115 | 4.117 |  | 15.8 | 9.8488 | 0.33 |  | -7.7842 | -4.5501 | -26.2322 | -4.1949 | 0 | -29.0613 | -3.0722 | -17.8 | 0.4 |  | -110.9286
28/04/2025 | 09:30 | 0 | 4.3358 | -9.3443 | 5.2624 | 11.0084 |  | 21.0814 |  | 19.1116 | 7.9548 | 7.6498 | -22.2 |  |  | 2.484 |  | 4.4788 | 6.2035 | 5.4161 | 5.1755 | 8.518 | 1.8936 | 0.2563 | 0.9213 |  | -0.6856 | -0.059 | -0.059 | 9.952 | 0 | -11 | 0.518 | 0.135 | -5.82 | -5.7 |  | -14.45 | -14.45 | 6.9443 | 2.9428 | 15.2725 | 16.8062 | -11.0119 | -2.1433 | -1.6979 | 8.9294 | 9.1289 |  | -17.0128 | 3.9578 | 22.1896 | 62.6801 | 8.7515 | -6.1 | -6.9 | -29.8843 | -30.3299 | -3.567 |  | 5.0447 | 7.3432 | 7.4627 | 4.8426 | -160.4968 | 120.8838 | 120.4565 | -58.5949 | -82.1875 |  |  |  | 34.3097 | 10.56 | 7.55 | -0.95 | 14.13 | -10.3105 | -9.7747 | 22.2154 | 19.6681 | -1.1513 | 2.0304 | 1.8168 | 5.1069 | 18.2401 |  |  | 77.2 | -34.5 | -4.53 | 56.3524 | 55.6967 | 54.3196 | 103.5275 | 103.4866 | -12.8697 | -108.5078 | -4.2401 | 3.7496 | 27.86 | 17.71 | 14.3799 | 14.3585 | -13.6 |  | -19.6027 | -18.9664 | 35.8531 | 0.0138 | -7.1533 | -8 | -10.1 | -3.0713 | 9.5432 | 41.4839 | 20.2304 | 10.37 | -2.49 | 11.556 | -35.432 | -7.91 | -7.95 | 27.59 | 25.48 | -32.6364 | -16.0091 | -30.8547 | -28.0636 | 34.7098 | 12.5669 | 3.5253 | 3.1603 | -11.9843 | -13.2928 | -11.638 | -26.4226 | -21.0952 |  | -16.1126 | -14.9834 |  | -6.7555 | -6.809 | 2.576 | -23.5046 | -23.2753 | -0.5631 | 0 | -9.7 | 0 | 4.7137 | -15.2873 | -8.3999 | -8.5552 | 6.6544 | -5.0809 | -14.4798 | -0.0732 |  | 0 |  |  |  | 3.684 | 3.1817 | 8.8752 | 17.584 | 17.2062 | 8.893 | 18.945 | 11.2367 | -12.13 | -1.2026 | 0.3243 | 1.02 | 2.37 | -11.3959 | 1.3726 | 7.729 | 1.109 | 1.261 | 32.14 | -29.6037 | -21.4354 | -1.5 | 26.523 |  | 23.9907 | 7.266 | -7.8585 | 2.5649 |  |  | -11.9059 | -18.6991 | 10.3433 | -32.2683 | -6.7793 | -6.8039 | 142.4133 | -4.0443 | -9.1728 | -6.8792 | 2.9004 | 10.5124 | 10.6889 | 2 | 6.6869 | 7.8538 | -7.96 | 10.257 | 44.7029 | 0 | 23.4963 | 0 | 1.1302 |  | 6.6353 | 0 | 0 | 20.3822 |  | -8.5022 | -8.5406 | -17.0855 | -16.9116 | 13.93 | 14.03 | -28.6 | -29 | 1.1435 | 5.04 | 29.1913 | 21.9451 | 21.8548 | -14.8 | -32.9 | -7.1 | -7.7 | -17.2522 | -17.3626 | -74.6355 | -9.9159 | -237.7472 | -28.5844 | 15.7568 | 76.4615 | 89.9118 | 82.3755 | 110.8665 | 1.5739 | 27.7783 | 26.5451 | 28.2474 | 119.7104 | -224.6799 | 37.9404 | -34.9592 | -1.0291 | 0 | -6.4 | -0.738 | -0.741 | 1.68 | 0.48 | -3.622 | -6.8254 | 7.0634 | -2.5193 | 1.4 | 0.21 | 0.273 |  |  | 4.364 | 3.845 | 3.9768 |  | 18 | 8.5825 | 0.35 |  | -8.3624 | -4.9511 | -25.743 | -4.898 | 0 | -27.5703 | -4.2382 | -19.8 | 2.4 |  | -110.6577
28/04/2025 | 10:00 | 0 | 4.8928 | -10.2243 | 7.3774 | 7.3678 |  | 13.6019 |  | 21.181 | 8.9377 | 8.68 | -15.54 | -24.2 | 0 | 2.484 |  | 4.1596 | -1.7841 | 5.6713 | 5.7043 | 9.6036 | 1.9364 | 0.6279 | 1.0203 |  | -0.8472 | -0.115 | -0.095 | 9.252 | -4.44 | -11 | 0.748 | 0.112 | -6.39 | -6.39 |  | -14.6 | -14.64 | 7.1622 | 2.6985 | 21.6404 | 23.2059 | -17.5952 | -1.8754 | -0.7099 | 0.6939 | 0.6386 |  | -14.7355 | 3.1687 | 17.5984 | 67.0499 | 9.0706 | -5.6 | -6.2 | -31.9909 | -31.7932 | -3.7762 |  | 5.4579 | 7.9339 | 7.7428 | 5.0363 | -173.5282 | 121.25 | 121.0364 | -45.5366 | -84.114 |  |  |  | 34.9883 | 14.43 | 7.92 | -9.16 | 15.03 | -14.4632 | -14.4632 | 24.4444 | 21.4761 | -2.6755 | 3.235 | 3.1414 | 6.0305 | 17.7695 |  |  | 80.3 | -33.4 | -4.61 | 49.8605 | 49.9258 | 48.3913 | 97.0584 | 98.4653 | -11.8012 | -106.6229 | 0 | 4.1362 | 30.03 | 20.34 | 15.9424 | 15.921 | -14.94 |  | -18.7284 | -18.774 | 24.1706 | 0.0141 | -8.047 | 0 | -21.4 | -2.6624 | 11.0393 | 44.7959 | 22.2714 | 11.77 | -3.35 | 12.744 | -23.8364 | -7.95 | -8.02 | 29.36 | 27.22 | -21.6545 | -10.7545 | -31.2957 | -30.2 | 42.907 | 20.6848 | 11.0255 | 11.3081 | -11.8887 | -12.6442 | -12.563 | -39.5942 | -14.2388 |  | -16.3681 | -15.3408 |  | 2.5819 | 0.4919 | 8.72 | -26.268 | -26.0606 | 0.3965 | 12.51 | -9.15 | -2.3 | 9.5352 | -3.5753 | -8.4547 | -8.6174 | 6.9145 | -2.3442 | -12.2904 |  |  |  | 0 | 3.0543 | 0 | 8.3728 | 7.703 | 14.0663 | 18.6668 | 18.6996 | 15.69 | 24.8407 | 9.3275 | -10.71 | -2.314 | 0.3674 | 1.49 | 0.72 | -9.3539 | 1.4611 | 7.617 | 1.191 | 1.0964 | 33.12 | -35.7155 | -26.9701 | -1.34 | 26.9113 |  | 23.2326 | 7.5937 | -8.1367 | 2.585 |  |  | -11.6882 | -22.4632 | 10.3571 | -30.5876 | -6.8331 | -6.9005 | 143.4419 | -3.7013 | -7.9051 | -7.4761 | 2.5714 | 11.2082 | 11.385 | 1.8794 | 20.2183 | 22.0144 | -24.73 | 27.2238 | 29.5666 | 11.0928 | 39.7965 | -14.2261 | -13.2555 | 0 | 11.7757 | -10.3538 | -11.2952 |  | 23.0982 | -7.9419 | -7.5793 | -18.5164 | -17.9104 | 19.59 | 19.6 | -28.1 | -28.2 | 1.0904 | 6.32 | 27.5964 | 23.4324 | 23.3419 | -14.4 | -32.9 | -8 | -8.5 | -17.2695 | -17.4172 | -91.478 | -11.9671 | -235.7076 | -23.0083 | 18.4929 | 70.4588 | 98.2066 | 81.8335 | 105.5057 | -5.788 | 28.1937 | 27.2025 | 26.3127 | 112.2218 | -222.3754 | 34.044 | -31.3004 | -0.6311 |  | -6.16 | -0.789 | -0.799 | 1.76 | 1.12 | -3.8693 | -7.2923 | 6.7094 | -2.3423 | 1.3 | -0.108 | 1.16 |  |  | 4.5345 | 3.5371 | 2.716 |  | 17.2 | 8.8176 | 0.42 |  | 0 | -7.4456 | -29.971 | 0 | 3.4486 | -33.0153 | -2.3026 | -19.1 | 2 |  | -109.4597
28/04/2025 | 10:30 | 0 | 5.0228 | -10.5718 | 4.6517 | 7.4217 |  | 14.1002 |  | 21.8448 | 9.4347 | 9.0595 | -17.76 | -26.4 | 2.2 | 2.484 |  | 4.1256 | -1.5162 | 6.3619 | 6.2204 | 11.1727 | 1.9756 | 1.4189 | 1.5842 |  | -0.8763 | -0.057 | -0.037 | 10.431 | -2.22 | -8.8 | 0.618 | 0.147 | -6.02 | -6.01 |  | -14.44 | -14.44 | 7.6364 | 2.8531 | 18.3362 | 20.4255 | -16.1203 | -0.9377 | -1.1743 | -0.3123 | -0.4578 |  | -14.6015 | 3.1687 | 15.6847 | 70.6185 | 9.2761 | -5.8 | -6.5 | -31.485 | -31.0856 | -3.713 |  | 6.4977 | 7.8478 | 7.915 | 5.1244 | -168.4316 | 120.1819 | 119.1747 | -44.4045 | -77.4131 |  |  |  | 36.0861 | 14.48 | 8.24 | -8.3 | 15.01 | -14.3292 | -13.7934 | 24.9679 | 22.4638 | -2.3604 | 3.0933 | 3.1807 | 6.1233 | 16.3187 |  |  | 80.6 | -30.6 | -4.66 | 50.6639 | 50.5544 | 49.2825 | 93.5766 | 94.845 | -12.6891 | -101.928 | -1.7422 | 3.9411 | 31.03 | 22.19 | 16.4111 | 16.3116 | -14.96 |  | -17.0484 | -17.2992 | 20.0168 | 0.014 | -8.0289 |  | -25.5 | -1.9348 | 11.7873 | 45.4268 | 23.3847 | 12.6 | -3.75 | 12.582 | -20.5062 | -5.61 | -5.7 | 24.83 | 27.94 | -18.5455 | -9.8909 | -30.1052 | -28.6 | 47.3927 | 22.9188 | 13.3685 | 13.6092 | -11.2939 | -16.2929 | -12.993 | -37.9169 | -1.1941 |  | -15.9577 | -15.219 |  | 1.9598 | 0.7964 | -14.852 | -24.4427 | -24.0353 | 0.8017 | 13.35 | -10.58 | 0 | 9.814 | 0.7687 | -8.7803 | -8.8518 | 7.4124 | -2.6591 | -12.6913 |  |  |  | 0 | 2.8522 | 0 | 8.8752 | 8.8752 | 9.0426 | 18.0482 | 18.3563 | 13.6028 | 24.3932 | 13.7172 | -7.42 | -2.7224 | 0.3774 | 2.08 | 1.31 | -13.8921 | 1.5193 | 7.757 | 1.176 | 1.1328 | 32.48 | -35.2282 | -25.9421 | -1.47 | 27.741 |  | 23.4675 | 7.6062 | -8.1355 | 2.6121 |  |  | -11.3104 | -23.5821 | 10.4166 | -30.5036 | -7.2472 | -7.3018 | 140.957 | -3.4393 | -8.1541 | -7.5609 | 2.7618 | 11.2449 | 11.4562 | 2.0402 | 32.075 | 34.778 | -23.05 | 25.1994 | 23.4587 | 8.5132 | 43.9387 | -28.6266 | -27.4816 | 0 | 9.1293 | -11.6399 | -12.3278 |  |  | -9.079 | -8.3319 | -18.5269 | -18.5289 | 15.87 | 16.11 | -27.9 | -27.8 | 1.1252 | 7.68 | 31.2428 | 21.4574 | 21.2585 | -14.5 | -33.3 | -7.6 | -8.1 |  | -17.2221 | -105.689 | -3.4162 | -236.9659 | -27.6555 | 23.6609 | 75.7791 | 92.8268 | 80.6142 | 106.7779 | -0.8201 | 30.1501 | 26.8578 | 27.1103 | 117.8565 | -224.0486 | 35.9751 | -33.0317 | -0.5603 |  | -6 | -0.714 | -0.723 | 1.76 | 0.56 | -2.9899 | -6.8528 | 7.1489 | -2.9282 | 1.6 | 0.775 | 0.671 |  |  | 4.3075 | 3.0593 | 2.566 |  | 17.1 | 7.7124 | 0.52 |  | -7.1746 | -5.186 | -26.7355 | -2.8352 | 0 | -29.7545 | -2.5277 | -19.3 | 1.8 |  | -103.4434
28/04/2025 | 11:00 | 0 | 5.1265 | -10.8305 | 1.6122 | 7.6033 |  | 14.5636 |  | 23.0899 | 10.0617 | 9.6507 | -22.2 | -28.6 | 6.6 | 4.14 | -22 | 4.4323 | -1.2597 | 7.1288 | 7.0573 | 12.1515 | 2.2457 | 1.5129 | 1.5578 |  | -0.9978 | 0.057 | 0.119 | 10.279 | 0 | -4.4 | 0.519 | 0.148 | -5.27 | -5.31 | -10 | -13.81 | -13.69 | 9.1031 | 2.3664 | 19.8818 | 21.1847 | -14.5064 | -2.5452 | -2.6181 | 8.7279 | 10.6453 |  | -16.477 | 3.5633 | 23.8453 | 61.7849 | 7.5877 | -5.4 | -6.1 | -27.176 | -28.109 | -3.699 |  | 7.3241 | 9.085 | 8.1079 | 5.3824 | -146.794 | 116.306 | 117.5878 | -53.9557 | -62.2012 |  |  |  | 37.0441 | 14.75 | 7.99 | -7.9 | 16.25 | -14.999 | -14.4632 | 24.3158 | 21.9654 | -3.6147 | 0.7009 | 0.6441 | 7.105 | 15.3285 |  |  | 77.9 | -27.6 | -4.71 | 49.4301 | 49.5718 | 48.054 | 86.2479 | 87.7414 | -10.8699 | -98.673 | -1.2486 | 3.9196 | 32.1 | 23.43 | 16.2549 | 16.3116 | -15.01 |  | -16.6473 | -16.6113 | 20.9491 | 0.0139 | -7.9368 |  | -28.5 | -2.0276 | 12.1614 | 46.5308 | 23.7558 | 12.89 | -3.97 | 13.2975 | -19.8061 | -4.64 | -4.73 | 25.56 | 27.82 | -18.0545 | -9.0909 | -30.8028 | -29.0364 | 49.1131 | 24.5331 | 15.1394 | 14.4194 | -6.2706 | -10.3825 | -13.641 | -25.2144 | -6.6918 |  | -15.6808 | -14.7332 |  | -2.0286 | -2.5631 | -5.636 | -22.3148 | -21.5463 | -2.4317 | 12.72 | -10.78 | 0.5 | 9.7629 | -8.3519 | -8.7294 | -8.9552 | 7.2752 | -4.6907 | -11.1233 |  |  |  | 2.4146 | 0 | 0 | 9.0426 | 9.0426 | 7.2006 | 18.1637 | 18.485 | 12.6146 | 24.3961 | 13.2387 | -7.92 | -3.3193 | 0.3774 | 2.42 | 1.16 | -13.6014 | 1.5251 | 7.422 | 1.143 | 1.1295 | 32.41 | -34.7803 | -25.2777 | -1.06 | 27.9687 |  | 24.0577 | 7.6413 | -8.2888 | 2.7129 |  |  | -10.5885 | -23.7481 | 9.8596 | -30.4196 | -6.7237 | -7.1504 | 144.7799 | -2.9945 | -9.0553 | -7.4349 | 2.1492 | 12.0588 | 12.2008 | 1.4439 | 32.3174 | 34.0862 | -21.37 | 24.7692 | 26.8356 | 7.9801 | 42.6677 | -28.8978 | -29.8629 | 0 | 8.9201 | 0 | -11.4584 | 16.1122 | 16.6398 | -9.6008 | -9.0076 | -20.8423 | -20.7749 | 14.56 | 14.46 | -27.9 | -28 | 1.1087 | 10.4 | 31.2264 | 20.5851 | 20.1271 | -14.4 | -32.9 | -6.7 | -7.2 | -17.5115 | -17.4725 | -108.0206 | 3.9622 | -240.3039 | -29.0571 | 21.761 | 74.4934 | 91.107 | 81.2485 | 109.6096 | -1.857 | 24.6216 | 22.8155 | 27.9939 | 118.1037 | -224.7225 | 36.5512 | -34.4155 | -0.2795 |  | -6.08 | -0.622 | -0.631 | 1.68 | 0.16 | -3.7767 | -6.5324 | 6.8559 | -2.8977 | 1.2 | -0.491 | 0.498 |  |  | 3.4085 | 4.4622 | 3.148 |  | 17.1 | 7.542 | 0.7 |  | -6.9973 | -5.1699 | -26.9397 | -4.1291 | 0 | -30.4206 | -2.2692 | -18.5 | 1.3 |  | -104.5395
28/04/2025 | 11:30 | 0 | 5.6928 | -11.9465 | 4.2285 | 13.1374 |  | 25.7007 |  | 24.2767 | 10.7177 | 10.4491 | -19.98 | -28.6 | 4.4 | 2.484 |  | 3.8995 | 15.6076 | 7.489 | 7.3399 | 12.647 | 3.2096 | 1.5006 | 1.0126 |  | -0.8916 | 0.014 | 0.045 | 10.143 | -2.22 | -6.6 | 0.682 | 0.15 |  |  |  | -14.24 | -14.44 | 9.3062 | 2.6371 | 21.7295 | 24.1748 | -15.8923 | 2.1434 | 1.7637 | 15.2834 | 13.5352 |  | -17.1468 | 5.536 | 31.6388 | 82.1027 | 9.068 | -5.5 | -6.4 | -32.3578 | -32.9392 | -3.847 |  | 9.3789 | 8.9071 | 8.5768 | 5.4524 | -161.5955 | 116.4281 | 117.2521 | -44.2783 | -65.1802 |  |  |  | 37.0441 | 14.65 | 8.21 | -7.74 | 16.23 | -15.5348 | -15.4009 | 25.9336 | 24.0055 | -2.7207 | 0.6856 | 0.7159 | 8.3442 | 15.4398 |  |  | 79.2 | -28.7 | -4.96 | 50.0572 | 50.5678 | 48.488 | 89.9674 | 90.2904 | -13.4535 | -99.3721 | -4.3691 | 3.9353 | 32.34 | 24.21 | 16.8799 | 16.8976 | -15.74 |  | -16.6539 | -16.3706 | 18.8887 | 0.0138 | -8.3793 |  | -29.3 | -1.6858 | 12.3484 | 46.3731 | 24.498 | 13.38 | -4.09 | 13.4595 | -19.8011 | -3.72 | -3.83 | 21.64 | 28.76 | -18.2 | -9.8636 | -31.4789 | -29.9455 | 48.1643 | 23.2357 | 13.1896 | 13.5317 | -2.887 | -5.851 | -13.557 | -35.2094 | -15.55 |  | -16.0604 | -15.4409 |  | -3.0443 | -4.0665 | 9.744 | -22.8791 | -22.3251 | -3.3134 | 0 | -7.19 | -2.2 | 9.9169 | -10.9443 | -7.6794 | -7.9244 | 6.2268 | -2.5185 | -10.0983 |  |  |  | 3.0287 | 0 | 0 | 8.7077 | 8.5403 | 10.5497 | 18.5691 | 18.8558 | 13.6948 | 24.248 | 12.9165 | -9.06 | -3.3193 | 0.4031 | 2.17 | 1.67 | -12.9669 | 1.5986 | 7.513 | 1.178 | 1.1999 | 28.59 | -35.5009 | -26.5566 | -1.89 | 33.3642 |  | 23.1855 | 6.9058 | -7.4769 | 2.746 |  |  | -12.0982 | -25.3125 | 10.1373 | -28.5709 | -6.8374 | -6.8928 | 146.4748 | -3.0257 | -9.3497 | -6.7428 | 2.439 | 12.0002 | 12.1929 | 2 | 32.2508 | 35.5528 | -22.21 | 24.3549 | 26.25 | 3.0954 | 43.0077 | -30.5929 | -30.1408 | 0 | 10.0335 | 0 | 0 |  |  | -10.3809 | -10.2655 | -22.8726 | -22.4262 | 13.46 | 13.41 | -27.6 | -26.6 | 1.1087 | 11.44 | 33.1342 | 20.9421 | 20.1226 | -14 | -32.4 | -4.6 | -5.1 |  |  | -106.4086 | 1.8476 | -238.8023 | -27.1029 | 21.2775 | 75.5677 | 95.9829 | 85.4263 | 109.7822 | -1.8467 | 23.7462 | 20.8311 | 21.5104 | 115.6514 | -226.1735 | 32.9621 | -30.5709 | -0.1404 |  | -6.32 | -0.569 | -0.58 | 2 | 0.16 | -3.5738 | -6.5019 | 7.3838 | -3.1907 | 0.5 | 0.818 | 2.04 |  |  | 3.9485 | 3.2791 | 3.5835 |  | 16.5 | 7.9868 | 0.79 |  | -7.5042 | -4.136 | -27.5274 | -3.6514 |  | -31.4077 | 0 | -17.8 | 0.6 |  | -102.6812
28/04/2025 | 12:00 | 0 | 5.5711 | -11.8672 | 3.4611 | 13.817 |  | 26.9287 |  | 25.5087 | 11.1057 | 10.8726 | -19.98 |  |  | 3.312 |  | 4.1127 | 17.1341 | 7.3854 | 7.273 | 12.6664 | 3.4398 | 1.5867 | 1.0739 |  | -0.9443 | 0.008 | -0.035 | 10.895 | -2.22 | -6.6 | 0.648 | 0.16 | -5.37 | -5.34 | -10 | -14.29 | -14.38 | 8.5191 | 2.6281 | 21.9265 | 23.6984 | -14.6896 | 1.6075 | 2.4377 | 12.0241 | 11.4562 |  | -14.8695 | 4.3523 | 26.1511 | 66.1474 | 7.7439 | -5.5 | -6.4 | -33.0081 | -32.9122 | -3.8492 |  | 9.5682 | 8.0627 | 8.699 | 5.532 | -169.0725 | 119.7546 | 119.6325 | -52.5208 | -69.6611 |  |  |  | 35.8665 | 14.09 | 7.73 | -7.84 | 15.54 | -13.3915 | -12.7217 | 25.3956 | 22.6087 | -1.0419 | 2.0219 | 2.2554 | 9.5261 | 17.2212 |  |  | 83.3 | -32.3 | -4.76 | 51.3225 | 51.063 | 50.3907 | 92.2334 | 92.0728 | -12.943 | -99.5294 | -2.7977 | 4.3655 | 29.7 | 23.64 | 17.5049 | 17.2882 | -16.07 |  | -18.7604 | -18.4841 | 23.0846 | 0.0138 | -8.7211 |  | -29.3 | -1.5808 | 12.7224 | 45.1114 | 24.8691 | 13.67 | -3.31 | 13.824 | -23.0863 | -3.96 | -4.07 | 22.7 | 28.37 | -21.3818 | -10.2636 | -30.4845 | -29.6909 | 48.2897 | 24.1476 | 12.7743 | 13.4469 | -6.3199 | -16.6588 | -13.231 | -28.5598 | -6.3555 |  | -15.0482 | -14.2523 |  | -3.7775 | -4.8413 | 2.576 | -23.1732 | -22.4168 | -1.7974 | 0 | -7.64 | -1.4 | 9.8195 | -12.2937 | -6.9294 | -7.1497 | 5.4463 | -5.2657 | -10.5718 |  |  |  | 2.9541 | 3.4065 | 0 | 8.2054 | 7.703 | 10.8847 | 18.9846 | 19.2454 | 14.2078 | 25.7387 | 12.9116 | -9.76 | -3.7057 | 0.4031 | 1.79 | 1.55 | -13.9261 | 1.302 | 7.581 | 0.643 | 1.177 | 27.55 | -35.9075 | -25.871 | -1.96 | 32.2205 |  | 23.2115 | 6.9823 | -7.7144 | 2.7957 |  |  | -12.3213 | -23.3377 | 10.6363 | -28.7389 | -6.8724 | -7.0802 | 145.7931 | -3.7899 | -9.3065 | -6.4694 | 2.5717 | 12.0954 | 12.3115 | 1.8584 | 33.3363 | 34.8526 | -22.21 | 24.8134 | 29.4843 | 4.4835 | 40.3485 | -29.4187 | -28.1084 | 0 | 7.6543 | 0 | 0 |  |  | -10.8698 | -10.2655 | -19.7048 | -19.8281 | 15.55 | 15.65 | -28.1 | -28.1 | 1.1252 | 5.36 | 33.818 | 20.0796 | 19.9899 | -14.4 | -32.4 | -5.4 | -6 |  |  | -102.2932 | -1.058 | -237.4046 | -24.5888 | 20.832 | 73.1642 | 94.5948 | 86.7954 | 111.2422 | 0.6341 | 21.1828 | 19.5229 | 23.5758 | 116.4479 | -224.7343 | 33.7825 | -32.245 | 0.1892 |  | -6.64 | -0.844 | -0.857 | 2.16 | 0.24 | -3.6964 | -6.4439 | 6.096 | -2.6352 | 1.2 | 0.51 | 1.385 |  |  | 4.5674 | 4.1506 | 3.8793 |  | 16.7 | 7.494 | 0.78 |  | -7.4799 | -4.225 | -26.6588 | -4.4407 |  | -30.3109 | -2.3617 | -18.4 | 1 |  | -105.6898
28/04/2025 | 12:30 | 0 | 5.6106 | -11.8763 | 4.064 | 13.9818 |  | 27.2409 |  |  | 11.0537 | 10.568 | -17.76 |  |  | 2.484 | -22 | 4.4653 | 18.5531 | 6.8789 | 6.8588 | 11.5361 | 3.2842 | 1.6341 | 0.9324 |  | -0.9385 | -0.091 | -0.1 | 10.759 | -2.22 |  | 0.624 | 0.153 | -5.65 | -5.67 |  | -14.1 | -14.13 | 8.1769 | 3.1834 | 22.289 | 23.8283 | -15.6612 | 0.6698 | 1.7037 | 14.5336 | 11.7461 |  | -14.0657 | 5.1414 | 28.5945 | 75.9021 | 8.5402 | -5.7 | -6.8 | -34.3949 | -33.044 | -3.7121 |  | 7.672 | 7.7701 | 8.4601 | 5.5862 | -169.6218 | 117.5573 | 118.0456 | -37.2616 | -72.1292 |  |  |  | 34.7288 | 13.61 | 7.14 | -8.57 | 14.85 | -12.3199 | -12.1859 | 26.1959 | 23.8563 | -0.2986 | 0.3967 | 0.3987 | 7.8099 | 17.8357 |  |  | 86.4 | -34.7 | -4.59 | 50.9368 | 50.9144 | 49.9748 | 92.4246 | 93.5338 | -13.9199 | -98.6133 | -5.6265 | 3.9779 | 31.49 | 22.35 | 17.1924 | 16.9952 | -15.79 |  | -19.2246 | -18.7642 | 28.1726 | 0.0139 | -8.5753 |  | -27.6 | -1.8799 | 12.3484 | 44.0074 | 24.498 | 13.35 | -2.82 | 12.8115 | -27.4216 | -4.81 | -4.86 | 23.69 | 27.99 | -23.8364 | -12.0182 | -31.4382 | -31.1818 | 45.9624 | 22.878 | 12.1252 | 12.4122 | -7.8638 | -13.45 | -13.277 | -41.7428 | 0.8581 |  | -14.8018 | -14.1304 |  | -2.2714 | -2.3546 | -5.636 | -20.8255 | -20.4112 | -0.6645 | 12.76 | -9.88 | -0.7 | 9.8625 | -8.4892 | -6.725 | -7.0548 | 4.9876 | -3.9682 | -15.2613 |  |  |  | 0 | 2.5044 | 0 | 7.8704 | 7.0332 | 7.8704 | 19.4742 | 19.6237 | 12.199 | 25.5922 | 15.2847 | -9.34 | -3.5116 | 0.404 | 2.27 | 0.47 | -15.7323 | 1.2089 | 7.608 | 0.419 | 1.1298 | 26.77 | -34.7971 | -24.7747 |  | 31.0587 |  | 22.8173 | 6.8582 | -7.3868 | 2.7224 |  |  |  | -22.7687 | 8.9517 | -29.1591 | -6.9895 | -7.0686 | 141.4759 | -5.4017 | -9.1219 | -5.6772 | 2.8086 | 11.7731 | 12.0337 | 2 | 32.5218 | 34.0702 | -23.47 | 25.7643 | 27.7849 | 0 | 42.033 | -31.9766 | -30.873 | 0 | 9.7305 | -10.817 | -11.1908 |  |  | -11.2488 | -10.3259 | -19.8424 | -19.9402 | 13.13 | 13.17 | -29.7 | -30.2 | 1.3193 | 7.12 | 33.7544 | 18.983 | 18.6407 | -14.8 | -33.3 | -5 | -5.5 | -17.7091 | -17.6778 | -108.0366 | 4.455 | -240.9966 | -28.8201 | 21.6335 | 73.0427 | 95.8715 | 88.796 | 108.6512 | -2.9868 | 13.2022 | 13.3366 | 18.2299 | 114.1632 | -223.7333 | 31.3574 | -30.3226 | -0.0232 |  | -7.12 | -0.942 | -0.958 | 2.48 | 0 | -3.8191 | -6.0044 | 6.1234 | -2.5772 | 0.7 | -0.068 | -1.204 |  |  | 4.0489 | 3.6358 | 3.4599 |  | 17.5 | 7.0715 | 0.79 |  | -7.5191 | -5.0827 | -27.2318 | -3.1757 |  | -30.6672 | -1.7636 | -19.3 | 1.9 |  | -102.9921
28/04/2025 | 13:00 | 0 | 5.3216 | -11.2552 | 10.1939 | 13.9273 |  | 27.3439 |  | 22.3261 | 9.4157 | 9.1462 | -15.54 |  |  | 4.14 |  | 4.7568 | 19.3927 | 6.1279 | 5.8447 | 10.3086 | 3.911 | -0.3687 | 1.7505 |  | -0.9865 | -0.794 | -0.776 | 11.519 | -4.44 |  | 0.663 | 0.16 | -4.35 | -4.29 |  | -18.9 | -18.92 | 7.2934 | 3.1173 | 27.3165 | 29.0413 | -17.9498 | 0.9377 | 1.0768 | -0.8878 | -0.7877 |  | -12.5922 | 4.7469 | 24.2328 | 84.9865 | 10.2041 | -6 | -6.7 | -35.7802 | -35.1919 | -3.9082 |  | 6.9161 | 6.4945 | 7.9822 | 5.1579 | -198.5839 | 117.4962 | 118.1371 | -22.2548 | -90.3927 |  |  |  | 31.0763 | 13.23 | 6.77 | -10.31 | 13.96 | -8.5691 | -8.5691 | 23.3568 | 19.8396 | -0.2261 | -0.6352 | -0.7596 | 6.9852 | 16.4924 |  |  | 82.9 | -30.5 | -4.66 | 48.293 | 48.1626 | 46.8369 | 96.2809 | 95.738 | -14.9809 | -97.8875 | -8.4597 | 4.1064 | 31.95 | 21.11 | 17.3486 | 17.1906 | -15.32 |  | -17.3751 | -16.6725 | 19.5432 | 0.0141 | -8.186 |  | -25 | -2.0667 | 12.9094 | 45.4268 | 25.0546 | 13.64 | -3.26 | 11.8935 | -19.5361 | -5.59 | -5.73 | 24.69 | 25.38 | -19.8545 | -10.0727 | -25.2866 | -25.2909 | 44.0055 | 22.5568 | 13.044 | 14.1326 | -9.0372 | -14.663 | -12 | -57.5857 | 16.8036 |  | -14.0518 | -13.4049 |  | -1.2843 | -1.9878 | -10.244 | -17.5628 | -16.9484 | -2.6433 | 13.07 | -11.57 | 0.6 | 9.8246 | -5.7503 | -5.888 | -6.0791 | 3.2764 | -3.701 | -14.6355 |  |  |  | 3.3554 | 0 | 0 | 5.3586 | 4.1864 | 8.5403 | 16.1377 | 16.3066 | 12.4738 | 23.957 | 12.7309 | -9.08 | -3.68 | 0.3774 | 2.58 | 1 | -13.5885 | 1.5501 | 7.353 | 0.707 | 1.2133 | 27.24 | -34.0653 | -24.3248 | -2.4 | 30.4254 |  | 22.9973 | 5.8689 | -6.3909 | 2.6446 | 0.0428 |  | -12.1082 | -19.6685 | 8.1018 | -30.0835 | -7.0079 | -7.0793 | 133.8896 | -5.87 | -10.2587 | -4.5359 | 2.9415 | 11.157 | 11.4325 | 2.1413 | 33.5207 | 32.7278 | -25.14 | 26.461 | 30.3248 | 0 | 41.5643 | -34.0775 | -33.2859 | 0 | 9.3719 | 0 | 0 | 12.5557 | 8.817 | -12.1827 | -11.5894 | -18.958 | -18.769 | 14.7 | 14.64 | -28.6 | -28.8 | 0.8798 | 8.8 | 36.2062 | 17.159 | 17.6832 | -15.2 | -32.9 | -4.2 | -4.7 |  |  | -109.6766 | 1.3661 | -240.9304 | -26.848 | 22.9137 | 70.9518 | 98.2799 | 92.2683 | 108.1693 | -5.2426 | 12.4453 | 11.8722 | 15.9774 | 111.0706 | -225.4874 | 28.8378 | -27.6369 | 0.7752 |  | -7.04 | -0.916 | -0.925 | 2.32 | 0.16 | -4.3122 | -6.5599 | 5.2171 | -2.1653 | 2 | 1.237 | 0.246 | 0 | 0 | 3.3315 | 3.3975 | 3.8989 |  | 17.4 | 8.5306 | 0.7 |  | -5.1738 | -5.3228 | -26.897 | -2.0343 | 0 | -29.911 | -2.3438 | -18.9 | 1 |  | -105.5881
28/04/2025 | 13:30 | 0 | 5.2655 | -11.2727 | 3.6934 | 13.5672 |  | 26.1914 |  | 20.8868 | 8.9547 | 8.4782 | -15.54 | -28.6 | 2.2 | 4.14 | -22 | 3.5914 | 23.6634 | 6.0092 | 5.9506 | 10.4697 | 3.833 | -0.4316 | 1.7447 |  | -0.939 | -0.79 | -0.767 | 11.618 | -4.44 | -8.8 | 1.077 | 0.16 | -4.23 | -3.69 |  | -18.63 | -18.79 | 7.2938 | 2.6149 | 28.1345 | 30.0879 | -18.0915 | 0.2679 | 0.122 | -0.4655 | -0.4543 |  | -13.3959 | 4.7469 | 25.2513 | 83.286 | 9.5341 | -6.1 | -6.7 | -35.6584 | -34.2496 | -3.8854 |  | 7.7238 | 7.1014 | 7.7936 | 4.9958 | -198.1261 | 115.2684 | 115.8482 | -26.017 | -96.279 |  |  |  | 30.1183 | 12.84 | 6.19 | -10.47 | 13.39 | -11.1142 | -11.2482 | 23.8727 | 20.6887 | -0.4317 | 5.0792 | 4.847 | 7.3313 | 15.7308 |  |  | 83.6 | -29.1 | -4.67 | 51.3323 | 51.2978 | 49.7873 | 98.3419 | 98.9501 | -16.3275 | -99.7521 | -8.7595 | 3.9405 | 31.26 | 18.2 | 15.9424 | 15.8234 | -14.39 |  | -16.7101 | -16.343 | 19.5678 | 0.014 | -7.4109 |  | -19 | -2.0288 | 12.3484 | 45.1114 | 24.498 | 13.28 | -3.49 | 12.447 | -18.5111 | -6.13 | -6.26 | 25.24 | 24.34 | -16.8545 | -8.9636 | -26.2215 | -26.0909 | 47.4347 | 24.7432 | 14.2802 | 14.9977 | -9.9688 | -12.4426 | -12.125 | -50.7302 | 5.0948 |  | -13.632 | -13.1074 |  | -1.7931 | -2.9741 | -9.732 | -18.3991 | -18.1325 | -0.5046 | 12.95 | -10.11 | -0.2 | 9.6067 | -6.3 | -5.6436 | -5.9724 | 2.8695 | -5.7529 | -16.8427 | -0.0732 | 0 | 0 | 0 | 2.8805 | 0 | 6.8657 | 6.6983 | 8.7077 | 16.5438 | 16.3505 | 14.0923 | 24.3664 | 13.2436 | -9.56 | -3.2131 | 0.3683 | 2.13 | 2.22 | -14.9756 | 1.5492 | 7.54 | 0.708 | 1.1538 | 27.17 | -34.0353 | -24.2383 | -2.45 | 31.3578 |  | 22.7947 | 6.1698 | -6.6898 | 2.6189 | 0.0428 |  | -11.8906 | -21.5052 | 11.7502 | -30.2515 | -7.0555 | -7.1312 | 133.8489 | -5.3498 | -10.0719 | -5.4953 | 2.6883 | 10.8347 | 10.8313 | 2 | 34.5025 | 33.9203 | -23.05 | 26.0011 | 27.8549 | 0 | 43.7746 | -33.0522 | -31.3096 | 0 | 10.0633 | -9.7137 | -12.1589 |  |  | -11.2598 | -10.6995 | -18.825 | -18.8255 | 17.57 | 17.53 | -28.5 | -28.8 | 1.0904 | 9.12 | 36.095 | 17.6692 | 17.2566 | -14.8 | -31.7 | -5.4 | -5.9 | -17.6277 | -17.4757 | -109.1104 | -1.6769 | -241.5037 | -27.3557 | 22.6892 | 72.4282 | 94.3944 | 91.5996 | 109.5301 | -2.7734 | 20.8159 | 21.0099 | 19.7095 | 113.5524 | -224.5446 | 30.8007 | -29.1771 | 0.26 |  | -6.64 | -0.653 | -0.662 | 2.08 | 0.72 | -3.7493 | -6.7674 | 5.977 | -1.5518 | 1.6 | 1.904 | 1.192 |  |  | 4.0575 | 3.5775 | 3.8549 |  | 16.2 | 10.3003 | 0.74 |  | -6.5736 | -5.6436 | -26.8032 | -4.1188 | 0 | -30.0367 | -3.009 | -17.8 | 0.7 |  | -105.0597
28/04/2025 | 14:00 | 0 | 5.5193 | -11.5266 | 1.6761 | 13.7184 |  | 26.6124 |  | 21.2203 | 8.8977 | 8.6282 | -17.76 |  | 4.4 | 3.312 |  | 3.769 | 23.1372 | 6.19 | 5.9321 | 10.5881 | 4.0627 | -0.3225 | 1.7097 |  | -0.9727 | -0.559 | -0.526 | 11.523 | -2.22 | -6.6 | 0.24 | 0.176 | -3.49 | -3.46 | -10 | -17.57 | -17.86 | 6.7774 | 3.0842 | 24.7343 | 26.2975 | -17.7026 | 0.6698 | -1.0519 | 14.0326 | 17.1822 |  | -15.1374 | 6.3251 | 33.9911 | 76.7056 | 8.3926 | -5.8 | -6.7 | -33.3371 | -31.5085 | -3.6257 |  | 6.7015 | 6.7715 | 7.987 | 5.0975 | -178.167 | 115.2379 | 115.3904 | -39.496 | -83.4672 |  |  |  | 31.0065 | 12.95 | 6.56 | -9.72 | 13.5 | -11.784 | -11.2482 | 22.8798 | 20.2526 | -0.6666 | 5.8048 | 5.7541 | 6.8887 | 16.4928 |  |  | 82.7 | -29.8 | -4.67 | 51.9278 | 51.7296 | 50.2972 | 94.2986 | 95.174 | -13.4302 | -97.3737 | -2.8098 | 3.915 | 31.27 | 19.13 | 16.2549 | 16.1163 | -14.71 |  | -18.2194 | -17.331 | 18.6076 | 0.0139 | -8.0209 |  | -21.1 | -1.7505 | 11.9743 | 44.7959 | 24.1269 | 13.21 | -3.42 | 14.283 | -17.866 | -6.37 | -6.52 | 25.04 | 25.51 | -17.5818 | -9.2 | -25.9826 | -25.7091 | 48.6686 | 25.4628 | 15.1286 | 14.9019 | -6.7437 | -10.6018 | -11.863 | -36.5824 | 3.5978 |  | -13.0483 | -11.7802 |  | -3.2129 | -3.554 | 21.52 | -20.5699 | -20.3388 | -6.695 | 0 | -10.52 | 1.1 | 9.1882 | -8.6409 | -6.7271 | -7.017 | 4.5398 | -6.8453 | -11.8099 |  |  |  | 3.2676 | 3.1422 | 2.4223 | 7.5355 | 6.8657 | 10.0474 | 16.8359 | 16.2562 | 13.0178 | 24.2191 | 14.313 | -9.33 | -2.8066 | 0.3509 | 2.62 | 1.9 | -14.7658 | 1.4396 | 7.484 | 0.542 | 1.2022 | 27.36 | -33.7094 | -24.3177 | -2.21 | 31.8917 |  | 22.716 | 6.6177 | -7.0855 | 2.6911 |  |  | -11.4615 | -23.0026 | 10.827 | -29.7473 | -6.9683 | -7.1037 | 139.296 | -4.9846 | -9.437 | -6.1528 | 3.1078 | 10.6149 | 10.6652 | 2 | 32.9329 | 33.9772 | -23.05 | 23.4504 | 26.5795 | 0 | 42.661 | -30.8946 | -30.754 | 0 | 10.3691 | 0 | -10.4802 |  |  | -9.5789 | -8.5571 | -19.253 | -19.4949 | 14.6 | 14.36 | -27.3 | -27.1 | 1.0739 | 6.64 | 29.8313 | 19.6922 | 19.5925 | -14.8 | -31.6 | -6.8 | -7.3 | -17.4259 |  | -108.0063 | 0.4481 | -238.2675 | -26.3938 | 23.3367 | 72.5765 | 95.3427 | 83.542 | 107.8222 | -1.7796 | 20.2405 | 18.1954 | 22.841 | 116.6651 | -224.4312 | 35.0598 | -32.6211 | -0.1868 |  | -5.6 | -0.769 | -0.777 | 1.2 | 0.32 | -3.6947 | -6.9139 | 6.096 | -1.3748 | 1.5 | 1.218 | 0.117 |  |  | 4.1142 | 3.1468 | 3.4776 |  | 16.1 | 9.165 | 0.63 |  | -7.4071 | -5.1966 | -26.6317 | -3.3993 | 0 | -29.9838 | -2.7326 | -17.7 | 0.4 |  | -104.1852
28/04/2025 | 14:30 | 0 | 2.5023 | -5.7554 | 5.1078 | 8.9308 |  | 17.0487 |  | 22.4971 | 9.9837 | 9.6654 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 2.484 |  | 3.5786 | 8.8629 | 6.5762 | 6.4516 | 11.5378 | 4.1536 | -0.257 | 1.8552 |  | -0.9687 | -0.27 | -0.259 | 11.554 | -2.22 | -6.6 | 0.472 | 0.17 | -1.8 | -1.75 | -10 | -17.68 | -17.83 | 8.3263 | 2.8254 | 20.2131 | 21.1127 | -16.9942 | 0.6698 | 2.0925 | 20.3462 | 20.1642 |  | -19.4241 | 5.9305 | 25.5185 | 86.9641 | 7.4653 | -5.8 | -6.5 | -32.3851 | -32.5776 | -3.6919 |  | 11.0156 | 8.6488 | 7.8835 | 5.1754 | -161.9007 | 116.1534 | 116.4891 | -56.541 | -70.5739 |  |  |  | 36.4653 | 14.1 | 8.85 | -6.02 | 15.01 | -14.4632 | -14.0613 | 23.8584 | 20.5668 | -0.9399 | 7.2103 | 7.215 | 10.9589 | 17.1665 |  |  | 87.3 | -32.7 | -5.11 | 55.7801 | 55.0323 | 54.1979 | 87.6372 | 89.4165 | -13.7863 | -94.7063 | -5.6656 | 4.1825 | 33.2 | 22.58 | 17.8174 | 17.4835 | -16.15 |  | -18.2834 | -18.2783 | 16.4682 | 0.0135 | -8.8103 |  | -32.1 | -1.1047 | 12.5354 | 45.8999 | 24.498 | 13.53 | -3.91 | 16.6455 | -14.8258 | -6.75 | -6.89 | 27.17 | 28.98 | -13.2545 | -6.4818 | -27.4113 | -27 | 58.3032 | 33.329 | 20.6621 | 21.3857 | -2.0409 | -8.0236 | -13.275 | -12.736 | -1.8951 |  | -12.4001 | -11.7232 |  | -6.0505 | -5.4921 | 22.032 | -21.4452 | -20.5634 | -6.0685 | 0 | -15.22 | -4.6 | 9.2928 | -13.8231 | -7.4929 | -7.688 | 4.6551 | -3.1929 | 0 |  |  |  | 3.147 | 2.8704 | 0 | 10.7172 | 10.3823 | 6.0284 | 17.9694 | 17.8864 | 10.6587 | 21.9577 | 15.7632 | -9.45 | -2.4184 | 0.3152 | 2.08 | 1.98 | -15.7116 | 1.2361 | 7.363 | 0.665 | 1.1672 | 27.87 | -32.7973 | -22.5077 | -2.29 | 33.4852 |  | 22.99 | 7.4138 | -7.9576 | 2.6614 |  |  |  | -26.8249 | 11.413 | -29.5793 | -6.6591 | -6.7787 | 145.7107 | -3.8345 | -8.3192 | -6.3989 | 3.3014 | 11.1057 | 11.124 | 2.7833 | 32.2486 | 34.4242 | -20.53 | 25.1859 | 24.9282 | 3.3711 | 44.5772 | -32.2053 | -30.9361 | 0 | 10.8092 | 0 | 0 |  | 13.9949 | -10.4358 | -9.87 | -19.7698 | -19.272 | 15.49 | 15.39 | -26.9 | -27.2 | 1.2131 | 5.44 | 36.624 | 18.9285 | 18.6745 | -14.8 | -31.2 | -5.8 | -6.4 |  | -17.5086 | -110.525 | 11.8344 | -242.5181 | -32.2031 | 23.9766 | 79.0021 | 88.6803 | 84.6724 | 111.3368 | 4.132 | 24.1924 | 23.4895 | 23.5441 | 124.1352 | -226.9829 | 39.3437 | -36.6228 | 0.1648 |  | -5.68 | -0.671 | -0.677 | 1.44 | 0.4 | -3.3071 | -6.9718 | 6.7704 | -1.6983 | 1.1 | 0.21 | 0.986 |  |  | 4.3375 | 3.8114 | 3.9466 |  | 15.2 | 9.5193 | 0.73 |  | -8.5027 | -4.6997 | -26.6747 | -4.7274 | 0 | -30.2298 | -1.813 | -17.2 | 0 |  | -100.2408
28/04/2025 | 15:00 | 0 | 6.469 | -13.495 | 5.5467 | 8.4367 |  | 16.046 |  | 23.1284 | 9.9767 | 9.5364 | -17.76 |  |  | 3.312 |  | 3.5103 | 12.9399 | 6.3339 | 6.3075 | 11.0103 | 3.9572 | -0.5398 | 1.0904 |  | -0.9046 | -0.315 | -0.302 | 11.879 | -4.44 |  | 0.576 | 0.18 | -2.48 | -2.46 |  | -17.81 | -17.86 | 8.3651 | 3.0396 | 21.5736 | 22.9016 | -17.8146 | 2.4113 | 2.4541 | -0.7564 | -0.5379 |  | -14.7355 | 3.9578 | 19.6604 | 97.3172 | 7.4686 | -5.5 | -6.3 | -34.8428 | -34.6122 | -3.8652 |  | 11.6557 | 8.2676 | 8.3697 | 5.4164 | -176.1833 | 117.4657 | 117.8014 | -54.9545 | -75.7326 |  |  |  | 36.3655 | 14.17 | 8.54 | -6.08 | 15.29 | -15.133 | -15.5348 | 26.5397 | 24.1621 | -1.2853 | 7.1027 | 7.1349 | 10.7019 | 18.6288 |  |  | 88.4 | -34.9 | -5.03 | 56.5058 | 55.8595 | 54.3478 | 89.1366 | 89.8006 | -14.9929 | -95.3946 | -7.3505 | 4.165 | 32.58 | 23.37 | 17.5049 | 17.3859 | -15.63 |  | -19.4647 | -19.6298 | 20.2742 | 0.0135 | -8.4051 |  | -34.4 | -0.708 | 12.3484 | 44.6382 | 24.498 | 13.41 | -3.48 | 16.4295 | -19.2611 | -6.6 | -6.82 | 27.13 | 29.42 | -14.4545 | -7.9091 | -30.8597 | -30.1909 | 57.958 | 30.6189 | 20.456 | 19.9956 | -4.764 | -9.7034 | -13.062 | -14.5147 | -10.4099 |  | -13.3049 | -12.321 |  | -5.6397 | -6.229 | 14.352 | -24.491 | -24.1219 | -4.3127 | 0 | -19.52 | -1.9 | 4.7188 | -11.386 | -7.6042 | -7.8555 | 5.0225 | -8.8395 | -12.6813 |  |  |  | 2.689 | 2.5318 | 0 | 12.2243 | 10.8847 | 1.1722 | 19.816 | 20.3929 | 8.7297 | 20.582 | 15.8511 | -10.15 | -2.5063 | 0.3243 | 2.28 | 2.1 | -15.998 | 1.2631 | 7.534 | 0.452 | 1.0814 | 27.04 | -31.0807 | -22.0478 | -1.83 | 32.4419 |  | 22.8418 | 7.1549 | -7.8545 | 2.6961 |  |  |  | 19.4287 | 11.0025 | -29.1591 | -6.603 | -6.959 | 142.6563 | -4.2078 | -8.9784 | -6.8218 | 3.1359 | 11.6193 | 11.7252 | 2 | 32.649 | 33.2564 | -20.12 | 24.195 | 25.7463 | 0 | 44.3181 | -29.8709 | -29.9598 |  | 8.578 | 0 | 0 |  |  | -10.3644 | -9.7986 | -19.5005 | -19.5066 | 14.39 | 14.26 | -28.5 | -28.6 | 1.2662 | 4.64 | 37.0626 | 20.8142 | 20.7219 | -14.5 | -33.3 | -6.3 | -6.8 |  |  | -112.1897 | 11.5287 | -244.1166 | -30.5348 | 24.4186 | 76.3396 | 90.0731 | 85.286 | 110.6034 | 2.2539 | 19.7158 | 19.9416 | 22.4667 | 122.276 |  | 39.1103 | -35.9605 | -0.2087 |  | -6 | -0.688 | -0.697 | 1.44 | 0.16 | -3.1205 | -6.5599 | 6.4775 | -2.1378 | 0.9 | 0.727 | -0.21 |  |  | 3.7953 | 3.2623 | 3.4221 |  | 17.6 | 8.0888 | 0.74 |  | -8.0413 | -4.8487 | -26.8861 | -4.4258 |  | -30.0649 | -2.0966 | -18 | 0.3 |  | -103.7756
28/04/2025 | 15:30 | 0 | 6.6029 | -13.8373 | 4.8394 | 8.1968 |  | 15.473 |  | 22.5624 | 9.8007 | 9.3449 | -17.76 | -28.6 | 4.4 |  |  | 4.7828 | 8.331 | 6.6694 | 6.4497 | 11.4175 | 3.936 | -0.3365 | 1.0419 |  | -0.6709 | -0.279 | -0.295 | 12.183 | -4.44 | -6.6 | 0.616 | 0.188 | -2.64 | -2.75 |  | -17.31 | -17.33 | 8.5551 | 3.1503 | 19.1895 | 17.9914 | -12.2412 | 0.2679 | 0.7143 | 20.307 | 13.3392 |  | -16.6109 | 5.9305 | 25.4696 | 93.7661 | 7.5171 | -5.5 | -6.2 | -34.4423 | -32.8814 | -3.8511 |  | 9.9244 | 8.1637 | 8.851 | 5.7009 | -163.1519 | 116.7027 | 116.8859 | -52.056 | -68.7921 |  |  |  | 36.7447 | 14.17 | 8.62 | -6.4 | 15.31 | -16.2046 | -16.7404 | 28.2722 | 25.5337 | 0.4798 | 6.3754 | 6.425 | 10.2479 | 17.6956 |  |  | 82.2 | -30.9 | -4.87 | 54.0969 | 53.6982 | 51.6041 | 86.3695 | 86.1645 | -13.6289 | -93.5709 | -6.1766 | 4.1002 | 32.09 | 24.65 | 17.8174 | 17.8741 | -16.09 |  | -18.2957 | -18.0258 | 14.1961 | 0.0135 | -8.7144 |  | -32.5 | -0.5652 | 11.9743 | 45.1114 | 24.1269 | 13.13 | -3.79 | 17.2935 | -13.2058 | -6.39 | -6.56 | 26.82 | 28.56 | -10.9636 | -5.1909 | -29.5186 | -28.4273 | 56.9896 | 30.7399 | 18.6852 | 21.5027 | -11.2103 | -16.5808 | -12.557 | -16.3442 | -14.0124 |  | -13.597 | -12.56 |  | -2.9538 | -3.7549 | -2.564 | -23.1957 | -23.2809 | -0.6067 | 12.55 | -12.45 | -7.4 | 4.8959 | -7.5142 | -7.947 | -8.0844 | 5.5623 | -7.7854 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2.5052 | 11.0521 | 11.387 | 4.6888 | 18.9075 | 19.2704 | 11.0694 | 21.9532 | 15.2895 | -9.94 | -3.5116 | 0.3509 | 2.08 | 0.6 | -16.6495 | 1.1017 | 7.387 | 0.578 | 1.0996 | 27.18 | -32.3977 | -22.7974 | -2.05 | 32.2569 |  | 22.9347 | 7.0166 | -7.5509 | 2.6856 |  |  | -10.8657 | -28.1739 | 10.8408 | -28.823 | -6.8624 | -7.0126 | 143.6156 | -4.3062 | -9.1427 | -6.4944 | 3.0492 | 11.5534 | 11.7331 | 2.2381 | 32.8975 | 33.8942 | -20.95 | 24.0532 | 23.3294 | 4.2755 | 45.6161 | -29.578 | -28.6342 |  | 7.6413 | 0 | 0 |  |  | -9.5898 | -8.9966 | -18.5236 | -18.5041 | 12.72 | 12.61 | -28.7 | -28.6 | 1.1252 | 2.56 | 36.1605 | 21.2055 | 20.9905 | -15.2 | -32.8 | -6.2 | -6.7 | -17.4218 | -17.5298 | -111.8994 | 6.9187 |  | -30.3305 | 24.1313 | 78.0099 | 88.3255 | 81.9201 | 111.6072 | 2.6208 | 21.4526 | 23.1969 | 24.4429 | 125.5041 | -227.0807 | 40.2591 | -38.2398 | -0.4211 |  | -6 | -0.636 | -0.652 | 1.84 | 0.32 | -3.503 | -6.7369 | 6.3004 | -1.8143 | 1.3 | -0.156 | -0.512 |  |  | 4.392 | 4.9422 | 3.5622 |  | 16.9 | 8.2646 | 0.75 |  | -7.6341 | -4.6816 | -26.5114 | -4.838 |  | -29.0324 | -2.8162 | -18.5 | 0.9 |  | -100.6531
28/04/2025 | 16:00 | 0 | 6.7163 | -14.044 | 4.9194 | 8.3939 | 0 | 16.1473 |  | 22.7984 | 9.6877 | 9.272 | -15.54 |  |  |  |  | 4.7403 | 10.315 | 6.537 | 6.4623 | 11.3141 | 4.1925 | -0.3226 | 1.1945 |  | -0.6267 | -0.45 | -0.431 | 11.841 | -4.44 | -6.6 | 0.83 | 0.176 | -3.28 | -3.24 |  | -17.56 | -17.76 | 8.0445 | 2.9181 | 22.8363 | 23.3529 | -12.6747 | 1.7415 | 2.1198 | -0.2528 | -1.1172 | 0 | -12.994 | 3.9578 | 20.7072 | 92.5593 | 8.017 | -5.6 | -6.5 | -35.0259 | -35.0726 | -3.8822 |  | 10.333 | 8.3293 | 8.243 | 5.2971 | -183.111 | 118.8085 | 119.0832 | -50.1499 | -79.5532 |  |  |  | 36.8545 | 13.87 | 8.47 | -6.43 | 15.58 | -17.9461 | -17.5442 | 29.9916 | 27.5104 | -1.0881 | 7.1077 | 7.0192 | 10.4304 | 19.0318 |  |  | 84.5 | -34.4 | -5.1 | 54.5131 | 54.5863 | 52.9259 | 92.7513 | 93.983 | -15.3326 | -99.4196 | -7.7714 | 4.1192 | 33.15 | 23.8 | 17.5049 | 17.3859 | -15.99 |  | -19.8243 | -20.0404 | 17.2302 | 0.0137 | -8.5715 |  | -33.3 | -0.3564 | 11.7873 | 44.6382 | 23.3847 | 12.67 | -3.27 | 15.336 | -17.011 | -6.27 | -6.42 | 27.98 | 28.28 | -13.2909 | -7.4545 | -32.9912 | -30.9909 | 53.0661 | 26.7619 | 16.7789 | 17.8678 | -6.7785 | -10.0594 | -13.143 | -23.9398 | -22.1308 |  | -12.9411 | -11.8093 | 0 | -4.2748 | -4.6438 | 5.648 | -23.8335 | -24.1555 | -0.9232 | 0 | -10.91 | 0.4 | 4.7057 | -9.1921 | -7.5946 | -7.8278 | 5.5399 | -4.6145 | -15.0522 | -0.0732 | 0 | 0 | 2.6724 | 2.953 | 0 | 11.8894 | 11.8894 | 7.2006 | 20.7433 | 20.7385 | 12.6454 | 24.0606 | 14.8257 | -10.27 | -3.8119 | 0.3417 | 2.57 | 0.78 | -16.0496 | 1.3654 | 7.394 | 0.71 | 1.1425 | 27.28 | -33.7691 | -24.3859 |  | 32.5004 |  | 22.972 | 6.7796 | -7.3547 | 2.6594 | 0.0428 |  |  | -27.1673 | 10.2838 | -29.4112 | -7.0121 | -7.0022 | 140.4434 | -4.5001 | -9.5875 | -6.5761 | 3.2207 | 11.5094 | 11.7331 | 2.5048 | 33.8065 | 34.8449 | -20.12 | 24.0064 | 23.8869 | 8.8377 | 45.1154 | -25.3147 | -23.9161 | 0 | 7.1492 | 0 | 0 | 18.3156 | 13.9949 | -8.6999 | -8.3209 | -17.0182 | -16.5038 | 9.34 | 9.44 | -28.1 | -27.7 | 1.0025 | 0.16 | 31.6112 | 23.3235 | 23.0542 | -15.7 | -32.4 | -6.5 | -7.2 | -17.6152 |  | -104.2938 | -3.2675 | -241.5723 | -24.3837 | 24.3343 | 78.8818 | 84.7347 | 79.0852 | 115.1651 | 10.3149 | 27.9237 | 27.3575 | 26.5516 | 130.7273 | -227.9758 | 46.2806 | -41.9546 | -0.9607 |  | -6 | -0.74 | -0.75 | 1.28 | 1.28 | -3.8586 | -7.5578 | 7.3259 | -2.1378 | 1.4 | 1.659 | 0.231 |  |  | 4.0931 | 4.0652 | 3.603 |  | 17.2 | 8.4179 | 0.68 |  | -7.9423 | -3.8874 | -25.3991 | -4.7746 | 0 | -28.2773 | -2.3921 | -18 | 0.7 | 0 | -101.9029
28/04/2025 | 16:30 | 0 | 6.7771 | -14.1137 | 4.5033 | 11.9748 | 0 | 23.2139 |  | 21.9438 | 9.1717 | 8.8623 | -15.54 |  |  | 3.312 |  | 5.0425 | 16.5163 | 6.6234 | 6.5979 | 11.7527 | 4.1741 | -0.2983 | 1.6617 |  | -0.9005 | -0.434 | -0.44 | 11.813 | -4.44 |  | 0.887 | 0.174 | -3.49 | -3.46 |  | -17.03 | -17.22 | 8.5481 | 2.9488 | 22.6682 | 23.2516 | -11.7777 | 0.5358 | 1.1001 | 10.6466 | 8.9488 | 0 | -13.6638 | 5.536 | 30.2582 | 83.9796 | 7.3776 | -5.1 | -5.9 | -32.151 | -33.9978 | -3.9749 |  | 9.4936 | 8.0994 | 7.9449 | 5.4394 | -171.4835 | 118.9916 | 119.7546 | -45.6313 | -73.3271 |  |  |  | 35.637 | 13.74 | 7.99 | -7.5 | 15.31 | -17.8121 | -17.8121 | 31.1861 | 28.7595 | -1.1152 | 0.6004 | 0.4111 | 9.2544 | 19.029 |  |  | 82.5 | -34.3 | -5.01 | 50.93 | 50.1257 | 49.8729 | 94.7245 | 95.2806 | -13.8686 | -101.5238 | -6.4858 | 4.0408 | 33.58 | 23.38 | 16.8799 | 16.7023 | -14.96 | 25.5123 | -19.9586 | -19.8249 | 24.8712 | 0.0139 | -8.0334 |  | -29.7 | -0.8142 | 11.0393 | 42.2725 | 22.6425 | 12 | -2.62 | 14.526 | -24.2964 | -5.5 | -5.63 | 25.69 | 28.62 | -18.8 | -9.6909 | -36.3906 | -35.3455 | 48.4234 | 22.6801 | 11.5285 | 12.3936 | -19.6005 | -22.9841 | -13.136 | -33.3767 | -27.2463 |  | -12.8434 | -11.9272 | 0 | 1.9783 | 1.1284 | -13.316 | -27.2135 | -26.8607 | 7.2363 | 13.43 | -12.45 | 0.1 | 4.7022 | 4.8034 | -8.5612 | -8.6151 | 7.0537 | 5.5987 | -23.1936 | -0.0732 | 0 | 0 | 0 | 2.4922 | 0 | 10.7172 | 10.3823 | 11.0521 | 22.0397 | 22.1767 | 15.1689 | 26.0671 | 12.4965 | -10.27 | -4.2165 | 0.3509 | 2.52 | 1.7 | -14.1568 | 1.6791 | 6.9 | 0.665 | 1.1638 | 28.02 | -36.3789 | -26.8251 | -2.07 | 32.0637 |  | 24.3378 | 7.8935 | -8.4228 | 2.762 | 0.0428 |  | -11.7657 | -25.4313 | 8.4237 | -31.3439 | -6.9313 | -7.0586 | 139.4952 | -4.0417 | -9.0072 | -7.8774 | 4.5626 | 11.7365 | 11.8913 | 4 | 34.8845 | 36.0398 | -21.37 | 23.0724 | 25.3158 | 15.1097 | 46.8615 | -18.3718 | -17.1182 | 0 | 5.6074 | 0 | -11.6904 | 18.3156 | 24.0622 | -8.7164 | -8.0737 | -13.1424 | -13.5908 | 7.34 | 7.37 | -28.3 | -28.5 | 1.0025 | -5.12 | 30.2599 | 22.7615 | 22.8282 | -15.7 | -32.9 | -5.9 | -6.4 | -17.3959 | -17.3676 | -97.5664 | -21.1829 | -237.8257 | -21.3502 | 24.1936 | 90.0982 | 79.0965 | 72.3154 | 119.441 | 20.09 | 32.3427 | 28.3865 | 36.3354 | 140.7085 | -229.4617 | 56.2038 | -50.1879 | -1.7102 |  | -5.28 | -0.771 | -0.771 | 0.32 | 1.76 | -3.8548 | -8.3787 | 9.3492 | -2.9282 | 0.6 | -0.087 | 0.412 |  |  | 4.782 | 3.8305 | 3.7173 |  | 17.2 | 8.2199 | 0.54 |  | -9.354 | -3.7726 | -24.7869 | -6.1903 | 0 | -27.6121 | -2.634 | -18.9 | 1.7 | 0 | -102.4102
28/04/2025 | 17:00 | 0 | 6.4778 | -13.6032 | 10.0953 | 11.7436 |  | 22.4522 |  | 20.7229 | 8.7027 | 8.5199 | -13.32 |  | 4.4 | 3.312 | -22 | 3.7377 | 13.7053 | 6.0597 | 5.8287 | 10.4719 | 4.1905 | -1.0049 | 1.7263 |  | -0.8524 | -0.606 | -0.608 | 12.012 | -6.66 | -6.6 | 0.82 | 0.17 | -4.86 | -4.62 |  | -17.09 | -17.15 | 8.1005 | 3.3687 | 23.4056 | 25.0764 | -14.3141 | 0.4019 | -1.7536 | 28.2332 | 30.3763 |  | -14.4676 | 6.3251 | 43.8732 | 84.3339 | 8.8895 | -5.7 | -6.6 | -34.352 | -34.0838 | -3.6754 |  | 8.168 | 6.6304 | 7.7209 | 5.0646 | -186.346 | 119.0527 | 118.0456 | -27.8719 | -84.9878 |  |  |  | 33.192 | 13.73 | 7.72 | -8.59 | 14.05 | -19.6875 | -19.2856 | 30.9218 | 28.9542 | -3.1717 | -1.0481 | -1.0009 | 7.5622 | 16.9628 |  |  | 76.5 | -31.1 | -3.92 | 47.3577 | 47.9545 | 45.8488 | 96.5698 | 97.0302 | -13.4333 | -101.3014 | -7.7983 | 4.165 | 31.77 | 23.23 | 16.2549 | 16.214 | -14.9 |  | -18.0847 | -18.0054 | 22.2298 | 0.0141 | -7.8902 |  | -25.1 | -1.7102 | 10.1043 | 43.8497 | 21.5292 | 11.1 | -2.95 | 12.4065 | -21.4812 | -5.91 | -6.02 | 25.93 | 27.37 | -18.9455 | -9.4636 | -36.9749 | -35.8273 | 43.5235 | 19.6226 | 9.0733 | 9.2092 | -18.5655 | -21.778 | -11.068 | -54.0603 | -21.6873 |  | -11.242 | -10.6785 |  | 1.1752 | 0.3825 | 6.672 | -28.7334 | -28.4726 | 4.3367 | -5.31 | -10.81 | 0 | 4.4011 | 2.9682 | -8.215 | -8.4287 | 7.1021 | 3.5771 | -21.2642 |  |  |  | 3.3945 | 3.8019 | 0 | 10.7172 | 10.8847 | 16.5782 | 21.7565 | 21.6618 | 17.7915 | 27.8531 | 10.3725 | -10.24 | -3.7057 | 0.3509 | 2.77 | 3.36 | -11.192 | 1.4715 | 6.99 | 0.731 | 1.699 | 26.6 | -36.7427 | -29.1632 | -2.22 | 29.5485 |  | 23.8043 | 7.2261 | -7.7898 | 2.7246 | 0.0713 |  | -12.5752 | -23.8962 | 4.4686 | -31.0918 | -6.8273 | -6.8808 | 133.8753 | -4.9674 | -9.1506 | -7.1956 | 3.6945 | 11.2229 | 11.4246 | 2.8614 | 38.1294 | 40.1773 | -18.86 | 22.2025 | 18.0324 | 29.6267 | 50.3675 | -12.9636 | -13.2277 |  | 0 | 0 | 0 | 33.604 | 39.4589 | -6.1016 | -5.1952 | -10.0232 | -9.86 | 9.94 | 9.86 | -27 | -26.6 | 1.0739 | -8.8 | 31.5652 | 28.0139 | 27.9178 | -16.4 | -33.7 | -6.7 | -7.3 | -17.3884 | -17.161 | -88.0707 | -30.0658 | -231.9994 | -17.5288 | 23.1416 | 94.8143 | 64.4906 | 55.0326 | 125.318 | 27.8562 | 35.9587 | 39.0287 | 46.4736 | 154.0378 | -228.8864 | 71.4287 | -62.0168 | -0.9363 |  | -5.04 | -0.783 | -0.792 | 0 | 3.2 | -4.6417 | -9.9016 | 11.4 | -4.0116 | 1.6 | 1.623 | 1.514 |  |  | 3.7773 | 4.0918 | 4.1719 |  | 18 | 8.4856 | 0.55 |  | -12.419 | -3.0639 | -23.6988 | -9.5661 | 0 | -25.3536 | -4.1825 | -19.4 | 2.6 |  | -100.8999
28/04/2025 | 17:30 | 0 | 6.2191 | -12.8912 | 2.1114 | 11.1565 |  | 21.8537 |  | 17.3927 | 7.6558 | 8.9096 | -19.98 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -19.8 | 4.99 | 7.3465 | 5.4631 | 5.2043 | 9.4585 | 3.9774 | -1.0072 | 1.7909 |  | -0.8949 | -0.765 | -0.739 | 11.474 | 0 | -8.8 | 0.44 | 0.165 | -6.27 | -6.24 |  | -16.29 | -16.19 | 7.8507 | 3.4674 | 18.3281 | 19.8601 | -10.5638 | -2.2773 | -2.689 | 0.9379 | 0.7691 |  | -10.3148 | 4.3523 | 21.3753 | 57.7499 | 8.7332 | -5.9 | -6.4 | -32.1764 | -31.9597 | -3.8588 |  | 5.1897 | 6.9602 | 4.5796 | 2.9567 | -168.2485 | 115.421 | 116.0619 | -26.1998 | -82.2598 |  |  |  | 32.3138 | 11.85 | 7.43 | -5.56 | 13.05 | -21.6969 | -21.9648 | 31.6086 | 30.0087 | -2.5127 | -3.4184 | -3.5279 | 5.2012 | 15.0975 |  |  | 70.4 | -27.4 | -3.9 | 47.9885 | 48.0669 | 46.4538 | 102.1848 | 102.6607 | -14.3802 | -104.8619 | -5.2004 | 3.4379 | 31.35 | 21.61 | 15.1611 | 15.2374 | -14.2 |  | -16.3364 | -16.3246 | 21.5659 | 0.0144 | -7.5517 | -11 | -10.8 | -2.2119 | 9.3562 | 42.2725 | 20.2304 | 10.11 | -2.46 | 11.4075 | -20.2061 | -3.97 | -4.16 | 23.63 | 25.53 | -18.7091 | -8.7364 | -38.7303 | -37.5091 | 38.0296 | 15.2341 | 5.4868 | 4.9925 | -22.8678 | -25.6786 | -11.151 | -59.8387 | -13.5193 |  | -7.4743 | -6.89 |  | -0.2628 | -0.957 | -7.172 | -29.4822 | -28.8339 | 6.5489 | 13.55 | -20.6 | 0.1 | 3.824 | 4.7568 | -7.9488 | -8.1247 | 7.055 | 7.1163 | -23.1427 |  |  |  | 0 | 3.0794 | 0 | 12.3918 | 12.5592 | 13.8989 | 23.0199 | 22.2819 | 15.4609 | 25.8954 | 11.3735 | -10.46 | -4.3026 | 0.3857 | 3.53 | 2.28 | -11.0083 | 1.3265 | 7.044 | 0.733 | 1.7135 | 27.52 | -35.0792 | -26.8675 | -2.54 | 29.4002 |  | 23.2019 | 6.8813 | -7.4781 | 2.7664 |  |  | -12.8724 | -21.4164 | 4.7768 | -30.5036 | -7.0306 | -7.0826 | 129.1342 | -5.5805 | -9.0532 | -6.6723 | 3.4703 | 10.6076 | 10.8234 | 2.7734 | 40.727 | 43.2814 | -16.34 | 20.6433 | 15.5603 | 37.7303 | 54.4502 | -6.8475 | -7.2846 | 0 | 0 | 0 | -11.4265 | 51.3581 | 55.0677 | -2.3333 | -2.0916 | -9.2176 | -8.7456 | 9.59 | 9.46 | -27.4 | -26.9 | 0.986 | -7.04 | 28.9532 | 34.2214 | 33.7689 | -15.7 | -34.6 | -9.3 | -10.2 | -17.1582 | -16.9783 | -87.2533 | -33.3644 | -224.33 | -12.6013 | 22.2095 | 103.7057 | 54.7226 | 39.2275 | 127.2577 | 40.6122 | 39.4812 | 35.5847 | 57.6136 | 162.3366 | -228.2196 | 82.9573 | -69.9669 | -1.1707 |  | -4.8 | -0.747 | -0.751 | 0 | 3.36 | -4.9995 | -9.5506 | 12.1019 | -4.7745 | 0.9 | 1.288 | 1.13 |  |  | 4.2282 | 3.7274 | 4.0631 |  | 19.1 | 7.23 | 0.52 |  | -13.7624 | -1.9943 | -22.1338 | -11.4318 | -2.6227 | -23.9746 | -4.4323 | -20.5 | 4.4 |  | -101.759
28/04/2025 | 18:00 | 0 | 5.9894 | -12.598 | 4.1806 | 10.8677 | 0 | 20.8943 |  | 14.6741 | 6.0058 | 7.4612 | -15.54 | -28.6 | 2.2 | 2.484 | -19.8 | 5.053 | 5.9216 | 4.9022 | 4.7558 | 8.4026 | 3.3558 | -1.0472 | 1.7494 |  | -0.611 | -0.595 | -0.517 | 11.28 | -4.44 | -8.8 | 0.348 | 0.173 | -4.39 | -4.34 | -10 | -16.84 | -16.97 | 7.2217 | 3.3477 | 22.0341 | 24.1517 | -11.5026 | -0.6698 | -0.7483 | 0.0226 | 0.2863 | 0 | -13.3959 | 4.3523 | 23.0958 | 47.4306 | 9.5959 | -5.8 | -6.5 | -33.5954 | -33.1086 | -3.7683 |  | 5.5785 | 6.2459 | 3.5603 | 2.208 | -164.3421 | 87.5271 | 86.8557 | -8.2505 | -120.981 |  |  |  | 26.6554 | 9.77 | 7.1 | -3.46 | 10.88 | -15.8027 | -15.6688 | 27.0033 | 25.1738 | -1.3807 | -17.0158 | -17.2353 | 5.7234 | 12.2621 |  |  | 61.2 | -21.3 | -3.32 | 42.4355 | 42.9903 | 41.6118 | 86.175 | 87.454 | -16.4428 | -85.7577 | -10.1799 | 3.8222 | 32.22 | 22.71 | 15.3174 | 15.3351 | -14.66 |  | -13.1255 | -13.1939 | 24.4017 | 0.0142 | -7.7078 | -9.9 | -8.1 | -2.688 | 9.5432 | 43.5342 | 20.6015 | 10.34 | -2.71 | 9.4905 | -24.0614 | -1.46 | -1.52 | 19.19 | 26.84 | -20.8909 | -10.6636 | -34.4739 | -33.2 | 40.2341 | 17.3786 | 6.4909 | 6.9663 | -25.7321 | -28.6753 | -11.426 | -78.0608 | -4.5579 |  | -6.5543 | -6.0022 | 0 | -1.538 | -2.0841 | -13.316 | -28.1906 | -27.8795 | 9.8851 | 13.69 | -19.63 | 0 | 3.8931 | 2.6137 | -8.2165 | -8.3895 | 7.5192 | 10.9251 | -26.1815 | -0.0732 | 0 | 0 | 8.8176 | 8.7037 | 7.9221 | 7.0332 | 6.3633 | 23.109 | 18.9041 | 19.5255 | 21.7555 | 32.176 | 10.0307 | -11.83 | -4.4125 | 0.4388 | 2.63 | 2.96 | -11.084 | 1.3938 | 6.999 | 0.761 | 1.6871 | 25.19 | -37.6687 | -27.3416 | -2.1 | 28.4676 |  | 24.3578 | 7.4025 | -7.9225 | 3.129 |  |  | -13.0455 | -16.5036 | 2.1401 | -29.4952 | -7.0615 | -7.1611 | 140.3394 | -5.1647 | -9.5427 | -7.0783 | 4.1428 | 11.2156 | 11.5116 | 3.5582 | 42.6821 | 44.9555 | -15.92 | 19.471 | 13.7673 | 38.0726 | 53.4414 | -4.9159 | -5.0441 | -4.7714 |  | 0 | -10.3792 |  |  | -3.2012 | -2.2344 | -10.4994 | -10.5983 | 8.47 | 8.57 | -26.9 | -27.3 | 1.0208 | -4.88 | 30.7525 | 33.9653 | 33.6123 | -17 | -34.6 | -8.8 | -9.4 | -17.0989 |  | -88.5241 | -40.9454 | -223.6745 | -11.2941 | 20.9062 | 103.7494 | 52.3793 | 47.721 | 129.1559 | 45.2305 | 42.441 | 37.4052 | 59.9293 | 167.4801 | -230.7276 | 86.9089 | -71.5724 | -1.2171 | 0 | -5.52 | -0.777 | -0.789 | 0.64 | 3.2 | -5.0957 | -9.1691 | 11.4 | -5.037 | 1 | 0.599 | -0.307 | 0 | 0 | 4.3925 | 3.7393 | 3.6506 |  | 19.1 | 8.3966 | 0.41 |  | -15.056 | -0.5441 | -21.5063 | -13.5421 | -3.6824 | -22.7633 | -3.3371 | -20.8 | 4.3 | 0 | -112.4625
28/04/2025 | 18:30 | 0 | 5.2381 | -10.9127 | -2.1473 | 11.4648 |  | 22.3918 |  | 16.0623 | 6.8178 | 8.1832 | -19.98 | -26.4 | 4.4 | 3.312 | -19.8 | 4.8805 | 7.4998 | 5.8983 | 5.8974 | 10.5608 | 2.2061 | -1.0322 | 1.8299 |  | -0.554 | -0.225 |  | 11.288 | 0 | -6.6 | -0.196 | 0.189 | -2.4 | -2.32 |  | -15.68 | -15.82 | 7.2904 | 3.2349 | 17.2403 | 18.4684 | -8.8889 | -0.9377 | -0.7542 | -0.4342 | -0.1109 |  | -12.5922 | 3.1687 | 17.384 | 47.0576 | 8.4011 | -5.8 | -6.5 | -31.2549 | -31.3075 | -3.3173 |  | 7.2455 | 6.563 | 4.5217 | 2.7416 | -131.5042 | 85.4213 | 85.6044 | -15.8327 | -95.4918 |  |  |  | 30.0884 | 10.48 | 8.63 | -1.83 | 11.04 | -20.2233 | -19.6875 | 32.0845 | 29.8051 | -1.3712 | -21.8396 | -22.3131 | 6.5014 | 9.4721 |  |  | 62.4 | -18.2 | -3.35 | 41.5804 | 41.9779 | 40.6086 | 78.7763 | 78.4206 | -16.5032 | -79.4252 | -9.7547 | 3.8264 | 33.16 | 24.71 | 15.0049 | 15.0421 | -14.19 |  | -10.8658 | -10.8467 | 22.8545 | 0.0142 | -7.5827 | -10 | -9.9 | -3.0872 | 8.9822 | 42.7457 | 20.2304 | 9.95 | -2.31 | 10.017 | -21.9262 | -1.65 | -1.75 | 21.06 | 27.48 | -17.3455 | -9.3 | -40.2408 | -38.2364 | 38.4659 | 17.9493 | 6.5267 | 7.0624 | -25.4276 | -30.4903 | -11.917 | -66.1579 | -13.2678 |  | -6.1379 | -5.5261 |  | -0.9792 | -1.0951 | -10.756 | -28.7883 | -28.6717 | 11.923 | 13.8 | -18.57 | 0 | 3.8837 | 3.5779 | -7.3177 | -7.4271 | 5.4857 | 11.3289 | -27.6536 | -0.0732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0521 | 10.8847 | 23.2764 | 23.8815 | 23.9938 | 23.1131 | 31.9849 | 7.892 | -15.68 | -3.0831 | 0.404 | 1.97 | 2.46 | 0 | 1.3616 | 6.798 | 0.684 | 1.7463 | 25.56 | -38.7412 | -31.074 | -2.52 | 27.7255 |  | 24.9456 | 7.9397 | -8.6417 | 3.4326 | 0.0345 |  | -12.5276 | -16.5267 | 3.8827 | -26.386 | -6.6349 | -6.7637 | 153.768 | -3.6251 | -9.2826 | -7.6218 | 3.5934 | 11.5754 | 11.7015 | 3 | 42.157 | 42.2227 | -16.76 | 20.2637 | 11.4612 | 40.8296 | 56.3422 | -7.3251 | -4.4364 | 0 |  | 0 | 0 | 60.0185 |  | -1.1522 | -0.5589 | -11.2299 | -11.0948 | 7.32 | 7.2 | -27.2 | -27.6 | 0.9494 | -5.92 | 28.0665 | 34.8261 | 34.9952 | -17 | -34.1 | -8.4 | -9.4 | -17.0882 | -17.0158 | -94.9017 | -33.8854 | -226.7002 | -12.6312 | 22.5391 | 105.4748 | 57.8398 | 42.2642 | 128.5424 | 41.8977 | 38.5719 | 36.7843 | 61.0191 | 165.565 | -228.8336 | 85.7471 | -72.4379 | -1.1707 |  | -6.4 | -0.895 | -0.907 | 1.92 | 2.48 | -5.2891 | -8.8182 | 10.6676 | -5.037 | 1.1 | 0.409 | 0.395 |  |  | 3.5668 | 3.3932 | 3.3934 |  | 19.3 | 8.6449 | 0.28 |  | -14.4924 | -0.5212 | -22.3559 | -12.9381 | -3.2469 | -24.4254 | -2.7468 | -21.1 | 4 |  | -105.7551
28/04/2025 | 19:00 | 0 | 5.6038 | -11.9496 | 8.3762 | 7.7893 |  | 14.8123 |  | 16.9099 | 7.2278 | 8.6281 | -15.54 | -28.6 |  |  | -19.8 | 5.1573 | -4.3927 | 6.483 | 6.4648 | 11.3779 | 2.0615 | -0.4876 | 1.8304 |  | -0.5541 | -0.148 |  | 11.42 | -4.44 | -6.6 | 0.539 | 0.182 | -1.81 | -1.77 |  | -15.55 | -15.63 | 7.366 | 3.4731 | 19.8003 | 20.6824 | -16.0465 | 0 | 0.0692 | -1.4148 | -1.4601 |  | -14.6015 | 3.5633 | 18.3225 | 53.6186 | 8.7951 | -4.9 | -5.3 | -31.9983 | -31.3717 | -3.5146 |  | 6.0276 | 6.5711 | 4.5451 | 2.8227 | -128.605 | 80.3552 | 80.5078 | 1.3575 | -97.2719 |  |  |  | 26.9248 | 9.83 | 9.22 | -3.73 | 6.43 | -17.0084 | -16.7404 | 29.8455 | 27.9525 | -0.847 | -24.0116 | -23.8901 | 5.8508 | 8.2175 |  |  | 58.9 | -14.3 | -3.07 | 37.8751 | 37.7869 | 36.6964 | 77.4134 | 77.6483 | -15.9871 | -76.9084 | -8.8157 | 3.9473 | 31.79 | 24.6 | 14.6924 | 14.7491 | -13.99 |  | -9.59 | -9.3481 | 22.0291 | 0.0144 | -7.3423 | -7.4 | -7.5 | -3.2166 | 8.4212 | 42.7457 | 19.4882 | 9.31 | -1.93 | 8.181 | -22.2013 | -1.38 | -1.43 | 19.44 | 27.79 | -18.6909 | -9.4727 | -37.4504 | -36.1273 | 31.6645 | 14.2649 | 3.0957 | 3.9536 | -28.3133 | -33.4913 | -11.425 | -82.8246 | -12.0355 |  | -5.7542 | -5.0342 |  | -1.1571 | -1.9282 | -22.02 | -24.5882 | -24.4221 | 14.0139 | 13.98 | -10.08 | 0 | 3.9061 | 4.1452 | -7.1114 | -7.3529 | 5.2672 | 14.9342 | -29.5101 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8.3728 | 7.703 | 24.2812 | 21.3322 | 21.9871 | 24.8431 | 33.8325 | 9.6107 | -15.08 | -2.8066 | 0.404 | 1.94 | 1.49 | -9.2807 | 1.2044 | 6.842 | 1.158 | 1.0993 | 25.38 | -41.5762 | -32.7033 | -2.49 | 27.6462 |  | 24.9296 | 8.2174 | -8.8204 | 3.4899 |  |  | -12.1502 | -12.4968 | 5.0256 | -25.7978 | -6.8218 | -6.9341 | 155.6207 | -3.7227 | -8.7683 | -8.0974 | 4.2982 | 11.5461 | 11.8913 | 4 | 40.4084 | 42.184 | -19.28 | 22.4838 | 12.8146 | 33.9674 | 56.1542 | -9.3292 | -7.6275 | 0 |  | 0 | 0 | 50.1846 |  | -6.5411 | -5.9313 | -10.2693 | -10.1181 | 8.36 | 8.27 | -29.1 | -29.1 | 0.8981 | -6.88 | 40.295 | 38.4611 | 38.4621 | -16.9 | -33.7 | -5 | -5.7 | -17.3644 | -17.2075 | -95.2332 | -37.7084 | -228.9272 | -12.3321 | 24.0648 | 103.7104 | 61.4976 | 56.6861 | 130.8068 | 41.6367 | 37.1649 | 33.5996 | 47.1087 | 164.7923 | -233.717 | 81.1825 | -67.5891 | -1.0535 |  | -6.4 | -0.946 | -0.951 | 2 | 2 | -5.1755 | -8.1437 | 9.9931 | -4.4511 | 0.7 | -0.587 | -1.32 |  |  | 3.2023 | 3.1401 | 3.2198 |  | 18.2 | 8.698 | 0.28 |  | -12.9319 | -1.8457 | -22.9995 | -10.3852 | -2.413 | -24.3653 | -3.1949 | -20.2 | 2.9 |  | -103.92
28/04/2025 | 19:30 | 0 | 5.6076 | -11.9945 | 10.4318 | 7.6678 |  | 14.6809 |  | 16.7812 | 7.0918 | 8.482 | -15.54 | -26.4 |  |  |  | 4.867 | -4.7059 |  | 6.0317 | 10.8598 | 1.7717 | -0.59 | 1.7426 |  | -1.0226 | -0.312 |  | 12.442 | -4.44 | -6.6 | 2.945 | 0.146 | -2.61 | -2.57 |  | -15.89 | -15.91 | 7.2598 | 3.7327 | 21.4559 | 23.1331 | -17.151 | -0.8037 | -0.9068 | -2.0666 | -2.1115 |  | -12.994 |  | 19.5197 | 51.6157 | 4.5138 | -3.2 | -3.6 | -31.0076 | -31.1318 | -3.4865 |  | 5.9473 | 6.7445 | 4.3911 | 2.7269 | -133.1522 | 79.1345 | 78.3715 | 17.3152 | -103.891 |  |  |  | 25.867 | 9.59 | 7.81 | -4.79 | 6.91 | -12.9896 | -12.7217 | 35.6253 | 33.5232 | -2.7425 | -27.0129 | -27.7169 | 5.6376 | 9.3902 |  |  | 58.8 | -15.5 | -3.06 | 35.9028 | 36.1536 | 35.152 | 80.269 | 81.0788 | -16.8772 | -79.6391 | -9.904 | 4.0359 | 33.24 | 23.23 | 14.2236 | 14.2609 | -13.63 |  | -10.4459 | -10.1409 | 28.8394 | 0.0146 | -7.1408 | -6.7 | -6.1 | -3.3472 | 7.4862 | 43.3765 | 17.8183 | 8.23 | -2.22 | 8.424 | -28.1316 | -1.12 | -1.23 | 19.26 | 25 | -24.7455 | -12.9818 | -38.8942 | -37.2 | 28.1133 | 9.3035 | -1.3342 | -1.3347 |  | -33.1685 | -11.305 | -98.1262 | -6.9511 |  | -5.5314 | -4.9163 |  | 1.1028 | 0.401 | -22.02 | -26.3958 | -25.9333 | 13.2774 | 13.97 | -9.67 | 0 | 3.7487 | 9.3003 | -8.1311 | -8.2782 | 6.0251 | 13.9035 | -29.3981 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.3491 | 3.0142 | 29.8072 | 21.896 | 21.8545 | 27.2824 |  | 8.2972 | -14.97 | -3.019 | 0.4049 | 1.96 | 1.69 | 0 | 1.208 | 6.852 | 0.02 | 1.0118 | 27.29 | -44.1218 | -35.3875 |  | 29.8454 |  | 25.5082 | 7.8823 | -8.5905 | 3.476 |  |  | -11.6476 | -13.429 | 6.5484 | -27.5625 | -6.855 | -6.9473 | 152.0469 | -4.0522 | -9.7092 | -7.706 | 4.6132 | 11.363 | 11.7015 |  | 42.092 | 43.0833 | -19.28 | 21.9479 | 16.8867 | 36.1279 | 52.0286 | -6.6302 | -5.8806 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -8.5296 | -8.0682 | -7.5004 | -7.3447 | 8.92 | 8.84 | -27.8 | -28 | 0.986 | -7.36 | 45.1505 | 30.6942 | 30.828 | -16.5 | -32.9 | -3.7 | -4.2 |  |  | -87.0804 | -36.1526 | -226.0476 | -10.1963 | 20.7364 | 102.1397 | 59.071 | 60.4919 | 132.9572 | 37.6646 | 36.1768 | 36.7728 | 45.0589 | 162.1267 | -235.1382 | 77.0186 | -63.9463 | -2.2498 |  | -5.68 | -0.916 | -0.923 | 1.04 | 3.04 | -5.2121 | -9.3156 | 10.753 | -4.7745 | 1.2 | -0.081 | -0.218 |  |  | 3.7705 | 3.9958 | 3.525 |  | 17.3 | 9.412 | 0.42 |  | -13.5376 | -0.9578 | -22.2719 | -11.493 | -3.4451 | -24.9273 | -2.7827 | -19 | 1.8 |  | -105.8693
28/04/2025 | 20:00 | 0 | 5.2272 | -11.0689 | 13.0434 | 7.2297 |  | 13.5168 |  | 16.002 | 6.6658 | 8.088 | -15.54 | -26.4 | 2.2 |  |  | 5.1734 | -6.2584 | 6.114 | 5.9689 | 10.6772 | 2.1983 | -0.3907 | 1.7133 |  | -1.0995 | -0.189 |  | 11.398 | -6.66 | -6.6 | 0.447 | 0.185 | -2.44 | -2.36 |  | -15.59 | -15.56 | 7.6673 | 3.8013 | 22.2897 | 23.8293 | -17.8019 | -1.0717 | -0.4335 | -1.3957 | -1.3474 |  | -14.6015 | 3.9578 | 20.9326 | 54.1283 | 4.381 | -3.2 | -3.5 | -31.3136 | -30.7676 | -3.3039 |  | 5.7275 | 6.4773 | 4.217 | 2.6345 | -131.8399 | 77.0287 | 77.4254 | 17.1078 | -107.8385 |  |  |  | 25.867 | 9.35 | 7.54 | -5.01 | 6.99 | -10.7124 | -10.4445 | 32.1885 | 30.0196 | -1.6053 | -27.103 | -27.3026 | 5.6621 | 9.3625 |  |  | 59.6 | -16.1 | -3.09 | 36.0621 | 36.0202 | 35.3555 | 81.832 | 82.2656 | -16.0789 | -80.8459 | -10.1384 | 3.8079 | 32.19 | 22.01 | 13.9111 | 13.8702 | -13.66 |  | -10.6938 | -10.4032 | 31.2168 | 0.0147 | -7.2265 | -4.5 | -4.1 | -3.4412 | 6.7381 | 42.2725 | 16.705 | 7.72 | -2.09 | 7.587 | -30.1767 | -1.06 | -1.2 | 18.82 | 24.41 | -26.5636 | -13.5636 | -35.7817 | -34.4091 | 27.6498 | 8.3727 | -1.7326 | -2.4766 | -28.3806 | -32.0458 | -11.065 | -99.2305 | -6.173 |  | -5.3647 | -4.6591 |  | 1.479 | 0.6538 | -22.532 | -26.2971 | -26.1227 | 12.9932 | 14.12 | -9.05 | 0 | 3.6919 | 9.8954 | -8.1456 | -8.2265 | 6.8744 | 14.0658 | -30.0798 |  |  |  | 7.3579 | 7.74 | 5.8663 | 0.5024 | 0.3349 | 28.4676 | 18.4077 | 18.3937 | 24.9809 | 37.5637 | 7.7943 | -15.01 | -2.7187 | 0.3783 | 1.71 | 2.13 | 0 | 1.4724 | 6.951 | 0.089 | 1.0231 | 27.88 | -43.2739 | -33.194 | -2.16 | 30.5298 |  | 25.777 | 7.7874 | -8.4076 | 3.4212 |  |  | -12.5343 | -12.3773 | 7.1786 | -28.6549 | -6.9035 | -6.9837 |  | -4.4219 | -10.1101 | -7.2185 | 3.3792 | 11.1203 | 11.4009 | 2.6788 | 43.2457 | 45.0278 | -18.86 | 21.1462 | 16.4366 | 37.1739 | 52.5354 | -6.088 | -6.4265 | -5.5139 |  | 0 | 0 |  |  | -7.0355 | -6.4257 | -6.8435 | -6.928 | 8.04 | 8.24 | -27.3 | -27.7 | 0.9494 | -7.76 | 41.5122 | 31.2338 | 31.125 | -16.9 | -32.9 | -4.9 | -5.5 |  | -17.2098 | -86.1849 | -35.0121 | -227.9583 | -11.4389 | 20.2876 | 103.9417 | 58.3351 | 57.7317 | 132.835 | 41.4505 | 37.656 | 35.5294 | 48.3787 | 161.5607 | -233.3679 | 79.3214 | -66.0844 | -2.8577 |  | -5.52 | -0.965 | -0.969 | 0.8 | 3.6 | -5.2597 | -9.4316 | 10.4601 | -4.2466 | 1.4 | 0.172 | 0.99 |  |  | 4.8508 | 2.7711 | 3.2066 |  | 17.8 | 9.6826 | 0.28 |  | -14.6514 | -1.0651 | -21.7783 | -12.1828 | -3.143 | -23.1204 | -4.1655 | -18.8 | 2.4 |  | -108.46
28/04/2025 | 20:30 | 0 | 4.5882 | -9.6197 | 11.9539 | 10.9617 |  | 20.8988 |  | 15.2985 | 6.3538 | 7.817 | -13.32 | -26.4 | 2.2 |  |  | 4.5911 | 0.8594 | 5.773 | 5.6199 | 10.1675 | 2.1234 | -0.3581 | 1.9439 |  | -1.1071 | -0.178 |  | 11.262 | -6.66 | -8.8 | -0.583 | 0.204 | -2.5 | -2.45 |  | -15.29 | -15.45 | 7.8377 | 3.7502 | 21.4353 | 23.3391 | -17.8584 | -1.2056 | -0.9651 | -0.7929 | -0.642 |  | -14.4676 | 3.9578 | 21.4108 | 49.2082 | 4.3447 | -3.2 | -3.5 | -30.6714 | -30.5095 | -3.5829 |  | 4.2089 | 6.6058 | 3.2528 | 1.9527 | -129.6426 | 77.8222 | 77.8832 | 15.219 | -109.7999 |  |  |  | 25.8969 | 9.39 | 7.59 | -5.41 | 6.78 | -12.5878 | -12.1859 | 33.2234 | 30.9211 | -4.3876 | -27.0176 | -27.0666 | 5.0982 | 9.4117 |  |  | 58 | -17 | -3.22 | 35.7275 | 35.6068 | 34.4948 | 82.7054 | 83.4417 | -16.3984 | -80.8613 | -9.5629 | 4.0211 | 33.99 | 21.46 | 13.1299 | 13.089 | -13.21 |  | -10.8117 | -10.7436 | 31.7614 | 0.0147 | -6.8581 | -2.4 | -2.5 | -4.1956 | 5.9901 | 41.4839 | 15.9628 | 6.88 | -2.11 | 8.775 | -31.0118 | -0.83 | -0.81 | 19.22 | 24.39 | -27.6182 | -14.1545 | -37.6777 | -36.4818 | 26.0009 | 6.469 | -4.0723 | -4.1224 | -27.9811 | -31.737 | -11.568 | -98.8157 | -3.5165 |  | -5.3206 | -4.6865 |  | 2.8309 | 1.4783 | -21.508 | -26.9409 | -26.5975 | 12.0659 | 13.94 | -10 | 0 | 3.452 | 13.1378 | -8.8741 | -8.9477 | 7.3813 | 12.8133 | -29.962 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.3444 | 2.1769 | 31.9842 | 20.616 | 21.297 | 28.1315 | 37.4182 | 5.265 | -14.42 | -2.4788 | 0.3774 | 2 | 3.62 | 0 | 1.3755 | 6.813 | 2.091 | 0 | 28.32 | -44.0406 | -36.1821 | -2.35 | 30.8102 |  | 25.3759 | 7.5832 | -8.0956 | 3.3354 | 0.0645 |  |  | -13.083 | 7.911 | -29.8314 | -7.0719 | -7.3323 | 150.2851 | -4.8506 | -10.192 | -6.9581 | 2.6413 | 10.9226 | 11.1873 | 1.9614 | 44.7887 | 45.4399 | -19.7 | 20.8638 | 17.7298 | 40.3414 | 53.074 | -5.6599 | -5.208 | 0 |  | 0 | 0 | 58.805 | 58.1634 | -6.184 | -5.1403 | -6.5835 | -6.4153 | 8.11 | 8.22 | -28 | -27.4 | 0.9494 | -7.76 | 37.2378 | 33.0301 | 33.252 |  | -33.7 | -5 | -5.6 |  |  | -81.4526 | -35.0198 | -224.368 | -9.3986 | 18.1639 | 100.255 | 56.9384 | 54.7692 | 131.2068 | 37.4118 | 38.9924 | 33.8126 | 50.6046 | 161.7832 | -232.4215 | 77.8519 | -65.4331 | -2.9993 |  | -4.8 | -1.011 | -1.015 | 0.24 | 2.64 | -4.184 | -9.0532 | 11.2535 | -4.4236 | 0.2 | 0.309 | -0.462 |  |  | 3.3922 | 4.9214 | 3.493 |  | 18.5 | 10.2348 | 0.12 |  | -14.2181 | -0.7984 | -22.4626 | -12.5871 | -2.7459 | -23.4827 | -3.7625 | -19.7 | 2.9 |  | -111.8452
28/04/2025 | 21:00 | 0 | 4.285 | -8.9171 | 12.5007 | 11.1136 |  | 21.6628 |  | 14.839 | 6.0648 | 7.4791 | -13.32 | -26.4 | 2.2 |  |  | 4.5436 | 1.439 | 5.2469 | 5.0381 | 9.2869 | 2.218 | -0.2497 | 1.9301 |  | -0.6266 | -0.222 |  | 11.224 | -8.88 | -8.8 | -0.515 | 0.19 | -2.3 | -2.22 |  | -16.05 | -16.18 | 7.9041 | 3.8344 | 22.0192 | 23.6243 | -18.5524 | -0.4019 | -0.2384 | -0.8891 | -0.9842 |  | -15.2713 |  | 21.8612 | 51.4613 | 7.769 | -4.4 | -4.9 | -31.7283 | -31.6719 | -3.4062 |  | 4.5725 | 6.4439 | 3.0026 | 1.9625 | -138.2793 | 78.9514 | 78.9208 | 9.6686 | -117.8657 |  |  |  | 24.8591 | 9.18 | 7.43 | -5.45 | 6.29 | -6.9616 | -6.6937 | 28.05 | 26.0718 | -1.7194 | -22.4614 | -22.7668 | 3.6607 | 10.8223 |  |  | 60.1 | -20.3 | -3.08 | 37.9012 | 37.9152 | 37.0417 | 84.4736 | 85.6942 | -16.1984 | -82.4461 | -10.0677 | 3.9114 | 32.76 | 20.37 | 12.9736 | 12.9913 | -13.36 |  | -12.207 | -11.8735 | 31.6576 | 0.0145 | -7.0365 | 0 | 0 | -4.5508 | 5.2421 | 40.5376 | 14.8495 | 6.07 | -1.82 | 8.0865 | -30.6367 | -0.98 | -1.02 | 18.01 | 23.81 | -26.8182 | -13.2182 | -32.4666 | -30.8636 | 26.6406 | 7.1625 | -3.1988 | -3.0164 | -23.4996 | -27.3219 | -11.087 | -94.568 | 5.6333 |  | -5.3095 | -4.6948 |  | -0.9918 | -1.3245 | -19.46 | -19.2745 | -18.8989 | 7.3474 | 13.88 | -10.23 | 0 | 3.1103 | 6.9987 | -8.3861 | -8.6143 | 7.0817 | 8.9111 | -25.3112 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 14.3515 | 15.5195 | 22.9308 | 33.3856 | 10.8266 | -14.45 | -2.3122 | 0.3417 | 1.48 | 1.29 | -11.3103 | 1.4353 | 6.902 | 0.673 | 1.0209 | 27.52 | -40.296 | -30.6057 | -1.37 | 31.1301 |  | 25.4852 | 7.6199 | -8.2672 | 3.2214 | 0.0345 |  | -12.0976 | -12.2909 | 8.0438 | -30.5876 | -6.7279 | -6.8834 | 150.6975 | -5.2498 | -9.8933 | -6.8977 | 2.2654 | 9.7726 | 9.9849 | 1.4827 | 29.2177 | 31.646 | 0.84 | 0 | 32.9836 | 27.3155 | 34.6831 | 8.0955 | 8.6397 | -7.535 |  | 0 | 0 |  | 71.1068 | -4.959 | -4.3438 | -4.8879 | -5.2724 | 6.31 | 6.15 | -26.8 | -26.6 | 0.9329 | -8 | 31.952 | 28.9928 | 28.886 | -17.4 | -33.7 | -6.3 | -7.2 | -17.095 | -17.0352 | -57.9213 | -40.6957 | -226.8446 | -16.2554 | 17.0612 | 106.2148 | 56.8425 | 46.3241 | 133.5477 | 42.0339 | 39.4828 | 39.6426 | 52.6904 | 165.0528 | -231.8667 | 80.6943 | -68.4607 | -2.7869 |  | -3.92 | -1.074 | -1.068 | -0.56 | 3.52 | -3.8224 | -9.8711 | 11.8395 | -4.5701 | 0.6 | 0.258 | -0.319 |  |  | 3.2673 | 4.3108 | 3.7122 |  | 18.6 | 10.9539 | 0.02 |  | -19.8177 | 1.5528 | -18.6556 | -17.5021 | -4.9633 | -19.8435 | -5.3575 | -20.1 | 3.6 |  | -116.4722
28/04/2025 | 21:30 | 0 | 3.9515 | -8.3025 | 13.6885 | 10.7424 |  | 20.5325 |  | 14.2944 | 5.8788 | 7.3786 | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -22 | 4.6447 | -1.1109 | 4.5447 | 4.3528 | 8.0982 | 2.0498 | -0.286 | 1.9308 |  | -0.389 | -0.224 |  | 10.886 | -8.88 | -6.6 | -0.344 | 0.184 | -2.07 | -2.03 |  | -16.24 | -16.05 | 6.8705 | 3.9003 | 21.4672 | 21.9247 | -20.6459 | -1.0717 | 0.0757 | 19.6315 | 18.5523 |  | -17.8166 | 5.9305 | 26.7483 | 51.2544 | 8.6275 | -5.6 | -6.3 | -28.2251 | -31.5654 | -3.4271 |  | 4.1979 | 6.0276 | 2.7939 | 1.8208 | -131.5347 | 73.8548 | 74.282 | 17.7383 | -115.6126 |  |  |  | 22.7135 | 8.72 | 7.67 | -5.97 | 4.46 | -6.8276 | -6.4258 | 28.0177 | 26.4819 | -2.5504 | -21.1693 | -21.9097 | 3.9507 | 9.7303 |  |  | 55.9 | -17.5 | -2.91 | 36.183 | 35.9452 | 35.2741 | 82.1873 | 82.2881 | -13.4465 | -80.9947 | -8.2993 | 3.7572 | 29.79 | 20.25 | 11.5674 | 11.7218 | -12.4 |  | -11.664 | -11.3714 | 30.6374 | 0.0145 | -6.3184 | 0 | 0 | -4.4983 | 3.746 | 39.9068 | 12.2519 | 4.22 | -1.68 | 9.6525 | -28.5016 | -0.73 | -0.84 | 16.68 | 23.1 | -27.2545 | -12.6 | -31.5229 | -30.1364 | 23.5855 | 4.5049 | -5.9316 | -5.4339 | -22.3425 | -25.6929 | -11.937 | -106.0206 | -0.5293 |  | -8.0226 | -7.4545 |  | -2.431 | -2.9405 | -21.508 | -20.1541 | -19.8189 | 6.9884 | 13.86 | -9.82 | 0.1 | 2.5344 | 4.9819 | -8.1254 | -8.2751 | 6.5346 | 7.2238 | -24.9988 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13.8487 | 13.9162 | 24.3431 | 35.2768 | 9.0932 | -14.26 | -2.5081 | 0.3655 | 1.52 | 1.51 | -9.2512 | 1.3325 | 6.902 | 0.751 | 1.0199 | 28.86 | -41.4124 | -32.3514 | -2.23 | 32.2706 |  | 25.3555 | 7.785 | -8.5193 | 3.0734 | 0.0338 |  | -12.519 | -12.2442 | 10.0504 | -31.9322 | -6.8287 | -6.6553 | 148.4092 | -5.7233 | -9.2402 | -6.9767 | 2.099 | 9.2819 | 9.5656 | 1 | 18.5966 | 20.7779 | -1.26 | 0 | 30.6109 | 26.6802 | 34.3667 | 19.9806 | 19.9403 | 0 |  | 0 | 0 | 70.4556 |  | -5.4974 | -4.7118 | -4.7005 | -4.5356 | 7.4 | 6.73 | -26.4 | -26.3 | 1.0739 | -8.4 | 37.6571 | 28.2711 | 27.7545 | -18.2 | -33.8 | -5.8 | -6.4 | -17.3007 | -17.2709 | -63.0399 | -35.5605 | -229.8692 | -16.0742 | 16.7067 | 108.4846 | 52.2113 | 55.4212 | 131.9287 | 45.0864 | 38.0328 | 38.7739 | 51.2806 | 165.6452 | -232.3557 | 81.732 | -69.3242 | -2.4134 |  | -3.84 | -0.8 | -0.802 | -0.88 | 3.6 | -4.0316 | -9.8131 | 11.3695 | -4.3931 | 1.2 | 0.084 | 0.197 |  |  | 3.9123 | 3.6661 | 3.131 |  | 18.6 | 10.8909 | -0.02 |  | -15.1025 | -1.2074 | -21.6522 | -12.5088 | -2.3906 | -22.613 | -4.7331 | -20.6 | 3.7 |  | -115.3443
28/04/2025 | 22:00 | 0 | 4.8038 | -9.9598 | 12.1462 | 10.0981 |  | 19.4032 |  | 12.8907 | 5.1658 | 6.6745 | -11.1 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -22 | 4.6318 | -4.4405 | 4.1563 | 4.0316 | 7.1001 | 2.3374 | -0.1829 | 1.653 |  | -0.6895 | -0.327 |  | 10.653 | -11.1 | -8.8 | -0.335 | 0.171 | -3.01 | -2.93 |  | -16.59 | -16.72 | 7.5 | 3.9951 | 17.3527 | 18.4543 | -23.0383 | -4.2867 | -4.4382 | -0.8911 | -0.9518 |  | -21.5674 | 3.1687 | 16.3323 | -3.5246 | 7.5305 | -5.6 | -6.3 | -27.9467 | -27.6807 | -3.4207 |  | 3.4359 | 5.4923 | 2.5426 | 1.6215 | -98.4222 | 42.5428 | 42.6343 | 26.5991 | -146.6136 |  |  |  | 20.518 | 9.2 | 6.56 | -6.71 | 6.81 | -7.3635 | -7.3635 | 29.9067 | 27.5301 | -0.4921 | -28.5049 | -28.8392 | 3.6771 | 4.5489 |  |  | 42 | -7.1 | -2.73 | 29.4127 | 29.1794 | 28.9952 | 59.3982 | 59.8275 | -16.4186 | -53.8451 | -11.4818 | 3.8721 | 28.16 | 23.24 | 10.3174 | 10.5499 | -11.63 |  | -5.9667 | -5.9078 | 24.9917 | 0.0146 | -5.9514 | 4.6 | 4.3 | -4.353 | 2.4369 | 37.6988 | 10.582 | 2.91 | -1.19 | 10.125 | -23.6113 | -0.79 | -0.89 | 15 | 22.2 | -18.7818 | -9.7091 | -30.9323 | -29.6818 | 25.4411 | 6.4206 | -4.839 | -4.6872 | -23.603 | -27.0234 | -11.709 | -110.2368 | -2.3861 |  | -8.0309 | -7.3939 |  | -2.8091 | -3.5527 | -22.02 | -20.1035 | -19.5395 | 7.2455 | 13.86 | -7.19 | 0 | 2.2992 | 5.0894 | -8.6057 | -8.8559 | 7.1939 | 7.7736 | -27.4786 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.3572 | 13.436 | 24.9018 | 35.2237 | 9.8451 | -13.04 | -2.1199 | 0.3271 | 1.17 | 1.62 | -11.2642 | 1.4802 | 6.885 | 0.756 | 1.032 | 28.79 | -40.1905 | -30.8566 | -1.92 | 32.6919 |  | 24.8731 | 7.3189 | -7.9335 | 2.8914 | 0.0675 |  | -12.2727 | -12.2293 | 10.7233 | -33.1926 | -6.7661 | -6.8728 | 141.8794 | -6.3881 | -9.5896 | -6.2326 | 2.5769 | 8.9669 | 9.091 | 1.8231 | 18.2583 | 19.5657 | -0.42 | 3.7517 | 34.9092 | 26.2115 | 32.7305 | 19.1277 | 19.7655 | -5.3168 |  | 0 | 0 | 60.6207 | 60.8026 | -6.5301 | -5.783 | -3.8129 | -3.636 | 8.76 | 8.8 | -28.5 | -28.7 | 1.1618 | -8.96 | 40.4881 | 28.2033 | 27.9935 | -18.7 | -34.6 | -5 | -5.9 | -17.1238 | -17.1175 | -60.2657 | -33.2813 | -230.5369 | -16.5645 | 15.5989 | 106.2564 | 56.2604 | 57.499 | 132.7319 | 40.9621 | 36.7554 | 36.7972 | 48.0471 | 163.4165 | -233.0538 | 78.7032 | -66.7646 | -2.1326 |  | -4.16 | -0.914 | -0.92 | -0.56 | 3.52 | -3.4411 | -9.3736 | 11.2535 | -4.1581 | 1.3 | -1.259 | -0.694 |  |  | 3.6732 | 3.4772 | 4.0526 |  | 19.4 | 10.7923 | -0.2 |  | -14.9241 | -1.5623 | -21.0048 | -12.3429 | -3.0465 | -21.9446 | -5.597 | -20.8 | 4.5 |  | -116.4122
28/04/2025 | 22:30 | 0 | 4.2433 | -8.7612 | 9.4107 | 9.4198 |  | 17.9444 |  | 12.0947 | 4.7949 | 6.2475 | -13.32 | -22 | -2.2 | 0 | -15.4 | 4.3862 | 2.2995 | 3.921 | 3.8338 | 6.7173 | 3.0296 | -0.2406 | 1.6697 |  | -0.4495 | -0.273 |  | 10.538 | -8.88 | -13.2 | -0.176 | 0.163 | -2.85 | -2.81 |  | -16.42 | -16.4 | 6.8538 | 4.0601 | 12.3396 | 13.7649 | -18.5301 | -6.0282 | -5.9361 | 9.1378 | 13.269 |  | -23.3089 | 4.7469 | 23.19 | -19.5967 | 6.8998 | -5.7 | -6 | -25.5315 | -25.3811 | -3.3235 |  | 1.9045 | 5.5116 | 2.5081 | 1.5113 | -83.6207 | 42.3292 | 42.4818 | 16.1194 | -141.2083 |  |  |  | 19.4501 | 9.34 | 5.75 | -7.33 | 9.06 | -5.2201 | -5.4881 | 27.5026 | 25.0993 | -1.7881 | -29.6044 | -29.4328 | 2.1944 | 3.6783 |  |  | 35.5 | -4.1 | -2.74 | 27.8063 | 27.8218 | 26.9021 | 57.2848 | 57.2139 | -12.3564 | -55.6182 | -4.8371 | 3.6979 | 27.73 | 22.42 | 10.1611 | 10.3546 | -11.61 |  | -4.9015 | -4.568 | 22.6521 | 0.0146 | -6.0454 |  | 6.6 | -4.9597 | 1.1279 | 37.3833 | 8.7265 | 1.58 | -1.27 | 11.205 | -21.6562 | -3.65 | -3.81 | 19.03 | 21.26 | -19.2364 | -9.5909 | -27.9081 | -26.6909 | 24.2318 | 3.7398 | -4.5373 | -5.0713 | -19.292 | -22.6655 | -11.704 | -102.9861 | -1.5608 |  | -7.9927 | -6.8311 |  | -4.7466 | -5.2907 | -10.244 | -18.8928 | -18.6146 | 2.9482 | 13.66 | -11.09 | 0 | 1.9752 | 0.8597 | -8.3643 | -8.5793 | 7.0899 | 2.9661 | -24.9511 |  |  |  | 0 | 2.4964 |  |  |  |  | 11.0685 | 11.106 | 25.5935 | 36.0677 | 8.3021 | -13.72 | -2.5081 | 0.3152 | 1.26 | 1.49 | 0 | 1.135 | 7.07 | 0.671 | 1.1229 | 28.09 | -39.7785 | -31.4543 | -2.12 | 31.5049 |  | 24.3504 | 7.3097 | -7.9413 | 2.6701 | 0.0675 |  |  | -12.6384 | 10.4166 | -34.8733 | -6.6624 | -6.7543 | 139.3103 | -7.2549 | -9.0429 | -6.0058 | 2.6814 | 8.4762 | 8.5294 | 2 | 16.7504 | 18.1109 | -1.68 | 4.9876 | 35.9129 | 23.744 | 31.5403 | 15.6732 | 16.6268 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -6.9366 | -6.3323 | -3.4084 | -3.5264 | 8.37 | 8.62 | -27.3 | -27.6 | 1.1618 | -9.84 | 32.6609 | 28.3671 | 28.5773 | -19.9 | -33.3 | -4.6 | -5.4 | -17.3388 | -17.2904 | -60.0218 | -39.0826 | -231.5032 | -16.1416 | 15.6479 | 105.3916 | 60.1033 | 58.6623 | 129.5826 | 39.458 | 36.3826 | 37.7159 | 48.8234 | 161.0648 | -233.2361 | 75.8936 | -64.7302 | -1.0291 |  | -3.52 | -0.826 | -0.833 | -1.28 | 4.08 | -3.6202 | -10.0786 | 12.6574 | -4.1886 | 0.9 | -0.178 | 1.064 |  |  | 4.1252 | 3.9156 | 3.1635 |  | 18.3 | 11.2779 | -0.29 |  | -14.3238 | -2.2146 | -22.2808 | -11.3813 | 0 | -25.2895 | -4.4518 | -20.1 | 3.7 |  | -118.0996
28/04/2025 | 23:00 | 0 | 4.1803 | -8.6094 | 12.5445 | 9.2782 |  | 17.3814 |  | 11.0753 | 4.3279 | 5.7695 | -11.1 |  |  | 0.828 |  | 4.243 | 1.4027 | 3.5079 | 3.3764 | 6.083 | 2.9315 | -0.3143 | 1.6857 |  | -0.5493 | -0.563 |  | 10.945 | -11.1 | -15.4 | 0.112 | 0.159 | -4.21 | -4.26 |  | -17.41 | -17.52 | 6.9619 | 4.1202 | 18.6251 | 19.3331 | -20.1353 | -5.6263 | -5.3045 | 0.1633 | -0.0101 |  | -20.2278 | 3.5633 | 20.024 | -17.3627 | 7.6982 | -5.8 | -6.2 | -28.4768 | -28.4358 | -3.6612 |  | 2.0532 | 5.491 | 2.3473 | 1.6029 | -111.5451 | 46.0829 | 45.8083 | 13.8141 | -166.4237 |  |  |  | 17.7836 | 9.04 | 4.96 | -8.89 | 8.74 | -9.2388 | -9.1049 | 18.9176 | 16.6918 | 0.3771 | -20.1597 | -20.242 | 1.6647 | 5.4213 |  |  | 35.2 | -8.1 | -2.56 | 30.369 | 30.2244 | 29.2117 | 65.9712 | 65.725 | -15.5065 | -60.5994 | -10.1635 | 3.5856 | 26.54 | 20.37 | 9.0674 | 9.1827 | -11.1 |  | -6.8754 | -6.7845 | 18.1893 | 0.0147 | -5.6958 | 7 |  | -5.5408 | 0 | 36.5948 | 7.2421 | 0.57 | -1.26 | 11.4345 | -17.976 | -4.37 | -4.37 | 17.79 | 19.92 | -16.0909 | -8.0455 | -25.6755 | -24.2727 | 22.1817 | 1.9863 | -5.8335 | -5.3683 | -15.1637 | -18.2314 | -11.406 | -103.4094 | 1.6704 |  | -8.0507 | -7.2567 |  | -7.677 | -7.8381 | -4.1 | -18.699 | -18.6147 | 1.6554 | 13.49 | -13.65 | 1.3 | 1.7807 | -3.0653 | -8.2114 | -8.4101 | 6.0781 | 2.2192 | -23.3681 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9.035 | 8.9938 | 27.1929 | 35.4521 | 9.0492 | -13.86 | -2.0137 | 0.2905 | 1.51 | 1.45 | -9.2739 | 1.1401 | 7.147 | 0.839 | 1.1259 | 27.87 | -38.0002 | -29.6866 | -2.28 | 30.4974 |  | 24.3342 | 6.499 | -7.0147 | 2.4222 |  |  | -11.9714 | -12.1649 | 10.856 | -36.4699 | -7.0156 | -7.0846 | 131.7223 | -8.2182 | -10.2362 | -5.2483 | 2.8659 | 8.3956 | 8.4503 | 2 | 16.1612 | 18.1079 | -2.93 | 4.2762 | 37.4637 | 20.9794 | 27.9575 | 15.4431 | 15.2614 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -7.8759 | -7.2552 | -2.896 | -3.3202 | 8.07 | 8.38 | -27.9 | -28 | 0.986 | -10.24 | 33.4298 | 29.0238 | 29.333 | -20.4 | -33.3 | -3.8 | -5.1 |  |  | -58.0998 | -44.3876 | -227.0033 | -15.3429 | 16.8149 | 96.8036 | 64.5244 | 58.9595 | 129.7771 | 38.046 | 37.9488 | 32.5805 | 46.6912 | 155.4738 | -231.2475 | 72.3712 | -62.7743 | -1.0999 |  | -3.6 | -0.829 | -0.837 | -1.12 | 3.76 | -3.6233 | -10.164 | 12.4254 | -3.9536 | 0.6 | -0.035 | -0.088 |  |  | 4.6726 | 3.4075 | 3.878 |  | 18.4 | 11.1203 | -0.33 |  | -14.2997 | -1.9672 | -21.8267 | -10.5373 | 0 | -24.3187 | -4.5436 | -20.4 | 4.4 |  | -123.943
28/04/2025 | 23:30 | 0 | 3.3984 | -7.0588 | 4.566 | 8.8245 |  | 16.5963 |  | 10.2379 | 4.0459 | 5.391 | -6.66 | -19.8 |  |  |  | 4.3543 | 12.841 | 3.4248 | 3.423 | 5.8927 | 3.0275 | -0.2059 | 1.7194 |  | -0.4504 | -0.749 |  | 10.518 | -13.32 |  | -0.111 | 0.149 | -5.72 | -5.73 |  | -15.6 | -15.84 | 5.5978 | 3.8242 | 11.0748 | 11.322 | -20.1837 | -6.1621 | -7.7389 | 25.7365 | 24.9012 |  | -14.0657 | 7.1142 | 29.9511 | -20.154 | 7.0961 | -6 | -6.3 | -26.1262 | -24.4168 | -3.6948 |  | -1.2718 | 5.9981 | 2.4382 | 1.5783 | -104.4343 | 45.9303 | 45.6252 | 5.5034 | -163.3115 |  |  |  | 16.7457 | 9.08 | 4.88 | -9.31 | 8.43 | -9.5068 | -9.1049 | 18.4757 | 16.1533 | -1.7346 | -17.4842 | -17.5888 | 0.7891 | 5.2969 |  |  | 33 | -8.4 | -2.56 | 30.5594 | 29.493 | 28.8274 | 66.9992 | 67.8644 | -14.7141 | -62.42 | -9.1831 | 2.9075 | 29.42 | 19.42 | 7.9736 | 8.0109 | -10.29 |  | -6.7868 | -6.3325 | 16.0232 | 0.0147 | -5.3478 | 9.5 | 9 | -6.2256 | -0.748 | 38.3296 | 5.9433 | -0.36 | -2.24 | 11.988 | -16.6059 | -4.36 | -4.46 | 15.85 | 18.27 | -13.5455 | -7.6273 | -24.765 | -23.3545 | 18.5333 | 1.2747 | -6.6783 | -6.7254 | -15.8921 | -10.6664 | -10.068 | -98.5995 | 0.858 |  | -9.3838 | -7.9969 |  | -11.6194 | -10.9928 | 21.52 | -21.0376 | -20.6532 | -5.83 | 0 | -24.2 | -1.2 | 1.6223 | -9.6452 | -8.2578 | -8.2609 | 6.4003 | -3.726 | -16.7368 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.3111 | 7.3581 | 25.8397 | 34.1804 | 9.0443 | -14.22 | -1.4131 | 0.306 | 1.34 | 2.78 | -9.4205 | 1.2119 | 7.247 | 1.136 | 1.0242 | 27.5 | -37.5179 | -30.1422 | -2.34 | 29.1409 |  | 23.4784 | 6.4224 | -6.8788 | 2.2194 | 0.0555 |  |  | -11.0553 | 10.6806 | -36.806 | -6.9314 | -6.9873 | 128.393 | -8.7258 | -9.5448 | -5.271 | 3.0986 | 8.674 | 8.7034 | 2.3306 | 12.7741 | 13.9068 | -3.35 | 5.6201 | 42.0078 | 19.4846 | 27.8426 | 14.8049 | 15.391 |  | 0 | 0 | 0 | 54.797 | 55.2169 | -8.222 | -7.2772 | -3.157 | -3.4907 | 8.56 | 8.46 | -28 | -27.7 | 1.1087 | -10.24 | 32.9587 | 28.2996 | 28.1905 | -19.9 | -33.3 | -3.9 | -4.7 | -17.5386 |  | -53.8677 | -48.4247 | -229.7938 | -13.5961 | 16.2861 | 99.1736 | 67.8167 | 64.9592 | 127.4288 | 31.4224 | 37.7601 | 37.3237 | 44.2291 | 152.3304 | -230.4687 | 68.0137 | -59.2165 | -0.6555 |  | -3.6 | -1.011 | -1.008 | -1.52 | 4.08 | -3.7028 | -10.3716 | 12.9229 | -3.9841 | 0.5 | 0.388 | -0.221 |  |  | 3.8242 | 3.7019 | 3.6219 |  | 18.2 | 11.3736 | -0.46 |  | -12.8366 | -2.8355 | -21.645 | -8.7821 | 0 | -25.2544 | -4.6071 | -19.2 | 3.4 |  | -128.2491
29/04/2025 | 00:00 | 0 | 3.1641 | -6.7221 | 6.8843 | 8.4251 |  | 16.0354 |  | 9.8243 | 3.6949 | 5.1011 | -4.44 |  |  |  |  | 4.8274 | 12.8816 | 3.3919 | 3.3508 | 5.7666 | 3.1576 | 0.0991 | 1.627 |  | -0.3804 | -0.744 |  | 10.809 | -15.54 | -15.4 | -0.062 | 0.149 | -5.59 | -5.62 |  | -15.75 | -15.81 | 5.3783 | 3.8808 | 10.4894 | 11.9339 | -20.8779 | -5.7602 | -5.0879 | 7.7026 | 7.8056 |  | -15.9411 | 5.1414 | 28.3883 | -20.4543 | 7.7581 | -5.7 | -6.1 | -27.8017 | -27.8247 | -3.5688 |  | 1.7322 | 5.5261 | 2.174 | 1.4531 | -115.9093 | 48.9517 | 49.0127 | -3.9473 | -175.1685 |  |  |  | 15.5282 | 8.31 | 4.37 | -9.91 | 7.19 | -12.1859 | -12.1859 | 16.2692 | 14.5337 | -3.0355 | -12.9353 | -13.3074 | 1.1184 | 9.9398 |  |  | 39.2 | -16.1 | -2.57 | 32.5899 | 32.5511 | 31.3256 | 74.7256 | 75.2179 | -14.1932 | -69.3801 | -8.6279 | 2.8171 | 27.54 | 16.88 | 7.3486 | 7.5226 | -9.84 |  | -11.274 | -11.2671 | 25.9208 | 0.0145 | -5.0055 |  |  | -5.3284 | -1.4961 | 35.6485 | 4.6445 | -1.15 | -1.44 | 10.665 | -25.7665 | -6.26 | -6.35 | 18.06 | 17.93 | -21.6 | -11.2182 | -27.8297 | -26.7 | 10.8447 | -7.245 | -14.0542 | -15.2771 | -22.8717 | -24.8989 | -10.234 | -89.3556 | -1.9682 |  | -8.9622 | -9.029 |  | -8.7969 | -8.6316 | -9.22 | -19.0451 | -19.2628 | 5.2734 | 13.25 | -8.22 | 3.2 | 1.7504 | -5.2713 | -6.8382 | -7.0823 | 6.5152 | 3.2399 | -26.0288 |  |  |  | 2.8264 | 0 | 0 |  |  |  | 12.061 | 11.0116 | 24.0968 | 33.2068 | 14.6499 | -11.63 | -2.6143 | 0.3152 | 2.02 | 2.36 | -14.3547 | 1.357 | 7.33 | 1.027 | 1.8342 | 26.21 | -35.6987 | -26.0631 | -2.45 | 28.3839 |  | 23.4568 | 6.1255 | -6.5526 | 2.0685 |  |  | -11.3497 | -9.6827 | 12.1302 | -37.3102 | -7.0916 | -7.1107 | 127.1387 | -9.1547 | -10.0702 | -4.6161 |  | 8.4835 | 8.6006 | 2 | 12.7586 | 14.9387 | -1.68 | 5.7887 | 41.3222 | 18.52 | 28.4045 | 16.525 | 17.475 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -6.3378 | -6.0027 | -2.7006 | -2.8028 | 5.81 | 6 | -28.4 | -28.2 | 0.9329 | -10.16 | 30.4807 | 29.8041 | 29.415 | -19.5 | -33.3 | -4.6 | -5.2 | -17.2778 |  | -52.4053 | -44.8452 | -229.168 | -17.7952 | 15.3458 | 98.1234 | 63.9818 | 60.5413 | 126.1894 | 33.4934 | 34.1447 | 30.3841 | 44.0196 | 152.0591 | -228.254 | 68.815 | -60.0399 | -0.7483 |  | -3.6 | -1.081 | -1.091 | -1.12 | 3.92 | -3.754 | -10.3105 | 11.5465 | -3.0442 | 1 | 0.837 | 0.466 |  |  | 4.1201 | 4.3311 | 3.1342 |  | 18.2 | 10.9611 | -0.44 |  | -13.6016 | -2.4545 | -21.2285 | -10.8398 | 0 | -23.9878 | -5.7086 | -19.9 | 4 |  | -127.6533
MÁXIMO |  | 0 | 8.1244 | -3.6339 | 13.6885 | 13.9818 | 0 | 27.3439 | 0 | 25.5087 | 11.1057 | 10.8726 | -4.44 | -19.8 | 6.6 | 4.14 | -15.4 | 5.7212 | 23.6634 | 7.489 | 7.3399 | 12.6664 | 4.1925 | 1.6341 | 1.9439 | 0 | -0.3804 | 0.108 | 0.119 | 12.442 | 0 | -4.4 | 2.945 | 0.204 | -1.8 | -1.75 | -10 | -10.27 | -10.34 | 9.3062 | 4.1202 | 28.1345 | 30.0879 | -8.8889 | 2.4113 | 2.4541 | 28.2332 | 30.3763 | 0 | -10.3148 | 7.1142 | 43.8732 | 97.3172 | 10.5546 | -3.2 | -3.5 | -21.308 | -20.6031 | -1.8375 | 0 | 11.6557 | 9.085 | 8.851 | 5.7009 | -83.6207 | 121.25 | 121.0364 | 26.5991 | -51.4316 | 0 | 0 | 0 | 37.0441 | 14.75 | 9.22 | -0.95 | 16.25 | -5.2201 | -5.4881 | 35.6253 | 33.5232 | 0.4798 | 7.2103 | 7.215 | 10.9589 | 19.0318 | 0 | 0 | 88.4 | -4.1 | -1.04 | 56.5058 | 55.8595 | 54.3478 | 104.5379 | 106.3751 | -9.7134 | -53.8451 | 0 | 4.3655 | 33.99 | 24.71 | 17.8174 | 17.8741 | -6.81 | 25.5123 | -4.9015 | -4.568 | 39.9258 | 0.0153 | -3.3275 | 19.3 | 16.6 | -0.3564 | 12.9094 | 46.5308 | 25.0546 | 13.67 | -0.05 | 17.2935 | -13.2058 | -0.73 | -0.81 | 29.36 | 29.42 | -10.9636 | -5.1909 | -24.765 | -23.3545 | 58.3032 | 33.329 | 20.6621 | 21.5027 | -2.0409 | -5.851 | -9.378 | 0 | 25.4284 | 0 | -5.3095 | -4.6591 | 0 | 2.8309 | 1.4783 | 22.032 | -15.7575 | -16.0311 | 14.0139 | 14.12 | -7.19 | 3.2 | 9.9169 | 13.1378 | -5.6436 | -5.9724 | 8.3137 | 14.9342 | 0 | -0.0732 | 0 | 0 | 9.9897 | 9.7523 | 65.65 | 12.3918 | 12.5592 | 31.9842 | 23.8815 | 23.9938 | 28.1315 | 37.5637 | 15.8511 | -7.42 | -1.2026 | 0.4388 | 3.53 | 3.62 | 0 | 1.6791 | 7.88 | 2.091 | 2.7093 | 34.35 | -21.1267 | -12.8106 | -1.06 | 33.4852 | 0 | 25.777 | 8.2174 | -4.8705 | 3.4899 | 0.0713 | 0 | -10.0629 | 19.4287 | 12.1302 | -25.7978 | -3.7329 | -6.2475 | 155.6207 | -2.9945 | -7.9051 | -3.0875 | 4.7147 | 12.0954 | 12.3115 | 4 | 44.7887 | 45.4399 | 0.84 | 27.2238 | 51.2232 | 40.8296 | 56.3422 | 32.8486 | 31.321 | 0 | 11.7757 | 0 | 0 | 70.4556 | 71.1068 | -1.1522 | -0.5589 | -2.0973 | -2.4475 | 19.59 | 19.6 | -26.4 | -26.3 | 1.3193 | 11.44 | 45.1505 | 38.4611 | 38.4621 | -14 | -31.2 | -0.7 | -1.3 | -17.0882 | -16.9783 | -41.9857 | 11.8344 | -221.7096 | -6.4187 | 24.4186 | 108.4846 | 98.2799 | 93.7049 | 133.5477 | 45.2305 | 42.441 | 42.7474 | 61.0191 | 167.4801 | -222.3754 | 86.9089 | -27.6369 | 0.7752 | 0 | -2.32 | -0.569 | -0.58 | 2.48 | 5.92 | -2.9899 | -6.0044 | 12.9229 | -1.3748 | 3.1 | 1.904 | 2.04 | 2.586 | 2.9602 | 4.8508 | 5.3496 | 4.6004 | 0 | 19.4 | 12.4735 | 0.79 | 0 | 4.2715 | 1.5528 | -18.6556 | 7.4466 | 16.9688 | -16.688 | 0 | -17.2 | 6 | 0 | -100.2408
MÍNIMO |  | 0 | 1.4547 | -14.1137 | -2.6423 | 4.1384 | 0 | 7.421 | 0 | 6.0816 | 1.8729 | 1.8601 | -22.2 | -30.8 | -2.2 | 0 | -22 | 3.5103 | -6.2584 | 1.6893 | 1.5471 | 2.5752 | 0.8884 | -1.0472 | 0.0181 | 0 | -1.1071 | -0.794 | -0.783 | 9.252 | -15.54 | -15.4 | -2.42 | 0.112 | -15.61 | -15.91 | -10 | -18.9 | -18.92 | 2.4569 | 2.3664 | 5.0987 | 5.7924 | -23.0383 | -13.9317 | -13.5634 | -2.0666 | -2.1115 | 0 | -23.3089 | 1.196 | 5.9825 | -26.1999 | 4.3447 | -6.5 | -7.2 | -35.7802 | -35.1919 | -3.9749 | 0 | -5.6428 | 0.0524 | -0.3074 | -0.2411 | -198.5839 | 42.3292 | 42.4818 | -70.4532 | -175.1685 | 0 | 0 | 0 | 7.9936 | 7.29 | 2.89 | -14.96 | 2.93 | -21.6969 | -21.9648 | 9.0997 | 6.9078 | -7.3311 | -29.6044 | -29.4328 | -5.6954 | 3.6783 | 0 | 0 | 33 | -34.9 | -5.11 | 27.8063 | 27.8218 | 26.9021 | 57.2848 | 57.2139 | -17.9164 | -110.4403 | -15.9216 | 2.3995 | 20.5 | 8.88 | 4.3799 | 4.5929 | -16.15 | 25.5123 | -19.9586 | -20.0404 | 14.1961 | 0.0135 | -8.8103 | -11 | -34.4 | -6.3464 | -2.9921 | 32.4942 | 2.9745 | -2.6 | -4.09 | 4.4955 | -38.3622 | -8.6 | -8.71 | 15 | 10.82 | -36.4364 | -18.2091 | -40.2408 | -38.2364 | -12.8173 | -24.4711 | -29.948 | -29.4206 | -28.3806 | -33.4913 | -13.641 | -110.2368 | -39.6235 | 0 | -16.3681 | -15.4409 | 0 | -15.0099 | -14.5349 | -22.532 | -29.4822 | -28.8339 | -6.695 | -5.31 | -24.2 | -7.4 | 1.4992 | -17.7236 | -8.8741 | -8.9552 | 2.8695 | -8.8395 | -30.0798 | -0.0732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8373 | -0.6698 | -4.5213 | 7.3111 | 7.3581 | -1.4134 | 9.2823 | 4.3323 | -15.68 | -4.5278 | 0.2538 | 1.02 | -1.38 | -16.6495 | 1.0956 | 6.798 | 0.02 | 0 | 25.19 | -44.1218 | -36.1821 | -2.81 | 20.9686 | 0 | 20.6504 | 5.8689 | -8.8204 | 1.674 | 0.0338 | 0 | -13.0455 | -28.1739 | 2.1401 | -37.3102 | -7.3713 | -7.3588 | 95.4454 | -11.3459 | -11.2985 | -8.0974 | 2.099 | 7.7364 | 7.6108 | 1 | -1.7225 | 0 | -25.14 | 0 | 11.4612 | 0 | 17.8052 | -34.0775 | -33.2859 | -7.535 | -7.8134 | -11.6399 | -12.8738 | 12.5557 | 8.817 | -13.4241 | -12.9407 | -22.8726 | -22.4262 | 5.81 | 6 | -31 | -31.1 | 0.8798 | -14 | 27.5964 | 17.159 | 17.2566 | -20.4 | -34.6 | -9.3 | -10.2 | -17.7091 | -17.6778 | -112.1897 | -75.156 | -244.1166 | -32.2031 | 7.4897 | 70.4588 | 52.2113 | 39.2275 | 105.5057 | -5.788 | 12.4453 | 11.8722 | 15.9774 | 111.0706 | -235.1382 | 28.8378 | -72.4379 | -2.9993 | 0 | -7.12 | -1.865 | -1.876 | -2.56 | 0 | -5.2891 | -12.1874 | 5.2171 | -5.037 | 0.2 | -1.259 | -1.32 | 0 | 0 | 3.2023 | 2.7711 | 2.566 | 0 | 15.2 | 7.0715 | -0.61 | 0 | -19.8177 | -20.6766 | -29.971 | -17.5021 | -4.9633 | -33.0153 | -6.1928 | -21.7 | 0 | 0 | -142.8119
PROMEDIO |  | 0 | 4.7124 | -9.0351 | 5.4367 | 9.1682 | 0 | 17.3951 | 0 | 14.7263 | 6.1457 | 6.4436 | -13.8287 | -25.8133 | 2.112 | 2.5058 | -19.2 | 4.7289 | 9.3165 | 4.5244 | 4.4309 | 7.7939 | 2.5045 | 0.052948 | 1.238 | 0 | -0.77363 | -0.3566 | -0.34983 | 10.7518 | -7.0762 | -9.7263 | 0.17227 | 0.15862 | -6.937 | -6.9123 | -10 | -14.4694 | -14.5246 | 6.2044 | 3.2701 | 16.9562 | 18.1503 | -16.7957 | -4.8309 | -4.6669 | 6.418 | 6.3694 | 0 | -15.5979 | 3.9921 | 20.8094 | 30.3595 | 8.1935 | -5.6063 | -6.3083 | -28.5914 | -28.4162 | -3.1724 | 0 | 3.297 | 5.1319 | 4.3775 | 2.845 | -144.2584 | 83.531 | 83.641 | -22.6597 | -115.5698 | 0 | 0 | 0 | 24.5468 | 10.5429 | 6.3037 | -8.851 | 9.1458 | -12.9506 | -12.825 | 22.5435 | 20.2051 | -2.288 | -6.4883 | -6.567 | 3.1647 | 13.7535 | 0 | 0 | 59.8667 | -24.5083 | -3.1217 | 41.4494 | 41.3449 | 40.1648 | 86.6637 | 87.1423 | -14.2607 | -85.5574 | -8.3727 | 3.4433 | 28.8596 | 17.7431 | 11.6097 | 11.677 | -11.8681 | 25.5123 | -15.1268 | -14.9459 | 26.3827 | 0.014429 | -6.2097 | 1.2682 | -11.5114 | -3.613 | 5.3337 | 40.0415 | 14.5635 | 6.0081 | -2.085 | 9.6578 | -26.1158 | -5.3344 | -5.4402 | 22.0165 | 21.3588 | -23.9576 | -12.0807 | -30.7995 | -29.5352 | 27.5056 | 5.082 | -3.7165 | -3.6117 | -17.5147 | -20.5651 | -11.6327 | -60.0381 | -4.2765 | 0 | -10.3378 | -9.6575 | 0 | -5.0261 | -5.4632 | -3.7196 | -21.6569 | -21.3882 | 3.4075 | 9.236 | -12.016 | -0.48333 | 4.3636 | -4.7159 | -7.8711 | -8.0533 | 6.4023 | 3.0952 | -20.385 | -0.0732 | 0 | 0 | 1.7533 | 1.9201 | 2.1498 | 5.861 | 5.5792 | 15.4019 | 15.5529 | 15.6298 | 17.5393 | 26.9304 | 10.6383 | -11.4947 | -2.9369 | 0.35033 | 1.9874 | 1.5613 | -8.22 | 1.3799 | 7.3745 | 0.83779 | 1.4942 | 29.7402 | -35.0118 | -26.5464 | -2.0362 | 28.1452 | 0 | 23.0276 | 7.1923 | -6.9677 | 2.4692 | 0.049585 | 0 | -11.6657 | -12.6897 | 8.4942 | -32.2595 | -6.7515 | -6.8863 | 129.9349 | -6.7835 | -9.4686 | -5.6436 | 3.2257 | 9.7728 | 9.8694 | 2.4701 | 23.8994 | 25.3251 | -12.6333 | 15.316 | 34.0357 | 15.4054 | 35.0352 | -2.2712 | -1.6626 | -0.79783 | 4.1138 | -1.7569 | -4.0369 | 41.4369 | 39.2018 | -8.7133 | -8.0284 | -9.9161 | -9.904 | 11.2417 | 11.2406 | -28.5104 | -28.5333 | 1.0596 | -4.59 | 33.9637 | 25.7361 | 25.6297 | -16.9089 | -33.1729 | -4.6792 | -5.3333 | -17.3854 | -17.3659 | -75.3149 | -29.6925 | -231.8166 | -18.6241 | 17.963 | 88.4885 | 75.9288 | 69.9286 | 120.9695 | 19.9709 | 32.2041 | 31.1872 | 36.6584 | 139.6673 | -228.9719 | 56.0269 | -49.251 | -0.66519 | 0 | -4.745 | -1.0806 | -1.0901 | 0.036667 | 2.91 | -4.1375 | -9.2331 | 9.7929 | -3.1308 | 1.3 | 0.25798 | 0.1449 | 1.7679 | 2.1274 | 3.9543 | 3.8505 | 3.5957 | 0 | 17.7979 | 9.6099 | 0.11438 | 0 | -10.4453 | -3.9925 | -23.8948 | -7.4362 | 0.094494 | -25.9225 | -3.7453 | -19.4458 | 2.7667 | 0 | -116.8219
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
lunes, 28 de Abril del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
28/04/2025 | 00:30 | 50.66 | 50.64 | 39.518 | 39.9214 | 219.5392 | 400.2786 | 216.0107 | 215.8255 | 398.7867 | 334.9464 | 1165.5693
28/04/2025 | 01:00 | 48.84 | 49.21 | 39.518 | 39.3275 | 213.1182 | 390.0137 | 213.5587 | 210.2512 | 390.6545 | 331.44 | 1145.9044
28/04/2025 | 01:30 | 45.66 | 45.79 | 37.5086 | 37.146 | 206.021 | 372.1256 | 207.2461 | 208.4408 | 396.0759 | 338.4302 | 1150.193
28/04/2025 | 02:00 | 47.28 | 47.04 | 37.5086 | 37.285 | 199.9658 | 369.0794 | 203.1016 | 199.5356 | 390.6712 | 322.5982 | 1115.9066
28/04/2025 | 02:30 | 51.16 | 51.69 | 41.5273 | 42.023 | 225.6683 | 412.0686 | 203.8454 | 203.3567 | 393.4102 | 330.1894 | 1130.8017
28/04/2025 | 03:00 | 46.26 | 46.34 | 38.3123 | 37.4746 | 209.5722 | 377.9591 | 207.74 | 207.5149 | 397.3043 | 339.6927 | 1152.2519
28/04/2025 | 03:30 | 48.81 | 48.96 | 38.7142 | 38.9026 | 207.1584 | 382.5452 | 205.8778 | 206.0843 | 391.8726 | 330.2257 | 1134.0604
28/04/2025 | 04:00 | 48.37 | 48.52 | 38.4463 | 37.8253 | 196.9156 | 370.0772 | 207.6859 | 207.7554 | 381.4917 | 324.4231 | 1121.3561
28/04/2025 | 04:30 | 52.18 | 52.34 | 40.7236 | 40.3309 | 214.5651 | 400.1396 | 214.6598 | 215.7325 | 394.1624 | 331.3929 | 1155.9476
28/04/2025 | 05:00 | 51.15 | 51.32 | 40.7236 | 40.5172 | 237.6963 | 421.4071 | 214.4415 | 213.5557 | 398.6649 | 331.096 | 1157.7581
28/04/2025 | 05:30 | 60.2 | 60 | 46.7518 | 46.6266 | 269.4326 | 483.011 | 221.7965 | 223.1576 | 409.1029 | 336.7813 | 1190.8383
28/04/2025 | 06:00 | 63.66 | 64.34 | 50.6366 | 50.3681 | 294.3147 | 523.3194 | 220.5019 | 218.9176 | 412.8859 | 341.2888 | 1193.5942
28/04/2025 | 06:30 | 69.63 | 70.54 | 53.5837 | 53.4874 | 332.35 | 579.5911 | 212.4385 | 212.9255 | 398.5289 | 334.9864 | 1158.8793
28/04/2025 | 07:00 | 67.52 | 67.18 | 51.1724 | 51.3807 | 335.1628 | 572.4159 | 190.6916 | 187.9216 | 343.4352 | 288.8694 | 1010.9178
28/04/2025 | 07:30 | 59.74 | 59.92 | 47.6895 | 45.5524 | 334.1404 | 547.0423 | 178.9021 | 179.3725 | 305.0449 | 252.314 | 915.6335
28/04/2025 | 08:00 | 60.47 | 61.39 | 47.4215 | 47.1942 | 337.5237 | 553.9994 | 157.5605 | 155.8663 | 235.1044 | 195.9866 | 744.5178
28/04/2025 | 08:30 | 63.32 | 63.38 | 47.2876 | 46.6442 | 329.1721 | 549.8039 | 149.2458 | 149.3453 | 202.323 | 166.9291 | 667.8432
28/04/2025 | 09:00 | 63.13 | 64.26 | 50.1007 | 49.169 | 382.8289 | 609.4886 | 133.5877 | 133.2816 | 167.0475 | 139.6616 | 573.5784
28/04/2025 | 09:30 | 67.73 | 67.54 | 51.0384 | 50.3534 | 376.5472 | 613.209 | 139.3418 | 136.3458 | 179.6358 | 146.2311 | 601.5545
28/04/2025 | 10:00 | 64.97 | 65.15 | 52.512 | 47.743 | 356.2922 | 586.6672 | 133.8525 | 132.7085 | 176.6139 | 142.5827 | 585.7576
28/04/2025 | 10:30 | 66.38 | 66.62 | 48.4932 | 47.6934 | 370.4556 | 599.6422 | 116.9361 | 115.8844 | 172.0876 | 145.1478 | 550.0559
28/04/2025 | 11:00 | 70.53 | 70.61 | 51.8422 | 51.8032 | 401.2595 | 646.0449 | 109.9828 | 109.0848 | 157.8221 | 126.7211 | 503.6108
28/04/2025 | 11:30 | 69.82 | 70.39 | 52.512 | 51.6153 | 409.835 | 654.1723 | 109.5878 | 108.5132 | 154.4706 | 125.8634 | 498.435
28/04/2025 | 12:00 | 68.97 | 69.07 | 51.0384 | 51.5802 | 397.7602 | 638.4188 | 114.8447 | 113.5988 | 155.757 | 121.327 | 505.5275
28/04/2025 | 12:30 | 69.43 | 68.97 | 50.6366 | 50.076 | 394.4607 | 633.5733 | 99.2727 | 99.257 | 133.8472 | 110.5972 | 442.9741
28/04/2025 | 13:00 | 58.57 | 59.19 | 42.4651 | 42.1423 | 335.7059 | 538.0733 | 91.6959 | 90.7831 | 111.0356 | 92.017 | 385.5316
28/04/2025 | 13:30 | 59.35 | 61.25 | 45.2782 | 42.7885 | 334.9971 | 543.6638 | 102.3536 | 98.4472 | 139.7424 | 115.5528 | 456.096
28/04/2025 | 14:00 | 63.08 | 63.53 | 46.8857 | 46.875 | 367.5547 | 587.9254 | 102.9597 | 101.2528 | 145.8917 | 118.4931 | 468.5973
28/04/2025 | 14:30 | 69.73 | 69.74 | 51.1724 | 49.1309 | 414.5617 | 654.335 | 100.9314 | 101.0694 | 151.4465 | 120.9955 | 474.4428
28/04/2025 | 15:00 | 67.96 | 68.16 | 47.8234 | 47.3369 | 402.6823 | 633.9626 | 106.4371 | 103.8408 | 170.3722 | 137.401 | 518.0511
28/04/2025 | 15:30 | 68.2 | 68.39 | 49.297 | 48.5586 | 413.6752 | 648.1208 | 109.3274 | 109.0543 | 183.5181 | 150.9213 | 552.8211
28/04/2025 | 16:00 | 65.4 | 66 | 46.3499 | 45.5821 | 385.4843 | 608.8163 | 132.2499 | 133.1518 | 239.384 | 195.8156 | 700.6013
28/04/2025 | 16:30 | 67.07 | 67.63 | 50.2347 | 49.3702 | 389.7111 | 624.016 | 168.8817 | 163.2681 | 319.6961 | 264.0587 | 915.9046
28/04/2025 | 17:00 | 64.48 | 64.41 | 47.2876 | 46.4939 | 370.441 | 593.1125 | 199.0911 | 197.279 | 408.7481 | 339.1508 | 1144.269
28/04/2025 | 17:30 | 61.18 | 61.46 | 44.2065 | 43.815 | 347.3235 | 557.985 | 221.3525 | 221.6039 | 464.5947 | 382.7941 | 1290.3452
28/04/2025 | 18:00 | 65.71 | 65.87 | 45.2782 | 44.9695 | 342.8402 | 564.6679 | 232.4222 | 232.2872 | 487.1237 | 399.6297 | 1351.4628
28/04/2025 | 18:30 | 75.58 | 75.24 | 51.8422 | 51.1572 | 416.6397 | 670.4591 | 225.3959 | 223.7024 | 479.38 | 393.3872 | 1321.8655
28/04/2025 | 19:00 | 77.94 | 78.66 | 53.9855 | 53.3641 | 446.817 | 710.7666 | 214.7901 | 214.8246 | 466.4567 | 385.3024 | 1281.3738
28/04/2025 | 19:30 | 75.46 | 75.53 | 54.2535 | 54.1796 | 435.7183 | 695.1414 | 223.0876 | 222.09 | 468.5134 | 386.6659 | 1300.3569
28/04/2025 | 20:00 | 77.23 | 77.36 | 55.0572 | 54.4486 | 443.9842 | 708.08 | 228.6532 | 227.2899 | 471.6269 | 386.404 | 1313.974
28/04/2025 | 20:30 | 77.07 | 77.27 | 56.2484 | 54.4186 | 438.0841 | 703.0911 | 233.1777 | 231.7601 | 467.1228 | 382.0607 | 1314.1213
28/04/2025 | 21:00 | 75.98 | 76.47 | 53.5837 | 53.0313 | 428.0125 | 687.0775 | 227.6259 | 225.3818 | 464.3896 | 388.7892 | 1306.1865
28/04/2025 | 21:30 | 76.98 | 77.43 | 56.9326 | 55.5234 | 433.0555 | 699.9215 | 227.9021 | 227.7945 | 465.7781 | 378.0707 | 1299.5454
28/04/2025 | 22:00 | 71.21 | 71.43 | 50.3686 | 50.5065 | 384.6183 | 628.1334 | 230.9302 | 227.6154 | 455.576 | 376.1811 | 1290.3027
28/04/2025 | 22:30 | 72 | 72.02 | 52.2441 | 52.2638 | 372.0108 | 620.5387 | 217.1772 | 216.9079 | 440.2429 | 364.6361 | 1238.9641
28/04/2025 | 23:00 | 64 | 64.14 | 45.4122 | 44.538 | 306.548 | 524.6382 | 212.5088 | 214.9168 | 436.5314 | 364.5851 | 1228.5421
28/04/2025 | 23:30 | 65.54 | 65.01 | 47.5555 | 48.2654 | 308.0542 | 534.4251 | 205.989 | 203.0798 | 410.4197 | 342.6945 | 1162.183
29/04/2025 | 00:00 | 64.35 | 64.25 | 47.4215 | 46.8831 | 288.7802 | 511.6848 | 210.6304 | 208.331 | 417.3428 | 347.5873 | 1183.8915
MÁXIMO |  | -45.66 | -45.79 | -37.5086 | -37.146 | -196.9156 |  | 233.1777 | 232.2872 | 487.1237 | 399.6297
MÍNIMO |  | -77.94 | -78.66 | -56.9326 | -55.5234 | -446.817 |  | 91.6959 | 90.7831 | 111.0356 | 92.017
PROMEDIO |  | -63.7488 | -63.9927 | -47.6334 | -47.0351 | -338.7303 |  | 179.3392 | 178.3326 | 329.2028 | 272.9774
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
lunes, 28 de Abril del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
28/04/2025 | 00:30 | 513.7628 |  |  |  |  | 520.9567 |  | 498.4457 |  |  |  |  | 222.7587 |  |  | 222.1206 | [6 empty] | 140.7272 |  |  |  |  | 141.8099 | 125.5849
28/04/2025 | 01:00 | 508.6219 | [5 empty] | 513.7921 |  | 499.5289 |  | 505.7896 | 486.3026 | 220.3986 |  |  | 224.7225 |  |  | 228.9 | [9 empty] | 127.1328
28/04/2025 | 01:30 | [25 empty] | 134.5224 |  | 142.0148
28/04/2025 | 02:00 | [16 empty] | 222.7316 | [10 empty] | 142.3807
28/04/2025 | 02:30 | 503.1664 | 517.5078 | 515.737 | 520.9445 |  | 521.0518 | [6 empty] | 222.4206 | 226.4662 | 231.0792 |  | 220.502 | [11 empty] | 125.7265
28/04/2025 | 03:00 |  |  | 519.1508 | [10 empty] | 226.1009 | [14 empty] | 126.8984
28/04/2025 | 03:30 |  | 518.5056 | 520.8839 | [9 empty] | 220.1712 | 225.5934 | [13 empty] | 142.3807
28/04/2025 | 04:00 |  |  | 518.7831 |  | 520.605 |  | 508.5645 | [6 empty] | 225.5895 | [13 empty] | 142.41
28/04/2025 | 04:30 | 498.0781 | 513.4639 | 520.3587 |  |  |  |  | 492.3893 | 494.0135 |  | 500.4884 |  |  | 225.8284 | 228.76 | 222.4441 | [8 empty] | 135.8454
28/04/2025 | 05:00 | 497.8683 | 512.4661 | 517.155 |  |  |  |  | 497.4922 |  |  |  |  | 217.9226 | 225.285 | 228.856 | 222.3666 | [8 empty] | 137.2794 |  |  |  | 126.9472
28/04/2025 | 05:30 | 497.6584 |  | 517.4176 | [9 empty] | 220.5908 | 223.962 |  |  | 218.2724 | [10 empty] | 141.7659 | 125.6337
28/04/2025 | 06:00 |  | 506.6366 | 513.1636 | 514.8619 | 520.1545 | 515.8148 |  | 492.2772 |  |  |  |  | 219.8704 | 224.1992 | 228.8353 | 220.1373 | [6 empty] | 139.2185 |  |  |  |  | 141.6342
28/04/2025 | 06:30 | 492.9373 | 506.0064 | 508.6994 | [5 empty] | 499.2431 |  |  |  | 222.164 | 221.4374 | 226.5453 | 220.1236 | [9 empty] | 135.9438 |  | 141.561
28/04/2025 | 07:00 | 504.8451 | 511.3106 | 514.1614 |  |  |  | 513.6583 | 498.1917 |  |  | 505.9295 | 491.4058 | 224.4763 | 224.0739 | 228.7108 |  | 218.2798 | [5 empty] | 139.2662 |  |  |  |  | 141.2536 | 126.8984
28/04/2025 | 07:30 | 499.1273 | 508.1071 | 510.2225 |  | 514.8331 |  |  |  |  | 481.084 |  |  | 221.5533 | 225.2127 | 228.5486 |  | 215.3415 | [10 empty] | 141.4732
28/04/2025 | 08:00 |  | 508.8423 | 504.2879 | 509.6497 | [8 empty] | 222.1366 | 221.9791 | 226.1672 | 217.8315 |  |  |  |  | 224.3 |  | 140.6691 |  |  |  |  | 141.8391 | 126.8984
28/04/2025 | 08:30 | 493.9865 | 503.328 | 499.7187 | 504.3453 | 509.4034 | 510.4233 | [6 empty] | 221.813 | 222.2594 | 223.7801 | [12 empty] | 141.7659 | 124.0858
28/04/2025 | 09:00 | 496.6618 | 509.5776 | 511.9556 | 504.2686 | 509.5036 | 509.342 | [6 empty] | 222.1608 | 224.3114 | 226.6824 | 217.7632 | 212.8978 |  | 231.3 |  | 224.1 |  | 140.7558 |  |  |  |  | 141.3268
28/04/2025 | 09:30 |  |  | 515.3694 | [9 empty] | 219.6812 | 224.253 | 224.2977 |  |  |  | 228.7 |  | 221.7 |  | 139.1965 | 138.316 |  |  |  | 141.4293 | 122.8211
28/04/2025 | 10:00 | 502.2222 | 512.256 | 513.4787 | [9 empty] | 224.9192 | 225.7601 | 226.5821 | 217.7184 | 215.3267 |  |  |  |  | 138.9449 | 140.6317 | [6 empty] | 139.8187
28/04/2025 | 10:30 | 497.3961 | 513.2538 | 513.7938 |  |  | 506.8286 | [7 empty] | 225.5961 |  |  | 213.1414 | [5 empty] | 139.1694 | [5 empty] | 122.7284
28/04/2025 | 11:00 | 492.6226 | 504.4308 | 507.0714 |  | 504.394 | [7 empty] | 220.2133 | 222.0877 | 221.6465 | [10 empty] | 134.55 |  | 141.2975
28/04/2025 | 11:30 | 514.7594 | 516.8776 | 516.3672 | [9 empty] | 221.7742 | 226.7295 | 226.1496 | 215.4341 | [6 empty] | 140.5622 |  | 135.8559 |  |  |  | 124.0419
28/04/2025 | 12:00 | 514.5496 | 512.046 | 514.3715 | [9 empty] | 221.0771 | 226.6189 | [13 empty] | 141.5025
28/04/2025 | 12:30 |  | 519.1358 | 516.4198 | [10 empty] | 226.5204 | [7 empty] | 140.5636 |  |  | 137.2641 |  |  | 141.5025 | 125.3505
28/04/2025 | 13:00 | 520.5821 | 524.6501 | 520.9365 | [9 empty] | 225.6376 | 228.0817 | 230.7899 |  | 215.3267 | [8 empty] | 135.9162 |  | 142.2343
28/04/2025 | 13:30 | 520.5821 | 523.5998 |  | 509.346 | [5 empty] | 485.238 |  |  | 221.1074 | 228.3213 | 230.2408 | 218.5364 | 215.5186 | [10 empty] | 142.5125 | 125.3993
28/04/2025 | 14:00 | 518.9559 | 522.5494 | 517.4176 | 504.2196 | [10 empty] | 229.9686 | [12 empty] | 141.6781 |  | 139.8187
28/04/2025 | 14:30 | 514.2873 | 514.0416 | 510.6952 | 498.2822 | 504.5568 | 504.4376 | [6 empty] | 226.0562 | 225.6038 | 227.512 | 216.2368 | 213.1931 | [8 empty] | 134.55 |  |  | 123.9931
28/04/2025 | 15:00 | 509.1989 | 513.884 | [10 empty] | 219.9408 | [14 empty] | 141.6196
28/04/2025 | 15:30 | 514.9692 |  | 506.0735 | [9 empty] | 222.3478 | 226.0359 |  |  | 213.1709 | [10 empty] | 141.6635
28/04/2025 | 16:00 | 516.4905 | 518.033 | 516.2622 | 503.0817 | 505.8339 | 506.4709 | 511.8281 | 500.44 |  | 481.3454 |  |  | 223.4951 | 227.2708 | 227.9708 | 215.7649 | 213.0749 | 0 |  |  |  | 139.7007 | 139.1504 | 138.067 | 136.755 |  |  | 141.4146 | 125.0234
28/04/2025 | 16:30 | 514.4971 | 517.7703 | 515.3169 | 505.0988 | 508.078 | 507.9385 | 510.528 | 497.9377 |  | 479.6858 |  |  | 221.6543 | 227.5234 | 227.5981 | 216.9962 | 214.0347 | 0 | 228.9 |  | 221.6 | 138.8797 |  | 137.8698 | 136.2194 |  |  |  | 124.8378
28/04/2025 | 17:00 | 520.7919 | 524.23 | 520.5687 |  |  | 510.8285 |  |  |  |  | 500.7005 | 486.3579 | 224.5241 | 227.3995 | 230.2031 |  | 216.1831 | [5 empty] | 140.5745 | [5 empty] | 126.1513
28/04/2025 | 17:30 | 496.7667 | 514.5142 | 515.8946 |  |  | 510.6263 | 505.3188 |  | 493.7875 | 474.8552 |  |  | 219.5508 | 226.2191 | 226.6786 | 219.2323 |  |  | 226.2 |  | 219.3 |  | 140.5646 | [5 empty] | 127.416 | 138.2462
28/04/2025 | 18:00 | 501.7501 | 515.407 | 518.1529 | 511.2789 | 513.4637 | 510.9444 | [6 empty] | 221.8613 | 226.6052 |  |  | 216.6999 | 0 |  |  |  | 138.8797 |  |  |  | 133.1838 |  | 141.927
28/04/2025 | 18:30 | 493.1472 | 508.0021 | 511.9031 | 507.8965 | 510.876 | 509.469 | 505.7431 | 494.8432 | 493.4485 | 474.843 | 500.1145 | 484.0605 | 219.2596 | 225.3004 | 224.1209 | 217.27 | 215.1938 | 0 | 226.1 | 0 | 219.1 | 138.0277 | 140.1409 | 137.3718 | 135.5822 | 134.0118 |  | 141.7367 | 126.7129 | 138.8997
28/04/2025 | 19:00 | 498.4453 | 509.5776 |  | 510.3704 | 512.9474 | 511.6917 |  | 495.9973 | 495.292 | 475.2787 | 501.0292 | 485.6017 | 224.9585 | 226.4133 | 226.73 | 219.0942 | 216.6261 |  | 227.5 |  | 220.7 | 138.8317 | 141.0382 | 137.7194 | 136.3756 | 134.1636 |  | 142.9223 | 126.9912 | 139.3286
28/04/2025 | 19:30 | 501.0681 | 512.4661 |  | 512.5759 | 515.6721 | 513.1749 |  | 496.7511 | 494.828 | 475.9246 | 501.6755 | 485.283 | 226.1705 | 227.1254 | 227.738 | 220.0696 | 217.6818 |  | 228.1 |  | 221.1 |  | 139.9001 | 137.8698 | 136.0937 | 134.1084 |  | 141.3561 | 126.5713 | 139.3286
28/04/2025 | 20:00 | 502.0124 | 512.4136 |  | 513.1624 | 515.9893 |  |  | 495.6078 | 494.7759 | 475.631 | 500.8664 | 485.0777 | 227.5946 | 227.6275 | 228.3589 | 220.1522 | 217.7556 |  | 227.4 |  | 221 |  | 139.9141 | 137.9684 | 136.1729 | 134.3154 |  | 140.9609 | 126.2441 | 138.961
28/04/2025 | 20:30 | 500.2289 | 511.9409 |  | 514.0938 | 516.7552 | 513.1329 |  | 495.6127 | 494.8315 | 475.535 | 501.4916 | 484.7743 | 225.6988 | 227.2571 | 228.137 | 220.4652 | 218.1248 |  | 227.4 |  | 220.8 |  | 139.3324 | 137.8698 | 135.6389 | 133.9428 |  | 140.6096 | 126.2441 | 139.2673
28/04/2025 | 21:00 | 501.0157 | 513.884 |  | 513.3977 | 515.5731 | 513.7256 |  | 492.4742 | 492.9644 | 473.9424 | 500.0298 | 483.7359 | 226.632 | 228.0622 | 228.8481 | 220.08 | 217.4899 |  | 226.1 |  | 220.2 | 138.7038 | 138.9532 | 137.8698 | 135.3843 | 133.446 |  | 140.4339 | 125.9169 | 138.961
28/04/2025 | 21:30 | 502.3796 | 514.0941 | 513.5837 | 513.3087 | 515.6038 | 512.5629 |  | 492.2776 | 493.7754 | 474.5982 | 499.7625 | 484.4656 | 227.4348 | 227.4889 | 228.7851 | 220.3879 | 218.0805 |  | 226.7 |  | 220.7 |  | 139.3493 | 138.1189 | 135.6908 | 134.0946 |  | 140.8291 | 125.4921 | 139.3694
28/04/2025 | 22:00 | 500.019 | 508.1596 | 506.4937 | 513.8656 | 516.0677 | 512.6769 |  | 492.7916 | 494.6401 | 475.506 | 500.6498 | 485.2634 | 228.1659 | 226.6122 | 229.3187 | 219.3235 | 217.9254 |  | 227.4 |  | 221.3 | 139.543 | 139.6952 | 138.2174 | 136.2805 | 134.757 |  | 141.1658 | 125.4482 | 140.1251
28/04/2025 | 22:30 | 492.098 | 504.4308 | 505.7058 | 514.225 | 515.9739 | 512.9103 |  | 492.0637 | 495.3513 | 476.5585 | 501.4221 | 485.751 | 224.9896 | 225.4701 | 228.0594 | 219.4617 | 217.8738 |  | 227.4 |  | 221.9 |  | 139.6019 | 138.3679 | 135.9255 | 134.4258 |  | 141.2683 | 125.6337 | 139.7575
28/04/2025 | 23:00 | 500.7009 | 511.1531 |  | 517.0284 | 518.0734 | 515.4789 |  | 493.7186 | 495.3664 | 476.7408 | 500.0397 | 485.8307 | 228.6743 | 227.7414 | 231.1254 | 219.8543 | 218.5382 |  | 227.7 |  | 222.1 |  | 139.5545 | 138.6169 | 136.0637 | 134.8122 |  | 141.2536 | 126.0537 | 140.1863
28/04/2025 | 23:30 | 497.7634 | 511.0481 | 511.9556 | 518.3947 | 519.2023 | 516.5417 | 510.8529 | 494.2 | 495.9284 | 477.6905 | 501.9163 | 486.3998 | 224.1592 | 224.1062 | 229.1999 | 220.1502 | 219.151 |  | 228.1 |  | 222.2 | 139.5231 | 140.051 | 138.7674 | 136.185 | 135.0054 |  | 141.4439 | 126.5713 | 140.1455
29/04/2025 | 00:00 | 498.6027 | 511.6258 | 507.439 | 516.6452 | 518.1456 | 514.5273 |  | 492.9989 | 495.5207 | 477.5054 | 501.6553 | 486.2486 | 224.7904 | 224.8693 | 229.5495 | 219.1254 | 217.2019 |  | 227.6 |  | 222.1 |  | 139.6832 | 138.7674 | 136.415 | 135.5988 |  | 141.3561 | 126.5713 | 140.4723
MÁXIMO |  | 520.7919 | 524.6501 | 520.9365 | 520.9445 | 520.605 | 521.0518 | 513.7921 | 500.44 | 499.5289 | 485.238 | 505.9295 | 491.4058 | 228.6743 | 228.3213 | 231.1254 | 224.7225 | 222.7316 | 0 | 231.3 | 0 | 224.3 | 140.5636 | 141.0382 | 138.7674 | 137.2794 | 135.9438 | 0 | 142.9223 | 127.416 | 140.4723
MÍNIMO |  | 492.098 | 503.328 | 499.7187 | 498.2822 | 504.394 | 504.4376 | 505.3188 | 492.0637 | 492.9644 | 473.9424 | 499.7625 | 483.7359 | 217.9226 | 221.4374 | 221.6465 | 215.4341 | 212.8978 | 0 | 226.1 | 0 | 219.1 | 138.0277 | 138.9532 | 137.3718 | 135.3843 | 133.1838 | 0 | 140.4339 | 122.7284 | 138.2462
PROMEDIO |  | 504.2209 | 513.1084 | 513.5268 | 510.8844 | 513.7139 | 512.2415 | 510.0357 | 495.0795 | 495.206 | 477.1743 | 501.4725 | 485.7706 | 223.0201 | 225.7381 | 227.8698 | 219.3653 | 216.6192 | 0 | 227.7353 | 0 | 221.4235 | 139.1598 | 139.9042 | 138.1185 | 136.1682 | 134.5193 | 0 | 141.6037 | 125.7426 | 139.5124
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
lunes, 28 de Abril del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
ATN S.A. | L. RAMADA - PAMPA HONDA | L-2273 | 28/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 06:51:00 | Por regulación de tensión en la SE Pampa Honda
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 28/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 08:54:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie
LUZ DEL SUR | L. PACHACUTEC - PROGRESO | L-2135 | 28/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 08:55:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2235 | 28/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 06:44:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Trujillo Norte.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - CHICLAYO OESTE | L-2296 | 28/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 06:46:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Chiclayo Oeste.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 28/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 06:45:00 | Por regulación de tensión en la S.E Guadalupe.
TRANSMANTARO | L. CARAPONGO - CHILCA | L-5001 | 28/04/2025 02:15:00 | 28/04/2025 05:56:00 | Por regulación de tensión en las SS.EE. Chilca CTM y Carapongo.

## AISLADOS_TEMP
lunes, 28 de Abril del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
lunes, 28 de Abril del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:08:19 | 59.627 | 03:34:52 | 60.349
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:08:19 | 59.628 | 03:34:52 | 60.348
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:08:19 | 59.628 | 03:34:52 | 60.348
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:08:19 | 59.626 | 03:34:52 | 60.349
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:08:19 | 59.627 | 03:34:52 | 60.348
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:08:19 | 59.627 | 03:34:52 | 60.349
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:08:19 | 59.626 | 03:34:52 | 60.348

## AISLADOS_TEMP_GPS
lunes, 28 de Abril del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
lunes, 28 de Abril del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
28/04/2025 | 00:30 | 6157.0062 | 6220.1101 | 1.025%
28/04/2025 | 01:00 | 6176.4627 | 6105.192 | -1.154%
28/04/2025 | 01:30 | 6085.8565 | 6002.4534 | -1.37%
28/04/2025 | 02:00 | 6005.2357 | 5933.4124 | -1.196%
28/04/2025 | 02:30 | 5994.5065 | 5882.5111 | -1.868%
28/04/2025 | 03:00 | 5885.2267 | 5887.6399 | 0.041%
28/04/2025 | 03:30 | 5955.1759 | 5894.8619 | -1.013%
28/04/2025 | 04:00 | 5902.284 | 5927.7327 | 0.4312%
28/04/2025 | 04:30 | 6050.8602 | 5970.4276 | -1.329%
28/04/2025 | 05:00 | 6072.9441 | 6029.2482 | -0.7195%
28/04/2025 | 05:30 | 6220.4681 | 6162.9699 | -0.9243%
28/04/2025 | 06:00 | 6467.0813 | 6264.7904 | -3.128%
28/04/2025 | 06:30 | 6566.0547 | 6487.6791 | -1.194%
28/04/2025 | 07:00 | 6678.5589 | 6587.6311 | -1.361%
28/04/2025 | 07:30 | 6671.4397 | 6707.3177 | 0.5378%
28/04/2025 | 08:00 | 6880.235 | 6841.4428 | -0.5638%
28/04/2025 | 08:30 | 7121.5167 | 7023.5219 | -1.376%
28/04/2025 | 09:00 | 7269.3333 | 7215.3065 | -0.7432%
28/04/2025 | 09:30 | 7350.6206 | 7350.9874 | 0.00499%
28/04/2025 | 10:00 | 7489.3501 | 7479.4431 | -0.1323%
28/04/2025 | 10:30 | 7436.7709 | 7603.6156 | 2.244%
28/04/2025 | 11:00 | 7609.268 | 7706.4853 | 1.278%
28/04/2025 | 11:30 | 7687.956 | 7742.3392 | 0.7074%
28/04/2025 | 12:00 | 7632.0649 | 7715.3686 | 1.091%
28/04/2025 | 12:30 | 7467.6169 | 7674.2629 | 2.767%
28/04/2025 | 13:00 | 7396.3599 | 7607.2986 | 2.852%
28/04/2025 | 13:30 | 7478.2758 | 7571.657 | 1.249%
28/04/2025 | 14:00 | 7529.885 | 7586.0702 | 0.7462%
28/04/2025 | 14:30 | 7650.56 | 7679.242 | 0.3749%
28/04/2025 | 15:00 | 7641.0659 | 7748.1367 | 1.401%
28/04/2025 | 15:30 | 7616.437 | 7751.8394 | 1.778%
28/04/2025 | 16:00 | 7626.2538 | 7729.4942 | 1.354%
28/04/2025 | 16:30 | 7535.7155 | 7654.64 | 1.578%
28/04/2025 | 17:00 | 7506.7455 | 7523.6814 | 0.2256%
28/04/2025 | 17:30 | 7438.0263 | 7422.6562 | -0.2066%
28/04/2025 | 18:00 | 7471.647 | 7360.6859 | -1.485%
28/04/2025 | 18:30 | 7740.06 | 7577.6999 | -2.098%
28/04/2025 | 19:00 | 7679.737 | 7600.0748 | -1.037%
28/04/2025 | 19:30 | 7658.647 | 7585.7826 | -0.9514%
28/04/2025 | 20:00 | 7625.8576 | 7566.7816 | -0.7747%
28/04/2025 | 20:30 | 7584.3269 | 7523.5325 | -0.8016%
28/04/2025 | 21:00 | 7527.8106 | 7464.7531 | -0.8377%
28/04/2025 | 21:30 | 7443.8845 | 7413.7946 | -0.4042%
28/04/2025 | 22:00 | 7343.455 | 7336.3887 | -0.09623%
28/04/2025 | 22:30 | 7295.8568 | 7192.3424 | -1.419%
28/04/2025 | 23:00 | 7065.1697 | 6946.6319 | -1.678%
28/04/2025 | 23:30 | 6924.3606 | 6791.6353 | -1.917%
29/04/2025 | 00:00 | 6731.0776 | 6534.2718 | -2.924%

## DESVIACIÓN
lunes, 28 de Abril del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.
|  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
28/04/2025 | 00:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.8 | 105 | 105 | -5.2 | 590.6 | 597.07 | 597.0697 | -6.4697 | 194.5 | 195.18 | 195.1849 | -0.68488 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 92.22 | 92.2263 | -4.7263 | 161.5 | 172.29 | 172.2934 | -10.7934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.8 | 116.6667 | 116.6667 | -12.8667 | 104.6 | 116.6667 | 116.6667 | -12.0667 | 104.3 | 116.6667 | 116.6667 | -12.3667 | 210.2 | 175 | 175 | 35.2 | 106.9 | 143.98 | 119.6581 | -12.7581 | 65.9 | 71.99 | 59.8291 | 6.0709 | 552.3 | 568.3 | 568.2985 | -15.9985 | 10.4 | 10.56 | 10.562 | -0.162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.5 | 164.71 | 164.7073 | -6.2073 | 7 | 7.12 | 5.1346 | 1.8654 | 3.2 | 3.91 | 2.8185 | 0.38152 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.88 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 10 | 8.1736 | 1.8264 | 84.2 | 83.76 | 44.7642 | 39.4358 | 4.6 | 8.91 | 4.7632 | -0.1632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 112.91 | 112.9054 | -3.8054 | 223.3 | 221.56 | 221.5563 | 1.7437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 361.2 | 370.23 | 458.878 | -97.678 | 76 | 79.38 | 79.3817 | -3.3817 | 149.4 | 148.63 | 148.6263 | 0.77366 | 42.2 | 41.5 | 41.499 | 0.70104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7062 | 19.41 | 19.4146 | 0.2916 | 87.1 | 87.66 | 87.6576 | -0.55756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 105.6 | 110.91 | 110.9132 | -5.3132 | 8.3 | 8.16 | 9.09 | -0.79 | 6.1 | 7.08 | 9.9491 | -3.8491 | 43.9 | 47.27 | 47.2663 | -3.3663 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 38.4 | 34.42 | 34.4195 | 3.9805 | 169.2 | 171.54 | 171.5419 | -2.3418 | 92.9 | 85.48 | 80.924 | 11.9759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 5.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 88.82 | 88.8156 | -3.4156 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.9 | 136.6667 | 136.6667 | 1.2333 | 68.3 | 68.3333 | 68.3333 | -0.03333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 188.2 | 158.97 | 180.4329 | 7.7671 | 126.8 | 133.68 | 133.68 | -6.88 | 59.1 | 67.46 | 65.6192 | -6.5192 | 76.4 | 78.57 | 64.1821 | 12.2179 | 18.2 | 22 | 30.0976 | -11.8976 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.2 | 144.3133 | 121.3333 | -1.1333 | 56.9 | 72.1567 | 60.6667 | -3.7667 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.1 | 110.42 | 110.42 | -17.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.68 | -0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1.23 | 1.23 | -0.13 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 19.7 | 19.51 | 19.5122 | 0.1878 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 18.6 | 17.56 | 17.561 | 1.039 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | 25.96 | 25.965 | 4.935 | 81.5 | 74.83 | 74.835 | 6.665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.3 | 19.87 | 18.8097 | 1.4903 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.12 | 19.1219 | 0.67805 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 16.8 | 16.59 | 16.5854 | 0.21463 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 21.3 | 14.3 | 14.3 | 7 | 29 | 36.6 | 36.6 | -7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.6 | 65.99 | 65.99 | 30.61 | 93.8 | 58.89 | 58.89 | 34.91 | 12.3 | 4.94 | 4.94 | 7.36 | 1.3 | 3.8 | 3.8 | -2.5 | 21 | 19.51 | 19.5122 | 1.4878 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 8.8 | 7.9 | 7.9 | 0.9 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 0.18 | 0.18 | -0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 43.1 | 60.4 | 64 | -20.9 | 44.6 | 64.4 | 27 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20.1 | 19.32 | 19.3171 | 0.78293 | 0 | 0 |  | 0 | 37.7 | 38 | 40 | -2.3 |  |  | 15 | -15 | 29.4 | 28.32 | 29.184 | 0.216 | 3.4 | 3.68 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/04/2025 | 01:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.35 | 105 | 105 | -4.65 | 595.4 | 597.07 | 597.0697 | -1.6697 | 199.3 | 195.18 | 195.1849 | 4.1151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.8 | 92.22 | 92.2263 | -3.4263 | 164.6 | 172.29 | 172.2934 | -7.6934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.8 | 111.1111 | 116.6667 | -9.8667 | 107.3 | 111.1111 | 116.6667 | -9.3667 | 106.8 | 111.1111 | 116.6667 | -9.8667 | 209.1 | 166.6667 | 175 | 34.1 | 110.2 | 131.7133 | 119.6581 | -9.4581 | 66.8 | 65.8567 | 59.8291 | 6.9709 | 558 | 568.3 | 568.2985 | -10.2985 | 10.3 | 10.56 | 10.562 | -0.262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.4 | 164.71 | 164.7073 | -1.3073 | 7.2 | 7.12 | 5.1346 | 2.0654 | 3.4 | 3.91 | 2.8185 | 0.58152 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.88 | 6.8787 | -0.1787 | 10.2 | 10 | 8.1736 | 2.0264 | 84.5 | 83.76 | 44.7642 | 39.7358 | 6 | 8.91 | 4.7632 | 1.2368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.91 | 112.9054 | -2.2054 | 210.9 | 221.26 | 221.5563 | -10.6562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 346 | 357.72 | 458.878 | -112.8781 | 75.4 | 79.38 | 79.3817 | -3.9817 | 140.9 | 148.63 | 148.6263 | -7.7263 | 42.4 | 41.5 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7127 | 19.41 | 19.4146 | 0.29803 | 88.6 | 87.66 | 87.6576 | 0.94244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 107.7 | 110.91 | 110.9132 | -3.2132 | 8.2 | 8.16 | 9.09 | -0.89 | 6.2 | 7.08 | 9.9491 | -3.7491 | 44.8 | 47.27 | 47.2663 | -2.4663 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 37.6 | 34.42 | 34.4195 | 3.1805 | 173.2 | 171.54 | 171.5419 | 1.6582 | 93.9 | 85.48 | 51.4804 | 42.4196 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 88.82 | 88.8156 | -2.8156 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.7 | 136.6667 | 136.6667 | 3.0333 | 69.4 | 68.3333 | 68.3333 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 174.8 | 133.09 | 125.7013 | 49.0987 | 124.8 | 133.68 | 133.68 | -8.88 | 60.4 | 67.46 | 63.6789 | -3.2789 | 77.4 | 78.57 | 62.2843 | 15.1157 | 18.7 | 22 | 30.0976 | -11.3976 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.4 | 144.3133 | 121.3333 | 2.0667 | 58.8 | 72.1567 | 60.6667 | -1.8667 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.5 | 98.81 | 98.812 | 3.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.49 | 9.495 | -9.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.1 | 1.23 | 1.23 | -0.13 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 18.5 | 17.56 | 17.561 | 0.93902 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 21.11 | 21.106 | 10.794 | 83.9 | 57.44 | 57.442 | 26.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.3 | 19.87 | 11.9659 | 8.3341 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.12 | 19.1219 | 0.67805 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 16.7 | 16.59 | 16.5854 | 0.11463 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 19.9 | 19.32 | 19.3171 | 0.58293 | 24.7 | 13 | 13.005 | 11.695 | 16.9 | 24.03 | 24.034 | -7.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.9 | 56.73 | 56.732 | 27.168 | 87.7 | 75.16 | 75.165 | 12.535 | 9.1 | 4.74 | 4.74 | 4.36 | 1.7 | 2.83 | 2.826 | -1.126 | 21 | 19.51 | 19.5122 | 1.4878 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 8.8 | 7.9 | 7.9 | 0.9 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 5.79 | 5.794 | -5.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 58.1 | 57.2 | 55.896 | 2.204 | 63 | 61.9 | 42.492 | 20.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 19.9 | 19.32 | 19.3171 | 0.58293 | 0 | 0 |  | 0 | 37.5 | 38 | 40 | -2.5 |  |  | 15 | -15 | 29.5 | 28.32 | 29.184 | 0.316 | 3.4 | 3.68 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/04/2025 | 01:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.54 | 105 | 105 | -5.46 | 595.5 | 597.07 | 597.0697 | -1.5697 | 198.5 | 195.18 | 195.1849 | 3.3151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 92.22 | 92.2263 | -1.5263 | 164.5 | 172.29 | 172.2934 | -7.7934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.8 | 111.1111 | 116.6667 | -9.8667 | 106.5 | 111.1111 | 116.6667 | -10.1667 | 106 | 111.1111 | 116.6667 | -10.6667 | 208.3 | 166.6667 | 175 | 33.3 | 107.8 | 119.66 | 119.6581 | -11.8581 | 66.2 | 59.83 | 59.8291 | 6.3709 | 562.4 | 568.3 | 568.2985 | -5.8985 | 10.5 | 10.56 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 164.71 | 164.7073 | -0.20732 | 7.4 | 7.12 | 5.1346 | 2.2654 | 3.6 | 3.91 | 2.8185 | 0.78152 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.88 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 10 | 8.1736 | 1.9264 | 84.8 | 83.76 | 44.7642 | 40.0358 | 6 | 8.91 | 4.7632 | 1.2368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.91 | 112.9054 | -2.0054 | 150.9 | 221.26 | 221.5563 | -70.6562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 310.7 | 337.32 | 458.878 | -148.1781 | 75.7 | 79.38 | 79.3817 | -3.6817 | 134.5 | 148.63 | 148.6263 | -14.1263 | 42.4 | 41.5 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7165 | 19.41 | 19.4146 | 0.30186 | 91.1 | 87.66 | 87.6576 | 3.4424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 106.8 | 110.91 | 110.9132 | -4.1132 | 8.2 | 8.16 | 9.09 | -0.89 | 6.3 | 7.08 | 9.9491 | -3.6491 | 46.9 | 47.27 | 47.2663 | -0.36632 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 38.8 | 34.42 | 34.4195 | 4.3805 | 174 | 171.54 | 171.5419 | 2.4581 | 87.9 | 82.31 | 24.8889 | 63.0111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.82 | 88.8156 | -2.2156 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 136.6667 | 136.6667 | 2.3333 | 68.1 | 68.3333 | 68.3333 | -0.23333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 188.2 | 86.09 | 77.465 | 110.735 | 118.8 | 133.68 | 133.68 | -14.88 | 61 | 67.46 | 63.6789 | -2.6789 | 77.7 | 78.57 | 62.2843 | 15.4157 | 19 | 22 | 30.0976 | -11.0976 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.3 | 144.3133 | 121.3333 | -1.0333 | 58.1 | 72.1567 | 60.6667 | -2.5667 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 97.54 | 97.541 | 11.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.58 | 9.582 | -9.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.1 | 1.23 | 1.23 | -0.13 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 19.51 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 18.5 | 17.56 | 17.561 | 0.93902 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 20.89 | 20.892 | 9.608 | 82.3 | 56.3 | 56.302 | 25.998 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.4 | 19.13 | 5.7851 | 14.6149 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.12 | 19.1219 | 0.67805 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 16.6 | 16.59 | 16.5854 | 0.01463 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 23.9 | 13.03 | 13.027 | 10.873 | 19.8 | 20.87 | 20.872 | -1.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.3 | 55.03 | 55.034 | 23.266 | 88.8 | 72.78 | 72.781 | 16.019 | 9.3 | 4.54 | 4.536 | 4.764 | 1.3 | 2.68 | 2.685 | -1.385 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 6.5 | 8 | 8 | -1.5 | 8.8 | 7.9 | 7.9 | 0.9 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 5.66 | 5.664 | -5.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 70.9 | 55.1 | 48.219 | 22.681 | 55.6 | 59 | 38.674 | 16.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 0 |  | 0 | 37.5 | 38 | 40 | -2.5 |  |  | 15 | -15 | 29.5 | 28.32 | 29.184 | 0.316 | 3.5 | 3.68 | 2.816 | 0.684 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/04/2025 | 02:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.42 | 105 | 105 | -4.58 | 595.8 | 597.07 | 597.0697 | -1.2697 | 198.9 | 195.18 | 195.1849 | 3.7151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 92.22 | 92.2263 | -4.6263 | 164 | 172.29 | 172.2934 | -8.2934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106 | 111.1111 | 116.6667 | -10.6667 | 106.5 | 111.1111 | 116.6667 | -10.1667 | 106.6 | 111.1111 | 116.6667 | -10.0667 | 208.5 | 166.6667 | 175 | 33.5 | 108.6 | 119.66 | 119.6581 | -11.0581 | 66.5 | 59.83 | 59.8291 | 6.6709 | 560.9 | 568.3 | 568.2985 | -7.3985 | 10.3 | 10.56 | 10.562 | -0.262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160 | 164.71 | 164.7073 | -4.7073 | 7.3 | 7.12 | 5.1346 | 2.1654 | 4 | 3.91 | 2.8185 | 1.1815 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.88 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 10 | 8.1736 | 1.9264 | 85.2 | 83.76 | 44.7642 | 40.4358 | 6.1 | 8.91 | 4.7632 | 1.3368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.91 | 112.9054 | -2.4054 | 201.3 | 221.26 | 221.5563 | -20.2563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 337.1 | 333.74 | 458.878 | -121.778 | 76.2 | 79.38 | 79.3817 | -3.1817 | 145.8 | 148.63 | 148.6263 | -2.8263 | 42.4 | 41.5 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7157 | 19.41 | 19.4146 | 0.30104 | 91.4 | 87.66 | 87.6576 | 3.7424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | -30 | 0 | 0 |  | 0 | 105.9 | 110.91 | 110.9132 | -5.0132 | 8.3 | 8.16 | 9.09 | -0.79 | 6.3 | 7.08 | 9.9491 | -3.6491 | 43.8 | 47.27 | 41.9483 | 1.8518 | 6.1 | 0 | 0 | 6.1 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 36.8 | 34.42 | 34.4195 | 2.3805 | 173.7 | 171.54 | 171.5419 | 2.1582 | 39.3 | 28.98 | 0 | 39.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.82 | 88.8156 | -2.7156 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.5 | 136.6667 | 136.6667 | 2.8333 | 67.9 | 68.3333 | 68.3333 | -0.43333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 90 | 64.94 | 25.099 | 64.9009 | 130 | 133.68 | 133.68 | -3.68 | 61.7 | 67.46 | 63.6789 | -1.9789 | 78 | 78.57 | 62.2843 | 15.7157 | 18.5 | 22 | 30.0976 | -11.5976 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.1 | 144.3133 | 121.3333 | 0.76667 | 59.1 | 72.1567 | 60.6667 | -1.5667 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.2 | 96.76 | 96.762 | 19.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.65 | 9.649 | -9.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.7 | 9.98 | 9.983 | -0.283 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1.23 | 1.23 | -0.13 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 18.5 | 17.56 | 17.561 | 0.93902 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 20.75 | 20.753 | 10.947 | 81.3 | 56.05 | 56.052 | 25.248 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 14.9 | 6.74 | 0 | 14.9 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.12 | 19.1219 | 0.77805 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 16.6 | 16.59 | 16.5854 | 0.01463 | 20.3 | 19.51 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 19.4 | 12.42 | 12.425 | 6.975 | 23.4 | 19.05 | 19.048 | 4.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2 | 55.06 | 55.057 | 14.143 | 84.3 | 72.41 | 72.406 | 11.894 | 6.3 | 4.31 | 4.306 | 1.994 | 1 | 2.59 | 2.589 | -1.589 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 8.8 | 7.9 | 7.9 | 0.9 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 5.67 | 5.671 | -5.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 58.4 | 53.6 | 43.815 | 14.585 | 60.5 | 55.2 | 36.593 | 23.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | -0.1 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 0 |  | 0 | 37.1 | 38 | 40 | -2.9 |  |  | 15 | -15 | 29.6 | 28.32 | 29.184 | 0.416 | 3.5 | 3.68 | 2.816 | 0.684 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/04/2025 | 02:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.99 | 105 | 105 | -5.01 | 596.8 | 597.07 | 597.0697 | -0.26967 | 198.9 | 195.18 | 195.1849 | 3.7151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.22 | 92.2263 | -1.9263 | 164.9 | 172.29 | 172.2934 | -7.3934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.7 | 116.6667 | 116.6667 | -9.9667 | 106.5 | 116.6667 | 116.6667 | -10.1667 | 107.2 | 116.6667 | 116.6667 | -9.4667 | 206.6 | 175 | 175 | 31.6 | 107.6 | 119.66 | 119.6581 | -12.0581 | 65.9 | 59.83 | 59.8291 | 6.0709 | 562.2 | 568.3 | 568.2985 | -6.0985 | 10.5 | 10.56 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 164.71 | 164.7073 | -0.10732 | 7.5 | 7.12 | 5.1346 | 2.3653 | 4.3 | 3.91 | 2.8185 | 1.4815 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.88 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 10 | 8.1736 | 1.8264 | 85 | 54.77 | 44.7642 | 40.2358 | 6.2 | 5.83 | 4.7632 | 1.4368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.91 | 112.9054 | -1.8054 | 200.7 | 221.26 | 221.5563 | -20.8562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 340.3 | 411.63 | 458.878 | -118.5781 | 75.7 | 79.38 | 79.3817 | -3.6817 | 131.7 | 148.63 | 148.6263 | -16.9263 | 42.4 | 41.5 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7165 | 19.41 | 19.4146 | 0.30183 | 89.6 | 87.66 | 87.6576 | 1.9424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 30 | 30 | 5.1 | 0 | 0 |  | 0 | 108.1 | 110.91 | 110.9132 | -2.8132 | 8.3 | 8.16 | 9.09 | -0.79 | 6.3 | 7.08 | 9.9491 | -3.6491 | 45.7 | 47.27 | 16.1982 | 29.5018 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 38.1 | 34.42 | 34.4195 | 3.6805 | 174.6 | 171.54 | 171.5419 | 3.0581 | 40.3 | 0 | 0 | 40.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.82 | 88.8156 | -2.2156 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.4 | 136.6667 | 136.6667 | 1.7333 | 68.6 | 68.3333 | 68.3333 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 68.7 | 0 | 20.5128 | 48.1872 | 117 | 133.68 | 133.68 | -16.68 | 62 | 67.46 | 59.0325 | 2.9675 | 78.5 | 78.57 | 57.7397 | 20.7603 | 18.9 | 22 | 28.2076 | -9.3076 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.7 | 144.3133 | 121.3333 | -1.6333 | 58.2 | 72.1567 | 60.6667 | -2.4667 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.7 | 95.94 | 95.94 | 20.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.65 | 9.648 | -9.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1.23 | 1.23 | -0.13 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 18.5 | 17.56 | 17.561 | 0.93902 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 20.64 | 20.641 | 11.159 | 83.6 | 55.67 | 55.666 | 27.934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 13.3 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.7 | 19.12 | 19.1219 | 0.57805 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 16.6 | 16.59 | 16.5854 | 0.01463 | 20.3 | 19.51 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.32 | 19.3171 | 0.58293 | 14.7 | 11.97 | 11.968 | 2.732 | 21.5 | 17.17 | 17.171 | 4.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9 | 54.94 | 54.942 | 7.958 | 80.2 | 72.01 | 72.008 | 8.192 | 4.6 | 4.13 | 4.128 | 0.472 | 0.6 | 2.52 | 2.518 | -1.918 | 21 | 19.51 | 19.5122 | 1.4878 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 8.7 | 7.9 | 7.9 | 0.8 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 5.66 | 5.665 | -5.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 70.3 | 52.4 | 40.473 | 29.827 | 54.2 | 51.4 | 34.874 | 19.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 0 |  | 0 | 37.2 | 38 | 40 | -2.8 |  |  | 15 | -15 | 29.6 | 28.32 | 29.184 | 0.416 | 3.5 | 3.68 | 2.816 | 0.684 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/04/2025 | 03:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.11 | 105 | 105 | -4.89 | 594.7 | 597.07 | 597.0697 | -2.3697 | 199.3 | 195.18 | 195.1849 | 4.1151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.7 | 92.22 | 92.2263 | -3.5263 | 164.2 | 172.29 | 172.2934 | -8.0934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.1 | 116.6667 | 116.6667 | -10.5667 | 106.3 | 116.6667 | 116.6667 | -10.3667 | 106.3 | 116.6667 | 116.6667 | -10.3667 | 208.6 | 175 | 175 | 33.6 | 108.6 | 119.66 | 119.6581 | -11.0581 | 66.6 | 59.83 | 59.8291 | 6.7709 | 555.2 | 568.29 | 568.2985 | -13.0985 | 10.2 | 10.56 | 10.562 | -0.362 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.1 | 164.71 | 164.7073 | -2.6073 | 7.3 | 7.12 | 5.1346 | 2.1654 | 3.3 | 3.91 | 2.8185 | 0.48152 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.88 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 8.17 | 8.1736 | 1.8264 | 84.2 | 44.76 | 44.7642 | 39.4358 | 6.2 | 4.76 | 4.7632 | 1.4368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9 | 112.9054 | -2.0054 | 223.2 | 221.55 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 303.6 | 447.12 | 458.878 | -155.2781 | 75.5 | 78.9 | 79.3817 | -3.8817 | 112.8 | 148.63 | 148.6263 | -35.8263 | 42.4 | 41.5 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.28 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7167 | 19.41 | 19.4146 | 0.30209 | 89.9 | 87.66 | 87.6576 | 2.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 30 | 30 | 3.3 | 0 | 0 |  | 0 | 108.4 | 110.91 | 110.9132 | -2.5132 | 8.3 | 8.15 | 9.09 | -0.79 | 6.4 | 7.07 | 9.9491 | -3.5491 | 44.6 | 47.26 | 23.3704 | 21.2296 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 37.5 | 34.42 | 34.4195 | 3.0805 | 174 | 171.54 | 171.5419 | 2.4581 | 39.5 | 0 | 0 | 39.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.81 | 88.8156 | -2.7156 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 136.6667 | 136.6667 | 2.3333 | 68.8 | 68.3333 | 68.3333 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 43.7 | 0 | 20.5128 | 23.1872 | 109.4 | 133.67 | 133.68 | -24.28 | 61.7 | 67.46 | 60.6497 | 1.0503 | 78.5 | 78.56 | 59.3214 | 19.1786 | 18.8 | 22 | 28.8654 | -10.0654 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.4 | 144.3133 | 121.3333 | 0.06667 | 58.7 | 72.1567 | 60.6667 | -1.9667 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.8 | 94.99 | 94.986 | 22.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.44 | 9.441 | -9.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.98 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.1 | 1.23 | 1.23 | -0.13 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 19.51 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 18.5 | 17.56 | 17.561 | 0.93902 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 20.61 | 20.611 | 11.189 | 81.9 | 54.87 | 54.87 | 27.03 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 13.2 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.7 | 19.12 | 19.1219 | 0.57805 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 16.4 | 16.59 | 16.5854 | -0.18537 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 16.2 | 11.95 | 11.947 | 4.253 | 23.8 | 15.13 | 15.134 | 8.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 54.41 | 54.414 | -2.814 | 79.9 | 71.54 | 71.54 | 8.36 | 4.1 | 4.11 | 4.108 | -0.008 | 0.2 | 2.52 | 2.516 | -2.316 | 21 | 19.51 | 19.5122 | 1.4878 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 8.8 | 7.9 | 7.9 | 0.9 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 5.62 | 5.618 | -5.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 62 | 49.4 | 40.317 | 21.683 | 44.2 | 47.1 | 34.24 | 9.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 0 |  | 0 | 37.3 | 38 | 40 | -2.7 |  |  | 15 | -15 | 29.6 | 28.32 | 29.184 | 0.416 | 3.4 | 3.68 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/04/2025 | 03:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.66 | 105 | 105 | -5.34 | 594.6 | 597.07 | 597.0697 | -2.4697 | 198.8 | 195.18 | 195.1849 | 3.6151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.22 | 92.2263 | -1.9263 | 164.2 | 172.29 | 172.2934 | -8.0934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 116.6667 | 116.6667 | -6.4667 | 109.6 | 116.6667 | 116.6667 | -7.0667 | 109.7 | 116.6667 | 116.6667 | -6.9667 | 209.3 | 175 | 175 | 34.3 | 107.2 | 119.66 | 119.6581 | -12.4581 | 66.4 | 59.83 | 59.8291 | 6.5709 | 560.3 | 568.3 | 568.2985 | -7.9985 | 10.5 | 10.56 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 164.71 | 164.7073 | 0.59268 | 7.3 | 7.12 | 5.1346 | 2.1654 | 3.8 | 3.91 | 2.8185 | 0.98152 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.88 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 10 | 8.1736 | 1.8264 | 84.9 | 83.76 | 44.7642 | 40.1358 | 6.2 | 8.91 | 4.7632 | 1.4368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.91 | 112.9054 | -2.2054 | 212.2 | 221.26 | 221.5563 | -9.3562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 342.7 | 327.04 | 458.878 | -116.178 | 76 | 79.38 | 79.3817 | -3.3817 | 139 | 148.63 | 148.6263 | -9.6263 | 42.4 | 41.5 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7159 | 19.41 | 19.4146 | 0.30125 | 91.4 | 87.66 | 87.6576 | 3.7424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 30 | 30 | 4.4 | 0 | 0 |  | 0 | 108.5 | 110.91 | 110.9132 | -2.4132 | 8.3 | 8.16 | 9.09 | -0.79 | 6.3 | 7.08 | 9.9491 | -3.6491 | 45.9 | 47.27 | 28.7869 | 17.1131 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 38.3 | 34.42 | 34.4195 | 3.8805 | 174 | 171.54 | 171.5419 | 2.4581 | 39.5 | 22.46 | 0 | 39.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.82 | 88.8156 | -2.4156 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.7 | 136.6667 | 136.6667 | 1.0333 | 68 | 68.3333 | 68.3333 | -0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 74.5 | 51.12 | 20.5128 | 53.9872 | 131.2 | 133.68 | 133.68 | -2.48 | 61.6 | 67.46 | 63.6509 | -2.0509 | 78.3 | 78.57 | 62.2569 | 16.0431 | 18.9 | 22 | 30.0861 | -11.1861 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.4 | 144.3133 | 121.3333 | -1.9333 | 57.1 | 72.1567 | 60.6667 | -3.5667 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.7 | 94.11 | 94.113 | 17.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.18 | 9.178 | -9.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.1 | 1.23 | 1.23 | -0.13 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 18.5 | 17.56 | 17.561 | 0.93902 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 20.59 | 20.589 | 10.611 | 80.2 | 54.29 | 54.294 | 25.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 13.2 | 5.22 | 0 | 13.2 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.6 | 19.12 | 19.1219 | 0.47805 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 15 | 16.59 | 16.5854 | -1.5854 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 11.7 | 12.04 | 12.045 | -0.345 | 22.8 | 13.37 | 13.366 | 9.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4 | 53.52 | 53.52 | -8.12 | 68.4 | 70.9 | 70.899 | -2.499 | 4.5 | 4.13 | 4.131 | 0.369 | 0.6 | 2.53 | 2.535 | -1.935 | 21 | 19.51 | 19.5122 | 1.4878 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 8.7 | 7.9 | 7.9 | 0.8 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 5.47 | 5.469 | -5.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 46.6 | 45.9 | 40.238 | 6.362 | 35.7 | 42.8 | 34.013 | 1.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 0 |  | 0 | 37.3 | 38 | 40 | -2.7 |  |  | 15 | -15 | 29.6 | 28.32 | 29.184 | 0.416 | 3.4 | 3.68 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/04/2025 | 04:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.17 | 105 | 105 | -4.83 | 598 | 597.07 | 597.0697 | 0.93033 | 199.8 | 195.18 | 195.1849 | 4.6151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 92.22 | 92.2263 | -1.6263 | 165.1 | 172.29 | 172.2934 | -7.1934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.9 | 111.1111 | 116.6667 | -7.7667 | 108 | 111.1111 | 116.6667 | -8.6667 | 109.8 | 111.1111 | 116.6667 | -6.8667 | 210.6 | 166.6667 | 175 | 35.6 | 107.4 | 119.66 | 119.6581 | -12.2581 | 66.3 | 59.83 | 59.8291 | 6.4709 | 560.3 | 568.3 | 568.2985 | -7.9985 | 10.5 | 10.56 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.9 | 164.71 | 164.7073 | 5.1927 | 7.7 | 7.12 | 5.1346 | 2.5654 | 3.8 | 3.91 | 2.8185 | 0.98152 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.88 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 10 | 8.1736 | 1.9264 | 85.1 | 83.76 | 44.7642 | 40.3358 | 6.2 | 8.91 | 4.7632 | 1.4368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.91 | 112.9054 | -1.7054 | 220 | 221.26 | 221.5563 | -1.5562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 355.7 | 357.66 | 458.878 | -103.178 | 75.9 | 79.38 | 79.3817 | -3.4817 | 137.2 | 148.63 | 148.6263 | -11.4263 | 42.4 | 41.5 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.714 | 19.41 | 19.4146 | 0.29937 | 89.7 | 87.66 | 87.6576 | 2.0424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 30 | 30 | 7.5 | 0 | 0 |  | 0 | 108.9 | 110.91 | 110.9132 | -2.0132 | 8.3 | 8.16 | 9.09 | -0.79 | 6.3 | 7.08 | 9.9491 | -3.6491 | 46.3 | 47.27 | 47.2624 | -0.96242 | 6.1 | 0 | 0 | 6.1 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 38.4 | 34.42 | 34.4195 | 3.9805 | 174.9 | 171.54 | 171.5419 | 3.3582 | 41.2 | 57.19 | 0 | 41.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.82 | 88.8156 | -2.0156 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.1 | 136.6667 | 136.6667 | 2.4333 | 66.9 | 68.3333 | 68.3333 | -1.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 53.2 | 50.7 | 38.5492 | 14.6508 | 131 | 133.68 | 133.68 | -2.68 | 62.3 | 67.46 | 63.6789 | -1.3789 | 78.7 | 78.57 | 62.2843 | 16.4157 | 19.2 | 22 | 30.0976 | -10.8976 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121 | 144.3133 | 121.3333 | -0.33333 | 58.3 | 72.1567 | 60.6667 | -2.3667 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 93.48 | 93.483 | -2.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 8.747 | -8.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1.23 | 1.23 | -0.13 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.6 | 19.51 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 18.5 | 17.56 | 17.561 | 0.93902 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20.59 | 20.59 | 9.41 | 73.8 | 54.38 | 54.376 | 19.424 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 13.2 | 13.29 | 0 | 13.2 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.6 | 19.12 | 19.1219 | 0.47805 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 15.9 | 16.59 | 16.5854 | -0.68537 | 20.3 | 19.51 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 10.3 | 12.5 | 12.501 | -2.201 | 20.2 | 12.41 | 12.408 | 7.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 51.53 | 51.53 | -8.83 | 67.4 | 69.74 | 69.739 | -2.339 | 2.9 | 4.28 | 4.284 | -1.384 | 0.5 | 2.61 | 2.613 | -2.113 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 8.7 | 7.9 | 7.9 | 0.8 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 5.01 | 5.01 | -5.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 25.6 | 42.5 | 40.393 | -14.793 | 22.4 | 38.5 | 35.008 | -12.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 0 |  | 0 | 37.2 | 38 | 40 | -2.8 |  |  | 15 | -15 | 29.6 | 28.32 | 29.184 | 0.416 | 3.3 | 3.68 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/04/2025 | 04:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.55 | 105 | 105 | -4.45 | 593.6 | 597.07 | 597.0697 | -3.4697 | 198.5 | 195.18 | 195.1849 | 3.3151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 92.22 | 92.2263 | -3.1263 | 163.5 | 172.29 | 172.2934 | -8.7934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.1 | 116.6667 | 116.6667 | 4.4333 | 121 | 116.6667 | 116.6667 | 4.3333 | 121.5 | 116.6667 | 116.6667 | 4.8333 | 225.1 | 175 | 175 | 50.1 | 153.1 | 119.66 | 119.6581 | 33.4419 | 74.8 | 59.83 | 59.8291 | 14.9709 | 557.7 | 568.3 | 568.2985 | -10.5985 | 10.3 | 10.56 | 10.562 | -0.262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.2 | 164.71 | 164.7073 | -1.5073 | 7.1 | 7.12 | 5.1346 | 1.9653 | 3.6 | 3.91 | 2.8185 | 0.78152 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.88 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 10 | 8.1736 | 1.8264 | 84.4 | 83.76 | 44.7642 | 39.6358 | 6 | 8.91 | 4.7632 | 1.2368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.91 | 112.9054 | -2.7054 | 221.8 | 221.26 | 221.5563 | 0.24375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 392.2 | 357.65 | 458.878 | -66.678 | 76 | 79.38 | 79.3817 | -3.3817 | 148.4 | 148.63 | 148.6263 | -0.22634 | 42.4 | 41.5 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7101 | 19.41 | 19.4146 | 0.29552 | 87.2 | 87.66 | 87.6576 | -0.45756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 90 | 90 | -57.6 | 0 | 45 | 45 | -45 | 108.1 | 110.91 | 110.9132 | -2.8132 | 8.3 | 8.16 | 9.09 | -0.79 | 6.3 | 7.08 | 9.9491 | -3.6491 | 45 | 47.27 | 15.7173 | 29.2827 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 37.6 | 34.42 | 34.4195 | 3.1805 | 172.6 | 171.54 | 171.5419 | 1.0581 | 39.1 | 21.7 | 0 | 39.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 88.82 | 88.8156 | -2.8156 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.4 | 136.6667 | 136.6667 | 1.7333 | 67.3 | 68.3333 | 68.3333 | -1.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 42.5 | 20.51 | 20.5128 | 21.9872 | 130.6 | 133.68 | 133.68 | -3.08 | 61.5 | 67.46 | 59.7275 | 1.7725 | 78.4 | 78.57 | 58.4194 | 19.9806 | 18.7 | 22 | 28.4903 | -9.7903 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 144.3133 | 121.3333 | 25.6667 | 67.7 | 72.1567 | 60.6667 | 7.0333 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 92.86 | 92.862 | 1.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.49 | 8.495 | -8.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.1 | 1.23 | 1.23 | -0.13 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 19.51 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 18.5 | 17.56 | 17.561 | 0.93902 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 20.54 | 20.539 | 7.661 | 74.9 | 54.25 | 54.254 | 20.646 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 13.2 | 5.04 | 0 | 13.2 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.6 | 19.12 | 19.1219 | 0.47805 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 15.7 | 16.59 | 16.5854 | -0.88537 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 11.2 | 12.93 | 12.929 | -1.729 | 24.8 | 11.79 | 11.789 | 13.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 49.64 | 49.637 | 5.363 | 73.6 | 68.62 | 68.618 | 4.982 | 4.7 | 4.31 | 4.312 | 0.388 | 0.8 | 2.64 | 2.645 | -1.845 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 8.7 | 7.9 | 7.9 | 0.8 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 4.7 | 4.699 | -4.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 12.7 | 39.2 | 40.814 | -28.114 | 15.2 | 34.4 | 35.789 | -20.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20.1 | 19.32 | 19.3171 | 0.78293 | 0 | 0 |  | 0 | 37.1 | 38 | 40 | -2.9 |  |  | 15 | -15 | 29.7 | 28.32 | 29.184 | 0.516 | 3.3 | 3.68 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/04/2025 | 05:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.93 | 105 | 105 | -4.07 | 596.6 | 597.07 | 597.0697 | -0.46967 | 199.4 | 195.18 | 195.1849 | 4.2151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.22 | 92.2263 | -1.8263 | 164.1 | 172.29 | 172.2934 | -8.1934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.5 | 111.1111 | 116.6667 | 4.8333 | 120.2 | 111.1111 | 116.6667 | 3.5333 | 120.8 | 111.1111 | 116.6667 | 4.1333 | 220.2 | 166.6667 | 175 | 45.2 | 210.9 | 119.66 | 119.6581 | 91.2419 | 110.1 | 59.83 | 59.8291 | 50.2709 | 558.5 | 568.3 | 568.2985 | -9.7985 | 10.5 | 10.56 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.4 | 164.71 | 164.7073 | -1.3073 | 7.5 | 7.12 | 5.1346 | 2.3653 | 3.5 | 3.91 | 2.8185 | 0.68152 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.88 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 10 | 8.1736 | 1.8264 | 85.2 | 83.76 | 44.7642 | 40.4358 | 6 | 8.91 | 4.7632 | 1.2368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.91 | 112.9054 | -2.0054 | 189.1 | 221.26 | 221.5563 | -32.4562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 325.7 | 332.78 | 458.878 | -133.1781 | 75.9 | 79.38 | 79.3817 | -3.4817 | 142.8 | 148.63 | 148.6263 | -5.8263 | 42.4 | 41.5 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7141 | 19.41 | 19.4146 | 0.29945 | 91 | 87.66 | 87.6576 | 3.3424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 100 | 100 | -64.9 | 0 | 50 | 50 | -50 | 106.6 | 110.91 | 110.9132 | -4.3132 | 8.3 | 8.16 | 9.09 | -0.79 | 6.4 | 7.08 | 9.9491 | -3.5491 | 44.9 | 47.27 | 44.0517 | 0.84828 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 37.8 | 34.42 | 34.4195 | 3.3805 | 172.8 | 171.54 | 171.5419 | 1.2582 | 40 | 67.14 | 0 | 40 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.82 | 88.8156 | -2.2156 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.1 | 136.6667 | 136.6667 | 1.4333 | 68.5 | 68.3333 | 68.3333 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 67.6 | 66.19 | 28.6334 | 38.9666 | 125.5 | 133.68 | 133.68 | -8.18 | 61.9 | 67.46 | 63.6789 | -1.7789 | 78.2 | 78.57 | 62.2843 | 15.9157 | 19 | 22 | 30.0976 | -11.0976 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 144.3133 | 121.3333 | 25.4667 | 67.3 | 72.1567 | 60.6667 | 6.6333 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.7 | 92.27 | 92.274 | 6.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.78 | 8.781 | -8.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.1 | 1.23 | 1.23 | -0.13 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 19.51 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 17.56 | 17.561 | 1.139 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20.33 | 20.332 | 9.668 | 75.1 | 53.52 | 53.521 | 21.579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | -1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 13.1 | 15.61 | 0 | 13.1 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.6 | 19.12 | 19.1219 | 0.47805 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 15.9 | 16.59 | 16.5854 | -0.68537 | 20.3 | 19.51 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.32 | 19.3171 | 0.48293 | 9.8 | 13.27 | 13.273 | -3.473 | 17.5 | 12.19 | 12.188 | 5.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6 | 48.04 | 48.04 | 14.56 | 78.2 | 67.61 | 67.612 | 10.588 | 7.3 | 3.97 | 3.967 | 3.333 | 0.8 | 2.54 | 2.538 | -1.738 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 8.7 | 7.9 | 7.9 | 0.8 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 4.83 | 4.833 | -4.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 9.2 | 37 | 42.035 | -32.835 | 9.5 | 29.2 | 35.93 | -26.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 19.9 | 19.32 | 19.3171 | 0.58293 | 0 | 0 |  | 0 | 37.7 | 38 | 40 | -2.3 |  |  | 15 | -15 | 29.6 | 28.32 | 29.184 | 0.416 | 3.3 | 3.68 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/04/2025 | 05:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.96 | 105 | 105 | -5.04 | 593.4 | 597.07 | 597.0697 | -3.6697 | 198.6 | 195.18 | 195.1849 | 3.4151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 92.22 | 92.2263 | -0.52634 | 161.9 | 172.29 | 172.2934 | -10.3934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.7 | 116.6667 | 116.6667 | 0.03333 | 117 | 116.6667 | 116.6667 | 0.33333 | 116.3 | 116.6667 | 116.6667 | -0.36667 | 212.7 | 175 | 175 | 37.7 | 210 | 132.16 | 119.6581 | 90.3419 | 109.2 | 66.08 | 59.8291 | 49.3709 | 560.9 | 568.3 | 568.2985 | -7.3985 | 10.2 | 10.56 | 10.562 | -0.362 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.8 | 164.71 | 164.7073 | -5.9073 | 7.2 | 7.12 | 5.1346 | 2.0654 | 3.6 | 3.91 | 2.8185 | 0.78152 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.88 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 10 | 9.9998 | 0.00021 | 84.2 | 83.76 | 61.7468 | 22.4532 | 6 | 8.91 | 6.5703 | -0.57026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.91 | 112.9054 | -3.1054 | 223.8 | 221.56 | 221.5563 | 2.2437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 407.8 | 406.18 | 458.878 | -51.078 | 76 | 79.38 | 79.3817 | -3.3817 | 147.9 | 148.63 | 148.6263 | -0.72634 | 42.3 | 41.5 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7081 | 19.41 | 19.4146 | 0.29349 | 86 | 87.66 | 87.6576 | -1.6576 | 0 | 30 | 30 | -30 | 32.4 | 120 | 120 | -87.6 | 0 | 60 | 60 | -60 | 108.6 | 110.91 | 25.9627 | 82.6373 | 8.3 | 8.16 | 9.09 | -0.79 | 6.5 | 7.08 | 9.9491 | -3.4491 | 45.7 | 47.27 | 47.2663 | -1.5663 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 37.6 | 34.42 | 34.4195 | 3.1805 | 172.8 | 171.54 | 171.5419 | 1.2582 | 38 | 85.48 | 75.3 | -37.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.9 | 0 | 0 | 84.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.1 | 136.6667 | 136.6667 | 2.4333 | 68.6 | 68.3333 | 68.3333 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.99 | 3.9931 | 0.50688 | 127 | 61.46 | 107.394 | 19.606 | 129.3 | 133.68 | 133.68 | -4.38 | 60.4 | 67.46 | 67.4615 | -7.0615 | 77.9 | 78.57 | 78.568 | -0.668 | 18.2 | 22 | 30.0976 | -11.8976 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.6 | 144.3133 | 144.3127 | 3.2873 | 68.9 | 72.1567 | 72.1563 | -3.2563 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.1 | 91.43 | 91.435 | 2.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 9.05 | 9.051 | -8.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.98 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1.23 | 1.23 | -0.13 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 17.56 | 17.561 | 1.139 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 20.08 | 20.082 | 10.518 | 77.4 | 52.67 | 52.666 | 24.734 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 13.2 | 19.87 | 17.5024 | -4.3024 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.5 | 19.12 | 19.1219 | 0.37805 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 16 | 16.59 | 16.5854 | -0.58537 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 6 | 13.65 | 13.649 | -7.649 | 21.4 | 12.49 | 12.486 | 8.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9 | 46.82 | 46.825 | 9.075 | 79.6 | 66.43 | 66.426 | 13.174 | 4.8 | 3.68 | 3.679 | 1.121 | 0.5 | 2.47 | 2.471 | -1.971 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 8.7 | 7.9 | 7.9 | 0.8 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 4.99 | 4.988 | -4.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 13.9 | 35.3 | 43.308 | -29.408 | 16.3 | 23.8 | 35.817 | -19.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 0 |  | 0 | 37.4 | 38 | 40 | -2.6 |  |  | 15 | -15 | 29.7 | 28.32 | 29.184 | 0.516 | 3.3 | 3.68 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/04/2025 | 06:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.37 | 105 | 105 | -4.63 | 602.2 | 597.07 | 597.0697 | 5.1303 | 201 | 195.18 | 195.1849 | 5.8151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.22 | 92.2263 | -2.0263 | 167.7 | 172.29 | 172.2934 | -4.5934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.8 | 116.6667 | 116.6667 | 27.1333 | 144.9 | 116.6667 | 116.6667 | 28.2333 | 144.3 | 116.6667 | 116.6667 | 27.6333 | 232.3 | 175 | 175 | 57.3 | 210.5 | 161.2267 | 171.97 | 38.53 | 110.4 | 80.6133 | 85.985 | 24.415 | 569.6 | 568.3 | 568.2985 | 1.3015 | 10.4 | 10.56 | 10.562 | -0.162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 164.71 | 164.7073 | 1.6927 | 7.7 | 7.12 | 5.1346 | 2.5654 | 3.7 | 3.91 | 2.8185 | 0.88152 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.88 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 10 | 9.9998 | 0.10021 | 86.1 | 83.76 | 83.7638 | 2.3362 | 5 | 8.91 | 8.913 | -3.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.5 | 112.91 | 112.9054 | -1.4054 | 223.5 | 221.56 | 221.5563 | 1.9438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 415.3 | 403.99 | 458.878 | -43.578 | 76 | 79.38 | 79.3817 | -3.3817 | 149 | 148.63 | 148.6263 | 0.37366 | 42.5 | 41.5 | 41.499 | 1.001 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7113 | 19.41 | 19.4146 | 0.29666 | 90.9 | 87.66 | 87.6576 | 3.2424 | 0 | 30 | 30 | -30 | 36.7 | 120 | 120 | -83.3 | 0 | 60 | 60 | -60 | 108.5 | 110.91 | 25.9627 | 82.5373 | 8.3 | 8.16 | 9.09 | -0.79 | 6.3 | 7.08 | 9.9491 | -3.6491 | 46.1 | 47.27 | 47.2663 | -1.1663 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 38 | 34.42 | 34.4195 | 3.5805 | 176 | 171.54 | 171.5419 | 4.4581 | 41.1 | 85.48 | 75.3 | -34.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 0 | 0 | 86.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.7 | 136.6667 | 136.6667 | 2.0333 | 67.6 | 68.3333 | 68.3333 | -0.73333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.99 | 3.9931 | 0.50688 | 133.8 | 129.67 | 107.394 | 26.406 | 133.2 | 133.68 | 133.68 | -0.47996 | 62.5 | 67.46 | 67.4615 | -4.9615 | 78.5 | 78.57 | 78.568 | -0.068 | 19.1 | 22 | 30.0976 | -10.9976 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.4 | 144.3133 | 144.3127 | 4.0873 | 68.6 | 72.1567 | 72.1563 | -3.5563 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 89.85 | 89.846 | 1.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 9.27 | 9.274 | -7.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.1 | 1.23 | 1.23 | -0.13 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.6 | 19.51 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 17.56 | 17.561 | 1.139 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 0.3 | 0.72 | 0.72 | -0.42 | 0.2 | 0.64 | 0.64 | -0.44 | 31.3 | 19.7 | 19.705 | 11.595 | 81.7 | 51.45 | 51.449 | 30.251 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0.08 | 0.085 | -0.085 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 13.2 | 19.87 | 17.5024 | -4.3024 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.6 | 19.12 | 19.1219 | 0.47805 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 16.5 | 16.59 | 16.5854 | -0.08537 | 20.3 | 19.51 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 6.2 | 14.12 | 14.121 | -7.921 | 25.2 | 12.48 | 12.483 | 12.717 | 0 | 0 | 0.004 | -0.004 | 73.8 | 46.76 | 46.759 | 27.041 | 81.1 | 64.7 | 64.696 | 16.404 | 4.2 | 3.56 | 3.557 | 0.643 | 0.2 | 2.53 | 2.529 | -2.329 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 6.5 | 8 | 8 | -1.5 | 8.7 | 7.9 | 7.9 | 0.8 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 0.1 | 5.21 | 5.207 | -5.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.64 | 0.64 | -0.44 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 36.3 | 34.1 | 44.737 | -8.437 | 32.7 | 21.2 | 34.944 | -2.244 | 0 | 0.48 | 0.48 | -0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20.1 | 19.32 | 19.3171 | 0.78293 | 0 | 0 |  | 0 | 37.7 | 38 | 40 | -2.3 |  |  | 15 | -15 | 29.6 | 28.32 | 29.184 | 0.416 | 3.1 | 3.68 | 2.816 | 0.284 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/04/2025 | 06:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.74 | 105 | 105 | -5.26 | 589.5 | 597.07 | 597.0697 | -7.5697 | 197.3 | 195.18 | 195.1849 | 2.1151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.3 | 92.22 | 92.2263 | -3.9263 | 161.8 | 172.29 | 172.2934 | -10.4934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171 | 116.6667 | 116.6667 | 54.3333 | 171.7 | 116.6667 | 116.6667 | 55.0333 | 171.6 | 116.6667 | 116.6667 | 54.9333 | 267 | 175 | 175 | 92 | 211.1 | 209.3 | 209.2982 | 1.8018 | 109.9 | 104.65 | 104.6491 | 5.2509 | 550.3 | 568.3 | 568.2985 | -17.9985 | 10.3 | 10.56 | 10.562 | -0.262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.4 | 164.71 | 164.7073 | -4.3073 | 6.8 | 7.12 | 5.1346 | 1.6654 | 3.4 | 3.91 | 2.8185 | 0.58152 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.88 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 10 | 9.9998 | 0.00021 | 79 | 83.76 | 89.651 | -10.651 | 5.9 | 8.91 | 8.913 | -3.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.91 | 112.9054 | -3.3054 | 223.5 | 221.56 | 221.5563 | 1.9438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 431.1 | 427.27 | 458.878 | -27.7781 | 76.2 | 79.38 | 79.3817 | -3.1817 | 148.3 | 148.63 | 148.6263 | -0.32634 | 42.3 | 41.5 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7147 | 19.41 | 19.4146 | 0.30004 | 86.3 | 87.66 | 87.6576 | -1.3576 | 0 | 30 | 30 | -30 | 31.2 | 120 | 120 | -88.8 | 0 | 60 | 60 | -60 | 105.1 | 110.91 | 34.6645 | 70.4355 | 8.3 | 8.16 | 9.09 | -0.79 | 6.3 | 7.08 | 9.9491 | -3.6491 | 45 | 47.27 | 47.2663 | -2.2663 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 37.4 | 34.42 | 34.4195 | 2.9805 | 172.3 | 171.54 | 171.5419 | 0.75815 | 38 | 85.48 | 85.4826 | -47.4826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 0 | 0 | 85.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.5 | 136.6667 | 136.6667 | 1.8333 | 67.1 | 68.3333 | 68.3333 | -1.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.99 | 3.9931 | 0.50688 | 144.4 | 200.1 | 185.552 | -41.152 | 129.5 | 133.68 | 133.68 | -4.18 | 60.5 | 67.46 | 67.4615 | -6.9615 | 77.9 | 78.57 | 78.568 | -0.668 | 18.5 | 22 | 30.0976 | -11.5976 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.7 | 144.3133 | 144.3127 | 3.3873 | 68.6 | 72.1567 | 72.1563 | -3.5563 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.3 | 88.35 | 88.348 | -15.048 | 7.2 | 2.69 | 2.693 | 4.507 | 4.1 | 9.48 | 9.48 | -5.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1.23 | 1.23 | -0.13 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 19.9 | 19.51 | 19.5122 | 0.3878 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 17.56 | 17.561 | 1.239 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 4.8 | 4.64 | 4.644 | 0.156 | 5.3 | 4.88 | 4.883 | 0.417 | 24.9 | 19.33 | 19.334 | 5.566 | 77.1 | 50.19 | 50.186 | 26.914 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 5.5 | 5.6 | 5.597 | -0.097 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 13.2 | 19.87 | 19.8692 | -6.6692 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.7 | 19.12 | 19.1219 | 0.57805 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 15.7 | 16.59 | 16.5854 | -0.88537 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 6.8 | 14.44 | 14.44 | -7.64 | 23.1 | 12.26 | 12.259 | 10.841 | 1.1 | 2.91 | 2.909 | -1.809 | 69.9 | 46.72 | 46.716 | 23.184 | 80.6 | 63.41 | 63.415 | 17.185 | 6.5 | 3.44 | 3.438 | 3.062 | 0.8 | 2.63 | 2.626 | -1.826 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 6.5 | 8 | 8 | -1.5 | 8.7 | 7.9 | 7.9 | 0.8 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 2 | 5.44 | 5.444 | -3.444 | 14.6 | 19.3 | 19.3 | -4.7 | 0.4 | 0.89 | 0.887 | -0.487 | 5.4 | 15.11 | 15.111 | -9.711 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 50.3 | 33.1 | 45.917 | 4.383 | 48.4 | 20.1 | 33.982 | 14.418 | 4.4 | 11.43 | 11.43 | -7.03 | 0.7 | 0.44 | 0.437 | 0.263 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | -0.1 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 0 |  | 0 | 37.5 | 38 | 40 | -2.5 |  |  | 15 | -15 | 29.7 | 28.32 | 29.184 | 0.516 | 3 | 3.68 | 2.816 | 0.184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/04/2025 | 07:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.15 | 105 | 105 | -4.85 | 598.9 | 597.07 | 597.0697 | 1.8303 | 199 | 195.18 | 195.1849 | 3.8151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.22 | 92.2263 | -2.1263 | 165.1 | 172.29 | 172.2934 | -7.1934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 116.6667 | 116.6667 | 29.1333 | 145.7 | 116.6667 | 116.6667 | 29.0333 | 146.4 | 116.6667 | 116.6667 | 29.7333 | 243 | 175 | 175 | 68 | 210.4 | 124.12 | 208.7441 | 1.6559 | 110.2 | 62.06 | 104.372 | 5.828 | 557.4 | 568.3 | 568.2985 | -10.8985 | 10.5 | 10.56 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.71 | 164.7073 | 0.99268 | 7.6 | 7.12 | 5.1346 | 2.4653 | 3.6 | 3.91 | 2.8185 | 0.78152 | 21.4 | 0 |  | 21.4 | 6.7 | 6.88 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 10 | 9.9998 | 0.00021 | 80.7 | 83.76 | 83.7638 | -3.0638 | 6 | 8.91 | 8.913 | -2.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.91 | 112.9054 | -1.6054 | 222.4 | 221.56 | 221.5563 | 0.84375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 375.5 | 410.99 | 458.878 | -83.3781 | 76.4 | 79.38 | 79.3817 | -2.9817 | 138.5 | 148.63 | 148.6263 | -10.1263 | 42.3 | 41.5 | 41.499 | 0.80104 | 18.6 | 19.29 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7089 | 19.41 | 19.4146 | 0.29423 | 89.3 | 87.66 | 87.6576 | 1.6424 | 0 | 120 | 120 | -120 | 35.8 | 120 | 120 | -84.2 | 0 | 60 | 60 | -60 | 108.3 | 110.91 | 25.9627 | 82.3373 | 8.3 | 8.16 | 9.09 | -0.79 | 6.3 | 7.08 | 9.9491 | -3.6491 | 45.7 | 47.27 | 47.2663 | -1.5663 | 12 | 19.51 | 19.5122 | -7.5122 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 37.9 | 34.42 | 34.4195 | 3.4805 | 174.4 | 171.54 | 171.5419 | 2.8582 | 40.7 | 85.48 | 71.7974 | -31.0974 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 21.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.3 | 0 | 0 | 70.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 136.6667 | 136.6667 | 63.3333 | 87.8 | 68.3333 | 68.3333 | 19.4667 | 11.3 | 0 | 0 | 11.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.99 | 3.9931 | 0.50688 | 140.5 | 166.76 | 44.6551 | 95.8449 | 123.8 | 133.68 | 133.68 | -9.88 | 65.3 | 67.46 | 67.4615 | -2.1615 | 78.5 | 78.57 | 78.568 | -0.068 | 19.2 | 22 | 30.0976 | -10.8976 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4 | 144.3133 | 144.3127 | 3.0873 | 67.4 | 72.1567 | 72.1563 | -4.7563 | 5.3 | 0 |  | 5.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 | 87.12 | 87.118 | -26.318 | 13.5 | 13.15 | 13.155 | 0.345 | 5.2 | 9.64 | 9.639 | -4.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1.23 | 1.23 | -0.13 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 10 | 19.51 | 19.5122 | -9.5122 | 18.7 | 17.56 | 17.561 | 1.139 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.8 | 9.2 | 9.2 | -1.4 | 9.2 | 9.52 | 9.52 | -0.32 | 10.6 | 10.79 | 10.792 | -0.192 | 24.2 | 18.98 | 18.98 | 5.22 | 72.2 | 48.79 | 48.791 | 23.409 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 12 | 10.9 | 10.9 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 13.3 | 19.87 | 16.6883 | -3.3883 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.12 | 19.1219 | 0.67805 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 16.3 | 16.59 | 16.5854 | -0.28537 | 20.3 | 19.51 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 9.8 | 14.3 | 14.299 | -4.499 | 13 | 11.37 | 11.37 | 1.63 | 2.5 | 12.26 | 12.259 | -9.759 | 55.6 | 46.74 | 46.745 | 8.855 | 82.1 | 63.48 | 63.482 | 18.618 | 4 | 3.32 | 3.324 | 0.676 | 1.4 | 2.84 | 2.839 | -1.439 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 6.5 | 8 | 8 | -1.5 | 8.7 | 7.9 | 7.9 | 0.8 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 1.4 | 5.73 | 5.733 | -4.333 | 29.5 | 73.24 | 73.24 | -43.74 | 1.5 | 3.56 | 3.563 | -2.063 | 49.9 | 55.71 | 55.712 | -5.812 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 71.9 | 33.6 | 46.35 | 25.55 | 58.5 | 21.1 | 32.752 | 25.748 | 38 | 43.79 | 43.79 | -5.79 | 1.5 | 2.75 | 2.746 | -1.246 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 0 |  | 0 | 37.6 | 38 | 40 | -2.4 |  |  | 15 | -15 | 29.6 | 28.32 | 29.184 | 0.416 | 3.4 | 3.68 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/04/2025 | 07:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.64 | 105 | 105 | -5.36 | 588.8 | 597.07 | 597.0697 | -8.2697 | 197 | 195.18 | 195.1849 | 1.8151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 92.22 | 92.2263 | -3.2263 | 162.7 | 172.29 | 172.2934 | -9.5934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.4 | 116.6667 | 116.6667 | 13.7333 | 130.5 | 116.6667 | 116.6667 | 13.8333 | 130.7 | 116.6667 | 116.6667 | 14.0333 | 230.9 | 175 | 175 | 55.9 | 210.3 | 189.72 | 209.2982 | 1.0018 | 109.8 | 94.86 | 104.6491 | 5.1509 | 541 | 568.3 | 568.2985 | -27.2985 | 10.3 | 10.56 | 10.562 | -0.262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.6 | 164.71 | 164.7073 | -10.1073 | 6.8 | 7.12 | 5.1346 | 1.6654 | 3.1 | 3.91 | 2.8185 | 0.28152 | 22.2 | 0 |  | 22.2 | 6.7 | 6.88 | 6.8787 | -0.1787 | 10 | 5.01 | 5.0074 | 4.9926 | 78.6 | 44.76 | 83.7638 | -5.1638 | 6 | 4.76 | 8.913 | -2.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.91 | 112.9054 | -3.1054 | 221.5 | 221.56 | 221.5563 | -0.05625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 293.8 | 413.7 | 458.878 | -165.078 | 76.7 | 79.38 | 79.3817 | -2.6817 | 121.4 | 148.63 | 148.6263 | -27.2263 | 42.3 | 41.5 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.29 | 19.2858 | -0.78585 | 19.6997 | 19.41 | 19.4146 | 0.28509 | 86.2 | 87.66 | 87.6576 | -1.4576 | 0 | 133.3333 | 133.3333 | -133.3333 | 32 | 133.3333 | 133.3333 | -101.3333 | 0 | 133.3333 | 133.3333 | -133.3333 | 106.8 | 110.91 | 25.9627 | 80.8372 | 8.3 | 8.16 | 9.09 | -0.79 | 6.3 | 7.08 | 9.9491 | -3.6491 | 44.2 | 47.27 | 47.2663 | -3.0663 | 11.7 | 19.51 | 19.5122 | -7.8122 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 37 | 34.42 | 34.4195 | 2.5805 | 170.4 | 171.54 | 171.5419 | -1.1419 | 93.5 | 85.48 | 85.4826 | 8.0174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 47.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.5 | 0 | 0 | 69.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 88 | 0 |  | 88 | 37.8 | 0 | 0 | 37.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 70.9 | 172.28 | 91.9748 | -21.0748 | 108.4 | 133.68 | 133.68 | -25.28 | 62.1 | 67.46 | 67.4615 | -5.3615 | 77.8 | 78.57 | 78.568 | -0.768 | 18.6 | 22 | 30.0976 | -11.4976 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 144.3133 | 144.3127 | 2.5873 | 67.4 | 72.1567 | 72.1563 | -4.7563 | 101.5 | 0 |  | 101.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.6 | 85.64 | 85.639 | -37.039 | 30.8 | 32.34 | 32.34 | -1.54 | 5.4 | 9.76 | 9.761 | -4.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1.23 | 1.23 | -0.13 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.1 | 19.51 | 19.5122 | 0.5878 | 10 | 19.51 | 19.5122 | -9.5122 | 18.7 | 17.56 | 17.561 | 1.139 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 12.06 | 12.063 | -3.363 | 10.4 | 13.59 | 13.592 | -3.192 | 20 | 18.69 | 18.691 | 1.309 | 66.4 | 47.86 | 47.857 | 18.543 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 14.5 | 12.95 | 12.953 | 1.547 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 17.2 | 19.87 | 19.8692 | -2.6692 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.12 | 19.1219 | 0.67805 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 15.9 | 16.59 | 16.5854 | -0.68537 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 19.8 | 19.32 | 19.3171 | 0.48293 | 12.4 | 14.06 | 14.063 | -1.663 | 13.8 | 10.94 | 10.945 | 2.855 | 9.1 | 22.75 | 22.75 | -13.65 | 78.1 | 46.28 | 46.278 | 31.822 | 81.7 | 63.28 | 63.284 | 18.416 | 8.1 | 3.17 | 3.168 | 4.932 | 1.9 | 2.97 | 2.971 | -1.071 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 6.5 | 8 | 8 | -1.5 | 8.9 | 7.9 | 7.9 | 1 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 2.5 | 6.02 | 6.021 | -3.521 | 96.8 | 133.91 | 133.91 | -37.11 | 3 | 6.37 | 6.372 | -3.372 | 48.8 | 98.35 | 98.35 | -49.55 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 74.1 | 34.6 | 46.26 | 27.84 | 60.4 | 22.8 | 31.617 | 28.783 | 37.5 | 76.85 | 76.853 | -39.353 | 3.8 | 5.22 | 5.223 | -1.423 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 19.8 | 19.32 | 19.3171 | 0.48293 | 0 | 0 |  | 0 | 37.3 | 38 | 40 | -2.7 |  |  | 15 | -15 | 29.6 | 28.32 | 29.184 | 0.416 | 3.2 | 3.68 | 2.816 | 0.384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/04/2025 | 08:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.85 | 105 | 105 | -4.15 | 601.1 | 597.07 | 597.0697 | 4.0303 | 200.8 | 195.18 | 195.1849 | 5.6151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.22 | 92.2263 | -2.0263 | 165.4 | 172.29 | 172.2934 | -6.8934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.4 | 116.6667 | 116.6667 | -10.2667 | 105.3 | 116.6667 | 116.6667 | -11.3667 | 106.3 | 116.6667 | 116.6667 | -10.3667 | 208.1 | 175 | 175 | 33.1 | 206.6 | 193.3933 | 209.2982 | -2.6982 | 109.9 | 96.6967 | 104.6491 | 5.2509 | 561.5 | 568.3 | 568.2985 | -6.7985 | 10.5 | 10.56 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 164.71 | 164.7073 | 2.2927 | 7.7 | 7.12 | 5.1346 | 2.5654 | 3.6 | 3.91 | 2.8185 | 0.78152 | 22.1 | 0 |  | 22.1 | 6.7 | 6.88 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 5.01 | 5.0074 | 5.0926 | 80.6 | 44.76 | 83.7638 | -3.1638 | 5.8 | 4.76 | 8.913 | -3.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.91 | 112.9054 | -1.8054 | 222 | 221.56 | 221.5563 | 0.44375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 325.1 | 436.11 | 458.878 | -133.7781 | 76.8 | 79.38 | 79.3817 | -2.5817 | 128.5 | 148.63 | 148.6263 | -20.1263 | 42.4 | 41.5 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.685 | 19.41 | 19.4146 | 0.27035 | 91.8 | 87.66 | 87.6576 | 4.1424 | 30.2 | 133.3333 | 137.76 | -107.56 | 35.5 | 133.3333 | 137.76 | -102.26 | 0 | 133.3333 | 137.76 | -137.76 | 108.6 | 110.91 | 36.6207 | 71.9793 | 8.3 | 8.16 | 9.09 | -0.79 | 6.3 | 7.08 | 9.9491 | -3.6491 | 46.1 | 47.27 | 47.2663 | -1.1663 | 12 | 19.51 | 19.5122 | -7.5122 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 38 | 34.42 | 34.4195 | 3.5805 | 175.1 | 171.54 | 171.5419 | 3.5581 | 95.2 | 85.48 | 85.4826 | 9.7174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 35.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 88.9 | 0 |  | 88.9 | 39.6 | 0 | 0 | 39.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 105.8 | 181.78 | 107.394 | -1.594 | 115.4 | 133.68 | 133.68 | -18.28 | 62.3 | 67.46 | 67.4615 | -5.1615 | 78.7 | 78.57 | 78.568 | 0.132 | 19.2 | 22 | 30.0976 | -10.8976 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.6 | 144.3133 | 144.3127 | 3.2873 | 68.1 | 72.1567 | 72.1563 | -4.0563 | 103.5 | 0 |  | 103.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 83.41 | 83.411 | -38.611 | 56.2 | 50.64 | 50.636 | 5.564 | 5.6 | 9.77 | 9.774 | -4.174 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1.23 | 1.23 | -0.13 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.5 | 19.51 | 19.5122 | 0.9878 | 10 | 19.51 | 19.5122 | -9.5122 | 18.7 | 17.56 | 17.561 | 1.139 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 13.13 | 13.133 | -2.233 | 13.2 | 15.06 | 15.062 | -1.862 | 26.1 | 18.6 | 18.596 | 7.504 | 58 | 48.31 | 48.307 | 9.693 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 14.3 | 14.64 | 14.64 | -0.34 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.2 | 19.87 | 19.8692 | 0.33076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.12 | 19.1219 | 0.67805 | 9.8 | 9.5 | 9.5 | 0.3 | 16.4 | 16.59 | 16.5854 | -0.18537 | 20.3 | 19.51 | 19.5122 | 0.7878 | 19.8 | 19.32 | 19.3171 | 0.48293 | 14.4 | 13.54 | 13.543 | 0.857 | 15.6 | 11.92 | 11.916 | 3.684 | 25 | 30.63 | 30.628 | -5.628 | 95.9 | 44.33 | 44.326 | 51.574 | 78.9 | 62.29 | 62.293 | 16.607 | 11.7 | 2.88 | 2.884 | 8.816 | 4.1 | 2.86 | 2.863 | 1.237 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 6.5 | 8 | 8 | -1.5 | 9 | 7.9 | 7.9 | 1.1 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 3 | 6.3 | 6.301 | -3.301 | 133.3 | 162.34 | 162.34 | -29.04 | 5.3 | 8.8 | 8.796 | -3.496 | 86.2 | 123.92 | 123.921 | -37.721 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 56.2 | 35.2 | 44.602 | 11.598 | 47.6 | 22.8 | 30.764 | 16.836 | 62.4 | 89.43 | 89.427 | -27.027 | 6.9 | 7.57 | 7.566 | -0.666 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 19.8 | 19.32 | 19.3171 | 0.48293 | 0 | 0 |  | 0 | 37.8 | 38 | 40 | -2.2 |  |  | 15 | -15 | 29.6 | 28.32 | 29.184 | 0.416 | 3.3 | 3.68 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/04/2025 | 08:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.12 | 105 | 105 | -3.88 | 598.4 | 597.07 | 597.0697 | 1.3303 | 200.9 | 195.18 | 195.1849 | 5.7151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.22 | 92.2263 | -2.0263 | 165.1 | 172.29 | 172.2934 | -7.1934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.5 | 116.6667 | 116.6667 | -10.1667 | 105.5 | 116.6667 | 116.6667 | -11.1667 | 105.6 | 116.6667 | 116.6667 | -11.0667 | 207.5 | 175 | 175 | 32.5 | 208 | 209.3 | 209.2982 | -1.2982 | 109.6 | 104.65 | 104.6491 | 4.9509 | 557.8 | 568.3 | 568.2985 | -10.4985 | 10.4 | 10.56 | 10.562 | -0.162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 164.71 | 164.7073 | 0.59268 | 7.2 | 7.12 | 5.1346 | 2.0654 | 3.4 | 3.91 | 2.8185 | 0.58152 | 22 | 0 |  | 22 | 6.7 | 6.88 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 5.01 | 5.0074 | 5.0926 | 80.4 | 78.26 | 83.7638 | -3.3638 | 5.6 | 8.33 | 8.913 | -3.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.91 | 112.9054 | -2.4054 | 223.4 | 221.56 | 221.5563 | 1.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 429.7 | 458.88 | 458.878 | -29.178 | 77 | 79.38 | 79.3817 | -2.3817 | 143.2 | 148.63 | 148.6263 | -5.4263 | 42.4 | 41.5 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.6968 | 19.41 | 19.4146 | 0.28212 | 90.4 | 87.66 | 87.6576 | 2.7424 | 58.1 | 133.3333 | 161.5232 | -103.4232 | 36.1 | 133.3333 | 161.5232 | -125.4232 | 0 | 133.3333 | 161.5232 | -161.5232 | 108 | 110.91 | 39.8365 | 68.1635 | 8.3 | 8.16 | 9.09 | -0.79 | 6.3 | 7.08 | 9.9491 | -3.6491 | 45.8 | 47.27 | 47.2663 | -1.4663 | 12.3 | 19.51 | 19.5122 | -7.2122 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 38.1 | 34.42 | 34.4195 | 3.6805 | 173.4 | 171.54 | 171.5419 | 1.8581 | 62.6 | 85.48 | 85.4826 | -22.8826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 0 | 48.4165 | -1.6165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 9.5 | 200 | 0 | 0 | 200 | 90.4 | 0 |  | 90.4 | 39.5 | 0 | 0 | 39.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 145.1 | 215.71 | 107.394 | 37.706 | 128.2 | 133.68 | 133.68 | -5.48 | 62.8 | 67.46 | 67.4615 | -4.6615 | 78.5 | 78.57 | 78.568 | -0.068 | 19.1 | 22 | 30.0976 | -10.9976 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 144.3133 | 144.3127 | 2.6873 | 68 | 72.1567 | 72.1563 | -4.1563 | 103.1 | 0 |  | 103.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.7 | 81.6 | 81.598 | -32.898 | 65.1 | 59.98 | 59.982 | 5.118 | 5.2 | 9.84 | 9.844 | -4.644 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1.23 | 1.23 | -0.13 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.51 | 19.5122 | 0.5878 | 16.9 | 19.51 | 19.5122 | -2.6122 | 18.7 | 17.56 | 17.561 | 1.139 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 13.47 | 13.467 | -1.167 | 14.9 | 15.48 | 15.478 | -0.578 | 25.2 | 18.64 | 18.644 | 6.556 | 63.2 | 49.38 | 49.383 | 13.817 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 14.7 | 15.55 | 15.555 | -0.855 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 18.9 | 19.87 | 19.8692 | -0.96924 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.12 | 19.1219 | 0.67805 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 16 | 16.59 | 16.5854 | -0.58537 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 11.9 | 13.02 | 13.02 | -1.12 | 22.6 | 12.86 | 12.862 | 9.738 | 23.2 | 31.78 | 31.785 | -8.585 | 88.2 | 44.5 | 42.94 | 45.26 | 84.8 | 63.25 | 61.455 | 23.345 | 12.1 | 2.78 | 2.781 | 9.319 | 3.5 | 2.89 | 2.89 | 0.61 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 6.5 | 8 | 8 | -1.5 | 8.9 | 7.9 | 7.9 | 1 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 4 | 6.6 | 6.6 | -2.6 | 179.8 | 201.98 | 201.98 | -22.18 | 9.7 | 11.01 | 11.008 | -1.308 | 113.2 | 128.38 | 128.384 | -15.184 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 41.2 | 38.8 | 42.706 | -1.506 | 47.9 | 25.5 | 29.972 | 17.928 | 82.5 | 92.63 | 92.635 | -10.135 | 9.9 | 9.82 | 9.817 | 0.083 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 0 |  | 0 | 37.5 | 38 | 40 | -2.5 |  |  | 15 | -15 | 29.5 | 28.32 | 29.184 | 0.316 | 3.3 | 3.68 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/04/2025 | 09:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.13 | 105 | 105 | -4.87 | 600.3 | 597.07 | 597.0697 | 3.2303 | 199.2 | 195.18 | 195.1849 | 4.0151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 92.22 | 92.2263 | -0.92634 | 165.3 | 172.29 | 172.2934 | -6.9934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.1 | 165.3044 | 116.6667 | 3.4333 | 120.3 | 165.3044 | 116.6667 | 3.6333 | 120.3 | 165.3044 | 116.6667 | 3.6333 | 220.4 | 247.9567 | 175 | 45.4 | 206.6 | 209.3 | 209.2982 | -2.6982 | 108.9 | 104.65 | 104.6491 | 4.2509 | 558 | 568.3 | 568.2985 | -10.2985 | 10.5 | 10.56 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.3 | 164.71 | 164.7073 | 4.5927 | 7.5 | 7.12 | 5.1346 | 2.3653 | 3.8 | 3.91 | 2.8185 | 0.98152 | 22.2 | 0 |  | 22.2 | 6.7 | 6.88 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 5.01 | 5.0074 | 5.0926 | 80.1 | 44.76 | 83.7638 | -3.6638 | 5.8 | 4.76 | 8.913 | -3.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.91 | 112.9054 | -1.8054 | 221.9 | 221.56 | 221.5563 | 0.34375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 376.8 | 434.57 | 458.878 | -82.0781 | 76.9 | 79.38 | 79.3817 | -2.4817 | 150.3 | 148.63 | 148.6263 | 1.6737 | 42.3 | 41.5 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.29 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7033 | 19.41 | 19.4146 | 0.28865 | 90.6 | 87.66 | 87.6576 | 2.9424 | 121.4 | 30 | 181.6667 | -60.2667 | 36.3 | 30 | 181.6667 | -145.3667 | 0 | 0 | 181.6667 | -181.6667 | 110 | 110.91 | 71.1392 | 38.8608 | 8.5 | 8.16 | 9.09 | -0.59 | 6.3 | 7.08 | 9.9491 | -3.6491 | 46.8 | 47.27 | 47.2663 | -0.46634 | 12.1 | 19.51 | 19.5122 | -7.4122 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 38.6 | 34.42 | 34.4195 | 4.1805 | 174 | 171.54 | 171.5419 | 2.4581 | 63.5 | 43.65 | 85.4826 | -21.9826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 48.42 | 48.4165 | -1.7165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 0 | 10 | -1.2 | 200 | 136.6667 | 0 | 200 | 89.1 | 68.3333 |  | 89.1 | 39.1 | 39.7 | 0 | 39.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 127.5 | 196.71 | 169.9176 | -42.4176 | 117.8 | 133.68 | 133.68 | -15.88 | 63.2 | 67.46 | 67.4615 | -4.2615 | 80.3 | 78.57 | 78.568 | 1.732 | 19.4 | 22 | 30.0976 | -10.6976 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 144.3133 | 144.3127 | 1.6873 | 66.9 | 72.1567 | 72.1563 | -5.2563 | 102.3 | 102.56 |  | 102.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.5 | 81.03 | 81.031 | -28.531 | 72.9 | 63.75 | 63.751 | 9.149 | 6.7 | 10.09 | 10.09 | -3.39 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.98 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.9 | 1.23 | 1.23 | -0.33 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 17.56 | 17.561 | 1.139 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 13.61 | 13.608 | -0.208 | 16.2 | 15.79 | 15.79 | 0.41 | 19.1 | 19.12 | 19.118 | -0.018 | 73.3 | 52.34 | 52.337 | 20.963 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 16.2 | 16.12 | 16.124 | 0.076 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 18.5 | 10.15 | 19.8692 | -1.3692 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.12 | 19.1219 | 0.67805 | 9.9 | 9.5 | 9.5 | 0.4 | 16.1 | 16.59 | 16.5854 | -0.48537 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 19.9 | 19.32 | 19.3171 | 0.58293 | 9.6 | 12.49 | 12.486 | -2.886 | 27.4 | 13.74 | 13.736 | 13.664 | 28.1 | 32.44 | 32.435 | -4.335 | 90.8 | 50.25 | 43.25 | 47.55 | 89.2 | 64.55 | 61.074 | 28.126 | 12.6 | 3.22 | 3.221 | 9.379 | 2.9 | 3.32 | 3.32 | -0.42 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 8.9 | 7.9 | 7.9 | 1 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 5.8 | 6.95 | 6.952 | -1.152 | 193.9 | 215 | 215 | -21.1 | 12.2 | 12.45 | 12.452 | -0.252 | 113.5 | 130.58 | 130.581 | -17.081 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 54 | 39.8 | 40.098 | 13.902 | 74.6 | 29.58 | 29.363 | 45.237 | 82.4 | 94.71 | 94.713 | -12.313 | 11.1 | 11.68 | 11.684 | -0.584 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 0 |  | 0 | 37.3 | 38 | 40 | -2.7 |  |  | 15 | -15 | 29.2 | 28.32 | 29.184 | 0.016 | 3.3 | 3.68 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/04/2025 | 09:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.82 | 105 | 105 | -4.18 | 596 | 597.07 | 597.0697 | -1.0697 | 200.9 | 195.18 | 195.1849 | 5.7151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 92.22 | 92.2263 | -4.6263 | 161.7 | 172.29 | 172.2934 | -10.5934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.4 | 160.2222 | 139.0989 | -2.6989 | 135.9 | 160.2222 | 139.0989 | -3.1989 | 135.9 | 160.2222 | 139.0989 | -3.1989 | 223.2 | 240.3333 | 208.6483 | 14.5517 | 205 | 209.3 | 209.2982 | -4.2982 | 109.1 | 104.65 | 104.6491 | 4.4509 | 554.4 | 568.3 | 568.2985 | -13.8985 | 10.2 | 10.56 | 10.562 | -0.362 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.2 | 164.71 | 164.7073 | -4.5073 | 6.8 | 7.12 | 5.1346 | 1.6654 | 4 | 3.91 | 2.8185 | 1.1815 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.88 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 5.01 | 5.0074 | 5.0926 | 79.9 | 44.76 | 83.7638 | -3.8638 | 5.9 | 4.76 | 8.913 | -3.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109 | 112.91 | 112.9054 | -3.9054 | 223.2 | 221.56 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 453.8 | 458.88 | 458.878 | -5.0781 | 76.8 | 79.38 | 79.3817 | -2.5817 | 132 | 148.63 | 148.6263 | -16.6263 | 42.2 | 41.5 | 41.499 | 0.70104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7006 | 19.41 | 19.4146 | 0.28601 | 90.2 | 87.66 | 87.6576 | 2.5424 | 131.5 | 30 | 181.6667 | -50.1667 | 30.4 | 30 | 181.6667 | -151.2667 | 0 | 0 | 181.6667 | -181.6667 | 105.9 | 110.91 | 75.4777 | 30.4223 | 8.3 | 8.16 | 9.09 | -0.79 | 6.3 | 7.08 | 9.9491 | -3.6491 | 44.3 | 47.27 | 47.2663 | -2.9663 | 11.8 | 19.51 | 19.5122 | -7.7122 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 37.1 | 34.42 | 34.4195 | 2.6805 | 171.2 | 171.54 | 171.5419 | -0.34185 | 60.7 | 75.07 | 85.4826 | -24.7826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.42 | 48.4165 | -1.1165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.9 | 0 | 10 | 7.9 | 154.8 | 189.6 | 0 | 154.8 | 72.7 | 94.8 |  | 72.7 | 0 | 39.7 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 122.9 | 196.71 | 194.1731 | -71.2731 | 117.5 | 133.68 | 133.68 | -16.18 | 64.5 | 67.46 | 67.4615 | -2.9615 | 79.4 | 78.57 | 78.568 | 0.832 | 18.2 | 22 | 30.0976 | -11.8976 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 144.3133 | 144.3127 | 2.5873 | 68 | 72.1567 | 72.1563 | -4.1563 | 103.2 | 102.56 |  | 103.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66 | 81.19 | 81.187 | -15.187 | 74.1 | 63.71 | 63.712 | 10.388 | 10.1 | 10.49 | 10.492 | -0.392 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.98 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 19.8 | 19.51 | 19.5122 | 0.2878 | 19.9 | 19.51 | 19.5122 | 0.3878 | 18.7 | 17.56 | 17.561 | 1.139 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 13.64 | 13.643 | -0.543 | 15.9 | 16.27 | 16.265 | -0.365 | 22.4 | 19.66 | 19.659 | 2.741 | 77.9 | 55.69 | 55.687 | 22.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 16.8 | 16.36 | 16.355 | 0.445 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 18.4 | 17.45 | 19.8692 | -1.4692 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.12 | 19.1219 | 0.67805 | 9.9 | 9.5 | 9.5 | 0.4 | 16.3 | 16.59 | 16.5854 | -0.28537 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 19.9 | 19.32 | 19.3171 | 0.58293 | 13.3 | 12.01 | 12.012 | 1.288 | 30.4 | 15.63 | 15.625 | 14.775 | 32.3 | 32.59 | 32.588 | -0.288 | 90.2 | 55.5 | 44.436 | 45.764 | 83.3 | 68.55 | 61.044 | 22.256 | 12.6 | 3.77 | 3.769 | 8.831 | 10.7 | 3.8 | 3.804 | 6.896 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 0.7 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 9.7 | 7.47 | 7.465 | 2.235 | 201.9 | 215 | 215 | -13.1 | 13.5 | 13.88 | 13.881 | -0.381 | 124.5 | 127.26 | 127.263 | -2.763 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 85.1 | 40.1 | 37.411 | 47.689 | 98.6 | 30.1 | 28.79 | 69.81 | 87.4 | 94.79 | 94.792 | -7.392 | 13.2 | 13.48 | 13.476 | -0.276 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 0 | 0 |  | 0 | 37.1 | 38 | 40 | -2.9 |  |  | 15 | -15 | 29.1 | 28.32 | 29.184 | -0.084 | 3.3 | 3.68 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/04/2025 | 10:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.85 | 105 | 105 | -5.15 | 605.2 | 597.07 | 597.0697 | 8.1303 | 198.1 | 195.18 | 195.1849 | 2.9151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 92.22 | 92.2263 | -3.2263 | 164.7 | 172.29 | 172.2934 | -7.5934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.1 | 160.2222 | 144.21 | -8.11 | 136.2 | 160.2222 | 144.21 | -8.01 | 135.8 | 160.2222 | 144.21 | -8.41 | 223.3 | 240.3333 | 216.315 | 6.985 | 207.3 | 209.3 | 209.2982 | -1.9982 | 109 | 104.65 | 104.6491 | 4.3509 | 568.6 | 568.3 | 568.2985 | 0.30146 | 10.3 | 10.56 | 10.562 | -0.262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 164.71 | 164.7073 | 3.3927 | 7.5 | 7.12 | 5.1346 | 2.3653 | 4.1 | 3.91 | 2.8185 | 1.2815 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.88 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 5.01 | 5.0074 | 5.0926 | 81 | 143 | 83.7638 | -2.7638 | 5.8 | 8.91 | 8.913 | -3.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.91 | 112.9054 | -1.9054 | 222.7 | 221.56 | 221.5563 | 1.1438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 458.6 | 458.88 | 458.878 | -0.27805 | 77 | 79.38 | 79.3817 | -2.3817 | 139.8 | 148.63 | 148.6263 | -8.8263 | 42.4 | 41.5 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7001 | 19.41 | 19.4146 | 0.28551 | 88.3 | 87.66 | 87.6576 | 0.64244 | 168.2 | 30 | 181.6667 | -13.4667 | 33 | 30 | 181.6667 | -148.6667 | 0 | 0 | 181.6667 | -181.6667 | 108.4 | 110.91 | 84.7733 | 23.6267 | 8.3 | 8.16 | 9.09 | -0.79 | 6.3 | 7.08 | 9.9491 | -3.6491 | 45.6 | 47.27 | 47.2663 | -1.6663 | 11.7 | 19.51 | 19.5122 | -7.8122 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 37.4 | 34.42 | 34.4195 | 2.9805 | 174.5 | 171.54 | 171.5419 | 2.9581 | 63.1 | 85.23 | 85.4826 | -22.3826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 48.42 | 48.4165 | -1.8165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 0 | 60 | -41.2 | 135.5 | 189.6 | 0 | 135.5 | 66.9 | 94.8 |  | 66.9 | 0 | 39.7 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 114.5 | 196.71 | 217.8672 | -103.3672 | 132.5 | 133.68 | 133.68 | -1.18 | 66.3 | 67.46 | 67.4615 | -1.1615 | 80.4 | 78.57 | 78.568 | 1.832 | 18.8 | 22 | 30.0976 | -11.2976 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 150.3 | 144.3127 | 2.6873 | 68.8 | 75.15 | 72.1563 | -3.3563 | 103.8 | 102.56 |  | 103.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.9 | 83.51 | 83.51 | -8.61 | 73.8 | 63.95 | 63.953 | 9.847 | 10.3 | 11.37 | 11.368 | -1.068 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.98 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 17.56 | 17.561 | 1.239 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 13.72 | 13.722 | -0.222 | 16.1 | 16.9 | 16.902 | -0.802 | 23.9 | 20.4 | 20.399 | 3.501 | 77.9 | 60.22 | 60.222 | 17.678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 17.1 | 16.03 | 16.034 | 1.066 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 18.6 | 19.81 | 19.8692 | -1.2692 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.12 | 19.1219 | 0.67805 | 9.8 | 9.5 | 9.5 | 0.3 | 17.4 | 16.59 | 16.5854 | 0.81463 | 20.3 | 19.51 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 13.7 | 11.71 | 11.714 | 1.986 | 30.9 | 20.56 | 20.558 | 10.342 | 31.9 | 32.85 | 32.845 | -0.945 | 87.5 | 48.25 | 48.25 | 39.25 | 83.2 | 62.07 | 62.069 | 21.131 | 16 | 4.64 | 4.638 | 11.362 | 11.4 | 4.45 | 4.446 | 6.954 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 8.7 | 7.9 | 7.9 | 0.8 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 8 | 8.46 | 8.462 | -0.462 | 208.5 | 211.71 | 211.71 | -3.21 | 14.6 | 15.37 | 15.372 | -0.772 | 124.4 | 131.02 | 131.019 | -6.619 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 96.2 | 35.5 | 34.489 | 61.711 | 108.7 | 27.2 | 28.323 | 80.377 | 93 | 95.9 | 95.899 | -2.899 | 14.1 | 14.82 | 14.818 | -0.718 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 4.8 | 0 |  | 4.8 | 37.3 | 38 | 40 | -2.7 |  |  | 15 | -15 | 29.4 | 28.32 | 29.184 | 0.216 | 3.4 | 3.68 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/04/2025 | 10:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.97 | 105 | 105 | -5.03 | 594.7 | 597.07 | 597.0697 | -2.3697 | 199.4 | 195.18 | 195.1849 | 4.2151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.7 | 92.22 | 92.2263 | -4.5263 | 162.8 | 172.29 | 172.2934 | -9.4934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 154.2156 | 144.8889 | -34.8889 | 110.3 | 154.2156 | 144.8889 | -34.5889 | 110.5 | 154.2156 | 144.8889 | -34.3889 | 222.4 | 231.3233 | 217.3333 | 5.0667 | 202.6 | 195.12 | 195.122 | 7.478 | 108.5 | 97.56 | 97.561 | 10.939 | 549.1 | 568.3 | 568.2985 | -19.1985 | 10.1 | 10.56 | 10.562 | -0.462 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 164.71 | 164.7073 | -1.2073 | 6.8 | 7.12 | 5.1346 | 1.6654 | 3 | 3.91 | 2.8185 | 0.18152 | 0 | 22.5 |  | 0 | 6.7 | 6.88 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 5.01 | 5.0074 | 5.0926 | 79 | 143 | 114.9472 | -35.9472 | 5.6 | 8.91 | 8.913 | -3.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.91 | 112.9054 | -3.5054 | 222.3 | 221.56 | 221.5563 | 0.74375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 458.4 | 458.88 | 458.878 | -0.47805 | 77.1 | 79.38 | 79.3817 | -2.2817 | 120.7 | 148.63 | 148.6263 | -27.9263 | 42.3 | 41.5 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7009 | 19.41 | 19.4146 | 0.28627 | 90.6 | 87.66 | 87.6576 | 2.9424 | 166.3 | 30 | 181.6667 | -15.3667 | 31.3 | 30 | 181.6667 | -150.3667 | 0 | 0 | 181.6667 | -181.6667 | 106.4 | 110.91 | 110.9132 | -4.5132 | 8.3 | 8.16 | 9.09 | -0.79 | 6.3 | 7.08 | 9.9491 | -3.6491 | 43.7 | 47.27 | 47.2663 | -3.5663 | 11.7 | 19.51 | 19.5122 | -7.8122 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 36.9 | 34.42 | 34.4195 | 2.4805 | 170.9 | 171.54 | 171.5419 | -0.64185 | 61.1 | 84.25 | 85.4826 | -24.3826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 48.42 | 48.4165 | -2.1165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 65.1 | 0 | 80 | -14.9 | 134.7 | 189.6 | 0 | 134.7 | 67.8 | 94.8 |  | 67.8 | 0 | 74.22 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 119.8 | 223.97 | 264.9306 | -145.1306 | 129.5 | 133.68 | 133.68 | -4.18 | 65 | 67.46 | 67.4615 | -2.4615 | 79.6 | 78.57 | 78.568 | 1.032 | 18.4 | 22 | 30.0976 | -11.6976 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 152.3467 | 144.3127 | 2.2873 | 68.3 | 76.1733 | 72.1563 | -3.8563 | 103.5 | 159.99 |  | 103.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.9 | 86.18 | 86.182 | -11.282 | 74.4 | 63.97 | 63.971 | 10.429 | 11 | 12.15 | 12.152 | -1.152 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 17.56 | 17.561 | 1.239 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 13.7 | 13.702 | -0.102 | 16.5 | 16.78 | 16.783 | -0.283 | 25.4 | 21.2 | 21.197 | 4.203 | 78.4 | 64.52 | 64.517 | 13.883 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 16.9 | 16.55 | 16.549 | 0.351 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 18.6 | 19.58 | 19.8692 | -1.2692 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.12 | 19.1219 | 0.67805 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 17.2 | 16.59 | 16.5854 | 0.61463 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 13.2 | 11.5 | 11.501 | 1.699 | 40 | 25.99 | 25.989 | 14.011 | 32 | 32.63 | 32.629 | -0.629 | 106.3 | 52.24 | 52.242 | 54.058 | 89.2 | 63.72 | 63.715 | 25.485 | 16.3 | 5.48 | 5.48 | 10.82 | 13.4 | 5.09 | 5.087 | 8.313 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 8.8 | 7.9 | 7.9 | 0.9 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 7.3 | 9.35 | 9.349 | -2.049 | 216.7 | 208 | 208 | 8.7 | 15.9 | 16.13 | 16.128 | -0.228 | 129.1 | 130.88 | 130.875 | -1.775 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 98.4 | 38.45 | 32.744 | 65.656 | 111.6 | 32.4 | 28.657 | 82.943 | 93.9 | 95.41 | 95.406 | -1.506 | 15.9 | 15.86 | 15.862 | 0.038 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 4.8 | 0 |  | 4.8 | 37 | 38 | 40 | -3 |  |  | 15 | -15 | 29.1 | 28.32 | 29.184 | -0.084 | 3.3 | 3.68 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/04/2025 | 11:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.17 | 105 | 105 | -4.83 | 598 | 646.8 | 646.7979 | -48.7979 | 200.4 | 211.44 | 211.4413 | -11.0413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.22 | 92.2263 | -2.4263 | 164.7 | 172.29 | 172.2934 | -7.5934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.5 | 154.2156 | 144.8888 | -14.3888 | 128.6 | 154.2156 | 144.8888 | -16.2888 | 129.2 | 154.2156 | 144.8888 | -15.6888 | 227.5 | 231.3233 | 217.3333 | 10.1667 | 201.1 | 195.12 | 195.122 | 5.978 | 107.7 | 97.56 | 97.561 | 10.139 | 556.1 | 568.3 | 568.2985 | -12.1985 | 10.5 | 10.56 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 164.71 | 164.7073 | 0.49268 | 7.2 | 7.12 | 5.1346 | 2.0654 | 3.2 | 3.91 | 2.8185 | 0.38152 | 0 | 22.5 |  | 0 | 6.6 | 6.88 | 6.8787 | -0.2787 | 10.1 | 5.01 | 5.0074 | 5.0926 | 80.1 | 143 | 83.7638 | -3.6638 | 5.7 | 8.91 | 8.913 | -3.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.91 | 112.9054 | -2.4054 | 222.9 | 221.56 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 456.8 | 458.88 | 458.878 | -2.0781 | 77.9 | 79.38 | 79.3817 | -1.4817 | 135.7 | 148.63 | 148.6263 | -12.9263 | 42.3 | 41.5 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.698 | 19.41 | 19.4146 | 0.28338 | 91.2 | 87.66 | 87.6576 | 3.5424 | 168.3 | 30 | 181.6667 | -13.3667 | 33.4 | 30 | 181.6667 | -148.2667 | 0 | 0 | 181.6667 | -181.6667 | 107.8 | 110.91 | 110.1057 | -2.3057 | 8.2 | 8.16 | 9.09 | -0.89 | 6.3 | 7.08 | 9.9491 | -3.6491 | 45.4 | 47.27 | 47.2663 | -1.8663 | 11.9 | 19.51 | 19.5122 | -7.6122 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 37.5 | 34.42 | 34.4195 | 3.0805 | 172.6 | 171.54 | 171.5419 | 1.0581 | 62.5 | 75.57 | 82.7823 | -20.2823 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 48.42 | 48.4165 | -2.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 78.9 | 0 | 120 | -41.1 | 133.9 | 189.6 | 0 | 133.9 | 116.1 | 94.8 |  | 116.1 | 0 | 74.22 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 132.1 | 223.97 | 264.9307 | -132.8307 | 131.2 | 133.68 | 133.68 | -2.48 | 65.6 | 67.46 | 67.4615 | -1.8615 | 80 | 78.57 | 78.568 | 1.432 | 18.8 | 22 | 30.0976 | -11.2976 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 152.3467 | 144.3127 | 0.98733 | 66.5 | 76.1733 | 72.1563 | -5.6563 | 102.5 | 170.05 |  | 102.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75 | 89.9 | 89.901 | -14.901 | 75.4 | 64.06 | 64.057 | 11.343 | 9.4 | 12.66 | 12.658 | -3.258 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 19.8 | 20 | 17.561 | 2.239 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 17.56 | 17.561 | 1.139 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 13.5 | 13.499 | -0.399 | 15.3 | 16.44 | 16.436 | -1.136 | 22.4 | 22.17 | 22.168 | 0.232 | 79.6 | 68.09 | 68.091 | 11.509 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 17 | 17.25 | 17.249 | -0.249 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 18.6 | 17.57 | 19.2416 | -0.6416 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.12 | 19.1219 | 0.67805 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 18.7 | 16.59 | 16.5854 | 2.1146 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 13.7 | 11.54 | 11.543 | 2.157 | 55.5 | 32.92 | 32.916 | 22.584 | 27.1 | 32.89 | 32.892 | -5.792 | 109.4 | 56.77 | 56.765 | 52.635 | 88.9 | 67.22 | 67.224 | 21.676 | 13.3 | 6.24 | 6.243 | 7.057 | 13.6 | 5.73 | 5.726 | 7.874 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 8.7 | 7.9 | 7.9 | 0.8 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 8 | 9.9 | 9.903 | -1.903 | 219.4 | 208.95 | 208.95 | 10.45 | 17.3 | 16.85 | 16.851 | 0.449 | 128.8 | 129.79 | 129.791 | -0.991 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 94.2 | 37.8 | 34.533 | 59.667 | 94.3 | 41.8 | 31.392 | 62.908 | 94.7 | 95.47 | 95.469 | -0.769 | 16.9 | 16.66 | 16.664 | 0.236 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 5 | 0 |  | 5 | 36.8 | 38 | 40 | -3.2 |  |  | 15 | -15 | 29 | 28.32 | 29.184 | -0.184 | 3.4 | 3.68 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/04/2025 | 11:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.95 | 105 | 105 | -5.05 | 596.3 | 646.8 | 646.7979 | -50.4979 | 196.9 | 211.44 | 211.4413 | -14.5413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.22 | 92.2263 | -2.4263 | 165.1 | 172.29 | 172.2934 | -7.1934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 164 | 139.3211 | -28.3211 | 110.6 | 164 | 139.3211 | -28.7211 | 110.7 | 164 | 139.3211 | -28.6211 | 209.7 | 246 | 208.9816 | 0.71837 | 198 | 195.12 | 195.122 | 2.878 | 108.4 | 97.56 | 97.561 | 10.839 | 550.6 | 568.3 | 568.2985 | -17.6985 | 10.5 | 10.56 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.7 | 164.71 | 164.7073 | 5.9927 | 7.2 | 7.12 | 5.1346 | 2.0654 | 3.9 | 3.91 | 2.8185 | 1.0815 | 0 | 22.5 |  | 0 | 6.7 | 6.88 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 5.01 | 5.0074 | 5.0926 | 89.7 | 143 | 83.7638 | 5.9362 | 5.8 | 8.91 | 8.913 | -3.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.91 | 112.9054 | -2.3054 | 218.2 | 221.56 | 221.5563 | -3.3563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 457.5 | 458.88 | 458.878 | -1.378 | 76.4 | 79.38 | 79.3817 | -2.9817 | 129.4 | 148.63 | 148.6263 | -19.2263 | 42.4 | 41.5 | 41.499 | 0.90104 | 18.3 | 19.29 | 19.2858 | -0.98585 | 19.706 | 19.41 | 19.4146 | 0.29139 | 90.1 | 87.66 | 87.6576 | 2.4424 | 168 | 30 | 181.6667 | -13.6667 | 34.2 | 50 | 181.6667 | -147.4667 | 0 | 0 | 181.6667 | -181.6667 | 108.1 | 110.91 | 87.7501 | 20.3499 | 8.2 | 8.16 | 9.09 | -0.89 | 6.3 | 7.08 | 9.9491 | -3.6491 | 45.8 | 47.27 | 47.2663 | -1.4663 | 11.9 | 19.51 | 19.5122 | -7.6122 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 37.7 | 34.42 | 34.4195 | 3.2805 | 172.6 | 171.54 | 171.5419 | 1.0581 | 32.5 | 72.01 | 80.9526 | -48.4526 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 48.42 | 48.4165 | -2.7165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 164.7 | 0 | 150 | 14.7 | 135 | 189.6 | 0 | 135 | 157.7 | 94.8 |  | 157.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 154.1 | 196.71 | 242.5291 | -88.4291 | 132.1 | 133.68 | 133.68 | -1.58 | 66.5 | 67.46 | 67.4615 | -0.96146 | 80.4 | 78.57 | 78.568 | 1.832 | 19 | 22 | 30.0976 | -11.0976 |  |  |  | 0 | 50.5 | 46 | 46.5 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 152.3467 | 144.3127 | 1.8873 | 68.1 | 76.1733 | 72.1563 | -4.0563 | 103.7 | 156.54 |  | 103.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.1 | 93.32 | 93.321 | -18.221 | 78.8 | 63.85 | 63.847 | 14.953 | 15.2 | 13.02 | 13.023 | 2.177 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.98 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.51 | 19.5122 | 0.5878 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 17.56 | 17.561 | 1.139 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 13.55 | 13.547 | -0.147 | 16.2 | 16.51 | 16.513 | -0.313 | 21.4 | 22.98 | 22.981 | -1.581 | 77.1 | 71.33 | 71.325 | 5.775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 16.2 | 17.1 | 17.101 | -0.901 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 18.2 | 16.74 | 18.8163 | -0.61631 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.12 | 19.1219 | 0.67805 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 18.9 | 16.59 | 16.5854 | 2.3146 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 19.5 | 19.32 | 19.3171 | 0.18293 | 14.7 | 12.09 | 12.094 | 2.606 | 66.4 | 39.47 | 39.468 | 26.932 | 29.5 | 32.31 | 32.31 | -2.81 | 101.8 | 60.77 | 60.773 | 41.027 | 86.9 | 70.47 | 70.47 | 16.43 | 14.1 | 7.07 | 7.068 | 7.032 | 12.6 | 6.36 | 6.356 | 6.244 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 8.9 | 7.9 | 7.9 | 1 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 13.6 | 10.33 | 10.334 | 3.266 | 212.6 | 210.41 | 210.41 | 2.19 | 18.3 | 17.17 | 17.168 | 1.132 | 120.4 | 128.36 | 128.363 | -7.963 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 87.3 | 51 | 38.7 | 48.6 | 85.3 | 52.6 | 35.142 | 50.158 | 92.9 | 94.92 | 94.915 | -2.015 | 16.9 | 17.01 | 17.013 | -0.113 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 19.6 | 19.32 | 19.3171 | 0.28293 | 5.3 | 0 |  | 5.3 | 36.9 | 38 | 40 | -3.1 |  |  | 15 | -15 | 29.1 | 28.32 | 29.184 | -0.084 | 3.3 | 3.68 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/04/2025 | 12:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.26 | 105 | 105 | -4.74 | 601.8 | 646.8 | 646.7979 | -44.9979 | 202 | 211.44 | 211.4413 | -9.4413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 92.22 | 92.2263 | -1.3263 | 166.4 | 172.29 | 172.2934 | -5.8934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 164 | 139.3211 | -2.2211 | 137.5 | 164 | 139.3211 | -1.8211 | 138.1 | 164 | 139.3211 | -1.2211 | 231.8 | 246 | 208.9816 | 22.8184 | 107.8 | 195.12 | 195.122 | -87.322 | 71.6 | 97.56 | 97.561 | -25.961 | 561.3 | 568.3 | 568.2985 | -6.9985 | 10.6 | 10.56 | 10.562 | 0.038 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 164.71 | 164.7073 | -0.40732 | 8 | 7.12 | 5.1346 | 2.8653 | 3.7 | 3.91 | 2.8185 | 0.88152 | 0 | 0 |  | 0 | 6.6 | 6.88 | 6.8787 | -0.2787 | 10.1 | 5.01 | 5.0074 | 5.0926 | 90.9 | 132 | 83.7638 | 7.1362 | 5.8 | 8.91 | 8.913 | -3.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.91 | 112.9054 | -1.8054 | 224.1 | 221.56 | 221.5563 | 2.5438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 465.2 | 458.88 | 458.878 | 6.322 | 76.9 | 79.38 | 79.3817 | -2.4817 | 141.5 | 148.63 | 148.6263 | -7.1263 | 42.4 | 41.5 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7049 | 19.41 | 19.4146 | 0.29029 | 87.9 | 87.66 | 87.6576 | 0.24244 | 171.2 | 30 | 181.6667 | -10.4667 | 35.5 | 90 | 181.6667 | -146.1667 | 2.7 | 45 | 181.6667 | -178.9667 | 109.5 | 110.91 | 79.3994 | 30.1006 | 8.3 | 8.16 | 9.09 | -0.79 | 6.3 | 7.08 | 9.9491 | -3.6491 | 46.7 | 47.27 | 47.2663 | -0.56634 | 6.1 | 19.51 | 19.5122 | -13.4122 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 38.4 | 34.42 | 34.4195 | 3.9805 | 175.1 | 171.54 | 171.5419 | 3.5581 | 33.1 | 70.33 | 78.0812 | -44.9812 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 48.42 | 48.4165 | -2.7165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 166.4 | 0 | 168 | -1.6 | 134.4 | 189.6 | 0 | 134.4 | 160.5 | 94.8 |  | 160.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 162.7 | 196.71 | 225.513 | -62.813 | 136.1 | 133.68 | 133.68 | 2.42 | 66.9 | 67.46 | 67.4615 | -0.56146 | 80.3 | 78.57 | 78.568 | 1.732 | 19.4 | 22 | 30.0976 | -10.6976 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.9 | 144.3133 | 144.3127 | -24.4127 | 58.1 | 72.1567 | 72.1563 | -14.0563 | 103.2 | 102.56 |  | 103.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.3 | 95.84 | 95.843 | -20.543 | 69.8 | 63.17 | 63.174 | 6.626 | 16.6 | 12.96 | 12.963 | 3.637 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 19.8 | 20 | 17.561 | 2.239 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 17.56 | 17.561 | 1.139 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 13.41 | 13.407 | -0.507 | 15.3 | 16.58 | 16.576 | -1.276 | 23.1 | 23.32 | 23.322 | -0.222 | 69.2 | 73.55 | 73.545 | -4.345 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 |  |  |  | 0 | 17.8 | 15.8 | 15.801 | 1.999 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 11.5 | 16.35 | 18.1489 | -6.6489 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.12 | 19.1219 | 0.67805 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 18.8 | 16.59 | 16.5854 | 2.2146 | 20.3 | 19.51 | 19.5122 | 0.7878 | 19.9 | 19.32 | 19.3171 | 0.58293 | 15.2 | 14.17 | 14.172 | 1.028 | 71 | 44.9 | 44.899 | 26.101 | 23.9 | 31.39 | 31.39 | -7.49 | 99.5 | 63.23 | 63.231 | 36.269 | 87.3 | 72.93 | 72.928 | 14.372 | 12.6 | 8.08 | 8.081 | 4.519 | 11.2 | 6.96 | 6.958 | 4.242 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 8.9 | 7.9 | 7.9 | 1 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 16.3 | 10.4 | 10.398 | 5.902 | 233.8 | 212.37 | 212.37 | 21.43 | 18.8 | 17.62 | 17.616 | 1.184 | 118 | 124.96 | 124.956 | -6.956 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 87.2 | 62.7 | 50.002 | 37.198 | 86.9 | 65.7 | 41.936 | 44.964 | 85.7 | 91.86 | 91.858 | -6.158 | 13.4 | 17.25 | 17.251 | -3.851 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 5.5 | 0 |  | 5.5 | 35.7 | 38 | 40 | -4.3 |  |  | 15 | -15 | 29 | 28.32 | 29.184 | -0.184 | 3.3 | 3.68 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/04/2025 | 12:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.21 | 105 | 105 | -4.79 | 589.2 | 597.07 | 646.7979 | -57.5979 | 195 | 195.18 | 211.4413 | -16.4413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.7 | 92.22 | 92.2263 | -3.5263 | 161.1 | 172.29 | 172.2934 | -11.1934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.4 | 120.2311 | 121.4965 | 32.9034 | 155.1 | 120.2311 | 121.4965 | 33.6035 | 154.4 | 120.2311 | 121.4965 | 32.9034 | 248.7 | 180.3467 | 182.2448 | 66.4552 | 108.9 | 191.7133 | 195.122 | -86.222 | 68.1 | 95.8567 | 97.561 | -29.461 | 536.3 | 568.3 | 568.2985 | -31.9985 | 10.3 | 10.56 | 10.562 | -0.262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.71 | 164.7073 | 1.0927 | 7 | 7.12 | 5.1346 | 1.8654 | 3.4 | 3.91 | 2.8185 | 0.58152 | 0 | 0 |  | 0 | 6.6 | 6.88 | 6.8787 | -0.2787 | 10.1 | 5.01 | 5.0074 | 5.0926 | 88.4 | 80 | 83.7638 | 4.6362 | 6.3 | 8.51 | 8.913 | -2.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 112.91 | 112.9054 | -3.7054 | 216.3 | 221.26 | 221.2552 | -4.9552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 452.3 | 458.88 | 458.878 | -6.5781 | 76.3 | 79.38 | 79.3817 | -3.0817 | 120.9 | 148.63 | 148.6263 | -27.7263 | 42.1 | 41.5 | 41.499 | 0.60104 | 18.3 | 19.29 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7069 | 19.41 | 19.4146 | 0.29224 | 91.1 | 87.66 | 87.6576 | 3.4424 | 166.3 | 170 | 181.6667 | -15.3667 | 30.4 | 90 | 181.6667 | -151.2667 | 3.1 | 45 | 181.6667 | -178.5667 | 107.3 | 110.91 | 90.5205 | 16.7795 | 8.2 | 8.16 | 9.09 | -0.89 | 6.3 | 7.08 | 9.9491 | -3.6491 | 44.9 | 47.27 | 47.2663 | -2.3663 | 5.8 | 19.51 | 19.5122 | -13.7122 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 37.1 | 34.42 | 34.4195 | 2.6805 | 169.7 | 171.54 | 171.5419 | -1.8418 | 30.2 | 4.62 | 75.2988 | -45.0988 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 48.42 | 48.4165 | -1.8165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 167.4 | 146.6667 | 168 | -0.6 | 134.5 | 146.6667 | 0 | 134.5 | 159.5 | 146.6667 |  | 159.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 74.9 | 149.39 | 217.2347 | -142.3347 | 119.5 | 133.68 | 133.68 | -14.18 | 65.2 | 67.46 | 67.4615 | -2.2615 | 79.7 | 78.57 | 78.568 | 1.132 | 18.4 | 22 | 30.0976 | -11.6976 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.9 | 144.3133 | 144.3127 | -24.4127 | 58.1 | 72.1567 | 72.1563 | -14.0563 | 102.9 | 102.56 |  | 102.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.4 | 100.3 | 97.948 | -22.548 | 62.3 | 63.01 | 63.005 | -0.705 | 18.1 | 12.93 | 12.929 | 5.171 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.98 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 19.8 | 19.51 | 19.5122 | 0.2878 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 17.56 | 17.561 | 1.239 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 13.28 | 13.28 | -0.18 | 15.9 | 16.47 | 16.47 | -0.57 | 22.9 | 23.59 | 23.591 | -0.691 | 68.6 | 79.7 | 75.488 | -6.888 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 | 16.74 | 16.74 | -1.04 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 11 | 0 | 17.5022 | -6.5022 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.12 | 19.1219 | 0.67805 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 18.9 | 16.59 | 16.5854 | 2.3146 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 19.6 | 19.32 | 19.3171 | 0.28293 | 14.3 | 15.82 | 15.82 | -1.52 | 80.5 | 58.8 | 50.285 | 30.215 | 31.5 | 31.83 | 31.831 | -0.331 | 97 | 98.31 | 65.666 | 31.334 | 80.9 | 97 | 75.218 | 5.682 | 12.4 | 5.93 | 9.031 | 3.369 | 14.5 | 7.54 | 7.536 | 6.964 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 7 | 8 | 8 | -1 | 5.3 | 7.9 | 7.9 | -2.6 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 18 | 10.52 | 10.517 | 7.483 | 211.1 | 215 | 215 | -3.9 | 18.6 | 17.49 | 17.494 | 1.106 | 109.8 | 105.8 | 124.682 | -14.882 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 103.1 | 88.4 | 60.818 | 42.282 | 102.2 | 99.4 | 50.458 | 51.742 | 79.7 | 74.3 | 91.752 | -12.052 | 14.4 | 17.11 | 17.11 | -2.71 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 19.4 | 19.32 | 19.3171 | 0.08293 | 6.3 | 0 |  | 6.3 | 36.8 | 38 | 40 | -3.2 |  |  | 15 | -15 | 28.8 | 28.32 | 29.184 | -0.384 | 3.4 | 3.68 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/04/2025 | 13:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.25 | 105 | 105 | -4.75 | 591.7 | 597.07 | 646.7979 | -55.0979 | 198.9 | 195.18 | 211.4413 | -12.5413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 92.22 | 92.2263 | -2.7263 | 164.7 | 172.29 | 172.2934 | -7.5934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.1 | 120.2311 | 116.6667 | -10.5667 | 104.9 | 120.2311 | 116.6667 | -11.7667 | 106.4 | 120.2311 | 116.6667 | -10.2667 | 206 | 180.3467 | 175 | 31 | 106.9 | 119.66 | 195.122 | -88.222 | 68 | 59.83 | 97.561 | -29.561 | 549.4 | 568.3 | 568.2985 | -18.8985 | 10.4 | 10.56 | 10.562 | -0.162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.4 | 164.71 | 164.7073 | -3.3073 | 7.2 | 7.12 | 5.1346 | 2.0654 | 3.4 | 3.91 | 2.8185 | 0.58152 | 0 | 0 |  | 0 | 6.6 | 6.88 | 6.8787 | -0.2787 | 10.1 | 5.01 | 5.0074 | 5.0926 | 89.5 | 80 | 83.7638 | 5.7362 | 6.1 | 8.51 | 8.913 | -2.813 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 112.91 | 112.9054 | -3.8054 | 178.3 | 221.26 | 221.2552 | -42.9552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 448.8 | 458.88 | 458.878 | -10.078 | 75.8 | 79.38 | 79.3817 | -3.5817 | 121 | 148.63 | 148.6263 | -27.6263 | 42.3 | 41.5 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7099 | 19.41 | 19.4146 | 0.29527 | 85.1 | 87.66 | 87.6576 | -2.5576 | 165.2 | 170 | 181.6667 | -16.4667 | 66.6 | 100 | 181.6667 | -115.0667 | 36.9 | 50 | 181.6667 | -144.7667 | 106.7 | 110.91 | 56.2539 | 50.4461 | 8.1 | 8.16 | 9.09 | -0.99 | 6.4 | 7.08 | 9.9491 | -3.5491 | 44.5 | 47.27 | 47.2663 | -2.7663 | 5.9 | 19.51 | 19.5122 | -13.6122 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 36.9 | 34.42 | 34.4195 | 2.4805 | 169.9 | 171.54 | 171.5419 | -1.6419 | 25 | 4.62 | 72.1285 | -47.1285 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 45.53 | 48.4165 | -1.5165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 166.8 | 156.6667 | 168 | -1.2 | 134.5 | 156.6667 | 0 | 134.5 | 158.5 | 156.6667 |  | 158.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 80.1 | 149.39 | 175.3237 | -95.2237 | 113.3 | 133.68 | 133.68 | -20.38 | 65.2 | 67.46 | 67.4615 | -2.2615 | 79.7 | 78.57 | 78.568 | 1.132 | 18.4 | 22 | 30.0976 | -11.6976 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.2 | 144.3133 | 144.3127 | -24.1127 | 57.4 | 72.1567 | 72.1563 | -14.7563 | 92.2 | 102.56 |  | 92.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.5 | 99.9 | 98.802 | -23.302 | 78.5 | 62.72 | 62.717 | 15.783 | 17.9 | 12.98 | 12.975 | 4.925 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 19.8 | 20 | 17.561 | 2.239 | 10 | 9.98 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 19.8 | 19.51 | 19.5122 | 0.2878 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 17.56 | 17.561 | 1.239 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 13.1 | 13.101 | 0.499 | 16.4 | 16.43 | 16.429 | -0.029 | 22 | 23.65 | 23.646 | -1.646 | 69.6 | 79.1 | 76.602 | -7.002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 16.95 | 16.945 | -0.545 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 10.7 | 0 | 16.7653 | -6.0653 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.12 | 19.1219 | 0.67805 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 18.9 | 16.59 | 16.5854 | 2.3146 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 19.8 | 19.32 | 19.3171 | 0.48293 | 12.8 | 16.18 | 16.18 | -3.38 | 81.4 | 59.4 | 55.538 | 25.862 | 31.3 | 32.06 | 32.062 | -0.762 | 97.1 | 92.2 | 68.031 | 29.069 | 85.4 | 97.4 | 77.006 | 8.394 | 11.1 | 5.73 | 9.797 | 1.303 | 9.6 | 8.04 | 8.044 | 1.556 | 14.8 | 19.51 | 19.5122 | -4.7122 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | -0.2 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 17.7 | 10.8 | 10.799 | 6.901 | 242.4 | 215 | 215 | 27.4 | 17.7 | 17.03 | 17.034 | 0.666 | 136.9 | 107.6 | 124.678 | 12.222 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 110 | 88.8 | 70.175 | 39.825 | 103.1 | 102.6 | 64.165 | 38.935 | 100.3 | 75.4 | 91.376 | 8.924 | 14.3 | 16.42 | 16.422 | -2.122 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 19.6 | 19.32 | 19.3171 | 0.28293 | 6.2 | 0 |  | 6.2 | 36.7 | 38 | 40 | -3.3 |  |  | 15 | -15 | 28.6 | 28.32 | 29.184 | -0.584 | 3.3 | 3.68 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/04/2025 | 13:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.17 | 105 | 105 | -4.83 | 599.5 | 597.07 | 646.7979 | -47.2979 | 200.1 | 195.18 | 211.4413 | -11.3413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.22 | 92.2263 | -2.0263 | 164.6 | 172.29 | 172.2934 | -7.6934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.2 | 139.9356 | 121.5618 | -7.3618 | 115 | 139.9356 | 121.5618 | -6.5618 | 114.1 | 139.9356 | 121.5618 | -7.4618 | 212.1 | 209.9033 | 182.3427 | 29.7573 | 110.1 | 142.5867 | 195.122 | -85.022 | 67.9 | 71.2933 | 97.561 | -29.661 | 560.9 | 568.3 | 568.2985 | -7.3985 | 10.4 | 10.56 | 10.562 | -0.162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 164.71 | 164.7073 | -1.0073 | 8 | 7.12 | 5.1346 | 2.8653 | 3.6 | 3.91 | 2.8185 | 0.78152 | 0 | 0 |  | 0 | 6.5 | 6.88 | 6.8787 | -0.3787 | 10.1 | 5.01 | 5.0074 | 5.0926 | 90.2 | 80 | 83.7637 | 6.4363 | 6.1 | 8.51 | 8.913 | -2.813 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.91 | 112.9054 | -2.2054 | 150.3 | 221.26 | 221.2552 | -70.9552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 459.9 | 458.88 | 458.878 | 1.0219 | 76.2 | 79.38 | 79.3817 | -3.1817 | 130 | 148.63 | 148.6263 | -18.6263 | 42.4 | 41.5 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7058 | 19.41 | 19.4146 | 0.29115 | 91.5 | 87.66 | 87.6576 | 3.8424 | 168.8 | 170 | 159.589 | 9.211 | 127 | 120 | 159.589 | -32.589 | 63.9 | 60 | 159.589 | -95.689 | 108.1 | 110.91 | 58.1214 | 49.9786 | 8.2 | 8.16 | 9.09 | -0.89 | 6.3 | 7.08 | 9.9491 | -3.6491 | 45.9 | 47.27 | 47.2663 | -1.3663 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 37.9 | 34.42 | 34.4195 | 3.4805 | 173.7 | 171.54 | 171.5419 | 2.1582 | 16.9 | 4.62 | 69.9091 | -53.0091 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.42 | 48.4165 | -1.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 167.8 | 173.3333 | 168 | -0.2 | 134.9 | 173.3333 | 0 | 134.9 | 160.1 | 173.3333 |  | 160.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 69.4 | 20.51 | 176.3642 | -106.9642 | 132.3 | 133.68 | 133.68 | -1.38 | 66.5 | 67.46 | 67.4615 | -0.96146 | 80.4 | 78.57 | 78.568 | 1.832 | 18.8 | 22 | 30.0976 | -11.2976 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.2 | 144.3133 | 144.3127 | -24.1127 | 58.2 | 72.1567 | 72.1563 | -13.9563 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.5 | 99.8 | 99.389 | -29.889 | 78.1 | 61.36 | 61.358 | 16.742 | 17.8 | 12.69 | 12.692 | 5.108 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.98 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 17.56 | 17.561 | 1.139 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 13.16 | 13.159 | -0.259 | 15.8 | 16.68 | 16.678 | -0.878 | 20.2 | 23.61 | 23.608 | -3.408 | 72.4 | 78.3 | 77.339 | -4.939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 | 16.75 | 16.753 | 0.647 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 8.8 | 0 | 16.2494 | -7.4494 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.12 | 19.1219 | 0.67805 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 19.3 | 16.59 | 16.5854 | 2.7146 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 19.8 | 19.32 | 19.3171 | 0.48293 | 14.7 | 16.31 | 16.31 | -1.61 | 81.9 | 58.1 | 59.852 | 22.048 | 31 | 30.86 | 30.857 | 0.143 | 98.9 | 92.59 | 70.229 | 28.671 | 85.6 | 97.5 | 78.532 | 7.068 | 14.2 | 6.13 | 10.401 | 3.799 | 13.3 | 8.51 | 8.507 | 4.793 | 15 | 19.51 | 19.5122 | -4.5122 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 8.9 | 7.9 | 7.9 | 1 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 16.5 | 10.75 | 10.753 | 5.747 | 239.6 | 215 | 215 | 24.6 | 16.4 | 16.39 | 16.389 | 0.011 | 132.8 | 109 | 124.08 | 8.72 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 114.2 | 95.4 | 79.811 | 34.389 | 112.9 | 110.1 | 76.972 | 35.928 | 94.9 | 76.7 | 90.993 | 3.907 | 16 | 15.87 | 15.865 | 0.135 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 19.8 | 19.32 | 19.3171 | 0.48293 | 7.9 | 0 |  | 7.9 | 36.7 | 38 | 40 | -3.3 |  |  | 15 | -15 | 29.1 | 28.32 | 29.184 | -0.084 | 3.4 | 3.68 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/04/2025 | 14:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.18 | 105 | 105 | -4.82 | 602.2 | 597.07 | 646.7979 | -44.5979 | 201.9 | 195.18 | 211.4413 | -9.5413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.22 | 92.2263 | -1.9263 | 166.4 | 172.29 | 172.2934 | -5.8934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.7 | 139.9356 | 156.7753 | -43.0753 | 114.2 | 139.9356 | 156.7753 | -42.5753 | 113.5 | 139.9356 | 156.7753 | -43.2753 | 214.2 | 209.9033 | 235.163 | -20.963 | 108 | 153.4733 | 195.122 | -87.122 | 68.1 | 76.7367 | 97.561 | -29.461 | 559.4 | 568.3 | 568.2985 | -8.8985 | 10.6 | 10.56 | 10.562 | 0.038 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.71 | 164.7073 | 1.0927 | 8.4 | 7.12 | 5.1346 | 3.2654 | 3.5 | 3.91 | 2.8185 | 0.68152 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.88 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 5.01 | 5.0074 | 5.0926 | 90.5 | 80 | 79.7695 | 10.7305 | 6.3 | 8.51 | 8.488 | -2.188 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.5 | 112.91 | 112.9054 | -1.4054 | 164.1 | 221.26 | 221.5563 | -57.4562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 462 | 458.88 | 458.878 | 3.122 | 77 | 79.38 | 79.3817 | -2.3817 | 131.4 | 148.63 | 148.6263 | -17.2263 | 42.4 | 41.5 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.705 | 19.41 | 19.4146 | 0.29036 | 89.6 | 87.66 | 87.6576 | 1.9424 | 129.9 | 170 | 155.597 | -25.697 | 129.9 | 120 | 155.597 | -25.697 | 114.9 | 60 | 155.597 | -40.697 | 108.6 | 110.91 | 59.0395 | 49.5605 | 8.2 | 8.16 | 9.09 | -0.89 | 6.3 | 7.08 | 9.9491 | -3.6491 | 45.8 | 47.27 | 47.2663 | -1.4663 | 6.1 | 0 | 0 | 6.1 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 37.8 | 34.42 | 34.4195 | 3.3805 | 175.2 | 171.54 | 171.5419 | 3.6582 | 18.9 | 4.62 | 70.2087 | -51.3087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.42 | 48.4165 | -1.9165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 167 | 173.3333 | 20 | 147 | 134.5 | 173.3333 | 0 | 134.5 | 159.4 | 173.3333 |  | 159.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 74.7 | 20.51 | 183.5544 | -108.8544 | 133.6 | 133.68 | 133.68 | -0.07996 | 67.2 | 67.46 | 67.4615 | -0.26146 | 80.4 | 78.57 | 78.568 | 1.832 | 19.2 | 22 | 30.0976 | -10.8976 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.8 | 144.3133 | 144.3127 | -23.5127 | 57.9 | 72.1567 | 72.1563 | -14.2563 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.2 | 100 | 99.177 | -29.977 | 70.6 | 59.17 | 59.165 | 11.435 | 18.1 | 11.43 | 11.425 | 6.675 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.5 | 19.51 | 19.5122 | 0.9878 | 19.5 | 19.51 | 19.5122 | -0.0122 | 18.7 | 17.56 | 17.561 | 1.139 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 13.12 | 13.117 | 0.683 | 16.9 | 16.56 | 16.564 | 0.336 | 21.7 | 23.29 | 23.292 | -1.592 | 74.3 | 77.8 | 76.945 | -2.645 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 16.96 | 16.96 | 0.54 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 9.3 | 0 | 16.319 | -7.019 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.12 | 19.1219 | 0.67805 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 18.8 | 16.59 | 16.5854 | 2.2146 | 20.3 | 19.51 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 17.6 | 15.76 | 15.755 | 1.845 | 81.8 | 56.6 | 61.354 | 20.446 | 32.5 | 31.98 | 31.976 | 0.524 | 105.4 | 91.49 | 71.924 | 33.476 | 87.1 | 97.8 | 79.269 | 7.831 | 11.8 | 6.14 | 10.519 | 1.281 | 14 | 8.84 | 8.837 | 5.163 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 9.3 | 7.9 | 7.9 | 1.4 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 15.7 | 9.72 | 9.723 | 5.977 | 234 | 215 | 215 | 19 | 15.9 | 15.38 | 15.375 | 0.525 | 128.7 | 108 | 121.227 | 7.473 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 112.4 | 100.8 | 90.29 | 22.11 | 113.9 | 113.8 | 87.08 | 26.82 | 95.8 | 74.8 | 88.206 | 7.594 | 14.5 | 14.02 | 14.016 | 0.484 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 8.1 | 0 |  | 8.1 | 37.1 | 38 | 40 | -2.9 |  |  | 15 | -15 | 28.8 | 28.32 | 29.184 | -0.384 | 3.3 | 3.68 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/04/2025 | 14:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.16 | 105 | 105 | -4.84 | 607.9 | 597.07 | 646.7979 | -38.8979 | 199 | 195.18 | 211.4413 | -12.4413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 92.22 | 92.2263 | -0.52634 | 167.7 | 172.29 | 172.2934 | -4.5934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.3 | 157.9867 | 164 | -47.7 | 116.2 | 157.9867 | 164 | -47.8 | 115.2 | 157.9867 | 164 | -48.8 | 210 | 236.98 | 245.9999 | -35.9999 | 108.8 | 152.0667 | 195.122 | -86.322 | 67.9 | 76.0333 | 97.561 | -29.661 | 571.3 | 568.3 | 568.2985 | 3.0015 | 10.6 | 10.56 | 10.562 | 0.038 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.9 | 164.71 | 164.7073 | 5.1927 | 8.7 | 7.12 | 5.1346 | 3.5654 | 3.9 | 3.91 | 2.8185 | 1.0815 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.88 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 5.01 | 5.0074 | 5.0926 | 91.5 | 80 | 44.7642 | 46.7358 | 6.2 | 8.51 | 4.7632 | 1.4368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.91 | 112.9054 | -1.7054 | 222.7 | 221.56 | 221.5563 | 1.1438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 464.1 | 458.88 | 458.878 | 5.2219 | 77 | 79.38 | 79.3817 | -2.3817 | 133 | 148.63 | 148.6263 | -15.6263 | 42.4 | 41.5 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.41 | 19.4146 | 0.28541 | 93.8 | 87.66 | 87.6576 | 6.1424 | 132.6 | 170 | 163.0074 | -30.4074 | 132.5 | 120 | 163.0074 | -30.5074 | 155.3 | 60 | 163.0074 | -7.7074 | 110.8 | 110.91 | 105.4642 | 5.3358 | 8.2 | 8.16 | 9.09 | -0.89 | 6.3 | 7.08 | 9.9491 | -3.6491 | 46.7 | 47.27 | 47.2663 | -0.56634 | 6.1 | 0 | 0 | 6.1 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 38.7 | 34.42 | 34.4195 | 4.2805 | 177.3 | 171.54 | 171.5419 | 5.7581 | 20.7 | 4.62 | 72.3082 | -51.6082 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 48.42 | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 167.1 | 173.3333 | 20 | 147.1 | 135 | 173.3333 | 0 | 135 | 160.1 | 173.3333 |  | 160.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 82.2 | 41.02 | 196.7219 | -114.5219 | 136.3 | 133.68 | 133.68 | 2.62 | 62.7 | 67.46 | 67.4615 | -4.7615 | 80.9 | 78.57 | 78.568 | 2.332 | 19.8 | 22 | 30.0976 | -10.2976 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.7 | 144.3133 | 144.3127 | -23.6127 | 58.5 | 72.1567 | 72.1563 | -13.6563 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.6 | 101.3 | 98.871 | -23.271 | 72.1 | 54.88 | 54.877 | 17.223 | 16.3 | 10.26 | 10.256 | 6.044 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.8 | 19.51 | 19.5122 | 1.2878 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 17.56 | 17.561 | 1.239 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 13.24 | 13.237 | 0.463 | 16.6 | 16.41 | 16.406 | 0.194 | 24.3 | 23.02 | 23.024 | 1.276 | 75 | 78.4 | 76.557 | -1.557 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 16.65 | 16.647 | 0.653 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 9.8 | 0 | 16.807 | -7.007 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.12 | 19.1219 | 0.67805 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 18.8 | 16.59 | 16.5854 | 2.2146 | 20.3 | 19.51 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 16 | 15.35 | 15.345 | 0.655 | 80.9 | 54.5 | 62.8 | 18.1 | 32.7 | 31.6 | 31.6 | 1.1 | 101.1 | 93.2 | 73.1921 | 27.9079 | 91.7 | 98.7 | 79.9885 | 11.7115 | 13.1 | 6.47 | 10.5616 | 2.5384 | 14 | 9.14 | 9.0631 | 4.9369 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 9.4 | 7.9 | 7.9 | 1.5 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 14.1 | 8.82 | 8.82 | 5.28 | 227.9 | 215 | 215 | 12.9 | 13.8 | 13.29 | 13.293 | 0.507 | 129.4 | 104 | 124.207 | 5.193 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 117.4 | 105.9 | 99.562 | 17.838 | 125.7 | 116.6 | 95.801 | 29.899 | 93.5 | 70.2 | 90.154 | 3.346 | 13.2 | 12.91 | 12.914 | 0.286 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 8.2 | 0 |  | 8.2 | 36.5 | 38 | 40 | -3.5 |  |  | 15 | -15 | 28.6 | 28.32 | 29.184 | -0.584 | 3.3 | 3.68 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/04/2025 | 15:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.46 | 105 | 105 | -4.54 | 595.6 | 597.07 | 646.7979 | -51.1979 | 199.5 | 195.18 | 211.4413 | -11.9413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.8 | 92.22 | 92.2263 | -3.4263 | 163.8 | 172.29 | 172.2934 | -8.4934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135 | 164 | 164 | -28.9999 | 135.6 | 164 | 164 | -28.4 | 135.1 | 164 | 164 | -28.9 | 238.7 | 246 | 245.9999 | -7.2999 | 109.9 | 195.12 | 195.122 | -85.222 | 68.5 | 97.56 | 97.561 | -29.061 | 555.5 | 568.3 | 568.2985 | -12.7985 | 10.3 | 10.56 | 10.562 | -0.262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 164.71 | 164.7073 | -0.80732 | 7.1 | 7.12 | 5.1346 | 1.9653 | 3.8 | 3.91 | 2.8185 | 0.98152 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.88 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 5.01 | 5.0074 | 5.0926 | 90.2 | 80 | 44.7642 | 45.4358 | 6.3 | 8.51 | 4.7632 | 1.5368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.91 | 112.9054 | -3.3054 | 223.1 | 221.56 | 221.5563 | 1.5437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 452.9 | 458.88 | 458.878 | -5.978 | 74.9 | 79.38 | 79.3817 | -4.4817 | 146 | 148.63 | 148.6263 | -2.6263 | 42.3 | 41.5 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7059 | 19.41 | 19.4146 | 0.29131 | 91.3 | 87.66 | 87.6576 | 3.6424 | 141.8 | 120 | 177.7208 | -35.9208 | 142.5 | 120 | 177.7208 | -35.2208 | 159.8 | 60 | 177.7208 | -17.9208 | 107.4 | 110.91 | 109.8364 | -2.4364 | 8.2 | 8.16 | 9.09 | -0.89 | 5.5 | 7.08 | 9.9491 | -4.4491 | 44.3 | 47.27 | 47.2663 | -2.9663 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 37 | 34.42 | 34.4195 | 2.5805 | 171.4 | 171.54 | 171.5419 | -0.14185 | 16 | 16.33 | 75.3361 | -59.3361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 48.42 | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 169.4 | 173.3333 | 40 | 129.4 | 134.7 | 173.3333 | 0 | 134.7 | 160.8 | 173.3333 |  | 160.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 67.7 | 70.14 | 196.7219 | -129.0219 | 129.7 | 133.68 | 133.68 | -3.98 | 60.1 | 67.46 | 67.4615 | -7.3615 | 78.9 | 78.57 | 78.568 | 0.332 | 18.4 | 22 | 30.0976 | -11.6976 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.6 | 144.3133 | 144.3127 | -23.7127 | 58.2 | 72.1567 | 72.1563 | -13.9563 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.1 | 102 | 98.283 | -21.183 | 73.3 | 51.36 | 51.364 | 21.936 | 13.3 | 9.38 | 9.378 | 3.922 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 17.56 | 17.561 | 1.239 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 12.86 | 12.856 | 0.444 | 16.1 | 15.96 | 15.96 | 0.14 | 23.2 | 22.9 | 22.9 | 0.3 | 69.7 | 78.7 | 76.185 | -6.485 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 16.25 | 16.245 | 0.355 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 9.7 | 3.79 | 17.5108 | -7.8108 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.12 | 19.1219 | 0.67805 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 18.5 | 16.59 | 16.5854 | 1.9146 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 14.1 | 15.38 | 15.376 | -1.276 | 80 | 53 | 64.08 | 15.92 | 31 | 31.42 | 31.416 | -0.416 | 101 | 97.14 | 73.5667 | 27.4333 | 89.3 | 99.6 | 81.0337 | 8.2663 | 13.4 | 7.26 | 10.7617 | 2.6383 | 12.3 | 9.37 | 9.3517 | 2.9483 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 9.4 | 7.9 | 7.9 | 1.5 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 11.6 | 8.3 | 8.297 | 3.303 | 222.9 | 215 | 215 | 7.9 | 11.9 | 11.27 | 11.271 | 0.629 | 127.9 | 95.2 | 121.385 | 6.515 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 123.5 | 110.2 | 105.215 | 18.285 | 124.1 | 115.9 | 100.357 | 23.743 | 89 | 63.9 | 87.362 | 1.638 | 11.6 | 11.28 | 11.283 | 0.317 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 8.4 | 0 |  | 8.4 | 36.6 | 38 | 40 | -3.4 |  |  | 15 | -15 | 28.7 | 28.32 | 29.184 | -0.484 | 3.3 | 3.68 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/04/2025 | 15:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.98 | 105 | 105 | -4.02 | 598.4 | 597.07 | 646.7979 | -48.3979 | 199.9 | 195.18 | 211.4413 | -11.5413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 92.22 | 92.2263 | -2.6263 | 164.1 | 160.63 | 172.2934 | -8.1934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.3 | 131.1711 | 164 | -44.7 | 118.3 | 131.1711 | 164 | -45.7 | 117.4 | 131.1711 | 164 | -46.5999 | 217.9 | 196.7567 | 245.9999 | -28.0999 | 108.3 | 185.7933 | 195.122 | -86.822 | 67.4 | 92.8967 | 97.561 | -30.161 | 560.2 | 568.3 | 568.2985 | -8.0985 | 10.5 | 10.56 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.9 | 164.71 | 164.7073 | -3.8073 | 7 | 7.12 | 5.1346 | 1.8654 | 3.9 | 3.91 | 2.8185 | 1.0815 | 0 | 0 |  | 0 | 6.5 | 6.88 | 6.8787 | -0.3787 | 10.1 | 10 | 9.9998 | 0.10021 | 90.4 | 80 | 54.7657 | 35.6343 | 6.3 | 8.51 | 5.8274 | 0.47258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.91 | 112.9054 | -2.6054 | 189.3 | 221.26 | 221.5563 | -32.2563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 458.1 | 458.88 | 458.878 | -0.77805 | 75.9 | 79.38 | 79.3817 | -3.4817 | 140 | 148.63 | 148.6263 | -8.6263 | 42.3 | 41.5 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.257 | 19.41 | 19.4146 | -0.15766 | 88.7 | 87.66 | 87.6576 | 1.0424 | 185.1 | 180 | 174.9673 | 10.1327 | 186.6 | 180 | 174.9673 | 11.6327 | 186.6 | 180 | 174.9673 | 11.6327 | 107.9 | 110.91 | 110.4987 | -2.5987 | 8.1 | 8.16 | 9.09 | -0.99 | 4.1 | 7.08 | 9.9491 | -5.8491 | 45.7 | 47.27 | 47.2663 | -1.5663 | 6 | 12.75 | 0 | 6 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 37.4 | 34.42 | 34.4195 | 2.9805 | 172.2 | 171.54 | 171.5419 | 0.65815 | 17.2 | 4.62 | 76.3469 | -59.1469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 48.42 | 48.4165 | -23.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 134.1 | 116.6667 | 60 | 74.1 | 134.5 | 116.6667 | 0 | 134.5 | 148 | 116.6667 |  | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 92.3 | 81.48 | 196.7219 | -104.4219 | 131.4 | 133.68 | 133.68 | -2.28 | 59.6 | 67.46 | 67.4615 | -7.8615 | 79.3 | 78.57 | 78.568 | 0.732 | 18.8 | 22 | 30.0976 | -11.2976 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.6 | 144.3133 | 144.3127 | -24.7127 | 58 | 72.1567 | 72.1563 | -14.1563 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75 | 101.2 | 97.903 | -22.903 | 69.9 | 45.21 | 45.206 | 24.694 | 9.5 | 8.45 | 8.452 | 1.048 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 17.56 | 17.561 | 1.139 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 11.95 | 11.953 | 0.547 | 15.2 | 14.98 | 14.979 | 0.221 | 22.6 | 22.8 | 22.803 | -0.203 | 71.3 | 77.9 | 75.776 | -4.476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 13.5 | 15.11 | 15.108 | -1.608 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 9.7 | 0 | 17.7458 | -8.0458 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  | 0 | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.12 | 19.1219 | 0.67805 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 18.2 | 16.59 | 16.5854 | 1.6146 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 11.7 | 15.53 | 15.534 | -3.834 | 80 | 53 | 65.075 | 14.925 | 31.5 | 28.26 | 28.259 | 3.241 | 101.8 | 94.51 | 72.8271 | 28.9729 | 85.3 | 100.3 | 81.0327 | 4.2673 | 14.5 | 6.68 | 10.0379 | 4.4621 | 15 | 9.48 | 8.7341 | 6.2659 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 9 | 7.9 | 7.9 | 1.1 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 9.9 | 7.79 | 7.787 | 2.113 | 192.9 | 208.52 | 208.52 | -15.62 | 9.8 | 9.4 | 9.405 | 0.395 | 124.1 | 71.9 | 116.416 | 7.684 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 126.8 | 114.2 | 110.217 | 16.583 | 136.4 | 114.3 | 103.969 | 32.431 | 88.3 | 52.6 | 84.273 | 4.027 | 9.4 | 8.66 | 8.657 | 0.743 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 8.2 | 0 |  | 8.2 | 36.6 | 38 | 40 | -3.4 |  |  | 15 | -15 | 28.7 | 28.32 | 29.184 | -0.484 | 3.3 | 3.68 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/04/2025 | 16:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.88 | 105 | 105 | -5.12 | 601.6 | 597.07 | 646.7979 | -45.1979 | 201.5 | 195.18 | 211.4413 | -9.9413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 92.22 | 92.2263 | -0.72634 | 165.6 | 160.63 | 172.2934 | -6.6934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.1 | 125.8222 | 147.3333 | -3.2333 | 143.8 | 125.8222 | 147.3333 | -3.5333 | 143.5 | 125.8222 | 147.3333 | -3.8333 | 232.8 | 188.7333 | 220.9999 | 11.8001 | 106.9 | 195.12 | 195.122 | -88.222 | 66.2 | 97.56 | 97.561 | -31.361 | 561.9 | 568.3 | 568.2985 | -6.3985 | 10.6 | 10.56 | 10.562 | 0.038 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 164.71 | 164.7073 | -0.20732 | 7.6 | 7.12 | 5.1346 | 2.4653 | 4 | 3.91 | 2.8185 | 1.1815 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.88 | 6.8787 | -0.0787 | 10.1 | 10 | 9.9998 | 0.10021 | 91.1 | 80 | 94.8706 | -3.7706 | 6.3 | 8.51 | 8.913 | -2.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 112.91 | 112.9054 | -1.5054 | 221.7 | 221.26 | 221.5563 | 0.14375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 459.8 | 458.88 | 458.878 | 0.92195 | 74.3 | 79.38 | 79.3817 | -5.0817 | 150.1 | 148.63 | 148.6263 | 1.4737 | 42.3 | 41.5 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 17.6738 | 19.41 | 19.4146 | -1.7408 | 87.1 | 87.66 | 87.6576 | -0.55756 | 184.5 | 180 | 181.6667 | 2.8333 | 186.1 | 180 | 181.6667 | 4.4333 | 187.4 | 180 | 181.6667 | 5.7333 | 109.8 | 110.91 | 110.9132 | -1.1132 | 8.2 | 8.16 | 9.09 | -0.89 | 4.8 | 7.08 | 9.9491 | -5.1491 | 46.7 | 47.27 | 47.2663 | -0.56634 | 5.9 | 12.75 | 0 | 5.9 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 38.4 | 34.42 | 34.4195 | 3.9805 | 175 | 171.54 | 171.5419 | 3.4581 | 19.2 | 16.33 | 83.4729 | -64.2729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.2 | 48.42 | 48.4165 | -23.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.5 | 116.6667 | 80 | -19.5 | 133.6 | 116.6667 | 0 | 133.6 | 121.8 | 116.6667 |  | 121.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 154.1 | 183.4 | 271.122 | -117.022 | 133.9 | 133.68 | 133.68 | 0.22004 | 60.7 | 67.46 | 67.4615 | -6.7615 | 77.7 | 78.57 | 78.568 | -0.868 | 19.4 | 22 | 30.0976 | -10.6976 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.3 | 144.3133 | 144.3127 | -25.0127 | 56.6 | 72.1567 | 72.1563 | -15.5563 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.6 | 100.4 | 98.151 | -23.551 | 57.2 | 28.5 | 28.498 | 28.702 | 10.3 | 7.38 | 7.381 | 2.919 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 19.9 | 20 | 17.561 | 2.339 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 17.56 | 17.561 | 1.139 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 10.11 | 10.107 | 0.493 | 12.8 | 12.81 | 12.813 | -0.013 | 21.2 | 22.79 | 22.789 | -1.589 | 74.9 | 76.8 | 75.256 | -0.356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 5.5 | 11.97 | 11.969 | -6.469 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 9.8 | 3.79 | 19.4021 | -9.6021 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0 | 0.7 | -0.7 | 19.7 | 19.12 | 19.1219 | 0.57805 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 18.3 | 16.59 | 16.5854 | 1.7146 | 20.3 | 19.51 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 9.4 | 16.07 | 16.071 | -6.671 | 81.2 | 53.1 | 65.211 | 15.989 | 22.6 | 21.46 | 21.464 | 1.136 | 104.7 | 104.5 | 73.108 | 31.592 | 86.8 | 100.9 | 82.068 | 4.732 | 12.3 | 10.62 | 10.616 | 1.684 | 15.1 | 9.26 | 9.261 | 5.839 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 9 | 7.9 | 7.9 | 1.1 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 8.2 | 7.32 | 7.315 | 0.885 | 158.9 | 168.53 | 168.53 | -9.63 | 7.2 | 5.41 | 5.407 | 1.793 | 96.4 | 37.8 | 87.246 | 9.154 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 128.1 | 114.5 | 113.268 | 14.832 | 136.4 | 109.9 | 104.752 | 31.648 | 79.5 | 30.8 | 71.624 | 7.876 | 7 | 5.79 | 5.788 | 1.212 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 8.2 | 0 |  | 8.2 | 36.8 | 38 | 40 | -3.2 |  |  | 15 | -15 | 29 | 28.32 | 29.184 | -0.184 | 3.4 | 3.68 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/04/2025 | 16:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.51 | 105 | 105 | -5.49 | 598 | 597.07 | 646.7979 | -48.7979 | 201.8 | 195.18 | 211.4413 | -9.6413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.22 | 92.2263 | -2.1263 | 165 | 160.63 | 172.2934 | -7.2934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 139.3222 | 147.3333 | 20.9667 | 168.4 | 139.3222 | 147.3333 | 21.0667 | 168.2 | 139.3222 | 147.3333 | 20.8667 | 264.4 | 208.9833 | 220.9999 | 43.4001 | 144.2 | 195.12 | 195.122 | -50.922 | 74.2 | 97.56 | 97.561 | -23.361 | 557.7 | 568.3 | 568.2985 | -10.5985 | 10.5 | 10.56 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.71 | 164.7073 | 2.4927 | 6.9 | 7.12 | 5.1346 | 1.7653 | 3.6 | 3.91 | 2.8185 | 0.78152 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.88 | 6.8787 | -0.0787 | 10.1 | 10 | 9.9998 | 0.10021 | 90.6 | 83.76 | 143 | -52.4 | 6.3 | 8.91 | 8.913 | -2.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.91 | 112.9054 | -2.6054 | 223.9 | 221.56 | 221.5563 | 2.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 456.3 | 458.88 | 458.878 | -2.5781 | 74.1 | 79.38 | 79.3817 | -5.2817 | 148.7 | 148.63 | 148.6263 | 0.07366 | 42.4 | 41.5 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 18.2055 | 19.41 | 19.4146 | -1.2091 | 89 | 87.66 | 87.6576 | 1.3424 | 185.4 | 180 | 181.6667 | 3.7333 | 186.8 | 180 | 181.6667 | 5.1333 | 188.4 | 180 | 181.6667 | 6.7333 | 108.2 | 110.91 | 110.9132 | -2.7132 | 8.4 | 8.16 | 9.09 | -0.69 | 5.9 | 7.08 | 9.9491 | -4.0491 | 45.9 | 47.27 | 47.2663 | -1.3663 | 6 | 12.75 | 0 | 6 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 38 | 34.42 | 34.4195 | 3.5805 | 173.4 | 171.54 | 171.5419 | 1.8581 | 48.9 | 4.62 | 90.0431 | -41.1431 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.42 | 48.4165 | -1.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 116.6667 | 76.6667 | -76.6667 | 135.6 | 116.6667 | 0 | 135.6 | 68.2 | 116.6667 | 38.3333 | 29.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 153.8 | 201.05 | 271.122 | -117.322 | 131.5 | 133.68 | 133.68 | -2.18 | 59.7 | 67.46 | 67.4615 | -7.7615 | 77.6 | 78.57 | 78.568 | -0.968 | 18.9 | 22 | 30.0976 | -11.1976 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145 | 144.3133 | 144.6094 | 0.39061 | 67.3 | 72.1567 | 72.3047 | -5.0047 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.4 | 99.6 | 98.354 | -22.954 | 28.6 | 12.33 | 12.332 | 16.268 | 9.7 | 6.31 | 6.309 | 3.391 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.98 | 9.983 | -0.183 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 17.56 | 17.561 | 1.139 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 3.89 | 3.891 | 1.309 | 5.9 | 5.55 | 5.551 | 0.349 | 18.3 | 22.69 | 22.686 | -4.386 | 74.1 | 74.6 | 74.436 | -0.336 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0.5 | 4.89 | 4.889 | -4.389 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 10 | 0 | 19.8692 | -9.8692 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  | 0 | 0.7 | -0.7 | 19.4 | 19.12 | 19.1219 | 0.27805 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 18.5 | 16.59 | 16.5854 | 1.9146 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 20.1 | 19.32 | 19.3171 | 0.78293 | 7.7 | 16.44 | 16.437 | -8.737 | 81.8 | 53.5 | 65.133 | 16.667 | 14.5 | 12.44 | 12.439 | 2.061 | 103.9 | 102.5 | 72.138 | 31.762 | 98.9 | 100.9 | 82.223 | 16.677 | 12.7 | 10.22 | 10.216 | 2.484 | 12.9 | 8.89 | 8.893 | 4.007 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 9 | 7.9 | 7.9 | 1.1 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 5.2 | 6.72 | 6.722 | -1.522 | 92.5 | 141.83 | 141.83 | -49.33 | 4.5 | 3.5 | 3.498 | 1.002 | 54.1 | 10.9 | 37.461 | 16.639 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 126 | 113.6 | 115.285 | 10.715 | 134.6 | 104.8 | 104.909 | 29.691 | 49.1 | 8.3 | 35.292 | 13.808 | 4.5 | 2.3 | 2.303 | 2.197 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 7.7 | 0 |  | 7.7 | 36.3 | 38 | 40 | -3.7 |  |  | 15 | -15 | 28.9 | 28.32 | 29.184 | -0.284 | 3.3 | 3.68 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/04/2025 | 17:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.26 | 105 | 105 | -4.74 | 602.4 | 597.07 | 646.7979 | -44.3979 | 201.2 | 195.18 | 211.4413 | -10.2413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 92.22 | 92.2263 | -0.92634 | 166.3 | 160.63 | 172.2934 | -5.9934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.9 | 129.6 | 139.846 | 2.054 | 140.9 | 129.6 | 139.846 | 1.054 | 141.5 | 129.6 | 139.846 | 1.654 | 238.6 | 194.4 | 209.7689 | 28.8311 | 203.8 | 195.12 | 195.122 | 8.678 | 109.1 | 97.56 | 97.561 | 11.539 | 559.4 | 568.3 | 568.2985 | -8.8985 | 10.5 | 10.56 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.71 | 164.7073 | 2.4927 | 7.4 | 7.12 | 5.1346 | 2.2654 | 3.6 | 3.91 | 2.8185 | 0.78152 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.88 | 6.8787 | -0.0787 | 10.1 | 10 | 9.9998 | 0.10021 | 91 | 73.24 | 121.8169 | -30.8169 | 6.3 | 7.79 | 8.913 | -2.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.91 | 112.9054 | -1.7054 | 203.1 | 221.26 | 221.5563 | -18.4563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 461.8 | 458.88 | 458.878 | 2.9219 | 73.9 | 79.38 | 79.3817 | -5.4817 | 139.8 | 148.63 | 148.6263 | -8.8263 | 42.4 | 41.5 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.6855 | 19.41 | 19.4146 | 0.27092 | 93 | 87.66 | 87.6576 | 5.3424 | 184.8 | 180 | 181.6667 | 3.1333 | 186.3 | 180 | 181.6667 | 4.6333 | 188.5 | 180 | 181.6667 | 6.8333 | 108.8 | 110.91 | 109.1052 | -0.30522 | 8.3 | 8.16 | 9.09 | -0.79 | 5.9 | 7.08 | 9.9491 | -4.0491 | 46.4 | 47.27 | 47.2663 | -0.86634 | 6.1 | 12.75 | 0 | 6.1 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 38.3 | 34.42 | 34.4195 | 3.8805 | 175.3 | 171.54 | 171.5419 | 3.7582 | 91.1 | 4.62 | 85.4826 | 5.6174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.42 | 48.4165 | -1.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 179.88 | 154.6667 | -154.6667 | 200 | 179.88 | 0 | 200 | 88.5 | 179.88 | 77.3333 | 11.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 188 | 88.72 | 271.1219 | -83.1219 | 133.5 | 133.68 | 133.68 | -0.17996 | 60.4 | 67.46 | 67.4615 | -7.0615 | 77.8 | 78.57 | 78.568 | -0.768 | 19.2 | 22 | 30.0976 | -10.8976 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 144.3133 | 144.3127 | 1.9873 | 67.5 | 72.1567 | 72.1563 | -4.6563 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.8 | 99.1 | 98.424 | -19.624 | 8.7 | 2.64 | 2.645 | 6.055 | 8.4 | 5.23 | 5.231 | 3.169 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.98 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 19.51 | 19.5122 | 0.9878 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 17.56 | 17.561 | 1.139 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.35 | 0.354 | 0.246 | 0.6 | 1.31 | 1.308 | -0.708 | 19.8 | 22.32 | 22.317 | -2.517 | 72.8 | 72.7 | 72.714 | 0.086 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0.28 | 0.282 | -0.282 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 17.5 | 0 | 19.8692 | -2.3692 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  | 0 | 0.7 | -0.7 | 19.4 | 19.12 | 19.1219 | 0.27805 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 18.8 | 16.59 | 16.5854 | 2.2146 | 20.3 | 19.51 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 5.8 | 16.29 | 16.288 | -10.488 | 81.8 | 53.9 | 64.411 | 17.389 | 3.9 | 1.96 | 1.961 | 1.939 | 100.7 | 99.9 | 69.967 | 30.733 | 97.7 | 100.8 | 82.177 | 15.523 | 17.2 | 9.26 | 9.258 | 7.942 | 13.5 | 8.09 | 8.088 | 5.412 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 9.1 | 7.9 | 7.9 | 1.2 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 7.2 | 5.76 | 5.762 | 1.438 | 32.7 | 62.46 | 62.46 | -29.76 | 1.9 | 2.37 | 2.371 | -0.471 | 13.5 | 0.4 | 6.26 | 7.24 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 125 | 110.3 | 114.2 | 10.8 | 127.1 | 95.9 | 103.192 | 23.908 | 14.2 | 0.2 | 5.62 | 8.58 | 1.9 | 1.67 | 1.668 | 0.232 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 8.3 | 0 |  | 8.3 | 36.9 | 38 | 40 | -3.1 |  |  | 15 | -15 | 29.1 | 28.32 | 29.184 | -0.084 | 3.3 | 3.68 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/04/2025 | 17:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.63 | 105 | 105 | -4.37 | 599.5 | 597.07 | 646.7979 | -47.2979 | 201.6 | 195.18 | 211.4413 | -9.8413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88 | 92.22 | 92.2263 | -4.2263 | 164.8 | 160.63 | 172.2934 | -7.4934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.7 | 139.9356 | 119.935 | 27.765 | 147.4 | 139.9356 | 119.935 | 27.465 | 147.7 | 139.9356 | 119.935 | 27.765 | 240.1 | 209.9033 | 179.9025 | 60.1975 | 206.3 | 195.12 | 195.122 | 11.178 | 109.5 | 97.56 | 97.561 | 11.939 | 562.2 | 568.3 | 568.2985 | -6.0985 | 10.3 | 10.56 | 10.562 | -0.262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.2 | 164.71 | 164.7073 | -3.5073 | 6.9 | 7.12 | 5.1346 | 1.7653 | 3.5 | 3.91 | 2.8185 | 0.68152 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.88 | 6.8787 | -0.0787 | 10.1 | 10 | 9.9998 | 0.10021 | 90.8 | 54.77 | 134.194 | -43.394 | 6.3 | 5.83 | 8.913 | -2.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.91 | 112.9054 | -2.5054 | 209 | 221.26 | 221.2552 | -12.2552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 456.5 | 458.88 | 458.878 | -2.378 | 74 | 79.38 | 79.3817 | -5.3817 | 146.6 | 148.63 | 148.6263 | -2.0263 | 42.3 | 41.5 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.6963 | 19.41 | 19.4146 | 0.28168 | 90.4 | 87.66 | 87.6576 | 2.7424 | 186 | 180 | 181.6667 | 4.3333 | 186.9 | 180 | 181.6667 | 5.2333 | 189 | 180 | 181.6667 | 7.3333 | 63.2 | 110.91 | 99.3139 | -36.1139 | 8.4 | 8.16 | 9.09 | -0.69 | 5.8 | 7.08 | 9.9491 | -4.1491 | 44.2 | 47.27 | 47.2663 | -3.0663 | 6.1 | 12.75 | 0 | 6.1 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 36.9 | 34.42 | 34.4195 | 2.4805 | 172.9 | 171.54 | 171.5419 | 1.3581 | 90 | 4.62 | 85.4826 | 4.5174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.42 | 48.4165 | -1.1165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 88.82 | 88.8156 | -42.0156 | 0 |  |  | 0 | 0 | 159.3033 | 160 | -160 | 200 | 159.3033 | 0 | 200 | 88.7 | 159.3033 | 80 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 200.9 | 20.51 | 242.3419 | -41.4419 | 130.7 | 133.68 | 133.68 | -2.98 | 59.3 | 67.46 | 67.4615 | -8.1615 | 77.1 | 78.57 | 78.568 | -1.468 | 18.6 | 22 | 30.0976 | -11.4976 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 144.3133 | 144.3127 | 2.1873 | 67.8 | 72.1567 | 72.1563 | -4.3563 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.6 | 99.5 | 98.65 | -26.05 | 0 | 0.15 | 0.152 | -0.152 | 7.2 | 4.37 | 4.37 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 19.9 | 19.51 | 19.5122 | 0.3878 | 18.8 | 17.56 | 17.561 | 1.239 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.136 | -0.136 | 18.9 | 21.92 | 21.915 | -3.015 | 74.5 | 71.6 | 70.775 | 3.725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.3 | 0 | 19.8692 | 0.43076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  | 0 | 0.7 | -0.7 | 19.7 | 19.12 | 19.1219 | 0.57805 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 18.8 | 16.59 | 16.5854 | 2.2146 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 4.6 | 16.18 | 16.181 | -11.581 | 81.8 | 54.9 | 63.632 | 18.168 | 0 | 0.02 | 0.025 | -0.025 | 93.8 | 95.6 | 67.68 | 26.12 | 103 | 100.1 | 82.082 | 20.918 | 15.1 | 8.4 | 8.396 | 6.704 | 9 | 7.23 | 7.233 | 1.767 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 9 | 7.9 | 7.9 | 1.1 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 3.7 | 4.9 | 4.898 | -1.198 | 1 | 15.45 | 15.45 | -14.45 | 0.2 | 0.19 | 0.188 | 0.012 | 0 | 0 | 0.123 | -0.123 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 125 | 106.1 | 112.716 | 12.284 | 129.6 | 85.9 | 100.374 | 29.226 | 0.2 | 0 | 0.172 | 0.028 | 0.1 | 0.16 | 0.164 | -0.064 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 8.9 | 0 |  | 8.9 | 37.8 | 38 | 40 | -2.2 |  |  | 15 | -15 | 29.2 | 28.32 | 29.184 | 0.016 | 3.3 | 3.68 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/04/2025 | 18:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.15 | 105 | 105 | -4.85 | 598 | 597.07 | 646.7979 | -48.7979 | 199.8 | 195.18 | 211.4413 | -11.6413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 92.22 | 92.2263 | -2.5263 | 164.6 | 160.63 | 172.2934 | -7.6934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151 | 139.9356 | 119.935 | 31.065 | 151.1 | 139.9356 | 119.935 | 31.165 | 151.1 | 139.9356 | 119.935 | 31.165 | 242.5 | 209.9033 | 179.9025 | 62.5975 | 208.3 | 195.12 | 195.122 | 13.178 | 109.6 | 97.56 | 97.561 | 12.039 | 560.8 | 568.3 | 568.2985 | -7.4985 | 10.5 | 10.56 | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.2 | 164.71 | 164.7073 | -0.50732 | 6.9 | 7.12 | 5.1346 | 1.7653 | 3.6 | 3.91 | 2.8185 | 0.78152 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.88 | 6.8787 | -0.0787 | 10.1 | 10 | 9.9998 | 0.10021 | 90.8 | 60.41 | 130.0242 | -39.2242 | 6.3 | 6.43 | 8.913 | -2.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.91 | 112.9054 | -2.6054 | 223.7 | 221.26 | 221.2552 | 2.4448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 456 | 458.88 | 458.878 | -2.878 | 74 | 79.38 | 79.3817 | -5.3817 | 148.5 | 148.63 | 148.6263 | -0.12634 | 42.4 | 41.5 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.697 | 19.41 | 19.4146 | 0.28238 | 89.9 | 87.66 | 87.6576 | 2.2424 | 185.2 | 180 | 181.6667 | 3.5333 | 187 | 180 | 181.6667 | 5.3333 | 188.7 | 180 | 181.6667 | 7.0333 | 108.5 | 110.91 | 110.9132 | -2.4132 | 8.2 | 8.16 | 9.09 | -0.89 | 5.5 | 7.08 | 9.9491 | -4.4491 | 45.8 | 47.27 | 47.2663 | -1.4663 | 6 | 12.75 | 19.5122 | -13.5122 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 37.7 | 34.42 | 34.4195 | 3.2805 | 172.7 | 171.54 | 171.5419 | 1.1582 | 23.4 | 4.62 | 85.4826 | -62.0826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.42 | 48.4165 | -0.91648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 88.82 | 88.8156 | -1.4156 | 0 |  |  | 0 | 0 | 150.6767 | 166.6667 | -166.6667 | 200 | 150.6767 | 0 | 200 | 88.9 | 150.6767 | 83.3333 | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 200.3 | 20.51 | 174.359 | 25.941 | 131.5 | 133.68 | 133.68 | -2.18 | 59.6 | 67.46 | 67.4615 | -7.8615 | 77.5 | 78.57 | 78.568 | -1.068 | 18.8 | 22 | 30.0976 | -11.2976 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 144.3133 | 144.3127 | 1.6873 | 67.5 | 72.1567 | 72.1563 | -4.6563 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.3 | 99.1 | 99.345 | -21.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 4.16 | 4.159 | 3.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.98 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 17.56 | 17.561 | 1.139 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 21.42 | 21.417 | -1.217 | 69.4 | 69.9 | 68.185 | 1.215 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 19.7 | 0 | 19.8692 | -0.16924 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  | 0 | 0.7 | -0.7 | 19.7 | 19.12 | 19.1219 | 0.57805 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 19 | 16.59 | 16.5854 | 2.4146 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 5.5 | 16.2 | 16.2 | -10.7 | 81.8 | 54.8 | 62.679 | 19.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.4 | 90.9 | 65.045 | 18.355 | 97.7 | 99 | 81.842 | 15.858 | 12.3 | 7.82 | 7.823 | 4.477 | 10.3 | 6.23 | 6.225 | 4.075 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 8.7 | 7.9 | 7.9 | 0.8 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 4.4 | 4.32 | 4.322 | 0.078 | 0 | 2.85 | 2.85 | -2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 127.2 | 100.5 | 110.036 | 17.164 | 126.6 | 72.4 | 94.255 | 32.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 8.5 | 0 |  | 8.5 | 37.3 | 38 | 40 | -2.7 |  |  | 15 | -15 | 29.3 | 28.32 | 29.184 | 0.116 | 3.3 | 3.68 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/04/2025 | 18:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.36 | 105 | 105 | -5.64 | 594.4 | 597.07 | 646.7979 | -52.3979 | 198.6 | 195.18 | 211.4413 | -12.8413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.22 | 92.2263 | -2.4263 | 164.3 | 160.63 | 172.2934 | -7.9934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.1 | 145.6267 | 140.1714 | 17.9286 | 157 | 145.6267 | 140.1714 | 16.8285 | 157.3 | 145.6267 | 140.1714 | 17.1286 | 257.3 | 218.44 | 210.2572 | 47.0428 | 206.7 | 195.12 | 195.122 | 11.578 | 109.5 | 97.56 | 97.561 | 11.939 | 554 | 568.3 | 568.2985 | -14.2985 | 0 | 10.56 | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.71 | 164.7073 | 1.3927 | 6.9 | 7.12 | 5.1346 | 1.7653 | 3.5 | 3.91 | 2.8185 | 0.68152 | 12.7 | 0 |  | 12.7 | 6.8 | 6.88 | 6.8787 | -0.0787 | 10.1 | 10 | 9.9998 | 0.10021 | 139.8 | 83.76 | 143 | -3.2 | 6.3 | 8.91 | 8.913 | -2.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.91 | 112.9054 | -3.0054 | 221.9 | 221.56 | 221.5563 | 0.34375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 454.2 | 458.88 | 458.878 | -4.678 | 74 | 79.38 | 79.3817 | -5.3817 | 147.7 | 148.63 | 148.6263 | -0.92634 | 42.2 | 41.5 | 41.499 | 0.70104 | 18.5 | 19.29 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.41 | 19.4146 | 0.28537 | 89.5 | 87.66 | 87.6576 | 1.8424 | 184.7 | 181.6667 | 181.6667 | 3.0333 | 187.4 | 181.6667 | 181.6667 | 5.7333 | 188.2 | 181.6667 | 181.6667 | 6.5333 | 108.3 | 110.91 | 110.9132 | -2.6132 | 8.3 | 8.16 | 9.09 | -0.79 | 5.5 | 7.08 | 9.9491 | -4.4491 | 46 | 47.27 | 47.2663 | -1.2663 | 5.8 | 12.75 | 19.5122 | -13.7122 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 38 | 34.42 | 34.4195 | 3.5805 | 171.1 | 171.54 | 171.5419 | -0.44185 | 91.9 | 16.33 | 85.4826 | 6.4174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.42 | 48.4165 | -1.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.82 | 88.8156 | -1.6156 | 102.6 |  |  | 102.6 | 0 | 179.88 | 166.6667 | -166.6667 | 200 | 179.88 | 0 | 200 | 89.6 | 179.88 | 83.3333 | 6.2667 | 0 | 0 | 39.7 | -39.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 209.3 | 217.62 | 271.1219 | -61.8219 | 130.7 | 133.68 | 133.68 | -2.98 | 59.2 | 67.46 | 67.4615 | -8.2615 | 77.2 | 78.57 | 78.568 | -1.368 | 18.6 | 22 | 30.0976 | -11.4976 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 144.3133 | 144.3127 | 1.2873 | 67.1 | 72.1567 | 72.1563 | -5.0563 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 96.9 | 100.266 | -10.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 3.92 | 3.924 | 2.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 17.56 | 17.561 | 1.239 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 20.96 | 20.964 | 2.836 | 74.1 | 66.3 | 65.6 | 8.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 13.2 | 3.79 | 19.8692 | -6.6692 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  | 0 | 0.7 | -0.7 | 19.7 | 19.12 | 19.1219 | 0.57805 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 18.9 | 16.59 | 16.5854 | 2.3146 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 6.4 | 15.78 | 15.781 | -9.381 | 81.7 | 52 | 61.264 | 20.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.3 | 87.8 | 62.524 | 24.776 | 102.4 | 97.1 | 81.127 | 21.273 | 11.6 | 7.28 | 7.283 | 4.317 | 9.2 | 5.31 | 5.31 | 3.89 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 0.7 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 3.8 | 3.75 | 3.753 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 127.5 | 94.3 | 106.644 | 20.856 | 131.3 | 58.4 | 86.153 | 45.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 9.1 | 0 |  | 9.1 | 37.5 | 38 | 40 | -2.5 |  |  | 15 | -15 | 29.4 | 28.32 | 29.184 | 0.216 | 3.4 | 3.68 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/04/2025 | 19:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.14 | 105 | 105 | -4.86 | 598.6 | 597.07 | 646.7979 | -48.1979 | 200.1 | 195.18 | 211.4413 | -11.3413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.22 | 92.2263 | -2.1263 | 165.1 | 160.63 | 172.2934 | -7.1934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.3 | 154.0578 | 152.7383 | -35.4383 | 117.2 | 154.0578 | 152.7383 | -35.5383 | 117.3 | 154.0578 | 152.7383 | -35.4383 | 218.1 | 231.0867 | 229.1074 | -11.0074 | 207 | 195.12 | 195.122 | 11.878 | 109.6 | 97.56 | 97.561 | 12.039 | 557.8 | 568.3 | 568.2985 | -10.4985 | 0 | 10.56 | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.71 | 164.7073 | 1.8927 | 7.1 | 7.12 | 5.1346 | 1.9653 | 3.5 | 3.91 | 2.8185 | 0.68152 | 22.1 | 0 |  | 22.1 | 6.8 | 6.88 | 6.8787 | -0.0787 | 10.1 | 10 | 9.9998 | 0.10021 | 140.6 | 83.76 | 143 | -2.4 | 6.3 | 8.91 | 8.913 | -2.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.91 | 112.9054 | -2.1054 | 223.1 | 221.56 | 221.5563 | 1.5437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 460.5 | 458.88 | 458.878 | 1.622 | 73 | 79.38 | 79.3817 | -6.3817 | 133.4 | 148.63 | 148.6263 | -15.2263 | 42.4 | 41.5 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.697 | 19.41 | 19.4146 | 0.28235 | 87.6 | 87.66 | 87.6576 | -0.05756 | 184.8 | 181.6667 | 181.6667 | 3.1333 | 187.5 | 181.6667 | 181.6667 | 5.8333 | 188.6 | 181.6667 | 181.6667 | 6.9333 | 108.6 | 110.91 | 110.9132 | -2.3132 | 8.2 | 8.16 | 9.09 | -0.89 | 5.5 | 7.08 | 9.9491 | -4.4491 | 45.9 | 47.27 | 47.2663 | -1.3663 | 0 | 12.75 | 19.5122 | -19.5122 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 38.1 | 34.42 | 34.4195 | 3.6805 | 173.7 | 171.54 | 171.5419 | 2.1582 | 55.7 | 16.33 | 95.918 | -40.218 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.42 | 48.4165 | -1.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.7 | 88.82 | 88.8156 | -1.1156 | 170.5 |  |  | 170.5 | 0 | 179.88 | 166.6667 | -166.6667 | 200 | 179.88 | 0 | 200 | 88.7 | 179.88 | 83.3333 | 5.3667 | 75 | 0 | 39.7 | 35.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 202.1 | 233.19 | 247.0552 | -44.9552 | 122.1 | 133.68 | 133.68 | -11.58 | 65.9 | 67.46 | 67.4615 | -1.5615 | 80.4 | 78.57 | 78.568 | 1.832 | 19 | 22 | 30.0976 | -11.0976 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 144.3133 | 151.7136 | -5.2136 | 67.5 | 72.1567 | 75.8568 | -8.3568 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.1 | 95.2 | 101.867 | -9.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 3.62 | 3.618 | 3.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 19.51 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 17.56 | 17.561 | 1.139 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 20.65 | 20.65 | 2.55 | 74.6 | 63.5 | 63.031 | 11.569 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.2 | 3.79 | 19.8692 | 0.33076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  | 0 | 0.7 | -0.7 | 19.7 | 19.12 | 19.1219 | 0.57805 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 18.8 | 16.59 | 16.5854 | 2.2146 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 19.8 | 19.32 | 19.3171 | 0.48293 | 6.1 | 14.05 | 14.051 | -7.951 | 78.8 | 49.5 | 58.464 | 20.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4 | 85.1 | 60.339 | 10.061 | 96.6 | 95.7 | 78.988 | 17.612 | 8.5 | 6.84 | 6.842 | 1.658 | 5.5 | 4.67 | 4.673 | 0.827 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 0.7 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 4.1 | 3.2 | 3.203 | 0.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 128.6 | 87.6 | 101.114 | 27.486 | 138.6 | 49.8 | 72.107 | 66.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 9 | 0 |  | 9 | 37.8 | 38 | 40 | -2.2 |  |  | 15 | -15 | 29.4 | 28.32 | 29.184 | 0.216 | 3.4 | 3.68 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/04/2025 | 19:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.35 | 105 | 105 | -4.65 | 600.1 | 597.07 | 646.7979 | -46.6979 | 201.2 | 195.18 | 211.4413 | -10.2413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.22 | 92.2263 | -2.4263 | 165 | 160.63 | 172.2934 | -7.2934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.9 | 154.8333 | 155.1647 | -24.2647 | 130.9 | 154.8333 | 155.1647 | -24.2647 | 130.5 | 154.8333 | 155.1647 | -24.6647 | 231.5 | 232.25 | 232.7471 | -1.2471 | 206.8 | 195.12 | 195.122 | 11.678 | 109.7 | 97.56 | 97.561 | 12.139 | 561.4 | 568.3 | 568.2985 | -6.8985 | 0 | 10.56 | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.71 | 164.7073 | 2.4927 | 7.1 | 7.12 | 5.1346 | 1.9653 | 3.5 | 3.91 | 2.8185 | 0.68152 | 22.1 | 0 |  | 22.1 | 6.8 | 6.88 | 6.8787 | -0.0787 | 10.2 | 10 | 9.9998 | 0.20021 | 110.1 | 83.76 | 143 | -32.9 | 8.1 | 8.91 | 8.913 | -0.813 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.91 | 112.9054 | -2.2054 | 223.4 | 221.56 | 221.5563 | 1.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 461 | 458.88 | 458.878 | 2.122 | 72.6 | 79.38 | 79.3817 | -6.7817 | 139.3 | 148.63 | 148.6263 | -9.3263 | 42.3 | 41.5 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.697 | 19.41 | 19.4146 | 0.28239 | 89.7 | 87.66 | 87.6576 | 2.0424 | 184.9 | 181.6667 | 181.6667 | 3.2333 | 188.2 | 181.6667 | 181.6667 | 6.5333 | 189.3 | 181.6667 | 181.6667 | 7.6333 | 108.6 | 110.91 | 110.9132 | -2.3132 | 8.2 | 8.16 | 9.09 | -0.89 | 5.5 | 7.08 | 9.9491 | -4.4491 | 45.6 | 47.27 | 47.2663 | -1.6663 | 0 | 12.75 | 19.5122 | -19.5122 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 37.7 | 34.42 | 34.4195 | 3.2805 | 173.3 | 171.54 | 171.5419 | 1.7582 | 20.8 | 16.33 | 85.4826 | -64.6826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.42 | 48.4165 | -0.91648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.82 | 88.8156 | -1.6156 | 173 |  |  | 173 | 0 | 179.88 | 166.6667 | -166.6667 | 200 | 179.88 | 0 | 200 | 88.9 | 179.88 | 83.3333 | 5.5667 | 75.2 | 0 | 39.7 | 35.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 236.7 | 235.52 | 271.1219 | -34.4219 | 127.3 | 133.68 | 133.68 | -6.38 | 66.2 | 67.46 | 67.4615 | -1.2615 | 81.1 | 78.57 | 78.568 | 2.532 | 19 | 22 | 30.0976 | -11.0976 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 144.3133 | 144.3127 | 2.5873 | 68.7 | 72.1567 | 72.1563 | -3.4563 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97 | 95.3 | 103.095 | -6.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 3.72 | 3.72 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 18.8 | 17.56 | 17.561 | 1.239 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 20.5 | 20.495 | 8.005 | 79.3 | 62.7 | 61.17 | 18.13 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 14.1 | 3.79 | 19.8692 | -5.7692 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  | 0 | 0.7 | -0.7 | 19.6 | 19.12 | 19.1219 | 0.47805 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 18.5 | 16.59 | 16.5854 | 1.9146 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 3.8 | 12.54 | 12.542 | -8.742 | 74 | 48 | 55.986 | 18.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 83.5 | 58.03 | -11.63 | 83.1 | 95.9 | 77.055 | 6.045 | 4.7 | 6.31 | 6.308 | -1.608 | 2.7 | 4.08 | 4.078 | -1.378 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 0.7 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 4 | 2.94 | 2.938 | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 122.5 | 80.7 | 95.919 | 26.581 | 115.9 | 42.8 | 59.87 | 56.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 9.2 | 0 |  | 9.2 | 37.1 | 38 | 40 | -2.9 |  |  | 15 | -15 | 29.4 | 28.32 | 29.184 | 0.216 | 3.2 | 3.68 | 2.816 | 0.384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/04/2025 | 20:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.46 | 105 | 105 | -4.54 | 599.7 | 597.07 | 646.7979 | -47.0979 | 200.4 | 195.18 | 211.4413 | -11.0413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 92.22 | 92.2263 | -2.8263 | 165.3 | 160.63 | 172.2934 | -6.9934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.9 | 154.7956 | 154.4996 | -20.5996 | 134.3 | 154.7956 | 154.4996 | -20.1996 | 134 | 154.7956 | 154.4996 | -20.4996 | 233.2 | 232.1933 | 231.7494 | 1.4506 | 206.4 | 195.12 | 195.122 | 11.278 | 109.9 | 97.56 | 97.561 | 12.339 | 561 | 568.3 | 568.2985 | -7.2985 | 0 | 10.56 | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 164.71 | 164.7073 | -0.10732 | 7.1 | 7.12 | 5.1346 | 1.9653 | 3.5 | 3.91 | 2.8185 | 0.68152 | 22.1 | 0 |  | 22.1 | 6.8 | 6.88 | 6.8787 | -0.0787 | 10.1 | 10 | 9.9998 | 0.10021 | 110.4 | 83.76 | 143 | -32.6 | 7.9 | 8.91 | 8.913 | -1.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.91 | 112.9054 | -2.1054 | 223.2 | 221.56 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 457.3 | 458.88 | 458.878 | -1.578 | 73.4 | 79.38 | 79.3817 | -5.9817 | 140.1 | 148.63 | 148.6263 | -8.5263 | 42.3 | 41.5 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.6976 | 19.41 | 19.4146 | 0.283 | 89.2 | 87.66 | 87.6576 | 1.5424 | 185.5 | 181.6667 | 181.6667 | 3.8333 | 187.6 | 181.6667 | 181.6667 | 5.9333 | 189.1 | 181.6667 | 181.6667 | 7.4333 | 108.7 | 110.91 | 110.9132 | -2.2132 | 8.3 | 8.16 | 9.09 | -0.79 | 5.5 | 7.08 | 9.9491 | -4.4491 | 45.3 | 47.27 | 47.2663 | -1.9663 | 0 | 12.75 | 19.5122 | -19.5122 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 37.6 | 34.42 | 34.4195 | 3.1805 | 173.6 | 171.54 | 171.5419 | 2.0581 | 20.6 | 16.33 | 85.4826 | -64.8826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.42 | 48.4165 | -0.91648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.82 | 88.8156 | -1.6156 | 173.7 |  |  | 173.7 | 0 | 179.88 | 166.6667 | -166.6667 | 200 | 179.88 | 0 | 200 | 88.4 | 179.88 | 83.3333 | 5.0667 | 75 | 0 | 39.7 | 35.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 222.2 | 235.7 | 271.1219 | -48.9219 | 127 | 133.68 | 133.68 | -6.68 | 66.1 | 67.46 | 67.4615 | -1.3615 | 80.9 | 78.57 | 78.568 | 2.332 | 18.8 | 22 | 30.0976 | -11.2976 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 144.3133 | 144.3127 | 2.3873 | 68.2 | 72.1567 | 72.1563 | -3.9563 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.6 | 95.5 | 103.206 | 3.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 5.05 | 5.049 | 1.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 17.56 | 17.561 | 1.139 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 20.82 | 20.817 | 8.683 | 81 | 61.9 | 61.429 | 19.571 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 11.1 | 3.79 | 19.8692 | -8.7692 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0 | 0.7 | -0.7 | 19.6 | 19.12 | 19.1219 | 0.47805 | 9.8 | 9.5 | 9.5 | 0.3 | 18.5 | 16.59 | 16.5854 | 1.9146 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 5 | 11.7 | 11.701 | -6.701 | 70.5 | 45.9 | 54.477 | 16.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 81.9 | 55.346 | -6.546 | 88.2 | 96 | 75.743 | 12.457 | 4.3 | 5.5 | 5.496 | -1.196 | 2.7 | 3.61 | 3.61 | -0.91 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 0.7 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 3.3 | 3.53 | 3.531 | -0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 109.1 | 73.3 | 91.728 | 17.372 | 96.2 | 35.5 | 53.065 | 43.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | -0.1 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 9.2 | 0 |  | 9.2 | 37.7 | 38 | 40 | -2.3 |  |  | 15 | -15 | 29.4 | 28.32 | 29.184 | 0.216 | 3.2 | 3.68 | 2.816 | 0.384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/04/2025 | 20:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.63 | 105 | 105 | -4.37 | 601.4 | 597.07 | 646.7979 | -45.3979 | 201.5 | 195.18 | 211.4413 | -9.9413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.22 | 92.2263 | -2.2263 | 165.8 | 160.63 | 172.2934 | -6.4934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 169.3267 | 154.018 | -7.818 | 145.8 | 169.3267 | 154.018 | -8.218 | 146 | 169.3267 | 154.018 | -8.018 | 237.9 | 253.99 | 231.027 | 6.873 | 207.1 | 204.88 | 204.878 | 2.222 | 109.7 | 102.44 | 102.439 | 7.261 | 559.2 | 568.3 | 568.2985 | -9.0985 | 0 | 0 | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 164.71 | 164.7073 | -0.10732 | 7.3 | 7.12 | 5.1346 | 2.1654 | 3.7 | 3.91 | 2.8185 | 0.88152 | 22.1 | 0 |  | 22.1 | 6.7 | 6.88 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 10 | 9.9998 | 0.10021 | 110.8 | 109.96 | 143 | -32.2 | 7.8 | 8.91 | 8.913 | -1.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.91 | 112.9054 | -1.6054 | 223.9 | 221.56 | 221.5563 | 2.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 461.1 | 458.88 | 458.878 | 2.222 | 73.5 | 74.06 | 79.3817 | -5.8817 | 148.4 | 148.63 | 148.6263 | -0.22634 | 42.4 | 42.03 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.697 | 19.41 | 19.4146 | 0.28232 | 90.6 | 87.66 | 87.6576 | 2.9424 | 184.9 | 180 | 181.6667 | 3.2333 | 187.3 | 180 | 181.6667 | 5.6333 | 188.5 | 180 | 181.6667 | 6.8333 | 108.7 | 110.91 | 110.9132 | -2.2132 | 8.3 | 8.16 | 9.09 | -0.79 | 5.4 | 7.08 | 9.9491 | -4.5491 | 45.7 | 47.27 | 47.2663 | -1.5663 | 0 | 0 | 19.5122 | -19.5122 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 37.5 | 34.42 | 34.4195 | 3.0805 | 174.2 | 171.54 | 171.5419 | 2.6582 | 21.6 | 43.47 | 85.4826 | -63.8826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 48.42 | 48.4165 | -1.0165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 88.82 | 88.8156 | -1.5156 | 112 |  |  | 112 | 0 | 0 | 166.6667 | -166.6667 | 200 | 189.6 | 0 | 200 | 88.7 | 94.8 | 83.3333 | 5.3667 | 74.9 | 65.42 | 0 | 74.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 224.3 | 223.97 | 271.1219 | -46.8219 | 134 | 133.68 | 133.68 | 0.32004 | 66.3 | 67.46 | 67.4615 | -1.1615 | 80.8 | 78.57 | 78.568 | 2.232 | 19.2 | 19 | 30.0976 | -10.8976 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 152.3467 | 144.3127 | 1.9873 | 67.3 | 76.1733 | 72.1563 | -4.8563 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.4 | 95.8 | 102.903 | 0.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 6.23 | 6.233 | -3.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 17.56 | 17.561 | 1.139 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 22.1 | 21.055 | 9.445 | 74.2 | 61 | 61.538 | 12.662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 11.5 | 10.1 | 19.8692 | -8.3692 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  | 0 | 0.7 | -0.7 | 19.5 | 19.12 | 19.1219 | 0.37805 | 9.8 | 9.5 | 9.5 | 0.3 | 18.5 | 16.59 | 16.5854 | 1.9146 | 20.3 | 19.51 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 6.5 | 6.1 | 10.868 | -4.368 | 61.9 | 42.6 | 52.617 | 9.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6 | 80.4 | 53.218 | 20.382 | 101.3 | 96 | 74.709 | 26.591 | 6.6 | 4.85 | 4.85 | 1.75 | 5.5 | 3.24 | 3.238 | 2.262 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 0.7 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 1.5 | 4.14 | 4.144 | -2.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 73.9 | 93 | 87.607 | -13.707 | 60.9 | 93.4 | 46.202 | 14.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 9.2 | 9 |  | 9.2 | 37.8 | 38 | 40 | -2.2 |  |  | 15 | -15 | 29.4 | 28.32 | 29.184 | 0.216 | 3.4 | 3.68 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/04/2025 | 21:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.51 | 105 | 105 | -4.49 | 599.5 | 597.07 | 646.7979 | -47.2979 | 200.9 | 195.18 | 211.4413 | -10.5413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.22 | 92.2263 | -1.9263 | 165.6 | 160.63 | 172.2934 | -6.6934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.9 | 169.3267 | 144.5184 | 9.3816 | 154.1 | 169.3267 | 144.5184 | 9.5816 | 153.5 | 169.3267 | 144.5184 | 8.9816 | 252.9 | 253.99 | 216.7776 | 36.1224 | 207.1 | 204.88 | 204.878 | 2.222 | 110 | 102.44 | 102.439 | 7.561 | 560 | 568.3 | 568.2985 | -8.2985 | 0 | 0 | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 164.71 | 164.7073 | 0.29268 | 7.1 | 7.12 | 5.1346 | 1.9653 | 3.5 | 3.91 | 2.8185 | 0.68152 | 22 | 0 |  | 22 | 6.7 | 6.88 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 10 | 9.9998 | 0.10021 | 110.3 | 103.68 | 143 | -32.7 | 4.9 | 8.91 | 8.913 | -4.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.91 | 112.9054 | -2.0054 | 223 | 221.56 | 221.5563 | 1.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 460.1 | 458.88 | 458.878 | 1.222 | 73.5 | 74.06 | 79.3817 | -5.8817 | 149 | 148.63 | 148.6263 | 0.37366 | 42.4 | 42.03 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7006 | 19.41 | 19.4146 | 0.28593 | 90.1 | 87.66 | 87.6576 | 2.4424 | 180 | 180 | 181.6667 | -1.6667 | 180.7 | 180 | 181.6667 | -0.96672 | 183.5 | 180 | 181.6667 | 1.8333 | 109.4 | 110.91 | 110.9132 | -1.5132 | 8.2 | 8.16 | 9.09 | -0.89 | 5.4 | 7.08 | 9.9491 | -4.5491 | 45.9 | 47.27 | 47.2663 | -1.3663 | 0 | 0 | 19.5122 | -19.5122 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 38.1 | 34.42 | 34.4195 | 3.6805 | 174.1 | 171.54 | 171.5419 | 2.5581 | 21.2 | 34.75 | 85.4826 | -64.2826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 48.42 | 48.4165 | -0.81648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 88.82 | 88.8156 | -1.5156 | 62.2 |  |  | 62.2 | 0 | 0 | 166.6667 | -166.6667 | 200 | 189.6 | 0 | 200 | 88.3 | 94.8 | 83.3333 | 4.9667 | 75 | 39.7 | 0 | 75 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 220 | 223.97 | 271.1219 | -51.1219 | 133.8 | 133.68 | 133.68 | 0.12004 | 65.2 | 67.46 | 67.4615 | -2.2615 | 81 | 78.57 | 78.568 | 2.432 | 19.2 | 19 | 30.0976 | -10.8976 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 152.3467 | 144.3127 | 2.4873 | 68.3 | 76.1733 | 72.1563 | -3.8563 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.3 | 95.6 | 101.362 | -0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 6.98 | 6.978 | -4.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 17.56 | 17.561 | 1.139 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 21.8 | 21.044 | 6.656 | 67.9 | 60 | 61.194 | 6.706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 11.5 | 8.08 | 19.8692 | -8.3692 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  | 0 | 0.7 | -0.7 | 19.5 | 19.12 | 19.1219 | 0.37805 | 9.8 | 9.5 | 9.5 | 0.3 | 18.5 | 16.59 | 16.5854 | 1.9146 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 7.3 | 6.2 | 10.064 | -2.764 | 58.1 | 39.1 | 49.703 | 8.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2 | 78.5 | 52.76 | 27.44 | 105.4 | 95.7 | 74.511 | 30.889 | 9.8 | 4.7 | 4.703 | 5.097 | 5.9 | 3.15 | 3.154 | 2.746 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 0.7 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 0.6 | 4.81 | 4.814 | -4.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 63 | 87.9 | 83.701 | -20.701 | 54.2 | 89 | 39.163 | 15.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 9.2 | 9 |  | 9.2 | 38.5 | 38 | 40 | -1.5 |  |  | 15 | -15 | 29.4 | 28.32 | 29.184 | 0.216 | 3.3 | 3.68 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/04/2025 | 21:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.78 | 105 | 105 | -4.22 | 599.5 | 597.07 | 646.7979 | -47.2979 | 199.9 | 195.18 | 211.4413 | -11.5413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.22 | 92.2263 | -2.0263 | 165 | 160.63 | 172.2934 | -7.2934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.2 | 169.3267 | 137.2758 | 5.9242 | 143 | 169.3267 | 137.2758 | 5.7242 | 142.9 | 169.3267 | 137.2758 | 5.6242 | 243.4 | 253.99 | 205.9137 | 37.4862 | 207.2 | 204.88 | 204.878 | 2.322 | 110.3 | 102.44 | 102.439 | 7.861 | 557 | 568.3 | 568.2985 | -11.2985 | 0 | 0 | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 164.71 | 164.7073 | 1.2927 | 7.1 | 7.12 | 5.1346 | 1.9653 | 3.5 | 3.91 | 2.8185 | 0.68152 | 22.1 | 0 |  | 22.1 | 6.8 | 6.88 | 6.8787 | -0.0787 | 10.1 | 10 | 9.9998 | 0.10021 | 85.6 | 102.65 | 143 | -57.4 | 6.9 | 8.91 | 8.913 | -2.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.91 | 112.9054 | -2.1054 | 222.9 | 221.56 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 457.6 | 458.88 | 458.878 | -1.278 | 73.8 | 74.06 | 79.3817 | -5.5817 | 148.3 | 148.63 | 148.6263 | -0.32634 | 42.4 | 42.03 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7045 | 19.41 | 19.4146 | 0.28983 | 88.9 | 87.66 | 87.6576 | 1.2424 | 180.3 | 180 | 181.6667 | -1.3667 | 180.1 | 180 | 181.6667 | -1.5667 | 183.3 | 180 | 181.6667 | 1.6333 | 108.6 | 110.91 | 110.9132 | -2.3132 | 8.3 | 8.16 | 9.09 | -0.79 | 5.5 | 7.08 | 9.9491 | -4.4491 | 45.7 | 47.27 | 47.2663 | -1.5663 | 13 | 0 | 19.5122 | -6.5122 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 37.5 | 34.42 | 34.4195 | 3.0805 | 173.4 | 171.54 | 171.5419 | 1.8581 | 21 | 46.29 | 85.4826 | -64.4826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.42 | 48.4165 | -0.91648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.82 | 88.8156 | -1.6156 | 61.6 |  |  | 61.6 | 0 | 0 | 166.6667 | -166.6667 | 200 | 189.6 | 0 | 200 | 89.3 | 94.8 | 83.3333 | 5.9667 | 74.8 | 0 | 0 | 74.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 221.1 | 223.97 | 271.1219 | -50.0219 | 133.3 | 133.68 | 133.68 | -0.37996 | 61.9 | 67.46 | 67.4615 | -5.5615 | 80.8 | 78.57 | 78.568 | 2.232 | 19 | 19 | 30.0976 | -11.0976 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 152.3467 | 144.3127 | 2.3873 | 67.7 | 76.1733 | 72.1563 | -4.4563 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.3 | 93.5 | 99.599 | -11.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 7.65 | 7.645 | -4.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.98 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 17.56 | 17.561 | 1.139 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 21.5 | 20.958 | 4.542 | 59.7 | 58.2 | 60.553 | -0.853 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 11.5 | 10.76 | 19.8692 | -8.3692 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  | 0 | 0.7 | -0.7 | 19.5 | 19.12 | 19.1219 | 0.37805 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 18.5 | 16.59 | 16.5854 | 1.9146 | 20.3 | 19.51 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 7.3 | 6.2 | 9.353 | -2.053 | 50.7 | 35.6 | 46.327 | 4.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.8 | 75.6 | 52.358 | 29.442 | 98.4 | 94.4 | 74.587 | 23.813 | 12.5 | 4.55 | 4.55 | 7.95 | 7.5 | 3.06 | 3.062 | 4.438 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 0.7 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 0.3 | 5.35 | 5.35 | -5.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 65.8 | 83.1 | 78.537 | -12.737 | 65.4 | 80.5 | 31.905 | 33.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 9.2 | 9 |  | 9.2 | 38.2 | 38 | 40 | -1.8 |  |  | 15 | -15 | 29.4 | 28.32 | 29.184 | 0.216 | 3.3 | 3.68 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/04/2025 | 22:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.35 | 105 | 105 | -4.65 | 596.2 | 597.07 | 646.7979 | -50.5979 | 199.7 | 195.18 | 211.4413 | -11.7413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.8 | 92.22 | 92.2263 | -3.4263 | 164.6 | 160.63 | 172.2934 | -7.6934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.8 | 169.3267 | 129.3211 | 14.4789 | 144.2 | 169.3267 | 129.3211 | 14.8789 | 143.9 | 169.3267 | 129.3211 | 14.5789 | 250.2 | 253.99 | 193.9816 | 56.2184 | 208.4 | 204.88 | 204.878 | 3.522 | 110.1 | 102.44 | 102.439 | 7.661 | 558.3 | 568.3 | 568.2985 | -9.9985 | 0 | 0 | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.6 | 164.71 | 164.7073 | -5.1073 | 6.7 | 7.12 | 5.1346 | 1.5654 | 3.5 | 3.91 | 2.8185 | 0.68152 | 22.2 | 0 |  | 22.2 | 6.7 | 6.88 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 10 | 9.9998 | 0.10021 | 83.2 | 95.73 | 143 | -59.8 | 7.4 | 8.91 | 8.913 | -1.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.91 | 112.9054 | -2.9054 | 223.4 | 221.56 | 221.5563 | 1.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 457.9 | 458.88 | 458.878 | -0.97805 | 74 | 74.06 | 79.3817 | -5.3817 | 148 | 148.63 | 148.6263 | -0.62634 | 42.4 | 42.03 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.705 | 19.41 | 19.4146 | 0.29041 | 87.8 | 87.66 | 87.6576 | 0.14244 | 178 | 180 | 181.6667 | -3.6667 | 178.5 | 180 | 181.6667 | -3.1667 | 183.7 | 180 | 181.6667 | 2.0333 | 108.1 | 110.91 | 110.9132 | -2.8132 | 8.4 | 8.16 | 9.09 | -0.69 | 5.5 | 7.08 | 9.9491 | -4.4491 | 44.9 | 47.27 | 47.2663 | -2.3663 | 12.6 | 0 | 19.5122 | -6.9122 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 37.4 | 34.42 | 34.4195 | 2.9805 | 172.5 | 171.54 | 171.5419 | 0.95815 | 49.1 | 16.33 | 85.4826 | -36.3826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.42 | 48.4165 | -1.1165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.82 | 88.8156 | -2.3156 | 62.2 |  |  | 62.2 | 0 | 0 | 166.6667 | -166.6667 | 200 | 189.6 | 0 | 200 | 89.5 | 94.8 | 83.3333 | 6.1667 | 75 | 0 | 0 | 75 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 125.2 | 223.97 | 254.8803 | -129.6803 | 131.9 | 133.68 | 133.68 | -1.78 | 60.3 | 67.46 | 67.4615 | -7.1615 | 78.8 | 78.57 | 78.568 | 0.232 | 18.6 | 19 | 30.0976 | -11.4976 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 152.3467 | 144.3127 | 2.4873 | 68.3 | 76.1733 | 72.1563 | -3.8563 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 91.4 | 97.176 | -15.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 8.08 | 8.076 | -5.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 17.56 | 17.561 | 1.139 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 21 | 20.649 | -0.149 | 50.2 | 56.5 | 59.02 | -8.82 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 11.3 | 3.79 | 19.8692 | -8.5692 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  | 0 | 0.7 | -0.7 | 19.5 | 19.12 | 19.1219 | 0.37805 | 9.8 | 9.5 | 9.5 | 0.3 | 18.8 | 16.59 | 16.5854 | 2.2146 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 19.9 | 19.32 | 19.3171 | 0.58293 | 10.8 | 6.6 | 8.919 | 1.881 | 45.5 | 32.6 | 41.566 | 3.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8 | 72.9 | 52.124 | 28.676 | 96 | 93.2 | 75.485 | 20.515 | 12.1 | 4.38 | 4.375 | 7.725 | 3.6 | 2.95 | 2.948 | 0.652 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 7 | 8 | 8 | -1 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 0.7 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 0.6 | 5.48 | 5.484 | -4.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 78.9 | 69.9 | 69.602 | 9.298 | 64.6 | 70.7 | 23.992 | 40.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 9.2 | 9 |  | 9.2 | 38.3 | 38 | 40 | -1.7 |  |  | 15 | -15 | 29.5 | 28.32 | 29.184 | 0.316 | 3.2 | 3.68 | 2.816 | 0.384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/04/2025 | 22:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.95 | 105 | 105 | -5.05 | 604.7 | 597.07 | 646.7979 | -42.0979 | 201.2 | 195.18 | 211.4413 | -10.2413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 92.22 | 92.2263 | -1.4263 | 166.8 | 160.63 | 172.2934 | -5.4934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.6 | 163.6867 | 132.6545 | 6.9455 | 140.2 | 163.6867 | 132.6545 | 7.5455 | 139.4 | 163.6867 | 132.6545 | 6.7455 | 227.5 | 245.53 | 198.9817 | 28.5183 | 208.4 | 204.88 | 204.878 | 3.522 | 110.3 | 102.44 | 102.439 | 7.861 | 570.2 | 568.3 | 568.2985 | 1.9015 | 0 | 0 | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.9 | 164.71 | 164.7073 | 4.1927 | 8 | 7.12 | 5.1346 | 2.8653 | 3.7 | 3.91 | 2.8185 | 0.88152 | 7.1 | 0 |  | 7.1 | 6.7 | 6.58 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 10 | 9.9998 | 0.10021 | 85.2 | 54.77 | 143 | -57.8 | 6.2 | 5.83 | 8.913 | -2.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 112.91 | 112.9054 | -1.5054 | 223.4 | 221.56 | 221.5563 | 1.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 459.4 | 458.88 | 458.878 | 0.52195 | 73.9 | 74.06 | 79.3817 | -5.4817 | 148.9 | 148.63 | 148.6263 | 0.27366 | 42.4 | 42.03 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7068 | 19.41 | 19.4146 | 0.29215 | 91.6 | 87.66 | 87.6576 | 3.9424 | 181.4 | 180 | 181.6667 | -0.26672 | 182.6 | 180 | 181.6667 | 0.93328 | 184.6 | 180 | 181.6667 | 2.9333 | 109 | 110.91 | 110.9132 | -1.9132 | 8.2 | 8.16 | 9.09 | -0.89 | 5.5 | 7.08 | 9.9491 | -4.4491 | 46.3 | 47.27 | 47.2663 | -0.96634 | 12.2 | 0 | 19.5122 | -7.3122 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 38.1 | 34.42 | 34.4195 | 3.6805 | 176 | 171.54 | 171.5419 | 4.4581 | 53.1 | 4.62 | 85.4826 | -32.3826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.42 | 48.4165 | -1.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.7 | 88.82 | 88.8156 | -1.1156 | 10.1 |  |  | 10.1 | 0 | 0 | 66.6667 | -66.6667 | 200 | 175.1667 | 0 | 200 | 89.9 | 87.5833 | 33.3333 | 56.5667 | 12.3 | 0 | 0 | 12.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 133.9 | 225.32 | 268.5078 | -134.6078 | 129.9 | 133.68 | 133.68 | -3.78 | 59.6 | 67.46 | 67.4615 | -7.8615 | 79.1 | 78.57 | 78.568 | 0.532 | 19.2 | 19 | 30.0976 | -10.8976 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 144.3133 | 144.3127 | 2.2873 | 68.1 | 72.1567 | 72.1563 | -4.0563 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.5 | 89.3 | 94.744 | -11.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 8.49 | 8.486 | -5.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.6 | 19.51 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 17.56 | 17.561 | 1.139 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20.4 | 20.263 | 2.737 | 57.3 | 54.6 | 57.3 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 16.7 | 0 | 19.8692 | -3.1692 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  | 0 | 0.7 | -0.7 | 19.5 | 19.12 | 19.1219 | 0.37805 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 19.1 | 16.59 | 16.5854 | 2.5146 | 20.3 | 19.51 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 12 | 7 | 8.834 | 3.166 | 39 | 31.2 | 36.528 | 2.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1 | 70.9 | 51.934 | 34.166 | 91.9 | 92.1 | 76.353 | 15.547 | 13.7 | 4.11 | 4.107 | 9.593 | 6.6 | 2.79 | 2.79 | 3.81 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 7 | 8 | 8 | -1 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 0.7 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 0.5 | 5.64 | 5.64 | -5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 83.7 | 60.6 | 61.914 | 21.786 | 88.2 | 65.6 | 17.849 | 70.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 9.2 | 9 |  | 9.2 | 38.3 | 38 | 40 | -1.7 |  |  | 15 | -15 | 29.5 | 28.32 | 29.184 | 0.316 | 3.2 | 3.68 | 2.816 | 0.384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/04/2025 | 23:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.37 | 105 | 105 | -4.63 | 599.1 | 597.07 | 646.7979 | -47.6979 | 200.4 | 195.18 | 211.4413 | -11.0413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.22 | 92.2263 | -2.1263 | 165.2 | 160.63 | 172.2934 | -7.0934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.4 | 163.9933 | 118 | 19.4 | 137.4 | 163.9933 | 118 | 19.4 | 138 | 163.9933 | 118 | 20 | 237 | 245.99 | 177 | 60 | 189.8 | 204.88 | 204.878 | -15.078 | 108 | 102.44 | 102.439 | 5.561 | 559.8 | 568.3 | 568.2985 | -8.4985 | 0 | 0 | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 164.71 | 164.7073 | 2.7927 | 7.4 | 7.12 | 5.1346 | 2.2654 | 2.7 | 3.91 | 2.8185 | -0.11848 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.88 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 10 | 9.9998 | 0.10021 | 85.4 | 83.76 | 105.5336 | -20.1336 | 6.1 | 8.91 | 8.913 | -2.813 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.91 | 112.9054 | -2.0054 | 222.9 | 221.56 | 221.2552 | 1.6448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 459.4 | 458.88 | 458.878 | 0.52195 | 73 | 74.06 | 79.3817 | -6.3817 | 142.5 | 148.63 | 148.6263 | -6.1263 | 42.4 | 42.03 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.6997 | 19.41 | 19.4146 | 0.28508 | 90.9 | 87.66 | 87.6576 | 3.2424 | 179.9 | 180 | 178.8838 | 1.0162 | 180.9 | 180 | 178.8838 | 2.0162 | 183.6 | 180 | 178.8838 | 4.7161 | 108.5 | 110.91 | 110.9132 | -2.4132 | 8.4 | 8.16 | 9.09 | -0.69 | 5.6 | 7.08 | 9.9491 | -4.3491 | 45.7 | 47.27 | 47.2663 | -1.5663 | 12 | 0 | 19.5122 | -7.5122 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 38.1 | 34.42 | 34.4195 | 3.6805 | 173.5 | 171.54 | 171.5419 | 1.9582 | 52.2 | 4.62 | 85.4826 | -33.2826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.42 | 48.4165 | -0.91648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 88.82 | 88.8156 | -1.5156 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 66.6667 | -66.6667 | 136.9 | 0 | 0 | 136.9 | 68.2 | 0 | 33.3333 | 34.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 65.4 | 223.97 | 149.4435 | -84.0435 | 132.2 | 133.68 | 133.68 | -1.48 | 59 | 67.46 | 67.4615 | -8.4615 | 79 | 78.57 | 78.568 | 0.432 | 19 | 19 | 30.0976 | -11.0976 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 144.56 | 144.3127 | 2.6873 | 68 | 72.28 | 72.1563 | -4.1563 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.1 | 87.2 | 92.286 | -10.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8.83 | 8.833 | -5.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 17.56 | 17.561 | 1.139 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 20.3 | 19.649 | 3.151 | 60.5 | 53 | 55.021 | 5.479 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 18.3 | 0 | 19.8692 | -1.5692 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  | 0 | 0.7 | -0.7 | 19.5 | 19.12 | 19.1219 | 0.37805 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 20 | 16.59 | 16.5854 | 3.4146 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 13.5 | 7.6 | 9.797 | 3.703 | 40.7 | 29.3 | 30.657 | 10.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3 | 69.1 | 51.878 | 22.422 | 88.7 | 90.9 | 77.133 | 11.567 | 9.1 | 3.56 | 3.557 | 5.543 | 5.7 | 2.51 | 2.505 | 3.195 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 7 | 8 | 8 | -1 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 0.7 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 0.8 | 5.86 | 5.86 | -5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 98.4 | 50.8 | 57.964 | 40.436 | 93.6 | 61.2 | 17.017 | 76.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 9.1 | 9 |  | 9.1 | 38.3 | 38 | 40 | -1.7 |  |  | 15 | -15 | 29.5 | 28.32 | 29.184 | 0.316 | 3.2 | 3.68 | 2.816 | 0.384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
28/04/2025 | 23:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.26 | 105 | 105 | -4.74 | 602.4 | 597.07 | 646.7979 | -44.3979 | 202.2 | 195.18 | 211.4413 | -9.2413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 92.22 | 92.2263 | -1.6263 | 166.1 | 160.63 | 172.2934 | -6.1934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.1 | 152.2067 | 116.6667 | 16.4333 | 133.2 | 152.2067 | 116.6667 | 16.5333 | 134.1 | 152.2067 | 116.6667 | 17.4333 | 230.8 | 228.31 | 175 | 55.8 | 107.1 | 204.88 | 204.878 | -97.778 | 70.1 | 102.44 | 102.439 | -32.339 | 563.6 | 568.3 | 568.2985 | -4.6985 | 0 | 0 | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.5 | 164.71 | 164.7073 | 6.7927 | 7.7 | 7.12 | 5.1346 | 2.5654 | 2.8 | 3.91 | 2.8185 | -0.01848 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.88 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 10 | 9.9998 | 0.10021 | 85.8 | 54.77 | 99.8491 | -14.0491 | 6.1 | 5.83 | 8.913 | -2.813 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.91 | 112.9054 | -1.6054 | 223 | 221.56 | 221.2552 | 1.7448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 450.1 | 458.88 | 458.878 | -8.7781 | 73 | 74.06 | 79.3817 | -6.3817 | 150.1 | 148.63 | 148.6263 | 1.4737 | 42.3 | 42.03 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7006 | 19.41 | 19.4146 | 0.28596 | 88.7 | 87.66 | 87.6576 | 1.0424 | 172.6 | 180 | 181.6667 | -9.0667 | 172.6 | 180 | 181.6667 | -9.0667 | 182.6 | 180 | 181.6667 | 0.93328 | 110.6 | 110.91 | 110.9132 | -0.31317 | 8.3 | 8.16 | 9.09 | -0.79 | 5.7 | 7.08 | 9.9491 | -4.2491 | 46.1 | 47.27 | 47.2663 | -1.1663 | 12.1 | 0 | 19.5122 | -7.4122 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 38.2 | 34.42 | 34.4195 | 3.7805 | 175.7 | 171.54 | 171.5419 | 4.1582 | 52.8 | 4.62 | 85.4826 | -32.6826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 48.42 | 0 | 47.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 88.82 | 88.8156 | -1.4156 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 66.6667 | -66.6667 | 137.2 | 0 | 0 | 137.2 | 66.5 | 0 | 33.3333 | 33.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 78.3 | 173.21 | 64.1742 | 14.1258 | 134 | 133.68 | 133.68 | 0.32004 | 59.5 | 67.46 | 67.4615 | -7.9615 | 79.2 | 78.57 | 78.568 | 0.632 | 19.4 | 19 | 30.0976 | -10.6976 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 144.3133 | 144.3127 | 2.8873 | 68.9 | 72.1567 | 72.1563 | -3.2563 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.6 | 85.7 | 89.641 | -10.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 9.17 | 9.167 | -8.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.98 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.7 | 19.51 | 19.5122 | 1.1878 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 19 | 17.56 | 17.561 | 1.439 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 20.2 | 19.072 | 3.828 | 61.6 | 51.9 | 52.794 | 8.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 18.3 | 0 | 19.8692 | -1.5692 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  | 0 | 0.7 | -0.7 | 19.5 | 19.12 | 19.1219 | 0.37805 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 20.1 | 16.59 | 16.5854 | 3.5146 | 20.3 | 19.51 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 18.5 | 8.2 | 10.637 | 7.863 | 37.6 | 25.9 | 25.814 | 11.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.8 | 67.9 | 50.94 | 20.86 | 88.3 | 89.3 | 76.412 | 11.888 | 8.4 | 3.09 | 3.091 | 5.309 | 8.4 | 2.21 | 2.214 | 6.186 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 7 | 8 | 8 | -1 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 0.7 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 6.03 | 6.026 | -6.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 91.3 | 40.9 | 52.042 | 39.258 | 85.6 | 57.1 | 16.332 | 69.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 9.2 | 9 |  | 9.2 | 38.4 | 38 | 40 | -1.6 |  |  | 15 | -15 | 29.5 | 28.32 | 29.184 | 0.316 | 3.2 | 3.68 | 2.816 | 0.384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
29/04/2025 | 00:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.57 | 105 | 105 | -5.43 | 604.8 | 597.07 | 646.7979 | -41.9979 | 201.5 | 195.18 | 211.4413 | -9.9413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.22 | 92.2263 | -1.9263 | 165.5 | 160.63 | 172.2934 | -6.7934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 162.2222 | 116.6667 | 29.9333 | 147.5 | 162.2222 | 116.6667 | 30.8333 | 147.5 | 162.2222 | 116.6667 | 30.8333 | 226.1 | 243.3333 | 175 | 51.1 | 109.3 | 119.66 | 204.878 | -95.578 | 67.1 | 59.83 | 102.439 | -35.339 | 568.4 | 568.3 | 568.2985 | 0.10146 | 0 | 0 | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.9 | 164.71 | 164.7073 | -7.8073 | 7.6 | 7.12 | 5.1346 | 2.4653 | 3.7 | 3.91 | 2.8185 | 0.88152 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.88 | 6.8787 | -0.1787 | 10.1 | 8.17 | 9.9998 | 0.10021 | 86.4 | 44.76 | 83.7638 | 2.6362 | 6.1 | 4.76 | 8.913 | -2.813 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.91 | 112.9054 | -1.6054 | 223.2 | 221.56 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 446.2 | 458.88 | 458.878 | -12.6781 | 73.4 | 74.06 | 79.3817 | -5.9817 | 149.1 | 148.63 | 148.6263 | 0.47366 | 42.4 | 42.03 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7076 | 19.41 | 19.4146 | 0.29299 | 83 | 87.66 | 87.6576 | -4.6576 | 122.7 | 180 | 133.3333 | -10.6333 | 123.1 | 180 | 133.3333 | -10.2333 | 154.1 | 180 | 133.3333 | 20.7667 | 108.7 | 110.91 | 110.9132 | -2.2132 | 8.3 | 8.16 | 9.09 | -0.79 | 6.4 | 7.08 | 9.9491 | -3.5491 | 45.8 | 47.27 | 47.2663 | -1.4663 | 12.1 | 0 | 19.5122 | -7.4122 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 37.6 | 34.42 | 34.4195 | 3.1805 | 175 | 171.54 | 171.5419 | 3.4581 | 5.6 | 4.62 | 65.3885 | -59.7885 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 35.94 | 0 | 47.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 88.82 | 88.8156 | -1.3156 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 66.6667 | -66.6667 | 136.9 | 0 | 0 | 136.9 | 67.6 | 0 | 33.3333 | 34.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 71.2 | 41.02 | 20.5128 | 50.6872 | 132.7 | 133.68 | 133.68 | -0.97996 | 60.6 | 67.46 | 67.4615 | -6.8615 | 79.1 | 78.57 | 78.568 | 0.532 | 19.1 | 19 | 30.0976 | -10.9976 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.5 | 144.3133 | 144.3127 | 3.1873 | 68.4 | 72.1567 | 72.1563 | -3.7563 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.5 | 83.6 | 86.431 | -4.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.46 | 9.461 | -9.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 18.7 | 17.56 | 17.561 | 1.139 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19.7 | 18.603 | 3.397 | 57.8 | 50.2 | 50.718 | 7.082 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 16.8 | 0 | 15.1987 | 1.6013 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  | 0 | 0.7 | -0.7 | 19.5 | 19.12 | 19.1219 | 0.37805 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 20.1 | 16.59 | 16.5854 | 3.5146 | 20.3 | 19.51 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 15.9 | 9.7 | 11.112 | 4.788 | 31.4 | 22.3 | 24.056 | 7.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5 | 65.7 | 47.355 | 30.145 | 91 | 87 | 71.187 | 19.813 | 6.6 | 2.88 | 2.875 | 3.725 | 3.5 | 1.91 | 1.907 | 1.593 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 0.7 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 6.04 | 6.035 | -6.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 84.8 | 38.5 | 40.201 | 44.599 | 78.8 | 54.6 | 16.088 | 62.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 9.2 | 9 |  | 9.2 | 38.4 | 38 | 40 | -1.6 |  |  | 15 | -15 | 29.6 | 28.32 | 29.184 | 0.416 | 3.2 | 3.68 | 2.816 | 0.384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
EJEC (MWh) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2405.035 | 2520 | 2520 |  | 14350.3 | 14404.275 | 15001.003 |  | 4792.6 | 4708.71 | 4903.8983 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2154.7 | 2213.28 | 2213.4322 |  | 3952 | 4030.02 | 4135.0414 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3097.85 | 3327.2856 | 3143.1533 |  | 3096.1 | 3327.2856 | 3143.1533 |  | 3096.6 | 3327.2856 | 3143.1533 |  | 5444.1 | 4990.9283 | 4714.7299 |  | 3962.65 | 4155.4433 | 4351.7525 |  | 2193.25 | 2077.7217 | 2175.8762 |  | 13405.05 | 13639.195 | 13639.165 |  | 187.4 | 211.2 | 253.488 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3947.3 | 3953.04 | 3952.9757 |  | 175.75 | 170.88 | 123.2316 |  | 85.75 | 93.84 | 67.6435 |  | 142.2 | 33.75 | 0 |  | 160.9 | 164.97 | 165.0888 |  | 242 | 198.25 | 190.9248 |  | 2158.2 | 1981.625 | 2155.3982 |  | 147.7 | 191.54 | 186.0865 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2653.9 | 2709.835 | 2709.7289 |  | 5135.8 | 5314.885 | 5316.2962 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 154.2 | 153.36 | 153.36 |  | 10096.95 | 10395.49 | 11013.0732 |  | 1808.45 | 1883.6 | 1905.1601 |  | 3354.75 | 3567.12 | 3567.0322 |  | 1016.45 | 998.12 | 995.975 |  | 448.05 | 462.955 | 462.8604 |  | 470.9193 | 465.84 | 465.9511 |  | 2147.45 | 2103.84 | 2103.7814 |  | 2659.25 | 2518.3333 | 3072.8582 |  | 2283.35 | 2713.3333 | 3377.8582 |  | 1932.15 | 2180.8333 | 3135.3582 |  | 2572.85 | 2661.84 | 2202.757 |  | 198.55 | 195.835 | 218.16 |  | 143.7 | 169.915 | 238.7784 |  | 1092.2 | 1134.475 | 1077.6276 |  | 177.35 | 190.565 | 253.6586 |  | 91.2 | 93.36 | 93.2942 |  | 906.45 | 826.08 | 826.0682 |  | 4161.55 | 4116.96 | 4117.0044 |  | 1111.15 | 929.355 | 1631.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 744.05 | 742.825 | 726.2472 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1238.25 | 1065.835 | 1065.7872 |  | 463.95 | 0 | 0 |  | 865.1 | 1278.0233 | 1740 |  | 3827.1 | 3338.6067 | 956.6667 |  | 2268.55 | 2308.315 | 1017.8333 |  | 352.25 | 186.33 | 79.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 110.2 | 95.76 | 95.8349 |  | 3120.3 | 3359.46 | 4046.7832 |  | 3067.85 | 3208.315 | 3208.319 |  | 1501.55 | 1619.04 | 1595.3049 |  | 1896.35 | 1885.675 | 1799.4625 |  | 453.3 | 516 | 719.971 |  | 0 | 0 | 0 |  | 25.25 | 23 | 23.25 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3298.75 | 3494.7533 | 3352.4562 |  | 1545.7 | 1747.3767 | 1676.228 |  | 615.35 | 550.97 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1995.45 | 2246.375 | 2270.718 |  | 645.65 | 523.295 | 523.295 |  | 153.15 | 210.005 | 210.006 |  | 2 | 2.1 | 2.1 |  | 479.65 | 480 | 421.4635 |  | 237.7 | 239.52 | 239.592 |  | 130.1 | 136.08 | 136.08 |  | 27.8 | 29.52 | 29.52 |  | 79.4 | 81.6 | 81.6 |  | 120.5 | 120 | 120 |  | 485.5 | 468.24 | 468.2928 |  | 463.1 | 468.24 | 468.2928 |  | 448.6 | 421.44 | 421.4635 |  | 84.6 | 84 | 84 |  | 64.35 | 64.4 | 64.4 |  | 124.25 | 126.865 | 126.865 |  | 149.15 | 154.505 | 154.503 |  | 601.6 | 509.405 | 506.5505 |  | 1746.35 | 1490.645 | 1485.8005 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 52.95 | 57.6 | 57.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 149.7 | 153.74 | 153.7405 |  | 57.6 | 57.6 | 57.6 |  | 353.75 | 208.49 | 377.4767 |  | 74.35 | 48 | 48 |  | 0 | 10.5 | 16.8 |  | 472.4 | 458.88 | 458.9268 |  | 232.45 | 228 | 228 |  | 425.75 | 398.16 | 398.0489 |  | 485.7 | 468.24 | 468.2928 |  | 478.7 | 463.68 | 463.6097 |  | 285.7 | 306.615 | 317.6165 |  | 1160.4 | 788.87 | 868.8155 |  | 264.1 | 290.66 | 290.657 |  | 1959.45 | 1663.095 | 1363.3059 |  | 2099.9 | 1964.655 | 1739.4974 |  | 241 | 126.75 | 140.1191 |  | 158.65 | 111.135 | 110.7065 |  | 495.85 | 468.24 | 468.2928 |  | 166.75 | 192 | 192 |  | 208.8 | 189.6 | 189.6 |  | 489.6 | 468.24 | 468.2928 |  | 489.6 | 468.24 | 468.2928 |  | 484.8 | 468.24 | 468.2928 |  | 116.7 | 152.115 | 152.1265 |  | 1898.35 | 1980.925 | 1980.925 |  | 124.2 | 125.91 | 125.9095 |  | 1108 | 1037.78 | 1156.3655 |  | 9.6 | 13.6 | 14.4 |  | 1984.7 | 1576.025 | 1573.3115 |  | 1961.3 | 1460.39 | 1187.0455 |  | 819.65 | 752.435 | 857.2455 |  | 115.6 | 119.375 | 119.3735 |  | 225.95 | 225.6 | 225.6 |  | 479.05 | 463.68 | 463.6097 |  | 115.15 | 36 | 0 |  | 896.45 | 912 | 960 |  | 0 | 0 | 360 |  | 703.55 | 679.68 | 700.416 |  | 79.5 | 88.32 | 67.584 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## COSTO_OPE_EJEC
lunes, 28 de Abril del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 4727489 y resultó S/. 952868 (16.77% ) menor que el correspondiente al lunes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
LUN 21 | 5680357.1495 | 5471038.7749 | 3.826%
MAR 22 | 5218140.0581 | 5390738.9873 | -3.202%
MIE 23 | 4158371.1209 | 5091131.6295 | -18.32%
JUE 24 | 4451213.2776 | 5002963.9035 | -11.03%
VIE 25 | 4862263.4915 | 5344794.1789 | -9.028%
SAB 26 | 4294536.9097 | 4593289.2307 | -6.504%
DOM 27 | 3713390.6003 | 4343644.8867 | -14.51%
LUN 28 | 4727488.7503 | 4819441.3 | -1.908%

## CALIFICA_OPE_UG
lunes, 28 de Abril del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 28/04/2025 09:42:00 | 29/04/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 28/04/2025 06:35:00 | 28/04/2025 09:03:00 | 28/04/2025 06:30:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 28/04/2025 09:03:00 | 28/04/2025 09:14:00 |  | 28/04/2025 09:03:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 28/04/2025 18:20:00 | 28/04/2025 22:31:00 | 28/04/2025 18:16:00 | 28/04/2025 22:21:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 28/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 00:31:00 |  | 28/04/2025 00:15:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 28/04/2025 06:53:00 | 28/04/2025 14:15:00 | 28/04/2025 06:35:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 28/04/2025 14:15:00 | 28/04/2025 14:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | F/S por falla.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 28/04/2025 15:03:00 | 28/04/2025 16:04:00 | 28/04/2025 14:50:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 28/04/2025 16:04:00 | 29/04/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG3 - GAS | 28/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 06:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG3 - GAS | 28/04/2025 06:30:00 | 28/04/2025 09:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 28/04/2025 08:29:00 | 28/04/2025 11:00:00 | 28/04/2025 08:17:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG3 - GAS | 28/04/2025 09:05:00 | 28/04/2025 11:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 28/04/2025 11:00:00 | 28/04/2025 16:15:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | Se ccoordinó subir solo la TG2+TV al máxima generación por prueba. A las 14:45 h, la unidad TG2 baja a 65 MW por prueba.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG3 - GAS | 28/04/2025 16:15:00 | 28/04/2025 16:34:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 28/04/2025 16:15:00 | 28/04/2025 16:22:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG3 - GAS | 28/04/2025 16:34:00 | 28/04/2025 22:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 28/04/2025 18:13:00 | 28/04/2025 20:18:00 | 28/04/2025 18:00:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 28/04/2025 20:18:00 | 28/04/2025 22:34:00 |  | 28/04/2025 22:18:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG3 - GAS | 28/04/2025 22:35:00 | 29/04/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 28/04/2025 06:54:00 | 28/04/2025 09:13:00 | 28/04/2025 06:29:00 | 28/04/2025 09:06:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 28/04/2025 18:35:00 | 28/04/2025 22:36:00 | 28/04/2025 18:14:00 | 28/04/2025 22:18:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | FENIX GT12 - GAS | 28/04/2025 02:02:00 | 28/04/2025 11:53:00 | 28/04/2025 00:25:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | FENIX GT11 - GAS | 28/04/2025 07:52:00 | 28/04/2025 13:55:00 | 28/04/2025 07:48:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 28/04/2025 11:53:00 | 28/04/2025 13:55:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 28/04/2025 13:55:00 | 28/04/2025 23:18:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | A las 14:48 h se sube la CT Fenix (2x1) al máximo por prueba.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 28/04/2025 23:18:00 | 29/04/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 28/04/2025 00:00:00 | 29/04/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 00:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/04/2025 00:30:00 | 28/04/2025 02:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/04/2025 02:00:00 | 28/04/2025 03:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/04/2025 03:30:00 | 28/04/2025 04:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/04/2025 04:00:00 | 28/04/2025 04:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/04/2025 04:30:00 | 28/04/2025 05:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/04/2025 05:00:00 | 28/04/2025 05:44:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/04/2025 05:44:00 | 28/04/2025 11:25:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/04/2025 11:25:00 | 28/04/2025 16:34:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/04/2025 16:34:00 | 28/04/2025 22:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 28/04/2025 22:51:00 | 29/04/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 28/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 04:17:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 28/04/2025 04:17:00 | 28/04/2025 11:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 28/04/2025 11:26:00 | 28/04/2025 16:19:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 28/04/2025 16:19:00 | 28/04/2025 22:53:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 28/04/2025 22:53:00 | 29/04/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 28/04/2025 11:04:00 | 28/04/2025 11:46:00 | 28/04/2025 10:59:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 28/04/2025 06:59:00 | 28/04/2025 13:11:00 | 28/04/2025 06:36:00 | 28/04/2025 12:57:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 28/04/2025 00:00:00 | 28/04/2025 04:12:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 28/04/2025 04:12:00 | 28/04/2025 11:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 28/04/2025 11:39:00 | 28/04/2025 16:04:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 28/04/2025 16:04:00 | 29/04/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 28/04/2025 00:00:00 | 29/04/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 28/04/2025 00:00:00 | 29/04/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
lunes, 28 de Abril del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
lunes, 28 de Abril del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 136.6055 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 85.1636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 112.9617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 163.9993 | 0 | 1 | 163.9961 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 176.0112 | 0 | 1 | 179.2631 | 0 | 1 | 170.4432 | 0 | 1 | 174.4038 | 0 | 1 | 101.1264 | 159.8204 | 1 | 124 | 194.707 | 1 | 124 | 182.531 | 1 | 151.0256 | 168.7244 | 1 | 151.0256 | 168.7244 | 1 | 107 | 199.0161 | 1 | 107 | 199.0158 | 1 | 107 | 16.0417 | 1 | 107 | 16.0417 | 1 | 182 | 104.7074 | 1 | 182 | 104.7074 | 1 | 134.0403 | 185.9449 | 1 | 107 | 212 | 1 | 182 | 65.2664 | 1 | 182 | 38.7518 | 1 | 182 | 101.9458 | 1 | 182 | 58.2038 | 1 | 182 | 104.7074 | 1 | 182 | 104.7074 | 1 | 182 | 125.9056 | 1 | 149.9968 | 150.5639 | 1 | 127.2632 | 158.2952 | 1 | 126.9405 | 126.8599 | 1 | 98.0256 | 190 | 1 | 98.0256 | 190 | 1 | 98.0256 | 190 | 1 | 98.0256 | 190 | 1 | 123.4082 | 157.5955 | 1 | 122.0256 | 186.7034 | 1 | 141.166 | 136.4282 | 1 | 125.939 | 205
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 136.6055 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 85.1636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 112.9617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 163.9993 | 0 | 1 | 163.9961 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 176.0112 | 0 | 1 | 179.2631 | 0 | 1 | 170.4432 | 0 | 1 | 174.4038 | 0 | 1 | 101.1264 | 159.8204 | 1 | 124 | 194.707 | 1 | 124 | 182.531 | 1 | 151.0256 | 168.7244 | 1 | 151.0256 | 168.7244 | 1 | 107 | 199.0161 | 1 | 107 | 199.0158 | 1 | 107 | 16.0417 | 1 | 107 | 16.0417 | 1 | 182 | 104.7074 | 1 | 182 | 104.7074 | 1 | 134.0403 | 185.9449 | 1 | 107 | 212 | 1 | 182 | 65.2664 | 1 | 182 | 38.7518 | 1 | 182 | 101.9458 | 1 | 182 | 58.2038 | 1 | 182 | 104.7074 | 1 | 182 | 104.7074 | 1 | 182 | 125.9056 | 1 | 149.9968 | 150.5639 | 1 | 127.2632 | 158.2952 | 1 | 126.9405 | 126.8599 | 1 | 98.0256 | 190 | 1 | 98.0256 | 190 | 1 | 98.0256 | 190 | 1 | 98.0256 | 190 | 1 | 123.4082 | 157.5955 | 1 | 122.0256 | 186.7034 | 1 | 141.166 | 136.4282 | 1 | 125.939 | 205
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 33.3945 | 74.9792 | 1 | 70.676 | 48.4585 | 1 | 49.755 | 34.3705 | 1 | 47.3422 | 23.316 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.641 | 29.844 | 1 | 72.6696 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46.9924 | 24.4595 | 1 | 6.0007 | 39.9241 | 1 | 6.0039 | 45.764 | 1 | 0 | 68.4435 | 1 | 22.9888 | 73.5608 | 1 | 19.7369 | 72.7372 | 1 | 28.5568 | 45.7374 | 1 | 24.5962 | 40.2757 | 1 | 75 | 0 | 1 | 75 | 0 | 1 | 75 | 38.4906 | 1 | 47.9744 | 45.4913 | 1 | 47.9744 | 45.4913 | 1 | 75 | 0 | 1 | 75 | 0 | 1 | 75 | 65.6656 | 1 | 75 | 65.6656 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.9597 | 0 | 1 | 75 | 0 | 1 | 0 | 39.441 | 1 | 0 | 76.6663 | 1 | 0 | 89.9994 | 1 | 0 | 46.5036 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70.9525 | 1 | 32.0032 | 36.2176 | 1 | 18.7368 | 0 | 1 | 19.0595 | 32.9896 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 46.5918 | 34.9352 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 28.834 | 0 | 1 | 44.061 | 0
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36.3348 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.0007 | 39.9241 | 1 | 6.0039 | 0 | 1 | 0 | 33.9165 | 1 | 22.9888 | 0 | 1 | 19.7369 | 0 | 1 | 28.5568 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 37.1636 | 1 | 0 | 34.6151 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.4293 | 1 | 0 | 36.022 | 1 | 0 | 45.7374 | 1 | 0 | 40.2757 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 0 | 38.4906 | 1 | 0 | 45.4913 | 1 | 0 | 45.4913 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.7388 | 1 | 0 | 45.7388 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37.0475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.9715 | 1 | 0 | 44.6178 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.1369 | 1 | 0 | 36.2176 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.9352 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 37.8156 | 1 | 28.7816 | 13.8433 | 1 | 9.74 | 34.3705 | 1 | 0 | 23.316 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.641 | 29.844 | 1 | 36.3348 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.4595 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.764 | 1 | 0 | 34.527 | 1 | 0 | 37.1315 | 1 | 0 | 36.7152 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24.5962 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 27.0256 | 19.9268 | 1 | 27.0256 | 19.9268 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.9597 | 0 | 1 | 37.9525 | 0 | 1 | 0 | 39.441 | 1 | 0 | 38.6948 | 1 | 0 | 45.3816 | 1 | 0 | 46.5036 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.8156 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.9896 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.061 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 33.3945 | 0 | 1 | 41.8944 | 0 | 1 | 40.0149 | 0 | 1 | 47.3422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32.0032 | 0 | 1 | 18.7368 | 0 | 1 | 19.0595 | 0 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 46.5918 | 0 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 28.834 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 22.995 | 1 | 0 | 16.8542 | 1 | 0 | 19.8153 | 1 | 0 | 22.9986 | 1 | 0 | 22.9999 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 22.9987 | 1 | 0 | 22.9992 | 1 | 0 | 22.9995 | 1 | 0 | 22.9299 | 1 | 0 | 22.9968 | 1 | 0 | 21.6744 | 1 | 0 | 19.1525 | 1 | 0 | 21.7957 | 1 | 0 | 21.2354 | 1 | 0 | 22.9986 | 1 | 0 | 18.934 | 1 | 0 | 16.0909 | 1 | 0 | 20.9059 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.6961 | 1 | 0 | 12.8116 | 1 | 0 | 12.4449 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.4693 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 22.995 | 1 | 0 | 16.8542 | 1 | 0 | 19.8153 | 1 | 0 | 22.9986 | 1 | 0 | 22.9999 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 22.9987 | 1 | 0 | 22.9992 | 1 | 0 | 22.9995 | 1 | 0 | 22.9299 | 1 | 0 | 22.9968 | 1 | 0 | 21.6744 | 1 | 0 | 19.1525 | 1 | 0 | 21.7957 | 1 | 0 | 21.2354 | 1 | 0 | 22.9986 | 1 | 0 | 18.934 | 1 | 0 | 16.0909 | 1 | 0 | 20.9059 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.6961 | 1 | 0 | 12.8116 | 1 | 0 | 12.4449 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.4693 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64.5391 | 1 | 0 | 82.4263 | 1 | 0 | 87.2368 | 1 | 0 | 34.6055 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2368 | 1 | 0 | 87.2371 | 1 | 0 | 87.2372 | 1 | 0 | 87.2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 80.377 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64.5391 | 1 | 0 | 82.4263 | 1 | 0 | 87.2368 | 1 | 0 | 34.6055 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2368 | 1 | 0 | 87.2371 | 1 | 0 | 87.2372 | 1 | 0 | 87.2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 80.377 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 26.0527 | 1 | 0 | 18.8773 | 1 | 0 | 23.0819 | 1 | 0 | 26.0544 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0545 | 1 | 0 | 26.0547 | 1 | 0 | 26.0549 | 1 | 0 | 26.0198 | 1 | 0 | 26.0535 | 1 | 0 | 25.1471 | 1 | 0 | 22.196 | 1 | 0 | 25.2516 | 1 | 0 | 24.734 | 1 | 0 | 26.0544 | 1 | 0 | 21.8933 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.3871 | 1 | 0 | 18.9785 | 1 | 0 | 25.7843 | 1 | 0 | 25.7843 | 1 | 0 | 18.9839 | 1 | 0 | 18.9842 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 22.2049 | 1 | 0 | 26.0548 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 21.1419 | 1 | 0 | 18.5224 | 1 | 0 | 18.8932 | 1 | 0 | 17.7057 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.2966 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 26.0527 | 1 | 0 | 18.8773 | 1 | 0 | 23.0819 | 1 | 0 | 26.0544 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0545 | 1 | 0 | 26.0547 | 1 | 0 | 26.0549 | 1 | 0 | 26.0198 | 1 | 0 | 26.0535 | 1 | 0 | 25.1471 | 1 | 0 | 22.196 | 1 | 0 | 25.2516 | 1 | 0 | 24.734 | 1 | 0 | 26.0544 | 1 | 0 | 21.8933 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.3871 | 1 | 0 | 18.9785 | 1 | 0 | 25.7843 | 1 | 0 | 25.7843 | 1 | 0 | 18.9839 | 1 | 0 | 18.9842 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 22.2049 | 1 | 0 | 26.0548 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 26.0551 | 1 | 0 | 21.1419 | 1 | 0 | 18.5224 | 1 | 0 | 18.8932 | 1 | 0 | 17.7057 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.2966 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 80.9731 | 1 | 99.324 | 56.2709 | 1 | 120.245 | 45.306 | 1 | 122.6578 | 45.3942 | 1 | 0 | 121.3394 | 1 | 0 | 155.9449 | 1 | 71.1955 | 38.866 | 1 | 97.3304 | 68.709 | 1 | 57.0383 | 68.7084 | 1 | 123.0076 | 44.3886 | 1 | 0 | 116.0256 | 1 | 0 | 112.4145 | 1 | 0 | 130.208 | 1 | 0 | 119.3919 | 1 | 0 | 121.2934 | 1 | 0 | 145.2096 | 1 | 0 | 158.897 | 1 | 22.8736 | 64.0887 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68.5718 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 40.5201 | 1 | 49.662 | 28.1355 | 1 | 60.1225 | 22.653 | 1 | 85.1833 | 0 | 1 | 0 | 60.765 | 1 | 0 | 78.0992 | 1 | 43.7038 | 0 | 1 | 48.6652 | 34.3545 | 1 | 0 | 68.7084 | 1 | 61.5038 | 22.1943 | 1 | 0 | 58.0999 | 1 | 0 | 56.2902 | 1 | 0 | 65.2166 | 1 | 0 | 59.7897 | 1 | 0 | 60.7441 | 1 | 0 | 72.7263 | 1 | 0 | 79.5761 | 1 | 0 | 64.0887 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68.5718 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 40.4529 | 1 | 49.662 | 28.1355 | 1 | 60.1225 | 22.653 | 1 | 37.4745 | 45.3942 | 1 | 0 | 60.5745 | 1 | 0 | 77.8457 | 1 | 27.4917 | 38.866 | 1 | 48.6652 | 34.3545 | 1 | 57.0383 | 0 | 1 | 61.5038 | 22.1943 | 1 | 0 | 57.9257 | 1 | 0 | 56.1243 | 1 | 0 | 64.9914 | 1 | 0 | 59.6022 | 1 | 0 | 60.5493 | 1 | 0 | 72.4833 | 1 | 0 | 79.3209 | 1 | 22.8736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 146.0000 | 190 |  | 146.0000 | 190 |  | 146.0000 | 190 |  | 146.0000 | 190 |  | 170.0000 | 205.0000 |  | 170.0000 | 205.0000 |  | 170.000 | 205.0000 |  | 170.000 | 205
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
lunes, 28 de Abril del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
28/04/2025 | 00:30 | 0 | 0
28/04/2025 | 01:00 | 0 | 0
28/04/2025 | 01:30 | 0 | 0
28/04/2025 | 02:00 | 0 | 0
28/04/2025 | 02:30 | 0 | 0
28/04/2025 | 03:00 | 0 | 0
28/04/2025 | 03:30 | 0 | 0
28/04/2025 | 04:00 | 0 | 0
28/04/2025 | 04:30 | 0 | 0
28/04/2025 | 05:00 | 0 | 0
28/04/2025 | 05:30 | 0 | 0
28/04/2025 | 06:00 | 0 | 0
28/04/2025 | 06:30 | 0 | 0
28/04/2025 | 07:00 | 0 | 0
28/04/2025 | 07:30 | 0 | 0
28/04/2025 | 08:00 | 0 | 0
28/04/2025 | 08:30 | 0 | 0
28/04/2025 | 09:00 | 0 | 0
28/04/2025 | 09:30 | 0 | 0
28/04/2025 | 10:00 | 0 | 0
28/04/2025 | 10:30 | 0 | 0
28/04/2025 | 11:00 | 0 | 0
28/04/2025 | 11:30 | 0 | 0
28/04/2025 | 12:00 | 0 | 0
28/04/2025 | 12:30 | 0 | 0
28/04/2025 | 13:00 | 0 | 0
28/04/2025 | 13:30 | 0 | 0
28/04/2025 | 14:00 | 0 | 0
28/04/2025 | 14:30 | 0 | 0
28/04/2025 | 15:00 | 0 | 0
28/04/2025 | 15:30 | 0 | 0
28/04/2025 | 16:00 | 0 | 0
28/04/2025 | 16:30 | 0 | 0
28/04/2025 | 17:00 | 0 | 0
28/04/2025 | 17:30 | 0 | 0
28/04/2025 | 18:00 | 0 | 0
28/04/2025 | 18:30 | 0 | 0
28/04/2025 | 19:00 | 0 | 0
28/04/2025 | 19:30 | 0 | 0
28/04/2025 | 20:00 | 0 | 0
28/04/2025 | 20:30 | 0 | 0
28/04/2025 | 21:00 | 0 | 0
28/04/2025 | 21:30 | 0 | 0
28/04/2025 | 22:00 | 0 | 0
28/04/2025 | 22:30 | 0 | 0
28/04/2025 | 23:00 | 0 | 0
28/04/2025 | 23:30 | 0 | 0
28/04/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
lunes, 28 de Abril del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las C.C.H.H. Marañon, Carpapata; de las CC.TT. Maple y Tallanca y de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
lunes, 28 de Abril del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe