## EVENTOS
miércoles, 30 de Abril del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 30/04/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | EGESUR | INDEPENDENCIA | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | INDEP_G1 | 30/04/2025 15:58:47 | 30/04/2025 15:58:47 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA CT INDEPENDENCIA POR FALLA |  | NO | 0
FALLA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PCH CHAGLLA - PIEDRA BLANCA | LINEA DE TRANSMISION | L-1054 | 30/04/2025 22:22:00 | 30/04/2025 22:31:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-1054 (PIEDRA BLANCA - PCH CHAGLLA) DE 34.5 KV |  | NO | 34.5
FALLA | MAJES ARCUS S.A.C. | PEDREGAL SOLAR | SUBESTACION | PEDREGAL SOLAR | 30/04/2025 11:51:00 | 30/04/2025 12:01:00 | DESCONEXIÓN DE LA BARRA DE LA SE PEDREGAL 138 kV POR FALLA |  | SI | 0
FALLA | ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 30/04/2025 11:30:00 | 30/04/2025 16:42:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA CH CALLAHUANCA POR FALLA. |  | NO | 6.5
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARÍA - AUCAYACU | LINEA DE TRANSMISION | L-1122 | 30/04/2025 18:15:00 | 30/04/2025 21:14:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1122 (TINGO MARÍA - AUCAYACU) DE 138 kV |  | NO

## RESTRIC_OPE
miércoles, 30 de Abril del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
30/04/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | Debido al incremento del caudal del rio cañete y establecimiento de la temporada de avenida, se declara la C.H. El Platanal como CENTRAL HIDRÁULICA DE PASADA (correo 03/01/2025).
30/04/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | El Grupo N°02 esta operando con una potencia no mayor a 0.07MW en referencia a 0.18MW de su potencia efectiva, con el fin de no generar daños mayores hasta la reparación de su cojinete.
30/04/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
30/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
30/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | La unidad TGN4 de la CT Malacas está limitada a 35 MW y no puede operar en conjunto con la TG6. Esto debido a que el ducto estará en mantenimiento, así como su compresor de GAS hasta el 05/05/2025.
30/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
30/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. QUITARACSA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 23.04 se considera la operación continua de la CH Quitaracsa debido a que el sistema de refrigeración de la CH Cañón del Pato se alimenta desde la descarga del caudal turbinado por la CH Quitaracsa.
30/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
30/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
30/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
30/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
30/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
30/04/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
30/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de enero.
30/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
30/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
30/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 18/01/2025, la central está limitada a 850 MW debido a condiciones ambientales
30/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura(modo de operación 2x1).
30/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 21/01. Debido a cuestiones ambientales se considerar 875 MW para poder conectar al AGC del modo de operación 3x1 de la CT KALLPA.
30/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
30/04/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
30/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
30/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con el correo del 24.02, el grupo G6 de CDP tiene una limitación debido al bloqueo del inyector 6-A.
30/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
30/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
30/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
30/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI6 | De acuerdo con el correo enviado el 08/03 la unidad de Santa Rosa UTI6 queda DISPONIBLE en dual y al 50 % solo con la turbina 6B.
30/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
30/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
30/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
30/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
30/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
30/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo por su representada, la unidad TG4 de Ventanilla cuenta con un arranque adicional después de la cual ya no podría parar debido a sus problemas con su IGV.
30/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo informado mediante correo por su representada, el TG4 de CT Ventanilla tiene una limitación de potencia mínima a 104 MW, por problemas en su IGV.
30/04/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo indicado el 02.02.2025 la unidad TG4 no puede parar.
30/04/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
30/04/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | Limitación hasta 20 MW en la CH Cahua por pérdida de recurso hídrico en compuertas de captación, según lo informado en el correo del día 20.04.2025.
30/04/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 29/10 - No es posible parar la CH Cheves debido a Fuga Intake Gate 2 (Compuerta Ingreso Camara Carga 2)
30/04/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Debido a los defectos en los cojinetes de empuje, se mantienen operativas las unidades G1 y G2 sin paradas, se opera CH Cheves con generación plana y se limita la generación máxima de G2 a 84 MW para evitar su deterioro.
30/04/2025 | 07:12 | 23:59 | STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CH | CENTRAL | CH Oroya indisponible por seguridad debido al incremento drastico del caudal del rio mantaro
30/04/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
30/04/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
30/04/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Restricción de 19 MMPCD de GN para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
miércoles, 30 de Abril del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCION DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFERICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA-CTM | INT-5261 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | Seccionador SBB-5261 fase S indisponible para maniobras de apertura y cierre por anomalia en tapa de tanque de compresion, el seccionador permanece cerrado y bloqueado. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13854 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | ACOPLE 220 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14767 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_220KV | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13869 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_500KV | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13870 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_220kV | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_500KV | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13871 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-2057 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13812 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-AUT-5671_500 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5671, INT-5652 y SAT-5671. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13809 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos:Indisponible por Implementacion de conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevos Autotransformador. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-5037 | 30/04/2025 07:35 | 30/04/2025 16:51 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EQUIPOS DE CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15176 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_220KV | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13860 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_500KV | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13862 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_220KV | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13861 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_500KV | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13863 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5371 en servicio solo por Barra B 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | SAN JOSE - MONTALVO | L-5037 | 30/04/2025 07:35 | 30/04/2025 16:51 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14962 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | ST-1 60KV | 30/04/2025 07:33 | 01/05/2025 00:00 | POR SEGURIDAD POR TRABAJOS EN LA CL-6040 | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 1015 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-6040 | 30/04/2025 11:00 | 01/05/2025 00:00 | REEMPLAZO DE AISLADORES PASAMURO | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1519 | T
CONELSUR LT SAC | HUAMPANI | CL-6040 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | POR SEGURIDAD POR EL REEMPLAZO DEL INTERRUPTOR DE LA CELDA CL-TR1 (CL-G1) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1590 | T
CONELSUR LT SAC | HUAMPANI | CL-60KV-G1 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | REEMPLAZO DE INTERRUPTOR E IMPLEMENTACION DE COLUMNA DE MANDO PROVISIONAL(MODERNIZACION DEL SIST. CONTROL) Y PRUEBAS FUNCIONALES. (ESTA ACTIVIDAD SOLO INDISPONE UNO DE LOS TRANSFORMADORES DE LA SSEE, RESTRINGE GENERACION) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16999 | T
CONELSUR LT SAC | SANTA ROSA A. - GLORIA | L-6434 | 30/04/2025 08:24 | 30/04/2025 17:10 | LIMPIEZA INDUSTRIAL Y REEMPLAZO DE PASTA SILICONA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16962 | T
EGASA | CHARCANI IV | G3 | 30/04/2025 00:00 | 30/04/2025 10:28 | Pruebas operativas por mantenimiento de generador | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 120 | G
EGASA | CHARCANI IV | G3 | 30/04/2025 00:00 | 30/04/2025 10:28 | Mantenimiento Generador | 5.121 | P | F/S | N | PREV. | 120 | G
EGASA | CHARCANI V | DIQUE CINCEL | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | Reparacion camino de rodadura compuerta vagon | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11421 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | SANTA CRUZ II | G2 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo mayor de turbina del G2. | 3.15 | P | F/S | N | CORR. | 12651 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 30/04/2025 10:00 | 30/04/2025 14:44 | Analisis vibracional a plena carga de la unidad de generacion. Se declara disponible a las 14:35 h | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12777 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 30/04/2025 10:00 | 30/04/2025 14:44 | Analisis vibracional a plena carga de la unidad de generacion. Se declara disponible a las 14:35 h | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 30/04/2025 10:00 | 30/04/2025 14:44 | Analisis vibracional a plena carga de la unidad de generacion. Se declara disponible a las 14:35 h | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 30/04/2025 10:00 | 30/04/2025 14:44 | Analisis vibracional a plena carga de la unidad de generacion. Se declara disponible a las 14:35 h | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 30/04/2025 15:59 | 30/04/2025 16:38 | Desconecta la unidad por falla en SSAA de la CT. Independencia. Se realiza inspeccion y reposicion de los SSAA. de la CT. Independencia. | 5.732 | F | F/S | N | OTROS | 12777 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 30/04/2025 15:59 | 30/04/2025 16:57 | Indisponible por inspeccion y reposicion de los SSAA. de la CT. Independencia. | 5.732 | F | F/S | N | OTROS | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 30/04/2025 16:01 | 30/04/2025 16:44 | Se pone fuera de servicio manualmente para inspeccion y reposicion de los SSAA. de la CT. Independencia. | 5.732 | F | F/S | N | OTROS | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 30/04/2025 16:01 | 30/04/2025 16:51 | Se pone fuera de servicio manualmente para inspeccion y reposicion de los SSAA. de la CT. Independencia. | 5.732 | F | F/S | N | OTROS | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 30/04/2025 16:38 | 30/04/2025 17:38 | Pruebas operativas exitosas como parte de la verificacion del correcto funcionamiento de los SSAA. de la CT. Independencia. 17:38 de declara disponible. | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 12777 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 30/04/2025 16:44 | 30/04/2025 17:38 | Pruebas operativas exitosas como parte de la verificacion del correcto funcionamiento de los SSAA. de la CT. Independencia. 17:38 de declara disponible. | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 30/04/2025 16:51 | 30/04/2025 17:38 | Pruebas operativas exitosas como parte de la verificacion del correcto funcionamiento de los SSAA. de la CT. Independencia. 17:38 de declara disponible. | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 30/04/2025 16:57 | 30/04/2025 17:38 | Pruebas operativas exitosas como parte de la verificacion del correcto funcionamiento de los SSAA. de la CT. Independencia. 17:38 de declara disponible. | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 12780 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | SS.EE | 30/04/2025 00:00 | 30/04/2025 18:00 | PE-YANA: INSTALACION Y COPIA DE BACKUP A LA NUEVA TARJETA COGE5 DEL MULTIPLEXOR KEYMILE. PERDIDA DE SUPERVISION MAYOR A 10MIN (R0119005). A SOLICITUD DE ISA REP CTM | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14967 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PCH CHAGLLA | GP1 | 30/04/2025 22:22 | 30/04/2025 23:47 | Unidad fuera de servicio por desconexion de la linea L-1054. | 6.4 | F | F/S | N | OTROS | 15564 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PCH CHAGLLA - PIEDRA BLANCA | L-1054 | 30/04/2025 22:22 | 30/04/2025 22:31 | Desconexion de la linea L-1054 debido a falla. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 17248 | T
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | CENTRAL | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | CAMBIO DE VALVULA ESFERICA EN GRUPO G1 | 94 | P | F/S | N | PREV. | 14005 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 220 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 193 MW debido a: Reparacion de 02 aerogeneradores, punch list y atencion de alarmas 04 aerogeneradores (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 27 MW debido a: Punch list y atencion de alarmas 02 aerogenerador (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | Central Punta Lomitas Exp limitado a 30 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD BOCATOMA QUITARACSA Y SAN MATEO POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA EN LA CONDICION PRESENTADA | 110 | P | F/S | N | CORR. | 14448 | G
ENGIE | QUITARACSA | EST TOMA QUITARACSA | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | BOCATOMA FUERA DE SERVICIO POR CAIDA DE ROCAS | 110 | P | F/S | N | CORR. | 15551 | T
ENGIE | QUITARACSA | QDA. SAN MATEO | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR DA?O DE TUBERIA | 110 | P | F/S | N | CORR. | 17024 | T
ENGIE | SANTA ISABEL | MTR3 | 30/04/2025 11:41 | 30/04/2025 16:32 | Fuera de servicio por indisponibilidad del sistema de refrigeracion del transformador | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13141 | T
ENGIE | YUNCAN | G2 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
ENGIE | YUNCAN | CENTRAL | 30/04/2025 05:42 | 30/04/2025 16:59 | POR REPARACION DE COMPUERTA B5 PRESA HUALLAMAYO******** | 136.5 | P | F/S | N | PREV. | 11116 | G
ENGIE | YUNCAN | EMBALS HUALLAMA | 30/04/2025 05:42 | 30/04/2025 16:59 | REPARACION DE COMPUERTA B5 PRESA HUALLAMAYO (COTAS ENTRE 2409 Y 2412.5 MSNM) | 136.5 | P | F/S | N | PREV. | 11796 | T
GENERACION ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | CENTRAL | 30/04/2025 00:15 | 30/04/2025 15:27 | Mantenimeinto sistema BESS. (no indispone las unidades de generacion) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 20581 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 30/04/2025 00:00 | 30/04/2025 21:09 | MANTENIMIENTO MAYOR UG2 (CAMBIO DE COMPONENTES INTERNOS DE LA TURBINA). | 9.2 | P | F/S | N | PREV. | 17553 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 30/04/2025 00:00 | 30/04/2025 21:09 | REPARACION INTERNA DEL GENERADOR G2 (INCLUYE DESCARGAS PARCIALES) | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 17553 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | PUMIRI - PAQUILLUSI | L-2042 | 30/04/2025 00:00 | 30/04/2025 10:24 | En servicio en modo pruebas | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24383 | T
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | Unidad de generacion n°1, sin carga durante todo el dia operativo. | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 24607 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 30/04/2025 00:00 | 30/04/2025 08:53 | Unidad de generacion n°2, con generacion parcial (50MW) durante todo el dia operativo. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24608 | G
ISA PERU | CARHUAQUERO | SS.EE. | 30/04/2025 09:55 | 30/04/2025 15:30 | REVISION DE PUNTO DE ENERGIA DE ANTENA STARLINK EQUIPOS DE COMUNICACIONES. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0119027) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 1416 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | R-30MVAR | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE SE. TINGO MARIA, REEMPLAZO DE TABLERO DE CONTROL Y PROTECCIONES, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0101909) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1516 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 30/04/2025 07:00 | 30/04/2025 17:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE SE. TINGO MARIA, DESHABILITAR 50BF DEL ANILLO DE 220KV Y ESQUEMA DE RECHAZO DE CARGA, ESTARA FUERA DE SERVICIO DESDE EL 28.04.2025 HASTA 10.08.2025. TAMBIEN INCLUYE EL LADO DE 138KV(SOLO RELACIONADO AL TR-01). (R0108513) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 30/04/2025 08:15 | 30/04/2025 18:24 | POA: MODERNIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCION (C&P) DE LA SE TINGO MARIA. REVISION DE CIRCUITOS DE C&P. RETIRO DE TABLEROS DE C&P EXISTENTE. CAMBIO DE MCBS EN SS.A.. RETIRO DE MK EN PATIO DE LLAVES 220KV. PRUEBAS DE C&P DE CADA BAHIA. CON PERDIDA TEMPORAL DE SUPERVISION. (R0118566) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | Se continua con las pruebas durante la energizacion de la planta solar. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24345 | G
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | Pruebas de puesta en servicio previos a Operacion Comercial | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24345 | G
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 30/04/2025 00:00 | 30/04/2025 18:55 | Unidad indisponible por falla. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 17965 | G
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 30/04/2025 18:58 | 30/04/2025 19:30 | Pruebas operativas de arranque y parada previo a declarar su disponibilidad. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 17965 | G
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 30/04/2025 20:55 | 30/04/2025 21:18 | Pruebas operativas de arranque y parada previo a declarar su disponibilidad. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 17965 | G
MAJES ARCUS S.A.C. | PEDREGAL SOLAR | PEDREGAL SOLAR | 30/04/2025 08:00 | 30/04/2025 18:00 | Durante las inspecciones de rutina se escucho ruidos durante el cambio de tomas del conmutador bajo carga en el transformador de potencia 1125. Se programa la actividad en horario adecuado ante la apertura del conmutador | 22 | P | F/S | N | CORR. | 13400 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 30/04/2025 00:00 | 30/04/2025 23:59 | Desconexion del transformador XFR-002 por motivos de seguridad para intervenir el IN-2412 por baja presion del SF6 | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 30/04/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | CERRO VERDE SMCV | SS.EE. | 30/04/2025 08:30 | 30/04/2025 16:30 | CONTRASTACION DE MEDIDORES DE ENERGIA | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11490 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | Proteccion de Barras de SE. San Jose 220kV. desactivada a solicitud de Joya Solar (Proyecto CSF San Martin). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | BCS-5982 | 30/04/2025 07:31 | 30/04/2025 16:53 | COMPENSADOR SERIE BCS-5982 FUERA DE SERVCIO A SOLICITUD DEL COES POR INDISPONIBILIDAD DE LA LINEA L-5036 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15594 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | CL-5037 | 30/04/2025 07:37 | 30/04/2025 16:50 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO EQUIPOS DE PATIO SAN JOSE SECTOR #06 500KV DIAMETRO 2 BARRA B MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PROTECCION Y CONTROL | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15194 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 30/04/2025 00:00 | 30/04/2025 07:37 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 30/04/2025 07:37 | 30/04/2025 16:50 | L-2074 E/S POR SEGURIDAD DURANTE INDISPONIBILIDAD DE L-5037 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 30/04/2025 16:50 | 01/05/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14956 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | ACOPLE 220 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | INTERRUPTOR IP220-31 DE ACOPLAMIENTO INDISPONIBLE POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE APERTURA Y CIERRE. SE. DESIERTO 220KV A SIMPLE BARRA, TODOS LOS EQUIPOS CONECTADOS A LA BARRA A . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11810 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | UNIDAD RESTRINGIDA A 25 MW | 25 | P | E/S | N | OTROS | 35 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 30/04/2025 11:12 | 30/04/2025 15:10 | PRUEBAS OPERATIVAS DE TG3 POST AJUSTE DE IGV. SE REQUIERE CUATRO HORAS EN CARGA BASE CON GAS NATURAL EN CICLO ABIERTO | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | MARCONA - TRES HERMANAS | L-2298 | 30/04/2025 06:42 | 30/04/2025 17:40 | Mantenimiento preventivo de subestacion Tres Hermanas y linea de transmision L2298 | 129 | R | F/S | N | PREV. | 14145 | T
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 30/04/2025 06:00 | 30/04/2025 18:59 | Central fuera de servicio por indisponibilidad de subestacion Tres Hermanas y linea de transmision L2298 por mantenimiento preventivo | 32 | R | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | TRES HERMANAS | SE TRES HERMANA | 30/04/2025 05:29 | 30/04/2025 18:29 | Mantenimiento preventivo de subestacion Tres Hermanas y linea de transmision L2298 | 129 | R | F/S | N | PREV. | 14146 | T
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 30/04/2025 05:29 | 30/04/2025 17:59 | Central fuera de servicio por indisponibilidad de subestacion Tres Hermanas y linea de transmision L2298 por mantenimiento preventivo | 97 | R | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 30/04/2025 00:00 | 30/04/2025 06:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 30/04/2025 00:00 | 30/04/2025 06:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 30/04/2025 06:00 | 01/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 30/04/2025 06:00 | 01/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G1 | 30/04/2025 06:14 | 01/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 30/04/2025 06:14 | 01/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1/MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1/MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ST A 220 kV | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | AVACNCE DE TRABAJOS PREVIOS PARA CONEXION DE NUEVA LINEA 220 KV | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1973 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CALLAHUANCA (REP) | SS.EE. | 30/04/2025 09:30 | 30/04/2025 17:02 | CONFIGURACION TERMINAL SERVER. PERDIDA DE SUPERVISION. (R0119235) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 1774 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | L-2305 CON CUELLOS ABIERTOS EN LA ESTRUCTURA T315A. LA L-2305 QUEDA ENERGIZADA DESDE LA SE CHILCA REP HASTA LA ESTRUCTURA T315 PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24696 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | BARRA220-B | 30/04/2025 12:07 | 30/04/2025 12:33 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A LOS TRABAJOS EN LA CELDA DE ACOPLE 220KV. (R0119031) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11592 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | ACOPLE 220 | 30/04/2025 15:00 | 30/04/2025 17:00 | MIGRACION DE COMANDO REMOTO DESDE PROTOCOLO IEC101 A IEC104, MIGRACION DE ESTADO DE EQUIPOS DE PATIO DESDE PROTOCOLO IEC101 A IEC104. EJECUCION DE PRUEBAS DE APERTURA Y CIERRE DE IN-2532. REQUIERE BARRA B F/S. (R0119031) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11626 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRE T56 A T77. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. REQUIERE L-2305/2208 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0112031) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | L-2208 (T-056) EN CONEXION BAYPAS CON L-2305 (T315A) FORMADO LA INSTALACION PROVISIONAL L-2208/L-2305 ENTRE SE CHINCHA Y SE INDEPENDENCIA. L-2208/L-2305 QUEDA PROTEGIDA POR LAS FUNCIONES 21/67N QUEDANDO DESHABILITADO SUS PROTECCIONES 87L Y TELEPROTECCION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | Indisponibilidad de la celda del banco de condensadores debido a que continuan deshabilitadas sus protecciones. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | BARRA- A 220 | 30/04/2025 08:00 | 30/04/2025 17:00 | A SOLICITUD DE PARQUE EOLICO MARCONA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SU SECCIONADOR DE BARRA A . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 833 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | BARRA-A 220 | 30/04/2025 09:11 | 30/04/2025 17:30 | POA: CAMBIO DE PERFILES CORROIDOS. (R0119274) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 917 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T23-61 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | POA: MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE SE. SAN NICOLAS, CAMBIO DE RELES DE PROTECCION PT1 Y PT2 DEL TRANSFORMADOR, DESMONTAJE DE LOS RELES ANTIGUOS, MONTAJE, CABLEADO, CONFIGURACION, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS NUEVOS RELES DE PROTECCION. INSTALACION DE CABLE DE CONTROL DE INTERRUPTOR A TABLERO MK. (R0107475) (R0119226) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1437 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | SSEE | 30/04/2025 07:30 | 30/04/2025 18:00 | POA: TRABAJO PREVIO MODERNIZACION DE PROTECCIONES DE SE. SAN NICOLAS, TENDIDO DE CABLES, INSTALACION DE GPS, ADECUACION DE TABLEROS DE SSAA, RETIRO DE TABLERO DE MEDIDOR EXISTENTE, MONTAJE DE TABLEROS NUEVOS, ENERGIZACION DE TABLERO CONTROLADOR DE SUBESTACION Y TABLERO DE PROTECCION DE TRANSFORMARORES. CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0107476) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1802 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | SSEE | 30/04/2025 11:45 | 30/04/2025 18:05 | POA: CAMBIO DE CONTROL NIVEL 2 SAS, MONTAJE, CABLEADO, PRUEBAS, CONFIGURACION Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE CONTROL NIVEL 2, PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE NIVEL 1, 2 Y 3, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0095990) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1802 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA | SSEE | 30/04/2025 07:30 | 30/04/2025 17:30 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA), PRUEBA SIMULADA DEL CASO 6 (EN S.E. ZORRITOS) DEL AUTOMATISMO DE TRANSFERENCIA DE CARGA PERU - ECUADOR, SE REQUIERE MANIOBRAS DEL EQUIPAMIENTO EN LA S.E. TALARA (SB-8127, SA-8125, SB-2845, SA-2843, SB-2849, SA-2847, SB-2853, SA-2851, SB-2899, SA-2897, IN-2334), PARA ADECUAR EL SISTEMA PARA EL CASO, NO SE TENDRA CORTE DE ENERGIA. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 605 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA | SSEE | 30/04/2025 08:00 | 30/04/2025 17:00 | COBRA-AXON: CONFIGURACION DE CONTROLADORES, SERVIDORES Y LOGICA DE LA TRANSFERENCIA DE CARGA PERU - ECUADOR. REALIZAR PRUEBAS DE SE?ALIZACION NIVEL 1, 2 Y 3. REALIZAR PRUEBAS DE TRANSFERENCIA DE CARGA. ELIMINAR LA LOGICA ACTUAL PARA CASOS DE TRANSFERENCIA. PRUEBAS SIMULADAS DE LA TRANSFERENCIA DE CARGA PERU - ECUADOR CASOS 4, 5 Y 7. CON PERDIDA DE SUPERVISION MENOR A 15 MIN. (R0118089) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 605 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2232 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DEL POSTE P-2 AL P-28, P-86 AL P-99, P-100 AL P-214 Y TORRES T-1 A T-104, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0112056) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 758 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | SS.EE. | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | ESQUEMA DE IMPORTACION/EXPORTACION DESHABILITADO AL ECUADOR DE ZORRITOS Y TALARA, POR TRABAJOS DE COBRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1793 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | SS.EE. | 30/04/2025 07:30 | 30/04/2025 17:30 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA), PRUEBA SIMULADA DEL CASO 6 DEL AUTOMATISMO DE TRANSFERENCIA DE CARGA PERU - ECUADOR, SE REQUIERE MANIOBRAS DEL EQUIPAMIENTO EN LA S.E. ZORRITOS (SB-8805, SA-8803, SB-3273, SA-3271, SB-3269, SA-3267, SB-3265, SA-3261, SB-3259, SA-3255, IN-2492), PARA ADECUAR EL SISTEMA PARA EL CASO 6, NO SE TENDRA CORTE DE ENERGIA. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 1793 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | SS.EE. | 30/04/2025 08:13 | 30/04/2025 17:11 | COBRA - AXON: CONFIGURACION DE CONTROLADORES PARA EL AUTOMATISMO DE TRANSFERENCIA DE CARGA Y BORRADO DE LA ACTUAL LOGICA NIVEL 1 Y 2 DE TRANSFERENCIA DE CARGA. PRUEBAS DE SE?ALES N2 Y N3, PRUEBAS SIMULADAS DE TRANSFERENCIA DE CARGA CASOS 2, 3 Y 6. CON PERDIDA DE SUPERVISION MENOR A 15 MIN. (R0118088) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1793 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-2249 | 30/04/2025 09:17 | 30/04/2025 17:27 | A SOLICITUD DE COBRA: MONTAJE DE RELE DE TRANSFERENCIA DE CARGA Y CONEXION DE CIRCUITO NUEVO A CIRCUITOS EXISTENTES DE LAS BAHIAS PARA EL AUTOMATISMO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (ATC). CONEXION A ENTRADAS DE CONTROLADORES EXISTENTES (DESHABILITACION DE ATC EXISTENTE). CON RIESGO DE DISPARO MINIMO DURANTE EL CABLEADO. PRUEBAS SIMULADAS DEL ATC CASO 2, 3 Y 6. (R0118905) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1107 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-2280_old | 30/04/2025 09:17 | 30/04/2025 17:27 | A SOLICITUD DE COBRA: MONTAJE DE RELE DE TRANSFERENCIA DE CARGA Y CONEXION DE CIRCUITO NUEVO A CIRCUITOS EXISTENTES DE LAS BAHIAS PARA EL AUTOMATISMO DE TRANSFERENCIA DE CARGA (ATC). CONEXION A ENTRADAS DE CONTROLADORES EXISTENTES (DESHABILITACION DE ATC EXISTENTE). CON RIESGO DE DISPARO MINIMO DURANTE EL CABLEADO. PRUEBAS SIMULADAS DEL ATC CASO 2, 3 Y 6. (R0118905) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10924 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS - MACHALA | L-2280_old | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | CUELLOS CERRADOS EN ESTRUCTURA E131 LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 25.02.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10930 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | Indisponible por falla en el dispositivo de conexion primaria frontal del cubiculo del interruptor del generador 3. | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
SOUTHERN PERU CC | MOQUEGUA - BOTIFLACA | L-1382 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | Indisponible como parte de la primera energizacion de equipos de la nueva SE Cuajone. Posterior a la actividad, la linea quedara dividida en las lineas L-1382/1 (Moquegua - Cuajone) y L-1382/2 (Cuajone -Botiflaca) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1267 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE POR FALLA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | OLLEROS 500 | TR1-G1 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | Mantenimiento del Transformador Principal TR1-G1. | 197.5 | P | F/S | N | PREV. | 13655 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | OLLEROS 500 | TR1-TV | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo de Trafo TV | 100 | P | F/S | N | PREV. | 18478 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | UP GRADE de la unidad TG1*************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | Inspeccion mayor de la unidad TG1 (55000 horas)**************************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | Disponibilidad de 19MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | CL-5021 | 30/04/2025 08:00 | 30/04/2025 23:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA MEDIANTE EL INTERRUPTOR IN-5184, HASTA LA TORRE T104, 109.8KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22610 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | CL-ACOPLE 220 | 30/04/2025 08:00 | 30/04/2025 17:00 | VARI: PRUEBAS INTERBLOQUEOS. REQUIERE BARRA B 220KV F/S. (R0119188) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22657 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | CL-2110 | 30/04/2025 08:26 | 30/04/2025 16:34 | MP 1A LIMPIEZA Y LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0115229) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13694 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | CL-2110 | 30/04/2025 08:26 | 30/04/2025 16:34 | CORRECCION ANOMALIA TERMICA DELTA 15° EN SB-3635, CORREGIR ANOMALIA TERMICA 49°C EN GRAPA DE PARARRAYOS PR-2406. REQUIERE BARRA B FUERA DE SERVICIO. (R0118436) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13694 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | BARRA B 220 kV | 30/04/2025 08:46 | 30/04/2025 12:53 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS CORRECTIVOS EN LA CL-2110. (R0118436) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12794 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | BARRA B 220 kV | 30/04/2025 08:46 | 30/04/2025 12:53 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2110. (R0115229) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12794 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | BARRA A 220 kV | 30/04/2025 13:02 | 30/04/2025 16:15 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2110. (R0115229) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12793 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | BARRA A 220kV | 30/04/2025 08:30 | 30/04/2025 16:30 | CORRECCION DE ANOMALIA TERMICA DELTA 55°C FASE T . (R0113273) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13258 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | IN-5048 | 30/04/2025 08:53 | 30/04/2025 11:15 | MIGRACION DE COMANDO REMOTO DESDE PROTOCOLO IEC101 A IEC104, MIGRACION DE ESTADO DE EQUIPOS DE PATIO DESDE PROTOCOLO IEC101 A IEC104. EJECUCION DE PRUEBAS DE APERTURA Y CIERRE DE IN-5050. (R0119021) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14674 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | IN-5050 | 30/04/2025 11:16 | 30/04/2025 11:50 | MIGRACION DE COMANDO REMOTO DESDE PROTOCOLO IEC101 A IEC104, MIGRACION DE ESTADO DE EQUIPOS DE PATIO DESDE PROTOCOLO IEC101 A IEC104. EJECUCION DE PRUEBAS DE APERTURA Y CIERRE DE IN-5050. (R0119022) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14673 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | IN-2584 | 30/04/2025 14:00 | 30/04/2025 15:25 | MIGRACION DE COMANDO REMOTO DESDE PROTOCOLO IEC101 A IEC104, MIGRACION DE ESTADO DE EQUIPOS DE PATIO DESDE PROTOCOLO IEC101 A IEC104. EJECUCION DE PRUEBAS DE APERTURA Y CIERRE DE IN-5006. REQUIERE BARRA A F/S. (R0119030) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13270 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-5021 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T97, 54.34KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22616 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025. TRABAJOS CORRECTIVOS POR FALLA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 30/04/2025 07:00 | 30/04/2025 17:00 | TRABAJOS DE OBRAS CIVILES T098 AT102. (R0119164) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS A Y B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A ALARMA EN EL 87B DE LA BARRA A Y DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION DE BANCOS SERIE XC-1, XC-2, XC-3 Y XC-4 POR CONFLICTO EN EQUIPOS DE CONTROL Y ROUTERS OCURRIDO EL 12/05/2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL15 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | MANDO SINCRONIZADO OBSERVADO POR LO CUAL EL REACTOR XL-15 DEBE QUEDAR EN SERVICIO COMO BASE Y COMO RECOMENDACION SE SOLICITA NO DESCONECTARSE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13176 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | BARRA A 500kV | 30/04/2025 00:00 | 30/04/2025 17:00 | COBRA: AMPLIACION DE LA PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS A 500KV. CONFIGURAR Y PROBAR LA NUEVA UNIDAD DIFERENCIAL DE BARRAS +UDBA1 EN EL DIAMETRO 1. CONFIGURACION DE LA UNIDAD CENTRAL DEL 87B. PRUEBAS DE LAS PROTECCIONES 87B Y 50BF. (R0118934) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14324 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T

## INGRESO OC
miércoles, 30 de Abril del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
miércoles, 30 de Abril del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [165 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
30/04/2025 | 00:30 |  |  | 50.6 | 649.2 | 216.7 |  |  | 89.8 | 241 |  |  | 115.1 | 115.9 | 116.3 | 213.5 | 208.7 | 110.4 | 563.2 | 0 |  |  |  |  | 160.4 | 7.2 | 3.1 | 0 | 6.6 | 11.2 | 79.6 | 5.6 |  |  |  | 110.6 | 223.3 |  |  |  | 6.5 | 453.1 | 72 | 125.5 | 42.4 | 18.7 | 19.7 | 88.4 | 178.3 | 179.4 | 183.8 | 108.73 | 8.29 | 6.29 | 45.6 | 11.86 | 3.87 | 37.63 | 173.65 |  |  |  | 0 |  |  |  | 87.6 |  | 0 | 136.9 | 67.5 | [8 empty] | 4.6 | 88.5 | 129.7 | 61.9 | 79 | 18.8 |  |  |  | 0 | 148.6 | 68.8 | [7 empty] | 0 | 48.6 | 0 | 0.5 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 4.9 | 20.2 | 20 | 18.7 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 12.2 | 52.5 |  |  | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 16.2 | 3.1 |  | 19.6 | 9.7 | 18 | 20.2 | 20 | 11.1 | 47.3 | 0 | 34.1 | 64.7 | 5.2 | 1.9 | 20.9 | 7.1 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 27.9 | 22 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 8.8 | 37.5 |  | 29.7 | 3.2 |  |  |  | 6712.72 | 24.1939 | 7.961 |  | 13.2 |  | 18 | 11.7 | 16.1 | 91.1549
30/04/2025 | 01:00 |  |  | 50.2 | 646 | 215.7 |  |  | 90.1 | 240.7 |  |  | 110 | 108.9 | 108.8 | 211.1 | 209 | 110.4 | 558 | 0 |  |  |  |  | 165.3 | 7.1 | 3.4 | 0 | 6.7 | 11.2 | 79.4 | 6 |  |  |  | 110.5 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 366 | 72.2 | 125.8 | 42.3 | 18.7 | 19.7 | 87.3 | 180.1 | 180.4 | 183.4 | 108.64 | 8.21 | 6.19 | 45.46 | 11.94 | 3.87 | 37.69 | 172.88 |  |  |  | 0 |  |  |  | 87.7 |  | 0 | 136.8 | 66.6 | [8 empty] | 4.6 | 85.8 | 120.3 | 61.8 | 79 | 18.8 |  |  |  | 0 | 148.3 | 68.2 | [7 empty] | 0 | 45.6 | 0 | 0.2 | 0 | 20 | 10 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 5 | 20.2 | 20 | 18.8 | 1.9 | 9.3 | 0 | 0 | 12.7 | 44.1 |  |  | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 16.7 | 3.1 |  | 19.5 | 9.7 | 17.8 | 20.2 | 20 | 8.1 | 39.2 | 0 | 41.1 | 69.4 | 3.4 | 1.3 | 20.9 | 7.1 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 19.5 | 12.6 | 0 | 0 | 9.2 | 20 | 8.9 | 37.3 |  | 29.7 | 3.3 |  |  |  | 6557.38 | 24.1699 | 7.962 |  | 13.2 |  | 18 | 11.7 | 16.2 | 91.2319
30/04/2025 | 01:30 |  |  | 50.1 | 648.4 | 215.9 |  |  | 90.3 | 241.8 |  |  | 107.6 | 107.7 | 107 | 208.3 | 210.4 | 110.2 | 559.2 | 0 |  |  |  |  | 164.7 | 7.7 | 3.9 | 0 | 6.7 | 11.2 | 79.7 | 5.9 |  |  |  | 111.3 | 139.1 |  |  |  | 6.5 | 417.8 | 73.3 | 124.6 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 90.9 | 158.9 | 159.3 | 175.9 | 109.49 | 8.14 | 6.18 | 46.26 | 12.16 | 3.87 | 39.12 | 174.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 88 |  | 0 | 136.6 | 66.8 | [8 empty] | 4.6 | 43.7 | 111.7 | 62.3 | 78.9 | 19.2 |  |  |  | 0 | 147.5 | 67.9 | [7 empty] | 0 | 45.6 | 0 | 0.3 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 3.3 | 5 | 20.4 | 20 | 18.7 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 13.8 | 41.1 |  |  | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 17 | 3.1 |  | 19.5 | 9.7 | 17.6 | 20.3 | 19.8 | 10.8 | 54.4 | 0 | 42.7 | 70.3 | 5.2 | 2 | 20.9 | 7.1 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 13.5 | 8.5 | 0 | 0 | 9.4 | 19.8 | 8.8 | 37.3 |  | 29.7 | 3.2 |  |  |  | 6445.02 | 24.1878 | 7.961 |  | 13.2 |  | 18 | 11.7 | 16 | 91.0488
30/04/2025 | 02:00 |  |  | 49.9 | 645.4 | 216 |  |  | 89.8 | 238.8 |  |  | 117.6 | 117.1 | 117.4 | 222.1 | 145 | 89.7 | 556.6 | 0 |  |  |  |  | 169 | 7.2 | 3.8 | 0 | 6.7 | 11.2 | 79.1 | 5.9 |  |  |  | 110.3 | 200.1 |  |  |  | 6.5 | 419.2 | 74 | 141.7 | 42.4 | 18.7 | 19.7 | 88.3 | 122.1 | 123.2 | 151.6 | 108.68 | 8.13 | 6.24 | 45.15 | 11.95 | 3.87 | 37.44 | 172.43 |  |  |  | 0 |  |  |  | 87.7 |  | 0 | 136.8 | 67.1 | [8 empty] | 4.6 | 42.9 | 124.8 | 61.7 | 79 | 18.8 |  |  |  | 0 | 148.4 | 68.3 | [7 empty] | 0 | 40.5 | 0 | 0.3 | 0 | 20 | 9.9 | 5.6 | 1.2 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20 | 18.6 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 12.1 | 34.9 |  |  | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 16.7 | 3.1 |  | 19.5 | 9.7 | 17.6 | 20.2 | 20 | 8.4 | 44.7 | 0 | 35.5 | 72.4 | 3.9 | 1.1 | 20.9 | 7.1 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 16.5 | 11.9 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 8.8 | 37.7 |  | 29.7 | 3.1 |  |  |  | 6357.29 | 24.1529 | 7.945 |  | 13.2 |  | 18 | 11.7 | 16.2 | 91.1979
30/04/2025 | 02:30 |  |  | 50.4 | 648.7 | 216.9 |  |  | 89.6 | 238.9 |  |  | 125.7 | 124.8 | 124.7 | 221.3 | 109.5 | 68.4 | 560.6 | 0 |  |  |  |  | 163.8 | 7.3 | 3.2 | 0 | 6.7 | 11.2 | 79.7 | 5.9 |  |  |  | 110.6 | 222.6 |  |  |  | 6.5 | 464.5 | 74 | 149.3 | 42.4 | 18.7 | 19.7 | 89.2 | 120.7 | 122.5 | 153.1 | 108.66 | 8.16 | 6.23 | 44.97 | 11.72 | 3.87 | 37.05 | 173.77 |  |  |  | 0 |  |  |  | 87.6 |  | 0 | 137.5 | 67.6 | [8 empty] | 4.6 | 44 | 131.2 | 61.7 | 79 | 18.8 |  |  |  | 0 | 148.6 | 68.8 | [7 empty] | 0 | 40.6 | 0 | 0.1 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.7 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 13 | 29.4 |  |  | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 16.3 | 3.1 |  | 19.6 | 9.7 | 17.8 | 20.2 | 20 | 6.9 | 34.8 | 0 | 42.5 | 72.5 | 4.7 | 1.3 | 21 | 7.1 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 19.1 | 12.5 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 8.8 | 38 |  | 29.7 | 3.2 |  |  |  | 6407.83 | 24.1571 | 7.953 |  | 13.2 |  | 18 | 11.8 | 16.2 | 91.3101
30/04/2025 | 03:00 |  |  | 50.1 | 651.2 | 217.1 |  |  | 90.3 | 240.4 |  |  | 132.2 | 132.5 | 132.2 | 222.2 | 108.9 | 66.7 | 565.2 | 0 |  |  |  |  | 163.8 | 7.8 | 4.1 | 0 | 6.7 | 11.2 | 80.4 | 5.9 |  |  |  | 111.5 | 223.5 |  |  |  | 6.5 | 470.6 | 74 | 150.6 | 42.4 | 18.7 | 19.7 | 91 | 124.4 | 125.2 | 153.1 | 108.97 | 8.22 | 6.23 | 45.95 | 12.05 | 3.87 | 37.79 | 175.88 |  |  |  | 0 |  |  |  | 88.2 |  | 0 | 136.9 | 67.5 | [8 empty] | 4.6 | 46.6 | 133.4 | 62.5 | 79.1 | 19.2 |  |  |  | 0 | 148.3 | 68.4 | [7 empty] | 0 | 35.9 | 0 | 2.4 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 5.1 | 20.6 | 20 | 18.7 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 11.1 | 24.4 |  |  | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 16.3 | 3.1 |  | 19.5 | 9.7 | 17.8 | 20.3 | 20 | 10.5 | 23.8 | 0 | 32.3 | 61.1 | 4.1 | 1.8 | 21 | 7.1 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 10.5 | 5.4 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 8.8 | 38 |  | 29.7 | 3.2 |  |  |  | 6414.16 | 24.1558 | 7.96 |  | 13.2 |  | 18 | 11.7 | 16 | 91.0158
30/04/2025 | 03:30 |  |  | 50.6 | 651.1 | 217.9 |  |  | 88.6 | 236 |  |  | 125.3 | 125.3 | 124.7 | 221.1 | 109.7 | 66.8 | 562.9 | 0 |  |  |  |  | 164.4 | 7.6 | 2.9 | 0 | 6.6 | 11.3 | 80.5 | 5.9 |  |  |  | 111 | 215.4 |  |  |  | 6.5 | 457.6 | 75.3 | 147.3 | 42.5 | 18.7 | 19.7 | 91.9 | 120.5 | 122.8 | 154.3 | 108.6 | 8.27 | 6.27 | 45.11 | 14.59 | 3.87 | 36.11 | 175.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 87.6 |  | 0 | 138.2 | 66.9 | [8 empty] | 4.6 | 45.9 | 130.6 | 61.7 | 78.7 | 18.7 |  |  |  | 0 | 149.9 | 70.2 | [7 empty] | 0 | 47.4 | 0 | 4.2 | 0 | 20 | 10 | 5.6 | 1.2 | 3.3 | 5 | 20.4 | 20 | 18.8 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 14.9 | 24.3 |  |  | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 16.4 | 3.1 |  | 19 | 9.7 | 18.1 | 20.3 | 20 | 12.2 | 28.1 | 0 | 30.1 | 46.7 | 2.1 | 0.6 | 20.9 | 7.1 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 5.8 | 3.9 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 8.4 | 37.9 |  | 29.8 | 3.3 |  |  |  | 6350.67 | 24.1256 | 7.964 |  | 13.2 |  | 18 | 11.7 | 16 | 90.9896
30/04/2025 | 04:00 |  |  | 49.7 | 639.2 | 214.7 |  |  | 88.7 | 231.2 |  |  | 123.8 | 123.9 | 124.2 | 234.6 | 107.7 | 66.1 | 547.7 | 0 |  |  |  |  | 164.7 | 6.8 | 3.6 | 0 | 6.7 | 11.2 | 78.1 | 6 |  |  |  | 109.4 | 220.9 |  |  |  | 6.5 | 459.2 | 76.9 | 144.8 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 86.7 | 119.9 | 120.5 | 151.9 | 106.96 | 8.31 | 6.17 | 44.23 | 14.8 | 3.87 | 36.77 | 170.49 |  |  |  | 0 |  |  |  | 86.8 |  | 0 | 136.4 | 66.8 | [8 empty] | 4.6 | 38.3 | 126.6 | 60.5 | 78.4 | 18.4 |  |  |  | 0 | 148.2 | 68 | [7 empty] | 0 | 49.5 | 0 | 3.1 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 5.1 | 19.9 | 20 | 18.8 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 16 | 31.7 |  |  | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 16.4 | 3.1 |  | 19 | 9.6 | 17.7 | 20.2 | 20 | 14.3 | 28.3 | 0 | 17.8 | 45.3 | 1.3 | 0.1 | 20.9 | 7.1 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 7.9 | 3.2 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 8.5 | 36.9 |  | 29.7 | 3.3 |  |  |  | 6284.2 | 24.1702 | 7.972 |  | 13.2 |  | 18 | 11.7 | 16.3 | 91.3422
30/04/2025 | 04:30 |  |  | 50 | 646.9 | 216 |  |  | 90.4 | 230.3 |  |  | 152 | 151.3 | 151.7 | 239.4 | 107.5 | 66 | 560 | 0 |  |  |  |  | 162.1 | 6.8 | 3.9 | 0 | 6.6 | 11.2 | 79.5 | 6.4 |  |  |  | 110.6 | 222.1 |  |  |  | 6.5 | 459 | 76.4 | 150.7 | 42.2 | 18.7 | 19.7 | 92.7 | 122 | 122.5 | 152.4 | 110.6 | 8.31 | 6.31 | 44.51 | 20.25 | 3.87 | 36.22 | 174.74 |  |  |  | 0 |  |  |  | 87.4 |  | 0 | 136.4 | 67.2 | [8 empty] | 4.6 | 92.3 | 131.5 | 61.4 | 78.7 | 18.9 |  |  |  | 0 | 147.5 | 67 | [7 empty] | 0 | 58.2 | 0 | 1.8 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 3.3 | 5.2 | 20.1 | 19.1 | 18.8 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 19.6 | 36.1 |  |  | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 16.2 | 3.1 |  | 19 | 9.6 | 17.8 | 20.2 | 20 | 16 | 21.5 | 0 | 18.2 | 42.4 | 0.8 | 0 | 20.9 | 7.1 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 9.3 | 3.1 | 0 | 0 | 9.3 | 20 | 8.5 | 36.8 |  | 29.7 | 3.3 |  |  |  | 6491.61 | 24.1563 | 7.953 |  | 13.2 |  | 18 | 11.6 | 16.1 | 91.0093
30/04/2025 | 05:00 |  |  | 49.9 | 652.1 | 216.4 |  |  | 91.1 | 236.1 |  |  | 128.4 | 128.2 | 128.4 | 232.2 | 108 | 65.5 | 559.6 | 0 |  |  |  |  | 165.4 | 7.3 | 4 | 0 | 6.6 | 11.2 | 79.7 | 6 |  |  |  | 111.1 | 216.5 |  |  |  | 6.5 | 460.6 | 76 | 151.4 | 42.4 | 18.7 | 19.7 | 90.9 | 126.2 | 126.3 | 152.1 | 110.56 | 8.24 | 6.23 | 46.77 | 22.38 | 3.87 | 38.53 | 176.32 |  |  |  | 0 |  |  |  | 88.3 |  | 0 | 136.5 | 67.3 | [8 empty] | 4.6 | 120.2 | 134.5 | 63 | 79.4 | 19.6 |  |  |  | 0 | 147.9 | 68 | [7 empty] | 0 | 73.6 | 0 | 1.1 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 3.3 | 5.1 | 20.7 | 20 | 18.8 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 20.6 | 46.7 |  |  | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 16.1 | 3.1 |  | 19 | 9.6 | 17.7 | 20.3 | 20 | 15.5 | 13.3 | 0 | 26.9 | 46.6 | 1.5 | 0.2 | 20.9 | 7.1 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2.4 | 1.5 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9 | 34.8 |  | 29.7 | 3.3 |  |  |  | 6499.4 | 24.1504 | 7.955 |  | 13.2 |  | 18 | 11.5 | 16.1 | 90.9054
30/04/2025 | 05:30 |  |  | 50.1 | 641.1 | 215.7 |  |  | 88.2 | 224.6 |  |  | 155 | 154.1 | 154.1 | 246.5 | 133.1 | 70.2 | 552.2 | 0 |  |  |  |  | 168.6 | 6.1 | 3.5 | 0 | 6.6 | 11.2 | 79.1 | 6 |  |  |  | 109 | 224 |  |  |  | 6.5 | 457.4 | 75.2 | 145.6 | 42.3 | 18.7 | 19.7 | 86.9 | 117.5 | 118.3 | 152.9 | 105.41 | 8.3 | 6.22 | 43.5 | 21.23 | 3.87 | 36.2 | 171.14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 86.8 |  | 0 | 136.7 | 66.3 | [8 empty] | 4.6 | 191.2 | 127.8 | 60.2 | 77.9 | 18.2 |  |  |  | 0 | 148.3 | 68.4 | [7 empty] | 0 | 71.2 | 0 | 0.3 | 0 | 19.8 | 9.9 | 5.6 | 1.2 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20 | 18.8 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 16.2 | 3.1 |  | 19 | 9.6 | 17.2 | 20.2 | 20 | 17.9 | 12.3 | 0 | 31.7 | 64.6 | 1.5 | 0 | 20.9 | 7.1 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 8.2 | 35 |  | 29.6 | 3.3 |  |  |  | 6555.17 | 24.2064 | 7.963 |  | 13.2 |  | 18 | 11.7 | 16.1 | 91.1694
30/04/2025 | 06:00 |  |  | 50.2 | 646.4 | 216 |  |  | 89.7 | 226.7 |  |  | 172 | 171.2 | 171.4 | 268.3 | 212.8 | 110.1 | 552.4 | 0 |  |  |  |  | 154.9 | 7.1 | 2.8 | 0 | 6.6 | 11.2 | 79 | 6 |  |  |  | 110.7 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 462.4 | 74 | 149.9 | 42.3 | 18.7 | 19.7 | 90 | 122.2 | 122.1 | 152.2 | 108.57 | 8.33 | 6.23 | 45.04 | 21.16 | 3.87 | 37 | 173.57 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 136.5 | 66.8 | [8 empty] | 4.6 | 192.1 | 131.8 | 61.8 | 79.1 | 19 |  |  |  | 0 | 147.9 | 67.9 | [7 empty] | 0 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.2 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.7 | 3.7 | 9.3 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0 |  |  | 2.2 |  | 0 | 2.4 | 16 | 3 |  | 19.2 | 9.6 | 17.1 | 20.2 | 20 | 16.9 | 19.8 | 0 | 24.9 | 53.5 | 1.3 | 0.1 | 20.9 | 7.1 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0.47 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2.5 | 2.7 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 8.2 | 35.4 |  | 29.7 | 3.4 |  |  |  | 6685.94 | 24.1727 | 7.961 |  | 13.2 |  | 18 | 11.5 | 16 | 90.8337
30/04/2025 | 06:30 |  |  | 50.5 | 637.9 | 215.1 |  |  | 89.7 | 233.5 |  |  | 171.4 | 172.5 | 172.1 | 269.3 | 209.5 | 109.4 | 547.4 | 0 |  |  |  |  | 162.9 | 7 | 3.4 | 0 | 6.7 | 11.2 | 78.6 | 6 |  |  |  | 109.2 | 222.3 |  |  |  | 6.4 | 456.1 | 74 | 150.6 | 42.3 | 18.6 | 19.7 | 89 | 175.4 | 173.9 | 174.5 | 108.87 | 8.29 | 6.22 | 45.42 | 20.02 | 3.85 | 37.65 | 171.43 |  |  |  | 15.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 175.4 | 76.2 | [8 empty] | 4.6 | 179 | 129.1 | 60 | 78.3 | 18.3 |  |  |  | 0 | 147.6 | 67.5 | [7 empty] | 0 | 71.9 | 8.3 | 1.4 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.2 | 5.2 | 19.8 | 20 | 18.8 | 3.7 | 9.3 | 5.9 | 6.4 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.7 | 2.4 | 16 | 3.1 |  | 19.2 | 9.6 | 17.2 | 20.2 | 20 | 18.9 | 22.2 | 1.7 | 15.6 | 28.2 | 0.5 | 0.1 | 20.9 | 7.1 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.3 | 19.36 | 0.3 | 7.4 | 0.4 | 7.7 | 4.1 | 6.9 | 0.2 | 9.4 | 20 | 8.9 | 34.9 |  | 29.7 | 3.4 |  |  |  | 6876.11 | 24.1824 | 7.956 |  | 13.2 |  | 18 | 11.5 | 16.1 | 90.9384
30/04/2025 | 07:00 |  |  | 49.9 | 641.4 | 215 |  |  | 89 | 237.1 |  |  | 105.2 | 105.3 | 104.9 | 211.3 | 209.9 | 110.1 | 549.6 | 0 |  |  |  |  | 162.5 | 7.3 | 3.2 | 0 | 6.7 | 11.2 | 78.1 | 5.9 |  |  |  | 109.9 | 168.7 |  |  |  | 6.5 | 460.1 | 74 | 149.7 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 89 | 179.9 | 180 | 183.4 | 108.2 | 8.33 | 6.22 | 44.56 | 20.23 | 3.87 | 36.8 | 172.1 |  |  |  | 46.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 200 | 88.8 | [8 empty] | 4.6 | 159.8 | 111.1 | 61.1 | 78.8 | 18.6 |  |  |  | 0 | 148.4 | 68.1 | [7 empty] | 0.1 | 56 | 30 | 1.7 | 0 | 20 | 9.8 | 5.4 | 1.2 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20 | 18.8 | 3.7 | 9.3 | 11.3 | 13.2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2.4 | 2.4 | 15.8 | 3.1 |  | 19.2 | 9.6 | 17.1 | 20.2 | 19.8 | 18.3 | 18.6 | 12.1 | 7.5 | 15 | 0.1 | 0 | 20.9 | 7.1 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.5 | 89.17 | 2.8 | 55.7 | 0.4 | 5.4 | 1.3 | 42.9 | 1.2 | 9.4 | 19.8 | 8.4 | 35.2 |  | 29.7 | 3.5 |  |  |  | 6784.48 | 24.1612 | 7.943 |  | 13.2 |  | 18 | 11.3 | 16.2 | 90.8042
30/04/2025 | 07:30 |  |  | 50.5 | 646.1 | 216.2 |  |  | 90 | 240.3 |  |  | 116.4 | 116.7 | 117.1 | 222 | 210 | 109.9 | 555.7 | 0 |  |  |  |  | 164.4 | 7.7 | 3.4 | 0 | 6.6 | 11.2 | 91 | 5.9 |  |  |  | 110.8 | 171.9 |  |  |  | 6.4 | 459.8 | 75 | 150.3 | 42.3 | 18.7 | 19.7 | 87 | 180.5 | 181 | 183.2 | 108.54 | 0 | 6.17 | 45.78 | 22.17 | 3.87 | 37.64 | 173.65 |  |  |  | 46.9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 200 | 89.1 | [8 empty] | 4.6 | 123.9 | 117.7 | 62 | 78.9 | 19 |  |  |  | 0 | 147.9 | 67.8 | [7 empty] | 0.2 | 35.3 | 56.7 | 2.9 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.2 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.8 | 3.7 | 9.3 | 12.6 | 15.2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 12.2 | 2.4 | 15.9 | 3.1 |  | 19.2 | 9.6 | 17.3 | 20.2 | 20 | 16.7 | 16.6 | 22.3 | 1.4 | 7 | 0 | 0 | 20.9 | 7.1 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1 | 162.31 | 5.5 | 99.2 | 0.4 | 0 | 0 | 76.6 | 5.3 | 9.4 | 20 | 8.8 | 34.9 |  | 29.7 | 3.4 |  |  |  | 7000.93 | 24.1808 | 7.957 |  | 13.2 |  | 18 | 11.3 | 16.1 | 90.7378
30/04/2025 | 08:00 |  |  | 49.7 | 651.2 | 216.7 |  |  | 91.7 | 241.7 |  |  | 124.8 | 125.3 | 125.5 | 216.4 | 207.5 | 109.7 | 564 | 0 |  |  |  |  | 165.2 | 8 | 3.6 | 0 | 6.6 | 11.2 | 91.4 | 5.8 |  |  |  | 111.2 | 167.3 |  |  |  | 6.4 | 460.7 | 75 | 151.9 | 42.3 | 18.7 | 19.7 | 90.9 | 149.1 | 149.5 | 171.3 | 109.13 | 0 | 6.14 | 46.67 | 21.95 | 3.86 | 39.12 | 175.23 |  |  |  | 46.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 138.8 | 68.8 | [8 empty] | 4.6 | 176 | 127.2 | 62.4 | 79.2 | 19.3 |  |  |  | 0 | 147.6 | 67 | [7 empty] | 0.3 | 24.9 | 68.6 | 2.4 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.2 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.8 | 3.8 | 9.3 | 13.1 | 15.8 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 16.4 | 2.4 | 15.8 | 3.1 |  | 19.2 | 9.5 | 17.5 | 20.2 | 20 | 20.4 | 16.4 | 30.3 | 1.5 | 6.6 | 0 | 0 | 20.9 | 7 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.9 | 193.55 | 8.2 | 121.5 | 0.4 | 0 | 0 | 86.7 | 7.6 | 9.4 | 20 | 8.8 | 35.1 |  | 29.7 | 3.5 |  |  |  | 7033.45 | 24.1764 | 7.958 |  | 13.2 |  | 18 | 11.2 | 16 | 90.5344
30/04/2025 | 08:30 |  |  | 49.4 | 650.2 | 216.2 |  |  | 91.8 | 243.5 |  |  | 176.4 | 176.5 | 175.8 | 258.6 | 208.8 | 109.3 | 566.7 | 0 |  |  |  |  | 163.8 | 7.9 | 3.9 | 0 | 6.6 | 10.9 | 91.5 | 5.8 |  |  |  | 111.1 | 223 |  |  |  | 6.4 | 459 | 75.8 | 151 | 42.3 | 18.7 | 19.7 | 90.2 | 124.7 | 126.3 | 152.7 | 108.03 | 0 | 6.15 | 45.47 | 22.02 | 3.87 | 37.75 | 174.46 |  |  |  | 46.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 139 | 69.7 | [8 empty] | 4.6 | 241.4 | 133.5 | 62.7 | 79.6 | 19.4 |  |  |  | 0 | 147.3 | 67.6 | [7 empty] | 0.3 | 30.9 | 70.8 | 4.5 | 0.1 | 20 | 10 | 5.5 | 1.2 | 3.2 | 5.2 | 20.1 | 20 | 18.8 | 3.8 | 9.3 | 13.3 | 16.1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 16.8 | 2.4 | 15.8 | 3.1 |  | 19.2 | 9.5 | 17.5 | 20.3 | 20 | 26.4 | 14.9 | 31.4 | 3.3 | 9 | 0 | 0 | 16.2 | 7 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 2.1 | 212.96 | 2.6 | 124.2 | 0.4 | 0 | 0 | 89.8 | 9.8 | 9.4 | 20.2 | 8.8 | 35 |  | 29.7 | 3.5 |  |  |  | 7327.61 | 24.183 | 7.954 |  | 13.2 |  | 18 | 11.2 | 16 | 90.537
30/04/2025 | 09:00 |  |  | 0 | 655.2 | 216.7 |  |  | 91.4 | 244.7 |  |  | 130.1 | 129 | 128.9 | 230 | 207.5 | 109.7 | 571.1 | 0 |  |  |  |  | 162.1 | 8.4 | 3.7 | 20.1 | 6.6 | 12.3 | 91.4 | 5.8 |  |  |  | 111.5 | 221.9 |  |  |  | 6.4 | 464.2 | 75.9 | 150.3 | 42.4 | 18.6 | 19.7 | 94.1 | 181.8 | 183.3 | 183.5 | 109.53 | 0 | 6.22 | 46.16 | 28.84 | 3.86 | 38.65 | 175.84 |  |  |  | 46.4 |  |  |  | 0 |  | 10.4 | 200 | 85.1 | [8 empty] | 4.6 | 197.4 | 128.7 | 66.4 | 80.5 | 19.6 |  |  |  | 0 | 148.3 | 68.5 | [7 empty] | 0.3 | 60.1 | 72.3 | 3.4 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.2 | 5.2 | 0 | 19.9 | 18.8 | 3.8 | 9.3 | 13.5 | 16.4 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 17 | 2.4 | 15.7 | 3.1 |  | 19.2 | 9.6 | 17.7 | 20.3 | 19.8 | 23.5 | 18.8 | 31.9 | 6.2 | 12.8 | 0.1 | 0 | 0 | 6.9 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.9 | 222.6 | 0 | 126.5 | 0.4 | 0 | 0 | 91.7 | 11.9 | 9.4 | 19.9 | 8.7 | 35.1 |  | 29.7 | 3.1 |  |  |  | 7361.7 | 24.1524 | 7.947 |  | 13.2 |  | 18 | 11.1 | 16.2 | 90.5994
30/04/2025 | 09:30 |  |  | 0 | 641.6 | 215.1 |  |  | 90.7 | 238.7 |  |  | 145.8 | 145.2 | 145.1 | 239.1 | 205.3 | 109 | 554.9 | 0 |  |  |  |  | 167.7 | 7.3 | 3.6 | 22 | 6.6 | 12.4 | 90.3 | 6.7 |  |  |  | 109.4 | 223.6 |  |  |  | 6.4 | 451.9 | 77.4 | 150.2 | 42.2 | 18.7 | 19.7 | 86.9 | 175 | 178 | 183.7 | 105.53 | 0 | 6.16 | 44.59 | 23.89 | 3.87 | 39.25 | 170.89 |  |  |  | 46.4 |  |  |  | 0 |  | 61.2 | 200 | 89.4 | [8 empty] | 4.6 | 177.6 | 124.9 | 64.9 | 79.4 | 18.5 |  |  |  | 0 | 147.5 | 67.4 | [7 empty] | 0.4 | 73.2 | 73.3 | 2 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 3.2 | 5.2 | 0 | 20 | 18.7 | 3.8 | 9.3 | 13.3 | 16.4 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 17 | 2.4 | 15.6 | 3.1 |  | 19 | 9.6 | 17.8 | 20.2 | 20 | 17.1 | 24.7 | 32.1 | 10.9 | 21.2 | 0.7 | 0 | 0 | 6.9 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.9 | 225.22 | 0 | 127.3 | 0.4 | 0 | 0 | 92.5 | 13.5 | 9.4 | 20 | 8.8 | 35 |  | 29.7 | 3.3 |  |  |  | 7395.4 | 24.1704 | 7.945 |  | 13.2 |  | 18 | 11.1 | 16.2 | 90.6154
30/04/2025 | 10:00 |  |  | 0 | 649 | 216.1 |  |  | 90.3 | 241.9 |  |  | 150 | 150.7 | 149.7 | 237.1 | 206.6 | 108.9 | 564.1 | 0 |  |  |  |  | 161.8 | 7.1 | 3.5 | 22.1 | 6.5 | 12.4 | 90.7 | 6.3 |  |  |  | 110.9 | 223.5 |  |  |  | 6.4 | 460.6 | 78.3 | 151.9 | 42.4 | 18.7 | 19.7 | 91.7 | 181.6 | 180 | 184 | 109.36 | 0 | 6.17 | 46.6 | 23.98 | 3.85 | 37.48 | 175.31 |  |  |  | 45.9 |  |  |  | 0 |  | 61.5 | 200 | 88.4 | [8 empty] | 4.6 | 189 | 134.3 | 66.5 | 80.6 | 19.3 |  |  |  | 0 | 147.5 | 67.8 | [7 empty] | 0.8 | 81 | 73.3 | 1.8 | 0.2 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.1 | 5.2 | 0 | 20 | 18.7 | 3.8 | 9.3 | 13.4 | 16.6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 17.1 | 2.4 | 15.5 | 3.1 |  | 19.4 | 9.7 | 18.3 | 20.2 | 20 | 17.7 | 25.3 | 32.3 | 15.6 | 25.1 | 0.1 | 0.7 | 1.7 | 6.9 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.3 | 227.02 | 0 | 126.5 | 0.4 | 0 | 0 | 92.7 | 14.8 | 9.4 | 20 | 8.1 | 35.4 |  | 29.6 | 3.3 |  |  |  | 7505.67 | 24.1614 | 7.938 |  | 13.2 |  | 18 | 11.1 | 16 | 90.3994
30/04/2025 | 10:30 |  |  | 0 | 647.2 | 216.5 |  |  | 87.4 | 239.9 |  |  | 122.8 | 122.8 | 122.9 | 225.1 | 207.1 | 109 | 560.8 | 0 |  |  |  |  | 164.1 | 6.9 | 3.7 | 22 | 6.6 | 12.4 | 89.8 | 5.9 |  |  |  | 110.6 | 222.1 |  |  |  | 6.4 | 460.9 | 79 | 147.6 | 42.4 | 18.7 | 19.7 | 91.8 | 179.3 | 178 | 184.4 | 108.2 | 0 | 6.17 | 45.04 | 23.97 | 3.87 | 36.67 | 173.65 |  |  |  | 45.9 |  |  |  | 0 |  | 168.8 | 200 | 89 | [8 empty] | 4.6 | 188.3 | 132.3 | 65.6 | 80.1 | 18.6 |  |  |  | 0 | 148.7 | 69 | [7 empty] | 1.1 | 71.4 | 73.2 | 1.4 | 0.2 | 20 | 9.9 | 5.6 | 1.2 | 3.3 | 5.2 | 0 | 20 | 18.7 | 3.8 | 9.3 | 13.5 | 16.6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 17.1 | 2.4 | 15.5 | 3.1 |  | 19.4 | 9.7 | 18.6 | 20.2 | 20 | 17.7 | 32.1 | 32.4 | 27.2 | 38.8 | 0.7 | 2.9 | 5.1 | 6.9 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.9 | 229.73 | 0 | 127.1 | 0.4 | 0 | 0 | 93 | 16 | 9.4 | 19.8 | 8.8 | 36.7 |  | 29.5 | 3.3 |  |  |  | 7530.5 | 24.1625 | 7.938 |  | 13.2 |  | 18 | 11.1 | 16.2 | 90.6005
30/04/2025 | 11:00 |  |  | 0 | 651.5 | 216.7 |  |  | 90.1 | 241.5 |  |  | 122.6 | 121.9 | 122.1 | 216.2 | 204.8 | 108.9 | 566.1 | 0 |  |  |  |  | 162 | 7.3 | 3.9 | 22.2 | 6.5 | 12.5 | 91.2 | 6.4 |  |  |  | 111 | 222.3 |  |  |  | 6.4 | 460.1 | 80.8 | 150.8 | 42.3 | 18.7 | 19.7 | 89 | 180.4 | 180.9 | 184.3 | 108.75 | 0 | 6.16 | 46.11 | 24.07 | 3.87 | 37.82 | 174.99 |  |  |  | 45.1 |  |  |  | 0 |  | 167.3 | 200 | 88.4 | [8 empty] | 4.6 | 200 | 134.1 | 66.7 | 80.6 | 19.2 |  |  |  | 0 | 147.5 | 68.1 | [7 empty] | 1 | 80.2 | 73.1 | 1.2 | 0.5 | 20 | 10 | 5.5 | 1.2 | 3.2 | 5.2 | 0 | 20 | 18.7 | 3.8 | 9.3 | 13.4 | 16.7 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 16.9 | 2.4 | 15.5 | 3.1 |  | 19.4 | 9.7 | 19.8 | 20.3 | 20 | 17.6 | 42.9 | 32.2 | 33 | 49.6 | 1.3 | 4.6 | 12.5 | 6.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1 | 230.21 | 0 | 126.4 | 0.4 | 0 | 0 | 93.1 | 16.9 | 9.4 | 20 | 8.3 | 37.4 |  | 29.5 | 3.2 |  |  |  | 7600.28 | 24.1736 | 7.936 |  | 13.2 |  | 18 | 10.9 | 16.1 | 90.3096
30/04/2025 | 11:30 |  |  | 0 | 642.5 | 215.6 |  |  | 88.7 | 237.1 |  |  | 135.5 | 134.9 | 135.5 | 234.5 | 205 | 108.4 | 556.1 | 0 |  |  |  |  | 170.6 | 6.5 | 3.6 | 22.1 | 6.6 | 12.4 | 89.8 | 6.4 |  |  |  | 109.9 | 223.1 |  |  |  | 6.4 | 457.6 | 82 | 149 | 42.3 | 18.7 | 19.7 | 90.8 | 178.1 | 179.6 | 184.2 | 107.16 | 0 | 6.18 | 44.47 | 11.99 | 3.87 | 36.71 | 172.35 |  |  |  | 45.7 |  |  |  | 0 |  | 96.1 | 186.9 | 83.2 | [8 empty] | 4.5 | 173.5 | 131.9 | 65.9 | 80.3 | 18.8 |  |  |  | 31.9 | 146.6 | 68.3 | [7 empty] | 1 | 91 | 75.4 | 1.3 | 0.5 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 3.3 | 5.2 | 0 | 20 | 18.8 | 3.8 | 9.3 | 13.4 | 16.6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 16.9 | 2.4 | 15.5 | 3.1 |  | 19.4 | 9.7 | 20.2 | 20.2 | 20 | 19.7 | 59.2 | 32.1 | 41.9 | 57.8 | 2.3 | 5.5 | 20.9 | 6.9 | 9.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.7 | 231.75 | 0 | 127.3 | 0.4 | 0 | 1.1 | 94.1 | 17.2 | 9.4 | 20 | 8 | 36.2 |  | 28.9 | 3.2 |  |  |  | 7588.88 | 24.1786 | 7.94 |  | 13.2 |  | 18 | 10.8 | 16.3 | 90.4186
30/04/2025 | 12:00 |  |  | 0 | 643.4 | 215.5 |  |  | 89.8 | 239.5 |  |  | 133.8 | 134.1 | 134.3 | 230.9 | 203.6 | 107.6 | 556.5 | 0 |  |  |  |  | 161.5 | 6.7 | 3.5 | 22.1 | 6.6 | 12.4 | 90.2 | 6.4 |  |  |  | 110.3 | 222.8 |  |  |  | 6.4 | 455.3 | 82 | 150 | 42.4 | 18.7 | 19.7 | 88.6 | 178 | 179.2 | 183.8 | 108.34 | 0 | 6.17 | 45.69 | 6 | 3.86 | 38.91 | 172.27 |  |  |  | 46.6 |  |  |  | 0 |  | 61.8 | 139.4 | 68.7 | [8 empty] | 4.5 | 175.9 | 132.4 | 66.1 | 67.3 | 18.8 |  |  |  | 144.6 | 145.4 | 67 | [7 empty] | 1.3 | 97.1 | 77.9 | 3.3 | 0.4 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 3.3 | 5.2 | 0 | 20 | 18.8 | 3.8 | 9.3 | 13.4 | 16.6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 16.7 | 2.4 | 15.5 | 3.1 |  | 19.4 | 9.7 | 20.3 | 20.2 | 20 | 18.6 | 66.4 | 32.2 | 43.8 | 62.9 | 2 | 6.2 | 20.9 | 6.9 | 9.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 2.8 | 236.1 | 0 | 128.2 | 0.4 | 3.9 | 31.7 | 94.5 | 17.4 | 9.4 | 20 | 7.7 | 34.9 |  | 28.7 | 3.2 |  |  |  | 7638.64 | 24.1488 | 7.938 |  | 13.2 |  | 18 | 10.9 | 16.1 | 90.2869
30/04/2025 | 12:30 |  |  | 0 | 646.4 | 215.6 |  |  | 90.3 | 239.8 |  |  | 114.6 | 114 | 115 | 212.2 | 198.5 | 106.6 | 560.6 | 0 |  |  |  |  | 164.7 | 7.1 | 3.4 | 21.9 | 6.6 | 12.4 | 90.5 | 6.4 |  |  |  | 111.1 | 213 |  |  |  | 6.4 | 460.7 | 81.9 | 150.9 | 42.3 | 18.7 | 19.7 | 89.2 | 180.5 | 180 | 183.6 | 108.53 | 0 | 6.14 | 45.84 | 6.12 | 3.86 | 37.74 | 173.93 |  |  |  | 46.7 |  |  |  | 0 |  | 61.4 | 139.2 | 69 | [8 empty] | 4.5 | 181.9 | 131.1 | 66.5 | 67.4 | 19.1 |  |  |  | 145.1 | 144.4 | 66.6 | [7 empty] | 1.1 | 105.7 | 77.5 | 5.5 | 0.3 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 3.3 | 5.2 | 0 | 20 | 18.8 | 3.8 | 9.3 | 13.5 | 16.3 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 16.7 | 2.4 | 15.3 | 3.1 |  | 19.8 | 9.6 | 20.4 | 20.2 | 20 | 18.1 | 62.4 | 32.4 | 45.1 | 63.1 | 4.5 | 5.1 | 20.9 | 6.9 | 9.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6 | 236.64 | 0 | 128 | 0.4 | 21.6 | 50.7 | 94 | 17.3 | 9.3 | 19.9 | 8 | 35.2 |  | 28.6 | 3.2 |  |  |  | 7621.5 | 23.7929 | 7.938 |  | 13.2 |  | 18 | 10.7 | 16.1 | 89.7309
30/04/2025 | 13:00 |  |  | 0 | 642 | 214.9 |  |  | 89 | 238.4 |  |  | 145.1 | 145.3 | 145.1 | 238.3 | 115.7 | 77.5 | 552 | 0 |  |  |  |  | 162.6 | 6.8 | 3.1 | 22 | 6.6 | 12.4 | 89.8 | 6.4 |  |  |  | 109.6 | 191.7 |  |  |  | 6.4 | 461.3 | 82 | 148.9 | 42.2 | 18.7 | 19.7 | 86.4 | 120.8 | 121.4 | 159.9 | 107.2 | 0 | 6.15 | 44.84 | 11.81 | 3.87 | 37.76 | 171.79 |  |  |  | 24.7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 139.6 | 68.1 | [8 empty] | 4.6 | 177.6 | 130.3 | 65.4 | 67.1 | 18.6 |  |  |  | 147.2 | 122 | 58.4 | [7 empty] | 0.7 | 103.2 | 75.8 | 5.7 | 0.3 | 20 | 9.9 | 5.6 | 1.2 | 3.3 | 5.2 | 0 | 20 | 18.8 | 3.8 | 9.3 | 13.7 | 16.4 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 17.1 | 2.4 | 15.3 | 3.1 |  | 19.8 | 9.7 | 20.3 | 20.2 | 20 | 21.5 | 56 | 32.5 | 53.7 | 66.5 | 6.3 | 6.8 | 20.9 | 6.9 | 9.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.7 | 234.34 | 0 | 130.6 | 0.4 | 48.9 | 58.6 | 95.1 | 16.9 | 9.3 | 20 | 8.4 | 32.7 |  | 28.9 | 3.3 |  |  |  | 7363.26 | 23.5768 | 7.936 |  | 13.2 |  | 18 | 10.9 | 16.1 | 89.7127
30/04/2025 | 13:30 |  |  | 0 | 647.9 | 216.2 |  |  | 90.3 | 240.8 |  |  | 152.4 | 152.2 | 152.5 | 237.9 | 109.1 | 69.4 | 564.1 | 0 |  |  |  |  | 155 | 7.3 | 3.4 | 21.9 | 6.5 | 12.5 | 90.8 | 6.4 |  |  |  | 110.7 | 223 |  |  |  | 6.4 | 455.7 | 82 | 149.1 | 42.4 | 18.7 | 19.7 | 89.7 | 122.3 | 123.1 | 152.8 | 108.58 | 0 | 6.11 | 45.76 | 11.96 | 3.86 | 37.68 | 173.53 |  |  |  | 24.3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 139.1 | 69.3 | [8 empty] | 4.6 | 205.6 | 132.4 | 66.2 | 67.5 | 19 |  |  |  | 146.8 | 121.5 | 57.8 | [7 empty] | 0.8 | 103 | 75.9 | 3.6 | 0.3 | 20 | 9.8 | 5.4 | 1.2 | 3.3 | 5.2 | 0 | 20 | 18.8 | 3.8 | 9.3 | 13.3 | 16.4 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 17.1 | 2.3 | 15.3 | 3.2 |  | 19.8 | 9.6 | 20.4 | 20.2 | 20 | 22.8 | 55.8 | 32.8 | 59.9 | 71.9 | 5.9 | 8.6 | 20.9 | 7 | 9.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 3.4 | 234.031 | 0 | 147.3 | 0.4 | 48.7 | 65.2 | 103.5 | 15.9 | 9.4 | 20 | 9 | 34.1 |  | 29 | 3.2 |  |  |  | 7490.611 | 23.5851 | 7.939 |  | 13.2 |  | 18 | 10.7 | 16 | 89.4241
30/04/2025 | 14:00 |  |  | 0 | 648.6 | 216.3 |  |  | 90.8 | 242.5 |  |  | 112.8 | 113.2 | 112.7 | 217.2 | 108.4 | 68.4 | 555.3 | 0 |  |  |  |  | 166.5 | 7.8 | 3.4 | 21.8 | 6.7 | 12.5 | 90.5 | 6.4 |  |  |  | 111.3 | 213.2 |  |  |  | 6.4 | 458.5 | 82 | 149.5 | 42.4 | 18.7 | 19.7 | 92.8 | 124.8 | 125 | 152 | 109.57 | 0 | 6.23 | 46.08 | 22.05 | 3.86 | 39.16 | 174.86 |  |  |  | 46.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 139.2 | 68 | [8 empty] | 4.6 | 226.8 | 133.5 | 66.6 | 67.4 | 19.2 |  |  |  | 147.2 | 144.4 | 66.1 | [7 empty] | 1.1 | 105.5 | 76.2 | 1.4 | 0.1 | 20.2 | 10 | 5.6 | 1.2 | 3.3 | 5.1 | 0 | 20 | 18.8 | 3.8 | 9.3 | 13.8 | 16.5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 14.1 | 2.3 | 15.3 | 3.1 |  | 19.8 | 9.6 | 20.4 | 20.3 | 20 | 24.3 | 61.9 | 32.8 | 71.5 | 78.5 | 3.4 | 9.4 | 21 | 7 | 9.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.5 | 230.259 | 0 | 136.9 | 0.4 | 66.8 | 70.9 | 87.8 | 14.5 | 9.4 | 20 | 8.8 | 32.4 |  | 29 | 3.2 |  |  |  | 7458.169 | 23.5869 | 7.936 |  | 13.2 |  | 18 | 10.7 | 16.1 | 89.5229
30/04/2025 | 14:30 |  |  | 0 | 641.8 | 215.3 |  |  | 89.7 | 237.8 |  |  | 160 | 159.4 | 159 | 249.1 | 108.6 | 68.2 | 555.5 | 0 |  |  |  |  | 167.5 | 7.3 | 3.3 | 21.8 | 6.5 | 12.5 | 90.4 | 6.4 |  |  |  | 109.3 | 224.1 |  |  |  | 6.4 | 453 | 82 | 147.7 | 42.2 | 18.7 | 19.7 | 89.6 | 117.8 | 118.9 | 152.6 | 106.92 | 0 | 6.14 | 44.77 | 21.99 | 3.85 | 37.89 | 169.8 |  |  |  | 46.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 138.9 | 68.7 | [8 empty] | 4.6 | 222.1 | 129.4 | 61.6 | 67 | 18.2 |  |  |  | 147.2 | 144.7 | 66.5 | [7 empty] | 0.5 | 107.1 | 75 | 0.1 | 0.3 | 20 | 10 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 5.2 | 0 | 20 | 18.8 | 3.8 | 9.3 | 13.6 | 16.5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 15.7 | 1.2 | 15.6 | 3.1 |  | 19.8 | 9.6 | 20.4 | 20.2 | 20 | 24.8 | 75.3 | 30.5 | 76.3 | 78.6 | 9.9 | 12.9 | 21 | 7.4 | 9.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.8 | 227.301 | 0 | 129.5 | 0.4 | 94.9 | 91.2 | 92.6 | 13.2 | 9.3 | 20.2 | 8.9 | 32.8 |  | 28.9 | 3.2 |  |  |  | 7645.461 | 23.2491 | 7.939 |  | 13.2 |  | 18 | 10.9 | 16.1 | 89.3881
30/04/2025 | 15:00 |  |  | 0 | 647.3 | 216.2 |  |  | 90 | 240.3 |  |  | 175 | 175.3 | 174.7 | 268 | 121.5 | 69.4 | 561.6 | 0 |  |  |  |  | 160.5 | 7.6 | 3.5 | 0 | 6.6 | 12.5 | 90.4 | 6.4 |  |  |  | 110.7 | 223.2 |  |  |  | 6.4 | 459 | 82 | 149.6 | 42.4 | 18.7 | 19.7 | 90.1 | 123.2 | 123.8 | 152.8 | 108.55 | 0 | 6.18 | 45.41 | 22.08 | 3.87 | 37.31 | 173.97 |  |  |  | 46.9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 140.1 | 69.1 | [8 empty] | 4.6 | 172.6 | 132.9 | 63.2 | 67.2 | 19 |  |  |  | 148.5 | 145.3 | 67.7 | [7 empty] | 0.4 | 105.6 | 72.8 | 1.4 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.2 | 5.2 | 0 | 20 | 18.8 | 3.8 | 9.3 | 12.2 | 14.1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 16.4 | 1.2 | 16.1 | 3 |  | 19.8 | 9.7 | 20.4 | 20.2 | 20 | 26.7 | 77.4 | 27 | 73.2 | 79.8 | 8.6 | 10 | 21 | 8.2 | 9.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 2.8 | 220.859 | 0 | 130.7 | 0.4 | 90.6 | 91.3 | 92 | 11.4 | 9.4 | 20 | 8.9 | 33.5 |  | 28.8 | 3.2 |  |  |  | 7679.129 | 23.2392 | 7.933 |  | 13.2 |  | 18 | 10.8 | 16.1 | 89.2722
30/04/2025 | 15:30 |  |  | 0 | 648.3 | 216.1 |  |  | 89.8 | 241.4 |  |  | 171.4 | 172.2 | 172.1 | 260.7 | 207.7 | 108.8 | 563 | 0 |  |  |  |  | 166 | 8 | 3.7 | 0 | 6.5 | 12.5 | 90.8 | 6.4 |  |  |  | 111.3 | 223.4 |  |  |  | 6.4 | 460.5 | 82 | 149.8 | 42.4 | 18.7 | 19.7 | 88.5 | 124.9 | 124.9 | 153 | 108.5 | 0 | 6.19 | 45.83 | 0 | 3.86 | 37.76 | 174.87 |  |  |  | 47.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 140.3 | 68.4 | [8 empty] | 4.6 | 189.1 | 133.4 | 60.3 | 67.2 | 19.2 |  |  |  | 0 | 145 | 67.6 | [7 empty] | 0.2 | 108.1 | 68.8 | 1.6 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 5.2 | 20.5 | 20 | 18.8 | 3.8 | 9.3 | 11.6 | 14.3 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 15.4 | 1.2 | 16.9 | 3 |  | 19.8 | 9.6 | 20.4 | 20.3 | 20 | 27.4 | 79.1 | 30.7 | 66.2 | 76.9 | 10.7 | 7.4 | 21 | 8.3 | 8.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 3.4 | 203.706 | 0 | 126.8 | 0.4 | 115.6 | 110.2 | 86.3 | 9.2 | 9.4 | 20 | 9 | 33.6 |  | 28.8 | 3.2 |  |  |  | 7676.116 | 23.2914 | 7.948 |  | 13.2 |  | 18 | 11.1 | 16.2 | 89.7394
30/04/2025 | 16:00 |  |  | 0 | 649.6 | 217 |  |  | 89.9 | 241.6 |  |  | 136.1 | 134.6 | 135.4 | 232.6 | 206.2 | 108.9 | 559 | 0 |  |  |  |  | 162.8 | 7.8 | 3.7 | 1.7 | 6.6 | 12.5 | 90.9 | 6.4 |  |  |  | 111 | 221.7 |  |  |  | 6.4 | 458.1 | 81.8 | 149 | 42.3 | 18.7 | 19.7 | 92.4 | 180.2 | 181.5 | 181.3 | 108.58 | 0 | 6.22 | 45.42 | 0 | 3.87 | 38.83 | 174.13 |  |  |  | 46.5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 179 | 79.9 | [8 empty] | 4.6 | 172.8 | 132.6 | 58.9 | 67 | 19.1 |  |  |  | 0 | 144.3 | 66.6 | [7 empty] | 0.3 | 108 | 60.6 | 2.2 | 0.1 | 20 | 9.8 | 5.4 | 1.2 | 3.3 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.8 | 3.8 | 9.3 | 10 | 12 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 11.7 | 1.2 | 17.2 | 3.1 |  | 19.8 | 9.7 | 20.4 | 20.3 | 19.9 | 21.6 | 80.4 | 23.1 | 67.7 | 82 | 7.9 | 6.6 | 21 | 8.3 | 8.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.8 | 187.135 | 0 | 94.2 | 0.4 | 116.7 | 127.6 | 78.3 | 6.8 | 9.4 | 20 | 8.8 | 34.1 |  | 28.7 | 3.2 |  |  |  | 7637.785 | 23.2768 | 7.949 |  | 13.2 |  | 18 | 10.8 | 16.1 | 89.3258
30/04/2025 | 16:30 |  |  | 0 | 651 | 216.8 |  |  | 89.4 | 242.6 |  |  | 140.2 | 141.3 | 138.9 | 233.4 | 206.7 | 109.6 | 566.3 | 0 |  |  |  |  | 162.8 | 7.7 | 3.8 | 0 | 6.6 | 12.5 | 91 | 6.4 |  |  |  | 111.2 | 222.6 |  |  |  | 6.4 | 460.8 | 82 | 149.2 | 42.4 | 18.7 | 19.7 | 91.4 | 179.3 | 180.2 | 183.6 | 108.78 | 0 | 6.18 | 45.32 | 0 | 3.87 | 37 | 174.54 |  |  |  | 46.9 |  |  |  | 0 |  | 117.3 | 200 | 88.9 | [8 empty] | 4.6 | 123.3 | 132.9 | 59.3 | 67.4 | 19 |  |  |  | 0 | 145.4 | 68.1 | [7 empty] | 0.1 | 111.3 | 27.3 | 0 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 5.2 | 20.3 | 20 | 18.8 | 3.8 | 9.3 | 4.8 | 5.4 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 4.4 | 1.2 | 17.6 | 3.1 |  | 19.8 | 9.7 | 20.4 | 20.3 | 20 | 16.4 | 79.4 | 12.6 | 65.9 | 80.1 | 12.5 | 5.3 | 21 | 8.3 | 8.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.1 | 111.466 | 0 | 51.1 | 0.4 | 122.2 | 133.2 | 46.6 | 4.5 | 9.4 | 20 | 9.3 | 34.3 |  | 28.5 | 3.3 |  |  |  | 7551.856 | 23.2665 | 7.928 |  | 13.2 |  | 18 | 10.9 | 16.2 | 89.4945
30/04/2025 | 17:00 |  |  | 0 | 643.7 | 215.9 |  |  | 88.7 | 239.9 |  |  | 121.8 | 121.4 | 121.7 | 226.9 | 207.5 | 109.7 | 554.2 | 0 |  |  |  |  | 166.1 | 6.7 | 3.8 | 16 | 6.6 | 12.5 | 89.9 | 6.4 |  |  |  | 109.9 | 222.5 |  |  |  | 6.4 | 456.6 | 82 | 149.1 | 42.3 | 18.7 | 19.7 | 87.5 | 177.4 | 178.4 | 183.2 | 107.85 | 0 | 6.18 | 45.03 | 0 | 3.87 | 37.44 | 172.51 |  |  |  | 47.1 |  |  |  | 0 |  | 170.8 | 200 | 89.1 | [8 empty] | 4.6 | 185.4 | 130.6 | 62.4 | 81.3 | 18.6 |  |  |  | 0 | 145.6 | 68 | [7 empty] | 0.1 | 112.4 | 6.9 | 0.7 | 0.1 | 20 | 9.8 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 5.2 | 20 | 20 | 18.8 | 3.8 | 9.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.1 | 2.4 | 18.6 | 3.1 |  | 19.8 | 9.7 | 20.2 | 20.2 | 20 | 13.6 | 81.6 | 3 | 71.9 | 90.3 | 14.5 | 7.9 | 20.9 | 8.3 | 8.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.3 | 11.533 | 0 | 13.3 | 0.4 | 126.6 | 141.7 | 13.8 | 1.3 | 9.4 | 20 | 9 | 33.6 |  | 28.7 | 3.2 |  |  |  | 7416.113 | 23.2539 | 7.923 |  | 13.2 |  | 18 | 10.9 | 16.2 | 89.4769
30/04/2025 | 17:30 |  |  | 0 | 648.6 | 215.9 |  |  | 90.7 | 240.8 |  |  | 143.1 | 143.3 | 143 | 234.2 | 206.8 | 109.7 | 561.1 | 0 |  |  |  |  | 164.8 | 7.4 | 4.1 | 22 | 6.6 | 12.5 | 91 | 6.4 |  |  |  | 111.2 | 223.9 |  |  |  | 6.4 | 460.5 | 82 | 149.1 | 42.4 | 18.7 | 19.7 | 87.6 | 180.7 | 181.1 | 184 | 109.52 | 0 | 6.17 | 45.97 | 0 | 3.87 | 38.59 | 174.46 |  |  |  | 47.1 |  |  |  | 87.3 |  | 63.9 | 200 | 88.8 | [8 empty] | 4.6 | 129.9 | 135 | 63.2 | 81 | 19.1 |  |  |  | 0 | 145.4 | 67.4 | [7 empty] | 0 | 115.7 | 0 | 1.2 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 5.2 | 20.4 | 20 | 18.8 | 3.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2.4 | 19.8 | 3 |  | 19.9 | 9.7 | 20.4 | 20.3 | 20 | 14.5 | 81.4 | 0 | 64.1 | 87.6 | 12.9 | 6.8 | 20.9 | 8.3 | 8.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 119.2 | 120.9 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9 | 33.9 |  | 29.1 | 3.2 |  |  |  | 7373.78 | 23.2727 | 7.924 |  | 13.2 |  | 18 | 10.9 | 16.1 | 89.3967
30/04/2025 | 18:00 |  |  | 0 | 648.7 | 216.4 |  |  | 90.9 | 241.5 |  |  | 117.9 | 118.3 | 117.9 | 221.8 | 206.5 | 109.6 | 556.3 | 0 |  |  |  |  | 164.1 | 7.7 | 4 | 22.1 | 6.6 | 12.8 | 90.8 | 6.4 |  |  |  | 111.3 | 222.9 |  |  |  | 6.4 | 462.7 | 82 | 149.8 | 42.3 | 18.7 | 19.7 | 93.1 | 181.7 | 182.4 | 183.2 | 109.09 | 0 | 6.13 | 46.24 | 0 | 3.87 | 38.71 | 174.79 |  |  |  | 47.1 |  |  |  | 87.7 |  | 61.5 | 200 | 89 | [8 empty] | 4.6 | 112.3 | 135.8 | 65 | 82.7 | 19.2 |  |  |  | 0 | 145.6 | 64.2 | [7 empty] | 0 | 114.9 | 0 | 1.1 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.8 | 3.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2.4 | 19.9 | 3 |  | 19.9 | 9.8 | 20.3 | 20.3 | 20 | 11.1 | 80.6 | 0 | 80.4 | 88.2 | 15.2 | 8.8 | 20.9 | 8.3 | 8.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 116.8 | 110.6 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9 | 34 |  | 29.4 | 3.3 |  |  |  | 7277.03 | 23.2494 | 7.919 |  | 13.2 |  | 18 | 10.9 | 16.3 | 89.5684
30/04/2025 | 18:30 |  |  | 0 | 648.4 | 216.3 |  |  | 89.8 | 240.8 |  |  | 161.8 | 161.8 | 161.6 | 253.1 | 209.8 | 110.2 | 562.5 | 0 |  |  |  |  | 164.7 | 7.1 | 3.7 | 22.1 | 6.5 | 12.6 | 90.8 | 6.5 |  |  |  | 110.8 | 223.9 |  |  |  | 6.4 | 459.6 | 82 | 149.6 | 42.4 | 18.7 | 19.7 | 91.1 | 179.1 | 179.9 | 183.9 | 108.65 | 0 | 6.19 | 45.36 | 0 | 3.87 | 36.89 | 173.53 |  |  |  | 47.3 |  |  |  | 87.3 |  | 61.9 | 200 | 88.8 | [8 empty] | 4.6 | 230.1 | 134.6 | 65.6 | 82.8 | 18.9 |  |  |  | 0 | 146.2 | 68.2 | [7 empty] | 0 | 111.5 | 0 | 0.5 | 0 | 20 | 9.9 | 5.6 | 1.2 | 3.3 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.8 | 3.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2.4 | 19.9 | 3.1 |  | 19.9 | 9.6 | 20.4 | 20.2 | 20 | 10.5 | 78.7 | 0 | 86.5 | 94.8 | 13 | 4.9 | 20.9 | 8.3 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 116.6 | 101.7 | 0 | 0 | 9.4 | 20.2 | 9.1 | 33.9 |  | 29.5 | 3.2 |  |  |  | 7544.59 | 23.2528 | 7.918 |  | 13.2 |  | 18 | 11 | 16.1 | 89.4708
30/04/2025 | 19:00 |  |  | 0 | 646.9 | 216.2 |  |  | 90 | 240.3 |  |  | 132.4 | 132.2 | 131.7 | 232.6 | 208.7 | 109.9 | 559 | 3.1 |  |  |  |  | 165.7 | 7.3 | 3.6 | 22.1 | 6.6 | 12.7 | 130.6 | 6.9 |  |  |  | 110.8 | 222.7 |  |  |  | 6.4 | 457.8 | 82 | 149.1 | 42.3 | 18.7 | 19.7 | 93.5 | 179.5 | 179.5 | 183.2 | 108.51 | 5.94 | 6.16 | 45.63 | 0 | 3.87 | 38.37 | 173.25 |  |  |  | 47.3 |  |  |  | 87.1 |  | 61.3 | 200 | 88.5 | [8 empty] | 4.6 | 204.2 | 134.3 | 65.4 | 82.7 | 18.9 |  |  |  | 0 | 146 | 67.7 | [7 empty] | 0 | 104.7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 5.1 | 20.1 | 20 | 18.8 | 3.8 | 9.3 | 0 | 0 | 21.2 | 55.4 |  |  | 0 |  | 0 | 2.4 | 19.7 | 3 |  | 19.9 | 9.7 | 20.4 | 20.2 | 20 | 7.7 | 61.2 | 0 | 72.4 | 91.3 | 8.8 | 2.9 | 20.9 | 8.3 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 115.8 | 108.8 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9.2 | 33.8 |  | 29.6 | 3.3 |  |  |  | 7481.03 | 23.2365 | 7.953 |  | 13.2 |  | 18 | 11.1 | 16.2 | 89.6894
30/04/2025 | 19:30 |  |  | 0 | 645.1 | 216 |  |  | 90.2 | 240.5 |  |  | 117.2 | 117 | 117.1 | 217.6 | 209 | 109.9 | 559.8 | 0.6 |  |  |  |  | 166 | 6.9 | 3.5 | 22.1 | 6.6 | 15.1 | 130.2 | 7 |  |  |  | 110.5 | 222.5 |  |  |  | 6.4 | 456.7 | 80.8 | 148.9 | 42.3 | 18.7 | 19.7 | 91 | 178.8 | 179.9 | 183 | 108.49 | 8.58 | 6.16 | 45.57 | 0 | 3.86 | 38.32 | 172.72 |  |  |  | 47.4 |  |  |  | 87.1 |  | 61.8 | 200 | 89.3 | [8 empty] | 4.6 | 218.8 | 120.4 | 65.3 | 82.8 | 18.8 |  |  |  | 0 | 146.9 | 68.5 | [7 empty] | 0 | 110.8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 5 | 20.1 | 20 | 18.8 | 3.8 | 9.3 | 0 | 0 | 22.2 | 67.2 |  |  | 0 |  | 0 | 2.4 | 19.5 | 3.1 |  | 19.9 | 9.7 | 20.2 | 20.2 | 20 | 7.4 | 51.9 | 0 | 73.2 | 96.5 | 12.2 | 4.4 | 20.9 | 8.3 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 120.9 | 124.6 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9.6 | 33.7 |  | 29.6 | 3.2 |  |  |  | 7459.8 | 23.2383 | 7.94 |  | 13.2 |  | 18 | 11.1 | 16.2 | 89.6783
30/04/2025 | 20:00 |  |  | 0 | 648.2 | 215.8 |  |  | 90.5 | 241.2 |  |  | 143.8 | 143.7 | 143.2 | 236.1 | 207.9 | 109.7 | 561.3 | 0 |  |  |  |  | 164.2 | 7.5 | 3.6 | 0 | 6.6 | 15.1 | 130.9 | 8.2 |  |  |  | 111.3 | 223.5 |  |  |  | 6.4 | 460.4 | 79.7 | 150.8 | 42.3 | 18.7 | 19.7 | 90.1 | 183.2 | 182.3 | 183.3 | 110.18 | 8.47 | 6.11 | 46.27 | 0 | 3.86 | 39.41 | 175.55 |  |  |  | 47.7 |  |  |  | 87.4 |  | 0 | 174.2 | 78.5 | [8 empty] | 4.6 | 223.1 | 134.6 | 65.8 | 82.2 | 19.3 |  |  |  | 0 | 146.2 | 67.6 | [7 empty] | 0 | 108.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.8 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 5 | 20.6 | 20 | 18.8 | 3.8 | 9.3 | 0 | 0 | 22.7 | 69 |  |  | 0 |  | 0 | 2.4 | 19.6 | 3.1 |  | 19.9 | 9.6 | 20.3 | 20.3 | 20 | 9.6 | 42.2 | 0 | 79 | 97.9 | 12.4 | 4.6 | 20.9 | 8.3 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 123.8 | 133.6 | 0 | 0 | 9.3 | 20 | 8.6 | 33.7 |  | 29.6 | 3.2 |  |  |  | 7489.25 | 23.238 | 7.939 |  | 13.2 |  | 18 | 11.1 | 16.1 | 89.577
30/04/2025 | 20:30 |  |  | 0 | 645 | 216.2 |  |  | 90 | 240.1 |  |  | 122.2 | 122.8 | 122.6 | 229.6 | 211.3 | 109.8 | 556.2 | 0 |  |  |  |  | 168.5 | 7.1 | 3.4 | 0 | 6.7 | 15.1 | 130.2 | 8.2 |  |  |  | 110.8 | 222.9 |  |  |  | 6.4 | 460.4 | 79.9 | 149.5 | 42.4 | 18.7 | 19.7 | 90.5 | 180.2 | 180.1 | 182.8 | 108.54 | 8.49 | 6.19 | 45.56 | 0 | 3.86 | 38.21 | 173 |  |  |  | 47.5 |  |  |  | 87.2 |  | 0 | 137.1 | 68 | [8 empty] | 4.6 | 247.9 | 127 | 65.4 | 81.7 | 18.9 |  |  |  | 0 | 146.5 | 67.7 | [7 empty] | 0 | 110.8 | 0 | 0.5 | 0 | 20 | 10 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 4.6 | 20.1 | 20 | 19 | 3.8 | 9.3 | 0 | 0 | 25.5 | 71.1 |  |  | 0 |  | 0 | 2.4 | 19.5 | 3.1 |  | 19.9 | 9.5 | 20.2 | 20.2 | 20 | 10.5 | 40.2 | 0 | 93.5 | 93.7 | 13.4 | 5.7 | 20.9 | 8.3 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 124.7 | 141.8 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9.4 | 34 |  | 29.6 | 3.1 |  |  |  | 7400.65 | 23.2158 | 7.933 |  | 13.2 |  | 18 | 11.1 | 16.1 | 89.5488
30/04/2025 | 21:00 |  |  | 0 | 647.2 | 216.6 |  |  | 90.1 | 240.5 |  |  | 120.4 | 120.4 | 120 | 223.9 | 211.2 | 109.9 | 557.7 | 10.3 |  |  |  |  | 165.9 | 6.7 | 3.4 | 0 | 6.7 | 15 | 130.4 | 7.9 |  |  |  | 110.9 | 223 |  |  |  | 6.4 | 459.5 | 79.9 | 149.6 | 42.4 | 18.3 | 19.7 | 89.6 | 179.9 | 180.5 | 183.1 | 108.49 | 8.45 | 6.19 | 45.59 | 0 | 3.87 | 37.42 | 173.53 |  |  |  | 47.2 |  |  |  | 87.3 |  | 0 | 137.3 | 67.4 | [8 empty] | 4.6 | 246.5 | 126.2 | 65.5 | 79.8 | 19 |  |  |  | 0 | 146.5 | 68 | [7 empty] | 0 | 117.4 | 0 | 0.8 | 0 | 19.8 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 4.6 | 20.2 | 20 | 18.8 | 3.8 | 9.3 | 0 | 0 | 29.5 | 74.2 |  |  | 0 |  | 0 | 2.4 | 19.3 | 3 |  | 19.9 | 9.6 | 20.1 | 20.2 | 20 | 9 | 38.8 | 0 | 90.1 | 93.3 | 13.1 | 10.5 | 20.9 | 8.3 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 122.1 | 123.6 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 8.9 | 34 |  | 29.6 | 3.1 |  |  |  | 7384.14 | 23.2454 | 7.949 |  | 13.2 |  | 18 | 11 | 16.1 | 89.4944
30/04/2025 | 21:30 |  |  | 0 | 649.9 | 216.5 |  |  | 91.2 | 242.6 |  |  | 138.5 | 138.5 | 138 | 234.6 | 211.3 | 110 | 562.2 | 10.5 |  |  |  |  | 165.6 | 7.1 | 3.6 | 0 | 6.7 | 15.1 | 74.8 | 8 |  |  |  | 111.3 | 224.2 |  |  |  | 6.4 | 461 | 79 | 149.7 | 42.3 | 18 | 19.7 | 90.7 | 127.5 | 127.8 | 159.2 | 108.86 | 8.36 | 6.18 | 46.38 | 0 | 3.87 | 38.59 | 175.23 |  |  |  | 47.7 |  |  |  | 87.7 |  | 0 | 137.2 | 67.5 | [8 empty] | 4.6 | 267.8 | 133.2 | 63.4 | 79.7 | 19.1 |  |  |  | 0 | 146.7 | 67.8 | [7 empty] | 0 | 117.3 | 0 | 0.3 | 0 | 16 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 5.2 | 20.5 | 20 | 18.7 | 3.7 | 9.5 | 0 | 0 | 29.4 | 83.4 |  |  | 0 |  | 0 | 2.4 | 19.9 | 3 |  | 19.9 | 9.6 | 19.8 | 20.3 | 20 | 5.9 | 37.2 | 0 | 93.3 | 96.5 | 14.1 | 7.4 | 20.9 | 8.3 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 116.4 | 121.8 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9.3 | 33.9 |  | 29.7 | 3.3 |  |  |  | 7307.97 | 23.2302 | 7.942 |  | 13.2 |  | 18 | 11.1 | 16.2 | 89.6722
30/04/2025 | 22:00 |  |  | 0 | 648.9 | 216.7 |  |  | 90.2 | 240.9 |  |  | 150.8 | 150.9 | 150.9 | 241.6 | 211 | 110.3 | 560.8 | 10.4 |  |  |  |  | 165.4 | 6.9 | 3.5 | 0 | 6.7 | 13.1 | 74.7 | 8 |  |  |  | 111.2 | 223.8 |  |  |  | 6.4 | 459.6 | 79 | 149.5 | 42.4 | 18.5 | 19.7 | 90.8 | 123.3 | 123.2 | 152.3 | 108.76 | 8.29 | 6.14 | 45.54 | 0 | 3.87 | 37.64 | 174.58 |  |  |  | 47.5 |  |  |  | 87.3 |  | 0 | 81.9 | 52.1 | [8 empty] | 4.6 | 269.9 | 133.6 | 63 | 79.8 | 19 |  |  |  | 0 | 146.9 | 68 | [7 empty] | 0 | 117 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 9.9 | 5.6 | 1.2 | 3.3 | 5.2 | 20.4 | 20 | 18.7 | 3.7 | 16.8 | 0 | 0 | 29.7 | 85.7 |  |  | 0 |  | 0 | 2.4 | 20.4 | 3.1 |  | 19.9 | 9.7 | 19.8 | 20.3 | 20 | 10.2 | 36 | 0 | 100 | 95.8 | 11.6 | 11.2 | 20.9 | 8.2 | 9.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 121.7 | 138.5 | 0 | 0 | 9.3 | 20 | 9.1 | 33.9 |  | 29.7 | 3.3 |  |  |  | 7284.52 | 23.1897 | 7.933 |  | 13.2 |  | 18 | 11.1 | 16.2 | 89.6227
30/04/2025 | 22:30 |  |  | 0 | 646.4 | 217.6 |  |  | 87 | 239.8 |  |  | 184.7 | 185.8 | 185.5 | 269.4 | 208.6 | 110.1 | 559.9 | 10.3 |  |  |  |  | 163.5 | 7.4 | 3.4 | 0 | 6.7 | 11 | 74 | 7.7 |  |  |  | 110.1 | 223 |  |  |  | 3 | 454.1 | 79 | 145.6 | 42.4 | 18.7 | 19.7 | 86.6 | 117.8 | 118.7 | 153.2 | 106.18 | 8.31 | 6.2 | 43.91 | 0 | 3.87 | 36.33 | 173.45 |  |  |  | 47.3 |  |  |  | 86.5 |  | 0 | 35.6 | 0 | [8 empty] | 4.6 | 267.5 | 131 | 62.2 | 78.9 | 18.4 |  |  |  | 0 | 148.2 | 69.1 | [7 empty] | 0 | 106.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 9.8 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 5.2 | 20.2 | 20 | 18.6 | 3.7 | 18.6 | 0 | 0 | 29.6 | 86.6 |  |  | 0 |  | 0 | 2.4 | 20.2 | 3.1 |  | 19.9 | 9.7 | 19.6 | 20.2 | 20 | 11 | 26.5 | 0 | 93.9 | 95.6 | 11.1 | 6.2 | 20.9 | 8.1 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 121.2 | 123.8 | 0 | 0 | 9.5 | 20.1 | 9.2 | 34 |  | 29.7 | 3.3 |  |  |  | 7217.35 | 23.3185 | 7.937 |  | 13.2 |  | 18 | 11.1 | 16.3 | 89.8555
30/04/2025 | 23:00 |  |  | 0 | 646.5 | 216.8 |  |  | 89.3 | 242.7 |  |  | 153.7 | 153.9 | 153.8 | 254.5 | 209.8 | 110.2 | 557.6 | 10.3 |  |  |  |  | 161.1 | 7.5 | 3.4 | 0 | 6.7 | 11 | 74.2 | 4.3 |  |  |  | 110.9 | 222.8 |  |  |  | 0 | 459.8 | 78.9 | 148.1 | 42.4 | 18.7 | 19.7 | 90.9 | 120.2 | 120.9 | 152 | 107.06 | 8.26 | 6.19 | 44.98 | 0 | 3.87 | 37.09 | 172.92 |  |  |  | 47.6 |  |  |  | 87.2 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 4.6 | 267.3 | 133 | 62.9 | 78.3 | 18.8 |  |  |  | 0 | 147.9 | 68.9 | [7 empty] | 0 | 94.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 5.2 | 20.3 | 19.9 | 18.6 | 3.7 | 18.6 | 0 | 0 | 29 | 84.3 |  |  | 0 |  | 0 | 2.4 | 20.2 | 3.1 |  | 19.9 | 9.2 | 19.6 | 20.2 | 20 | 11.4 | 26.8 | 0 | 94.3 | 95.6 | 9.9 | 8.9 | 20.9 | 7.9 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 90.9 | 90.4 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 9.2 | 33.5 |  | 29.7 | 3.3 |  |  |  | 7010.27 | 23.2912 | 7.93 |  | 13.2 |  | 18 | 11 | 16.2 | 89.6212
30/04/2025 | 23:30 |  |  | 0 | 645.6 | 216 |  |  | 90.9 | 242.7 |  |  | 124.2 | 124.1 | 123.3 | 230.1 | 208.3 | 110.2 | 555.5 | 10.5 |  |  |  |  | 164.5 | 7.5 | 2.8 | 0 | 6.7 | 11 | 75.5 | 5.8 |  |  |  | 110.9 | 213.7 |  |  |  | 0 | 458 | 78.4 | 150 | 42.4 | 18.7 | 19.7 | 91.8 | 123.1 | 124.1 | 151.6 | 109.12 | 8.27 | 6.23 | 46.03 | 0 | 3.86 | 38.25 | 173.69 |  |  |  | 47.3 |  |  |  | 87.5 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 4.6 | 260.1 | 133.5 | 63 | 78.1 | 19 |  |  |  | 0 | 147.3 | 67.9 | [7 empty] | 0 | 83.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 5.1 | 20.2 | 15.2 | 18.6 | 3.7 | 18.6 | 0 | 0 | 27.8 | 80.5 |  |  | 0 |  | 0 | 2.4 | 20.2 | 3.1 |  | 19.9 | 9.4 | 19.6 | 20.2 | 20 | 8.6 | 31.2 | 0 | 78.4 | 96 | 7 | 6.6 | 21 | 7.9 | 8.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 74 | 71.4 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9.7 | 32 |  | 29.7 | 3.2 |  |  |  | 6816.05 | 23.2654 | 7.958 |  | 13.2 |  | 18 | 10.9 | 16.2 | 89.5234
01/05/2025 | 00:00 |  |  | 0 | 651.8 | 217.1 |  |  | 91.6 | 245.3 |  |  | 113.3 | 113.8 | 113.4 | 215.2 | 207.5 | 110.2 | 560 | 10.5 |  |  |  |  | 169.6 | 7.9 | 3.8 | 0 | 6.6 | 11 | 75.2 | 5.5 |  |  |  | 111.3 | 219.1 |  |  |  | 5 | 319.4 | 78.5 | 150.5 | 42.3 | 18.7 | 19.7 | 92.8 | 162.4 | 163.5 | 166.5 | 108.87 | 8.42 | 6.38 | 38.6 | 0 | 3.87 | 38.92 | 175.69 |  |  |  | 47.3 |  |  |  | 88 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 4.6 | 229.7 | 133.7 | 63.7 | 78.3 | 19.5 |  |  |  | 0 | 147.9 | 68.6 | [7 empty] | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 5.1 | 20.6 | 14.9 | 18.6 | 3.7 | 18.6 | 0 | 0 | 26 | 78.1 |  |  | 0 |  | 0 | 2.4 | 20.2 | 3.1 |  | 19.8 | 9.4 | 19.5 | 20.2 | 20 | 9.8 | 37.3 | 0 | 92 | 99.7 | 11.1 | 5.6 | 20.9 | 7.8 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 48.6 | 46.5 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9.6 | 32.9 |  | 29.6 | 3.3 |  |  |  | 6703.45 | 23.303 | 7.941 |  | 13.2 |  | 18 | 10.9 | 16.2 | 89.544
EJEC |  | 0 | 0 | 425.9 | 15528.35 | 5188.4 | 0 | 0 | 2158.75 | 5745.35 | 0 | 0 | 3276.45 | 3275.6 | 3271.95 | 5600.85 | 4386.75 | 2373.3 | 13416.05 | 38.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3941.9 | 175.1 | 85.05 | 195.05 | 158.9 | 292.45 | 2148.05 | 152.8 | 0 | 0 | 0 | 2655.9 | 5178.35 | 0 | 0 | 0 | 145.45 | 10863.7 | 1881.65 | 3546.55 | 1016.3 | 447.75 | 472.8 | 2160.45 | 3672.6 | 3686.65 | 4062.9 | 2603.445 | 102.685 | 148.63 | 1087.52 | 265.615 | 92.795 | 906.655 | 4168.605 | 0 | 0 | 0 | 804.9 | 0 | 0 | 0 | 1093.15 | 0 | 643.5 | 3540.2 | 1652.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.25 | 4122.8 | 3118.05 | 1520.3 | 1852.55 | 454.35 | 0 | 0 | 0 | 529.25 | 3503.25 | 1618.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 1985.65 | 684.85 | 34.6 | 2 | 428.1 | 237.6 | 131.9 | 28.8 | 78.65 | 122.7 | 354.45 | 474.5 | 450.25 | 87.4 | 245.65 | 128.9 | 155.75 | 219.3 | 600.35 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 147.95 | 54.5 | 413.05 | 74.05 | 0 | 469.55 | 231.05 | 457.7 | 485.6 | 479.65 | 367.8 | 1052.45 | 290.2 | 1214.1 | 1566.85 | 146.4 | 102.45 | 457.1 | 180 | 210.95 | 489.6 | 489.6 | 484.8 | 29.2 | 2088.86 | 9.7 | 1193.05 | 9.6 | 1269.4 | 1312.7 | 872.25 | 121.4 | 225.35 | 479.95 | 211.4 | 837.95 | 0 | 706.25 | 78.25 | 0 | 0 | 0 | 171347.46 | 569.8479 | 190.6725 | 0 | 316.8 | 0 | 432 | 268.1 | 387.25 | 2164.6704

## REACTIVA
miércoles, 30 de Abril del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [164 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
30/04/2025 | 00:30 |  |  | 6 | 55.7 | 20.9 |  |  | -16.2 | 32.4 |  |  | -20.5 | -34.1 | -6.1 | 29 | 10.5 | 4.4 | 64.7 | 0 |  |  |  |  | 8.1 | 1.1 | 0 | -3.3 | 4.2 | 4.9 | 1.3 |  |  |  | 13.4 | 15.1 |  |  |  | -1.8 | 32.4 | 8.2 | 11.1 | 1.1 | 1.2 | 2.7 | 0.4 | 12.1 | -28.2 | -43.7 | 7.48 | -1.37 | -0.15 | -4.6 | 4.52 | -4.54 | -0.13 | 0.95 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9.3 |  | 0 | -8.5 | -51.8 | [8 empty] | -0.4 | 33.3 | 22.2 | 5.3 | 4.6 | 0.1 |  |  |  | 0 | 6.3 | -38.4 | [8 empty] | -2.5 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -1 |  |  | 1.4 | 0.9 | -2.5 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | -2.2 |  |  | 0.7 |  | 0 | 0 | 0.8 | 0.5 |  | -4.6 | 0.6 | 1.6 | 2.4 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -3.3 | -4.2 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.5 | 1.9 | 12 |  | 0.9 | 1.4 |  |  |  | 190.66 | 2.4056 | 1.452 |  | 1.8 |  |  | 0.2 | 1.6 | 7.4576
30/04/2025 | 01:00 |  |  | 6 | 43.1 | 18.5 |  |  | -19.6 | 17.6 |  |  | -26.5 | -39.8 | -11.8 | 22.8 | 6.1 | 1.6 | 59.2 | 0 |  |  |  |  | 12.1 | 1.3 | 0 | -3.4 | 4.1 | 4.3 | 1.1 |  |  |  | 13 | 14 |  |  |  | -1.8 | 10.8 | 8.4 | 12 | 1 | 1.7 | 2.7 | 0.9 | 8.5 | -33 | -48.5 | 4.12 | -1.51 | -0.3 | -7.2 | 3.29 | -7.15 | -0.19 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.3 |  | 0 | -12.1 | -56.5 | [8 empty] | -0.4 | 32.1 | 22.7 | 6.4 | 4.7 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0.5 | -47.4 | [8 empty] | -2.5 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -1 |  |  | 1.3 | 1 | -2.3 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | -0.7 | -1.7 |  |  | 0.7 |  | 0 | -0.1 | 0.8 | 0.5 |  | -4.6 | 0.5 | 1.3 | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 4 | 0 | -6.9 | -7.1 | 0 | 0 | 2.6 | -0.4 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.5 | 1.9 | 10.6 |  | 0.9 | 0.9 |  |  |  | 40.56 | 2.1602 | 1.419 |  | 1.8 |  |  | -0.4 | 1.6 | 6.5792
30/04/2025 | 01:30 |  |  | 7.12 | 56.1 | 20.8 |  |  | -19.9 | 18.8 |  |  | -26.5 | -37.9 | -9.9 | 21.4 | 9.6 | 3.7 | 61.2 | 0 |  |  |  |  | 13.6 | 1.1 | 0 | -3.4 | 4.1 | 5.1 | 1.2 |  |  |  | 14.8 | -2.5 |  |  |  | -1.8 | 26.3 | 9 | 8.1 | -0.3 | 1.2 | 2.7 | 0.5 | 13.9 | -28.8 | -43.5 | 4.95 | -1.51 | -0.19 | -3.7 | 4.07 | -3.71 | -0.17 | 1.75 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5.8 |  | 0 | -9.2 | -51.9 | [8 empty] | -0.4 | 11.4 | 22.8 | 0.2 | 4.6 | 0.3 |  |  |  | 0 | 4.3 | -41.6 | [8 empty] | -2.5 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  |  | 1.3 | 0.9 | -2.5 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -0.7 | -1.2 |  |  | 0.7 |  | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.5 |  | -4.6 | 0.6 | 1.7 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -5.7 | -6.5 | 0 | 0 | 2.6 | -0.4 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 2 | 9.3 |  | 0.9 | 1.6 |  |  |  | 86.91 | 2.3011 | 1.513 |  | 1.8 |  |  | -0.8 | 1.6 | 6.414
30/04/2025 | 02:00 |  |  | 6.54 | 54.6 | 20.1 |  |  | -18.9 | 31.5 |  |  | -23.1 | -39 | -10.9 | 26.7 | 2.8 | 2 | 63.5 | 0 |  |  |  |  | 14.9 | 0.8 | 0 | -3.4 | 3.9 | 4.2 | 1.1 |  |  |  | 13.8 | 8.9 |  |  |  | -1.8 | 28.1 | 9.4 | 7.7 | 0.2 | 1.1 | 2.7 | 1.4 | 11.7 | -31.3 | -45.6 | 6.92 | -1.41 | -0.13 | -4.8 | 4.06 | -4.83 | -0.01 | 0.83 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7.3 |  | 0 | -9.8 | -53.7 | [8 empty] | -0.4 | 11.7 | 23.4 | 0.7 | 4.6 | 0.3 |  |  |  | 0 | 5.1 | -40.4 | [8 empty] | -2.5 | 0 |  |  | 1.5 | 0.1 | -1.1 |  |  | 1.2 | 1.2 | -2.7 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | -0.3 |  |  | 0.7 |  | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.5 |  | -4.6 | 0.7 | 1.6 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -5.3 | -6.2 | 0 | 0 | 2.6 | -0.4 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | 9.9 |  | 0.9 | 1.5 |  |  |  | 109.17 | 2.2881 | 1.527 |  | 1.9 |  |  | -0.6 | 1.8 | 6.9151
30/04/2025 | 02:30 |  |  | 6.47 | 62.8 | 22.1 |  |  | -21.4 | 20.1 |  |  | -18.9 | -34.3 | -6 | 30.6 | 0.6 | 0.8 | 69.8 | 0 |  |  |  |  | 13 | 0.8 | 0 | -3.4 | 4.2 | 3.8 | 1.3 |  |  |  | 14.1 | 15 |  |  |  | -1.8 | 48.1 | 10.3 | 6.5 | 0.4 | 1.2 | 2.7 | 1.2 | 10.7 | -30.5 | -44.7 | 8.36 | -1.25 | -0.07 | -3.5 | 3.92 | -3.53 | -0.16 | 0.78 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11.8 |  | 0 | -9.1 | -53 | [8 empty] | -0.4 | 12.4 | 22.4 | 0.4 | 4.7 | 0.4 |  |  |  | 0 | 5.9 | -39.5 | [8 empty] | -2.5 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -1 |  |  | 1.3 | 1 | -2.5 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 0.9 |  |  | 0.7 |  | 0 | -0.1 | 0.7 | 0.5 |  | -4.7 | 0.7 | 1.8 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -2.8 | -3.3 | 0 | 0.2 | 2.6 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 2 | 9.4 |  | 0.9 | 1.5 |  |  |  | 168.42 | 2.3178 | 1.561 |  | 1.8 |  |  | -0.8 | 1.3 | 6.1788
30/04/2025 | 03:00 |  |  | 7.24 | 65.5 | 22.7 |  |  | -17.2 | 31.6 |  |  | -20.7 | -32.9 | -4.5 | 30.5 | 1.5 | 0.6 | 68.6 | 0 |  |  |  |  | 14.9 | 1.4 | 0 | -3.3 | 4.3 | 4.6 | 1.3 |  |  |  | 14.1 | 14.6 |  |  |  | -1.8 | 38.2 | 10 | 7.1 | -0.2 | 1.2 | 2.7 | 0.3 | 13 | -29.9 | -44.3 | 8.74 | -1.34 | -0.13 | -3.8 | 3.88 | -3.78 | -0.23 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11.6 |  | 0 | -9.1 | -52.4 | [8 empty] | -0.4 | 11.6 | 23.8 | 0.4 | 7 | 0.2 |  |  |  | 0 | 5.6 | -40.1 | [8 empty] | -2.5 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -1 |  |  | 1.5 | 1 | -2.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | -0.2 | 1.1 |  |  | 0.7 |  | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.5 |  | -4.8 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -3.3 | -3.8 | 0 | 0 | 2.6 | -0.3 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | 9.9 |  | 0.9 | 2.3 |  |  |  | 187.18 | 2.4742 | 1.511 |  | 1.8 |  |  | -0.7 | 1.8 | 6.8852
30/04/2025 | 03:30 |  |  | 6.9 | 53.5 | 21.8 |  |  | -22.1 | 13.6 |  |  | -24.7 | -42 | -14.7 | 28.8 | -1.1 | -1.8 | 69.7 | 0 |  |  |  |  | 16 | 0.8 | 0 | -3.3 | 4.2 | 3.8 | 1.3 |  |  |  | 12.7 | 12.7 |  |  |  | -1.8 | 44.1 | 10.4 | 4.7 | 0.4 | 1.5 | 2.7 | -0.3 | 8.2 | -31.5 | -45.5 | 8 | -1.07 | 0.03 | -5.4 | 2.01 | -5.44 | -0.07 | -2.72 |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 |  | 0 | -10.6 | -54.2 | [8 empty] | -0.4 | 13.4 | 21.8 | -0.6 | 4.7 | 0.6 |  |  |  | 0 | 4.5 | -41.4 | [8 empty] | -2.5 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -1 |  |  | 1.5 | 1.1 | -2.5 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | -1.3 | -0.7 |  |  | 0.7 |  | 0 | -0.3 | 0.6 | 0.5 |  | -4.6 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -5.6 | -6.1 | 0 | 0 | 2.6 | -0.3 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 4.9 | 2.1 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 9.7 |  | 0.9 | 2.2 |  |  |  | 95.94 | 2.3011 | 1.596 |  | 1.8 |  |  | -0.9 | 1.8 | 6.5971
30/04/2025 | 04:00 |  |  | 6.11 | 45.5 | 18.6 |  |  | -17.9 | 15.2 |  |  | -26.4 | -38.3 | -10 | 22.9 | -3 | -1.9 | 56.6 | 0 |  |  |  |  | 18.5 | 1 | 0 | -3.4 | 4.2 | 4.3 | 1.3 |  |  |  | 12.8 | 14.2 |  |  |  | -1.8 | 43.9 | 10.9 | 7.2 | -0.1 | 1 | 2.7 | 0.4 | 5.7 | -35.8 | -49.9 | 6.72 | -1.28 | -0.08 | -4.4 | 3.01 | -4.32 | -0.14 | 1.07 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7.7 |  | 0 | -13.5 | -56.9 | [8 empty] | -0.5 | 11 | 23.7 | 0.1 | 4.6 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0.1 | -47.9 | [8 empty] | -2.5 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -1 |  |  | 1.6 | 1 | -2.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | -1.8 | -2.8 |  |  | 0.7 |  | 0 | -0.1 | 0.7 | 0.5 |  | -4.4 | 0.6 | 1.7 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -7.4 | -9.3 | 0 | 0 | 2.6 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 4.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 10.5 |  | 0.9 | 2.4 |  |  |  | 50.99 | 2.3496 | 1.591 |  | 1.8 |  |  | -0.9 | 1.6 | 6.4406
30/04/2025 | 04:30 |  |  | 7.13 | 72.4 | 22.5 |  |  | -14.3 | 25.5 |  |  | -17.7 | -29.2 | -0.7 | 30.7 | 1.1 | 0.6 | 61.7 | 0 |  |  |  |  | 12.9 | 1.2 | 0 | -3.3 | 4.5 | 5.5 | 1.4 |  |  |  | 14.4 | 15 |  |  |  | -1.8 | 44.7 | 10.6 | 8.7 | -0.5 | 0.9 | 2.7 | 0.7 | 10.8 | -32.1 | -46.3 | 3.12 | -1.29 | -0.17 | -4.5 | 2.4 | -4.39 | -0.22 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8.2 |  | 0 | -9.8 | -52.3 | [8 empty] | -0.4 | 14.7 | 25.5 | 1.1 | 4.5 | 0.1 |  |  |  | 0 | 3.6 | -42.8 | [8 empty] | -2.5 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -1 |  |  | 1.4 | 0.9 | -2.3 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.6 | -1.5 |  |  | 0.7 |  | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.5 |  | -4.6 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -2.4 | -3.3 | 0 | 0 | 2.6 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 4.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 11.1 |  | 0.9 | 2.4 |  |  |  | 187.08 | 2.4148 | 1.723 |  | 1.7 |  |  | -0.5 | 1.6 | 6.9378
30/04/2025 | 05:00 |  |  | 7.02 | 62 | 21.3 |  |  | -15.9 | 33.3 |  |  | -22.6 | -32.6 | -4.5 | 28.1 | -0.2 | -0.1 | 63.3 | 0 |  |  |  |  | 15.4 | 1.2 | 0 | -3.3 | 4.5 | 5.6 | 1.5 |  |  |  | 13.9 | 12.7 |  |  |  | -1.8 | 43.9 | 10.3 | 7.1 | -0.1 | 0.4 | 2.7 | 0.3 | 10.6 | -31.7 | -46.4 | 8.09 | -1.41 | -0.28 | -3.8 | 4.27 | -3.79 | -0.15 | 2.72 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9.4 |  | 0 | -10.7 | -53.5 | [8 empty] | -0.5 | 32.9 | 24.3 | 0 | 4.6 | 0.1 |  |  |  | 0 | 3.5 | -43 | [8 empty] | -2.5 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 |  |  | 1.4 | 1 | -1.5 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | -1.6 | -2.5 |  |  | 0.7 |  | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.5 |  | -4.4 | 0.6 | 1.7 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.4 | -4.4 | -4.6 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 4.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 2 | 11 |  | 0.9 | 2.2 |  |  |  | 186.67 | 2.2933 | 1.899 |  | 1.8 |  |  | -0.4 | 1.6 | 7.1922
30/04/2025 | 05:30 |  |  | 7.3 | 48.1 | 19.4 |  |  | -18.8 | 20.3 |  |  | -20.7 | -35 | -7.1 | 31 | 2.9 | 0.7 | 66.3 | 0 |  |  |  |  | 18.3 | 1.9 | 0 | -3.3 | 4.6 | 6.5 | 1.5 |  |  |  | 11.8 | 16.2 |  |  |  | -1.8 | 42.6 | 10 | 6.4 | 0.3 | 0.5 | 2.7 | 0 | 11.9 | -29.7 | -43.6 | 1.16 | -1.26 | -0.17 | -7.3 | 3.22 | -7.24 | -0.1 | -2.91 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9.1 |  | 0 | -8.8 | -51.3 | [8 empty] | -0.5 | 35.8 | 23.8 | 0.4 | 4.6 | 0.3 |  |  |  | 0 | 6.4 | -38.6 | [8 empty] | -2.5 | 0 |  |  | 1.4 | -0.1 | -1 |  |  | 1.3 | 0.9 | -1.5 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 8 |  |  | 0.7 |  | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.5 |  | -4.4 | 0.7 | 1.7 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.4 | -6.1 | -7.7 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 4.9 | 3.7 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 12.8 |  | 0.9 | 2.5 |  |  |  | 175.1 | 2.2833 | 2.046 |  | 1.8 |  |  | -0.1 | 1.6 | 7.6293
30/04/2025 | 06:00 |  |  | 7.33 | 53.8 | 20.1 |  |  | -15.8 | 30.6 |  |  | -13.1 | -25.2 | 3.2 | 39.7 | 15.4 | 8.3 | 65.1 | 0 |  |  |  |  | 16.3 | 1.8 | 0 | -3.3 | 4.8 | 6.5 | 1.6 |  |  |  | 13.2 | 17.9 |  |  |  | -1.8 | 41.6 | 9 | 6.9 | -0.2 | -0.2 | 2.7 | -0.3 | 17.9 | -23.3 | -37.6 | 7.22 | -1.41 | -0.37 | -6.7 | 4.37 | -6.69 | -0.2 | -0.47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | -2.7 | -45.4 | [8 empty] | -0.5 | 34.3 | 24 | 2.9 | 4.6 | 0.2 |  |  |  | 0 | 11.8 | -30.7 | [8 empty] | -2.9 | 0 |  |  | 1.4 | -0.1 | -1 |  |  | 1.2 | 0.9 | -1.5 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.7 |  | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.5 |  | -4.4 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.3 | -4.4 | -6 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 24.36 | 0 | 2.2 | -0.1 | 4.9 | 3.7 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 10.8 |  | 0.9 | 2.7 |  |  |  | 314.04 | 2.0869 | 1.884 |  | 1.8 |  |  | -0.8 | 1.7 | 6.6709
30/04/2025 | 06:30 |  |  | 6.48 | 58.8 | 20.6 |  |  | -10.3 | 33.6 |  |  | -15.4 | -17.9 | 11.4 | 35 | 16 | 7.5 | 54.8 | 0 |  |  |  |  | 15 | 1.8 | 0 | -3.3 | 5.1 | 7.2 | 2 |  |  |  | 14.9 | 18.7 |  |  |  | -1.7 | 40.4 | 9.4 | 7.3 | -0.4 | -0.5 | 2.7 | 2 | 22.3 | -20.6 | -37 | 13.13 | -1.62 | -0.31 | -1.4 | 6.52 | -1.39 | -0.08 | 9.92 |  |  |  | 1.3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | -46.9 | [8 empty] | -0.4 | 69 | 38.3 | 4.5 | 7.8 | 2 |  |  |  | 0 | 8 | -35.7 | [8 empty] | -4 | 0.4 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 |  |  | 1.3 | 0.9 | -1.1 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | -0.3 | -0.2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.3 | -0.2 | 0.7 | 0.5 |  | -4.5 | 0.7 | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0 | -4.2 | -5.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 24.31 | 0 | 0.4 | -0.1 | 4.8 | 3.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 2 | 2.1 | 9.5 |  | 0.9 | 2.4 |  |  |  | 411.66 | 2.2541 | 1.807 |  | 1.8 |  |  | -1 | 1.2 | 6.0611
30/04/2025 | 07:00 |  |  | 5.98 | 29.2 | 16.2 |  |  | -14 | 25.9 |  |  | -26.1 | -36.9 | -8.5 | 22.2 | 12.3 | 5.7 | 45.9 | 0 |  |  |  |  | 13.2 | 0.5 | 0 | -3.3 | 4.6 | 5.5 | 1.6 |  |  |  | 13.7 | 3.9 |  |  |  | -1.8 | 35.8 | 8.3 | 6.2 | 0.3 | -0.3 | 2.7 | 1.1 | 18 | -23.8 | -39.6 | 4 | -1.5 | -0.38 | -5.4 | 4.39 | -5.44 | -0.06 | 0.74 |  |  |  | -2.9 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.3 | -46.5 | [8 empty] | -0.5 | 72.3 | 37.7 | 5.4 | 7.9 | 2 |  |  |  | 0 | 6.2 | -38.8 | [8 empty] | -4.7 | 1.1 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  |  | 1.2 | 0.9 | -1.3 | 1.3 | 0.7 | 0 | -0.7 | -1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.5 |  | -4.4 | 0.6 | 1.7 | 2.1 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.2 | -4.9 | -9 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 24.85 | 0 | 3.6 | -0.1 | 4.9 | 3.7 | 2 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 7.1 |  | 0.9 | 1.5 |  |  |  | 212.78 | 2.203 | 1.174 |  | 1.8 |  |  | -1.2 | 0.8 | 4.777
30/04/2025 | 07:30 |  |  | 5.9 | 47.3 | 21.9 |  |  | -15.1 | 3.4 |  |  | -17.4 | -27.4 | 1.2 | 33.9 | 15.9 | 8.1 | 47 | 0 |  |  |  |  | 7.7 | 0.3 | 0 | -3.3 | 4.8 | 5.4 | 1.7 |  |  |  | 14.6 | 5.9 |  |  |  | -1.7 | 40.7 | 10.3 | 6.8 | -0.2 | 0 | 2.7 | 1 | 22.1 | -19.3 | -35.1 | 6.27 | 0 | -0.17 | -2.3 | 3.45 | -2.22 | -0.07 | 1.23 |  |  |  | -3.7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | -44.4 | [8 empty] | -0.5 | 72.5 | 37.9 | 5.6 | 7.9 | 2 |  |  |  | 0 | 10.4 | -32.4 | [8 empty] | -5.3 | 4.5 |  |  | 1.5 | 0 | -1 |  |  | 1.4 | 0.9 | -0.1 | 1.3 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -1.8 | -0.2 | 0.8 | 0.5 |  | -4.6 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 1.7 | 0.8 | 4 | 1 | -0.1 | -1.5 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 25.48 | 0 | 8.4 | -0.1 | 0 | 3.7 | 6.3 | 0 | 0.2 | 2 | 1.9 | 12 |  | 0.9 | 1.9 |  |  |  | 325.17 | 2.3297 | -0.364 |  | 1.7 |  |  | -1.5 | 1 | 3.1657
30/04/2025 | 08:00 |  |  | 4.3 | 67 | 24 |  |  | -9.6 | 23.2 |  |  | -8.1 | -20.6 | 8.4 | 43.5 | 20.1 | 11.6 | 49.9 | 0 |  |  |  |  | 6.9 | 0.7 | 0 | -3.3 | 4.7 | 7 | 1.7 |  |  |  | 13.8 | 6.6 |  |  |  | -1.5 | 43.8 | 10.6 | 8.7 | -0.1 | -0.3 | 2.7 | 1 | 28.2 | -15.8 | -30.2 | 7.3 | 0 | -0.03 | -0.2 | 5.35 | -0.21 | -0.1 | 1.23 |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | -40.6 | [8 empty] | -0.4 | 70.8 | 39.8 | 6.7 | 7.7 | 2 |  |  |  | 0 | 20.6 | -18.1 | [8 empty] | -5.5 | 6.7 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  |  | 1.5 | 0.9 | -1 | 1.3 | 0.6 | 0 | -0.8 | -1.5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -2.9 | 0.1 | 0.8 | 0.5 |  | -4.6 | 0.6 | 1.8 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 4 | 2 | 0.2 | -0.2 | 0.1 | 0 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 25.81 | 0.4 | 13.8 | -0.1 | 0 | 3.7 | 8 | 0.1 | 0.2 | 2 | 1.9 | 14.2 |  | 0.9 | 2.2 |  |  |  | 489.85 | 2.6355 | -0.041 |  | 1.8 |  |  | -0.1 | 0.9 | 5.1945
30/04/2025 | 08:30 |  |  | 5.86 | 83.1 | 26.5 |  |  | -3.9 | 37.3 |  |  | 10.9 | -8.6 | 19.6 | 65.8 | 26.1 | 15.9 | 56.7 | 0 |  |  |  |  | 8.5 | 0.9 | 0 | -3.3 | 4.9 | 8.8 | 1.9 |  |  |  | 13.3 | 23.2 |  |  |  | -1.1 | 51.8 | 12.3 | 13.7 | 2.3 | -0.3 | 2.7 | 0.9 | 33.3 | -10.8 | -39.8 | 7.55 | 0 | 0.12 | -0.3 | 3.18 | -0.38 | -0.1 | -3.84 |  |  |  | 2.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | -36.7 | [8 empty] | -0.3 | 73.7 | 40.2 | 14.2 | 7.8 | 6 |  |  |  | 0 | 35.5 | 3.8 | [8 empty] | -5.4 | 6.5 |  |  | 1.5 | 0 | -1 |  |  | 1.5 | 1 | -0.6 | 1.4 | 0.6 | 0 | -0.8 | -1.6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -3 | -0.1 | 0.6 | 0.5 |  | -4.6 | 0.6 | 1.9 | 2.7 | 1.9 | 0.8 | 4 | 2.1 | 1.3 | 2 | 0.5 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 25.44 | 0.2 | 14.1 | -0.1 | 0 | 3.6 | 8.5 | 0.5 | 0.2 | 2.2 | 2 | 7.4 |  | 0.9 | 2.1 |  |  |  | 696.93 | 3.1405 | -0.692 |  | 1.9 |  |  | 1 | 1 | 6.3485
30/04/2025 | 09:00 |  |  | 0 | 122 | 34.2 |  |  | 0.4 | 41 |  |  | 2.9 | -11.9 | 17.2 | 57.6 | 28.1 | 17.2 | 44.9 | 0 |  |  |  |  | 8.2 | 0.7 | 2.1 | -3.3 | 4.9 | 9.8 | 2.1 |  |  |  | 15.8 | 23 |  |  |  | -1 | 47.8 | 8.9 | 17.7 | 6.5 | -0.2 | 2.7 | -0.1 | 40.5 | -0.8 | -36.4 | 8.78 | 0 | -0.09 | -3 | -0.93 | -3.06 | -0.04 | 0.5 |  |  |  | 4.8 |  |  |  | 0 |  | -1.1 | 0 | -32.5 | [8 empty] | -0.3 | 74 | 38.2 | 15.4 | 9.9 | 8.2 |  |  |  | 0 | 39.8 | 10.2 | [8 empty] | -4.6 | 7.5 |  |  | 1.5 | 0 | -1 |  |  | 1.2 | 0 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | -0.8 | -1.6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -3.1 | -0.1 | 0.8 | 0.6 |  | -4.6 | 0.8 | 1.9 | 2.7 | 1.9 | 0.8 | 4 | 2.3 | -0.4 | -1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 26.57 | 0 | 14.1 | -0.1 | 0 | 3.6 | 8.9 | 0.9 | 0.2 | 2.2 | 1.9 | 13.8 |  | 0.9 | 1.9 |  |  |  | 759.33 | 2.1709 | -1.393 |  | 1.9 |  |  | 1.9 | 1.3 | 5.8779
30/04/2025 | 09:30 |  |  | 0 | 113.8 | 33 |  |  | -7.6 | 33 |  |  | 4.3 | -11.4 | 17.5 | 53.7 | 27.2 | 17.1 | 29.1 | 0 |  |  |  |  | 7.8 | 0.8 | 2.5 | -3.3 | 4.9 | 10.5 | 2 |  |  |  | 15.8 | 23.8 |  |  |  | -0.7 | 50.3 | 7.2 | 19.2 | 5.5 | -0.4 | 2.7 | 1.7 | 37.9 | -5.3 | -40 | 10.57 | 0 | -0.09 | -1.1 | -0.28 | -1.09 | -0.13 | 3.04 |  |  |  | -1 |  |  |  | 0 |  | -3.2 | 0 | -32.5 | [8 empty] | -0.2 | 97 | 39.6 | 18.7 | 7.8 | 7.9 |  |  |  | 0 | 69.6 | 21.1 | [8 empty] | -4 | 7.5 |  |  | 1.5 | 0 | -1 |  |  | 1.2 | 0 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -3.1 | -0.1 | 0.8 | 0.6 |  | -4.5 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 4 | 2.3 | -5.5 | -7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 26.74 | 0 | 14.3 | -0.1 | 0 | 3.7 | 8.9 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 8.7 |  | 0.9 | 1.2 |  |  |  | 762.66 | 2.3854 | -0.986 |  | 1.8 |  |  | -0.7 | 2 | 4.4994
30/04/2025 | 10:00 |  |  | 0 | 120.4 | 35.9 |  |  | -7.7 | 30.6 |  |  | -1.6 | -2.8 | 26.7 | 51 | 27.4 | 15.3 | 35.9 | 0 |  |  |  |  | 6.7 | 1 | 2.6 | -3.3 | 4.8 | 11.7 | 1.9 |  |  |  | 18.4 | 24.4 |  |  |  | -0.6 | 55.1 | 8.1 | 16.3 | 6.1 | -0.4 | 2.7 | 1.4 | 37.2 | -4.9 | -40.3 | 12.66 | 0 | -0.06 | 1.4 | 0.49 | 1.47 | -0.01 | 7.2 |  |  |  | -0.3 |  |  |  | 0 |  | -3.4 | 0 | -32.5 | [8 empty] | -0.2 | 114.7 | 57.1 | 16.9 | 12.6 | 10 |  |  |  | 0 | 68.9 | 19.8 | [8 empty] | -3.6 | 7.5 |  |  | 1.5 | 0.1 | -1 |  |  | 1.4 | 0 | 1 | 1.3 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.7 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -3.2 | 0.1 | 0.8 | 0.6 |  | -4.5 | 0.6 | 2 | 2.9 | 1.7 | 0.8 | 4 | 2.5 | -3.3 | -5.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 24.84 | 0 | 14.2 | -0.1 | 0 | 3.6 | 9.1 | 1.8 | 1.5 | 2 | 1.8 | 9.1 |  | 0.9 | 1.3 |  |  |  | 846.09 | 2.5765 | -0.848 |  | 1.8 |  |  | -0.3 | 2 | 5.2285
30/04/2025 | 10:30 |  |  | 0 | 111.2 | 34 |  |  | -9.1 | 19.4 |  |  | -7.1 | -11.6 | 17.9 | 47 | 17.2 | 7.7 | 36.3 | 0 |  |  |  |  | 9.9 | 1 | 2.7 | -3.3 | 4.8 | 11.4 | 1.9 |  |  |  | 15.4 | 23.2 |  |  |  | -0.5 | 54.8 | 8.6 | 14.6 | 6.1 | -1 | 2.7 | 0.6 | 31.8 | -8.5 | -43.6 | 10.32 | 0 | -0.05 | -1.4 | 0.07 | -1.47 | -0.04 | 0.46 |  |  |  | -1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 14.5 | [8 empty] | -0.4 | 117.2 | 60.6 | 16.9 | 15.3 | 10.2 |  |  |  | 0 | 68 | 18.6 | [8 empty] | -4.1 | 7.5 |  |  | 1.5 | 0.1 | -1 |  |  | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | -1.7 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -3.1 | 0.2 | 0.8 | 0.6 |  | -4.7 | 0.7 | 2.1 | 2.9 | 1.7 | 0.8 | 4 | 2.4 | -6.7 | -6.3 | 0.1 | 0 | 0.9 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 26.94 | 0 | 14.3 | -0.1 | 0 | 3.7 | 9.1 | 2.3 | 1.6 | 2 | 1.8 | 10.1 |  | 0.9 | 1.4 |  |  |  | 802.73 | 2.3388 | -0.945 |  | 1.7 |  |  | 0 | 1.7 | 4.7938
30/04/2025 | 11:00 |  |  | 0 | 125.9 | 36.6 |  |  | -4 | 34.9 |  |  | -0.4 | -11.9 | 17.2 | 51.7 | 18.6 | 10.6 | 38.7 | 0 |  |  |  |  | 7.8 | 1.2 | 2.4 | -3.3 | 5 | 12.3 | 2 |  |  |  | 16.8 | 23.6 |  |  |  | -0.6 | 55.7 | 9 | 16.3 | 5.7 | -1.1 | 2.7 | 1.6 | 39.6 | -4.5 | -39.6 | 12.1 | 0 | -0.06 | -0.8 | 2.38 | -0.8 | -0.04 | 0.87 |  |  |  | 4.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 16.3 | [8 empty] | -0.2 | 105.1 | 62.1 | 16.9 | 16.4 | 9.9 |  |  |  | 0 | 72.9 | 25.3 | [8 empty] | -3.7 | 7.6 |  |  | 1.5 | 0 | -1 |  |  | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | -1.7 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -3.1 | 0.1 | 0.6 | 0.6 |  | -4.6 | 0.8 | 2.6 | 3.2 | 1.7 | 0.8 | 4 | 2.3 | -3.4 | -4 | 0.3 | 0 | 2.1 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 25.85 | 0 | 13.9 | -0.1 | 0 | 3.7 | 9 | 2.5 | 1.6 | 2.2 | 1.7 | 13.7 |  | 0.9 | 1.7 |  |  |  | 903.6 | 2.4626 | -0.702 |  | 1.8 |  |  | 1.1 | 2 | 6.6606
30/04/2025 | 11:30 |  |  | 0 | 107.1 | 33.1 |  |  | -0.9 | 42.8 |  |  | -2 | -12.8 | 15.7 | 53.8 | 17.2 | 9.5 | 34 | 0 |  |  |  |  | 9.3 | 1.2 | 2.5 | -3.3 | 4.5 | 12.4 | 1.7 |  |  |  | 15.4 | 23.8 |  |  |  | -0.7 | 55.5 | 9.6 | 17 | 6.2 | -1.5 | 2.7 | 0.5 | 36.4 | -4.8 | -39.7 | 10.99 | 0 | 0 | -1.6 | 2.97 | -1.74 | 0 | -0.19 |  |  |  | 7.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 15.4 | [8 empty] | -0.2 | 107 | 62.8 | 17.8 | 16.6 | 10.1 |  |  |  | 56.8 | 68.1 | 19.1 | [8 empty] | -3.1 | 7.8 |  |  | 1.5 | 0 | -0.8 |  |  | 1.4 | 0 | 1.7 | 1.3 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.7 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -3.1 | -0.2 | 0.8 | 0.6 |  | -4.7 | 0.7 | 2.8 | 3.1 | 1.7 | 0.8 | 4 | 2.3 | -8.3 | -7.9 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 26.36 | 0 | 14.3 | -0.1 | 0 | 3.6 | 9.3 | 2.7 | 1.6 | 2 | 1.7 | 14.8 |  | 0.8 | 1.5 |  |  |  | 922.09 | 2.4912 | -0.543 |  | 2 |  |  | 2 | 2.4 | 8.3482
30/04/2025 | 12:00 |  |  | 0 | 115.8 | 33.5 |  |  | -1.9 | 17.9 |  |  | -2.5 | -10.4 | 19 | 49.6 | 13.3 | 7.1 | 29.6 | 0 |  |  |  |  | 8 | 1.1 | 2.8 | -3.3 | 4.5 | 11.8 | 1.6 |  |  |  | 15.3 | 23.8 |  |  |  | -0.7 | 54.7 | 8.4 | 17.9 | 5.4 | -1.2 | 2.7 | 2.3 | 33 | -10.3 | -45.3 | 10.22 | 0 | -0.32 | -2.7 | 3.01 | -2.61 | -0.08 | 3.85 |  |  |  | 5.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 9.7 | [8 empty] | -0.3 | 85.6 | 62.5 | 18 | 14.4 | 10.1 |  |  |  | 59.1 | 63.8 | 12.9 | [8 empty] | -2.8 | 8.7 |  |  | 1.5 | 0 | -1 |  |  | 1.2 | 0 | 1.7 | 1.3 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.7 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -3 | 0 | 0.8 | 0.6 |  | -4.7 | 0.7 | 3 | 3.2 | 1.7 | 0.8 | 4 | 2.4 | -7.1 | -6.8 | 0.1 | 0 | 2.6 | 0 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 26.12 | 0 | 14.6 | -0.1 | 4.4 | 3.3 | 9.5 | 2.8 | 1.6 | 2 | 1.6 | 13.2 |  | 0.8 | 1.6 |  |  |  | 847.19 | 1.9421 | -0.521 |  | 1.7 |  |  | 1.1 | 2.1 | 6.3211
30/04/2025 | 12:30 |  |  | 0 | 116.2 | 34.5 |  |  | -5.3 | 23.3 |  |  | 15.9 | 50.7 | 19.3 | 27.6 | 7.8 | 3.5 | 27.7 | 0 |  |  |  |  | 8.1 | 1.1 | 2.3 | -3.3 | 4.2 | 9.2 | 1.4 |  |  |  | 14.8 | 19.4 |  |  |  | -1 | 52.7 | 7.5 | 16.9 | 5.4 | -1.4 | 2.7 | 0.7 | 31 | -13.3 | -48.4 | 9.34 | 0 | -0.3 | -3.2 | 2.71 | -3.2 | 0.03 | 3.97 |  |  |  | 2.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 5.7 | [8 empty] | -0.3 | 71.4 | 41.9 | 17.8 | 7.1 | 5.6 |  |  |  | 55.9 | 60.7 | 8.2 | [8 empty] | -2.2 | 8.8 |  |  | 1.5 | 0 | -1 |  |  | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 0 | -0.7 | -1.6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -2.9 | -0.1 | 0.8 | 0.5 |  | -4.6 | 0.7 | 2.9 | 3.1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 2.5 | -5.8 | -6 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 26.91 | 0 | 14.7 | -0.1 | 4.4 | 0 | 9.3 | 2.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 11.4 |  | 0.8 | 2.3 |  |  |  | 806.16 | 1.8773 | -1.59 |  | 1.6 |  |  | 0.6 | 1.8 | 4.2873
30/04/2025 | 13:00 |  |  | 0 | 88.2 | 29.5 |  |  | -8.3 | 9.3 |  |  | 44.4 | 37.9 | 35.1 | 53.1 | -6.4 | -3.7 | 25.8 | 0 |  |  |  |  | 6.2 | 1 | 2.8 | -3.4 | 3.9 | 7 | 1.1 |  |  |  | 12 | 2.7 |  |  |  | -1.1 | 49.1 | 6.6 | 17.1 | 5.8 | -1.6 | 2.7 | 1.8 | 16.9 | -26.2 | -54.2 | 8.21 | 0 | -0.36 | -5.5 | 0.55 | -5.49 | -0.06 | 0.74 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | -5.4 | -3 | [8 empty] | -0.4 | 73.2 | 42.3 | 17.7 | 7.4 | 5.8 |  |  |  | 47.3 | 49.8 | -4.3 | [8 empty] | -2.4 | 7.8 |  |  | 1.5 | -0.1 | -1.1 |  |  | 1 | 0 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0 | -0.7 | -1.7 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -3.1 | 0.1 | 0.8 | 0.5 |  | -4.6 | 0.7 | 2.8 | 2.9 | 1.3 | 0.8 | 4 | 2.4 | -10.3 | -10.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 26.338 | 0 | 17 | -0.1 | -4 | 0 | 9.3 | 2.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 10.8 |  | 0.9 | 1.8 |  |  |  | 654.028 | 1.4397 | -1.988 |  | 1.6 |  |  | 0.2 | 1.9 | 3.1517
30/04/2025 | 13:30 |  |  | 0 | 102.4 | 32 |  |  | -9.2 | 24.7 |  |  | 46.2 | 39.8 | 36.7 | 54 | -6.8 | -3.7 | 28 | 0 |  |  |  |  | 1.4 | 1.1 | 2.7 | -3.3 | 3.9 | 7.6 | 1.2 |  |  |  | 13.7 | 9 |  |  |  | -1.1 | 48.1 | 6.7 | 17.6 | 5.7 | -1.3 | 2.7 | 0.9 | 16.7 | -25.9 | -54.7 | 9 | 0 | -0.01 | -2.7 | 1.21 | -2.65 | -0.01 | 1.31 |  |  |  | -0.9 |  |  |  | 0 |  | 0 | -5.2 | -2.4 | [8 empty] | -0.3 | 72.1 | 42.8 | 17.8 | 7.2 | 6 |  |  |  | 47 | 49.4 | -4.9 | [8 empty] | -2.4 | 7.8 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  |  | 1 | 0 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 0 | -0.6 | -1.7 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -3.1 | 0 | 0.6 | 0.5 |  | -4.6 | 0.8 | 2.9 | 2.6 | 1.3 | 0.8 | 4 | 2.5 | -7.4 | -7.2 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 26.359 | 0 | 19.1 | -0.1 | -2.9 | 0 | 11.3 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 8.5 |  | 0.9 | 2 |  |  |  | 710.309 | 1.7269 | -0.765 |  | 1.6 |  |  | 0.2 | 2 | 4.7619
30/04/2025 | 14:00 |  |  | 0 | 96.8 | 30.7 |  |  | -11.8 | 18.2 |  |  | 40.8 | 34.1 | 30.9 | 48.4 | -8.4 | -5.1 | 27.9 | 0 |  |  |  |  | 3.8 | 2 | 2.7 | -3.3 | 4.1 | 9 | 1.3 |  |  |  | 15 | 6.2 |  |  |  | -1 | 48.8 | 7.2 | 17 | 5.9 | -1.6 | 2.7 | 0 | 15.1 | -27.3 | -51.4 | 10.66 | 0 | 0.04 | -2.8 | 0.2 | -2.76 | -0.13 | 1.03 |  |  |  | -1 |  |  |  | 0 |  | 0 | -7 | -5.1 | [8 empty] | -0.3 | 71.7 | 42.3 | 18 | 8.4 | 6 |  |  |  | 46 | 50.5 | -6.2 | [8 empty] | -2.1 | 8.3 |  |  | 1.5 | -0.1 | -1.1 |  |  | 1.2 | 0 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.7 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -2.4 | 0 | 0.8 | 0.6 |  | -4.6 | 0.6 | 2.8 | 2.7 | 1.3 | 0.8 | 4 | 2.6 | -10.9 | -9.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 25.322 | 0 | 17 | -0.1 | 0 | 0 | 8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 2 | 8.7 |  | 0.9 | 2 |  |  |  | 658.462 | 1.8916 | -0.32 |  | 1.6 |  |  | 0 | 2 | 5.1716
30/04/2025 | 14:30 |  |  | 0 | 102.3 | 31.2 |  |  | -8.4 | 13.3 |  |  | 51.3 | 42.2 | 38.8 | 58.4 | -4.8 | -2.2 | 27.1 | 0 |  |  |  |  | 8 | 1.1 | 2.7 | -3.3 | 4.2 | 9.7 | 1.5 |  |  |  | 13.8 | 11.6 |  |  |  | -0.8 | 53.5 | 8.1 | 18.7 | 5.5 | -1.5 | 2.7 | 1.6 | 20 | -24.3 | -47.9 | 11.2 | 0 | -0.1 | -4.6 | 1.02 | -4.54 | -0.09 | -2.76 |  |  |  | 1.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | -3.3 | -1 | [8 empty] | -0.3 | 72.1 | 44.1 | 14.4 | 7.2 | 5.8 |  |  |  | 51.6 | 55.9 | 1.4 | [8 empty] | -2 | 7.9 |  |  | 1.5 | -0.1 | -1.1 |  |  | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.7 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -2.7 | 0 | 0.8 | 0.6 |  | -4.6 | 0.7 | 2.9 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 4 | 2 | -7 | -6.3 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 27.778 | 0 | 14.8 | -0.1 | 5.1 | 0 | 9.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2 | 9.8 |  | 0.9 | 2 |  |  |  | 768.108 | 1.6827 | -0.92 |  | 1.7 |  |  | 0.8 | 1.9 | 5.1627
30/04/2025 | 15:00 |  |  | 0 | 108.6 | 33.6 |  |  | -8.5 | 23.8 |  |  | 53.9 | 48.1 | 45.5 | 64.7 | -1.9 | -1.6 | 32.5 | 0 |  |  |  |  | 10.6 | 0.9 | 0 | -3.3 | 4.2 | 9.3 | 1.4 |  |  |  | 15.5 | 12.2 |  |  |  | -0.8 | 53.3 | 7.5 | 16.6 | 6 | -1.2 | 2.7 | 1.2 | 22.5 | -19.8 | -48.7 | 12.34 | 0 | -0.26 | -3.5 | 1.05 | -3.46 | -0.04 | 1.07 |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.5 | -0.4 | [8 empty] | -0.2 | 63.1 | 42.2 | 12.6 | 7.3 | 6 |  |  |  | 55.2 | 59.5 | 6.6 | [8 empty] | -2.2 | 7.4 |  |  | 1.5 | -0.1 | -1.1 |  |  | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | -0.6 | -1.2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -2.8 | 0 | 0.8 | 0.6 |  | -4.9 | 0.7 | 2.9 | 2.6 | 1.7 | 0.8 | 4 | 1.4 | -6 | -5.2 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 30.261 | 0 | 15.2 | -0.1 | 4.1 | 0 | 8.8 | 0.8 | 1.6 | 2 | 2 | 9.9 |  | 0.9 | 1.9 |  |  |  | 835.761 | 1.652 | -0.969 |  | 1.9 |  |  | 0.8 | 2 | 5.383
30/04/2025 | 15:30 |  |  | 0 | 115.7 | 34.9 |  |  | -7 | 27 |  |  | 56.2 | 52.6 | 50.2 | 66.6 | 10.4 | 4.7 | 34.9 | 0 |  |  |  |  | 9.7 | 0.8 | 0 | -3.3 | 4.2 | 8.8 | 1.4 |  |  |  | 15.9 | 12.3 |  |  |  | -0.8 | 54.9 | 8.1 | 17.3 | 5.8 | -1.5 | 2.7 | 0.9 | 29.8 | -14.3 | -43.5 | 12.85 | 0 | 0.04 | -3 | 0 | -2.94 | -0.03 | 3.68 |  |  |  | 2.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 6.8 | [8 empty] | -0.2 | 62.8 | 42.5 | 12.5 | 7.3 | 5.9 |  |  |  | 0 | 69 | 20 | [8 empty] | -2 | 7.2 |  |  | 1.5 | 0 | -1 |  |  | 1.2 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 0 | -0.5 | -1.3 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -2.5 | 0 | 0.8 | 0.5 |  | -4.6 | 0.6 | 2.9 | 2.8 | 1.7 | 0.8 | 4 | 2.1 | -5.9 | -6.6 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 34.992 | 0 | 14.1 | -0.1 | 11 | 1.5 | 7.9 | 0.3 | 1.6 | 2 | 1.9 | 10.2 |  | 0.9 | 1.9 |  |  |  | 895.792 | 2.355 | -0.885 |  | 1.8 |  |  | 0.9 | 2 | 6.17
30/04/2025 | 16:00 |  |  | 0 | 116.1 | 34.2 |  |  | -9 | 29.5 |  |  | 53.4 | 40 | 36.8 | 63.2 | 11 | 4.9 | 36.7 | 0 |  |  |  |  | 9.9 | 1 | -0.1 | -3.3 | 4.2 | 9.4 | 1.4 |  |  |  | 15.6 | 12 |  |  |  | -0.7 | 54.7 | 12 | 16.8 | 5.9 | -1.2 | 2.7 | 0.2 | 33.6 | -9.5 | -40 | 10.27 | 0 | -0.1 | -3.1 | 0 | -3.15 | -0.09 | -0.27 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 6.6 | [8 empty] | -0.2 | 60.9 | 42.1 | 14.7 | 7.2 | 6 |  |  |  | 0 | 67.7 | 18.6 | [8 empty] | -2 | 5.4 |  |  | 1.5 | -0.1 | -1 |  |  | 1.4 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0 | -0.5 | -0.8 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.5 |  | -4.7 | 0.6 | 2.9 | 2.8 | 1.9 | 0.8 | 3.9 | 1.1 | -5.4 | -5.4 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 25.962 | 0 | 8.5 | -0.1 | 10.8 | 3.5 | 6.7 | 0 | 1.6 | 2.2 | 1.9 | 9.1 |  | 0.9 | 2.2 |  |  |  | 855.122 | 2.403 | -0.583 |  | 1.8 |  |  | 0.6 | 2 | 6.22
30/04/2025 | 16:30 |  |  | 0 | 108 | 33.2 |  |  | -15.9 | 9.6 |  |  | 49.8 | 39.1 | 37.9 | 60.4 | 11.6 | 5.3 | 39.8 | 0 |  |  |  |  | 11.6 | 1.4 | 0 | -3.3 | 4.2 | 10 | 1.3 |  |  |  | 14.8 | 11.5 |  |  |  | -0.8 | 52.2 | 11.9 | 16.4 | 6.2 | -1.5 | 2.7 | 0.3 | 29.4 | -12.8 | -43 | 10.91 | 0 | -0.16 | -3.1 | 0 | -3.22 | -0.02 | 0.14 |  |  |  | -3.6 |  |  |  | 0 |  | -11 | 0 | 8.8 | [8 empty] | -0.2 | 63.1 | 37.3 | 15 | 7.7 | 6.1 |  |  |  | 0 | 62.6 | 11.3 | [8 empty] | -1.7 | 1.5 |  |  | 1.5 | 0 | -1 |  |  | 1.2 | 2.7 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | -0.2 | -0.1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | -0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.5 |  | -4.6 | 0.8 | 2.9 | 2.8 | 1.7 | 0.8 | 3.9 | 0.2 | -6 | -6.6 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 24.813 | 0 | 3.6 | -0.1 | 12.7 | 4.2 | 2.2 | 0 | 1.6 | 2.1 | 2 | 7.4 |  | 0.9 | 1.9 |  |  |  | 765.363 | 2.5389 | -0.084 |  | 1.7 |  |  | -0.4 | 1.8 | 5.5549
30/04/2025 | 17:00 |  |  | 0 | 97.6 | 31.3 |  |  | -11.6 | 18.8 |  |  | 43.7 | 35.4 | 32.6 | 53 | 10.8 | 5 | 40.1 | 0 |  |  |  |  | 14.1 | 1.8 | 1.7 | -3.3 | 3.9 | 10.1 | 1.2 |  |  |  | 15.3 | 9.4 |  |  |  | -1 | 46.1 | 11.1 | 16.8 | 6.1 | -0.2 | 2.7 | 1 | 27.5 | -14.3 | -44.3 | 10.22 | 0 | -0.25 | -3.1 | 0 | -3.1 | -0.07 | 0.78 |  |  |  | 1.3 |  |  |  | 0 |  | -7.8 | 0 | 7.6 | [8 empty] | -0.3 | 63.6 | 32.3 | 14.4 | 7.4 | 6.2 |  |  |  | 0 | 56.7 | 2.8 | [8 empty] | -1.6 | 2.5 |  |  | 1.5 | 0 | -1.1 |  |  | 1.1 | 2.6 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.5 |  | -4.7 | 0.6 | 2.9 | 2.7 | 1.5 | 0.8 | 4 | -0.1 | -6.6 | -7.3 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 23.941 | 0 | 0.2 | -0.1 | 17.2 | 7 | 0.3 | 0 | 1.6 | 1.8 | 2 | 15.5 |  | 0.9 | 1.4 |  |  |  | 731.621 | 2.3451 | -0.689 |  | 1.8 |  |  | 1.4 | 1.9 | 6.7561
30/04/2025 | 17:30 |  |  | 0 | 101.1 | 31.1 |  |  | -12.2 | 15.8 |  |  | 42 | 34.9 | 32.2 | 47 | 6.3 | 2.8 | 43 | 0 |  |  |  |  | 14 | 1.5 | 2.7 | -3.3 | 4.2 | 10.4 | 1.4 |  |  |  | 19.1 | 8.9 |  |  |  | -1.1 | 48.6 | 10.8 | 17.7 | 5.3 | -0.1 | 2.7 | 0.8 | 24.3 | -19.7 | -49.8 | 8.34 | 0 | -0.35 | -4 | 0 | -3.97 | -0.06 | 4.73 |  |  |  | -2.8 |  |  |  | 7.3 |  | -18.8 | 0 | 3.2 | [8 empty] | -0.3 | 61.5 | 31.7 | 15 | 7.4 | 6 |  |  |  | 0 | 50.9 | -6 | [8 empty] | -1.3 | 1.2 |  |  | 1.5 | 0 | -1 |  |  | 1 | 2.6 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.5 |  | -4.6 | 0.2 | 2.9 | 2.8 | 1.5 | 0.8 | 3.9 | 0.3 | -8.3 | -9.1 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 23.627 | 0 | 0 | -0.1 | 15.4 | 6.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 11.7 |  | 0.9 | 1.8 |  |  |  | 671.317 | 2.0411 | -0.231 |  | 1.6 |  |  | -0.2 | 1.7 | 4.9101
30/04/2025 | 18:00 |  |  | 0 | 39.1 | 22.2 |  |  | -13.1 | 12.7 |  |  | 36.4 | 28.6 | 25.4 | 43.8 | 4.4 | 0.7 | 59.8 | 0 |  |  |  |  | 18.1 | 1.1 | 2.8 | -3.3 | 4.7 | 10.8 | 1.6 |  |  |  | 19.1 | 5.6 |  |  |  | -1 | 45 | 10.1 | 11.8 | -3.2 | -0.3 | 2.7 | -0.4 | 21.4 | -22.4 | -43.1 | 8.6 | 0 | -0.18 | -3.8 | 0 | -3.82 | -0.01 | 0.95 |  |  |  | 1.8 |  |  |  | 8.7 |  | -20.6 | 0 | 0.8 | [8 empty] | -0.4 | 41.3 | 32 | 9.1 | 7.3 | -0.1 |  |  |  | 0 | 45.2 | -14.3 | [8 empty] | -1.4 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -1 |  |  | 0.9 | 2.7 | 1.7 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.5 |  | -4.7 | 0.2 | 3.1 | 2.8 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.3 | -8.2 | -8.9 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 15.4 | 7.3 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 11.2 |  | 0.9 | 1.5 |  |  |  | 498.54 | 2.2597 | 0.248 |  | 1.6 |  |  | 0.3 | 0.8 | 5.2077
30/04/2025 | 18:30 |  |  | 0 | 43.1 | 23.8 |  |  | -6.1 | 22 |  |  | 43.8 | 34.3 | 31.4 | 53.2 | 8.8 | 3.7 | 64.9 | 0 |  |  |  |  | 18 | 0.8 | 2.7 | -3.3 | 4.7 | 10.5 | 1.5 |  |  |  | 18.5 | 8.3 |  |  |  | -0.7 | 47.8 | 10.4 | 19.1 | 1 | -0.3 | 2.7 | 0.4 | 27.5 | -15.5 | -35.9 | 9.75 | 0 | -0.15 | -3.4 | 0 | -3.29 | 0.07 | 0.42 |  |  |  | 10.1 |  |  |  | 9.2 |  | -16.2 | 0 | 5.2 | [8 empty] | -0.3 | 42.7 | 31.5 | 8.8 | 7.4 | -0.1 |  |  |  | 0 | 54.9 | 0.1 | [8 empty] | -1.6 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -1 |  |  | 1.3 | 2.6 | 0.2 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5.1 |  |  | 0 |  | 0.2 | -0.2 | 0.6 | 0.5 |  | -4.8 | 0.4 | 3 | 2.8 | 1.7 | 0.8 | 3.9 | 0.3 | -8.6 | -8.5 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 17.4 | 7.5 | 0 | 0 | 1.6 | 2 | 2 | 18 |  | 0.8 | 2.2 |  |  |  | 656.4 | 2.1544 | 0.622 |  | 2 |  |  | 2.4 | 1 | 8.1764
30/04/2025 | 19:00 |  |  | 0 | 33.8 | 21.5 |  |  | -7.6 | 22.5 |  |  | 37.3 | 27.9 | 24.7 | 44.7 | 6.2 | 1.9 | 57.5 | 0 |  |  |  |  | 19.1 | 0.1 | 2.8 | -3.3 | 4.2 | 11.2 | 1.1 |  |  |  | 16.3 | 6.9 |  |  |  | -0.5 | 48.3 | 9.7 | 19.7 | 0.9 | -0.4 | 2.7 | 0.7 | 22.6 | -19.8 | -40.3 | 9.95 | -3.72 | -0.27 | -3.5 | 0 | -3.57 | 0.04 | -0.47 |  |  |  | 1.4 |  |  |  | 8 |  | -19.4 | 0 | 3.6 | [8 empty] | -0.3 | 41.4 | 31.9 | 9.3 | 7.4 | -0.3 |  |  |  | 0 | 50.1 | -7 | [8 empty] | -2.1 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -1 |  |  | 1.4 | 2.6 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.7 | 1.5 |  |  | 0 |  | 0.2 | -0.2 | 0.8 | 0.5 |  | -4.8 | 0.3 | 2.8 | 3.2 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0.4 | -11.4 | -11.9 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 15.7 | 7.7 | 0 | 0 | 1.6 | 2 | 2 | 9.6 |  | 0.8 | 2.3 |  |  |  | 534.46 | 1.9875 | 0.167 |  | 1.8 |  |  | 0.6 | 1 | 5.5545
30/04/2025 | 19:30 |  |  | 0 | 28.8 | 20.8 |  |  | -9.6 | 21.3 |  |  | 34.6 | 24.3 | 21.3 | 41.3 | 4.9 | 1 | 56.2 | 0.1 |  |  |  |  | 16.5 | 0.5 | 2.8 | -3.3 | 3.9 | 10.3 | 1.2 |  |  |  | 15.7 | 5.5 |  |  |  | -0.6 | 48.3 | 9.3 | 19.7 | 0.7 | -0.4 | 2.7 | 0.3 | 20.5 | -21.2 | -41.6 | 8.23 | -3.53 | -0.22 | -3.6 | 0 | -3.6 | 0.09 | 0.78 |  |  |  | -0.3 |  |  |  | 8.1 |  | -19.8 | 0 | 2.1 | [8 empty] | -0.3 | 42.6 | 31.6 | 9.4 | 7.5 | 0 |  |  |  | 0 | 48.6 | -9.2 | [8 empty] | -1.7 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -1 |  |  | 1.4 | 2.6 | 0.2 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1.9 |  |  | 0 |  | 0.2 | -0.2 | 0.8 | 0.4 |  | -4.8 | 0.6 | 2.9 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.4 | -10.4 | -11 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 17.3 | 9.6 | 0 | 0 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 9 |  | 0.8 | 2 |  |  |  | 496.75 | 1.904 | 0.07 |  | 1.8 |  |  | 0.2 | 1.1 | 5.074
30/04/2025 | 20:00 |  |  | 0 | 42.1 | 23.6 |  |  | -8.2 | 35.3 |  |  | 37.6 | 34.1 | 31.5 | 43 | 1.6 | -1.1 | 55.9 | 0 |  |  |  |  | 13.8 | 0.7 | 0 | -3.3 | 3.7 | 10.9 | 1 |  |  |  | 16.5 | 6.1 |  |  |  | -0.6 | 50.7 | 9.2 | 19.7 | 1 | -0.3 | 2.7 | 1.1 | 21.6 | -22.6 | -43.3 | 9.93 | -2.9 | -0.08 | -3.9 | 0 | -3.96 | 0.06 | 5.06 |  |  |  | -0.2 |  |  |  | 8.3 |  | 0 | -2.1 | -3.3 | [8 empty] | -0.3 | 41.5 | 31.8 | 8.5 | 8.6 | 0 |  |  |  | 0 | 48.4 | -9.9 | [8 empty] | -1.8 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -1 |  |  | 1.4 | 2.4 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.9 | 2.3 |  |  | 0 |  | 0 | -0.2 | 0.8 | 0.4 |  | -4.9 | 0.7 | 2.9 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -7.5 | -8.1 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 19.1 | 11.1 | 0 | 0 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 8.5 |  | 0.8 | 1.7 |  |  |  | 569.01 | 2.0595 | -0.24 |  | 1.7 |  |  | 0 | 1 | 4.5195
30/04/2025 | 20:30 |  |  | 0 | 33.4 | 21.7 |  |  | -12.6 | 17.7 |  |  | 31.8 | 23.2 | 20.1 | 38.6 | -2.3 | -4.2 | 54.3 | 0 |  |  |  |  | 15.9 | 1.1 | 0 | -3.3 | 4 | 9.5 | 1.2 |  |  |  | 15.1 | 5 |  |  |  | -0.7 | 49.1 | 9.5 | 19.8 | 0.7 | -0.4 | 2.7 | 1.1 | 13.9 | -28.4 | -48.7 | 8.48 | -2.88 | -0.16 | -3.5 | 0 | -3.42 | 0.03 | 1.52 |  |  |  | -5 |  |  |  | 8 |  | 0 | -9.5 | -6.6 | [8 empty] | -0.3 | 42.4 | 32.2 | 9.3 | 7.4 | 0 |  |  |  | 0 | 42.5 | -17.9 | [8 empty] | -1.7 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -1 |  |  | 1.3 | 2.4 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -2.3 | 1.5 |  |  | 0 |  | 0 | -0.2 | 0.8 | 0.5 |  | -4.9 | 0.7 | 2.8 | 3 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -6.9 | -7.9 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 18 | 10.7 | 0 | 0 | 1.6 | 1.8 | 2 | 5.5 |  | 0.8 | 1.5 |  |  |  | 437.07 | 2.0669 | -0.283 |  | 1.7 |  |  | -1 | 1.1 | 3.5839
30/04/2025 | 21:00 |  |  | 0 | 30.4 | 21.4 |  |  | -12.4 | 29.8 |  |  | 31.1 | 22.9 | 20.2 | 38.1 | -2 | -3.9 | 59.6 | 0.1 |  |  |  |  | 13.7 | 1 | 0 | -3.4 | 3.6 | 8.6 | 1 |  |  |  | 13.9 | 4.6 |  |  |  | -0.8 | 49.9 | 9.7 | 19.3 | 1.1 | -0.4 | 2.7 | 1.1 | 15 | -27.2 | -47.5 | 8.95 | -2.86 | -0.1 | -3.4 | 0 | -3.38 | 0.09 | 0.9 |  |  |  | -5.6 |  |  |  | 8.8 |  | 0 | -8.7 | -6.9 | [8 empty] | -0.3 | 43.4 | 30.9 | 9.1 | 7.6 | 0 |  |  |  | 0 | 43.9 | -16.1 | [8 empty] | -1.2 | 0 |  |  | 1.4 | 0 | -1 |  |  | 1.3 | 2.4 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -2.6 | 5.7 |  |  | 0 |  | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.5 |  | -4.8 | 0.7 | 2.9 | 3.1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -7.6 | -7.8 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 17.1 | 9 | 0 | 0 | 0.4 | 1.7 | 1.9 | 5.4 |  | 0.8 | 1.4 |  |  |  | 451.8 | 2.1303 | -0.543 |  | 1.8 |  |  | -1 | 1.2 | 3.5873
30/04/2025 | 21:30 |  |  | 0 | 36.8 | 22.2 |  |  | -12.5 | 33.1 |  |  | 32.8 | 23.9 | 20.8 | 39 | -2.9 | -4.1 | 63.8 | 0.1 |  |  |  |  | 11.9 | 1.1 | 0 | -3.3 | 3.9 | 6 | 1.3 |  |  |  | 14.5 | 4.4 |  |  |  | -1 | 50.3 | 9.7 | 15.8 | 1.2 | -0.3 | 2.7 | 0.6 | 9 | -33.7 | -52.3 | 9.3 | -2.87 | -0.19 | -4 | 0 | -3.97 | 0.02 | 0.62 |  |  |  | -2.9 |  |  |  | 9 |  | 0 | -9.9 | -6.7 | [8 empty] | -0.3 | 42.5 | 31.4 | 7 | 7.3 | 0 |  |  |  | 0 | 41.9 | -19.2 | [8 empty] | -1.2 | 0 |  |  | 1.2 | 0 | -1 |  |  | 1.2 | 2.4 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -2.3 | 6.7 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.8 | 0.5 |  | -4.6 | 0.7 | 2.7 | 2.8 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -6.3 | -7.1 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 16.6 | 9.9 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2 | 6.1 |  | 0.9 | 1.7 |  |  |  | 442.21 | 2.0971 | -0.62 |  | 1.7 |  |  | -0.1 | 1.2 | 4.2771
30/04/2025 | 22:00 |  |  | 0 | 39.6 | 23.1 |  |  | -6.7 | 39.2 |  |  | 33.8 | 26.2 | 23.6 | 41.2 | 11.5 | 6.3 | 63.4 | 0 |  |  |  |  | 13.4 | 0.9 | 0 | -3.3 | 4.4 | 4.4 | 1.3 |  |  |  | 13.5 | 4.6 |  |  |  | -1.1 | 51.1 | 10.3 | 11.1 | 0.6 | -0.7 | 2.7 | 0.5 | 2.1 | -39.4 | -48.7 | 8.6 | -2.75 | -0.06 | -3.2 | 0 | -3.31 | 0 | 0.62 |  |  |  | 6.4 |  |  |  | 10.9 |  | 0 | -19.3 | -15.2 | [8 empty] | -0.3 | 43.1 | 30.8 | 6.7 | 7.3 | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 1.1 | [8 empty] | -1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1 |  |  | 1.2 | 2.4 | 0 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -2.3 | 6.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.5 |  | -4.6 | 0.7 | 2.6 | 2.8 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -6.4 | -6.1 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 17.6 | 11.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.9 | 10.3 |  | 0.9 | 2 |  |  |  | 511.3 | 2.312 | 0.614 |  | 1.9 |  |  | 1.4 | 1.3 | 7.526
30/04/2025 | 22:30 |  |  | 0 | 23.5 | 20.8 |  |  | -16.6 | 13.7 |  |  | 33.2 | 19.9 | 17.3 | 41.1 | 3.9 | 1.2 | 63.2 | -0.3 |  |  |  |  | 13.3 | 0.9 | 0 | -3.4 | 4.5 | 3 | 1.2 |  |  |  | 11.4 | 3.8 |  |  |  | -0.6 | 49.7 | 10.4 | 7.4 | 1.3 | -0.2 | 2.7 | 0.5 | -7.7 | -47.5 | -56.4 | 10.68 | -2.82 | -0.04 | -2.4 | 0 | -2.38 | 0.01 | -3.69 |  |  |  | -0.1 |  |  |  | 8.9 |  | 0 | -27.7 | 0 | [8 empty] | -0.3 | 44.3 | 31.4 | 6.2 | 9.6 | 0.2 |  |  |  | 0 | 47.5 | -10.5 | [8 empty] | -2 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.9 |  |  | 1.2 | 2.4 | -0.3 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -3.1 | 9.7 |  |  | 0 |  | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.5 |  | -4.7 | 0.4 | 2.7 | 2.6 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0 | -7 | -7.9 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 15.4 | 6.7 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | 1.9 | 8.1 |  | 0.9 | 1.7 |  |  |  | 368.96 | 2.3054 | 0.112 |  | 1.7 |  |  | 0.4 | 1.2 | 5.7174
30/04/2025 | 23:00 |  |  | 0 | 47 | 24.4 |  |  | -16.1 | 18.9 |  |  | -21.8 | -22.7 | -5.4 | 38.2 | -2.3 | -4.4 | 67.3 | -0.3 |  |  |  |  | 12 | 1.1 | 0 | -3.5 | 4.4 | 4.9 | 1.4 |  |  |  | 11.6 | 6.8 |  |  |  | 0 | 50.8 | 10.4 | 8.5 | 1.2 | 0 | 2.7 | 0.3 | 1.9 | -39 | -38.3 | 4.77 | -2.73 | 0 | -2.8 | 0 | -2.71 | -0.07 | -2.47 |  |  |  | 2.9 |  |  |  | 12.7 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | -0.3 | 38.8 | 24.3 | 6.2 | 1.5 | 2 |  |  |  | 0 | 28 | -4.7 | [8 empty] | -2.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1 |  |  | 1.6 | 2.5 | -1.3 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -2.8 | 10.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.5 |  | -4.6 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 1.4 | 0.8 | 4 | 0 | -4.2 | -4 | 0.2 | 0.1 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 9.4 | 4.7 | 0 | 0 | 0.4 | 1.7 | 2 | 9.1 |  | 0.8 | 1.4 |  |  |  | 308.89 | 2.4422 | -0.294 |  | 1.8 |  |  | 0.4 | 1.1 | 5.4482
30/04/2025 | 23:30 |  |  | 0 | 44.6 | 23.2 |  |  | -15 | 28.9 |  |  | -28.6 | -31 | -13.9 | 25.5 | -6.6 | -6.5 | 64 | 0.1 |  |  |  |  | 14.5 | 1.7 | 0 | -3.4 | 4.5 | 3.6 | 1.4 |  |  |  | 12.8 | 7.3 |  |  |  | 0 | 50.5 | 10.6 | 10 | 1 | -0.3 | 2.7 | 1.1 | -1.5 | -44.1 | -43.6 | 7.75 | -2.81 | -0.08 | -3.5 | 0 | -3.5 | -0.12 | 3.93 |  |  |  | 2.4 |  |  |  | 10.3 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | -0.3 | 36.8 | 25.9 | 6.3 | 1.4 | 2 |  |  |  | 0 | 21.7 | -14.1 | [8 empty] | -3.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | -1 |  |  | 1.6 | 2.4 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.3 | 9.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -4.6 | 0.6 | 2.3 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -8 | -7.9 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 5.9 | 2.7 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 | 2.1 | 7.5 |  | 0.8 | 1.4 |  |  |  | 237.17 | 2.4615 | -0.024 |  | 1.7 |  |  | -0.3 | 1.2 | 5.0375
01/05/2025 | 00:00 |  |  | 0 | 41.7 | 22.9 |  |  | -18.1 | 19.5 |  |  | -31.8 | -33.3 | -15.7 | 22 | -10.1 | -9.9 | 65.6 | -0.1 |  |  |  |  | 15.9 | 1 | 0 | -3.4 | 4.1 | 2.6 | 1.3 |  |  |  | 13.6 | 7.1 |  |  |  | -0.9 | 40.8 | 10.6 | 8.9 | 1.8 | 0.3 | 2.7 | 1.5 | -4.8 | -45.8 | -46.9 | 3.69 | -3.25 | -0.27 | -4.28 | 0 | -4.28 | -0.11 | 1.43 |  |  |  | 4.7 |  |  |  | 0.4 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | -0.3 | 36.7 | 25.7 | 6 | 0.6 | 2.1 |  |  |  | 0 | 14.8 | -24.1 | [8 empty] | -3.2 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | -1 |  |  | 1.6 | 2.3 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.4 | 9 |  |  | 0 |  | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.5 |  | -4.8 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -2 | -3.2 | 0.3 | 0.5 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.9 | 9.8 |  | 0.9 | 1.2 |  |  |  | 157.03 | 1.8726 | -0.074 |  | 1.7 |  |  | -0.3 | 1.6 | 4.7986
EJEC |  | 0 | 0 | 54.84 | 1705.8 | 623.05 | 0 | 0 | -281.75 | 580.7 | 0 | 0 | 221.95 | 14.3 | 338.8 | 1006.55 | 165.15 | 71.4 | 1215.75 | -0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.25 | 25.65 | 23.1 | -79.8 | 104.45 | 184.85 | 34.55 | 0 | 0 | 0 | 351.6 | 284.45 | 0 | 0 | 0 | -26.45 | 1112.7 | 227.3 | 317.45 | 59.15 | -6.15 | 64.8 | 18.85 | 461.8 | -554.6 | -1059.35 | 205.395 | -26.175 | -3.53 | -81.19 | 40.18 | -81.01 | -1.495 | 26.065 | 0 | 0 | 0 | 17.45 | 0 | 0 | 0 | 106.55 | 0 | -60.65 | -106.4 | -444.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.05 | 1293.25 | 845.05 | 223.05 | 176.2 | 77.45 | 0 | 0 | 0 | 209.45 | 882.6 | -292.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.2 | 69.55 | 0 | 0 | 31.95 | -0.75 | -23.85 | 0 | 0 | 31.3 | 30.8 | -4.75 | 31.25 | 14.3 | 0.5 | -6.75 | -14.6 | -16.25 | 33.45 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | -23.75 | -0.05 | 17.6 | 12.4 | 0 | -111.2 | 14.45 | 56.1 | 63.25 | 36.1 | 19.2 | 95.8 | 20.65 | -137.05 | -150.4 | 0.8 | 0.5 | 57.05 | -2.3 | 45.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.35 | 314.9865 | 0.3 | 133.2 | -2.4 | 150.9 | 92.5 | 80.85 | 13.2 | 21.45 | 43.75 | 45.75 | 245.85 | 0 | 21.05 | 43.75 | 0 | 0 | 0 | 11897.2165 | 53.3064 | 3.1995 | 0 | 42.45 | 0 | 0 | 1.75 | 36.9 | 137.6059

## DEMANDA_AREAS
miércoles, 30 de Abril del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6712.72 | 1045.432 | 3921.2242 | 1746.0638 | 223.4993
01:00 | 0 | 6557.38 | 966.5241 | 3835.4129 | 1755.443 | 223.7776
01:30 | 0 | 6445.02 | 954.7208 | 3748.6279 | 1741.6713 | 221.6064
02:00 | 0 | 6357.29 | 980.7446 | 3628.2333 | 1748.3121 | 222.1221
02:30 | 0 | 6407.83 | 950.4012 | 3718.0453 | 1739.3835 | 221.429
03:00 | 0 | 6414.16 | 979.0666 | 3691.9907 | 1743.1027 | 219.813
03:30 | 0 | 6350.67 | 932.2709 | 3683.4098 | 1734.9893 | 220.7183
04:00 | 0 | 6284.2 | 943.4558 | 3581.5985 | 1759.1457 | 218.0828
04:30 | 0 | 6491.61 | 996.3957 | 3745.3088 | 1749.9055 | 216.5266
05:00 | 0 | 6499.4 | 995.8543 | 3731.7755 | 1771.7702 | 210.8773
05:30 | 0 | 6555.17 | 986.5408 | 3761.237 | 1807.3922 | 213.1268
06:00 | 0 | 6685.94 | 1070.3123 | 3824.1015 | 1791.5262 | 206.8889
06:30 | 0 | 6876.11 | 1107.8373 | 3967.0321 | 1801.2406 | 200.5934
07:00 | 0 | 6784.48 | 1098.2574 | 3930.4079 | 1755.8147 | 194.5648
07:30 | 0 | 7000.93 | 1070.0486 | 4161.8938 | 1768.9876 | 196.1856
08:00 | 0 | 7033.45 | 1124.296 | 4154.8262 | 1754.3278 | 194.1686
08:30 | 0 | 7327.61 | 1162.7665 | 4372.9354 | 1791.9081 | 189.3384
09:00 | 0 | 7361.7 | 1177.2938 | 4408.4912 | 1775.915 | 193.2307
09:30 | 0 | 7395.4 | 1216.5254 | 4405.7326 | 1773.142 | 197.3342
10:00 | 0 | 7505.67 | 1210.7471 | 4518.0773 | 1776.8456 | 206.4863
10:30 | 0 | 7530.5 | 1196.4158 | 4566.4997 | 1767.5845 | 206.2517
11:00 | 0 | 7600.28 | 1242.4795 | 4612.6264 | 1745.1741 | 208.2604
11:30 | 0 | 7588.88 | 1261.5909 | 4578.3962 | 1748.8929 | 210.5374
12:00 | 0 | 7638.64 | 1238.6389 | 4661.4698 | 1738.5313 | 207.3719
12:30 | 0 | 7621.5 | 1253.3742 | 4605.7934 | 1762.3324 | 209.7566
13:00 | 0 | 7363.26 | 1196.7808 | 4428.7606 | 1737.7186 | 200.8729
13:30 | 0 | 7490.611 | 1208.599 | 4557.2773 | 1724.7347 | 207.3356
14:00 | 0 | 7458.169 | 1219.3568 | 4466.683 | 1772.1292 | 209.7271
14:30 | 0 | 7645.461 | 1216.3237 | 4618.3214 | 1810.8159 | 219.4296
15:00 | 0 | 7679.129 | 1251.5284 | 4649.6344 | 1777.9662 | 219.1112
15:30 | 0 | 7676.116 | 1249.0442 | 4658.3902 | 1768.6816 | 220.4579
16:00 | 0 | 7637.785 | 1232.619 | 4619.7948 | 1785.3712 | 220.3996
16:30 | 0 | 7551.856 | 1184.8143 | 4602.2826 | 1764.7591 | 220.083
17:00 | 0 | 7416.113 | 1158.2873 | 4454.2791 | 1803.5466 | 218.7809
17:30 | 0 | 7373.78 | 1132.9436 | 4405.7345 | 1835.1019 | 217.0953
18:00 | 0 | 7277.03 | 1131.812 | 4288.2894 | 1856.9286 | 221.5135
18:30 | 0 | 7544.59 | 1226.5384 | 4458.8423 | 1859.2093 | 203.6506
19:00 | 0 | 7481.03 | 1257.9641 | 4394.3957 | 1828.6702 | 203.6459
19:30 | 0 | 7459.8 | 1256.5188 | 4385.9007 | 1817.3805 | 207.1564
20:00 | 0 | 7489.25 | 1288.0267 | 4379.9586 | 1821.2647 | 212.7465
20:30 | 0 | 7400.65 | 1225.2639 | 4345.8586 | 1829.5275 | 218.2218
21:00 | 0 | 7384.14 | 1259.734 | 4321.242 | 1803.164 | 224.9403
21:30 | 0 | 7307.97 | 1221.8035 | 4276.3338 | 1809.8327 | 224.071
22:00 | 0 | 7284.52 | 1179.3043 | 4315.1971 | 1790.0186 | 231.1805
22:30 | 0 | 7217.35 | 1154.6842 | 4274.9459 | 1787.7199 | 223.9952
23:00 | 0 | 7010.27 | 1062.957 | 4178.4579 | 1768.8551 | 224.5114
23:30 | 0 | 6816.05 | 1075.8399 | 3955.3626 | 1784.8475 | 226.5431
00:00 | 0 | 6703.45 | 1023.9421 | 3917.9119 | 1761.596 | 218.4458
MÁXIMO | 0 | 7679.129 | 1288.0267 | 4661.4698 | 1859.2093 | 231.1805
MÍNIMO | 0 | 6284.2 | 932.2709 | 3581.5985 | 1724.7347 | 189.3384
PROMEDIO | 0 | 7139.4775 | 1137.0141 | 4224.3542 | 1778.1092 | 213.0513
ENERGÍA | 0 | 171347.46 | 27288.3383 | 101384.5009 | 42674.6208 | 5113.2316
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
miércoles, 30 de Abril del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 23.285 | 12.261 |  |  |  |  | 19.9431 | 27.4491 |  | 13.4 | 32.216 |  |  | 50.911 |  | 45.7843 |  | 9.3 |  | 142.2647 |  | 7.8844 | [9 empty] | 5.3379 | 0 |  | 51.6677 | 20.4154 | 19.8884 | 0.81 | 158.32 |  | 37.18 | 31.38 |  | 192.0892 | 36.7822 |  |  |  | 4.4 |  | 72.6252 |  | 20.1 |  |  |  | 13.9106 | [5 empty] | 2.23 | 150.4919 |  | 4.9165 | 122.2362 | 11.5903 |  |  | 3.8582 |  |  | 92.9771 | 4.8431 |  | 0.693 | 21.7111 | 450.9893 |  | 146.6628 | 18.0979 |  |  |  | 4.73 |  |  |  | 290.91 |  | 41.055 |  | 20.4173
01:00 |  |  | 23.4819 | 12.513 |  |  |  |  | 19.8602 | 27.2305 |  | 13.47 | 31.746 |  |  | 51.4 |  | 43.2412 |  | 9.6 |  | 129.3681 |  | 8.1572 | [9 empty] | 5.3343 | 0 |  | 51.3554 | 20.8489 | 21.7795 | 0.7 | 159.54 |  | 37.6811 | 31.68 |  | 194.0906 | 37.5165 |  |  |  | 4.7 |  | 72.8586 |  | 20.1 |  |  |  | 14.1651 | [5 empty] | 2.18 | 153.1119 |  | 4.5776 | 120.6738 | 11.1952 |  |  | 3.9635 |  |  | 93.5019 | 4.9967 |  | 0.725 | 21.5729 | 448.6554 |  | 144.9629 | 18.0984 |  |  |  | 4.5811 |  |  |  | 292.16 |  | 40.805 |  | 20.4232
01:30 |  |  | 18.4081 | 13.64 |  |  |  |  | 19.5903 | 26.8598 |  | 13.58 | 32.106 |  |  | 51.278 |  | 21.11 |  | 9.4 |  | 116.5401 |  | 8.5053 | [9 empty] | 5.3113 | 0 |  | 50.6917 | 21.7011 | 27.5357 | 0.64 | 160.52 |  | 38.2676 | 32.37 |  | 194.7152 | 37.3526 |  |  |  | 4.8 |  | 72.8035 |  | 20.1 |  |  |  | 14.2293 | [5 empty] | 2.22 | 151.4233 |  | 4.7016 | 120.8082 | 9.1508 |  |  | 4.0073 |  |  | 94.1296 | 5.5896 |  | 0.676 | 22.1649 | 439.9897 |  | 143.8075 | 17.7468 |  |  |  | 4.6369 |  |  |  | 294.33 |  | 40.832 |  | 17.86
02:00 |  |  | 25.1712 | 13.76 |  |  |  |  | 19.3977 | 27.0241 |  | 13.54 | 31.15 |  |  | 51.098 |  | 22.1584 |  | 9.6 |  | 160.33 |  | 8.5183 | [9 empty] | 5.2736 | 0 |  | 51.0457 | 21.5982 | 27.5607 | 0.44 | 157.18 |  | 39.0789 | 32.61 |  | 194.3165 | 37.8502 |  |  |  | 5.2 |  | 72.8628 |  | 20.1 |  |  |  | 14.5763 | [5 empty] | 2.17 | 150.8331 |  | 4.7816 | 123.9614 | 8.6405 |  |  | 3.7307 |  |  | 94.029 | 5.5182 |  | 0.702 | 23.7755 | 445.472 |  | 151.2015 | 17.4801 |  |  |  | 4.6212 |  |  |  | 288.19 |  | 41.155 |  | 18.4815
02:30 |  |  | 27.7772 | 14.02 |  |  |  |  | 19.6515 | 27.4547 |  | 13.28 | 31.652 |  |  | 51.15 |  | 49.8453 |  | 9.6 |  | 126.2628 |  | 8.6883 | [9 empty] | 5.2218 | 0 |  | 50.7452 | 21.5964 | 27.5692 | 0.41 | 159.28 |  | 39.0645 | 32.85 |  | 194.2877 | 37.5894 |  |  |  | 5.3 |  | 72.7353 |  | 20.1 |  |  |  | 14.4771 | [5 empty] | 2.18 | 150.7614 |  | 4.7455 | 124.0179 | 8.26 |  |  | 3.872 |  |  | 94.5378 | 5.5292 |  | 0.679 | 22.7375 | 449.2201 |  | 148.0526 | 18.0256 |  |  |  | 4.5674 |  |  |  | 283.32 |  | 41.101 |  | 18.2213
03:00 |  |  | 28.2737 | 13.145 |  |  |  |  | 19.534 | 27.494 |  | 13.36 | 32.072 |  |  | 51.35 |  | 46.2529 |  | 9.5 |  | 106.0557 |  | 8.6406 | [9 empty] | 4.8159 | 0 |  | 51.2385 | 20.7607 | 27.6806 | 0.67 | 159.89 |  | 38.1945 | 31.87 |  | 194.241 | 38.3505 |  |  |  | 5.5 |  | 72.8398 |  | 20.1 |  |  |  | 14.6578 | [5 empty] | 2.1 | 151.914 |  | 5.0321 | 124.9571 | 8.0809 |  |  | 3.9659 |  |  | 94.1868 | 5.5714 |  | 0.701 | 23.7342 | 445.5446 |  | 146.787 | 17.9577 |  |  |  | 4.5694 |  |  |  | 290.5 |  | 40.935 |  | 18.1223
03:30 |  |  | 26.957 | 13.669 |  |  |  |  | 19.4566 | 27.6852 |  | 13.22 | 32.652 |  |  | 50.98 |  | 38.5259 |  | 9.5 |  | 132.1979 |  | 8.3676 | [9 empty] | 5.0572 | 0 |  | 50.3408 | 20.7334 | 27.5735 | 0.48 | 159.6 |  | 38.5911 | 31.55 |  | 192.9902 | 38.1762 |  |  |  | 5.5 |  | 72.8725 |  | 20.1 |  |  |  | 14.6923 | [5 empty] | 2.18 | 149.432 |  | 4.8944 | 124.21 | 8.3354 |  |  | 4.0274 |  |  | 94.5939 | 5.6135 |  | 0.711 | 23.6439 | 448.3186 |  | 151.7605 | 17.7462 |  |  |  | 4.8474 |  |  |  | 285.57 |  | 40.478 |  | 17.9554
04:00 |  |  | 31.8924 | 13.235 |  |  |  |  | 19.2034 | 26.8587 |  | 13.36 | 32.924 |  |  | 50.897 |  | 42.6768 |  | 9.7 |  | 154.4058 |  | 8.3861 | [9 empty] | 5.1905 | 0 |  | 50.0526 | 20.7745 | 27.3446 | 0.18 | 158.54 |  | 37.5926 | 31.35 |  | 193.494 | 38.2927 |  |  |  | 4.5 |  | 72.934 |  | 20.1 |  |  |  | 14.698 | [5 empty] | 2.21 | 151.0106 |  | 4.9896 | 123.3838 | 8.5812 |  |  | 3.8866 |  |  | 94.1439 | 6.1588 |  | 0.708 | 23.5793 | 446.856 |  | 149.4972 | 17.8234 |  |  |  | 4.6324 |  |  |  | 285.15 |  | 40.11 |  | 18.2223
04:30 |  |  | 32.4852 | 13.332 |  |  |  |  | 18.8361 | 26.9382 |  | 13.48 | 32.982 |  |  | 50.831 |  | 46.1695 |  | 9.6 |  | 150.4356 |  | 8.2947 | [9 empty] | 5.2815 | 0 |  | 49.7355 | 21.207 | 27.4574 | 1.65 | 160.18 |  | 38.2791 | 30.86 |  | 194.7816 | 37.9176 |  |  |  | 4.57 |  | 72.6383 |  | 20.1 |  |  |  | 14.5628 | [5 empty] | 2.14 | 149.6396 |  | 4.9048 | 122.4334 | 8.1921 |  |  | 3.9037 |  |  | 94.1204 | 6.2159 |  | 0.716 | 22.9206 | 453.8103 |  | 147.1217 | 17.4706 |  |  |  | 4.6202 |  |  |  | 293.36 |  | 40.19 |  | 18.4479
05:00 |  |  | 32.452 | 12.776 |  |  |  |  | 19.1521 | 27.656 |  | 13.29 | 33.036 |  |  | 50.526 |  | 42.6498 |  | 9.7 |  | 136.601 |  | 8.5555 | [9 empty] | 5.0363 | 0 |  | 50.2787 | 21.3005 | 27.8622 | 2.1 | 158.17 |  | 37.9676 | 30.14 |  | 193.902 | 37.2737 |  |  |  | 4.5 |  | 72.9596 |  | 20.1 |  |  |  | 14.5092 | [5 empty] | 2.05 | 149.9047 |  | 4.9673 | 122.9973 | 7.7754 |  |  | 4.3754 |  |  | 94.2037 | 6.1853 |  | 0.677 | 21.9573 | 458.592 |  | 144.1966 | 17.4735 |  |  |  | 4.6006 |  |  |  | 295.14 |  | 40.705 |  | 18.452
05:30 |  |  | 32.5619 | 11.65 |  |  |  |  | 19.0385 | 27.8473 |  | 13.2 | 33.38 |  |  | 50.99 |  | 17.2767 |  | 9.6 |  | 121.2426 |  | 8.5265 | [9 empty] | 5.0887 | 0 |  | 50.6727 | 21.6369 | 26.7128 | 1.93 | 160.05 |  | 37.6296 | 29.19 |  | 195.1052 | 35.5867 |  |  |  | 5.1 |  | 73.3335 |  | 20.1 |  |  |  | 14.5394 | [5 empty] | 2.03 | 150.8171 |  | 4.862 | 122.5026 | 7.356 |  |  | 3.8589 |  |  | 93.1755 | 6.1869 |  | 0.689 | 21.1809 | 459.7785 |  | 147.8243 | 18.2044 |  |  |  | 4.6651 |  |  |  | 295.58 |  | 40.794 |  | 20.3239
06:00 |  |  | 32.3859 | 11.367 |  |  |  |  | 19.8024 | 28.1061 |  | 13.32 | 33.116 |  |  | 51.195 |  | 45.4503 |  | 9.7 |  | 133.8448 |  | 8.332 | [9 empty] | 5.1021 | 0 |  | 51.6579 | 22.2051 | 25.9467 | 1.54 | 158.34 |  | 34.9732 | 31.14 |  | 194.361 | 34.6996 |  |  |  | 5.3 |  | 73.0033 |  | 20.1 |  |  |  | 14.4906 | [5 empty] | 2.01 | 151.1692 |  | 4.7825 | 121.4934 | 7.7899 |  |  | 3.6509 |  |  | 93.1238 | 6.2207 |  | 0.626 | 20.9662 | 455.8044 |  | 145.6608 | 18.3477 |  |  |  | 4.5948 |  |  |  | 294.99 |  | 40.685 |  | 22.0762
06:30 |  |  | 31.9267 | 9.894 |  |  |  |  | 20.0562 | 28.7046 |  | 13.41 | 31.636 |  |  | 50.165 |  | 39.1042 |  | 9.8 |  | 116.2604 |  | 8.3585 | [9 empty] | 5.0694 | 0 |  | 50.454 | 22.0217 | 24.3928 | 0.55 | 161.05 |  | 35.1422 | 31.3 |  | 193.8778 | 34.1598 |  |  |  | 5.4 |  | 72.8697 |  | 20.1 |  |  |  | 14.4811 | [5 empty] | 2.01 | 150.9976 |  | 4.878 | 118.354 | 6.9354 |  |  | 3.6076 |  |  | 93.9771 | 6.1976 |  | 0.706 | 19.407 | 439.9351 |  | 144.5817 | 17.1652 |  |  |  | 4.5866 |  |  |  | 294.22 |  | 40.885 |  | 22.6202
07:00 |  |  | 32.0275 | 9.742 |  |  |  |  | 19.7753 | 28.595 |  | 13.2 | 30.108 |  |  | 50.05 |  | 42.7499 |  | 9 |  | 102.5167 |  | 8.563 | [9 empty] | 4.9555 | 0 |  | 44.6417 | 21.2464 | 23.1158 | 0.91 | 157.66 |  | 32.4771 | 32.53 |  | 194.19 | 33.9406 |  |  |  | 5.4 |  | 72.6153 |  | 19.1 |  |  |  | 14.3162 | [5 empty] | 1.81 | 147.6899 |  | 4.6587 | 115.6048 | 6.2383 |  |  | 3.8025 |  |  | 92.0653 | 6.2134 |  | 0.684 | 19.3022 | 445.7035 |  | 131.5595 | 16.9398 |  |  |  | 4.4635 |  |  |  | 279.92 |  | 40.358 |  | 22.135
07:30 |  |  | 31.9431 | 10.108 |  |  |  |  | 19.4957 | 28.245 |  | 12.49 | 30.404 |  |  | 50.156 |  | 48.3096 |  | 8.8 |  | 153.1485 |  | 8.6967 | [9 empty] | 4.7632 | 0 |  | 49.1793 | 21.0205 | 23.3504 | 0.73 | 155.65 |  | 33.3616 | 32.46 |  | 192.0954 | 34.059 |  |  |  | 5.3 |  | 72.386 |  | 19.1 |  |  |  | 14.4002 | [5 empty] | 1.63 | 148.0295 |  | 4.8564 | 115.6699 | 6.3032 |  |  | 3.7307 |  |  | 92.465 | 6.1954 |  | 0.684 | 19.3611 | 436.1627 |  | 141.1335 | 16.7608 |  |  |  | 4.4776 |  |  |  | 275.78 |  | 39.661 |  | 17.8878
08:00 |  |  | 31.157 | 11.609 |  |  |  |  | 19.2847 | 28.2438 |  | 12.73 | 30.504 |  |  | 50.07 |  | 48.5374 |  | 7.7 |  | 140.3208 |  | 9.081 | [9 empty] | 4.832 | 0 |  | 49.321 | 21.609 | 26.1781 | 0.73 | 152.73 |  | 33.9888 | 32.04 |  | 192.917 | 34.469 |  |  |  | 5.4 |  | 72.3304 |  | 19.1 |  |  |  | 14.3992 | [5 empty] | 1.66 | 147.0352 |  | 4.8954 | 119.0998 | 7.1972 |  |  | 3.9714 |  |  | 92.6692 | 6.1872 |  | 0.739 | 19.5479 | 451.5502 |  | 141.1587 | 16.8077 |  |  |  | 4.4697 |  |  |  | 273.88 |  | 37.776 |  | 10.9848
08:30 |  |  | 31.3798 | 12.207 |  |  |  |  | 20.08 | 27.8155 |  | 13.18 | 30.608 |  |  | 50.281 |  | 45.9133 |  | 7.6 |  | 115.9172 |  | 9.2501 | [9 empty] | 5.1929 | 0 |  | 49.5082 | 21.8447 | 25.9188 | 0.72 | 153.96 |  | 31.4424 | 32.46 |  | 191.7232 | 35.014 |  |  |  | 5.3 |  | 72.291 |  | 19.1 |  |  |  | 14.2449 | [5 empty] | 1.69 | 149.8727 |  | 4.9195 | 118.5848 | 6.5804 |  |  | 3.7307 |  |  | 93.0554 | 6.1967 |  | 0.657 | 19.85 | 461.4229 |  | 141.967 | 16.9028 |  |  |  | 4.4589 |  |  |  | 280.06 |  | 36.362 |  | 4.8562
09:00 |  |  | 31.1391 | 13.149 |  |  |  |  | 19.3271 | 27.8203 |  | 12.83 | 30.816 |  |  | 50.053 |  | 44.64 |  | 7.5 |  | 106.4251 |  | 9.3269 | [9 empty] | 4.6838 | 0 |  | 50.5105 | 21.7404 | 26.2854 | 0.63 | 155.79 |  | 32.3592 | 32.04 |  | 194.7004 | 36.6872 |  |  |  | 5.3 |  | 70.6568 |  | 19.1 |  |  |  | 14.2557 | [5 empty] | 1.74 | 145.9338 |  | 4.1985 | 118.712 | 7.8377 |  |  | 3.872 |  |  | 92.5756 | 6.1829 |  | 0.722 | 20.6009 | 459.6889 |  | 142.6698 | 17.155 |  |  |  | 4.451 |  |  |  | 268.17 |  | 36.588 |  | 2.3281
09:30 |  |  | 31.2793 | 13.698 |  |  |  |  | 19.8034 | 27.7654 |  | 13.16 | 31.182 |  |  | 50.248 |  | 31.9949 |  | 7.7 |  | 146.9147 |  | 9.3074 | [9 empty] | 4.0358 | 0 |  | 50.6647 | 22.1093 | 26.1426 | 0.44 | 155.87 |  | 34.1933 | 31.96 |  | 192.895 | 35.5498 |  |  |  | 4.9 |  | 58.8752 |  | 19.1 |  |  |  | 14.3367 | [5 empty] | 1.87 | 147.6927 |  | 4.4596 | 119.0747 | 8.9295 |  |  | 3.9659 |  |  | 92.6518 | 6.1901 |  | 0.632 | 21.1087 | 444.9506 |  | 142.162 | 17.0254 |  |  |  | 4.4426 |  |  |  | 268.68 |  | 36.773 |  | 1.3068
10:00 |  |  | 32.5514 | 13.385 |  |  |  |  | 19.7179 | 27.8317 |  | 13.21 | 31.29 |  |  | 50.235 |  | 28.5565 |  | 7.8 |  | 105.5198 |  | 9.3008 | [9 empty] | 4.1829 | 0 |  | 50.5897 | 21.5073 | 26.723 | 0.24 | 155.31 |  | 35.5352 | 32.07 |  | 194.5437 | 36.3499 |  |  |  | 4.7 |  | 63.6803 |  | 19.1 |  |  |  | 14.4826 | [5 empty] | 1.86 | 151.4289 |  | 4.216 | 118.5349 | 10.4448 |  |  | 4.0274 |  |  | 91.4264 | 6.1541 |  | 0.672 | 22.7679 | 437.9244 |  | 136.063 | 16.6439 |  |  |  | 4.4486 |  |  |  | 268.06 |  | 36.178 |  | 1.5683
10:30 |  |  | 32.74 | 13.295 |  |  |  |  | 19.9171 | 27.2369 |  | 13.33 | 31.61 |  |  | 50.518 |  | 36.3904 |  | 7.6 |  | 113.2381 |  | 9.1864 | [9 empty] | 4.0119 | 0 |  | 51.0029 | 22.4772 | 27.785 | 0.58 | 155.62 |  | 36.2151 | 32.3 |  | 191.2958 | 35.7152 |  |  |  | 4.6 |  | 68.3549 |  | 19.1 |  |  |  | 14.3757 | [5 empty] | 1.82 | 150.8631 |  | 3.9277 | 119.7563 | 10.8222 |  |  | 3.8866 |  |  | 91.7621 | 6.1618 |  | 0.652 | 22.9589 | 431.8371 |  | 138.4063 | 17.1935 |  |  |  | 4.4986 |  |  |  | 269.41 |  | 33.546 |  | 2.3152
11:00 |  |  | 32.2993 | 13.517 |  |  |  |  | 19.848 | 28.0678 |  | 13.35 | 31.7 |  |  | 50.081 |  | 40.8381 |  | 7.7 |  | 121.6849 |  | 9.0233 | [9 empty] | 4.3254 | 0 |  | 50.3852 | 22.2483 | 27.2366 | 1 | 156.96 |  | 37.1135 | 32.3 |  | 192.3688 | 34.9722 |  |  |  | 4.5 |  | 72.1769 |  | 19.1 |  |  |  | 14.529 | [5 empty] | 1.77 | 121.7097 |  | 4.104 | 121.1896 | 10.5906 |  |  | 3.7307 |  |  | 91.5721 | 6.1845 |  | 0.598 | 23.3497 | 433.9143 |  | 135.0594 | 16.8679 |  |  |  | 4.483 |  |  |  | 270.33 |  | 33.904 |  | 1.0068
11:30 |  |  | 31.2409 | 13.704 |  |  |  |  | 17.6188 | 28.0272 |  | 13.51 | 31.98 |  |  | 50.288 |  | 28.0976 |  | 7.4 |  | 140.2861 |  | 8.986 | [9 empty] | 4.6142 | 0 |  | 50.6587 | 22.0314 | 26.2535 | 0.9 | 156.06 |  | 37.6555 | 32.52 |  | 192.4987 | 36.7635 |  |  |  | 4.6 |  | 72.1503 |  | 19.1 |  |  |  | 14.5696 | [5 empty] | 1.79 | 115.7214 |  | 4.2174 | 122.0819 | 11.1632 |  |  | 3.872 |  |  | 91.32 | 6.1728 |  | 0.678 | 23.0208 | 433.4273 |  | 138.1856 | 16.8477 |  |  |  | 4.467 |  |  |  | 270.72 |  | 35.285 |  | 0.76709
12:00 |  |  | 32.8333 | 12.665 |  |  |  |  | 19.0941 | 27.9134 |  | 13.52 | 33.32 |  |  | 49.925 |  | 36.0695 |  | 8 |  | 137.4901 |  | 8.7873 | [9 empty] | 4.5948 | 0 |  | 50.6964 | 21.357 | 26.3201 | 0.73 | 158.56 |  | 36.4601 | 31.03 |  | 190.9068 | 35.1195 |  |  |  | 5.6 |  | 72.1745 |  | 19.1 |  |  |  | 14.6057 | [5 empty] | 1.96 | 130.0623 |  | 4.0473 | 119.6194 | 10.9701 |  |  | 3.9659 |  |  | 90.6511 | 6.1688 |  | 0.662 | 22.7306 | 421.5827 |  | 128.1075 | 16.4809 |  |  |  | 4.4802 |  |  |  | 268.92 |  | 36.584 |  | 1.3786
12:30 |  |  | 32.8014 | 11.646 |  |  |  |  | 19.2898 | 27.4541 |  | 13.47 | 32.704 |  |  | 52.414 |  | 41.4347 |  | 8.1 |  | 132.1818 |  | 9.1192 | [9 empty] | 4.6325 | 0 |  | 50.1707 | 20.0012 | 25.3711 | 0.78 | 157.51 |  | 36.7797 | 31.51 |  | 190.6745 | 36.3055 |  |  |  | 5.7 |  | 71.9627 |  | 19.1 |  |  |  | 14.4637 | [5 empty] | 1.93 | 152.0814 |  | 4.4037 | 118.8749 | 10.7308 |  |  | 3.872 |  |  | 90.831 | 6.1822 |  | 0.679 | 20.9281 | 424.1325 |  | 136.5828 | 16.8948 |  |  |  | 4.4844 |  |  |  | 269.71 |  | 35.668 |  | 0.09881
13:00 |  |  | 32.7513 | 12.071 |  |  |  |  | 19.4874 | 27.1832 |  | 13.78 | 33.686 |  |  | 48.757 |  | 36.6988 |  | 8.2 |  | 125.6381 |  | 9.1276 | [9 empty] | 4.6611 | 0 |  | 48.4222 | 18.7652 | 26.0923 | 0.64 | 161.62 |  | 35.4155 | 31.92 |  | 190.6523 | 33.4833 |  |  |  | 5.7 |  | 71.8395 |  | 19.1 |  |  |  | 14.4728 | [5 empty] | 1.97 | 152.2583 |  | 4.5571 | 120.9629 | 10.3682 |  |  | 4.0073 |  |  | 91.73 | 6.173 |  | 0.673 | 20.4021 | 435.8746 |  | 131.4742 | 17.2415 |  |  |  | 4.4596 |  |  |  | 261.41 |  | 29.804 |  | 0.04107
13:30 |  |  | 31.9869 | 13.478 |  |  |  |  | 18.6282 | 27.1861 |  | 13.33 | 33.46 |  |  | 49.798 |  | 26.7052 |  | 8.1 |  | 109.0742 |  | 9.1976 | [9 empty] | 5.4663 | 0 |  | 49.83 | 18.2431 | 26.901 | 0.45 | 162.59 |  | 36.3184 | 31.92 |  | 190.5437 | 34.9072 |  |  |  | 5.6 |  | 71.6569 |  | 19.1 |  |  |  | 14.3816 | [5 empty] | 1.89 | 153.4036 |  | 4.7377 | 119.9491 | 10.6371 |  |  | 3.7307 |  |  | 90.8233 | 6.1717 |  | 0.675 | 21.3814 | 428.6914 |  | 136.908 | 17.3062 |  |  |  | 4.4764 |  |  |  | 254.75 |  | 30.415 |  | 1.2576
14:00 |  |  | 31.2974 | 13.308 |  |  |  |  | 19.5392 | 26.1727 |  | 12.93 | 33.102 |  |  | 49.092 |  | 41.4782 |  | 8.3 |  | 142.1424 |  | 9.0751 | [9 empty] | 5.7647 | 0 |  | 48.4247 | 18.4582 | 27.5827 | 0.73 | 160.45 |  | 37.3144 | 31.83 |  | 190.7453 | 36.5368 |  |  |  | 5.4 |  | 71.8369 |  | 19.1 |  |  |  | 14.49 | [5 empty] | 2.01 | 148.9529 |  | 4.8541 | 120.6174 | 11.2251 |  |  | 3.872 |  |  | 91.9469 | 6.1892 |  | 0.684 | 22.5891 | 435.7726 |  | 131.55 | 17.3241 |  |  |  | 4.0159 |  |  |  | 267.22 |  | 30.566 |  | 1.5364
14:30 |  |  | 31.9457 | 12.56 |  |  |  |  | 19.3679 | 26.6293 |  | 13.56 | 32.51 |  |  | 48.547 |  | 47.7462 |  | 8.2 |  | 162.9598 |  | 8.8265 | [9 empty] | 5.7565 | 0 |  | 47.4387 | 18.8992 | 26.8283 | 0.86 | 161.29 |  | 38.4535 | 32.73 |  | 190.172 | 37.1172 |  |  |  | 5.5 |  | 71.599 |  | 19.1 |  |  |  | 14.3431 | [5 empty] | 2.07 | 152.6264 |  | 5.0582 | 121.1967 | 11.1137 |  |  | 3.9659 |  |  | 90.9067 | 6.2042 |  | 0.66 | 22.6287 | 445.9025 |  | 145.9261 | 16.9787 |  |  |  | 4.1708 |  |  |  | 270.01 |  | 30.113 |  | 1.3026
15:00 |  |  | 32.1435 | 12.296 |  |  |  |  | 20.1333 | 27.2247 |  | 13.38 | 32.724 |  |  | 48.02 |  | 45.8873 |  | 8.2 |  | 149.3878 |  | 8.6634 | [9 empty] | 6.22 | 0 |  | 47.7826 | 18.2965 | 27.1119 | 0.97 | 161.22 |  | 39.3094 | 32.95 |  | 190.4273 | 36.7348 |  |  |  | 5.5 |  | 71.0709 |  | 19.2 |  |  |  | 14.2003 | [5 empty] | 1.99 | 155.1957 |  | 5.0523 | 120.457 | 11.3966 |  |  | 4.0274 |  |  | 89.4239 | 6.1907 |  | 0.651 | 22.9209 | 415.3635 |  | 148.33 | 16.9721 |  |  |  | 4.9399 |  |  |  | 268.35 |  | 29.75 |  | 6.9176
15:30 |  |  | 32.0664 | 13.04 |  |  |  |  | 19.7224 | 27.0505 |  | 13.27 | 33.032 |  |  | 47.545 |  | 40.0285 |  | 8.3 |  | 126.7283 |  | 8.4714 | [9 empty] | 6.1652 | 0 |  | 47.9085 | 18.8765 | 26.308 | 0.6 | 162.58 |  | 38.8691 | 32.52 |  | 190.2885 | 36.3006 |  |  |  | 5.5 |  | 71.2458 |  | 19.2 |  |  |  | 14.3793 | [5 empty] | 1.97 | 151.6768 |  | 5.1405 | 119.578 | 10.0854 |  |  | 3.8866 |  |  | 89.3707 | 6.1897 |  | 0.651 | 23.2866 | 401.5071 |  | 150.1357 | 16.8589 |  |  |  | 4.9316 |  |  |  | 266.11 |  | 29.639 |  | 5.5467
16:00 |  |  | 32.3058 | 12.666 |  |  |  |  | 19.6635 | 27.8325 |  | 13.43 | 32.084 |  |  | 47.952 |  | 42.8951 |  | 8 |  | 115.4613 |  | 8.2577 | [9 empty] | 6.4606 | 0 |  | 48.3835 | 18.253 | 26.811 | 0.23 | 163.41 |  | 37.7259 | 32.46 |  | 190.7086 | 37.3815 |  |  |  | 5.6 |  | 71.0065 |  | 19.2 |  |  |  | 14.2926 | [5 empty] | 1.81 | 155.0209 |  | 5.1261 | 119.6562 | 10.436 |  |  | 3.9037 |  |  | 89.5725 | 6.1973 |  | 0.702 | 23.2612 | 417.8923 |  | 150.3204 | 17.3888 |  |  |  | 4.9418 |  |  |  | 268.19 |  | 30.033 |  | 3.058
16:30 |  |  | 31.8592 | 12.816 |  |  |  |  | 19.7847 | 27.5334 |  | 13.53 | 32.288 |  |  | 47.755 |  | 40.1206 |  | 8.2 |  | 121.2499 |  | 8.3767 | [9 empty] | 6.2239 | 0 |  | 49.0862 | 18.4925 | 26.5675 | 0.37 | 161.94 |  | 36.0085 | 31.47 |  | 187.2064 | 36.2713 |  |  |  | 5.4 |  | 70.919 |  | 19.2 |  |  |  | 14.19 | [5 empty] | 1.85 | 150.4349 |  | 4.9689 | 122.7489 | 9.9447 |  |  | 4.3754 |  |  | 89.9541 | 6.1911 |  | 0.68 | 22.1916 | 413.0634 |  | 149.0681 | 17.6277 |  |  |  | 4.9461 |  |  |  | 271.16 |  | 33.236 |  | 8.0308
17:00 |  |  | 32.5787 | 11.694 |  |  |  |  | 19.7438 | 27.6327 |  | 13.28 | 32.132 |  |  | 48.026 |  | 39.4879 |  | 8.4 |  | 130.15 |  | 8.458 | [9 empty] | 5.8656 | 0 |  | 48.3437 | 19.9028 | 26.3712 | 0.4 | 160.37 |  | 36.1791 | 30.66 |  | 189.8787 | 36.4597 |  |  |  | 5.6 |  | 71.2756 |  | 19.2 |  |  |  | 14.5451 | [5 empty] | 1.88 | 150.2997 |  | 5.0468 | 121.2937 | 10.2958 |  |  | 3.8589 |  |  | 89.4586 | 6.1813 |  | 0.665 | 20.9308 | 420.2947 |  | 153.0739 | 17.3569 |  |  |  | 4.8993 |  |  |  | 266.94 |  | 33.497 |  | 15.241
17:30 |  |  | 21.4382 | 11.366 |  |  |  |  | 19.82 | 28.18 |  | 13.63 | 31.904 |  |  | 47.968 |  | 40.3948 |  | 8.5 |  | 63.3193 |  | 8.5572 | [9 empty] | 5.3595 | 0 |  | 46.211 | 21.2463 | 26.7596 | 0.41 | 160.35 |  | 35.2634 | 30.94 |  | 190.4301 | 36.3168 |  |  |  | 5.3 |  | 70.6828 |  | 19.2 |  |  |  | 14.5867 | [5 empty] | 1.7 | 154.0671 |  | 5.0762 | 122.1262 | 9.9576 |  |  | 3.6509 |  |  | 90.0805 | 6.1815 |  | 0.675 | 20.7501 | 407.3303 |  | 149.2335 | 17.332 |  |  |  | 4.9522 |  |  |  | 258.02 |  | 33.68 |  | 12.6787
18:00 |  |  | 21.0374 | 10.28 |  |  |  |  | 19.5723 | 28.3645 |  | 13.55 | 32.816 |  |  | 47.794 |  | 18.7846 |  | 9.4 |  | 49.0693 |  | 8.4608 | [9 empty] | 5.4162 | 0 |  | 50.2756 | 20.2703 | 26.2065 | 0.46 | 159.06 |  | 34.7484 | 31.04 |  | 108.7263 | 34.5348 |  |  |  | 5.7 |  | 56.3731 |  | 19.2 |  |  |  | 14.3327 | [5 empty] | 1.75 | 154.6453 |  | 5.1772 | 121.891 | 10.0599 |  |  | 3.6076 |  |  | 91.042 | 2.7691 |  | 0.693 | 19.088 | 405.9716 |  | 140.2631 | 17.9345 |  |  |  | 5.0029 |  |  |  | 258.2 |  | 34.538 |  | 4.7839
18:30 |  |  | 20.996 | 9.652 |  |  |  |  | 19.6569 | 29.3299 |  | 13.3 | 33.366 |  |  | 48.416 |  | 15.6027 |  | 9.4 |  | 45.0999 |  | 7.3976 | [9 empty] | 4.2691 | 0 |  | 49.5749 | 19.3989 | 22.5672 | 0.11 | 156.05 |  | 33.9508 | 31.35 |  | 59.6727 | 34.1276 |  |  |  | 5.3 |  | 30.5197 |  | 19.2 |  |  |  | 14.4271 | [5 empty] | 1.78 | 153.7978 |  | 4.855 | 120.6962 | 10.038 |  |  | 3.8025 |  |  | 90.9131 | 2.775 |  | 0.762 | 18.4743 | 409.951 |  | 151.6351 | 17.8289 |  |  |  | 4.5413 |  |  |  | 245.83 |  | 34.683 |  | 3.4882
19:00 |  |  | 21.3033 | 9.68 |  |  |  |  | 20.2178 | 29.5824 |  | 13.46 | 33.216 |  |  | 48.798 |  | 13.5663 |  | 9.5 |  | 34.8756 |  | 6.1819 | [9 empty] | 4.2895 | 0 |  | 39.5442 | 20.0564 | 23.2593 | 0.35 | 156.69 |  | 32.1424 | 29.47 |  | 59.1239 | 34.0232 |  |  |  | 5.4 |  | 30.0864 |  | 19.2 |  |  |  | 14.3374 | [5 empty] | 1.82 | 153.6811 |  | 4.8616 | 116.2299 | 9.8149 |  |  | 3.7407 |  |  | 90.4716 | 2.7748 |  | 0.746 | 18.7069 | 402.9167 |  | 151.3063 | 17.5606 |  |  |  | 4.5525 |  |  |  | 233.3 |  | 33.564 |  | 3.1761
19:30 |  |  | 21.1093 | 10.707 |  |  |  |  | 19.6825 | 29.2928 |  | 12.82 | 33.54 |  |  | 48.945 |  | 14.5555 |  | 9.3 |  | 34.3482 |  | 5.8584 | [9 empty] | 4.19 | 0 |  | 44.7508 | 21.173 | 24.3675 | 0.46 | 156.08 |  | 33.0373 | 29.61 |  | 59.8405 | 34.3604 |  |  |  | 5.5 |  | 30.2067 |  | 19.2 |  |  |  | 14.6408 | [5 empty] | 1.8 | 151.9519 |  | 4.9951 | 120.6112 | 9.4458 |  |  | 3.74 |  |  | 90.7532 | 2.7684 |  | 0.729 | 18.8584 | 402.3802 |  | 145.6299 | 17.8143 |  |  |  | 4.5268 |  |  |  | 229.42 |  | 33.225 |  | 3.3171
20:00 |  |  | 21.0303 | 11.291 |  |  |  |  | 19.7026 | 29.6727 |  | 13.37 | 33.324 |  |  | 45.013 |  | 46.5122 |  | 9.2 |  | 34.8075 |  | 5.5808 | [9 empty] | 4.127 | 0 |  | 45.2362 | 21.2863 | 24.9774 | 0.37 | 161.66 |  | 34.2291 | 29.89 |  | 59.9448 | 34.4913 |  |  |  | 5.3 |  | 30.1518 |  | 19.2 |  |  |  | 14.7463 | [5 empty] | 1.81 | 149.0846 |  | 4.9947 | 119.4893 | 9.4787 |  |  | 3.6949 |  |  | 91.3496 | 2.7785 |  | 0.758 | 20.4533 | 395.071 |  | 156.5663 | 17.964 |  |  |  | 4.5128 |  |  |  | 233.13 |  | 33.497 |  | 3.3867
20:30 |  |  | 21.6326 | 12.366 |  |  |  |  | 20.098 | 29.4287 |  | 13.46 | 33.602 |  |  | 45.081 |  | 44.943 |  | 9.3 |  | 33.4975 |  | 6.1621 | [9 empty] | 4.0911 | 0 |  | 49.7312 | 21.0706 | 27.1002 | 0.84 | 163.18 |  | 35.5466 | 29.7 |  | 59.334 | 36.0086 |  |  |  | 4.5 |  | 30.3537 |  | 19.2 |  |  |  | 14.573 | [5 empty] | 1.97 | 146.7461 |  | 4.9424 | 120.2578 | 10.1102 |  |  | 4.0014 |  |  | 91.2362 | 2.7608 |  | 0.726 | 20.2953 | 400.291 |  | 156.0187 | 17.4474 |  |  |  | 4.526 |  |  |  | 240.36 |  | 33.954 |  | 3.5005
21:00 |  |  | 21.8099 | 12.454 |  |  |  |  | 19.6629 | 29.1219 |  | 13.55 | 34.03 |  |  | 44.983 |  | 49.2636 |  | 9.4 |  | 34.9931 |  | 6.3681 | [9 empty] | 4.074 | 0 |  | 50.7705 | 21.3221 | 26.5532 | 0.87 | 160.73 |  | 35.6364 | 30.58 |  | 73.0414 | 36.1902 |  |  |  | 4.7 |  | 34.4019 |  | 19.2 |  |  |  | 14.5229 | [5 empty] | 2.02 | 145.5616 |  | 4.9148 | 120.9232 | 10.7201 |  |  | 4.0848 |  |  | 91.4087 | 2.7667 |  | 0.704 | 21.1812 | 404.6921 |  | 154.6364 | 17.5111 |  |  |  | 4.7862 |  |  |  | 243.54 |  | 34.27 |  | 3.5913
21:30 |  |  | 21.8599 | 12.588 |  |  |  |  | 19.3247 | 29.1196 |  | 13.59 | 34.364 |  |  | 44.786 |  | 40.0741 |  | 9.4 |  | 36.1129 |  | 7.3149 | [9 empty] | 4.2365 | 0 |  | 50.648 | 21.7468 | 27.2798 | 0.94 | 164.1 |  | 36.5216 | 30.33 |  | 73.52 | 38.0007 |  |  |  | 5.2 |  | 44.9511 |  | 19.2 |  |  |  | 14.3321 | [5 empty] | 1.93 | 143.9651 |  | 5.0179 | 120.0825 | 10.8066 |  |  | 4.1258 |  |  | 91.4391 | 2.7637 |  | 0.678 | 22.4044 | 423.3204 |  | 148.9226 | 17.6121 |  |  |  | 4.8215 |  |  |  | 244.6 |  | 34.429 |  | 3.4811
22:00 |  |  | 22.6798 | 13.33 |  |  |  |  | 19.4074 | 28.7511 |  | 13.88 | 33.878 |  |  | 44.582 |  | 35.8646 |  | 9.4 |  | 38.6067 |  | 7.2337 | [9 empty] | 4.2329 | 0 |  | 50.5341 | 22.5394 | 27.9797 | 1.03 | 164.29 |  | 36.853 | 31.12 |  | 150.7923 | 37.9184 |  |  |  | 5.5 |  | 67.56 |  | 19.2 |  |  |  | 14.5459 | [5 empty] | 1.92 | 145.829 |  | 4.7668 | 122.1913 | 11.0257 |  |  | 3.9547 |  |  | 91.266 | 2.7506 |  | 0.686 | 22.7604 | 429.0613 |  | 152.7357 | 17.5479 |  |  |  | 4.8457 |  |  |  | 244.1 |  | 37.12 |  | 4.7753
22:30 |  |  | 24.279 | 13.105 |  |  |  |  | 19.2866 | 28.7332 |  | 13.65 | 33.684 |  |  | 44.433 |  | 43.0577 |  | 9.3 |  | 125.9239 |  | 7.0522 | [9 empty] | 4.8773 | 0 |  | 51.0523 | 22.8641 | 27.6712 | 1.15 | 164.76 |  | 37.1073 | 31.52 |  | 172.79 | 36.001 |  |  |  | 5.2 |  | 73.0445 |  | 19.2 |  |  |  | 14.3405 | [5 empty] | 1.88 | 147.084 |  | 4.7668 | 122.7889 | 11.2625 |  |  | 3.9615 |  |  | 91.7121 | 2.7799 |  | 0.677 | 23.3777 | 446.4479 |  | 154.8257 | 18.2914 |  |  |  | 4.8572 |  |  |  | 253.76 |  | 36.713 |  | 6.941
23:00 |  |  | 25.0146 | 13.584 |  |  |  |  | 19.0429 | 28.2366 |  | 13.95 | 33.808 |  |  | 41.121 |  | 42.891 |  | 9.3 |  | 112.7525 |  | 6.7298 | [9 empty] | 4.4261 | 0 |  | 50.4604 | 23.0462 | 27.8392 | 1.26 | 166.49 |  | 37.7615 | 32.29 |  | 187.71 | 35.8159 |  |  |  | 5.5 |  | 72.5539 |  | 19.2 |  |  |  | 14.51 | [5 empty] | 1.96 | 144.4908 |  | 4.8025 | 122.2705 | 11.4114 |  |  | 3.9546 |  |  | 92.779 | 2.7594 |  | 0.706 | 22.7782 | 449.5949 |  | 158.3392 | 17.9263 |  |  |  | 4.8465 |  |  |  | 256.21 |  | 36.062 |  | 10.5628
23:30 |  |  | 24.8706 | 12.86 |  |  |  |  | 19.035 | 27.6457 |  | 13.81 | 33.616 |  |  | 40.728 |  | 46.2066 |  | 9.4 |  | 121.9467 |  | 6.5232 | [9 empty] | 4.5418 | 0 |  | 51.2752 | 20.6701 | 27.963 | 1.2 | 165.04 |  | 37.7645 | 31.55 |  | 187.8447 | 37.343 |  |  |  | 5.5 |  | 72.5499 |  | 19.2 |  |  |  | 14.2818 | [5 empty] | 1.97 | 147.0072 |  | 4.8723 | 123.2293 | 11.374 |  |  | 3.8564 |  |  | 93.0425 | 2.7685 |  | 0.662 | 22.8584 | 451.7104 |  | 155.2451 | 17.7839 |  |  |  | 4.9217 |  |  |  | 265.39 |  | 36.277 |  | 12.511
00:00 |  |  | 25.0673 | 12.917 |  |  |  |  | 18.8017 | 26.875 |  | 13.79 | 33.604 |  |  | 40.461 |  | 38.5486 |  | 9.5 |  | 167.4857 |  | 6.323 | [9 empty] | 5.2759 | 0 |  | 50.8817 | 20.378 | 27.6829 | 0.83 | 162.87 |  | 37.9726 | 30.97 |  | 187.141 | 36.5387 |  |  |  | 5.5 |  | 72.4344 |  | 19.2 |  |  |  | 14.4611 | [5 empty] | 1.94 | 146.5486 |  | 4.8923 | 123.4613 | 11.4968 |  |  | 3.8369 |  |  | 92.989 | 2.7923 |  | 0.649 | 22.7696 | 453.1995 |  | 155.2023 | 17.9206 |  |  |  | 4.8579 |  |  |  | 277.83 |  | 39.259 |  | 12.5397
MWh | 0 | 0 | 676.7567 | 297.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.0779 | 669.5518 | 0 | 321.095 | 780.332 | 0 | 0 | 1167.8455 | 0 | 912.5452 | 0 | 211.85 | 0 | 2678.5419 | 0 | 196.0204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 0 | 1186.9158 | 500.6239 | 629.3826 | 18.01 | 3829.58 | 0 | 870.6759 | 756.165 | 0 | 4086.7979 | 866.678 | 0 | 0 | 0 | 124.985 | 0 | 1572.655 | 0 | 465.85 | 0 | 0 | 0 | 346.4508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.465 | 3561.9783 | 0 | 114.7075 | 2900.7703 | 231.0978 | 0 | 0 | 93.3881 | 0 | 0 | 2208.7074 | 123.4472 | 0 | 16.48 | 519.6135 | 10410.7816 | 0 | 3496.2593 | 418.8436 | 0 | 0 | 0 | 111.1053 | 0 | 0 | 0 | 6462.445 | 0 | 868.3685 | 0 | 224.9612
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
miércoles, 30 de Abril del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIESEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1133.44 | 3326.68 | 1876.1 | 0 |  |  |  | 37.5 |  | 8.8 | 2.2 | 0 | 328 | 6712.72 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 413.05
01:00 | 1138.15 | 3218.63 | 1855 | 0 |  |  |  | 37.3 |  | 8.9 | 2.2 | 0 | 297.2 | 6557.38 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 74.05
01:30 | 1144.84 | 3146.68 | 1797 | 0 |  |  |  | 37.3 |  | 8.8 | 2.2 | 0 | 308.2 | 6445.02 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 5178.35
02:00 | 1144.77 | 3222.42 | 1659.2 | 0 |  |  |  | 37.7 |  | 8.8 | 2.2 | 0 | 282.2 | 6357.29 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 472.8
02:30 | 1141.24 | 3314.09 | 1626.1 | 0 |  |  |  | 38 |  | 8.8 | 2.2 | 0 | 277.4 | 6407.83 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3546.55
03:00 | 1145.54 | 3343.72 | 1651.4 | 0 |  |  |  | 38 |  | 8.8 | 2.2 | 0 | 224.5 | 6414.16 |  | C.H. YANANGO | 1016.3
03:30 | 1148.6 | 3303.17 | 1628.8 | 0 |  |  |  | 37.9 |  | 8.4 | 2.2 | 0 | 221.6 | 6350.67 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 158.9
04:00 | 1136.01 | 3254.99 | 1625 | 0 |  |  |  | 36.9 |  | 8.5 | 2.2 | 0 | 220.6 | 6284.2 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 292.45
04:30 | 1150.44 | 3349.57 | 1715.9 | 0 |  |  |  | 36.8 |  | 8.5 | 2.2 | 0 | 228.2 | 6491.61 |  | C.H. CHARCANI V |  | 2148.05
05:00 | 1158.48 | 3396.62 | 1648 | 0 |  |  |  | 34.8 |  | 9 | 2.2 | 0 | 250.3 | 6499.4 |  | C.H. CHARCANI VI |  | 152.8
05:30 | 1145.23 | 3407.84 | 1754.3 | 0 |  |  |  | 35 |  | 8.2 | 2.2 | 0 | 202.4 | 6555.17 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 469.55
06:00 | 1140.46 | 3350.31 | 1954.5 | 0 |  |  |  | 35.4 |  | 8.2 | 2.2 | 2.37 | 192.5 | 6685.94 |  | C.H. RUNATULLO II | 457.7
06:30 | 1142.95 | 3318.3 | 2127.8 | 15.2 |  |  |  | 34.9 |  | 8.9 | 0 | 57.16 | 170.9 | 6876.11 |  | C.H. RUNATULLO III | 485.6
07:00 | 1142.45 | 3238.26 | 1928.5 | 46.4 |  |  |  | 35.2 |  | 8.4 | 0 | 260.87 | 124.4 | 6784.48 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 231.05
07:30 | 1139.45 | 3247.17 | 1974.7 | 46.9 |  |  |  | 34.9 |  | 8.8 | 0 | 468.11 | 80.9 | 7000.93 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3941.9
08:00 | 1145.68 | 3327.82 | 1834.5 | 46.4 |  |  |  | 35.1 |  | 8.8 | 0 | 562.05 | 73.1 | 7033.45 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 175.1
08:30 | 1138.37 | 3453.68 | 1965.9 | 46.6 |  |  |  | 35 |  | 8.8 | 0 | 588.16 | 91.1 | 7327.61 |  | C.H. ARICOTA II |  | 85.05
09:00 | 1116.45 | 3375.05 | 2049 | 46.4 |  |  |  | 35.1 |  | 8.7 | 0 | 604.2 | 126.8 | 7361.7 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 54.5
09:30 | 1101.35 | 3295.33 | 2146.7 | 46.4 |  |  |  | 35 |  | 8.8 | 0 | 611.12 | 150.7 | 7395.4 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15528.35
10:00 | 1110.36 | 3353.79 | 2168.8 | 45.9 |  |  |  | 35.4 |  | 8.1 | 0 | 614.72 | 168.6 | 7505.67 |  | C.H. RESTITUCION | 5188.4
10:30 | 1114.11 | 3330.26 | 2181.7 | 45.9 |  |  |  | 36.7 |  | 8.8 | 0 | 619.93 | 193.1 | 7530.5 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 122.7
11:00 | 1120.25 | 3369.12 | 2168.3 | 45.1 |  |  |  | 37.4 |  | 8.3 | 0 | 620.41 | 231.4 | 7600.28 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 479.65
11:30 | 1124.4 | 3303.93 | 2162.9 | 45.7 |  |  |  | 36.2 |  | 8 | 0 | 626.25 | 281.5 | 7588.88 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 354.45
12:00 | 1108.57 | 3301.27 | 2166.2 | 46.6 |  |  |  | 34.9 |  | 7.7 | 0 | 634.7 | 338.7 | 7638.64 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 10863.7
12:30 | 1113.25 | 3312.41 | 2084.4 | 46.7 |  |  |  | 35.2 |  | 8 | 0 | 633.74 | 387.8 | 7621.5 |  | P.C.H. CHAGLLA | 145.45
13:00 | 1110.73 | 3262.79 | 1858.6 | 24.7 |  |  |  | 32.7 |  | 8.4 | 0 | 633.44 | 431.9 | 7363.26 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 474.5
13:30 | 1110.31 | 3346.47 | 1860.3 | 24.3 |  |  |  | 34.1 |  | 9 | 0 | 657.331 | 448.8 | 7490.611 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 450.25
14:00 | 1137.71 | 3360.1 | 1753.4 | 46.6 |  |  |  | 32.4 |  | 8.8 | 0 | 624.059 | 495.1 | 7458.169 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 1093.15
14:30 | 1124.7 | 3331.76 | 1913.5 | 46.2 |  |  |  | 32.8 |  | 8.9 | 0 | 614.701 | 572.9 | 7645.461 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 457.1
15:00 | 1124.58 | 3313.49 | 1986.4 | 46.9 |  |  |  | 33.5 |  | 8.9 | 0 | 597.959 | 567.4 | 7679.129 |  | C.H. EL CARMEN | 180
15:30 | 1124.65 | 3339.06 | 1949 | 47.1 |  |  |  | 33.6 |  | 9 | 0 | 567.106 | 606.6 | 7676.116 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
16:00 | 1124.67 | 3313.78 | 2000.2 | 46.5 |  |  |  | 34.1 |  | 8.8 | 0 | 484.235 | 625.5 | 7637.785 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
16:30 | 1124.93 | 3276.96 | 2164.7 | 46.9 |  |  |  | 34.3 |  | 9.3 | 0 | 268.366 | 626.4 | 7551.856 |  | C.H. ÁNGEL III | 484.8
17:00 | 1126.5 | 3318.18 | 2169.4 | 47.1 |  |  |  | 33.6 |  | 9 | 0 | 50.833 | 661.5 | 7416.113 |  | C.H. LA JOYA | 210.95
17:30 | 1130.36 | 3381.52 | 2145.7 | 47.1 |  |  |  | 33.9 |  | 9 | 0 | 0.1 | 626.1 | 7373.78 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 87.4
18:00 | 1137.29 | 3366.04 | 2054.4 | 47.1 |  |  |  | 34 |  | 9 | 0 | 0 | 629.2 | 7277.03 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 447.75
18:30 | 1135.21 | 3478.68 | 2221.1 | 47.3 |  |  |  | 33.9 |  | 9.1 | 0 | 0 | 619.3 | 7544.59 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 245.65
19:00 | 1146.58 | 3485.25 | 2108.2 | 47.3 |  |  |  | 33.8 |  | 9.2 | 0 | 0 | 650.7 | 7481.03 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 425.9
19:30 | 1143.49 | 3483.41 | 2050.9 | 47.4 |  |  |  | 33.7 |  | 9.6 | 0 | 0 | 691.3 | 7459.8 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2160.45
20:00 | 1143.02 | 3520.73 | 2032.5 | 47.7 |  |  |  | 33.7 |  | 8.6 | 0 | 0 | 703 | 7489.25 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 110.25
20:30 | 1145.08 | 3519.37 | 1913.4 | 47.5 |  |  |  | 34 |  | 9.4 | 0 | 0 | 731.9 | 7400.65 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13416.05
21:00 | 1151.3 | 3518.14 | 1901.2 | 47.2 |  |  |  | 34 |  | 8.9 | 0 | 0 | 723.4 | 7384.14 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 38.25
21:30 | 1147.47 | 3508.3 | 1837.6 | 47.7 |  |  |  | 33.9 |  | 9.3 | 0 | 0 | 723.7 | 7307.97 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1881.65
22:00 | 1140.16 | 3498.46 | 1796.2 | 47.5 |  |  |  | 33.9 |  | 9.1 | 0 | 0 | 759.2 | 7284.52 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 78.65
22:30 | 1128.46 | 3465.99 | 1819.7 | 47.3 |  |  |  | 34 |  | 9.2 | 0 | 0 | 712.7 | 7217.35 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 131.9
23:00 | 1127.68 | 3477.79 | 1678.8 | 47.6 |  |  |  | 33.5 |  | 9.2 | 0 | 0 | 635.7 | 7010.27 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5745.35
23:30 | 1129.08 | 3465.47 | 1567.1 | 47.3 |  |  |  | 32 |  | 9.7 | 0 | 0 | 565.4 | 6816.05 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2158.75
00:00 | 1141.94 | 3313.81 | 1615.2 | 47.3 |  |  |  | 32.9 |  | 9.6 | 0 | 0 | 542.7 | 6703.45 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.6
TOTAL MWh | 27200.37 | 80603.33 | 46074.1 | 804.9 | 0 | 0 | 0 | 837.95 | 0 | 211.4 | 13.2 | 5700.96 | 9901.25 | 171347.46 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1852.55
% | 15.8744 | 47.0409 | 26.8893 | 0.46975 | 0 | 0 | 0 | 0.48904 | 0 | 0.12338 | 0.0077036 | 3.3271 | 5.7785 | 100.00 |  | C.H. HER 1 | 9.6
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 454.35
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 4122.8
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 3118.05
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1520.3
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 428.1
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2655.9
[16 empty] | MCH TUPURI | 28.8
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 479.95
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 225.35
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 92.795
[16 empty] | C.H. CAHUA | 265.615
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 4168.605
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 906.655
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 1087.52
[16 empty] | C.H. OROYA | 102.685
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 148.63
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2603.445
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 27200.37 | 80603.33

## GENERACION RER
miércoles, 30 de Abril del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 |  |  |  | 16.2 | 3.1 |  | 8.8 |  | 19.6 |  | 18 | 20.2 | 9.7 | 2.4 | 4.9 | 20 | 20.2 | 20 | 18.7 | 11.1 | 47.3 | 48.6 | 34.1 | 64.7 |  | 5.2 | 1.9 | 20.9 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.7 |  |  | 0.5 |  | 9.3 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.5 | 9.9 | 22 |  | 27.9 |  | 0.4 |  | 12.2 | 52.5 | 20 |  |  |  | 2.2 |  | 1.2 |  | 20 | 9.4 |  | 688.7
1:00 |  |  |  | 16.7 | 3.1 |  | 8.9 |  | 19.5 |  | 17.8 | 20.2 | 9.7 | 2.4 | 5 | 20 | 20.2 | 20 | 18.8 | 8.1 | 39.2 | 45.6 | 41.1 | 69.4 |  | 3.4 | 1.3 | 20.9 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.7 |  |  | 0.2 | 1.9 | 9.3 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.5 | 10 | 12.6 |  | 19.5 |  | 0.4 |  | 12.7 | 44.1 | 20 |  |  |  | 2.2 |  | 1.2 |  | 20 | 9.2 |  | 660.2
1:30 |  |  |  | 17 | 3.1 |  | 8.8 |  | 19.5 |  | 17.6 | 20.3 | 9.7 | 2.4 | 5 | 19.8 | 20.4 | 20 | 18.7 | 10.8 | 54.4 | 45.6 | 42.7 | 70.3 |  | 5.2 | 2 | 20.9 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.7 |  |  | 0.3 | 3.7 | 9.3 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.4 | 9.9 | 8.5 |  | 13.5 |  | 0.4 |  | 13.8 | 41.1 | 20 |  |  |  | 2.2 |  | 1.2 |  | 19.8 | 9.4 |  | 672.8
2:00 |  |  |  | 16.7 | 3.1 |  | 8.8 |  | 19.5 |  | 17.6 | 20.2 | 9.7 | 2.4 | 5.1 | 20 | 20 | 20 | 18.6 | 8.4 | 44.7 | 40.5 | 35.5 | 72.4 |  | 3.9 | 1.1 | 20.9 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.7 |  |  | 0.3 | 3.7 | 9.3 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.6 | 9.9 | 11.9 |  | 16.5 |  | 0.4 |  | 12.1 | 34.9 | 20 |  |  |  | 2.2 |  | 1.2 |  | 20 | 9.5 |  | 646.7
2:30 |  |  |  | 16.3 | 3.1 |  | 8.8 |  | 19.6 |  | 17.8 | 20.2 | 9.7 | 2.4 | 5.1 | 20 | 20.2 | 20 | 18.7 | 6.9 | 34.8 | 40.6 | 42.5 | 72.5 |  | 4.7 | 1.3 | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.7 |  |  | 0.1 | 3.7 | 9.3 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.5 | 9.9 | 12.5 |  | 19.1 |  | 0.4 |  | 13 | 29.4 | 20 |  |  |  | 2.2 |  | 1.2 |  | 20 | 9.4 |  | 642
3:00 |  |  |  | 16.3 | 3.1 |  | 8.8 |  | 19.5 |  | 17.8 | 20.3 | 9.7 | 2.4 | 5.1 | 20 | 20.6 | 20 | 18.7 | 10.5 | 23.8 | 35.9 | 32.3 | 61.1 |  | 4.1 | 1.8 | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.7 |  | 1.2 | 2.4 | 3.7 | 9.3 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.5 | 9.9 | 5.4 |  | 10.5 |  | 0.4 |  | 11.1 | 24.4 | 20 |  |  |  | 2.2 |  | 1.2 |  | 20 | 9.4 |  | 589.5
3:30 |  |  |  | 16.4 | 3.1 |  | 8.4 |  | 19 |  | 18.1 | 20.3 | 9.7 | 2.4 | 5 | 20 | 20.4 | 20 | 18.8 | 12.2 | 28.1 | 47.4 | 30.1 | 46.7 |  | 2.1 | 0.6 | 20.9 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.7 |  | 1.3 | 4.2 | 3.7 | 9.3 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.6 | 10 | 3.9 |  | 5.8 |  | 0.4 |  | 14.9 | 24.3 | 20 |  |  |  | 2.2 |  | 1.2 |  | 20 | 9.4 |  | 586
4:00 |  |  |  | 16.4 | 3.1 |  | 8.5 |  | 19 |  | 17.7 | 20.2 | 9.6 | 2.4 | 5.1 | 20 | 19.9 | 20 | 18.8 | 14.3 | 28.3 | 49.5 | 17.8 | 45.3 |  | 1.3 | 0.1 | 20.9 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.7 |  | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 9.3 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.5 | 9.9 | 3.2 |  | 7.9 |  | 0.4 |  | 16 | 31.7 | 20 |  |  |  | 2.2 |  | 1.2 |  | 20 | 9.4 |  | 583.9
4:30 |  |  |  | 16.2 | 3.1 |  | 8.5 |  | 19 |  | 17.8 | 20.2 | 9.6 | 2.4 | 5.2 | 20 | 20.1 | 19.1 | 18.8 | 16 | 21.5 | 58.2 | 18.2 | 42.4 |  | 0.8 |  | 20.9 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.7 |  | 1.2 | 1.8 | 3.7 | 9.3 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.4 | 9.9 | 3.1 |  | 9.3 |  | 0.4 |  | 19.6 | 36.1 | 20 |  |  |  | 2.2 |  | 1.2 |  | 20 | 9.3 |  | 590.6
5:00 |  |  |  | 16.1 | 3.1 |  | 9 |  | 19 |  | 17.7 | 20.3 | 9.6 | 2.4 | 5.1 | 20 | 20.7 | 20 | 18.8 | 15.5 | 13.3 | 73.6 | 26.9 | 46.6 |  | 1.5 | 0.2 | 20.9 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9 |  | 0.4 | 1.1 | 3.7 | 9.3 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.4 | 9.9 | 1.5 |  | 2.4 |  | 0.4 |  | 20.6 | 46.7 | 20 |  |  |  | 2.2 |  | 1.2 |  | 20 | 9.4 |  | 614.9
5:30 |  |  |  | 16.2 | 3.1 |  | 8.2 |  | 19 |  | 17.2 | 20.2 | 9.6 | 2.4 | 5.1 | 20 | 20 | 20 | 18.8 | 17.9 | 12.3 | 71.2 | 31.7 | 64.6 |  | 1.5 |  | 20.9 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9 |  |  | 0.3 | 3.7 | 9.3 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.6 | 9.9 | 1.3 |  | 1.6 |  | 0.4 |  |  |  | 19.8 |  |  |  | 2.2 |  | 1.2 |  | 20 | 9.4 |  | 565
6:00 |  |  |  | 16 | 3 |  | 8.2 |  | 19.2 |  | 17.1 | 20.2 | 9.6 | 2.4 | 5.1 | 20 | 20.3 | 20 | 18.7 | 16.9 | 19.8 | 70.8 | 24.9 | 53.5 |  | 1.3 | 0.1 | 20.9 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9 |  |  |  | 3.7 | 9.3 |  | 0.47 |  | 3.2 |  | 0.8 | 5.5 | 9.9 | 2.7 | 0.4 | 2.5 |  | 0.4 | 0.7 |  |  | 20 |  |  |  | 2.2 |  | 1.2 |  | 20 | 9.4 |  | 557.47
6:30 |  |  |  | 16 | 3.1 |  | 8.9 |  | 19.2 |  | 17.2 | 20.2 | 9.6 | 2.4 | 5.2 | 20 | 19.8 | 20 | 18.8 | 18.9 | 22.2 | 71.9 | 15.6 | 28.2 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 20.9 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9 | 8.3 | 0.3 | 1.4 | 3.7 | 9.3 |  | 19.36 |  | 3.2 | 0.3 | 5.9 | 5.5 | 9.9 | 4.1 | 7.4 | 7.7 | 6.9 | 0.4 | 6.4 |  |  | 20 |  |  |  |  | 0.2 | 1.2 |  | 20 | 9.4 | 0.7 | 589.06
7:00 |  |  |  | 15.8 | 3.1 |  | 8.4 | 0.1 | 19.2 |  | 17.1 | 20.2 | 9.6 | 2.4 | 5.1 | 19.8 | 20 | 20 | 18.8 | 18.3 | 18.6 | 56 | 7.5 | 15 | 12.1 | 0.1 |  | 20.9 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.6 | 30 | 0.5 | 1.7 | 3.7 | 9.3 |  | 89.17 |  | 3.3 | 2.8 | 11.3 | 5.4 | 9.8 | 1.3 | 55.7 | 5.4 | 42.9 | 0.4 | 13.2 |  |  | 20 |  |  |  |  | 1.2 | 1.2 |  | 19.8 | 9.4 | 2.4 | 744.67
7:30 |  |  |  | 15.9 | 3.1 |  | 8.8 | 0.2 | 19.2 |  | 17.3 | 20.2 | 9.6 | 2.4 | 5.1 | 20 | 20.3 | 20 | 18.8 | 16.7 | 16.6 | 35.3 | 1.4 | 7 | 22.3 |  |  | 20.9 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.3 | 56.7 | 1 | 2.9 | 3.7 | 9.3 |  | 162.31 |  | 3.2 | 5.5 | 12.6 | 5.5 | 9.9 |  | 99.2 |  | 76.6 | 0.4 | 15.2 |  |  | 20 |  |  |  |  | 5.3 | 1.2 |  | 20 | 9.4 | 12.2 | 909.61
8:00 |  |  |  | 15.8 | 3.1 |  | 8.8 | 0.3 | 19.2 |  | 17.5 | 20.2 | 9.5 | 2.4 | 5.1 | 20 | 20.3 | 20 | 18.8 | 20.4 | 16.4 | 24.9 | 1.5 | 6.6 | 30.3 |  |  | 20.9 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.3 | 68.6 | 0.9 | 2.4 | 3.8 | 9.3 |  | 193.55 |  | 3.2 | 8.2 | 13.1 | 5.5 | 9.9 |  | 121.5 |  | 86.7 | 0.4 | 15.8 |  |  | 20 |  |  |  |  | 7.6 | 1.2 |  | 20 | 9.4 | 16.4 | 995.75
8:30 |  |  |  | 15.8 | 3.1 |  | 8.8 | 0.3 | 19.2 |  | 17.5 | 20.3 | 9.5 | 2.4 | 5.2 | 20 | 20.1 | 20 | 18.8 | 26.4 | 14.9 | 30.9 | 3.3 | 9 | 31.4 |  |  | 16.2 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.6 | 70.8 | 2.1 | 4.5 | 3.8 | 9.3 |  | 212.96 | 0.1 | 3.2 | 2.6 | 13.3 | 5.5 | 10 |  | 124.2 |  | 89.8 | 0.4 | 16.1 |  |  | 20 |  |  |  |  | 9.8 | 1.2 |  | 20.2 | 9.4 | 16.8 | 1035.76
9:00 |  |  |  | 15.7 | 3.1 |  | 8.7 | 0.3 | 19.2 |  | 17.7 | 20.3 | 9.6 | 2.4 | 5.2 | 19.8 |  | 19.9 | 18.8 | 23.5 | 18.8 | 60.1 | 6.2 | 12.8 | 31.9 | 0.1 |  |  | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.6 | 72.3 | 1.9 | 3.4 | 3.8 | 9.3 |  | 222.6 | 0.1 | 3.2 |  | 13.5 | 5.5 | 9.9 |  | 126.5 |  | 91.7 | 0.4 | 16.4 |  |  | 20 |  |  |  |  | 11.9 | 1.2 |  | 19.9 | 9.4 | 17 | 1050.5
9:30 |  |  |  | 15.6 | 3.1 |  | 8.8 | 0.4 | 19 |  | 17.8 | 20.2 | 9.6 | 2.4 | 5.2 | 20 |  | 20 | 18.7 | 17.1 | 24.7 | 73.2 | 10.9 | 21.2 | 32.1 | 0.7 |  |  | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.5 | 73.3 | 0.9 | 2 | 3.8 | 9.3 |  | 225.22 | 0.1 | 3.2 |  | 13.3 | 5.4 | 9.9 |  | 127.3 |  | 92.5 | 0.4 | 16.4 |  |  | 20 |  |  |  |  | 13.5 | 1.2 |  | 20 | 9.4 | 17 | 1081.22
10:00 |  |  |  | 15.5 | 3.1 |  | 8.1 | 0.8 | 19.4 |  | 18.3 | 20.2 | 9.7 | 2.4 | 5.2 | 20 |  | 20 | 18.7 | 17.7 | 25.3 | 81 | 15.6 | 25.1 | 32.3 | 0.1 | 0.7 | 1.7 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.6 | 73.3 | 1.3 | 1.8 | 3.8 | 9.3 |  | 227.02 | 0.2 | 3.1 |  | 13.4 | 5.5 | 9.9 |  | 126.5 |  | 92.7 | 0.4 | 16.6 |  |  | 20 |  |  |  |  | 14.8 | 1.2 |  | 20 | 9.4 | 17.1 | 1104.72
10:30 |  |  |  | 15.5 | 3.1 |  | 8.8 | 1.1 | 19.4 |  | 18.6 | 20.2 | 9.7 | 2.4 | 5.2 | 20 |  | 20 | 18.7 | 17.7 | 32.1 | 71.4 | 27.2 | 38.8 | 32.4 | 0.7 | 2.9 | 5.1 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.4 | 73.2 | 0.9 | 1.4 | 3.8 | 9.3 |  | 229.73 | 0.2 | 3.3 |  | 13.5 | 5.6 | 9.9 |  | 127.1 |  | 93 | 0.4 | 16.6 |  |  | 20 |  |  |  |  | 16 | 1.2 |  | 19.8 | 9.4 | 17.1 | 1138.73
11:00 |  |  |  | 15.5 | 3.1 |  | 8.3 | 1 | 19.4 |  | 19.8 | 20.3 | 9.7 | 2.4 | 5.2 | 20 |  | 20 | 18.7 | 17.6 | 42.9 | 80.2 | 33 | 49.6 | 32.2 | 1.3 | 4.6 | 12.5 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.3 | 73.1 | 1 | 1.2 | 3.8 | 9.3 |  | 230.21 | 0.5 | 3.2 |  | 13.4 | 5.5 | 10 |  | 126.4 |  | 93.1 | 0.4 | 16.7 |  |  | 20 |  |  |  |  | 16.9 | 1.2 |  | 20 | 9.4 | 16.9 | 1185.71
11:30 |  |  |  | 15.5 | 3.1 |  | 8 | 1 | 19.4 |  | 20.2 | 20.2 | 9.7 | 2.4 | 5.2 | 20 |  | 20 | 18.8 | 19.7 | 59.2 | 91 | 41.9 | 57.8 | 32.1 | 2.3 | 5.5 | 20.9 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.3 | 75.4 | 1.7 | 1.3 | 3.8 | 9.3 |  | 231.75 | 0.5 | 3.3 |  | 13.4 | 5.4 | 9.9 | 1.1 | 127.3 |  | 94.1 | 0.4 | 16.6 |  |  | 20 |  |  |  |  | 17.2 | 1.2 |  | 20 | 9.4 | 16.9 | 1251.05
12:00 |  |  |  | 15.5 | 3.1 |  | 7.7 | 1.3 | 19.4 |  | 20.3 | 20.2 | 9.7 | 2.4 | 5.2 | 20 |  | 20 | 18.8 | 18.6 | 66.4 | 97.1 | 43.8 | 62.9 | 32.2 | 2 | 6.2 | 20.9 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.3 | 77.9 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 9.3 |  | 236.1 | 0.4 | 3.3 |  | 13.4 | 5.4 | 9.9 | 31.7 | 128.2 | 3.9 | 94.5 | 0.4 | 16.6 |  |  | 20 |  |  |  |  | 17.4 | 1.2 |  | 20 | 9.4 | 16.7 | 1316.5
12:30 |  |  |  | 15.3 | 3.1 |  | 8 | 1.1 | 19.8 |  | 20.4 | 20.2 | 9.6 | 2.4 | 5.2 | 20 |  | 20 | 18.8 | 18.1 | 62.4 | 105.7 | 45.1 | 63.1 | 32.4 | 4.5 | 5.1 | 20.9 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.2 | 77.5 | 6 | 5.5 | 3.8 | 9.3 |  | 236.64 | 0.3 | 3.3 |  | 13.5 | 5.4 | 9.9 | 50.7 | 128 | 21.6 | 94 | 0.4 | 16.3 |  |  | 20 |  |  |  |  | 17.3 | 1.2 |  | 19.9 | 9.3 | 16.7 | 1364.84
13:00 |  |  |  | 15.3 | 3.1 |  | 8.4 | 0.7 | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 9.7 | 2.4 | 5.2 | 20 |  | 20 | 18.8 | 21.5 | 56 | 103.2 | 53.7 | 66.5 | 32.5 | 6.3 | 6.8 | 20.9 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.2 | 75.8 | 4.7 | 5.7 | 3.8 | 9.3 |  | 234.34 | 0.3 | 3.3 |  | 13.7 | 5.6 | 9.9 | 58.6 | 130.6 | 48.9 | 95.1 | 0.4 | 16.4 |  |  | 20 |  |  |  |  | 16.9 | 1.2 |  | 20 | 9.3 | 17.1 | 1409.34
13:30 |  |  |  | 15.3 | 3.2 |  | 9 | 0.8 | 19.8 |  | 20.4 | 20.2 | 9.6 | 2.3 | 5.2 | 20 |  | 20 | 18.8 | 22.8 | 55.8 | 103 | 59.9 | 71.9 | 32.8 | 5.9 | 8.6 | 20.9 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.1 | 75.9 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 9.3 |  | 234.031 | 0.3 | 3.3 |  | 13.3 | 5.4 | 9.8 | 65.2 | 147.3 | 48.7 | 103.5 | 0.4 | 16.4 |  |  | 20 |  |  |  |  | 15.9 | 1.2 |  | 20 | 9.4 | 17.1 | 1450.531
14:00 |  |  |  | 15.3 | 3.1 |  | 8.8 | 1.1 | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 9.6 | 2.3 | 5.1 | 20 |  | 20 | 18.8 | 24.3 | 61.9 | 105.5 | 71.5 | 78.5 | 32.8 | 3.4 | 9.4 | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.2 | 76.2 | 1.5 | 1.4 | 3.8 | 9.3 |  | 230.259 | 0.1 | 3.3 |  | 13.8 | 5.6 | 10 | 70.9 | 136.9 | 66.8 | 87.8 | 0.4 | 16.5 |  |  | 20.2 |  |  |  |  | 14.5 | 1.2 |  | 20 | 9.4 | 14.1 | 1464.059
14:30 |  |  |  | 15.6 | 3.1 |  | 8.9 | 0.5 | 19.8 |  | 20.4 | 20.2 | 9.6 | 1.2 | 5.2 | 20 |  | 20 | 18.8 | 24.8 | 75.3 | 107.1 | 76.3 | 78.6 | 30.5 | 9.9 | 12.9 | 21 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.2 | 75 | 1.8 | 0.1 | 3.8 | 9.3 |  | 227.301 | 0.3 | 3.3 |  | 13.6 | 5.5 | 10 | 91.2 | 129.5 | 94.9 | 92.6 | 0.4 | 16.5 |  |  | 20 |  |  |  |  | 13.2 | 1.2 |  | 20.2 | 9.3 | 15.7 | 1532.001
15:00 |  |  |  | 16.1 | 3 |  | 8.9 | 0.4 | 19.8 |  | 20.4 | 20.2 | 9.7 | 1.2 | 5.2 | 20 |  | 20 | 18.8 | 26.7 | 77.4 | 105.6 | 73.2 | 79.8 | 27 | 8.6 | 10 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.2 | 72.8 | 2.8 | 1.4 | 3.8 | 9.3 |  | 220.859 | 0.1 | 3.2 |  | 12.2 | 5.5 | 9.9 | 91.3 | 130.7 | 90.6 | 92 | 0.4 | 14.1 |  |  | 20 |  |  |  |  | 11.4 | 1.2 |  | 20 | 9.4 | 16.4 | 1510.759
15:30 |  |  |  | 16.9 | 3 |  | 9 | 0.2 | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 9.6 | 1.2 | 5.2 | 20 | 20.5 | 20 | 18.8 | 27.4 | 79.1 | 108.1 | 66.2 | 76.9 | 30.7 | 10.7 | 7.4 | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.9 | 68.8 | 3.4 | 1.6 | 3.8 | 9.3 |  | 203.706 | 0.1 | 3.3 |  | 11.6 | 5.5 | 9.9 | 110.2 | 126.8 | 115.6 | 86.3 | 0.4 | 14.3 |  |  | 20 |  |  |  |  | 9.2 | 1.2 |  | 20 | 9.4 | 15.4 | 1540.406
16:00 |  |  |  | 17.2 | 3.1 |  | 8.8 | 0.3 | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 9.7 | 1.2 | 5.1 | 19.9 | 20.2 | 20 | 18.8 | 21.6 | 80.4 | 108 | 67.7 | 82 | 23.1 | 7.9 | 6.6 | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.9 | 60.6 | 4.8 | 2.2 | 3.8 | 9.3 |  | 187.135 | 0.1 | 3.3 |  | 10 | 5.4 | 9.8 | 127.6 | 94.2 | 116.7 | 78.3 | 0.4 | 12 |  |  | 20 |  |  |  |  | 6.8 | 1.2 |  | 20 | 9.4 | 11.7 | 1476.035
16:30 |  |  |  | 17.6 | 3.1 |  | 9.3 | 0.1 | 19.8 |  | 20.4 | 20.3 | 9.7 | 1.2 | 5.2 | 20 | 20.3 | 20 | 18.8 | 16.4 | 79.4 | 111.3 | 65.9 | 80.1 | 12.6 | 12.5 | 5.3 | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.9 | 27.3 | 0.1 |  | 3.8 | 9.3 |  | 111.466 | 0.1 | 3.3 |  | 4.8 | 5.5 | 9.9 | 133.2 | 51.1 | 122.2 | 46.6 | 0.4 | 5.4 |  |  | 20 |  |  |  |  | 4.5 | 1.2 |  | 20 | 9.4 | 4.4 | 1262.466
17:00 |  |  |  | 18.6 | 3.1 |  | 9 | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 9.7 | 2.4 | 5.2 | 20 | 20 | 20 | 18.8 | 13.6 | 81.6 | 112.4 | 71.9 | 90.3 | 3 | 14.5 | 7.9 | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.9 | 6.9 | 0.3 | 0.7 | 3.8 | 9.3 |  | 11.533 | 0.1 | 3.3 |  | 0.4 | 5.5 | 9.8 | 141.7 | 13.3 | 126.6 | 13.8 | 0.4 | 0.3 |  |  | 20 |  |  |  |  | 1.3 | 1.2 |  | 20 | 9.4 | 0.1 | 1081.133
17:30 |  |  |  | 19.8 | 3 |  | 9 |  | 19.9 |  | 20.4 | 20.3 | 9.7 | 2.4 | 5.2 | 20 | 20.4 | 20 | 18.8 | 14.5 | 81.4 | 115.7 | 64.1 | 87.6 |  | 12.9 | 6.8 | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.9 |  | 1.8 | 1.2 | 3.8 | 9.3 |  |  | 0.1 | 3.3 |  |  | 5.5 | 9.9 | 120.9 |  | 119.2 |  | 0.4 |  |  |  | 20 | [5 empty] | 1.2 |  | 20 | 9.4 |  | 997
18:00 |  |  |  | 19.9 | 3 |  | 9 |  | 19.9 |  | 20.3 | 20.3 | 9.8 | 2.4 | 5.1 | 20 | 20.5 | 20 | 18.8 | 11.1 | 80.6 | 114.9 | 80.4 | 88.2 |  | 15.2 | 8.8 | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.9 |  | 1.5 | 1.1 | 3.8 | 9.3 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.5 | 9.9 | 110.6 |  | 116.8 |  | 0.4 |  |  |  | 20.2 | [5 empty] | 1.2 |  | 20 | 9.4 |  | 1000.3
18:30 |  |  |  | 19.9 | 3.1 |  | 9.1 |  | 19.9 |  | 20.4 | 20.2 | 9.6 | 2.4 | 5.1 | 20 | 20.2 | 20 | 18.8 | 10.5 | 78.7 | 111.5 | 86.5 | 94.8 |  | 13 | 4.9 | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.7 |  | 0.6 | 0.5 | 3.8 | 9.3 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.6 | 9.9 | 101.7 |  | 116.6 |  | 0.4 |  |  |  | 20 | [5 empty] | 1.2 |  | 20.2 | 9.4 |  | 990
19:00 |  |  |  | 19.7 | 3 |  | 9.2 |  | 19.9 |  | 20.4 | 20.2 | 9.7 | 2.4 | 5.1 | 20 | 20.1 | 20 | 18.8 | 7.7 | 61.2 | 104.7 | 72.4 | 91.3 |  | 8.8 | 2.9 | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.7 |  | 0.5 |  | 3.8 | 9.3 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.5 | 9.9 | 108.8 |  | 115.8 |  | 0.4 |  | 21.2 | 55.4 | 20 | [5 empty] | 1.2 |  | 20 | 9.4 |  | 1020.9
19:30 |  |  |  | 19.5 | 3.1 |  | 9.6 |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 9.7 | 2.4 | 5 | 20 | 20.1 | 20 | 18.8 | 7.4 | 51.9 | 110.8 | 73.2 | 96.5 |  | 12.2 | 4.4 | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.5 |  |  |  | 3.8 | 9.3 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.5 | 9.9 | 124.6 |  | 120.9 |  | 0.4 |  | 22.2 | 67.2 | 20 | [5 empty] | 1.2 |  | 20 | 9.4 |  | 1061.3
20:00 |  |  |  | 19.6 | 3.1 |  | 8.6 |  | 19.9 |  | 20.3 | 20.3 | 9.6 | 2.4 | 5 | 20 | 20.6 | 20 | 18.8 | 9.6 | 42.2 | 108.2 | 79 | 97.9 |  | 12.4 | 4.6 | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.5 |  |  |  | 3.8 | 9.3 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.5 | 9.8 | 133.6 |  | 123.8 |  | 0.4 |  | 22.7 | 69 | 20 | [5 empty] | 1.2 |  | 20 | 9.3 |  | 1072.5
20:30 |  |  |  | 19.5 | 3.1 |  | 9.4 |  | 19.9 |  | 20.2 | 20.2 | 9.5 | 2.4 | 4.6 | 20 | 20.1 | 20 | 19 | 10.5 | 40.2 | 110.8 | 93.5 | 93.7 |  | 13.4 | 5.7 | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.4 |  | 0.5 | 0.5 | 3.8 | 9.3 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.5 | 10 | 141.8 |  | 124.7 |  | 0.4 |  | 25.5 | 71.1 | 20 | [5 empty] | 1.2 |  | 20 | 9.4 |  | 1101.3
21:00 |  |  |  | 19.3 | 3 |  | 8.9 |  | 19.9 |  | 20.1 | 20.2 | 9.6 | 2.4 | 4.6 | 20 | 20.2 | 20 | 18.8 | 9 | 38.8 | 117.4 | 90.1 | 93.3 |  | 13.1 | 10.5 | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.4 |  | 1 | 0.8 | 3.8 | 9.3 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.5 | 9.9 | 123.6 |  | 122.1 |  | 0.4 |  | 29.5 | 74.2 | 19.8 | [5 empty] | 1.2 |  | 20 | 9.4 |  | 1091.6
21:30 |  |  |  | 19.9 | 3 |  | 9.3 |  | 19.9 |  | 19.8 | 20.3 | 9.6 | 2.4 | 5.2 | 20 | 20.5 | 20 | 18.7 | 5.9 | 37.2 | 117.3 | 93.3 | 96.5 |  | 14.1 | 7.4 | 20.9 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.3 |  | 0.7 | 0.3 | 3.7 | 9.5 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.5 | 9.9 | 121.8 |  | 116.4 |  | 0.4 |  | 29.4 | 83.4 | 16 | [5 empty] | 1.2 |  | 20 | 9.4 |  | 1089.7
22:00 |  |  |  | 20.4 | 3.1 |  | 9.1 |  | 19.9 |  | 19.8 | 20.3 | 9.7 | 2.4 | 5.2 | 20 | 20.4 | 20 | 18.7 | 10.2 | 36 | 117 | 100 | 95.8 |  | 11.6 | 11.2 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.1 |  | 1.1 | 0.7 | 3.7 | 16.8 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.6 | 9.9 | 138.5 |  | 121.7 |  | 0.4 |  | 29.7 | 85.7 | 0.2 | [5 empty] | 1.2 |  | 20 | 9.3 |  | 1117.8
22:30 |  |  |  | 20.2 | 3.1 |  | 9.2 |  | 19.9 |  | 19.6 | 20.2 | 9.7 | 2.4 | 5.2 | 20 | 20.2 | 20 | 18.6 | 11 | 26.5 | 106.5 | 93.9 | 95.6 |  | 11.1 | 6.2 | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9 |  | 0.4 | 0.3 | 3.7 | 18.6 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.5 | 9.8 | 123.8 |  | 121.2 |  | 0.4 |  | 29.6 | 86.6 | [6 empty] | 1.2 |  | 20.1 | 9.5 |  | 1072.1
23:00 |  |  |  | 20.2 | 3.1 |  | 9.2 |  | 19.9 |  | 19.6 | 20.2 | 9.2 | 2.4 | 5.2 | 20 | 20.3 | 19.9 | 18.6 | 11.4 | 26.8 | 94.2 | 94.3 | 95.6 |  | 9.9 | 8.9 | 20.9 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9 |  |  |  | 3.7 | 18.6 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.5 | 9.8 | 90.4 |  | 90.9 |  | 0.4 |  | 29 | 84.3 | [6 empty] | 1.2 |  | 20 | 9.5 |  | 994.3
23:30 |  |  |  | 20.2 | 3.1 |  | 9.7 |  | 19.9 |  | 19.6 | 20.2 | 9.4 | 2.4 | 5.1 | 20 | 20.2 | 15.2 | 18.6 | 8.6 | 31.2 | 83.9 | 78.4 | 96 |  | 7 | 6.6 | 21 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.9 |  |  |  | 3.7 | 18.6 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.5 | 9.9 | 71.4 |  | 74 |  | 0.4 |  | 27.8 | 80.5 | [6 empty] | 1.2 |  | 20 | 9.4 |  | 919.8
0:00 |  |  |  | 20.2 | 3.1 |  | 9.6 |  | 19.8 |  | 19.5 | 20.2 | 9.4 | 2.4 | 5.1 | 20 | 20.6 | 14.9 | 18.6 | 9.8 | 37.3 | 88 | 92 | 99.7 |  | 11.1 | 5.6 | 20.9 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.8 |  |  |  | 3.7 | 18.6 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.5 | 9.9 | 46.5 |  | 48.6 |  | 0.4 |  | 26 | 78.1 | [6 empty] | 1.2 |  | 20 | 9.4 |  | 896.6
EJEC MWh | 0 | 0 | 0 | 413.05 | 74.05 | 0 | 211.4 | 6.05 | 469.55 | 0 | 457.7 | 485.6 | 231.05 | 54.5 | 122.7 | 479.65 | 354.45 | 474.5 | 450.25 | 367.8 | 1052.45 | 1985.65 | 1214.1 | 1566.85 | 290.2 | 146.4 | 102.45 | 457.1 | 180 | 489.6 | 489.6 | 484.8 | 210.95 | 684.85 | 29.2 | 34.6 | 87.4 | 245.65 | 0 | 2088.86 | 2 | 78.65 | 9.7 | 128.9 | 131.9 | 237.6 | 1312.7 | 1193.05 | 1269.4 | 872.25 | 9.6 | 155.75 | 219.3 | 600.35 | 428.1 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 121.4 | 28.8 | 0 | 479.95 | 225.35 | 147.95 | 24158.91
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 224.6 | 0.92968 | #FF0000
[10 empty] | SOLAR | 5700.96 | 23.5978 | #FBFB00
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 8332.1 | 34.4887 | #00B0F0
[10 empty] | EÓLICA | 9901.25 | 40.9838 | #FBBD00

## COGENERACIÓN
miércoles, 30 de Abril del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 |  |  |  | 8.8 | 37.5 | 32.9 | 79.2
1:00 |  |  |  | 8.9 | 37.3 | 33 | 79.2
1:30 |  |  |  | 8.8 | 37.3 | 32.9 | 79
2:00 |  |  |  | 8.8 | 37.7 | 32.8 | 79.3
2:30 |  |  |  | 8.8 | 38 | 32.9 | 79.7
3:00 |  |  |  | 8.8 | 38 | 32.9 | 79.7
3:30 |  |  |  | 8.4 | 37.9 | 33.1 | 79.4
4:00 |  |  |  | 8.5 | 36.9 | 33 | 78.4
4:30 |  |  |  | 8.5 | 36.8 | 33 | 78.3
5:00 |  |  |  | 9 | 34.8 | 33 | 76.8
5:30 |  |  |  | 8.2 | 35 | 32.9 | 76.1
6:00 |  |  |  | 8.2 | 35.4 | 33.1 | 76.7
6:30 |  |  |  | 8.9 | 34.9 | 33.1 | 76.9
7:00 |  |  |  | 8.4 | 35.2 | 33.2 | 76.8
7:30 |  |  |  | 8.8 | 34.9 | 33.1 | 76.8
8:00 |  |  |  | 8.8 | 35.1 | 33.2 | 77.1
8:30 |  |  |  | 8.8 | 35 | 33.2 | 77
9:00 |  |  |  | 8.7 | 35.1 | 32.8 | 76.6
9:30 |  |  |  | 8.8 | 35 | 33 | 76.8
10:00 |  |  |  | 8.1 | 35.4 | 32.9 | 76.4
10:30 |  |  |  | 8.8 | 36.7 | 32.8 | 78.3
11:00 |  |  |  | 8.3 | 37.4 | 32.7 | 78.4
11:30 |  |  |  | 8 | 36.2 | 32.1 | 76.3
12:00 |  |  |  | 7.7 | 34.9 | 31.9 | 74.5
12:30 |  |  |  | 8 | 35.2 | 31.8 | 75
13:00 |  |  |  | 8.4 | 32.7 | 32.2 | 73.3
13:30 |  |  |  | 9 | 34.1 | 32.2 | 75.3
14:00 |  |  |  | 8.8 | 32.4 | 32.2 | 73.4
14:30 |  |  |  | 8.9 | 32.8 | 32.1 | 73.8
15:00 |  |  |  | 8.9 | 33.5 | 32 | 74.4
15:30 |  |  |  | 9 | 33.6 | 32 | 74.6
16:00 |  |  |  | 8.8 | 34.1 | 31.9 | 74.8
16:30 |  |  |  | 9.3 | 34.3 | 31.8 | 75.4
17:00 |  |  |  | 9 | 33.6 | 31.9 | 74.5
17:30 |  |  |  | 9 | 33.9 | 32.3 | 75.2
18:00 |  |  |  | 9 | 34 | 32.7 | 75.7
18:30 |  |  |  | 9.1 | 33.9 | 32.7 | 75.7
19:00 |  |  |  | 9.2 | 33.8 | 32.9 | 75.9
19:30 |  |  |  | 9.6 | 33.7 | 32.8 | 76.1
20:00 |  |  |  | 8.6 | 33.7 | 32.8 | 75.1
20:30 |  |  |  | 9.4 | 34 | 32.7 | 76.1
21:00 |  |  |  | 8.9 | 34 | 32.7 | 75.6
21:30 |  |  |  | 9.3 | 33.9 | 33 | 76.2
22:00 |  |  |  | 9.1 | 33.9 | 33 | 76
22:30 |  |  |  | 9.2 | 34 | 33 | 76.2
23:00 |  |  |  | 9.2 | 33.5 | 33 | 75.7
23:30 |  |  |  | 9.7 | 32 | 32.9 | 74.6
0:00 |  |  |  | 9.6 | 32.9 | 32.9 | 75.4
EJEC MWh | 0 | 0 | 0 | 211.4 | 837.95 | 784.5 | 1833.85

## EVO_PRO_ENE
martes, 1 de Abril del 2025 - miércoles, 30 de Abril del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Abril
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 169.5 | 245.7 | 400.2 | 407.05 | 368.75 | 335.9 | 386.5 | 390.9 | 397 | 404.2 | 409.9 | 377.85 | 212.4 | 293.4 | 323.2 | 347.1 | 360.45 | 338.55 | 267 | 390.9 | 398.15 | 359.3 | 385.5 | 371 | 358.5 | 351.95 | 78.65 |  |  |  | 9129.5
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 120.97 | 109.3 | 25.6 | [27 empty] | 255.87
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 488.5 | 480.45 | 486.9 | 484.9 | 483.9 | 480.35 | 485.6 | 486.15 | 486.95 | 483.35 | 485.85 | 485.7 | 457.1 | 475.5 | 487.15 | 483.65 | 470.35 | 485.5 | 483.55 | 458.1 | 402.6 | 283.4 | 291.3 | 271.9 | 369.8 | 390.8 | 437.4 | 353.75 | 323.7 | 413.05 | 13157.2
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.9 | 70.3 | 71.4 | 71.5 | 72 | 72 | 72 | 71.95 | 71.35 | 71.35 | 70.45 | 71.95 | 72 | 71.2 | 71.5 | 63.8 | 72 | 71.5 | 72 | 72 | 72 | 74 | 72.8 | 50 | 1 | 14.15 | 74.05 | 74.35 | 74.05 | 74.05 | 2004.6
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1.95 | 1.2 | 1.9 | 2.5 | 1.7 | [14 empty] | 4.1 | 1.75 |  |  |  | 2.35 | 5.2 | 5.1 |  |  |  | 27.75
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [27 empty] | 115.15 | 211.85 | 211.4 | 538.4
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5347.15 | 5339.95 | 1378.3 | 5218.2 | 5088.55 | 4928.1 | 4820.1 | 4611.65 | 4963.3 | 5002.8 | 5166.75 | 5150.4 | 4786.25 | 4891.35 | 4742.75 | 4977.4 | 5033 | 4936.15 | 5341.55 | 5423.95 | 4666.15 | 4993.45 | 5102.45 | 5358.55 | 3079.85 | 4968.3 | 4774.5 | 5135.8 | 5197 | 5178.35 | 145602.05
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 473.5385 | 472.8 | 470.1 | 472.4 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 465.3 | 466.9 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.95 | 468.955 | 464.65 | 446.65 | 470.9193 | 472.4 | 472.8 | 14127.9628
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [30 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [30 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3355.35 | 3375.8 | 3482.65 | 3415.15 | 3427.9 | 3416.3 | 3380.6 | 3331.3 | 3419.15 | 3435.35 | 3466.6 | 3463.25 | 3144.9 | 3401.05 | 3363.95 | 3386.15 | 3547.25 | 3479.4 | 3473.7 | 3416.8 | 3490.05 | 3392 | 3368.75 | 3486.55 | 3386.95 | 3353.1 | 3314.05 | 3354.75 | 3471.85 | 3546.55 | 102347.2
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1016.7 | 1013.95 | 1013.6 | 1009.2 | 186.5 | 678.65 | 1017.15 | 1016.6 | 1016.6 | 1016.3 | 1016.3 | 1011.55 | 1015.5 | 1014.75 | 1013.45 | 1014 | 1013.9 | 1013.6 | 1012.25 | 1012.1 | 1011.95 | 1011.55 | 1011.25 | 886.75 | 1017.65 | 1016.5 | 1016.1 | 1016.45 | 1016.1 | 1016.3 | 29143.25
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 5.2 | 4.6 | 5.55 | 7.85 | 5.6 | 6.8 | 8.05 | 6.95 | 7.3 | 8.2 | 9.05 | 9.2 | 8.8 | 8.7 | 8.75 | 9.05 | 6.15 | 8.4 | 7.05 | 5.3 | 7 | 9.05 | 8.9 | 6.95 | 8.6 | 9.25 | 8.85 |  |  | 6.05 | 211.2
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 157.75 | 158.4 | 158.6 | 157.05 | 159.75 | 158.4 | 156.4 | 154.5 | 108.7 | 154.85 | 151.3 | 99.8 | 143.55 | 145.25 | 158.9 | 160.15 | 158.7 | 159.15 | 161.4 | 158.35 | 160.6 | 159.215 | 160.8 | 159.28 | 160.5 | 160.7 | 160.9 | 161.5 | 158.9 | 4619.345
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 242.5 | 242.5 | 242.45 | 242.85 | 242.9 | 243.1 | 242.5 | 242.9 | 242.45 | 242.85 | 242.485 | 243.15 | 161.45 | 170.2 | 240.2 | 243.6 | 244.75 | 244.75 | 244.7 | 244.6 | 244.55 | 244.35 | 242.6 | 242.25 | 242.235 | 242.55 | 240.75 | 242 | 271.8 | 292.45 | 7212.42
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3149.6 | 3430.2 | 3438.15 | 3168.35 | 3422.5 | 3434.9 | 3434.9 | 3050 | 3197.05 | 3439.3 | 3441.475 | 3439.2 | 3433.8 | 3439 | 3435.2 | 3435.1 | 3434.5 | 3430.95 | 3441.1 | 3436.45 | 2856.75 | 2156.8 | 2152.615 | 2154.3 | 2148.47 | 2149.6 | 2153.4 | 2158.2 | 2155.45 | 2148.05 | 89765.36
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 210.05 | 214.55 | 215.4 | 211.45 | 214.7 | 214.85 | 215.25 | 215.6 | 215.15 | 215.8 | 209.39 | 208 | 199.45 | 196.1 | 139.45 | 180.9 | 181.9 | 182.45 | 182.8 | 182.95 | 166.6 | 141.6 | 141.095 | 144.65 | 150.605 | 149.9 | 149.7 | 147.7 | 91 | 152.8 | 5441.84
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 9 | [9 empty] | 10.8 | [11 empty] | 13.05 | [7 empty] | 32.85
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.4 | 476.1 | 475.8 | 474.55 | 471.75 | 475.3 | 474.1 | 449.65 | 407.15 | 380.25 | 370.65 | 360.15 | 413.7 | 437.15 | 424.8 | 475.3 | 475.2 | 475.45 | 475.2 | 475.25 | 475.35 | 475.3 | 475.45 | 475.25 | 475.2 | 471.85 | 469.2 | 472.4 | 462.45 | 469.55 | 13664.9
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 483.85 | 481.95 | 482.9 | 482.15 | 473.65 | 479.9 | 480.75 | 482.15 | 484.4 | 484.55 | 484.7 | 483.5 | 483.15 | 483.95 | 482.5 | 483.5 | 482.9 | 478.55 | 464.55 | 458.35 | 471.75 | 437 | 409.75 | 381.25 | 386.4 | 389.4 | 394.6 | 425.75 | 433.9 | 457.7 | 13789.4
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 486.55 | 486.55 | 486.6 | 486.45 | 486.4 | 486.85 | 486.85 | 486.6 | 486.6 | 486.45 | 486.6 | 486.45 | 486.45 | 486.5 | 486.2 | 486.45 | 486.2 | 485.65 | 486.15 | 485.8 | 485.8 | 486.5 | 486.15 | 486.15 | 486.05 | 485.9 | 486 | 485.7 | 485.55 | 485.6 | 14587.75
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 235.65 | 235.2 | 237.35 | 229.55 | 235.75 | 235.05 | 234.25 | 234.05 | 234.05 | 233.55 | 233.15 | 232.7 | 232.45 | 232.4 | 231.15 | 229.3 | 232.85 | 223.4 | 230.2 | 216.65 | 231.5 | 225.25 | 227.3 | 229.45 | 231.45 | 232.85 | 231.8 | 232.45 | 219.6 | 231.05 | 6931.4
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3962.35 | 3952.55 | 3937.9 | 3946.1 | 3906.6 | 3890.85 | 3968.85 | 3960.7 | 3928.15 | 3971.1 | 3962.75 | 3932.8 | 3167.45 | 3998.25 | 3972.2 | 3950.05 | 3954.3 | 3959.45 | 3959.1 | 3952.9 | 3970.25 | 3955.4 | 3968.95 | 3952.85 | 3970.45 | 3945.35 | 3895.1 | 3947.3 | 3963.05 | 3941.9 | 117745
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 178.75 | 179.35 | 180.65 | 180.3 | 177.6 | 180.65 | 180.45 | 178.55 | 181.05 | 179.25 | 180.5 | 181 | 180.2 | 181.6 | 178.5 | 180 | 179.5 | 181 | 178.1 | 174.75 | 176.5 | 177.6 | 177.3 | 175.2 | 177.05 | 175.85 | 177.25 | 175.75 | 175.75 | 175.1 | 5355.1
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 78.25 | 79.15 | 78.25 | 80.4 | 79.6 | 79.7 | 79.65 | 78.5 | 78.7 | 78.9 | 81.05 | 80.8 | 81.6 | 84.9 | 82.25 | 82.7 | 80.6 | 80 | 82.4 | 81 | 81.45 | 83.4 | 83.7 | 84.5 | 85.4 | 85.5 | 84.55 | 85.75 | 85.6 | 85.05 | 2453.3
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 6.95 | 31.25 | 237 | 126.85 | 55.15 | 46.35 |  |  | 131.95 | 74.3 | 183.15 | 37.6 | 80.55 | 40.85 |  | 55.2 | 110.6 | 101.4 | 99.3 | 333.45 | 118.45 |  | 2.55 |  |  |  | 33.2 | 142.2 | 133.2 | 195.05 | 2376.55
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 74.5 | 69.1 | 73.75 | 67.1 | 72.45 | 70.3 | 73.4 | 73.4 | 65.8 | 66.2 | 60.3 | 17.65 | 37.85 | 71.7 | 71.3 | 74.8 | 73.55 | 77.2 | 77 | 76.3 | 76.3 | 75.5 | 73.85 | 76.25 | 73.8 | 56.9 | 57.6 | 57.6 | 57.55 | 54.5 | 2003.5
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15574.5 | 15381 | 15127.05 | 14878.9 | 15509.65 | 14698.4 | 14679.5 | 14286.7 | 14716.15 | 15539.05 | 15554.9 | 15541 | 14942.7 | 15295.05 | 13798.95 | 15072.05 | 15261.5 | 15388.05 | 15556.25 | 15524.85 | 15534.35 | 15029.5 | 15535.9 | 15531.965 | 15539.65 | 15458.05 | 14147.45 | 14350.3 | 14809.45 | 15528.35 | 453791.165
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4479.45 | 4692.25 | 4788.4 | 4812.75 | 3560 | 3195.95 | 3320.5 | 3487.05 | 4891.8 | 5178 | 5187.05 | 5179.9 | 4364.85 | 5083.05 | 4574.55 | 5038 | 5100.15 | 5134.15 | 5157.7 | 4473.9 | 5156.8 | 5001.4 | 5157.25 | 5149.545 | 5154.1 | 5129.95 | 4665.9 | 4792.6 | 4951.3 | 5188.4 | 142046.695
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 41.95 | [10 empty] | 41.95
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 43.95 | [10 empty] | 43.95
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 120.25 | 96.8 | 112.6 | 117.35 | 121 | 120.05 | 117.95 | 116.65 | 114.2 | 110.8 | 100.55 | 97.5 | 98.3 | 100.6 | 95.6 | 98.95 | 120.2 | 118.95 | 113.45 | 115.75 | 119.25 | 118 | 115.75 | 114.35 | 114.8 | 98.4 | 120.55 | 120.5 | 120.8 | 122.7 | 3372.6
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 478.8 | 360.9 | 393 | 246.75 | 478.65 | 478.7 | 478 | 478.8 | 478.95 | 479.65 | 479.55 | 479.65 | 479.55 | 479.15 | 478.85 | 479.1 | 479.1 | 479.15 | 479.7 | 479.8 | 478.85 | 478.45 | 479.05 | 479.25 | 479.35 | 478.65 | 479.15 | 478.7 | 478.8 | 479.65 | 13935.7
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 487.75 | 487.05 | 487.75 | 486.95 | 417.7 | 487.15 | 486.95 | 485.1 | 485.4 | 484.95 | 485.6 | 485.5 | 484.8 | 485.85 | 482.55 | 484.35 | 484.45 | 484.15 | 486.45 | 447.15 | 487 | 486.85 | 486.15 | 485.35 | 486.85 | 121.35 | 244.15 | 485.5 | 487.45 | 354.45 | 13732.7
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10661.95 | 10629.55 | 10754.5 | 10970.9 | 10660.45 | 9385.5 | 9964.75 | 9993.5 | 9951.85 | 10263.55 | 10272.3 | 10718.05 | 8555.1 | 9969.1 | 9530.35 | 10263.4 | 9810.65 | 9204.95 | 10209 | 9341.75 | 10752.3 | 10824.75 | 10467.55 | 10930.15 | 10975.4 | 10595.55 | 8806.8 | 10096.95 | 11024.55 | 10863.7 | 306448.85
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 154.85 | 154.95 | 154.55 | 155.55 | 155.3 | 155.05 | 154.75 | 154.35 | 154.7 | 154.95 | 155.65 | 155.65 | 155.55 | 155.5 | 155.45 | 155.5 | 154.85 | 155.3 | 155.45 | 155.6 | 155.55 | 155.3 | 153.7 | 154 | 146.95 | 153.95 | 154.15 | 154.2 | 154.3 | 145.45 | 4631.05
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2125.9 | 2037.7 | 2140 | 2192.2 | 2288.2 | 2285.95 | 2192.55 | 2215.3 | 2165.15 | 2118.6 | 2233.4 | 2191.25 | 1916.75 | 1846.35 | 2141.6 | 1950.45 | 1828.45 | 1992.4 | 2084.85 | 1988.65 | 1351.75 | 822.85 | 883.8 | 900.3 | 1261.05 | 1476.95 | 1860.4 | 1111.15 |  |  | 51603.95
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 410.7 | 458.1 | 469.4 | 431.05 | 479.7 | 474.6 | 480 | 480 | 476.75 | 468.45 | 475.1 | 462.75 | 479.15 | 480 | 439.65 | 419.1 | 479.9 | 479.85 | 479.8 | 479.95 | 480 | 480 | 480 | 422.9 | 462 | 422.8 | 474.3 | 463.1 | 467.15 | 474.5 | 13930.75
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 198.25 | 391.95 | 457.5 | 456.1 | 455.35 | 454.5 | 453.9 | 423.35 | 424.3 | 453 | 453.5 | 451.1 | 452 | 441.55 | 455.4 | 455.75 | 455.65 | 455.55 | 431.15 | 458.35 | 458.25 | 458.4 | 456.2 | 405.8 | 381.6 | 446.15 | 448.6 | 450.3 | 450.25 | 12633.75
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1019 | 814.1 | 813.8 | 823.7 | 747.2 | 34.7 | 649.9 | 669.5 | 694.8 | 767.6 | 807.35 | 810.15 | 570.2 | 659.65 |  | 737.4 | 376.65 | 682.05 | 682.7 | 1106.2 | 1107.45 | 968.4 | 722.45 | 717.9 | 378.85 | 140.15 | 818.65 | 744.05 | 791.45 | 804.9 | 20660.9
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 1063.95 | 1005.35 | 861.2 | 769 | 801.95 | 1122.55 | 1183.5 | 976.95 | 796.15 | 976.8 | 851.5 | 957.4 | 1196.5 | 1444.65 | 1784.75 | 1304.25 | 1235.05 | 1101.05 | 957 | 843.9 | 1077.45 | 1254.4 | 1302.55 | 1106.7 | 1362.6 | 1411.55 | 1258 | 1160.4 | 1226.9 | 1052.45 | 33446.45
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 108.95 | 206.5 | 105.4 | 241.5 | 166.2 | 297.3 | 419.35 | 198.75 | 317.55 | 370.55 | 133.7 | 286.65 | 507.5 | 504.2 | 700.3 | 654.4 | 314.05 | 424.05 | 398 | 381.45 | 437.5 | 562.45 | 366.65 | 436.85 | 445.2 | 358.4 | 357 | 285.7 | 465 | 367.8 | 10818.9
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2690.05 | 2781.75 | 2483.9 | 1829.25 | 1028.15 | 2249 | 2083.9 | 2008.95 | 1750.95 | 1563.5 | 1767.4 | 2368.65 | 2339.75 | 2693.7 | 2380.05 | 2190.95 | 2040.8 | 2440.75 | 2477.5 | 1356.8 | 1699.75 | 2367.55 | 2420.6 | 1863.25 | 2339.3 | 2633.2 | 2520.3 | 1995.45 | 1722.35 | 1985.65 | 64073.15
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1634.25 | 1352.8 | 1500.95 | 1406.8 | 1156 | 1529.45 | 1744.1 | 1646.8 | 1026.85 | 1293.6 | 1009.05 | 1090.65 | 1872.95 | 1819.65 | 1991.35 | 1751.1 | 1249.05 | 732.25 | 955.65 | 642.05 | 654.95 | 1747.4 | 1571 | 1256.55 | 1202.5 | 1727.95 | 1307 | 1959.45 | 1218.15 | 1214.1 | 41264.4
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2042.2 | 1773.95 | 1973.35 | 1691.25 | 1734.7 | 1740.05 | 1825.15 | 2006.15 | 1441.65 | 1662.3 | 1504.35 | 1551 | 2156.05 | 1975.45 | 2121.1 | 1929 | 1631.65 | 1132.15 | 1313.95 | 1048.35 | 957.25 | 1985.75 | 1926.05 | 1659.55 | 1716.15 | 1984.4 | 1449.7 | 2099.9 | 1614.8 | 1566.85 | 51214.2
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 274.2 | 191.35 | 214.25 | 233.5 | 115.7 | 171.2 | 249.45 | 277.2 | 138.35 | 196.45 | 106.75 | 116.05 | 259.8 | 276.85 | 340.9 | 274.45 | 193.8 | 91.4 | 137.75 | 84.1 | 87.6 | 244.55 | 176.75 | 158.3 | 138.15 | 211.35 | 154.35 | 241 | 133.9 | 146.4 | 5635.85
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 142.75 | 106.7 | 127.9 | 155 | 130.95 | 165.8 | 211.9 | 164.1 | 92.7 | 140.3 | 76.7 | 79.15 | 169.9 | 198.15 | 253.75 | 212.25 | 111.1 | 36.1 | 40.9 | 40.2 | 25.2 | 136.55 | 125.75 | 90.45 | 78.9 | 128.5 | 57.5 | 158.65 | 112.7 | 102.45 | 3672.95
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [30 empty] | 0
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2071.75 | 2068.6 | 2071.6 | 2070.9 | 2071.95 | 2071.7 | 2073.7 | 2070.35 | 2074.6 | 1983.2 | 2074 | 2072.15 | 2067.9 | 1979.45 | 2052.2 | 2080.5 | 2077.1 | 2070.45 | 2074.85 | 2066.75 | 2071.9 | 2071.25 | 2074.3 | 2072.15 | 2071.8 | 2070.55 | 1854.2 | 1238.25 | 1076.3 | 1093.15 | 58937.55
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 277.95 | 208.65 | 294.3 | 307.75 | 328.15 | 296.25 | 328 | 325.65 | 328.5 | 320.9 | 317.25 | 327.45 | 325.95 | 326.2 | 320.3 | 322.8 | 321.4 | 312.75 | 248.95 | 259.05 | 81.05 | 303.9 | 309.05 | 306 | 286.15 | 298.7 | 257 | 264.1 | 295.05 | 290.2 | 8789.4
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3436.15 | 3474.7 | 3658.45 | 3920.3 | 3531.45 | 2517.7 | 3192.3 | 3117.85 | 230 | 2589.95 | 3535.7 | 3838.55 | 3855.9 | 3834.55 | 3864.55 | 3856.45 | 2060.5 | 662.35 | 1030.5 | 2102.65 | 3981.4 | 3586.1 | 2993.65 | 3290 | 4098.6 | 2728.85 | 2334.05 | 463.95 | 829.65 |  | 82616.8
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 625.15 | 549.65 | 865.1 | 887.15 | 643.5 | 3570.55
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3042.95 | 3618.95 | 4172 | 4513.65 | 3512.8 | 2669.6 | 3571.05 | 3665.75 | 4027.9 | 4129.05 | 4037.75 | 249.65 | 760.45 | 159.55 |  | 493.5 | 399.15 |  |  |  | 3554.8 | 4035 | 3207.6 | 3585.9 | 4726.4 | 2885.05 | 2603.5 | 3827.1 | 3887.7 | 3540.2 | 78877
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 3048.95 | 3682.95 | 3961.4 | 4167.25 | 3614.7 | 3011.9 | 3559.1 | 3503.35 | 1841.3 | 3226.15 | 3748.15 | 1652.25 | 1659.95 | 1642.55 | 1656.85 | 1654.5 | 639.45 |  |  | 722.95 | 3570.5 | 3889.4 | 3376.1 | 3623.4 | 4362.15 | 3195.25 | 2903 | 2268.55 | 1815.9 | 1652.8 | 77650.75
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 273.8 |  |  |  |  | 168.7 |  | 457.9 | 482.85 |  |  |  | 181.25 | 236.2 | 235.55 | 238.25 | 352.95 | 421.5 |  |  | 284.75 |  |  | 110.85 | 352.25 | 303.15 |  | 4099.95
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 216.2 | [11 empty] | 1208.35 | 442.6 | [12 empty] | 1867.15
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 1109.7 |  | 496.8 | [11 empty] | 1606.5
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 1037.15 |  | 515 | [11 empty] | 1552.15
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3186.75 | 3118.65 | [19 empty] | 1681.25 |  |  |  | 2751.6 | 1163.8 | 2659.25 | 3838.8 | 3672.6 | 22072.7
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3191.9 | 3310.45 | 3701 | [17 empty] | 2807.25 | 164.85 | [5 empty] | 2283.35 | 3843.7 | 3686.65 | 22989.15
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 3798.4 | 3735.75 | 1934.9 | [22 empty] | 1267.15 | 698.4 | 1932.15 | 4138.1 | 4062.9 | 21567.75
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 503.5 | 502.5 | 503.8 | 465.4 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 503.25 | 471.5 | 501.65 | 501.7 | 453.5 | 497.25 | 482.3 | 499.3 | 502.4 | 502.1 | 475.95 | 293.1 | 504 | 503.2 | 502.05 | 464.2 | 501.6 | 486.7 | 495.85 | 503.6 | 457.1 | 14597.5
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 200.85 | 201.6 | 201.45 | 194.05 | 201.35 | 193.85 | 182.4 | 170.5 | 166.9 | 164.8 | 179.6 | 176.6 | 198 | 189.65 | 184.95 | 172.9 | 180.4 | 171 | 168.3 | 195.4 | 179.15 | 187.35 | 171.25 | 162.4 | 181.7 | 179.3 | 161.8 | 166.75 | 168.75 | 180 | 5433
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 450.55 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 14648.95
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 446.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 14645
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 433.5 | 480 | 480 | 480 | 483 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 488.6 | 484.8 | 14480.3
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 184.05 | 162.95 | 194.25 | 201.35 | 218.05 | 126.45 | 225.25 | 205.5 | 185.35 | 198.15 | 187.4 | 201.45 | 205.9 | 198.85 | 209.5 | 209.15 | 210.25 | 208.05 | 208.95 | 209.05 | 199.7 | 171.5 | 189.8 | 201.75 | 200.3 | 208.95 | 211.5 | 208.8 | 215.55 | 210.95 | 5968.7
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 114.1 | 432.7 | 590.8 | 789.4 | 936.7 | 1033.1 | 1058.9 | 1053.25 | 1042.8 | 1045.35 | 1048.2 | 1048.875 | 1021.57 | 1013.9 | 971.415 | 1044.35 | 1037.2 | 1006.05 | 1016.05 | 903.2 | 1004.6 | 1020.2 | 1017.15 | 934.85 | 721.55 | 901.2 | 909.65 | 896.45 | 912.5 | 837.95 | 27364.01
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 115.2 | 448.3 | 485.8 | 592.58 | 745.865 | 582.3 | 619.79 | 711.25 | 720.45 | 412.75 | 22.75 | 632.25 | 740.05 | 758.7 | 788.9 | 776.4 | 409.4 | [5 empty] | 9562.735
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 618.9 | 610.2 | 579.2 | 677.1 | 676.1 | 10.9 | 671.2 | 679.3 | 692.7 | 701.9 | 607.05 | 696.05 | 697.4 | 634 | 688.2 | 692.3 | 700.95 | 675.75 | 484.05 | 508 | 258.85 | 575.8 | 724.3 | 711 | 678.5 | 658.3 | 586.75 | 645.65 | 687.05 | 684.85 | 18512.3
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 33.05 | 79.4 | 72.7 | 186.65 | 242.8 | 230.25 | 201.1 | 146 | 192.65 | 36.75 | 17.9 | 23.05 | 185.15 | 265.2 | 238.15 | 159.75 | 263.6 | 285.3 | 243.7 | 136.35 | 79.75 | 20.25 | 37.5 | 100.65 | 52.4 | 82.6 | 31.3 | 116.7 | 48.55 | 29.2 | 3838.4
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 53.2 | 103.5 | 102 | 241.35 | 307.25 | 285.6 | 264.25 | 198.1 | 201.25 | 40.4 | 23.6 | 28.5 | 248.5 | 318.95 | 297.6 | 194.65 | 334.7 | 352.4 | 333 | 204.3 | 92.4 | 22.8 | 40.6 | 122.25 | 50.6 | 62.45 | 24.3 | 153.15 | 59.5 | 34.6 | 4795.75
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 84.85 | 85.55 | 86 | 85.1 | 87.1 | 88.45 | 87.1 | 85.75 | 75.9 | 87.45 | 88 | 86 | 87.75 | 89.35 | 88.7 | 87.2 | 85.3 | 87.1 | 85.55 | 85.7 | 84.45 | 85.95 | 86.4 | 84.9 | 79.45 | 81.85 | 85.5 | 84.6 | 18.05 | 87.4 | 2502.45
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444.3032 | 440.55 | 442.15 | 398.3 | 437.4 | 445.05 | 443.95 | 444.6 | 444.6 | 445.2 | 444.35 | 444 | 445.1 | 443.4 | 443.5 | 444.65 | 444 | 444.2 | 446.05 | 445.7816 | 445.75 | 448.05 | 448.25 | 448.35 | 448 | 425.5 | 447.9 | 448.05 | 447.9 | 447.75 | 13286.6348
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444.35 | 228.25 | 94.55 | 119.7 | 221.3 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 222.6 | 223.2 | 223.15 | 223.2 | 223.2 | 222.95 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 222.75 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 223.2 | 64.35 | 9.3 | 245.65 | 6336.5
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CHSAN GABAN III | HIDROELÉCTRICA | [16 empty] | 185.935 | 223.256 | 421.894 | 125.155 |  | 679.245 | 1622.9734 | 2521.0765 | 2700.955 | 1762.195 | 2399.64 | 2405.035 | 2409.09 | 425.9 | 17882.3499
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 86.8 | 32.15 | [23 empty] | 118.95
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 131.5 |  |  |  | 17.65 | [20 empty] | 149.15
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2165.05 | 2166.25 | 2155.3 | 2162.95 | 2125.4 | 2133.9 | 2177.15 | 2161.6 | 2137.5 | 2157.5 | 2156.65 | 2138.15 | 1601.725 | 2177.1 | 2172.35 | 2155.15 | 2151.15 | 2172.35 | 2174.15 | 2158.4 | 2163.75 | 2169.55 | 2159.85 | 2165.5 | 2161.15 | 2150.85 | 2130 | 2147.45 | 2155.8 | 2160.45 | 64164.125
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 104.7 | 103.2 | 98.15 | 105.6 | 107.85 | 108.45 | 108.85 | 110.4 | 110.4 | 110.1 | 111.6 | 110.8 | 106.89 | 111.5 | 111.3 | 112.15 | 111.7 | 112.8 | 111.7 | 112.65 | 111.55 | 110.4 | 110.4 | 110.3 | 110.2 | 110.25 | 110.4 | 110.2 | 110.4 | 110.25 | 3285.14
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | [9 empty] | 27.405 | 447.54 | 1100.3 | 1063.415 | 1293.545 | 708.18 | 1532.245 | 1946.61 | 1974.185 | 1540.6515 | 1578.02 | 903.515 | 1783.075 | 2262.605 | 2244.81 | 2079.5305 | 2121.594 | 2041.143 | 1898.35 | 2098.2 | 2088.86 | 32733.779
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13408.8 | 13394.55 | 11308.8 | 12224.1 | 13304.26 | 13006.1 | 13406.05 | 13384.85 | 13430.55 | 13418.25 | 10633.3 | 11389.05 | 13350.95 | 13423.9 | 13399.8 | 12845.75 | 12932 | 13361.2 | 13448.8 | 13449.9 | 13410.15 | 13420.95 | 13398.8 | 13433.3 | 13440.85 | 13351.4 | 12667.5 | 13405.05 | 13411.35 | 13416.05 | 391876.36
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2961.8 | 3023.25 | 3288.05 | 3169.85 | 2972.61 | 2797.85 | 2792.7 | 2742 | 3021.95 | 2936.8 | 3082.85 | 2978.55 | 2863 | 2815.15 | 2838.15 | 2953.55 | 2996.2 | 2910 | 3235.75 | 3178.5 | 3394.8 | 2795.45 | 2858.1 | 3277.2 | 3050.95 | 2753.4 | 2586.9 | 3097.85 | 3356.35 | 3276.45 | 90006.01
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 2959.1 | 3018.55 | 3285.95 | 3170.8 | 2968.27 | 2795.35 | 2779.1 | 2737.2 | 3023.4 | 2931.85 | 3085.45 | 2977.3 | 2859.75 | 2809.2 | 2832.85 | 2948.9 | 3009.85 | 2900.7 | 3266.45 | 3204.9 | 3399.45 | 2789.75 | 2854.4 | 3283.95 | 3051.75 | 2770.45 | 2583.35 | 3096.1 | 3353.25 | 3275.6 | 90022.97
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2957.85 | 3016.15 | 3287.2 | 3171.45 | 2968.445 | 2793.95 | 2779.95 | 2740.55 | 3023.5 | 2933.4 | 3087.65 | 2972.5 | 1856.6 | 2811.95 | 2833.95 | 2950.95 | 3011.8 | 2906 | 3265.25 | 3209.8 | 3402.4 | 2792.45 | 2852.65 | 3286 | 3053.15 | 2767.7 | 2579.7 | 3096.6 | 3354.2 | 3271.95 | 89035.695
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5369.05 | 5402.15 | 5621.85 | 5538.9 | 5386.72 | 5219.1 | 5197.2 | 5143.1 | 5411.45 | 5344.05 | 5471.15 | 5370.1 | 4509.55 | 5230 | 5245.4 | 5349.65 | 5375.75 | 5298.6 | 5602.55 | 5549.4 | 5761.25 | 5172.1 | 5259.35 | 5618.9 | 5434.45 | 5167.3 | 5002.15 | 5444.1 | 5674.55 | 5600.85 | 160770.72
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3812.95 | 3553.5 | 4147.65 | 3984.75 | 3519.735 | 2961.75 | 3331.55 | 3351.35 | 3776.4 | 4115.4 | 4148.8 | 4721.1 | 3475.15 | 3665.15 | 3772.1 | 4052.2 | 54.95 |  |  |  | 3795 | 3933.35 | 3191 | 3329.3 | 4409 | 3065.45 | 2928.15 | 3962.65 | 4459.75 | 4386.75 | 97904.885
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2114.1 | 2005.85 | 2242.05 | 2162.75 | 1989.645 | 1772.35 | 1918.55 | 1921.75 | 2097.7 | 2253.4 | 2264.6 | 2480.05 | 1937.4 | 2050.8 | 2089.85 | 2210.85 | 22.75 |  |  |  | 1779.15 | 2188.3 | 1861.05 | 1921.9 | 2392.15 | 1811.2 | 1737.35 | 2193.25 | 2400.5 | 2373.3 | 54192.595
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 250.75 | 250.55 | 233.45 | 252.35 | 246.955 | 252.2 | 221.2 | 251.55 | 41.95 | [5 empty] | 15.4 | 237.25 | 193.75 | 250.35 | 251.35 | 249.9 | 250.5 | 250.45 | 251.55 | 250.95 | 250.75 | 130.55 | 251.8 | 187.4 |  | 38.25 | 5061.155
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.95 | 2.2 | 2.15 | 1.25 | 1.6 | 1.75 | 2.5 | 2.7 | 1.7 | 1.5 | 1.85 | 2 | 1.2 | 1.85 | 2.4 | 2.3 | 2.45 | 2.75 | 2.55 | 0.2 | 2.15 | 2.1 | 2.75 | 0.9 | 1.55 | 3 | 2.7 | 2 | 2.25 | 2 | 60.25
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1966.55 | 1799.65 | 1966.6 | 1953.4 | 830.85 | 1171.25 | 1527.6 | 1502.8 | 1495.9 | 1804.1 | 1875.35 | 1963.6 | 1698.4 | 1674.1 | 1650.8 | 1793.4 | 1465.05 | 1795.95 | 1800.4 | 1989.1 | 1965.65 | 1963.7 | 1951.5 | 1672.35 | 1842.75 | 1752.9 | 1329.75 | 1808.45 | 1715.75 | 1881.65 | 51609.3
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 36.35 | 36 | 22.7 | 16.9 |  |  |  | 26.55 | 25.4 | 42.95 | 41.5 | 39.96 | 38.9 | 62.7 | 80.65 | 80.95 | 79.6 | 79.75 | 68.3 | 79.5 | 78.5 | 79.05 | 70.05 | 79.85 | 71.8 | 79.3 | 78.65 | 79.4 | 78.6 | 78.65 | 1632.51
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 129.1 | 109.65 | 120.9 | 126.7 | 129.15 | 10.4 | 129.9 | 130.2 | 131.2 | 131.5 | 124.5 | 132.15 | 132.65 | 134.45 | 130.8 | 130.8 | 136.1 | 130.3 | 100.8 | 95.9 | 65.05 | 105.6 | 134.05 | 133.85 | 127.75 | 127.9 | 111.5 | 124.2 | 128.4 | 9.7 | 3465.15
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [19 empty] | 516.15 | [10 empty] | 516.15
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 128.45 | 128.3 | 136.2 | 129.95 | 135 | 119.05 | 136.7 | 135.95 | 134.8 | 136.5 | 121.75 | 136.5 | 137.4 | 120.55 | 137.6 | 128.75 | 122.65 | 135.2 | 108.15 | 115.85 | 37.95 | 87.25 | 123.1 | 137.9 | 123 | 131.4 | 118.45 | 124.25 | 127.25 | 128.9 | 3724.75
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 121.6 | 121.4 | 112.25 | 109.55 | 128.55 | 129.05 | 126.95 | 130.25 | 130.3 | 128.2 | 130.4 | 132.8 | 132.3 | 131.85 | 132.45 | 131.65 | 130.6 | 131.45 | 130.9 | 110.2 | 128.6 | 126.65 | 131.45 | 131.45 | 131.3 | 130.55 | 109.9 | 130.1 | 130.95 | 131.9 | 3815.55
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3846.2 | 3842.85 | 4616.45 | 5596.8 | 5682.65 | 5662.55 | 5606.6 | 5692.45 | 5700.85 | 5696.95 | 5699 | 5373.05 | 5654.7 | 5647.4 | 5487.1 | 5505.85 | 5474.75 | 5468.9 | 5472.85 | 5356.2 | 4081.35 | 5564.05 | 5522.8 | 5497.15 | 5507.65 | 5441.8 | 5344.75 | 3952 | 4254.65 | 5745.35 | 157995.7
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1827.1 | 1865.75 | 1890.4 | 1870.65 | 2157.95 | 2123.4 | 1997.9 | 2153.25 | 2129.8 | 2158.3 | 2161.85 | 2160.05 | 2154.5 | 2166.9 | 2172.95 | 2158 | 2157.7 | 2157.7 | 2162.9 | 1673.5 | 2111.45 | 2014 | 2165.2 | 2162.4 | 2152.8 | 2149.85 | 1681.7 | 2154.7 | 2157.1 | 2158.75 | 62208.5
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 249.2 | 249 | 221.15 | 178.4 | 243.2 | 250.3 | 250.3 | 250.6 | 250.1 | 249.8 | 250.05 | 249.8 | 249.3 | 250 | 250 | 249.9 | 245.3 | 237.2 | 237.45 | 237.85 | 237.5 | 237.35 | 237.4 | 237.95 | 237.65 | 237.9 | 237.8 | 237.7 | 237.9 | 237.6 | 7225.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1770.65 | 1724.2 | 1589.1 | 1886.1 | 1687.8 | 1873.55 | 2066.2 | 1543.95 | 1129.65 | 1320.4 | 1385.15 | 1380.55 | 2108.3 | 2612.3 | 3132.85 | 2590.25 | 1496.1 | 717.05 | 1127.9 | 856.45 | 824.7 | 1981.1 | 2145.2 | 1268.95 | 1011.4 | 1719.2 | 2090.9 | 1961.3 | 1142 | 1312.7 | 49455.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1836 | 1705.25 | 1601.35 | 1781.45 | 1721.55 | 1829.3 | 2024.8 | 1595.95 | 1152 | 1323.2 | 1457.4 | 1225.45 | 2059.7 | 2412.7 | 2751.8 | 2439.4 | 1467.6 | 718.75 | 1032.7 | 842.55 | 830.3 | 1819.45 | 2079.3 | 1265.1 | 997.6 | 1627.95 | 2007.6 | 1984.7 | 1186 | 1269.4 | 48046.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1778.9 | 1891.6 | 1844.8 | 1878.95 | 1872.2 | 1884.05 | 1899.4 | 1893 | 1902.5 | 1898.2 | 1900.9 | 1916.4 | 1888.25 | 1888.65 | 1858.85 | 1855.15 | 1889.9 | 1854.85 | 1882.75 | 1868.8 | 1905.7 | 1900.7 | 1898.15 | 1905.95 | 1914.55 | 1892.05 | 1900.05 | 1896.35 | 1910.45 | 1852.55 | 56524.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7.2 | 1.8 |  |  |  | 6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.25 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 3.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 334.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 387.9 | 89.9 |  |  |  | 363.4 | 721 | 722.35 | 725.65 | 690.3 | 724.3 | 723.95 | 723.2 | 731.05 | 720.75 | 724.85 | 729.35 | 723.7 | 728.85 | 733.95 | 723 | 725.65 | 726 | 724.6 | 724.3 | 723.7 | 240.45 | 453.3 | 455.4 | 454.35 | 16915.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5907.65 | 5996.5 | 6237.2 | 5981.3 | 6023.45 | 5803.2 | 5710.35 | 5196.3 | 5901.1 | 6047.6 | 6165.2 | 5991.5 | 5110.4 | 4819.5 | 5327.45 | 5337.85 | 4860.4 | 4665.5 | 5820.6 | 4845.4 | 4051.05 | 2947.4 | 3630.3 | 3335.15 | 3868.2 | 3931.95 | 4690.05 | 3120.3 | 3355.35 | 4122.8 | 148801
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3117.4 | 3079.1 | 2727.95 | 2865.65 | 2897.45 | 2977.55 | 3053 | 2987.2 | 3064.65 | 3077.75 | 3106.6 | 3153 | 3090.8 | 3075.9 | 2985.9 | 2289.8 | 3181 | 3059.1 | 3094.6 | 3053.6 | 3096.85 | 3114.95 | 3068.45 | 3159.2 | 3124.7 | 3037.9 | 3047.65 | 3067.85 | 3079.1 | 3118.05 | 90852.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1498.2 | 1516.4 | 1478.6 | 1414.75 | 1528.65 | 1523.4 | 1521.25 | 1527.6 | 1524.95 | 1535.6 | 1523.8 | 1526.65 | 1523.35 | 1517.15 | 1535.7 | 1521.55 | 1525.25 | 1520.9 | 1537.95 | 1521.45 | 1528.95 | 1514.35 | 1524.25 | 1520.8 | 1524.85 | 1523.3 | 1533.3 | 1501.55 | 1532.35 | 1520.3 | 45547.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 840.65 | 867.95 | 915.6 | 870.55 | 914.15 | 834.05 | 939.75 | 934.1 | 946.4 | 943.75 | 948.8 | 947.6 | 948.15 | 953.2 | 952.2 | 953.95 | 942.55 | 917.6 | 778.5 | 755.55 | 338.95 | 670.5 | 924.65 | 915 | 861.4 | 883.5 | 799.15 | 819.65 | 879.15 | 872.25 | 26069.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1151.35 | 1172.6 | 1228.15 | 1171.75 | 1232.05 | 1114.5 | 1267.6 | 1269.65 | 1274.95 | 1242.1 | 1283.3 | 1284.6 | 1280.3 | 1284 | 1278.55 | 1282.2 | 1268.9 | 1238.15 | 1062.15 | 1022.6 | 449 | 903.15 | 1257.95 | 1239.85 | 1153.7 | 1194.95 | 1093.5 | 1108 | 1188.05 | 1193.05 | 35190.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [17 empty] | 343.95 | 765.1 | 814.1 | 129.7 |  |  |  | 239.65 | [5 empty] | 2292.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 244.35 | 350.4 | [7 empty] | 25.25 | 373.25 |  | 993.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 871.3 | 1107.75 | [12 empty] | 882.15 | 984.9 | 1082.45 | 1047.7 | 1875.8 |  |  |  | 617.1 |  |  | 615.35 | 999.15 |  | 10083.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 479.8 | 894 | 992.95 | 2312.45 | 2631.75 | 2635.7 | 2568.05 | 2946.95 | 2849.05 | 3056.8 | 3287.2 | 2747.25 | 2743.4 | 2825.9 | 2949.05 | 2921.4 | 1439.65 | 3056.1 | 3278 | 3387.25 | 2647 | 2624 | 2674.8 | 2905.25 | 1342.3 |  |  |  | 529.25 | 62725.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 2399.2 | 3330.2 | 3456.05 | 3251.35 | 2872.3 | 2637.75 | 2640.4 | 2566.65 | 2964.2 | 2866.6 | 3091.45 | 3328.6 | 2759.9 | 2755.9 | 2842.75 | 2971.85 | 2938.05 | 3181.7 | 3085.6 | 3317.55 | 3436.45 | 2655 | 2631.2 | 2688.2 | 2924.8 | 2871.25 | 3060.7 | 3298.75 | 3533.5 | 3503.25 | 89861.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 839.4 | 1545.25 | 1641.05 | 2062.95 | 2758.25 | 2977.3 | 2973.2 | 2926.65 | 3218.45 | 3118.35 | 3421.1 | 3433.05 | 3065.9 | 3065.05 | 3113.15 | 3193.25 | 3180.55 | 2331.15 | 3355.45 | 3508.55 | 3547.35 | 2995.7 | 2981.4 | 3109.3 | 3188.65 | 2282.1 | 1447.85 | 1545.7 | 1652.4 | 1618.5 | 80097
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 154.95 | 157.6 | 165.65 | 159.75 | 164.45 | 144.55 | 166.35 | 166.8 | 166.55 | 167.3 | 151.1 | 167.9 | 168.15 | 149.65 | 168.45 | 160.7 | 147.4 | 165 | 137.45 | 141.8 | 44.6 | 103.1 | 152.1 | 164.75 | 147.25 | 155.55 | 142.95 | 149.15 | 155.5 | 155.75 | 4542.25
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 667.65 | 659.7 | 652.15 | 539.3 | 462.05 | 634.85 | 554.75 | 505.8 | 356.4 | 446.75 | 438.85 | 607.9 | 655.8 | 696.9 | 692.2 | 634.55 | 556.4 | 496.75 | 530.5 | 266.65 | 322.9 | 552.4 | 664.6 | 496.3 | 590.5 | 724.5 | 747.45 | 601.6 | 183.45 | 219.3 | 16158.9
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1818.8 | 1797.05 | 1751.9 | 1528.8 | 1343.8 | 1849.35 | 1833.2 | 1548.6 | 1103.4 | 1397.3 | 1322.85 | 1724.7 | 1968.2 | 2004.6 | 2083.65 | 1755.15 | 1540.5 | 1234.4 | 1311.2 | 673.85 | 734.2 | 1535.9 | 1830.9 | 1503.5 | 1414 | 1888.5 | 2003.85 | 1746.35 | 375.8 | 600.35 | 45224.65
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 204.5 | 478.4 | 478.85 | 480.1 | 479.55 | 387.9 | 306.3 | 479.7 | 480 | 480.1 | 479.9 | 480.1 | 223.55 | 316.75 | 251.55 | 414.15 | 479.65 | 479.35 | 405.4 | 167.15 | 364.35 | 479.95 | 479.65 | 480 | 428.1 | 10185
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 82.95 | 81.05 | 87.3 | 93.35 | 103.5 | 104 | 101.65 | 103.85 | 103.7 | 92.6 | 99.05 | 111.5 | 113.75 | 98.7 | 98.95 | 110.85 | 107.45 | 103.3 | 103.9 | 104 | 107.95 | 108.55 | 101.6 | 91.3 | 99.3 | 4.4 |  |  |  |  | 2518.5
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 45.75 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 55.65 | 50.5 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 54.85 | 53.05 | 52.95 | 52.8 | 13.2 | 1645.95
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 57.3 | 57.1 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 55.2 | 41.95 | 48.2 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.5 | 57.55 | 55.65 | 57.6 | 57.6 | 57.5 | 38.3 | 57.6 | 55.85 | 55.2 | 48.3 | 47.9 | 12 |  |  |  | 1436.7
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 4 | 16 | [22 empty] | 20
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 121.75 | 125.35 | 122.5 | 126.05 | 125.25 | 8.4 | 132.85 | 128.35 | 130.65 | 131.3 | 129.95 | 132.85 | 132 | 131.8 | 130.6 | 131.4 | 132.25 | 129.38 | 91.8 | 97.7 | 61.5 | 123.65 | 128.7 | 128.35 | 119.05 | 122.95 | 113.1 | 115.6 | 48.6 | 121.4 | 3475.08
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 372.85 | [8 empty] | 372.85
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2655.75 | 2651.9 | 2654.35 | 2652.9 | 2645.9 | 2417.25 | 2573.45 | 2554.65 | 2657.35 | 2657.85 | 2658.45 | 2656 | 2145.55 | 2658.05 | 2597.9 | 2654.45 | 2371 | 2498 | 2656.5 | 2651.8 | 2654.3 | 2656.3 | 2656.35 | 2613.75 | 2658.25 | 2173.05 | 1953.35 | 2653.9 | 2656.15 | 2655.9 | 77000.35
SAN GABAN | MCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 29.05 | 28.9 | 29.65 | 28.8 | 30.05 | 28.8 | 28.8 | 29 | 29.05 | 28.8 | 28.9 | 28.8 | 28.85 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 18.8 | 28.8 | 28.8 | 28.75 | 27.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.65 | 27.8 | 28.8 | 28.8 | 854.85
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 684.85 | 682.35 | 690.5 | 686.3 | 687.95 | 685.95 | 688.1 | 689.2 | 690.45 | 689.05 | 687.4 | 689.15 | 690.8 | 690.55 | 698 | 699.55 | 554.95 | 693.95 | 692.35 | 692.8 | 692.95 | 694.3 | 694.85 | 694.25 | 694 | 698.25 | 356.9 | 703.55 | 707.7 | 706.25 | 20307.2
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | 75.95 | 73.75 | 74.8 | 77.05 | 77.1 | 77.7 | 78.65 | 77.6 | 77.05 | 77.75 | 77.5 | 73.7 | 76.75 | 76.45 | 76.85 | 74.75 | 73.3 | 77.15 | 80.55 | 77.15 | 78.25 | 77.5 | 76.55 | 80.75 | 78.4 | 77.95 | 74.35 | 79.5 | 78.7 | 78.25 | 2311.75
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | 1 | 0.5 |  | 1 | [26 empty] | 2.5
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  | 104.15 |  | 161.15 | [26 empty] | 265.3
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | 192 |  | 148.05 | [27 empty] | 340.05
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.1 | 429.45 | 447.25 | 250.4 | 479.2 | 479.15 | 478.65 | 479 | 479.8 | 479.9 | 480.15 | 479.9 | 479.75 | 479.85 | 479.55 | 479.55 | 479.65 | 479.3 | 480.05 | 480.45 | 479.75 | 478.8 | 479.6 | 479.8 | 479.75 | 479.6 | 479.55 | 479.05 | 479.5 | 479.95 | 14071.45
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 200.45 | 207.6 | 211.9 | 204.9 | 197.7 | 191.4 | 188.5 | 188 | 191.25 | 191.5 | 197.9 | 203.35 | 202.3 | 188 | 188.15 | 194.15 | 194.75 | 196.45 | 199.4 | 201.2 | 203.05 | 209.1 | 215.6 | 218.35 | 219 | 221.85 | 225.8 | 225.95 | 225.8 | 225.35 | 6128.7
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48.7 | 91.2 | 76.95 | 63.65 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 92.4 | 96 | 96 | 93.4 | 91.2 | 89.3 | 55.1 | 49.4 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 92.795 | 2586.495
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 139.1 | 1073.25 | 918.7 | 724.5 | 679.9 | 1063.75 | 1082.15 | 751.6 | 1020.95 | 990.6 | 733.6 | 621.95 | 406.1 | 461.95 | 453.1 | 421.15 | 314.45 | 168 | 87.1 | 174.35 | 571.25 | 449.7 | 177.35 | 149.3 | 265.615 | 13899.465
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4170.05 | 2130.9 | 558.9 | 2293.7 | 4150.5 | 4092.25 | 4139.8 | 4116.85 | 4125.9 | 4133.55 | 4141.9 | 2522.85 | 2061.65 | 2071.4 | 2792.35 | 4117.6 | 4156.2 | 4094.6 | 4151.4 | 4163.55 | 4173.3 | 4176.85 | 4172.85 | 4146.3 | 4176.75 | 4153.7 | 4153.3 | 4161.55 | 4171.85 | 4168.605 | 109840.955
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 930.65 | 930.6 | 930.9 | 933.1 | 933.45 | 930.75 | 913.7 | 746.8 | 849.65 | 829.25 | 927.75 | 921.95 | 901.1 | 934.9 | 896.1 | 914.2 | 920.05 | 906.7 | 907.05 | 908.5 | 840.4 | 905.9 | 909.6 | 904.45 | 908.5 | 909.45 | 902.95 | 906.45 | 906.3 | 906.655 | 27067.805
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1091.65 | 1091.45 | 1088.75 | 1089.3 | 1086.4 | 1089.85 | 1092.1 | 1089.8 | 1097.35 | 1092.95 | 1094 | 1096.85 | 1022.65 | 1081.55 | 1073.2 | 998.45 | 1077.15 | 1085.55 | 1098.95 | 918.15 | 1119.05 | 1114.45 | 1063.55 | 1100.65 | 1110.15 | 1095.4 | 1099.15 | 1092.2 | 1095.65 | 1087.52 | 32433.87
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [8 empty] | 29.7 | 37.35 | 72.75 |  |  | 94.9 | 61.1 | 94.05 | 94.95 | 50.45 | 93.15 | 89.55 | 132.15 | 110.3 | 191.25 | 197 | 196.85 | 192.25 | 198.15 | 198.55 | 197.85 | 102.685 | 2434.985
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 221.45 | 221.85 | 222.7 | 226.25 | 222.7 | 219.6 | 222.25 | 218.8 | 222.15 | 217.4 | 218.7 | 207.3 | 186.4 | 179.3 | 169.75 | 157.4 | 153.25 | 150.15 | 138.1 | 139.7 | 148.1 | 150.55 | 130.65 | 123.1 | 118.35 | 140.35 | 163.4 | 143.7 | 150.2 | 148.63 | 5332.23
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2621.85 | 2541.15 | 2581.15 | 2237.45 | 2277.75 | 2336 | 2030.3 | 1911.05 | 2183 | 2429.2 | 2566.4 | 2609.1 | 2550.45 | 2418.25 | 2476.1 | 2549.3 | 2497.3 | 2558.15 | 2412.2 | 2606.45 | 2607.45 | 2603.6 | 2609.9 | 2554.05 | 2608.9 | 2563.55 | 2186.2 | 2572.85 | 2605.1 | 2603.445 | 73907.645
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 159.2 | 153.7 | 168.65 | 159.4 | 170.4 | 130 | 136.85 | 162.75 | 166.45 | 163.35 | 131.85 | 172.75 | 172.9 | 118.35 | 158.65 | 122 | 111 | 139.6 | 176.8 | 140.95 | 41.6 | 133.6 | 169.55 | 129 | 123.55 | 158.75 | 144 | 149.7 | 144.8 | 147.95 | 4358.1
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2043.2 | 317.205 | 3088.3 | 3732.35 | 3515.3 | 263.4 | 312.25 | 4527.15 | 4198.5 |  | 918.95 | 2559.85 | 342.9 | 2312.675 | 3874.35 | 576.25 | [14 empty] | 32582.63
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 1028.15 |  | 1551.55 | 2073.5 | 1972.85 |  | 48.85 | 2414 | 2254 |  |  | 1232.9 |  | 1172.26 | 2092.7 | [15 empty] | 15840.76
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 442.95 |  | 527.5 |  | 389.25 |  | 402.6 |  |  |  | 389.3 | [6 empty] | 362.15 | 260.2 | 265.85 | [10 empty] | 3039.8
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 960 |  | 956.75 | [26 empty] | 1916.75
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 176447.7617 | 174450.655 | 171794.25 | 174502.4 | 170643.79 | 160820.9 | 169278.35 | 171537.25 | 170102.35 | 170795.255 | 173624.09 | 172325.915 | 161398.965 | 172073.23 | 173818.885 | 172264.345 | 163254.295 | 153221.221 | 161761.0955 | 157930.9566 | 171283.615 | 172792.62 | 171467.2035 | 171944.3465 | 174197.6805 | 170623.939 | 159124.733 | 169172.5543 | 173043.84 | 171347.46 | 5077043.9515
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Abril
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [30 empty] | 0
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 134.7365 | 193.637 | 184.5662 | 135.6365 | 192.2198 | 192.2995 | 190.67 | 141.145 | 135.6365 | 93.714 | 106.191 | 120.3115 | 95.231 | 87.5975 | 69.044 | 71.106 | 71.812 | 104.7235 | 83.764 | 69.044 | 81.006 | 58.275 | 81.25 | 183.619 | 114.81 | 93.3055 | 189.916 | 77.1785 | 190.806 | 190.6725 | 3733.924
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.8 | 231 | 279.45 | 316.8 | 204.45 | 256.95 | 316.8 | 316.8 | 204.6 | 192.55 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.7 | 316.8 | 235.95 | 316.8 | 316.8 | 316.7 | 313.5 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 311.1 | 315.9972 | 316.7 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 8881.2472
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [30 empty] | 0
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 219.4739 | 218.3757 | 257.0732 | 444.469 | 266.9097 | 274.7171 | 226.5886 | 129.158 | 226.5727 | 226.5436 | 226.5607 | 226.5419 | 157.5669 | 226.6032 | 226.5961 | 226.5401 | 226.5284 | 226.1593 | 226.5035 | 226.4986 | 226.5723 | 205.2529 | 316.6019 | 454.0356 | 454.034 | 324.0903 | 375.3748 | 454.0657 | 449.1129 | 432 | 8377.1207
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 255.55 | 252.45 | 258.75 | 255.05 | 263.45 | 266 | 259.8 | 254.2 | 246.2 | 216.2 | 259.35 | 255.1 | 276.85 | 277.05 | 268.15 | 266.75 | 262.35 | 261.5 | 253.5 | 261.35 | 241.45 | 239.7 | 236.7 | 228.75 | 232.1 | 198.9 | 254.15 | 273 | 281 | 268.1 | 7623.45
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 377.4 | 375.75 | 370.2 | 360.1 | 357.95 | 352.15 | 354.7 | 361.4 | 362.3 | 361.9 | 363.6 | 371.5 | 375.5 | 372.85 | 370.75 | 367.45 | 367.95 | 368.4 | 370.25 | 370.85 | 365.25 | 376.8 | 365.5 | 376.05 | 383.65 | 384.9 | 384.9 | 387 | 377.05 | 387.25 | 11121.3
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 581.2442 | 580.4814 | 583.3099 | 584.6998 | 582.7195 | 583.476 | 581.5 | 583.1536 | 582.4446 | 582.4769 | 422.742 | 514.4968 | 503.6274 | 526.4971 | 539.2311 | 507.2366 | 510.1836 | 462.8015 | 437.7577 | 436.9986 | 450.6682 | 559.0771 | 561.759 | 564.3274 | 572.0555 | 565.1493 | 572.0831 | 575.0178 | 578.226 | 569.8479 | 16255.2899
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 1885.2046 | 1851.6941 | 1933.3494 | 2096.7553 | 1867.699 | 1925.5926 | 1930.0586 | 1785.8566 | 1757.7538 | 1673.3845 | 1695.2436 | 1804.7502 | 1725.5753 | 1807.3978 | 1790.4712 | 1755.8827 | 1674.774 | 1740.3843 | 1688.5752 | 1681.4411 | 1678.4466 | 1755.905 | 1878.6109 | 2123.5821 | 2067.7495 | 1882.3423 | 2093.1239 | 2083.0621 | 2192.9949 | 2164.6704 | 55992.3318
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 978870.39
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 763789.8
[7 empty] | ELECTROPERU | 595923.76
[7 empty] | ENGIE | 421355.2
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 311079.9
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 267503.45
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 231245.4
[7 empty] | CELEPSA | 145602.05
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 131490.45
[7 empty] | EGEMSA | 117745
[7 empty] | EGASA | 107071.815
[7 empty] | SAN GABAN | 77855.2
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 66629.6
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 64164.125
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 64073.15
[7 empty] | LA VIRGEN | 51609.3
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 51603.95
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 49742.95
[7 empty] | EGEJUNIN | 48973.45
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 48423.39
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 45224.65
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 44265.35
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 36926.745
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 32733.779
[7 empty] | SDF ENERGIA SAC | 22618.95
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 20660.9
[7 empty] | SINERSA | 20200.15
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 20030.5
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 18512.3
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 17882.3499
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 16158.9
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 14127.9628
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 13935.7
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 13930.75
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 13732.7
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 13286.6348
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 13157.2
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 12633.75
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 10185
[7 empty] | EGESUR | 10184.95
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 9129.5
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 6336.5
[7 empty] | PETRAMAS | 5601.15
[7 empty] | TERMOSELVA | 4956.55
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 4795.75
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 4542.25
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 4358.1
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3838.4
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 3724.75
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 3475.08
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 3465.15
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 3372.6
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 3285.14
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 2502.45
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 2004.6
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 2003.5
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 1632.51
[7 empty] | SHOUGESA | 607.85
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 538.4
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 516.15
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 372.85
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 268.1
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 255.87
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 211.2
[7 empty] | KONDU SAC | 60.25
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 27.75
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 20

## G_AREAS
miércoles, 30 de Abril del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 469.33 | 46.3 | 0 | 58.9 | 3392.72 | 1878.3 | 0 | 269.1 | 598.07 | 0 | 0 | 0 | 574.53 | 5540.12 | 598.07 | 6712.72 | 00:30 | 4460.12 | 1924.6 | 0 | 328 | 6712.72 | 00:30 | 349.7 | 11 | 0 | 328 | 688.7
01:00 | 469.39 | 46.2 | 0 | 47.5 | 3285.52 | 1857.2 | 0 | 249.7 | 601.87 | 0 | 0 | 0 | 563.09 | 5392.42 | 601.87 | 6557.38 | 01:00 | 4356.78 | 1903.4 | 0 | 297.2 | 6557.38 | 01:00 | 351.9 | 11.1 | 0 | 297.2 | 660.2
01:30 | 472.02 | 46.1 | 0 | 65.5 | 3212.63 | 1799.2 | 0 | 242.7 | 606.87 | 0 | 0 | 0 | 583.62 | 5254.53 | 606.87 | 6445.02 | 01:30 | 4291.52 | 1845.3 | 0 | 308.2 | 6445.02 | 01:30 | 353.6 | 11 | 0 | 308.2 | 672.8
02:00 | 467.04 | 46.5 | 0 | 53.4 | 3293.98 | 1661.4 | 0 | 228.8 | 606.17 | 0 | 0 | 0 | 566.94 | 5184.18 | 606.17 | 6357.29 | 02:00 | 4367.19 | 1707.9 | 0 | 282.2 | 6357.29 | 02:00 | 353.5 | 11 | 0 | 282.2 | 646.7
02:30 | 466.45 | 46.8 | 0 | 41.8 | 3386.11 | 1628.3 | 0 | 235.6 | 602.77 | 0 | 0 | 0 | 555.05 | 5250.01 | 602.77 | 6407.83 | 02:30 | 4455.33 | 1675.1 | 0 | 277.4 | 6407.83 | 02:30 | 353.6 | 11 | 0 | 277.4 | 642
03:00 | 469.39 | 46.8 | 0 | 37.9 | 3412.6 | 1653.6 | 0 | 186.6 | 607.27 | 0 | 0 | 0 | 554.09 | 5252.8 | 607.27 | 6414.16 | 03:00 | 4489.26 | 1700.4 | 0 | 224.5 | 6414.16 | 03:00 | 354 | 11 | 0 | 224.5 | 589.5
03:30 | 461.91 | 46.3 | 0 | 45.8 | 3382.39 | 1631 | 0 | 175.8 | 607.47 | 0 | 0 | 0 | 554.01 | 5189.19 | 607.47 | 6350.67 | 03:30 | 4451.77 | 1677.3 | 0 | 221.6 | 6350.67 | 03:30 | 353.8 | 10.6 | 0 | 221.6 | 586
04:00 | 457.57 | 45.4 | 0 | 47.8 | 3335.76 | 1627.2 | 0 | 172.8 | 597.67 | 0 | 0 | 0 | 550.77 | 5135.76 | 597.67 | 6284.2 | 04:00 | 4391 | 1672.6 | 0 | 220.6 | 6284.2 | 04:00 | 352.6 | 10.7 | 0 | 220.6 | 583.9
04:30 | 456.72 | 45.3 | 0 | 40.5 | 3438.72 | 1718.1 | 0 | 187.7 | 604.57 | 0 | 0 | 0 | 542.52 | 5344.52 | 604.57 | 6491.61 | 04:30 | 4500.01 | 1763.4 | 0 | 228.2 | 6491.61 | 04:30 | 351.7 | 10.7 | 0 | 228.2 | 590.6
05:00 | 466.53 | 43.8 | 0 | 30.3 | 3481.4 | 1650.2 | 0 | 220 | 607.17 | 0 | 0 | 0 | 540.63 | 5351.6 | 607.17 | 6499.4 | 05:00 | 4555.1 | 1694 | 0 | 250.3 | 6499.4 | 05:00 | 353.4 | 11.2 | 0 | 250.3 | 614.9
05:30 | 449.8 | 43.2 | 0 | 30.5 | 3501.1 | 1756.5 | 0 | 171.9 | 602.17 | 0 | 0 | 0 | 523.5 | 5429.5 | 602.17 | 6555.17 | 05:30 | 4553.07 | 1799.7 | 0 | 202.4 | 6555.17 | 05:30 | 352.2 | 10.4 | 0 | 202.4 | 565
06:00 | 454.1 | 43.6 | 0 | 36.7 | 3443.1 | 1956.7 | 0 | 155.8 | 593.57 | 0 | 2.37 | 0 | 534.4 | 5555.6 | 595.94 | 6685.94 | 06:00 | 4490.77 | 2000.3 | 2.37 | 192.5 | 6685.94 | 06:00 | 352.2 | 10.4 | 2.37 | 192.5 | 557.47
06:30 | 461.75 | 59 | 0 | 42.8 | 3399.95 | 2127.8 | 0 | 128.1 | 599.55 | 0 | 57.16 | 0 | 563.55 | 5655.85 | 656.71 | 6876.11 | 06:30 | 4461.25 | 2186.8 | 57.16 | 170.9 | 6876.11 | 06:30 | 352.1 | 8.9 | 57.16 | 170.9 | 589.06
07:00 | 463.6 | 90 | 0 | 39.1 | 3318.74 | 1928.5 | 0.1 | 85.3 | 598.37 | 0 | 260.77 | 0 | 592.7 | 5332.64 | 859.14 | 6784.48 | 07:00 | 4380.71 | 2018.5 | 260.87 | 124.4 | 6784.48 | 07:00 | 351 | 8.4 | 260.87 | 124.4 | 744.67
07:30 | 468.84 | 90.6 | 0 | 37.2 | 3304.91 | 1974.7 | 0.2 | 43.7 | 612.87 | 0 | 467.91 | 0 | 596.64 | 5323.51 | 1080.78 | 7000.93 | 07:30 | 4386.62 | 2065.3 | 468.11 | 80.9 | 7000.93 | 07:30 | 351.8 | 8.8 | 468.11 | 80.9 | 909.61
08:00 | 473.32 | 90.3 | 0 | 40.1 | 3382.22 | 1834.5 | 0.3 | 33 | 617.96 | 0 | 561.75 | 0 | 603.72 | 5250.02 | 1179.71 | 7033.45 | 08:00 | 4473.5 | 1924.8 | 562.05 | 73.1 | 7033.45 | 08:00 | 351.8 | 8.8 | 562.05 | 73.1 | 995.75
08:30 | 473.95 | 90.4 | 0.1 | 47.9 | 3502.33 | 1965.9 | 0.3 | 43.2 | 615.77 | 0 | 587.76 | 0 | 612.35 | 5511.73 | 1203.53 | 7327.61 | 08:30 | 4592.05 | 2056.3 | 588.16 | 91.1 | 7327.61 | 08:30 | 347.7 | 8.8 | 588.16 | 91.1 | 1035.76
09:00 | 475.55 | 90.2 | 0.1 | 47.6 | 3445.39 | 2049 | 0.3 | 79.2 | 570.56 | 0 | 603.8 | 0 | 613.45 | 5573.89 | 1174.36 | 7361.7 | 09:00 | 4491.5 | 2139.2 | 604.2 | 126.8 | 7361.7 | 09:00 | 310.8 | 8.7 | 604.2 | 126.8 | 1050.5
09:30 | 469.35 | 90.2 | 0.1 | 44.7 | 3361.86 | 2146.7 | 0.4 | 106 | 565.47 | 0 | 610.62 | 0 | 604.35 | 5614.96 | 1176.09 | 7395.4 | 09:30 | 4396.68 | 2236.9 | 611.12 | 150.7 | 7395.4 | 09:30 | 310.6 | 8.8 | 611.12 | 150.7 | 1081.22
10:00 | 470.58 | 89.4 | 0.2 | 46.1 | 3428.02 | 2168.8 | 0.8 | 122.5 | 565.55 | 0 | 613.72 | 0 | 606.28 | 5720.12 | 1179.27 | 7505.67 | 10:00 | 4464.15 | 2258.2 | 614.72 | 168.6 | 7505.67 | 10:00 | 313.3 | 8.1 | 614.72 | 168.6 | 1104.72
10:30 | 464.97 | 91.4 | 0.2 | 52.1 | 3413.13 | 2181.7 | 1.1 | 141 | 566.27 | 0 | 618.63 | 0 | 608.67 | 5736.93 | 1184.9 | 7530.5 | 10:30 | 4444.37 | 2273.1 | 619.93 | 193.1 | 7530.5 | 10:30 | 316.9 | 8.8 | 619.93 | 193.1 | 1138.73
11:00 | 470.42 | 90.8 | 0.5 | 62.7 | 3454.78 | 2168.3 | 1 | 168.7 | 564.17 | 0 | 618.91 | 0 | 624.42 | 5792.78 | 1183.08 | 7600.28 | 11:00 | 4489.37 | 2259.1 | 620.41 | 231.4 | 7600.28 | 11:00 | 325.6 | 8.3 | 620.41 | 231.4 | 1185.71
11:30 | 463.31 | 89.9 | 0.5 | 81.9 | 3393.05 | 2162.9 | 1 | 199.6 | 571.97 | 0 | 624.75 | 0 | 635.61 | 5756.55 | 1196.72 | 7588.88 | 11:30 | 4428.33 | 2252.8 | 626.25 | 281.5 | 7588.88 | 11:30 | 335.3 | 8 | 626.25 | 281.5 | 1251.05
12:00 | 469.01 | 89.2 | 0.4 | 91.1 | 3379.27 | 2166.2 | 1.3 | 247.6 | 561.56 | 0 | 633 | 0 | 649.71 | 5794.37 | 1194.56 | 7638.64 | 12:00 | 4409.84 | 2255.4 | 634.7 | 338.7 | 7638.64 | 12:00 | 335.4 | 7.7 | 634.7 | 338.7 | 1316.5
12:30 | 468.44 | 89.9 | 0.3 | 92 | 3390.56 | 2084.4 | 1.1 | 295.8 | 566.66 | 0 | 632.34 | 0 | 650.64 | 5771.86 | 1199 | 7621.5 | 12:30 | 4425.66 | 2174.3 | 633.74 | 387.8 | 7621.5 | 12:30 | 335.3 | 8 | 633.74 | 387.8 | 1364.84
13:00 | 466.16 | 65.8 | 0.3 | 87.9 | 3348.39 | 1858.6 | 0.7 | 344 | 558.97 | 0 | 632.44 | 0 | 620.16 | 5551.69 | 1191.41 | 7363.26 | 13:00 | 4373.52 | 1924.4 | 633.44 | 431.9 | 7363.26 | 13:00 | 335.6 | 8.4 | 633.44 | 431.9 | 1409.34
13:30 | 469.58 | 67.4 | 0.3 | 85.6 | 3429.74 | 1860.3 | 0.8 | 363.2 | 557.46 | 0 | 656.231 | 0 | 622.88 | 5654.04 | 1213.691 | 7490.611 | 13:30 | 4456.78 | 1927.7 | 657.331 | 448.8 | 7490.611 | 13:30 | 335.4 | 9 | 657.331 | 448.8 | 1450.531
14:00 | 473.76 | 87.8 | 0.1 | 89.1 | 3450.89 | 1753.4 | 1.1 | 406 | 573.16 | 0 | 622.859 | 0 | 650.76 | 5611.39 | 1196.019 | 7458.169 | 14:00 | 4497.81 | 1841.2 | 624.059 | 495.1 | 7458.169 | 14:00 | 336.1 | 8.8 | 624.059 | 495.1 | 1464.059
14:30 | 466.29 | 87.9 | 0.3 | 102 | 3422.12 | 1913.5 | 0.5 | 470.9 | 568.05 | 0 | 613.901 | 0 | 656.49 | 5807.02 | 1181.951 | 7645.461 | 14:30 | 4456.46 | 2001.4 | 614.701 | 572.9 | 7645.461 | 14:30 | 335.5 | 8.9 | 614.701 | 572.9 | 1532.001
15:00 | 468.51 | 89.3 | 0.1 | 108.3 | 3405.99 | 1986.4 | 0.4 | 459.1 | 563.57 | 0 | 597.459 | 0 | 666.21 | 5851.89 | 1161.029 | 7679.129 | 15:00 | 4438.07 | 2075.7 | 597.959 | 567.4 | 7679.129 | 15:00 | 336.5 | 8.9 | 597.959 | 567.4 | 1510.759
15:30 | 469.76 | 89.7 | 0.1 | 111.5 | 3425.29 | 1949 | 0.2 | 495.1 | 568.66 | 0 | 566.806 | 0 | 671.06 | 5869.59 | 1135.466 | 7676.116 | 15:30 | 4463.71 | 2038.7 | 567.106 | 606.6 | 7676.116 | 15:30 | 357.7 | 9 | 567.106 | 606.6 | 1540.406
16:00 | 471.13 | 89.4 | 0.1 | 109 | 3398.25 | 2000.2 | 0.3 | 516.5 | 569.07 | 0 | 483.835 | 0 | 669.63 | 5915.25 | 1052.905 | 7637.785 | 16:00 | 4438.45 | 2089.6 | 484.235 | 625.5 | 7637.785 | 16:00 | 357.5 | 8.8 | 484.235 | 625.5 | 1476.035
16:30 | 470 | 90.5 | 0.1 | 95.9 | 3363.52 | 2164.7 | 0.1 | 530.5 | 568.37 | 0 | 268.166 | 0 | 656.5 | 6058.82 | 836.536 | 7551.856 | 16:30 | 4401.89 | 2255.2 | 268.366 | 626.4 | 7551.856 | 16:30 | 358.4 | 9.3 | 268.366 | 626.4 | 1262.466
17:00 | 466.94 | 89.7 | 0.1 | 96.2 | 3413.37 | 2169.4 | 0.1 | 565.3 | 564.37 | 0 | 50.633 | 0 | 652.94 | 6148.17 | 615.003 | 7416.113 | 17:00 | 4444.68 | 2259.1 | 50.833 | 661.5 | 7416.113 | 17:00 | 359.8 | 9 | 50.833 | 661.5 | 1081.133
17:30 | 470.99 | 90 | 0.1 | 98.9 | 3474.32 | 2145.7 | 0 | 527.2 | 566.57 | 0 | 0 | 0 | 659.99 | 6147.22 | 566.57 | 7373.78 | 17:30 | 4511.88 | 2235.7 | 0.1 | 626.1 | 7373.78 | 17:30 | 361.8 | 9 | 0.1 | 626.1 | 997
18:00 | 472.31 | 90.1 | 0 | 94.3 | 3459.25 | 2054.4 | 0 | 534.9 | 571.77 | 0 | 0 | 0 | 656.71 | 6048.55 | 571.77 | 7277.03 | 18:00 | 4503.33 | 2144.5 | 0 | 629.2 | 7277.03 | 18:00 | 362.1 | 9 | 0 | 629.2 | 1000.3
18:30 | 468.49 | 90.3 | 0 | 90.3 | 3576.83 | 2221.1 | 0 | 529 | 568.57 | 0 | 0 | 0 | 649.09 | 6326.93 | 568.57 | 7544.59 | 18:30 | 4613.89 | 2311.4 | 0 | 619.3 | 7544.59 | 18:30 | 361.6 | 9.1 | 0 | 619.3 | 990
19:00 | 469.57 | 90.3 | 0 | 69.4 | 3549.79 | 2108.2 | 0 | 581.3 | 612.47 | 0 | 0 | 0 | 629.27 | 6239.29 | 612.47 | 7481.03 | 19:00 | 4631.83 | 2198.5 | 0 | 650.7 | 7481.03 | 19:00 | 361 | 9.2 | 0 | 650.7 | 1020.9
19:30 | 470.02 | 90.7 | 0 | 59.3 | 3545.52 | 2050.9 | 0 | 632 | 611.36 | 0 | 0 | 0 | 620.02 | 6228.42 | 611.36 | 7459.8 | 19:30 | 4626.9 | 2141.6 | 0 | 691.3 | 7459.8 | 19:30 | 360.4 | 9.6 | 0 | 691.3 | 1061.3
20:00 | 471.81 | 90 | 0 | 51.8 | 3579.88 | 2032.5 | 0 | 651.2 | 612.06 | 0 | 0 | 0 | 613.61 | 6263.58 | 612.06 | 7489.25 | 20:00 | 4663.75 | 2122.5 | 0 | 703 | 7489.25 | 20:00 | 360.9 | 8.6 | 0 | 703 | 1072.5
20:30 | 469.41 | 90.9 | 0 | 51.7 | 3580.08 | 1913.4 | 0 | 680.2 | 614.96 | 0 | 0 | 0 | 612.01 | 6173.68 | 614.96 | 7400.65 | 20:30 | 4664.45 | 2004.3 | 0 | 731.9 | 7400.65 | 20:30 | 360 | 9.4 | 0 | 731.9 | 1101.3
21:00 | 468.62 | 90.1 | 0 | 49.6 | 3589.85 | 1901.2 | 0 | 673.8 | 610.97 | 0 | 0 | 0 | 608.32 | 6164.85 | 610.97 | 7384.14 | 21:00 | 4669.44 | 1991.3 | 0 | 723.4 | 7384.14 | 21:00 | 359.3 | 8.9 | 0 | 723.4 | 1091.6
21:30 | 469.09 | 90.9 | 0 | 44.1 | 3629.41 | 1837.6 | 0 | 679.6 | 557.27 | 0 | 0 | 0 | 604.09 | 6146.61 | 557.27 | 7307.97 | 21:30 | 4655.77 | 1928.5 | 0 | 723.7 | 7307.97 | 21:30 | 356.7 | 9.3 | 0 | 723.7 | 1089.7
22:00 | 449.84 | 90.5 | 0 | 48 | 3633.31 | 1796.2 | 0 | 711.2 | 555.47 | 0 | 0 | 0 | 588.34 | 6140.71 | 555.47 | 7284.52 | 22:00 | 4638.62 | 1886.7 | 0 | 759.2 | 7284.52 | 22:00 | 349.5 | 9.1 | 0 | 759.2 | 1117.8
22:30 | 443.93 | 90.5 | 0 | 38.2 | 3605.05 | 1819.7 | 0 | 674.5 | 545.47 | 0 | 0 | 0 | 572.63 | 6099.25 | 545.47 | 7217.35 | 22:30 | 4594.45 | 1910.2 | 0 | 712.7 | 7217.35 | 22:30 | 350.2 | 9.2 | 0 | 712.7 | 1072.1
23:00 | 449.29 | 90.3 | 0 | 38.2 | 3611.11 | 1678.8 | 0 | 597.5 | 545.07 | 0 | 0 | 0 | 577.79 | 5887.41 | 545.07 | 7010.27 | 23:00 | 4605.47 | 1769.1 | 0 | 635.7 | 7010.27 | 23:00 | 349.4 | 9.2 | 0 | 635.7 | 994.3
23:30 | 447.55 | 89 | 0 | 39.8 | 3595.54 | 1567.1 | 0 | 525.6 | 551.46 | 0 | 0 | 0 | 576.35 | 5688.24 | 551.46 | 6816.05 | 23:30 | 4594.55 | 1656.1 | 0 | 565.4 | 6816.05 | 23:30 | 344.7 | 9.7 | 0 | 565.4 | 919.8
00:00 | 451.22 | 89.8 | 0 | 47.1 | 3445.96 | 1615.2 | 0 | 495.6 | 558.57 | 0 | 0 | 0 | 588.12 | 5556.76 | 558.57 | 6703.45 | 00:00 | 4455.75 | 1705 | 0 | 542.7 | 6703.45 | 00:00 | 344.3 | 9.6 | 0 | 542.7 | 896.6
TOTAL MWh | 11173.805 | 1854.25 | 2 | 1484.05 | 82636.85 | 46087.3 | 6.05 | 8417.2 | 13993.045 | 0 | 5692.91 | 0 | 14514.105 | 137147.4 | 19685.955 | 171347.46 | TOTAL MWh | 107803.7 | 47941.55 | 5700.96 | 9901.25 | 171347.46 | TOTAL MWh | 8332.1 | 224.6 | 5700.96 | 9901.25 | 24158.91

## HOP
miércoles, 30 de Abril del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 30/04/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 30/04/2025 08:42:00 | 30/04/2025 10:00:00 | 30/04/2025 08:37:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 30/04/2025 10:00:00 | 30/04/2025 14:44:00 |  | 30/04/2025 14:35:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 30/04/2025 15:58:00 | 30/04/2025 16:01:34 | 30/04/2025 15:54:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 30/04/2025 16:38:00 | 30/04/2025 17:38:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 30/04/2025 17:38:00 | 30/04/2025 19:52:00 |  | 30/04/2025 19:42:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 30/04/2025 06:24:00 | 30/04/2025 12:45:00 | 30/04/2025 06:08:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 30/04/2025 12:45:00 | 30/04/2025 13:36:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 30/04/2025 13:36:00 | 01/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG3 - GAS | 30/04/2025 00:00:00 | 30/04/2025 06:15:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG3 - GAS | 30/04/2025 06:15:00 | 30/04/2025 07:28:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG3 - GAS | 30/04/2025 07:28:00 | 30/04/2025 08:32:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG3 - GAS | 30/04/2025 08:32:00 | 30/04/2025 11:19:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 30/04/2025 08:54:00 | 30/04/2025 10:10:00 | 30/04/2025 08:40:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 30/04/2025 10:10:00 | 30/04/2025 11:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 30/04/2025 11:17:00 | 30/04/2025 12:45:00 |  | 30/04/2025 12:34:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG3 - GAS | 30/04/2025 11:19:00 | 30/04/2025 15:42:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG3 - GAS | 30/04/2025 15:42:00 | 30/04/2025 19:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 30/04/2025 16:04:00 | 30/04/2025 17:10:00 | 30/04/2025 15:53:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 30/04/2025 17:10:00 | 30/04/2025 19:43:00 |  | 30/04/2025 19:30:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG3 - GAS | 30/04/2025 19:43:00 | 30/04/2025 22:19:00 |  | 30/04/2025 21:15:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 30/04/2025 22:19:00 | 30/04/2025 22:43:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 30/04/2025 00:00:00 | 30/04/2025 01:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 30/04/2025 01:15:00 | 30/04/2025 06:07:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 30/04/2025 06:07:00 | 30/04/2025 07:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 30/04/2025 07:42:00 | 30/04/2025 08:26:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 30/04/2025 08:26:00 | 30/04/2025 12:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 30/04/2025 12:36:00 | 30/04/2025 15:29:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 30/04/2025 15:29:00 | 30/04/2025 21:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 30/04/2025 21:04:00 | 30/04/2025 23:40:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 30/04/2025 23:40:00 | 01/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 23:40h se subió a 500 MW
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 30/04/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/04/2025 00:00:00 | 30/04/2025 06:15:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/04/2025 06:15:00 | 30/04/2025 07:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/04/2025 07:42:00 | 30/04/2025 08:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/04/2025 08:30:00 | 30/04/2025 11:25:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/04/2025 11:25:00 | 30/04/2025 15:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/04/2025 15:30:00 | 30/04/2025 19:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/04/2025 19:45:00 | 01/05/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 30/04/2025 00:00:00 | 30/04/2025 01:41:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 30/04/2025 01:41:00 | 30/04/2025 05:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 30/04/2025 05:22:00 | 30/04/2025 12:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 30/04/2025 12:37:00 | 30/04/2025 14:55:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 30/04/2025 14:55:00 | 01/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 30/04/2025 00:00:00 | 30/04/2025 12:41:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 30/04/2025 11:11:00 | 30/04/2025 15:25:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | A las 11:29 h, se coordinó subir su generación al máximo por prueba.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 30/04/2025 12:41:00 | 30/04/2025 13:47:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 30/04/2025 13:47:00 | 01/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 30/04/2025 00:00:00 | 30/04/2025 06:14:00 |  | 30/04/2025 06:06:00 | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 30/04/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...

## INDISP
miércoles, 30 de Abril del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFÉRICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
EGASA | CHARCANI IV | G3 | 30/04/2025 00:00 | 30/04/2025 10:28 | Mantenimiento Generador | 5.121 | P | F/S | N | PREV. | 120 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ II | G2 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo mayor de turbina del G2. | 3.15 | P | F/S | N | CORR. | 12651 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 30/04/2025 15:59 | 30/04/2025 16:38 | Desconecta la unidad por falla en SSAA de la CT. Independencia. Se realiza inspección y reposición de los SSAA. de la CT. Independencia. | 5.732 | F | F/S | N | OTROS | 12777 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 30/04/2025 15:59 | 30/04/2025 16:57 | Indisponible por inspección y reposición de los SSAA. de la CT. Independencia. | 5.732 | F | F/S | N | OTROS | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 30/04/2025 16:01 | 30/04/2025 16:44 | Se pone fuera de servicio manualmente para inspección y reposición de los SSAA. de la CT. Independencia. | 5.732 | F | F/S | N | OTROS | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 30/04/2025 16:01 | 30/04/2025 16:51 | Se pone fuera de servicio manualmente para inspección y reposición de los SSAA. de la CT. Independencia. | 5.732 | F | F/S | N | OTROS | 12779 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PCH CHAGLLA | GP1 | 30/04/2025 22:22 | 30/04/2025 23:47 | Unidad fuera de servicio por desconexión de la línea L-1054. | 6.4 | F | F/S | N | OTROS | 15564 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | CENTRAL | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | CAMBIO DE VÁLVULA ESFERICA EN GRUPO G1 | 94 | P | F/S | N | PREV. | 14005 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD BOCATOMA QUITARACSA Y SAN MATEO POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA EN LA CONDICION PRESENTADA | 110 | P | F/S | N | CORR. | 14448 | G
ENGIE | YUNCÁN | G2 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | CORR. | 200 | G
ENGIE | YUNCÁN | CENTRAL | 30/04/2025 05:42 | 30/04/2025 16:59 | POR REPARACIÓN DE COMPUERTA B5 PRESA HUALLAMAYO******** | 136.5 | P | F/S | N | PREV. | 11116 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 8 DE AGOSTO | CENTRAL | 30/04/2025 00:15 | 30/04/2025 15:27 | Mantenimeinto sistema BESS. (no indispone las unidades de generación) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 20581 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 30/04/2025 00:00 | 30/04/2025 21:09 | MANTENIMIENTO MAYOR UG2 (CAMBIO DE COMPONENTES INTERNOS DE LA TURBINA). | 9.2 | P | F/S | N | PREV. | 17553 | G
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | G2 | 30/04/2025 00:00 | 30/04/2025 21:09 | REPARACIÓN INTERNA DEL GENERADOR G2 (INCLUYE DESCARGAS PARCIALES) | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 17553 | G
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | Unidad de generación n°1, sin carga durante todo el día operativo. | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 24607 | G
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 30/04/2025 00:00 | 30/04/2025 18:55 | Unidad indisponible por falla. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 17965 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 30/04/2025 06:00 | 30/04/2025 18:59 | Central fuera de servicio por indisponibilidad de subestación Tres Hermanas y línea de transmisión L2298 por mantenimiento preventivo | 32 | R | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 30/04/2025 05:29 | 30/04/2025 17:59 | Central fuera de servicio por indisponibilidad de subestación Tres Hermanas y línea de transmisión L2298 por mantenimiento preventivo | 97 | R | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 30/04/2025 00:00 | 30/04/2025 06:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 30/04/2025 00:00 | 30/04/2025 06:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 30/04/2025 06:00 | 01/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 30/04/2025 06:00 | 01/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G1 | 30/04/2025 06:14 | 01/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 30/04/2025 06:14 | 01/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1/MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1/MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | Indisponible por falla en el dispositivo de conexión primaria frontal del cubículo del interruptor del generador 3. | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | UP GRADE de la unidad TG1*************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 30/04/2025 00:00 | 01/05/2025 00:00 | Inspección mayor de la unidad TG1 (55000 horas)**************************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G

## RESERVA_FRÍA
30/04/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 30 de Abril del 2025 / SEM N° 17 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 30 de Abril del 2025 / SEM N° 17 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [61 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Miércoles | STARO |  | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | SDF |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 337 | 338 | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  | 247.6457 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6803.8749 | [17 empty] | MIN | 3623.9682 | 1157.2571 | 1157.2571 | [7 empty] | 6712.72 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3623.9682 | 3586.635 | 374.7985
01:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  | 247.6457 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6648.6119 | [17 empty] | MIN | 3623.9682 | 1157.2571 | 1157.2571 | [7 empty] | 6557.38 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3623.9682 | 3586.635 | 374.7985
01:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  | 247.6457 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6536.0688 | [17 empty] | MIN | 3623.9682 | 1157.2571 | 1157.2571 | [7 empty] | 6445.02 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3623.9682 | 3586.635 | 374.7985
02:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  | 247.6457 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6448.4879 | [17 empty] | MIN | 3623.9682 | 1157.2571 | 1157.2571 | [7 empty] | 6357.29 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3623.9682 | 3586.635 | 374.7985
02:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  | 247.6457 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6499.1401 | [17 empty] | MIN | 3623.9682 | 1157.2571 | 1157.2571 | [7 empty] | 6407.83 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3623.9682 | 3586.635 | 374.7985
03:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  | 247.6457 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6505.1758 | [17 empty] | MIN | 3623.9682 | 1157.2571 | 1157.2571 | [7 empty] | 6414.16 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3623.9682 | 3586.635 | 374.7985
03:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  | 247.6457 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6441.6596 | [17 empty] | MIN | 3623.9682 | 1157.2571 | 1157.2571 | [7 empty] | 6350.67 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3623.9682 | 3586.635 | 374.7985
04:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  | 247.6457 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6375.5422 | [17 empty] | MIN | 3623.9682 | 1157.2571 | 1157.2571 | [7 empty] | 6284.2 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3623.9682 | 3586.635 | 374.7985
04:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6582.6193 | [17 empty] | MIN | 3671.8733 | 1205.1623 | 1205.1623 | [7 empty] | 6491.61 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3671.8733 | 3634.5401 | 374.7985
05:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6590.3054 | [17 empty] | MIN | 3863.0695 | 1396.3585 | 1396.3585 | [7 empty] | 6499.4 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3863.0695 | 3825.7363 | 374.7985
05:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [20 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6646.3394 | [17 empty] | MIN | 3863.0695 | 1396.3585 | 1396.3585 | [7 empty] | 6555.17 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3863.0695 | 3825.7363 | 374.7985
06:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6776.7737 | [17 empty] | MIN | 3887.6964 | 1420.9854 | 1420.9854 | [7 empty] | 6685.94 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3887.6964 | 3850.3632 | 374.7985
06:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6967.0484 | [17 empty] | MIN | 3838.0695 | 1371.3585 | 1371.3585 | [7 empty] | 6876.11 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3838.0695 | 3800.7363 | 376.7271
07:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6875.2842 | [17 empty] | MIN | 3838.0695 | 1371.3585 | 1371.3585 | [7 empty] | 6784.48 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3838.0695 | 3800.7363 | 376.7271
07:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7091.6678 | [17 empty] | MIN | 3838.0695 | 1371.3585 | 1371.3585 | [7 empty] | 7000.93 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3838.0695 | 3800.7363 | 376.7271
08:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7123.9844 | [17 empty] | MED | 3838.0695 | 1371.3585 | 1371.3585 | [7 empty] | 7033.45 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3838.0695 | 3800.7363 | 376.7271
08:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7418.147 | [17 empty] | MED | 3838.0695 | 1371.3585 | 1371.3585 | [7 empty] | 7327.61 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3838.0695 | 3800.7363 | 376.7271
09:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7452.2994 | [17 empty] | MED | 3559.7678 | 1093.0568 | 1093.0568 | [7 empty] | 7361.7 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3559.7678 | 3522.4346 | 376.7271
09:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7486.0154 | [17 empty] | MED | 3559.7678 | 1093.0568 | 1093.0568 | [7 empty] | 7395.4 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3559.7678 | 3522.4346 | 376.7271
10:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7596.0694 | [17 empty] | MED | 3559.7678 | 1093.0568 | 1093.0568 | [7 empty] | 7505.67 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3559.7678 | 3522.4346 | 376.7271
10:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7621.1005 | [17 empty] | MED | 3559.7678 | 1093.0568 | 1093.0568 | [7 empty] | 7530.5 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3559.7678 | 3522.4346 | 376.7271
11:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7690.5896 | [17 empty] | MED | 3559.7678 | 1093.0568 | 1093.0568 | [7 empty] | 7600.28 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3559.7678 | 3522.4346 | 376.7271
11:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7679.2986 | [17 empty] | MED | 3312.1221 | 845.4111 | 845.4111 | [7 empty] | 7588.88 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3312.1221 | 3274.7889 | 376.7271
12:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7728.9268 | [17 empty] | MED | 3312.1221 | 845.4111 | 845.4111 | [7 empty] | 7638.64 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3312.1221 | 3274.7889 | 376.7271
12:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7711.2309 | [17 empty] | MED | 3312.1221 | 845.4111 | 845.4111 | [7 empty] | 7621.5 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3312.1221 | 3274.7889 | 376.7271
13:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 265.1894 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7452.9727 | [17 empty] | MED | 3313.5663 | 846.8553 | 846.8553 | [7 empty] | 7363.26 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3313.5663 | 3276.2331 | 376.7271
13:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 265.1894 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7580.0351 | [17 empty] | MED | 3313.5663 | 846.8553 | 846.8553 | [7 empty] | 7490.611 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3313.5663 | 3276.2331 | 376.7271
14:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7547.6919 | [17 empty] | MED | 3567.3631 | 1100.6521 | 1100.6521 | [7 empty] | 7458.169 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3567.3631 | 3530.0299 | 376.7271
14:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7734.8491 | [17 empty] | MED | 3567.3631 | 1100.6521 | 1100.6521 | [7 empty] | 7645.461 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3567.3631 | 3530.0299 | 376.7271
15:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7768.4012 | [17 empty] | MED | 3567.3631 | 1100.6521 | 1100.6521 | [7 empty] | 7679.129 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3567.3631 | 3530.0299 | 376.7271
15:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7765.8553 | [17 empty] | MED | 3590.4238 | 1123.7128 | 1123.7128 | [7 empty] | 7676.116 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3590.4238 | 3553.0906 | 376.7271
16:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7727.1108 | [17 empty] | MED | 3567.3631 | 1100.6521 | 1100.6521 | [7 empty] | 7637.785 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3567.3631 | 3530.0299 | 388.2336
16:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7641.3505 | [17 empty] | MED | 3559.7678 | 1093.0568 | 1093.0568 | [7 empty] | 7551.856 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3559.7678 | 3522.4346 | 399.7878
17:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7505.5899 | [17 empty] | MED | 3559.7678 | 1093.0568 | 1093.0568 | [7 empty] | 7416.113 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3559.7678 | 3522.4346 | 376.7271
17:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7463.1767 | [17 empty] | MED | 3559.7678 | 1093.0568 | 1093.0568 | [7 empty] | 7373.78 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3559.7678 | 3522.4346 | 376.7271
18:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7366.5984 | [17 empty] | MAX | 3559.7678 | 1093.0568 | 1093.0568 | [7 empty] | 7277.03 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3559.7678 | 3522.4346 | 376.7271
18:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7634.0608 | [17 empty] | MAX | 3559.7678 | 1093.0568 | 1093.0568 | [7 empty] | 7544.59 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3559.7678 | 3522.4346 | 376.7271
19:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7570.7194 | [17 empty] | MAX | 3559.7678 | 1093.0568 | 1093.0568 | [7 empty] | 7481.03 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3559.7678 | 3522.4346 | 376.7271
19:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7549.4783 | [17 empty] | MAX | 3559.7678 | 1093.0568 | 1093.0568 | [7 empty] | 7459.8 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3559.7678 | 3522.4346 | 376.7271
20:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 265.1894 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7578.827 | [17 empty] | MAX | 3561.212 | 1094.501 | 1094.501 | [7 empty] | 7489.25 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3561.212 | 3523.8788 | 376.7271
20:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 265.1894 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7490.1988 | [17 empty] | MAX | 3584.2727 | 1117.5617 | 1117.5617 | [7 empty] | 7400.65 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3584.2727 | 3546.9395 | 376.7271
21:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7473.6344 | [17 empty] | MAX | 3838.0695 | 1371.3585 | 1371.3585 | [7 empty] | 7384.14 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3838.0695 | 3800.7363 | 376.7271
21:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7397.6422 | [17 empty] | MAX | 3838.0695 | 1371.3585 | 1371.3585 | [7 empty] | 7307.97 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3838.0695 | 3800.7363 | 376.7271
22:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 518.9862 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7374.1427 | [17 empty] | MAX | 3838.0695 | 1371.3585 | 1371.3585 | [7 empty] | 7284.52 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3838.0695 | 3800.7363 | 376.7271
22:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 344.093 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7307.2055 | [17 empty] | MAX | 3663.1763 | 1196.4653 | 1196.4653 | [7 empty] | 7217.35 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3663.1763 | 3625.8431 | 376.7271
23:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 344.093 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7099.8912 | [17 empty] | MIN | 3663.1763 | 1196.4653 | 1196.4653 | [7 empty] | 7010.27 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3663.1763 | 3625.8431 | 567.9453
23:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 344.093 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6905.5734 | [17 empty] | MIN | 3663.1763 | 1196.4653 | 1196.4653 | [7 empty] | 6816.05 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3663.1763 | 3625.8431 | 567.9453
23:59 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 344.093 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6792.994 | [17 empty] | MIN | 3663.1763 | 1196.4653 | 1196.4653 | [7 empty] | 6703.45 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [13 empty] | 3663.1763 | 3625.8431 | 567.9453
MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1445.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 299.7888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 4304.9573 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.5 | 0 | 24.8134 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9683.9823 | 0 | 2651.9285 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 958.1028 | 1289.0429 | 0 | 0 | 4705.2691 | 3728.3261 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | [34 empty] | 57.2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2359 | 0 | 1221.8287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 4950299.41 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
miércoles, 30 de Abril del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 3 | 38 | 58 | 23.4675 | 40.9 | 61 | 21.1 | 102 | 0 | 14.118 | 12.93 | -- | -- | 1.079 | 100.83 | 78.92 | 254.68 | 175.001 | 153.914 | 6 | 4.11 | 11.38 | 5.15 | 0 | 0 | 90.49 | 347.952 | 149.83 | 68.534 | 125.64 | 0 | 13.8069 | 17 | 10.1375 | 18.0958 | 17 | 27.99 | 28.56 | 22.8 | -- | 75.576 | 9.247 | -- | 6.7028 | 0 | 30.232 | 11.712 | 38.85
00:30 | 3 | 38 | 58 | 23.4675 | 40.9 | 61 | 21.1 | 102 | 0 | 14.118 | 12.93 | -- | -- | 1.079 | 100.83 | 78.92 | 254.68 | 175.001 | 153.914 | 6 | 4.11 | 11.38 | 5.15 | 0 | 0 | 90.49 | 347.952 | 149.83 | 68.534 | 125.64 | 0 | 13.8069 | 17 | 10.1375 | 18.0958 | 17 | 27.99 | 28.56 | 22.8 | -- | 75.576 | 9.247 | -- | 6.7028 | 0 | 30.232 | 11.712 | 38.85
01:00 | 3 | 38 | 60 | 23.7894 | 41.1 | 63 | 21.1 | 99 | 0 | 14.168 | 13.26 | -- | -- | 1.079 | 103.76 | 78.92 | 254.68 | 175.001 | 153.966 | 6 | 4.49 | 11.82 | 5.01 | 0 | 0 | 97.24 | 354.7 | 156.67 | 67.972 | 129.83 | 0 | 13.8069 | 17.8 | 10.0177 | 18.0958 | 17.5 | 29.03 | 29.6 | 26.58 | -- | -- | 9.268 | -- | 6.7028 | 5.9961 | 30.232 | 11.712 | 39.673
01:30 | 3 | 38 | 60 | 23.7894 | 41.1 | 63 | 21.1 | 99 | 0 | 14.168 | 13.26 | -- | -- | 1.079 | 103.76 | 78.92 | 254.68 | 175.001 | 153.966 | 6 | 4.49 | 11.82 | 5.01 | 0 | 0 | 97.24 | 354.7 | 156.67 | 67.972 | 129.83 | 0 | 13.8069 | 17.8 | 10.0177 | 18.0958 | 17.5 | 29.03 | 29.6 | 26.58 | -- | -- | 9.268 | -- | 6.7028 | 5.9961 | 30.232 | 11.712 | 39.673
02:00 | 3 | 38 | 60 | 25.1872 | 31.4 | 63 | 22.2 | 95 | 0 | 14.22 | 13.22 | -- | -- | 1.079 | 107.76 | 83.12 | 257.84 | 175.001 | 153.906 | 6 | 4.11 | 11.31 | 4.74 | 0 | 0 | 93.11 | 350.57 | 138.48 | 68.417 | 130.87 | 0 | 13.8069 | 17.8 | 10.1935 | 18.0958 | 17.5 | 27.96 | 28.53 | 26.58 | -- | -- | 9.326 | -- | 6.7028 | 5.9961 | 30.232 | 11.712 | 39.855
02:30 | 3 | 38 | 60 | 25.1872 | 31.4 | 63 | 22.2 | 95 | 0 | 14.22 | 13.22 | -- | -- | 1.079 | 107.76 | 83.12 | 257.84 | 175.001 | 153.906 | 6 | 4.11 | 11.31 | 4.74 | 0 | 0 | 93.11 | 350.57 | 138.48 | 68.417 | 130.87 | 0 | 13.8069 | 17.8 | 10.1935 | 18.0958 | 17.5 | 27.96 | 28.53 | 26.58 | -- | -- | 9.326 | -- | 6.7028 | 5.9961 | 30.232 | 11.712 | 39.855
03:00 | 3 | 38 | 60 | 25.4874 | 41 | 63 | 23.4 | 95 | 0 | 14.21 | 13.44 | -- | -- | 1.079 | 108.76 | 86.58 | 262.64 | 175.001 | 153.851 | 6.2 | 3.39 | 12.08 | 5.04 | 0 | 0 | 95.22 | 352.68 | 144.74 | 65.804 | 127.77 | 0 | 13.8069 | 18 | 10.1562 | 18.0958 | 17.5 | 29.14 | 29.71 | 26.58 | -- | -- | 9.138 | -- | 6.7028 | 5.9961 | 30.232 | 11.712 | 39.848
03:30 | 3 | 38 | 60 | 25.4874 | 41 | 63 | 23.4 | 95 | 0 | 14.21 | 13.44 | -- | -- | 1.079 | 108.76 | 86.58 | 262.64 | 175.001 | 153.851 | 6.2 | 3.39 | 12.08 | 5.04 | 0 | 0 | 95.22 | 352.68 | 144.74 | 65.804 | 127.77 | 0 | 13.8069 | 18 | 10.1562 | 18.0958 | 17.5 | 29.14 | 29.71 | 26.58 | -- | -- | 9.138 | -- | 6.7028 | 5.9961 | 30.232 | 11.712 | 39.848
04:00 | 3 | 38 | 62 | 25.8136 | 40.5 | 65 | 23.4 | 94 | 0 | 14.17 | 13.04 | -- | -- | 1.079 | 109.78 | 88.35 | 269.12 | 175.001 | 153.872 | 6.2 | 3.05 | 12.09 | 4.69 | 0 | 0 | 100.02 | 357.48 | 144.74 | 67.207 | 123.99 | 0 | 13.8069 | 18 | 10.1973 | 18.0958 | 17.5 | 27.48 | 28.05 | 26.58 | -- | -- | 8.995 | -- | 6.7028 | 5.9961 | 30.232 | 11.712 | 40.345
04:30 | 3 | 38 | 62 | 25.8136 | 40.5 | 65 | 23.4 | 94 | 0 | 14.17 | 13.04 | -- | -- | 1.079 | 109.78 | 88.35 | 269.12 | 175.001 | 153.872 | 6.2 | 3.05 | 12.09 | 4.69 | 0 | 0 | 100.02 | 357.48 | 144.74 | 67.207 | 123.99 | 0 | 13.8069 | 18 | 10.1973 | 18.0958 | 17.5 | 27.48 | 28.05 | 26.58 | -- | -- | 8.995 | -- | 6.7028 | 5.9961 | 30.232 | 11.712 | 40.345
05:00 | 3 | 38 | 62 | 26.3676 | 39.9 | 65 | 23.4 | 93 | 0 | 14.22 | 13.33 | -- | -- | 1.079 | 109.78 | 90.14 | 275.68 | 175.001 | 154.019 | 6.2 | 3.05 | 12.44 | 4.81 | 0 | 0 | 92.66 | 350.12 | 144.74 | 64.481 | 119.54 | 0 | 13.8069 | 17.5 | 10.1649 | 18.0958 | 17.5 | 27.37 | 27.94 | 26.58 | -- | -- | 8.835 | -- | 6.7028 | 5.9961 | 30.232 | 11.712 | 40.22
05:30 | 3 | 38 | 62 | 26.3676 | 39.9 | 65 | 23.4 | 93 | 0 | 14.22 | 13.33 | -- | -- | 1.079 | 109.78 | 90.14 | 275.68 | 175.001 | 154.019 | 6.2 | 3.05 | 12.44 | 4.81 | 0 | 0 | 92.66 | 350.12 | 144.74 | 64.481 | 119.54 | 0 | 13.8069 | 17.5 | 10.1649 | 18.0958 | 17.5 | 27.37 | 27.94 | 26.58 | -- | -- | 8.835 | -- | 6.7028 | 5.9961 | 30.232 | 11.712 | 40.22
06:00 | 3 | 38 | 62 | 26.7968 | 41.2 | 65 | 23.4 | 93 | 0 | 14.23 | 13.21 | 1.07 | 110.42 | 1.079 | 111.83 | 91.04 | 285.71 | 175.001 | 154.03 | 6.2 | 3.05 | 15.74 | 10.04 | 0 | 0 | 93 | 350.46 | 143.25 | 67.446 | 120.48 | 0 | 13.8069 | 18 | 10.2611 | 18.0958 | 17.5 | 26.61 | 27.18 | 26.58 | -- | -- | 8.732 | -- | 6.7028 | 5.9961 | 30.232 | 11.712 | 40.148
06:30 | 3 | 38 | 62 | 26.7968 | 41.2 | 65 | 23.4 | 93 | 0 | 14.23 | 13.21 | 1.07 | 110.42 | 1.079 | 111.83 | 91.04 | 285.71 | 175.001 | 154.03 | 6.2 | 3.05 | 15.74 | 10.04 | 0 | 0 | 93 | 350.46 | 143.25 | 67.446 | 120.48 | 0 | 13.8069 | 18 | 10.2611 | 18.0958 | 17.5 | 26.61 | 27.18 | 26.58 | -- | -- | 8.732 | -- | 6.7028 | 5.9961 | 30.232 | 11.712 | 40.148
07:00 | 3 | 38 | 62 | 27.4641 | 38.4 | 65 | 23.9 | 93 | 0 | 14.2 | 13.07 | -- | -- | 1.079 | 114.96 | 91.04 | 290.8 | 175.001 | 170.291 | 6.2 | 3.05 | 12.26 | 6.7 | 0 | 0 | 86.68 | 344.14 | 151.51 | 68.792 | 116.75 | 0 | 13.8069 | 17 | 10.1657 | 18.0958 | 17.5 | 24.01 | 24.58 | 26.58 | -- | -- | 8.555 | -- | 8.7028 | 5.9961 | 30.232 | 11.712 | 40.148
07:30 | 3 | 38 | 62 | 27.4641 | 38.4 | 65 | 23.9 | 93 | 0 | 14.2 | 13.07 | -- | -- | 1.079 | 114.96 | 91.04 | 290.8 | 175.001 | 170.291 | 6.2 | 3.05 | 12.26 | 6.7 | 0 | 0 | 86.68 | 344.14 | 151.51 | 68.792 | 116.75 | 0 | 13.8069 | 17 | 10.1657 | 18.0958 | 17.5 | 24.01 | 24.58 | 26.58 | -- | -- | 8.555 | -- | 8.7028 | 5.9961 | 30.232 | 11.712 | 40.148
08:00 | 3 | 38 | 62 | 28.7629 | 29.6 | 65 | 23.9 | 93 | 0 | 14.01 | 15.24 | -- | -- | 1.079 | 116.01 | 92.87 | 290.8 | 175.001 | 162.906 | 6.2 | 3.05 | 12.38 | 7.21 | 0 | 0 | 87.31 | 344.77 | 138.48 | 69.633 | 113.99 | 0 | 13.8069 | 17 | 10.1224 | 18.0958 | 17.5 | 23.53 | 24.1 | 26.58 | -- | -- | 8.351 | -- | 8.6472 | 5.9961 | 30.232 | 11.444 | 40.148
08:30 | 3 | 38 | 62 | 28.7629 | 29.6 | 65 | 23.9 | 93 | 0 | 14.01 | 15.24 | -- | -- | 1.079 | 116.01 | 92.87 | 290.8 | 175.001 | 162.906 | 6.2 | 3.05 | 12.38 | 7.21 | 0 | 0 | 87.31 | 344.77 | 138.48 | 69.633 | 113.99 | 0 | 13.8069 | 17 | 10.1224 | 18.0958 | 17.5 | 23.53 | 24.1 | 26.58 | -- | -- | 8.351 | -- | 8.6472 | 5.9961 | 30.232 | 11.444 | 40.148
09:00 | 3 | 38 | 62 | 29.1699 | 40.5 | 65 | 23.9 | 102 | 0 | 14.18 | 15.27 | -- | -- | 1.079 | 117.07 | 93.79 | 287.4 | 175.001 | 160.768 | 6.2 | 3.05 | 11.23 | 7.66 | 0 | 0 | 86.63 | 344.09 | 140.05 | 68.878 | 113.5 | 0 | 13.8069 | 17 | 10.212 | 18.0958 | 17.5 | 23.35 | 23.92 | 26.58 | -- | -- | 8.235 | -- | 8.5407 | 5.9961 | 30.232 | 10.931 | 40.384
09:30 | 3 | 38 | 62 | 29.1699 | 40.5 | 65 | 23.9 | 102 | 0 | 14.18 | 15.27 | -- | -- | 1.079 | 117.07 | 93.79 | 287.4 | 175.001 | 160.768 | 6.2 | 3.05 | 11.23 | 7.66 | 0 | 0 | 86.63 | 344.09 | 140.05 | 68.878 | 113.5 | 0 | 13.8069 | 17 | 10.212 | 18.0958 | 17.5 | 23.35 | 23.92 | 26.58 | -- | -- | 8.235 | -- | 8.5407 | 5.9961 | 30.232 | 10.931 | 40.384
10:00 | 3 | 38 | 62 | 29.3544 | 41.1 | 65 | 23.9 | 110 | 0 | 14.26 | 15.16 | -- | -- | 1.079 | 160.49 | 93.79 | 284.03 | 175.001 | 173.239 | 6 | 3.05 | 11.25 | 8.02 | 0.01 | 0 | 86.68 | 344.14 | 141.51 | 68.728 | 109.87 | 0 | 13.8069 | 16.2 | 9.9831 | 18.0958 | 17.5 | 23.37 | 23.94 | 26.58 | -- | -- | 8.121 | -- | 8.5808 | 5.9961 | 30.232 | 11.124 | 40.189
10:30 | 3 | 38 | 62 | 29.3544 | 41.1 | 65 | 23.9 | 110 | 0 | 14.26 | 15.16 | -- | -- | 1.079 | 160.49 | 93.79 | 284.03 | 175.001 | 173.239 | 6 | 3.05 | 11.25 | 8.02 | 0.01 | 0 | 86.68 | 344.14 | 141.51 | 68.728 | 109.87 | 0 | 13.8069 | 16.2 | 9.9831 | 18.0958 | 17.5 | 23.37 | 23.94 | 26.58 | -- | -- | 8.121 | -- | 8.5808 | 5.9961 | 30.232 | 11.124 | 40.189
11:00 | 3 | 38 | 62 | 29.4992 | 41 | 65 | 23.9 | 150 | 0 | 14.14 | 15.25 | -- | -- | 1.079 | 184.71 | 93.79 | 282.35 | 175.001 | 180.761 | 5.95 | 3.05 | 12.56 | 8.35 | 0.01 | 0 | 87.31 | 344.77 | 138.35 | 68.193 | 104.54 | 0 | 13.8069 | 15.8 | 10.218 | 18.0958 | 17.5 | 23.39 | 23.96 | 26.58 | -- | -- | 8.004 | -- | 8.5768 | 5.9961 | 30.232 | 11.105 | 40.117
11:30 | 3 | 38 | 62 | 29.4992 | 41 | 65 | 23.9 | 150 | 0 | 14.14 | 15.25 | -- | -- | 1.079 | 184.71 | 93.79 | 282.35 | 175.001 | 180.761 | 5.95 | 3.05 | 12.56 | 8.35 | 0.01 | 0 | 87.31 | 344.77 | 138.35 | 68.193 | 104.54 | 0 | 13.8069 | 15.8 | 10.218 | 18.0958 | 17.5 | 23.39 | 23.96 | 26.58 | -- | -- | 8.004 | -- | 8.5768 | 5.9961 | 30.232 | 11.105 | 40.117
12:00 | 3 | 38 | 62 | 29.6817 | 41.1 | 65 | 23.9 | 290 | 0 | 14.23 | 15.07 | -- | -- | 1.079 | 206.5 | 93.79 | 284.03 | 175.001 | 181.002 | 6.2 | 3.05 | 11.6 | 8.68 | 0.01 | 0 | 86.63 | 344.09 | 143.12 | 67.821 | 107.12 | 0 | 13.8069 | 15.3 | 9.7348 | 18.0958 | 17.5 | 23.37 | 23.94 | 26.58 | -- | -- | 7.97 | -- | 8.6183 | 5.9961 | 30.232 | 11.305 | 40.117
12:30 | 3 | 38 | 62 | 29.6817 | 41.1 | 65 | 23.9 | 290 | 0 | 14.23 | 15.07 | -- | -- | 1.079 | 206.5 | 93.79 | 284.03 | 175.001 | 181.002 | 6.2 | 3.05 | 11.6 | 8.68 | 0.01 | 0 | 86.63 | 344.09 | 143.12 | 67.821 | 107.12 | 0 | 13.8069 | 15.3 | 9.7348 | 18.0958 | 17.5 | 23.37 | 23.94 | 26.58 | -- | -- | 7.97 | -- | 8.6183 | 5.9961 | 30.232 | 11.305 | 40.117
13:00 | 3 | 38 | 62 | 25.8361 | 36 | 65 | 23.9 | 280 | 0 | 14.27 | 15.02 | -- | -- | 1.079 | 173.69 | 94.72 | 289.1 | 175.001 | 170.001 | 6.5 | 3.05 | 11.88 | 9 | 0.01 | 0 | 79.58 | 337.04 | 136.79 | 69.016 | 103.39 | 0 | 13.8069 | 15.3 | 9.0752 | 18.0958 | 17.5 | 23.11 | 23.68 | 26.58 | -- | -- | 8.007 | -- | 8.7001 | 5.9961 | 30.232 | 11.699 | 39.857
13:30 | 3 | 38 | 62 | 25.8361 | 36 | 65 | 23.9 | 280 | 0 | 14.27 | 15.02 | -- | -- | 1.079 | 173.69 | 94.72 | 289.1 | 175.001 | 170.001 | 6.5 | 3.05 | 11.88 | 9 | 0.01 | 0 | 79.58 | 337.04 | 136.79 | 69.016 | 103.39 | 0 | 13.8069 | 15.3 | 9.0752 | 18.0958 | 17.5 | 23.11 | 23.68 | 26.58 | -- | -- | 8.007 | -- | 8.7001 | 5.9961 | 30.232 | 11.699 | 39.857
14:00 | 3 | 38 | 62 | 25.8831 | 40.6 | 65 | 23.9 | 270 | 0 | 14.18 | 15.09 | -- | -- | 1.079 | 165.69 | 95.65 | 294.23 | 175.001 | 170.228 | 7 | 3.05 | 12.19 | 9.3 | 0.01 | 0 | 97.79 | 355.25 | 139.92 | 68.377 | 102.09 | 1.1 | 13.8069 | 16.4 | 9.0596 | 18.0958 | 17.5 | 23.37 | 23.94 | 26.58 | -- | -- | 8.224 | -- | 8.7671 | 5.9961 | 30.232 | 12.022 | 39.785
14:30 | 3 | 38 | 62 | 25.8831 | 40.6 | 65 | 23.9 | 270 | 0 | 14.18 | 15.09 | -- | -- | 1.079 | 165.69 | 95.65 | 294.23 | 175.001 | 170.228 | 7 | 3.05 | 12.19 | 9.3 | 0.01 | 0 | 97.79 | 355.25 | 139.92 | 68.377 | 102.09 | 1.1 | 13.8069 | 16.4 | 9.0596 | 18.0958 | 17.5 | 23.37 | 23.94 | 26.58 | -- | -- | 8.224 | -- | 8.7671 | 5.9961 | 30.232 | 12.022 | 39.785
15:00 | 3 | 38 | 62 | 25.9877 | 41 | 65 | 23.9 | 250 | 0 | 14.18 | 15.12 | -- | -- | 1.079 | 156.66 | 95.65 | 302.89 | 175.001 | 165.342 | 7.6 | 3.05 | 15.34 | 9.64 | 0.01 | 0 | 114.8 | 372.26 | 136.79 | 68.72 | 96.74 | 0 | 13.8069 | 16.8 | 9.0927 | 18.0958 | 17.5 | 22.91 | 23.48 | 26.58 | -- | -- | 8.693 | -- | 8.9362 | 5.9961 | 30.232 | 12.837 | 39.809
15:30 | 3 | 38 | 62 | 25.9877 | 41 | 65 | 23.9 | 250 | 0 | 14.18 | 15.12 | -- | -- | 1.079 | 156.66 | 95.65 | 302.89 | 175.001 | 165.342 | 7.6 | 3.05 | 15.34 | 9.64 | 0.01 | 0 | 114.8 | 372.26 | 136.79 | 68.72 | 96.74 | 0 | 13.8069 | 16.8 | 9.0927 | 18.0958 | 17.5 | 22.91 | 23.48 | 26.58 | -- | -- | 8.693 | -- | 8.9362 | 5.9961 | 30.232 | 12.837 | 39.809
16:00 | 3 | 38 | 62 | 26.1067 | 41 | 65 | 23.9 | 222 | 0 | 14.17 | 15.17 | -- | -- | 1.079 | 149.15 | 106.3 | 308.16 | 175.001 | 163.392 | 7.7 | 3.05 | 13.65 | 9.93 | 0.01 | 0 | 100.7 | 375.11 | 136.79 | 68.254 | 94.53 | 0 | 13.8069 | 18.5 | 9.8584 | 18.0958 | 17.5 | 22.95 | 23.52 | 26.58 | -- | -- | 9.924 | -- | 8.9818 | 5.9961 | 30.232 | 13.057 | 39.561
16:30 | 3 | 38 | 62 | 26.1067 | 41 | 65 | 23.9 | 222 | 0 | 14.17 | 15.17 | -- | -- | 1.079 | 149.15 | 106.3 | 308.16 | 175.001 | 163.392 | 7.7 | 3.05 | 13.65 | 9.93 | 0.01 | 0 | 100.7 | 375.11 | 136.79 | 68.254 | 94.53 | 0 | 13.8069 | 18.5 | 9.8584 | 18.0958 | 17.5 | 22.95 | 23.52 | 26.58 | -- | -- | 9.924 | -- | 8.9818 | 5.9961 | 30.232 | 13.057 | 39.561
17:00 | 3 | 38 | 62 | 26.242 | 41.1 | 65 | 23.9 | 217 | 0 | 14.18 | 15.04 | -- | -- | 1.079 | 133.67 | 127.57 | 309.93 | 175.001 | 165.208 | 8 | 3.05 | 15.76 | 10.23 | 0.01 | 0 | 75.94 | 350.347 | 140.05 | 68.739 | 93.5 | 0 | 13.8069 | 20.2 | 9.7769 | 18.0958 | 17.5 | 22.55 | 23.12 | 26.58 | -- | -- | 11.508 | -- | 8.9862 | 5.9961 | 30.232 | 13.078 | 39.739
17:30 | 3 | 38 | 62 | 26.242 | 41.1 | 65 | 23.9 | 217 | 0 | 14.18 | 15.04 | -- | -- | 1.079 | 133.67 | 127.57 | 309.93 | 175.001 | 165.208 | 8 | 3.05 | 15.76 | 10.23 | 0.01 | 0 | 75.94 | 350.347 | 140.05 | 68.739 | 93.5 | 0 | 13.8069 | 20.2 | 9.7769 | 18.0958 | 17.5 | 22.55 | 23.12 | 26.58 | -- | -- | 11.508 | -- | 8.9862 | 5.9961 | 30.232 | 13.078 | 39.739
18:00 | 3 | 38 | 62 | 26.5105 | 41.1 | 65 | 23.9 | 210 | 0 | 14.2 | 15.17 | 1.07 | 111.52 | 1.079 | 120.28 | 139.15 | 308.16 | 175.001 | 162.358 | 8.2 | 6.56 | 11.78 | 6.05 | 0.01 | 0 | 84.55 | 359.207 | 143.38 | 68.386 | 91.47 | 0 | 13.8069 | 21.4 | 10.2037 | 18.0958 | 17.5 | 23.05 | 23.62 | 26.58 | -- | -- | 12.099 | -- | 9.0262 | 5.9961 | 30.232 | 13.271 | 40.814
18:30 | 3 | 38 | 62 | 26.5105 | 41.1 | 65 | 23.9 | 210 | 0 | 14.2 | 15.17 | 1.07 | 111.52 | 1.079 | 120.28 | 139.15 | 308.16 | 175.001 | 162.358 | 8.2 | 6.56 | 11.78 | 6.05 | 0.01 | 0 | 84.55 | 359.207 | 143.38 | 68.386 | 91.47 | 0 | 13.8069 | 21.4 | 10.2037 | 18.0958 | 17.5 | 23.05 | 23.62 | 26.58 | -- | -- | 12.099 | -- | 9.0262 | 5.9961 | 30.232 | 13.271 | 40.814
19:00 | 3 | 38 | 62 | 30.2555 | 41.2 | 65 | 23.9 | 190 | 0 | 14.21 | 21.8 | -- | -- | 1.079 | 103.76 | 132.12 | 306.4 | 175.001 | 161.106 | 8.2 | 6.56 | 10.77 | 5.86 | 0.01 | 0 | 95.75 | 370.319 | 141.901 | 68.642 | 94.748 | 0 | 13.8069 | 22.5 | 10.2492 | 18.0958 | 18.5 | 22.75 | 23.32 | 0 | -- | -- | 12.286 | -- | 9.1186 | 5.9961 | 30.232 | 13.716 | 42.142
19:30 | 3 | 38 | 62 | 30.2555 | 41.2 | 65 | 23.9 | 190 | 0 | 14.21 | 21.8 | -- | -- | 1.079 | 103.76 | 132.12 | 306.4 | 175.001 | 161.106 | 8.2 | 6.56 | 10.77 | 5.86 | 0.01 | 0 | 95.75 | 370.319 | 141.901 | 68.642 | 94.748 | 0 | 13.8069 | 22.5 | 10.2492 | 18.0958 | 18.5 | 22.75 | 23.32 | 0 | -- | -- | 12.286 | -- | 9.1186 | 5.9961 | 30.232 | 13.716 | 42.142
20:00 | 3 | 38 | 62 | 34.433 | 41.1 | 65 | 24.5 | 180 | 0 | 14.29 | 21.86 | -- | -- | 1.079 | 84.29 | 127.57 | 306.4 | 175.001 | 165.195 | 8.2 | 3.74 | 14.76 | 7.97 | 0.01 | 0 | 88.09 | 362.653 | 145.261 | 68.414 | 95.017 | 0 | 13.8069 | 23.5 | 9.722 | 18.0958 | 22 | 22.89 | 23.46 | 0 | -- | -- | 12.279 | -- | 9.0283 | 5.9961 | 30.232 | 13.281 | 43.221
20:30 | 3 | 38 | 62 | 34.433 | 41.1 | 65 | 24.5 | 180 | 0 | 14.29 | 21.86 | -- | -- | 1.079 | 84.29 | 127.57 | 306.4 | 175.001 | 165.195 | 8.2 | 3.74 | 14.76 | 7.97 | 0.01 | 0 | 88.09 | 362.653 | 145.261 | 68.414 | 95.017 | 0 | 13.8069 | 23.5 | 9.722 | 18.0958 | 22 | 22.89 | 23.46 | 0 | -- | -- | 12.279 | -- | 9.0283 | 5.9961 | 30.232 | 13.281 | 43.221
21:00 | 3 | 38 | 62 | 34.4924 | 41.1 | 65 | 24.5 | 162 | 0 | 14.28 | 21.79 | -- | -- | 1.079 | 80.86 | 125.33 | 308.16 | 175.001 | 157.123 | 8.46 | 3.74 | 17.82 | 7.75 | 0.01 | 0 | 102.37 | 377.034 | 135.902 | 68.557 | 103.538 | 0 | 13.8069 | 23.5 | 10.1934 | 18.0958 | 23 | 22.79 | 23.36 | 0 | -- | -- | 12.253 | -- | 8.9231 | 5.9961 | 30.232 | 12.774 | 44.445
21:30 | 3 | 38 | 62 | 34.4924 | 41.1 | 65 | 24.5 | 162 | 0 | 14.28 | 21.79 | -- | -- | 1.079 | 80.86 | 125.33 | 308.16 | 175.001 | 157.123 | 8.46 | 3.74 | 17.82 | 7.75 | 0.01 | 0 | 102.37 | 377.034 | 135.902 | 68.557 | 103.538 | 0 | 13.8069 | 23.5 | 10.1934 | 18.0958 | 23 | 22.79 | 23.36 | 0 | -- | -- | 12.253 | -- | 8.9231 | 5.9961 | 30.232 | 12.774 | 44.445
22:00 | 3 | 38 | 75 | 36.3288 | 41.2 | 78 | 24.5 | 150 | 0 | 14.29 | 12.47 | -- | -- | 1.079 | 80.02 | 124.22 | 308.16 | 175.001 | 159.666 | 8.46 | 4.11 | 13.52 | 7.54 | 0.01 | 0 | 107.41 | 381.977 | 157.471 | 69.066 | 174.105 | 0 | 13.8069 | 23.8 | 10.2589 | 18.0958 | 23 | 22.81 | 23.38 | 0 | -- | -- | 11.998 | -- | 8.8584 | 5.9961 | 30.232 | 12.462 | 44.189
22:30 | 3 | 38 | 75 | 36.3288 | 41.2 | 78 | 24.5 | 150 | 0 | 14.29 | 12.47 | -- | -- | 1.079 | 80.02 | 124.22 | 308.16 | 175.001 | 159.666 | 8.46 | 4.11 | 13.52 | 7.54 | 0.01 | 0 | 107.41 | 381.977 | 157.471 | 69.066 | 174.105 | 0 | 13.8069 | 23.8 | 10.2589 | 18.0958 | 23 | 22.81 | 23.38 | 0 | -- | -- | 11.998 | -- | 8.8584 | 5.9961 | 30.232 | 12.462 | 44.189
23:00 | 3 | 38 | 75 | 38.0604 | 41.1 | 78 | 24.5 | 150 | 0 | 14.269 | 12.45 | -- | -- | 1.079 | 89.6 | 120.92 | 308.16 | 175.001 | 163.221 | 8.46 | 4.11 | 12.82 | 7.15 | 0.01 | 0 | 119.51 | 394.081 | 189.738 | 69.794 | 213.402 | 0 | 13.8069 | 23.8 | 10.1704 | 18.0958 | 23 | 22.93 | 23.5 | 0 | 64.4887 | 99.6629 | 11.52 | 74.162 | 8.7656 | 5.9961 | 30.232 | 12.015 | 43.746
23:30 | 3 | 38 | 75 | 38.0604 | 41.1 | 78 | 24.5 | 150 | 0 | 14.269 | 12.45 | -- | -- | 1.079 | 89.6 | 120.92 | 308.16 | 175.001 | 163.221 | 8.46 | 4.11 | 12.82 | 7.15 | 0.01 | 0 | 119.51 | 394.081 | 189.738 | 69.794 | 213.402 | 0 | 13.8069 | 23.8 | 10.1704 | 18.0958 | 23 | 22.93 | 23.5 | 0 | 64.4887 | 99.6629 | 11.52 | 74.162 | 8.7656 | 5.9961 | 30.232 | 12.015 | 43.746
MAX | 3 | 38 | 58 | 23.4675 | 29.6 | 61 | 21.1 | 93 | 0 | 14.01 | 12.45 | 1.07 | 110.42 | 1.079 | 80.02 | 78.92 | 254.68 | 175.001 | 153.851 | 5.95 | 3.05 | 10.77 | 4.69 | 0 | 0 | 75.94 | 337.04 | 135.902 | 64.481 | 91.47 | 0 | 13.8069 | 15.3 | 9.0596 | 18.0958 | 17 | 22.55 | 23.12 | 0 | 64.4887 | 75.576 | 7.97 | 74.162 | 6.7028 | 0 | 30.232 | 10.931 | 38.85
MIN | 3 | 38 | 75 | 38.0604 | 41.2 | 78 | 24.5 | 290 | 0 | 14.29 | 21.86 | 1.07 | 111.52 | 1.079 | 206.5 | 139.15 | 309.93 | 175.001 | 181.002 | 8.46 | 6.56 | 17.82 | 10.23 | 0.01 | 0 | 119.51 | 394.081 | 189.738 | 69.794 | 213.402 | 1.1 | 13.8069 | 23.8 | 10.2611 | 18.0958 | 23 | 29.14 | 29.71 | 26.58 | 64.4887 | 99.6629 | 12.286 | 74.162 | 9.1186 | 5.9961 | 30.232 | 13.716 | 44.445
PROM | 3 | 38 | 62.6667 | 28.3741 | 39.7583 | 65.6667 | 23.6125 | 157.9167 | 0 | 14.2031 | 15.1029 | 1.07 | 110.97 | 1.079 | 124.5796 | 101.8892 | 288.7296 | 175.001 | 162.8902 | 6.9304 | 3.6508 | 12.8513 | 7.355 | 0.0058333 | 0 | 93.7279 | 356.885 | 144.9776 | 68.2446 | 116.9342 | 0.045833 | 13.8069 | 18.6708 | 9.9677 | 18.0958 | 18.3958 | 24.5296 | 25.0996 | 20.885 | 64.4887 | 87.6194 | 9.6487 | 74.162 | 8.1949 | 5.7462 | 30.232 | 12.0757 | 40.7229
INICIO | 3 | 38 | 58 | 23.4675 | 40.9 | 61 | 21.1 | 102 | 0 | 14.118 | 12.93 | -- | -- | 1.079 | 100.83 | 78.92 | 254.68 | 175.001 | 153.914 | 6 | 4.11 | 11.38 | 5.15 | 0 | 0 | 90.49 | 347.952 | 149.83 | 68.534 | 125.64 | 0 | 13.8069 | 17 | 10.1375 | 18.0958 | 17 | 27.99 | 28.56 | 22.8 | -- | 75.576 | 9.247 | -- | 6.7028 | 0 | 30.232 | 11.712 | 38.85
FINAL | 3 | 38 | 75 | 38.0604 | 41.1 | 78 | 24.5 | 150 | 0 | 14.269 | 12.45 | -- | -- | 1.079 | 89.6 | 120.92 | 308.16 | 175.001 | 163.221 | 8.46 | 4.11 | 12.82 | 7.15 | 0.01 | 0 | 119.51 | 394.081 | 189.738 | 69.794 | 213.402 | 0 | 13.8069 | 23.8 | 10.1704 | 18.0958 | 23 | 22.93 | 23.5 | 0 | 64.4887 | 99.6629 | 11.52 | 74.162 | 8.7656 | 5.9961 | 30.232 | 12.015 | 43.746
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
miércoles, 30 de Abril del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 8.8327 | 1.183 | 0.255 | 0.21116 | 0.03391 | 3875.553 | -- | -- | 0.25905 | 23.6204 | -- | 0.53641 | 0.10213 | 2411.26 | 0.87 | 0.006 | 0.415 | 0.407 | -- | 277.606 | 0 | 0.049 | 63.07 | 0.14 | 0.45611 | 0.25296 | 11.47 | 0.636
00:30 | 2695 | 8.8327 | 1.183 | 0.255 | 0.21116 | 0.03391 | 3875.553 | -- | -- | 0.25905 | 23.6204 | -- | 0.53641 | 0.10213 | 2411.26 | 0.87 | 0.006 | 0.415 | 0.407 | -- | 277.606 | 0 | 0.049 | 63.07 | 0.14 | 0.45611 | 0.25296 | 11.47 | 0.636
01:00 | 2695 | 8.558 | 1.156 | 0.283 | 0.19704 | 0.03764 | 3875.5652 | -- | -- | 0.2592 | 23.6517 | -- | 0.53641 | 0.10792 | 2411.04 | 0.843 | 0.006 | 0.414 | 0.407 | -- | 277.607 | 0 | 0.041 | 63.07 | 0.146 | 0.45321 | 0.26414 | 11.5 | 0.636
01:30 | 2695 | 8.558 | 1.156 | 0.283 | 0.19704 | 0.03764 | 3875.5652 | -- | -- | 0.2592 | 23.6517 | -- | 0.53641 | 0.10792 | 2411.04 | 0.843 | 0.006 | 0.414 | 0.407 | -- | 277.607 | 0 | 0.041 | 63.07 | 0.146 | 0.45321 | 0.26414 | 11.5 | 0.636
02:00 | 2695 | 8.2591 | 1.168 | 0.326 | 0.16467 | 0.04515 | 3875.5805 | -- | -- | 0.25977 | 23.6909 | -- | 0.52846 | 0.14129 | 2410.82 | 0.817 | 0.006 | 0.414 | 0.407 | -- | 277.608 | 0 | 0.034 | 63.07 | 0.144 | 0.42129 | 0.317 | 11.51 | 0.636
02:30 | 2695 | 8.2591 | 1.168 | 0.326 | 0.16467 | 0.04515 | 3875.5805 | -- | -- | 0.25977 | 23.6909 | -- | 0.52846 | 0.14129 | 2410.82 | 0.817 | 0.006 | 0.414 | 0.407 | -- | 277.608 | 0 | 0.034 | 63.07 | 0.144 | 0.42129 | 0.317 | 11.51 | 0.636
03:00 | 2695 | 7.9144 | 1.168 | 0.362 | 0.13893 | 0.04465 | 3875.6012 | -- | -- | 0.25996 | 23.7442 | -- | 0.52846 | 0.16991 | 2410.6 | 0.792 | 0.006 | 0.414 | 0.404 | -- | 277.609 | 0 | 0.029 | 63.07 | 0.146 | 0.42274 | 0.32929 | 11.52 | 0.636
03:30 | 2695 | 7.9144 | 1.168 | 0.362 | 0.13893 | 0.04465 | 3875.6012 | -- | -- | 0.25996 | 23.7442 | -- | 0.52846 | 0.16991 | 2410.6 | 0.792 | 0.006 | 0.414 | 0.404 | -- | 277.609 | 0 | 0.029 | 63.07 | 0.146 | 0.42274 | 0.32929 | 11.52 | 0.636
04:00 | 2695 | 7.9226 | 1.162 | 0.406 | 0.12431 | 0.03796 | 3875.6164 | -- | -- | 0.26 | 23.7834 | -- | 0.52846 | 0.18358 | 2410.38 | 0.766 | 0.006 | 0.415 | 0.404 | -- | 277.611 | 0 | 0.024 | 63.07 | 0.148 | 0.42419 | 0.34305 | 11.55 | 0.636
04:30 | 2695 | 7.9226 | 1.162 | 0.406 | 0.12431 | 0.03796 | 3875.6164 | -- | -- | 0.26 | 23.7834 | -- | 0.52846 | 0.18358 | 2410.38 | 0.766 | 0.006 | 0.415 | 0.404 | -- | 277.611 | 0 | 0.024 | 63.07 | 0.148 | 0.42419 | 0.34305 | 11.55 | 0.636
05:00 | 2695 | 7.9322 | 1.153 | 0.413 | 0.10531 | 0.02792 | 3875.6344 | -- | -- | 0.26006 | 23.8297 | -- | 0.52846 | 0.19312 | 2410.16 | 0.741 | 0.006 | 0.414 | 0.406 | -- | 277.612 | 0 | 0.019 | 63.07 | 0.145 | 0.41839 | 0.36728 | 11.55 | 0.636
05:30 | 2695 | 7.9322 | 1.153 | 0.413 | 0.10531 | 0.02792 | 3875.6344 | -- | -- | 0.26006 | 23.8297 | -- | 0.52846 | 0.19312 | 2410.16 | 0.741 | 0.006 | 0.414 | 0.406 | -- | 277.612 | 0 | 0.019 | 63.07 | 0.145 | 0.41839 | 0.36728 | 11.55 | 0.636
06:00 | 2695 | 7.9482 | 1.1422 | 0.418 | 0.11684 | 0.02606 | 3875.6484 | -- | -- | 0.26003 | 23.8658 | -- | 0.52846 | 0.19312 | 2410.13 | 0.737 | 0.006 | 0.414 | 0.409 | 112.78 | 277.613 | 0 | 0.015 | 63.07 | 0.142 | 0.42419 | 0.38682 | 11.55 | 0.636
06:30 | 2695 | 7.9482 | 1.1422 | 0.418 | 0.11684 | 0.02606 | 3875.6484 | -- | -- | 0.26003 | 23.8658 | -- | 0.52846 | 0.19312 | 2410.13 | 0.737 | 0.006 | 0.414 | 0.409 | 112.78 | 277.613 | 0 | 0.015 | 63.07 | 0.142 | 0.42419 | 0.38682 | 11.55 | 0.636
07:00 | 2695 | 8.006 | 1.1422 | 0.408 | 0.13653 | 0.02548 | 3875.6326 | -- | -- | 0.25913 | 23.825 | -- | 0.52846 | 0.19312 | 2410.37 | 0.628 | 0.006 | 0.412 | 0.406 | -- | 277.614 | 0 | 0.011 | 63.07 | 0.141 | 0.41549 | 0.4188 | 11.54 | 0.636
07:30 | 2695 | 8.006 | 1.1422 | 0.408 | 0.13653 | 0.02548 | 3875.6326 | -- | -- | 0.25913 | 23.825 | -- | 0.52846 | 0.19312 | 2410.37 | 0.628 | 0.006 | 0.412 | 0.406 | -- | 277.614 | 0 | 0.011 | 63.07 | 0.141 | 0.41549 | 0.4188 | 11.54 | 0.636
08:00 | 2695 | 8.0445 | 1.1368 | 0.418 | 0.1257 | 0.02974 | 3875.5753 | -- | -- | 0.25995 | 23.6776 | 357.8318 | 0.52051 | 0.19312 | 2410.59 | 0.629 | 0.006 | 0.412 | 0.404 | -- | 277.615 | 0 | 0.005 | 63.07 | 0.142 | 0.36906 | 0.48475 | 11.52 | 0.636
08:30 | 2695 | 8.0445 | 1.1368 | 0.418 | 0.1257 | 0.02974 | 3875.5753 | -- | -- | 0.25995 | 23.6776 | 357.8318 | 0.52051 | 0.19312 | 2410.59 | 0.629 | 0.006 | 0.412 | 0.404 | -- | 277.615 | 0 | 0.005 | 63.07 | 0.142 | 0.36906 | 0.48475 | 11.52 | 0.636
09:00 | 2695 | 8.0752 | 1.156 | 0.403 | 0.14285 | 0.02788 | 3875.4863 | -- | -- | 0.26015 | 23.449 | -- | 0.52051 | 0.18831 | 2410.79 | 0.814 | 0.006 | 0.412 | 0.407 | -- | 277.607 | 0 | 0 | 63.07 | 0.143 | 0.36616 | 0.50584 | 11.51 | 0.636
09:30 | 2695 | 8.0752 | 1.156 | 0.403 | 0.14285 | 0.02788 | 3875.4863 | -- | -- | 0.26015 | 23.449 | -- | 0.52051 | 0.18831 | 2410.79 | 0.814 | 0.006 | 0.412 | 0.407 | -- | 277.607 | 0 | 0 | 63.07 | 0.143 | 0.36616 | 0.50584 | 11.51 | 0.636
10:00 | 2695 | 8.1425 | 1.168 | 0.394 | 0.15132 | 0.02857 | 3875.4174 | -- | -- | 0.26011 | 23.2726 | -- | 0.51256 | 0.18831 | 2410.96 | 0.834 | 0.006 | 0.411 | 0.408 | -- | 277.598 | 0 | 0.002 | 63.07 | 0.144 | 0.36906 | 0.51575 | 11.54 | 0.636
10:30 | 2695 | 8.1425 | 1.168 | 0.394 | 0.15132 | 0.02857 | 3875.4174 | -- | -- | 0.26011 | 23.2726 | -- | 0.51256 | 0.18831 | 2410.96 | 0.834 | 0.006 | 0.411 | 0.408 | -- | 277.598 | 0 | 0.002 | 63.07 | 0.144 | 0.36906 | 0.51575 | 11.54 | 0.636
11:00 | 2695 | 8.2378 | 1.216 | 0.382 | 0.1646 | 0.02916 | 3875.3689 | -- | -- | 0.2607 | 23.1486 | -- | 0.51256 | 0.18358 | 2411.13 | 0.854 | 0.006 | 0.411 | 0.405 | -- | 277.589 | 0 | 0.002 | 63.07 | 0.119 | 0.36906 | 0.52429 | 11.52 | 0.636
11:30 | 2695 | 8.2378 | 1.216 | 0.382 | 0.1646 | 0.02916 | 3875.3689 | -- | -- | 0.2607 | 23.1486 | -- | 0.51256 | 0.18358 | 2411.13 | 0.854 | 0.006 | 0.411 | 0.405 | -- | 277.589 | 0 | 0.002 | 63.07 | 0.119 | 0.36906 | 0.52429 | 11.52 | 0.636
12:00 | 2695 | 8.3455 | 1.156 | 0.374 | 0.16884 | 0.02998 | 3875.3272 | -- | -- | 0.26042 | 23.042 | -- | 0.50461 | 0.17893 | 2411.3 | 0.875 | 0.006 | 0.411 | 0.405 | -- | 277.581 | 0 | 0.003 | 63.07 | 0.144 | 0.36906 | 0.53429 | 11.51 | 0.636
12:30 | 2695 | 8.3455 | 1.156 | 0.374 | 0.16884 | 0.02998 | 3875.3272 | -- | -- | 0.26042 | 23.042 | -- | 0.50461 | 0.17893 | 2411.3 | 0.875 | 0.006 | 0.411 | 0.405 | -- | 277.581 | 0 | 0.003 | 63.07 | 0.144 | 0.36906 | 0.53429 | 11.51 | 0.636
13:00 | 2695 | 8.4169 | 1.0315 | 0.37 | 0.17115 | 0.03259 | 3875.2872 | -- | -- | 0.26057 | 22.9401 | -- | 0.49666 | 0.17438 | 2411.47 | 0.896 | 0.006 | 0.41 | 0.406 | -- | 277.572 | 0 | 0.004 | 63.07 | 0.147 | 0.3473 | 0.56162 | 11.47 | 0.636
13:30 | 2695 | 8.4169 | 1.0315 | 0.37 | 0.17115 | 0.03259 | 3875.2872 | -- | -- | 0.26057 | 22.9401 | -- | 0.49666 | 0.17438 | 2411.47 | 0.896 | 0.006 | 0.41 | 0.406 | -- | 277.572 | 0 | 0.004 | 63.07 | 0.147 | 0.3473 | 0.56162 | 11.47 | 0.636
14:00 | 2695 | 8.4866 | 0.863 | 0.35 | 0.19465 | 0.03353 | 3875.2644 | -- | -- | 0.26101 | 22.8818 | -- | 0.48913 | 0.16991 | 2411.64 | 0.917 | 0.006 | 0.412 | 0.406 | -- | 277.563 | 0 | 0.004 | 63.07 | 0.149 | 0.34295 | 0.56451 | 11.5 | 0.636
14:30 | 2695 | 8.4866 | 0.863 | 0.35 | 0.19465 | 0.03353 | 3875.2644 | -- | -- | 0.26101 | 22.8818 | -- | 0.48913 | 0.16991 | 2411.64 | 0.917 | 0.006 | 0.412 | 0.406 | -- | 277.563 | 0 | 0.004 | 63.07 | 0.149 | 0.34295 | 0.56451 | 11.5 | 0.636
15:00 | 2695 | 8.5419 | 0.638 | 0.334 | 0.21187 | 0.0342 | 3875.268 | -- | -- | 0.26098 | 22.8911 | -- | 0.48913 | 0.16124 | 2411.84 | 0.941 | 0.006 | 0.41 | 0.404 | -- | 277.554 | 0 | 0.005 | 63.07 | 0.149 | 0.34875 | 0.57175 | 11.57 | 0.636
15:30 | 2695 | 8.5419 | 0.638 | 0.334 | 0.21187 | 0.0342 | 3875.268 | -- | -- | 0.26098 | 22.8911 | -- | 0.48913 | 0.16124 | 2411.84 | 0.941 | 0.006 | 0.41 | 0.404 | -- | 277.554 | 0 | 0.005 | 63.07 | 0.149 | 0.34875 | 0.57175 | 11.57 | 0.636
16:00 | 2695 | 8.5943 | 0.42972 | 0.339 | 0.21073 | 0.03516 | 3875.3013 | -- | -- | 0.26064 | 22.9759 | -- | 0.48161 | 0.15706 | 2412.02 | 0.964 | 0.006 | 0.41 | 0.405 | -- | 277.546 | 0 | 0.005 | 63.07 | 0.149 | 0.3531 | 0.58046 | 11.52 | 0.636
16:30 | 2695 | 8.5943 | 0.42972 | 0.339 | 0.21073 | 0.03516 | 3875.3013 | -- | -- | 0.26064 | 22.9759 | -- | 0.48161 | 0.15706 | 2412.02 | 0.964 | 0.006 | 0.41 | 0.405 | -- | 277.546 | 0 | 0.005 | 63.07 | 0.149 | 0.3531 | 0.58046 | 11.52 | 0.636
17:00 | 2695 | 8.6472 | 0.40662 | 0.35 | 0.19774 | 0.03581 | 3875.3534 | -- | 28.678 | 0.26073 | 23.1089 | -- | 0.48161 | 0.14898 | 2412.2 | 0.987 | 0.006 | 0.41 | 0.409 | -- | 277.537 | 0 | 0.006 | 63.07 | 0.149 | 0.35455 | 0.5892 | 11.41 | 0.636
17:30 | 2695 | 8.6472 | 0.40662 | 0.35 | 0.19774 | 0.03581 | 3875.3534 | -- | 28.678 | 0.26073 | 23.1089 | -- | 0.48161 | 0.14898 | 2412.2 | 0.987 | 0.006 | 0.41 | 0.409 | -- | 277.537 | 0 | 0.006 | 63.07 | 0.149 | 0.35455 | 0.5892 | 11.41 | 0.636
18:00 | 2695 | 8.6998 | 0.35301 | 0.379 | 0.18044 | 0.03579 | 3875.4052 | -- | -- | 0.26045 | 23.2414 | 358.4528 | 0.48913 | 0.14129 | 2412.04 | 0.966 | 0.006 | 0.409 | 0.406 | 112.78 | 277.528 | 0 | 0.007 | 63.07 | 0.149 | 0.35891 | 0.60822 | 11.44 | 0.636
18:30 | 2695 | 8.6998 | 0.35301 | 0.379 | 0.18044 | 0.03579 | 3875.4052 | -- | -- | 0.26045 | 23.2414 | 358.4528 | 0.48913 | 0.14129 | 2412.04 | 0.966 | 0.006 | 0.409 | 0.406 | 112.78 | 277.528 | 0 | 0.007 | 63.07 | 0.149 | 0.35891 | 0.60822 | 11.44 | 0.636
19:00 | 2695 | 8.7283 | 0.24225 | 0.388 | 0.17915 | 0.03584 | 3875.4345 | -- | -- | 0.25986 | 23.3163 | -- | 0.50461 | 0.13393 | 2411.85 | 0.943 | 0.006 | 0.41 | 0.404 | -- | 277.52 | 0 | 0.008 | 63.07 | 0.148 | 0.36181 | 0.59212 | 11.5 | 0.636
19:30 | 2695 | 8.7283 | 0.24225 | 0.388 | 0.17915 | 0.03584 | 3875.4345 | -- | -- | 0.25986 | 23.3163 | -- | 0.50461 | 0.13393 | 2411.85 | 0.943 | 0.006 | 0.41 | 0.404 | -- | 277.52 | 0 | 0.008 | 63.07 | 0.148 | 0.36181 | 0.59212 | 11.5 | 0.636
20:00 | 2695 | 8.7787 | 0.13797 | 0.394 | 0.1954 | 0.03412 | 3875.4817 | -- | -- | 0.25996 | 23.4373 | -- | 0.52051 | 0.12691 | 2411.74 | 0.929 | 0.006 | 0.412 | 0.408 | -- | 277.511 | 0 | 0.013 | 63.07 | 0.148 | 0.36471 | 0.58192 | 11.5 | 0.636
20:30 | 2695 | 8.7787 | 0.13797 | 0.394 | 0.1954 | 0.03412 | 3875.4817 | -- | -- | 0.25996 | 23.4373 | -- | 0.52051 | 0.12691 | 2411.74 | 0.929 | 0.006 | 0.412 | 0.408 | -- | 277.511 | 0 | 0.013 | 63.07 | 0.148 | 0.36471 | 0.58192 | 11.5 | 0.636
21:00 | 2695 | 8.8047 | 0.10395 | 0.39 | 0.23842 | 0.0309 | 3875.5347 | -- | -- | 0.25998 | 23.5734 | -- | 0.53641 | 0.12691 | 2411.59 | 0.911 | 0.006 | 0.412 | 0.408 | -- | 277.502 | 0 | 0.039 | 63.07 | 0.147 | 0.36471 | 0.58483 | 11.57 | 0.636
21:30 | 2695 | 8.8047 | 0.10395 | 0.39 | 0.23842 | 0.0309 | 3875.5347 | -- | -- | 0.25998 | 23.5734 | -- | 0.53641 | 0.12691 | 2411.59 | 0.911 | 0.006 | 0.412 | 0.408 | -- | 277.502 | 0 | 0.039 | 63.07 | 0.147 | 0.36471 | 0.58483 | 11.57 | 0.636
22:00 | 2695 | 8.8405 | 0.13797 | 0.386 | 0.2727 | 0.03271 | 3875.568 | -- | -- | 0.26044 | 23.6588 | -- | 0.52846 | 0.13038 | 2411.36 | 0.882 | 0.006 | 0.412 | 0.404 | -- | 277.493 | 0 | 0.068 | 63.07 | 0.147 | 0.36616 | 0.59066 | 11.58 | 0.636
22:30 | 2695 | 8.8405 | 0.13797 | 0.386 | 0.2727 | 0.03271 | 3875.568 | -- | -- | 0.26044 | 23.6588 | -- | 0.52846 | 0.13038 | 2411.36 | 0.882 | 0.006 | 0.412 | 0.404 | -- | 277.493 | 0 | 0.068 | 63.07 | 0.147 | 0.36616 | 0.59066 | 11.58 | 0.636
23:00 | 2695 | 8.8938 | 0.19752 | 0.374 | 0.27351 | 0.03344 | 3875.5613 | -- | -- | 0.26001 | 23.6274 | -- | 0.52846 | 0.13038 | 2411.12 | 0.853 | 0.006 | 0.412 | 0.409 | -- | 277.485 | 0 | 0.073 | 63.07 | 0.147 | 0.36761 | 0.59066 | 11.51 | 0.636
23:30 | 2695 | 8.8938 | 0.19752 | 0.374 | 0.27351 | 0.03344 | 3875.5613 | -- | -- | 0.26001 | 23.6274 | -- | 0.52846 | 0.13038 | 2411.12 | 0.853 | 0.006 | 0.412 | 0.409 | -- | 277.485 | 0 | 0.073 | 63.07 | 0.147 | 0.36761 | 0.59066 | 11.51 | 0.636

## DESCARGA_LAGUNAS
miércoles, 30 de Abril del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
30/04/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
30/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.45
30/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
30/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.83
30/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 7.56
30/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.24
30/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
30/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
30/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.26
30/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.61
30/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.18
30/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.09
30/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
30/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 34.887
30/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.19
30/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.66
30/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.37
30/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.73
30/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.02
30/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.49
30/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.47
30/04/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.62
30/04/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 34.887
30/04/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.215

## VERTIMIENTO_EMBALSES
miércoles, 30 de Abril del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
30/04/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.07
30/04/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 52.25
30/04/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 181.411
30/04/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:00:00 | 23:59:59 | 100
30/04/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | EMBALSE PALLCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 6.76 | Caudal promedio vertimiento Pallca

## STOCK_COMB
miércoles, 30 de Abril del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
30/04/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 650.15 | 650.15 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
30/04/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 356.21 | 356.206 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
30/04/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 380.43 | 380.425 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
30/04/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
30/04/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 538.25 | 538.25 | 0 | m3
30/04/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9390.23 | 9390.23 | 0 | m3
30/04/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
30/04/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
30/04/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59708.89 | 59708.89 | 0 | m3
30/04/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 29976.61 | 29976.61 | 0 | m3
30/04/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
30/04/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 591.04 | 591.04 | 0 | m3
30/04/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 766.24 | 766.24 | 0 | m3
30/04/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 749.67 | 748.345 | 0 | m3 | Disminución por variación de temperatura.
30/04/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 2183.33 | 2183.33 | 0 | m3
30/04/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2398.21 | 2398.21 | 0 | m3
30/04/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6531.91 | 6531.91 | 0 | m3 | SIN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIESEL EN PLANTA
30/04/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 58108.67 | 58108.67 | 0 | m3
30/04/2025 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIÉSEL | 339.5 | 339.5 | 0 | m3
30/04/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 12.75 | 12.75 | 0 | m3
30/04/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 550.34 | 550.34 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
miércoles, 30 de Abril del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 30/Apr
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 0
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 1069.2673
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 11874.9434
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 11269.6975
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 11798.757
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 11088.9021
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 210658.36
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 217602
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 992994
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1031698.02
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1030288.6
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 403380
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 510.82
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 955631.9567
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 969276.5138
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 970071.7479
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1224679.243
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1127790
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 4264.08
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 4340.91
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 202365.475
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
miércoles, 30 de Abril del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
30/04/2025 00:00 | 816.3 | 0 | 93.61 | 93.61 | 4473.3 | 508.97 | 9324 | 23305 | 4206.897 | 4409.4566 | 4403.4473 | 4410.8833 | 2590 | 0 | 7068.9
30/04/2025 01:00 | 864.9 | 0 | 96.2 | 96.2 | 4478.5 | 512.89 | 9567 | 23259 | 4262.7228 | 4440.4705 | 4434.1568 | 4441.7404 | 2600 | 0 | 7068.9
30/04/2025 02:00 | 872 | 0 | 98.27 | 98.27 | 4489.7 | 508.97 | 9801 | 23306 | 4318.6653 | 4473.0549 | 4466.7046 | 4474.9527 | 2620 | 0 | 7068.8
30/04/2025 03:00 | 872.9 | 0 | 100.2 | 100.2 | 4492.8 | 510.93 | 9967 | 23255 | 4372.6067 | 4504.6578 | 4498.3871 | 4506.3988 | 2650 | 0 | 7068.7
30/04/2025 04:00 | 873.2 | 0 | 101.59 | 101.59 | 4491.9 | 509.95 | 10118 | 23250 | 4362.5954 | 4500.3395 | 4493.9537 | 4501.9234 | 2650 | 0 | 7068.5
30/04/2025 05:00 | 873 | 0 | 101.41 | 101.41 | 4495.6 | 514.85 | 10105 | 22856 | 4280.3886 | 4449.1074 | 4442.6991 | 4450.927 | 2650 | 0 | 7068.4
30/04/2025 06:00 | 872.9 | 2752.71 | 99.75 | 99.75 | 4474.5 | 512.89 | 9940 | 22658 | 4162.9673 | 4381.1905 | 4374.6841 | 4382.2639 | 2650 | 0 | 7068.2
30/04/2025 07:00 | 873.4 | 2988.34 | 97.82 | 97.82 | 4474.7 | 513.87 | 9761 | 22806 | 4048.9613 | 4303.4592 | 4296.8292 | 4304.7684 | 2590 | 0 | 7067.7
30/04/2025 08:00 | 872.7 | 2980.24 | 97.09 | 97.09 | 4488.5 | 510.93 | 9670 | 22949 | 4055.5565 | 4305.6183 | 4300.0732 | 4307.0061 | 2590 | 0 | 7067.5
30/04/2025 09:00 | 793.5 | 2989.5 | 96.38 | 96.38 | 4467.8 | 511.91 | 9591 | 22627 | 4013.3934 | 4274.408 | 4270.9854 | 4276.5022 | 2590 | 0 | 7067.5
30/04/2025 10:00 | 790.2 | 2989.5 | 95.2 | 95.2 | 4474.7 | 510.93 | 9482 | 22677 | 3980.8876 | 4255.7602 | 4254.6578 | 4257.8938 | 2590 | 0 | 7067.7
30/04/2025 11:00 | 790.1 | 2989.97 | 93.98 | 93.98 | 4474.7 | 509.95 | 9386 | 22645 | 3925.4154 | 4221.2131 | 4220.9206 | 4223.7389 | 2580 | 0 | 7067.5
30/04/2025 12:00 | 789.2 | 2984.87 | 92.36 | 92.36 | 4467.8 | 508.97 | 9213 | 22825 | 3556.0734 | 4139.3597 | 4143.3899 | 4142.4744 | 2580 | 0 | 7067.5
30/04/2025 13:00 | 790.1 | 3014.96 | 91.15 | 91.15 | 4481.6 | 512.89 | 9096 | 22808 | 3581.9839 | 4143.2854 | 4149.229 | 4146.5965 | 2580 | 0 | 7067.2
30/04/2025 14:00 | 791 | 2987.66 | 91.3 | 91.3 | 4488.5 | 508.97 | 9080 | 23230 | 3652.2957 | 4195.3026 | 4198.5374 | 4198.5352 | 2620 | 0 | 7067.4
30/04/2025 15:00 | 864.4 | 2987.19 | 90.96 | 90.96 | 4488.5 | 510.93 | 9065 | 22658 | 3739.5668 | 4235.7388 | 4240.7089 | 4239.9918 | 2660 | 0 | 7066.7
30/04/2025 16:00 | 855 | 2984.87 | 90.66 | 90.66 | 4467.8 | 505.04 | 9022 | 22766 | 4134.1125 | 4344.4839 | 4351.3275 | 4349.1692 | 2690 | 0 | 7066.8
30/04/2025 17:00 | 805.7 | 2987.19 | 89.32 | 89.32 | 4467.8 | 505.04 | 8888 | 22812 | 4138.4701 | 4344.8769 | 4347.8676 | 4348.1094 | 2690 | 0 | 7066.8
30/04/2025 18:00 | 792.7 | 2987.19 | 88.1 | 88.1 | 4474.7 | 505.04 | 8755 | 22764 | 4144.1231 | 4350.7652 | 4348.7328 | 4352.8202 | 2690 | 0 | 7066.2
30/04/2025 19:00 | 792.9 | 2986.03 | 86.48 | 86.48 | 4474.7 | 502.1 | 8621 | 22800 | 4111.0283 | 4343.8953 | 4339.5412 | 4345.4002 | 2680 | 0 | 7066.1
30/04/2025 20:00 | 870.9 | 2987.19 | 84.9 | 84.9 | 4474.7 | 501.12 | 8476 | 22760 | 4089.3578 | 4328.3882 | 4323.4299 | 4329.7363 | 2680 | 0 | 7066.3
30/04/2025 21:00 | 874 | 2986.72 | 83.5 | 83.5 | 4474.7 | 507 | 8331 | 22793 | 4080.5248 | 4327.0142 | 4322.7806 | 4328.7941 | 2690 | 0 | 7066.1
30/04/2025 22:00 | 873.1 | 2987.19 | 82.91 | 82.91 | 4474.7 | 507 | 8275 | 22810 | 4086.1778 | 4330.1548 | 4324.511 | 4331.385 | 2690 | 0 | 7066
30/04/2025 23:00 | 871.3 | 2987.19 | 83.95 | 83.95 | 4474.7 | 507.98 | 8381 | 22683 | 4141.5321 | 4369.6094 | 4363.9793 | 4370.9576 | 2690 | 0 | 7065.8

## TEMP_AMB
miércoles, 30 de Abril del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
30/04/2025 00:00 | 19 | 27.66 | 27.66 | 19.3 | 19.3 | 21.17 | 21.17 | 17.6 | 34.7 | 18.6 | 19 | 22.13 | 18 | 18.1 | 0 | 25.29
30/04/2025 01:00 | 19 | 27.74 | 27.74 | 19.2 | 19.2 | 20.77 | 20.77 | 17.9 | 34.91 | 18.6 | 21.5 | 21.9 | 18.033 | 18 | 0 | 25.17
30/04/2025 02:00 | 19 | 27.58 | 27.58 | 19.1 | 19.1 | 20.44 | 20.44 | 17.7 | 34.91 | 18.6 | 20.8 | 22.36 | 18.1 | 18.2 | 0 | 25.05
30/04/2025 03:00 | 18 | 27.47 | 27.47 | 19.1 | 19.1 | 20.18 | 20.18 | 17.7 | 34.41 | 18.3 | 20.2 | 22.52 | 17.957 | 18.2 | 0 | 24.91
30/04/2025 04:00 | 18 | 27.16 | 27.16 | 19.3 | 19.3 | 19.91 | 19.91 | 18.1 | 33.94 | 18.5 | 20.2 | 22.75 | 17.967 | 17.9 | 0 | 24.77
30/04/2025 05:00 | 17 | 26.91 | 26.91 | 19.1 | 19.1 | 19.6 | 19.6 | 18.4 | 33.55 | 18.4 | 20.9 | 22.81 | 18.067 | 18.1 | 0 | 24.62
30/04/2025 06:00 | 17 | 26.52 | 26.52 | 19 | 19 | 19.55 | 19.55 | 18.4 | 33.21 | 18.3 | 19.3 | 22.94 | 18.067 | 18.2 | 0 | 24.47
30/04/2025 07:00 | 18 | 26.27 | 26.27 | 19 | 19 | 19.62 | 19.62 | 18.5 | 33.54 | 18.3 | 21 | 23.07 | 18.133 | 18.1 | 0 | 24.31
30/04/2025 08:00 | 19.2 | 26.07 | 26.07 | 19.5 | 19.5 | 20.64 | 20.64 | 19.1 | 34.59 | 18.6 | 21.7 | 23.43 | 18.067 | 18.3 | 0 | 24.48
30/04/2025 09:00 | 22.3 | 26.36 | 26.36 | 20.2 | 20.2 | 21.84 | 21.84 | 19.3 | 36.54 | 19.1 | 22.9 | 23.94 | 18.2 | 18.5 | 0 | 24.75
30/04/2025 10:00 | 24.1 | 26.98 | 26.98 | 21 | 21 | 22.74 | 22.74 | 19.6 | 38.26 | 19.8 | 22.7 | 24.41 | 18.267 | 19.2 | 0 | 25.2
30/04/2025 11:00 | 26.1 | 27.71 | 27.71 | 23.4 | 23.4 | 23.61 | 23.61 | 20.1 | 39.56 | 21.9 | 24.7 | 24.73 | 18.521 | 19.9 | 0 | 25.85
30/04/2025 12:00 | 28.3 | 28.33 | 28.33 | 23.9 | 23.9 | 24.29 | 24.29 | 20.1 | 34.25 | 22.1 | 26.8 | 25.38 | 19.767 | 21.9 | 0 | 26.63
30/04/2025 13:00 | 28.2 | 28.42 | 28.42 | 24.4 | 24.4 | 24.95 | 24.95 | 19.7 | 33.61 | 22.9 | 24.8 | 26.08 | 19.8 | 22.4 | 0 | 27.61
30/04/2025 14:00 | 29.2 | 28.59 | 28.59 | 21.5 | 21.5 | 25.34 | 25.34 | 19.8 | 33.73 | 21.6 | 23.3 | 26.6 | 19.8 | 22.1 | 0 | 28.68
30/04/2025 15:00 | 28 | 28.35 | 28.35 | 20.4 | 20.4 | 25.31 | 25.31 | 18.9 | 33.79 | 21 | 22.8 | 27.07 | 20 | 22 | 0 | 28.51
30/04/2025 16:00 | 26.2 | 28.11 | 28.11 | 19.6 | 19.6 | 24.97 | 24.97 | 18.3 | 32.61 | 20.5 | 22.5 | 27.69 | 20 | 22 | 0 | 28.34
30/04/2025 17:00 | 27.1 | 28.26 | 28.26 | 22.6 | 22.6 | 24.36 | 24.36 | 18.1 | 32.14 | 21 | 22.5 | 27.97 | 19.833 | 20.2 | 0 | 28.47
30/04/2025 18:00 | 24.9 | 28 | 28 | 20.2 | 20.2 | 24.14 | 24.14 | 18.1 | 31.39 | 19.1 | 21 | 27.61 | 19.367 | 20.4 | 0 | 26.94
30/04/2025 19:00 | 21.6 | 27.62 | 27.62 | 19.2 | 19.2 | 23.42 | 23.42 | 18.2 | 32.2 | 18.3 | 20.7 | 27.05 | 19.233 | 18.7 | 0 | 25.81
30/04/2025 20:00 | 22.1 | 27.06 | 27.06 | 19.1 | 19.1 | 22.99 | 22.99 | 18.3 | 32.13 | 18.3 | 21 | 26.67 | 18.967 | 18.6 | 0 | 25.48
30/04/2025 21:00 | 20.5 | 26.55 | 26.55 | 19.1 | 19.1 | 22.44 | 22.44 | 18.4 | 31.97 | 18.2 | 20.6 | 26.6 | 18.967 | 18.3 | 0 | 25.28
30/04/2025 22:00 | 19.8 | 26.35 | 26.35 | 19 | 19 | 22.13 | 22.13 | 18.5 | 32.15 | 18.2 | 20.9 | 26.25 | 18.633 | 18.3 | 0 | 25.12
30/04/2025 23:00 | 20.1 | 26.32 | 26.32 | 18.6 | 18.6 | 21.86 | 21.86 | 18.5 | 32.2 | 17.8 | 20.5 | 25.95 | 18.467 | 18.3 | 0 | 25.02

## DISPONIBILIDAD_GAS
miércoles, 30 de Abril del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
30/04/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 30/04/2025 06:00 | 01/05/2025 06:00
30/04/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 396.5 | 30/04/2025 06:00 | 01/05/2025 06:00
30/04/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 30/04/2025 06:00 | 01/05/2025 06:00
30/04/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 30/04/2025 06:00 | 01/05/2025 06:00
30/04/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 30/04/2025 06:00 | 01/05/2025 06:00
30/04/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 30/04/2025 06:00 | 01/05/2025 06:00
30/04/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1118.82 | 30/04/2025 06:00 | 01/05/2025 06:00
30/04/2025 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 30/04/2025 06:00 | 01/05/2025 06:00
30/04/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 30/04/2025 06:00 | 01/05/2025 06:00
30/04/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 538.02 | 30/04/2025 06:00 | 01/05/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
miércoles, 30 de Abril del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
30/04/2025 | 00:30 | 0 | 0 | 0 | 22.4158 |  | 7.8 | 6.8 | 9.074 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  | 3.2318 | 5.8722 |  |  |  | 8.297 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.3402 | 361.7427
30/04/2025 | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 22.4158 |  | 7.6 | 6.4 | 9.074 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  | 3.8455 | 5.4744 |  |  |  | 7.9706 | 8.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.3402 | 361.7427
30/04/2025 | 01:30 | 0 | 0 | 0 | 22.4158 |  | 8.6 | 6.6 | 9.074 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  | 3.7499 | 4.8244 |  |  |  | 8.4969 | 8.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.3402 | 361.7427
30/04/2025 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 22.4158 |  | 7.5 | 6.1 | 9.074 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  | 3.18 | 4.4652 |  |  |  | 8.1822 | 8.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.3402 | 361.7427
30/04/2025 | 02:30 | 0 | 0 | 0 | 22.4158 |  | 7 | 6.3 | 9.074 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |  |  | 1 | 4 |  |  |  |  | 3.5257 | 4.3803 |  |  |  | 7.7846 | 7.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.3402 | 361.7427
30/04/2025 | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 22.4158 |  | 6.4 | 7.1 | 9.074 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  | 2.528 | 4.3651 |  |  |  | 7.6504 | 6.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.3402 | 361.7427
30/04/2025 | 03:30 | 0 | 0 | 0 | 22.4158 |  | 6.9 | 7.1 | 9.074 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |  |  | 5 | 6 |  |  |  |  | 3.3204 | 3.1348 |  |  |  | 8.5838 | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.3402 | 361.7427
30/04/2025 | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 22.4158 |  | 6.4 | 7.6 | 9.074 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 5 | 6 |  |  |  |  | 2.3515 | 3.5754 |  |  |  | 8.6861 | 7.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.3402 | 361.7427
30/04/2025 | 04:30 | 0 | 0 | 0 | 22.4158 |  | 6.1 | 7.9 | 9.074 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 1.985 | 3.4024 |  |  |  | 9.3182 | 8.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.3402 | 361.7427
30/04/2025 | 05:00 | 0 | 0 | 0 | 22.4158 | 0 | 5.1 | 8.2 | 9.074 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |  | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95033 | 2.9564 | 0 | 0 | 0 | 9.704 | 9.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.3402 | 361.7427 | 0 | 0
30/04/2025 | 05:30 | 0 | 0 | 0 | 22.4158 | 0 | 5.6 | 7.9 | 9.074 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5.1 | 0 | 3 | 4 | 1.9339 | 0 | 0 | 0.8 | 1.3666 | 3.0079 | 0 | 0 | 1.294 | 8.1541 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.3402 | 361.7427 | 0 | 0.938
30/04/2025 | 06:00 | 0 | 0 | 0 | 22.4158 | 0 | 6.3 | 7.9 | 8.789 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 75 | 2.4545 | 1 | 1 | 50.5093 | 0.03184 | 1.85 | 46.2 | 1.3398 | 3.137 | 0.17501 | 3.2657 | 49.449 | 7.5001 | 8.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.3402 | 361.7427 | 5.1 | 14.926
30/04/2025 | 06:30 | 0 | 0 | 0 | 22.4158 | 10.4 | 6.1 | 8.5 | 8.228 | 5 | 5 | 5 | 5 | 356 | 121.273 | 3 | 4 | 179.9316 | 0 | 87.56 | 315.3 | 2.4444 | 3.5294 | 31.1081 | 38.6764 | 299.066 | 7.6548 | 8.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.88 | 47.554
30/04/2025 | 07:00 | 0 | 0 | 0 | 22.4158 | 30.012 | 6 | 7.9 | 7.791 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 608.3 | 360.545 | 3 | 5 | 336.5188 | 1.3474 | 219.84 | 663.1 | 1.7204 | 3.6456 | 285.6951 | 291.1732 | 618.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.56 | 129.752
30/04/2025 | 07:30 | 0 | 0 | 0 | 22.4158 | 57.124 | 5.6 | 7.9 | 6.438 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 810.6 | 643.273 | 4 | 5 | 469.519 | 8.4799 | 337.13 | 798.5 | 0.66146 | 2.9937 | 568.9902 | 572.132 | 749.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.28 | 651.671
30/04/2025 | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 22.4158 | 134.183 | 5.5 | 8.7 | 5.404 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 846.7 | 829.091 | 4 | 5 | 783.9656 | 30.0665 | 498.27 | 854.4 | 1.8448 | 2.6218 | 825.0846 | 817.8475 | 811.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.68 | 815.896
30/04/2025 | 08:30 | 0 | 0 | 0 | 22.1133 | 149.441 | 5.4 | 9.8 | 5.618 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 867 | 875.636 | 5 | 6 | 921.6013 | 87.6706 | 0 | 885 | 1.7379 | 2.4107 | 887.4014 | 868.4726 | 843.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.68 | 846.439
30/04/2025 | 09:00 | 0 | 0 | 0 | 22.1133 | 585.394 | 6.3 | 8.9 | 7.907 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 877.2 | 894.182 | 5 | 6 | 934.2458 | 193.0697 | 0 | 898.8 | 3.0728 | 1.9365 | 916.0517 | 889.3747 | 857.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763.97 | 860.997
30/04/2025 | 09:30 | 0 | 0 | 0 | 22.1133 | 674.425 | 6.7 | 7.9 | 8.698 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 873.8 | 908.364 | 5 | 5 | 919.0573 | 223.3534 | 0 | 904.2 | 1.5387 | 2.0029 | 932.4145 | 899.3063 | 863.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853.18 | 865.297
30/04/2025 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 22.1133 | 781.913 | 6.8 | 8.7 | 9.035 | 8 | 8 | 8 | 8 | 818.2 | 912.364 | 5 | 5 | 881.854 | 255.965 | 0 | 902.7 | 1.9078 | 1.8925 | 937.6994 | 900.1348 | 864.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933.56 | 864.414
30/04/2025 | 10:30 | 0 | 0 | 0 | 22.1133 | 865.067 | 7.3 | 8.2 | 9.568 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 880.4 | 909.714 | 4 | 5 | 827.4767 | 313.0294 | 0 | 902 | 1.4978 | 2.2789 | 930.4386 | 896.9148 | 863.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991.58 | 862.164
30/04/2025 | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 22.1133 | 926.424 | 8.3 | 8.6 | 10.658 | 9 | 9 | 9 | 9 | 870.2 | 906.545 | 4 | 4 | 781.7174 | 375.1589 | 0 | 900.2 | 2.963 | 2.0199 | 937.9402 | 866.3039 | 862.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.58 | 858.262
30/04/2025 | 11:30 | 0 | 0 | 0 | 22.1133 | 970.568 | 9 | 8.8 | 9.603 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 880.3 | 907.273 | 4 | 5 | 907.2419 | 713.1687 | 0 | 896.8 | 4.3802 | 2.6713 | 930.6143 | 868.2436 | 862.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.39 | 856.382
30/04/2025 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 22.1133 | 980.487 | 9 | 8.5 | 9.612 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 887.8 | 947.273 | 5 | 6 | 914.305 | 999.3493 | 0 | 896.1 | 6.5312 | 2.3888 | 942.5696 | 874.0907 | 863.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.49 | 855.574
30/04/2025 | 12:30 | 0 | 0 | 0 | 22.1133 | 971.242 | 9 | 8.5 | 12.466 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 888.2 | 937.818 | 7 | 7 | 944.1485 | 959.8879 | 0 | 899 | 7.5593 | 3.4506 | 947.2817 | 877.6418 | 865.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013.9 | 861.363
30/04/2025 | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 22.1133 | 983.16 | 8.6 | 9.1 | 10.705 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 895.3 | 917.455 | 7 | 7 | 937.9968 | 690.9496 | 0 | 911.1 | 8.1893 | 4.2824 | 953.9866 | 888.578 | 869.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979.27 | 870.326
30/04/2025 | 13:30 | 0 | 0 | 0 | 22.1133 | 911.436 | 8.5 | 9.5 | 10.139 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 891.3 | 920 | 6 | 6 | 939.0633 | 704.3692 | 0 | 867.3 | 8.2016 | 4.1521 | 1024.4451 | 896.6169 | 881.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917.8 | 868.27
30/04/2025 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 22.1133 | 788.826 | 9.3 | 9.7 | 10.297 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 857.9 | 926.545 | 5 | 5 | 927.219 | 679.6865 | 0 | 900.7 | 7.2731 | 4.722 | 884.2198 | 981.7545 | 878.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832.84 | 731.415
30/04/2025 | 14:30 | 0 | 0 | 0 | 22.1133 | 877.307 | 9.9 | 9.4 | 11.382 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 728.9 | 913.778 | 3 | 1 | 928.8405 | 378.9908 | 0 | 909.4 | 9.5774 | 5.1086 | 939.4061 | 772.6709 | 877.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734.04 | 779.806
30/04/2025 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 22.1133 | 503.186 | 10.5 | 10.3 | 10.233 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 805.1 | 871.636 | 6 | 4 | 897.3267 | 447.363 | 0 | 748.7 | 9.3502 | 5.8107 | 914.1431 | 888.1378 | 740.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.4 | 802.715
30/04/2025 | 15:30 | 0 | 0 | 0 | 22.1133 | 590.121 | 10.7 | 9.3 | 10.136 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 600.3 | 830 | 6 | 5 | 840.7758 | 231.2261 | 0 | 724.4 | 9.2351 | 5.9491 | 906.5885 | 877.3935 | 738.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.81 | 718.141
30/04/2025 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 22.1133 | 413.753 | 10.5 | 8.4 | 10.283 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 346.2 | 742.909 | 7 | 5 | 660.5353 | 296.5937 | 0 | 646.7 | 10.1929 | 6.6768 | 769.3512 | 741.986 | 614.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.44 | 558.848
30/04/2025 | 16:30 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 288.999 | 10.2 | 7.7 | 10.413 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 76.7 | 421.091 | 4 | 1 | 268.1775 | 151.9181 | 0 | 342.6 | 10.5752 | 6.9344 | 468.5268 | 451.5019 | 317.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.61 | 228.507
30/04/2025 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 125.892 | 11.5 | 7.2 | 10.741 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 120.455 | 4 | 4 | 34.0476 | 106.377 | 16.03 | 35.9 | 10.7532 | 6.4988 | 209.7086 | 188.5474 | 35.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.49 | 19.501
30/04/2025 | 17:30 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 58.306 | 10.3 | 7.4 | 10.93 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  | 1.3636 | 4 | 4 | 0.92577 | 110.0313 | 1.54 | 0 | 9.3352 | 6.1835 | 22.5169 | 20.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0
30/04/2025 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 8.329 | 10.3 | 6.8 | 10.474 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 0 | 5 | 4 | 0 | 139.0198 | 0 | 0 | 7.8266 | 6.4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30/04/2025 | 18:30 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 9.7 | 6.7 | 10.657 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |  | 0 | 4 | 4 | 0 | 113.6786 | 0 | 0 | 5.8609 | 6.2359 | 0 | 0 | 0 | 9.9519 | 8.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30/04/2025 | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 8.3 | 6 | 9.929 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |  | 0 | 3 | 1 | 0 | 18.8943 | 0 | 0 | 7.9596 | 5.9709 | 0 | 0 | 0 | 10.3661 | 11.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022
30/04/2025 | 19:30 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 7.9 | 6.3 | 8.984 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.67191 | 0 | 0 | 9.249 | 6.3201 | 0 | 0 | 0 | 10.5937 | 11.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30/04/2025 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 22.3 |  | 7.4 | 6.4 | 9.093 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 8.6994 | 6.2407 |  |  |  | 10.7359 | 11.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30/04/2025 | 20:30 | 0 | 0 | 0 | 22.3 |  | 7.5 | 6.7 | 9.083 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 8.2998 | 6.5128 |  |  |  | 11.0326 | 11.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30/04/2025 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 22.3 |  | 7.2 | 5.8 | 9.516 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 6.2096 | 6.5438 |  |  |  | 11.8334 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30/04/2025 | 21:30 | 0 | 0 | 0 | 22.3 |  | 7 | 5.6 | 9.828 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 7.8898 | 6.3096 |  |  |  | 12.0834 | 11.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30/04/2025 | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 22.3 |  | 7.1 | 7.2 | 9.722 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 4 | 3 |  |  |  |  | 7.7569 | 6.3188 |  |  |  | 12.2449 | 12.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30/04/2025 | 22:30 | 0 | 0 | 0 | 22.3 |  | 6.3 | 7 | 7.888 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 9.2795 | 7.0394 |  |  |  | 12.0374 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30/04/2025 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 22.3 |  | 6.6 | 6.6 | 7.793 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 8.3745 | 5.9052 |  |  |  | 11.358 | 12.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30/04/2025 | 23:30 | 0 | 0 | 0 | 22.3 |  | 7 | 6.4 | 7.07 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 6.4138 | 5.2135 |  |  |  | 10.9553 | 11.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01/05/2025 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 22.3 |  | 7.4 | 6.7 | 7.645 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 5.8785 | 4.5353 |  |  |  | 10.1624 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## CALOR_ÚTIL
miércoles, 30 de Abril del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
30/04/2025 | 00:30 | 0 | 0 | 0 | 63.5791 | 259.02 | 28.74 | 3.256 | 354.5951
30/04/2025 | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 63.5791 | 269.05 | 28.74 | 3.256 | 364.6251
30/04/2025 | 01:30 | 0 | 0 | 0 | 63.5791 | 267.09 | 28.74 | 3.256 | 362.6651
30/04/2025 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 63.5791 | 269.62 | 28.74 | 3.256 | 365.1951
30/04/2025 | 02:30 | 0 | 0 | 0 | 63.5791 | 270.1 | 28.74 | 3.256 | 365.6751
30/04/2025 | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 63.5791 | 271.87 | 28.74 | 3.256 | 367.4451
30/04/2025 | 03:30 | 0 | 0 | 0 | 63.5791 | 258.05 | 28.74 | 3.256 | 353.6251
30/04/2025 | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 63.5791 | 267.08 | 28.74 | 3.256 | 362.6551
30/04/2025 | 04:30 | 0 | 0 | 0 | 63.5791 | 273.75 | 28.74 | 3.256 | 369.3251
30/04/2025 | 05:00 | 0 | 0 | 0 | 63.5791 | 301.14 | 28.74 | 3.256 | 396.7151
30/04/2025 | 05:30 | 0 | 0 | 0 | 63.5791 | 301.95 | 28.74 | 3.256 | 397.5251
30/04/2025 | 06:00 | 0 | 0 | 0 | 63.5791 | 299.8 | 28.74 | 3.256 | 395.3751
30/04/2025 | 06:30 | 0 | 0 | 0 | 63.5791 | 302.65 | 28.74 | 3.256 | 398.2251
30/04/2025 | 07:00 | 0 | 0 | 0 | 63.5791 | 298.19 | 28.74 | 3.256 | 393.7651
30/04/2025 | 07:30 | 0 | 0 | 0 | 63.5791 | 307.35 | 28.74 | 3.256 | 402.9251
30/04/2025 | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 63.5791 | 302.14 | 28.74 | 3.256 | 397.7151
30/04/2025 | 08:30 | 0 | 0 | 0 | 63.0996 | 307 | 28.74 | 3.256 | 402.0956
30/04/2025 | 09:00 | 0 | 0 | 0 | 63.0996 | 302.63 | 28.74 | 3.256 | 397.7256
30/04/2025 | 09:30 | 0 | 0 | 0 | 63.0996 | 308.14 | 28.74 | 3.256 | 403.2356
30/04/2025 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 63.0996 | 305.61 | 28.74 | 3.256 | 400.7056
30/04/2025 | 10:30 | 0 | 0 | 0 | 63.0996 | 314.25 | 28.74 | 3.256 | 409.3456
30/04/2025 | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 63.0996 | 313.03 | 28.74 | 3.256 | 408.1256
30/04/2025 | 11:30 | 0 | 0 | 0 | 63.0996 | 309.84 | 28.74 | 3.256 | 404.9356
30/04/2025 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 63.0996 | 312.16 | 28.74 | 3.256 | 407.2556
30/04/2025 | 12:30 | 0 | 0 | 0 | 63.0996 | 323.08 | 28.74 | 3.256 | 418.1756
30/04/2025 | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 63.0996 | 328.41 | 28.74 | 3.256 | 423.5056
30/04/2025 | 13:30 | 0 | 0 | 0 | 63.0996 | 325.91 | 28.74 | 3.256 | 421.0056
30/04/2025 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 63.0996 | 320.18 | 28.74 | 3.256 | 415.2756
30/04/2025 | 14:30 | 0 | 0 | 0 | 63.0996 | 316.54 | 28.74 | 3.256 | 411.6356
30/04/2025 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 63.0996 | 321.13 | 28.74 | 3.256 | 416.2256
30/04/2025 | 15:30 | 0 | 0 | 0 | 63.0996 | 317.7 | 28.74 | 3.256 | 412.7956
30/04/2025 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 63.0996 | 314.5 | 28.74 | 3.256 | 409.5956
30/04/2025 | 16:30 | 0 | 0 | 0 | 66.819 | 314.23 | 28.74 | 3.256 | 413.0449
30/04/2025 | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 66.819 | 314.47 | 28.74 | 3.256 | 413.2849
30/04/2025 | 17:30 | 0 | 0 | 0 | 66.819 | 315.29 | 28.74 | 3.256 | 414.1049
30/04/2025 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 66.819 | 312.54 | 28.74 | 3.256 | 411.3549
30/04/2025 | 18:30 | 0 | 0 | 0 | 66.819 | 306.25 | 28.74 | 3.256 | 405.065
30/04/2025 | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 66.819 | 309.1 | 28.74 | 3.256 | 407.9149
30/04/2025 | 19:30 | 0 | 0 | 0 | 66.819 | 307.22 | 28.74 | 3.256 | 406.0349
30/04/2025 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 66.819 | 316.87 | 28.74 | 3.256 | 415.685
30/04/2025 | 20:30 | 0 | 0 | 0 | 66.819 | 313.01 | 28.74 | 3.256 | 411.825
30/04/2025 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 66.819 | 309.51 | 28.74 | 3.256 | 408.325
30/04/2025 | 21:30 | 0 | 0 | 0 | 66.819 | 305.55 | 28.74 | 3.256 | 404.365
30/04/2025 | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 66.819 | 306.03 | 28.74 | 3.256 | 404.8449
30/04/2025 | 22:30 | 0 | 0 | 0 | 66.819 | 304.51 | 28.74 | 3.256 | 403.325
30/04/2025 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 66.819 | 290.73 | 28.74 | 3.256 | 389.5449
30/04/2025 | 23:30 | 0 | 0 | 0 | 66.819 | 289.69 | 28.74 | 3.256 | 388.505
01/05/2025 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 66.819 | 292.27 | 28.74 | 3.256 | 391.0849
EJEC MWh |  | 0 | 0 | 0 | 1547.981 | 7233.115 | 689.76 | 78.144 | 9549

## FLUJOS
miércoles, 30 de Abril del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
30/04/2025 | 00:30 | 0 | 17.0473 | -34.0774 | 8.8823 | 25.8617 |  | 51.7093 | -105.9834 | 42.9933 | 21.8313 | 21.3077 | -8.88 | -20.537 | 17.6 | 7.452 | -17.6 | 13.7668 | 215.0964 | 3.9933 | 3.822 | 6.3428 | 2.1073 | 6.2838 | 6.5913 |  |  | -68.14 |  |  | 8.88 | 19.8 | 5.923 | 0.223 | -58.03 | -58.14 | -69.8 | 58.87 | 59 | 7.6808 | 13.1566 | 59.7026 | 62.2976 | 20.6131 | -46.3499 | -45.4411 | 29.9349 | 32.7218 |  | 72.7399 | -2.0938 | -10.2284 | -283.478 | 26.1696 | -16.9 | -19 | 52.9123 | 51.4858 | -7.3411 |  | -33.6542 | 8.0321 | 10.1776 | 6.9323 | 326.1207 | 84.2616 | 85.2992 | -275.7048 | 371.5126 |  | -40.7873 | 42.7896 | 79.557 | 23.07 | 17.06 | 50.88 | 73.22 | -73.1364 | -74.0741 | 152.6192 | 152.3288 | 32.8381 | -70.0051 | -70.4047 | -4.1954 | -64.4382 |  |  | 21.3 | 131.5 | -13.36 | 28.9769 | 28.1399 | 28.5542 | 16.1024 | 16.1857 | -18.9453 | -38.1071 | -17.0997 | 13.6003 | 44.94 | 58.43 | 39.1479 | 37.0651 | -29.68 | -3.0143 | 64.6958 | 63.6614 | -123.2409 | -0.0001 | -18.0746 | -76.9 | -77.2 | 29.5999 | 36.6302 | 45.1007 | 52.1667 | 36.58 | -5.55 | 61.452 | 123.227 | -22.37 | -22.43 | 88.87 | 59.97 | 123.9455 | 122.8 | -53.6277 | -52.3 | 175.9686 | 132.6803 | 126.524 | 130.3854 | 103.8214 | 94.3897 | -24.568 | 287.2641 | 267.9718 |  | -31.2631 | -28.5725 |  | -1.7856 | -2.8786 | 172.092 | -83.1355 | -84.1322 | -57.588 | 18.25 | -20.29 | 104.8 | 11.3132 | -50.1741 | -35.0314 | -34.3395 | 9.5649 | -89.0596 | 42.3567 |  |  |  | 39.9565 | 39.3452 | 37.5517 | 73.1784 | 73.1784 | -175.4942 | 55.0956 | 55.102 | -126.0863 | -116.738 | -54.1836 | -45.24 | 18.663 | 0.9036 | -11.74 | 16.09 | -53.7993 | 10.6314 | -15.326 | 4.373 | 11.1686 | 20.58 | 118.4827 | 130.0759 | 13.58 | 79.5425 | 23.9 | -15.0864 | -0.0347 |  | 1.4999 |  |  | -15.1305 | -22.8262 | 17.3335 | 35.6296 | 9.0521 | 8.9247 | -119.3317 | -18.5665 | 36.3076 | -40.2769 | 4.2294 |  |  | 5 | 219.8123 | 224.4015 | 279.9 | -279.817 | -537.115 | 539.3778 | 537.8514 | -209.115 | -208.8225 | -62.9994 | -56.0626 | 74.4335 | 73.4914 |  |  | 68.4816 | 67.5587 | -43.4671 | -42.1389 | 116.76 | 115.98 | 41.1 | 41.5 | 22.1306 | 24.56 | -318.6099 | 106.8023 | 106.2788 | 13.9 | -13.6 | -59.5 | -59.1 | 1.5056 | 1.3851 | -527.8945 | -243.8837 | 408.5961 | 351.3938 | 2.5068 | -337.3915 | 334.0889 | -138.4696 | -217.1938 | -331.3841 | 95.0064 | 97.7541 | 135.1564 | -398.6722 | 217.2284 | -181.3887 | 181.9454 | -8.3566 |  | 15.12 |  |  | -15.52 | -1.44 |  | 1.2894 | -49.3675 | -19.9207 | 41.5 | 47.939 | 48.138 | 2.2212 | 2.5495 | 48.8484 | 48.0431 | 49.2559 |  | 12.9 | 23.2605 | 6.03 |  | -53.3596 | 77.771 | 64.4827 | -53.7121 | -76.3709 | 54.8279 | 20.1662 | -22.6 | 22.5 |  | 171.1071
30/04/2025 | 01:00 | 0 | 16.3145 | -32.874 | 8.8722 | 25.6351 |  | 51.2917 | -103.699 | 41.2138 | 20.9614 | 20.5301 | -4.44 | -21.659 | 17.6 | 8.28 | -17.6 | 13.5578 | 209.8816 | 3.9212 | 3.6735 | 5.9279 | 2.2702 | 5.6373 | 6.6797 |  |  | -65.48 |  |  | 4.44 | 19.8 | 6.436 | 0.223 | -48.53 | -48.38 | -81.71 | 48.98 | 49.13 | 7.442 | 13.0019 | 57.9367 | 59.7587 | 18.3608 | -39.7859 | -39.2772 | 8.951 | 8.9166 |  | 73.5436 | -5.2346 | -28.346 | -249.12 | 26.7581 | -16.8 | -19.2 | 45.8885 | 44.941 | -7.1624 |  | -33.4144 | 7.5399 | 9.5213 | 6.545 | 295.0223 | 84.048 | 84.109 | -264.7477 | 348.1672 |  | -40.7793 | 41.7051 | 77.3016 | 22.6 | 16.11 | 49.32 | 71.33 | -67.1083 | -66.5725 | 141.5223 | 142.6047 | 35.2788 | -64.3763 | -63.9407 | -3.5289 | -61.0396 |  |  | 26.1 | 122.1 | -13.08 | 30.7389 | 30.1771 | 30.9492 | 18.0087 | 19.0611 | -19.618 | -37.8391 | -19.027 | 13.0686 | 42.29 | 54.8 | 37.7417 | 35.7468 | -28.76 |  | 61.1989 | 60.4673 | -116.1904 | -0.0001 | -17.4913 | -74.4 | -74.9 | 29.0067 | 34.8724 | 41.3435 | 49.2371 | 34.34 | -4.75 | 61.236 | 115.9591 | -25.89 | -26.02 | 91.97 | 57.71 | 114.7818 | 114.7818 | -47.5462 | -45.2455 | 172.8769 | 130.0999 | 123.7844 | 127.6863 | 104.6652 | 91.2978 | -24.793 | 275.8255 | 288.7404 |  | -31.2431 | -29.5988 |  | -0.5718 | -0.3596 | 145.98 | -79.972 | -81.0036 | -54.9841 | 0 | -14.74 | 119.6 | 11.2269 | -45.7821 | -35.0024 | -33.5911 | 7.3112 | -89.213 | 49.2487 | 0 | 0 | 0 | 40.0914 | 39.5554 | 38.6998 | 66.3127 | 67.6524 | -158.7486 | 47.3482 | 47.9935 | -109.5707 | -95.7039 | -52.2206 | -42.19 | 18.6777 | 0.8695 | -12.05 | 15.53 | -53.1851 | 10.66 | -15.509 | 4.515 | 11.224 | 18.9 | 98.2694 | 110.9983 |  | 75.636 | 23.2 | -12.8641 | 0.0821 |  | 1.4069 |  |  | -15.3937 | -19.7416 | 19.5216 | 31.0078 | 9.3618 | 9.4838 | -105.0669 | -17.7861 | 34.7156 | -38.8245 | 4.3265 |  |  |  | 221.7607 | 221.9403 | 277 | -277.4063 | -535.5135 | 537.2808 | 533.9185 | -211.4487 | -209.7566 | -63.1494 | -56.8377 | 73.9096 | 73.5385 |  |  | 69.1957 | 67.8553 | -39.0501 | -39.75 | 116.51 | 116.69 | 40 | 40.4 | 22.3143 | 23.68 | -322.6552 | 108.9491 | 108.5737 | 13.7 | -14.2 | -60.1 | -60 |  |  | -522.2638 | -253.9344 | 409.7604 | 341.7765 | 7.2412 | -327.5239 | 335.0989 | -136.5339 | -217.711 | -332.4641 | 95.0919 | 92.3677 | 136.3224 | -399.9036 | 218.2734 | -182.1021 | 182.3918 | -8.0929 |  | 15.6 |  |  | -15.44 | -1.2 |  | 1.3779 | -48.8395 | -19.9207 | 42.7 | 48.539 | 48.3 |  |  | 49.2223 | 49.6107 | 47.1204 |  | 14.7 | 23.3368 | 5.8 |  | -55.2625 | 78.1496 | 64.0532 | -54.3188 | -75.941 | 55.7631 | 19.7531 | -23.5 | 23.6 |  | 164.8833
30/04/2025 | 01:30 | 0 | 16.0907 | -32.0832 | 8.3274 | 25.0063 |  | 49.4276 | -100.3911 | 40.2362 | 20.3454 | 19.9067 | -2.22 | -20.061 | 17.6 | 7.452 |  | 13.6963 | 205.2892 | 2.2996 | 2.2322 | 3.7 | 2.3326 | 1.7659 | 6.4975 |  |  | -63.34 |  |  | 2.22 | 19.8 | 5.236 | 0.214 | -48.72 | -48.88 | -79.3 | 49.21 | 49.79 | 7.0666 | 13.4201 | 56.3902 | 58.6317 | 11.4017 | -38.4463 | -38.7528 | 10.9807 | 10.8255 |  | 67.7834 | -5.758 | -28.9908 | -216.3627 | 26.5389 | -16.8 | -19.1 | 44.665 | 43.4419 | -7.2025 |  | -27.0125 | 7.7784 | 9.2025 | 6.3481 | 261.2689 | 77.3949 | 77.7917 | -242.8127 | 318.1683 |  | -19.7663 | 21.6141 | 75.2059 | 21.56 | 14.93 | 47.24 | 69.14 | -74.342 | -74.2081 | 144.8021 | 146.7657 | 36.612 | -54.3769 | -53.7226 | -3.8663 | -55.1309 |  |  | 33.6 | 111.2 | -12.3 | 35.3784 | 34.8273 | 34.9947 | 24.2495 | 25.4301 | -26.7346 | -36.0215 | -27.0814 | 11.8895 | 38.91 | 51.05 | 35.8667 | 33.989 | -27.84 |  | 55.8007 | 54.9602 | -108.2693 | 0 | -17.096 | -72 | -72.4 | 28.9682 | 33.1146 | 37.5864 | 46.8933 | 32.95 | -3.87 | 56.997 | 108.0686 | -26.14 | -26.38 | 90.21 | 55.77 | 108.6727 | 104.9091 | -55.64 | -54.0727 | 157.2995 | 117.9565 | 112.554 | 116.1388 | 95.9649 | 90.5534 | -24.979 | 253.7263 | 274.2727 |  | -31.481 | -30.0807 |  | -2.9778 | -1.9088 | 158.268 | -83.3444 | -84.155 | -52.0958 | 0 | -21.31 | 112.6 | 10.9729 | -48.9615 | -36.3931 | -35.3611 | 9.8516 | -84.9472 | 47.5346 |  |  |  | 39.8948 | 40.9461 | 38.8858 | 75.5228 | 74.5181 | -177.5037 | 57.3425 | 56.9474 | -129.3065 | -118.4623 | -56.5493 | -46.06 | 18.6777 | 0.8219 | -11.88 | 16.16 | -58.3804 | 10.5601 |  | 4.437 | 11.0566 | 18.03 | 120.8494 | 132.1928 | 13.92 | 76.4571 | 22.4 | -13.0191 | -0.3038 |  | 1.3425 |  |  | -16.6968 | -19.7497 | 17.9661 | 29.8314 | 9.4475 | 9.3764 | -108.0679 | -17.1671 | 34.3388 | -36.62 | 3.7878 |  |  |  | 221.8807 | 218.4576 | 276.2 | -275.709 | -539.0391 | 542.1026 | 538.3295 | -207.5812 | -206.274 | -66.3354 | -60.8441 | 73.4103 | 72.9576 | -171.2072 | -172.6927 | 69.3166 | 68.4486 | -38.7599 | -38.823 | 115.19 | 116.19 | 40.1 | 40.8 | 22.2524 | 23.44 | -317.785 | 108.4553 | 108.0811 | 13.3 | -14.2 | -60.1 | -59.1 | 1.6209 | 1.2985 | -528.8337 | -250.3451 | 406.3988 | 336.7189 | 9.3334 | -324.0463 | 329.2238 | -135.3868 | -212.4204 | -326.7867 | 91.0886 | 91.2655 | 136.486 | -394.1594 | 217.821 | -175.3366 | 176.47 | -9.1751 |  | 15.68 |  |  | -16.16 | -1.44 |  | 1.5824 | -51.2108 | -19.6857 | 43.9 | 49.371 | 52.836 | 2.4458 | 2.8283 | 47.5998 | 46.3359 | 46.8647 |  | 14.9 | 24.0326 | 5.48 |  | -58.4716 | 79.5764 | 68.4848 | -58.706 | -79.4489 | 59.7535 | 18.2451 | -23.3 | 24.2 |  | 169.354
30/04/2025 | 02:00 | 0 | 15.917 | -31.6084 | 8.3488 | 24.7011 |  | 49.2592 | -102.7282 | 38.5847 | 19.6314 | 19.2107 | -6.66 | -18.873 | 15.4 | 7.452 | -15.4 | 13.9464 | 208.6506 | 3.4847 | 3.5575 | 5.4879 | 2.1622 | 6.1228 | 6.8939 |  |  | -65.46 |  |  | 6.66 | 17.6 | 5.034 | 0.21 | -53.24 | -52.82 | -75.49 | 53.6 | 53.48 | 6.738 | 13.6162 | 55.4163 | 57.555 | 18.7205 | -43.0009 | -42.5632 | 20.3057 | 20.3187 |  | 70.1946 | -4.1876 | -24.1949 | -241.0535 | 26.3529 | -17.3 | -19.2 | 48.5892 | 47.9658 | -7.1231 |  | -31.1268 | 7.3004 | 9.1162 | 6.1023 | 282.876 | 60.1825 | 60.0604 | -195.1722 | 329.0536 |  | -19.5353 | 20.3193 | 70.8748 | 21.88 | 14.76 | 45.29 | 67.37 | -75.1458 | -75.4137 | 152.6666 | 152.7916 | 35.4688 | -54.7555 | -54.85 | -4.9929 | -60.8023 |  |  | 18.6 | 124.6 | -12.33 | 29.1551 | 28.2906 | 29.2891 | 10.3956 | 11.018 | -22.5656 | -23.8084 | -22.3418 | 12.5589 | 37.81 | 52.78 | 35.8667 | 33.989 | -28.14 |  | 61.2541 | 60.6798 | -127.5612 | -0.0001 | -17.2775 | -67.3 | -67.7 | 29.3472 | 31.9427 | 38.5257 | 45.7214 | 31.95 | -4.73 | 58.644 | 126.3547 | -26.1 | -26.53 | 88.39 | 53.91 | 128.6182 | 126.3455 | -51.2799 | -50.2364 | 169.8256 | 129.0302 | 123.9395 | 125.8359 | 80.377 | 71.5321 | -26.48 | 206.759 | 265.7287 |  | -31.3374 | -29.4424 |  | 10.6425 | 9.7852 | 72.24 | -69.1188 | -70.1609 | -35.0302 | 18.29 | -26.48 | 1 | 10.8306 | -24.0749 | -35.4397 | -34.6266 | 9.1402 | -69.1692 | 30.4679 | 0 | 0 | 0 | 39.5318 | 39.9384 | 38.0429 | 74.3506 | 74.1831 | -172.48 | 53.1441 | 52.5093 | -124.1624 | -111.8805 | -57.0401 | -44.76 | 18.37 | 0.845 | -12.02 | 16.24 | -56.8324 | 10.6012 | -15.665 | 4.401 | 11.3763 | 18.55 | 114.1087 | 126.1806 |  | 78.1795 | 21.6 | -12.9911 | -0.2959 |  | 1.2959 |  |  | -15.7775 | -19.1954 | 22.2911 | 29.7473 | 9.2131 | 9.2289 | -111.3426 | -16.8684 | 34.3554 | -36.5672 | 3.7733 |  |  | 4.9072 | 226.6651 | 224.8445 | 278.3 | -275.6187 | -542.6601 | 548.0093 | 544.4493 | -215.2581 | -211.8415 | -64.1555 | -58.3439 | 74.6673 | 76.9528 |  |  | 66.8885 | 65.9876 | -36.9072 | -36.4713 | 120.83 | 121.27 | 40 | 40.4 | 22.2951 | 23.84 | -313.3125 | 107.0754 | 107.0925 |  | -13.1 | -58.9 | -58.1 | 1.5619 | 1.4236 | -535.946 | -237.4252 | 402.5329 | 339.0561 | 6.6884 | -326.5371 | 326.2104 | -127.1571 | -211.2397 | -321.1738 | 95.3796 | 96.0699 | 133.6225 | -393.8687 | 215.4637 | -176.7321 | 176.7352 | -8.4884 |  | 16 |  |  | -16.48 | -1.28 |  | 0.9384 | -49.8344 | -19.6857 | 43.4 | 48.686 | 49.787 |  |  | 49.4575 | 49.9741 | 50.4154 |  | 13.3 | 23.7383 | 5.34 |  | -55.3673 | 76.6163 | 64.5161 | -55.6153 | -76.4247 | 57.5075 | 18.325 | -22.9 | 23.4 |  | 187.3412
30/04/2025 | 02:30 | 0 |  |  | 7.9782 | 23.9415 |  | 48.0914 | -101.592 | 37.0401 | 18.8914 | 18.4111 | -8.88 | -17.683 | 15.4 | 7.452 | -15.4 | 13.4993 | 205.7178 | 3.0197 | 3.4684 | 4.9564 | 1.9961 | 5.958 | 6.752 |  |  | -67.49 |  |  | 8.88 | 15.4 | 5.039 | 0.215 | -54.14 | -54.3 | -78.43 | 54.78 | 54.93 | 6.738 | 13.5855 | 55.2701 | 56.761 | 20.5905 | -42.0632 | -41.8082 | 8.2318 | 8.3616 |  | 72.338 | -5.758 | -32.1687 | -220.7228 | 26.7055 | -17.5 | -19.2 | 48.4551 | 46.7462 | -7.1733 |  | -26.638 | 6.829 | 8.8614 | 6.1262 | 265.9992 | 55.4826 | 55.5132 | -170.1255 | 315.4773 |  | -19.6618 | 20.821 | 69.6972 | 21.44 | 14.2 | 44.16 | 66.8 | -77.0211 | -76.3514 | 157.1361 | 157.414 | 34.0865 | -53.2055 | -53.0941 | -5.2712 | -57.567 |  |  | 19.1 | 117.5 | -11.92 | 29.5189 | 28.6816 | 30.1965 | 10.8454 | 11.549 | -27.526 | -19.2145 | -28.6016 | 12.4033 | 35.38 | 51.03 | 35.3979 | 33.5495 | -28.04 |  | 58.8718 | 57.9698 | -120.5145 | -0.0001 | -16.9949 | -65 | -65.3 | 30.4404 | 31.3568 | 36.6471 | 45.1355 | 31.29 | -4.22 | 57.6855 | 120.3168 | -27.44 | -27.6 | 90.06 | 53.74 | 121.0182 | 117.2182 | -54.3005 | -53.9545 | 162.032 | 120.9919 | 116.9798 | 119.2459 | 108.4377 | 101.7423 | -24.656 | 180.8152 | 272.2795 |  | -32.2494 | -29.9432 |  | 3.132 | -0.9177 | 172.092 | -78.9555 | -80.8331 | -53.4271 | 18.1 | -22.3 | 105.1 | 10.5603 | -46.3722 | -35.6824 | -34.9369 | 7.6889 | -88.6676 | 53.7551 | 0 | 0 | 0 | 39.0182 | 39.3666 | 37.6386 | 77.3648 | 76.0252 | -191.4026 | 56.8322 | 56.6609 | -140.6712 | -128.626 | -58.0874 | -48.17 | 18.6777 | 0.8219 | -12.14 | 16.43 | -60.4249 | 10.5952 |  | 4.356 | 11.4825 | 18.56 | 131.7346 | 140.8825 |  | 78.646 | 22 | -13.7915 | -0.3909 |  | 1.2812 |  |  | -16.105 | -19.5251 | 19.355 | 30.4196 | 9.1965 | 9.1373 | -116.2859 | -16.6258 | 34.9658 | -35.6709 | 4.3358 |  |  | 6 | 224.7967 | 227.6383 | 279.5 | -279.3723 | -551.782 | 553.1454 | 550.1549 | -216.1096 | -210.5421 | -63.9845 | -58.0545 | 75.0218 | 76.3659 |  |  | 67.5917 | 66.8885 | -36.2834 | -35.1266 | 118.51 | 119.17 | 41 | 40.8 | 22.2951 | 24.24 | -317.919 | 105.2766 | 105.1449 | 12.9 | -11.9 | -58.9 | -58.5 |  |  | -536.3239 | -242.5763 | 402.497 | 333.1968 | 9.4291 | -327.6319 | 323.8613 | -128.5715 | -214.5852 | -319.1852 | 94.6855 | 95.1411 | 128.3537 | -390.7766 | 215.2846 | -175.1779 | 175.4899 | -8.3566 |  | 16.72 |  |  | -16.64 | -0.32 |  | 0.7034 | -50.2739 | -19.5117 | 43.3 | 50.231 | 49.133 |  |  | 49.3351 | 47.4473 | 48.6438 |  | 13.4 | 24.244 | 5.2 |  | -54.7662 | 78.7806 | 65.1335 | -54.2261 | -76.9172 | 57.5585 | 18.7136 | -23.5 | 22.7 |  | 194.5402
30/04/2025 | 03:00 | 0 |  | -32.042 | 8.0071 | 23.7845 |  | 47.0413 | -98.1274 | 37.0169 | 18.6974 | 18.4175 | -6.66 | -16.526 | 13.2 | 7.452 | -13.2 | 13.4632 | 200.3752 | 3.0021 | 2.8671 | 4.5751 | 2.2728 | 5.696 | 6.8107 |  |  | -65.86 |  |  | 4.44 | 15.4 | 5.194 | 0.214 | -56.61 | -56.54 | -67.94 | 57.38 | 57.12 | 6.4392 | 13.7239 | 54.3277 | 56.4902 | 20.4792 | -45.2782 | -45.3123 | 34.2313 | 31.2134 |  | 67.3815 | -3.1407 | -18.3106 | -237.7621 | 26.7929 | -17.6 | -19.3 | 52.0815 | 51.5277 | -6.751 |  | -30.1807 | 6.5602 | 9.053 | 6.1663 | 281.5332 | 51.0269 | 50.9964 | -165.2474 | 323.5435 |  | -21.5511 | 22.0768 | 67.6015 | 20.98 | 14.37 | 43.71 | 64.83 | -74.6099 | -75.9495 | 155.3532 | 156.4194 | 35.0096 | -52.4826 | -52.2892 | -6.6331 | -58.0551 |  |  | 15.9 | 115.7 | -11.52 | 27.5831 | 27.2151 | 28.812 | 6.7056 | 7.6618 | -24.93 | -16.6399 | -26.3299 | 11.6368 | 35.13 | 51.04 | 34.4604 | 32.6706 | -27.42 |  | 58.2273 | 58.203 | -121.4548 | -0.0001 | -16.8268 |  |  | 30.6711 |  | 34.7685 | 44.5496 | 30.97 | -3.89 | 58.428 | 119.5418 | -30.15 | -30.45 | 94.39 | 52.72 | 122.3091 | 119.7455 | -52.9541 | -51.0636 | 165.4527 | 123.6729 | 119.2123 | 120.8525 | 111.144 | 103.9343 | -24.189 | 176.7984 | 289.6023 |  | -31.331 | -28.5628 |  | 7.8482 | 8.7144 | 149.052 | -85.673 | -86.4326 | -66.9467 | 13.27 | -27.04 | 108.6 | 10.682 | -29.6332 | -35.2141 | -34.4316 | 7.1452 | -98.7479 | 54.173 |  |  |  | 40.319 | 40.501 | 39.4104 | 75.5228 | 75.1879 | -189.8955 | 55.0753 | 54.9882 | -140.8806 | -129.6936 | -60.8707 | -47.26 | 18.9706 | 0.7987 | -11.88 | 15.13 | -62.2779 | 10.8168 | -15.309 | 4.325 | 11.1356 | 18.6 | 132.0458 | 141.6799 | 13.09 | 79.5493 | 20.8 | -13.9787 | -0.4451 |  | 1.2605 |  |  | -14.5094 | -19.8347 | 20.8666 | 30.3356 | 8.4351 | 8.4315 | -116.6413 | -16.641 | 35.3884 | -35.3303 | 4.7787 |  |  | 6 | 227.0904 | 226.4362 | 281.2 | -278.5671 | -555.1215 | 560.6299 | 559.4092 | -214.6244 | -214.0346 | -66.3608 | -60.7634 | 75.7994 | 75.2347 |  |  | 70.1955 | 69.4154 | -36.0036 | -35.9558 | 118.87 | 117.78 | 41.3 | 42 | 22.0473 | 23.2 | -316.776 | 111.5542 | 108.1872 | 13.3 | -14.3 | -60.1 | -60.3 |  | 1.3047 | -547.435 | -260.4916 | 400.7425 | 334.9788 | 15.3189 | -324.0742 | 329.1038 | -131.5276 | -215.4094 | -318.3097 | 91.2293 | 90.9459 | 136.0503 | -388.864 | 216.3246 | -172.425 | 172.2797 | -9.675 |  | 16.72 |  |  | -16.24 | -0.72 |  | 0.7645 | -51.0948 | -20.1556 | 44 | 51.728 | 50.581 |  |  | 49.6252 | 48.7186 | 50.1988 |  | 16.3 | 24.4601 | 5.18 |  | -55.5886 | 80.047 | 67.1526 | -55.7743 | -78.3091 | 58.6545 | 18.3142 | -24.1 | 25.3 |  | 198.6913
30/04/2025 | 03:30 | 0 | 16.0815 | -32.3914 | 8.1645 | 23.9939 |  | 47.7981 | -98.966 | 36.7215 | 18.6914 | 18.1671 | -4.44 | -17.908 | 15.4 |  | -15.4 | 13.4404 | 200.4786 | 2.7031 | 2.676 | 4.4486 | 2.1039 | 6.0485 | 4.9213 |  |  | -65.63 |  |  | 4.44 | 15.4 | 5.523 | 0.221 | -52.85 | -52.9 | -75.17 | 53.21 | 53.59 | 6.3694 | 13.7925 | 53.6489 | 56.3832 | 18.4156 | -41.6613 | -41.4998 | 8.8182 | 8.7774 |  | 70.3286 | -6.2815 | -32.3518 | -207.2578 | 24.1816 | -17.4 | -19.3 | 48.274 | 47.4434 | -6.8618 |  | -26.2401 | 7.1213 | 8.4275 | 5.8337 | 255.8671 | 51.8509 | 52.2172 | -157.4066 | 307.4772 |  | -21.3315 | 20.7492 | 68.8789 | 20.78 | 13.89 | 43.24 | 65 | -75.1458 | -75.1458 | 154.9075 | 155.9259 | 34.9157 | -50.5137 | -50.2914 | -5.1082 | -55.9414 |  |  | 22.9 | 112.3 | -11.56 | 29.9066 | 29.4694 | 30.3909 | 11.507 | 12.4586 | -28.8027 | -17.3076 | -30.6327 | 11.5865 | 34.84 | 50.11 | 33.9917 | 32.2311 | -27.11 |  | 55.9833 | 55.5351 | -112.8935 | -0.0002 | -16.6379 | -65 | -62.8 | 30.4459 |  | 34.2988 | 44.5496 | 30.65 | -3.46 | 58.752 | 112.8264 | -31.28 | -31.27 | 96.29 | 54.5 | 119.4545 | 111.8 | -54.11 | -53.7818 | 163.8015 | 119.2084 | 115.1444 | 116.7885 | 97.7374 | 99.3436 | -23.998 | 168.9918 | 285.8313 |  | -33.0629 | -30.1633 |  | 15.6152 | 13.4154 | 156.732 | -85.4888 | -85.3336 | -61.6384 | 0 | -23.69 | 93.7 | 10.643 | -14.0416 | -35.7398 | -34.8321 | 8.2948 | -95.7472 | 56.7701 |  |  |  | 40.6733 | 41.3071 | 39.2208 | 76.1926 | 76.3601 | -192.7422 | 56.7566 | 56.689 | -139.5152 | -128.4491 | -58.7466 | -48.78 | 18.6801 | 0.7633 | -12.22 | 16.25 | -60.9786 | 10.8814 | -15.25 | 4.214 | 10.7103 | 17.94 | 131.959 | 144.8158 | 13.4 | 78.1922 | 21.3 | -13.4752 | -0.3215 |  | 1.2338 |  |  | -15.1721 | -19.4528 | 20.146 | 29.7473 | 8.7355 | 8.7122 | -113.8409 | -16.5339 | 34.9873 | -35.2494 | 5.2214 |  |  | 6.4141 | 226.2421 | 224.2304 | 278.7 | -276.7189 | -552.9499 | 560.8722 | 554.7318 | -212.3998 | -211.4929 | -67.6128 | -60.2717 | 78.3192 | 74.5358 | -173.0065 |  | 67.6246 | 67.4049 | -36.4719 | -35.401 | 118.64 | 116.93 | 41 | 40.5 | 22.09 | 24.24 | -309.9413 | 104.3146 | 103.9489 |  | -14.2 | -59 | -59.2 |  |  | -541.4158 | -251.4443 | 395.7391 | 335.2719 | 18.1002 | -319.4542 | 320.8695 | -129.5034 | -212.0608 | -317.2038 | 90.7654 | 90.4385 | 132.6177 | -386.4228 | 215.5754 | -170.0501 | 172.1182 | -7.8842 |  | 16.24 |  |  | -15.52 | -0.72 |  | 0.7034 | -50.7134 | -19.9512 | 43.6 | 51.153 | 50.598 |  |  | 49.5367 | 48.6966 | 50.7848 |  | 14.9 | 23.92 | 5.18 |  | -56.8111 | 80.4031 | 68.486 | -54.9724 | -79.0321 | 59.3297 | 18.5522 | -23 | 23.1 |  | 192.8598
30/04/2025 | 04:00 | 0 | 16.4964 | -32.7302 | 7.9958 | 24.2641 |  | 47.872 | -101.0517 | 36.874 | 18.6914 | 18.3271 | -6.66 | -17.624 |  |  |  | 13.4482 | 205.157 | 3.4959 | 3.4683 | 5.7179 | 2.0325 | 6.0516 | 6.4756 |  |  | -66.72 |  |  | 6.66 | 15.4 | 5.37 | 0.221 | -53.66 | -53.68 | -74 | 54.12 | 54.54 | 6.5107 | 13.5735 | 53.6446 | 55.4205 | 21.9283 | -42.3311 | -41.9125 | 8.4713 | 8.231 |  | 72.0701 | -6.2815 | -32.3789 | -218.7262 | 22.9696 | -17 | -18.7 | 48.6367 | 47.9379 | -6.9273 |  | -25.4641 | 7.3952 | 8.5827 | 5.8518 | 266.396 | 51.5152 | 51.3932 | -162.5852 | 310.8559 |  | -17.4043 | 18.2196 | 67.8111 | 20.98 | 14.36 |  | 64.97 | -75.9495 | -75.9495 | 153.3286 | 154.5229 | 34.352 | -50.3638 | -50.7472 | -5.9784 | -58.6092 |  |  | 16.7 | 118.5 | -11.55 | 29.1272 | 27.9023 | 28.9846 | 8.8526 | 10.1638 | -26.3143 | -17.5818 | -27.479 | 11.8832 | 35.67 | 50.44 | 33.9917 | 32.2311 | -27.15 |  | 58.8645 | 58.6361 | -125.3666 | -0.0002 | -16.4628 | -62.6 |  | 29.913 | 30.7709 | 35.7078 | 43.9636 |  | -4.25 | 56.1465 | 123.1695 | -31.95 | -32.3 | 97.39 | 52.86 | 124.6545 | 122.2909 | -52.3024 | -51.0182 | 165.8275 | 128.4937 | 123.135 | 124.1489 | 86.9847 | 77.7304 | -25.425 | 173.1213 | 284.7191 |  | -32.2158 | -30.3525 |  | 29.1053 | 27.3054 | 52.272 | -70.5504 | -70.8023 | -41.1036 | 0 | -23.43 | 1 | 10.8575 | 10.8555 | -35.724 | -34.9691 | 10.1883 | -75.0766 | 36.0415 |  |  |  | 39.5042 | 40.1014 | 38.1568 | 75.8577 | 76.3601 | -191.57 | 54.3752 | 53.6278 | -139.1349 | -128.249 | -59.4644 | -49.13 | 18.204 | 0.751 | -11.8 | 14.83 | -60.2177 | 10.3647 |  | 4.276 | 11.344 | 17.7 | 130.8994 | 140.7843 | 13.54 | 78.1545 | 19.5 | -13.815 | -0.2015 |  | 1.2373 |  |  | -15.1671 | -19.3522 | 20.6825 | 29.7473 | 9.0822 | 9.1106 | -114.0524 | -16.2022 | 35.3863 | -35.1799 | 5.2175 |  |  | 7 | 232.4404 | 230.7604 | 274.9 | -272.1068 | -554.0546 | 554.082 | 551.0866 | -218.0476 | -218.21 | -62.1693 | -57.3602 | 76.836 | 75.8526 |  |  | 68.4816 | 67.6027 | -37.2904 | -37.6084 | 122.51 | 120.48 | 40.3 | 40.2 | 22.1712 | 25.28 | -318.3506 | 106.7678 | 106.402 | 13.3 | -13 | -58.9 | -58.6 | 1.6352 | 1.4199 | -536.4043 | -258.9801 | 408.0136 | 346.6569 | 10.3027 | -329.7614 | 328.3277 | -129.4484 | -217.3414 | -328.0049 | 92.1026 | 96.2263 | 131.7397 | -397.2132 | 219.6716 | -177.3694 | 178.1601 | -8.2 |  | 16.48 |  |  | -15.04 | -1.12 |  | 1.1154 | -50.3044 | -19.9786 | 42.2 | 49.388 | 48.436 | 2.6722 | 3.3949 | 49.6754 | 49.2009 | 49.0868 |  | 15.2 | 23.3406 | 5.2 |  | -54.2595 | 76.6999 | 63.9733 | -52.1545 | -75.4839 | 55.1635 | 19.1229 | -23.5 | 23 |  | 192.6349
30/04/2025 | 04:30 | 0 | 16.7468 | -33.5827 | 8.032 | 24.2207 |  | 48.1165 | -101.5541 | 37.4378 | 18.9734 | 18.5732 | -6.66 | -18.757 |  | 8.28 |  | 13.6582 | 207.5964 | 3.7866 | 3.3226 | 5.9952 | 2.1334 | 5.853 | 6.5562 |  |  | -68.12 |  |  | 6.66 | 17.6 | 6.283 | 0.23 | -59.24 | -59.51 | -65.32 | 60.19 | 60.54 | 6.3831 | 13.6114 | 53.5163 | 55.5999 | 24.3448 | -49.4309 | -47.7463 | 28.3372 | 30.2127 |  | 71.2663 | -2.0938 | -13.5499 | -256.7055 | 18.0346 | -17.3 | -18.9 | 55.2091 | 55.0027 | -6.5211 |  | -31.4661 | 6.7455 | 9.1008 | 6.2672 | 303.3234 | 48.4634 | 49.0432 | -162.1104 | 331.8961 |  | -43.5589 | 45.5848 | 69.9068 | 21.93 | 14.84 | 44.15 | 67.06 | -71.127 | -71.9308 | 152.6719 | 153.3608 | 34.7203 | -59.7993 | -59.5912 | -4.5773 | -63.7241 |  |  | 11.3 | 126.5 | -11.37 | 24.5186 | 23.2231 | 24.1968 | 1.3947 | 2.191 | -22.5562 | -15.1827 | -22.6601 | 11.7428 | 35.91 | 52.67 | 34.4604 | 32.6706 | -27.45 |  | 63.6011 | 63.6346 | -126.7855 | -0.0001 | -16.8805 |  |  | 30.1218 | 31.3568 | 36.1774 | 44.5496 | 30.97 | -4.36 | 57.6315 | 126.1872 | -30.49 | -30.77 | 95.87 | 52.67 | 132.4182 | 123.2182 | -48.4639 | -48.3636 | 169.3504 | 130.2379 | 124.8927 | 127.3146 | 123.3488 | 116.6399 | -22.787 | 175.9139 | 294.444 |  | -32.7251 | -30.7407 |  | 15.1045 | 14.5983 | 167.484 | -88.6852 | -90.195 | -79.1728 | 15.14 | -20.05 | 125.7 | 10.9001 | -14.9452 | -36.0487 | -35.0274 | 10.0749 | -109.9682 | 73.627 |  |  |  | 39.5193 | 41.1305 | 38.8839 | 73.5133 | 72.0062 | -190.2304 | 49.9055 | 50.1832 | -136.5481 | -123.5533 | -59.8233 | -47.92 | 18.3725 | 0.751 | -11.78 | 14.74 | -60.2411 | 10.1873 | -15.229 | 4.168 | 11.2087 | 17.82 | 127.4146 | 135.8787 | 13.2 | 78.2261 | 20.1 | -14.5489 | 0.2139 |  | 1.2914 |  |  | -14.9161 | -20.4558 | 20.6999 | 32.0162 | 8.9063 | 8.9597 | -118.6864 | -15.8787 | 37.392 | -35.0017 | 5.9029 |  |  |  | 229.9899 | 226.8429 | 282 | -278.4116 | -550.177 | 551.8145 | 554.5677 | -216.7407 | -213.855 | -65.3519 | -59.0682 | 74.0897 | 74.5226 |  | -177.9556 | 70.0526 | 69.1957 | -38.563 | -38.6285 | 120.16 | 119.85 | 40.2 | 40 | 21.8849 | 26.48 | -319.2795 | 107.255 | 106.8868 | 13.9 | -13.6 | -60.6 | -60.9 |  |  | -545.5502 | -270.6389 | 408.706 | 342.7618 | 11.7313 | -332.4784 | 330.0114 | -132.7879 | -217.7852 | -324.1699 | 95.0731 | 95.1672 | 131.0576 | -390.5699 | 218.2939 | -179.2548 | 178.4176 | -8.1726 |  | 15.36 |  |  | -15.36 | -0.16 |  | 0.499 | -51.1833 | -19.6857 | 43.5 | 48.346 | 48.345 |  |  | 49.6486 | 48.3539 | 50.2451 |  | 14.4 | 23.6378 | 5.31 |  | -55.6236 | 78.3097 | 66.5304 | -55.0833 | -78.292 | 59.1101 | 17.2926 | -23.8 | 23.3 |  | 194.3805
30/04/2025 | 05:00 | 0 | 16.9095 | -33.9478 | 8.0942 | 24.252 |  | 48.4839 | -101.2599 | 37.512 | 19.2634 | 18.5901 | -8.88 | -19.058 | 15.4 | 8.28 | -15.4 | 13.4146 | 204.689 | 3.5327 | 3.3713 | 5.9349 | 2.056 | 5.6079 | 6.2452 |  |  | -69.13 |  |  | 8.88 |  | 5.912 | 0.229 | -60.14 | -60.04 | -68.49 | 60.72 | 60.69 | 6.4553 | 13.8057 | 55.2362 | 56.7322 | 26.8457 | -48.4932 | -47.9865 | 32.9131 | 31.2083 |  | 73.4097 | -2.6173 | -14.275 | -257.6226 | 15.8127 | -17.7 | -18.8 | 56.2416 | 55.3087 | -6.7746 |  | -30.9528 | 6.1844 | 9.408 | 6.6291 | 306.4057 | 49.1958 | 48.7686 | -163.4797 | 338.8223 |  | -57.0744 | 58.2438 | 69.6772 | 22.15 | 15.1 | 44.6 | 66.91 | -72.6006 | -72.1987 | 152.2078 | 154.0036 | 34.6145 | -64.7188 | -64.2233 | -5.3244 | -62.5469 |  |  | 17.5 | 122.8 | -11.74 | 24.9285 | 24.0616 | 25.1733 | 0.7702 | 1.7677 | -23.47 | -13.9985 | -23.8831 | 11.8444 | 35.03 | 52.82 | 34.9292 | 33.11 | -27.49 | -3.0143 | 62.7759 | 61.1372 | -116.1316 | -0.0001 | -16.8475 |  |  | 30.6766 | 32.5287 | 37.1167 | 46.3074 | 31.92 | -4.02 | 56.2545 | 114.1215 | -31.55 | -31.83 | 99.57 | 53.95 | 115.0364 | 112.8545 | -52.5167 | -52.1455 | 164.118 | 123.4879 | 118.2059 | 120.462 | 107.7827 | 102.4912 | -23.11 | 175.9951 | 285.0901 |  | -33.2662 | -30.9371 |  | 13.3101 | 13.0412 | 141.372 | -83.5864 | -84.6691 | -61.6959 | 0 | -27.77 | 100.3 | 11.2286 | -22.7088 | -36.171 | -35.2642 | 9.9411 | -95.8546 | 57.5275 |  |  |  | 40.4573 | 40.5283 | 39.7545 | 72.1737 | 72.676 | -191.7375 | 55.2261 | 55.0311 | -136.8313 | -125.1442 | -63.1852 | -47.4 | 18.9828 | 0.7987 | -12.24 | 14.1 | -64.6144 | 10.5991 | -15.067 | 4.319 | 11.3656 | 16.91 | 126.5818 | 140.2518 | 13.87 | 76.7435 | 20.1 | -15.3704 | 0.0549 |  | 1.3014 |  |  | -16.6682 | -22.0637 | 19.8732 | 34.201 | 9.2291 | 9.1899 | -119.6124 | -16.6078 | 37.9127 | -36.6197 | 5.4775 |  |  | 6 | 229.3118 | 228.1177 | 277 | -275.3164 | -553.5236 | 556.0584 | 552.2309 | -215.9415 | -215.9399 | -65.9029 | -60.5391 | 75.624 | 76.1745 |  |  | 70.3273 | 69.4704 | -41.5696 | -41.1334 | 120.11 | 121.05 | 39.7 | 39.8 | 22.1712 | 27.52 | -324.0613 | 109.3765 | 109.0027 | 14.5 | -13.6 | -60 | -59.7 | 1.5329 | 1.2594 | -536.944 | -251.5549 | 412.0562 | 350.3566 | 8.8706 | -339.6019 | 336.6728 | -137.7532 | -217.0432 | -329.2345 | 96.6305 | 95.3772 | 139.603 | -403.4843 | 221.0101 | -181.7804 | 181.9478 | -8.6999 |  | 14.08 |  |  | -14.48 | -0.4 |  | 0.3525 | -50.5669 | -19.8932 | 43.7 | 49.636 | 49.185 |  |  | 48.3508 | 49.4744 | 50.4003 |  | 14.8 | 23.4582 | 5.5 |  | -56.1896 | 79.2495 | 67.2835 | -56.9822 | -78.2543 | 58.7978 | 17.4138 | -23.9 | 23.3 |  | 197.1394
30/04/2025 | 05:30 | 0 | 17.6989 | -34.8944 | 8.3463 | 25.61 |  | 51.3131 | -106.9019 | 39.342 | 20.2154 | 19.6887 | -13.32 | -21.265 | 17.6 | 9.108 | -17.6 | 13.2756 | 218.36 | 4.3468 | 4.811 | 6.2563 | 2.2455 | 6.4312 | 6.7283 |  |  | -72.24 |  |  | 13.32 | 19.8 | 8.519 | 0.246 | -60.73 | -61.09 | -70.71 | 61.81 | 61.41 | 7.3848 | 12.7035 | 57.3965 | 59.0408 | 28.9181 | -47.4215 | -46.8084 | 9.7231 | 9.2102 |  | 80.9114 | -5.2346 | -25.4176 | -268.2559 | 16.6853 | -17.4 | -18.9 | 55.1916 | 53.2881 | -6.7554 |  | -32.3853 | 7.4502 | 9.9092 | 6.7372 | 318.7352 | 50.1724 | 50.5386 | -163.4341 | 355.1662 |  | -92.6975 | 93.845 | 73.2998 | 23.26 | 16.67 | 47.07 | 69.74 | -67.3762 | -68.8498 | 143.4879 | 145.5232 | 31.4892 | -75.3565 | -75.2913 | -5.5529 | -70.1542 |  |  | 4.8 | 141.4 | -12.25 | 17.9808 | 17.7733 | 18.8749 | -6.6862 | -5.3677 | -19.5001 | -11.3081 | -19.5791 | 12.707 | 42.59 | 58.65 | 36.8042 | 34.8679 | -28.61 | -3.1399 | 70.7966 | 70.6381 | -133.1161 | -0.0002 | -17.4221 | -67.2 | -67.4 | 30.726 | 35.4584 | 45.5703 | 50.9949 | 35.08 | -6.08 | 56.916 | 131.0275 | -28.45 | -28.87 | 98.59 | 56.27 | 131.8727 | 130.9454 | -44.2995 | -44.0364 | 183.1587 | 142.9243 | 137.4912 | 139.8513 | 92.8164 | 83.3623 | -24.045 | 174.3992 | 314.945 |  | -34.2014 | -32.2465 |  | 27.1419 | 26.0091 | 55.344 | -65.3089 | -66.7158 | -47.596 | 0 | -25.67 | 0.9 | 11.6868 | 3.9812 | -35.7981 | -34.8836 | 9.7132 | -81.4827 | 46.6266 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 39.6558 | 38.4823 | 66.4802 | 66.1452 | -182.5274 | 46.333 | 46.2026 | -130.0266 | -118.8491 | -58.0288 | -45.64 | 18.6777 | 0.8255 | -11.69 | 14.96 | -58.8159 | 10.4624 | -14.902 | 4.256 | 11.4561 | 18.74 | 122.2413 | 132.4387 |  | 79.2376 | 20.1 | -16.0364 | 0.6791 |  | 1.3621 |  |  | -16.122 | -23.6651 | 19.5399 | 36.722 | 9.5859 | 9.6128 | -121.0781 | -17.5073 | 38.6974 | -39.1586 | 5.2449 |  |  | 6.8074 | 240.6114 | 238.5693 | 277.8 | -278.8045 | -563.2298 | 562.2307 | 557.6357 | -225.5734 | -224.6186 | -56.9848 | -51.5536 | 75.4151 | 74.5723 | -179.8532 |  | 69.3385 | 68.3168 | -46.3033 | -48.3134 | 118.85 | 118.84 | 41.3 | 41.6 |  | 28.08 | -329.3789 | 111.6226 | 110.9413 | 15.6 | -11.3 | -60.1 | -59.2 |  | 1.4073 | -551.204 | -283.1827 | 426.5857 | 354.8279 | 12.3163 | -348.052 | 343.7842 | -139.9324 | -218.9902 | -340.5404 | 101.9979 | 99.1396 | 140.5337 | -414.4898 | 223.4759 | -190.3654 | 191.1657 | -6.7498 |  | 13.68 |  |  | -13.68 | -0.56 |  | 0.676 | -48.1651 | -19.6277 | 40.8 | 48.766 | 48.491 |  |  | 48.2706 | 47.812 | 48.0816 |  | 12 | 21.909 | 5.89 |  | -44.3438 | 71.4176 | 57.5348 | -43.9397 | -72.2519 | 49.5465 | 20.7318 | -21.2 | 22 |  | 192.8134
30/04/2025 | 06:00 | 0 | 18.5598 | -37.3437 | 8.9867 | 27.5837 |  | 54.8818 | -113.947 | 43.088 | 21.7593 | 21.3678 | -15.54 | -21.984 | 17.6 | 9.108 | -17.6 | 13.2353 | 231.5264 | 5.2985 | 5.0381 | 9.0897 | 2.001 | 5.402 | 6.4342 |  |  | -72.67 |  |  | 15.54 | 19.8 | 8.571 | 0.246 | -62.47 | -63.39 | -69.35 | 63.76 | 63.83 | 7.1015 | 12.4857 | 60.2474 | 62.7695 | 31.0314 | -50.9045 | -51.4693 | 31.471 | 29.2606 |  | 82.7868 | -1.5704 | -10.4659 | -329.6625 | 18.3804 | -17 | -19.3 | 58.8913 | 56.7154 | -6.8102 |  | -42.2908 | 6.8032 | 10.7045 | 7.1638 | 374.0042 | 61.0065 | 60.8234 | -218.9709 | 395.2625 |  | -92.989 | 93.5894 | 75.2059 | 24.01 | 17.83 | 49.18 | 70.46 | -59.8746 | -60.0086 | 139.3351 | 140.6546 | 32.5476 | -81.4094 | -82.287 | -3.2099 | -79.4722 |  |  | 0 | 158.2 | -12.79 | 16.4125 | 15.3118 | 16.7171 | -11.0592 | -9.7752 | -9.2333 | -19.1309 | -8.2964 | 13.1392 | 45.55 | 61.59 | 39.1479 | 36.6257 | -29.63 | -3.1399 | 79.583 | 78.582 | -153.0899 | -0.0002 | -17.8758 | -69.2 | -70.8 | 31.0336 | 39.5599 | 52.1454 | 56.8542 | 39.64 | -7.19 | 59.427 | 151.5286 | -27.05 | -27.27 | 98.18 | 57.23 | 151.2909 | 150.0364 | -32.7437 | -32.3636 | 204.9575 | 165.4584 | 157.9041 | 160.8668 | 100.5214 | 91.3234 | -24.734 | 230.8425 | 320.0179 |  | -34.1489 | -32.283 |  | 33.2536 | 31.5434 | 49.2 | -63.092 | -64.8032 | -53.6051 | 0 | -26.3 | 1 | 12.2026 | 13.8196 | -34.6179 | -33.9075 | 8.5454 | -87.0768 | 53.1257 |  |  |  | 38.4928 | 38.8631 | 37.8554 | 59.9494 | 59.6144 | -145.8544 | 34.881 | 34.4505 | -98.543 | -83.26 | -56.5493 | -39.34 | 18.6606 | 0.9622 | -11.96 | 12.53 | -57.7825 | 10.869 | -14.744 | 4.423 | 11.4451 | 14.73 | 85.996 | 99.3772 | 13.89 | 78.2408 | 18.2 | -15.4703 | 0.945 | 0 | 1.4911 |  |  | -15.4603 | -25.106 | 18.6519 | 38.4026 | 9.623 | 9.6504 | -117.3914 | -18.0544 | 39.1025 | -41.3765 | 5.1198 |  |  | 6 | 235.0221 | 236.298 | 274.1 | -273.842 | -556.4073 | 556.9324 | 556.7434 | -224.3176 | -222.8535 | -60.7504 | -54.3251 | 74.7015 | 74.4432 |  |  | 68.4706 | 67.6136 | -48.938 | -48.7326 | 118.99 | 119.49 | 40.5 | 40.7 | 22.09 | 27.52 | -325.4969 | 109.9901 | 110.6106 | 16.2 | -13.6 | -60.6 | -60.3 |  | 1.201 | -543.3086 | -287.8327 | 422.2192 | 351.0917 | 14.1901 | -342.9623 | 340.8925 | -137.1082 | -217.9155 | -337.9788 | 98.0699 | 99.2193 | 137.058 | -410.4363 | 223.9055 | -189.8705 | 189.1569 | -7.0657 |  | 13.04 |  |  | -13.28 | -1.12 |  | 0.8804 | -48.6351 | -20.1862 | 41.5 | 49.017 | 49.263 |  |  | 50.3232 | 48.729 | 49.3395 |  | 13.9 | 23.0651 | 6.27 |  | -46.5174 | 76.2564 | 61.7912 | -46.8896 | -75.5324 | 52.0613 | 21.3749 | -22.4 | 22.7 |  | 188.627
30/04/2025 | 06:30 | 0 | 18.7266 | -37.5933 | -4.7509 | 28.4395 |  | 57.0265 | -108.4244 | 48.1364 | 24.5173 | 23.7989 | -15.54 | -25.762 | 19.8 | 10.764 | -19.8 | 13.5091 | 221.1016 | 5.9071 | 5.6417 | 9.9175 | 1.7731 | 6.288 | 6.8688 |  |  | -75.5 |  |  | 17.76 | 24.2 | 10.532 | 0.245 | -62.25 | -62.45 | -72.63 | 63.32 | 63.6 | 7.9505 | 11.7962 | 64.7943 | 67.3426 | 33.6837 | -50.9045 | -50.7264 | 30.0517 | 27.9219 |  | 86.6716 | -2.0938 | -6.8058 | -343.7184 | 18.434 | -17 | -19.4 | 58.2442 | 56.9812 | -6.8254 |  | -44.3949 | 6.0965 | 12.1415 | 8.1858 | 394.4821 | 79.165 | 78.341 | -285.3189 | 419.3916 |  | -87.107 | 95.7847 | 74.1082 | 22.08 | 16.57 | 49.19 | 69.3 | -60.4105 | -59.8746 | 134.8941 | 136.3924 | 29.0162 | -82.1211 | -82.0022 | -3.5404 | -76.5417 |  |  | 15.5 | 152.8 | -13.58 | 19.4813 | 18.3763 | 19.6593 | -2.3032 | -1.4887 | 1 | -30.6459 | -5.0863 | 14.1295 | 56.27 | 59.76 | 43.3667 | 41.1667 | -32.04 | -3.1399 | 76.4014 | 76.3909 | -148.1873 | -0.0002 | -19.2844 | -75.4 | -75.8 | 31.0281 | 47.1771 | 64.3562 | 66.8152 | 47.2 | -9.32 | 57.1995 | 146.7633 | -28.2 | -28.17 | 107.96 | 59.51 | 147.6909 | 145.1636 | -32.1803 | -33.2727 | 215.841 | 173.3706 | 168.1924 | 171.1876 | 101.6487 | 89.5566 | -23.354 | 297.6213 | 313.7027 |  | -36.805 | -34.6613 |  | 42.8023 | 40.5714 | 53.808 | -65.9431 | -66.2892 | -55.2255 | 0 | -20.68 | 1 | 13.8655 | 26.4637 | -33.4061 | -32.9676 | 5.5504 | -85.4202 | 51.4107 |  |  |  | 39.3173 | 41.7356 | 38.3424 | 58.2748 | 61.6239 | -144.0124 | 35.0338 | 35.0547 | -95.1851 | -80.4038 | -57.0254 | -37.16 | 18.0893 | 0.939 | -12.16 | 11.08 | -59.6162 | 10.6859 | -14.906 | 4.43 | 11.5204 | 14.12 | 79.6173 | 95.7603 |  | 78.4006 | 16.1 | -15.6601 | 1.4324 | -1.5389 | 1.6922 |  |  | -14.7187 | -26.2695 | 17.7995 | 41.5118 | 9.3114 | 9.2676 | -118.551 | -18.5758 | 39.7436 | -43.8436 | 4.9891 | 1.7481 | 1.3922 | 6.4132 | 229.1266 | 227.9763 | 277 | -274.9599 | -541.2446 | 540.9313 | 534.0826 | -214.0096 | -212.8424 | -60.3914 | -53.9091 | 75.076 | 74.0844 |  |  | 65.9327 | 65.0867 | -48.8323 | -47.9946 | 108.37 | 108.21 | 41.9 | 42.2 | 21.8849 | 16.48 | -329.3169 | 109.0952 | 108.716 | 17.3 | -10.7 | -58.4 | -58.5 | 1.3439 | 1.2939 | -528.4325 | -280.7071 | 405.8175 | 340.2392 | 14.8916 | -331.0757 | 330.032 | -139.0648 | -207.058 | -322.9526 | 102.2438 | 101.7561 | 136.4318 | -394.726 | 213.1913 | -181.2081 | 182.5587 | -7.0382 |  | 13.6 |  |  | -13.84 | -0.72 |  | 0.557 | -47.4327 | -19.2187 | 39.5 | 47.254 | 48.017 | 2.9069 |  | 48.323 | 48.3691 | 48.4134 |  | 10.9 | 21.5081 | 6.59 |  | -46.6728 | 74.56 | 60.2901 | -45.8163 | -73.2456 | 52.6608 | 20.7128 | -19.5 | 19.6 |  | 179.3961
30/04/2025 | 07:00 | 0 | 18.4679 | -36.9478 | -36.468 | 28.3643 |  | 56.5771 | -92.9369 | 46.6901 | 23.6473 | 23.1798 | -13.32 | -26.941 | 22 | 9.936 | -22 | 13.1397 | 187.3926 | 5.8048 | 5.8672 | 9.7225 | 1.7429 | 6.1357 | 6.5534 |  |  | -72.26 |  |  | 11.1 | 24.2 | 10.415 | 0.243 | -58.63 | -58.82 | -71.28 | 59.3 | 59.46 | 8.1919 | 12.286 | 64.5799 | 66.9293 | 30.6505 | -47.4215 | -47.755 | 27.9798 | 27.0885 |  | 80.5095 | -2.0938 | -9.2678 | -319.8719 | 18.5153 | -17 | -19.5 | 56.1836 | 53.8257 | -7.1435 |  | -38.469 | 7.2331 | 11.296 | 7.8091 | 366.9239 | 96.53 | 97.2625 | -323.5726 | 410.6922 |  | -77.1273 | 80.5261 | 78.08 | 21.95 | 17.1 | 50.73 | 69.89 | -75.1458 | -75.0118 | 143.483 | 143.0482 | 28.7349 | -78.5723 | -78.7842 | -3.2576 | -63.0282 | 19.5709 | 25.985 | 47.1 | 127 | -13.86 | 30.2416 | 29.743 | 30.7856 | 17.345 | 18.5843 | -10.9777 | -46.5457 | -9.864 | 13.2633 | 51.41 | 55.51 | 43.1323 | 40.7272 | -30.04 | -3.1399 | 63.6011 | 62.9337 | -104.7334 | -0.0001 | -18.3792 | -83.7 | -81.7 | 30.4678 | 49.8138 | 58.2508 | 70.3308 | 49.44 | -6.86 | 50.814 | 102.2383 | -28.09 |  | 109.21 | 60.85 | 105.2182 | 100.8909 | -59.5381 | -57.6 | 177.7945 | 138.9398 | 134.261 | 135.6988 | 73.939 | 62.8407 | -22.698 | 336.1278 | 190.7547 |  | -38.0904 | -35.8056 |  | 32.4702 | 30.359 | 43.056 | -77.6066 | -78.6573 | -29.6025 | 0 | -18.86 | 1.2 | 10.533 | 18.079 | -33.2636 | -32.6207 | 6.5973 | -59.3348 | 26.3928 |  |  |  | 39.0202 | 39.8049 | 38.1355 | 76.3601 | 76.0252 | -146.8592 | 61.2344 | 61.2684 | -98.9968 | -81.8729 | -60.3726 | -39.39 | 18.4628 | 0.9744 | -12.11 | 10.31 | -60.8526 | 10.1906 | -14.732 | 4.318 | 11.4777 | 12.45 | 84.1793 | 100.5469 | 13.51 | 78.3378 | 17.4 | -16.4669 | 0.8697 | 0 | 1.7291 |  |  | -14.3869 | -27.4974 | 18.6345 | 42.9404 | 9.0704 | 9.0646 | -118.8437 | -20.0519 | 39.2544 | -45.4404 | 4.8046 | 3.2032 | 2.9321 | 6 | 190.4102 | 189.252 | 273.2 | -271.5171 | -510.1817 | 508.6476 | 509.1003 | -182.0267 | -181.2916 | -61.1303 | -55.4506 | 68.3048 | 66.2647 | -163.0759 | -170.7345 | 48.2005 | 48.0247 | -34.9503 | -35.3146 | 104.68 | 103.9 | 38.7 | 38.9 | 21.9042 | -7.52 | -317.0551 | 92.7279 | 92.3734 | 16.8 | -4.5 | -45.3 | -45.4 |  |  | -496.9843 | -161.9849 | 302.9995 | 256.8052 | 21.5918 | -246.9221 | 246.8104 | -107.4795 | -149.1919 | -238.2251 | 110.0898 | 109.8056 | 105.9528 | -295.1313 | 148.2631 | -144.8839 | 145.7509 | -6.6427 |  | 14.64 |  |  | -14.32 | 0.24 |  | -0.2914 | -42.7756 | -20.3021 | 37.1 | 46.307 | 45.55 |  |  | 44.1902 | 43.5401 | 43.7217 |  | 4.6 | 21.3599 | 6.47 |  | -50.2249 | 75.7898 | 62.3755 | -49.7087 | -75.3167 | 53.645 | 19.965 | -13.2 | 13.4 |  | 183.2835
30/04/2025 | 07:30 | 0 | 18.6646 | -37.4246 | -36.9822 | 28.3577 |  | 57.0977 | -92.5271 | 48.0781 | 24.4873 | 24.1371 | -8.88 | -30.003 | 24.2 | 10.764 | -24.2 | 12.951 | 188.5204 | 6.8992 | 6.8447 | 11.3809 | 1.7426 | 5.994 | 6.7216 |  |  | -73.18 |  |  | 8.88 | 28.6 | 11.384 | 0.248 | -56.19 | -56.38 | -78.72 | 56.85 | 56.99 | 8.4767 | 12.2763 | 66.8731 | 69.2407 | 31.7589 | -44.2065 | -44.1763 | 8.4067 | 8.2416 |  | 88.815 | -5.2346 | -29.0152 | -302.4588 | 16.8472 | -16.6 | -19.1 | 52.4069 | 50.9386 | -7.4142 |  | -35.739 | 7.596 | 11.5257 | 7.8476 | 353.8925 | 110.1718 | 110.3244 | -357.6146 | 420.7814 |  | -59.3021 | 60.3908 | 83.1796 | 22.61 | 17.06 | 52.93 | 72.86 | -80.638 | -80.7719 | 150.1777 | 151.369 | 27.313 | -77.4404 | -77.749 | 1.6185 | -63.7932 |  |  | 52.6 | 127.9 | -14.29 | 34.9223 | 33.6692 | 34.6971 | 28.5515 | 29.3979 | -16.0802 | -56.1045 | -14.4563 | 12.7928 | 53.01 | 58.51 | 45.4761 | 43.071 | -31.06 | -0.6978 | 64.372 | 63.3053 | -109.7895 | -0.0002 | -18.8517 | -89.7 | -89.8 | 31.6379 | 53.3295 | 61.5383 | 76.1902 | 52.95 | -7.69 | 53.649 | 107.3511 | -28.49 | -28.44 | 111.4 | 62.33 | 110.1636 | 108.7273 | -63.311 | -62.5182 | 185.4484 | 144.3225 | 140.9016 | 143.9371 | 103.7508 | 91.9598 | -21.007 | 369.5544 | 113.5687 |  | -39.0976 | -36.7251 |  | 19.3495 | 19.2207 | 173.628 | -101.2579 | -102.4922 | -57.5938 | 0 | -25.72 | 120.6 | 10.3285 | -5.7632 | -34.2165 | -33.0082 | 8.1228 | -89.1483 | 53.7268 |  |  |  | 39.2693 | 39.2362 | 37.5813 | 80.379 | 80.7139 | -138.4864 | 65.68 | 65.5387 | -98.2993 | -83.2585 | -54.2422 | -41.29 | 13.8753 | 0.9732 | -8.63 | 10.6 | -54.9046 | 10.2369 | -14.584 | 4.264 | 10.6517 | 14.21 | 83.7679 | 100.1818 |  | 79.1067 | 17.4 | -17.1471 | 0.3229 |  | 1.7645 |  |  | -14.6798 | -28.6694 | 17.7729 | 44.3689 | 9.3429 | 9.4087 | -119.0785 | -22.9562 | 38.6159 | -51.1238 | 4.2766 | 2.9981 | 2.6368 | 5.501 | 164.9223 | 165.3666 | 278.3 | -277.4958 | -490.5179 | 489.2606 | 489.2415 | -158.2164 | -159.3443 | -61.7723 | -56.3966 | 75.3264 | 72.7995 | -138.0499 | -150.331 | 37.9062 | 37.0053 | -12.5607 | -12.5345 | 92.76 | 94.04 | 38.2 | 38.1 | 21.9661 | -39.28 | -329.5749 | 86.743 | 86.7156 | 14.5 | 0.6 | -38.5 | -38.6 | 1.4659 |  | -479.5015 | -88.8318 | 215.8237 | 179.0991 | 38.0351 | -170.2931 | 172.5462 | -89.3193 | -96.3324 | -168.1159 | 117.596 | 119.2094 | 88.4308 | -202.531 | 96.4479 | -105.5937 | 108.1397 | -7.4337 |  | 17.84 |  |  | -17.2 | 3.84 |  | -4.4816 | -38.497 | -20.7416 | 37.3 | 49.728 | 47.885 |  |  | 47.9401 | 47.719 | 46.2923 |  | 0.3 | 21.0167 | 6.29 |  | -53.908 | 76.7083 | 63.527 | -52.9723 | -74.6749 | 55.6527 | 19.5241 | -8.6 | 9.4 |  | 184.1741
30/04/2025 | 08:00 | 0 | 19.1494 | -38.3524 | -37.1967 | 28.6891 |  | 57.4089 | -93.1428 | 49.7499 | 25.5372 | 24.9576 | -11.1 | -31.462 | 26.4 | 11.592 | -26.4 | 13.1731 | 186.697 | 6.6686 | 6.7545 | 10.8327 | 1.8573 | 5.4204 | 6.3132 |  |  | -74.52 |  |  | 11.1 | 28.6 | 9.796 | 0.241 | -60.39 | -60.59 | -70.24 | 61.23 | 61.85 | 8.6087 | 12.4213 | 68.1819 | 70.5901 | 32.4225 | -49.4309 | -49.7764 | 30.7318 | 27.9763 |  | 86.2697 | -2.0938 | -11.3599 | -331.8507 | 17.395 | -16.6 | -19.5 | 54.6428 | 55.2527 | -6.964 |  | -38.9889 | 7.5841 | 11.3615 | 7.7642 | 374.9198 | 102.298 | 102.359 | -333.3595 | 436.8949 |  | -85.2181 | 86.4958 | 86.1934 | 24.09 | 18.64 | 54.65 | 74.36 | -85.0586 | -84.1209 | 156.9365 | 157.0082 | 25.5319 | -88.601 | -87.7092 | 3.8476 | -70.5318 |  |  | 47.2 | 138 | -14.76 | 28.7224 | 28.6608 | 30.166 | 19.0582 | 20.0536 | -12.7311 | -51.6947 | -11.0943 | 12.994 | 56.65 | 62.24 | 46.8823 | 44.5358 | -31.47 | -3.0143 | 70.5306 | 70.4701 | -117.7042 | -0.0001 | -18.8872 | -90.3 | -90.3 | 32.5937 | 55.6732 | 64.3562 | 78.5339 | 55.21 | -8.6 | 56.322 | 115.4341 | -27.96 | -28.12 | 106.08 | 63.8 | 117.1455 | 115.7455 | -67.5038 | -65.8545 | 188.9077 | 148.7262 | 145.0635 | 145.6697 | 92.2625 | 80.2257 | -21.561 | 345.9749 | 32.3437 |  | -37.8323 | -35.273 |  | 21.8139 | 21.2386 | 170.556 | -99.6873 | -100.9855 | -43.6019 | 0 | -22.76 | 94.6 | 10.6257 | -3.6819 | -32.715 | -32.5941 | 8.5202 | -82.0988 | 42.8581 |  |  |  | 37.8004 | 38.4412 | 36.83 | 85.4027 | 84.9004 | -132.9603 | 67.9003 | 67.7671 | -90.6692 | -77.7393 | -53.268 | -42 | 13.8753 | 0.961 | -8.69 | 11.2 | -53.474 | 9.9941 | -14.745 | 3.494 | 9.2794 | 13.7 | 77.2613 | 93.3056 | 13.99 | 78.901 | 18.1 | -19.2933 | 0.1585 |  | 1.8498 |  |  | -14.994 | -30.8545 | 17.7198 | 48.2344 | 9.4113 | 9.4112 | -124.4234 | -24.7521 | 39.9411 | -54.3657 | 3.2274 | 2.6954 | 2.4153 | 5 | 155.8606 | 156.3992 | 283.3 | -282.3556 | -483.9316 | 490.6282 | 484.6638 | -148.5347 | -147.5449 | -65.3766 | -59.4157 | 72.4149 | 71.2528 | -119.0891 | -124.7019 | 38.7521 | 37.5985 | -1.9722 | -1.4767 | 71.07 | 71.1 | 40.8 | 40.1 | 22.6839 | -55.52 | -311.3828 | 83.9711 | 83.5874 | 9.9 | -1.1 | -40.2 | -40.2 |  | 1.1355 | -479.8516 | -20.5867 | 190.4893 | 101.5651 | 40.8827 | -95.9789 | 88.9524 | 0 | -122.5143 | -97.3064 | 141.5185 | 141.3451 | 0 | -181.2318 | 129.2389 | -59.1199 | 60.8115 | -8.7796 |  | 19.84 |  |  | -19.28 | 5.28 |  | -5.7694 | -38.7594 | -20.5371 | 38.8 | 49.521 | 48.407 |  |  | 46.2606 | 46.0886 | 46.9166 |  | 0.6 | 21.7566 | 6.41 |  | -53.6056 | 78.3312 | 65.6016 | -52.9206 | -76.2594 | 58.5845 | 17.4843 | -10.1 | 10.1 |  | 193.6369
30/04/2025 | 08:30 | 0 | 19.6021 | -38.7866 | -36.3618 | 30.4181 |  | 60.3058 | -97.9278 | 53.6977 | 27.2852 | 26.8018 | -11.1 | -37.967 | 33 | 13.248 | -33 | 13.3617 | 198.0762 | 6.8192 | 6.9982 | 11.1788 | 1.6316 | 5.8713 | 5.6589 |  |  | -76.7 |  |  | 11.1 | 35.2 | 9.413 | 0.234 | -63.59 | -63.51 | -72.15 | 64.07 | 64.28 | 9.1032 | 12.2601 | 70.7464 | 72.9493 | 34.9723 | -50.7705 | -50.9019 | 29.11 | 28.8892 |  | 90.8243 | -1.5704 | -6.653 | -359.6111 | 17.3292 | -17.8 | -19.3 | 56.5915 | 55.8262 | -7.1883 |  | -41.0992 | 8.4747 | 12.2027 | 8.1815 | 398.0528 | 121.1279 | 121.311 | -345.9667 | 485.628 |  | -116.1192 | 118.7756 | 88.6583 | 26.6 | 20.7 | 57.54 | 77.6 | -87.2019 | -87.7377 | 162.8524 | 162.879 | 24.1492 | -111.666 | -112.3942 | 5.9257 | -88.5351 |  |  | 17.6 | 176.7 | -15.49 | 14.2048 | 13.1641 | 14.8611 | -8.242 | -6.6663 | 1 | -29.7262 | -4.213 | 13.5153 | 71.99 | 72.05 | 49.6948 | 46.8796 | -33.15 | -3.0143 | 88.2928 | 87.46 | -155.4394 | 0 | -20.2746 | -91.3 | -92.6 | 34.1098 | 58.6029 | 67.6437 | 83.2214 | 58.13 | -9.75 | 61.4385 | 152.8937 | -30.03 | -30.24 | 110.18 | 64.94 | 156.2364 | 153.5273 | -60.7189 | -60.4636 | 221.205 | 177.4932 | 172.2241 | 176.7418 | 98.8679 | 85.3376 | -23.594 | 355.0319 | 2.6664 |  | -39.2015 | -36.2303 |  | 21.3131 | 21.2706 | 126 | -104.9141 | -106.5401 | -52.4713 | 15.23 | -25.63 | 93.8 | 11.2874 | -7.2269 | -30.9058 | -30.1425 | 5.2626 | -79.8308 | 40.2107 |  |  |  | 38.0918 | 39.8189 | 37.553 | 87.0773 | 88.4169 | -118.2242 | 63.2319 | 63.0311 | -77.1933 | -63.1544 | -50.5653 | -40.45 | 13.4749 | 1.0208 | -8.78 | 11.34 | -50.681 | 10.1024 | -14.397 | 0.764 | 10.9272 | 15.84 | 64.1091 | 80.0649 | 14.99 | 85.4219 | 17.7 | -27.0691 | 6.29 | -6.5902 | 1.9615 |  |  |  | -40.3817 | 17.8956 | 63.5282 | 8.8946 | 8.8807 | -135.4832 | -26.6642 | 39.9333 | -71.0321 |  | 3.7013 | 3.4067 | 4.5827 | 163.4709 | 162.9577 | 282.9 | -279.3033 | -510.0951 | 505.998 | 509.6514 | -156.5573 | -156.9059 | -62.6608 | -56.1651 | 72.6092 | 72.1451 |  |  | 39.5761 | 39.0158 | -5.8315 | -4.9481 | 71.18 | 70.51 | 39.9 | 38.7 | 22.5194 | -51.28 | -310.8169 | 82.9336 | 82.5522 | 9.9 | 1.1 | -40.2 | -39.7 | 1.4101 | 1.0975 | -494.472 | 15.8971 | 189.3315 | 96.9276 | 40.4064 | -93.8622 | 87.48 |  | -125.1448 | -92.157 | 149.0142 | 148.7053 |  | -182.7579 | 125.6244 | -57.5068 | 57.9928 | -9.0158 |  | 20.56 |  |  | -20.56 | 4.32 |  | -5.33 | -38.204 | -20.2441 | 38.6 | 45.623 | 44.794 |  |  | 47.5629 | 47.0005 | 48.396 |  | 1.1 | 21.4709 | 6.57 |  | -52.75 | 76.1349 | 63.7646 | -51.3489 | -75.0474 | 55.4421 | 19.2347 | -8.5 | 9.6 |  | 202.0613
30/04/2025 | 09:00 | 0 |  | -39.0915 | -35.3001 | 31.1896 |  | 62.4945 | -103.7698 | 55.4014 | 27.9251 | 27.301 | -13.32 | -39.729 | 35.2 | 14.904 | -35.2 | 13.2686 | 211.3304 | 7.2139 | 7.3067 | 11.3195 | 1.6906 | 5.9477 | 5.6012 |  |  | -77.23 |  |  | 15.54 | 37.4 | 9.691 | 0.235 | -63.11 | -63.05 | -75.26 | 64.22 | 64.38 | 10.3796 | 11.9159 | 71.9227 | 74.8248 | 35.5004 | -53.0478 | -52.3597 | 29.239 | 34.8341 |  | 92.5658 | -1.0469 | -6.2227 | -372.0053 | -2.9099 | -10.3 | -12 | 59.4628 | 57.3608 | -7.6812 |  | -39.0734 | 9.0673 | 12.0355 | 8.1647 | 408.7648 | 140.7513 | 140.965 | -420.4347 | 496.9927 |  | -95.9603 | 95.2235 | 91.762 | 26.57 | 21.23 | 58.87 | 78.76 | -87.8717 | -87.6038 | 161.8369 | 162.3606 | 25.3361 | -106.9164 | -107.2505 | 5.2223 | -80.8596 |  |  | 33.5 | 160.3 | -15.71 | 21.5126 | 21.5172 | 21.7826 | 7.5297 | 8.1465 | -11.411 | -44.1106 | -8.7907 | 13.9351 | 70.87 | 71.03 | 51.1011 | 48.0515 | -33.98 |  | 81.5057 | 80.5498 | -139.3227 | -0.0001 | -20.7104 | -96.2 | -96.8 | 34.0439 | 61.2396 | 66.7044 | 86.7371 | 60.73 | -9.21 | 62.3025 | 137.5028 | -30.58 | -30.62 | 110.66 | 68.8 | 136.6364 | 136.3091 | -66.8879 | -66.4545 | 215.0749 | 169.1745 | 165.5887 | 166.7187 | 83.4853 | 65.7781 | -25.738 | 427.1195 | 13.9823 |  | -29.0525 | -26.2105 |  | 20.8921 | 19.8341 | 144.444 | -101.0461 | -102.0856 | -33.1012 | 16.29 | -7.58 | 81.9 | 11.7489 | -8.9359 | -32.9523 | -32.1022 | 5.34 | -67.2049 | 28.9158 |  |  |  | 38.4963 | 39.8885 | 37.0966 | 88.5844 | 89.0868 | -104.9951 | 69.0368 | 69.3411 | -73.652 | -61.2264 | -39.5129 | -31.33 | 13.8753 | 0.95 | -8.69 | 13 | -40.019 | 10.6001 | -14.368 | 0.772 | 11.1125 | 23.53 | 65.0731 | 77.3262 | 14.9 | 88.2339 | 19.7 | -27.148 | 6.3822 | -6.921 | 1.9753 |  |  | -15.6544 | -40.3048 | 18.6427 | 63.7803 | 10.1585 | 10.3609 | -134.8889 | -27.7554 | 39.9879 | -73.0844 | 3.0623 | 4.3263 | 3.9447 | 4 | 163.4912 | 162.3193 | 282.9 | -280.9789 | -494.9686 | 494.1014 | 497.1574 | -156.8496 | -155.3182 | -65.6064 | -58.1305 | 74.3331 | 72.4266 |  |  | 37.181 | 38.2467 | -7.3504 | -7.0025 | 61.67 | 61.84 | 52.2 | 51.3 | 22.5814 | -53.6 | -320.5046 | 80.4386 | 78.966 | 9.9 | 18.9 | -39 | -39.1 |  |  | -487.8608 | 9.7524 | 206.6903 | 96.2993 | 37.3313 | -95.9283 | 90.3503 |  | -128.1714 | -95.0244 | 155.3127 | 152.8875 |  | -194.3628 | 126.7612 | -64.9071 | 65.4012 | -9.0158 |  | 24.96 |  |  | -24.56 | 8.64 |  | -8.9342 | -41.8662 | -14.2382 | 40.1 | 49.173 | 48.57 |  |  | 48.0131 | 47.81 | 48.3608 |  | -17.4 | 21.2183 | 6.74 |  | -51.0577 | 80.2728 | 66.2811 | -52.1401 | -77.7891 | 57.9224 | 19.8538 | 10.8 | -9.1 |  | 193.9616
30/04/2025 | 09:30 | 0 | 20.3223 | -40.5361 | -34.8538 | 32.7823 |  | 65.5826 | -111.1205 | 57.5818 | 29.3251 | 28.7573 | -17.76 | -42.022 | 37.4 | 14.904 | -37.4 | 13.3094 | 224.2554 | 7.9256 | 8.3119 | 13.8537 | 1.973 | 5.5558 | 6.3717 |  |  | -80.04 |  |  | 17.76 | 39.6 | 8.878 | 0.233 | -66.01 | -66.27 | -74.51 | 66.24 | 67.04 | 10.1454 | 12.0224 | 73.3502 | 76.3868 | 38.7988 | -54.1195 | -53.2331 | 30.1337 | 33.8498 |  | 98.7279 | -0.5235 | -6.5838 | -414.5648 | 2.9609 | -12 | -13.1 | 59.3971 | 59.0341 | -7.752 |  | -44.5782 | 9.4537 | 12.7594 | 8.6721 | 452.8335 | 153.386 | 153.8438 | -465.3087 | 529.0511 |  | -85.6923 | 89.0843 | 93.0493 | 27.19 | 22.8 | 61.59 | 80.57 | -89.881 | -92.5602 | 161.5884 | 162.0722 | 23.5156 | -111.5929 | -111.7218 | 7.2743 | -90.6292 |  |  | 17.4 | 181.4 | -15.81 | 16.384 | 17.017 | 17.8604 | 3.4816 | 4.5811 | 1 | -49.985 | 0 | 14.5027 | 74.85 | 76.89 | 52.5073 | 49.8093 | -34.29 |  | 90.5443 | 89.4019 | -168.4619 | 0 | -20.8095 | -103 | -104.3 | 33.934 | 62.9974 | 71.8705 | 89.0808 | 62.59 | -10.74 | 64.9755 | 165.7694 | -26.4 | -26.87 | 109.69 | 69.28 | 168.2 | 165.4364 | -59.6752 | -58.6182 | 235.8722 | 190.0967 | 184.0819 | 187.0313 | 58.9478 | 41.5137 | -28.064 | 473.4917 | -27.3167 |  | -28.7152 | -26.5255 |  | 22.2505 | 20.3222 | 126 | -81.9808 | -83.8391 | -6.4545 | 0 | -7.14 | 1 | 12.2872 | -6.6483 | -32.219 | -31.4302 | 3.8625 | -40.4847 | 4.6661 |  |  |  | 39.8483 | 40.0469 | 38.0026 | 89.4217 | 88.9193 | -88.082 | 61.7413 | 61.3244 | -63.3264 | -50.5414 | -36.6052 | -31.65 | 13.0745 | 0.9854 | -8.4 | 13.51 | -38.0579 | 10.3007 | -14.052 | 0.735 | 10.9147 | 23.92 | 52.7563 | 64.2069 | 15.61 | 89.6105 | 21.4 | -27.7664 | 6.7124 | -7.0635 | 1.9801 |  |  | -15.9226 | -42.0456 | 19.3816 | 65.8811 | 10.6075 | 8.6593 | -137.0704 | -29.1431 | 41.4072 | -76.9635 | 2.6524 | 5.3627 | 4.9255 |  | 164.365 | 164.2875 | 277.4 | -276.2036 | -480.4771 | 484.277 | 482.0268 | -157.1074 | -156.4028 | -57.444 | -51.372 | 74.1892 | 72.0611 |  | -121.1187 | 37.203 | 36.3571 | -9.9318 | -10.5443 | 51.7 | 51.11 | 53.6 | 53.8 | 22.6433 | -54.96 | -320.6488 | 81.6117 | 80.4554 | 10.5 | 15.4 | -39.6 | -39.7 | 1.3399 | 1.2453 | -475.2267 | 45.8512 | 201.9864 | 99.5211 | 26.8722 | -94.2487 | 87.8856 |  | -125.0248 | -87.3632 | 153.7345 | 155.4785 |  | -196.1786 | 129.3069 | -67.3294 | 67.8513 | -7.6452 |  | 24.4 |  |  | -24.24 | 8.56 |  | -9.2271 | -38.6435 | -15.0591 | 36.5 | 46.33 | 46.927 |  |  | 46.7051 | 48.0487 | 46.8733 |  | -14.7 | 19.2729 | 7 |  | -45.6352 | 74.2921 | 58.6389 | -45.955 | -72.0286 | 48.8079 | 22.6821 | 14 | -14 |  | 192.4698
30/04/2025 | 10:00 | 0 | 20.7694 | -41.5055 | -33.1105 | 33.525 |  | 67.4954 | -111.6675 | 59.3439 | 30.1271 | 29.4117 | -17.76 | -44.09 | 39.6 | 14.904 | -39.6 | 13.5333 | 225.0284 | 8.527 | 8.4347 | 13.7412 | 1.9714 | 5.723 | 7.0843 |  |  | -80.11 |  |  | 17.76 | 41.8 | 10.028 | 0.237 | -66.17 | -66.29 | -75.84 | 66.31 | 66.45 | 11.2671 | 11.6692 | 75.4595 | 78.0013 | 37.7582 | -53.3158 | -54.175 | 24.8374 | 30.1693 |  | 98.0581 | -1.5704 | -4.1854 | -408.6063 | 8.3934 | -15 | -16.1 | 59.7011 | 58.9262 | -7.3458 |  | -45.2438 | 9.4096 | 12.5198 | 8.4339 | 447.981 | 153.1418 | 153.5386 | -460.7514 | 535.1651 |  | -90.4805 | 94.3978 | 93.9974 | 27.14 | 23.19 | 62.25 | 79.67 | -89.6131 | -88.9433 | 164.7714 | 165.2047 | 24.1959 | -115.3144 | -115.7221 | 6.0404 | -90.9179 |  |  | 20.9 | 181.4 | -15.72 | 18.5125 | 17.4984 | 19.3034 | 3.5379 | 4.1963 | 1 | -48.7526 | -1.1789 | 13.9245 | 74.06 | 77.67 | 53.9136 | 51.1276 | -34.71 | -2.8887 | 90.3603 | 90.153 | -163.1165 | 0 | -21.1212 | -103.7 | -104.2 | 34.7031 | 63.8763 | 71.4009 | 90.2527 | 63.38 | -10.35 | 64.584 | 161.5392 | -24.94 | -25.27 | 107.52 | 70.93 | 164 | 157.1818 | -62.3948 | -60.8273 | 233.799 | 189.443 | 184.3481 | 185.9367 | 69.4348 | 54.6627 | -26.645 | 473.5658 | -12.9523 |  | -26.7596 | -23.3325 |  | 12.6502 | 13.4612 | 142.908 | -95.5298 | -95.4045 | -27.0461 | 0 | -8.85 | 67.2 | 12.5645 | -22.0788 | -32.8005 | -31.7746 | 4.7532 | -63.8295 | 25.5323 | 0 | 0 | 0 | 38.8447 | 38.2452 | 37.0917 | 89.4217 | 90.4264 | -93.6081 | 64.0015 | 63.5973 | -64.4419 | -53.4033 | -37.3449 | -30.54 | 14.1805 | 0.9976 | -8.57 | 13.76 | -37.271 | 10.2168 | -14.379 | 0.775 | 9.7227 | 25.56 | 53.9283 | 66.6694 | 15.83 | 92.0758 | 22.7 | -26.5505 | 5.9277 | -6.3726 | 1.9799 |  |  | -14.6971 | -41.0764 | 20.3832 | 64.7046 | 9.3289 | 10.0334 | -138.8197 | -29.6062 | 42.5558 | -75.9973 | 2.8309 | 5.519 | 5.0099 | 4.0938 | 160.2795 | 158.704 | 279.9 | -279.9457 | -482.7433 | 486.3688 | 487.2074 | -153.6152 | -152.8738 | -60.8591 | -54.6632 | 72.0622 | 68.7027 | -120.4216 |  | 39.5981 | 38.84 | -9.4665 | -9.1827 | 51.97 | 51.09 | 53.5 | 53.3 | 22.6433 | -55.68 | -319.5079 | 80.5311 | 80.1139 | 10.5 | 17.1 | -40.7 | -40.3 |  | 1.2266 | -479.1012 | 31.7055 | 207.4376 | 97.4628 | 30.0372 | -98.0419 | 92.9268 |  | -129.0723 | -92.6599 | 156.5152 | 154.7156 |  | -198.4267 | 130.3132 | -64.4169 | 64.913 | -7.7771 |  | 26 |  |  | -24.96 | 8.64 |  | -9.2576 | -39.3179 | -15.0866 | 39 | 48.043 | 49.361 |  |  | 43.8903 | 46.4295 | 44.8662 |  | -16.7 | 20.4362 | 7.37 |  | -47.5276 | 78.0062 | 61.9585 | -46.6926 | -75.5785 | 53.0877 | 22.4262 | 10.8 | -11.6 |  | 194.4695
30/04/2025 | 10:30 | 0 | 21.0255 | -41.9729 | -32.6807 | 33.9079 |  | 67.4588 | -113.3599 | 61.4945 | 31.373 | 30.5653 | -22.2 | -42.347 | 37.4 | 13.248 | -37.4 | 13.595 | 230.8828 | 8.6666 | 8.3639 | 13.7098 | 1.8374 | 5.6596 | 6.7859 |  |  | -81.12 |  |  | 22.2 | 41.8 | 11.015 | 0.245 | -63.87 | -64.2 | -83.19 | 64.83 | 65.42 | 11.5562 | 11.6903 | 76.8284 | 79.5575 | 38.4059 | -53.9855 | -50.2151 | 7.0506 | 7.232 |  | 102.6128 | -4.1876 | -21.0558 | -397.8222 | 11.8631 | -16.6 | -17.7 | 55.8634 | 54.879 | -7.842 |  | -43.3228 | 10.2181 | 12.3627 | 8.5044 | 444.4409 | 161.3208 | 161.5344 | -479.7671 | 535.1685 |  | -91.5516 | 95.782 | 97.0312 | 27.71 | 24.04 | 63.55 | 81.39 | -90.015 | -89.6131 | 164.7359 | 165.8071 | 22.4068 | -115.3898 | -115.9488 | 7.2849 | -88.0667 |  |  | 29.7 | 175.8 | -16.45 | 19.2262 | 19.116 | 20.5569 | 11.0992 | 12.3092 | 1 | -56.0752 | -0.9566 | 14.0352 | 74.51 | 75.97 | 54.6167 | 51.7136 | -35.23 |  | 88.6097 | 87.1904 | -152.3329 | -0.0001 | -21.3922 | -103.6 | -106.2 | 34.6756 | 65.6342 | 71.8705 | 92.5964 | 64.67 | -10.32 | 65.0025 | 149.7635 | -21.33 | -21.68 | 98.05 | 71.76 | 152.3636 | 149.7818 | -65.7766 | -63.7273 | 227.726 | 180.1157 | 175.2913 | 177.5637 | 67.1577 | 54.3547 | -28.301 | 494.1622 | -31.9521 |  | -26.9645 | -24.5531 |  | 2.3908 | 2.5228 | 153.66 | -93.2124 | -95.2353 | -19.0038 | 0 | -16.45 | 90.9 | 12.9186 | -49.3931 | -32.4071 | -31.3533 | 3.2447 | -50.8084 | 18.4492 |  |  |  | 38.637 | 38.5234 | 36.6339 | 90.2589 | 90.5939 | -94.7803 | 67.2192 | 67.8251 | -68.2728 | -54.3066 | -37.3596 | -32.7 | 13.973 | 1.0208 | -8.59 | 13.96 | -39.1064 | 9.3803 | -14.318 | 0.729 | 9.4368 | 24.42 | 54.8763 | 68.1695 |  | 91.3392 | 23.2 | -25.2935 | 4.3949 | -4.5782 | 1.9833 |  |  | -15.461 | -39.7167 | 20.6734 | 62.6879 | 9.188 | 8.4992 | -135.3591 | -30.2001 | 43.314 | -74.5665 | 3.1805 | 5.7045 | 5.3263 | 5 | 155.3083 | 156.3786 | 276.6 | -276.4049 | -476.3432 | 476.4109 | 472.8035 | -151.3459 | -150.0172 | -61.5958 | -54.1317 | 70.7256 | 71.1444 |  |  | 39.62 | 38.829 | -9.932 | -10.4583 | 45.6 | 45.28 | 54 | 53.5 | 22.1498 | -56.8 | -323.2238 | 80.7168 | 80.9273 | 10.5 | 21 | -40.7 | -40.7 | 1.45 | 1.1483 | -467.2742 | 46.305 | 206.4117 | 91.5837 | 25.3186 | -89.2886 | 83.9345 |  | -133.1035 | -84.9347 | 154.5605 | 154.3715 |  | -196.3867 | 134.1293 | -60.9808 | 61.9084 | -8.1204 |  | 25.6 |  |  | -24.56 | 9.28 |  | -9.3736 | -38.6435 | -15.0866 | 37.7 | 46.992 | 47.068 |  |  | 47.1187 | 46.1547 | 46.2314 |  | -19 | 19.9603 | 7.41 |  | -46.0758 | 76.1118 | 62.3054 | -45.1171 | -75.1555 | 52.4399 | 22.5321 | 11 | -10.9 |  | 191.6146
30/04/2025 | 11:00 | 0 | 21.0332 | -42.4623 | -32.4464 | 35.1631 |  | 70.3471 | -118.8854 | 62.8994 | 32.167 | 31.2842 | -19.98 | -44.389 | 39.6 | 15.732 | -39.6 | 13.5453 | 240.1272 | 8.1406 | 7.9971 | 13.4252 | 2.2408 | 5.8739 | 5.5718 |  |  | -82.03 |  |  | 19.98 | 41.8 | 10.357 | 0.24 | -68.29 | -67.98 | -75.35 | 68.74 | 69.27 | 12.0093 | 11.7631 | 77.174 | 80.1114 | 33.5614 | -54.1195 | -53.1499 | 27.2022 | 27.2476 |  | 97.7902 | -0.5235 | -5.6169 | -418.9091 | 14.3117 | -17.7 | -18.9 | 58.6847 | 57.8571 | -7.6017 |  | -46.3319 | 9.6021 | 12.573 | 8.4898 | 455.0003 | 163.335 | 163.4266 | -488.252 | 551.5649 |  | -96.914 | 98.4008 | 96.0632 | 27.72 | 24.09 | 64.24 | 81.4 | -93.4979 | -92.1583 | 167.6615 | 169.2332 | 22.4573 | -119.1409 | -119.2568 | 6.7991 | -88.5369 |  |  | 28.5 | 176.6 | -16.52 | 19.5835 | 18.2141 | 20.4073 | 9.2697 | 10.1555 | 1 | -55.4323 | 0 | 14.2693 | 74.01 | 78.65 | 56.0229 | 52.8854 | -35.38 |  | 88.7677 | 86.7766 | -149.3617 | -0.0001 | -21.6042 | -106.8 | -108 | 34.9393 | 67.392 | 70.4616 | 94.9402 | 66.74 | -10.09 | 66.744 | 150.5336 | -23.41 | -23.84 | 102.41 | 72.9 | 147.3273 | 147.5636 | -68.4992 | -67.1273 | 226.4091 | 180.9721 | 174.4129 | 179.9822 | 68.1725 | 52.6079 | -29.259 | 500.4593 | -44.3528 |  | -26.3639 | -24.3362 |  | -3.1834 | -3.1903 | 127.536 | -94.0943 | -95.7824 | -16.4728 | 0 | -14.03 | 101.6 | 13.0708 | -60.5502 | -33.0135 | -32.2563 | 5.5605 | -51.3386 | 4.2955 |  |  |  | 39.0473 | 39.6836 | 37.3886 | 92.7708 | 92.101 | -95.1152 | 70.0047 | 70.0093 | -67.4316 | -54.1162 | -37.6965 | -32.8 | 13.9681 | 0.9976 | -8.66 | 14.44 | -38.9501 | 10.8638 | -14.328 | 0.75 | 9.0676 | 23.76 | 54.8908 | 67.4248 | 15.83 | 89.6656 | 21.9 | -22.9112 | 1.5681 | -1.534 | 1.9808 |  |  | -15.8338 | -38.3099 | 20.9902 | 59.5787 | 9.9044 | 10.035 | -138.9593 | -30.9628 | 45.9861 | -70.7734 | 3.799 | 5.2553 | 4.915 |  | 156.2198 | 154.9042 | 283.7 | -281.076 | -479.8154 | 485.2233 | 479.9417 | -149.4329 | -146.2157 | -60.8204 | -53.9808 | 66.8125 | 65.6761 |  |  | 35.599 | 35.632 | -10.2234 | -9.7229 | 52.63 | 52.04 | 54.6 | 55.9 | 22.3976 | -56.48 | -309.8474 | 82.7555 | 80.2238 | 11.1 | 22.7 | -37.3 | -37.4 |  | 1.2844 | -471.2708 | 67.5908 | 197.8673 | 88.019 | 27.4804 | -88.8197 | 83.8334 |  | -115.5572 | -84.1296 | 153.1196 | 152.3211 |  | -182.3159 | 116.3506 | -63.6973 | 64.218 | -8.0929 |  | 26.16 |  |  | -25.52 | 9.44 |  | -9.2576 | -39.4919 | -14.9401 | 37.2 | 49.526 | 49.344 |  |  | 44.4851 | 43.4319 | 44.9153 |  | -22.2 | 18.593 | 7.42 |  | -50.6542 | 78.1916 | 62.1955 | -49.9153 | -75.5603 | 52.9045 | 22.7867 | 15.1 | -15.1 |  | 193.8538
30/04/2025 | 11:30 | 0 | 21.339 | -42.9287 | -31.8878 | 36.2957 |  | 72.9352 | -119.9439 | 65.9014 | 33.049 | 32.1836 | -19.98 | -45.828 | 39.6 | 16.56 | -39.6 | 13.734 | 246.8564 | 8.6316 | 8.6229 | 14.1316 | 2.2591 | 6.4625 | 6.1479 |  |  | -81.27 |  |  | 19.98 | 44 | 10.77 | 0.241 | -68.38 | -67.84 | -74.94 | 69.65 | 69.43 | 12.0499 | 10.5255 | 78.1907 | 81.865 | 31.0665 | -51.0384 | -52.6996 | 24.7842 | 23.3927 |  | 96.0488 | -1.5704 | -4.4792 | -431.8509 | 25.944 | -17.6 | -18.9 | 58.8975 | 55.3968 | -8.2652 |  | -49.1823 | 9.0124 | 13.038 | 8.8079 | 466.3227 | 162.6026 | 160.7409 | -489.6321 | 555.6018 |  | -82.9462 | 85.5133 | 97.1509 | 28.4 | 24.37 | 64.91 | 83.03 | -96.0431 | -95.6412 | 168.8948 | 169.2375 | 21.6162 | -115.5782 | -114.3806 | 5.9589 | -90.6528 |  |  | 29.4 | 180.1 | -16.42 | 22.2839 | 21.926 | 23.2727 | -0.8176 | -0.1141 |  | -52.7383 | 0 | 14.7183 | 77.22 | 79.3 | 56.7261 | 53.4714 | -36.61 |  | 90.9954 | 89.7662 | -166.9298 | 0.0001 | -22.1522 | -107.5 | -109 | 35.0381 | 69.1498 | 73.7491 | 97.2839 | 68.17 | -11 | 65.313 | 164.4693 | -23.53 | -23.75 | 104.25 | 73.19 | 166.9818 | 162.7273 | -66.6958 | -64.8636 | 243.0244 | 193.2377 | 189.5804 | 190.8735 | 40.7698 | 22.94 | -30.024 | 502.1499 | -81.0126 |  | -27.706 | -25.2111 |  | -0.1336 | 0.2537 | 41.52 | -77.8395 | -78.7293 | 13.1924 | 0 | -8.88 | 1 | 13.9451 | -58.0231 | -31.664 | -30.7991 | 2.7586 | -22.2693 | -14.6341 |  |  |  | 38.9711 | 39.1689 | 37.8069 | 95.9525 | 95.9525 | -89.2542 | 68.2529 | 67.6365 | -61.5752 | -50.9134 | -34.6276 | -32.78 | 13.8753 | 1.044 | -8.45 | 15.15 | -35.2612 | 10.4933 | -14.331 | 0.923 | 9.2435 | 24.01 | 52.9554 | 64.2195 |  | 88.6721 | 23.3 | -23.2835 | 1.6333 | -1.7035 | 1.9925 |  |  | -16.1393 | -38.9896 | 21.0249 | 60.5871 | 8.8718 | 8.65 | -139.8346 | -30.6427 | 46.4951 | -70.2668 |  | 5.4604 | 5.1365 | 5.4254 | 153.6252 | 154.0668 | 274.1 | -274.6579 | -474.6029 | 472.3917 | 474.9459 | -147.1884 | -148.4219 | -57.1356 | -50.4785 | 70.7759 | 69.3429 |  |  | 33.7752 | 33.6104 | -11.0111 | -10.6527 | 47.26 | 47.22 | 55.1 | 55.4 | 22.3143 | -58.88 | -306.5773 | 82.4415 | 81.3832 | 11.1 | 25.1 | -37.3 | -37.3 | 1.3906 |  | -467.0733 | 101.5895 | 188.1521 | 88.0496 | 20.7181 | -84.3994 | 79.2047 |  | -115.0869 | -77.4737 | 151.9234 | 152.7659 |  | -179.0889 | 112.9322 | -63.0472 | 63.0841 | -7.4887 |  | 26.8 |  |  | -25.44 | 9.84 |  | -9.5506 | -37.2366 | -14.4427 | 36.8 | 48.706 | 48.8 |  |  | 45.4366 | 44.7813 | 45.107 |  | -23.9 | 16.7415 | 7.8 |  | -43.5121 | 75.4292 | 58.9902 | -43.2696 | -73.8958 | 48.3351 | 24.2683 | 16 | -15.8 |  | 195.7359
30/04/2025 | 12:00 | 0 | 21.6058 |  | -33.2802 | 37.0267 |  | 74.8278 | -124.8682 | 66.3782 | 33.649 | 32.5586 | -19.98 | -44.684 |  | 15.732 | -39.6 | 13.6403 | 256.6612 | 8.3407 | 8.7534 | 14.2859 | 1.9258 | 6.2171 | 6.5035 |  |  | -82.45 |  |  | 22.2 | 41.8 | 10.105 | 0.24 | -65.73 | -66 | -82.9 | 66.34 | 66.68 | 11.5803 | 11.3618 | 77.1667 | 80.5611 | 34.1247 | -49.9668 | -49.2087 | 6.6618 | 6.6028 |  | 101.809 | -4.1876 | -21.2634 | -402.7074 | 32.7669 | -18 | -19.4 | 54.5912 | 53.515 | -7.8648 |  | -49.4265 | 8.2849 | 12.8122 | 8.5918 | 442.4572 | 140.8124 | 140.7208 | -448.1917 | 530.4855 |  | -85.3848 | 87.9332 | 95.1051 | 27.42 | 24.34 | 66.94 | 84.1 | -93.7658 | -94.3016 | 164.4036 | 163.851 | 13.2699 | -95.6239 | -95.5092 | 6.0178 | -74.4819 |  |  | 61.5 | 148.4 | -16.54 | 40.0283 | 39.6084 | 40.8223 | -16.9812 | -16.4446 |  | -31.1941 | 0 | 14.3206 | 78.98 | 76.3 | 57.4292 | 54.6432 | -36.45 |  | 74.8452 | 74.4376 | -142.7325 | -0.0001 | -22.1249 | -110.2 | -110.8 | 33.4232 | 70.0287 | 75.6277 | 98.4558 | 69.57 | -11.36 | 58.3335 | 139.1379 | -25.49 | -25.67 | 107.38 | 74.86 | 140.0727 | 139.2 | -70.1026 | -69.0818 | 229.8042 | 183.3848 | 175.1973 | 178.6278 | 54.7482 | 40.82 | -27.681 | 461.176 | -91.6283 |  | -26.8937 | -23.7663 |  | -18.392 | -17.1879 | 158.268 | -93.3888 | -94.2208 | -8.8655 | 0 | -8.38 | 110.6 | 13.8169 | -90.6774 | -32.5275 | -31.7278 | 4.1614 | -41.9512 | 0 |  |  |  | 39.7603 | 40.4346 | 38.6627 | 95.1152 | 94.7803 | -96.9572 | 72.4822 | 72.3133 | -67.9625 | -55.4852 | -37.6965 | -33.77 | 13.6629 | 1.0562 | -8.31 | 13.75 | -38.7246 | 10.1132 | -14.325 | 0.8 | 10.7074 | 22.7 | 56.8708 | 68.9747 | 16.14 | 87.4369 | 23.1 | -22.1506 | 2.1994 | -2.1886 | 1.9521 |  |  | -17.0011 | -37.7946 | 19.9529 | 59.1585 | 8.7375 | 8.6421 | -135.2525 | -28.8289 | 46.2795 | -67.0305 | 4.0935 | 5.4311 | 4.9994 | 5.5023 | 146.9921 | 147.949 | 278.3 | -276.9269 | -462.6689 | 469.7613 | 467.5237 | -143.224 | -141.5762 | -59.6224 | -50.6336 | 66.2704 | 66.476 | -113.4141 | -116.4503 | 39.5761 | 38.7301 | -3.3606 | -2.8166 | 45.96 | 45.54 | 54.5 | 54.8 | 22.0473 | -68 | -320.8658 | 79.9674 | 78.7397 | 10.6 | 23.3 | -40.2 | -40.4 | 1.5038 | 1.187 | -455.4196 | 114.2291 | 190.3204 | 85.3276 | 14.799 | -85.1261 | 75.6533 |  | -127.1294 | -77.7694 | 156.489 | 152.293 |  | -181.4017 | 124.4428 | -56.9084 | 56.833 | -7.4337 |  | 26.56 |  |  | -25.6 | 9.92 |  | -10.7225 | -37.1786 | -14.1192 | 37.9 | 48.333 | 47.842 |  |  | 42.5722 | 42.4576 | 43.0143 |  | -21.9 | 16.3236 | 7.91 |  | -47.2922 | 75.1535 | 59.4808 | -47.0081 | -74.3054 | 50.6634 | 22.7723 | 12.7 | -13 |  | 195.2806
30/04/2025 | 12:30 | 0 | 21.0771 | -42.2832 | -33.1474 | 37.0732 |  | 73.9308 | -123.0644 | 64.559 | 32.845 | 32.1399 | -15.54 | -40.108 | 35.2 | 13.248 | -35.2 | 13.6374 | 250.8074 | 7.8732 | 8.0807 | 12.8984 | 1.8517 | 5.8361 | 6.5742 |  |  | -79.77 |  |  | 15.54 | 39.6 | 9.336 | 0.235 | -67.34 | -67.4 | -73.07 | 68.42 | 67.83 | 10.7469 | 11.8558 | 75.6058 | 78.4766 | 30.6011 | -52.1101 | -51.7854 | 29.0485 | 29.9275 |  | 94.8431 | -0.5235 | -3.6994 | -404.2067 | 33.0878 | -18.5 | -19.5 | 57.1222 | 56.478 | -7.9127 |  | -49.6413 | 8.0214 | 12.4967 | 8.4374 | 445.326 | 139.0728 | 140.202 | -445.0292 | 522.3693 |  | -89.061 | 90.68 | 92.0314 | 26.41 | 22.92 | 66.26 | 83.21 | -96.0431 | -94.7035 | 165.3561 | 166.6231 | 14.6208 | -94.6052 | -94.779 | 3.6191 | -71.2701 |  |  | 68.9 | 138.8 | -16.34 | 41.5879 | 41.0188 | 42.3346 | -17.129 | -16.7715 |  | -29.5684 | 0 | 13.8046 | 77.33 | 73.61 | 57.4292 | 54.0573 | -36.1 |  | 71.8266 | 71.1586 | -129.4894 | 0 | -21.9594 | -110.1 | -109.4 | 32.6321 | 70.9076 | 72.8098 | 99.6277 | 70.29 | -10.08 | 59.643 | 126.7347 | -24.17 | -24.51 | 107.53 | 74.9 | 128 | 125.4545 | -75.9606 | -75.5091 | 219.6038 | 171.9669 | 165.7039 | 168.5759 | 45.9993 | 29.4288 | -27.653 | 457.9 | -112.2153 |  | -24.5439 | -22.2894 |  | -18.9252 | -20.8195 | 173.628 | -93.0029 | -94.4419 | 2.8253 | 0 | -8.52 | 84.9 | 13.881 | -92.5704 | -31.7173 | -30.8403 | 4.3756 | -24.6504 | -4.6841 |  |  |  | 40.6996 | 40.7145 | 40.2929 | 96.9572 | 95.4501 | -100.4738 | 78.8974 | 77.6084 | -72.1192 | -59.6777 | -37.8283 | -34.23 | 13.8753 | 1.0086 | -8.53 | 14.91 | -37.9403 | 10.1239 | -14.588 | 0.743 | 10.5289 | 22.43 | 60.7512 | 74.2872 |  | 86.1239 | 22.8 | -21.5774 | 1.8618 | -1.891 | 1.9646 |  |  | -16.5384 | -35.6448 | 17.7729 | 55.209 | 7.9265 | 8.0201 | -135.1235 | -27.3749 | 45.0773 | -62.4066 | 3.9089 | 4.9513 | 4.5564 | 5.3616 | 150.2334 | 151.3928 | 277 | -278.6529 | -460.1628 | 464.5536 | 459.4404 | -144.1931 | -143.6248 | -60.4213 | -54.5596 | 70.6751 | 69.8312 |  |  | 42.1469 | 41.8943 | -4.8116 | -5.0246 | 44.45 | 44.98 | 54.7 | 54.9 | 22.2118 | -63.36 | -330.5065 | 83.4872 | 83.063 | 10.5 | 20.6 | -40.2 | -40.3 |  | 1.279 | -452.4444 | 132.5614 | 209.0514 | 94.6772 | 9.3097 | -89.4606 | 79.5171 |  | -126.8283 | -76.9172 | 155.6756 | 155.2648 |  | -198.5973 | 135.4092 | -58.6378 | 59.9191 | -8.1204 |  | 26.4 |  |  | -25.44 | 9.6 |  | -10.164 | -38.32 | -14.4427 | 38.9 | 49.135 | 48.148 |  |  | 47.4527 | 44.8332 | 46.0621 |  | -19 | 17.4244 | 7.54 |  | -46.7439 | 75.8347 | 62.4747 | -46.2018 | -73.5163 | 52.1057 | 20.8299 | 10.5 | -11 |  | 196.9178
30/04/2025 | 13:00 | 0 | 20.8372 | -41.7284 | -12.0665 | 36.7359 |  | 73.7205 | -131.6362 | 61.9135 | 31.291 | 30.3014 | -17.76 | -38.599 | 33 | 12.42 | -33 | 13.807 | 270.3818 | 7.8278 | 7.9424 | 12.7246 | 1.9848 | 5.3017 | 6.5798 |  |  | -81.36 |  |  | 19.98 | 37.4 | 8.26 | 0.235 | -66.04 | -66.27 | -80.66 | 66.92 | 66.81 | 10.1387 | 12.1668 | 73.6395 | 76.9913 | 33.0459 | -51.4403 | -50.6583 | 7.0741 | 7.0669 |  | 99.5317 | -4.7111 | -23.9429 | -380.8112 | 27.1522 | -18.2 | -19.5 | 56.399 | 55.5204 | -7.625 |  | -44.3676 | 7.6712 | 11.6549 | 7.8354 | 422.1929 | 122.9896 | 123.722 | -381.3945 | 508.3526 |  | -86.1132 | 87.2951 | 87.6504 | 25.4 | 22.36 | 64.17 | 80.43 | -103.2767 | -104.0805 | 172.7294 | 172.5183 | 14.0082 | -99.8582 | -99.1496 | 1.2814 | -81.3435 |  |  | 48.3 | 164.1 | -16.31 | 32.5869 | 32.1424 | 33.1635 | -20.5414 | -20.6579 | 1 | -17.0067 | -5.5334 | 13.999 | 76.84 | 74.87 | 57.4292 | 54.0573 | -35.99 | -2.7631 | 82.2153 | 81.2677 | -156.7069 | 0 | -21.5246 | -105.7 | -106 | 33.0276 |  | 73.7491 |  |  | -10.7 | 57.3615 | 156.1739 | -25.24 | -25.35 | 106.45 | 71.22 | 157.6545 | 145.1818 | -75.9099 | -74.1273 | 231.4661 | 185.9461 | 180.0246 | 182.2598 | 19.5952 | 4.3176 | -28.584 | 392.875 | -184.5725 |  | -22.9595 | -20.4571 |  | -20.832 | -18.6783 | 59.952 | -76.6317 | -77.9129 | 30.6231 | 16.68 | -15.21 | 1 | 13.3138 | -93.7027 | -29.8955 | -29.1837 | 1.2171 | -2.0216 | -31.6933 |  |  |  | 40.223 | 40.727 | 39.4788 | 104.8277 | 103.6555 | -107.3395 | 78.1825 | 77.7666 | -74.6764 | -62.1105 | -41.3953 | -37.42 | 13.6629 | 0.9744 | -8.37 | 13.96 | -41.5344 | 10.5047 | -14.968 | 0.776 | 10.511 | 19.9 | 63.5498 | 75.7396 | 15.51 | 84.5053 | 22.7 | -21.6862 | 1.1795 | -1.079 | 1.9087 |  |  | -17.2014 | -35.5178 | 17.9753 | 55.3771 | 7.8836 | 7.769 | -134.012 | -27.9717 | 44.5384 | -63.0445 | 3.9635 | 3.8966 | 3.6071 | 5.1793 | 149.0109 | 149.8326 | 275.3 | -275.0414 | -459.225 | 462.4762 | 456.0186 | -145.1845 | -142.8078 | -57.2593 | -50.6084 | 69.172 | 67.1875 |  |  | 35.3463 | 34.4454 | -5.431 | -4.4436 | 50.79 | 51.33 | 53.2 | 53.7 | 22.2118 | -61.52 | -316.447 | 74.6731 | 73.4217 | 9.8 | 21.7 | -37.9 | -38 |  | 1.1465 | -451.3768 | 202.3013 | 190.1237 | 86.7018 | -3.5802 | -87.5955 | 79.5285 |  | -118.194 | -75.7202 | 154.8485 | 154.858 |  | -182.5961 | 118.6732 | -61.8455 | 63.0646 | -7.7249 |  | 25.6 |  |  | -25.04 | 9.44 |  | -9.8436 | -37.792 | -15.4376 | 38 | 49.516 | 49.444 |  |  | 45.8059 | 43.0824 | 43.6938 |  | -20.9 | 17.9582 | 7.37 |  | -44.3164 | 72.2702 | 58.0172 | -43.6119 | -71.4388 | 49.1959 | 20.911 | 11.6 | -12 |  | 207.6082
30/04/2025 | 13:30 | 0 | 20.59 | -41.2517 | -12.1267 | 36.2162 |  | 72.832 | -128.2514 | 59.9021 | 30.5571 | 29.8997 | -17.76 | -39.41 | 35.2 | 13.248 | -35.2 | 13.2902 | 260.9284 | 7.22 | 7.4554 | 11.8933 | 1.7549 | 5.8753 | 6.545 |  |  | -78.9 |  |  | 17.76 | 37.4 | 8.98 | 0.229 | -65.93 | -67.37 | -75.43 | 67.56 | 66.93 | 9.9291 | 11.9147 | 73.4745 | 76.224 | 29.5694 | -52.7799 | -52.3054 | 18.8792 | 16.8476 |  | 94.5752 | -2.0938 | -12.4868 | -386.7437 | 27.5892 | -18.8 | -19.7 | 58.0827 | 56.5818 | -7.9649 |  | -48.4463 | 7.7624 | 11.4274 | 7.7557 | 430.616 | 121.2195 | 121.0974 | -380.3815 | 511.6853 |  | -100.1522 | 102.4582 | 86.7024 | 25.53 | 22.35 | 63.46 | 80.25 | -101.2674 | -100.8655 | 171.4768 | 172.0764 | 14.204 | -102.1506 | -101.8718 | 2.545 | -82.077 |  |  | 49.9 | 165.6 | -16.43 | 31.8287 | 30.9023 | 32.0513 | -22.0576 | -21.4358 | 1 | -17.3789 | -1.4293 | 14.5278 | 77.34 | 73.47 | 56.0229 | 52.8854 | -35.39 |  | 82.5273 | 81.5486 | -151.5593 | -0.0001 | -21.1902 | -103.1 | -103.3 | 33.4396 | 70.0287 | 72.3402 | 97.8699 | 68.85 | -10.57 | 57.564 | 150.2135 | -25.46 | -25.81 | 107.61 | 72.16 | 149.4182 | 147.2364 | -76.4182 | -74.3545 | 230.8425 | 181.614 | 174.6825 | 176.7731 | 42.3613 | 24.1784 | -27.923 | 387.8482 | -197.2943 |  | -22.3321 | -20.1147 |  | -35.6388 | -32.414 | 165.948 | -92.9699 | -93.9944 | 7.4843 | 0 | -23.29 | 106.3 | 13.1376 | -123.2259 | -30.5607 | -30.1167 | 1.9753 | -19.4728 | -11.0412 |  |  |  | 39.5878 | 39.6028 | 38.3014 | 101.4785 | 101.646 | -102.9856 | 78.2811 | 78.0777 | -69.3936 | -57.5081 | -39.718 | -36.39 | 13.9681 | 0.9976 | -8.61 | 14.87 | -39.9077 | 10.6896 | -14.815 | 0.827 | 10.5051 | 21.34 | 58.5073 | 70.6167 |  | 86.3988 | 23.4 | -21.7022 | 0.5678 | 0 | 1.9312 |  |  | -16.4439 | -35.8365 | 20.3658 | 55.5452 | 7.4665 | 7.3053 | -136.2897 | -29.5853 | 43.9345 | -65.8881 | 4.2393 | 3.3595 | 3.0481 | 5.4494 | 142.8084 | 142.0707 | 281.2 | -281.9216 | -460.6347 | 466.0284 | 462.8802 | -139.7994 | -136.3853 | -62.5406 | -56.8357 | 70.8494 | 67.9941 | -113.4141 | -116.4503 | 32.8194 | 32.0504 | -6.6803 | -6.7844 | 50.53 | 49.85 | 52.7 | 52.9 | 21.9661 | -59.84 | -326.7662 | 74.9595 | 75.0537 | 10.5 | 21.1 | -36.7 | -36.9 | 1.3772 | 1.2656 | -455.5266 | 215.944 | 176.8961 | 84.8159 | -0.6016 | -78.8809 | 69.1284 |  | -107.9629 | -71.6334 | 151.7818 | 150.862 |  | -163.2256 | 104.3915 | -58.7711 | 59.2763 | -8.1726 |  | 25.12 |  |  | -24.8 | 8.8 |  | -9.4621 | -38.8205 | -15.7305 | 39.3 | 50.145 | 50.178 |  |  | 45.0805 | 44.0647 | 45.2919 |  | -21.3 | 19.9827 | 7.42 |  | -52.4191 | 76.9481 | 64.5955 | -51.4469 | -75.6666 | 55.1952 | 19.3595 | 11.9 | -12.3 |  | 207.3564
30/04/2025 | 14:00 | 0 | 20.8603 |  | -34.132 | 36.4836 |  | 72.5803 | -118.7579 | 60.5302 | 30.5811 | 30.0192 | -15.54 | -41.197 | 37.4 | 14.076 | -35.2 | 13.4809 | 241.2482 | 7.2219 | 7.1853 | 11.289 | 1.7438 | 5.7581 | 6.3975 |  |  | -77.51 |  |  | 15.54 | 39.6 | 8.695 | 0.234 | -64.41 | -64.37 | -78.7 | 65.48 | 65.44 | 9.5652 | 12.1301 | 73.4125 | 76.3316 | 25.2586 | -52.1101 | -52.3187 | 29.0933 | 30.7388 |  | 89.6187 | -1.5704 | -12.2962 | -376.585 | 17.0954 | -18.3 | -19.5 | 58.3582 | 57.5533 | -8.1252 |  | -44.5708 | 7.9211 | 11.108 | 7.5503 | 408.1849 | 115.8177 | 116.6722 | -357.7704 | 497.0496 |  | -109.4644 | 111.4201 | 87.9997 | 26.05 | 22.43 | 64.11 | 81.28 | -101.5353 | -100.8655 | 170.5564 | 171.6962 | 13.5389 | -97.0938 | -97.2628 | -0.1536 | -71.6389 |  |  | 63.6 | 141.8 | -16.33 | 37.8388 | 37.3703 | 38.0441 | -26.5311 | -25.8865 | -9.7263 | -11.2323 | -6.3179 | 14.0906 | 75.24 | 72.27 | 56.7261 | 53.4714 | -35.5 |  | 72.008 | 71.704 | -127.6107 | 0 | -21.6155 | -105.3 | -103.8 | 33.588 | 69.1498 | 70.4616 | 96.698 | 68.07 | -9.8 | 55.6335 | 125.7021 | -25.71 | -26.22 | 109.01 | 74.74 | 126.0545 | 124.1091 | -83.1702 | -80.6818 | 213.4589 | 165.3606 | 160.0918 | 163.5338 | 6.7342 | -9.5337 | -29.339 | 370.9652 | -200.0936 |  | -20.935 | -18.9915 |  | -32.5892 | -30.0063 | 55.344 | -76.6841 | -77.502 | 44.891 | 0 | -26.21 | 1 | 13.1144 | -116.5525 | -31.549 | -30.8607 | 1.9231 | 10.1993 | -47.4326 |  |  |  | 39.9391 | 40.3567 | 38.9718 | 101.3111 | 101.8134 | -102.3158 | 84.5298 | 84.8389 | -73.076 | -58.6047 | -39.9817 | -36.41 | 14.0633 | 1.0562 | -8.75 | 15.11 | -41.1684 | 10.7617 | -14.83 | 0.832 | 10.4139 | 21.79 | 61.2597 | 73.336 |  | 87.7117 | 23.4 | -20.9385 | 0.852 |  | 1.9473 |  |  | -15.9359 | -35.1241 | 21.3857 | 54.8729 | 7.6954 | 7.5423 | -132.9562 | -29.6136 | 43.3762 | -66.3082 | 3.9367 | 3.5255 | 3.1642 | 5 | 150.3552 | 148.7935 | 274.5 | -273.1937 | -460.1872 | 459.4931 | 462.6784 | -143.9287 | -143.8919 | -63.6499 | -55.852 | 66.5194 | 67.238 |  |  | 37.8842 | 36.434 | -7.2953 | -6.9581 | 51.92 | 51.62 | 56.1 | 54.4 | 22.2118 | -58.4 | -323.5196 | 78.4424 | 78.0527 | 9.4 | 20.5 | -38 | -38 |  |  | -451.8664 | 220.037 | 206.0073 | 101.8023 | -10.2158 | -98.2384 | 90.5965 |  | -128.2368 | -88.6403 | 159.7793 | 157.5509 |  | -199.6493 | 131.5865 | -66.8114 | 67.29 | -9.2547 |  | 25.76 |  |  | -25.6 | 8.48 |  | -9.1997 | -39.2294 | -15.6146 | 39.4 | 48.646 | 47.177 |  |  | 44.4807 | 45.2604 | 43.976 |  | -18.7 | 19.7492 | 7.32 |  | -50.7563 | 79.115 | 64.4965 | -50.2471 | -77.2803 | 55.2761 | 21.1113 | 10.2 | -11.6 |  | 208.3376
30/04/2025 | 14:30 | 0 | 21.3421 | -42.4215 | -33.9537 | 37.0452 |  | 73.5394 | -119.8044 | 61.9187 | 31.711 | 31.2385 | -17.76 | -42.123 | 37.4 | 14.076 | -37.4 | 13.6807 | 245.5756 | 8.1428 | 8.3166 | 13.7728 | 1.8203 | 5.4729 | 6.9781 |  |  | -79.04 |  |  | 17.76 |  | 9.543 | 0.24 | -63.58 | -64.3 | -83.21 | 64.58 | 65.04 | 10.8336 | 11.5459 | 75.3389 | 78.3458 | 27.128 | -51.9762 | -50.1954 | 8.181 | 7.794 |  | 96.5846 | -4.1876 | -21.8195 | -371.9051 | 17.8735 | -18.8 | -19.7 | 54.9672 | 54.23 | -8.673 |  | -43.3679 | 8.7372 | 11.6293 | 7.8698 | 409.9855 | 119.8462 | 120.6396 | -373.3862 | 505.0772 |  | -107.1543 | 109.6567 | 91.8917 | 27.66 | 24.79 | 66.23 | 82.29 | -95.5072 | -94.8374 | 164.8143 | 166.5754 | 12.5394 | -99.3311 | -99.6919 | 4.1538 | -80.6717 |  |  | 50.7 | 160.1 | -16.5 | 33.7738 | 34.8862 | 34.2795 | -28.8128 | -28.8813 | 1 | -12.9891 | -1.4374 | 14.3318 | 81.15 | 78.61 | 58.1323 | 54.6432 | -37.11 |  | 80.0436 | 79.8356 | -155.6562 | 0 | -22.516 | -107 | -107.7 | 33.5934 |  | 74.2188 | 97.8699 | 68.79 | -11.86 | 56.349 | 153.6237 | -26.96 | -27.51 | 111.67 | 75.28 | 154.7455 | 154.2182 | -69.7904 | -68.2909 | 238.7885 | 187.6694 | 183.4865 | 186.0869 | 31.9039 | 14.083 | -28.161 | 381.8181 | -186.546 |  | -20.6692 | -17.7778 |  | -44.378 | -40.5422 | 138.3 | -77.7618 | -79.6244 | 22.6427 | 0 | -25.76 | 73.9 | 13.1547 | -137.8746 | -32.258 | -31.5893 | 2.9603 | -12.2627 | -27.2678 |  |  |  | 40.0576 | 40.4884 | 38.6859 | 97.2921 | 97.1247 | -95.4501 | 72.0077 | 71.4284 | -66.5834 | -55.8216 | -33.0748 | -36.45 | 13.2625 | 1.0916 | -8.65 | 16.47 | -35.3983 | 10.4521 | -14.646 | 0.93 | 10.4211 | 24.2 | 57.4329 | 66.1796 | 15.96 | 89.7115 | 23.5 | -21.3096 | 1.1395 | 0 | 1.978 |  |  | -15.7439 | -35.5626 | 22.6162 | 55.3771 | 7.9208 | 7.8377 | -132.98 | -30.6035 | 44.3958 | -68.8918 |  | 4.2775 | 3.9341 | 5.168 | 154.5134 | 155.7924 | 278.3 | -277.873 | -455.2444 | 459.5206 | 454.2924 | -152.2454 | -150.3253 | -56.9772 | -50.212 | 74.2597 | 75.6342 |  | -113.3144 | 40.4111 | 41.0813 | -13.208 | -12.7543 | 47.71 | 47.75 | 55.3 | 55.7 | 22.4575 | -55.84 | -331.6832 | 83.6144 | 84.0724 | 9.4 | 22.2 | -41.8 | -41.4 | 1.4716 | 1.2392 | -444.5021 | 209.8823 | 231.2624 | 112.6193 | -18.0366 | -108.9089 | 100.4792 |  | -136.3791 | -105.5372 | 163.4151 | 160.194 |  | -220.757 | 141.0475 | -80.843 | 81.1702 | -8.016 |  | 25.76 |  |  | -24.8 | 9.12 |  | -9.4041 | -37.8225 | -14.6197 | 36.7 | 49.552 | 48.997 |  |  | 49.8539 | 48.616 | 49.8686 |  | -22.3 | 18.1137 | 7.47 |  | -45.7238 | 74.813 | 58.2317 | -45.7279 | -73.5108 | 49.43 | 22.3263 | 13.4 | -13.6 |  | 201.4335
30/04/2025 | 15:00 | 0 | 21.6509 | -42.8766 | -33.9517 | 36.5975 |  | 73.1421 | -117.0167 | 62.2018 | 31.697 | 30.8497 | -15.54 | -41.085 | 35.2 | 14.076 | -35.2 | 13.3717 | 238.413 | 8.4864 | 8.5533 | 13.767 | 1.9844 | 5.6306 | 7.099 |  |  | -77.9 |  |  | 15.54 | 39.6 | 10 | 0.241 | -66.49 | -66.66 | -76.16 | 66.86 | 67.64 | 10.9209 | 11.5315 | 75.217 | 78.9364 | 25.0731 | -53.5837 | -52.5161 | 28.7008 | 29.0715 |  | 92.1639 | -1.0469 | -3.2921 | -387.1536 | 18.06 | -18.7 | -19.9 | 57.9983 | 57.4653 | -8.5365 |  | -46.1164 | 8.3723 | 11.2217 | 7.7256 | 422.8033 | 122.5318 | 122.9285 | -389.0821 | 511.3189 |  | -83.7454 | 85.2966 | 93.0593 | 27.94 | 24.92 | 66.91 | 83.27 | -98.1864 | -98.3203 | 168.8525 | 168.4161 | 14.3074 | -95.1491 | -95.5152 | 2.7326 | -81.1852 |  |  | 43.1 | 164.3 | -16.37 | 35.1391 | 35.2358 | 36.1634 | -28.5433 | -28.5233 | 1 | -14.867 | -1.0098 | 14.3877 | 81.29 | 79 | 58.1323 | 55.2292 | -37.15 |  | 81.904 | 80.6903 | -169.1242 | 0 | -22.4594 | -109.3 | -109.5 | 33.7582 |  | 75.6277 | 96.698 | 68.09 | -12.33 | 55.9305 | 167.7845 | -26.7 | -27.18 | 111.61 | 74.18 | 166.3091 | 164.6727 | -67.776 | -66.2273 | 246.7907 | 194.841 | 191.5647 | 195.7189 | 43.641 | 30.7944 | -26.798 | 400.1102 | -179.846 |  | -31.4506 | -29.1456 |  | -45.7036 | -42.2494 | 145.98 | -85.3547 | -85.2694 | 5.437 | 0 | -16.63 | 110.5 | 13.2005 | -142.5277 | -32.2716 | -31.8905 | 3.4773 | -26.6108 | -9.8357 |  |  |  | 40.084 | 40.3549 | 39.1968 | 98.7992 | 98.4643 | -94.2779 | 69.8239 | 69.4441 | -66.9204 | -56.0652 | -34.1369 | -36.61 | 11.3802 | 1.033 | -6.84 | 13.97 | -35.2696 | 10.6283 | -14.747 | 0.711 | 10.6091 | 24.21 | 56.265 | 67.9599 | 16.2 | 90.0774 | 23.9 | -20.7355 | 1.0539 | 0 | 1.9783 |  |  | -15.9962 | -35.8006 | 21.1302 | 56.0493 | 7.88 | 7.8074 | -134.7804 | -30.7346 | 43.6881 | -68.6289 | 3.7665 | 4.8048 | 4.4509 | 5 | 154.9455 | 154.2967 | 279.9 | -277.0398 | -451.3924 | 450.381 | 449.674 | -150.5795 | -148.0582 | -59.1867 | -52.1383 | 77.3386 | 77.2591 |  |  | 40.455 | 39.3783 | -14.8658 | -15.647 | 37.26 | 37.57 | 54.9 | 55.1 | 22.4382 | -51.04 | -336.8649 | 85.7381 | 84.0905 | 9.9 | 23.5 | -40.7 | -40.8 | 0.9056 | 0.6866 | -443.9515 | 199.1592 | 230.5466 | 104.3838 | -16.0299 | -106.4386 | 99.9682 | 0 | -140.8141 | -97.9251 | 158.2478 | 156.0757 |  | -220.3744 | 144.4278 | -76.166 | 75.8838 | -8.5434 |  | 26.32 |  |  | -25.6 | 9.12 |  | -9.2576 | -38.1155 | -14.3847 | 35 | 48.471 | 47.886 |  |  | 50.0662 | 48.3887 | 49.0293 |  | -21.9 | 17.5669 | 7.84 |  | -47.379 | 76.2525 | 61.737 | -47.1857 | -75.687 | 50.6696 | 23.6343 | 13.4 | -13 |  | 204.6747
30/04/2025 | 15:30 | 0 | 21.8742 | -43.7603 | -33.9729 | 36.5779 |  |  | -117.9532 | 62.1226 | 31.345 | 30.9115 | -15.54 | -41.976 | 37.4 | 14.904 | -37.4 | 13.5155 | 241.3524 | 8.3065 | 7.9481 | 13.2513 | 2.1095 | 5.6939 | 6.6457 |  |  | -77.64 |  |  | 15.54 | 39.6 | 10.106 | 0.243 | -65.85 | -66.24 | -77.44 | 67.12 | 67.26 | 11.0533 | 11.3618 | 75.193 | 78.3813 | 24.5554 | -49.163 | -48.065 | 30.3015 | 27.9732 |  | 90.4225 | -1.0469 | -4.4275 | -390.6422 | 38.7705 | -18.3 | -19.4 | 53.4385 | 51.8538 | -8.2478 |  | -47.6838 | 8.5134 | 11.5283 | 7.6666 | 425.7331 | 153.6301 | 155.4612 | -440.9946 | 534.7574 |  | -91.8264 | 93.7342 | 95.2249 | 27 | 24.17 | 64.79 | 81.64 | -104.4824 | -104.2144 | 174.0285 | 175.8513 | 14.5459 | -122.2148 | -121.9726 | 4.867 | -97.9416 |  |  | 10.3 | 195.1 | -16.67 | 15.0364 | 14.0742 | 14.5771 | 1.1385 | 2.1233 | 1 | -46.5524 | -0.7152 | 14.2486 | 81.53 | 81.39 | 58.8354 |  | -37.09 |  | 96.8601 | 96.5676 | -187.4841 | 0 | -22.3388 | -106.6 | -107.2 | 33.3737 |  | 76.567 | 97.8699 | 68.79 | -12.71 | 56.889 | 185.1655 | -25.77 | -26.06 | 116.36 | 72.61 | 185.8364 | 179.6909 | -69.3041 | -67.4455 | 251.3897 | 203.6716 | 199.9706 | 201.4838 | 46.1557 | 27.3763 | -27.402 | 447.3972 | -193.103 |  | -32.1593 | -30.1972 |  | -43.452 | -41.2329 | 139.836 | -83.7711 | -83.34 | 3.6875 | 0 | -15.38 | 81.9 | 12.8817 | -137.0897 | -33.5972 | -32.9579 | 4.1373 | -28.361 | -9.0566 |  |  |  | 40.328 | 40.2889 | 38.7035 | 106.3348 | 104.3253 | -101.1436 | 71.1538 | 71.6368 | -67.7767 | -55.2072 | -41.2561 | -45.74 | 11.5682 | 1.0819 | -7.03 | 14.55 | -40.3374 | 10.0849 | -14.728 | 0.726 | 10.5589 | 18.08 | 58.3627 | 67.1163 | 15.95 | 87.6701 | 22 | -21.4961 | 0.5221 | 0 | 1.9924 |  |  | -15.7679 | -37.2369 | 21.3152 | 58.0661 | 7.8823 | 7.8702 | -139.6429 | -31.1987 | 43.9585 | -68.7654 | 3.6923 | 5.392 | 5.0521 |  | 156.2534 | 155.2541 | 276.2 | -280.3965 | -447.0479 | 447.9572 | 443.3976 | -149.7955 | -148.8743 | -57.6854 | -51.678 | 76.1578 | 76.1088 |  |  | 42.8611 | 42.8171 | -17.3582 | -16.7803 | 35.81 | 35.41 | 56.2 | 56.3 | 22.4382 | -46.16 | -329.9678 | 83.767 | 83.3362 | 10.5 | 21.1 | -41.9 | -42.4 | 0.4948 | 0.1955 | -435.6968 | 213.9765 | 232.21 | 111.8627 | -20.3136 | -113.1805 | 106.5824 |  | -140.5234 | -106.7757 | 150.4772 | 151.7616 |  | -227.7701 | 149.0312 | -78.0615 | 78.5963 | -8.9911 |  | 25.28 |  |  | -24.88 | 8.8 |  | -9.6666 | -37.2671 | -14.4121 | 36.6 | 51.986 | 49.337 |  |  | 48.7964 | 49.8341 | 50.912 |  | -22.5 | 17.0293 | 7.65 |  | -46.6382 | 75.1377 | 59.8863 | -44.8816 | -73.7402 | 49.9901 | 22.5495 | 12.8 | -13.5 |  | 206.2521
30/04/2025 | 16:00 | 0 | 21.8719 | -43.6988 | -34.2431 | 35.4538 |  | 71.141 | -117.7264 | 60.6466 | 31.0851 | 30.2844 | -11.1 | -41.635 | 37.4 | 14.076 | -35.2 | 13.5956 | 238.217 | 8.0388 | 8.3825 | 12.9597 | 2.1945 | 5.9808 | 6.6387 |  |  | -76.58 |  |  | 11.1 | 39.6 | 10.538 | 0.239 | -63.58 | -63.35 | -77.67 | 64.35 | 64.38 | 11.4266 | 11.3504 | 74.7628 | 77.8417 | 23.7051 | -46.6178 | -46.3354 | 32.5169 | 30.2188 |  | 90.2885 | -1.0469 | -7.785 | -384.7408 | 38.928 | -18.3 | -19.5 | 50.8891 | 50.1067 | -8.1756 |  | -46.1301 | 8.934 | 12.0196 | 8.0302 | 424.4513 | 164.9525 | 165.4713 | -475.0735 | 537.2318 |  | -83.0366 | 84.1128 | 96.2228 | 26.7 | 23.79 | 64.65 | 81.21 | -100.8655 | -100.3297 | 169.3051 | 171.1674 | 14.3258 | -117.105 | -117.3383 | 5.6646 | -87.7794 |  |  | 25.2 | 178.8 | -16.52 | 18.8479 | 17.8968 | 20.7187 | 10.012 | 11.6836 | 1 | -55.7415 | -1.4092 | 13.9979 | 85.46 | 79.15 | 58.8354 | 55.2292 | -36.97 |  | 88.5399 | 87.6572 | -161.5848 | 0.0001 | -22.593 | -109.6 | -109.1 | 32.4509 |  | 74.6884 |  |  | -12.19 | 58.9275 | 159.7191 | -24.66 | -25.08 | 110.67 | 73.5 | 164.9818 | 163.2364 | -71.8094 | -69.7818 | 238.3514 | 192.3443 | 186.9196 | 186.3591 | 49.8574 | 24.1718 | -28.235 | 484.3386 | -132.5761 |  | -31.2206 | -29.9507 |  | -49.8217 | -47.4373 | 138.3 | -84.9519 | -87.427 | 3.0342 | 0 | -24.18 | 99.6 | 12.4893 | -148.7199 | -31.1946 | -30.6786 | 2.0141 | -27.7306 | -4.2194 |  |  |  | 40.7813 | 40.5263 | 39.6808 | 99.9714 | 101.3111 | -101.9809 | 73.5618 | 72.8318 | -71.7027 | -59.3205 | -39.9304 | -46.01 | 11.3802 | 1.1026 | -7.03 | 14.93 | -41.7275 | 10.8011 | -14.579 | 0.879 | 10.5539 | 17.66 | 59.9094 | 73.2372 | 16.47 | 85.3716 | 23 | -21.2454 | 0.4041 |  | 1.9808 |  |  | -16.0265 | -36.6335 | 18.7489 | 56.7216 | 7.4724 | 7.4515 | -136.4634 | -30.9977 | 43.4412 | -67.882 | 4.0878 | 5.5776 | 5.1892 |  | 166.4491 | 165.079 | 278.3 | -280.702 | -450.0475 | 452.5019 | 447.7488 | -159.1741 | -158.8206 | -57.8728 | -51.7354 | 78.5591 | 75.4012 |  |  | 49.9144 | 49.8155 | -23.272 | -23.4896 | 39.14 | 38.98 | 57.4 | 57.1 | 22.1712 | -37.76 | -325.3203 | 86.2718 | 85.9855 | 11.1 | 21 | -46.4 | -46.5 | 1.4466 | 1.2545 | -440.289 | 156.0281 | 286.3519 | 148.5408 | -28.4274 | -145.4577 | 138.393 |  | -180.4698 | -136.0981 | 158.7647 | 156.5172 |  | -278.3734 | 182.2167 | -97.4963 | 96.3869 | -8.7521 |  | 25.2 |  |  | -24.64 | 7.92 |  | -8.6412 | -38.0575 | -13.9452 | 36.1 | 49.244 | 50.622 |  |  | 49.9417 | 50.0262 | 49.7623 |  | -19.7 | 17.1019 | 7.61 |  | -43.6801 | 75.911 | 60.654 | -43.4671 | -74.3943 | 51.5298 | 24.0461 | 10.6 | -11.7 |  | 197.8163
30/04/2025 | 16:30 | 0 | 21.6459 | -43.0561 | -34.5131 | 34.7362 |  | 69.5054 | -117.0317 | 60.0103 | 30.7551 | 29.6623 | -15.54 | -41.406 | 37.4 | 14.076 | -35.2 | 13.5167 | 238.4254 | 7.5045 | 7.9082 | 13.2889 | 2.2894 | 5.6172 | 7.1371 |  |  | -76.58 |  |  | 15.54 | 39.6 | 10.786 | 0.245 | -60.08 | -60.22 | -86.15 | 61.17 | 62.02 | 12.7698 | 10.721 | 72.9555 | 76.3269 | 23.4051 | -43.5367 | -43.0101 | 11.7245 | 11.9733 |  | 92.03 | -4.1876 | -24.3353 | -362.8735 | 37.239 | -17.6 | -18.7 | 47.6911 | 47.0375 | -8.3555 |  | -42.1522 | 8.7765 | 11.8953 | 8.0377 | 399.8229 | 165.8375 | 165.8375 | -476.129 | 512.9263 |  | -59.9937 | 61.8077 | 95.0952 | 26.19 | 23.22 | 63.97 | 80.37 | -94.7035 | -94.7035 | 166.4844 | 168.258 | 16.2272 | -108.7469 | -108.6455 | 4.7509 | -87.9419 |  |  | 26.9 | 177.6 | -16.45 | 23.4839 | 22.1748 | 23.5675 | 17.1237 | 18.3245 | -9.5767 | -58.502 | -6.4074 | 14.492 | 80.98 | 76.35 | 58.1323 | 54.6432 | -36.95 |  | 87.8861 | 87.225 | -169.4174 | 0 | -22.3932 | -107.5 | -108.1 | 32.2092 | 68.2709 | 74.2188 | 96.698 | 67.4 | -12.01 | 60.021 | 169.4296 | -24.75 | -25.12 | 113.51 | 71.69 | 170.9091 | 167.4727 | -63.3987 | -61.7455 | 246.9047 | 197.6565 | 190.9524 | 195.4355 | 55.7356 | 43.5352 | -27.818 | 488.0355 | -15.2975 |  | -32.1499 | -30.3769 |  | -42.8473 | -41.2895 | 155.196 | -78.2383 | -78.9346 | -5.2597 | 0 | -18.7 | 104.4 | 12.0228 | -132.9019 | -33.9078 | -33.2633 | 5.3513 | -39.9597 | 4.5936 |  |  |  | 39.9758 | 40.882 | 39.0274 | 96.4548 | 95.1152 | -109.8513 | 65.9502 | 65.1501 | -78.9167 | -66.6732 | -41.7835 | -45.07 | 11.5682 | 1.1148 | -6.98 | 14.73 | -42.9326 | 10.7667 |  | 0.823 | 9.003 | 18.35 | 66.8377 | 79.4069 |  | 85.9778 | 22.1 | -20.4856 | 0.5398 |  | 1.9637 |  |  | -15.7835 | -35.4482 | 18.0458 | 55.8813 | 7.8116 | 7.6792 | -131.5612 | -30.0018 | 42.5843 | -65.9427 | 4.1312 | 5.7436 | 5.412 | 6 | 191.3975 | 190.359 | 282 | -277.5788 | -468.4628 | 473.5811 | 467.6623 | -181.3089 | -182.3998 | -57.6556 | -49.4762 | 77.8846 | 75.8866 | -126.4983 | -125.2818 | 61.8677 | 60.9448 | -44.0366 | -44.2765 | 40.36 | 40.8 | 56.8 | 56.8 | 22.2951 | -4.08 | -310.5269 | 91.4276 | 91.0494 | 13.3 | 17.1 | -55 | -54.6 | 1.3411 | 1.0777 | -458.5385 | 39.5961 | 375.7081 | 207.445 | -31.8956 | -205.3133 | 202.276 |  | -241.9917 | -197.2856 | 150.8051 | 150.1172 |  | -367.2288 | 241.8698 | -125.2529 | 126.2359 | -8.3841 |  | 22.32 |  |  | -22.08 | 6.64 |  | -6.4134 | -41.4572 | -13.6797 | 35.2 | 46.569 | 50.066 |  |  | 48.7401 | 47.7381 | 48.421 |  | -16.1 | 17.3917 | 7.64 |  | -43.0623 | 76.6403 | 58.1364 | -42.8851 | -74.4152 | 48.6347 | 25.3357 | 7.6 | -7.9 |  | 191.6271
30/04/2025 | 17:00 | 0 | 21.6326 |  | -34.4904 | 33.3836 |  | 66.364 | -113.2077 | 57.7886 | 29.6091 | 28.6398 | -13.32 | -39.747 | 35.2 | 11.592 | -33 | 13.2267 | 230.4594 | 7.3363 | 7.7927 | 12.5164 | 1.9399 | 5.1709 | 6.3237 |  |  | -75.01 |  |  | 13.32 | 37.4 | 11.878 | 0.254 | -57.42 | -57.61 | -85.93 | 58.58 | 58.56 | 13.4834 | 10.4978 | 72.8397 | 75.863 | 20.7969 | -43.0009 | -41.9984 | 11.1427 | 11.3459 |  | 90.4225 | -4.1876 | -23.4668 | -345.065 | 37.1711 | -17.4 | -18.7 | 47.2395 | 46.5714 | -7.7175 |  | -44.6914 | 8.4344 | 11.843 | 7.968 | 381.3897 | 136.4787 | 137.4248 | -422.4768 | 476.3479 |  | -89.4419 | 92.3373 | 93.5583 | 25.63 | 22.39 | 63.32 | 79.17 | -79.7003 | -80.3701 | 149.774 | 149.4413 | 28.2234 | -104.6079 | -103.7756 | 0.8663 | -80.6358 |  |  | 31.8 | 164.8 | -16.09 | 25.9292 | 24.9466 | 26.1026 | 20.7226 | 22.5813 | 1 | -64.2056 | -1.5311 | 14.17 | 78.21 | 74.37 | 57.4292 | 54.0573 | -36.92 |  | 82.035 | 81.1976 | -156.8757 | 0 | -22.4859 | -108.7 | -107.3 | 33.5715 | 66.5131 | 70.4616 | 94.3542 | 66.03 | -10.4 | 56.619 | 154.7688 | -24.76 | -25.02 | 109.96 | 70.17 | 157.3818 | 152.9454 | -48.6883 | -47.4909 | 239.3352 | 192.6745 | 189.3045 | 189.6566 | 39.1914 | 24.9788 | -27.522 | 433.4292 | 128.164 |  | -22.2658 | -20.6975 |  | -31.4808 | -29.7167 | 55.344 | -45.8803 | -46.6697 | 9.5062 | 0 | -24.76 | 1 | 11.4661 | -107.7159 | -31.9454 | -31.3493 | 4.4338 | -23.0369 | -13.7761 |  |  |  | 41.2471 | 41.8216 | 38.6967 | 74.1831 | 74.6855 | -115.3774 | 50.1489 | 50.8658 | -82.8863 | -67.9639 | -43.9808 | -45.28 | 11.2605 | 1.1917 | -6.93 | 13.28 | -43.6404 | 8.0409 | -14.629 | 0.819 | 10.619 | 17.34 | 69.8283 | 81.627 | 16.22 | 86.2201 | 22 | -18.9668 | 0.5735 |  | 1.9656 |  |  | -17.3858 | -34.2079 | 18.0192 | 53.5284 | 9.5815 | 9.4168 | -125.4592 | -29.3267 | 41.3773 | -65.1528 | 4.6892 | 5.9975 | 5.5702 | 6.1922 | 218.3712 | 217.4209 | 274.9 | -273.4287 | -477.2874 | 477.7927 | 478.5 | -207.4861 | -206.0239 | -53.4838 | -44.6269 | 80.0939 | 78.0902 | -143.1828 | -142.1855 | 59.978 | 59.9451 | -54.6705 | -55.8334 | 90.41 | 89.61 | 58 | 57.9 | 22.3143 | 21.68 | -345.594 | 99.0204 | 100.0447 | 16.1 | 18.9 | -54 | -54 | 1.035 | 0.9244 | -471.4431 | -97.8102 | 438.6824 | 355.6772 | -43.7295 | -346.091 | 349.4131 | -135.379 | -209.0983 | -347.1973 | 102.8305 | 106.5417 | 139.2709 | -427.8363 | 213.1261 | -212.5798 | 216.9286 | -7.2772 |  | 21.44 |  |  | -21.28 | 5.04 |  | -5.33 | -43.508 | -12.8618 | 33.8 | 47.391 | 46.434 |  |  | 49.0088 | 48.8101 | 48.7321 |  | -17.3 | 16.2118 | 7.64 |  | -39.9306 | 72.1091 | 54.345 | -38.2426 | -70.7043 | 43.6472 | 26.5871 | 8.1 | -8.9 |  | 179.4251
30/04/2025 | 17:30 | 0 | 21.6299 | -43.6807 | -35.1745 | 32.3539 |  | 64.0927 | -104.0313 | 56.3447 | 28.5971 | 27.9169 | -8.88 | -37.976 | 33 | 11.592 | -30.8 | 13.6157 | 211.5616 | 7.6363 | 7.4587 | 11.9255 | 2.1633 | 5.7615 | 6.68 |  |  | -75.33 |  |  | 8.88 | 37.4 | 13.205 | 0.259 | -59.99 | -60.14 | -83.02 | 60.65 | 60.39 | 12.99 | 10.508 | 71.698 | 75.4027 | 16.8476 | -42.1971 | -41.9231 | 12.1269 | 11.1692 |  | 85.466 | -4.7111 | -25.8661 | -306.6794 | 36.6698 | -17.2 | -18.6 | 46.6884 | 46.3672 | -7.7919 |  | -36.7521 | 8.6847 | 10.6486 | 7.1046 | 346.1103 | 127.9641 | 128.0862 | -380.2749 | 452.1194 |  | -62.3578 | 63.8959 | 93.6381 | 24.93 | 21.71 | 62.64 | 79.19 | -82.9153 | -83.4511 | 162.3433 | 162.7056 | 27.3853 | -98.8407 | -98.9131 | -0.6663 | -84.6899 |  |  | 27.5 | 170.3 | -15.89 | 27.18 | 26.7492 | 27.9761 | 22.9276 | 24.0573 | -15.5072 | -56.3683 | -13.5034 | 14.5005 | 79.6 | 74.57 | 56.0229 | 52.8854 | -36.15 |  | 84.9126 | 84.4277 | -173.0157 | 0 | -21.7794 | -107.1 | -105.1 | 33.934 | 65.6342 | 71.4009 | 92.0105 | 64.58 | -10.75 | 59.4135 | 172.6198 | -17.45 | -17.52 | 95.36 | 67.57 | 169.9454 | 167.9818 | -53.0261 | -51.7636 | 234.9514 | 193.2501 | 187.1145 | 189.6974 | 41.8116 | 26.781 | -27.002 | 392.9179 | 171.3666 |  | -13.245 | -11.4663 |  | -19.8184 | -19.3959 | 64.56 | -40.9031 | -41.7986 | 8.2888 | 0 | -19.74 | 1 | 10.9677 | -83.3488 | -33.4204 | -32.6556 | 4.7376 | -24.8276 | -7.4503 |  |  |  | 40.0429 | 40.8701 | 39.456 | 84.9004 | 85.7376 | -160.7581 | 54.7109 | 54.6722 | -114.3112 | -104.7214 | -49.6278 | -50.35 | 11.473 | 1.3333 | -6.91 | 12.66 | -49.5101 | 7.9337 | -14.158 | 0.905 | 10.3683 | 20.83 | 107.1498 | 118.332 | 16 | 86.4557 | 21.3 | -18.6704 | 0.3222 |  | 2.0648 |  |  | -17.7599 | -34.6729 | 17.8434 | 54.0326 | 7.6926 | 8.297 | -133.5028 | -28.208 | 40.5637 | -61.8207 | 4.3127 | 7.1596 | 6.8254 | 6 | 238.4154 | 233.2401 | 279.1 | -278.3052 | -499.1771 | 500.5519 | 496.0974 | -223.2306 | -220.1067 | -48.9588 | -39.6555 | 77.9538 | 76.6652 | -160.5309 | -159.214 | 67.4708 | 66.7237 | -62.0526 | -60.5876 | 88.58 | 88.72 | 63.8 | 63.9 | 22.3549 | 30.8 | -346.6617 | 100.8382 | 100.4256 | 18.5 | 24.5 | -58.4 | -58.6 |  | 0.9906 | -490.7279 | -147.5238 | 469.1209 | 379.1967 | -41.9005 | -372.7631 | 370.3095 | -150.4725 | -225.3401 | -368.5605 | 105.0532 | 106.6992 | 152.5248 | -456.6341 | 231.9538 | -229.033 | 230.0396 | -6.5905 |  | 23.92 |  |  | -23.6 | 7.36 |  | -7.7043 | -43.0961 | -10.518 | 33.7 | 50.571 | 49.766 |  |  | 48.7815 | 50.1177 | 51.3864 |  | -22.9 | 14.794 | 9.06 |  | -32.2015 | 71.3339 | 49.0778 | -33.1405 | -70.3402 | 38.2345 | 31.091 | 13.9 | -15 |  | 189.1515
30/04/2025 | 18:00 | 0 |  | -43.2347 | -35.1718 | 31.9501 |  | 63.2475 | -103.4942 | 55.6463 | 27.9751 | 27.3189 | -8.88 | -39.267 | 33 | 11.592 | -33 | 13.6133 | 209.6086 | 7.2456 | 6.6951 | 11.7215 | 2.201 | 5.5672 | 6.5062 |  |  | -75.39 |  |  | 8.88 | 37.4 | 14.092 | 0.268 | -59.21 | -59.57 | -83.86 | 59.85 | 59.91 | 13.485 | 9.9617 | 71.6759 | 75.0356 | 17.8823 | -42.3311 | -41.9894 | 9.5374 | 9.6927 |  | 86.5377 | -5.2346 | -27.6366 | -311.2685 | 33.3137 | -15.4 | -16.8 | 46.8707 | 46.1079 | -8.4859 |  | -37.1135 | 8.5941 | 11.2311 | 7.705 | 350.8407 | 123.8746 | 124.2408 | -366.8105 | 455.1966 |  | -52.5214 | 54.8996 | 92.6801 | 25.3 | 23.1 |  | 76.43 | -79.2984 | -78.4947 | 155.287 | 156.3829 | 28.1192 | -104.566 | -104.5506 | -2.609 | -84.2381 |  |  | 26.1 | 170.1 | -15.9 | 23.4324 | 22.7395 | 24.0274 | 14.8729 | 15.1578 | -13.6782 | -49.4517 | -10.8972 | 15.1478 | 75.8 | 76.19 | 56.7261 | 53.4714 | -36.61 |  | 84.0641 | 83.5485 | -169.0662 | 0.0001 | -22.2459 | -107 | -107.3 |  | 64.7552 | 71.4009 |  |  | -10.55 | 59.3865 | 167.6345 | -8.59 | -8.72 | 75.64 | 67.66 | 168.9091 | 166.3636 | -50.9698 | -50.4364 | 229.239 | 188.1046 | 180.9481 | 183.4839 | 38.8568 | 24.0274 | -27.262 | 379.2774 | 179.4173 |  | -7.8677 | -5.917 |  | -21.3911 | -19.7581 | 46.128 | -36.8288 | -37.5043 | 11.1757 | 0 | -23.78 | 1 | 10.8541 | -86.5803 | -34.7802 | -33.9092 | 6.0149 | -22.0457 | -14.5906 |  |  |  | 39.906 | 39.9633 | 38.6238 | 81.3838 | 79.8767 | -152.8876 | 53.3672 | 52.622 | -110.8442 | -100.255 | -48.6537 | -47.75 | 11.1678 | 1.4676 | -6.54 | 11.92 | -49.9925 | 8.2669 | -13.828 | 0.885 | 11.1371 | 22.46 | 103.6496 | 112.9773 |  | 88.8082 | 21.5 | -17.6444 | 0.8788 | 0 | 2.2158 |  |  |  | -35.2777 | 18.0714 | 55.041 | 9.2407 | 8.8873 | -131.2038 | -28.085 | 40.1141 | -62.9819 |  | 8.8198 | 8.4813 |  | 236.5192 | 237.6593 |  |  | -499.8657 | 507.0363 | 501.4076 | -225.4209 | -225.9317 | -46.3571 | -36.2539 | 75.2025 | 76.5492 |  |  | 66.7897 | 66.7567 | -68.6333 | -68.9258 | 83.06 | 81.94 | 66.4 | 67.5 |  | 34.16 | -350.8509 | 98.4702 | 98.0488 | 18.5 | 26.8 | -59.3 | -58.6 | 1.2047 |  |  | -158.9396 | 477.8133 | 391.9675 | -42.2129 | -375.077 | 380.5789 | -153.7679 | -226.9196 | -369.1187 | 105.916 | 105.1188 | 154.6881 | -464.6873 | 228.7019 | -232.9196 | 233.8321 | -6.1154 |  | 24.24 |  |  | -24 | 7.92 |  | -8.1132 | -41.5152 | -9.7856 | 31.6 | 49.503 | 49.999 |  |  | 50.3734 | 48.9531 | 48.7688 |  | -27.1 | 13.3181 | 9.77 |  | -27.9403 | 70.6073 | 46.8541 | -26.2987 | -69.3748 | 33.6997 | 34.9942 | 18.1 | -19.1 |  | 185.9107
30/04/2025 | 18:30 | 0 | 23.152 | -46.2119 | -33.5372 | 34.585 |  | 68.8072 | -117.3448 | 61.0861 | 31.421 | 30.5858 | -22.2 | -50.413 | 41.8 | 15.732 | -41.8 | 13.5024 | 238.207 | 9.6959 | 9.606 | 15.8707 | 2.3947 | 5.7443 | 6.7361 |  |  | -85.83 |  |  | 22.2 | 48.4 | 12.259 | 0.259 | -69.43 | -69.55 | -85.09 | 70.9 | 70.69 | 14.4087 | 8.5701 | 79.1398 | 82.349 | 29.2443 | -50.7705 | -50.7597 | 8.0456 | 7.8397 |  | 101.0052 | -3.6642 | -21.6795 | -387.3512 | 23.8868 | -10.8 | -11.9 | 56.2426 | 54.7078 | -8.8372 |  | -46.1834 | 9.8614 | 12.7279 | 8.6279 | 424.2682 | 124.8817 | 124.7596 | -375.9245 | 510.7754 |  | -111.1995 | 113.2726 | 101.0929 | 29.05 | 33.02 | 70.18 | 78.05 | -72.6006 | -72.3326 | 147.9437 | 148.7791 | 25.1764 | -138.3928 | -139.1158 | 0.3131 | -95.7312 |  |  | 15.1 | 192.2 | -16.62 | 10.3622 | 9.2989 | 11.5933 | -6.7247 | -5.7121 | 1 | -43.7862 | 0 | 18.6075 | 86.34 | 88.12 | 60.2417 | 56.987 | -39.81 |  | 96.5588 | 95.9197 | -177.2491 | 0.0001 | -24.1668 | -112.7 | -112.6 | 34.6591 | 68.2709 | 82.6724 | 96.698 | 68.03 | -12.83 | 61.965 | 174.8049 | -2.56 | -2.42 | 85.13 | 72.79 | 175.7273 | 172.2727 | -46.0225 | -45.3273 | 242.8654 | 200.797 | 195.3891 | 197.7637 | 48.4482 | 29.5352 | -29.811 | 387.1186 | 185.9619 |  | -8.9711 | -6.5782 |  | -20.2443 | -17.5441 | 41.52 | -34.0062 | -34.664 | 7.8951 |  | -24.96 |  | 12.0696 | -88.8378 | -35.0459 | -33.9955 | 4.4365 | -27.6054 | -6.6273 |  |  |  | 38.9465 | 39.2489 | 37.7472 | 72.5086 | 72.676 | -143.0077 | 47.7869 | 47.9753 | -101.1425 | -89.0265 | -47.1229 | -45.19 | 11.3802 | 1.641 | -6.76 | 11.7 | -47.8773 | 8.4585 | -12.808 | 0.822 | 11.0895 | 21.81 | 91.0754 | 103.7756 | 16.75 | 87.9383 | 20.1 | -22.9981 | 2.929 | -3.1441 | 2.7981 |  |  | -18.0315 | -44.7102 | 15.6278 | 70.3348 | 8.1994 | 8.1119 | -143.5606 | -30.5366 | 47.5583 | -72.8917 | 4.8022 | 13.079 | 12.5327 | 7 | 241.3514 | 239.1071 |  | -278.2403 | -508.0859 | 511.1509 | 506.2939 | -224.6976 | -226.0575 | -45.9174 | -35.1571 | 78.0074 | 78.3955 | -165.4644 | -167.5475 | 63.5267 | 63.1202 | -70.7434 | -70.7105 | 86.53 | 85.84 | 66 | 65.3 | 22.6839 | 35.76 | -345.6888 | 96.2385 | 95.2889 | 18 | 31.4 | -56.1 | -56.3 |  |  | -497.2305 | -166.1715 | 477.4703 | 380.4871 | -39.7014 | -374.8026 | 374.0652 | -151.6729 | -222.6782 | -375.9219 | 108.9014 | 109.5673 | 151.3365 | -463.9623 | 229.013 | -238.1348 | 238.3991 | -5.4314 |  | 24.08 |  |  | -24 | 7.52 |  | -7.5853 | -42.3056 | -8.8762 | 31.3 | 47.442 | 46.849 |  |  | 50.6172 | 50.4656 | 50.9746 |  | -29.8 | 14.247 | 10.33 |  | -28.7039 | 72.3322 | 47.1802 | -28.8943 | -71.7195 | 34.5306 | 35.8451 | 21.9 | -21.1 |  | 190.0266
30/04/2025 | 19:00 | 0 | 24.5352 | -49.2383 | -32.8743 | 36.3883 |  | 73.1871 | -125.7576 | 65.1952 | 32.815 | 31.9715 | -26.64 | -50.998 | 44 | 17.388 |  | 13.5293 | 254.481 | 9.6637 | 9.9047 | 16.4024 | 2.4075 | 6.1426 | 7.0181 |  |  | -89.51 |  |  | 28.86 | 50.6 | 12.862 | 0.265 | -73.85 | -74.36 | -84.59 | 75.02 | 75.31 | 14.6892 | 8.4278 | 81.6032 | 84.6967 | 36.0258 | -54.2535 | -53.4808 | 7.8878 | 6.87 |  | 108.7749 | -3.6642 | -18.9224 | -423.7478 | 24.2168 | -11 | -11.8 | 59.6555 | 58.4709 | -8.9675 |  | -50.4235 | 9.2649 | 12.9761 | 8.8059 | 464.4 | 128.5134 | 128.5439 | -403.9047 | 534.6514 |  | -98.6017 | 100.4609 | 102.1307 | 29 | 33.03 |  | 78.86 | -78.3607 | -78.6286 | 155.1937 | 156.0122 | 25.0137 | -138.0988 | -137.5075 | 0.8055 | -94.7207 |  |  | 21.1 | 188.6 | -16.57 | 12.0176 | 11.2059 | 13.5477 | -4.7262 | -3.7312 |  | -50.496 | 5.4917 | 19.1169 | 83.01 | 87.65 | 59.5386 | 56.4011 | -39.83 | -2.8887 | 94.6522 | 93.4677 | -168.2195 | 0 | -24.1441 | -112.8 | -113.1 | 33.9395 | 67.392 | 79.8545 | 94.3542 | 66.62 | -11.77 | 58.509 | 165.6844 | -2.78 | -2.8 | 79.73 | 71.88 | 167.8909 | 162.8545 | -54.0362 | -52.2455 | 231.2547 | 191.6166 | 186.6204 | 188.928 | 34.1742 | 14.9733 | -29.772 | 418.0211 | 112.9313 |  | -8.3759 | -6.1649 |  | -25.6858 | -24.1449 | 33.84 | -36.4938 | -37.3062 | 22.8232 |  | -16.4 | 0 | 12.0267 | -98.5326 | -33.5083 | -32.864 | 3.3314 | -12.2476 | -21.6452 |  |  |  | 38.9301 | 39.2292 | 37.8755 | 79.3743 | 79.0394 | -139.9935 | 55.8687 | 55.4808 | -95.8407 | -83.2603 | -51.7153 | -43.37 | 14.7665 | 1.6434 | -9.21 | 11.3 | -51.3555 | 7.7829 | -12.675 | 0.809 | 10.9523 | 21.54 | 84.6506 | 96.9915 | 16.71 | 89.259 | 20.3 | -23.6035 | 3.4253 | -3.5543 | 2.8769 |  |  | -16.7601 | -46.0668 | 16.6743 | 73.1078 | 8.8295 | 8.7282 | -148.4956 | -30.1696 | 49.2739 | -73.6552 | 4.397 | 13.1767 | 12.7226 | 7 | 225.042 | 222.7363 |  |  | -485.7419 | 486.2648 | 484.2911 | -211.7261 | -211.6173 | -48.5088 | -37.8666 | 79.0938 | 78.092 |  |  | 63.252 | 62.5818 | -51.6716 | -52.1023 | 88.83 | 89.43 | 63.3 | 63.5 | 22.4382 | 34.8 | -327.3023 | 90.1167 | 90.423 | 18.5 | 28.5 | -56.1 | -56.3 |  | 0.986 | -473.5921 | -86.0249 | 446.3925 | 366.1581 | -50.5792 | -358.9952 | 360.2912 | -143.9929 | -219.6658 | -353.6477 | 105.1891 | 102.7566 | 142.9955 | -439.2091 | 221.5145 | -220.839 | 222.3987 | -5.2447 |  | 27.76 |  |  | -27.12 | 10.56 |  | -10.9575 | -40.2243 | -9.0227 | 32.8 | 46.344 | 46.062 |  |  | 50.6909 | 49.9065 | 50.2924 |  | -27.6 | 14.621 | 10.4 |  | -29.6991 | 74.5137 | 49.0241 | -30.5429 | -73.0051 | 36.2308 | 35.1551 | 18.8 | -19.1 |  | 192.0804
30/04/2025 | 19:30 | 0 | 24.806 | -49.8183 | -32.9959 |  |  | 72.2827 | -123.1038 | 64.9274 |  | 32.338 | -28.86 | -49.856 | 41.8 | 17.388 |  | 12.2917 | 251.8416 | 9.7535 | 10.0053 | 16.4591 | 2.1007 | 5.0094 | 6.8807 |  |  | -90.41 |  |  | 28.86 | 48.4 | 13.201 | 0.269 | -74.48 | -74.57 | -84.47 | 75.84 | 75.31 | 14.3634 | 8.728 | 81.4728 |  | 39.9347 | -54.6553 | -54.6293 | 7.0764 | 8.6012 |  | 109.3107 | -3.1407 | -18.1017 | -428.0202 | 23.9265 | -10.8 | -11.8 | 60.1676 | 59.2843 | -9.185 |  | -51.5984 | 9.6168 | 12.9831 | 8.767 | 469.5271 | 129.8867 | 128.9712 | -408.6728 | 534.5843 |  | -105.8062 | 108.0991 |  | 28.99 | 32.71 | 70.19 | 78.85 | -80.7719 | -80.3701 | 150.5746 | 151.4769 | 25.5526 | -138.3906 | -138.1812 | -0.4198 | -93.4245 |  |  | 25.1 | 184.5 | -16.57 | 12.9853 | 11.7453 | 13.3164 | -2.8387 | -1.8207 |  | -54.1957 | 7.5585 | 18.94 | 86.28 | 85.34 | 58.8354 | 55.8151 | -39.3 | -2.8887 | 93.185 | 91.9424 | -160.8968 | 0.0001 | -23.8937 | -109.1 | -111.2 | 33.577 | 65.6342 | 78.9152 | 92.0105 | 65.21 | -11.15 | 57.861 | 157.774 | -2.75 | -2.64 | 81.4 | 72.68 | 158.3273 | 155.9273 | -56.1573 | -54.9818 | 223.5912 | 184.1729 | 178.6626 | 182.4312 | 26.8095 | 7.6513 | -29.849 | 420.476 | 83.9034 |  | -8.8797 | -6.4219 |  | -33.9118 | -31.6952 | 33.84 | -36.3339 | -37.5006 | 29.7087 |  | -17.52 |  | 11.9 | -115.09 | -34.3906 | -33.9352 | 3.8353 | -5.2464 | -28.5018 |  |  |  | 39.0636 | 39.295 | 37.7554 | 80.379 | 80.379 | -138.8213 | 58.0983 | 57.8056 | -94.373 | -81.137 | -51.8032 | -41.32 | 16.1801 | 1.6666 | -10.33 | 11.28 | -53.1428 | 7.8376 | -12.705 | 0.647 | 10.9827 | 22.35 | 82.8148 | 96.6386 | 17.16 | 89.2229 | 20.5 | -23.3188 | 3.194 | -3.308 | 2.9067 |  |  | -16.0431 | -45.513 | 16.9114 | 71.7633 | 9.183 | 9.1199 | -148.9276 | -30.1814 | 48.6417 | -72.9649 | 4.6121 | 13.1278 | 12.6065 |  | 219.838 | 219.7621 | 279.9 | -278.3668 | -480.1203 | 479.5901 | 479.1457 | -206.8491 | -207.8821 | -47.8745 | -36.4048 | 75.4229 | 76.6279 | -154.4886 | -153.7971 | 61.0767 | 60.791 | -50.451 | -50.2506 | 85.9 | 85.36 | 63 | 64.9 | 22.2118 | 34.48 | -325.7324 | 91.0044 | 90.6224 | 18.5 | 29.1 | -55.5 | -55.1 |  | 0.9002 | -467.257 | -56.0312 | 446.7089 | 365.7683 | -55.8451 | -356.3867 | 356.0123 | -142.0559 | -214.8852 | -353.6859 | 101.9114 | 101.8663 | 146.5289 | -437.6034 | 217.297 | -216.9709 | 217.9162 | -4.9563 |  | 28.72 |  |  | -28 | 11.12 |  | -11.7479 | -39.8154 | -9.2271 | 33 | 46.152 | 47.316 |  |  | 49.3955 | 48.6021 | 48.2512 |  | -27.4 | 15.9281 | 10.18 |  | -30.4284 | 72.3361 | 47.9619 | -30.5458 | -71.5122 | 36.0106 | 34.8259 | 19.9 | -19.2 |  | 192.2154
30/04/2025 | 20:00 | 0 | 24.5502 | -49.0671 | -33.1783 | 35.6111 |  | 70.4461 | -119.191 | 64.2545 |  | 31.7079 | -26.64 | -47.016 | 39.6 | 16.56 | -39.6 | 13.636 | 243.2274 | 9.2374 | 9.3188 | 15.537 | 2.3164 | 5.983 | 6.8896 |  |  | -88.57 |  |  | 26.64 | 46.2 | 14.263 | 0.276 | -78.47 | -78.79 | -75.18 | 79.46 | 79.96 | 14.8626 | 8.3324 | 79.7309 | 83.1018 | 39.4528 | -59.4779 | -58.5604 | 21.9972 | 21.2328 |  | 105.024 | -1.0469 | 5.4466 | -446.1344 | 21.7654 | -9.7 | -10.8 | 64.9724 | 64.2431 | -8.8545 |  | -53.1522 | 9.8088 | 13.0997 | 9.0492 | 480.5443 | 123.3558 | 123.0506 | -393.1392 | 539.2765 |  | -109.094 | 109.7319 | 102.1407 | 29.39 | 32.98 |  |  | -77.557 | -76.6193 | 153.1631 | 154.0616 | 25.6512 | -140.4735 | -141.3826 | -1.6445 | -96.729 |  |  | 16 | 194 | -16.29 | 9.7546 | 8.2423 | 10.0331 | -9.3464 | -6.071 |  | -52.0187 | 8.5362 | 19.0159 | 79.7 | 87.57 | 58.1323 | 54.6432 | -39.71 |  | 97.228 | 96.613 | -166.5316 | 0.0001 | -23.8922 | -109.1 | -108.1 |  | 63.8763 | 77.9759 | 89.6667 | 63.15 | -11.32 | 58.9005 | 163.8043 | -2.43 | -2.39 | 91.67 | 72.62 | 166.8727 | 165.2 | -52.8645 | -51.8 | 230.2198 | 191.3668 | 183.7162 | 188.0423 | 32.412 | 14.3023 | -28.88 | 405.0941 | 75.7588 |  | -20.3748 | -17.944 |  | -39.4373 | -36.7186 | 35.376 | -37.9314 | -38.8901 | 23.3786 |  | -17.38 |  | 11.7102 | -123.7361 | -35.178 | -34.2199 | 3.755 | -10.8541 | -23.2522 |  |  |  | 40.6705 | 40.8703 | 39.2058 | 77.1974 | 77.6997 | -131.7881 | 55.2606 | 55.0867 | -94.8083 | -81.195 | -49.6352 | -41.63 | 16.4852 | 1.6202 | -10.4 | 13.31 | -50.9428 | 8.4056 | -12.733 | 0.756 | 11.0982 | 23.06 | 81.9193 | 94.5848 | 17.34 | 90.8207 | 20.7 | -23.1983 | 3.0521 | -3.0981 | 2.8517 |  |  | -16.6502 | -44.9606 | 17.1485 | 70.839 | 9.1358 | 9.0307 | -150.9006 | -29.8209 | 47.9003 | -71.3899 | 4.0834 | 12.6884 | 12.269 | 6.1992 | 223.1747 | 221.5689 |  |  | -474.9895 | 478.4886 | 477.4968 | -210.0998 | -207.1326 | -49.4339 | -39.5715 | 82.832 | 80.764 |  |  | 62.5379 | 61.6699 | -49.1522 | -48.5044 | 87.03 | 86.71 | 64 | 63.9 | 22.4382 | 34.88 | -321.9593 | 89.9791 | 89.3143 | 17.9 | 27.3 | -56.1 | -56.3 |  |  | -466.9314 | -50.0451 | 444.2297 | 367.536 | -59.4821 | -358.3927 | 359.8399 | -141.3112 | -214.2525 | -353.758 | 103.3958 | 103.0042 | 138.2928 | -438.2143 | 220.6337 | -218.289 | 217.6909 | -5.8517 |  | 28.32 |  |  | -27.92 | 10.56 |  | -11.5709 | -40.7523 | -10.0786 | 34.4 | 49.957 | 49.171 |  |  | 53.0702 | 52.2759 | 52.4099 |  | -26.8 | 16.9492 | 10.17 |  | -34.2017 | 74.8594 | 50.7326 | -34.159 | -72.9565 | 37.9876 | 33.954 | 17.7 | -17.5 |  | 194.1296
30/04/2025 | 20:30 | 0 | 23.9395 | -48.4088 | -33.5037 | 34.8667 |  | 69.7143 | -113.9728 | 63.4299 | 32.033 | 31.183 | -22.2 | -45.889 | 39.6 | 15.732 | -37.4 | 13.6899 | 233.4174 | 9.4644 | 9.5487 | 15.1559 | 2.1336 | 5.8178 | 7.4244 |  |  | -87.44 |  |  | 22.2 | 44 | 14.47 | 0.278 | -72.27 | -72.37 | -81.73 | 73.03 | 73.41 | 14.9801 | 8.6751 | 79.1891 | 81.3153 | 37.148 | -54.6553 | -54.1468 | 8.8915 | 9.9005 |  | 104.2203 | -3.1407 | -15.7047 | -405.7008 | 21.2359 | -9.4 | -10.5 | 59.9739 | 58.8413 | -8.6893 |  | -48.5205 | 9.8535 | 12.8635 | 8.6698 | 446.4857 | 122.1045 | 121.3721 | -367.5063 | 520.6926 |  | -120.5398 | 123.4428 |  | 29.32 | 32.24 |  | 79.66 | -77.0211 | -76.2174 | 150.5662 | 151.1583 | 25.4895 | -142.5383 | -141.0644 | -1.1531 | -92.9741 |  |  | 20.6 | 187.5 | -16.29 | 10.3521 | 9.4004 | 11.44 | -6.3928 | -6.3099 |  | -46.3395 | 3.9269 | 19.2818 | 67.04 | 86.18 | 56.7261 | 53.4714 | -39.21 |  | 94.0392 | 93.0486 | -151.0795 | 0.0001 | -23.75 | -111.2 | -111.5 | 33.2474 | 61.2396 | 75.1581 | 86.1511 | 61.24 | -10.34 | 57.564 | 149.5085 | -2.89 | -2.87 | 82.81 | 73.6 | 149.4909 | 146.8364 | -56.5654 | -54.9091 | 217.1642 | 176.6836 | 171.2945 | 174.7255 | 28.4512 | 12.1945 | -29.165 | 379.2592 | 77.8001 |  | -21.727 | -19.1425 |  | -44.2888 | -41.6164 | 36.912 | -38.8774 | -39.2281 | 25.9615 |  | -17.43 |  | 11.5326 | -133.9921 | -36.7323 | -35.7661 | 7.6455 | -9.6431 | -27.4118 |  |  |  | 40.7877 | 40.9506 | 39.6254 | 76.5275 | 78.0346 | -139.1562 | 57.9157 | 57.6511 | -98.3016 | -85.8551 | -48.6537 | -44.02 | 16.2728 | 1.619 | -10.34 | 14.29 | -48.6231 | 8.1569 | -12.868 | 0.759 | 10.9953 | 23.18 | 87.5964 | 98.5757 |  | 91.603 | 21.9 | -21.4194 | 3.0241 | -3.198 | 2.8231 |  |  | -17.1309 | -42.3439 | 19.6278 | 67.0575 | 8.9873 | 8.7547 | -145.9524 | -29.1052 | 46.2349 | -69.909 | 3.9522 | 11.7704 | 11.3303 | 6 | 219.1569 | 221.1669 | 277 | -277.9593 | -474.8322 | 478.5369 | 472.2018 | -210.2555 | -209.5302 | -49.6684 | -39.6101 | 79.1628 | 78.759 | -154.4886 | -153.7971 | 63.4827 | 63.4388 | -48.0168 | -46.494 | 87.63 | 88.02 | 63.3 | 62.6 | 22.1926 | 34.48 | -331.2841 | 95.9619 | 94.7871 | 17.3 | 24.4 | -56.6 | -56.4 |  | 1.0324 |  | -53.5489 | 448.619 | 366.9975 | -60.622 | -358.8466 | 359.1625 | -141.4956 | -217.6327 | -354.0449 | 103.5542 | 102.7897 | 143.1224 | -440.7369 | 221.9083 | -217.5938 | 215.7705 | -5.7995 |  | 28.32 |  |  | -27.36 | 10.16 |  | -10.634 | -41.0452 | -10.3716 | 35 | 49.625 | 46.048 |  |  | 51.8676 | 52.3159 | 51.8834 |  | -24.3 | 16.981 | 9.95 |  | -34.0883 | 72.948 | 50.179 | -34.4835 | -72.0929 | 38.5778 | 32.6704 | 15.1 | -15.6 |  | 193.9452
30/04/2025 | 21:00 | 0 | 23.0991 | -46.2443 | -33.9714 | 34.4054 |  | 68.1588 | -115.2578 | 61.5002 | 31.221 | 30.3136 | -22.2 | -42.004 | 35.2 | 14.904 | -35.2 | 13.7931 | 233.4096 | 8.654 | 8.7219 | 14.4151 | 2.2934 | 5.9961 | 7.5214 |  |  | -85.38 |  |  | 22.2 | 41.8 | 13.572 | 0.275 | -74.66 | -74.85 | -72.72 | 75.87 | 76.03 | 14.5095 | 9.0773 | 76.9862 | 80.78 | 37.9599 | -56.3968 | -55.5773 | 29.1685 | 29.3733 |  | 100.4694 | 0 | 0.9927 | -431.9339 | 30.448 | -13.6 | -15.3 | 61.6145 | 60.8533 | -8.6199 |  | -54.3709 | 9.1681 | 13.4303 | 9.126 | 470.8699 | 120.7922 | 120.5786 | -378.5111 | 528.6218 |  | -119.3199 | 120.9545 | 100.2446 | 29.2 | 32.12 | 69.46 | 78.73 | -78.6286 | -79.0305 | 150.6411 | 151.6191 | 24.9093 | -139.6382 | -139.0884 | -1.9824 | -94.2915 |  |  | 18.3 | 186.3 | -15.85 | 10.1267 | 8.67 | 10.6501 | -8.3914 | -7.6289 |  | -48.7231 | 8.8658 | 18.7616 | 69.38 | 87.29 | 55.3198 | 52.2995 | -38.81 |  | 94.4525 | 93.7925 | -154.8186 | 0 | -23.7171 | -110 | -108.5 | 32.8958 | 59.4818 | 74.2188 | 83.8074 | 58.77 | -10.29 | 56.889 | 153.5437 | -2.74 | -2.53 | 87.63 | 72.85 | 154.7636 | 151.0364 | -56.7344 | -55.7273 | 217.1841 | 176.9093 | 169.4196 | 172.8851 | 25.1189 | 7.6277 | -28.911 | 387.6274 | 57.2806 |  | -20.6707 | -18.4288 |  | -45.2431 | -42.3152 | 35.376 | -39.6228 | -40.3864 | 30.0097 |  | -16.82 |  | 11.3306 | -133.7574 | -37.1896 | -36.332 | 11.3872 | -5.4518 | -31.3671 |  |  |  | 39.916 | 40.0106 | 38.6982 | 79.7092 | 80.0441 | -132.6254 | 59.1596 | 58.6599 | -94.8534 | -81.7525 | -46.5663 | -42.22 | 16.368 | 1.5726 | -10.39 | 15.08 | -46.9575 | 8.4081 | -13.004 | 0.872 | 11.2576 | 24.88 | 84.219 | 95.9967 |  | 92.4551 | 21.6 | -21.1025 | 2.7181 | -2.651 | 2.6925 |  |  | -17.4644 | -40.8576 | 19.3285 | 64.3685 | 8.5633 | 8.2946 | -147.1221 | -28.0487 | 45.4367 | -66.619 | 3.4247 | 10.6375 | 10.1161 | 5.2456 | 218.9431 | 217.5664 | 281.2 |  | -478.0866 |  | 477.3216 | -207.8196 | -205.1012 | -51.0683 | -41.8106 | 78.3345 | 77.4769 | -150.7494 |  | 62.7356 | 61.659 | -43.9331 | -44.154 | 91.12 | 91.08 | 61.2 | 61.7 | 21.9875 | 33.2 | -326.5457 | 93.6745 | 91.8629 | 16.8 | 22.8 | -56.7 | -56.9 |  | 0.8996 | -471.7371 | -29.6288 | 441.5716 | 363.9562 | -59.0968 | -349.3719 | 355.6127 | -140.5816 | -213.0889 | -345.7778 | 101.9924 | 100.1148 | 141.4171 | -433.4954 | 218.3302 | -212.3647 | 211.2409 | -6.011 |  | 28.48 |  |  | -28.08 | 9.84 |  | -10.1946 | -41.4572 | -10.8385 | 35 | 48.172 | 47.58 |  |  | 52.6657 | 53.0428 | 51.7274 |  | -22.6 | 17.6393 | 9.74 |  | -35.59 | 73.5591 | 52.1216 | -35.6914 | -72.658 | 40.1953 | 30.8193 | 12.4 | -13.3 |  | 193.9898
30/04/2025 | 21:30 | 0 | 22.2939 | -44.8841 | -34.0735 | 33.2451 |  | 65.8112 | -109.5822 | 60.239 | 30.5231 | 29.757 | -19.98 | -38.966 | 33 | 13.248 | -33 | 14.0225 | 222.7758 | 8.2713 | 7.9822 | 13.669 | 2.1222 | 6.2726 | 7.4618 |  |  | -83.14 |  |  | 19.98 | 37.4 | 13.024 | 0.27 | -71.74 | -72.24 | -72.32 | 73.13 | 73.34 | 13.6229 | 9.768 | 75.8626 | 78.1636 | 35.8631 | -55.5931 | -53.8888 | 25.0606 | 29.0805 |  | 95.7808 | -1.0469 | -1.3066 | -403.2176 | 35.828 | -16 | -18 | 59.4231 | 58.3732 | -8.4697 |  | -53.2359 | 8.9635 | 9.5449 | 6.3534 | 442.1826 | 105.2888 | 106.2654 | -319.37 | 506.7112 |  | -129.9579 | 131.2012 | 100.075 | 29.2 | 30.04 | 67.98 | 82.05 | -76.4853 | -76.6193 | 152.8747 | 154.3582 | 26.1218 | -140.4156 | -140.527 | -3.7268 | -96.9259 |  |  | 5.6 | 196.3 | -16.12 | 6.4225 | 5.5205 | 7.2337 | -14.5768 | -13.7432 |  | -38.2229 | 0 | 17.6469 | 69.94 | 86.32 | 53.2104 | 50.5417 | -37.95 |  | 97.707 | 97.5111 | -160.7383 | 0 | -22.8887 | -104.1 | -105.3 | 33.4451 | 55.9662 | 72.3402 | 79.1199 | 55.79 | -10.03 | 59.265 | 159.9291 | -2.6 | -2.53 | 81.14 | 70.92 | 161.7091 | 157.7455 | -53.0714 | -51.9727 | 217.5088 | 176.1823 | 171.7253 | 173.1065 | 33.0545 | 16.5218 | -29.259 | 330.0795 | 78.7968 |  | -29.2657 | -27.0256 |  | -45.7967 | -42.7859 | 32.304 | -39.9585 | -40.8626 | 20.9855 |  | -14.82 |  | 10.5125 | -132.3649 | -37.7447 | -36.6697 | 10.8373 | -14.2461 | -24.1331 |  |  |  | 40.9145 | 41.602 | 39.5595 | 77.0299 | 75.6903 | -142.6728 | 54.5787 | 53.9276 | -99.1369 | -85.5257 | -51.2392 | -41.85 | 16.2777 | 1.5726 | -10.48 | 12.93 | -50.7885 | 8.0494 | -13.426 | 0.875 | 11.4549 | 24.03 | 87.7542 | 100.1874 |  | 92.539 | 21.4 | -20.1258 | 2.2758 | -2.5958 | 2.588 |  |  | -17.0903 | -38.9291 | 21.0249 | 59.9988 | 10.0197 | 10.1522 | -145.9901 | -27.1036 | 44.1833 | -64.1314 | 3.1946 | 8.9859 | 8.5762 | 5 | 229.4557 | 224.9631 | 285.4 | -282.6458 | -492.5474 | 494.5638 | 493.1043 | -214.363 | -215.5859 | -52.0243 | -42.3612 | 77.1671 | 76.1993 |  | -160.4739 | 59.9561 | 59.1211 | -65.7201 | -65.0211 | 91.42 | 90.99 | 62.2 | 60.9 | 22.3143 | 33.12 | -336.9531 | 93.9886 | 95.4312 | 15.6 | 22.8 | -53.8 | -53.9 | 1.3109 | 1.0148 | -485.8783 | -52.2063 | 468.8213 | 381.5661 | -60.9886 | -369.8719 | 370.1985 | -139.57 | -217.4955 | -366.576 | 106.7362 | 110.1141 | 144.867 | -456.0378 | 222.6071 | -232.9371 | 234.5533 | -7.0135 |  | 22.48 |  |  | -22.48 | 3.36 |  | -3.9536 | -44.7379 | -12.6543 | 35.7 | 49.699 | 50.086 |  |  | 49.961 | 49.3496 | 51.0566 |  | -22.1 | 18.3459 | 9.25 |  | -35.9445 | 72.7761 | 52.3917 | -36.2842 | -72.3303 | 41.439 | 29.8735 | 12.2 | -12.8 |  | 198.3375
30/04/2025 | 22:00 | 0 | 21.6974 | -43.743 | -34.7913 | 31.7079 |  | 63.1315 | -103.2254 | 57.8275 | 29.3551 | 28.5967 | -17.76 | -34.887 | 28.6 | 11.592 | -28.6 | 13.8889 | 209.372 | 7.6795 | 7.7956 | 13.1478 | 3.0474 | 5.9763 | 7.745 |  |  | -78.93 |  |  | 17.76 | 33 | 11.854 | 0.262 | -71.71 | -70.73 | -67.19 | 72.19 | 72.23 | 16.3513 | -0.8408 | 74.0049 | 76.4672 | 33.2708 | -51.5743 | -51.0661 | 23.5236 | 32.7246 |  | 88.9489 | -0.5235 | -3.0226 | -380.7709 | 38.6639 | -17.8 | -19.5 | 56.5474 | 55.4127 | -8.6027 |  | -50.8831 | 9.1467 | 9.1167 | 6.0533 | 425.0006 | 104.2207 | 103.946 | -312.9865 | 482.8914 |  | -131.9577 | 133.9378 | 99.0071 | 29.47 | 27.15 | 66.56 | 84.86 | -81.8436 | -80.638 | 159.6401 | 160.2814 | 27.6501 | -127.8437 | -128.5574 | -1.3763 | -99.7352 |  |  | -5.9 | 199.4 | -15.7 | 9.6276 | 8.4021 | 9.8597 | -8.9921 | -7.5132 |  | -41.9091 | 0 | 17.4426 | 63.59 | 83.81 | 50.3979 | 48.1979 | -36.41 |  | 100.1583 | 99.6929 | -177.4895 | -0.0001 | -22.1506 | -100.3 | -101.3 | 33.1265 | 52.4506 | 69.5223 | 74.4324 | 52.41 | -9.89 | 60.6285 | 173.0898 | -3.39 | -3.36 | 76.16 | 68.5 | 174.4545 | 170.1091 | -53.8253 | -51.6364 | 219.8845 | 179.3551 | 172.8614 | 175.1046 | 28.1365 | 12.1972 | -30.226 | 323.7366 | 46.0616 |  | -28.7296 | -26.6468 |  | -51.3157 | -48.3258 | 38.448 | -39.0931 | -39.8227 | 25.3905 | 0 | -18.77 | 1 | 9.678 | -139.9899 | -37.1925 | -36.4607 | 8.4656 | -8.6095 | -29.4539 |  |  |  | 41.6762 | 42.2181 | 39.7534 | 82.221 | 82.3885 | -143.0077 | 53.4479 | 53.6761 | -99.6514 | -87.9137 | -48.639 | -42.26 | 16.2753 | 1.4444 | -10.32 | 14.72 | -49.0759 | 10.9114 | -13.836 | 0.808 | 11.2353 | 25.02 | 89.9404 | 102.6594 | 16.58 | 91.0348 | 22.9 | -18.5854 | 1.6165 | -1.5589 | 2.4372 |  |  | -16.1766 | -35.7976 | 20.5324 | 55.9653 | 10.8986 | 10.4166 | -142.2045 | -25.8104 | 41.5646 | -59.2083 | 3.4873 | 6.9546 | 6.6671 | 5.1104 | 224.2913 | 223.3894 | 284.5 |  | -493.3148 | 492.806 | 492.5443 | -211.0752 | -212.7536 | -54.088 | -44.9699 | 77.5139 | 79.0713 | -157.9106 |  | 61.5161 | 60.7691 | -60.9086 | -60.8489 | 93.8 | 93.49 | 61 | 61.1 | 22.4382 | 30.4 | -329.3985 | 94.7051 | 94.3303 | 15 | 19.2 | -54.4 | -54.6 |  | 0.9239 | -482.93 | -31.0952 | 462.1418 | 377.7727 | -64.9021 | -371.7448 | 366.0933 | -139.753 | -216.8845 | -362.5332 | 106.6166 | 107.8231 | 140.7416 | -448.1866 | 221.2524 | -228.2291 | 231.015 | -7.0135 |  | 21.92 |  |  | -21.76 | 4.16 |  | -4.8905 | -44.9424 | -13.4478 | 36.4 | 50.868 | 52.184 |  |  | 50.7509 | 50.0062 | 51.6203 |  | -18.9 | 18.9546 | 8.67 |  | -38.3833 | 73.8027 | 53.9115 | -37.4989 | -72.9856 | 43.666 | 28.0902 | 9.6 | -9.9 |  | 200.7385
30/04/2025 | 22:30 | 0 | 21.3731 | -42.7198 | -35.1553 | 30.8635 |  | 61.3891 | -101.1575 | 55.9064 | 28.3471 | 27.772 | -15.54 | -31.82 | 26.4 | 10.764 | -26.4 | 13.7633 | 204.6894 | 7.2194 | 7.1708 | 11.5474 | 3.1177 | 5.5965 | 7.1671 |  |  | -76.99 |  |  | 15.54 | 30.8 | 11.487 | 0.259 | -70.38 | -71.1 | -63.52 | 72.04 | 72.05 | 16.5054 | -3.3022 | 71.8141 | 74.3133 | 32.8425 | -52.2441 | -51.2801 | 30.6682 | 28.0463 |  | 88.0112 | 0 | 1.4508 | -368.87 | 37.2894 | -16.9 | -18.7 | 57.2477 | 55.7658 | -8.3994 |  | -48.4088 | 8.7033 | 8.7493 | 5.9328 | 414.0445 | 97.8423 | 96.8352 | -292.9464 | 474.1298 |  | -131.5823 | 133.2377 | 96.8516 | 28.86 | 25.7 | 65.15 | 83.93 | -79.9682 | -80.7719 | 157.1189 | 157.4663 | 27.6145 | -123.8091 | -123.6231 | -3.027 | -97.232 |  |  | -7.7 | 196.2 | -15.51 | 9.5693 | 8.8007 | 10.541 | -9.696 | -8.7784 | 1 | -36.1559 | 0 | 17.3955 | 64.45 | 82.88 | 48.9917 | 46.4401 | -35.59 |  | 97.4394 | 97.574 | -176.5033 | -0.0001 | -21.7825 | -97 | -99.1 | 33.1705 | 50.1068 | 67.6437 | 70.9167 | 50.18 | -9.65 | 63.45 | 173.4599 | -21 | -21.21 | 113.98 | 67.77 | 170.5455 | 171.6727 | -52.4309 | -51.1364 | 229.2176 | 185.5062 | 180.2423 | 183.3816 | 56.0415 | 38.6257 | -28.852 | 301.4986 | 71.6708 |  | -29.3403 | -26.7821 |  | -59.7156 | -55.9087 | 138.3 | -53.3342 | -54.3926 | -3.962 |  | -17.4 | 94 | 9.1942 | -154.4729 | -37.1771 | -36.1255 | 9.1224 | -36.625 | 0 |  |  |  | 39.985 | 40.9254 | 40.1998 | 80.379 | 80.2116 | -149.2036 | 53.0427 | 52.622 | -105.189 | -94.3004 | -51.7958 | -43.34 | 16.2728 | 1.3504 | -10.47 | 13.47 | -52.8744 | 10.4656 | -13.997 | 0.801 | 11.3676 | 22.86 | 96.0889 | 106.483 | 15.99 | 88.3192 | 22.5 | -17.9925 | 1.3522 | -1.3681 | 2.3262 |  |  |  | -34.1356 | 21.588 | 53.1082 | 10.3433 | 10.3299 | -139.3283 | -24.0836 | 41.1001 | -55.5658 |  | 5.4604 | 5.0732 |  | 221.4152 | 222.8633 | 285.4 | -282.1573 | -492.5694 | 494.4451 | 495.0237 | -212.4939 | -210.5867 | -55.0745 | -46.8973 | 74.7152 | 73.5911 |  |  | 61.6699 | 60.7691 | -61.8741 | -61.7288 | 100.37 | 100.88 | 58.5 | 58.8 | 22.4575 | 29.92 | -326.3692 | 96.1519 | 95.1041 | 14.1 | 16.6 | -54.4 | -54.6 |  |  | -487.1 | -47.2644 | 461.1993 | 378.8466 | -62.4756 | -369.5822 | 368.9873 | -144.0237 | -220.1531 | -365.5806 | 108.9059 | 107.8939 | 142.8647 | -453.5887 | 222.068 | -233.5243 | 232.5256 | -7.6205 |  | 21.6 |  |  | -21.28 | 3.44 |  | -3.1327 | -46.3767 | -13.9727 | 37.1 | 48.862 | 47.558 |  |  | 47.7355 | 47.0853 | 46.5734 |  | -15.8 | 19.6314 | 8.24 |  | -40.7148 | 75.5054 | 55.7399 | -40.0112 | -73.8596 | 46.562 | 26.9256 | 7.4 | -7.5 |  | 203.1025
30/04/2025 | 23:00 | 0 | 19.4684 | -39.0357 | -35.7765 | 28.3635 |  | 56.2251 | -89.7276 | 51.0125 | 25.8672 | 25.6089 | -13.32 | -26.285 | 22 | 8.28 | -22 | 13.9429 | 183.0078 | 6.1028 | 6.3051 | 9.0361 | 2.9649 | 5.8514 | 7.2531 |  |  | -72.02 |  |  | 13.32 | 24.2 | 9.253 | 0.242 | -61.91 | -61.93 | -71.43 | 62.84 | 63.06 | 14.8554 | -2.2595 | 67.1727 | 69.3179 | 27.3106 | -45.0103 | -44.838 | 9.8245 | 10.0106 |  | 81.1793 | -3.6642 | -18.4221 | -297.7637 | 38.818 | -17.6 | -19.6 | 49.8667 | 49.2402 | -8.1799 |  | -39.5973 | 8.368 | 6.6354 | 4.3699 | 338.0534 | 82.9493 | 83.0103 | -227.1735 | 410.9558 |  | -130.405 | 131.8815 | 89.6663 | 26.73 | 22.2 | 59.32 | 79.99 | -77.0211 | -77.1551 | 155.186 | 155.0595 | 29.264 | -108.1115 | -108.3187 | -2.7467 | -84.4748 |  |  | 2.9 | 168.3 | -14.54 | 16.1554 | 14.5756 | 15.5577 | -3.5419 | -2.7914 | -15.5825 | -27.2111 | -14.1358 | 16.2863 | 54.96 | 74.12 | 44.7729 | 42.6315 | -33.18 |  | 84.3721 | 83.9693 | -143.7352 | -0.0001 | -20.0543 | -91.5 | -91.6 | 31.929 | 46.0052 | 58.7204 | 65.0574 | 45.13 | -7.53 | 60.5205 | 140.913 | -26.16 | -26.51 | 112.96 | 64.74 | 143.8364 | 139.9091 | -53.5398 | -52.9091 | 202.3711 | 161.0991 | 155.5448 | 158.7198 | 58.9404 | 41.8731 | -27.93 | 237.1765 | 121.9779 |  | -28.1034 | -25.7718 |  | -50.547 | -48.0137 | 144.444 | -55.8036 | -57.4713 | -8.4455 | 0 | -20.47 | 81 | 8.2305 | -129.3273 | -35.5014 | -34.8911 | 8.3663 | -36.7379 | 4.9006 |  |  |  | 41.4796 | 41.9407 | 40.6798 | 76.5275 | 77.0299 | -163.4374 | 55.6765 | 55.7022 | -116.5821 | -103.6827 | -54.8574 | -46.54 | 16.1801 | 1.1856 | -10.56 | 13.76 | -53.5558 | 10.4868 | -14.61 | 0.584 | 11.0923 | 20.92 | 106.8485 | 119.0647 | 15.04 | 86.7112 | 23.9 | -11.4978 | 2.0959 | -2.04 | 2.0252 |  |  | -15.89 | -30.9616 | 20.5681 | 48.4024 | 10.3557 | 10.7831 | -130.654 | -21.687 | 37.0756 | -51.3509 | 3.4649 | 1.8653 | 1.445 | 4.8122 | 227.1632 | 227.1566 | 282 | -281.6562 | -505.7964 | 508.0176 | 502.6067 | -214.7322 | -212.9052 | -58.6955 | -51.9644 | 81.0255 | 80.7991 |  |  | 58.4179 | 57.561 | -57.6426 | -57.0809 | 105.28 | 105.07 | 54.2 | 55.6 | 22.4788 | 27.12 | -326.1581 | 99.7954 | 99.4242 | 12.8 | 13.8 | -53.9 | -53.9 | 1.1911 |  | -497.6419 | -95.8468 | 454.5943 | 369.8483 | -46.314 | -363.7723 | 364.2395 | -137.2154 | -214.9854 | -355.3013 | 107.2013 | 107.4538 | 140.3595 | -440.8464 | 218.5249 | -222.8475 | 224.6113 | -8.3566 |  | 20.16 |  |  | -19.52 | 2.72 |  | -1.9028 | -48.6625 | -14.7936 | 39.1 | 49.893 | 48.351 |  |  | 52.9808 | 51.6666 | 52.5749 |  | -12.2 | 20.8126 | 7.41 |  | -44.5143 | 75.4654 | 59.8196 | -44.4505 | -74.6843 | 50.9358 | 22.8379 | 3.1 | -2.8 |  | 199.6971
30/04/2025 | 23:30 | 0 | 18.5891 | -37.6443 | -36.3774 | 26.9778 |  | 54.127 | -87.4012 | 48.5963 | 24.6712 | 24.2309 | -4.44 | -24.822 | 19.8 | 9.108 | -19.8 | 14.0046 | 175.5952 | 5.389 | 5.6662 | 9.1454 | 3.068 | 6.2233 | 7.5722 |  |  | -70.41 |  |  | 6.66 | 24.2 | 14.311 | 0.277 | -64.18 | -63.97 | -63.3 | 65.03 | 64.67 | 14.0389 | -1.7403 | 64.5336 | 66.9384 | 22.9113 | -48.0913 | -47.2429 | 31.5449 | 28.4515 |  | 74.4813 | -0.5235 | -2.842 | -300.8277 | 38.8987 | -17.1 | -19.4 | 52.8544 | 52.362 | -7.4058 |  | -41.1203 | 7.2638 | 6.0285 | 4.0103 | 344.3402 | 74.0074 | 74.5872 | -211.6923 | 404.5489 |  | -125.3892 | 127.0092 | 85.395 | 25.74 | 20.32 | 55.61 | 77.32 | -77.6909 | -77.6909 | 155.3165 | 155.9645 | 30.0901 | -102.1659 | -102.3745 | -3.5721 | -77.6991 |  |  | 7.7 | 156.8 | -14.09 | 15.7566 | 14.738 | 16.1408 | -5.5803 | -4.3303 | -16.0092 | -23.4977 | -14.8016 | 15.0157 | 50.31 | 70.24 | 42.8979 | 40.4343 | -31.62 |  | 77.5132 | 78.0069 | -128.7713 | -0.0001 | -19.2887 | -86.8 | -86.8 | 31.5115 | 42.4896 | 53.5543 | 60.3699 | 42.31 | -6.29 | 56.781 | 128.7773 | -25.16 | -25.57 | 106.1 | 62.94 | 128.5091 | 126.3818 | -58.7837 | -57.6636 | 182.4178 | 145.1315 | 139.4288 | 140.5542 | 33.7156 | 20.5376 | -27.595 | 223.4702 | 135.8035 |  | -27.8733 | -25.9986 |  | -33.1017 | -30.4772 | 41.52 | -47.7643 | -48.98 | 13.6662 | 0 | -14.84 | 1 | 7.8542 | -96.2397 | -36.0969 | -35.6749 | 9.3788 | -18.506 | -19.0548 |  |  |  | 40.8794 | 41.3403 | 39.5991 | 77.5323 | 77.8672 | -164.9445 | 60.7019 | 60.7153 | -117.3295 | -105.8057 | -54.4546 | -46.53 | 16.0751 | 1.055 | -10.25 | 13.88 | -55.5291 | 10.4441 | -14.926 | 0.731 | 11.1451 | 21.03 | 108.4832 | 119.9016 | 15.44 | 84.913 | 24 | -11.7911 | 1.9383 | -1.7488 | 1.8351 |  |  |  | -29.2614 | 20.3658 | 45.5453 | 9.169 | 9.1249 | -128.9767 | -20.9368 | 37.1762 | -48.655 |  | 0 | 0 | 5 | 230.9818 | 229.7799 | 281.2 | -279.1311 | -522.3597 | 525.7177 | 520.9852 | -216.1148 | -216.4023 | -63.531 | -56.2567 | 80.9972 | 80.7268 | -167.346 | -169.1743 | 63.6255 | 63.1971 | -51.1848 | -50.9125 | 111.26 | 112.23 | 55 | 54.9 | 22.2951 | 25.68 | -335.3094 | 105.4435 | 105.0635 | 13.3 | 9.7 | -56.1 | -55.7 | 1.334 | 1.064 | -507.8781 | -108.0475 | 452.3893 | 370.8761 | -39.0632 | -358.9553 | 360.4703 | -137.8656 | -217.7471 | -358.023 | 105.9412 | 105.5342 | 141.453 | -442.8474 | 225.2895 | -217.0868 | 217.0011 | -8.0929 |  | 19.68 |  |  | -19.52 | 2.32 |  | -2.9587 | -51.5648 | -14.9126 | 42.7 | 50.053 | 50.245 |  |  | 53.1095 | 52.9126 | 51.5932 |  | -9.2 | 21.1719 | 6.94 |  | -50.658 | 77.965 | 63.9341 | -50.8891 | -77.0871 | 55.0869 | 20.9381 | 0.1 | 0.1 |  | 201.2996
01/05/2025 | 00:00 | 0 | 17.7432 | -35.6193 | -36.5457 | 25.6463 |  | 51.232 | -80.5934 | 45.548 | 23.0173 | 22.4901 | 0 | -24.36 | 19.8 | 9.108 | -19.8 | 13.8859 | 162.9918 | 4.9786 | 4.9635 | 7.6231 | 2.3405 | 6.0492 | 8.082 |  |  | -63.45 |  |  | 0 | 22 | 13.908 | 0.273 | -51.53 | -51.92 | -72.2 | 52.07 | 52.16 | 13.5613 | -1.9022 | 61.3829 | 64.2171 | 17.7212 | -38.7142 | -39.6222 | 19.692 | 24.14 |  | 71.4003 | -2.6173 | -13.3494 | -278.3957 | 38.5775 | -17.1 | -19.5 | 45.983 | 46.1414 | -6.633 |  | -42.3053 | 6.9245 | 1.8174 | 3.4784 | 312.6315 | 78.5851 | 78.341 | -225.7221 | 378.5439 |  | -110.785 | 111.0267 | 81.2735 | 24.01 | 18.1 | 53.23 | 75.43 | -63.6254 | -63.8934 | 145.0178 | 146.5215 | 33.1838 | -91.0669 | -90.2534 | -3.2364 | -68.0389 |  |  | 14.7 | 136.2 | -13.85 | 20.7024 | 20.7766 | 22.0061 | 2.2579 | 3.6263 | -15.7162 | -27.6801 | -15.322 | 13.7939 | 44.77 | 63.86 | 40.0854 | 37.7975 | -29.81 |  | 68.2696 | 68.1677 | -109.8966 | -0.0001 | -18.1661 | -84.4 | -84.5 | 30.737 | 40.1459 | 46.9793 | 56.8542 | 39.69 | -4.67 | 56.673 | 109.7137 | -24.79 | -25.09 | 100 | 59.88 | 108.6364 | 106.7273 | -50.3591 | -49.5455 | 170.2332 | 131.832 | 126.4018 | 128.826 | 65.0117 | 53.3355 | -25.921 | 238.0251 | 175.7468 |  | -28.6185 | -27.1082 |  | -48.8146 | -45.482 | 182.844 | -65.708 | -66.8247 | -20.7441 | 16.67 | -24.66 | 106.7 | 7.4475 | -125.146 | -34.2547 | -33.1086 | 7.4003 | -49.6351 | 13.0601 |  |  |  | 40.7833 | 41.4588 | 39.5967 | 67.3174 | 66.3127 | -135.4722 | 52.2187 | 52.0244 | -92.0694 | -77.8223 | -50.3383 | -43 | 16.368 | 0.9976 | -10.52 | 14.24 | -51.9665 | 11.0084 | -15.261 | 3.168 | 11.4517 | 16.48 | 79.6021 | 94.4048 | 13.92 | 73.2372 | 23.8 | -13.0201 | -0.5949 | 0 | 1.6655 |  |  | -14.5803 | -22.2995 | 20.0755 | 34.4531 | 7.9438 | 8.4624 | -105.2279 | -19.4144 | 33.5026 | -41.1089 | 3.6563 |  |  | 4.7007 | 221.7067 | 223.3627 | 281.6 | -280.705 | -522.36 | 523.2842 | 519.2529 | -210.4757 | -210.9369 | -66.0121 | -60.5539 | 82.1654 | 80.7281 |  |  | 65.0758 | 64.889 | -43.1316 | -43.0856 | 113.03 | 112.71 | 53.5 | 53.6 | 22.3143 | 25.36 | -330.1694 | 105.4853 | 105.0889 | 13.3 | 6.3 | -57.2 | -57.4 | 1.3026 |  | -508.2852 | -148.437 | 441.6264 | 361.0168 | -26.5159 | -351.3537 | 356.8067 | -142.8128 | -217.9655 | -352.34 | 104.201 | 102.5833 | 138.8541 | -429.2734 | 220.75 | -207.0298 | 207.9917 | -8.8318 |  | 20.88 |  |  | -19.28 | 2.96 |  | -3.3097 | -51.7388 | -15.2636 | 43.7 | 48.893 | 50.075 |  |  | 53.6594 | 53.2626 | 52.5563 |  | -4.3 | 22.0734 | 6.42 |  | -54.7127 | 80.0136 | 67.4388 | -55.8146 | -78.8178 | 59.5049 | 18.3163 | -3.5 | 3.4 |  | 189.1045
MÁXIMO |  | 0 | 24.806 | -31.6084 | 8.9867 | 37.0732 | 0 | 74.8278 | -80.5934 | 66.3782 | 33.649 | 32.5586 | 0 | -16.526 | 44 | 17.388 | -13.2 | 14.0225 | 270.3818 | 9.7535 | 10.0053 | 16.4591 | 3.1177 | 6.4625 | 8.082 | 0 | 0 | -63.34 | 0 | 0 | 28.86 | 50.6 | 14.47 | 0.278 | -48.53 | -48.38 | -63.3 | 79.46 | 79.96 | 16.5054 | 13.8057 | 81.6032 | 84.6967 | 39.9347 | -38.4463 | -38.7528 | 34.2313 | 34.8341 | 0 | 109.3107 | 0 | 5.4466 | -207.2578 | 38.928 | -9.4 | -10.5 | 64.9724 | 64.2431 | -6.5211 | 0 | -25.4641 | 10.2181 | 13.4303 | 9.126 | 480.5443 | 165.8375 | 165.8375 | -157.4066 | 555.6018 | 0 | -17.4043 | 133.9378 | 102.1407 | 29.47 | 33.03 | 70.19 | 84.86 | -59.8746 | -59.8746 | 174.0285 | 175.8513 | 36.612 | -50.3638 | -50.2914 | 7.2849 | -55.1309 | 19.5709 | 25.985 | 68.9 | 199.4 | -11.37 | 41.5879 | 41.0188 | 42.3346 | 28.5515 | 29.3979 | 1 | -11.2323 | 8.8658 | 19.2818 | 86.34 | 88.12 | 60.2417 | 56.987 | -27.11 | -0.6978 | 100.1583 | 99.6929 | -104.7334 | 0.0001 | -16.4628 | -62.6 | -62.8 | 35.0381 | 70.9076 | 82.6724 | 99.6277 | 70.29 | -3.46 | 66.744 | 185.1655 | -2.43 | -2.39 | 116.36 | 75.28 | 185.8364 | 179.6909 | -32.1803 | -32.3636 | 251.3897 | 203.6716 | 199.9706 | 201.4838 | 123.3488 | 116.6399 | -21.007 | 502.1499 | 320.0179 | 0 | -7.8677 | -5.917 | 0 | 42.8023 | 40.5714 | 182.844 | -34.0062 | -34.664 | 44.891 | 18.29 | -7.14 | 125.7 | 13.9451 | 26.4637 | -29.8955 | -29.1837 | 11.3872 | 10.1993 | 73.627 | 0 | 0 | 0 | 41.6762 | 42.2181 | 40.6798 | 106.3348 | 104.3253 | -88.082 | 84.5298 | 84.8389 | -61.5752 | -50.5414 | -33.0748 | -30.54 | 18.9828 | 1.6666 | -6.54 | 16.47 | -35.2612 | 11.0084 | -12.675 | 4.515 | 11.5204 | 25.56 | 132.0458 | 144.8158 | 17.34 | 92.539 | 24 | -11.4978 | 6.7124 | 0 | 2.9067 | 0 | 0 | -14.3869 | -19.1954 | 22.6162 | 73.1078 | 10.8986 | 10.7831 | -105.0669 | -15.8787 | 49.2739 | -35.0017 | 5.9029 | 13.1767 | 12.7226 | 7 | 241.3514 | 239.1071 | 285.4 | -271.5171 | -447.0479 | 562.2307 | 559.4092 | -139.7994 | -136.3853 | -45.9174 | -35.1571 | 82.832 | 80.7991 | -113.4141 | -113.3144 | 70.3273 | 69.4704 | -1.9722 | -1.4767 | 122.51 | 121.27 | 66.4 | 67.5 | 22.6839 | 35.76 | -306.5773 | 111.6226 | 110.9413 | 18.5 | 31.4 | -36.7 | -36.9 | 1.6352 | 1.4236 | -435.6968 | 220.037 | 477.8133 | 391.9675 | 40.8827 | -78.8809 | 380.5789 | 0 | -96.3324 | -71.6334 | 163.4151 | 160.194 | 154.6881 | -163.2256 | 241.8698 | -56.9084 | 238.3991 | -4.9563 | 0 | 28.72 | 0 | 0 | -13.28 | 11.12 | 0 | 1.5824 | -37.1786 | -8.8762 | 44 | 51.986 | 52.836 | 2.9069 | 3.3949 | 53.6594 | 53.2626 | 52.5749 | 0 | 16.3 | 24.4601 | 10.4 | 0 | -27.9403 | 80.4031 | 68.486 | -26.2987 | -69.3748 | 59.7535 | 35.8451 | 21.9 | 25.3 | 0 | 208.3376
MÍNIMO |  | 0 | 15.917 | -49.8183 | -37.1967 | 23.7845 | 0 | 47.0413 | -131.6362 | 36.7215 | 18.6914 | 18.1671 | -28.86 | -50.998 | 13.2 | 7.452 | -41.8 | 12.2917 | 162.9918 | 2.2996 | 2.2322 | 3.7 | 1.6316 | 1.7659 | 4.9213 | 0 | 0 | -90.41 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 5.034 | 0.21 | -78.47 | -78.79 | -86.15 | 48.98 | 49.13 | 6.3694 | -3.3022 | 53.5163 | 55.4205 | 11.4017 | -59.4779 | -58.5604 | 6.6618 | 6.6028 | 0 | 67.3815 | -6.2815 | -32.3789 | -446.1344 | -2.9099 | -18.8 | -19.9 | 44.665 | 43.4419 | -9.185 | 0 | -54.3709 | 6.0965 | 1.8174 | 3.4784 | 255.8671 | 48.4634 | 48.7686 | -489.6321 | 307.4772 | 0 | -131.9577 | 18.2196 | 67.6015 | 20.78 | 13.89 | 43.24 | 64.83 | -104.4824 | -104.2144 | 134.8941 | 136.3924 | 12.5394 | -142.5383 | -141.3826 | -6.6331 | -99.7352 | 19.5709 | 25.985 | -7.7 | 111.2 | -16.67 | 6.4225 | 5.5205 | 7.2337 | -28.8128 | -28.8813 | -28.8027 | -64.2056 | -30.6327 | 11.5865 | 34.84 | 50.11 | 33.9917 | 32.2311 | -39.83 | -3.1399 | 55.8007 | 54.9602 | -187.4841 | -0.0002 | -24.1668 | -112.8 | -113.1 | 28.9682 | 30.7709 | 34.2988 | 43.9636 | 30.65 | -12.83 | 50.814 | 102.2383 | -31.95 | -32.3 | 75.64 | 52.67 | 105.2182 | 100.8909 | -83.1702 | -80.6818 | 157.2995 | 117.9565 | 112.554 | 116.1388 | 6.7342 | -9.5337 | -30.226 | 168.9918 | -200.0936 | 0 | -39.2015 | -36.7251 | 0 | -59.7156 | -55.9087 | 32.304 | -104.9141 | -106.5401 | -79.1728 | 0 | -27.77 | 0 | 7.4475 | -154.4729 | -37.7447 | -36.6697 | 1.2171 | -109.9682 | -47.4326 | 0 | 0 | 0 | 37.8004 | 38.2452 | 36.6339 | 58.2748 | 59.6144 | -192.7422 | 34.881 | 34.4505 | -140.8806 | -129.6936 | -63.1852 | -50.35 | 11.1678 | 0.751 | -12.24 | 10.31 | -64.6144 | 7.7829 | -15.665 | 0.584 | 9.003 | 12.45 | 52.7563 | 64.2069 | 13.09 | 73.2372 | 16.1 | -27.7664 | -0.5949 | -7.0635 | 1.2338 | 0 | 0 | -18.0315 | -46.0668 | 15.6278 | 29.7473 | 7.4665 | 7.3053 | -150.9006 | -31.1987 | 33.5026 | -76.9635 | 2.6524 | 0 | 0 | 4 | 142.8084 | 142.0707 | 273.2 | -282.6458 | -563.2298 | 447.9572 | 443.3976 | -225.5734 | -226.0575 | -67.6128 | -60.8441 | 66.2704 | 65.6761 | -179.8532 | -177.9556 | 32.8194 | 32.0504 | -70.7434 | -70.7105 | 35.81 | 35.41 | 38.2 | 38.1 | 21.8849 | -68 | -350.8509 | 74.6731 | 73.4217 | 9.4 | -14.3 | -60.6 | -60.9 | 0.4948 | 0.1955 | -551.204 | -287.8327 | 176.8961 | 84.8159 | -64.9021 | -375.077 | 69.1284 | -153.7679 | -241.9917 | -375.9219 | 90.7654 | 90.4385 | 0 | -464.6873 | 96.4479 | -238.1348 | 56.833 | -9.675 | 0 | 13.04 | 0 | 0 | -28.08 | -1.44 | 0 | -11.7479 | -51.7388 | -20.7416 | 31.3 | 45.623 | 44.794 | 2.2212 | 2.5495 | 42.5722 | 42.4576 | 43.0143 | 0 | -29.8 | 13.3181 | 5.18 | 0 | -58.4716 | 70.6073 | 46.8541 | -58.706 | -79.4489 | 33.6997 | 17.2926 | -24.1 | -21.1 | 0 | 164.8833
PROMEDIO |  | 0 | 20.2006 | -40.1319 | -22.1877 | 31.0698 | 0 | 61.9883 | -108.8139 | 53.4692 | 26.9209 | 26.5244 | -14.1062 | -34.1459 | 29.6756 | 12.204 | -29.2651 | 13.5305 | 221.2446 | 6.6954 | 6.7273 | 10.9573 | 2.1397 | 5.757 | 6.7005 | 0 | 0 | -76.0371 | 0 | 0 | 14.2912 | 32.6174 | 9.9022 | 0.24377 | -63.0312 | -63.186 | -75.7867 | 63.8894 | 64.0277 | 10.7858 | 10.1988 | 69.0981 | 71.5238 | 28.3731 | -48.9537 | -48.4822 | 20.0055 | 20.2665 | 0 | 88.0531 | -2.8027 | -14.5771 | -342.7524 | 24.8695 | -16.2958 | -17.8771 | 54.5833 | 53.566 | -7.7447 | 0 | -41.6148 | 8.232 | 10.7785 | 7.356 | 384.2381 | 108.6643 | 108.8118 | -334.2983 | 454.2424 | 0 | -82.926 | 84.7857 | 87.0223 | 25.5796 | 22.0002 | 58.2423 | 76.5155 | -82.332 | -82.2957 | 156.8025 | 157.6094 | 25.7758 | -98.4278 | -98.3879 | -0.078377 | -79.1135 | 19.5709 | 25.985 | 25.3021 | 158.4667 | -14.89 | 22.913 | 22.1895 | 23.4632 | 0.56766 | 1.5005 | -10.584 | -36.3176 | -8.0984 | 14.5305 | 63.5087 | 70.5525 | 49.2016 | 46.3217 | -33.7685 | -2.8264 | 79.3933 | 78.739 | -145.5468 | -5e-05 | -20.5099 | -95.4889 | -96.4864 | 32.3774 | 53.9225 | 62.6733 | 75.8777 | 53.7395 | -8.7785 | 58.9373 | 143.8812 | -22.0162 | -22.0938 | 99.7638 | 66.0687 | 145.1462 | 142.1758 | -58.2017 | -57.0146 | 209.596 | 166.4431 | 161.0621 | 163.6058 | 63.728 | 50.0094 | -26.6992 | 345.5288 | 85.8863 | 0 | -27.3903 | -25.1448 | 0 | -12.1029 | -11.2822 | 105.974 | -71.2774 | -72.2968 | -14.3776 | 3.698 | -19.3263 | 61.6643 | 11.5431 | -71.0577 | -34.0847 | -33.2976 | 6.2869 | -47.3941 | 10.6904 | 0 | 0 | 0 | 39.8139 | 40.249 | 38.6067 | 82.6257 | 82.5839 | -136.9269 | 60.0522 | 59.8617 | -96.5993 | -84.0883 | -48.5261 | -41.5985 | 15.3236 | 1.097 | -9.68 | 13.8835 | -49.3024 | 9.9974 | -14.4053 | 2.0064 | 10.7997 | 20.2298 | 85.9451 | 98.1768 | 15.2041 | 84.7311 | 21.4667 | -19.0896 | 1.5582 | -2.3242 | 1.9284 | 0 | 0 | -15.9775 | -32.6183 | 19.3867 | 50.9462 | 8.9745 | 8.9151 | -129.985 | -24.8995 | 41.12 | -57.4068 | 4.1461 | 6.0759 | 5.7049 | 5.5544 | 198.9893 | 198.4107 | 279.0705 | -277.8724 | -499.973 | 502.5803 | 499.5733 | -189.1316 | -188.1404 | -58.8358 | -51.5793 | 75.0465 | 74.2936 | -148.4551 | -146.7777 | 55.0771 | 54.4706 | -33.787 | -33.6069 | 84.0208 | 83.8744 | 51.5458 | 51.6187 | 22.2782 | -4.4083 | -324.8014 | 94.0547 | 93.5269 | 13.5174 | 9.9833 | -50.6542 | -50.5792 | 1.3407 | 1.1272 | -490.8438 | -61.4711 | 345.3482 | 257.6981 | -8.5172 | -250.4788 | 248.2564 | -127.5629 | -182.3599 | -245.4822 | 121.2787 | 120.9964 | 132.5398 | -335.1069 | 185.2282 | -149.7024 | 150.3225 | -7.6993 | 0 | 21.6967 | 0 | 0 | -21.2917 | 5.0783 | 0 | -5.3499 | -43.4763 | -15.6481 | 38.3563 | 48.8547 | 48.6508 | 2.5615 | 2.9242 | 48.6933 | 48.2259 | 48.5617 | 0 | -9.1312 | 19.7095 | 7.3415 | 0 | -46.1231 | 75.9439 | 59.8703 | -45.7884 | -74.6853 | 50.3449 | 23.4432 | 0.61667 | -0.69167 | 0 | 193.1143
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
miércoles, 30 de Abril del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
30/04/2025 | 00:30 | 0 | 3.1669 | -6.6022 | 2.8828 | 9.4626 |  | 17.9541 |  | 9.6992 | 3.5749 | 4.9193 | -11.1 | -17.6 |  | 0.828 |  | 5.185 | 6.8661 | 3.1511 | 2.9984 | 5.2299 | 2.0088 | -0.1286 | 1.928 |  | -1.2334 | -0.255 |  | 11.118 | -8.88 |  | 1.487 | 0.149 | -9.01 | -9.08 | -10 | -13.89 | -13.94 | 5.384 | 3.7033 | 14.2434 | 15.8124 | -17.0102 | -10.9846 | -10.8668 | 12.7237 | 14.7603 |  | -21.4335 | 6.3251 | 33.0954 | -30.5448 | 7.4124 | -5.5 | -6.3 | -23.3988 | -23.3679 | -3.2837 |  | -4.5883 | 4.8047 | 3.2928 | 2.2289 | -108.5848 | 86.1537 | 86.1842 | -2.4893 | -114.8666 |  |  |  | 18.2326 | 8.5 | 4.67 | -10.21 | 7.84 | -11.784 | -11.784 | 15.3024 | 12.7799 | -4.8512 | -2.008 | -1.9435 | -4.1954 | 14.3927 |  |  | 46.8 | -25.1 | -2.47 | 39.4962 | 39.8836 | 38.722 | 106.0334 | 105.6365 | -9.9216 | -106.2313 | -3.6425 | 2.7469 | 27.8 | 11.57 | 6.7236 | 7.0343 | -9.29 |  | -15.5573 | -16.3098 | 27.1354 | 0.0149 | -4.7897 | 9.5 | 9.6 | -5.2893 | -1.6831 | 36.1216 | 4.4589 | -1.29 | -1.51 | 10.9755 | -26.9865 | -6.04 | -6.25 | 18.44 | 18.31 | -26.5818 | -12.9182 | -26.8991 | -26.3727 | 0 | -11.0434 | -18.4147 | -17.5071 | -12.834 | -10.4728 | -10.187 | -88.6812 | -9.0341 |  | -10.7739 | -8.0426 |  | -22.0806 | -19.8973 | 20.496 | -19.557 | -19.1298 | -0.1963 | 0 | -15.23 | 9.2 | 5.9043 | -29.2862 | -5.4966 | -5.7387 | 5.0832 | 1.6577 | -22.9926 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.5118 | 2.0095 | 29.1374 | 10.6706 | 10.4395 | 28.0168 | 35.5761 | 11.0561 | -7.85 | -3.3211 | 0.3509 | 2.82 | 2.41 | -11.1258 | 1.4691 | 7.365 | 1.058 | 2.4549 | 28.55 | -37.1279 | -27.478 | -1.69 | 20.7623 |  | 23.3259 | 6.6787 | -7.1686 | 2.0161 |  |  | -10.5392 | -10.2952 | 1.4076 | -37.5623 | -6.5556 | -6.6842 | 121.4242 | -9.0227 | -8.9289 | -5.7253 | 0.1565 | 8.4982 | 8.4028 | 0 | 14.5177 | 16.7446 | -3.35 | 7.4454 | 45.7544 | 22.4802 | 19.9072 | 18.8854 | 19.4301 |  | 0 | -10.782 | -12.6998 |  |  | -10.8368 | -10.249 | -3.8707 | -3.5748 | 10.3 | 10.2 | -30.8 | -30.9 | 1.0739 | -11.68 | 30.9205 | 31.0937 | 30.9188 |  | -37.1 | -0.3 | -1.3 | -17.5934 | -17.5371 | -36.8086 | -14.3895 | -273.2519 | -24.2147 | 10.7779 | 109.3454 | 59.5284 | 107.7507 | 81.4602 | 42.7898 | 32.2349 | 29.3612 | -0.9578 | 200.7023 | -189.4283 | 15.461 | -8.5682 | -0.9827 |  | -4.56 |  |  | -0.4 | 2.96 | -3.7111 | -9.2271 | 16.8475 | -6.3279 | -2.7 | -1.511 | -0.226 | 1.2159 | 1.1822 | 3.5905 | 3.3586 | 3.3142 |  | 21.1 | 10.4354 | -0.46 |  | -12.4911 | -3.0544 | -23.0313 | -9.3752 |  | -25.234 | -4.7011 | -23.3 | 6.2 |  | -116.3418
30/04/2025 | 01:00 | 0 | 3.0052 | -6.2861 | 3.0768 | 9.6371 |  | 18.5051 |  | 9.5087 | 3.5259 | 4.9554 | -11.1 | -19.8 |  | 0.828 |  | 5.0737 | 6.5145 | 3.2592 | 3.0097 | 5.2681 | 2.0806 | -0.3362 | 2.0986 |  | -1.1554 | -0.514 |  | 10.98 | -8.88 | -17.6 | 1.558 | 0.149 | -12.29 | -12.53 |  | -13.12 | -13.15 | 5.6255 | 3.8098 | 17.5559 | 19.1814 | -17.1673 | -12.0563 | -11.2609 | 7.2606 | 6.4086 |  | -19.1562 | 5.1414 | 26.6996 | -28.2054 | 9.3998 | -5.8 | -6.7 | -25.0387 | -24.7964 | -3.5984 |  | -3.4404 | 4.1149 | 2.5052 | 1.6208 | -117.0995 | 85.1771 | 85.9706 | 8.9132 | -121.1595 |  |  |  |  | 8.91 | 4.65 | -10.56 | 7.83 | -12.8557 | -13.3915 | 17.813 | 15.9845 | -4.6419 | -4.2856 | -4.408 | -3.5289 | 13.5779 |  |  | 44.7 | -22.6 | -2.45 | 37.3453 | 37.7877 | 36.4521 | 108.9736 | 110.3247 | -10.5149 | -107.4925 | -5.0622 | 2.9437 | 27.61 | 11 | 6.4111 | 6.7413 | -9.04 |  | -15.0428 | -14.8619 | 28.2434 | 0.0149 | -4.681 | 11.8 | 12 | -5.0647 | -2.2441 | 35.4908 | 3.9023 | -1.76 | -1.27 | 10.503 | -28.6641 | -7.64 | -7.77 | 20.44 | 17.82 | -27.8364 | -13.8636 | -29.0313 | -28.7727 |  | -14.3566 | -20.9084 | -21.3795 | -18.6707 | -18.9988 | -10.9 | -101.6579 | -4.2731 |  | -10.2167 | -9.4878 |  | -16.3268 | -16.2406 | -10.244 | -16.6285 | -16.3721 | 7.5055 | 13.09 | -11.68 | 1.3 | 6.3193 | -19.5273 | -6.0271 | -6.2959 | 4.3675 | 8.2661 | -27.1757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7723 | 0 | 3.0142 | 1.6746 | 22.6066 | 12.3622 | 11.8206 | 20.732 | 30.0106 | 10.3139 | -7.63 | -4.211 | 0.3747 | 2.85 | 1.53 | -11.1093 | 1.4257 | 7.597 | 1.094 | 2.4867 | 30.09 | -34.4586 | -25.56 | -1.75 | 21.9446 |  | 22.0477 | 6.3145 | -6.8094 | 1.9866 |  |  | -11.0418 | -11.2165 | 3.4722 | -36.89 | -6.663 | -6.6711 | 104.604 | -9.7052 | -8.5656 | -5.6582 | 0.366 | 8.3663 | 8.3237 |  | 17.4155 | 20.4075 | -5.03 | 8.0111 | 49.6651 | 23.6686 | 22.4583 | 17.3563 | 17.8187 |  | 0 | -10.2207 | -10.1611 |  |  | -12.1112 | -11.0895 | -3.5362 | -2.8602 | 10.38 | 10.38 | -31.5 | -31.2 | 1.1435 | -11.84 | 29.3302 | 31.8996 | 31.7174 |  | -37.5 | 0 | -0.7 | -17.7786 |  | -40.2967 | -16.601 | -276.5367 | -22.6347 | 8.9477 | 103.5698 | 60.9379 | 109.3807 | 78.7617 | 36.7064 | 28.5777 | 29.0058 | -2.9775 | 199.2901 | -188.0162 | 16.9704 | -9.974 | -0.8191 |  | -4.72 |  |  | 0 | 2.88 | -3.7464 | -9.1112 | 16.878 | -6.3279 | -2.8 | -1.162 | -1.117 |  | 1.4682 | 4.0592 | 3.9087 | 3.5407 |  | 22.3 | 10.0151 | -0.46 |  | -13.1499 | -2.8417 | -21.8371 | -9.6539 |  | -24.7026 | -4.8597 | -23.8 | 6.2 |  | -113.5246
30/04/2025 | 01:30 | 0 | 2.9382 | -6.1545 | 2.8276 | 9.3998 |  | 17.7908 |  | 9.3661 | 3.3839 | 4.8306 | -8.88 |  |  |  |  | 5.0542 | 5.4976 | 2.8895 | 2.5904 | 4.7192 | 2.403 | -0.9182 | 2.0261 |  | -1.156 | -0.502 |  | 11.203 | -11.1 | -17.6 | 1.752 | 0.144 | -11.13 | -11.14 |  | -14.03 | -13.99 | 5.3544 | 3.6985 | 18.0564 | 19.9411 | -17.8575 | -11.1186 | -10.5093 | 1.1605 | 1.5792 |  | -19.1562 | 5.1414 | 27.0691 | -23.2177 | 8.8085 | -5.6 | -6.5 | -25.6318 | -24.6608 | -3.6764 |  | -3.4822 | 3.8908 | 2.3464 | 1.6805 | -130.0393 | 80.3247 | 80.5078 | -2.8469 | -115.4506 |  |  |  | 17.1249 | 8.72 | 4.69 | -10.66 | 6.93 | -12.1859 | -12.3199 | 16.5175 | 14.391 | -7.4388 | 0.7969 | 1.3063 | -3.8663 | 13.0667 |  |  | 41.9 | -21.1 | -2.25 | 38.6514 | 39.3353 | 37.5165 | 104.8022 | 104.8199 | -11.3017 | -104.347 | -5.7886 | 2.3737 | 29.11 | 10.96 | 6.2549 | 6.4484 | -8.94 |  | -14.3746 | -14.1813 | 18.7838 | 0.0149 | -4.5885 |  |  | -4.4458 | -2.4311 | 37.8565 | 3.5312 | -2.1 | -2.39 | 10.422 | -19.8011 | -7.75 | -7.82 | 20.26 | 16.52 | -19.6 | -9.8 | -25.2444 | -23.9727 | 0 | -9.0649 | -15.2176 | -15.6209 | -15.6709 | -10.688 | -11.178 | -90.5962 | -9.0722 |  | -10.5444 | -9.7427 |  | -17.3383 | -16.3513 | -1.028 | -16.4388 | -16.0433 | 3.9028 | 13.17 | -15.79 | 1.6 | 6.3546 | -20.0403 | -6.5154 | -6.7272 | 4.7746 | 3.5125 | -17.9498 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.6793 | 3.5166 | 25.9557 | 8.6342 | 9.3741 | 26.894 | 32.5439 | 9.0394 | -8.67 | -3.6287 | 0.3417 | 2.94 | 2.56 | -9.3057 | 1.4898 | 7.469 | 1.032 | 2.5115 | 29.12 | -34.0767 | -25.7619 | -1.47 | 20.4773 |  | 22.4798 | 6.4079 | -6.8214 | 1.9395 |  |  | -11.9798 | -9.8193 | 2.1096 | -37.4783 | -6.6443 | -6.6605 | 109.4293 | -9.771 | -8.7545 | -5.7943 | -0.2249 | 8.337 | 8.3158 | -1 | 16.735 | 18.1636 | -3.77 | 6.728 | 44.4341 | 23.089 | 20.7148 | 16.5802 | 17.5802 |  | 4.8559 | -10.0094 | -12.718 | 65.9639 |  | -11.6938 | -11.1334 | -3.7463 | -3.2969 | 9.47 | 9.44 | -29.7 | -29.7 | 1.1087 | -11.76 | 25.442 | 31.196 | 31.0166 | -19.5 | -36.7 | 0 | -0.8 | -17.5658 |  | -36.6095 | -13.1324 | -274.562 | -25.3564 | 9.1876 | 103.7132 | 57.8456 | 104.9108 | 80.3178 | 41.0959 | 30.4508 | 31.2499 | 3.1446 | 200.3367 | -188.7108 | 16.7871 | -11.0015 | -0.6555 |  | -3.52 |  |  | -0.96 | 2.64 | -3.4607 | -9.3736 | 17.3449 | -6.5019 | -2.3 | 0.807 | 2.322 | 1.437 | 1.7456 | 3.801 | 3.3762 | 3.5989 |  | 21.2 | 11.1747 | -0.53 |  | -13.2638 | -2.9252 | -22.6191 | -10.2192 | 0 | -24.8674 | -4.8462 | -23 | 6 |  | -116.1726
30/04/2025 | 02:00 | 0 | 2.8779 | -5.9315 | 2.8671 | 9.1319 |  | 17.6716 |  | 8.7465 | 3.0789 | 4.5223 | -8.88 |  |  |  |  | 5.3286 | 5.8187 | 2.8848 | 2.7059 | 4.9713 | 2.0308 | -0.1281 | 2.1057 |  | -1.0538 | -0.364 |  | 10.896 | -11.1 |  | 1.738 | 0.135 | -10.51 | -10.49 |  | -13.66 | -13.7 | 5.5558 | 3.663 | 16.2512 | 18.8456 | -17.7969 | -10.9846 | -11.0274 | 6.3214 | 11.8697 |  | -21.5674 | 6.3251 | 29.8343 | -25.367 | 8.5436 | -5.8 | -6.5 | -24.1249 | -23.7672 | -3.6101 |  | -5.7154 | 3.7157 | 2.3443 | 1.5318 | -121.6773 | 80.7214 | 80.5078 | -13.8716 | -113.6626 |  |  |  | 16.097 | 8.62 | 4.29 | -11.49 | 6.82 | -12.3199 | -12.1859 | 15.0619 | 13.0709 | -7.0201 | 2.4416 | 2.5124 | -4.9929 | 15.104 |  |  | 46.1 | -25.6 | -2.19 | 40.475 | 40.0089 | 38.8285 | 106.5899 | 105.3971 | -9.269 | -104.959 | -4.6912 | 2.7663 | 28.33 | 10.14 | 6.0986 | 6.3507 | -8.85 |  | -16.7429 | -16.6303 | 23.7546 | 0.0148 | -4.5502 | 14.1 | 14.5 | -4.7205 | -2.6181 | 37.2256 | 3.1601 | -2.27 | -2.26 | 9.8415 | -23.4788 | -7.89 | -8.05 | 20.6 | 16.3 | -23.3818 | -11.6545 | -26.1479 | -24.8455 |  | -11.7403 | -17.8879 | -17.7998 | -17.3195 | -16.3029 | -11.359 | -81.0419 | -12.2024 |  | -10.0783 | -9.8845 |  | -18.9176 | -17.7142 | 14.864 | -20.382 | -19.991 | 1.2119 | -4.36 | -20.7 | 0.1 | 6.1266 | -23.8088 | -6.7638 | -7.0081 | 5.4643 | 2.2919 | -22.1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3539 | 3.3491 | 24.1137 | 9.1387 | 9.2568 | 25.4795 | 31.865 | 9.6107 | -8.07 | -3.8119 | 0.35 | 2.39 | 2.53 | 0 | 1.449 | 7.458 | 0.997 | 2.5701 | 29.68 | -34.4017 | -26.12 | -1.75 | 22.491 |  | 22.8765 | 6.4768 | -6.9334 | 1.8098 |  |  | -11.4865 | -9.1794 | 7.5448 | -38.0665 | -6.5799 | -6.5826 | 113.4622 | -9.7552 | -8.8525 | -5.3459 | -0.1544 | 8.3077 | 8.2051 | -1.0673 | 17.5796 | 19.5488 | -2.93 | 6.2401 | 47.7621 | 23.3632 | 19.9632 | 17.8438 | 18.8357 |  | 0 | 0 | 0 |  | 64.8087 | -13.3912 | -12.7814 | -2.9861 | -2.7366 | 10.53 | 10.67 | -30.6 | -30.2 | 1.1087 | -11.76 | 29.8152 | 30.1426 | 30.0112 |  | -36.7 | 1.7 | 1 |  | -17.5685 | -33.1974 | -18.6039 | -275.9019 | -26.393 | 9.5907 | 108.4707 | 56.5878 | 108.7834 | 83.414 | 38.7745 | 33.8381 | 29.1906 | -4.1359 | 199.8637 | -191.1832 | 15.6423 | -9.1354 | -0.1868 |  | -4.32 |  |  | -0.32 | 3.04 | -3.77 | -9.3461 | 17.052 | -6.4744 | -2.3 | -0.03 | 0.816 |  |  | 4.3874 | 4.2742 | 4.2986 |  | 21.2 | 10.9007 | -0.54 |  | -14.0099 | -1.8585 | -21.3619 | -9.4644 | 0 | -25.163 | -5.283 | -22.7 | 5.6 |  | -120.7695
30/04/2025 | 02:30 | 0 | 2.9399 | -6.1064 | 2.7645 | 9.1005 |  | 17.4454 |  | 8.4799 | 2.9149 | 4.3525 | -8.88 |  |  |  | -13.2 | 4.8778 | 5.177 | 2.9947 | 2.8157 | 4.8497 | 1.9836 | -0.1376 | 2.0854 |  | -0.9928 | -0.296 |  | 11.301 | -11.1 |  | 1.617 | 0.148 | -9.56 | -9.67 |  | -14.3 | -14.35 | 5.3325 | 3.6654 | 17.6535 | 18.2564 | -18.5068 | -9.779 | -9.9953 | 0.9368 | 0.737 |  | -19.9599 | 5.1414 | 26.3248 | -23.1061 | 8.8965 | -5.9 | -6.7 | -25.8854 | -25.4042 | -3.5865 |  | -4.6821 | 3.5901 | 2.1915 | 2.0478 | -129.9783 | 79.6838 | 80.0195 | -14.9209 | -118.6164 |  |  |  | 16.2068 | 8.77 | 4.4 | -11.49 | 6.88 | -10.3105 | -10.1765 | 12.4989 | 10.2639 | -4.9297 | 2.5804 | 2.704 | -5.2712 | 16.1016 |  |  | 45.4 | -25.8 | -2.16 | 40.2134 | 39.8958 | 38.1143 | 106.7268 | 107.0289 | -9.4703 | -105.3202 | -4.7937 | 2.6906 | 27.35 | 9.56 | 6.0986 | 6.2531 | -8.8 |  | -16.6795 | -17.3241 | 27.284 | 0.0148 | -4.5427 |  |  | -6.5845 | -2.6181 | 36.1216 | 2.9745 | -2.39 | -1.74 | 9.531 | -26.759 | -8.88 | -8.89 | 21.73 | 16.46 | -25.8364 | -12.5636 | -24.4089 | -24.0091 | 0 | -13.2459 | -18.0281 | -19.0626 | -6.6684 | -10.2975 | -10.805 | -82.112 | -10.5024 |  | -9.9858 | -9.2291 |  | -20.6295 | -21.1159 | 27.152 | -19.1237 | -18.8624 | 2.0206 | 0 | -20.19 | 6.7 | 5.7779 | -32.3293 | -6.5593 | -6.9772 | 4.5921 | -7.1845 | -27.3126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5071 | 1.0047 | 31.6492 | 8.1119 | 7.616 | 31.6453 | 36.6989 | 9.518 | -7.7 | -2.9128 | 0.3161 | 2.14 | 2.42 | 0 | 1.4783 | 7.576 | 0.968 | 2.6138 | 28.15 | -35.2001 | -27.301 | -1.16 | 19.9237 |  | 23.279 | 6.5654 | -7.0984 | 1.8098 |  |  | -11.6859 | -8.4556 | 4.5861 | -38.5707 | -6.5164 | -6.5886 | 118.5586 | -9.785 | -8.9097 | -5.5176 | 0.9143 | 8.2858 | 8.3237 | 0 | 16.0625 | 19.1521 | -3.35 | 5.7519 | 46.2798 | 25.5069 | 18.2569 | 19.8593 | 19.0538 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -12.6111 | -12.1057 | -2.1338 | -2.2185 | 9.68 | 9.75 | -29.8 | -30.1 | 1.1783 | -11.68 | 29.4789 | 29.1601 | 28.8981 | -19.5 | -36.3 | 0.8 | 0 | -17.8516 | -17.6006 | -31.7255 | -17.9518 | -279.9337 | -29.0015 | 8.8032 | 109.9187 | 59.4957 | 105.4146 | 80.9443 | 43.5433 | 34.6513 | 28.7136 | 0.04 | 198.771 | -190.1842 | 14.637 | -8.9847 | -0.116 |  | -3.76 |  |  | -0.96 | 3.52 | -3.7312 | -9.3461 | 16.9665 | -6.6209 | -3.3 | 0.498 | -0.931 |  |  | 4.1362 | 3.5598 | 3.3867 |  | 21.6 | 10.9521 | -0.55 |  | -13.6571 | -1.9411 | -21.7601 | -10.6131 | 0 | -24.0338 | -5.4384 | -22.6 | 5.3 |  | -125.8636
30/04/2025 | 03:00 | 0 | 3.0632 | -6.2648 | 2.839 | 8.9841 |  | 16.9505 |  | 8.3652 | 2.8299 | 4.2746 | -11.1 | -19.8 |  |  | -13.2 | 4.9779 | 4.5966 | 2.8929 | 2.7336 | 4.8388 | 2.0884 | -0.2637 | 2.0731 |  | -0.9224 | -0.252 |  | 11.109 | -8.88 | -17.6 | 1.518 | 0.146 | -9.22 | -9.08 |  | -14 | -14.19 | 5.3966 | 3.7183 | 15.4964 | 17.6401 | -18.0886 | -10.9846 | -10.5379 | 11.9257 | 17.5359 |  | -23.041 | 6.3251 | 33.3775 | -27.6535 | 8.6925 | -5.9 | -6.6 | -23.9574 | -23.3536 | -3.39 |  | -4.9867 | 3.7315 | 2.5379 | 1.6299 | -118.2897 | 78.5851 | 78.5546 | -17.9668 | -112.7621 |  |  |  | 15.129 | 8.56 | 4.57 | -11.71 | 5.7 | -10.4445 | -9.5068 | 12.9466 | 10.9481 | -3.9408 | 3.5157 | 3.1289 | -6.6331 | 16.274 |  |  | 46.4 | -27 | -2.03 | 40.1839 | 39.8023 | 38.5242 | 104.8389 | 104.7924 | -8.6084 | -104.5942 | -4.1526 | 2.5458 | 27.92 | 9.59 | 5.6299 | 5.8624 | -8.57 |  | -18.3084 | -17.5575 | 26.7198 | 0.0148 | -4.3416 |  |  | -6.637 | -2.6181 | 35.9639 | 3.1601 | -2.38 | -1.82 | 10.071 | -26.199 | -11.05 | -11.13 | 26.42 | 16.24 | -27.6 | -13.3182 | -24.718 | -24.4364 |  | -11.4368 | -18.469 | -17.1724 | -12.1021 | -11.5791 | -11.1 | -77.1199 | -6.9195 |  | -9.3375 | -8.8871 |  | -22.7549 | -20.6888 | 3.088 | -18.8041 | -17.4753 | 2.7099 | 0 | -22.05 | 1.5 | 6.0134 | -32.5229 | -6.7491 | -6.9119 | 4.0974 | 3.6573 | -25.4964 |  | 0 |  | 0 | 2.4418 |  | 1.5071 | 0.5024 | 33.4913 | 8.3952 | 8.3311 | 31.4775 | 38.1861 | 11.0512 | -7.83 | -2.6125 | 0.3243 | 2.37 | 1.97 | -11.2534 | 1.5479 | 7.177 | 1.007 | 2.5205 | 27.8 | -36.488 | -27.1955 | -1.82 | 20.2041 |  | 23.3992 | 6.5975 | -6.968 | 1.8053 |  |  | -9.6731 | -8.584 | 4.6014 | -38.3186 | -6.6812 | -6.7542 | 119.9387 | -9.6529 | -9.082 | -5.568 | 0.7227 | 8.3663 | 8.2604 | 0 | 18.4069 | 19.9654 | -1.68 | 0 | 45.3276 | 29.053 | 22.2136 | 18.6641 | 18.621 |  | 0 | 0 | -12.3492 |  |  | -10.4193 | -9.4525 | -2.2676 | -1.9228 | 8.31 | 8.19 | -28.8 | -28.7 | 1.0373 | -11.6 | 25.6524 | 33.226 | 32.6401 | -19.5 | -36.3 | -0.3 | -1.3 | -17.5182 |  | -31.8641 | -12.8968 | -276.1093 | -28.1541 | 6.2973 | 106.8825 | 56.5732 | 105.3247 | 80.233 | 41.3169 | 31.6978 | 30.8678 | 5.2715 | 202.6046 | -189.471 | 17.9802 | -11.9289 | -0.8191 |  | -3.36 |  |  | -1.28 | 3.6 | -3.4844 | -9.9321 | 17.5799 | -6.7369 | -3.6 | 1.042 | 0.444 |  |  | 3.6021 | 3.536 | 3.941 |  | 21.2 | 10.4247 | -0.56 |  | -14.42 | -2.6145 | -21.9323 | -11.0762 | 0 | -23.6279 | -5.0657 | -23.2 | 5.7 |  | -125.9239
30/04/2025 | 03:30 | 0 | 3.1204 | -6.6839 | 2.9917 | 9.1326 |  | 17.2326 |  | 8.6646 | 2.9779 | 4.3554 | -13.32 | -19.8 |  | 1.656 | -13.2 | 4.9488 | 4.6503 | 3.0238 | 2.723 | 4.8533 | 2.0199 | -0.1052 | 1.5688 |  | -0.9755 | -0.442 |  | 11.379 | -6.66 | -17.6 | 1.528 | 0.154 | -10.06 | -10.05 |  | -14.05 | -14.41 | 5.2705 | 4.0113 | 17.6471 | 18.671 | -17.6412 | -10.3148 | -10.0379 | 0.8709 | 0.7961 |  | -19.9599 | 5.536 | 27.1525 | -24.6724 | 9.5989 | -5.9 | -6.7 | -25.9927 | -25.3926 | -3.4932 |  | -6.5478 | 3.9933 | 2.309 | 1.4841 | -131.6873 | 79.8364 | 79.9585 | -14.0975 | -118.3907 |  |  |  | 15.0991 | 8.37 | 4.48 | -11.84 | 5.7 | -9.7747 | -8.837 | 13.7159 | 11.5696 | -4.904 | 2.2355 | 2.6008 | -5.1082 | 16.1949 |  |  | 44.5 | -26.6 | -1.99 | 39.2834 | 39.4927 | 37.9794 | 107.0729 | 107.1028 | 1 | -105.8735 | -2.4155 | 2.5771 | 27.35 | 9.48 | 5.6299 | 5.8624 | -8.49 |  | -17.5472 | -16.9743 | 27.2362 | 0.0149 | -4.3517 |  |  | -6.6614 | -2.6181 | 36.1216 | 2.9745 | -2.45 | -1.81 | 10.557 | -25.9865 | -11.49 | -11.73 | 27.13 | 16.23 | -27.7636 | -13.2545 | -24.2032 | -23.5909 |  | -11.7727 | -17.8454 | -16.2963 | -24.0204 | -14.4637 | -10.536 | -85.2997 | -8.4727 |  | -11.1685 | -8.7146 |  | -21.8204 | -22.9729 | 3.088 | -16.6802 | -15.2091 | 2.8437 | 12.66 | -21.53 | -0.7 | 5.9426 | -32.0151 | -6.3943 | -6.6424 | 5.4454 | 4.2029 | -24.1097 |  |  |  | 0 | 2.62 | 0 | 0.5024 | 0 | 34.6635 | 8.217 | 7.1699 | 30.9371 | 36.592 | 10.309 | -7.32 | -2.4202 | 0.306 | 2.45 | 2.77 | 0 | 1.585 | 7.118 | 0.903 | 2.2976 | 28.31 | -36.0136 | -27.1725 | -1.73 | 19.6769 |  | 22.8293 | 6.4417 | -7.0104 | 1.7521 |  |  | -10.246 | -8.8647 | 4.9523 | -37.8984 | -6.56 | -6.7593 | 116.1913 | -9.8318 | -8.5603 | -5.7888 | 0.9258 | 8.4982 | 8.4661 | 0.2309 | 15.7792 | 20.2692 | -5.87 | 7.1005 | 51.6551 | 25.2245 | 14.6651 | 16.2021 | 17.4711 |  | 0 | 0 | -11.7701 |  |  | -12.9682 | -12.3529 | -3.261 | -2.7327 | 8.62 | 8.68 | -28.5 | -29.3 | 1.0208 | -10.48 | 30.9431 | 28.9334 | 28.9709 |  | -35.5 | 1.3 | 0.4 | -17.7968 | -17.7777 | -27.6811 | -12.4285 | -278.5147 | -29.0504 | 5.2645 | 104.4388 | 61.3749 | 112.0072 | 81.9898 | 37.0396 | 30.0202 | 29.6353 | -2.9459 | 195.6281 | -191.0196 | 11.4996 | -5.3793 | -0.0452 |  | -3.6 |  |  | -1.04 | 3.52 | -3.951 | -9.9321 | 17.8149 | -6.9718 | -3.1 | -0.54 | -0.196 |  |  | 3.7692 | 3.2023 | 3.6894 |  | 19.5 | 9.502 | -0.49 |  | -14.1346 | -1.9852 | -22.2201 | -10.4648 | 0 | -24.28 | -4.8437 | -21.5 | 5.1 |  | -126.9055
30/04/2025 | 04:00 | 0 | 3.4682 | -7.2722 | 2.8058 | 9.1739 |  | 17.2896 |  | 8.5182 | 2.9299 | 4.3444 | -11.1 |  | -4.4 | 0.828 | -13.2 | 4.8989 | 6.5387 | 2.8666 | 2.6992 | 4.8338 | 1.9628 | -0.1193 | 1.9039 |  | -0.8337 | -0.412 |  | 11.398 | -8.88 |  | 1.541 | 0.153 | -9.9 | -9.97 |  | -14.14 | -14.24 | 5.3385 | 3.6509 | 17.625 | 18.6386 | -17.4839 | -10.4488 | -10.5038 | -0.2391 | 0.3255 |  | -19.558 | 5.1414 | 26.278 | -25.9742 | 9.1385 | -5.4 | -6.1 | -25.7921 | -25.2627 | -3.5398 |  | -5.4169 | 3.5575 | 2.1964 | 1.527 | -131.5347 | 79.0429 | 79.6533 | -9.0366 | -119.5507 |  |  |  | 14.0612 | 8.13 | 4.26 | -11.99 | 5.69 | -9.9086 | -9.7747 | 13.2954 | 11.302 | -4.9129 | 1.9201 | 1.9281 | -5.9784 | 15.3603 |  |  | 45.8 | -26.3 | -2.07 | 39.0852 | 39.6413 | 37.5307 | 108.3009 | 109.0103 | -10.7889 | -105.6927 | -5.8403 | 2.6457 | 27.37 | 9.41 | 5.4736 | 5.7648 | -8.33 |  | -17.3378 | -17.0774 | 27.3265 | 0.015 | -4.2127 |  |  | -6.5039 | -2.9921 | 35.9639 | 2.9745 | -2.5 | -1.58 | 9.18 | -27.5666 | -12.1 | -12.08 | 28.32 | 16.04 | -27.7818 | -13.4818 | -25.4133 | -23.8727 |  | -11.8062 | -18.2164 | -18.466 | -21.3275 | -21.3983 | -11.681 | -88.2176 | -11.5923 |  | -10.3596 | -9.8499 |  | -17.5541 | -17.3047 | -6.148 | -16.8748 | -16.6768 | 7.4549 | 13.32 | -19.69 | 0 | 6.4795 | -22.7895 | -6.6092 | -6.8462 | 5.7755 | 8.9131 | -27.7868 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.5024 | 0 | 31.6492 | 7.8522 | 8.03 | 31.8443 | 37.3479 | 7.892 | -7.7 | -3.312 | 0.3152 | 2.58 | 1.93 | 0 | 1.1775 | 7.121 | 0.917 | 2.6383 | 28.72 | -36.5122 | -27.7401 | -1.53 | 20.2135 |  | 22.8341 | 6.5874 | -6.997 | 1.784 |  |  | -10.663 | -8.3665 | 5.5383 | -38.4026 | -6.5311 | -6.6143 | 116.6801 | -9.9372 | -8.5291 | -5.6004 | 1.2019 | 8.5495 | 8.3554 | 0 | 18.0318 | 20.3307 | -3.77 | 7.0059 | 50.0096 | 24.1453 | 20.0772 | 19.1644 | 19.7108 |  | 0 | 0 | 0 |  | 67.1587 | -12.2101 | -11.5784 | -2.8466 | -2.7569 | 9.8 | 9.85 | -30.1 | -30.1 | 0.9329 | -10 | 28.1059 | 30.074 | 29.8994 | -19.1 | -36.6 | 0.9 | 0 | -17.5857 | -17.596 | -31.4887 | -12.2528 | -274.8872 | -22.5899 | 5.7253 | 101.0382 | 64.2362 | 104.7944 | 80.0592 | 37.1756 | 30.8866 | 29.7759 | -4.0134 | 194.6297 | -188.868 | 12.1947 | -5.3964 | -0.4431 |  | -4.4 |  |  | -0.64 | 3.36 | -3.7767 | -9.6391 | 16.9055 | -6.6209 | -3 | -1.543 | -0.445 |  |  | 3.4147 | 2.8574 | 2.8967 |  | 20.9 | 10.3032 | -0.5 |  | -12.9982 | -2.166 | -21.4999 | -9.9408 | 0 | -23.7149 | -5.043 | -22.6 | 5.5 |  | -125.1979
30/04/2025 | 04:30 | 0 | 3.5502 | -7.3897 | 2.7564 | 8.9389 |  | 17.0038 |  | 8.2464 | 2.8999 | 4.3627 | -11.1 |  | -2.2 |  | -15.4 | 5.0651 | 6.0627 | 3.0019 | 2.6697 | 4.6741 | 1.9649 | -0.1833 | 1.9638 |  | -0.7917 | -0.261 |  | 11.255 | -11.1 |  | 1.275 | 0.159 | -8.66 | -8.64 |  | -13.94 | -14.01 | 5.0476 | 3.521 | 15.2533 | 17.3474 | -17.4253 | -10.3148 | -10.2649 | 11.754 | 14.3778 |  | -22.1033 | 5.9305 | 31.683 | -24.9036 | 10.494 | -5.6 | -6.2 | -24.6993 | -24.0637 | -3.3412 |  | -4.3707 | 3.3472 | 2.3255 | 1.3582 | -117.4962 | 79.5007 | 79.7143 | -15.6839 | -110.2488 |  |  |  | 16.1769 | 8.66 | 4.48 | -11.47 | 6.5 | -10.9803 | -11.6501 | 13.1811 | 10.8849 | -4.4425 | 2.1237 | 2.1792 | -4.5773 | 16.1137 |  |  | 47.2 | -27.8 | -2.02 | 40.1469 | 40.424 | 38.7189 | 105.1037 | 106.362 | -9.7151 | -105.6934 | -4.1256 | 2.4668 | 26.02 | 9.36 | 5.4736 | 5.7648 | -8.41 |  | -18.448 | -17.944 | 30.2853 | 0.0147 | -4.2606 |  |  | -6.5833 | -2.9921 | 35.6485 | 2.9745 | -2.49 | -1.43 | 8.748 | -27.7841 | -11.5 | -11.54 | 27.36 | 15.63 | -28.0727 | -14.0455 | -26.1393 | -24.9 |  | -13.7563 | -20.1005 | -19.5214 | -9.8952 | -9.1494 | -10.547 | -80.6432 | -10.4562 |  | -10.2751 | -9.4918 |  | -25.2505 | -24.0056 | 11.28 | -18.9145 | -18.7313 | 6.0755 | 0 | -13.19 | 4.5 | 6.1599 | -38.0838 | -7.057 | -7.2537 | 6.3587 | 3.9529 | -23.7468 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.1769 | 1.3396 | 28.1327 | 10.042 | 11.331 | 30.9598 | 36.7982 | 9.518 | -7.13 | -3.5116 | 0.3243 | 3.08 | 1.21 | -9.1718 | 1.2206 | 7.08 | 0.879 | 2.531 | 28.8 | -35.9712 | -27.3393 | -1.8 | 20.8865 |  | 22.9859 | 6.9427 | -7.4664 | 1.822 |  |  |  | -7.6359 | 5.787 | -37.7304 | -6.5678 | -6.6476 | 121.5116 | -9.6334 | -7.871 | -6.0556 | 1.0245 | 8.4689 | 8.2288 |  | 18.6477 | 19.6647 | -1.26 | 5.3252 | 46.3681 | 28.6397 | 23.2691 | 17.8385 | 20.7276 |  | 0 | 0 | -11.8201 | 69.0186 |  | -10.4962 | -9.892 | -3.478 | -3.6812 | 8.1 | 7.83 | -29.3 | -29.1 | 0.8615 | -9.44 | 27.3051 | 31.1271 | 31.4888 | -18.7 | -35.8 | -1.1 | -1.7 |  | -17.401 | -27.3407 | -9.6384 | -277.2287 | -24.0124 | 4.8232 | 101.8642 | 58.638 | 103.5345 | 80.3187 | 41.4548 | 29.4297 | 30.0738 | 4.1075 | 199.5299 | -189.109 | 18.2616 | -11.1402 | -0.6091 |  | -4 |  |  | -0.56 | 3.92 | -4.727 | -10.1946 | 17.7844 | -6.6789 | -3 | -0.364 | -0.561 |  |  | 3.5076 | 2.7385 | 3.7365 |  | 20.4 | 10.5738 | -0.48 |  | -14.875 | -2.5547 | -21.5194 | -10.3911 | 0 | -24.5646 | -5.3869 | -22.5 | 5.5 |  | -123.1565
30/04/2025 | 05:00 | 0 | 3.6885 | -7.7259 | 2.9287 | 8.9944 |  | 17.0716 |  | 8.4703 | 2.9819 | 4.4907 | -11.1 |  |  |  |  | 4.9 | 5.6368 | 2.8997 | 2.8074 | 5.5319 | 1.9471 | -0.2533 | 1.8932 |  | -0.9532 | -0.214 |  | 10.952 | -11.1 | -17.6 | 0.679 | 0.153 | -8.69 | -8.69 |  | -13.81 | -13.86 | 5.2627 | 3.5595 | 13.3961 | 14.8552 | -17.3108 | -10.5828 | -10.6258 | 13.2686 | 13.9312 |  | -23.5768 | 6.3251 | 32.0715 | -29.5275 | 9.933 | -5.8 | -6.2 | -23.2347 | -22.95 | -3.2989 |  | -5.1154 | 3.5661 | 2.4271 | 1.7085 | -115.1463 | 78.5241 | 78.1884 | -14.2627 | -106.9678 |  |  |  | 15.149 | 8.77 | 4.75 | -11.35 | 6.59 | -10.5784 | -10.1765 | 13.4465 | 11.04 | -5.4896 | 0.003 | -0.5174 | -5.3244 | 14.5796 |  |  | 44.7 | -25.2 | -2.06 | 38.406 | 38.2995 | 36.9914 | 104.6332 | 104.3503 | -8.7033 | -104.8464 | -3.615 | 2.597 | 26.46 | 10.48 | 5.6299 | 5.8624 | -8.53 |  | -16.4824 | -16.4062 | 27.2217 | 0.0149 | -4.2372 |  |  | -6.6235 | -2.6181 | 36.4371 | 3.1601 | -2.26 | -1.79 | 8.2485 | -28.2216 | -11.82 | -11.93 | 28.49 | 16 | -28.2909 | -13.8545 | -25.5077 | -24.2636 |  | -11.9636 | -16.8357 | -17.4643 | -17.8618 | -12.1975 | -10.027 | -82.4055 | -10.2894 |  | -11.0897 | -10.1623 |  | -21.01 | -19.9806 | 8.72 | -17.3631 | -16.7926 | 6.2665 | 13.22 | -22.78 | 6.3 | 6.2932 | -31.8002 | -7.8627 | -7.9813 | 6.578 | 8.8178 | -27.8526 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.1675 | 0 | 31.3143 | 8.8195 | 8.6561 | 30.826 | 37.9043 | 9.0443 | -7.47 | -3.6141 | 0.3243 | 2.32 | 1.24 | -9.2861 | 1.4688 | 7.063 | 0.957 | 2.6001 | 28.71 | -36.4647 | -27.9852 | -1.51 | 20.4115 |  | 22.8433 | 7.0426 | -7.5181 | 1.8257 |  |  | -11.814 | -8.7002 | 5.0988 |  | -6.4337 | -6.497 | 121.8925 | -9.4066 | -7.6531 | -6.2132 | 0.8612 | 8.3224 | 8.3 | 0 | 17.8008 | 20.27 | -2.51 | 5.4351 | 45.9195 | 27.3554 | 23.5635 | 17.9094 | 18.5953 |  | 0 | -10.7997 | -10.6265 |  |  | -10.0787 | -9.3371 | -3.4778 | -3.7597 | 7.93 | 7.86 | -28.5 | -28.6 | 0.9494 | -8.72 | 26.5875 | 31.9747 | 31.7892 | -18.7 | -36 | -0.8 | -1.7 |  | -17.3971 | -31.1669 | -14.2296 | -275.5574 | -24.484 | 6.7967 | 104.4477 | 58.2886 | 104.7281 | 80.9579 | 38.7229 | 31.9659 | 29.9153 | 7.6922 | 200.2094 | -187.1024 | 17.8661 | -10.9136 | -0.7947 |  | -4.88 |  |  | 0 | 4.16 | -5.3011 | -11.0155 | 17.8149 | -6.7063 | -2.6 | 0.475 | 0.116 | 1.6635 |  | 2.9052 | 3.0945 | 3.8927 |  | 20.5 | 10.1257 | -0.5 |  | -14.4645 | -2.1981 | -21.8044 | -11.3149 | 0 | -24.8877 | -4.0248 | -22.7 | 5.5 |  | -123.4958
30/04/2025 | 05:30 | 0 | 3.9051 | -8.3135 | 2.8097 | 9.1453 |  | 17.5693 |  | 9.0933 | 3.3059 | 4.5893 | -11.1 | -19.8 |  |  |  | 4.6619 | 7.7571 | 3.1394 | 2.9608 | 5.2538 | 1.983 | -0.1017 | 1.9913 |  | -0.8835 | -0.193 |  | 10.731 | -11.1 | -15.4 | 0.37 | 0.164 | -8.64 | -8.59 |  | -13.81 | -13.92 | 4.9343 | 3.9487 | 15.3289 | 15.5587 | -17.3126 | -9.6451 | -10.1622 | 0.8217 | 0.9596 |  | -19.0222 | 4.7469 | 24.0741 | -20.611 | 11.0546 | -5.8 | -6.5 | -25.055 | -24.8426 | -3.2658 |  | -5.0957 | 3.9259 | 2.3616 | 1.6646 | -121.6162 | 79.928 | 80.1721 | -15.7684 | -108.5255 |  |  |  | 17.0251 | 8.39 | 4.37 | -11.2 | 6.44 | -13.3915 | -12.4538 | 17.2121 | 15.8626 | -5.8115 | 2.0606 | 2.2625 | -5.5529 | 16.3152 |  |  | 50.3 | -29 | -2.11 | 40.5225 | 40.859 | 39.3896 | 106.7633 | 105.7688 | -10.6203 | -104.7838 | -5.1116 | 2.536 | 26.83 | 10.15 | 6.4111 | 6.546 | -8.95 |  | -17.8097 | -17.6111 | 29.4417 | 0.0148 | -4.5149 | 11.8 | 12.1 | -6.4014 | -1.6831 | 37.2256 | 4.4589 | -1.36 | -1.93 | 8.0865 | -30.0592 | -10.31 | -10.41 | 26.75 | 17.55 | -27.9091 | -14.1636 | -29.5516 | -26.9 |  | -9.389 | -17.4151 | -16.6825 | -22.4808 | -21.4645 | -10.075 | -82.4225 | -6.2279 |  | -11.8971 | -11.597 |  | -18.1764 | -17.5462 | -2.564 | -19.3173 | -18.9496 | 7.6869 | 13.31 | -21.49 | 0.4 | 6.6741 | -25.0085 | -8.1276 | -8.2327 | 7.4508 | 9.3969 | -26.7764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3444 | 2.3444 | 27.9652 | 11.5776 | 11.1942 | 28.7692 | 35.4703 | 12.4965 | -6.99 | -2.7187 | 0.3417 | 3.03 | 1.12 | -11.0879 | 1.3657 | 7.191 | 0.97 | 2.6633 | 27.64 | -35.9716 | -27.3155 |  | 19.6311 |  | 22.9562 | 7.0913 | -7.6037 | 1.8454 |  |  | -11.3733 | -9.0544 | 4.1176 | -37.1421 | -6.43 | -6.4505 | 124.4578 | -9.3425 | -7.1333 | -6.391 | 0.8005 | 8.1393 | 8.1418 | 0.3235 | 19.1211 | 22.6428 | -1.26 | 6.3739 | 47.6912 | 28.8282 | 19.8159 | 19.9118 | 21.3539 | 0 | 0 | 0 | -10.2166 |  |  | -9.4525 | -9.3976 | -4.3052 | -3.717 | 7.55 | 7.57 | -29.6 | -29.6 | 0.9677 | -8.48 | 25.6912 | 32.7972 | 32.6171 | -17.8 | -37.5 | -1.6 | -2.2 | -17.3742 | -17.5631 | -29.2655 | -4.7026 | -272.1654 | -23.1017 | 4.2559 | 105.7049 | 56.966 | 101.2663 | 82.7874 | 41.2878 | 30.3933 | 28.2969 | 7.4962 | 200.2438 | -188.3712 | 18.8121 | -10.9333 | -0.3967 |  | -5.52 |  |  | 0.56 | 4.56 | -6.2398 | -10.75 | 16.994 | -6.7063 | -2.1 | -0.188 | 0.127 |  |  | 4.3502 | 2.7396 | 2.5368 |  | 22 | 8.6242 | -0.47 |  | -13.5394 | -1.3265 | -20.7874 | -12.9968 | -2.29 | -21.9777 | -4.4321 | -24.1 | 6.4 |  | -122.8612
30/04/2025 | 06:00 | 0 | 4.6305 | -9.6254 | 2.9404 | 5.1036 |  | 9.4639 |  | 9.8299 | 3.7919 | 5.1955 | -11.1 | -19.8 |  |  |  | 4.6952 | 0.0058 | 3.4706 | 3.4265 | 5.8482 | 1.9195 | -0.1702 | 1.9261 |  | -1.1264 | -0.106 |  | 11.034 | -11.1 | -15.4 | 0.462 | 0.169 | -8.65 | -8.56 |  | -13.11 | -13.28 | 4.2381 | 3.9439 | 11.4349 | 12.7383 | -17.9709 | -9.779 | -9.552 | 24.613 | 17.24 |  | -23.1749 | 5.9305 | 29.06 | -18.8561 | 9.5505 | -5.4 | -6.3 | -22.4415 | -23.5871 | -3.2341 |  | -3.2677 | 3.9678 | 2.5811 | 1.7114 | -102.4201 | 75.8385 | 76.2047 | -18.3216 | -99.6674 |  |  |  |  | 8.34 | 4.58 | -10.54 | 5.89 | -17.9461 | -17.9461 | 19.8749 | 19.1491 | -6.6315 | 3.0326 | 2.843 | -3.2099 | 17.3609 |  |  | 54 | -30.8 | -2.19 | 42.8078 | 42.6969 | 41.1578 | 104.0628 | 103.6968 | -9.849 | -100.1092 | -6.3769 | 2.6432 | 28.9 | 10.53 | 6.8799 | 7.0343 | -9.15 |  | -18.6398 | -18.7101 | 30.1426 | 0.0146 | -4.6089 |  |  | -5.9778 | -0.561 | 37.8565 | 5.9433 | -0.2 | -2.01 | 7.938 | -30.0517 | -9.67 | -9.73 | 25.91 | 18.25 | -27.4727 | -13.6909 | -34.7212 | -32.4455 | 0 | -7.7129 | -16.0783 | -16.1946 | -22.0225 | -23.0455 | -10.895 | -72.7885 | -11.3812 |  | -12.0001 | -11.4136 |  | -18.7944 | -17.9603 | -7.684 | -20.4627 | -20.0069 | 10.7066 | 13.36 | -20.52 | 0 | 6.8035 | -27.4374 | -7.7985 | -8.0949 | 7.2812 | 12.3358 | -27.7161 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 7.5355 | 7.0332 | 15.406 | 15.3535 | 15.9542 | 19.1809 | 27.3261 | 11.7104 | -8.35 | -4.1122 | 0.3509 | 3.29 | 0.46 | -13.4207 | 1.5 | 6.942 | 1.064 | 2.6309 | 28.76 | -34.3231 | -26.7438 | -2.04 | 19.7544 |  | 23.0502 | 7.0294 | -7.553 | 1.9648 |  |  | -10.902 | -9.3424 | 3.048 | -36.1338 | -6.3879 | -6.4885 | 120.1004 | -9.0957 | -7.446 | -6.0454 | 0.018 | 8.337 | 8.3316 | -1 | 18.7749 | 21.7879 | 0 | 4.5039 | 42.4444 | 32.669 | 23.6921 | 20.2811 | 21.4917 |  | 0 | -10.7526 | -11.5393 |  | 73.5365 | -9.5679 | -8.5351 | -4.6251 | -4.3053 | 6.39 | 6.44 | -29.7 | -29.7 | 1.2497 | -10.4 | 26.2693 | 33.4992 | 33.1956 | -17.8 | -37.1 | -2 | -3 |  | -17.5547 | -35.7685 | -1.0531 | -275.214 | -26.9546 | 5.2723 | 111.0281 | 56.3872 | 98.0512 | 81.3516 | 45.5229 | 31.5521 | 29.515 | 13.1106 | 206.0447 | -189.2168 | 22.3451 | -14.807 | -0.3259 |  | -5.44 |  |  | 0.48 | 4.48 | -6.1696 | -10.8385 | 16.2921 | -5.9464 | -1.8 | -0.151 | -0.854 |  |  | 3.8903 | 4.1331 | 3.5415 |  | 21 | 9.834 | -0.31 |  | -14.8196 | -2.6197 | -21.1848 | -12.5294 | 0 | -23.7849 | -4.7463 | -23.8 | 6 |  | -118.1418
30/04/2025 | 06:30 | 0 | 0.7828 | -2.0009 | 1.4485 | 5.6526 |  | 10.653 |  | 11.5436 | 4.7519 | 6.1193 | -11.1 | -22 | -2.2 | 1.656 |  | 4.7751 | -3.2865 | 3.76 | 3.5575 | 6.3786 | 1.8675 | -0.2129 | 2.1035 |  | -1.1791 | -0.202 |  | 10.226 | -8.88 | -15.4 | 0.232 | 0.159 | -8.74 | -8.75 |  | -13.3 | -13.23 | 3.6395 | 3.3429 | 13.0941 | 14.593 | -17.7066 | -10.4488 | -10.1983 | 24.4802 | 11.2104 |  | -22.5051 | 5.1414 | 26.1264 | -17.5386 | 9.0906 | -5.5 | -6.5 | -20.2153 | -21.2241 | -3.4459 |  | -1.3086 | 3.5545 | 4.2122 | 2.8512 | -103.3662 | 71.7185 | 72.2678 | -5.7 | -90.8668 |  |  |  | 14.9593 | 7.89 | 3.86 | -10.96 | 5.53 | -15.133 | -14.5971 | 25.4483 | 23.5213 | -4.9958 | -2.6717 | -2.9748 | -3.5404 | 17.3227 |  |  | 58.4 | -31.4 | -2.44 | 40.4678 | 40.7807 | 39.8215 | 100.7198 | 101.5654 | -13.8386 | -96.7838 | -8.555 | 2.8832 | 29.84 | 10.95 | 8.5986 | 8.6945 | -10.16 |  | -18.8097 | -18.7066 | 36.411 | 0.0147 | -5.2242 | 9.5 | 9.7 | -4.3787 | 1.1279 | 37.8565 | 8.7265 | 1.79 | -1.84 | 6.5205 | -37.5271 | -10.16 | -10.21 | 29.21 | 19.91 | -34.4909 | -17.2818 | -36.181 | -33.0636 | 13.4165 | -6.0005 | -14.8453 | -14.6268 | -22.1478 | -23.7247 | -10.393 | -85.9129 | -21.7582 |  | -13.4829 | -13.0214 |  | -19.9749 | -19.5515 | -5.636 | -21.6839 | -21.2741 | 12.6268 | 13.18 | -18 | -0.2 | 7.5354 | -32.8196 | -7.3033 | -7.5677 | 5.9406 | 12.5485 | -28.3975 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.3539 | 4.0189 | 17.4155 | 18.5695 | 18.3854 | 17.5909 | 25.1539 | 10.724 | -9.51 | -4.7164 | 0.3774 | 1.47 | 2.04 | -11.3664 | 1.5057 | 7.211 | 1.087 | 2.7029 | 29.38 | -34.3809 | -25.6111 | -2.09 | 20.17 |  | 22.2221 | 7.2199 | -7.7999 | 2.0779 |  |  |  | -11.25 | 2.3293 | -35.2094 | -6.5671 | -6.5704 | 120.9686 | -8.8786 | -6.8492 | -6.5403 | 0.5139 | 8.6447 | 8.5768 | -0.3484 | 16.7799 | 20.4471 | -2.93 | 5.5917 | 41.475 | 30.6052 | 26.1932 | 20.4886 | 21.0518 | 0 |  | 0 | -12.5208 |  |  | -10.3204 | -9.3536 | -5.2379 | -5.4481 | 6.58 | 6.58 | -30.1 | -30.9 | 1.1087 | -8.8 | 25.8462 | 33.66 | 33.4851 | -16.5 | -37.1 | -2.4 | -3.4 | -17.6226 | -17.5526 | -41.3082 | 2.7456 | -277.626 | -25.7157 | 2.5312 | 103.8942 | 62.6382 | 101.7115 | 78.4626 | 40.2489 | 28.2985 | 27.6066 | 5.3852 | 199.4413 | -187.6346 | 16.9567 | -9.8821 | 0.0012 |  | -6.08 |  |  | 1.12 | 3.44 | -6.1064 | -9.5781 | 15.7946 | -6.0349 | -1.6 | -1.174 | -1.447 |  |  | 4.0889 | 3.8792 | 2.8963 |  | 21.3 | 11.0686 | -0.14 |  | -12.9407 | -1.9325 | -23.2271 | -10.3485 | 0 | -23.5897 | -4.5192 | -23.9 | 7.1 |  | -114.6589
30/04/2025 | 07:00 | 0 | 0.5051 | -1.4924 | 7.6164 | 6.1591 |  | 11.4998 |  | 11.1822 | 4.5409 | 5.8135 | -13.32 | -24.2 | 0 | 2.484 | -17.6 | 4.7165 | -3.0533 | 3.6038 | 3.5088 | 6.3801 | 1.7303 | -0.3001 | 2.0047 |  | -1.1501 | -0.332 |  | 10.216 | -8.88 | -11 | 0.325 | 0.152 | -9.51 | -9.56 |  | -13.43 | -13.5 | 3.8743 | 3.6479 | 15.2409 | 15.9957 | -17.2659 | -10.9846 | -11.9665 | 11.7801 | 15.0261 |  | -23.4429 | 5.9305 | 34.7742 | -20.7954 | 9.6852 | -5.5 | -6.6 | -23.2399 | -21.94 | -3.4017 |  | -3.1083 | 3.593 | 3.875 | 2.7434 | -107.0894 | 75.0755 | 74.6788 | -4.5987 | -88.6596 |  |  |  | 15.0392 | 8.3 | 4.25 | -11.04 | 5.56 | -11.2482 | -10.5784 | 24.1507 | 21.5242 | -4.3275 | -6.3932 | -6.4762 | -3.2576 | 12.1746 | 2.88 | 6.412 | 49.3 | -19.6 | -2.44 | 37.1639 | 37.0156 | 35.695 | 97.5937 | 98.0302 | -11.4823 | -95.686 | -6.8944 | 3.1027 | 28.91 | 12.55 | 8.7549 | 8.8898 | -9.96 |  | -13.6932 | -13.5289 | 24.5201 | 0.0149 | -5.0445 | 10.4 | 10.6 | -4.2603 | 2.2499 | 39.7491 | 10.0253 | 2.49 | -2.14 | 5.805 | -26.6465 | -10.17 | -10.16 | 29.33 | 19 | -25.2364 | -13.2364 | -29.9466 | -28.5273 | 14.3632 | -2.6456 | -10.3625 | -10.6013 | -22.6881 | -24.9942 | -9.566 | -84.2547 | -40.0327 |  | -14.2421 | -13.9066 |  | -17.3524 | -16.4912 | -9.22 | -15.3424 | -14.9121 | 6.935 | 13.46 | -12.94 | -0.1 | 7.7274 | -27.2459 | -7.1008 | -7.3214 | 5.9231 | 9.5181 | -24.4113 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.5071 | 1.0047 | 17.5829 | 14.1074 | 14.5442 | 19.0788 | 27.1044 | 10.8217 | -9.05 | -4.1122 | 0.3683 | 2.7 | 1.58 | -11.0692 | 1.147 | 6.941 | 1.009 | 2.6442 | 27.92 | -34.5777 | -26.3372 | -2.43 | 18.0469 |  | 22.612 | 6.6678 | -7.2143 | 2.051 |  |  | -10.3348 | -10.6445 | 2.9015 | -34.5372 | -6.571 | -6.6816 | 119.3299 | -8.7613 | -7.8606 | -5.5588 | 0.3439 | 8.7033 | 8.8537 | 0 | 9.8611 | 11.5004 | -10.06 | 12.2023 | 54.4138 | 5.9515 | 11.0342 | 13.2169 | 13.1162 |  | 5.7853 | -12.3042 | -15.4566 | 57.4775 | 56.6354 | -17.621 | -16.6816 | -8.2625 | -8.1462 | 13.49 | 13.51 | -28.2 | -28.6 | 1.1252 | -7.6 | 33.8301 | 22.377 | 22.2036 | -16.5 | -34.6 | 2.9 | 2.1 | -17.8449 | -18.025 | -42.2747 | -3.1001 | -273.793 | -27.37 | 1.9708 | 88.7174 | 79.1717 | 128.2744 | 71.8323 | 14.8236 | 26.9287 | 26.618 | -20.8603 | 174.5711 | -189.1283 | -11.1603 | 14.9813 | -0.4211 |  | -6.32 |  |  | 1.36 | 3.36 | -6.0298 | -9.6971 | 12.9808 | -6.1814 | 1 | 4.715 | 5.702 |  |  | 2.7296 | 3.0237 | 3.1253 |  | 18.2 | 9.4144 | 0.01 |  | -8.0861 | -4.0093 | -25.6725 | -5.6354 | 0 | -28.0341 | -3.3328 | -20.3 | 2.7 |  | -116.0736
30/04/2025 | 07:30 | 0 | 4.4361 | -9.311 | 9.4901 | 6.8535 |  | 12.7775 |  | 13.3415 | 5.5208 | 6.9552 | -13.32 | -26.4 | 0 | 3.312 | -19.8 | 4.4114 | 0.6077 | 4.7884 | 4.4929 | 8.0432 | 1.8481 | -0.2368 | 1.9937 |  | -1.1591 | -0.368 |  | 10.655 | -8.88 | -11 | 0.567 | 0.168 | -9.63 | -9.56 |  | -14.08 | -14.01 | 4.6081 | 3.249 | 23.728 | 25.3537 | -14.0213 | -3.8848 | -3.8301 | -0.3466 | -0.1416 |  | -9.3771 | 6.3251 | 32.2768 | 37.2511 | 11.1171 | -5.6 | -6.6 | -32.7856 | -31.8979 | -3.9621 |  | 1.7644 | 4.37 | 4.1104 | 2.8409 | -169.2861 | 96.0112 | 96.2859 | -10.4476 | -95.4427 |  |  |  | 22.444 | 9.06 | 4.89 | -8.72 | 8.27 | -10.1765 | -9.6407 | 21.3421 | 19.0812 | -5.9895 | -2.1636 | -2.3123 | 1.6185 | 15.4001 |  |  | 61.7 | -26.2 | -2.78 | 43.7993 | 44.5158 | 42.5967 | 109.9893 | 110.5247 | -15.506 | -107.4544 | -10.3601 | 3.0526 | 30.25 | 12.78 | 10.0049 | 10.0616 | -10.64 |  | -16.2731 | -16.5383 | 28.4188 | 0.0148 | -5.4761 | 5.3 | 5.5 | -3.9429 | 3.746 | 41.4839 | 12.2519 | 4.49 | -2.67 | 6.7095 | -29.7192 | -10.44 | -10.52 | 31.23 | 20.31 | -29.7455 | -14.6727 | -29.8518 | -28.3545 | 18.4493 | -0.9333 | -7.286 | -7.874 | -12.2397 | -12.6237 | -8.828 | -78.271 | -46.2576 |  | -14.5428 | -14.0036 |  | -24.3454 | -23.2787 | 5.648 | -13.9455 | -13.5728 | 3.9944 | 12.62 | -20.23 | 1.6 | 7.6715 | -42.2602 | -8.1296 | -8.2517 | 5.9265 | 3.8169 | -19.5518 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1.6746 | 0.8373 | 17.4155 | 14.6019 | 15.0101 | 17.2539 | 23.3438 | 6.2416 | -11.57 | -2.4202 | 0.2886 | 1.81 | 1.64 | 0 | 1.1455 | 7.097 | 1.05 | 2.5192 | 28.49 | -31.4237 | -24.2328 | -2.5 | 18.9893 |  | 23.2521 | 6.8327 | -7.3296 | 2.1349 |  |  |  | -12.017 | 1.9936 | -35.2094 | -6.4807 | -6.5501 | 120.9984 | -7.833 | -8.2953 | -6.2101 | -0.2093 | 8.63 | 8.7983 | -2 | 6.8547 | 9.3126 | -11.73 | 13.1972 | 57.5426 | 0 | 11.2873 | 8.6584 | 7.61 |  | 7.7494 | -12.0874 | -13.2397 | 39.2154 | 41.7027 | -17.2255 | -16.6212 | -11.0132 | -10.6372 | 15.16 | 15.15 | -28.3 | -28.4 | 1.0904 | -6.56 | 31.1553 | 23.054 | 22.9021 | -16.5 | -34.1 | 1.7 | 1.2 | -18.0815 |  | -46.6359 | -2.8687 | -280.2722 | -28.7986 | -0.8775 | 83.1805 | 87.4487 | 134.4116 | 65.7533 | 7.1914 | 24.3073 | 24.888 | -21.7145 | 167.5278 | -186.8175 | -19.329 | 21.3393 | -0.1624 |  | -7.12 |  |  | 2.64 | 2.72 | -6.1913 | -8.9067 | 10.8141 | -5.5955 | 1.2 | 6.104 | 6.164 |  |  | 3.1182 | 4.0132 | 3.4697 |  | 18 | 9.1234 | 0.04 |  | -7.5397 | -4.5357 | -24.9648 | -4.5062 |  | -28.8269 | -2.8358 | -19.8 | 1.8 |  | -118.4685
30/04/2025 | 08:00 | 0 | 4.8728 | -10.2725 | 5.2456 | 6.8778 |  | 12.403 |  | 14.7768 | 6.2588 | 7.4899 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 4.968 | -19.8 | 4.6148 | 0.163 | 4.8866 | 4.6437 | 8.2278 | 1.7706 | -0.3546 | 1.9065 |  | -1.1804 | -0.215 |  | 10.682 | -6.66 | -8.8 | 0.506 | 0.165 | -8 | -8.07 |  | -14.2 | -14.36 | 4.7473 | 2.9662 | 18.7845 | 19.6715 | -13.2502 | -3.349 | -2.7692 | 9.5007 | 13.451 |  | -14.8695 | 7.1142 | 37.7358 | 34.6403 | 9.5269 | -5.2 | -6.3 | -30.6713 | -29.7524 | -3.4681 |  | 3.7098 | 4.4232 | 3.8845 | 2.6382 | -152.8672 | 100.1922 | 100.6195 | -39.4214 | -84.7446 |  |  |  | 25.7572 | 10.14 | 6.07 | -6.47 | 10.41 | -9.5068 | -10.0426 | 19.5871 | 17.0151 | -6.913 | 1.7762 | 1.4176 | 3.8476 | 16.439 |  |  | 66.9 | -27.9 | -3.09 | 48.0593 | 47.9631 | 46.198 | 106.6878 | 108.0121 | -14.1615 | -107.5189 | -9.3203 | 3.2689 | 33.14 | 13.23 | 10.6299 | 10.7452 | -10.87 |  | -17.5456 | -17.1501 | 25.972 | 0.0143 | -5.5843 | 2.1 | 4.5 | -4.0747 | 4.681 | 43.3765 | 13.1796 | 5.19 | -3.4 | 8.667 | -26.389 | -9.98 | -10.01 | 28.95 | 21.75 | -24.6 | -12.7091 | -26.754 | -25.9455 | 25.6251 | 6.0333 | -2.0564 | -1.878 | -13.7122 | -13.6553 | -8.381 | -48.1399 | -52.9703 |  | -14.6932 | -14.4452 |  | -24.3775 | -23.8088 | 13.328 | -12.6287 | -13.8799 | 4.4049 | 12.83 | -19.76 | 3.2 | 4.1448 | -45.2918 | -7.6258 | -7.9348 | 5.4929 | 4.495 | -19.9813 |  |  |  | 4.1394 | 4.531 | 2.7586 | 2.6793 | 2.1769 | 12.7267 | 13.7179 | 13.9575 | 13.2357 | 20.9518 | 4.5228 | -13.22 | -2.9146 | 0.263 | 1.03 | 2.34 | 0 | 1.2098 | 6.979 | 0.942 | 2.2289 | 28.16 | -28.515 | -20.8148 | -2.42 | 19.6934 |  | 23.5373 | 7.2838 | -7.7595 | 2.2105 |  |  | -10.8917 | -14.0998 | 1.8608 | -34.6212 | -6.4056 | -6.4228 | 127.9037 | -6.6943 | -7.996 | -6.9645 | -0.8467 | 8.923 | 9.0119 | -2 | 7.9471 | 8.0714 | -9.22 | 12.1176 | 57.6279 | 0 | 13.0776 | 5.457 | 5.8054 | 0 | 8.1628 | -11.2103 | -13.1744 |  |  | -18.445 | -17.5276 | -14.0943 | -13.5418 | 20.48 | 20.5 | -31.3 | -31.3 | 1.7588 | -2.48 | 32.6152 | 28.617 | 28.7229 | -16.1 | -36.3 | 2.6 | 1.7 |  |  | -44.996 | -1.5074 | -283.3586 | -27.1676 | -2.6518 | 69.8399 | 95.7359 | 0 | 73.5157 | -5.8343 | 23.488 | 21.4247 | 0 | 170.3619 | -191.6703 | -19.4942 | 20.3368 | -0.3748 |  | -8.48 |  |  | 4.08 | 0 | -5.4425 | -6.6484 | 11.4855 | -5.0675 | -2 | -0.642 | -0.585 |  |  | 2.9082 | 4.1331 | 3.5719 |  | 18.8 | 8.9753 | 0.04 |  | -8.0767 | -5.2648 | -26.2494 | -4.4922 | 0 | -29.4072 | -3.7561 | -20.6 | 3 |  | -117.4415
30/04/2025 | 08:30 | 0 | 5.2124 | -10.5005 | 3.8703 | 7.7153 |  | 14.8395 |  | 17.7504 | 7.8208 | 8.9358 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 5.796 | -19.8 | 4.7914 | -0.8949 | 5.3852 | 4.9634 | 8.8925 | 1.8159 | -0.1551 | 1.7118 |  | -1.1892 | 0.041 |  | 10.734 | -4.44 | -6.6 | 1.029 | 0.163 | -6.7 | -6.76 |  | -14.4 | -14.43 | 5.0687 | 2.8543 | 15.3988 | 16.5838 | -11.4971 | -1.4735 | -1.5895 | 15.4429 | 14.0765 |  | -15.0034 | 6.7196 | 36.8099 | 29.6939 | 11.3584 | -5.5 | -6.3 | -31.134 | -30.1958 | -4.2529 |  | 6.1723 | 6.9227 | 4.7439 | 3.1245 | -136.8144 | 102.1149 | 101.474 | -54.1732 | -92.1742 |  |  |  | 29.7091 | 11.97 | 6.55 | -7.92 | 12.72 | -11.3822 | -12.3199 | 21.1429 | 18.957 | -3.4293 | 1.4579 | 2.2053 | 5.9257 | 19.6728 |  |  | 76.3 | -32.8 | -3.67 | 47.9547 | 48.4987 | 47.6354 | 91.5646 | 90.9921 | -11.5215 | -97.1788 | -2.7164 | 3.4489 | 32.08 | 16.73 | 12.5049 | 12.5031 | -12.35 |  | -19.0795 | -19.1957 | 33.0689 | 0.0138 | -6.4842 | -2.4 | -2.4 | -6.4783 | 6.1771 | 40.5376 | 15.2206 | 6.71 | -2.56 | 10.962 | -30.2817 | -11.38 | -11.46 | 31.56 | 24.27 | -25.4909 | -13.9909 | -29.3072 | -29.1636 | 35.594 | 11.8784 | 1.753 | 2.4147 | -12.4466 | -10.6155 | -9.926 | -32.4531 | -52.5394 |  | -14.9546 | -14.1677 |  | -26.9052 | -24.8014 | 6.672 | -15.1049 | -14.5694 | 4.4869 | 0 | -22.09 | 4.7 | 4.1425 | -50.1782 | -7.2643 | -7.4546 | 5.0717 | 2.3449 | -19.6819 |  |  |  | 5.2938 | 5.3534 | 3.6557 | 4.8562 | 4.1864 | 11.2196 | 17.1035 | 17.3217 | 9.3939 | 17.7567 | 5.4505 | -12.52 | -2.3104 | 0.2978 | 0.49 | 2.5 | 0 | 1.2793 | 7.053 | 0.29 | 2.5599 | 28.86 | -27.442 | -19.8877 | -2.12 | 21.0826 |  | 26.2431 | 8.1048 | -8.6137 | 2.2901 | 0.0225 |  | -11.562 | -17.2264 | 1.8761 | -33.1086 | -6.9626 | -7.1325 | 139.9886 | -4.7932 | -7.9207 | -7.0925 |  | 9.465 | 9.534 | -1.7284 | 4.6901 | 7.1074 | -5.45 | 10.375 | 58.1008 | 4.5065 | 11.6525 | 9.1709 | 11.133 |  | 6.7011 | -11.6127 | -14.0867 |  | 33.137 | -16.3685 | -15.7148 | -15.6314 | -15.9104 | 20.22 | 20.32 | -29.9 | -31.1 | 1.7057 | -1.76 | 32.5161 | 26.3909 | 26.2561 | -15.7 | -34.1 | 1.3 | 0.8 | -17.6878 | -17.7488 | -36.0519 | -2.2698 | -283.5187 | -32.2497 | -1.5299 | 79.4014 | 92.4377 |  | 68.1827 | 2.6934 | 25.5474 | 27.0165 |  | 170.3817 | -186.2297 | -13.4231 | 15.4925 | -0.4211 |  | -7.52 |  |  | 3.12 | 0.88 | -5.2365 | -7.1763 | 11.516 | -4.9485 | -1.3 | -1.257 | -2.303 |  |  | 3 | 3.2082 | 3.5999 |  | 18.4 | 8.13 | 0.15 |  | -9.1971 | -4.366 | -25.8419 | -6.0917 |  | -28.1937 | -2.8435 | -19.5 | 2 |  | -115.9902
30/04/2025 | 09:00 | 0 | 5.1139 | -10.802 | 2.544 | 8.4497 |  | 15.963 |  | 18.7985 | 8.3557 | 9.7142 | -22.2 | -28.6 | 4.4 | 4.968 | -22 | 4.8731 | -1.1642 | 5.6614 | 5.671 | 9.7962 | 1.8928 | -0.1645 | 1.7303 |  | -1.1723 | 0.03 |  | 10.889 | 0 | -6.6 | 1.075 | 0.167 | -7.42 | -7.4 |  | -13.53 | -13.66 | 6.3441 | 3.0559 | 17.7468 | 18.6803 | -10.0693 | -3.0811 | -2.4226 | 19.0764 | 20.7213 |  | -12.7261 | 6.7196 | 37.792 | 26.2285 | 10.1112 | -3 | -3.6 | -28.7002 | -28.6701 | -4.5141 |  | 5.5174 | 7.0634 | 4.8098 | 3.1125 | -120.5176 | 99.5513 | 99.9481 | -47.0575 | -73.07 |  |  |  | 31.7849 | 12.59 | 7.2 | -6.96 | 13.4 | -17.4102 | -16.8744 | 28.7088 | 25.6635 | -3.4907 | -1.2021 | -0.945 | 5.2223 | 13.6426 |  |  | 70.4 | -25.4 | -4.08 | 46.6042 | 47.3489 | 45.0313 | 85.1671 | 86.3263 | -12.3875 | -90.2893 | -4.6362 | 3.669 | 31.64 | 19.85 | 13.2861 | 13.089 | -12.98 |  | -14.8979 | -15.3594 | 20.9488 | 0.0139 | -6.8903 | -4.2 | -5.5 | -5.4077 | 7.2992 | 42.4302 | 16.705 | 7.83 | -3.13 | 12.2175 | -22.5913 | -11.77 | -11.89 | 32.83 | 26.06 | -21.6909 | -10.3091 | -33.3761 | -32.2545 | 38.8448 | 15.469 | 4.9428 | 2.3047 | -18.5812 | -20.8922 | -10.999 | -34.2891 | -61.6374 |  | -14.1014 | -15.6444 |  | -20.307 | -18.2313 | 5.648 | -15.1042 | -14.4451 | 8.5911 | 0 | -7.3 | -5.5 | 4.7072 | -37.6062 | -9.0297 | -9.2013 | 5.7323 | 2.6186 | -30.2605 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9.8799 | 8.8752 | 7.5355 | 21.1731 | 21.1088 | 11.8295 | 19.915 | 10.4994 | -14.54 | -2.9146 | 0.3243 | 1.47 | 1.16 | -11.9395 | 1.2296 | 7.115 | 0.319 | 2.5236 | 26.25 | -30.3729 | -22.6695 | -1.49 | 21.4357 |  | 25.8923 | 7.6714 | -8.443 | 2.4627 | 0.0525 |  | -11.3573 | -20.0438 | 3.0327 | -32.0162 | -6.8986 | -6.9061 | 138.2737 | -4.6003 | -8.5705 | -6.832 | -1.1376 | 10.2048 | 10.3962 | -2 | 13.5335 | 15.0868 | -16.34 | 18.8154 | 48.3784 | 9.6723 | 19.5591 | 0 | 1.7861 | 0 | 11.5664 | -12.3709 | -11.7987 |  |  | -18.7855 | -17.9121 | -17.7099 | -17.7242 | 20.91 | 20.98 | -28.3 | -29 | 1.6709 | -0.64 | 37.956 | 25.2139 | 25.3242 | -14.8 | -33.7 | 3.5 | 2.9 | -18.0555 | -17.9339 | -49.8353 | 4.0833 | -283.7568 | -31.0964 | -1.1502 | 75.6376 | 90.615 |  | 73.7313 | -1.7218 | 24.554 | 23.8006 |  | 174.1266 | -192.7644 | -19.2001 | 19.1096 | 0.0012 |  | -6.88 |  |  | 3.04 | 0.16 | -4.5474 | -6.0044 | 13.4203 | -6.7948 | -2 | -0.254 | 0.162 |  |  | 3.2561 | 3.8593 | 4.3191 |  | 18 | 8.6911 | 0.25 |  | -7.0077 | -5.0208 | -27.1156 | -3.7708 | 0 | -30.491 | 0 | -19.7 | 1.9 |  | -103.1628
30/04/2025 | 09:30 | 0 | 4.9369 | -10.0696 | 8.0423 | 9.0244 |  | 17.4023 |  | 21.028 | 9.3417 | 10.9237 | -11.1 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -22 | 4.5806 | 3.9538 | 5.9029 | 5.8339 | 10.4756 | 1.9945 | -0.26 | 1.9191 |  | -1.0568 | 0.119 |  | 11.384 | -8.88 | -4.4 | 1.359 | 0.169 | -6.34 | -6.28 |  | -14.29 | -14.49 | 6.3089 | 2.95 | 21.5355 | 22.3304 | -14.2551 | 0.5358 | 1.8703 | 15.5478 | 21.3391 |  | -16.477 | 7.9033 | 41.1119 | 61.2666 | 8.7953 | -3.6 | -3.9 | -32.9525 | -32.5696 | -4.5897 |  | 9.5988 | 8.3253 | 5.6609 | 3.576 | -148.7472 | 97.7202 | 97.7508 | -29.9248 | -85.4496 |  |  |  | 31.8048 | 12.75 | 7.49 | -5.68 | 15.07 | -14.865 | -14.1953 | 23.2404 | 20.9132 | -4.4726 | 2.5563 | 2.56 | 7.2743 | 18.973 |  |  | 86.8 | -36.3 | -4.16 | 54.5512 | 53.5459 | 52.2652 | 78.4886 | 79.8172 | -15.2924 | -85.0919 | -4.6376 | 4.1146 | 33.18 | 21.04 | 14.2236 | 14.1632 | -13.35 |  | -20.357 | -20.4294 | 31.6454 | 0.014 | -7.1398 | -7.3 | -7.9 | -4.906 | 8.0472 | 42.4302 | 18.0038 | 8.76 | -2.33 | 14.04 | -30.9768 | -8.04 | -8.16 | 28.51 | 27.88 | -26.8364 | -13.3 | -36.2924 | -34.1909 | 40.4169 | 14.2015 | 3.4394 | 4.0886 | -23.8272 | -28.7816 | -11.68 | -48.6211 | -65.8225 |  | -16.4348 | -15.7952 |  | -15.1447 | -13.7382 | -14.34 | -17.8861 | -17.8268 | 11.9567 | 0 | -7.42 | 0 | 5.1265 | -28.3186 | -9.2631 | -9.4364 | 5.39 | 11.5206 | -24.2563 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8.3728 | 7.5355 | 8.7077 | 22.1861 | 21.8769 | 9.5226 | 19.0644 | 8.4242 | -14.72 | -3.409 | 0.3152 | 0.96 | 1.55 | -11.3131 | 1.2013 | 6.989 | 0.245 | 2.5268 | 28.17 | -29.7608 | -21.702 | -1.55 | 23.2459 |  | 26.0151 | 8.1285 | -8.7381 | 2.4534 | 0.021 |  | -11.6176 | -21.5464 | 3.4279 | -31.596 | -7.059 | -7.0725 | 140.1121 | -3.7925 | -8.1067 | -7.6562 | -1.4484 | 10.7395 | 10.863 |  | 14.0334 | 14.7972 | -16.34 | 15.9342 | 48.5737 | 4.3276 | 17.0077 | 1.1579 | 5.1043 | 0 | 8.0672 | -13.0107 | -11.8199 | 28.9438 |  | -18.3735 | -17.7693 | -19.9342 | -18.9667 | 18.92 | 18.63 | -29 | -29.2 | 1.8814 | 0.48 | 35.457 | 26.1387 | 26.2655 | -14.8 | -35.4 | 2.5 | 1.6 | -17.8488 | -17.9985 | -55.3855 | 8.3318 | -280.9285 | -26.2812 | 2.6075 | 69.9139 | 99.9245 |  | 72.7858 | -10.0596 | 23.1696 | 21.8908 |  | 168.1808 | -189.5424 | -20.8086 | 22.1238 | 0.0012 |  | -7.28 |  |  | 3.52 | -0.48 | -4.2721 | -5.214 | 11.751 | -6.8833 | -1.9 | -1.181 | 0.41 |  |  | 3.1677 | 4.0919 | 3.7536 |  | 19.7 | 9.1386 | 0.32 |  | -5.945 | -4.231 | -27.8603 | -2.5862 |  | -30.9448 | 0 | -19.1 | 2.2 |  | -102.0226
30/04/2025 | 10:00 | 0 | 5.0513 | -10.4338 | 5.1871 | 9.3714 |  | 17.9628 |  | 22.0784 | 9.9287 | 11.3233 | -13.32 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -24.2 | 4.6851 | 3.0652 | 6.4748 | 6.235 | 10.9612 | 1.8717 | -0.1203 | 2.1597 |  | -1.0974 | 0.071 |  | 11.403 | -6.66 | -4.4 | 1.374 | 0.174 | -6.32 | -6.29 |  | -14.49 | -14.52 | 7.191 | 2.9355 | 22.0363 | 23.3704 | -11.6484 | 1.3396 | 1.1445 | 8.6222 | 9.6331 |  | -16.7449 | 6.7196 | 35.364 | 61.6482 | 9.9083 | -5 | -5.4 | -32.0289 | -31.7118 | -4.4711 |  | 7.0192 | 8.6179 | 5.8349 | 3.9013 | -147.1907 | 95.7671 | 96.0417 | -26.1161 | -84.7454 |  |  |  | 32.9425 | 13.06 | 7.76 | -5.11 | 15.02 | -10.7124 | -10.5784 | 31.5887 | 28.0726 | -3.0738 | -0.3861 | -1.0209 | 6.0404 | 18.1036 |  |  | 84.6 | -34.6 | -4.28 | 53.4507 | 53.5263 | 51.5772 | 77.8455 | 79.1198 | -16.2166 | -81.5687 | -5.2098 | 4.2588 | 32.95 | 21.88 | 14.6924 | 14.6515 | -13.73 |  | -19.1689 | -19.388 | 31.4025 | 0.0138 | -7.2664 | -8 | -8.6 | -4.0491 | 8.6082 | 42.1148 | 18.9316 | 9.41 | -2.49 | 13.2975 | -29.9617 | -6.86 | -6.94 | 27.15 | 28.76 | -27.8364 | -15.1909 | -34.1064 | -32.5091 | 40.4072 | 14.7763 | 4.4 | 6.6004 | -24.2231 | -30.2079 | -11.047 | -53.0286 | -62.4925 |  | -16.6582 | -15.8108 |  | -16.9315 | -14.9547 | 0 | -15.5191 | -13.8066 | 11.0841 | 12.6 | -8.44 | -7.9 | 5.2306 | -29.208 | -9.3759 | -9.5408 | 5.7312 | 11.9036 | -22.2254 | 0 | 0 | 0 | 4.0364 | 4.8701 | 3.6788 | 5.5261 | 5.0237 | 8.5403 | 19.5381 | 19.9309 | 10.7882 | 22.525 | 11.0561 | -13.85 | -1.4168 | 0.3509 | 1.44 | 1.3 | -11.4485 | 1.1539 | 7.356 | 0.292 | 2.0082 | 29.31 | -32.3469 | -22.3348 | -1.35 | 25.3872 |  | 26.3237 | 8.4841 | -9.2743 | 2.4592 |  |  | -10.3984 | -21.5116 | 4.6014 | -31.6801 | -6.9574 | -7.0197 | 143.201 | -3.5037 | -7.5364 | -8.1732 | -1.3285 | 10.9006 | 11.0844 | -2.1661 | 13.7355 | 14.49 | -15.92 | 19.3965 | 52.3204 | 7.0699 | 23.5347 | 0 | 0 | 0 | 10.6156 | -10.9723 | -14.2231 |  | 26.6648 | -16.3795 | -15.6104 | -21.1659 | -21.0706 | 15.53 | 15.44 | -28.1 | -28.8 | 2.2861 | 1.36 | 32.8387 | 25.9035 | 25.7462 | -14.4 | -34.1 | 0.9 | 0.4 |  | -17.8903 | -55.5083 | 5.666 | -281.7883 | -28.0572 | 2.2186 | 76.2803 | 98.3281 |  | 66.8524 | -2.6075 | 24.9413 | 23.1225 |  | 167.3659 | -186.3782 | -20.1106 | 19.75 | -0.6091 |  | -7.12 |  |  | 3.2 | -0.4 | -3.9667 | -5.33 | 12.4254 | -6.6484 | -2.1 | -0.256 | -0.253 |  |  | 3.7967 | 3.9688 | 3.2688 |  | 18.2 | 9.0092 | 0.46 |  | -5.6413 | -4.9906 | -28.3286 | -3.0049 | 0 | -31.2763 | 0 | -20.1 | 3 |  | -104.3718
30/04/2025 | 10:30 | 0 | 5.2447 | -10.9394 | 5.7303 | 9.2664 |  | 17.6778 |  | 23.2115 | 10.4777 | 11.753 | -13.32 | -30.8 | 6.6 | 4.14 | -22 | 4.8278 | 4.0185 | 6.5058 | 6.3756 | 11.1011 | 2.0259 | -0.1048 | 2.1125 |  | -1.064 | 0.089 |  | 11.583 | -6.66 | -4.4 | 1.346 | 0.187 | -6.72 | -6.73 |  | -14.48 | -14.5 | 8.0734 | 3.2538 | 23.7677 | 24.0965 | -11.3953 | 1.6075 | 1.3788 | 1.4362 | 0.113 |  | -12.1903 | 5.536 | 30.3972 | 58.681 | 11.3003 | -5.6 | -6.1 | -33.7589 | -33.4937 | -4.6703 |  | 6.8369 | 8.6164 | 6.2758 | 3.9254 | -153.9353 | 99.3072 | 99.6124 | -26.1116 | -82.9636 |  |  |  | 33.9105 | 13.53 | 8.31 | -4.64 | 15.49 | -10.5784 | -10.4445 | 32.0602 | 29.3634 | -1.9326 | -2.8387 | -2.6679 | 7.2849 | 16.2433 |  |  | 81.3 | -30.2 | -4.53 | 52.3545 | 51.7468 | 50.2543 | 79.5846 | 80.2996 | -14.2885 | -85.0941 | -2.2542 | 4.3596 | 33.27 | 22.49 | 15.1611 | 15.0421 | -14.38 |  | -17.3158 | -17.7172 | 29.0357 | 0.014 | -7.6204 | -8 |  | -3.4534 | 9.3562 | 43.3765 | 19.8593 | 10.05 | -2.91 | 14.769 | -28.3416 | -5.43 | -5.55 | 23.29 | 28.58 | -24.9636 | -12.6455 | -32.6451 | -31.8909 | 42.0347 | 16.0549 | 5.7433 | 7.4707 | -15.5287 | -21.4215 | -13.083 | -50.5821 | -59.8113 |  | -15.5099 | -15.4589 |  | -15.2357 | -15.6448 | 11.28 | -15.2309 | -14.8782 | 8.0812 | 13.08 | -12.12 | 5.2 | 5.1245 | -29.6517 | -7.5953 | -7.7842 | 5.4932 | 8.0929 | -26.1001 |  |  |  | 3.3322 | 3.4437 | 0 | 3.1817 | 1.842 | 10.0474 | 19.2045 | 18.9135 | 11.4717 | 22.5065 | 11.52 | -12.58 | -1.8325 | 0.2978 | 1.88 | 1.19 | -11.237 | 0 | 7.655 | 0.263 | 2.6943 | 29.32 | -33.3257 | -23.5149 | -1.21 | 25.3306 |  | 25.8335 | 8.3964 | -9.2241 | 2.4289 |  |  | -10.7579 | -22.596 | 5.6558 | -31.2599 | -7.1334 | -7.1412 | 140.3715 | -3.4111 | -6.9834 | -8.4604 | -1.1103 | 11.0544 | 11.2743 | -2 | 12.4797 | 14.8872 | -18.44 | 18.5204 | 54.8602 | 0 | 20.6688 | 1.215 | 0 | 0 | 10.4196 | -11.999 | -15.2403 |  |  | -16.3136 | -16.1213 | -21.4306 | -21.1373 | 14.44 | 14.28 | -28 | -28.5 | 1.7588 | 2.08 | 32.3445 | 25.9893 | 26.2692 | -14.8 | -33.3 | 2.2 | 1.6 | -17.7068 | -17.8688 | -57.7474 | 7.8822 | -278.143 | -28.8318 | 2.1159 | 71.2683 | 98.3942 |  | 65.4754 | -8.4589 | 18.2936 | 18.1303 |  | 164.4483 | -184.332 | -22.0688 | 23.3366 | -0.5139 |  | -7.28 |  |  | 3.76 | -0.4 | -3.9631 | -5.0675 | 12.3949 | -9.0227 | -0.4 | -0.795 | -0.972 |  |  | 3.9784 | 2.8765 | 3.4368 |  | 17.3 | 7.3851 | 0.43 |  | -5.4894 | -5.0937 | -28.6695 | -2.42 |  | -31.3953 | 0 | -18.9 | 1.7 |  | -105.1192
30/04/2025 | 11:00 | 0 | 5.3439 | -11.0392 | 0.762 | 10.0681 |  | 19.5511 |  | 24.0987 | 10.9447 | 12.2966 | -15.54 | -30.8 | 6.6 | 5.796 | -24.2 | 4.8631 | 5.9863 | 6.2467 | 6.2203 | 10.6357 | 2.1285 | -0.1091 | 1.7533 |  | -1.1262 | 0.198 |  | 11.491 | -4.44 | -4.4 | 1.267 | 0.185 | -5.79 | -5.7 |  | -14.05 | -14.09 | 8.0956 | 3.1515 | 21.6469 | 24.1137 | -10.1507 | 0.6698 | 0.629 | 9.0805 | 13.4941 |  | -14.0657 | 6.7196 | 33.0808 | 57.9728 | 11.2002 | -5.9 | -6.5 | -31.2904 | -30.9091 | -4.4848 |  | 7.1668 | 8.2408 | 5.7773 | 3.7582 | -136.4482 | 98.6663 | 99.4903 | -42.8068 | -72.1711 |  |  |  | 33.7708 | 13.38 | 8.47 | -4.44 | 15.14 | -10.1765 | -9.7747 | 32.5433 | 30.4628 | -1.3024 | -0.104 | -0.0858 | 6.7991 | 17.199 |  |  | 82.9 | -32 | -4.54 | 53.7197 | 53.1192 | 52.3573 | 74.7832 | 74.837 | -13.1438 | -81.5777 | 0 | 4.3901 | 31.78 | 22.96 | 15.6299 | 15.4327 | -14.27 |  | -18.3732 | -18.9552 | 28.2005 | 0.0139 | -7.5486 | -10.3 | -10.9 | -3.4937 | 10.1043 | 42.4302 | 20.9726 | 10.82 | -2.5 | 15.3765 | -26.1615 | -6.51 | -6.81 | 25.51 | 28.75 | -23.2 | -12.0636 | -30.8467 | -30.8273 | 44.6131 | 17.6911 | 7.7843 | 9.8802 | -14.2509 | -12.5542 | -12.219 | -33.9419 | -63.1629 |  | -14.9599 | -15.8819 |  | -18.2718 | -18.3274 | -8.708 | -20.2031 | -19.0291 | 1.0103 | 12.71 | -11.45 | 26.3 | 5.0282 | -35.2019 | -7.4748 | -7.6477 | 5.4373 | -5.1216 | -18.7697 |  |  |  | 3.3473 | 4.0041 | 0 | 3.3491 | 3.5166 | 9.545 | 18.9798 | 19.3274 | 9.5676 | 21.0951 | 11.3344 | -13.08 | -2.0156 | 0.3243 | 1.33 | 1.34 | -11.2329 | 1.5413 | 7.478 | 0.274 | 2.3885 | 28.99 | -31.1424 | -22.194 | -1.15 | 25.1468 |  | 25.3557 | 8.6368 | -9.3232 | 1.7049 |  |  | -10.8291 | -23.6717 | 5.494 | -31.1759 | -6.7251 | -6.985 | 142.5686 | -3.0933 | -6.8818 | -9.3426 | -0.4867 | 11.3556 | 11.5828 | -1 | 10.6744 | 12.9656 | -15.51 | 20.6675 | 49.8526 | 5.2536 | 19.5554 | 1.688 | 1.3886 | 0 | 11.0722 | -14.956 | -14.881 |  |  | -16.0444 | -15.4347 | -21.4867 | -21.4865 | 14.94 | 14.81 | -26.3 | -26.6 | 1.8814 | 2.64 | 33.3525 | 27.5356 | 26.9141 | -14.4 | -32 | 1.2 | 0.4 | -17.8447 | -17.7305 | -54.9901 | 5.2744 | -279.0362 | -28.2741 | 2.2509 | 71.609 | 99.0945 |  | 65.6336 | -3.4572 | 20.4794 | 19.9963 |  | 168.5662 | -186.0772 | -19.1416 | 21.1664 | -0.2795 |  | -6.4 |  |  | 2.8 | -0.32 | -3.3846 | -4.979 | 12.5414 | -9.1386 | -0.7 | 0.269 | 1.003 |  |  | 3.1823 | 2.6195 | 2.9374 |  | 17.2 | 7.5918 | 0.53 |  | -4.489 | -5.4351 | -28.7644 | -1.7063 |  | -32.9095 | 0 | -18.5 | 1.1 |  | -104.3019
30/04/2025 | 11:30 | 0 | 5.2396 | -11.1997 | -1.5241 | 10.5264 |  | 20.4408 |  | 26.0038 | 11.6646 | 12.7346 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 5.796 | -22 | 5.0757 | 7.0441 | 6.5979 | 6.2055 | 10.8883 | 2.1383 | 0.0171 | 1.8805 |  | -1.0912 | 0.206 |  | 11.529 | 0 | -4.4 | 1.402 | 0.185 | -5.89 | -5.96 |  | -14.14 | -13.79 | 7.9525 | 3.3597 | 22.5301 | 24.1547 | -8.8374 | -0.1339 | 0.1138 | 21.3698 | 9.2613 |  | -14.8695 | 5.9305 | 33.5055 | 52.6476 | 7.8919 | -5.8 | -6.4 | -28.9173 | -27.7579 | -5.7056 |  | 5.6874 | 7.8346 | 5.8633 | 3.7778 | -120.8838 | 93.6002 | 92.1964 | -43.206 | -69.2937 |  |  |  | 33.8007 | 13.56 | 8.76 | -3.67 | 16.06 | -8.4351 | -7.7653 | 30.5668 | 28.0103 | -1.7543 | 4.5791 | 4.7458 | 5.9589 | 21.891 |  |  | 94.1 | -41.9 | -4.52 | 59.5042 | 59.7074 | 57.5229 | 65.4265 | 67.0296 | -10.3944 | -74.5076 | 0 | 4.473 | 32.45 | 22.78 | 16.2549 | 16.0187 | -14.79 |  | -22.948 | -22.977 | 35.6167 | 0.014 | -7.92 | -10.9 | -10.9 | -3.6389 | 10.8523 | 42.2725 | 22.0859 | 11.67 | -2.55 | 15.2955 | -33.7869 | -6.81 | -6.87 | 26.51 | 31 | -30.7455 | -15.3091 | -32.1835 | -31.0909 | 47.008 | 20.4057 | 8.9957 | 9.1507 | -20.5555 | -24.8794 | -12.455 | -35.687 | -59.568 |  | -16.2916 | -15.3331 |  | -10.1811 | -10.1718 | -15.364 | -18.558 | -18.094 | 8.6108 | 13.36 | -9.4 | 0.1 | 5.6706 | -21.5905 | -7.6168 | -7.9566 | 5.0984 | 6.282 | -24.6071 |  |  |  | 3.2363 | 3.399 | 3.1069 | 2.3444 | 1.842 | 8.0379 | 19.2516 | 19.0754 | 9.5191 | 21.2068 | 11.2416 | -12.83 | -1.6109 | 0.2978 | 1.3 | 1.41 | -11.4768 | 1.4722 | 7.567 | 0.375 | 2.6569 | 28.97 | -31.7601 | -22.6852 | -1.2 | 24.4427 |  | 25.7028 | 8.4699 | -9.1258 | 1.7526 |  |  |  | -25.9803 | 6.1685 | -31.2599 | -6.8118 | -6.9984 | 143.8078 | -3.2313 | -7.6692 | -8.5587 | -0.4607 | 11.297 | 11.5591 | -1.054 | 11.5403 | 13.3951 | -18.44 | 20.3795 | 49.9252 | 0 | 18.6655 | 0.5454 | 0 | 0 | 10.5775 | -13.4501 | -14.2489 |  |  | -17.187 | -16.9728 | -22.3473 | -22.0224 | 13.86 | 13.67 | -27.8 | -27.4 | 1.7404 | 3.52 | 34.1323 | 28.0932 | 27.584 | -14.8 | -32.9 | 1.3 | 0.7 |  | -17.7108 | -59.1305 | 7.9552 | -280.6342 | -25.2233 | 5.0279 | 68.8737 | 99.3672 |  | 66.4622 | -7.3727 | 18.3258 | 16.7753 |  | 164.1924 | -187.7872 | -23.983 | 25.0359 | -0.2087 |  | -7.68 |  |  | 3.84 | -1.04 | -3.3848 | -4.5396 | 12.0439 | -9.5201 | 0 | 0.836 | 0.422 |  |  | 3.9116 | 3.1556 | 3.5087 |  | 17.6 | 6.3392 | 0.68 |  | -4.8896 | -4.7881 | -29.4399 | -2.0618 | 0 | -32.4317 |  | -19.4 | 1.9 |  | -104.3298
30/04/2025 | 12:00 | 0 | 1.8038 | -3.9539 | 1.1726 | 11.3195 |  | 22.3346 |  | 27.9967 | 12.2556 | 11.817 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 5.796 |  | 5.0629 | 8.2154 | 6.4879 | 6.3069 | 10.9471 | 2.0588 | -0.0343 | 2.0652 |  | -0.9819 | 0.102 |  | 11.462 | -2.22 |  | 1.494 | 0.182 | -6.19 | -6.22 |  | -14.39 | -14.39 | 7.7813 | 3.1034 | 18.3522 | 22.3227 | -7.9262 | 1.0717 | 0.5681 | -0.2511 | -0.0332 |  | -13.5299 | 6.3251 | 32.7625 | 55.2185 | 10.8666 | -6.2 | -6.9 | -33.1034 | -32.4884 | -5.5704 |  | 5.6134 | 7.5452 | 5.8446 | 3.6897 | -142.2773 | 96.469 | 97.354 | -38.2111 | -78.9842 |  |  |  | 33.7608 | 12.99 | 8.38 | -3.9 | 15.7 | -9.2388 | -9.2388 | 32.676 | 30.3668 | -0.9924 | 2.7716 | 2.7987 | 6.0178 | 19.8026 |  |  | 90.7 | -37.7 | -4.42 | 58.7249 | 57.9742 | 55.9772 | 74.1781 | 74.7507 | -12.9242 | -80.7702 | -4.5412 | 4.1393 | 31.73 | 22.67 | 16.4111 | 16.3116 | -14.75 |  | -21.2461 | -21.2532 | 31.2479 | 0.0139 | -7.8529 | -13.2 | -13.2 | -3.0042 | 11.0393 | 42.9034 | 22.6425 | 12.11 | -2.54 | 13.095 | -31.9718 | -7.08 | -7.34 | 27.33 | 29.68 | -30.1455 | -14.6727 | -32.9039 | -31.7182 | 45.4861 | 18.6314 | 9.2783 | 9.1517 | -17.6162 | -22.4652 | -12.273 | -41.8311 | -57.336 |  | -15.3898 | -14.7461 |  | -11.5174 | -11.0598 | -8.196 | -16.5057 | -15.8886 | 7.3285 | 12.85 | -9.29 | -2.4 | 5.4589 | -23.3478 | -6.3638 | -6.613 | 3.735 | 5.5626 | -22.3026 |  |  |  | 3.121 | 3.7683 | 2.4999 | 3.0142 | 2.8468 | 3.8515 | 20.3943 | 20.7345 | 10.3779 | 23.081 | 16.8081 | -10.38 | -3.2149 | 0.3774 | 2.32 | 0.99 | -15.9799 | 1.2277 | 7.5 | 0.3 | 2.4811 | 27.44 | -33.1577 | -22.1718 | -0.95 | 22.9178 |  | 25.3156 | 8.2596 | -8.9364 | 2.5705 |  |  | -11.1669 | -24.9181 | 5.3033 | -31.596 | -7.0876 | -7.1154 | 140.3126 | -4.2179 | -8.2184 | -8.3989 | -0.1986 | 11.3556 | 11.5907 | -1.0395 | 11.0472 | 13.1388 | -17.18 | 21.2235 | 54.3708 | 0 | 18.9053 | 0 | 0 | 0 | 10.818 | -13.078 | -16.759 |  |  | -15.9565 | -15.3742 | -22.5091 | -22.6721 | 13.88 | 13.72 | -28.2 | -28.5 | 1.6892 | 7.6 | 29.8792 | 24.6632 | 24.5097 | -14.9 | -33.7 | 0.4 | -0.4 | -17.9033 | -17.823 | -57.8756 | 6.92 | -277.8524 | -22.4379 | 5.7254 | 66.1928 | 104.816 |  | 64.4453 | -7.4366 | 20.6067 | 20.7507 |  | 159.9943 | -181.553 | -24.1542 | 24.1778 | -0.0452 |  | -7.6 |  |  | 4.08 | -1.36 | -3.9128 | -4.4816 | 12.0134 | -9.5201 | 0.5 | 0.468 | 0.374 |  |  | 3.6741 | 2.6697 | 3.2996 |  | 18.3 | 7.1633 | 0.77 |  | -4.0009 | -5.3069 | -28.8828 | 0 |  | -31.8056 |  | -19.9 | 2.6 |  | -106.002
30/04/2025 | 12:30 | 0 | 1.6674 | -3.78 | 3.084 | 11.0996 |  | 21.4891 |  | 26.656 | 11.7646 | 11.306 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 4.968 | -22 | 5.0502 | 7.1167 | 5.8866 | 5.7986 | 9.993 | 1.9552 | -0.2519 | 2.1337 |  | -0.9444 | 0.083 |  | 11.751 | -4.44 | -6.6 | 1.447 | 0.18 | -6.01 | -5.93 |  | -14.29 | -14.47 | 7.5871 | 3.2719 | 18.1255 | 21.2062 | -9.1092 | 0.8038 | 0.2685 | 10.8021 | 14.6086 |  | -16.7449 | 7.9033 | 41.6632 | 51.9024 | 10.0757 | -6.3 | -6.8 | -31.0415 | -31.5888 | -5.6016 |  | 3.6468 | 7.5441 | 5.5454 | 3.6829 | -138.4624 | 94.4548 | 95.0346 | -37.3672 | -83.6718 |  |  |  | 30.4776 | 12.53 | 7.79 | -5 | 14.74 | -10.8463 | -11.1142 | 24.6585 | 22.4882 | -3.801 | 5.3128 | 5.0438 | 3.6191 | 16.2882 |  |  | 84.3 | -31.2 | -4.31 | 57.0689 | 57.5512 | 55.6244 | 75.501 | 75.7044 | -12.2511 | -80.3692 | 0 | 3.8727 | 35.02 | 22.53 | 16.7236 | 16.507 | -14.64 |  | -17.5491 | -17.5863 | 15.4681 | 0.014 | -7.8307 | -10.6 | -10.7 | -4.22 | 11.7873 | 45.7422 | 23.7558 | 12.62 | -3.3 | 14.3235 | -15.0334 | -6.6 | -6.62 | 26.57 | 28.48 | -13.6182 | -7.8636 | -25.9305 | -25.0818 | 53.0845 | 28.5918 | 18.1993 | 19.5413 | -17.004 | -19.5751 | -11.181 | -41.9596 | -47.3703 |  | -15.9647 | -15.3936 |  | -8.3587 | -9.9293 | 13.328 | -19.1726 | -21.201 | -2.6744 | 0 | -9.84 | 3 | 5.671 | -18.7628 | -5.9541 | -6.0716 | 3.3148 | 4.0086 | -11.6085 |  |  |  | 4.78 | 5.748 | 3.3844 | 5.3586 | 4.8562 | 3.3491 | 14.1469 | 13.7499 | 10.6865 | 22.8905 | 17.7115 | -10.17 | -2.8084 | 0.4031 | 2.35 | 0.96 | -17.6219 | 1.2202 | 7.787 | 0.231 | 2.4038 | 26.78 | -32.5465 | -22.0277 | -1.09 | 21.5374 |  | 25.1125 | 7.9354 | -8.485 | 2.4995 |  |  | -11.3953 | -23.2016 | 2.9458 | -33.1926 | -7.4593 | -7.4791 | 138.4536 | -5.2492 | -8.8147 | -7.5505 | -0.3449 | 11.1203 | 11.3138 | -1.1752 | 10.5231 | 11.7674 | -17.18 | 20.6252 | 50.5323 | 0 | 20.3495 | 0 | 0 | 0 | 9.6076 | -14.2704 | -13.7856 | 24.2015 |  | -16.2477 | -15.6434 | -18.0998 | -17.6052 | 16.03 | 15.95 | -29.3 | -29.2 | 2.6029 | 1.44 | 30.0203 | 25.074 | 24.9212 | -15.7 | -34.6 | 2.1 | 1.2 |  | -17.8078 | -61.2068 | 1.2406 | -283.2115 | -22.8907 | 10.0742 | 65.2531 | 104.1498 |  | 68.2518 | -9.9355 | 17.1528 | 16.8277 |  | 164.337 | -186.0332 | -18.0398 | 19.2602 | 0.0012 |  | -7.84 |  |  | 4.16 | -1.12 | -3.9955 | -4.802 | 12.1324 | -9.2576 | 0.6 | -0.288 | -0.367 |  |  | 3.5613 | 3.4018 | 2.9444 |  | 19.3 | 6.8926 | 0.69 |  | -4.2734 | -5.1374 | -28.7486 | -1.7523 | 0 | -31.3648 | 0 | -21.3 | 3.2 |  | -107.3745
30/04/2025 | 13:00 | 0 | 1.2709 | -2.9151 | 3.6139 | 10.7919 |  | 20.9412 |  | 23.935 | 10.3737 | 9.9489 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -22 | 5.0037 | 8.587 | 5.5413 | 5.6885 | 9.7681 | 1.9584 | -0.3516 | 2.0895 |  | -0.8878 | 0.024 |  | 12.701 | -4.44 |  | 1.399 | 0.188 | -6.84 | -6.79 |  | -13.99 | -14.1 | 7.1985 | 3.6455 | 20.9336 | 23.7076 | -10.1466 | 0.6698 | 0.8186 | 0.0702 | -0.1843 |  | -13.5299 | 6.7196 | 35.6927 | 50.163 | 13.0955 | -6.4 | -7 | -33.155 | -33.2566 | -5.3808 |  | 1.949 | 6.0487 | 4.3222 | 2.8439 | -149.9679 | 96.1028 | 95.3703 | -30.6476 | -90.6191 |  |  |  | 28.0725 | 12.06 | 7.5 | -6.64 | 13.12 | -8.837 | -8.4351 | 22.1845 | 20.1009 | -2.4642 | 3.8918 | 4.0466 | 1.2814 | 14.8129 |  |  | 81.5 | -26.7 | -4.42 | 55.0467 | 54.618 | 52.7729 | 82.8292 | 82.4241 | -13.0434 | -85.5713 | -6.3178 | 4.0239 | 34.61 | 20.82 | 16.5674 | 16.3116 | -14.58 |  | -16.021 | -16.3003 | 14.6468 | 0.0144 | -7.6647 | -8.2 | -8.1 | -5 | 11.7873 | 45.2691 | 24.1269 | 12.81 | -2.98 | 13.4595 | -14.2958 | -7.21 | -7.3 | 26.84 | 26.39 | -9.3636 | -4.7182 | -24.1143 | -23.6909 | 54.7908 | 30.4248 | 20.5122 | 19.9572 | -12.4795 | -16.8854 | -10.308 | -53.8554 | -31.5154 |  | -13.2251 | -12.7159 |  | -3.4432 | -3.6784 | 6.672 | -17.1631 | -17.021 | -3.5525 | 0 | -15.29 | 0 | 5.3824 | -7.0962 | -5.8591 | -6.1701 | 3.6933 | -3.9364 | -10.5908 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.5166 | 4.6888 | 7.8704 | 11.7963 | 11.8574 | 14.0907 | 26.841 | 16.8179 | -10.65 | -3.3211 | 0.3683 | 2.49 | 0.73 | -16.3083 | 1.4417 | 7.686 | 0.314 | 2.2857 | 26.99 | -35.2116 | -25.665 | -1.47 | 21.4044 |  | 24.4897 | 7.9072 | -8.5303 | 2.3948 | 0.0233 |  | -11.0425 | -21.8037 | 3.2235 | -32.3523 | -7.4135 | -7.4267 | 137.2832 | -5.1274 | -7.9885 | -7.701 | -0.3912 | 10.7175 | 10.7364 | -1.2042 | 9.8712 | 12.5728 | -21.37 | 21.8947 | 54.2649 | 0 | 18.0266 | 0 | 0 | 0 | 9.372 | -11.8483 | -13.985 |  |  | -21.9167 | -21.2959 | -17.2361 | -17.2654 | 20.21 | 20.34 | -29.6 | -29.6 | 1.0373 | 1.6 | 39.3886 | 17.3443 | 17.5505 | -15.7 | -34.2 | 6 | 5.4 | -18.1481 | -18.2866 | -58.9873 | -5.9708 | -289.3624 | -22.9403 | 15.6446 | 63.2698 | 102.6555 |  | 80.4662 | -14.5445 | 14.3589 | 12.3336 |  | 170.3372 | -198.9331 | -28.7969 | 29.5362 | -0.5139 |  | -8.24 |  |  | 4.48 | -1.76 | -4.1337 | -4.4511 | 11.165 | -9.3461 | 0.9 | 0.614 | 0.432 |  |  | 3.5986 | 2.8114 | 3.4852 |  | 18.4 | 6.5951 | 0.68 |  | -3.0141 | -5.7378 | -28.3165 | 0 | 0 | -31.2139 | -1.405 | -20.1 | 2.4 |  | -111.9127
30/04/2025 | 13:30 | 0 | 0.969 | -2.5972 | 5.6475 | 9.9692 |  | 19.2177 |  | 22.1483 | 9.3187 | 8.8477 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 4.968 | -22 | 4.7724 | 6.1361 | 5.357 | 5.352 | 9.0848 | 1.7536 | 0.0454 | 2.0705 |  | -0.894 | 0.017 |  | 11.636 | -6.66 | -6.6 | 1.168 | 0.183 | -6.67 | -6.33 |  | -13.93 | -14.34 | 6.3517 | 3.3038 | 20.2946 | 24.8001 | -11.9095 | 0.2679 | 1.002 | 8.4397 | 19.1692 |  | -17.1468 | 7.9033 | 43.5746 | 52.6154 | 12.4943 | -6.5 | -6.9 | -31.4161 | -31.8583 | -5.6117 |  | 0.5515 | 6.2016 | 4.2455 | 2.8531 | -143.8642 | 92.8068 | 93.3866 | -32.3804 | -89.4827 |  |  |  | 24.879 | 11.55 | 6.51 | -7.79 | 12.12 | -7.7653 | -7.3635 | 21.6586 | 18.9523 | -2.1057 | 5.8166 | 5.6901 | 2.545 | 14.7846 |  |  | 82.6 | -26.7 | -4.4 | 54.8432 | 54.1646 | 52.3946 | 81.5089 | 83.5939 | -11.9231 | -84.7648 | -2.0433 | 4.2741 | 33.06 | 18.76 | 15.3174 | 15.3351 | -13.42 |  | -15.8951 | -16.0171 | 14.9032 | 0.0144 | -7.0842 | -5.7 | -5.8 | -5.1965 | 11.6003 | 44.7959 | 23.3847 | 12.36 | -2.81 | 13.3245 | -15.0259 | -7.23 | -7.27 | 26.76 | 25.91 | -13.3636 | -6.6182 | -23.0847 | -22.5545 | 54.0294 | 29.8003 | 18.0606 | 19.0041 | -10.9847 | -14.9153 | -10.669 | -55.7874 | -27.9105 |  | -12.417 | -12.1768 |  | -3.6477 | -4.9066 | 19.472 | -15.0098 | -14.271 | -4.6624 | 13.47 | -20 | -1.8 | 5.2766 | -9.1635 | -7.0578 | -7.3104 | 4.781 | -6.3638 | -8.07 |  |  |  | 2.7103 | 0 | 0 | 2.1769 | 1.842 | 10.3823 | 10.725 | 10.7978 | 13.9091 | 24.3122 | 12.7309 | -11.98 | -2.9146 | 0.3152 | 2.18 | 4.54 | -12.5312 | 1.4902 | 7.469 | 0.34 | 2.4107 | 28.38 | -34.8608 | -26.2283 | -1.44 | 23.4121 |  | 24.651 | 8.0569 | -8.6382 | 2.4207 | 0.0218 |  | -10.8887 | -21.7111 | 5.3033 | -32.6884 | -7.4215 | -7.5645 | 137.9157 | -4.0892 | -7.9733 | -8.393 | -0.0239 | 10.4245 | 10.5861 | -0.8779 | 11.0485 | 12.2261 | -20.12 | 22.846 | 54.9169 | 0 | 19.7724 | -1.2022 | -0.898 | 0 | 10.6099 | -13.3843 | -15.594 | 24.2015 | 24.3721 | -19.7139 | -19.1865 | -17.5867 | -17.1684 | 17.83 | 17.97 | -28.8 | -28.8 | 0.9677 | 1.28 | 39.6031 | 19.2032 | 19.0666 | -15.7 | -32.8 | 3.9 | 3.4 | -18.1893 | -18.0624 | -58.7726 | -7.1037 | -287.7196 | -18.2015 | 15.2927 | 66.9799 | 104.405 |  | 73.4409 | -13.8333 | 17.0767 | 20.0084 |  | 167.2717 | -194.242 | -26.0208 | 25.5751 | -0.8435 |  | -7.44 |  |  | 3.52 | -0.64 | -4.1078 | -5.214 | 11.751 | -9.0532 | 0.6 | 1.869 | -0.115 |  |  | 3.5541 | 2.7921 | 4.0898 |  | 18 | 7.5297 | 0.62 |  | -3.8031 | -6.7407 | -28.8788 | 0 | 0 | -32.2954 | -1.8686 | -19.6 | 1.9 |  | -111.7532
30/04/2025 | 14:00 | 0 | 4.6934 | -9.9198 | 7.309 | 10.1168 |  | 19.3142 |  | 21.9196 | 9.2917 | 8.9732 | -13.32 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -22 | 3.3155 | 7.8498 | 5.4736 | 5.298 | 9.1055 | 1.8129 | -0.0384 | 1.9358 |  | -0.9442 | -0.011 |  | 11.605 | -6.66 | -4.4 | 1.306 | 0.174 | -6.92 | -6.97 |  | -14.13 | -14.29 | 6.1873 | 3.1341 | 22.1888 | 24.0108 | -12.982 | 1.2056 | 1.6753 | 32.3706 | 23.2306 |  | -20.4957 | 9.0869 | 50.6542 | 46.3246 | 15.0943 | -6.2 | -6.6 | -32.8226 | -31.0749 | -5.6526 |  | 1.1894 | 6.4983 | 3.4101 | 2.3108 | -149.6627 | 95.4619 | 95.9196 | -31.3221 | -95.7178 |  |  |  | 27.2342 | 12.19 | 7.05 | -7.22 | 12.95 | -7.0955 | -6.8276 | 20.5423 | 18.3436 | -1.3115 | 4.2997 | 4.2527 | -0.1536 | 12.8702 |  |  | 75.8 | -22.8 | -4.38 | 53.4681 | 52.8171 | 50.8775 | 82.883 | 81.9224 | -10.1058 | -88.0007 | -3.5825 | 4.1653 | 33.24 | 19.35 | 15.6299 | 15.5304 | -13.87 |  | -14.2901 | -14.0431 | 8.7313 | 0.0144 | -7.3186 |  |  | -5.1575 | 11.2263 | 45.4268 | 23.3847 | 12.26 | -3.35 | 13.7835 | -8.9005 | -7.48 | -7.68 | 27.36 | 26.18 | -9.3091 | -4.5455 | -19.9101 | -19.4455 | 56.6276 | 31.7586 | 21.1013 | 21.6709 | -10.8345 | -13.3188 | -10.686 | -56.3415 | -24.8024 |  | -12.076 | -11.3251 |  | 0.5359 | 0.2204 | -3.076 | -16.741 | -16.3605 | -3.9707 | 13.61 | -22.47 | 0 | 5.2171 | 0.5208 | -7.8274 | -8.1055 | 5.0217 | -6.4212 | -11.4277 |  |  |  | 2.7354 | 2.4621 | 0 | 0.6698 | 0.8373 | 12.3918 | 9.0491 | 9.0691 | 14.6913 | 25.7564 | 11.6811 | -12.11 | -2.9146 | 0.2804 | 2 | 5.15 | -12.9462 | 1.457 | 7.476 | 0.838 | 2.3579 | 29.01 | -35.1834 | -26.7443 | -1.31 | 24.4166 |  | 24.4535 | 8.2902 | -8.8742 | 2.4277 |  |  | -10.2869 | -23.4203 | 6.286 | -32.5204 | -7.4185 | -7.4333 | 135.9832 | -4.0166 | -7.4921 | -9.1326 | -0.4144 | 10.3879 | 10.4991 | -1 | 12.7281 | 14.2682 | -20.12 | 21.9763 | 49.9508 | 0 | 20.1513 | -1.4741 | 0 | 0 | 11.4894 | -14.1459 | -16.0834 |  |  | -18.1593 | -17.8407 | -17.2972 | -17.3365 | 16.87 | 16.89 | -25.7 | -26.5 | 1.0739 | 1.04 | 32.185 | 21.3833 | 21.2394 | -15.3 | -32.5 | 2.6 | 2.1 | -17.8102 | -17.8096 | -59.9813 | -10.9817 | -275.7141 | -23.6964 | 17.1276 | 67.6147 | 101.3794 |  | 67.2922 | -4.8208 | 19.8642 | 20.1838 |  | 164.9873 | -182.5388 | -18.5311 | 18.8895 | -1.8738 |  | -6.48 |  |  | 2.72 | -0.72 | -3.4799 | -5.4185 | 12.1904 | -8.9647 | 0.9 | 0.633 | 1.407 |  |  | 3.5489 | 2.9921 | 3.3976 |  | 17.2 | 8.2084 | 0.55 |  | -4.7335 | -6.0483 | -29.0571 | -1.1989 | 0 | -32.3421 | -1.3171 | -19.4 | 1.7 |  | -113.4778
30/04/2025 | 14:30 | 0 | 5.0374 | -10.9109 | 5.3682 | 10.3865 |  | 20.3225 |  | 23.8969 | 10.1357 | 9.79 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -22 | 3.4211 | 9.898 | 5.8712 | 5.777 | 10.176 | 1.8202 | -0.195 | 2.1547 |  | -1.0086 | -0.02 |  | 11.724 | -8.88 | -6.6 | 1.265 | 0.186 | -6.98 | -6.97 |  | -14.4 | -14.45 | 7.1167 | 2.7773 | 22.5427 | 26.1818 | -10.7287 | 1.8754 | 1.2397 | 0.9051 | 0.8665 |  | -14.0657 | 6.7196 | 36.3263 | 50.3177 | 15.5727 | -6.3 | -6.7 | -33.8793 | -34.1144 | -5.7754 |  | 4.3026 | 6.7141 | 3.0935 | 2.2647 | -155.3697 | 98.8189 | 99.1851 | -37.9035 | -90.2752 |  |  |  | 31.8847 | 13.14 | 8.1 | -5.08 | 14.48 | -10.7124 | -10.7124 | 22.4065 | 19.9688 | -4.5134 | 5.3872 | 5.5407 | 4.1538 | 16.1066 |  |  | 80.8 | -29.5 | -4.35 | 56.7875 | 56.4786 | 54.4734 | 79.9838 | 81.2117 | -12.1484 | -86.6148 | -1.8542 | 4.2715 | 35.14 | 21.73 | 16.8799 | 16.6046 | -15.03 |  | -17.1869 | -17.6711 | 13.523 | 0.0142 | -7.9525 | -10.1 | -11 | -4.7607 | 11.0393 | 46.0577 | 23.0136 | 12.06 | -3.72 | 12.4065 | -13.6558 | -7.72 | -7.79 | 27.75 | 28.55 | -8.6909 | -5.4909 | -25.3686 | -24.4091 | 59.5336 | 32.6892 | 21.6058 | 22.7522 | -11.545 | -13.5599 | -11.054 | -47.4714 | -30.1211 |  | -11.6289 | -11.0945 |  | 0.0617 | 0.2232 | 4.112 | -18.0687 | -17.9768 | -3.0688 | 13.22 | -21.57 | 0.1 | 4.973 | -0.7896 | -8.4036 | -8.6145 | 6.9333 | -5.752 | -14.6217 |  |  |  | 2.4326 | 2.4834 | 0 | 4.1864 | 4.1864 | 7.5355 | 11.9256 | 11.8359 | 13.0262 | 25.0584 | 13.893 | -11.23 | -3.8155 | 0.3243 | 2.03 | 2.19 | -14.4066 | 1.2646 | 7.696 | 0.397 | 2.3642 | 28.76 | -34.5127 | -24.9904 | -1.23 | 25.1729 |  | 25.2468 | 8.1134 | -8.7761 | 2.528 |  |  |  | -23.7905 | 7.3846 | -32.5204 | -7.3358 | -7.466 | 136.3783 | -3.6244 | -8.901 | -8.5525 | -0.2542 | 10.5783 | 10.6336 | -1.1196 | 12.6546 | 15.118 | -18.44 | 20.766 | 49.8036 | 0 | 21.3974 | 0 | 0 | 0 | 8.9315 | -11.9336 | -13.4621 |  |  | -15.0227 | -14.1437 | -16.4931 | -16.4761 | 22.24 | 21.81 | -28.2 | -28.1 | 1.2314 | 0 | 32.843 | 25.6661 | 25.5078 | -15.2 | -33.7 | 0 | -0.4 |  | -17.7497 | -63.6104 | -7.662 | -277.8888 | -25.7552 | 18.5536 | 71.9619 | 98.6336 |  | 68.1353 | -5.6382 | 21.7059 | 21.2263 |  | 166.5617 | -183.5041 | -17.3881 | 18.5753 | 0.0256 |  | -6.88 |  |  | 3.04 | -0.48 | -3.5112 | -5.156 | 11.9249 | -9.2576 | 0.7 | 1.155 | 1.092 |  |  | 3.8618 | 4.0907 | 4.0338 |  | 18.6 | 7.5837 | 0.62 |  | -4.6886 | -5.7061 | -27.6452 | -2.3169 | 0 | -30.6892 | 0 | -20.5 | 2.8 |  | -109.593
30/04/2025 | 15:00 | 0 | 5.2035 | -11.2194 | 4.2653 | 10.3582 |  | 20.2386 |  | 23.6789 | 10.2957 | 9.9599 | -15.54 |  | 4.4 |  | -19.8 | 3.3999 | 8.6378 | 6.0244 | 5.9343 | 10.4668 | 1.9295 | -0.3093 | 2.1297 |  | -0.9061 | 0.04 |  | 11.521 | -4.44 |  | 1.419 | 0.181 | -6.21 | -6.21 |  | -14.43 | -14.53 | 6.9846 | 2.938 | 20.2333 | 23.1807 | -10.8976 | 0.9377 | 1.4862 | 11.7478 | 13.243 |  | -16.477 | 7.9033 | 40.4897 | 49.6469 | 14.2533 | -6.3 | -6.7 | -32.3573 | -32.8999 | -5.781 |  | 3.0665 | 6.8998 | 3.1241 | 2.2178 | -147.6485 | 98.178 | 97.6592 | -42.8221 | -85.118 |  |  |  | 31.8348 | 13.27 | 8.47 | -4.75 | 14.5 | -11.5161 | -11.5161 | 22.8805 | 20.6832 | -5.1795 | 5.9472 | 6.0696 | 2.7326 | 17.374 |  |  | 83.1 | -31.7 | -4.46 | 57.0366 | 56.458 | 55.3994 | 79.2787 | 79.9884 | -12.4184 | -84.9931 | -2.1561 | 4.1701 | 35.82 | 22.15 | 17.1924 | 16.9952 | -15.74 |  | -18.7565 | -18.6838 | 14.3313 | 0.0141 | -8.1263 | -10 |  | -5.0513 | 11.0393 | 46.3731 | 22.6425 | 12.03 | -3.87 | 12.3795 | -14.5108 | -8.29 | -8.41 | 29.03 | 28.71 | -11.0909 | -5.4273 | -26.1002 | -25.2818 | 61.19 | 34.5379 | 22.7598 | 23.5752 | -12.9992 | -14.6865 | -11.025 | -40.7826 | -33.2244 |  | -11.5459 | -10.869 |  | -1.163 | -1.601 | -5.636 | -16.5623 | -16.3563 | -2.5025 | 13.15 | -16.96 | 0.7 | 5.1254 | -3.7673 | -7.7862 | -8.0092 | 4.324 | -3.1322 | -14.3141 |  |  |  | 0 | 2.874 | 0 | 5.5261 | 4.6888 | 5.1911 | 12.1546 | 12.4308 | 12.4345 | 24.79 | 18.0337 | -9.96 | -2.6162 | 0.3417 | 1.74 | 1.61 | -18.8376 | 1.2495 | 7.575 | 0.18 | 2.4644 | 29.15 | -35.2912 | -25.0482 | -0.91 | 25.444 |  | 25.5813 | 8.1563 | -8.8095 | 2.5421 |  |  | -11.1866 | -24.3812 | 5.7733 | -32.9405 | -7.2992 | -7.3786 | 138.5221 | -3.5863 | -9.0259 | -8.6142 | -0.4059 | 10.6882 | 10.9816 | -1.2406 | 13.0224 | 14.6569 | -18.02 | 20.8791 | 48.2652 | 0 | 19.1249 | 0 | 0 | 0 | 9.8852 | -10.829 | -11.4326 |  |  | -16.363 | -15.7697 | -16.5765 | -16.5814 | 16.67 | 16.51 | -28.4 | -28.4 | 1.2845 | -0.56 | 33.4491 | 24.9994 | 24.8425 | -15.3 | -33.7 | 0.5 | -0.3 | -18.0578 | -17.9954 | -64.1385 | -5.5732 | -279.7301 | -26.3302 | 18.9482 | 72.8882 | 98.0779 | 0 | 69.0761 | -4.1736 | 18.4322 | 16.382 |  | 169.8844 | -184.7661 | -16.7435 | 17.4617 | 0.0256 |  | -7.2 |  |  | 3.04 | -0.64 | -3.4504 | -5.156 | 12.2484 | -9.5781 | -0.1 | 0.519 | 1.086 |  |  | 4.7768 | 3.4434 | 2.9061 |  | 18.6 | 7.3542 | 0.75 |  | -5.1847 | -4.7338 | -27.9794 | -2.1921 | 0 | -31.694 | -1.2416 | -20.7 | 3.2 |  | -109.6262
30/04/2025 | 15:30 | 0 | 5.6282 | -11.8268 | 3.5341 | 10.1732 |  | 19.8998 |  | 23.6515 | 10.1817 | 9.8749 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -22 | 3.4254 | 8.82 | 6.1515 | 5.9133 | 10.3964 | 1.995 | -0.2141 | 2.0535 |  | -0.91 | 0.124 |  | 11.556 | -4.44 |  | 1.246 | 0.183 | -5.57 | -5.55 |  | -14.9 | -15.14 | 6.9773 | 2.9283 | 19.7308 | 22.4343 | -10.4836 | 1.4736 | 1.6652 | 13.6349 | 13.4327 |  | -17.5486 | 7.9033 | 39.6353 | 57.9647 | 12.4136 | -6.2 | -6.6 | -32.929 | -33.4661 | -5.5443 |  | 4.1871 | 6.7196 | 3.807 | 2.4559 | -150.2121 | 101.8708 | 102.4811 | -49.8358 | -77.6179 |  |  |  | 32.9625 | 13.21 | 8.62 | -4.55 | 14.44 | -11.1142 | -10.4445 | 22.7387 | 20.4268 | -5.2065 | 2.6993 | 2.4744 | 4.867 | 15.681 |  |  | 78.9 | -30.6 | -4.42 | 54.3949 | 54.0009 | 53.0193 | 80.1749 | 80.0558 | -12.3721 | -85.9309 | -2.3758 | 3.9602 | 35.94 | 23 | 17.0361 | 16.7999 | -15.17 |  | -17.0766 | -17.0546 | 12.8124 | 0.0139 | -8.1017 | -10.7 |  | -4.9854 | 11.0393 | 45.8999 | 23.0136 | 12.08 | -3.81 | 12.69 | -11.2456 | -7.17 | -7.3 | 29.54 | 27.75 | -6.7273 | -3.4455 | -25.6279 | -24.2455 | 63.1002 | 38.351 | 26.3566 | 26.1706 | -11.6053 | -16.5769 | -10.928 | -31.406 | -36.2431 |  | -11.3863 | -10.5924 |  | -0.8763 | -0.9394 | -4.612 | -16.0561 | -16.0995 | -2.8961 | 13.08 | -15.39 | 0.3 | 4.9069 | -2.9695 | -8.2454 | -8.4805 | 4.4611 | -0.4508 | -14.2568 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.3633 | 5.1911 | 9.0426 | 11.8016 | 11.7347 | 13.1791 | 24.8405 | 12.5258 | -8.44 | -2.51 | 0.2978 | 1.63 | 2.18 | -13.1825 | 1.1918 | 7.539 | 0.235 | 2.4327 | 32.05 | -33.5373 | -25.1165 | -1.03 | 26.6261 |  | 26.2321 | 8.5042 | -9.1049 | 2.5788 |  |  | -10.5159 | -23.5957 | 6.5347 | -33.1086 | -7.3624 | -7.4145 | 143.7081 | -3.0137 | -9.3678 | -9.1547 | -0.4301 | 10.8054 | 11.124 | -1 | 12.9615 | 12.8556 | -17.6 | 20.8352 | 45.6891 | 0 | 22.7312 | 0 | 0 | 0 | 9.2439 | -11.3936 | -13.1614 |  |  | -15.9675 | -15.0007 | -16.6759 | -16.3001 | 14.54 | 14.39 | -27.9 | -27.8 | 1.2662 | -1.44 | 36.4418 | 24.8467 | 24.6913 | -15.7 | -34.5 | 1 | 0.4 | -18.5629 | -18.5405 | -66.1381 | 1.8692 | -283.0845 | -27.3496 | 19.1414 | 71.234 | 97.4859 |  | 68.4498 | -2.6973 | 20.3303 | 18.5995 |  | 171.8481 | -185.1124 | -13.1336 | 14.1282 | -0.2576 |  | -7.28 |  |  | 3.6 | -0.96 | -3.6762 | -5.214 | 11.8395 | -9.6086 | 0.9 | 1.801 | 0.628 |  |  | 4.0106 | 2.6246 | 2.6922 |  | 18.7 | 6.9565 | 0.56 |  | -4.7837 | -4.7947 | -28.083 | -2.9056 | 0 | -30.7505 | 0 | -20.2 | 3.3 |  | -107.5081
30/04/2025 | 16:00 | 0 | 5.6094 | -12.0105 | 5.5081 | 9.7 |  | 18.6421 |  | 23.1775 | 9.9867 | 9.7669 | -15.54 | -28.6 | 4.4 |  | -19.8 | 3.4959 | 6.9589 | 6.2029 | 6.2321 | 10.5215 | 2.2173 | -0.0397 | 2.1077 |  | -1.0152 | 0.07 |  | 11.509 | -4.44 |  | 1.239 | 0.179 | -6.27 | -6.31 | -10 | -14.9 | -14.88 | 7.2112 | 2.9837 | 20.2901 | 23.772 | -10.7794 | 0.6698 | 0.3494 | 13.7194 | 22.0234 |  | -17.0128 | 8.2978 | 44.8458 | 58.1694 | 12.6195 | -6.2 | -6.7 | -33.4055 | -32.7933 | -5.3831 |  | 5.9482 | 6.6797 | 4.2941 | 2.8963 | -149.0524 | 101.535 | 101.6571 | -40.4374 | -81.6193 |  |  |  | 32.6331 | 13.22 | 8.45 | -4.75 | 14.6 | -11.3822 | -10.9803 | 24.1187 | 21.7854 | -4.1438 | 0.1368 | 0.301 | 5.6646 | 14.0207 |  |  | 74.6 | -25.9 | -4.38 | 51.3553 | 50.9638 | 50.1925 | 77.3271 | 77.9718 | -11.9904 | -83.1112 | 0 | 3.9621 | 36.94 | 23.82 | 16.8799 | 16.7999 | -15.03 |  | -15.1907 | -15.2325 | 8.9648 | 0.014 | -8.0725 |  |  | -4.4458 | 11.0393 | 45.8999 | 23.0136 | 12.1 | -3.71 | 14.526 | -8.5905 | -6.64 | -6.71 | 27.13 | 27.69 | -4.5636 | -2.5909 | -24.9782 | -24.5727 | 60.4845 | 34.6312 | 24.5234 | 24.0453 | -7.4904 | -16.6825 | -11.47 | -39.0926 | -40.8886 |  | -11.7866 | -11.8644 |  | -2.5272 | -5.4326 | -3.588 | -18.5396 | -19.5742 | -2.2789 | 13.08 | -20.45 | 10.1 | 4.3284 | -7.1238 | -6.3043 | -6.5342 | 3.4791 | -3.996 | -9.6037 |  |  |  | 0 | 2.8789 | 0 | 6.1959 | 6.3633 | 11.387 | 12.3045 | 12.0049 | 14.1588 | 25.9959 | 14.1469 | -7.19 | -2.4221 | 0.317 | 1.72 | 1.63 | -13.2654 | 1.2674 | 7.7 | 0.43 | 2.8171 | 31.49 | -34.9725 | -25.627 | -1.45 | 25.1616 |  | 26.0688 | 8.2979 | -8.8106 | 2.516 |  |  | -11.4372 | -23.5882 | 3.5744 | -32.6044 | -9.3012 | -9.426 | 138.6633 | -3.4673 | -9.5767 | -8.8411 | -0.3149 | 10.8054 | 10.9183 | -1 | 13.0682 | 15.7374 | -16.76 | 19.2009 | 44.4559 | 0 | 24.3567 | 0 | 1.7931 | 0 | 9.1112 | -11.3624 | -12.2326 | 28.8327 |  | -14.3085 | -13.8801 | -13.8126 | -13.8195 | 16.15 | 16.09 | -27.7 | -27.8 | 1.1252 | -4.08 | 32.7041 | 24.6644 | 24.5069 | -16 | -34.1 | 0.9 | 0.4 | -17.7525 | -17.7602 | -66.6745 | -1.8139 | -279.2396 | -29.1031 | 20.6332 | 80.5904 | 95.5471 |  | 72.0354 | -0.9177 | 22.3613 | 18.7018 |  | 178.1203 | -185.4299 | -7.7257 | 8.01 | -0.2332 |  | -6.64 |  |  | 2.8 | -0.64 | -3.5992 | -5.565 | 12.7459 | -9.6666 | 0.8 | 0.871 | 1.128 |  |  | 3.624 | 3.5279 | 3.7746 |  | 19.1 | 7.172 | 0.49 |  | -5.8797 | -4.9708 | -27.7519 | -3.5697 |  | -30.317 | 0 | -20.5 | 3.1 |  | -105.7988
30/04/2025 | 16:30 | 0 | 5.5634 | -11.8111 | 9.3834 | 9.1595 |  | 17.7142 |  | 22.705 | 9.8017 | 9.3438 | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -22 | 3.388 | 7.0757 | 5.3713 | 5.3285 | 9.0787 | 2.4189 | -2.1935 | 2.1236 |  | -1.0035 | -0.041 |  | 11.718 | -11.1 | -6.6 | 1.695 | 0.185 | -7.25 | -7.15 |  | -15.05 | -15.02 | 7.9421 | 2.7129 | 23.3553 | 28.4736 | -13.1351 | 1.7415 | 1.6726 | 2.7582 | 3.0002 |  | -15.5393 | 7.1142 | 36.192 | 64.0009 | 12.7848 | -6.5 | -7 | -35.6 | -35.4052 | -5.6258 |  | 5.0548 | 6.5527 | 4.2938 | 2.784 | -169.4387 | 100.1617 | 100.2533 | -20.8828 | -93.4324 |  |  |  | 31.3757 | 13.15 | 8.26 | -5.32 | 14.52 | -13.7934 | -13.9273 | 24.0872 | 21.521 | -4.3429 | -1.1613 | -1.3355 | 4.7509 | 14.0987 |  |  | 73.2 | -25.7 | -4.38 | 50.8672 | 50.3196 | 49.3383 | 80.5133 | 80.974 | -12.9398 | -84.5452 | -6.6593 | 4.2342 | 35.63 | 23.41 | 16.7236 | 16.507 | -14.8 |  | -15.3383 | -15.1403 | 13.6652 | 0.0141 | -7.8438 |  | -8.6 | -4.2871 | 10.2913 | 45.1114 | 22.0859 | 11.27 | -3.47 | 14.0535 | -11.5007 | -6.36 | -6.54 | 27.7 | 26.66 | -6.1818 | -4.5727 | -28.4373 | -26.9182 | 57.8142 | 32.1654 | 21.1601 | 21.6285 | -14.6959 | -15.0014 | -11.614 | -55.8953 | -41.7351 |  | -12.2459 | -10.3647 |  | -1.425 | -3.6609 | 3.6 | -18.9485 | -19.0708 | -0.8487 | 12.91 | -16.21 | 11.7 | 4.4457 | -2.6541 | -7.0881 | -7.4636 | 4.2719 | 0.0821 | -14.55 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7.3681 | 7.0332 | 12.5592 | 13.3982 | 13.426 | 16.2599 | 27.7055 | 13.4292 | -6.47 | -2.51 | 0.3243 | 1.69 | 1.47 | -13.3444 | 1.4752 | 7.738 | -0.112 | 2.5765 | 31.31 | -35.8832 | -26.655 | -1.29 | 24.7314 |  | 24.933 | 8.4776 | -9.21 | 2.5559 |  |  |  | -22.8837 | 2.8725 | -31.8481 | -9.2885 | -9.3867 | 135.1279 | -3.9118 | -8.1603 | -9.1668 | 0.0247 | 10.82 | 11.0844 |  | 16.7168 | 17.3449 | -15.51 | 18.3085 | 44.0076 | 10.4126 | 24.7856 | 5.5619 | 7.3549 |  | 7.7565 | -9.9126 | -10.0581 |  | 32.3573 | -13.7592 | -12.8144 | -11.3989 | -11.3905 | 12.48 | 12.32 | -28.3 | -28.3 | 1.2845 | -7.52 | 34.8471 | 24.8816 | 24.1972 | -16.5 | -34.6 | 0.6 | 0 |  | -17.7406 | -62.3402 | -11.9172 | -271.0271 | -28.1236 | 20.9038 | 83.1338 | 82.6053 |  | 72.546 | 10.0585 | 21.3629 | 21.1122 |  | 188.2066 | -183.3876 | 7.8924 | -1.9864 | -0.8899 |  | -6.24 |  |  | 2.24 | 1.04 | -3.8726 | -6.8833 | 14.9432 | -10.341 | -1 | 0.825 | 1.057 |  |  | 3.0533 | 4.0263 | 4.0182 |  | 19.2 | 6.6978 | 0.46 |  | -8.0892 | -3.4711 | -26.511 | -5.9786 |  | -29.3856 | 0 | -21.4 | 3.6 |  | -106.6507
30/04/2025 | 17:00 | 0 | 5.5956 | -11.7729 | 3.9252 | 12.0257 |  | 23.3637 |  | 20.0136 | 8.5157 | 8.1564 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -19.8 | 3.3327 | 9.2533 | 4.8475 | 4.833 | 8.3774 | 2.0602 | -2.4304 | 1.9504 |  | -0.9082 | -0.168 |  | 11.203 | -6.66 | -8.8 | 1.014 | 0.185 | -8.62 | -8.6 |  | -14.35 | -14.33 | 8.4143 | 3.1515 | 16.2669 | 19.3081 | -14.3619 | -5.2244 | -4.6828 | 2.5297 | 2.975 |  | -19.0222 | 5.536 | 27.6788 | 5.9473 | 11.6236 | -6 | -6.4 | -28.5858 | -28.5599 | -5.3347 |  | 0.9216 | 6.0443 | 4.4493 | 2.9264 | -116.0008 | 87.1914 | 87.1608 | -17.2789 | -79.1147 |  |  |  | 30.4277 | 12.72 | 7.92 | -6.92 | 12.95 | -16.4725 | -16.3386 | 25.6775 | 23.6324 | -5.0801 | -0.9669 | -0.8705 | 0.8663 | 14.1218 |  |  | 67.1 | -24.9 | -4.08 | 48.3644 | 47.6745 | 47.1925 | 81.3501 | 81.8611 | -11.0308 | -86.9045 | -1.8426 | 3.9035 | 36.27 | 22.58 | 16.4111 | 16.507 | -15.01 |  | -14.6066 | -14.5973 | 9.3282 | 0.0144 | -8.0102 | -7.9 | -6.3 | -5.3955 | 9.3562 | 45.1114 | 20.6015 | 10.27 | -3.48 | 12.933 | -9.0205 | -6.5 | -6.52 | 25.9 | 25.8 | -7.0909 | -3.7818 | -31.5218 | -30.6091 | 50.7859 | 28.1175 | 15.7451 | 17.0863 | -16.7791 | -18.0636 | -10.858 | -64.7119 | -33.9499 |  | -9.5503 | -9.0497 |  | -0.9897 | -0.9195 | -3.076 | -25.438 | -24.9733 | -0.9885 | 13.56 | -19.71 | 0 | 4.2404 | 1.3432 | -7.1387 | -7.2677 | 5.2426 | -0.6545 | -18.3074 |  |  |  | 2.74 | 2.5159 | 0 | 9.545 | 8.5403 | 14.2338 | 14.6077 | 14.8734 | 18.1838 | 29.2005 | 12.9165 | -5.85 | -2.5118 | 0.3664 | 1.56 | 1.84 | -14.3884 | 1.2735 | 7.786 | 0.867 | 2.7782 | 31.8 | -37.6662 | -29.0662 | -1.22 | 23.7728 |  | 24.4794 | 7.7888 | -8.3298 | 2.5716 |  |  | -12.2633 | -21.2353 | 2.3293 | -32.4363 | -8.3673 | -8.5247 | 129.4019 | -4.6184 | -9.1185 | -8.1096 | 0.3302 | 10.5637 | 10.6889 | -0.4686 | 20.8191 | 22.653 | -13.83 | 15.8689 | 35.2516 | 19.713 | 33.3579 | 12.1784 | 11.9652 |  | 0 | 0 | 0 | 42.566 | 47.2595 | -11.7652 | -11.106 | -9.7907 | -8.8013 | 7.4 | 7.16 | -28.5 | -28.7 | 1.0904 | -9.6 | 37.6161 | 24.9002 | 24.7416 | -16.5 | -35.3 | -1.1 | -2 | -17.7152 | -17.7561 | -70.2275 | -14.2592 | -275.1204 | -21.2183 | 22.7299 | 109.5697 | 54.9802 | 107.559 | 81.3285 | 39.8849 | 26.3797 | 25.9611 | -2.9472 | 201.569 | -190.8266 | 22.5561 | -12.2682 | -2.367 |  | -5.92 |  |  | 2 | 0.96 | -4.1423 | -7.4113 | 15.6481 | -10.341 | -1.2 | 0.7 | 0.329 |  |  | 4.7665 | 3.6564 | 3.5988 |  | 20.8 | 7.104 | 0.29 |  | -9.7099 | -2.1223 | -25.0657 | -6.9025 | 0 | -25.5022 | -2.2442 | -22.6 | 5 |  | -101.5212
30/04/2025 | 17:30 | 0 | 8.5724 | -11.944 | 9.6071 | 11.5524 |  | 22.0814 |  | 18.8822 | 7.9178 | 7.4795 | -11.1 | -26.4 | 2.2 | 0.828 | -19.8 | 3.55 | 5.7337 | 4.7625 | 4.4889 | 8.0899 | 2.2437 | -2.2482 | 2.0943 |  | -1.027 | -0.116 |  | 10.688 | -8.88 | -8.8 | 1.251 | 0.176 | -7.79 | -7.74 |  | -14.72 | -14.79 | 8.0077 | 3.1245 | 19.5275 | 22.8654 | -16.063 | -3.7508 | -3.8728 | 1.8603 | 3.5527 |  | -19.0222 | 5.9305 | 29.7626 | 3.9044 | 12.0357 | -6.1 | -6.7 | -30.0795 | -29.8494 | -5.6472 |  | -0.3743 | 6.1076 | 4.5157 | 2.9474 | -126.1024 | 88.1679 | 88.4731 | -13.4529 | -87.61 |  |  |  | 28.0425 | 12.6 | 7.61 | -7.84 | 12.72 | -14.7311 | -14.5971 | 22.3195 | 20.3723 | -3.2161 | -2.1885 | -2.2218 | -0.6663 | 13.9685 |  |  | 66.5 | -25.5 | -3.54 | 47.5224 | 46.8138 | 45.4967 | 83.905 | 84.7268 | -9.7388 | -90.8573 | -1.9648 | 3.4292 | 38.32 | 22.17 | 15.1611 | 14.9445 | -13.86 |  | -15.2814 | -15.395 | 11.8626 | 0.0146 | -7.3144 | -5.2 | -4.3 | -6.0828 | 8.6082 | 42.9034 | 19.4882 | 9.29 | -2.64 | 11.691 | -11.9157 | -4.86 | -4.89 | 22.31 | 24.11 | -7.6 | -4.2455 | -28.8507 | -27.9727 | 44.5956 | 23.5401 | 13.1154 | 12.5923 | -20.9601 | -22.7863 | -10.236 | -71.6473 | -21.3977 |  | -7.7402 | -7.1936 |  | -1.4431 | -3.5045 | 11.792 | -23.4473 | -23.1695 | 3.0267 | 0 | -17.84 | 0 | 4.2332 | 2.0273 | -7.8994 | -8.0635 | 5.8962 | 3.863 | -21.2111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.5308 | 6.1959 | 25.6208 | 12.6995 | 13.2252 | 28.1214 | 36.903 | 12.9165 | -6.12 | -2.6162 | 0.3957 | 1.76 | 0.68 | -12.47 | 0 | 7.73 | -0.017 | 2.6494 | 29.73 | -39.5286 | -30.3612 | -1.08 | 22.8971 |  | 24.9122 | 7.7476 | -8.2969 | 2.6057 | 0.0263 |  |  | -16.8524 | 3.0037 | -32.7725 | -9.2104 | -9.1169 | 137.6642 | -5.1659 | -9.5022 | -7.8259 | 0.0891 | 10.4245 | 10.7759 | -1 | 24.5239 | 25.9119 | -11.73 | 13.9967 | 30.9804 | 27.4457 | 36.8192 | 15.8863 | 16.065 |  | 0 | 0 | -10.5269 | 58.9479 |  | -9.1888 | -8.1836 | -7.8518 | -7.7948 | 4.82 | 4.89 | -26.1 | -26.1 | 1.0739 | -10.72 | 32.4625 | 30.6608 | 30.497 | -16.5 | -34.1 | -2.8 | -3.4 |  | -17.5441 | -62.1393 | -17.7868 | -268.7544 | -18.0006 | 21.2418 | 109.3584 | 53.8362 | 95.8571 | 82.4071 | 47.0355 | 29.0209 | 28.2582 | 10.7445 | 210.426 | -189.5202 | 30.8791 | -17.8924 | -0.7019 |  | -5.92 |  |  | 1.68 | 1.6 | -4.816 | -7.7043 | 15.5871 | -10.7805 | 0 | 1.031 | 1.633 |  |  | 4.474 | 4.7633 | 4.4446 |  | 19.8 | 7.4516 | 0.3 |  | -11.0079 | -2.2522 | -24.3312 | -9.1222 | 0 | -24.9418 | -3.0457 | -22 | 4.7 |  | -106.6401
30/04/2025 | 18:00 | 0 | 8.6322 | -11.5701 | 12.2941 | 11.3625 |  | 22.011 |  | 17.9432 | 7.3338 | 6.9197 | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 1.656 | -22 | 3.5586 | 6.5834 | 4.348 | 4.0718 | 7.0424 | 2.1742 | -2.2591 | 2.0717 |  | -1.082 | -0.207 |  | 11.836 | -8.88 | -6.6 | 1.095 | 0.201 | -8.52 | -8.38 |  | -14.32 | -14.24 | 8.2704 | 3.3134 | 20.5697 | 24.2544 | -17.0222 | -5.4923 | -4.5579 | 1.3205 | 2.3343 |  | -18.4864 | 5.9305 | 31.133 | 0.3035 | 9.4308 | -4.9 | -5.3 | -29.5498 | -29.3931 | -6.0237 |  | -1.1183 | 4.9827 | 3.9588 | 2.7181 | -125.4616 | 86.0011 | 86.1537 | 6.8774 | -90.7372 |  |  |  | 27.0346 | 12.76 | 7.76 | -9.43 | 10.56 | -12.4538 | -12.3199 | 19.4004 | 17.008 | -2.3741 | -9.6159 | -9.5505 | -2.609 | 13.8378 |  |  | 63.5 | -23.6 | -3.38 | 41.6628 | 41.4352 | 40.8581 | 84.1074 | 84.5514 | 1 | -90.0697 | -3.3827 | 3.348 | 36.07 | 22.55 | 15.1611 | 15.0421 | -13.91 |  | -14.9015 | -14.4965 | 17.6557 | 0.015 | -7.2652 | -3.4 | -3.2 | -6.1877 | 8.2342 | 42.2725 | 19.1171 | 9 | -2.08 | 11.2185 | -16.2059 | -2.89 | -3.01 | 17.95 | 24.04 | -13.8182 | -7.1091 | -29.2917 | -27.3818 | 37.033 | 16.1884 | 5.9477 | 6.5018 | -21.4102 | -23.418 | -9.877 | -93.6294 | -14.4963 |  | -5.5007 | -4.7577 |  | 1.5178 | 0.7601 | -9.22 | -22.0829 | -21.8676 | 2.2616 | 13.93 | -19.29 | 0.1 | 3.4952 | 9.558 | -7.6291 | -7.8232 | 5.3285 | 2.3815 | -19.9197 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.1817 | 3.0142 | 27.7977 | 11.0005 | 11.1083 | 29.4761 | 38.9642 | 12.4965 | -4.57 | -2.4239 | 0.447 | 1.65 | 0.43 | -12.437 | 1.2959 | 7.662 | 0.941 | 2.9855 | 31.07 | -43.2 | -33.7615 |  | 23.8928 |  | 24.563 | 7.8662 | -8.4236 | 2.7612 | 0.0563 |  |  | -15.7677 | 2.462 | -31.9322 | -6.694 | -6.933 | 134.3489 | -5.235 | -8.8313 | -7.8998 |  | 10.6809 | 10.8155 |  | 23.85 | 26.2922 | -12.57 | 13.5618 | 35.8656 | 27.5954 | 36.0288 | 16.7761 | 16.951 | 0 |  | 0 | -10.0574 |  | 58.1541 | -9.9579 | -8.9856 | -9.0761 | -8.8437 | 4.14 | 4.34 | -26.4 | -26 | 1.1087 | -9.12 | 33.9107 | 29.5703 | 29.3956 | -17.4 | -34.1 | -2.1 | -2.9 |  |  | -61.6925 | -26.1569 | -268.2763 | -15.9773 | 21.0091 | 109.4359 | 54.1913 | 98.8017 | 83.2813 | 42.6079 | 27.5088 | 27.3582 | 5.1653 | 205.4748 | -189.8963 | 26.4829 | -15.0555 | -0.6091 |  | -5.76 |  |  | 2 | 1.52 | -4.7734 | -7.6158 | 15.4406 | -11.3085 | 0.5 | 0.443 | 0.104 |  |  | 3.1571 | 3.1358 | 2.4304 |  | 19.8 | 6.657 | 0.34 |  | -9.6437 | -2.0422 | -24.9897 | -9.5123 | 0 | -25.3662 | -2.5242 | -21.7 | 4.4 |  | -107.7601
30/04/2025 | 18:30 | 0 | 8.4176 | -11.8632 | -4.1582 | 11.8158 |  | 23.0845 |  | 16.3957 | 6.9728 | 8.3379 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -19.8 | 3.4247 | 14.9425 | 5.2525 | 5.0349 | 9.0863 | 2.0814 | -2.1454 | 2.0922 |  | -1.1815 | 0.191 |  | 11.451 | -6.66 | -6.6 | 1.368 | 0.192 | -6.39 | -6.42 |  | -13.12 | -13.17 | 6.9999 | 3.4849 | 16.799 | 17.7808 | -15.2588 | -6.0282 | -6.0012 | 0.3661 | 0.3887 |  | -15.8072 | 4.3523 | 23.3155 | -2.3334 | 3.5138 | -2.9 | -3.2 | -25.7922 | -25.7725 | -5.2663 |  | 0.679 | 5.2682 | 3.8488 | 2.5501 | -92.1354 | 85.0551 | 85.1161 | -23.5082 | -68.343 |  |  |  | 28.4317 | 10.67 | 9.26 | -3.62 | 7.23 | -14.865 | -14.865 | 21.4244 | 19.1246 | -5.3201 | -5.4101 | -5.6432 | 0.3131 | 14.6775 |  |  | 65.4 | -26.1 | -3.14 | 48.6913 | 48.1196 | 47.8745 | 83.1681 | 83.903 | -11.3784 | -87.9785 | 0 | 3.8927 | 41.32 | 21.62 | 14.8486 | 14.7491 | -14.13 |  | -16.0933 | -15.681 | 10.8014 | 0.0143 | -7.3346 | -4 | -3.3 | -7.3767 | 8.0472 | 45.7422 | 18.746 | 9 | -3.49 | 9.0855 | -10.0356 | -1.59 | -1.6 | 20.6 | 23.55 | -6.0364 | -2.9 | -29.0583 | -27.7455 | 42.6747 | 24.6523 | 13.5469 | 13.9159 | -19.0741 | -23.9041 | -10.834 | -61.7415 | -21.0994 |  | -4.688 | -4.2293 |  | -0.0642 | -0.7127 | -11.268 | -19.3226 | -19.2196 | 3.3462 | 13.86 | -19.72 | 0 | 3.2412 | 7.0353 | -7.3665 | -7.5547 | 4.3166 | 4.7568 | -19.282 |  |  |  | 0 | 0 |  | 5.5261 | 5.3586 | 19.4249 | 11.9939 | 12.7453 | 22.9353 | 31.6806 | 12.4477 | -7.32 | -2.51 | 0.4305 | 1.64 | 2.75 | -12.4403 | 1.3306 | 7.245 | 0.354 | 2.9179 | 28.41 | -37.276 | -29.2935 | -1.52 | 21.8495 |  | 25.1096 | 8.6637 | -9.4098 | 3.2998 |  |  | -11.8173 | -11.2777 | 0.6889 | -27.8146 | -7.2339 | -7.3565 | 147.6818 | -3.2553 | -8.215 | -8.8688 | 0.3428 | 11.3776 | 11.7568 | 0 | 17.8564 | 19.8893 | -2.51 | 5.6697 | 38.5504 | 25.5288 | 28.2358 | 24.2524 | 24.6898 | -5.776 |  | 0 | -10.0673 |  |  | -12.0398 | -11.1389 | -7.9145 | -8.1196 | 4.44 | 4.34 | -26.5 | -27.2 | 1.1435 | -8 | 40.5468 | 27.6046 | 27.2896 | -17.8 | -33.7 | -1.1 | -1.7 |  | -17.7501 | -52.9482 | -19.3212 | -274.4896 | -23.894 | 21.1542 | 116.9338 | 49.6781 | 98.1804 | 88.2831 | 50.5503 | 31.2432 | 23.7958 | 5.283 | 215.967 | -196.1248 | 32.9179 | -20.2832 | -0.3967 |  | -6.64 |  |  | 2.56 | 1.6 | -5.1498 | -7.6463 | 15.6176 | -11.0155 | 0.5 | 0.165 | -0.394 |  |  | 4.2836 | 3.5296 | 3.5221 |  | 19.1 | 7.2591 | 0.29 |  | -14.5213 | -1.1669 | -21.9267 | -12.7625 | -2.8523 | -22.8004 | -4.1541 | -21.6 | 4.6 |  | -107.8694
30/04/2025 | 19:00 | 0 | 9.3634 | -13.6392 | 4.9954 | 8.2733 |  | 15.9578 |  | 17.2174 | 7.2338 | 8.6879 | -11.1 |  | 4.4 | 2.484 | -22 | 3.5864 | 4.2131 | 5.1466 | 5.0237 | 9.0146 | 2.2616 | -2.2378 | 2.1676 |  | -1.1692 | 0.38 |  | 11.207 | -8.88 | -4.4 | 1.298 | 0.198 | -5.38 | -5.34 |  | -12.87 | -12.98 | 6.5141 | 3.6323 | 13.7306 | 17.3853 | -16.3149 | -4.8225 | -4.5949 | 0.4051 | 0.7766 |  | -18.3524 | 4.7469 | 23.2519 | 6.5627 | 3.7354 | -2.9 | -3.2 | -26.0179 | -26.21 | -5.4142 |  | 0.7238 | 4.7503 | 3.8792 | 2.4806 | -84.8109 | 82.9798 | 83.4986 | -18.4921 | -68.354 |  |  |  | 26.376 | 10.37 | 8.93 | -4.81 | 6.45 | -12.4538 | -12.4538 | 19.1317 | 16.6772 | -4.3236 | -6.4245 | -6.6201 | 0.8055 | 13.2757 |  |  | 62.5 | -23.8 | -2.89 | 46.2947 | 46.5495 | 45.3874 | 81.7611 | 82.3395 | -10.4651 | -85.9751 | -5.6109 | 4.2984 | 40.83 | 21.32 | 14.5361 | 14.5538 | -13.98 |  | -14.3353 | -14.234 | 9.16 | 0.0147 | -7.2404 | -3 | -3.4 | -7.6672 | 7.4862 | 45.4268 | 18.0038 | 8.35 | -3.44 | 8.4105 | -8.7055 | -1.92 | -2.02 | 18.55 | 22.59 | -5.3818 | -2.3909 | -26.1946 | -25.2 | 38.7479 | 22.2765 | 11.7253 | 12.1608 | -20.5045 | -24.284 | -10.556 | -65.3781 | -24.7784 |  | -4.5223 | -4.1604 |  | 2.2859 | 1.5565 | -21.508 | -16.954 | -16.6839 | 3.8242 | 14 | -11.4 | 0 | 3.1129 | 12.1373 | -6.6231 | -6.9 | 3.7009 | 4.2187 | -19.1297 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3.8515 | 3.1817 | 19.5924 | 9.7209 | 9.9229 | 23.04 |  | 11.8911 | -7.64 | -3.8155 | 0.4296 | 2.61 | 1.96 | -12.5361 | 1.2487 | 7.263 | 0.36 | 2.4056 | 28.92 | -38.1251 | -30.4861 | -1.9 | 22.2472 |  |  | 8.9661 | -9.7176 | 3.3888 |  |  | -10.464 | -8.7557 | 1.7433 | -27.3944 | -7.1405 | -7.2077 | 151.846 | -3.1266 | -7.7759 | -9.1196 | 0.1932 | 10.9592 | 11.1794 | -1 | 15.8483 | 16.12 | -5.87 | 8.7355 | 41.8177 | 14.4563 | 25.8819 | 21.1761 | 21.0091 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -13.9899 | -13.2813 | -8.8354 | -8.7941 | 6.34 | 6.21 | -28.4 | -28.5 | 0.986 | -9.12 | 42.5873 | 25.2617 | 25.109 | -18.2 | -33.8 | 0.9 | 0.4 |  |  | -56.6322 | -24.5378 | -275.4469 | -22.8752 | 24.1808 | 109.6222 | 52.7158 | 110.5853 | 86.5622 | 46.2259 | 26.8736 | 26.0432 | -2.4731 | 209.3121 | -195.1651 | 25.1923 | -14.1317 | 0.3528 |  | -6.8 |  |  | 3.12 | 0.72 | -5.0251 | -6.5019 | 14.6227 | -10.7805 | 0.5 | -0.432 | -1.667 |  |  | 4.0585 | 3.3235 | 3.3402 |  | 19.6 | 6.9688 | 0.22 |  | -13.4539 | -2.3378 | -23.094 | -12.1424 | 0 | -24.2495 | -3.9925 | -21.2 | 4.3 |  | -107.691
30/04/2025 | 19:30 | 0 |  | -13.4561 | 6.3685 | 7.8783 |  | 15.0802 |  | 16.7543 | 7.0618 | 8.5368 | -8.88 |  |  | 3.312 | -19.8 | 2.6033 | 3.033 | 5.0229 | 4.7828 | 8.5705 | 1.9831 | -2.4258 | 2.0991 |  | -1.1689 | 0.372 |  | 11.45 | -11.1 | -6.6 | 1.153 | 0.202 | -5.37 | -5.34 |  | -12.84 | -12.86 | 6.3683 | 3.7291 | 13.3915 | 17.4723 | -17.5343 | -4.8225 | -4.6971 | 0.266 | 0.4197 |  | -18.3524 | 4.7469 | 24.2563 | 6.4698 | 3.5827 | -2.8 | -3.2 | -25.8464 | -26.1021 | -5.6333 |  | -0.0782 | 4.9047 | 3.6916 | 2.5203 | -84.0174 | 82.7662 | 82.7967 | -14.9763 | -70.7157 |  |  |  | 25.388 | 9.99 | 8.45 | -5.26 | 5.96 | -10.9803 | -10.4445 | 19.7482 | 17.9356 | -3.3353 | -7.488 | -7.5822 | -0.4198 | 12.3613 |  |  | 61.2 | -21.8 | -2.8 | 45.795 | 45.0668 | 44.4311 | 82.4328 | 83.6888 | -11.2858 | -86.4748 | -4.7089 | 3.95 | 40.98 | 20.28 | 14.2236 | 14.1632 | -13.44 |  | -13.5669 | -13.4778 | 8.001 | 0.0148 | -6.9071 | 0 | 0 | -7.5745 | 6.7381 | 44.1651 | 17.0761 | 7.47 | -2.98 | 8.154 | -8.1055 | -1.74 | -1.77 | 18.47 | 22.12 | -5.2182 | -2.6636 | -25.2419 | -24.0818 | 37.291 | 21.0509 | 10.7633 | 10.8067 | -19.3313 | -23.0228 | -9.861 | -69.0392 | -23.8662 |  | -4.65 | -4.3645 |  | 4.426 | 3.633 | -20.996 | -17.2993 | -16.9328 | 1.7508 |  | -12.22 |  | 3.0656 | 15.7707 | -7.2444 | -7.4281 | 3.4414 | 3.0334 | -16.9383 |  |  |  |  | 0 |  | 2.0095 | 2.0095 | 20.932 | 8.6915 | 8.736 | 23.0855 | 31.69 | 11.3295 | -8.47 | -3.8155 | 0.404 | 2.69 | 2.35 | -10.8054 | 1.3486 | 7.322 | 0.13 | 2.4515 | 28.91 | -39.1512 | -31.1809 | -1.85 | 22.5648 |  | 25.4136 | 8.7176 | -9.3337 | 3.3917 |  |  | -10.3042 | -7.4173 | 1.8608 | -28.2347 | -6.9769 | -7.0711 | 153.5355 | -3.3905 | -8.5728 | -8.5882 | 0.2495 | 10.7541 | 10.9816 | 0 | 13.3239 | 14.6582 | -5.87 | 10.0144 | 42.2346 | 12.0796 | 26.3479 | 19.9346 | 20.0039 | 0 |  | -10.1259 | -12.3855 | 54.6118 | 53.3532 | -16.4179 | -15.8357 | -8.5403 | -8.486 | 4.87 | 4.79 | -28.1 | -27.9 | 0.9677 | -9.36 | 48.2754 | 18.9896 | 19.0246 | -18 | -32.8 | 3 | 2.5 | -18.0121 | -17.9401 | -61.8614 | -25.8616 | -277.9866 | -23.4219 | 26.2362 | 112.5528 | 54.3604 | 116.4424 | 88.1769 | 45.318 | 24.555 | 24.6167 | -8.6101 | 210.3234 | -196.297 | 22.6874 | -12.7655 | -0.8435 |  | -6.64 |  |  | 2.96 | 0.72 | -5.1166 | -6.5324 | 13.6553 | -10.8385 | 1.3 | 0.937 | 0.995 |  |  | 4.4628 | 3.3586 | 3.1895 |  | 18.3 | 7.7402 | 0.24 |  | -11.9841 | -2.3833 | -22.7745 | -10.0226 | -2.2555 | -24.8137 | -4.12 | -20.3 | 3.3 |  | -108.3679
30/04/2025 | 20:00 | 0 | 9.1391 | -12.9477 | 5.4408 | 7.7925 |  | 14.909 |  | 16.2652 | 6.8648 | 8.3532 | -6.66 | -28.6 |  | 3.312 | -19.8 | 3.4599 | 1.7968 | 4.7906 | 4.6061 | 8.4415 | 2.0709 | -2.2788 | 2.0858 |  | -1.2034 | 0.525 |  | 11.375 | -11.1 | -6.6 | 0.716 | 0.208 | -4.54 | -4.53 |  | -12.2 | -12.28 | 7.0075 | 3.5495 | 13.2871 | 14.1829 | -18.3249 | -5.6263 | -4.8124 | 5.0494 | 8.5749 |  | -21.0316 | 5.9305 | 39.4499 | -3.1215 | 2.721 | -2.5 | -2.9 | -25.0097 | -23.1895 | -5.3705 |  | -0.9623 | 5.0125 | 3.718 | 2.3661 | -77.6391 | 82.7357 | 82.7051 | -22.2058 | -70.0032 |  |  |  |  | 9.85 | 8.07 | -5.43 | 6.23 | -11.1142 | -10.5784 | 18.1825 | 16.2068 | -3.2766 | -5.7874 | -6.0995 | -1.6445 | 13.0884 |  |  | 62.1 | -23.9 | -2.73 | 46.6735 | 45.9336 | 44.8817 | 82.2576 | 85.7183 | -10.0591 | -88.9582 | -4.3272 | 3.9444 | 38.73 | 19.73 | 13.5986 | 13.5773 | -13.45 |  | -14.7426 | -14.7703 | 10.597 | 0.0146 | -7.0228 | 0 | 0 | -7.9578 | 6.1771 | 43.3765 | 15.9628 | 6.94 | -2.71 | 8.64 | -9.6605 | -1.6 | -1.65 | 22.26 | 22.23 | -6.5455 | -3.9727 | -25.8024 | -23.7364 | 38.1554 | 21.2874 | 10.9688 | 11.5451 | -15.3277 | -18.018 | -9.221 | -61.0056 | -20.8956 |  | -5.0757 | -4.8372 |  | 0.766 | 0.0423 | 1.552 | -20.143 | -19.8349 | -3.1494 | 13.62 | -11.92 |  | 2.7521 | 9.225 | -8.0296 | -8.2196 | 4.4031 | -1.2945 | -13.5972 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.842 | 1.5071 | 19.9273 | 8.2243 | 8.0776 | 22.3253 |  | 10.3139 | -9.08 | -3.8155 | 0.4305 | 2.58 | 3.22 | -10.9286 | 1.1309 | 7.216 | 0.248 | 2.4044 | 29.54 | -38.7883 | -30.5656 | -1.53 | 23.2328 |  | 26.147 | 8.5925 | -9.2146 | 3.3394 |  |  | -10.6038 | -8.1394 | 1.4076 | -29.4112 | -7.1584 | -7.1851 | 155.0479 | -3.5849 | -9.0657 | -8.6175 | -0.4975 | 10.549 | 10.9262 | -1.3365 | 15.4776 | 16.7914 | -5.03 | 8.5012 | 41.6534 | 15.343 | 26.2354 | 18.9738 | 19.7941 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -14.1108 | -13.5285 | -8.2763 | -8.2215 | 7.49 | 7.71 | -27.3 | -27.6 | 0.7919 | -9.36 | 45.3955 | 20.0008 | 19.9124 | -18.2 | -33.7 | 1.3 | 0.8 | -17.7842 | -17.726 | -60.3843 | -28.1977 | -277.1255 | -22.6526 | 26.7577 | 112.7432 | 53.2813 | 113.1539 | 87.8533 | 46.8965 | 25.7514 | 23.0106 | -4.258 | 209.441 | -194.8628 | 26.1259 | -15.2135 | -1.3342 |  | -6.32 |  |  | 2.64 | 0.4 | -4.4764 | -6.4744 | 13.5973 | -10.518 | 1.2 | 0.128 | -0.195 |  |  | 4.7096 | 3.6671 | 3.9475 |  | 19.1 | 9.1115 | 0.29 |  | -13.1396 | -2.1204 | -23.1942 | -10.7791 | 0 | -24.1667 | -4.3567 | -20.7 | 3.9 |  | -110.6163
30/04/2025 | 20:30 | 0 | 8.8504 | -12.1563 | 11.206 | 7.6188 |  | 14.3907 |  | 15.7304 | 6.4928 | 7.8956 | -6.66 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -22 | 3.3743 | 1.1595 | 4.6084 | 4.3305 | 8.0681 | 2.0042 | -2.2427 | 2.3181 |  | -0.028 | 0.255 |  | 11.675 | -13.32 | -6.6 | 0.959 | 0.212 | -5.98 | -5.99 |  | -13.05 | -13.1 | 7.2394 | 3.6151 | 16.5528 | 20.6286 | -19.1152 | -5.2244 | -5.1459 | 1.0985 | 1.4261 |  | -18.7543 | 5.536 | 28.5198 | 3.2564 | 2.9745 | -2.7 | -3 | -26.5999 | -26.6825 | -5.3375 |  | -0.8482 | 4.8022 | 3.545 | 2.3538 | -94.2716 | 86.0927 | 85.8791 | -12.6251 | -80.5291 |  |  |  | 25.4379 | 9.67 | 7.95 | -6.1 | 6.33 | -8.703 | -8.4351 | 17.2016 | 15.2993 | -2.3827 | -7.2754 | -7.5745 | -1.1531 | 11.3752 |  |  | 58.3 | -20.5 | -2.75 | 44.5688 | 44.6949 | 43.6376 | 87.7658 | 88.2712 | -11.8526 | -89.6643 | -6.5467 | 4.2952 | 32.29 | 19.64 | 13.1299 | 13.1866 | -12.88 |  | -12.5574 | -12.7477 | 10.9152 | 0.0148 | -6.7825 | 0 | 0 | -7.9968 | 5.2421 | 42.9034 | 15.0351 | 6.12 | -2.48 | 7.884 | -10.4656 | -1.84 | -1.94 | 18.4 | 22.04 | -8.7636 | -4.4636 | -22.3694 | -22.0364 | 33.2638 | 16.3246 | 6.7236 | 6.7218 | -13.5787 | -15.349 | -9.164 | -74.9844 | -16.8844 |  | -5.8299 | -5.3395 |  | 1.7322 | 1.1296 | 2.576 | -20.4355 | -20.1289 | -5.7366 |  | -11.55 |  | 2.6712 | 10.8979 | -8.8063 | -8.8983 | 7.4135 | -5.1743 | -12.0514 |  |  |  | 2.4611 | 2.6098 | 0 | -0.1675 | -0.5024 | 21.0995 | 6.3951 | 6.5701 | 24.8704 | 35.4639 | 13.4292 | -8.35 | -3.5152 | 0.3536 | 2.39 | 1.59 | -13.3086 | 0 | 7.161 | 0.304 | 2.3967 | 30.71 | -40.9912 | -31.8525 |  | 24.3757 |  | 25.9072 | 8.4497 | -9.1382 | 3.2689 |  |  | -10.7156 | -7.2885 | 4.1619 | -30.5876 | -7.3313 | -7.2759 | 149.595 | -4.0742 | -9.2996 | -8.2831 | -0.3822 | 10.0803 | 10.3883 | -1 | 15.3419 | 16.9926 | -6.71 | 9.7757 | 44.025 | 9.4168 | 25.2719 | 19.2999 | 19.3582 | 0 |  | -9.9979 | 0 | 54.6118 | 53.3532 | -12.9627 | -12.32 | -8.2452 | -8.1269 | 7.19 | 7.14 | -27.9 | -27.8 | 0.7572 | -9.36 | 41.27 | 22.4521 | 22.1853 | -18.7 | -35 | 0.9 | 0 |  |  | -61.2609 | -36.2016 | -274.9368 | -20.5173 | 26.9273 | 106.0477 | 58.6412 | 111.9916 | 85.516 | 45.1055 | 25.0683 | 25.8751 | 0.2345 | 204.1796 | -192.2477 | 24.0938 | -15.9687 | -1.8738 |  | -6.24 |  |  | 2.64 | 0.4 | -4.3287 | -6.2974 | 13.9178 | -10.985 | 1.3 | 1.486 | 0.163 |  |  | 4.3429 | 3.8119 | 4.2211 |  | 20.2 | 8.323 | 0.03 |  | -12.7486 | -2.3553 | -22.5963 | -11.2993 | 0 | -23.9342 | -4.9908 | -21.9 | 5 |  | -112.5014
30/04/2025 | 21:00 | 0 | 8.0912 | -10.7406 | 11.4684 | 7.1276 |  | 13.4603 |  | 14.8561 | 6.0178 | 7.514 | -6.66 | -26.4 |  | 2.484 | -19.8 | 3.506 | -0.3334 | 4.2085 | 3.9655 | 7.0707 | 2.125 | -2.1553 | 2.3201 |  | -0.7944 | 0.336 |  | 11.299 | -13.32 | -6.6 | 0.472 | 0.208 | -5 | -4.98 |  | -13.2 | -13.24 | 7.198 | 3.7159 | 14.224 | 17.1327 | -20.6639 | -4.9565 | -4.5927 | 12.0784 | 19.2861 |  | -22.7731 | 6.3251 | 35.399 | 1.2274 | 6.9343 | -4 | -4.6 | -26.2797 | -25.5927 | -5.1864 |  | -2.1926 | 4.5007 | 3.3966 | 2.188 | -82.6136 | 84.8719 | 85.2992 | -15.5674 | -73.7978 |  |  |  | 24.3701 | 9.66 | 7.76 | -6.51 | 5.83 | -9.1049 | -9.1049 | 18.3982 | 16.0055 | -0.3601 | -5.1989 | -5.5707 | -1.9824 | 11.4077 |  |  | 57.3 | -20.5 | -2.41 | 44.9844 | 44.4108 | 43.5712 | 85.0421 | 85.2336 | -9.5987 | -89.8868 | -4.4288 | 4.0267 | 33.91 | 19.65 | 12.5049 | 12.6984 | -12.92 |  | -12.6821 | -12.8149 | 8.7549 | 0.0148 | -6.7569 | 0 | 0 | -7.8906 | 5.0551 | 42.7457 | 14.1074 | 5.41 | -2.55 | 7.7625 | -8.5755 | -1.82 | -1.82 | 19.63 | 20.99 | -5.8182 | -3.4091 | -22.4762 | -21.4 | 33.105 | 16.5495 | 7.0146 | 6.8135 | -13.7235 | -14.896 | -8.956 | -70.6579 | -15.3452 |  | -5.5009 | -5.0452 |  | 1.974 | 1.2818 | 2.064 | -20.018 | -19.6622 | -6.031 | 13.62 | -11.67 |  | 2.5311 | 11.7421 | -8.2866 | -8.4365 | 7.3256 | -5.4715 | -12.3894 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.5024 | 0 | 20.5971 | 5.9052 | 5.9697 | 24.7611 | 33.6562 | 13.2387 | -8.71 | -3.5152 | 0.3967 | 2.45 | 1.97 | -13.3469 | 1.0089 | 7.168 | -0.088 | 2.4747 | 30.81 | -41.1858 | -32.3683 | -1.23 | 24.913 |  | 26.1263 | 8.2033 | -8.9296 | 3.173 |  |  | -11.2249 | -6.4085 | 5.1568 | -32.0162 | -7.3507 | -7.3648 | 150.1579 | -4.5937 | -9.7263 | -7.7944 | -0.7395 | 9.3551 | 9.5736 | -1.788 | 14.3543 | 16.824 | -6.29 | 9.7205 | 42.2936 | 13.3265 | 24.5312 | 18.8177 | 19.322 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -13.556 | -12.9023 | -7.6127 | -7.3683 | 8.34 | 8.21 | -28.8 | -28.6 | 0.9329 | -9.52 | 41.5467 | 22.3651 | 22.2106 | -19.1 | -35.8 | 0.5 | 0 | -17.5508 | -17.6804 | -55.9601 | -34.7814 | -274.7264 | -20.7118 | 26.6024 | 110.5302 | 57.9927 | 109.8121 | 84.5775 | 42.8384 | 26.5285 | 26.0852 | -3.4518 | 205.3205 | -192.1938 | 21.7288 | -10.9446 | -2.0618 |  | -5.92 |  |  | 2.32 | 0.32 | -4.2068 | -6.1204 | 13.7133 | -10.985 | 1.2 | 0.632 | 1.266 |  |  | 4.1147 | 3.5872 | 3.5488 |  | 21.1 | 8.4469 | -0.03 |  | -11.95 | -2.3974 | -22.693 | -10.2635 | 0 | -23.8668 | -5.2548 | -22.9 | 5.5 |  | -112.2007
30/04/2025 | 21:30 | 0 | 7.3203 | -9.1942 | 8.3454 | 10.7976 |  | 20.9752 |  | 14.4952 | 5.9248 | 7.3709 | -6.66 | -26.4 | 2.2 |  |  | 3.687 | 5.4845 | 3.9942 | 3.6974 | 6.8697 | 2.0813 | -2.1805 | 2.4039 |  | -0.7598 | 0.294 |  | 11.371 | -13.32 | -8.8 | 0.649 | 0.198 | -5.25 | -5.33 |  | -13.62 | -13.59 | 7.1307 | 3.5285 | 18.0772 | 19.7973 | -20.2824 | -4.8225 | -4.2773 | 8.3997 | 15.8308 |  | -21.7014 | 6.7196 | 34.3031 | -6.4522 | 9.6346 | -4.8 | -5.6 | -27.1428 | -25.1084 | -5.2153 |  | -4.3012 | 4.2158 | 3.9099 | 2.7663 | -83.7428 | 85.9096 | 86.0622 | -20.7568 | -79.9142 |  |  |  | 23.4021 | 9.35 | 7.36 | -7.06 | 5.53 | -8.5691 | -8.1672 | 17.1582 | 14.7455 | -1.5774 | -4.0885 | -4.2448 | -3.7268 | 11.9781 |  |  | 56 | -21.4 | -2.74 | 44.3964 | 44.2916 | 43.4929 | 86.2834 | 87.2218 | 1 | -93.8562 | 0 | 3.6732 | 33.66 | 18.39 | 11.4111 | 11.5265 | -12.18 |  | -13.7721 | -13.7815 | 11.2198 | 0.0148 | -6.3184 | 2.4 | 2.3 | -8.5132 | 3.372 | 41.0108 | 12.0663 | 3.94 | -2.01 | 9.9765 | -10.8006 | -2.23 | -2.28 | 18.12 | 20.12 | -8.1273 | -3.8455 | -22.3138 | -21.0909 | 29.4283 | 13.2272 | 3.5801 | 3.7561 | -12.1818 | -13.8815 | -9.757 | -68.9189 | -9.5385 |  | -8.0685 | -7.8011 |  | 0.386 | -0.4593 | 1.04 | -21.4025 | -20.9728 | -7.0222 | 13.48 | -9.99 |  | 2.3159 | 9.5487 | -8.7401 | -8.854 | 7.3858 | -6.1157 | -12.2541 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.6698 | -1.0047 | 22.4391 | 6.2259 | 6.0695 | 25.8069 | 35.6685 | 12.7309 | -8.49 | -3.7038 | 0.3683 | 2.59 | 1.55 | -13.4199 | 0 | 7.243 | -0.085 | 2.5101 | 31.09 | -41.7548 | -32.6051 | -1.28 | 25.7302 |  | 26.4668 | 7.8372 | -8.4122 | 2.9783 |  |  |  | -5.5673 | 6.051 | -33.6128 | -6.8404 | -7.2887 | 149.4998 | -5.1154 | -10.7572 | -7.1555 | -0.9441 | 8.9962 | 9.2255 | -2 | 16.6819 | 18.438 | -5.03 | 8.7667 | 41.3366 | 16.3116 | 25.0297 | 20.1491 | 20.6181 | 0 |  | 0 | -11.3326 |  |  | -13.8251 | -13.2209 | -3.3926 | -3.658 | 10.1 | 9.92 | -28.1 | -28.5 | 0.9494 | -9.44 | 38.7835 | 23.0119 | 23.0121 | -19.4 | -36.3 | 0.9 | 0.3 | -17.8009 | -17.684 | -54.845 | -39.578 | -276.0635 | -20.4588 | 27.1659 | 114.1002 | 54.9693 | 108.0629 | 91.1492 | 49.5387 | 28.723 | 24.888 | -1.8844 | 211.5565 | -196.5443 | 26.9498 | -15.8966 | -1.9666 |  | -5.84 |  |  | 1.68 | 1.36 | -4.166 | -7.7928 | 14.9737 | -10.6645 | 1.6 | 0.997 | 0.51 |  |  | 4.407 | 3.64 | 3.7061 |  | 21.1 | 8.7031 | -0.12 |  | -13.8119 | -2.3388 | -21.7225 | -11.7399 | 0 | -23.0858 | -5.6597 | -23.2 | 5.9 |  | -115.6548
30/04/2025 | 22:00 | 0 | 6.8014 | -8.3485 | -1.2114 | 9.8487 |  | 18.9084 |  | 13.4006 | 5.3968 | 6.7217 | -13.32 | -26.4 |  | 0.828 | -19.8 | 3.8954 | -3.5921 | 3.7122 | 3.6406 | 6.3313 | 2.5039 | -2.0753 | 2.4598 |  | -0.7983 | 0.14 |  | 11.002 | -6.66 | -8.8 | 0.417 | 0.189 | -4.87 | -4.86 |  | -14.25 | -14.25 | 5.1077 | 4.2813 | 13.0883 | 14.081 | -16.7424 | -6.0282 | -5.4271 | 15.4371 | 15.5769 |  | -23.4429 | 5.536 | 29.4281 | -38.1781 | 11.5629 | -5.7 | -6.3 | -25.2788 | -24.3957 | -5.0808 |  | -2.1232 | 3.7609 | 4.6682 | 3.2115 | -59.5416 | 46.968 | 46.7849 | -26.8533 | -132.6859 |  |  |  | 21.2465 | 10.43 | 6.73 | -7.13 | 9.75 | -10.7124 | -10.7124 | 19.9911 | 17.4392 | -0.3943 | -13.5947 | -13.7145 | -1.3763 | 4.2421 |  |  | 37.7 | -6.7 | -2.48 | 36.1112 | 35.8711 | 34.9766 | 57.12 | 56.9847 | 1 | -61.1822 | 0 | 3.4915 | 30.78 | 22.15 | 10.1611 | 10.3546 | -11.38 |  | -5.7323 | -5.6883 | 2.1876 | 0.0147 | -5.764 | 4.8 | 4.9 | -9.1602 | 2.2499 | 40.5376 | 10.2109 | 2.69 | -2 | 10.5165 | -1.4551 | -2.68 | -2.77 | 17.23 | 18.76 | 1.8727 | 0.8364 | -22.0907 | -20.7091 | 34.1381 | 17.2049 | 7.1769 | 7.5022 | -10.4587 | -12.8271 | -11.102 | -65.2949 | -5.1569 |  | -7.6063 | -7.3045 |  | 0.884 | -0.0367 | 5.648 | -21.644 | -21.4149 | -8.1531 | 13.53 | -12.61 | 0 | 2.0284 | 10.9806 | -7.6951 | -7.8581 | 5.6839 | -7.5369 | -12.5236 |  |  |  | 0 | 2.4134 |  | 2.5118 | 1.5071 | 22.7741 | 4.5622 | 4.827 | 25.383 |  | 12.4623 | -8.05 | -3.5152 | 0.3243 | 2.37 | 1.76 | -13.3641 | 1.6942 | 7.236 | 0.843 | 2.5347 | 31.56 | -40.2616 | -31.9545 | -1.27 | 26.3749 |  | 26.048 | 8.1374 | -8.7075 | 2.8532 |  |  | -10.2503 | -5.9409 | 6.9451 | -34.7892 | -6.651 | -7.1094 | 147.1866 | -5.6153 | -9.3368 | -7.2221 | -0.8775 | 8.5568 | 8.7271 | -1.7089 | 17.1592 | 18.3566 | -5.45 | 8.97 | 44.6597 | 14.2557 | 22.7255 | 18.6674 | 19.7556 | 0 |  | 0 | 0 | 60.1056 |  | -13.4626 | -12.4518 | -2.4712 | -2.3388 | 11.49 | 11.22 | -28.5 | -28.6 | 0.9146 | -10.32 | 44.3885 | 22.6937 | 22.1269 | -19.9 | -36.7 | 0.5 | 0 |  |  | -52.3161 | -47.681 | -274.4069 | -19.7051 | 27.6201 | 108.8259 | 54.6818 | 112.8863 | 86.0456 | 46.3504 | 26.5353 | 25.2296 | -3.4735 | 207.5788 | -195.5288 | 24.693 | -13.4045 | -2.0618 |  | -5.92 |  |  | 1.2 | 1.76 | -4.2769 | -8.3207 | 15.4711 | -10.5455 | 1.1 | 0.976 | 1.142 |  |  | 4.2549 | 3.9199 | 3.8663 |  | 21.7 | 8.6108 | -0.25 |  | -13.5895 | -1.9558 | -21.6864 | -11.1491 | 0 | -23.1245 | -5.6618 | -23.3 | 6.1 |  | -123.1781
30/04/2025 | 22:30 | 0 | 6.5831 | -7.9118 | 0.4057 | 9.7616 |  | 18.5904 |  | 12.7919 | 5.1708 | 6.5566 | -13.32 |  |  |  |  | 3.9494 | -3.6761 | 3.4717 | 3.3073 | 5.9457 | 2.5774 | -2.1497 | 2.2311 |  | -0.7475 | 0.083 |  | 10.797 | -8.88 | -11 | 0.562 | 0.185 | -4.92 | -4.92 |  | -14.29 | -14.29 | 4.864 | 3.9624 | 12.8204 | 13.9298 | -16.9402 | -5.2244 | -5.0359 | 14.5609 | 14.6745 |  | -22.6391 | 5.9305 | 31.5614 | -35.8206 | 11.0286 | -5.4 | -6.2 | -25.4425 | -25.3536 | -5.3441 |  | -2.3787 | 3.7895 | 4.8072 | 3.1734 | -67.8121 | 46.5407 | 46.3576 | -19.43 | -138.3263 |  |  |  | 20.2286 | 10.14 | 6.44 | -7.58 | 9.46 | -10.3105 | -10.1765 | 19.7785 | 17.4673 | -0.4053 | -13.7104 | -13.4805 | -3.027 | 5.7967 |  |  | 39.8 | -10.5 | -2.42 | 36.3618 | 35.8555 | 35.3996 | 59.2283 | 59.0874 | -8.9565 | -61.8645 | 0 | 3.6046 | 31.42 | 21.12 | 9.8486 | 9.8663 | -11.19 |  | -7.3953 | -7.0368 | 7.6165 | 0.0148 | -5.7107 | 7.2 | 7.4 | -9.1711 | 1.5019 | 39.2759 | 9.2831 | 1.87 | -1.59 | 10.1385 | -6.6804 | -5.26 | -5.52 | 23.28 | 18.92 | -2.8 | -1.7364 | -23.8675 | -22.3818 | 33.9434 | 15.8126 | 6.2892 | 6.3011 | -12.9435 | -12.8848 | -10.344 | -71.1199 | 0.6659 |  | -7.3416 | -6.8799 |  | -1.5032 | -2.0909 | 7.184 | -20.884 | -21.8045 | -8.8464 | 13.28 | -12.39 | -1.5 | 1.925 | 5.3512 | -7.5804 | -7.784 | 5.8539 | -6.0512 | -10.4868 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1.6746 | 1.842 | 24.4486 | 5.9009 | 6.0079 | 26.69 | 37.2725 | 12.4965 | -7.94 | -3.6178 | 0.3161 | 2.41 | 1.59 | -13.2682 | 1.3599 | 7.37 | 0.843 | 2.5179 | 31.31 | -41.0877 | -31.7527 |  | 25.0374 |  | 25.8796 | 7.8367 | -8.3801 | 2.747 | 0.0578 |  |  | -5.9459 | 8.4237 | -35.4615 | -7.1017 | -7.0926 | 142.9118 | -6.3997 | -9.8387 | -6.8502 |  | 8.4396 | 8.5136 |  | 15.4686 | 16.9209 | -4.61 | 9.1309 | 44.5273 | 15.1431 | 23.4781 | 19.3905 | 19.4535 | 0 |  | 0 | -10.8678 |  | 59.8729 | -12.5562 | -11.886 | -2.3119 | -2.3787 | 11.29 | 11.31 | -29.3 | -29.3 | 0.9494 | -10.56 | 40.0289 | 24.5356 | 23.9581 | -20.4 | -37.1 | 0 | -0.8 |  |  | -52.1763 | -50.8252 | -272.0925 | -18.603 | 27.2535 | 107.4847 | 56.4224 | 114.2214 | 88.0015 | 43.7364 | 25.2169 | 27.8756 | -2.0446 | 207.8548 | -194.2479 | 23.8776 | -11.3282 | -2.3426 |  | -5.28 |  |  | 0.96 | 1.76 | -4.2185 | -8.1132 | 15.9686 | -10.634 | 0.6 | 0.271 | -0.3 |  |  | 3.5742 | 3.1366 | 3.0002 |  | 21.5 | 8.7012 | -0.3 |  | -13.3663 | -2.7132 | -22.6507 | -10.8913 | 0 | -23.7641 | -5.4162 | -24 | 6.6 |  | -125.9507
30/04/2025 | 23:00 | 0 | 5.8518 | -6.3275 | 2.0058 | 8.6556 |  | 16.2801 |  | 11.2708 | 4.4589 | 5.8698 | -11.1 | -22 | -2.2 | 0.828 | -15.4 | 3.7916 | -0.2328 | 2.9697 | 2.7285 | 4.9107 | 2.4295 | -2.1647 | 2.2658 |  | -0.9819 | -0.094 |  | 10.946 | -11.1 | -15.4 | 0.669 | 0.166 | -6.6 | -6.56 |  | -15.1 | -15.16 | 4.2048 | 4.1025 | 22.363 | 25.1604 | -21.0864 | -6.1621 | -6.3929 | 1.1494 | 1.5459 |  | -18.0845 | 4.7469 | 24.1325 | -39.9098 | 11.6145 | -5.6 | -6.4 | -26.7178 | -26.7249 | -5.2233 |  | -2.8594 | 3.5176 | 3.4016 | 2.4133 | -90.4263 | 51.2711 | 51.4542 | -28.4279 | -156.5244 |  |  |  | 18.0929 | 9.14 | 5.17 | -9.34 | 8.18 | -12.4538 | -12.1859 | 15.5735 | 12.9522 | -4.5835 | -9.781 | -10.0287 | -2.7467 | 10.9048 |  |  | 41.7 | -18.5 | -2.15 | 36.5571 | 36.0244 | 35.3723 | 72.2878 | 72.4327 | -10.6123 | -71.5828 | -5.3546 | 3.1588 | 27.97 | 17.27 | 7.9736 | 8.1085 | -9.82 |  | -11.7243 | -11.6196 | 23.0739 | 0.0145 | -4.9718 | 9.6 | 9.8 | -9.2993 | 0 | 35.9639 | 7.2421 | 0.62 | -1.43 | 9.7065 | -21.2712 | -7.73 | -7.98 | 25.05 | 17.94 | -21.1455 | -10.5727 | -27.0137 | -26.8818 | 16.699 | 0.2578 | -7.9008 | -8.0212 | -20.3114 | -21.5171 | -10.419 | -65.0163 | -4.5426 |  | -7.1524 | -6.4386 |  | -6.2708 | -5.7381 | 3.088 | -21.0911 | -21.2992 | -0.4431 | 26.76 | -15.33 | -1.4 | 1.8189 | -1.4747 | -7.2357 | -7.3664 | 5.8474 | 3.8162 | -21.19 |  |  |  | 2.5105 | 2.672 | 0 | 3.684 | 2.8468 | 23.6113 | 10.5784 | 10.8559 | 24.5646 | 33.1415 | 10.3139 | -8.53 | -3.323 | 0.3152 | 2.52 | 1.56 | -11.1036 | 1.3869 | 7.503 | 0.026 | 2.4691 | 29.9 | -35.6408 | -27.2323 | -1.81 | 23.4869 |  | 24.4506 | 6.705 | -7.1975 | 2.4224 |  |  | -10.5891 | -3.2314 | 7.7066 | -38.6547 | -6.8565 | -7.012 | 134.4498 | -7.7654 | -9.7729 | -5.0847 | -0.8699 | 7.8463 | 7.9984 | -1.7072 | 17.4137 | 20.7235 | -3.77 | 7.1242 | 49.7812 | 14.053 | 22.18 | 20.4022 | 20.2305 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -14.6271 | -13.7482 | -1.5262 | -1.4824 | 11.27 | 11.54 | -29.7 | -28.8 | 1.0904 | -11.68 | 37.9648 | 27.7849 | 27.6155 | -21.2 | -37.5 | 1.7 | 1.2 |  |  | -45.6216 | -43.3856 | -271.9185 | -20.2881 | 24.4113 | 109.1518 | 56.3946 | 111.0554 | 86.524 | 42.5162 | 29.4997 | 27.1083 | -1.0233 | 205.4928 | -194.3652 | 21.7658 | -9.8899 | -2.179 |  | -4.96 |  |  | 0.64 | 2.48 | -4.1898 | -8.8182 | 17.171 | -10.518 | 0 | 1.048 | 0.233 |  |  | 3.2756 | 4.3298 | 3.5653 |  | 22 | 8.4116 | -0.39 |  | -14.4991 | -2.2209 | -21.6219 | -11.9122 | 0 | -23.1959 | -5.7808 | -23.1 | 6.1 |  | -129.9425
30/04/2025 | 23:30 | 0 | 5.5458 | -5.5631 | 3.0026 | 8.5143 |  | 16.0063 |  | 10.6462 | 4.0819 | 5.5537 | -8.88 |  | 0 | 1.656 | -15.4 | 3.7793 | -1.0569 | 2.8382 | 2.7046 | 4.7726 | 2.6114 | -2.2677 | 2.3767 |  | -0.6248 | -0.101 |  | 10.87 | -13.32 | -13.2 | -0.462 | 0.194 | -6.43 | -6.38 |  | -14.87 | -14.83 | 3.5504 | 3.5995 | 20.05 | 20.7886 | -21.0331 | -6.564 | -6.4505 | 10.6976 | 10.2053 |  | -22.1033 | 6.7196 | 34.8048 | -42.2564 | 11.4166 | -5.4 | -6.3 | -25.4425 | -25.5259 | -5.0504 |  | -3.4106 | 3.2045 | 3.5012 | 2.302 | -87.3134 | 49.7452 | 50.0198 | -21.6218 | -158.5529 |  |  |  | 16.8654 | 9.18 | 5.18 | -10.03 | 8.04 | -10.8463 | -10.8463 | 15.6757 | 12.8582 | -3.8836 | -11.6365 | -11.8375 | -3.5721 | 8.5364 |  |  | 35.8 | -14 | -2.22 | 33.6216 | 33.1756 | 32.2418 | 72.3157 | 72.4882 | -10.8573 | -70.7553 | -6.2531 | 2.817 | 26.99 | 17.38 | 7.3486 | 7.5226 | -9.28 |  | -10.0881 | -9.9564 | 18.5869 | 0.0147 | -4.5071 |  |  | -9.093 | -0.561 | 36.1216 | 6.3144 | -0.17 | -1.18 | 9.558 | -18.6011 | -6.62 | -6.8 | 21.33 | 17.15 | -18.7455 | -9.1273 | -24.1085 | -23.3727 | 12.4625 | -2.9614 | -10.4179 | -10.4105 | -21.7985 | -21.8102 | -8.93 | -73.3634 | -1.0549 |  | -7.641 | -7.2712 |  | -6.0337 | -6.1838 | -2.052 | -20.7777 | -20.47 | 0.4662 | 27.11 | -15.49 | 0 | 1.918 | -0.1278 | -7.4411 | -7.6433 | 5.9856 | 2.0488 | -20.607 |  |  |  | 2.8498 | 2.6616 | 0 | 1.842 | 1.6746 | 28.1327 | 8.9553 | 9.05 | 27.0627 | 36.0436 | 9.0492 | -8.28 | -3.5152 | 0.2978 | 2.26 | 2.09 | 0 | 1.3821 | 7.58 | 0.247 | 2.5239 | 30.5 | -37.858 | -29.2684 | -1.3 | 24.4862 |  | 23.4863 | 6.7253 | -7.2862 | 2.2603 |  |  |  | -2.2347 | 8.146 | -38.8228 | -7.5064 | -7.3229 | 133.1095 | -8.0418 | -9.2557 | -5.4054 | -0.8304 | 8.2052 | 8.2842 | -2 | 19.3956 | 19.7819 | -4.19 | 7.4472 | 47.7257 | 17.7762 | 18.9747 | 18.4317 | 18.6183 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -12.5397 | -11.463 | -0.7542 | -0.705 | 12.36 | 12.16 | -28.5 | -28 | 0.986 | -12.08 | 29.5394 | 30.0397 | 30.0311 | -20.9 | -37.1 | 0 | -0.8 | -17.6093 | -17.7201 | -40.4767 | -47.378 | -267.092 | -18.4182 | 22.1369 | 103.914 | 58.1568 | 101.0861 | 82.9131 | 43.93 | 32.2507 | 30.4484 | 5.1888 | 200.5237 | -191.4846 | 22.7155 | -11.7537 | -2.9041 |  | -5.2 |  |  | 0 | 2.88 | -4.4268 | -9.1691 | 18.1964 | -10.692 | 0 | 1.377 | 0.405 |  |  | 3.9386 | 4.2145 | 3.6903 |  | 21.4 | 9.583 | -0.46 |  | -14.8534 | -2.2615 | -21.2399 | -12.1125 | 0 | -23.398 | -5.5524 | -23.5 | 6.4 |  | -130.4971
01/05/2025 | 00:00 | 0 | 5.1493 | -4.7993 | 0.0784 | 8.0549 |  | 15.3116 |  | 10.3767 | 3.6899 | 5.1857 | -8.88 |  | 0 |  | -17.6 | 3.8185 | 3.4641 | 2.7367 | 2.4486 | 4.3113 | 2.0271 | -2.166 | 2.5378 |  | -0.6248 | -0.527 |  | 11.117 | -11.1 | -13.2 | -0.306 | 0.193 | -10.96 | -10.96 |  | -13.55 | -13.45 | 3.6414 | 3.7159 | 22.0991 | 24.0856 | -20.938 | -8.3055 | -8.7526 | 16.9421 | 8.3074 |  | -19.558 | 6.3251 | 37.6888 | -47.9055 | 12.6165 | -5.9 | -6.9 | -24.1491 | -23.8783 | -4.9976 |  | -3.2987 | 3.7719 | 0 | 1.757 | -96.3469 | 46.7238 | 46.6017 | -2.3867 | -164.2389 |  |  |  | 15.7378 | 8.97 | 5.26 | -10.52 | 7.57 | -13.3915 | -12.9896 | 17.7025 | 15.5438 | -4.625 | -16.5264 | -16.7195 | -3.2364 | 7.5281 |  |  | 30.3 | -11.6 | -2.25 | 29.4619 | 29.3876 | 28.6085 | 73.4494 | 73.6336 | -12.8278 | -68.9778 | -8.1516 | 2.508 | 26.15 | 17.67 | 6.4111 | 6.546 | -8.73 |  | -9.0746 | -9.115 | 22.1253 | 0.015 | -4.3915 | 11.9 | 12.1 | -8.3435 | -1.122 | 35.0176 | 5.3867 | -0.65 | -0.82 | 10.098 | -23.7614 | -6.72 | -6.85 | 20.11 | 16.29 | -23.6 | -11.7545 | -28.7244 | -26.9727 | 10.9486 | -10.7212 | -17.336 | -17.534 | -12.9737 | -12.6842 | -9.388 | -93.2676 | 7.792 |  | -7.5794 | -7.5087 |  | -11.1756 | -11.1335 | 28.688 | -22.7653 | -22.1869 | -6.0932 | 9.3 | -20.59 | 0.1 | 1.6937 | -12.2671 | -5.6578 | -5.8923 | 4.8293 | -4.5176 | -13.863 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.6793 | 1.5071 | 19.7598 | 11.3057 | 11.1736 | 15.8969 | 23.2472 | 8.6293 | -8.57 | -4.0078 | 0.3243 | 2.89 | 2.37 | 0 | 1.6948 | 7.759 | 0.066 | 2.5694 | 31.94 | -32.3095 | -25.1611 | -1.67 | 24.3363 |  | 19.0159 | 3.7721 | -3.9739 | 2.1309 |  |  | -10.9962 | -8.366 | 6.7987 | -33.1086 | -6.7678 | -6.7064 | 106.4342 | -10.1425 | -10.6436 | -1.9217 | -0.7419 | 8.674 | 8.743 | -1.5863 | 17.6806 | 19.2006 | -5.03 | 7.9381 | 50.1196 | 14.9173 | 16.8915 | 16.8339 | 16.8341 | 0 |  | 0 | 0 | 65.5049 | 64.4071 | -10.1062 | -9.4965 | -0.5585 | -0.3315 | 8.95 | 8.96 | -27.3 | -27.5 | 0.9494 | -11.92 | 24.3651 | 35.9192 | 35.7219 | -20.4 | -36.3 | -1.1 | -2 | -17.638 | -17.5187 | -42.1632 | -48.781 | -267.6118 | -12.3631 | 18.7172 | 101.7396 | 59.3852 | 102.4185 | 78.134 | 38.5235 | 28.1961 | 27.9444 | 6.1055 | 197.4058 | -186.9756 | 18.8089 | -8.8757 | -1.1951 |  | -4.08 |  |  | -0.48 | 3.6 | -4.3667 | -10.1946 | 18.3703 | -9.2851 | 0 | 0.854 | 0.534 |  |  | 4.3686 | 4.3738 | 3.666 |  | 20.5 | 9.8399 | -0.45 |  | -14.2534 | -2.8155 | -21.7679 | -10.8343 | 0 | -23.9658 | -5.4409 | -21.9 | 4.8 |  | -127.5264
MÁXIMO |  | 0 | 9.3634 | -1.4924 | 12.2941 | 12.0257 | 0 | 23.3637 | 0 | 27.9967 | 12.2556 | 12.7346 | -6.66 | -17.6 | 6.6 | 5.796 | -13.2 | 5.3286 | 14.9425 | 6.5979 | 6.3756 | 11.1011 | 2.6114 | 0.0454 | 2.5378 | 0 | -0.028 | 0.525 | 0 | 12.701 | 0 | -4.4 | 1.752 | 0.212 | -4.54 | -4.53 | -10 | -12.2 | -12.28 | 8.4143 | 4.2813 | 23.7677 | 28.4736 | -7.9262 | 1.8754 | 1.8703 | 32.3706 | 23.2306 | 0 | -9.3771 | 9.0869 | 50.6542 | 64.0009 | 15.5727 | -2.5 | -2.9 | -20.2153 | -21.2241 | -3.2341 | 0 | 9.5988 | 8.6179 | 6.2758 | 3.9254 | -59.5416 | 102.1149 | 102.4811 | 8.9132 | -68.343 | 0 | 0 | 0 | 33.9105 | 13.56 | 9.26 | -3.62 | 16.06 | -7.0955 | -6.8276 | 32.676 | 30.4628 | -0.3601 | 5.9472 | 6.0696 | 7.2849 | 21.891 | 2.88 | 6.412 | 94.1 | -6.7 | -1.99 | 59.5042 | 59.7074 | 57.5229 | 109.9893 | 110.5247 | 1 | -61.1822 | 0 | 4.473 | 41.32 | 23.82 | 17.1924 | 16.9952 | -8.33 | 0 | -5.7323 | -5.6883 | 36.411 | 0.015 | -4.2127 | 14.1 | 14.5 | -3.0042 | 11.7873 | 46.3731 | 24.1269 | 12.81 | -0.82 | 15.3765 | -1.4551 | -1.59 | -1.6 | 32.83 | 31 | 1.8727 | 0.8364 | -19.9101 | -19.4455 | 63.1002 | 38.351 | 26.3566 | 26.1706 | -6.6684 | -9.1494 | -8.381 | -31.406 | 7.792 | 0 | -4.5223 | -4.1604 | 0 | 4.426 | 3.633 | 28.688 | -12.6287 | -13.5728 | 12.6268 | 27.11 | -7.3 | 26.3 | 7.7274 | 15.7707 | -5.4966 | -5.7387 | 7.4508 | 12.5485 | -8.07 | 0 | 0 | 0 | 5.2938 | 5.748 | 3.6788 | 9.8799 | 8.8752 | 34.6635 | 22.1861 | 21.8769 | 31.8443 | 38.9642 | 18.0337 | -4.57 | -1.4168 | 0.447 | 3.29 | 5.15 | 0 | 1.6948 | 7.787 | 1.094 | 2.9855 | 32.05 | -27.442 | -19.8877 | -0.91 | 26.6261 | 0 | 26.4668 | 8.9661 | -3.9739 | 3.3917 | 0.0578 | 0 | -9.6731 | -2.2347 | 8.4237 | -27.3944 | -6.3879 | -6.4228 | 155.0479 | -3.0137 | -6.8492 | -1.9217 | 1.2019 | 11.3776 | 11.7568 | 0.3235 | 24.5239 | 26.2922 | 0 | 22.846 | 58.1008 | 32.669 | 36.8192 | 24.2524 | 24.6898 | 0 | 11.5664 | 0 | 0 | 69.0186 | 73.5365 | -9.1888 | -8.1836 | -0.5585 | -0.3315 | 22.24 | 21.81 | -25.7 | -26 | 2.6029 | 7.6 | 48.2754 | 35.9192 | 35.7219 | -14.4 | -32 | 6 | 5.4 | -17.3742 | -17.3971 | -27.3407 | 8.3318 | -267.092 | -12.3631 | 27.6201 | 116.9338 | 104.816 | 134.4116 | 91.1492 | 50.5503 | 34.6513 | 31.2499 | 13.1106 | 215.967 | -181.553 | 32.9179 | 29.5362 | 0.3528 | 0 | -3.36 | 0 | 0 | 4.48 | 4.56 | -3.3846 | -4.4511 | 18.3703 | -4.9485 | 1.6 | 6.104 | 6.164 | 1.6635 | 1.7456 | 4.7768 | 4.7633 | 4.4446 | 0 | 22.3 | 11.1747 | 0.77 | 0 | -3.0141 | -1.1669 | -20.7874 | 0 | 0 | -21.9777 | 0 | -18.5 | 7.1 | 0 | -101.5212
MÍNIMO |  | 0 | 0.5051 | -13.6392 | -4.1582 | 5.1036 | 0 | 9.4639 | 0 | 8.2464 | 2.8299 | 4.2746 | -22.2 | -30.8 | -4.4 | 0.828 | -24.2 | 2.6033 | -3.6761 | 2.7367 | 2.4486 | 4.3113 | 1.7303 | -2.4304 | 1.5688 | 0 | -1.2334 | -0.527 | 0 | 10.216 | -13.32 | -17.6 | -0.462 | 0.135 | -12.29 | -12.53 | -10 | -15.1 | -15.16 | 3.5504 | 2.7129 | 11.4349 | 12.7383 | -21.0864 | -12.0563 | -11.9665 | -0.3466 | -0.1843 | 0 | -23.5768 | 4.3523 | 23.2519 | -47.9055 | 2.721 | -6.5 | -7 | -35.6 | -35.4052 | -6.0237 | 0 | -6.5478 | 3.2045 | 0 | 1.3582 | -169.4387 | 46.5407 | 46.3576 | -54.1732 | -164.2389 | 0 | 0 | 0 | 14.0612 | 7.89 | 3.86 | -11.99 | 5.53 | -17.9461 | -17.9461 | 12.4989 | 10.2639 | -7.4388 | -16.5264 | -16.7195 | -6.6331 | 4.2421 | 2.88 | 6.412 | 30.3 | -41.9 | -4.54 | 29.4619 | 29.3876 | 28.6085 | 57.12 | 56.9847 | -16.2166 | -107.5189 | -10.3601 | 2.3737 | 26.02 | 9.36 | 5.4736 | 5.7648 | -15.74 | 0 | -22.948 | -22.977 | 2.1876 | 0.0138 | -8.1263 | -13.2 | -13.2 | -9.2993 | -2.9921 | 35.0176 | 2.9745 | -2.5 | -3.87 | 5.805 | -37.5271 | -12.1 | -12.08 | 17.23 | 15.63 | -34.4909 | -17.2818 | -36.2924 | -34.1909 | 0 | -14.3566 | -20.9084 | -21.3795 | -24.2231 | -30.2079 | -13.083 | -101.6579 | -65.8225 | 0 | -16.6582 | -15.8819 | 0 | -26.9052 | -24.8014 | -21.508 | -25.438 | -24.9733 | -8.8464 | -4.36 | -22.78 | -7.9 | 1.6937 | -50.1782 | -9.3759 | -9.5408 | 3.3148 | -7.5369 | -30.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6698 | -1.0047 | 3.3491 | 4.5622 | 4.827 | 9.3939 | 17.7567 | 4.5228 | -14.72 | -4.7164 | 0.263 | 0.49 | 0.43 | -18.8376 | 0 | 6.941 | -0.112 | 2.0082 | 26.25 | -43.2 | -33.7615 | -2.5 | 18.0469 | 0 | 19.0159 | 3.7721 | -9.7176 | 1.7049 | 0.021 | 0 | -12.2633 | -25.9803 | 0.6889 | -38.8228 | -9.3012 | -9.426 | 104.604 | -10.1425 | -10.7572 | -9.3426 | -1.4484 | 7.8463 | 7.9984 | -2.1661 | 4.6901 | 7.1074 | -21.37 | 0 | 30.9804 | 0 | 11.0342 | -1.4741 | -0.898 | -5.776 | 0 | -14.956 | -16.759 | 24.2015 | 24.3721 | -21.9167 | -21.2959 | -22.5091 | -22.6721 | 4.14 | 4.34 | -31.5 | -31.3 | 0.7572 | -12.08 | 24.3651 | 17.3443 | 17.5505 | -21.2 | -37.5 | -2.8 | -3.4 | -18.5629 | -18.5405 | -70.2275 | -50.8252 | -289.3624 | -32.2497 | -2.6518 | 63.2698 | 49.6781 | 0 | 64.4453 | -14.5445 | 14.3589 | 12.3336 | -21.7145 | 159.9943 | -198.9331 | -28.7969 | -20.2832 | -2.9041 | 0 | -8.48 | 0 | 0 | -1.28 | -1.76 | -6.2398 | -11.0155 | 10.8141 | -11.3085 | -3.6 | -1.543 | -2.303 | 1.2159 | 1.1822 | 2.7296 | 2.6195 | 2.4304 | 0 | 17.2 | 6.3392 | -0.56 | 0 | -14.875 | -6.7407 | -29.4399 | -12.9968 | -2.8523 | -32.9095 | -5.7808 | -24.1 | 1.1 | 0 | -130.4971
PROMEDIO |  | 0 | 4.8607 | -8.6583 | 4.2826 | 9.1734 | 0 | 17.5759 | 0 | 16.2001 | 6.7571 | 7.6671 | -12.3488 | -26.5222 | 3.1333 | 3.2174 | -19.6811 | 4.282 | 4.3256 | 4.5285 | 4.3571 | 7.6894 | 2.0548 | -0.87201 | 2.0662 | 0 | -0.98206 | -0.050479 | 0 | 11.242 | -8.2325 | -9.5526 | 1.0529 | 0.17552 | -7.4773 | -7.4648 | -10 | -13.9794 | -14.0373 | 6.1354 | 3.4368 | 18.0072 | 20.1119 | -15.2385 | -4.7611 | -4.6153 | 8.6201 | 9.2487 | 0 | -18.4417 | 6.2429 | 32.9628 | 8.8974 | 9.9001 | -5.3187 | -5.95 | -28.0956 | -27.7678 | -4.6737 | 0 | 0.12989 | 5.2876 | 3.7862 | 2.5649 | -120.9772 | 84.6234 | 84.7639 | -22.3423 | -97.1966 | 0 | 0 | 0 | 24.4983 | 10.6621 | 6.5996 | -7.7646 | 9.905 | -11.491 | -11.2873 | 20.7617 | 18.4945 | -3.8728 | -1.5743 | -1.6215 | -0.078377 | 14.4676 | 2.88 | 6.412 | 62.1083 | -25.6875 | -3.1754 | 45.7272 | 45.553 | 44.2578 | 87.6751 | 88.158 | -10.4953 | -90.2574 | -4.0063 | 3.4994 | 32.1533 | 17.5256 | 11.678 | 11.7055 | -12.0004 | 0 | -15.7612 | -15.7485 | 20.3957 | 0.0145 | -6.2505 | -0.90833 | -0.26765 | -5.9041 | 4.726 | 41.0864 | 13.7363 | 5.3669 | -2.4688 | 10.7828 | -20.0819 | -7.114 | -7.2144 | 24.8152 | 22.2973 | -18.0174 | -9.1333 | -27.4762 | -26.3686 | 35.5046 | 10.5006 | 1.4081 | 1.6874 | -16.2435 | -17.6546 | -10.5954 | -65.2576 | -26.5036 | 0 | -10.8273 | -10.277 | 0 | -10.324 | -10.29 | 1.4149 | -18.5047 | -18.2285 | 1.8553 | 10.5007 | -15.8996 | 1.7977 | 4.7664 | -14.5297 | -7.3751 | -7.5869 | 5.3162 | 1.9738 | -19.4673 | 0 | 0 | 0 | 1.081 | 1.3859 | 0.50222 | 3.4468 | 2.9968 | 18.3086 | 12.1265 | 12.1975 | 20.2298 | 29.1366 | 11.4132 | -9.2652 | -3.1069 | 0.34323 | 2.1387 | 1.8617 | -10.1893 | 1.2397 | 7.3752 | 0.5455 | 2.5241 | 29.2856 | -35.4592 | -26.7267 | -1.5361 | 22.6952 | 0 | 24.4252 | 7.585 | -8.1608 | 2.3878 | 0.035187 | 0 | -10.9811 | -14.1213 | 4.3269 | -33.7934 | -7.077 | -7.157 | 133.1457 | -6.1242 | -8.5456 | -7.1947 | -0.15533 | 9.6575 | 9.7757 | -1.0015 | 14.9966 | 16.8802 | -9.499 | 12.3103 | 47.1554 | 13.5247 | 21.7172 | 11.7948 | 12.3042 | -0.18632 | 5.4971 | -6.6421 | -9.508 | 48.1574 | 50.4515 | -14.113 | -13.4192 | -9.8686 | -9.7025 | 11.8537 | 11.8046 | -28.6187 | -28.7312 | 1.227 | -6.175 | 33.7006 | 26.8044 | 26.6396 | -17.2386 | -35.0917 | 0.74583 | 0.04375 | -17.8097 | -17.7662 | -49.7397 | -13.7795 | -276.9499 | -24.1864 | 13.0093 | 93.3368 | 73.5304 | 101.3268 | 77.6286 | 23.4999 | 25.8466 | 24.7395 | -0.28393 | 189.3957 | -189.6005 | 4.9068 | 0.88715 | -0.75562 | 0 | -6.0317 | 0 | 0 | 1.8117 | 1.3617 | -4.3753 | -7.4771 | 14.5489 | -8.5196 | -0.60417 | 0.47454 | 0.40163 | 1.4388 | 1.4653 | 3.7917 | 3.5091 | 3.5133 | 0 | 19.7292 | 8.5999 | 0.064792 | 0 | -10.1273 | -3.4143 | -24.6021 | -7.4172 | -0.19468 | -26.8828 | -3.2606 | -21.5229 | 4.2042 | 0 | -114.2065
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
miércoles, 30 de Abril del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
30/04/2025 | 00:30 | 58.03 | 58.14 | 46.3499 | 45.4411 | 283.478 | 491.439 | 219.8123 | 224.4015 | 408.5961 | 351.3938 | 1204.2037
30/04/2025 | 01:00 | 48.53 | 48.38 | 39.7859 | 39.2772 | 249.12 | 425.0931 | 221.7607 | 221.9403 | 409.7604 | 341.7765 | 1195.2379
30/04/2025 | 01:30 | 48.72 | 48.88 | 38.4463 | 38.7528 | 216.3627 | 391.1618 | 221.8807 | 218.4576 | 406.3988 | 336.7189 | 1183.456
30/04/2025 | 02:00 | 53.24 | 52.82 | 43.0009 | 42.5632 | 241.0535 | 432.6776 | 226.6651 | 224.8445 | 402.5329 | 339.0561 | 1193.0986
30/04/2025 | 02:30 | 54.14 | 54.3 | 42.0632 | 41.8082 | 220.7228 | 413.0342 | 224.7967 | 227.6383 | 402.497 | 333.1968 | 1188.1288
30/04/2025 | 03:00 | 56.61 | 56.54 | 45.2782 | 45.3123 | 237.7621 | 441.5026 | 227.0904 | 226.4362 | 400.7425 | 334.9788 | 1189.2479
30/04/2025 | 03:30 | 52.85 | 52.9 | 41.6613 | 41.4998 | 207.2578 | 396.1689 | 226.2421 | 224.2304 | 395.7391 | 335.2719 | 1181.4835
30/04/2025 | 04:00 | 53.66 | 53.68 | 42.3311 | 41.9125 | 218.7262 | 410.3098 | 232.4404 | 230.7604 | 408.0136 | 346.6569 | 1217.8713
30/04/2025 | 04:30 | 59.24 | 59.51 | 49.4309 | 47.7463 | 256.7055 | 472.6327 | 229.9899 | 226.8429 | 408.706 | 342.7618 | 1208.3006
30/04/2025 | 05:00 | 60.14 | 60.04 | 48.4932 | 47.9865 | 257.6226 | 474.2823 | 229.3118 | 228.1177 | 412.0562 | 350.3566 | 1219.8423
30/04/2025 | 05:30 | 60.73 | 61.09 | 47.4215 | 46.8084 | 268.2559 | 484.3058 | 240.6114 | 238.5693 | 426.5857 | 354.8279 | 1260.5943
30/04/2025 | 06:00 | 62.47 | 63.39 | 50.9045 | 51.4693 | 329.6625 | 557.8963 | 235.0221 | 236.298 | 422.2192 | 351.0917 | 1244.631
30/04/2025 | 06:30 | 62.25 | 62.45 | 50.9045 | 50.7264 | 343.7184 | 570.0493 | 229.1266 | 227.9763 | 405.8175 | 340.2392 | 1203.1596
30/04/2025 | 07:00 | 58.63 | 58.82 | 47.4215 | 47.755 | 319.8719 | 532.4984 | 190.4102 | 189.252 | 302.9995 | 256.8052 | 939.4669
30/04/2025 | 07:30 | 56.19 | 56.38 | 44.2065 | 44.1763 | 302.4588 | 503.4116 | 164.9223 | 165.3666 | 215.8237 | 179.0991 | 725.2117
30/04/2025 | 08:00 | 60.39 | 60.59 | 49.4309 | 49.7764 | 331.8507 | 552.038 | 155.8606 | 156.3992 | 190.4893 | 101.5651 | 604.3142
30/04/2025 | 08:30 | 63.59 | 63.51 | 50.7705 | 50.9019 | 359.6111 | 588.3835 | 163.4709 | 162.9577 | 189.3315 | 96.9276 | 612.6877
30/04/2025 | 09:00 | 63.11 | 63.05 | 53.0478 | 52.3597 | 372.0053 | 603.5728 | 163.4912 | 162.3193 | 206.6903 | 96.2993 | 628.8001
30/04/2025 | 09:30 | 66.01 | 66.27 | 54.1195 | 53.2331 | 414.5648 | 654.1974 | 164.365 | 164.2875 | 201.9864 | 99.5211 | 630.16
30/04/2025 | 10:00 | 66.17 | 66.29 | 53.3158 | 54.175 | 408.6063 | 648.5571 | 160.2795 | 158.704 | 207.4376 | 97.4628 | 623.8839
30/04/2025 | 10:30 | 63.87 | 64.2 | 53.9855 | 50.2151 | 397.8222 | 630.0928 | 155.3083 | 156.3786 | 206.4117 | 91.5837 | 609.6823
30/04/2025 | 11:00 | 68.29 | 67.98 | 54.1195 | 53.1499 | 418.9091 | 662.4485 | 156.2198 | 154.9042 | 197.8673 | 88.019 | 597.0103
30/04/2025 | 11:30 | 68.38 | 67.84 | 51.0384 | 52.6996 | 431.8509 | 671.8089 | 153.6252 | 154.0668 | 188.1521 | 88.0496 | 583.8937
30/04/2025 | 12:00 | 65.73 | 66 | 49.9668 | 49.2087 | 402.7074 | 633.6129 | 146.9921 | 147.949 | 190.3204 | 85.3276 | 570.5891
30/04/2025 | 12:30 | 67.34 | 67.4 | 52.1101 | 51.7854 | 404.2067 | 642.8422 | 150.2334 | 151.3928 | 209.0514 | 94.6772 | 605.3548
30/04/2025 | 13:00 | 66.04 | 66.27 | 51.4403 | 50.6583 | 380.8112 | 615.2198 | 149.0109 | 149.8326 | 190.1237 | 86.7018 | 575.669
30/04/2025 | 13:30 | 65.93 | 67.37 | 52.7799 | 52.3054 | 386.7437 | 625.129 | 142.8084 | 142.0707 | 176.8961 | 84.8159 | 546.5911
30/04/2025 | 14:00 | 64.41 | 64.37 | 52.1101 | 52.3187 | 376.585 | 609.7938 | 150.3552 | 148.7935 | 206.0073 | 101.8023 | 606.9583
30/04/2025 | 14:30 | 63.58 | 64.3 | 51.9762 | 50.1954 | 371.9051 | 601.9567 | 154.5134 | 155.7924 | 231.2624 | 112.6193 | 654.1875
30/04/2025 | 15:00 | 66.49 | 66.66 | 53.5837 | 52.5161 | 387.1536 | 626.4034 | 154.9455 | 154.2967 | 230.5466 | 104.3838 | 644.1726
30/04/2025 | 15:30 | 65.85 | 66.24 | 49.163 | 48.065 | 390.6422 | 619.9602 | 156.2534 | 155.2541 | 232.21 | 111.8627 | 655.5802
30/04/2025 | 16:00 | 63.58 | 63.35 | 46.6178 | 46.3354 | 384.7408 | 604.624 | 166.4491 | 165.079 | 286.3519 | 148.5408 | 766.4208
30/04/2025 | 16:30 | 60.08 | 60.22 | 43.5367 | 43.0101 | 362.8735 | 569.7203 | 191.3975 | 190.359 | 375.7081 | 207.445 | 964.9096
30/04/2025 | 17:00 | 57.42 | 57.61 | 43.0009 | 41.9984 | 345.065 | 545.0943 | 218.3712 | 217.4209 | 438.6824 | 355.6772 | 1230.1517
30/04/2025 | 17:30 | 59.99 | 60.14 | 42.1971 | 41.9231 | 306.6794 | 510.9296 | 238.4154 | 233.2401 | 469.1209 | 379.1967 | 1319.9731
30/04/2025 | 18:00 | 59.21 | 59.57 | 42.3311 | 41.9894 | 311.2685 | 514.369 | 236.5192 | 237.6593 | 477.8133 | 391.9675 | 1343.9593
30/04/2025 | 18:30 | 69.43 | 69.55 | 50.7705 | 50.7597 | 387.3512 | 627.8614 | 241.3514 | 239.1071 | 477.4703 | 380.4871 | 1338.4159
30/04/2025 | 19:00 | 73.85 | 74.36 | 54.2535 | 53.4808 | 423.7478 | 679.6921 | 225.042 | 222.7363 | 446.3925 | 366.1581 | 1260.3289
30/04/2025 | 19:30 | 74.48 | 74.57 | 54.6553 | 54.6293 | 428.0202 | 686.3548 | 219.838 | 219.7621 | 446.7089 | 365.7683 | 1252.0773
30/04/2025 | 20:00 | 78.47 | 78.79 | 59.4779 | 58.5604 | 446.1344 | 721.4327 | 223.1747 | 221.5689 | 444.2297 | 367.536 | 1256.5093
30/04/2025 | 20:30 | 72.27 | 72.37 | 54.6553 | 54.1468 | 405.7008 | 659.1429 | 219.1569 | 221.1669 | 448.619 | 366.9975 | 1255.9403
30/04/2025 | 21:00 | 74.66 | 74.85 | 56.3968 | 55.5773 | 431.9339 | 693.418 | 218.9431 | 217.5664 | 441.5716 | 363.9562 | 1242.0373
30/04/2025 | 21:30 | 71.74 | 72.24 | 55.5931 | 53.8888 | 403.2176 | 656.6795 | 229.4557 | 224.9631 | 468.8213 | 381.5661 | 1304.8062
30/04/2025 | 22:00 | 71.71 | 70.73 | 51.5743 | 51.0661 | 380.7709 | 625.8513 | 224.2913 | 223.3894 | 462.1418 | 377.7727 | 1287.5952
30/04/2025 | 22:30 | 70.38 | 71.1 | 52.2441 | 51.2801 | 368.87 | 613.8742 | 221.4152 | 222.8633 | 461.1993 | 378.8466 | 1284.3244
30/04/2025 | 23:00 | 61.91 | 61.93 | 45.0103 | 44.838 | 297.7637 | 511.452 | 227.1632 | 227.1566 | 454.5943 | 369.8483 | 1278.7624
30/04/2025 | 23:30 | 64.18 | 63.97 | 48.0913 | 47.2429 | 300.8277 | 524.3119 | 230.9818 | 229.7799 | 452.3893 | 370.8761 | 1284.0271
01/05/2025 | 00:00 | 51.53 | 51.92 | 38.7142 | 39.6222 | 278.3957 | 460.1821 | 221.7067 | 223.3627 | 441.6264 | 361.0168 | 1247.7126
MÁXIMO |  | -48.53 | -48.38 | -38.4463 | -38.7528 | -207.2578 |  | 241.3514 | 239.1071 | 477.8133 | 391.9675
MÍNIMO |  | -78.47 | -78.79 | -59.4779 | -58.5604 | -446.1344 |  | 142.8084 | 142.0707 | 176.8961 | 84.8159
PROMEDIO |  | -63.0312 | -63.186 | -48.9537 | -48.4822 | -342.7524 |  | 198.9893 | 198.4107 | 345.3482 | 257.6981
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
miércoles, 30 de Abril del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
30/04/2025 | 00:30 | 497.2913 | 507.1093 | 507.2814 | 514.1476 | 516.4941 | 514.0065 |  | 494.2021 | 498.3472 | 484.7242 | 504.3731 | 490.8426 | 221.6073 | 226.2651 | 227.8609 | 221.6108 | 218.8557 |  | 236.8 |  | 223.7 | 141.0729 |  | 139.0164 | 136.6253 | 134.8398 |  | 142.7174 | 126.0097 | 141.6976
30/04/2025 | 01:00 | 499.9666 | 510.838 | 511.483 | 517.0881 | 518.6907 | 516.6252 |  | 493.4527 | 498.3197 | 484.6508 | 506.5865 | 491.0401 | 223.546 | 226.8369 | 229.225 | 222.8883 | 219.8007 |  | 236.5 |  | 223.8 | 141.9105 |  | 139.2135 | 136.9587 | 134.6052 |  | 142.3807 | 127.1328 | 142.0244
30/04/2025 | 01:30 | 501.1206 | 511.1531 | 511.4305 | 514.0489 | 516.4691 | 514.6058 |  | 494.1983 | 498.5105 | 485.4321 | 504.9745 | 490.6871 | 224.5768 | 227.466 | 230.2032 | 221.7868 | 219.306 |  | 236.6 |  | 223.7 | 141.0507 |  | 139.0164 | 136.4262 | 134.6604 |  | 142.4539 | 126.6201 | 141.718
30/04/2025 | 02:00 | 501.5403 | 511.1006 | 510.6952 | 514.6633 | 516.8464 | 514.0372 |  | 493.8372 | 499.709 | 485.3817 | 506.2508 | 491.5555 | 224.0768 | 227.469 | 229.1481 | 221.7093 | 218.9738 |  | 237.9 |  | 224.1 | 141.0965 |  | 139.2654 | 136.871 | 134.6328 |  | 142.8638 | 126.0537 | 141.7385
30/04/2025 | 02:30 | 501.7501 | 510.5755 | 508.857 | 514.9819 | 516.8698 | 514.1689 |  | 494.8932 | 498.4698 | 484.9972 | 503.6627 | 491.6193 | 224.7958 | 227.4328 | 230.0925 | 221.8151 | 218.9369 |  | 238.3 |  | 224.1 | 141.0987 |  | 139.2135 | 136.6088 | 134.6052 |  | 142.7467 | 125.9609 | 141.7385
30/04/2025 | 03:00 | 499.4944 | 509.5251 | 504.7605 | 513.34 | 516.1552 | 513.6194 |  | 492.8375 | 498.0702 | 484.133 | 504.7422 | 490.0261 | 223.7593 | 226.3869 | 229.3181 | 221.5848 | 218.4791 |  | 240.2 |  | 223.4 |  |  | 139.115 | 136.0317 | 134.4258 |  | 142.1904 | 125.7753 | 141.33
30/04/2025 | 03:30 | 502.537 | 513.4639 | 507.334 | 514.2302 | 516.9042 | 515.6977 |  | 493.5373 | 498.3894 | 485.546 | 505.8878 | 491.1059 | 224.2843 | 227.4801 | 229.6533 | 221.9166 | 218.708 |  | 235.8 |  | 224.3 | 141.1084 |  | 139.0631 | 136.2029 | 134.3982 |  | 142.9077 | 126.4296 | 141.3913
30/04/2025 | 04:00 | 501.278 | 512.2035 | 511.6931 | 515.9276 | 517.8411 | 514.7853 |  | 494.1964 | 499.43 | 485.5831 | 506.6594 | 490.922 | 223.7712 | 227.6496 | 229.8112 | 222.6297 | 219.3577 |  | 235.5 |  | 224.1 |  |  | 139.115 | 136.7189 | 134.757 |  | 142.6003 | 126.288 | 142.0448
30/04/2025 | 04:30 | 497.3961 | 507.6344 | 509.3822 | 513.3515 | 515.6509 | 513.4135 |  | 492.9184 | 498.6298 | 484.0791 | 504.3361 | 490.2688 | 222.2562 | 226.5075 | 228.7564 | 221.8359 | 218.2429 |  | 234.1 |  | 223.2 | 141.0876 |  | 138.9645 | 136.3124 | 134.4948 |  | 142.1026 | 125.8193 | 141.33
30/04/2025 | 05:00 | 498.4978 | 504.7985 | 503.5526 | 513.1548 | 515.857 | 513.9376 |  | 493.4372 | 498.4712 | 482.9742 | 504.9179 | 490.1033 | 222.115 | 226.8468 | 228.7095 | 221.8874 | 219.0919 |  | 234.8 |  | 222.8 |  |  | 138.8141 | 136.4869 | 134.1774 |  | 142.1319 | 126.0537 | 141.3096
30/04/2025 | 05:30 | 497.2913 | 508.5272 | 508.6994 | 514.0067 | 516.2762 | 513.8162 |  | 492.4159 | 497.6248 | 483.4058 | 505.867 | 490.151 | 221.6234 | 226.5615 | 228.4128 | 221.4545 | 218.4348 |  | 235.1 |  | 222.8 | 141.0603 |  | 138.7674 | 136.2041 | 134.2464 |  | 141.8538 | 126.288 | 141.3504
30/04/2025 | 06:00 | 494.6159 | 505.5338 | 503.3951 | 510.4622 | 512.0099 | 510.7515 | 505.9906 | 493.2034 | 497.4361 | 483.3573 | 504.0228 | 489.647 | 220.9965 | 224.6129 | 227.0919 | 220.4738 | 217.512 |  | 235.8 |  | 222.3 | 140.3662 |  | 138.7155 | 136.3889 | 134.3568 |  | 141.8977 | 126.5224 | 140.942
30/04/2025 | 06:30 | 493.252 | 500.6496 | 504.8655 | 510.7065 | 513.6028 | 511.0096 | 511.6405 | 494.8755 | 498.1248 | 484.5974 | 505.458 | 490.2433 | 225.5486 | 224.3599 | 227.6052 | 221.0365 | 217.1502 |  | 235.4 |  | 222.2 | 141.2396 |  | 138.7674 | 136.6937 | 134.6052 |  | 141.9855 | 126.9472 | 141.4117
30/04/2025 | 07:00 | 498.7076 | 506.4265 | 504.5505 | 512.2902 | 514.6613 | 512.4979 |  | 498.1753 | 504.0952 | 489.1602 | 509.0541 | 495.9598 | 227.3968 | 225.3272 | 228.0936 | 221.7373 | 218.265 |  | 239.7 |  | 225.1 | 141.0166 |  | 139.2654 | 137.1839 | 135.171 |  | 142.3368 | 127.6016 | 141.7997
30/04/2025 | 07:30 | 504.1631 | 514.8819 | 516.2097 | 510.089 | 513.093 | 510.9596 |  | 498.3452 | 504.79 | 490.8133 | 511.468 | 497.0958 | 225.1658 | 228.0712 | 228.9231 | 220.7403 | 217.0912 |  | 253.8 |  | 225.6 | 141.0642 |  | 139.5612 | 137.0455 | 135.1848 |  | 142.8199 | 126.8056 | 142.1265
30/04/2025 | 08:00 | 498.8649 | 511.1006 | 511.0103 | 506.6752 | 509.2277 | 508.429 | 517.3927 | 496.4261 | 503.9337 | 491.4748 | 510.4543 | 497.1383 | 222.447 | 226.2808 | 226.6769 | 218.7196 | 215.2233 |  | 256.3 |  | 225.6 | 142.0263 |  | 139.2654 | 137.811 | 135.5574 |  | 142.7759 | 125.8193 | 142.1265
30/04/2025 | 08:30 | 492.2554 | 504.5884 | 507.2289 | 504.2112 | 506.8112 | 507.8236 | 511.9551 | 495.7672 | 501.6037 | 490.1194 | 509.699 | 496.075 | 220.9139 | 224.6998 | 224.1243 | 216.1345 | 212.2997 |  | 248.9 |  | 224.6 | 141.2066 |  | 138.7155 | 137.4364 | 134.9916 |  | 142.1026 | 124.5107 | 141.718
30/04/2025 | 09:00 | 486.118 | 499.3367 | 503.9202 | 502.1823 | 505.2992 | 505.1994 |  | 497.5133 | 504.0484 | 490.4002 | 509.8784 | 496.6165 | 219.507 | 222.3781 | 221.3783 | 215.8099 | 212.7353 |  | 256.9 |  | 225 | 141.1248 |  | 138.7674 | 136.6984 | 134.7294 |  | 142.7613 | 125.165 | 141.718
30/04/2025 | 09:30 | 510.6153 | 508.9474 | 508.857 | 503.5347 | 506.9107 | 506.3334 | 517.4963 | 498.9434 | 504.746 | 491.4184 | 511.9543 | 497.2259 | 226.9014 | 226.6301 | 227.3236 | 216.4158 | 1.1222 |  | 262.7 |  | 225.3 | 141.1201 |  | 138.4665 | 137.1031 | 134.7432 |  | 142.7467 | 124.745 | 142.1265
30/04/2025 | 10:00 | 513.448 | 510.8905 | 512.4808 | 504.0791 | 506.9073 | 506.5767 |  | 498.5426 | 504.0203 | 490.2611 | 510.6395 | 495.1938 | 225.959 | 224.8497 | 226.8614 | 217.0737 |  | 0 | 251.4 |  | 224.4 | 140.163 |  | 138.2174 | 136.7056 | 134.1636 |  | 142.088 | 124.1347 | 140.942
30/04/2025 | 10:30 | 514.1299 | 512.7812 | 508.857 | 505.5843 | 508.2565 | 508.2212 |  | 499.7902 | 504.5591 | 491.1049 | 511.1012 | 496.1345 | 225.5319 | 226.0336 | 225.8031 | 217.2207 |  |  | 268.1 |  | 224.8 | 140.8079 |  | 138.2174 | 136.9447 | 134.4948 |  | 142.5271 | 124.3202 | 141.33
30/04/2025 | 11:00 | 508.045 | 508.0021 | 503.7102 | 502.5449 | 505.4019 | 505.2547 |  | 498.4075 | 504.047 | 490.4682 | 510.1181 | 497.2517 | 222.5048 | 223.7852 | 223.4962 | 216.1461 | 0.8786 |  | 244.3 |  | 224.7 | 140.7939 |  | 138.2174 | 136.2139 | 133.9842 |  | 142.4978 | 123.9003 | 140.942
30/04/2025 | 11:30 | 504.6353 | 500.8072 | 508.8045 | 502.3931 | 505.4448 | 506.7807 |  | 499.0433 | 505.0188 | 491.1447 | 511.0986 | 497.7826 | 219.7772 | 222.8392 | 222.4882 | 217.0149 |  |  | 255.4 |  | 225.2 | 140.7962 |  | 138.1189 | 136.7966 | 134.1912 |  | 142.8638 | 124.0858 | 141.33
30/04/2025 | 12:00 | 508.3596 | 510.1553 | 509.6974 | 504.983 | 507.543 | 507.9049 |  | 500.3046 | 505.598 | 491.1517 | 511.0466 | 497.2795 | 225.0164 | 225.639 | 223.6812 | 217.4233 |  |  | 257.3 |  | 224.6 | 140.7514 |  | 138.2174 | 137.1291 | 134.412 |  | 142.4246 | 124.9306 | 141.33
30/04/2025 | 12:30 | 511.0349 | 510.3129 | 512.2708 | 505.9995 | 509.0281 | 508.2567 |  | 498.5505 | 504.8248 | 490.5278 | 510.7308 | 497.5404 | 226.4384 | 225.7271 | 224.9825 | 218.1335 |  |  | 258.2 |  | 225 | 141.6337 |  | 138.7155 | 137.3309 | 134.7294 |  | 142.8784 | 125.1161 | 142.0448
30/04/2025 | 13:00 | 514.2873 | 514.6718 | 514.2139 | 510.014 | 512.535 | 511.7326 |  | 501.0524 | 505.383 | 494.3972 | 511.5284 | 499.8016 | 227.4274 | 227.4661 | 226.3259 | 219.5985 |  |  | 257.5 |  | 227 | 142.4723 |  | 139.2135 | 138.0264 | 135.5436 |  | 142.2929 | 125.7265 | 142.923
30/04/2025 | 13:30 | 516.3331 | 515.7222 | 516.8925 | 509.2513 | 511.8384 | 511.8624 | 517.8591 | 499.6159 | 505.596 | 491.4772 | 512.2735 | 499.5685 | 228.8145 | 226.7307 | 227.2868 | 219.5838 | 0.8786 | 0 | 258.5 |  | 226.2 | 141.5807 |  | 139.0164 | 137.6835 | 135.378 |  | 141.8391 | 124.789 | 142.1265
30/04/2025 | 14:00 | 516.9626 | 516.4574 | 513.006 | 510.2859 | 512.7031 | 512.7655 | 517.5228 | 500.1697 | 503.9554 | 490.7334 | 510.0472 | 497.3597 | 226.5593 | 227.9322 | 228.5433 | 219.7727 |  |  | 260.1 |  | 224.8 | 140.6886 |  | 138.866 | 136.6001 | 134.8812 |  | 140.6681 | 124.6034 | 141.718
30/04/2025 | 14:30 | 515.5988 | 516.1423 | 514.0039 | 509.0334 | 511.7193 | 510.5091 |  | 500.1156 | 504.1792 | 490.2973 | 511.3507 | 496.0546 | 224.2808 | 227.5325 | 226.8818 | 218.5276 |  |  | 261.2 |  | 224.3 | 140.5912 |  | 138.7155 | 137.2107 | 134.7156 |  | 142.2929 | 124.369 | 141.33
30/04/2025 | 15:00 | 514.707 | 514.6718 | 509.7498 | 507.5168 | 509.7568 | 510.1133 |  | 499.605 | 503.9207 | 490.0048 | 511.0711 | 496.1484 | 224.5222 | 226.7087 | 226.7168 | 218.2421 |  |  | 258.6 |  | 224.7 | 141.3328 |  | 138.7674 | 137.118 | 134.3154 |  | 142.571 | 124.0858 | 141.33
30/04/2025 | 15:30 | 513.448 | 511.9409 | 511.588 | 504.8242 | 508.1934 | 507.1718 |  | 499.0065 | 504.2592 | 490.5822 | 511.7864 | 496.4758 | 223.9868 | 227.0137 | 226.2888 | 216.8916 |  |  | 260.6 |  | 224.5 | 141.3115 |  | 138.866 | 137.0003 | 134.4258 |  | 142.571 | 123.2411 | 141.33
30/04/2025 | 16:00 | 515.1266 | 512.9912 |  | 504.6765 | 507.5367 | 508.7124 |  | 498.8692 | 503.4928 | 488.5678 | 511.1853 | 494.9386 | 224.4398 | 226.6745 | 226.5413 | 217.2867 |  |  | 254.3 |  | 224.4 | 141.1721 |  | 138.8141 | 136.9151 | 134.2188 |  | 142.0733 | 123.8075 | 141.33
30/04/2025 | 16:30 | 519.2707 | 518.033 | 511.0103 | 507.0558 | 509.7508 | 508.5752 | 511.8805 | 497.9163 | 502.8947 | 486.9637 | 509.6002 | 492.7695 | 226.6573 | 228.4125 | 229.1833 | 218.1324 |  |  | 250.9 |  | 223.7 | 140.2614 |  | 138.6169 | 136.67 | 133.7082 |  | 141.7074 | 124.369 | 140.9216
30/04/2025 | 17:00 | 511.6644 | 508.8948 | 500.769 | 507.5878 | 510.7787 | 510.0005 |  | 496.5255 | 499.2973 | 484.447 | 506.9566 | 490.5496 | 224.1271 | 225.89 | 227.1554 | 219.1514 |  |  | 250.3 |  | 222.8 | 140.2638 |  | 138.4665 | 136.6889 | 133.7634 |  | 140.6535 | 125.1161 | 140.554
30/04/2025 | 17:30 | 517.3298 | 512.7812 | 506.2836 | 509.4634 | 512.3646 | 510.7494 |  | 495.4727 | 497.6158 | 482.3547 | 503.5915 | 489.0556 | 227.1064 | 227.2439 | 229.345 | 220.0816 | 1.1665 |  | 239.7 |  | 221.6 | 139.4623 |  | 138.3679 | 135.7672 | 133.4736 |  | 141.6928 | 125.165 | 139.737
30/04/2025 | 18:00 | 520.4772 | 515.1444 |  | 513.3349 | 516.4994 | 514.1923 |  | 496.6745 | 498.1332 | 483.905 | 505.7791 | 490.9599 | 227.4959 | 228.1149 | 230.1946 | 222.1644 | 220.1107 |  | 244.5 |  | 222.7 |  |  | 138.067 | 136.2936 | 133.3494 |  | 142.3222 | 125.3993 | 139.737
30/04/2025 | 18:30 | 503.6385 | 502.3827 | 501.1892 | 507.5802 | 510.9135 | 509.7394 |  | 493.5153 | 496.6557 | 482.3325 | 505.2965 | 488.6328 | 218.7944 | 223.7673 | 225.2938 | 219.508 | 218.1322 |  | 241.7 |  | 223 |  |  | 138.2174 | 136.515 | 133.5012 |  | 142.3807 | 125.4482 | 140.1455
30/04/2025 | 19:00 | 506.7335 | 503.9582 |  | 509.1581 | 512.4824 | 510.8481 |  | 494.4509 | 499.2791 | 484.5509 | 504.8802 | 490.7687 | 223.3858 | 224.6095 | 226.5693 | 220.3363 | 218.8114 |  | 245.6 |  | 223.9 | 140.2933 |  | 138.5183 | 136.9709 | 133.9566 |  | 143.3029 | 125.2577 | 140.5335
30/04/2025 | 19:30 | 507.8351 | 505.2187 | 500.6115 | 509.8911 | 512.9449 | 512.0455 |  | 495.099 | 498.8458 | 485.0708 | 506.1564 | 491.5732 | 224.2817 | 225.1297 | 227.34 | 220.6155 | 219.2691 |  | 245.7 |  | 224.6 |  |  | 138.7674 | 137.0767 | 134.3706 |  | 141.8977 | 125.2138 | 140.6152
30/04/2025 | 20:00 | 507.6777 | 502.015 | 500.2439 | 509.9937 | 512.7864 | 512.327 |  | 494.8096 | 498.5277 | 484.1739 | 505.8114 | 490.5135 | 224.4581 | 224.8674 | 227.3285 | 220.5784 | 218.7375 |  | 245.3 |  | 223.9 |  |  | 138.565 | 136.7631 | 134.3154 |  | 141.5171 | 124.8378 | 140.942
30/04/2025 | 20:30 | 513.8152 | 509.1574 | 501.2418 | 512.6404 | 515.483 | 514.0375 |  | 496.3939 | 498.8798 | 484.7012 | 505.3335 | 491.4835 | 227.6435 | 226.2993 | 229.4041 | 221.6192 | 219.9926 | 0 | 245.7 |  | 223.9 |  |  | 138.6169 | 136.8844 | 134.5914 |  | 141.0194 | 124.745 | 141.1871
30/04/2025 | 21:00 | 512.6086 | 507.0568 |  | 512.0005 | 514.9564 | 512.8087 |  | 495.2991 | 498.7757 | 484.9343 | 505.7116 | 491.2977 | 228.3432 | 226.4411 | 229.5564 | 221.3941 | 220.0738 |  | 237.8 |  | 224.2 | 141.1072 |  | 138.7155 | 137.0831 | 134.895 |  | 141.2536 | 124.4618 | 141.33
30/04/2025 | 21:30 | 511.3497 | 505.4812 | 503.1849 | 513.0504 | 515.5314 | 514.7292 |  | 493.7949 | 497.6966 | 483.7031 | 504.5295 | 490.2283 | 227.1445 | 225.8058 | 229.1153 | 221.6479 | 220.4577 |  | 237.7 |  | 224.1 |  |  | 138.866 | 136.7118 | 134.7708 |  | 141.1365 | 124.2763 | 141.33
30/04/2025 | 22:00 | 492.5177 | 500.8072 | 500.3489 | 515.3585 | 517.5447 | 516.7565 |  | 495.0619 | 498.4161 | 484.3864 | 505.8945 | 490.3056 | 224.1162 | 222.9157 | 224.8826 | 219.712 | 219.7342 |  | 237.8 |  | 224.6 |  |  | 138.9645 | 136.9393 | 134.7294 |  | 141.2975 | 123.9931 | 141.718
30/04/2025 | 22:30 | 495.193 | 502.3827 | 503.9727 | 517.1377 | 518.9529 | 517.4719 |  | 494.9083 | 497.8817 | 484.5461 | 504.6757 | 490.6641 | 225.698 | 224.2464 | 226.2372 | 220.1202 | 219.8745 |  | 237.9 |  | 224.7 | 141.1266 |  | 139.0164 | 137.2445 | 134.8122 |  | 141.0194 | 124.413 | 142.004
30/04/2025 | 23:00 | 496.2422 | 504.4834 | 504.2879 | 516.8035 | 518.2899 | 516.8231 |  | 493.8048 | 498.0877 | 484.5129 | 505.3314 | 490.9727 | 226.2282 | 224.0824 | 227.8932 | 218.9857 | 216.914 |  | 238.6 |  | 224.9 | 141.1963 |  | 139.2135 | 136.9206 | 134.5638 |  | 141.0341 | 124.5546 | 141.8814
30/04/2025 | 23:30 | 497.8158 | 505.7438 | 504.708 | 518.2461 | 519.5248 | 518.2891 |  | 495.0547 | 498.6927 | 484.793 | 504.2451 | 490.6366 | 227.6138 | 225.1794 | 229.1756 | 220.0461 | 218.3241 |  | 237.2 |  | 224 | 141.18 |  | 139.115 | 136.5062 | 134.6328 |  | 140.3315 | 124.5107 | 141.7385
01/05/2025 | 00:00 | 499.2322 | 508.2122 | 512.1132 | 520.7714 | 522.2544 | 520.2655 |  | 494.3952 | 498.2258 | 485.1113 | 505.3611 | 490.1176 | 226.4214 | 226.012 | 230.2441 | 221.4626 | 219.4832 |  | 237.2 |  | 223.9 | 141.0531 |  | 139.364 | 136.3504 | 134.8536 |  | 141.883 | 126.4296 | 140.942
MÁXIMO |  | 520.4772 | 518.033 | 516.8925 | 520.7714 | 522.2544 | 520.2655 | 517.8591 | 501.0524 | 505.598 | 494.3972 | 512.2735 | 499.8016 | 228.8145 | 228.4125 | 230.2441 | 222.8883 | 220.4577 | 0 | 268.1 | 0 | 227 | 142.4723 | 0 | 139.5612 | 138.0264 | 135.5574 | 0 | 143.3029 | 127.6016 | 142.923
MÍNIMO |  | 486.118 | 499.3367 | 500.2439 | 502.1823 | 505.2992 | 505.1994 | 505.9906 | 492.4159 | 496.6557 | 482.3325 | 503.5915 | 488.6328 | 218.7944 | 222.3781 | 221.3783 | 215.8099 | 0.8786 | 0 | 234.1 | 0 | 221.6 | 139.4623 | 0 | 138.067 | 135.7672 | 133.3494 | 0 | 140.3315 | 123.2411 | 139.737
PROMEDIO |  | 505.339 | 508.8686 | 507.7374 | 510.424 | 512.9915 | 511.8175 | 513.9672 | 496.238 | 500.8231 | 486.9469 | 507.5704 | 493.133 | 224.5846 | 225.9836 | 227.4422 | 219.8054 | 193.4979 | 0 | 246.0458 | 0 | 224.1833 | 141.0181 | 0 | 138.8023 | 136.8098 | 134.5192 | 0 | 142.0919 | 125.2469 | 141.3951
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
miércoles, 30 de Abril del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 30/04/2025 01:13:00 | 30/04/2025 08:16:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie

## AISLADOS_TEMP
miércoles, 30 de Abril del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
miércoles, 30 de Abril del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:49:45 | 59.732 | 03:03:19 | 60.341
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:49:45 | 59.732 | 03:03:19 | 60.341
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:49:45 | 59.732 | 03:03:19 | 60.342
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:49:45 | 59.731 | 03:03:19 | 60.342
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:49:45 | 59.732 | 03:03:19 | 60.342
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:49:45 | 59.732 | 03:03:19 | 60.341
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:49:45 | 59.732 | 03:03:19 | 60.342

## AISLADOS_TEMP_GPS
miércoles, 30 de Abril del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
miércoles, 30 de Abril del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
30/04/2025 | 00:30 | 6712.72 | 6625.1277 | -1.305%
30/04/2025 | 01:00 | 6557.38 | 6577.8317 | 0.3119%
30/04/2025 | 01:30 | 6445.02 | 6438.0347 | -0.1084%
30/04/2025 | 02:00 | 6357.29 | 6316.0152 | -0.6493%
30/04/2025 | 02:30 | 6407.83 | 6315.8929 | -1.435%
30/04/2025 | 03:00 | 6414.16 | 6303.2072 | -1.73%
30/04/2025 | 03:30 | 6350.67 | 6305.6141 | -0.7095%
30/04/2025 | 04:00 | 6284.2 | 6292.8713 | 0.138%
30/04/2025 | 04:30 | 6491.61 | 6345.1734 | -2.256%
30/04/2025 | 05:00 | 6499.4 | 6444.3562 | -0.8469%
30/04/2025 | 05:30 | 6555.17 | 6529.9722 | -0.3844%
30/04/2025 | 06:00 | 6685.94 | 6669.329 | -0.2484%
30/04/2025 | 06:30 | 6876.11 | 6795.205 | -1.177%
30/04/2025 | 07:00 | 6784.48 | 6799.8292 | 0.2262%
30/04/2025 | 07:30 | 7000.93 | 6882.1408 | -1.697%
30/04/2025 | 08:00 | 7033.45 | 6860.8989 | -2.453%
30/04/2025 | 08:30 | 7327.61 | 7169.5 | -2.158%
30/04/2025 | 09:00 | 7361.7 | 7340.2327 | -0.2916%
30/04/2025 | 09:30 | 7395.4 | 7484.8099 | 1.209%
30/04/2025 | 10:00 | 7505.67 | 7554.0653 | 0.6448%
30/04/2025 | 10:30 | 7530.5 | 7624.7235 | 1.251%
30/04/2025 | 11:00 | 7600.28 | 7707.3188 | 1.408%
30/04/2025 | 11:30 | 7588.88 | 7778.2428 | 2.495%
30/04/2025 | 12:00 | 7638.64 | 7705.2804 | 0.8724%
30/04/2025 | 12:30 | 7621.5 | 7623.5147 | 0.02643%
30/04/2025 | 13:00 | 7363.26 | 7527.9137 | 2.236%
30/04/2025 | 13:30 | 7490.611 | 7512.4382 | 0.2914%
30/04/2025 | 14:00 | 7458.169 | 7599.8092 | 1.899%
30/04/2025 | 14:30 | 7645.461 | 7689.1782 | 0.5718%
30/04/2025 | 15:00 | 7679.129 | 7696.6395 | 0.228%
30/04/2025 | 15:30 | 7676.116 | 7759.2657 | 1.083%
30/04/2025 | 16:00 | 7637.785 | 7671.1749 | 0.4372%
30/04/2025 | 16:30 | 7551.856 | 7692.0961 | 1.857%
30/04/2025 | 17:00 | 7416.113 | 7564.2308 | 1.997%
30/04/2025 | 17:30 | 7373.78 | 7506.4627 | 1.799%
30/04/2025 | 18:00 | 7277.03 | 7455.0981 | 2.447%
30/04/2025 | 18:30 | 7544.59 | 7654.3266 | 1.455%
30/04/2025 | 19:00 | 7481.03 | 7654.7562 | 2.322%
30/04/2025 | 19:30 | 7459.8 | 7627.0911 | 2.243%
30/04/2025 | 20:00 | 7489.25 | 7576.8158 | 1.169%
30/04/2025 | 20:30 | 7400.65 | 7545.5661 | 1.958%
30/04/2025 | 21:00 | 7384.14 | 7516.4844 | 1.792%
30/04/2025 | 21:30 | 7307.97 | 7447.4672 | 1.909%
30/04/2025 | 22:00 | 7284.52 | 7417.897 | 1.831%
30/04/2025 | 22:30 | 7217.35 | 7337.6578 | 1.667%
30/04/2025 | 23:00 | 7010.27 | 7096.946 | 1.236%
30/04/2025 | 23:30 | 6816.05 | 6919.836 | 1.523%
01/05/2025 | 00:00 | 6703.45 | 6757.9677 | 0.8133%

## DESVIACIÓN
miércoles, 30 de Abril del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.
|  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
30/04/2025 | 00:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.6 |  | 50 | 0.6 | 649.2 | 646.7979 | 646.7979 | 2.4021 | 216.7 | 211.4413 | 211.4413 | 5.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 241 | 235.9772 | 235.9772 | 5.0228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.1 | 125.4014 | 116.6667 | -1.5667 | 115.9 | 125.4014 | 116.6667 | -0.76668 | 116.3 | 125.4014 | 116.6667 | -0.36668 | 213.5 | 188.1022 | 175 | 38.5 | 208.7 | 204.878 | 204.878 | 3.822 | 110.4 | 102.439 | 102.439 | 7.961 | 563.2 | 568.2985 | 568.2985 | -5.0985 | 0 |  | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.4 | 164.7073 | 164.7073 | -4.3073 | 7.2 | 5.1346 | 5.1346 | 2.0654 | 3.1 | 2.8185 | 2.8185 | 0.28152 | 0 |  | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 11.2 | 9.9998 | 9.9998 | 1.2002 | 79.6 | 83.7638 | 83.7638 | -4.1638 | 5.6 | 8.913 | 8.913 | -3.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 223.3 | 221.5563 | 221.5563 | 1.7437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 453.1 | 458.878 | 458.878 | -5.7781 | 72 | 70.0486 | 77.3803 | -5.3803 | 125.5 | 151.168 | 151.168 | -25.668 | 42.4 | 41.0245 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 88.4 | 87.6576 | 87.6576 | 0.74244 | 178.3 | 181.6667 | 177.212 | 1.088 | 179.4 | 181.6667 | 177.212 | 2.188 | 183.8 | 181.6667 | 177.212 | 6.588 | 108.73 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1832 | 8.29 | 8.1998 | 9.09 | -0.8 | 6.29 | 6.0594 | 9.9491 | -3.6591 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 | 11.86 |  | 19.5079 | -7.6479 | 3.87 | 3.8873 | 3.8873 | -0.01726 | 37.63 | 34.4195 | 34.4195 | 3.2105 | 173.65 | 171.5419 | 171.5419 | 2.1082 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 88.8156 | 88.8156 | -1.2156 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 136.9 | 136.6667 | 136.6667 | 0.2333 | 67.5 | 68.3333 | 68.3333 | -0.83335 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 88.5 | 47.6621 | 55.9943 | 32.5057 | 129.7 | 133.68 | 133.68 | -3.98 | 61.9 | 67.4615 | 67.4615 | -5.5615 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 18.8 | 20 | 30.0976 | -11.2976 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 148.6 | 144.3127 | 144.3127 | 4.2873 | 68.8 | 72.1563 | 72.1563 | -3.3563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 48.6 | 87.9 | 87.89 | -39.29 | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 | 5.2 | 0.68 | -0.18 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.7 | 17.561 | 17.561 | 1.139 | 0 | 3.5 | 3.5 | -3.5 | 9.3 |  |  | 9.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12.2 | 13.2 | 13.5 | -1.3 | 52.5 | 24.3 | 33.736 | 18.764 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 |  | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 16.2 | 8.4012 | 11.6216 | 4.5784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.6 | 19.1219 | 19.1219 | 0.47805 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 18 | 16.5854 | 16.5854 | 1.4146 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.1 | 13 | 13 | -1.9 | 47.3 | 48 | 48 | -0.7 | 0 |  | 0 | 0 | 34.1 | 24 | 14.54 | 19.56 | 64.7 | 43.8 | 13.04 | 51.66 | 5.2 | 1.04 | 1.04 | 4.16 | 1.9 | 0.73 | 0.73 | 1.17 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 8.7 | 7.9 | 7.9 | 0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 0 | 2.5 | 0.18 | -0.18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 27.9 | 8.4 | 17 | 10.9 | 22 | 0 | 9 | 13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 37.5 | 26.6667 | 40 | -2.5 |  | 11.3333 | 17 | -17 | 29.7 | 29.184 | 29.184 | 0.516 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
30/04/2025 | 01:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.2 |  | 50 | 0.2 | 646 | 646.7979 | 646.7979 | -0.79789 | 215.7 | 211.4413 | 211.4413 | 4.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 240.7 | 235.9772 | 235.9772 | 4.7228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 123.1077 | 116.6667 | -6.6667 | 108.9 | 123.1077 | 116.6667 | -7.7667 | 108.8 | 123.1077 | 116.6667 | -7.8667 | 211.1 | 184.6615 | 175 | 36.1 | 209 | 204.878 | 204.878 | 4.122 | 110.4 | 102.439 | 102.439 | 7.961 | 558 | 568.2985 | 568.2985 | -10.2985 | 0 |  | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 164.7073 | 164.7073 | 0.59268 | 7.1 | 5.1346 | 5.1346 | 1.9653 | 3.4 | 2.8185 | 2.8185 | 0.58152 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 11.2 | 9.9998 | 9.9998 | 1.2002 | 79.4 | 83.7638 | 83.7638 | -4.3638 | 6 | 8.913 | 8.913 | -2.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 223.2 | 221.5563 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 366 | 458.878 | 458.878 | -92.8781 | 72.2 | 70.0486 | 77.3803 | -5.1803 | 125.8 | 151.166 | 151.166 | -25.366 | 42.3 | 41.0245 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 87.3 | 87.6576 | 87.6576 | -0.35756 | 180.1 | 181.6667 | 152.3606 | 27.7394 | 180.4 | 181.6667 | 152.3606 | 28.0394 | 183.4 | 181.6667 | 152.3606 | 31.0394 | 108.64 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2732 | 8.21 | 8.1998 | 9.09 | -0.88 | 6.19 | 6.0594 | 9.9491 | -3.7591 | 45.46 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8063 | 11.94 |  | 19.5079 | -7.5679 | 3.87 | 3.8873 | 3.8873 | -0.01726 | 37.69 | 34.4195 | 34.4195 | 3.2705 | 172.88 | 171.5419 | 171.5419 | 1.3381 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.7 | 88.8156 | 88.8156 | -1.1156 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 136.8 | 136.6667 | 136.6667 | 0.1333 | 66.6 | 68.3333 | 68.3333 | -1.7333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 85.8 | 46.1953 | 55.9943 | 29.8057 | 120.3 | 133.68 | 133.68 | -13.38 | 61.8 | 67.4615 | 67.4615 | -5.6615 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 18.8 | 20 | 30.0976 | -11.2976 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 148.3 | 144.3127 | 144.3127 | 3.9873 | 68.2 | 72.1563 | 72.1563 | -3.9563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45.6 | 68.1 | 68.142 | -22.542 | 0 |  | 0 | 0 | 0.2 | 5.3 | 7.86 | -7.66 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 1.9 | 3.5 | 3.5 | -1.6 | 9.3 |  |  | 9.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12.7 | 12.9 | 13.392 | -0.692 | 44.1 | 25.8 | 32.865 | 11.235 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 |  | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 16.7 | 8.4012 | 11.6216 | 5.0784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.5 | 19.1219 | 19.1219 | 0.37805 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 17.8 | 16.5854 | 16.5854 | 1.2146 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.1 | 14.584 | 14.584 | -6.484 | 39.2 | 29.447 | 29.447 | 9.753 | 0 |  | 0 | 0 | 41.1 | 22.1 | 31.248 | 9.852 | 69.4 | 46.1 | 53.242 | 16.158 | 3.4 | 1.458 | 1.458 | 1.942 | 1.3 | 0.921 | 0.921 | 0.379 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 8.7 | 7.9 | 7.9 | 0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 0 | 2.7 | 4.437 | -4.437 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 19.5 | 8.1 | 15 | 4.5 | 12.6 | 0 | 7 | 5.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 37.3 | 26.6667 | 40 | -2.7 |  | 11.3333 | 17 | -17 | 29.7 | 29.184 | 29.184 | 0.516 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
30/04/2025 | 01:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.1 |  | 50 | 0.1 | 648.4 | 646.7979 | 646.7979 | 1.6021 | 215.9 | 211.4413 | 211.4413 | 4.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 241.8 | 235.9772 | 235.9772 | 5.8228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.6 | 131.475 | 116.6667 | -9.0667 | 107.7 | 131.475 | 116.6667 | -8.9667 | 107 | 131.475 | 116.6667 | -9.6667 | 208.3 | 197.2125 | 175 | 33.3 | 210.4 | 202.0485 | 119.6582 | 90.7418 | 110.2 | 101.0242 | 59.8291 | 50.3709 | 559.2 | 568.2985 | 568.2985 | -9.0985 | 0 |  | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 164.7073 | 164.7073 | -0.00732 | 7.7 | 5.1346 | 5.1346 | 2.5654 | 3.9 | 2.8185 | 2.8185 | 1.0815 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 11.2 | 9.9998 | 9.9998 | 1.2002 | 79.7 | 73.2895 | 83.7271 | -4.0271 | 5.9 | 7.7985 | 8.9091 | -3.0091 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 139.1 | 221.2552 | 221.2552 | -82.1552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 417.8 | 458.878 | 458.878 | -41.078 | 73.3 | 70.0486 | 77.3803 | -4.0803 | 124.6 | 150.2798 | 150.2798 | -25.6798 | 42.4 | 41.0245 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 90.9 | 87.6576 | 87.6576 | 3.2424 | 158.9 | 133.3333 | 133.3333 | 25.5667 | 159.3 | 133.3333 | 133.3333 | 25.9667 | 175.9 | 133.3333 | 133.3333 | 42.5667 | 109.49 | 110.9132 | 110.9132 | -1.4232 | 8.14 | 8.1998 | 9.09 | -0.95 | 6.18 | 6.0594 | 9.9491 | -3.7691 | 46.26 | 47.2663 | 47.2663 | -1.0063 | 12.16 |  | 19.5079 | -7.3479 | 3.87 | 3.8873 | 3.8873 | -0.01726 | 39.12 | 34.4195 | 34.4195 | 4.7005 | 174.7 | 171.5419 | 171.5419 | 3.1582 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88 | 88.8156 | 88.8156 | -0.8156 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 136.6 | 136.6667 | 136.6667 | -0.06668 | 66.8 | 68.3333 | 68.3333 | -1.5333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 43.7 | 41.0256 | 109.3719 | -65.6719 | 111.7 | 133.68 | 133.68 | -21.98 | 62.3 | 67.4615 | 67.4615 | -5.1615 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.33201 | 19.2 | 20 | 30.0976 | -10.8976 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 147.5 | 144.3127 | 144.3127 | 3.1873 | 67.9 | 72.1563 | 72.1563 | -4.2563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 45.6 | 65.5 | 65.516 | -19.916 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3 | 4.7 | 7.468 | -7.168 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.7 | 17.561 | 17.561 | 1.139 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 |  |  | 9.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13.8 | 12.7 | 13.606 | 0.194 | 41.1 | 27.5 | 32.63 | 8.47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 |  | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 17 | 8.4012 | 11.6216 | 5.3784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.5 | 19.1219 | 19.1219 | 0.37805 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 17.6 | 16.5854 | 16.5854 | 1.0146 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 10.8 | 15.258 | 15.258 | -4.458 | 54.4 | 27.906 | 27.906 | 26.494 | 0 |  | 0 | 0 | 42.7 | 20.3 | 30.845 | 11.855 | 70.3 | 43.6 | 54.071 | 16.229 | 5.2 | 1.266 | 1.266 | 3.934 | 2 | 0.766 | 0.766 | 1.234 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 8.7 | 7.9 | 7.9 | 0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 0 | 2.6 | 4.229 | -4.229 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 13.5 | 7.2 | 13 | 0.5 | 8.5 | 0 | 6 | 2.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 37.3 | 26.6667 | 40 | -2.7 |  | 11.3333 | 17 | -17 | 29.7 | 29.184 | 29.184 | 0.516 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
30/04/2025 | 02:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.9 |  | 50 | -0.1 | 645.4 | 646.7979 | 646.7979 | -1.3979 | 216 | 211.4413 | 211.4413 | 4.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 238.8 | 235.9772 | 235.9772 | 2.8228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.6 | 131.475 | 116.6667 | 0.93333 | 117.1 | 131.475 | 116.6667 | 0.43333 | 117.4 | 131.475 | 116.6667 | 0.73333 | 222.1 | 197.2125 | 175 | 47.1 | 145 | 136.4351 | 119.6581 | 25.3419 | 89.7 | 68.2176 | 59.8291 | 29.8709 | 556.6 | 568.2985 | 568.2985 | -11.6985 | 0 |  | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169 | 164.7073 | 164.7073 | 4.2927 | 7.2 | 5.1346 | 5.1346 | 2.0654 | 3.8 | 2.8185 | 2.8185 | 0.98152 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 11.2 | 9.9998 | 8.7178 | 2.4822 | 79.1 | 58.3165 | 47.7448 | 31.3552 | 5.9 | 6.2053 | 5.0804 | 0.81965 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.9054 | 112.9054 | -2.6054 | 200.1 | 221.2552 | 221.2552 | -21.1552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 419.2 | 458.878 | 458.878 | -39.678 | 74 | 70.0486 | 77.3803 | -3.3803 | 141.7 | 150.2798 | 150.2798 | -8.5798 | 42.4 | 41.0245 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 88.3 | 87.6576 | 87.6576 | 0.64244 | 122.1 | 133.3333 | 133.3333 | -11.2333 | 123.2 | 133.3333 | 133.3333 | -10.1333 | 151.6 | 133.3333 | 133.3333 | 18.2667 | 108.68 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2332 | 8.13 | 8.1998 | 9.09 | -0.96 | 6.24 | 6.0594 | 9.9491 | -3.7091 | 45.15 | 47.2663 | 7.3081 | 37.8419 | 11.95 |  | 19.5079 | -7.5579 | 3.87 | 3.8873 | 3.8873 | -0.01726 | 37.44 | 34.4195 | 34.4195 | 3.0205 | 172.43 | 171.5419 | 171.5419 | 0.88815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.7 | 88.8156 | 88.8156 | -1.1156 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 136.8 | 136.6667 | 136.6667 | 0.13333 | 67.1 | 68.3333 | 68.3333 | -1.2333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 42.9 | 41.0256 | 109.3718 | -66.4718 | 124.8 | 133.68 | 133.68 | -8.88 | 61.7 | 67.4615 | 67.4615 | -5.7615 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.43201 | 18.8 | 20 | 30.0976 | -11.2976 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 148.4 | 144.3127 | 121.3333 | 27.0667 | 68.3 | 72.1563 | 60.6667 | 7.6333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 40.5 | 63.2 | 63.145 | -22.645 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3 | 4.3 | 6.99 | -6.69 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.6 | 17.561 | 17.561 | 1.039 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 |  |  | 9.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12.1 | 12.5 | 13.561 | -1.461 | 34.9 | 28.5 | 31.853 | 3.047 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 |  | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 16.7 | 8.4012 | 11.6216 | 5.0784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.5 | 19.1219 | 19.1219 | 0.37805 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 17.6 | 16.5854 | 16.5854 | 1.0146 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.4 | 15.736 | 15.736 | -7.336 | 44.7 | 26.436 | 26.436 | 18.264 | 0 |  | 0 | 0 | 35.5 | 18.6 | 30.649 | 4.851 | 72.4 | 40.6 | 53.899 | 18.501 | 3.9 | 1.109 | 1.109 | 2.791 | 1.1 | 0.683 | 0.683 | 0.417 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 8.7 | 7.9 | 7.9 | 0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 0 | 2.6 | 4.001 | -4.001 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 16.5 | 6.1 | 13 | 3.5 | 11.9 | 0.1 | 5 | 6.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 37.7 | 26.6667 | 40 | -2.3 |  | 11.3333 | 17 | -17 | 29.7 | 29.184 | 29.184 | 0.516 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
30/04/2025 | 02:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 |  | 50 | 0.4 | 648.7 | 646.7979 | 646.7979 | 1.9021 | 216.9 | 211.4413 | 211.4413 | 5.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 92.2263 | 92.2263 | -2.6263 | 238.9 | 235.9772 | 235.9772 | 2.9228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 | 116.6667 | 116.6667 | 9.0333 | 124.8 | 116.6667 | 116.6667 | 8.1333 | 124.7 | 116.6667 | 116.6667 | 8.0333 | 221.3 | 175 | 175 | 46.3 | 109.5 | 187.0824 | 119.6581 | -10.1581 | 68.4 | 93.5412 | 59.8291 | 8.5709 | 560.6 | 568.2985 | 568.2985 | -7.6985 | 0 |  | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.8 | 164.7073 | 164.7073 | -0.90732 | 7.3 | 5.1346 | 5.1346 | 2.1654 | 3.2 | 2.8185 | 2.8185 | 0.38152 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 11.2 | 9.9998 | 9.9998 | 1.2002 | 79.7 | 57.4434 | 54.7658 | 24.9342 | 5.9 | 6.1124 | 5.8274 | 0.07258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 222.6 | 221.5563 | 221.5563 | 1.0437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.5 | 458.878 | 458.878 | 5.622 | 74 | 70.0486 | 77.3803 | -3.3803 | 149.3 | 150.2798 | 150.2798 | -0.97984 | 42.4 | 41.0245 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 89.2 | 87.6576 | 87.6576 | 1.5424 | 120.7 | 133.3333 | 133.3333 | -12.6333 | 122.5 | 133.3333 | 133.3333 | -10.8333 | 153.1 | 133.3333 | 133.3333 | 19.7667 | 108.66 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2532 | 8.16 | 8.1998 | 9.09 | -0.93 | 6.23 | 6.0594 | 9.9491 | -3.7191 | 44.97 | 47.2663 | 47.2663 | -2.2963 | 11.72 |  | 19.5079 | -7.7879 | 3.87 | 3.8873 | 3.8873 | -0.01726 | 37.05 | 34.4195 | 34.4195 | 2.6305 | 173.77 | 171.5419 | 171.5419 | 2.2281 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 88.8156 | 88.8156 | -1.2156 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 137.5 | 136.6667 | 136.6667 | 0.83332 | 67.6 | 68.3333 | 68.3333 | -0.73334 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 44 | 41.0256 | 41.0257 | 2.9743 | 131.2 | 133.68 | 133.68 | -2.48 | 61.7 | 67.4615 | 67.4615 | -5.7615 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.43201 | 18.8 | 20 | 30.0976 | -11.2976 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 148.6 | 144.3127 | 138.5337 | 10.0663 | 68.8 | 72.1563 | 69.2668 | -0.46683 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 40.6 | 63 | 63.028 | -22.428 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1 | 4.5 | 6.118 | -6.018 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.7 | 17.561 | 17.561 | 1.139 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 |  |  | 9.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13 | 12.5 | 13.258 | -0.258 | 29.4 | 28.1 | 30.534 | -1.134 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 |  | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 16.3 | 8.4012 | 11.6216 | 4.6784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.6 | 19.1219 | 19.1219 | 0.47805 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 17.8 | 16.5854 | 16.5854 | 1.2146 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 6.9 | 16.136 | 16.136 | -9.236 | 34.8 | 24.202 | 24.202 | 10.598 | 0 |  | 0 | 0 | 42.5 | 16.6 | 30.639 | 11.861 | 72.5 | 36.4 | 53.901 | 18.599 | 4.7 | 0.978 | 0.978 | 3.722 | 1.3 | 0.656 | 0.656 | 0.644 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 8.7 | 7.9 | 7.9 | 0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 0 | 2.5 | 3.526 | -3.526 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 19.1 | 5.4 | 12 | 7.1 | 12.5 | 0.6 | 5 | 7.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 38 | 26.6667 | 40 | -2 |  | 11.3333 | 17 | -17 | 29.7 | 29.184 | 29.184 | 0.516 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
30/04/2025 | 03:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.1 |  | 50 | 0.1 | 651.2 | 646.7979 | 646.7979 | 4.4021 | 217.1 | 211.4413 | 211.4413 | 5.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 240.4 | 235.9772 | 235.9772 | 4.4228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.2 | 125.0209 | 116.6667 | 15.5333 | 132.5 | 125.0209 | 116.6667 | 15.8333 | 132.2 | 125.0209 | 116.6667 | 15.5333 | 222.2 | 187.5313 | 175 | 47.2 | 108.9 | 152.1873 | 119.6581 | -10.7581 | 66.7 | 76.0937 | 59.8291 | 6.8709 | 565.2 | 568.2985 | 568.2985 | -3.0985 | 0 |  | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.8 | 164.7073 | 164.7073 | -0.90732 | 7.8 | 5.1346 | 5.1346 | 2.6654 | 4.1 | 2.8185 | 2.8185 | 1.2815 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 11.2 | 9.9998 | 9.9998 | 1.2002 | 80.4 | 66.5629 | 54.7658 | 25.6342 | 5.9 | 7.0827 | 5.8274 | 0.07258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.5 | 112.9054 | 112.9054 | -1.4054 | 223.5 | 221.5563 | 221.2552 | 2.2448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 470.6 | 458.878 | 458.878 | 11.7219 | 74 | 70.0486 | 77.3803 | -3.3803 | 150.6 | 151.167 | 151.167 | -0.567 | 42.4 | 41.0245 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 91 | 87.6576 | 87.6576 | 3.3424 | 124.4 | 133.3333 | 133.3333 | -8.9333 | 125.2 | 133.3333 | 133.3333 | -8.1333 | 153.1 | 133.3333 | 133.3333 | 19.7667 | 108.97 | 110.9132 | 110.9132 | -1.9432 | 8.22 | 8.1998 | 9.09 | -0.87 | 6.23 | 6.0594 | 9.9491 | -3.7191 | 45.95 | 47.2663 | 47.2663 | -1.3163 | 12.05 |  | 19.5079 | -7.4579 | 3.87 | 3.8873 | 3.8873 | -0.01726 | 37.79 | 34.4195 | 34.4195 | 3.3705 | 175.88 | 171.5419 | 171.5419 | 4.3381 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.2 | 88.8156 | 88.8156 | -0.6156 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 136.9 | 136.6667 | 136.6667 | 0.23332 | 67.5 | 68.3333 | 68.3333 | -0.83334 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 46.6 | 41.0256 | 41.0257 | 5.5743 | 133.4 | 133.68 | 133.68 | -0.27996 | 62.5 | 67.4615 | 67.4615 | -4.9615 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.53201 | 19.2 | 20 | 30.0976 | -10.8976 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 148.3 | 144.3127 | 131.8204 | 16.4796 | 68.4 | 72.1563 | 65.9102 | 2.4898 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 35.9 | 63.7 | 63.663 | -27.763 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 4.3 | 5.116 | -2.716 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.7 | 17.561 | 17.561 | 1.139 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 |  |  | 9.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11.1 | 12.4 | 13.094 | -1.994 | 24.4 | 27.4 | 29.761 | -5.361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 |  | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 16.3 | 8.4012 | 11.6216 | 4.6784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.5 | 19.1219 | 19.1219 | 0.37805 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 17.8 | 16.5854 | 16.5854 | 1.2146 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.5 | 16.509 | 16.509 | -6.009 | 23.8 | 21.712 | 21.712 | 2.088 | 0 |  | 0 | 0 | 32.3 | 14.3 | 30.69 | 1.61 | 61.1 | 31.7 | 53.96 | 7.14 | 4.1 | 0.855 | 0.855 | 3.245 | 1.8 | 0.646 | 0.646 | 1.154 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 8.7 | 7.9 | 7.9 | 0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 1.2 | 2.3 | 2.968 | -1.768 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 10.5 | 4.3 | 12 | -1.5 | 5.4 | 0.9 | 5 | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 38 | 26.6667 | 40 | -2 |  | 11.3333 | 17 | -17 | 29.7 | 29.184 | 29.184 | 0.516 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
30/04/2025 | 03:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.6 |  | 50 | 0.6 | 651.1 | 646.7979 | 646.7979 | 4.3021 | 217.9 | 211.4413 | 211.4413 | 6.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.6 | 92.2263 | 92.2263 | -3.6263 | 236 | 235.9772 | 235.9772 | 0.02283 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.3 | 131.475 | 116.6667 | 8.6333 | 125.3 | 131.475 | 116.6667 | 8.6333 | 124.7 | 131.475 | 116.6667 | 8.0333 | 221.1 | 197.2125 | 175 | 46.1 | 109.7 | 145.5231 | 119.6581 | -9.9581 | 66.8 | 72.7616 | 59.8291 | 6.9709 | 562.9 | 568.2985 | 568.2985 | -5.3985 | 0 |  | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 164.7073 | 164.7073 | -0.30732 | 7.6 | 5.1346 | 5.1346 | 2.4653 | 2.9 | 2.8185 | 2.8185 | 0.08152 | 0 |  | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 11.3 | 9.9998 | 9.9997 | 1.3003 | 80.5 | 70.2985 | 54.7649 | 25.7351 | 5.9 | 7.4802 | 5.8273 | 0.07266 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 215.4 | 221.2552 | 221.2552 | -5.8552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.6 | 458.878 | 458.878 | -1.278 | 75.3 | 70.0486 | 77.3803 | -2.0803 | 147.3 | 150.2798 | 150.2798 | -2.9798 | 42.5 | 41.0245 | 41.499 | 1.001 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 91.9 | 87.6576 | 87.6576 | 4.2424 | 120.5 | 133.3333 | 133.3333 | -12.8333 | 122.8 | 133.3333 | 133.3333 | -10.5333 | 154.3 | 133.3333 | 133.3333 | 20.9667 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 | 8.27 | 8.1998 | 9.09 | -0.82 | 6.27 | 6.0594 | 9.9491 | -3.6791 | 45.11 | 47.2663 | 9.6799 | 35.4301 | 14.59 |  | 19.5079 | -4.9179 | 3.87 | 3.8873 | 3.8873 | -0.01726 | 36.11 | 34.4195 | 34.4195 | 1.6905 | 175.15 | 171.5419 | 171.5419 | 3.6082 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 88.8156 | 88.8156 | -1.2156 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 138.2 | 136.6667 | 136.6667 | 1.5333 | 66.9 | 68.3333 | 68.3333 | -1.4333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 45.9 | 41.0256 | 109.3718 | -63.4718 | 130.6 | 133.68 | 133.68 | -3.08 | 61.7 | 67.4615 | 67.4615 | -5.7615 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.13201 | 18.7 | 20 | 30.0976 | -11.3976 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 149.9 | 144.3127 | 121.3333 | 28.5667 | 70.2 | 72.1563 | 60.6667 | 9.5333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 47.4 | 61.7 | 61.703 | -14.303 | 0 |  | 0 | 0 | 4.2 | 3.1 | 4.934 | -0.734 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 |  |  | 9.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14.9 | 11.7 | 13.069 | 1.831 | 24.3 | 26.6 | 29.536 | -5.236 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 |  | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 16.4 | 8.4012 | 11.6216 | 4.7784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19 | 19.1219 | 19.1219 | -0.12195 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 18.1 | 16.5854 | 16.5854 | 1.5146 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 12.2 | 17.002 | 17.002 | -4.802 | 28.1 | 20.181 | 20.181 | 7.919 | 0 |  | 0 | 0 | 30.1 | 10.7 | 27.288 | 2.812 | 46.7 | 25.7 | 50.39 | -3.69 | 2.1 | 0.712 | 0.712 | 1.388 | 0.6 | 0.557 | 0.557 | 0.043 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 8.7 | 7.9 | 7.9 | 0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 1.3 | 1.8 | 2.868 | -1.568 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 5.8 | 2.6 | 11 | -5.2 | 3.9 | 0.8 | 5 | -1.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 | 37.9 | 26.6667 | 40 | -2.1 |  | 11.3333 | 17 | -17 | 29.8 | 29.184 | 29.184 | 0.616 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
30/04/2025 | 04:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.7 |  | 50 | -0.3 | 639.2 | 646.7979 | 646.7979 | -7.5979 | 214.7 | 211.4413 | 211.4413 | 3.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.7 | 92.2263 | 92.2263 | -3.5263 | 231.2 | 235.9772 | 235.9772 | -4.7772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.8 | 131.475 | 116.6667 | 7.1333 | 123.9 | 131.475 | 116.6667 | 7.2333 | 124.2 | 131.475 | 116.6667 | 7.5333 | 234.6 | 197.2125 | 175 | 59.6 | 107.7 | 148.1933 | 119.6581 | -11.9581 | 66.1 | 74.0966 | 59.8291 | 6.2709 | 547.7 | 568.2985 | 568.2985 | -20.5985 | 0 |  | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 164.7073 | 164.7073 | -0.00732 | 6.8 | 5.1346 | 5.1346 | 1.6654 | 3.6 | 2.8185 | 2.8185 | 0.78152 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 11.2 | 9.9998 | 9.9997 | 1.2003 | 78.1 | 68.7636 | 54.7651 | 23.3349 | 6 | 7.3169 | 5.8274 | 0.17265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.9054 | 112.9054 | -3.5054 | 220.9 | 221.2552 | 221.2552 | -0.35517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.2 | 458.878 | 458.878 | 0.32195 | 76.9 | 70.0486 | 77.3803 | -0.48028 | 144.8 | 150.2798 | 150.2798 | -5.4798 | 42.3 | 41.0245 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 86.7 | 87.6576 | 87.6576 | -0.95756 | 119.9 | 133.3333 | 133.3333 | -13.4333 | 120.5 | 133.3333 | 133.3333 | -12.8333 | 151.9 | 133.3333 | 133.3333 | 18.5667 | 106.96 | 110.9132 | 110.9132 | -3.9532 | 8.31 | 8.1998 | 9.09 | -0.78 | 6.17 | 6.0594 | 9.9491 | -3.7791 | 44.23 | 47.2663 | 13.19 | 31.04 | 14.8 |  | 19.5079 | -4.7079 | 3.87 | 3.8873 | 3.8873 | -0.01726 | 36.77 | 34.4195 | 34.4195 | 2.3505 | 170.49 | 171.5419 | 171.5419 | -1.0518 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 136.4 | 136.6667 | 136.6667 | -0.26667 | 66.8 | 68.3333 | 68.3333 | -1.5333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 38.3 | 41.0256 | 109.3718 | -71.0718 | 126.6 | 133.68 | 133.68 | -7.08 | 60.5 | 67.4615 | 67.4615 | -6.9615 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.16799 | 18.4 | 20 | 30.0976 | -11.6976 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 148.2 | 144.3127 | 121.3333 | 26.8667 | 68 | 72.1563 | 60.6667 | 7.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 49.5 | 58.9 | 58.879 | -9.379 | 0 |  | 0 | 0 | 3.1 | 2.6 | 5.025 | -1.925 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.38781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 |  |  | 9.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 11.2 | 12.868 | 3.132 | 31.7 | 26.1 | 29.438 | 2.262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 |  | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 16.4 | 8.4012 | 11.6216 | 4.7784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19 | 19.1219 | 19.1219 | -0.12195 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 17.7 | 16.5854 | 16.5854 | 1.1146 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 14.3 | 17.536 | 17.536 | -3.236 | 28.3 | 18.969 | 18.969 | 9.331 | 0 |  | 0 | 0 | 17.8 | 7.7 | 22.735 | -4.935 | 45.3 | 20.2 | 45.611 | -0.311 | 1.3 | 0.563 | 0.563 | 0.737 | 0.1 | 0.442 | 0.442 | -0.342 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 8.7 | 7.9 | 7.9 | 0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 2.1 | 1.7 | 2.921 | -0.821 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 7.9 | 1.5 | 9 | -1.1 | 3.2 | 0.8 | 4 | -0.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 | 36.9 | 26.6667 | 40 | -3.1 |  | 11.3333 | 17 | -17 | 29.7 | 29.184 | 29.184 | 0.516 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
30/04/2025 | 04:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50 |  | 50 | 0 | 646.9 | 646.7979 | 646.7979 | 0.10211 | 216 | 211.4413 | 211.4413 | 4.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 230.3 | 235.9772 | 235.9772 | -5.6772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152 | 131.475 | 116.6667 | 35.3333 | 151.3 | 131.475 | 116.6667 | 34.6333 | 151.7 | 131.475 | 116.6667 | 35.0333 | 239.4 | 197.2125 | 175 | 64.4 | 107.5 | 178.5425 | 119.6581 | -12.1581 | 66 | 89.2712 | 59.8291 | 6.1709 | 560 | 568.2985 | 568.2985 | -8.2985 | 0 |  | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.1 | 164.7073 | 164.7073 | -2.6073 | 6.8 | 5.1346 | 5.1346 | 1.6654 | 3.9 | 2.8185 | 2.8185 | 1.0815 | 0 |  | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 11.2 | 9.9998 | 9.9998 | 1.2002 | 79.5 | 75.3281 | 54.7657 | 24.7343 | 6.4 | 8.0154 | 5.8274 | 0.57259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 222.1 | 221.2552 | 221.2552 | 0.84483 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459 | 458.878 | 458.878 | 0.12195 | 76.4 | 70.0486 | 77.3803 | -0.98028 | 150.7 | 150.2798 | 150.2798 | 0.42016 | 42.2 | 41.0245 | 41.499 | 0.70104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 92.7 | 87.6576 | 87.6576 | 5.0424 | 122 | 133.3333 | 133.3333 | -11.3333 | 122.5 | 133.3333 | 133.3333 | -10.8333 | 152.4 | 133.3333 | 133.3333 | 19.0667 | 110.6 | 110.9132 | 110.9132 | -0.31317 | 8.31 | 8.1998 | 9.09 | -0.78 | 6.31 | 6.0594 | 9.9491 | -3.6391 | 44.51 | 47.2663 | 45.3584 | -0.84835 | 20.25 |  | 19.5079 | 0.74213 | 3.87 | 3.8873 | 3.8873 | -0.01726 | 36.22 | 34.4195 | 34.4195 | 1.8005 | 174.74 | 171.5419 | 171.5419 | 3.1982 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 88.8156 | 88.8156 | -1.4156 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 136.4 | 136.6667 | 136.6667 | -0.26667 | 67.2 | 68.3333 | 68.3333 | -1.1333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 92.3 | 41.0256 | 109.3718 | -17.0718 | 131.5 | 133.68 | 133.68 | -2.18 | 61.4 | 67.4615 | 67.4615 | -6.0615 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.13201 | 18.9 | 20 | 30.0976 | -11.1976 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 147.5 | 144.3127 | 144.3127 | 3.1873 | 67 | 72.1563 | 72.1563 | -5.1563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 58.2 | 57.4 | 57.405 | 0.795 | 0 |  | 0 | 0 | 1.8 | 4.5 | 5.043 | -3.243 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 19.1 | 19.5122 | 19.5122 | -0.41219 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 |  |  | 9.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19.6 | 11.1 | 12.49 | 7.11 | 36.1 | 26.9 | 29.467 | 6.633 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 |  | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 16.2 | 8.4012 | 11.6216 | 4.5784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19 | 19.1219 | 19.1219 | -0.12195 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 17.8 | 16.5854 | 16.5854 | 1.2146 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 16 | 18.191 | 18.191 | -2.191 | 21.5 | 17.569 | 17.569 | 3.931 | 0 |  | 0 | 0 | 18.2 | 6.5 | 19.201 | -1.001 | 42.4 | 16.4 | 40.47 | 1.93 | 0.8 | 0.51 | 0.51 | 0.29 | 0 | 0.391 | 0.391 | -0.391 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 8.7 | 7.9 | 7.9 | 0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 1.2 | 2.4 | 2.914 | -1.714 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 9.3 | 2.2 | 7 | 2.3 | 3.1 | 1.3 | 3 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 | 36.8 | 26.6667 | 40 | -3.2 |  | 11.3333 | 17 | -17 | 29.7 | 29.184 | 29.184 | 0.516 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
30/04/2025 | 05:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.9 |  | 50 | -0.1 | 652.1 | 646.7979 | 646.7979 | 5.3021 | 216.4 | 211.4413 | 211.4413 | 4.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 92.2263 | 92.2263 | -1.1263 | 236.1 | 235.9772 | 235.9772 | 0.12283 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.4 | 137.725 | 116.6667 | 11.7333 | 128.2 | 137.725 | 116.6667 | 11.5333 | 128.4 | 137.725 | 116.6667 | 11.7333 | 232.2 | 206.5875 | 175 | 57.2 | 108 | 204.878 | 169.9555 | -61.9554 | 65.5 | 102.439 | 84.9777 | -19.4777 | 559.6 | 568.2985 | 568.2985 | -8.6985 | 0 |  | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.7073 | 164.7073 | 0.69268 | 7.3 | 5.1346 | 5.1346 | 2.1654 | 4 | 2.8185 | 2.8185 | 1.1815 | 0 |  | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 11.2 | 9.9998 | 9.9998 | 1.2002 | 79.7 | 83.7638 | 83.7638 | -4.0638 | 6 | 8.913 | 8.913 | -2.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 216.5 | 221.2552 | 221.2552 | -4.7552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.6 | 458.878 | 458.878 | 1.722 | 76 | 70.0486 | 77.3803 | -1.3803 | 151.4 | 151.164 | 150.2798 | 1.1202 | 42.4 | 41.0245 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 90.9 | 87.6576 | 87.6576 | 3.2424 | 126.2 | 142.2297 | 133.3333 | -7.1333 | 126.3 | 142.2297 | 133.3333 | -7.0333 | 152.1 | 142.2297 | 133.3333 | 18.7667 | 110.56 | 110.9132 | 110.9132 | -0.35317 | 8.24 | 8.1998 | 9.09 | -0.85 | 6.23 | 6.0594 | 9.9491 | -3.7191 | 46.77 | 47.2663 | 47.2663 | -0.49633 | 22.38 |  | 19.5079 | 2.8721 | 3.87 | 3.8873 | 3.8873 | -0.01726 | 38.53 | 34.4195 | 34.4195 | 4.1105 | 176.32 | 171.5419 | 171.5419 | 4.7782 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.3 | 88.8156 | 88.8156 | -0.5156 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 136.5 | 136.6667 | 136.6667 | -0.16668 | 67.3 | 68.3333 | 68.3333 | -1.0333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 120.2 | 41.0256 | 109.3719 | 10.8281 | 134.5 | 133.68 | 133.68 | 0.82004 | 63 | 67.4615 | 67.4615 | -4.4615 | 79.4 | 78.568 | 78.568 | 0.83201 | 19.6 | 20 | 30.0976 | -10.4976 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 147.9 | 144.3127 | 144.3127 | 3.5873 | 68 | 72.1563 | 72.1563 | -4.1563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 73.6 | 56.4 | 56.38 | 17.22 | 0 |  | 0 | 0 | 1.1 | 6.2 | 5.036 | -3.936 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.7 | 19.5122 | 19.5122 | 1.1878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 |  |  | 9.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20.6 | 10.8 | 12.309 | 8.291 | 46.7 | 27.3 | 29.721 | 16.979 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 |  | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 16.1 | 8.4012 | 11.6216 | 4.4784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19 | 19.1219 | 19.1219 | -0.12195 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 17.7 | 16.5854 | 16.5854 | 1.1146 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 15.5 | 18.886 | 18.886 | -3.386 | 13.3 | 16.107 | 16.107 | -2.807 | 0 |  | 0 | 0 | 26.9 | 5.5 | 16.007 | 10.893 | 46.6 | 13.6 | 35.21 | 11.39 | 1.5 | 0.49 | 0.49 | 1.01 | 0.2 | 0.362 | 0.362 | -0.162 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 9 | 7.9 | 7.9 | 1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 0.4 | 3.1 | 2.888 | -2.488 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 2.4 | 2.8 | 7 | -4.6 | 1.5 | 1.6 | 3 | -1.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 34.8 | 26.6667 | 40 | -5.2 |  | 11.3333 | 17 | -17 | 29.7 | 29.184 | 29.184 | 0.516 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
30/04/2025 | 05:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.1 |  | 50 | 0.1 | 641.1 | 646.7979 | 646.7979 | -5.6979 | 215.7 | 211.4413 | 211.4413 | 4.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.2 | 92.2263 | 92.2263 | -4.0263 | 224.6 | 235.9772 | 235.9772 | -11.3772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155 | 143.7981 | 116.6667 | 38.3333 | 154.1 | 143.7981 | 116.6667 | 37.4333 | 154.1 | 143.7981 | 116.6667 | 37.4333 | 246.5 | 215.6972 | 175.0001 | 71.4999 | 133.1 | 204.878 | 204.878 | -71.778 | 70.2 | 102.439 | 102.439 | -32.239 | 552.2 | 568.2985 | 568.2985 | -16.0985 | 0 |  | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.6 | 164.7073 | 164.7073 | 3.8927 | 6.1 | 5.1346 | 5.1346 | 0.96535 | 3.5 | 2.8185 | 2.8185 | 0.68152 | 0 |  | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 11.2 | 9.9998 | 9.9998 | 1.2002 | 79.1 | 83.7638 | 83.764 | -4.664 | 6 | 8.913 | 8.913 | -2.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109 | 112.9054 | 112.9054 | -3.9054 | 224 | 221.5563 | 221.5563 | 2.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.4 | 458.878 | 458.878 | -1.4781 | 75.2 | 70.0486 | 77.3803 | -2.1803 | 145.6 | 151.164 | 151.164 | -5.564 | 42.3 | 41.0245 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 86.9 | 87.6576 | 87.6576 | -0.75756 | 117.5 | 181.6667 | 181.6667 | -64.1667 | 118.3 | 181.6667 | 181.6667 | -63.3667 | 152.9 | 181.6667 | 181.6667 | -28.7667 | 105.41 | 110.9132 | 110.9132 | -5.5032 | 8.3 | 8.1998 | 9.09 | -0.79 | 6.22 | 6.0594 | 9.9491 | -3.7291 | 43.5 | 47.2663 | 47.2663 | -3.7663 | 21.23 |  | 19.5079 | 1.7221 | 3.87 | 3.8873 | 3.8873 | -0.01726 | 36.2 | 34.4195 | 34.4195 | 1.7805 | 171.14 | 171.5419 | 171.5419 | -0.40185 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 0 | 0 | 86.8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 136.7 | 136.6667 | 136.6667 | 0.03327 | 66.3 | 68.3333 | 68.3334 | -2.0334 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 191.2 | 69.9524 | 92.8079 | 98.3921 | 127.8 | 133.68 | 133.68 | -5.88 | 60.2 | 67.4615 | 67.4615 | -7.2615 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 18.2 | 20 | 30.0976 | -11.8976 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 148.3 | 144.3127 | 144.3127 | 3.9873 | 68.4 | 72.1563 | 72.1563 | -3.7563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 71.2 | 56 | 56.013 | 15.187 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3 | 7.2 | 5.214 | -4.914 | 0 |  | 0 | 0 | 19.8 | 20 | 17.561 | 2.239 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 |  |  | 9.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 12.326 | -12.326 | 0 | 27 | 30.199 | -30.199 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 |  | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 16.2 | 8.4012 | 11.6216 | 4.5784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19 | 19.1219 | 19.1219 | -0.12195 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 17.2 | 16.5854 | 16.5854 | 0.61464 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 17.9 | 18.339 | 18.339 | -0.439 | 12.3 | 15.412 | 15.412 | -3.112 | 0 |  | 0 | 0 | 31.7 | 5.5 | 13.823 | 17.877 | 64.6 | 13.6 | 30.667 | 33.933 | 1.5 | 0.509 | 0.509 | 0.991 | 0 | 0.348 | 0.348 | -0.348 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 9 | 7.9 | 7.9 | 1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 0 | 3.9 | 2.972 | -2.972 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 1.6 | 3.2 | 7 | -5.4 | 1.3 | 1.7 | 3 | -1.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.2 | 10.8 | 10.8 | -2.6 | 35 | 26.6667 | 40 | -5 |  | 11.3333 | 17 | -17 | 29.6 | 29.184 | 29.184 | 0.416 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
30/04/2025 | 06:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.2 |  | 50 | 0.2 | 646.4 | 646.7979 | 646.7979 | -0.39789 | 216 | 211.4413 | 211.4413 | 4.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 92.2263 | 92.2263 | -2.5263 | 226.7 | 235.9772 | 235.9772 | -9.2772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172 | 166.5611 | 131.0144 | 40.9856 | 171.2 | 166.5611 | 131.0144 | 40.1856 | 171.4 | 166.5611 | 131.0144 | 40.3856 | 268.3 | 249.8417 | 196.5216 | 71.7784 | 212.8 | 204.878 | 204.878 | 7.922 | 110.1 | 102.439 | 102.439 | 7.661 | 552.4 | 568.2985 | 568.2985 | -15.8985 | 0 |  | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.9 | 164.7073 | 164.7073 | -9.8073 | 7.1 | 5.1346 | 5.1346 | 1.9653 | 2.8 | 2.8185 | 2.8185 | -0.01848 | 0 |  | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 11.2 | 9.9998 | 9.9998 | 1.2002 | 79 | 83.7638 | 83.7645 | -4.7645 | 6 | 8.913 | 8.913 | -2.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 223.2 | 221.5563 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.4 | 458.878 | 458.878 | 3.5219 | 74 | 70.0486 | 77.3803 | -3.3803 | 149.9 | 151.172 | 151.172 | -1.272 | 42.3 | 41.0245 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 90 | 87.6576 | 87.6576 | 2.3424 | 122.2 | 181.6667 | 181.6667 | -59.4667 | 122.1 | 181.6667 | 181.6667 | -59.5667 | 152.2 | 181.6667 | 181.6667 | -29.4667 | 108.57 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3432 | 8.33 | 8.1998 | 9.09 | -0.76 | 6.23 | 6.0594 | 9.9491 | -3.7191 | 45.04 | 47.2663 | 47.2663 | -2.2263 | 21.16 |  | 19.5079 | 1.6521 | 3.87 | 3.8873 | 3.8873 | -0.01726 | 37 | 34.4195 | 34.4195 | 2.5805 | 173.57 | 171.5419 | 171.5419 | 2.0282 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 136.5 | 136.6667 | 136.6668 | -0.16675 | 66.8 | 68.3333 | 68.3334 | -1.5334 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 192.1 | 102.1748 | 166.9974 | 25.1026 | 131.8 | 133.68 | 133.68 | -1.88 | 61.8 | 67.4615 | 67.4615 | -5.6615 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 19 | 20 | 30.0976 | -11.0976 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 147.9 | 144.3127 | 144.3127 | 3.5873 | 67.9 | 72.1563 | 72.1563 | -4.2563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 70.8 | 55.9 | 55.865 | 14.935 | 0 |  | 0.07 | -0.07 | 0 | 8.3 | 5.452 | -5.452 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.7 | 17.561 | 17.561 | 1.139 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 |  |  | 9.3 | 0.8 |  | 0 | 0.8 | 0.7 |  | 0.047 | 0.653 | 0 | 10.2 | 12.467 | -12.467 | 0 | 26.7 | 31.087 | -31.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 |  | 2.4 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.618 | -0.618 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 16 | 8.4012 | 11.6216 | 4.3784 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.2 | 19.1219 | 19.1219 | 0.07805 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 17.1 | 16.5854 | 16.5854 | 0.51464 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 16.9 | 17.378 | 17.378 | -0.478 | 19.8 | 14.972 | 14.972 | 4.828 | 0 |  | 0.346 | -0.346 | 24.9 | 5.6 | 11.976 | 12.924 | 53.5 | 13.7 | 26.364 | 27.136 | 1.3 | 0.541 | 0.541 | 0.759 | 0.1 | 0.34 | 0.34 | -0.24 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 9 | 7.9 | 7.9 | 1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 0 | 4.6 | 3.092 | -3.092 | 0.47 |  | 0 | 0.47 | 0 |  | 0.316 | -0.316 | 0.4 |  | 1.71 | -1.31 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 2.5 | 3.4 | 9 | -6.5 | 2.7 | 1.8 | 3 | -0.3 | 0 |  | 1.734 | -1.734 | 0 |  | 0.041 | -0.041 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.2 | 10.8 | 10.8 | -2.6 | 35.4 | 26.6667 | 40 | -4.6 |  | 11.3333 | 17 | -17 | 29.7 | 29.184 | 29.184 | 0.516 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
30/04/2025 | 06:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 |  | 50 | 0.5 | 637.9 | 646.7979 | 646.7979 | -8.8979 | 215.1 | 211.4413 | 211.4413 | 3.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 92.2263 | 92.2263 | -2.5263 | 233.5 | 235.9772 | 235.9772 | -2.4772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.4 | 165.7779 | 150.9622 | 20.4378 | 172.5 | 165.7779 | 150.9622 | 21.5378 | 172.1 | 165.7779 | 150.9622 | 21.1378 | 269.3 | 248.6668 | 226.4433 | 42.8567 | 209.5 | 204.878 | 204.878 | 4.622 | 109.4 | 102.439 | 102.439 | 6.961 | 547.4 | 568.2985 | 568.2985 | -20.8985 | 0 |  | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.9 | 164.7073 | 164.7073 | -1.8073 | 7 | 5.1346 | 5.1346 | 1.8654 | 3.4 | 2.8185 | 2.8185 | 0.58152 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 11.2 | 9.9998 | 9.9998 | 1.2002 | 78.6 | 83.7638 | 83.7642 | -5.1642 | 6 | 8.913 | 8.913 | -2.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 112.9054 | 112.9054 | -3.7054 | 222.3 | 221.5563 | 221.5563 | 0.74375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 456.1 | 458.878 | 458.878 | -2.778 | 74 | 70.0486 | 77.3803 | -3.3803 | 150.6 | 151.162 | 151.162 | -0.562 | 42.3 | 41.0245 | 41.499 | 0.80104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 89 | 87.6576 | 87.6576 | 1.3424 | 175.4 | 181.6667 | 181.6667 | -6.2667 | 173.9 | 181.6667 | 181.6667 | -7.7667 | 174.5 | 181.6667 | 181.6667 | -7.1667 | 108.87 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0432 | 8.29 | 8.1998 | 9.09 | -0.8 | 6.22 | 6.0594 | 9.9491 | -3.7291 | 45.42 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8463 | 20.02 |  | 19.5079 | 0.51213 | 3.85 | 3.8873 | 3.8873 | -0.03726 | 37.65 | 34.4195 | 34.4195 | 3.2305 | 171.43 | 171.5419 | 171.5419 | -0.11185 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 48.4165 | 0 | 15.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 175.4 | 154.5295 | 136.6668 | 38.7332 | 76.2 | 77.2647 | 68.3334 | 7.8666 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 179 | 129.1181 | 192.4136 | -13.4136 | 129.1 | 133.68 | 133.68 | -4.58 | 60 | 67.4615 | 67.4615 | -7.4615 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 | 18.3 | 20 | 30.0976 | -11.7976 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 147.6 | 144.3127 | 144.3127 | 3.2873 | 67.5 | 72.1563 | 72.1563 | -4.6563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 71.9 | 56.3 | 56.253 | 15.647 | 8.3 |  | 6.527 | 1.773 | 1.4 | 9.3 | 6.601 | -5.201 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.28781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 |  |  | 9.3 | 5.9 |  | 0.506 | 5.394 | 6.4 |  | 1.28 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 |  | 1.931 | -1.231 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 16 | 8.4012 | 11.6216 | 4.3784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.2 | 19.1219 | 19.1219 | 0.07805 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 17.2 | 16.5854 | 16.5854 | 0.61464 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 18.9 | 17.217 | 17.217 | 1.683 | 22.2 | 14.062 | 14.062 | 8.138 | 1.7 |  | 4.289 | -2.589 | 15.6 | 6 | 10.856 | 4.744 | 28.2 | 14.1 | 24.216 | 3.984 | 0.5 | 0.472 | 0.472 | 0.028 | 0.1 | 0.358 | 0.358 | -0.258 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 9 | 7.9 | 7.9 | 1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 0.3 | 5.3 | 3.603 | -3.303 | 19.36 |  | 17.99 | 1.37 | 0.3 |  | 2.973 | -2.673 | 7.4 |  | 14.449 | -7.049 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 7.7 | 3.2 | 10 | -2.3 | 4.1 | 1.8 | 3 | 1.1 | 6.9 |  | 12.417 | -5.517 | 0.2 |  | 0.521 | -0.321 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 34.9 | 26.6667 | 40 | -5.1 |  | 11.3333 | 17 | -17 | 29.7 | 29.184 | 29.184 | 0.516 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
30/04/2025 | 07:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.9 |  | 50 | -0.1 | 641.4 | 646.7979 | 646.7979 | -5.3979 | 215 | 211.4413 | 211.4413 | 3.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 92.2263 | 92.2263 | -3.2263 | 237.1 | 235.9772 | 235.9772 | 1.1228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.2 | 148.0449 | 128.8366 | -23.6366 | 105.3 | 148.0449 | 128.8366 | -23.5366 | 104.9 | 148.0449 | 128.8366 | -23.9366 | 211.3 | 222.0674 | 193.255 | 18.045 | 209.9 | 204.878 | 204.878 | 5.022 | 110.1 | 102.439 | 102.439 | 7.661 | 549.6 | 568.2985 | 568.2985 | -18.6985 | 0 |  | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.5 | 164.7073 | 164.7073 | -2.2073 | 7.3 | 5.1346 | 5.1346 | 2.1654 | 3.2 | 2.8185 | 2.8185 | 0.38152 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 11.2 | 9.9998 | 9.9998 | 1.2002 | 78.1 | 83.7638 | 83.7638 | -5.6638 | 5.9 | 8.913 | 8.913 | -3.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.9054 | 112.9054 | -3.0054 | 168.7 | 221.2552 | 221.2552 | -52.5552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.1 | 458.878 | 458.878 | 1.222 | 74 | 70.0486 | 77.3803 | -3.3803 | 149.7 | 151.162 | 151.162 | -1.462 | 42.4 | 41.0245 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 89 | 87.6576 | 87.6576 | 1.3424 | 179.9 | 181.6667 | 181.6667 | -1.7667 | 180 | 181.6667 | 181.6667 | -1.6667 | 183.4 | 181.6667 | 181.6667 | 1.7333 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 | 8.33 | 8.1998 | 9.09 | -0.76 | 6.22 | 6.0594 | 9.9491 | -3.7291 | 44.56 | 47.2663 | 47.2663 | -2.7063 | 20.23 |  | 19.5079 | 0.72213 | 3.87 | 3.8873 | 3.8873 | -0.01726 | 36.8 | 34.4195 | 34.4195 | 2.3805 | 172.1 | 171.5419 | 171.5419 | 0.55815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 48.4165 | 0 | 46.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 200 | 136.6667 | 136.6667 | 63.3333 | 88.8 | 68.3333 | 68.3334 | 20.4666 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 159.8 | 75.5474 | 134.9425 | 24.8575 | 111.1 | 133.68 | 133.68 | -22.58 | 61.1 | 67.4615 | 67.4615 | -6.3615 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 | 18.6 | 20 | 30.0976 | -11.4976 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 148.4 | 144.3127 | 144.3127 | 4.0873 | 68.1 | 72.1563 | 72.1563 | -4.0563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 56 | 56.8 | 56.819 | -0.819 | 30 |  | 20.543 | 9.457 | 1.7 | 10 | 8.053 | -6.353 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 |  |  | 9.3 | 11.3 |  | 6.027 | 5.273 | 13.2 |  | 5.347 | 7.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 |  | 3.441 | -1.041 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 15.8 | 8.4012 | 11.6216 | 4.1784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.2 | 19.1219 | 19.1219 | 0.07805 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 17.1 | 16.5854 | 16.5854 | 0.51464 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 18.3 | 17.323 | 17.323 | 0.977 | 18.6 | 12.996 | 12.996 | 5.604 | 12.1 |  | 13.13 | -1.03 | 7.5 | 6.5 | 9.978 | -2.478 | 15 | 15.1 | 22.786 | -7.786 | 0.1 | 0.37 | 0.37 | -0.27 | 0 | 0.385 | 0.385 | -0.385 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 0.5 | 5.8 | 4.243 | -3.743 | 89.17 |  | 68.35 | 20.82 | 2.8 |  | 7.037 | -4.237 | 55.7 |  | 53.295 | 2.405 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 5.4 | 3.3 | 10 | -4.6 | 1.3 | 1.9 | 3 | -1.7 | 42.9 |  | 45.976 | -3.076 | 1.2 |  | 2.384 | -1.184 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 | 35.2 | 26.6667 | 40 | -4.8 |  | 11.3333 | 17 | -17 | 29.7 | 29.184 | 29.184 | 0.516 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
30/04/2025 | 07:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 |  | 50 | 0.5 | 646.1 | 646.7979 | 646.7979 | -0.69789 | 216.2 | 211.4413 | 211.4413 | 4.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 240.3 | 235.9772 | 235.9772 | 4.3228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.4 | 145.5028 | 128.8363 | -12.4363 | 116.7 | 145.5028 | 128.8363 | -12.1363 | 117.1 | 145.5028 | 128.8363 | -11.7363 | 222 | 218.2542 | 193.2544 | 28.7456 | 210 | 204.878 | 204.878 | 5.122 | 109.9 | 102.439 | 102.439 | 7.461 | 555.7 | 568.2985 | 568.2985 | -12.5985 | 0 |  | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 164.7073 | 164.7073 | -0.30732 | 7.7 | 5.1346 | 5.1346 | 2.5654 | 3.4 | 2.8185 | 2.8185 | 0.58152 | 0 |  | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 11.2 | 9.9998 | 9.9998 | 1.2002 | 91 | 83.7638 | 83.7638 | 7.2362 | 5.9 | 8.913 | 8.913 | -3.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 171.9 | 221.2552 | 221.2552 | -49.3552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 459.8 | 458.878 | 458.878 | 0.92195 | 75 | 70.0486 | 77.3803 | -2.3803 | 150.3 | 151.163 | 151.163 | -0.863 | 42.3 | 41.0245 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 87 | 87.6576 | 87.6576 | -0.65756 | 180.5 | 155.4397 | 156.1988 | 24.3011 | 181 | 155.4397 | 156.1988 | 24.8011 | 183.2 | 155.4397 | 156.1988 | 27.0011 | 108.54 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3732 | 0 | 8.1998 | 9.09 | -9.09 | 6.17 | 6.0594 | 9.9491 | -3.7791 | 45.78 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4863 | 22.17 |  | 19.5079 | 2.6621 | 3.87 | 3.8873 | 3.8873 | -0.01726 | 37.64 | 34.4195 | 34.4195 | 3.2205 | 173.65 | 171.5419 | 171.5419 | 2.1082 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 48.4165 | 0 | 46.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 200 | 136.6667 | 136.6667 | 63.3333 | 89.1 | 68.3333 | 68.3333 | 20.7666 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 123.9 | 61.5385 | 117.9483 | 5.9517 | 117.7 | 133.68 | 133.68 | -15.98 | 62 | 67.4615 | 67.4615 | -5.4615 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 19 | 20 | 30.0976 | -11.0976 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 147.9 | 144.3127 | 144.3127 | 3.5873 | 67.8 | 72.1563 | 72.1563 | -4.3563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 35.3 | 55.7 | 55.675 | -20.375 | 56.7 |  | 40.128 | 16.572 | 2.9 | 9.6 | 8.574 | -5.674 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 |  |  | 9.3 | 12.6 |  | 10.243 | 2.357 | 15.2 |  | 10.984 | 4.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 12.2 |  | 7.135 | 5.065 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 15.9 | 8.4012 | 11.6216 | 4.2784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.2 | 19.1219 | 19.1219 | 0.07805 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 17.3 | 16.5854 | 16.5854 | 0.71464 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 16.7 | 16.395 | 16.395 | 0.305 | 16.6 | 13.234 | 13.234 | 3.366 | 22.3 |  | 22.314 | -0.014 | 1.4 | 7.3 | 10.478 | -9.078 | 7 | 17.3 | 23.059 | -16.059 | 0 | 0.352 | 0.352 | -0.352 | 0 | 0.478 | 0.478 | -0.478 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 1 | 5.7 | 4.665 | -3.665 | 162.31 |  | 125.79 | 36.52 | 5.5 |  | 9.717 | -4.217 | 99.2 |  | 93.794 | 5.406 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 0 | 4.1 | 11 | -11 | 0 | 2.5 | 4 | -4 | 76.6 |  | 74.28 | 2.32 | 5.3 |  | 4.898 | 0.402 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 34.9 | 26.6667 | 40 | -5.1 |  | 11.3333 | 17 | -17 | 29.7 | 29.184 | 29.184 | 0.516 | 3.4 | 2.816 | 2.816 | 0.584 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
30/04/2025 | 08:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.7 |  | 50 | -0.3 | 651.2 | 646.7979 | 646.7979 | 4.4021 | 216.7 | 211.4413 | 211.4413 | 5.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.7 | 92.2263 | 92.2263 | -0.52634 | 241.7 | 235.9772 | 235.9772 | 5.7228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.8 | 139.2528 | 122.5865 | 2.2135 | 125.3 | 139.2528 | 122.5865 | 2.7135 | 125.5 | 139.2528 | 122.5865 | 2.9135 | 216.4 | 208.8792 | 183.8797 | 32.5203 | 207.5 | 201.0915 | 201.8365 | 5.6635 | 109.7 | 100.5458 | 100.9183 | 8.7818 | 564 | 568.2985 | 568.2985 | -4.2985 | 0 |  | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 164.7073 | 164.7073 | 0.49268 | 8 | 5.1346 | 5.1346 | 2.8653 | 3.6 | 2.8185 | 2.8185 | 0.78152 | 0 |  | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 11.2 | 9.9998 | 9.9998 | 1.2002 | 91.4 | 54.7657 | 54.7657 | 36.6343 | 5.8 | 5.8274 | 5.8274 | -0.02742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 167.3 | 221.2552 | 221.2552 | -53.9552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 460.7 | 458.878 | 458.878 | 1.8219 | 75 | 70.0486 | 77.3803 | -2.3803 | 151.9 | 150.2798 | 150.2798 | 1.6202 | 42.3 | 41.0245 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 90.9 | 87.6576 | 87.6576 | 3.2424 | 149.1 | 133.3333 | 133.3333 | 15.7667 | 149.5 | 133.3333 | 133.3333 | 16.1667 | 171.3 | 133.3333 | 133.3333 | 37.9667 | 109.13 | 110.9132 | 110.9132 | -1.7832 | 0 | 8.1998 | 9.09 | -9.09 | 6.14 | 6.0594 | 9.9491 | -3.8091 | 46.67 | 47.2663 | 47.2663 | -0.59634 | 21.95 |  | 19.5079 | 2.4421 | 3.86 | 3.8873 | 3.8873 | -0.02726 | 39.12 | 34.4195 | 34.4195 | 4.7005 | 175.23 | 171.5419 | 171.5419 | 3.6881 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 48.4165 | 0 | 46.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 138.8 | 136.6667 | 136.6667 | 2.1333 | 68.8 | 68.3333 | 68.3333 | 0.46666 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 176 | 61.5385 | 117.9471 | 58.053 | 127.2 | 133.68 | 133.68 | -6.48 | 62.4 | 67.4615 | 67.4615 | -5.0615 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.63201 | 19.3 | 20 | 30.0976 | -10.7976 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 147.6 | 144.3127 | 144.3127 | 3.2873 | 67 | 72.1563 | 72.1563 | -5.1563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 |  |  | 0.3 | 24.9 | 54 | 53.96 | -29.06 | 68.6 |  | 53.551 | 15.049 | 2.4 | 9.4 | 8.785 | -6.385 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 9.3 |  |  | 9.3 | 13.1 |  | 11.157 | 1.943 | 15.8 |  | 13.353 | 2.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 |  | 10.941 | 5.459 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 15.8 | 8.4012 | 11.6216 | 4.1784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.2 | 19.1219 | 19.1219 | 0.07805 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 17.5 | 16.5854 | 16.5854 | 0.91464 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 20.4 | 15.123 | 15.123 | 5.277 | 16.4 | 13.907 | 13.907 | 2.493 | 30.3 |  | 28.484 | 1.816 | 1.5 | 8.3 | 11.438 | -9.938 | 6.6 | 19.1 | 23.899 | -17.299 | 0 | 0.362 | 0.362 | -0.362 | 0 | 0.593 | 0.593 | -0.593 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7 | 8 | 8 | -1 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 0.9 | 5.7 | 5.015 | -4.115 | 193.55 |  | 186.59 | 6.96 | 8.2 |  | 0 | 8.2 | 121.5 |  | 112.434 | 9.066 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 0 | 4.9 | 12 | -12 | 0 | 3.2 | 6 | -6 | 86.7 |  | 85.115 | 1.585 | 7.6 |  | 7.495 | 0.105 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 35.1 | 26.6667 | 40 | -4.9 |  | 11.3333 | 17 | -17 | 29.7 | 29.184 | 29.184 | 0.516 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
30/04/2025 | 08:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.4 |  | 50 | -0.6 | 650.2 | 646.7979 | 646.7979 | 3.4021 | 216.2 | 211.4413 | 211.4413 | 4.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 92.2263 | 92.2263 | -0.42634 | 243.5 | 235.9772 | 235.9772 | 7.5228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.4 | 148.4211 | 125.503 | 50.897 | 176.5 | 148.4211 | 125.503 | 50.997 | 175.8 | 148.4211 | 125.503 | 50.297 | 258.6 | 222.6316 | 188.2544 | 70.3456 | 208.8 | 195.122 | 195.122 | 13.678 | 109.3 | 97.561 | 97.561 | 11.739 | 566.7 | 568.2985 | 568.2985 | -1.5985 | 0 |  | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.8 | 164.7073 | 164.7073 | -0.90732 | 7.9 | 5.1346 | 5.1346 | 2.7654 | 3.9 | 2.8185 | 2.8185 | 1.0815 | 0 |  | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 10.9 | 9.9998 | 9.9998 | 0.90021 | 91.5 | 78.2005 | 83.7637 | 7.7363 | 5.8 | 8.321 | 8.913 | -3.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 223 | 221.2552 | 221.2552 | 1.7448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 459 | 458.878 | 458.878 | 0.12195 | 75.8 | 70.0486 | 77.3803 | -1.5803 | 151 | 151.158 | 151.158 | -0.158 | 42.3 | 41.0245 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 90.2 | 87.6576 | 87.6576 | 2.5424 | 124.7 | 181.6667 | 178.3533 | -53.6533 | 126.3 | 181.6667 | 178.3533 | -52.0533 | 152.7 | 181.6667 | 178.3533 | -25.6533 | 108.03 | 110.9132 | 110.9132 | -2.8832 | 0 | 8.1998 | 9.09 | -9.09 | 6.15 | 6.0594 | 9.9491 | -3.7991 | 45.47 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7963 | 22.02 |  | 19.5079 | 2.5121 | 3.87 | 3.8873 | 3.8873 | -0.01726 | 37.75 | 34.4195 | 34.4195 | 3.3305 | 174.46 | 171.5419 | 171.5419 | 2.9181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 48.4165 | 48.4165 | -1.8165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 139 | 136.6667 | 136.6667 | 2.3333 | 69.7 | 68.3333 | 68.3333 | 1.3666 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 241.4 | 96.3906 | 133.3329 | 108.0671 | 133.5 | 133.68 | 133.68 | -0.17996 | 62.7 | 67.4615 | 67.4615 | -4.7615 | 79.6 | 78.568 | 78.568 | 1.032 | 19.4 | 20 | 30.0976 | -10.6976 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 147.3 | 144.3127 | 144.3127 | 2.9873 | 67.6 | 72.1563 | 72.1563 | -4.5563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 |  |  | 0.3 | 30.9 | 54.4 | 54.352 | -23.452 | 70.8 |  | 60.282 | 10.518 | 4.5 | 9.8 | 9.129 | -4.629 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 9.3 |  |  | 9.3 | 13.3 |  | 11.512 | 1.788 | 16.1 |  | 13.955 | 2.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 |  | 14.057 | 2.743 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 15.8 | 8.4012 | 11.6216 | 4.1784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.2 | 19.1219 | 19.1219 | 0.07805 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 17.5 | 16.5854 | 16.5854 | 0.91464 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 26.4 | 14.594 | 14.594 | 11.806 | 14.9 | 15.287 | 15.287 | -0.387 | 31.4 |  | 31.118 | 0.282 | 3.3 | 10 | 12.623 | -9.323 | 9 | 19.7 | 24.511 | -15.511 | 0 | 0.606 | 0.606 | -0.606 | 0 | 0.838 | 0.838 | -0.838 | 16.2 | 19.5122 | 19.5122 | -3.3122 | 7 | 8 | 8 | -1 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 2.1 | 6.3 | 5.323 | -3.223 | 212.96 |  | 225.36 | -12.4 | 2.6 |  | 0 | 2.6 | 124.2 |  | 121.613 | 2.587 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 0 | 5.9 | 12 | -12 | 0 | 4.2 | 7 | -7 | 89.8 |  | 90.49 | -0.69 | 9.8 |  | 9.977 | -0.177 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 20.2 | 19.3171 | 19.3171 | 0.88293 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 35 | 26.6667 | 40 | -5 |  | 11.3333 | 17 | -17 | 29.7 | 29.184 | 29.184 | 0.516 | 3.5 | 2.816 | 2.816 | 0.684 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
30/04/2025 | 09:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 50 | -50 | 655.2 | 646.7979 | 646.7979 | 8.4021 | 216.7 | 211.4413 | 211.4413 | 5.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 92.2263 | 92.2263 | -0.82634 | 244.7 | 235.9772 | 235.9772 | 8.7228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.1 | 160.2222 | 149.8006 | -19.7006 | 129 | 160.2222 | 149.8006 | -20.8006 | 128.9 | 160.2222 | 149.8006 | -20.9006 | 230 | 240.3332 | 224.7009 | 5.2991 | 207.5 | 195.122 | 195.122 | 12.378 | 109.7 | 97.561 | 97.561 | 12.139 | 571.1 | 568.2985 | 568.2985 | 2.8015 | 0 |  | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.1 | 164.7073 | 164.7073 | -2.6073 | 8.4 | 5.1346 | 5.1346 | 3.2654 | 3.7 | 2.8185 | 2.8185 | 0.88152 | 20.1 |  | 0 | 20.1 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 12.3 | 9.9998 | 9.9998 | 2.3002 | 91.4 | 83.7319 | 83.7638 | 7.6362 | 5.8 | 8.9096 | 8.913 | -3.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.5 | 112.9054 | 112.9054 | -1.4054 | 221.9 | 221.5563 | 221.5563 | 0.34375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 464.2 | 458.878 | 458.878 | 5.322 | 75.9 | 70.0486 | 77.3803 | -1.4803 | 150.3 | 151.167 | 151.167 | -0.867 | 42.4 | 41.0245 | 41.499 | 0.90104 | 18.6 | 19.2858 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 94.1 | 87.6576 | 87.6576 | 6.4424 | 181.8 | 181.6667 | 181.6667 | 0.13329 | 183.3 | 181.6667 | 181.6667 | 1.6333 | 183.5 | 181.6667 | 181.6667 | 1.8333 | 109.53 | 110.9132 | 110.9132 | -1.3832 | 0 | 8.1998 | 9.09 | -9.09 | 6.22 | 6.0594 | 9.9491 | -3.7291 | 46.16 | 47.2663 | 47.2663 | -1.1063 | 28.84 |  | 19.5079 | 9.3321 | 3.86 | 3.8873 | 3.8873 | -0.02726 | 38.65 | 34.4195 | 34.4195 | 4.2305 | 175.84 | 171.5419 | 171.5419 | 4.2981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 48.4165 | 48.4165 | -2.0165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10.4 |  |  | 10.4 | 200 | 136.6667 | 136.6667 | 63.3333 | 85.1 | 68.3333 | 68.3334 | 16.7666 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 197.4 | 165.6317 | 144.3796 | 53.0204 | 128.7 | 133.68 | 133.68 | -4.98 | 66.4 | 67.4615 | 67.4615 | -1.0615 | 80.5 | 78.568 | 78.568 | 1.932 | 19.6 | 20 | 30.0976 | -10.4976 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 148.3 | 144.3127 | 144.3127 | 3.9873 | 68.5 | 72.1563 | 72.1563 | -3.6563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 |  |  | 0.3 | 60.1 | 55.5 | 55.447 | 4.653 | 72.3 |  | 63.175 | 9.125 | 3.4 | 10 | 9.517 | -6.117 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.38781 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 9.3 |  |  | 9.3 | 13.5 |  | 11.913 | 1.587 | 16.4 |  | 15.064 | 1.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 17 |  | 15.967 | 1.033 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 15.7 | 8.4012 | 11.6216 | 4.0784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.2 | 19.1219 | 19.1219 | 0.07805 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 17.7 | 16.5854 | 16.5854 | 1.1146 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 23.5 | 14.314 | 14.314 | 9.186 | 18.8 | 16.903 | 16.903 | 1.897 | 31.9 |  | 31.751 | 0.149 | 6.2 | 12 | 13.883 | -7.683 | 12.8 | 20.9 | 25.047 | -12.247 | 0.1 | 0.929 | 0.929 | -0.829 | 0 | 1.127 | 1.127 | -1.127 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 1.9 | 6.7 | 5.617 | -3.717 | 222.6 |  | 240.81 | -18.21 | 0 |  | 0 | 0 | 126.5 |  | 126.591 | -0.091 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 0 | 6.7 | 12 | -12 | 0 | 5.4 | 9 | -9 | 91.7 |  | 93.486 | -1.786 | 11.9 |  | 12.082 | -0.182 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 8.7 | 10 | 10 | -1.3 | 35.1 | 26.6667 | 40 | -4.9 |  | 11.3333 | 17 | -17 | 29.7 | 29.184 | 29.184 | 0.516 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
30/04/2025 | 09:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 50 | -50 | 641.6 | 646.7979 | 646.7979 | -5.1979 | 215.1 | 211.4413 | 211.4413 | 3.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 92.2263 | 92.2263 | -1.5263 | 238.7 | 235.9772 | 235.9772 | 2.7228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 160.2222 | 160.2216 | -14.4216 | 145.2 | 160.2222 | 160.2216 | -15.0216 | 145.1 | 160.2222 | 160.2216 | -15.1216 | 239.1 | 240.3332 | 240.3324 | -1.2324 | 205.3 | 195.122 | 195.122 | 10.178 | 109 | 97.561 | 97.561 | 11.439 | 554.9 | 568.2985 | 568.2985 | -13.3985 | 0 |  | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 164.7073 | 164.7073 | 2.9927 | 7.3 | 5.1346 | 5.1346 | 2.1654 | 3.6 | 2.8185 | 2.8185 | 0.78152 | 22 |  | 22.4 | -0.4 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 12.4 | 9.9998 | 9.9998 | 2.4002 | 90.3 | 83.7638 | 83.7638 | 6.5362 | 6.7 | 8.913 | 8.913 | -2.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.9054 | 112.9054 | -3.5054 | 223.6 | 221.5563 | 221.5563 | 2.0438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 451.9 | 458.878 | 458.878 | -6.978 | 77.4 | 70.0486 | 77.3803 | 0.01972 | 150.2 | 151.158 | 151.158 | -0.958 | 42.2 | 41.0245 | 41.499 | 0.70104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 86.9 | 87.6576 | 87.6576 | -0.75756 | 175 | 181.6667 | 181.6667 | -6.6667 | 178 | 181.6667 | 181.6667 | -3.6667 | 183.7 | 181.6667 | 181.6667 | 2.0333 | 105.53 | 110.9132 | 110.9132 | -5.3832 | 0 | 8.1998 | 9.09 | -9.09 | 6.16 | 6.0594 | 9.9491 | -3.7891 | 44.59 | 47.2663 | 47.2663 | -2.6763 | 23.89 |  | 19.5079 | 4.3821 | 3.87 | 3.8873 | 3.8873 | -0.01726 | 39.25 | 34.4195 | 34.4195 | 4.8305 | 170.89 | 171.5419 | 171.5419 | -0.65185 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 48.4165 | 48.4165 | -2.0165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 61.2 |  |  | 61.2 | 200 | 163.9013 | 136.6668 | 63.3332 | 89.4 | 81.9506 | 68.3334 | 21.0666 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 177.6 | 196.5424 | 170.1294 | 7.4706 | 124.9 | 133.68 | 133.68 | -8.78 | 64.9 | 67.4615 | 67.4615 | -2.5615 | 79.4 | 78.568 | 78.568 | 0.832 | 18.5 | 20 | 30.0976 | -11.5976 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 147.5 | 144.3127 | 144.3127 | 3.1873 | 67.4 | 72.1563 | 72.1563 | -4.7563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 |  |  | 0.4 | 73.2 | 58.7 | 58.701 | 14.499 | 73.3 |  | 64.713 | 8.587 | 2 | 9.8 | 9.604 | -7.604 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.7 | 17.561 | 17.561 | 1.139 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 9.3 |  |  | 9.3 | 13.3 |  | 12.377 | 0.923 | 16.4 |  | 15.997 | 0.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 17 |  | 16.76 | 0.24 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 15.6 | 8.4012 | 11.6216 | 3.9784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19 | 19.1219 | 19.1219 | -0.12195 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 17.8 | 16.5854 | 16.5854 | 1.2146 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 17.1 | 13.807 | 13.807 | 3.293 | 24.7 | 20.685 | 20.685 | 4.015 | 32.1 |  | 32.06 | 0.04 | 10.9 | 14.8 | 16.924 | -6.024 | 21.2 | 24.3 | 28.093 | -6.893 | 0.7 | 1.33 | 1.33 | -0.63 | 0 | 1.354 | 1.354 | -1.354 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 8.5 | 7.9 | 7.9 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 0.9 | 6.8 | 5.897 | -4.997 | 225.22 |  | 244.33 | -19.11 | 0 |  | 0 | 0 | 127.3 |  | 128.904 | -1.604 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 0 | 7.2 | 12 | -12 | 0 | 7 | 10 | -10 | 92.5 |  | 94.372 | -1.872 | 13.5 |  | 13.857 | -0.357 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 35 | 26.6667 | 40 | -5 |  | 11.3333 | 17 | -17 | 29.7 | 29.184 | 29.184 | 0.516 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
30/04/2025 | 10:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 50 | -50 | 649 | 646.7979 | 646.7979 | 2.2021 | 216.1 | 211.4413 | 211.4413 | 4.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 241.9 | 235.9772 | 235.9772 | 5.9228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150 | 160.2222 | 160.222 | -10.222 | 150.7 | 160.2222 | 160.222 | -9.522 | 149.7 | 160.2222 | 160.222 | -10.522 | 237.1 | 240.3332 | 240.333 | -3.233 | 206.6 | 195.122 | 195.122 | 11.478 | 108.9 | 97.561 | 97.561 | 11.339 | 564.1 | 568.2985 | 568.2985 | -4.1985 | 0 |  | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.8 | 164.7073 | 164.7073 | -2.9073 | 7.1 | 5.1346 | 5.1346 | 1.9653 | 3.5 | 2.8185 | 2.8185 | 0.68152 | 22.1 |  | 22.4 | -0.3 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 12.4 | 9.9998 | 9.9998 | 2.4002 | 90.7 | 83.7638 | 83.7638 | 6.9362 | 6.3 | 8.913 | 8.913 | -2.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 223.5 | 221.5563 | 221.5563 | 1.9438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 460.6 | 458.878 | 458.878 | 1.722 | 78.3 | 70.0486 | 77.3803 | 0.91972 | 151.9 | 151.163 | 151.163 | 0.737 | 42.4 | 41.0245 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 91.7 | 87.6576 | 87.6576 | 4.0424 | 181.6 | 181.6667 | 181.6667 | -0.06671 | 180 | 181.6667 | 181.6667 | -1.6667 | 184 | 181.6667 | 181.6667 | 2.3333 | 109.36 | 110.9132 | 110.9132 | -1.5532 | 0 | 8.1998 | 9.09 | -9.09 | 6.17 | 6.0594 | 9.9491 | -3.7791 | 46.6 | 47.2663 | 47.2663 | -0.66634 | 23.98 |  | 19.5079 | 4.4721 | 3.85 | 3.8873 | 3.8873 | -0.03726 | 37.48 | 34.4195 | 34.4195 | 3.0605 | 175.31 | 171.5419 | 171.5419 | 3.7681 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 48.4165 | 48.4165 | -2.5165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 61.5 |  |  | 61.5 | 200 | 166.2044 | 157.3674 | 42.6326 | 88.4 | 83.1022 | 78.6837 | 9.7163 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 189 | 196.5424 | 196.5427 | -7.5427 | 134.3 | 133.68 | 133.68 | 0.62004 | 66.5 | 67.4615 | 67.4615 | -0.96146 | 80.6 | 78.568 | 78.568 | 2.032 | 19.3 | 20 | 30.0976 | -10.7976 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 147.5 | 144.3127 | 144.3127 | 3.1873 | 67.8 | 72.1563 | 72.1563 | -4.3563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 |  |  | 0.8 | 81 | 72.7 | 62.676 | 18.324 | 73.3 |  | 65.624 | 7.676 | 1.8 | 9.5 | 9.591 | -7.791 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.7 | 17.561 | 17.561 | 1.139 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 9.3 |  |  | 9.3 | 13.4 |  | 12.652 | 0.748 | 16.6 |  | 16.333 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 |  | 17.079 | 0.021 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 15.5 | 8.4012 | 11.6216 | 3.8784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.4 | 19.1219 | 19.1219 | 0.27805 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 18.3 | 16.5854 | 16.5854 | 1.7146 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 17.7 | 13.225 | 13.225 | 4.475 | 25.3 | 25.19 | 25.19 | 0.11 | 32.3 |  | 32.471 | -0.171 | 15.6 | 28.5 | 20.559 | -4.959 | 25.1 | 38.5 | 31.975 | -6.875 | 0.1 | 1.758 | 1.758 | -1.658 | 0.7 | 1.56 | 1.56 | -0.86 | 1.7 | 19.5122 | 19.5122 | -17.8122 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 0.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 1.3 | 6.8 | 6.173 | -4.873 | 227.02 |  | 237.9 | -10.88 | 0 |  | 0 | 0 | 126.5 |  | 128.873 | -2.373 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 0 | 17.8 | 10 | -10 | 0 | 18.3 | 10 | -10 | 92.7 |  | 94.527 | -1.827 | 14.8 |  | 15.283 | -0.483 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.1 | 10 | 10 | -1.9 | 35.4 | 26.6667 | 40 | -4.6 |  | 11.3333 | 17 | -17 | 29.6 | 29.184 | 29.184 | 0.416 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
30/04/2025 | 10:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 50 | -50 | 647.2 | 646.7979 | 646.7979 | 0.40211 | 216.5 | 211.4413 | 211.4413 | 5.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 92.2263 | 92.2263 | -4.8263 | 239.9 | 235.9772 | 235.9772 | 3.9228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.8 | 154.2165 | 160.222 | -37.422 | 122.8 | 154.2165 | 160.222 | -37.422 | 122.9 | 154.2165 | 160.222 | -37.322 | 225.1 | 231.3247 | 240.333 | -15.2331 | 207.1 | 195.122 | 195.122 | 11.978 | 109 | 97.561 | 97.561 | 11.439 | 560.8 | 568.2985 | 568.2985 | -7.4985 | 0 |  | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 164.7073 | 164.7073 | -0.60732 | 6.9 | 5.1346 | 5.1346 | 1.7653 | 3.7 | 2.8185 | 2.8185 | 0.88152 | 22 |  | 22.4 | -0.4 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 12.4 | 9.9998 | 9.9998 | 2.4002 | 89.8 | 111.0199 | 83.7638 | 6.0362 | 5.9 | 8.913 | 8.913 | -3.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 222.1 | 221.5563 | 221.5563 | 0.54375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 460.9 | 458.878 | 458.878 | 2.0219 | 79 | 70.0486 | 77.3803 | 1.6197 | 147.6 | 151.162 | 151.162 | -3.562 | 42.4 | 41.0245 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 91.8 | 87.6576 | 87.6576 | 4.1424 | 179.3 | 181.6667 | 181.6667 | -2.3667 | 178 | 181.6667 | 181.6667 | -3.6667 | 184.4 | 181.6667 | 181.6667 | 2.7333 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 | 0 | 0 | 9.09 | -9.09 | 6.17 | 6.0594 | 9.9491 | -3.7791 | 45.04 | 47.2663 | 47.2663 | -2.2263 | 23.97 |  | 19.5079 | 4.4621 | 3.87 | 3.8873 | 3.8873 | -0.01726 | 36.67 | 34.4195 | 34.4195 | 2.2505 | 173.65 | 171.5419 | 171.5419 | 2.1082 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 48.4165 | 48.4165 | -2.5165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 168.8 |  |  | 168.8 | 200 | 189.5979 | 146.0762 | 53.9238 | 89 | 94.7989 | 73.0381 | 15.9619 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 188.3 | 223.8006 | 196.5427 | -8.2427 | 132.3 | 133.68 | 133.68 | -1.38 | 65.6 | 67.4615 | 67.4615 | -1.8615 | 80.1 | 78.568 | 78.568 | 1.532 | 18.6 | 20 | 30.0976 | -11.4976 |  |  | 66.7 | -66.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 148.7 | 152.3465 | 144.3127 | 4.3873 | 69 | 76.1732 | 72.1563 | -3.1563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 71.4 | 29.8 | 67.707 | 3.693 | 73.2 |  | 66.107 | 7.093 | 1.4 | 6.3 | 9.156 | -7.756 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.7 | 17.561 | 17.561 | 1.139 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 9.3 |  |  | 9.3 | 13.5 |  | 12.727 | 0.773 | 16.6 |  | 16.507 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 |  | 17.221 | -0.121 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 15.5 | 8.4012 | 11.6216 | 3.8784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.4 | 19.1219 | 19.1219 | 0.27805 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 18.6 | 16.5854 | 16.5854 | 2.0146 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 17.7 | 15 | 13.021 | 4.679 | 32.1 | 3.7 | 31.505 | 0.595 | 32.4 |  | 32.647 | -0.247 | 27.2 | 23.9 | 26.61 | 0.59 | 38.8 | 45.3 | 37.69 | 1.11 | 0.7 | 2.353 | 2.353 | -1.653 | 2.9 | 2.217 | 2.217 | 0.683 | 5.1 | 19.5122 | 19.5122 | -14.4122 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 8.4 | 7.9 | 7.9 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 0.9 | 5 | 5.966 | -5.066 | 229.73 |  | 235 | -5.27 | 0 |  | 0 | 0 | 127.1 |  | 127.53 | -0.43 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 0 | 7.6 | 9 | -9 | 0 | 19.1 | 11 | -11 | 93 |  | 93.954 | -0.954 | 16 |  | 16.427 | -0.427 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 36.7 | 26.6667 | 40 | -3.3 |  | 11.3333 | 17 | -17 | 29.5 | 29.184 | 29.184 | 0.316 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
30/04/2025 | 11:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 50 | -50 | 651.5 | 646.7979 | 646.7979 | 4.7021 | 216.7 | 211.4413 | 211.4413 | 5.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 241.5 | 235.9772 | 235.9772 | 5.5228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.6 | 154.2165 | 160.222 | -37.622 | 121.9 | 154.2165 | 160.222 | -38.322 | 122.1 | 154.2165 | 160.222 | -38.122 | 216.2 | 231.3247 | 240.333 | -24.133 | 204.8 | 195.122 | 195.122 | 9.678 | 108.9 | 97.561 | 97.561 | 11.339 | 566.1 | 568.2985 | 568.2985 | -2.1985 | 0 |  | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162 | 164.7073 | 164.7073 | -2.7073 | 7.3 | 5.1346 | 5.1346 | 2.1654 | 3.9 | 2.8185 | 2.8185 | 1.0815 | 22.2 |  | 22.4 | -0.2 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 12.5 | 9.9998 | 9.9998 | 2.5002 | 91.2 | 138.373 | 83.7638 | 7.4362 | 6.4 | 8.913 | 8.913 | -2.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 222.3 | 221.5563 | 221.5563 | 0.74375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 460.1 | 458.878 | 458.878 | 1.222 | 80.8 | 70.0486 | 77.3803 | 3.4197 | 150.8 | 151.169 | 151.169 | -0.369 | 42.3 | 41.0245 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 89 | 87.6576 | 87.6576 | 1.3424 | 180.4 | 181.6667 | 181.6667 | -1.2667 | 180.9 | 181.6667 | 181.6667 | -0.76671 | 184.3 | 181.6667 | 181.6667 | 2.6333 | 108.75 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1632 | 0 | 0 | 9.09 | -9.09 | 6.16 | 6.0594 | 9.9491 | -3.7891 | 46.11 | 47.2663 | 47.2663 | -1.1563 | 24.07 |  | 19.5079 | 4.5621 | 3.87 | 3.8873 | 3.8873 | -0.01726 | 37.82 | 34.4195 | 34.4195 | 3.4005 | 174.99 | 171.5419 | 171.5419 | 3.4482 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 48.4165 | 48.4165 | -3.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 167.3 |  |  | 167.3 | 200 | 189.5979 | 187.5517 | 12.4483 | 88.4 | 94.7989 | 93.7759 | -5.3759 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 200 | 223.8006 | 196.5428 | 3.4571 | 134.1 | 133.68 | 133.68 | 0.42004 | 66.7 | 67.4615 | 67.4615 | -0.76146 | 80.6 | 78.568 | 78.568 | 2.032 | 19.2 | 20 | 30.0976 | -10.8976 |  |  | 66.7 | -66.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 147.5 | 152.3465 | 144.3127 | 3.1873 | 68.1 | 76.1732 | 72.1563 | -4.0563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 | 80.2 | 34.8 | 73.091 | 7.109 | 73.1 |  | 65.836 | 7.264 | 1.2 | 6.5 | 8.58 | -7.38 | 0.5 |  | 0.3 | 0.2 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.7 | 17.561 | 17.561 | 1.139 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 9.3 |  |  | 9.3 | 13.4 |  | 12.467 | 0.933 | 16.7 |  | 16.557 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 16.9 |  | 16.971 | -0.071 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 15.5 | 8.4012 | 11.6216 | 3.8784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.4 | 19.1219 | 19.1219 | 0.27805 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 19.8 | 16.5854 | 16.5854 | 3.2146 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 17.6 | 15.3 | 12.942 | 4.658 | 42.9 | 9.5 | 38.423 | 4.477 | 32.2 |  | 31.827 | 0.373 | 33 | 30.6 | 33.467 | -0.467 | 49.6 | 52 | 44.016 | 5.584 | 1.3 | 3.003 | 3.003 | -1.703 | 4.6 | 3.025 | 3.025 | 1.575 | 12.5 | 19.5122 | 19.5122 | -7.0122 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 1 | 5.3 | 5.598 | -4.598 | 230.21 |  | 236.55 | -6.34 | 0 |  | 0 | 0 | 126.4 |  | 121.03 | 5.37 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 0 | 12.6 | 11 | -11 | 0 | 31 | 13 | -13 | 93.1 |  | 90.305 | 2.795 | 16.9 |  | 17.032 | -0.132 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.3 | 10 | 10 | -1.7 | 37.4 | 26.6667 | 40 | -2.6 |  | 11.3333 | 17 | -17 | 29.5 | 29.184 | 29.184 | 0.316 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
30/04/2025 | 11:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 50 | -50 | 642.5 | 646.7979 | 646.7979 | -4.2979 | 215.6 | 211.4413 | 211.4413 | 4.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.7 | 92.2263 | 92.2263 | -3.5263 | 237.1 | 235.9772 | 235.9772 | 1.1228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.5 | 164 | 163.9996 | -28.4996 | 134.9 | 164 | 163.9996 | -29.0996 | 135.5 | 164 | 163.9996 | -28.4996 | 234.5 | 245.9999 | 245.9994 | -11.4994 | 205 | 195.122 | 195.122 | 9.878 | 108.4 | 97.561 | 97.561 | 10.839 | 556.1 | 568.2985 | 568.2985 | -12.1985 | 0 |  | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.6 | 164.7073 | 164.7073 | 5.8927 | 6.5 | 5.1346 | 5.1346 | 1.3654 | 3.6 | 2.8185 | 2.8185 | 0.78152 | 22.1 |  | 22.4 | -0.3 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 12.4 | 9.9998 | 9.9998 | 2.4002 | 89.8 | 83.7638 | 83.7638 | 6.0362 | 6.4 | 8.913 | 8.913 | -2.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.9054 | 112.9054 | -3.0054 | 223.1 | 221.5563 | 221.5563 | 1.5437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 457.6 | 458.878 | 458.878 | -1.278 | 82 | 70.0486 | 77.3803 | 4.6197 | 149 | 151.179 | 151.179 | -2.179 | 42.3 | 41.0245 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 90.8 | 87.6576 | 87.6576 | 3.1424 | 178.1 | 181.6667 | 181.6667 | -3.5667 | 179.6 | 181.6667 | 181.6667 | -2.0667 | 184.2 | 181.6667 | 181.6667 | 2.5333 | 107.16 | 110.9132 | 110.9132 | -3.7532 | 0 | 0 | 9.09 | -9.09 | 6.18 | 6.0594 | 9.9491 | -3.7691 | 44.47 | 47.2663 | 47.2663 | -2.7963 | 11.99 |  | 19.5079 | -7.5179 | 3.87 | 3.8873 | 3.8873 | -0.01726 | 36.71 | 34.4195 | 34.4195 | 2.2905 | 172.35 | 171.5419 | 171.5419 | 0.80815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 48.4165 | 48.4165 | -2.7165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 96.1 |  |  | 96.1 | 186.9 | 189.5979 | 136.6668 | 50.2332 | 83.2 | 94.7989 | 68.3334 | 14.8666 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 173.5 | 196.5424 | 172.4331 | 1.0669 | 131.9 | 133.68 | 133.68 | -1.78 | 65.9 | 67.4615 | 67.4615 | -1.5615 | 80.3 | 78.568 | 78.568 | 1.732 | 18.8 | 20 | 30.0976 | -11.2976 |  |  | 66.7 | -66.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.9 |  | 145 | -113.1 | 146.6 | 152.3465 | 144.3127 | 2.2873 | 68.3 | 76.1732 | 72.1563 | -3.8563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 | 91 | 39.3 | 77.913 | 13.087 | 75.4 |  | 64.842 | 10.558 | 1.3 | 7.6 | 7.837 | -6.537 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 9.3 |  |  | 9.3 | 13.4 |  | 12.047 | 1.353 | 16.6 |  | 16.559 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 16.9 |  | 16.387 | 0.513 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 15.5 | 8.4012 | 11.6216 | 3.8784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.4 | 19.1219 | 19.1219 | 0.27805 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 20.2 | 16.5854 | 16.5854 | 3.6146 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 19.7 | 15.5 | 12.532 | 7.168 | 59.2 | 25.3 | 42.822 | 16.378 | 32.1 |  | 30.213 | 1.887 | 41.9 | 35.8 | 38.898 | 3.002 | 57.8 | 58.5 | 50.895 | 6.905 | 2.3 | 3.776 | 3.776 | -1.476 | 5.5 | 3.563 | 3.563 | 1.937 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 9.3 | 7.9 | 7.9 | 1.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 1.7 | 5.5 | 5.252 | -3.552 | 231.75 |  | 238.17 | -6.42 | 0 |  | 0 | 0 | 127.3 |  | 110.99 | 16.31 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 0 | 25.6 | 14 | -14 | 1.1 | 36 | 16 | -14.9 | 94.1 |  | 84.147 | 9.953 | 17.2 |  | 17.129 | 0.071 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8 | 10 | 10 | -2 | 36.2 | 26.6667 | 40 | -3.8 |  | 11.3333 | 17 | -17 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
30/04/2025 | 12:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 50 | -50 | 643.4 | 646.7979 | 646.7979 | -3.3979 | 215.5 | 211.4413 | 211.4413 | 4.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 239.5 | 235.9772 | 235.9772 | 3.5228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.8 | 164 | 151.4963 | -17.6963 | 134.1 | 164 | 151.4963 | -17.3963 | 134.3 | 164 | 151.4963 | -17.1963 | 230.9 | 245.9999 | 227.2445 | 3.6555 | 203.6 | 195.122 | 195.122 | 8.478 | 107.6 | 97.561 | 97.561 | 10.039 | 556.5 | 568.2985 | 568.2985 | -11.7985 | 0 |  | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.5 | 164.7073 | 164.7073 | -3.2073 | 6.7 | 5.1346 | 5.1346 | 1.5654 | 3.5 | 2.8185 | 2.8185 | 0.68152 | 22.1 |  | 22.4 | -0.3 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 12.4 | 9.9998 | 9.9998 | 2.4002 | 90.2 | 61.6904 | 83.7638 | 6.4362 | 6.4 | 6.5643 | 8.913 | -2.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.9054 | 112.9054 | -2.6054 | 222.8 | 221.5563 | 221.5563 | 1.2437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 455.3 | 458.878 | 458.878 | -3.5781 | 82 | 70.0486 | 77.3803 | 4.6197 | 150 | 151.172 | 151.172 | -1.172 | 42.4 | 41.0245 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 88.6 | 87.6576 | 87.6576 | 0.94244 | 178 | 181.6667 | 181.6667 | -3.6667 | 179.2 | 181.6667 | 181.6667 | -2.4667 | 183.8 | 181.6667 | 181.6667 | 2.1333 | 108.34 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5732 | 0 | 0 | 9.09 | -9.09 | 6.17 | 6.0594 | 9.9491 | -3.7791 | 45.69 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5763 | 6 |  | 19.5079 | -13.5079 | 3.86 | 3.8873 | 3.8873 | -0.02726 | 38.91 | 34.4195 | 34.4195 | 4.4905 | 172.27 | 171.5419 | 171.5419 | 0.72815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 48.4165 | 48.4165 | -1.8165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 61.8 |  |  | 61.8 | 139.4 | 189.5979 | 136.6667 | 2.7333 | 68.7 | 94.7989 | 68.3334 | 0.36663 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 175.9 | 196.5424 | 133.4255 | 42.4745 | 132.4 | 133.68 | 133.68 | -1.28 | 66.1 | 67.4615 | 67.4615 | -1.3615 | 67.3 | 78.568 | 78.568 | -11.268 | 18.8 | 20 | 30.0976 | -11.2976 |  |  | 66.7 | -66.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 |  | 145 | -0.4 | 145.4 | 152.3465 | 144.3127 | 1.0873 | 67 | 76.1732 | 72.1563 | -5.1563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 |  |  | 1.3 | 97.1 | 53.6 | 82.549 | 14.551 | 77.9 |  | 64.528 | 13.372 | 3.3 | 8.1 | 7.039 | -3.739 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 9.3 |  |  | 9.3 | 13.4 |  | 12.039 | 1.361 | 16.6 |  | 16.546 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 |  | 16.072 | 0.628 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 15.5 | 8.4012 | 11.6216 | 3.8784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.4 | 19.1219 | 19.1219 | 0.27805 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 20.3 | 16.5854 | 16.5854 | 3.7146 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 18.6 | 16.1 | 12.012 | 6.588 | 66.4 | 31 | 46.38 | 20.02 | 32.2 |  | 29.377 | 2.823 | 43.8 | 41.4 | 43.855 | -0.055 | 62.9 | 69.7 | 57.958 | 4.942 | 2 | 4.588 | 4.588 | -2.588 | 6.2 | 4.012 | 4.012 | 2.188 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 9.3 | 7.9 | 7.9 | 1.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 2.8 | 5.8 | 4.913 | -2.113 | 236.1 |  | 239.86 | -3.76 | 0 |  | 0 | 0 | 128.2 |  | 108.17 | 20.03 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 3.9 | 37.4 | 19 | -15.1 | 31.7 | 41.6 | 19 | 12.7 | 94.5 |  | 81.466 | 13.034 | 17.4 |  | 16.925 | 0.475 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 7.7 | 10 | 10 | -2.3 | 34.9 | 26.6667 | 40 | -5.1 |  | 11.3333 | 17 | -17 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
30/04/2025 | 12:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 50 | -50 | 646.4 | 646.7979 | 646.7979 | -0.39789 | 215.6 | 211.4413 | 211.4413 | 4.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 239.8 | 235.9772 | 235.9772 | 3.8228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.6 | 164 | 140.9712 | -26.3712 | 114 | 164 | 140.9712 | -26.9712 | 115 | 164 | 140.9712 | -25.9712 | 212.2 | 245.9999 | 211.4568 | 0.74319 | 198.5 | 195.122 | 195.122 | 3.378 | 106.6 | 97.561 | 97.561 | 9.039 | 560.6 | 568.2985 | 568.2985 | -7.6985 | 0 |  | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 164.7073 | 164.7073 | -0.00732 | 7.1 | 5.1346 | 5.1346 | 1.9653 | 3.4 | 2.8185 | 2.8185 | 0.58152 | 21.9 |  | 22.4 | -0.5 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 12.4 | 8.1736 | 9.9998 | 2.4002 | 90.5 | 44.7642 | 83.7637 | 6.7363 | 6.4 | 4.7632 | 8.913 | -2.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 213 | 221.2552 | 221.2552 | -8.2552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 460.7 | 458.878 | 458.878 | 1.8219 | 81.9 | 70.0486 | 77.3803 | 4.5197 | 150.9 | 150.2798 | 150.2798 | 0.62016 | 42.3 | 41.0245 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 89.2 | 87.6576 | 87.6576 | 1.5424 | 180.5 | 181.6667 | 181.6667 | -1.1667 | 180 | 181.6667 | 181.6667 | -1.6667 | 183.6 | 181.6667 | 181.6667 | 1.9333 | 108.53 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3832 | 0 | 0 | 9.09 | -9.09 | 6.14 | 6.0594 | 9.9491 | -3.8091 | 45.84 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4263 | 6.12 |  | 19.5079 | -13.3879 | 3.86 | 3.8873 | 3.8873 | -0.02726 | 37.74 | 34.4195 | 34.4195 | 3.3205 | 173.93 | 171.5419 | 171.5419 | 2.3881 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 48.4165 | 48.4165 | -1.7165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 61.4 |  |  | 61.4 | 139.2 | 136.6667 | 136.6667 | 2.5333 | 69 | 68.3333 | 68.3334 | 0.66663 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 181.9 | 159.2719 | 128.8881 | 53.0119 | 131.1 | 133.68 | 133.68 | -2.58 | 66.5 | 67.4615 | 67.4615 | -0.96146 | 67.4 | 78.568 | 78.568 | -11.168 | 19.1 | 20 | 30.0976 | -10.9976 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 |  | 145 | 0.1 | 144.4 | 144.3127 | 144.3127 | 0.08733 | 66.6 | 72.1563 | 72.1563 | -5.5563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 105.7 | 57.7 | 85.492 | 20.208 | 77.5 |  | 64.522 | 12.978 | 5.5 | 7 | 6.9 | -1.4 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 9.3 |  |  | 9.3 | 13.5 |  | 12.048 | 1.452 | 16.3 |  | 16.521 | -0.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 |  | 15.981 | 0.719 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 15.3 | 8.4012 | 11.6216 | 3.6784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.1219 | 19.1219 | 0.67805 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 20.4 | 16.5854 | 16.5854 | 3.8146 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 18.1 | 17.9 | 13.587 | 4.513 | 62.4 | 36.3 | 51.392 | 11.008 | 32.4 |  | 28.986 | 3.414 | 45.1 | 48.3 | 48.595 | -3.495 | 63.1 | 74.8 | 61.214 | 1.886 | 4.5 | 5.163 | 5.163 | -0.663 | 5.1 | 4.447 | 4.447 | 0.653 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 9.2 | 7.9 | 7.9 | 1.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 6 | 6 | 5.225 | 0.775 | 236.64 |  | 245.88 | -9.24 | 0 |  | 0 | 0 | 128 |  | 107.181 | 20.819 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 21.6 | 45.1 | 29 | -7.4 | 50.7 | 49 | 26 | 24.7 | 94 |  | 79.882 | 14.118 | 17.3 |  | 16.301 | 0.999 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 0 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 8 | 10 | 10 | -2 | 35.2 | 26.6667 | 40 | -4.8 |  | 11.3333 | 17 | -17 | 28.6 | 29.184 | 29.184 | -0.584 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
30/04/2025 | 13:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 50 | -50 | 642 | 646.7979 | 646.7979 | -4.7979 | 214.9 | 211.4413 | 211.4413 | 3.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 92.2263 | 92.2263 | -3.2263 | 238.4 | 235.9772 | 235.9772 | 2.4228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 144.0353 | 119.7715 | 25.3285 | 145.3 | 144.0353 | 119.7715 | 25.5285 | 145.1 | 144.0353 | 119.7715 | 25.3285 | 238.3 | 216.0529 | 179.6573 | 58.6427 | 115.7 | 195.122 | 195.122 | -79.422 | 77.5 | 97.561 | 97.561 | -20.061 | 552 | 568.2985 | 568.2985 | -16.2985 | 0 |  | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.6 | 164.7073 | 164.7073 | -2.1073 | 6.8 | 5.1346 | 5.1346 | 1.6654 | 3.1 | 2.8185 | 2.8185 | 0.28152 | 22 |  | 22.4 | -0.4 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 12.4 | 8.1736 | 9.9998 | 2.4002 | 89.8 | 44.7642 | 55.7728 | 34.0272 | 6.4 | 4.7632 | 5.9346 | 0.46542 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.9054 | 112.9054 | -3.3054 | 191.7 | 221.2552 | 221.2552 | -29.5552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 461.3 | 458.878 | 458.878 | 2.4219 | 82 | 70.0486 | 77.3803 | 4.6197 | 148.9 | 150.2798 | 150.2798 | -1.3798 | 42.2 | 41.0245 | 41.499 | 0.70104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 86.4 | 87.6576 | 87.6576 | -1.2576 | 120.8 | 181.6667 | 176.703 | -55.9031 | 121.4 | 181.6667 | 176.703 | -55.303 | 159.9 | 181.6667 | 176.703 | -16.803 | 107.2 | 110.9132 | 110.9132 | -3.7132 | 0 | 0 | 9.09 | -9.09 | 6.15 | 6.0594 | 9.9491 | -3.7991 | 44.84 | 47.2663 | 47.2663 | -2.4263 | 11.81 |  | 19.5079 | -7.6979 | 3.87 | 3.8873 | 3.8873 | -0.01726 | 37.76 | 34.4195 | 34.4195 | 3.3405 | 171.79 | 171.5419 | 171.5419 | 0.24815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.7 | 48.4165 | 48.4165 | -23.7165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.6 | 136.6667 | 136.6667 | 2.9333 | 68.1 | 68.3333 | 68.3333 | -0.23335 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 177.6 | 128.8878 | 128.888 | 48.712 | 130.3 | 133.68 | 133.68 | -3.38 | 65.4 | 67.4615 | 67.4615 | -2.0615 | 67.1 | 78.568 | 78.568 | -11.468 | 18.6 | 20 | 30.0976 | -11.4976 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 |  | 145 | 2.2 | 122 | 144.3127 | 144.3127 | -22.3127 | 58.4 | 72.1563 | 72.1563 | -13.7563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 |  |  | 0.7 | 103.2 | 61.4 | 87.87 | 15.33 | 75.8 |  | 64.851 | 10.949 | 5.7 | 6.2 | 6.98 | -1.28 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 9.3 |  |  | 9.3 | 13.7 |  | 11.923 | 1.777 | 16.4 |  | 16.373 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 |  | 16.007 | 1.093 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 15.3 | 8.4012 | 11.6216 | 3.6784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.1219 | 19.1219 | 0.67805 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 20.3 | 16.5854 | 16.5854 | 3.7146 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 21.5 | 19.3 | 15.86 | 5.64 | 56 | 50.6 | 56.889 | -0.889 | 32.5 |  | 28.904 | 3.596 | 53.7 | 54.3 | 53.264 | 0.436 | 66.5 | 79.5 | 63.201 | 3.299 | 6.3 | 5.659 | 5.659 | 0.641 | 6.8 | 4.876 | 4.876 | 1.924 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 9.2 | 7.9 | 7.9 | 1.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 4.7 | 6.2 | 5.753 | -1.053 | 234.34 |  | 250 | -15.66 | 0 |  | 0 | 0 | 130.6 |  | 106.551 | 24.049 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 48.9 | 55 | 45 | 3.9 | 58.6 | 58.8 | 35 | 23.6 | 95.1 |  | 78.783 | 16.317 | 16.9 |  | 15.431 | 1.469 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 | 32.7 | 26.6667 | 40 | -7.3 |  | 11.3333 | 17 | -17 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
30/04/2025 | 13:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 50 | -50 | 647.9 | 646.7979 | 646.7979 | 1.1021 | 216.2 | 211.4413 | 211.4413 | 4.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 240.8 | 235.9772 | 235.9772 | 4.8228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.4 | 145.2632 | 135.6582 | 16.7418 | 152.2 | 145.2632 | 135.6582 | 16.5418 | 152.5 | 145.2632 | 135.6582 | 16.8418 | 237.9 | 217.8948 | 203.4873 | 34.4126 | 109.1 | 195.122 | 195.122 | -86.022 | 69.4 | 97.561 | 97.561 | -28.161 | 564.1 | 568.2985 | 568.2985 | -4.1985 | 0 |  | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155 | 164.7073 | 164.7073 | -9.7073 | 7.3 | 5.1346 | 5.1346 | 2.1654 | 3.4 | 2.8185 | 2.8185 | 0.58152 | 21.9 |  | 22.4 | -0.5 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 12.5 | 8.1736 | 9.9998 | 2.5002 | 90.8 | 44.7642 | 54.766 | 36.034 | 6.4 | 4.7632 | 5.8274 | 0.57255 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 223 | 221.2552 | 221.2552 | 1.7448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 455.7 | 458.878 | 458.878 | -3.178 | 82 | 70.0486 | 77.3803 | 4.6197 | 149.1 | 151.167 | 151.167 | -2.067 | 42.4 | 41.0245 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 89.7 | 87.6576 | 87.6576 | 2.0424 | 122.3 | 181.6667 | 144.3799 | -22.0799 | 123.1 | 181.6667 | 144.3799 | -21.2798 | 152.8 | 181.6667 | 144.3799 | 8.4201 | 108.58 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3332 | 0 | 0 | 9.09 | -9.09 | 6.11 | 6.0594 | 9.9491 | -3.8391 | 45.76 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5063 | 11.96 |  | 19.5079 | -7.5479 | 3.86 | 3.8873 | 3.8873 | -0.02726 | 37.68 | 34.4195 | 34.4195 | 3.2605 | 173.53 | 171.5419 | 171.5419 | 1.9882 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.3 | 48.4165 | 48.4165 | -24.1165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.1 | 136.6667 | 136.6667 | 2.4333 | 69.3 | 68.3333 | 68.3333 | 0.96665 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 205.6 | 64.1973 | 108.0008 | 97.5992 | 132.4 | 133.68 | 133.68 | -1.28 | 66.2 | 67.4615 | 67.4615 | -1.2615 | 67.5 | 78.568 | 78.568 | -11.068 | 19 | 20 | 30.0976 | -11.0976 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 |  | 145 | 1.8 | 121.5 | 144.3127 | 144.3127 | -22.8127 | 57.8 | 72.1563 | 72.1563 | -14.3563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 |  |  | 0.8 | 103 | 64 | 88.871 | 14.129 | 75.9 |  | 65.014 | 10.886 | 3.6 | 6.1 | 6.289 | -2.689 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 9.3 |  |  | 9.3 | 13.3 |  | 11.725 | 1.575 | 16.4 |  | 16.123 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 |  | 16.074 | 1.026 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 15.3 | 8.4012 | 11.6216 | 3.6784 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.1219 | 19.1219 | 0.67805 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 20.4 | 16.5854 | 16.5854 | 3.8146 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 22.8 | 19.6 | 17.32 | 5.48 | 55.8 | 51.9 | 58.993 | -3.193 | 32.8 |  | 28.983 | 3.817 | 59.9 | 57.8 | 55.675 | 4.225 | 71.9 | 83.1 | 65.72 | 6.18 | 5.9 | 6.007 | 6.007 | -0.107 | 8.6 | 5.182 | 5.182 | 3.418 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7 | 8 | 8 | -1 | 9.1 | 7.9 | 7.9 | 1.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 3.4 | 6.3 | 5.59 | -2.19 | 234.031 |  | 250 | -15.969 | 0 |  | 0 | 0 | 147.3 |  | 105.76 | 41.54 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 48.7 | 71.5 | 60 | -11.3 | 65.2 | 75.7 | 45 | 20.2 | 103.5 |  | 77.908 | 25.592 | 15.9 |  | 14.159 | 1.741 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 34.1 | 26.6667 | 40 | -5.9 |  | 11.3333 | 17 | -17 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
30/04/2025 | 14:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 50 | -50 | 648.6 | 646.7979 | 646.7979 | 1.8021 | 216.3 | 211.4413 | 211.4413 | 4.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 92.2263 | 92.2263 | -1.4263 | 242.5 | 235.9772 | 235.9772 | 6.5228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.8 | 128.7105 | 135.7906 | -22.9906 | 113.2 | 128.7105 | 135.7906 | -22.5906 | 112.7 | 128.7105 | 135.7906 | -23.0906 | 217.2 | 193.0657 | 203.6858 | 13.5142 | 108.4 | 195.122 | 195.122 | -86.722 | 68.4 | 97.561 | 97.561 | -29.161 | 555.3 | 568.2985 | 568.2985 | -12.9985 | 0 |  | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 164.7073 | 164.7073 | 1.7927 | 7.8 | 5.1346 | 5.1346 | 2.6654 | 3.4 | 2.8185 | 2.8185 | 0.58152 | 21.8 |  | 22.4 | -0.6 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.5 | 8.1736 | 9.9998 | 2.5002 | 90.5 | 44.7642 | 60.0411 | 30.4589 | 6.4 | 4.7632 | 6.3887 | 0.01125 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 213.2 | 221.3011 | 221.2552 | -8.0552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 458.5 | 458.878 | 458.878 | -0.37805 | 82 | 79.5394 | 77.3803 | 4.6197 | 149.5 | 151.161 | 151.161 | -1.661 | 42.4 | 41.0245 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 92.8 | 87.6576 | 87.6576 | 5.1424 | 124.8 | 163.4246 | 161.9161 | -37.1161 | 125 | 163.4246 | 161.9161 | -36.9162 | 152 | 163.4246 | 161.9161 | -9.9162 | 109.57 | 110.9132 | 110.9132 | -1.3432 | 0 | 0 | 9.09 | -9.09 | 6.23 | 6.0594 | 9.9491 | -3.7191 | 46.08 | 47.2663 | 47.2663 | -1.1863 | 22.05 |  | 19.5079 | 2.5421 | 3.86 | 3.8873 | 3.8873 | -0.02726 | 39.16 | 34.4195 | 34.4195 | 4.7405 | 174.86 | 171.5419 | 171.5419 | 3.3182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 48.4165 | 48.4165 | -1.8165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.2 | 136.6667 | 136.6667 | 2.5333 | 68 | 68.3333 | 68.3333 | -0.33335 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 226.8 | 119.5541 | 107.39 | 119.41 | 133.5 | 133.68 | 133.68 | -0.17996 | 66.6 | 67.4615 | 67.4615 | -0.86146 | 67.4 | 62.561 | 78.568 | -11.168 | 19.2 | 20 | 30.0976 | -10.8976 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 |  | 145 | 2.2 | 144.4 | 144.3127 | 144.3127 | 0.08733 | 66.1 | 72.1563 | 72.1563 | -6.0563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 105.5 | 76.2 | 89.414 | 16.086 | 76.2 |  | 63.893 | 12.307 | 1.4 | 5.9 | 5.341 | -3.941 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 20.2 | 20 | 17.561 | 2.639 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 9.3 |  |  | 9.3 | 13.8 |  | 11.505 | 2.295 | 16.5 |  | 15.908 | 0.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 14.1 |  | 15.929 | -1.829 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 15.3 | 8.4012 | 11.6216 | 3.6784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.1219 | 19.1219 | 0.67805 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 20.4 | 16.5854 | 16.5854 | 3.8146 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 24.3 | 19.8 | 18.509 | 5.791 | 61.9 | 52.8 | 59.965 | 1.935 | 32.8 |  | 29.618 | 3.182 | 71.5 | 60.9 | 57.333 | 14.167 | 78.5 | 86.5 | 68.417 | 10.083 | 3.4 | 6.305 | 6.305 | -2.905 | 9.4 | 5.447 | 5.447 | 3.953 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7 | 8 | 8 | -1 | 9.2 | 7.9 | 7.9 | 1.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 1.5 | 6.2 | 5.197 | -3.697 | 230.259 |  | 250 | -19.741 | 0 |  | 0 | 0 | 136.9 |  | 105.531 | 31.369 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 66.8 | 85.9 | 76 | -9.2 | 70.9 | 90.6 | 55 | 15.9 | 87.8 |  | 77.577 | 10.223 | 14.5 |  | 12.551 | 1.949 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 32.4 | 26.6667 | 40 | -7.6 |  | 11.3333 | 17 | -17 | 29 | 29.184 | 29.184 | -0.184 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
30/04/2025 | 14:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 50 | -50 | 641.8 | 646.7979 | 646.7979 | -4.9979 | 215.3 | 211.4413 | 211.4413 | 3.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 92.2263 | 92.2263 | -2.5263 | 237.8 | 235.9772 | 235.9772 | 1.8228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160 | 145.1111 | 149.7972 | 10.2028 | 159.4 | 145.1111 | 149.7972 | 9.6028 | 159 | 145.1111 | 149.7972 | 9.2028 | 249.1 | 217.6667 | 224.6959 | 24.4042 | 108.6 | 195.122 | 195.122 | -86.522 | 68.2 | 97.561 | 97.561 | -29.361 | 555.5 | 568.2985 | 568.2985 | -12.7985 | 0 |  | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 164.7073 | 164.7073 | 2.7927 | 7.3 | 5.1346 | 5.1346 | 2.1654 | 3.3 | 2.8185 | 2.8185 | 0.48152 | 21.8 |  | 22.4 | -0.6 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 12.5 | 8.1736 | 9.9998 | 2.5002 | 90.4 | 44.7642 | 59.2815 | 31.1185 | 6.4 | 4.7632 | 6.3079 | 0.09207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.9054 | 112.9054 | -3.6054 | 224.1 | 221.5563 | 221.5563 | 2.5438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 453 | 458.878 | 458.878 | -5.878 | 82 | 79.5394 | 77.3803 | 4.6197 | 147.7 | 151.16 | 151.16 | -3.46 | 42.2 | 41.0245 | 41.499 | 0.70104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 89.6 | 87.6576 | 87.6576 | 1.9424 | 117.8 | 165.6851 | 155.1586 | -37.3586 | 118.9 | 165.6851 | 155.1586 | -36.2586 | 152.6 | 165.6851 | 155.1586 | -2.5586 | 106.92 | 110.9132 | 110.9132 | -3.9932 | 0 | 0 | 9.09 | -9.09 | 6.14 | 6.0594 | 9.9491 | -3.8091 | 44.77 | 47.2663 | 47.2663 | -2.4963 | 21.99 |  | 19.5079 | 2.4821 | 3.85 | 3.8873 | 3.8873 | -0.03726 | 37.89 | 34.4195 | 34.4195 | 3.4705 | 169.8 | 171.5419 | 171.5419 | -1.7418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48.4165 | 48.4165 | -2.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 138.9 | 136.6667 | 136.6667 | 2.2333 | 68.7 | 68.3333 | 68.3333 | 0.36665 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 222.1 | 133.3333 | 132.2181 | 89.8819 | 129.4 | 133.68 | 133.68 | -4.28 | 61.6 | 67.4615 | 67.4615 | -5.8615 | 67 | 62.561 | 78.568 | -11.568 | 18.2 | 20 | 30.0976 | -11.8976 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 |  | 145 | 2.2 | 144.7 | 144.3127 | 144.3127 | 0.38733 | 66.5 | 72.1563 | 72.1563 | -5.6563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 |  |  | 0.5 | 107.1 | 77.4 | 90.691 | 16.409 | 75 |  | 61.808 | 13.192 | 0.1 | 5.4 | 4.34 | -4.24 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 9.3 |  |  | 9.3 | 13.6 |  | 11.288 | 2.312 | 16.5 |  | 15.636 | 0.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 |  | 15.148 | 0.552 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 15.6 | 8.4012 | 11.6216 | 3.9784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.1219 | 19.1219 | 0.67805 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 20.4 | 16.5854 | 16.5854 | 3.8146 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 24.8 | 19.6 | 18.595 | 6.205 | 75.3 | 53 | 60.463 | 14.837 | 30.5 |  | 29.873 | 0.627 | 76.3 | 62.9 | 58.762 | 17.538 | 78.6 | 88.8 | 70.443 | 8.157 | 9.9 | 6.541 | 6.541 | 3.359 | 12.9 | 5.727 | 5.727 | 7.173 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 9.2 | 7.9 | 7.9 | 1.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 1.8 | 5.3 | 4.989 | -3.189 | 227.301 |  | 250 | -22.699 | 0 |  | 0 | 0 | 129.5 |  | 104.209 | 25.291 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 94.9 | 94.5 | 90 | 4.9 | 91.2 | 99.8 | 66 | 25.2 | 92.6 |  | 76.703 | 15.897 | 13.2 |  | 10.548 | 2.652 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 0 | 20.2 | 19.3171 | 19.3171 | 0.88293 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 32.8 | 26.6667 | 40 | -7.2 |  | 11.3333 | 17 | -17 | 28.9 | 29.184 | 29.184 | -0.284 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
30/04/2025 | 15:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 50 | -50 | 647.3 | 646.7979 | 646.7979 | 0.50211 | 216.2 | 211.4413 | 211.4413 | 4.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 240.3 | 235.9772 | 235.9772 | 4.3228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175 | 163.7778 | 163.7778 | 11.2222 | 175.3 | 163.7778 | 163.7778 | 11.5222 | 174.7 | 163.7778 | 163.7778 | 10.9222 | 268 | 245.6667 | 245.6667 | 22.3333 | 121.5 | 195.122 | 195.122 | -73.622 | 69.4 | 97.561 | 97.561 | -28.161 | 561.6 | 568.2985 | 568.2985 | -6.6985 | 0 |  | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.5 | 164.7073 | 164.7073 | -4.2073 | 7.6 | 5.1346 | 5.1346 | 2.4653 | 3.5 | 2.8185 | 2.8185 | 0.68152 | 0 |  | 22.4 | -22.4 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 12.5 | 8.1736 | 9.9998 | 2.5002 | 90.4 | 44.7642 | 62.5897 | 27.8103 | 6.4 | 4.7632 | 6.6599 | -0.25994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 223.2 | 221.5563 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 459 | 458.878 | 458.878 | 0.12195 | 82 | 79.5394 | 77.3803 | 4.6197 | 149.6 | 151.163 | 151.163 | -1.563 | 42.4 | 41.0245 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 90.1 | 87.6576 | 87.6576 | 2.4424 | 123.2 | 176.4215 | 155.1852 | -31.9852 | 123.8 | 176.4215 | 155.1852 | -31.3852 | 152.8 | 176.4215 | 155.1852 | -2.3852 | 108.55 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3632 | 0 | 0 | 9.09 | -9.09 | 6.18 | 6.0594 | 9.9491 | -3.7691 | 45.41 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8563 | 22.08 |  | 19.5079 | 2.5721 | 3.87 | 3.8873 | 3.8873 | -0.01726 | 37.31 | 34.4195 | 34.4195 | 2.8905 | 173.97 | 171.5419 | 171.5419 | 2.4282 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 48.4165 | 48.4165 | -1.5165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.1 | 136.6667 | 136.6667 | 3.4333 | 69.1 | 68.3333 | 68.3333 | 0.76665 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 172.6 | 41.0256 | 61.5387 | 111.0613 | 132.9 | 133.68 | 133.68 | -0.77996 | 63.2 | 67.4615 | 67.4615 | -4.2615 | 67.2 | 62.561 | 78.568 | -11.368 | 19 | 20 | 30.0976 | -11.0976 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.5 |  | 145 | 3.5 | 145.3 | 144.3127 | 144.3127 | 0.98733 | 67.7 | 72.1563 | 72.1563 | -4.4563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 |  |  | 0.4 | 105.6 | 78.8 | 92.213 | 13.387 | 72.8 |  | 57.038 | 15.762 | 1.4 | 4.8 | 3.322 | -1.922 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 9.3 |  |  | 9.3 | 12.2 |  | 11.035 | 1.165 | 14.1 |  | 15.434 | -1.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 |  | 13.315 | 3.085 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 16.1 | 8.4012 | 11.6216 | 4.4784 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.1219 | 19.1219 | 0.67805 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 20.4 | 16.5854 | 16.5854 | 3.8146 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 26.7 | 19.1 | 18.314 | 8.386 | 77.4 | 53.3 | 60.802 | 16.598 | 27 |  | 28.871 | -1.871 | 73.2 | 64.3 | 60.114 | 13.086 | 79.8 | 91 | 72.246 | 7.554 | 8.6 | 6.755 | 6.755 | 1.845 | 10 | 6.012 | 6.012 | 3.988 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 9.2 | 7.9 | 7.9 | 1.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 2.8 | 4.6 | 4.843 | -2.043 | 220.859 |  | 250 | -29.141 | 0 |  | 0 | 0 | 130.7 |  | 101.563 | 29.137 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 90.6 | 102.5 | 101 | -10.4 | 91.3 | 97.7 | 78 | 13.3 | 92 |  | 74.513 | 17.487 | 11.4 |  | 7.959 | 3.441 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 33.5 | 26.6667 | 40 | -6.5 |  | 11.3333 | 17 | -17 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
30/04/2025 | 15:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 50 | -50 | 648.3 | 646.7979 | 646.7979 | 1.5021 | 216.1 | 211.4413 | 211.4413 | 4.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 241.4 | 235.9772 | 235.9772 | 5.4228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.4 | 163.9091 | 163.9999 | 7.4001 | 172.2 | 163.9091 | 163.9999 | 8.2001 | 172.1 | 163.9091 | 163.9999 | 8.1001 | 260.7 | 245.8637 | 245.9999 | 14.7001 | 207.7 | 195.122 | 195.122 | 12.578 | 108.8 | 97.561 | 97.561 | 11.239 | 563 | 568.2985 | 568.2985 | -5.2985 | 0 |  | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 164.7073 | 164.7073 | 1.2927 | 8 | 5.1346 | 5.1346 | 2.8653 | 3.7 | 2.8185 | 2.8185 | 0.88152 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 12.5 | 8.1736 | 9.9998 | 2.5002 | 90.8 | 44.7642 | 83.7638 | 7.0362 | 6.4 | 4.7632 | 8.913 | -2.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 223.4 | 221.5563 | 221.5563 | 1.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 460.5 | 458.878 | 458.878 | 1.622 | 82 | 79.5394 | 77.3803 | 4.6197 | 149.8 | 151.172 | 151.172 | -1.372 | 42.4 | 41.0245 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 88.5 | 87.6576 | 87.6576 | 0.84244 | 124.9 | 181.6667 | 181.6667 | -56.7667 | 124.9 | 181.6667 | 181.6667 | -56.7667 | 153 | 181.6667 | 181.6667 | -28.6667 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 | 0 | 0 | 9.09 | -9.09 | 6.19 | 6.0594 | 9.9491 | -3.7591 | 45.83 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4363 | 0 |  | 19.5079 | -19.5079 | 3.86 | 3.8873 | 3.8873 | -0.02726 | 37.76 | 34.4195 | 34.4195 | 3.3405 | 174.87 | 171.5419 | 171.5419 | 3.3281 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.4165 | 48.4165 | -1.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.3 | 183.2745 | 174.1949 | -33.8949 | 68.4 | 91.6373 | 87.0974 | -18.6974 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 189.1 | 196.9411 | 196.4084 | -7.3084 | 133.4 | 133.68 | 133.68 | -0.27996 | 60.3 | 67.4615 | 67.4615 | -7.1615 | 67.2 | 62.561 | 78.568 | -11.368 | 19.2 | 20 | 30.0976 | -10.8976 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 145 | 144.3127 | 144.3127 | 0.68733 | 67.6 | 72.1563 | 72.1563 | -4.5563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 108.1 | 90.5 | 93.516 | 14.584 | 68.8 |  | 42.294 | 26.506 | 1.6 | 4.1 | 2.641 | -1.041 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 9.3 |  |  | 9.3 | 11.6 |  | 10.333 | 1.267 | 14.3 |  | 14.985 | -0.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 |  | 11.174 | 4.226 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 16.9 | 8.4012 | 11.6216 | 5.2784 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.1219 | 19.1219 | 0.67805 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 20.4 | 16.5854 | 16.5854 | 3.8146 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 27.4 | 17.6 | 17.608 | 9.792 | 79.1 | 64.1 | 61.88 | 17.22 | 30.7 |  | 24.796 | 5.904 | 66.2 | 64.3 | 60.054 | 6.146 | 76.9 | 93.1 | 73.72 | 3.18 | 10.7 | 6.839 | 6.839 | 3.861 | 7.4 | 6.171 | 6.171 | 1.229 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 8.9 | 7.9 | 7.9 | 1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 3.4 | 4.4 | 4.411 | -1.011 | 203.706 |  | 234.13 | -30.424 | 0 |  | 0 | 0 | 126.8 |  | 86.958 | 39.842 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 115.6 | 108.8 | 109 | 6.6 | 110.2 | 101.8 | 87 | 23.2 | 86.3 |  | 67.869 | 18.431 | 9.2 |  | 5.354 | 3.846 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 33.6 | 26.6667 | 40 | -6.4 |  | 11.3333 | 17 | -17 | 28.8 | 29.184 | 29.184 | -0.384 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
30/04/2025 | 16:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 50 | -50 | 649.6 | 646.7979 | 646.7979 | 2.8021 | 217 | 211.4413 | 211.4413 | 5.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 241.6 | 235.9772 | 235.9772 | 5.6228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.1 | 157.9942 | 163.9999 | -27.8999 | 134.6 | 157.9942 | 163.9999 | -29.3999 | 135.4 | 157.9942 | 163.9999 | -28.5999 | 232.6 | 236.9914 | 245.9999 | -13.3999 | 206.2 | 195.122 | 195.122 | 11.078 | 108.9 | 97.561 | 97.561 | 11.339 | 559 | 568.2985 | 568.2985 | -9.2985 | 0 |  | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.8 | 164.7073 | 164.7073 | -1.9073 | 7.8 | 5.1346 | 5.1346 | 2.6654 | 3.7 | 2.8185 | 2.8185 | 0.88152 | 1.7 |  | 0 | 1.7 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 12.5 | 9.9998 | 9.9998 | 2.5002 | 90.9 | 90.6907 | 97.4704 | -6.5704 | 6.4 | 8.913 | 8.913 | -2.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 221.7 | 221.5563 | 221.5563 | 0.14375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 458.1 | 458.878 | 458.878 | -0.77805 | 81.8 | 79.5394 | 77.3803 | 4.4197 | 149 | 151.161 | 151.161 | -2.161 | 42.3 | 41.0245 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 92.4 | 87.6576 | 87.6576 | 4.7424 | 180.2 | 181.6667 | 181.6667 | -1.4667 | 181.5 | 181.6667 | 181.6667 | -0.16672 | 181.3 | 181.6667 | 181.6667 | -0.36672 | 108.58 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3332 | 0 | 0 | 9.09 | -9.09 | 6.22 | 6.0594 | 9.9491 | -3.7291 | 45.42 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8463 | 0 |  | 19.5079 | -19.5079 | 3.87 | 3.8873 | 3.8873 | -0.01726 | 38.83 | 34.4195 | 34.4195 | 4.4105 | 174.13 | 171.5419 | 171.5419 | 2.5882 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.4165 | 48.4165 | -1.9165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 179 | 189.5979 | 189.5979 | -10.5979 | 79.9 | 94.7989 | 94.7989 | -14.8989 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 172.8 | 223.8006 | 196.5425 | -23.7425 | 132.6 | 133.68 | 133.68 | -1.08 | 58.9 | 67.4615 | 67.4615 | -8.5615 | 67 | 62.561 | 78.568 | -11.568 | 19.1 | 20 | 30.0976 | -10.9976 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 144.3 | 152.3465 | 144.3127 | -0.01267 | 66.6 | 76.1732 | 72.1563 | -5.5563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 |  |  | 0.3 | 108 | 91.8 | 94.746 | 13.254 | 60.6 |  | 21.142 | 39.458 | 2.2 | 3.6 | 2.073 | 0.127 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 9.3 |  |  | 9.3 | 10 |  | 7.675 | 2.325 | 12 |  | 13.977 | -1.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 11.7 |  | 5.856 | 5.844 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 17.2 | 8.4012 | 11.6216 | 5.5784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.1219 | 19.1219 | 0.67805 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 20.4 | 16.5854 | 16.5854 | 3.8146 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 21.6 | 16.3 | 16.76 | 4.84 | 80.4 | 65.1 | 63.205 | 17.195 | 23.1 |  | 15.459 | 7.641 | 67.7 | 64.2 | 59.524 | 8.176 | 82 | 94.7 | 75.085 | 6.915 | 7.9 | 6.879 | 6.879 | 1.021 | 6.6 | 6.288 | 6.288 | 0.312 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 8.9 | 7.9 | 7.9 | 1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 4.8 | 4.2 | 3.885 | 0.915 | 187.135 |  | 190.65 | -3.515 | 0 |  | 0 | 0 | 94.2 |  | 54.49 | 39.71 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 116.7 | 113.5 | 114 | 2.7 | 127.6 | 100.1 | 94 | 33.6 | 78.3 |  | 47.297 | 31.003 | 6.8 |  | 2.717 | 4.083 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 34.1 | 26.6667 | 40 | -5.9 |  | 11.3333 | 17 | -17 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
30/04/2025 | 16:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 50 | -50 | 651 | 646.7979 | 646.7979 | 4.2021 | 216.8 | 211.4413 | 211.4413 | 5.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 92.2263 | 92.2263 | -2.8263 | 242.6 | 235.9772 | 235.9772 | 6.6228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.2 | 157.9942 | 163.9999 | -23.7999 | 141.3 | 157.9942 | 163.9999 | -22.6999 | 138.9 | 157.9942 | 163.9999 | -25.0999 | 233.4 | 236.9914 | 245.9999 | -12.5999 | 206.7 | 195.122 | 195.122 | 11.578 | 109.6 | 97.561 | 97.561 | 12.039 | 566.3 | 568.2985 | 568.2985 | -1.9985 | 0 |  | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.8 | 164.7073 | 164.7073 | -1.9073 | 7.7 | 5.1346 | 5.1346 | 2.5654 | 3.8 | 2.8185 | 2.8185 | 0.98152 | 0 |  | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 12.5 | 9.9998 | 9.9998 | 2.5002 | 91 | 83.7638 | 143 | -52 | 6.4 | 8.913 | 8.913 | -2.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 222.6 | 221.5563 | 221.5563 | 1.0437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 460.8 | 458.878 | 458.878 | 1.922 | 82 | 79.5394 | 77.3803 | 4.6197 | 149.2 | 151.168 | 151.168 | -1.968 | 42.4 | 41.0245 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 91.4 | 87.6576 | 87.6576 | 3.7424 | 179.3 | 181.6667 | 181.6667 | -2.3667 | 180.2 | 181.6667 | 181.6667 | -1.4667 | 183.6 | 181.6667 | 181.6667 | 1.9333 | 108.78 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1332 | 0 | 0 | 9.09 | -9.09 | 6.18 | 6.0594 | 9.9491 | -3.7691 | 45.32 | 47.2663 | 47.2663 | -1.9463 | 0 |  | 19.5079 | -19.5079 | 3.87 | 3.8873 | 3.8873 | -0.01726 | 37 | 34.4195 | 34.4195 | 2.5805 | 174.54 | 171.5419 | 171.5419 | 2.9981 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 48.4165 | 48.4165 | -1.5165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 114.7428 | -114.7428 | 117.3 |  |  | 117.3 | 200 | 189.5979 | 189.5979 | 10.4021 | 88.9 | 94.7989 | 94.7989 | -5.8989 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 123.3 | 223.8006 | 196.5425 | -73.2425 | 132.9 | 133.68 | 133.68 | -0.77996 | 59.3 | 67.4615 | 67.4615 | -8.1615 | 67.4 | 62.561 | 78.568 | -11.168 | 19 | 20 | 30.0976 | -11.0976 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 145.4 | 152.3465 | 152.3465 | -6.9465 | 68.1 | 76.1732 | 76.1732 | -8.0732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 111.3 | 91.9 | 96.254 | 15.046 | 27.3 |  | 7.636 | 19.664 | 0 | 3.7 | 1.819 | -1.819 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 9.3 |  |  | 9.3 | 4.8 |  | 2.811 | 1.989 | 5.4 |  | 9.915 | -4.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 |  | 1.571 | 2.829 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | -1.2 | 17.6 | 8.4012 | 11.6216 | 5.9784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.1219 | 19.1219 | 0.67805 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 20.4 | 16.5854 | 16.5854 | 3.8146 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 16.4 | 15.4 | 15.963 | 0.437 | 79.4 | 66.5 | 64.1 | 15.3 | 12.6 |  | 6.239 | 6.361 | 65.9 | 63.8 | 59.002 | 6.898 | 80.1 | 89.8 | 75.149 | 4.951 | 12.5 | 6.546 | 6.546 | 5.954 | 5.3 | 5.977 | 5.977 | -0.677 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 8.9 | 7.9 | 7.9 | 1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 0.1 | 4.2 | 3.644 | -3.544 | 111.466 |  | 128.24 | -16.774 | 0 |  | 0 | 0 | 51.1 |  | 23.376 | 27.724 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 122.2 | 113.9 | 117 | 5.2 | 133.2 | 96.1 | 98 | 35.2 | 46.6 |  | 20.277 | 26.323 | 4.5 |  | 0.78 | 3.72 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 34.3 | 26.6667 | 40 | -5.7 |  | 11.3333 | 17 | -17 | 28.5 | 29.184 | 29.184 | -0.684 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
30/04/2025 | 17:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 50 | -50 | 643.7 | 646.7979 | 646.7979 | -3.0979 | 215.9 | 211.4413 | 211.4413 | 4.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.7 | 92.2263 | 92.2263 | -3.5263 | 239.9 | 235.9772 | 235.9772 | 3.9228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.8 | 157.9942 | 163.9999 | -42.1999 | 121.4 | 157.9942 | 163.9999 | -42.5999 | 121.7 | 157.9942 | 163.9999 | -42.2999 | 226.9 | 236.9914 | 245.9999 | -19.0999 | 207.5 | 195.122 | 195.122 | 12.378 | 109.7 | 97.561 | 97.561 | 12.139 | 554.2 | 568.2985 | 568.2985 | -14.0985 | 0 |  | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.7073 | 164.7073 | 1.3927 | 6.7 | 5.1346 | 5.1346 | 1.5654 | 3.8 | 2.8185 | 2.8185 | 0.98152 | 16 |  | 0 | 16 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 12.5 | 9.9998 | 9.9998 | 2.5002 | 89.9 | 123.0175 | 143 | -53.1 | 6.4 | 8.913 | 8.913 | -2.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.9054 | 112.9054 | -3.0054 | 222.5 | 221.5563 | 221.5563 | 0.94375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 456.6 | 458.878 | 458.878 | -2.278 | 82 | 79.5394 | 77.3803 | 4.6197 | 149.1 | 151.161 | 151.161 | -2.061 | 42.3 | 41.0245 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 87.5 | 87.6576 | 87.6576 | -0.15756 | 177.4 | 181.6667 | 181.6667 | -4.2667 | 178.4 | 181.6667 | 181.6667 | -3.2667 | 183.2 | 181.6667 | 181.6667 | 1.5333 | 107.85 | 110.9132 | 110.9132 | -3.0632 | 0 | 0 | 9.09 | -9.09 | 6.18 | 6.0594 | 9.9491 | -3.7691 | 45.03 | 47.2663 | 47.2663 | -2.2363 | 0 |  | 19.5079 | -19.5079 | 3.87 | 3.8873 | 3.8873 | -0.01726 | 37.44 | 34.4195 | 34.4195 | 3.0205 | 172.51 | 171.5419 | 171.5419 | 0.96815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.4165 | 48.4165 | -1.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 118.3124 | -118.3124 | 170.8 |  |  | 170.8 | 200 | 189.5979 | 189.5979 | 10.4021 | 89.1 | 94.7989 | 94.7989 | -5.6989 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 185.4 | 223.8006 | 196.5425 | -11.1425 | 130.6 | 133.68 | 133.68 | -3.08 | 62.4 | 67.4615 | 67.4615 | -5.0615 | 81.3 | 62.561 | 78.568 | 2.732 | 18.6 | 20 | 30.0976 | -11.4976 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 145.6 | 152.3465 | 152.3465 | -6.7465 | 68 | 76.1732 | 76.1732 | -8.1732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 112.4 | 91.6 | 97.856 | 14.544 | 6.9 |  | 0.766 | 6.134 | 0.7 | 3.7 | 1.671 | -0.971 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 9.3 |  |  | 9.3 | 0.4 |  | 0.037 | 0.363 | 0.3 |  | 3.067 | -2.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.25 | -0.15 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 18.6 | 8.4012 | 11.6216 | 6.9784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.1219 | 19.1219 | 0.67805 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 20.2 | 16.5854 | 16.5854 | 3.6146 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 13.6 | 14.4 | 15.183 | -1.583 | 81.6 | 67.4 | 64.851 | 16.749 | 3 |  | 1.289 | 1.711 | 71.9 | 63.6 | 58.483 | 13.417 | 90.3 | 90.3 | 74.778 | 15.522 | 14.5 | 6.088 | 6.088 | 8.412 | 7.9 | 5.524 | 5.524 | 2.376 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 8.9 | 7.9 | 7.9 | 1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 0.3 | 4 | 3.498 | -3.198 | 11.533 |  | 51.21 | -39.677 | 0 |  | 0 | 0 | 13.3 |  | 4.224 | 9.076 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 126.6 | 113.9 | 121 | 5.6 | 141.7 | 96.5 | 100 | 41.7 | 13.8 |  | 2.985 | 10.815 | 1.3 |  | 0.111 | 1.189 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 33.6 | 26.6667 | 40 | -6.4 |  | 11.3333 | 17 | -17 | 28.7 | 29.184 | 29.184 | -0.484 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
30/04/2025 | 17:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 50 | -50 | 648.6 | 646.7979 | 646.7979 | 1.8021 | 215.9 | 211.4413 | 211.4413 | 4.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 92.2263 | 92.2263 | -1.5263 | 240.8 | 235.9772 | 235.9772 | 4.8228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.1 | 157.9942 | 163.9999 | -20.8999 | 143.3 | 157.9942 | 163.9999 | -20.6999 | 143 | 157.9942 | 163.9999 | -20.9999 | 234.2 | 236.9914 | 245.9999 | -11.7999 | 206.8 | 195.122 | 195.122 | 11.678 | 109.7 | 97.561 | 97.561 | 12.139 | 561.1 | 568.2985 | 568.2985 | -7.1985 | 0 |  | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 164.7073 | 164.7073 | 0.09268 | 7.4 | 5.1346 | 5.1346 | 2.2654 | 4.1 | 2.8185 | 2.8185 | 1.2815 | 22 |  | 0 | 22 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 12.5 | 9.9998 | 9.9998 | 2.5002 | 91 | 113.4945 | 120.832 | -29.832 | 6.4 | 8.913 | 8.913 | -2.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 223.9 | 221.5563 | 221.5563 | 2.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 460.5 | 458.878 | 458.878 | 1.622 | 82 | 79.5394 | 77.3803 | 4.6197 | 149.1 | 151.166 | 151.166 | -2.066 | 42.4 | 41.0245 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 87.6 | 87.6576 | 87.6576 | -0.05756 | 180.7 | 181.6667 | 181.6667 | -0.96672 | 181.1 | 181.6667 | 181.6667 | -0.56672 | 184 | 181.6667 | 181.6667 | 2.3333 | 109.52 | 110.9132 | 110.9132 | -1.3932 | 0 | 0 | 9.09 | -9.09 | 6.17 | 6.0594 | 9.9491 | -3.7791 | 45.97 | 47.2663 | 47.2663 | -1.2963 | 0 |  | 19.5079 | -19.5079 | 3.87 | 3.8873 | 3.8873 | -0.01726 | 38.59 | 34.4195 | 34.4195 | 4.1705 | 174.46 | 171.5419 | 171.5419 | 2.9181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.4165 | 48.4165 | -1.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 88.8156 | 88.8156 | -1.5156 |  |  | 62 | -62 | 63.9 |  |  | 63.9 | 200 | 189.5979 | 189.5978 | 10.4022 | 88.8 | 94.7989 | 94.7989 | -5.9989 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 129.9 | 223.8006 | 196.5422 | -66.6422 | 135 | 133.68 | 133.68 | 1.32 | 63.2 | 67.4615 | 67.4615 | -4.2615 | 81 | 62.561 | 78.568 | 2.432 | 19.1 | 20 | 30.0976 | -10.9976 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 145.4 | 152.3465 | 144.3127 | 1.0873 | 67.4 | 76.1732 | 72.1563 | -4.7563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 115.7 | 90.3 | 98.346 | 17.354 | 0 |  | 0 | 0 | 1.2 | 3.2 | 1.579 | -0.379 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 9.3 |  |  | 9.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.057 | -0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 19.8 | 8.4012 | 11.6216 | 8.1784 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.1219 | 19.1219 | 0.77805 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 20.4 | 16.5854 | 16.5854 | 3.8146 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 14.5 | 13 | 14.475 | 0.025 | 81.4 | 67 | 64.481 | 16.919 | 0 |  | 0.001 | -0.001 | 64.1 | 64.2 | 58.368 | 5.732 | 87.6 | 92.1 | 76.364 | 11.236 | 12.9 | 5.851 | 5.851 | 7.049 | 6.8 | 5.064 | 5.064 | 1.736 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 8.9 | 7.9 | 7.9 | 1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 1.8 | 3.5 | 3.079 | -1.279 | 0 |  | 8.21 | -8.21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.039 | -0.039 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 119.2 | 112.7 | 122 | -2.8 | 120.9 | 94.9 | 99 | 21.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 33.9 | 26.6667 | 40 | -6.1 |  | 11.3333 | 17 | -17 | 29.1 | 29.184 | 29.184 | -0.084 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
30/04/2025 | 18:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 50 | -50 | 648.7 | 646.7979 | 646.7979 | 1.9021 | 216.4 | 211.4413 | 211.4413 | 4.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 92.2263 | 92.2263 | -1.3263 | 241.5 | 235.9772 | 235.9772 | 5.5228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.9 | 157.9942 | 163.9999 | -46.0999 | 118.3 | 157.9942 | 163.9999 | -45.6999 | 117.9 | 157.9942 | 163.9999 | -46.0999 | 221.8 | 236.9914 | 245.9999 | -24.1999 | 206.5 | 195.122 | 195.122 | 11.378 | 109.6 | 97.561 | 97.561 | 12.039 | 556.3 | 568.2985 | 568.2985 | -11.9985 | 0 |  | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 164.7073 | 164.7073 | -0.60732 | 7.7 | 5.1346 | 5.1346 | 2.5654 | 4 | 2.8185 | 2.8185 | 1.1815 | 22.1 |  | 0 | 22.1 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 12.8 | 9.9998 | 9.9998 | 2.8002 | 90.8 | 121.0813 | 128.976 | -38.176 | 6.4 | 8.913 | 8.913 | -2.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 222.9 | 221.5563 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 462.7 | 458.878 | 458.878 | 3.822 | 82 | 79.5394 | 77.3803 | 4.6197 | 149.8 | 151.167 | 151.167 | -1.367 | 42.3 | 41.0245 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 93.1 | 87.6576 | 87.6576 | 5.4424 | 181.7 | 181.6667 | 181.6667 | 0.03329 | 182.4 | 181.6667 | 181.6667 | 0.73329 | 183.2 | 181.6667 | 181.6667 | 1.5333 | 109.09 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8232 | 0 | 0 | 9.09 | -9.09 | 6.13 | 6.0594 | 9.9491 | -3.8191 | 46.24 | 47.2663 | 47.2663 | -1.0263 | 0 |  | 19.5079 | -19.5079 | 3.87 | 3.8873 | 3.8873 | -0.01726 | 38.71 | 34.4195 | 34.4195 | 4.2905 | 174.79 | 171.5419 | 171.5419 | 3.2481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.4165 | 48.4165 | -1.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.7 | 88.8156 | 88.8156 | -1.1156 |  |  | 62 | -62 | 61.5 |  |  | 61.5 | 200 | 189.5979 | 187.4588 | 12.5412 | 89 | 94.7989 | 93.7294 | -4.7294 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 112.3 | 223.8006 | 153.9353 | -41.6353 | 135.8 | 133.68 | 133.68 | 2.12 | 65 | 67.4615 | 67.4615 | -2.4615 | 82.7 | 62.561 | 78.568 | 4.132 | 19.2 | 20 | 30.0976 | -10.8976 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 145.6 | 152.3465 | 144.3127 | 1.2873 | 64.2 | 76.1732 | 72.1563 | -7.9563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 114.9 | 89.5 | 98.466 | 16.434 | 0 |  | 0 | 0 | 1.1 | 2.7 | 1.506 | -0.406 | 0 |  | 0 | 0 | 20.2 | 20 | 17.561 | 2.639 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 9.3 |  |  | 9.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 19.9 | 8.4012 | 11.6216 | 8.2784 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.1219 | 19.1219 | 0.77805 | 9.8 | 9.5 | 9.5 | 0.3 | 20.3 | 16.5854 | 16.5854 | 3.7146 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.1 | 11.7 | 13.791 | -2.691 | 80.6 | 65.5 | 63.737 | 16.863 | 0 |  | 0 | 0 | 80.4 | 64.8 | 58.388 | 22.012 | 88.2 | 93.7 | 78.602 | 9.598 | 15.2 | 5.689 | 5.689 | 9.511 | 8.8 | 4.602 | 4.602 | 4.198 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 8.9 | 7.9 | 7.9 | 1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 1.5 | 2.9 | 2.569 | -1.069 | 0 |  | 0.87 | -0.87 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 116.8 | 111.1 | 121 | -4.2 | 110.6 | 91.5 | 94 | 16.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 34 | 26.6667 | 40 | -6 |  | 11.3333 | 17 | -17 | 29.4 | 29.184 | 29.184 | 0.216 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
30/04/2025 | 18:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 50 | -50 | 648.4 | 646.7979 | 646.7979 | 1.6021 | 216.3 | 211.4413 | 211.4413 | 4.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 240.8 | 235.9772 | 235.9772 | 4.8228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.8 | 157.9942 | 163.9999 | -2.1999 | 161.8 | 157.9942 | 163.9999 | -2.1999 | 161.6 | 157.9942 | 163.9999 | -2.3999 | 253.1 | 236.9914 | 245.9999 | 7.1001 | 209.8 | 195.122 | 195.122 | 14.678 | 110.2 | 97.561 | 97.561 | 12.639 | 562.5 | 568.2985 | 568.2985 | -5.7985 | 0 |  | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 164.7073 | 164.7073 | -0.00732 | 7.1 | 5.1346 | 5.1346 | 1.9653 | 3.7 | 2.8185 | 2.8185 | 0.88152 | 22.1 |  | 0 | 22.1 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 12.6 | 9.9998 | 9.9998 | 2.6002 | 90.8 | 135.2013 | 143 | -52.2 | 6.5 | 8.913 | 8.913 | -2.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 223.9 | 221.5563 | 221.5563 | 2.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 459.6 | 458.878 | 458.878 | 0.72195 | 82 | 79.5394 | 77.3803 | 4.6197 | 149.6 | 151.166 | 151.166 | -1.566 | 42.4 | 41.0245 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 91.1 | 87.6576 | 87.6576 | 3.4424 | 179.1 | 181.6667 | 181.6667 | -2.5667 | 179.9 | 181.6667 | 181.6667 | -1.7667 | 183.9 | 181.6667 | 181.6667 | 2.2333 | 108.65 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2632 | 0 | 8.1998 | 9.09 | -9.09 | 6.19 | 6.0594 | 9.9491 | -3.7591 | 45.36 | 47.2663 | 47.2663 | -1.9063 | 0 |  | 19.5079 | -19.5079 | 3.87 | 3.8873 | 3.8873 | -0.01726 | 36.89 | 34.4195 | 34.4195 | 2.4705 | 173.53 | 171.5419 | 171.5419 | 1.9882 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.4165 | 48.4165 | -1.1165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 88.8156 | 88.8156 | -1.5156 |  |  | 62 | -62 | 61.9 |  |  | 61.9 | 200 | 189.5979 | 189.5979 | 10.4021 | 88.8 | 94.7989 | 94.7989 | -5.9989 |  |  | 45.7757 | -45.7757 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 230.1 | 223.8006 | 196.5425 | 33.5575 | 134.6 | 133.68 | 133.68 | 0.92004 | 65.6 | 67.4615 | 67.4615 | -1.8615 | 82.8 | 62.561 | 78.568 | 4.232 | 18.9 | 20 | 30.0976 | -11.1976 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 146.2 | 152.3465 | 152.3465 | -6.1465 | 68.2 | 76.1732 | 76.1732 | -7.9732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111.5 | 89.7 | 99.196 | 12.304 | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 | 2.2 | 1.227 | -0.727 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 9.3 |  |  | 9.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22.491 | 22.491 | -22.491 | 0 | 70.469 | 70.469 | -70.469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 19.9 | 8.4012 | 11.6216 | 8.2784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.1219 | 19.1219 | 0.77805 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 20.4 | 16.5854 | 16.5854 | 3.8146 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.5 | 10.5 | 12.42 | -1.92 | 78.7 | 60.7 | 62.086 | 16.614 | 0 |  | 0 | 0 | 86.5 | 65.8 | 59.262 | 27.238 | 94.8 | 94.6 | 79.946 | 14.854 | 13 | 5.406 | 5.406 | 7.594 | 4.9 | 4.276 | 4.276 | 0.624 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 8.7 | 7.9 | 7.9 | 0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 0.6 | 2.4 | 2.004 | -1.404 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 116.6 | 107.9 | 119 | -2.4 | 101.7 | 82.9 | 87 | 14.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 20.2 | 19.3171 | 19.3171 | 0.88293 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 33.9 | 26.6667 | 40 | -6.1 |  | 11.3333 | 17 | -17 | 29.5 | 29.184 | 29.184 | 0.316 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
30/04/2025 | 19:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 50 | -50 | 646.9 | 646.7979 | 646.7979 | 0.10211 | 216.2 | 211.4413 | 211.4413 | 4.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 240.3 | 235.9772 | 235.9772 | 4.3228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.4 | 157.9942 | 163.9999 | -31.5999 | 132.2 | 157.9942 | 163.9999 | -31.7999 | 131.7 | 157.9942 | 163.9999 | -32.2999 | 232.6 | 236.9914 | 245.9999 | -13.3999 | 208.7 | 195.122 | 195.122 | 13.578 | 109.9 | 97.561 | 97.561 | 12.339 | 559 | 568.2985 | 568.2985 | -9.2985 | 3.1 |  | 10.562 | -7.462 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.7073 | 164.7073 | 0.99268 | 7.3 | 5.1346 | 5.1346 | 2.1654 | 3.6 | 2.8185 | 2.8185 | 0.78152 | 22.1 |  | 22.4982 | -0.39821 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 12.7 | 9.9998 | 9.9998 | 2.7002 | 130.6 | 132.968 | 143 | -12.4 | 6.9 | 8.913 | 8.913 | -2.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 222.7 | 221.5563 | 221.5563 | 1.1438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 457.8 | 458.878 | 458.878 | -1.078 | 82 | 79.5394 | 77.3803 | 4.6197 | 149.1 | 151.17 | 151.17 | -2.07 | 42.3 | 41.0245 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 93.5 | 87.6576 | 87.6576 | 5.8424 | 179.5 | 181.6667 | 181.6667 | -2.1667 | 179.5 | 181.6667 | 181.6667 | -2.1667 | 183.2 | 181.6667 | 181.6667 | 1.5333 | 108.51 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4032 | 5.94 | 8.1998 | 9.09 | -3.15 | 6.16 | 6.0594 | 9.9491 | -3.7891 | 45.63 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6363 | 0 |  | 19.5079 | -19.5079 | 3.87 | 3.8873 | 3.8873 | -0.01726 | 38.37 | 34.4195 | 34.4195 | 3.9505 | 173.25 | 171.5419 | 171.5419 | 1.7082 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.4165 | 48.4165 | -1.1165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 |  |  | 0 | 0 | 61.3 |  |  | 61.3 | 200 | 189.5979 | 189.5979 | 10.4021 | 88.5 | 94.7989 | 94.7989 | -6.2989 |  |  | 73.7879 | -73.7879 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 204.2 | 223.8006 | 196.5425 | 7.6575 | 134.3 | 133.68 | 133.68 | 0.62004 | 65.4 | 67.4615 | 67.4615 | -2.0615 | 82.7 | 62.561 | 78.568 | 4.132 | 18.9 | 20 | 30.0976 | -11.1976 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 146 | 152.3465 | 152.3465 | -6.3465 | 67.7 | 76.1732 | 76.1732 | -8.4732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 104.7 | 90.2 | 100.129 | 4.571 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.879 | -0.879 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 9.3 |  |  | 9.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21.2 | 22.991 | 22.991 | -1.791 | 55.4 | 71.339 | 71.339 | -15.939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 19.7 | 8.4012 | 11.6216 | 8.0784 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.1219 | 19.1219 | 0.77805 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 20.4 | 16.5854 | 16.5854 | 3.8146 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 7.7 | 9.6 | 10.82 | -3.12 | 61.2 | 56.7 | 60.132 | 1.068 | 0 |  | 0 | 0 | 72.4 | 67 | 60.42 | 11.98 | 91.3 | 95.4 | 80.991 | 10.309 | 8.8 | 5.083 | 5.083 | 3.717 | 2.9 | 3.994 | 3.994 | -1.094 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 8.7 | 7.9 | 7.9 | 0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 0.5 | 1.9 | 1.422 | -0.922 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 115.8 | 104.8 | 117 | -1.2 | 108.8 | 75 | 79 | 29.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 33.8 | 26.6667 | 40 | -6.2 |  | 11.3333 | 17 | -17 | 29.6 | 29.184 | 29.184 | 0.416 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
30/04/2025 | 19:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 50 | -50 | 645.1 | 646.7979 | 646.7979 | -1.6979 | 216 | 211.4413 | 211.4413 | 4.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 240.5 | 235.9772 | 235.9772 | 4.5228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.2 | 165.9942 | 171.9999 | -54.7999 | 117 | 165.9942 | 171.9999 | -54.9999 | 117.1 | 165.9942 | 171.9999 | -54.8999 | 217.6 | 248.9914 | 257.9999 | -40.3999 | 209 | 195.122 | 195.122 | 13.878 | 109.9 | 97.561 | 97.561 | 12.339 | 559.8 | 568.2985 | 568.2985 | -8.4985 | 0.6 |  | 10.562 | -9.962 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 164.7073 | 164.7073 | 1.2927 | 6.9 | 5.1346 | 5.1346 | 1.7653 | 3.5 | 2.8185 | 2.8185 | 0.68152 | 22.1 |  | 19.3819 | 2.7181 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 15.1 | 9.9998 | 9.9998 | 5.1002 | 130.2 | 129.783 | 143 | -12.8 | 7 | 8.913 | 8.913 | -1.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 222.5 | 221.5563 | 221.5563 | 0.94375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 456.7 | 458.878 | 458.878 | -2.178 | 80.8 | 79.5394 | 77.3803 | 3.4197 | 148.9 | 151.169 | 151.169 | -2.269 | 42.3 | 41.0245 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 91 | 87.6576 | 87.6576 | 3.3424 | 178.8 | 181.6667 | 181.6667 | -2.8667 | 179.9 | 181.6667 | 181.6667 | -1.7667 | 183 | 181.6667 | 181.6667 | 1.3333 | 108.49 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4232 | 8.58 | 8.1998 | 9.09 | -0.51 | 6.16 | 6.0594 | 9.9491 | -3.7891 | 45.57 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6963 | 0 |  | 19.5079 | -19.5079 | 3.86 | 3.8873 | 3.8873 | -0.02726 | 38.32 | 34.4195 | 34.4195 | 3.9005 | 172.72 | 171.5419 | 171.5419 | 1.1782 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 48.4165 | 48.4165 | -1.0165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 |  |  | 0 | 0 | 61.8 |  |  | 61.8 | 200 | 189.5979 | 189.5979 | 10.4021 | 89.3 | 94.7989 | 94.7989 | -5.4989 |  |  | 39.7 | -39.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 218.8 | 223.8006 | 196.5425 | 22.2575 | 120.4 | 133.68 | 133.68 | -13.28 | 65.3 | 67.4615 | 67.4615 | -2.1615 | 82.8 | 62.561 | 78.568 | 4.232 | 18.8 | 20 | 30.0976 | -11.2976 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 146.9 | 152.3465 | 144.3127 | 2.5873 | 68.5 | 76.1732 | 72.1563 | -3.6563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.8 | 91.6 | 101.469 | 9.331 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.941 | -0.941 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 9.3 |  |  | 9.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22.2 | 23.438 | 23.438 | -1.238 | 67.2 | 72.415 | 72.415 | -5.215 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 19.5 | 8.4012 | 11.6216 | 7.8784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.1219 | 19.1219 | 0.77805 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 20.2 | 16.5854 | 16.5854 | 3.6146 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 7.4 | 9.2 | 9.925 | -2.525 | 51.9 | 55 | 57.633 | -5.733 | 0 |  | 0 | 0 | 73.2 | 68.8 | 61.16 | 12.04 | 96.5 | 95.9 | 81.443 | 15.057 | 12.2 | 5.272 | 5.272 | 6.928 | 4.4 | 3.96 | 3.96 | 0.44 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 8.5 | 7.9 | 7.9 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 0 | 1.6 | 1.251 | -1.251 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 120.9 | 101.5 | 112 | 8.9 | 124.6 | 69.2 | 72 | 52.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 33.7 | 26.6667 | 40 | -6.3 |  | 11.3333 | 17 | -17 | 29.6 | 29.184 | 29.184 | 0.416 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
30/04/2025 | 20:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 50 | -50 | 648.2 | 646.7979 | 646.7979 | 1.4021 | 215.8 | 211.4413 | 211.4413 | 4.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 92.2263 | 92.2263 | -1.7263 | 241.2 | 235.9772 | 235.9772 | 5.2228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.8 | 165.9942 | 171.9999 | -28.1999 | 143.7 | 165.9942 | 171.9999 | -28.2999 | 143.2 | 165.9942 | 171.9999 | -28.7999 | 236.1 | 248.9914 | 257.9999 | -21.8999 | 207.9 | 195.122 | 195.122 | 12.778 | 109.7 | 97.561 | 97.561 | 12.139 | 561.3 | 568.2985 | 568.2985 | -6.9985 | 0 |  | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.2 | 164.7073 | 164.7073 | -0.50732 | 7.5 | 5.1346 | 5.1346 | 2.3653 | 3.6 | 2.8185 | 2.8185 | 0.78152 | 0 |  | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 15.1 | 9.9998 | 9.9998 | 5.1002 | 130.9 | 131.8534 | 141.8619 | -10.9619 | 8.2 | 8.913 | 8.913 | -0.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 223.5 | 221.5563 | 221.5563 | 1.9438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 460.4 | 458.878 | 458.878 | 1.5219 | 79.7 | 79.5394 | 77.3803 | 2.3197 | 150.8 | 151.164 | 151.164 | -0.364 | 42.3 | 41.0245 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 90.1 | 87.6576 | 87.6576 | 2.4424 | 183.2 | 181.6667 | 181.6667 | 1.5333 | 182.3 | 181.6667 | 181.6667 | 0.63328 | 183.3 | 181.6667 | 181.6667 | 1.6333 | 110.18 | 110.9132 | 110.9132 | -0.73317 | 8.47 | 8.1998 | 9.09 | -0.62 | 6.11 | 6.0594 | 9.9491 | -3.8391 | 46.27 | 47.2663 | 47.2663 | -0.99634 | 0 |  | 19.5079 | -19.5079 | 3.86 | 3.8873 | 3.8873 | -0.02726 | 39.41 | 34.4195 | 34.4195 | 4.9905 | 175.55 | 171.5419 | 171.5419 | 4.0081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 48.4165 | 48.4165 | -0.71648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 88.8156 | 88.8156 | -1.4156 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 174.2 | 189.5979 | 189.5978 | -15.3978 | 78.5 | 94.7989 | 94.7989 | -16.2989 |  |  | 39.7 | -39.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 223.1 | 223.8006 | 196.5423 | 26.5577 | 134.6 | 133.68 | 133.68 | 0.92004 | 65.8 | 67.4615 | 67.4615 | -1.6615 | 82.2 | 62.561 | 78.568 | 3.632 | 19.3 | 20 | 30.0976 | -10.7976 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 146.2 | 152.3465 | 144.3127 | 1.8873 | 67.6 | 76.1732 | 72.1563 | -4.5563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.2 | 92.4 | 102.945 | 5.255 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.138 | -1.138 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 9.3 |  |  | 9.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22.7 | 23.74 | 23.74 | -1.04 | 69 | 73.184 | 73.184 | -4.184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 19.6 | 8.4012 | 11.6216 | 7.9784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.1219 | 19.1219 | 0.77805 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 20.3 | 16.5854 | 16.5854 | 3.7146 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 8.9 | 9.264 | 0.336 | 42.2 | 52.6 | 54.953 | -12.753 | 0 |  | 0 | 0 | 79 | 70.7 | 61.76 | 17.24 | 97.9 | 96.6 | 81.697 | 16.203 | 12.4 | 5.631 | 5.631 | 6.769 | 4.6 | 4.009 | 4.009 | 0.591 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 8.5 | 7.9 | 7.9 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 0 | 1.5 | 1.218 | -1.218 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 123.8 | 98.4 | 107 | 16.8 | 133.6 | 64.1 | 66 | 67.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 | 33.7 | 26.6667 | 40 | -6.3 |  | 11.3333 | 17 | -17 | 29.6 | 29.184 | 29.184 | 0.416 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
30/04/2025 | 20:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 50 | -50 | 645 | 646.7979 | 646.7979 | -1.7979 | 216.2 | 211.4413 | 211.4413 | 4.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 240.1 | 235.9772 | 235.9772 | 4.1228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.2 | 156.7011 | 175.3333 | -53.1333 | 122.8 | 156.7011 | 175.3333 | -52.5333 | 122.6 | 156.7011 | 175.3333 | -52.7333 | 229.6 | 235.0516 | 262.9999 | -33.3999 | 211.3 | 204.878 | 204.878 | 6.422 | 109.8 | 102.439 | 102.439 | 7.361 | 556.2 | 568.2985 | 568.2985 | -12.0985 | 0 |  | 10.562 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.5 | 164.7073 | 164.7073 | 3.7927 | 7.1 | 5.1346 | 5.1346 | 1.9653 | 3.4 | 2.8185 | 2.8185 | 0.58152 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 15.1 | 9.9998 | 9.9998 | 5.1002 | 130.2 | 55.3044 | 133.5955 | -3.3955 | 8.2 | 5.8847 | 8.913 | -0.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 222.9 | 221.5563 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 460.4 | 458.878 | 458.878 | 1.5219 | 79.9 | 79.5394 | 77.3803 | 2.5197 | 149.5 | 151.168 | 151.168 | -1.668 | 42.4 | 41.0245 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 90.5 | 87.6576 | 87.6576 | 2.8424 | 180.2 | 181.6667 | 181.6667 | -1.4667 | 180.1 | 181.6667 | 181.6667 | -1.5667 | 182.8 | 181.6667 | 181.6667 | 1.1333 | 108.54 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3732 | 8.49 | 8.1998 | 9.09 | -0.6 | 6.19 | 6.0594 | 9.9491 | -3.7591 | 45.56 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7063 | 0 |  | 19.5079 | -19.5079 | 3.86 | 3.8873 | 3.8873 | -0.02726 | 38.21 | 34.4195 | 34.4195 | 3.7905 | 173 | 171.5419 | 171.5419 | 1.4582 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.4165 | 48.4165 | -0.91648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.8156 | 88.8156 | -1.6156 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 137.1 | 136.6667 | 189.5978 | -52.4978 | 68 | 68.3333 | 94.7989 | -26.7989 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 247.9 | 271.122 | 196.5421 | 51.3579 | 127 | 133.68 | 133.68 | -6.68 | 65.4 | 67.4615 | 67.4615 | -2.0615 | 81.7 | 62.561 | 78.568 | 3.132 | 18.9 | 20 | 30.0976 | -11.1976 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 146.5 | 144.3127 | 144.3127 | 2.1873 | 67.7 | 72.1563 | 72.1563 | -4.4563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.8 | 106 | 103.369 | 7.431 | 0 |  | 0 | 0 | 0.5 | 1.4 | 1.18 | -0.68 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 9.3 |  |  | 9.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25.5 | 23.899 | 23.899 | 1.601 | 71.1 | 73.647 | 73.647 | -2.547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 19.5 | 10.5015 | 11.6216 | 7.8784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.1219 | 19.1219 | 0.77805 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 20.2 | 16.5854 | 16.5854 | 3.6146 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.5 | 8.9 | 9.238 | 1.262 | 40.2 | 48.3 | 50.941 | -10.741 | 0 |  | 0 | 0 | 93.5 | 72.8 | 62.306 | 31.194 | 93.7 | 97.5 | 82.122 | 11.578 | 13.4 | 5.778 | 5.778 | 7.622 | 5.7 | 4.005 | 4.005 | 1.695 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 8.4 | 7.9 | 7.9 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 0.5 | 1.4 | 1.133 | -0.633 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 124.7 | 95.9 | 101 | 23.7 | 141.8 | 72.1 | 61 | 80.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 34 | 26.6667 | 40 | -6 |  | 11.3333 | 17 | -17 | 29.6 | 29.184 | 29.184 | 0.416 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
30/04/2025 | 21:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 50 | -50 | 647.2 | 646.7979 | 646.7979 | 0.40211 | 216.6 | 211.4413 | 211.4413 | 5.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 240.5 | 235.9772 | 235.9772 | 4.5228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.4 | 151.9707 | 175.3332 | -54.9333 | 120.4 | 151.9707 | 175.3332 | -54.9333 | 120 | 151.9707 | 175.3332 | -55.3332 | 223.9 | 227.956 | 262.9999 | -39.0999 | 211.2 | 204.878 | 204.878 | 6.322 | 109.9 | 102.439 | 102.439 | 7.461 | 557.7 | 568.2985 | 568.2985 | -10.5985 | 10.3 |  | 10.562 | -0.262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 164.7073 | 164.7073 | 1.1927 | 6.7 | 5.1346 | 5.1346 | 1.5654 | 3.4 | 2.8185 | 2.8185 | 0.58152 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 15 | 9.9998 | 9.9998 | 5.0002 | 130.4 | 54.7657 | 121.2998 | 9.1002 | 7.9 | 5.8274 | 8.913 | -1.013 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 223 | 221.5563 | 221.5563 | 1.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 459.5 | 458.878 | 458.878 | 0.62195 | 79.9 | 79.5394 | 77.3803 | 2.5197 | 149.6 | 151.167 | 151.167 | -1.567 | 42.4 | 41.0245 | 41.499 | 0.90104 | 18.3 | 19.2858 | 19.2858 | -0.98585 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 89.6 | 87.6576 | 87.6576 | 1.9424 | 179.9 | 181.6667 | 181.6667 | -1.7667 | 180.5 | 181.6667 | 181.6667 | -1.1667 | 183.1 | 181.6667 | 181.6667 | 1.4333 | 108.49 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4232 | 8.45 | 8.1998 | 9.09 | -0.64 | 6.19 | 6.0594 | 9.9491 | -3.7591 | 45.59 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6763 | 0 |  | 19.5079 | -19.5079 | 3.87 | 3.8873 | 3.8873 | -0.01726 | 37.42 | 34.4195 | 34.4195 | 3.0005 | 173.53 | 171.5419 | 171.5419 | 1.9882 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.4165 | 48.4165 | -1.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 88.8156 | 88.8156 | -1.5156 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 137.3 | 136.6667 | 189.5977 | -52.2977 | 67.4 | 68.3333 | 94.7988 | -27.3988 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 246.5 | 271.122 | 196.5412 | 49.9588 | 126.2 | 133.68 | 133.68 | -7.48 | 65.5 | 67.4615 | 67.4615 | -1.9615 | 79.8 | 62.561 | 78.568 | 1.232 | 19 | 20 | 30.0976 | -11.0976 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 146.5 | 144.3127 | 144.3127 | 2.1873 | 68 | 72.1563 | 72.1563 | -4.1563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 117.4 | 105.3 | 103.442 | 13.958 | 0 |  | 0 | 0 | 0.8 | 1.3 | 1.17 | -0.37 | 0 |  | 0 | 0 | 19.8 | 20 | 17.561 | 2.239 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 9.3 |  |  | 9.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 29.5 | 23.885 | 23.885 | 5.615 | 74.2 | 73.121 | 73.121 | 1.079 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 19.3 | 10.5015 | 11.6216 | 7.6784 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.1219 | 19.1219 | 0.77805 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 20.1 | 16.5854 | 16.5854 | 3.5146 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9 | 8.8 | 9.423 | -0.423 | 38.8 | 44.2 | 46.486 | -7.686 | 0 |  | 0 | 0 | 90.1 | 74.5 | 62.834 | 27.266 | 93.3 | 98.4 | 82.605 | 10.695 | 13.1 | 5.854 | 5.854 | 7.246 | 10.5 | 3.983 | 3.983 | 6.517 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 8.4 | 7.9 | 7.9 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 1 | 1.4 | 1.031 | -0.031 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 122.1 | 93.9 | 94 | 28.1 | 123.6 | 68.1 | 55 | 68.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 34 | 26.6667 | 40 | -6 |  | 11.3333 | 17 | -17 | 29.6 | 29.184 | 29.184 | 0.416 | 3.1 | 2.816 | 2.816 | 0.284 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
30/04/2025 | 21:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 50 | -50 | 649.9 | 646.7979 | 646.7979 | 3.1021 | 216.5 | 211.4413 | 211.4413 | 5.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.2 | 92.2263 | 92.2263 | -1.0263 | 242.6 | 235.9772 | 235.9772 | 6.6228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.5 | 158.6666 | 175.3332 | -36.8332 | 138.5 | 158.6666 | 175.3332 | -36.8332 | 138 | 158.6666 | 175.3332 | -37.3332 | 234.6 | 237.9999 | 262.9999 | -28.3999 | 211.3 | 204.878 | 204.878 | 6.422 | 110 | 102.439 | 102.439 | 7.561 | 562.2 | 568.2985 | 568.2985 | -6.0985 | 10.5 |  | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 164.7073 | 164.7073 | 0.89268 | 7.1 | 5.1346 | 5.1346 | 1.9653 | 3.6 | 2.8185 | 2.8185 | 0.78152 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 15.1 | 9.9998 | 9.9998 | 5.1002 | 74.8 | 143 | 93.8717 | -19.0717 | 8 | 8.913 | 8.913 | -0.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 224.2 | 221.5563 | 221.5563 | 2.6437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 461 | 458.878 | 458.878 | 2.122 | 79 | 79.5394 | 77.3803 | 1.6197 | 149.7 | 151.167 | 151.167 | -1.467 | 42.3 | 41.0245 | 41.499 | 0.80104 | 18 | 19.2858 | 19.2858 | -1.2858 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 90.7 | 87.6576 | 87.6576 | 3.0424 | 127.5 | 181.6667 | 181.6667 | -54.1667 | 127.8 | 181.6667 | 181.6667 | -53.8667 | 159.2 | 181.6667 | 181.6667 | -22.4667 | 108.86 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0532 | 8.36 | 8.1998 | 9.09 | -0.73 | 6.18 | 6.0594 | 9.9491 | -3.7691 | 46.38 | 47.2663 | 47.2663 | -0.88634 | 0 |  | 19.5079 | -19.5079 | 3.87 | 3.8873 | 3.8873 | -0.01726 | 38.59 | 34.4195 | 34.4195 | 4.1705 | 175.23 | 171.5419 | 171.5419 | 3.6881 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 48.4165 | 48.4165 | -0.71648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.7 | 88.8156 | 88.8156 | -1.1156 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 137.2 | 0 | 189.5733 | -52.3733 | 67.5 |  | 94.7866 | -27.2867 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 267.8 | 271.122 | 174.3158 | 93.4842 | 133.2 | 133.68 | 133.68 | -0.47996 | 63.4 | 67.4615 | 67.4615 | -4.0615 | 79.7 | 62.561 | 78.568 | 1.132 | 19.1 | 20 | 30.0976 | -10.9976 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 146.7 | 150.3404 | 144.3127 | 2.3873 | 67.8 | 75.1702 | 72.1563 | -4.3563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 117.3 | 103.8 | 101.359 | 15.941 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3 | 1.3 | 1.087 | -0.787 | 0 |  | 0 | 0 | 16 | 20 | 17.561 | -1.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.7 | 17.561 | 17.561 | 1.139 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.5 |  |  | 9.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 29.4 | 23.7 | 23.7 | 5.7 | 83.4 | 71.608 | 71.608 | 11.792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 19.9 | 10.5015 | 11.6216 | 8.2784 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.1219 | 19.1219 | 0.77805 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 19.8 | 16.5854 | 16.5854 | 3.2146 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 5.9 | 8.8 | 9.349 | -3.449 | 37.2 | 40.8 | 44.371 | -7.171 | 0 |  | 0 | 0 | 93.3 | 75 | 62.531 | 30.769 | 96.5 | 99.1 | 83.288 | 13.212 | 14.1 | 5.498 | 5.498 | 8.602 | 7.4 | 3.76 | 3.76 | 3.64 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 0.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 0.7 | 1.3 | 0.956 | -0.256 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 116.4 | 93 | 86 | 30.4 | 121.8 | 65.9 | 50 | 71.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 33.9 | 26.6667 | 40 | -6.1 |  | 11.3333 | 17 | -17 | 29.7 | 29.184 | 29.184 | 0.516 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
30/04/2025 | 22:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 50 | -50 | 648.9 | 646.7979 | 646.7979 | 2.1021 | 216.7 | 211.4413 | 211.4413 | 5.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 240.9 | 235.9772 | 235.9772 | 4.9228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.8 | 158.6666 | 175.3332 | -24.5332 | 150.9 | 158.6666 | 175.3332 | -24.4332 | 150.9 | 158.6666 | 175.3332 | -24.4332 | 241.6 | 237.9999 | 262.9999 | -21.3999 | 211 | 204.878 | 204.878 | 6.122 | 110.3 | 102.439 | 102.439 | 7.861 | 560.8 | 568.2985 | 568.2985 | -7.4985 | 10.4 |  | 10.562 | -0.162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.7073 | 164.7073 | 0.69268 | 6.9 | 5.1346 | 5.1346 | 1.7653 | 3.5 | 2.8185 | 2.8185 | 0.68152 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 13.1 | 9.9998 | 9.9998 | 3.1002 | 74.7 | 135.1653 | 91.8495 | -17.1495 | 8 | 8.913 | 8.913 | -0.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 223.8 | 221.5563 | 221.5563 | 2.2437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 459.6 | 458.878 | 458.878 | 0.72195 | 79 | 79.5394 | 77.3803 | 1.6197 | 149.5 | 151.166 | 151.166 | -1.666 | 42.4 | 41.0245 | 41.499 | 0.90104 | 18.5 | 19.2858 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 90.8 | 87.6576 | 87.6576 | 3.1424 | 123.3 | 181.6667 | 181.6667 | -58.3667 | 123.2 | 181.6667 | 181.6667 | -58.4667 | 152.3 | 181.6667 | 181.6667 | -29.3667 | 108.76 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1532 | 8.29 | 8.1998 | 9.09 | -0.8 | 6.14 | 6.0594 | 9.9491 | -3.8091 | 45.54 | 47.2663 | 47.2663 | -1.7263 | 0 |  | 19.5079 | -19.5079 | 3.87 | 3.8873 | 3.8873 | -0.01726 | 37.64 | 34.4195 | 34.4195 | 3.2205 | 174.58 | 171.5419 | 171.5419 | 3.0381 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.4165 | 48.4165 | -0.91648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 88.8156 | 88.8156 | -1.5156 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 81.9 | 0 | 188.0667 | -106.1667 | 52.1 |  | 94.0333 | -41.9333 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 269.9 | 271.122 | 168.9968 | 100.9032 | 133.6 | 133.68 | 133.68 | -0.07996 | 63 | 67.4615 | 67.4615 | -4.4615 | 79.8 | 62.561 | 78.568 | 1.232 | 19 | 20 | 30.0976 | -11.0976 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 146.9 | 144.3127 | 144.3127 | 2.5873 | 68 | 72.1563 | 72.1563 | -4.1563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 117 | 102.5 | 98.557 | 18.443 | 0 |  | 0 | 0 | 0.7 | 1.3 | 0.979 | -0.279 | 0 |  | 0 | 0 | 0.2 | 20 | 17.561 | -17.361 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.7 | 17.561 | 17.561 | 1.139 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 16.8 |  |  | 16.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 29.7 | 23.442 | 23.442 | 6.258 | 85.7 | 69.991 | 69.991 | 15.709 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.4 | 10.5015 | 11.6216 | 8.7784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.1219 | 19.1219 | 0.77805 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 19.8 | 16.5854 | 16.5854 | 3.2146 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.2 | 8.8 | 9.187 | 1.013 | 36 | 37.1 | 43.036 | -7.036 | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 75.3 | 61.951 | 38.049 | 95.8 | 99.1 | 84.039 | 11.761 | 11.6 | 4.997 | 4.997 | 6.603 | 11.2 | 3.47 | 3.47 | 7.73 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 9.1 | 7.9 | 7.9 | 1.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 1.1 | 1.2 | 0.89 | 0.21 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 121.7 | 90.8 | 78 | 43.7 | 138.5 | 63.4 | 45 | 93.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 33.9 | 26.6667 | 40 | -6.1 |  | 11.3333 | 17 | -17 | 29.7 | 29.184 | 29.184 | 0.516 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
30/04/2025 | 22:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 50 | -50 | 646.4 | 646.7979 | 646.7979 | -0.39789 | 217.6 | 211.4413 | 211.4413 | 6.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 92.2263 | 92.2263 | -5.2263 | 239.8 | 235.9772 | 235.9772 | 3.8228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.7 | 153.3333 | 169.9999 | 14.7001 | 185.8 | 153.3333 | 169.9999 | 15.8001 | 185.5 | 153.3333 | 169.9999 | 15.5001 | 269.4 | 229.9999 | 254.9999 | 14.4001 | 208.6 | 204.878 | 204.878 | 3.722 | 110.1 | 102.439 | 102.439 | 7.661 | 559.9 | 568.2985 | 568.2985 | -8.3985 | 10.3 |  | 10.562 | -0.262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 164.7073 | 164.7073 | -1.2073 | 7.4 | 5.1346 | 5.1346 | 2.2654 | 3.4 | 2.8185 | 2.8185 | 0.58152 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 11 | 9.9998 | 9.9998 | 1.0002 | 74 | 92.9287 | 92.5601 | -18.5601 | 7.7 | 8.913 | 8.913 | -1.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.9054 | 112.9054 | -2.8054 | 223 | 221.5563 | 221.5563 | 1.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 6.39 | 6.39 | -3.39 | 454.1 | 458.878 | 458.878 | -4.7781 | 79 | 79.5394 | 77.3803 | 1.6197 | 145.6 | 151.162 | 151.162 | -5.562 | 42.4 | 41.0245 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 86.6 | 87.6576 | 87.6576 | -1.0576 | 117.8 | 181.6667 | 181.6667 | -63.8667 | 118.7 | 181.6667 | 181.6667 | -62.9667 | 153.2 | 181.6667 | 181.6667 | -28.4667 | 106.18 | 110.9132 | 110.9132 | -4.7332 | 8.31 | 8.1998 | 9.09 | -0.78 | 6.2 | 6.0594 | 9.9491 | -3.7491 | 43.91 | 47.2663 | 47.2663 | -3.3563 | 0 |  | 19.5079 | -19.5079 | 3.87 | 3.8873 | 3.8873 | -0.01726 | 36.33 | 34.4195 | 34.4195 | 1.9105 | 173.45 | 171.5419 | 171.5419 | 1.9082 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.4165 | 48.4165 | -1.1165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.8156 | 88.8156 | -2.3156 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 35.6 | 0 | 163.9459 | -128.3459 | 0 |  | 81.9729 | -81.9729 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 267.5 | 271.122 | 164.0591 | 103.4409 | 131 | 133.68 | 133.68 | -2.68 | 62.2 | 67.4615 | 67.4615 | -5.2615 | 78.9 | 62.561 | 78.568 | 0.332 | 18.4 | 20 | 30.0976 | -11.6976 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 148.2 | 144.3127 | 144.3127 | 3.8873 | 69.1 | 72.1563 | 72.1563 | -3.0563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106.5 | 101.6 | 96.774 | 9.726 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3 | 1.2 | 1.147 | -0.847 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | -17.561 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.6 | 17.561 | 17.561 | 1.039 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.6 |  |  | 18.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 29.6 | 23.111 | 23.111 | 6.489 | 86.6 | 68.272 | 68.272 | 18.328 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.2 | 10.5015 | 11.6216 | 8.5784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.1219 | 19.1219 | 0.77805 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 19.6 | 16.5854 | 16.5854 | 3.0146 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11 | 8.8 | 9.155 | 1.845 | 26.5 | 32.8 | 40.49 | -13.99 | 0 |  | 0 | 0 | 93.9 | 74.7 | 62.298 | 31.602 | 95.6 | 97.2 | 84.458 | 11.142 | 11.1 | 4.77 | 4.77 | 6.33 | 6.2 | 3.306 | 3.306 | 2.894 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 8.1 | 8 | 8 | 0.1 | 9 | 7.9 | 7.9 | 1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 0.4 | 1.1 | 0.931 | -0.531 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 121.2 | 84.7 | 72 | 49.2 | 123.8 | 59.7 | 41 | 82.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 0.2 | 20.1 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78293 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 34 | 26.6667 | 40 | -6 |  | 11.3333 | 17 | -17 | 29.7 | 29.184 | 29.184 | 0.516 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
30/04/2025 | 23:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 50 | -50 | 646.5 | 646.7979 | 646.7979 | -0.29789 | 216.8 | 211.4413 | 211.4413 | 5.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 92.2263 | 92.2263 | -2.9263 | 242.7 | 235.9772 | 235.9772 | 6.7228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.7 | 153.3333 | 149.2478 | 4.4522 | 153.9 | 153.3333 | 149.2478 | 4.6522 | 153.8 | 153.3333 | 149.2478 | 4.5522 | 254.5 | 229.9999 | 223.8718 | 30.6282 | 209.8 | 204.878 | 204.878 | 4.922 | 110.2 | 102.439 | 102.439 | 7.761 | 557.6 | 568.2985 | 568.2985 | -10.6985 | 10.3 |  | 10.562 | -0.262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.1 | 164.7073 | 164.7073 | -3.6073 | 7.5 | 5.1346 | 5.1346 | 2.3653 | 3.4 | 2.8185 | 2.8185 | 0.58152 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 11 | 9.9998 | 9.9998 | 1.0002 | 74.2 | 141.7757 | 83.7639 | -9.5639 | 4.3 | 8.913 | 8.913 | -4.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 222.8 | 221.5563 | 221.2552 | 1.5448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 6.39 | 6.39 | -6.39 | 459.8 | 458.878 | 458.878 | 0.92195 | 78.9 | 79.5394 | 77.3803 | 1.5197 | 148.1 | 151.17 | 151.17 | -3.07 | 42.4 | 41.0245 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 90.9 | 87.6576 | 87.6576 | 3.2424 | 120.2 | 185.237 | 181.6667 | -61.4667 | 120.9 | 0 | 181.6667 | -60.7667 | 152 | 92.6185 | 181.6667 | -29.6667 | 107.06 | 110.9132 | 110.9132 | -3.8532 | 8.26 | 8.1998 | 9.09 | -0.83 | 6.19 | 6.0594 | 9.9491 | -3.7591 | 44.98 | 47.2663 | 47.2663 | -2.2863 | 0 |  | 19.5079 | -19.5079 | 3.87 | 3.8873 | 3.8873 | -0.01726 | 37.09 | 34.4195 | 34.4195 | 2.6705 | 172.92 | 171.5419 | 171.5419 | 1.3781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 48.4165 | 48.4165 | -0.81648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.8156 | 88.8156 | -1.6156 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 136.6668 | -136.6668 | 0 |  | 68.3334 | -68.3334 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 267.3 | 271.122 | 82.0517 | 185.2483 | 133 | 133.68 | 133.68 | -0.67996 | 62.9 | 67.4615 | 67.4615 | -4.5615 | 78.3 | 62.561 | 78.568 | -0.268 | 18.8 | 20 | 30.0976 | -11.2976 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 147.9 | 144.3127 | 144.3127 | 3.5873 | 68.9 | 72.1563 | 72.1563 | -3.2563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 94.2 | 100.3 | 95.33 | -1.13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.406 | -1.406 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | -17.561 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.38781 | 18.6 | 17.561 | 17.561 | 1.039 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.6 |  |  | 18.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 29 | 22.736 | 22.736 | 6.264 | 84.3 | 66.673 | 66.673 | 17.627 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.2 | 10.5015 | 11.6216 | 8.5784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.1219 | 19.1219 | 0.77805 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | -0.3 | 19.6 | 16.5854 | 16.5854 | 3.0146 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.4 | 8.8 | 9.165 | 2.235 | 26.8 | 29.1 | 37.54 | -10.74 | 0 |  | 0 | 0 | 94.3 | 73.9 | 62.954 | 31.346 | 95.6 | 93.5 | 84.768 | 10.832 | 9.9 | 4.635 | 4.635 | 5.265 | 8.9 | 3.184 | 3.184 | 5.716 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 9 | 7.9 | 7.9 | 1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 0 | 0.9 | 1.009 | -1.009 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 90.9 | 75.7 | 66 | 24.9 | 90.4 | 55.1 | 37 | 53.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 33.5 | 26.6667 | 40 | -6.5 |  | 11.3333 | 17 | -17 | 29.7 | 29.184 | 29.184 | 0.516 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
30/04/2025 | 23:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 50 | -50 | 645.6 | 646.7979 | 646.7979 | -1.1979 | 216 | 211.4413 | 211.4413 | 4.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 92.2263 | 92.2263 | -1.3263 | 242.7 | 235.9772 | 235.9772 | 6.7228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.2 | 143.7912 | 169.9999 | -45.7999 | 124.1 | 143.7912 | 169.9999 | -45.8999 | 123.3 | 143.7912 | 169.9999 | -46.6999 | 230.1 | 215.6868 | 254.9999 | -24.8999 | 208.3 | 204.878 | 204.878 | 3.422 | 110.2 | 102.439 | 102.439 | 7.761 | 555.5 | 568.2985 | 568.2985 | -12.7985 | 10.5 |  | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 164.7073 | 164.7073 | -0.20732 | 7.5 | 5.1346 | 5.1346 | 2.3653 | 2.8 | 2.8185 | 2.8185 | -0.01848 | 0 |  | 19.5994 | -19.5994 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 11 | 9.9998 | 9.9998 | 1.0002 | 75.5 | 54.7657 | 143 | -67.5 | 5.8 | 5.8274 | 8.913 | -3.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 213.7 | 221.3011 | 221.5563 | -7.8563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 6.39 | 6.39 | -6.39 | 458 | 458.878 | 458.878 | -0.87805 | 78.4 | 79.5394 | 77.3803 | 1.0197 | 150 | 151.168 | 151.168 | -1.168 | 42.4 | 41.0245 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 91.8 | 87.6576 | 87.6576 | 4.1424 | 123.1 | 185.237 | 0 | 123.1 | 124.1 | 0 | 0 | 124.1 | 151.6 | 92.6185 |  | 151.6 | 109.12 | 110.9132 | 110.9132 | -1.7932 | 8.27 | 8.1998 | 9.09 | -0.82 | 6.23 | 6.0594 | 9.9491 | -3.7191 | 46.03 | 47.2663 | 47.2663 | -1.2363 | 0 |  | 19.5079 | -19.5079 | 3.86 | 3.8873 | 3.8873 | -0.02726 | 38.25 | 34.4195 | 34.4195 | 3.8305 | 173.69 | 171.5419 | 171.5419 | 2.1481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.4165 | 48.4165 | -1.1165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 88.8156 | 88.8156 | -1.3156 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 189.5979 | -189.5979 | 0 |  | 94.7989 | -94.7989 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 260.1 | 262.5561 | 196.5425 | 63.5575 | 133.5 | 133.68 | 133.68 | -0.17996 | 63 | 67.4615 | 67.4615 | -4.4615 | 78.1 | 62.561 | 78.568 | -0.468 | 19 | 20 | 30.0976 | -11.0976 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 147.3 | 144.3127 | 144.3127 | 2.9873 | 67.9 | 72.1563 | 72.1563 | -4.2563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 83.9 | 97.6 | 94.634 | -10.734 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.676 | -1.676 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 15.2 | 19.5122 | 19.5122 | -4.3122 | 18.6 | 17.561 | 17.561 | 1.039 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.6 |  |  | 18.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27.8 | 22.315 | 22.315 | 5.485 | 80.5 | 65.194 | 65.194 | 15.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.2 | 10.5015 | 11.6216 | 8.5784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.1219 | 19.1219 | 0.77805 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | -0.1 | 19.6 | 16.5854 | 16.5854 | 3.0146 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.6 | 9.3 | 9.888 | -1.288 | 31.2 | 27.2 | 34.938 | -3.738 | 0 |  | 0 | 0 | 78.4 | 72.6 | 61.851 | 16.549 | 96 | 84.5 | 79.572 | 16.428 | 7 | 4.174 | 4.174 | 2.826 | 6.6 | 2.997 | 2.997 | 3.603 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 8.9 | 7.9 | 7.9 | 1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 0 | 0.9 | 1.045 | -1.045 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 74 | 57.5 | 61 | 13 | 71.4 | 47.7 | 35 | 36.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 32 | 26.6667 | 40 | -8 |  | 11.3333 | 17 | -17 | 29.7 | 29.184 | 29.184 | 0.516 | 3.2 | 2.816 | 2.816 | 0.384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/05/2025 | 00:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 50 | -50 | 651.8 | 646.7979 | 646.7979 | 5.0021 | 217.1 | 211.4413 | 211.4413 | 5.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.6 | 92.2263 | 92.2263 | -0.62634 | 245.3 | 235.9772 | 235.9772 | 9.3228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.3 | 124.7131 | 169.9999 | -56.6999 | 113.8 | 124.7131 | 169.9999 | -56.1999 | 113.4 | 124.7131 | 169.9999 | -56.5999 | 215.2 | 187.0696 | 254.9999 | -39.7999 | 207.5 | 204.878 | 204.878 | 2.622 | 110.2 | 102.439 | 102.439 | 7.761 | 560 | 568.2985 | 568.2985 | -8.2985 | 10.5 |  | 10.562 | -0.062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.6 | 164.7073 | 164.7073 | 4.8927 | 7.9 | 5.1346 | 5.1346 | 2.7654 | 3.8 | 2.8185 | 2.8185 | 0.98152 | 0 |  | 4.1026 | -4.1026 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 11 | 9.9998 | 9.9998 | 1.0002 | 75.2 | 54.7657 | 83.7644 | -8.5644 | 5.5 | 5.8274 | 8.913 | -3.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 219.1 | 221.3011 | 221.5563 | -2.4562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5 | 6.39 | 6.39 | -1.39 | 319.4 | 458.878 | 458.878 | -139.478 | 78.5 | 79.5394 | 77.3803 | 1.1197 | 150.5 | 151.161 | 151.161 | -0.661 | 42.3 | 41.0245 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.2858 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 92.8 | 87.6576 | 87.6576 | 5.1424 | 162.4 | 185.237 | 0 | 162.4 | 163.5 | 0 | 0 | 163.5 | 166.5 | 92.6185 |  | 166.5 | 108.87 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0432 | 8.42 | 8.1998 | 9.09 | -0.67 | 6.38 | 6.0594 | 9.9491 | -3.5691 | 38.6 | 47.2663 | 47.2663 | -8.6663 | 0 |  | 19.5079 | -19.5079 | 3.87 | 3.8873 | 3.8873 | -0.01726 | 38.92 | 34.4195 | 34.4195 | 4.5005 | 175.69 | 171.5419 | 171.5419 | 4.1482 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.4165 | 48.4165 | -1.1165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88 | 88.8156 | 88.8156 | -0.8156 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 189.5971 | -189.5971 | 0 |  | 94.7985 | -94.7985 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 229.7 | 232.374 | 144.8529 | 84.8471 | 133.7 | 133.68 | 133.68 | 0.02004 | 63.7 | 67.4615 | 67.4615 | -3.7615 | 78.3 | 62.561 | 78.568 | -0.268 | 19.5 | 20 | 30.0976 | -10.5976 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 147.9 | 144.3127 | 144.3127 | 3.5873 | 68.6 | 72.1563 | 72.1563 | -3.5563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 88 | 94.9 | 94.187 | -6.187 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.949 | -1.949 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 14.9 | 19.5122 | 19.5122 | -4.6122 | 18.6 | 17.561 | 17.561 | 1.039 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.6 |  |  | 18.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26 | 21.985 | 21.985 | 4.015 | 78.1 | 63.759 | 63.759 | 14.341 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 20.2 | 10.5015 | 11.6216 | 8.5784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.1219 | 19.1219 | 0.67805 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | -0.1 | 19.5 | 16.5854 | 16.5854 | 2.9146 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.8 | 10.2 | 10.85 | -1.05 | 37.3 | 25.4 | 32.451 | 4.849 | 0 |  | 0 | 0 | 92 | 71.1 | 60.163 | 31.837 | 99.7 | 77.1 | 72.54 | 27.16 | 11.1 | 3.604 | 3.604 | 7.496 | 5.6 | 2.788 | 2.788 | 2.812 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 8.8 | 7.9 | 7.9 | 0.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 0 | 0.9 | 1.067 | -1.067 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 48.6 | 43.1 | 56 | -7.4 | 46.5 | 40.5 | 33 | 13.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 32.9 | 26.6667 | 40 | -7.1 |  | 11.3333 | 17 | -17 | 29.6 | 29.184 | 29.184 | 0.416 | 3.3 | 2.816 | 2.816 | 0.484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
EJEC (MWh) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 425.9 | 0 | 1200 |  | 15528.35 | 15523.1494 | 15523.1494 |  | 5188.4 | 5074.5902 | 5074.5902 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2158.75 | 2213.4322 | 2213.4322 |  | 5745.35 | 5663.4521 | 5663.4521 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3276.45 | 3576.8428 | 3519.8015 |  | 3275.6 | 3576.8428 | 3519.8015 |  | 3271.95 | 3576.8428 | 3519.8015 |  | 5600.85 | 5365.2643 | 5279.7022 |  | 4386.75 | 4656.0401 | 4482.7485 |  | 2373.3 | 2328.02 | 2241.3743 |  | 13416.05 | 13639.165 | 13639.1647 |  | 38.25 | 0 | 253.488 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3941.9 | 3952.9757 | 3952.9757 |  | 175.1 | 123.2316 | 123.2316 |  | 85.05 | 67.6435 | 67.6435 |  | 195.05 | 0 | 167.1911 |  | 158.9 | 165.0888 | 165.0888 |  | 292.45 | 233.6033 | 239.3538 |  | 2148.05 | 2013.4302 | 2154.0552 |  | 152.8 | 184.0405 | 196.0137 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2655.9 | 2709.7289 | 2709.7287 |  | 5178.35 | 5315.0102 | 5314.9414 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 145.45 | 153.36 | 153.36 |  | 10863.7 | 11013.0732 | 11013.0732 |  | 1881.65 | 1780.8191 | 1857.1267 |  | 3546.55 | 3623.9893 | 3623.5472 |  | 1016.3 | 984.5873 | 995.975 |  | 447.75 | 462.8604 | 462.8604 |  | 472.8 | 458.9268 | 458.9268 |  | 2160.45 | 2103.7814 | 2103.7814 |  | 3672.6 | 4119.4566 | 3872.0678 |  | 3686.65 | 3841.6011 | 3872.0678 |  | 4062.9 | 3980.5289 | 3872.0678 |  | 2603.445 | 2661.9161 | 2661.9161 |  | 102.685 | 131.1966 | 218.16 |  | 148.63 | 145.4263 | 238.7784 |  | 1087.52 | 1134.3922 | 1077.6276 |  | 265.615 | 0 | 468.1889 |  | 92.795 | 93.2942 | 93.2942 |  | 906.655 | 826.0682 | 826.0682 |  | 4168.605 | 4117.0044 | 4117.0044 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 804.9 | 871.4966 | 774.6637 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1093.15 | 1065.7872 | 1065.7872 |  | 0 | 0 | 209.5276 |  | 643.5 | 0 | 0 |  | 3540.2 | 3274.6744 | 3748.0379 |  | 1652.8 | 1637.3371 | 1874.019 |  | 0 | 0 | 99.4818 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 110.25 | 95.8349 | 95.8349 |  | 4122.8 | 3698.4021 | 3465.0828 |  | 3118.05 | 3208.319 | 3208.319 |  | 1520.3 | 1619.075 | 1619.075 |  | 1852.55 | 1717.5583 | 1885.632 |  | 454.35 | 480 | 722.3414 |  | 0 | 0 | 133.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 529.25 | 0 | 580 |  | 3503.25 | 3518.7378 | 3435.9671 |  | 1618.5 | 1759.3688 | 1717.9836 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6.05 | 0 | 0 |  | 1985.65 | 1758.15 | 1908.949 |  | 684.85 | 0 | 542.445 |  | 34.6 | 119.7 | 113.321 |  | 2 | 0 | 2.1 |  | 428.1 | 480 | 421.4633 |  | 237.6 | 239.592 | 239.592 |  | 131.9 | 136.08 | 136.08 |  | 28.8 | 24 | 24 |  | 78.65 | 81.6 | 81.6 |  | 122.7 | 120 | 120 |  | 354.45 | 468.2928 | 468.2926 |  | 474.5 | 468.2928 | 468.2926 |  | 450.25 | 421.4635 | 421.4633 |  | 87.4 | 84 | 84 |  | 245.65 | 0 | 0 |  | 128.9 | 0 | 108.0235 |  | 155.75 | 0 | 148.2625 |  | 219.3 | 209.6665 | 216.8365 |  | 600.35 | 580.936 | 605.2495 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 13.2 | 0 | 14.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 147.95 | 0 | 132.9425 |  | 54.5 | 57.6 | 57.6 |  | 413.05 | 210.0292 | 278.9189 |  | 74.05 | 48 | 48 |  | 0 | 0 | 16.8 |  | 469.55 | 458.9268 | 458.9268 |  | 231.05 | 228 | 228 |  | 457.7 | 398.0489 | 398.0487 |  | 485.6 | 468.2928 | 468.2926 |  | 479.65 | 463.6097 | 463.6097 |  | 367.8 | 348.3765 | 342.8545 |  | 1052.45 | 843.0385 | 934.061 |  | 290.2 | 0 | 271.523 |  | 1214.1 | 989.05 | 978.131 |  | 1566.85 | 1463.1 | 1368.689 |  | 146.4 | 82.477 | 82.477 |  | 102.45 | 67.7005 | 67.7005 |  | 457.1 | 468.2928 | 468.2926 |  | 180 | 192 | 192 |  | 210.95 | 189.6 | 189.6 |  | 489.6 | 468.2928 | 468.2926 |  | 489.6 | 468.2928 | 468.2926 |  | 484.8 | 468.2928 | 468.2926 |  | 29.2 | 88.85 | 82.9505 |  | 2088.86 | 0 | 2202.945 |  | 9.7 | 0 | 10.0215 |  | 1193.05 | 0 | 1024.6325 |  | 9.6 | 13.6 | 14.4 |  | 1269.4 | 1183.55 | 1224 |  | 1312.7 | 998.9 | 853.5 |  | 872.25 | 0 | 773.0315 |  | 121.4 | 0 | 109.981 |  | 225.35 | 223.2 | 223.2 |  | 479.95 | 463.6097 | 463.6097 |  | 211.4 | 255.2 | 255.2 |  | 837.95 | 640.0001 | 960 |  | 0 | 271.9999 | 408 |  | 706.25 | 700.416 | 700.416 |  | 78.25 | 67.584 | 67.584 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## COSTO_OPE_EJEC
miércoles, 30 de Abril del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 4950299 y resultó S/. 791928 (19.04% ) menor que el correspondiente al miércoles de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
MIE 23 | 4158371.1209 | 5091131.6295 | -18.32%
JUE 24 | 4451213.2776 | 5002963.9035 | -11.03%
VIE 25 | 4862263.4915 | 5344794.1789 | -9.028%
SAB 26 | 4294536.9097 | 4593289.2307 | -6.504%
DOM 27 | 3713390.6003 | 4343644.8867 | -14.51%
LUN 28 | 4727488.7503 | 4819441.3 | -1.908%
MAR 29 | 5437429.603 | 5550629.6582 | -2.039%
MIE 30 | 4950299.4137 | 5438873.0841 | -8.983%

## CALIFICA_OPE_UG
miércoles, 30 de Abril del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 30/04/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 30/04/2025 08:42:00 | 30/04/2025 10:00:00 | 30/04/2025 08:37:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 30/04/2025 10:00:00 | 30/04/2025 14:44:00 |  | 30/04/2025 14:35:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 30/04/2025 15:58:00 | 30/04/2025 16:01:34 | 30/04/2025 15:54:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 30/04/2025 16:38:00 | 30/04/2025 17:38:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 30/04/2025 17:38:00 | 30/04/2025 19:52:00 |  | 30/04/2025 19:42:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 30/04/2025 06:24:00 | 30/04/2025 12:45:00 | 30/04/2025 06:08:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 30/04/2025 12:45:00 | 30/04/2025 13:36:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 30/04/2025 13:36:00 | 01/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG3 - GAS | 30/04/2025 00:00:00 | 30/04/2025 06:15:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG3 - GAS | 30/04/2025 06:15:00 | 30/04/2025 07:28:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG3 - GAS | 30/04/2025 07:28:00 | 30/04/2025 08:32:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG3 - GAS | 30/04/2025 08:32:00 | 30/04/2025 11:19:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 30/04/2025 08:54:00 | 30/04/2025 10:10:00 | 30/04/2025 08:40:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 30/04/2025 10:10:00 | 30/04/2025 11:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 30/04/2025 11:17:00 | 30/04/2025 12:45:00 |  | 30/04/2025 12:34:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG3 - GAS | 30/04/2025 11:19:00 | 30/04/2025 15:42:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG3 - GAS | 30/04/2025 15:42:00 | 30/04/2025 19:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 30/04/2025 16:04:00 | 30/04/2025 17:10:00 | 30/04/2025 15:53:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 30/04/2025 17:10:00 | 30/04/2025 19:43:00 |  | 30/04/2025 19:30:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG3 - GAS | 30/04/2025 19:43:00 | 30/04/2025 22:19:00 |  | 30/04/2025 21:15:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 30/04/2025 22:19:00 | 30/04/2025 22:43:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 30/04/2025 00:00:00 | 30/04/2025 01:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 30/04/2025 01:15:00 | 30/04/2025 06:07:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 30/04/2025 06:07:00 | 30/04/2025 07:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 30/04/2025 07:42:00 | 30/04/2025 08:26:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 30/04/2025 08:26:00 | 30/04/2025 12:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 30/04/2025 12:36:00 | 30/04/2025 15:29:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 30/04/2025 15:29:00 | 30/04/2025 21:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 30/04/2025 21:04:00 | 30/04/2025 23:40:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 30/04/2025 23:40:00 | 01/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 23:40h se subió a 500 MW
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 30/04/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/04/2025 00:00:00 | 30/04/2025 06:15:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/04/2025 06:15:00 | 30/04/2025 07:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/04/2025 07:42:00 | 30/04/2025 08:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/04/2025 08:30:00 | 30/04/2025 11:25:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/04/2025 11:25:00 | 30/04/2025 15:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/04/2025 15:30:00 | 30/04/2025 19:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 30/04/2025 19:45:00 | 01/05/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 30/04/2025 00:00:00 | 30/04/2025 01:41:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 30/04/2025 01:41:00 | 30/04/2025 05:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 30/04/2025 05:22:00 | 30/04/2025 12:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 30/04/2025 12:37:00 | 30/04/2025 14:55:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 30/04/2025 14:55:00 | 01/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 30/04/2025 00:00:00 | 30/04/2025 12:41:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | VENTANILLA TG3 - GAS | 30/04/2025 11:11:00 | 30/04/2025 15:25:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | A las 11:29 h, se coordinó subir su generación al máximo por prueba.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 30/04/2025 12:41:00 | 30/04/2025 13:47:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 30/04/2025 13:47:00 | 01/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 30/04/2025 00:00:00 | 30/04/2025 06:14:00 |  | 30/04/2025 06:06:00 | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | CENTRAL | OQUENDO CCOMB TG1 - GAS | 30/04/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
miércoles, 30 de Abril del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
miércoles, 30 de Abril del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 137.9509 | 35.4935 | 1 | 137.6749 | 26.7429 | 1 | 136.3908 | 66.6375 | 1 | 136.3908 | 66.6375 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 37.5939 | 1 | 136.3908 | 66.6375 | 1 | 170 | 66.6375 | 1 | 136.3908 | 66.6375 | 1 | 136.2295 | 94.7625 | 1 | 141.1015 | 112.8301 | 1 | 112.8561 | 143.4234 | 1 | 124.0001 | 219.4257 | 1 | 148.8337 | 138.6672 | 1 | 163.6725 | 129.7625 | 1 | 164.2628 | 101.6375 | 1 | 152.2841 | 134.0223 | 1 | 124 | 181.3649 | 1 | 124 | 175.8453 | 1 | 124 | 187.7334 | 1 | 151.0256 | 163.9083 | 1 | 151.0256 | 163.9083 | 1 | 107 | 203.1473 | 1 | 107 | 203.1473 | 1 | 107 | 20.0491 | 1 | 107 | 20.0225 | 1 | 147.987 | 123.8089 | 1 | 182 | 54.1972 | 1 | 182 | 128 | 1 | 107.6693 | 212 | 1 | 107.4087 | 181.7569 | 1 | 134.0256 | 177.84 | 1 | 134.0256 | 177.84 | 1 | 134.0256 | 177.84 | 1 | 134.0256 | 177.84 | 1 | 134.0256 | 177.84 | 1 | 134.0256 | 177.84 | 1 | 134.0256 | 167.861 | 1 | 98.0256 | 177.4806 | 1 | 98.0256 | 143.3608 | 1 | 146 | 141.7752 | 1 | 146 | 139.8412 | 1 | 146 | 142.6289 | 1 | 146 | 142.3864 | 1 | 170 | 153.3874 | 1 | 170 | 143.4919 | 1 | 170 | 120.6017 | 1 | 170 | 34.3001
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 137.9509 | 35.4935 | 1 | 137.6749 | 26.7429 | 1 | 136.3908 | 66.6375 | 1 | 136.3908 | 66.6375 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 37.5939 | 1 | 136.3908 | 66.6375 | 1 | 170 | 66.6375 | 1 | 136.3908 | 66.6375 | 1 | 136.2295 | 94.7625 | 1 | 141.1015 | 112.8301 | 1 | 112.8561 | 143.4234 | 1 | 124.0001 | 219.4257 | 1 | 148.8337 | 138.6672 | 1 | 163.6725 | 129.7625 | 1 | 164.2628 | 101.6375 | 1 | 152.2841 | 134.0223 | 1 | 124 | 181.3649 | 1 | 124 | 175.8453 | 1 | 124 | 187.7334 | 1 | 151.0256 | 163.9083 | 1 | 151.0256 | 163.9083 | 1 | 107 | 203.1473 | 1 | 107 | 203.1473 | 1 | 107 | 20.0491 | 1 | 107 | 20.0225 | 1 | 147.987 | 123.8089 | 1 | 182 | 54.1972 | 1 | 182 | 128 | 1 | 107.6693 | 212 | 1 | 107.4087 | 181.7569 | 1 | 134.0256 | 177.84 | 1 | 134.0256 | 177.84 | 1 | 134.0256 | 177.84 | 1 | 134.0256 | 177.84 | 1 | 134.0256 | 177.84 | 1 | 134.0256 | 177.84 | 1 | 134.0256 | 167.861 | 1 | 98.0256 | 177.4806 | 1 | 98.0256 | 143.3608 | 1 | 146 | 141.7752 | 1 | 146 | 139.8412 | 1 | 146 | 142.6289 | 1 | 146 | 142.3864 | 1 | 170 | 153.3874 | 1 | 170 | 143.4919 | 1 | 170 | 120.6017 | 1 | 170 | 34.3001
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 32.0491 | 0 | 1 | 32.3251 | 0 | 1 | 33.6092 | 0 | 1 | 33.6092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.6092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.6092 | 0 | 1 | 33.7705 | 0 | 1 | 28.8985 | 0 | 1 | 57.1439 | 0 | 1 | 74.9999 | 0 | 1 | 50.1663 | 0 | 1 | 35.3275 | 0 | 1 | 34.7372 | 0 | 1 | 46.7159 | 19.5185 | 1 | 75 | 41.7907 | 1 | 75 | 47.5687 | 1 | 75 | 52.2666 | 1 | 47.9744 | 76.0917 | 1 | 47.9744 | 76.0917 | 1 | 75 | 14.8527 | 1 | 75 | 14.8527 | 1 | 75 | 65.6656 | 1 | 75 | 65.6656 | 1 | 34.013 | 18.0086 | 1 | 0 | 76.5653 | 1 | 0 | 90 | 1 | 74.3307 | 0 | 1 | 74.5913 | 36.2431 | 1 | 47.9744 | 40.16 | 1 | 47.9744 | 40.16 | 1 | 47.9744 | 40.16 | 1 | 47.9744 | 40.16 | 1 | 47.9744 | 40.16 | 1 | 47.9744 | 40.16 | 1 | 47.9744 | 37.4307 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 47.9744 | 34.2271 | 1 | 0 | 35.7305 | 1 | 0 | 37.504 | 1 | 0 | 34.9043 | 1 | 0 | 35.148 | 1 | 0 | 38.74 | 1 | 0 | 61.5081 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68.852
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 32.0491 | 0 | 1 | 32.3251 | 0 | 1 | 33.6092 | 0 | 1 | 33.6092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.6092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.6092 | 0 | 1 | 33.7705 | 0 | 1 | 28.8985 | 0 | 1 | 28.572 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 25.0832 | 0 | 1 | 35.3275 | 0 | 1 | 34.7372 | 0 | 1 | 17.2249 | 19.5185 | 1 | 42.6093 | 0 | 1 | 43.4709 | 0 | 1 | 44.0071 | 0 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 45.095 | 0 | 1 | 45.095 | 0 | 1 | 37.5 | 9.9634 | 1 | 37.5 | 9.9634 | 1 | 34.013 | 0 | 1 | 0 | 38.123 | 1 | 0 | 44.8179 | 1 | 37.1654 | 0 | 1 | 37.2957 | 0 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.148 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.6435 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.6646 | 1 | 0 | 35.472 | 1 | 0 | 39.2558 | 1 | 0 | 37.7009 | 1 | 0 | 37.7009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.7388 | 1 | 0 | 45.7388 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.2431 | 1 | 0 | 40.16 | 1 | 0 | 40.16 | 1 | 0 | 40.16 | 1 | 0 | 40.16 | 1 | 0 | 40.16 | 1 | 0 | 40.16 | 1 | 0 | 37.4307 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.2271 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.9043 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.0968
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28.572 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 25.0832 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29.491 | 0 | 1 | 32.3906 | 10.1262 | 1 | 31.529 | 12.0967 | 1 | 30.9929 | 13.0108 | 1 | 0 | 38.3908 | 1 | 0 | 38.3908 | 1 | 29.905 | 14.8527 | 1 | 29.905 | 14.8527 | 1 | 37.5 | 9.9634 | 1 | 37.5 | 9.9634 | 1 | 0 | 18.0086 | 1 | 0 | 38.4423 | 1 | 0 | 45.1821 | 1 | 37.1654 | 0 | 1 | 37.2957 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.7305 | 1 | 0 | 37.504 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.8646 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.7551
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 17.8505 | 1 | 0 | 19.0114 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 19.5971 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 17.1259 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.5743 | 1 | 0 | 19.5787 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 17.2624 | 1 | 0 | 16.8444 | 1 | 0 | 16.5859 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.9228 | 1 | 0 | 10.9494 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.7083 | 1 | 0 | 12.5194 | 1 | 0 | 12.412 | 1 | 0 | 12.4942 | 1 | 0 | 12.6548 | 1 | 0 | 12.4668 | 1 | 0 | 12.4657 | 1 | 0 | 12.8726 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.8047
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 17.8505 | 1 | 0 | 19.0114 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 19.5971 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 17.1259 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.5743 | 1 | 0 | 19.5787 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 17.2624 | 1 | 0 | 16.8444 | 1 | 0 | 16.5859 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.9228 | 1 | 0 | 10.9494 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.7083 | 1 | 0 | 12.5194 | 1 | 0 | 12.412 | 1 | 0 | 12.4942 | 1 | 0 | 12.6548 | 1 | 0 | 12.4668 | 1 | 0 | 12.4657 | 1 | 0 | 12.8726 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.8047
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81.7541 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 69.1968 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 76.1825 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84.3983 | 1 | 0 | 82.0433
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81.7541 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 69.1968 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 76.1825 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84.3983 | 1 | 0 | 82.0433
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 23.9712 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 23.9712 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 151.656 | 1 | 0 | 159.2457 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 161.4317 | 1 | 0 | 167.4061 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75.044 | 1 | 0 | 61.5766 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 75.9535 | 1 | 0 | 79.7505 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80.8439 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 75.7025 | 1 | 0 | 79.4952 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80.5878 | 1 | 0 | 83.5746 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75.044 | 1 | 0 | 61.5766 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
miércoles, 30 de Abril del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
30/04/2025 | 00:30 | 0 | 0
30/04/2025 | 01:00 | 0 | 0
30/04/2025 | 01:30 | 0 | 0
30/04/2025 | 02:00 | 0 | 0
30/04/2025 | 02:30 | 0 | 0
30/04/2025 | 03:00 | 0 | 0
30/04/2025 | 03:30 | 0 | 0
30/04/2025 | 04:00 | 0 | 0
30/04/2025 | 04:30 | 0 | 0
30/04/2025 | 05:00 | 0 | 0
30/04/2025 | 05:30 | 0 | 0
30/04/2025 | 06:00 | 0 | 0
30/04/2025 | 06:30 | 0 | 0
30/04/2025 | 07:00 | 0 | 0
30/04/2025 | 07:30 | 0 | 0
30/04/2025 | 08:00 | 0 | 0
30/04/2025 | 08:30 | 0 | 0
30/04/2025 | 09:00 | 0 | 0
30/04/2025 | 09:30 | 0 | 0
30/04/2025 | 10:00 | 0 | 0
30/04/2025 | 10:30 | 0 | 0
30/04/2025 | 11:00 | 0 | 0
30/04/2025 | 11:30 | 0 | 0
30/04/2025 | 12:00 | 0 | 0
30/04/2025 | 12:30 | 0 | 0
30/04/2025 | 13:00 | 0 | 0
30/04/2025 | 13:30 | 0 | 0
30/04/2025 | 14:00 | 0 | 0
30/04/2025 | 14:30 | 0 | 0
30/04/2025 | 15:00 | 0 | 0
30/04/2025 | 15:30 | 0 | 0
30/04/2025 | 16:00 | 0 | 0
30/04/2025 | 16:30 | 0 | 0
30/04/2025 | 17:00 | 0 | 0
30/04/2025 | 17:30 | 0 | 0
30/04/2025 | 18:00 | 0 | 0
30/04/2025 | 18:30 | 0 | 0
30/04/2025 | 19:00 | 0 | 0
30/04/2025 | 19:30 | 0 | 0
30/04/2025 | 20:00 | 0 | 0
30/04/2025 | 20:30 | 0 | 0
30/04/2025 | 21:00 | 0 | 0
30/04/2025 | 21:30 | 0 | 0
30/04/2025 | 22:00 | 0 | 0
30/04/2025 | 22:30 | 0 | 0
30/04/2025 | 23:00 | 0 | 0
30/04/2025 | 23:30 | 0 | 0
30/04/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
miércoles, 30 de Abril del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las C.H. Carpapata; de la C.T. Tallanca y de las centrales de Electro Oriente y STATKRAFT.

## CONCLUSIONES
miércoles, 30 de Abril del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe