## EVENTOS
jueves, 1 de Mayo del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 01/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | ELECTRONORTE S.A. | ESPINA COLORADA - DUNA | LINEA DE TRANSMISION | L-1334 | 01/05/2025 06:52:00 | 01/05/2025 08:12:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-1334 (ESPINA COLORADA - DUNA HUAMBOS) DE 138 KV |  | SI | 138
FALLA | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | POTRERO | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 01/05/2025 10:48:00 | 01/05/2025 11:07:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA C.H. POTRERO POR FALLA |  | NO | 10
FALLA | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | POTRERO | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 01/05/2025 12:09:00 | 01/05/2025 13:04:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA C.H. POTRERO POR FALLA |  | NO | 10
FALLA | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 01/05/2025 14:45:00 | 01/05/2025 14:45:00 | DESCONEXIÓN DE LA C.H. PARIAC |  | NO | 0
FALLA | ISA PERU | VIZCARRA | INTERRUPTOR | IN-2400 | 01/05/2025 09:43:00 | 01/05/2025 09:43:00 | DESCONEXIÓN DEL INTERRUPTOR IN-2400 DE LA S.E. VIZCARRA DE 220 KV |  | NO | 220
FALLA | JOYA SOLAR S.A.C. | SAN MARTIN SOLAR | GENERADOR SOLAR | G.S. SAN MARTIN-BL2 | 01/05/2025 14:52:00 | 01/05/2025 15:30:00 | DESCONEXIÓN DE LOS TRANSFORMADORES TR-220 Y TR-221 220/33 KV DE LA S.E. SAN MARTIN |  | NO | 33
FALLA | ORYGEN PERU S.A.A. | FLAMENCO | TRANSFORMADOR 3D | TR-2 | 01/05/2025 06:15:00 | 01/05/2025 06:15:00 | DESCONEXIÓN DEL TRANSFORMADOR TR-2 DE 220/33 KV DE LA S.E. FLAMENCO |  | NO | 220
FALLA | STATKRAFT S.A | MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO | LINEA DE TRANSMISION | L-6532 | 01/05/2025 14:10:00 | 01/05/2025 14:11:00 | DESCONEXIÓN DE LAS LÍNEA L-6530 (PACHACHACA - MOROCOCHA) Y L-6532 (MOROCOCHA - CARLOS FRANCISCO) DE 50 KV |  | SI | 50

## RESTRIC_OPE
jueves, 1 de Mayo del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
01/05/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | Debido al incremento del caudal del rio cañete y establecimiento de la temporada de avenida, se declara la C.H. El Platanal como CENTRAL HIDRÁULICA DE PASADA (correo 03/01/2025).
01/05/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | El Grupo N°02 esta operando con una potencia no mayor a 0.07MW en referencia a 0.18MW de su potencia efectiva, con el fin de no generar daños mayores hasta la reparación de su cojinete.
01/05/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
01/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | La unidad TGN4 de la CT Malacas está limitada a 35 MW y no puede operar en conjunto con la TG6. Esto debido a que el ducto estará en mantenimiento, así como su compresor de GAS hasta el 05/05/2025.
01/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
01/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
01/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. QUITARACSA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 23.04 se considera la operación continua de la CH Quitaracsa debido a que el sistema de refrigeración de la CH Cañón del Pato se alimenta desde la descarga del caudal turbinado por la CH Quitaracsa.
01/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
01/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
01/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
01/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
01/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
01/05/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
01/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de enero.
01/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 18/01/2025, la central está limitada a 850 MW debido a condiciones ambientales
01/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura(modo de operación 2x1).
01/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
01/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 21/01. Debido a cuestiones ambientales se considerar 875 MW para poder conectar al AGC del modo de operación 3x1 de la CT KALLPA.
01/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
01/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
01/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
01/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
01/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con el correo del 24.02, el grupo G6 de CDP tiene una limitación debido al bloqueo del inyector 6-A.
01/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
01/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
01/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
01/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI6 | De acuerdo con el correo enviado el 08/03 la unidad de Santa Rosa UTI6 queda DISPONIBLE en dual y al 50 % solo con la turbina 6B.
01/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
01/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
01/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
01/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
01/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
01/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo informado mediante correo por su representada, el TG4 de CT Ventanilla tiene una limitación de potencia mínima a 104 MW, por problemas en su IGV.
01/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo por su representada, la unidad TG4 de Ventanilla cuenta con un arranque adicional después de la cual ya no podría parar debido a sus problemas con su IGV.
01/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo indicado el 02.02.2025 la unidad TG4 no puede parar.
01/05/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
01/05/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | Limitación hasta 13 MW en la CH Cahua por pérdida de recurso hídrico en compuertas de captación, según lo coordinado en el correo del día 01.05.2025.
01/05/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 29/10 - No es posible parar la CH Cheves debido a Fuga Intake Gate 2 (Compuerta Ingreso Camara Carga 2)
01/05/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Debido a los defectos en los cojinetes de empuje, se mantienen operativas las unidades G1 y G2 sin paradas, se opera CH Cheves con generación plana y se limita la generación máxima de G2 a 84 MW para evitar su deterioro.
01/05/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
01/05/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
01/05/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Restricción de 19 MMPCD de GN para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
jueves, 1 de Mayo del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCION DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFERICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA-CTM | INT-5261 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | Seccionador SBB-5261 fase S indisponible para maniobras de apertura y cierre por anomalia en tapa de tanque de compresion, el seccionador permanece cerrado y bloqueado. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13854 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_220KV | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13869 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_500KV | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13870 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_220kV | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_500KV | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13871 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos:Indisponible por Implementacion de conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevos Autotransformador. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_220KV | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13860 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_500KV | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13862 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_220KV | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13861 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_500KV | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13863 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5371 en servicio solo por Barra B 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-6040 | 01/05/2025 00:00 | 01/05/2025 17:30 | REEMPLAZO DE AISLADORES PASAMURO | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1519 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | ST-1 60KV | 01/05/2025 00:00 | 01/05/2025 18:06 | POR SEGURIDAD POR TRABAJOS EN LA CL-6040 | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 1015 | T
CONELSUR LT SAC | HUAMPANI | CL-6040 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | POR SEGURIDAD POR EL REEMPLAZO DEL INTERRUPTOR DE LA CELDA CL-TR1 (CL-G1) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1590 | T
CONELSUR LT SAC | HUAMPANI | CL-60KV-G1 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | REEMPLAZO DE INTERRUPTOR E IMPLEMENTACION DE COLUMNA DE MANDO PROVISIONAL(MODERNIZACION DEL SIST. CONTROL) Y PRUEBAS FUNCIONALES. (ESTA ACTIVIDAD SOLO INDISPONE UNO DE LOS TRANSFORMADORES DE LA SSEE, RESTRINGE GENERACION) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16999 | T
EGASA | CHARCANI V | DIQUE CINCEL | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | Reparacion camino de rodadura compuerta vagon | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11421 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | SANTA CRUZ II | G2 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo mayor de turbina del G2. | 3.15 | P | F/S | N | CORR. | 12651 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | CL-2204 | 01/05/2025 08:53 | 01/05/2025 10:49 | INSPECCION EN TRANSFORMADOR DE CORRIENTE FASE R POR PRESENCIA DE RESUMEN DE ACEITE. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 543 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G2 | 01/05/2025 00:01 | 02/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL UG2*********** | 235 | P | F/S | N | PREV. | 14972 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | CENTRAL | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | CAMBIO DE VALVULA ESFERICA EN GRUPO G1 CON VACIADO DE TUBERIA FORZADA | 94 | P | F/S | N | PREV. | 14005 | G
ENGIE | CHILCA 1 | TG3 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | LAVADO OFF LINE Y AJUSTE DE FILTROS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12332 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 220 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 85 | P | E/S | N | PREV. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 193 MW debido a: Reparacion de 02 aerogeneradores, punch list y atencion de alarmas 04 aerogeneradores (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 67 | P | E/S | N | PREV. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 27 MW debido a: Punch list y atencion de alarmas 02 aerogenerador (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 9.4 | P | E/S | N | PREV. | 22659 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | Central Punta Lomitas Exp limitado a 30 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 11.4 | P | E/S | N | PREV. | 22659 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE BOCATOMA QUITARACSA Y SAN MATEO POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA. | 110 | P | F/S | N | PREV. | 14448 | G
ENGIE | QUITARACSA | EST TOMA QUITARACSA | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | BOCATOMA FUERA DE SERVICIO POR CAIDA DE ROCAS | 110 | P | F/S | N | PREV. | 15551 | T
ENGIE | QUITARACSA | QDA. SAN MATEO | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR DA?O DE TUBERIA | 110 | P | F/S | N | PREV. | 17024 | T
ENGIE | SANTA ISABEL | MTR1 | 01/05/2025 07:38 | 01/05/2025 16:22 | Fuera de servicio por indisponibilidad del sistema de refrigeracion del transformador debido a INSP. POZO AGUA DE ENFRIAMIENTO | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8460 | T
ENGIE | SANTA ISABEL | MTR3 | 01/05/2025 07:39 | 01/05/2025 16:21 | Fuera de servicio por indisponibilidad del sistema de refrigeracion del transformador debido a INSP. POZO AGUA DE ENFRIAMIENTO | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13141 | T
ENGIE | YUNCAN | G2 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 200 | G
ENGIE | YUNCAN | EMBALS HUALLAMA | 01/05/2025 05:30 | 01/05/2025 16:57 | REPARACION DE COMPUERTA B5 PRESA HUALLAMAYO (COTAS ENTRE 2409 Y 2412.5 MSNM) | 136.5 | P | F/S | N | PREV. | 11796 | T
ENGIE | YUNCAN | CENTRAL | 01/05/2025 05:43 | 01/05/2025 16:57 | POR REPARACION DE COMPUERTA B5 PRESA HUALLAMAYO******** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11116 | G
ENGIE | YUNCAN | CENTRAL | 01/05/2025 05:43 | 01/05/2025 16:57 | INSP. POZO AGUA DE ENFRIAMIENTO | 136.7 | P | F/S | N | PREV. | 11116 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | RESERVA FRIA PUCALLPA | G1-G25 | 01/05/2025 10:01 | 01/05/2025 11:00 | G12 PRUEBA CON CARGA DESPUES DE SU MANTENIMIENTO ANUAL | 1.8 | P | E/S | N | PRUEBA | 16293 | G
ISA PERU | TINGO MARIA | R-30MVAR | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE SE. TINGO MARIA, REEMPLAZO DE TABLERO DE CONTROL Y PROTECCIONES, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0101909) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1516 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 01/05/2025 08:15 | 01/05/2025 18:42 | POA: MODERNIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCION (C&P) DE LA SE TINGO MARIA. REVISION DE CIRCUITOS DE C&P. RETIRO DE TABLEROS DE C&P EXISTENTE. CAMBIO DE MCBS EN SS.A.. RETIRO DE MK EN PATIO DE LLAVES 220KV. PRUEBAS DE C&P DE CADA BAHIA. CON PERDIDA TEMPORAL DE SUPERVISION. (R0118566) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 01/05/2025 08:15 | 01/05/2025 18:42 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, MIGRACION DE SE?ALES Y MODERNIZACION DE NIVEL 2, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0118566) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | Pruebas de puesta en servicio previos a Operacion Comercial | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24345 | G
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 01/05/2025 00:00 | 01/05/2025 23:59 | Desconexion del transformador XFR-002 por motivos de seguridad para intervenir el IN-2412 por baja presion del SF6 | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/05/2025 (Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | HIDROMETALURGICA | S.S.E.E. | 01/05/2025 08:30 | 01/05/2025 16:30 | CONTRASTACION DE MEDIDORES DE ENERGIA | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13389 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | Proteccion de Barras de SE. San Jose 220kV. desactivada a solicitud de Joya Solar (Proyecto CSF San Martin). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14956 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | ACOPLE 220 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | INTERRUPTOR IP220-31 DE ACOPLAMIENTO INDISPONIBLE POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE APERTURA Y CIERRE. SE. DESIERTO 220KV A SIMPLE BARRA, TODOS LOS EQUIPOS CONECTADOS A LA BARRA A . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11810 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | CENTRAL | 01/05/2025 06:21 | 01/05/2025 07:24 | Reduccion de generacion de la central para permitir la evacuacion de palizada. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 267 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G4 | 01/05/2025 15:16 | 02/05/2025 00:00 | Parada de la unidad debido a inconvenientes en el canal redundante N° 2 del regulador de velocidad y tension. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 76 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | CENTRAL | 01/05/2025 23:07 | 02/05/2025 00:00 | Por la parada de CH Huampani por alta concentracion de solidos. (HER3) | 0.35 | F | F/S | N | OTROS | 18790 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | FLAMENCO | TR-2 | 01/05/2025 06:15 | 01/05/2025 13:26 | TRIP POR ACTUACION DE LA PROTECCION 87 T DEL TRANSFORMADOR TR-2 DE WAYRA EXTENSION, LA CENTRAL SE ENCONTRABA CON UNA GENERACION DE 3 MW. QUEDA EN REVISION LA BARRA 3 DE 33 KV EN SE FLAMENCO. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 23226 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | CENTRAL | 01/05/2025 23:24 | 02/05/2025 00:00 | Parada por alta concentracion de solidos. | 19 | F | F/S | N | OTROS | 270 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | UNIDAD RESTRINGIDA A 25 MW | 25 | P | E/S | N | OTROS | 35 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 01/05/2025 00:14 | 01/05/2025 03:57 | TUNING DE TG4 CON PRUEBA EN SERVICIO. CONDICIONADO AL DESPACHO ECONOMICO | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 01/05/2025 22:00 | 02/05/2025 00:00 | TUNING DE TG4 CON PRUEBA EN SERVICIO. CONDICIONADO AL DESPACHO ECONOMICO | 0 | R | E/S | N | PRUEBA | 14 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | WAYRA EXTENSION | CENTRAL | 01/05/2025 06:15 | 01/05/2025 13:26 | Desconexion por actuacion rele 87T del Trafo 2 con 3 MW | 0 | F | F/S | N | OTROS | 23253 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1/MANTENIMIENTO AL NUCLEO AFTERCOOLER | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1/ REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR EN EL BASTIDOR/MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO AL ENFRIADOR DE ACEITE DE MOTOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G1 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 /MANTENIMIENTO DE 41000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 / MANTENIMIENTO DE 93000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1/MANTENIMIENTO DE RADIADOR /MANTENIMIENTO DE 58750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1/MANTENIMIENTO DE RADIADOR/MANTENIMIENTO DE 56250 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE - LA NI?A | L-2239 | 01/05/2025 08:22 | 01/05/2025 14:10 | REPONER AISLADORES ROTOS DE TORRES T-39 A T-49 Y POSTE P-115. REQUIERE RECIERRES DESHABILITADOS EN LA L-2238. (R0114980) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13167 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | L-2305 CON CUELLOS ABIERTOS EN LA ESTRUCTURA T315A. LA L-2305 QUEDA ENERGIZADA DESDE LA SE CHILCA REP HASTA LA ESTRUCTURA T315 PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24696 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | L-2208 (T-056) EN CONEXION BAYPAS CON L-2305 (T315A) FORMADO LA INSTALACION PROVISIONAL L-2208/L-2305 ENTRE SE CHINCHA Y SE INDEPENDENCIA. L-2208/L-2305 QUEDA PROTEGIDA POR LAS FUNCIONES 21/67N QUEDANDO DESHABILITADO SUS PROTECCIONES 87L Y TELEPROTECCION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRE T56 A T77. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. REQUIERE L-2305/2208 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0112031) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | Indisponibilidad de la celda del banco de condensadores debido a que continuan deshabilitadas sus protecciones. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | CL-2125 | 01/05/2025 09:13 | 01/05/2025 17:44 | MP 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0113693) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 20862 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | BARRA B 220kV | 01/05/2025 09:16 | 01/05/2025 13:54 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2125. (R0113693) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11812 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | BARRA A 220kV | 01/05/2025 14:06 | 01/05/2025 17:17 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2125. (R0113693) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 556 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | CL-T23_60 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION PROTECCION Y CONTROL SUBESTACION SAN NICOLAS, CAMBIO DE RELES DE PROTECCION PT1 Y PT2, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO, ACTUALMENTE EL TRANSFORMADOR T23 DE RESERVA. INSTALACION DE CABLE DE CONTROL DE INTERRUPTOR A TABLERO MK. (R0107475) (R0119226) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 839 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | SSEE | 01/05/2025 07:55 | 01/05/2025 17:20 | POA: CAMBIO DE CONTROL NIVEL 2 SAS, MONTAJE, CABLEADO, PRUEBAS, CONFIGURACION Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE CONTROL NIVEL 2, PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE NIVEL 1, 2 Y 3, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0095990) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1802 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA | SSEE | 01/05/2025 07:30 | 01/05/2025 17:30 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA), PRUEBA SIMULADA DEL CASO 6 (EN S.E. ZORRITOS) DEL AUTOMATISMO DE TRANSFERENCIA DE CARGA PERU - ECUADOR, SE REQUIERE MANIOBRAS DEL EQUIPAMIENTO EN LA S.E. TALARA (SB-8127, SA-8125, SB-2845, SA-2843, SB-2849, SA-2847, SB-2853, SA-2851, SB-2899, SA-2897, IN-2334), PARA ADECUAR EL SISTEMA PARA EL CASO, NO SE TENDRA CORTE DE ENERGIA. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 605 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2232 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DEL POSTE P-2 AL P-28, P-86 AL P-99, P-100 AL P-214 Y TORRES T-1 A T-104, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0112056) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 758 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | SS.EE. | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | ESQUEMA DE IMPORTACION/EXPORTACION DESHABILITADO AL ECUADOR DE ZORRITOS Y TALARA, POR TRABAJOS DE COBRA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1793 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | SS.EE. | 01/05/2025 07:30 | 01/05/2025 17:30 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA), PRUEBA SIMULADA DEL CASO 6 DEL AUTOMATISMO DE TRANSFERENCIA DE CARGA PERU - ECUADOR, SE REQUIERE MANIOBRAS DEL EQUIPAMIENTO EN LA S.E. ZORRITOS (SB-8805, SA-8803, SB-3273, SA-3271, SB-3269, SA-3267, SB-3265, SA-3261, SB-3259, SA-3255, IN-2492), PARA ADECUAR EL SISTEMA PARA EL CASO 6, NO SE TENDRA CORTE DE ENERGIA. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 1793 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | SS.EE. | 01/05/2025 08:00 | 01/05/2025 16:00 | COBRA - AXON: CONFIGURACION DE CONTROLADORES PARA EL AUTOMATISMO DE TRANSFERENCIA DE CARGA Y BORRADO DE LA ACTUAL LOGICA NIVEL 1 Y 2 DE TRANSFERENCIA DE CARGA. PRUEBAS DE SE?ALES N2 Y N3, PRUEBAS SIMULADAS DE TRANSFERENCIA DE CARGA CASOS 2, 3 Y 6. CON PERDIDA DE SUPERVISION MENOR A 15 MIN. (R0118088) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1793 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS - MACHALA | L-2280_old | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | CUELLOS CERRADOS EN ESTRUCTURA E131 LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 25.02.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10930 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | Indisponible por falla en el dispositivo de conexion primaria frontal del cubiculo del interruptor del generador 3. | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
SOUTHERN PERU CC | MOQUEGUA - BOTIFLACA | L-1382 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | Indisponible como parte de la primera energizacion de equipos de la nueva SE Cuajone. Posterior a la actividad, la linea quedara dividida en las lineas L-1382/1 (Moquegua - Cuajone) y L-1382/2 (Cuajone -Botiflaca) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1267 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE POR FALLA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | OLLEROS 500 | TR1-G1 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | Mantenimiento del Transformador Principal TR1-G1. | 197.5 | P | F/S | N | PREV. | 13655 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | OLLEROS 500 | TR1-TV | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo de Trafo TV | 100 | P | F/S | N | PREV. | 18478 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | Inspeccion mayor de la unidad TG1 (55000 horas)**************************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | UP GRADE de la unidad TG1*************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | Disponibilidad de 19 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | CL-5021 | 01/05/2025 08:00 | 01/05/2025 23:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA MEDIANTE EL INTERRUPTOR IN-5184, HASTA LA TORRE T104, 109.8KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22610 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | CL-ACOPLE 220 | 01/05/2025 08:00 | 01/05/2025 17:00 | VARI: PRUEBAS INTERBLOQUEOS. REQUIERE BARRA B 220KV F/S. (R0119188) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22657 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-5021 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T97, 54.34KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22616 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025. TRABAJOS CORRECTIVOS POR FALLA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 01/05/2025 07:09 | 01/05/2025 18:00 | TRABAJOS DE OBRAS CIVILES T098 AT102. (R0119164) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION DE BANCOS SERIE XC-1, XC-2, XC-3 Y XC-4 POR CONFLICTO EN EQUIPOS DE CONTROL Y ROUTERS OCURRIDO EL 12/05/2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS A Y B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A ALARMA EN EL 87B DE LA BARRA A Y DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL15 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | MANDO SINCRONIZADO OBSERVADO POR LO CUAL EL REACTOR XL-15 DEBE QUEDAR EN SERVICIO COMO BASE Y COMO RECOMENDACION SE SOLICITA NO DESCONECTARSE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13176 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO 500 | BARRA B 500kV | 01/05/2025 07:18 | 01/05/2025 17:31 | MP 15A ENGOMADO DE AISLAMIENTO A EQUIPOS DE BARRA SB-5221, SE-5143 Y TT-5019. (PARTE 2). (R0117248) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13466 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T

## INGRESO OC
jueves, 1 de Mayo del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
jueves, 1 de Mayo del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [163 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
01/05/2025 | 00:30 |  |  |  | 645.3 | 215.4 |  |  | 90.4 | 241.9 |  |  | 121 | 120.9 | 121.9 | 219.5 | 205.4 | 110 | 556.2 | 10.4 |  |  |  |  | 163.8 | 7.3 | 3.6 | 0 | 6.5 | 11 | 74 | 5.7 |  |  |  | 110.2 | 223 |  |  |  | 6.5 | 230.2 | 77.4 | 149 | 42.4 | 18.7 | 19.7 | 88.8 | 158.1 | 158 | 171.1 | 108.6 | 0 | 6.4 | 38.3 | 0 | 3.8 | 39.3 | 171.8 |  |  |  | 47.3 |  |  |  | 86.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 4.6 | 234.3 | 132 | 62.4 | 76.9 | 18.8 |  |  |  |  | 120.1 | 58.4 | [7 empty] | 0 | 92.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 5.1 | 20.1 | 13.3 | 18.6 | 3.7 | 18.7 | 0 | 0 | 28.9 | 77.2 |  |  |  |  | 0 | 2.4 | 20.2 | 3 |  | 19.9 | 9.4 | 19.2 | 20.2 | 20 | 9 | 44 | 0 | 79.1 | 101 | 12 | 4.9 | 20.9 | 7.7 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 50.8 | 51.8 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9.4 | 32.9 |  |  |  |  | 6528.9 | 23.2781 | 7.936 |  | 13.2 |  | 18.9093 | 10.9 | 16 | 90.2234
01/05/2025 | 01:00 |  |  |  | 650.6 | 216.2 |  |  | 90.6 | 243.4 |  |  | 109.2 | 107.6 | 109 | 208 | 207.2 | 109.5 | 561.4 | 10.5 |  |  |  |  | 170.3 | 7.5 | 4 | 0 | 6.5 | 11 | 65.7 | 5.3 |  |  |  | 111.3 | 222.8 |  |  |  | 6.5 | 187.8 | 77 | 151 | 42.3 | 18.7 | 19.7 | 93.5 | 142.3 | 141.8 | 169 | 109.7 | 0 | 6.4 | 38.8 | 0 | 3.8 | 38.7 | 175.8 |  |  |  | 47.4 |  |  |  | 87.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 4.5 | 197.7 | 122 | 63.3 | 79.2 | 19.4 |  |  |  |  | 120.4 | 57.7 | [7 empty] | 0 | 93.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 5.2 | 20.6 | 7 | 18.6 | 3.7 | 18.7 | 0 | 0 | 29 | 78.2 |  |  |  |  | 0 | 2.4 | 20.2 | 3.1 |  | 19.8 | 9.5 | 19.1 | 20.3 | 20 | 11.2 | 40.5 | 0 | 72.4 | 96 | 8.6 | 2.8 | 20.9 | 7.6 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 69.8 | 66.3 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 9 | 32.9 |  |  |  |  | 6396.4 | 23.5642 | 7.935 |  | 13.2 |  | 18.911 | 10.9 | 16.2 | 90.7102
01/05/2025 | 01:30 |  |  |  | 652.5 | 217 |  |  | 90 | 244.4 |  |  | 125.4 | 125 | 124.3 | 215.7 | 209.2 | 109.4 | 569.3 | 10.4 |  |  |  |  | 167.5 | 7.3 | 4 | 0 | 6.4 | 10.7 | 65.8 | 5.5 |  |  |  | 111.3 | 223.4 |  |  |  | 6.5 | 216.7 | 77.8 | 149.3 | 42.5 | 18.7 | 19.7 | 92.1 | 11.2 | 119.7 | 126.8 | 108.9 | 0 | 6.4 | 38.2 | 0 | 3.8 | 37.5 | 174.8 |  |  |  | 47.3 |  |  |  | 87.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 4.6 | 258.1 | 128.9 | 63.2 | 79.2 | 19.1 |  |  |  |  | 130.9 | 61.9 | [7 empty] | 0 | 93.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.6 | 1.2 | 3.3 | 5.1 | 20.4 | 7 | 18.6 | 3.7 | 18.7 | 0 | 0 | 27.9 | 78.2 |  |  |  |  | 0 | 2.4 | 20.2 | 3.1 |  | 19.9 | 9.4 | 19.2 | 20.3 | 20 | 11.5 | 40 | 0 | 66.3 | 87 | 7.4 | 3.2 | 20.9 | 7.6 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 57 | 55.3 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9.1 | 32.9 |  |  |  |  | 6331.7 | 23.547 | 7.944 |  | 13.2 |  | 18.9123 | 10.9 | 16.2 | 90.7033
01/05/2025 | 02:00 |  |  |  | 643.4 | 215.8 |  |  | 90.3 | 241.3 |  |  | 120.3 | 121 | 120.4 | 233.5 | 209.2 | 110.2 | 547.4 | 10.4 |  |  |  |  | 163.8 | 7.1 | 3.7 | 0 | 6.5 | 9.9 | 64.8 | 5.5 |  |  |  | 110.6 | 222.2 |  |  |  | 6.5 | 212 | 78 | 148.6 | 42.4 | 18.6 | 19.7 | 88.8 | 0 | 118.9 | 72.1 | 108.4 | 0 | 7.1 | 38.5 | 0 | 3.8 | 38.2 | 172.6 |  |  |  | 47.2 |  |  |  | 87.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 4.6 | 244.9 | 123 | 62.6 | 79 | 18.8 |  |  |  |  | 137.3 | 64.4 | [7 empty] | 0 | 86.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 4.7 | 20.1 | 7 | 18.6 | 3.7 | 18.7 | 0 | 0 | 27.1 | 75.8 |  |  |  |  | 0 | 2.4 | 20.2 | 3.1 |  | 19.9 | 9.5 | 19.1 | 20.2 | 20 | 7.7 | 39.4 | 0 | 66.7 | 89.6 | 5.3 | 4.8 | 20.9 | 7.6 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 55.7 | 50 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 8.8 | 33.3 |  |  |  |  | 6186.6 | 23.542 | 7.943 |  | 13.2 |  | 18.9133 | 10.9 | 16.1 | 90.5983
01/05/2025 | 02:30 |  |  |  | 646.6 | 216.3 |  |  | 89.9 | 243 |  |  | 141.4 | 141.8 | 141 | 237.4 | 206.5 | 110.2 | 558.5 | 10.4 |  |  |  |  | 166.6 | 7.3 | 3.8 | 0 | 6.5 | 10 | 65.4 | 4.9 |  |  |  | 110.7 | 223.5 |  |  |  | 6.5 | 226.9 | 78 | 149.6 | 42.3 | 18.7 | 19.7 | 88.9 | 0 | 119.8 | 72.6 | 108.6 | 0 | 7.1 | 38.3 | 0 | 3.8 | 37.6 | 173.5 |  |  |  | 47.3 |  |  |  | 87.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 4.5 | 264.1 | 132.7 | 62.7 | 79 | 18.9 |  |  |  |  | 137 | 65.4 | [7 empty] | 0 | 80.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 4.6 | 20.3 | 7 | 18.6 | 3.7 | 18.7 | 0 | 0 | 22.6 | 71.5 |  |  |  |  | 0 | 2.4 | 20.2 | 3.1 |  | 19.9 | 9.5 | 19.2 | 20.3 | 20 | 6.7 | 33.4 | 0 | 42.5 | 77 | 3.9 | 1.5 | 20.9 | 7.5 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 47.3 | 37 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 9.1 | 33.6 |  |  |  |  | 6234.3 | 23.7418 | 7.939 |  | 13.2 |  | 18.914 | 10.9 | 16.1 | 90.7949
01/05/2025 | 03:00 |  |  |  | 649.2 | 216.7 |  |  | 91.5 | 244.1 |  |  | 129.8 | 129.5 | 130.2 | 229.8 | 207.8 | 109.9 | 558.4 | 10.4 |  |  |  |  | 168.9 | 7.5 | 3.4 | 0 | 6.5 | 10 | 66.1 | 5.5 |  |  |  | 111.4 | 222.7 |  |  |  | 6.5 | 219.2 | 78 | 149.9 | 42.4 | 18.7 | 19.7 | 89.8 | 0 | 121.7 | 72.4 | 109.4 | 0 | 7.1 | 38.8 | 0 | 3.8 | 38.5 | 174.7 |  |  |  | 47.3 |  |  |  | 87.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 4.6 | 243.6 | 134.1 | 63.3 | 79.5 | 19.2 |  |  |  |  | 148 | 68.3 | [7 empty] | 0 | 85.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 4.8 | 20.5 | 7 | 18.6 | 3.7 | 18.7 | 0 | 0 | 28.5 | 77.7 |  |  |  |  | 0 | 2.4 | 20.2 | 3.1 |  | 19.9 | 9.4 | 19.4 | 20.3 | 20 | 9.3 | 39.6 | 0 | 42.4 | 61.4 | 5.5 | 2.1 | 20.9 | 7.3 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 34.9 | 26.7 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 9.1 | 33.4 |  |  |  |  | 6187.6 | 23.765 | 7.934 |  | 13.2 |  | 18.9147 | 10.9 | 16.2 | 90.9137
01/05/2025 | 03:30 |  |  |  | 650.6 | 216.7 |  |  | 90.9 | 245.2 |  |  | 137.9 | 137.1 | 138.2 | 233.4 | 209.3 | 109.7 | 565.5 | 10.4 |  |  |  |  | 164.6 | 7.3 | 3.3 | 0 | 6.5 | 10 | 66.1 | 4.9 |  |  |  | 111.6 | 223 |  |  |  | 6.5 | 217 | 78 | 149.7 | 42.4 | 18.7 | 19.7 | 90.5 | 0 | 121.1 | 73.5 | 109 | 0 | 7.2 | 38.5 | 0 | 3.8 | 38 | 174.5 |  |  |  | 47.8 |  |  |  | 87.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 4.6 | 265.5 | 132.1 | 63.1 | 80.3 | 19.1 |  |  |  |  | 140.8 | 67.9 | [7 empty] | 0 | 87.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 5.6 | 1.2 | 3.3 | 5.2 | 20.5 | 7 | 18.6 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 26.2 | 73.9 |  |  |  |  | 0 | 2.4 | 20.2 | 3.1 |  | 19.9 | 9.6 | 19.4 | 20.3 | 20 | 10.4 | 37.9 | 0 | 28.9 | 45.2 | 3.4 | 1.2 | 20.9 | 7.4 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 27.5 | 16 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 9.1 | 33.5 |  |  |  |  | 6176.4 | 23.7189 | 7.935 |  | 13.2 |  | 18.9148 | 10.9 | 16.2 | 90.8687
01/05/2025 | 04:00 |  |  |  | 650.1 | 216.8 |  |  | 90.4 | 243.5 |  |  | 126.1 | 125 | 125.7 | 226 | 182 | 105.2 | 558.6 | 10.4 |  |  |  |  | 166.7 | 7.8 | 3.4 | 0 | 6.5 | 9.9 | 65.9 | 4.8 |  |  |  | 111.5 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 213.6 | 78 | 150.5 | 42.3 | 18.7 | 19.7 | 92.9 | 0 | 122.1 | 73 | 110.3 | 0 | 7.2 | 38.8 | 0 | 3.8 | 38.4 | 175.8 |  |  |  | 47.3 |  |  |  | 87.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 4.6 | 255.8 | 128.9 | 63.3 | 80.1 | 19.2 |  |  |  |  | 148.1 | 68.2 | [7 empty] | 0 | 93.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 5.2 | 20.6 | 7 | 18.6 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 27.2 | 76.2 |  |  |  |  | 0 | 2.4 | 20.2 | 3.1 |  | 19.9 | 9.5 | 19.2 | 20.3 | 20 | 11.8 | 30 | 0 | 27 | 47.8 | 2.8 | 1.1 | 20.9 | 7.3 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 30.2 | 18.2 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9.1 | 32.1 |  |  |  |  | 6096.8 | 23.7411 | 7.939 |  | 13.2 |  | 18.9144 | 11.1 | 16.2 | 91.0946
01/05/2025 | 04:30 |  |  |  | 639.3 | 214.4 |  |  | 88.8 | 238.7 |  |  | 176.7 | 177.2 | 176.1 | 275 | 107.8 | 68.8 | 546.9 | 10.3 |  |  |  |  | 162.7 | 6.7 | 3.5 | 0 | 6.5 | 9.9 | 68.7 | 4.9 |  |  |  | 109.3 | 223.6 |  |  |  | 6.5 | 205.6 | 77.5 | 149 | 42.2 | 18.7 | 19.7 | 90.8 | 0 | 116.1 | 72.4 | 108.4 | 0 | 7.2 | 37.6 | 0 | 3.8 | 37.4 | 170.6 |  |  |  | 47.5 |  |  |  | 86.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 4.6 | 254.5 | 129.7 | 61.3 | 79.1 | 18.3 |  |  |  |  | 120.4 | 57.6 | [7 empty] | 0 | 97.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 5.2 | 19.8 | 7.1 | 18.6 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 29.5 | 77.8 |  |  |  |  | 0 | 2.4 | 20.2 | 3.1 |  | 19.9 | 9.5 | 19 | 20.2 | 20.1 | 7.9 | 29.5 | 0 | 23.4 | 44.9 | 3.1 | 0 | 20.9 | 7.3 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 41.1 | 27.5 | 0 | 0 | 9.4 | 20.2 | 9.2 | 26.9 |  |  |  |  | 6092.3 | 23.9739 | 7.928 |  | 13.2 |  | 18.9143 | 11.1 | 16.2 | 91.3162
01/05/2025 | 05:00 |  |  |  | 652.3 | 217.2 |  |  | 91.8 | 243.8 |  |  | 168.3 | 167.7 | 168 | 260.4 | 109.4 | 66.5 | 558.5 | 10.7 |  |  |  |  | 165.1 | 8 | 3.9 | 0 | 6.5 | 10.5 | 76.2 | 5.3 |  |  |  | 111.6 | 222.2 |  |  |  | 6.5 | 233 | 76.7 | 151.5 | 42.3 | 18.5 | 19.7 | 85.7 | 0 | 124.2 | 72.2 | 110 | 0 | 7.1 | 38.5 | 0 | 3.8 | 38.6 | 175.2 |  |  |  | 47.2 |  |  |  | 88.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 4.6 | 273.1 | 135.9 | 64.3 | 80.2 | 19.7 |  |  |  |  | 118.6 | 56.6 | [7 empty] | 0 | 79.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 5.4 | 1.2 | 3.3 | 5.2 | 20.4 | 15 | 18.6 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 24.7 | 69.5 |  |  |  |  | 0.2 | 2.4 | 20.2 | 3 |  | 19.9 | 9.6 | 19 | 20.3 | 20 | 5.4 | 37.3 | 0 | 39.1 | 51.3 | 4.5 | 1.9 | 20.9 | 7.3 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 31.1 | 12.8 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 8.9 | 26.8 |  |  |  |  | 6153.6 | 23.9885 | 7.933 |  | 13.2 |  | 18.9142 | 11 | 16 | 91.0357
01/05/2025 | 05:30 |  |  |  | 649.1 | 216 |  |  | 92.1 | 247.7 |  |  | 161.7 | 161.5 | 161.8 | 257.1 | 164.8 | 80.5 | 558.7 | 10.5 |  |  |  |  | 168.8 | 7.9 | 3.7 | 0 | 6.5 | 10.6 | 75.6 | 4.2 |  |  |  | 111.4 | 223.3 |  |  |  | 6.5 | 234.9 | 77 | 150.3 | 42.3 | 18.7 | 19.7 | 94.6 | 0 | 121.2 | 72.7 | 109 | 0 | 7.1 | 39 | 0 | 3.8 | 39.2 | 175.5 |  |  |  | 47.1 |  |  |  | 79.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 4.6 | 269.9 | 134.6 | 63.4 | 79.7 | 19.3 |  |  |  |  | 147.8 | 68.1 | [7 empty] | 0 | 72.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 5.2 | 20.6 | 12.4 | 18.6 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 19.2 | 62.7 |  |  |  |  | 0.2 | 2.4 | 20.2 | 3 |  | 19.9 | 9.4 | 18.9 | 20.3 | 20 | 10.6 | 46.7 | 0 | 21.3 | 49.7 | 0.7 | 0 | 20.9 | 7.2 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 11.8 | 5.1 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 8.9 | 27.5 |  |  |  |  | 6177 | 23.9818 | 7.945 |  | 13.2 |  | 18.9148 | 10.9 | 16.1 | 91.0416
01/05/2025 | 06:00 |  |  |  | 644.9 | 216.1 |  |  | 89.9 | 241.9 |  |  | 156.4 | 155.9 | 156.5 | 259 | 207.6 | 109.4 | 554.7 | 10.5 |  |  |  |  | 168 | 7.3 | 3.6 | 0 | 6.5 | 11.2 | 75 | 5.8 |  |  |  | 110.8 | 222.1 |  |  |  | 6.5 | 231.4 | 77 | 149.3 | 42.3 | 18.7 | 19.7 | 92.5 | 0 | 140.1 | 77.8 | 108.5 | 0 | 7.1 | 38.3 | 0 | 3.8 | 37.8 | 173.8 |  |  |  | 47 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 4.6 | 265.5 | 132.8 | 62.7 | 79.1 | 18.9 |  |  |  |  | 148.2 | 68.6 | [7 empty] | 0 | 73.7 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 9.8 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 5.2 | 20.3 | 13.5 | 18.6 | 3.7 | 18.5 | 0.1 | 0 | 18.8 | 55.3 |  |  |  |  | 0.4 | 2.4 | 20.2 | 3.1 |  | 19.9 | 9.6 | 18.7 | 20.2 | 20 | 12.5 | 40 | 0 | 17.8 | 39.8 | 1.1 | 0 | 20.9 | 7 | 9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 4.2 | 2.5 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 8.9 | 27.8 |  |  |  |  | 6111.6 | 23.9605 | 7.938 |  | 13.2 |  | 18.9154 | 10.9 | 16.1 | 91.0139
01/05/2025 | 06:30 |  |  |  | 653.4 | 216.4 |  |  | 90.2 | 183.3 |  |  | 134.4 | 135 | 134.3 | 230.9 | 207.3 | 109.6 | 566.4 | 10.4 |  |  |  |  | 171.8 | 7.9 | 3.9 | 0 | 6.5 | 10.9 | 75.2 | 5.7 |  |  |  | 111.4 | 216.9 |  |  |  | 6.5 | 231.6 | 77 | 150.7 | 42.2 | 18.7 | 19.7 | 93.5 | 0 | 182 | 89.8 | 109.4 | 0 | 7.2 | 38.7 | 0 | 3.8 | 38.1 | 176.4 |  |  |  | 47.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 4.6 | 221.5 | 135.1 | 63.7 | 79.4 | 19.4 |  |  |  |  | 148.5 | 68.9 | [7 empty] | 0 | 53.4 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 9.8 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 5.1 | 20.7 | 13.9 | 18.6 | 3.7 | 18.5 | 0.6 | 0.6 | 19.5 | 46 |  |  |  |  | 0.6 | 2.4 | 20.2 | 3.1 |  | 19.9 | 9.6 | 18.8 | 20.3 | 20 | 13.9 | 36.5 | 0.4 | 24.8 | 52.4 | 1.8 | 0.9 | 20.9 | 7 | 9.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.4 | 8.83 | 0 | 2.5 | 0.4 | 5.6 | 0 | 1.9 | 0 | 9.6 | 20 | 8.9 | 27.8 |  |  |  |  | 6009.03 | 23.9764 | 7.937 |  | 13.2 |  | 18.9162 | 11 | 16.1 | 91.1297
01/05/2025 | 07:00 |  |  |  | 648.2 | 216.6 |  |  | 90.4 | 180.7 |  |  | 106.2 | 106.8 | 106.9 | 207.9 | 208 | 109.8 | 559.9 | 10.5 |  |  |  |  | 165.7 | 7.2 | 3.8 | 0 | 6.5 | 10.6 | 55 | 5.9 |  |  |  | 110.6 | 198.9 |  |  |  | 6.5 | 191.6 | 76.8 | 149.7 | 42.3 | 18.7 | 19.7 | 91.4 | 0 | 169.8 | 89.1 | 108.8 | 0 | 7.2 | 40.1 | 0 | 3.8 | 36.9 | 173.1 |  |  |  | 47.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 4.6 | 196.7 | 122.3 | 62.8 | 80.2 | 18.7 |  |  |  |  | 149.1 | 69.5 | [7 empty] | 0 | 49.1 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 5.2 | 20.1 | 14.4 | 18.6 | 3.7 | 18.5 | 1.9 | 1.8 | 15.5 | 38.6 |  |  |  |  | 0.7 | 2.4 | 18.9 | 3.1 |  | 19.9 | 9.7 | 18.7 | 20.2 | 20 | 17 | 34.7 | 0.9 | 15.4 | 33.1 | 0.6 | 0 | 20.9 | 7 | 9.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 23.26 | 1.6 | 11.9 | 0.4 | 25 | 0 | 8.9 | 1.2 | 9.6 | 20 | 8.9 | 28.9 |  |  |  |  | 5756.86 | 23.9816 | 7.929 |  | 13.2 |  | 18.9177 | 10.9 | 16.4 | 91.3283
01/05/2025 | 07:30 |  |  |  | 647.7 | 216.2 |  |  | 89.8 | 228.6 |  |  | 134.5 | 135 | 134.7 | 221.3 | 107.9 | 72.8 | 568.2 | 10.3 |  |  |  |  | 163.8 | 7.4 | 3.2 | 0 | 6.5 | 9.1 | 54.9 | 5 |  |  |  | 110.7 | 223.3 |  |  |  | 6.5 | 230.9 | 76.1 | 150.3 | 42.3 | 18.7 | 19.7 | 91.6 | 0 | 121.5 | 74.3 | 108.6 | 0 | 7.1 | 45.8 | 0 | 3.8 | 37.4 | 173.3 |  |  |  | 47.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 4.6 | 207.7 | 132.5 | 62.7 | 80.1 | 18.8 |  |  |  |  | 147.8 | 68.1 | [7 empty] | 0.1 | 63.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 5.2 | 20.2 | 15.3 | 18.7 | 3.7 | 18.5 | 3.2 | 3.1 | 15.7 | 46.6 |  |  |  |  | 1.6 | 2.4 | 18 | 3.1 |  | 19.9 | 9.6 | 18.6 | 20.2 | 20 | 25.5 | 37.6 | 3.5 | 13.9 | 33.8 | 0.5 | 0 | 20.9 | 7 | 9.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 20.58 | 4.1 | 14.7 | 0.4 | 34.7 | 0 | 10.7 | 2.2 | 9.6 | 20 | 8.9 | 28.9 |  |  |  |  | 5847.08 | 24.0072 | 7.94 |  | 13.2 |  | 18.9167 | 11 | 16.3 | 91.364
01/05/2025 | 08:00 |  |  |  | 647.3 | 216.2 |  |  | 90.2 | 239.5 |  |  | 104.7 | 104.4 | 105 | 210.3 | 202.9 | 95.8 | 558.4 | 10.5 |  |  |  |  | 169.8 | 7.6 | 3.2 | 0 | 6.5 | 7.9 | 54.5 | 3.3 |  |  |  | 111.2 | 218.7 |  |  |  | 6.5 | 220.8 | 76.2 | 150.4 | 42.3 | 18.7 | 19.7 | 93.8 | 0 | 181.4 | 88.6 | 109.1 | 0 | 7.1 | 46 | 0 | 3.8 | 38.4 | 174.4 |  |  |  | 47.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 4.6 | 211.3 | 130.2 | 63 | 80.2 | 19.1 |  |  |  |  | 147.9 | 68.9 | [7 empty] | 0.2 | 61.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.5 | 1.2 | 3.2 | 5.1 | 20.5 | 15.8 | 18.7 | 3.7 | 18.5 | 4.4 | 4.9 | 19.9 | 43.5 |  |  |  |  | 4.2 | 2.4 | 17 | 3.1 |  | 19.9 | 9.6 | 18.6 | 20.3 | 20 | 26.2 | 29.9 | 3.4 | 18.7 | 34.5 | 0.6 | 0.2 | 20.9 | 7 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 27.72 | 6.3 | 18.4 | 0.4 | 49 | 0 | 15.9 | 2.1 | 9.6 | 19.9 | 8.9 | 28.9 |  |  |  |  | 5975.22 | 23.7619 | 7.937 |  | 13.2 |  | 18.9134 | 10.9 | 16.2 | 90.9124
01/05/2025 | 08:30 |  |  |  | 645.6 | 214.9 |  |  | 89.7 | 239.2 |  |  | 135.4 | 134.1 | 135.2 | 226.9 | 205.1 | 108.7 | 558 | 10.4 |  |  |  |  | 161.4 | 7.1 | 3.4 | 0 | 6.5 | 8.1 | 56.6 | 4.1 |  |  |  | 110.2 | 223.6 |  |  |  | 6.5 | 204 | 77.4 | 149.8 | 42.3 | 18.7 | 19.7 | 87.9 | 0 | 179 | 89.8 | 108.8 | 0 | 7.1 | 45.7 | 0 | 3.8 | 37.2 | 172.9 |  |  |  | 46.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 4.5 | 167.2 | 125.9 | 62.2 | 79.8 | 18.7 |  |  |  |  | 147.1 | 67.6 | [7 empty] | 0.2 | 83.8 | 11.6 | 5.1 | 0.1 | 0 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.2 | 5.1 | 20 | 15.8 | 18.7 | 3.7 | 18.5 | 5.2 | 5.2 | 20.6 | 55.6 |  |  |  |  | 6.8 | 2.4 | 17 | 3.1 |  | 19.9 | 9.6 | 18.2 | 20.2 | 20 | 22 | 21.6 | 3.7 | 24.3 | 47.6 | 1.9 | 0 | 20.9 | 6.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 2.6 | 32.22 | 8.9 | 53.4 | 0.4 | 75.3 | 0 | 45.3 | 7.7 | 9.6 | 20 | 8.8 | 28.9 |  |  |  |  | 6171.92 | 23.7826 | 7.938 |  | 13.2 |  | 18.9102 | 10.9 | 16.3 | 91.0308
01/05/2025 | 09:00 |  |  |  | 647.4 | 216.1 |  |  | 89.4 | 240.6 |  |  | 120.8 | 121.6 | 120.2 | 217.1 | 205.2 | 108.8 | 559.8 | 10.4 |  |  |  |  | 166.4 | 7.4 | 3.8 | 21.9 | 6.5 | 8.1 | 55.3 | 3.8 |  |  |  | 110.6 | 222.6 |  |  |  | 6.5 | 181.7 | 78 | 148.9 | 42.4 | 18.7 | 19.7 | 91.1 | 0 | 179.4 | 90.7 | 106.5 | 0 | 7.1 | 44.7 | 0 | 3.8 | 37.2 | 173.6 |  |  |  | 46.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 4.6 | 223 | 120.5 | 62.8 | 80 | 18.7 |  |  |  |  | 147.7 | 68.9 | [7 empty] | 0.5 | 86.8 | 18.1 | 7.6 | 0.1 | 11.4 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.2 | 5.1 | 20.1 | 14 | 18.7 | 3.7 | 18.5 | 3.6 | 3.4 | 20.5 | 58.3 |  |  |  |  | 6.6 | 2.4 | 16.8 | 3.1 |  | 19.9 | 9.6 | 18.3 | 20.3 | 20 | 18 | 19.1 | 9.4 | 29.6 | 55.5 | 4 | 1.8 | 20.9 | 6.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.3 | 59.04 | 10.5 | 24.3 | 0.4 | 107.2 | 0 | 19.5 | 4.6 | 9.6 | 20 | 8.4 | 28.9 |  |  |  |  | 6224.74 | 23.8272 | 7.939 |  | 13.2 |  | 18.9088 | 11.1 | 16.2 | 91.175
01/05/2025 | 09:30 |  |  |  | 643.9 | 214.9 |  |  | 90 | 240.2 |  |  | 144.6 | 144.4 | 144.5 | 240.3 | 204.3 | 108.2 | 557.2 | 10.3 |  |  |  |  | 163.2 | 7.2 | 3.5 | 22.1 | 6.5 | 8.4 | 54.8 | 3.6 |  |  |  | 110.3 | 208.9 |  |  |  | 6.5 | 205 | 76.4 | 140.7 | 42.4 | 18.7 | 19.7 | 90.7 | 0 | 179.2 | 90 | 108.3 | 0 | 7.1 | 45.5 | 0 | 3.8 | 37.6 | 172.4 |  |  |  | 46.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 4.6 | 181.5 | 125.1 | 62.4 | 80 | 18.7 |  |  |  |  | 146.3 | 67.8 | [7 empty] | 0.6 | 89.9 | 50.2 | 14.3 | 0.2 | 19.5 | 10 | 5.5 | 1.2 | 3.1 | 5.1 | 20.1 | 15.3 | 18.7 | 3.7 | 18.5 | 3.1 | 3 | 15.5 | 58.5 |  |  |  |  | 7.4 | 2.4 | 11.6 | 3.1 |  | 19.9 | 9.6 | 18.2 | 20.2 | 20 | 20 | 26.2 | 12.2 | 32.3 | 56.5 | 4.3 | 2.1 | 20.9 | 6.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 11.1 | 121.72 | 9.1 | 20.3 | 0.4 | 67.6 | 0 | 17 | 8.4 | 9.6 | 20 | 8.4 | 29 |  |  |  |  | 6349.42 | 23.7278 | 7.943 |  | 13.2 |  | 18.9077 | 10.9 | 16.2 | 90.8785
01/05/2025 | 10:00 |  |  |  | 645.9 | 214.8 |  |  | 90.5 | 240.9 |  |  | 146.2 | 145.5 | 146.8 | 239.9 | 203.4 | 108.3 | 559.2 | 10.4 |  |  |  |  | 165.3 | 7.3 | 3.7 | 22.2 | 6.5 | 8 | 55.6 | 3.2 |  |  |  | 110.8 | 171.8 |  |  |  | 6.5 | 178.2 | 76 | 141 | 42.3 | 18.7 | 19.7 | 88.9 | 0 | 181.5 | 90.7 | 108.9 | 0 | 7.1 | 46.2 | 0 | 3.8 | 37.9 | 173.5 |  |  |  | 46.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 4.6 | 197.7 | 133.1 | 62.9 | 80.1 | 19 |  |  |  |  | 146.7 | 68.8 | [7 empty] | 0.9 | 95 | 80.6 | 14.8 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.1 | 5.2 | 20.3 | 15.2 | 18.7 | 3.7 | 18.5 | 3.6 | 4 | 18.3 | 57.1 |  |  |  |  | 11.3 | 2.4 | 0 | 3.1 |  | 19.9 | 9.6 | 18.3 | 20.2 | 20 | 28.4 | 33.4 | 20.2 | 53.9 | 73.1 | 5.1 | 3 | 20.9 | 6.8 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 12.6 | 112.42 | 8.6 | 41.2 | 0.4 | 72.1 | 0 | 33 | 6.7 | 9.7 | 20 | 8.5 | 28.9 |  |  |  |  | 6454.12 | 23.7637 | 7.947 |  | 13.2 |  | 13.0014 | 10.8 | 16.2 | 84.9121
01/05/2025 | 10:30 |  |  |  | 647.9 | 215.9 |  |  | 91.3 | 241.3 |  |  | 132 | 130.8 | 131.4 | 230.3 | 206.2 | 109.4 | 557.3 | 10.6 |  |  |  |  | 169.6 | 7.7 | 3.8 | 22.1 | 6.5 | 7.9 | 55.9 | 3.1 |  |  |  | 111.4 | 177.6 |  |  |  | 6.5 | 198.4 | 76.5 | 142.4 | 42.3 | 18.7 | 19.7 | 92.6 | 0 | 184.3 | 89.7 | 109.1 | 0 | 7.2 | 46 | 0 | 3.8 | 38.7 | 174.9 |  |  |  | 46 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1.6 | 4.6 | 217.3 | 134.4 | 63.5 | 80.3 | 19.5 |  |  |  |  | 146.2 | 67.4 | [7 empty] | 1.3 | 100.8 | 50.5 | 13.4 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.1 | 5.2 | 20.5 | 15.8 | 18.7 | 3.7 | 18.5 | 5.2 | 5.8 | 21.3 | 57.5 |  |  |  |  | 6 | 2.4 | 6.3 | 3.2 |  | 19.9 | 9.6 | 18.3 | 20.3 | 20 | 29.5 | 34.3 | 33.1 | 67.8 | 83.7 | 10.5 | 5.7 | 20.9 | 6.8 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.9 | 123.7 | 12.2 | 29.6 | 0.4 | 35.2 | 0 | 21.1 | 7.7 | 9.6 | 20 | 8.2 | 28.9 |  |  |  |  | 6450.8 | 23.753 | 7.95 |  | 13.2 |  | 0 | 10.8 | 16.2 | 71.903
01/05/2025 | 11:00 |  |  |  | 651.9 | 216.5 |  |  | 89.8 | 241 |  |  | 132.3 | 131.5 | 132 | 229.5 | 203.3 | 109.5 | 564 | 10.4 |  |  |  |  | 171.1 | 7.9 | 3.8 | 22 | 6.5 | 7.9 | 75.9 | 2.9 |  |  |  | 111.3 | 211.8 |  |  |  | 6.5 | 222.2 | 77 | 141.7 | 42.3 | 18.7 | 19.7 | 88.9 | 0 | 182.1 | 90.7 | 109.4 | 0 | 7.2 | 46 | 0 | 3.8 | 38.3 | 176.1 |  |  |  | 45.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1.6 | 4.6 | 255.9 | 134.3 | 64.9 | 80.9 | 19.2 |  |  |  |  | 147.4 | 67.9 | [7 empty] | 1.2 | 91 | 30.2 | 13.6 | 0.1 | 20 | 9.8 | 5.5 | 1.2 | 3.1 | 5.1 | 20.6 | 16.3 | 18.7 | 3.7 | 18.5 | 5.3 | 6.3 | 18.7 | 60.4 |  |  |  |  | 8.7 | 2.4 | 12.7 | 3.1 |  | 19.8 | 9.6 | 18.2 | 20.3 | 20 | 28.7 | 55 | 28.9 | 64.7 | 76.5 | 7.7 | 5.6 | 20.9 | 6.7 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 11.6 | 141.08 | 11.7 | 35.9 | 0.4 | 9.2 | 0 | 27.6 | 13.4 | 9.6 | 20 | 8.6 | 28.9 |  |  |  |  | 6571.18 | 23.7293 | 7.948 |  | 13.2 |  | 0 | 10.7 | 16.2 | 71.7773
01/05/2025 | 11:30 |  |  |  | 643 | 214.5 |  |  | 89.5 | 239.4 |  |  | 137.8 | 137.4 | 137.5 | 237.3 | 202.9 | 108.5 | 553.8 | 10.4 |  |  |  |  | 163.4 | 6.6 | 3.6 | 21.9 | 5.7 | 9.9 | 75.6 | 3.9 |  |  |  | 109.8 | 221.7 |  |  |  | 6.5 | 231.7 | 75.8 | 141.3 | 42.4 | 18.7 | 19.7 | 88 | 0 | 179.8 | 90.5 | 107.9 | 0 | 7.3 | 45.8 | 0 | 3.8 | 37.6 | 171.7 |  |  |  | 46.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 4.6 | 210.6 | 131.4 | 63.8 | 80.5 | 18.6 |  |  |  |  | 147.2 | 68.9 | [7 empty] | 0.8 | 83.1 | 48.9 | 13.8 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.1 | 5.1 | 20 | 11.6 | 18.7 | 3.7 | 18.5 | 2.9 | 3.2 | 20.2 | 67.8 |  |  |  |  | 9.9 | 2.4 | 20 | 3.1 |  | 19.9 | 9.6 | 18.1 | 20.2 | 20 | 25.7 | 54.8 | 17 | 78.8 | 93 | 9.9 | 9.1 | 20.9 | 6.7 | 6.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 12.6 | 143.18 | 14.9 | 62.3 | 0.4 | 1.4 | 0 | 44.6 | 12.7 | 9.6 | 20 | 8.5 | 28.9 |  |  |  |  | 6597.78 | 23.7295 | 7.948 |  | 13.2 |  | 0 | 10.7 | 16.3 | 71.8775
01/05/2025 | 12:00 |  |  |  | 646.3 | 214.9 |  |  | 92.3 | 240.1 |  |  | 132.5 | 130.6 | 130.8 | 229.2 | 202.9 | 107.7 | 556.1 | 10.5 |  |  |  |  | 164.3 | 7.1 | 3.9 | 21.9 | 5.7 | 9.9 | 75.3 | 5.2 |  |  |  | 110.8 | 205.2 |  |  |  | 6.5 | 209.9 | 75 | 145.8 | 42.3 | 18.7 | 19.7 | 92.9 | 0 | 182.3 | 89.7 | 108.5 | 0 | 7.3 | 45.5 | 0 | 3.8 | 39 | 172.9 |  |  |  | 45.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 4.6 | 191.6 | 133.6 | 64.5 | 79.7 | 19.2 |  |  |  |  | 146.1 | 67.1 | [7 empty] | 1.3 | 82.2 | 80.7 | 16.5 | 0.1 | 20 | 10 | 5.4 | 1.2 | 3 | 5.2 | 20.1 | 15.3 | 18.7 | 3.7 | 18.5 | 3.8 | 4.6 | 22 | 71.3 |  |  |  |  | 11.5 | 2.4 | 20 | 3.1 |  | 19.8 | 9.6 | 18.4 | 20.2 | 20 | 25.4 | 61.8 | 20.4 | 87.9 | 96.6 | 10.8 | 8.9 | 20.9 | 6.7 | 4.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 14.7 | 139.43 | 5.9 | 50.3 | 0.4 | 16.9 | 0 | 36.9 | 14.3 | 9.6 | 20 | 10 | 29 |  |  |  |  | 6595.93 | 23.5681 | 7.946 |  | 13.2 |  | 0 | 10.6 | 16.2 | 71.5141
01/05/2025 | 12:30 |  |  |  | 652 | 216.3 |  |  | 90.6 | 240.8 |  |  | 135.6 | 130.8 | 130.3 | 229.1 | 203.1 | 108 | 561.4 | 10.5 |  |  |  |  | 164.8 | 7.3 | 3.8 | 4 | 5.8 | 10 | 75.3 | 5.1 |  |  |  | 111.2 | 179.7 |  |  |  | 6.5 | 213.6 | 75 | 140.7 | 42.3 | 18.7 | 19.7 | 91.5 | 0 | 183 | 90.5 | 109.7 | 0 | 7.2 | 46.2 | 0 | 3.8 | 37.9 | 175.4 |  |  |  | 45.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 4.6 | 171.3 | 134.5 | 65.1 | 79.8 | 19.2 |  |  |  |  | 146.3 | 68.4 | [7 empty] | 0.4 | 87.8 | 46.7 | 16.6 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.1 | 5.2 | 20.4 | 10 | 18.7 | 3.7 | 18.5 | 6.3 | 7.8 | 22.5 | 75.4 |  |  |  |  | 5 | 2.4 | 20 | 3.1 |  | 19.5 | 9.4 | 18.5 | 20.3 | 20 | 20.4 | 55.1 | 11.1 | 95.2 | 97.3 | 12.2 | 12.8 | 20.9 | 6.7 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 15.5 | 166.28 | 8.8 | 29.8 | 0.4 | 55.3 | 0 | 24.4 | 18.1 | 9.7 | 20 | 10.6 | 28.7 |  |  |  |  | 6557.18 | 23.1886 | 7.946 |  | 13.2 |  | 0 | 10.5 | 16.3 | 71.1346
01/05/2025 | 13:00 |  |  |  | 648.6 | 216.1 |  |  | 89.7 | 240.7 |  |  | 105.8 | 105.8 | 106.8 | 206.2 | 201.3 | 108 | 565.2 | 10.4 |  |  |  |  | 162.6 | 7 | 3.6 | 0 | 6.2 | 10.1 | 75.5 | 4.7 |  |  |  | 110.8 | 191 |  |  |  | 6.5 | 225.4 | 74.9 | 140.7 | 42.4 | 18.6 | 19.7 | 87.6 | 0 | 179.2 | 90.5 | 108.4 | 0 | 7.2 | 45.5 | 0 | 3.8 | 37.5 | 173.7 |  |  |  | 45.1 |  |  |  | 0 | 0 | 9.8 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 4.6 | 178.1 | 132.7 | 64.5 | 79.6 | 18.9 |  |  |  |  | 146.3 | 67.9 | [7 empty] | 1.3 | 102 | 26 | 16.5 | 0.2 | 19.9 | 10 | 5.4 | 1.2 | 3.1 | 5.2 | 20.3 | 10 | 18.7 | 3.7 | 18.5 | 3.5 | 4 | 28 | 73.1 |  |  |  |  | 3 | 2.4 | 20.2 | 3.1 |  | 19.8 | 9.4 | 18.7 | 20.2 | 19.8 | 13.1 | 50.6 | 8.2 | 89.1 | 87.9 | 12.1 | 11.9 | 20.9 | 6.7 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 13.8 | 223.59 | 9 | 34.1 | 0.4 | 104.2 | 0 | 26.5 | 17.2 | 9.7 | 19.8 | 10.5 | 29 |  |  |  |  | 6539.99 | 23.2494 | 7.944 |  | 13.2 |  | 0 | 10.7 | 16.2 | 71.2934
01/05/2025 | 13:30 |  |  |  | 648.8 | 216.7 |  |  | 87.7 | 239.4 |  |  | 106.8 | 106.4 | 107.4 | 208.7 | 204.6 | 108.7 | 563.8 | 10.2 |  |  |  |  | 165.9 | 7.3 | 3.1 | 0 | 6.3 | 10.3 | 74.8 | 5 |  |  |  | 110.6 | 166.2 |  |  |  | 6.5 | 214.2 | 74.1 | 137.5 | 42.4 | 18.6 | 19.7 | 92.5 | 0 | 120.7 | 78 | 106.8 | 0 | 7.2 | 44.1 | 0 | 3.8 | 36.8 | 174.4 |  |  |  | 45.7 |  |  |  | 0 | 0 | 10.8 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 3.8 | 232.3 | 131.4 | 64.2 | 79.3 | 18.5 |  |  |  |  | 146.6 | 69 | [7 empty] | 1.3 | 104.6 | 29.6 | 16.6 | 0.1 | 20 | 9.8 | 5.4 | 1.2 | 3.1 | 5.1 | 20.3 | 14.6 | 18.7 | 3.7 | 18.5 | 4.2 | 5.1 | 26.8 | 77.4 |  |  |  |  | 2.1 | 0.9 | 20.2 | 3.1 |  | 19.8 | 9.5 | 18.8 | 20.2 | 19.9 | 9.7 | 55.6 | 8.1 | 95.4 | 86.9 | 13.6 | 13.3 | 20.9 | 6.6 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 11.3 | 124.66 | 8.3 | 45.9 | 0.4 | 123.5 | 0 | 39.1 | 9.4 | 9.6 | 20 | 10.6 | 29 |  |  |  |  | 6449.36 | 23.2095 | 7.945 |  | 13.2 |  | 0 | 10.6 | 16.3 | 71.2545
01/05/2025 | 14:00 |  |  |  | 645.6 | 215 |  |  | 89.7 | 224.3 |  |  | 106.6 | 106.5 | 106.4 | 205.6 | 201.4 | 107.7 | 557 | 10.5 |  |  |  |  | 164.8 | 7.2 | 3.1 | 0 | 6.5 | 10.3 | 74.5 | 5.1 |  |  |  | 110.4 | 174.4 |  |  |  | 6.5 | 171.4 | 72.9 | 141.3 | 42.3 | 18.6 | 19.1 | 91.3 | 0 | 123 | 74.3 | 108.4 | 0 | 7.2 | 45.6 | 19.9 | 3.8 | 37.7 | 172.9 |  |  |  | 45.5 |  |  |  | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 3.4 | 179.3 | 132.3 | 59.6 | 79.7 | 18.8 |  |  |  |  | 145.4 | 68 | [7 empty] | 0.8 | 110.5 | 23.5 | 10.4 | 0.1 | 19.9 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.1 | 5.1 | 20.1 | 15.3 | 18.7 | 3.7 | 18.5 | 4.1 | 4.3 | 27.5 | 74.2 |  |  |  |  | 1.9 | 0.7 | 20.3 | 3.1 |  | 19.8 | 9.5 | 18.7 | 20.2 | 19.9 | 17 | 51.2 | 14.6 | 88.7 | 89.8 | 12.1 | 11 | 20.9 | 6.6 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 5 | 248.22 | 7.8 | 55.9 | 0.4 | 125.9 | 38.1 | 44.8 | 7.6 | 9.7 | 20 | 10.2 | 28.8 |  |  |  |  | 6505.02 | 23.2445 | 7.94 |  | 13.2 |  | 0 | 10.7 | 16.2 | 71.2845
01/05/2025 | 14:30 |  |  |  | 649.3 | 215.3 |  |  | 88.9 | 212.4 |  |  | 132.1 | 137.6 | 137.4 | 229.6 | 110.6 | 73.5 | 565.1 | 10.2 |  |  |  |  | 163.2 | 7.5 | 3 | 0 | 6.7 | 10.3 | 75.4 | 5.4 |  |  |  | 110.8 | 224.8 |  |  |  | 6.5 | 232.5 | 73 | 148.9 | 42.4 | 18.7 | 19.1 | 85.9 | 0 | 120.7 | 75 | 109.7 | 4.3 | 7.2 | 45.8 | 19.8 | 3.8 | 37.2 | 174 |  |  |  | 45.5 |  |  |  | 0 | 0 | 11.2 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 3.4 | 255 | 133.7 | 66.2 | 79.9 | 18.6 |  |  |  |  | 122.6 | 59.4 | [7 empty] | 0.7 | 122.4 | 18.2 | 5.8 | 0.1 | 20 | 10 | 5.5 | 1.2 | 3.2 | 5.1 | 20.6 | 15.3 | 18.7 | 3.7 | 18.5 | 5.3 | 6.7 | 29.1 | 79.9 |  |  |  |  | 2.5 | 0.8 | 20.2 | 3.1 |  | 19.5 | 9.6 | 18.9 | 20.2 | 20 | 21.6 | 54.2 | 15.6 | 89.5 | 90.4 | 12.8 | 10.8 | 20.9 | 6.6 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.6 | 77.02 | 10.3 | 29.2 | 0.4 | 125.7 | 39.5 | 23.9 | 8 | 9.4 | 20 | 10.3 | 29 |  |  |  |  | 6472.92 | 22.9417 | 7.937 |  | 13.2 |  | 2.3007 | 10.7 | 16.1 | 73.1795
01/05/2025 | 15:00 |  |  |  | 649.7 | 215.1 |  |  | 90.4 | 207.3 |  |  | 141.7 | 141.8 | 141.9 | 227 | 107.8 | 68.3 | 566.8 | 10.5 |  |  |  |  | 164.8 | 7.4 | 3.2 | 0 | 6.7 | 10.9 | 75.7 | 5.4 |  |  |  | 110.8 | 223.3 |  |  |  | 6.5 | 227.5 | 73 | 150.1 | 42.4 | 18.7 | 19.2 | 92.5 | 0 | 124.2 | 74.8 | 109.5 | 8.6 | 7.3 | 46.2 | 19.8 | 3.8 | 38.3 | 174.8 |  |  |  | 44.5 |  |  |  | 0 | 0 | 10.3 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 268.3 | 132.5 | 65.9 | 79.8 | 19 |  |  |  |  | 119.7 | 59 | [7 empty] | 1 | 120.6 | 22.3 | 4.5 | 0.1 | 20 | 10 | 5.4 | 1.2 | 3.2 | 5.1 | 20.2 | 15.3 | 18.7 | 3.7 | 18.5 | 3.5 | 3.9 | 28.6 | 79.3 |  |  |  |  | 2.9 | 0.7 | 20.2 | 3.1 |  | 19.5 | 9.6 | 19.3 | 20.2 | 20 | 23.1 | 71.3 | 6.5 | 91.9 | 95.6 | 17.2 | 8.9 | 20.9 | 6.5 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 3.1 | 0 | 12.2 | 26.5 | 0.4 | 123.2 | 39.2 | 22.6 | 6.2 | 9.5 | 20 | 10.1 | 29 |  |  |  |  | 6426.8 | 22.5578 | 7.938 |  | 13.2 |  | 0 | 10.7 | 16.1 | 70.4958
01/05/2025 | 15:30 |  |  |  | 644 | 214.8 |  |  | 90 | 201.7 |  |  | 132.1 | 131.4 | 132.2 | 231.2 | 186.2 | 88.3 | 553 | 10.5 |  |  |  |  | 166.1 | 7.3 | 3.4 | 0 | 6.7 | 10.8 | 74.8 | 5.4 |  |  |  | 110.4 | 213.4 |  |  |  | 6.5 | 187.4 | 72.8 | 149.2 | 42.5 | 18.6 | 19.2 | 91.1 | 0 | 123.8 | 74.3 | 108.2 | 8.5 | 7.4 | 45.8 | 19.9 | 3.8 | 37.9 | 172.9 |  |  |  | 44.9 |  |  |  | 0 | 0 | 10.3 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 181.9 | 132.6 | 65.6 | 79.8 | 18.8 |  |  |  |  | 144.5 | 67.9 | [7 empty] | 0.3 | 120.5 | 17.2 | 3.6 | 0.1 | 19.9 | 10 | 5.5 | 1.2 | 3.2 | 5.1 | 20.1 | 15.3 | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 2.7 | 3.2 | 27.7 | 79 |  |  |  |  | 2.8 | 0.7 | 20.2 | 3.1 |  | 19.8 | 9.6 | 19 | 20.2 | 20 | 23.6 | 77.2 | 4.8 | 97.8 | 98.4 | 16.7 | 13.7 | 20.9 | 6.5 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 2.2 | 0 | 11.2 | 41.2 | 0.4 | 124.7 | 39 | 32.8 | 6 | 9.5 | 20 | 10.4 | 29.1 |  |  |  |  | 6396.7 | 22.6866 | 7.932 |  | 13.2 |  | 0.39007 | 10.8 | 16.1 | 71.1086
01/05/2025 | 16:00 |  |  |  | 644.5 | 214.7 |  |  | 89.8 | 202.8 |  |  | 105.9 | 105.5 | 105.8 | 207.7 | 203.9 | 107.8 | 558 | 10.4 |  |  |  |  | 163.9 | 7.2 | 3.8 | 0 | 6.7 | 10.8 | 75.2 | 5.4 |  |  |  | 110.2 | 191.7 |  |  |  | 6.5 | 188.2 | 72.8 | 148.9 | 42.3 | 18.7 | 19.4 | 86.2 | 0 | 122.8 | 74 | 108.5 | 8.4 | 7.3 | 45.9 | 15 | 3.8 | 37.7 | 172.6 |  |  |  | 45.1 |  |  |  | 0 | 0 | 9.7 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 208.5 | 132 | 65.4 | 73.8 | 18.7 |  |  |  |  | 144.7 | 67.7 | [7 empty] | 0.2 | 119.4 | 17.4 | 4.5 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 3.1 | 5.1 | 20 | 15.8 | 18.4 | 3.7 | 18.5 | 1.9 | 2.1 | 29.6 | 81.9 |  |  |  |  | 1.2 | 0.7 | 20.2 | 3.1 |  | 19.8 | 9.6 | 19.1 | 20.2 | 20 | 27.8 | 79.5 | 6.5 | 101 | 92 | 19.5 | 12.5 | 20.9 | 6.5 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 2.3 | 87.97 | 6.9 | 18 | 0.4 | 122.4 | 39.1 | 12.6 | 6.1 | 9.6 | 20 | 10.3 | 29 |  |  |  |  | 6368.97 | 22.658 | 7.929 |  | 13.2 |  | 0 | 10.9 | 16.2 | 70.887
01/05/2025 | 16:30 |  |  |  | 650.5 | 215.6 |  |  | 90.2 | 203.9 |  |  | 106.7 | 106.9 | 107.2 | 206.7 | 206.7 | 108.9 | 562.4 | 10.4 |  |  |  |  | 163.5 | 7.7 | 3.6 | 0 | 6.7 | 10.8 | 75.7 | 5.4 |  |  |  | 111.1 | 199.9 |  |  |  | 6.5 | 232.9 | 72.1 | 149.5 | 42.3 | 18.7 | 19.3 | 90.7 | 0 | 123 | 74.5 | 108.6 | 8.4 | 7.4 | 45.9 | 15 | 3.8 | 37.8 | 175 |  |  |  | 45 |  |  |  | 0 | 0 | 10.2 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 267.4 | 134.3 | 66.4 | 78.1 | 19 |  |  |  |  | 145.2 | 67.8 | [7 empty] | 0.2 | 117.8 | 3.9 | 3.3 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3 | 5.1 | 20.4 | 15.3 | 18.2 | 3.7 | 18.5 | 0.7 | 0.7 | 29.3 | 83.3 |  |  |  |  | 0.5 | 2 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 9.6 | 19 | 20.3 | 20 | 30.1 | 81.2 | 5.6 | 96.6 | 94.6 | 18.3 | 12.8 | 20.9 | 6.5 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 2.5 | 22.07 | 5.2 | 6.5 | 0.4 | 124.2 | 38.5 | 4.8 | 0.9 | 9.5 | 20 | 9.9 | 29 |  |  |  |  | 6409.57 | 22.6987 | 7.928 |  | 13.2 |  | 0 | 10.8 | 16.3 | 70.9267
01/05/2025 | 17:00 |  |  |  | 644.3 | 214.9 |  |  | 90 | 202.6 |  |  | 111.1 | 111.8 | 111.5 | 211.3 | 206.5 | 108.2 | 555.7 | 10.4 |  |  |  |  | 166.4 | 7.4 | 3.6 | 0 | 6.7 | 10.8 | 75 | 5.4 |  |  |  | 110.7 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 186.4 | 70 | 150 | 42.3 | 18.7 | 19.2 | 90.5 | 0 | 123.2 | 73.9 | 109.5 | 8.3 | 7.5 | 45.8 | 15.1 | 3.8 | 38.4 | 173.4 |  |  |  | 45.3 |  |  |  | 0 | 0 | 22.5 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1.4 | 215.7 | 132.9 | 65.7 | 77.8 | 18.9 |  |  |  |  | 144.9 | 67.4 | [7 empty] | 0.1 | 103.6 | 0.9 | 0.2 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 3 | 5.1 | 20.3 | 15.3 | 18.4 | 3.7 | 18.5 | 0.1 | 0 | 28.4 | 81.1 |  |  |  |  | 0 | 2.3 | 20.2 | 3 |  | 19.6 | 9.6 | 18.6 | 20.2 | 20 | 30.3 | 81.7 | 0.8 | 103.2 | 96 | 19.9 | 12.7 | 20.9 | 6.4 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.1 | 5.26 | 2.8 | 2 | 0.4 | 127.8 | 38.8 | 1.8 | 0.3 | 9.5 | 20 | 10.1 | 28.9 |  |  |  |  | 6300.26 | 22.7274 | 7.923 |  | 13.2 |  | 5.8271 | 10.9 | 16.4 | 76.9775
01/05/2025 | 17:30 |  |  |  | 648.9 | 215.8 |  |  | 90.2 | 203.3 |  |  | 106.1 | 106.1 | 106.1 | 206.5 | 205.5 | 108.6 | 559.9 | 10.4 |  |  |  |  | 166.1 | 7.6 | 3.6 | 0 | 6.7 | 11 | 75.5 | 5.7 |  |  |  | 111.2 | 182.3 |  |  |  | 6.5 | 193.5 | 70 | 150 | 42.4 | 18.7 | 19.4 | 89.8 | 0 | 123.2 | 74.2 | 108.8 | 8.3 | 7.9 | 45.5 | 15.1 | 3.8 | 37.6 | 174.4 |  |  |  | 45.4 |  |  |  | 86.9 | 0 | 74.7 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1.5 | 231 | 133.6 | 66.1 | 77.9 | 19 |  |  |  |  | 145.4 | 67.9 | [7 empty] | 0 | 90.7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3 | 5.1 | 20.5 | 15.3 | 18.3 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 28.2 | 80.9 |  |  |  |  | 0 | 2.4 | 14.3 | 3.1 |  | 19.6 | 9.6 | 18.4 | 20.3 | 20 | 29.5 | 81 | 0 | 101.7 | 94.8 | 14.2 | 12 | 20.9 | 6.4 | 8.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 129.2 | 39.7 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 10.1 | 29 |  |  |  |  | 6372.5 | 22.5647 | 7.916 |  | 13.2 |  | 9.442 | 10.8 | 16.2 | 80.1227
01/05/2025 | 18:00 |  |  |  | 650.9 | 215.8 |  |  | 90.8 | 203.4 |  |  | 139 | 138.7 | 139.1 | 231 | 205.1 | 109 | 563.6 | 10.4 |  |  |  |  | 161.6 | 7.8 | 3.7 | 0 | 6.7 | 10.9 | 91.1 | 5 |  |  |  | 111.3 | 224.3 |  |  |  | 6.5 | 226.7 | 70.4 | 149.7 | 42.3 | 18.3 | 19.4 | 91.7 | 0 | 125 | 74 | 109.2 | 8.2 | 8 | 46.2 | 14.9 | 3.8 | 38.2 | 175.3 |  |  |  | 45.5 |  |  |  | 87 | 0 | 74.2 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1.5 | 262.9 | 134.4 | 66.4 | 77.9 | 19.2 |  |  |  |  | 144.9 | 67.4 | [7 empty] | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.6 | 1.2 | 3.2 | 5 | 20.6 | 15.3 | 18.2 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 27 | 81.2 |  |  |  |  | 0 | 2.4 | 11.7 | 3 |  | 19.6 | 9.6 | 18.2 | 20.3 | 20 | 23.8 | 78.5 | 0 | 88.6 | 94.4 | 10.2 | 4.4 | 21 | 6.4 | 8.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 128.5 | 38.6 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 10.4 | 27.7 |  |  |  |  | 6565.6 | 22.5226 | 7.91 |  | 13.2 |  | 9.4441 | 11 | 16.2 | 80.2767
01/05/2025 | 18:30 |  |  |  | 654.7 | 216.7 |  |  | 90 | 204.6 |  |  | 183.9 | 192.2 | 191.7 | 279 | 206.5 | 109.6 | 571.4 | 10.4 |  |  |  |  | 0 | 7.7 | 3.8 | 22.1 | 6.7 | 12.4 | 111.8 | 6.2 |  |  |  | 111.5 | 225.1 |  |  |  | 6.5 | 231.1 | 71.1 | 150.3 | 42.4 | 18.7 | 19.4 | 89.9 | 0 | 183.1 | 90.8 | 109.1 | 8.3 | 7.9 | 46.2 | 12.1 | 3.8 | 38 | 176.8 |  |  |  | 46.2 |  |  |  | 87.3 | 20.9 | 75.9 |  | 0 | 15.6 | [6 empty] | 0 | 1.5 | 272 | 134.8 | 66.5 | 80.1 | 19.4 |  |  |  |  | 146.5 | 73.2 | [7 empty] | 0 | 66.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 | 1.2 | 3.2 | 5.1 | 20.7 | 15.3 | 18.1 | 3.8 | 18.5 | 0 | 0 | 25.7 | 72.7 |  |  |  |  | 0 | 2.4 | 17.8 | 3.1 |  | 19.6 | 9.6 | 18 | 20.3 | 20.2 | 23.4 | 75.4 | 0 | 84.9 | 92.9 | 9.2 | 6.2 | 21 | 6.4 | 9.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 126.5 | 38.4 | 0 | 0 | 9.6 | 20.2 | 9.9 | 30 |  |  |  |  | 6785 | 22.7833 | 7.906 |  | 13.2 |  | 9.4419 | 11.1 | 16.1 | 80.5311
01/05/2025 | 19:00 |  |  |  | 647.6 | 215.8 |  |  | 90.3 | 203.9 |  |  | 170.6 | 170.7 | 169.6 | 266 | 208.9 | 110.1 | 558 | 10.5 |  |  |  |  | 0 | 7.3 | 3.7 | 22.1 | 6.7 | 14.1 | 135.7 | 6.6 |  |  |  | 111.1 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 228.7 | 71 | 149.6 | 42.4 | 18.7 | 19.4 | 91.2 | 29.5 | 180.6 | 88.8 | 108.8 | 8.3 | 7.9 | 45.5 | 11.9 | 3.8 | 37.2 | 174.2 |  |  |  | 46 |  |  |  | 86.9 | 84.7 | 74.9 |  | 0 | 75.5 | [6 empty] | 0 | 1.5 | 266.6 | 133.4 | 64.1 | 80.1 | 18.9 |  |  |  |  | 146.3 | 78.7 | [7 empty] | 0 | 65.9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 5.5 | 1.2 | 3.1 | 5.1 | 20.2 | 15.3 | 9.8 | 3.8 | 18.5 | 0 | 0 | 24.8 | 74.6 |  |  |  |  | 0 | 2.4 | 1.7 | 3.1 |  | 19.6 | 9.6 | 18.1 | 20.3 | 20.1 | 22.4 | 74.2 | 0 | 91.5 | 94.4 | 10 | 4.5 | 21 | 6.3 | 8.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 124.8 | 39.1 | 0 | 0 | 9.6 | 20.2 | 9.7 | 29.9 |  |  |  |  | 6834.4 | 22.7444 | 7.907 |  | 13.2 |  | 9.443 | 11 | 16 | 80.2944
01/05/2025 | 19:30 |  |  |  | 649.8 | 216.5 |  |  | 90.4 | 204.7 |  |  | 129.8 | 130.9 | 129.7 | 235.9 | 208.7 | 109.9 | 559.7 | 10.5 |  |  |  |  | 0 | 7.3 | 3.6 | 22.1 | 6 | 15.1 | 110.3 | 7.7 |  |  |  | 111.3 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 231.9 | 71.8 | 149.8 | 42.4 | 18.7 | 19.3 | 87.8 | 175.1 | 182.6 | 84.6 | 108.7 | 8.3 | 8 | 45.7 | 12 | 3.8 | 38 | 174.8 |  |  |  | 46.8 |  |  |  | 87 | 171.3 | 60.3 |  | 0 | 75.2 | [6 empty] | 0 | 1.5 | 248 | 134.1 | 62.2 | 79.9 | 19.2 |  |  |  |  | 146.9 | 79.6 | [7 empty] | 0 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 3.2 | 5.1 | 20.5 | 15.3 | 0 | 3.8 | 18.5 | 0 | 0 | 27.7 | 74.7 |  |  |  |  | 0 | 2.4 | 0.2 | 3.1 |  | 19.6 | 9.6 | 18 | 20.3 | 20 | 21.5 | 74.9 | 0 | 85.9 | 95.1 | 9.3 | 4.3 | 21 | 6.3 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 126.6 | 39.3 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 9.5 | 30 |  |  |  |  | 6851 | 22.7341 | 7.904 |  | 13.2 |  | 9.4424 | 11.2 | 16.2 | 80.6805
01/05/2025 | 20:00 |  |  |  | 650.1 | 216.3 |  |  | 90.3 | 204.4 |  |  | 128.4 | 128.4 | 128.6 | 229.9 | 208.8 | 110 | 560.6 | 10.5 |  |  |  |  | 0 | 7.4 | 3.7 | 22.2 | 6.7 | 14.1 | 110.6 | 7.7 |  |  |  | 111.4 | 223.3 |  |  |  | 6.5 | 231.6 | 73 | 150 | 42.4 | 18.7 | 18.3 | 91.7 | 181.6 | 181.8 | 84.5 | 108.8 | 8.5 | 8.4 | 46 | 12.1 | 3.8 | 37.6 | 174.9 |  |  |  | 47 |  |  |  | 87.2 | 173.2 | 60.3 |  | 0 | 75.7 | [6 empty] | 0 | 1.5 | 246.7 | 126.9 | 62.4 | 80.2 | 19.2 |  |  |  |  | 147.4 | 79.5 | [7 empty] | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 5.1 | 20.5 | 15.3 | 0 | 3.8 | 18.5 | 0 | 0 | 22.1 | 67.9 |  |  |  |  | 0 | 2.4 | 12.7 | 3 |  | 19.6 | 9.6 | 18.3 | 20.3 | 20 | 17.6 | 73.4 | 0 | 91.6 | 94.8 | 8.1 | 6.9 | 21 | 6.3 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 128 | 39.5 | 0 | 0 | 9.7 | 20 | 9.3 | 29.8 |  |  |  |  | 6845.6 | 22.8718 | 7.903 |  | 13.2 |  | 9.4419 | 11.3 | 16.2 | 80.9167
01/05/2025 | 20:30 |  |  |  | 643.6 | 214.9 |  |  | 89.4 | 202.4 |  |  | 110.7 | 111 | 110.9 | 210.7 | 208.6 | 109.6 | 555.6 | 10.4 |  |  |  |  | 0 | 6.9 | 3.5 | 22.1 | 6.7 | 14.2 | 109.6 | 7 |  |  |  | 110.1 | 222.8 |  |  |  | 6.5 | 226.5 | 73 | 149.2 | 42.4 | 18.7 | 18.5 | 88.9 | 179 | 178.6 | 84 | 108.1 | 8.4 | 8.3 | 45.4 | 13 | 3.8 | 37 | 172 |  |  |  | 46.4 |  |  |  | 86.4 | 89.8 | 139.2 |  | 49.3 | 75.4 | [6 empty] | 0 | 1.5 | 227.2 | 119 | 61.4 | 80.3 | 18.6 |  |  |  |  | 146.9 | 78.8 | [7 empty] | 0 | 60.8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 5.2 | 20 | 15.3 | 18.7 | 3.8 | 18.5 | 0 | 0 | 22.4 | 69.3 |  |  |  |  | 0 | 2.6 | 20.2 | 3.1 |  | 19.6 | 9.6 | 18.2 | 20.2 | 20 | 16.2 | 77.2 | 0 | 101.4 | 95.6 | 10.9 | 9.1 | 21 | 6.3 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 125.2 | 39.4 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 10 | 30.1 |  |  |  |  | 6790.5 | 23.0009 | 7.904 |  | 13.2 |  | 9.4417 | 11.2 | 16.2 | 80.9467
01/05/2025 | 21:00 |  |  |  | 647 | 215.2 |  |  | 90.8 | 203.6 |  |  | 163.8 | 164.2 | 164.5 | 257.9 | 208.8 | 109.3 | 561 | 10.3 |  |  |  |  | 0 | 7.3 | 3.6 | 22 | 6.7 | 14.2 | 73.2 | 7.4 |  |  |  | 111.1 | 224 |  |  |  | 6.5 | 229.6 | 73 | 150.3 | 42.4 | 18.7 | 18.5 | 88.6 | 123.2 | 180.6 | 85.3 | 109.7 | 8.4 | 8.3 | 46.3 | 22.2 | 3.8 | 38.6 | 174.1 |  |  |  | 46.6 |  |  |  | 86.7 | 0 | 139.2 |  | 55.5 | 0 | [6 empty] | 0 | 1.5 | 230.5 | 133.6 | 62 | 80.7 | 19 |  |  |  |  | 146.9 | 78.8 | [7 empty] | 0 | 65.6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 5.2 | 20.4 | 15.3 | 18.7 | 3.8 | 18.5 | 0 | 0 | 18.1 | 62.8 |  |  |  |  | 0 | 3 | 20.2 | 3.1 |  | 19.6 | 9.6 | 18.3 | 20.2 | 20 | 14.1 | 79.6 | 0 | 100.4 | 95.9 | 11.9 | 10.1 | 20.9 | 6.3 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 125.1 | 39 | 0 | 0 | 9.5 | 20.2 | 10.3 | 30.2 |  |  |  |  | 6799.6 | 22.9503 | 7.9 |  | 13.2 |  | 9.4412 | 11.3 | 16.1 | 80.8915
01/05/2025 | 21:30 |  |  |  | 647.5 | 215 |  |  | 91.5 | 203.3 |  |  | 130.4 | 130.8 | 131 | 227.3 | 208.4 | 109.6 | 559.2 | 10.5 |  |  |  |  | 167.5 | 7.5 | 3.7 | 22 | 6.7 | 11.7 | 73.5 | 7.3 |  |  |  | 111.2 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 228.8 | 73 | 150 | 42.3 | 18.7 | 18.6 | 91.2 | 81.8 | 182 | 85.1 | 110.3 | 8.4 | 8.3 | 46.7 | 22 | 3.8 | 39.1 | 174.8 |  |  |  | 46.8 |  |  |  | 87.1 | 0 | 171.5 |  | 70.5 | 0 | [6 empty] | 0 | 1.5 | 247.8 | 126.4 | 62.2 | 80.6 | 19.2 |  |  |  |  | 146.7 | 77.4 | [7 empty] | 0 | 71.6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 3.3 | 5.2 | 20.5 | 15.3 | 18.6 | 3.8 | 18.5 | 0 | 0 | 19.6 | 62.5 |  |  |  |  | 0 | 3.4 | 20.2 | 3.1 |  | 19.6 | 9.7 | 18.2 | 20.3 | 20 | 11.9 | 77.9 | 0 | 108.9 | 95.7 | 11 | 13.2 | 20.9 | 6.2 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 126 | 39 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 10.4 | 29.9 |  |  |  |  | 6866.9 | 22.9977 | 7.899 |  | 13.2 |  | 9.44 | 11.2 | 16.1 | 80.8367
01/05/2025 | 22:00 |  |  |  | 649.2 | 215.8 |  |  | 90.1 | 203.7 |  |  | 109.8 | 109.2 | 109.2 | 211.6 | 208.2 | 109.6 | 559.8 | 10.4 |  |  |  |  | 169.3 | 7.4 | 3.6 | 0 | 6.7 | 10.4 | 73.6 | 6.8 |  |  |  | 111.2 | 222.2 |  |  |  | 6.5 | 230.8 | 73.2 | 150.5 | 42.4 | 18.6 | 18.6 | 91.8 | 0 | 179.1 | 90.6 | 109.5 | 8.4 | 8.3 | 46 | 22 | 3.8 | 38 | 175.2 |  |  |  | 46.8 |  |  |  | 87.1 | 0 | 172.8 |  | 70.6 | 0 | [6 empty] | 0 | 1.8 | 268.8 | 122.1 | 62.4 | 80.8 | 19.2 |  |  |  |  | 146.9 | 69 | [7 empty] | 0 | 80.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 3.3 | 5.2 | 20.4 | 15.3 | 18.6 | 3.8 | 18.5 | 0 | 0 | 20.7 | 73.2 |  |  |  |  | 0 | 3.4 | 20.2 | 3.1 |  | 19.7 | 9.7 | 18.3 | 20.3 | 20 | 17.3 | 73.8 | 0 | 95.4 | 96 | 11.6 | 7.9 | 20.9 | 6.2 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 115.7 | 39.2 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 10.2 | 29.7 |  |  |  |  | 6691.8 | 22.9581 | 7.907 |  | 13.2 |  | 9.4393 | 11.3 | 16.1 | 80.9044
01/05/2025 | 22:30 |  |  |  | 651.6 | 216.3 |  |  | 90.1 | 203.2 |  |  | 162.3 | 162.8 | 162.3 | 251.9 | 207.8 | 109.2 | 566.5 | 10.5 |  |  |  |  | 164.8 | 7.5 | 3.7 | 0 | 6.7 | 10.8 | 74 | 2.9 |  |  |  | 111.1 | 222.2 |  |  |  | 6.5 | 231.6 | 75 | 149.3 | 42.4 | 18.7 | 18.6 | 94.5 | 0 | 31.5 | 12.1 | 108.8 | 8.3 | 8.4 | 46.2 | 42 | 3.8 | 37.9 | 174.9 |  |  |  | 47 |  |  |  | 87.2 | 0 | 173.4 |  | 72 | 0 | [6 empty] | 0 | 1.8 | 271.2 | 134.3 | 62.4 | 80.7 | 19.2 |  |  |  |  | 152.5 | 71.9 | [7 empty] | 0 | 91.6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 3.3 | 5.2 | 20.4 | 15.3 | 18.7 | 3.8 | 18.5 | 0 | 0 | 25.4 | 76.4 |  |  |  |  | 0 | 3.4 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 9.6 | 18.3 | 20.3 | 20 | 18.2 | 58.5 | 0 | 94.6 | 96.3 | 8.6 | 7.6 | 20.9 | 6.2 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 110.2 | 38.9 | 0 | 0 | 9.6 | 20.1 | 9.6 | 30.1 |  |  |  |  | 6710.3 | 22.9827 | 7.907 |  | 13.2 |  | 9.4391 | 11.4 | 16.3 | 81.2288
01/05/2025 | 23:00 |  |  |  | 645.3 | 215.8 |  |  | 88.3 | 202.3 |  |  | 139.3 | 137.2 | 136.5 | 238.4 | 207.5 | 110.1 | 556 | 10.4 |  |  |  |  | 164.8 | 7.6 | 3.6 | 0 | 6.7 | 10.8 | 73.5 | 4.9 |  |  |  | 110.9 | 223 |  |  |  | 6.5 | 228.4 | 76.8 | 145.5 | 42.3 | 17.9 | 18.6 | 91.4 | 0 | 0 | 0 | 106.9 | 8.4 | 8.3 | 44.6 | 44.7 | 3.8 | 36.8 | 174 |  |  |  | 46.5 |  |  |  | 87 | 0 | 171.7 |  | 72.2 | 0 | [6 empty] | 0 | 1.7 | 255.5 | 132.2 | 61.8 | 80.2 | 19 |  |  |  |  | 150.9 | 70.1 | [7 empty] | 0 | 94.1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.7 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 5.2 | 20.4 | 15.3 | 18.7 | 3.8 | 18.5 | 0 | 0 | 27.1 | 78.5 |  |  |  |  | 0 | 3.4 | 20.2 | 3.1 |  | 19.8 | 9.5 | 18.3 | 20.2 | 20 | 18.6 | 37.9 | 0 | 89.1 | 93.1 | 10 | 5.7 | 20.9 | 6.2 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 98.1 | 38.6 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 9 | 30.2 |  |  |  |  | 6488.7 | 22.9843 | 7.902 |  | 13.2 |  | 9.4392 | 11.3 | 16.3 | 81.1254
01/05/2025 | 23:30 |  |  |  | 645.2 | 215.5 |  |  | 90.5 | 202.6 |  |  | 107.6 | 106.8 | 107.2 | 210.6 | 207.9 | 110 | 553.7 | 10.4 |  |  |  |  | 165.7 | 7.4 | 3.6 | 0 | 6.7 | 10.4 | 73.2 | 5.8 |  |  |  | 110.7 | 196.6 |  |  |  | 6.5 | 167.6 | 76.8 | 148.2 | 42.3 | 18.5 | 18.7 | 89.3 | 0 | 0 | 0 | 107.2 | 8.2 | 9.3 | 45.2 | 44.8 | 3.8 | 38.1 | 171.9 |  |  |  | 46.8 |  |  |  | 86.7 | 0 | 172.7 |  | 72.2 | 0 | [6 empty] | 0 | 2.9 | 267.1 | 131.9 | 61.5 | 79.3 | 0 |  |  |  |  | 147.3 | 71.2 | [7 empty] | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 3.3 | 5.2 | 20.2 | 15.3 | 18.7 | 3.8 | 18.5 | 0 | 0 | 28.5 | 79.8 |  |  |  |  | 0 | 3.4 | 20.2 | 3.1 |  | 19.8 | 9.5 | 18.4 | 20.2 | 19.9 | 16 | 32.4 | 0 | 88.1 | 94.6 | 8.5 | 7.1 | 20.9 | 6.2 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6 | 39.2 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 9.5 | 30.4 |  |  |  |  | 6266.4 | 23.0185 | 7.906 |  | 13.2 |  | 9.4386 | 11.1 | 16.3 | 80.9631
02/05/2025 | 00:00 |  |  |  | 645.6 | 215.5 |  |  | 89.8 | 202.9 |  |  | 105.9 | 106 | 105.6 | 207.8 | 208.3 | 109.8 | 557.7 | 10.3 |  |  |  |  | 162.2 | 7.4 | 3.4 | 0 | 4.7 | 10.6 | 74.4 | 5.9 |  |  |  | 110.4 | 175.6 |  |  |  | 6.5 | 184.2 | 77 | 149.1 | 42.4 | 18.7 | 19.7 | 89 | 0 | 0 | 0 | 107.9 | 8.1 | 9.3 | 45 | 44.8 | 3.8 | 37.3 | 173 |  |  |  | 47 |  |  |  | 86.6 | 0 | 159.6 |  | 67 | 0 | [6 empty] | 0 | 4.5 | 229 | 120.6 | 61.5 | 77.1 | 0 |  |  |  |  | 120.7 | 59.2 | [7 empty] | 0 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 5.2 | 20.2 | 15.6 | 18.7 | 3.8 | 18.5 | 0 | 0 | 29.4 | 80.2 |  |  |  |  | 0 | 3.4 | 20.2 | 3.1 |  | 19.8 | 9.6 | 18.1 | 20.3 | 20 | 14.2 | 36.2 | 0 | 85.4 | 95.7 | 6.3 | 3.7 | 20.9 | 6.2 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 34.5 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 9.2 | 30 |  |  |  |  | 6135.5 | 23.144 | 7.907 |  | 13.2 |  | 9.4375 | 11.3 | 16.2 | 81.1885
EJEC |  | 0 | 0 | 0 | 15548.35 | 5178.95 | 0 | 0 | 2164.6 | 5348.95 | 0 | 0 | 3153.8 | 3153.4 | 3155.65 | 5501.65 | 4663.35 | 2489.1 | 13431.75 | 250.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3480.3 | 177.4 | 86.25 | 156.35 | 155.2 | 253.6 | 1792.9 | 125.6 | 0 | 0 | 0 | 2661.15 | 5086.85 | 0 | 0 | 0 | 156 | 5142.4 | 1802.15 | 3549.35 | 1016.35 | 447.7 | 465.7 | 2173.4 | 540.9 | 3349.35 | 1911.5 | 2610.6 | 81.5 | 179.45 | 1047.45 | 229.05 | 91.2 | 910.05 | 4176.6 | 0 | 0 | 0 | 1114.9 | 0 | 0 | 0 | 1084.9 | 269.95 | 912.6 | 0 | 264.65 | 158.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 78.75 | 5595.55 | 3135.65 | 1523.15 | 1907.95 | 436.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3414 | 1634.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 2082.5 | 295.6 | 92.8 | 0.9 | 305.3 | 238 | 131.45 | 28.8 | 77.05 | 122.85 | 487.8 | 322.85 | 423.65 | 89.4 | 444.6 | 37.6 | 41.85 | 580.75 | 1677.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 55.8 | 421.45 | 74.05 | 0 | 474.75 | 229.5 | 446.9 | 486.05 | 479.95 | 437.85 | 1245.85 | 117.45 | 1647.45 | 1892.6 | 205.1 | 141.95 | 501.9 | 162.35 | 198 | 489.6 | 489.6 | 484.8 | 69.95 | 954.125 | 88.2 | 326.95 | 9.2 | 1876.8 | 591.9 | 257.85 | 80.4 | 229.45 | 480.3 | 226.85 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153553.925 | 559.9155 | 190.2955 | 0 | 316.8 | 0 | 256.5222 | 262.7 | 388.55 | 1974.7832

## REACTIVA
jueves, 1 de Mayo del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [162 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
01/05/2025 | 00:30 |  |  |  | 33.5 | 20.6 |  |  | -18.7 | 6.4 |  |  | -33.4 | -31.7 | -13.8 | 20.2 | -10.4 | -9.4 | 59.4 | 0.2 |  |  |  |  | 12.1 | 1.3 | 0 | -3.3 | 3.9 | 1.8 | 1.1 |  |  |  | 12.5 | 7.4 |  |  |  | -1.3 | -10 | 7.1 | 10.3 | -0.4 | 0.2 | 2.7 | 1.8 | -3.2 | -45.4 | -45.9 | 1.9 | 0 | -0.4 | -4.5 | 0 | 1 | -0.1 | 4 |  |  |  | 1.7 |  |  |  | -7.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.3 | 35.6 | 26.4 | 6.4 | 0.7 | 1.9 |  |  |  |  | 9.2 | -28.5 | [8 empty] | -2.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 | -0.9 |  | 0.2 | 1.3 | 2.2 | 0.7 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2 | 8 |  |  |  |  | 0 | -0.2 | 0.6 | 0.5 |  | -4.6 | 0.5 | 2.1 | 2.2 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -4.9 | -5.5 |  | 0.3 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.1 | 11 |  |  |  |  | 48.8 | 1.3731 | 0.128 |  | 1.6 |  | 5.5591 | -0.1 | 0.3 | 8.8601
01/05/2025 | 01:00 |  |  |  | 35.3 | 22.4 |  |  | -16.2 | 10.3 |  |  | -33.3 | -33.2 | -14.7 | 18.8 | -10.1 | -9.6 | 61.2 | 0.1 |  |  |  |  | 15.4 | 1.3 | 0 | -3.3 | 3.9 | 1.6 | 1.1 |  |  |  | 13.5 | 6.3 |  |  |  | -1.2 | -22 | 7 | 4.9 | -2.3 | -0.5 | 2.7 | 0.9 | -4.8 | -46.3 | -45.6 | 2.8 | 0 | -0.4 | -4 | 0 | 1.1 | -0.1 | 2.9 |  |  |  | 3.7 |  |  |  | -8.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.3 | 10.2 | 17 | -0.3 | 0.6 | -0.2 |  |  |  |  | 9.5 | -28.1 | [8 empty] | -2.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 | -1 |  | 0.3 | 1.4 | 2.3 | 2.7 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.7 | 8.7 |  |  |  |  | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.5 |  | -4.6 | 0.7 | 2.1 | 2.2 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -4.6 | -5 |  | 0.3 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 3.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 11.9 |  |  |  |  | 3.8 | 1.6676 | 0.076 |  | 1.8 |  | 5.5579 | 0.8 | 0.5 | 10.4015
01/05/2025 | 01:30 |  |  |  | 30.3 | 21.4 |  |  | -17.1 | 19.3 |  |  | -34.5 | -34.6 | -19.3 | 20.9 | -9.5 | -10.4 | 64.9 | -0.2 |  |  |  |  | 15.6 | 1.6 | 0 | -3.3 | 3.9 | 2.1 | 1.1 |  |  |  | 13.2 | 6.5 |  |  |  | -1 | -17.9 | 8 | 4.5 | -2.5 | -0.2 | 2.7 | 1 | -8.8 | -47.3 | -48.7 | 5 | 0 | -0.2 | -3.5 | 0 | 1.2 | -0.3 | -2.2 |  |  |  | 3.1 |  |  |  | -4.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.3 | 10.1 | 15.9 | -0.2 | 0.6 | -0.1 |  |  |  |  | 11.6 | -26.2 | [8 empty] | -2.8 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 | -1 |  | 0 | 1.4 | 2.3 | 3.7 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.6 | 8.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 |  | -4.6 | 0.7 | 2.2 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -7 | -7.2 |  | 0 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2 | 12.2 |  |  |  |  | 0.9 | 2.0415 | 0.539 |  | 1.8 |  | 5.5517 | 0.8 | 0.6 | 11.3322
01/05/2025 | 02:00 |  |  |  | 19.8 | 18.7 |  |  | -13.6 | 23.8 |  |  | -33.4 | -40.5 | -23.9 | 20.5 | -12 | -10.1 | 57.3 | -0.2 |  |  |  |  | 13.9 | 1.3 | 0 | -3.4 | 3.8 | 1.4 | 0.9 |  |  |  | 12.1 | 2.9 |  |  |  | -1 | -14.4 | 8.6 | 6.2 | -2.6 | 0 | 2.7 | 0.3 | 0 | -51.5 | -55.3 | 4 | 0 | 0.1 | -3.7 | 0 | 1.1 | -0.3 | -0.1 |  |  |  | 4.2 |  |  |  | -6.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.3 | 16.9 | 18.5 | 0.5 | 0.5 | -0.1 |  |  |  |  | 8.6 | -31.7 | [8 empty] | -3.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 |  | 0 | 1.4 | 2.3 | 3.5 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.7 | 8.4 |  |  |  |  | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.5 |  | -4.6 | 0.6 | 2.1 | 2.2 | 1.2 | 0.8 | 4 | 0 | -9.4 | -9.7 |  | 0 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.5 | 1.8 | 12.4 |  |  |  |  | -33.6 | 1.9199 | 0.478 |  | 1.8 |  | 5.5545 | 0.7 | 0.6 | 11.0525
01/05/2025 | 02:30 |  |  |  | 30.7 | 21.5 |  |  | -14.9 | 22.6 |  |  | -31.8 | -32 | -14.8 | 21.6 | -20.8 | -16.2 | 60 | 0.1 |  |  |  |  | 13.9 | 1.1 | 0 | -3.4 | 4.2 | 1 | 1.3 |  |  |  | 12.7 | 3.6 |  |  |  | -1 | -13.6 | 8.6 | 5.3 | -2.5 | -0.3 | 2.7 | 1 | 0 | -50.5 | -54.5 | 2 | 0 | -0.1 | -3.8 | 0 | 1.2 | -0.2 | 1.6 |  |  |  | 3.3 |  |  |  | -6.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.3 | 16.7 | 17.6 | -3.5 | 1.6 | -0.1 |  |  |  |  | 8.4 | -32 | [8 empty] | -3.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 |  | 0 | 1.6 | 2.2 | 3.3 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.8 | 7.5 |  |  |  |  | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.5 |  | -4.6 | 0.6 | 2.2 | 2.2 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -6.7 | -7.3 |  | 0 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2 | 10.9 |  |  |  |  | -16.6 | 1.9187 | 0.409 |  | 1.8 |  | 5.5559 | 0.5 | 0.6 | 10.7836
01/05/2025 | 03:00 |  |  |  | 33.4 | 20.9 |  |  | -15.3 | 24.5 |  |  | -32.3 | -36 | -18.7 | 21.3 | -19.6 | -15.7 | 62.1 | 0 |  |  |  |  | 15 | 1.5 | 0 | -3.4 | 4.2 | 1.5 | 1.2 |  |  |  | 12.2 | 2.7 |  |  |  | -1.1 | -15 | 8.3 | 5.7 | -1.3 | -0.3 | 2.7 | 0.5 | 0 | -48.9 | -53 | 2.5 | 0 | -0.1 | -3.8 | 0 | 1.1 | -0.1 | 0.5 |  |  |  | 2.5 |  |  |  | -6.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.3 | 16.6 | 18.7 | -2.3 | 0.5 | -0.1 |  |  |  |  | 9.2 | -32.4 | [8 empty] | -3.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 |  | 0 | 1.4 | 2.3 | 3.5 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.1 | 7.6 |  |  |  |  | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.5 |  | -4.9 | 0.6 | 2.1 | 2.2 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -7.2 | -7.9 |  | 0 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 10.9 |  |  |  |  | -16.8 | 1.9773 | 0.274 |  | 1.8 |  | 5.5583 | 0.2 | 0.6 | 10.4097
01/05/2025 | 03:30 |  |  |  | 26.8 | 20.6 |  |  | -16.3 | 19.4 |  |  | -32.5 | -35.5 | -18.5 | 22.6 | -20.7 | -15.1 | 63.8 | -0.1 |  |  |  |  | 12.7 | 1.3 | 0 | -3.3 | 4.2 | 1.7 | 1.3 |  |  |  | 11.8 | 2.9 |  |  |  | -1.2 | -16.2 | 8.2 | 5.1 | -2.4 | 0.4 | 2.7 | 0.8 | 0 | -49 | -52.9 | 1.7 | 0 | -0.2 | -3.8 | 0 | 1 | -0.1 | 0.4 |  |  |  | 1.8 |  |  |  | -8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.3 | 17.3 | 17 | -3.4 | 2.8 | -0.1 |  |  |  |  | 8.8 | -32.6 | [8 empty] | -3.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 |  | 0 | 1.4 | 2.3 | 3.6 | 1.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.2 | 7 |  |  |  |  | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -4.8 | 0.6 | 2.3 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -6.8 | -7.7 |  | 0 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -2.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 10.7 |  |  |  |  | -36.5 | 1.8296 | 0.255 |  | 1.8 |  | 5.5621 | 0.2 | 0.6 | 10.2466
01/05/2025 | 04:00 |  |  |  | 28.7 | 21.3 |  |  | -11.3 | 24.5 |  |  | -33.1 | -34.4 | -16.8 | 19.7 | -23.4 | -16.7 | 64.7 | 0.1 |  |  |  |  | 15.5 | 1.4 | 0 | -3.3 | 4.1 | 1.3 | 1.2 |  |  |  | 12.4 | 2.5 |  |  |  | -1.1 | -18 | 8 | 5 | -2.2 | 0.4 | 2.7 | 0.8 | 0 | -48.7 | -52.7 | 2.6 | 0 | -0.2 | -4 | 0 | 1.1 | -0.1 | 3.3 |  |  |  | 3.7 |  |  |  | -7.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.4 | 17.3 | 16 | -3.5 | 0.6 | 0.1 |  |  |  |  | 9.6 | -31.9 | [8 empty] | -2.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 | -1 |  | -0.2 | 1.4 | 2.3 | 4 | 1.5 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.9 | 7.9 |  |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.5 |  | -4.8 | 0.5 | 2.4 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 17.7 | 0 | -6.7 | -7.8 |  | 0 | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2 | 12.1 |  |  |  |  | -3.6 | 1.84 | 0.519 |  | 1.8 |  | 5.5679 | 0.5 | 0.4 | 10.6269
01/05/2025 | 04:30 |  |  |  | 23.2 | 19.8 |  |  | -10 | 22.6 |  |  | -29.7 | -28.1 | -11 | 24.4 | -30.3 | -19.7 | 56.2 | 0.3 |  |  |  |  | 12 | 1.6 | 0 | -3.4 | 3.9 | 1.5 | 1.1 |  |  |  | 11.8 | 4.6 |  |  |  | -1.1 | -17.3 | 8 | 5.8 | -2.1 | -0.1 | 2.7 | 1.7 | 0 | -51.3 | -55 | 2.5 | 0 | -0.2 | -3.5 | 0 | 1.1 | -0.3 | 4.3 |  |  |  | 5.6 |  |  |  | -10.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.3 | 14.8 | 17.1 | -3.1 | 0.6 | 0 |  |  |  |  | 5.7 | -34.2 | [8 empty] | -2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 |  | 0 | 1.4 | 2.2 | 3.4 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.2 | 7.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 |  | -4.8 | 0.8 | 2.2 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 22.5 | 0 | -6.5 | -9.7 |  | 0 | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2 | 12.3 |  |  |  |  | -17.9 | 1.6394 | 0.634 |  | 1.8 |  | 5.5587 | 0.7 | 0.4 | 10.732
01/05/2025 | 05:00 |  |  |  | 34.8 | 20.5 |  |  | -8.3 | 24.9 |  |  | -23 | -33.4 | -17.2 | 33.3 | -27.9 | -17.2 | 63.1 | -0.1 |  |  |  |  | 13.6 | 1.5 | 0 | -3.4 | 3.9 | 2.1 | 1.1 |  |  |  | 11 | 3.2 |  |  |  | -1.1 | -13.3 | 7.6 | 7.3 | -1.9 | 0 | 2.7 | 1.2 | 0 | -47.7 | -51.5 | 1.1 | 0 | -0.3 | -4 | 0 | 1.1 | -0.3 | -3 |  |  |  | 6.1 |  |  |  | -6.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.3 | 17 | 19.2 | -1.1 | 0.3 | -0.3 |  |  |  |  | 8.9 | -29.8 | [8 empty] | -3.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.2 | 2.3 | 0.8 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.6 | 8.9 |  |  |  |  | -0.1 | 0 | 0.6 | 0.5 |  | -4.8 | 0.7 | 2.4 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 22 | 0.4 | -5.9 | -5.7 |  | 0 | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 12.6 |  |  |  |  | 37.1 | 1.7968 | 0.598 |  | 1.8 |  | 5.5613 | 0.7 | 0.7 | 11.1562
01/05/2025 | 05:30 |  |  |  | 33.1 | 21.3 |  |  | -8.5 | 22.7 |  |  | -30.5 | -28.5 | -11 | 24.4 | -25.4 | -18.8 | 62.8 | 0.1 |  |  |  |  | 15.6 | 1.5 | 0 | -3.4 | 3.8 | 1.8 | 1.2 |  |  |  | 12.3 | 3.8 |  |  |  | -1.1 | -13.2 | 7.6 | 5.9 | -2.5 | 0.2 | 2.7 | 1 | 0 | -49.8 | -53.4 | 2.6 | 0 | -0.5 | -4.4 | 0 | 1 | -0.1 | 4.9 |  |  |  | 7 |  |  |  | -10.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.3 | 16.5 | 17.8 | -2.7 | 0.6 | -0.1 |  |  |  |  | 8.8 | -33.3 | [8 empty] | -4 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 | -1 |  | 0 | 1.2 | 2.3 | 1.4 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.7 | 8.2 |  |  |  |  | -0.1 | 0 | 0.6 | 0.5 |  | -4.8 | 0.8 | 2.6 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 21.6 | 0.4 | -4.3 | -6.7 |  | 0 | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 13.1 |  |  |  |  | 24.8 | 1.7677 | 0.65 |  | 1.8 |  | 5.5586 | 1 | 0.4 | 11.1763
01/05/2025 | 06:00 |  |  |  | 22.2 | 20.1 |  |  | -9.8 | 6.3 |  |  | -32 | -33 | -14.9 | 22.2 | -22.1 | -17.4 | 59.4 | 0.1 |  |  |  |  | 11.1 | 1.3 | 0 | -3.4 | 3.6 | 0.7 | 1 |  |  |  | 12.2 | 2.9 |  |  |  | -1.3 | -21.2 | 6.7 | 5 | -2.5 | -0.5 | 2.7 | 1.4 | 0 | -51.5 | -56.4 | 0.8 | 0 | -0.3 | -4 | 0 | 1.1 | -0.1 | 3.3 |  |  |  | 5.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.4 | 16.9 | 17.3 | -3.4 | 0.6 | 0 |  |  |  |  | 4.8 | -38.7 | [8 empty] | -4 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 | -0.9 |  | -0.2 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.9 | 7.6 |  |  |  |  | -0.1 | 0 | 0.4 | 0.5 |  | -4.9 | 0.6 | 2.2 | 2.1 | 1 | 0.8 | 19.8 | 0.3 | -5.3 | -7.6 |  | 0 | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -4.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3 | 1.9 | 13.3 |  |  |  |  | -49.2 | 1.5066 | 0.427 |  | 1.9 |  | 5.5594 | 0.9 | 0.4 | 10.6929
01/05/2025 | 06:30 |  |  |  | 21.8 | 20 |  |  | -9.8 | 7.7 |  |  | -36.8 | -37.4 | -20.1 | 16.1 | -24.2 | -18.7 | 63.2 | 0.1 |  |  |  |  | 11.1 | 1.6 | 0 | -3.4 | 3.5 | 0.3 | 0.9 |  |  |  | 13 | -0.8 |  |  |  | -1.4 | -25.3 | 6.1 | 4.5 | -2.1 | -0.5 | 2.7 | 0.8 | 0 | -44.9 | -57.5 | -1.1 | 0 | -0.5 | -4.1 | 0 | 1 | -0.2 | 0.9 |  |  |  | 5.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.4 | 16.8 | 16 | -3.5 | 0.9 | 0 |  |  |  |  | 0.5 | -44.9 | [8 empty] | -4.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 | -0.9 |  | -0.2 | 1.2 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.7 | 11.3 |  |  |  |  | 0.3 | -0.1 | 0.6 | 0.5 |  | -4.7 | 0.4 | 2.2 | 2.1 | 0.9 | 0.8 | 19 | 0.2 | -5 | -7 |  | 0 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 24.45 | 0 | -0.4 | -0.1 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 1.8 | 12.2 |  |  |  |  | -53.45 | 1.4369 | 0.252 |  | 1.9 |  | 5.5515 | 0.9 | 1.9 | 11.9404
01/05/2025 | 07:00 |  |  |  | -4.8 | 14.7 |  |  | -9.9 | -4.6 |  |  | -48.1 | -56.1 | -39.1 | 2.2 | -2.7 | -5.3 | 53.5 | -0.1 |  |  |  |  | 7.5 | 0.7 | 0 | -3.3 | 3.9 | -0.8 | 1.2 |  |  |  | 11.6 | -9.3 |  |  |  | -1.1 | -37.4 | 5.7 | -3.6 | -3.7 | -0.3 | 2.7 | 0.7 | 0 | -28.5 | -39 | -5 | 0 | -0.5 | -3.4 | 0 | 1.1 | 0 | 0.8 |  |  |  | 2.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.4 | 18.5 | 17.9 | -5.4 | 0.1 | -3.8 |  |  |  |  | -13.7 | -46.3 | [8 empty] | -5 | 0.3 | 0 |  | 0 | 0.1 | -0.9 |  | 0.2 | 1.1 | 1.5 | -0.6 | 1.3 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -2.4 | 1.3 |  |  |  |  | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 |  | -4.6 | 0.7 | 2.4 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 27.4 | 0.1 | -6.2 | -11.7 |  | 0 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 24.72 | 0 | 1.2 | -0.1 | 4.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 1.1 | 1.9 | 11.1 |  |  |  |  | -170.38 | 1.228 | 0.311 |  | 1.7 |  | 5.5533 | 0.1 | 0.4 | 9.2923
01/05/2025 | 07:30 |  |  |  | 12.8 | 18.6 |  |  | -8 | 0.5 |  |  | -30.6 | -38.7 | -30.6 | 0.3 | -11 | -9 | 49.5 | 0.2 |  |  |  |  | 6.5 | 0.4 | 0 | -3.3 | 4.5 | 0.7 | 1.4 |  |  |  | 12.8 | -2.4 |  |  |  | -0.9 | -28.6 | 7.4 | -3.5 | -4.4 | 0 | 2.7 | 0.5 | 0 | -32.6 | -45.3 | -1.7 | 0 | -0.2 | -5.9 | 0 | 1 | -0.1 | 1.5 |  |  |  | 4.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.4 | 15.5 | 17.7 | -5.9 | -0.2 | -4 |  |  |  |  | -11.7 | -43.1 | [8 empty] | -4.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.4 | 1.5 | -0.2 | 1.3 | 0.7 |  | -0.1 | 0 | -2.5 | 0.4 |  |  |  |  | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -4.8 | 0.4 | 1.6 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 22.2 | -0.5 | -7.5 | -11 |  | 0 | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 24.26 | 0 | -0.2 | -0.1 | 4.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 11.9 |  |  |  |  | -111.34 | 1.6778 | 0.289 |  | 1.7 |  | 5.5508 | 0.5 | 0.2 | 9.9176
01/05/2025 | 08:00 |  |  |  | 17.8 | 19.3 |  |  | -6.7 | 7.5 |  |  | -28.8 | -37.5 | -29 | 3.5 | 0.2 | -3.7 | 51 | 0 |  |  |  |  | 9.2 | 1.1 | 0 | -3.3 | 5 | 0.4 | 1.8 |  |  |  | 13.7 | -3.3 |  |  |  | -0.9 | -27.6 | 8.2 | -3.7 | -4.3 | -0.2 | 2.7 | 1.1 | 0 | -22.8 | -39.3 | -1.5 | 0 | 0.1 | -5.9 | 0 | 1 | -0.1 | 3.8 |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.3 | 16 | 17.8 | -6.3 | 0.9 | -4 |  |  |  |  | -6.2 | -34.9 | [8 empty] | -4.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.9 |  | -0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 0.6 |  | -0.2 | 0 | -4.2 | 2.2 |  |  |  |  | -0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |  | -4.8 | 0.5 | 1.7 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 15.3 | -0.1 | -7.5 | -9.5 |  | 0 | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 24.65 | 0.3 | 0 | -0.1 | 2.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 12.9 |  |  |  |  | -34.85 | 1.7866 | 0.626 |  | 1.7 |  | 5.5461 | 1.1 | 0.2 | 10.9588
01/05/2025 | 08:30 |  |  |  | 21.4 | 20.5 |  |  | -2.3 | 13.1 |  |  | -26.8 | -32.8 | -25.1 | 5 | -4.5 | -5.7 | 43 | 0.2 |  |  |  |  | 5.5 | 1.1 | 0 | -3.3 | 5.3 | 1.3 | 1.9 |  |  |  | 14 | -0.2 |  |  |  | -0.7 | -29.8 | 9.1 | -4.1 | -4.3 | -0.1 | 2.7 | 1.2 | 0 | -31.5 | -57.8 | 2.6 | 0 | 0.1 | -5.6 | 0 | 1 | -0.1 | 3.4 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.3 | 15.4 | 16.3 | -0.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | -2.9 | -29.4 | [8 empty] | -3.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.9 |  | -0.2 | 1.6 | 1.5 | 1 | 1.3 | 0.6 |  | -0.3 | -0.1 | -5 | -1.1 |  |  |  |  | -0.5 | -0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -4.8 | 0.7 | 2 | 2.6 | 1.4 | 0.8 | 7.4 | -0.1 | -7.5 | -11.2 |  | 0 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 24.51 | 0.5 | 3.7 | -0.1 | 3.2 | 0 | 2.2 | 0.2 | 0.4 | 1.7 | 1.9 | 8.8 |  |  |  |  | -45.29 | 1.7973 | 0.269 |  | 1.8 |  | 5.5471 | 0.4 | 0 | 9.8134
01/05/2025 | 09:00 |  |  |  | 21.3 | 20.7 |  |  | -1.9 | 33.1 |  |  | -20.3 | -38.5 | -30.6 | 14.4 | 3.2 | -0.8 | 49.4 | -0.2 |  |  |  |  | 8.8 | 0.9 | 2.4 | -3.3 | 5.4 | 1.4 | 2.1 |  |  |  | 12.9 | -0.8 |  |  |  | -0.6 | -29.2 | 9.5 | -3.8 | -4.3 | 0 | 2.7 | 1.4 | 0 | -21.5 | -47.7 | -0.5 | 0 | 0.4 | -4.7 | 0 | 1 | -0.1 | -2.7 |  |  |  | 1.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.1 | 18.4 | 16.5 | -0.1 | 0 | -1.9 |  |  |  |  | 3.8 | -19.4 | [8 empty] | -3.4 | 0.8 | 0 |  | 1 | 0 | -0.9 |  | -0.2 | 1.6 | 1.5 | 2 | 1.4 | 0.7 |  | -0.2 | 0 | -4.5 | -0.3 |  |  |  |  | -0.5 | -0.1 | 0.5 | 0.5 |  | -4.6 | 0.7 | 1.9 | 2.7 | 1.3 | 0.8 | 1 | 0 | -10.6 | -11.9 |  | 0 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 24.39 | 0.9 | 0.3 | -0.1 | 10.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.8 | 9.6 |  |  |  |  | 34.19 | 2.0908 | 0.186 |  | 1.8 |  | 5.5466 | 1 | 0.4 | 11.0234
01/05/2025 | 09:30 |  |  |  | 23.2 | 19.9 |  |  | 0.8 | 15.6 |  |  | -19.5 | -31 | -22.8 | 14.8 | 1.2 | -2.4 | 43 | -0.1 |  |  |  |  | 6.3 | 0.8 | 2.6 | -3.3 | 5.6 | 1.9 | 2.3 |  |  |  | 12.8 | -3.5 |  |  |  | -0.5 | -24.5 | 8.9 | -2.5 | -4.4 | 0.4 | 2.7 | 0.7 | 0 | -25.3 | -51.3 | 2.1 | 0 | -0.2 | -5.7 | 0 | 1.1 | -0.1 | 0.8 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.2 | 15.7 | 18 | 0.7 | -0.2 | -2.3 |  |  |  |  | 2 | -22.4 | [8 empty] | -3.3 | 3.3 | 0 |  | 1.4 | 0 | -1 |  | -0.2 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -4.2 | -0.7 |  |  |  |  | -0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -4.6 | 0.6 | 1.8 | 2.7 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | -9.4 | -10 |  | 0 | 2.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 24.39 | 0.6 | -0.2 | -0.1 | 2.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 1.9 | 9.4 |  |  |  |  | 15.39 | 1.4093 | 0.387 |  | 1.8 |  | 5.5384 | 0.7 | 1.4 | 11.2347
01/05/2025 | 10:00 |  |  |  | 32.1 | 21.8 |  |  | 2.6 | 17.4 |  |  | -18.5 | -24.7 | -17 | 16 | 4.7 | -0.5 | 44.6 | 0.2 |  |  |  |  | 7.2 | 0.6 | 2.7 | -3.3 | 5.6 | 1.7 | 2.4 |  |  |  | 13.4 | -2 |  |  |  | -0.4 | -28.3 | 8.4 | -3.1 | -4.1 | 0.5 | 2.7 | 1.4 | 0 | -21.4 | -47.7 | 0.7 | 0 | -0.2 | -6.1 | 0 | 1.1 | -0.1 | 4.3 |  |  |  | 7.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.3 | 16.2 | 18.4 | -0.3 | 0 | -1.9 |  |  |  |  | 6.2 | -15.7 | [8 empty] | -3 | 9.4 | 0 |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.6 | 1.4 | 2.4 | 1.4 | 0.6 |  | -0.2 | 0 | -4.1 | -1.2 |  |  |  |  | -1.4 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -4.7 | 0.6 | 1.7 | 2.8 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | -8.9 | -8.9 |  | 0 | 2.6 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 25.59 | 0.5 | 2.8 | -0.1 | 3 | 0 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.6 | 1.8 | 13 |  |  |  |  | 92.69 | 1.8583 | -0.137 |  | 1.9 |  | 3.8163 | 2.2 | 1.4 | 11.0376
01/05/2025 | 10:30 |  |  |  | 38.5 | 23.3 |  |  | 3.7 | 23.3 |  |  | -15.2 | -27.5 | -20.5 | 20.2 | 7.7 | 1.9 | 45.1 | -0.1 |  |  |  |  | 8.4 | 0.4 | 2.6 | -3.3 | 5.7 | 3.3 | 2.3 |  |  |  | 13.4 | 0.1 |  |  |  | -0.3 | -24 | 9.8 | -2.7 | -4.4 | 0.4 | 2.7 | 0.5 | 0 | -16.7 | -43.3 | 1.5 | 0 | 0 | -5.8 | 0 | 1.1 | -0.1 | 1 |  |  |  | 8.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0.3 | -0.3 | 16 | 18.8 | 0.9 | 0.7 | -2 |  |  |  |  | 11 | -8.9 | [8 empty] | -2.6 | 3.6 | 0 |  | 1.5 | 0.1 | -0.9 |  | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 2.4 | 1.4 | 0.6 |  | -0.3 | -0.1 | -4.4 | 0.2 |  |  |  |  | -0.5 | -0.1 | 0.2 | 0.5 |  | -4.6 | 0.8 | 1.7 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 0 | 2.5 | -7.4 | -8.8 |  | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 25.42 | 1.3 | 1.4 | -0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 13.6 |  |  |  |  | 144.82 | 2.0314 | -0.681 |  | 1.9 |  | 0 | 2.4 | 1.8 | 7.4504
01/05/2025 | 11:00 |  |  |  | 30.4 | 22.3 |  |  | 2.4 | 30.7 |  |  | -14.9 | -24.7 | -16.1 | 21.1 | 9.2 | 2.8 | 50.3 | 0 |  |  |  |  | 9.2 | 0.8 | 2.9 | -3.3 | 5.5 | 4 | 2.4 |  |  |  | 13.9 | 9.1 |  |  |  | -0.2 | -16.4 | 10.6 | 1 | -4.3 | 0.6 | 2.7 | 0.5 | 0 | -12.7 | -49.4 | 2.8 | 0 | 0 | -5.7 | 0 | 1.1 | -0.1 | 1 |  |  |  | 2.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0.3 | -0.2 | 16.6 | 16.8 | 3.7 | 0.6 | -0.9 |  |  |  |  | 14.2 | -3.9 | [8 empty] | -3.1 | 1.5 | 0 |  | 1.5 | 0.1 | -0.9 |  | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 2.4 | 1.4 | 0.6 |  | -0.3 | -0.1 | -4 | 0.6 |  |  |  |  | -0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |  | -4.6 | 0.8 | 1.9 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 0 | 1.7 | -9.8 | -9.9 |  | 0 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 24.92 | 1.2 | 1.6 | -0.1 | -1.4 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 9.7 |  |  |  |  | 175.52 | 2.2336 | -0.251 |  | 1.9 |  | 0 | 0.8 | 1.7 | 6.3826
01/05/2025 | 11:30 |  |  |  | 36.3 | 22.3 |  |  | 5.8 | 38.1 |  |  | -24.1 | -27.7 | -20.8 | 36.6 | -24.4 | 0.1 | 45.8 | 0.1 |  |  |  |  | 8.3 | 0.9 | 2.9 | -2.9 | 5.3 | 4 | 2.1 |  |  |  | 13.4 | 15.6 |  |  |  | 0.1 | -11.1 | 10.9 | 2.3 | -4.2 | 0.6 | 2.7 | 1 | 0 | -3.1 | -44.5 | 4.3 | 0 | -0.1 | -5.2 | 0 | 1 | -0.1 | 0.7 |  |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.1 | 15.7 | 23 | 8.4 | 2.8 | -0.1 |  |  |  |  | 20.7 | 6 | [8 empty] | -3.6 | 3.5 | 0 |  | 1.5 | 0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.8 | 1.5 | 3.1 | 1.4 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -3.8 | 0.7 |  |  |  |  | -1.1 | -0.1 | 0.5 | 0.5 |  | -4.6 | 0.7 | 1.9 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0.5 | -8 | -8.2 |  | 0 | 2.6 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 24.63 | 2.1 | 4.9 | -0.1 | -0.7 | 0 | 2.1 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 2 | 12.1 |  |  |  |  | 224.53 | 2.3016 | 0.229 |  | 1.8 |  | 0 | 1.6 | 1.5 | 7.4306
01/05/2025 | 12:00 |  |  |  | 38.2 | 21.6 |  |  | 7.5 | 27.3 |  |  | -24.6 | -30.5 | -24.7 | 35.8 | -26.1 | -1.1 | 41.1 | 0.3 |  |  |  |  | 5.5 | 1.1 | 2.7 | -2.9 | 5.3 | 3.9 | 1.8 |  |  |  | 12 | 12.7 |  |  |  | 0 | -15.5 | 10.3 | 6.6 | -2.4 | 0.4 | 2.7 | 1.4 | 0 | -5.7 | -52 | -1.3 | 0 | 0 | -5.3 | 0 | 1 | -0.1 | 0.2 |  |  |  | 6.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.1 | 26.8 | 24.4 | 7.7 | 3.2 | -0.2 |  |  |  |  | 18.1 | 1.6 | [8 empty] | -3.6 | 8.5 | 0 |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | -0.2 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.6 |  | -0.2 | 0 | -4.4 | -0.4 |  |  |  |  | -1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |  | -4.7 | 0.6 | 1.9 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0.9 | -7 | -7 |  | 0 | 2.6 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 25.79 | 0.1 | 3.6 | -0.1 | 4.6 | 0 | 1.5 | 2.1 | 1.2 | 2 | 2.2 | 11.8 |  |  |  |  | 190.89 | 1.9683 | 0.252 |  | 1.8 |  | 0 | 1.4 | 1.5 | 6.9203
01/05/2025 | 12:30 |  |  |  | 41.1 | 23.1 |  |  | 5 | 25.9 |  |  | -23.6 | -30.9 | -24.6 | 38.5 | -24.1 | 0.4 | 50.3 | -0.1 |  |  |  |  | 6.5 | 1.2 | 0.7 | -3 | 4.8 | 2.9 | 1.7 |  |  |  | 13 | 7.5 |  |  |  | -0.1 | -19.8 | 9.9 | 3.6 | -2.1 | 0.7 | 2.7 | 2.2 | 0 | -1.7 | -48.4 | 2.7 | 0 | -0.3 | -5.7 | 0 | 1.1 | -0.1 | 0 |  |  |  | 5.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.2 | 29.6 | 22.7 | 6.3 | 2 | 0 |  |  |  |  | 21 | 6.6 | [8 empty] | -3.4 | 0.2 | 0 |  | 1.5 | 0.2 | -0.9 |  | -0.2 | 1.8 | 1.5 | 2.2 | 1.3 | 0.6 |  | -0.3 | -0.3 | -3.8 | 0.9 |  |  |  |  | -0.2 | 0 | 0.6 | 0.5 |  | -4.6 | 0.8 | 2.3 | 3 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | -3 | -3.6 |  | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 25.07 | 0.5 | 0.7 | -0.1 | 3.6 | 0 | 0.7 | 3 | 1.2 | 1.9 | 2.5 | 12.2 |  |  |  |  | 210.27 | 1.8914 | 0.054 |  | 1.8 |  | 0 | 1.6 | 1.4 | 6.7454
01/05/2025 | 13:00 |  |  |  | 35 | 22.8 |  |  | 3.2 | 32.1 |  |  | -25.3 | -29.6 | -21.8 | 34.4 | -20.4 | 3.5 | 48.1 | 0 |  |  |  |  | 4.4 | 0.7 | 0 | -3.2 | 4.5 | 1.8 | 1.5 |  |  |  | 11.9 | 9.6 |  |  |  | -0.2 | -19.5 | 9.6 | 3.4 | -2.3 | 0.5 | 2.7 | 0.4 | 0 | -0.5 | -51.5 | 3.8 | 0 | -0.3 | -5.2 | 0 | 1 | -0.1 | 0.6 |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 0 | 0 | -18.3 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.3 | 29.2 | 22.3 | 5.7 | 1.8 | 0 |  |  |  |  | 21.7 | 7.2 | [8 empty] | -2.5 | 0.1 | 0 |  | 1.5 | 0.1 | -0.9 |  | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 2.2 | 1.3 | 0.7 |  | -0.2 | 0 | -4.5 | 0 |  |  |  |  | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.5 |  | -4.6 | 0.3 | 2.4 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 0 | 0 | -5.8 | -5.9 |  | 0 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 26.75 | 0.6 | 0.6 | -0.1 | 10.6 | 0 | 0.7 | 2.7 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 11.9 |  |  |  |  | 189.95 | 1.7572 | -0.176 |  | 1.8 |  | 0 | 1.6 | 1.5 | 6.4812
01/05/2025 | 13:30 |  |  |  | 27.3 | 22.1 |  |  | -1.7 | 23.5 |  |  | -26.7 | -35.4 | -28.7 | 34.9 | -22.8 | 1.8 | 52.1 | -0.3 |  |  |  |  | 5 | 0.6 | 0 | -3.2 | 4.5 | 0.9 | 1.5 |  |  |  | 11.5 | 4.3 |  |  |  | -0.4 | -25.8 | 8.9 | 2.6 | -2 | 0.7 | 2.7 | -0.1 | 0 | -6.2 | -53.8 | 2.3 | 0 | -0.2 | -4.3 | 0 | 1 | 0 | -5.4 |  |  |  | 2.8 |  |  |  | 0 | 0 | -18.3 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.6 | 31 | 20.1 | 5.9 | 2 | 0.1 |  |  |  |  | 20.1 | 5.3 | [8 empty] | -2.3 | 0.1 | 0 |  | 1.5 | 0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 1.4 | 0.6 |  | -0.2 | 0 | -4.2 | 0.8 |  |  |  |  | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 |  | -4.6 | 0.7 | 2.4 | 3 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0 | -5.4 | -5.2 |  | 0 | 2.6 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 25.62 | 0.5 | 3.3 | -0.1 | 17.2 | 1 | 1.5 | 0.4 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 10.8 |  |  |  |  | 125.12 | 1.7495 | -0.28 |  | 1.8 |  | 0 | 1.2 | 1.6 | 6.0695
01/05/2025 | 14:00 |  |  |  | 36.8 | 23.1 |  |  | -0.8 | 30.1 |  |  | -28.4 | -32.9 | -26.3 | 30.4 | -22.8 | 1 | 44.5 | 0 |  |  |  |  | 2.6 | 1.1 | 0 | 0 | 4.5 | 0.1 | 1.5 |  |  |  | 12.8 | 5.4 |  |  |  | -0.4 | -25.5 | 9.2 | 3.3 | -2.3 | 0.5 | 2.6 | 1.4 | 0 | -10 | -55.4 | 3.1 | 0 | -0.2 | -5.2 | 1.2 | 1 | -0.1 | 1.8 |  |  |  | 1.9 |  |  |  | 0 | 0 | -20.3 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.4 | 29.1 | 21.9 | 5.8 | 2 | -0.1 |  |  |  |  | 17.3 | 1.1 | [8 empty] | -1.8 | 0.1 | 0 |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 1.4 | 0.6 |  | -0.2 | 0 | -4.4 | 0.5 |  |  |  |  | 0.3 | -0.1 | 0.6 | 0.5 |  | -4.7 | 0.7 | 2.3 | 3 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0.3 | -5.5 | -5.4 |  | 0 | 2.6 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 25.49 | 0.4 | 4.2 | -0.1 | 9.5 | 1.4 | 2.1 | 0.3 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 8.7 |  |  |  |  | 123.09 | 2.2038 | -0.379 |  | 1.7 |  | 0 | 0.6 | 1.5 | 5.6248
01/05/2025 | 14:30 |  |  |  | 39.6 | 24.1 |  |  | -3.9 | 16.4 |  |  | -26.8 | -21.3 | -13.2 | 32.3 | -33.2 | -2.2 | 52.3 | 0.2 |  |  |  |  | 5.8 | 1.2 | 0 | -3.3 | 4.7 | 2.5 | 1.6 |  |  |  | 13.3 | 18.8 |  |  |  | -0.2 | -14.6 | 10.1 | 1.2 | -1.9 | 0.6 | 2.6 | 1.2 | 0 | -12.3 | -57.7 | 10.1 | -2.3 | 0.1 | -5 | 1.2 | 1 | 0.1 | 3.7 |  |  |  | -2.2 |  |  |  | 0 | 0 | -22.2 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.4 | 29.3 | 27.9 | 4.8 | 2 | 0.1 |  |  |  |  | 14.2 | -0.4 | [8 empty] | -0.9 | 0 | 0 |  | 1.5 | 0 | -1 |  | 0 | 1.8 | 1.6 | 0.5 | 1.3 | 0.6 |  | -0.3 | -0.2 | -3.8 | 2.4 |  |  |  |  | 0.3 | -0.1 | 0.6 | 0.5 |  | -4.5 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 1.3 | 0.8 | 4.8 | 0.4 | -6.3 | -6 |  | 0 | 2.6 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 24.11 | 1 | 0.2 | -0.1 | 13.2 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 8.1 |  |  |  |  | 160.11 | 2.4082 | -0.237 |  | 1.7 |  | 0.00015 | -0.4 | 1.2 | 4.6714
01/05/2025 | 15:00 |  |  |  | 43.1 | 24.4 |  |  | -4.3 | 15.8 |  |  | -25.9 | -27.3 | -19.7 | 32.7 | -33 | -3.2 | 56.1 | 0.2 |  |  |  |  | 8.5 | 1.8 | 0 | -3.3 | 4.6 | 3.7 | 1.6 |  |  |  | 14.8 | 17.1 |  |  |  | -0.3 | -21 | 9 | 4.7 | -1.9 | 0.8 | 2.6 | 1.1 | 0 | -13.2 | -58.5 | 1.2 | -2.5 | -0.5 | -6.2 | 1.5 | 1 | -0.1 | 6.7 |  |  |  | -2.3 |  |  |  | 0 | 0 | -22.7 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0.3 | 35.7 | 25 | 4.9 | 2 | 0 |  |  |  |  | 12.9 | -2.2 | [8 empty] | -1.1 | 0.1 | 0 |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.8 | 1.5 | 1 | 1.4 | 0.7 |  | -0.2 | 0 | -3.4 | 1.1 |  |  |  |  | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.5 |  | -4.7 | 0.8 | 2.4 | 2.9 | 1.3 | 0.8 | 12.2 | 0 | -6.1 | -6.4 |  | 0 | 2.6 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0.4 | -0.1 | 13.9 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 6.6 |  |  |  |  | 128.2 | 1.9343 | -0.34 |  | 1.6 |  | 0 | -0.6 | 1.4 | 3.9943
01/05/2025 | 15:30 |  |  |  | 29.9 | 21.2 |  |  | -4.6 | 25.5 |  |  | -28.4 | -36 | -29.2 | 30.9 | -27.7 | -1.8 | 51.8 | -0.1 |  |  |  |  | 7.3 | 1.6 | 0 | -3.3 | 4.7 | 3.4 | 1.6 |  |  |  | 13.3 | 14 |  |  |  | -0.2 | -16.1 | 8.6 | 5.5 | -2 | 0.6 | 2.6 | 1.4 | 0 | -13.2 | -58.4 | 1.4 | -2.1 | -0.5 | -6 | 1.7 | 1 | -0.1 | 0.6 |  |  |  | -2.9 |  |  |  | 0 | 0 | -21.9 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0.3 | 37.1 | 26.6 | 6.7 | 2 | 0 |  |  |  |  | 13.3 | -4.8 | [8 empty] | -1.1 | 0.5 | 0 |  | 1.5 | 0 | -1 |  | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 1.4 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -2.3 | 1.2 |  |  |  |  | 0.2 | -0.2 | 0.6 | 0.5 |  | -4.6 | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 1.2 | 0.8 | 15.4 | -0.1 | -7.7 | -8.6 |  | 0 | 2.6 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1.7 | -0.1 | 14.7 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1.6 | 2.3 | 6 |  |  |  |  | 99 | 1.9164 | -0.304 |  | 1.6 |  | 0 | -0.6 | 1.4 | 4.0124
01/05/2025 | 16:00 |  |  |  | 27.6 | 21 |  |  | -5.9 | 13.7 |  |  | -33.6 | -40.4 | -33.8 | 24.4 | -19.9 | -3.2 | 48.3 | 0 |  |  |  |  | 5.7 | 1.7 | 0 | -3.3 | 4.5 | 2.5 | 1.5 |  |  |  | 12.6 | 7.3 |  |  |  | -0.3 | -21.6 | 8.7 | 5.8 | -2.5 | 0.7 | 2.7 | 1 | 0 | -18.3 | -63.4 | 1.9 | -2.1 | -0.2 | -6.1 | 2 | 1.1 | -0.1 | 0.8 |  |  |  | -5.7 |  |  |  | 0 | 0 | -26.5 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0.2 | 36.2 | 27.2 | 6.2 | 1.9 | -0.1 |  |  |  |  | 8.7 | -11.8 | [8 empty] | -1.1 | 0.7 | 0 |  | 1.5 | 0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.6 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -2.7 | 0.3 |  |  |  |  | 0.3 | -0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -4.6 | 0.7 | 2.4 | 2.9 | 1.1 | 0.8 | 19 | 0 | -6.3 | -7.9 |  | 0 | 2.6 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 25.203 | 0.3 | -0.2 | -0.1 | 12.6 | 1.3 | 0.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 2.2 | 7.7 |  |  |  |  | 46.703 | 1.9819 | -0.376 |  | 1.6 |  | 0 | -1.3 | 1.6 | 3.5059
01/05/2025 | 16:30 |  |  |  | 34.2 | 22 |  |  | -5 | 26.1 |  |  | -33.3 | -36 | -29.3 | 25.2 | -19.2 | -1.9 | 55.9 | -0.1 |  |  |  |  | 10.6 | 1.5 | 0 | -3.3 | 4.7 | 3.9 | 1.6 |  |  |  | 14.2 | 8.4 |  |  |  | -0.4 | -20.6 | 8.6 | 4.9 | -1.8 | 0.6 | 2.6 | 1.2 | 0 | -17.5 | -57.8 | 4 | -2.3 | -0.2 | -6.1 | 2.3 | 1.1 | 0 | 1 |  |  |  | -1.6 |  |  |  | 0 | 0 | -25 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0.2 | 36.4 | 26.7 | 6.1 | 2 | -0.1 |  |  |  |  | 8.7 | -11.5 | [8 empty] | -1.2 | 0 | 0 |  | 1.5 | -0.1 | -1 |  | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.5 | 1.6 |  |  |  |  | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.5 |  | -4.6 | 0.4 | 2.2 | 2.9 | 1.1 | 0.8 | 21.4 | 0 | -5.4 | -5.4 |  | 0 | 2.6 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 24.527 | 0.1 | -0.6 | -0.1 | 15.2 | 1.2 | 0.1 | 0 | 1 | 1.4 | 2.1 | 9.9 |  |  |  |  | 120.727 | 1.9669 | -0.616 |  | 1.7 |  | 0 | 0.4 | 1.5 | 4.9509
01/05/2025 | 17:00 |  |  |  | 24.1 | 21.4 |  |  | -9.2 | 7.4 |  |  | -37.3 | -35.5 | -28.3 | 19.7 | -22 | -4.5 | 52.4 | 0.3 |  |  |  |  | 10.5 | 1.6 | 0 | -3.3 | 4.6 | 4.2 | 1.6 |  |  |  | 14.2 | 14.3 |  |  |  | -0.5 | -25.7 | 7.1 | 4.8 | -2.3 | 0 | 2.6 | 1.4 | 0 | -22 | -62.2 | 0.5 | -1.7 | -0.5 | -6.2 | 1.4 | 1 | -0.1 | 4.8 |  |  |  | -4.3 |  |  |  | 0 | 0 | -29 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0.2 | 36 | 24.4 | 5.2 | 1.9 | -0.1 |  |  |  |  | 4.1 | -18.7 | [8 empty] | -2.2 | 0 | 0 |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2 | 2 |  |  |  |  | 0.5 | -0.2 | 0.6 | 0.5 |  | -4.7 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 0.9 | 0.8 | 22.5 | 0.2 | -7.9 | -9.6 |  | 0 | 2.6 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 24.417 | 0 | -0.5 | -0.1 | 17.2 | 1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.2 | 2.3 | 7.3 |  |  |  |  | 28.617 | 1.63 | -0.642 |  | 1.6 |  | 0.00018 | -0.3 | 0.1 | 2.3882
01/05/2025 | 17:30 |  |  |  | 23.4 | 21.1 |  |  | -10.2 | 18.8 |  |  | -38.6 | -42.1 | -35.3 | 18.5 | -22.1 | -4.7 | 57.6 | 0.1 |  |  |  |  | 13.2 | 1.8 | 0 | -3.3 | 5.1 | 5.2 | 1.8 |  |  |  | 15.2 | 2.7 |  |  |  | -0.6 | -27.9 | 6.3 | 4.7 | -2.1 | 0.3 | 2.7 | 1.5 | 0 | -21 | -61.2 | 0.5 | -1.9 | -0.3 | -6.1 | 1.4 | 1.1 | -0.1 | 1.4 |  |  |  | 2.9 |  |  |  | 7.5 | 0 | -27.9 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0.2 | 36.5 | 25.2 | 5.3 | 1.9 | -0.1 |  |  |  |  | 4.2 | -18.6 | [8 empty] | -3 | 0 | 0 |  | 1.5 | 0 | -1 |  | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.8 | 3.2 |  |  |  |  | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.5 |  | -4.6 | 0.7 | 2.4 | 2.8 | 0.7 | 0.8 | 5 | 0.3 | -9.6 | -10.2 |  | 0 | 2.6 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 24.604 | 0 | 0 | -0.1 | 18.2 | 0.9 | 0 | 0 | 0.2 | 1.1 | 2.3 | 17.2 |  |  |  |  | 26.504 | 1.6699 | -0.909 |  | 1.7 |  | 0.00012 | 0.8 | 0 | 3.261
01/05/2025 | 18:00 |  |  |  | 35.1 | 22.6 |  |  | -7 | 21.7 |  |  | -30.6 | -35.4 | -28.5 | 27.5 | -17.9 | -1.2 | 62.5 | 0.1 |  |  |  |  | 14.8 | 1.5 | 0 | -3.3 | 5.4 | 11.8 | 3.9 |  |  |  | 16.7 | 14.4 |  |  |  | -0.2 | -24 | 7.9 | 5.3 | -2.5 | -0.4 | 2.7 | 0.4 | 0 | -15.2 | -55.7 | 3.5 | -1.5 | 0.3 | -5.8 | 1.8 | 1.2 | -0.1 | 1.1 |  |  |  | 4.7 |  |  |  | 10.1 | 0 | -23.6 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0.2 | 36.4 | 25.7 | 5.9 | 1.8 | -0.2 |  |  |  |  | 8.4 | -12.5 | [8 empty] | -3.9 | 0 | 0 |  | 1.5 | 0 | -1.1 |  | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.4 | 3.5 |  |  |  |  | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.5 |  | -4.8 | 0.7 | 2.3 | 2.9 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0.4 | -10.9 | -11.4 |  | 0 | 2.6 | 0 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 19.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 2.2 | 17 |  |  |  |  | 125.9 | 2.2336 | -0.128 |  | 1.7 |  | 0.0004 | 0.8 | 0.2 | 4.806
01/05/2025 | 18:30 |  |  |  | 43.2 | 24.6 |  |  | -0.2 | 29.2 |  |  | -16.3 | -22.6 | -15.4 | 47 | -7.8 | 6.3 | 70.2 | -0.1 |  |  |  |  | 0 | 1.3 | 2.7 | -3.3 | 4.8 | 10.5 | 3.4 |  |  |  | 16.3 | 19.5 |  |  |  | 0.2 | -13.1 | 9.1 | 4.6 | -1.9 | -0.1 | 2.7 | 0.4 | 0 | 3.3 | -41.1 | 3.9 | -1.6 | 0.3 | -5.7 | 3.2 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  |  | 9.6 |  |  |  | 15.4 | -13.6 | -11.9 |  | 0 | 7.9 | [6 empty] | 0 | 0.2 | 38.6 | 25.2 | 5.6 | 2 | 0.1 |  |  |  |  | 23.7 | 10.7 | [8 empty] | -4.2 | 0 | 0 |  | 1.5 | 0 | -0.8 |  | 0 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.5 | 3.5 |  |  |  |  | 0.2 | -0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -4.6 | 0.6 | 2.3 | 2.7 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.3 | -11.1 | -11.4 |  | 0 | 2.6 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 17.9 | 1.3 | 0 | 0 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 19 |  |  |  |  | 331.6 | 2.3542 | 0.482 |  | 1.9 |  | 0.47363 | 2.1 | 2 | 9.3098
01/05/2025 | 19:00 |  |  |  | 35.3 | 22.8 |  |  | -5.8 | 27.4 |  |  | -18.4 | -27 | -20.9 | 41.9 | -7 | 5.9 | 61.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.1 | 2.7 | -3.3 | 4.4 | 11.3 | 3.3 |  |  |  | 15.7 | 18.2 |  |  |  | -0.2 | -13.3 | 8.7 | 5.6 | -2.5 | -0.1 | 2.7 | 0.6 | 8.4 | -0.8 | -44.7 | 2 | -1.6 | 0.3 | -5.5 | 2.9 | 1.1 | 0.2 | -0.3 |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 13.9 | -14.1 | -13.3 |  | 0 | 10 | [6 empty] | 0 | 0.2 | 36.8 | 26.1 | 6.3 | 1.9 | 0 |  |  |  |  | 21.1 | 6.2 | [8 empty] | -4.2 | 0 | 0 |  | 1.5 | 0 | -1 |  | 0 | 1.6 | 1.5 | -0.1 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.8 | 2.4 |  |  |  |  | 0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.5 |  | -4.6 | 0.8 | 2.3 | 2.9 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.4 | -11.3 | -11.7 |  | 0 | 2.6 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 16.3 | 1.1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 | 2.1 | 13.2 |  |  |  |  | 258.2 | 2.1456 | 0.267 |  | 1.7 |  | 2.2763 | 0.4 | 1.7 | 8.4889
01/05/2025 | 19:30 |  |  |  | 38.5 | 23.5 |  |  | -4.5 | 28.5 |  |  | -25.4 | -31.6 | -25.4 | 35.7 | -6.4 | 5.6 | 64.8 | -0.1 |  |  |  |  | 0 | 0.9 | 2.7 | -3 | 4.2 | 10.2 | 3.2 |  |  |  | 15.7 | 17.3 |  |  |  | -0.1 | -12.8 | 8.7 | 4.7 | -1.9 | -0.1 | 2.6 | 1.3 | 14.2 | 1.4 | -43.2 | 1.5 | -1.7 | 0.3 | -5.4 | 2.8 | 1.2 | 0.1 | -0.4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 14.8 | -7.6 | -12.7 |  | 0 | 10.2 | [6 empty] | 0 | 0.2 | 36.8 | 26 | 5.7 | 2 | 0.2 |  |  |  |  | 20.8 | 6.3 | [8 empty] | -4.3 | 0 | 0 |  | 1.5 | 0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.7 | 3.2 |  |  |  |  | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 |  | -4.6 | 0.7 | 2.3 | 2.8 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.4 | -11.6 | -11.9 |  | 0 | 2.6 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 17.4 | 1.1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 | 2.1 | 12 |  |  |  |  | 260.9 | 2.3316 | 0.358 |  | 1.8 |  | 2.3224 | 0.8 | 1.8 | 9.412
01/05/2025 | 20:00 |  |  |  | 41.4 | 24.5 |  |  | -4.9 | 27.4 |  |  | -25.4 | -31.2 | -23.9 | 34.4 | -6.8 | 5.6 | 63.7 | -0.1 |  |  |  |  | 0 | 0.9 | 2.9 | -3.3 | 4.2 | 8 | 3.1 |  |  |  | 15.6 | 17.3 |  |  |  | -0.2 | -12.2 | 9 | 4.6 | -2 | -0.4 | 2.5 | 1 | 14.7 | -2.7 | -43.6 | 3.8 | -1.9 | 0.1 | -5.9 | 2.9 | 1.2 | 0.1 | 1.4 |  |  |  | 3.6 |  |  |  | 14.3 | -7.6 | -12.8 |  | 0 | 10 | [6 empty] | 0 | 0.4 | 37.7 | 25 | 5.6 | 2 | 0.2 |  |  |  |  | 20.2 | 5.4 | [8 empty] | -4.5 | 0 | 0 |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | -0.2 | 1.6 | 1.5 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.5 | 2.9 |  |  |  |  | 0 | -0.1 | 0.1 | 0.5 |  | -4.6 | 0.6 | 2.2 | 2.9 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -11.1 | -11.5 |  | 0 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 17.2 | 1.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 | 2.1 | 11.1 |  |  |  |  | 255 | 2.0511 | 0.258 |  | 1.8 |  | 2.3146 | 0.6 | 1.7 | 8.7238
01/05/2025 | 20:30 |  |  |  | 35 | 23.3 |  |  | -7.9 | 13.2 |  |  | -29.7 | -34.8 | -28.2 | 27.2 | -9.8 | 3.6 | 58.1 | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 1.3 | 2.8 | -3.3 | 3.9 | 7.5 | 3.1 |  |  |  | 15.4 | 16.2 |  |  |  | -0.3 | -13.1 | 8.1 | 5.4 | -2.4 | -0.5 | 2.5 | 1.1 | 10.6 | -8.4 | -48.7 | 3.5 | -2 | -0.2 | -5.9 | 2.5 | 1.1 | 0.1 | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 11.6 | -16.8 | -13 |  | 3.9 | 8.6 | [6 empty] | 0 | 0.2 | 36.8 | 25.8 | 5.8 | 1.9 | 0 |  |  |  |  | 14.9 | -2.9 | [8 empty] | -4.4 | 0 | 0 |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | -0.2 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.6 | 2.6 |  |  |  |  | 0 | -0.2 | 0.3 | 0.5 |  | -4.6 | 0.9 | 2.2 | 2.8 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -11 | -11.6 |  | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 16.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 | 2.1 | 9 |  |  |  |  | 151.6 | 1.982 | -0.035 |  | 1.7 |  | 2.3199 | -0.2 | 1.5 | 7.2669
01/05/2025 | 21:00 |  |  |  | 43.9 | 24 |  |  | -7.4 | 25.1 |  |  | -26.4 | -24.9 | -17.8 | 32.3 | -12.3 | 2.6 | 60.7 | 0.3 |  |  |  |  | 0 | 1.1 | 2.7 | -3.3 | 3.9 | 7.9 | 3 |  |  |  | 15.1 | 16.5 |  |  |  | -0.4 | -12.7 | 8.7 | 5.1 | -2.3 | -0.5 | 2.5 | 1.6 | 5.3 | -9.8 | -50.3 | 1.3 | -1.9 | 0.1 | -6.3 | 3.3 | 1 | 0.1 | 6.7 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 11.5 | 0 | -15.8 |  | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0 | 0.3 | 36.7 | 26 | 6 | 2.1 | 0 |  |  |  |  | 14.4 | -3.6 | [8 empty] | -4.2 | 0 | 0 |  | 1.5 | 0.1 | -0.9 |  | -0.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1 | 3.6 |  |  |  |  | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.5 |  | -4.7 | 0.5 | 2.3 | 2.7 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -10.2 | -10.8 |  | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 16.6 | 2.8 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 | 2.3 | 8 |  |  |  |  | 204 | 2.0648 | -0.176 |  | 1.7 |  | 2.3239 | -0.6 | 1.5 | 6.8126
01/05/2025 | 21:30 |  |  |  | 40.1 | 23.2 |  |  | -8.9 | 21.3 |  |  | -32.5 | -34.7 | -27.5 | 25.1 | -15.3 | 0.7 | 58.5 | 0.2 |  |  |  |  | 13.4 | 1.2 | 2.8 | -3.3 | 4.3 | 4.2 | 2.9 |  |  |  | 14.8 | 14.5 |  |  |  | -0.6 | -14.8 | 8.1 | 5.9 | -2.5 | -0.2 | 2.5 | 1.2 | 0.7 | -13.8 | -54.2 | 1.7 | -2.1 | 0 | -6.7 | 3 | 1 | -0.1 | 6.1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 10 | 0 | -15.5 |  | -1.3 | 0 | [6 empty] | 0 | 0.2 | 36.1 | 26.6 | 6.5 | 1.9 | -0.1 |  |  |  |  | 9.6 | -10.9 | [8 empty] | -4 | 0 | 0 |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.3 | 3.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 |  | -4.6 | 0.7 | 2.3 | 2.7 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -9.4 | -10.2 |  | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 17.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2.3 | 7.6 |  |  |  |  | 131.9 | 1.8555 | -0.585 |  | 1.7 |  | 2.3271 | -0.9 | 1.6 | 5.9976
01/05/2025 | 22:00 |  |  |  | 29.5 | 22.2 |  |  | -13.9 | 2.6 |  |  | -36.6 | -40.3 | -33.6 | 19.9 | -18.1 | -2.3 | 61.6 | 0.1 |  |  |  |  | 12.1 | 1.3 | 0 | -3.3 | 4.8 | 4.4 | 3.1 |  |  |  | 14.6 | 13.1 |  |  |  | -0.8 | -15.8 | 7.8 | 4.8 | -2.1 | -0.4 | 2.5 | 0.9 | 0 | -18.7 | -58.7 | 1.8 | -1.9 | 0.3 | -6.1 | 2.6 | 1.1 | 0 | 4.3 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 9.8 | 0 | -18 |  | -4.7 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.4 | 36.3 | 25.1 | 5 | 2 | 0 |  |  |  |  | 4.5 | -18.2 | [8 empty] | -3.5 | 0 | 0 |  | 1.5 | 0.1 | -0.9 |  | -0.2 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.1 | 3.2 |  |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |  | -4.6 | 1.1 | 2.3 | 2.7 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -10.3 | -10.5 |  | 0 | 2.6 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 15.1 | 3.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.3 | 9.4 |  |  |  |  | 32.5 | 1.8769 | -0.66 |  | 1.6 |  | 2.3251 | -0.4 | 1.4 | 6.1419
01/05/2025 | 22:30 |  |  |  | 39 | 22.7 |  |  | 3.4 | 27.4 |  |  | -29.3 | -38.3 | -31.4 | 30 | -13.9 | 0.5 | 66.5 | -0.1 |  |  |  |  | 14.4 | 0.9 | 0 | -3.4 | 4.4 | 3.6 | 3.5 |  |  |  | 12.4 | 13.6 |  |  |  | -0.9 | -16 | 7.7 | 5.6 | -2.1 | 0.9 | 2.5 | 0.9 | 0 | -20 | 0.5 | 1.8 | -2.3 | -0.2 | -6.5 | 4.8 | 1.1 | -0.1 | -0.3 |  |  |  | 6.9 |  |  |  | 12.8 | 0 | -13.7 |  | -1.5 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.2 | 36.2 | 27.6 | 5.9 | 4.8 | -0.1 |  |  |  |  | -0.2 | -26.3 | [8 empty] | -2.9 | 0 | 0 |  | 1.5 | 0.1 | -0.8 |  | -0.1 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.2 | 3.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 |  | -4.6 | 0.8 | 2.1 | 2.6 | 1 | 0.8 | 4 | 0 | -8 | -8.4 |  | 0 | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 13.8 | 4.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2 | 9.5 |  |  |  |  | 186.8 | 1.87 | -0.486 |  | 1.7 |  | 2.3285 | 1.1 | 1.9 | 8.4125
01/05/2025 | 23:00 |  |  |  | 17.4 | 21.2 |  |  | -4.7 | 21.9 |  |  | -40.7 | -49.7 | -45.2 | 23 | -24 | -7.1 | 60.2 | -0.6 |  |  |  |  | 12.5 | 0.7 | 0 | -3.4 | 4.2 | 2.4 | 2 |  |  |  | 11.1 | 11.8 |  |  |  | -1 | -15.8 | 7.9 | 0.9 | -2.5 | 1.1 | 2.5 | -1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | -2.2 | -0.2 | -5.7 | -1.1 | 1.2 | -0.1 | -9 |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 12.3 | 0 | -22.5 |  | -12.6 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.4 | 33.5 | 16.6 | -0.2 | -0.5 | 0 |  |  |  |  | 4.5 | -31.1 | [8 empty] | -2.8 | 0 | 0 |  | 1.5 | 0.1 | -0.9 |  | -0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.4 | 3.9 |  |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |  | -4.6 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -10.1 | -9.8 |  | 0 | 2.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 10.6 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 6.8 |  |  |  |  | 9.1 | 1.6707 | -0.182 |  | 1.9 |  | 2.3576 | 0.6 | 1.7 | 8.0462
01/05/2025 | 23:30 |  |  |  | 6.6 | 16.6 |  |  | -5.9 | 22.9 |  |  | -46.4 | -58.6 | -52.3 | 6.4 | -19.8 | -10.7 | 51 | -0.2 |  |  |  |  | 13.4 | 0.9 | 0 | -3.3 | 3.9 | 2.3 | 1.7 |  |  |  | 10.7 | 3.4 |  |  |  | -1.3 | -22.6 | 7.8 | 2.5 | -2.9 | 1 | 2.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | -2.2 | -0.5 | -6.1 | 0.2 | 1.1 | -0.1 | -1.7 |  |  |  | -0.3 |  |  |  | 6 | 0 | -31.2 |  | -18.2 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.5 | 30.7 | 18.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  |  |  | -5.8 | -45.4 | [8 empty] | -2.7 | 0 | 0 |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.3 | 1.5 |  |  |  |  | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.5 |  | -4.6 | 0.4 | 2.1 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -15.1 | -15.1 |  | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.1 | 4.3 |  |  |  |  | -121.7 | 1.7563 | -0.552 |  | 1.8 |  | 2.3569 | -0.5 | 1.6 | 6.4613
02/05/2025 | 00:00 |  |  |  | 13.4 | 18.9 |  |  | -15.1 | 0.1 |  |  | -48.9 | -56.7 | -50.8 | 4.3 | -22.8 | -13.5 | 50.6 | -0.1 |  |  |  |  | 11 | 1.1 | 0 | -3.4 | 3.9 | 0.4 | 1.6 |  |  |  | 13.4 | -3.5 |  |  |  | -1.5 | -31.8 | 7.6 | -2.7 | -5.6 | 0.9 | 2.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | -2.3 | -2.2 | -0.5 | -6 | -2.3 | 1 | -0.1 | -0.1 |  |  |  | -5.4 |  |  |  | 4.3 | 0 | -35.5 |  | -22.2 | 0 | [6 empty] | 0 | -0.3 | 9.1 | 7 | -0.3 | -0.1 | 0 |  |  |  |  | -13.7 | -52.6 | [8 empty] | -2.6 | 0 | 0 |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.5 | 1.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.7 | 0.5 |  | -4.6 | 0 | 2 | 2.7 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -12.2 | -11.9 |  | 0 | 2.6 | -0.4 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.2 | 1.5 |  |  |  |  | -251.1 | 1.6052 | -0.861 |  | 1.7 |  | 1.6361 | -1.4 | 1.5 | 4.1803
EJEC |  | 0 | 0 | 0 | 710.65 | 515.25 | 0 | 0 | -148 | 470.5 | 0 | 0 | -711.1 | -830.6 | -591.05 | 566.25 | -374 | -118.75 | 1336.95 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.8 | 28.05 | 19.4 | -77.3 | 107.75 | 78.1 | 45.75 | 0 | 0 | 0 | 319.45 | 173.1 | 0 | 0 | 0 | -15.65 | -472.95 | 200.85 | 77.6 | -64.25 | 4.15 | 63.7 | 22.3 | 18.55 | -537.6 | -1133.85 | 45.95 | -20 | -3.45 | -125.05 | 19.65 | 25.65 | -1.9 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 35.35 | -29.85 | -235.8 | 0 | -28.1 | 23.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | -3.65 | 610.65 | 505.6 | 52.35 | 30.9 | -10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.85 | -431.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76.6 | 16.35 | 0.1 | 0 | 22.95 | 0.95 | -22.35 | 0 | -0.8 | 35.6 | 41.15 | 34.35 | 24.3 | 14.5 | 0 | -1.85 | -0.4 | -62.15 | 80.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | -0.8 | 10.7 | 12 | 0 | -111.9 | 15.2 | 51.95 | 62.7 | 29.05 | 19.2 | 188.55 | 5 | -190.7 | -211.65 | 0 | 0.3 | 62.4 | -0.45 | 43.25 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.15 | 261.7555 | 6.6 | 14.25 | -2.3 | 181.55 | 15.85 | 8.65 | 6.15 | 14.35 | 36.6 | 49.4 | 257.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1618.4555 | 45.0026 | 0.107 | 0 | 42.25 | 0 | 67.3591 | 12.7 | 25.9 | 193.3187

## DEMANDA_AREAS
jueves, 1 de Mayo del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6528.9 | 994.5614 | 3795.0703 | 1739.2683 | 214.69
01:00 | 0 | 6396.4 | 952.3901 | 3708.8266 | 1735.1833 | 213.2292
01:30 | 0 | 6331.7 | 992.3871 | 3612.4757 | 1726.8372 | 217.0728
02:00 | 0 | 6186.6 | 985.8459 | 3478.4619 | 1722.2922 | 217.3223
02:30 | 0 | 6234.3 | 964.6451 | 3555.5908 | 1714.0641 | 215.6719
03:00 | 0 | 6187.6 | 951.3996 | 3512.8376 | 1723.3628 | 214.953
03:30 | 0 | 6176.4 | 961.6406 | 3496.9252 | 1717.8342 | 209.1591
04:00 | 0 | 6096.8 | 955.2714 | 3419.2455 | 1722.2831 | 215.3418
04:30 | 0 | 6092.3 | 962.1174 | 3406.2285 | 1723.9541 | 211.3315
05:00 | 0 | 6153.6 | 953.2377 | 3486.1085 | 1714.2538 | 206.4589
05:30 | 0 | 6177 | 967.4292 | 3482.1165 | 1727.4543 | 202.0359
06:00 | 0 | 6111.6 | 947.2167 | 3466.7596 | 1697.6237 | 201.0204
06:30 | 0 | 6009.03 | 982.5791 | 3337.7335 | 1688.7174 | 188.1797
07:00 | 0 | 5756.86 | 890.8659 | 3187.7612 | 1678.2329 | 184.3864
07:30 | 0 | 5847.08 | 921.5298 | 3253.6297 | 1671.9205 | 189.3441
08:00 | 0 | 5975.22 | 947.427 | 3347.2545 | 1680.5385 | 184.668
08:30 | 0 | 6171.92 | 989.6243 | 3469.2286 | 1713.0671 | 179.9432
09:00 | 0 | 6224.74 | 1036.4625 | 3493.4082 | 1694.8693 | 182.6553
09:30 | 0 | 6349.42 | 1007.5979 | 3642.2752 | 1699.5469 | 185.2473
10:00 | 0 | 6454.12 | 1050.5105 | 3693.6317 | 1709.9778 | 187.283
10:30 | 0 | 6450.8 | 1046.1361 | 3720.852 | 1683.8119 | 192.3839
11:00 | 0 | 6571.18 | 1099.3312 | 3752.1874 | 1719.6614 | 190.0529
11:30 | 0 | 6597.78 | 1110.9208 | 3759.5187 | 1727.3405 | 190.5164
12:00 | 0 | 6595.93 | 1076.8114 | 3819.9604 | 1699.1582 | 189.0981
12:30 | 0 | 6557.18 | 1078.3719 | 3789.642 | 1689.1661 | 182.9055
13:00 | 0 | 6539.99 | 1103.7414 | 3764.238 | 1672.0106 | 182.7208
13:30 | 0 | 6449.36 | 1043.0342 | 3742.5862 | 1663.7396 | 184.8474
14:00 | 0 | 6505.02 | 1066.4303 | 3775.1529 | 1663.4368 | 195.8703
14:30 | 0 | 6472.92 | 1024.7161 | 3760.9868 | 1687.2171 | 193.5359
15:00 | 0 | 6426.8 | 1008.1088 | 3727.6212 | 1691.07 | 196.0353
15:30 | 0 | 6396.7 | 1048.055 | 3649.5277 | 1699.1173 | 208.6574
16:00 | 0 | 6368.97 | 1008.3049 | 3659.7437 | 1700.9214 | 212.5479
16:30 | 0 | 6409.57 | 1045.7918 | 3661.8713 | 1701.9069 | 210.2307
17:00 | 0 | 6300.26 | 979.2263 | 3574.596 | 1746.4377 | 207.7332
17:30 | 0 | 6372.5 | 1020.306 | 3568.2509 | 1783.9431 | 201.5191
18:00 | 0 | 6565.6 | 1043.0188 | 3670.298 | 1852.2832 | 197.8857
18:30 | 0 | 6785 | 1119.8101 | 3975.4474 | 1689.7425 | 190.5006
19:00 | 0 | 6834.4 | 1163.2834 | 3993.4561 | 1677.6605 | 189.7369
19:30 | 0 | 6851 | 1185.4855 | 3992.4509 | 1673.0636 | 195.0556
20:00 | 0 | 6845.6 | 1165.9496 | 3993.6786 | 1685.9718 | 201.5514
20:30 | 0 | 6790.5 | 1131.6126 | 3972.4609 | 1686.4265 | 210.5414
21:00 | 0 | 6799.6 | 1164.7895 | 3968.8684 | 1665.9421 | 213.1857
21:30 | 0 | 6866.9 | 1137.6029 | 3877.138 | 1852.1591 | 211.9599
22:00 | 0 | 6691.8 | 1068.7396 | 3820.1426 | 1802.9178 | 214.2876
22:30 | 0 | 6710.3 | 1059.3878 | 3837.9238 | 1812.9884 | 215.6475
23:00 | 0 | 6488.7 | 1012.6302 | 3676.3512 | 1799.7186 | 212.3674
23:30 | 0 | 6266.4 | 982.9404 | 3516.7598 | 1766.6998 | 217.9847
00:00 | 0 | 6135.5 | 892.2955 | 3480.6091 | 1762.5954 | 217.619
MÁXIMO | 0 | 6866.9 | 1185.4855 | 3993.6786 | 1852.2832 | 217.9847
MÍNIMO | 0 | 5756.86 | 890.8659 | 3187.7612 | 1663.4368 | 179.9432
PROMEDIO | 0 | 6398.0802 | 1027.1161 | 3653.081 | 1717.8831 | 200.9786
ENERGÍA | 0 | 153553.925 | 24650.7857 | 87673.9447 | 41229.1947 | 4823.486
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
jueves, 1 de Mayo del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 26.0162 | 12.793 | [5 empty] | 27.5881 | 14.1667 | 14.02 | 33.57 |  |  | 40.693 |  | 40.656 |  | 9.5 |  | 145.9586 |  | 5.8717 |  |  | 14.21 |  |  | 2.6 |  |  |  | 5.3379 | 0 |  | 50.7081 | 17.9971 | 27.8371 | 0.81 | 162.94 |  | 37.9238 | 31.29 |  | 188.0529 | 36.063 |  | 7.5451 |  | 5.4 |  | 72.5024 |  | 19.5 |  |  |  | 13.9168 |  |  |  | 0 | 50.58 | 1.94 | 145.2772 |  | 4.7205 | 121.7838 | 11.5034 |  |  | 3.8582 |  |  | 92.9199 | 5.5351 |  | 0.681 | 21.1111 | 448.9291 |  | 159.1043 | 18.141 |  |  | 14.2844 | 4.8404 |  |  | 14.9716 | 289.31 |  | 37.609 |  | 5.453
01:00 |  |  | 23.1459 | 12.992 | [5 empty] | 27.24 | 14.2992 | 14.26 | 33.002 |  |  | 40.084 |  | 32.4262 |  | 9.5 |  | 121.1064 |  | 5.5396 |  |  | 15.31 |  |  | 2 |  |  |  | 5.3343 | 0 |  | 49.8502 | 19.2484 | 27.5651 | 0.7 | 163.34 |  | 37.4285 | 31.058 |  | 189.8981 | 36.0315 |  | 7.5642 |  | 5.6 |  | 72.551 |  | 19.5 |  |  |  | 13.8787 |  |  |  | 0 | 50.18 | 2.02 | 146.4421 |  | 4.7819 | 122.0282 | 11.5115 |  |  | 3.9635 |  |  | 92.5392 | 6.1695 |  | 0.671 | 21.3729 | 445.2361 |  | 160.5128 | 17.7292 |  |  | 14.9115 | 4.8925 |  |  | 13.0572 | 292.12 |  | 40.809 |  | 3.93
01:30 |  |  | 23.0284 | 12.91 | [5 empty] | 27.2656 | 14.4992 | 13.97 | 32.936 |  |  | 39.99 |  | 46.5333 |  | 9.7 |  | 120.4512 |  | 5.0711 |  |  | 15.48 |  |  | 3.2 |  |  |  | 5.3113 | 0 |  | 47.8379 | 17.0853 | 28.4184 | 0.64 | 162.57 |  | 37.5896 | 30.966 |  | 191.3767 | 38.3617 |  | 7.6368 |  | 5.6 |  | 72.7682 |  | 19.5 |  |  |  | 13.9049 |  |  |  | 0 | 46.86 | 2 | 144.6681 |  | 4.6672 | 119.7721 | 11.1393 |  |  | 4.0073 |  |  | 93.3143 | 6.1043 |  | 0.67 | 21.3549 | 447.0309 |  | 154.1953 | 17.8196 |  |  | 15.3385 | 4.8946 |  |  | 12.1424 | 295.52 |  | 40.83 |  | 3.867
02:00 |  |  | 27.7448 | 12.722 | [5 empty] | 27.0093 | 14.6699 | 13.71 | 33.49 |  |  | 39.893 |  | 43.2555 |  | 9.4 |  | 132.8967 |  | 4.7972 |  |  | 15.29 |  |  | 2.6 |  |  |  | 5.2736 | 0 |  | 50.2036 | 17.9656 | 28.5802 | 0.44 | 161.27 |  | 37.5596 | 30.409 |  | 192.0267 | 37.1582 |  | 7.6908 |  | 5.7 |  | 72.6249 |  | 19.5 |  |  |  | 13.991 |  |  |  | 0 | 50.06 | 1.92 | 141.3013 |  | 4.6927 | 121.0252 | 11.7504 |  |  | 3.7307 |  |  | 93.7584 | 6.1529 |  | 0.715 | 21.4055 | 450.8371 |  | 158.3733 | 18.1706 |  |  | 14.3984 | 4.8859 |  |  | 12.3547 | 288.16 |  | 40.554 |  | 7.405
02:30 |  |  | 27.827 | 12.792 | [5 empty] | 27.1368 | 14.8836 | 14.03 | 33.162 |  |  | 40.064 |  | 47.9959 |  | 9.3 |  | 169.4057 |  | 5.3899 |  |  | 14.79 |  |  | 2.2 |  |  |  | 5.2218 | 0 |  | 49.4317 | 18.4392 | 28.2075 | 0.41 | 161.3 |  | 37.1426 | 30.8666 |  | 193.6246 | 36.6707 |  | 7.718 |  | 5.6 |  | 72.2743 |  | 19.5 |  |  |  | 13.8794 |  |  |  | 0 | 52.9 | 1.41 | 134.8894 |  | 4.7592 | 119.0226 | 11.7499 |  |  | 3.872 |  |  | 93.6294 | 6.1651 |  | 0.673 | 21.9976 | 451.1091 |  | 155.5687 | 18.1616 |  |  | 14.5091 | 4.5419 |  |  | 12.2192 | 284.83 |  | 40.601 |  | 8.415
03:00 |  |  | 30.3598 | 13.511 | [5 empty] | 27.0158 | 14.6603 | 14.01 | 32.854 |  |  | 39.445 |  | 33.8703 |  | 9 |  | 146.9148 |  | 5.656 |  |  | 14.59 |  |  | 1.6 |  |  |  | 4.8159 | 0 |  | 48.3987 | 17.916 | 27.8755 | 0.67 | 158.93 |  | 38.7236 | 32.3104 |  | 193.3212 | 38.0985 |  | 7.7566 |  | 5.6 |  | 72.2405 |  | 19.5 |  |  |  | 13.9098 |  |  |  | 0 | 53.19 | 2.01 | 145.7465 |  | 4.6936 | 119.8773 | 11.8321 |  |  | 3.9659 |  |  | 93.4936 | 6.187 |  | 0.671 | 21.5642 | 443.9756 |  | 157.0693 | 17.9625 |  |  | 14.3759 | 4.4949 |  |  | 12.7198 | 292.48 |  | 40.529 |  | 8.263
03:30 |  |  | 30.0606 | 13.283 | [5 empty] | 27.3585 | 14.3289 | 13.94 | 31.87 |  |  | 39.453 |  | 42.2568 |  | 8.7 |  | 138.6695 |  | 6.0484 |  |  | 14.48 |  |  | 1.4 |  |  |  | 5.0572 | 0 |  | 45.5554 | 19.3029 | 28.6278 | 0.48 | 159.71 |  | 37.6097 | 31.5769 |  | 193.0092 | 37.4146 |  | 7.7938 |  | 5.6 |  | 72.1139 |  | 19.5 |  |  |  | 13.9401 |  |  |  | 0 | 54.98 | 1.96 | 148.6873 |  | 4.812 | 119.8401 | 11.6638 |  |  | 4.0274 |  |  | 93.2551 | 6.2184 |  | 0.672 | 21.5739 | 445.4786 |  | 152.8808 | 17.4764 |  |  | 14.2004 | 4.4943 |  |  | 15.9665 | 288.68 |  | 40.103 |  | 8.57
04:00 |  |  | 29.5751 | 13.079 | [5 empty] | 27.3335 | 14.1413 | 13.72 | 31.274 |  |  | 39.215 |  | 37.8655 |  | 8.7 |  | 91.3179 |  | 5.9394 |  |  | 14.57 |  |  | 1.8 |  |  |  | 5.1905 | 0 |  | 45.2321 | 19.0013 | 28.1135 | 0.18 | 160.4 |  | 38.0836 | 31.3898 |  | 193.5394 | 36.0917 |  | 7.6506 |  | 5.2 |  | 72.0055 |  | 19.5 |  |  |  | 13.8716 |  |  |  | 0 | 57.45 | 1.47 | 145.651 |  | 4.728 | 119.7695 | 11.1653 |  |  | 3.8866 |  |  | 93.0587 | 6.2235 |  | 0.683 | 21.8493 | 442.6043 |  | 151.833 | 17.3577 |  |  | 14.3427 | 4.6252 |  |  | 15.9932 | 290.34 |  | 40.345 |  | 8.729
04:30 |  |  | 33.0408 | 12.551 | [5 empty] | 27.6013 | 14.7247 | 13.8 | 31.648 |  |  | 39.442 |  | 41.2916 |  | 8.6 |  | 162.5663 |  | 5.7755 |  |  | 13.65 |  |  | 1.7 |  |  |  | 5.2815 | 0 |  | 47.2507 | 19.1314 | 28.2445 | 1.65 | 162.32 |  | 37.1855 | 29.6472 |  | 191.3925 | 37.515 |  | 7.6822 |  | 5.13 |  | 72.0452 |  | 19.5 |  |  |  | 13.3596 |  |  |  | 0 | 64.59 | 1.65 | 147.5129 |  | 4.8203 | 118.9521 | 10.1991 |  |  | 3.9037 |  |  | 92.8197 | 6.2232 |  | 0.67 | 21.1906 | 446.2277 |  | 151.0506 | 17.1524 |  |  | 13.7912 | 4.7579 |  |  | 16.7469 | 294.56 |  | 40.273 |  | 8.803
05:00 |  |  | 33.4659 | 11.596 | [5 empty] | 27.7874 | 14.9321 | 14.16 | 31.238 |  |  | 39.171 |  | 36.1745 |  | 8.6 |  | 128.6011 |  | 5.5867 |  |  | 13.34 |  |  | 1.1 |  |  |  | 5.0363 | 0 |  | 47.2028 | 18.4965 | 28.3152 | 2.1 | 163.17 |  | 35.6888 | 31.4119 |  | 192.7449 | 36.939 |  | 7.6796 |  | 4.9 |  | 72.1924 |  | 19.5 |  |  |  | 12.9282 |  |  |  | 0 | 65.03 | 1.71 | 143.307 |  | 4.7645 | 119.14 | 10.307 |  |  | 4.3754 |  |  | 93.2333 | 6.2256 |  | 0.681 | 20.5273 | 446.939 |  | 150.7082 | 18.0617 |  |  | 13.6584 | 4.7837 |  |  | 16.4625 | 290.05 |  | 40.079 |  | 8.694
05:30 |  |  | 35.9525 | 11.727 | [5 empty] | 27.6008 | 15.4239 | 14.26 | 30.988 |  |  | 38.931 |  | 39.9995 |  | 8.7 |  | 139.3481 |  | 5.2226 |  |  | 13.66 |  |  | 0.6 |  |  |  | 5.0887 | 0 |  | 47.3716 | 18.2124 | 27.0982 | 1.93 | 162.06 |  | 35.1877 | 31.596 |  | 191.9083 | 34.7949 |  | 7.6946 |  | 4.5 |  | 72.0971 |  | 19.5 |  |  |  | 12.9299 |  |  |  | 0 | 65.44 | 1.63 | 144.5938 |  | 4.8322 | 118.6365 | 10.1113 |  |  | 3.8589 |  |  | 92.719 | 6.2113 |  | 0.669 | 20.3809 | 452.3267 |  | 151.7849 | 18.4252 |  |  | 12.9629 | 4.8109 |  |  | 15.6158 | 293.8 |  | 40.415 |  | 8.613
06:00 |  |  | 36.0387 | 11.524 | [5 empty] | 28.1429 | 15.6235 | 14.21 | 30.408 |  |  | 39.318 |  | 39.1725 |  | 8.8 |  | 120.5254 |  | 4.4564 |  |  | 14.74 |  |  | 0.5 |  |  |  | 5.1021 | 0 |  | 49.0727 | 17.6252 | 26.6398 | 1.54 | 160.22 |  | 34.4613 | 31.4285 |  | 193.5084 | 35.107 |  | 7.6847 |  | 4.4 |  | 72.4573 |  | 19.5 |  |  |  | 12.945 |  |  |  | 0 | 64.76 | 1.69 | 141.2921 |  | 4.7501 | 120.2521 | 8.9468 |  |  | 3.6509 |  |  | 92.14 | 6.2101 |  | 0.662 | 18.9562 | 454.2234 |  | 154.8921 | 18.1734 |  |  | 13.4986 | 4.8131 |  |  | 14.5046 | 294.68 |  | 40.264 |  | 8.709
06:30 |  |  | 36.7456 | 10.246 | [5 empty] | 27.6581 | 14.1648 | 14.03 | 30.962 |  |  | 38.69 |  | 52.32 |  | 8.9 |  | 107.7144 |  | 3.9956 |  |  | 14.94 |  |  | 0.5 |  |  |  | 5.0694 | 0 |  | 46.3808 | 17.9485 | 25.5863 | 0.55 | 148.59 |  | 33.719 | 31.598 |  | 192.6568 | 34.0591 |  | 7.7118 |  | 3.6 |  | 72.3393 |  | 19.5 |  |  |  | 12.9169 |  |  |  | 0 | 63.84 | 1.65 | 144.4344 |  | 4.709 | 121.5673 | 8.6361 |  |  | 3.6076 |  |  | 92.5824 | 6.1803 |  | 0.666 | 18.877 | 449.178 |  | 149.1763 | 17.8905 |  |  | 13.4841 | 4.5348 |  |  | 13.174 | 295.82 |  | 40.182 |  | 8.474
07:00 |  |  | 34.0951 | 9.614 | [5 empty] | 27.5415 | 13.2741 | 13.65 | 30.648 |  |  | 38.402 |  | 22.3362 |  | 8.9 |  | 152.7469 |  | 2.6732 |  |  | 15.12 |  |  | 0.4 |  |  |  | 4.9555 | 0 |  | 41.5124 | 17.1186 | 24.9615 | 0.91 | 154.45 |  | 30.7026 | 31.6696 |  | 190.695 | 33.0992 |  | 7.4133 |  | 2.8 |  | 71.8508 |  | 19.2 |  |  |  | 12.9425 |  |  |  | 0 | 63.36 | 1.49 | 143.889 |  | 4.5868 | 119.6556 | 8.1774 |  |  | 3.8025 |  |  | 92.8309 | 6.206 |  | 0.697 | 17.6422 | 449.1285 |  | 140.9616 | 17.38 |  |  | 11.8082 | 4.3901 |  |  | 12.9062 | 285.4 |  | 39.495 |  | 7.838
07:30 |  |  | 34.1334 | 10.115 | [5 empty] | 28.1162 | 10.4039 | 12.97 | 30.49 |  |  | 37.721 |  | 16.1763 |  | 8.6 |  | 73.6598 |  | 2.357 |  |  | 13.95 |  |  | 0.4 |  |  |  | 4.7632 | 0 |  | 46.4816 | 15.9277 | 25.68 | 0.73 | 160.42 |  | 31.2364 | 31.8307 |  | 189.5722 | 33.7997 |  | 7.5642 |  | 2 |  | 71.6051 |  | 19.2 |  |  |  | 13.017 |  |  |  | 0 | 60.94 | 1.56 | 142.9978 |  | 4.7861 | 123.85 | 8.6637 |  |  | 3.7307 |  |  | 92.3402 | 3.9079 |  | 0.706 | 18.1911 | 448.1011 |  | 138.0253 | 17.1487 |  |  | 12.8288 | 4.3766 |  |  | 13.4008 | 277.19 |  | 38.265 |  | 7.246
08:00 |  |  | 34.2369 | 11.49 | [5 empty] | 28.4655 | 10.7188 | 12.54 | 30.144 |  |  | 37.808 |  | 16.9716 |  | 8.3 |  | 158.5524 |  | 2.2365 |  |  | 13.48 |  |  | 0.4 |  |  |  | 4.832 | 0 |  | 46.8849 | 16.9584 | 26.756 | 0.73 | 158.53 |  | 33.2517 | 31.7998 |  | 187.8491 | 33.7336 |  | 7.4868 |  | 1.4 |  | 70.9374 |  | 19.2 |  |  |  | 13.074 |  |  |  | 0 | 56.68 | 1.96 | 144.1574 |  | 4.7167 | 121.2242 | 8.483 |  |  | 3.9714 |  |  | 91.4396 | 2.7933 |  | 0.696 | 18.7178 | 448.1092 |  | 137.5615 | 17.4153 |  |  | 13.1296 | 4.3773 |  |  | 14.3188 | 275.37 |  | 38.479 |  | 1.651
08:30 |  |  | 33.7541 | 12.534 | [5 empty] | 28.2642 | 10.8476 | 11.37 | 29.502 |  |  | 38.404 |  | 32.3335 |  | 8.4 |  | 126.2939 |  | 2.1993 |  |  | 13.92 |  |  | 0.4 |  |  |  | 5.1929 | 0 |  | 43.8253 | 16.1441 | 27.6975 | 0.72 | 159.53 |  | 34.8633 | 31.8663 |  | 190.0421 | 33.8576 |  | 7.2462 |  | 1.5 |  | 71.1778 |  | 19.2 |  |  |  | 13.062 |  |  |  | 0 | 52.53 | 1.91 | 141.1743 |  | 4.8159 | 121.8758 | 8.5597 |  |  | 3.7307 |  |  | 92.0783 | 2.7917 |  | 0.686 | 19.44 | 446.4805 |  | 139.7642 | 17.0622 |  |  | 13.0156 | 4.3837 |  |  | 15.1055 | 278.45 |  | 37.627 |  | 1.273
09:00 |  |  | 32.1299 | 12.557 | [5 empty] | 27.1669 | 10.4087 | 10.68 | 29.138 |  |  | 38.117 |  | 45.6859 |  | 8.5 |  | 97.6943 |  | 2.2015 |  |  | 15.6 |  |  | 0.5 |  |  |  | 4.6838 | 0 |  | 38.506 | 17.0689 | 26.2771 | 0.63 | 159.68 |  | 35.4228 | 31.0262 |  | 190.6676 | 34.6319 |  | 7.2291 |  | 1.2 |  | 71.5018 |  | 19.2 |  |  |  | 13.0485 |  |  |  | 0 | 51.34 | 1.52 | 138.967 |  | 4.8908 | 119.8565 | 8.1906 |  |  | 3.872 |  |  | 92.2279 | 2.7959 |  | 0.674 | 20.8409 | 443.9485 |  | 140.3209 | 17.3102 |  |  | 13.4552 | 4.388 |  |  | 14.756 | 281.7 |  | 32.393 |  | 0.078
09:30 |  |  | 31.5102 | 13.655 | [5 empty] | 26.7648 | 10.4526 | 10.7 | 29.53 |  |  | 37.846 |  | 43.6332 |  | 8.4 |  | 154.1684 |  | 2.1388 |  |  | 14.91 |  |  | 0.5 |  |  |  | 4.0358 | 0 |  | 38.6457 | 16.3431 | 26.881 | 0.44 | 158.33 |  | 36.6286 | 32.0063 |  | 189.2139 | 35.5483 |  | 7.164 |  | 1.2 |  | 71.0003 |  | 19.2 |  |  |  | 12.9903 |  |  |  | 0 | 49.62 | 1.94 | 146.452 |  | 4.883 | 119.0874 | 6.7714 |  |  | 3.9659 |  |  | 92.0425 | 2.7675 |  | 0.703 | 21.0587 | 433.1933 |  | 139.4366 | 17.1292 |  |  | 13.9896 | 4.3578 |  |  | 16.3499 | 279.02 |  | 29.221 |  | 0
10:00 |  |  | 31.6619 | 13.846 | [5 empty] | 26.3463 | 9.9722 | 10.78 | 30.276 |  |  | 37.978 |  | 45.9717 |  | 8.5 |  | 139.2727 |  | 2.2406 |  |  | 15.26 |  |  | 0.4 |  |  |  | 4.1829 | 0 |  | 38.6432 | 16.5843 | 28.1383 | 0.24 | 161.18 |  | 38.1987 | 32.6767 |  | 189.3542 | 36.0983 |  | 7.4593 |  | 1.2 |  | 71.0011 |  | 19.2 |  |  |  | 13.0315 |  |  |  | 0 | 49.72 | 1.89 | 144.8922 |  | 4.8122 | 117.9254 | 8.1345 |  |  | 4.0274 |  |  | 92.0184 | 2.7359 |  | 0.655 | 20.7879 | 430.8932 |  | 140.2374 | 16.1791 |  |  | 13.9519 | 4.5466 |  |  | 16.7343 | 279.22 |  | 30.031 |  | 0.501
10:30 |  |  | 33.8238 | 13.301 | [5 empty] | 26.7182 | 7.7096 | 11.06 | 30.704 |  |  | 37.965 |  | 48.4291 |  | 8.4 |  | 103.0775 |  | 2.153 |  |  | 14.85 |  |  | 0.5 |  |  |  | 4.0119 | 0 |  | 38.3688 | 19.6686 | 28.3873 | 0.58 | 160.49 |  | 37.309 | 34.1804 |  | 189.889 | 35.4268 |  | 7.4635 |  | 1.1 |  | 71.3907 |  | 19.2 |  |  |  | 13.1494 |  |  |  | 0 | 49.71 | 1.89 | 142.1306 |  | 4.8263 | 117.9673 | 9.2713 |  |  | 3.8866 |  |  | 92.4183 | 2.7542 |  | 0.682 | 21.0389 | 420.8321 |  | 139.0904 | 18.064 |  |  | 13.4937 | 4.434 |  |  | 15.7649 | 266.54 |  | 32.229 |  | 0.359
11:00 |  |  | 34.1589 | 13.362 | [5 empty] | 26.527 | 8.5956 | 10.77 | 29.924 |  |  | 37.977 |  | 46.5635 |  | 8.5 |  | 111.4657 |  | 2.2096 |  |  | 14.41 |  |  | 0.4 |  |  |  | 4.3254 | 0 |  | 36.6715 | 17.9704 | 27.8731 | 1 | 157.16 |  | 37.8889 | 33.4669 |  | 190.0162 | 36.912 |  | 7.3758 |  | 1 |  | 71.1613 |  | 19.2 |  |  |  | 12.9599 |  |  |  | 0 | 49.91 | 1.94 | 143.8874 |  | 4.7901 | 118.6373 | 10.6566 |  |  | 3.7307 |  |  | 92.5365 | 2.7412 |  | 0.685 | 20.9097 | 431.4481 |  | 136.6086 | 17.724 |  |  | 13.5568 | 4.6334 |  |  | 16.3012 | 276.09 |  | 32.429 |  | 0.215
11:30 |  |  | 33.5821 | 13.793 | [5 empty] | 26.6172 | 9.2347 | 10.78 | 29.48 |  |  | 37.714 |  | 43.2138 |  | 9.2 |  | 138.3963 |  | 2.2338 |  |  | 15.2 |  |  | 0.4 |  |  |  | 4.6142 | 0 |  | 36.7094 | 18.1834 | 27.1803 | 0.9 | 154.77 |  | 36.4072 | 33.2698 |  | 189.7821 | 35.6442 |  | 7.2625 |  | 1.1 |  | 71.5963 |  | 19.2 |  |  |  | 12.9573 |  |  |  | 0 | 48.93 | 1.94 | 143.7208 |  | 4.8633 | 120.4196 | 10.9872 |  |  | 3.872 |  |  | 93.3592 | 2.7103 |  | 0.594 | 21.4408 | 433.9732 |  | 138.0608 | 17.92 |  |  | 13.1941 | 4.8597 |  |  | 16.5703 | 276.18 |  | 31.788 |  | 0.1
12:00 |  |  | 33.777 | 11.59 | [5 empty] | 26.8432 | 9.7628 | 11.12 | 28.752 |  |  | 37.767 |  | 41.2625 |  | 9.5 |  | 128.7289 |  | 2.2276 |  |  | 15.62 |  |  | 0.3 |  |  |  | 4.5948 | 0 |  | 36.0277 | 18.491 | 26.8135 | 0.73 | 151.83 |  | 36.5722 | 32.9505 |  | 189.8947 | 35.3729 |  | 7.3926 |  | 1.1 |  | 71.5976 |  | 19.2 |  |  |  | 12.7942 |  |  |  | 0 | 46.78 | 1.95 | 143.4025 |  | 4.8125 | 118.6296 | 10.8345 |  |  | 3.9659 |  |  | 92.3569 | 2.7111 |  | 0.693 | 20.8906 | 428.2854 |  | 140.717 | 17.5482 |  |  | 13.8347 | 4.7567 |  |  | 15.9313 | 278.51 |  | 31.502 |  | 0.637
12:30 |  |  | 33.698 | 11.279 | [5 empty] | 27.1243 | 12.8469 | 10.91 | 28.452 |  |  | 37.647 |  | 37.9907 |  | 9.4 |  | 124.3842 |  | 2.2496 |  |  | 15.84 |  |  | 0.4 |  |  |  | 4.6325 | 0 |  | 35.0958 | 19.2105 | 26.1043 | 0.78 | 155.91 |  | 36.0669 | 31.7943 |  | 189.1497 | 35.9281 |  | 7.4121 |  | 1.3 |  | 71.5573 |  | 19.2 |  |  |  | 12.9648 |  |  |  | 0 | 48.62 | 1.94 | 142.3076 |  | 4.6881 | 119.9294 | 9.892 |  |  | 3.872 |  |  | 91.8144 | 2.6967 |  | 0.689 | 20.6581 | 424.0041 |  | 139.8867 | 17.0072 |  |  | 14.1869 | 4.4765 |  |  | 15.4881 | 276.54 |  | 31.254 |  | 2.109
13:00 |  |  | 33.2822 | 11.6 | [5 empty] | 27.0577 | 13.5751 | 10.88 | 28.888 |  |  | 37.739 |  | 35.7884 |  | 9.3 |  | 97.2871 |  | 2.219 |  |  | 15.12 |  |  | 0.4 |  |  |  | 4.6611 | 0 |  | 35.684 | 17.2934 | 26.7497 | 0.64 | 155.16 |  | 36.0454 | 31.2074 |  | 188.097 | 35.6974 |  | 7.5355 |  | 1.3 |  | 71.4967 |  | 19.2 |  |  |  | 13.121 |  |  |  | 0 | 44.79 | 1.81 | 140.5195 |  | 4.6578 | 118.6459 | 9.8244 |  |  | 4.0073 |  |  | 90.1846 | 2.7081 |  | 0.678 | 19.5922 | 420.6476 |  | 133.1148 | 17.2586 |  |  | 13.6744 | 4.4669 |  |  | 15.2738 | 276.78 |  | 31.198 |  | 4.759
13:30 |  |  | 33.4467 | 13.621 | [5 empty] | 26.8692 | 13.559 | 10.73 | 29.504 |  |  | 38.053 |  | 16.7963 |  | 9.3 |  | 132.1374 |  | 2.3126 |  |  | 15.61 |  |  | 0.3 |  |  |  | 5.4663 | 0 |  | 35.3015 | 16.9099 | 26.8484 | 0.45 | 160.48 |  | 36.2903 | 31.999 |  | 188.7295 | 35.316 |  | 7.1411 |  | 1.3 |  | 71.3269 |  | 19.2 |  |  |  | 13.2461 |  |  |  | 0 | 44.42 | 1.88 | 142.0125 |  | 4.7882 | 121.0088 | 10.0194 |  |  | 3.7307 |  |  | 90.4329 | 2.7242 |  | 0.708 | 20.4613 | 414.8587 |  | 138.7538 | 17.2257 |  |  | 14.0648 | 4.4613 |  |  | 16.2047 | 261.94 |  | 31.363 |  | 5.005
14:00 |  |  | 31.265 | 13.553 | [5 empty] | 26.9535 | 13.4637 | 11.02 | 29.702 |  |  | 37.784 |  | 29.3129 |  | 9.2 |  | 130.6966 |  | 2.3069 |  |  | 15.94 |  |  | 0.1 |  |  |  | 5.7647 | 0 |  | 35.0231 | 16.3318 | 26.9569 | 0.73 | 162.92 |  | 36.3714 | 31.526 |  | 188.5085 | 36.5337 |  | 6.7344 |  | 1.3 |  | 70.73 |  | 19.2 |  |  |  | 13.1523 |  |  |  | 0 | 44.15 | 1.88 | 143.1542 |  | 4.7603 | 122.6964 | 9.8339 |  |  | 3.872 |  |  | 90.0362 | 2.737 |  | 0.664 | 20.6891 | 404.8396 |  | 141.5977 | 16.9321 |  |  | 14.3197 | 4.4291 |  |  | 15.8294 | 282.64 |  | 38.989 |  | 2.167
14:30 |  |  | 33.2279 | 13.545 | [5 empty] | 26.7712 | 13.9638 | 10.68 | 29.722 |  |  | 37.772 |  | 35.2322 |  | 9.3 |  | 126.4056 |  | 2.3136 |  |  | 15.55 |  |  | 0.1 |  |  |  | 5.7565 | 0 |  | 36.2651 | 15.9787 | 27.2821 | 0.86 | 161.12 |  | 35.833 | 32.104 |  | 188.8758 | 37.0788 |  | 7.021 |  | 1.3 |  | 70.5152 |  | 19.2 |  |  |  | 12.84 |  |  |  | 0 | 44.8 | 1.78 | 145.595 |  | 4.7805 | 120.7896 | 9.7269 |  |  | 3.9659 |  |  | 90.1278 | 2.7387 |  | 0.669 | 20.9887 | 418.2151 |  | 139.7651 | 17.358 |  |  | 13.858 | 4.446 |  |  | 15.6078 | 275.66 |  | 38.804 |  | 0.084
15:00 |  |  | 33.2377 | 12.988 | [5 empty] | 26.3879 | 14.2307 | 10.74 | 31.386 |  |  | 37.655 |  | 14.1356 |  | 9.2 |  | 97.8215 |  | 2.3384 |  |  | 14.46 |  |  | 0.2 |  |  |  | 6.22 | 0 |  | 34.131 | 17.2795 | 27.1361 | 0.97 | 159.94 |  | 36.654 | 31.799 |  | 189.4668 | 36.9116 |  | 7.4211 |  | 1.3 |  | 70.4501 |  | 19.2 |  |  |  | 12.976 |  |  |  | 0 | 42.07 | 1.75 | 144.1349 |  | 4.6813 | 120.9828 | 9.3442 |  |  | 4.0274 |  |  | 89.716 | 2.7343 |  | 0.652 | 22.4709 | 420.3883 |  | 143.7746 | 17.2289 |  |  | 14.2791 | 4.4353 |  |  | 16.0121 | 283.93 |  | 38.647 |  | 1.06
15:30 |  |  | 33.265 | 12.223 | [5 empty] | 26.3281 | 14.6698 | 7.71 | 31.846 |  |  | 37.806 |  | 39.3826 |  | 8.2 |  | 147.8523 |  | 2.298 |  |  | 12.89 |  |  | 0.1 |  |  |  | 6.1652 | 0 |  | 33.0002 | 18.4554 | 27.1848 | 0.6 | 157.58 |  | 35.7465 | 31.734 |  | 188.3416 | 35.5607 |  | 7.4756 |  | 1.3 |  | 69.8528 |  | 19.2 |  |  |  | 12.9834 |  |  |  | 0 | 40.48 | 1.7 | 143.8864 |  | 4.8202 | 120.0397 | 9.8347 |  |  | 3.8866 |  |  | 90.8732 | 2.7332 |  | 0.684 | 22.8366 | 422.817 |  | 139.8624 | 17.1637 |  |  | 13.9001 | 4.5268 |  |  | 16.5022 | 282.1 |  | 37.887 |  | 3.545
16:00 |  |  | 33.6577 | 12.583 | [5 empty] | 27.0567 | 14.4408 | 8.14 | 31.592 |  |  | 37.752 |  | 47.072 |  | 7.8 |  | 132.8425 |  | 2.3165 |  |  | 12.27 |  |  | 0.2 |  |  |  | 6.4606 | 0 |  | 32.8706 | 19.3948 | 26.9999 | 0.23 | 155.16 |  | 36.8949 | 30.7386 |  | 186.7447 | 36.2461 |  | 7.396 |  | 1.3 |  | 70.9279 |  | 19.2 |  |  |  | 12.8823 |  |  |  | 0 | 39.17 | 1.64 | 144.0309 |  | 4.874 | 120.2633 | 10.0985 |  |  | 3.9037 |  |  | 90.669 | 2.7272 |  | 0.686 | 23.9012 | 421.7233 |  | 139.7947 | 17.5796 |  |  | 13.4748 | 4.7462 |  |  | 16.7077 | 283.74 |  | 37.811 |  | 10.51
16:30 |  |  | 28.5371 | 12.411 | [5 empty] | 27.944 | 14.1922 | 9.39 | 31.958 |  |  | 37.934 |  | 30.9054 |  | 8.1 |  | 116.1772 |  | 2.3453 |  |  | 12 |  |  | 0.1 |  |  |  | 6.2239 | 0 |  | 31.2166 | 20.0911 | 27.1235 | 0.37 | 158.03 |  | 36.5662 | 29.8488 |  | 186.4776 | 36.2824 |  | 7.4299 |  | 1.4 |  | 70.2338 |  | 19.2 |  |  |  | 13.206 |  |  |  | 0 | 37.48 | 1.75 | 142.2579 |  | 4.8378 | 122.3345 | 10.3812 |  |  | 4.3754 |  |  | 90.6607 | 2.7386 |  | 0.656 | 22.3616 | 422.8893 |  | 152.3875 | 17.2319 |  |  | 15.6691 | 4.8329 |  |  | 17.0642 | 287.84 |  | 39.072 |  | 11.024
17:00 |  |  | 28.0063 | 12.18 | [5 empty] | 27.4043 | 14.5913 | 10.67 | 32.462 |  |  | 37.721 |  | 47.2692 |  | 8.5 |  | 74.0313 |  | 2.2845 |  |  | 12.82 |  |  | 0.1 |  |  |  | 5.8656 | 0 |  | 36.6335 | 20.1707 | 26.5155 | 0.4 | 157.47 |  | 35.9178 | 28.6382 |  | 187.0264 | 34.8736 |  | 7.3347 |  | 1.4 |  | 69.5067 |  | 19.2 |  |  |  | 13.345 |  |  |  | 0 | 39.07 | 1.75 | 143.0742 |  | 4.8109 | 122.8883 | 9.8783 |  |  | 3.8589 |  |  | 91.6834 | 2.7251 |  | 0.667 | 20.8108 | 423.3132 |  | 159.6757 | 16.9851 |  |  | 15.5562 | 4.8952 |  |  | 16.5904 | 274.44 |  | 37.958 |  | 12.097
17:30 |  |  | 22.7548 | 10.959 | [5 empty] | 27.9132 | 15.338 | 10.27 | 32.454 |  |  | 34.807 |  | 41.8449 |  | 8.5 |  | 45.6349 |  | 2.3763 |  |  | 13.36 |  |  | 0.2 |  |  |  | 5.3595 | 0 |  | 36.2088 | 22.6572 | 25.1675 | 0.41 | 157.15 |  | 34.3159 | 28.9781 |  | 187.4012 | 35.7381 |  | 7.3031 |  | 1.3 |  | 69.4728 |  | 19.2 |  |  |  | 13.6577 |  |  |  | 0 | 37.83 | 1.93 | 139.311 |  | 4.9178 | 121.6435 | 10.1302 |  |  | 3.6509 |  |  | 91.5227 | 2.7492 |  | 0.607 | 20.1 | 424.0396 |  | 156.802 | 17.6245 |  |  | 15.1277 | 4.8848 |  |  | 15.6878 | 283.6 |  | 37.483 |  | 13.676
18:00 |  |  | 20.6023 | 10.608 | [5 empty] | 28.0403 | 15.7113 | 11.46 | 33.14 |  |  | 34.767 |  | 45.7967 |  | 8.5 |  | 40.204 |  | 2.3391 |  |  | 14.73 |  |  | 0.2 |  |  |  | 5.4162 | 0 |  | 38.3175 | 20.9884 | 22.5516 | 0.46 | 156.86 |  | 33.4145 | 29.3809 |  | 187.8134 | 34.7322 |  | 7.1425 |  | 1.3 |  | 59.0596 |  | 19.2 |  |  |  | 13.4588 |  |  |  | 0 | 12.89 | 1.85 | 144.6318 |  | 4.9571 | 122.5277 | 9.8785 |  |  | 3.6076 |  |  | 91.5044 | 2.7967 |  | 0.716 | 19.368 | 424.8114 |  | 148.5848 | 17.4592 |  |  | 15.6856 | 4.8239 |  |  | 14.2758 | 287.11 |  | 37.71 |  | 14.022
18:30 |  |  | 22.5162 | 10.147 | [5 empty] | 29.0639 | 14.6836 | 11.57 | 33.152 |  |  | 35.05 |  | 38.9126 |  | 8.5 |  | 41.0406 |  | 2.2819 |  |  | 15.2 |  |  | 0.2 |  |  |  | 4.2691 | 0 |  | 38.2047 | 20.6029 | 22.5596 | 0.11 | 155.87 |  | 32.5414 | 28.6591 |  | 191.2513 | 33.7052 |  | 7.1434 |  | 1.1 |  | 41.1975 |  | 19.2 |  |  |  | 13.6696 |  |  |  | 0 | 5.18 | 1.86 | 144.5637 |  | 4.8234 | 121.5888 | 9.5221 |  |  | 3.8025 |  |  | 91.2819 | 2.9918 |  | 0.747 | 19.1443 | 429.4677 |  | 148.8336 | 17.8339 |  |  | 13.7415 | 4.4866 |  |  | 12.7621 | 294.42 |  | 37.275 |  | 13.997
19:00 |  |  | 23.1247 | 9.951 | [5 empty] | 29.112 | 14.4036 | 11.47 | 32.252 |  |  | 35.514 |  | 31.863 |  | 8.4 |  | 37.3891 |  | 2.2488 |  |  | 15.56 |  |  | 0.2 |  |  |  | 4.2895 | 0 |  | 33.3145 | 20.679 | 23.8973 | 0.35 | 156.12 |  | 30.8606 | 28.7902 |  | 191.6383 | 33.187 |  | 7.0972 |  | 1.1 |  | 34.5244 |  | 19.2 |  |  |  | 13.5973 |  |  |  | 0 | 4.44 | 1.86 | 145.8628 |  | 4.7322 | 116.5389 | 8.8001 |  |  | 3.7407 |  |  | 92.1737 | 5.5373 |  | 0.733 | 18.8469 | 425.5131 |  | 128.4968 | 17.5009 |  |  | 13.9373 | 4.4939 |  |  | 12.9094 | 287.11 |  | 36.793 |  | 14.039
19:30 |  |  | 23.1369 | 10.54 | [5 empty] | 29.6968 | 13.7393 | 11.53 | 32.888 |  |  | 35.272 |  | 29.1695 |  | 8.4 |  | 39.9501 |  | 2.3946 |  |  | 15.37 |  |  | 0.1 |  |  |  | 4.19 | 0 |  | 35.3599 | 19.7127 | 24.2765 | 0.46 | 153.39 |  | 32.2021 | 30.3996 |  | 192.4272 | 33.3495 |  | 6.449 |  | 1.1 |  | 34.8304 |  | 19.2 |  |  |  | 13.6509 |  |  |  | 0 | 4.83 | 1.85 | 147.2006 |  | 4.8867 | 122.129 | 9.0035 |  |  | 3.74 |  |  | 92.7956 | 5.6451 |  | 0.746 | 19.4884 | 429.2757 |  | 149.8864 | 16.4838 |  |  | 14.1047 | 4.4566 |  |  | 13.7013 | 282.9 |  | 38.283 |  | 14.409
20:00 |  |  | 23.3239 | 11.834 | [5 empty] | 29.8701 | 13.3389 | 11.92 | 33.648 |  |  | 35.338 |  | 42.8732 |  | 8.4 |  | 38.7233 |  | 2.4311 |  |  | 15.14 |  |  | 0.2 |  |  |  | 4.127 | 0 |  | 37.2005 | 19.976 | 27.4494 | 0.37 | 154.64 |  | 33.3164 | 30.6204 |  | 189.439 | 33.6001 |  | 6.5441 |  | 1.6 |  | 34.9489 |  | 19.2 |  |  |  | 13.5906 |  |  |  | 0 | 4.79 | 2.01 | 147.8222 |  | 4.9361 | 120.9269 | 9.3754 |  |  | 3.6949 |  |  | 92.9341 | 5.5197 |  | 0.723 | 19.8633 | 433.2422 |  | 152.7407 | 16.6967 |  |  | 13.594 | 4.4868 |  |  | 14.2159 | 275.6 |  | 38.925 |  | 13.745
20:30 |  |  | 23.496 | 12.596 | [5 empty] | 29.8657 | 10.6404 | 12.38 | 33.052 |  |  | 34.909 |  | 46.938 |  | 8.4 |  | 39.636 |  | 2.5626 |  |  | 14.27 |  |  | 0.2 |  |  |  | 4.0911 | 0 |  | 36.5776 | 19.3114 | 27.5107 | 0.84 | 154.29 |  | 34.0477 | 30.3095 |  | 192.155 | 32.9741 |  | 7.0402 |  | 1.4 |  | 34.9981 |  | 19.2 |  |  |  | 13.6216 |  |  |  | 0 | 4.85 | 1.98 | 144.6498 |  | 4.9479 | 121.328 | 10.0424 |  |  | 4.0014 |  |  | 92.6998 | 4.6896 |  | 0.74 | 20.1453 | 424.5186 |  | 156.5726 | 16.9498 |  |  | 14.16 | 4.8264 |  |  | 15.3244 | 285.62 |  | 39.414 |  | 8.124
21:00 |  |  | 23.1101 | 13.204 | [5 empty] | 29.6961 | 11.1844 | 13.15 | 33.69 |  |  | 33.819 |  | 43.1773 |  | 8.4 |  | 38.696 |  | 2.5379 |  |  | 13.99 |  |  | 0.2 |  |  |  | 4.074 | 0 |  | 37.6139 | 22.334 | 26.6543 | 0.87 | 157.34 |  | 34.8944 | 29.9176 |  | 192.5848 | 34.3154 |  | 6.8769 |  | 1.4 |  | 34.9068 |  | 19.2 |  |  |  | 13.597 |  |  |  | 0 | 3.76 | 1.96 | 142.5943 |  | 4.7896 | 122.3091 | 10.7103 |  |  | 4.0848 |  |  | 93.0666 | 4.6922 |  | 0.726 | 21.5412 | 434.2801 |  | 150.8112 | 17.5396 |  |  | 14.7469 | 4.776 |  |  | 15.4878 | 289.78 |  | 40.381 |  | 9.153
21:30 |  |  | 23.1422 | 12.967 | [5 empty] | 29.7475 | 10.8802 | 13.43 | 31.094 |  |  | 34.003 |  | 35.7688 |  | 8.4 |  | 40.9021 |  | 2.5841 |  |  | 14.17 |  |  | 0.2 |  |  |  | 4.2365 | 0 |  | 37.98 | 23.2068 | 27.1928 | 0.94 | 161.18 |  | 34.6349 | 30.0307 |  | 192.6613 | 33.6617 |  | 7.1868 |  | 1.7 |  | 35.7174 |  | 19.2 |  |  |  | 13.6128 |  |  |  | 0 | 4.13 | 1.9 | 143.8955 |  | 4.8854 | 123.3524 | 10.7943 |  |  | 4.1258 |  |  | 93.6068 | 4.9415 |  | 0.678 | 21.7543 | 451.9889 |  | 157.2274 | 17.6281 |  |  | 14.5165 | 4.7901 |  |  | 14.8656 | 290.44 |  | 37.728 |  | 13.683
22:00 |  |  | 23.0341 | 12.656 | [5 empty] | 29.101 | 10.9215 | 13.49 | 31.704 |  |  | 33.503 |  | 22.1188 |  | 8.5 |  | 42.2139 |  | 2.5624 |  |  | 14.8 |  |  | 0.2 |  |  |  | 4.2329 | 0 |  | 42.5171 | 24.1161 | 27.7368 | 1.03 | 161.29 |  | 35.1326 | 30.0304 |  | 191.3258 | 35.5613 |  | 7.1994 |  | 1.5 |  | 44.266 |  | 19.2 |  |  |  | 13.6014 |  |  |  | 0 | 4.77 | 1.92 | 127.3682 |  | 4.7345 | 123.8577 | 11.2648 |  |  | 3.9547 |  |  | 93.5544 | 5.0319 |  | 0.681 | 21.8704 | 463.7928 |  | 119.3946 | 18.1735 |  |  | 15.2769 | 4.7896 |  |  | 15.4807 | 295.77 |  | 37.769 |  | 11.633
22:30 |  |  | 24.8299 | 12.668 | [5 empty] | 28.6175 | 11.2121 | 13.26 | 32.832 |  |  | 32.773 |  | 35.3548 |  | 8.5 |  | 131.021 |  | 2.5404 |  |  | 14.86 |  |  | 0.2 |  |  |  | 4.8773 | 0 |  | 44.4147 | 23.2076 | 28.1465 | 1.15 | 160.48 |  | 35.0906 | 30.8697 |  | 189.8868 | 36.104 |  | 6.3115 |  | 1.6 |  | 60.9253 |  | 19.2 |  |  |  | 13.6128 |  |  |  | 0 | 25.26 | 1.98 | 139.2327 |  | 4.7314 | 121.5221 | 11.3126 |  |  | 3.9615 |  |  | 93.0118 | 5.0197 |  | 0.683 | 21.5077 | 465.8877 |  | 159.1649 | 18.5655 |  |  | 15.5574 | 4.7879 |  |  | 16.6151 | 295.61 |  | 38.822 |  | 14.224
23:00 |  |  | 27.05 | 12.963 | [5 empty] | 28.1614 | 11.4671 | 13.5 | 33.166 |  |  | 32.545 |  | 38.1537 |  | 8.4 |  | 109.2886 |  | 2.5386 |  |  | 14.53 |  |  | 0.2 |  |  |  | 4.4261 | 0 |  | 45.6325 | 25.6798 | 27.867 | 1.26 | 160.69 |  | 37.9389 | 31.497 |  | 191.4284 | 35.2027 |  | 6.3302 |  | 1.6 |  | 70.9517 |  | 19.2 |  |  |  | 13.5532 |  |  |  | 0 | 29.49 | 1.94 | 139.2821 |  | 4.6155 | 123.1182 | 10.7623 |  |  | 3.9546 |  |  | 91.7036 | 5.0345 |  | 0.602 | 22.2583 | 462.8505 |  | 159.0409 | 18.5687 |  |  | 15.2532 | 4.8389 |  |  | 16.5102 | 291.72 |  | 38.81 |  | 14.197
23:30 |  |  | 22.785 | 12.727 | [5 empty] | 27.7488 | 13.6532 | 13.5 | 32.622 |  |  | 32.745 |  | 37.2561 |  | 8.4 |  | 114.3404 |  | 2.4642 |  |  | 13.72 |  |  | 0.2 |  |  |  | 4.5418 | 0 |  | 45.7006 | 27.2637 | 27.7741 | 1.2 | 161.98 |  | 38.0827 | 31.675 |  | 191.1693 | 35.3551 |  | 6.2577 |  | 1.8 |  | 69.796 |  | 19.2 |  |  |  | 13.4918 |  |  |  | 0 | 28.65 | 1.9 | 142.8986 |  | 4.8752 | 122.6585 | 10.9377 |  |  | 3.8564 |  |  | 92.3719 | 5.0999 |  | 0.7 | 22.1684 | 463.8315 |  | 157.6076 | 18.2031 |  |  | 15.5811 | 4.655 |  |  | 16.4689 | 291.14 |  | 39.288 |  | 14.136
00:00 |  |  | 19.692 | 12.834 | [5 empty] | 27.6007 | 13.7769 | 13.79 | 32.378 |  |  | 32.462 |  | 47.2277 |  | 8.3 |  | 146.636 |  | 2.4165 |  |  | 13.34 |  |  | 0.2 |  |  |  | 5.2759 | 0 |  | 46.304 | 26.6221 | 27.6196 | 0.83 | 160.28 |  | 36.9379 | 31.7404 |  | 188.0169 | 35.0701 |  | 6.5201 |  | 1.7 |  | 63.0291 |  | 19.2 |  |  |  | 20.8217 |  |  |  | 0 | 23.27 | 1.8 | 142.7187 |  | 4.9487 | 123.4403 | 10.7321 |  |  | 3.8369 |  |  | 92.9881 | 5.1294 |  | 0.678 | 22.1796 | 464.6971 |  | 157.1331 | 18.0172 |  |  | 15.405 | 4.5247 |  |  | 16.7463 | 293.99 |  | 39.558 |  | 14.155
MWh | 0 | 0 | 702.0432 | 295.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.1205 | 311.1913 | 292.065 | 754.787 | 0 | 0 | 893.729 | 0 | 903.3677 | 0 | 209.45 | 0 | 2597.4224 | 0 | 75.7421 | 0 | 0 | 348.455 | 0 | 0 | 15.55 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 0 | 983.6702 | 463.1511 | 646.5298 | 18.01 | 3809.26 | 0 | 856.2908 | 748.2897 | 0 | 4567.3261 | 850.7072 | 0 | 174.5848 | 0 | 57.915 | 0 | 1560.1268 | 0 | 462.75 | 0 | 0 | 0 | 323.8263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969.285 | 43.835 | 3436.2396 | 0 | 114.9977 | 2898.6576 | 240.6728 | 0 | 0 | 93.3881 | 0 | 0 | 2213.2627 | 103.4314 | 0 | 16.384 | 499.0635 | 10515.1909 | 0 | 3534.4217 | 421.3089 | 0 | 0 | 339.8426 | 111.1057 | 0 | 0 | 363.1995 | 6837.22 | 0 | 898.637 | 0 | 176.688
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
jueves, 1 de Mayo del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIESEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | DIÉSEL | BAGAZO | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1118.7 | 3204.7 | 1564.4 | 47.3 |  |  |  | 32.9 |  | 0 | 9.4 | 0 | 551.5 | 6528.9 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 421.45
01:00 | 1127.6 | 3129.1 | 1481.7 | 47.4 |  |  |  | 32.9 |  | 0 | 9 | 0 | 568.7 | 6396.4 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 74.05
01:30 | 1123 | 3232.2 | 1359.5 | 47.3 |  |  |  | 32.9 |  | 0 | 9.1 | 0 | 527.7 | 6331.7 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 5086.85
02:00 | 1113.3 | 3168.1 | 1307.3 | 47.2 |  |  |  | 33.3 |  | 0 | 8.8 | 0 | 508.6 | 6186.6 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 465.7
02:30 | 1116.8 | 3230.5 | 1373.1 | 47.3 |  |  |  | 33.6 |  | 0 | 9.1 | 0 | 423.9 | 6234.3 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3549.35
03:00 | 1123 | 3213.8 | 1347.4 | 47.3 |  |  |  | 33.4 |  | 0 | 9.1 | 0 | 413.6 | 6187.6 |  | C.H. YANANGO | 1016.35
03:30 | 1119.4 | 3239.4 | 1368.9 | 47.8 |  |  |  | 33.5 |  | 0 | 9.1 | 0 | 358.3 | 6176.4 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 155.2
04:00 | 1124.9 | 3216.4 | 1301.4 | 47.3 |  |  |  | 32.1 |  | 0 | 9.1 | 0 | 365.6 | 6096.8 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 253.6
04:30 | 1110.8 | 3167.4 | 1348.1 | 47.5 |  |  |  | 26.9 |  | 0 | 9.2 | 0 | 382.4 | 6092.3 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1792.9
05:00 | 1125.7 | 3275.4 | 1311.9 | 47.2 |  |  |  | 26.8 |  | 0 | 8.9 | 0.2 | 357.5 | 6153.6 |  | C.H. CHARCANI VI |  | 125.6
05:30 | 1131.8 | 3263.7 | 1397.2 | 47.1 |  |  |  | 27.5 |  | 0 | 8.9 | 0.2 | 300.6 | 6177 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 474.75
06:00 | 1127.8 | 3152.2 | 1479.5 | 47 |  |  |  | 27.8 |  | 0 | 8.9 | 0.5 | 267.9 | 6111.6 |  | C.H. RUNATULLO II | 446.9
06:30 | 1136.4 | 3073.7 | 1440.7 | 47.2 |  |  |  | 27.8 |  | 0 | 8.9 | 15.43 | 258.9 | 6009.03 |  | C.H. RUNATULLO III | 486.05
07:00 | 1125.5 | 2938.6 | 1323.1 | 47.5 |  |  |  | 28.9 |  | 0 | 8.9 | 55.36 | 229 | 5756.86 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 229.5
07:30 | 1122.8 | 3082 | 1217.9 | 47.3 |  |  |  | 28.9 |  | 0 | 8.9 | 67.28 | 272 | 5847.08 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3480.3
08:00 | 1131.2 | 3069.7 | 1309.9 | 47.1 |  |  |  | 28.9 |  | 0 | 8.9 | 95.52 | 284 | 5975.22 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 177.4
08:30 | 1112.2 | 3005.5 | 1428.9 | 46.9 |  |  |  | 28.9 |  | 0 | 8.8 | 180.32 | 360.4 | 6171.92 |  | C.H. ARICOTA II |  | 86.25
09:00 | 1129.8 | 3036.4 | 1402.3 | 46.6 |  |  |  | 28.9 |  | 0 | 8.4 | 159.64 | 412.7 | 6224.74 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 55.8
09:30 | 1130.3 | 2992.2 | 1491.7 | 46.3 |  |  |  | 29 |  | 0 | 8.4 | 253.22 | 398.3 | 6349.42 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15548.35
10:00 | 1120.2 | 2960.6 | 1500 | 46.5 |  |  |  | 28.9 |  | 0 | 8.5 | 322.62 | 466.8 | 6454.12 |  | C.H. RESTITUCION | 5178.95
10:30 | 1138.3 | 3014.1 | 1449.8 | 46 |  |  |  | 28.9 |  | 1.6 | 8.2 | 296.3 | 467.6 | 6450.8 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 122.85
11:00 | 1144.3 | 3140.6 | 1448.2 | 45.9 |  |  |  | 28.9 |  | 1.6 | 8.6 | 310.38 | 442.7 | 6571.18 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 479.95
11:30 | 1130.6 | 3083.2 | 1469.7 | 46.2 |  |  |  | 28.9 |  | 0 | 8.5 | 360.48 | 470.2 | 6597.78 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 487.8
12:00 | 1141 | 3045.2 | 1440.8 | 45.7 |  |  |  | 29 |  | 0 | 10 | 369.23 | 515 | 6595.93 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 5142.4
12:30 | 1140.8 | 3011.6 | 1429.1 | 45.5 |  |  |  | 28.7 |  | 0 | 10.6 | 324.78 | 566.1 | 6557.18 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
13:00 | 1133.9 | 3035 | 1327.6 | 45.1 |  |  |  | 29 |  | 0 | 10.5 | 356.59 | 602.3 | 6539.99 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 322.85
13:30 | 1142.7 | 3041.1 | 1267.7 | 45.7 |  |  |  | 29 |  | 0 | 10.6 | 277.86 | 634.7 | 6449.36 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 423.65
14:00 | 1155.9 | 2934.7 | 1254.9 | 45.5 |  |  |  | 28.8 |  | 0 | 10.2 | 413.62 | 661.4 | 6505.02 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 1084.9
14:30 | 1161.7 | 3132.9 | 1209.7 | 45.5 |  |  |  | 29 |  | 0 | 10.3 | 197.52 | 686.3 | 6472.92 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 501.9
15:00 | 1171.1 | 3141.4 | 1216.5 | 44.5 |  |  |  | 29 |  | 0 | 10.1 | 107.7 | 706.5 | 6426.8 |  | C.H. EL CARMEN | 162.35
15:30 | 1169.2 | 2974.5 | 1322.2 | 44.9 |  |  |  | 29.1 |  | 0 | 10.4 | 122.3 | 724.1 | 6396.7 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
16:00 | 1156.8 | 2979.8 | 1255.5 | 45.1 |  |  |  | 29 |  | 0 | 10.3 | 160.97 | 731.5 | 6368.97 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
16:30 | 1164.1 | 3114.2 | 1263.8 | 45 |  |  |  | 29 |  | 0 | 9.9 | 51.07 | 732.5 | 6409.57 |  | C.H. ÁNGEL III | 484.8
17:00 | 1167 | 3018.8 | 1292.3 | 45.3 |  |  |  | 28.9 |  | 0 | 10.1 | 14.06 | 723.8 | 6300.26 |  | C.H. LA JOYA | 198
17:30 | 1162.1 | 3099.6 | 1324.3 | 45.4 |  |  |  | 29 |  | 0 | 10.1 | 0.1 | 701.9 | 6372.5 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 89.4
18:00 | 1156.9 | 3231.5 | 1447.4 | 45.5 |  |  |  | 27.7 |  | 0 | 10.4 | 0 | 646.2 | 6565.6 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 447.7
18:30 | 999.2 | 3286.9 | 1791 | 46.2 |  |  |  | 30 |  | 0 | 9.9 | 0 | 621.8 | 6785 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 444.6
19:00 | 971.2 | 3274.4 | 1877 | 46 |  |  |  | 29.9 |  | 0 | 9.7 | 0 | 626.2 | 6834.4 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2173.4
19:30 | 954.2 | 3243.8 | 1942.6 | 46.8 |  |  |  | 30 |  | 0 | 9.5 | 0 | 624.1 | 6851 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 78.75
20:00 | 971.6 | 3237.7 | 1940.3 | 47 |  |  |  | 29.8 |  | 0 | 9.3 | 0 | 609.9 | 6845.6 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13431.75
20:30 | 990.8 | 3181.1 | 1904.6 | 46.4 |  |  |  | 30.1 |  | 0 | 10 | 0 | 627.5 | 6790.5 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 250.15
21:00 | 1003.3 | 3186.6 | 1900 | 46.6 |  |  |  | 30.2 |  | 0 | 10.3 | 0 | 622.6 | 6799.6 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1802.15
21:30 | 1174.1 | 3193.9 | 1774.5 | 46.8 |  |  |  | 29.9 |  | 0 | 10.4 | 0 | 637.3 | 6866.9 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 77.05
22:00 | 1177 | 3210.5 | 1586.6 | 46.8 |  |  |  | 29.7 |  | 0 | 10.2 | 0 | 631 | 6691.8 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 131.45
22:30 | 1195.7 | 3231.9 | 1569.7 | 47 |  |  |  | 30.1 |  | 0 | 9.6 | 0 | 626.3 | 6710.3 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5348.95
23:00 | 1191.1 | 3187.2 | 1433.9 | 46.5 |  |  |  | 30.2 |  | 0 | 9 | 0 | 590.8 | 6488.7 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2164.6
23:30 | 1172.9 | 3112.5 | 1313.5 | 46.8 |  |  |  | 30.4 |  | 0 | 9.5 | 0 | 580.8 | 6266.4 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 238
00:00 | 1170.8 | 3062.6 | 1249.9 | 47 |  |  |  | 30 |  | 0 | 9.2 | 0 | 566 | 6135.5 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1907.95
TOTAL MWh | 26939.75 | 75029.45 | 34729 | 1114.9 | 0 | 0 | 0 | 713 | 0 | 1.6 | 226.85 | 2256.625 | 12542.75 | 153553.925 |  | C.H. HER 1 | 9.2
% | 17.5442 | 48.862 | 22.6168 | 0.72606 | 0 | 0 | 0 | 0.46433 | 0 | 0.001042 | 0.14773 | 1.4696 | 8.1683 | 100.00 |  | C.H. HUAMPANI | 436.9
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 5595.55
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 3135.65
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1523.15
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 305.3
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2661.15
[16 empty] | MCH TUPURI | 28.8
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 480.3
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 229.45
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 91.2
[16 empty] | C.H. CAHUA | 229.05
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 4176.6
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 910.05
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 1047.45
[16 empty] | C.H. OROYA | 81.5
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 179.45
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2610.6
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 26939.75 | 75029.45

## GENERACION RER
jueves, 1 de Mayo del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 |  |  |  | 20.2 | 3 |  | 9.4 |  | 19.9 |  | 19.2 | 20.2 | 9.4 | 2.4 | 5.1 | 20 | 20.1 | 13.3 | 18.6 | 9 | 44 | 92.8 | 79.1 | 101 |  | 12 | 4.9 | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.8 |  |  |  | 3.7 | 18.7 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.5 | 9.9 | 51.8 |  | 50.8 |  | 0.4 |  | 28.9 | 77.2 | [6 empty] | 1.2 | 20 | 9.4 |  | 902.8
1:00 |  |  |  | 20.2 | 3.1 |  | 9 |  | 19.8 |  | 19.1 | 20.3 | 9.5 | 2.4 | 5.2 | 20 | 20.6 | 7 | 18.6 | 11.2 | 40.5 | 93.6 | 72.4 | 96 |  | 8.6 | 2.8 | 20.9 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.8 |  | 0.2 | 0.1 | 3.7 | 18.7 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.5 | 9.9 | 66.3 |  | 69.8 |  | 0.4 |  | 29 | 78.2 | [6 empty] | 1.2 | 20 | 9.5 |  | 914
1:30 |  |  |  | 20.2 | 3.1 |  | 9.1 |  | 19.9 |  | 19.2 | 20.3 | 9.4 | 2.4 | 5.1 | 20 | 20.4 | 7 | 18.6 | 11.5 | 40 | 93.9 | 66.3 | 87 |  | 7.4 | 3.2 | 20.9 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.8 |  |  |  | 3.7 | 18.7 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.6 | 10 | 55.3 |  | 57 |  | 0.4 |  | 27.9 | 78.2 | [6 empty] | 1.2 | 20 | 9.4 |  | 873
2:00 |  |  |  | 20.2 | 3.1 |  | 8.8 |  | 19.9 |  | 19.1 | 20.2 | 9.5 | 2.4 | 4.7 | 20 | 20.1 | 7 | 18.6 | 7.7 | 39.4 | 86.5 | 66.7 | 89.6 |  | 5.3 | 4.8 | 20.9 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.8 |  |  |  | 3.7 | 18.7 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.5 | 10 | 50 |  | 55.7 |  | 0.4 |  | 27.1 | 75.8 | [6 empty] | 1.2 | 20 | 9.6 |  | 852.9
2:30 |  |  |  | 20.2 | 3.1 |  | 9.1 |  | 19.9 |  | 19.2 | 20.3 | 9.5 | 2.4 | 4.6 | 20 | 20.3 | 7 | 18.6 | 6.7 | 33.4 | 80.5 | 42.5 | 77 |  | 3.9 | 1.5 | 20.9 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.7 |  |  |  | 3.7 | 18.7 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.5 | 9.8 | 37 |  | 47.3 |  | 0.4 |  | 22.6 | 71.5 | [6 empty] | 1.2 | 20 | 9.5 |  | 768.3
3:00 |  |  |  | 20.2 | 3.1 |  | 9.1 |  | 19.9 |  | 19.4 | 20.3 | 9.4 | 2.4 | 4.8 | 20 | 20.5 | 7 | 18.6 | 9.3 | 39.6 | 85.5 | 42.4 | 61.4 |  | 5.5 | 2.1 | 20.9 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.8 |  |  |  | 3.7 | 18.7 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.5 | 10 | 26.7 |  | 34.9 |  | 0.4 |  | 28.5 | 77.7 | [6 empty] | 1.2 | 20 | 9.6 |  | 758.7
3:30 |  |  |  | 20.2 | 3.1 |  | 9.1 |  | 19.9 |  | 19.4 | 20.3 | 9.6 | 2.4 | 5.2 | 20 | 20.5 | 7 | 18.6 | 10.4 | 37.9 | 87.7 | 28.9 | 45.2 |  | 3.4 | 1.2 | 20.9 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9 |  |  |  | 3.7 | 18.5 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.6 | 9.9 | 16 |  | 27.5 |  | 0.4 |  | 26.2 | 73.9 | [6 empty] | 1.2 | 20 | 9.5 |  | 704
4:00 |  |  |  | 20.2 | 3.1 |  | 9.1 |  | 19.9 |  | 19.2 | 20.3 | 9.5 | 2.4 | 5.2 | 20 | 20.6 | 7 | 18.6 | 11.8 | 30 | 93.3 | 27 | 47.8 |  | 2.8 | 1.1 | 20.9 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9 |  |  |  | 3.7 | 18.5 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.5 | 9.8 | 18.2 |  | 30.2 |  | 0.4 |  | 27.2 | 76.2 | [6 empty] | 1.2 | 20 | 9.4 |  | 710.7
4:30 |  |  |  | 20.2 | 3.1 |  | 9.2 |  | 19.9 |  | 19 | 20.2 | 9.5 | 2.4 | 5.2 | 20.1 | 19.8 | 7.1 | 18.6 | 7.9 | 29.5 | 97.7 | 23.4 | 44.9 |  | 3.1 |  | 20.9 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9 |  |  |  | 3.7 | 18.5 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.5 | 9.9 | 27.5 |  | 41.1 |  | 0.4 |  | 29.5 | 77.8 | [6 empty] | 1.2 | 20.2 | 9.4 |  | 727
5:00 |  |  |  | 20.2 | 3 |  | 8.9 |  | 19.9 |  | 19 | 20.3 | 9.6 | 2.4 | 5.2 | 20 | 20.4 | 15 | 18.6 | 5.4 | 37.3 | 79.9 | 39.1 | 51.3 |  | 4.5 | 1.9 | 20.9 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9 |  |  |  | 3.7 | 18.5 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.4 | 10.1 | 12.8 |  | 31.1 |  | 0.4 |  | 24.7 | 69.5 | [6 empty] | 1.2 | 20 | 9.6 | 0.2 | 710.6
5:30 |  |  |  | 20.2 | 3 |  | 8.9 |  | 19.9 |  | 18.9 | 20.3 | 9.4 | 2.4 | 5.2 | 20 | 20.6 | 12.4 | 18.6 | 10.6 | 46.7 | 72.8 | 21.3 | 49.7 |  | 0.7 |  | 20.9 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9 |  |  |  | 3.7 | 18.5 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.5 | 10 | 5.1 |  | 11.8 |  | 0.4 |  | 19.2 | 62.7 | [6 empty] | 1.2 | 20 | 9.4 | 0.2 | 650.7
6:00 |  |  |  | 20.2 | 3.1 |  | 8.9 |  | 19.9 |  | 18.7 | 20.2 | 9.6 | 2.4 | 5.2 | 20 | 20.3 | 13.5 | 18.6 | 12.5 | 40 | 73.7 | 17.8 | 39.8 |  | 1.1 |  | 20.9 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9 |  | 0.5 | 1.7 | 3.7 | 18.5 |  |  |  | 3.3 |  | 0.1 | 5.5 | 9.8 | 2.5 |  | 4.2 |  | 0.4 |  | 18.8 | 55.3 | [6 empty] | 1.2 | 20 | 9.4 | 0.4 | 618.7
6:30 |  |  |  | 20.2 | 3.1 |  | 8.9 |  | 19.9 |  | 18.8 | 20.3 | 9.6 | 2.4 | 5.1 | 20 | 20.7 | 13.9 | 18.6 | 13.9 | 36.5 | 53.4 | 24.8 | 52.4 | 0.4 | 1.8 | 0.9 | 20.9 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.1 |  | 1.4 | 2.7 | 3.7 | 18.5 |  | 8.83 |  | 3.3 |  | 0.6 | 5.5 | 9.8 |  | 2.5 | 5.6 | 1.9 | 0.4 | 0.6 | 19.5 | 46 | [6 empty] | 1.2 | 20 | 9.6 | 0.6 | 625.83
7:00 |  |  |  | 18.9 | 3.1 |  | 8.9 |  | 19.9 |  | 18.7 | 20.2 | 9.7 | 2.4 | 5.2 | 20 | 20.1 | 14.4 | 18.6 | 17 | 34.7 | 49.1 | 15.4 | 33.1 | 0.9 | 0.6 |  | 20.9 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.4 | 3.2 |  |  | 3.7 | 18.5 |  | 23.26 |  | 3.3 | 1.6 | 1.9 | 5.5 | 10 |  | 11.9 | 25 | 8.9 | 0.4 | 1.8 | 15.5 | 38.6 | [5 empty] | 1.2 | 1.2 | 20 | 9.6 | 0.7 | 634.96
7:30 |  |  |  | 18 | 3.1 |  | 8.9 | 0.1 | 19.9 |  | 18.6 | 20.2 | 9.6 | 2.4 | 5.2 | 20 | 20.2 | 15.3 | 18.7 | 25.5 | 37.6 | 63.7 | 13.9 | 33.8 | 3.5 | 0.5 |  | 20.9 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.4 | 3.5 |  |  | 3.7 | 18.5 |  | 20.58 |  | 3.3 | 4.1 | 3.2 | 5.5 | 9.9 |  | 14.7 | 34.7 | 10.7 | 0.4 | 3.1 | 15.7 | 46.6 | [5 empty] | 2.2 | 1.2 | 20 | 9.6 | 1.6 | 689.78
8:00 |  |  |  | 17 | 3.1 |  | 8.9 | 0.2 | 19.9 |  | 18.6 | 20.3 | 9.6 | 2.4 | 5.1 | 20 | 20.5 | 15.8 | 18.7 | 26.2 | 29.9 | 61.5 | 18.7 | 34.5 | 3.4 | 0.6 | 0.2 | 20.9 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.6 | 8 |  |  | 3.7 | 18.5 |  | 27.72 |  | 3.2 | 6.3 | 4.4 | 5.5 | 10 |  | 18.4 | 49 | 15.9 | 0.4 | 4.9 | 19.9 | 43.5 | [5 empty] | 2.1 | 1.2 | 19.9 | 9.6 | 4.2 | 728.92
8:30 |  |  |  | 17 | 3.1 |  | 8.8 | 0.2 | 19.9 |  | 18.2 | 20.2 | 9.6 | 2.4 | 5.1 | 20 | 20 | 15.8 | 18.7 | 22 | 21.6 | 83.8 | 24.3 | 47.6 | 3.7 | 1.9 |  | 20.9 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8 | 11.6 | 2.6 | 5.1 | 3.7 | 18.5 |  | 32.22 | 0.1 | 3.2 | 8.9 | 5.2 | 5.5 | 9.9 |  | 53.4 | 75.3 | 45.3 | 0.4 | 5.2 | 20.6 | 55.6 | [5 empty] | 7.7 | 1.2 | 20 | 9.6 | 6.8 | 888.32
9:00 |  |  |  | 16.8 | 3.1 |  | 8.4 | 0.5 | 19.9 |  | 18.3 | 20.3 | 9.6 | 2.4 | 5.1 | 20 | 20.1 | 14 | 18.7 | 18 | 19.1 | 86.8 | 29.6 | 55.5 | 9.4 | 4 | 1.8 | 20.9 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8 | 18.1 | 4.3 | 7.6 | 3.7 | 18.5 |  | 59.04 | 0.1 | 3.2 | 10.5 | 3.6 | 5.5 | 9.9 |  | 24.3 | 107.2 | 19.5 | 0.4 | 3.4 | 20.5 | 58.3 | 11.4 |  |  |  |  | 4.6 | 1.2 | 20 | 9.6 | 6.6 | 929.24
9:30 |  |  |  | 11.6 | 3.1 |  | 8.4 | 0.6 | 19.9 |  | 18.2 | 20.2 | 9.6 | 2.4 | 5.1 | 20 | 20.1 | 15.3 | 18.7 | 20 | 26.2 | 89.9 | 32.3 | 56.5 | 12.2 | 4.3 | 2.1 | 20.9 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8 | 50.2 | 11.1 | 14.3 | 3.7 | 18.5 |  | 121.72 | 0.2 | 3.1 | 9.1 | 3.1 | 5.5 | 10 |  | 20.3 | 67.6 | 17 | 0.4 | 3 | 15.5 | 58.5 | 19.5 |  |  |  |  | 8.4 | 1.2 | 20 | 9.6 | 7.4 | 1012.42
10:00 |  |  |  |  | 3.1 |  | 8.5 | 0.9 | 19.9 |  | 18.3 | 20.2 | 9.6 | 2.4 | 5.2 | 20 | 20.3 | 15.2 | 18.7 | 28.4 | 33.4 | 95 | 53.9 | 73.1 | 20.2 | 5.1 | 3 | 20.9 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.2 | 80.6 | 12.6 | 14.8 | 3.7 | 18.5 |  | 112.42 | 0.1 | 3.1 | 8.6 | 3.6 | 5.5 | 9.9 |  | 41.2 | 72.1 | 33 | 0.4 | 4 | 18.3 | 57.1 | 20 |  |  |  |  | 6.7 | 1.2 | 20 | 9.7 | 11.3 | 1138.72
10:30 |  |  |  | 6.3 | 3.2 |  | 8.2 | 1.3 | 19.9 |  | 18.3 | 20.3 | 9.6 | 2.4 | 5.2 | 20 | 20.5 | 15.8 | 18.7 | 29.5 | 34.3 | 100.8 | 67.8 | 83.7 | 33.1 | 10.5 | 5.7 | 20.9 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.4 | 50.5 | 7.9 | 13.4 | 3.7 | 18.5 |  | 123.7 | 0.1 | 3.1 | 12.2 | 5.2 | 5.5 | 9.9 |  | 29.6 | 35.2 | 21.1 | 0.4 | 5.8 | 21.3 | 57.5 | 20 |  |  |  |  | 7.7 | 1.2 | 20 | 9.6 | 6 | 1120.3
11:00 |  |  |  | 12.7 | 3.1 |  | 8.6 | 1.2 | 19.8 |  | 18.2 | 20.3 | 9.6 | 2.4 | 5.1 | 20 | 20.6 | 16.3 | 18.7 | 28.7 | 55 | 91 | 64.7 | 76.5 | 28.9 | 7.7 | 5.6 | 20.9 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.4 | 30.2 | 11.6 | 13.6 | 3.7 | 18.5 |  | 141.08 | 0.1 | 3.1 | 11.7 | 5.3 | 5.5 | 9.8 |  | 35.9 | 9.2 | 27.6 | 0.4 | 6.3 | 18.7 | 60.4 | 20 |  |  |  |  | 13.4 | 1.2 | 20 | 9.6 | 8.7 | 1116.28
11:30 |  |  |  | 20 | 3.1 |  | 8.5 | 0.8 | 19.9 |  | 18.1 | 20.2 | 9.6 | 2.4 | 5.1 | 20 | 20 | 11.6 | 18.7 | 25.7 | 54.8 | 83.1 | 78.8 | 93 | 17 | 9.9 | 9.1 | 20.9 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.1 | 48.9 | 12.6 | 13.8 | 3.7 | 18.5 |  | 143.18 | 0.1 | 3.1 | 14.9 | 2.9 | 5.5 | 9.9 |  | 62.3 | 1.4 | 44.6 | 0.4 | 3.2 | 20.2 | 67.8 | 20 |  |  |  |  | 12.7 | 1.2 | 20 | 9.6 | 9.9 | 1194.48
12:00 |  |  |  | 20 | 3.1 |  | 10 | 1.3 | 19.8 |  | 18.4 | 20.2 | 9.6 | 2.4 | 5.2 | 20 | 20.1 | 15.3 | 18.7 | 25.4 | 61.8 | 82.2 | 87.9 | 96.6 | 20.4 | 10.8 | 8.9 | 20.9 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.4 | 80.7 | 14.7 | 16.5 | 3.7 | 18.5 |  | 139.43 | 0.1 | 3 | 5.9 | 3.8 | 5.4 | 10 |  | 50.3 | 16.9 | 36.9 | 0.4 | 4.6 | 22 | 71.3 | 20 |  |  |  |  | 14.3 | 1.2 | 20 | 9.6 | 11.5 | 1251.83
12:30 |  |  |  | 20 | 3.1 |  | 10.6 | 0.4 | 19.5 |  | 18.5 | 20.3 | 9.4 | 2.4 | 5.2 | 20 | 20.4 | 10 | 18.7 | 20.4 | 55.1 | 87.8 | 95.2 | 97.3 | 11.1 | 12.2 | 12.8 | 20.9 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7 | 46.7 | 15.5 | 16.6 | 3.7 | 18.5 |  | 166.28 | 0.1 | 3.1 | 8.8 | 6.3 | 5.5 | 9.9 |  | 29.8 | 55.3 | 24.4 | 0.4 | 7.8 | 22.5 | 75.4 | 20 |  |  |  |  | 18.1 | 1.2 | 20 | 9.7 | 5 | 1256.58
13:00 |  |  |  | 20.2 | 3.1 |  | 10.5 | 1.3 | 19.8 |  | 18.7 | 20.2 | 9.4 | 2.4 | 5.2 | 19.8 | 20.3 | 10 | 18.7 | 13.1 | 50.6 | 102 | 89.1 | 87.9 | 8.2 | 12.1 | 11.9 | 20.9 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.3 | 26 | 13.8 | 16.5 | 3.7 | 18.5 |  | 223.59 | 0.2 | 3.1 | 9 | 3.5 | 5.4 | 10 |  | 34.1 | 104.2 | 26.5 | 0.4 | 4 | 28 | 73.1 | 19.9 |  |  |  |  | 17.2 | 1.2 | 19.8 | 9.7 | 3 | 1325.79
13:30 |  |  |  | 20.2 | 3.1 |  | 10.6 | 1.3 | 19.8 |  | 18.8 | 20.2 | 9.5 | 0.9 | 5.1 | 19.9 | 20.3 | 14.6 | 18.7 | 9.7 | 55.6 | 104.6 | 95.4 | 86.9 | 8.1 | 13.6 | 13.3 | 20.9 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.3 | 29.6 | 11.3 | 16.6 | 3.7 | 18.5 |  | 124.66 | 0.1 | 3.1 | 8.3 | 4.2 | 5.4 | 9.8 |  | 45.9 | 123.5 | 39.1 | 0.4 | 5.1 | 26.8 | 77.4 | 20 |  |  |  |  | 9.4 | 1.2 | 20 | 9.6 | 2.1 | 1282.76
14:00 |  |  |  | 20.3 | 3.1 |  | 10.2 | 0.8 | 19.8 |  | 18.7 | 20.2 | 9.5 | 0.7 | 5.1 | 19.9 | 20.1 | 15.3 | 18.7 | 17 | 51.2 | 110.5 | 88.7 | 89.8 | 14.6 | 12.1 | 11 | 20.9 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.4 | 23.5 | 5 | 10.4 | 3.7 | 18.5 |  | 248.22 | 0.1 | 3.1 | 7.8 | 4.1 | 5.5 | 9.9 | 38.1 | 55.9 | 125.9 | 44.8 | 0.4 | 4.3 | 27.5 | 74.2 | 19.9 |  |  |  |  | 7.6 | 1.2 | 20 | 9.7 | 1.9 | 1445.42
14:30 |  |  |  | 20.2 | 3.1 |  | 10.3 | 0.7 | 19.5 |  | 18.9 | 20.2 | 9.6 | 0.8 | 5.1 | 20 | 20.6 | 15.3 | 18.7 | 21.6 | 54.2 | 122.4 | 89.5 | 90.4 | 15.6 | 12.8 | 10.8 | 20.9 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.3 | 18.2 | 4.6 | 5.8 | 3.7 | 18.5 |  | 77.02 | 0.1 | 3.2 | 10.3 | 5.3 | 5.5 | 10 | 39.5 | 29.2 | 125.7 | 23.9 | 0.4 | 6.7 | 29.1 | 79.9 | 20 |  |  |  |  | 8 | 1.2 | 20 | 9.4 | 2.5 | 1254.82
15:00 |  |  |  | 20.2 | 3.1 |  | 10.1 | 1 | 19.5 |  | 19.3 | 20.2 | 9.6 | 0.7 | 5.1 | 20 | 20.2 | 15.3 | 18.7 | 23.1 | 71.3 | 120.6 | 91.9 | 95.6 | 6.5 | 17.2 | 8.9 | 20.9 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.6 | 22.3 | 3.1 | 4.5 | 3.7 | 18.5 |  |  | 0.1 | 3.2 | 12.2 | 3.5 | 5.4 | 10 | 39.2 | 26.5 | 123.2 | 22.6 | 0.4 | 3.9 | 28.6 | 79.3 | 20 |  |  |  |  | 6.2 | 1.2 | 20 | 9.5 | 2.9 | 1185.1
15:30 |  |  |  | 20.2 | 3.1 |  | 10.4 | 0.3 | 19.8 |  | 19 | 20.2 | 9.6 | 0.7 | 5.1 | 20 | 20.1 | 15.3 | 18.9 | 23.6 | 77.2 | 120.5 | 97.8 | 98.4 | 4.8 | 16.7 | 13.7 | 20.9 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.7 | 17.2 | 2.2 | 3.6 | 3.7 | 18.5 |  |  | 0.1 | 3.2 | 11.2 | 2.7 | 5.5 | 10 | 39 | 41.2 | 124.7 | 32.8 | 0.4 | 3.2 | 27.7 | 79 | 19.9 |  |  |  |  | 6 | 1.2 | 20 | 9.5 | 2.8 | 1217.8
16:00 |  |  |  | 20.2 | 3.1 |  | 10.3 | 0.2 | 19.8 |  | 19.1 | 20.2 | 9.6 | 0.7 | 5.1 | 20 | 20 | 15.8 | 18.4 | 27.8 | 79.5 | 119.4 | 101 | 92 | 6.5 | 19.5 | 12.5 | 20.9 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.7 | 17.4 | 2.3 | 4.5 | 3.7 | 18.5 |  | 87.97 | 0.1 | 3.1 | 6.9 | 1.9 | 5.4 | 9.9 | 39.1 | 18 | 122.4 | 12.6 | 0.4 | 2.1 | 29.6 | 81.9 | 20 |  |  |  |  | 6.1 | 1.2 | 20 | 9.6 | 1.2 | 1263.67
16:30 |  |  |  | 20.3 | 3 |  | 9.9 | 0.2 | 19.8 |  | 19 | 20.3 | 9.6 | 2 | 5.1 | 20 | 20.4 | 15.3 | 18.2 | 30.1 | 81.2 | 117.8 | 96.6 | 94.6 | 5.6 | 18.3 | 12.8 | 20.9 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.7 | 3.9 | 2.5 | 3.3 | 3.7 | 18.5 |  | 22.07 |  | 3 | 5.2 | 0.7 | 5.5 | 9.9 | 38.5 | 6.5 | 124.2 | 4.8 | 0.4 | 0.7 | 29.3 | 83.3 | 20 |  |  |  |  | 0.9 | 1.2 | 20 | 9.5 | 0.5 | 1155.27
17:00 |  |  |  | 20.2 | 3 |  | 10.1 | 0.1 | 19.6 |  | 18.6 | 20.2 | 9.6 | 2.3 | 5.1 | 20 | 20.3 | 15.3 | 18.4 | 30.3 | 81.7 | 103.6 | 103.2 | 96 | 0.8 | 19.9 | 12.7 | 20.9 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.7 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 3.7 | 18.5 |  | 5.26 |  | 3 | 2.8 | 0.1 | 5.4 | 9.9 | 38.8 | 2 | 127.8 | 1.8 | 0.4 |  | 28.4 | 81.1 | 20 |  |  |  |  | 0.3 | 1.2 | 20 | 9.5 |  | 1109.16
17:30 |  |  |  | 14.3 | 3.1 |  | 10.1 |  | 19.6 |  | 18.4 | 20.3 | 9.6 | 2.4 | 5.1 | 20 | 20.5 | 15.3 | 18.3 | 29.5 | 81 | 90.7 | 101.7 | 94.8 |  | 14.2 | 12 | 20.9 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.8 |  |  |  | 3.7 | 18.5 |  |  |  | 3 | 0.1 |  | 5.5 | 9.9 | 39.7 |  | 129.2 |  | 0.4 |  | 28.2 | 80.9 | 20 | [5 empty] | 1.2 | 20 | 9.6 |  | 1067.9
18:00 |  |  |  | 11.7 | 3 |  | 10.4 |  | 19.6 |  | 18.2 | 20.3 | 9.6 | 2.4 | 5 | 20 | 20.6 | 15.3 | 18.2 | 23.8 | 78.5 | 71 | 88.6 | 94.4 |  | 10.2 | 4.4 | 21 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.7 |  |  |  | 3.7 | 18.5 |  |  |  | 3.2 |  |  | 5.6 | 9.9 | 38.6 |  | 128.5 |  | 0.4 |  | 27 | 81.2 | 20 | [5 empty] | 1.2 | 20 | 9.5 |  | 1009.6
18:30 |  |  |  | 17.8 | 3.1 |  | 9.9 |  | 19.6 |  | 18 | 20.3 | 9.6 | 2.4 | 5.1 | 20.2 | 20.7 | 15.3 | 18.1 | 23.4 | 75.4 | 66.5 | 84.9 | 92.9 |  | 9.2 | 6.2 | 21 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.2 |  |  |  | 3.8 | 18.5 |  |  |  | 3.2 |  |  | 5.3 | 9.9 | 38.4 |  | 126.5 |  | 0.4 |  | 25.7 | 72.7 | 20 | [5 empty] | 1.2 | 20.2 | 9.6 |  | 991.6
19:00 |  |  |  | 1.7 | 3.1 |  | 9.7 |  | 19.6 |  | 18.1 | 20.3 | 9.6 | 2.4 | 5.1 | 20.1 | 20.2 | 15.3 | 9.8 | 22.4 | 74.2 | 65.9 | 91.5 | 94.4 |  | 10 | 4.5 | 21 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.9 |  |  |  | 3.8 | 18.5 |  |  |  | 3.1 |  |  | 5.5 | 10 | 39.1 |  | 124.8 |  | 0.4 |  | 24.8 | 74.6 | 20 | [5 empty] | 1.2 | 20.2 | 9.6 |  | 970.7
19:30 |  |  |  | 0.2 | 3.1 |  | 9.5 |  | 19.6 |  | 18 | 20.3 | 9.6 | 2.4 | 5.1 | 20 | 20.5 | 15.3 |  | 21.5 | 74.9 | 64.8 | 85.9 | 95.1 |  | 9.3 | 4.3 | 21 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.4 |  |  |  | 3.8 | 18.5 |  |  |  | 3.2 |  |  | 5.4 | 9.9 | 39.3 |  | 126.6 |  | 0.4 |  | 27.7 | 74.7 | 20 | [5 empty] | 1.2 | 20 | 9.6 |  | 956.4
20:00 |  |  |  | 12.7 | 3 |  | 9.3 |  | 19.6 |  | 18.3 | 20.3 | 9.6 | 2.4 | 5.1 | 20 | 20.5 | 15.3 |  | 17.6 | 73.4 | 60 | 91.6 | 94.8 |  | 8.1 | 6.9 | 21 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.4 |  |  |  | 3.8 | 18.5 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.5 | 9.9 | 39.5 |  | 128 |  | 0.4 |  | 22.1 | 67.9 | 20 | [5 empty] | 1.2 | 20 | 9.7 |  | 955
20:30 |  |  |  | 20.2 | 3.1 |  | 10 |  | 19.6 |  | 18.2 | 20.2 | 9.6 | 2.6 | 5.2 | 20 | 20 | 15.3 | 18.7 | 16.2 | 77.2 | 60.8 | 101.4 | 95.6 |  | 10.9 | 9.1 | 21 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.5 |  |  |  | 3.8 | 18.5 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.5 | 9.9 | 39.4 |  | 125.2 |  | 0.4 |  | 22.4 | 69.3 | 20 | [5 empty] | 1.2 | 20 | 9.6 |  | 998.2
21:00 |  |  |  | 20.2 | 3.1 |  | 10.3 |  | 19.6 |  | 18.3 | 20.2 | 9.6 | 3 | 5.2 | 20 | 20.4 | 15.3 | 18.7 | 14.1 | 79.6 | 65.6 | 100.4 | 95.9 |  | 11.9 | 10.1 | 20.9 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.3 |  |  |  | 3.8 | 18.5 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.5 | 10 | 39 |  | 125.1 |  | 0.4 |  | 18.1 | 62.8 | 20 | [5 empty] | 1.2 | 20.2 | 9.5 |  | 994.4
21:30 |  |  |  | 20.2 | 3.1 |  | 10.4 |  | 19.6 |  | 18.2 | 20.3 | 9.7 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.5 | 15.3 | 18.6 | 11.9 | 77.9 | 71.6 | 108.9 | 95.7 |  | 11 | 13.2 | 20.9 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.1 |  |  |  | 3.8 | 18.5 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.4 | 9.9 | 39 |  | 126 |  | 0.4 |  | 19.6 | 62.5 | 20 | [5 empty] | 1.2 | 20 | 9.6 |  | 1009.1
22:00 |  |  |  | 20.2 | 3.1 |  | 10.2 |  | 19.7 |  | 18.3 | 20.3 | 9.7 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.4 | 15.3 | 18.6 | 17.3 | 73.8 | 80.2 | 95.4 | 96 |  | 11.6 | 7.9 | 20.9 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.1 |  |  |  | 3.8 | 18.5 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.4 | 9.9 | 39.2 |  | 115.7 |  | 0.4 |  | 20.7 | 73.2 | 20 | [5 empty] | 1.2 | 20 | 9.6 |  | 1002.7
22:30 |  |  |  | 20.2 | 3 |  | 9.6 |  | 19.8 |  | 18.3 | 20.3 | 9.6 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.4 | 15.3 | 18.7 | 18.2 | 58.5 | 91.6 | 94.6 | 96.3 |  | 8.6 | 7.6 | 20.9 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.5 |  |  |  | 3.8 | 18.5 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.4 | 9.9 | 38.9 |  | 110.2 |  | 0.4 |  | 25.4 | 76.4 | 20 | [5 empty] | 1.2 | 20.1 | 9.6 |  | 997.9
23:00 |  |  |  | 20.2 | 3.1 |  | 9 |  | 19.8 |  | 18.3 | 20.2 | 9.5 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.4 | 15.3 | 18.7 | 18.6 | 37.9 | 94.1 | 89.1 | 93.1 |  | 10 | 5.7 | 20.9 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.9 |  |  |  | 3.8 | 18.5 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.5 | 9.7 | 38.6 |  | 98.1 |  | 0.4 |  | 27.1 | 78.5 | 20 | [5 empty] | 1.2 | 20 | 9.6 |  | 961.9
23:30 |  |  |  | 20.2 | 3.1 |  | 9.5 |  | 19.8 |  | 18.4 | 20.2 | 9.5 | 3.4 | 5.2 | 19.9 | 20.2 | 15.3 | 18.7 | 16 | 32.4 | 96 | 88.1 | 94.6 |  | 8.5 | 7.1 | 20.9 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.9 |  |  |  | 3.8 | 18.5 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.4 | 9.9 | 39.2 |  | 90.6 |  |  |  | 28.5 | 79.8 | 20 | [5 empty] | 1.2 | 20 | 9.6 |  | 951.9
0:00 |  |  |  | 20.2 | 3.1 |  | 9.2 |  | 19.8 |  | 18.1 | 20.3 | 9.6 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.2 | 15.6 | 18.7 | 14.2 | 36.2 | 98.8 | 85.4 | 95.7 |  | 6.3 | 3.7 | 20.9 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.9 |  |  |  | 3.8 | 18.5 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.5 | 9.9 | 34.5 |  | 81.6 |  |  |  | 29.4 | 80.2 | 20 | [5 empty] | 1.2 | 20 | 9.5 |  | 937.1
EJEC MWh | 0 | 0 | 0 | 421.45 | 74.05 | 0 | 226.85 | 6.7 | 474.75 | 0 | 446.9 | 486.05 | 229.5 | 55.8 | 122.85 | 479.95 | 487.8 | 322.85 | 423.65 | 437.85 | 1245.85 | 2082.5 | 1647.45 | 1892.6 | 117.45 | 205.1 | 141.95 | 501.9 | 162.35 | 489.6 | 489.6 | 484.8 | 198 | 295.6 | 69.95 | 92.8 | 89.4 | 444.6 | 0 | 954.125 | 0.9 | 77.05 | 88.2 | 37.6 | 131.45 | 238 | 591.9 | 326.95 | 1876.8 | 257.85 | 9.2 | 41.85 | 580.75 | 1677.25 | 305.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4 | 28.8 | 480.3 | 229.45 | 49 | 23411.625
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 226.85 | 0.96896 | #FF0000
[10 empty] | SOLAR | 2256.625 | 9.6389 | #FBFB00
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 8385.4 | 35.8172 | #00B0F0
[10 empty] | EÓLICA | 12542.75 | 53.5749 | #FBBD00

## COGENERACIÓN
jueves, 1 de Mayo del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 |  |  |  | 9.4 | 32.9 | 42.3
1:00 |  |  |  | 9 | 32.9 | 41.9
1:30 |  |  |  | 9.1 | 32.9 | 42
2:00 |  |  |  | 8.8 | 33.3 | 42.1
2:30 |  |  |  | 9.1 | 33.6 | 42.7
3:00 |  |  |  | 9.1 | 33.4 | 42.5
3:30 |  |  |  | 9.1 | 33.5 | 42.6
4:00 |  |  |  | 9.1 | 32.1 | 41.2
4:30 |  |  |  | 9.2 | 26.9 | 36.1
5:00 |  |  |  | 8.9 | 26.8 | 35.7
5:30 |  |  |  | 8.9 | 27.5 | 36.4
6:00 |  |  |  | 8.9 | 27.8 | 36.7
6:30 |  |  |  | 8.9 | 27.8 | 36.7
7:00 |  |  |  | 8.9 | 28.9 | 37.8
7:30 |  |  |  | 8.9 | 28.9 | 37.8
8:00 |  |  |  | 8.9 | 28.9 | 37.8
8:30 |  |  |  | 8.8 | 28.9 | 37.7
9:00 |  |  |  | 8.4 | 28.9 | 37.3
9:30 |  |  |  | 8.4 | 29 | 37.4
10:00 |  |  |  | 8.5 | 28.9 | 37.4
10:30 |  |  |  | 8.2 | 28.9 | 37.1
11:00 |  |  |  | 8.6 | 28.9 | 37.5
11:30 |  |  |  | 8.5 | 28.9 | 37.4
12:00 |  |  |  | 10 | 29 | 39
12:30 |  |  |  | 10.6 | 28.7 | 39.3
13:00 |  |  |  | 10.5 | 29 | 39.5
13:30 |  |  |  | 10.6 | 29 | 39.6
14:00 |  |  |  | 10.2 | 28.8 | 39
14:30 |  |  |  | 10.3 | 29 | 39.3
15:00 |  |  |  | 10.1 | 29 | 39.1
15:30 |  |  |  | 10.4 | 29.1 | 39.5
16:00 |  |  |  | 10.3 | 29 | 39.3
16:30 |  |  |  | 9.9 | 29 | 38.9
17:00 |  |  |  | 10.1 | 28.9 | 39
17:30 |  |  |  | 10.1 | 29 | 39.1
18:00 |  |  |  | 10.4 | 27.7 | 38.1
18:30 |  |  |  | 9.9 | 30 | 39.9
19:00 |  |  |  | 9.7 | 29.9 | 39.6
19:30 |  |  |  | 9.5 | 30 | 39.5
20:00 |  |  |  | 9.3 | 29.8 | 39.1
20:30 |  |  |  | 10 | 30.1 | 40.1
21:00 |  |  |  | 10.3 | 30.2 | 40.5
21:30 |  |  |  | 10.4 | 29.9 | 40.3
22:00 |  |  |  | 10.2 | 29.7 | 39.9
22:30 |  |  |  | 9.6 | 30.1 | 39.7
23:00 |  |  |  | 9 | 30.2 | 39.2
23:30 |  |  |  | 9.5 | 30.4 | 39.9
0:00 |  |  |  | 9.2 | 30 | 39.2
EJEC MWh | 0 | 0 | 0 | 226.85 | 713 | 939.85

## EVO_PRO_ENE
jueves, 1 de Mayo del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Mayo
|  |  |  | 1 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA |  | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 421.45 | 421.45
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 74.05 | 74.05
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 226.85 | 226.85
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5086.85 | 5086.85
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 465.7 | 465.7
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3549.35 | 3549.35
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1016.35 | 1016.35
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 6.7 | 6.7
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.2 | 155.2
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 253.6 | 253.6
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1792.9 | 1792.9
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 125.6 | 125.6
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA |  | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 474.75 | 474.75
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 446.9 | 446.9
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 486.05 | 486.05
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 229.5 | 229.5
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3480.3 | 3480.3
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 177.4 | 177.4
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.25 | 86.25
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 156.35 | 156.35
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 55.8 | 55.8
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15548.35 | 15548.35
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5178.95 | 5178.95
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 122.85 | 122.85
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.95 | 479.95
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 487.8 | 487.8
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5142.4 | 5142.4
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 156
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 0
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 322.85 | 322.85
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 423.65 | 423.65
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1114.9 | 1114.9
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 1245.85 | 1245.85
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 437.85 | 437.85
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2082.5 | 2082.5
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1647.45 | 1647.45
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1892.6 | 1892.6
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 205.1 | 205.1
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 141.95 | 141.95
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 0
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1084.9 | 1084.9
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 117.45 | 117.45
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 269.95 | 269.95
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 912.6 | 912.6
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 264.65 | 264.65
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 158.7 | 158.7
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 540.9 | 540.9
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3349.35 | 3349.35
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 1911.5 | 1911.5
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 501.9 | 501.9
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 162.35 | 162.35
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 484.8 | 484.8
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 198 | 198
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 713 | 713
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA |  | 0
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 295.6 | 295.6
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 69.95 | 69.95
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 92.8 | 92.8
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 89.4 | 89.4
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 447.7 | 447.7
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444.6 | 444.6
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CHSAN GABAN III | HIDROELÉCTRICA |  | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 1.6 | 1.6
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2173.4 | 2173.4
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 78.75 | 78.75
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 954.125 | 954.125
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13431.75 | 13431.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3153.8 | 3153.8
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3153.4 | 3153.4
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3155.65 | 3155.65
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5501.65 | 5501.65
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4663.35 | 4663.35
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2489.1 | 2489.1
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 250.15 | 250.15
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 0.9 | 0.9
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1802.15 | 1802.15
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 77.05 | 77.05
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 88.2 | 88.2
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 37.6 | 37.6
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 131.45 | 131.45
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5348.95 | 5348.95
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2164.6 | 2164.6
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 238 | 238
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 591.9 | 591.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1876.8 | 1876.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1907.95 | 1907.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.2 | 9.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 436.9 | 436.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5595.55 | 5595.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3135.65 | 3135.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1523.15 | 1523.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 257.85 | 257.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 326.95 | 326.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3414 | 3414
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 1634.05 | 1634.05
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 41.85 | 41.85
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 580.75 | 580.75
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1677.25 | 1677.25
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 305.3 | 305.3
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 80.4 | 80.4
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2661.15 | 2661.15
SAN GABAN | MCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 28.8 | 28.8
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.3 | 480.3
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 229.45 | 229.45
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 91.2
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 229.05 | 229.05
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4176.6 | 4176.6
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 910.05 | 910.05
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1047.45 | 1047.45
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 81.5 | 81.5
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 179.45 | 179.45
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2610.6 | 2610.6
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 49 | 49
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA |  | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 0
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 153553.925 | 153553.925
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Mayo
|  |  |  | 1 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 0
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 190.2955 | 190.2955
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.8 | 316.8
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 256.5222 | 256.5222
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 262.7 | 262.7
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 388.55 | 388.55
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 559.9155 | 559.9155
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 1974.7832 | 1974.7832
[6 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 35798.85
[6 empty] | ELECTROPERU | 20727.3
[6 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 20709.95
[6 empty] | STATKRAFT S.A | 9325.9
[6 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 7883
[6 empty] | ENGIE | 6695.35
[6 empty] | FENIX POWER PERÚ | 5801.75
[6 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 5298.4
[6 empty] | CELEPSA | 5086.85
[6 empty] | CHINANGO S.A.C. | 4565.7
[6 empty] | EGEMSA | 3480.3
[6 empty] | SAN GABAN | 2689.95
[6 empty] | EGASA | 2327.3
[6 empty] | INLAND ENERGY SAC | 2173.4
[6 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 2082.5
[6 empty] | LA VIRGEN | 1802.15
[6 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 1683.7
[6 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 1677.25
[6 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 1662
[6 empty] | EGEJUNIN | 1637.2
[6 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 1114.9
[6 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 954.125
[6 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 713
[6 empty] | SINERSA | 709.75
[6 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 664.25
[6 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 580.75
[6 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 487.8
[6 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 479.95
[6 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 465.7
[6 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 447.7
[6 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 444.6
[6 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 423.65
[6 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 421.45
[6 empty] | EGESUR | 420
[6 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 322.85
[6 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 305.3
[6 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 295.6
[6 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 226.85
[6 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 122.85
[6 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 92.8
[6 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 89.4
[6 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 88.2
[6 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 80.4
[6 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 78.75
[6 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 77.05
[6 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 74.05
[6 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 69.95
[6 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 55.8
[6 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 49
[6 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 41.85
[6 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 37.6
[6 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 6.7
[6 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 1.6
[6 empty] | KONDU SAC | 0.9

## G_AREAS
jueves, 1 de Mayo del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 445.3 | 89.6 | 0 | 53 | 3332.4 | 1564.4 | 0 | 498.5 | 545.7 | 0 | 0 | 0 | 587.9 | 5395.3 | 545.7 | 6528.9 | 00:30 | 4323.4 | 1654 | 0 | 551.5 | 6528.9 | 00:30 | 341.9 | 9.4 | 0 | 551.5 | 902.8
01:00 | 440.3 | 89.3 | 0 | 52 | 3266.5 | 1481.7 | 0 | 516.7 | 549.9 | 0 | 0 | 0 | 581.6 | 5264.9 | 549.9 | 6396.4 | 01:00 | 4256.7 | 1571 | 0 | 568.7 | 6396.4 | 01:00 | 336.3 | 9 | 0 | 568.7 | 914
01:30 | 439.6 | 89.3 | 0 | 51.5 | 3370.2 | 1359.5 | 0 | 476.2 | 545.4 | 0 | 0 | 0 | 580.4 | 5205.9 | 545.4 | 6331.7 | 01:30 | 4355.2 | 1448.8 | 0 | 527.7 | 6331.7 | 01:30 | 336.2 | 9.1 | 0 | 527.7 | 873
02:00 | 437.7 | 89.3 | 0 | 47.1 | 3308.2 | 1307.3 | 0 | 461.5 | 535.5 | 0 | 0 | 0 | 574.1 | 5077 | 535.5 | 6186.6 | 02:00 | 4281.4 | 1396.6 | 0 | 508.6 | 6186.6 | 02:00 | 335.5 | 8.8 | 0 | 508.6 | 852.9
02:30 | 438 | 90 | 0 | 40.1 | 3370.5 | 1373.1 | 0 | 383.8 | 538.8 | 0 | 0 | 0 | 568.1 | 5127.4 | 538.8 | 6234.3 | 02:30 | 4347.3 | 1463.1 | 0 | 423.9 | 6234.3 | 02:30 | 335.3 | 9.1 | 0 | 423.9 | 768.3
03:00 | 441.9 | 89.8 | 0 | 48.9 | 3351 | 1347.4 | 0 | 364.7 | 543.9 | 0 | 0 | 0 | 580.6 | 5063.1 | 543.9 | 6187.6 | 03:00 | 4336.8 | 1437.2 | 0 | 413.6 | 6187.6 | 03:00 | 336 | 9.1 | 0 | 413.6 | 758.7
03:30 | 442 | 90.4 | 0 | 48.3 | 3377 | 1368.9 | 0 | 310 | 539.8 | 0 | 0 | 0 | 580.7 | 5055.9 | 539.8 | 6176.4 | 03:30 | 4358.8 | 1459.3 | 0 | 358.3 | 6176.4 | 03:30 | 336.6 | 9.1 | 0 | 358.3 | 704
04:00 | 439.8 | 88.5 | 0 | 41.8 | 3357.1 | 1301.4 | 0 | 323.8 | 544.4 | 0 | 0 | 0 | 570.1 | 4982.3 | 544.4 | 6096.8 | 04:00 | 4341.3 | 1389.9 | 0 | 365.6 | 6096.8 | 04:00 | 336 | 9.1 | 0 | 365.6 | 710.7
04:30 | 432.6 | 83.6 | 0 | 37.4 | 3307.6 | 1348.1 | 0 | 345 | 538 | 0 | 0 | 0 | 553.6 | 5000.7 | 538 | 6092.3 | 04:30 | 4278.2 | 1431.7 | 0 | 382.4 | 6092.3 | 04:30 | 335.4 | 9.2 | 0 | 382.4 | 727
05:00 | 450.1 | 82.9 | 0 | 42.7 | 3403.2 | 1311.9 | 0 | 314.8 | 547.8 | 0 | 0.2 | 0 | 575.7 | 5029.9 | 548 | 6153.6 | 05:00 | 4401.1 | 1394.8 | 0.2 | 357.5 | 6153.6 | 05:00 | 344 | 8.9 | 0.2 | 357.5 | 710.6
05:30 | 451.9 | 83.5 | 0 | 57.3 | 3385.3 | 1397.2 | 0 | 243.3 | 558.3 | 0 | 0.2 | 0 | 592.7 | 5025.8 | 558.5 | 6177 | 05:30 | 4395.5 | 1480.7 | 0.2 | 300.6 | 6177 | 05:30 | 341 | 8.9 | 0.2 | 300.6 | 650.7
06:00 | 443.7 | 83.7 | 0 | 54.7 | 3280.6 | 1479.5 | 0 | 213.2 | 555.7 | 0 | 0.5 | 0 | 582.1 | 4973.3 | 556.2 | 6111.6 | 06:00 | 4280 | 1563.2 | 0.5 | 267.9 | 6111.6 | 06:00 | 341.4 | 8.9 | 0.5 | 267.9 | 618.7
06:30 | 386.3 | 83.9 | 0 | 54.5 | 3261.9 | 1440.7 | 0 | 204.4 | 561.9 | 0 | 15.43 | 0 | 524.7 | 4907 | 577.33 | 6009.03 | 06:30 | 4210.1 | 1524.6 | 15.43 | 258.9 | 6009.03 | 06:30 | 342.6 | 8.9 | 15.43 | 258.9 | 625.83
07:00 | 383.5 | 85.3 | 0 | 51.7 | 3148.5 | 1323.1 | 0 | 177.3 | 532.1 | 0 | 55.36 | 0 | 520.5 | 4648.9 | 587.46 | 5756.86 | 07:00 | 4064.1 | 1408.4 | 55.36 | 229 | 5756.86 | 07:00 | 341.7 | 8.9 | 55.36 | 229 | 634.96
07:30 | 432.1 | 85.1 | 0 | 63.1 | 3245.1 | 1217.9 | 0.1 | 208.9 | 527.6 | 0 | 67.18 | 0 | 580.3 | 4672 | 594.78 | 5847.08 | 07:30 | 4204.8 | 1303 | 67.28 | 272 | 5847.08 | 07:30 | 341.6 | 8.9 | 67.28 | 272 | 689.78
08:00 | 445 | 84.9 | 0 | 56.1 | 3223.5 | 1309.9 | 0.2 | 227.9 | 532.4 | 0 | 95.32 | 0 | 586 | 4761.5 | 627.72 | 5975.22 | 08:00 | 4200.9 | 1394.8 | 95.52 | 284 | 5975.22 | 08:00 | 340.5 | 8.9 | 95.52 | 284 | 728.92
08:30 | 442.8 | 84.6 | 0.1 | 51.3 | 3155.6 | 1428.9 | 0.2 | 309.1 | 519.3 | 0 | 180.02 | 0 | 578.8 | 4893.8 | 699.32 | 6171.92 | 08:30 | 4117.7 | 1513.5 | 180.32 | 360.4 | 6171.92 | 08:30 | 338.8 | 8.8 | 180.32 | 360.4 | 888.32
09:00 | 453.6 | 83.9 | 0.1 | 49 | 3185.6 | 1402.3 | 0.5 | 363.7 | 527 | 0 | 159.04 | 0 | 586.6 | 4952.1 | 686.04 | 6224.74 | 09:00 | 4166.2 | 1486.2 | 159.64 | 412.7 | 6224.74 | 09:00 | 348.5 | 8.4 | 159.64 | 412.7 | 929.24
09:30 | 463.7 | 83.7 | 0.2 | 71.6 | 3136.6 | 1491.7 | 0.6 | 326.7 | 522.2 | 0 | 252.42 | 0 | 619.2 | 4955.6 | 774.62 | 6349.42 | 09:30 | 4122.5 | 1575.4 | 253.22 | 398.3 | 6349.42 | 09:30 | 352.5 | 8.4 | 253.22 | 398.3 | 1012.42
10:00 | 465.6 | 83.9 | 0.1 | 89.2 | 3092.7 | 1500 | 0.9 | 377.6 | 522.5 | 0 | 321.62 | 0 | 638.8 | 4971.2 | 844.12 | 6454.12 | 10:00 | 4080.8 | 1583.9 | 322.62 | 466.8 | 6454.12 | 10:00 | 340.8 | 8.5 | 322.62 | 466.8 | 1138.72
10:30 | 468.2 | 83.1 | 0.1 | 85.1 | 3152.3 | 1451.4 | 1.3 | 382.5 | 531.9 | 0 | 294.9 | 0 | 636.5 | 4987.5 | 826.8 | 6450.8 | 10:30 | 4152.4 | 1534.5 | 296.3 | 467.6 | 6450.8 | 10:30 | 348.2 | 8.2 | 296.3 | 467.6 | 1120.3
11:00 | 466.3 | 83.4 | 0.1 | 108.9 | 3269 | 1449.8 | 1.2 | 333.8 | 549.6 | 0 | 309.08 | 0 | 658.7 | 5053.8 | 858.68 | 6571.18 | 11:00 | 4284.9 | 1533.2 | 310.38 | 442.7 | 6571.18 | 11:00 | 354.6 | 8.6 | 310.38 | 442.7 | 1116.28
11:30 | 459.1 | 83.6 | 0.1 | 106.9 | 3216.1 | 1469.7 | 0.8 | 363.3 | 538.6 | 0 | 359.58 | 0 | 649.7 | 5049.9 | 898.18 | 6597.78 | 11:30 | 4213.8 | 1553.3 | 360.48 | 470.2 | 6597.78 | 11:30 | 355.3 | 8.5 | 360.48 | 470.2 | 1194.48
12:00 | 467.7 | 84.7 | 0.1 | 118.4 | 3173 | 1440.8 | 1.3 | 396.6 | 545.5 | 0 | 367.83 | 0 | 670.9 | 5011.7 | 913.33 | 6595.93 | 12:00 | 4186.2 | 1525.5 | 369.23 | 515 | 6595.93 | 12:00 | 357.6 | 10 | 369.23 | 515 | 1251.83
12:30 | 460.2 | 84.8 | 0.1 | 107.6 | 3144.4 | 1429.1 | 0.4 | 458.5 | 547.8 | 0 | 324.28 | 0 | 652.7 | 5032.4 | 872.08 | 6557.18 | 12:30 | 4152.4 | 1513.9 | 324.78 | 566.1 | 6557.18 | 12:30 | 355.1 | 10.6 | 324.78 | 566.1 | 1256.58
13:00 | 458.7 | 84.6 | 0.2 | 94 | 3167.8 | 1327.6 | 1.3 | 508.3 | 542.4 | 0 | 355.09 | 0 | 637.5 | 5005 | 897.49 | 6539.99 | 13:00 | 4168.9 | 1412.2 | 356.59 | 602.3 | 6539.99 | 13:00 | 356.4 | 10.5 | 356.59 | 602.3 | 1325.79
13:30 | 458.4 | 85.3 | 0.1 | 93.2 | 3175.3 | 1267.7 | 1.3 | 541.5 | 550.1 | 0 | 276.46 | 0 | 637 | 4985.8 | 826.56 | 6449.36 | 13:30 | 4183.8 | 1353 | 277.86 | 634.7 | 6449.36 | 13:30 | 359.6 | 10.6 | 277.86 | 634.7 | 1282.76
14:00 | 446.7 | 84.5 | 0.1 | 83.6 | 3096.3 | 1254.9 | 0.8 | 577.8 | 547.6 | 0 | 412.72 | 0 | 614.9 | 4929.8 | 960.32 | 6505.02 | 14:00 | 4090.6 | 1339.4 | 413.62 | 661.4 | 6505.02 | 14:00 | 360.2 | 10.2 | 413.62 | 661.4 | 1445.42
14:30 | 433.5 | 84.8 | 0.1 | 86.2 | 3318.6 | 1209.7 | 0.7 | 600.1 | 542.5 | 0 | 196.72 | 0 | 604.6 | 5129.1 | 739.22 | 6472.92 | 14:30 | 4294.6 | 1294.5 | 197.52 | 686.3 | 6472.92 | 14:30 | 360.7 | 10.3 | 197.52 | 686.3 | 1254.82
15:00 | 427.6 | 83.6 | 0.1 | 102 | 3332.9 | 1216.5 | 1 | 604.5 | 552 | 0 | 106.6 | 0 | 613.3 | 5154.9 | 658.6 | 6426.8 | 15:00 | 4312.5 | 1300.1 | 107.7 | 706.5 | 6426.8 | 15:00 | 360.8 | 10.1 | 107.7 | 706.5 | 1185.1
15:30 | 421.4 | 84.4 | 0.1 | 106.6 | 3171.6 | 1322.2 | 0.3 | 617.5 | 550.7 | 0 | 121.9 | 0 | 612.5 | 5111.6 | 672.6 | 6396.7 | 15:30 | 4143.7 | 1406.6 | 122.3 | 724.1 | 6396.7 | 15:30 | 361 | 10.4 | 122.3 | 724.1 | 1217.8
16:00 | 422.1 | 84.4 | 0.1 | 114.1 | 3170.4 | 1255.5 | 0.2 | 617.4 | 544.1 | 0 | 160.67 | 0 | 620.7 | 5043.5 | 704.77 | 6368.97 | 16:00 | 4136.6 | 1339.9 | 160.97 | 731.5 | 6368.97 | 16:00 | 360.9 | 10.3 | 160.97 | 731.5 | 1263.67
16:30 | 422.9 | 83.9 | 0 | 117.1 | 3305.5 | 1263.8 | 0.2 | 615.4 | 549.9 | 0 | 50.87 | 0 | 623.9 | 5184.9 | 600.77 | 6409.57 | 16:30 | 4278.3 | 1347.7 | 51.07 | 732.5 | 6409.57 | 16:30 | 361.8 | 9.9 | 51.07 | 732.5 | 1155.27
17:00 | 423.5 | 84.3 | 0 | 112.3 | 3211.1 | 1292.3 | 0.1 | 611.5 | 551.2 | 0 | 13.96 | 0 | 620.1 | 5115 | 565.16 | 6300.26 | 17:00 | 4185.8 | 1376.6 | 14.06 | 723.8 | 6300.26 | 17:00 | 361.2 | 10.1 | 14.06 | 723.8 | 1109.16
17:30 | 423.9 | 84.5 | 0 | 110.5 | 3285.8 | 1324.3 | 0 | 591.4 | 552 | 0 | 0.1 | 0 | 618.9 | 5201.5 | 552.1 | 6372.5 | 17:30 | 4261.7 | 1408.8 | 0.1 | 701.9 | 6372.5 | 17:30 | 355.8 | 10.1 | 0.1 | 701.9 | 1067.9
18:00 | 425 | 83.6 | 0 | 102.3 | 3398.9 | 1447.4 | 0 | 543.9 | 564.5 | 0 | 0 | 0 | 610.9 | 5390.2 | 564.5 | 6565.6 | 18:00 | 4388.4 | 1531 | 0 | 646.2 | 6565.6 | 18:00 | 353 | 10.4 | 0 | 646.2 | 1009.6
18:30 | 425 | 86.1 | 0 | 98.8 | 3435.9 | 1791 | 0 | 523 | 425.2 | 0 | 0 | 0 | 609.9 | 5749.9 | 425.2 | 6785 | 18:30 | 4286.1 | 1877.1 | 0 | 621.8 | 6785 | 18:30 | 359.9 | 9.9 | 0 | 621.8 | 991.6
19:00 | 415.8 | 85.6 | 0 | 96.6 | 3378.5 | 1877 | 0 | 529.6 | 451.3 | 0 | 0 | 0 | 598 | 5785.1 | 451.3 | 6834.4 | 19:00 | 4245.6 | 1962.6 | 0 | 626.2 | 6834.4 | 19:00 | 334.8 | 9.7 | 0 | 626.2 | 970.7
19:30 | 407.5 | 86.3 | 0 | 96.4 | 3367 | 1942.6 | 0 | 527.7 | 423.5 | 0 | 0 | 0 | 590.2 | 5837.3 | 423.5 | 6851 | 19:30 | 4198 | 2028.9 | 0 | 624.1 | 6851 | 19:30 | 322.8 | 9.5 | 0 | 624.1 | 956.4
20:00 | 406.8 | 86.1 | 0 | 91 | 3374.8 | 1940.3 | 0 | 518.9 | 427.7 | 0 | 0 | 0 | 583.9 | 5834 | 427.7 | 6845.6 | 20:00 | 4209.3 | 2026.4 | 0 | 609.9 | 6845.6 | 20:00 | 335.8 | 9.3 | 0 | 609.9 | 955
20:30 | 422 | 86.5 | 0 | 93.4 | 3329.5 | 1904.6 | 0 | 534.1 | 420.4 | 0 | 0 | 0 | 601.9 | 5768.2 | 420.4 | 6790.5 | 20:30 | 4171.9 | 1991.1 | 0 | 627.5 | 6790.5 | 20:30 | 360.7 | 10 | 0 | 627.5 | 998.2
21:00 | 426.2 | 87.1 | 0 | 93.7 | 3378.3 | 1900 | 0 | 528.9 | 385.4 | 0 | 0 | 0 | 607 | 5807.2 | 385.4 | 6799.6 | 21:00 | 4189.9 | 1987.1 | 0 | 622.6 | 6799.6 | 21:00 | 361.5 | 10.3 | 0 | 622.6 | 994.4
21:30 | 427 | 87.1 | 0 | 89.8 | 3387.6 | 1774.5 | 0 | 547.5 | 553.4 | 0 | 0 | 0 | 603.9 | 5709.6 | 553.4 | 6866.9 | 21:30 | 4368 | 1861.6 | 0 | 637.3 | 6866.9 | 21:30 | 361.4 | 10.4 | 0 | 637.3 | 1009.1
22:00 | 425.2 | 86.7 | 0 | 91.1 | 3408.4 | 1586.6 | 0 | 539.9 | 553.9 | 0 | 0 | 0 | 603 | 5534.9 | 553.9 | 6691.8 | 22:00 | 4387.5 | 1673.3 | 0 | 631 | 6691.8 | 22:00 | 361.5 | 10.2 | 0 | 631 | 1002.7
22:30 | 424.5 | 86.7 | 0 | 76.7 | 3453.6 | 1569.7 | 0 | 549.6 | 549.5 | 0 | 0 | 0 | 587.9 | 5572.9 | 549.5 | 6710.3 | 22:30 | 4427.6 | 1656.4 | 0 | 626.3 | 6710.3 | 22:30 | 362 | 9.6 | 0 | 626.3 | 997.9
23:00 | 420.5 | 85.7 | 0 | 56.5 | 3409.7 | 1433.9 | 0 | 534.3 | 548.1 | 0 | 0 | 0 | 562.7 | 5377.9 | 548.1 | 6488.7 | 23:00 | 4378.3 | 1519.6 | 0 | 590.8 | 6488.7 | 23:00 | 362.1 | 9 | 0 | 590.8 | 961.9
23:30 | 425.6 | 86.7 | 0 | 48.4 | 3313.1 | 1313.5 | 0 | 532.4 | 546.7 | 0 | 0 | 0 | 560.7 | 5159 | 546.7 | 6266.4 | 23:30 | 4285.4 | 1400.2 | 0 | 580.8 | 6266.4 | 23:30 | 361.6 | 9.5 | 0 | 580.8 | 951.9
00:00 | 426.4 | 86.2 | 0 | 50.4 | 3265.1 | 1249.9 | 0 | 515.6 | 541.9 | 0 | 0 | 0 | 563 | 5030.6 | 541.9 | 6135.5 | 00:00 | 4233.4 | 1336.1 | 0 | 566 | 6135.5 | 00:00 | 361.9 | 9.2 | 0 | 566 | 937.1
TOTAL MWh | 10456.6 | 2054.75 | 0.9 | 1846.45 | 78824.8 | 34730.6 | 6.7 | 10696.3 | 12687.8 | 0 | 2249.025 | 0 | 14358.7 | 124258.4 | 14936.825 | 153553.925 | TOTAL MWh | 101969.2 | 36785.35 | 2256.625 | 12542.75 | 153553.925 | TOTAL MWh | 8385.4 | 226.85 | 2256.625 | 12542.75 | 23411.625

## HOP
jueves, 1 de Mayo del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 11:45:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 01/05/2025 11:45:00 | 01/05/2025 22:01:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 01/05/2025 22:01:00 | 02/05/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 01/05/2025 08:37:00 | 01/05/2025 12:30:00 | 01/05/2025 08:32:00 | 01/05/2025 12:20:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 01/05/2025 18:04:00 | 01/05/2025 21:50:00 | 01/05/2025 18:00:00 | 01/05/2025 21:40:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 01/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 01/05/2025 12:53:00 | 01/05/2025 18:20:00 | 01/05/2025 12:20:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Proceso de acople.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 01/05/2025 18:20:00 | 01/05/2025 20:13:00 | 01/05/2025 18:07:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 01/05/2025 18:20:00 | 01/05/2025 20:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Proceso de acople.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 - GAS | 01/05/2025 20:05:00 | 01/05/2025 23:52:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 01/05/2025 20:13:00 | 01/05/2025 20:45:00 |  | 01/05/2025 20:29:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 - GAS | 01/05/2025 23:52:00 | 02/05/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 01/05/2025 18:24:00 | 01/05/2025 20:51:00 | 01/05/2025 18:00:00 | 01/05/2025 20:38:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:54:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 01/05/2025 00:54:00 | 01/05/2025 01:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | 01:03h O/P TG11 Fenix
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 01/05/2025 01:30:00 | 01/05/2025 05:35:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | FENIX GT11 - GAS | 01/05/2025 01:30:00 | 01/05/2025 01:37:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 01/05/2025 05:35:00 | 01/05/2025 06:53:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar a 250 MW. A las 05:50 h, informa que tiene problemas de COMUNICACION. A las 05:53 h, recién ubicó a su operador para SUBIR generación. S/C generar a máxima.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 01/05/2025 06:53:00 | 01/05/2025 07:38:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 01/05/2025 07:38:00 | 01/05/2025 13:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 01/05/2025 13:15:00 | 01/05/2025 18:01:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 01/05/2025 18:01:00 | 01/05/2025 22:32:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | FENIX GT11 - GAS | 01/05/2025 18:51:00 | 01/05/2025 20:37:00 | 01/05/2025 18:07:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | FENIX GT11 - GAS | 01/05/2025 20:37:00 | 01/05/2025 21:39:00 |  | 01/05/2025 21:22:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | FENIX GT12 - GAS | 01/05/2025 22:32:00 | 01/05/2025 22:32:01 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 01/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 01/05/2025 10:01:00 | 01/05/2025 11:00:00 | 01/05/2025 09:56:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | Operó el generador G12
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 06:15:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 01/05/2025 06:15:00 | 01/05/2025 06:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 01/05/2025 06:37:00 | 01/05/2025 08:32:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 01/05/2025 08:32:00 | 01/05/2025 12:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 01/05/2025 12:30:00 | 01/05/2025 18:01:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 01/05/2025 18:01:00 | 01/05/2025 23:52:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 01/05/2025 23:52:00 | 02/05/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 03:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 01/05/2025 03:51:00 | 01/05/2025 05:14:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 01/05/2025 05:14:00 | 01/05/2025 07:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 01/05/2025 07:00:00 | 01/05/2025 07:34:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 01/05/2025 07:34:00 | 01/05/2025 14:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 01/05/2025 14:03:00 | 01/05/2025 15:03:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 01/05/2025 15:03:00 | 02/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:14:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 01/05/2025 00:14:00 | 01/05/2025 03:58:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 01/05/2025 03:58:00 | 01/05/2025 05:09:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 01/05/2025 05:09:00 | 01/05/2025 14:06:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 01/05/2025 14:06:00 | 01/05/2025 15:02:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 01/05/2025 15:02:00 | 01/05/2025 18:20:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS F.DIRECTO | 01/05/2025 18:20:00 | 01/05/2025 21:52:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 01/05/2025 21:52:00 | 01/05/2025 22:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 01/05/2025 22:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO

## INDISP
jueves, 1 de Mayo del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE LA CALDERA CBS Y MANTENIMIENTO A SUS PERIFÉRICOS (CONDUCTORES, VENTILADORES, BOMBAS, MOTORES, ETC) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ II | G2 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo mayor de turbina del G2. | 3.15 | P | F/S | N | CORR. | 12651 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G2 | 01/05/2025 00:01 | 02/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL UG2*********** | 235 | P | F/S | N | PREV. | 14972 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | CENTRAL | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | CAMBIO DE VÁLVULA ESFERICA EN GRUPO G1 CON VACIADO DE TUBERÍA FORZADA | 94 | P | F/S | N | PREV. | 14005 | G
ENGIE | CHILCA 1 | TG3 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | LAVADO OFF LINE Y AJUSTE DE FILTROS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12332 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE BOCATOMA QUITARACSA Y SAN MATEO POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA. | 110 | P | F/S | N | PREV. | 14448 | G
ENGIE | YUNCÁN | G2 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 200 | G
ENGIE | YUNCÁN | CENTRAL | 01/05/2025 05:43 | 01/05/2025 16:57 | POR REPARACIÓN DE COMPUERTA B5 PRESA HUALLAMAYO******** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11116 | G
ENGIE | YUNCÁN | CENTRAL | 01/05/2025 05:43 | 01/05/2025 16:57 | INSP. POZO AGUA DE ENFRIAMIENTO | 136.7 | P | F/S | N | PREV. | 11116 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G4 | 01/05/2025 15:16 | 02/05/2025 00:00 | Parada de la unidad debido a inconvenientes en el canal redundante N° 2 del regulador de velocidad y tensión. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 76 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | CENTRAL | 01/05/2025 23:07 | 02/05/2025 00:00 | Por la parada de CH Huampaní por alta concentración de sólidos. (HER3) | 0.35 | F | F/S | N | OTROS | 18790 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | CENTRAL | 01/05/2025 23:24 | 02/05/2025 00:00 | Parada por alta concentración de sólidos. | 19 | F | F/S | N | OTROS | 270 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | WAYRA EXTENSION | CENTRAL | 01/05/2025 06:15 | 01/05/2025 13:26 | Desconexión por actuación relé 87T del Trafo 2 con 3 MW | 0 | F | F/S | N | OTROS | 23253 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1/MANTENIMIENTO AL NUCLEO AFTERCOOLER | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1/ REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR EN EL BASTIDOR/MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO AL ENFRIADOR DE ACEITE DE MOTOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G1 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 /MANTENIMIENTO DE 41000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 / MANTENIMIENTO DE 93000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1/MANTENIMIENTO DE RADIADOR /MANTENIMIENTO DE 58750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1/MANTENIMIENTO DE RADIADOR/MANTENIMIENTO DE 56250 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | Indisponible por falla en el dispositivo de conexión primaria frontal del cubículo del interruptor del generador 3. | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | Inspección mayor de la unidad TG1 (55000 horas)**************************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 01/05/2025 00:00 | 02/05/2025 00:00 | UP GRADE de la unidad TG1*************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G

## RESERVA_FRÍA
01/05/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Jueves 1 de Mayo del 2025 / SEM N° 17 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Jueves 1 de Mayo del 2025 / SEM N° 17 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [61 empty] | COGENERACION | [5 empty] | NO INTEGRANTES
Jueves | STARO |  | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 337 | 338 | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 344.093 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6619.1234 | [17 empty] | MIN | 3635.15 | 1168.439 | 1168.439 | [7 empty] | 6528.9 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [11 empty] | 3635.15 | 3597.8168 | 567.9453
01:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 344.093 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6487.1102 | [17 empty] | MIN | 3635.15 | 1168.439 | 1168.439 | [7 empty] | 6396.4 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [11 empty] | 3635.15 | 3597.8168 | 567.9453
01:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 344.093 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6422.4033 | [17 empty] | MIN | 3635.15 | 1168.439 | 1168.439 | [7 empty] | 6331.7 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [11 empty] | 3635.15 | 3597.8168 | 567.9453
02:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6277.1983 | [17 empty] | MIN | 3805.0988 | 1338.3878 | 1338.3878 | [7 empty] | 6186.6 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [11 empty] | 3805.0988 | 3767.7656 | 666.0683
02:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6325.0949 | [17 empty] | MIN | 3805.0988 | 1338.3878 | 1338.3878 | [7 empty] | 6234.3 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [11 empty] | 3805.0988 | 3767.7656 | 666.0683
03:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6278.5137 | [17 empty] | MIN | 4091.6652 | 1624.9542 | 1624.9542 | [7 empty] | 6187.6 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [11 empty] | 4091.6652 | 4054.332 | 666.0683
03:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6267.2687 | [17 empty] | MIN | 4091.6652 | 1624.9542 | 1624.9542 | [7 empty] | 6176.4 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [11 empty] | 4091.6652 | 4054.332 | 666.0683
04:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6187.8946 | [17 empty] | MIN | 4091.6652 | 1624.9542 | 1624.9542 | [7 empty] | 6096.8 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [11 empty] | 4091.6652 | 4054.332 | 666.0683
04:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6183.6162 | [17 empty] | MIN | 4091.6652 | 1624.9542 | 1624.9542 | [7 empty] | 6092.3 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [11 empty] | 4091.6652 | 4054.332 | 666.0683
05:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6244.6358 | [17 empty] | MIN | 4091.6652 | 1624.9542 | 1624.9542 | [7 empty] | 6153.6 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [11 empty] | 4091.6652 | 4054.332 | 666.0683
05:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6268.0416 | [17 empty] | MIN | 4091.6652 | 1624.9542 | 1624.9542 | [7 empty] | 6177 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [11 empty] | 4091.6652 | 4054.332 | 666.0683
06:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6202.6139 | [17 empty] | MIN | 4091.6652 | 1624.9542 | 1624.9542 | [7 empty] | 6111.6 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [11 empty] | 4091.6652 | 4054.332 | 666.0683
06:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6100.1597 | [17 empty] | MIN | 4091.6652 | 1624.9542 | 1624.9542 | [7 empty] | 6009.03 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [11 empty] | 4091.6652 | 4054.332 | 666.0683
07:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 5848.1883 | [17 empty] | MIN | 4091.6652 | 1624.9542 | 1624.9542 | [7 empty] | 5756.86 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [11 empty] | 4091.6652 | 4054.332 | 666.0683
07:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 5938.4439 | [17 empty] | MIN | 4091.6652 | 1624.9542 | 1624.9542 | [7 empty] | 5847.08 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [11 empty] | 4091.6652 | 4054.332 | 666.0683
08:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6066.1323 | [17 empty] | MED | 4091.6652 | 1624.9542 | 1624.9542 | [7 empty] | 5975.22 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [11 empty] | 4091.6652 | 4054.332 | 666.0683
08:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6262.9508 | [17 empty] | MED | 4091.6652 | 1624.9542 | 1624.9542 | [7 empty] | 6171.92 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [11 empty] | 4091.6652 | 4054.332 | 666.0683
09:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6315.915 | [17 empty] | MED | 4068.6046 | 1601.8936 | 1601.8936 | [7 empty] | 6224.74 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [11 empty] | 4068.6046 | 4031.2714 | 666.0683
09:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6440.2985 | [17 empty] | MED | 4068.6046 | 1601.8936 | 1601.8936 | [7 empty] | 6349.42 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [11 empty] | 4068.6046 | 4031.2714 | 666.0683
10:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6539.0321 | [17 empty] | MED | 4068.6046 | 1601.8936 | 1601.8936 | [7 empty] | 6454.12 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [11 empty] | 4068.6046 | 4031.2714 | 666.0683
10:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6522.703 | [17 empty] | MED | 4024.5509 | 1601.8936 | 1601.8936 | [7 empty] | 6450.8 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [11 empty] | 4024.5509 | 3987.2177 | 666.0683
11:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6642.9573 | [17 empty] | MED | 4024.5509 | 1601.8936 | 1601.8936 | [7 empty] | 6571.18 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [11 empty] | 4024.5509 | 3987.2177 | 666.0683
11:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6669.6575 | [17 empty] | MED | 4024.5509 | 1601.8936 | 1601.8936 | [7 empty] | 6597.78 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 |  | 50.9095 | [11 empty] | 4024.5509 | 3987.2177 | 666.0683
12:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6667.4441 | [17 empty] | MED | 4066.2197 | 1601.8936 | 1601.8936 | [7 empty] | 6595.93 | [64 empty] | 50.9095 | [11 empty] | 4066.2197 | 4028.8865 | 666.0683
12:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 514.0418 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6628.3146 | [17 empty] | MED | 4066.2197 | 1601.8936 | 1601.8936 | [7 empty] | 6557.18 | [64 empty] | 50.9095 | [11 empty] | 4066.2197 | 4028.8865 | 666.0683
13:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 343.477 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6611.2834 | [17 empty] | MED | 3895.6549 | 1431.3287 | 1431.3287 | [7 empty] | 6539.99 | [64 empty] | 50.9095 | [11 empty] | 3895.6549 | 3858.3217 | 666.0683
13:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 343.477 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6520.6145 | [17 empty] | MED | 3918.7156 | 1454.3894 | 1454.3894 | [7 empty] | 6449.36 | [64 empty] | 50.9095 | [11 empty] | 3918.7156 | 3881.3824 | 666.0683
14:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 343.477 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6576.3045 | [17 empty] | MED | 3918.7156 | 1454.3894 | 1454.3894 | [7 empty] | 6505.02 | [64 empty] | 50.9095 | [11 empty] | 3918.7156 | 3881.3824 | 666.0683
14:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 343.477 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6546.0995 | [17 empty] | MED | 3918.7156 | 1454.3894 | 1454.3894 | [7 empty] | 6472.92 | [64 empty] | 50.9095 | [11 empty] | 3918.7156 | 3881.3824 | 666.0683
15:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 343.477 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6497.2958 | [17 empty] | MED | 3918.7156 | 1454.3894 | 1454.3894 | [7 empty] | 6426.8 | [64 empty] | 50.9095 | [11 empty] | 3918.7156 | 3881.3824 | 666.0683
15:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 343.477 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6467.8086 | [17 empty] | MED | 3918.7156 | 1454.3894 | 1454.3894 | [7 empty] | 6396.7 | [64 empty] | 50.9095 | [11 empty] | 3918.7156 | 3881.3824 | 666.0683
16:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 343.477 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6439.857 | [17 empty] | MED | 3918.7156 | 1454.3894 | 1454.3894 | [7 empty] | 6368.97 | [64 empty] | 50.9095 | [11 empty] | 3918.7156 | 3881.3824 | 666.0683
16:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 343.477 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6480.4967 | [17 empty] | MED | 3918.7156 | 1454.3894 | 1454.3894 | [7 empty] | 6409.57 | [64 empty] | 50.9095 | [11 empty] | 3918.7156 | 3881.3824 | 666.0683
17:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 343.477 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6377.2375 | [17 empty] | MED | 3918.7156 | 1454.3894 | 1454.3894 | [7 empty] | 6300.26 | [64 empty] | 50.9095 | [11 empty] | 3918.7156 | 3881.3824 | 666.0683
17:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 343.477 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6452.6227 | [17 empty] | MED | 3918.7156 | 1454.3894 | 1454.3894 | [7 empty] | 6372.5 | [64 empty] | 50.9095 | [11 empty] | 3918.7156 | 3881.3824 | 666.0683
18:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 343.477 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6645.8767 | [17 empty] | MAX | 3918.7156 | 1454.3894 | 1454.3894 | [7 empty] | 6565.6 | [64 empty] | 50.9095 | [11 empty] | 3918.7156 | 3881.3824 | 666.0683
18:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 169.9488 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6865.5311 | [17 empty] | MAX | 3647.9112 | 1183.585 | 1183.585 | [7 empty] | 6785 | [64 empty] | 50.9095 | [11 empty] | 3647.9112 | 3610.578 | 666.0683
19:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 169.9488 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6914.6944 | [17 empty] | MAX | 3361.3448 | 897.0186 | 897.0186 | [7 empty] | 6834.4 | [64 empty] | 50.9095 | [11 empty] | 3361.3448 | 3324.0116 | 666.0683
19:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 169.9488 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6931.6806 | [17 empty] | MAX | 3361.3448 | 897.0186 | 897.0186 | [7 empty] | 6851 | [64 empty] | 50.9095 | [11 empty] | 3361.3448 | 3324.0116 | 666.0683
20:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 169.9488 |  | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6926.5167 | [17 empty] | MAX | 3361.3448 | 897.0186 | 897.0186 | [7 empty] | 6845.6 | [64 empty] | 50.9095 | [11 empty] | 3361.3448 | 3324.0116 | 666.0683
20:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 36.2815 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6871.4466 | [17 empty] | MAX | 3191.396 | 727.0698 | 727.0698 | [7 empty] | 6790.5 | [64 empty] | 50.9095 | [11 empty] | 3191.396 | 3154.0628 | 666.0683
21:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6880.4915 | [17 empty] | MAX | 3155.1145 | 690.7883 | 690.7883 | [7 empty] | 6799.6 | [64 empty] | 50.9095 | [11 empty] | 3155.1145 | 3117.7813 | 665.7214
21:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6947.7367 | [17 empty] | MAX | 3155.1145 | 690.7883 | 690.7883 | [7 empty] | 6866.9 | [64 empty] | 50.9095 | [11 empty] | 3155.1145 | 3117.7813 | 665.7214
22:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.3983 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6772.7044 | [17 empty] | MAX | 3529.0098 | 1064.6836 | 1064.6836 | [7 empty] | 6691.8 | [64 empty] | 50.9095 | [11 empty] | 3529.0098 | 3491.6766 | 666.0683
22:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.3983 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6791.5288 | [17 empty] | MAX | 3552.0705 | 1087.7443 | 1087.7443 | [7 empty] | 6710.3 | [64 empty] | 50.9095 | [11 empty] | 3552.0705 | 3514.7373 | 666.0683
23:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 177.0942 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.3983 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6569.8254 | [17 empty] | MIN | 3729.1647 | 1264.8385 | 1264.8385 | [7 empty] | 6488.7 | [64 empty] | 50.9095 | [11 empty] | 3729.1647 | 3691.8315 | 666.0683
23:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 177.0942 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.3983 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6347.3632 | [17 empty] | MIN | 3729.1647 | 1264.8385 | 1264.8385 | [7 empty] | 6266.4 | [64 empty] | 50.9095 | [11 empty] | 3729.1647 | 3691.8315 | 666.0683
23:59 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 177.0942 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.3983 |  | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  | 247.6457 | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6216.6885 | [17 empty] | MIN | 3729.1647 | 1264.8385 | 1264.8385 | [7 empty] | 6135.5 | [64 empty] | 50.9095 | [11 empty] | 3729.1647 | 3691.8315 | 666.0683
MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 357.4405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 4304.9573 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4850.7042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9058.1165 | 0 | 2355.8927 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 991.2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 5943.4978 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | [34 empty] | 27.4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4255 | 0 | 1221.8287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 3851515.04 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
jueves, 1 de Mayo del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 3 | 38 | 75 | 38.0323 | 40.1 | 78 | 24.5 | 140 | 0 | 11.93 | 12.55 | -- | -- | 1.827 | 96.05 | 113.46 | 309.93 | 202.983 | 167.214 | 8.465 | 4.11 | 13.65 | 6.74 | 0.01 | 0 | 128.66 | 403.231 | 202.09 | 69.239 | 207.792 | 0 | 14.8431 | 23.5 | 10.0977 | 23.45 | 23 | 23.05 | 23.62 | 35 | -- | 75.576 | 10.958 | -- | 6.7055 | 7.3715 | 30.232 | 11.725 | 44.165
00:30 | 3 | 38 | 75 | 38.0323 | 40.1 | 78 | 24.5 | 140 | 0 | 11.93 | 12.55 | -- | -- | 1.827 | 96.05 | 113.46 | 309.93 | 202.983 | 167.214 | 8.465 | 4.11 | 13.65 | 6.74 | 0.01 | 0 | 128.66 | 403.231 | 202.09 | 69.239 | 207.792 | 0 | 14.8431 | 23.5 | 10.0977 | 23.45 | 23 | 23.05 | 23.62 | 35 | -- | 75.576 | 10.958 | -- | 6.7055 | 7.3715 | 30.232 | 11.725 | 44.165
01:00 | 3 | 38 | 77 | 40.0604 | 41 | 80 | 23.9 | 136 | 0 | 11.85 | 10.99 | -- | -- | 1.827 | 117.07 | 109.33 | 311.71 | 202.983 | 151.45 | 8.733 | 3.74 | 13.24 | 6.35 | 0.01 | 0 | 120.8 | 395.369 | 180.27 | 68.685 | 190.637 | 0 | 14.8431 | 23.2 | 10.0106 | 23.45 | 23 | 23.05 | 23.62 | 35 | -- | -- | 10.707 | -- | 6.7028 | 7.3715 | 30.232 | 11.712 | 43.773
01:30 | 3 | 38 | 77 | 40.0604 | 41 | 80 | 23.9 | 136 | 0 | 11.85 | 10.99 | -- | -- | 1.827 | 117.07 | 109.33 | 311.71 | 202.983 | 151.45 | 8.733 | 3.74 | 13.24 | 6.35 | 0.01 | 0 | 120.8 | 395.369 | 180.27 | 68.685 | 190.637 | 0 | 14.8431 | 23.2 | 10.0106 | 23.45 | 23 | 23.05 | 23.62 | 35 | -- | -- | 10.707 | -- | 6.7028 | 7.3715 | 30.232 | 11.712 | 43.773
02:00 | 3 | 38 | 77 | 40.1571 | 41.1 | 80 | 23.9 | 131 | 0 | 11.95 | 10.83 | -- | -- | 1.827 | 154.13 | 99.44 | 315.27 | 202.983 | 158.234 | 9.835 | 3.05 | 13.23 | 6.12 | 0.01 | 0 | 118.22 | 392.787 | 182.33 | 69.464 | 173.565 | 0 | 14.8431 | 23 | 10.1585 | 23.45 | 23 | 22.87 | 23.44 | 35 | -- | -- | 10.541 | -- | 6.7028 | 7.3715 | 30.232 | 11.712 | 43.857
02:30 | 3 | 38 | 77 | 40.1571 | 41.1 | 80 | 23.9 | 131 | 0 | 11.95 | 10.83 | -- | -- | 1.827 | 154.13 | 99.44 | 315.27 | 202.983 | 158.234 | 9.835 | 3.05 | 13.23 | 6.12 | 0.01 | 0 | 118.22 | 392.787 | 182.33 | 69.464 | 173.565 | 0 | 14.8431 | 23 | 10.1585 | 23.45 | 23 | 22.87 | 23.44 | 35 | -- | -- | 10.541 | -- | 6.7028 | 7.3715 | 30.232 | 11.712 | 43.857
03:00 | 3 | 38 | 77 | 40.2815 | 41.1 | 80 | 23.9 | 125 | 0 | 11.91 | 11.03 | -- | -- | 1.827 | 160.49 | 91.95 | 320.67 | 202.983 | 167.889 | 10.693 | 3.05 | 11.48 | 3.79 | 0.01 | 0 | 114.21 | 388.78 | 274.53 | 69.283 | 161.783 | 0 | 14.8431 | 23 | 10.221 | 23.45 | 23 | 22.77 | 23.34 | 35 | -- | -- | 10.408 | -- | 6.7028 | 7.3715 | 30.232 | 11.712 | 44.186
03:30 | 3 | 38 | 77 | 40.2815 | 41.1 | 80 | 23.9 | 125 | 0 | 11.91 | 11.03 | -- | -- | 1.827 | 160.49 | 91.95 | 320.67 | 202.983 | 167.889 | 10.693 | 3.05 | 11.48 | 3.79 | 0.01 | 0 | 114.21 | 388.78 | 274.53 | 69.283 | 161.783 | 0 | 14.8431 | 23 | 10.221 | 23.45 | 23 | 22.77 | 23.34 | 35 | -- | -- | 10.408 | -- | 6.7028 | 7.3715 | 30.232 | 11.712 | 44.186
04:00 | 3 | 38 | 79 | 40.4333 | 41.1 | 82 | 23.9 | 125 | 0 | 11.97 | 11.02 | -- | -- | 1.827 | 176.41 | 87.47 | 340.91 | 202.983 | 162.759 | 10.986 | 2.41 | 9.67 | 2.08 | 0.01 | 0 | 57.45 | 368.036 | 306 | 69.41 | 158.929 | 0 | 14.8431 | 23.5 | 10.1051 | 23.45 | 23 | 22.1 | 22.67 | 35 | -- | -- | 10.095 | -- | 6.7028 | 7.3715 | 30.232 | 11.712 | 43.518
04:30 | 3 | 38 | 79 | 40.4333 | 41.1 | 82 | 23.9 | 125 | 0 | 11.97 | 11.02 | -- | -- | 1.827 | 176.41 | 87.47 | 340.91 | 202.983 | 162.759 | 10.986 | 2.41 | 9.67 | 2.08 | 0.01 | 0 | 57.45 | 368.036 | 306 | 69.41 | 158.929 | 0 | 14.8431 | 23.5 | 10.1051 | 23.45 | 23 | 22.1 | 22.67 | 35 | -- | -- | 10.095 | -- | 6.7028 | 7.3715 | 30.232 | 11.712 | 43.518
05:00 | 3 | 38 | 79 | 44.7505 | 41.1 | 82 | 23.4 | 123 | 0 | 11.91 | 12.74 | -- | -- | 1.827 | 188.95 | 85.71 | 367.73 | 202.983 | 166.107 | 11.281 | 2.41 | 12.44 | 0.46 | 0.01 | 0 | 90.69 | 401.611 | 277.13 | 68.804 | 156.534 | 0 | 14.8431 | 24 | 10.0032 | 23.45 | 22 | 22.26 | 22.83 | 35 | -- | -- | 9.923 | -- | 6.7028 | 7.3715 | 30.232 | 11.712 | 43.291
05:30 | 3 | 38 | 79 | 44.7505 | 41.1 | 82 | 23.4 | 123 | 0 | 11.91 | 12.74 | -- | -- | 1.827 | 188.95 | 85.71 | 367.73 | 202.983 | 166.107 | 11.281 | 2.41 | 12.44 | 0.46 | 0.01 | 0 | 90.69 | 401.611 | 277.13 | 68.804 | 156.534 | 0 | 14.8431 | 24 | 10.0032 | 23.45 | 22 | 22.26 | 22.83 | 35 | -- | -- | 9.923 | -- | 6.7028 | 7.3715 | 30.232 | 11.712 | 43.291
06:00 | 3 | 38 | 81 | 44.7505 | 41 | 84 | 23.4 | 118 | 0 | 11.88 | 12.53 | 1.07 | 108.46 | 1.827 | 196.15 | 90.14 | 377.6 | 202.983 | 160.074 | 11.281 | 2.41 | 19.31 | 9.68 | 0.01 | 0 | 92.45 | 402.229 | 266.3 | 51.416 | 160.04 | 0 | 14.8431 | 24 | 10.1917 | 23.45 | 22 | 22.31 | 22.88 | 35 | -- | -- | 9.8 | -- | 6.7028 | 7.3715 | 30.232 | 11.712 | 43.291
06:30 | 3 | 38 | 81 | 44.7505 | 41 | 84 | 23.4 | 118 | 0 | 11.88 | 12.53 | 1.07 | 108.46 | 1.827 | 196.15 | 90.14 | 377.6 | 202.983 | 160.074 | 11.281 | 2.41 | 19.31 | 9.68 | 0.01 | 0 | 92.45 | 402.229 | 266.3 | 51.416 | 160.04 | 0 | 14.8431 | 24 | 10.1917 | 23.45 | 22 | 22.31 | 22.88 | 35 | -- | -- | 9.8 | -- | 6.7028 | 7.3715 | 30.232 | 11.712 | 43.291
07:00 | 3 | 38 | 81 | 46.5107 | 39.3 | 84 | 23.4 | 116 | 0 | 12 | 9.07 | -- | -- | 1.827 | 194.7 | 93.79 | 375.61 | 202.983 | 164.118 | 11.281 | 2.41 | 13.74 | 6.69 | 0.01 | 0 | 96.71 | 406.49 | 235.95 | 68.194 | 152.77 | 0 | 14.8431 | 24.6 | 10.1997 | 23.45 | 22.5 | 22.25 | 22.82 | 35 | -- | -- | 9.681 | -- | 8.7028 | 7.3715 | 30.232 | 11.712 | 43.291
07:30 | 3 | 38 | 81 | 46.5107 | 39.3 | 84 | 23.4 | 116 | 0 | 12 | 9.07 | -- | -- | 1.827 | 194.7 | 93.79 | 375.61 | 202.983 | 164.118 | 11.281 | 2.41 | 13.74 | 6.69 | 0.01 | 0 | 96.71 | 406.49 | 235.95 | 68.194 | 152.77 | 0 | 14.8431 | 24.6 | 10.1997 | 23.45 | 22.5 | 22.25 | 22.82 | 35 | -- | -- | 9.681 | -- | 8.7028 | 7.3715 | 30.232 | 11.712 | 43.291
08:00 | 3 | 38 | 81 | 46.3328 | 39.5 | 84 | 23.4 | 111 | 0 | 12 | 9.23 | -- | -- | 1.827 | 193.25 | 113.46 | 371.66 | 202.983 | 173.668 | 11.281 | 2.41 | 13.37 | 7.32 | 0.01 | 0 | 101.63 | 411.41 | 228.84 | 68.483 | 146.22 | 0 | 14.8431 | 24.1 | 10.1686 | 23.45 | 22.5 | 22.39 | 22.96 | 35 | -- | -- | 9.61 | -- | 8.5891 | 7.3715 | 30.232 | 11.164 | 43.033
08:30 | 3 | 38 | 81 | 46.3328 | 39.5 | 84 | 23.4 | 111 | 0 | 12 | 9.23 | -- | -- | 1.827 | 193.25 | 113.46 | 371.66 | 202.983 | 173.668 | 11.281 | 2.41 | 13.37 | 7.32 | 0.01 | 0 | 101.63 | 411.41 | 228.84 | 68.483 | 146.22 | 0 | 14.8431 | 24.1 | 10.1686 | 23.45 | 22.5 | 22.39 | 22.96 | 35 | -- | -- | 9.61 | -- | 8.5891 | 7.3715 | 30.232 | 11.164 | 43.033
09:00 | 3 | 38 | 81 | 46.125 | 41.1 | 84 | 23.4 | 111 | 0 | 11.8 | 9.35 | -- | -- | 1.827 | 196.15 | 124.22 | 369.69 | 202.983 | 162.649 | 11.2 | 2.41 | 12.13 | 7.79 | 0.01 | 0 | 106.78 | 416.56 | 221.92 | 68.579 | 139.05 | 0 | 14.8431 | 23.8 | 10.2135 | 23.45 | 22.5 | 22.06 | 22.63 | 35 | -- | -- | 9.609 | -- | 8.5915 | 7.3715 | 30.232 | 11.176 | 42.955
09:30 | 3 | 38 | 81 | 46.125 | 41.1 | 84 | 23.4 | 111 | 0 | 11.8 | 9.35 | -- | -- | 1.827 | 196.15 | 124.22 | 369.69 | 202.983 | 162.649 | 11.2 | 2.41 | 12.13 | 7.79 | 0.01 | 0 | 106.78 | 416.56 | 221.92 | 68.579 | 139.05 | 0 | 14.8431 | 23.8 | 10.2135 | 23.45 | 22.5 | 22.06 | 22.63 | 35 | -- | -- | 9.609 | -- | 8.5915 | 7.3715 | 30.232 | 11.176 | 42.955
10:00 | 3 | 38 | 81 | 46.3328 | 35 | 84 | 22.2 | 110 | 0 | 12 | 9.24 | -- | -- | 1.827 | 199.07 | 130.97 | 367.73 | 202.983 | 172.463 | 11.1 | 2.41 | 13.35 | 8.22 | 0.01 | 0 | 103.6 | 413.38 | 219.66 | 68.596 | 142.26 | 0 | 14.8431 | 18.5 | 10.2422 | 23.45 | 22.5 | 21.67 | 22.24 | 35 | -- | -- | 9.664 | -- | 8.5903 | 7.3715 | 30.232 | 11.17 | 42.955
10:30 | 3 | 38 | 81 | 46.3328 | 35 | 84 | 22.2 | 110 | 0 | 12 | 9.24 | -- | -- | 1.827 | 199.07 | 130.97 | 367.73 | 202.983 | 172.463 | 11.1 | 2.41 | 13.35 | 8.22 | 0.01 | 0 | 103.6 | 413.38 | 219.66 | 68.596 | 142.26 | 0 | 14.8431 | 18.5 | 10.2422 | 23.45 | 22.5 | 21.67 | 22.24 | 35 | -- | -- | 9.664 | -- | 8.5903 | 7.3715 | 30.232 | 11.17 | 42.955
11:00 | 3 | 38 | 81 | 48.4763 | 36.4 | 84 | 22.2 | 107 | 0 | 11.95 | 12.86 | -- | -- | 1.827 | 184.71 | 136.78 | 358.01 | 202.983 | 175.896 | 11.1 | 2.41 | 11.3 | 8.55 | 0.01 | 0 | 107.79 | 417.57 | 204.2 | 68.327 | 135.2 | 0 | 14.8431 | 27 | 10.2311 | 23.45 | 22 | 21.79 | 22.36 | 35 | -- | -- | 9.539 | -- | 8.5212 | 7.3715 | 30.232 | 10.837 | 42.456
11:30 | 3 | 38 | 81 | 48.4763 | 36.4 | 84 | 22.2 | 107 | 0 | 11.95 | 12.86 | -- | -- | 1.827 | 184.71 | 136.78 | 358.01 | 202.983 | 175.896 | 11.1 | 2.41 | 11.3 | 8.55 | 0.01 | 0 | 107.79 | 417.57 | 204.2 | 68.327 | 135.2 | 0 | 14.8431 | 27 | 10.2311 | 23.45 | 22 | 21.79 | 22.36 | 35 | -- | -- | 9.539 | -- | 8.5212 | 7.3715 | 30.232 | 10.837 | 42.456
12:00 | 3 | 38 | 81 | 47.9294 | 38.5 | 84 | 22.2 | 100 | 0 | 11.96 | 12.6 | -- | -- | 1.827 | 176.41 | 142.76 | 348.45 | 202.983 | 179.527 | 11.1 | 2.41 | 11.6 | 8.87 | 0.01 | 0 | 98.18 | 407.96 | 197.93 | 68.493 | 132.6 | 0.1 | 14.8431 | 23 | 10.3193 | 23.45 | 22 | 22.4 | 22.97 | 35 | -- | -- | 9.534 | -- | 8.5407 | 7.3715 | 30.232 | 10.931 | 42.318
12:30 | 3 | 38 | 81 | 47.9294 | 38.5 | 84 | 22.2 | 100 | 0 | 11.96 | 12.6 | -- | -- | 1.827 | 176.41 | 142.76 | 348.45 | 202.983 | 179.527 | 11.1 | 2.41 | 11.6 | 8.87 | 0.01 | 0 | 98.18 | 407.96 | 197.93 | 68.493 | 132.6 | 0.1 | 14.8431 | 23 | 10.3193 | 23.45 | 22 | 22.4 | 22.97 | 35 | -- | -- | 9.534 | -- | 8.5407 | 7.3715 | 30.232 | 10.931 | 42.318
13:00 | 3 | 38 | 81 | 47.4348 | 36.1 | 84 | 22.2 | 100 | 0 | 12.07 | 12.65 | -- | -- | 1.827 | 165.69 | 142.76 | 337.17 | 202.983 | 168.929 | 11.3 | 2.41 | 12.36 | 9.17 | 0.01 | 0 | 107.13 | 416.903 | 202.09 | 63.807 | 128.86 | 2.2 | 14.8431 | 21 | 10.0296 | 23.45 | 22 | 21.93 | 22.5 | 35 | -- | -- | 9.617 | -- | 8.5768 | 7.3715 | 30.232 | 11.105 | 42.056
13:30 | 3 | 38 | 81 | 47.4348 | 36.1 | 84 | 22.2 | 100 | 0 | 12.07 | 12.65 | -- | -- | 1.827 | 165.69 | 142.76 | 337.17 | 202.983 | 168.929 | 11.3 | 2.41 | 12.36 | 9.17 | 0.01 | 0 | 107.13 | 416.903 | 202.09 | 63.807 | 128.86 | 2.2 | 14.8431 | 21 | 10.0296 | 23.45 | 22 | 21.93 | 22.5 | 35 | -- | -- | 9.617 | -- | 8.5768 | 7.3715 | 30.232 | 11.105 | 42.056
14:00 | 3 | 38 | 81 | 47.7664 | 32.6 | 84 | 21.1 | 100 | 0 | 12 | 12.5 | -- | -- | 1.827 | 135.8 | 142.76 | 322.48 | 202.983 | 169.601 | 12.6 | 2.41 | 12.19 | 9.42 | 0.01 | 0 | 118.49 | 428.264 | 193.85 | 58.998 | 136.88 | 0 | 14.8431 | 22.5 | 10.0882 | 23.45 | 22 | 21.73 | 22.3 | 35 | -- | -- | 9.657 | -- | 8.7368 | 7.3715 | 30.232 | 11.876 | 41.984
14:30 | 3 | 38 | 81 | 47.7664 | 32.6 | 84 | 21.1 | 100 | 0 | 12 | 12.5 | -- | -- | 1.827 | 135.8 | 142.76 | 322.48 | 202.983 | 169.601 | 12.6 | 2.41 | 12.19 | 9.42 | 0.01 | 0 | 118.49 | 428.264 | 193.85 | 58.998 | 136.88 | 0 | 14.8431 | 22.5 | 10.0882 | 23.45 | 22 | 21.73 | 22.3 | 35 | -- | -- | 9.657 | -- | 8.7368 | 7.3715 | 30.232 | 11.876 | 41.984
15:00 | 3 | 38 | 81 | 46.8792 | 40.7 | 84 | 21.1 | 100 | 0 | 12.07 | 12.68 | -- | -- | 1.827 | 100.83 | 143.97 | 311.71 | 202.983 | 183.084 | 12.65 | 2.41 | 18.2 | 9.87 | 0.01 | 0 | 124.12 | 433.901 | 197.93 | 57.692 | 142.36 | 0 | 14.8431 | 22.5 | 10.1838 | 23.45 | 22 | 21.65 | 22.22 | 35 | -- | -- | 9.852 | -- | 9.0623 | 7.3715 | 30.232 | 13.445 | 41.984
15:30 | 3 | 38 | 81 | 46.8792 | 40.7 | 84 | 21.1 | 100 | 0 | 12.07 | 12.68 | -- | -- | 1.827 | 100.83 | 143.97 | 311.71 | 202.983 | 183.084 | 12.65 | 2.41 | 18.2 | 9.87 | 0.01 | 0 | 124.12 | 433.901 | 197.93 | 57.692 | 142.36 | 0 | 14.8431 | 22.5 | 10.1838 | 23.45 | 22 | 21.65 | 22.22 | 35 | -- | -- | 9.852 | -- | 9.0623 | 7.3715 | 30.232 | 13.445 | 41.984
16:00 | 3 | 38 | 81 | 46.485 | 37.8 | 84 | 21.1 | 100 | 0 | 11.95 | 12.57 | -- | -- | 1.827 | 97.94 | 145.19 | 306.4 | 202.983 | 181.049 | 13 | 2.41 | 16.65 | 10.3 | 0.01 | 0 | 115.03 | 424.809 | 193.85 | 57.693 | 174.33 | 0 | 14.8431 | 26 | 10.3856 | 23.45 | 24 | 21.51 | 22.08 | 35 | -- | -- | 10.899 | -- | 9.0821 | 7.3715 | 30.232 | 13.54 | 41.984
16:30 | 3 | 38 | 81 | 46.485 | 37.8 | 84 | 21.1 | 100 | 0 | 11.95 | 12.57 | -- | -- | 1.827 | 97.94 | 145.19 | 306.4 | 202.983 | 181.049 | 13 | 2.41 | 16.65 | 10.3 | 0.01 | 0 | 115.03 | 424.809 | 193.85 | 57.693 | 174.33 | 0 | 14.8431 | 26 | 10.3856 | 23.45 | 24 | 21.51 | 22.08 | 35 | -- | -- | 10.899 | -- | 9.0821 | 7.3715 | 30.232 | 13.54 | 41.984
17:00 | 3 | 38 | 81 | 46.059 | 39.3 | 84 | 20.3 | 105 | 0 | 11.95 | 12.51 | -- | -- | 1.827 | 101.8 | 140.35 | 302.89 | 202.983 | 169.695 | 13 | 2.41 | 15.76 | 10.67 | 0.01 | 0 | 102.01 | 411.952 | 193.85 | 57.91 | 240.57 | 0 | 14.8431 | 28 | 10.0869 | 23.45 | 26 | 21.79 | 22.36 | 35 | -- | -- | 13.614 | -- | 9.0322 | 7.3715 | 30.232 | 13.3 | 42.8
17:30 | 3 | 38 | 81 | 46.059 | 39.3 | 84 | 20.3 | 105 | 0 | 11.95 | 12.51 | -- | -- | 1.827 | 101.8 | 140.35 | 302.89 | 202.983 | 169.695 | 13 | 2.41 | 15.76 | 10.67 | 0.01 | 0 | 102.01 | 411.952 | 193.85 | 57.91 | 240.57 | 0 | 14.8431 | 28 | 10.0869 | 23.45 | 26 | 21.79 | 22.36 | 35 | -- | -- | 13.614 | -- | 9.0322 | 7.3715 | 30.232 | 13.3 | 42.8
18:00 | 3 | 38 | 81 | 45.9741 | 37.7 | 84 | 20.3 | 110 | 0 | 11.9 | 15.23 | 1.07 | 103.31 | 1.827 | 113.91 | 135.61 | 304.64 | 202.983 | 173.419 | 13 | 7.94 | 15.4 | 10.28 | 0.01 | 0 | 120.16 | 430.106 | 189.98 | 58.057 | 262.78 | 0 | 14.8431 | 28 | 10.1713 | 23.45 | 26 | 21.95 | 22.52 | 35 | -- | -- | 17.133 | -- | 8.9862 | 7.3715 | 30.232 | 13.078 | 44.59
18:30 | 3 | 38 | 81 | 45.9741 | 37.7 | 84 | 20.3 | 110 | 0 | 11.9 | 15.23 | 1.07 | 103.31 | 1.827 | 113.91 | 135.61 | 304.64 | 202.983 | 173.419 | 13 | 7.94 | 15.4 | 10.28 | 0.01 | 0 | 120.16 | 430.106 | 189.98 | 58.057 | 262.78 | 0 | 14.8431 | 28 | 10.1713 | 23.45 | 26 | 21.95 | 22.52 | 35 | -- | -- | 17.133 | -- | 8.9862 | 7.3715 | 30.232 | 13.078 | 44.59
19:00 | 3 | 38 | 81 | 45.6002 | 41.3 | 84 | 20.3 | 115 | 0 | 12.04 | 22.71 | -- | -- | 1.827 | 116.01 | 129.83 | 315.27 | 202.983 | 175.238 | 13 | 7.47 | 7.21 | 2.68 | 0.01 | 0 | 102.47 | 440.165 | 192.129 | 58.16 | 255.369 | 0 | 14.8431 | 29 | 10.1175 | 23.45 | 27 | 21.69 | 22.26 | 35 | -- | -- | 18.47 | -- | 8.9594 | 7.3715 | 30.232 | 12.949 | 48.776
19:30 | 3 | 38 | 81 | 45.6002 | 41.3 | 84 | 20.3 | 115 | 0 | 12.04 | 22.71 | -- | -- | 1.827 | 116.01 | 129.83 | 315.27 | 202.983 | 175.238 | 13 | 7.47 | 7.21 | 2.68 | 0.01 | 0 | 102.47 | 440.165 | 192.129 | 58.16 | 255.369 | 0 | 14.8431 | 29 | 10.1175 | 23.45 | 27 | 21.69 | 22.26 | 35 | -- | -- | 18.47 | -- | 8.9594 | 7.3715 | 30.232 | 12.949 | 48.776
20:00 | 3 | 38 | 81 | 45.3136 | 41.1 | 84 | 20.3 | 113 | 0 | 12.02 | 18.49 | -- | -- | 1.827 | 113.91 | 120.92 | 340.91 | 202.983 | 172.421 | 13.32 | 4.49 | 16.09 | 9.42 | 0.01 | 0 | 115.71 | 453.409 | 182.329 | 57.949 | 236.917 | 0 | 14.8431 | 29 | 8.6692 | 23.45 | 27 | 21.93 | 22.5 | 45 | -- | -- | 17.492 | -- | 8.9594 | 7.3715 | 30.232 | 12.949 | 50.598
20:30 | 3 | 38 | 81 | 45.3136 | 41.1 | 84 | 20.3 | 113 | 0 | 12.02 | 18.49 | -- | -- | 1.827 | 113.91 | 120.92 | 340.91 | 202.983 | 172.421 | 13.32 | 4.49 | 16.09 | 9.42 | 0.01 | 0 | 115.71 | 453.409 | 182.329 | 57.949 | 236.917 | 0 | 14.8431 | 29 | 8.6692 | 23.45 | 27 | 21.93 | 22.5 | 45 | -- | -- | 17.492 | -- | 8.9594 | 7.3715 | 30.232 | 12.949 | 50.598
21:00 | 3 | 38 | 81 | 45.3136 | 41.2 | 84 | 20.3 | 113 | 0 | 11.97 | 12.22 | -- | -- | 1.827 | 113.91 | 104.31 | 358.01 | 202.983 | 172.665 | 13 | 5.7 | 14.97 | 8.11 | 0.01 | 0 | 144.32 | 482.224 | 200.299 | 57.983 | 229.653 | 0 | 14.8431 | 27.5 | 9.585 | 23.45 | 27 | 21.85 | 22.42 | 45 | -- | -- | 16.556 | -- | 8.9594 | 7.3715 | 30.232 | 12.949 | 49.683
21:30 | 3 | 38 | 81 | 45.3136 | 41.2 | 84 | 20.3 | 113 | 0 | 11.97 | 12.22 | -- | -- | 1.827 | 113.91 | 104.31 | 358.01 | 202.983 | 172.665 | 13 | 5.7 | 14.97 | 8.11 | 0.01 | 0 | 144.32 | 482.224 | 200.299 | 57.983 | 229.653 | 0 | 14.8431 | 27.5 | 9.585 | 23.45 | 27 | 21.85 | 22.42 | 45 | -- | -- | 16.556 | -- | 8.9594 | 7.3715 | 30.232 | 12.949 | 49.683
22:00 | 3 | 38 | 87 | 45.3875 | 41.1 | 90 | 20.3 | 115 | 0 | 11.98 | 12.29 | -- | -- | 1.827 | 111.83 | 95.65 | 369.69 | 202.983 | 169.511 | 13 | 4.88 | 13.52 | 6.68 | 0.01 | 0 | 150.14 | 482.734 | 210.94 | 57.553 | 181.723 | 0 | 14.8431 | 27.5 | 9.9606 | 23.45 | 27 | 22.41 | 22.98 | 45 | -- | -- | 16.091 | -- | 8.9231 | 7.3715 | 30.232 | 12.774 | 49.06
22:30 | 3 | 38 | 87 | 45.3875 | 41.1 | 90 | 20.3 | 115 | 0 | 11.98 | 12.29 | -- | -- | 1.827 | 111.83 | 95.65 | 369.69 | 202.983 | 169.511 | 13 | 4.88 | 13.52 | 6.68 | 0.01 | 0 | 150.14 | 482.734 | 210.94 | 57.553 | 181.723 | 0 | 14.8431 | 27.5 | 9.9606 | 23.45 | 27 | 22.41 | 22.98 | 45 | -- | -- | 16.091 | -- | 8.9231 | 7.3715 | 30.232 | 12.774 | 49.06
23:00 | 3 | 38 | 87 | 45.5104 | 41 | 90 | 20.3 | 114 | 0 | 11.83 | 12.29 | -- | -- | 1.827 | 111.83 | 96.59 | 381.59 | 202.983 | 169.452 | 12.69 | 7.01 | 13.84 | 5.84 | 0.01 | 0 | 147.52 | 480.115 | 250.88 | 57.729 | 170.324 | 0 | 14.8431 | 27 | 9.2276 | 23.45 | 27 | 22.31 | 22.88 | 45 | 71.701 | 106.2902 | 15.758 | 82.4562 | 8.8721 | 7.3715 | 30.232 | 12.528 | 49.21
23:30 | 3 | 38 | 87 | 45.5104 | 41 | 90 | 20.3 | 114 | 0 | 11.83 | 12.29 | -- | -- | 1.827 | 111.83 | 96.59 | 381.59 | 202.983 | 169.452 | 12.69 | 7.01 | 13.84 | 5.84 | 0.01 | 0 | 147.52 | 480.115 | 250.88 | 57.729 | 170.324 | 0 | 14.8431 | 27 | 9.2276 | 23.45 | 27 | 22.31 | 22.88 | 45 | 71.701 | 106.2902 | 15.758 | 82.4562 | 8.8721 | 7.3715 | 30.232 | 12.528 | 49.21
MAX | 3 | 38 | 75 | 38.0323 | 32.6 | 78 | 20.3 | 100 | 0 | 11.8 | 9.07 | 1.07 | 103.31 | 1.827 | 96.05 | 85.71 | 302.89 | 202.983 | 151.45 | 8.465 | 2.41 | 7.21 | 0.46 | 0.01 | 0 | 57.45 | 368.036 | 180.27 | 51.416 | 128.86 | 0 | 14.8431 | 18.5 | 8.6692 | 23.45 | 22 | 21.51 | 22.08 | 35 | 71.701 | 75.576 | 9.534 | 82.4562 | 6.7028 | 7.3715 | 30.232 | 10.837 | 41.984
MIN | 3 | 38 | 87 | 48.4763 | 41.3 | 90 | 24.5 | 140 | 0 | 12.07 | 22.71 | 1.07 | 108.46 | 1.827 | 199.07 | 145.19 | 381.59 | 202.983 | 183.084 | 13.32 | 7.94 | 19.31 | 10.67 | 0.01 | 0 | 150.14 | 482.734 | 306 | 69.464 | 262.78 | 2.2 | 14.8431 | 29 | 10.3856 | 23.45 | 27 | 23.05 | 23.62 | 45 | 71.701 | 106.2902 | 18.47 | 82.4562 | 9.0821 | 7.3715 | 30.232 | 13.54 | 50.598
PROM | 3 | 38 | 80.5833 | 44.9123 | 39.425 | 83.5833 | 22.1375 | 114.0833 | 0 | 11.9537 | 12.5075 | 1.07 | 105.885 | 1.827 | 146.5417 | 117.3925 | 341.0721 | 202.983 | 169.463 | 11.6207 | 3.5492 | 13.5292 | 7.2958 | 0.01 | 0 | 111.8446 | 421.2498 | 216.8865 | 63.3543 | 175.7144 | 0.095833 | 14.8431 | 24.7167 | 10.0278 | 23.45 | 23.75 | 22.155 | 22.725 | 36.6667 | 71.701 | 90.9331 | 11.8837 | 82.4562 | 8.192 | 7.3715 | 30.232 | 12.0617 | 44.4089
INICIO | 3 | 38 | 75 | 38.0323 | 40.1 | 78 | 24.5 | 140 | 0 | 11.93 | 12.55 | -- | -- | 1.827 | 96.05 | 113.46 | 309.93 | 202.983 | 167.214 | 8.465 | 4.11 | 13.65 | 6.74 | 0.01 | 0 | 128.66 | 403.231 | 202.09 | 69.239 | 207.792 | 0 | 14.8431 | 23.5 | 10.0977 | 23.45 | 23 | 23.05 | 23.62 | 35 | -- | 75.576 | 10.958 | -- | 6.7055 | 7.3715 | 30.232 | 11.725 | 44.165
FINAL | 3 | 38 | 87 | 45.5104 | 41 | 90 | 20.3 | 114 | 0 | 11.83 | 12.29 | -- | -- | 1.827 | 111.83 | 96.59 | 381.59 | 202.983 | 169.452 | 12.69 | 7.01 | 13.84 | 5.84 | 0.01 | 0 | 147.52 | 480.115 | 250.88 | 57.729 | 170.324 | 0 | 14.8431 | 27 | 9.2276 | 23.45 | 27 | 22.31 | 22.88 | 45 | 71.701 | 106.2902 | 15.758 | 82.4562 | 8.8721 | 7.3715 | 30.232 | 12.528 | 49.21
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
jueves, 1 de Mayo del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 8.9577 | 0.20391 | 0.374 | 0.25973 | 0.03429 | 3875.543 | -- | -- | 0.26001 | 23.5945 | -- | 0.52051 | 0.14898 | 2410.89 | 0.826 | 0.006 | 0.409 | 0.402 | -- | 277.476 | 0 | 0.063 | 63.07 | 0.147 | 0.36471 | 0.5892 | 11.48 | 0.636
00:30 | 2695 | 8.9577 | 0.20391 | 0.374 | 0.25973 | 0.03429 | 3875.543 | -- | -- | 0.26001 | 23.5945 | -- | 0.52051 | 0.14898 | 2410.89 | 0.826 | 0.006 | 0.409 | 0.402 | -- | 277.476 | 0 | 0.063 | 63.07 | 0.147 | 0.36471 | 0.5892 | 11.48 | 0.636
01:00 | 2695 | 9.2506 | 0.22308 | 0.381 | 0.25296 | 0.03638 | 3875.5219 | -- | -- | 0.25988 | 23.5405 | -- | 0.51256 | 0.17438 | 2410.71 | 0.805 | 0.006 | 0.409 | 0.407 | -- | 277.477 | 0 | 0.061 | 63.07 | 0.146 | 0.36906 | 0.59066 | 11.44 | 0.636
01:30 | 2695 | 9.2506 | 0.22308 | 0.381 | 0.25296 | 0.03638 | 3875.5219 | -- | -- | 0.25988 | 23.5405 | -- | 0.51256 | 0.17438 | 2410.71 | 0.805 | 0.006 | 0.409 | 0.407 | -- | 277.477 | 0 | 0.061 | 63.07 | 0.146 | 0.36906 | 0.59066 | 11.44 | 0.636
02:00 | 2695 | 9.5876 | 0.23586 | 0.379 | 0.27006 | 0.04078 | 3875.4826 | -- | -- | 0.26021 | 23.4397 | -- | 0.50461 | 0.19801 | 2410.49 | 0.779 | 0.006 | 0.409 | 0.407 | -- | 277.478 | 0 | 0.055 | 63.07 | 0.146 | 0.37341 | 0.59504 | 11.39 | 0.636
02:30 | 2695 | 9.5876 | 0.23586 | 0.379 | 0.27006 | 0.04078 | 3875.4826 | -- | -- | 0.26021 | 23.4397 | -- | 0.50461 | 0.19801 | 2410.49 | 0.779 | 0.006 | 0.409 | 0.407 | -- | 277.478 | 0 | 0.055 | 63.07 | 0.146 | 0.37341 | 0.59504 | 11.39 | 0.636
03:00 | 2695 | 9.9375 | 0.22308 | 0.37 | 0.25562 | 0.04157 | 3875.4244 | -- | -- | 0.26029 | 23.2905 | -- | 0.50461 | 0.2132 | 2410.26 | 0.752 | 0.006 | 0.408 | 0.405 | -- | 277.48 | 0 | 0.054 | 63.07 | 0.15 | 0.37487 | 0.60089 | 11.35 | 0.636
03:30 | 2695 | 9.9375 | 0.22308 | 0.37 | 0.25562 | 0.04157 | 3875.4244 | -- | -- | 0.26029 | 23.2905 | -- | 0.50461 | 0.2132 | 2410.26 | 0.752 | 0.006 | 0.408 | 0.405 | -- | 277.48 | 0 | 0.054 | 63.07 | 0.15 | 0.37487 | 0.60089 | 11.35 | 0.636
04:00 | 2695 | 9.9134 | 0.24012 | 0.366 | 0.23572 | 0.03566 | 3875.3641 | -- | -- | 0.26054 | 23.1362 | -- | 0.50461 | 0.22903 | 2410.04 | 0.727 | 0.006 | 0.408 | 0.405 | -- | 277.481 | 0 | 0.041 | 63.07 | 0.15 | 0.37487 | 0.60822 | 11.32 | 0.636
04:30 | 2695 | 9.9134 | 0.24012 | 0.366 | 0.23572 | 0.03566 | 3875.3641 | -- | -- | 0.26054 | 23.1362 | -- | 0.50461 | 0.22903 | 2410.04 | 0.727 | 0.006 | 0.408 | 0.405 | -- | 277.481 | 0 | 0.041 | 63.07 | 0.15 | 0.37487 | 0.60822 | 11.32 | 0.636
05:00 | 2695 | 9.8816 | 0.2955 | 0.358 | 0.22608 | 0.03128 | 3875.3022 | -- | -- | 0.26033 | 22.9782 | -- | 0.50461 | 0.23443 | 2409.87 | 0.708 | 0.006 | 0.408 | 0.407 | -- | 277.482 | 0 | 0.042 | 63.07 | 0.149 | 0.38067 | 0.60675 | 11.39 | 0.636
05:30 | 2695 | 9.8816 | 0.2955 | 0.358 | 0.22608 | 0.03128 | 3875.3022 | -- | -- | 0.26033 | 22.9782 | -- | 0.50461 | 0.23443 | 2409.87 | 0.708 | 0.006 | 0.408 | 0.407 | -- | 277.482 | 0 | 0.042 | 63.07 | 0.149 | 0.38067 | 0.60675 | 11.39 | 0.636
06:00 | 2695 | 9.839 | 0.33597 | 0.35 | 0.22114 | 0.02911 | 3875.2284 | -- | -- | 0.25993 | 22.7902 | -- | 0.50461 | 0.23443 | 2409.92 | 0.713 | 0.006 | 0.408 | 0.406 | 112.78 | 277.483 | 0 | 0.037 | 63.07 | 0.149 | 0.37922 | 0.60675 | 11.45 | 0.636
06:30 | 2695 | 9.839 | 0.33597 | 0.35 | 0.22114 | 0.02911 | 3875.2284 | -- | -- | 0.25993 | 22.7902 | -- | 0.50461 | 0.23443 | 2409.92 | 0.713 | 0.006 | 0.408 | 0.406 | 112.78 | 277.483 | 0 | 0.037 | 63.07 | 0.149 | 0.37922 | 0.60675 | 11.45 | 0.636
07:00 | 2695 | 9.8043 | 0.36366 | 0.358 | 0.19467 | 0.02836 | 3875.1656 | -- | -- | 0.25992 | 22.6305 | -- | 0.50461 | 0.23443 | 2410.2 | 0.628 | 0.006 | 0.408 | 0.405 | -- | 277.484 | 0 | 0.036 | 63.07 | 0.149 | 0.37777 | 0.60822 | 11.44 | 0.636
07:30 | 2695 | 9.8043 | 0.36366 | 0.358 | 0.19467 | 0.02836 | 3875.1656 | -- | -- | 0.25992 | 22.6305 | -- | 0.50461 | 0.23443 | 2410.2 | 0.628 | 0.006 | 0.408 | 0.405 | -- | 277.484 | 0 | 0.036 | 63.07 | 0.149 | 0.37777 | 0.60822 | 11.44 | 0.636
08:00 | 2695 | 9.7998 | 0.38283 | 0.37 | 0.17929 | 0.02758 | 3875.0961 | -- | -- | 0.26011 | 22.4541 | 359.0742 | 0.50461 | 0.22903 | 2410.44 | 0.629 | 0.006 | 0.408 | 0.423 | -- | 277.485 | 0 | 0.035 | 63.07 | 0.149 | 0.37196 | 0.60089 | 11.44 | 0.636
08:30 | 2695 | 9.7998 | 0.38283 | 0.37 | 0.17929 | 0.02758 | 3875.0961 | -- | -- | 0.26011 | 22.4541 | 359.0742 | 0.50461 | 0.22903 | 2410.44 | 0.629 | 0.006 | 0.408 | 0.423 | -- | 277.485 | 0 | 0.035 | 63.07 | 0.149 | 0.37196 | 0.60089 | 11.44 | 0.636
09:00 | 2695 | 9.8176 | 0.3807 | 0.394 | 0.15558 | 0.0303 | 3875.0306 | -- | -- | 0.26055 | 22.2881 | -- | 0.50461 | 0.22369 | 2410.63 | 0.795 | 0.006 | 0.407 | 0.409 | -- | 277.481 | 0 | 0.025 | 63.07 | 0.148 | 0.36906 | 0.59212 | 11.45 | 0.636
09:30 | 2695 | 9.8176 | 0.3807 | 0.394 | 0.15558 | 0.0303 | 3875.0306 | -- | -- | 0.26055 | 22.2881 | -- | 0.50461 | 0.22369 | 2410.63 | 0.795 | 0.006 | 0.407 | 0.409 | -- | 277.481 | 0 | 0.025 | 63.07 | 0.148 | 0.36906 | 0.59212 | 11.45 | 0.636
10:00 | 2695 | 9.8593 | 0.37857 | 0.403 | 0.14639 | 0.03036 | 3874.9727 | -- | -- | 0.26063 | 22.1417 | -- | 0.49666 | 0.22369 | 2410.82 | 0.817 | 0.006 | 0.407 | 0.405 | -- | 277.476 | 0 | 0.014 | 63.07 | 0.148 | 0.3502 | 0.60089 | 11.45 | 0.636
10:30 | 2695 | 9.8593 | 0.37857 | 0.403 | 0.14639 | 0.03036 | 3874.9727 | -- | -- | 0.26063 | 22.1417 | -- | 0.49666 | 0.22369 | 2410.82 | 0.817 | 0.006 | 0.407 | 0.405 | -- | 277.476 | 0 | 0.014 | 63.07 | 0.148 | 0.3502 | 0.60089 | 11.45 | 0.636
11:00 | 2695 | 9.879 | 0.36366 | 0.408 | 0.14737 | 0.02908 | 3874.9477 | -- | -- | 0.26085 | 22.0785 | -- | 0.49666 | 0.22369 | 2410.96 | 0.834 | 0.006 | 0.407 | 0.407 | -- | 277.471 | 0 | 0.002 | 63.07 | 0.147 | 0.32989 | 0.60089 | 11.47 | 0.636
11:30 | 2695 | 9.879 | 0.36366 | 0.408 | 0.14737 | 0.02908 | 3874.9477 | -- | -- | 0.26085 | 22.0785 | -- | 0.49666 | 0.22369 | 2410.96 | 0.834 | 0.006 | 0.407 | 0.407 | -- | 277.471 | 0 | 0.002 | 63.07 | 0.147 | 0.32989 | 0.60089 | 11.47 | 0.636
12:00 | 2695 | 9.9181 | 0.34449 | 0.418 | 0.14198 | 0.02742 | 3874.9681 | -- | -- | 0.26102 | 22.1301 | -- | 0.49666 | 0.22369 | 2411.12 | 0.853 | 0.006 | 0.407 | 0.407 | -- | 277.467 | 0 | 0.001 | 63.07 | 0.149 | 0.31828 | 0.58046 | 11.45 | 0.636
12:30 | 2695 | 9.9181 | 0.34449 | 0.418 | 0.14198 | 0.02742 | 3874.9681 | -- | -- | 0.26102 | 22.1301 | -- | 0.49666 | 0.22369 | 2411.12 | 0.853 | 0.006 | 0.407 | 0.407 | -- | 277.467 | 0 | 0.001 | 63.07 | 0.149 | 0.31828 | 0.58046 | 11.45 | 0.636
13:00 | 2695 | 9.9354 | 0.33171 | 0.418 | 0.12416 | 0.02543 | 3875.0242 | -- | -- | 0.26007 | 22.2719 | -- | 0.49666 | 0.22369 | 2411.26 | 0.87 | 0.006 | 0.411 | 0.408 | -- | 277.462 | 0 | 0.001 | 63.07 | 0.15 | 0.29376 | 0.56162 | 11.47 | 0.636
13:30 | 2695 | 9.9354 | 0.33171 | 0.418 | 0.12416 | 0.02543 | 3875.0242 | -- | -- | 0.26007 | 22.2719 | -- | 0.49666 | 0.22369 | 2411.26 | 0.87 | 0.006 | 0.411 | 0.408 | -- | 277.462 | 0 | 0.001 | 63.07 | 0.15 | 0.29376 | 0.56162 | 11.47 | 0.636
14:00 | 2695 | 9.9745 | 0.3168 | 0.418 | 0.11468 | 0.02365 | 3875.0388 | -- | -- | 0.26013 | 22.3089 | -- | 0.49666 | 0.21842 | 2411.39 | 0.886 | 0.006 | 0.406 | 0.408 | -- | 277.458 | 0 | 0.001 | 63.07 | 0.15 | 0.27037 | 0.57465 | 11.51 | 0.636
14:30 | 2695 | 9.9745 | 0.3168 | 0.418 | 0.11468 | 0.02365 | 3875.0388 | -- | -- | 0.26013 | 22.3089 | -- | 0.49666 | 0.21842 | 2411.39 | 0.886 | 0.006 | 0.406 | 0.408 | -- | 277.458 | 0 | 0.001 | 63.07 | 0.15 | 0.27037 | 0.57465 | 11.51 | 0.636
15:00 | 2695 | 10.025 | 0.30615 | 0.413 | 0.12097 | 0.02229 | 3875.0788 | -- | -- | 0.26029 | 22.4101 | -- | 0.49666 | 0.20806 | 2411.62 | 0.914 | 0.006 | 0.405 | 0.409 | -- | 277.453 | 0 | 0.001 | 63.07 | 0.149 | 0.26452 | 0.54145 | 11.55 | 0.636
15:30 | 2695 | 10.025 | 0.30615 | 0.413 | 0.12097 | 0.02229 | 3875.0788 | -- | -- | 0.26029 | 22.4101 | -- | 0.49666 | 0.20806 | 2411.62 | 0.914 | 0.006 | 0.405 | 0.409 | -- | 277.453 | 0 | 0.001 | 63.07 | 0.149 | 0.26452 | 0.54145 | 11.55 | 0.636
16:00 | 2695 | 9.8922 | 0.30402 | 0.418 | 0.13675 | 0.02004 | 3875.1044 | -- | -- | 0.26031 | 22.475 | -- | 0.50461 | 0.20299 | 2411.85 | 0.943 | 0.006 | 0.407 | 0.408 | -- | 277.448 | 0 | 0.001 | 63.07 | 0.149 | 0.25399 | 0.52714 | 11.57 | 0.636
16:30 | 2695 | 9.8922 | 0.30402 | 0.418 | 0.13675 | 0.02004 | 3875.1044 | -- | -- | 0.26031 | 22.475 | -- | 0.50461 | 0.20299 | 2411.85 | 0.943 | 0.006 | 0.407 | 0.408 | -- | 277.448 | 0 | 0.001 | 63.07 | 0.149 | 0.25399 | 0.52714 | 11.57 | 0.636
17:00 | 2695 | 9.7343 | 0.29976 | 0.418 | 0.17001 | 0.01862 | 3875.1303 | -- | 28.9015 | 0.25985 | 22.5407 | -- | 0.51256 | 0.19801 | 2412.06 | 0.969 | 0.006 | 0.405 | 0.422 | -- | 277.444 | 0 | 0.001 | 63.07 | 0.149 | 0.24113 | 0.51291 | 11.54 | 0.636
17:30 | 2695 | 9.7343 | 0.29976 | 0.418 | 0.17001 | 0.01862 | 3875.1303 | -- | 28.9015 | 0.25985 | 22.5407 | -- | 0.51256 | 0.19801 | 2412.06 | 0.969 | 0.006 | 0.405 | 0.422 | -- | 277.444 | 0 | 0.001 | 63.07 | 0.149 | 0.24113 | 0.51291 | 11.54 | 0.636
18:00 | 2695 | 9.586 | 0.30828 | 0.418 | 0.18659 | 0.01831 | 3875.1409 | -- | -- | 0.26074 | 22.5678 | 359.0742 | 0.52846 | 0.18831 | 2411.84 | 0.941 | 0.006 | 0.41 | 0.403 | 112.78 | 277.439 | 0 | 0.001 | 63.07 | 0.149 | 0.22592 | 0.50866 | 11.57 | 0.636
18:30 | 2695 | 9.586 | 0.30828 | 0.418 | 0.18659 | 0.01831 | 3875.1409 | -- | -- | 0.26074 | 22.5678 | 359.0742 | 0.52846 | 0.18831 | 2411.84 | 0.941 | 0.006 | 0.41 | 0.403 | 112.78 | 277.439 | 0 | 0.001 | 63.07 | 0.149 | 0.22592 | 0.50866 | 11.57 | 0.636
19:00 | 2695 | 9.3983 | 0.32958 | 0.413 | 0.1843 | 0.01856 | 3875.162 | -- | -- | 0.26057 | 22.6212 | -- | 0.53641 | 0.18831 | 2411.6 | 0.912 | 0.006 | 0.405 | 0.408 | -- | 277.434 | 0 | 0.002 | 63.07 | 0.149 | 0.23411 | 0.49597 | 11.61 | 0.636
19:30 | 2695 | 9.3983 | 0.32958 | 0.413 | 0.1843 | 0.01856 | 3875.162 | -- | -- | 0.26057 | 22.6212 | -- | 0.53641 | 0.18831 | 2411.6 | 0.912 | 0.006 | 0.405 | 0.408 | -- | 277.434 | 0 | 0.002 | 63.07 | 0.149 | 0.23411 | 0.49597 | 11.61 | 0.636
20:00 | 2695 | 9.2088 | 0.34449 | 0.37 | 0.15016 | 0.01966 | 3875.1979 | -- | -- | 0.25973 | 22.7127 | -- | 0.52051 | 0.17438 | 2411.51 | 0.901 | 0.006 | 0.41 | 0.406 | -- | 277.43 | 0 | 0.017 | 63.07 | 0.149 | 0.22709 | 0.48615 | 11.63 | 0.636
20:30 | 2695 | 9.2088 | 0.34449 | 0.37 | 0.15016 | 0.01966 | 3875.1979 | -- | -- | 0.25973 | 22.7127 | -- | 0.52051 | 0.17438 | 2411.51 | 0.901 | 0.006 | 0.41 | 0.406 | -- | 277.43 | 0 | 0.017 | 63.07 | 0.149 | 0.22709 | 0.48615 | 11.63 | 0.636
21:00 | 2695 | 9.0246 | 0.35727 | 0.354 | 0.04306 | 0.02034 | 3875.2525 | -- | -- | 0.25961 | 22.8515 | -- | 0.49666 | 0.16991 | 2411.34 | 0.88 | 0.006 | 0.405 | 0.387 | -- | 277.425 | 0 | 0.042 | 63.07 | 0.148 | 0.23177 | 0.48615 | 11.63 | 0.636
21:30 | 2695 | 9.0246 | 0.35727 | 0.354 | 0.04306 | 0.02034 | 3875.2525 | -- | -- | 0.25961 | 22.8515 | -- | 0.49666 | 0.16991 | 2411.34 | 0.88 | 0.006 | 0.405 | 0.387 | -- | 277.425 | 0 | 0.042 | 63.07 | 0.148 | 0.23177 | 0.48615 | 11.63 | 0.636
22:00 | 2695 | 9.0047 | 0.36579 | 0.362 | 0.00293 | 0.02023 | 3875.3119 | -- | -- | 0.2596 | 23.0031 | -- | 0.48161 | 0.24543 | 2411.16 | 0.858 | 0.006 | 0.405 | 0.407 | -- | 277.42 | 0 | 0.064 | 63.07 | 0.148 | 0.23177 | 0.48895 | 11.58 | 0.636
22:30 | 2695 | 9.0047 | 0.36579 | 0.362 | 0.00293 | 0.02023 | 3875.3119 | -- | -- | 0.2596 | 23.0031 | -- | 0.48161 | 0.24543 | 2411.16 | 0.858 | 0.006 | 0.405 | 0.407 | -- | 277.42 | 0 | 0.064 | 63.07 | 0.148 | 0.23177 | 0.48895 | 11.58 | 0.636
23:00 | 2695 | 8.9854 | 0.37005 | 0.366 | 0 | 0.0163 | 3875.361 | -- | -- | 0.25929 | 23.1494 | -- | 0.45905 | 0.32177 | 2411 | 0.838 | 0.006 | 0.405 | 0.405 | -- | 277.416 | 0 | 0.066 | 63.07 | 0.148 | 0.23762 | 0.49315 | 11.54 | 0.636
23:30 | 2695 | 8.9854 | 0.37005 | 0.366 | 0 | 0.0163 | 3875.361 | -- | -- | 0.25929 | 23.1494 | -- | 0.45905 | 0.32177 | 2411 | 0.838 | 0.006 | 0.405 | 0.405 | -- | 277.416 | 0 | 0.066 | 63.07 | 0.148 | 0.23762 | 0.49315 | 11.54 | 0.636

## DESCARGA_LAGUNAS
jueves, 1 de Mayo del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
01/05/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
01/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.45
01/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
01/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.83
01/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 7.56
01/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.24
01/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
01/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
01/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.26
01/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.61
01/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.18
01/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.09
01/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
01/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 34.887
01/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.19
01/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.66
01/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.37
01/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.73
01/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.02
01/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.49
01/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.47
01/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.62
01/05/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 34.887
01/05/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.215

## VERTIMIENTO_EMBALSES
jueves, 1 de Mayo del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
01/05/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.07
01/05/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 53.27
01/05/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 232.038
01/05/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:00:00 | 06:30:00 | 100
01/05/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 16:00:00 | 23:59:59 | 100
01/05/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | EMBALSE PALLCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 11.64 | Caudal promedio de vertimiento Pallca

## STOCK_COMB
jueves, 1 de Mayo del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
01/05/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 650.15 | 650.15 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
01/05/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 356.21 | 356.206 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
01/05/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 380.43 | 380.425 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
01/05/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
01/05/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 538.25 | 538.25 | 0 | m3
01/05/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9390.23 | 9390.23 | 0 | m3
01/05/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
01/05/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
01/05/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59708.89 | 59708.89 | 0 | m3
01/05/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 29976.61 | 29976.61 | 0 | m3
01/05/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
01/05/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 591.04 | 591.04 | 0 | m3
01/05/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 766.24 | 765.8501 | 0 | m3
01/05/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 748.35 | 747.685 | 0 | m3 | Disminución por variación de temperatura
01/05/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 2183.33 | 2183.33 | 0 | m3
01/05/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2398.21 | 2398.21 | 0 | m3
01/05/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6531.91 | 6531.91 | 0 | m3 | SIN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL
01/05/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 58108.67 | 58108.67 | 0 | m3
01/05/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 12.75 | 12.75 | 0 | m3
01/05/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 550.34 | 550.34 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
jueves, 1 de Mayo del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 01/May
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 1059.127
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 28.8163
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 9671.6112
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 9057.9985
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 9740.3854
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 9651.4049
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 291352.64
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 87580
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 339604
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 49800
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 177274.16
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 949638.25
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 414400
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 604.74
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0.3899
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 930610.3787
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 942273.3217
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 945075.7386
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1284118.038
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 957455
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
jueves, 1 de Mayo del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
01/05/2025 00:00 | 871.5 | 2986.03 | 93.61 | 93.61 | 4473.3 | 506.02 | 9324 | 23305 | 4208.8997 | 4416.9155 | 4411.0165 | 4417.9497 | 2690 | 7065.61
01/05/2025 01:00 | 870.1 | 2987.19 | 96.2 | 96.2 | 4478.5 | 509.95 | 9567 | 23259 | 4261.7806 | 4431.245 | 4425.0736 | 4432.7896 | 2700 | 7065.45
01/05/2025 02:00 | 870 | 2987.19 | 98.27 | 98.27 | 4489.7 | 511.91 | 9801 | 23306 | 4353.5271 | 4485.2249 | 4478.8155 | 4486.7302 | 2700 | 7065.47
01/05/2025 03:00 | 870.1 | 2986.72 | 100.2 | 100.2 | 4492.8 | 511.91 | 9967 | 23255 | 4382.3818 | 4511.528 | 4505.1994 | 4513.4651 | 2700 | 7065.22
01/05/2025 04:00 | 870.2 | 2986.03 | 101.59 | 101.59 | 4491.9 | 515.83 | 10118 | 23250 | 4370.369 | 4506.8169 | 4500.8743 | 4508.6365 | 2700 | 7064.95
01/05/2025 05:00 | 870.9 | 2990.19 | 101.41 | 101.41 | 4495.6 | 509.95 | 10105 | 22856 | 4409.8232 | 4520.5574 | 4513.958 | 4522.0627 | 2700 | 7065.05
01/05/2025 06:00 | 871.8 | 2986.71 | 99.75 | 99.75 | 4474.5 | 509.95 | 9940 | 22658 | 4359.4154 | 4500.3395 | 4494.2779 | 4502.1587 | 2690 | 7064.82
01/05/2025 07:00 | 871.4 | 2987.19 | 97.82 | 97.82 | 4509.2 | 510.93 | 9761 | 22806 | 4313.0123 | 4472.6623 | 4466.3799 | 4474.3637 | 2690 | 7064.9
01/05/2025 08:00 | 871.6 | 2986.72 | 97.09 | 97.09 | 4502.3 | 517.79 | 9670 | 22949 | 4288.1619 | 4455.7812 | 4449.5117 | 4457.5218 | 2690 | 7064.81
01/05/2025 09:00 | 788.2 | 2987.19 | 96.38 | 96.38 | 4502.3 | 514.85 | 9591 | 22627 | 4248.7076 | 4433.9928 | 4434.8053 | 4436.676 | 2680 | 7065.17
01/05/2025 10:00 | 790.2 | 2987.19 | 95.2 | 95.2 | 4502.3 | 511.91 | 9482 | 22677 | 4223.2681 | 4420.6451 | 4423.7762 | 4423.9563 | 2680 | 7064.8
01/05/2025 11:00 | 790.8 | 2988.34 | 93.98 | 93.98 | 4502.3 | 511.91 | 9386 | 22645 | 4223.9746 | 4414.3639 | 4417.7208 | 4417.9497 | 2680 | 7064.55
01/05/2025 12:00 | 790.6 | 2987.87 | 92.36 | 92.36 | 4502.3 | 511.91 | 9213 | 22825 | 4186.7577 | 4394.931 | 4400.7439 | 4399.5769 | 2670 | 7064.25
01/05/2025 13:00 | 866.3 | 2988.34 | 91.15 | 91.15 | 4516.1 | 509.95 | 9096 | 22808 | 4153.4275 | 4386.4906 | 4392.3096 | 4390.9794 | 2670 | 7063.58
01/05/2025 14:00 | 863.9 | 2987.19 | 91.3 | 91.3 | 4509.2 | 509.95 | 9080 | 23230 | 4167.7959 | 4391.7904 | 4398.1487 | 4396.397 | 2670 | 7063.97
01/05/2025 15:00 | 861.5 | 2991.34 | 90.96 | 90.96 | 4509.2 | 510.93 | 9065 | 22658 | 4282.391 | 4439.0965 | 4445.9431 | 4444.0956 | 2690 | 7065.04
01/05/2025 16:00 | 859.4 | 2989.5 | 90.66 | 90.66 | 4502.3 | 512.89 | 9022 | 22766 | 4319.2543 | 4467.5587 | 4474.2737 | 4471.8906 | 2700 | 7062.93
01/05/2025 17:00 | 861.5 | 2986.03 | 89.32 | 89.32 | 4509.2 | 511.91 | 8888 | 22812 | 4324.4366 | 4479.3362 | 4479.6803 | 4482.2548 | 2700 | 7064.05
01/05/2025 18:00 | 864.1 | 2989.5 | 88.1 | 88.1 | 4502.3 | 522.69 | 8755 | 22764 | 4331.7383 | 4474.2329 | 4471.5706 | 4476.6014 | 2690 | 7062.3
01/05/2025 19:00 | 790.5 | 2986.5 | 86.48 | 86.48 | 4502.3 | 519.75 | 8621 | 22800 | 4303.4725 | 4464.0255 | 4460.2165 | 4466.2376 | 2690 | 7062.69
01/05/2025 20:00 | 791.7 | 2987.19 | 84.9 | 84.9 | 4502.3 | 523.68 | 8476 | 22760 | 4270.7314 | 4449.3038 | 4444.429 | 4450.927 | 2690 | 7062.94
01/05/2025 21:00 | 792.5 | 2987.87 | 83.5 | 83.5 | 4502.3 | 548.19 | 8331 | 22793 | 4280.3886 | 4454.211 | 4449.1871 | 4455.7556 | 2690 | 7062.89
01/05/2025 22:00 | 866.8 | 2987.66 | 82.91 | 82.91 | 4502.3 | 526.62 | 8275 | 22810 | 4337.7449 | 4485.4214 | 4480.1128 | 4487.3192 | 2690 | 7062.72
01/05/2025 23:00 | 873.2 | 2987.19 | 83.95 | 83.95 | 4502.3 | 519.75 | 8381 | 22683 | 4368.7199 | 4511.528 | 4505.632 | 4513.2294 | 2700 | 7062.62

## TEMP_AMB
jueves, 1 de Mayo del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. AGUAYTIA
01/05/2025 00:00 | 20.3 | 26.11 | 26.11 | 19.3 | 19.3 | 21.61 | 21.61 | 18.5 | 31.13 | 18.6 | 19 | 25.68 | 18.3 | 26.25
01/05/2025 01:00 | 20.3 | 26.1 | 26.1 | 19.2 | 19.2 | 21.5 | 21.5 | 18.3 | 32.63 | 18.6 | 21.5 | 25.4 | 18.4 | 25.88
01/05/2025 02:00 | 20 | 25.87 | 25.87 | 19.1 | 19.1 | 21.31 | 21.31 | 18.2 | 33.59 | 18.6 | 20.8 | 25.1 | 18.4 | 25.88
01/05/2025 03:00 | 19.8 | 25.75 | 25.75 | 19.1 | 19.1 | 21.13 | 21.13 | 18.2 | 33.22 | 18.3 | 20.2 | 24.87 | 18.267 | 25.51
01/05/2025 04:00 | 19.1 | 25.68 | 25.68 | 19.3 | 19.3 | 21.08 | 21.08 | 18.4 | 33.44 | 18.5 | 20.2 | 24.64 | 18.167 | 25.51
01/05/2025 05:00 | 18.8 | 25.6 | 25.6 | 19.1 | 19.1 | 20.97 | 20.97 | 18.5 | 33.47 | 18.4 | 20.9 | 24.51 | 18.167 | 25.15
01/05/2025 06:00 | 19.2 | 25.53 | 25.53 | 19 | 19 | 20.95 | 20.95 | 18.5 | 33.58 | 18.3 | 19.3 | 24.4 | 18.1 | 25.15
01/05/2025 07:00 | 19.2 | 25.48 | 25.48 | 19 | 19 | 20.98 | 20.98 | 18.6 | 33.95 | 18.3 | 21 | 24.38 | 18.267 | 25.27
01/05/2025 08:00 | 21.6 | 25.4 | 25.4 | 19.5 | 19.5 | 21.13 | 21.13 | 19.2 | 33.91 | 18.6 | 21.7 | 24.75 | 18.67 | 26
01/05/2025 09:00 | 26.5 | 25.73 | 25.73 | 20.2 | 20.2 | 21.52 | 21.52 | 19.6 | 35.83 | 19.1 | 22.9 | 26.07 | 19.467 | 28.93
01/05/2025 10:00 | 26.3 | 26.4 | 26.4 | 21 | 21 | 22.04 | 22.04 | 19.6 | 37.04 | 19.8 | 22.7 | 26.99 | 19.633 | 30.03
01/05/2025 11:00 | 28.5 | 26.82 | 26.82 | 23.4 | 23.4 | 21.86 | 21.86 | 19.6 | 38.13 | 21.9 | 24.7 | 27.17 | 19.067 | 31.13
01/05/2025 12:00 | 29.4 | 27.59 | 27.59 | 23.9 | 23.9 | 22.23 | 22.23 | 19.7 | 38.67 | 22.1 | 26.8 | 27.59 | 19.467 | 31.49
01/05/2025 13:00 | 30.1 | 28.25 | 28.25 | 24.4 | 24.4 | 22.67 | 22.67 | 20.1 | 37.8 | 22.9 | 24.8 | 28.12 | 19.688 | 31.13
01/05/2025 14:00 | 30.6 | 28.83 | 28.83 | 21.5 | 21.5 | 23.41 | 23.41 | 20.2 | 36.19 | 21.6 | 23.3 | 28.4 | 20.2 | 30.76
01/05/2025 15:00 | 28.8 | 29.32 | 29.32 | 20.4 | 20.4 | 23.83 | 23.83 | 19.3 | 35.86 | 21 | 22.8 | 28.58 | 21.033 | 31.33
01/05/2025 16:00 | 28.2 | 29.67 | 29.67 | 19.6 | 19.6 | 23.73 | 23.73 | 19.5 | 35.24 | 20.5 | 22.5 | 28.87 | 20.667 | 30.03
01/05/2025 17:00 | 26 | 29.58 | 29.58 | 22.6 | 22.6 | 23.63 | 23.63 | 19.6 | 35.67 | 21 | 22.5 | 28.81 | 20.3 | 30.03
01/05/2025 18:00 | 23.6 | 29.27 | 29.27 | 20.2 | 20.2 | 23.28 | 23.28 | 19.3 | 35.72 | 19.1 | 21 | 28.34 | 20.33 | 29.3
01/05/2025 19:00 | 22.5 | 28.78 | 28.78 | 19.2 | 19.2 | 22.77 | 22.77 | 18.9 | 34.47 | 18.3 | 20.7 | 27.71 | 20.12 | 27.83
01/05/2025 20:00 | 21.1 | 28.13 | 28.13 | 19.1 | 19.1 | 22.48 | 22.48 | 19 | 34.32 | 18.3 | 21 | 27.21 | 19.4 | 27.47
01/05/2025 21:00 | 21.3 | 27.71 | 27.71 | 19.1 | 19.1 | 22.31 | 22.31 | 19.1 | 33.54 | 18.2 | 20.6 | 26.71 | 19.22 | 27.47
01/05/2025 22:00 | 20.9 | 27.2 | 27.2 | 19 | 19 | 22.15 | 22.15 | 19 | 32.83 | 18.2 | 20.9 | 26.2 | 19.433 | 27.1
01/05/2025 23:00 | 21.3 | 26.69 | 26.69 | 18.6 | 18.6 | 21.97 | 21.97 | 18.8 | 32.87 | 17.8 | 20.5 | 25.76 | 19.333 | 26.37

## DISPONIBILIDAD_GAS
jueves, 1 de Mayo del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
01/05/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 01/05/2025 06:00 | 02/05/2025 06:00
01/05/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 396.5 | 01/05/2025 06:00 | 02/05/2025 06:00
01/05/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 01/05/2025 06:00 | 02/05/2025 06:00
01/05/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 01/05/2025 06:00 | 02/05/2025 06:00
01/05/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 01/05/2025 06:00 | 02/05/2025 06:00
01/05/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 01/05/2025 06:00 | 02/05/2025 06:00
01/05/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1214 | 01/05/2025 06:00 | 02/05/2025 06:00
01/05/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 538.02 | 01/05/2025 06:00 | 02/05/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
jueves, 1 de Mayo del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
01/05/2025 | 00:30 |  | 0 | 0 | 23.5331 |  | 7.6 | 6.4 | 7.687 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 5.3472 | 4.511 |  |  |  | 11.56 | 11.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01/05/2025 | 01:00 |  | 0 | 0 | 23.5331 |  | 7.5 | 7.2 | 7.652 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 5.7012 | 4.9543 |  |  |  | 11.63 | 11.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01/05/2025 | 01:30 |  | 0 | 0 | 23.5331 |  | 7.6 | 6.9 | 7.298 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 7.3941 | 4.8264 |  |  |  | 11.16 | 11.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01/05/2025 | 02:00 |  | 0 | 0 | 23.5331 |  | 7.2 | 5.4 | 7.429 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 6.9763 | 4.3631 |  |  |  | 11.19 | 11.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01/05/2025 | 02:30 |  | 0 | 0 | 23.5331 |  | 7 | 6.4 | 7.522 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 5.2293 | 4.3084 |  |  |  | 10.9 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01/05/2025 | 03:00 |  | 0 | 0 | 23.5331 |  | 7.7 | 6.8 | 7.929 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4.0872 | 4.1965 |  |  |  | 11.37 | 11.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01/05/2025 | 03:30 |  | 0 | 0 | 23.5331 |  | 7 | 6.7 | 7.984 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4.3845 | 3.7275 |  |  |  | 10.53 | 10.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01/05/2025 | 04:00 |  | 0 | 0 | 23.5331 |  | 6.6 | 7 | 8.256 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 3.0242 | 3.6094 |  |  |  | 10.76 | 10.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01/05/2025 | 04:30 |  | 0 | 0 | 23.5331 |  | 6.7 | 5.8 | 7.599 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4.5372 | 3.8639 |  |  |  | 11.55 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01/05/2025 | 05:00 |  | 0 | 0 | 23.5331 | 0 | 7.4 | 5.7 | 7.61 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3341 | 3.6743 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01/05/2025 | 05:30 |  | 0 | 0 | 23.5331 | 0 | 7.9 | 6.8 | 6.727 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.8 | 0 | 1 | 1 | 1.7073 | 0 | 0 | 0.4 | 2.706 | 3.1445 | 0 | 0 | 0.086 | 9.77 | 9.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.461
01/05/2025 | 06:00 |  | 0 | 0 | 23.5331 | 0 | 7.2 | 6.9 | 6.911 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 15.2 | 1 | 3 | 5 | 15.6125 | 0.34077 | 0.42 | 9 | 1.5979 | 2.8859 | 0.27656 | 0.33787 | 8.758 | 9.46 | 9.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 12.485
01/05/2025 | 06:30 |  | 0 | 0 | 23.5331 | 0.42 | 7.2 | 7.4 | 6.273 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 27.5 | 11 | 5 | 5 | 48.0491 | 0 | 31.4 | 39.5 | 1.2064 | 2.5218 | 12.7751 | 14.0502 | 39.503 | 8.72 | 8.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.88 | 41.825
01/05/2025 | 07:00 |  | 0 | 0 | 23.5331 | 14.69 | 7.4 | 8.5 | 5.883 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 87.3 | 40.5455 | 4 | 5 | 67.4753 | 1.2593 | 113.34 | 97 | 1.2064 | 2.5328 | 59.8428 | 63.6335 | 96.936 | 7.92 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.87 | 43.532
01/05/2025 | 07:30 |  | 0 | 0 | 23.5331 | 46.32 | 7.4 | 9.2 | 6.561 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 92.1 | 44.0909 | 1 | 1 | 63.7466 | 8.6385 | 336.6 | 153.5 | 1.2064 | 3.1917 | 99.8004 | 92.2457 | 160.392 | 8.53 | 8.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.48 | 79.749
01/05/2025 | 08:00 |  | 0 | 0 | 23.5331 | 94.83 | 6.6 | 9.4 | 7.166 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 101.2 | 84.9091 | 1 | 1 | 92.4739 | 25.6315 | 215.17 | 255.7 | 1.2064 | 3.7799 | 123.4368 | 113.7149 | 218.559 | 8.53 | 8.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.91 | 145.5
01/05/2025 | 08:30 |  | 0 | 0 | 21.7436 | 136 | 6 | 8 | 7.516 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 217.9 | 119.455 | 5 | 6 | 125.7109 | 58.9691 | 477.36 | 292.5 | 1.2064 | 3.7392 | 246.8023 | 257.0197 | 227.829 | 9.22 | 9.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.92 | 255.642
01/05/2025 | 09:00 |  | 0 | 0 | 21.7436 | 382.49 | 5.9 | 7.8 | 8.456 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 307.9 | 186.091 | 6 | 7 | 281.3305 | 96.8803 | 646.19 | 179.7 | 2.956 | 4.7947 | 263.9384 | 247.5718 | 156.601 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.36 | 289.063
01/05/2025 | 09:30 |  | 0 | 0 | 21.7436 | 446.2 | 7 | 8.7 | 8.691 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 546.9 | 557.091 | 9 | 10 | 438.6664 | 190.0437 | 335.18 | 155.6 | 3.546 | 5.3286 | 154.8276 | 133.3397 | 134.288 | 9.54 | 9.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717.71 | 328.925
01/05/2025 | 10:00 |  | 0 | 0 | 21.7436 | 484.17 | 6.9 | 10 | 8.918 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 1059.9 | 1092.36 | 9 | 10 | 408.7616 | 318.2922 | 519.44 | 195.4 | 2.04 | 4.046 | 255.2459 | 213.8716 | 181.079 | 9.27 | 9.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.1 | 544.384
01/05/2025 | 10:30 |  | 0 | 0 | 21.7436 | 891.09 | 7.6 | 10 | 9.04 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 668.7 | 590.909 | 8 | 10 | 426.6315 | 311.8058 | 805.16 | 278.6 | 2.04 | 4.0886 | 249.0471 | 228.3818 | 259.963 | 9.56 | 9.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684.99 | 275.922
01/05/2025 | 11:00 |  | 0 | 0 | 21.7436 | 993.42 | 8.6 | 9.6 | 9.417 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 418.6 | 321.091 | 9 | 10 | 411.6196 | 233.4159 | 834.09 | 300.4 | 1.15 | 2.1422 | 197.5008 | 191.9033 | 290.55 | 9.74 | 9.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642.85 | 392.119
01/05/2025 | 11:30 |  | 0 | 0 | 21.7436 | 716.95 | 8.3 | 8.9 | 9.008 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 612.5 | 535.636 | 9 | 10 | 462.966 | 218.2176 | 503.23 | 154.4 | 1.256 | 1.4141 | 355.3554 | 361.3155 | 147.316 | 10.37 | 10.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761.39 | 465.785
01/05/2025 | 12:00 |  | 0 | 0 | 21.7436 | 802.83 | 9.2 | 9 | 8.02 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 295.9 | 988.364 | 10 | 11 | 885.4766 | 206.7121 | 348.77 | 210.1 | 2.15 | 1.2543 | 324.1876 | 332.1046 | 209.366 | 10.6 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115.22 | 520.373
01/05/2025 | 12:30 |  | 0 | 0 | 21.7436 | 756.55 | 8.1 | 8 | 8.047 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 201.1 | 542 | 10 | 11 | 1017.2185 | 221.1675 | 478.87 | 371 | 3.56 | 2.9811 | 222.7377 | 209.0481 | 356.404 | 10.88 | 10.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.67 | 214.012
01/05/2025 | 13:00 |  | 0 | 0 | 21.7436 | 730.05 | 8.1 | 6.6 | 8.443 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 204 | 267.273 | 10 | 11 | 1002.9869 | 188.6143 | 507.98 | 187.6 | 5.61 | 4.2483 | 274.5738 | 248.0217 | 179.779 | 10.85 | 10.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988.95 | 125.443
01/05/2025 | 13:30 |  | 0 | 0 | 21.7436 | 870.27 | 8.4 | 6.4 | 8.735 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 366.2 | 323.091 | 9 | 10 | 720.8859 | 288.7242 | 511.48 | 236.3 | 7.77 | 4.8957 | 269.3752 | 242.9124 | 234.819 | 11.53 | 11.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.61 | 85.611
01/05/2025 | 14:00 |  | 0 | 0 | 21.7436 | 785.04 | 8 | 9 | 9.342 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 360.9 | 253.364 | 8 | 9 | 562.5795 | 271.6803 | 414.22 | 207.1 | 9.9069 | 5.6402 | 339.0143 | 332.2911 | 197.077 | 11.3 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.85 | 85.485
01/05/2025 | 14:30 |  | 0 | 0 | 21.7436 | 495.39 | 8.7 | 8.5 | 10.387 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 180.7 | 196.727 | 7 | 7 | 282.5519 | 208.8134 | 348.78 | 306.3 | 9.1209 | 5.5092 | 246.0257 | 231.7495 | 313.66 | 12.14 | 12.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.86 | 110.229
01/05/2025 | 15:00 |  | 0 | 0 | 21.7436 | 685.95 | 10.1 | 8.8 | 10.337 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 144.1 | 243 | 6 | 7 | 235.7346 | 229.3627 | 611.13 | 239.5 | 10.3691 | 5.3473 | 181.0509 | 180.7929 | 193.047 | 12.36 | 12.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.99 | 135.953
01/05/2025 | 15:30 |  | 0 | 0 | 21.7436 | 405.71 | 10 | 8.9 | 10.369 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 169.5 | 197 | 6 | 6 | 291.8827 | 173.1319 | 711.59 | 160.3 | 9.6482 | 5.3915 | 276.5747 | 266.6263 | 153.566 | 11.97 | 11.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.8 | 128.944
01/05/2025 | 16:00 |  | 0 | 0 | 21.7436 | 143.09 | 10.9 | 9.8 | 10.633 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 177.9 | 206.273 | 5 | 7 | 142.9428 | 169.1211 | 260.43 | 113.8 | 9.2732 | 4.9489 | 143.3317 | 141.0143 | 103.96 | 12.57 | 12.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.15 | 60.942
01/05/2025 | 16:30 |  | 0 | 0 | 20.9187 | 125.99 | 11.1 | 11.1 | 10.448 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 26.1 | 49.8 | 6 | 7 | 46.5858 | 140.4426 | 251.74 | 41.8 | 8.4306 | 4.843 | 63.3768 | 62.551 | 39.573 | 12.9 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.95 | 33.952
01/05/2025 | 17:00 |  | 0 | 0 | 20.9187 | 113.12 | 11.2 | 11.2 | 10.257 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0.1 | 16.8182 | 4 | 4 | 7.2546 | 75.5403 | 100.86 | 8.7 | 10.0963 | 5.1246 | 25.1613 | 24.6639 | 8.556 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.19 | 5.944
01/05/2025 | 17:30 |  | 0 | 0 | 20.9187 | 53.37 | 10.7 | 9.8 | 9.6 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 59.9478 | 3.5 | 0 | 11.5888 | 5.3201 | 2.8623 | 2.6811 | 0 | 12.7 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0.001
01/05/2025 | 18:00 |  | 0 | 0 | 20.9187 | 13.37 | 10.1 | 8.7 | 8.169 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45.9087 | 0 | 0 | 10.2145 | 6.3894 | 0 | 0 | 0 | 12.82 | 12.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01/05/2025 | 18:30 |  | 0 | 0 | 20.9187 | 0 | 9.8 | 8.6 | 7.29 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 25.4364 | 0 | 0 | 8.0931 | 6.3397 | 0 | 0 | 0 | 11.29 | 11.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
01/05/2025 | 19:00 |  | 0 | 0 | 20.9187 | 0 | 9.5 | 8.7 | 7.128 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.1119 | 0 | 0 | 9.0016 | 6.3273 | 0 | 0 | 0 | 11.13 | 11.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
01/05/2025 | 19:30 |  | 0 | 0 | 20.9187 | 0 | 9.6 | 8.5 | 7.101 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0977 | 6.6544 | 0 | 0 | 0 | 11.29 | 11.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
01/05/2025 | 20:00 |  | 0 | 0 | 20.9187 |  | 9.6 | 7.5 | 6.551 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 8.4058 | 6.2994 |  |  |  | 10.54 | 10.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01/05/2025 | 20:30 |  | 0 | 0 | 20.9187 |  | 10 | 7.9 | 6.874 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 8.1169 | 5.6506 |  |  |  | 10.6 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01/05/2025 | 21:00 |  | 0 | 0 | 20.9187 |  | 10.5 | 7 | 7.223 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 7.3027 | 5.9208 |  |  |  | 9.99 | 9.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01/05/2025 | 21:30 |  | 0 | 0 | 20.9187 |  | 9.6 | 7.3 | 7.521 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 8.233 | 6.1021 |  |  |  | 10.09 | 10.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01/05/2025 | 22:00 |  | 0 | 0 | 20.9187 |  | 9.3 | 8.1 | 7.344 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 7.7769 | 5.1981 |  |  |  | 10.48 | 10.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01/05/2025 | 22:30 |  | 0 | 0 | 20.9187 |  | 8.2 | 8.2 | 7.923 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 9.5666 | 5.5614 |  |  |  | 11.1 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01/05/2025 | 23:00 |  | 0 | 0 | 20.9187 |  | 7.1 | 7.9 | 8.346 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 7.7665 | 5.0998 |  |  |  | 11.41 | 11.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01/05/2025 | 23:30 |  | 0 | 0 | 20.9187 |  | 7.1 | 7.1 | 7.689 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 7.9162 | 4.4885 |  |  |  | 11.75 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02/05/2025 | 00:00 |  | 0 | 0 | 20.9187 |  | 7.5 | 8.2 | 7.953 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 6.3347 | 3.9864 |  |  |  | 12.42 | 12.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## CALOR_ÚTIL
jueves, 1 de Mayo del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
01/05/2025 | 00:30 |  | 0 | 0 | 66.24 | 293.84 | 392.042
01/05/2025 | 01:00 |  | 0 | 0 | 66.24 | 306.82 | 405.022
01/05/2025 | 01:30 |  | 0 | 0 | 66.24 | 303.18 | 401.382
01/05/2025 | 02:00 |  | 0 | 0 | 66.24 | 301.94 | 400.142
01/05/2025 | 02:30 |  | 0 | 0 | 66.24 | 301.81 | 400.012
01/05/2025 | 03:00 |  | 0 | 0 | 66.24 | 282.79 | 380.992
01/05/2025 | 03:30 |  | 0 | 0 | 66.24 | 287.61 | 385.812
01/05/2025 | 04:00 |  | 0 | 0 | 66.24 | 289.51 | 387.712
01/05/2025 | 04:30 |  | 0 | 0 | 66.24 | 279.71 | 377.912
01/05/2025 | 05:00 |  | 0 | 0 | 66.24 | 275.88 | 374.082
01/05/2025 | 05:30 |  | 0 | 0 | 66.24 | 273.1 | 371.302
01/05/2025 | 06:00 |  | 0 | 0 | 66.24 | 267.9 | 366.102
01/05/2025 | 06:30 |  | 0 | 0 | 66.24 | 262.37 | 360.572
01/05/2025 | 07:00 |  | 0 | 0 | 66.24 | 268.81 | 367.012
01/05/2025 | 07:30 |  | 0 | 0 | 66.24 | 268.25 | 366.452
01/05/2025 | 08:00 |  | 0 | 0 | 66.24 | 266.62 | 364.822
01/05/2025 | 08:30 |  | 0 | 0 | 65.38 | 272.2 | 369.542
01/05/2025 | 09:00 |  | 0 | 0 | 65.38 | 274.3 | 371.642
01/05/2025 | 09:30 |  | 0 | 0 | 65.38 | 277.59 | 374.932
01/05/2025 | 10:00 |  | 0 | 0 | 65.38 | 276.47 | 373.812
01/05/2025 | 10:30 |  | 0 | 0 | 65.38 | 277.03 | 374.372
01/05/2025 | 11:00 |  | 0 | 0 | 65.38 | 269.72 | 367.062
01/05/2025 | 11:30 |  | 0 | 0 | 65.38 | 266.36 | 363.702
01/05/2025 | 12:00 |  | 0 | 0 | 65.38 | 269.39 | 366.732
01/05/2025 | 12:30 |  | 0 | 0 | 65.38 | 262.41 | 359.752
01/05/2025 | 13:00 |  | 0 | 0 | 65.38 | 268.43 | 365.772
01/05/2025 | 13:30 |  | 0 | 0 | 65.38 | 277.35 | 374.692
01/05/2025 | 14:00 |  | 0 | 0 | 65.38 | 272.56 | 369.902
01/05/2025 | 14:30 |  | 0 | 0 | 65.38 | 276.62 | 373.962
01/05/2025 | 15:00 |  | 0 | 0 | 65.38 | 264.62 | 361.962
01/05/2025 | 15:30 |  | 0 | 0 | 65.38 | 265.47 | 362.812
01/05/2025 | 16:00 |  | 0 | 0 | 65.38 | 267.49 | 364.832
01/05/2025 | 16:30 |  | 0 | 0 | 65.7 | 266.21 | 363.872
01/05/2025 | 17:00 |  | 0 | 0 | 65.7 | 267 | 364.662
01/05/2025 | 17:30 |  | 0 | 0 | 65.7 | 228.9 | 326.562
01/05/2025 | 18:00 |  | 0 | 0 | 65.7 | 182.87 | 280.532
01/05/2025 | 18:30 |  | 0 | 0 | 65.7 | 177.62 | 275.282
01/05/2025 | 19:00 |  | 0 | 0 | 65.7 | 194.61 | 292.272
01/05/2025 | 19:30 |  | 0 | 0 | 65.7 | 196.34 | 294.002
01/05/2025 | 20:00 |  | 0 | 0 | 65.7 | 193.93 | 291.592
01/05/2025 | 20:30 |  | 0 | 0 | 65.7 | 180.49 | 278.152
01/05/2025 | 21:00 |  | 0 | 0 | 65.7 | 176.29 | 273.952
01/05/2025 | 21:30 |  | 0 | 0 | 65.7 | 185.9 | 283.562
01/05/2025 | 22:00 |  | 0 | 0 | 65.7 | 191.75 | 289.412
01/05/2025 | 22:30 |  | 0 | 0 | 65.7 | 198.38 | 296.042
01/05/2025 | 23:00 |  | 0 | 0 | 65.7 | 188.99 | 286.652
01/05/2025 | 23:30 |  | 0 | 0 | 65.7 | 191.36 | 289.022
02/05/2025 | 00:00 |  | 0 | 0 | 65.7 | 191.42 | 289.082
EJEC MWh |  | 0 | 0 | 0 | 1578.56 | 6040.105 | 8385.753

## FLUJOS
jueves, 1 de Mayo del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
01/05/2025 | 00:30 | 0 | 17.187 | -34.4514 | -38.1255 | 25.6225 |  | 51.3122 | -80.9915 | 42.6435 | 21.7353 | 21.4327 | 6.66 | -24.316 | 19.8 | 8.28 | -19.8 | 14.1046 | 164.6072 | 4.6625 | 4.3772 | 7.1968 | 2.4771 | 6.0879 | 7.612 |  |  | -61.36 |  |  | -6.66 | 22 | 21.229 | 0.317 | -44.91 | -45.17 | -81.85 | 45.32 | 45.5 | 12.7748 | -1.3916 | 59.1886 | 61.3219 | 18.1631 | -36.7048 | -36.2527 | 9.841 | 10.0263 |  | 72.0701 | -3.1407 | -17.6571 | -267.9399 | 38.9743 | -17.8 | -19.6 | 42.6042 | 41.4427 | -6.2183 |  | -46.6295 | 6.1506 | 0 | 3.3377 | 314.3711 | 80.4468 | 81.3928 | -232.5299 | 369.9876 |  | -114.1227 | 115.4702 | 78.1 | 23.27 | 16.87 | 49.92 | 72.24 | -54.7843 | -54.1145 | 133.494 | 134.0935 | 34.3823 | -91.8221 | -91.7796 | 0.3327 | -69.8642 |  |  | 5 | 140.8 | -13.26 | 16.4792 | 14.2541 | 14.6302 | 7.2334 | 7.9036 | -12.2896 | -34.6283 | -12.5188 | 13.7278 | 42.55 | 61.96 | 38.2104 | 36.0397 | -28.61 |  | 71.2248 | 68.8826 | -115.5881 | 0 | -17.4307 | -79.5 | -79.8 | 29.9515 | 37.8021 | 45.1007 | 53.9246 | 37.62 | -4.9 | 57.1455 | 111.2088 | -25.72 | -26.23 | 98.87 | 58.03 | 114.6 | 115.9636 | -39.5643 | -38.8636 | 174.9252 | 137.0288 | 132.5508 | 136.2502 | 58.8975 | 59.9878 | -26.327 | 245.1776 | 170.4627 |  | -27.5558 | -26.4283 |  | -47.4869 | -44.3643 | 164.412 | -64.2552 | -64.1379 | -18.2488 | 0 | -25.48 | 98.8 | 7.1015 | -125.0836 | -35.3635 | -35.0053 | 11.6329 | -58.177 | 15.6855 |  |  |  | 41.273 | 41.9271 | 40.3636 | 54.4233 | 53.4186 | -98.1294 | 41.1895 | 41.3077 | -67.0616 | -49.5405 | -41.2561 | -40.67 | 11.0726 | 0.9268 | -6.77 | 13.26 | -43.8771 | 11.1533 | -15.445 | 1.434 | 11.1369 | 15.39 | 50.199 | 65.8894 | 14.99 | 66.8715 | 24.1 | -11.557 | -0.5611 |  | 1.531 |  |  | -13.5681 | -19.4251 | 17.8077 | 29.9154 | 9.705 | 7.6058 | -89.9284 | -18.6346 | 32.8327 | -39.4619 | 3.7727 |  |  | 4.8772 | 219.9041 | 221.5077 | 283.7 | -283.1525 | -510.9596 | 513.1973 | 506.329 | -209.5865 | -210.2435 | -61.2325 | -55.1358 | 82.8519 | 82.0689 |  |  | 66.7677 | 65.9217 | -39.85 | -39.7377 | 110.69 | 109.79 | 51.3 | 52 | 22.0067 | 22.96 | -330.1118 | 106.2304 | 106.397 |  | 4.6 | -57.8 | -57.4 | 1.1854 | 0.9414 | -497.6799 | -146.5717 | 434.1609 | 361.5075 | -30.8109 | -354.8669 | 350.3127 | -141.4921 | -221.7912 | -346.6129 | 99.3653 | 100.0574 | 141.9031 | -427.1254 | 221.1622 | -205.2967 | 206.6179 | -8.4115 |  | 20.72 |  |  | -20.48 | 3.68 |  | -3.6606 | -49.4255 | -15.6725 | 43.4 | 47.779 | 48.397 | 2.8303 | 3.3514 | 52.3656 | 53.2739 | 53.0169 |  | -5.1 | 22.1205 | 6.05 |  | -50.3128 | 75.4483 | 62.5574 | -50.6602 | -74.9568 | 55.569 | 18.4716 | -4.6 | 4.8 |  | 176.41
01/05/2025 | 01:00 | 0 | 16.432 | -32.9265 | -38.2663 | 25.3282 |  | 50.0759 | -77.0455 | 40.8943 | 20.6354 | 20.3173 | 11.1 | -23.564 | 19.8 | 8.28 | -19.8 | 14.2006 | 156.2466 | 3.2051 | 3.3959 | 5.779 | 2.3704 | 5.8963 | 6.8386 |  |  | -57.46 |  |  | -11.1 | 22 | 20.916 | 0.313 | -39.96 | -40.17 | -84.61 | 40.32 | 40.41 | 12.3264 | -1.1129 | 57.1208 | 59.1739 | 14.8728 | -34.0256 | -34.3575 | 8.2469 | 7.4848 |  | 67.3815 | -3.6642 | -19.4759 | -245.841 | 38.9425 | -16.9 | -19.5 | 40.1288 | 39.6623 | -6.2176 |  | -45.7413 | 5.3011 |  | 3.118 | 289.2238 | 76.1437 | 76.693 | -218.217 | 352.673 |  | -95.1906 | 97.2053 | 74.9564 | 22.21 | 15.79 | 47.92 | 69.26 | -54.6503 | -54.2484 | 130.9343 | 131.9572 | 38.1667 | -80.5964 | -80.7678 | -0.5366 | -65.2367 |  |  | 10.2 | 130.8 | -13.01 | 18.4713 | 18.6185 | 18.9652 | 11.3929 | 12.3233 | -15.3731 | -34.1593 | -16.6194 | 13.0213 | 38.08 | 57.24 | 36.8042 | 34.7214 | -27.63 | -2.8887 | 65.1315 | 64.3783 | -107.4305 | -0.0001 | -16.8894 | -74.9 | -75.2 | 29.7098 | 36.0443 | 41.3435 | 51.5808 | 36.03 | -4.12 | 56.4435 | 107.1411 | -23.66 | -23.96 | 89.95 | 56.68 | 108.6182 | 106.3455 | -40.3864 | -39.5636 | 166.6292 | 128.0842 | 123.3757 | 124.8068 | 66.5118 | 60.5406 | -26.173 | 232.0576 | 163.9836 |  | -28.5219 | -26.8851 |  | -48.3867 | -43.9151 | 181.308 | -69.1183 | -70.1424 | -25.9252 | 18.66 | -17.63 | 106.9 | 6.662 | -121.1552 | -35.0843 | -34.2851 | 11.2749 | -59.3678 | 20.2455 |  |  |  | 40.4388 | 40.3362 | 39.3419 | 53.9209 | 54.0884 | -85.7376 | 42.5277 | 41.6317 | -61.6386 | -42.8407 | -43.6292 | -38.01 | 11.7806 | 0.8804 | -7.14 | 11.94 | -43.0889 | 11.1361 | -15.767 | 4.321 | 11.1191 | 14.72 | 43.7092 | 58.7781 | 14.52 | 64.448 | 22.8 | -9.4004 | -0.6314 |  | 1.4392 |  |  | -13.3957 | -16.5202 | 18.8103 | 25.2096 | 8.3431 | 7.6833 | -81.2728 | -17.8048 | 30.3812 | -37.0669 | 4.0328 |  |  | 5.0709 | 217.6674 | 217.4114 | 285.8 | -283.3459 | -506.4085 | 506.7466 | 503.8547 | -206.5564 | -202.7905 | -67.0173 | -61.8983 | 80.2895 | 82.9624 |  |  | 67.6246 | 66.7457 | -41.1516 | -41.6024 | 112.03 | 111.05 | 49.9 | 50.3 | 22.2524 | 22.24 | -336.7811 | 109.1601 | 108.7587 | 12.8 | 2.9 | -58.5 | -59 |  |  | -492.9894 | -129.6804 | 439.7373 | 358.887 | -32.819 | -353.227 | 353.8578 | -136.4496 | -218.0959 | -344.4323 | 102.356 | 101.8931 | 142.2646 | -431.5041 | 223.6608 | -206.1883 | 207.5709 | -9.4113 |  | 20.16 |  |  | -20.08 | 2.96 |  | -2.5772 | -52.0043 | -16.0235 | 44.5 | 48.611 | 46.456 | 2.8307 | 3.3477 | 52.9503 | 51.7474 | 54.8162 |  | -2.1 | 23.0277 | 6.02 |  | -56.555 | 79.4205 | 69 | -55.2178 | -78.3222 | 60.5807 | 16.7523 | -5.8 | 5.8 |  | 176.1726
01/05/2025 | 01:30 | 0 | 16.2491 | -32.5866 | -38.3682 | 24.6452 |  | 48.9119 | -75.6471 | 38.9953 | 19.7554 | 19.3933 | 11.1 | -22.501 |  | 8.28 |  | 14.2075 | 154.2972 | 2.7754 | 3.3651 | 5.048 | 2.2395 | 5.4757 | 6.9601 |  |  | -57.45 |  |  | -11.1 | 22 | 21.329 | 0.314 | -46.16 | -45.88 | -73.76 | 46.17 | 46.78 | 12.2483 | -0.9743 | 55.4868 | 57.408 | 13.4832 | -39.25 | -39.0565 | 33.0644 | 32.6383 |  | 62.425 | -0.5235 | 2.0421 | -264.1416 | 38.7324 | -17.8 | -19.3 | 46.1782 | 44.4436 | -5.8412 |  | -49.3387 | 4.7107 |  | 2.9633 | 302.5909 | 49.6841 | 49.4095 | -144.9265 | 350.3159 |  | -124.5312 | 127.2655 | 70.6053 | 22.24 | 15.37 | 45.82 | 68.15 | -53.3107 | -53.7126 | 133.3317 | 134.4366 | 37.8828 | -83.8883 | -84.2662 | -2.693 | -67.632 |  |  | -2.6 | 136.8 | -12.23 | 13.2397 | 10.1873 | 12.3235 | -10.2976 | -9.7315 | -12.7135 | -13.4427 | -13.7623 | 12.7961 | 34.83 | 59.24 | 35.3979 | 33.403 | -26.46 | -3.0143 | 67.9304 | 67.262 | -116.4847 | -0.0001 | -16.216 | -70.2 | -70.5 | 30.3085 | 34.2865 | 38.5257 | 49.2371 | 34.17 | -3.72 | 57.537 | 113.9865 | -24.11 | -24.43 | 88.61 | 54.1 | 111.1273 | 110.6364 | -38.058 | -38.2545 | 166.3404 | 128.854 | 122.8631 | 124.956 | 61.4968 | 51.219 | -27.237 | 156.6966 | 144.8036 |  | -28.8234 | -27.0582 |  | -37.8102 | -32.1752 | 113.712 | -68.0737 | -69.0783 | -26.3501 | 0 | -17.52 | 108.1 | 7.2443 | -95.4117 | -34.3473 | -33.5415 | 9.8756 | -59.2625 | 0 |  |  |  | 39.2958 | 40.6402 | 39.641 | 53.2511 | 53.586 | -90.7613 | 40.0722 | 40.1652 | -62.9198 | -47.219 | -43.0726 | -38.4 | 11.7562 | 0.8255 | -7.16 | 12.95 | -42.2256 | 11.079 | -15.784 | 4.381 | 11.5625 | 15.67 | 46.9103 | 64.3454 | 14.7 | 66.4976 | 24.6 | -10.7793 | -0.6159 |  | 1.383 |  |  | -13.203 | -17.1511 | 18.5466 | 26.7222 | 7.737 | 7.8403 | -88.286 | -17.6308 | 32.0927 | -36.6715 | 4.5635 |  |  | 6 | 219.1602 | 219.4064 | 289.6 | -287.4029 | -526.1342 | 527.2562 | 519.6474 | -207.5773 | -207.6475 | -67.6585 | -62.6876 | 78.9837 | 79.2065 |  | -164.8079 | 68.2069 | 68.2948 | -41.6612 | -40.6988 | 110.22 | 110 | 50.2 | 50.6 | 22.1498 | 22 | -333.9118 | 111.7745 | 111.3699 | 12.8 | 3 | -58.3 | -58.5 |  |  | -511.42 | -128.5449 | 433.993 | 354.2073 | -29.4269 | -351.2388 | 351.7647 | -139.835 | -216.7105 | -340.7516 | 101.6262 | 101.1581 | 140.5765 | -425.4608 | 223.4671 | -199.894 | 202.1308 | -9.2795 |  | 18.72 |  |  | -18.48 | 1.6 |  | -1.8143 | -52.2362 | -16.0235 | 44.2 | 48.011 | 47.139 |  |  | 51.3221 | 51.416 | 51.6276 |  | -0.8 | 23.1365 | 5.7 |  | -56.0173 | 79.9438 | 68.2145 | -55.2829 | -77.9565 | 60.4588 | 16.4578 | -8.2 | 6.7 |  | 186.2141
01/05/2025 | 02:00 | 0 | 16.02 | -32.2353 | -37.9442 | 24.1 |  | 48.339 | -79.2159 | 37.8424 | 19.3154 | 18.9272 | 11.1 | -21.916 | 17.6 | 8.28 | -17.6 | 13.8756 | 160.0064 | 2.7882 | 3.2929 | 5.2693 | 2.0465 | 5.5345 | 7.0313 |  |  | -58.41 |  |  | -11.1 | 19.8 | 21.307 | 0.317 | -46.02 | -45.94 | -75.96 | 46.22 | 45.8 | 11.2533 | -0.7111 | 53.962 | 55.338 | 16.2148 | -40.0538 | -40.1551 | 24.8879 | 31.4297 |  | 64.0325 | -0.5235 | -4.4068 | -261.493 | 38.2484 | -17.2 | -19.3 | 46.8084 | 45.766 | -5.5721 |  | -49.8043 | 4.1114 |  | 2.7901 | 304.3915 | 39.6435 | 39.3383 | -125.1298 | 338.2154 |  | -118.8315 | 120.8941 | 67.5516 | 21.89 | 14.82 | 43.84 | 66.4 | -54.1145 | -53.7126 | 133.0004 | 132.8234 | 38.8739 | -79.1238 | -78.132 | -1.7517 | -68.808 |  |  | -8.2 | 137 | -11.7 | 13.1615 | 11.8364 | 13.5279 | -17.3947 | -16.0569 | -11.3386 | -5.6105 | -12.856 | 12.6727 | 32.11 | 58.61 | 34.9292 | 32.9636 | -26.41 | -3.0143 | 69.2462 | 67.9081 | -121.5735 | -0.0001 | -16.0881 | -67.8 | -67.9 | 30.4349 | 33.7006 | 37.5864 | 47.4792 | 33.12 | -3.83 | 55.4175 | 120.3293 | -26.15 | -26.51 | 90.89 | 51.86 | 121.3273 | 119.1818 | -35.3686 | -34.6455 | 171.2308 | 133.6518 | 128.3822 | 130.1168 | 48.7528 | 39.0295 | -27.542 | 136.365 | 151.3042 |  | -30.085 | -28.4122 |  | -20.3203 | -18.1539 | 46.128 | -51.5235 | -52.8531 | -3.8762 | 0 | -15.79 | 1 | 9.8603 | -79.824 | -34.4667 | -33.7234 | 8.5194 | -37.8841 | 0 |  |  |  | 39.2562 | 40.3038 | 38.0482 | 53.0836 | 53.4186 | -92.6033 | 36.992 | 36.5871 | -61.5946 | -47.1345 | -42.1497 | -38.07 | 11.3899 | 0.7987 | -7.03 | 12.24 | -44.032 | 11.0966 |  | 4.261 | 11.4868 | 15.61 | 47.3645 | 63.7936 | 14.62 | 65.0237 | 24.5 | -10.4591 | -0.6891 |  | 1.3208 |  |  | -13.7948 | -16.4537 | 19.0565 | 25.4617 | 8.6834 | 7.8904 | -87.969 | -17.1788 | 31.6846 | -35.5157 | 4.6244 |  |  |  | 224.2632 | 223.3124 | 275.7 | -274.4373 | -517.5291 | 518.3806 | 516.2718 | -212.6771 | -209.8643 | -64.4387 | -59.6149 | 81.648 | 81.3941 | -164.408 |  | 65.2406 | 65.0318 | -39.9491 | -39.1228 | 113.67 | 114.22 | 50.7 | 50.4 | 22.1498 | 21.36 | -325.4339 | 107.5525 | 107.1558 | 12.2 | 4.6 | -57.2 | -56.9 | 1.2329 | 1.11 | -508.5699 | -121.7783 | 428.9945 | 354.5628 | -28.6312 | -349.2659 | 347.1017 | -138.845 | -216.2167 | -344.0852 | 99.9858 | 99.33 | 138.507 | -420.1656 | 218.3651 | -200.0103 | 200.8647 | -8.5956 |  | 19.28 |  |  | -19.12 | 1.92 |  | -2.4002 | -52.1508 | -16.1425 | 44.5 | 46.812 | 47.376 |  |  | 52.0933 | 53.0887 | 52.3695 |  | -3.1 | 22.9646 | 5.57 |  | -55.9365 | 76.8433 | 66.0195 | -54.9156 | -76.19 | 58.5698 | 16.136 | -6.5 | 6.7 |  | 188.5156
01/05/2025 | 02:30 | 0 | 15.7673 | -31.5747 | -38.7983 | 24.1415 |  | 47.6207 | -75.081 | 37.3949 | 18.8954 | 18.3351 | 11.1 | -20.827 | 17.6 | 7.452 | -17.6 | 14.2873 | 152.2582 | 3.1496 | 3.1597 | 5.2566 | 2.2581 | 5.5836 | 6.5644 |  |  | -57.62 |  |  | -11.1 | 19.8 | 19.904 | 0.309 | -45.52 | -45.33 | -73.08 | 45.44 | 46.11 | 11.451 | -0.5676 | 54.0957 | 55.8424 | 14.6183 | -38.9821 | -39.6415 | 32.2318 | 35.2126 |  | 61.3533 | -0.5235 | -0.3735 | -247.8985 | 37.7804 | -17.3 | -18.9 | 45.9291 | 45.4051 | -5.575 |  | -48.2907 | 4.2147 |  | 2.784 | 296.8229 | 33.6314 | 33.8145 | -104.6354 | 330.8418 |  | -127.7786 | 130.8974 | 66.4239 | 21.67 | 14.29 | 42.87 | 65.32 | -49.1581 | -48.7562 | 132.834 | 131.7032 | 39.1316 | -78.5629 | -78.9743 | -2.4438 | -66.8205 |  |  | -8.1 | 134.1 | -11.38 | 11.1945 | 10.3856 | 11.7976 | -21.3141 | -19.784 | -12.6589 | 0.5273 | -14.4722 | 12.3957 | 30.27 | 58.18 | 34.4604 | 32.9636 | -26.63 |  | 66.6725 | 66.5862 | -116.174 | 0 | -16.332 | -65.3 | -65.5 | 30.5557 | 32.5287 | 35.2381 | 46.3074 | 32.1 | -3.32 | 55.512 | 115.2665 | -26.11 | -26.37 | 89.14 | 51.43 | 116.0909 | 113.4545 | -33.2093 | -32.7636 | 165.6422 | 129.0706 | 123.7294 | 126.6113 | 84.6983 | 78.4177 | -24.976 | 116.8074 | 189.6558 |  | -29.856 | -28.3643 |  | -13.8645 | -13.0694 | 152.124 | -71.5192 | -71.7083 | -43.9697 | 0 | -24.76 | 95.6 | 10.6837 | -71.3283 | -36.0593 | -34.796 | 11.0376 | -75.0952 | 38.0514 |  |  |  | 39.8581 | 40.6436 | 38.7564 | 48.5623 | 48.06 | -102.1484 | 34.8521 | 34.7873 | -68.5787 | -52.4453 | -43.9808 | -39.89 | 11.7781 | 0.7974 | -7 | 12.2 | -45.017 | 11.1063 | -15.942 | 4.612 | 11.2878 | 14.65 | 53.5948 | 68.4005 | 13.99 | 65.3804 | 25.2 | -10.5931 | -0.9344 |  | 1.2894 |  |  |  | -16.3039 | 19.5134 | 25.3777 | 7.8477 | 7.9379 | -87.7333 | -16.6239 | 31.1127 | -34.4656 | 4.465 |  |  | 5 | 224.7291 | 220.359 | 282.5 | -283.7376 | -528.1464 | 531.1069 | 525.4576 | -212.7365 | -209.6125 | -65.4451 | -61.4077 | 82.3811 | 81.4646 |  |  | 65.0428 | 65.1746 | -38.6763 | -38.2517 | 115.48 | 115.3 | 50.4 | 50.5 | 22.0687 | 21.12 | -319.3083 | 106.7251 | 106.3332 |  | 2.9 | -57.4 | -56.9 |  | 0.9987 | -518.5853 | -161.6872 | 424.8676 | 353.6999 | -18.9446 | -345.2315 | 347.1273 | -133.2836 | -214.9957 | -338.8467 | 99.6549 | 98.6087 | 136.2254 | -414.0684 | 220.1073 | -196.3476 | 199.2325 | -8.7796 |  | 19.36 |  |  | -18.72 | 1.92 |  | -1.5518 | -52.0897 | -15.938 | 45 | 48.083 | 47.567 |  |  | 53.2438 | 52.6793 | 51.4919 |  | -1 | 23.1158 | 5.45 |  | -55.4404 | 77.8864 | 66.93 | -55.2518 | -76.795 | 59.8812 | 15.736 | -6.8 | 6.8 |  | 186.8647
01/05/2025 | 03:00 | 0 | 15.582 | -30.8755 | -38.4767 | 23.4995 |  | 46.8705 | -73.2562 | 36.9472 | 18.6514 | 18.4447 | 13.32 | -20.422 | 17.6 | 7.452 | -17.6 | 13.6163 | 149.1832 | 2.8092 | 2.9725 | 4.6008 | 2.0483 | 5.907 | 6.1623 |  |  | -55.34 |  |  | -13.32 |  | 19.396 | 0.304 | -43.02 | -43.1 | -73.93 | 43.17 | 43.47 | 11.3508 | -0.4756 | 52.4815 | 54.1442 | 9.9042 | -38.3123 | -37.5111 | 31.14 | 30.4821 |  | 58.1383 | -1.5704 | -6.9494 | -229.2782 | 38.1909 | -17.4 | -19.1 | 44.4837 | 43.6592 | -6.0319 |  | -46.3227 | 3.8242 |  | 2.511 | 275.0327 | 30.8237 | 30.8847 | -94.3622 | 313.6176 |  | -117.1895 | 119.3564 | 64.5477 | 21.19 | 13.61 | 41.89 | 64.44 | -47.8185 | -47.5506 | 130.6504 | 132.1853 | 40.1564 | -71.7871 | -71.3719 | -1.5996 | -61.5016 |  |  | 2.7 | 121.7 | -11.15 | 16.7167 | 15.7978 | 16.8939 | -19.186 | -18.6158 | -15.9475 | 2.9443 | -18.0906 | 12.1507 | 29.7 | 55.98 | 33.5229 | 31.6452 | -26.07 |  | 61.8022 | 61.1336 | -106.2863 | 0 | -15.8252 |  |  | 30.2975 | 31.9427 | 33.3596 | 45.7214 | 31.7 | -2.64 | 54.108 | 104.876 | -27.92 | -28.04 | 91.57 | 50.34 | 104.9636 | 105.0545 | -34.5875 | -34.2091 | 156.9309 | 123.0477 | 117.6407 | 119.8171 | 93.3702 | 84.9704 | -25.082 | 103.5965 | 207.64 |  | -30.4285 | -28.6879 |  | -12.3051 | -11.3782 | 169.02 | -75.8712 | -77.253 | -50.1741 | 0 | -14.78 | 124.7 | 10.5521 | -66.449 | -33.6208 | -33.017 | 8.6719 | -84.2067 | 43.2655 |  |  |  | 38.9196 | 40.4554 | 38.3344 | 47.3901 | 47.0552 | -100.1389 | 37.3795 | 36.9704 | -71.5509 | -54.9542 | -44.7205 | -41.19 | 11.7781 | 0.7633 | -7.12 | 13.53 | -44.6292 | 11.067 |  | 4.496 | 11.1089 | 13.79 | 56.1862 | 70.2706 | 14.27 | 63.3763 | 25 | -9.6712 | -0.9248 | 0 | 1.2684 |  |  | -13.4503 | -15.357 | 18.9329 | 23.1928 | 7.4581 | 7.5381 | -82.6955 | -16.5438 | 30.5418 | -33.9332 | 4.279 |  |  |  | 224.6735 | 221.4174 | 282.9 | -281.4638 | -531.6006 | 531.2874 | 526.9127 | -210.2954 | -211.4352 | -67.3612 | -61.7078 | 81.9755 | 80.7276 |  | -170.6005 | 68.4486 | 67.4598 | -37.1828 | -37.6576 | 114.4 | 114.25 | 49 | 49 | 22.0067 | 20.56 | -332.871 | 111.2965 | 110.6064 |  | 1.1 | -58.5 | -59.1 | 1.2749 |  | -519.5454 | -178.668 | 424.6859 | 353.5092 | -14.4833 | -344.0949 | 341.199 | -139.0009 | -216.6268 | -340.1751 | 95.4396 | 99.8501 | 141.8454 | -417.5571 | 222.6158 | -192.8448 | 193.7508 | -9.0158 |  | 19.44 |  |  | -18.96 | 1.28 |  | -1.8143 | -52.6177 | -16.405 | 45.3 | 48.297 | 50.377 |  |  | 53.3165 | 52.2478 | 51.426 |  | 0.8 | 23.652 | 5.37 |  | -57.7288 | 78.3315 | 68.0922 | -57.6754 | -77.9486 | 61.5787 | 15.7437 | -8.7 | 9.1 |  | 186.5939
01/05/2025 | 03:30 | 0 | 15.2087 | -30.4605 | -38.6805 | 23.215 |  | 46.3565 | -71.6877 | 35.8296 | 18.3054 | 17.8472 | 11.1 | -20.354 | 17.6 | 7.452 |  | 14.2882 | 145.8102 | 3.1507 | 3.3604 | 5.0856 | 2.3051 | 5.7604 | 6.6112 |  |  | -56.51 |  |  | -11.1 | 19.8 | 20.52 | 0.308 | -43.31 | -43.22 | -74.79 | 44.42 | 43.52 | 10.9409 | -0.4298 | 52.4128 | 54.3386 | 14.2359 | -38.1784 | -39.1891 | 26.6529 | 28.3864 |  | 60.1477 | -1.5704 | -7.8383 | -237.3971 | 38.318 | -17.5 | -19.2 | 45.392 | 44.1325 | -5.8617 |  | -47.4937 | 3.915 |  | 2.7814 | 278.7865 | 27.8329 | 27.9549 | -79.419 | 308.5868 |  | -128.2085 | 132.462 | 63.46 | 21.37 | 13.71 | 41.09 | 63.07 | -45.5412 | -45.9431 | 129.0433 | 130.1222 | 40.8988 | -73.5203 | -73.634 | -3.2441 | -61.9876 | 19.5709 | 25.985 | -2.6 | 123.5 | -11.13 | 14.1353 | 12.6634 | 13.933 | -21.8775 | -19.8753 | -15.2812 | 5.347 | -17.5089 | 11.5763 | 29.61 | 55.3 | 33.5229 | 31.6452 | -25.93 |  | 62.4204 | 61.1148 | -107.0735 | -0.0001 | -15.782 | -63 | -63 | 30.2701 | 31.3568 | 32.4203 | 45.1355 | 31.37 | -2.59 | 53.6625 | 106.1885 | -27.2 | -27.66 | 89.9 | 49.82 | 106.6364 | 103.2 | -31.9909 | -31.5182 | 158.1845 | 122.0599 | 116.5594 | 120.519 | 99.1115 | 95.1481 | -24.436 | 94.701 | 222.7174 |  | -29.8208 | -29.0924 |  | 1.538 | 0.1542 | 152.124 | -76.9347 | -78.2493 | -55.7314 | 0 | -17.11 | 107.7 | 10.3925 | -43.3527 | -34.181 | -33.2502 | 8.7732 | -97.0088 | 51.2513 |  |  |  | 39.9586 | 40.2797 | 38.9776 | 45.5481 | 45.7156 | -101.1436 | 34.5491 | 34.619 | -72.5658 | -55.8077 | -44.5374 | -42.36 | 11.6609 | 0.7742 | -6.98 | 14.2 | -45.6378 | 10.6114 |  | 4.279 | 11.1524 | 12.71 | 54.7647 | 71.1261 | 13.89 | 61.9238 | 22.8 | -10.0889 | -1.1914 | 1.1157 | 1.2854 |  |  | -12.7859 | -16.0305 | 17.5532 | 24.5373 | 7.7295 | 8.1973 | -85.3258 | -16.5804 | 30.5533 | -33.1763 | 4.3309 |  |  | 5 | 224.4781 | 223.8615 | 284.5 | -284.7088 | -537.9277 | 542.9882 | 537.6149 | -214.2563 | -214.0624 | -65.8244 | -59.8527 | 74.9596 | 76.3773 | -170.063 |  | 67.7675 | 66.8775 | -38.5884 | -37.8404 | 115.19 | 115.64 | 49.4 | 50.1 | 22.0281 | 21.12 | -327.241 | 108.4614 | 107.8383 | 12.2 | 1.1 | -58.4 | -58 | 1.2073 | 0.9577 | -525.2751 | -199.8521 | 421.6655 | 347.6139 | -9.6567 | -342.7567 | 341.2765 | -136.3194 | -214.5344 | -334.7999 | 96.723 | 99.6854 | 136.9559 | -414.9156 | 220.3308 | -192.6277 | 192.264 | -8.807 |  | 18.32 |  |  | -18.48 | 1.84 |  | -1.6678 | -52.4712 | -16.582 | 45.5 | 50.15 | 49.392 |  |  | 50.2127 | 50.0218 | 51.2166 |  | 0.5 | 23.1544 | 5.29 |  | -53.6983 | 77.9414 | 66.4958 | -53.5303 | -76.8011 | 58.7029 | 16.868 | -8.9 | 9.2 |  | 186.2774
01/05/2025 | 04:00 | 0 | 15.365 | -31.0201 | -38.7553 | 23.2374 |  | 45.8462 | -72.8618 | 35.4661 | 18.2154 | 17.931 | 15.54 | -19.179 | 15.4 |  | -15.4 | 13.8781 | 146.5738 | 3.0795 | 3.1821 | 4.9661 | 2.0147 | 5.1557 | 6.7906 |  |  | 0.02 |  |  | -15.54 | 17.6 | 20.127 | 0.302 | -39.51 | -39.9 | -67.71 | 40.04 | 40.19 | 11.0752 | -0.6913 | 52.5177 | 54.0845 | 16.4348 | -40.1877 | -39.5334 | 27.0517 | 32.8603 |  | 63.8985 | -1.5704 | -5.7194 | -245.2193 | 37.4649 | -17.1 | -18.6 | 45.499 | 45.9437 | -5.6578 |  | -46.9941 | 3.8293 |  | 2.8904 | 285.7142 | 25.0252 | 24.9641 | -84.0069 | 317.5322 |  | -124.597 | 126.646 | 62.3622 | 20.98 | 13.47 | 41.02 | 63.16 | -47.8185 | -48.0864 | 130.133 | 129.9217 | 40.8685 | -71.84 | -71.399 | -1.8536 | -61.6248 |  |  | 0.6 | 123.8 | -11.14 | 15.2233 | 14.0002 | 15.1314 | -22.5599 | -22.3288 | -15.2003 | 5.8129 | -16.522 | 11.6294 | 28.24 | 54.69 | 33.0542 | 31.2057 | -25.71 |  | 62.1591 | 60.4905 | -105.7141 | -0.0001 | -15.5869 |  | -63.1 | 30.1932 |  | 31.481 | 44.5496 | 31.05 | -2.29 | 53.055 | 104.5109 | -32.28 | -32.64 | 98.76 | 48.92 | 104.2364 | 103.3091 | -34.0006 | -33.7273 | 157.7845 | 123.0739 | 117.481 | 119.8182 | 73.873 | 65.6968 | -24.935 | 98.6586 | 202.5042 |  | -30.2048 | -28.3852 |  | 10.1403 | 8.8423 | 64.56 | -65.2797 | -66.1704 | -30.5419 | 17.02 | -16.98 | 1 | 10.484 | -23.9431 | -34.7601 | -33.9874 | 8.6098 | -61.9336 | 26.3277 |  |  |  | 41.0946 | 41.4514 | 39.6623 | 48.2274 | 48.5623 | -102.9856 | 36.207 | 36.1415 | -70.0739 | -54.2751 | -43.0652 | -40.91 | 11.7781 | 0.7742 | -7.26 | 14.89 | -42.7815 | 10.8592 |  | 4.396 | 11.3544 | 14.6 | 54.3493 | 70.1896 | 13.86 | 65.4603 | 21.6 | -9.9922 | -0.4858 | 0 | 1.2686 |  |  | -12.697 | -15.3342 | 19.6535 | 24.4533 | 6.1789 | 9.7719 | -82.393 | -16.5416 | 31.8195 | -34.8529 | 4.5279 |  |  | 5.4466 | 225.0461 | 224.0676 | 282.9 | -280.7755 | -539.5145 | 536.3884 | 537.7641 | -214.062 | -211.4226 | -66.9439 | -61.6716 | 81.2768 | 78.556 |  |  | 68.3497 | 66.8885 | -36.9026 | -36.6034 | 117.2 | 117.16 | 49 | 49.3 | 22.2524 | 21.36 | -331.115 | 112.6401 | 111.1912 |  | 0.6 | -59.6 | -59.7 |  |  | -527.2959 | -174.2907 | 426.0319 | 349.5167 | -12.6828 | -346.9502 | 340.0984 | -140.6944 | -217.6849 | -336.9047 | 98.5605 | 97.9625 | 142.4264 | -415.4938 | 222.5595 | -191.2279 | 191.2329 | -9.3591 |  | 18.72 |  |  | -18.48 | 1.68 |  | -1.7868 | -52.5017 | -16.405 | 46.2 | 47.926 | 49.036 |  |  | 51.3312 | 52.2026 | 51.0548 |  | 1.4 | 23.3575 | 5.32 |  | -55.6873 | 78.9354 | 68.2542 | -54.33 | -77.6065 | 60.695 | 16.4414 | -10 | 10.8 |  | 186.5427
01/05/2025 | 04:30 | 0 | 15.7268 | -31.4114 | -38.7147 | 23.5954 |  | 46.2767 | -80.0576 | 36.4191 | 18.3614 | 17.9393 | 13.32 | -19.25 | 17.6 | 7.452 | -15.4 | 14.1661 | 161.8982 | 3.9395 | 4.1748 | 5.9882 | 2.3357 | 6.0265 | 7.7326 | [5 empty] | -13.32 |  | 17.972 | 0.298 | -41.66 | -41.76 | -66.61 | 42.01 | 42.12 | 10.806 | -0.9309 | 52.448 | 53.6245 | 17.5811 | -41.6613 | -41.9045 | 29.1574 | 32.0159 |  | 66.7117 | -1.5704 | -11.8726 | -260.7816 | 37.4922 | -17.2 | -18.6 | 47.2205 | 47.686 | -5.758 |  | -48.7574 | 3.3984 |  | 3.2264 | 306.5278 | 24.2317 | 24.4758 | -80.9365 | 328.1881 |  | -123.938 | 126.3337 | 62.3622 | 21.45 | 14.06 | 40.66 | 63.37 | -49.1581 | -48.2204 | 130.0648 | 130.9569 | 40.2757 | -79.7535 | -80.1783 | -1.64 | -74.2511 |  |  | -29.4 | 150 | -10.74 | 2.9874 | 2.609 | 3.8051 | -24.5653 | -23.655 | -11.5494 | 3.1803 | -13.0384 | 12.0645 | 29.35 | 57.93 | 32.5854 | 30.7663 | -25.36 |  | 74.8662 | 74.682 | -139.209 | -0.0001 | -15.3585 | -60.6 | -60.8 | 30.6491 |  | 35.2381 | 44.5496 |  | -3.91 | 52.8255 | 136.5027 | -32.23 | -32.7 | 98.67 | 47 | 137.4364 | 135.2727 | -24.1906 | -24.4 | 180.3248 | 145.61 | 139.2934 | 141.7883 | 75.2777 | 67.5971 | -24.503 | 91.2203 | 186.9088 |  | -30.13 | -28.3074 |  | 13.8397 | 12.754 | 47.664 | -58.0282 | -58.967 | -32.7856 | 0 | -18.02 | 1 | 10.6571 | -16.3423 | -33.5634 | -32.2194 | 6.9229 | -64.7699 | 25.791 |  |  |  | 40.1356 | 40.4246 | 39.001 | 46.8878 | 47.3901 | -91.9335 | 26.4885 | 26.8155 | -63.0395 | -48.317 | -40.6995 | -39.96 | 11.1653 | 0.751 | -6.83 | 14.33 | -40.6301 | 11.0558 |  | 4.17 | 11.4344 | 14.98 | 49.2741 | 62.7531 | 13.39 | 64.1648 | 19.9 | -11.4091 | -0.3241 |  | 1.2771 |  |  | -12.2141 | -16.4668 | 19.3285 | 25.7138 | 7.7076 | 6.1298 | -84.6223 | -16.8052 | 32.9282 | -35.977 | 4.3524 |  |  | 5 | 225.8674 | 225.7069 | 277.8 | -277.6053 | -530.1116 | 533.8063 | 535.6805 | -212.3994 | -213.3677 | -62.9253 | -58.2623 | 78.6463 | 77.7793 |  |  | 68.6134 | 68.0751 | -36.6313 | -36.1008 | 115.7 | 115.59 | 50 | 49.5 | 22.6433 | 22 | -337.1951 | 112.602 | 112.1911 | 12.2 | 1.7 | -59 | -58.6 |  | 0.8456 | -522.2392 | -169.5415 | 425.2336 | 352.7747 | -18.7548 | -344.2122 | 348.0357 | -137.5207 | -218.5297 | -343.9568 | 99.1818 | 98.3036 | 143.3982 | -416.2302 | 223.9941 | -194.8703 | 195.1941 | -8.4115 |  | 19.28 |  |  | -19.04 | 2.24 |  | -2.3423 | -51.7693 | -15.9075 | 45 | 47.929 | 47.985 |  |  | 51.1088 | 49.9262 | 50.9788 |  | 0.4 | 22.3962 | 5.34 |  | -51.651 | 76.5264 | 64.6844 | -50.9237 | -76.1391 | 57.3554 | 17.3045 | -8.4 | 9.9 |  | 187.5951
01/05/2025 | 05:00 | 0 | 16.3692 | -32.7547 | -39.2472 | 23.4817 |  | 46.9431 | -80.3373 | 36.2557 | 18.5414 | 17.9712 | 11.1 | -19.681 | 17.6 | 8.28 | -17.6 | 14.3294 | 161.4418 | 3.972 | 3.9785 | 6.8343 | 4.3109 | 5.3102 | 7.7187 | [5 empty] | -11.1 | 17.6 | 11.052 | 0.257 | -39.23 | -39.47 | -68 | 39.56 | 40.2 | 10.5716 | -0.3519 | 51.8086 | 54.0978 | 14.9316 | -40.3217 | -40.4806 | 34.6244 | 32.9092 |  | 65.774 | -2.0938 | -9.3768 | -237.7164 | 37.2087 | -17 | -18.6 | 46.646 | 45.5643 | -5.8242 |  | -45.5774 | 3.5999 |  | 3.0199 | 280.4345 | 22.4616 | 22.7973 | -63.3351 | 314.6946 |  | -131.576 | 133.7761 | 62.3123 | 20.92 | 13.32 | 40.29 | 62.92 | -49.0241 | -48.7562 | 132.763 | 134.7574 | 41.2093 | -79.6171 | -79.6535 | -1.3615 | -68.7315 |  |  | -17.7 | 138.2 | -10.69 | 6.0264 | 4.6818 | 6.5172 | -22.6457 | -20.8631 | -16.9666 | 7.8837 | -19.9026 | 11.9085 | 26.03 | 56.8 | 33.0542 | 31.2057 | -25.32 |  | 69.649 | 69.2768 | -121.3717 | -0.0002 | -15.3084 |  |  | 30.726 |  | 32.4203 | 44.5496 | 31.22 | -2.76 | 51.9345 | 119.6293 | -32.79 | -33.15 | 101.97 | 47.53 | 123.6909 | 117.6182 | -30.4518 | -31.6636 | 166.4652 | 133.1298 | 127.5962 | 130.3358 | 103.3357 | 96.6402 | -21.818 | 75.9999 | 214.5426 |  | -30.4618 | -28.726 |  | -3.5459 | -3.5198 | 161.34 | -78.2014 | -78.9191 | -60.9217 | 0 | -25.42 | 129.3 | 10.5693 | -50.7797 | -34.1516 | -33.551 | 9.0982 | -92.8463 | 56.8827 |  |  |  | 40.7465 | 40.9516 | 39.5844 | 48.2274 | 48.2274 | -111.6934 | 32.4207 | 33.2372 | -76.1358 | -61.5725 | -44.8157 | -42.21 | 11.473 | 0.7877 | -7.2 | 14.09 | -45.0688 | 10.9426 | -15.953 | 4.291 | 11.2554 | 14.35 | 63.9134 | 79.5149 | 14.15 | 64.2224 | 19.3 | -11.0894 | -0.6532 |  | 1.2795 |  |  | -14.3836 | -16.846 | 17.9753 | 25.7978 | 9.189 | 9.4397 | -87.3038 | -16.4423 | 32.2057 | -34.6775 | 4.7816 |  |  | 5.8673 | 224.4301 | 225.9818 | 284.5 | -279.758 | -536.7297 | 543.8 | 537.8128 | -213.228 | -214.4556 | -63.1237 | -57.7297 | 75.4996 | 74.5161 |  |  | 68.4486 | 68.4266 | -32.8778 | -32.9861 | 117.75 | 117.16 | 50.2 | 50.2 | 22.4788 | 22.32 | -329.2931 | 107.9958 | 108.2005 | 12.8 | 1.7 | -59.5 | -59.6 | 1.1285 |  | -529.9994 | -184.9095 | 418.1335 | 352.6087 | -9.3034 | -338.6846 | 340.1496 | -134.2422 | -214.7202 | -330.8772 | 95.7652 | 96.7612 | 141.141 | -407.693 | 221.3807 | -187.3656 | 188.1839 | -9.2795 |  | 20.56 |  |  | -20.08 | 3.2 |  | -3.3097 | -51.5343 | -16.17 | 45.9 | 49.398 | 47.991 |  |  | 49.2422 | 49.6413 | 48.806 |  | 0.2 | 23.3451 | 5.25 |  | -55.7608 | 75.5267 | 64.8318 | -55.2273 | -75.3675 | 56.7237 | 17.0571 | -7.6 | 8.3 |  | 191.5473
01/05/2025 | 05:30 | 0 | 17.0539 | -34.0786 | -37.9583 | 24.0017 |  | 47.522 | -79.9178 | 36.4672 | 18.5874 | 18.0899 | 13.32 | -20.785 | 17.6 | 7.452 | -17.6 | 14.3059 | 161.6948 | 4.8367 | 4.5806 | 7.8656 | 4.4644 | 5.8281 | 7.5382 | [5 empty] | -13.32 | 19.8 | 14.378 | 0.275 | -39.6 | -39.84 | -69.57 | 40.56 | 40.04 | 11.0484 | -0.3739 | 53.3432 | 55.0561 | 14.2177 | -40.1877 | -40.9078 | 20.4979 | 21.8454 |  | 68.0513 | -3.1407 | -18.0733 | -234.9787 | 36.7721 | -16.8 | -18.3 | 46.7476 | 46.5005 | -5.8958 |  | -45.5886 | 3.3685 |  | 3.2922 | 281.228 | 18.7689 | 18.6468 | -59.8072 | 313.272 |  | -130.9427 | 133.0119 | 62.3423 | 21.5 | 13.86 | 40.7 | 63.22 | -45.0054 | -45.5412 | 129.7784 | 131.0276 | 40.9576 | -73.8711 | -73.702 | -2.3203 | -64.84 |  |  | -7 | 128.2 | -10.71 | 11.4429 | 11.1533 | 12.5308 | -29.5581 | -28.147 | -15.1038 | 12.6052 | -18.3688 | 12.6268 | 28.16 | 54.56 | 33.0542 | 31.6452 | -25.24 |  | 65.8449 | 63.8831 | -117.0395 | -0.0001 | -15.5036 | -58.2 | -58.4 | 30.4678 | 32.5287 | 32.8899 | 46.3074 | 32.22 | -2.68 | 50.8545 | 114.1915 | -32.77 | -32.94 | 102.36 | 47.53 | 114.3455 | 110.8364 | -30.7057 | -29.5545 | 166.1251 | 133.98 | 125.5732 | 129.111 | 102.8175 | 94.6087 | -22.515 | 73.1266 | 256.8066 |  | -30.9378 | -28.7178 |  | 16.5153 | 15.8434 | 132.156 | -75.5601 | -76.4857 | -58.3256 | 0 | -20.88 | 87.4 | 10.8901 | -17.5118 | -35.4248 | -34.539 | 10.9308 | -92.4037 | 62.2009 |  |  |  | 41.1052 | 40.8612 | 38.3467 | 45.3807 | 45.883 | -114.5401 | 30.8716 | 31.1762 | -75.9677 | -59.4301 | -48.3021 | -41.3 | 11.7781 | 0.8328 | -7.25 | 12.41 | -47.6743 | 10.9417 | -15.769 | 4.284 | 11.5011 | 12.87 | 62.7879 | 79.1872 | 13.5 | 64.286 | 19 | -10.935 | -0.2952 |  | 1.3659 |  |  | -13.651 | -17.108 | 18.1859 | 26.218 | 7.3637 | 7.4516 | -84.4816 | -16.8204 | 32.8765 | -36.088 | 4.3126 |  |  | 5.4685 | 227.3072 | 227.2471 | 285 | -285.0072 | -552.405 | 551.7901 | 552.0134 | -216.1864 | -211.9153 | -67.3059 | -62.1827 | 76.8503 | 76.1488 |  |  | 69.6022 | 68.5585 | -33.16 | -33.3744 | 121.02 | 119.28 | 48.9 | 49.7 | 22.4169 | 22.32 | -326.7413 | 109.5367 | 109.1375 | 13.3 | 1.7 | -59.5 | -59.7 |  | 1.0269 | -539.3106 | -225.4365 | 413.9084 | 348.7143 | 2.7692 | -339.3839 | 334.428 | -135.571 | -217.8095 | -334.4491 | 93.887 | 94.8577 | 136.2859 | -406.4035 | 220.1197 | -183.5273 | 184.6996 | -9.1751 |  | 19.44 |  |  | -19.6 | 3.68 |  | -3.5721 | -53.0571 | -15.819 | 47 | 47.5 | 47.72 |  |  | 49.9628 | 49.8404 | 50.6453 |  | -0.4 | 22.9185 | 5.49 |  | -55.1982 | 79.4026 | 68.3494 | -55.1523 | -78.3577 | 61.0771 | 16.7325 | -8 | 8.1 |  | 189.9968
01/05/2025 | 06:00 | 0 | 17.2916 | -34.6801 | -38.9421 | 24.2437 |  | 48.5905 | -81.6074 | 37.3142 | 18.8434 | 18.4603 | 11.1 | -20.383 | 15.4 | 6.624 | -15.4 | 14.2531 | 165.215 | 5.0836 | 5.6705 | 8.479 | 5.1111 | 5.7096 | 7.2557 | [5 empty] | -11.1 | 19.8 | 14.325 | 0.272 | -34.02 | -34.02 | -78.85 | 34.03 | 34.12 | 10.1181 | -0.8292 | 53.3364 | 55.3871 | 18.3268 | -36.9727 | -36.9005 | 7.07 | 6.8368 |  | 71.2663 | -5.2346 | -27.005 | -243.5865 | 36.719 | -16.8 | -18.3 | 43.2332 | 42.0299 | -5.9176 |  | -47.2012 | 2.9097 |  | 3.5848 | 285.1343 | 26.2154 | 26.2764 | -86.393 | 312.45 |  | -128.2175 | 131.5058 | 63.5298 | 21.49 | 13.93 | 40.66 | 62.88 | -35.8963 | -35.6284 | 119.6787 | 120.5966 | 42.1193 | -71.6162 | -71.2363 | -0.414 | -62.7765 |  |  | -4 | 126.5 | -10.41 | 13.7709 | 12.7768 | 13.8813 | -26.1343 | -24.4935 | -12.5711 | 6.6212 | -16.5472 | 12.0812 | 28.9 | 53.87 | 32.5854 | 31.2057 | -24.79 |  | 62.8717 | 62.4933 | -111.8928 | -0.0001 | -15.1247 | -59.1 | -60.8 | 29.3472 | 33.1146 | 33.8292 | 47.4792 | 32.91 | -2.61 | 50.544 | 110.4588 | -32.53 | -32.78 | 102.33 | 46.01 | 110.0364 | 108.4727 | -21.226 | -21.6182 | 165.9899 | 133.5095 | 127.7759 | 131.2458 | 113.7465 | 105.6274 | -21.935 | 98.9315 | 269.5167 |  | -30.2246 | -28.3923 |  | 16.5067 | 17.28 | 149.052 | -79.7148 | -80.3667 | -71.0175 | 0 | -16.17 | 121.1 | 10.9745 | -15.4665 | -35.3993 | -34.5694 | 11.2009 | -100.525 | 69.4978 |  |  |  | 39.6473 | 40.2821 | 38.3595 | 36.338 | 36.0031 | -75.5228 | 24.0742 | 23.6355 | -51.2457 | -32.0749 | -45.2699 | -37.01 | 11.6609 | 0.9268 | -7.11 | 11.32 | -45.276 | 10.8714 | -15.758 | 4.204 | 11.2964 | 10.01 | 32.2497 | 50.7416 | 13.21 | 63.8093 | 16.6 | -8.6654 | -0.11 |  | 1.3822 |  |  | -13.4007 | -15.4112 | 17.2895 | 23.529 | 8.8645 | 8.9865 | -75.352 | -16.8271 | 30.649 | -36.5658 | 4.8124 |  |  | 6 | 222.1565 | 222.0902 | 279.1 | -280.5323 | -538.2209 | 546.2853 | 542.98 | -209.9085 | -207.9701 | -69.5993 | -65.0775 | 79.622 | 78.3089 | -175.3755 | -175.9684 | 69.3166 | 68.3058 | -29.8457 | -30.1635 | 120.14 | 120.18 | 46.1 | 47.6 | 22.1926 | 21.76 | -314.8857 | 110.615 | 109.7712 | 13.3 | 0.1 | -57.8 | -58 |  | 0.8884 | -533.3236 | -244.8902 | 406.4237 | 339.4466 | 5.5744 | -334.9521 | 332.6856 | -131.6495 | -214.7322 | -325.1971 | 95.816 | 96.7595 | 133.8352 | -398.348 | 218.5301 | -179.0914 | 179.6167 | -8.6477 |  | 18.56 |  |  | -17.92 | 3.92 |  | -3.3097 | -53.1456 | -16.17 | 47.9 | 48.888 | 46.656 |  | 3.4343 | 50.5286 | 50.5287 | 51.7844 |  | 1.7 | 23.6825 | 5.48 |  | -56.2374 | 78.3121 | 71.4379 | -57.0759 | -77.0591 | 65.3242 | 11.495 | -10 | 11.6 |  | 177.626
01/05/2025 | 06:30 | 0 | 17.4955 | -34.768 | -38.5575 | 24.2223 |  | 48.2319 | -78.4647 | 38.4355 | 19.5694 | 18.9822 | 13.32 | -19.731 | 15.4 | 7.452 |  | 13.925 | 158.6626 | 5.031 | 4.8843 | 7.999 | 4.9804 | 5.9926 | 7.8548 | [5 empty] | -13.32 | 17.6 | 13.806 | 0.268 | -46.09 | -46.2 | -44.35 | 46.94 | 46.68 | 9.7005 | -0.3018 | 53.2558 | 55.5503 | 20.6641 | -45.814 | -45.3017 | 32.0826 | 31.8029 |  | 66.7117 | 1.5867 | 7.0019 | -294.2044 | 35.7999 | -16.6 | -17.8 | 53.1844 | 50.7926 | -5.1336 |  | -57.4997 | 0.4609 | 0 | 3.8666 | 337.6567 | 17.8838 | 18.0059 | -111.6782 | 332.2201 |  | -108.1767 | 110.426 | 54.0093 | 18.32 | 10.88 | 36.04 | 56.24 | -39.6471 | -39.7811 | 125.5337 | 126.5741 | 42.207 | -60.7343 | -60.0697 | -1.0595 | -54.0151 |  |  | 1.3 | 109.2 | -9.14 | 16.3059 | 15.0256 | 16.0373 | -28.8556 | -27.4293 | 1 | 7.8088 | -10.4514 | 12.2949 | 22.32 | 47.11 | 33.9917 | 32.0847 | -25.07 |  | 54.0969 | 54.0161 | -97.3662 | -0.0001 | -15.153 | -54.2 | -55.7 | 29.0891 | 34.8724 | 32.8899 | 49.823 | 34.75 | -1.85 | 45.7785 | 96.043 | -31.84 | -32.24 | 103.98 | 44.9 | 96.6182 | 94.6727 | -29.3776 | -28.9182 | 154.6567 | 123.2979 | 118.3561 | 121.798 | 101.5218 | 95.3502 | -20.003 | 122.764 | 249.1343 |  | -31.7608 | -30.2872 |  | 10.5517 | 9.1681 | 152.124 | -82.0483 | -82.7986 | -64.2117 | 15.68 | -25.16 | 93.9 | 11.3508 | -26.6276 | -34.514 | -33.5674 | 9.695 | -93.7167 | 58.408 |  |  |  | 37.7086 | 38.1068 | 36.608 | 40.0221 | 41.1943 | -78.0346 | 30.719 | 31.1658 | -46.4881 | -26.2538 | -48.91 | -36.44 | 11.7781 | 0.8219 | -7.33 | 9.85 | -49.0175 | 10.7045 | -15.954 | 4.233 | 11.2727 | 8.13 | 28.7355 | 48.9948 |  | 58.3054 | 16.1 | -10.4133 | -0.4929 |  | 1.408 |  |  | -12.7147 | -16.9045 | 16.569 | 25.5457 | 7.3915 | 7.4034 | -81.4377 | -16.7363 | 31.6252 | -35.253 | 4.1395 |  |  | 5 | 215.7038 | 215.1148 | 285.8 | -284.505 | -543.8417 | 547.918 | 543.4005 | -203.3566 | -204.6883 | -73.2207 | -70.5365 | 77.2041 | 76.4424 |  |  | 67.7345 | 67.6136 | -26.9232 | -26.8007 | 119.95 | 119.39 | 47.3 | 48 | 22.2951 | 19.6 | -320.0046 | 109.2457 | 108.8496 | 12.8 | 0.6 | -59.4 | -59.2 | 1.1509 |  | -532.4487 | -224.5607 | 394.2276 | 333.3585 | 8.3348 | -321.3195 | 325.9383 | -132.6326 | -209.4729 | -317.4822 | 95.0792 | 93.5451 | 133.5126 | -385.8603 | 212.3057 | -172.1644 | 172.7323 | -9.8618 |  | 19.36 |  |  | -19.12 | 3.28 |  | -3.4562 | -55.5779 | -15.7916 | 49.1 | 48.661 | 49.123 |  |  | 50.0884 | 49.4541 | 49.9024 |  | 1.4 | 23.6157 | 5.41 |  | -60.869 | 79.8328 | 74.737 | -59.6648 | -78.7642 | 69.0656 | 8.6786 | -10.6 | 11.5 |  | 181.0043
01/05/2025 | 07:00 | 0 | 17.3729 | -34.8368 | -38.6316 | 23.044 |  | 45.8989 | -68.6364 | 37.3125 | 18.8494 | 18.6415 | 24.42 | -22.512 | 17.6 | 7.452 | -17.6 | 13.7829 | 139.3902 | 5.3008 | 5.4742 | 8.3402 | 5.1979 | 5.8363 | 8.2262 | [5 empty] | -24.42 | 22 | 12.079 | 0.261 | -39.86 | -40.09 | -48.93 | 40.19 | 40.69 | 9.7527 | -0.3852 | 52.9172 | 54.6475 | 14.5349 | 0 | -51.9673 | 9.1129 | 9.0018 |  | 61.4873 | -2.0938 | -13.0333 | -260.9606 | 34.4203 | -15.8 | -17.1 | 0 | 57.9889 | -5.2485 |  | -42.5737 | 0.9444 |  | 2.9365 | 304.7883 | 14.0385 | 13.947 | 0 | 215.4239 |  | -95.2557 | 97.4596 | 53.9894 | 17.71 | 10.68 | 34.47 | 53.76 | -39.3792 | -39.1113 | 120.5257 | 120.6895 | 45.1044 | -51.096 | -50.6383 | -5.8527 | -47.8407 |  |  | 14.3 | 95.4 | -7.89 | 21.9931 | 20.8826 | 21.9422 | -17.561 | -16.4584 | -19.8151 | 11.6664 | -24.6137 | 10.3423 | 14.41 | 43.02 | 30.7104 | 29.0085 | -21.62 |  | 48.3123 | 47.59 | -82.1815 | -0.0001 | -13.0502 | -53.3 | -53.8 | 27.3807 | 34.5795 | 27.2542 | 49.2371 | 34.25 | 0.06 | 39.906 | 80.9446 | -31.57 | -32.14 | 97.45 | 41.57 | 79.8727 | 78.6182 | -30.9206 | -30.2273 | 137.8245 | 110.5372 | 104.8409 | 107.3986 | 92.1782 | 82.5194 | -18.242 | 0 | 256.0501 |  | -31.5708 | -29.4506 |  | 13.2324 | 12.4902 | 135.228 | -80.1932 | -81.2935 | -52.206 | 0 | -15.27 | 103.8 | 7.7469 | -8.2194 | -33.361 | -32.7362 | 8.3978 | -79.0045 | 43.2334 |  |  |  | 38.724 | 39.0707 | 37.6646 | 39.0173 | 38.6824 | -72.3411 | 32.627 | 32.2968 | -43.6351 | -23.3421 | -48.4486 | -35.16 | 11.9661 | 0.8914 | -7.38 | 9.64 | -50.1035 | 10.5046 |  | 4.043 | 11.3639 | 6.74 | 23.8754 | 43.8539 | 12.69 | 53.5164 | 16.4 | -8.2851 | -0.0057 |  | 1.396 |  |  | -11.1167 | -16.0595 | 16.8675 | 24.6214 | 7.3766 | 7.5111 | -70.5311 | -17.4187 | 30.6114 | -37.8509 | 3.7078 |  |  |  | 210.7673 | 211.4614 | 282.9 | -279.933 | -536.3561 | 538.7517 | 533.5205 | -201.3236 | -198.164 | -67.8503 | -64.9575 | 73.7166 | 72.0497 |  |  | 62.6587 | 61.7798 | -34.1699 | -34.6609 | 118.29 | 117.56 | 49.1 | 49.3 | 22.1093 | 11.36 | -321.6621 | 104.675 | 105.2962 | 12.2 | 3.2 | -56 | -55.9 |  |  | -525.3414 | -224.0875 | 391.2037 | 329.1792 | 8.7893 | -314.8536 | 316.6816 | -129.1327 | -198.8438 | -311.1021 | 102.7251 | 98.6573 | 132.106 | -380.1832 | 201.2323 | -178.9094 | 178.8082 | -8.8592 |  | 17.6 |  |  | -17.76 | 2.48 |  | -2.3728 | -53.1151 | -16.054 | 47 | 48.406 | 49.891 |  |  | 47.4488 | 46.8963 | 47.6703 |  | -2.6 | 22.7627 | 5.38 |  | -55.9596 | 76.8491 | 68.9584 | -55.6683 | -74.3315 | 63.8235 | 10.2721 | -6.2 | 6.4 |  | 178.5523
01/05/2025 | 07:30 | 0 | 17.5791 | -35.2106 | -38.337 | 23.8484 |  | 47.4534 | -70.5784 | 38.9129 | 19.8574 | 19.6251 | 19.98 | -24.026 | 19.8 | 8.28 | -19.8 | 13.0769 | 141.3772 | 5.9155 | 5.554 | 9.3545 | 4.968 | 6.0072 | 8.3182 | [5 empty] | -19.98 | 22 | 11.915 | 0.257 | -37.25 | -37.33 | -64.73 | 37.42 | 37.52 | 10.6107 | -0.7204 | 54.1518 | 56.3307 | 17.3696 | 0 | -51.6581 | 8.2308 | 8.2564 |  | 66.3098 | -5.2346 | -26.9941 | -239.0177 | 33.9147 | -15.6 | -16.9 | 0 | 57.6166 | -5.2172 |  | -37.1651 | 1.3942 |  | 3.1465 | 283.1506 | 6.9277 | 7.0498 |  | 246.4738 |  | -101.4025 | 103.5384 | 55.2368 | 18.48 | 11.25 | 35.63 | 55.63 | -44.4696 | -43.7998 | 129.6892 | 128.7835 | 42.7566 | -56.2959 | -56.787 | -6.5129 | -55.2752 |  |  | 7.7 | 108 | -7.89 | 19.0913 | 18.2278 | 18.8022 | -21.652 | -20.6337 | -23.179 | 19.2939 | -30.2489 | 10.6978 | 16.65 | 46.8 | 32.5854 | 30.7663 | -23.05 |  | 53.9137 | 54.864 | -99.2111 | 0 | -13.9126 | -55 | -56.1 | 28.5068 | 37.5092 | 31.481 | 53.3386 | 37.34 | -0.96 | 41.283 | 95.2479 | -30.18 | -30.52 | 99.29 | 43.9 | 94.4364 | 93.0909 | -33.6724 | -32.8273 | 151.165 | 122.5349 | 115.9247 | 118.6651 | 85.328 | 72.3715 | -18.683 |  | 213.4696 |  | -31.8416 | -31.2665 |  | 14.562 | 16.4267 | 118.32 | -76.4817 | -78.9264 | -49.3475 | 0 | -11.6 | 70.4 | 8.0711 | 0.907 | -32.9664 | -32.635 | 7.5184 | -78.4043 | 44.0796 |  |  |  | 40.2939 | 40.2925 | 39.227 | 43.5386 | 43.5386 | -91.2637 | 34.3584 | 34.0561 | -55.8 | -34.6723 | -53.3486 | -36 | 13.9681 | 0.8914 | -8.79 | 10.55 | -54.4383 | 10.5529 | -15.793 | 4.191 | 9.4009 | 8.04 | 34.5537 | 56.9725 | 12.88 | 59.1589 | 16.4 | -8.938 | 0.4339 |  | 1.48 |  |  | -10.7589 | -17.2109 | 18.0192 | 26.8062 | 7.3071 | 7.4376 | -74.7358 | -19.1679 | 32.3022 | -42.8167 | 3.4699 |  |  | 4.6606 | 210.4511 | 211.49 | 287.1 | -288.7448 | -540.8126 | 548.7396 | 539.7946 | -202.1201 | -199.1797 | -67.7815 | -63.5805 | 70.7355 | 70.411 | -171.4776 | -170.8349 | 61.659 | 60.3516 | -33.1099 | -33.2539 | 115.46 | 113.69 | 52.2 | 52.2 | 22.1498 | 10.8 | -315.5679 | 99.7649 | 100.0462 | 13.1 | 6.9 | -54.7 | -54.6 | 1.0593 |  | -531.2614 | -185.377 | 383.3141 | 318.3068 | 5.3518 | -307.8098 | 311.4539 | -125.9079 | -196.5217 | -301.8802 | 96.9306 | 97.6336 | 125.2701 | -373.9605 | 198.6268 | -174.1844 | 174.17 | -8.0682 |  | 18.32 |  |  | -19.12 | 3.2 |  | -4.1581 | -53.1762 | -15.7031 | 47.5 | 53.743 | 53.522 | 0 | 0 | 46.4994 | 45.2344 | 47.0459 |  | -5.5 | 21.957 | 5.72 |  | -52.989 | 77.0819 | 68.0961 | -53.239 | -75.046 | 62.1277 | 11.6221 | -3.5 | 3.1 |  | 186.1215
01/05/2025 | 08:00 | 0 | 18.274 | -36.7702 | -38.1228 | 24.3508 |  | 48.5485 | -72.4704 | 40.9879 | 20.9394 | 20.3819 | 17.76 | -26.939 | 22 | 8.28 | -22 | 12.5514 | 147.0464 | 5.8128 | 6.206 | 10.1228 | 5.0429 | 5.5387 | 7.9197 | [5 empty] | -17.76 | 26.4 | 12.421 | 0.26 | -37.33 | -37.64 | -70.61 | 37.8 | 38.01 | 11.6297 | -1.1299 | 56.7905 | 58.3415 | 21.1465 | 0 | -51.6301 | 8.0146 | 8.0306 |  | 70.3286 | -5.2346 | -28.6736 | -261.7659 | 33.4631 | -15.5 | -16.7 | 0 | 56.9213 | -5.2765 |  | -38.5562 | 1.4533 |  | 3.3762 | 302.5909 | 25.8797 | 25.7881 |  | 215.6162 |  | -103.1594 | 103.7369 | 60.4162 | 19.2 | 12.67 | 38.8 | 58.11 | -44.4696 | -44.4696 | 127.0418 | 128.4722 | 42.1418 | -59.8614 | -60.0153 | -5.0303 | -51.7742 |  |  | 17 | 105.1 | -8.29 | 22.8924 | 21.2883 | 22.7251 | -12.3492 | -11.4323 | -23.2236 | 6.323 | -28.8474 | 10.9304 | 20.68 | 47.73 | 34.4604 | 32.5241 | -24.18 |  | 52.564 | 51.3736 | -88.1914 | -0.0001 | -14.6565 | -62.1 | -60.6 | 28.1058 | 40.4388 | 34.7685 | 57.4402 | 40.19 | -0.8 | 41.4855 | 86.4399 | -26.93 | -27.33 | 92.68 | 46.01 | 85.8182 | 84.4364 | -36.5417 | -35.7727 | 145.8056 | 116.9921 | 111.9989 | 113.8891 | 85.8884 | 77.0096 | -19.371 |  | 202.3828 |  | -32.0606 | -29.6835 |  | 6.8321 | 6.4279 | 156.732 | -80.8986 | -81.9847 | -46.3832 | 0 | -24.3 | 99 | 8.5971 | -22.7341 | -32.9572 | -32.2853 | 7.0247 | -73.9312 | 40.6995 |  |  |  | 40.087 | 40.5605 | 38.5474 | 43.7061 | 44.7108 | -84.5654 | 38.404 | 37.6741 | -51.6606 | -30.083 | -52.7114 | -35.34 | 13.8729 | 0.8463 | -8.68 | 10.73 | -52.8874 | 10.9552 | -15.643 | 4.277 | 9.7403 | 6.69 | 30.7888 | 51.2577 | 12.85 | 56.8846 | 16.9 | -10.0055 | 0.5979 |  | 1.5781 |  |  | -10.911 | -19.0872 | 18.4413 | 29.4952 | 7.4653 | 7.5496 | -74.9631 | -20.4629 | 33.0413 | -45.3802 | 3.0158 |  |  | 4 | 203.9694 | 202.9238 | 282.5 | -280.226 | -526.1506 | 522.5142 | 523.5313 | -193.3713 | -193.654 | -69.8699 | -66.0827 | 72.2208 | 70.0285 |  |  | 58.1323 | 56.759 | -37.0459 | -37.5146 | 111.64 | 111.59 | 48 | 48.4 |  | 9.28 | -317.201 | 97.2005 | 96.8408 | 12.8 | 7.4 | -52.7 | -52.3 |  | 0.8003 | -512.8908 | -184.2575 | 374.5007 | 311.884 | 2.8199 | -302.9954 | 300.5199 | -121.1062 | -189.7059 | -301.9036 | 102.5741 | 100.292 | 121.6389 | -363.8896 | 191.3159 | -173.5767 | 174.318 | -8.4884 |  | 17.52 |  |  | -17.44 | 2.56 |  | -2.0798 | -52.1202 | -15.7305 | 44.5 | 47.3 | 45.283 |  |  | 46.0437 | 45.5307 | 46.7708 |  | -4.5 | 22.2465 | 5.84 |  | -56.7053 | 78.9288 | 71.8321 | -57.2491 | -77.6436 | 66.2936 | 10.8046 | -3.1 | 3.8 |  | 183.827
01/05/2025 | 08:30 | 0 | 18.7488 | -37.712 | -36.7037 | 25.2539 |  | 50.799 | -80.8431 | 42.8413 | 21.8953 | 21.3185 | 8.88 | -27.599 | 24.2 | 9.108 | -22 | 10.9273 | 163.8494 | 6.1572 | 6.3763 | 10.6967 | 4.1935 | 6.1549 | 8.187 | [5 empty] | -8.88 | 26.4 | 13.748 | 0.264 | -40.83 | -40.97 | -71.62 | 41.17 | 41.35 | 12.6672 | -1.3042 | 58.315 | 59.9441 | 25.0467 | 0 | -54.8297 | 7.0565 | 7.5909 |  | 76.6247 | -5.2346 | -26.2896 | -301.7936 | 33.868 | -15.6 | -16.9 | 0 | 60.0297 | -5.5834 |  | -41.6463 | 2.4126 | 5.9863 | 4.0034 | 338.7859 | 35.3709 | 35.2489 |  | 205.9253 |  | -81.436 | 85.1073 | 65.6754 | 20.48 | 14.41 | 41.81 | 60.77 | -51.5693 | -50.7656 | 131.9416 | 133.7063 | 41.2433 | -62.551 | -62.8191 | -3.7135 | -63.1776 |  |  | 6.5 | 126 | -8.85 | 20.7416 | 19.33 | 21.2095 | -10.0695 | -9.0426 | -17.6374 | -4.3213 | -21.6259 | 11.1307 | 23.88 | 52.03 | 36.3354 | 34.7214 | -25.17 |  | 63.8182 | 63.469 | -120.7314 | -0.0001 | -15.4025 | -64.7 | -63.3 | 28.5782 | 44.5404 | 42.7525 | 63.2996 | 44.33 | -3.14 | 44.415 | 124.7771 | -26.1 | -26.37 | 95.01 | 47.51 | 120.3455 | 119.8182 | -30.0572 | -30.1 | 174.2008 | 143.7027 | 139.486 | 141.3176 | 84.3717 | 70.6781 | -22.512 | 12.5131 | 150.8454 |  | -30.3457 | -28.8785 |  | -2.9792 | -2.8028 | 135.228 | -73.002 | -74.5832 | -35.5165 | 0 | -17.21 | 97.4 | 9.3307 | -44.7782 | -33.5569 | -32.8412 | 9.9483 | -68.4974 | 22.895 |  |  |  | 40.8272 | 40.309 | 39.8734 | 51.0742 | 50.9067 | -78.3696 | 32.5358 | 32.4527 | -41.9591 | -19.6469 | -52.4697 | -36.06 | 13.7777 | 0.8682 | -8.7 | 11.07 | -52.6768 | 10.3813 | -15.485 | 2.855 | 11.1431 | 5.31 | 21.1512 | 41.4257 | 13.72 | 56.6594 | 16.5 | -11.452 | 1.0069 | -1.0533 | 1.6874 |  |  | -10.7709 | -21.109 | 18.8185 | 32.8565 | 7.5297 | 7.6972 | -78.9317 | -20.9671 | 34.7302 | -46.9967 | 2.7773 |  |  | 3.852 | 197.4073 | 198.4068 | 285 | -281.8302 | -502.4814 | 510.9313 | 501.2122 | -189.3099 | -186.3818 | -63.61 | -59.0494 | 72.1227 | 75.0581 | -156.3622 | -156.3046 | 48.9256 | 48.4312 | -34.4386 | -35.0559 | 109.59 | 109.65 | 51.1 | 50.2 | 22.2737 | -1.28 | -330.9786 | 101.7303 | 101.0315 | 12 | 10.8 | -46.5 | -46.6 | 1.0172 | 0.7926 | -494.2735 | -160.109 | 359.9227 | 301.7986 | -0.0832 | -295.9873 | 300.7313 | -116.9362 | -171.5184 | -286.9719 | 103.7631 | 104.0225 | 106.2425 | -351.0835 | 172.6793 | -178.6222 | 181.2036 | -8.3044 |  | 19.44 |  |  | -18.72 | 2.56 |  | -3.5142 | -48.6931 | -16.4935 | 42.1 | 49.772 | 49.344 |  |  | 46.5459 | 47.2477 | 45.8829 |  | -10.2 | 22.0533 | 6.25 |  | -51.593 | 73.113 | 65.6973 | -51.1898 | -72.7835 | 59.3499 | 12.864 | 0.4 | -1.4 |  | 184.1354
01/05/2025 | 09:00 | 0 | 18.948 | -38.0634 | -36.0005 | 25.9767 |  | 51.9731 | -84.4933 | 44.3672 | 22.7153 | 22.2152 | 11.1 | -29.213 | 24.2 | 9.936 | -24.2 | 10.6379 | 170.1488 | 5.5355 | 5.271 | 8.9149 | 4.1417 | 1.5148 | 7.6859 | [5 empty] | -11.1 | 28.6 | 15.976 | 0.276 | -42.95 | -42.89 | -67.87 | 43.38 | 44.62 | 13.6425 | -1.6717 | 60.0295 | 62.3844 | 24.9322 | 0 | -59.5328 | 26.8189 | 31.7477 |  | 74.6153 | -2.0938 | -11.9307 | -333.7027 | 33.5475 | -15.2 | -16.7 | 0 | 65.6157 | -5.5253 |  | -46.3072 | 2.6206 | 6.0934 | 4.2053 | 372.6614 | 41.5357 | 41.6578 | -184.7916 | 365.3818 |  | -107.8978 | 109.3984 | 68.8988 | 21.33 | 15.92 | 44.09 | 63.05 | -52.1051 | -51.5693 | 130.3271 | 128.7018 | 39.0824 | -73.2558 | -73.9326 | -3.0679 | -62.6625 |  |  | 12.9 | 128.3 | -9.45 | 20.1759 | 18.0429 | 20.5138 | -10.9226 | -8.9417 | -14.6326 | -9.3797 | -18.3506 | 11.5425 | 26.74 | 52.94 | 37.7417 | 35.6003 | -25.64 | -2.8887 | 61.7319 | 61.5038 | -104.354 | 0 | -15.5898 | -68.1 | -69.3 | 29.0286 | 47.4701 | 43.6918 | 66.8152 | 46.7 | -2.69 | 43.443 | 105.2035 | -25.18 | -25.51 | 95.16 | 51.04 | 105.4545 | 100.8182 | -37.5713 | -37.9182 | 164.0234 | 134.6555 | 130.8691 | 132.7263 | 67.9373 | 57.6936 | -22.917 | 198.2448 | 79.8074 |  | -19.3441 | -18.4049 |  | -14.9455 | -14.9638 | 113.712 | -57.4333 | -58.0064 | -22.7665 | 0 | -17.76 | 70.7 | 9.5319 | -66.6688 | -30.904 | -30.2869 | 5.0269 | -50.0112 | 18.7408 | 0 | 0 | 0 | 41.2266 | 41.3089 | 0 | 51.9115 | 51.2416 | -60.9541 | 38.5092 | 38.9019 | -28.435 | 0 | -48.4706 | -36.36 | 13.9681 | 0.845 | -8.76 | 12.85 | -48.9407 | 8.1885 | -15.305 | 4.2 | 11.0312 | 5.33 | 7.2061 | 28.7703 | 14.81 | 58.1608 | 15 | -11.3491 | 1.3809 | -1.5557 | 1.6854 |  |  | -10.8937 | -21.989 | 20.471 | 33.8649 | 7.6189 | 7.6395 | -80.4316 | -21.7253 | 34.8867 | -49.5262 | 3.0106 | 1.3086 | 0.9387 | 4 | 194.5408 | 194.6716 | 285.8 | -285.5074 | -505.299 | 508.1589 | 509.6373 | -183.8921 | -185.6822 | -67.2648 | -62.9333 | 70.2563 | 70.5835 |  |  | 56.5722 | 56.5173 | -33.6376 | -34.0455 | 101.61 | 103.07 | 50.3 | 50.4 | 22.09 | -5.44 |  | 98.7476 | 100.0815 | 11.6 | 9.1 | -51.6 | -51.7 |  |  | -499.5882 |  | 363.662 | 289.6246 |  |  |  |  | -174.8555 | -285.8352 | 102.9626 | 104.8433 | 128.0816 | -353.4198 | 180.5623 | -170.9995 | 173.9362 | -9.2273 |  | 19.36 |  |  | -19.44 | 2.4 |  | -2.8122 | -49.279 | -15.7916 | 42.3 | 46.265 | 46.311 |  |  | 47.449 | 47.0758 | 46.8605 |  | -7 | 21.2156 | 6.54 |  | -53.3633 | 76.7918 | 68.4155 | -53.0813 | -75.1195 | 60.5653 | 12.701 | -2.2 | 0.8 |  | 181.7549
01/05/2025 | 09:30 | 0 | 19.1914 | -38.8682 | -35.8832 | 26.4076 |  | 52.5527 | -82.5321 | 46.6753 | 23.5473 | 23.185 | 22.2 | -31.702 | 26.4 | 9.936 | -26.4 | 10.8296 | 166.7612 | 6.7068 | 6.6622 | 10.7024 | 4.3145 | 4.6029 | 7.8591 | [5 empty] | -22.2 | 30.8 | 15.579 | 0.273 | -33.74 | -33.83 | -81.24 | 33.97 | 33.89 | 10.4292 | 10.638 | 61.9869 | 64.0273 | 20.0138 | -37.3746 | -36.9653 | 10.3498 | 9.5368 |  | 78.0982 | -4.7111 | -26.3274 | -278.19 | 33.362 | -15.5 | -16.7 | 41.3919 | 41.3413 | -5.4797 |  | -88.1485 | 3.2057 | 6.7397 | 4.5861 | 316.4768 | 56.0014 | 56.2456 | -194.8423 | 348.028 |  | -87.2674 | 88.26 | 72.1222 | 21.6 | 16.35 | 45.9 | 64.26 | -57.1955 | -58.2672 | 131.6222 | 132.6593 | 28.6698 | -72.8668 | -73.3335 | 0 | -65.5321 |  |  | 16 | 131 | -9.54 | 23.1505 | 21.9265 | 23.0708 | -2.8553 | -2.5861 | -15.0851 | -17.6351 | -17.155 | 12.0964 | 31.46 | 55.31 | 39.6167 | 37.3581 | -26.64 |  | 64.9022 | 65.17 | -116.6524 | -0.0002 | -16.2874 | -72.5 | -72.3 | 27.106 | 49.2279 | 50.2668 | 70.3308 | 49.29 | -4.56 | 45.0765 | 114.1865 | -24.93 | -25.24 | 102.59 | 52.28 | 112.9273 | 113.1636 | -38.4107 | -38.4455 | 177.3521 | 145.9517 | 139.8249 | 142.1197 | 70.6013 | 56.762 | -24.296 | 206.662 | 66.3126 |  | -17.6134 | -16.1563 |  | -13.2582 | -11.3366 | 139.836 | -58.4727 | -59.4086 | -28.9973 | 17.84 | -16.89 | 63.1 | 10.1528 | -66.9017 | -31.6199 | -30.6801 | 4.1494 | -54.5812 | 20.1912 |  |  |  | 41.2266 | 41.3089 | 0 | 57.7724 | 57.1026 | -67.8198 | 40.0345 | 40.2906 | -36.1676 | -16.149 | -47.8846 | -37.5 | 13.6117 | 0.8219 | -8.81 | 13.14 | -47.5763 | 6.72 | -15.301 | 4.157 | 10.8857 | 6.52 | 16.9221 | 37.3143 | 14.22 | 59.797 | 15.4 | -11.0965 | 1.0812 | -1.2638 | 1.7896 |  |  | -11.6429 | -22.4056 | 19.4255 | 34.2851 | 7.9365 | 8.056 | -82.0308 | -22.0321 | 34.0553 | -49.2785 | 2.8648 | 2.0215 | 1.7508 | 4 | 185.8889 | 184.5298 | 282.9 | -283.146 | -500.9118 | 508.0476 | 499.7382 | -179.5277 | -177.9789 | -63.2947 | -59.801 | 71.0856 | 69.9606 |  |  | 59.1211 | 58.4509 | -18.5022 | -18.359 | 92.76 | 93.64 | 51.8 | 52.5 | 22.2737 | -38.96 |  | 96.4931 | 97.7305 | 12.8 | 8 | -53.3 | -53.4 |  | 0.9312 | -495.1696 |  | 319.2697 | 277.4506 |  |  |  |  | -160.1999 | -254.4851 | 108.887 | 110.2918 | 149.2981 | -312.9352 | 162.5518 | -150.531 | 151.2394 | -8.1204 |  | 21.76 |  |  | -20.64 | 4.56 |  | -4.686 | -45.9373 | -15.2331 | 42.1 | 49.525 | 49.302 |  |  | 46.7196 | 46.1048 | 45.9751 |  | -7.6 | 20.6753 | 6.61 |  | -49.7999 | 74.8607 | 64.7899 | -49.1794 | -73.114 | 58.7101 | 14.1094 | -1.3 | 0.2 |  | 177.2562
01/05/2025 | 10:00 | 0 | 19.1795 | -38.4324 | -35.5289 | 29.656 |  | 58.913 | -93.2507 | 48.2445 | 24.7972 | 24.3119 | 19.98 | -32.949 | 28.6 | 10.764 | -28.6 | 10.715 | 186.5684 | 6.4629 | 6.3386 | 10.2218 | 3.9167 | 4.8162 | 7.2226 | [5 empty] | -19.98 | 30.8 | 15.834 | 0.275 | -33.62 | -33.78 | -83.78 | 33.97 | 34.26 | 10.0645 | 12.1055 | 62.8941 | 65.5155 | 22.0581 | -38.7142 | -38.0008 | 8.2124 | 9.4262 |  | 81.1793 | -5.2346 | -27.0587 | -300.5445 | 33.4277 | -15.4 | -16.8 | 42.2528 | 41.5725 | -5.5073 |  | -93.1213 | 3.2894 | 6.8273 | 4.7545 | 336.2223 | 62.5934 | 61.6779 | -216.7191 | 362.9934 |  | -95.2092 | 96.6936 | 74.3177 | 22 | 17.46 | 47.9 | 66.64 | -55.9899 | -55.588 | 133.3335 | 134.4611 | 28.0399 | -77.9919 | -78.0983 |  | -67.0594 |  |  | 16.3 | 132.5 | -9.7 | 22.1866 | 21.4082 | 22.272 | -1.5126 | -0.9438 | -12.6359 | -23.2985 | -14.4037 | 11.8926 | 34.17 | 57.23 | 41.0229 | 38.6765 | -27.33 |  | 67.8998 | 66.9536 | -115.6469 | -0.0001 | -16.415 | -76.3 | -76.2 | 27.3642 | 51.5717 | 50.7365 | 72.6746 | 51.39 | -4.36 | 44.3745 | 116.7366 | -24.98 | -25.31 | 102.07 | 53.79 | 112.0182 | 110.4909 | -39.8276 | -39.8364 | 179.7679 | 150.2668 | 144.0951 | 144.7909 | 66.9995 | 55.4532 | -24.21 | 229.4205 | 13.2372 |  | -19.1355 | -16.7667 |  | -28.0885 | -30.3549 | 149.052 | -55.3014 | -58.5626 | -15.123 | 16.77 | -11.45 | 67.7 | 10.4895 | -103.1768 | -31.9515 | -30.9277 | 5.687 | -35.9409 | 8.6475 |  |  |  | 39.4829 | 41.1816 | 39.1473 | 56.6002 | 55.9304 | -51.744 | 41.0274 | 40.819 | -25.2807 | 0 | -46.2074 | -34.55 | 13.8729 | 0.8328 | -8.7 | 13.12 | -45.7964 | 9.6793 | -15.131 | 4.323 | 11.3082 | 7.15 | 4.7489 | 25.2387 | 14.47 | 59.2221 | 16.7 | -11.0104 | 1.4673 | -1.5505 | 1.8065 |  |  | -11.8376 | -22.6026 | 18.8277 | 35.8817 | 6.828 | 6.9082 | -79.0905 | -22.0837 | 34.3695 | -50.9736 | 2.97 | 2.6466 | 2.3837 |  | 178.0726 | 177.0642 | 284.5 | -280.0574 | -484.9511 | 490.4856 | 485.3032 | -168.4484 | -170.4176 | -64.5409 | -60.0824 | 71.7079 | 68.3718 | -147.8296 | -142.6684 | 52.4633 | 51.6722 | -9.8328 | -8.8715 | 95.09 | 94.86 | 52 | 52.8 | 22.2951 | -64 |  | 93.2317 | 92.8303 | 10.5 | 10.4 | -50.4 | -50.4 | 1.2124 | 0.8636 | -478.1163 |  | 298.8801 | 265.2765 |  |  |  |  | -146.337 | -235.0378 | 107.0358 | 108.4796 | 134.3999 | -291.954 | 152.5589 | -141.1129 | 143.3773 | -9.0433 |  | 21.92 |  |  | -21.76 | 5.76 |  | -6.7063 | -44.8539 | -15.4986 | 43.9 | 50.857 | 50.738 |  |  | 46.7093 | 46.8578 | 45.2843 |  | -10.4 | 20.3021 | 6.57 |  | -52.1262 | 74.7388 | 65.8487 | -51.4887 | -72.9838 | 59.3021 | 13.458 | 1.3 | -2.4 |  | 176.0424
01/05/2025 | 10:30 | 0 | 19.6082 | -39.0223 | -34.9936 | 29.957 |  | 59.5404 | -95.0551 | 49.6361 | 25.1052 | 24.7973 | 17.76 | -31.849 | 26.4 | 9.108 | -26.4 | 11.1239 | 191.9278 | 6.4232 | 6.6446 | 10.4977 | 4.0709 | 5.5509 | 6.5907 | [5 empty] | -15.54 | 30.8 | 14.055 | 0.264 | -34.07 | -34.03 | -81.09 | 34.45 | 34.24 | 10.2247 | 12.165 | 63.474 | 65.6843 | 19.0492 | -38.5802 | -37.7091 | 8.2799 | 8.6281 |  | 80.9114 | -5.2346 | -28.6781 | -297.0958 | 33.5446 | -15.4 | -16.8 | 41.7376 | 41.6168 | -5.7034 |  | -92.1039 | 3.657 | 6.6015 | 4.4849 | 329.02 | 63.0207 | 62.9291 | -213.1856 | 369.9869 |  | -104.0735 | 106.0037 | 75.3756 | 22.48 | 18.17 | 49.4 | 67.42 | -57.9992 | -57.5974 | 137.9106 | 138.7728 | 32.6329 | -82.2417 | -81.5353 |  | -66.3595 |  |  | 21.6 | 130.6 | -10.13 | 22.5931 | 21.3932 | 22.6304 | -0.4874 | 0.2774 | -14.2153 | -23.2544 | -16.514 | 12.2593 | 35.86 | 56.54 | 41.9604 | 39.5554 | -27.72 |  | 65.2972 | 64.6818 | -109.7548 | -0.0001 | -16.8872 | -78.3 | -77.7 | 28.6386 | 53.3295 | 51.6757 | 75.0183 | 52.98 | -4.12 | 44.091 | 106.4211 | -24.82 | -24.98 | 103.35 | 55.11 | 108.1273 | 107.5636 | -44.7957 | -45.0364 | 178.9819 | 143.0143 | 139.7116 | 140.9701 | 65.2135 | 51.7775 | -25.172 | 225.3045 | 8.02 |  | -17.1438 | -14.8501 |  | -40.8402 | -38.9109 | 155.196 | -61.405 | -62.3582 | -19.274 | 0 | -16.49 | 117.7 | 11.0561 | -120.2572 | -31.5035 | -30.7613 | 6.609 | -51.826 | 8.2719 |  |  |  | 39.4907 | 40.0753 | 38.2666 | 57.605 | 58.7772 | -58.1073 | 46.9558 | 46.7189 | -30.6468 | 0 | -45.9364 | -34.95 | 13.9681 | 0.8573 | -8.62 | 13.15 | -45.0644 | 9.5194 | -15.118 | 4.335 | 11.0578 | 8.36 | 9.4545 | 30.5226 | 15.6 | 60.9058 | 17.8 | -10.1325 | 1.7605 | -1.8365 | 1.8393 |  |  | -12.8362 | -23.0355 | 20.3658 | 35.5455 | 9.224 | 9.3423 | -83.608 | -21.3616 | 34.1114 | -49.655 | 3.1889 | 2.9884 | 2.6368 | 4 | 176.9608 | 175.3558 | 284.1 | -283.3823 | -488.62 | 493.2229 | 489.3791 | -170.2489 | -168.9297 | -66.8855 | -63.667 | 71.6195 | 71.5246 | -138.9499 |  | 50.7384 | 49.6287 | -20.5197 | -20.6862 | 90.68 | 90.28 | 51.8 | 51.6 | 22.2118 | -45.36 |  | 82.3266 | 81.9344 | 12.2 | 10.3 | -48.1 | -48.2 | 1.3295 | 1.3399 | -481.9488 |  | 296.794 | 253.1025 |  |  |  |  | -142.4551 | -232.9397 | 110.0008 | 109.0757 | 132.3479 | -284.8936 | 143.5282 | -142.0976 | 143.3149 | -8.2522 |  | 20.64 |  |  | -20.24 | 4.96 |  | -4.6555 | -45.3513 | -15.6146 | 43.4 | 51.675 | 50.023 |  |  | 45.9494 | 46.042 | 45.6146 |  | -10.4 | 19.8689 | 6.82 |  | -53.1329 | 76.8947 | 68.4152 | -53.6761 | -76.1627 | 62.8201 | 12.9596 | 1.8 | -2 |  | 177.5792
01/05/2025 | 11:00 | 0 | 19.7131 | -39.4863 | -34.4179 | 29.6889 |  | 59.3339 | -93.6442 | 50.7234 | 25.7812 | 25.0594 | 22.2 | -33.451 | 28.6 | 11.592 | -28.6 | 10.8418 | 189.4552 | 6.2021 | 6.471 | 10.5846 | 4.1044 | 5.7452 | 7.1047 | [5 empty] | -22.2 | 33 | 21.747 | 0.305 | -38.42 | -38.27 | -74.17 | 39.01 | 39.16 | 10.2432 | 11.7011 | 64.1104 | 66.2491 | 14.586 | -41.6613 | -41.0097 | 28.458 | 26.6366 |  | 76.3568 | -2.0938 | -10.9612 | -314.7212 | 33.331 | -15.2 | -16.6 | 45.6331 | 45.4249 | -5.584 |  | -95.6623 | 3.866 | 6.9121 | 4.705 | 350.8102 | 60.6708 | 59.9689 | -208.6052 | 383.9226 |  | -124.1026 | 127.1264 | 74.4275 | 22.21 | 18.35 | 49.92 | 67.14 | -54.9182 | -55.0522 | 139.0514 | 138.3365 | 38.4279 | -88.3367 | -89.534 |  | -70.2959 |  |  | 17.1 | 139.2 | -10.22 | 18.6741 | 17.6752 | 18.6013 | -7.4053 | -6.0477 | -11.6153 | -18.8916 | -14.0086 | 12.5352 | 35.09 | 59.75 | 42.4292 | 40.4343 | -28.24 |  | 70.732 | 69.0593 | -109.7175 | -0.0001 | -17.12 | -78.9 | -79.2 | 30.3854 | 54.5013 | 50.7365 | 77.3621 | 54.14 | -3.5 | 44.658 | 110.3188 | -25.12 | -25.37 | 108.5 | 56.34 | 111.9455 | 107.5455 | -43.1912 | -42.7818 | 180.6368 | 149.5165 | 143.9747 | 146.7689 | 53.7919 | 37.9697 | -25.483 | 219.7796 | 23.6136 |  | -19.1342 | -16.2912 |  | -25.6385 | -25.9456 | 115.248 | -68.0611 | -68.5976 | -4.4984 | 0 | -14.9 | 82.3 | 10.972 | -94.3262 | -31.5869 | -31.1605 | 5.8881 | -42.679 | 0 |  |  |  | 39.1015 | 39.1853 | 37.5071 | 54.5908 | 54.5908 | -62.7961 | 44.7934 | 44.4572 | -34.9185 | -11.8542 | -47.2547 | -35.21 | 13.9681 | 0.7999 | -8.64 | 12.85 | -47.5392 | 9.4367 | -15.088 | 4.06 | 11.0879 | 8.24 | 13.7736 | 34.2775 | 15 | 61.5786 | 19.7 | -12.1485 | 1.5549 | -1.717 | 1.8683 |  |  | -11.6096 | -25.0981 | 18.8808 | 39.411 | 7.655 | 7.6221 | -88.0112 | -23.0711 | 34.9459 | -52.3196 | 3.2935 | 3.2325 | 2.795 | 4.3989 | 179.5914 | 178.3016 | 286.2 | -284.5077 | -493.1818 | 497.424 | 495.6192 | -171.2779 | -171.4965 | -66.2225 | -62.4072 | 71.8702 | 70.2558 |  |  | 53.2982 | 53.1444 | -20.3826 | -20.661 | 92.57 | 92.37 | 50.5 | 51.8 | 22.4382 | -26.48 | -316.1899 | 89.2242 | 88.8283 | 13.3 | 10.3 | -48.7 | -48.3 | 1.5063 |  | -489.9828 | -6.9299 | 291.3719 | 240.9285 | -7.2338 | -232.9633 | 234.5745 | -134.6757 | -139.4171 | -230.4995 | 115.7583 | 114.6618 | 139.1285 | -287.7075 | 143.5187 | -143.6649 | 143.0158 | -8.4884 |  | 22.16 |  |  | -21.92 | 5.84 |  | -6.0624 | -45.6443 | -15.938 | 43.1 | 49.436 | 48.026 |  |  | 46.1885 | 46.3488 | 45.9731 |  | -9.4 | 19.7255 | 7.22 |  | -54.6831 | 76.4544 | 66.9623 | -53.9911 | -74.8756 | 60.8372 | 13.3288 | 1.6 | -0.4 |  | 178.8261
01/05/2025 | 11:30 | 0 | 19.7498 | -39.9582 | -33.9229 | 30.9938 |  | 61.4071 | -98.6644 | 52.1568 | 26.3512 | 25.8053 | 17.76 | -34.641 | 28.6 | 11.592 |  | 10.976 | 200.3514 | 6.6051 | 6.7727 | 11.3366 | 3.8743 | 5.0771 | 6.9456 | [5 empty] | -17.76 | 33 | 15.328 | 0.268 | -40.71 | -40.89 | -71.12 | 41.06 | 41.2 | 10.7472 | 11.7433 | 66.2792 | 68.1308 | 16.3805 | -42.8669 | -42.0645 | 28.0033 | 27.4684 |  | 78.6341 | -2.0938 | -11.6302 | -329.3304 | 33.2986 | -15.6 | -16.8 | 46.9002 | 46.5475 | -5.8719 |  | -94.6628 | 4.141 | 7.3187 | 4.9771 | 367.1986 | 65.1875 | 65.6758 | -230.0016 | 390.3881 |  | -102.4692 | 104.8432 | 76.5132 | 22.71 | 18.93 | 50.94 | 68.25 | -60.4105 | -60.2765 | 141.8199 | 142.5933 | 37.5468 | -87.6775 | -88.3658 |  | -74.2592 |  |  | 10.3 | 150.4 | -10.48 | 19.3309 | 17.8287 | 18.9768 | -4.2388 | -3.5131 | -9.585 | -24.5999 | -10.7098 | 12.6201 | 37.61 | 60.46 | 43.3667 | 41.3132 | -28.78 | -2.7631 | 75.2844 | 74.7241 | -130.1208 | -0.0001 | -17.4754 | -79.2 | -79.4 | 30.5338 | 55.0873 | 54.024 | 77.3621 | 54.82 | -4.55 | 45.198 | 128.5573 | -23.11 | -23.6 | 102.54 | 56.89 | 128.6727 | 124.4545 | -42.0925 | -40.7273 | 190.9433 | 159.5763 | 153.3244 | 157.2442 | 43.0522 | 26.8017 | -26.851 | 240.9584 | 4.7741 |  | -17.3757 | -14.5918 |  | -33.1186 | -31.5651 | 107.568 | -60.3995 | -59.8586 | 8.0311 | 0 | -5.64 | 86 | 11.3749 | -109.249 | -33.8893 | -33.0556 | 8.2381 | -24.4783 | -10.1607 |  |  |  | 38.0255 | 38.3866 | 36.8708 | 59.1121 | 58.6097 | -58.9446 | 43.6315 | 43.4854 | -33.0511 | -13.4415 | -44.5374 | -34.31 | 13.3846 | 0.8682 | -8.63 | 13.19 | -46.1666 | 9.5956 | -14.915 | 4.235 | 10.5784 | 9.19 | 14.2531 | 32.7938 |  | 62.6874 | 18.8 | -12.5195 | 1.7447 | -1.7326 | 1.9283 |  |  | -12.0543 | -25.889 | 20.5763 | 40.9236 | 7.9676 | 8.0166 | -91.7147 | -22.8677 | 35.7486 | -52.7827 | 3.3944 | 3.7892 | 3.47 | 5 | 174.4403 | 173.7997 | 282.5 | -281.9446 | -487.5765 | 488.2915 | 484.0372 | -167.7165 | -165.0757 | -62.2347 | -57.5411 | 73.1088 | 70.1839 |  |  | 48.8267 | 48.8487 | -16.3436 | -16.118 | 90.34 | 90.12 | 53.2 | 52.7 | 22.3763 | -39.44 | -336.4938 | 92.3604 | 91.0258 | 12.2 | 12.6 | -46.4 | -45.9 |  | 1.2043 | -478.035 | 15.8999 | 282.5308 | 231.5952 | -8.1964 | -224.8188 | 228.0881 | -125.4553 | -130.4435 | -221.869 | 118.2884 | 116.4636 | 128.196 | -274.4993 | 132.4906 | -138.3703 | 141.7148 | -7.6452 |  | 22.64 |  |  | -22.24 | 7.2 |  | -8.0278 | -43.859 | -15.5261 | 42.1 | 49.798 | 49.552 |  |  | 45.7617 | 45.229 | 47.1286 |  | -14 | 18.8053 | 7.31 |  | -49.4938 | 72.9851 | 63.0492 | -49.507 | -71.9023 | 57.327 | 14.39 | 4.9 | -5.1 |  | 179.6405
01/05/2025 | 12:00 | 0 | 19.2961 | -38.6727 | -33.9739 | 31.4353 |  | 62.8948 | -100.6067 | 52.5861 | 26.9472 | 26.1753 | 22.2 | -35.578 | 30.8 | 11.592 | -30.8 | 11.1346 | 205.4124 | 6.6214 | 6.8419 | 11.2706 | 3.652 | 5.5399 | 7.0015 | [5 empty] | -19.98 | 33 | 14.495 | 0.261 | -34.77 | -35.06 | -80.07 | 35.18 | 35.29 | 10.6298 | 11.8052 | 66.2376 | 68.1896 | 14.0481 | -38.5802 | -37.8923 | 7.292 | 7.6082 |  | 80.2416 | -5.2346 | -28.2077 | -295.1869 | 33.1539 | -15.7 | -16.6 | 42.2631 | 42.284 | -5.938 |  | -89.298 | 4.0222 | 7.2308 | 4.873 | 334.1776 | 71.7185 | 71.7185 | -234.0436 | 375.4966 |  | -93.1023 | 95.0177 | 77.7208 | 22.18 | 19.21 | 51.97 | 68.18 | -63.6254 | -63.4915 | 143.7653 | 144.0804 | 36.9131 | -85.6451 | -85.1799 |  | -70.3971 |  |  | 18.1 | 142.8 | -10.34 | 22.2675 | 22.8936 | 23.0406 | 3.622 | 4.7883 | -13.6775 | -28.2629 | -16.9615 | 12.8003 | 39.22 | 59.86 | 44.3042 | 41.7526 | -29.52 |  | 69.8681 | 70.0499 | -119.751 | -0.0001 | -17.9491 | -80.2 | -80.9 | 29.968 | 55.6732 | 53.5543 | 78.5339 | 55.41 | -4.26 | 44.658 | 117.5567 | -24.53 | -24.81 | 112.55 | 57.63 | 119.5273 | 114.2545 | -48.1115 | -47.1909 | 184.2866 | 153.7002 | 149.1486 | 151.1878 | 44.4641 | 29.5006 | -26.042 | 245.81 | -29.2052 |  | -18.329 | -16.0235 |  | -45.7761 | -42.3185 | 156.732 | -67.4839 | -68.9152 | 2.065 | 0 | -7.19 | 123.3 | 11.5351 | -133.8515 | -32.18 | -31.4441 | 7.9411 | -26.7155 | -7.7971 | 0 | 0 | 0 | 36.8118 | 37.0244 | 36.0407 | 63.2985 | 62.7961 | -58.1073 | 48.8373 | 49.1939 | -30.0356 | -11.3997 | -42.8309 | -34.69 | 13.3797 | 0.845 | -8.68 | 13.91 | -43.4034 | 9.0684 |  | 4.169 | 10.6008 | 8.76 | 10.9931 | 29.2384 | 15.28 | 59.8321 | 18.7 | -11.005 | 1.9301 | -2.0265 | 1.9281 |  |  | -12.7353 | -24.979 | 17.7116 | 39.6631 | 8.763 | 7.1557 | -86.2812 | -22.2457 | 34.8916 | -51.6665 | 3.4521 | 3.5646 | 3.238 | 4.619 | 166.3654 | 166.8924 | 281.6 | -279.4853 | -477.0771 | 478.7441 | 479.8506 | -161.1719 | -158.2887 | -67.4303 | -62.799 | 72.9348 | 72.5922 | -132.2693 | -134.8411 | 51.7491 | 52.2875 | -0.1134 | -0.1757 | 90.07 | 90.28 | 50.5 | 51 |  | -68.32 | -329.583 | 96.0918 | 95.6886 | 10.6 | 11.4 | -48.1 | -48.1 | 1.4331 |  | -470.205 | 45.8786 | 266.1468 | 217.4272 | -11.7706 | -216.466 | 211.6261 | -136.38 | -131.0858 | -208.5974 | 104.8667 | 108.0097 | 132.629 | -257.7702 | 136.6927 | -122.6266 | 123.216 | -8.6477 |  | 24.8 |  |  | -24.16 | 7.6 |  | -8.4672 | -43.3616 | -15.6146 | 41.3 | 48.376 | 46.564 |  |  | 46.1195 | 46.1044 | 47.6472 |  | -8.9 | 19.1001 | 7.43 |  | -51.4333 | 76.0619 | 68.6536 | -52.4522 | -75.4587 | 62.225 | 12.7621 | 1.3 | -0.5 |  | 181.42
01/05/2025 | 12:30 | 0 | 19.1002 | -38.1726 | -33.0529 |  |  | 62.7516 | -102.2222 | 53.144 | 27.2352 | 26.552 | 22.2 | -33.499 | 28.6 | 11.592 | -28.6 | 10.954 | 207.192 | 6.7137 | 6.8213 | 10.9117 | 3.992 | 5.5801 | 6.2476 | [5 empty] | -22.2 | 33 | 19.879 | 0.292 | -37.03 | -37.07 | -81.24 | 37.32 | 37.41 | 10.9013 | 11.7463 | 66.4403 | 68.5822 | 17.6413 | -39.25 | -38.5216 | 6.7218 | 6.8512 |  | 83.4566 | -5.758 | -29.0864 | -307.2993 | 33.5937 | -16 | -17 | 43.172 | 42.8762 | -5.9811 |  | -89.2126 | 3.7668 | 7.3258 | 4.7951 | 342.8753 | 73.0308 | 73.397 | -242.6863 | 382.8813 |  | -82.1138 | 84.5118 | 78.6389 | 21.79 | 19.1 | 53.05 | 68.79 | -65.6348 | -65.5008 | 148.2972 | 149.6226 | 37.6769 | -84.1767 | -85.5547 |  | -71.5556 |  |  | 19.3 | 146.8 | -10.36 | 23.9701 | 22.4276 | 23.2185 | 5.4223 | 6.2795 | -14.5049 | -29.79 | -16.8559 | 13.06 | 38.39 | 60.88 | 44.3042 | 42.1921 | -29.78 |  | 71.9233 | 70.4604 | -124.3225 | -0.0001 | -17.9637 | -82.5 | -82.5 | 30.369 | 56.8451 | 54.4936 | 79.7058 | 56.05 | -4.36 | 44.523 | 123.9395 | -22.63 | -22.83 | 102.77 | 57.47 | 123.3636 | 123.7091 | -48.6821 | -47.2182 | 188.2273 | 155.3282 | 149.5417 | 152.0116 | 42.1106 | 27.6654 | -25.36 | 257.2491 | -40.8973 |  | -25.7124 | -23.728 |  | -53.3718 | -50.6134 | 145.98 | -67.8587 | -68.7428 | 4.4154 | 17.13 | -15.96 | 90.1 | 11.6845 | -149.8616 | -32.8119 | -31.9226 | 8.8647 | -27.9778 | -9.3601 |  |  |  | 38.5402 | 39.0834 | 37.4442 | 66.1452 | 65.4754 | -62.1263 | 49.7417 | 50.1186 | -33.1075 | -11.215 | -49.0785 | -33.4 | 13.8753 | 0.8927 | -8.78 | 11.48 | -49.167 | 9.2766 | -14.738 | 4.176 | 10.531 | 7.48 | 11.2649 | 33.2592 |  | 59.399 | 19.6 | -11.9035 | 2.0235 | -2.0703 | 1.9323 |  |  | -13.3228 | -25.3994 | 18.4321 | 39.495 | 8.0736 | 8.141 | -86.4878 | -21.4846 | 35.693 | -50.5808 | 4.2349 | 3.506 | 3.122 | 5 | 168.2098 | 166.9456 | 285.4 | -283.0929 | -470.8397 | 475.2345 | 475.1494 | -160.5309 | -162.2307 | -66.5311 | -61.5399 | 69.7663 | 69.9379 |  |  | 57.4072 | 56.5722 | -14.0733 | -14.2359 | 77.72 | 76.8 | 50.9 | 51 | 22.3143 | -44.64 | -320.0573 | 99.5992 | 100.0665 | 12.8 | 9.1 | -52.7 | -52.9 |  | 1.2518 | -463.5368 | 67.0273 | 283.4164 | 227.6369 | -19.6468 | -225.0346 | 219.1413 | -154.7818 | -137.157 | -222.6849 | 109.6803 | 110.7663 | 156.8326 | -271.6396 | 140.7449 | -129.6903 | 131.5452 | -8.6203 |  | 23.36 |  |  | -23.44 | 7.2 |  | -6.9718 | -44.5609 | -15.877 | 41 | 46.924 | 46.939 |  |  | 48.1528 | 47.1394 | 47.3583 |  | -8.4 | 19.6713 | 7.44 |  | -51.9551 | 76.444 | 67.168 | -51.8316 | -74.1726 | 61.4238 | 12.6142 | -1.2 | 1.4 |  | 182.0874
01/05/2025 | 13:00 | 0 | 19.3599 | -39.1048 | -32.324 | 31.0737 |  | 62.0807 | -106.2336 | 52.138 | 26.8872 | 26.1962 | 19.98 | -31.776 | 26.4 | 10.764 | -26.4 | 10.8836 | 215.889 | 6.1514 | 6.0515 | 10.1344 | 4.0536 | 4.7528 | 6.5412 | [5 empty] | -19.98 | 30.8 | 19.412 | 0.293 | -41.18 | -41.06 | -72.8 | 40.9 | 41.35 | 10.2639 | 11.7685 | 65.2651 | 67.724 | 18.6322 | -42.3311 | -42.1044 | 22.2891 | 22.9152 |  | 79.0359 | -2.6173 | -11.6971 | -331.3419 | 33.0675 | -15.6 | -16.8 | 47.3865 | 46.5223 | -5.6149 |  | -95.0508 | 3.8993 | 6.5619 | 4.5118 | 361.6442 | 75.2586 | 75.3807 | -258.0825 | 393.0865 |  | -85.909 | 87.8359 | 79.5271 | 21.43 | 18.92 |  | 69.51 | -68.5819 | -68.4479 | 151.349 | 152.1315 | 36.5808 | -86.7599 | -86.2254 |  | -70.0561 |  |  | 27.9 | 137.2 | -10.6 | 26.0085 | 24.7726 | 26.1175 | 9.4807 | 10.065 | -13.6967 | -36.6115 | -14.4926 | 13.0528 | 41.93 | 58.06 | 44.3042 | 42.1921 | -29.55 |  | 69.8524 | 68.4835 | -114.0128 | -0.0001 | -17.9308 | -82.7 | -83 | 29.9734 | 56.8451 | 53.5543 |  |  | -3.87 | 43.4835 | 111.5988 | -22.36 | -22.45 | 106.01 | 58.05 | 107.9091 | 108.4182 | -56.1152 | -54.8636 | 177.9992 | 147.803 | 142.3485 | 144.3916 | 28.8821 | 12.3949 | -25.917 | 272.9482 | -95.1998 |  | -25.0554 | -23.3126 |  | -56.778 | -51.9567 | 142.908 | -69.0481 | -70.9882 | 14.2329 | 0 | -15.54 | 99.4 | 11.2665 | -154.9396 | -27.9845 | -26.9373 | 0.355 | -5.2224 | -23.657 |  |  |  | 39.0258 | 39.3844 | 38.1372 | 68.4896 | 68.6571 | -65.9778 | 57.4774 | 57.1775 | -34.1256 | -13.6634 | -47.892 | -34.45 | 13.9681 | 0.8682 | -8.73 | 12.34 | -48.072 | 9.2655 | -14.927 | 4.22 | 10.4568 | 7.47 | 14.6767 | 35.9884 | 14.85 | 58.9219 | 19.5 | -11.9238 | 1.5692 | -1.7375 | 1.8779 |  |  | -11.8819 | -25.7505 | 17.3866 | 39.5791 | 7.9538 | 7.9701 | -90.3103 | -21.3686 | 35.2721 | -49.5055 | 3.9084 | 3.1056 | 2.7106 | 5.1165 | 159.994 | 158.4876 | 286.6 | -284.7513 | -462.9667 | 465.0548 | 463.7488 | -153.7063 | -152.9927 | -65.0376 | -61.9323 | 69.2594 | 68.8926 | -126.8889 | -124.3165 | 54.0343 | 53.1774 | -22.9099 | -21.7075 | 70.04 | 70.29 | 51.7 | 50.8 | 22.3763 | -23.6 | -321.6533 | 95.9397 | 96.2247 | 14.8 | 8 | -50.4 | -50 | 1.3649 | 1.1792 | -456.0175 | 117.8917 | 272.6074 | 217.6582 | -27.8748 | -213.6622 | 211.3076 | -162.2167 | -124.3324 | -205.3831 | 132.7894 | 129.3554 | 169.2877 | -262.4385 | 126.1455 | -135.248 | 135.9381 | -7.593 |  | 21.28 |  |  | -20.8 | 5.44 |  | -6.3859 | -44.3564 | -16.9024 | 41.1 | 49.554 | 46.374 |  |  | 44.4662 | 44.063 | 46.1532 |  | -7.4 | 20.6149 | 7.15 |  | -53.2758 | 74.6782 | 66.9513 | -51.7423 | -73.5127 | 60.1402 | 11.7236 | -0.1 | 1 |  | 182.9269
01/05/2025 | 13:30 | 0 | 19.1346 | -37.9589 | -32.85 | 30.3948 |  | 60.9838 | -104.6262 | 51.5436 | 26.1992 | 25.7881 | 19.98 | -30.366 | 26.4 | 9.936 | -26.4 | 10.8236 | 214.1066 | 5.4529 | 5.7779 | 9.2325 | 3.9165 | 5.0773 | 6.6483 | [5 empty] | -17.76 | 28.6 | 13.89 | 0.261 | -35.08 | -35.39 | -82.27 | 35.53 | 35.67 | 10.4491 | 11.7902 | 63.7124 | 65.5796 | 15.0386 | -38.3123 | -37.6634 | 8.2381 | 8.7697 |  | 79.4378 | -5.2346 | -29.6708 | -289.9545 | 33.4263 | -16.5 | -16.7 | 42.0818 | 41.8269 | -6.3188 |  | -86.2414 | 3.7649 | 6.5014 | 4.3799 | 327.2499 | 67.7816 | 67.1712 | -219.0631 | 372.0763 |  | -112.5194 | 113.5592 | 76.5033 | 20.98 | 18.45 |  | 68.79 | -63.8934 | -64.0273 | 146.1464 | 146.4423 | 36.0471 | -88.8533 | -89.3152 |  | -68.4258 |  |  | 28.2 | 138.2 | -10.64 | 24.5051 | 22.3315 | 24.2665 | 5.3225 | 6.266 | -16.1666 | -27.6452 | -18.4367 | 13.0385 | 36.56 | 57.56 | 43.8354 | 41.3132 | -28.92 |  | 68.6488 | 68.0354 | -104.9651 | 0 | -17.5326 | -80.6 | -80.8 | 29.924 | 55.6732 | 52.615 | 78.5339 | 55.46 | -3.52 | 43.713 | 102.3708 | -22.24 | -22.58 | 103.87 | 58.69 | 103.7818 | 101.6 | -52.472 | -51.8091 | 174.1336 | 142.8357 | 137.0733 | 139.738 | 32.0101 | 17.126 | -26.348 | 227.7803 | -81.3659 |  | -24.95 | -22.8802 |  | -61.1349 | -56.5192 | 144.444 | -68.6823 | -68.441 | 14.9886 | 0 | -14.6 | 115.8 | 11.3224 | -165.1407 | -27.4493 | -26.8343 | 0.4492 | -13.077 | -21.6004 |  |  |  | 41.2462 | 42.2168 | 40.3072 | 64.6381 | 63.2985 | -63.2985 | 54.2431 | 54.1342 | -34.9595 | -12.9751 | -46.222 | -33.26 | 14.0609 | 0.8927 | -8.78 | 12.95 | -46.7659 | 9.3238 | -14.928 | 4.235 | 10.3379 | 8.27 | 14.1327 | 35.4444 | 15.24 | 60.0415 | 17.9 | -10.7798 | 1.3673 | -1.3739 | 1.8119 |  |  |  | -24.0294 | 18.5109 | 37.1421 | 7.2049 | 7.249 | -84.4135 | -21.7774 | 33.5845 | -49.531 | 3.4959 | 2.4708 | 2.1305 | 4.5586 | 164.2166 | 163.3151 | 284.5 | -283.5936 | -468.5857 | 468.9119 | 467.7155 | -157.9279 | -157.8293 | -68.4681 | -65.2644 | 70.2634 | 68.4031 |  |  | 50.6285 | 50.0023 | -21.1242 | -21.0538 | 88.04 | 87.68 | 48.6 | 49.4 | 22.6433 | -21.52 | -323.471 | 93.6521 | 93.4345 | 14.5 | 8.6 | -47.6 | -47.7 | 1.5192 |  | -456.0634 | 104.3593 | 294.0492 | 242.4006 | -34.0716 | -234.8817 | 234.8845 | -132.2776 | -139.2737 | -233.4373 | 110.3772 | 111.1475 | 129.3329 | -287.9851 | 142.8592 | -145.0982 | 145.0956 | -7.2497 |  | 21.12 |  |  | -20.88 | 5.2 |  | -5.3605 | -46.3493 | -16.5515 | 42.7 | 48.506 | 47.746 |  |  | 46.5354 | 45.3785 | 46.5786 |  | -7.8 | 20.132 | 7.04 |  | -54.0497 | 77.3717 | 70.4135 | -53.8518 | -75.8923 | 64.0641 | 10.9884 | 0.2 | 0.5 |  | 180.7566
01/05/2025 | 14:00 | 0 | 18.2081 | -36.2965 | -33.071 | 30.0555 |  | 60.1918 | -96.11 | 50.8847 | 25.7292 | 25.2142 | 17.76 | -30.014 |  | 9.936 | -26.4 | 10.9411 | 195.0986 | 5.6305 | 5.7181 | 10.1057 | 3.7748 | 5.747 | 6.8125 | [5 empty] | -17.76 | 28.6 | 13.896 | 0.26 | -38.42 | -38.51 | -72.66 | 38.86 | 38.97 | 10.6775 | 11.9845 | 62.9186 | 64.3849 | 16.7247 | -43.9386 | -43.268 | 23.9522 | 23.7927 |  | 76.0888 | -2.0938 | -14.4082 | -317.4077 | 13.6045 | -16.2 | -16.6 | 47.2141 | 47.3183 | -6.167 |  | -92.7177 | 3.4244 | 6.2782 | 4.2931 | 353.5568 | 72.1457 | 72.1152 | -253.828 | 382.3666 |  | -87.9066 | 90.4523 | 76.4334 | 20.49 | 17.91 | 51.97 | 67.57 | -64.1613 | -64.1613 | 144.112 | 146.0644 | 35.9458 | -83.0504 | -83.6407 |  | -65.5556 |  |  | 29.8 | 132.7 | -10.61 | 26.6072 | 25.654 | 26.9741 | 10.501 | 11.7015 | -13.419 | -35.1015 | -15.8976 | 12.8607 | 38.45 | 55.47 | 43.3667 | 41.3132 | -29.2 |  | 65.9625 | 65.6199 | -106.331 | 0 | -17.7465 | -81.5 | -82.3 | 29.3143 | 55.0873 | 51.2061 |  | 54.9 | -3.69 | 42.93 | 104.1234 | -22.07 | -22.33 | 109.3 | 57.94 | 103.8182 | 102.0545 | -52.7323 | -51.8 | 172.6806 | 142.2696 | 137.0694 | 138.4194 | 25.9878 | 12.2127 | -26.142 | 266.0333 | -168.3677 |  | -24.8887 | -23.036 |  | -67.6539 | -62.6681 | 159.804 | -72.1026 | -72.6263 | 21.2521 | 0 | -12.76 | 121.3 | 11.124 | -176.013 | -28.7146 | -27.9576 | 2.826 | -8.5029 | -28.9282 |  |  |  | 40.1584 | 41.1082 | 39.3454 | 64.6381 | 64.3032 | -37.3428 | 54.7755 | 54.2275 | -16.4649 | 0 | -39.447 | -27.74 | 13.8729 | 0.8719 | -8.71 | 12.81 | -39.6475 | 11.0917 | -15.097 | 4.148 | 10.2493 | 11 | -4.47 | 16.3921 | 14.64 | 59.4948 | 18.1 | -10.1792 | 1.3519 | -1.4846 | 1.791 |  |  | -11.8842 | -23.0166 | 19.8384 | 35.3775 | 7.452 | 7.4121 | -80.4371 | -21.7785 | 33.2807 | -50.0138 | 3.58 | 1.8458 | 1.5188 | 5 | 146.6471 | 145.8332 | 281.2 | -280.4264 | -434.1273 | 436.252 | 437.4362 | -141.1681 | -140.1593 | -68.5192 | -64.6813 | 71.8185 | 72.7282 |  |  | 50.6835 | 50.6065 | -23.6895 | -23.4918 | 54.81 | 54.44 | 51.6 | 52.2 | 22.3549 | -13.92 | -347.6645 | 98.2932 | 97.4837 | 14.5 | 10.2 | -47.6 | -47.5 | 1.6197 | 1.3081 | -426.439 | 189.0458 | 248.4542 | 195.2539 | -38.2205 | -188.4496 | 189.2684 | -163.3652 | -104.6117 | -184.1085 | 129.8397 | 127.8285 | 163.2678 | -237.6809 | 109.2313 | -127.4681 | 128.8025 | -7.4337 |  | 21.92 |  |  | -21.68 | 6.4 |  | -6.9139 | -43.1266 | -16.7559 | 41.3 | 50.755 | 50.75 |  |  | 46.4494 | 48.2178 | 49.2695 |  | -11.1 | 20.2366 | 6.87 |  | -55.7534 | 76.0338 | 69.2743 | -55.6208 | -75.782 | 64.7504 | 9.7764 | 1.4 | 0.1 |  | 178.6513
01/05/2025 | 14:30 | 0 | 18.4466 | -37.2406 | -33.1571 | 28.8249 |  | 57.3025 | -91.5814 | 50.201 | 25.3932 | 24.9985 | 11.1 | -29.612 | 26.4 | 9.936 | -26.4 | 10.7304 | 186.4108 | 5.8043 | 5.9162 | 9.7351 | 3.7382 | 5.3329 | 6.8625 | [5 empty] | -13.32 | 28.6 | 13.413 | 0.261 | -40.16 | -40.35 | -73.51 | 43.53 | 40.77 | 10.4255 | 12.1476 | 62.0276 | 64.5124 | 17.9531 | -45.0103 | -41.0041 | 6.4975 | 6.5639 |  | 78.6341 | -4.1876 | -22.1319 | -283.2037 | 13.4484 | -16.2 | -16.5 | 45.5339 | 45.2256 | -6.4937 |  | -80.7554 | 3.3343 | 6.2739 | 4.1076 | 318.6436 | 60.3656 | 60.3351 | -178.5387 | 371.3485 |  | -122.7036 | 124.7435 | 74.5473 | 19.89 | 17.07 | 50.9 | 66.36 | -63.0896 | -62.6877 | 146.0256 | 148.2088 | 37.8681 | -95.3751 | -95.5431 |  | -74.7661 |  |  | 8.6 | 152.1 | -10.55 | 14.5765 | 13.6694 | 14.9827 | 3.0439 | 4.8072 | -20.2362 | -19.5943 | -23.743 | 12.6903 | 35.75 | 60.53 | 42.8979 | 41.0202 | -28.92 |  | 74.8612 | 73.9995 | -119.384 | 0 | -17.5454 | -80.4 | -79.7 | 30.6711 | 54.5013 | 49.3275 | 77.3621 | 53.77 | -3.34 | 43.8885 | 119.8168 | -22.63 | -22.73 | 107.33 | 56.46 | 121.5455 | 120.4545 | -47.0054 | -45.1727 | 184.6006 | 151.3566 | 144.2465 | 147.9255 | 34.6234 | 9.371 | -26.552 | 190.5022 | -57.5798 |  | -25.7223 | -22.8622 |  | -57.7309 | -54.3931 | 116.784 | -60.4895 | -61.9489 | 13.9579 | 17.06 | -15.68 | 73.5 | 11.0657 | -157.5178 | -30.8211 | -29.6745 | 4.9487 | -17.9407 | -21.449 |  |  |  | 39.9769 | 40.9236 | 38.618 | 62.9636 | 65.308 | -67.4849 | 49.5326 | 49.0796 | -38.3996 | -17.0195 | -46.9764 | -29.64 | 16.4877 | 0.9622 | -10.52 | 11.59 | -48.112 | 10.8584 | -14.914 | 4.148 | 10.3484 | 11.02 | 16.0791 | 38.4697 | 14.03 | 62.1664 | 17.3 | -11.46 | 1.5017 | -1.4166 | 1.8086 |  |  | -11.7331 | -23.7386 | 20.471 | 36.9741 | 7.4802 | 7.6201 | -89.4979 | -21.583 | 34.3683 | -49.3734 | 3.658 | 1.25 | 0.886 | 5 | 179.0175 | 179.0477 | 285.8 | -284.8442 | -471.6042 | 472.4029 | 474.9907 | -173.0621 | -171.9331 | -62.7914 | -60.6665 | 71.2681 | 72.216 | -139.0754 | -140.287 | 55.144 | 54.1222 | -27.0405 | -27.6567 | 94.32 | 94.49 | 49.3 | 49.6 | 22.2951 | -4.64 | -320.4591 | 93.4813 | 93.9723 | 14.5 | 9.2 | -49.8 | -49.4 | 0.4112 | 0.4699 | -465.4529 | 83.0022 | 340.9916 | 272.2426 | -46.6227 | -270.2307 | 273.09 | -131.0788 | -161.326 | -272.0099 | 102.1159 | 101.8055 | 132.7732 | -330.992 | 165.4049 | -164.337 | 165.4474 | -7.409 |  | 21.04 |  |  | -21.04 | 5.2 |  | -5.8579 | -46.8162 | -15.996 | 42.6 | 47.795 | 45.718 |  |  | 47.1143 | 45.668 | 47.8395 |  | -7.3 | 20.7814 | 6.82 |  | -54.0506 | 73.5956 | 65.2588 | -50.6802 | -71.1918 | 58.0807 | 11.4295 | -0.8 | 0.9 |  | 193.2288
01/05/2025 | 15:00 | 0 |  |  | -32.4769 | 29.2996 |  | 58.6248 | -93.8423 | 48.5063 | 24.7092 | 24.1868 | 15.54 | -29.847 | 26.4 | 9.936 | -24.2 | 10.8757 | 189.3306 | 5.8782 | 5.9181 | 9.9597 | 3.453 | 5.6342 | 7.5831 | [5 empty] | -15.54 | 28.6 | 13.162 | 0.263 | -39.02 | -39.19 | -71.98 | 39.49 | 39.43 | 12.7759 | 11.4039 | 61.1827 | 63.2662 | 11.1349 | -40.4557 | -40.1287 | 5.6199 | 5.5762 |  | 74.3474 | -4.1876 | -21.4977 | -265.8614 | 14.1045 | -16.4 | -16.8 | 43.8189 | 44.0826 | -6.4884 |  | -78.5329 | 3.0434 | 5.6354 | 3.939 | 305.1545 | 55.5132 | 55.3911 | -160.7858 | 359.2632 |  | -130.397 | 132.8856 | 73.5593 | 20.25 | 16.86 | 49.86 | 66.33 | -59.4728 | -58.9369 | 140.9927 | 141.4553 | 38.3819 | -95.1271 | -96.3184 |  | -76.8296 |  |  | 6.1 | 151.3 | -10.38 | 13.8791 | 13.2929 | 14.3399 | 0.8618 | 1.2888 | -21.6072 | -16.9093 | -24.4701 | 12.5374 | 34.55 | 60.48 | 43.3667 | 41.0202 | -29.21 |  | 76.0583 | 75.3813 | -122.4231 | 0 | -17.6666 | -78.3 | -78.4 | 30.4459 | 53.3295 | 48.3882 | 76.1902 | 53.2 | -3.38 | 44.0505 | 121.6194 | -20.51 | -20.73 | 101.62 | 56.34 | 121.7818 | 119.0364 | -42.3663 | -42.5364 | 183.9438 | 150.8982 | 145.0699 | 148.2733 | 37.8127 | 23.7878 | -25.581 | 171.5888 | -18.828 |  | -25.283 | -25.3292 |  | -57.5203 | -52.425 | 138.3 | -57.0794 | -57.3196 | 8.9981 | 0 | -16.84 | 95.7 | 10.5327 | -154.828 | -30.4131 | -30.0628 | 4.8772 | -20.5098 | -15.0033 |  |  |  | 39.2422 | 39.4887 | 37.9461 | 59.6144 | 59.6144 | -72.5086 | 45.5152 | 45.3878 | -37.8562 | -17.7417 | -50.331 | -28.57 | 19.0732 | 1.033 | -12.19 | 10.92 | -51.3761 | 10.8983 |  | 4.263 | 10.4265 | 10.84 | 17.9589 | 38.417 | 14.32 | 62.3197 | 17.2 | -10.3767 | 1.2512 | -1.3649 | 1.7738 |  |  | -12.1795 | -22.9229 | 21.6667 | 35.2934 | 8.0257 | 7.7734 | -85.9315 | -21.4476 | 33.2559 | -49.4713 | 3.7052 | 1.1426 | 0.8332 |  | 192.4355 | 192.7555 | 288.7 | -285.9216 | -488.5967 | 489.7312 | 486.9611 | -182.7568 | -181.0737 | -66.0582 | -63.2515 | 74.5837 | 72.9582 |  |  | 58.2971 | 58.1323 | -23.2597 | -23.2752 | 108.49 | 109.66 | 49.1 | 50.7 | 22.0687 | -13.44 | -331.483 | 100.0708 | 99.7051 | 13.9 | 8 | -53.8 | -52.9 | 1.5718 | 1.1923 | -476.4985 | 38.0279 | 376.3109 | 312.9567 | -49.528 | -305.1668 | 307.3379 | -116.1042 | -187.8133 | -303.252 | 90.4837 | 89.2103 | 119.3961 | -365.3875 | 193.5893 | -174.1403 | 175.7828 | -8.1204 |  | 21.68 |  |  | -21.28 | 5.52 |  | -5.095 | -47.9026 | -15.6451 | 42.2 | 47.197 | 47.566 |  |  | 48.0113 | 46.2953 | 46.8004 |  | -5.9 | 20.3369 | 6.91 |  | -52.2658 | 76.8588 | 68.6576 | -52.6421 | -74.4231 | 62.8222 | 11.4875 | -2.3 | 1.8 |  | 189.873
01/05/2025 | 15:30 | 0 | 18.6552 |  | -33.2322 | 29.0302 |  | 58.0137 | -91.7813 | 48.5063 | 24.6552 | 24.2155 | 17.76 | -30.67 | 26.4 | 9.936 | -26.4 | 8.1281 | 184.4248 | 6.073 | 6.0704 | 9.7648 | 3.5496 | 6.0176 | 7.7964 | [5 empty] | -17.76 | 28.6 | 13.704 | 0.264 | -40.26 | -39.63 | -65.21 | 39.96 | 40.09 | 13.5538 | 10.851 | 60.0103 | 61.8941 | 12.5524 | -42.733 | -42.4613 | 28.4985 | 22.1501 |  | 70.8644 | -0.5235 | -4.2342 | -301.1407 | 13.8049 | -16.2 | -16.7 | 47.0789 | 45.057 | -6.045 |  | -91.4952 | 2.6449 | 5.9489 | 4.076 | 340.739 | 59.3585 | 58.626 | -200.9828 | 371.9465 |  | -88.3899 | 90.16 | 73.4495 | 20.11 | 17.26 | 50.38 | 65.75 | -57.9992 | -57.4634 | 141.2138 | 142.1028 | 39.7765 | -82.1318 | -82.4698 |  | -73.5222 |  |  | 10 | 147.2 | -10.14 | 20.8801 | 20.5595 | 20.5402 | -3.3308 | -2.1545 | -14.8473 | -19.6951 | -17.2042 | 12.3393 | 34.21 | 59.15 | 42.8979 | 41.0202 | -29.03 |  | 74.345 | 72.7578 | -132.4939 | 0 | -17.6465 | -77.6 | -78.9 | 29.8856 | 52.7435 | 48.3882 | 75.0183 | 52.65 | -3.73 | 43.389 | 132.5225 | -20.08 | -20.3 | 96.71 | 55.01 | 132.5636 | 130.8364 | -37.7145 | -36.9727 | 187.9879 | 158.241 | 151.8627 | 154.3079 | 9.9385 | -5.0692 | -26.693 | 216.541 | -31.6037 |  | -25.7859 | -23.9876 |  | -53.3667 | -50.1808 | 44.592 | -42.271 | -42.967 | 35.6869 | 0 | -16.07 | 1 | 10.477 | -146.1814 | -29.5427 | -28.7076 | 2.8867 | 8.2713 | -44.8155 |  |  |  | 39.3944 | 39.8392 | 37.9974 | 59.447 | 59.1121 | -42.8688 | 39.5974 | 39.7798 | -19.7393 | 0 | -44.3323 | -26.48 | 18.3676 | 1.0208 | -12.2 | 13.23 | -44.3023 | 11.1427 | -15.109 | 4.074 | 9.314 | 13.83 | -2.3645 | 18.8748 | 14.8 | 64.8288 | 18 | -9.3495 | 1.6619 | -1.8879 | 1.8035 |  |  | -11.8683 | -22.0068 | 21.3857 | 34.3691 | 10.142 | 9.0008 | -83.7216 | -21.5264 | 32.8638 | -49.8744 | 3.2093 | 0.9668 | 0.6539 | 4 | 189.5391 | 186.5831 | 278.3 | -277.4098 | -476.9745 | 479.388 | 478.8685 | -178.7152 | -179.6363 | -65.6291 | -62.1278 | 70.6656 | 71.1487 | -150.8393 | -150.6765 | 55.7263 | 54.9682 | -28.495 | -28.0454 | 109.67 | 110.53 | 50.7 | 50.4 | 22.3143 | -11.52 | -344.7903 | 102.5669 | 102.1774 | 13.3 | 9.1 | -51 | -50.6 | 1.4402 |  | -468.2208 | 48.8411 | 375.4267 | 310.2039 | -52.3738 | -307.4465 | 299.7737 | -109.6221 | -181.9192 | -304.0654 | 92.6419 | 93.4227 | 111.8672 | -364.1004 | 188.6646 | -178.7191 | 181.1679 | -8.3841 |  | 20.8 |  |  | -21.12 | 4.16 |  | -4.6281 | -48.1956 | -15.8495 | 42.2 | 48.558 | 48.454 |  |  | 45.208 | 47.0063 | 47.2267 |  | -8.6 | 19.8924 | 6.8 |  | -52.8657 | 75.5469 | 67.944 | -52.408 | -74.9299 | 61.3667 | 11.7004 | -0.2 | 0.3 |  | 185.2647
01/05/2025 | 16:00 | 0 |  |  | -33.4513 | 28.7294 |  | 56.7307 | -87.0606 |  | 24.6292 | 24.126 | 19.98 | -31.116 | 26.4 | 9.936 | -26.4 | 8.3454 | 177.1426 | 6.0858 | 6.3409 | 9.5934 | 3.2975 | 5.6937 | 7.9089 | [5 empty] | -19.98 | 28.6 | 12.581 | 0.258 | -35.4 | -35.41 | -71.61 | 36.06 | 36.1 | 14.071 | 10.6506 | 58.877 | 61.1713 | 9.5828 | -37.9104 | -37.1956 | 10.2929 | 8.8851 |  | 70.3286 | -2.6173 | -15.7286 | -272.8049 | 18.7316 | -16.3 | -16.7 | 41.6737 | 41.2959 | -6.0579 |  | -87.1042 | 2.8508 | 5.7372 | 3.8662 | 308.2674 | 61.2201 | 61.1896 | -197.0054 | 351.7948 |  | -101.5817 | 104.0741 | 72.0623 | 19.58 | 16.64 | 49.87 | 65.65 | -55.588 | -56.7936 | 135.5607 | 136.3577 | 35.6082 | -81.2416 | -81.7229 |  | -66.2169 |  |  | 21.8 | 132.4 | -10.14 | 23.8921 | 23.236 | 23.4521 | 2.6249 | 4.3153 | -16.9202 | -21.8133 | -20.0754 | 12.2005 | 35.5 | 57.2 | 42.4292 | 40.1413 | -28.4 |  | 66.0807 | 64.851 | -107.4924 | 0 | -17.3421 | -78.1 | -77.4 | 28.7155 | 52.1576 | 45.1007 | 73.8464 | 51.58 | -2.9 | 42.255 | 105.5085 | -18.76 | -18.94 | 94.53 | 55.62 | 107.6545 | 106.2364 | -44.5703 | -42.4273 | 171.86 | 139.3402 | 133.0375 | 137.1915 | 28.6768 | 11.3314 | -24.99 | 210.8348 | -32.8308 |  | -23.8374 | -22.1269 |  | -66.0252 | -61.0876 | 135.228 | -57.8755 | -58.187 | 17.3608 | 0 | -7.02 | 103.8 | 10.078 | -166.3045 | -28.3341 | -27.845 | 1.2013 | -8.9919 | -31.8965 |  |  |  | 38.4917 | 39.494 | 37.7757 | 56.6002 | 55.5955 | -50.7393 | 45.3799 | 45.2357 | -23.9224 | 0 | -44.7352 | -27.32 | 18.6752 | 1.044 | -12.19 | 13.41 | -43.749 | 10.8232 | -15.092 | 4.129 | 9.2188 | 14.46 | 2.0254 | 24.6317 | 14.99 | 65.3393 | 18.8 | -8.2878 | 1.9188 | -2.0208 | 1.7832 |  |  | -11.2079 | -20.5436 | 22.4312 | 32.0162 | 6.63 | 7.1986 | -78.0104 | -21.1088 | 32.0204 | -49.4939 | 4.2335 | 0.9864 | 0.7172 | 5 | 184.6286 | 184.9234 | 283.3 | -280.6644 | -472.0786 | 470.6539 | 469.8593 | -177.8772 | -176.482 | -63.0025 | -58.8345 | 73.347 | 70.9003 |  |  | 60.6922 | 60.2527 | -33.5744 | -32.7715 | 92.6 | 92.39 | 50 | 50.5 | 22.0687 | -0.8 | -330.3039 | 100.6744 | 100.3109 | 13.9 | 8 | -53.9 | -53.4 | 1.5455 | 1.2325 | -458.2296 | 51.6993 | 365.406 | 298.8962 | -50.139 | -291.2529 | 285.5868 | -148.07 | -175.0278 | -286.9229 | 113.1769 | 114.6452 | 153.1586 | -354.8693 | 177.8021 | -177.1535 | 177.8462 | -8.4637 |  | 20.64 |  |  | -19.28 | 4.96 |  | -4.744 | -46.3188 | -15.8495 | 40.8 | 47.059 | 46.095 |  |  | 46.8456 | 48.1747 | 47.9536 |  | -6.6 | 19.8016 | 6.84 |  | -52.9219 | 72.2173 | 64.9571 | -52.2569 | -71.7695 | 59.1834 | 11.9169 | -1.5 | 2.1 |  | 182.6003
01/05/2025 | 16:30 | 0 | 19.1459 | -38.3703 | -33.4424 | 28.1949 |  | 56.126 | -83.3779 | 47.9731 | 24.2813 | 23.7083 | 19.98 | -28.595 | 24.2 | 8.28 | -24.2 | 10.4877 | 168.954 | 6.0657 | 6.4135 | 10.0758 | 4.4574 | 5.697 | 8.0417 | [5 empty] | -19.98 | 26.4 | 14.27 | 0.27 | -40.08 | -40.41 | -63.74 | 40.97 | 40.51 | 14.9219 | 10.3697 | 58.2917 | 60.0547 | 9.0519 | -40.9915 | -41.8242 | 29.4578 | 27.0358 |  | 65.3721 | 0 | 0.1514 | -287.1811 | 19.0138 | -16.1 | -16.9 | 45.9464 | 44.5903 | -5.2836 |  | -89.9302 | 2.5866 | 3.717 | 3.8072 | 318.369 | 51.6373 | 51.4847 | -168.9133 | 357.1082 |  | -129.9435 | 131.0765 | 71.0844 | 19.49 | 16.79 | 49.31 | 64.19 | -51.7033 | -51.4353 | 134.3088 | 134.9547 | 38.3075 | -86.305 | -87.2101 |  | -65.1057 |  |  | 20.8 | 132 | -9.93 | 20.4013 | 18.9723 | 20.3135 | -6.0366 | -5.0077 | -16.8456 | -12.6262 | -20.5235 | 12.4694 | 33.95 | 57.59 | 41.9604 | 39.7018 | -28.17 |  | 66.0814 | 65.4877 | -102.966 | -0.0001 | -17.0905 | -75.3 | -75.7 | 29.3253 | 51.5717 | 44.1614 | 72.6746 | 51.04 | -2.49 | 42.7815 | 101.6533 | -19.56 | -19.57 | 97.1 | 55.35 | 102.9091 | 101.6545 | -42.1076 | -40.8727 | 168.7264 | 138.0236 | 132.6646 | 135.3323 | 38.8916 | 21.0084 | -25.05 | 181.6104 | 32.364 |  | -23.1188 | -20.8668 |  | -62.5642 | -58.9861 | 152.124 | -57.9615 | -58.3991 | 7.5491 | 14.08 | -15.75 | 87.6 | 9.7039 | -161.398 | -28.9276 | -28.4767 | 1.9193 | -22.6905 | -12.3148 |  |  |  | 38.5371 | 39.5527 | 37.7682 | 51.4091 | 51.4091 | -63.4659 | 43.7478 | 44.0177 | -35.5803 | -14.6614 | -46.5663 | -27.39 | 18.7704 | 1.044 | -12.38 | 12.53 | -46.9744 | 11.0801 |  | 4.082 | 10.7302 | 14.6 | 14.5475 | 36.516 |  | 67.4342 | 18.9 | -9.0435 | 1.3145 | -1.4044 | 1.7885 |  |  | -10.8591 | -22.1711 | 19.4694 | 34.5372 | 8.9683 | 7.8875 | -84.7851 | -21.4052 | 31.8752 | -48.8279 | 4.5991 | 0.9864 | 0.6434 | 5.7098 | 201.7253 | 200.5611 | 284.1 | -280.9998 | -479.7935 | 482.0565 | 478.8245 | -192.0047 | -189.7294 | -64.6915 | -60.3415 | 77.9001 | 77.8906 |  |  | 63.4058 | 62.9883 | -42.5634 | -42.6058 | 90.91 | 90.86 | 52.7 | 52.8 | 22.3549 | 16.32 | -336.5365 | 106.2455 | 105.8571 | 14.5 | 8.1 | -56.2 | -55.7 | 1.3625 | 1.1501 | -470.2617 | -11.3011 | 402.6108 | 334.7997 | -49.7543 | -326.6369 | 326.3521 | -150.9305 | -201.592 | -321.8274 | 93.4848 | 94.9254 | 153.1094 | -397.5754 | 204.6242 | -194.6853 | 194.3152 | -9.0707 |  | 20.32 |  |  | -19.68 | 3.12 |  | -3.8376 | -48.1956 | -15.5261 | 41.4 | 48.694 | 48.267 |  |  | 51.6406 | 50.6549 | 50.861 |  | -7.4 | 20.5425 | 7.05 |  | -50.1063 | 74.6766 | 66.0504 | -48.9949 | -73.7055 | 58.9771 | 12.8549 | -1.8 | 1.6 |  | 185.2864
01/05/2025 | 17:00 | 0 | 19.3815 | -38.829 | -33.9806 | 26.3357 |  | 52.5651 | -75.9019 | 46.8581 | 24.0353 | 23.4963 | 19.98 | -30.17 | 26.4 | 8.28 | -26.4 | 10.546 | 154.9116 | 5.9764 | 6.2555 | 10.2539 | 4.161 | 5.8417 | 6.7108 | [5 empty] | -19.98 | 28.6 | 13.841 | 0.263 | -33.18 | -33.29 | -73.61 | 33.78 | 33.83 | 14.0474 | 10.4725 | 58.5342 | 60.5695 | 7.584 | -36.5709 | -35.6972 | 7.3385 | 7.3635 |  | 69.123 | -3.1407 | -17.8483 | -250.5582 | 18.956 | -16.3 | -16.7 | 40.4226 | 39.7257 | -5.2189 |  | -85.6373 | 2.3391 | 0 | 3.5672 | 291.1465 | 55.9709 | 55.8183 | -173.8399 | 343.2903 |  | -104.359 | 106.3702 | 71.9526 | 19.64 | 16.83 |  | 65.28 | -49.426 | -48.8902 | 132.5298 | 132.6144 | 39.0491 | -81.0622 | -80.6988 |  | -68.4379 |  |  | 14.1 | 138.8 | -9.81 | 21.0882 | 20.599 | 22.1373 | -1.4446 | -0.4675 | -19.17 | -14.9425 | -22.6911 | 12.4665 | 33.24 | 58.72 | 41.9604 | 39.7018 | -27.83 |  | 69.2752 | 68.0324 | -120.8867 | -0.0001 | -16.9198 | -77.5 | -76.2 | 29.4571 | 51.5717 | 46.04 |  |  | -3.4 | 42.795 | 118.1917 | -20 | -20.25 | 97.16 | 53.36 | 120.6545 | 117.8545 | -34.1252 | -33.0818 | 181.0277 | 151.9989 | 145.9277 | 147.8319 | 13.5687 | -1.1922 | -26.437 | 184.8054 | 60.281 |  | -22.1109 | -20.0456 |  | -51.9821 | -47.7446 | 43.056 | -35.9282 | -36.362 | 31.7767 | 0 | -16.09 | 1 | 9.359 | -138.9478 | -31.5517 | -31.1458 | 6.6715 | 3.1988 | -38.279 |  |  |  | 39.7978 | 39.9398 | 38.5314 | 50.5718 | 49.7345 | -46.5529 | 35.8794 | 35.6116 | -24.8679 | 0 | -43.8416 | -26.5 | 18.8876 | 1.0794 | -11.79 | 13.47 | -44.1055 | 10.7995 | -14.911 | 4.112 | 9.829 | 14.4 | 4.2458 | 24.9275 | 14.76 | 64.9557 | 18.2 | -8.0033 | 1.3135 | -1.4585 | 1.7728 |  |  | -12.5992 | -21.5043 | 18.7224 | 33.7809 | 9.4095 | 10.8049 | -76.9784 | -21.3541 | 31.2007 | -49.2129 | 3.8578 | 2.0411 | 1.8036 | 5.0379 | 215.9071 | 213.1216 | 283.7 | -279.4194 | -491.7444 | 494.3531 | 491.64 | -202.7767 | -202.6036 | -64.3699 | -60.4072 | 82.8644 | 82.3932 |  | -155.3872 | 64.2188 | 64.1199 | -46.828 | -47.3526 | 103.49 | 102.69 | 54.3 | 53.9 | 22.2118 | 21.52 | -334.5481 | 103.3743 | 103.003 | 15.1 | 10.4 | -56 | -55.8 | 1.4479 | 1.0869 | -481.4943 | -36.6183 | 437.2235 | 356.7492 | -55.5248 | -353.6595 | 353.3906 | -145.0795 | -211.7934 | -343.9738 | 100.6064 | 100.8472 | 146.2308 | -431.9236 | 215.4774 | -210.1666 | 213.1191 | -8.4884 |  | 18.56 |  |  | -20 | 3.68 |  | -3.7186 | -49.7459 | -15.1171 | 43.4 | 49.387 | 48.78 |  |  | 51.5674 | 51.774 | 53.3241 |  | -9 | 19.8701 | 7.52 |  | -50.791 | 75.3204 | 66.3845 | -50.5143 | -73.414 | 59.4271 | 13.3939 | 0.3 | -0.8 |  | 178.5543
01/05/2025 | 17:30 | 0 | 19.3397 | -39.0151 | -34.2932 | 25.6312 |  | 50.9808 | -72.6057 | 46.0394 | 23.4613 | 23.2127 | 19.98 | -28.963 | 24.2 | 8.28 | -24.2 | 10.4904 | 145.1364 | 6.1723 | 6.2467 | 10.09 | 4.257 | 5.8457 | 6.8697 | [5 empty] | -19.98 | 26.4 | 14.811 | 0.273 | -40.99 | -40.9 | -62.49 | 41.61 | 41.77 | 13.5479 | 10.5165 | 58.4513 | 60.1524 | 7.2575 | -40.9915 | -40.7547 | 32.3442 | 32.1616 |  | 63.7646 | 0 | 0.6455 | -266.7328 | 19.1545 | -16.3 | -17 | 45.8339 | 44.9315 | -5.2846 |  | -85.2707 | 2.3342 | 0 | 3.6466 | 309.1829 | 54.7807 | 54.6892 | -170.0061 | 351.8906 |  | -112.0953 | 112.8566 | 71.0245 | 19.24 | 17.07 |  | 63.91 | -56.6597 | -56.2578 | 135.4966 | 137.6566 | 32.791 | -83.1862 | -83.0785 |  | -68.2367 |  |  | 15.8 | 138 | -9.89 | 20.8518 | 19.3844 | 20.4546 | -5.3272 | -4.6528 | -18.7275 | -10.6252 | -22.9802 | 12.3729 | 37.25 | 59.21 | 41.4917 | 39.2624 | -27.82 |  | 68.6524 | 68.1525 | -116.8471 | -0.0001 | -16.8602 | -77.6 | -77.6 | 28.5947 | 51.5717 | 46.04 |  |  | -3.28 | 42.363 | 114.7265 | -12.84 | -12.93 | 83.28 | 55.3 | 114.7273 | 114.3636 | -40.4041 | -40.1 | 172.4858 | 142.2835 | 136.2852 | 139.1339 | 17.1693 | 3.2214 | -26.128 | 181.1168 | 93.7149 |  | -22.1476 | -20.1987 |  | -46.5981 | -43.6648 | 41.52 | -36.3911 | -36.9025 | 27.3663 | 0 | -16.19 |  | 8.7572 | -126.3923 | -29.0623 | -28.5601 | 2.2752 | -1.1023 | -34.6302 |  |  |  | 38.9485 | 39.5803 | 37.9345 | 57.1026 | 55.2606 | -84.398 | 43.0235 | 42.8384 | -52.5006 | -31.5796 | -50.602 | -28.95 | 18.8852 | 1.2088 | -12.13 | 11.7 | -51.2568 | 10.5175 | -14.75 | 4.109 | 9.0068 | 18.14 | 34.3974 | 52.7532 | 15.35 | 65.0232 | 18.4 | -9.1678 | 1.5084 | -1.4084 | 1.8841 |  |  | -12.9876 | -24.0405 | 18.0632 | 37.1421 | 11.3183 | 11.3943 | -89.2541 | -22.0399 | 32.1143 | -50.1533 | 4.1411 | 4.2775 | 3.8919 | 5 | 226.4352 | 223.2839 | 284.1 | -282.825 | -503.3648 | 506.3779 | 500.7469 | -212.1954 | -211.1133 | -60.6998 | -54.4215 | 80.5767 | 81.698 | -163.868 |  | 64.9549 | 64.054 | -55.9803 | -56.2532 | 99.68 | 100.2 | 57 | 56.7 | 22.2118 | 27.12 | -339.077 | 104.9695 | 105.1621 | 16.2 | 14.6 | -57.8 | -58 |  | 1.1149 | -493.0839 | -70.7281 | 458.0605 | 371.4854 | -53.515 | -360.3721 | 369.534 | -151.7341 | -219.9245 | -361.8195 | 104.316 | 101.6315 | 152.7797 | -446.7149 | 222.6087 | -225.2311 | 226.3288 | -7.8293 |  | 20 |  |  | -19.84 | 3.76 |  | -4.0421 | -48.4886 | -13.3867 | 38.6 | 49.067 | 48.083 |  |  | 52.0264 | 51.7149 | 52.6073 |  | -14.4 | 18.3307 | 8.7 |  | -43.7156 | 72.9268 | 61.521 | -43.7401 | -72.2375 | 52.7592 | 18.1246 | 5.6 | -5.6 |  | 186.1565
01/05/2025 | 18:00 | 0 | 19.8852 | -39.7432 | -34.0241 | 25.5637 |  | 50.8475 | -74.19 | 49.8247 | 25.1912 | 24.7909 | 17.76 | -33.041 | 28.6 | 9.936 | -26.4 | 12.0001 | 148.7656 | 6.6235 | 6.3412 | 10.6469 | 4.4336 | 5.677 | 6.3193 | [5 empty] | -15.54 | 30.8 | 17.299 | 0.286 | -45.04 | -45.39 | -63.2 | 46.21 | 45.84 | 13.9239 | 9.5683 | 61.16 | 63.2876 | 11.6829 | -44.7424 | -45.2846 | 32.0849 | 31.4382 |  | 71.2663 | 0 | 1.7607 | -284.7028 | 18.9129 | -16.2 | -16.8 | 50.1608 | 49.8039 | -5.9477 |  | -48.3612 | 2.347 | 6.1196 | 4.1733 | 328.0434 | 53.0717 | 53.1632 | -164.7119 | 369.4418 |  | -128.0743 | 129.1162 | 71.0943 | 19.79 | 20.1 | 50.88 | 62.47 | -54.6503 | -54.5164 | 136.7078 | 137.6651 | 35.8647 | -91.204 | -91.09 | 1.1013 | -77.7732 |  |  | 3.2 | 154.9 | -10.32 | 15.1631 | 13.4353 | 14.7081 | -16.4843 | -16.2172 | -13.8809 | -4.0659 | -16.0884 | 15.2317 | 39.91 | 64.79 | 45.0073 | 42.9245 | -30.73 |  | 77.3271 | 76.573 | -138.0242 | 0 | -18.6255 | -80 | -79.9 | 30.3745 | 54.7943 | 54.4936 | 77.3621 | 54.38 | -5.53 | 45.954 | 138.4079 | -1.94 | -1.79 | 68.52 | 58.88 | 138.6545 | 133.7818 | -33.5816 | -33.3182 | 191.4981 | 160.249 | 153.1766 | 155.9203 | 34.466 | 20.2205 | -26.633 | 175.975 | 133.6937 |  | -22.1207 | -19.9686 |  | -31.8266 | -29.6948 | 39.984 | -34.4262 | -35.1588 | 13.0968 | 0 | -11.5 |  | 9.8751 | -102.9402 | -30.967 | -29.9525 | 2.9969 | -17.3031 | -17.3629 |  |  |  | 38.4641 | 38.9971 | 37.1219 | 53.7535 | 53.7535 | -91.0962 | 35.9856 | 35.7379 | -58.1851 | -38.4013 | -51.2465 | -28.44 | 18.7753 | 1.409 | -12.27 | 11.09 | -51.7494 | 10.5671 | -13.769 | 4.145 | 8.8331 | 19.66 | 40.1081 | 58.1069 | 15.87 | 69.2411 | 16.3 | -10.6044 | 2.5773 | -2.7311 | 2.2676 |  |  | -12.9433 | -28.8823 | 17.9222 | 44.3689 | 9.3521 | 9.3472 | -97.4476 | -23.4757 | 34.4896 | -56.1806 | 4.0695 | 8.5659 | 8.0594 | 5.965 | 236.8328 | 233.4955 | 287.1 | -285.7055 | -508.2411 | 513.5153 | 514.6801 | -222.3523 | -220.3665 | -53.4137 | -46.1505 | 76.9641 | 76.3092 |  | -164.7577 | 68.3497 | 68.2289 | -58.5883 | -58.381 | 102.68 | 101.2 | 61.1 | 61.2 | 22.3976 | 29.84 | -355.3386 | 109.7856 | 109.3618 | 15.6 | 18.3 | -59.6 | -59.7 | 1.4115 | 1.2457 | -504.3137 | -112.0446 | 470.9582 | 388.4144 | -48.5555 | -374.6424 | 381.0962 | -156.1597 | -230.236 | -380.5851 | 107.2918 | 105.8981 | 156.8556 | -464.4793 | 233.6544 | -232.4605 | 235.7167 | -8.0929 |  | 22.8 |  |  | -22.48 | 5.6 |  | -6.4134 | -45.6748 | -11.6594 | 35.8 | 51.019 | 49.334 |  |  | 50.9519 | 50.8079 | 50.0141 |  | -18.8 | 16.7005 | 9.53 |  | -34.2943 | 71.0702 | 53.65 | -33.3593 | -70.2478 | 43.8728 | 25.4012 | 9.9 | -10.7 |  | 187.9467
01/05/2025 | 18:30 | 0 | 22.121 | -44.4471 | -33.3138 | 28.4159 |  | 57.0621 | -85.9735 | 56.1331 | 28.6271 | 27.8304 | 6.66 | -44.055 | 37.4 | 14.076 | -37.4 | 11.7082 | 173.5704 | 9.0702 | 9.1586 | 14.9975 | 3.6803 | 5.9015 | 7.581 | [5 empty] | -8.88 | 41.8 | 20.574 | 0.304 | -52.27 | -52.6 | -65.95 | 52.06 | 52.78 | 15.4772 | 8.2984 | 69.3267 | 71.553 | 20.8769 | -48.8951 | -48.4131 | 19.169 | 19.7338 |  | 85.0641 | -0.5235 | -1.5286 | -351.7869 | 7.7853 | -9.1 | -9.5 | 54.2589 | 55.4154 | -6.9389 |  | -51.9485 | 4.8895 | 8.3048 | 5.6291 | 389.6602 | 74.2515 | 74.16 | -236.8394 | 431.1035 |  | -132.3119 | 134.5493 | 86.7123 | 25.62 | 28.01 | 60.28 | 70.14 | -57.4634 | -56.9276 | 135.6359 | 135.883 | 28.0285 | -106.438 | -106.1908 | 7.2569 | -94.2742 |  |  | -12.6 | 190.8 | -11.61 | 10.9932 | 10.1096 | 11.8641 | -17.9979 | -18.811 | 1 | -19.65 | -6.9331 | 16.8929 | 48.57 | 74.97 | 47.5854 | 44.8288 | -32.56 | -2.8887 | 94.8335 | 94.3548 | -177.8954 | 0 | -19.7176 | -86.6 | -85.9 | 29.4461 | 57.1381 | 64.8258 | 80.8777 | 56.65 | -8.22 | 51.462 | 177.9701 | -2.14 | -2.01 | 79.68 | 61.58 | 179.4182 | 174.8545 | -24.1024 | -24.4091 | 229.9901 | 194.089 | 187.3413 | 190.1976 | 43.8628 | 25.223 | -28.939 | 247.1549 | 140.7803 |  | -12.4808 | -9.9658 |  | -23.3924 | -22.2084 | 36.912 | -29.6416 | -30.4301 | 9.5636 |  | -11.46 |  | 10.8154 | -90.0544 | -30.6225 | -29.8651 | 1.9995 | -22.4369 | -11.2694 |  |  |  | 39.3507 | 39.0019 | 39.2131 | 57.2701 | 57.4375 | -86.24 | 26.5646 | 26.7511 | -46.6733 | -29.2214 | -51.2392 | -26.23 | 19.1586 | 1.514 | -12.27 | 10.04 | -51.1893 | 10.8205 | -13.045 | 4.141 | 7.6032 | 19.9 | 30.7505 | 48.3025 | 16.5 | 71.585 | 16.1 | -15.301 | 4.6029 | -4.8024 | 2.6831 |  |  |  | -35.9612 | 17.7382 | 55.5452 | 9.0619 | 9.1159 | -107.0147 | -25.9888 | 42.2747 | -66.1693 | 3.733 | 10.8719 | 10.4641 | 5.772 | 235.0233 | 233.7802 |  |  | -514.2881 | 516.2048 | 515.1497 | -221.1066 | -219.3139 | -50.9975 | -41.9581 | 76.3707 | 76.3792 |  |  | 69.3715 | 69.1847 | -51.5457 | -51.2994 | 101.85 | 99.06 | 61.9 | 60.4 | 22.2118 | 30.24 | -353.6871 | 111.6351 | 109.8997 | 16.8 | 19.9 | -60.2 | -60.4 |  |  | -505.3677 | -112.7724 | 472.1826 | 378.9915 | -45.2755 | -367.0606 | 371.3794 | -157.7999 | -229.0202 | -368.0203 | 101.7727 | 103.2612 | 162.1503 | -456.1017 | 232.2458 | -225.0679 | 225.2134 | -8.0929 |  | 25.44 |  |  | -24.4 | 8.16 |  | -8.3787 | -43.917 | -10.869 | 36.3 | 49.087 | 48.956 |  |  | 48.1527 | 48.8325 | 49.2824 |  | -19.7 | 16.795 | 9.8 |  | -32.7871 | 70.3425 | 51.8493 | -32.1882 | -69.7604 | 41.3562 | 27.5449 | 10.2 | -11.1 |  | 186.081
01/05/2025 | 19:00 | 0 | 23.2525 | -46.686 | -32.7121 | 31.1181 |  | 61.8641 | -93.6812 | 59.2093 | 29.9251 | 29.4305 | 0 | -46.928 | 39.6 | 15.732 | -39.6 | 11.5615 | 190.1264 | 9.6347 | 9.5863 | 15.8594 | 3.7293 | 5.7877 | 7.386 | [5 empty] | 0 | 46.2 | 17.107 | 0.289 | -55.99 | -55.93 | -63.77 | 58.88 | 56.58 | 16.5387 | 8.0461 | 71.838 | 74.7842 | 26.4841 | -54.2535 | -52.6941 | 17.1999 | 14.8192 |  | 88.0112 | 1.0633 | 10.1693 | -393.3438 | 6.8478 | -8.8 | -9.1 | 58.6786 | 58.1997 | -7.2195 |  | -58.4246 | 4.8166 | 8.693 | 6.0003 | 435.2243 | 84.8414 | 84.933 | -287.2338 | 464.2193 |  | -130.0836 | 130.9055 | 88.9378 | 26.16 | 29.22 | 61.5 | 70.86 | -58.2672 | -57.9992 | 134.4621 | 135.1754 | 23.7789 | -107.7353 | -107.7135 | 8.3492 | -95.2147 |  |  | -9.8 | 190.9 | -11.96 | 11.496 | 10.916 | 12.6432 | -16.8936 | -17.028 |  | -28.0077 | -0.1106 | 17.0663 | 52.06 | 76.12 | 47.5854 | 45.4147 | -32.81 |  | 96.0412 | 95.6947 | -177.5559 | 0 | -19.9624 | -87.6 | -88 | 28.331 | 57.724 | 67.6437 | 82.0496 | 57.23 | -8.74 | 50.3955 | 176.95 | -2.38 | -2.38 | 78.65 | 63.02 | 174.8545 | 175.0182 | -26.0926 | -25.7818 | 227.8141 | 193.9695 | 186.8328 | 190.8676 | 41.8363 | 22.424 | -28.597 | 298.6348 | 128.555 |  | -12.9058 | -10.3709 |  | -28.0175 | -25.4211 | 41.52 | -30.6969 | -31.4505 | 12.5361 |  | -12.99 |  | 10.8537 | -98.9894 | -30.2675 | -29.8029 | 1.5827 | -19.9101 | -13.5619 |  |  |  | 39.0345 | 39.2619 | 38.0668 | 58.7772 | 58.6097 | -76.5275 | 28.344 | 28.1518 | -41.8088 | -23.2722 | -49.1664 | -25.49 | 18.7729 | 1.514 | -12.21 | 10.11 | -49.3679 | 10.4393 | -12.907 | 4.083 | 8.3195 | 20.56 | 22.5484 | 41.7555 | 16.91 | 71.9018 | 17.2 | -16.6 | 5.3915 | -5.6779 | 2.7561 |  |  | -12.3436 | -37.7275 | 17.9579 | 59.1585 | 9.4609 | 9.9854 | -113.4873 | -26.2576 | 44.9528 | -68.0735 | 3.9549 | 11.6727 | 11.2249 | 6 | 221.1481 | 220.6258 | 282.9 | -282.1436 | -502.5652 | 504.5793 | 502.7805 | -210.3242 | -209.4838 | -51.7432 | -42.1495 | 66.3923 | 65.1825 | -169.577 |  | 70.8986 | 70.0307 | -40.7485 | -40.0722 | 109.1 | 108.99 | 60.4 | 61 | 22.1926 | 30.96 | -347.2984 | 107.7533 | 107.3206 | 16.8 | 18.8 | -61.2 | -60.3 | 1.5298 | 1.1701 | -491.4946 | -108.0643 | 453.2354 | 372.4287 | -45.0438 | -361.1245 | 360.1505 | -151.8543 | -226.5993 | -358.6886 | 103.9166 | 98.4767 | 151.7857 | -447.8639 | 230.3225 | -213.5798 | 215.9795 | -7.0382 |  | 26.88 |  |  | -26.16 | 10.56 |  | -11.3359 | -43.3616 | -10.341 | 37.7 | 47.191 | 47.208 | 2.4983 | 3.1334 | 41.878 | 42.0925 | 41.9891 |  | -19.1 | 16.8771 | 9.82 |  | -34.1545 | 72.7796 | 52.9082 | -34.5471 | -72.1991 | 40.5756 | 30.006 | 10 | -10.3 |  | 184.6874
01/05/2025 | 19:30 | 0 | 23.5235 | -47.3553 | -32.7455 | 31.1851 |  | 62.5334 | -95.7811 | 59.1228 | 29.9251 | 29.3481 | -4.44 | -45.575 | 37.4 |  | -37.4 | 11.6033 | 196.031 | 9.8117 | 9.9122 | 15.9808 | 3.6368 | 6.2877 | 7.7579 | [5 empty] | 4.44 | 44 | 17.017 | 0.293 | -57.33 | -57.43 | -63.37 | 58.7 | 58.43 | 17.0225 | 7.9287 | 71.6493 | 73.4828 | 27.9437 | -54.7893 | -55.4591 | 30.8458 | 28.9437 |  | 92.2979 | 2.1102 | 5.3566 | -415.8521 | 6.5331 | -8.6 | -8.9 | 58.2605 | 58.6172 | -6.9271 |  | -58.1656 | 5.7156 | 8.909 | 6.0783 | 459.5476 | 99.7039 | 99.5513 | -343.8218 | 461.6554 |  | -120.7865 | 122.394 | 91.0834 | 26.45 | 29.53 | 62.21 | 71.62 | -56.1238 | -55.8559 | 132.5773 | 132.1504 | 25.7642 | -105.9892 | -105.9538 | 8.2776 | -86.9026 |  |  | 5.4 | 176.6 | -11.89 | 16.4732 | 15.8369 | 16.9528 | -8.3263 | -8.8363 |  | -40.2995 | 2.7248 | 17.2565 | 51.03 | 72.57 | 47.5854 | 45.4147 | -32.82 |  | 88.3721 | 86.5027 | -155.4057 | 0 | -19.9373 | -89 | -88.6 | 28.0124 |  | 65.7651 |  |  | -8.14 | 50.3955 | 153.5137 | -2.29 | -2.13 | 82.82 | 63.78 | 153.3273 | 154 | -31.1625 | -30.7545 | 214.9309 | 180.4359 | 175.0533 | 176.7502 | 38.9186 | 20.6329 | -28.159 | 352.9502 | 156.9277 |  | -13.0022 | -10.4981 |  | -27.1605 | -25.3728 | 39.984 | -32.4099 | -33.0611 | 14.7644 |  | -15.77 |  | 10.9005 | -97.4158 | -30.1033 | -29.0733 | 1.5419 | -17.8227 | -15.7029 |  |  |  | 37.5325 | 37.8409 | 36.5068 | 54.7582 | 55.428 | -75.0204 | 32.3319 | 32.2232 | -42.5716 | -22.6742 | -47.87 | -25.13 | 18.768 | 1.5494 | -12.18 | 11.15 | -47.9572 | 10.336 |  | 4.128 | 10.1483 | 21.43 | 24.3417 | 42.5 |  | 73.6861 | 17.1 | -16.6281 | 5.6502 | -5.9738 | 2.7662 |  |  | -12.5086 | -37.6472 | 18.239 | 58.9905 | 8.972 | 9.2641 | -111.8053 | -25.9422 | 44.6091 | -68.8276 | 3.4372 | 11.7411 | 11.362 |  | 230.7691 | 226.1395 | 282 | -282.0991 | -496.1646 | 499.3699 | 494.7111 | -215.0798 | -213.8142 | -49.4588 | -40.6066 | 77.9783 | 76.5513 |  | -169.4672 | 67.5038 | 66.7457 | -52.4661 | -51.8273 | 97.65 | 97.75 | 63.4 | 63.5 | 22.4788 | 30.56 | -349.5026 | 107.2686 | 106.8398 | 16.2 | 21.1 | -58.4 | -59.1 |  |  | -489.9432 | -138.2501 | 461.4319 | 379.2508 | -44.392 | -366.8845 | 367.9565 | -156.5056 | -220.3362 | -365.0757 | 100.3471 | 98.6986 | 160.6019 | -455.5939 | 225.3021 | -228.7704 | 229.754 | -7.0657 |  | 25.92 |  |  | -25.6 | 8.56 |  | -8.7297 | -42.9801 | -11.3359 | 36.6 | 50.628 | 49.995 |  |  | 51.4838 | 50.7274 | 51.5659 |  | -21.6 | 17.0888 | 9.91 |  | -33.93 | 70.8489 | 50.568 | -34.0006 | -70.3134 | 38.6525 | 30.5424 | 13.1 | -12.7 |  | 176.4448
01/05/2025 | 20:00 | 0 |  |  | -33.1756 | 30.8592 |  | 61.0414 | -97.14 | 58.4048 | 29.5851 | 29.0253 | -4.44 | -44.726 | 37.4 | 14.904 | -37.4 | 11.9896 | 196.2496 | 9.5207 | 9.6198 | 15.9533 | 3.704 | 5.7129 | 8.0869 | [5 empty] | 4.44 | 44 | 15.755 | 0.289 | -57.02 | -57.77 | -61.4 | 58.25 | 58.21 | 16.9191 | 7.6998 | 70.8149 | 73.8498 | 26.9105 | -54.1195 | -53.6575 | 19.3548 | 26.03 |  | 90.5564 | 1.5867 | 11.4325 | -404.2086 | 7.1711 | -8.8 | -9.2 | 61.745 | 60.2544 | -6.7483 |  | -57.5152 | 6.0135 | 8.7063 | 5.9074 | 456.099 | 99.9786 | 99.4293 | -340.6532 | 465.9808 |  | -119.5268 | 121.8078 |  | 26.39 | 29.56 | 62.87 |  | -54.2484 | -54.2484 | 132.2333 | 132.1463 | 35.2384 | -106.0178 | -105.2705 | 7.4293 | -88.2297 |  |  | 4.4 | 175.6 | -11.94 | 16.9077 | 16.4762 | 17.4109 | -7.8546 | -6.8672 |  | -40.9601 | 3.5423 | 17.1786 | 49.1 | 72.17 | 47.5854 | 44.8288 | -32.82 |  | 88.1434 | 87.7391 | -154.5979 | 0 | -19.8925 | -89.8 | -89.5 | 29.5065 | 57.1381 | 63.8865 | 80.8777 | 56.64 | -7.25 | 49.869 | 152.6037 | -2.43 | -2.41 | 78.01 | 64.47 | 152.9818 | 151.5455 | -29.7378 | -29.2636 | 215.5945 | 179.8429 | 172.6322 | 176.3146 | 38.1908 | 20.284 | -27.565 | 354.2159 | 162.6289 |  | -13.3575 | -11.0985 |  | -28.8611 | -26.9038 | 41.52 | -33.0911 | -33.8495 | 13.9763 |  | -16.1 |  | 10.7918 | -98.8404 | -32.0854 | -31.08 | 5.7437 | -17.9181 | -15.853 |  |  |  | 39.1083 | 39.5333 | 38.0142 | 54.0884 | 54.7582 | -75.1879 | 31.742 | 31.2321 | -42.7487 | -23.6337 | -46.537 | -25.88 | 18.9804 | 1.514 | -12.12 | 12.16 | -47.0019 | 10.4904 |  | 4.143 | 10.559 | 22.18 | 23.6241 | 43.3979 |  | 73.7342 | 18 | -15.9604 | 5.3933 | -5.7534 | 2.7621 |  |  | -12.8778 | -36.4722 | 19.355 | 57.2258 | 9.3227 | 9.1785 | -111.9016 | -25.5897 | 44.4882 | -67.1761 | 3.6593 | 11.7411 | 11.1405 |  | 231.2451 | 229.1031 |  |  | -501.7247 |  | 500.6966 | -217.8754 | -215.7611 | -52.5341 | -44.0559 | 78.5011 | 80.2356 | -161.9335 |  | 67.5148 | 67.1412 | -48.0577 | -48.7321 | 101.28 | 102.35 | 61.7 | 59.3 | 22.2118 | 30.16 | -348.3877 | 106.9324 | 105.6448 |  | 20.6 | -58.4 | -58.5 | 1.4486 | 1.2822 | -491.34 | -141.2606 | 463.6371 | 383.2001 | -43.5386 | -373.2172 | 369.7025 | -153.6017 | -223.3701 | -367.3047 | 102.0969 | 101.4345 | 152.4919 | -457.3306 | 229.337 | -225.5566 | 227.241 | -7.3294 |  | 26.32 |  |  | -25.6 | 8.4 |  | -8.7602 | -44.0635 | -11.104 | 37.6 | 47.969 | 48.883 | 2.4444 | 2.9977 | 52.0033 | 50.695 | 50.9861 |  | -19.3 | 17.1373 | 9.78 |  | -35.7154 | 74.1582 | 53.4298 | -34.6769 | -72.6669 | 42.5763 | 29.7044 | 10.5 | -11.2 |  | 176.9325
01/05/2025 | 20:30 | 0 | 23.5079 | -46.7783 | -33.6037 | 30.1035 |  | 60.2723 | -94.151 | 57.6318 | 29.1951 | 28.57 | 6.66 | -44.629 |  | 14.904 |  | 12.5987 | 190.5448 | 9.2574 | 9.1962 | 15.3059 | 3.7552 | 6.0708 | 7.7467 | [5 empty] | -6.66 | 41.8 | 18.447 | 0.302 | -51.26 | -51.42 | -66.57 | 51.77 | 51.94 | 16.7809 | 8.1745 | 70.6862 | 73.1599 | 22.0937 | -49.297 | -48.9351 | 7.6611 | 7.6042 |  | 89.2168 | -1.0469 | -4.6611 | -373.4295 | 6.2628 | -8.9 | -9.2 | 55.5377 | 54.0058 | -6.6915 |  | -52.2941 | 6.3572 | 8.5088 | 5.8309 | 415.3568 | 104.6479 | 105.1362 | -345.957 | 446.1774 |  | -111.0541 | 111.8812 | 92.1013 | 26.11 | 29.24 | 62.22 |  | -55.1861 | -55.0522 | 129.4533 | 130.2699 | 35.3722 | -101.5091 | -101.5354 | 7.542 | -83.4074 |  |  | 11.8 | 167.4 | -11.96 | 21.0519 | 20.3642 | 21.3008 | -0.0844 | 0.6938 |  | -43.9028 | -1.7921 | 16.9954 | 50.07 | 71.52 | 46.8823 | 44.8288 | -32.7 |  | 83.6598 | 82.9726 | -147.3956 | -0.0001 | -19.6835 | -89.5 | -89.7 | 29.1495 | 55.9662 | 62.008 | 79.7058 | 56.06 | -6.99 | 49.356 | 145.4633 | -2.2 | -2.15 | 78.14 |  | 146.3455 | 144.0364 | -30.9752 | -31.2364 | 208.2978 | 173.4485 | 166.5 | 170.013 | 31.4246 | 14.2186 | -27.322 | 354.7347 | 170.1643 |  | -13.309 | -10.8786 |  | -32.2527 | -30.0091 | 32.304 | -30.2656 | -30.9661 | 20.0655 |  | -7.25 |  | 10.6367 | -105.9026 | -32.9206 | -32.0423 | 5.8943 | -11.3062 | -21.321 |  |  |  | 38.4394 | 38.8657 | 37.037 | 54.7582 | 55.0931 | -72.1737 | 33.3115 | 33.0688 | -44.3052 | -25.9436 | -43.9295 | -25.91 | 18.6752 | 1.4945 | -11.85 | 13.06 | -44.3664 | 10.6269 | -13.043 | 4.322 | 10.9208 | 23.01 | 26.2289 | 43.8873 |  | 74.4893 | 20.2 | -14.3868 | 5.2652 | -5.795 | 2.6971 |  |  |  | -34.3777 | 20.1286 | 53.5284 | 10.0955 | 10.1795 | -105.8226 | -25.2168 | 42.497 | -66.3012 | 3.8442 | 10.8328 | 10.4536 | 6.0933 | 233.8538 | 230.47 |  | -282.0134 | -501.2932 | 499.0273 | 495.2615 | -218.9985 | -219.1219 | -49.2857 | -40.3056 | 78.9616 | 77.8673 | -161.9335 | -162.2428 | 65.1197 | 64.9769 | -48.3033 | -48.3017 | 98.51 | 99.36 | 63.8 | 63.8 | 22.1926 | 29.52 | -351.0854 | 112.744 | 112.8493 |  | 21.2 | -57.6 | -57.4 |  |  | -488.1364 | -145.0465 | 474.6989 | 377.7871 | -43.7871 | -375.0902 | 375.1413 | -161.7433 | -228.2374 | -370.107 | 102.242 | 101.4059 | 157.7166 | -457.7991 | 229.1055 | -227.4899 | 229.7997 | -7.4337 |  | 26.32 |  |  | -26.08 | 8.72 |  | -9.8131 | -43.3616 | -11.5434 | 38.2 | 49.126 | 48.29 | 0 | 2.5282 | 49.8883 | 50.4322 | 51.639 |  | -20.5 | 17.0152 | 9.54 |  | -33.3141 | 70.2874 | 49.7221 | -33.3244 | -69.0656 | 39.5521 | 29.2022 | 9.6 | -10.9 |  | 171.7409
01/05/2025 | 21:00 | 0 | 22.3485 | -44.7613 | -34.2884 | 29.824 |  | 59.1087 | -93.8409 | 56.475 | 28.5611 | 28.1032 | 8.88 | -40.955 | 33 | 14.076 | -33 | 13.4407 | 188.0738 | 8.5066 | 8.5303 | 13.4689 | 3.6936 | 5.4052 | 7.8196 | [5 empty] | -8.88 | 39.6 | 18.386 | 0.301 | -54.08 | -54.12 | -58.49 | 54.64 | 54.82 | 16.5632 | 8.759 | 69.6169 | 71.7952 | 19.6374 | -54.5214 | -54.3874 | 28.3554 | 30.5579 |  | 82.9208 | 2.1102 | 9.4135 | -381.6357 | -3.0172 | -8.7 | -9 | 60.2931 | 59.2593 | -6.481 |  | -53.7233 | 5.8947 | 8.1816 | 5.5444 | 421.5826 | 86.8557 | 86.3368 | -288.6494 | 443.2517 |  | -112.9359 | 113.9948 | 88.818 | 25.75 | 28.48 | 61.48 | 70.9 | -52.507 | -53.1768 | 135.109 | 135.693 | 35.8999 | -104.1156 | -103.8626 | 6.5174 | -92.7585 |  |  | -7 | 185.6 | -12.11 | 14.8364 | 14.0332 | 15.3933 | -12.1107 | -11.5797 |  | -30.3487 | -2.741 | 16.8456 | 47.23 | 73.72 | 46.1792 | 43.6569 | -32.15 |  | 93.6326 | 92.1385 | -172.9213 | -0.0001 | -19.4809 | -87 | -86.5 | 29.935 | 54.7943 | 62.9473 | 77.3621 | 54.27 | -7.62 | 49.7475 | 169.9147 | -2.01 | -1.89 | 76.72 | 62.33 | 171.9636 | 168.2545 | -22.2402 | -23.8636 | 223.6262 | 189.5603 | 181.214 | 184.1948 | 40.5484 | 24.324 | -27.014 | 301.3494 | 173.0261 |  | -13.5589 | -11.1955 |  | -27.9545 | -25.4666 | 41.52 | -29.1289 | -30.0256 | 9.8821 |  | -16.42 |  | 10.2646 | -96.8441 | -35.075 | -34.6297 | 10.2142 | -22.4167 | -13.7701 |  |  |  | 39.7904 | 41.1367 | 39.6861 | 53.0836 | 52.4138 | -75.3553 | 25.7101 | 25.8349 | -44.6058 | -25.6681 | -44.5301 | -27.1 | 18.6752 | 1.4762 | -12.13 | 13.82 | -45.6948 | 11.2168 | -13.18 | 4.387 | 11.015 | 22.95 | 27.7408 | 45.0879 |  | 74.5135 | 20.5 | -14.0227 | 4.8556 | -5.142 | 2.6187 |  |  | -12.9656 | -32.9832 | 21.2886 | 51.8477 | 9.9204 | 10.173 | -106.7599 | -24.3227 | 41.6373 | -63.2189 | 3.6862 | 9.8648 | 9.3989 | 6 | 236.7233 | 233.7078 | 285.8 | -285.1342 | -512.7384 | 516.6453 | 509.5677 | -224.4313 | -222.7577 | -52.6362 | -43.2105 | 79.2894 | 79.1361 |  |  | 66.526 | 66.7237 | -63.7474 | -64.1534 | 95.01 | 94.69 | 60.4 | 60.3 | 22.4575 | 29.2 | -355.6763 | 110.7997 | 111.0014 | 15.7 | 17.7 | -57.8 | -58 | 1.5479 | 1.1194 | -505.8286 | -150.3897 | 480.989 | 392.7491 | -41.669 | -378.7924 | 376.1632 | -158.5099 | -226.5703 | -371.8695 | 103.3197 | 105.6582 | 161.3326 | -461.4836 | 228.2564 | -232.5308 | 233.5093 | -8.0407 |  | 21.28 |  |  | -20.64 | 3.84 |  | -4.2771 | -45.8793 | -12.5963 | 37.5 | 51.298 | 48.883 |  |  | 50.909 | 50.3538 | 49.3353 |  | -16.5 | 17.9145 | 9.33 |  | -37.7383 | 72.2462 | 52.7511 | -37.495 | -71.8793 | 43.0764 | 28.1481 | 8.3 | -8 |  | 180.523
01/05/2025 | 21:30 | 0 | 21.5924 | -43.1245 | -34.4535 | 28.4684 |  | 56.4195 | -87.4659 | 54.8035 | 27.6272 | 27.0646 | 8.88 | -38.09 | 30.8 | 13.248 | -30.8 | 13.5183 | 177.2882 | 8.2333 | 8.0592 | 13.8335 | 4.4407 | 5.9466 | 7.138 | [5 empty] | -8.88 | 37.4 | 17.433 | 0.288 | -50.33 | -51.42 | -54.86 | 52.08 | 51.92 | 15.7645 | 9.3592 | 67.8384 | 70.2256 | 18.4258 | -52.512 | -52.7858 | 28.2021 | 25.6847 |  | 79.0359 | 1.5867 | 7.6108 | -364.7451 | -1.5741 | -9.2 | -9.7 | 58.3849 | 56.9662 | -6.5836 |  | -50.4551 | 5.73 | 8.3475 | 5.5804 | 400.3112 | 83.3155 | 83.1629 | -275.2821 | 426.0342 |  | -119.9363 | 121.6671 | 87.7801 | 25.48 | 27.57 | 59.57 | 70.19 | -53.5787 | -53.5787 | 132.2195 | 132.5873 | 36.7099 | -101.0366 | -100.0111 | 6.9504 | -86.1895 |  |  | 1.2 | 172.1 | -11.75 | 16.8335 | 15.8203 | 16.7475 | -9.4044 | -9.4088 | 1 | -29.0547 | -6.3044 | 16.2481 | 45.3 | 72.18 | 44.7729 | 42.778 | -31.4 |  | 86.0297 | 85.6806 | -153.9466 | 0 | -19.0878 | -86.7 | -86.7 | 29.6329 | 51.8646 | 59.1901 | 73.8464 | 52 | -6.65 | 48.5325 | 152.2337 | -1.96 | -1.87 | 76.15 | 61.67 | 151.4364 | 148.5636 | -29.128 | -28.2364 | 205.5271 | 173.4306 | 166.6335 | 169.0578 | 34.3212 | 16.5452 | -28.21 | 285.7247 | 178.9906 |  | -13.3127 | -11.0871 |  | -34.8296 | -32.1147 | 43.056 | -29.3021 | -29.9602 | 17.1195 |  | -16.53 |  | 9.7932 | -108.011 | -31.8871 | -31.0841 | 5.8818 | -14.2167 | -19.5452 |  |  |  | 39.8376 | 40.0056 | 38.4269 | 54.2558 | 53.7535 | -78.7045 | 30.2739 | 30.238 | -50.0322 | -30.6754 | -46.0755 | -29.27 | 18.768 | 1.4432 | -12.23 | 14.27 | -47.2952 | 9.8707 | -13.466 | 4.209 | 10.7933 | 21.21 | 32.7365 | 49.5367 | 16.43 | 74.348 | 19.2 | -13.1464 | 4.1308 | -4.501 | 2.5245 |  |  | -13.2672 | -31.1618 | 21.1394 | 48.8226 | 10.6517 | 10.3504 | -104.2487 | -23.3712 | 39.4685 | -59.272 | 3.0749 | 8.273 | 7.9223 | 5 | 239.6418 | 239.3837 | 285 | -281.9728 | -511.7212 | 515.223 | 511.6512 | -223.593 | -225.664 | -54.4043 | -46.1565 | 81.4488 | 80.7431 | -168.97 | -170.3619 | 67.6246 | 66.7567 | -59.2122 | -58.1761 | 104.79 | 104.79 | 60.2 | 59.7 | 22.4382 | 28.08 | -349.9153 | 112.0266 | 111.798 | 15.1 | 16.5 | -57.8 | -57.8 |  | 1.2464 | -500.1964 | -149.9981 | 482.3819 | 393.4464 | -44.9454 | -381.0136 | 381.871 | -157.2347 | -231.5892 | -377.2652 | 109.7557 | 110.4013 | 153.4923 | -472.2369 | 235.6361 | -236.2223 | 239.8922 | -8.4363 |  | 21.68 |  |  | -21.2 | 4.08 |  | -4.6555 | -46.4073 | -13.3593 | 39.3 | 52.462 | 51.736 |  |  | 50.508 | 50.4518 | 51.9744 |  | -15.5 | 18.3524 | 8.88 |  | -38.5804 | 73.7442 | 54.9486 | -38.099 | -73.0577 | 45.3149 | 26.6954 | 5.8 | -6.2 |  | 179.5526
01/05/2025 | 22:00 | 0 | 21.1208 | -41.9525 | -34.7969 | 27.1946 |  | 54.549 | -82.1366 | 52.3464 | 26.6452 | 26.0019 | 11.1 | -35.233 | 28.6 | 11.592 | -28.6 | 13.2247 | 165.8654 | 7.6356 | 7.7642 | 12.97 | 4.6116 | 6.1611 | 7.902 | [5 empty] | -11.1 | 33 | 15.836 | 0.283 | -46.33 | -46.63 | -62.61 | 46.94 | 47.09 | 14.5336 | 9.9034 | 65.3122 | 67.8502 | 17.0347 | -46.6178 | -46.409 | 10.7876 | 10.4144 |  | 78.902 | -1.5704 | -7.0555 | -314.9858 | 5.4751 | -12.6 | -13.3 | 52.2197 | 51.5111 | -6.7813 |  | -45.1143 | 5.8411 | 7.6031 | 5.1933 | 359.3553 | 76.5404 | 76.5709 | -235.812 | 402.916 |  | -131.0988 | 131.6149 | 85.6944 | 24.73 | 25.51 | 57.72 | 70.16 | -56.5257 | -56.2578 | 133.1801 | 132.5802 | 36.5356 | -100.2043 | -99.9816 | 6.3645 | -81.523 |  |  | 7.4 | 162.3 | -11.37 | 16.9797 | 15.9129 | 16.9808 | -6.1772 | -5.1596 | -12.1853 | -26.4049 | -11.7344 | 15.8626 | 42.29 | 68.02 | 43.3667 | 41.0202 | -30.42 |  | 81.9704 | 80.7153 | -136.2133 | -0.0001 | -18.4171 | -83.4 | -83.7 | 29.6603 | 49.5209 | 56.3722 | 70.3308 | 49.36 | -5.88 | 46.899 | 135.2177 | -2.92 | -2.87 | 75.71 | 60.95 | 135.2909 | 133.5091 | -35.0162 | -35.1545 | 190.5119 | 156.5488 | 149.9155 | 152.5955 | 35.3085 | 18.963 | -27.721 | 245.2924 | 153.7413 |  | -24.0552 | -21.9629 |  | -34.8566 | -32.4625 | 44.592 | -38.9962 | -39.6926 | 14.5678 |  | -13.41 |  | 9.3178 | -106.0743 | -31.6049 | -30.7936 | 5.3244 | -17.4103 | -19.0991 |  |  |  | 39.8699 | 40.9182 | 39.8668 | 55.9304 | 56.7677 | -86.7424 | 37.6474 | 37.4303 | -56.9162 | -38.8205 | -45.5482 | -32.05 | 18.9804 | 1.3614 | -12.13 | 15.58 | -45.4436 | 9.5341 | -13.741 | 4.151 | 10.5839 | 20.15 | 39.5761 | 56.4279 |  | 72.5345 | 19.6 | -11.3207 | 3.6385 | -3.7757 | 2.3986 |  |  | -14.4208 | -28.0402 | 20.6212 | 43.9487 | 9.8932 | 10.03 | -98.8429 | -21.91 | 37.2873 | -55.263 | 3.2461 | 6.3491 | 5.8867 | 4.7458 | 224.2218 | 222.961 | 282 |  | -513.227 | 517.0551 | 517.9304 | -213.4745 | -211.5566 | -56.4592 | -47.6352 | 61.0129 | 57.6668 |  |  | 66.8226 | 66.7347 | -57.7327 | -57.1327 | 112.04 | 111.51 | 58.5 | 58.7 | 22.622 | 27.36 | -339.8769 | 113.8998 | 113.4836 | 14.5 | 13 | -57.4 | -56.9 |  | 1.3513 | -501.8719 | -130.8662 | 466.7495 | 385.0601 | -42.0628 | -368.2102 | 373.5643 | -146.958 | -226.2375 | -367.9775 | 108.7356 | 108.7005 | 146.5537 | -456.0092 | 231.1656 | -226.2803 | 227.2891 | -8.6477 |  | 20.24 |  |  | -20.4 | 3.2 |  | -3.4562 | -48.4886 | -13.9452 | 40.4 | 51.644 | 51.203 |  |  | 37.9313 | 37.7923 | 39.1547 |  | -11.8 | 18.7569 | 8.34 |  | -41.0557 | 74.1055 | 57.1826 | -40.4275 | -74.2096 | 46.6606 | 25.6714 | 3.2 | -3 |  | 181.0141
01/05/2025 | 22:30 | 0 | 20.0511 | -39.7623 | -34.8665 | 25.0704 |  | 50.0169 | -72.5695 | 48.937 | 24.7752 | 24.3234 | -31.08 | -27.568 | 22 | 9.936 | -22 | 13.4693 | 147.3452 | 6.7355 | 6.5271 | 10.9212 | 4.509 | 5.637 | 8.5714 | [5 empty] | 33.3 | 26.4 | 15.476 | 0.282 | -55.09 | -55 | -63.42 | 55.68 | 55.53 | 13.2824 | 10.6699 | 62.803 | 64.7887 | 70.9379 | -49.297 | -50.0741 | 31.3677 | 26.0391 |  | 85.466 | 2.1102 | 12.515 | -289.5947 | -7.0452 | -14.9 | -15.9 | 55.3108 | 54.5796 | -6.5524 |  | -45.8369 | 4.7986 | 6.9424 | 4.6992 | 329.02 | 54.9943 | 54.8723 | -155.6752 | 376.5857 |  | -131.3389 | 133.433 | 81.4531 | 25.11 | 22.22 | 55.35 | 73.43 | -51.4353 | -51.0335 | 135.1899 | 135.9543 | 38.2977 | -97.764 | -96.7596 | -3.7047 | -86.2211 |  |  | -11.8 | 171 | -11.2 | 12.3807 | 11.1079 | 13.2321 | -17.6563 | -17.2335 | -13.0945 | -10.9841 | -13.6178 | 15.1957 | 38.34 | 67.85 | 41.4917 | 39.2624 | -29.48 |  | 86.8323 | 85.266 | -154.7533 | -0.0001 | -17.7802 | -76.2 | -76 | 30.2591 | 46.0052 | 52.615 | 65.6433 | 45.81 | -5.64 | 48.5055 | 153.6637 | -15.09 | -15.32 | 95.23 | 56.72 | 154.2727 | 152.2182 | -25.9156 | -26.2545 | 202.4499 | 171.9547 | 163.7887 | 168.2994 | 66.9985 | 52.2246 | -25.699 | 168.6616 | 154.3207 |  | -23.7274 | -21.7914 |  | -41.3674 | -39.1138 | 162.876 | -48.9805 | -49.1449 | -17.8376 |  | -16.15 | 95.4 | 8.6405 | -115.4117 | -32.9622 | -31.9892 | 8.0148 | -52.0305 | 9.9663 |  |  |  | 40.0858 | 41.3459 | 39.2797 | 49.7345 | 50.2369 | -89.5891 | 28.2278 | 28.1132 | -56.7841 | -37.7201 | -47.2547 | -32.86 | 18.58 | 1.2564 | -12.24 | 15.17 | -48.292 | 10.6761 | -14.427 | 4.166 | 10.6145 | 19.13 | 39.3969 | 56.9859 | 15.89 | 71.3798 | 19.8 | -12.0391 | 3.2533 | -3.4936 | 2.134 |  |  | -14.1309 | -26.2921 | 21.0249 | 41.0076 | 11.6087 | 11.8741 | -100.5834 | -20.4356 | 37.8093 | -51.5039 | 3.1707 | 3.7696 | 3.3962 | 4.5121 | 235.7883 | 233.8281 | 287.1 | -282.9492 | -517.7119 | 518.0984 | 516.9177 | -222.8511 | -219.448 | -58.5994 | -51.6786 | 81.8952 | 80.3975 |  |  | 64.2628 | 64.2078 | -52.3136 | -52.9543 | 113.04 | 112.5 | 54.7 | 54.2 | 22.6027 | 24.88 | -338.4572 | 112.8603 | 111.5652 | 13.3 | 9.6 | -57.2 | -57 | 1.6087 |  | -512.5723 | -132.5107 | 464.3416 | 387.915 | -40.7101 | -373.073 | 376.995 | -144.0068 | -224.7167 | -368.3307 | 107.723 | 109.4171 | 145.9137 | -452.8586 | 227.2676 | -224.9058 | 225.8349 | -8.6752 |  | 19.68 |  |  | -19.36 | 2.24 |  | -2.5193 | -48.986 | -14.6777 | 41.3 | 48.374 | 47.824 | 0 | 2.7146 | 51.3585 | 52.1968 | 53.1761 |  | -8.5 | 19.8059 | 7.73 |  | -42.181 | 75.5076 | 59.7841 | -42.9912 | -74.9494 | 51.3739 | 22.9473 | 0.5 | 0 |  | 188.4741
01/05/2025 | 23:00 | 0 | 18.8753 | -38.1993 | -36.1473 | 23.9226 |  | 47.8283 | -68.7172 | 46.1455 | 23.3453 | 22.7606 | -37.74 | -24.895 | 19.8 | 9.108 | -19.8 | 13.5403 | 139.9862 | 5.8285 | 6.2127 | 8.7081 | 4.3722 | 5.6472 | 8.5495 |  |  | -69.42 |  |  | 35.52 | 24.2 | 14.467 | 0.281 | -58.69 | -57.25 | -72.27 | 57.12 | 57.27 | 12.4527 | 11.2944 | 59.5817 | 61.7577 | 67.668 | -47.4215 | -46.2422 | 23.2527 | 23.4021 |  | 78.2322 | 1.0633 | 5.818 | -265.2215 | -9.2873 | -15.7 | -16.8 | 53.2455 | 51.2384 | -6.3366 |  | -42.9792 | 4.5761 | 6.2227 | 4.2229 | 300.6072 | 45.381 | 45.1979 | -132.5606 | 347.3188 |  | -124.0122 | 126.9687 | 77.0521 | 24.19 | 20.65 | 51.92 | 71.14 | -52.641 | -52.373 | 135.849 | 136.1134 | 39.231 | -89.3495 | -88.8155 | -4.3518 | -78.0923 |  |  | -10.5 | 163.4 | -10.62 | 14.5603 | 13.6594 | 12.5843 | -17.1449 | -16.8243 | -16.0581 | -5.0722 | -18.0658 | 13.9362 | 34.27 | 64 | 39.6167 | 37.5046 | -28 |  | 79.1282 | 77.73 | -139.4377 | 0 | -16.9829 | -71.3 | -71.2 | 29.6878 | 43.6615 | 47.9186 | 62.1277 | 43.04 | -4.57 | 46.6695 | 139.1279 | -15.05 | -15.11 | 88.59 | 55.01 | 142.3273 | 140.6364 | -28.3666 | -29.9 | 187.6617 | 153.862 | 148.1034 | 150.2898 | 59.0623 | 47.3529 | -25.09 | 141.4286 | 139.3357 |  | -24.3739 | -22.9584 |  | -42.0752 | -39.3076 | 158.268 | -51.6829 | -51.6499 | -13.8793 | 0 | -14.63 | 109.2 | 7.7923 | -114.1063 | -33.7185 | -33.1493 | 9.7009 | -47.1175 | 7.6355 |  |  |  | 40.4502 | 40.7958 | 38.6811 | 53.586 | 51.744 | -89.4217 | 32.0895 | 32.6279 | -58.0319 | -40.7212 | -48.661 | -34.81 | 19.1684 | 1.1258 | -12.34 | 15.53 | -49.6794 | 10.2212 | -14.783 | 4.135 | 10.8667 | 17.08 | 41.4567 | 57.5069 | 15.69 | 68.1864 | 19.3 | -11.3332 | 1.7684 | -1.786 | 1.9508 |  |  | -12.6651 | -23.9384 | 21.2364 | 36.638 | 14.1309 | 14.8047 | -99.084 | -19.2996 | 35.0548 | -45.5751 | 3.3373 | 1.3965 | 1.0547 | 4.6281 | 228.7789 | 228.0061 | 281.6 | -283.39 | -518.1492 | 514.1699 | 516.4097 | -218.768 | -215.9456 | -60.5428 | -53.5767 | 82.3638 | 81.6854 |  |  | 64.2408 | 64.1968 | -47.7839 | -46.4655 | 115.31 | 114.71 | 53.9 | 54.3 |  | 24.24 | -332.8516 | 108.4403 | 106.8831 | 12.8 | 7.4 | -57.3 | -57.4 |  |  | -505.1711 | -113.2523 | 458.7892 | 382.3622 | -41.176 | -369.0522 | 372.6489 | -141.4826 | -225.274 | -364.3951 | 109.0308 | 108.454 | 140.5751 | -452.5099 | 230.0702 | -220.5052 | 220.5914 | -9.0954 |  | 20.32 |  |  | -19.6 | 2.96 |  | -2.9587 | -50.0389 | -15.2636 | 43.4 | 51.484 | 50.811 | 0 |  | 52.0977 | 52.4701 | 51.6603 |  | -8.1 | 20.4476 | 7.17 |  | -46.1746 | 76.0721 | 61.7011 | -46.631 | -74.4617 | 52.1766 | 20.5765 | -1.6 | 0.9 |  | 186.1293
01/05/2025 | 23:30 | 0 | 17.7163 | -35.4174 | -36.1185 | 22.6502 |  | 44.7559 | -65.4585 | 43.0168 | 21.6473 | 21.2565 | -26.64 | -23.548 | 19.8 | 7.452 | -19.8 | 13.7637 | 132.6078 | 5.0314 | 5.4087 | 9.248 | 4.5306 | 6.0062 | 7.3928 |  |  | -64.32 |  |  | 28.86 | 22 | 13.781 | 0.272 | -51.65 | -51.58 | -74.81 | 52.17 | 52.07 | 10.5038 | 11.9189 | 57.792 | 59.1564 | 62.4498 | -44.6084 | -43.9477 | 29.9098 | 31.5284 |  | 73.8115 | 2.6336 | 12.0737 | -254.0023 | -8.6427 | -15.6 | -16.7 | 50.4078 | 47.8438 | -5.9991 |  | -44.4143 | 3.8896 | 5.719 | 3.9598 | 294.7782 | 42.7869 | 42.7259 | -125.2727 | 332.8707 |  | -129.6825 | 131.6011 | 73.5693 | 22.99 | 18.76 | 48.75 | 68.19 | -49.1581 | -49.0241 | 132.4608 | 132.4854 | 38.2309 | -84.6552 | -85.3892 | -2.7883 | -70.6316 |  |  | 2.3 | 140.8 | -9.97 | 16.6925 | 15.6921 | 16.6843 | -14.1051 | -13.6212 | -14.1097 | -8.3777 | -15.987 | 13.0951 | 43.98 | 57.78 | 37.2729 | 35.3073 | -26.52 | -2.8887 | 71.5793 | 70.6357 | -123.5537 | -0.0001 | -16.2134 | -69 | -68.8 | 28.6935 | 40.1459 | 43.6918 | 57.4402 | 39.95 | -3.83 | 43.983 | 120.2693 | -11.94 | -12.09 | 77.64 | 53.07 | 122.1818 | 118.7818 | -32.1217 | -32.0273 | 168.0641 | 137.2191 | 131.2541 | 134.587 | 26.5552 | 12.9873 | -25.435 | 138.6725 | 130.0804 |  | -23.9396 | -22.2248 |  | -35.9321 | -32.9415 | 39.984 | -39.5488 | -40.2383 | 18.332 | 0 | -6.85 | 1 | 7.2183 | -99.9203 | -32.6234 | -32.2773 | 8.9146 | -11.6634 | -25.4399 |  |  |  | 39.8184 | 40.5914 | 38.3019 | 48.5623 | 48.7298 | -76.695 | 33.9448 | 33.7081 | -43.5548 | -24.6412 | -46.2147 | -31.99 | 18.7753 | 1.033 | -12.11 | 14.86 | -47.2839 | 10.6511 | -15.096 | 4.213 | 10.859 | 15.85 | 25.3515 | 44.8552 | 14.84 | 64.6051 | 20.6 | -9.6114 | 1.6136 | -1.7695 | 1.7515 |  |  | -12.4407 | -20.0404 | 21.6667 | 30.7557 | 12.7301 | 13.1331 | -88.5735 | -17.8583 | 32.5981 | -42.6237 | 3.6701 | 0 | 0 | 5 | 228.3799 | 226.2336 | 278.3 | -278.4202 | -516.6994 | 514.6819 | 512.5441 | -214.2511 | -214.1503 | -61.3727 | -55.5547 | 82.4693 | 80.7989 |  |  | 66.8885 | 66.7457 | -43.0359 | -42.7476 | 113.46 | 113.41 | 51.2 | 52.1 | 22.5408 | 23.36 | -338.3783 | 109.4965 | 106.7542 |  | 6.3 | -58.4 | -58.1 | 1.5005 | 1.2641 | -502.5228 | -101.8238 | 447.9676 | 375.6181 | -42.131 | -366.8839 | 360.6705 | -143.662 | -226.978 | -358.2455 | 103.4676 | 105.5987 | 140.134 | -433.3529 | 225.7969 | -211.3213 | 213.0022 | -8.8592 |  | 19.92 |  |  | -19.76 | 3.36 |  | -2.9282 | -50.0999 | -15.2911 | 43.3 | 47.094 | 46.898 | 0.7976 |  | 53.4149 | 53.3504 | 53.313 |  | -5.2 | 21.1721 | 6.64 |  | -50.0876 | 75.196 | 63.3615 | -50.0957 | -75.1715 | 54.8162 | 19.0125 | -3.9 | 4 |  | 183.5364
02/05/2025 | 00:00 | 0 | 16.956 | -33.7728 | -36.741 | 21.4627 |  | 42.6963 | -56.301 | 39.5919 | 20.1214 | 19.6827 | -15.54 | -22.272 | 17.6 | 6.624 | -17.6 | 13.5214 | 112.8956 | 4.2634 | 4.7759 | 6.9044 | 4.3172 | 5.7726 | 6.3217 |  |  | -59.74 |  |  | 15.54 | 19.8 | 12.714 | 0.261 | -43.41 | -43.89 | -81.63 | 44.15 | 44.24 | 8.3026 | 12.8587 | 54.9731 | 56.8544 | 49.7194 | -37.5086 | -37.1262 | 7.8496 | 7.8738 |  | 69.6588 | -2.0938 | -10.1563 | -189.6327 | -10.5484 | -14.9 | -16 | 43.0877 | 42.012 | -5.9534 |  | -33.6347 | 3.4554 | 0 | 3.5228 | 228.4615 | 41.9935 | 42.2681 | -97.3722 | 294.7871 |  | -112.1867 | 114.1036 | 67.9508 | 16.37 | 18.98 | 52.77 | 59.65 | -51.5693 | -51.8372 | 127.5528 | 128.2992 | 38.4551 | -77.4154 | -77.3242 | -3.1211 | -65.8206 |  |  | 6 | 131.4 | -9.43 | 15.044 | 14.7454 | 15.3396 | 1.3903 | 2.4743 | -26.213 | -9.2554 | -30.3594 | 12.303 | 41.86 | 53.12 | 34.9292 | 33.11 | -25.24 | -3.0143 | 65.8476 | 65.1681 | -114.4531 | -0.0001 | -15.2686 | -64.3 | -63.9 | 27.7762 | 37.8021 | 39.4649 | 53.3386 | 37.5 | -2.99 | 44.2395 | 112.3964 | -12.54 | -12.66 | 73.29 | 50.58 | 112.8182 | 110.7273 | -34.1815 | -33.6364 | 156.9258 | 127.0952 | 121.1187 | 123.9923 | 59.0511 | 47.4642 | -23.139 | 109.3851 | 161.73 |  | -24.5141 | -22.6819 |  | -44.8648 | -41.118 | 173.628 | -59.6232 | -60.5026 | -18.8679 | 16.57 | -7.15 | 117.6 | 6.5786 | -114.4239 | -31.9635 | -31.1975 | 7.7628 | -46.5479 | 9.7732 |  |  |  | 41.4131 | 40.4693 | 39.003 | 51.0742 | 51.0742 | -95.4501 | 36.1784 | 36.0194 | -61.3281 | -41.6534 | -49.2689 | -35.03 | 18.3749 | 0.9744 | -12.09 | 14.31 | -50.3665 | 10.6444 | -15.275 | 4.283 | 10.8742 | 15 | 42.7865 | 61.7919 | 14.52 | 63.1538 | 20.7 | -7.8077 | 0.9014 | 0 | 1.6349 |  |  | -11.8323 | -16.395 | 20.3218 | 25.9659 | 12.1066 | 13.4136 | -81.2296 | -16.9557 | 30.3334 | -38.764 | 3.9968 |  |  | 5.1037 | 226.3205 | 223.9406 | 283.3 | -280.5962 | -513.28 | 515.2176 | 512.842 | -214.5403 | -212.1768 | -61.3267 | -57.2171 | 79.4909 | 78.5358 |  |  | 65.8119 | 65.1856 | -38.3962 | -38.5926 | 118.08 | 117.5 | 52.9 | 52.7 | 22.4382 | 22.72 | -333.5369 | 109.0868 | 108.6773 | 12.8 | 6.3 | -57.8 | -58 |  | 1.357 | -506.2382 | -135.1836 | 450.0939 | 370.2821 | -36.2771 | -358.0956 | 363.6963 | -140.1046 | -224.6704 | -353.9507 | 103.7348 | 104.7439 | 141.3245 | -440.0276 | 229.3016 | -211.4014 | 214.7821 | -8.7796 |  | 20.48 |  |  | -20.4 | 4.08 |  | -4.3931 | -51.5038 | -15.6451 | 45.5 | 54.149 | 53.624 | 0.8026 |  | 53.5983 | 52.448 | 52.9921 |  | -6.2 | 21.8532 | 6.23 |  | -49.6392 | 76.0764 | 62.6654 | -49.0426 | -74.8885 | 54.9001 | 18.1728 | -3.4 | 3.2 |  | 183.1341
MÁXIMO |  | 0 | 23.5235 | -30.4605 | -32.324 | 31.4353 | 0 | 62.8948 | -56.301 | 59.2093 | 29.9251 | 29.4305 | 24.42 | -19.179 | 39.6 | 15.732 | -15.4 | 14.3294 | 215.889 | 9.8117 | 9.9122 | 15.9808 | 5.1979 | 6.2877 | 8.5714 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 35.52 | 46.2 | 21.747 | 0.317 | -33.18 | -33.29 | -44.35 | 58.88 | 58.43 | 17.0225 | 12.8587 | 71.838 | 74.7842 | 70.9379 | 0 | -34.3575 | 34.6244 | 35.2126 | 0 | 92.2979 | 2.6336 | 12.515 | -189.6327 | 38.9743 | -8.6 | -8.9 | 61.745 | 65.6157 | -5.1336 | 0 | -33.6347 | 6.3572 | 8.909 | 6.0783 | 459.5476 | 104.6479 | 105.1362 | 0 | 465.9808 | 0 | -81.436 | 134.5493 | 92.1013 | 26.45 | 29.56 | 62.87 | 73.43 | -35.8963 | -35.6284 | 151.349 | 152.1315 | 45.1044 | -51.096 | -50.6383 | 8.3492 | -47.8407 | 19.5709 | 25.985 | 29.8 | 190.9 | -7.89 | 26.6072 | 25.654 | 26.9741 | 11.3929 | 12.3233 | 1 | 19.2939 | 3.5423 | 17.2565 | 52.06 | 76.12 | 47.5854 | 45.4147 | -21.62 | -2.7631 | 96.0412 | 95.6947 | -82.1815 | 0 | -13.0502 | -53.3 | -53.8 | 30.726 | 57.724 | 67.6437 | 82.0496 | 57.23 | 0.06 | 57.537 | 177.9701 | -1.94 | -1.79 | 112.55 | 64.47 | 179.4182 | 175.0182 | -21.226 | -21.6182 | 229.9901 | 194.089 | 187.3413 | 190.8676 | 113.7465 | 105.6274 | -18.242 | 354.7347 | 269.5167 | 0 | -12.4808 | -9.9658 | 0 | 16.5153 | 17.28 | 181.308 | -29.1289 | -29.9602 | 35.6869 | 18.66 | -5.64 | 129.3 | 11.6845 | 0.907 | -27.4493 | -26.8343 | 11.6329 | 8.2713 | 69.4978 | 0 | 0 | 0 | 41.4131 | 42.2168 | 40.3636 | 68.4896 | 68.6571 | -37.3428 | 57.4774 | 57.1775 | -16.4649 | 0 | -39.447 | -25.13 | 19.1684 | 1.5494 | -6.77 | 15.58 | -39.6475 | 11.2168 | -12.907 | 4.612 | 11.5625 | 23.01 | 63.9134 | 79.5149 | 16.91 | 74.5135 | 25.2 | -7.8077 | 5.6502 | 1.1157 | 2.7662 | 0 | 0 | -10.7589 | -15.3342 | 22.4312 | 59.1585 | 14.1309 | 14.8047 | -70.5311 | -16.4423 | 44.9528 | -33.1763 | 4.8124 | 11.7411 | 11.362 | 6.0933 | 239.6418 | 239.3837 | 289.6 | -274.4373 | -434.1273 | 551.7901 | 552.0134 | -141.1681 | -140.1593 | -49.2857 | -40.3056 | 82.8644 | 82.9624 | -126.8889 | -124.3165 | 70.8986 | 70.0307 | -0.1134 | -0.1757 | 121.02 | 120.18 | 63.8 | 63.8 | 22.6433 | 30.96 | -314.8857 | 113.8998 | 113.4836 | 16.8 | 21.2 | -46.4 | -45.9 | 1.6197 | 1.357 | -426.439 | 189.0458 | 482.3819 | 393.4464 | 8.7893 | -188.4496 | 381.871 | -109.6221 | -104.6117 | -184.1085 | 132.7894 | 129.3554 | 169.2877 | -237.6809 | 235.6361 | -122.6266 | 239.8922 | -7.0382 | 0 | 26.88 | 0 | 0 | -17.44 | 10.56 | 0 | -1.5518 | -42.9801 | -10.341 | 49.1 | 54.149 | 53.624 | 2.8307 | 3.4343 | 53.5983 | 53.3504 | 54.8162 | 0 | 1.7 | 23.6825 | 9.91 | 0 | -32.7871 | 79.9438 | 74.737 | -32.1882 | -69.0656 | 69.0656 | 30.5424 | 13.1 | 11.6 | 0 | 193.2288
MÍNIMO |  | 0 | 15.2087 | -47.3553 | -39.2472 | 21.4627 | 0 | 42.6963 | -106.2336 | 35.4661 | 18.2154 | 17.8472 | -37.74 | -46.928 | 15.4 | 6.624 | -39.6 | 8.1281 | 112.8956 | 2.7754 | 2.9725 | 4.6008 | 2.0147 | 1.5148 | 6.1623 | 0 | 0 | -69.42 | 0 | 0 | -24.42 | 17.6 | 11.052 | 0.257 | -58.69 | -57.77 | -84.61 | 33.78 | 33.83 | 8.3026 | -1.6717 | 51.8086 | 53.6245 | 7.2575 | -54.7893 | -59.5328 | 5.6199 | 5.5762 | 0 | 58.1383 | -5.758 | -29.6708 | -415.8521 | -10.5484 | -17.8 | -19.6 | 0 | 39.6623 | -7.2195 | 0 | -95.6623 | 0.4609 | 0 | 2.511 | 228.4615 | 6.9277 | 7.0498 | -345.957 | 205.9253 | 0 | -132.3119 | 84.5118 | 53.9894 | 16.37 | 10.68 | 34.47 | 53.76 | -68.5819 | -68.4479 | 119.6787 | 120.5966 | 23.7789 | -107.7353 | -107.7135 | -6.5129 | -95.2147 | 19.5709 | 25.985 | -29.4 | 95.4 | -13.26 | 2.9874 | 2.609 | 3.8051 | -29.5581 | -28.147 | -26.213 | -43.9028 | -30.3594 | 10.3423 | 14.41 | 43.02 | 30.7104 | 29.0085 | -32.82 | -3.0143 | 48.3123 | 47.59 | -177.8954 | -0.0002 | -19.9624 | -89.8 | -89.7 | 27.106 | 31.3568 | 27.2542 | 44.5496 | 31.05 | -8.74 | 39.906 | 80.9446 | -32.79 | -33.15 | 68.52 | 41.57 | 79.8727 | 78.6182 | -56.1152 | -54.8636 | 137.8245 | 110.5372 | 104.8409 | 107.3986 | 9.9385 | -5.0692 | -28.939 | 0 | -168.3677 | 0 | -32.0606 | -31.2665 | 0 | -67.6539 | -62.6681 | 32.304 | -82.0483 | -82.7986 | -71.0175 | 0 | -25.48 | 1 | 6.5786 | -176.013 | -36.0593 | -35.0053 | 0.355 | -100.525 | -44.8155 | 0 | 0 | 0 | 36.8118 | 37.0244 | 0 | 36.338 | 36.0031 | -114.5401 | 24.0742 | 23.6355 | -76.1358 | -61.5725 | -53.3486 | -42.36 | 11.0726 | 0.751 | -12.38 | 9.64 | -54.4383 | 6.72 | -15.954 | 1.434 | 7.6032 | 5.31 | -4.47 | 16.3921 | 12.69 | 53.5164 | 15 | -16.6281 | -1.1914 | -5.9738 | 1.2684 | 0 | 0 | -14.4208 | -37.7275 | 16.569 | 23.1928 | 6.1789 | 6.1298 | -113.4873 | -26.2576 | 30.3334 | -68.8276 | 2.7773 | 0 | 0 | 3.852 | 146.6471 | 145.8332 | 275.7 | -288.7448 | -552.405 | 436.252 | 437.4362 | -224.4313 | -225.664 | -73.2207 | -70.5365 | 61.0129 | 57.6668 | -175.3755 | -175.9684 | 48.8267 | 48.4312 | -63.7474 | -64.1534 | 54.81 | 54.44 | 46.1 | 47.6 | 22.0067 | -68.32 | -355.6763 | 82.3266 | 81.9344 | 10.5 | 0.1 | -61.2 | -60.4 | 0.4112 | 0.4699 | -539.3106 | -244.8902 | 248.4542 | 195.2539 | -55.5248 | -381.0136 | 189.2684 | -163.3652 | -231.5892 | -380.5851 | 90.4837 | 89.2103 | 106.2425 | -472.2369 | 109.2313 | -236.2223 | 123.216 | -9.8618 | 0 | 17.52 | 0 | 0 | -26.16 | 1.28 | 0 | -11.3359 | -55.5779 | -16.9024 | 35.8 | 46.265 | 45.283 | 0 | 0 | 37.9313 | 37.7923 | 39.1547 | 0 | -21.6 | 16.7005 | 5.25 | 0 | -60.869 | 70.2874 | 49.7221 | -59.6648 | -78.7642 | 38.6525 | 8.6786 | -10.6 | -12.7 | 0 | 171.7409
PROMEDIO |  | 0 | 18.6918 | -37.451 | -35.6181 | 26.7522 | 0 | 53.4908 | -83.7437 | 46.2295 | 23.5122 | 23.0306 | 10.4525 | -29.3648 | 24.4444 | 9.756 | -24.5581 | 12.2746 | 169.5444 | 5.883 | 5.9923 | 9.7305 | 3.8022 | 5.581 | 7.3402 | 0 | 0 | -54.3282 | 0 | 0 | -10.3138 | 28.313 | 16.1789 | 0.2814 | -42.9552 | -43.0504 | -70.2452 | 43.5096 | 43.4956 | 12.2918 | 6.333 | 60.3697 | 62.401 | 20.7882 | -38.2398 | -43.5519 | 19.4514 | 19.6666 | 0 | 73.9092 | -1.8618 | -9.8385 | -290.4044 | 23.1199 | -15.0833 | -16.1292 | 42.8331 | 48.3989 | -5.9699 | 0 | -62.2771 | 3.7315 | 5.8808 | 4.1155 | 330.5974 | 54.3992 | 54.3681 | -182.692 | 355.4506 | 0 | -113.1172 | 115.1041 | 72.7295 | 21.8106 | 18.294 | 48.782 | 65.7557 | -53.4921 | -53.3442 | 134.3111 | 134.9381 | 37.1902 | -83.6512 | -83.6891 | 0.033138 | -70.8015 | 19.5709 | 25.985 | 6.05 | 142.0708 | -10.5969 | 17.4651 | 16.4145 | 17.55 | -9.0193 | -8.1514 | -14.4414 | -14.3585 | -15.6028 | 13.1873 | 35.4106 | 59.5167 | 39.8413 | 37.7701 | -27.95 | -2.9201 | 71.112 | 70.2912 | -122.8707 | -6.6667e-05 | -16.9716 | -74.5311 | -74.3565 | 29.4737 | 46.8309 | 46.5292 | 64.0081 | 45.3637 | -4.044 | 47.4081 | 121.4693 | -20.0277 | -20.2323 | 93.4796 | 54.21 | 121.7803 | 119.8004 | -36.0256 | -35.6511 | 179.2246 | 146.6027 | 140.6889 | 143.3727 | 56.3219 | 43.5019 | -25.1246 | 190.4345 | 109.6448 | 0 | -23.8745 | -21.9826 | 0 | -28.1826 | -26.2034 | 111.0305 | -57.6821 | -58.5133 | -10.7332 | 3.8669 | -15.4815 | 83.4289 | 9.8985 | -95.1873 | -32.2881 | -31.5401 | 6.5733 | -41.5815 | 4.7693 | 0 | 0 | 0 | 39.6102 | 40.0988 | 36.8579 | 53.3488 | 53.272 | -77.4032 | 37.9442 | 37.8611 | -47.0733 | -27.3824 | -46.5016 | -33.5508 | 15.2076 | 1.0127 | -9.6487 | 12.6873 | -46.9326 | 10.3833 | -14.9013 | 4.1335 | 10.5751 | 13.4881 | 28.5604 | 47.3222 | 14.6215 | 64.4887 | 19.0896 | -11.0882 | 1.4764 | -2.2986 | 1.822 | 0 | 0 | -12.4851 | -22.9129 | 19.2218 | 35.5946 | 8.7466 | 8.794 | -88.4533 | -20.5848 | 34.5422 | -47.6654 | 3.7842 | 4.5736 | 4.2162 | 5.0123 | 208.5693 | 207.4774 | 283.6822 | -282.3015 | -506.0714 | 508.5206 | 505.7176 | -197.95 | -196.8764 | -62.8678 | -57.5915 | 75.8129 | 75.1589 | -156.2388 | -156.9015 | 62.3216 | 61.8146 | -36.1035 | -35.9922 | 103.8356 | 103.6244 | 52.7687 | 52.9021 | 22.2924 | 6.56 | -333.5592 | 104.3183 | 103.9294 | 13.5439 | 8.8958 | -55.2771 | -55.1771 | 1.3358 | 1.0908 | -496.579 | -92.7184 | 396.2849 | 327.1827 | -28.0908 | -323.9094 | 324.0535 | -140.9549 | -195.4565 | -313.7707 | 103.9621 | 103.9362 | 141.6079 | -386.9183 | 199.1452 | -187.3788 | 188.675 | -8.4256 | 0 | 20.96 | 0 | 0 | -20.6817 | 4.39 | 0 | -4.6454 | -48.4331 | -15.0695 | 42.5625 | 49.1296 | 48.5872 | 1.2204 | 2.6884 | 48.9874 | 48.8224 | 49.2509 | 0 | -7.9437 | 20.611 | 6.9848 | 0 | -49.662 | 75.567 | 64.1547 | -49.3082 | -74.4914 | 56.6013 | 16.933 | -0.77708 | 0.81458 | 0 | 182.8771
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
jueves, 1 de Mayo del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
01/05/2025 | 00:30 | 0 | 4.8814 | -4.0645 | 3.3163 | 8.6664 |  | 16.144 |  | 9.6491 | 3.5389 | 4.9801 | -8.88 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 4.1756 | 6.8008 | 2.3616 | 2.3288 | 4.2908 | 2.2933 | -2.1651 | 2.4146 |  | -0.7693 | -0.881 |  | 10.891 | -13.32 | -13.2 | -1.292 | 0.228 | -14.17 | -14.1 |  | -12.12 | -11.94 | 3.4655 | 3.4411 | 24.0912 | 26.0175 | -20.8035 | -10.4488 | -10.2351 | 1.4175 | 1.294 |  | -17.6826 | 5.1414 | 27.325 | -36.5853 | 12.3235 | -6 | -6.7 | -26.329 | -25.8094 | -4.2886 |  | 1.2887 | 3.3868 | 0 | 1.248 | -107.7913 | 38.3312 | 38.6364 | 7.7924 | -154.0296 |  |  |  | 13.3726 | 8.59 | 4.56 | -11.23 | 6.65 | -17.4102 | -17.9461 | 20.6353 | 18.9806 | -6.6408 | -14.5866 | -14.4899 | 0.3327 | 8.2523 |  |  | 30.2 | -13.1 | -2.2 | 29.5411 | 29.4601 | 28.5984 | 72.1928 | 72.5658 | -17.707 | -63.365 | -13.4589 | 2.6604 | 25.66 | 16.95 | 5.7861 | 6.1554 | -8.24 |  | -10.6557 | -9.953 | 23.3254 | 0.0149 | -4.1654 |  |  | -6.8896 | -1.4961 | 36.1216 | 5.0156 | -0.88 | -1.09 | 9.558 | -22.6188 | -7.13 | -7.36 | 20.92 | 16.59 | -22.5273 | -11.6727 | -33.3866 | -32.0727 |  | -12.6933 | -20.7863 | -18.6327 | -19.4589 | -15.2769 | -10.472 | -100.2436 | -0.0819 |  | -8.7242 | -7.4191 |  | -9.4568 | -10.6982 | 36.88 | -23.1663 | -23.0043 | -3.9425 | 23.65 | -21.55 | -3.4 | 2.0211 | -8.8521 | -5.6007 | -6.0257 | 5.6191 | 3.8089 | -16.0195 |  |  |  | 3.1357 | 2.87 | 0 | 6.6983 | 6.1959 | -0.8373 | 15.6133 | 15.0031 | 6.2656 | 17.4445 | 15.2895 | -8.9 | -2.4221 | 0.3509 | 1.68 | 1.42 | -14.9761 | 1.7624 | 7.402 | 0.085 | 2.4006 | 33.01 | -28.7313 | -19.453 | -2.22 | 24.7863 |  | 17.3674 | 3.8842 | -4.1028 | 2.043 |  |  | -12.0816 | -9.1256 | 4.6746 | -32.0162 | -7.1622 | -7.5231 | 91.3701 | -11.082 | -8.8439 | -3.6795 | -0.6188 | 8.7692 | 8.6718 | -1.4769 | 18.4399 | 19.6908 | -6.71 | 12.0991 | 48.1053 | 11.872 | 18.3741 | 16.9294 | 16.6589 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -10.4083 | -9.436 | -0.4437 | 0.0218 | 9.62 | 9.73 | -29.3 | -28.4 | 0.9677 | -12.96 | 26.6009 | 35.8676 | 35.606 | -20.4 | -36.7 | -1.5 | -2.1 |  |  | -40.3726 | -43.4271 | -266.8668 | -13.9383 | 19.9535 | 102.7009 | 62.7086 | 106.8001 | 79.2223 | 40.4374 | 26.9477 | 26.7843 | 5.1846 | 198.0871 | -187.0348 | 16.7192 | -9.3207 | -0.2087 |  | -4.24 |  |  | 0 | 3.12 | -4.2827 | -9.3461 | 16.82 | -9.1112 | 0 | -0.062 | 0.415 | 1.4916 | 1.7798 | 3.9032 | 4.0915 | 3.8268 |  | 21 | 10.4966 | -0.46 |  | -13.5638 | -2.9249 | -22.318 | -10.7409 | 0 | -24.1797 | -5.1414 | -23.2 | 6.4 |  | -123.5556
01/05/2025 | 01:00 | 0 | 4.4237 | -3.325 | 1.3347 | 8.2406 |  | 15.306 |  | 8.9587 | 3.1779 | 4.6956 | -2.22 | -22 |  | 0.828 | -17.6 | 4.2435 | 13.6544 | 2.3558 | 2.2152 | 3.8756 | 2.1151 | -2.1723 | 2.0908 |  | -1.1604 | -1.297 |  | 9.826 | -19.98 | -13.2 | -1.734 | 0.206 | -17.6 | -17.65 |  | -9.17 | -9.34 | 3.6917 | 3.468 | 20.0466 | 21.893 | -21.1334 | -13.3959 | -12.9457 | 0.3142 | 0.3776 |  | -17.1468 | 5.1414 | 25.9387 | -33.0224 | 12.3644 | -5.8 | -6.8 | -23.8397 | -23.4731 | -4.1826 |  | -0.0433 | 2.4152 |  | 1.0933 | -117.2826 | 38.9416 | 38.9721 | 2.324 | -164.4665 |  |  |  |  | 9.01 | 4.83 | -11.35 | 6.46 | -20.0894 | -19.6875 | 19.6502 | 17.9601 | -8.5668 | -11.6916 | -11.4313 | -0.5366 | 9.0338 |  |  | 30.3 | -14.4 | -2.22 | 30.0937 | 30.3544 | 29.3493 | 73.8335 | 74.2579 | -16.7813 | -64.2387 | -13.633 | 2.3823 | 28.43 | 15.78 | 5.7861 | 5.9601 | -7.99 |  | -10.8417 | -10.6341 | 18.9044 | 0.015 | -3.9829 | 14.2 | 14.5 | -7.2839 | -1.6831 | 37.3833 | 4.6445 | -1.28 | -2 | 10.2465 | -20.4187 | -6.38 | -6.53 | 18.19 | 16.14 | -20.5636 | -10.4 | -32.5457 | -31.0273 |  | -13.7317 | -19.4389 | -19.6787 | -10.0531 | -10.5 | -10.741 | -98.3181 | 1.7401 |  | -7.8829 | -7.6695 |  | -11.8899 | -11.7867 | 29.712 | -21.8312 | -21.5206 | -5.6843 | 0 | -12.85 | -0.7 | 1.763 | -12.1787 | -5.9401 | -6.2739 | 5.6819 | -4.4886 | -15.3875 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8.7077 | 9.0426 | -4.6888 | 14.3591 | 14.0443 | 3.3702 | 13.5438 | 15.6118 | -11.08 | -2.8103 | 0.3152 | 1.77 | 1.29 | -17.0856 | 1.7661 | 7.339 | 1.074 | 2.5219 | 37.03 | -26.3565 | -17.9692 | -1.77 | 23.6176 |  | 15.7278 | 3.0021 | -3.1374 | 1.9705 |  |  | -11.3354 | -10.3567 | 4.3816 | -30.7557 | -6.8848 | -6.8317 | 81.1477 | -11.7974 | -9.0735 | -2.4216 | -0.1472 | 8.7106 | 8.6639 | -1.0517 | 18.1076 | 19.4422 | -5.45 | 10.2306 | 50.7378 | 11.5458 | 18.0539 | 14.7512 | 15.591 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -9.9359 | -9.3811 | 0.2946 | 0.6922 | 9.48 | 9.48 | -28.2 | -28.6 | 0.8615 | -12.88 | 24.9722 | 36.3299 | 36.1227 | -20.5 | -36.7 | -1.6 | -2.5 |  | -17.5108 | -43.5293 | -46.9661 | -267.9089 | -14.2055 | 20.6498 | 103.5416 | 61.4491 | 102.9387 | 79.712 | 38.4606 | 29.8274 | 24.8324 | 3.8814 | 196.2626 | -185.8586 | 18.7562 | -8.3156 | -0.1404 |  | -3.52 |  |  | -0.48 | 3.28 | -3.8212 | -9.8131 | 17.8454 | -9.2851 | -0.2 | 1.454 | 1.062 | 1.7281 |  | 3.7002 | 3.5993 | 4.1648 |  | 20.8 | 10.2384 | -0.41 |  | -13.9179 | -2.9124 | -22.6323 | -11.4318 | 0 | -24.1665 | -5.148 | -22.5 | 5.2 |  | -126.6576
01/05/2025 | 01:30 | 0 | 4.4854 | -3.4036 | 1.6934 | 8.0268 |  | 15.1988 |  | 8.7406 | 2.9299 | 4.3756 | 0 |  |  | 0.828 |  | 4.0684 | 13.2601 | 2.1265 | 2.0828 | 3.445 | 1.9872 | -2.2655 | 2.1536 |  | -0.6789 | -1.121 |  | 10.152 | -19.98 |  | -1.716 | 0.221 | -15.8 | -15.73 |  | -9.96 | -9.93 | 3.6497 | 3.4867 | 18.4019 | 19.677 | -21.2498 | -13.128 | -12.6143 | 12.4213 | 12.9421 |  | -21.4335 | 6.7196 | 34.597 | -37.9558 | 12.097 | -6 | -6.6 | -22.7107 | -22.7463 | -4.0944 |  | -2.6614 | 2.4773 |  | 1.0883 | -108.005 | 39.9792 | 40.4981 | -9.7755 | -163.1728 |  |  |  | 13.2329 | 8.79 | 4.54 | -11.77 | 6.13 | -20.3573 | -20.4912 | 18.1325 | 15.7308 | -7.9852 | -8.4767 | -8.2896 | -2.693 | 9.8603 |  |  | 30.2 | -15.7 | -2.07 | 31.3441 | 30.6895 | 30.0779 | 74.7489 | 75.6954 | -13.8669 | -67.1125 | -10.9929 | 2.6769 | 27.17 | 15.17 | 5.1611 | 5.3741 | -7.59 |  | -11.266 | -11.1703 | 18.3204 | 0.015 | -3.7989 |  |  | -7.9443 | -2.2441 | 36.7525 | 4.2734 | -1.75 | -1.68 | 10.692 | -18.7161 | -6.75 | -6.99 | 18.49 | 15.57 | -19.6545 | -10.0364 | -32.1001 | -29.8273 |  | -12.5941 | -18.8242 | -19.289 | -24.1718 | -17.3782 | -10.96 | -87.2894 | 3.6865 |  | -8.1534 | -8.4577 |  | -11.0922 | -11.5773 | -3.588 | -20.7496 | -18.8015 | -1.4686 | 26.55 | -12.99 | 1.9 | 2.0768 | -6.9927 | -6.3246 | -6.4783 | 5.9126 | 2.2054 | -19.6856 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9.2101 | 9.2101 | -2.0095 | 13.0929 | 13.3455 | 5.7129 | 17.3681 | 15.8462 | -10.33 | -2.6107 | 0.2886 | 1.76 | 1.69 | -15.141 | 1.7074 | 7.385 | 1.035 | 2.7234 | 37.37 | -28.8119 | -19.7266 | -1.65 | 23.4627 |  | 15.666 | 3.1276 | -3.2905 | 2.0022 |  |  | -11.5038 | -10.0729 | 4.3816 |  | -7.0878 | -7.0674 | 88.2903 | -11.5024 | -8.7883 | -1.7956 | 0.6788 | 8.7106 | 8.7192 | 0 | 18.227 | 19.467 | -5.87 | 9.044 | 51.8263 | 11.9811 | 16.7803 | 15.7697 | 17.1636 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -10.1007 | -9.0076 | 0.4452 | -0.0209 | 8.47 | 8.53 | -28.1 | -27.9 | 1.0025 | -13.04 | 23.2096 | 36.7197 | 36.5185 | -20.4 | -35.9 | -0.7 | -1.6 |  | -17.5058 | -35.5937 | -47.1703 | -265.1552 | -15.0233 | 19.9044 | 100.9745 | 62.2133 | 101.7145 | 78.1471 | 32.5595 | 27.28 | 27.5386 | 7.7167 | 194.7286 | -187.1217 | 18.6588 | -9.8531 | -0.3503 |  | -3.92 |  |  | -0.72 | 3.52 | -4.2226 | -9.7246 | 18.3429 | -8.9647 | -1 | 0.395 | -0.276 |  |  | 4.2217 | 3.9661 | 3.696 |  | 20.8 | 9.2858 | -0.42 |  | -13.744 | -3.0263 | -22.0099 | -10.3621 |  | -24.8781 | -5.2178 | -22.5 | 5 |  | -129.9896
01/05/2025 | 02:00 | 0 | 4.3369 | -3.1931 | 1.6656 | 7.8387 |  | 14.927 |  | 8.3122 | 2.7849 | 4.1724 | -2.22 |  |  | 0.828 |  | 4.0421 | 13.232 | 2.2031 | 1.9892 | 3.6117 | 1.9376 | -2.3432 | 2.1707 |  | -0.8807 | -1.11 |  | 10.632 | -17.76 |  | -1.768 | 0.227 | -16.24 | -16.48 |  | -9.34 | -9.36 | 3.05 | 3.5834 | 17.2378 | 19.7868 | -21.2204 | -13.9317 | -13.3368 | 15.1359 | 13.3677 |  | -20.3618 | 7.1142 | 36.6512 | -48.7098 | 12.8428 | -6.1 | -7.1 | -21.4949 | -22.9819 | -4.0338 |  | -1.5122 | 2.146 |  | 1.0016 | -104.709 | 40.6201 | 40.7117 | -8.0384 | -164.7252 |  |  |  | 12.4545 | 8.64 | 4.53 | -12.31 | 5.87 | -19.1517 | -18.8838 | 18.9267 | 17.0915 | -7.8934 | -10.4195 | -10.5459 | -1.7517 | 10.1161 |  |  | 30.1 | -15.9 | -1.85 | 29.3136 | 29.4173 | 28.394 | 75.8764 | 76.4677 | -13.357 | -69.0656 | -10.5714 | 2.6003 | 25.48 | 15.14 | 5.1611 | 5.3741 | -7.46 |  | -11.9872 | -11.3723 | 23.7557 | 0.0151 | -3.7616 |  |  | -8.0237 | -2.2441 | 36.1216 | 3.9023 | -1.88 | -1.53 | 9.747 | -23.4763 | -8.07 | -8.23 | 20.89 | 15.07 | -23.4727 | -11.5091 | -32.2735 | -30.7909 |  | -14.9204 | -21.1741 | -21.4966 | -20.1437 | -21.3913 | -11.289 | -90.1542 | 5.1072 |  | -8.7829 | -8.4148 |  | -8.4874 | -8.2474 | 0 | -20.834 | -20.6082 | 0.7787 | 27.11 | -16.29 | 0.1 | 2.1223 | -4.3613 | -6.4112 | -6.6705 | 5.5831 | 3.0635 | -20.1368 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7.703 | 7.5355 | -0.6698 | 14.924 | 14.752 | 6.4005 | 17.3338 | 15.4263 | -10.03 | -2.3159 | 0.3152 | 1.63 | 2.05 | -15.0678 | 1.6451 | 7.974 | 1.052 | 2.6846 | 37.59 | -28.9209 | -20.9615 | -1.64 | 24.4925 |  | 15.8174 | 3.1445 | -3.3198 | 1.8118 |  |  | -11.333 | -9.1954 | 6.5057 | -31.0918 | -6.853 | -7.1842 | 88.3959 | -11.8604 | -8.6925 | -1.9841 | 0.4035 | 8.7838 | 8.8063 | -1 | 19.116 | 20.3187 | -6.29 | 9.3692 | 52.4126 | 14.0269 | 17.8429 | 17.1384 | 16.6133 |  | 0 | 0 | 0 | 64.1742 |  | -11.6938 | -11.0565 | 1.3169 | 1.0706 | 10.2 | 10.22 | -28.3 | -28.1 | 0.9146 | -13.84 | 27.4773 | 35.4895 | 35.0922 | -20.4 | -35.1 | -0.3 | -1.2 |  | -17.7016 | -37.1125 | -51.3411 | -268.4678 | -17.0172 | 20.1318 | 99.4976 | 65.0361 | 106.3884 | 78.4637 | 34.2167 | 27.6575 | 28.6543 | 0.4442 | 194.9204 | -188.4168 | 15.0123 | -6.2345 | 0.072 |  | -3.52 |  |  | -0.4 | 3.6 | -4.0134 | -10.1946 | 18.1659 | -9.1386 | -0.4 | 0.268 | 0.822 |  |  | 3.4599 | 3.6658 | 3.0163 |  | 20.3 | 9.8492 | -0.43 |  | -13.2614 | -2.7959 | -21.8454 | -11.2235 | 0 | -24.4257 | -5.4177 | -22.1 | 4.6 |  | -129.6658
01/05/2025 | 02:30 | 0 | 4.3212 | -3.0673 | 1.5271 | 7.8088 |  | 14.6936 |  | 8.028 | 2.7859 | 4.2619 | -2.22 |  |  | 0.828 |  | 4.1914 | 12.8891 | 2.2337 | 2.0499 | 3.6702 | 1.9364 | -2.234 | 2.1117 |  | -0.926 | -1.157 |  | 10.287 | -19.98 | -13.2 | -1.821 | 0.221 | -16.29 | -16.34 |  | -9.62 | -9.61 | 3.246 | 3.6016 | 17.827 | 19.4483 | -21.8409 | -13.3959 | -13.8081 | 17.8945 | 16.6508 |  | -21.4335 | 6.7196 | 34.4601 | -42.1637 | 11.1796 | -5.7 | -6.4 | -22.2642 | -22.7635 | -3.908 |  | -1.8809 | 2.3277 |  | 1.2046 | -105.1362 | 39.1552 | 39.1247 | -5.6862 | -164.4372 |  |  |  | 11.4565 | 8.57 | 4.31 | -12.62 | 5.76 | -20.2233 | -19.9554 | 18.4155 | 16.8231 | -8.1089 | -8.4669 | -8.6916 | -2.4438 | 10.7891 |  |  | 30.6 | -18.1 | -1.74 | 30.3511 | 29.8865 | 29.0653 | 78.4041 | 77.5644 | -14.7523 | -69.2411 | -11.8865 | 2.4838 | 25.59 | 14.4 | 5.1611 | 5.2765 | -7.66 |  | -12.6842 | -12.2851 | 23.1343 | 0.0151 | -3.7816 | 16.6 | 16.8 | -8.0627 | -2.4311 | 35.9639 | 3.7167 | -2 | -1.45 | 8.7345 | -23.7989 | -7.69 | -7.78 | 19.83 | 14.76 | -23.9636 | -11.7455 | -32.677 | -31.6545 |  | -16.7029 | -22.4834 | -22.8318 | -15.6702 | -16.4499 | -11.022 | -91.5572 | 1.8706 |  | -8.6927 | -8.2197 |  | -16.0337 | -15.2583 | 10.768 | -19.5076 | -19.1285 | 1.3835 | 25.78 | -20.07 | 0.6 | 1.8968 | -19.2097 | -6.5664 | -6.886 | 5.7244 | 2.7204 | -20.7381 |  |  |  | 0 | 0 |  | 8.5403 | 8.3728 | 1.3396 | 13.9383 | 13.9403 | 7.5724 | 18.5363 | 14.6255 | -10.33 | -2.6162 | 0.2978 | 1.5 | 2.03 | -15.2255 | 1.8091 | 7.923 | 1.127 | 2.6251 | 37.14 | -28.8786 | -21.3743 | -1.83 | 23.3561 |  | 15.7677 | 3.0038 | -3.1195 | 1.807 |  |  | -11.4981 | -8.6666 | 5.6405 | -30.9238 | -7.0862 | -6.9598 | 88.559 | -11.9385 | -8.9791 | -2.0211 | 0.8369 | 8.8937 | 8.8379 | 0 | 17.8855 | 20.0797 | -5.87 | 7.3927 | 51.2476 | 15.4776 | 17.3397 | 16.8655 | 17.3282 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -13.3857 | -12.4353 | 1.6876 | 1.7226 | 10.44 | 10.78 | -28.5 | -28.5 | 0.9146 | -13.6 | 33.2493 | 34.1296 | 33.9406 | -20.8 | -36.3 | 1.3 | 0.8 | -18.0342 | -17.99 | -33.5545 | -45.0656 | -269.8389 | -17.3122 | 16.4134 | 104.6469 | 65.6828 | 112.0671 | 79.5999 | 36.8001 | 26.6596 | 27.1614 | -4.5463 | 195.0062 | -190.0098 | 13.4404 | -5.3509 | 0.3064 |  | -3.52 |  |  | -0.56 | 3.44 | -4.1818 | -9.5506 | 18.3429 | -9.0806 | -0.5 | -0.054 | -1.215 |  |  | 4.8492 | 3.879 | 3.4325 |  | 20.1 | 9.7594 | -0.45 |  | -14.0454 | -2.1148 | -21.7547 | -10.4587 | 0 | -23.996 | -5.0136 | -22.5 | 4.6 |  | -129.9319
01/05/2025 | 03:00 | 0 | 4.2293 | -2.9119 | 3.6453 | 7.7783 |  | 14.2927 |  | 8.4795 | 2.8229 | 4.421 | -2.22 |  |  | 0.828 | -17.6 | 3.6419 | 12.8628 | 2.1941 | 2.1685 | 3.6299 | 1.96 | -2.2118 | 1.9341 |  | -1.052 | -1.209 |  | 10.063 | -17.76 | -13.2 | -1.728 | 0.207 | -16.92 | -16.92 |  | -9.16 | -9.25 | 3.6012 | 3.4987 | 17.5435 | 20.3725 | -21.2559 | -14.3336 | -13.2836 | 15.1502 | 15.1634 |  | -20.6297 | 7.1142 | 39.9099 | -38.2729 | 11.4515 | -5.7 | -6.4 | -23.1701 | -23.1883 | -4.3628 |  | -1.5087 | 2.041 |  | 0.6031 | -109.2868 | 36.1949 | 36.4086 | -3.7623 | -160.9716 |  |  |  | 10.3288 | 8.58 | 4.28 | -12.92 | 5.42 | -20.0894 | -20.0894 | 17.926 | 16.1999 | -9.2562 | -9.7711 | -9.7999 | -1.5996 | 10.1473 |  |  | 28.8 | -15.5 | -1.72 | 29.651 | 29.0137 | 27.9805 | 75.7909 | 76.6369 | -14.5302 | -67.1501 | -11.489 | 2.5573 | 26.37 | 14.7 | 4.8486 | 5.1788 | -7.4 |  | -11.4698 | -11.5913 | 21.2363 | 0.015 | -3.6671 |  |  | -7.5085 | -2.6181 | 36.2793 | 3.5312 | -2.19 | -1.71 | 8.37 | -22.7463 | -8.6 | -8.76 | 21.61 | 14.32 | -22.3091 | -11.3727 | -32.3327 | -31.2727 |  | -16.8613 | -22.5204 | -22.2527 | -16.6811 | -17.197 | -11.68 | -94.8824 | 1.9101 |  | -8.8923 | -8.4196 |  | -15.8222 | -15.8725 | 2.576 | -17.1949 | -17.4376 | 4.3238 | 25.83 | -10.96 | -0.9 | 1.9562 | -18.2571 | -6.18 | -6.4308 | 5.4758 | 4.5779 | -22.7476 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8.5403 | 6.6983 | 0.3349 | 13.7825 | 13.7848 | 7.8082 | 18.8411 | 13.893 | -10.64 | -2.6162 | 0.2969 | 1.63 | 2.64 | -14.7111 | 1.6995 | 7.944 | 1.069 | 2.4236 | 37.17 | -28.6852 | -20.4556 | -1.8 | 23.2938 |  | 15.6471 | 2.9168 | -3.0894 | 1.8302 |  |  | -11.0175 | -8.2919 | 5.3628 |  | -7.0699 | -6.9463 | 83.3307 | -12.1949 | -9.0364 | -2.5372 | -0.048 | 8.9669 | 8.8616 | -1 | 19.5531 | 19.617 | -5.45 | 8.6785 | 52.4079 | 14.419 | 13.6173 | 16.4278 | 16.9859 |  | 5.3249 | 0 | 0 |  |  | -10.8917 | -9.8206 | 1.8836 | 1.8174 | 7.7 | 7.64 | -28.4 | -28.6 | 0.8103 | -13.84 | 22.5063 | 36.8117 | 36.6105 | -20.5 | -35.9 | -0.7 | -1.3 | -17.7661 | -17.6963 | -34.6628 | -41.1894 | -267.3437 | -14.8052 | 15.371 | 99.5516 | 67.18 | 104.0505 | 75.6909 | 37.3435 | 30.2622 | 29.7185 | 3.1562 | 194.155 | -184.8717 | 16.6581 | -9.8595 | -0.6311 |  | -4.08 |  |  | -0.88 | 3.84 | -4.4576 | -10.106 | 18.6053 | -9.0532 | -0.4 | -0.362 | -0.037 |  |  | 4.0342 | 4.2161 | 3.3684 |  | 21 | 9.5525 | -0.48 |  | -14.3916 | -2.824 | -21.4667 | -10.8323 | 0 | -24.2715 | -5.5143 | -22.4 | 4.9 |  | -129.2064
01/05/2025 | 03:30 | 0 | 4.1396 | -2.6612 | 3.2569 | 7.5653 |  | 14.0306 |  | 7.8334 | 2.6559 | 4.1324 | -2.22 |  |  | 0.828 | -17.6 | 4.1688 | 12.2857 | 2.3952 | 2.0353 | 3.6859 | 2.0491 | -2.2822 | 2.1139 |  | -1.1256 | -1.194 |  | 10.003 | -17.76 | -13.2 | -1.585 | 0.209 | -17.45 | -17.45 |  | -8.83 | -8.86 | 2.4217 | 3.1263 | 18.636 | 20.0732 | -21.4965 | -14.3336 | -13.224 | 10.6738 | 13.3879 |  | -19.826 | 7.1142 | 38.782 | -42.8725 | 11.8274 | -5.7 | -6.4 | -22.6464 | -21.1267 | -4.2479 |  | -2.1803 | 2.3895 |  | 0.5352 | -109.5614 | 36.0118 | 36.4696 | -0.5595 | -160.4507 |  |  |  |  | 8.68 | 4.28 | -13.14 | 5.32 | -20.8931 | -21.0271 | 19.1178 | 17.5385 | -7.8146 | -8.3772 | -8.5367 | -3.2441 | 10.0359 | 2.88 | 6.412 | 29.9 | -16.4 | -1.59 | 29.309 | 29.8591 | 28.3218 | 76.6624 | 76.7835 | -15.1115 | -67.9171 | -10.9388 | 2.2881 | 26.58 | 14.21 | 4.8486 | 5.1788 | -7.35 |  | -11.5923 | -11.5986 | 21.1715 | 0.015 | -3.5406 |  |  | -7.6404 | -2.6181 | 36.5948 | 3.1601 | -2.29 | -1.49 | 8.046 | -23.4138 | -8.28 | -8.37 | 20.62 | 14.41 | -22.0182 | -11.1818 | -32.7676 | -31.3455 |  | -17.2997 | -22.5629 | -23.3866 | -15.808 | -12.1739 | -11.5 | -94.6947 | 3.826 |  | -8.1944 | -8.2772 |  | -18.2964 | -19.2126 | 5.136 | -17.2566 | -17.5363 | 5.5092 | 27.02 | -12.1 | 3.7 | 1.711 | -28.5717 | -6.5969 | -6.8643 | 5.8977 | 2.7975 | -20.8294 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8.7077 | 8.5403 | 0.3349 | 13.7798 | 14.5319 | 6.5853 | 16.3995 | 14.6352 | -11.12 | -2.6162 | 0.2978 | 1.55 | 2.43 | -14.741 | 1.5308 | 7.831 | 0.929 | 2.4556 | 35.8 | -28.5961 | -20.3766 | -2.03 | 21.3183 |  | 15.5106 | 2.6899 | -2.8549 | 1.7491 |  |  | -10.5512 | -7.9207 | 4.3954 |  | -6.9604 | -6.6808 | 84.3569 | -12.2313 | -9.2536 | -2.2423 | -0.1095 | 8.7838 | 8.7192 | -1 | 17.5033 | 18.5312 | -5.87 | 7.6052 | 51.7059 | 15.0065 | 13.6237 | 18.2611 | 19.1595 |  | 0 | 0 | -10.0126 |  | 67.2217 | -11.1609 | -10.2325 | 1.8916 | 1.6108 | 8.47 | 8.44 | -27.7 | -27.6 | 0.8267 | -13.36 | 25.3269 | 35.0697 | 34.6915 | -20.4 | -35.9 | -0.6 | -1.3 |  | -17.6622 | -31.9905 | -39.5945 | -270.4624 | -18.1954 | 12.8565 | 99.7411 | 64.2723 | 105.1944 | 75.4381 | 29.0373 | 26.1487 | 28.9358 | 0.1913 | 193.4301 | -187.7796 | 15.2617 | -7.4663 | -0.7727 |  | -4 |  |  | -0.32 | 3.76 | -4.2514 | -10.1366 | 17.9309 | -8.9921 | 0 | 0.986 | 0.898 | 0.7816 | 0.9154 | 3.3643 | 3.3868 | 3.6603 |  | 21 | 8.8336 | -0.49 |  | -13.9257 | -3.2707 | -21.8783 | -11.1367 | 0 | -23.7763 | -5.5202 | -23.1 | 4.4 |  | -129.0565
01/05/2025 | 04:00 | 0 | 4.2039 | -2.9308 | 0.9503 | 7.4086 |  | 13.8016 |  | 7.6801 | 2.5809 | 4.0643 | -2.22 | -22 | 0 | 0.828 | -15.4 | 3.7988 | 11.0572 | 2.2157 | 2.0262 | 3.6368 | 1.8795 | -2.4463 | 2.079 |  | -1.1394 | 0 |  | 9.773 | -19.98 | -15.4 | -1.957 | 0.202 | -19.45 | -19.29 |  | -7.26 | -7.27 | 2.6518 | 3.305 | 16.6622 | 17.1129 | -15.5849 | -13.6638 | -13.5876 | 9.673 | 13.8482 |  | -19.2901 | 6.3251 | 36.2997 | -44.1886 | 10.9416 | -5.6 | -6.3 | -22.1157 | -22.122 | -4.1217 |  | -2.0387 | 2.3545 |  | 0.6075 | -106.9979 | 35.7982 | 35.7982 | -7.2741 | -159.8457 |  |  |  |  | 8.54 | 4.17 | -13.01 | 5.29 | -20.4912 | -20.3573 | 18.2412 | 16.5047 | -8.9987 | -8.6438 | -8.7386 | -1.8536 | 10.2097 |  |  | 29.4 | -16.3 | -1.68 | 29.0902 | 28.9754 | 28.2816 | 76.9633 | 76.2303 | -14.9018 | -66.9062 | -12.017 | 2.3074 | 26.03 | 14.1 | 4.8486 | 5.1788 | -7.33 |  | -11.9506 | -11.8597 | 21.2066 | 0.015 | -3.6182 |  |  | -7.8381 | -2.6181 | 35.9639 | 3.1601 | -2.38 | -1.6 | 8.4645 | -22.2763 | -12.34 | -12.44 | 28.88 | 13.66 | -22.7818 | -11.4364 | -32.5729 | -31.1182 |  | -14.7895 | -20.6271 | -20.7282 | -19.0293 | -16.8043 | -10.787 | -91.6894 | 3.7194 |  | -8.8002 | -8.4914 |  | -18.2528 | -17.1796 | 20.496 | -19.9348 | -19.7773 | 0.6678 | 0 | -12.19 | 0 | 2.0102 | -23.0138 | -7.5178 | -7.6798 | 6.7928 | 1.9681 | -21.0061 |  |  |  | 0 | 0 |  | 8.7077 | 8.5403 | -0.6698 | 13.5843 | 13.7112 | 5.8712 | 15.7557 | 14.4497 | -11.33 | -2.7974 | 0.2978 | 1.66 | 2.82 | -16.1955 | 1.5801 | 7.828 | 0.954 | 2.6022 | 36.29 | -27.7789 | -18.8382 | -2.12 | 22.2974 |  | 15.2636 | 2.8165 | -2.9431 | 1.7689 |  |  | -10.2533 | -7.6845 | 4.8501 | -30.1675 | -6.7326 | -6.6647 | 82.6994 | -12.2107 | -8.7815 | -1.6261 | 0.1191 | 8.6666 | 8.6243 | -0.7302 | 18.8657 | 20.439 | -5.87 | 9.4323 | 55.0591 | 16.2505 | 18.919 | 17.5187 | 17.2672 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -10.8368 | -10.1172 | 1.7573 | 1.5166 | 9.32 | 9.42 | -28.3 | -28.4 | 0.9494 | -13.36 | 21.0577 | 37.4287 | 36.9133 | -20.4 | -36.7 | -1.2 | -2.1 |  | -17.6715 | -31.0412 | -42.6156 | -269.3576 | -17.4736 | 14.4681 | 100.9661 | 63.9452 | 105.2329 | 78.2319 | 36.6115 | 29.1529 | 27.804 | 5.0019 | 193.4538 | -186.1352 | 16.222 | -8.4875 | -1.4759 |  | -4.4 |  |  | -0.4 | 3.76 | -4.5833 | -10.106 | 18.3703 | -9.1112 | -0.2 | 0.591 | -0.163 |  |  | 4.056 | 3.1632 | 4.0172 |  | 21.5 | 9.2827 | -0.46 |  | -15.0692 | -3.163 | -21.2646 | -10.9909 | 0 | -24.7015 | -5.8999 | -23 | 5.6 |  | -129.1246
01/05/2025 | 04:30 | 0 | 4.2225 | -3.012 | -0.442 | 7.6485 |  | 14.3228 |  | 7.359 | 2.5379 | 3.9524 | 0 | -22 | 0 |  | -15.4 | 3.9777 | 11.784 | 2.5722 | 2.1885 | 4.3688 | 1.9605 | -2.1817 | 2.3728 |  | -1.2334 |  |  | 9.777 | -19.98 | -15.4 | -1.948 | 0.201 | -19.28 | -19.39 |  | -7.11 | -7.06 | 2.265 | 3.3054 | 15.5196 | 16.2059 | -15.2816 | -14.1997 | -14.3436 | 18.8383 | 15.5315 |  | -19.2901 | 6.7196 | 35.866 | -47.1631 | 10.8133 | -5.5 | -6.2 | -21.3539 | -20.6921 | -4.0905 |  | -0.9738 | 1.9636 |  | 0.7626 | -101.0468 | 35.5235 | 35.9813 | -7.1395 | -158.1029 |  |  |  |  | 8.38 | 4.08 | -13.11 | 5.43 | -21.4289 | -21.9648 | 19.8161 | 17.3185 | -8.8962 | -7.4838 | -7.4577 | -1.64 | 12.628 |  |  | 33 | -20.8 | -1.66 | 30.5114 | 31.1871 | 30.2336 | 78.1448 | 77.5928 | -15.7363 | -67.9794 | -13.6075 | 2.202 | 25.13 | 13.47 | 4.2236 | 4.4952 | -6.83 |  | -14.3465 | -14.0787 | 28.7577 | 0.0151 | -3.3427 |  |  | -7.8259 | -2.9921 | 35.0176 | 2.9745 | -2.58 | -1.2 | 6.1695 | -28.4366 | -12.24 | -12.3 | 29.08 | 13.9 | -26.5091 | -13.2545 | -35.5614 | -34.4091 |  | -17.3485 | -24.2408 | -24.3329 | -22.1943 | -22.4401 | -10.559 | -90.6822 | 2.4027 |  | -8.7958 | -8.5687 |  | -15.4112 | -15.1213 | 1.552 | -20.381 | -20.0184 | 5.8024 | 26.72 | -17.15 | -0.1 | 2.1825 | -18.374 | -7.4396 | -7.6972 | 6.6565 | 7.6203 | -25.8061 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9.8799 | 9.8799 | -2.6793 | 16.7085 | 16.8015 | 5.1212 | 15.9161 | 16.5005 | -10.46 | -2.314 | 0.2978 | 1.58 | 2.28 | -16.0447 | 1.6679 | 7.885 | 0.843 | 2.5846 | 35.9 | -27.2383 | -18.7328 | -2.31 | 21.8456 |  | 15.1877 | 2.902 | -3.0308 | 1.7774 |  |  |  | -7.1662 | 4.3954 | -30.1675 | -7.1376 | -6.7225 | 84.9075 | -12.1073 | -8.5058 | -1.7949 | -0.0876 | 8.6227 | 8.5294 | -1 | 18.4845 | 19.4157 | -7.96 | 8.6195 | 53.0793 | 14.8883 | 16.9918 | 17.4905 | 19.18 |  | 0 | 0 | -10.6118 |  |  | -10.0677 | -9.3976 | 1.5941 | 1.5369 | 9.45 | 9.47 | -28.9 | -29 | 1.0904 | -12.88 | 22.4353 | 37.7945 | 37.5965 | -20.4 | -37.1 | -1 | -1.7 |  | -17.6529 | -35.192 | -45.0107 | -269.3015 | -16.7929 | 15.6696 | 98.6681 | 64.7145 | 105.3577 | 76.6832 | 35.2481 | 26.8674 | 25.2726 | 6.3251 | 192.9696 | -186.2849 | 15.4936 | -9.1355 | -1.1707 |  | -4.4 |  |  | 0.08 | 3.52 | -4.8369 | -9.5781 | 17.7569 | -9.4316 | 0 | 0.917 | 0.794 |  |  | 4.1827 | 3.665 | 4.122 |  | 21.6 | 9.7997 | -0.47 |  | -13.585 | -2.8832 | -21.3688 | -10.5753 | 0 | -23.9313 | -6.0093 | -23.6 | 6.3 |  | -128.77
01/05/2025 | 05:00 | 0 | 4.6936 | -4.2086 | -0.5555 | 7.4955 |  | 13.6989 |  | 7.5026 | 2.5199 | 3.9562 | -2.22 | -22 | 0 |  | -15.4 | 4.3555 | 11.8011 | 2.9919 | 2.6197 | 4.5231 | 2.8234 | -2.2838 | 2.39 |  | -1.0784 |  |  | 9.943 | -19.98 | -13.2 | -0.977 | 0.164 | -18.95 | -18.9 |  | -7.71 | -7.45 | 2.2034 | 3.161 | 13.8649 | 16.1302 | -15.6748 | -13.5299 | -14.0102 | 20.4781 | 33.6972 |  | -19.1562 | 8.2978 | 43.3354 | -45.0133 | 10.5707 | -5.4 | -6.1 | -22.6923 | -20.2598 | -3.8357 |  | -3.1618 | 1.6466 |  | 0.6428 | -99.063 | 36.0423 | 37.1715 | -11.9262 | -161.6868 |  |  |  |  | 8.51 | 4.42 | -12.83 | 5.25 | -21.0271 | -21.5629 | 16.6873 | 14.717 | -9.006 | -5.6943 | -5.599 | -1.3615 | 13.0015 |  |  | 31.7 | -19.9 | -1.68 | 31.3605 | 30.9392 | 30.2157 | 74.8629 | 75.5941 | -11.3849 | -69.0018 | -10.1782 | 2.3137 | 25.27 | 13.36 | 4.2236 | 4.5929 | -6.83 |  | -14.3756 | -14.0397 | 28.5242 | 0.0151 | -3.2588 |  |  | -8.2617 | -2.6181 | 36.1216 | 2.9745 | -2.26 | -1.45 | 5.3865 | -27.8741 | -12.75 | -12.78 | 30.33 | 13.45 | -27.8727 | -12.8091 | -32.8056 | -31.5273 |  | -16.4832 | -23.524 | -23.3152 | -14.5169 | -14.5102 | -9.704 | -85.5558 | 3.3003 |  | -8.1237 | -8.46 |  | -20.0125 | -18.415 | 12.816 | -19.9895 | -19.188 | 3.7929 | 25.3 | -20.7 | 0.9 | 1.9727 | -27.484 | -8.2176 | -8.4175 | 7.2136 | 4.4642 | -22.0996 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9.7125 | 9.545 | 1.842 | 17.0874 | 17.4381 | 8.0516 | 18.9734 | 16.0073 | -10.54 | -2.5118 | 0.2969 | 1.73 | 1.68 | -15.9123 | 1.7245 | 7.632 | 0.941 | 2.4603 | 35.27 | -27.8129 | -20.2342 | -1.77 | 21.5273 |  | 15.2365 | 2.8022 | -2.9506 | 1.7641 |  |  | -11.7378 | -6.4586 | 3.0922 | -30.4196 | -6.4517 | -6.6145 | 85.4687 | -11.8789 | -8.7352 | -1.2412 | -0.079 | 8.5348 | 8.5057 | -0.9349 | 16.2641 | 18.2178 | -2.93 | 6.5771 | 55.4316 | 20.9598 | 13.4369 | 18.3857 | 18.5236 | 0 | 0 | -9.6099 | 0 |  |  | -9.9908 | -9.3921 | 1.0339 | 1.1473 | 8.67 | 8.42 | -28.3 | -28.2 | 1.1087 | -13.2 | 23.5331 | 36.6349 | 36.4324 | -19.9 | -36.3 | -1.2 | -2.1 |  | -17.7271 | -30.6702 | -40.7678 | -271.5802 | -20.5785 | 13.9411 | 98.9944 | 65.7788 | 103.889 | 79.2773 | 32.2656 | 28.6789 | 29.4192 | 4.7964 | 196.9117 | -185.6199 | 17.8891 | -9.6575 | -0.1868 |  | -4.48 |  |  | 0.08 | 3.52 | -4.5283 | -10.1946 | 17.7844 | -8.6992 | -0.1 | -0.498 | 0.261 |  |  | 4.2997 | 3.9031 | 4.6418 |  | 20.8 | 8.7011 | -0.52 |  | -13.5063 | -3.1223 | -22.5011 | -9.7405 | 0 | -23.4369 | -5.5366 | -23.4 | 4.7 |  | -129.1366
01/05/2025 | 05:30 | 0 | 5.0741 | -4.8381 | -0.7307 | 7.7163 |  | 14.4818 |  | 7.9437 | 2.6779 | 4.1919 | -2.22 |  |  |  | -15.4 | 4.3066 | 12.8356 | 3.0062 | 2.7869 | 4.9049 | 3.0138 | -2.196 | 2.4287 |  | -0.9789 |  |  | 9.689 | -19.98 | -13.2 | -1.619 | 0.179 | -19.09 | -19.15 |  | -7.25 | -7.22 | 2.1823 | 3.1849 | 15.7282 | 17.1437 | -15.4524 | -13.5299 | -14.418 | 6.5286 | 8.3033 |  | -17.0128 | 5.9305 | 31.1403 | -45.036 | 10.5716 | -5.4 | -6.1 | -21.2544 | -21.1639 | -4.0981 |  | -2.3252 | 1.9145 |  | 0.9037 | -105.3499 | 36.256 | 35.9203 | -6.7492 | -160.1497 |  |  |  | 10.3488 | 8.47 | 4.42 | -13.16 | 4.83 | -21.9648 | -21.8308 | 19.8795 | 17.6475 | -9.008 | -7.5996 | -7.8147 | -2.3203 | 11.8155 |  |  | 30.2 | -18.7 | -1.58 | 30.0468 | 29.9088 | 29.1745 | 75.7305 | 77.7565 | -14.4683 | -68.2419 | -11.8857 | 2.7694 | 25.81 | 13.12 | 5.0049 | 5.2765 | -7.06 |  | -13.8116 | -13.6125 | 25.063 | 0.0151 | -3.3119 |  |  | -8.0237 | -2.4311 | 35.6485 | 3.7167 | -2 | -1.44 | 4.644 | -23.8064 | -12.62 | -12.75 | 30.17 | 13.53 | -25.0727 | -12.8364 | -34.2667 | -33.0545 |  | -16.437 | -23.1193 | -22.3328 | -15.2893 | -20.4843 | -10.289 | -93.3632 | 5.2027 |  | -9.8553 | -8.5864 |  | -19.6648 | -19.6605 | -8.708 | -16.291 | -17.909 | 10.9346 | 27.43 | -16.61 | -0.4 | 2.216 | -30.2602 | -7.7714 | -7.814 | 7.0175 | 9.3965 | -29.779 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10.0474 | 9.7125 | 0 | 16.2963 | 16.2347 | 7.5823 | 18.5541 | 16.3101 | -10.22 | -2.7242 | 0.3243 | 1.85 | 0.94 | -16.1055 | 1.6737 | 7.724 | 0.993 | 2.6092 | 35.36 | -28.6292 | -20.6863 | -1.98 | 21.2881 |  | 15.322 | 2.8693 | -3.0616 | 1.8173 |  |  | -11.1846 | -6.0275 | 3.5454 | -30.0835 | -7.2601 | -7.2764 | 85.5131 | -11.9828 | -8.3749 | -1.8441 | -0.0294 | 8.5934 | 8.6401 | -0.8774 | 19.3963 | 19.5269 | -3.77 | 8.102 | 51.9309 | 19.8347 | 16.5333 | 17.7143 | 18.1975 |  | 0 | 0 | -10.1082 |  |  | -11.1939 | -10.2216 | 1.6007 | 1.5089 | 8.77 | 8.87 | -28 | -28.2 | 1.0556 | -12.96 | 26.3699 | 37.4297 | 36.7687 | -19.4 | -36.3 | -0.6 | -1.3 | -17.822 | -17.5631 | -23.6627 | -35.6524 | -271.4598 | -19.5355 | 10.1254 | 101.7697 | 65.5409 | 106.7213 | 75.9208 | 34.2634 | 27.0786 | 25.4795 | 3.9765 | 193.3544 | -186.9871 | 15.6071 | -6.7002 | -0.304 |  | -4.24 |  |  | 0.08 | 4.16 | -5.2494 | -10.4875 | 19.0173 | -9.2851 | -0.7 | -0.74 | -0.194 |  |  | 4.0216 | 4.0246 | 3.4393 |  | 20.2 | 10.082 | -0.49 |  | -14.7618 | -2.9792 | -22.0521 | -11.7168 | 0 | -24.7676 | -5.6163 | -22.2 | 4.5 |  | -128.5584
01/05/2025 | 06:00 | 0 | 5.1652 | -5.0509 | -0.3364 | 7.5815 |  | 14.1892 |  | 7.9608 | 2.8059 | 4.2515 | -4.44 | -19.8 | -2.2 |  | -15.4 | 4.3573 | 13.3123 | 3.2356 | 3.0401 | 5.3149 | 3.6438 | -2.2577 | 2.2359 |  | -1.1086 |  |  | 9.171 | -17.76 | -15.4 | -1.355 | 0.166 | -21.87 | -21.95 |  | -5.88 | -5.84 | 1.2454 | 3.4736 | 17.7266 | 18.5152 | -13.5436 | -14.4676 | -14.1599 | -0.4917 | -0.7158 |  | -14.7355 | 5.1414 | 26.0411 | -42.0408 | 11.0325 | -5.7 | -6.4 | -22.5429 | -22.3907 | -4.3462 |  | -0.852 | 1.997 |  | 0.936 | -109.9582 | 34.6385 | 34.6995 | 6.0016 | -165.9991 |  |  |  |  | 8.38 | 4.25 | -13.72 | 4.52 | -24.1081 | -23.9741 | 22.1422 | 20.7513 | -8.8232 | -9.3198 | -9.2787 | -0.414 | 11.2391 |  |  | 29.3 | -18.1 | -1.52 | 28.3527 | 28.8974 | 27.406 | 79.3051 | 79.2906 | -17.1712 | -67.4223 | -14.351 | 2.5345 | 24.81 | 13.02 | 4.2236 | 4.5929 | -6.58 |  | -12.6556 | -12.6121 | 27.0187 | 0.015 | -3.0302 |  |  | -7.865 | -2.2441 | 35.9639 | 3.9023 | -1.77 | -1.27 | 3.8475 | -27.5616 | -12.42 | -12.56 | 29.51 | 13.06 | -28 | -13.6636 | -37.321 | -36.4364 | -9.775 | -19.1955 | -26.0156 | -25.5579 | -15.948 | -17.0128 | -10.425 | -103.4013 | 6.605 |  | -8.8985 | -8.6087 |  | -21.2981 | -19.4549 | 5.136 | -18.1954 | -17.8032 | 7.6436 | 25.13 | -16.32 | 0.2 | 2.2348 | -31.3295 | -7.4087 | -7.7127 | 7.3266 | 11.7096 | -23.219 |  |  |  | 0 | 0 |  | 11.2196 | 11.7219 | -8.7077 | 18.2517 | 18.4909 | -1.3767 | 0 | 13.893 | -11.81 | -2.7242 | 0.3152 | 1.7 | 3.38 | -14.0253 | 1.6201 | 7.637 | 0.912 | 2.6313 | 38.33 | -22.2433 | -14.7844 | -2.36 | 22.2145 |  | 15.1363 | 2.5036 | -2.5956 | 1.7861 |  |  | -11.3933 | -4.6914 | 2.813 | -30.0835 | -6.9009 | -6.9063 | 75.4074 | -12.9516 | -8.9781 | -2.4907 | -0.122 | 8.63 | 8.561 | -1 | 17.9765 | 18.1876 | -6.29 | 9.3093 | 55.8032 | 17.8401 | 13.6151 | 17.0464 | 17.0311 |  | 0 | 0 | 0 | 67.0004 |  | -12.0618 | -11.0895 | 1.4508 | 1.4432 | 9.66 | 9.73 | -29.3 | -29 | 1.2131 | -13.28 | 28.7627 | 37.1691 | 36.4755 | -19.5 | -36.3 | 1 | 0 | -17.6374 | -17.7753 | -28.1696 | -30.8791 | -270.6587 | -19.5258 | 8.4876 | 103.0448 | 68.1937 | 112.0279 | 77.1306 | 31.2958 | 28.5284 | 28.6117 | 0.7612 | 193.3439 | -185.8665 | 10.4052 | -3.7529 | -0.1868 |  | -5.12 |  |  | 0.64 | 4.32 | -5.5379 | -10.6645 | 18.4314 | -9.0227 | 0 | 1.268 | -0.115 | 0.7833 | 0.7516 | 4.2044 | 4.5542 | 3.2214 |  | 19.7 | 9.7208 | -0.48 |  | -13.3769 | -4.5228 | -21.4994 | -9.5705 | 0 | -24.0398 | -7.9654 | -21.9 | 4.2 |  | -127.2842
01/05/2025 | 06:30 | 0 | 5.224 | -5.1942 | -0.4443 | 7.4832 |  | 13.9577 |  | 8.4938 | 2.9579 | 4.4265 | -4.44 | -22 | 0 |  |  | 3.8773 | 12.2587 | 3.3008 | 2.9684 | 5.2887 | 3.4424 | -2.2152 | 2.398 |  | -0.9256 |  |  | 8.943 | -15.54 |  | -1.314 | 0.156 | -20.27 | -20.28 |  | -5.69 | -5.73 | 0.5817 | 3.3233 | 15.6276 | 17.2129 | -14.7646 | -14.0657 | -14.4191 | 13.4363 | 14.2258 |  | -17.1468 | 5.9305 | 32.2691 | -41.1828 | 10.2844 | -5.5 | -6 | -21.4059 | -19.9961 | -3.4805 |  | -0.6864 | 0.5905 | 0 | 1.1961 | -94.058 | 27.8329 | 27.6498 | 9.5706 | -160.4416 |  |  |  | 6.8759 | 7.87 | 3.63 | -15.78 | 1.1 | -22.0987 | -21.8308 | 19.4538 | 17.8307 | -8.5125 | -9.0348 | -9.0509 | -1.0595 | 12.0174 |  |  | 27.8 | -19.3 | -0.91 | 26.0752 | 26.4151 | 25.3031 | 76.7353 | 77.2392 | -16.0321 | -63.6742 | -15.3715 | 2.7132 | 22.32 | 11.59 | 5.0049 | 5.2765 | -6.95 |  | -13.5565 | -13.3298 | 28.4567 | 0.0154 | -3.4237 | 21.2 | 19.1 | -7.7747 | -1.6831 | 35.6485 | 4.6445 | -1.28 | -1.2 | 2.862 | -27.8566 | -12.35 | -12.35 | 30.38 | 12.73 | -30.1636 | -15.1273 | -35.7769 | -34.5909 | -9.665 | -20.5102 | -26.1759 | -25.5973 | -10.5651 | -14.0065 | -9.417 | -107.06 | 6.8314 |  | -9.9485 | -9.4273 |  | -22.8711 | -22.4261 | 23.056 | -18.6498 | -18.6791 | 1.0957 | 14.57 | -19.72 | -0.6 | 2.4019 | -34.0422 | -8.7204 | -8.9437 | 6.7487 | 3.416 | -17.022 |  |  |  | 3.0478 | 3.3236 | 2.4556 | 9.8799 | 9.0426 | -10.8847 | 16.6801 | 16.5994 | -2.3554 | 0 | 14.9624 | -12.29 | -2.9183 | 0.2978 | 1.9 | 2.72 | -14.1926 | 1.5217 | 7.618 | 1.043 | 2.7028 | 41.9 | -21.7773 | -13.866 | -2.56 | 16.0596 |  | 14.6613 | 1.9242 | -1.9874 | 1.7206 |  |  | -11.5461 | -3.8069 | 0.66 | -29.5793 | -7.8662 | -8.0363 | 83.1219 | -13.374 | -9.5658 | -2.3393 | 0.197 | 8.5275 | 8.4503 |  | 16.8123 | 19.0355 | -6.29 | 11.1092 | 57.7169 | 14.0715 | 11.1462 | 15.1999 | 15.3191 |  | 6.6102 | 0 | -10.1012 |  | 63.3636 | -10.7764 | -10.2106 | 2.1943 | 1.741 | 8.43 | 8.44 | -28.2 | -27.5 | 1.2497 | -14.24 | 22.4051 | 37.7905 | 37.5846 | -19.5 | -35.4 | -0.3 | -1.2 | -17.8186 |  | -25.8752 | -37.4413 | -267.3401 | -17.1288 | 6.9128 | 95.552 | 70.7336 | 101.6316 | 75.116 | 27.3572 | 28.8387 | 27.6092 | 3.2989 | 186.8194 | -183.6856 | 8.67 | -1.7577 | -0.1868 |  | -4.24 |  |  | -0.4 | 4.32 | -5.4383 | -10.8965 | 18.6053 | -9.3156 | -0.6 | 1.296 | 1.131 |  |  | 4.0323 | 3.5534 | 3.8258 |  | 19.6 | 9.3617 | -0.33 |  | -13.6085 | -4.7207 | -21.8108 | -9.0251 |  | -23.706 | -7.5232 | -21.8 | 3.9 |  | -126.4772
01/05/2025 | 07:00 | 0 | 5.2398 | -5.0187 | 2.9847 | 7.5296 |  | 13.7906 |  | 8.1156 | 2.7769 | 4.1721 | 0 | -19.8 | -2.2 | 0.828 |  | 3.7558 | 11.5317 | 3.1129 | 2.9653 | 5.2833 | 3.4904 | -2.2333 | 2.5593 |  | -0.8875 |  |  | 9.434 | -19.98 |  | -1.643 | 0.162 | -23.11 | -23.18 |  | -4.17 | -4.29 | 0.7248 | 3.2522 | 17.5324 | 19.318 | -12.743 | 0 | -12.9068 | 0.4998 | -0.0469 |  | -14.4676 | 4.3523 | 20.8808 | -50.694 | 8.7516 | -4.8 | -5.3 | 0.017 | -22.3022 | -2.5773 |  | -5.6978 | -1.0362 |  | 0.7258 | -99.4903 | 26.7342 | 26.8868 | 0 | -151.1695 |  |  |  | 5.8081 | 8.43 | 3.76 | -16.68 | 0.56 | -20.8931 | -20.4912 | 20.7791 | 19.0582 | -8.5117 | -13.9538 | -13.9606 | -5.8527 | 8.5708 |  |  | 19.9 | -12.2 | -0.13 | 22.0171 | 22.0081 | 21.1524 | 76.4073 | 77.1205 | -13.7948 | -65.4268 | -12.3611 | 1.991 | 20.86 | 11.72 | 4.0674 | 4.3976 | -5.55 |  | -10.5108 | -10.0119 | 26.6922 | 0.0159 | -2.7158 | 23.6 | 23.9 | -7.428 | -1.6831 | 36.1216 | 4.6445 | -1.37 | -1.19 | 0.918 | -28.1091 | -11.72 | -11.81 | 27.76 | 11.13 | -29.1273 | -13.5 | -35.5215 | -33.3091 | -13.2016 | -23.1584 | -27.6902 | -28.1126 | -18.8869 | -20.5033 | -8.111 | 0 | 7.5797 |  | -9.838 | -9.1261 |  | -17.1112 | -16.1956 | 0.528 | -15.3391 | -14.8579 | 3.9532 | 27.19 | -11.59 | 1.4 | 2.7847 | -24.2908 | -8.212 | -8.4579 | 6.0546 | 6.5668 | -21.4534 |  |  |  | 2.5189 | 3.0338 | 0 | 7.8704 | 7.3681 | -13.0616 | 15.4881 | 15.6221 | -3.5601 | 0 | 18.2193 | -13.38 | -2.5118 | 0.3088 | 1.58 | 2.07 | -17.8749 | 1.4375 | 7.526 | 0.732 | 2.5297 | 46.3 | -21.4131 | -13.626 | -1.55 | 10.5181 |  | 15.098 | 2.4357 | -2.6055 | 1.6974 |  |  | -8.0505 | -0.6198 | 1.9783 | -29.7473 | -7.3428 | -7.1354 | 70.6236 | -13.68 | -8.8276 | -4.0391 | -0.3005 | 7.9781 | 7.943 |  | 13.7793 | 16.1835 | -10.06 | 13.6474 | 61.0966 | 5.7684 | 8.0616 | 15.3248 | 15.5885 |  | 0 | -10.8188 | -11.8931 |  |  | -13.7867 | -13.155 | 2.4494 | 2.8833 | 11.07 | 11.05 | -28.6 | -28.9 | 1.2497 | -12.64 | 30.6978 | 34.5813 | 34.5808 | -19.5 | -35.6 | 0.9 | 0.4 |  | -17.7641 | -27.4192 | -37.8098 | -266.6554 | -13.7057 | 6.3998 | 88.5179 | 74.9778 | 113.7996 | 73.5699 | 21.9461 | 25.1779 | 24.5601 | -6.6789 | 180.803 | -185.7318 | 1.3804 | 5.1719 | 0.3992 |  | -4.64 |  |  | 0 | 4.24 | -5.3413 | -10.7225 | 17.9034 | -9.0806 | 0.2 | 0.694 | 1.889 |  |  | 3.8837 | 3.53 | 2.6672 |  | 19.8 | 8.9862 | -0.16 |  | -9.9552 | -5.2572 | -22.4403 | -7.0939 | 0 | -24.0435 | -7.4361 | -21 | 3.5 |  | -135.99
01/05/2025 | 07:30 | 0 | 5.4015 | -5.3377 | 0.7729 | 7.6411 |  | 14.1204 |  | 8.8188 | 3.1239 | 4.561 | 0 | -17.6 | -4.4 | 0.828 | -13.2 | 3.2268 | 11.9125 | 3.3746 | 3.1797 | 5.7619 | 3.4748 | -2.2309 | 2.5587 |  | -0.8616 |  |  | 9.326 | -19.98 | -17.6 | -1.331 | 0.159 | -22.74 | -22.56 |  | -4.85 | -4.73 | 0.9941 | 3.2689 | 17.507 | 19.1643 | -13.8018 |  | -12.901 | -0.5661 | -0.5265 |  | -16.0751 | 4.7469 | 23.9809 | -55.7574 | 8.0592 | -4.5 | -4.9 | 0 | -22.2424 | -2.6235 |  | -6.1529 | -0.9434 |  | 0.9562 | -100.7721 | 29.725 | 30.0912 |  | -159.8662 |  |  |  | 5.7582 | 8.75 | 3.91 | -16.45 | 1.09 | -19.9554 | -19.9554 | 17.8875 | 15.9395 | -8.8168 | -11.1698 | -11.4643 | -6.5129 | 9.2264 |  |  | 23.1 | -14.2 | -0.02 | 23.9533 | 24.1644 | 22.8923 | 76.3038 | 76.7865 | -11.9159 | -67.4399 | -11.0466 | 2.2092 | 22.1 | 11.65 | 4.8486 | 5.1788 | -6.27 |  | -11.1659 | -11.0788 | 24.6822 | 0.0157 | -3.1085 |  |  | -8.2751 | -0.935 | 37.0679 | 5.9433 | -0.5 | -1.43 | 1.026 | -26.9115 | -11.54 | -11.62 | 28.28 | 11.58 | -27.7273 | -14 | -33.6949 | -32.7636 | -9.8345 | -18.4851 | -23.0491 | -22.7862 | -23.65 | -24.6634 | -7.514 |  | 5.5441 |  | -9.9837 | -10.2453 |  | -15.7242 | -19.0465 | -4.1 | -14.3911 | -15.1726 | 2.4367 | 25.73 | -11.64 | -11.1 | 3.0043 | -20.6188 | -8.9803 | -9.1266 | 6.1485 | 5.1771 | -20.4181 |  |  |  | 3.2362 | 3.7193 | 2.6582 | 7.5355 | 7.8704 | -7.703 | 14.2351 | 13.8106 | -0.8839 | 9.5944 | 14.6352 | -15.03 | -3.8173 | 0.2795 | 2.69 | 2.12 | -14.2208 | 1.4421 | 7.609 | 0.785 | 2.0482 | 46.07 | -22.6106 | -14.622 |  | 11.5812 |  | 16.7928 | 2.8416 | -2.9751 | 1.7221 |  |  | -7.7629 | 0.5419 | 3.0327 | -31.1759 | -7.6999 | -7.4401 | 74.3749 | -10.8496 | -9.7304 | -0.5045 | -0.6908 | 8.5861 | 8.6085 | -1.5206 | 15.1549 | 16.1116 | -12.15 | 14.45 | 58.9595 | 10.0089 | 6.7075 | 14.8383 | 15.3983 |  | 0 | -11.5189 | -13.7546 | 60.1622 |  | -13.8526 | -13.2319 | 0.8985 | 1.1102 | 10.93 | 10.85 | -26.8 | -27.4 | 1.0556 | -10.64 | 30.2229 | 32.6942 | 32.365 | -19.1 | -34.6 | 1.3 | 0.7 | -18.034 | -17.8323 | -25.9019 | -43.4641 | -264.8002 | -16.5397 | 7.7453 | 90.4425 | 76.39 | 115.7959 | 72.7918 | 21.8552 | 27.3199 | 27.5733 | -6.0788 | 181.1509 | -185.9809 | -0.5787 | 6.9989 | 0.5872 |  | -3.76 |  |  | -0.24 | 4.24 | -5.0115 | -10.1366 | 17.4639 | -9.1386 | 0.5 | 1.75 | 2.387 | 0 | 0 | 3.5768 | 2.7271 | 3.787 |  | 18.2 | 9.1673 | -0.13 |  | -10.5858 | -5.8099 | -22.936 | -7.8345 | 0 | -24.5746 | -7.7445 | -20.4 | 2.7 |  | -137.6233
01/05/2025 | 08:00 | 0 | 5.9183 | -6.341 | -0.3515 | 7.7952 |  | 14.4934 |  | 9.2727 | 3.4589 | 4.9501 | 0 | -19.8 | -2.2 |  | -15.4 | 2.9457 | 12.3013 | 3.593 | 3.2441 | 6.0123 | 3.542 | -2.2312 | 2.4933 |  | -0.9399 |  |  | 9.437 | -19.98 | -15.4 | -1.305 | 0.157 | -22.48 | -22.49 |  | -4.89 | -4.91 | 1.851 | 3.0509 | 17.1259 | 17.9766 | -15.5407 |  | -12.7531 | -0.0898 | -0.164 |  | -16.8788 | 4.7469 | 23.6994 | -50.2865 | 7.5044 | -4.3 | -4.7 |  | -21.8433 | -2.6114 |  | -4.7553 | -0.6915 |  | 1.036 | -96.4079 | 28.8705 | 28.901 |  | -155.1688 |  |  |  | 7.8339 | 9.21 | 4.61 | -14.91 | 1.56 | -20.4912 | -20.2233 | 18.8736 | 16.9513 | -8.7704 | -11.4866 | -11.5197 | -5.0303 | 8.066 |  |  | 23.5 | -10.7 | -0.11 | 24.6207 | 24.7757 | 23.7185 | 72.572 | 73.0373 | -12.7573 | -64.9497 | -11.664 | 2.1724 | 23.65 | 12.85 | 5.3174 | 5.5695 | -6.75 |  | -9.9391 | -9.6878 | 19.1128 | 0.0156 | -3.2932 | 21.2 | 21.6 | -7.6953 | 0 | 38.6451 | 7.2421 | 0.45 | -1.7 | 1.0395 | -20.8362 | -8.38 | -8.42 | 22.05 | 12.19 | -22.6909 | -10.6273 | -32.3197 | -31.2909 | -9.5417 | -15.543 | -20.5646 | -20.8187 | -16.2146 | -18.2051 | -8.331 |  | -2.9526 |  | -10.2497 | -9.8041 |  | -17.1614 | -16.8744 | 10.256 | -16.9277 | -16.377 | 2.1087 | 26.43 | -20.62 | 2.5 | 3.0344 | -26.4125 | -7.9415 | -8.1687 | 6.0037 | 3.7288 | -18.6354 |  |  |  | 3.787 | 4.1459 | 3.3836 | 8.3728 | 7.8704 | -9.3776 | 14.5946 | 13.6195 | -1.4131 | 0 | 13.893 | -15.31 | -3.8173 | 0.2886 | 2.62 | 2.69 | -13.7623 | 1.7396 | 7.629 | 0.79 | 2.1225 | 46.05 | -21.936 | -14.1599 | -1.42 | 11.4735 |  | 16.7736 | 3.2477 | -3.3939 | 1.8216 |  |  | -8.5351 | -0.2792 | 3.1792 | -30.9238 | -7.9996 | -7.9365 | 75.1121 | -10.0658 | -8.9218 | -0.6041 | -1.0301 | 8.6154 | 8.5373 | -2 | 13.9717 | 15.5609 | -10.9 | 14.7189 | 58.3385 | 8.8734 | 11.8137 | 12.7356 | 13.7198 |  | 7.3477 | -11.0229 | -13.7773 |  |  | -14.6656 | -14.0723 | 0.5677 | 0.7052 | 11.36 | 11.42 | -29 | -29 | 1.1435 | -8.8 | 30.2765 | 26.1803 | 26.1504 | -18.7 | -33.7 | 1.3 | 0.4 |  | -18.0541 | -35.0093 | -36.1528 | -268.6826 | -20.2063 | 9.8239 | 92.3899 | 75.912 | 119.3931 | 75.3502 | 23.7108 | 28.3146 | 26.5565 | -6.9683 | 180.1116 | -187.3923 | 0.9755 | 5.2277 | -0.8899 |  | -4.48 |  |  | -0.08 | 3.92 | -4.9928 | -10.2831 | 18.1384 | -9.0806 | -1.1 | -0.769 | -0.501 |  |  | 3.6429 | 3.0076 | 3.489 |  | 19.7 | 9.7456 | -0.08 |  | -10.9982 | -5.786 | -23.0758 | -7.9923 | 0 | -25.4738 | -7.0889 | -21.3 | 3.7 |  | -135.2766
01/05/2025 | 08:30 | 0 | 6.177 | -6.846 | 5.2781 | 8.5537 |  | 15.898 |  | 10.346 | 3.9899 | 5.3981 | -2.22 |  | -2.2 | 1.656 | -15.4 | 1.1803 | 0.1504 | 3.7264 | 3.6924 | 6.6812 | 2.9001 | -2.1746 | 2.5549 |  | -0.8742 |  |  | 9.115 | -19.98 | -15.4 | -1.013 | 0.162 | -21.18 | -21.1 |  | -5.45 | -5.47 | 2.9145 | 3.2024 | 15.5341 | 15.4638 | -15.7845 |  | -10.1114 | -0.047 | -0.0239 |  | -18.0845 | 4.3523 | 22.7721 | -48.3567 | 7.6046 | -4.3 | -4.8 |  | -22.3405 | -2.5188 |  | -3.2681 | 0.8834 | 3.1023 | 2.1742 | -88.6562 | 36.5001 | 36.1644 |  | -163.8755 |  |  |  | 11.0274 | 9.62 | 4.77 | -13.48 | 4.23 | -19.6875 | -20.2233 | 19.4614 | 17.7207 | -7.1476 | -13.1443 | -13.185 | -3.7135 | 8.5525 |  |  | 29 | -14.2 | -0.22 | 27.1624 | 26.4245 | 25.7826 | 74.1409 | 74.3031 | -10.7815 | -68.115 | -9.4625 | 2.2472 | 20.82 | 13.6 | 6.2549 | 6.4484 | -7.09 |  | -10.1642 | -10.0532 | 23.9715 | 0.0152 | -3.4665 | 18.7 | 19.3 | -7.2974 | 1.5019 | 36.7525 | 8.912 | 1.94 | -1.12 | 1.7955 | -27.0715 | -7.78 | -7.88 | 21.85 | 14.63 | -25.8 | -12.8 | -32.93 | -32.5909 |  | -10.4236 | -18.2356 | -18.3772 | -19.9077 | -24.4907 | -10.677 | -99.5559 | 0.6506 |  | -9.8489 | -10.814 |  | -16.3572 | -13.151 | 39.952 | -19.2541 | -15.324 | 3.7814 | 26.06 | -12.3 | -5.8 | 3.4158 | -20.3286 | -7.7602 | -7.9915 | 6.5639 | 8.3429 | -10.01 |  |  |  | 3.9842 | 2.8942 | 0 | 8.2054 | 9.2101 | -8.0379 | 14.0891 | 15.0509 | -3.5762 | 0 | 13.6147 | -15.94 | -3.7111 | 0.2978 | 2.48 | 2.88 | -13.7404 | 1.3856 | 7.852 | 2.262 | 2.8213 | 46.1 | -20.986 | -13.8561 | -1.35 | 11.9963 |  | 17.2059 | 3.3566 | -3.476 | 1.9454 |  |  | -9.3826 | -2.3126 | 3.5317 | -30.5036 | -7.8511 | -7.8768 | 79.0333 | -9.6187 | -9.5864 | 0.237 | -1.132 | 8.4542 | 8.4186 | -2.0597 | 12.5684 | 13.1075 | -13.83 | 16.0545 | 65.0472 | 0 | 7.4886 | 13.8253 | 13.9612 |  | 0 | -10.3527 | -13.6605 |  | 57.4522 | -15.9455 | -14.9842 | -1.5169 | -1.4732 | 13.82 | 13.61 | -28.7 | -28.9 | 1.2662 | -7.92 | 27.2833 | 27.5264 | 27.6236 | -18.4 | -34.6 | 1.3 | 0.8 | -17.9456 | -17.9424 | -36.4687 | -30.3521 | -263.8533 | -20.8103 | 10.5 | 90.5647 | 74.7537 | 117.4947 | 70.7032 | 17.8615 | 27.0656 | 26.1734 | -11.2345 | 171.5401 | -186.9088 | -8.6994 | 13.1184 | 0.0012 |  | -4.32 |  |  | 0 | 2.64 | -4.0445 | -8.7602 | 15.4406 | -8.7877 | -0.4 | 0.238 | 0.915 |  |  | 3.1021 | 3.6718 | 2.4541 |  | 18.7 | 9.9485 | -0.05 |  | -9.5902 | -4.7986 | -22.801 | -6.6201 | 0 | -25.8587 | -7.1007 | -20.9 | 3 |  | -135.268
01/05/2025 | 09:00 | 0 | 6.1962 | -7.3102 | 3.0628 | 8.7678 |  | 16.7014 |  | 11.2063 | 4.5099 | 5.8869 | -2.22 | -19.8 |  | 1.656 | -13.2 | 1.2079 | 0.7216 | 3.6941 | 3.6028 | 6.2673 | 3.0637 | -3.0908 | 2.4766 |  | -1.1645 |  |  | 9.294 | -17.76 |  | -1.374 | 0.174 | -20.86 | -20.8 |  | -5.16 | -5.32 | 2.7874 | 3.2526 | 12.6381 | 14.2589 | -17.911 |  | -10.8705 | 18.1782 | 14.0409 |  | -21.9693 | 5.536 | 30.3972 | -46.2774 | 7.0158 | -3.9 | -4.4 |  | -19.4151 | -2.4656 |  | -2.9019 | 0.3558 | 3.0694 | 2.3316 | -74.1294 | 37.9955 | 38.2702 | -32.3106 | -140.8585 |  |  |  | 12.8437 | 9.68 | 5.28 | -12.71 | 4.29 | -19.2856 | -18.8838 | 19.0555 | 17.2156 | -7.3368 | -11.9943 | -11.8248 | -3.0679 | 7.5325 |  |  | 28.5 | -11.3 | -0.35 | 28.1213 | 28.1033 | 27.6182 | 70.2615 | 70.2384 | 1 | -68.021 | -7.4196 | 2.2594 | 23.25 | 14.29 | 6.4111 | 6.546 | -7.32 |  | -10.0357 | -11.1484 | 19.5881 | 0.0153 | -3.5896 | 16.2 | 16.4 | -7.3767 | 2.4369 | 38.4874 | 10.7675 | 2.94 | -1.47 | 2.0385 | -19.8661 | -7.47 | -7.61 | 21.61 | 15.18 | -21.0909 | -10.3909 | -31.5189 | -31.1636 |  | -8.1674 | -15.2766 | -16.6837 | -14.7865 | -22.8875 | -10.446 | -65.404 | -8.8151 |  | -8.6618 | -8.958 |  | -12.4954 | -11.5312 | -2.564 | -19.8446 | -18.6076 | 2.5365 | 27.02 | -13.2 | 7.7 | 3.2317 | -15.9905 | -8.8734 | -9.1086 | 6.4405 | -3.7789 | -14.4671 | 0 | 0 | 0 | 3.7094 | 4.0476 | 0 | 8.3728 | 7.703 | -11.5545 | 13.788 | 13.5303 | -6.2737 |  | 11.8862 | -17.16 | -3.6233 | 0.2886 | 2.53 | 4.62 | -13.5208 | 1.0977 | 7.683 | 0.809 | 2.8713 | 47.51 | -17.7767 | -11.246 | -1.45 | 13.6406 |  | 17.469 | 3.3325 | -3.5527 | 2.1475 |  |  | -8.9559 | -2.2053 | 4.3084 | -30.8397 | -7.7523 | -7.8202 | 79.2962 | -8.9286 | -10.2755 | 0.2442 | -1.0102 | 8.8131 | 8.917 | -2 | 10.5046 | 12.9706 | -12.99 | 16.78 | 63.2104 | 0 | 4.868 | 11.6202 | 12.8814 |  | 5.794 | -10.4631 | -13.7938 | 51.85 |  | -15.4511 | -14.4514 | -1.9768 | -2.0726 | 11.34 | 11.51 | -28.8 | -28.3 | 1.2662 | -7.52 |  | 27.853 | 28.3432 | -18.2 | -34.1 | 1.5 | 0.8 | -17.7345 | -17.7104 | -34.5044 |  | -264.9796 | [5 empty] | 67.8666 | 17.0831 | 23.3682 | 23.1212 | -14.089 | 173.8106 | -184.8519 | -3.7514 | 12.8325 | -0.9363 |  | -3.92 |  |  | -0.16 | 2.88 | -3.9937 | -8.9342 | 16.585 | -8.9921 | -0.8 | 1.677 | -0.382 |  |  | 4.5917 | 3.1096 | 3.1755 |  | 18.5 | 8.0036 | 0.02 |  | -9.224 | -5.6333 | -24.4056 | -6.1764 | 0 | -26.5696 | -6.6262 | -20.8 | 2.7 |  | -137.8869
01/05/2025 | 09:30 | 0 | 6.4819 | -7.6968 | 4.8808 | 8.8571 |  | 16.6074 |  | 12.1228 | 4.8979 | 6.3232 | -4.44 | -19.8 |  | 1.656 |  | 1.2812 | 1.4295 | 3.9933 | 3.659 | 6.835 | 2.9908 | -2.4217 | 2.4742 |  | -1.0824 |  |  | 9.481 | -13.32 | -15.4 | -1.167 | 0.181 | -22.42 | -22.45 |  | -4.89 | -5.04 | 5.4461 | 3.2099 | 16.0188 | 16.7936 | -14.7041 | -14.0657 | -14.0521 | 1.6007 | 1.9126 |  | -14.7355 | 5.1414 | 26.2824 | -45.0644 | 7.4034 | -4.2 | -4.6 | -21.288 | -21.032 | -3.0218 |  | 7.3824 | 0.5961 | 3.3392 | 2.2118 | -94.9736 | 41.4136 | 41.1389 | -26.4316 | -147.5219 |  |  |  | 13.8217 | 9.8 | 5.39 | -12.27 | 4.17 | -19.6875 | -19.8215 | 18.8891 | 17.2977 | -6.7824 | -13.0702 | -13.0339 | 0 | 9.5127 |  |  | 32.8 | -13.6 | -0.41 | 29.323 | 29.0705 | 28.0262 | 73.9946 | 73.6914 | -13.1491 | -67.3122 | -10.7522 | 2.6714 | 24.12 | 14.91 | 7.3486 | 7.4249 | -8.01 |  | -11.161 | -11.1929 | 25.4447 | 0.0151 | -4.018 | 16 | 16.2 | -6.4111 | 2.998 | 38.3296 | 11.5097 | 3.54 | -1.33 | 2.1735 | -23.8889 | -7.11 | -7.24 | 23.58 | 16.57 | -24.1273 | -12.7909 | -34.4123 | -32.6364 |  | -7.883 | -15.1803 | -15.8021 | -15.2643 | -19.6997 | -11.587 | -69.9476 | -10.9453 |  | -9.7376 | -9.3352 |  | -14.3327 | -13.2965 | 16.4 | -19.8091 | -19.3412 | 0.1422 | 13.79 | -10.89 | -1.5 | 3.5716 | -21.5708 | -8.7162 | -8.836 | 6.1423 | 0.5654 | -18.7272 |  |  |  | 3.7094 | 4.0476 | 0 | 8.8752 | 8.5403 | -13.2291 | 15.8772 | 15.7125 | -4.9401 | 0 | 18.2193 | -15.67 | -3.5171 | 0.3417 | 2.8 | 1.38 | -18.3694 | 0 | 7.434 | 0.784 | 2.8582 | 45.84 | -20.4765 | -11.7099 | -1.21 | 13.1323 |  | 17.6483 | 3.4984 | -3.6755 | 2.1473 |  |  |  | -3.4928 | 3.8827 | -29.9154 | -7.823 | -7.864 | 82.413 | -9.079 | -9.9664 | -0.3747 | -1.1174 | 9.2965 | 9.2809 | -2 | 9.8435 | 11.2199 | -13.41 | 15.9813 | 64.4169 | -5.5971 | 3.1501 | 10.4311 | 12.0876 |  | 6.2698 | -10.9035 | -13.2301 |  | 47.889 | -16.7695 | -16.1213 | -4.0744 | -3.878 | 13.68 | 13.59 | -28.7 | -28.8 | 1.3889 | -6.48 |  | 27.0913 | 27.6258 | -18.1 | -35 | 3.4 | 2.9 | -18.0516 | -17.9638 | -36.9405 |  | -265.1626 | [5 empty] | 66.8523 | 11.6819 | 22.1089 | 20.9821 | -13.2627 | 167.6222 | -182.8453 | -12.3482 | 16.2471 | -0.6775 |  | -4.88 |  |  | 0.8 | 2 | -3.6758 | -7.8813 | 15.7946 | -9.0532 | 0 | 0.698 | -0.042 |  |  | 3.7395 | 3.3883 | 3.6716 |  | 18.6 | 8.7417 | 0.12 |  | -8.6099 | -5.7735 | -24.7803 | -5.8592 | 0 | -26.6748 | -6.4599 | -20.5 | 2.5 |  | -135.0386
01/05/2025 | 10:00 | 0 | 6.0986 | -6.9777 | -1.2783 | 10.2274 |  | 19.5732 |  | 13.568 | 5.6078 | 7.0025 | -6.66 | -22 | 0 | 3.312 | -15.4 | 1.3668 | 5.7079 | 3.8179 | 3.677 | 6.5018 | 2.7991 | -2.4254 | 2.2634 |  | -1.0179 |  |  | 9.661 | -13.32 | -13.2 | -1.037 | 0.185 | -22.08 | -22.11 |  | -5.11 | -5.07 | 6.4551 | 3.2412 | 15.0809 | 16.2852 | -16.2771 | -14.0657 | -13.6659 | 0.2329 | -0.1332 |  | -14.8695 | 4.7469 | 23.8914 | -44.2744 | 7.3428 | -4.2 | -4.6 | -20.9732 | -21.098 | -2.9814 |  | 7.6448 | 1.0605 | 3.2535 | 2.2736 | -88.5952 | 41.8409 | 42.2071 | -30.5146 | -140.3407 |  |  |  | 15.8575 | 10.01 | 6.03 | -11.45 | 5.25 | -19.6875 | -19.5535 | 19.155 | 16.934 | -6.9809 | -12.1349 | -12.1166 |  | 8.7175 |  |  | 33.6 | -13.8 | -0.4 | 30.9255 | 30.8998 | 29.5999 | 71.9774 | 73.8284 | -14.1324 | -65.7838 | -12.6429 | 2.5328 | 25.08 | 15.87 | 7.8174 | 7.9132 | -8.32 |  | -10.2282 | -10.5931 | 19.8816 | 0.0151 | -4.1808 | 13.6 | 13.6 | -6.3586 | 3.933 | 38.9605 | 12.8085 | 4.47 | -1.41 | 2.0925 | -21.0062 | -7.26 | -7.41 | 23.71 | 17.25 | -21.3273 | -10.6091 | -32.0996 | -31.3455 | 9.6055 | -3.5175 | -9.7616 | -9.85 | -7.5062 | -10.2502 | -11.278 | -63.8549 | -16.9327 |  | -9.9809 | -9.5744 |  | -10.1986 | -11.8369 | 38.416 | -20.283 | -21.2237 | 1.004 | 7.9 | -8.51 | -9.1 | 3.5735 | -18.3981 | -8.446 | -8.7735 | 5.5419 | 2.4844 | -16.3794 |  |  |  | 3.8067 | 3.8598 | 0 | 10.0474 | 9.7125 | -17.5829 | 13.9296 | 13.8982 | -8.0405 |  | 17.2427 | -15.59 | -3.713 | 0.3243 | 2.65 | 1.17 | -18.5806 | 1.7042 | 7.307 | 0.856 | 2.9366 | 46.53 | -17.7679 | -9.1754 | -0.98 | 14.3395 |  | 18.006 | 3.5224 | -3.6865 | 2.2746 |  |  | -9.2757 | -4.3665 | 3.2082 | -29.9154 | -8.0167 | -7.9738 | 79.2837 | -8.6758 | -10.5341 | 0.2044 | -0.5356 | 9.3405 | 9.36 | -1 | 9.841 | 9.9487 | -14.25 | 17.1005 | 64.0031 | -7.8856 | 0 | 9.4382 | 9.7722 |  | 6.7009 | -11.8511 | -13.4588 |  |  | -17.3243 | -16.9783 | -5.3787 | -5.3105 | 14.13 | 14.21 | -28.8 | -28.6 | 1.1966 | -2.4 |  | 27.2683 | 27.1368 | -17.8 | -34.6 | 3.4 | 2.9 | -17.8525 | -18.0116 | -37.7026 |  | -266.0345 | [5 empty] | 67.9896 | 7.6193 | 20.2384 | 22.1081 | -18.3506 | 164.9819 | -184.8112 | -13.8296 | 20.0436 | -0.0696 |  | -6.32 |  |  | 2 | 1.36 | -4.1469 | -7.3808 | 15.1476 | -9.5201 | 1.3 | 0.582 | 0.521 |  |  | 4.1086 | 3.5379 | 2.8619 |  | 18.8 | 9.1291 | 0.17 |  | -8.5072 | -5.6819 | -25.0577 | -4.9983 | 0 | -26.5175 | -5.8613 | -20.3 | 2.5 |  | -133.3128
01/05/2025 | 10:30 | 0 | 6.2996 | -7.5776 | -2.2575 | 10.2606 |  | 19.5424 |  | 14.2418 | 5.9148 | 7.0675 | -6.66 | -22 | 0 | 1.656 |  | 1.7353 | 6.2102 | 4.0678 | 4.0646 | 7.2284 | 2.9385 | -2.1826 | 2.1207 |  | -0.9951 |  |  | 9.599 | -13.32 | -13.2 | -0.769 | 0.176 | -21.07 | -21.03 |  | -6.15 | -6.1 | 6.5244 | 3.3742 | 12.9603 | 12.6075 | -16.514 | -13.3959 | -13.3697 | 0.3577 | 0.9916 |  | -15.8072 | 4.7469 | 24.3559 | -45.3543 | 7.305 | -4 | -4.5 | -21.1211 | -21.4313 | -3.7519 |  | 7.1784 | 0.9524 | 3.1409 | 2.2457 | -88.229 | 43.1226 | 43.2447 | -41.3488 | -142.1242 |  |  |  |  | 10.44 | 6.21 | -10.29 | 6.26 | -19.9554 | -19.9554 | 19.2312 | 17.072 | -5.9546 | -10.2412 | -10.4588 |  | 8.6918 |  |  | 34.9 | -12.9 | -0.58 | 31.5381 | 32.2195 | 30.7275 | 70.8202 | 70.5934 | -12.2125 | -66.1521 | -11.0441 | 2.882 | 26.54 | 15.76 | 8.4424 | 8.4991 | -8.83 |  | -10.2408 | -9.8165 | 17.7868 | 0.0149 | -4.3856 |  |  | -6.7285 | 4.494 | 40.8531 | 13.1796 | 4.99 | -1.97 | 2.4975 | -18.3585 | -7.11 | -7.4 | 24.59 | 17.7 | -19.1091 | -9.5455 | -31.3023 | -30.0818 | 11.212 | 0.0297 | -7.6745 | -7.7247 | -11.1148 | -12.5514 | -11.799 | -54.3858 | -17.0568 |  | -9.8581 | -9.4434 |  | -8.7801 | -10.5345 | 6.16 | -20.7316 | -20.7461 | -3.8475 | 20.38 | -10.56 | 1.9 | 3.8438 | -12.8178 | -8.5601 | -8.7702 | 5.8147 | -9.0898 | -11.6192 |  |  |  | 4.2271 | 3.6005 | 3.1491 | 9.2101 | 9.0426 | -14.0663 | 14.1367 | 14.5527 | -6.2834 |  | 15.8511 | -16.37 | -3.8155 | 0.2886 | 2.6 | 1.72 | -16.3578 | 0 | 7.499 | 0.831 | 2.9042 | 46 | -19.2339 | -10.6529 | -0.93 | 14.9672 |  | 18.5293 | 3.5937 | -3.7368 | 2.3075 | 0.0398 |  | -9.4847 | -4.6256 | 6.2997 | -29.9994 | -6.6447 | -6.7122 | 83.7064 | -8.5606 | -10.8045 | 0.7854 | -0.4226 | 9.3844 | 9.447 | -1 | 9.2123 | 10.134 | -13.83 | 17.0056 | 66.4071 | -7.2747 | 5.6887 | 9.1642 | 9.8072 |  | 8.2642 | -11.6722 | -13.8371 | 42.3024 |  | -18.9393 | -18.3845 | -6.627 | -6.3386 | 13.49 | 13.42 | -28.5 | -28.4 | 1.2314 | -2 |  | 24.4681 | 24.887 | -17.8 | -34.6 | 3.9 | 3.4 | -17.7598 | -17.778 | -38.0426 |  | -269.8787 | [5 empty] | 69.4876 | 9.8192 | 20.3801 | 19.7007 | -18.6551 | 167.0507 | -187.4734 | -12.6428 | 18.2599 | -0.0232 |  | -5.52 |  |  | 1.36 | 1.2 | -3.7056 | -7.8508 | 15.8221 | -9.4316 | 0.5 | 1.643 | 1.274 |  |  | 3.8288 | 4.0343 | 3.1102 |  | 18.7 | 7.7058 | 0.26 |  | -8.2042 | -6.1107 | -25.0515 | -4.5358 | 0 | -27.3861 | -5.7152 | -20.1 | 2.3 |  | -136.4721
01/05/2025 | 11:00 | 0 | 6.5442 | -7.7931 | 3.1952 | 5.9805 |  | 11.0041 |  | 14.5875 | 6.2398 | 7.5412 | -6.66 | -22 | 0 | 2.484 | -17.6 | 1.3291 | -3.1235 | 4.0995 | 4.0075 | 7.1139 | 2.8235 | -2.2828 | 2.2461 |  | -0.9755 |  |  | 9.578 | -13.32 | -11 | -1.004 | 0.21 | -19.66 | -19.74 |  | -6.75 | -6.66 | 6.3548 | 3.4644 | 12.2223 | 13.7075 | -16.2775 | -12.4582 | -13.0205 | 12.378 | 12.0385 |  | -20.2278 | 5.9305 | 31.2528 | -41.3407 | 6.709 | -3.9 | -4.3 | -20.7694 | -20.7317 | -3.4664 |  | 7.0676 | 1.9563 | 3.9399 | 2.8255 | -85.4518 | 43.4278 | 43.5804 | -43.148 | -134.231 |  |  |  | 15.4284 | 9.71 | 5.77 | -10.59 | 5.41 | -21.6969 | -21.5629 | 19.8233 | 17.8091 | -8.1218 | -8.8693 | -8.4699 |  | 8.3358 |  |  | 38 | -13.4 | -0.52 | 33.3805 | 33.5463 | 32.37 | 70.0615 | 70.3091 | -11.557 | -65.7943 | -9.9397 | 3.3093 | 25.94 | 15.99 | 8.4424 | 8.4991 | -8.79 |  | -9.9363 | -9.8288 | 15.811 | 0.0148 | -4.4024 | 11.3 | 13.2 | -7.3901 | 5.0551 | 39.9068 | 14.1074 | 5.45 | -1.84 | 2.511 | -16.2384 | -7.25 | -7.43 | 26.15 | 17.99 | -16.4545 | -8.2455 | -32.4236 | -30.7455 | 14.7821 | 2.7184 | -5.5061 | -5.257 | -14.2509 | -17.0073 | -11.645 | -52.8829 | -21.1045 |  | -9.8802 | -9.1355 |  | -8.5594 | -7.9061 | -3.588 | -17.3519 | -17.3161 | 0.7369 | 26.23 | -8.92 | -3.8 | 3.6727 | -13.3986 | -8.488 | -8.8182 | 6.3018 | 2.5303 | -22.8774 |  |  |  | 3.7679 | 4.2553 | 0 | 10.8847 | 10.8847 | -12.7267 | 14.3919 | 14.4035 | -4.5378 | 0 | 16.0317 | -15.66 | -3.8155 | 0.2804 | 2.63 | 1.65 | -16.6189 | 1.0173 | 7.475 | 0.76 | 3.0797 | 45.98 | -21.0762 | -12.6231 | -0.77 | 14.7398 |  | 18.5833 | 3.7402 | -3.9457 | 2.3187 | 0.0375 |  | -9.0251 | -5.0127 | 4.9813 | -29.5793 | -7.6064 | -7.7197 | 88.5699 | -7.6964 | -10.5817 | 0.8991 | -0.2285 | 9.4504 | 9.5261 | -1.0897 | 9.8248 | 11.7779 | -13.41 | 17.4067 | 63.9484 | 0 | 6.0098 | 9.8782 | 8.7909 |  | 7.4323 | -11.7406 | -13.1655 |  | 42.4627 | -15.9455 | -15.193 | -6.7101 | -6.3335 | 14.67 | 14.52 | -28.6 | -28 | 1.2662 | -4 | 28.0049 | 27.8388 | 27.672 | -17.4 | -34.6 | 2.2 | 1.6 | -17.5413 | -17.5206 | -38.8628 | -32.4317 | -269.3704 | -17.917 | 13.762 | 82.5308 | 86.2461 | 123.9157 | 67.4976 | 9.4542 | 22.1814 | 22.8748 | -16.4287 | 167.752 | -183.4059 | -11.9946 | 17.8645 | -0.7727 |  | -5.36 |  |  | 1.28 | 1.44 | -3.855 | -7.4998 | 15.3826 | -9.5506 | -0.3 | 0.823 | 0.369 |  |  | 4.3396 | 3.5452 | 2.8781 |  | 18.8 | 7.6925 | 0.42 |  | -8.216 | -5.8875 | -25.127 | -4.8094 | 0 | -26.5559 | -5.4989 | -20.7 | 3 |  | -130.2552
01/05/2025 | 11:30 | 0 | 6.482 | -7.8299 | 0.1334 | 6.569 |  | 12.1206 |  | 15.0175 | 6.4378 | 7.81 | -6.66 |  |  | 2.484 | -17.6 | 1.4762 | -1.3959 | 4.0564 | 4.0154 | 6.9044 | 2.7662 | -2.3769 | 2.1599 |  | -0.9968 |  |  | 9.067 | -13.32 | -11 | -0.311 | 0.17 | -18.21 | -18.31 |  | -7.54 | -7.47 | 6.7938 | 3.1546 | 12.0272 | 14.5516 | -18.0769 | -12.0563 | -11.9252 | 11.658 | 10.823 |  | -19.692 | 5.536 | 28.2432 | -35.2398 | 7.1666 | -4 | -4.4 | -20.8033 | -21.2463 | -4.2698 |  | 9.3744 | 1.6782 | 4.1461 | 3.1995 | -85.6044 | 40.7727 | 40.9253 | -34.3333 | -134.1426 |  |  |  | 16.4263 | 9.77 | 6.02 | -9.75 | 6.58 | -20.6252 | -20.6252 | 23.5416 | 21.4166 | -5.2043 | -8.5745 | -8.3057 |  | 11.0182 |  |  | 44.1 | -18.7 | -0.61 | 35.7929 | 36.2183 | 34.5865 | 66.9602 | 67.5022 | -11.7142 | -63.2827 | -9.4353 | 3.5297 | 24.04 | 15.78 | 8.9111 | 9.0851 | -9.18 |  | -12.837 | -12.425 | 25.0284 | 0.0145 | -4.6503 |  | 10.9 | -6.7444 | 6.1771 | 38.6451 | 15.5917 | 6.76 | -1.27 | 2.0925 | -24.6539 | -6.16 | -6.29 | 23.4 | 19.05 | -22.9091 | -11.3545 | -34.3021 | -33.3273 | 12.37 | -0.6102 | -9.0906 | -9.0779 | -19.0205 | -23.2988 | -12.171 | -58.025 | -32.4914 |  | -9.6136 | -9.4347 |  | -5.9244 | -5.3404 | -8.708 | -21.0797 | -20.7348 | 4.5503 | 27.26 | -5.62 | 1.7 | 3.8474 | -7.656 | -8.4878 | -8.7411 | 5.8114 | 4.9927 | -19.9351 |  |  |  | 6.2293 | 5.5845 | 4.3896 | 10.7172 | 9.8799 | -14.7362 | 18.1721 | 17.2219 | -5.7824 | 0 | 19.4644 | -15.53 | -3.323 | 0.3243 | 2.57 | 0.98 | -18.144 | 1.6756 | 7.535 | 0.798 | 2.4236 | 44.05 | -19.0195 | -10.1756 | -0.54 | 14.1653 |  | 18.7705 | 3.9511 | -4.0839 | 2.4522 |  |  | -8.9316 | -4.9946 | 6.3439 | -29.0751 | -7.5867 | -7.612 | 91.9503 | -7.2411 | -10.6348 | 1.553 | -0.208 | 9.5969 | 9.708 | -1 | 9.4925 | 9.9836 | -11.73 | 15.4799 | 60.1963 | 0 | 7.3561 | 10.8692 | 9.9991 |  | 6.2784 | -12.2518 | -14.6591 |  |  | -16.4399 | -15.6489 | -7.7389 | -7.5394 | 15.21 | 15.22 | -28 | -28 | 1.442 | -2.88 | 31.023 | 27.6312 | 27.2157 | -17.4 | -34.6 | 2.6 | 2 | -17.9179 | -17.7913 | -42.4072 | -23.5223 | -276.0165 | -24.9229 | 14.9361 | 83.6257 | 84.8725 | 130.3857 | 69.3596 | 9.3701 | 22.495 | 23.3333 | -17.7117 | 170.9025 | -187.5441 | -13.8924 | 18.9361 | -0.6091 |  | -6.32 |  |  | 2.48 | 0.96 | -4.3716 | -7.6158 | 14.4152 | -9.7551 | 0.4 | 0.542 | 1.585 |  |  | 3.1001 | 2.7246 | 3.1565 |  | 18.3 | 8.277 | 0.52 |  | -7.4412 | -5.9098 | -24.9704 | -4.7862 | 0 | -27.0157 | -5.4784 | -20 | 3 |  | -127.8389
01/05/2025 | 12:00 | 0 | 6.0077 | -6.6475 | 0.0999 | 6.8916 |  | 12.8476 |  | 15.3468 | 6.7518 | 8.1345 | -6.66 | -22 |  | 2.484 | -17.6 | 1.6088 | -0.4657 | 4.0431 | 3.9626 | 6.8054 | 2.7121 | -2.2094 | 2.169 |  | -0.9429 |  |  | 9.18 | -13.32 |  | -0.249 | 0.165 | -19.67 | -19.69 |  | -6.99 | -7.06 | 6.7898 | 2.8904 | 11.5942 | 12.5872 | -17.3732 | -12.1903 | -12.6417 | 0.7295 | 0.3615 |  | -17.4147 | 4.3523 | 23.3064 | -36.3628 | 7.632 | -4.1 | -4.4 | -21.7918 | -22.0918 | -4.3135 |  | 10.9344 | 1.1525 | 4.6351 | 3.1827 | -94.7599 | 42.3292 | 42.2071 | -26.9212 | -137.1837 |  |  |  |  | 10.07 | 6.36 | -9.35 | 6.83 | -21.161 | -20.7592 | 19.825 | 17.557 | -6.4806 | -12.1506 | -12.1661 |  | 11.2989 |  |  | 41.7 | -15.9 | -0.63 | 34.5445 | 33.979 | 33.2983 | 65.7474 | 66.3977 | -11.2383 | -63.2648 | -8.3192 | 3.5086 | 25.08 | 16.39 | 9.2236 | 9.2804 | -9.58 |  | -12.2565 | -12.1425 | 26.1164 | 0.0148 | -4.9029 | 11.2 |  | -6.7957 | 6.5511 | 39.2759 | 15.9628 | 7.18 | -1.52 | 2.6325 | -27.9291 | -6.82 | -6.95 | 26.54 | 18.76 | -24.2545 | -12.3636 | -35.3644 | -32.7818 | 9.556 | -1.9695 | -9.3786 | -10.0977 | -16.1178 | -24.3379 | -13.918 | -64.7449 | -31.095 |  | -9.3521 | -8.4118 |  | -5.2971 | -5.2232 | -12.804 | -20.0581 | -19.7843 | 1.7031 | 26.18 | -6.25 | -3.1 | 3.8216 | -7.1532 | -7.7665 | -7.9752 | 5.4679 | 1.761 | -16.6751 | 0 | 0 | 0 | 3.862 | 4.4101 | 2.5007 | 10.3823 | 9.7125 | -16.5782 | 19.3442 | 19.157 | -6.1876 |  | 18.3951 | -16.58 | -3.2168 | 0.2886 | 2.62 | 1.76 | -18.2097 | 1.4089 | 7.578 | 0.762 | 2.33 | 44.26 | -17.7178 | -9.6157 | -0.69 | 13.0768 |  | 18.4312 | 3.8589 | -4.1064 | 2.5138 |  |  | -9.4598 | -4.8652 | 1.6564 | -28.4028 | -7.5654 | -7.5875 | 86.4129 | -7.8033 | -10.5491 | 1.7313 | -0.149 | 9.5016 | 9.8109 | -1.0343 | 8.9995 | 9.2222 | -13.41 | 16.581 | 58.4146 | -8.8028 | 3.7165 | 8.6034 | 9.1336 |  | 8.6294 | -11.9089 | -11.665 |  |  | -17.1485 | -16.1378 | -9.6105 | -9.5946 | 13.25 | 13.47 | -28.8 | -28.6 | 1.2845 | 1.36 | 24.8403 | 29.267 | 29.0887 | -17.8 | -35 | 3 | 2.1 | -17.9059 | -17.7733 | -44.9073 | -23.143 | -271.4251 | -20.5903 | 13.7337 | 81.3072 | 85.5921 | 125.1034 | 67.1294 | 9.788 | 21.1281 | 21.8843 | -16.4144 | 167.8667 | -183.8838 | -14.0376 | 17.7465 | -0.7483 |  | -6.32 |  |  | 1.92 | 0.96 | -4.1787 | -7.1183 | 14.1527 | -9.8436 | -0.7 | 1.459 | 0.169 |  |  | 3.7744 | 3.0393 | 3.301 |  | 19.3 | 7.938 | 0.48 |  | -7.0455 | -7.1639 | -26.6116 | -3.7559 | 2.2318 | -28.1868 | -5.4993 | -20.4 | 3.2 |  | -124.9029
01/05/2025 | 12:30 | 0 | 6.0201 | -6.6447 | 1.4165 | 6.9331 |  | 13.0331 |  | 15.8171 | 6.8358 | 8.1405 | -8.88 |  |  | 2.484 | -15.4 | 1.6501 | -0.612 | 4.1522 | 3.9213 | 6.8206 | 2.6603 | -2.3175 | 2.0412 |  | -1.0957 |  |  | 8.981 | -11.1 | -11 | -1.125 | 0.188 | -19.58 | -19.69 |  | -6.94 | -6.91 | 7.0295 | 3.305 | 11.5738 | 12.5534 | -17.2182 | -12.3242 | -12.1711 | -0.7737 | -0.2377 |  | -17.0128 | 4.3523 | 22.1344 | -33.0076 | 7.5958 | -4.4 | -4.6 | -21.5897 | -21.8575 | -4.327 |  | 10.1649 | 1.1759 | 4.2222 | 2.7974 | -93.8139 | 41.5662 | 41.4136 | -30.6059 | -134.9138 |  |  |  |  | 9.91 | 6.41 | -9.21 | 6.55 | -20.0894 | -20.0894 | 20.7568 | 18.0876 | -7.2936 | -12.3181 | -12.258 |  | 10.2583 |  |  | 43.2 | -16 | -0.5 | 35.0734 | 34.6416 | 33.884 | 65.6997 | 65.159 | -11.2672 | -61.7054 | -9.7842 | 3.5333 | 25.29 | 16.63 | 9.2236 | 9.3781 | -9.53 |  | -12.1798 | -11.5293 | 25.7752 | 0.0145 | -4.8304 | 11.2 |  | -6.9543 | 6.7381 | 39.5914 | 16.3339 | 7.43 | -1.69 | 2.808 | -25.2464 | -6.06 | -6.16 | 23.68 | 18.87 | -25.3818 | -12.7 | -34.0045 | -33.1182 | 11.8402 | -0.9163 | -8.6691 | -9.228 | -11.2583 | -18.0306 | -12.815 | -63.8338 | -28.7801 |  | -8.9046 | -7.92 |  | -5.9906 | -6.6394 | 15.888 | -23.0436 | -23.3499 | -3.6351 | 8.17 | -9.86 | -2.7 | 3.7419 | -9.9148 | -7.6369 | -7.9314 | 5.2813 | -3.0376 | -14.6314 |  |  |  | 4.1355 | 4.3836 | 0 | 10.3823 | 10.5497 | -20.7646 | 17.9148 | 18.1203 | -7.8025 |  | 18.9566 | -16.55 | -3.7972 | 0.3152 | 2.74 | 0.04 | -18.0864 | 1.5047 | 7.249 | 0.782 | 2.3766 | 43.17 | -17.9538 | -9.2226 | -0.65 | 12.5043 |  | 18.3624 | 3.6161 | -3.8658 | 2.5184 | 0.0375 |  | -9.2328 | -4.8569 | 3.341 | -28.4868 | -7.4009 | -7.5721 | 86.639 | -8.1872 | -10.9982 | 1.6813 | 0.1955 | 9.1574 | 9.1306 | -1 | 7.2347 | 8.8272 | -12.57 | 15.6871 | 62.3532 | -5.2249 | 7.8691 | 8.4773 | 8.6177 |  | 7.3109 | 0 | -14.5164 | 35.7416 | 37.3465 | -15.594 | -14.9238 | -7.812 | -8.0642 | 12.29 | 12.23 | -28.8 | -28.9 | 1.4951 | -2.64 | 25.9642 | 29.3877 | 29.5958 | -17.8 | -34.9 | 2.2 | 1.3 |  | -17.7778 | -47.8994 | -23.5769 | -274.7296 | -23.2759 | 18.1061 | 81.9967 | 85.3816 | 124.8984 | 65.2928 | 10.6072 | 16.9711 | 18.3842 | -12.0117 | 170.2235 | -183.4588 | -10.7389 | 14.0355 | -1.2415 |  | -6.16 |  |  | 2.4 | 1.2 | -4.4516 | -7.5853 | 14.9157 | -9.4926 | -0.8 | 1.594 | -0.099 |  |  | 4.8478 | 4.4918 | 3.5324 |  | 18.8 | 7.6677 | 0.49 |  | -6.8153 | -6.1555 | -25.6743 | -4.5896 | 0 | -28.1138 | -5.549 | -20.7 | 3.5 |  | -124.8589
01/05/2025 | 13:00 | 0 | 6.431 | -7.7262 | -0.4269 | 6.7081 |  | 12.5753 |  | 15.2499 | 6.3198 | 7.6392 | -8.88 | -22 |  |  |  | 1.5083 | -1.0748 | 3.8172 | 3.5871 | 6.6723 | 2.6757 | -2.4913 | 2.0285 |  | -0.7126 |  |  | 9.073 | -11.1 | -13.2 | -1.241 | 0.186 | -19.05 | -18.98 |  | -6.93 | -6.68 | 6.2046 | 3.397 | 10.5577 | 11.0211 | -19.6903 | -12.5922 | -12.6444 | 6.0143 | 6.7658 |  | -21.2995 | 5.536 | 25.7923 | -31.5123 | 7.3232 | -4.1 | -4.4 | -20.1321 | -18.9953 | -4.0179 |  | 7.0787 | 1.2562 | 4.2276 | 2.9493 | -83.4376 | 38.5449 | 38.8806 | -26.8762 | -134.0186 |  |  |  |  | 9.7 | 6.09 | -9.24 | 6.44 | -19.5535 | -19.5535 | 19.6782 | 18.9686 | -6.8749 | -11.1529 | -11.185 |  | 8.9357 |  |  | 42.3 | -14.2 | -0.56 | 35.2538 | 34.972 | 33.7642 | 62.8154 | 64.2687 | -12.4063 | -59.7065 | -9.4928 | 3.5707 | 25.77 | 16.2 | 9.0674 | 9.1827 | -9.41 |  | -10.5614 | -11.4885 | 22.7845 | 0.0146 | -4.7606 |  |  | -7.0068 | 6.7381 | 40.3799 | 16.5195 | 7.5 | -1.69 | 2.727 | -21.9287 | -5.87 | -5.86 | 24.02 | 18.05 | -23.5273 | -10.5727 | -32.0734 | -31.0182 | 12.4955 | 1.7097 | -6.3674 | -7.1474 | -8.0187 | -17.0009 | -12.935 | -61.4442 | -27.6239 |  | -8.1482 | -7.6717 |  | -2.7338 | -2.9493 | 20.496 | -18.8538 | -19.9795 | -0.8186 | 23.63 | -9.33 | 12.6 | 3.5005 | -4.5782 | -6.8511 | -6.996 | 3.8628 | 3.3323 | -10.5963 |  |  |  | 4.1641 | 3.424 | 3.3862 | 9.8799 | 9.7125 | -18.0853 | 16.5431 | 16.9097 | -7.6515 |  | 19.9185 | -16.72 | -3.7093 | 0.2978 | 2.6 | 0.4 | -20.0629 | 0 | 7.413 | 0.816 | 2.3637 | 42.71 | -18.2964 | -8.8087 | -1.1 | 11.6243 |  | 18.5016 | 3.428 | -3.6419 | 2.4118 | 0.0383 |  | -8.5977 | -4.1214 | 3.0617 | -29.2431 | -7.6154 | -7.7178 | 90.9471 | -8.0639 | -11.454 | 1.7286 | 0.1409 | 8.9816 | 9.1306 | -0.7384 | 5.5751 | 7.6393 | -12.57 | 15.9789 | 61.66 | -11.35 | 6.4764 | 7.7635 | 8.7843 | 0 | 7.8205 | -12.5609 | -13.2912 |  |  | -17.209 | -16.1927 | -6.6397 | -6.723 | 16.3 | 16.27 | -28.8 | -29 | 1.2662 | -5.28 | 29.6576 | 26.4829 | 26.5587 | -18.2 | -35.4 | 3.4 | 2.8 |  | -17.7249 | -51.715 | -18.7507 | -275.3799 | -25.6891 | 17.6509 | 80.0695 | 92.0071 | 127.1664 | 66.8597 | 6.0826 | 16.5851 | 15.0301 | -15.5551 | 168.3997 | -184.2181 | -13.1572 | 17.9428 | -0.8191 |  | -6 |  |  | 1.68 | 1.6 | -4.4964 | -7.6738 | 13.5973 | -8.8457 | 0.2 | 0.492 | 1.081 |  |  | 2.94 | 2.6512 | 2.8347 |  | 19.4 | 7.5782 | 0.4 |  | -6.0073 | -6.9069 | -25.5044 | -3.2429 | 0 | -27.23 | -5.9364 | -21 | 3.1 |  | -124.3857
01/05/2025 | 13:30 | 0 | 5.8878 | -6.4837 | 3.2939 | 6.4057 |  | 11.8376 |  | 14.5769 | 6.1738 | 7.3369 | -8.88 | -22 | 0 | 2.484 |  | 1.5686 | -1.5899 | 3.5149 | 3.4391 | 5.8863 | 2.6542 | -2.3998 | 2.0793 |  | -0.8341 |  |  | 9.553 | -8.88 | -13.2 | -0.643 | 0.168 | -20.96 | -21.05 |  | -6 | -6.02 | 6.3952 | 3.5938 | 12.4071 | 12.7848 | -16.1062 | -12.1903 | -12.3928 | -0.1148 | 0.1728 |  | -17.0128 | 4.7469 | 22.4598 | -32.6894 | 7.6431 | -4.6 | -4.7 | -22.1086 | -22.0169 | -4.0823 |  | 10.6064 | 1.4883 | 4.2049 | 3.0162 | -98.0865 | 40.9253 | 40.4675 | -24.9029 | -142.4705 |  |  |  | 15.4084 | 9.31 | 5.84 | -9.67 | 6.22 | -19.9554 | -19.9554 | 20.5941 | 18.8577 | -6.5132 | -10.4598 | -10.3289 |  | 8.9775 |  |  | 40.8 | -13.8 | -0.63 | 35.2432 | 35.2542 | 34.0638 | 67.0362 | 67.3452 | -11.7801 | -62.0156 | -10.35 | 3.5716 | 24.15 | 15.12 | 8.9111 | 8.9874 | -9.28 |  | -10.6049 | -10.6979 | 22.2038 | 0.0147 | -4.6638 |  |  | -6.9946 | 6.7381 | 39.7491 | 16.3339 | 7.35 | -1.64 | 2.997 | -22.3138 | -5.88 | -5.99 | 23.35 | 18.23 | -22.9273 | -11.8545 | -32.6245 | -31.1818 | 10.7273 | -0.4626 | -8.2488 | -7.8352 | -11.1286 | -20.3149 | -13.36 | -67.9287 | -26.0374 |  | -8.1344 | -7.9657 |  | -1.3274 | -1.6085 | -2.564 | -19.9318 | -19.4794 | -2.0354 | 25.95 | -9.55 | 2.8 | 3.7216 | -2.3356 | -8.5784 | -8.8761 | 4.5367 | 0.3597 | -16.1842 |  |  |  | 3.6977 | 4.2121 | 3.2133 | 9.7125 | 9.3776 | -19.09 | 16.7079 | 16.7105 | -9.2987 |  | 19.7037 | -16.95 | -3.7093 | 0.2978 | 2.72 | 0.96 | -19.9646 | 1.6629 | 7.318 | 0.802 | 2.3862 | 42.91 | -16.4382 | -7.6062 | -0.79 | 12.1715 |  | 18.1979 | 3.3969 | -3.6234 | 2.4324 | 0.0653 |  | -8.7808 | -4.4483 | 4.4244 | -29.4112 | -7.1596 | -7.3864 | 84.037 | -8.6559 | -11.145 | 0.9467 | -0.1785 | 8.6373 | 8.5531 | -1.0652 | 6.696 | 8.4254 | -12.57 | 15.9403 | 60.0686 | -7.748 | 8.4928 | 7.2917 | 8.4054 | 0 | 9.4592 | -11.6114 | -15.0882 |  |  | -18.0714 | -17.4012 | -5.2826 | -5.4491 | 13.4 | 13.37 | -29.8 | -29.1 | 1.2662 | -7.68 | 33.0922 | 27.3551 | 27.1912 | -18.2 | -34.6 | 3.5 | 2.9 |  | -17.9135 | -50.6843 | -25.8138 | -277.2335 | -23.9431 | 20.7865 | 84.8143 | 83.1262 | 130.9684 | 71.3612 | 12.5339 | 19.9536 | 18.2 | -22.2076 | 172.9228 | -187.8085 | -10.1097 | 15.7869 | -0.7727 |  | -5.36 |  |  | 1.12 | 1.76 | -4.3224 | -7.9087 | 14.7692 | -9.2576 | 0 | 0.824 | 1.039 |  |  | 4.325 | 2.8546 | 3.4331 |  | 18.6 | 6.6777 | 0.39 |  | -6.7816 | -7.3461 | -25.8354 | -3.8538 | 3.3568 | -28.5186 | -6.1518 | -20.6 | 2.9 |  | -126.3174
01/05/2025 | 14:00 | 0 | 5.9883 | -6.5994 | 3.7347 | 6.1195 |  | 11.2047 |  | 14.1713 | 5.8778 | 7.2516 | -6.66 |  |  |  |  | 1.5915 | -3.5141 | 3.3995 | 3.2686 | 5.727 | 2.4218 | -2.2199 | 2.1114 |  | -0.734 |  |  | 9.529 | -13.32 | -13.2 | -0.528 | 0.168 | -20.68 | -20.89 |  | -5.81 | -5.66 | 6.5347 | 3.3621 | 11.8208 | 14.6432 | -17.2397 | -13.128 | -12.761 | 9.9253 | 12.2461 |  | -19.4241 | 5.1414 | 30.3211 | -32.9284 | 7.7183 | -4.2 | -4.5 | -21.4659 | -20.4801 | -4.1351 |  | 10.0922 | 1.0318 | 4.2103 | 2.8468 | -92.8068 | 38.0871 | 37.5683 | -19.4698 | -140.7731 |  |  |  | 14.4005 | 9.46 | 5.92 | -10.03 | 5.73 | -18.8838 | -18.4819 | 21.0829 | 18.7436 | -6.0717 | -11.7948 | -11.817 |  | 8.6954 |  |  | 39.3 | -12.4 | -0.76 | 34.0977 | 33.7453 | 32.8609 | 66.1403 | 66.7657 | -14.5875 | -59.0871 | -12.8286 | 3.4414 | 23.85 | 15.36 | 8.9111 | 8.8898 | -9.39 |  | -10.1873 | -10.2722 | 23.179 | 0.0147 | -4.801 |  | 13.2 | -6.5845 | 6.7381 | 39.1182 | 16.3339 | 7.35 | -1.42 | 2.835 | -23.7463 | -5.66 | -5.78 | 25.76 | 18.12 | -23.4545 | -12.0364 | -32.4884 | -30.8727 | 9.5855 | -1.3496 | -9.0026 | -8.5481 | -9.2329 | -14.6112 | -12.836 | -73.8509 | -18.9069 |  | -8.0906 | -7.7841 |  | -0.0778 | -0.9873 | -1.028 | -20.6138 | -20.1726 | -3.7543 | 25.92 | -8.27 | 1.2 | 3.6264 | -0.1202 | -8.8328 | -9.0039 | 4.8663 | -1.8558 | -13.5778 |  |  |  | 4.4365 | 4.9499 | 3.3608 | 8.8752 | 8.3728 | -22.9415 | 15.8252 | 16.1893 | -13.3439 |  | 19.9429 | -15.97 | -3.6214 | 0.2978 | 2.54 | 1.3 | -20.181 | 1.6606 | 7.416 | 0.814 | 2.385 | 43.81 | -14.2746 | -4.7433 | -1.02 | 12.7781 |  | 18.1765 | 3.2924 | -3.5066 | 2.4173 | 0.0683 |  | -8.2612 | -3.8688 | 5.2453 | -29.4952 | -7.16 | -7.2013 | 81.9741 | -8.6894 | -11.2422 | 0.927 | -0.1403 | 8.337 | 8.4107 | -1 | 6.7009 | 8.4254 | -14.67 | 16.3607 | 60.1293 | -12.9392 | 10.9192 | 2.7393 | 3.6392 |  | 8.9446 | -11.5936 | -12.9861 |  | 29.513 | -15.5885 | -14.9897 | -5.2453 | -5.0978 | 13.38 | 13.3 | -29.4 | -29.1 | 1.1966 | -8.48 | 24.7381 | 31.926 | 31.7473 | -18.2 | -35.8 | 1.3 | 0.4 | -17.8201 | -17.7215 | -60.4298 | -21.9704 | -275.4377 | -22.9065 | 22.6516 | 77.1749 | 92.5799 | 129.4915 | 62.0657 | 3.6243 | 13.1907 | 13.0841 | -20.6761 | 164.7754 | -181.2031 | -12.9667 | 17.2226 | -1.8738 |  | -6.24 |  |  | 1.92 | 1.68 | -4.5906 | -7.6738 | 13.1853 | -8.8182 | 0.7 | 1.024 | 1.035 |  |  | 3.2656 | 3.4068 | 4.5353 |  | 19.4 | 8.4084 | 0.35 |  | -6.3011 | -7.1863 | -26.1434 | -2.314 | 3.131 | -28.8383 | -6.2513 | -21.1 | 4.1 |  | -124.1555
01/05/2025 | 14:30 | 0 | 5.9959 | -6.4047 | 7.6762 | 5.9378 |  | 10.4843 |  | 14.1069 | 5.9658 | 7.3683 | -2.22 |  |  |  | -17.6 | 1.3819 | -3.3602 | 3.5622 | 3.5068 | 5.932 | 2.4191 | -2.3283 | 2.1961 |  | -0.8718 |  |  | 10.022 | -17.76 | -11 | -0.462 | 0.178 | -19.83 | -19.86 |  | -6.8 | -6.58 | 6.4654 | 3.3417 | 17.2923 | 17.503 | -16.7336 | -11.2526 | -11.5834 | 0.5331 | 1.054 |  | -16.0751 | 4.3523 | 21.4666 | -25.8019 | 8.9098 | -4.9 | -5 | -21.9981 | -21.7383 | -4.2861 |  | 7.4709 | 1.1672 | 3.5115 | 2.1583 | -111.5146 | 41.322 | 41.3831 | -23.0283 | -148.9911 |  |  |  | 14.7398 | 8.97 | 5.6 | -10.17 | 5.48 | -18.4819 | -18.3479 | 22.786 | 20.6848 | -7.3758 | -8.0183 | -8.1821 |  | 11.6356 |  |  | 46.3 | -20.5 | -0.64 | 37.3381 | 37.1161 | 35.6576 | 71.1076 | 71.4626 | -15.4002 | -62.8408 | -13.8589 | 3.4966 | 24.28 | 14.85 | 8.7549 | 8.8898 | -9.06 |  | -12.8042 | -12.9818 | 25.6331 | 0.0148 | -4.611 |  | 10.9 | -7.124 | 6.5511 | 38.4874 | 15.9628 | 7.07 | -1.3 | 2.6865 | -27.3916 | -5.96 | -6.16 | 25.05 | 18.46 | -26.0545 | -13.0636 | -33.73 | -32.7455 | 10.0998 | -1.2509 | -10.2619 | -10.1427 | -5.4295 | -15.4175 | -13.174 | -71.8674 | -16.1874 |  | -8.4595 | -6.5764 |  | -2.1862 | -0.8863 | 9.744 | -24.3696 | -24.3822 | -4.4704 | 12.06 | -10.31 | 0.4 | 3.5591 | -2.7765 | -8.0173 | -8.2179 | 3.3355 | -6.0611 | -16.6365 |  |  |  | 3.6407 | 4.8454 | 2.9511 | 8.5403 | 7.703 | -14.2338 | 17.5358 | 17.3223 | -7.4929 |  | 14.4497 | -17.86 | -4.3227 | 0.2877 | 3.13 | 3.09 | -15.345 | 1.4964 | 7.247 | 0.761 | 2.2386 | 44.23 | -18.4553 | -9.9866 | -1.13 | 12.9741 |  | 18.3785 | 3.6376 | -3.8511 | 2.4355 | 0.0345 |  | -7.8525 | -4.3903 | 6.3287 | -29.9154 | -7.8752 | -7.8408 | 90.0345 | -8.5336 | -10.9978 | 0.7456 | 0.1465 | 8.2492 | 8.1655 | 0 | 9.0784 | 10.4485 | -10.48 | 15.8343 | 54.8757 | 0 | 17.3012 | 9.5275 | 10.3792 | 0 | 0 | -12.3228 | -14.1815 | 31.2354 |  | -14.8249 | -14.4239 | -3.4746 | -3.1461 | 13.74 | 13.6 | -29.1 | -29.7 | 1.2314 | -9.04 | 32.3292 | 30.2406 | 30.2983 | -18.2 | -35.8 | 1.2 | 0.3 | -18.2683 | -18.2056 | -52.4958 | -35.1181 | -279.1746 | -25.4135 | 24.848 | 92.1591 | 74.5883 | 125.3713 | 73.0211 | 18.6203 | 23.0043 | 19.8325 | -9.5537 | 181.7129 | -186.3767 | -0.8528 | 7.9014 | -2.0154 |  | -5.68 |  |  | 1.04 | 1.6 | -4.5389 | -8.3482 | 14.4457 | -9.2576 | -0.1 | 1.211 | 0.124 |  |  | 3.7031 | 3.1636 | 3.5918 |  | 19.8 | 9.0335 | 0.31 |  | -8.1638 | -6.075 | -24.4039 | -5.0517 | 0 | -24.761 | -7.0295 | -21 | 4.1 |  | -129.5898
01/05/2025 | 15:00 | 0 | 6.0358 | -6.5759 | 8.2415 | 5.668 |  | 10.2924 |  | 13.2645 | 5.4038 | 6.8534 | -2.22 |  |  |  | -15.4 | 1.1505 | -3.5224 | 3.574 | 3.6294 | 6.2951 | 2.2538 | -2.3039 | 2.3591 |  | -0.8442 |  |  | 10.336 | -17.76 | -13.2 | -0.123 | 0.184 | -19.97 | -19.89 |  | -6.76 | -6.61 | 6.0777 | 3.5998 | 16.1739 | 17.0068 | -14.7369 | -10.9846 | -11.1854 | -0.7081 | -0.6269 |  | -15.2713 | 3.9578 | 21.2964 | -27.7794 | 8.7005 | -4.7 | -4.8 | -23.4061 | -23.6359 | -4.29 |  | 7.516 | 1.1336 | 3.3764 | 2.2621 | -112.6743 | 40.7727 | 41.1389 | -17.1979 | -152.257 |  |  |  | 15.0891 | 9.17 | 5.76 | -10.43 | 5.54 | -19.6875 | -19.6875 | 23.1675 | 21.229 | -7.0034 | -8.7563 | -8.8057 |  | 10.9804 |  |  | 46.7 | -20.1 | -0.58 | 36.5113 | 36.4502 | 35.3528 | 71.8992 | 72.4045 | -16.5935 | -63.9372 | -13.4188 | 3.4852 | 23.68 | 14.56 | 9.3799 | 9.3781 | -9.43 |  | -13.307 | -13.0907 | 28.9252 | 0.0147 | -4.7853 |  |  | -7.1118 | 6.1771 | 37.8565 | 15.7773 | 6.88 | -1.18 | 2.16 | -27.0165 | -4.95 | -5.02 | 22.31 | 18.36 | -26.5636 | -13.6727 | -35.301 | -33.1545 | 9.762 | -3.3578 | -11.8454 | -11.8768 | -9.0027 | -14.3767 | -10.426 | -75.3256 | -13.8212 |  | -7.6934 | -7.2603 |  | 1.1158 | 0.8813 | 0.528 | -23.0987 | -23.3585 | 0.2795 | 27.13 | -11.28 | -1.4 | 3.1166 | 4.6861 | -7.9285 | -8.4163 | 3.7647 | -2.2744 | -15.9456 |  |  |  | 4.396 | 3.7597 | 3.016 | 9.0426 | 8.5403 | -12.7267 | 17.7691 | 18.7472 | -7.1715 |  | 11.9203 | -14.33 | -5.1192 | 0.3152 | 4.04 | 1 | -13.1435 | 1.5473 | 7.145 | 0.856 | 2.3667 | 42.6 | -17.9499 | -10.3457 | -0.9 | 12.9095 |  | 18.2489 | 3.4013 | -3.6096 | 2.4494 | 0.0323 |  | -8.3354 | -4.2338 | 6.2417 | -29.8314 | -6.8564 | -6.6593 | 85.7838 | -8.4424 | -11.0911 | 1.3401 | -0.0216 | 8.2858 | 8.2842 | -1 | 12.4981 | 13.7945 | -10.9 | 13.6639 | 52.465 | 3.7543 | 15.9088 | 11.6098 | 11.625 |  | 5.5904 | 0 | -11.796 | 43.4692 | 43.7902 | -12.5342 | -11.6443 | -3.728 | -3.412 | 11.59 | 11.6 | -29.7 | -29.4 | 1.2497 | -7.12 | 30.3912 | 31.0917 | 30.9253 |  | -35.8 | -1.2 | -1.7 | -17.439 | -17.4512 | -49.2571 | -38.6672 | -274.3277 | -19.2896 | 24.6917 | 92.1734 | 73.1058 | 116.8301 | 76.7437 | 28.7796 | 24.8583 | 22.4942 | -4.2582 | 188.9947 | -185.7438 | 7.7286 | 0.646 | -1.7322 |  | -5.28 |  |  | 1.2 | 2 | -4.2516 | -8.0858 | 15.8221 | -9.5506 | -1.4 | -0.046 | -0.276 |  |  | 4.3 | 3.378 | 2.585 |  | 20.1 | 9.7645 | 0.31 |  | -10.2006 | -5.3827 | -24.3846 | -6.7908 | 0 | -25.7071 | -6.7796 | -22.2 | 4.6 |  | -127.0279
01/05/2025 | 15:30 | 0 | 6.0254 | -6.6247 | 8.8525 | 5.2483 |  | 9.9107 |  | 13.087 | 5.3258 | 6.5414 | -2.22 |  |  |  | -17.6 | 0.8825 | -4.6441 | 3.6589 | 3.4456 | 6.1656 | 2.2876 | -2.2946 | 2.454 |  | -0.8689 |  |  | 10.424 | -17.76 | -11 | -0.327 | 0.187 | -20.2 | -20.33 | -10 | -6.13 | -6.19 | 6.3609 | 3.4109 | 14.8889 | 14.22 | -15.793 | -12.3242 | -13.8249 | 16.6624 | 6.3912 |  | -18.7543 | 5.536 | 27.3559 | -27.2624 | 9.4159 | -4.4 | -4.6 | -21.836 | -20.7916 | -4.2177 |  | 9.6553 | 0.9136 | 2.9803 | 2.1979 | -96.7742 | 38.5143 | 38.5143 | -10.9354 | -139.5711 |  |  |  | 13.9215 | 9.08 | 5.75 | -10.78 | 4.85 | -19.2856 | -18.4819 | 21.9952 | 20.385 | -6.3931 | -13.2095 | -13.3976 |  | 10.5148 |  |  | 41.7 | -16.4 | -0.47 | 33.4318 | 33.2228 | 32.489 | 69.2877 | 68.4794 | -14.7888 | -61.3621 | -12.1034 | 3.2915 | 22.83 | 15.6 | 9.0674 | 9.1827 | -9.32 |  | -11.9314 | -12.1354 | 29.6666 | 0.0147 | -4.7764 |  | 13.2 | -6.9666 | 6.1771 | 37.2256 | 15.5917 | 6.76 | -1.14 | 1.809 | -30.2067 | -4.69 | -4.79 | 21.19 | 18.41 | -28.9273 | -14.5727 | -35.0765 | -33.5455 |  | -5.6361 | -13.5331 | -13.5653 | -17.119 | -19.7155 | -9.691 | -81.2356 | -13.2433 |  | -7.7775 | -7.3237 |  | 3.7154 | 2.6416 | -7.172 | -24.5868 | -24.1417 | -0.0828 | 27 | -10.96 | 0 | 3.5891 | 9.4235 | -7.6889 | -7.9155 | 3.2328 | 0.3296 | -17.4857 |  |  |  | 4.0457 | 4.3821 | 3.8484 | 7.703 | 7.2006 | -14.5687 | 17.3488 | 18.1189 | -8.7208 |  | 14.4497 | -12.63 | -4.2202 | 0.3143 | 3.33 | 1.33 | -14.701 | 1.7771 | 7.309 | 0.774 | 2.1889 | 45.43 | -17.6554 | -9.6611 | -0.67 | 16.0754 |  | 18.6915 | 3.4479 | -3.6887 | 2.4031 | 0.0338 |  | -8.1198 | -4.3321 | 6.1242 | -30.5036 | -7.0661 | -7.221 | 83.8745 | -8.4859 | -11.0818 | 1.0292 | -0.6451 | 8.1686 | 8.1813 | -1 | 11.3162 | 12.1331 | -10.06 | 13.6889 | 52.7879 | 0 | 19.0385 | 10.693 | 11.4325 |  | 6.6086 | -12.3677 | -13.3246 |  |  | -13.4626 | -13.2703 | -3.6142 | -3.2402 | 13.04 | 13.06 | -29 | -29.5 | 1.1966 | -7.36 | 31.9935 | 31.1485 | 30.8859 | -18.7 | -35.4 | 0.9 | 0 | -17.6884 | -17.68 | -54.0744 | -38.4557 | -274.7767 | -18.568 | 26.0444 | 94.4494 | 70.8712 | 119.5214 | 77.1938 | 28.4213 | 23.5023 | 24.2632 | -9.3811 | 188.131 | -189.0466 | 6.0518 | 1.0168 | -1.2171 |  | -5.12 |  |  | 0.8 | 1.68 | -4.1163 | -8.1743 | 16.0265 | -9.6391 | -1.2 | 1.112 | 0.463 |  |  | 3.1209 | 3.7632 | 2.8558 |  | 19.6 | 8.3218 | 0.17 |  | -8.7328 | -6.1607 | -24.4688 | -6.0605 | 0 | -25.4198 | -6.6759 | -21.6 | 4 |  | -125.9648
01/05/2025 | 16:00 | 0 | 6.2389 | -6.8416 | 12.2417 | 5.3924 |  | 9.8303 |  | 13.2735 | 5.3998 | 6.7466 | -2.22 |  |  |  | -15.4 | 0.9098 | -4.7996 | 3.4485 | 3.3595 | 6.0118 | 2.1842 | -2.2177 | 2.5351 |  | -0.8219 |  |  | 10.407 | -17.76 | -13.2 | -0.134 | 0.179 | -21.36 | -21.44 |  | -5.82 | -5.88 | 6.5093 | 3.5228 | 16.9662 | 18.7419 | -13.4548 | -12.1903 | -12.28 | 1.7357 | 1.1745 |  | -15.8072 | 4.7469 | 23.1637 | -27.9489 | 8.7803 | -5 | -5.2 | -22.8579 | -23.0319 | -4.2489 |  | 7.8516 | 0.9401 | 2.7806 | 2.0648 | -113.0405 | 38.6669 | 38.9416 | -6.8007 | -151.4247 |  |  |  | 13.9714 | 9 | 5.64 | -11.27 | 5.05 | -17.6781 | -17.8121 | 21.8887 | 19.7619 | -5.838 | -13.9248 | -13.8906 |  | 9.1268 |  |  | 38 | -13.7 | -0.55 | 32.0093 | 31.8539 | 30.688 | 70.9517 | 71.6005 | -15.0942 | -63.0093 | -12.6892 | 3.1838 | 23.16 | 15.65 | 8.7549 | 8.8898 | -8.93 |  | -10.7887 | -10.9149 | 26.4212 | 0.015 | -4.5147 | 13.5 |  | -6.4246 | 5.8031 | 36.5948 | 15.0351 | 6.4 | -0.72 | 1.8225 | -26.219 | -4.32 | -4.43 | 20.39 | 17.5 | -27.0182 | -13.6818 | -33.419 | -32.1364 |  | -7.6007 | -14.9449 | -14.5855 | -15.081 | -17.4509 | -9.515 | -89.1543 | -11.5398 |  | -6.7335 | -6.4358 |  | 3.8345 | 3.1216 | -0.516 | -22.431 | -22.7019 | -2.6326 | 27.13 | -6.4 | 1.2 | 3.4062 | 9.8728 | -7.7789 | -8.1391 | 3.6568 | -0.4626 | -16.731 |  |  |  | 3.4114 | 3.2237 | 3.4888 | 6.6983 | 6.0284 | -11.5545 | 16.1185 | 15.9904 | -7.2365 |  | 12.2231 | -12.78 | -4.4143 | 0.3152 | 3.36 | 2.31 | -13.0498 | 1.7651 | 7.378 | 0.79 | 2.1473 | 47 | -17.7371 | -10.0894 | -0.72 | 16.6712 |  | 18.6065 | 3.5343 | -3.6995 | 2.3923 | 0.0405 |  | -8.0112 | -2.9658 | 5.7733 | -31.0918 | -7.0744 | -6.7956 | 78.584 | -8.8902 | -11.1375 | 0.6255 | 0.2362 | 8.2052 | 8.1418 | 0 | 11.1488 | 13.1966 | -11.73 | 14.6917 | 53.3007 | 0 | 15.5628 | 10.7982 | 10.2996 |  | 6.078 | -10.6997 | -13.9035 |  |  | -13.3912 | -12.4353 | -2.2755 | -2.563 | 15.13 | 15.06 | -29.7 | -29.7 | 1.2497 | -9.68 | 31.4692 | 31.1792 | 30.5061 | -18.7 | -35.8 | 0.9 | 0 |  | -17.6888 | -56.4504 | -43.2064 | -271.7498 | -20.2612 | 25.591 | 88.5254 | 73.6744 | 117.1624 | 71.007 | 19.8928 | 24.1314 | 21.7588 | -8.2981 | 183.2145 | -184.7978 | 3.9394 | 2.9416 | -1.593 |  | -5.44 |  |  | 0.96 | 2.24 | -4.2937 | -8.1437 | 14.9737 | -9.5201 | -0.6 | -0.399 | 0.191 |  |  | 3.5199 | 3.9564 | 3.1457 |  | 20.7 | 8.1981 | 0.14 |  | -8.0889 | -5.9261 | -24.4268 | -4.4171 | 0 | -25.5625 | -6.466 | -22 | 4.8 |  | -128.64
01/05/2025 | 16:30 | 0 | 6.3009 | -7.2113 | 7.5566 | 9.4793 |  | 18.0235 |  | 12.2529 | 5.0098 | 6.2634 | -2.22 |  |  | 1.656 | -17.6 | 0.1872 | 1.569 | 3.7385 | 3.5111 | 6.3607 | 2.7423 | -2.206 | 2.5832 |  | -0.4977 |  |  | 10.36 | -17.76 | -13.2 | -0.265 | 0.192 | -20.2 | -20.36 |  | -5.93 | -6.02 | 6.8289 | 3.394 | 13.9263 | 15.93 | -15.0438 | -13.3959 | -12.5312 | 20.1613 | 20.6647 |  | -19.826 | 5.9305 | 32.108 | -38.9106 | 7.9778 | -4.7 | -4.9 | -21.8756 | -21.4947 | -3.9136 |  | 5.9635 | 0.9032 | 1.8377 | 1.4086 | -103.2746 | 36.317 | 36.3475 | -7.5796 | -147.9057 |  |  |  | 12.9535 | 8.72 | 5.23 | -11.69 | 3.49 | -19.1517 | -19.1517 | 23.2076 | 21.1915 | -6.2046 | -10.9204 | -11.0181 |  | 10.8874 |  |  | 38.4 | -16.8 | -0.43 | 32.5052 | 32.4557 | 31.2403 | 70.9481 | 72.0462 | -14.2493 | -62.5919 | -13.0908 | 3.2136 | 23 | 14.96 | 8.4424 | 8.4015 | -8.68 |  | -12.0969 | -11.8337 | 26.2995 | 0.015 | -4.3167 |  |  | -6.9556 | 5.2421 | 37.2256 | 14.2929 | 5.64 | -1.03 | 1.593 | -25.3814 | -4.14 | -4.28 | 19.76 | 16.88 | -27.0727 | -13.5182 | -34.3098 | -32.3727 |  | -9.6557 | -16.1708 | -15.9187 | -14.12 | -12.6693 | -10.103 | -86.9926 | -9.9692 |  | -6.5007 | -5.2989 |  | -0.1643 | 0 | 15.376 | -23.7096 | -23.0792 | -2.3189 | 7.35 | -9.49 | -1.6 | 3.0021 | 1.3876 | -8.0385 | -8.3808 | 4.0848 | -2.897 | -15.7013 |  |  |  | 3.9413 | 3.0687 | 3.1451 | 7.703 | 7.2006 | -9.8799 | 16.8598 | 16.6679 | -4.0586 | 0 | 14.3081 | -14.22 | -4.4894 | 0.3152 | 3.53 | 1.55 | -13.8825 | 1.8616 | 7.42 | 0.778 | 2.8949 | 44.19 | -21.1013 | -12.2667 | -0.65 | 17.3062 |  | 17.6337 | 3.2905 | -3.5198 | 2.3697 | 0.0735 |  | -7.5642 | -3.4475 | 3.8979 | -29.2431 | -6.6894 | -6.6913 | 84.9614 | -8.6545 | -10.2016 | 1.6111 | 0.415 | 7.8829 | 7.8956 | 0.2063 | 14.2159 | 14.8397 | -8.38 | 12.6812 | 49.746 | 6.292 | 18.9879 | 12.5954 | 12.3636 |  | 0 | 0 | 0 | 48.3599 | 50.8912 | -12.4628 | -11.4575 | -1.9564 | -1.9984 | 8.65 | 8.53 | -28 | -28.1 | 1.2845 | -9.68 | 28.0473 | 26.7075 | 26.9327 | -19 | -34.6 | -0.3 | -1.3 | -17.5557 | -17.521 | -51.6797 | -44.4044 | -272.1979 | -18.3239 | 24.8927 | 99.0361 | 68.075 | 109.8393 | 77 | 32.0477 | 22.5425 | 20.8696 | 0.8896 | 191.5562 | -187.3268 | 12.7549 | -4.7144 | -1.2171 |  | -4.72 |  |  | 0.16 | 2.64 | -4.3717 | -8.8762 | 16.173 | -9.6086 | -1 | 0.233 | 0.817 |  |  | 4.1025 | 3.5432 | 4.1637 |  | 20.3 | 9.0778 | 0.19 |  | -10.4203 | -5.56 | -22.8393 | -7.8424 | 0 | -25.0465 | -7.1221 | -21.5 | 4.2 |  | -128.1006
01/05/2025 | 17:00 | 0 | 6.4175 | -7.4395 | 9.5762 | 9.2651 |  | 17.656 |  | 11.9589 | 4.7399 | 6.2387 | 0 |  |  | 1.656 | -15.4 | 0.0188 | 1.0675 | 3.6375 | 3.5111 | 6.0388 | 2.8245 | -2.1715 | 2.0809 |  | -0.4723 |  |  | 10.571 | -19.98 | -13.2 | -0.194 | 0.188 | -22.56 | -22.69 |  | -5.07 | -5.15 | 6.5781 | 3.5529 | 17.2391 | 18.805 | -12.5171 | -13.5299 | -13.1354 | 0.4382 | 0.5636 |  | -14.3336 | 4.3523 | 22.6009 | -29.6662 | 8.3767 | -5.1 | -5.2 | -23.0671 | -22.406 | -4.195 |  | 6.6031 | 0.9373 | 0 | 1.6289 | -116.3365 | 36.6527 | 36.7138 | 2.2662 | -155.9892 |  |  |  | 12.0353 | 8.79 | 5.22 | -12 | 4.17 | -20.7592 | -20.6252 | 25.0946 | 22.3747 | -6.6463 | -13.4047 | -13.5057 |  | 10.6253 |  |  | 38.5 | -17.6 | -0.29 | 31.3886 | 31.6817 | 30.5 | 74.4372 | 74.7553 | -17.6974 | -63.2932 | -16.2783 | 3.1905 | 22.55 | 14.95 | 8.4424 | 8.5968 | -8.56 |  | -12.2152 | -11.8921 | 29.5671 | 0.015 | -4.333 |  |  | -6.637 | 5.0551 | 35.9639 | 14.1074 | 5.58 | -0.68 | 1.62 | -30.7517 | -4.24 | -4.34 | 19.33 | 16.85 | -30.6545 | -14.7182 | -37.269 | -35.5455 |  | -10.9235 | -18.6139 | -18.2288 | -19.135 | -22.5797 | -10.189 | -97.7431 | -1.5343 |  | -5.6745 | -5.3603 |  | 4.9446 | 4.1542 | -8.708 | -24.0945 | -23.5159 | 1.0221 | 27.03 | -10.82 | -0.1 | 3.0781 | 14.4913 | -9.1223 | -9.2836 | 5.325 | 3.2618 | -19.287 |  |  |  | 3.9315 | 4.2448 | 2.6231 | 8.8752 | 8.7077 | -17.248 | 18.4954 | 18.8013 | -8.8803 |  | 15.6069 | -14.76 | -4.6084 | 0.3509 | 2.99 | 1.22 | -15.9264 | 1.5513 | 7.126 | 0.776 | 2.7346 | 44.43 | -18.5391 | -9.579 | -1.12 | 17.4823 |  | 17.3949 | 3.2292 | -3.4595 | 2.3831 |  |  | -9.1276 | -3.3547 | 3.4279 | -29.2431 | -7.118 | -6.564 | 77.1234 | -9.4474 | -10.3593 | 0.0651 | -0.2498 | 7.8536 | 7.8244 | -1.1555 | 17.043 | 17.8382 | -8.8 | 12.2959 | 43.7059 | 12.3507 | 24.7895 | 13.9865 | 14.2515 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -11.2927 | -10.5566 | -0.8119 | -0.6913 | 10.81 | 10.83 | -27.7 | -28.2 | 1.3376 | -10.4 | 32.4472 | 24.2247 | 23.5435 | -19.1 | -35 | -0.3 | -1.2 | -17.5532 | -17.5568 | -53.7109 | -49.8762 | -271.9704 | -19.1974 | 26.4173 | 105.1325 | 64.3606 | 107.9534 | 81.8219 | 35.1464 | 28.0018 | 26.1807 | 4.1591 | 197.6887 | -189.0134 | 17.3972 | -7.5526 | -1.4051 |  | -5.2 |  |  | 0.16 | 3.12 | -4.4384 | -9.5201 | 16.7895 | -9.9596 | -0.1 | 0.317 | 0.014 |  |  | 3.0223 | 3.9559 | 3.0723 |  | 20.1 | 8.5731 | 0.08 |  | -10.846 | -4.4361 | -21.9248 | -7.9925 |  | -23.0336 | -7.21 | -22 | 4.4 |  | -124.4938
01/05/2025 | 17:30 | 0 | 6.3183 | -7.3437 | 1.7968 | 8.4064 |  | 15.7791 |  | 10.6271 | 4.1459 | 5.6125 | 0 |  |  | 1.656 | -15.4 | 0.0568 | 11.4619 | 3.4402 | 3.3653 | 5.9831 | 2.7597 | -2.1487 | 2.0749 |  | -0.4477 |  |  | 10.42 | -22.2 |  | -0.302 | 0.196 | -20.51 | -20.56 |  | -5.83 | -5.86 | 5.864 | 3.7899 | 16.0198 | 16.9995 | -18.7582 | -13.3959 | -13.1408 | 13.9803 | 11.7292 |  | -19.0222 | 5.9305 | 31.0469 | -38.4439 | 8.0824 | -5 | -5.2 | -20.9687 | -21.3702 | -3.9307 |  | 2.4238 | 0.6131 | 0 | 1.3972 | -107.0284 | 35.1878 | 35.1878 | 1.8654 | -153.9274 |  |  |  | 10.9975 | 8.58 | 5.12 | -12.48 | 2.99 | -19.4196 | -19.0177 | 23.303 | 21.3807 | -4.13 | -13.7595 | -13.505 |  | 9.5638 |  |  | 35.2 | -14.5 | -0.2 | 29.8806 | 29.8256 | 28.7371 | 71.7179 | 72.2564 | -14.5537 | -61.9711 | -13.8693 | 2.552 | 22.56 | 14.96 | 7.5049 | 7.6202 | -8.02 |  | -11.1226 | -10.9164 | 26.6627 | 0.0152 | -3.9719 | 16 | 15.6 | -6.3574 | 4.681 | 35.4908 | 13.5507 | 5.17 | -0.15 | 1.35 | -27.3291 | -3.17 | -3.23 | 17.26 | 16.42 | -27.1818 | -13.6182 | -34.7477 | -33.2727 |  | -11.3412 | -18.1205 | -18.2034 | -19.3654 | -21.8395 | -10.115 | -98.6776 | 1.6056 |  | -5.2737 | -4.76 |  | 3.2915 | 2.9536 | -10.244 | -24.5757 | -25.1101 | -1.3483 | 27.24 | -9.84 | 1.1 | 2.717 | 12.9315 | -9.0779 | -9.2778 | 5.6088 | -0.9651 | -20.4171 |  |  |  | 3.9292 | 4.0106 | 2.8935 | 8.0379 | 7.5355 | -8.7077 | 16.6676 | 16.6505 | -2.4017 | 9.775 | 15.8511 | -13.32 | -4.7146 | 0.3509 | 3.4 | 0.16 | -16.1369 | 1.3693 | 6.87 | 0.795 | 2.4524 | 46.6 | -22.2192 | -14.2261 | -0.35 | 11.8637 |  | 19.5789 | 3.8395 | -4.0842 | 2.3626 |  |  | -8.4223 | -0.8816 | 2.5933 | -31.0078 | -6.9798 | -6.9166 | 89.3335 | -10.7103 | -10.8867 | -4.8669 | 0.3041 | 7.8024 | 7.8481 | -1 | 18.8019 | 20.1891 | -7.96 | 10.6302 | 46.5762 | 13.3544 | 24.4868 | 17.0136 | 17.9035 |  | 0 | 0 | 0 | 56.8606 |  | -10.9302 | -10.2216 | -0.6991 | -0.1651 | 9.27 | 9.19 | -27.5 | -28.1 | 1.1435 | -12.24 | 32.5377 | 25.0812 | 25.4912 | -19.1 | -35.4 | -1.6 | -2.1 | -17.36 | -17.3776 | -50.4401 | -51.5281 | -266.4232 | -16.3979 | 25.1894 | 107.2714 | 58.3993 | 106.2001 | 80.9456 | 37.8525 | 27.8106 | 22.0614 | 5.3708 | 200.7237 | -189.3738 | 22.5143 | -10.9048 | -1.8494 |  | -4.08 |  |  | 0.24 | 3.2 | -4.49 | -9.1691 | 16.936 | -10.0786 | -0.5 | 0.139 | 0.304 |  |  | 4.0872 | 3.8409 | 3.2576 |  | 20.1 | 7.7898 | 0.09 |  | -11.843 | -4.2997 | -21.7481 | -8.8911 |  | -22.5773 | -7.0555 | -22.1 | 4.4 |  | -126.6174
01/05/2025 | 18:00 | 0 | 6.3785 | -7.6531 | 0.5782 | 8.2334 |  | 15.6087 |  | 10.8561 | 4.3849 | 5.8958 | 0 |  | 0 | 0.828 |  | 1.9083 | 10.2357 | 3.3492 | 3.1362 | 5.6791 | 2.6912 | -2.1258 | 1.8828 |  | -0.4784 |  |  | 10.791 | -19.98 |  | -0.532 | 0.212 | -19.04 | -19.23 |  | -6.32 | -6.28 | 5.2008 | 3.6533 | 14.7839 | 16.9444 | -18.2154 | -12.5922 | -12.9832 | 17.7728 | 20.9076 |  | -18.3524 | 5.9305 | 29.7628 | -34.5203 | 7.2411 | -4.7 | -4.9 | -19.9391 | -20.3828 | -2.2944 |  | 0.9247 | 0.4868 | 2.5266 | 1.7 | -101.2604 | 32.5632 | 32.5938 | -3.9085 | -149.6911 |  |  |  | 9.9696 | 7.83 | 5.39 | -12.61 | -0.09 | -20.7592 | -20.6252 | 24.112 | 21.9278 | -6.6749 | -8.1723 | -7.9947 | 1.1013 | 13.1661 |  |  | 43.5 | -23.1 | -0.22 | 33.3827 | 33.7915 | 32.0324 | 71.2515 | 71.0148 | -14.1326 | -60.229 | -13.6007 | 3.1456 | 23.88 | 13.96 | 8.7549 | 8.7921 | -9.23 |  | -15.1375 | -14.9105 | 30.4667 | 0.015 | -4.6605 | 15.6 | 15.2 | -6.875 | 5.4291 | 36.7525 | 14.8495 | 6.07 | -0.8 | 1.458 | -30.3717 | -1.53 | -1.5 | 15.6 | 18.32 | -28.6364 | -15.0273 | -37.0263 | -35.5273 |  | -8.962 | -17.0484 | -16.7279 | -24.0903 | -27.3946 | -10.36 | -91.2079 | 2.1064 |  | -4.9761 | -4.4309 |  | 0.5773 | 0.1314 | -10.756 | -22.3512 | -21.7635 | 6.1347 | 27.21 | -7.82 | 0 | 2.9153 | 8.7692 | -9.4391 | -9.5836 | 5.5189 | 8.5941 | -24.5343 |  |  |  | 3.4495 | 3.5641 | 3.4714 | 9.2101 | 8.5403 | -6.3633 | 18.7714 | 18.7075 | -0.3622 | 11.1893 | 13.893 | -15.66 | -4.2641 | 0.3509 | 3.18 | 2.46 | -14.2398 | 1.687 | 6.96 | 0.762 | 2.3447 | 46.81 | -22.4906 | -14.5162 | -0.11 | 12.5717 |  | 20.1185 | 4.3725 | -4.7185 | 2.7027 | 0.039 |  | -7.4987 | -1.4273 | 2.6375 | -29.4952 | -7.343 | -7.4545 | 98.557 | -9.3932 | -10.784 | -4.5474 | 0.6516 | 8.5641 | 8.6718 | -0.1335 | 18.736 | 20.5981 | -5.87 | 9.3128 | 41.5011 | 20.7953 | 25.6346 | 21.3624 | 21.6328 | 0 |  | -9.6496 | 0 |  | 60.3117 | -8.7878 | -8.1012 | -0.1325 | 0.141 | 9.02 | 8.95 | -26.9 | -27.2 | 1.1087 | -10.48 | 26.2465 | 32.8129 | 32.6218 | -19.6 | -35.8 | -3.7 | -4.7 | -17.1862 | -17.1402 | -49.8926 | -46.569 | -266.0489 | -15.503 | 23.2737 | 108.0407 | 54.6226 | 96.4652 | 83.1504 | 46.6687 | 28.83 | 24.9621 | 10.9141 | 206.5764 | -187.7584 | 32.4443 | -18.6818 | -0.8655 |  | -5.12 |  |  | 1.12 | 2.72 | -4.546 | -9.0532 | 16.5545 | -10.3105 | 0.1 | 0.28 | -0.219 |  |  | 4.3219 | 4.1978 | 3.0504 |  | 20.8 | 7.8857 | 0.1 |  | -12.6437 | -3.6012 | -21.5823 | -9.8043 |  | -23.5029 | -6.4774 | -23 | 5.4 |  | -125.62
01/05/2025 | 18:30 | 0 | 7.7355 | -10.6941 | -4.4753 | 8.9823 |  | 17.2007 |  | 13.2616 | 5.4418 | 6.8865 | -4.44 | -22 | 0 | 1.656 | -15.4 | 1.5688 | 3.4754 | 4.548 | 4.4583 | 8.2278 | 2.1502 | -2.1033 | 2.3078 |  | -0.5303 |  |  | 10.445 | -15.54 | -8.8 | -0.769 | 0.227 | -17.73 | -17.76 |  | -6.25 | -6.24 | 5.3262 | 3.9569 | 11.7313 | 12.9864 | -14.4615 | -11.6544 | -11.7592 | 10.2893 | 10.2265 |  | -18.3524 | 4.7469 | 24.535 | -16.1828 | -2.1537 | -1.6 | -1.7 | -18.9737 | -20.719 | -2.3686 |  | 7.7414 | 1.7023 | 3.3861 | 2.3511 | -93.0204 | 35.5541 | 35.5235 | -18.9624 | -132.4783 |  |  |  | 17.2047 | 9.24 | 7.09 | -9.31 | 2.93 | -24.1081 | -23.8402 | 27.9945 | 25.9157 | -5.7189 | -7.1246 | -7.1873 | 7.2569 | 13.9046 |  |  | 51.8 | -26.5 | -0.5 | 38.8042 | 38.3786 | 37.3909 | 68.3637 | 68.805 | -16.8765 | -59.2611 | -15.3616 | 3.3246 | 23.73 | 14.7 | 8.9111 | 8.9874 | -9.27 |  | -15.3417 | -15.313 | 32.4096 | 0.0144 | -4.5236 | 10.7 | 10.4 | -6.1877 | 5.8031 | 36.1216 | 15.0351 | 6.27 | -0.45 | 1.593 | -30.3417 | -1.66 | -1.76 | 18.44 | 19.25 | -27.0182 | -13.8 | -40.283 | -39.4 | 9.76 | -1.9986 | -12.095 | -12.0798 | -26.6448 | -31.761 | -10.984 | -73.7979 | -12.1025 |  | -4.7684 | -4.3214 |  | -1.8081 | -2.3806 | -12.804 | -22.5391 | -22.356 | 10.6632 |  | -9.22 | 0 | 2.6902 | 5.4827 | -7.4304 | -7.6594 | 4.9512 | 13.3183 | -27.4738 |  |  |  | 3.411 | 4.1123 | 2.9757 | 13.3965 | 13.0616 | -11.7219 | 22.4234 | 22.4411 | -3.9509 | 0 | 16.0317 | -16.44 | -4.4143 | 0.3774 | 3.1 | 1.62 | -16.0747 | 1.7176 | 6.913 | 0.782 | 2.254 | 44.01 | -19.6717 | -11.8014 | -0.23 | 14.0984 |  | 21.7257 | 6.0154 | -6.5234 | 3.1209 |  |  | -7.5739 | -1.8228 | 2.549 | -28.907 | -10.3847 | -10.5364 | 107.2208 | -7.4336 | -9.418 | -6.6764 | -0.6153 | 9.2453 | 9.447 | -1.4073 | 17.2671 | 19.5649 | -4.19 | 8.0096 | 44.4223 | 21.2334 | 28.1217 | 22.1986 | 23.4373 | 0 |  | 0 | -11.8153 |  |  | -8.3264 | -7.5958 | -1.1938 | -1.4463 | 8.5 | 8.52 | -27.2 | -27.5 | 1.0739 | -11.2 | 27.9434 | 30.8882 | 30.7055 | -19.5 | -35.8 | -3 | -3.8 |  | -17.3155 | -46.1342 | -32.9522 | -268.4423 | -17.0351 | 21.746 | 109.1599 | 55.3726 | 96.4261 | 81.0128 | 48.7914 | 26.2226 | 25.2464 | 9.3042 | 207.2386 | -187.6626 | 30.926 | -19.3116 | -0.7019 |  | -4.8 |  |  | 1.36 | 2.32 | -4.6533 | -8.3482 | 15.5016 | -10.2831 | 0.9 | -0.78 | 0.067 |  |  | 3.206 | 3.5131 | 3.1801 |  | 20.8 | 7.4515 | 0.15 |  | -12.1627 | -3.1562 | -22.3196 | -10.4389 |  | -23.4676 | -6.1186 | -23 | 5.5 |  | -121.0168
01/05/2025 | 19:00 | 0 | 8.3377 | -11.338 | 2.7167 | 9.6016 |  | 18.0857 |  | 13.8265 | 5.7428 | 7.3017 | 0 | -24.2 |  | 1.656 | -17.6 | 1.3888 | 11.7587 | 4.6463 | 4.4531 | 7.9863 | 2.2831 | -2.298 | 2.2834 |  | -0.949 |  |  | 10.145 | -22.2 | -8.8 | -0.64 | 0.205 | -16.42 | -16.75 |  | -5.98 | -6.55 | 5.5539 | 3.3696 | 18.5576 | 19.7828 | -18.6217 | -9.779 | -8.8263 | 8.5669 | 5.4242 |  | -25.3183 | 5.536 | 40.0451 | 7.412 | -2.3457 | -1.3 | -1.4 | -21.886 | -22.9241 | -2.6308 |  | 9.3479 | 1.2329 | 3.4532 | 2.4167 | -107.242 | 36.5612 | 36.6222 | -10.834 | -146.7458 |  |  |  | 16.1669 | 8.89 | 7.02 | -9.7 | 2.44 | -23.8402 | -23.3043 | 26.7404 | 25.1097 | -5.6121 | -7.3441 | -7.3855 | 8.3492 | 13.3888 |  |  | 51 | -25.4 | -0.5 | 38.3829 | 38.0635 | 36.6239 | 69.1667 | 68.9432 | -18.353 | -58.9824 | -17.2296 | 3.384 | 23.76 | 14.68 | 8.7549 | 8.8898 | -9.26 |  | -14.7157 | -15.0192 | 32.3484 | 0.0146 | -4.6796 |  |  | -6.1072 | 5.4291 | 35.9639 | 14.8495 | 6.07 | -0.31 | 1.0665 | -29.8917 | -1.77 | -1.95 | 18.1 | 19.06 | -26.1455 | -13.3909 | -40.0757 | -38.4727 | 10.3735 | -2.634 | -12.7909 | -12.4549 | -26.1042 | -31.4741 | -10.725 | -78.8807 | -14.6761 |  | -4.8249 | -4.356 |  | -0.8754 | -1.512 | -11.268 | -22.7497 | -22.341 | 9.6335 | 27.27 | -8.36 | 0.1 | 2.5938 | 7.1923 | -6.7001 | -7.017 | 4.6569 | 12.567 | -26.935 |  |  |  | 3.3896 | 3.9955 | 2.4934 | 13.229 | 12.5592 | -12.8941 | 22.1873 | 21.53 | -4.0363 |  | 17.5161 | -15.87 | -4.0481 | 0.3857 | 2.98 | 1.43 | -17.9128 | 1.3504 | 6.896 | 0.8 | 2.2651 | 43.91 | -20.3994 | -12.2495 | -0.93 | 13.7382 |  | 23.8375 | 7.202 | -7.7317 | 3.2594 |  |  |  | 0.8551 | 2.9152 | -30.3356 | -10.1055 | -10.2993 | 113.8072 | -6.7258 | -9.1371 | -8.4655 | -0.2435 | 9.3698 | 9.534 | 0 | 14.0993 | 15.6779 | -7.12 | 10.8591 | 42.0018 | 15.5408 | 23.6504 | 20.4118 | 20.1505 | 0 |  | -12.6452 | -13.6201 | 61.8947 |  | -9.2108 | -8.4857 | -3.6295 | -3.5505 | 10.16 | 10.11 | -28.2 | -28.4 | 1.0208 | -11.44 | 29.0602 | 28.2221 | 28.1425 | -19.6 | -36.3 | -2.3 | -3 | -17.4408 |  | -51.5041 | -31.2069 | -268.7995 | -17.4398 | 21.4959 | 107.1603 | 55.8903 | 100.8981 | 80.7012 | 42.4542 | 28.2701 | 27.4543 | 6.2646 | 203.949 | -186.8308 | 25.6852 | -15.0531 | 0.1428 |  | -6.24 |  |  | 2.4 | 1.84 | -4.9922 | -7.8508 | 15.6176 | -10.3105 | 0.5 | -1.369 | -1.787 |  |  | 3.4576 | 3.6068 | 3.5637 |  | 21 | 7.4619 | 0.13 |  | -11.15 | -3.4359 | -23.3896 | -9.0427 | 0 | -25.1718 | -4.424 | -22.9 | 5.3 |  | -120.4322
01/05/2025 | 19:30 | 0 | 8.1798 | -11.3233 | 1.5212 | 9.5302 |  | 18.7266 |  | 13.5114 | 5.5548 | 6.8225 | 0 | -22 |  | 1.656 | -15.4 | 1.52 | 11.8961 | 4.4421 | 4.3612 | 7.8111 | 2.2687 | -2.1331 | 2.4384 |  | -0.6671 |  |  | 10.347 | -19.98 | -11 | -0.684 | 0.212 | -16.76 | -16.75 |  | -6.06 | -6.08 | 6.0203 | 3.8031 | 15.199 | 17.203 | -18.8027 | -10.8507 | -9.782 | 17.1332 | 19.6927 |  | -23.1749 | 6.3251 | 28.2994 | 11.6352 | -2.3392 | -1.3 | -1.3 | -19.8362 | -22.7328 | -2.5647 |  | 8.7401 | 1.4834 | 3.6978 | 2.5354 | -91.2198 | 32.5327 | 32.2886 | -8.1063 | -134.593 |  |  |  |  | 8.97 | 6.95 | -9.95 | 2.39 | -23.3043 | -23.1704 | 26.8186 | 24.8974 | -5.4662 | -9.0839 | -9.3231 | 8.2776 | 10.966 |  |  | 45.3 | -20.3 | -0.43 | 36.0302 | 36.0728 | 35.318 | 65.2177 | 67.4134 | -17.5215 | -56.8258 | -16.371 | 3.2889 | 23.35 | 15.39 | 8.7549 | 8.7921 | -9.25 |  | -12.7251 | -12.6731 | 25.8612 | 0.0145 | -4.5265 |  | 12.7 | -5.9509 | 5.4291 | 36.1216 | 14.4785 | 6.04 | -0.44 | 1.6065 | -26.4065 | -1.69 | -1.75 | 18.52 | 18.64 | -22.6182 | -12.3091 | -38.3065 | -37.2545 | 9.8263 | -2.3317 | -11.7591 | -11.7781 | -26.4635 | -30.708 | -9.973 | -83.1635 | -15.4277 |  | -4.8654 | -4.4818 |  | -0.2024 | -0.8378 | -12.804 | -22.1644 | -21.9195 | 8.8001 | 27.3 | -10.53 | 0 | 2.804 | 7.8891 | -6.7039 | -6.8875 | 4.6238 | 12.3617 | -25.125 |  |  |  | 3.0635 | 4.0109 | 0 | 12.2243 | 11.8894 | -10.8847 | 20.4055 | 20.4977 | -3.0567 | 0 | 15.4263 | -16.04 | -4.2202 | 0.3683 | 3.06 | 2.15 | -16.0649 | 1.3354 | 6.859 | 0.784 | 2.5139 | 44.62 | -20.4662 | -13.2101 | -0.77 | 14.4586 |  | 23.9156 | 7.0874 | -7.7305 | 3.2793 |  |  | -7.2474 | 1.3334 | 3.3257 | -30.7557 | -10.2425 | -10.3335 | 113.7594 | -6.7749 | -9.3027 | -7.6919 | -0.7792 | 9.2965 | 9.5736 | -2 | 16.5074 | 18.9324 | -6.71 | 9.8454 | 41.8159 | 17.5249 | 26.5593 | 20.9537 | 21.7152 | 0 |  | -9.7563 | -11.5088 |  |  | -9.5734 | -8.9526 | -0.8934 | -1.5084 | 9.02 | 8.91 | -26.5 | -26.8 | 1.0373 | -11.68 | 30.2052 | 27.2006 | 26.8661 | -19.9 | -35 | -2.4 | -3 |  | -17.5302 | -54.0462 | -26.8451 | -273.0012 | -17.5873 | 21.619 | 107.6701 | 52.3457 | 102.1489 | 83.8868 | 43.7531 | 23.0769 | 23.0464 | 7.9136 | 206.5559 | -188.1999 | 28.4248 | -16.8694 | 0.3772 |  | -5.44 |  |  | 1.6 | 2 | -4.849 | -8.2597 | 14.2412 | -9.9321 | 2.4 | 0.399 | 0.971 | 0.4435 |  | 4.0446 | 4.076 | 4.0939 |  | 20.4 | 7.9654 | 0.18 |  | -12.374 | -2.828 | -22.7881 | -10.1378 | 0 | -23.9054 | -5.0522 | -21.9 | 4.9 |  | -119.6189
01/05/2025 | 20:00 | 0 | 5.4624 | -11.5608 | 1.3495 | 9.4787 |  | 17.777 |  | 13.4912 | 5.4658 | 6.7543 | 0 | -22 |  | 2.484 | -15.4 | 1.2411 | 11.4621 | 4.5187 | 4.3886 | 7.5793 | 2.3128 | -2.312 | 2.5046 |  | -0.7375 |  |  | 10.08 | -22.2 | -11 | -0.635 | 0.202 | -16.49 | -16.59 |  | -6.37 | -6.29 | 6.308 | 3.6696 | 15.6703 | 18.2249 | -19.2831 | -10.3148 | -9.8938 | 12.5997 | 13.266 |  | -22.907 | 5.9305 | 29.9153 | 9.3393 | -2.9466 | -1.4 | -1.5 | -21.7028 | -20.836 | -2.4536 |  | 8.5528 | 2.0154 | 3.7135 | 2.3755 | -96.8047 | 31.4341 | 31.8003 | -2.572 | -141.542 |  |  |  |  | 8.96 | 6.86 | -9.99 | 2.26 | -22.7685 | -22.7685 | 26.657 | 24.6049 | -7.3435 | -8.8541 | -9.1668 | 7.4293 | 10.9498 |  |  | 44.5 | -20.1 | -0.5 | 36.3012 | 35.7474 | 34.9164 | 66.3442 | 66.1711 | -17.8946 | -56.429 | -16.7659 | 3.2281 | 23.53 | 15.1 | 8.2861 | 8.4991 | -9.07 |  | -12.1398 | -11.9845 | 25.8235 | 0.0146 | -4.3753 |  | 12.7 | -7.0801 | 5.2421 | 36.7525 | 14.2929 | 5.82 | -0.69 | 1.134 | -25.6265 | -1.78 | -1.86 | 17.22 | 18.87 | -23.3636 | -11.6 | -37.5539 | -36.4273 | 9.6748 | -3.1117 | -11.8204 | -11.6615 | -26.4582 | -30.8693 | -9.649 | -84.9576 | -13.0541 |  | -4.9616 | -4.4254 |  | -0.6654 | -1.006 | -11.268 | -22.0307 | -21.7487 | 8.1563 | 27.23 | -10.63 | 0 | 2.5626 | 7.9485 | -7.0363 | -7.1924 | 5.2486 | 12.4137 | -25.0578 |  |  |  | 3.041 | 3.2348 | 0 | 11.5545 | 11.387 | -8.5403 | 19.6073 | 19.5672 | -3.2906 |  | 11.9057 | -14.28 | -4.5205 | 0.3683 | 3.07 | 2.94 | -12.8977 | 1.3746 | 6.898 | 0.761 | 2.7396 | 43.77 | -19.8697 | -12.8218 | -0.74 | 14.3636 |  | 24.1197 | 6.8401 | -7.5524 | 3.2288 |  |  | -7.5902 | 1.3627 | 4.3816 | -31.512 | -10.1566 | -10.0817 | 111.8373 | -7.0798 | -9.9109 | -7.7578 | -0.7289 | 9.3332 | 9.5182 |  | 18.4706 | 22.0274 | -5.45 | 8.2091 | 40.6351 | 18.4889 | 25.4651 | 19.0578 | 19.7156 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -10.3919 | -9.3866 | -0.449 | 0.0576 | 10.25 | 10.29 | -28 | -29.1 | 1.0556 | -12.24 | 32.6408 | 29.361 | 29.0124 | -19.9 | -35.8 | -1.2 | -1.8 | -17.2497 | -17.312 | -52.4624 | -27.4212 | -268.2682 | -16.422 | 21.2672 | 110.7189 | 56.824 | 103.3127 | 83.9179 | 46.7419 | 28.5606 | 28.1407 | 5.2687 | 207.3491 | -190.3508 | 28.7412 | -15.5622 | -0.5139 |  | -5.36 |  |  | 1.36 | 2.24 | -4.9614 | -8.2902 | 15.2087 | -10.164 | 1.4 | -1.732 | -0.699 | 0.6601 | 0.8066 | 4.5285 | 4.2523 | 3.3498 |  | 21.2 | 7.56 | 0.07 |  | -12.9158 | -2.7093 | -21.6691 | -11.5545 | 0 | -23.5199 | -4.9378 | -23 | 5.7 |  | -120.0381
01/05/2025 | 20:30 | 0 | 5.401 | -11.1677 | 3.9783 | 9.3547 |  | 17.7956 |  | 13.0547 | 5.3348 | 6.7114 | 0 |  |  | 2.484 |  | 1.7747 | 12.0476 | 4.202 | 3.9698 | 7.0038 | 2.2836 | -2.1822 | 2.54 |  | -0.7266 |  |  | 10.555 | -22.2 |  | -0.551 | 0.222 | -17.51 | -17.37 |  | -6.99 | -7.06 | 6.7547 | 3.6013 | 21.9967 | 23.3916 | -19.731 | -9.6451 | -9.6878 | -0.528 | -0.2977 |  | -19.4241 | 4.7469 | 23.6763 | 11.5502 | -1.3789 | -1.6 | -1.6 | -23.6289 | -23.4887 | -2.5777 |  | 7.239 | 1.9356 | 3.599 | 2.322 | -118.9611 | 33.1126 | 33.2041 | 8.4239 | -151.9342 |  |  |  |  | 8.91 | 6.96 | -10.3 | 2.04 | -21.5629 | -21.4289 | 25.9173 | 24.0978 | -6.8894 | -10.7501 | -10.9938 | 7.542 | 10.6396 |  |  | 42.9 | -18.1 | -0.44 | 34.2202 | 34.2732 | 33.3316 | 68.732 | 68.8412 | -19.5907 | -57.1606 | -18.561 | 3.2523 | 23.27 | 15.37 | 8.1299 | 8.2062 | -8.62 |  | -11.7547 | -11.8861 | 26.8963 | 0.0148 | -4.2823 | 13 |  | -6.875 | 4.681 | 36.2793 | 13.7363 | 5.39 | -0.48 | 1.1475 | -26.7665 | -1.77 | -1.82 | 16.65 | 18.3 | -25.3091 | -12.3909 | -37.9206 | -36.2727 | 9.549 | -5.4899 | -14.3197 | -14.2082 | -27.1018 | -30.9661 | -8.943 | -98.3604 | -10.1205 |  | -4.8211 | -4.4482 |  | 1.6126 | 1.1711 | -14.852 | -22.0486 | -21.7255 | 7.8032 | 27.4 | -6.4 | 0 | 2.4695 | 12.8108 | -7.6188 | -7.7777 | 5.5651 | 11.1058 | -24.0483 |  |  |  | 3.8987 | 4.3747 | 0 | 10.7172 | 10.7172 | -9.545 | 19.3571 | 19.4278 | -2.2011 | 9.3787 | 14.9624 | -12.79 | -4.4143 | 0.3683 | 2.93 | 0.85 | -14.7572 | 1.5337 | 7.054 | 0.817 | 2.8479 | 43.64 | -21.5917 | -13.4852 | -0.72 | 14.8821 |  | 24.0041 | 6.4982 | -7.2125 | 3.1496 |  |  | -7.5126 | 2.1305 | 5.5535 | -32.6884 | -9.6555 | -9.8502 | 105.4804 | -7.5038 | -10.6669 | -7.4346 | -0.4738 | 9.0768 | 9.273 | -1.2546 | 18.7793 | 19.7266 | -6.29 | 9.4061 | 44.1795 | 17.0971 | 23.455 | 20.6119 | 19.6147 | -5.3667 | 0 | 0 | 0 | 57.2515 | 60.3117 | -10.8368 | -10.2271 | 0.3703 | 0.2245 | 9.14 | 9.21 | -26.8 | -26.9 | 1.0904 | -12.64 | 30.0409 | 33.0824 | 32.8909 | -19.9 | -35.8 | -0.8 | -1.7 |  |  | -53.5061 | -30.6407 | -270.2578 | -15.9367 | 21.2415 | 108.1873 | 58.4578 | 99.5059 | 81.965 | 42.3996 | 27.604 | 26.5761 | 7.9848 | 205.04 | -188.6547 | 27.6944 | -15.6472 | -1.1463 |  | -5.44 |  |  | 1.44 | 2.56 | -5.2015 | -8.6717 | 14.3297 | -10.0481 | 2.8 | -0.391 | -0.024 | 0 | 0 | 3.6714 | 3.3842 | 3.7126 |  | 21.3 | 8.2348 | -0.08 |  | -13.3753 | -1.9421 | -21.4964 | -11.3117 | -2.1597 | -22.4642 | -5.6972 | -24 | 6 |  | -121.221
01/05/2025 | 21:00 | 0 | 4.736 | -9.8813 | 4.4369 | 8.9089 |  | 16.6397 |  | 12.4334 | 4.9538 | 6.4722 | 2.22 |  |  | 1.656 |  | 2.3297 | 9.99 | 3.7409 | 3.6851 | 6.4595 | 2.3102 | -2.2606 | 2.3899 |  | -0.6065 |  |  | 10.627 | -24.42 | -11 | -0.619 | 0.223 | -16.95 | -16.98 |  | -6.69 | -6.7 | 6.7499 | 3.4431 | 20.875 | 22.0194 | -20.9576 | -8.9753 | -9.4412 | 13.1982 | 13.8571 |  | -23.7108 | 5.9305 | 30.4472 | 4.664 | 0.7167 | -1.5 | -1.5 | -21.4543 | -21.8766 | -2.4377 |  | 6.2418 | 1.8922 | 3.5091 | 2.2442 | -110.7211 | 33.9976 | 33.6924 | 2.3459 | -149.6147 |  |  |  |  | 8.87 | 6.69 | -10.61 | 2.08 | -21.9648 | -21.6969 | 25.0456 | 23.0307 | -5.7979 | -9.3623 | -9.7237 | 6.5174 | 11.9307 |  |  | 46.1 | -22.1 | -0.56 | 35.4428 | 35.6785 | 34.1601 | 71.6391 | 70.9282 | -20.1848 | -59.1801 | -18.3621 | 3.0978 | 22.43 | 14.12 | 7.8174 | 8.0109 | -8.75 |  | -13.4975 | -13.7723 | 31.5895 | 0.0146 | -4.2954 |  |  | -7.3242 | 4.494 | 35.6485 | 13.1796 | 4.93 | -0.4 | 0.351 | -30.6567 | 0.33 | 0.34 | 12.27 | 18.41 | -27.1091 | -13.4182 | -38.4348 | -37.2 |  | -6.5732 | -16.1131 | -16.497 | -27.6865 | -30.1452 | -9.283 | -91.1824 | -5.259 |  | -5.0681 | -4.7351 |  | -0.4785 | -1.3937 | -10.244 | -23.1964 | -23.0306 | 8.5055 | 27.4 | -10.06 | -0.1 | 2.3041 | 9.8415 | -8.6133 | -8.8065 | 7.2305 | 11.607 | -26.2076 |  |  |  | 2.8708 | 4.4205 | 3.7446 | 10.7172 | 10.8847 | -7.703 | 19.7975 | 19.8761 | -1.8091 | 9.2153 | 13.893 | -12.44 | -4.5205 | 0.3243 | 3.17 | 1.49 | -14.6422 | 1.8228 | 7.017 | 0.881 | 2.9309 | 44.15 | -22.2464 | -13.3706 | -0.33 | 15.5964 |  | 23.9438 | 6.6028 | -7.1857 | 3.052 |  |  | -7.8881 | 2.6866 | 6.8276 | -33.1086 | -9.8447 | -9.8737 | 106.9979 | -7.8363 | -10.0839 | -7.445 | -0.3805 | 8.9523 | 9.0119 | -1 | 20.9344 | 22.3328 | -4.61 | 7.3667 | 42.1186 | 24.1669 | 26.2201 | 20.453 | 20.4623 | -5.3141 |  | -9.9235 | -11.8459 |  | 63.9399 | -9.6558 | -8.6889 | 1.4009 | 1.3177 | 9.47 | 9.3 | -28.6 | -27.5 | 1.2497 | -12.8 | 29.9179 | 32.8613 | 32.446 | -20.4 | -37.1 | -1.6 | -2.5 | -17.5306 | -17.3631 | -48.005 | -34.3796 | -267.472 | -17.8947 | 21.003 | 108.4484 | 55.5539 | 101.9275 | 87.8609 | 47.6467 | 26.5751 | 26.6976 | 9.2363 | 205.5815 | -190.964 | 27.5513 | -15.3456 | -1.803 |  | -5.28 |  |  | 1.12 | 2.72 | -4.9674 | -8.7602 | 15.4406 | -9.9596 | 2.3 | 1.268 | -0.665 |  |  | 3.5204 | 3.1807 | 3.162 |  | 21.7 | 9.3756 | -0.1 |  | -14.155 | -2.6841 | -21.779 | -11.4512 | 0 | -22.7297 | -5.8453 | -24 | 6.6 |  | -122.6879
01/05/2025 | 21:30 | 0 | 4.2276 | -8.8326 | 5.5968 | 8.17 |  | 15.131 |  | 11.9756 | 4.7189 | 6.2035 | 2.22 |  | 0 | 1.656 | -15.4 | 2.1714 | 6.6498 | 3.8444 | 3.5557 | 6.4348 | 2.8321 | -2.1645 | 2.1819 |  | -0.6766 |  |  | 9.208 | -24.42 | -11 | -0.399 | 0.182 | -17.68 | -17.65 |  | -6.81 | -6.77 | 6.6863 | 3.3862 | 20.3313 | 21.971 | -16.9715 | -8.9753 | -8.7856 | 19.1836 | 30.9052 |  | -24.6485 | 6.7196 | 33.9735 | 11.2478 | 1.5577 | -1.6 | -1.8 | -23.8636 | -22.6088 | -2.5171 |  | 6.2978 | 1.7348 | 3.6777 | 2.3671 | -131.2601 | 34.2418 | 34.7301 | 11.7943 | -162.4944 |  |  |  | 14.0512 | 8.78 | 6.57 | -11.5 | 1.3 | -19.9554 | -19.5535 | 24.177 | 22.7025 | -6.1093 | -10.0009 | -10.0451 | 6.9504 | 11.1463 |  |  | 42.3 | -20.6 | -0.47 | 33.0642 | 33.6163 | 32.0501 | 72.9704 | 73.217 | -18.7778 | -60.3663 | -17.0441 | 2.8632 | 21.87 | 14.39 | 7.1924 | 7.4249 | -8.49 |  | -12.7058 | -12.6001 | 29.657 | 0.0148 | -4.1788 |  | 15 | -7.3181 | 3.185 | 35.3331 | 11.5097 | 3.64 | -0.37 | 0.7155 | -29.6117 | 0.52 | 0.5 | 11.68 | 17.46 | -25.9818 | -13.2455 | -36.0545 | -34.7455 |  | -10.1692 | -18.7211 | -18.9112 | -25.2362 | -29.3592 | -9.647 | -104.9256 | -0.5064 |  | -5.077 | -4.7013 |  | 1.658 | 1.1853 | -9.732 | -22.7997 | -22.2897 | 6.2786 | 27.4 | -10.04 | -0.1 | 2.1478 | 13.7439 | -8.5274 | -8.7863 | 6.7459 | 9.6568 | -22.9411 |  |  |  | 5.17 | 4.4816 | 2.4243 | 9.8799 | 9.8799 | -5.1911 | 17.8715 | 17.7275 | -0.8747 | 11.2056 | 13.4243 | -12.79 | -4.6084 | 0.35 | 3.38 | 1.57 | -14.7678 | 1.117 | 7.096 | 0.82 | 2.8615 | 42.6 | -22.504 | -14.7287 | -0.79 | 17.6561 |  | 23.3601 | 6.1937 | -6.7451 | 2.9034 | 0.0735 |  | -8.7348 | 2.7124 | 6.9879 | -33.4447 | -9.5842 | -9.4429 | 104.6746 | -8.6776 | -10.0011 | -7.2874 | -1.1001 | 8.3224 | 8.474 | -2 | 22.3391 | 21.9789 | -5.87 | 8.6612 | 41.2503 | 21.187 | 24.8199 | 20.0979 | 19.0597 | 0 |  | 0 | 0 | 64.0061 |  | -8.7219 | -8.1176 | 1.3287 | 1.237 | 10.02 | 10.27 | -27 | -27.4 | 1.2662 | -13.36 | 29.0403 | 33.1475 | 32.959 |  | -36.7 | -2 | -3.2 |  | -17.3397 | -50.3778 | -41.7356 | -265.846 | -15.027 | 21.6296 | 112.0235 | 52.1835 | 101.2569 | 85.5074 | 43.6516 | 32.8667 | 27.2753 | 15.6124 | 208.6639 | -189.3139 | 31.9179 | -18.995 | -1.9446 |  | -4.88 |  |  | 0.72 | 2.4 | -4.6829 | -8.8457 | 15.7061 | -10.0481 | 2.3 | 1.254 | 0.364 |  |  | 3.7796 | 3.2624 | 3.8161 |  | 21.5 | 8.9799 | -0.18 |  | -15.0211 | -1.6661 | -21.5222 | -12.0598 | -2.1534 | -22.0757 | -6.223 | -23.4 | 6.5 |  | -123.816
01/05/2025 | 22:00 | 0 | 3.8133 | -8.187 | 3.4997 | 7.6412 |  | 14.3086 |  | 10.8795 | 4.1359 | 5.6984 | 4.44 |  |  | 1.656 | -17.6 | 2.1812 | 13.7275 | 3.5364 | 3.43 | 6.0941 | 2.9853 | -2.0677 | 2.3832 |  | -0.2989 |  |  | 10.144 | -24.42 | -11 | -0.412 | 0.197 | -18.74 | -18.58 |  | -7.1 | -7.02 | 6.5919 | 3.7544 | 22.6973 | 24.3839 | -16.7389 | -8.3055 | -8.9596 | 0.6649 | 1.1188 |  | -20.7637 | 5.9305 | 30.7877 | 10.8279 | 3.6826 | -2.8 | -3.3 | -26.3451 | -26.0619 | -2.9076 |  | 5.9528 | 1.8036 | 2.707 | 1.9857 | -142.0941 | 34.4554 | 34.4859 | 16.927 | -171.4914 |  |  |  | 13.0433 | 8.27 | 6.4 | -12.58 | -0.58 | -17.8121 | -17.5442 | 23.2304 | 21.2083 | -5.6454 | -9.1727 | -9.5087 | 6.3645 | 11.1826 |  |  | 39.6 | -19.3 | -0.51 | 32.4421 | 32.4835 | 31.1678 | 74.3651 | 76.0757 | -19.0961 | -62.4902 | -17.8695 | 2.8748 | 21.17 | 13.82 | 6.7236 | 6.839 | -7.88 |  | -12.7633 | -12.649 | 28.3813 | 0.015 | -3.7612 | 15.4 |  | -7.4036 | 2.2499 | 35.0176 | 10.2109 | 2.67 | -0.31 | 0.5535 | -29.0667 | 0.41 | 0.39 | 11.34 | 16.31 | -27.7455 | -13.9545 | -33.5754 | -32.8727 |  | -13.9251 | -21.6496 | -21.4012 | -22.9112 | -25.4914 | -9.912 | -112.4313 | 6.3541 |  | -5.3111 | -4.9119 |  | -0.732 | -1.2005 | -1.54 | -22.764 | -22.1554 | 2.9488 | 0 | -9.07 | 0 | 2.0343 | 9.7582 | -8.2103 | -8.4036 | 7.2553 | 6.1887 | -22.5843 |  |  |  | 4.059 | 4.9509 | 3.6531 | 6.3633 | 6.1959 | -3.0142 | 15.7285 | 15.5996 | 0.2493 |  | 9.8793 | -13.98 | -4.7146 | 0.328 | 3.01 | 3.8 | -11.0875 | 0 | 7.131 | 0.784 | 2.2407 | 42.95 | -22.8107 | -15.3799 | -0.56 | 17.2492 |  | 23.3141 | 6.1339 | -6.7161 | 2.7425 |  |  | -9.771 | 3.7119 | 7.0184 | -34.4531 | -9.1704 | -9.1813 | 99.229 | -9.5137 | -9.5196 | -7.9664 | -0.9457 | 8.1466 | 8.2288 | -1.8073 | 15.8424 | 17.9886 | -6.29 | 9.0313 | 41.5954 | 21.3283 | 23.7658 | 16.9551 | 22.046 | 0 |  | -22.8164 | -11.6182 |  |  | -7.5024 | -6.6455 | 2.3969 | 2.0057 | 11.01 | 11 | -27.6 | -27.6 | 1.2131 | -13.44 | 24.5688 | 35.3259 | 35.1281 | -20.8 | -37.8 | -3.6 | -4.2 | -17.3693 | -17.1401 | -46.3413 | -47.7768 | -268.0071 | -16.2036 | 22.2748 | 105.4518 | 58.6767 | 98.812 | 80.6804 | 43.334 | 35.0714 | 33.0441 | 7.188 | 202.626 | -186.4287 | 28.2011 | -14.8678 | -2.0154 |  | -4.8 |  |  | 0.32 | 3.04 | -4.7507 | -9.0532 | 16.3806 | -10.0786 | 1.8 | 0.81 | 1.95 |  |  | 2.5244 | 2.4631 | 2.795 |  | 22.4 | 8.7725 | -0.29 |  | -11.1398 | -3.6388 | -22.9358 | -8.1267 | 0 | -26.2668 | -5.0452 | -23.8 | 7 |  | -127.4961
01/05/2025 | 22:30 | 0 | 3.0924 | -6.4295 | -1.6442 | 6.2891 |  | 11.7643 |  | 9.6463 | 3.7439 | 5.1693 | -2.22 | -22 |  | 0.828 | -17.6 | 2.6818 | -3.6516 | 3.3083 | 3.2073 | 5.8579 | 2.8055 | -2.1317 | 2.6441 |  | -0.3162 |  |  | 9.934 | -17.76 | -11 | -1.117 | 0.196 | -18.25 | -18.4 |  | -5.12 | -4.9 | 6.0871 | 3.6997 | 7.2444 | 8.6427 | -14.892 | -15.9411 | -15.7742 | 12.2483 | 14.7873 |  | -17.8166 | 5.536 | 28.3964 | -42.5261 | 7.9949 | -3.6 | -3.8 | -16.0356 | -17.3103 | -2.5013 |  | -4.4204 | 0.3128 | 1.9572 | 1.5741 | -88.9309 | 78.402 | 78.7988 | -31.1577 | -90.4203 |  |  |  | 15.4982 | 8.41 | 5.17 | -12.41 | 3.62 | -16.7404 | -16.7404 | 20.2685 | 18.3809 | -4.5774 | 4.2053 | 4.153 | -3.7047 | 19.2375 |  |  | 52.7 | -36.5 | -0.35 | 42.8851 | 42.6659 | 41.9164 | 106.3733 | 105.4398 | -8.6891 | -103.892 | -7.6441 | 2.7402 | 19.94 | 6.95 | 5.7861 | 6.1554 | -7.5 |  | -21.0591 | -20.4972 | 40.324 | 0.0152 | -3.6161 |  | 15 | -7.4683 | 1.3149 | 32.9673 | 8.912 | 1.75 | 0.27 | 0.3105 | -39.2022 | -1.87 | -1.95 | 14.23 | 16.08 | -35.1273 | -17.4727 | -35.1335 | -33.7091 | -9.942 | -16.6227 | -26.4359 | -25.5115 | -22.2361 | -23.8726 | -9.796 | -63.6379 | -1.3278 |  | -5.3061 | -5.0024 |  | -3.6542 | -7.126 | 9.744 | -22.4788 | -21.551 | 3.8028 |  | -10.36 | 0.3 | 1.8612 | 3.0825 | -8.7035 | -8.9256 | 7.5957 | 7.3477 | -27.3296 |  |  |  | 3.4411 | 4.322 | 3.5316 | 6.1959 | 5.861 | -0.3349 | 16.7803 | 16.286 | 1.0896 | 13.0189 | 9.0932 | -10.05 | -4.5205 | 0.3243 | 3.51 | 2.07 | -9.4483 | 1.4465 | 7.223 | 0.756 | 2.2589 | 42.35 | -23.5436 | -16.6282 | -0.54 | 17.1652 |  | 22.243 | 6.1335 | -6.7665 | 2.4882 |  |  |  | 3.8916 | 6.9589 | -34.8733 | -7.9985 | -8.6812 | 100.8651 | -9.4686 | -8.3768 | -6.8269 | -1.0464 | 7.7218 | 7.6741 | -1.8831 | 22.0178 | 22.4461 | -5.03 | 9.375 | 45.2276 | 20.8187 | 24.545 | 18.1465 | 18.9144 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -10.8203 | -10.271 | 2.6791 | 2.6305 | 10.89 | 10.95 | -28.7 | -28.9 | 1.2497 | -13.84 | 29.937 | 34.4654 | 33.9779 | -21.2 | -37.1 | -1.1 | -1.8 | -17.5757 | -17.4964 | -44.9445 | -41.6201 | -271.5246 | -15.9132 | 21.671 | 109.31 | 54.1008 | 100.7468 | 86.0351 | 44.5925 | 31.8301 | 29.5438 | 5.7971 | 207.9225 | -192.0482 | 25.1897 | -14.0232 | -1.3587 |  | -5.2 |  |  | 0.64 | 2.56 | -4.5699 | -9.2576 | 16.5545 | -9.7856 | 1.2 | -0.577 | -0.391 | 0 |  | 3.7178 | 3.5714 | 3.9831 |  | 22 | 8.8593 | -0.35 |  | -14.7922 | -2.7757 | -21.3186 | -12.5362 | 0 | -22.687 | -6.3498 | -23.6 | 6.5 |  | -122.9749
01/05/2025 | 23:00 | 0 | 2.7675 | -5.6389 | 3.5425 | 6.6046 |  | 11.6232 |  | 8.9019 | 3.3749 | 4.7471 | -4.44 | -22 |  | 0.828 | -15.4 | 2.7394 | -2.1013 | 3.1953 | 2.9579 | 5.4094 | 2.8231 | -2.198 | 2.5554 |  | -0.2432 | -0.902 |  | 10.146 | -15.54 | -13.2 | -0.52 | 0.194 | -16.19 | -15.94 |  | -7.11 | -6.58 | 5.9134 | 4.0679 | 10.1773 | 11.9522 | -15.3294 | -12.4582 | -14.7626 | 16.7314 | 13.449 |  | -18.2184 | 5.536 | 29.3762 | -53.8244 | 17.0798 | -4.8 | -5.2 | -17.6122 | -20.7231 | -2.4137 |  | -2.7914 | -0.1428 | 2.1624 | 1.3324 | -85.0856 | 40.9253 | 41.1389 | -24.8465 | -149.0089 |  |  |  | 12.4046 | 8.87 | 5.27 | -13.32 | 3.03 | -17.6781 | -17.6781 | 15.7104 | 13.804 | -6.9624 | -11.0096 | -12.0272 | -4.3518 | 10.9081 |  |  | 34.9 | -19.5 | -0.2 | 29.3895 | 29.4161 | 27.6854 | 76.646 | 77.0005 | -8.6479 | -73.4481 | -7.1151 | 2.2492 | 20.33 | 11.69 | 5.1611 | 5.3741 | -7.03 |  | -12.352 | -12.4265 | 32.2328 | 0.0153 | -3.2534 | 17.8 | 19.9 | -8.6316 | 0.5669 | 34.229 | 7.9843 | 1.06 | -0.12 | 0.405 | -29.7367 | -1.71 | -1.78 | 12.73 | 15.48 | -31.7273 | -13.9909 | -32.0183 | -30.9182 | -10.099 | -16.2354 | -23.1733 | -23.6142 | -22.639 | -25.6921 | -9.095 | -69.2434 | 16.3713 |  | -4.8984 | -4.8971 |  | -3.3198 | -2.6108 | 7.696 | -20.5089 | -20.5966 | 2.7079 | 0 | -10.51 | 0.2 | 1.7026 | 2.3666 | -8.7861 | -8.9061 | 8.0917 | 8.96 | -22.4522 |  |  |  | 4.65 | 3.9674 | 3.2924 | 6.3633 | 6.1959 | 0 | 13.5293 | 13.7795 | 2.3988 | 12.3586 | 8.1166 | -9.91 | -4.819 | 0.3152 | 3.11 | 2.17 | 0 | 1.3459 | 7.205 | 0.807 | 2.4149 | 42.44 | -24.4845 | -16.701 | -0.84 | 16.5081 |  | 22.4789 | 5.5056 | -6.1806 | 2.2672 |  |  | -9.0104 | 5.4129 | 7.7356 | -35.7976 | -7.1817 | -7.3859 | 101.5596 | -10.0974 | -9.9812 | -6.8838 | -0.8956 | 7.5753 | 7.6503 | -1.8043 | 20.2933 | 23.4325 | -8.38 | 7.2891 | 52.2321 | 12.938 | 15.8021 | 19.4466 | 18.9582 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -13.7427 | -12.7869 | 1.9666 | 1.4645 | 10.44 | 10.67 | -28.6 | -28.6 | 1.2662 | -13.76 | 30.8587 | 32.7182 | 32.6798 | -21.6 | -36.3 | 0.1 | -0.4 | -17.7618 |  | -38.529 | -59.2868 | -265.6783 | -16.6325 | 22.83 | 102.8127 | 63.7009 | 106.3967 | 81.0428 | 39.294 | 30.8153 | 30.3237 | 0.1192 | 198.8508 | -190.6633 | 22.2851 | -9.8766 | -1.2171 |  | -4.96 |  |  | 0.64 | 2.72 | -4.3986 | -9.1112 | 17.3449 | -9.4926 | 0.4 | 0.264 | 1.193 |  |  | 4.0699 | 4.0971 | 3.282 |  | 21.6 | 7.1726 | -0.42 |  | -13.5247 | -2.2066 | -20.8631 | -11.3516 | 0 | -24.8549 | -6.1077 | -23.8 | 5.6 |  | -135.3941
01/05/2025 | 23:30 | 0 | 2.3152 | -4.7594 | 6.3805 | 6.0194 |  | 10.6176 |  | 8.6799 | 2.9309 | 4.3529 | -2.22 |  | 0 |  | -15.4 | 2.9861 | -2.8848 | 2.7901 | 2.6144 | 4.6405 | 2.897 | -2.2591 | 2.2734 |  | -0.4491 | -1.267 |  | 10.062 | -17.76 |  | -0.591 | 0.183 | -18.74 | -18.83 |  | -5.99 | -6.01 | 5.5825 | 3.826 | 14.4985 | 16.0864 | -18.6561 | -14.6015 | -14.7094 | 17.313 | 15.515 |  | -17.1468 | 6.7196 | 33.1844 | -59.7007 | 17.3531 | -5 | -5.4 | -20.1496 | -20.2745 | -2.6389 |  | -2.867 | 0.1982 | 1.9471 | 1.4183 | -85.6654 | 41.7493 | 41.9019 | -20.6174 | -150.0116 |  |  |  | 11.3767 | 8.88 | 5.37 | -14.27 | 2.81 | -18.08 | -17.6781 | 16.9038 | 14.7796 | -5.2716 | -14.78 | -14.7514 | -2.7883 | 7.6156 |  |  | 22.8 | -9.7 | -0.17 | 25.131 | 25.4742 | 24.5209 | 80.973 | 81.2953 | -10.7782 | -74.4502 | -10.0751 | 2.1315 | 18.51 | 12.08 | 4.5361 | 4.6906 | -6.43 |  | -9.1707 | -8.8099 | 26.9433 | 0.0155 | -3.0138 | 20.2 |  | -8.313 | -0.187 | 33.4405 | 7.0566 | 0.19 | -0.25 | 0.216 | -25.6565 | -0.56 | -0.62 | 8.35 | 13.54 | -25.6727 | -13.2727 | -30.4077 | -30.0182 | -11.9127 | -20.5846 | -27.0802 | -27.0661 | -25.8676 | -26.8508 | -8.509 | -77.8412 | 22.2337 |  | -5.5848 | -5.0775 |  | 2.3607 | 1.1331 | -18.948 | -19.3407 | -19.0858 | 2.8796 | 14.12 | -6.56 | 0.1 | 1.6943 | 17.6375 | -8.2122 | -8.4224 | 7.7858 | 7.8717 | -22.8044 |  |  |  | 3.4837 | 4.8068 | 3.119 | 5.5261 | 5.1911 | -1.842 | 12.0477 | 12.011 | -0.6597 | 10.1014 | 10.0307 | -10.63 | -4.7127 | 0.2987 | 3.32 | 2.35 | -9.4101 | 1.387 | 7.211 | 0.814 | 2.4932 | 44.58 | -23.2215 | -16.5043 | -0.75 | 17.0626 |  | 22.4975 | 5.319 | -5.8265 | 2.0977 |  |  | -8.8896 | 6.194 | 8.117 | -36.722 | -6.7353 | -6.9942 | 87.6982 | -11.4082 | -9.5466 | -7.8992 | -0.7008 | 7.817 | 7.8006 | -2 | 20.2042 | 22.8874 | -10.06 | 14.8584 | 53.053 | 12.0227 | 16.6599 | 15.8543 | 15.6067 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -11.2708 | -10.3699 | 1.5344 | 1.778 | 11.47 | 11.52 | -28.7 | -28.8 | 1.2845 | -13.44 | 27.8972 | 36.3562 | 35.4354 | -21.2 | -36.7 | -0.3 | -1.3 |  | -17.5295 | -44.2818 | -69.6044 | -263.9787 | -11.6485 | 24.4882 | 97.771 | 63.6005 | 108.7112 | 80.7161 | 32.1937 | 29.4359 | 26.0774 | -4.6574 | 193.9247 | -187.8406 | 14.4143 | -4.6918 | -0.9827 |  | -4.24 |  |  | 0.48 | 2.88 | -4.6228 | -9.4316 | 17.0825 | -9.9596 | 0.1 | 1.289 | 0.916 |  |  | 4.6181 | 3.751 | 4.5702 |  | 21.4 | 8.7742 | -0.52 |  | -13.4411 | -3.4739 | -21.9318 | -10.1985 | 0 | -24.8394 | -5.9701 | -22.9 | 5.5 |  | -136.399
02/05/2025 | 00:00 | 0 | 1.6656 | -3.8658 | 10.9863 | 6.295 |  | 11.1058 |  | 7.7069 | 2.5389 | 3.9286 | -2.22 | -22 | 0 | 1.656 | -17.6 | 2.5581 | -0.6109 | 2.6571 | 2.3963 | 4.5228 | 2.8449 | -2.2933 | 2.0685 |  | -0.4289 | -1.441 |  | 10.531 | -17.76 | -13.2 | -0.071 | 0.178 | -19.85 | -19.95 |  | -6.68 | -6.7 | 5.9049 | 3.9072 | 20.0304 | 21.4906 | -21.3087 | -15.0034 | -14.7928 | -0.8978 | -0.65 |  | -13.9317 | 5.1414 | 26.9547 | -55.9074 | 17.4077 | -4.6 | -5 | -22.4814 | -22.1551 | -2.816 |  | -2.8174 | -0.8549 | 0 | 1.3293 | -109.4393 | 41.6272 | 41.4441 | -17.8942 | -168.7691 |  |  |  | 8.3828 | 5.92 | 6.87 | -6.03 | -1.83 | -16.8744 | -16.6065 | 13.249 | 11.2455 | -4.5716 | -11.4733 | -11.6629 | -3.1211 | 9.1759 |  |  | 25.9 | -13.9 | -0.19 | 24.7115 | 24.5074 | 24.0966 | 86.7099 | 85.9574 | -13.2897 | -75.0202 | -13.3308 | 2.0469 | 19.07 | 11.13 | 3.7549 | 4.007 | -5.71 |  | -10.9945 | -10.6987 | 28.1483 | 0.0158 | -2.6231 |  |  | -8.313 | -1.8701 | 32.9673 | 4.4589 | -1.53 | 0.24 | 0.3105 | -28.2116 | -0.59 | -0.66 | 7.76 | 12.91 | -29.9636 | -15.1 | -30.3008 | -28.9818 | -15.8315 | -24.7086 | -30.1853 | -30.3435 | -22.1352 | -22.4593 | -8.605 | -84.1844 | 27.2028 |  | -5.6387 | -5.3 |  | -3.1732 | -3.6013 | 8.208 | -19.4597 | -18.7458 | -0.2841 | 0 | -6.53 | -0.4 | 1.4422 | 6.6881 | -7.2751 | -7.4971 | 7.1694 | 2.3965 | -19.9466 |  |  |  | 5.0733 | 4.1862 | 3.193 | 5.0237 | 5.1911 | 0.1675 | 11.0592 | 11.0958 | 1.4452 | 12.3399 | 9.0443 | -10.63 | -4.5205 | 0.3234 | 3.34 | 2.51 | -9.2343 | 1.3778 | 7.333 | 0.826 | 2.3936 | 44.38 | -23.4127 | -16.2412 | -0.96 | 16.0272 |  | 21.807 | 5.3508 | -5.7322 | 1.9575 |  |  | -9.345 | 6.049 | 6.2554 | -37.2262 | -6.7844 | -6.6373 | 80.7914 | -12.3431 | -9.0866 | -8.4272 | -0.3807 | 7.9049 | 7.856 | -1.3843 | 19.6724 | 22.3604 | -10.9 | 13.3862 | 55.1699 | 10.2909 | 16.9831 | 16.7394 | 15.7192 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -11.6992 | -11.0785 | 2.0158 | 1.7913 | 12.09 | 11.82 | -27.3 | -27.4 | 1.1252 | -13.84 | 25.4838 | 36.2972 | 35.8883 | -20.8 | -35.8 | -0.3 | -0.8 | -17.54 |  | -39.7161 | -72.6319 | -260.6969 | -11.0587 | 22.6974 | 97.1083 | 66.286 | 107.3581 | 78.1585 | 31.5305 | 31.2889 | 32.6305 | 0.8573 | 190.9416 | -186.7609 | 12.7718 | -3.7731 | -1.0779 |  | -4.8 |  |  | 0 | 3.2 | -4.5476 | -9.8711 | 16.7895 | -9.8131 | 1.2 | 3.198 | 3.336 |  |  | 3.6114 | 3.9979 | 3.1187 |  | 20.1 | 9.5652 | -0.5 |  | -12.1737 | -2.725 | -22.2864 | -10.3655 | 0 | -24.4647 | -5.716 | -22 | 4.8 |  | -144.1119
MÁXIMO |  | 0 | 8.3377 | -2.6612 | 12.2417 | 10.2606 | 0 | 19.5732 | 0 | 15.8171 | 6.8358 | 8.1405 | 4.44 | -17.6 | 0 | 3.312 | -13.2 | 4.3573 | 13.7275 | 4.6463 | 4.4583 | 8.2278 | 3.6438 | -2.0677 | 2.6441 | 0 | -0.2432 | 0 | 0 | 10.891 | -8.88 | -8.8 | -0.071 | 0.228 | -14.17 | -14.1 | -10 | -4.17 | -4.29 | 7.0295 | 4.0679 | 24.0912 | 26.0175 | -12.5171 | 0 | -8.7856 | 20.4781 | 33.6972 | 0 | -13.9317 | 8.2978 | 43.3354 | 11.6352 | 17.4077 | -1.3 | -1.3 | 0.017 | -17.3103 | -2.2944 | 0 | 10.9344 | 3.3868 | 4.6351 | 3.1995 | -74.1294 | 78.402 | 78.7988 | 16.927 | -90.4203 | 0 | 0 | 0 | 17.2047 | 10.44 | 7.09 | -6.03 | 6.83 | -16.7404 | -16.6065 | 27.9945 | 25.9157 | -4.13 | 4.2053 | 4.153 | 8.3492 | 19.2375 | 2.88 | 6.412 | 52.7 | -9.7 | -0.02 | 42.8851 | 42.6659 | 41.9164 | 106.3733 | 105.4398 | 1 | -56.429 | -7.1151 | 3.5716 | 28.43 | 16.95 | 9.3799 | 9.3781 | -5.55 | 0 | -9.1707 | -8.8099 | 40.324 | 0.0159 | -2.6231 | 23.6 | 23.9 | -5.9509 | 6.7381 | 40.8531 | 16.5195 | 7.5 | 0.27 | 10.692 | -16.2384 | 0.52 | 0.5 | 30.38 | 19.25 | -16.4545 | -8.2455 | -30.3008 | -28.9818 | 14.7821 | 2.7184 | -5.5061 | -5.257 | -5.4295 | -10.2502 | -7.514 | 0 | 27.2028 | 0 | -4.7684 | -4.3214 | 0 | 4.9446 | 4.1542 | 39.952 | -14.3911 | -14.8579 | 10.9346 | 27.43 | -5.62 | 12.6 | 3.8474 | 17.6375 | -5.6007 | -6.0257 | 8.0917 | 13.3183 | -10.01 | 0 | 0 | 0 | 6.2293 | 5.5845 | 4.3896 | 13.3965 | 13.0616 | 1.842 | 22.4234 | 22.4411 | 8.0516 | 18.9734 | 19.9429 | -8.9 | -2.314 | 0.3857 | 4.04 | 4.62 | 0 | 1.8616 | 7.974 | 2.262 | 3.0797 | 47.51 | -14.2746 | -4.7433 | -0.11 | 24.7863 | 0 | 24.1197 | 7.202 | -1.9874 | 3.2793 | 0.0735 | 0 | -7.2474 | 6.194 | 8.117 | -28.4028 | -6.4517 | -6.564 | 113.8072 | -6.7258 | -8.3749 | 1.7313 | 0.8369 | 9.5969 | 9.8109 | 0.2063 | 22.3391 | 23.4325 | -2.93 | 17.4067 | 66.4071 | 24.1669 | 28.1217 | 22.1986 | 23.4373 | 0 | 9.4592 | 0 | 0 | 67.0004 | 67.2217 | -7.5024 | -6.6455 | 2.6791 | 2.8833 | 16.3 | 16.27 | -26.5 | -26.8 | 1.4951 | 1.36 | 33.2493 | 37.7945 | 37.5965 | -17.4 | -33.7 | 3.9 | 3.4 | -17.1862 | -17.1401 | -23.6627 | -18.7507 | -260.6969 | -11.0587 | 26.4173 | 112.0235 | 92.5799 | 130.9684 | 87.8609 | 48.7914 | 35.0714 | 33.0441 | 15.6124 | 208.6639 | -181.2031 | 32.4443 | 20.0436 | 0.5872 | 0 | -3.52 | 0 | 0 | 2.48 | 4.32 | -3.6758 | -7.1183 | 19.0173 | -8.6992 | 2.8 | 3.198 | 3.336 | 1.7281 | 1.7798 | 4.8492 | 4.5542 | 4.6418 | 0 | 22.4 | 10.4966 | 0.52 | 0 | -6.0073 | -1.6661 | -20.8631 | -2.314 | 3.3568 | -22.0757 | -4.424 | -20 | 7 | 0 | -119.6189
MÍNIMO |  | 0 | 1.6656 | -11.5608 | -4.4753 | 5.2483 | 0 | 9.8303 | 0 | 7.359 | 2.5199 | 3.9286 | -8.88 | -24.2 | -4.4 | 0.828 | -17.6 | 0.0188 | -4.7996 | 2.1265 | 1.9892 | 3.445 | 1.8795 | -3.0908 | 1.8828 | 0 | -1.2334 | -1.441 | 0 | 8.943 | -24.42 | -17.6 | -1.957 | 0.156 | -23.11 | -23.18 | -10 | -12.12 | -11.94 | 0.5817 | 2.8904 | 7.2444 | 8.6427 | -21.8409 | -15.9411 | -15.7742 | -0.8978 | -0.7158 | 0 | -25.3183 | 3.9578 | 20.8808 | -59.7007 | -2.9466 | -6.1 | -7.1 | -26.3451 | -26.0619 | -4.3628 | 0 | -6.1529 | -1.0362 | 0 | 0.5352 | -142.0941 | 26.7342 | 26.8868 | -43.148 | -171.4914 | 0 | 0 | 0 | 5.7582 | 5.92 | 3.63 | -16.68 | -1.83 | -24.1081 | -23.9741 | 13.249 | 11.2455 | -9.2562 | -14.78 | -14.7514 | -6.5129 | 7.5325 | 2.88 | 6.412 | 19.9 | -36.5 | -2.22 | 22.0171 | 22.0081 | 21.1524 | 62.8154 | 64.2687 | -20.1848 | -103.892 | -18.561 | 1.991 | 18.51 | 6.95 | 3.7549 | 4.007 | -9.58 | 0 | -21.0591 | -20.4972 | 15.811 | 0.0144 | -4.9029 | 10.7 | 10.4 | -8.6316 | -2.9921 | 32.9673 | 2.9745 | -2.58 | -2 | 0.216 | -39.2022 | -12.75 | -12.78 | 7.76 | 11.13 | -35.1273 | -17.4727 | -40.283 | -39.4 | -15.8315 | -24.7086 | -30.1853 | -30.3435 | -27.6865 | -31.761 | -13.918 | -112.4313 | -32.4914 | 0 | -10.2497 | -10.814 | 0 | -22.8711 | -22.4261 | -18.948 | -24.5868 | -25.1101 | -5.6843 | 0 | -21.55 | -11.1 | 1.4422 | -34.0422 | -9.4391 | -9.5836 | 3.2328 | -9.0898 | -29.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0237 | 5.1911 | -22.9415 | 11.0592 | 11.0958 | -13.3439 | 0 | 8.1166 | -17.86 | -5.1192 | 0.2795 | 1.5 | 0.04 | -20.181 | 0 | 6.859 | 0.085 | 2.0482 | 33.01 | -28.9209 | -21.3743 | -2.56 | 10.5181 | 0 | 14.6613 | 1.9242 | -7.7317 | 1.6974 | 0.0323 | 0 | -12.0816 | -10.3567 | 0.66 | -37.2262 | -10.3847 | -10.5364 | 70.6236 | -13.68 | -11.454 | -8.4655 | -1.132 | 7.5753 | 7.6503 | -2.0597 | 5.5751 | 7.6393 | -14.67 | 6.5771 | 40.6351 | -12.9392 | 0 | 2.7393 | 3.6392 | -5.3667 | 0 | -22.8164 | -15.0882 | 31.2354 | 29.513 | -18.9393 | -18.3845 | -9.6105 | -9.5946 | 7.7 | 7.64 | -29.8 | -29.7 | 0.8103 | -14.24 | 21.0577 | 24.2247 | 23.5435 | -21.6 | -37.8 | -3.7 | -4.7 | -18.2683 | -18.2056 | -60.4298 | -72.6319 | -279.1746 | -25.6891 | 6.3998 | 77.1749 | 52.1835 | 96.4261 | 62.0657 | 3.6243 | 13.1907 | 13.0841 | -22.2076 | 164.7754 | -192.0482 | -14.0376 | -19.3116 | -2.0154 | 0 | -6.32 | 0 | 0 | -0.88 | 0.96 | -5.5379 | -10.8965 | 13.1853 | -10.3105 | -1.4 | -1.732 | -1.787 | 0 | 0 | 2.5244 | 2.4631 | 2.4541 | 0 | 18.2 | 6.6777 | -0.52 | 0 | -15.0692 | -7.3461 | -26.6116 | -12.5362 | -2.1597 | -28.8383 | -7.9654 | -24 | 2.3 | 0 | -144.1119
PROMEDIO |  | 0 | 5.3754 | -6.468 | 2.7881 | 7.7293 | 0 | 14.4324 | 0 | 11.1708 | 4.3751 | 5.7847 | -2.6825 | -21.56 | -0.69474 | 1.585 | -16.1543 | 2.339 | 5.7498 | 3.4061 | 3.2443 | 5.7759 | 2.6232 | -2.2655 | 2.291 | 0 | -0.81468 | -1.0526 | 0 | 9.8961 | -17.8525 | -12.7947 | -0.93544 | 0.19031 | -19.2106 | -19.2419 | -10 | -6.7196 | -6.7025 | 4.8212 | 3.4527 | 15.8711 | 17.2415 | -17.1993 | -12.2968 | -12.5086 | 8.3027 | 8.6551 | 0 | -18.6036 | 5.5606 | 28.9745 | -33.024 | 7.9831 | -4.3167 | -4.7062 | -20.7948 | -21.7583 | -3.4679 | 0 | 2.955 | 1.2286 | 2.8328 | 1.7847 | -101.371 | 37.9536 | 38.0508 | -11.8423 | -150.125 | 0 | 0 | 0 | 12.485 | 8.9165 | 5.4083 | -11.759 | 4.0244 | -20.2261 | -20.1145 | 20.9568 | 19.0299 | -7.0126 | -10.1458 | -10.2029 | 0.033138 | 10.4809 | 2.88 | 6.412 | 36.1313 | -17.1708 | -0.77187 | 31.6529 | 31.6209 | 30.5546 | 73.3186 | 73.6485 | -14.173 | -65.3357 | -12.5326 | 2.8325 | 23.7935 | 14.2925 | 6.8831 | 7.0587 | -8.0638 | 0 | -12.1214 | -12.0231 | 25.6498 | 0.014994 | -3.9907 | 15.86 | 15.4227 | -7.2585 | 2.2711 | 36.8313 | 10.2225 | 2.7669 | -1.0856 | 3.1846 | -25.7697 | -5.934 | -6.0358 | 21.1127 | 16.2083 | -25.3064 | -12.6303 | -34.2586 | -32.9568 | 2.8567 | -10.0148 | -17.3306 | -17.3241 | -17.9316 | -20.7202 | -10.5617 | -81.2948 | -5.1196 | 0 | -7.6717 | -7.2656 | 0 | -7.1835 | -7.3586 | 3.3127 | -20.6832 | -20.4058 | 2.2537 | 21.1565 | -11.4958 | -0.089583 | 2.7218 | -6.3601 | -7.8278 | -8.0618 | 5.7903 | 3.9721 | -20.0064 | 0 | 0 | 0 | 2.9532 | 3.0984 | 1.8303 | 9.0392 | 8.7566 | -8.617 | 16.3228 | 16.334 | -1.7497 | 9.2764 | 14.9052 | -13.5188 | -3.7063 | 0.31759 | 2.6094 | 1.8996 | -14.9967 | 1.4231 | 7.3945 | 0.86175 | 2.5301 | 42.5029 | -22.121 | -14.0228 | -1.1553 | 16.436 | 0 | 18.6408 | 4.007 | -4.2894 | 2.2921 | 0.047215 | 0 | -9.2652 | -2.9064 | 4.5588 | -30.9368 | -7.6984 | -7.7169 | 88.7316 | -9.7985 | -9.8423 | -2.445 | -0.27639 | 8.6479 | 8.6756 | -1.0934 | 15.1103 | 16.5396 | -8.7927 | 11.9966 | 53.2161 | 8.8581 | 15.4719 | 14.8127 | 15.2269 | -0.62828 | 3.1701 | -5.6263 | -7.4422 | 52.6391 | 52.0411 | -12.5974 | -11.8413 | -1.1907 | -1.1759 | 11.0565 | 11.0542 | -28.3417 | -28.3708 | 1.1607 | -10.2317 | 28.1083 | 31.7631 | 31.5723 | -19.3978 | -35.6688 | 0.10833 | -0.63333 | -17.6952 | -17.652 | -42.2536 | -39.2735 | -269.4588 | -18.0407 | 18.543 | 97.8567 | 67.954 | 110.438 | 76.1496 | 29.0156 | 25.9314 | 24.9972 | -2.4042 | 188.9708 | -186.8405 | 9.7538 | -1.4963 | -0.78788 | 0 | -4.9033 | 0 | 0 | 0.645 | 2.7067 | -4.5172 | -8.978 | 16.3886 | -9.4779 | 0.16875 | 0.52521 | 0.44317 | 0.65424 | 0.7089 | 3.8401 | 3.5905 | 3.4515 | 0 | 20.1854 | 8.7385 | -0.066875 | 0 | -11.2959 | -4.3198 | -23.0186 | -8.3686 | 0.10492 | -24.9561 | -6.088 | -22.0354 | 4.4958 | 0 | -128.5054
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
jueves, 1 de Mayo del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
01/05/2025 | 00:30 | 44.91 | 45.17 | 36.7048 | 36.2527 | 267.9399 | 430.9774 | 219.9041 | 221.5077 | 434.1609 | 361.5075 | 1237.0802
01/05/2025 | 01:00 | 39.96 | 40.17 | 34.0256 | 34.3575 | 245.841 | 394.3541 | 217.6674 | 217.4114 | 439.7373 | 358.887 | 1233.7031
01/05/2025 | 01:30 | 46.16 | 45.88 | 39.25 | 39.0565 | 264.1416 | 434.4881 | 219.1602 | 219.4064 | 433.993 | 354.2073 | 1226.7669
01/05/2025 | 02:00 | 46.02 | 45.94 | 40.0538 | 40.1551 | 261.493 | 433.6619 | 224.2632 | 223.3124 | 428.9945 | 354.5628 | 1231.1329
01/05/2025 | 02:30 | 45.52 | 45.33 | 38.9821 | 39.6415 | 247.8985 | 417.3721 | 224.7291 | 220.359 | 424.8676 | 353.6999 | 1223.6556
01/05/2025 | 03:00 | 43.02 | 43.1 | 38.3123 | 37.5111 | 229.2782 | 391.2216 | 224.6735 | 221.4174 | 424.6859 | 353.5092 | 1224.286
01/05/2025 | 03:30 | 43.31 | 43.22 | 38.1784 | 39.1891 | 237.3971 | 401.2946 | 224.4781 | 223.8615 | 421.6655 | 347.6139 | 1217.619
01/05/2025 | 04:00 | 39.51 | 39.9 | 40.1877 | 39.5334 | 245.2193 | 404.3504 | 225.0461 | 224.0676 | 426.0319 | 349.5167 | 1224.6623
01/05/2025 | 04:30 | 41.66 | 41.76 | 41.6613 | 41.9045 | 260.7816 | 427.7674 | 225.8674 | 225.7069 | 425.2336 | 352.7747 | 1229.5826
01/05/2025 | 05:00 | 39.23 | 39.47 | 40.3217 | 40.4806 | 237.7164 | 397.2187 | 224.4301 | 225.9818 | 418.1335 | 352.6087 | 1221.1541
01/05/2025 | 05:30 | 39.6 | 39.84 | 40.1877 | 40.9078 | 234.9787 | 395.5142 | 227.3072 | 227.2471 | 413.9084 | 348.7143 | 1217.177
01/05/2025 | 06:00 | 34.02 | 34.02 | 36.9727 | 36.9005 | 243.5865 | 385.4997 | 222.1565 | 222.0902 | 406.4237 | 339.4466 | 1190.117
01/05/2025 | 06:30 | 46.09 | 46.2 | 45.814 | 45.3017 | 294.2044 | 477.6101 | 215.7038 | 215.1148 | 394.2276 | 333.3585 | 1158.4047
01/05/2025 | 07:00 | 39.86 | 40.09 | 0 | 51.9673 | 260.9606 | 392.8779 | 210.7673 | 211.4614 | 391.2037 | 329.1792 | 1142.6116
01/05/2025 | 07:30 | 37.25 | 37.33 | 0 | 51.6581 | 239.0177 | 365.2558 | 210.4511 | 211.49 | 383.3141 | 318.3068 | 1123.562
01/05/2025 | 08:00 | 37.33 | 37.64 | 0 | 51.6301 | 261.7659 | 388.366 | 203.9694 | 202.9238 | 374.5007 | 311.884 | 1093.2779
01/05/2025 | 08:30 | 40.83 | 40.97 | 0 | 54.8297 | 301.7936 | 438.4233 | 197.4073 | 198.4068 | 359.9227 | 301.7986 | 1057.5354
01/05/2025 | 09:00 | 42.95 | 42.89 | 0 | 59.5328 | 333.7027 | 479.0755 | 194.5408 | 194.6716 | 363.662 | 289.6246 | 1042.499
01/05/2025 | 09:30 | 33.74 | 33.83 | 37.3746 | 36.9653 | 278.19 | 420.0999 | 185.8889 | 184.5298 | 319.2697 | 277.4506 | 967.139
01/05/2025 | 10:00 | 33.62 | 33.78 | 38.7142 | 38.0008 | 300.5445 | 444.6595 | 178.0726 | 177.0642 | 298.8801 | 265.2765 | 919.2934
01/05/2025 | 10:30 | 34.07 | 34.03 | 38.5802 | 37.7091 | 297.0958 | 441.4851 | 176.9608 | 175.3558 | 296.794 | 253.1025 | 902.2131
01/05/2025 | 11:00 | 38.42 | 38.27 | 41.6613 | 41.0097 | 314.7212 | 474.0822 | 179.5914 | 178.3016 | 291.3719 | 240.9285 | 890.1934
01/05/2025 | 11:30 | 40.71 | 40.89 | 42.8669 | 42.0645 | 329.3304 | 495.8618 | 174.4403 | 173.7997 | 282.5308 | 231.5952 | 862.366
01/05/2025 | 12:00 | 34.77 | 35.06 | 38.5802 | 37.8923 | 295.1869 | 441.4894 | 166.3654 | 166.8924 | 266.1468 | 217.4272 | 816.8318
01/05/2025 | 12:30 | 37.03 | 37.07 | 39.25 | 38.5216 | 307.2993 | 459.1709 | 168.2098 | 166.9456 | 283.4164 | 227.6369 | 846.2087
01/05/2025 | 13:00 | 41.18 | 41.06 | 42.3311 | 42.1044 | 331.3419 | 498.0174 | 159.994 | 158.4876 | 272.6074 | 217.6582 | 808.7472
01/05/2025 | 13:30 | 35.08 | 35.39 | 38.3123 | 37.6634 | 289.9545 | 436.4002 | 164.2166 | 163.3151 | 294.0492 | 242.4006 | 863.9815
01/05/2025 | 14:00 | 38.42 | 38.51 | 43.9386 | 43.268 | 317.4077 | 481.5443 | 146.6471 | 145.8332 | 248.4542 | 195.2539 | 736.1884
01/05/2025 | 14:30 | 40.16 | 40.35 | 45.0103 | 41.0041 | 283.2037 | 449.7281 | 179.0175 | 179.0477 | 340.9916 | 272.2426 | 971.2994
01/05/2025 | 15:00 | 39.02 | 39.19 | 40.4557 | 40.1287 | 265.8614 | 424.6558 | 192.4355 | 192.7555 | 376.3109 | 312.9567 | 1074.4586
01/05/2025 | 15:30 | 40.26 | 39.63 | 42.733 | 42.4613 | 301.1407 | 466.225 | 189.5391 | 186.5831 | 375.4267 | 310.2039 | 1061.7528
01/05/2025 | 16:00 | 35.4 | 35.41 | 37.9104 | 37.1956 | 272.8049 | 418.7209 | 184.6286 | 184.9234 | 365.406 | 298.8962 | 1033.8542
01/05/2025 | 16:30 | 40.08 | 40.41 | 40.9915 | 41.8242 | 287.1811 | 450.4868 | 201.7253 | 200.5611 | 402.6108 | 334.7997 | 1139.6969
01/05/2025 | 17:00 | 33.18 | 33.29 | 36.5709 | 35.6972 | 250.5582 | 389.2963 | 215.9071 | 213.1216 | 437.2235 | 356.7492 | 1223.0014
01/05/2025 | 17:30 | 40.99 | 40.9 | 40.9915 | 40.7547 | 266.7328 | 430.369 | 226.4352 | 223.2839 | 458.0605 | 371.4854 | 1279.265
01/05/2025 | 18:00 | 45.04 | 45.39 | 44.7424 | 45.2846 | 284.7028 | 465.1598 | 236.8328 | 233.4955 | 470.9582 | 388.4144 | 1329.7009
01/05/2025 | 18:30 | 52.27 | 52.6 | 48.8951 | 48.4131 | 351.7869 | 553.9651 | 235.0233 | 233.7802 | 472.1826 | 378.9915 | 1319.9776
01/05/2025 | 19:00 | 55.99 | 55.93 | 54.2535 | 52.6941 | 393.3438 | 612.2114 | 221.1481 | 220.6258 | 453.2354 | 372.4287 | 1267.438
01/05/2025 | 19:30 | 57.33 | 57.43 | 54.7893 | 55.4591 | 415.8521 | 640.8605 | 230.7691 | 226.1395 | 461.4319 | 379.2508 | 1297.5913
01/05/2025 | 20:00 | 57.02 | 57.77 | 54.1195 | 53.6575 | 404.2086 | 626.7756 | 231.2451 | 229.1031 | 463.6371 | 383.2001 | 1307.1854
01/05/2025 | 20:30 | 51.26 | 51.42 | 49.297 | 48.9351 | 373.4295 | 574.3416 | 233.8538 | 230.47 | 474.6989 | 377.7871 | 1316.8098
01/05/2025 | 21:00 | 54.08 | 54.12 | 54.5214 | 54.3874 | 381.6357 | 598.7445 | 236.7233 | 233.7078 | 480.989 | 392.7491 | 1344.1692
01/05/2025 | 21:30 | 50.33 | 51.42 | 52.512 | 52.7858 | 364.7451 | 571.7929 | 239.6418 | 239.3837 | 482.3819 | 393.4464 | 1354.8538
01/05/2025 | 22:00 | 46.33 | 46.63 | 46.6178 | 46.409 | 314.9858 | 500.9726 | 224.2218 | 222.961 | 466.7495 | 385.0601 | 1298.9924
01/05/2025 | 22:30 | 55.09 | 55 | 49.297 | 50.0741 | 289.5947 | 499.0558 | 235.7883 | 233.8281 | 464.3416 | 387.915 | 1321.873
01/05/2025 | 23:00 | 58.69 | 57.25 | 47.4215 | 46.2422 | 265.2215 | 474.8252 | 228.7789 | 228.0061 | 458.7892 | 382.3622 | 1297.9364
01/05/2025 | 23:30 | 51.65 | 51.58 | 44.6084 | 43.9477 | 254.0023 | 445.7884 | 228.3799 | 226.2336 | 447.9676 | 375.6181 | 1278.1992
02/05/2025 | 00:00 | 43.41 | 43.89 | 37.5086 | 37.1262 | 189.6327 | 351.5675 | 226.3205 | 223.9406 | 450.0939 | 370.2821 | 1270.6371
MÁXIMO |  | -33.18 | -33.29 | 0 | -34.3575 | -189.6327 |  | 239.6418 | 239.3837 | 482.3819 | 393.4464
MÍNIMO |  | -58.69 | -57.77 | -54.7893 | -59.5328 | -415.8521 |  | 146.6471 | 145.8332 | 248.4542 | 195.2539
PROMEDIO |  | -42.9552 | -43.0504 | -38.2398 | -43.5519 | -290.4044 |  | 208.5693 | 207.4774 | 396.2849 | 327.1827
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
jueves, 1 de Mayo del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
01/05/2025 | 00:30 | 500.596 | 512.1509 | 512.0081 | 520.9658 | 521.1696 | 519.4822 |  | 495.9282 | 499.2122 | 485.6187 | 504.554 | 491.855 | 226.3603 | 227.2015 | 231.0154 | 221.8704 | 219.5939 |  | 237.1 |  | 223.9 |  |  | 139.5145 | 136.5465 | 134.9364 |  | 142.1758 | 127.8848 | 141.3504
01/05/2025 | 01:00 | 500.4911 | 512.7812 | 511.6931 | 520.4149 | 522.2712 | 519.8363 |  | 496.5965 | 498.3797 | 485.6058 | 503.8728 | 491.4288 | 224.6864 | 226.0715 | 229.7757 | 221.985 | 219.7637 |  | 237.2 |  | 224.1 |  |  | 139.5145 | 136.207 | 134.5914 |  | 142.1026 | 126.9912 | 141.33
01/05/2025 | 01:30 | 500.3338 | 511.6258 | 512.2708 | 521.1027 | 521.8484 | 519.4705 |  | 495.3467 | 499.2145 | 485.8553 | 505.2471 | 490.6015 | 224.6484 | 225.4585 | 229.4736 | 221.5262 | 219.6899 |  | 237.3 |  | 224 | 141.1112 |  | 139.5145 | 136.5818 | 134.6742 |  | 141.8538 | 126.5713 | 141.33
01/05/2025 | 02:00 | 502.1698 | 513.0438 |  | 521.7448 | 523.2238 | 520.97 |  | 496.5269 | 500.1659 | 485.3478 | 505.7957 | 491.0593 | 224.1751 | 226.1217 | 229.3569 | 222.2183 | 220.0812 |  | 237.9 |  | 224.6 | 141.065 |  | 139.5145 | 136.3694 | 134.9088 |  | 142.3807 | 126.4785 | 141.33
01/05/2025 | 02:30 | 499.0224 | 513.2013 | 511.5355 | 521.6823 | 523.5982 | 519.8093 |  | 495.7335 | 499.2445 | 486.1367 | 506.2988 | 490.9966 | 225.2243 | 226.3056 | 230.1172 | 222.2443 | 220.0443 |  | 238.7 |  | 224.8 | 141.0652 |  | 139.7116 | 136.6918 | 134.7018 |  | 142.7028 | 126.7129 | 141.718
01/05/2025 | 03:00 | 500.596 | 509.3675 | 515.0018 | 521.252 | 523.3962 | 520.6685 |  | 495.6558 | 499.153 | 486.0145 | 505.2474 | 490.2351 | 225.256 | 226.0876 | 230.2372 | 222.1528 | 220.3175 |  | 237.9 |  | 223.9 | 141.0499 |  | 139.7116 | 136.5397 | 134.6742 |  | 142.1465 | 126.9472 | 141.33
01/05/2025 | 03:30 | 502.0648 | 512.3085 | 511.1153 | 521.6326 | 522.5251 | 519.5958 |  | 494.3792 | 498.9695 | 486.5274 | 506.7381 | 491.3561 | 225.576 | 225.7618 | 230.4902 | 222.1131 | 220.4061 |  | 237.4 |  | 224.1 | 141.2349 |  | 139.613 | 136.4564 | 135.1296 |  | 142.1904 | 127.6016 | 141.3504
01/05/2025 | 04:00 | 498.1306 | 510.0502 | 509.7498 | 521.5128 | 522.8505 | 520.0958 |  | 495.5311 | 499.5918 | 485.0733 | 505.1291 | 490.4907 | 224.7302 | 225.4673 | 228.4185 | 222.4084 | 220.0443 |  | 237.3 |  | 223.8 | 141.2756 |  | 139.613 | 136.6025 | 134.826 |  | 141.8538 | 127.3232 | 141.3913
01/05/2025 | 04:30 | 497.4486 | 509.9977 | 509.7498 | 521.5168 | 523.5786 | 520.8257 |  | 496.7283 | 498.5411 | 485.5445 | 504.7888 | 490.7936 | 224.4788 | 225.0022 | 228.3878 | 222.5061 | 220.0295 |  | 237.4 |  | 224 | 141.2367 |  | 139.5612 | 137.0182 | 135.309 |  | 141.722 | 127.7432 | 141.718
01/05/2025 | 05:00 | 498.7076 | 508.5272 | 509.6974 | 520.8162 | 522.1285 | 518.2723 |  | 494.6625 | 498.5637 | 485.2487 | 505.8161 | 490.8292 | 222.9178 | 223.4962 | 227.356 | 221.8214 | 219.3282 |  | 237.4 |  | 223.5 | 141.489 |  | 139.5612 | 136.5297 | 134.895 |  | 142.0441 | 127.1328 | 141.718
01/05/2025 | 05:30 | 497.4486 | 510.9956 | 508.3844 | 522.1802 | 522.1538 | 520.4774 |  | 495.0791 | 499.0742 | 485.0248 | 505.3633 | 490.4261 | 222.9966 | 224.1085 | 228.1004 | 222.2849 | 220.155 |  | 237.5 |  | 223.7 | 140.6613 |  | 139.5612 | 136.1903 | 134.7018 |  | 141.927 | 127.5576 | 141.33
01/05/2025 | 06:00 | 498.6551 | 512.1509 | 509.8549 | 523.1675 | 524.277 | 521.0959 |  | 495.8806 | 500.0933 | 486.3782 | 505.763 | 490.5925 | 222.9936 | 225.6391 | 228.2299 | 223.2301 | 220.7088 |  | 238.6 |  | 224.3 | 141.4421 |  | 139.7635 | 136.8224 | 135.378 |  | 142.4832 | 128.5879 | 141.473
01/05/2025 | 06:30 | 498.1306 | 511.7308 | 514.424 | 524.1078 | 524.9214 | 522.0096 |  | 495.7574 | 500.4297 | 486.5304 | 506.8257 | 491.6908 | 223.0009 | 225.5964 | 227.8814 | 224.0094 | 221.0705 |  | 238.4 |  | 223.8 | 140.6565 |  | 139.8102 | 136.5223 | 135.3918 |  | 141.8977 | 127.6504 | 140.942
01/05/2025 | 07:00 | 501.6452 | 514.1992 | 519.3608 | 527.3497 | 528.6536 | 523.6939 | 517.1027 | 497.8183 | 501.3329 | 488.1729 | 508.1844 | 493.5461 | 224.3823 | 225.6952 | 228.5222 | 225.8145 | 223.278 |  | 239.2 |  | 224.9 | 141.4153 |  | 140.0592 | 136.7796 | 135.6954 |  | 143.1273 | 127.2744 | 141.718
01/05/2025 | 07:30 | 500.1239 | 512.3085 | 510.7477 | 526.1721 | 527.3683 | 522.9288 |  | 497.9869 | 501.8852 | 488.3026 | 507.9338 | 493.909 | 223.7029 | 225.4446 | 228.3204 | 225.0129 | 222.3477 |  | 239.3 |  | 224.7 | 140.6137 |  | 139.7635 | 136.6818 | 135.9162 |  | 143.2297 | 126.4785 | 141.33
01/05/2025 | 08:00 | 497.4486 | 510.5755 |  | 523.5084 | 525.0794 | 522.1437 |  | 497.2045 | 501.7942 | 488.2487 | 508.4312 | 494.0826 | 221.8475 | 224.669 | 227.6013 | 224.1028 | 221.9712 |  | 239.6 |  | 224.7 | 141.4435 |  | 139.8102 | 136.9703 | 135.7368 |  | 141.4439 | 126.2441 | 141.718
01/05/2025 | 08:30 | 496.452 | 509.1049 | 509.8023 | 523.8839 | 524.7963 | 525.2574 | 517.6107 | 498.5992 | 501.6041 | 488.9908 | 508.5532 | 494.0145 | 225.7687 | 224.3648 | 226.2027 | 223.4003 | 221.2329 |  | 241 |  | 225.3 | 141.2191 |  | 139.8621 | 137.0659 | 135.8748 |  | 141.722 | 125.5849 | 141.6159
01/05/2025 | 09:00 | 492.5701 | 502.2252 | 509.2772 | 521.4283 | 522.6642 | 520.6495 | 517.8445 | 497.3909 |  | 489.8202 | 509.1548 |  | 223.2215 | 222.6252 | 224.6125 | 221.9946 | 219.7268 |  | 241.1 |  | 225.1 | 141.2238 |  | 139.7635 | 136.795 | 135.5022 |  | 141.4878 | 124.8818 | 141.3504
01/05/2025 | 09:30 | 495.6651 | 508.5798 | 509.4872 | 522.5571 | 524.6749 | 523.2914 | 518.7276 | 499.6231 |  | 490.7865 | 509.7104 |  | 224.1641 | 224.2328 | 225.434 | 222.163 | 220.2363 |  | 242.1 |  | 225.2 | 141.0728 |  | 139.8621 | 137.3314 | 135.3642 |  | 142.0148 | 125.2577 | 141.718
01/05/2025 | 10:00 | 491.1013 | 506.164 | 507.649 | 521.2789 | 522.0833 | 521.3905 | 518.8276 | 500.7473 |  | 490.5135 | 509.804 |  | 221.7867 | 223.3934 | 224.3217 | 221.6661 | 219.8819 |  | 240.9 |  | 225.7 | 141.8378 |  | 139.9606 | 137.655 | 135.2676 |  | 142.41 | 124.9306 | 142.1265
01/05/2025 | 10:30 | 490.1046 | 504.3784 | 503.6576 | 519.5371 | 521.5739 | 520.0448 | 518.5805 | 499.6382 |  | 489.6379 | 510.8118 |  | 220.8482 | 222.3615 | 223.5867 | 220.6307 | 218.9221 |  | 241.6 |  | 225.8 | 141.7548 |  | 139.7635 | 137.2633 | 135.1986 |  | 142.4978 | 123.8514 | 142.0856
01/05/2025 | 11:00 | 492.5701 | 505.2711 | 503.8677 | 518.3177 | 519.6785 | 518.6439 | 518.7811 | 499.6768 | 503.4895 | 489.9409 | 510.7167 | 495.7616 | 223.7253 | 222.6191 | 224.0674 | 220.3741 | 218.7892 |  | 241 |  | 225.2 | 141.7819 |  | 139.3121 | 136.9385 | 134.964 |  | 141.9709 | 123.9003 | 141.7385
01/05/2025 | 11:30 | 487.9539 | 502.2776 | 503.29 | 514.9646 | 515.8696 | 516.0344 | 518.565 | 499.4979 | 503.9403 | 490.3552 | 510.3679 | 497.2463 | 222.0106 | 222.3732 | 223.2355 | 219.1724 | 216.9657 |  | 241.3 |  | 225.5 | 141.8261 |  | 139.5145 | 136.779 | 135.24 |  | 142.3515 | 123.3827 | 141.7385
01/05/2025 | 12:00 | 490.4194 | 504.9561 | 506.126 | 515.0521 | 516.8351 | 515.4992 | 518.1298 | 499.8352 | 503.796 | 491.1617 | 511.3632 | 497.4973 | 221.9829 | 221.634 | 223.941 | 219.4483 | 216.7885 |  | 241.7 |  | 225.4 |  |  | 139.2135 | 136.7853 | 135.033 |  | 141.9562 | 123.9003 | 141.718
01/05/2025 | 12:30 | 489.6325 | 503.4331 | 503.7102 | 514.7307 | 516.791 | 516.3208 | 518.1398 | 499.31 | 503.9405 | 490.104 | 510.6414 | 495.6721 | 222.4128 | 222.3794 | 223.0594 | 219.0246 | 216.7442 |  | 240.9 |  | 225 |  |  | 139.5612 | 136.9884 | 135.5436 |  | 141.8684 | 124.2274 | 141.7385
01/05/2025 | 13:00 | 486.5901 | 500.5446 | 503.9202 | 513.9133 | 515.9014 | 514.7628 | 516.4935 | 498.5235 | 504.466 | 491.4599 | 509.7452 | 495.6259 | 221.3462 | 222.2886 | 223.446 | 218.5559 | 216.5449 |  | 242.2 |  | 225.5 | 141.8528 |  | 139.5612 | 137.3961 | 135.861 |  | 142.41 | 124.1347 | 142.1265
01/05/2025 | 13:30 | 490.8915 | 504.641 | 502.2396 | 516.2995 | 518.2256 | 516.0991 | 518.9326 | 500.076 | 503.6493 | 491.0259 | 510.5637 | 496.0973 | 223.1304 | 222.7232 | 223.7166 | 219.2822 | 216.9583 |  | 242.9 |  | 226.3 | 141.9603 |  | 139.7635 | 137.3911 | 135.8472 |  | 142.6735 | 124.789 | 142.1265
01/05/2025 | 14:00 | 492.9373 | 504.4308 | 502.2396 | 516.2617 | 517.1974 | 516.0011 | 518.0614 | 500.6589 | 504.5825 | 491.5997 | 511.378 | 497.4191 | 225.124 | 222.0025 | 224.3284 | 219.8078 | 217.3348 |  | 243.4 |  | 225.8 |  |  | 139.9606 | 137.5867 | 136.0542 |  | 142.3075 | 124.6474 | 142.1265
01/05/2025 | 14:30 | 498.3929 | 507.687 | 504.1303 | 517.0205 | 518.606 | 516.9246 | 513.1615 | 498.004 | 501.4829 | 489.3795 | 509.6839 | 493.6203 | 226.9555 | 224.369 | 227.0044 | 219.7836 | 217.5194 |  | 243.1 |  | 225.1 | 141.912 |  | 139.5612 | 137.1943 | 135.5436 |  | 141.6049 | 124.413 | 141.9427
01/05/2025 | 15:00 | 499.3371 | 509.7876 | 510.0124 | 517.4255 | 519.146 | 517.5239 |  | 496.8326 | 500.6847 | 487.5186 | 507.278 | 492.7431 | 227.1288 | 224.2492 | 226.9442 | 219.9887 | 217.6818 |  | 244.4 |  | 224.3 | 141.1648 |  | 139.5145 | 136.962 | 135.4884 |  | 141.078 | 124.6034 | 141.718
01/05/2025 | 15:30 | 499.2846 | 505.5338 | 509.3822 | 517.2939 | 518.223 | 517.3497 |  | 497.7402 | 500.9486 | 487.1251 | 507.4782 | 493.4226 | 227.678 | 223.8498 | 226.703 | 220.4127 | 217.9254 |  | 242 |  | 224.6 | 141.2233 |  | 139.5145 | 136.8044 | 135.654 |  | 141.239 | 123.6171 | 141.6976
01/05/2025 | 16:00 | 501.5927 | 511.3632 | 510.8002 | 519.1857 | 520.7266 | 519.1766 |  | 497.3051 | 502.1372 | 487.4332 | 508.7663 | 494.0783 | 228.2971 | 224.9374 | 227.7478 | 221.0123 | 218.6859 |  | 243 |  | 224.6 | 141.1195 |  | 139.613 | 137.2201 | 135.8058 |  | 141.1512 | 123.7098 | 141.7385
01/05/2025 | 16:30 | 499.2846 | 508.0021 | 505.1807 | 518.658 | 521.1455 | 517.5713 |  | 497.0219 | 500.638 | 486.7188 | 506.8088 | 493.1664 | 226.5122 | 225.2235 | 226.944 | 221.4157 | 218.9295 |  | 245 |  | 224.2 |  |  | 139.3121 | 136.5881 | 135.2814 |  | 141.1951 | 124.745 | 141.33
01/05/2025 | 17:00 | 503.1664 | 511.9934 | 504.9706 | 520.7632 | 522.1828 | 518.6945 |  | 496.7808 | 499.861 | 485.1206 | 506.1703 | 491.8285 | 227.5177 | 225.7763 | 228.2604 | 222.0961 | 219.2543 |  | 262.6 |  | 223.9 | 140.9777 |  | 139.3121 | 136.6307 | 135.2538 |  | 140.9023 | 125.6337 | 140.942
01/05/2025 | 17:30 | 500.2813 | 511.9934 | 508.1218 | 520.7394 | 522.0224 | 518.6024 |  | 495.3195 | 497.758 | 484.523 | 505.6739 | 490.0853 | 223.3117 | 225.6027 | 228.5392 | 222.0412 | 219.3799 |  | 251.4 |  | 223.5 | 140.1553 |  | 139.2654 | 136.2713 | 134.7156 |  | 140.4193 | 124.0858 | 140.5335
01/05/2025 | 18:00 | 497.6584 | 508.9474 | 509.6974 | 518.4449 | 520.0676 | 517.7816 |  | 494.641 | 497.6143 | 482.3147 | 504.1728 | 489.2787 | 222.546 | 224.8068 | 227.4467 | 221.1822 | 218.3315 |  | 249.9 |  | 222.4 |  |  | 138.9645 | 135.9702 | 134.1084 |  | 141.2829 | 123.3827 | 140.1455
01/05/2025 | 18:30 | 496.1372 | 502.1201 | 505.4958 | 512.5711 | 514.1657 | 513.2572 | 508.0078 | 493.2855 | 497.2822 | 483.1061 | 504.3797 | 489.187 | 217.6693 | 222.054 | 223.2908 | 218.3792 | 216.4341 |  | 242 |  | 222.5 | 140.1766 |  | 138.9645 | 136.5538 | 134.3016 |  | 141.6928 | 123.8514 | 140.1455
01/05/2025 | 19:00 | 516.3856 | 513.3063 | 506.9663 | 514.0848 | 514.704 | 514.0549 |  | 495.0601 | 498.0657 | 483.834 | 504.1013 | 490.1744 | 221.947 | 225.0482 | 228.4995 | 219.0361 | 216.6482 |  | 243.9 |  | 223 |  |  | 138.9645 | 136.8199 | 134.1498 |  | 142.2343 | 123.8075 | 140.5335
01/05/2025 | 19:30 | 510.1432 | 508.4747 | 502.4497 | 514.1147 | 515.5209 | 513.7089 |  | 494.5917 | 497.842 | 483.4958 | 504.6816 | 489.6589 | 220.6169 | 224.5312 | 227.6282 | 219.2042 | 217.1133 |  | 244.3 |  | 223.1 |  |  | 139.2654 | 136.4985 | 134.3706 |  | 142.3368 | 123.6659 | 140.5335
01/05/2025 | 20:00 | 516.543 | 508.2122 | 508.0692 | 514.0208 | 514.7368 | 512.9064 |  | 494.6994 | 497.0903 | 483.2197 | 504.9657 | 489.4225 | 221.1902 | 224.7142 | 227.0658 | 219.1864 | 217.3348 |  | 254 |  | 223.2 |  |  | 139.3121 | 136.8707 | 134.2188 |  | 141.9416 | 123.6659 | 140.9216
01/05/2025 | 20:30 | 519.6904 | 515.5121 | 510.5902 | 515.8347 | 517.3173 | 514.1068 | 510.4321 | 495.1969 | 498.1797 | 483.3904 | 504.7266 | 490.4615 | 223.2401 | 226.1488 | 229.5678 | 220.0747 | 217.8885 |  | 255.2 |  | 222.9 | 140.1766 |  | 139.3121 | 136.9969 | 134.7846 |  | 141.9416 | 123.8075 | 140.9216
01/05/2025 | 21:00 | 519.428 | 513.779 | 511.5355 | 516.3956 | 517.6962 | 515.1292 |  | 495.2729 | 497.633 | 482.964 | 504.6544 | 489.7212 | 224.4479 | 226.3635 | 230.047 | 220.291 | 217.8295 |  | 251.3 |  | 222.9 | 140.9458 |  | 138.9645 | 136.5247 | 134.7708 |  | 141.927 | 123.3827 | 140.9216
01/05/2025 | 21:30 | 529.185 | 523.2847 | 513.6888 | 517.7524 | 519.3176 | 516.4166 |  | 494.7826 | 497.6117 | 482.8662 | 504.694 | 488.981 | 224.5462 | 227.9913 | 230.3127 | 221.2675 | 218.4718 |  | 247.8 |  | 222.7 |  |  | 139.3121 | 136.4042 | 134.7156 |  | 141.5903 | 124.5546 | 140.942
01/05/2025 | 22:00 | 533.9061 | 524.7027 | 518.468 | 520.7165 | 521.9508 | 518.7682 |  | 495.249 | 497.1566 | 483.6367 | 504.8767 | 489.0038 | 224.6221 | 229.3415 | 231.282 | 222.0083 | 219.3429 |  | 253.3 |  | 223.1 |  |  | 139.5145 | 136.6558 | 134.9502 |  | 141.3707 | 124.6034 | 140.942
01/05/2025 | 22:30 | 501.8026 | 500.8072 | 500.5065 | 515.7105 | 517.7779 | 517.3786 |  | 494.3367 | 497.5301 | 483.4315 | 504.4204 | 490.0113 | 221.5663 | 222.05 | 222.058 | 222.7428 | 218.9221 |  | 250.4 |  | 223.7 | 140.9844 |  | 139.5145 | 136.8346 | 134.8536 |  | 141.9855 | 124.3202 | 141.3504
01/05/2025 | 23:00 | 506.3138 | 507.7921 | 510.8002 | 522.1113 | 523.6274 | 521.4625 |  | 496.1803 | 499.4722 | 485.8062 | 505.1118 | 490.3272 | 222.06 | 223.2477 | 223.3914 | 221.995 | 219.8524 |  | 262.7 |  | 224.7 | 141.0719 |  | 139.613 | 136.8171 | 134.5914 |  | 142.7174 | 124.5107 | 141.4117
01/05/2025 | 23:30 | 510.1432 | 509.8402 | 516.4723 | 526.5071 | 527.8344 | 525.7253 |  | 496.7072 | 498.8083 | 486.5654 | 506.5243 | 490.6559 | 225.7133 | 224.1961 | 226.2308 | 223.9267 | 221.9712 |  | 255.1 |  | 224.5 | 141.3218 |  | 139.7635 | 136.8378 | 134.8674 |  | 142.6003 | 125.3993 | 141.3913
02/05/2025 | 00:00 | 519.428 | 517.1927 | 520.1486 | 529.0942 | 530.2064 | 528.0035 | 515.8031 | 497.6178 | 500.3824 | 486.0736 | 505.7911 | 492.0764 | 229.2586 | 227.0398 | 229.6614 | 224.7927 | 222.5618 |  | 258.1 |  | 224.2 | 141.393 |  | 139.7635 | 136.2207 | 135.2538 |  | 142.41 | 126.0537 | 141.6568
MÁXIMO |  | 533.9061 | 524.7027 | 520.1486 | 529.0942 | 530.2064 | 528.0035 | 518.9326 | 500.7473 | 504.5825 | 491.5997 | 511.378 | 497.4973 | 229.2586 | 229.3415 | 231.282 | 225.8145 | 223.278 | 0 | 262.7 | 0 | 226.3 | 141.9603 | 0 | 140.0592 | 137.655 | 136.0542 | 0 | 143.2297 | 128.5879 | 142.1265
MÍNIMO |  | 486.5901 | 500.5446 | 500.5065 | 512.5711 | 514.1657 | 512.9064 | 508.0078 | 493.2855 | 497.0903 | 482.3147 | 503.8728 | 488.981 | 217.6693 | 221.634 | 222.058 | 218.3792 | 216.4341 | 0 | 237.1 | 0 | 222.4 | 140.1553 | 0 | 138.9645 | 135.9702 | 134.1084 | 0 | 140.4193 | 123.3827 | 140.1455
PROMEDIO |  | 501.4168 | 509.6115 | 509.0945 | 519.7041 | 521.0898 | 518.9565 | 516.6589 | 496.8129 | 500.0748 | 486.7406 | 506.9533 | 492.0712 | 223.9442 | 224.6389 | 227.1221 | 221.4929 | 219.1882 | 0 | 243.9125 | 0 | 224.2854 | 141.192 | 0 | 139.542 | 136.7742 | 135.102 | 0 | 141.9703 | 125.3017 | 141.396
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
jueves, 1 de Mayo del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 01/05/2025 00:05:00 | 02/05/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie
LUZ DEL SUR | L. PACHACUTEC - PROGRESO | L-2135 | 01/05/2025 02:53:00 | 02/05/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 01/05/2025 03:38:00 | 01/05/2025 22:34:00 | por regulación de tensión en la SE Cajamarca Norte
ATN S.A. | L. RAMADA - PAMPA HONDA | L-2273 | 01/05/2025 03:42:00 | 01/05/2025 22:35:00 | por regulación de tensión en la SE Pampa Honda y La Ramada
TRANSMANTARO | L. CARAPONGO - CHILCA | L-5001 | 01/05/2025 06:51:00 | 01/05/2025 08:30:00 | Por regulación de tensión en el área centro.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | L-2215 | 01/05/2025 06:56:00 | 01/05/2025 09:10:00 | Fuera de servicio para control de tensión en la S.E. Chimbote 1.
TRANSMANTARO | L. LA NIÑA 500 - TRUJILLO 500 | L-5010 | 01/05/2025 22:27:00 | 02/05/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en el área norte.

## AISLADOS_TEMP
jueves, 1 de Mayo del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
jueves, 1 de Mayo del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:40:31 | 59.716 | 04:57:32 | 60.402
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:40:31 | 59.716 | 04:57:32 | 60.402
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:40:31 | 59.715 | 04:57:32 | 60.401
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:40:31 | 59.715 | 04:57:32 | 60.402
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:40:31 | 59.715 | 04:57:32 | 60.402
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:40:31 | 59.716 | 04:57:32 | 60.402
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---

## AISLADOS_TEMP_GPS
jueves, 1 de Mayo del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
jueves, 1 de Mayo del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
01/05/2025 | 00:30 | 6528.9 | 6535.0521 | 0.09423%
01/05/2025 | 01:00 | 6396.4 | 6366.8559 | -0.4619%
01/05/2025 | 01:30 | 6331.7 | 6199.3824 | -2.09%
01/05/2025 | 02:00 | 6186.6 | 6204.9438 | 0.2965%
01/05/2025 | 02:30 | 6234.3 | 6138.9564 | -1.529%
01/05/2025 | 03:00 | 6187.6 | 6052.9593 | -2.176%
01/05/2025 | 03:30 | 6176.4 | 6047.4276 | -2.088%
01/05/2025 | 04:00 | 6096.8 | 6000.8925 | -1.573%
01/05/2025 | 04:30 | 6092.3 | 6039.1171 | -0.873%
01/05/2025 | 05:00 | 6153.6 | 6027.2262 | -2.054%
01/05/2025 | 05:30 | 6177 | 6006.589 | -2.759%
01/05/2025 | 06:00 | 6111.6 | 5957.5615 | -2.52%
01/05/2025 | 06:30 | 6009.03 | 5758.8199 | -4.164%
01/05/2025 | 07:00 | 5756.86 | 5717.3323 | -0.6866%
01/05/2025 | 07:30 | 5847.08 | 5821.7004 | -0.4341%
01/05/2025 | 08:00 | 5975.22 | 5958.1992 | -0.2849%
01/05/2025 | 08:30 | 6171.92 | 6089.7683 | -1.331%
01/05/2025 | 09:00 | 6224.74 | 6209.9343 | -0.2379%
01/05/2025 | 09:30 | 6349.42 | 6328.6344 | -0.3274%
01/05/2025 | 10:00 | 6454.12 | 6382.1773 | -1.115%
01/05/2025 | 10:30 | 6450.8 | 6438.6977 | -0.1876%
01/05/2025 | 11:00 | 6571.18 | 6522.6361 | -0.7387%
01/05/2025 | 11:30 | 6597.78 | 6585.305 | -0.1891%
01/05/2025 | 12:00 | 6595.93 | 6593.8734 | -0.03118%
01/05/2025 | 12:30 | 6557.18 | 6595.4643 | 0.5839%
01/05/2025 | 13:00 | 6539.99 | 6578.3811 | 0.587%
01/05/2025 | 13:30 | 6449.36 | 6524.3166 | 1.162%
01/05/2025 | 14:00 | 6505.02 | 6505.3788 | 0.005516%
01/05/2025 | 14:30 | 6472.92 | 6524.5655 | 0.7979%
01/05/2025 | 15:00 | 6426.8 | 6508.1657 | 1.266%
01/05/2025 | 15:30 | 6396.7 | 6474.8982 | 1.222%
01/05/2025 | 16:00 | 6368.97 | 6477.2198 | 1.7%
01/05/2025 | 16:30 | 6409.57 | 6472.0633 | 0.975%
01/05/2025 | 17:00 | 6300.26 | 6469.4151 | 2.685%
01/05/2025 | 17:30 | 6372.5 | 6512.7301 | 2.201%
01/05/2025 | 18:00 | 6565.6 | 6691.0838 | 1.911%
01/05/2025 | 18:30 | 6785 | 7060.204 | 4.056%
01/05/2025 | 19:00 | 6834.4 | 7172.9242 | 4.953%
01/05/2025 | 19:30 | 6851 | 7192.4452 | 4.984%
01/05/2025 | 20:00 | 6845.6 | 7193.3983 | 5.081%
01/05/2025 | 20:30 | 6790.5 | 7146.5707 | 5.244%
01/05/2025 | 21:00 | 6799.6 | 7089.5521 | 4.264%
01/05/2025 | 21:30 | 6866.9 | 6934.8922 | 0.9901%
01/05/2025 | 22:00 | 6691.8 | 6833.5268 | 2.118%
01/05/2025 | 22:30 | 6710.3 | 6597.43 | -1.682%
01/05/2025 | 23:00 | 6488.7 | 6416.555 | -1.112%
01/05/2025 | 23:30 | 6266.4 | 6251.7843 | -0.2332%
02/05/2025 | 00:00 | 6135.5 | 6142.6356 | 0.1163%

## DESVIACIÓN
jueves, 1 de Mayo del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.
|  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
01/05/2025 | 00:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 645.3 | 646.8 | 646.7979 | -1.4979 | 215.4 | 211.44 | 211.4413 | 3.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.22 | 92.2263 | -1.8263 | 241.9 | 240.17 | 235.9772 | 5.9228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121 | 121.8156 | 124.3343 | -3.3343 | 120.9 | 121.8156 | 124.3343 | -3.4343 | 121.9 | 121.8156 | 124.3343 | -2.4343 | 219.5 | 182.7233 | 186.5015 | 32.9986 | 205.4 | 204.88 | 204.878 | 0.52198 | 110 | 102.44 | 102.439 | 7.561 | 556.2 | 568.3 | 568.2985 | -12.0985 | 10.4 | 10.56 |  | 10.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.8 | 164.71 | 164.7073 | -0.90732 | 7.3 | 5.13 | 5.1346 | 2.1654 | 3.6 | 2.82 | 2.8185 | 0.78152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.88 | 6.8787 | -0.3787 | 11 | 14.99 | 14.9922 | -3.9922 | 74 | 82.11 | 82.1075 | -8.1075 | 5.7 | 8.74 | 8.7368 | -3.0368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.91 | 112.9054 | -2.7054 | 223 | 221.56 | 221.5563 | 1.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.2 | 229.57 | 229.5707 | 0.62927 | 77.4 | 80.7 | 73.3804 | 4.0196 | 149 | 151.08 | 151.08 | -2.08 | 42.4 | 41.5 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.12 | 19.1219 | 0.57805 | 88.8 | 87.66 | 87.6576 | 1.1424 | 158.1 | 181.6667 | 179.243 | -21.1429 | 158 | 181.6667 | 179.243 | -21.243 | 171.1 | 181.6667 | 179.243 | -8.143 | 108.6 | 110.91 | 110.9132 | -2.3132 | 0 | 8.13 | 9.09 | -9.09 | 6.4 | 6.06 | 9.9491 | -3.5491 | 38.3 | 47.27 | 47.2663 | -8.9663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 39.3 | 34.42 | 34.4195 | 4.8805 | 171.8 | 171.54 | 171.5419 | 0.25815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.42 | 48.4165 | -1.1165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.82 | 88.8156 | -1.9156 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 234.3 | 243.18 | 147.3479 | 86.9521 | 132 | 133.68 | 133.68 | -1.68 | 62.4 | 67.46 | 67.4615 | -5.0615 | 76.9 | 78.57 | 78.568 | -1.668 | 18.8 | 19 | 30.0976 | -11.2976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120.1 | 144.3133 | 144.3127 | -24.2127 | 58.4 | 72.1567 | 72.1563 | -13.7563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 99 | 93.99 | -1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.51 | 19.5122 | 0.5878 | 13.3 | 19.51 | 19.5122 | -6.2122 | 18.6 | 17.56 | 17.561 | 1.039 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.7 | 17.95 | 17.9512 | 0.74878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 15.6 | 22.428 | 6.472 | 77.2 | 45.7 | 64.76 | 12.44 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.38 | 2.379 | 0.021 | 20.2 | 11.9 | 11.6216 | 8.5784 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.12 | 19.1219 | 0.77805 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | -0.1 | 19.2 | 16.59 | 16.5854 | 2.6146 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 9 | 10.1 | 13 | -4 | 44 | 29 | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1 | 69.4 | 102.25 | -23.15 | 101 | 78.5 | 87.75 | 13.25 | 12 | 8.66 | 8.66 | 3.34 | 4.9 | 7.23 | 7.23 | -2.33 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 8.8 | 8.4 | 8.4 | 0.4 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 50.8 | 45.1 | 66 | -15.2 | 51.8 | 51.7 | 35 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 9.4 | 9 | 10.8 | -1.4 | 32.9 | 35 | 40 | -7.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/05/2025 | 01:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 650.6 | 646.8 | 646.7979 | 3.8021 | 216.2 | 211.44 | 211.4413 | 4.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 92.22 | 92.2263 | -1.6263 | 243.4 | 240.17 | 235.9772 | 7.4228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 121.8156 | 125.9348 | -16.7349 | 107.6 | 121.8156 | 125.9348 | -18.3348 | 109 | 121.8156 | 125.9348 | -16.9349 | 208 | 182.7233 | 188.9023 | 19.0977 | 207.2 | 204.88 | 204.878 | 2.322 | 109.5 | 102.44 | 102.439 | 7.061 | 561.4 | 568.3 | 568.2985 | -6.8985 | 10.5 | 10.56 |  | 10.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.3 | 164.71 | 164.7073 | 5.5927 | 7.5 | 5.13 | 5.1346 | 2.3653 | 4 | 2.82 | 2.8185 | 1.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.88 | 6.8787 | -0.3787 | 11 | 14.99 | 14.9922 | -3.9922 | 65.7 | 82.11 | 82.1075 | -16.4075 | 5.3 | 8.74 | 8.7368 | -3.4368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.91 | 112.9054 | -1.6054 | 222.8 | 221.56 | 221.5563 | 1.2437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 187.8 | 229.57 | 229.5707 | -41.7707 | 77 | 80.7 | 73.3804 | 3.6196 | 151 | 151.07 | 151.069 | -0.069 | 42.3 | 41.5 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.12 | 19.1219 | 0.57805 | 93.5 | 87.66 | 87.6576 | 5.8424 | 142.3 | 158.38 | 148.0588 | -5.7588 | 141.8 | 158.38 | 148.0588 | -6.2588 | 169 | 158.38 | 148.0588 | 20.9412 | 109.7 | 110.91 | 110.9132 | -1.2132 | 0 | 8.13 | 9.09 | -9.09 | 6.4 | 6.06 | 9.9491 | -3.5491 | 38.8 | 47.27 | 47.2663 | -8.4663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 38.7 | 34.42 | 34.4195 | 4.2805 | 175.8 | 171.54 | 171.5419 | 4.2581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 48.42 | 48.4165 | -1.0165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 88.82 | 88.8156 | -1.3156 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3.99 | 3.9931 | 0.50688 | 197.7 | 158.97 | 139.9607 | 57.7393 | 122 | 133.68 | 133.68 | -11.68 | 63.3 | 67.46 | 67.4615 | -4.1615 | 79.2 | 78.57 | 78.568 | 0.632 | 19.4 | 19 | 30.0976 | -10.6976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120.4 | 144.3133 | 144.3127 | -23.9127 | 57.7 | 72.1567 | 72.1563 | -14.4563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 94.7 | 89.683 | 3.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.32 | 1.318 | -1.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 19.51 | 19.5122 | 1.0878 | 7 | 19.51 | 19.5122 | -12.5122 | 18.6 | 17.56 | 17.561 | 1.039 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.7 | 17.95 | 17.9512 | 0.74878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 16.2 | 22.099 | 6.901 | 78.2 | 48.2 | 62.705 | 15.495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.38 | 2.379 | 0.021 | 20.2 | 11.9 | 11.6216 | 8.5784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.12 | 19.1219 | 0.67805 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 19.1 | 16.59 | 16.5854 | 2.5146 | 20.3 | 19.51 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 11.2 | 10.7 | 13.222 | -2.022 | 40.5 | 22.72 | 22.721 | 17.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4 | 70.5 | 68.158 | 4.242 | 96 | 79.5 | 76.927 | 19.073 | 8.6 | 4.23 | 4.23 | 4.37 | 2.8 | 2.74 | 2.736 | 0.064 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 8.8 | 8.4 | 8.4 | 0.4 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 0.2 | 0.82 | 0.821 | -0.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 69.8 | 43.1 | 60 | 9.8 | 66.3 | 50.5 | 31 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 9 | 9 | 10.8 | -1.8 | 32.9 | 35 | 40 | -7.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/05/2025 | 01:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 652.5 | 646.8 | 646.7979 | 5.7021 | 217 | 211.44 | 211.4413 | 5.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.22 | 92.2263 | -2.2263 | 244.4 | 240.17 | 235.9772 | 8.4228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.4 | 155.5556 | 166.2166 | -40.8166 | 125 | 155.5556 | 166.2166 | -41.2166 | 124.3 | 155.5556 | 166.2166 | -41.9166 | 215.7 | 233.3333 | 249.3249 | -33.6249 | 209.2 | 204.88 | 204.878 | 4.322 | 109.4 | 102.44 | 102.439 | 6.961 | 569.3 | 568.3 | 568.2985 | 1.0015 | 10.4 | 10.56 |  | 10.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 164.71 | 164.7073 | 2.7927 | 7.3 | 5.13 | 5.1346 | 2.1654 | 4 | 2.82 | 2.8185 | 1.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.88 | 6.8787 | -0.4787 | 10.7 | 14.99 | 14.9922 | -4.2922 | 65.8 | 115.07 | 109.6823 | -43.8823 | 5.5 | 8.91 | 8.913 | -3.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.91 | 112.9054 | -1.6054 | 223.4 | 221.56 | 221.5563 | 1.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 216.7 | 229.57 | 229.5707 | -12.8707 | 77.8 | 80.7 | 73.3804 | 4.4196 | 149.3 | 151.06 | 151.062 | -1.762 | 42.5 | 41.5 | 41.499 | 1.001 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.12 | 19.1219 | 0.57805 | 92.1 | 87.66 | 87.6576 | 4.4424 | 11.2 | 0 | 0 | 11.2 | 119.7 | 0 | 0 | 119.7 | 126.8 | 0 |  | 126.8 | 108.9 | 110.91 | 110.9132 | -2.0132 | 0 | 8.13 | 9.09 | -9.09 | 6.4 | 6.06 | 9.9491 | -3.5491 | 38.2 | 47.27 | 47.2663 | -9.0663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 37.5 | 34.42 | 34.4195 | 3.0805 | 174.8 | 171.54 | 171.5419 | 3.2582 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.42 | 48.4165 | -1.1165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 88.82 | 88.8156 | -1.3156 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 258.1 | 271.11 | 223.8006 | 34.2994 | 128.9 | 133.68 | 133.68 | -4.78 | 63.2 | 67.46 | 67.4615 | -4.2615 | 79.2 | 78.57 | 78.568 | 0.632 | 19.1 | 19 | 30.0976 | -10.9976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 130.9 | 144.3133 | 144.3127 | -13.4127 | 61.9 | 72.1567 | 72.1563 | -10.2563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.9 | 98.2 | 89.961 | 3.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.896 | -1.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.561 | -17.561 | 10 | 9.98 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 7 | 19.51 | 19.5122 | -12.5122 | 18.6 | 17.56 | 17.561 | 1.039 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.7 | 17.95 | 17.9512 | 0.74878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 17.4 | 21.824 | 6.076 | 78.2 | 50.2 | 61.167 | 17.033 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.38 | 2.379 | 0.021 | 20.2 | 14.7 | 11.6216 | 8.5784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.12 | 19.1219 | 0.77805 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | -0.1 | 19.2 | 16.59 | 16.5854 | 2.6146 | 20.3 | 19.51 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 11.5 | 10.9 | 13.736 | -2.236 | 40 | 23.2 | 23.196 | 16.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3 | 71.5 | 64.574 | 1.726 | 87 | 80.5 | 76.202 | 10.798 | 7.4 | 3.54 | 3.535 | 3.865 | 3.2 | 2.32 | 2.315 | 0.885 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 8.8 | 8.4 | 8.4 | 0.4 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 1.07 | 1.065 | -1.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 57 | 42.2 | 54 | 3 | 55.3 | 49.3 | 26 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 9.1 | 9 | 10.8 | -1.7 | 32.9 | 35 | 40 | -7.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/05/2025 | 02:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 643.4 | 646.8 | 646.7979 | -3.3979 | 215.8 | 211.44 | 211.4413 | 4.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.22 | 92.2263 | -1.9263 | 241.3 | 240.17 | 235.9772 | 5.3228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.3 | 155.5556 | 166.2166 | -45.9166 | 121 | 155.5556 | 166.2166 | -45.2166 | 120.4 | 155.5556 | 166.2166 | -45.8166 | 233.5 | 233.3333 | 249.3249 | -15.8249 | 209.2 | 204.88 | 204.878 | 4.322 | 110.2 | 102.44 | 102.439 | 7.761 | 547.4 | 568.3 | 568.2985 | -20.8985 | 10.4 | 10.56 |  | 10.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.8 | 164.71 | 164.7073 | -0.90732 | 7.1 | 5.13 | 5.1346 | 1.9653 | 3.7 | 2.82 | 2.8185 | 0.88152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.88 | 6.8787 | -0.3787 | 9.9 | 14.99 | 14.9922 | -5.0922 | 64.8 | 118.12 | 124.4321 | -59.6321 | 5.5 | 8.91 | 8.913 | -3.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.91 | 112.9054 | -2.3054 | 222.2 | 221.56 | 221.5563 | 0.64375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 212 | 229.57 | 229.5707 | -17.5707 | 78 | 80.7 | 73.3804 | 4.6196 | 148.6 | 151.06 | 151.057 | -2.457 | 42.4 | 41.5 | 41.499 | 0.90104 | 18.6 | 19.29 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.12 | 19.1219 | 0.57805 | 88.8 | 87.66 | 87.6576 | 1.1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9 | 0 | 0 | 118.9 | 72.1 | 0 |  | 72.1 | 108.4 | 110.91 | 110.9132 | -2.5132 | 0 | 8.13 | 9.09 | -9.09 | 7.1 | 6.06 | 9.9491 | -2.8491 | 38.5 | 47.27 | 47.2663 | -8.7663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 38.2 | 34.42 | 34.4195 | 3.7805 | 172.6 | 171.54 | 171.5419 | 1.0581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.42 | 48.4165 | -1.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.82 | 88.8156 | -1.7156 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 244.9 | 271.11 | 223.8006 | 21.0994 | 123 | 133.68 | 133.68 | -10.68 | 62.6 | 67.46 | 67.4615 | -4.8615 | 79 | 78.57 | 78.568 | 0.432 | 18.8 | 19 | 30.0976 | -11.2976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 137.3 | 144.3133 | 148.4077 | -11.1077 | 64.4 | 72.1567 | 74.2039 | -9.8039 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.5 | 97.5 | 90.859 | -4.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | 2.59 | -2.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.561 | -17.561 | 10 | 9.98 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 20.1 | 19.51 | 19.5122 | 0.5878 | 7 | 19.51 | 19.5122 | -12.5122 | 18.6 | 17.56 | 17.561 | 1.039 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.7 | 17.95 | 17.9512 | 0.74878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 18.1 | 21.729 | 5.371 | 75.8 | 51.3 | 60.29 | 15.51 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.38 | 2.379 | 0.021 | 20.2 | 14.7 | 11.6216 | 8.5784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.12 | 19.1219 | 0.77805 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 19.1 | 16.59 | 16.5854 | 2.5146 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 7.7 | 11 | 13.741 | -6.041 | 39.4 | 24.42 | 24.416 | 14.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 71.5 | 60.46 | 6.24 | 89.6 | 82.5 | 74.862 | 14.738 | 5.3 | 2.8 | 2.798 | 2.502 | 4.8 | 1.98 | 1.984 | 2.816 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 8.8 | 8.4 | 8.4 | 0.4 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 1.42 | 1.416 | -1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 55.7 | 42.2 | 49 | 6.7 | 50 | 48.3 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 8.8 | 9 | 10.8 | -2 | 33.3 | 35 | 40 | -6.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/05/2025 | 02:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 646.6 | 646.8 | 646.7979 | -0.19789 | 216.3 | 211.44 | 211.4413 | 4.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.22 | 92.2263 | -2.3263 | 243 | 240.17 | 235.9772 | 7.0228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 150.0778 | 155.5557 | -14.1556 | 141.8 | 150.0778 | 155.5557 | -13.7556 | 141 | 150.0778 | 155.5557 | -14.5556 | 237.4 | 225.1167 | 233.3335 | 4.0665 | 206.5 | 204.88 | 204.878 | 1.622 | 110.2 | 102.44 | 102.439 | 7.761 | 558.5 | 568.3 | 568.2985 | -9.7985 | 10.4 | 10.56 |  | 10.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.71 | 164.7073 | 1.8927 | 7.3 | 5.13 | 5.1346 | 2.1654 | 3.8 | 2.82 | 2.8185 | 0.98152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.88 | 6.8787 | -0.3787 | 10 | 14.99 | 14.9922 | -4.9922 | 65.4 | 82.11 | 82.1075 | -16.7075 | 4.9 | 8.74 | 8.7368 | -3.8368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.91 | 112.9054 | -2.2054 | 223.5 | 221.56 | 221.5563 | 1.9438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 226.9 | 229.57 | 229.5707 | -2.6707 | 78 | 80.7 | 73.3804 | 4.6196 | 149.6 | 151.06 | 151.057 | -1.457 | 42.3 | 41.5 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.12 | 19.1219 | 0.57805 | 88.9 | 87.66 | 87.6576 | 1.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.8 | 0 | 0 | 119.8 | 72.6 | 0 |  | 72.6 | 108.6 | 110.91 | 110.9132 | -2.3132 | 0 | 8.13 | 9.09 | -9.09 | 7.1 | 6.06 | 9.9491 | -2.8491 | 38.3 | 47.27 | 47.2663 | -8.9663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 37.6 | 34.42 | 34.4195 | 3.1805 | 173.5 | 171.54 | 171.5419 | 1.9582 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.42 | 48.4165 | -1.1165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.82 | 88.8156 | -1.6156 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3.99 | 3.9931 | 0.50688 | 264.1 | 271.11 | 267.243 | -3.143 | 132.7 | 133.68 | 133.68 | -0.97996 | 62.7 | 67.46 | 67.4615 | -4.7615 | 79 | 78.57 | 78.568 | 0.432 | 18.9 | 19 | 30.0976 | -11.1976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 137 | 144.3133 | 144.3127 | -7.3127 | 65.4 | 72.1567 | 72.1563 | -6.7563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 98.5 | 90.514 | -10.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 3.315 | -3.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.561 | -17.561 | 9.8 | 9.98 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 20.3 | 19.51 | 19.5122 | 0.7878 | 7 | 19.51 | 19.5122 | -12.5122 | 18.6 | 17.56 | 17.561 | 1.039 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.7 | 17.95 | 17.9512 | 0.74878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 20.1 | 21.814 | 0.786 | 71.5 | 50.5 | 60.074 | 11.426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.38 | 2.379 | 0.021 | 20.2 | 14.7 | 11.6216 | 8.5784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.12 | 19.1219 | 0.77805 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 19.2 | 16.59 | 16.5854 | 2.6146 | 20.3 | 19.51 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 6.7 | 11.1 | 13.614 | -6.914 | 33.4 | 25.96 | 25.958 | 7.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 69.3 | 57.492 | -14.992 | 77 | 77.5 | 72.498 | 4.502 | 3.9 | 2.4 | 2.404 | 1.496 | 1.5 | 1.86 | 1.861 | -0.361 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 8.7 | 8.4 | 8.4 | 0.3 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 1.79 | 1.789 | -1.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 47.3 | 40.5 | 44 | 3.3 | 37 | 46.2 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 9.1 | 9 | 10.8 | -1.7 | 33.6 | 35 | 40 | -6.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/05/2025 | 03:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 649.2 | 646.8 | 646.7979 | 2.4021 | 216.7 | 211.44 | 211.4413 | 5.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 92.22 | 92.2263 | -0.72634 | 244.1 | 240.17 | 235.9772 | 8.1228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.8 | 143.5933 | 155.5557 | -25.7556 | 129.5 | 143.5933 | 155.5557 | -26.0556 | 130.2 | 143.5933 | 155.5557 | -25.3557 | 229.8 | 215.39 | 233.3335 | -3.5335 | 207.8 | 204.88 | 204.878 | 2.922 | 109.9 | 102.44 | 102.439 | 7.461 | 558.4 | 568.3 | 568.2985 | -9.8985 | 10.4 | 10.56 |  | 10.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.9 | 164.71 | 164.7073 | 4.1927 | 7.5 | 5.13 | 5.1346 | 2.3653 | 3.4 | 2.82 | 2.8185 | 0.58152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.88 | 6.8787 | -0.3787 | 10 | 14.99 | 14.9922 | -4.9922 | 66.1 | 82.11 | 82.1075 | -16.0075 | 5.5 | 8.74 | 8.7368 | -3.2368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 112.91 | 112.9054 | -1.5054 | 222.7 | 221.56 | 221.5563 | 1.1438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 219.2 | 229.57 | 229.5707 | -10.3707 | 78 | 80.7 | 73.3804 | 4.6196 | 149.9 | 151.06 | 151.055 | -1.155 | 42.4 | 41.5 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.12 | 19.1219 | 0.57805 | 89.8 | 87.66 | 87.6576 | 2.1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.7 | 0 | 0 | 121.7 | 72.4 | 0 |  | 72.4 | 109.4 | 110.91 | 110.9132 | -1.5132 | 0 | 8.13 | 9.09 | -9.09 | 7.1 | 6.06 | 9.9491 | -2.8491 | 38.8 | 47.27 | 47.2663 | -8.4663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 38.5 | 34.42 | 34.4195 | 4.0805 | 174.7 | 171.54 | 171.5419 | 3.1582 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.42 | 0 | 47.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.7 | 88.82 | 88.8156 | -1.1156 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 243.6 | 243.03 | 241.1474 | 2.4526 | 134.1 | 133.68 | 133.68 | 0.42004 | 63.3 | 67.46 | 67.4615 | -4.1615 | 79.5 | 78.57 | 78.568 | 0.932 | 19.2 | 19 | 30.0976 | -10.8976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 148 | 144.3133 | 144.3127 | 3.6873 | 68.3 | 72.1567 | 72.1563 | -3.8563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.5 | 94.8 | 89.755 | -4.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 4.05 | -4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.561 | -17.561 | 10 | 9.98 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.5 | 19.51 | 19.5122 | 0.9878 | 7 | 19.51 | 19.5122 | -12.5122 | 18.6 | 17.56 | 17.561 | 1.039 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.7 | 17.95 | 17.9512 | 0.74878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 19.4 | 21.889 | 6.611 | 77.7 | 42.3 | 59.304 | 18.396 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.38 | 2.379 | 0.021 | 20.2 | 14.7 | 11.6216 | 8.5784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.12 | 19.1219 | 0.77805 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | -0.1 | 19.4 | 16.59 | 16.5854 | 2.8146 | 20.3 | 19.51 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 9.3 | 11.3 | 13.444 | -4.144 | 39.6 | 27.61 | 27.608 | 11.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 60.5 | 54.905 | -12.505 | 61.4 | 71.5 | 69.793 | -8.393 | 5.5 | 2.12 | 2.124 | 3.376 | 2.1 | 1.81 | 1.808 | 0.292 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 8.8 | 8.4 | 8.4 | 0.4 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 2.17 | 2.17 | -2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 34.9 | 35.2 | 39 | -4.1 | 26.7 | 43.5 | 14 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 9.1 | 9 | 10.8 | -1.7 | 33.4 | 35 | 40 | -6.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/05/2025 | 03:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 650.6 | 646.8 | 646.7979 | 3.8021 | 216.7 | 211.44 | 211.4413 | 5.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 92.22 | 92.2263 | -1.3263 | 245.2 | 240.17 | 235.9772 | 9.2228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.9 | 146.48 | 168.2439 | -30.3439 | 137.1 | 146.48 | 168.2439 | -31.1439 | 138.2 | 146.48 | 168.2439 | -30.0439 | 233.4 | 219.72 | 252.3658 | -18.9658 | 209.3 | 204.88 | 204.878 | 4.422 | 109.7 | 102.44 | 102.439 | 7.261 | 565.5 | 568.3 | 568.2985 | -2.7985 | 10.4 | 10.56 |  | 10.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 164.71 | 164.7073 | -0.10732 | 7.3 | 5.13 | 5.1346 | 2.1654 | 3.3 | 2.82 | 2.8185 | 0.48152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.88 | 6.8787 | -0.3787 | 10 | 14.99 | 14.9922 | -4.9922 | 66.1 | 82.11 | 82.1075 | -16.0075 | 4.9 | 8.74 | 8.7368 | -3.8368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.6 | 112.91 | 112.9054 | -1.3054 | 223 | 221.56 | 221.5563 | 1.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 217 | 229.57 | 229.5707 | -12.5707 | 78 | 80.7 | 73.3804 | 4.6196 | 149.7 | 151.06 | 151.057 | -1.357 | 42.4 | 41.5 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.12 | 19.1219 | 0.57805 | 90.5 | 87.66 | 87.6576 | 2.8424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.1 | 0 | 0 | 121.1 | 73.5 | 0 |  | 73.5 | 109 | 110.91 | 110.9132 | -1.9132 | 0 | 8.13 | 9.09 | -9.09 | 7.2 | 6.06 | 9.9491 | -2.7491 | 38.5 | 47.27 | 47.2663 | -8.7663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 38 | 34.42 | 34.4195 | 3.5805 | 174.5 | 171.54 | 171.5419 | 2.9581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 48.42 | 0 | 47.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 88.82 | 88.8156 | -1.4156 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 265.5 | 271.11 | 193.5776 | 71.9224 | 132.1 | 133.68 | 133.68 | -1.58 | 63.1 | 67.46 | 67.4615 | -4.3615 | 80.3 | 78.57 | 78.568 | 1.732 | 19.1 | 19 | 30.0976 | -10.9976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 140.8 | 144.3133 | 144.3127 | -3.5127 | 67.9 | 72.1567 | 72.1563 | -4.2563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.7 | 92.6 | 87.585 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.48 | 4.48 | -4.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 19.51 | 19.5122 | 0.9878 | 7 | 19.51 | 19.5122 | -12.5122 | 18.6 | 17.56 | 17.561 | 1.039 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 17.95 | 17.9512 | 0.54878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 14.5 | 21.952 | 4.248 | 73.9 | 41.1 | 57.979 | 15.921 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.38 | 2.379 | 0.021 | 20.2 | 14.7 | 11.6216 | 8.5784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.12 | 19.1219 | 0.77805 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 19.4 | 16.59 | 16.5854 | 2.8146 | 20.3 | 19.51 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 10.4 | 12.1 | 13.65 | -3.25 | 37.9 | 27.7 | 27.697 | 10.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 45.9 | 50.891 | -21.991 | 45.2 | 67.5 | 66.703 | -21.503 | 3.4 | 1.82 | 1.821 | 1.579 | 1.2 | 1.66 | 1.662 | -0.462 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 9 | 8.4 | 8.4 | 0.6 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 2.37 | 2.369 | -2.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 27.5 | 30.2 | 35 | -7.5 | 16 | 28.7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 9.1 | 9 | 10.8 | -1.7 | 33.5 | 35 | 40 | -6.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/05/2025 | 04:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 650.1 | 646.8 | 646.7979 | 3.3021 | 216.8 | 211.44 | 211.4413 | 5.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.22 | 92.2263 | -1.8263 | 243.5 | 240.17 | 235.9772 | 7.5228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.1 | 140.9667 | 162.8426 | -36.7426 | 125 | 140.9667 | 162.8426 | -37.8426 | 125.7 | 140.9667 | 162.8426 | -37.1426 | 226 | 211.45 | 244.2639 | -18.2639 | 182 | 204.88 | 204.878 | -22.878 | 105.2 | 102.44 | 102.439 | 2.761 | 558.6 | 568.3 | 568.2985 | -9.6985 | 10.4 | 10.56 |  | 10.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.71 | 164.7073 | 1.9927 | 7.8 | 5.13 | 5.1346 | 2.6654 | 3.4 | 2.82 | 2.8185 | 0.58152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.88 | 6.8787 | -0.3787 | 9.9 | 14.99 | 14.9922 | -5.0922 | 65.9 | 82.11 | 82.1075 | -16.2075 | 4.8 | 8.74 | 8.7368 | -3.9368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.5 | 112.91 | 112.9054 | -1.4054 | 223.2 | 221.56 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 213.6 | 229.57 | 229.5707 | -15.9707 | 78 | 80.7 | 73.3804 | 4.6196 | 150.5 | 151.06 | 151.057 | -0.557 | 42.3 | 41.5 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.12 | 19.1219 | 0.57805 | 92.9 | 87.66 | 87.6576 | 5.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.1 | 0 | 0 | 122.1 | 73 | 0 |  | 73 | 110.3 | 110.91 | 110.9132 | -0.61317 | 0 | 8.13 | 9.09 | -9.09 | 7.2 | 6.06 | 9.9491 | -2.7491 | 38.8 | 47.27 | 47.2663 | -8.4663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 38.4 | 34.42 | 34.4195 | 3.9805 | 175.8 | 171.54 | 171.5419 | 4.2581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.42 | 0 | 47.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 88.82 | 88.8156 | -1.4156 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 255.8 | 267.21 | 184.7043 | 71.0957 | 128.9 | 133.68 | 133.68 | -4.78 | 63.3 | 67.46 | 67.4615 | -4.1615 | 80.1 | 78.57 | 78.568 | 1.532 | 19.2 | 19 | 30.0976 | -10.8976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 148.1 | 144.3133 | 144.3127 | 3.7873 | 68.2 | 72.1567 | 72.1563 | -3.9563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.3 | 90 | 84.945 | 8.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 4.809 | -4.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.561 | -17.561 | 9.8 | 9.98 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 19.51 | 19.5122 | 1.0878 | 7 | 19.51 | 19.5122 | -12.5122 | 18.6 | 17.56 | 17.561 | 1.039 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 17.95 | 17.9512 | 0.54878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 13.4 | 22.034 | 5.166 | 76.2 | 40.7 | 57.011 | 19.189 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.38 | 2.379 | 0.021 | 20.2 | 14.7 | 11.6216 | 8.5784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.12 | 19.1219 | 0.77805 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 19.2 | 16.59 | 16.5854 | 2.6146 | 20.3 | 19.51 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 11.8 | 12.8 | 13.981 | -2.181 | 30 | 27.27 | 27.265 | 2.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 40.6 | 46.401 | -19.401 | 47.8 | 64.2 | 63.483 | -15.683 | 2.8 | 1.51 | 1.511 | 1.289 | 1.1 | 1.49 | 1.486 | -0.386 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 9 | 8.4 | 8.4 | 0.6 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 2.51 | 2.507 | -2.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 30.2 | 28.8 | 34 | -3.8 | 18.2 | 25 | 12 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 9.1 | 9 | 10.8 | -1.7 | 32.1 | 35 | 40 | -7.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/05/2025 | 04:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 639.3 | 646.8 | 646.7979 | -7.4979 | 214.4 | 211.44 | 211.4413 | 2.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.8 | 92.22 | 92.2263 | -3.4263 | 238.7 | 240.17 | 235.9772 | 2.7228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.7 | 149.0756 | 171.2551 | 5.4448 | 177.2 | 149.0756 | 171.2551 | 5.9448 | 176.1 | 149.0756 | 171.2551 | 4.8449 | 275 | 223.6133 | 256.8827 | 18.1173 | 107.8 | 204.88 | 204.878 | -97.078 | 68.8 | 102.44 | 102.439 | -33.639 | 546.9 | 568.3 | 568.2985 | -21.3985 | 10.3 | 10.56 |  | 10.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.7 | 164.71 | 164.7073 | -2.0073 | 6.7 | 5.13 | 5.1346 | 1.5654 | 3.5 | 2.82 | 2.8185 | 0.68152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.88 | 6.8787 | -0.3787 | 9.9 | 14.99 | 14.9922 | -5.0922 | 68.7 | 82.11 | 82.1075 | -13.4075 | 4.9 | 8.74 | 8.7368 | -3.8368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 112.91 | 112.9054 | -3.6054 | 223.6 | 221.56 | 221.5563 | 2.0438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 205.6 | 229.57 | 229.5707 | -23.9707 | 77.5 | 80.7 | 73.3804 | 4.1196 | 149 | 151.06 | 151.056 | -2.056 | 42.2 | 41.5 | 41.499 | 0.70104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.12 | 19.1219 | 0.57805 | 90.8 | 87.66 | 87.6576 | 3.1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.1 | 0 | 0 | 116.1 | 72.4 | 0 |  | 72.4 | 108.4 | 110.91 | 110.9132 | -2.5132 | 0 | 8.13 | 9.09 | -9.09 | 7.2 | 6.06 | 9.9491 | -2.7491 | 37.6 | 47.27 | 47.2663 | -9.6663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 37.4 | 34.42 | 34.4195 | 2.9805 | 170.6 | 171.54 | 171.5419 | -0.94185 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.42 | 0 | 47.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.82 | 88.8156 | -2.7156 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 254.5 | 271.11 | 195.0114 | 59.4886 | 129.7 | 133.68 | 133.68 | -3.98 | 61.3 | 67.46 | 67.4615 | -6.1615 | 79.1 | 78.57 | 78.568 | 0.532 | 18.3 | 19 | 30.0976 | -11.7976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120.4 | 144.3133 | 144.3127 | -23.9127 | 57.6 | 72.1567 | 72.1563 | -14.5563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.7 | 88 | 82.965 | 14.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 5.328 | -5.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 19.8 | 19.51 | 19.5122 | 0.2878 | 7.1 | 19.51 | 19.5122 | -12.4122 | 18.6 | 17.56 | 17.561 | 1.039 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 17.95 | 17.9512 | 0.54878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 14.6 | 22.136 | 7.364 | 77.8 | 43.2 | 56.401 | 21.399 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.38 | 2.379 | 0.021 | 20.2 | 14.7 | 11.6216 | 8.5784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.12 | 19.1219 | 0.77805 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 19 | 16.59 | 16.5854 | 2.4146 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 20.1 | 19.32 | 19.3171 | 0.78293 | 7.9 | 13.6 | 14.591 | -6.691 | 29.5 | 27.93 | 27.927 | 1.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 37.7 | 42.93 | -19.53 | 44.9 | 61 | 59.773 | -14.873 | 3.1 | 1.35 | 1.347 | 1.753 | 0 | 1.32 | 1.32 | -1.32 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 9 | 8.4 | 8.4 | 0.6 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 2.78 | 2.777 | -2.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 41.1 | 29.5 | 32 | 9.1 | 27.5 | 24.2 | 12 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20.2 | 19.32 | 19.3171 | 0.88293 | 9.2 | 9 | 10.8 | -1.6 | 26.9 | 35 | 40 | -13.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/05/2025 | 05:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 652.3 | 646.8 | 646.7979 | 5.5021 | 217.2 | 211.44 | 211.4413 | 5.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 92.22 | 92.2263 | -0.42634 | 243.8 | 240.17 | 235.9772 | 7.8228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 146.8222 | 171.13 | -2.83 | 167.7 | 146.8222 | 171.13 | -3.43 | 168 | 146.8222 | 171.13 | -3.13 | 260.4 | 220.2333 | 256.6949 | 3.7051 | 109.4 | 204.88 | 204.878 | -95.478 | 66.5 | 102.44 | 102.439 | -35.939 | 558.5 | 568.3 | 568.2985 | -9.7985 | 10.7 | 10.56 |  | 10.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.71 | 164.7073 | 0.39268 | 8 | 5.13 | 5.1346 | 2.8653 | 3.9 | 2.82 | 2.8185 | 1.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.88 | 6.8787 | -0.3787 | 10.5 | 14.99 | 14.9922 | -4.4922 | 76.2 | 82.11 | 82.1075 | -5.9075 | 5.3 | 8.74 | 8.7368 | -3.4368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.6 | 112.91 | 112.9054 | -1.3054 | 222.2 | 221.56 | 221.5563 | 0.64375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 233 | 229.57 | 229.5707 | 3.4293 | 76.7 | 80.7 | 73.3804 | 3.3196 | 151.5 | 151.06 | 151.062 | 0.438 | 42.3 | 41.5 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.29 | 19.2858 | -0.78585 | 19.7 | 19.12 | 19.1219 | 0.57805 | 85.7 | 87.66 | 87.6576 | -1.9576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.2 | 0 | 0 | 124.2 | 72.2 | 0 |  | 72.2 | 110 | 110.91 | 110.9132 | -0.91317 | 0 | 8.13 | 9.09 | -9.09 | 7.1 | 6.06 | 9.9491 | -2.8491 | 38.5 | 47.27 | 47.2663 | -8.7663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 38.6 | 34.42 | 34.4195 | 4.1805 | 175.2 | 171.54 | 171.5419 | 3.6582 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.42 | 0 | 47.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.6 | 88.82 | 88.8156 | -0.2156 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 273.1 | 271.11 | 194.9298 | 78.1702 | 135.9 | 133.68 | 133.68 | 2.22 | 64.3 | 67.46 | 67.4615 | -3.1615 | 80.2 | 78.57 | 78.568 | 1.632 | 19.7 | 19 | 30.0976 | -10.3976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 118.6 | 144.3133 | 144.3127 | -25.7127 | 56.6 | 72.1567 | 72.1563 | -15.5563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9 | 86.2 | 81.204 | -1.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.91 | 5.909 | -5.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.561 | -17.561 | 10.1 | 9.98 | 9.983 | 0.117 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 15 | 19.51 | 19.5122 | -4.5122 | 18.6 | 17.56 | 17.561 | 1.039 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 17.95 | 17.9512 | 0.54878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 15.6 | 22.227 | 2.473 | 69.5 | 44.8 | 56.479 | 13.021 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 2.4 | 2.38 | 2.379 | 0.021 | 20.2 | 14.7 | 11.6216 | 8.5784 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.12 | 19.1219 | 0.77805 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 19 | 16.59 | 16.5854 | 2.4146 | 20.3 | 19.51 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 5.4 | 14 | 15.294 | -9.894 | 37.3 | 28.95 | 28.954 | 8.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 35.4 | 39.799 | -0.699 | 51.3 | 57.6 | 55.898 | -4.598 | 4.5 | 1.23 | 1.231 | 3.269 | 1.9 | 1.16 | 1.157 | 0.743 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 9 | 8.4 | 8.4 | 0.6 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 3.09 | 3.091 | -3.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 31.1 | 30.4 | 29 | 2.1 | 12.8 | 24.1 | 10 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 8.9 | 9 | 10.8 | -1.9 | 26.8 | 35 | 40 | -13.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/05/2025 | 05:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 649.1 | 646.8 | 646.7979 | 2.3021 | 216 | 211.44 | 211.4413 | 4.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.1 | 92.22 | 92.2263 | -0.12634 | 247.7 | 240.17 | 235.9772 | 11.7228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.7 | 143.36 | 169.123 | -7.423 | 161.5 | 143.36 | 169.123 | -7.623 | 161.8 | 143.36 | 169.123 | -7.323 | 257.1 | 215.04 | 253.6846 | 3.4154 | 164.8 | 204.88 | 204.878 | -40.078 | 80.5 | 102.44 | 102.439 | -21.939 | 558.7 | 568.3 | 568.2985 | -9.5985 | 10.5 | 10.56 |  | 10.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.8 | 164.71 | 164.7073 | 4.0927 | 7.9 | 5.13 | 5.1346 | 2.7654 | 3.7 | 2.82 | 2.8185 | 0.88152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.88 | 6.8787 | -0.3787 | 10.6 | 14.99 | 14.9922 | -4.3922 | 75.6 | 82.11 | 82.1075 | -6.5075 | 4.2 | 8.74 | 8.7368 | -4.5368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 112.91 | 112.9054 | -1.5054 | 223.3 | 221.56 | 221.5563 | 1.7437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.9 | 229.57 | 229.5707 | 5.3293 | 77 | 80.7 | 73.3804 | 3.6196 | 150.3 | 151.06 | 151.057 | -0.757 | 42.3 | 41.5 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.12 | 19.1219 | 0.57805 | 94.6 | 87.66 | 87.6576 | 6.9424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.2 | 0 | 0 | 121.2 | 72.7 | 0 |  | 72.7 | 109 | 110.91 | 110.9132 | -1.9132 | 0 | 8.13 | 9.09 | -9.09 | 7.1 | 6.06 | 9.9491 | -2.8491 | 39 | 47.27 | 47.2663 | -8.2663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 39.2 | 34.42 | 34.4195 | 4.7805 | 175.5 | 171.54 | 171.5419 | 3.9581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.42 | 0 | 47.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.3 | 84.86 | 84.8577 | -5.5577 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 269.9 | 269.16 | 191.2677 | 78.6324 | 134.6 | 133.68 | 133.68 | 0.92004 | 63.4 | 67.46 | 67.4615 | -4.0615 | 79.7 | 78.57 | 78.568 | 1.132 | 19.3 | 19 | 30.0976 | -10.7976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 147.8 | 144.3133 | 144.3127 | 3.4873 | 68.1 | 72.1567 | 72.1563 | -4.0563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8 | 86.4 | 81.435 | -8.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.29 | 7.292 | -7.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.561 | -17.561 | 10 | 9.98 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 19.51 | 19.5122 | 1.0878 | 12.4 | 19.51 | 19.5122 | -7.1122 | 18.6 | 17.56 | 17.561 | 1.039 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 17.95 | 17.9512 | 0.54878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 16.1 | 22.307 | -3.107 | 62.7 | 44.3 | 57.244 | 5.456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 2.4 | 2.38 | 2.379 | 0.021 | 20.2 | 14.7 | 11.6216 | 8.5784 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.12 | 19.1219 | 0.77805 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | -0.1 | 18.9 | 16.59 | 16.5854 | 2.3146 | 20.3 | 19.51 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 10.6 | 13.5 | 14.977 | -4.377 | 46.7 | 29.82 | 29.819 | 16.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 34.8 | 37.009 | -15.709 | 49.7 | 53.4 | 51.856 | -2.156 | 0.7 | 1.23 | 1.231 | -0.531 | 0 | 1.08 | 1.083 | -1.083 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 9 | 8.4 | 8.4 | 0.6 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 4.01 | 4.009 | -4.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 11.8 | 31.6 | 28 | -16.2 | 5.1 | 25.6 | 10 | -4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 8.9 | 9 | 10.8 | -1.9 | 27.5 | 35 | 40 | -12.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/05/2025 | 06:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 644.9 | 646.8 | 646.7979 | -1.8979 | 216.1 | 211.44 | 211.4413 | 4.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.22 | 92.2263 | -2.3263 | 241.9 | 240.17 | 235.9772 | 5.9228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.4 | 126.8133 | 166.2166 | -9.8166 | 155.9 | 126.8133 | 166.2166 | -10.3166 | 156.5 | 126.8133 | 166.2166 | -9.7166 | 259 | 190.22 | 249.3249 | 9.6751 | 207.6 | 204.88 | 204.878 | 2.722 | 109.4 | 102.44 | 102.439 | 6.961 | 554.7 | 568.3 | 568.2985 | -13.5985 | 10.5 | 10.56 |  | 10.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 164.71 | 164.7073 | 3.2927 | 7.3 | 5.13 | 5.1346 | 2.1654 | 3.6 | 2.82 | 2.8185 | 0.78152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 2.95 | 6.8787 | -0.3787 | 11.2 | 12.96 | 14.9922 | -3.7922 | 75 | 71 | 98.1784 | -23.1784 | 5.8 | 0 | 8.913 | -3.113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 109.52 | 112.9054 | -2.1054 | 222.1 | 221.56 | 221.5563 | 0.54375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.4 | 229.57 | 229.5707 | 1.8293 | 77 | 78.47 | 73.3804 | 3.6196 | 149.3 | 151.06 | 151.061 | -1.761 | 42.3 | 41.5 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.12 | 19.1219 | 0.57805 | 92.5 | 87.66 | 87.6576 | 4.8424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.1 | 185.62 | 0 | 140.1 | 77.8 | 92.81 |  | 77.8 | 108.5 | 107.92 | 110.9132 | -2.4132 | 0 | 0 | 9.09 | -9.09 | 7.1 | 6.06 | 9.9491 | -2.8491 | 38.3 | 39.22 | 47.2663 | -8.9663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 37.8 | 34.42 | 34.4195 | 3.3805 | 173.8 | 171.54 | 171.5419 | 2.2582 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 265.5 | 271.11 | 223.8006 | 41.6994 | 132.8 | 133.68 | 133.68 | -0.87996 | 62.7 | 63.43 | 67.4615 | -4.7615 | 79.1 | 78.57 | 78.568 | 0.532 | 18.9 | 19 | 30.0976 | -11.1976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 148.2 | 144.3133 | 144.3127 | 3.8873 | 68.6 | 72.1567 | 72.1563 | -3.5563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.7 | 87.3 | 82.328 | -8.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 8.94 | 8.942 | -7.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.561 | -17.561 | 9.8 | 9.98 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 19.51 | 19.5122 | 0.7878 | 13.5 | 19.51 | 19.5122 | -6.0122 | 18.6 | 17.56 | 17.561 | 1.039 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 17.95 | 17.9512 | 0.54878 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.007 | -0.007 | 18.8 | 16.5 | 22.315 | -3.515 | 55.3 | 44.2 | 58.119 | -2.819 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.08 | 0.084 | 0.316 | 2.4 | 2.38 | 2.379 | 0.021 | 20.2 | 14.7 | 11.6216 | 8.5784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.12 | 19.1219 | 0.77805 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 18.7 | 16.59 | 16.5854 | 2.1146 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 12.5 | 13.1 | 14.321 | -1.821 | 40 | 30.63 | 30.631 | 9.369 | 0 | 0.4 | 0.03 | -0.03 | 17.8 | 34.7 | 34.331 | -16.531 | 39.8 | 50.9 | 47.758 | -7.958 | 1.1 | 1.27 | 1.269 | -0.169 | 0 | 1.04 | 1.039 | -1.039 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 7 | 8 | 8 | -1 | 9 | 8.4 | 8.4 | 0.6 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 0.5 | 5.13 | 5.128 | -4.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.222 | -0.222 | 0 | 1.4 | 0.39 | -0.39 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 4.2 | 34.1 | 29 | -24.8 | 2.5 | 27.7 | 10 | -7.5 | 0 | 1.8 | 0.448 | -0.448 | 0 | 0.1 | 0.025 | -0.025 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 8.9 | 9 | 10.8 | -1.9 | 27.8 | 35 | 40 | -12.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/05/2025 | 06:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 653.4 | 646.8 | 646.7979 | 6.6021 | 216.4 | 211.44 | 211.4413 | 4.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.22 | 92.2263 | -2.0263 | 183.3 | 240.17 | 235.9772 | -52.6772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.4 | 116.6667 | 133.2364 | 1.1636 | 135 | 116.6667 | 133.2364 | 1.7636 | 134.3 | 116.6667 | 133.2364 | 1.0636 | 230.9 | 175 | 199.8546 | 31.0454 | 207.3 | 204.88 | 204.878 | 2.422 | 109.6 | 102.44 | 102.439 | 7.161 | 566.4 | 568.3 | 568.2985 | -1.8985 | 10.4 | 10.56 |  | 10.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.8 | 164.71 | 164.7073 | 7.0927 | 7.9 | 5.13 | 5.1346 | 2.7654 | 3.9 | 2.82 | 2.8185 | 1.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 2.95 | 6.8787 | -0.3787 | 10.9 | 12.96 | 14.9922 | -4.0922 | 75.2 | 71 | 82.1075 | -6.9075 | 5.7 | 0 | 8.7368 | -3.0368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 109.52 | 112.9054 | -1.5054 | 216.9 | 221.3 | 221.5563 | -4.6562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.6 | 229.57 | 229.5707 | 2.0293 | 77 | 78.47 | 73.3804 | 3.6196 | 150.7 | 151.07 | 151.067 | -0.367 | 42.2 | 41.5 | 41.499 | 0.70104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.12 | 19.1219 | 0.57805 | 93.5 | 87.66 | 87.6576 | 5.8424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 136.0667 | 0 | 182 | 89.8 | 68.0333 |  | 89.8 | 109.4 | 107.92 | 110.9132 | -1.5132 | 0 | 0 | 9.09 | -9.09 | 7.2 | 6.06 | 9.9491 | -2.7491 | 38.7 | 39.22 | 47.2663 | -8.5663 | 0 | 13 | 13 | -13 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 38.1 | 34.42 | 34.4195 | 3.6805 | 176.4 | 171.54 | 171.5419 | 4.8582 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 47.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 221.5 | 96.39 | 143.0891 | 78.4109 | 135.1 | 133.68 | 133.68 | 1.42 | 63.7 | 63.43 | 67.4615 | -3.7615 | 79.4 | 78.57 | 78.568 | 0.832 | 19.4 | 19 | 30.0976 | -10.6976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 148.5 | 144.3133 | 144.3127 | 4.1873 | 68.9 | 72.1567 | 72.1563 | -3.2563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.03 | 0.032 | -0.032 | 53.4 | 88.7 | 83.71 | -30.31 | 0 | 0.75 | 0.752 | -0.752 | 2.7 | 10.36 | 10.363 | -7.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.561 | -17.561 | 9.8 | 9.98 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.7 | 19.51 | 19.5122 | 1.1878 | 13.9 | 19.51 | 19.5122 | -5.6122 | 18.6 | 17.56 | 17.561 | 1.039 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 17.95 | 17.9512 | 0.54878 | 0.6 | 0.1 | 0.001 | 0.599 | 0.6 | 0.8 | 0.205 | 0.395 | 19.5 | 16.6 | 22.251 | -2.751 | 46 | 45.5 | 59.102 | -13.102 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.51 | 0.514 | 0.086 | 2.4 | 2.38 | 2.379 | 0.021 | 20.2 | 14.7 | 11.6216 | 8.5784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.12 | 19.1219 | 0.77805 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 18.8 | 16.59 | 16.5854 | 2.2146 | 20.3 | 19.51 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 13.9 | 13.3 | 14.649 | -0.749 | 36.5 | 32.29 | 32.288 | 4.212 | 0.4 | 3.1 | 0.723 | -0.323 | 24.8 | 36 | 30.647 | -5.847 | 52.4 | 53.2 | 44.324 | 8.076 | 1.8 | 1.3 | 1.302 | 0.498 | 0.9 | 0.96 | 0.96 | -0.06 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 7 | 8 | 8 | -1 | 9.1 | 8.4 | 8.4 | 0.7 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 1.4 | 6.44 | 6.439 | -5.039 | 8.83 | 14.58 | 14.58 | -5.75 | 0 | 2.19 | 2.194 | -2.194 | 2.5 | 9.2 | 6.163 | -3.663 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 5.6 | 40.5 | 31 | -25.4 | 0 | 31.5 | 11 | -11 | 1.9 | 10.7 | 6.502 | -4.602 | 0 | 0.7 | 0.308 | -0.308 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 8.9 | 9 | 10.8 | -1.9 | 27.8 | 35 | 40 | -12.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/05/2025 | 07:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 648.2 | 646.8 | 646.7979 | 1.4021 | 216.6 | 211.44 | 211.4413 | 5.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.22 | 92.2263 | -1.8263 | 180.7 | 240.17 | 235.9772 | -55.2772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.2 | 116.6667 | 116.6667 | -10.4667 | 106.8 | 116.6667 | 116.6667 | -9.8667 | 106.9 | 116.6667 | 116.6667 | -9.7667 | 207.9 | 175 | 175 | 32.9 | 208 | 119.66 | 204.878 | 3.122 | 109.8 | 59.83 | 102.439 | 7.361 | 559.9 | 568.3 | 568.2985 | -8.3985 | 10.5 | 10.56 |  | 10.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.71 | 164.7073 | 0.99268 | 7.2 | 5.13 | 5.1346 | 2.0654 | 3.8 | 2.82 | 2.8185 | 0.98152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 2.95 | 6.8787 | -0.3787 | 10.6 | 11.1 | 14.7267 | -4.1267 | 55 | 60.79 | 80.6536 | -25.6536 | 5.9 | 0 | 8.5821 | -2.6821 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 109.52 | 112.9054 | -2.3054 | 198.9 | 221.3 | 221.2552 | -22.3552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 191.6 | 229.57 | 229.5707 | -37.9707 | 76.8 | 78.47 | 73.3804 | 3.4196 | 149.7 | 150.28 | 151.065 | -1.365 | 42.3 | 41.5 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.12 | 19.1219 | 0.57805 | 91.4 | 87.66 | 87.6576 | 3.7424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.8 | 136.0667 | 0 | 169.8 | 89.1 | 68.0333 |  | 89.1 | 108.8 | 107.92 | 110.9132 | -2.1132 | 0 | 0 | 9.09 | -9.09 | 7.2 | 6.06 | 9.9491 | -2.7491 | 40.1 | 39.22 | 47.2663 | -7.1663 | 0 | 13 | 13 | -13 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 36.9 | 34.42 | 34.4195 | 2.4805 | 173.1 | 171.54 | 171.5419 | 1.5581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 47.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 196.7 | 59.29 | 89.7026 | 106.9974 | 122.3 | 133.68 | 133.68 | -11.38 | 62.8 | 63.43 | 67.4615 | -4.6615 | 80.2 | 78.57 | 78.568 | 1.632 | 18.7 | 19 | 30.0976 | -11.3976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 149.1 | 107.6667 | 144.3127 | 4.7873 | 69.5 | 53.8333 | 72.1563 | -2.6563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.06 | 0.063 | -0.063 | 49.1 | 90.3 | 85.255 | -36.155 | 3.2 | 5.76 | 5.757 | -2.557 | 0 | 11.71 | 11.707 | -11.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.561 | -17.561 | 10 | 9.98 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 19.51 | 19.5122 | 0.5878 | 14.4 | 19.51 | 19.5122 | -5.1122 | 18.6 | 17.56 | 17.561 | 1.039 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 17.95 | 17.9512 | 0.54878 | 1.9 | 1.2 | 0.262 | 1.638 | 1.8 | 2.6 | 1.345 | 0.455 | 15.5 | 16.8 | 22.236 | -6.736 | 38.6 | 47.5 | 60.314 | -21.714 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 1.34 | 1.339 | -0.639 | 2.4 | 2.38 | 2.379 | 0.021 | 18.9 | 14.7 | 11.6216 | 7.2784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.12 | 19.1219 | 0.77805 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 18.7 | 16.59 | 16.5854 | 2.1146 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 17 | 13.6 | 15.305 | 1.695 | 34.7 | 34.23 | 34.227 | 0.473 | 0.9 | 7.8 | 3.447 | -2.547 | 15.4 | 38.3 | 26.627 | -11.227 | 33.1 | 56.1 | 41.11 | -8.01 | 0.6 | 1.33 | 1.334 | -0.734 | 0 | 0.87 | 0.87 | -0.87 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 7 | 8 | 8 | -1 | 9.4 | 8.4 | 8.4 | 1 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 7.81 | 7.813 | -7.813 | 23.26 | 55.25 | 55.25 | -31.99 | 1.6 | 5.5 | 5.495 | -3.895 | 11.9 | 24.3 | 19.991 | -8.091 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 25 | 46.1 | 35 | -10 | 0 | 35.4 | 12 | -12 | 8.9 | 24.1 | 20.521 | -11.621 | 1.2 | 2.2 | 1.381 | -0.181 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 8.9 | 9 | 10.8 | -1.9 | 28.9 | 35 | 40 | -11.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/05/2025 | 07:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 647.7 | 646.8 | 646.7979 | 0.90211 | 216.2 | 211.44 | 211.4413 | 4.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.22 | 92.2263 | -2.4263 | 228.6 | 240.17 | 235.9772 | -7.3772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.5 | 116.6667 | 116.6667 | 17.8333 | 135 | 116.6667 | 116.6667 | 18.3333 | 134.7 | 116.6667 | 116.6667 | 18.0333 | 221.3 | 175 | 175 | 46.3 | 107.9 | 119.66 | 204.878 | -96.978 | 72.8 | 59.83 | 102.439 | -29.639 | 568.2 | 568.3 | 568.2985 | -0.09854 | 10.3 | 10.56 |  | 10.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.8 | 164.71 | 164.7073 | -0.90732 | 7.4 | 5.13 | 5.1346 | 2.2654 | 3.2 | 2.82 | 2.8185 | 0.38152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 2.95 | 6.8787 | -0.3787 | 9.1 | 8.17 | 10.2873 | -1.1873 | 54.9 | 44.76 | 56.3401 | -1.4401 | 5 | 0 | 5.995 | -0.99495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 109.52 | 112.9054 | -2.2054 | 223.3 | 221.3 | 221.2552 | 2.0448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.9 | 229.57 | 229.5707 | 1.3293 | 76.1 | 78.47 | 73.3804 | 2.7196 | 150.3 | 150.28 | 151.069 | -0.769 | 42.3 | 41.5 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.12 | 19.1219 | 0.57805 | 91.6 | 87.66 | 87.6576 | 3.9424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.5 | 136.0667 | 0 | 121.5 | 74.3 | 68.0333 |  | 74.3 | 108.6 | 107.92 | 110.9132 | -2.3132 | 0 | 0 | 9.09 | -9.09 | 7.1 | 6.06 | 9.9491 | -2.8491 | 45.8 | 39.22 | 47.2663 | -1.4663 | 0 | 13 | 13 | -13 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 37.4 | 34.42 | 34.4195 | 2.9805 | 173.3 | 171.54 | 171.5419 | 1.7582 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 0 | 0 | 47.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 207.7 | 59.29 | 110.6157 | 97.0843 | 132.5 | 133.68 | 133.68 | -1.18 | 62.7 | 63.43 | 67.4615 | -4.7615 | 80.1 | 78.57 | 78.568 | 1.532 | 18.8 | 19 | 30.0976 | -11.2976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 147.8 | 74.98 | 144.3127 | 3.4873 | 68.1 | 37.49 | 72.1563 | -4.0563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.08 | 0.076 | 0.024 | 63.7 | 90.8 | 85.758 | -22.058 | 3.5 | 11 | 10.996 | -7.496 | 0 | 11.96 | 11.959 | -11.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 15.3 | 19.51 | 19.5122 | -4.2122 | 18.7 | 17.56 | 17.561 | 1.139 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 17.95 | 17.9512 | 0.54878 | 3.2 | 2.8 | 0.887 | 2.313 | 3.1 | 4.2 | 2.914 | 0.186 | 15.7 | 17.6 | 22.27 | -6.57 | 46.6 | 52 | 61.756 | -15.156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.6 | 2.53 | 2.527 | -0.927 | 2.4 | 2.38 | 2.379 | 0.021 | 18 | 14.7 | 11.6216 | 6.3784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.12 | 19.1219 | 0.77805 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 18.6 | 16.59 | 16.5854 | 2.0146 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 25.5 | 14.3 | 15.714 | 9.786 | 37.6 | 35.54 | 35.541 | 2.059 | 3.5 | 12.6 | 6.977 | -3.477 | 13.9 | 43.8 | 25.43 | -11.53 | 33.8 | 60.8 | 40.777 | -6.977 | 0.5 | 1.43 | 1.426 | -0.926 | 0 | 1.04 | 1.038 | -1.038 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 7 | 8 | 8 | -1 | 9.4 | 8.4 | 8.4 | 1 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 8.22 | 8.217 | -8.217 | 20.58 | 100.55 | 100.55 | -79.97 | 4.1 | 7.82 | 7.822 | -3.722 | 14.7 | 37.4 | 43.359 | -28.659 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 34.7 | 49.2 | 40 | -5.3 | 0 | 39.8 | 15 | -15 | 10.7 | 43.3 | 39.499 | -28.799 | 2.2 | 3.7 | 2.947 | -0.747 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 8.9 | 9 | 10.8 | -1.9 | 28.9 | 35 | 40 | -11.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/05/2025 | 08:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 647.3 | 646.8 | 646.7979 | 0.50211 | 216.2 | 211.44 | 211.4413 | 4.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.22 | 92.2263 | -2.0263 | 239.5 | 240.17 | 235.9772 | 3.5228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.7 | 116.6667 | 122.7847 | -18.0847 | 104.4 | 116.6667 | 122.7847 | -18.3847 | 105 | 116.6667 | 122.7847 | -17.7847 | 210.3 | 175 | 184.1771 | 26.1229 | 202.9 | 119.66 | 204.878 | -1.978 | 95.8 | 59.83 | 102.439 | -6.639 | 558.4 | 568.3 | 568.2985 | -9.8985 | 10.5 | 10.56 |  | 10.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.8 | 164.71 | 164.7073 | 5.0927 | 7.6 | 5.13 | 5.1346 | 2.4653 | 3.2 | 2.82 | 2.8185 | 0.38152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 2.95 | 6.8787 | -0.3787 | 7.9 | 8.17 | 8.1736 | -0.2736 | 54.5 | 44.76 | 44.7642 | 9.7358 | 3.3 | 0 | 4.7632 | -1.4632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 109.52 | 112.9054 | -1.7054 | 218.7 | 221.3 | 221.2552 | -2.5552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 220.8 | 229.57 | 229.5707 | -8.7707 | 76.2 | 78.47 | 73.3804 | 2.8196 | 150.4 | 150.28 | 151.077 | -0.677 | 42.3 | 41.5 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.12 | 19.1219 | 0.57805 | 93.8 | 87.66 | 87.6576 | 6.1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.4 | 136.0667 | 0 | 181.4 | 88.6 | 68.0333 |  | 88.6 | 109.1 | 107.92 | 110.9132 | -1.8132 | 0 | 0 | 9.09 | -9.09 | 7.1 | 6.06 | 9.9491 | -2.8491 | 46 | 39.22 | 47.2663 | -1.2663 | 0 | 13 | 13 | -13 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 38.4 | 34.42 | 34.4195 | 3.9805 | 174.4 | 171.54 | 171.5419 | 2.8582 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 47.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 211.3 | 59.29 | 121.8637 | 89.4363 | 130.2 | 133.68 | 133.68 | -3.48 | 63 | 63.43 | 67.4615 | -4.4615 | 80.2 | 78.57 | 78.568 | 1.632 | 19.1 | 19 | 30.0976 | -10.9976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 147.9 | 75.0667 | 144.3127 | 3.5873 | 68.9 | 37.5333 | 72.1563 | -3.2563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.11 | 0.113 | 0.087 | 61.5 | 90.9 | 85.914 | -24.414 | 8 | 20.7 | 20.701 | -12.701 | 0 | 11.85 | 11.846 | -11.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | -17.561 | 10 | 9.98 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 19.51 | 19.5122 | 0.9878 | 15.8 | 19.51 | 19.5122 | -3.7122 | 18.7 | 17.56 | 17.561 | 1.139 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 17.95 | 17.9512 | 0.54878 | 4.4 | 4.2 | 1.868 | 2.532 | 4.9 | 5.5 | 4.336 | 0.564 | 19.9 | 18.5 | 22.42 | -2.52 | 43.5 | 56.5 | 64.214 | -20.714 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 3.92 | 3.924 | 0.276 | 2.4 | 2.38 | 2.379 | 0.021 | 17 | 14.7 | 11.6216 | 5.3784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.12 | 19.1219 | 0.77805 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 18.6 | 16.59 | 16.5854 | 2.0146 | 20.3 | 19.51 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 26.2 | 14.9 | 16.041 | 10.159 | 29.9 | 36.65 | 36.648 | -6.748 | 3.4 | 17 | 11.092 | -7.692 | 18.7 | 49.2 | 25.175 | -6.475 | 34.5 | 65.3 | 41.403 | -6.903 | 0.6 | 1.54 | 1.539 | -0.939 | 0.2 | 1.29 | 1.292 | -1.092 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 7 | 8 | 8 | -1 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 0.2 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 8.3 | 8.298 | -8.298 | 27.72 | 147.53 | 147.53 | -119.81 | 6.3 | 9.85 | 9.849 | -3.549 | 18.4 | 52.4 | 57.444 | -39.044 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 49 | 51.8 | 46 | 3 | 0 | 43.6 | 20 | -20 | 15.9 | 52 | 53.662 | -37.762 | 2.1 | 4.9 | 4.764 | -2.664 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 19.9 | 19.32 | 19.3171 | 0.58293 | 8.9 | 9 | 10.8 | -1.9 | 28.9 | 35 | 40 | -11.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/05/2025 | 08:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 645.6 | 646.8 | 646.7979 | -1.1979 | 214.9 | 211.44 | 211.4413 | 3.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 92.22 | 92.2263 | -2.5263 | 239.2 | 240.17 | 235.9772 | 3.2228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.4 | 120.6244 | 150.0484 | -14.6484 | 134.1 | 120.6244 | 150.0484 | -15.9484 | 135.2 | 120.6244 | 150.0484 | -14.8484 | 226.9 | 180.9367 | 225.0726 | 1.8274 | 205.1 | 119.66 | 195.122 | 9.978 | 108.7 | 59.83 | 97.561 | 11.139 | 558 | 568.3 | 568.2985 | -10.2985 | 10.4 | 10.56 |  | 10.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.4 | 164.71 | 164.7073 | -3.3073 | 7.1 | 5.13 | 5.1346 | 1.9653 | 3.4 | 2.82 | 2.8185 | 0.58152 | 0 | 6.84 | 22.4982 | -22.4982 | 6.5 | 2.95 | 6.8787 | -0.3787 | 8.1 | 8.17 | 8.1736 | -0.0736 | 56.6 | 44.76 | 44.7642 | 11.8358 | 4.1 | 0 | 4.7632 | -0.6632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 109.52 | 112.9054 | -2.7054 | 223.6 | 221.3 | 221.5563 | 2.0438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 204 | 229.57 | 229.5707 | -25.5707 | 77.4 | 78.47 | 73.3804 | 4.0196 | 149.8 | 150.28 | 151.09 | -1.29 | 42.3 | 41.5 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.12 | 19.1219 | 0.57805 | 87.9 | 87.66 | 87.6576 | 0.24244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 136.0667 | 0 | 179 | 89.8 | 68.0333 |  | 89.8 | 108.8 | 107.92 | 110.9132 | -2.1132 | 0 | 0 | 9.09 | -9.09 | 7.1 | 6.06 | 9.9491 | -2.8491 | 45.7 | 39.22 | 9.1593 | 36.5407 | 0 | 13 | 13 | -13 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 37.2 | 34.42 | 34.4195 | 2.7805 | 172.9 | 171.54 | 171.5419 | 1.3581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 0 | 0 | 46.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3.99 | 3.9931 | 0.50688 | 167.2 | 41.02 | 41.0256 | 126.1744 | 125.9 | 133.68 | 133.68 | -7.78 | 62.2 | 63.43 | 67.4615 | -5.2615 | 79.8 | 78.57 | 78.568 | 1.232 | 18.7 | 19 | 30.0976 | -11.3976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 147.1 | 86.6467 | 144.3127 | 2.7873 | 67.6 | 43.3233 | 72.1563 | -4.5563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.54 | 0.536 | -0.336 | 83.8 | 92.9 | 87.929 | -4.129 | 11.6 | 30.21 | 30.21 | -18.61 | 5.1 | 11.92 | 11.924 | -6.824 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 20 | 17.561 | -17.561 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 15.8 | 19.51 | 19.5122 | -3.7122 | 18.7 | 17.56 | 17.561 | 1.139 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 17.95 | 17.9512 | 0.54878 | 5.2 | 5 | 3.331 | 1.869 | 5.2 | 6.9 | 5.77 | -0.57 | 20.6 | 19.9 | 22.687 | -2.087 | 55.6 | 61.5 | 67.687 | -12.087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 5.88 | 5.883 | 0.917 | 2.4 | 2.38 | 2.379 | 0.021 | 17 | 14.7 | 11.6216 | 5.3784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.12 | 19.1219 | 0.77805 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 18.2 | 16.59 | 16.5854 | 1.6146 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 22 | 15.2 | 17.439 | 4.561 | 21.6 | 34.27 | 34.265 | -12.665 | 3.7 | 20.2 | 14.515 | -10.815 | 24.3 | 57.2 | 30.622 | -6.322 | 47.6 | 75.2 | 48.127 | -0.527 | 1.9 | 2.18 | 2.18 | -0.28 | 0 | 2.1 | 2.096 | -2.096 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 2.6 | 8.53 | 8.526 | -5.926 | 32.22 | 177.7 | 177.7 | -145.48 | 8.9 | 11.23 | 11.231 | -2.331 | 53.4 | 64.4 | 66.108 | -12.708 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 75.3 | 52.7 | 51 | 24.3 | 0 | 45.1 | 27 | -27 | 45.3 | 56.5 | 59.788 | -14.488 | 7.7 | 6.4 | 6.57 | 1.13 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 8.8 | 9 | 10.8 | -2 | 28.9 | 35 | 40 | -11.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/05/2025 | 09:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 647.4 | 646.8 | 646.7979 | 0.60211 | 216.1 | 211.44 | 211.4413 | 4.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 92.22 | 92.2263 | -2.8263 | 240.6 | 240.17 | 235.9772 | 4.6228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.8 | 116.6667 | 151.4484 | -30.6484 | 121.6 | 116.6667 | 151.4484 | -29.8483 | 120.2 | 116.6667 | 151.4484 | -31.2483 | 217.1 | 175 | 227.1725 | -10.0725 | 205.2 | 126.8467 | 195.122 | 10.078 | 108.8 | 63.4233 | 97.561 | 11.239 | 559.8 | 568.3 | 568.2985 | -8.4985 | 10.4 | 10.56 |  | 10.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 164.71 | 164.7073 | 1.6927 | 7.4 | 5.13 | 5.1346 | 2.2654 | 3.8 | 2.82 | 2.8185 | 0.98152 | 21.9 | 11.45 | 22.4982 | -0.59822 | 6.5 | 2.95 | 6.8787 | -0.3787 | 8.1 | 8.17 | 8.1736 | -0.0736 | 55.3 | 44.76 | 44.7642 | 10.5358 | 3.8 | 0 | 4.7632 | -0.9632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 109.52 | 112.9054 | -2.3054 | 222.6 | 221.3 | 221.5563 | 1.0437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 181.7 | 229.57 | 229.5707 | -47.8707 | 78 | 78.47 | 73.3804 | 4.6196 | 148.9 | 150.28 | 151.086 | -2.186 | 42.4 | 41.5 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.12 | 19.1219 | 0.57805 | 91.1 | 87.66 | 87.6576 | 3.4424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.4 | 136.0667 | 0 | 179.4 | 90.7 | 68.0333 |  | 90.7 | 106.5 | 107.92 | 110.9132 | -4.4132 | 0 | 0 | 9.09 | -9.09 | 7.1 | 6.06 | 9.9491 | -2.8491 | 44.7 | 39.22 | 38.6975 | 6.0024 | 0 | 13 | 13 | -13 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 37.2 | 34.42 | 34.4195 | 2.7805 | 173.6 | 171.54 | 171.5419 | 2.0581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 46.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 223 | 59.29 | 41.0256 | 181.9744 | 120.5 | 133.68 | 133.68 | -13.18 | 62.8 | 63.43 | 67.4615 | -4.6615 | 80 | 78.57 | 78.568 | 1.432 | 18.7 | 19 | 30.0976 | -11.3976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 147.7 | 144.3133 | 144.3127 | 3.3873 | 68.9 | 72.1567 | 72.1563 | -3.2563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.73 | 0.729 | -0.229 | 86.8 | 95.6 | 90.563 | -3.763 | 18.1 | 36.29 | 36.293 | -18.193 | 7.6 | 12.07 | 12.067 | -4.467 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 11.4 | 20 | 17.561 | -6.161 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.51 | 19.5122 | 0.5878 | 14 | 19.51 | 19.5122 | -5.5122 | 18.7 | 17.56 | 17.561 | 1.139 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 17.95 | 17.9512 | 0.54878 | 3.6 | 6.3 | 4.339 | -0.739 | 3.4 | 8.9 | 7.35 | -3.95 | 20.5 | 21.3 | 23.096 | -2.596 | 58.3 | 66.9 | 71.236 | -12.936 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 8.83 | 8.834 | -2.234 | 2.4 | 2.38 | 2.379 | 0.021 | 16.8 | 14.7 | 11.6216 | 5.1784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.12 | 19.1219 | 0.77805 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 18.3 | 16.59 | 16.5854 | 1.7146 | 20.3 | 19.51 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 18 | 15.6 | 19.193 | -1.193 | 19.1 | 30.72 | 30.719 | -11.619 | 9.4 | 22.8 | 18.368 | -8.968 | 29.6 | 63.5 | 37.969 | -8.369 | 55.5 | 77.5 | 56.884 | -1.384 | 4 | 3 | 2.996 | 1.004 | 1.8 | 3.08 | 3.082 | -1.282 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 4.3 | 8.81 | 8.805 | -4.505 | 59.04 | 189.94 | 189.94 | -130.9 | 10.5 | 12.09 | 12.087 | -1.587 | 24.3 | 73.6 | 81.334 | -57.034 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 107.2 | 54.2 | 53 | 54.2 | 0 | 47.6 | 35 | -35 | 19.5 | 65 | 65.092 | -45.592 | 4.6 | 8.1 | 8.38 | -3.78 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 8.4 | 9 | 10.8 | -2.4 | 28.9 | 35 | 40 | -11.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/05/2025 | 09:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 643.9 | 646.8 | 646.7979 | -2.8979 | 214.9 | 211.44 | 211.4413 | 3.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.22 | 92.2263 | -2.2263 | 240.2 | 240.17 | 235.9772 | 4.2228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 | 116.6667 | 160.3129 | -15.7129 | 144.4 | 116.6667 | 160.3129 | -15.9129 | 144.5 | 116.6667 | 160.3129 | -15.8129 | 240.3 | 175 | 240.4693 | -0.16931 | 204.3 | 123.5867 | 195.122 | 9.178 | 108.2 | 61.7933 | 97.561 | 10.639 | 557.2 | 568.3 | 568.2985 | -11.0985 | 10.3 | 10.56 |  | 10.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.2 | 164.71 | 164.7073 | -1.5073 | 7.2 | 5.13 | 5.1346 | 2.0654 | 3.5 | 2.82 | 2.8185 | 0.68152 | 22.1 | 12.75 | 17.4718 | 4.6282 | 6.5 | 2.95 | 6.8787 | -0.3787 | 8.4 | 8.17 | 8.1736 | 0.2264 | 54.8 | 44.76 | 44.7642 | 10.0358 | 3.6 | 0 | 4.7632 | -1.1632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 109.52 | 112.9054 | -2.6054 | 208.9 | 221.3 | 221.5563 | -12.6562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 205 | 229.57 | 229.5707 | -24.5707 | 76.4 | 78.47 | 73.3804 | 3.0196 | 140.7 | 150.28 | 151.084 | -10.384 | 42.4 | 41.5 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.12 | 19.1219 | 0.57805 | 90.7 | 87.66 | 87.6576 | 3.0424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.2 | 136.0667 | 0 | 179.2 | 90 | 68.0333 |  | 90 | 108.3 | 107.92 | 110.9132 | -2.6132 | 0 | 0 | 9.09 | -9.09 | 7.1 | 6.06 | 9.9491 | -2.8491 | 45.5 | 39.22 | 47.2663 | -1.7663 | 0 | 13 | 13 | -13 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 37.6 | 34.42 | 34.4195 | 3.1805 | 172.4 | 171.54 | 171.5419 | 0.85815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 0 | 0 | 46.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 181.5 | 59.29 | 61.5385 | 119.9615 | 125.1 | 133.68 | 133.68 | -8.58 | 62.4 | 63.43 | 67.4615 | -5.0615 | 80 | 78.57 | 78.568 | 1.432 | 18.7 | 19 | 30.0976 | -11.3976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 146.3 | 144.3133 | 144.3127 | 1.9873 | 67.8 | 72.1567 | 72.1563 | -4.3563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.904 | -0.304 | 89.9 | 98.7 | 93.662 | -3.762 | 50.2 | 41.01 | 41.01 | 9.19 | 14.3 | 12.16 | 12.156 | 2.144 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.5 | 20 | 17.561 | 1.939 | 10 | 9.98 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.51 | 19.5122 | 0.5878 | 15.3 | 19.51 | 19.5122 | -4.2122 | 18.7 | 17.56 | 17.561 | 1.139 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 17.95 | 17.9512 | 0.54878 | 3.1 | 7.1 | 5.845 | -2.745 | 3 | 9.7 | 9.003 | -6.003 | 15.5 | 22.7 | 23.649 | -8.149 | 58.5 | 73.3 | 74.859 | -16.359 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.4 | 11.6 | 11.599 | -4.199 | 2.4 | 2.38 | 2.379 | 0.021 | 11.6 | 14.7 | 11.6216 | -0.02162 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.12 | 19.1219 | 0.77805 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 18.2 | 16.59 | 16.5854 | 1.6146 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 20 | 16.4 | 19.871 | 0.129 | 26.2 | 29.53 | 29.53 | -3.33 | 12.2 | 24.7 | 21.311 | -9.111 | 32.3 | 67.2 | 45.996 | -13.696 | 56.5 | 80.5 | 62.499 | -5.999 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 0.5 | 2.1 | 3.81 | 3.806 | -1.706 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 8 | 8.4 | 8.4 | -0.4 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 11.1 | 9.11 | 9.113 | 1.987 | 121.72 | 190.29 | 190.29 | -68.57 | 9.1 | 12.72 | 12.723 | -3.623 | 20.3 | 87.9 | 88.714 | -68.414 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 67.6 | 57.5 | 56 | 11.6 | 0 | 53.2 | 42 | -42 | 17 | 73.9 | 68.73 | -51.73 | 8.4 | 9.6 | 10.069 | -1.669 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 8.4 | 9 | 10.8 | -2.4 | 29 | 35 | 40 | -11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/05/2025 | 10:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 645.9 | 646.8 | 646.7979 | -0.89789 | 214.8 | 211.44 | 211.4413 | 3.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 92.22 | 92.2263 | -1.7263 | 240.9 | 240.17 | 235.9772 | 4.9228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 116.6667 | 163.5555 | -17.3555 | 145.5 | 116.6667 | 163.5555 | -18.0555 | 146.8 | 116.6667 | 163.5555 | -16.7555 | 239.9 | 175 | 245.3333 | -5.4333 | 203.4 | 150.3133 | 195.122 | 8.278 | 108.3 | 75.1567 | 97.561 | 10.739 | 559.2 | 568.3 | 568.2985 | -9.0985 | 10.4 | 10.56 |  | 10.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 164.71 | 164.7073 | 0.59268 | 7.3 | 5.13 | 5.1346 | 2.1654 | 3.7 | 2.82 | 2.8185 | 0.88152 | 22.2 | 13.43 | 13.341 | 8.859 | 6.5 | 2.95 | 6.8787 | -0.3787 | 8 | 8.17 | 8.1736 | -0.1736 | 55.6 | 44.76 | 44.7642 | 10.8358 | 3.2 | 0 | 4.7632 | -1.5632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 109.52 | 112.9054 | -2.1054 | 171.8 | 221.3 | 221.5563 | -49.7563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 178.2 | 229.57 | 229.5707 | -51.3707 | 76 | 78.47 | 73.3804 | 2.6196 | 141 | 151.09 | 151.087 | -10.087 | 42.3 | 41.5 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.12 | 19.1219 | 0.57805 | 88.9 | 87.66 | 87.6576 | 1.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.5 | 136.0667 | 0 | 181.5 | 90.7 | 68.0333 |  | 90.7 | 108.9 | 107.92 | 110.9132 | -2.0132 | 0 | 0 | 9.09 | -9.09 | 7.1 | 6.06 | 9.9491 | -2.8491 | 46.2 | 39.22 | 47.2663 | -1.0663 | 0 | 13 | 13 | -13 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 37.9 | 34.42 | 34.4195 | 3.4805 | 173.5 | 171.54 | 171.5419 | 1.9582 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 0 | 0 | 46.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 197.7 | 111.73 | 67.638 | 130.062 | 133.1 | 133.68 | 133.68 | -0.57996 | 62.9 | 63.43 | 67.4615 | -4.5615 | 80.1 | 78.57 | 78.568 | 1.532 | 19 | 19 | 30.0976 | -11.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 146.7 | 144.3133 | 144.3127 | 2.3873 | 68.8 | 72.1567 | 72.1563 | -3.3563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.01 | 1.012 | -0.112 | 95 | 101.9 | 96.917 | -1.917 | 80.6 | 45.02 | 45.023 | 35.577 | 14.8 | 12.23 | 12.227 | 2.573 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 19.51 | 19.5122 | 0.7878 | 15.2 | 19.51 | 19.5122 | -4.3122 | 18.7 | 17.56 | 17.561 | 1.139 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 17.95 | 17.9512 | 0.54878 | 3.6 | 6.9 | 6.968 | -3.368 | 4 | 9.4 | 10.072 | -6.072 | 18.3 | 23.9 | 24.208 | -5.908 | 57.1 | 79.1 | 77.938 | -20.838 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 12.66 | 12.663 | -1.363 | 2.4 | 2.38 | 2.379 | 0.021 | 0 | 14.7 | 11.6216 | -11.6216 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.12 | 19.1219 | 0.77805 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 18.3 | 16.59 | 16.5854 | 1.7146 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 28.4 | 17.1 | 20.191 | 8.209 | 33.4 | 29.13 | 29.125 | 4.275 | 20.2 | 25.6 | 22.787 | -2.587 | 53.9 | 75.1 | 54.249 | -0.349 | 73.1 | 83.9 | 67.067 | 6.033 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 0.5 | 3 | 4.44 | 4.442 | -1.442 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7.2 | 8.4 | 8.4 | -1.2 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 12.6 | 9.43 | 9.431 | 3.169 | 112.42 | 180.48 | 180.48 | -68.06 | 8.6 | 13.12 | 13.117 | -4.517 | 41.2 | 96.6 | 93.549 | -52.349 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 72.1 | 62.6 | 60 | 12.1 | 0 | 59.2 | 47 | -47 | 33 | 78.7 | 73.303 | -40.303 | 6.7 | 10.9 | 11.78 | -5.08 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 0.3 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 8.5 | 9 | 10.8 | -2.3 | 28.9 | 35 | 40 | -11.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/05/2025 | 10:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 647.9 | 646.8 | 646.7979 | 1.1021 | 215.9 | 211.44 | 211.4413 | 4.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 92.22 | 92.2263 | -0.92634 | 241.3 | 240.17 | 235.9772 | 5.3228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132 | 116.6667 | 146.2958 | -14.2958 | 130.8 | 116.6667 | 146.2958 | -15.4958 | 131.4 | 116.6667 | 146.2958 | -14.8958 | 230.3 | 175 | 219.4436 | 10.8564 | 206.2 | 183.4467 | 195.122 | 11.078 | 109.4 | 91.7233 | 97.561 | 11.839 | 557.3 | 568.3 | 568.2985 | -10.9985 | 10.6 | 10.56 |  | 10.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.6 | 164.71 | 164.7073 | 4.8927 | 7.7 | 5.13 | 5.1346 | 2.5654 | 3.8 | 2.82 | 2.8185 | 0.98152 | 22.1 | 0 | 0 | 22.1 | 6.5 | 2.95 | 6.8787 | -0.3787 | 7.9 | 8.17 | 8.1736 | -0.2736 | 55.9 | 44.76 | 44.7642 | 11.1358 | 3.1 | 0 | 4.7632 | -1.6632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 109.52 | 112.9054 | -1.5054 | 177.6 | 221.3 | 221.5563 | -43.9562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 198.4 | 229.57 | 229.5707 | -31.1707 | 76.5 | 78.47 | 73.3804 | 3.1196 | 142.4 | 151.09 | 151.089 | -8.689 | 42.3 | 41.5 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.12 | 19.1219 | 0.57805 | 92.6 | 87.66 | 87.6576 | 4.9424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.3 | 136.0667 | 0 | 184.3 | 89.7 | 68.0333 |  | 89.7 | 109.1 | 107.92 | 110.9132 | -1.8132 | 0 | 0 | 9.09 | -9.09 | 7.2 | 6.06 | 9.9491 | -2.7491 | 46 | 39.22 | 47.2663 | -1.2663 | 0 | 13 | 13 | -13 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 38.7 | 34.42 | 34.4195 | 4.2805 | 174.9 | 171.54 | 171.5419 | 3.3582 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.6 | 1.83 | 1.83 | -0.23 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 217.3 | 111.73 | 178.8913 | 38.4087 | 134.4 | 133.68 | 133.68 | 0.72004 | 63.5 | 63.43 | 67.4615 | -3.9615 | 80.3 | 78.57 | 78.568 | 1.732 | 19.5 | 19 | 30.0976 | -10.5976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 146.2 | 144.3133 | 144.3127 | 1.8873 | 67.4 | 72.1567 | 72.1563 | -4.7563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.1 | 1.102 | 0.198 | 100.8 | 105.5 | 100.544 | 0.256 | 50.5 | 47.67 | 47.665 | 2.835 | 13.4 | 12.23 | 12.232 | 1.168 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 19.51 | 19.5122 | 0.9878 | 15.8 | 19.51 | 19.5122 | -3.7122 | 18.7 | 17.56 | 17.561 | 1.139 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 17.95 | 17.9512 | 0.54878 | 5.2 | 6.7 | 7.595 | -2.395 | 5.8 | 9.6 | 10.728 | -4.928 | 21.3 | 24.8 | 24.774 | -3.474 | 57.5 | 82.7 | 80.473 | -22.973 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 12.82 | 12.823 | -6.823 | 2.4 | 2.38 | 2.379 | 0.021 | 6.3 | 14.7 | 11.6216 | -5.3216 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.12 | 19.1219 | 0.77805 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 18.3 | 16.59 | 16.5854 | 1.7146 | 20.3 | 19.51 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 29.5 | 17.6 | 20.451 | 9.049 | 34.3 | 34.52 | 34.516 | -0.216 | 33.1 | 25.2 | 23.829 | 9.271 | 67.8 | 77.2 | 59.718 | 8.082 | 83.7 | 83.8 | 69.888 | 13.812 | 10.5 | 5.76 | 5.759 | 4.741 | 5.7 | 5.24 | 5.236 | 0.464 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 7.4 | 8.4 | 8.4 | -1 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 7.9 | 9.54 | 9.542 | -1.642 | 123.7 | 176.16 | 176.16 | -52.46 | 12.2 | 13.34 | 13.337 | -1.137 | 29.6 | 96.5 | 99.081 | -69.481 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 35.2 | 73.3 | 66 | -30.8 | 0 | 66.5 | 53 | -53 | 21.1 | 76.8 | 78.226 | -57.126 | 7.7 | 11.7 | 13.256 | -5.556 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 8.2 | 9 | 10.8 | -2.6 | 28.9 | 35 | 40 | -11.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/05/2025 | 11:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 651.9 | 646.8 | 646.7979 | 5.1021 | 216.5 | 211.44 | 211.4413 | 5.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.22 | 92.2263 | -2.4263 | 241 | 240.17 | 235.9772 | 5.0228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.3 | 116.6667 | 152.8148 | -20.5148 | 131.5 | 116.6667 | 152.8148 | -21.3148 | 132 | 116.6667 | 152.8148 | -20.8148 | 229.5 | 175 | 229.2221 | 0.27785 | 203.3 | 195.12 | 195.122 | 8.178 | 109.5 | 97.56 | 97.561 | 11.939 | 564 | 568.3 | 568.2985 | -4.2985 | 10.4 | 10.56 |  | 10.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171.1 | 164.71 | 164.7073 | 6.3927 | 7.9 | 5.13 | 5.1346 | 2.7654 | 3.8 | 2.82 | 2.8185 | 0.98152 | 22 | 0 | 0 | 22 | 6.5 | 2.95 | 6.8787 | -0.3787 | 7.9 | 14.42 | 8.1736 | -0.2736 | 75.9 | 78.97 | 44.7642 | 31.1358 | 2.9 | 0 | 4.7632 | -1.8632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 109.52 | 112.9054 | -1.6054 | 211.8 | 221.3 | 221.5563 | -9.7562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 222.2 | 229.57 | 229.5707 | -7.3707 | 77 | 78.47 | 73.3804 | 3.6196 | 141.7 | 151.09 | 151.089 | -9.389 | 42.3 | 41.5 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.12 | 19.1219 | 0.57805 | 88.9 | 87.66 | 87.6576 | 1.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.1 | 136.0667 | 0 | 182.1 | 90.7 | 68.0333 |  | 90.7 | 109.4 | 107.92 | 110.9132 | -1.5132 | 0 | 0 | 9.09 | -9.09 | 7.2 | 6.06 | 9.9491 | -2.7491 | 46 | 39.22 | 47.2663 | -1.2663 | 0 | 13 | 13 | -13 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 38.3 | 34.42 | 34.4195 | 3.8805 | 176.1 | 171.54 | 171.5419 | 4.5582 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 45.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.6 | 1.83 | 1.83 | -0.23 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 255.9 | 132.38 | 198.4392 | 57.4608 | 134.3 | 133.68 | 133.68 | 0.62004 | 64.9 | 63.43 | 67.4615 | -2.5615 | 80.9 | 78.57 | 78.568 | 2.332 | 19.2 | 19 | 30.0976 | -10.8976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 147.4 | 143.3333 | 143.3333 | 4.0667 | 67.9 | 71.6667 | 71.6667 | -3.7667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.13 | 1.126 | 0.074 | 91 | 106.3 | 104.296 | -13.296 | 30.2 | 47.6 | 47.6 | -17.4 | 13.6 | 12.21 | 12.214 | 1.386 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.98 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 | 19.51 | 19.5122 | 1.0878 | 16.3 | 19.51 | 19.5122 | -3.2122 | 18.7 | 17.56 | 17.561 | 1.139 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 17.95 | 17.9512 | 0.54878 | 5.3 | 6 | 7.343 | -2.043 | 6.3 | 10.8 | 11.446 | -5.146 | 18.7 | 25.5 | 25.247 | -6.547 | 60.4 | 85.7 | 82.363 | -21.963 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.7 | 10.69 | 10.685 | -1.985 | 2.4 | 2.38 | 2.379 | 0.021 | 12.7 | 14.7 | 11.6216 | 1.0784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.12 | 19.1219 | 0.67805 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 18.2 | 16.59 | 16.5854 | 1.6146 | 20.3 | 19.51 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 28.7 | 18.3 | 20.691 | 8.009 | 55 | 41.84 | 41.84 | 13.16 | 28.9 | 22.2 | 23.007 | 5.893 | 64.7 | 79.5 | 64.259 | 0.441 | 76.5 | 77.5 | 72.126 | 4.374 | 7.7 | 7.04 | 7.039 | 0.661 | 5.6 | 6.08 | 6.083 | -0.483 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 6.7 | 8 | 8 | -1.3 | 7.4 | 8.4 | 8.4 | -1 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 11.6 | 9.59 | 9.585 | 2.015 | 141.08 | 178.31 | 178.31 | -37.23 | 11.7 | 13.26 | 13.256 | -1.556 | 35.9 | 80 | 93.882 | -57.982 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 9.2 | 84.5 | 74 | -64.8 | 0 | 74.3 | 60 | -60 | 27.6 | 61.5 | 72.305 | -44.705 | 13.4 | 11.6 | 13.756 | -0.356 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 8.6 | 9 | 10.8 | -2.2 | 28.9 | 35 | 40 | -11.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/05/2025 | 11:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 643 | 646.8 | 646.7979 | -3.7979 | 214.5 | 211.44 | 211.4413 | 3.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 92.22 | 92.2263 | -2.7263 | 239.4 | 240.17 | 235.9772 | 3.4228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.8 | 116.6667 | 157.9942 | -20.1943 | 137.4 | 116.6667 | 157.9942 | -20.5942 | 137.5 | 116.6667 | 157.9942 | -20.4943 | 237.3 | 175 | 236.9914 | 0.30862 | 202.9 | 195.12 | 195.122 | 7.778 | 108.5 | 97.56 | 97.561 | 10.939 | 553.8 | 568.3 | 568.2985 | -14.4985 | 10.4 | 10.56 |  | 10.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.4 | 164.71 | 164.7073 | -1.3073 | 6.6 | 5.13 | 5.1346 | 1.4653 | 3.6 | 2.82 | 2.8185 | 0.78152 | 21.9 | 0 | 0 | 21.9 | 5.7 | 2.95 | 6.8787 | -1.1787 | 9.9 | 14.99 | 10.204 | -0.30404 | 75.6 | 82.11 | 55.8843 | 19.7157 | 3.9 | 0 | 5.9464 | -2.0465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 109.52 | 112.9054 | -3.1054 | 221.7 | 221.3 | 221.5563 | 0.14375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.7 | 229.57 | 229.5707 | 2.1293 | 75.8 | 78.47 | 73.3804 | 2.4196 | 141.3 | 151.09 | 151.09 | -9.79 | 42.4 | 41.5 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.12 | 19.1219 | 0.57805 | 88 | 87.66 | 87.6576 | 0.34244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.8 | 136.0667 | 0 | 179.8 | 90.5 | 68.0333 |  | 90.5 | 107.9 | 107.92 | 110.9132 | -3.0132 | 0 | 0 | 9.09 | -9.09 | 7.3 | 6.06 | 9.9491 | -2.6491 | 45.8 | 39.22 | 47.2663 | -1.4663 | 0 | 13 | 13 | -13 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 37.6 | 34.42 | 34.4195 | 3.1805 | 171.7 | 171.54 | 171.5419 | 0.15815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 46.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 210.6 | 192.05 | 223.8006 | -13.2006 | 131.4 | 133.68 | 133.68 | -2.28 | 63.8 | 63.43 | 67.4615 | -3.6615 | 80.5 | 78.57 | 78.568 | 1.932 | 18.6 | 19 | 30.0976 | -11.4976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 147.2 | 143.3333 | 143.3333 | 3.8667 | 68.9 | 71.6667 | 71.6667 | -2.7667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.12 | 1.115 | -0.315 | 83.1 | 112 | 107.025 | -23.925 | 48.9 | 45.88 | 45.884 | 3.016 | 13.8 | 11.69 | 11.693 | 2.107 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 11.6 | 19.51 | 19.5122 | -7.9122 | 18.7 | 17.56 | 17.561 | 1.139 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 17.95 | 17.9512 | 0.54878 | 2.9 | 6 | 6.418 | -3.518 | 3.2 | 11.9 | 12.398 | -9.198 | 20.2 | 25.8 | 25.628 | -5.428 | 67.8 | 81.9 | 83.608 | -15.808 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 6.93 | 6.93 | 2.97 | 2.4 | 2.38 | 2.379 | 0.021 | 20 | 14.7 | 11.6216 | 8.3784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 19.12 | 19.1219 | 0.77805 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 18.1 | 16.59 | 16.5854 | 1.5146 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 25.7 | 20 | 20.861 | 4.839 | 54.8 | 49.33 | 49.334 | 5.466 | 17 | 19.6 | 20.239 | -3.239 | 78.8 | 79 | 67.284 | 11.516 | 93 | 82.7 | 74.697 | 18.303 | 9.9 | 8.22 | 8.223 | 1.677 | 9.1 | 6.97 | 6.974 | 2.126 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 6.7 | 8 | 8 | -1.3 | 6.1 | 8.4 | 8.4 | -2.3 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 12.6 | 9.03 | 9.029 | 3.571 | 143.18 | 181.46 | 181.46 | -38.28 | 14.9 | 12.9 | 12.896 | 2.004 | 62.3 | 67.2 | 77.087 | -14.787 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 1.4 | 92.5 | 85 | -83.6 | 0 | 78.4 | 68 | -68 | 44.6 | 50.7 | 58.788 | -14.188 | 12.7 | 11.2 | 13.283 | -0.583 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 8.5 | 9 | 10.8 | -2.3 | 28.9 | 35 | 40 | -11.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/05/2025 | 12:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 646.3 | 646.8 | 646.7979 | -0.49789 | 214.9 | 211.44 | 211.4413 | 3.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.3 | 92.22 | 92.2263 | 0.07366 | 240.1 | 240.17 | 235.9772 | 4.1228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.5 | 116.6667 | 157.9942 | -25.4943 | 130.6 | 116.6667 | 157.9942 | -27.3942 | 130.8 | 116.6667 | 157.9942 | -27.1943 | 229.2 | 175 | 236.9914 | -7.7914 | 202.9 | 195.12 | 195.122 | 7.778 | 107.7 | 97.56 | 97.561 | 10.139 | 556.1 | 568.3 | 568.2985 | -12.1985 | 10.5 | 10.56 |  | 10.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 164.71 | 164.7073 | -0.40732 | 7.1 | 5.13 | 5.1346 | 1.9653 | 3.9 | 2.82 | 2.8185 | 1.0815 | 21.9 | 0 | 0 | 21.9 | 5.7 | 2.95 | 6.8787 | -1.1787 | 9.9 | 14.99 | 8.1736 | 1.7264 | 75.3 | 82.11 | 44.7642 | 30.5358 | 5.2 | 0 | 4.7632 | 0.4368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 109.52 | 112.9054 | -2.1054 | 205.2 | 221.3 | 221.5563 | -16.3562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 209.9 | 229.57 | 229.5707 | -19.6707 | 75 | 78.47 | 73.3804 | 1.6196 | 145.8 | 151.08 | 151.086 | -5.286 | 42.3 | 41.5 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.12 | 19.1219 | 0.57805 | 92.9 | 87.66 | 87.6576 | 5.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.3 | 136.0667 | 0 | 182.3 | 89.7 | 68.0333 |  | 89.7 | 108.5 | 107.92 | 110.9132 | -2.4132 | 0 | 0 | 9.09 | -9.09 | 7.3 | 6.06 | 9.9491 | -2.6491 | 45.5 | 39.22 | 47.2663 | -1.7663 | 0 | 13 | 13 | -13 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 39 | 34.42 | 34.4195 | 4.5805 | 172.9 | 171.54 | 171.5419 | 1.3581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 0 | 0 | 45.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 191.6 | 173.01 | 204.8338 | -13.2338 | 133.6 | 133.68 | 133.68 | -0.07996 | 64.5 | 63.43 | 67.4615 | -2.9615 | 79.7 | 78.57 | 78.568 | 1.132 | 19.2 | 19 | 30.0976 | -10.8976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 146.1 | 143.3333 | 143.3333 | 2.7667 | 67.1 | 71.6667 | 71.6667 | -4.5667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.14 | 1.136 | 0.164 | 82.2 | 111.4 | 109.414 | -27.214 | 80.7 | 46.56 | 46.559 | 34.141 | 16.5 | 11.01 | 11.005 | 5.495 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.98 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3 | 3.4 | 3.4 | -0.4 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 19.51 | 19.5122 | 0.5878 | 15.3 | 19.51 | 19.5122 | -4.2122 | 18.7 | 17.56 | 17.561 | 1.139 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 17.95 | 17.9512 | 0.54878 | 3.8 | 6.5 | 6.77 | -2.97 | 4.6 | 12.5 | 13.172 | -8.572 | 22 | 26.2 | 25.827 | -3.827 | 71.3 | 83 | 84.366 | -13.066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 6.93 | 6.932 | 4.568 | 2.4 | 2.38 | 2.379 | 0.021 | 20 | 14.7 | 11.6216 | 8.3784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.12 | 19.1219 | 0.67805 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 18.4 | 16.59 | 16.5854 | 1.8146 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 25.4 | 21.3 | 21.007 | 4.393 | 61.8 | 56.89 | 56.885 | 4.915 | 20.4 | 18.5 | 20.317 | 0.083 | 87.9 | 78.8 | 69.805 | 18.095 | 96.6 | 81.8 | 77.379 | 19.221 | 10.8 | 9.38 | 9.376 | 1.424 | 8.9 | 7.88 | 7.878 | 1.022 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 6.7 | 8 | 8 | -1.3 | 4.4 | 8.4 | 8.4 | -4 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 14.7 | 8.27 | 8.273 | 6.427 | 139.43 | 185.53 | 185.53 | -46.1 | 5.9 | 12.72 | 12.718 | -6.818 | 50.3 | 63.5 | 74.753 | -24.453 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 16.9 | 103.3 | 99 | -82.1 | 0 | 88.3 | 77 | -77 | 36.9 | 47.2 | 57.879 | -20.979 | 14.3 | 10.6 | 12.746 | 1.554 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 10 | 9 | 10.8 | -0.8 | 29 | 35 | 40 | -11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/05/2025 | 12:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 652 | 646.8 | 646.7979 | 5.2021 | 216.3 | 211.44 | 211.4413 | 4.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 92.22 | 92.2263 | -1.6263 | 240.8 | 240.17 | 235.9772 | 4.8228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.6 | 116.6667 | 148.763 | -13.163 | 130.8 | 116.6667 | 148.763 | -17.963 | 130.3 | 116.6667 | 148.763 | -18.463 | 229.1 | 175 | 223.1445 | 5.9555 | 203.1 | 195.12 | 195.122 | 7.978 | 108 | 97.56 | 97.561 | 10.439 | 561.4 | 568.3 | 568.2985 | -6.8985 | 10.5 | 10.56 |  | 10.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 164.71 | 164.7073 | 0.09268 | 7.3 | 5.13 | 5.1346 | 2.1654 | 3.8 | 2.82 | 2.8185 | 0.98152 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5.8 | 2.95 | 6.8787 | -1.0787 | 10 | 14.09 | 8.1736 | 1.8264 | 75.3 | 77.15 | 44.7642 | 30.5358 | 5.1 | 0 | 4.7632 | 0.3368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 109.52 | 112.9054 | -1.7054 | 179.7 | 221.3 | 221.2552 | -41.5552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 213.6 | 229.57 | 229.5707 | -15.9707 | 75 | 78.47 | 73.3804 | 1.6196 | 140.7 | 151.09 | 151.088 | -10.388 | 42.3 | 41.5 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.12 | 19.1219 | 0.57805 | 91.5 | 87.66 | 87.6576 | 3.8424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 136.0667 | 0 | 183 | 90.5 | 68.0333 |  | 90.5 | 109.7 | 107.92 | 110.9132 | -1.2132 | 0 | 0 | 9.09 | -9.09 | 7.2 | 6.06 | 9.9491 | -2.7491 | 46.2 | 39.22 | 47.2663 | -1.0663 | 0 | 13 | 13 | -13 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 37.9 | 34.42 | 34.4195 | 3.4805 | 175.4 | 171.54 | 171.5419 | 3.8582 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 0 | 0 | 45.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 171.3 | 130.18 | 182.2585 | -10.9585 | 134.5 | 133.68 | 133.68 | 0.82004 | 65.1 | 63.43 | 67.4615 | -2.3615 | 79.8 | 78.57 | 78.568 | 1.232 | 19.2 | 19 | 30.0976 | -10.8976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 20.51 | 20.5128 | -20.5128 | 146.3 | 143.3333 | 143.3333 | 2.9667 | 68.4 | 71.6667 | 71.6667 | -3.2667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 1.13 | 1.126 | -0.726 | 87.8 | 110.9 | 110.875 | -23.075 | 46.7 | 47.19 | 47.185 | -0.485 | 16.6 | 9.61 | 9.612 | 6.988 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 10 | 19.51 | 19.5122 | -9.5122 | 18.7 | 17.56 | 17.561 | 1.139 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 17.95 | 17.9512 | 0.54878 | 6.3 | 6.9 | 7.478 | -1.178 | 7.8 | 13.1 | 13.801 | -6.001 | 22.5 | 26.4 | 25.846 | -3.346 | 75.4 | 83.7 | 84.638 | -9.238 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5 | 8.1 | 8.096 | -3.096 | 2.4 | 2.38 | 2.379 | 0.021 | 20 | 14.7 | 11.6216 | 8.3784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.5 | 19.12 | 19.1219 | 0.37805 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | -0.1 | 18.5 | 16.59 | 16.5854 | 1.9146 | 20.3 | 19.51 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 20.4 | 21.9 | 21.463 | -1.063 | 55.1 | 61.9 | 61.897 | -6.797 | 11.1 | 17.9 | 21.069 | -9.969 | 95.2 | 80.4 | 72.708 | 22.492 | 97.3 | 81.7 | 78.674 | 18.626 | 12.2 | 10.42 | 10.42 | 1.78 | 12.8 | 8.79 | 8.794 | 4.006 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 6.7 | 8 | 8 | -1.3 | 7 | 8.4 | 8.4 | -1.4 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 15.5 | 7.76 | 7.757 | 7.743 | 166.28 | 194.04 | 194.04 | -27.76 | 8.8 | 12.56 | 12.555 | -3.755 | 29.8 | 62.2 | 76.598 | -46.798 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 55.3 | 107.2 | 109 | -53.7 | 0 | 100.5 | 86 | -86 | 24.4 | 45.4 | 59.523 | -35.123 | 18.1 | 10.3 | 12.065 | 6.035 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 0.3 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 10.6 | 9 | 10.8 | -0.2 | 28.7 | 35 | 40 | -11.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/05/2025 | 13:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 648.6 | 646.8 | 646.7979 | 1.8021 | 216.1 | 211.44 | 211.4413 | 4.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 92.22 | 92.2263 | -2.5263 | 240.7 | 240.17 | 235.9772 | 4.7228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.8 | 131.1511 | 139.1895 | -33.3895 | 105.8 | 131.1511 | 139.1895 | -33.3895 | 106.8 | 131.1511 | 139.1895 | -32.3895 | 206.2 | 196.7267 | 208.7843 | -2.5843 | 201.3 | 195.12 | 195.122 | 6.178 | 108 | 97.56 | 97.561 | 10.439 | 565.2 | 568.3 | 568.2985 | -3.0985 | 10.4 | 10.56 |  | 10.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.6 | 164.71 | 164.7073 | -2.1073 | 7 | 6.83 | 5.1346 | 1.8654 | 3.6 | 3.75 | 2.8185 | 0.78152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 2.95 | 6.8787 | -0.6787 | 10.1 | 8.17 | 8.1736 | 1.9264 | 75.5 | 44.76 | 44.7642 | 30.7358 | 4.7 | 0 | 4.7632 | -0.0632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 109.52 | 112.9054 | -2.1054 | 191 | 221.3 | 221.2552 | -30.2552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 225.4 | 229.57 | 229.5707 | -4.1707 | 74.9 | 78.47 | 73.3804 | 1.5196 | 140.7 | 151.08 | 151.086 | -10.386 | 42.4 | 41.5 | 41.499 | 0.90104 | 18.6 | 19.29 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.12 | 19.1219 | 0.57805 | 87.6 | 87.66 | 87.6576 | -0.05756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.2 | 185.62 | 0 | 179.2 | 90.5 | 92.81 |  | 90.5 | 108.4 | 107.92 | 110.9132 | -2.5132 | 0 | 0 | 9.09 | -9.09 | 7.2 | 6.06 | 9.9491 | -2.7491 | 45.5 | 47.27 | 47.2663 | -1.7663 | 0 | 13 | 13 | -13 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 37.5 | 34.42 | 34.4195 | 3.0805 | 173.7 | 171.54 | 171.5419 | 2.1582 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 48.42 | 0 | 45.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 3.99 | 3.9931 | 0.60688 | 178.1 | 182.25 | 174.3989 | 3.7011 | 132.7 | 133.68 | 133.68 | -0.97996 | 64.5 | 63.43 | 67.4615 | -2.9615 | 79.6 | 78.57 | 78.568 | 1.032 | 18.9 | 19 | 30.0976 | -11.1976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 20.5128 | -20.5128 | 146.3 | 144.3133 | 143.3333 | 2.9667 | 67.9 | 72.1567 | 71.6667 | -3.7667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.12 | 1.122 | 0.178 | 102 | 103.73 | 112.027 | -10.027 | 26 | 46.95 | 46.947 | -20.947 | 16.5 | 7.99 | 7.985 | 8.515 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 19.9 | 20 | 17.561 | 2.339 | 10 | 9.98 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 19.51 | 19.5122 | 0.7878 | 10 | 19.51 | 19.5122 | -9.5122 | 18.7 | 17.56 | 17.561 | 1.139 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 17.95 | 17.9512 | 0.54878 | 3.5 | 7.3 | 8.005 | -4.505 | 4 | 13.5 | 14.192 | -10.192 | 28 | 26.5 | 25.919 | 2.081 | 73.1 | 86.42 | 84.867 | -11.767 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 8.71 | 8.709 | -5.709 | 2.4 | 2.38 | 2.379 | 0.021 | 20.2 | 19.87 | 11.6216 | 8.5784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.12 | 19.1219 | 0.67805 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | -0.1 | 18.7 | 16.59 | 16.5854 | 2.1146 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 19.8 | 19.32 | 19.3171 | 0.48293 | 13.1 | 22.3 | 22.023 | -8.923 | 50.6 | 66.06 | 66.063 | -15.463 | 8.2 | 17.7 | 20.931 | -12.731 | 89.1 | 92.39 | 75.738 | 13.362 | 87.9 | 102.56 | 79.505 | 8.395 | 12.1 | 11.43 | 11.426 | 0.674 | 11.9 | 9.71 | 9.714 | 2.186 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 6.7 | 8 | 8 | -1.3 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | -0.1 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 13.8 | 7.32 | 7.321 | 6.479 | 223.59 | 138.49 | 206.48 | 17.11 | 9 | 12.31 | 12.31 | -3.31 | 34.1 | 45 | 76.252 | -42.152 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 104.2 | 48.04 | 114 | -9.8 | 0 | 0 | 94 | -94 | 26.5 | 34.21 | 58.294 | -31.794 | 17.2 | 10.1 | 11.249 | 5.951 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 0.3 | 19.8 | 19.32 | 19.3171 | 0.48293 | 10.5 | 9 | 10.8 | -0.3 | 29 | 35 | 40 | -11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/05/2025 | 13:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 648.8 | 646.8 | 646.7979 | 2.0021 | 216.7 | 211.44 | 211.4413 | 5.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.7 | 92.22 | 92.2263 | -4.5263 | 239.4 | 240.17 | 235.9772 | 3.4228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.8 | 116.6667 | 128.1149 | -21.3149 | 106.4 | 116.6667 | 128.1149 | -21.7149 | 107.4 | 116.6667 | 128.1149 | -20.7149 | 208.7 | 175 | 192.1723 | 16.5277 | 204.6 | 195.12 | 195.122 | 9.478 | 108.7 | 97.56 | 97.561 | 11.139 | 563.8 | 568.3 | 568.2985 | -4.4985 | 10.2 | 10.56 |  | 10.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 164.71 | 164.7073 | 1.1927 | 7.3 | 6.83 | 5.1346 | 2.1654 | 3.1 | 3.75 | 2.8185 | 0.28152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 2.95 | 6.8787 | -0.5787 | 10.3 | 8.17 | 8.1736 | 2.1264 | 74.8 | 44.76 | 44.7642 | 30.0358 | 5 | 0 | 4.7632 | 0.2368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 109.52 | 112.9054 | -2.3054 | 166.2 | 221.3 | 221.2552 | -55.0552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 214.2 | 229.57 | 229.5707 | -15.3707 | 74.1 | 78.47 | 73.3804 | 0.71962 | 137.5 | 151.08 | 151.081 | -13.581 | 42.4 | 41.5 | 41.499 | 0.90104 | 18.6 | 19.29 | 19.2858 | -0.68585 | 19.7 | 19.12 | 19.1219 | 0.57805 | 92.5 | 87.66 | 87.6576 | 4.8424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.7 | 167.6133 | 0 | 120.7 | 78 | 83.8067 |  | 78 | 106.8 | 107.92 | 110.9132 | -4.1132 | 0 | 0 | 9.09 | -9.09 | 7.2 | 6.06 | 9.9491 | -2.7491 | 44.1 | 47.27 | 47.2663 | -3.1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 36.8 | 34.42 | 34.4195 | 2.3805 | 174.4 | 171.54 | 171.5419 | 2.8582 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 48.42 | 0 | 45.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 10 | 10 | 0.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.99 | 3.9931 | -0.19312 | 232.3 | 234.49 | 158.6144 | 73.6856 | 131.4 | 133.68 | 133.68 | -2.28 | 64.2 | 63.43 | 67.4615 | -3.2615 | 79.3 | 78.57 | 78.568 | 0.732 | 18.5 | 19 | 30.0976 | -11.5976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 30 | -30 | 146.6 | 144.3133 | 143.3333 | 3.2667 | 69 | 72.1567 | 71.6667 | -2.6667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.12 | 1.122 | 0.178 | 104.6 | 104.27 | 112.671 | -8.071 | 29.6 | 45.25 | 45.248 | -15.648 | 16.6 | 6.94 | 6.943 | 9.657 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.98 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 19.51 | 19.5122 | 0.7878 | 14.6 | 19.51 | 19.5122 | -4.9122 | 18.7 | 17.56 | 17.561 | 1.139 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 17.95 | 17.9512 | 0.54878 | 4.2 | 7.3 | 8.338 | -4.138 | 5.1 | 13.4 | 14.514 | -9.414 | 26.8 | 26.1 | 26.046 | 0.754 | 77.4 | 86.08 | 85.054 | -7.654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 9.45 | 9.45 | -7.35 | 0.9 | 2.38 | 2.379 | -1.479 | 20.2 | 19.87 | 11.6216 | 8.5784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.12 | 19.1219 | 0.67805 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 18.8 | 16.59 | 16.5854 | 2.2146 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 19.9 | 19.32 | 19.3171 | 0.58293 | 9.7 | 22.5 | 22.638 | -12.938 | 55.6 | 67.75 | 67.754 | -12.154 | 8.1 | 17.2 | 20.487 | -12.387 | 95.4 | 93.87 | 78.71 | 16.69 | 86.9 | 103.51 | 80.903 | 5.997 | 13.6 | 11.89 | 11.888 | 1.712 | 13.3 | 10.2 | 10.201 | 3.099 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | -0.1 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 11.3 | 6.47 | 6.467 | 4.833 | 124.66 | 132.8 | 213.21 | -88.55 | 8.3 | 11.89 | 11.885 | -3.585 | 45.9 | 45.52 | 74.367 | -28.467 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 123.5 | 52.45 | 119 | 4.5 | 0 | 0 | 98 | -98 | 39.1 | 33.68 | 55.184 | -16.084 | 9.4 | 9.3 | 10.173 | -0.773 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 10.6 | 9 | 10.8 | -0.2 | 29 | 35 | 40 | -11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/05/2025 | 14:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 645.6 | 646.8 | 646.7979 | -1.1979 | 215 | 211.44 | 211.4413 | 3.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 92.22 | 92.2263 | -2.5263 | 224.3 | 240.17 | 235.9772 | -11.6772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.6 | 116.6667 | 123.7843 | -17.1843 | 106.5 | 116.6667 | 123.7843 | -17.2843 | 106.4 | 116.6667 | 123.7843 | -17.3843 | 205.6 | 175 | 185.6765 | 19.9235 | 201.4 | 195.12 | 195.122 | 6.278 | 107.7 | 97.56 | 97.561 | 10.139 | 557 | 568.3 | 568.2985 | -11.2985 | 10.5 | 10.56 |  | 10.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 164.71 | 164.7073 | 0.09268 | 7.2 | 6.83 | 5.1346 | 2.0654 | 3.1 | 3.75 | 2.8185 | 0.28152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 2.95 | 6.8787 | -0.3787 | 10.3 | 8.17 | 8.1736 | 2.1264 | 74.5 | 44.76 | 44.7642 | 29.7358 | 5.1 | 0 | 4.7632 | 0.3368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 109.52 | 112.9054 | -2.5054 | 174.4 | 221.3 | 221.2552 | -46.8552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 171.4 | 229.57 | 229.5707 | -58.1707 | 72.9 | 78.47 | 73.3804 | -0.48038 | 141.3 | 151.08 | 151.075 | -9.775 | 42.3 | 41.5 | 41.499 | 0.80104 | 18.6 | 19.29 | 19.2858 | -0.68585 | 19.1 | 19.12 | 19.1219 | -0.02195 | 91.3 | 87.66 | 87.6576 | 3.6424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 144.2 | 0 | 123 | 74.3 | 72.1 |  | 74.3 | 108.4 | 107.92 | 110.9132 | -2.5132 | 0 | 0 | 9.09 | -9.09 | 7.2 | 6.06 | 9.9491 | -2.7491 | 45.6 | 47.27 | 47.2663 | -1.6663 | 19.9 | 0 | 0 | 19.9 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 37.7 | 34.42 | 34.4195 | 3.2805 | 172.9 | 171.54 | 171.5419 | 1.3581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 48.42 | 0 | 45.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.99 | 3.9931 | -0.59312 | 179.3 | 230.01 | 152.626 | 26.674 | 132.3 | 133.68 | 133.68 | -1.38 | 59.6 | 63.43 | 67.4615 | -7.8615 | 79.7 | 78.57 | 78.568 | 1.132 | 18.8 | 19 | 30.0976 | -11.2976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 30 | -30 | 145.4 | 144.3133 | 143.3333 | 2.0667 | 68 | 72.1567 | 71.6667 | -3.6667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.95 | 0.948 | -0.148 | 110.5 | 105.22 | 113.145 | -2.645 | 23.5 | 44.9 | 44.901 | -21.401 | 10.4 | 6.1 | 6.097 | 4.303 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 19.9 | 20 | 17.561 | 2.339 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.51 | 19.5122 | 0.5878 | 15.3 | 19.51 | 19.5122 | -4.2122 | 18.7 | 17.56 | 17.561 | 1.139 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 17.95 | 17.9512 | 0.54878 | 4.1 | 6 | 8.147 | -4.047 | 4.3 | 12.4 | 14.513 | -10.213 | 27.5 | 25.8 | 26.172 | 1.328 | 74.2 | 85.82 | 85.091 | -10.891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.9 | 9.79 | 9.787 | -7.887 | 0.7 | 2.38 | 2.379 | -1.679 | 20.3 | 19.87 | 11.6216 | 8.6784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.12 | 19.1219 | 0.67805 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 18.7 | 16.59 | 16.5854 | 2.1146 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 19.9 | 19.32 | 19.3171 | 0.58293 | 17 | 22.7 | 23.272 | -6.272 | 51.2 | 68.62 | 68.619 | -17.419 | 14.6 | 15.8 | 20.588 | -5.988 | 88.7 | 95.55 | 81.663 | 7.037 | 89.8 | 104.58 | 82.49 | 7.31 | 12.1 | 12.17 | 12.168 | -0.068 | 11 | 10.55 | 10.545 | 0.455 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 5 | 5.47 | 5.474 | -0.474 | 248.22 | 123.5 | 213.96 | 34.26 | 7.8 | 11.5 | 11.504 | -3.704 | 55.9 | 43.73 | 73.902 | -18.002 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 125.9 | 69.32 | 122 | 3.9 | 38.1 | 0 | 98 | -59.9 | 44.8 | 31.9 | 54.371 | -9.571 | 7.6 | 7.9 | 9.54 | -1.94 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 0.3 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 10.2 | 9 | 10.8 | -0.6 | 28.8 | 35 | 40 | -11.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/05/2025 | 14:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 649.3 | 646.8 | 646.7979 | 2.5021 | 215.3 | 211.44 | 211.4413 | 3.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 92.22 | 92.2263 | -3.3263 | 212.4 | 240.17 | 235.9772 | -23.5772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.1 | 120.2311 | 140.2319 | -8.1319 | 137.6 | 120.2311 | 140.2319 | -2.6319 | 137.4 | 120.2311 | 140.2319 | -2.8319 | 229.6 | 180.3467 | 210.3478 | 19.2522 | 110.6 | 195.12 | 195.122 | -84.522 | 73.5 | 97.56 | 97.561 | -24.061 | 565.1 | 568.3 | 568.2985 | -3.1985 | 10.2 | 10.56 |  | 10.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.2 | 164.71 | 164.7073 | -1.5073 | 7.5 | 6.83 | 5.1346 | 2.3653 | 3 | 3.75 | 2.8185 | 0.18152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 2.95 | 6.8787 | -0.1787 | 10.3 | 8.17 | 8.1736 | 2.1264 | 75.4 | 44.76 | 44.7642 | 30.6358 | 5.4 | 0 | 4.7632 | 0.6368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 109.52 | 112.9054 | -2.1054 | 224.8 | 221.56 | 221.5563 | 3.2437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 232.5 | 229.57 | 229.5707 | 2.9293 | 73 | 78.47 | 73.3804 | -0.38038 | 148.9 | 150.28 | 150.2798 | -1.3798 | 42.4 | 41.5 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.1 | 19.12 | 19.1219 | -0.02195 | 85.9 | 87.66 | 87.6576 | -1.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.7 | 136.0667 | 0 | 120.7 | 75 | 68.0333 |  | 75 | 109.7 | 107.92 | 110.9132 | -1.2132 | 4.3 | 0 | 9.09 | -4.79 | 7.2 | 6.06 | 9.9491 | -2.7491 | 45.8 | 47.27 | 47.2663 | -1.4663 | 19.8 | 0 | 0 | 19.8 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 37.2 | 34.42 | 34.4195 | 2.7805 | 174 | 171.54 | 171.5419 | 2.4581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 48.42 | 0 | 45.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 10 | 10 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.99 | 3.9931 | -0.59312 | 255 | 202.97 | 92.4786 | 162.5214 | 133.7 | 133.68 | 133.68 | 0.02004 | 66.2 | 63.43 | 67.4615 | -1.2615 | 79.9 | 78.57 | 78.568 | 1.332 | 18.6 | 19 | 30.0976 | -11.4976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 30 | -30 | 122.6 | 144.3133 | 143.3333 | -20.7333 | 59.4 | 72.1567 | 71.6667 | -12.2667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.92 | 0.919 | -0.219 | 122.4 | 106.22 | 113.714 | 8.686 | 18.2 | 43.84 | 43.844 | -25.644 | 5.8 | 5.19 | 5.186 | 0.614 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.98 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 | 19.51 | 19.5122 | 1.0878 | 15.3 | 19.51 | 19.5122 | -4.2122 | 18.7 | 17.56 | 17.561 | 1.139 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 17.95 | 17.9512 | 0.54878 | 5.3 | 5.2 | 7.746 | -2.446 | 6.7 | 11.6 | 14.32 | -7.62 | 29.1 | 25.9 | 26.298 | 2.802 | 79.9 | 85.92 | 84.98 | -5.08 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 8.94 | 8.938 | -6.438 | 0.8 | 2.38 | 2.379 | -1.579 | 20.2 | 19.87 | 11.6216 | 8.5784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.5 | 19.12 | 19.1219 | 0.37805 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 18.9 | 16.59 | 16.5854 | 2.3146 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 21.6 | 22.8 | 24.136 | -2.536 | 54.2 | 69.38 | 69.381 | -15.181 | 15.6 | 14.8 | 20.293 | -4.693 | 89.5 | 96.35 | 84.636 | 4.864 | 90.4 | 105.43 | 84.433 | 5.967 | 12.8 | 12.24 | 12.24 | 0.56 | 10.8 | 10.91 | 10.906 | -0.106 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | -0.1 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 4.6 | 4.69 | 4.69 | -0.09 | 77.02 | 110.97 | 217.53 | -140.51 | 10.3 | 10.96 | 10.959 | -0.659 | 29.2 | 40.84 | 72.797 | -43.597 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 125.7 | 92.93 | 125 | 0.7 | 39.5 | 0 | 97 | -57.5 | 23.9 | 29.96 | 54.285 | -30.385 | 8 | 6.3 | 8.48 | -0.48 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 10.3 | 9 | 10.8 | -0.5 | 29 | 35 | 40 | -11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/05/2025 | 15:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 649.7 | 646.8 | 646.7979 | 2.9021 | 215.1 | 211.44 | 211.4413 | 3.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.22 | 92.2263 | -1.8263 | 207.3 | 240.17 | 235.9772 | -28.6772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 147.3333 | 147.3333 | -5.6333 | 141.8 | 147.3333 | 147.3333 | -5.5333 | 141.9 | 147.3333 | 147.3333 | -5.4333 | 227 | 221 | 220.9999 | 6.0001 | 107.8 | 195.12 | 195.122 | -87.322 | 68.3 | 97.56 | 97.561 | -29.261 | 566.8 | 568.3 | 568.2985 | -1.4985 | 10.5 | 10.56 |  | 10.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 164.71 | 164.7073 | 0.09268 | 7.4 | 6.83 | 5.1346 | 2.2654 | 3.2 | 3.75 | 2.8185 | 0.38152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 2.95 | 6.8787 | -0.1787 | 10.9 | 8.17 | 8.1736 | 2.7264 | 75.7 | 44.76 | 44.7642 | 30.9358 | 5.4 | 0 | 4.7632 | 0.6368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 109.52 | 112.9054 | -2.1054 | 223.3 | 221.56 | 221.5563 | 1.7437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.5 | 229.57 | 229.5707 | -2.0707 | 73 | 78.47 | 73.3804 | -0.38038 | 150.1 | 151.08 | 151.079 | -0.979 | 42.4 | 41.5 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.2 | 19.12 | 19.1219 | 0.07805 | 92.5 | 87.66 | 87.6576 | 4.8424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.2 | 136.0667 | 0 | 124.2 | 74.8 | 68.0333 |  | 74.8 | 109.5 | 107.92 | 110.9132 | -1.4132 | 8.6 | 0 | 9.09 | -0.49 | 7.3 | 6.06 | 9.9491 | -2.6491 | 46.2 | 47.27 | 34.8186 | 11.3814 | 19.8 | 0 | 0 | 19.8 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 38.3 | 34.42 | 34.4195 | 3.8805 | 174.8 | 171.54 | 171.5419 | 3.2582 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 48.42 | 0 | 44.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 10 | 10 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 3.9931 | -3.9931 | 268.3 | 78.46 | 82.0513 | 186.2487 | 132.5 | 133.68 | 133.68 | -1.18 | 65.9 | 63.43 | 67.4615 | -1.5615 | 79.8 | 78.57 | 78.568 | 1.232 | 19 | 19 | 30.0976 | -11.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 90 | -90 | 119.7 | 144.3133 | 90 | 29.7 | 59 | 72.1567 | 45 | 14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.86 | 0.86 | 0.14 | 120.6 | 106.7 | 114.316 | 6.284 | 22.3 | 39.55 | 39.553 | -17.253 | 4.5 | 4.25 | 4.254 | 0.246 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.98 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 15.3 | 19.51 | 19.5122 | -4.2122 | 18.7 | 17.56 | 17.561 | 1.139 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 17.95 | 17.9512 | 0.54878 | 3.5 | 4.7 | 7.221 | -3.721 | 3.9 | 11.5 | 14.136 | -10.236 | 28.6 | 25.9 | 26.418 | 2.182 | 79.3 | 85.97 | 84.828 | -5.528 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.9 | 7.55 | 7.552 | -4.652 | 0.7 | 2.38 | 2.379 | -1.679 | 20.2 | 19.87 | 11.6216 | 8.5784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.5 | 19.12 | 19.1219 | 0.37805 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 19.3 | 16.59 | 16.5854 | 2.7146 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 23.1 | 23 | 25.076 | -1.976 | 71.3 | 70.11 | 70.109 | 1.191 | 6.5 | 14.7 | 19.503 | -13.003 | 91.9 | 96.5 | 87.615 | 4.285 | 95.6 | 106.28 | 86.496 | 9.104 | 17.2 | 12.24 | 12.243 | 4.957 | 8.9 | 11.27 | 11.272 | -2.372 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 6.5 | 8 | 8 | -1.5 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 0.2 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 3.1 | 3.98 | 3.975 | -0.875 | 0 | 94.61 | 219.04 | -219.04 | 12.2 | 10.01 | 10.009 | 2.191 | 26.5 | 36.1 | 71.011 | -44.511 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 123.2 | 94.43 | 126 | -2.8 | 39.2 | 0 | 94 | -54.8 | 22.6 | 26.65 | 54.28 | -31.68 | 6.2 | 4.5 | 6.764 | -0.564 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 10.1 | 9 | 10.8 | -0.7 | 29 | 35 | 40 | -11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/05/2025 | 15:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 644 | 646.8 | 646.7979 | -2.7979 | 214.8 | 211.44 | 211.4413 | 3.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.22 | 92.2263 | -2.2263 | 201.7 | 240.17 | 235.9772 | -34.2772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.1 | 116.6667 | 139.835 | -7.735 | 131.4 | 116.6667 | 139.835 | -8.435 | 132.2 | 116.6667 | 139.835 | -7.635 | 231.2 | 175 | 209.7525 | 21.4475 | 186.2 | 195.12 | 195.122 | -8.922 | 88.3 | 97.56 | 97.561 | -9.261 | 553 | 568.3 | 568.2985 | -15.2985 | 10.5 | 10.56 |  | 10.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.71 | 164.7073 | 1.3927 | 7.3 | 6.83 | 5.1346 | 2.1654 | 3.4 | 3.75 | 2.8185 | 0.58152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 2.95 | 6.8787 | -0.1787 | 10.8 | 8.17 | 8.1736 | 2.6264 | 74.8 | 44.76 | 44.7642 | 30.0358 | 5.4 | 0 | 4.7632 | 0.6368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 109.52 | 112.9054 | -2.5054 | 213.4 | 221.3 | 221.5563 | -8.1562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 187.4 | 229.57 | 229.5707 | -42.1707 | 72.8 | 78.47 | 73.3804 | -0.58038 | 149.2 | 151.08 | 151.074 | -1.874 | 42.5 | 41.5 | 41.499 | 1.001 | 18.6 | 19.29 | 19.2858 | -0.68585 | 19.2 | 19.12 | 19.1219 | 0.07805 | 91.1 | 87.66 | 87.6576 | 3.4424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.8 | 136.0667 | 0 | 123.8 | 74.3 | 68.0333 |  | 74.3 | 108.2 | 107.92 | 110.9132 | -2.7132 | 8.5 | 0 | 9.09 | -0.59 | 7.4 | 6.06 | 9.9491 | -2.5491 | 45.8 | 47.27 | 47.2663 | -1.4663 | 19.9 | 0 | 0 | 19.9 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 37.9 | 34.42 | 34.4195 | 3.4805 | 172.9 | 171.54 | 171.5419 | 1.3581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 48.42 | 0 | 44.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 10 | 10 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 3.9931 | -3.9931 | 181.9 | 215.4 | 114.8444 | 67.0556 | 132.6 | 133.68 | 133.68 | -1.08 | 65.6 | 63.43 | 67.4615 | -1.8615 | 79.8 | 78.57 | 78.568 | 1.232 | 18.8 | 19 | 30.0976 | -11.2976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 90 | -90 | 144.5 | 144.3133 | 90 | 54.5 | 67.9 | 72.1567 | 45 | 22.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.72 | 0.723 | -0.423 | 120.5 | 107.76 | 115.077 | 5.423 | 17.2 | 28.28 | 28.283 | -11.083 | 3.6 | 3.33 | 3.329 | 0.271 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 19.9 | 20 | 17.561 | 2.339 | 10 | 9.98 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.51 | 19.5122 | 0.5878 | 15.3 | 19.51 | 19.5122 | -4.2122 | 18.9 | 17.56 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 17.95 | 17.9512 | 0.54878 | 2.7 | 3.8 | 6.488 | -3.788 | 3.2 | 11.3 | 13.635 | -10.435 | 27.7 | 26 | 26.532 | 1.168 | 79 | 85.61 | 84.635 | -5.635 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 6.08 | 6.081 | -3.281 | 0.7 | 2.38 | 2.379 | -1.679 | 20.2 | 19.87 | 11.6216 | 8.5784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.12 | 19.1219 | 0.67805 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 19 | 16.59 | 16.5854 | 2.4146 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 23.6 | 23.5 | 25.262 | -1.662 | 77.2 | 70.57 | 70.57 | 6.63 | 4.8 | 12.6 | 17.161 | -12.361 | 97.8 | 95.98 | 89.061 | 8.739 | 98.4 | 106.72 | 87.755 | 10.645 | 16.7 | 12.26 | 12.258 | 4.442 | 13.7 | 11.38 | 11.377 | 2.323 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 6.5 | 8 | 8 | -1.5 | 8.7 | 8.4 | 8.4 | 0.3 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 2.2 | 3.46 | 3.456 | -1.256 | 0 | 74.4 | 205.28 | -205.28 | 11.2 | 8.3 | 8.3 | 2.9 | 41.2 | 27.95 | 63.558 | -22.358 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 124.7 | 115.83 | 126 | -1.3 | 39 | 0 | 93 | -54 | 32.8 | 21.78 | 49.191 | -16.391 | 6 | 2.7 | 4.758 | 1.242 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 10.4 | 9 | 10.8 | -0.4 | 29.1 | 35 | 40 | -10.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/05/2025 | 16:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 644.5 | 646.8 | 646.7979 | -2.2979 | 214.7 | 211.44 | 211.4413 | 3.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.22 | 92.2263 | -2.4263 | 202.8 | 240.17 | 235.9772 | -33.1772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.9 | 116.6667 | 158.7539 | -52.8539 | 105.5 | 116.6667 | 158.7539 | -53.2539 | 105.8 | 116.6667 | 158.7539 | -52.9539 | 207.7 | 175 | 238.1309 | -30.4309 | 203.9 | 195.12 | 195.122 | 8.778 | 107.8 | 97.56 | 97.561 | 10.239 | 558 | 568.3 | 568.2985 | -10.2985 | 10.4 | 10.56 |  | 10.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 164.71 | 164.7073 | -0.80732 | 7.2 | 6.83 | 5.1346 | 2.0654 | 3.8 | 3.75 | 2.8185 | 0.98152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 2.95 | 6.8787 | -0.1787 | 10.8 | 8.17 | 8.1736 | 2.6264 | 75.2 | 44.76 | 44.7642 | 30.4358 | 5.4 | 0 | 4.7632 | 0.6368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 109.52 | 112.9054 | -2.7054 | 191.7 | 221.3 | 221.5563 | -29.8562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 188.2 | 229.57 | 229.5707 | -41.3707 | 72.8 | 78.47 | 73.3804 | -0.58038 | 148.9 | 151.08 | 151.074 | -2.174 | 42.3 | 41.5 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.4 | 19.12 | 19.1219 | 0.27805 | 86.2 | 87.66 | 87.6576 | -1.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.8 | 185.62 | 0 | 122.8 | 74 | 92.81 |  | 74 | 108.5 | 107.92 | 110.9132 | -2.4132 | 8.4 | 0 | 9.09 | -0.69 | 7.3 | 6.06 | 9.9491 | -2.6491 | 45.9 | 47.27 | 47.2663 | -1.3663 | 15 | 0 | 0 | 15 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 37.7 | 34.42 | 34.4195 | 3.2805 | 172.6 | 171.54 | 171.5419 | 1.0581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 48.42 | 0 | 45.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 3.9931 | -3.9931 | 208.5 | 257.78 | 140.2017 | 68.2983 | 132 | 133.68 | 133.68 | -1.68 | 65.4 | 63.43 | 67.4615 | -2.0615 | 73.8 | 78.57 | 78.568 | -4.768 | 18.7 | 19 | 30.0976 | -11.3976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 90 | -90 | 144.7 | 144.3133 | 90 | 54.7 | 67.7 | 72.1567 | 45 | 22.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.52 | 0.523 | -0.323 | 119.4 | 108.39 | 115.892 | 3.508 | 17.4 | 12.75 | 12.749 | 4.651 | 4.5 | 2.41 | 2.406 | 2.094 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 15.8 | 19.51 | 19.5122 | -3.7122 | 18.4 | 17.56 | 17.561 | 0.83902 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 17.95 | 17.9512 | 0.54878 | 1.9 | 2.4 | 4.763 | -2.863 | 2.1 | 9.8 | 12.213 | -10.113 | 29.6 | 26.1 | 26.628 | 2.972 | 81.9 | 85.17 | 84.631 | -2.731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 2.94 | 2.944 | -1.744 | 0.7 | 2.38 | 2.379 | -1.679 | 20.2 | 19.87 | 11.6216 | 8.5784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.12 | 19.1219 | 0.67805 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 19.1 | 16.59 | 16.5854 | 2.5146 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 27.8 | 23.8 | 25.198 | 2.602 | 79.5 | 70.94 | 70.941 | 8.559 | 6.5 | 6.9 | 11.248 | -4.748 | 101 | 95.96 | 89.995 | 11.005 | 92 | 107.56 | 88.747 | 3.253 | 19.5 | 12.28 | 12.277 | 7.223 | 12.5 | 11.39 | 11.394 | 1.106 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 6.5 | 8 | 8 | -1.5 | 8.7 | 8.4 | 8.4 | 0.3 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 2.3 | 3 | 3.003 | -0.703 | 87.97 | 50.92 | 164.65 | -76.68 | 6.9 | 5.74 | 5.74 | 1.16 | 18 | 15.49 | 40.516 | -22.516 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 122.4 | 117.1 | 126 | -3.6 | 39.1 | 0 | 95 | -55.9 | 12.6 | 13.52 | 33.726 | -21.126 | 6.1 | 1.2 | 2.415 | 3.685 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 10.3 | 9 | 10.8 | -0.5 | 29 | 35 | 40 | -11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/05/2025 | 16:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 650.5 | 646.8 | 646.7979 | 3.7021 | 215.6 | 211.44 | 211.4413 | 4.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.22 | 92.2263 | -2.0263 | 203.9 | 240.17 | 235.9772 | -32.0772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.7 | 116.9378 | 142.2899 | -35.5899 | 106.9 | 116.9378 | 142.2899 | -35.3899 | 107.2 | 116.9378 | 142.2899 | -35.0899 | 206.7 | 175.4067 | 213.4348 | -6.7348 | 206.7 | 195.12 | 195.122 | 11.578 | 108.9 | 97.56 | 97.561 | 11.339 | 562.4 | 568.3 | 568.2985 | -5.8985 | 10.4 | 10.56 |  | 10.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 164.71 | 164.7073 | -1.2073 | 7.7 | 6.83 | 5.1346 | 2.5654 | 3.6 | 3.75 | 2.8185 | 0.78152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 2.95 | 6.8787 | -0.1787 | 10.8 | 9.66 | 10.4598 | 0.34016 | 75.7 | 52.9 | 57.2853 | 18.4147 | 5.4 | 0 | 6.0955 | -0.69552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 109.52 | 112.9054 | -1.8054 | 199.9 | 221.3 | 221.5563 | -21.6562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 232.9 | 229.57 | 229.5707 | 3.3293 | 72.1 | 78.47 | 73.3804 | -1.2804 | 149.5 | 151.07 | 151.073 | -1.573 | 42.3 | 41.5 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.3 | 19.12 | 19.1219 | 0.17805 | 90.7 | 87.66 | 87.6576 | 3.0424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 185.62 | 0 | 123 | 74.5 | 92.81 |  | 74.5 | 108.6 | 107.92 | 110.9132 | -2.3132 | 8.4 | 0 | 9.09 | -0.69 | 7.4 | 6.06 | 9.9491 | -2.5491 | 45.9 | 47.27 | 47.2663 | -1.3663 | 15 | 0 | 0 | 15 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 37.8 | 34.42 | 34.4195 | 3.3805 | 175 | 171.54 | 171.5419 | 3.4581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 48.42 | 0 | 45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 10 | 30 | -19.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 3.9931 | -3.9931 | 267.4 | 271.11 | 168.8777 | 98.5222 | 134.3 | 133.68 | 133.68 | 0.62004 | 66.4 | 63.43 | 67.4615 | -1.0615 | 78.1 | 78.57 | 78.568 | -0.468 | 19 | 19 | 30.0976 | -11.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 115 | -115 | 145.2 | 144.3133 | 115 | 30.2 | 67.8 | 72.1567 | 115 | -47.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.45 | 0.45 | -0.25 | 117.8 | 109.03 | 115.675 | 2.125 | 3.9 | 3.66 | 3.655 | 0.245 | 3.3 | 1.96 | 1.958 | 1.342 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3 | 3.4 | 3.4 | -0.4 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 15.3 | 19.51 | 19.5122 | -4.2122 | 18.2 | 17.56 | 17.561 | 0.63902 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 17.95 | 17.9512 | 0.54878 | 0.7 | 0.2 | 1.383 | -0.683 | 0.7 | 4.6 | 7.843 | -7.143 | 29.3 | 26 | 26.705 | 2.595 | 83.3 | 84.17 | 84.816 | -1.516 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 1.02 | 1.024 | -0.524 | 2 | 2.38 | 2.379 | -0.379 | 20.3 | 19.87 | 11.6216 | 8.6784 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.12 | 19.1219 | 0.67805 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 19 | 16.59 | 16.5854 | 2.4146 | 20.3 | 19.51 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 30.1 | 23.5 | 24.901 | 5.199 | 81.2 | 70.85 | 70.848 | 10.352 | 5.6 | 2.3 | 4.888 | 0.712 | 96.6 | 95.66 | 89.471 | 7.129 | 94.6 | 107.75 | 88.915 | 5.685 | 18.3 | 11.89 | 11.888 | 6.412 | 12.8 | 10.93 | 10.933 | 1.867 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 6.5 | 8 | 8 | -1.5 | 8.7 | 8.4 | 8.4 | 0.3 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 2.5 | 2.8 | 2.796 | -0.296 | 22.07 | 27.82 | 109.31 | -87.24 | 5.2 | 2.08 | 2.084 | 3.116 | 6.5 | 4.25 | 16.838 | -10.338 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 124.2 | 122.16 | 126 | -1.8 | 38.5 | 0 | 96 | -57.5 | 4.8 | 3.45 | 13.643 | -8.843 | 0.9 | 0.3 | 0.692 | 0.208 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 9.9 | 9 | 10.8 | -0.9 | 29 | 35 | 40 | -11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/05/2025 | 17:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 644.3 | 646.8 | 646.7979 | -2.4979 | 214.9 | 211.44 | 211.4413 | 3.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.22 | 92.2263 | -2.2263 | 202.6 | 240.17 | 235.9772 | -33.3772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 126.4822 | 131.4661 | -20.3661 | 111.8 | 126.4822 | 131.4661 | -19.6661 | 111.5 | 126.4822 | 131.4661 | -19.9661 | 211.3 | 189.7233 | 197.1992 | 14.1008 | 206.5 | 195.12 | 195.122 | 11.378 | 108.2 | 97.56 | 97.561 | 10.639 | 555.7 | 568.3 | 568.2985 | -12.5985 | 10.4 | 10.56 |  | 10.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 164.71 | 164.7073 | 1.6927 | 7.4 | 6.83 | 5.1346 | 2.2654 | 3.6 | 3.75 | 2.8185 | 0.78152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 2.95 | 6.8787 | -0.1787 | 10.8 | 8.5 | 14.9922 | -4.1922 | 75 | 46.55 | 82.1075 | -7.1075 | 5.4 | 0 | 8.7368 | -3.3368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 109.52 | 112.9054 | -2.2054 | 222.9 | 221.56 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 186.4 | 229.57 | 229.5707 | -43.1707 | 70 | 78.47 | 73.3804 | -3.3804 | 150 | 151.08 | 151.076 | -1.076 | 42.3 | 41.5 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.2 | 19.12 | 19.1219 | 0.07805 | 90.5 | 87.66 | 87.6576 | 2.8424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.2 | 185.62 | 0 | 123.2 | 73.9 | 92.81 |  | 73.9 | 109.5 | 107.92 | 110.9132 | -1.4132 | 8.3 | 0 | 9.09 | -0.79 | 7.5 | 6.06 | 9.9491 | -2.4491 | 45.8 | 47.27 | 47.2663 | -1.4663 | 15.1 | 0 | 0 | 15.1 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 38.4 | 34.42 | 34.4195 | 3.9805 | 173.4 | 171.54 | 171.5419 | 1.8581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 48.42 | 0 | 45.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.5 | 10 | 60 | -37.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 3.99 | 3.9931 | -2.5931 | 215.7 | 271.11 | 155.6693 | 60.0307 | 132.9 | 133.68 | 133.68 | -0.77996 | 65.7 | 63.43 | 67.4615 | -1.7615 | 77.8 | 78.57 | 78.568 | -0.768 | 18.9 | 19 | 30.0976 | -11.1976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 146.6661 | -146.6661 | 144.9 | 144.3133 | 146.6661 | -1.7661 | 67.4 | 72.1567 | 146.6661 | -79.2661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.31 | 0.312 | -0.212 | 103.6 | 108.97 | 115.114 | -11.514 | 0.9 | 0.34 | 0.335 | 0.565 | 0.2 | 1.67 | 1.669 | -1.469 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3 | 3.4 | 3.4 | -0.4 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 19.51 | 19.5122 | 0.7878 | 15.3 | 19.51 | 19.5122 | -4.2122 | 18.4 | 17.56 | 17.561 | 0.83902 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 17.95 | 17.9512 | 0.54878 | 0.1 | 0 | 0.011 | 0.089 | 0 | 0.5 | 2.12 | -2.12 | 28.4 | 25.9 | 26.77 | 1.63 | 81.1 | 82.95 | 84.639 | -3.539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.12 | 0.122 | -0.122 | 2.3 | 2.38 | 2.379 | -0.079 | 20.2 | 19.87 | 11.6216 | 8.5784 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.6 | 19.12 | 19.1219 | 0.47805 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 18.6 | 16.59 | 16.5854 | 2.0146 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 30.3 | 23.3 | 24.526 | 5.774 | 81.7 | 70.6 | 70.6 | 11.1 | 0.8 | 0.1 | 0.987 | -0.187 | 103.2 | 95.74 | 88.461 | 14.739 | 96 | 108.76 | 88.808 | 7.192 | 19.9 | 11.36 | 11.364 | 8.536 | 12.7 | 10.31 | 10.312 | 2.388 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 6.4 | 8 | 8 | -1.6 | 8.7 | 8.4 | 8.4 | 0.3 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 0.1 | 2.67 | 2.672 | -2.572 | 5.26 | 8.4 | 43.18 | -37.92 | 2.8 | 0.39 | 0.393 | 2.407 | 2 | 0.15 | 2.745 | -0.745 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 127.8 | 126.24 | 126 | 1.8 | 38.8 | 0 | 97 | -58.2 | 1.8 | 0.09 | 1.751 | 0.049 | 0.3 | 0 | 0.095 | 0.205 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 10.1 | 9 | 10.8 | -0.7 | 28.9 | 35 | 40 | -11.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/05/2025 | 17:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 648.9 | 646.8 | 646.7979 | 2.1021 | 215.8 | 211.44 | 211.4413 | 4.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.22 | 92.2263 | -2.0263 | 203.3 | 240.17 | 235.9772 | -32.6772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.1 | 116.6667 | 120.8654 | -14.7654 | 106.1 | 116.6667 | 120.8654 | -14.7654 | 106.1 | 116.6667 | 120.8654 | -14.7654 | 206.5 | 175 | 181.2981 | 25.2019 | 205.5 | 195.12 | 195.122 | 10.378 | 108.6 | 97.56 | 97.561 | 11.039 | 559.9 | 568.3 | 568.2985 | -8.3985 | 10.4 | 10.56 |  | 10.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.71 | 164.7073 | 1.3927 | 7.6 | 6.83 | 5.1346 | 2.4653 | 3.6 | 3.75 | 2.8185 | 0.78152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 2.95 | 6.8787 | -0.1787 | 11 | 9.69 | 14.9922 | -3.9922 | 75.5 | 53.05 | 82.1075 | -6.6075 | 5.7 | 0 | 8.7368 | -3.0368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 109.52 | 112.9054 | -1.7054 | 182.3 | 221.3 | 221.2552 | -38.9552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 193.5 | 229.57 | 229.5707 | -36.0707 | 70 | 78.47 | 73.3804 | -3.3804 | 150 | 151.08 | 150.2798 | -0.27984 | 42.4 | 41.5 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.4 | 19.12 | 19.1219 | 0.27805 | 89.8 | 87.66 | 87.6576 | 2.1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.2 | 185.62 | 0 | 123.2 | 74.2 | 92.81 |  | 74.2 | 108.8 | 107.92 | 110.9132 | -2.1132 | 8.3 | 0 | 9.09 | -0.79 | 7.9 | 6.06 | 9.9491 | -2.0491 | 45.5 | 47.27 | 47.2663 | -1.7663 | 15.1 | 13 | 13 | 2.1 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 37.6 | 34.42 | 34.4195 | 3.1805 | 174.4 | 171.54 | 171.5419 | 2.8582 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 48.42 | 0 | 45.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 84.01 | 88.8156 | -1.9156 | 0 |  |  | 0 | 74.7 | 10 | 120 | -45.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3.99 | 3.9931 | -2.4931 | 231 | 271.11 | 107.394 | 123.606 | 133.6 | 133.68 | 133.68 | -0.07996 | 66.1 | 63.43 | 67.4615 | -1.3615 | 77.9 | 78.57 | 78.568 | -0.668 | 19 | 19 | 30.0976 | -11.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 146.6661 | -146.6661 | 145.4 | 144.3133 | 146.6661 | -1.2661 | 67.9 | 72.1567 | 146.6661 | -78.7661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.11 | 0.107 | -0.107 | 90.7 | 108.73 | 114.217 | -23.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.496 | -1.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3 | 3.4 | 3.4 | -0.4 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 19.51 | 19.5122 | 0.9878 | 15.3 | 19.51 | 19.5122 | -4.2122 | 18.3 | 17.56 | 17.561 | 0.73902 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 17.95 | 17.9512 | 0.54878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | -0.03 | 28.2 | 25.4 | 26.825 | 1.375 | 80.9 | 80.87 | 84.1 | -3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.38 | 2.379 | 0.021 | 14.3 | 19.87 | 11.6216 | 2.6784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.6 | 19.12 | 19.1219 | 0.47805 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 18.4 | 16.59 | 16.5854 | 1.8146 | 20.3 | 19.51 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 29.5 | 23.2 | 24.102 | 5.398 | 81 | 70.8 | 70.799 | 10.201 | 0 | 0 | 0.001 | -0.001 | 101.7 | 94.66 | 86.628 | 15.072 | 94.8 | 109.25 | 90.097 | 4.703 | 14.2 | 10.8 | 10.799 | 3.401 | 12 | 9.57 | 9.573 | 2.427 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 6.4 | 8 | 8 | -1.6 | 8.8 | 8.4 | 8.4 | 0.4 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 2.34 | 2.339 | -2.339 | 0 | 0.87 | 6.52 | -6.52 | 0.1 | 0.01 | 0.008 | 0.092 | 0 | 0 | 0.02 | -0.02 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 129.2 | 119.48 | 125 | 4.2 | 39.7 | 0 | 96 | -56.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 10.1 | 9 | 10.8 | -0.7 | 29 | 35 | 40 | -11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/05/2025 | 18:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 650.9 | 646.8 | 646.7979 | 4.1021 | 215.8 | 211.44 | 211.4413 | 4.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 92.22 | 92.2263 | -1.4263 | 203.4 | 240.17 | 235.9772 | -32.5772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139 | 147.3333 | 136.7993 | 2.2007 | 138.7 | 147.3333 | 136.7993 | 1.9007 | 139.1 | 147.3333 | 136.7993 | 2.3007 | 231 | 221 | 205.199 | 25.801 | 205.1 | 195.12 | 195.122 | 9.978 | 109 | 97.56 | 97.561 | 11.439 | 563.6 | 568.3 | 568.2985 | -4.6985 | 10.4 | 10.56 |  | 10.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.6 | 164.71 | 164.7073 | -3.1073 | 7.8 | 6.83 | 5.1346 | 2.6654 | 3.7 | 3.75 | 2.8185 | 0.88152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 2.95 | 6.8787 | -0.1787 | 10.9 | 14.99 | 14.9922 | -4.0922 | 91.1 | 131.18 | 82.1075 | 8.9925 | 5 | 0 | 8.7368 | -3.7368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 109.52 | 112.9054 | -1.6054 | 224.3 | 221.56 | 221.5563 | 2.7437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 226.7 | 229.57 | 229.5707 | -2.8707 | 70.4 | 78.47 | 73.3804 | -2.9804 | 149.7 | 151.08 | 151.084 | -1.384 | 42.3 | 41.5 | 41.499 | 0.80104 | 18.3 | 19.29 | 19.2858 | -0.98585 | 19.4 | 19.12 | 19.1219 | 0.27805 | 91.7 | 87.66 | 87.6576 | 4.0424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 185.62 | 0 | 125 | 74 | 92.81 |  | 74 | 109.2 | 107.92 | 110.9132 | -1.7132 | 8.2 | 0 | 9.09 | -0.89 | 8 | 6.06 | 9.9491 | -1.9491 | 46.2 | 47.27 | 47.2663 | -1.0663 | 14.9 | 13 | 13 | 1.9 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 38.2 | 34.42 | 34.4195 | 3.7805 | 175.3 | 171.54 | 171.5419 | 3.7582 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 48.42 | 0 | 45.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 84.01 | 88.8156 | -1.8156 | 0 |  |  | 0 | 74.2 | 30 | 150.6667 | -76.4667 |  |  |  | 0 | 0 | 15 | 75.3333 | -75.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3.99 | 3.9931 | -2.4931 | 262.9 | 271.11 | 181.183 | 81.717 | 134.4 | 133.68 | 133.68 | 0.72004 | 66.4 | 63.43 | 67.4615 | -1.0615 | 77.9 | 78.57 | 78.568 | -0.668 | 19.2 | 19 | 30.0976 | -10.8976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 146.6661 | -146.6661 | 144.9 | 144.3133 | 146.6661 | -1.7661 | 67.4 | 72.1567 | 146.6661 | -79.2661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.05 | 0.052 | -0.052 | 71 | 107.8 | 113.208 | -42.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 1.36 | -1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.6 | 19.51 | 19.5122 | 1.0878 | 15.3 | 19.51 | 19.5122 | -4.2122 | 18.2 | 17.56 | 17.561 | 0.63902 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 17.95 | 17.9512 | 0.54878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 25.1 | 27.006 | -0.006 | 81.2 | 79.14 | 84.057 | -2.857 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.38 | 2.379 | 0.021 | 11.7 | 19.87 | 11.6216 | 0.07838 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.6 | 19.12 | 19.1219 | 0.47805 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 18.2 | 16.59 | 16.5854 | 1.6146 | 20.3 | 19.51 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 23.8 | 23 | 23.663 | 0.137 | 78.5 | 71.15 | 71.146 | 7.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.6 | 95.26 | 84.521 | 4.079 | 94.4 | 110.22 | 91.852 | 2.548 | 10.2 | 10.22 | 10.22 | -0.02 | 4.4 | 8.8 | 8.795 | -4.395 | 21 | 19.51 | 19.5122 | 1.4878 | 6.4 | 8 | 8 | -1.6 | 8.7 | 8.4 | 8.4 | 0.3 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 1.94 | 1.938 | -1.938 | 0 | 0.08 | 0.6 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 128.5 | 117.16 | 123 | 5.5 | 38.6 | 0 | 93 | -54.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 10.4 | 9 | 10.8 | -0.4 | 27.7 | 35 | 40 | -12.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/05/2025 | 18:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 654.7 | 646.8 | 646.7979 | 7.9021 | 216.7 | 211.44 | 211.4413 | 5.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.22 | 92.2263 | -2.2263 | 204.6 | 240.17 | 235.9772 | -31.3772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.9 | 147.3333 | 157.9942 | 25.9058 | 192.2 | 147.3333 | 157.9942 | 34.2058 | 191.7 | 147.3333 | 157.9942 | 33.7058 | 279 | 221 | 236.9914 | 42.0086 | 206.5 | 195.12 | 195.122 | 11.378 | 109.6 | 97.56 | 97.561 | 12.039 | 571.4 | 568.3 | 568.2985 | 3.1015 | 10.4 | 10.56 |  | 10.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 164.71 | 164.7073 | -164.7073 | 7.7 | 6.83 | 5.1346 | 2.5654 | 3.8 | 3.75 | 2.8185 | 0.98152 | 22.1 | 22.5 | 0 | 22.1 | 6.7 | 2.95 | 6.8787 | -0.1787 | 12.4 | 14.99 | 14.9922 | -2.5922 | 111.8 | 143 | 88.5273 | 23.2727 | 6.2 | 0 | 8.913 | -2.713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.5 | 109.52 | 112.9054 | -1.4054 | 225.1 | 221.56 | 221.5563 | 3.5438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.1 | 229.57 | 229.5707 | 1.5293 | 71.1 | 78.47 | 73.3804 | -2.2804 | 150.3 | 151.08 | 151.08 | -0.78 | 42.4 | 41.5 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.4 | 19.12 | 19.1219 | 0.27805 | 89.9 | 87.66 | 87.6576 | 2.2424 | 0 | 123.08 | 123.0769 | -123.0769 | 183.1 | 185.62 | 0 | 183.1 | 90.8 | 92.81 |  | 90.8 | 109.1 | 107.92 | 110.9132 | -1.8132 | 8.3 | 0 | 9.09 | -0.79 | 7.9 | 6.06 | 9.9491 | -2.0491 | 46.2 | 47.27 | 47.2663 | -1.0663 | 12.1 | 13 | 13 | -0.9 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 38 | 34.42 | 34.4195 | 3.5805 | 176.8 | 171.54 | 171.5419 | 5.2581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48.42 | 48.4165 | -2.2165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 84.01 | 88.8156 | -1.5156 | 20.9 |  |  | 20.9 | 75.9 | 60 | 167.0953 | -91.1953 |  |  |  | 0 | 0 | 30 | 83.5477 | -83.5477 | 15.6 | 65.07 | 39.7 | -24.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3.99 | 3.9931 | -2.4931 | 272 | 271.11 | 223.8006 | 48.1994 | 134.8 | 133.68 | 133.68 | 1.12 | 66.5 | 63.43 | 67.4615 | -0.96146 | 80.1 | 78.57 | 78.568 | 1.532 | 19.4 | 19 | 30.0976 | -10.6976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 146.6661 | -146.6661 | 146.5 | 152.3467 | 146.6661 | -0.16612 | 73.2 | 76.1733 | 146.6661 | -73.4661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5 | 106.72 | 112.503 | -46.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 1.193 | -1.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.7 | 19.51 | 19.5122 | 1.1878 | 15.3 | 19.51 | 19.5122 | -4.2122 | 18.1 | 17.56 | 17.561 | 0.53902 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.5 | 17.95 | 17.9512 | 0.54878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 25.2 | 27.315 | -1.615 | 72.7 | 78.35 | 84.51 | -11.81 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.38 | 2.379 | 0.021 | 17.8 | 19.87 | 11.6216 | 6.1784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.6 | 19.12 | 19.1219 | 0.47805 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 18 | 16.59 | 16.5854 | 1.4146 | 20.3 | 19.51 | 19.5122 | 0.7878 | 20.2 | 19.32 | 19.3171 | 0.88293 | 23.4 | 22.2 | 22.696 | 0.704 | 75.4 | 69.77 | 69.765 | 5.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9 | 95.75 | 83.805 | 1.095 | 92.9 | 111.94 | 92.574 | 0.326 | 9.2 | 9.84 | 9.835 | -0.635 | 6.2 | 8.26 | 8.259 | -2.059 | 21 | 19.51 | 19.5122 | 1.4878 | 6.4 | 8 | 8 | -1.6 | 9.2 | 8.4 | 8.4 | 0.8 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 1.66 | 1.66 | -1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 126.5 | 116.76 | 121 | 5.5 | 38.4 | 94.06 | 88 | -49.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20.2 | 19.32 | 19.3171 | 0.88293 | 9.9 | 9 | 10.8 | -0.9 | 30 | 35 | 40 | -10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/05/2025 | 19:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 647.6 | 646.8 | 646.7979 | 0.80211 | 215.8 | 211.44 | 211.4413 | 4.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.22 | 92.2263 | -1.9263 | 203.9 | 240.17 | 235.9772 | -32.0772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.6 | 147.3333 | 157.9942 | 12.6058 | 170.7 | 147.3333 | 157.9942 | 12.7058 | 169.6 | 147.3333 | 157.9942 | 11.6058 | 266 | 221 | 236.9914 | 29.0086 | 208.9 | 195.12 | 195.122 | 13.778 | 110.1 | 97.56 | 97.561 | 12.539 | 558 | 568.3 | 568.2985 | -10.2985 | 10.5 | 10.56 |  | 10.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 164.71 | 164.7073 | -164.7073 | 7.3 | 6.83 | 5.1346 | 2.1654 | 3.7 | 3.75 | 2.8185 | 0.88152 | 22.1 | 22.5 | 0 | 22.1 | 6.7 | 2.95 | 6.8787 | -0.1787 | 14.1 | 14.99 | 14.9922 | -0.8922 | 135.7 | 143 | 143 | -7.3 | 6.6 | 0 | 8.913 | -2.313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 109.52 | 112.9054 | -1.8054 | 222.9 | 221.56 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.7 | 229.57 | 229.5707 | -0.87073 | 71 | 78.47 | 73.3804 | -2.3804 | 149.6 | 151.08 | 151.078 | -1.478 | 42.4 | 41.5 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.4 | 19.12 | 19.1219 | 0.27805 | 91.2 | 87.66 | 87.6576 | 3.5424 | 29.5 | 153.82 | 159.9609 | -130.4609 | 180.6 | 185.62 | 0 | 180.6 | 88.8 | 92.81 |  | 88.8 | 108.8 | 107.92 | 110.9132 | -2.1132 | 8.3 | 0 | 9.09 | -0.79 | 7.9 | 6.06 | 9.9491 | -2.0491 | 45.5 | 47.27 | 47.2663 | -1.7663 | 11.9 | 13 | 13 | -1.1 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 37.2 | 34.42 | 34.4195 | 2.7805 | 174.2 | 171.54 | 171.5419 | 2.6582 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 48.42 | 48.4165 | -2.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 84.01 | 88.8156 | -1.9156 | 84.7 |  |  | 84.7 | 74.9 | 120 | 167.0953 | -92.1953 |  |  |  | 0 | 0 | 60 | 83.5477 | -83.5477 | 75.5 | 74.22 | 74.2155 | 1.2845 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3.99 | 3.9931 | -2.4931 | 266.6 | 271.11 | 223.8006 | 42.7994 | 133.4 | 133.68 | 133.68 | -0.27996 | 64.1 | 63.43 | 67.4615 | -3.3615 | 80.1 | 78.57 | 78.568 | 1.532 | 18.9 | 19 | 30.0976 | -11.1976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 146.6661 | -146.6661 | 146.3 | 152.3467 | 146.6661 | -0.36612 | 78.7 | 76.1733 | 146.6661 | -67.9661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9 | 105.15 | 111.899 | -45.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 1.015 | -1.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.98 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 15.3 | 19.51 | 19.5122 | -4.2122 | 9.8 | 17.56 | 17.561 | -7.761 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.5 | 17.95 | 17.9512 | 0.54878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 25.3 | 27.566 | -2.766 | 74.6 | 77.87 | 84.88 | -10.28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.38 | 2.379 | 0.021 | 1.7 | 19.87 | 11.6216 | -9.9216 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.6 | 19.12 | 19.1219 | 0.47805 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 18.1 | 16.59 | 16.5854 | 1.5146 | 20.3 | 19.51 | 19.5122 | 0.7878 | 20.1 | 19.32 | 19.3171 | 0.78293 | 22.4 | 21.5 | 21.552 | 0.848 | 74.2 | 67.81 | 67.807 | 6.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5 | 92.58 | 83.553 | 7.947 | 94.4 | 111.46 | 92.952 | 1.448 | 10 | 9.51 | 9.513 | 0.487 | 4.5 | 7.81 | 7.805 | -3.305 | 21 | 19.51 | 19.5122 | 1.4878 | 6.3 | 8 | 8 | -1.7 | 8.9 | 8.4 | 8.4 | 0.5 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 1.42 | 1.423 | -1.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 124.8 | 115.88 | 119 | 5.8 | 39.1 | 92.96 | 81 | -41.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20.2 | 19.32 | 19.3171 | 0.88293 | 9.7 | 9 | 10.8 | -1.1 | 29.9 | 35 | 40 | -10.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/05/2025 | 19:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 649.8 | 646.8 | 646.7979 | 3.0021 | 216.5 | 211.44 | 211.4413 | 5.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.22 | 92.2263 | -1.8263 | 204.7 | 240.17 | 235.9772 | -31.2772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.8 | 155.3333 | 165.9942 | -36.1942 | 130.9 | 155.3333 | 165.9942 | -35.0943 | 129.7 | 155.3333 | 165.9942 | -36.2942 | 235.9 | 233 | 248.9914 | -13.0914 | 208.7 | 195.12 | 195.122 | 13.578 | 109.9 | 97.56 | 97.561 | 12.339 | 559.7 | 568.3 | 568.2985 | -8.5985 | 10.5 | 10.56 |  | 10.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 164.71 | 164.7073 | -164.7073 | 7.3 | 6.83 | 5.1346 | 2.1654 | 3.6 | 3.75 | 2.8185 | 0.78152 | 22.1 | 0 | 0 | 22.1 | 6 | 2.95 | 6.8787 | -0.8787 | 15.1 | 14.99 | 14.9922 | 0.1078 | 110.3 | 143 | 143 | -32.7 | 7.7 | 0 | 8.913 | -1.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 109.52 | 112.9054 | -1.6054 | 222.9 | 221.56 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.9 | 229.57 | 229.5707 | 2.3293 | 71.8 | 78.47 | 73.3804 | -1.5804 | 149.8 | 151.08 | 151.079 | -1.279 | 42.4 | 41.5 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.3 | 19.12 | 19.1219 | 0.17805 | 87.8 | 87.66 | 87.6576 | 0.14244 | 175.1 | 123.08 | 153.8449 | 21.2552 | 182.6 | 185.62 | 0 | 182.6 | 84.6 | 92.81 |  | 84.6 | 108.7 | 107.92 | 110.9132 | -2.2132 | 8.3 | 0 | 9.09 | -0.79 | 8 | 6.06 | 9.9491 | -1.9491 | 45.7 | 47.27 | 47.2663 | -1.5663 | 12 | 13 | 13 | -1 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 38 | 34.42 | 34.4195 | 3.5805 | 174.8 | 171.54 | 171.5419 | 3.2582 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.42 | 48.4165 | -1.6165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 84.01 | 88.8156 | -1.8156 | 171.3 |  |  | 171.3 | 60.3 | 167.0933 | 167.0953 | -106.7953 |  |  |  | 0 | 0 | 83.5467 | 83.5477 | -83.5477 | 75.2 | 39.7 | 74.2155 | 0.98449 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3.99 | 3.9931 | -2.4931 | 248 | 271.11 | 223.8006 | 24.1994 | 134.1 | 133.68 | 133.68 | 0.42004 | 62.2 | 63.43 | 67.4615 | -5.2615 | 79.9 | 78.57 | 78.568 | 1.332 | 19.2 | 19 | 30.0976 | -10.8976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 146.6661 | -146.6661 | 146.9 | 146.3733 | 146.6661 | 0.23388 | 79.6 | 73.1867 | 146.6661 | -67.0661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 106.34 | 112.429 | -47.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0.941 | -0.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 19.51 | 19.5122 | 0.9878 | 15.3 | 19.51 | 19.5122 | -4.2122 | 0 | 17.56 | 17.561 | -17.561 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.5 | 17.95 | 17.9512 | 0.54878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 25.4 | 27.759 | -0.059 | 74.7 | 78.27 | 85.168 | -10.468 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.38 | 2.379 | 0.021 | 0.2 | 19.87 | 11.6216 | -11.4216 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.6 | 19.12 | 19.1219 | 0.47805 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 18 | 16.59 | 16.5854 | 1.4146 | 20.3 | 19.51 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 21.5 | 21 | 20.383 | 1.117 | 74.9 | 66.55 | 66.549 | 8.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.9 | 93 | 83.176 | 2.724 | 95.1 | 112.58 | 93.121 | 1.979 | 9.3 | 9.34 | 9.338 | -0.038 | 4.3 | 7.6 | 7.595 | -3.295 | 21 | 19.51 | 19.5122 | 1.4878 | 6.3 | 8 | 8 | -1.7 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 1.14 | 1.142 | -1.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 126.6 | 120.37 | 117 | 9.6 | 39.3 | 97.06 | 75 | -35.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 9.5 | 9 | 10.8 | -1.3 | 30 | 35 | 40 | -10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/05/2025 | 20:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 650.1 | 646.8 | 646.7979 | 3.3021 | 216.3 | 211.44 | 211.4413 | 4.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.22 | 92.2263 | -1.9263 | 204.4 | 240.17 | 235.9772 | -31.5772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.4 | 155.3333 | 165.9942 | -37.5943 | 128.4 | 155.3333 | 165.9942 | -37.5943 | 128.6 | 155.3333 | 165.9942 | -37.3942 | 229.9 | 233 | 248.9914 | -19.0914 | 208.8 | 195.12 | 195.122 | 13.678 | 110 | 97.56 | 97.561 | 12.439 | 560.6 | 568.3 | 568.2985 | -7.6985 | 10.5 | 10.56 |  | 10.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 164.71 | 164.7073 | -164.7073 | 7.4 | 6.83 | 5.1346 | 2.2654 | 3.7 | 3.75 | 2.8185 | 0.88152 | 22.2 | 0 | 0 | 22.2 | 6.7 | 2.95 | 6.8787 | -0.1787 | 14.1 | 14.99 | 14.9922 | -0.8922 | 110.6 | 142.39 | 143 | -32.4 | 7.7 | 0 | 8.913 | -1.213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 109.52 | 112.9054 | -1.5054 | 223.3 | 221.56 | 221.5563 | 1.7437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.6 | 229.57 | 229.5707 | 2.0293 | 73 | 78.47 | 73.3804 | -0.38038 | 150 | 151.08 | 151.082 | -1.082 | 42.4 | 41.5 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 18.3 | 19.12 | 19.1219 | -0.82195 | 91.7 | 87.66 | 87.6576 | 4.0424 | 181.6 | 123.08 | 164.555 | 17.045 | 181.8 | 185.62 | 0 | 181.8 | 84.5 | 92.81 |  | 84.5 | 108.8 | 107.92 | 110.9132 | -2.1132 | 8.5 | 0 | 9.09 | -0.59 | 8.4 | 6.06 | 9.9491 | -1.5491 | 46 | 47.27 | 47.2663 | -1.2663 | 12.1 | 13 | 13 | -0.9 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 37.6 | 34.42 | 34.4195 | 3.1805 | 174.9 | 171.54 | 171.5419 | 3.3582 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.42 | 48.4165 | -1.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 84.01 | 88.8156 | -1.6156 | 173.2 |  |  | 173.2 | 60.3 | 167.0933 | 167.0953 | -106.7953 |  |  |  | 0 | 0 | 83.5467 | 83.5477 | -83.5477 | 75.7 | 39.7 | 74.2155 | 1.4845 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3.99 | 3.9931 | -2.4931 | 246.7 | 271.11 | 223.8006 | 22.8994 | 126.9 | 133.68 | 133.68 | -6.78 | 62.4 | 63.43 | 67.4615 | -5.0615 | 80.2 | 78.57 | 78.568 | 1.632 | 19.2 | 19 | 30.0976 | -10.8976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 146.6661 | -146.6661 | 147.4 | 144.3133 | 146.6661 | 0.73388 | 79.5 | 72.1567 | 146.6661 | -67.1661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 106.29 | 113.338 | -53.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.901 | -0.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 19.51 | 19.5122 | 0.9878 | 15.3 | 19.51 | 19.5122 | -4.2122 | 0 | 17.56 | 17.561 | -17.561 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.5 | 17.95 | 17.9512 | 0.54878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 25.7 | 27.953 | -5.853 | 67.9 | 78.52 | 85.418 | -17.518 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.38 | 2.379 | 0.021 | 12.7 | 19.87 | 11.6216 | 1.0784 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.6 | 19.12 | 19.1219 | 0.47805 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 18.3 | 16.59 | 16.5854 | 1.7146 | 20.3 | 19.51 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 17.6 | 20.4 | 19.207 | -1.607 | 73.4 | 65.52 | 65.524 | 7.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6 | 94.5 | 82.756 | 8.844 | 94.8 | 113.16 | 93.22 | 1.58 | 8.1 | 9.21 | 9.211 | -1.111 | 6.9 | 7.47 | 7.466 | -0.566 | 21 | 19.51 | 19.5122 | 1.4878 | 6.3 | 8 | 8 | -1.7 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 0.85 | 0.847 | -0.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 128 | 122.85 | 115 | 13 | 39.5 | 98.78 | 69 | -29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 0.3 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 9.3 | 9 | 10.8 | -1.5 | 29.8 | 35 | 40 | -10.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/05/2025 | 20:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 643.6 | 646.8 | 646.7979 | -3.1979 | 214.9 | 211.44 | 211.4413 | 3.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 92.22 | 92.2263 | -2.8263 | 202.4 | 240.17 | 235.9772 | -33.5772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 158.6667 | 169.3276 | -58.6276 | 111 | 158.6667 | 169.3276 | -58.3276 | 110.9 | 158.6667 | 169.3276 | -58.4276 | 210.7 | 238 | 253.9914 | -43.2914 | 208.6 | 204.88 | 204.878 | 3.722 | 109.6 | 102.44 | 102.439 | 7.161 | 555.6 | 568.3 | 568.2985 | -12.6985 | 10.4 | 10.56 |  | 10.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 164.71 | 164.7073 | -164.7073 | 6.9 | 6.83 | 5.1346 | 1.7653 | 3.5 | 3.75 | 2.8185 | 0.68152 | 22.1 | 0 | 0 | 22.1 | 6.7 | 2.95 | 6.8787 | -0.1787 | 14.2 | 14.99 | 14.9922 | -0.7922 | 109.6 | 143 | 143 | -33.4 | 7 | 0 | 8.913 | -1.913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 109.52 | 112.9054 | -2.8054 | 222.8 | 221.56 | 221.5563 | 1.2437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 226.5 | 229.57 | 229.5707 | -3.0707 | 73 | 78.47 | 73.3804 | -0.38038 | 149.2 | 151.08 | 151.08 | -1.88 | 42.4 | 41.5 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 18.5 | 19.12 | 19.1219 | -0.62195 | 88.9 | 87.66 | 87.6576 | 1.2424 | 179 | 0 | 171.0459 | 7.9541 | 178.6 | 185.62 | 0 | 178.6 | 84 | 92.81 |  | 84 | 108.1 | 107.92 | 110.9132 | -2.8132 | 8.4 | 0 | 9.09 | -0.69 | 8.3 | 6.06 | 9.9491 | -1.6491 | 45.4 | 47.27 | 47.2663 | -1.8663 | 13 | 13 | 13 | 0 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 37 | 34.42 | 34.4195 | 2.5805 | 172 | 171.54 | 171.5419 | 0.45815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 48.42 | 48.4165 | -2.0165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 84.01 | 88.8156 | -2.4156 | 89.8 |  |  | 89.8 | 139.2 | 167.0933 | 167.0953 | -27.8953 |  |  |  | 0 | 49.3 | 83.5467 | 83.5477 | -34.2477 | 75.4 | 73.01 | 0 | 75.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3.99 | 3.9931 | -2.4931 | 227.2 | 271.11 | 223.8006 | 3.3994 | 119 | 133.68 | 133.68 | -14.68 | 61.4 | 63.43 | 67.4615 | -6.0615 | 80.3 | 78.57 | 78.568 | 1.732 | 18.6 | 19 | 30.0976 | -11.4976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 146.6661 | -146.6661 | 146.9 | 152.3467 | 146.6661 | 0.23388 | 78.8 | 76.1733 | 146.6661 | -67.8661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8 | 106.74 | 113.632 | -52.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | -0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20 | 19.51 | 19.5122 | 0.4878 | 15.3 | 19.51 | 19.5122 | -4.2122 | 18.7 | 17.56 | 17.561 | 1.139 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.5 | 17.95 | 17.9512 | 0.54878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 26.1 | 28.147 | -5.747 | 69.3 | 78.27 | 85.63 | -16.33 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.38 | 2.379 | 0.221 | 20.2 | 19.87 | 11.6216 | 8.5784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.6 | 19.12 | 19.1219 | 0.47805 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 18.2 | 16.59 | 16.5854 | 1.6146 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 16.2 | 19.8 | 18.482 | -2.282 | 77.2 | 63.93 | 63.927 | 13.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.4 | 97.83 | 82.413 | 18.987 | 95.6 | 113.04 | 93.912 | 1.688 | 10.9 | 9.07 | 9.074 | 1.826 | 9.1 | 7.03 | 7.026 | 2.074 | 21 | 19.51 | 19.5122 | 1.4878 | 6.3 | 8 | 8 | -1.7 | 7.5 | 8.4 | 8.4 | -0.9 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 0.88 | 0.883 | -0.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 125.2 | 123.38 | 113 | 12.2 | 39.4 | 98.18 | 64 | -24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 10 | 9 | 10.8 | -0.8 | 30.1 | 35 | 40 | -9.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/05/2025 | 21:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 647 | 646.8 | 646.7979 | 0.20211 | 215.2 | 211.44 | 211.4413 | 3.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 92.22 | 92.2263 | -1.4263 | 203.6 | 240.17 | 235.9772 | -32.3772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.8 | 158.6667 | 169.3276 | -5.5276 | 164.2 | 158.6667 | 169.3276 | -5.1276 | 164.5 | 158.6667 | 169.3276 | -4.8276 | 257.9 | 238 | 253.9914 | 3.9086 | 208.8 | 204.88 | 204.878 | 3.922 | 109.3 | 102.44 | 102.439 | 6.861 | 561 | 568.3 | 568.2985 | -7.2985 | 10.3 | 10.56 |  | 10.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 164.71 | 164.7073 | -164.7073 | 7.3 | 6.83 | 5.1346 | 2.1654 | 3.6 | 3.75 | 2.8185 | 0.78152 | 22 | 0 | 0 | 22 | 6.7 | 2.95 | 6.8787 | -0.1787 | 14.2 | 14.99 | 14.9922 | -0.7922 | 73.2 | 142.87 | 143 | -69.8 | 7.4 | 0 | 8.913 | -1.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 109.52 | 112.9054 | -1.8054 | 224 | 221.56 | 221.5563 | 2.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.6 | 229.57 | 229.5707 | 0.02927 | 73 | 78.47 | 73.3804 | -0.38038 | 150.3 | 151.08 | 151.084 | -0.784 | 42.4 | 41.5 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 18.5 | 19.12 | 19.1219 | -0.62195 | 88.6 | 87.66 | 87.6576 | 0.94244 | 123.2 | 0 | 124.0183 | -0.81829 | 180.6 | 185.62 | 0 | 180.6 | 85.3 | 92.81 |  | 85.3 | 109.7 | 107.92 | 110.9132 | -1.2132 | 8.4 | 0 | 9.09 | -0.69 | 8.3 | 6.06 | 9.9491 | -1.6491 | 46.3 | 47.27 | 47.2663 | -0.96634 | 22.2 | 13 | 13 | 9.2 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 38.6 | 34.42 | 34.4195 | 4.1805 | 174.1 | 171.54 | 171.5419 | 2.5581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 48.42 | 48.4165 | -1.8165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 84.01 | 88.8156 | -2.1156 | 0 |  |  | 0 | 139.2 | 167.0933 | 167.0953 | -27.8953 |  |  |  | 0 | 55.5 | 83.5467 | 83.5477 | -28.0477 | 0 | 39.7 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3.99 | 3.9931 | -2.4931 | 230.5 | 271.11 | 223.8006 | 6.6994 | 133.6 | 133.68 | 133.68 | -0.07996 | 62 | 63.43 | 67.4615 | -5.4615 | 80.7 | 78.57 | 78.568 | 2.132 | 19 | 19 | 30.0976 | -11.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 146.6661 | -146.6661 | 146.9 | 144.3133 | 146.6661 | 0.23388 | 78.8 | 72.1567 | 146.6661 | -67.8661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6 | 107.81 | 113.721 | -48.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.098 | -1.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.98 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 15.3 | 19.51 | 19.5122 | -4.2122 | 18.7 | 17.56 | 17.561 | 1.139 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.5 | 17.95 | 17.9512 | 0.54878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 26.4 | 28.279 | -10.179 | 62.8 | 77.96 | 85.624 | -22.824 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.38 | 2.379 | 0.621 | 20.2 | 19.87 | 11.6216 | 8.5784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.6 | 19.12 | 19.1219 | 0.47805 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 18.3 | 16.59 | 16.5854 | 1.7146 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 14.1 | 19.4 | 17.909 | -3.809 | 79.6 | 62.14 | 62.14 | 17.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.4 | 97.14 | 82.095 | 18.305 | 95.9 | 113.67 | 94.8 | 1.1 | 11.9 | 8.93 | 8.934 | 2.966 | 10.1 | 6.48 | 6.481 | 3.619 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 6.3 | 8 | 8 | -1.7 | 7.3 | 8.4 | 8.4 | -1.1 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 1.03 | 1.03 | -1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 125.1 | 120.77 | 109 | 16.1 | 39 | 90.65 | 60 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20.2 | 19.32 | 19.3171 | 0.88293 | 10.3 | 9 | 10.8 | -0.5 | 30.2 | 35 | 40 | -9.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/05/2025 | 21:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 647.5 | 646.8 | 646.7979 | 0.70211 | 215 | 211.44 | 211.4413 | 3.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 92.22 | 92.2263 | -0.72634 | 203.3 | 240.17 | 235.9772 | -32.6772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.4 | 157.0422 | 169.3276 | -38.9276 | 130.8 | 157.0422 | 169.3276 | -38.5276 | 131 | 157.0422 | 169.3276 | -38.3276 | 227.3 | 235.5633 | 253.9914 | -26.6914 | 208.4 | 204.88 | 204.878 | 3.522 | 109.6 | 102.44 | 102.439 | 7.161 | 559.2 | 568.3 | 568.2985 | -9.0985 | 10.5 | 10.56 |  | 10.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 164.71 | 164.7073 | 2.7927 | 7.5 | 6.83 | 5.1346 | 2.3653 | 3.7 | 3.75 | 2.8185 | 0.88152 | 22 | 0 | 0 | 22 | 6.7 | 2.95 | 6.8787 | -0.1787 | 11.7 | 13.93 | 14.9922 | -3.2922 | 73.5 | 76.28 | 122.2853 | -48.7853 | 7.3 | 0 | 8.913 | -1.613 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 109.52 | 112.9054 | -1.7054 | 223.2 | 221.56 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.8 | 229.57 | 229.5707 | -0.77073 | 73 | 78.47 | 73.3804 | -0.38038 | 150 | 151.08 | 151.076 | -1.076 | 42.3 | 41.5 | 41.499 | 0.80104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 18.6 | 19.12 | 19.1219 | -0.52195 | 91.2 | 87.66 | 87.6576 | 3.5424 | 81.8 | 0 | 0 | 81.8 | 182 | 185.62 | 0 | 182 | 85.1 | 92.81 |  | 85.1 | 110.3 | 107.92 | 110.9132 | -0.61317 | 8.4 | 0 | 9.09 | -0.69 | 8.3 | 6.06 | 9.9491 | -1.6491 | 46.7 | 47.27 | 47.2663 | -0.56634 | 22 | 13 | 13 | 9 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 39.1 | 34.42 | 34.4195 | 4.6805 | 174.8 | 171.54 | 171.5419 | 3.2582 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.42 | 48.4165 | -1.6165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 84.01 | 88.8156 | -1.7156 | 0 |  |  | 0 | 171.5 | 150.6667 | 167.0953 | 4.4047 |  |  |  | 0 | 70.5 | 75.3333 | 83.5477 | -13.0477 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3.99 | 3.9931 | -2.4931 | 247.8 | 271.11 | 223.8006 | 23.9994 | 126.4 | 133.68 | 133.68 | -7.28 | 62.2 | 63.43 | 67.4615 | -5.2615 | 80.6 | 78.57 | 78.568 | 2.032 | 19.2 | 19 | 30.0976 | -10.8976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 146.6661 | -146.6661 | 146.7 | 144.3133 | 146.6661 | 0.03388 | 77.4 | 72.1567 | 146.6661 | -69.2661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6 | 107.98 | 113.927 | -42.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 1.406 | -1.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 19.51 | 19.5122 | 0.9878 | 15.3 | 19.51 | 19.5122 | -4.2122 | 18.6 | 17.56 | 17.561 | 1.039 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.5 | 17.95 | 17.9512 | 0.54878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 26.4 | 28.35 | -8.75 | 62.5 | 77.44 | 85.4 | -22.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 2.38 | 2.379 | 1.021 | 20.2 | 19.87 | 11.6216 | 8.5784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.6 | 19.12 | 19.1219 | 0.47805 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 18.2 | 16.59 | 16.5854 | 1.6146 | 20.3 | 19.51 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 11.9 | 19.6 | 17.87 | -5.97 | 77.9 | 59.03 | 59.034 | 18.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.9 | 97.62 | 80.622 | 28.278 | 95.7 | 114.97 | 95.62 | 0.08 | 11 | 8.65 | 8.648 | 2.352 | 13.2 | 6.05 | 6.05 | 7.15 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 6.2 | 8 | 8 | -1.8 | 7.1 | 8.4 | 8.4 | -1.3 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 1.26 | 1.265 | -1.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 126 | 115.29 | 106 | 20 | 39 | 86.14 | 57 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 10.4 | 9 | 10.8 | -0.4 | 29.9 | 35 | 40 | -10.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/05/2025 | 22:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 649.2 | 646.8 | 646.7979 | 2.4021 | 215.8 | 211.44 | 211.4413 | 4.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.22 | 92.2263 | -2.1263 | 203.7 | 240.17 | 235.9772 | -32.2772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 135.1111 | 158.6666 | -48.8666 | 109.2 | 135.1111 | 158.6666 | -49.4666 | 109.2 | 135.1111 | 158.6666 | -49.4666 | 211.6 | 202.6667 | 237.9999 | -26.3999 | 208.2 | 204.88 | 204.878 | 3.322 | 109.6 | 102.44 | 102.439 | 7.161 | 559.8 | 568.3 | 568.2985 | -8.4985 | 10.4 | 10.56 |  | 10.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.3 | 164.71 | 164.7073 | 4.5927 | 7.4 | 6.83 | 5.1346 | 2.2654 | 3.6 | 3.75 | 2.8185 | 0.78152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 2.95 | 6.8787 | -0.1787 | 10.4 | 12.61 | 14.9922 | -4.5922 | 73.6 | 69.09 | 82.1075 | -8.5075 | 6.8 | 0 | 8.7368 | -1.9368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 109.52 | 112.9054 | -1.7054 | 222.2 | 221.56 | 221.5563 | 0.64375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.8 | 229.57 | 229.5707 | 1.2293 | 73.2 | 78.47 | 73.3804 | -0.18038 | 150.5 | 151.08 | 151.08 | -0.58 | 42.4 | 41.5 | 41.499 | 0.90104 | 18.6 | 19.29 | 19.2858 | -0.68585 | 18.6 | 19.12 | 19.1219 | -0.52195 | 91.8 | 87.66 | 87.6576 | 4.1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.1 | 185.62 | 0 | 179.1 | 90.6 | 92.81 |  | 90.6 | 109.5 | 107.92 | 110.9132 | -1.4132 | 8.4 | 0 | 9.09 | -0.69 | 8.3 | 6.06 | 9.9491 | -1.6491 | 46 | 47.27 | 47.2663 | -1.2663 | 22 | 13 | 13 | 9 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 38 | 34.42 | 34.4195 | 3.5805 | 175.2 | 171.54 | 171.5419 | 3.6582 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.42 | 48.4165 | -1.6165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 84.01 | 88.8156 | -1.7156 | 0 |  |  | 0 | 172.8 | 150.6667 | 150.6667 | 22.1333 |  |  |  | 0 | 70.6 | 75.3333 | 75.3333 | -4.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.99 | 3.9931 | -2.1931 | 268.8 | 271.11 | 247.8546 | 20.9454 | 122.1 | 133.68 | 133.68 | -11.58 | 62.4 | 63.43 | 67.4615 | -5.0615 | 80.8 | 78.57 | 78.568 | 2.232 | 19.2 | 19 | 30.0976 | -10.8976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 146.6661 | -146.6661 | 146.9 | 144.3133 | 146.6661 | 0.23388 | 69 | 72.1567 | 146.6661 | -77.6661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2 | 108.11 | 114.172 | -33.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 1.777 | -1.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 15.3 | 19.51 | 19.5122 | -4.2122 | 18.6 | 17.56 | 17.561 | 1.039 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.5 | 17.95 | 17.9512 | 0.54878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 26.3 | 28.376 | -7.676 | 73.2 | 76.44 | 85.236 | -12.036 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 2.38 | 2.379 | 1.021 | 20.2 | 19.87 | 11.6216 | 8.5784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.7 | 19.12 | 19.1219 | 0.57805 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 18.3 | 16.59 | 16.5854 | 1.7146 | 20.3 | 19.51 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 17.3 | 19.7 | 18.011 | -0.711 | 73.8 | 55.49 | 55.488 | 18.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.4 | 98.97 | 78.765 | 16.635 | 96 | 115.19 | 96.416 | -0.416 | 11.6 | 8.31 | 8.314 | 3.286 | 7.9 | 5.66 | 5.657 | 2.243 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 6.2 | 8 | 8 | -1.8 | 7.1 | 8.4 | 8.4 | -1.3 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 1.53 | 1.528 | -1.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 115.7 | 119.48 | 102 | 13.7 | 39.2 | 86.1 | 53 | -13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 10.2 | 9 | 10.8 | -0.6 | 29.7 | 35 | 40 | -10.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/05/2025 | 22:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 651.6 | 646.8 | 646.7979 | 4.8021 | 216.3 | 211.44 | 211.4413 | 4.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.22 | 92.2263 | -2.1263 | 203.2 | 240.17 | 235.9772 | -32.7772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.3 | 151.0556 | 128.4907 | 33.8093 | 162.8 | 151.0556 | 128.4907 | 34.3093 | 162.3 | 151.0556 | 128.4907 | 33.8093 | 251.9 | 226.5833 | 192.736 | 59.164 | 207.8 | 204.88 | 204.878 | 2.922 | 109.2 | 102.44 | 102.439 | 6.761 | 566.5 | 568.3 | 568.2985 | -1.7985 | 10.5 | 10.56 |  | 10.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 164.71 | 164.7073 | 0.09268 | 7.5 | 6.83 | 5.1346 | 2.3653 | 3.7 | 3.75 | 2.8185 | 0.88152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 2.95 | 6.8787 | -0.1787 | 10.8 | 11.77 | 14.9922 | -4.1922 | 74 | 64.48 | 82.1075 | -8.1075 | 2.9 | 0 | 8.7368 | -5.8368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 109.52 | 112.9054 | -1.8054 | 222.2 | 221.56 | 221.2552 | 0.94483 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.6 | 229.57 | 229.5707 | 2.0293 | 75 | 78.47 | 73.3804 | 1.6196 | 149.3 | 151.08 | 151.076 | -1.776 | 42.4 | 41.5 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 18.6 | 19.12 | 19.1219 | -0.52195 | 94.5 | 87.66 | 87.6576 | 6.8424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 31.5 | 12.1 | 0 |  | 12.1 | 108.8 | 107.92 | 110.9132 | -2.1132 | 8.3 | 0 | 9.09 | -0.79 | 8.4 | 6.06 | 9.9491 | -1.5491 | 46.2 | 47.27 | 47.2663 | -1.0663 | 42 | 13 | 13 | 29 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 37.9 | 34.42 | 34.4195 | 3.4805 | 174.9 | 171.54 | 171.5419 | 3.3582 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.42 | 48.4165 | -1.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 84.01 | 88.8156 | -1.6156 | 0 |  |  | 0 | 173.4 | 150.6667 | 150.6667 | 22.7333 |  |  |  | 0 | 72 | 75.3333 | 75.3333 | -3.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.99 | 3.9931 | -2.1931 | 271.2 | 271.11 | 160.0297 | 111.1703 | 134.3 | 133.68 | 133.68 | 0.62004 | 62.4 | 63.43 | 67.4615 | -5.0615 | 80.7 | 78.57 | 78.568 | 2.132 | 19.2 | 19 | 30.0976 | -10.8976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 146.6661 | -146.6661 | 152.5 | 144.3133 | 146.6661 | 5.8339 | 71.9 | 72.1567 | 146.6661 | -74.7661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6 | 105.59 | 113.129 | -21.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 3.512 | -3.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 15.3 | 19.51 | 19.5122 | -4.2122 | 18.7 | 17.56 | 17.561 | 1.139 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.5 | 17.95 | 17.9512 | 0.54878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 25.9 | 28.359 | -2.959 | 76.4 | 74.02 | 85.132 | -8.732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 2.38 | 2.379 | 1.021 | 20.2 | 19.87 | 11.6216 | 8.5784 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.12 | 19.1219 | 0.67805 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 18.3 | 16.59 | 16.5854 | 1.7146 | 20.3 | 19.51 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 18.2 | 19.3 | 17.857 | 0.343 | 58.5 | 52 | 52.002 | 6.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.6 | 97.63 | 77.302 | 17.298 | 96.3 | 114.94 | 95.886 | 0.414 | 8.6 | 7.84 | 7.839 | 0.761 | 7.6 | 5.25 | 5.25 | 2.35 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 6.2 | 8 | 8 | -1.8 | 7.5 | 8.4 | 8.4 | -0.9 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 2.3 | 2.297 | -2.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 110.2 | 118.28 | 98 | 12.2 | 38.9 | 77.54 | 50 | -11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20.1 | 19.32 | 19.3171 | 0.78293 | 9.6 | 9 | 10.8 | -1.2 | 30.1 | 35 | 40 | -9.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/05/2025 | 23:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 645.3 | 646.8 | 646.7979 | -1.4979 | 215.8 | 211.44 | 211.4413 | 4.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.3 | 92.22 | 92.2263 | -3.9263 | 202.3 | 240.17 | 235.9772 | -33.6772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.3 | 134.8111 | 122.8361 | 16.4639 | 137.2 | 134.8111 | 122.8361 | 14.3639 | 136.5 | 134.8111 | 122.8361 | 13.6639 | 238.4 | 202.2167 | 184.2542 | 54.1458 | 207.5 | 204.88 | 204.878 | 2.622 | 110.1 | 102.44 | 102.439 | 7.661 | 556 | 568.3 | 568.2985 | -12.2985 | 10.4 | 10.56 |  | 10.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 164.71 | 164.7073 | 0.09268 | 7.6 | 6.83 | 5.1346 | 2.4653 | 3.6 | 3.75 | 2.8185 | 0.78152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 2.95 | 6.8787 | -0.1787 | 10.8 | 10.44 | 8.2804 | 2.5196 | 73.5 | 57.16 | 45.3491 | 28.1509 | 4.9 | 0 | 4.8254 | 0.07457 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 109.52 | 112.9054 | -2.0054 | 223 | 221.3 | 221.2552 | 1.7448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.4 | 229.57 | 229.5707 | -1.1707 | 76.8 | 78.47 | 73.3804 | 3.4196 | 145.5 | 151.08 | 151.078 | -5.578 | 42.3 | 41.5 | 41.499 | 0.80104 | 17.9 | 19.29 | 19.2858 | -1.3859 | 18.6 | 19.12 | 19.1219 | -0.52195 | 91.4 | 87.66 | 87.6576 | 3.7424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 106.9 | 107.92 | 110.9132 | -4.0132 | 8.4 | 0 | 9.09 | -0.69 | 8.3 | 6.06 | 9.9491 | -1.6491 | 44.6 | 47.27 | 47.2663 | -2.6663 | 44.7 | 13 | 13 | 31.7 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 36.8 | 34.42 | 34.4195 | 2.3805 | 174 | 171.54 | 171.5419 | 2.4581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 0 | 48.4165 | -1.9165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 84.01 | 88.8156 | -1.8156 | 0 |  |  | 0 | 171.7 | 150.6667 | 150.6667 | 21.0333 |  |  |  | 0 | 72.2 | 75.3333 | 75.3333 | -3.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 3.99 | 3.9931 | -2.2931 | 255.5 | 271.11 | 133.3333 | 122.1667 | 132.2 | 133.68 | 133.68 | -1.48 | 61.8 | 63.43 | 67.4615 | -5.6615 | 80.2 | 78.57 | 78.568 | 1.632 | 19 | 19 | 30.0976 | -11.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 123.5483 | -123.5483 | 150.9 | 144.3133 | 123.5483 | 27.3517 | 70.1 | 72.1567 | 123.5483 | -53.4483 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.1 | 102.67 | 111.656 | -17.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 5.701 | -5.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.7 | 9.98 | 9.983 | -0.283 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 15.3 | 19.51 | 19.5122 | -4.2122 | 18.7 | 17.56 | 17.561 | 1.139 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.5 | 17.95 | 17.9512 | 0.54878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 25.5 | 28.224 | -1.124 | 78.5 | 71.92 | 84.573 | -6.073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 2.38 | 2.379 | 1.021 | 20.2 | 19.87 | 11.6216 | 8.5784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.12 | 19.1219 | 0.67805 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 18.3 | 16.59 | 16.5854 | 1.7146 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 18.6 | 19.1 | 17.605 | 0.995 | 37.9 | 48.54 | 48.535 | -10.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1 | 96.59 | 75.971 | 13.129 | 93.1 | 112.21 | 94.912 | -1.812 | 10 | 7.32 | 7.316 | 2.684 | 5.7 | 4.84 | 4.837 | 0.863 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 6.2 | 8 | 8 | -1.8 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | -0.5 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 3.24 | 3.235 | -3.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 98.1 | 90.56 | 94 | 4.1 | 38.6 | 65.18 | 48 | -9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 9 | 9 | 10.8 | -1.8 | 30.2 | 35 | 40 | -9.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
01/05/2025 | 23:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 645.2 | 646.8 | 646.7979 | -1.5979 | 215.5 | 211.44 | 211.4413 | 4.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 92.22 | 92.2263 | -1.7263 | 202.6 | 240.17 | 235.9772 | -33.3772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.6 | 124.2067 | 124.2069 | -16.6069 | 106.8 | 124.2067 | 124.2069 | -17.4069 | 107.2 | 124.2067 | 124.2069 | -17.0069 | 210.6 | 186.31 | 186.3103 | 24.2897 | 207.9 | 204.88 | 204.878 | 3.022 | 110 | 102.44 | 102.439 | 7.561 | 553.7 | 568.3 | 568.2985 | -14.5985 | 10.4 | 10.56 |  | 10.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.71 | 164.7073 | 0.99268 | 7.4 | 6.83 | 5.1346 | 2.2654 | 3.6 | 3.75 | 2.8185 | 0.78152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 2.95 | 6.8787 | -0.1787 | 10.4 | 8.17 | 8.1736 | 2.2264 | 73.2 | 44.76 | 44.7642 | 28.4358 | 5.8 | 0 | 4.7632 | 1.0368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 109.52 | 112.9054 | -2.2054 | 196.6 | 221.3 | 221.2552 | -24.6552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 167.6 | 229.57 | 229.5707 | -61.9707 | 76.8 | 78.47 | 73.3804 | 3.4196 | 148.2 | 151.08 | 151.076 | -2.876 | 42.3 | 41.5 | 41.499 | 0.80104 | 18.5 | 19.29 | 19.2858 | -0.78585 | 18.7 | 19.12 | 19.1219 | -0.42195 | 89.3 | 87.66 | 87.6576 | 1.6424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 107.2 | 107.92 | 110.9132 | -3.7132 | 8.2 | 0 | 9.09 | -0.89 | 9.3 | 6.06 | 9.9491 | -0.6491 | 45.2 | 47.27 | 32.2205 | 12.9795 | 44.8 | 13 | 13 | 31.8 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 38.1 | 34.42 | 34.4195 | 3.6805 | 171.9 | 171.54 | 171.5419 | 0.35815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 0 | 48.4165 | -1.6165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 84.01 | 88.8156 | -2.1156 | 0 |  |  | 0 | 172.7 | 150.6667 | 150.6667 | 22.0333 |  |  |  | 0 | 72.2 | 75.3333 | 75.3333 | -3.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 3.99 | 3.9931 | -1.0931 | 267.1 | 209.69 | 41.0256 | 226.0744 | 131.9 | 133.68 | 133.68 | -1.78 | 61.5 | 63.43 | 67.4615 | -5.9615 | 79.3 | 78.57 | 78.568 | 0.732 | 0 | 19 | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 110 | -110 | 147.3 | 144.3133 | 110 | 37.3 | 71.2 | 72.1567 | 110 | -38.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 100.58 | 110.873 | -14.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.01 | 7.008 | -7.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 15.3 | 19.51 | 19.5122 | -4.2122 | 18.7 | 17.56 | 17.561 | 1.139 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.5 | 17.95 | 17.9512 | 0.54878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 25.4 | 27.971 | 0.529 | 79.8 | 70.73 | 83.559 | -3.759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 2.38 | 2.379 | 1.021 | 20.2 | 19.87 | 11.6216 | 8.5784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.12 | 19.1219 | 0.67805 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 18.4 | 16.59 | 16.5854 | 1.8146 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 19.9 | 19.32 | 19.3171 | 0.58293 | 16 | 19.5 | 17.55 | -1.55 | 32.4 | 45.88 | 45.884 | -13.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1 | 90.35 | 72.188 | 15.912 | 94.6 | 104.8 | 86.284 | 8.316 | 8.5 | 6.69 | 6.691 | 1.809 | 7.1 | 4.43 | 4.427 | 2.673 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 6.2 | 8 | 8 | -1.8 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | -0.5 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 3.95 | 3.945 | -3.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | -0.6 | 90.6 | 74.35 | 90 | 0.6 | 39.2 | 58.99 | 46 | -6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 9.5 | 9 | 10.8 | -1.3 | 30.4 | 35 | 40 | -9.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
02/05/2025 | 00:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 645.6 | 646.8 | 646.7979 | -1.1979 | 215.5 | 211.44 | 211.4413 | 4.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.22 | 92.2263 | -2.4263 | 202.9 | 240.17 | 235.9772 | -33.0772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.9 | 116.6667 | 116.6667 | -10.7667 | 106 | 116.6667 | 116.6667 | -10.6667 | 105.6 | 116.6667 | 116.6667 | -11.0667 | 207.8 | 175 | 175 | 32.8 | 208.3 | 204.88 | 179.9513 | 28.3487 | 109.8 | 102.44 | 89.9756 | 19.8244 | 557.7 | 568.3 | 568.2985 | -10.5985 | 10.3 | 10.56 |  | 10.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.2 | 164.71 | 164.7073 | -2.5073 | 7.4 | 6.83 | 5.1346 | 2.2654 | 3.4 | 3.75 | 2.8185 | 0.58152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 2.95 | 6.8787 | -2.1787 | 10.6 | 8.17 | 8.1736 | 2.4264 | 74.4 | 44.76 | 44.7642 | 29.6358 | 5.9 | 0 | 4.7632 | 1.1368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 109.52 | 112.9054 | -2.5054 | 175.6 | 221.3 | 221.2552 | -45.6552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 184.2 | 229.57 | 229.5707 | -45.3707 | 77 | 78.47 | 73.3804 | 3.6196 | 149.1 | 151.08 | 151.078 | -1.978 | 42.4 | 41.5 | 41.499 | 0.90104 | 18.7 | 19.29 | 19.2858 | -0.58585 | 19.7 | 19.12 | 19.1219 | 0.57805 | 89 | 87.66 | 87.6576 | 1.3424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 107.9 | 107.92 | 110.9132 | -3.0132 | 8.1 | 0 | 9.09 | -0.99 | 9.3 | 6.06 | 9.9491 | -0.6491 | 45 | 47.27 | 7.9066 | 37.0934 | 44.8 | 13 | 13 | 31.8 | 3.8 | 3.89 | 3.8873 | -0.08726 | 37.3 | 34.42 | 34.4195 | 2.8805 | 173 | 171.54 | 171.5419 | 1.4582 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 0 | 48.4165 | -1.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 84.01 | 88.8156 | -2.2156 | 0 |  |  | 0 | 159.6 | 150.6667 | 150.6667 | 8.9333 |  |  |  | 0 | 67 | 75.3333 | 75.3333 | -8.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3.99 | 3.9931 | 0.50688 | 229 | 172.36 | 52.237 | 176.763 | 120.6 | 133.68 | 133.68 | -13.08 | 61.5 | 63.43 | 67.4615 | -5.9615 | 77.1 | 78.57 | 78.568 | -1.468 | 0 | 19 | 30.0976 | -30.0976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 110 | -110 | 120.7 | 144.3133 | 110 | 10.7 | 59.2 | 72.1567 | 110 | -50.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.8 | 100.97 | 110.319 | -11.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.02 | 8.021 | -8.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.98 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 15.6 | 19.51 | 19.5122 | -3.9122 | 18.7 | 17.56 | 17.561 | 1.139 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.5 | 17.95 | 17.9512 | 0.54878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 25.3 | 27.696 | 1.704 | 80.2 | 69.8 | 82.232 | -2.032 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 2.38 | 2.379 | 1.021 | 20.2 | 19.87 | 11.6216 | 8.5784 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.12 | 19.1219 | 0.67805 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 18.1 | 16.59 | 16.5854 | 1.5146 | 20.3 | 19.51 | 19.5122 | 0.7878 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 14.2 | 19.9 | 17.56 | -3.36 | 36.2 | 43.51 | 43.506 | -7.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.4 | 90.74 | 67.587 | 17.813 | 95.7 | 100.8 | 75.103 | 20.597 | 6.3 | 6.03 | 6.031 | 0.269 | 3.7 | 4.02 | 4.018 | -0.318 | 20.9 | 19.51 | 19.5122 | 1.3878 | 6.2 | 8 | 8 | -1.8 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | -0.5 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.51 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.51 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 4.58 | 4.58 | -4.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | -0.6 | 81.6 | 50.92 | 88 | -6.4 | 34.5 | 51.59 | 43 | -8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.32 | 19.3171 | 0.68293 | 9.2 | 9 | 10.8 | -1.6 | 30 | 35 | 40 | -10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
EJEC (MWh) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 15548.35 | 15523.2 | 15523.1494 |  | 5178.95 | 5074.56 | 5074.5902 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2164.6 | 2213.28 | 2213.4322 |  | 5348.95 | 5764.08 | 5663.4521 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3153.8 | 3168.4589 | 3548.3484 |  | 3153.4 | 3168.4589 | 3548.3484 |  | 3155.65 | 3168.4589 | 3548.3484 |  | 5501.65 | 4752.6883 | 5322.5227 |  | 4663.35 | 4536.2967 | 4787.537 |  | 2489.1 | 2268.1483 | 2393.7684 |  | 13431.75 | 13639.2 | 13639.165 |  | 250.15 | 253.44 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3480.3 | 3953.04 | 3952.9757 |  | 177.4 | 142.67 | 123.2316 |  | 86.25 | 78.375 | 67.6435 |  | 156.35 | 44.735 | 37.9046 |  | 155.2 | 92.415 | 165.0888 |  | 253.6 | 286.325 | 287.944 |  | 1792.9 | 1809.71 | 1795.4936 |  | 125.6 | 48.24 | 168.6818 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2661.15 | 2647.125 | 2709.7289 |  | 5086.85 | 5314.45 | 5315.5435 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 5142.4 | 5509.68 | 5509.6975 |  | 1802.15 | 1895.545 | 1761.1291 |  | 3549.35 | 3623.03 | 3625.0028 |  | 1016.35 | 996 | 995.975 |  | 447.7 | 462.96 | 462.8604 |  | 465.7 | 458.88 | 458.9268 |  | 2173.4 | 2103.84 | 2103.7814 |  | 540.9 | 431.5533 | 611.9018 |  | 3349.35 | 2806.6134 | 163.6509 |  | 1911.5 | 1488.3183 | 163.6509 |  | 2610.6 | 2606.525 | 2661.9161 |  | 81.5 | 44.715 | 218.16 |  | 179.45 | 145.44 | 238.7784 |  | 1047.45 | 1078.13 | 1077.6276 |  | 229.05 | 182 | 182 |  | 91.2 | 93.36 | 93.2942 |  | 910.05 | 826.08 | 826.0682 |  | 4176.6 | 4116.96 | 4117.0044 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1114.9 | 750.51 | 411.5401 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1084.9 | 1074.6 | 1108.2161 |  | 269.95 | 0 | 0 |  | 912.6 | 961.1867 | 1196.8337 |  | 0 | 0 | 0 |  | 264.65 | 445.5933 | 570.9168 |  | 158.7 | 165.7 | 131.1733 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.6 | 1.83 | 1.83 |  | 78.75 | 95.76 | 95.8349 |  | 5595.55 | 4971.605 | 3910.369 |  | 3135.65 | 3208.32 | 3208.319 |  | 1523.15 | 1544.485 | 1619.075 |  | 1907.95 | 1885.68 | 1885.632 |  | 436.9 | 456 | 722.3414 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10.255 | 1309.7837 |  | 3414 | 3358.1933 | 3334.9347 |  | 1634.05 | 1679.0967 | 2222.1028 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6.7 | 8.105 | 8.104 |  | 2082.5 | 2425.435 | 2446.87 |  | 295.6 | 345.58 | 345.575 |  | 92.8 | 138.6 | 138.585 |  | 0.9 | 2.1 | 2.1 |  | 305.3 | 330 | 421.4635 |  | 238 | 239.52 | 239.592 |  | 131.45 | 136.08 | 136.08 |  | 28.8 | 24 | 24 |  | 77.05 | 81.6 | 81.6 |  | 122.85 | 120 | 120 |  | 487.8 | 468.24 | 468.2928 |  | 322.85 | 468.24 | 468.2928 |  | 423.65 | 421.44 | 421.4635 |  | 89.4 | 84 | 84 |  | 444.6 | 430.8 | 430.8293 |  | 37.6 | 51.3 | 55.6035 |  | 41.85 | 97.3 | 105.0315 |  | 580.75 | 538.55 | 601.1035 |  | 1677.25 | 1641.755 | 1806.5735 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 49 | 73.71 | 73.72 |  | 55.8 | 57.12 | 57.096 |  | 421.45 | 409.455 | 278.9189 |  | 74.05 | 48 | 48 |  | 0 | 0 | 16.8 |  | 474.75 | 458.88 | 458.9268 |  | 229.5 | 228 | 228 |  | 446.9 | 398.16 | 398.0489 |  | 486.05 | 468.24 | 468.2928 |  | 479.95 | 463.68 | 463.6097 |  | 437.85 | 429.35 | 450.963 |  | 1245.85 | 1149.525 | 1149.499 |  | 117.45 | 169.85 | 171.899 |  | 1647.45 | 1828.81 | 1578.2105 |  | 1892.6 | 2147.99 | 1816.6295 |  | 205.1 | 160.84 | 160.835 |  | 141.95 | 134.08 | 134.0625 |  | 501.9 | 468.24 | 468.2928 |  | 162.35 | 192 | 192 |  | 198 | 201.6 | 201.6 |  | 489.6 | 468.24 | 468.2928 |  | 489.6 | 468.24 | 468.2928 |  | 484.8 | 468.24 | 468.2928 |  | 69.95 | 102.99 | 102.968 |  | 954.125 | 1367.34 | 1785.79 |  | 88.2 | 106.355 | 106.347 |  | 326.95 | 537.815 | 685.2295 |  | 9.2 | 9.6 | 14.4 |  | 1876.8 | 1836.165 | 1967 |  | 591.9 | 1102.715 | 1273.5 |  | 257.85 | 441.42 | 544.4955 |  | 80.4 | 72.15 | 82.748 |  | 229.45 | 225.6 | 225.6 |  | 480.3 | 463.68 | 463.6097 |  | 226.85 | 216 | 259.2 |  | 713 | 840 | 960 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## COSTO_OPE_EJEC
jueves, 1 de Mayo del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 3851515 y resultó S/. 599698 (13.47% ) menor que el correspondiente al jueves de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
JUE 24 | 4451213.2776 | 5002963.9035 | -11.03%
VIE 25 | 4862263.4915 | 5344794.1789 | -9.028%
SAB 26 | 4294536.9097 | 4593289.2307 | -6.504%
DOM 27 | 3713390.6003 | 4343644.8867 | -14.51%
LUN 28 | 4727488.7503 | 4819441.3 | -1.908%
MAR 29 | 5437429.603 | 5550629.6582 | -2.039%
MIE 30 | 4950299.4137 | 5438873.0841 | -8.983%
JUE 1 | 3851515.0363 | 3952711.8419 | -2.56%

## CALIFICA_OPE_UG
jueves, 1 de Mayo del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 11:45:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 01/05/2025 11:45:00 | 01/05/2025 22:01:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 01/05/2025 22:01:00 | 02/05/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 01/05/2025 08:37:00 | 01/05/2025 12:30:00 | 01/05/2025 08:32:00 | 01/05/2025 12:20:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 01/05/2025 18:04:00 | 01/05/2025 21:50:00 | 01/05/2025 18:00:00 | 01/05/2025 21:40:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 01/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 01/05/2025 12:53:00 | 01/05/2025 18:20:00 | 01/05/2025 12:20:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Proceso de acople.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 01/05/2025 18:20:00 | 01/05/2025 20:13:00 | 01/05/2025 18:07:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 01/05/2025 18:20:00 | 01/05/2025 20:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Proceso de acople.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 - GAS | 01/05/2025 20:05:00 | 01/05/2025 23:52:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 01/05/2025 20:13:00 | 01/05/2025 20:45:00 |  | 01/05/2025 20:29:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 - GAS | 01/05/2025 23:52:00 | 02/05/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | CHILCA2 TG41 - GAS | 01/05/2025 18:24:00 | 01/05/2025 20:51:00 | 01/05/2025 18:00:00 | 01/05/2025 20:38:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:54:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 01/05/2025 00:54:00 | 01/05/2025 01:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | 01:03h O/P TG11 Fenix
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 01/05/2025 01:30:00 | 01/05/2025 05:35:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | FENIX GT11 - GAS | 01/05/2025 01:30:00 | 01/05/2025 01:37:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 01/05/2025 05:35:00 | 01/05/2025 06:53:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar a 250 MW. A las 05:50 h, informa que tiene problemas de COMUNICACION. A las 05:53 h, recién ubicó a su operador para SUBIR generación. S/C generar a máxima.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 01/05/2025 06:53:00 | 01/05/2025 07:38:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 01/05/2025 07:38:00 | 01/05/2025 13:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 01/05/2025 13:15:00 | 01/05/2025 18:01:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 01/05/2025 18:01:00 | 01/05/2025 22:32:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | FENIX GT11 - GAS | 01/05/2025 18:51:00 | 01/05/2025 20:37:00 | 01/05/2025 18:07:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | FENIX GT11 - GAS | 01/05/2025 20:37:00 | 01/05/2025 21:39:00 |  | 01/05/2025 21:22:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | FENIX GT12 - GAS | 01/05/2025 22:32:00 | 01/05/2025 22:32:01 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 01/05/2025 00:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 01/05/2025 10:01:00 | 01/05/2025 11:00:00 | 01/05/2025 09:56:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | Operó el generador G12
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 06:15:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 01/05/2025 06:15:00 | 01/05/2025 06:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 01/05/2025 06:37:00 | 01/05/2025 08:32:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 01/05/2025 08:32:00 | 01/05/2025 12:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 01/05/2025 12:30:00 | 01/05/2025 18:01:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 01/05/2025 18:01:00 | 01/05/2025 23:52:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 01/05/2025 23:52:00 | 02/05/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 03:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 01/05/2025 03:51:00 | 01/05/2025 05:14:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 01/05/2025 05:14:00 | 01/05/2025 07:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 01/05/2025 07:00:00 | 01/05/2025 07:34:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 01/05/2025 07:34:00 | 01/05/2025 14:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 01/05/2025 14:03:00 | 01/05/2025 15:03:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 01/05/2025 15:03:00 | 02/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 01/05/2025 00:00:00 | 01/05/2025 00:14:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 01/05/2025 00:14:00 | 01/05/2025 03:58:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 01/05/2025 03:58:00 | 01/05/2025 05:09:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 01/05/2025 05:09:00 | 01/05/2025 14:06:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 01/05/2025 14:06:00 | 01/05/2025 15:02:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 01/05/2025 15:02:00 | 01/05/2025 18:20:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS F.DIRECTO | 01/05/2025 18:20:00 | 01/05/2025 21:52:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 01/05/2025 21:52:00 | 01/05/2025 22:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG4 - GAS | 01/05/2025 22:00:00 | 02/05/2025 00:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO

## CONGESTION_SIST_TRANS
jueves, 1 de Mayo del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
jueves, 1 de Mayo del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 170 | 23.1685 | 1 | 170 | 23.1685 | 1 | 170 | 87.598 | 1 | 170 | 152.5634 | 1 | 170 | 109.4606 | 1 | 170 | 121.1685 | 1 | 170 | 126.2653 | 1 | 170 | 88.7008 | 1 | 170 | 131.5654 | 1 | 170 | 118.2942 | 1 | 170 | 101.543 | 1 | 170 | 42.0971 | 1 | 199 | 0 | 1 | 176.0018 | 0 | 1 | 164.9056 | 0 | 1 | 164.9056 | 0 | 1 | 163.524 | 17.806 | 1 | 199 | 0 | 1 | 163.5974 | 0 | 1 | 182.4421 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 92 | 0 | 1 | 92.359 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 16.0435 | 1 | 182 | 137.9998 | 1 | 156.3226 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 44.1685 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 100.5571 | 1 | 182 | 135.5336 | 1 | 182 | 131.6305 | 1 | 146 | 152.8934 | 1 | 146 | 141.6371 | 1 | 146 | 177.1108 | 1 | 146 | 177.1108 | 1 | 146 | 142.3863 | 1 | 146 | 177.1108 | 1 | 170 | 70.7474 | 1 | 170 | 140.4658 | 1 | 170 | 33.931 | 1 | 170 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 170 | 23.1685 | 1 | 170 | 23.1685 | 1 | 170 | 87.598 | 1 | 170 | 152.5634 | 1 | 170 | 109.4606 | 1 | 170 | 121.1685 | 1 | 170 | 126.2653 | 1 | 170 | 88.7008 | 1 | 170 | 131.5654 | 1 | 170 | 118.2942 | 1 | 170 | 101.543 | 1 | 170 | 42.0971 | 1 | 199 | 0 | 1 | 176.0018 | 0 | 1 | 164.9056 | 0 | 1 | 164.9056 | 0 | 1 | 163.524 | 17.806 | 1 | 199 | 0 | 1 | 163.5974 | 0 | 1 | 182.4421 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 92 | 0 | 1 | 92.359 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 16.0435 | 1 | 182 | 137.9998 | 1 | 156.3226 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 44.1685 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 100.5571 | 1 | 182 | 135.5336 | 1 | 182 | 131.6305 | 1 | 146 | 152.8934 | 1 | 146 | 141.6371 | 1 | 146 | 177.1108 | 1 | 146 | 177.1108 | 1 | 146 | 142.3863 | 1 | 146 | 177.1108 | 1 | 170 | 70.7474 | 1 | 170 | 140.4658 | 1 | 170 | 33.931 | 1 | 170 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 47.219 | 1 | 0 | 35.9838 | 1 | 0 | 33.2834 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61.3358 | 1 | 0 | 34.1109 | 1 | 0 | 56.7122 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.979 | 1 | 0 | 65.4193 | 1 | 0 | 51.553 | 1 | 22.9982 | 17.806 | 1 | 34.0944 | 17.806 | 1 | 34.0944 | 17.806 | 1 | 35.476 | 0 | 1 | 0 | 17.806 | 1 | 35.4026 | 17.806 | 1 | 16.5579 | 68.931 | 1 | 0 | 68.931 | 1 | 0 | 78.8865 | 1 | 0 | 64.7501 | 1 | 0 | 66.1361 | 1 | 90 | 46.931 | 1 | 89.641 | 50.508 | 1 | 0 | 67.2075 | 1 | 0 | 74.1991 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.6774 | 67.2818 | 1 | 0 | 75.6269 | 1 | 0 | 70.6709 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 70.6709 | 1 | 0 | 55.6167 | 1 | 0 | 82.4664 | 1 | 0 | 73.1364 | 1 | 0 | 37.1066 | 1 | 0 | 35.8393 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.148 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61.9136 | 1 | 0 | 64.5342 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55.7603
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 25.0054 | 1 | 0 | 37.6714 | 1 | 0 | 23.5586 | 1 | 0 | 35.9838 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.5581 | 1 | 0 | 34.1109 | 1 | 0 | 28.2669 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.8514 | 1 | 0 | 25.7127 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.806 | 1 | 34.0944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.806 | 1 | 35.4026 | 0 | 1 | 16.5579 | 26.4774 | 1 | 0 | 34.3338 | 1 | 0 | 39.269 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.0489 | 1 | 46.7154 | 0 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.7386 | 1 | 0 | 44.8176 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.6774 | 0 | 1 | 0 | 25.2139 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.1996 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.9027 | 1 | 0 | 41.0569 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.1066 | 1 | 0 | 35.8393 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.148 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.082 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 24.8218 | 1 | 0 | 37.3286 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.2834 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.979 | 1 | 0 | 32.5679 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.0751 | 1 | 0 | 21.9394 | 1 | 21.4072 | 23.2155 | 1 | 0 | 44.508 | 1 | 0 | 33.2832 | 1 | 0 | 24.5515 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.32 | 1 | 0 | 25.0475 | 1 | 0 | 35.0242 | 1 | 0 | 44.8004 | 1 | 0 | 35.0242 | 1 | 0 | 27.714 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.2402 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.8315 | 1 | 0 | 32.0057 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.7
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 25.1729 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.6604 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.7777 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.4453 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.8403 | 1 | 22.9982 | 17.806 | 1 | 34.0944 | 0 | 1 | 0 | 17.806 | 1 | 35.476 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.806 | 1 | 0 | 42.4537 | 1 | 0 | 34.5972 | 1 | 0 | 39.6175 | 1 | 0 | 32.675 | 1 | 0 | 22.1479 | 1 | 21.8775 | 23.7155 | 1 | 41.6667 | 6 | 1 | 0 | 33.9242 | 1 | 0 | 24.909 | 1 | 0 | 45.1824 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.9618 | 1 | 0 | 25.3655 | 1 | 0 | 35.6468 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.6468 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.4095 | 1 | 0 | 36.8962 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.5285 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.0603
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 15.6567 | 1 | 0 | 16.4528 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.3989 | 1 | 0 | 16.1988 | 1 | 0 | 16.7225 | 1 | 0 | 16.5011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.2397 | 1 | 0 | 20.9288 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.5518 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.2331 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.5237 | 1 | 0 | 12.8892 | 1 | 0 | 12.8892 | 1 | 0 | 12.4657 | 1 | 0 | 12.8892 | 1 | 0 | 12.6492 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.6104
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 15.6567 | 1 | 0 | 16.4528 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.3989 | 1 | 0 | 16.1988 | 1 | 0 | 16.7225 | 1 | 0 | 16.5011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.2397 | 1 | 0 | 20.9288 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.5518 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.2331 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.5237 | 1 | 0 | 12.8892 | 1 | 0 | 12.8892 | 1 | 0 | 12.4657 | 1 | 0 | 12.8892 | 1 | 0 | 12.6492 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.6104
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84.9239 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 80.3025 | 1 | 0 | 74.7063 | 1 | 0 | 73.7395 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 84.9052 | 1 | 0 | 72.9969 | 1 | 0 | 68.2695 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72.9455 | 1 | 0 | 67.3325 | 1 | 0 | 70.6278 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70.6279 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59.6898 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 61.2463
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84.9239 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 80.3025 | 1 | 0 | 74.7063 | 1 | 0 | 73.7395 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 84.9052 | 1 | 0 | 72.9969 | 1 | 0 | 68.2695 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72.9455 | 1 | 0 | 67.3325 | 1 | 0 | 70.6278 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70.6279 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59.6898 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 61.2463
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 54.5263 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62.256 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65.9896 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70.2047 | 1 | 0 | 68.478 | 1 | 0 | 79.2439 | 1 | 0 | 82.5944 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 80.8109 | 1 | 0 | 78.5436 | 1 | 0 | 78.1244 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 82.5868 | 1 | 0 | 77.7957 | 1 | 0 | 75.5314 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 67.4485 | 1 | 0 | 77.7727 | 1 | 0 | 75.0406 | 1 | 0 | 76.7012 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 76.7012 | 1 | 0 | 61.8262 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 71.383
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 54.5263 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62.256 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65.9896 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70.2047 | 1 | 0 | 68.478 | 1 | 0 | 79.2439 | 1 | 0 | 82.5944 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 80.8109 | 1 | 0 | 78.5436 | 1 | 0 | 78.1244 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 82.5868 | 1 | 0 | 77.7957 | 1 | 0 | 75.5314 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 67.4485 | 1 | 0 | 77.7727 | 1 | 0 | 75.0406 | 1 | 0 | 76.7012 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 76.7012 | 1 | 0 | 61.8262 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 71.383
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
jueves, 1 de Mayo del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
01/05/2025 | 00:30 | 0 | 0
01/05/2025 | 01:00 | 0 | 0
01/05/2025 | 01:30 | 0 | 0
01/05/2025 | 02:00 | 0 | 0
01/05/2025 | 02:30 | 0 | 0
01/05/2025 | 03:00 | 0 | 0
01/05/2025 | 03:30 | 0 | 0
01/05/2025 | 04:00 | 0 | 0
01/05/2025 | 04:30 | 0 | 0
01/05/2025 | 05:00 | 0 | 0
01/05/2025 | 05:30 | 0 | 0
01/05/2025 | 06:00 | 0 | 0
01/05/2025 | 06:30 | 0 | 0
01/05/2025 | 07:00 | 0 | 0
01/05/2025 | 07:30 | 0 | 0
01/05/2025 | 08:00 | 0 | 0
01/05/2025 | 08:30 | 0 | 0
01/05/2025 | 09:00 | 0 | 0
01/05/2025 | 09:30 | 0 | 0
01/05/2025 | 10:00 | 0 | 0
01/05/2025 | 10:30 | 0 | 0
01/05/2025 | 11:00 | 0 | 0
01/05/2025 | 11:30 | 0 | 0
01/05/2025 | 12:00 | 0 | 0
01/05/2025 | 12:30 | 0 | 0
01/05/2025 | 13:00 | 0 | 0
01/05/2025 | 13:30 | 0 | 0
01/05/2025 | 14:00 | 0 | 0
01/05/2025 | 14:30 | 0 | 0
01/05/2025 | 15:00 | 0 | 0
01/05/2025 | 15:30 | 0 | 0
01/05/2025 | 16:00 | 0 | 0
01/05/2025 | 16:30 | 0 | 0
01/05/2025 | 17:00 | 0 | 0
01/05/2025 | 17:30 | 0 | 0
01/05/2025 | 18:00 | 0 | 0
01/05/2025 | 18:30 | 0 | 0
01/05/2025 | 19:00 | 0 | 0
01/05/2025 | 19:30 | 0 | 0
01/05/2025 | 20:00 | 0 | 0
01/05/2025 | 20:30 | 0 | 0
01/05/2025 | 21:00 | 0 | 0
01/05/2025 | 21:30 | 0 | 0
01/05/2025 | 22:00 | 0 | 0
01/05/2025 | 22:30 | 0 | 0
01/05/2025 | 23:00 | 0 | 0
01/05/2025 | 23:30 | 0 | 0
01/05/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
jueves, 1 de Mayo del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las C.H. Carpapata, C.H. Pias; de la C.T. Tallanca, C.T. Tablazo y de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
jueves, 1 de Mayo del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe