## EVENTOS
martes, 6 de Mayo del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | COES | SIST.INTERCONECTADO | CLIENTE | SEIN | 06/05/2025 16:46:00 | 06/05/2025 16:49:00 | ACTUACIÓN DEL ERACMF EN EL SEIN | 30 | NO
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 06/05/2025 14:17:00 | 07/05/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 06/05/2025 10:17:00 | 06/05/2025 10:44:00 | DESCONEXIÓN DE LA C.H. SANTA CRUZ I |  | NO | 0
FALLA | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | POTRERO | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 06/05/2025 21:36:14 | 07/05/2025 00:00:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G2 DE LA C.H. POTRERO |  | NO | 10
FALLA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS | CENTRAL TERMOELÉCTRICA | CENTRAL | 06/05/2025 15:52:00 | 06/05/2025 17:01:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR TGN4 DE LA C.T. MALACAS |  | NO | 0
FALLA | MINERA ANTAMINA | VIZCARRA | SVC | SVC-VIZCARRA | 06/05/2025 09:43:00 | 06/05/2025 10:31:00 | DESCONEXIÓN DEL SVC DE LA S.E. VIZCARRA |  | NO | 220
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARÍA - AUCAYACU | LINEA DE TRANSMISION | L-1122 | 06/05/2025 06:29:00 | 06/05/2025 15:52:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1122 (TINGO MARÍA - AUCAYACU) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARÍA - AUCAYACU | LINEA DE TRANSMISION | L-1122 | 06/05/2025 18:55:00 | 06/05/2025 20:10:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1122 (TINGO MARÍA - AUCAYACU) DE 138 kV |  | NO
P.ENERG | SOUTHERN PERU CC | MOQUEGUA - CUAJONE | LINEA DE TRANSMISION | L-1382/1 | 06/05/2025 09:41:00 | 06/05/2025 09:41:00 | PRIMERA ENERGIZACION DE LA LÍNEA L-1382/1 (MOQUEGUA - CUAJONE) DE 138 KV |  | NO
EVENTO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | LINEA DE TRANSMISION | L-5034 | 06/05/2025 09:40:00 | 06/05/2025 16:21:00 | DECLARACIÓN DE SITUACION EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO - SUR DEL SEIN |  | NO

## RESTRIC_OPE
martes, 6 de Mayo del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
06/05/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | Debido al incremento del caudal del rio cañete y establecimiento de la temporada de avenida, se declara la C.H. El Platanal como CENTRAL HIDRÁULICA DE PASADA (correo 03/01/2025).
06/05/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | El Grupo N°02 esta operando con una potencia no mayor a 0.07MW en referencia a 0.18MW de su potencia efectiva, con el fin de no generar daños mayores hasta la reparación de su cojinete.
06/05/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
06/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
06/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | La unidad TGN4 de la CT Malacas está limitada a 35 MW y no puede operar en conjunto con la TG6. Esto debido a que el ducto estará en mantenimiento, así como su compresor de GAS hasta el 05/05/2025.
06/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
06/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. QUITARACSA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 23.04 se considera la operación continua de la CH Quitaracsa debido a que el sistema de refrigeración de la CH Cañón del Pato se alimenta desde la descarga del caudal turbinado por la CH Quitaracsa.
06/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
06/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
06/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
06/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
06/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
06/05/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 05.05.2024, la CT Fenix no cuenta con más número arranques.
06/05/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
06/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de enero.
06/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura(modo de operación 2x1).
06/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
06/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 18/01/2025, la central está limitada a 850 MW debido a condiciones ambientales
06/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 21/01. Debido a cuestiones ambientales se considerar 875 MW para poder conectar al AGC del modo de operación 3x1 de la CT KALLPA.
06/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
06/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
06/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
06/05/2025 | 00:00 | 05:55 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CH | CENTRAL | Indisponible por alta concentración de sólidos
06/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
06/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con el correo del 24.02, el grupo G6 de CDP tiene una limitación debido al bloqueo del inyector 6-A.
06/05/2025 | 00:00 | 05:11 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | Indisponible por alta concentración de sólidos A las 05:11 h sincronizó el G1 A las 05:26 h sincronizó el G2
06/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
06/05/2025 | 00:00 | 05:28 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CH | CENTRAL | Indisponible por alta concentración de sólidos.
06/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
06/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
06/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI6 | De acuerdo con el correo enviado el 08/03 la unidad de Santa Rosa UTI6 queda DISPONIBLE en dual y al 50 % solo con la turbina 6B.
06/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
06/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
06/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
06/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
06/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
06/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo indicado el 02.02.2025 la unidad TG4 no puede parar.
06/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo informado mediante correo por su representada, el TG4 de CT Ventanilla tiene una limitación de potencia mínima a 104 MW, por problemas en su IGV.
06/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo por su representada, la unidad TG4 de Ventanilla cuenta con un arranque adicional después de la cual ya no podría parar debido a sus problemas con su IGV.
06/05/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
06/05/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | Indisponible para dar RSF de acuerdo con la comunicación cursada en el día 02.05.2024, esto debido a los problemas en las compuertas de captación.
06/05/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | Limitación hasta 20 MW en la CH Cahua por pérdida de recurso hídrico en compuertas de captación, según lo comunicado en el correo del día 05.05.2025.
06/05/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el día 05.05.2025 via correo, la CH Cheves no puede dar RSF por problemas en la presa Picunche.
06/05/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Debido a los defectos en los cojinetes de empuje, se mantienen operativas las unidades G1 y G2 sin paradas, se opera CH Cheves con generación plana y se limita la generación máxima de G2 a 84 MW para evitar su deterioro.
06/05/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 29/10 - No es posible parar la CH Cheves debido a Fuga Intake Gate 2 (Compuerta Ingreso Camara Carga 2)
06/05/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
06/05/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
06/05/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Restricción de 19 MMPCD de GN para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
martes, 6 de Mayo del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | PREV. | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | Mantenimiento Anual. | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA-CTM | INT-5261 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | Seccionador SBB-5261 fase S indisponible para maniobras de apertura y cierre por anomalia en tapa de tanque de compresion, el seccionador permanece cerrado y bloqueado. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13854 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA-CTM | INT-5251 | 06/05/2025 07:55 | 06/05/2025 13:52 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SECCIONADOR SCA-5251. SUPEDITADO A DESCONEXION DE CL-5013 DE TRANSMANTARO. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13855 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos:Indisponible por Implementacion de conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevos Autotransformador. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-5037 | 06/05/2025 08:54 | 06/05/2025 10:15 | Por Proyecto Refuerzos: Apertura de los links de disparo para indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras. Actividad con riesgo de disparo. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 15176 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-AUT-5671_500 | 06/05/2025 08:54 | 06/05/2025 10:15 | Por Proyecto Refuerzos: Apertura de los links de disparo para indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras. Actividad con riesgo de disparo. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13809 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | ACOPLE 220 | 06/05/2025 10:15 | 06/05/2025 12:37 | Por Proyecto Refuerzos: Apertura de los links de disparo para indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras. Actividad con riesgo de disparo. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14767 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_500KV | 06/05/2025 10:15 | 07/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13870 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_500KV | 06/05/2025 10:15 | 07/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13871 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-2057 | 06/05/2025 10:15 | 06/05/2025 12:37 | Por Proyecto Refuerzos: Apertura de los links de disparo para indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras. Actividad con riesgo de disparo. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13812 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-AUT-5671_220 | 06/05/2025 10:15 | 06/05/2025 12:37 | Por Proyecto Refuerzos: Apertura de los links de disparo para indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras. Actividad con riesgo de disparo. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13811 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_220KV | 06/05/2025 12:37 | 07/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13869 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_220kV | 06/05/2025 12:37 | 07/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_220KV | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13860 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_500KV | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13862 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_220KV | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13861 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_500KV | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13863 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5371 en servicio solo por Barra B 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN 1 S.A. | TINTAYA NUEVA - CONSTANCIA | L-2024 | 06/05/2025 08:00 | 06/05/2025 16:00 | INSPECCION ANUAL | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14431 | T
ATN S.A. | MONTALVO | CL-2037 | 06/05/2025 10:15 | 06/05/2025 12:37 | Por Proyecto Refuerzos: Apertura de los links de disparo para indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras. Actividad con riesgo de disparo. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 18070 | T
COMPA?IA TRANSMISORA NORPERUANA S.A.C | CAJAMARCA NORTE | CL-2263 | 06/05/2025 08:00 | 06/05/2025 12:00 | TERMOGRAFIA. SE REQUIERE CAMBIO DE BARRA SOLO DE LA PROPIA CELDA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13321 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA | CL-60KV-G3 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | REEMPLAZO DE CONTROL | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17003 | T
EGASA | CHARCANI I | CENTRAL | 06/05/2025 06:54 | 06/05/2025 16:04 | Mantenimiento canal CH I a CH II | 1.636 | P | F/S | N | PREV. | 1195 | G
EGASA | CHARCANI II | CENTRAL | 06/05/2025 06:57 | 06/05/2025 16:04 | Mantenimiento canal CH I a CH II | 0.58 | P | F/S | N | PREV. | 1196 | G
EGASA | CHARCANI V | DIQUE CINCEL | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | Reparacion camino de rodadura compuerta vagon | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11421 | T
EGASA | CHARCANI V | G1 | 06/05/2025 08:47 | 07/05/2025 00:00 | Mantenimiento e inspeccion 2000 HO, luego de intervencion despues de la falla de 2024 | 49.098 | P | F/S | N | PREV. | 121 | G
EGASA | CHILINA D | TG | 06/05/2025 18:30 | 06/05/2025 20:52 | Prueba aleatoria por procedimiento 25 del COES | 12.239 | P | E/S | N | PRUEBA | 15110 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | MANTARO | G7 | 06/05/2025 00:04 | 06/05/2025 10:05 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMATICOS | 101 | P | F/S | N | PREV. | 7 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G2 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL UG2*********** | 235 | P | F/S | N | PREV. | 14972 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 1GER | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | CAMBIO DE VALVULA ESFERICA EN GRUPO G1 | 47 | P | F/S | N | PREV. | 14006 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS | TG4 | 06/05/2025 15:52 | 06/05/2025 17:01 | Unidad TG4 dispara por perturbacion externa en la SEIN. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 38 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | Comisionado de la unidad TG6 - Modo Diesel. (Se solicitaran pruebas con carga durante este periodo de indisponibilidad).******************* | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16925 | G
ENGIE | CHILCA 1 | CL-2121 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO / LIMPIEZA DE CELDA****** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15692 | T
ENGIE | CHILCA 1 | CL-2122 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO / LIMPIEZA DE CELDA****** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16324 | T
ENGIE | CHILCA 1 | TG1 | 06/05/2025 00:00 | 06/05/2025 23:41 | LAVADO OFF LINE Y CAMBIO DE FILTROS | 180 | P | F/S | N | PRUEBA | 197 | G
ENGIE | CHILCA 1 | BARRA220kV-1 | 06/05/2025 06:31 | 06/05/2025 17:40 | BARRA 1 CHILCA F/S PARA MANTENIMIENTO ANUAL CELDA D09 & D06 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11608 | T
ENGIE | CHILCA 2 | CHT5 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE TRANSFORMADOR TG41 CHT5 220/13.8 kV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15690 | T
ENGIE | CHILCA 2 | CHT6 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE TRANSFORMADOR TV42 CHT6 220/13.8 kV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16326 | T
ENGIE | CHILCA 2 | TG41 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | INSPECCION BOROSCOPICA Y MANTENIMIENTO SIST AUXILIARES. CAMBIO DE FILTROS DE AIRE.CAMBIO DE TRANSFORMADOR AUXILIAR********************* | 74 | P | F/S | N | PREV. | 15680 | G
ENGIE | CHILCA 2 | TV42 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE UNIDAD Y SISTEMAS AUXILIARES********** | 38 | P | F/S | N | PREV. | 16325 | G
ENGIE | ILO 4 | CL-5039 | 06/05/2025 08:45 | 06/05/2025 09:15 | CAMBIO DE AJUSTE DE PROTECCION ZONA 2 EN SE ILO4 POR PROYECTO “AMPLIACION DE LA SE MONTALVO 500/220KV (2DO TRANSFORMADOR)” | 0 | P | E/S | N | PREV. | 15759 | T
ENGIE | MONTALVO | CL-5039 | 06/05/2025 08:45 | 06/05/2025 09:15 | POR PROYECTO REFUERZOS: A SOLICITUD DE ATLANTICA TRANSMISION SUR, APERTURA DE LOS LINKS DE DISPARO Y ARRANQUE DE LAS UNIDADES BAHIA PARA INDISPONIBILIDAD DE LA PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS. ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 15753 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 193 MW debido a: Reparacion de 02 aerogeneradores, punch list y atencion de alarmas 04 aerogeneradores (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 67 | P | E/S | N | PREV. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 220 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 85 | P | E/S | N | PREV. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | Central Punta Lomitas Exp limitado a 30 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 11.4 | P | E/S | N | PREV. | 22659 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 27 MW debido a: Punch list y atencion de alarmas 02 aerogenerador (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 9.4 | P | E/S | N | PREV. | 22659 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE BOCATOMA QUITARACSA Y SAN MATEO POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA. | 110 | P | F/S | N | PREV. | 14448 | G
ENGIE | QUITARACSA | EST TOMA QUITARACSA | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | BOCATOMA FUERA DE SERVICIO POR CAIDA DE ROCAS | 110 | P | F/S | N | PREV. | 15551 | T
ENGIE | QUITARACSA | G1 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | PRUEBAS ELECTRICAS GENERADOR | 55 | P | F/S | N | PREV. | 14449 | G
ENGIE | QUITARACSA | QDA. SAN MATEO | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR DA?O DE TUBERIA | 110 | P | F/S | N | PREV. | 17024 | T
ENGIE | QUITARACSA | QIT1 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | PRUEBAS ELECTRICAS TRANSFORMADOR | 55 | P | F/S | N | PREV. | 14922 | T
ENGIE | YUNCAN | G2 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 200 | G
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MATARANI | C.S. MATARANI | 06/05/2025 00:00 | 06/05/2025 02:00 | Prueba de Disparo 22.9 kV (Sin Incluir Activacion de Protecciones), Mantenimiento Celda MT 22.9 kV (Apriete de borneras),Limpieza de Armarios de tableros de control de MT y AT. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23256 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | HUANCHOR | G1 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | CONTINUA EL MANTENIMIENTO DE TURBINA Y ALINEAMIENTO UG1. | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 193 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | PUMIRI - PAQUILLUSI | L-2042 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | EN SERVICIO MODO PRUEBAS LINEA L-2042 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24383 | T
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 1 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24607 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 2 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24608 | G
INLAND ENERGY SAC | SANTA TERESA | G1 | 06/05/2025 07:19 | 06/05/2025 13:54 | ENSAYO DE POTENCIA EFECTIVA (INCREMENTO PROGRESIVO DE CARGA HASTA SUPERAR LOS 90.5 MW) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14845 | G
INLAND ENERGY SAC | SANTA TERESA | G2 | 06/05/2025 07:19 | 06/05/2025 13:54 | ENSAYO DE POTENCIA EFECTIVA (INCREMENTO PROGRESIVO DE CARGA HASTA SUPERAR LOS 90.5 MW) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14846 | G
ISA PERU | TINGO MARIA | R-30MVAR | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE SE. TINGO MARIA, REEMPLAZO DE TABLERO DE CONTROL Y PROTECCIONES, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0101909). Actividad realizada de las 08:14:00 a las 19:21:00 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1516 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 06/05/2025 08:19 | 06/05/2025 19:22 | POA: MODERNIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCION (C&P) DE LA SE TINGO MARIA. MIGRACION DE SE?ALES Y MODERNIZACION DE NIVEL 2. REVISION DE CIRCUITOS DE C&P. RETIRO DE TABLEROS DE C&P EXISTENTE. CAMBIO DE MCBS EN SS.A. RETIRO DE MK EN PATIO DE LLAVES 220KV. PRUEBAS DE C&P DE CADA BAHIA. CON PERDIDA TEMPORAL DE SUPERVISION. (R0118566) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | Pruebas de puesta en servicio previos a Operacion Comercial | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24345 | G
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | ACOPLE 220 | 06/05/2025 03:00 | 06/05/2025 16:48 | MANTENIMIENTO Y CONTROL DE EQUIPOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 295 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | ST-1 220KV | 06/05/2025 03:00 | 06/05/2025 12:00 | MANTENIMIENTO Y CONTROL DE EQUIPOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 999 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | TR-2 | 06/05/2025 03:26 | 06/05/2025 18:59 | MANTENIMIENTO Y CONTROL DE EQUIPOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1192 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | ST-2 220KV | 06/05/2025 12:00 | 06/05/2025 16:48 | MANTENIMIENTO Y CONTROL DE EQUIPOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1031 | T
LUZ DEL SUR | SAN JUAN - BALNEARIOS | L-2012 | 06/05/2025 06:40 | 06/05/2025 17:44 | MANTENIMIENTO Y CONTROL DE EQUIPOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 772 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 06/05/2025 00:00 | 06/05/2025 23:59 | Desconexion del Transformador XFR-002 por motivos de seguridad por baja presion de SF6 en el Interruptor IN-2412. Los Transformadores XFR-001 y XFR003 asumiran la carga. | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/05/2025 (Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | PROTECCION DE BARRAS DE S.E. SAN JOSE 220KV. DESACTIVADA A SOLICITUD DE JOYA SOLAR (PROYECTO CSF SAN MARTIN). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | CL-5037 | 06/05/2025 10:43 | 06/05/2025 11:23 | A solicitud de Atlantica, apertura de links de disparo cambio de ajuste del diferencial CL-5037 500 kV | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15194 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - SAN JOSE | L-2071 | 06/05/2025 08:54 | 06/05/2025 17:21 | LINEA L-2071 FUERA DE SERVICIO POR SEGURIDAD (DISTANCIA ELECTRICA) DEBIDO AMPLIACION DE VIAS CAMIONES MINEROS. | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 14954 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - SAN JOSE | L-2072 | 06/05/2025 08:55 | 06/05/2025 17:22 | LINEA L-2072 FUERA DE SERVICIO POR SEGURIDAD (DISTANCIA ELECTRICA) DEBIDO AMPLIACION DE VIAS CAMIONES MINEROS. | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 14955 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | ACOPLE 220 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | INTERRUPTOR IP220-31 DE ACOPLAMIENTO INDISPONIBLE POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE APERTURA Y CIERRE. SE. DESIERTO 220KV A SIMPLE BARRA, TODOS LOS EQUIPOS CONECTADOS A LA BARRA A . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11810 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G3 | 06/05/2025 00:00 | 06/05/2025 07:04 | Inspeccion y control de fugas de aceite cojinete superior generador | 31.2 | P | F/S | N | PREV. | 63 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G3 | 06/05/2025 00:00 | 06/05/2025 07:04 | Cambio de rodete | 31.2 | R | F/S | N | PREV. | 63 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | FLAMENCO | TR-2 | 06/05/2025 05:18 | 06/05/2025 10:42 | Desconexion del TR2 por cambio de interruptor Zig Zag 3 de Wayra Extension | 0 | P | F/S | N | CORR. | 23226 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | CENTRAL | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | CAMBIO BANCO DE BATERIAS | 70 | P | F/S | N | PREV. | 282 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | CENTRAL | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | REPARACION DE SOLERA Y LIMPIEZA DE TUNEL MOYOPAMPA | 70 | P | F/S | N | PREV. | 282 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G2 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 31 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G3 | 06/05/2025 06:00 | 07/05/2025 00:00 | LIMPIEZA DEL GENERADOR | 24 | P | F/S | N | PREV. | 32 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G2 | 06/05/2025 08:00 | 06/05/2025 18:00 | MONTAJE Y PUESTO EN SERVICIO DE AUTOMATISMO DE VVEE MOYOPAMPA | 22 | P | F/S | N | PREV. | 31 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G3 | 06/05/2025 08:00 | 06/05/2025 18:00 | MONTAJE Y PUESTO EN SERVICIO DE AUTOMATISMO DE VVEE MOYOPAMPA | 24 | P | F/S | N | PREV. | 32 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA N. | T 220/13.8/13.8 | 06/05/2025 10:34 | 06/05/2025 11:00 | Apertura interruptor 220 KV por trabajos en ventiladores del personal de mantenimiento. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 11402 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | WAYRA EXTENSION | CENTRAL | 06/05/2025 05:18 | 06/05/2025 10:42 | Fuera de servicio por mantenimiento correctivo del TR2 por cambio de interruptor Zig Zag 3 de Wayra Extension | 45 | P | F/S | N | OTROS | 23253 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1/MANTENIMIENTO AL NUCLEO AFTERCOOLER | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1/ REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR EN EL BASTIDOR/MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO AL ENFRIADOR DE ACEITE DE MOTOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G1 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 /MANTENIMIENTO DE 41000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 / MANTENIMIENTO DE 93000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1/MANTENIMIENTO DE RADIADOR /MANTENIMIENTO DE 58750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1/MANTENIMIENTO DE RADIADOR/MANTENIMIENTO DE 56250 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ST B 220 kV | 06/05/2025 08:00 | 07/05/2025 00:00 | TRABAJOS PREVIOS PARA CONEXION DE NUEVA LINEA 220 kV HACIA SET MALVINAS. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1974 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CAMPO ARMI?O - POMACOCHA | L-2202 | 06/05/2025 08:42 | 06/05/2025 16:21 | REPARACION DE HEBRA ROTA DE TORRES T-123 A T-326, REQUIERE L-2201 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0117874) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 737 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | L-2305 CON CUELLOS ABIERTOS EN LA ESTRUCTURA T315A. LA L-2305 QUEDA ENERGIZADA DESDE LA SE CHILCA REP HASTA LA ESTRUCTURA T315 PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24696 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | L-2208 (T-056) EN CONEXION BAYPAS CON L-2305 (T315A) FORMADO LA INSTALACION PROVISIONAL L-2208/L-2305 ENTRE SE CHINCHA Y SE INDEPENDENCIA. L-2208/L-2305 QUEDA PROTEGIDA POR LAS FUNCIONES 21/67N QUEDANDO DESHABILITADO SUS PROTECCIONES 87L Y TELEPROTECCION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRE T56 A T77. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. REQUIERE L-2305/2208 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0112031) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | Indisponibilidad de la celda del banco de condensadores debido a que continuan deshabilitadas sus protecciones. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA10 | 06/05/2025 00:10 | 06/05/2025 03:30 | CONEXIONADO DE CABLE BAJA TENSION DE SSAA 380VAC RECALENTADO. REQUIERE BARRA 380VAC FUERA DE SERVICIO, DURANTE ESTE PERIODO LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA T3-261 Y T4-261 OPERARAN SIN VENTILADORES CON UNA CAPACIDAD DE 37 MVA CADA TRANSFORMADOR. (R0118961) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 433 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | CL-T23_60 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION PROTECCION Y CONTROL SUBESTACION SAN NICOLAS, CAMBIO DE RELES DE PROTECCION PT1 Y PT2, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO, ACTUALMENTE EL TRANSFORMADOR T23 DE RESERVA. (R0107475). Actividad realizada de las 07:50:00 a las 18:00:00 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 839 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA | SSEE | 06/05/2025 08:42 | 06/05/2025 16:45 | COBRA: CONEXIONADO DE LAS SE?ALES DE CONTROL DE LAS BAHIAS EXISTENTES A NUEVO CONTROLADOR ENCARGADO DE REALIZAR LA TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE CARGA PERU - ECUADOR, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO EN CADA CELDA 220KV DE FORMA SECUENCIAL. PRUEBAS SIMULADAS CASOS 4, 5 Y 7. (R0119215) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 605 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA | SSEE | 06/05/2025 08:49 | 06/05/2025 16:44 | COBRA-AXON: PRUEBAS DE SE?ALIZACION NIVEL 1, 2 Y 3. PRUEBA DE TRANSFERENCIA DE CARGA PERU - ECUADOR, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. SE REALIZARA LOS CASOS 4 (TRANSF. ALIPIO, ZORRITOS Y TALARA), 5 (TRANSF. ZORRITOS Y TALARA) Y 7 (TRANSF. SOLO ZORRITOS CON O SIN SE ALIPIO). (R0118199) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 605 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA | SSEE | 06/05/2025 08:49 | 06/05/2025 16:44 | COBRA-AXON: CONFIGURACION DE CONTROLADORES, SERVIDORES Y LOGICA DE LA TRANSFERENCIA DE CARGA PERU - ECUADOR. PRUEBAS SIMULADAS DE LA TRANSFERENCIA DE CARGA PERU - ECUADOR CASOS 4, 5 Y 7. LOGICA ACTUAL DE TRANSFERENCIA ZORRITOS QUEDA DESHABILITADO HASTA INGRESO SE ALIPIO ROSALES. CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0118089) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 605 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | IN-4244 | 06/05/2025 08:20 | 06/05/2025 14:42 | MP 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO DEL INTERRUPTOR. (R0095698) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13826 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2232 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DEL POSTE P-2 AL P-28, P-86 AL P-99, P-100 AL P-214 Y TORRES T-1 A T-104, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0112056). Activiadad realizada de las 06:22:00 a las 18:03:00 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 758 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS - MACHALA | L-2280_old | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | CUELLOS CERRADOS EN ESTRUCTURA E131 LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 25.02.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10930 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | Indisponible por falla en el dispositivo de conexion primaria frontal del cubiculo del interruptor del generador 3. | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
SOUTHERN PERU CC | CUAJONE | BARRA_138 kV | 06/05/2025 16:44 | 07/05/2025 00:00 | Energizacion y Puesta en Servicio de la SE Cuajone 138/69 kV | 0 | R | E/S | N | P.ENERG | 24674 | T
SOUTHERN PERU CC | CUAJONE | S.E. CUAJONE | 06/05/2025 16:44 | 07/05/2025 00:00 | Energizacion y Puesta en Servicio de la SE Cuajone 138/69 kV | 0 | R | E/S | N | P.ENERG | 24671 | T
SOUTHERN PERU CC | MOQUEGUA - BOTIFLACA | L-1382 | 06/05/2025 00:00 | 06/05/2025 16:44 | Fuera de servicio por trabajos para primera energizacion de equipos de la nueva SE Cuajone. Posterior a la actividad, la linea quedara dividida en las lineas L-1382/1 (Moquegua - Cuajone) y L-1382/2 (Cuajone -Botiflaca) | 0 | R | F/S | N | OTROS | 1267 | T
SOUTHERN PERU CC | MOQUEGUA - CUAJONE | L-1382/1 | 06/05/2025 16:44 | 07/05/2025 00:00 | Energizacion y Puesta en Servicio de la SE Cuajone 138/69 kV | 0 | R | E/S | N | P.ENERG | 24672 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE POR FALLA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | OLLEROS 500 | TR1-G1 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | Por requerimiento de ISA CTM, debido a la desenergizacion de la L-5013 | 197.5 | P | F/S | N | PREV. | 13655 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | OLLEROS 500 | TR1-TV | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo trafo de la TV | 110 | P | F/S | N | PREV. | 18478 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | UP GRADE de la unidad TG1*************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | Inspeccion mayor de la unidad TG1 (55000 horas)**************************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TR-TG2 | 06/05/2025 06:59 | 07/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL TRANSFORMADOR PRINCIPAL Y AUXILIAR TG-2 | 80 | P | F/S | N | PREV. | 8486 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | Disponibilidad de 19 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TG2 | 06/05/2025 06:59 | 07/05/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR MANTENIMIENTO ANUAL DE SU TRANSFORMADOR PRINCIPAL | 80 | P | F/S | N | OTROS | 99 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | BARRA_A_220 kV | 06/05/2025 08:00 | 07/05/2025 00:00 | CONEXION DE BARRAS REP Y BARRA VARI (SIN TOMA DE CARGA). (R0119350) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22605 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | CL-5021 | 06/05/2025 08:00 | 06/05/2025 23:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T104, 109.8KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22610 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | SS.EE. | 06/05/2025 08:00 | 06/05/2025 17:00 | SOLICITUD DE VARI: INTERCAMBIO DE SE?ALES NIVEL 2 Y NIVEL 3 DE LA CELDA CL-AT1 Y CL-1184. CON POSIBLE PERDIDA DE SUPERVISION. (R0119195) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22602 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | L-5006 | 06/05/2025 06:30 | 06/05/2025 15:52 | LIMPIEZA DE AISLADORES DE VIDRIO ENGOMADO DE TORRES T-316 A T-374. (R0114002) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13457 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | L-5006 | 06/05/2025 07:16 | 06/05/2025 18:34 | REPONER AISLADORES ROTOS. (R0119278) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13457 | T
TRANSMANTARO | CHILCA - OLLEROS 500 | L-5013 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA, DEBIDO A TRABAJOS EN SE. OLLEROS Y EN SE. CHILCA CTM 500KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13987 | T
TRANSMANTARO | CHILCA - OLLEROS 500 | L-5013 | 06/05/2025 06:02 | 06/05/2025 18:16 | POA: CAMBIO DE AISLADORES DE TORRES T-1 A T-7. (R0118362) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13987 | T
TRANSMANTARO | CHILCA - OLLEROS 500 | L-5013 | 06/05/2025 08:00 | 06/05/2025 16:00 | MP 1A LIMPIEZA DE AISLADORES ENGOMADOS TRAMO L1, REQUIERE L-5011 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0115234) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13987 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | CL-5013 | 06/05/2025 08:20 | 06/05/2025 16:30 | MP ENGOMADO Y LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA. (R0115399) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13990 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | CL-5013 | 06/05/2025 09:00 | 06/05/2025 16:43 | MP 3A AJUSTE DE BORNERAS EN TABLEROS DE PROTECCION. (R0115514) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13990 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-5021 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T97, 54.34KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22616 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025. TRABAJOS CORRECTIVOS POR FALLA. Obras Civiles T100 a T102. Obras electromecanicas T99 Zona Lampa. (R0119325). (R0119165). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION DE BANCOS SERIE XC-1, XC-2, XC-3 Y XC-4 POR CONFLICTO EN EQUIPOS DE CONTROL Y ROUTERS OCURRIDO EL 12/05/2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS A Y B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A ALARMA EN EL 87B DE LA BARRA A Y DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL15 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | MANDO SINCRONIZADO OBSERVADO POR LO CUAL EL REACTOR XL-15 DEBE QUEDAR EN SERVICIO COMO BASE Y COMO RECOMENDACION SE SOLICITA NO DESCONECTARSE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13176 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | CL-R-37 | 06/05/2025 08:00 | 07/05/2025 00:00 | CORREGIR ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS DE LOS SECCIONADORES SE-5379, SL-5383 Y ST-5067, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0118148) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 19025 | T
TRANSMANTARO | MONTALVO | CL-5035 | 06/05/2025 14:20 | 06/05/2025 14:40 | A SOLICITUD DE ATS: APERTURA DE LOS LINKS DE DISPAROS 87B DE LA BAHIA CL-5035 CONECTADA A LA BARRA B 500KV. ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO EN LA BAHIA CL-5035. (R0118536) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17442 | T
TRANSMANTARO | OLLEROS 500 | CL-5013 | 06/05/2025 09:00 | 06/05/2025 16:43 | MP 3A AJUSTE DE BORNERAS EN TABLEROS DE PROTECCION. (R0118611) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13989 | T
TRANSMANTARO | OLLEROS 500 | CL-5013 | 06/05/2025 09:00 | 06/05/2025 16:43 | MP 3A LAVADO Y LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA. (R0115538) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13989 | T
TRANSMANTARO | OLLEROS 500 | CL-TR1-G1 (TG1) | 06/05/2025 11:20 | 06/05/2025 17:45 | MP 6A CAMBIO DE BRAZOS DEL SECCIONADOR PANTOGRAFO SL-5123. (R0116546) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23491 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 3 S.A.C. -TESUR 3 | MONTALVO | CL-2036 | 06/05/2025 11:15 | 06/05/2025 11:45 | Por Proyecto Refuerzos: A solicitud de Atlantica Transmision Sur, Apertura de los links de disparo para indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras. Actividad con riesgo de disparo. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 20049 | T

## INGRESO OC
martes, 6 de Mayo del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
martes, 6 de Mayo del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [163 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
06/05/2025 | 00:30 |  |  | 100.6 | 598 | 199.3 | 0 | 0 | 0 | 227.2 |  |  | 110.2 | 110.5 | 110.6 | 215.5 | 107.1 | 73.7 | 553.9 | 10.5 |  |  |  |  | 162.6 | 7 | 3.1 | 0 | 6.7 | 11.9 | 79.8 | 5.7 | 0 |  |  | 110.3 | 207.8 | 0 |  |  | 6.5 | 230.1 | 81.9 | 138.6 | 42.3 | 9.4 | 19.7 | 88 | 121.1 | 122.1 | 152 | 108.4 | 3 | 9 | 46.8 | 31.9 | 3.8 | 38 | 172.5 | 47.5 | 24.6 | [5 empty] | 87.4 |  | 159.3 | 0 | 67.3 | [8 empty] | 4.7 | 240.3 | 126.3 |  | 77.9 | 29.8 |  | 0 | 0 | 102.5 | 101.6 | 122.3 | 0 | [6 empty] | 0 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1.2 | 3.5 | 5.2 | 20 | 15.5 | 17.9 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 21.4 | 45 |  |  |  |  | 0 | 3.4 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.8 | 16 | 20 | 20 | 24.1 | 24.5 | 0 | 31.4 | 56.9 | 2.4 | 0.4 | 0 | 8.3 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3.1 | 2.4 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9.6 |  |  | 17 |  |  | 6281 | 22.9184 | 8.038 |  | 7.5 |  | 9 | 10.2 | 15.9 | 73.5564
06/05/2025 | 01:00 |  |  | 100.8 | 604.3 | 199.5 | 0 | 0 | 0 | 228.9 |  |  | 104.5 | 105.2 | 104.7 | 204.4 | 107.6 | 67.4 | 557.5 | 10.7 |  |  |  |  | 169.9 | 7.4 | 3.3 | 0 | 6.7 | 11.5 | 80.9 | 5.7 | 0 |  |  | 111.2 | 184.1 | 0 |  |  | 6.5 | 230.1 | 81.9 | 137.7 | 42.3 | 9.3 | 19.7 | 91.1 | 122.5 | 124.2 | 151.2 | 109.5 | 2.9 | 9.1 | 46.9 | 32.5 | 3.8 | 38.5 | 173.9 | 48 | 24.1 | [5 empty] | 88.1 |  | 158.2 | 0 | 66.2 | [8 empty] | 4.7 | 230.2 | 121.9 |  | 78.1 | 30.2 |  | 0 | 0 | 100 | 101.2 | 119.9 | 0 | [6 empty] | 0 | 86.1 | 0 | 0.6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1.2 | 3.5 | 5.2 | 20.2 | 15.5 | 10.1 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 21 | 46.5 |  |  |  |  | 0 | 3.4 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.8 | 16.4 | 20.2 | 20 | 22 | 26.5 | 0 | 30.6 | 56.7 | 2.5 | 0.8 | 0 | 8.3 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 9.3 |  |  | 17 |  |  | 6222.7 | 22.9168 | 8.042 |  | 7.1 |  | 9 | 10.1 | 15.9 | 73.0588
06/05/2025 | 01:30 |  |  | 99 | 596.5 | 199.5 | 0 | 0 | 0 | 226.8 |  |  | 105.6 | 105.7 | 105.8 | 207.4 | 107.5 | 66.3 | 550.3 | 10.4 |  |  |  |  | 164.7 | 7 | 3 | 0 | 6.7 | 11.5 | 79.2 | 6.1 | 0 |  |  | 109.7 | 160.8 | 0 |  |  | 6.5 | 226.5 | 81.8 | 123.2 | 42.2 | 9.3 | 19.7 | 85.1 | 119.1 | 119.7 | 151.3 | 108.2 | 3 | 9 | 46.6 | 31.8 | 3.8 | 37.5 | 170.9 | 47.3 | 24.7 | [5 empty] | 87 |  | 159.6 | 0 | 66.9 | [8 empty] | 4.7 | 188.1 | 109.2 |  | 77.8 | 29.6 |  | 0 | 0 | 102.5 | 102.4 | 122.3 | 0 | [6 empty] | 0 | 80.6 | 0 | 1.6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1.2 | 3.5 | 5.2 | 19.9 | 15.5 | 0 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 17.3 | 42.4 |  |  |  |  | 0 | 3.4 | 20.2 | 3.1 |  | 19.8 | 12.8 | 16.1 | 20.1 | 19.9 | 21.4 | 30.3 | 0 | 44.6 | 82.5 | 4.5 | 1 | 0 | 8.3 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 19.9 | 9.8 |  |  | 17 |  |  | 6110.6 | 22.9177 | 8.041 |  | 7.5 |  | 9 | 10.1 | 15.9 | 73.4587
06/05/2025 | 02:00 |  |  | 100.3 | 603.9 | 201.1 | 0 | 0 | 0 | 228 |  |  | 118.9 | 119.2 | 118.6 | 213.2 | 110.3 | 67.2 | 564.5 | 10.5 |  |  |  |  | 165.4 | 7.4 | 3.3 | 0 | 6.7 | 11.6 | 80.8 | 6.1 | 0 |  |  | 110.6 | 210.5 | 0 |  |  | 6.5 | 228.3 | 81.9 | 150.9 | 42.3 | 9.4 | 19.7 | 87.5 | 0 | 123.3 | 74.2 | 108.8 | 3 | 9.1 | 46.9 | 31.8 | 3.8 | 37.2 | 174.1 | 47.6 | 26.1 | [5 empty] | 87.6 |  | 160.2 | 0 | 66.7 | [8 empty] | 4.7 | 246.7 | 131.7 |  | 78.1 | 29.8 |  | 0 | 0 | 102.9 | 103.6 | 122.8 | 0 | [6 empty] | 0 | 75.5 | 0 | 1.7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1.2 | 3.5 | 5.2 | 20 | 15.5 | 0 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 14.2 | 39 |  |  |  |  | 0 | 3.4 | 20.2 | 3.1 |  | 19.8 | 12.8 | 16.4 | 20.2 | 20 | 16.1 | 29.9 | 0 | 45.6 | 79.7 | 4.4 | 1.1 | 0 | 8.3 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.5 | 0.4 | 0 | 0 | 9.5 | 20.1 | 9.7 |  |  | 17 |  |  | 6153 | 22.92 | 8.052 |  | 7.5 |  | 9 | 10.3 | 16 | 73.772
06/05/2025 | 02:30 |  |  | 99.6 | 605.7 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 228.8 |  |  | 106.3 | 106.7 | 105.3 | 207.4 | 108 | 66.8 | 562.7 | 10.5 |  |  |  |  | 167.9 | 7.8 | 3.3 | 0 | 6.7 | 11.7 | 71.2 | 6.1 | 0 |  |  | 111.4 | 200 | 0 |  |  | 6.5 | 229.6 | 81.8 | 143.8 | 42.2 | 9.4 | 19.7 | 90.3 | 0 | 123.8 | 74.3 | 108.8 | 3 | 9.1 | 46.7 | 32.4 | 3.8 | 37.8 | 175 | 47.9 | 24.6 | [5 empty] | 87.9 |  | 159.3 | 0 | 67.1 | [8 empty] | 4.7 | 240.5 | 126.2 |  | 78.1 | 30.2 |  | 0 | 0 | 102.1 | 102.4 | 121.7 | 0 | [6 empty] | 0 | 72.3 | 0 | 1.6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1.2 | 3.5 | 5.2 | 20.3 | 15.4 | 19.1 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 14.5 | 36 |  |  |  |  | 0 | 3.4 | 20.2 | 3.1 |  | 19.8 | 12.8 | 16.6 | 20.3 | 20 | 16.4 | 34.9 | 0 | 46.2 | 87 | 2.3 | 1.5 | 0 | 8.3 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4.5 | 1.1 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 9.9 |  |  | 17 |  |  | 6103 | 22.9152 | 8.052 |  | 7.5 |  | 9 | 10.3 | 15.9 | 73.6672
06/05/2025 | 03:00 |  |  | 99.6 | 606 | 200.9 | 0 | 0 | 0 | 228.3 |  |  | 135.6 | 135.9 | 135.8 | 226.6 | 109.3 | 66.6 | 566 | 10.5 |  |  |  |  | 165.5 | 7.6 | 3.3 | 0 | 6.7 | 10.7 | 71 | 6.1 | 0 |  |  | 111.2 | 184.6 | 0 |  |  | 6.5 | 231 | 81.9 | 142.1 | 42.4 | 9.4 | 19.7 | 93.2 | 0 | 123.5 | 75.2 | 111.1 | 3 | 9 | 46.6 | 32.2 | 3.8 | 37.9 | 174.7 | 47.8 | 24.9 | [5 empty] | 87.8 |  | 160.1 | 0 | 67.6 | [8 empty] | 4.7 | 138.7 | 132.7 |  | 78.2 | 30.2 |  | 0 | 0 | 102.8 | 103.3 | 122 | 0 | [6 empty] | 0 | 71.3 | 0 | 0.8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1.2 | 3.5 | 5.2 | 20.3 | 15.5 | 18.7 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 16 | 33.3 |  |  |  |  | 0 | 3.4 | 20.2 | 3.1 |  | 19.8 | 12.7 | 16.4 | 20.2 | 20 | 23.6 | 41.4 | 0 | 39.5 | 88.3 | 4.4 | 0.8 | 0 | 8.3 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4.7 | 1.1 | 0 | 0 | 9.3 | 20 | 9.6 |  |  | 17 |  |  | 6114 | 22.9174 | 8.052 |  | 7.5 |  | 9 | 10.3 | 15.9 | 73.6694
06/05/2025 | 03:30 |  |  | 100.1 | 604.5 | 201.3 | 0 | 0 | 0 | 227.9 |  |  | 105.6 | 106.3 | 105 | 206.8 | 110.6 | 66.1 | 561.1 | 10.4 |  |  |  |  | 169.1 | 7.9 | 3.8 | 0 | 6.7 | 10.6 | 70.8 | 5.5 | 0 |  |  | 111.5 | 206.5 | 0 |  |  | 6.5 | 230.9 | 81.7 | 138.1 | 42.3 | 9.4 | 19.7 | 89.8 | 0 | 126.3 | 74.3 | 109.7 | 3 | 9 | 47.1 | 28.4 | 3.8 | 38.5 | 175.5 | 48 | 24.8 | [5 empty] | 88.1 |  | 159.6 | 0 | 66.8 | [8 empty] | 4.7 | 227.9 | 122.8 |  | 78.1 | 30.4 |  | 0 | 0 | 103 | 102.4 | 122.1 | 0 | [6 empty] | 0 | 54.9 | 0 | 0.7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1.2 | 3.5 | 5.2 | 20.5 | 15.5 | 18.7 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 14.6 | 27.7 |  |  |  |  | 0 | 3.4 | 20.2 | 3.1 |  | 19.8 | 12.8 | 16.4 | 20.2 | 20 | 24.3 | 36.2 | 0 | 45.4 | 93.6 | 4.9 | 2.6 | 0 | 8.3 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9.3 |  |  | 16.8 |  |  | 6072.5 | 22.9104 | 8.053 |  | 7.5 |  | 9 | 10.3 | 15.9 | 73.6634
06/05/2025 | 04:00 |  |  | 99 | 603 | 200.8 | 0 | 0 | 0 | 228.2 |  |  | 119.6 | 121.4 | 119.7 | 219.2 | 109.1 | 65.6 | 561.8 | 10.5 |  |  |  |  | 165.7 | 7.6 | 3.7 | 0 | 6.7 | 10.6 | 70.2 | 5.4 | 0 |  |  | 110.8 | 222.3 | 0 |  |  | 6.5 | 227.5 | 81.9 | 151.2 | 42.2 | 9.4 | 19.7 | 89.5 | 0 | 123.5 | 74.3 | 109.9 | 3 | 9 | 47.2 | 27.8 | 3.8 | 38.2 | 173.7 | 47.6 | 24.7 | [5 empty] | 87.6 |  | 159.8 | 0 | 66.7 | [8 empty] | 4.7 | 254.2 | 132.1 |  | 73.7 | 30.2 |  | 0 | 0 | 103.3 | 102.3 | 121.8 | 0 | [6 empty] | 0 | 56 | 0 | 1.9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1.2 | 3.5 | 5.2 | 20.1 | 15.5 | 18.6 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 13.4 | 16.8 |  |  |  |  | 0 | 3.4 | 20.2 | 3.1 |  | 19.8 | 12.8 | 15.6 | 20.1 | 20 | 27.8 | 35.5 | 0 | 37.5 | 79.8 | 3.8 | 0.3 | 3.3 | 8.3 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 9.8 |  |  | 17 |  |  | 6141.7 | 22.9122 | 8.054 |  | 7.5 |  | 9 | 10.1 | 15.9 | 73.4662
06/05/2025 | 04:30 |  |  | 100.4 | 605.6 | 201 | 0 | 0 | 0 | 230.5 |  |  | 123.1 | 122.9 | 123.4 | 214.2 | 109.8 | 66.4 | 564.2 | 10.4 |  |  |  |  | 164.8 | 7.6 | 3.8 | 0 | 6.7 | 10.6 | 70.9 | 5.8 | 0 |  |  | 111.3 | 221.6 | 0 |  |  | 6.5 | 230.4 | 81.9 | 150 | 42.3 | 9.4 | 19.7 | 91.2 | 0 | 122.2 | 74.6 | 108.1 | 3 | 9.1 | 46.4 | 27.8 | 3.8 | 37.6 | 174.3 | 47.7 | 24.8 | [5 empty] | 87.7 |  | 159.3 | 0 | 67.2 | [8 empty] | 4.7 | 261.9 | 132.2 |  | 73.7 | 30 |  | 0 | 0 | 102.1 | 102.6 | 122 | 0 | [6 empty] | 0 | 74 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1.2 | 3.5 | 5.2 | 20.3 | 15.5 | 18.7 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 14.5 | 25.9 |  |  |  |  | 0 | 3.4 | 20.2 | 3.1 |  | 19.8 | 12.8 | 15.7 | 20.3 | 20 | 28.5 | 39.6 | 0 | 39.7 | 78.4 | 4 | 1.1 | 9.5 | 8.3 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9.3 |  |  | 16.5 |  |  | 6202 | 22.9064 | 8.055 |  | 7.5 |  | 9 | 10.2 | 15.8 | 73.4614
06/05/2025 | 05:00 |  |  | 99.6 | 596.2 | 198.5 | 0 | 0 | 0 | 223.6 |  |  | 122 | 122.2 | 122.9 | 223.9 | 107.4 | 66.7 | 548.7 | 10.4 |  |  |  |  | 156.3 | 6.9 | 3.6 | 0 | 6.7 | 10.6 | 69.5 | 5.8 | 0 |  |  | 109 | 219.8 | 0 |  |  | 6.5 | 226.3 | 81.9 | 147.8 | 42.2 | 9.4 | 19.7 | 83.9 | 0 | 120.5 | 73.8 | 107.4 | 3 | 9.1 | 45.6 | 35.9 | 3.8 | 37.5 | 170 | 47 | 24.5 | [5 empty] | 86.9 |  | 159.6 | 0 | 66.2 | [8 empty] | 4.7 | 242 | 128.8 |  | 76.1 | 29.4 |  | 0 | 0 | 102 | 102.1 | 121.8 | 0 | [6 empty] | 0 | 86.8 | 0 | 4.3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1.2 | 3.5 | 5.2 | 19.8 | 15.4 | 18.7 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 19.7 | 40.5 |  |  |  |  | 0 | 3.4 | 20.2 | 3.1 |  | 19.8 | 12.8 | 15.3 | 20.1 | 20 | 28.5 | 43.3 | 0 | 42.6 | 80.8 | 2.6 | 0.9 | 14.1 | 8.3 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9.1 |  |  | 16.7 |  |  | 6165.5 | 22.9119 | 8.053 |  | 7.5 |  | 9 | 10.2 | 16 | 73.6649
06/05/2025 | 05:30 |  |  | 100.7 | 610.5 | 200.1 | 0 | 0 | 40.7 | 230.9 |  |  | 123.3 | 124.5 | 123.6 | 217.6 | 109.2 | 67.4 | 574.3 | 10.4 |  |  |  |  | 170.6 | 7.8 | 3.3 | 0 | 6.7 | 10.6 | 71.5 | 5.7 | 0 |  |  | 111.5 | 221 | 0 |  |  | 6.5 | 231.3 | 81.9 | 151.1 | 42.2 | 9.4 | 19.7 | 95.1 | 0 | 123.3 | 74.3 | 110.8 | 3 | 9 | 46.3 | 36.4 | 3.8 | 38 | 176.7 | 47.9 | 25.2 | [5 empty] | 87.9 |  | 158.8 | 0 | 67.1 | [8 empty] | 4.7 | 265.7 | 134.2 |  | 76.8 | 30.4 |  | 0 | 0 | 102.2 | 102.5 | 121.2 | 0 | [6 empty] | 0 | 92.6 | 0 | 4 | 0 | 20 | 2.3 | 0 | 1.2 | 3.5 | 5.1 | 20.6 | 15.5 | 18.7 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 20.1 | 55.1 |  |  |  |  | 0 | 3.4 | 20.2 | 3.1 |  | 19.8 | 12.8 | 15.6 | 20.3 | 20 | 28.5 | 35 | 0 | 41.8 | 83.2 | 4 | 1.1 | 20.6 | 8.3 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9.7 |  |  | 16.2 |  |  | 6370.5 | 22.9127 | 8.052 |  | 7.5 |  | 9 | 10.1 | 15.9 | 73.4647
06/05/2025 | 06:00 |  |  | 99.7 | 605.2 | 201.1 | 0 | 0 | 59.8 | 228.7 |  |  | 136.6 | 136.5 | 136.7 | 235.1 | 109.7 | 66.6 | 560.4 | 10.4 |  |  |  |  | 167 | 7.3 | 3.3 | 0 | 6.8 | 10.6 | 70.4 | 5.6 | 0 |  |  | 111.1 | 220.8 | 0 |  |  | 6.5 | 232 | 81.9 | 150.6 | 42.2 | 9.4 | 19.7 | 88.9 | 0 | 122 | 74.4 | 108.6 | 3 | 9.1 | 46.6 | 39.2 | 3.8 | 37.6 | 175.1 | 47.8 | 25.6 | [5 empty] | 87.9 |  | 159.9 | 0 | 66.3 | [8 empty] | 4.7 | 259.6 | 133.4 |  | 79.9 | 30.4 |  | 0 | 0 | 103.1 | 102.5 | 122 | 0 | [6 empty] | 0 | 98 | 0 | 3.7 | 0 | 20 | 9.9 | 1.5 | 1.2 | 3.5 | 5.1 | 20.5 | 15.4 | 18.8 | 3.6 | 18.6 | 0.6 | 0.5 | 23.2 | 56.8 |  |  |  |  | 0.1 | 3.4 | 20.2 | 3.1 |  | 19.8 | 12.8 | 15.4 | 20.3 | 20 | 28.3 | 31 | 0 | 40.9 | 82.6 | 3.1 | 1.3 | 21 | 8.3 | 8.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 9.4 | 20 | 9.7 |  |  | 16.7 |  |  | 6423.5 | 22.9076 | 8.054 |  | 7.5 |  | 9 | 10.2 | 15.9 | 73.5616
06/05/2025 | 06:30 |  |  | 100.7 | 603.2 | 200.2 | 0 | 0 | 60.2 | 228 |  |  | 165.5 | 164.6 | 163.7 | 256.6 | 111.4 | 67.2 | 560.2 | 10.5 |  |  |  |  | 164.9 | 7 | 3.3 | 0 | 6.2 | 10.2 | 71 | 5.6 | 0 |  |  | 110.6 | 223 | 0 |  |  | 6.5 | 229.8 | 81.9 | 149.6 | 42.3 | 9.4 | 19.7 | 88.3 | 0 | 123.6 | 74 | 108.5 | 3 | 9 | 46.6 | 39.6 | 3.8 | 37.9 | 173.5 | 47.5 | 24.1 | [5 empty] | 87.6 |  | 159.1 | 0 | 64.5 | [8 empty] | 4.7 | 267.2 | 131.3 |  | 79.6 | 29.9 |  | 0 | 0 | 101.7 | 101.8 | 121.9 | 0 | [6 empty] | 0 | 96.2 | 3 | 5.3 | 0 | 20 | 9.9 | 4.9 | 1.2 | 3.5 | 5.2 | 19.9 | 15.4 | 18.7 | 3.6 | 18.6 | 5 | 5.6 | 21.6 | 54 |  |  |  |  | 1.6 | 3.4 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 12.8 | 14.7 | 20.2 | 20 | 27.6 | 25 | 1.5 | 40 | 78.2 | 3.2 | 0.8 | 21 | 8.3 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 2.6 | 7.7 | 0 | 9.8 | 0.6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9.4 | 20.1 | 9.6 |  |  | 16.8 |  |  | 6547.9 | 22.9176 | 8.051 |  | 7.5 |  | 9.34 | 10.1 | 15.9 | 73.8086
06/05/2025 | 07:00 |  |  | 99.2 | 604.3 | 200 | 0 | 0 | 60.1 | 229 |  |  | 125 | 125.1 | 125.8 | 226.7 | 209.4 | 107.2 | 562.3 | 10.4 |  |  |  |  | 167 | 7.3 | 3.2 | 0 | 4.6 | 10.6 | 70.5 | 5.2 | 0 |  |  | 111.3 | 219.1 | 0 |  |  | 6.5 | 229.9 | 81.7 | 151.5 | 42.3 | 9.4 | 19.7 | 92.1 | 0 | 124 | 74.4 | 109 | 3 | 9 | 46.8 | 40.1 | 3.8 | 38.1 | 175.1 | 47.8 | 25.5 | [5 empty] | 87.9 |  | 159.7 | 0 | 67.7 | [8 empty] | 4.7 | 269.5 | 133.4 |  | 79.9 | 30.4 |  | 0 | 0 | 102.6 | 102.5 | 122 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 97.6 | 6.4 | 5 | 0 | 20 | 9.9 | 4.8 | 1.2 | 3.5 | 5.2 | 20.5 | 15.3 | 18.9 | 3.6 | 18.6 | 9.3 | 10.9 | 21.6 | 49.9 |  |  |  |  | 6.3 | 3.4 | 20.2 | 3.1 |  | 19.8 | 12.8 | 14.9 | 20.2 | 20 | 28.4 | 22.1 | 9.6 | 33.8 | 76.8 | 2.1 | 0.1 | 21 | 8.3 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 2.3 | 27.1 | 0.8 | 48.2 | 0.6 | 0 | 0 | 36 | 1.3 | 9.4 | 20 | 9.6 |  |  | 16.5 |  |  | 6659.8 | 22.9136 | 8.055 |  | 7.5 |  | 9 | 10.1 | 15.9 | 73.4686
06/05/2025 | 07:30 |  |  | 100.2 | 606.4 | 202.1 | 0 | 0 | 90.3 | 229.8 |  |  | 112.9 | 112.5 | 112.7 | 210.5 | 206.8 | 109.3 | 565 | 10.4 |  |  |  |  | 168.4 | 7.4 | 3.1 | 0 | 4.6 | 10.1 | 71 | 5.5 | 0 |  |  | 111.3 | 210.7 | 0 |  |  | 6.5 | 229.2 | 81.9 | 150.7 | 42.2 | 9.4 | 19.7 | 90.4 | 0 | 123.5 | 74.3 | 108.9 | 3 | 9.1 | 46.5 | 44.2 | 3.8 | 38.1 | 175.8 | 47.9 | 25.2 | [5 empty] | 87.9 |  | 159.2 | 0 | 66.6 | [8 empty] | 4.7 | 271.5 | 133.3 |  | 79.8 | 30.4 |  | 0 | 0 | 102.8 | 103 | 121.8 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 99.9 | 12.5 | 4.7 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 | 1.2 | 3.5 | 5.2 | 20.5 | 11.3 | 18.8 | 3.6 | 18.6 | 11.5 | 13.8 | 18.8 | 50.2 |  |  |  |  | 14.4 | 3.4 | 20.2 | 3.1 |  | 19.8 | 12.8 | 15 | 20.3 | 20 | 28.5 | 17.5 | 17.5 | 38 | 73.5 | 3.2 | 0.7 | 21 | 8.3 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 2.6 | 55.8 | 1.9 | 68.9 | 0.6 | 0.2 | 0 | 53.2 | 2.7 | 9.5 | 20 | 9.7 |  |  | 16.5 |  |  | 6730 | 22.9123 | 8.047 |  | 7.5 |  | 9 | 10 | 15.9 | 73.3593
06/05/2025 | 08:00 |  |  | 101.1 | 596.3 | 197.6 | 0 | 0 | 90.1 | 227.2 |  |  | 117.2 | 116.4 | 116.8 | 227.6 | 206.6 | 110 | 550.2 | 10.6 |  |  |  |  | 163.5 | 6.6 | 2.9 | 0 | 4.5 | 10 | 70.2 | 5.4 | 0 |  |  | 110.3 | 220.4 | 47.2 |  |  | 6.5 | 227.6 | 81.9 | 147.4 | 42.1 | 9.4 | 19.7 | 90.1 | 0 | 126.5 | 74.4 | 107.4 | 3 | 9.1 | 46.8 | 22.6 | 3.8 | 37.9 | 119.1 | 47.6 | 26.1 | [5 empty] | 87.7 |  | 159.8 | 0 | 66.5 | [8 empty] | 4.7 | 253 | 130.2 |  | 79.4 | 30 |  | 0 | 0 | 102.2 | 102.5 | 122.4 | 0 | [6 empty] | 0.2 | 101.5 | 21.3 | 6.8 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.4 | 5.1 | 19.9 | 9.9 | 18.7 | 3.7 | 18.6 | 12.8 | 15.2 | 18.9 | 48.9 |  |  |  |  | 16 | 3.4 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.8 | 14.4 | 20.1 | 20 | 28.4 | 20.7 | 23.1 | 55.7 | 84.7 | 4.9 | 2.2 | 21 | 8.3 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 3.6 | 93.1 | 3.8 | 105.4 | 0.6 | 0 | 0 | 74.3 | 5.6 | 9.5 | 20 | 9.6 |  |  | 16.6 |  |  | 6828 | 22.9089 | 8.046 |  | 7.5 |  | 9.34 | 10 | 16 | 73.7949
06/05/2025 | 08:30 |  |  | 100.6 | 599.5 | 201.1 | 0 | 0 | 89.9 | 169.4 |  |  | 161.4 | 160.4 | 161.5 | 254.2 | 206.9 | 108.8 | 559.9 | 10.4 |  |  |  |  | 160.4 | 7 | 3.2 | 0 | 4.5 | 10.3 | 70.3 | 4.8 | 0 |  |  | 110.8 | 224.2 | 81.1 |  |  | 6.5 | 229.1 | 81.9 | 147.5 | 42.2 | 9.5 | 19.7 | 90.3 | 0 | 138.7 | 77.2 | 108.7 | 3 | 9.1 | 46.5 | 22.4 | 3.8 | 37.6 | 99.6 | 47.5 | 33 | [5 empty] | 87.6 |  | 159.4 | 0 | 67.1 | [8 empty] | 4.7 | 262.2 | 133 |  | 78.8 | 30 |  | 0 | 0 | 114.6 | 114.8 | 124.2 | 0 | [6 empty] | 0.3 | 103.6 | 34.5 | 7.2 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.4 | 5.1 | 20.1 | 9.7 | 18.7 | 3.7 | 18.6 | 13.3 | 15.9 | 21 | 57.4 |  |  |  |  | 16.2 | 3.4 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.8 | 14.7 | 20.2 | 20.2 | 27.8 | 25.4 | 30.9 | 42.2 | 68.4 | 3.7 | 1.1 | 21 | 8.3 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 3.4 | 130.4 | 7.9 | 125.2 | 0.6 | 0 | 0 | 91.6 | 7.3 | 9.5 | 20 | 9.8 |  |  | 17.5 |  |  | 7112 | 22.9118 | 8.05 |  | 7.5 |  | 9 | 10.1 | 15.7 | 73.2618
06/05/2025 | 09:00 |  |  | 100 | 600.8 | 199.5 | 3.5 | 3.6 | 86.1 | 157.1 |  |  | 140.4 | 139.8 | 139.8 | 225.9 | 206 | 109.2 | 567.8 | 10.1 |  |  |  |  | 159.6 | 6.8 | 3.3 | 0 | 4.5 | 10.1 | 70.1 | 5.7 | 0 |  |  | 110.1 | 222.9 | 124.2 |  |  | 6.5 | 228.6 | 81.8 | 144.2 | 42.3 | 9.4 | 19.6 | 92.3 | 0 | 176.5 | 91.2 | 108.3 | 3 | 9.1 | 46.6 | 21.5 | 3.8 | 36.7 | 67.1 | 47.3 | 36.4 | [5 empty] | 86.2 |  | 161.7 | 0 | 67.2 | [8 empty] | 4.7 | 245.2 | 126 |  | 78.3 | 29.6 |  | 0 | 0 | 146.7 | 147.7 | 151.5 | 0 | [6 empty] | 0.3 | 108.1 | 52 | 8.8 | 0.2 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 3.4 | 5.2 | 20.2 | 9.7 | 18.7 | 3.7 | 18.6 | 12.8 | 15.7 | 23.9 | 61.4 |  |  |  |  | 16.6 | 3.4 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.8 | 14.7 | 20.2 | 20 | 27.9 | 23.2 | 29.8 | 47.1 | 74.4 | 4.8 | 1.8 | 21 | 8.3 | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.1 | 168.8 | 10.1 | 128.8 | 0.6 | 0.1 | 0 | 93.9 | 9.5 | 9.5 | 20 | 9.6 |  |  | 17.5 |  |  | 7236.1 | 22.9086 | 8.049 |  | 7.5 |  | 9 | 10 | 15.9 | 73.3576
06/05/2025 | 09:30 |  |  | 102.8 | 596.6 | 198.8 | 3.4 | 3.8 | 91.8 | 227 |  |  | 131.1 | 131 | 131.4 | 234.1 | 203.6 | 107.3 | 553 | 10.4 |  |  |  |  | 158.9 | 6.7 | 3.3 | 0 | 4.5 | 10 | 69.9 | 5.6 | 0 |  |  | 110 | 222.9 | 58.2 |  |  | 6.5 | 228 | 81.9 | 145.8 | 42.2 | 9.4 | 18 | 90.3 | 0 | 179.3 | 89.6 | 108.1 | 3 | 9 | 46.5 | 22.7 | 3.8 | 37.2 | 68.1 | 47.4 | 35.4 | [5 empty] | 87.5 |  | 160 | 0 | 69.3 | [8 empty] | 4.7 | 233.2 | 123 |  | 78.6 | 29.8 |  | 0 | 0 | 144 | 146.1 | 148.4 | 0 | [6 empty] | 0.9 | 111.2 | 71.1 | 9.4 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 3.3 | 5.2 | 20 | 9.8 | 18.7 | 3.7 | 18.6 | 13.2 | 16.2 | 22.3 | 69.3 |  |  |  |  | 16.5 | 3.4 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.9 | 14.6 | 20.1 | 20 | 26.2 | 30.3 | 31.9 | 57 | 81.5 | 9.6 | 3.2 | 21 | 8.2 | 9.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 5.9 | 153.2 | 12.7 | 126.1 | 0.6 | 6.5 | 0 | 92.5 | 14 | 9.5 | 20 | 9.5 |  |  | 17.5 |  |  | 7240 | 22.9072 | 8.05 |  | 7.5 |  | 9 | 9.9 | 16 | 73.3572
06/05/2025 | 10:00 |  |  | 100.8 | 603.8 | 200.8 | 5 | 5 | 93.3 | 228.2 |  |  | 139.1 | 139.1 | 138.9 | 235.1 | 203.1 | 107.1 | 559.2 | 10.4 |  |  |  |  | 168.4 | 7.8 | 3.3 | 0 | 4.5 | 10.1 | 70.8 | 5.2 | 0 |  |  | 111.2 | 222.8 | 70.8 |  |  | 6.5 | 231.6 | 81.8 | 148.2 | 42.3 | 9.4 | 19.7 | 89.9 | 0 | 181.5 | 90.2 | 109.3 | 3 | 9 | 46.7 | 22.1 | 3.8 | 38.1 | 72.3 | 47.9 | 35.4 | [5 empty] | 85.9 |  | 159.8 | 0 | 68.4 | [8 empty] | 4.7 | 255.9 | 133.4 |  | 78.9 | 30.6 |  | 0 | 0 | 144.2 | 145.2 | 148.9 | 0 | [6 empty] | 1.1 | 107.8 | 71 | 10.7 | 0.4 | 20 | 9.9 | 5.6 | 1.2 | 3.2 | 5.2 | 20.6 | 9.7 | 18.7 | 3.8 | 18.6 | 13.4 | 16.6 | 23 | 76.4 |  |  |  |  | 16.7 | 3.4 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 10 | 15 | 20.2 | 20.1 | 21.1 | 39.8 | 28.7 | 70.3 | 79.4 | 10 | 4.1 | 21 | 8 | 9.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.7 | 207.6 | 15.2 | 124.6 | 0.6 | 28.9 | 0 | 90.6 | 14.6 | 9.5 | 20.1 | 9.6 |  |  | 16.5 |  |  | 7452.8 | 23.0805 | 8.045 |  | 7.5 |  | 9 | 9.8 | 15.9 | 73.3255
06/05/2025 | 10:30 |  |  | 100.3 | 648.1 | 215.4 | 7.7 | 8 | 92.4 | 229.1 |  |  | 133.4 | 133.2 | 133 | 229.9 | 200.7 | 106.4 | 556.8 | 10.5 |  |  |  |  | 161.3 | 7.7 | 3.3 | 0 | 4.5 | 10.2 | 70.8 | 5.3 | 0 |  |  | 111.3 | 223.3 | 69.7 |  |  | 6.5 | 229.5 | 81.7 | 147.9 | 42.3 | 9.4 | 19.7 | 89.3 | 0 | 181.3 | 90.3 | 108.8 | 3 | 9 | 46.7 | 22.1 | 3.8 | 39 | 70.6 | 47.7 | 34.7 | [5 empty] | 87.2 |  | 159.6 | 0 | 68.2 | [8 empty] | 4.7 | 243.2 | 132.1 |  | 82 | 30.2 |  | 0 | 0 | 143.6 | 145.2 | 148.9 | 0 | [6 empty] | 1.2 | 102.8 | 73.5 | 10.9 | 0.2 | 20 | 9.9 | 5.6 | 1.2 | 3.2 | 5.1 | 20.3 | 9.7 | 18.7 | 3.7 | 18.6 | 13.3 | 16.4 | 24.7 | 75.6 |  |  |  |  | 16.6 | 3.4 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 6.9 | 15 | 20.2 | 20 | 23.7 | 44.6 | 31.9 | 64.5 | 84.8 | 11.3 | 3 | 21 | 8 | 9.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.1 | 208 | 16.3 | 126.7 | 0.6 | 60.1 | 0 | 92.7 | 16 | 9.4 | 20 | 9.6 |  |  | 17 |  |  | 7508.7 | 23.2081 | 8.049 |  | 7.5 |  | 9 | 9.8 | 15.9 | 73.4571
06/05/2025 | 11:00 |  |  | 99.7 | 648.1 | 216.4 | 7.8 | 7.9 | 92.2 | 228.3 |  |  | 120.9 | 151.8 | 151.1 | 231.5 | 201.2 | 105.8 | 560.4 | 10.5 |  |  |  |  | 165.4 | 7.3 | 3.3 | 0 | 4.5 | 10.6 | 70.9 | 5.7 | 0 |  |  | 110.7 | 223.2 | 100.5 |  |  | 6.5 | 228.6 | 81.9 | 146.6 | 42.3 | 9.4 | 19.1 | 92.1 | 0 | 180.9 | 90.2 | 108.4 | 3 | 9.1 | 46.8 | 21.7 | 3.8 | 38.6 | 69.4 | 47.6 | 34.6 | [5 empty] | 87.2 |  | 159.5 | 0 | 69 | [8 empty] | 4.7 | 252.8 | 131.2 |  | 81.6 | 30.1 |  | 0 | 0 | 142.7 | 144 | 148.5 | 0 | [6 empty] | 1.2 | 106.6 | 72.6 | 9.8 | 0.4 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.2 | 5.1 | 20 | 0.1 | 18.7 | 3.7 | 18.6 | 13.1 | 16.2 | 25.1 | 72 |  |  |  |  | 16.5 | 3.4 | 20.3 | 3.1 |  | 19.8 | 9.7 | 14.8 | 20.2 | 20 | 26.4 | 59.2 | 31.4 | 64.7 | 85.9 | 10.6 | 2.7 | 21 | 8 | 9.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.8 | 210.1 | 17.3 | 124 | 0.6 | 87.1 | 0.6 | 90.9 | 16.9 | 9.4 | 20 | 9.4 |  |  | 17.2 |  |  | 7609.3 | 23.1981 | 8.045 |  | 7.5 |  | 9 | 9.7 | 16 | 73.4431
06/05/2025 | 11:30 |  |  | 100.8 | 654 | 215.9 | 7.9 | 7.8 | 93.3 | 229.8 |  |  | 111.1 | 111.3 | 110.8 | 215.9 | 199.4 | 105.6 | 570.6 | 10.6 |  |  |  |  | 173.4 | 8.1 | 3.4 | 0 | 4.5 | 10.8 | 71.6 | 5.6 | 0 |  |  | 111.3 | 221.8 | 153.6 |  |  | 6.5 | 237.7 | 81.8 | 150.8 | 42.3 | 9.4 | 18.6 | 87.6 | 0 | 184.5 | 89.8 | 111.2 | 3 | 9 | 47.3 | 22.5 | 3.8 | 39.5 | 84.7 | 48.4 | 34.9 | [5 empty] | 88.4 |  | 159.4 | 0 | 68.7 | [8 empty] | 4.7 | 232.1 | 135.5 |  | 82.3 | 30.8 |  | 0 | 0 | 142.5 | 143.8 | 148.2 | 0 | [6 empty] | 1.3 | 103.6 | 73.7 | 8.5 | 0.3 | 20 | 9.9 | 5.6 | 1.2 | 3.2 | 5.1 | 20.7 | 0 | 18.6 | 3.7 | 18.6 | 13.1 | 16.2 | 23.7 | 72.4 |  |  |  |  | 16.6 | 3.4 | 20.2 | 3.1 |  | 19.8 | 12.8 | 14.9 | 20.3 | 20 | 27.7 | 67.4 | 31.2 | 63.7 | 71.4 | 11.8 | 4 | 21 | 7.9 | 9.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 5.7 | 211.3 | 16.7 | 128 | 0.6 | 84.9 | 88.5 | 93.5 | 17.4 | 9.4 | 20 | 9.6 |  |  | 17.6 |  |  | 7689.1 | 23.3075 | 8.049 |  | 8 |  | 9 | 9.9 | 15.9 | 74.1565
06/05/2025 | 12:00 |  |  | 100.9 | 641.9 | 216.7 | 7.7 | 7.8 | 90 | 226.7 |  |  | 143.9 | 142.6 | 143.3 | 240.9 | 202 | 106 | 558.3 | 10.2 |  |  |  |  | 165.5 | 6.7 | 3.2 | 0 | 4.5 | 10.9 | 69.9 | 5.8 | 0 |  |  | 109.5 | 222.9 | 144.4 |  |  | 6.5 | 235.4 | 82 | 142.6 | 42.3 | 9.4 | 17.6 | 90.4 | 0 | 176.1 | 90.1 | 106.1 | 3 | 9 | 45.4 | 21.6 | 3.8 | 37.9 | 96.3 | 47 | 35.5 | [5 empty] | 86 |  | 159.6 | 0 | 70.2 | [8 empty] | 4.7 | 227.2 | 127.8 |  | 80.2 | 29.4 |  | 0 | 0 | 102.7 | 103.7 | 121.9 | 0 | [6 empty] | 1.2 | 100.5 | 75.9 | 10.9 | 0.5 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.2 | 5.1 | 19.9 | 0 | 18.7 | 3.7 | 18.6 | 13.1 | 15.9 | 22.8 | 78.9 |  |  |  |  | 16.3 | 3.4 | 20.2 | 3.1 |  | 19.8 | 13 | 14.5 | 20.2 | 20.2 | 27.5 | 73.3 | 30.6 | 63 | 72 | 12.1 | 3.6 | 21 | 7.8 | 10.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.4 | 208 | 18 | 128.6 | 0.6 | 68.4 | 83.3 | 92 | 17.7 | 9.4 | 20.1 | 9.7 |  |  | 17.5 |  |  | 7614.5 | 23.2909 | 8.047 |  | 13.2 |  | 9 | 9.7 | 15.9 | 79.1379
06/05/2025 | 12:30 |  |  | 100.5 | 648.7 | 215.5 | 7.9 | 8 | 92.6 | 228.6 |  |  | 112.9 | 113.6 | 113.5 | 212.4 | 200.5 | 105.8 | 558.7 | 10.4 |  |  |  |  | 168.5 | 7.5 | 3.6 | 0 | 4.5 | 10.9 | 70.5 | 5.8 | 0 |  |  | 111.1 | 218.5 | 151.7 |  |  | 6.5 | 237.5 | 81.7 | 151.4 | 42.2 | 9.4 | 19.7 | 89.4 | 0 | 181.1 | 89.9 | 110.2 | 3 | 9.1 | 47.3 | 22.2 | 3.8 | 39.4 | 121.5 | 47.8 | 35.6 | [5 empty] | 87.3 |  | 159 | 0 | 68.3 | [8 empty] | 4.7 | 263.6 | 132.6 |  | 80.8 | 30.4 |  | 0 | 0 | 102.6 | 102.8 | 122.3 | 0 | [6 empty] | 1.2 | 97.5 | 77.5 | 9.8 | 0.2 | 20 | 9.9 | 5.6 | 1.2 | 3.2 | 5.1 | 20.3 | 0 | 18.8 | 3.7 | 18.6 | 11.5 | 13.8 | 24.7 | 76.4 |  |  |  |  | 15.5 | 3.4 | 20.2 | 3.1 |  | 19.8 | 12.9 | 14.7 | 20.2 | 20 | 27.8 | 74.5 | 32.4 | 62.2 | 71.2 | 12.8 | 3.9 | 21 | 7.8 | 10.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.8 | 216.3 | 17.6 | 129.7 | 0.6 | 74.1 | 78.9 | 94.8 | 15.2 | 9.5 | 20 | 9.5 |  |  | 17.8 |  |  | 7610.7 | 23.3213 | 8.048 |  | 13.2 |  | 9 | 9.6 | 15.9 | 79.0693
06/05/2025 | 13:00 |  |  | 100.6 | 646.9 | 215.4 | 7.9 | 7.9 | 91.4 | 227.3 |  |  | 106.8 | 107 | 106 | 205.4 | 200.2 | 105.5 | 561.2 | 10.5 |  |  |  |  | 161.4 | 7.2 | 3.5 | 0 | 4.5 | 10.9 | 70.2 | 5.8 | 0 |  |  | 110.5 | 193.5 | 129.6 |  |  | 6.5 | 235.5 | 81.9 | 147 | 42.2 | 9.4 | 19.6 | 89 | 0 | 179.1 | 89.6 | 108.5 | 3 | 9.1 | 46.6 | 22.3 | 3.8 | 38.6 | 148 | 47.5 | 34.5 | [5 empty] | 87.1 |  | 158.9 | 0 | 68.4 | [8 empty] | 4.6 | 248.1 | 129.5 |  | 80.9 | 30 |  | 0 | 0 | 103.2 | 102.4 | 122.1 | 0 | [6 empty] | 0.8 | 102.8 | 63.3 | 8.7 | 0.2 | 20 | 10 | 5.5 | 1.2 | 3.3 | 5.1 | 20 | 0 | 18.6 | 3.7 | 18.6 | 12.1 | 14.8 | 21.8 | 74.3 |  |  |  |  | 16.6 | 3.3 | 20.3 | 3.1 |  | 19.8 | 12.9 | 14.5 | 20.2 | 20 | 26.4 | 70.5 | 32 | 63.2 | 70.3 | 11.9 | 5.2 | 21 | 7.8 | 10.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.2 | 215.4 | 13.7 | 131.5 | 0.6 | 74.3 | 75.4 | 94.7 | 16.7 | 9.5 | 20 | 9.5 |  |  | 18.8 |  |  | 7497.3 | 23.3235 | 8.043 |  | 13.1 |  | 9 | 9.9 | 15.8 | 79.1665
06/05/2025 | 13:30 |  |  | 100.9 | 652.3 | 215.5 | 8.1 | 8 | 93.1 | 229.1 |  |  | 119.1 | 118 | 118.5 | 218.5 | 200.2 | 106.4 | 560.3 | 10.5 |  |  |  |  | 170.7 | 7.8 | 3.6 | 0 | 4.5 | 10.9 | 71.4 | 5.9 | 0 |  |  | 111.4 | 223 | 88.5 |  |  | 6.5 | 238.9 | 81.7 | 148.4 | 42.3 | 9.4 | 18.8 | 87.6 | 0 | 184.9 | 89.8 | 109.3 | 3 | 9 | 46.8 | 22.4 | 3.8 | 39.5 | 154.4 | 48.1 | 34.8 | [5 empty] | 88.5 |  | 159 | 0 | 68.3 | [8 empty] | 4.6 | 229.7 | 134.2 |  | 77.3 | 30.8 |  | 0 | 0 | 102 | 103 | 121.8 | 0 | [6 empty] | 0.5 | 101.9 | 75.2 | 9.4 | 0.2 | 20 | 10 | 5.6 | 1.2 | 3.2 | 5.1 | 20.8 | 0 | 18.7 | 3.7 | 18.6 | 13.3 | 15.9 | 23 | 72.1 |  |  |  |  | 17.1 | 3.4 | 20.2 | 3.1 |  | 19.8 | 12.9 | 14.8 | 20.3 | 20 | 25.8 | 71.5 | 33.3 | 61.6 | 67.7 | 13.7 | 7.6 | 20.9 | 7.6 | 10.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.4 | 181.7 | 15.7 | 95.8 | 0.6 | 76.4 | 77.1 | 66.4 | 12.3 | 9.5 | 20 | 9.5 |  |  | 16.3 |  |  | 7475.4 | 23.3227 | 8.046 |  | 7.5 |  | 9 | 9.5 | 16 | 73.3687
06/05/2025 | 14:00 |  |  | 99.2 | 647 | 215.6 | 7.9 | 7.8 | 92.5 | 227 |  |  | 176.4 | 188.7 | 188.3 | 267.1 | 149.2 | 83.1 | 561.1 | 10.4 |  |  |  |  | 162.2 | 7.2 | 3.1 | 0 | 4.4 | 10.9 | 53.6 | 6 | 0 |  |  | 110.2 | 224.2 | 79.8 |  |  | 6.5 | 233.8 | 80.8 | 147 | 42.2 | 9.4 | 19.7 | 89 | 0 | 121.3 | 77.2 | 108.9 | 3.1 | 9 | 46.8 | 20.2 | 3.8 | 38.7 | 117.2 | 47.2 | 35.5 | [5 empty] | 86.7 |  | 159.7 | 0 | 68.3 | [8 empty] | 4.6 | 251.3 | 129.4 |  | 76.5 | 29.8 |  | 0 | 0 | 104.1 | 103.3 | 122.6 | 0 | [6 empty] | 0.5 | 95.9 | 74.6 | 9.3 | 0.3 | 20 | 10 | 5.6 | 1.2 | 3.2 | 5.1 | 19.9 | 3.7 | 18.8 | 3.7 | 18.6 | 13.4 | 15.9 | 17.2 | 72.1 |  |  |  |  | 16 | 3.3 | 20.2 | 3.1 |  | 19.8 | 12.9 | 14.7 | 20.2 | 20.2 | 28.1 | 71 | 28.9 | 61.6 | 70.8 | 13.6 | 5.1 | 21 | 7.6 | 10.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.1 | 191.5 | 14.6 | 109.6 | 0.6 | 81.1 | 81.8 | 77.3 | 10.9 | 9.4 | 20.2 | 9.6 |  |  | 16.4 |  |  | 7526.9 | 23.3244 | 8.047 |  | 13.2 |  | 9.36 | 9.7 | 16.1 | 79.7314
06/05/2025 | 14:30 |  |  | 100.3 | 637.5 | 215.4 | 7.8 | 8.1 | 91.2 | 226 |  |  | 162.7 | 162 | 161.9 | 269.7 | 204.9 | 107.5 | 544.3 | 10.2 |  |  |  |  | 158.5 | 6.7 | 2.9 | 0 | 4.3 | 10.8 | 54 | 5.8 | 0 |  |  | 109.6 | 221.3 | 96.4 |  |  | 6.5 | 233.9 | 81 | 144.5 | 42.2 | 9.3 | 18.6 | 86 | 0 | 176.3 | 87.1 | 106.7 | 3 | 9 | 45.7 | 22.1 | 3.8 | 38.3 | 116.3 | 47 | 34.9 | [5 empty] | 86.9 |  | 159.1 | 0 | 67.2 | [8 empty] | 4.6 | 243.6 | 130.4 |  | 76.3 | 29.6 |  | 0 | 0 | 135.1 | 134.6 | 135.5 | 0 | [6 empty] | 0.3 | 92.3 | 67.2 | 11.1 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.6 | 1.2 | 3.2 | 5.1 | 19.9 | 10 | 18.7 | 3.6 | 18.6 | 13.4 | 16.2 | 15.1 | 60.2 |  |  |  |  | 16.7 | 3.4 | 20.2 | 3.1 |  | 19.8 | 12.9 | 14.3 | 20.1 | 20 | 28.3 | 74.9 | 26.8 | 61.1 | 70 | 14.1 | 5.2 | 21 | 7.6 | 8.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.1 | 196.7 | 12.3 | 119 | 0.6 | 100.5 | 97.5 | 86 | 12.3 | 9.5 | 20 | 9.5 |  |  | 17 |  |  | 7685.7 | 23.3199 | 8.047 |  | 13.2 |  | 9 | 9.7 | 15.9 | 79.1669
06/05/2025 | 15:00 |  |  | 100.3 | 649.2 | 216.3 | 7.9 | 8 | 92.3 | 228.7 |  |  | 125.4 | 124.6 | 125.7 | 224.2 | 201.8 | 106.7 | 562.3 | 10.4 |  |  |  |  | 165.1 | 7.4 | 3.4 | 0 | 3.9 | 8.4 | 55.6 | 4.2 | 0 |  |  | 111.2 | 182.4 | 121.7 |  |  | 6.5 | 238.2 | 81 | 147.7 | 42.3 | 9.4 | 15.3 | 92.3 | 0 | 182.2 | 90.1 | 108.5 | 3 | 9 | 46.8 | 22.1 | 3.8 | 39.2 | 121.9 | 47.7 | 35.8 | [5 empty] | 87.9 |  | 159.8 | 0 | 67.4 | [8 empty] | 4.6 | 247.9 | 133.8 |  | 77 | 30.4 |  | 0 | 0 | 112.1 | 112.5 | 131.7 | 0 | [6 empty] | 0.3 | 95.9 | 69.5 | 6.6 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.2 | 5.2 | 20.4 | 14.4 | 18.7 | 3.5 | 18.6 | 12.9 | 15.6 | 15.4 | 61.5 |  |  |  |  | 15.9 | 3.1 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.9 | 14.9 | 20.1 | 19.8 | 28.5 | 76.2 | 26.4 | 63.2 | 71.4 | 12 | 3.9 | 21 | 7.5 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7 | 202.8 | 11 | 125.5 | 0.6 | 117.3 | 104.8 | 90.8 | 11.3 | 9.5 | 19.9 | 9.5 |  |  | 16.8 |  |  | 7588.5 | 23.3211 | 8.038 |  | 13.2 |  | 9 | 9.5 | 16 | 79.0591
06/05/2025 | 15:30 |  |  | 100.4 | 651.4 | 216.9 | 7.7 | 7.9 | 92.9 | 229.4 |  |  | 157.5 | 155.2 | 158.5 | 243.1 | 200.3 | 107.2 | 561.7 | 10.4 |  |  |  |  | 165 | 7.4 | 3.4 | 0 | 4 | 8.1 | 55.5 | 4.6 | 0 |  |  | 111.2 | 223.8 | 121.3 |  |  | 6.5 | 237.6 | 80.8 | 147.7 | 42.3 | 9.4 | 17.1 | 89.1 | 0 | 181 | 90.7 | 108.9 | 3.1 | 9.1 | 46.7 | 22.1 | 3.8 | 39.3 | 121 | 47.9 | 34.6 | [5 empty] | 87.8 |  | 160.5 | 0 | 68.2 | [8 empty] | 4.6 | 265.7 | 133.8 |  | 77 | 30.4 |  | 0 | 0 | 109.2 | 111.4 | 125.6 | 0 | [6 empty] | 0.2 | 93.8 | 64.5 | 3.5 | 0.1 | 20 | 10 | 5.5 | 1.2 | 3.1 | 5.2 | 20.3 | 15.1 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 11.8 | 14.2 | 17.6 | 60.8 |  |  |  |  | 13.5 | 3.4 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 12.9 | 14.4 | 20.2 | 20.1 | 28.5 | 74 | 29.6 | 62.1 | 69.8 | 13.1 | 5.7 | 21 | 7.4 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.2 | 146.2 | 9.9 | 116.1 | 0.6 | 120.8 | 121.6 | 85.1 | 8.8 | 9.5 | 20.2 | 9.9 |  |  | 17.3 |  |  | 7682.8 | 23.32 | 8.046 |  | 13.2 |  | 9 | 9.7 | 15.8 | 79.066
06/05/2025 | 16:00 |  |  | 49.7 | 652.9 | 215.2 | 6.1 | 6.3 | 93.3 | 230.9 |  |  | 141.6 | 141.4 | 141.3 | 244 | 201.3 | 106.8 | 565.3 | 10.7 |  |  |  |  | 173.2 | 7.9 | 3.5 | 0 | 4 | 8.4 | 55.8 | 4.8 | 0 |  |  | 111.1 | 221.1 | 77.6 |  |  | 6.5 | 237.9 | 80.3 | 152.1 | 42.3 | 9.4 | 16.6 | 91.4 | 0 | 185.2 | 89.7 | 112.2 | 3 | 9 | 47.8 | 22.1 | 3.8 | 40.2 | 175.5 | 48.4 | 0 | [5 empty] | 88.6 |  | 168.8 | 0 | 70.8 | [8 empty] | 4.6 | 263.2 | 138.1 |  | 77.9 | 31 |  | 0 | 0 | 143.7 | 142.9 | 149.7 | 0 | [6 empty] | 0.2 | 93.6 | 55.8 | 0.8 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.6 | 1.2 | 3.2 | 5.1 | 20.8 | 13.9 | 18.7 | 3.3 | 18.6 | 9.9 | 11.7 | 20.5 | 57.9 |  |  |  |  | 11 | 3.3 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.9 | 14.5 | 20.3 | 20 | 28.5 | 74.1 | 21.4 | 60.7 | 67.2 | 14 | 8.2 | 21 | 7.4 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.2 | 169.1 | 4.1 | 87.5 | 0.6 | 113.7 | 109.6 | 73.3 | 6.6 | 9.5 | 20 | 9.6 |  |  | 17.7 |  |  | 7615.2 | 23.3141 | 8.044 |  | 13.2 |  | 9 | 9.7 | 15.8 | 79.0581
06/05/2025 | 16:30 |  |  | 110.6 | 653.8 | 215.7 | 0 | 0 | 92.7 | 228.4 |  |  | 179.2 | 200.1 | 201.5 | 284.6 | 203.7 | 108.1 | 574 | 10.4 |  |  |  |  | 163.6 | 7.6 | 3.3 | 12.6 | 4 | 8.4 | 81.5 | 4.9 | 0 |  |  | 111.3 | 225.7 | 0 |  |  | 6.5 | 238 | 80.4 | 147.3 | 42.3 | 9.5 | 16.9 | 89.2 | 0 | 179.8 | 90.5 | 109 | 3 | 9 | 46.8 | 22.9 | 3.8 | 38.7 | 175.5 | 47.7 | 0 | [5 empty] | 88 |  | 169.7 | 0 | 71.6 | [8 empty] | 4.6 | 270.2 | 134.5 |  | 78.5 | 30.4 |  | 0 | 0 | 144.1 | 144.5 | 148.3 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 91.3 | 29.1 | 0.7 | 0.1 | 19.8 | 10 | 5.6 | 1.2 | 3.2 | 5.1 | 20.5 | 15.3 | 18.7 | 3.3 | 18.6 | 4.2 | 4.7 | 20.2 | 62.7 |  |  |  |  | 3.8 | 3.4 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.9 | 14.2 | 20.3 | 20.2 | 28.5 | 77.1 | 10 | 71.1 | 80 | 14.9 | 9.9 | 21 | 7.4 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 30.4 | 4.3 | 41.2 | 0.6 | 109.8 | 105.3 | 38 | 3.2 | 9.4 | 20.3 | 9.5 |  |  | 17.8 |  |  | 7557.3 | 23.3225 | 8.039 |  | 13.2 |  | 9 | 9.7 | 16 | 79.2615
06/05/2025 | 17:00 |  |  | 121.4 | 649.9 | 215.9 | 0 | 0 | 90 | 226.4 |  |  | 179.9 | 199 | 202.9 | 284.1 | 204.2 | 107.9 | 567.9 | 10.4 |  |  |  |  | 165.4 | 6.1 | 2.9 | 22.1 | 5.2 | 11.9 | 92.1 | 4.3 | 0 |  |  | 110.6 | 225.5 | 0 |  |  | 6.5 | 237.1 | 79.9 | 147.2 | 42.3 | 9.9 | 19.7 | 91.7 | 0 | 180.2 | 89.9 | 108.7 | 3 | 9.1 | 46.8 | 22.3 | 3.8 | 37.8 | 173.7 | 47.6 | 0 | [5 empty] | 87.7 |  | 171.3 | 103.4 | 73 | [8 empty] | 4.6 | 210.1 | 132.9 |  | 78.1 | 30 |  | 14.4 | 0 | 144.2 | 144.8 | 148.9 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 93.3 | 7.7 | 0 | 0.1 | 19.8 | 10 | 5.6 | 1.2 | 3.5 | 5.1 | 20.1 | 15.2 | 18.8 | 3.3 | 18.6 | 0.4 | 0.4 | 17.6 | 61.5 |  |  |  |  | 0.1 | 3.4 | 20.4 | 3.1 |  | 19.8 | 12.9 | 12.8 | 20.1 | 20.4 | 28.4 | 76.3 | 1.4 | 68.3 | 80.3 | 13.8 | 10.7 | 21 | 7.3 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.1 | 28.2 | 2 | 10.7 | 0.6 | 114.6 | 104.7 | 11.7 | 2 | 9.5 | 20.4 | 9.6 |  |  | 17.3 |  |  | 7529.3 | 23.3354 | 8.036 |  | 13.2 |  | 9 | 9.8 | 16 | 79.3714
06/05/2025 | 17:30 |  |  | 140.2 | 650.2 | 215.5 | 0 | 0 | 90.4 | 227.3 |  |  | 137.9 | 138 | 137.8 | 229.9 | 205.5 | 108.7 | 559.7 | 10.5 |  |  |  |  | 166.3 | 7.2 | 3.8 | 22.1 | 5.4 | 15.1 | 60 | 6.9 | 0 |  |  | 110.9 | 222.5 | 0 |  |  | 6.5 | 230.9 | 79 | 147 | 42.3 | 9.4 | 19.7 | 89.6 | 0 | 179.3 | 90.4 | 108.8 | 3.1 | 8.8 | 46.6 | 22.1 | 3.8 | 37.6 | 174 | 47.8 | 35.5 | [5 empty] | 87.8 |  | 170.3 | 200 | 71.9 | [8 empty] | 4.6 | 246.2 | 133.3 |  | 80.1 | 30.2 |  | 48.1 | 24.4 | 144.8 | 145.4 | 149.1 | 0 | [6 empty] | 0 | 100.1 | 0 | 0.8 | 0.1 | 20.1 | 10 | 5.4 | 1.2 | 3.5 | 5 | 20.1 | 15.8 | 18.8 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 22.7 | 68.1 |  |  |  |  | 0 | 3.3 | 20.2 | 3 |  | 19.8 | 12.9 | 13.5 | 20.3 | 19.8 | 26.1 | 77.2 | 0 | 61.3 | 88.2 | 11.1 | 6.6 | 21 | 7.1 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 117.2 | 116.4 | 0.1 | 0.1 | 9.4 | 19.8 | 9.6 |  |  | 16.3 |  |  | 7473.5 | 23.3177 | 8.037 |  | 13.2 |  | 9 | 9.7 | 15.9 | 79.1547
06/05/2025 | 18:00 |  |  | 98.9 | 645.8 | 216.1 | 0 | 0 | 89.6 | 227.7 |  |  | 137.1 | 137.2 | 137.5 | 232.4 | 205.3 | 108.8 | 559 | 10.3 |  |  |  |  | 163.5 | 6.8 | 3.8 | 22.1 | 5.9 | 10.8 | 60.6 | 6.2 | 0 |  |  | 110.3 | 222.9 | 0 |  |  | 6.5 | 229.9 | 79.3 | 146.2 | 42.3 | 9.4 | 19.7 | 88.2 | 0 | 178.5 | 90.3 | 107.4 | 5.3 | 8.8 | 46.2 | 22.2 | 3.8 | 37.5 | 172.7 | 47.3 | 45.4 | [5 empty] | 87.4 |  | 171.2 | 200 | 72.1 | [8 empty] | 4.6 | 218.3 | 131.8 |  | 82.6 | 31 |  | 31.6 | 24.5 | 144.9 | 145.8 | 149.1 | 0 | [6 empty] | 0 | 106.2 | 0 | 0 | 0.1 | 20.1 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.5 | 5.2 | 20 | 15.3 | 18.3 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 24.2 | 65.9 |  |  |  |  | 0 | 3.3 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 12.9 | 14.2 | 19.1 | 20 | 24.6 | 80.1 | 0 | 71.2 | 92.6 | 12.6 | 10.8 | 21 | 7.1 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 124.3 | 119.7 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 9.5 |  |  | 17.1 |  |  | 7419.9 | 23.3155 | 8.042 |  | 13.2 |  | 9 | 9.8 | 16 | 79.3575
06/05/2025 | 18:30 |  |  | 99.5 | 649.3 | 215.9 | 0 | 0 | 91.2 | 228.5 |  |  | 154.1 | 153.6 | 153.7 | 246.7 | 203.7 | 108.6 | 558.8 | 10.6 |  |  |  |  | 167.1 | 7.3 | 2.1 | 22.2 | 5.8 | 9 | 61.1 | 5.9 | 0 |  |  | 111.3 | 223.5 | 0 |  |  | 6.5 | 230.7 | 79.3 | 147.9 | 42.3 | 9.4 | 19.7 | 90.2 | 0 | 182.4 | 89.6 | 109.5 | 6.1 | 8.7 | 47.2 | 22.2 | 3.8 | 38.1 | 175 | 47.9 | 44.7 | [5 empty] | 88.2 |  | 170.8 | 200 | 71.9 | [8 empty] | 4.6 | 264 | 134 |  | 80.1 | 30.4 |  | 48.4 | 24.5 | 144.2 | 144.9 | 159 | 14.1 | [6 empty] | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 3.5 | 5.2 | 20.3 | 16.8 | 18.1 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 27.1 | 65.5 |  |  |  |  | 0 | 3.3 | 20.4 | 3 |  | 19.8 | 12.9 | 14.2 | 19.1 | 20 | 22.7 | 73 | 0 | 69.3 | 98.2 | 11.6 | 6.3 | 21 | 7.1 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 121.2 | 112 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9.5 |  |  | 17.2 |  |  | 7578.6 | 23.3086 | 8.042 |  | 13.2 |  | 9 | 9.8 | 15.9 | 79.2506
06/05/2025 | 19:00 |  |  | 98.5 | 648.1 | 216.2 | 0 | 0 | 90.1 | 228.6 |  |  | 117.3 | 118 | 116.8 | 214.9 | 205.2 | 108.6 | 558.8 | 10.4 |  |  |  |  | 165.4 | 7.7 | 4.2 | 22 | 5.9 | 9.3 | 60.5 | 4.6 | 12.2 |  |  | 111.1 | 222.4 | 0 |  |  | 6.5 | 229.1 | 78.7 | 147.2 | 42.2 | 9.4 | 19.7 | 91.1 | 0 | 179.9 | 89.8 | 108.5 | 4.9 | 8.7 | 46.7 | 22 | 3.8 | 38.1 | 174.4 | 47.8 | 44.8 | [5 empty] | 87.7 |  | 172.3 | 200 | 72.8 | [8 empty] | 4.6 | 219.2 | 122.8 |  | 80.1 | 30.3 |  | 32.2 | 24.7 | 145.2 | 145.2 | 170 | 184.3 | [6 empty] | 0 | 111.7 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 3.5 | 5.2 | 20.3 | 16 | 3.9 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 26.2 | 69.5 |  |  |  |  | 0 | 3.3 | 20.4 | 3.1 |  | 19.8 | 12.9 | 14.4 | 19.1 | 20 | 21.7 | 71.4 | 0 | 68.4 | 93.8 | 12.8 | 5.9 | 21 | 7.1 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 108.2 | 92.3 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 9.5 |  |  | 17.6 |  |  | 7497.9 | 23.2989 | 8.039 |  | 13.2 |  | 9 | 9.7 | 15.9 | 79.1379
06/05/2025 | 19:30 |  |  | 99.7 | 646.7 | 216.2 | 0 | 0 | 89.4 | 227.9 |  |  | 139.9 | 139.9 | 139.9 | 236.9 | 204.4 | 109 | 560.2 | 10.4 |  |  |  |  | 163.5 | 7.6 | 4.1 | 22.1 | 6 | 9.3 | 60.2 | 5.2 | 11.8 |  |  | 110.7 | 223.2 | 0 |  |  | 6.5 | 228.9 | 75.4 | 146.4 | 42.2 | 9.4 | 19.7 | 88.1 | 0 | 178.2 | 90 | 107.8 | 7.8 | 8.7 | 46.3 | 22.1 | 3.8 | 37.1 | 173.4 | 47.5 | 45.1 | [5 empty] | 87.4 |  | 173.1 | 200 | 74.1 | [8 empty] | 4.6 | 245.4 | 125.2 |  | 79.5 | 30.1 |  | 31.3 | 24.7 | 145.2 | 145.7 | 157.8 | 102.5 | [6 empty] | 0 | 115.1 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.6 | 1.2 | 3.5 | 5.1 | 20.2 | 16.6 | 0 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 27.1 | 72.5 |  |  |  |  | 0 | 3.4 | 20.4 | 3.2 |  | 19.8 | 12.9 | 14.2 | 19.2 | 20 | 24 | 65.2 | 0 | 71.9 | 102.4 | 11.6 | 4.2 | 21 | 7.1 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 95.2 | 77.4 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9.4 |  |  | 17.4 |  |  | 7492.8 | 23.0204 | 8.041 |  | 13.2 |  | 9 | 9.8 | 16 | 79.0614
06/05/2025 | 20:00 |  |  | 107.9 | 646.7 | 216.1 | 0 | 0 | 90.1 | 228.7 |  |  | 142.2 | 142.6 | 142 | 241 | 204.9 | 109.3 | 559.3 | 10.4 |  |  |  |  | 166.3 | 7.4 | 4.2 | 22 | 5.8 | 9.3 | 70.4 | 5.2 | 12.5 |  |  | 110.9 | 223 | 0 |  |  | 6.5 | 231.5 | 74 | 147.2 | 42.2 | 9.4 | 19.7 | 90.3 | 0 | 180.2 | 89.8 | 108.6 | 7.7 | 8.9 | 47 | 22.1 | 3.8 | 37.9 | 173.8 | 47.7 | 44.9 | [5 empty] | 87.7 |  | 172.9 | 200 | 72.8 | [8 empty] | 4.6 | 226.7 | 126.9 |  | 79.6 | 30.2 |  | 32 | 24.9 | 145.4 | 145.8 | 149.5 | 102.4 | [6 empty] | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.5 | 5.1 | 20.2 | 16 | 3.9 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 29.3 | 76.3 |  |  |  |  | 0 | 3.4 | 20.4 | 3.1 |  | 19.8 | 12.9 | 14.2 | 19.5 | 20 | 23.9 | 61.2 | 0 | 65.5 | 100.1 | 10.4 | 5 | 21 | 7 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 89.3 | 63.4 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 9.6 |  |  | 17.6 |  |  | 7489.1 | 23.0469 | 8.041 |  | 13.2 |  | 9 | 9.8 | 15.9 | 78.9879
06/05/2025 | 20:30 |  |  | 99.6 | 649.2 | 216.5 | 0 | 0 | 91 | 228.5 |  |  | 135 | 135.3 | 135.1 | 232.5 | 205.3 | 109.4 | 559.3 | 10.4 |  |  |  |  | 168.2 | 7.6 | 4.2 | 22 | 6 | 10.2 | 70.6 | 5.2 | 12.8 |  |  | 111.3 | 223.2 | 0 |  |  | 6.5 | 227.8 | 76.5 | 147.4 | 42.3 | 9.4 | 19.7 | 89.1 | 0 | 180.8 | 90 | 109.7 | 7.6 | 8.7 | 47.3 | 21.9 | 3.8 | 38.1 | 174.4 | 47.9 | 45.2 | [5 empty] | 87.8 |  | 172.8 | 200 | 72.8 | [8 empty] | 4.6 | 224.3 | 125.2 |  | 79.5 | 30.3 |  | 32.7 | 24.9 | 145.4 | 146.2 | 149.2 | 102.4 | [6 empty] | 0 | 117.8 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 10 | 5.6 | 1.2 | 3.5 | 5.2 | 20.3 | 16.7 | 18.4 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 28.6 | 71.3 |  |  |  |  | 0 | 3.3 | 20.4 | 3 |  | 19.8 | 12.9 | 14.3 | 19.6 | 20 | 18.4 | 63.6 | 0 | 55.2 | 98.1 | 7.3 | 3.9 | 21 | 7 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 78 | 66.7 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 9.4 |  |  | 17 |  |  | 7439.3 | 23.049 | 8.04 |  | 13.2 |  | 9 | 9.8 | 15.8 | 78.8889
06/05/2025 | 21:00 |  |  | 99.6 | 648.4 | 216.3 | 0 | 0 | 90.4 | 228.7 |  |  | 153.9 | 153.9 | 153.8 | 248.8 | 209.7 | 109.7 | 559.7 | 10.4 |  |  |  |  | 165.3 | 7.4 | 3.5 | 22.1 | 5.8 | 11.3 | 70.5 | 6.1 | 0 |  |  | 111.3 | 223.5 | 0 |  |  | 6.5 | 231.3 | 77.6 | 148.1 | 42.3 | 9.4 | 19.7 | 91.6 | 0 | 182.2 | 89.9 | 108.8 | 7.6 | 8.9 | 47 | 22 | 3.8 | 38.5 | 175.2 | 47.7 | 45 | [5 empty] | 87.8 |  | 173.7 | 167.2 | 73.4 | [8 empty] | 4.6 | 239.1 | 131.8 |  | 79.5 | 30.5 |  | 32.9 | 25.1 | 145.6 | 146.2 | 149.3 | 102.6 | [6 empty] | 0 | 110.5 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.7 | 1.2 | 3.5 | 5.2 | 20.5 | 16 | 18.4 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 21.4 | 74.4 |  |  |  |  | 0 | 3.4 | 20.4 | 3.1 |  | 19.8 | 12.9 | 14.2 | 19.6 | 20 | 20.8 | 49 | 0 | 39.5 | 95.5 | 7.3 | 1.5 | 21 | 7 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 50.4 | 43.8 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 9.4 |  |  | 17.3 |  |  | 7406.3 | 23.0485 | 8.038 |  | 13.2 |  | 9 | 9.8 | 16 | 79.0865
06/05/2025 | 21:30 |  |  | 99.9 | 646.8 | 215.9 | 0 | 0 | 90 | 227.9 |  |  | 165.4 | 164.6 | 164.3 | 258.9 | 209.9 | 109.6 | 558.9 | 10.4 |  |  |  |  | 166.2 | 7.2 | 3.5 | 22.1 | 5.8 | 11.2 | 70.6 | 5.4 | 0 |  |  | 110.8 | 223.3 | 0 |  |  | 6.5 | 230.3 | 77 | 147.4 | 42.3 | 9.4 | 19.7 | 87.3 | 0 | 181.3 | 89.8 | 108.8 | 7.4 | 8.9 | 46.7 | 21.9 | 3.8 | 38 | 173.7 | 47.7 | 45.1 | [5 empty] | 87.7 |  | 173.7 | 77.5 | 72.7 | [8 empty] | 4.5 | 243.8 | 132.8 |  | 79.4 | 30.1 |  | 32.7 | 25.1 | 145.8 | 146.4 | 149.4 | 103 | [6 empty] | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.7 | 1.2 | 3.5 | 5.2 | 20.1 | 15.5 | 18.6 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 19.3 | 63.9 |  |  |  |  | 0 | 3.3 | 20.3 | 3 |  | 19.8 | 12.9 | 14.1 | 19.9 | 20 | 21.7 | 42.9 | 0 | 40 | 97.7 | 8.2 | 1.6 | 21 | 7 | 5.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 23.9 | 23.3 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9.5 |  |  | 17.2 |  |  | 7268 | 23.0651 | 8.039 |  | 13.2 |  | 9 | 9.8 | 15.9 | 79.0041
06/05/2025 | 22:00 |  |  | 99.3 | 647.4 | 216.3 | 0 | 0 | 89.9 | 228.3 |  |  | 182.7 | 182.7 | 182.3 | 272 | 210.6 | 109.7 | 559.9 | 10.4 |  |  |  |  | 162.3 | 7.2 | 3.7 | 22.1 | 5.9 | 11.2 | 70.3 | 6 | 0 |  |  | 110.8 | 223.1 | 0 |  |  | 6.5 | 228.9 | 77 | 147.4 | 42.3 | 9.4 | 19.7 | 88.4 | 0 | 179.7 | 90.3 | 108.9 | 7.5 | 8.9 | 46.6 | 22 | 3.8 | 37.5 | 173.5 | 47.6 | 45.3 | [5 empty] | 87.6 |  | 174.4 | 0 | 72.9 | [8 empty] | 4.6 | 242.4 | 132.1 |  | 79 | 30.1 |  | 32 | 25.1 | 146.3 | 147 | 149.8 | 187.6 | [6 empty] | 0 | 86.7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 3.5 | 5.2 | 20.1 | 10 | 18.4 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 20.5 | 57 |  |  |  |  | 0 | 3.3 | 20.4 | 3 |  | 19.8 | 12.9 | 14.1 | 20.2 | 20 | 16.2 | 37.9 | 0 | 33.9 | 82.3 | 5.6 | 1.1 | 21 | 7 | 4.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 20.6 | 14.1 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 9.1 |  |  | 17.4 |  |  | 7272.1 | 23.1165 | 8.038 |  | 13.2 |  | 9 | 9.9 | 15.9 | 79.1545
06/05/2025 | 22:30 |  |  | 98.2 | 647.5 | 215.7 | 0 | 0 | 88.5 | 228.8 |  |  | 174.2 | 174.8 | 174.2 | 267.3 | 210.2 | 109.2 | 560.4 | 10.3 |  |  |  |  | 165 | 7.2 | 3.6 | 22.1 | 6 | 11.2 | 69.9 | 5.9 | 0 |  |  | 110.7 | 222.3 | 0 |  |  | 6.5 | 228.9 | 77 | 148.5 | 42.3 | 9.4 | 19.7 | 90.8 | 0 | 178 | 90.2 | 108.9 | 7.5 | 8.9 | 46.8 | 22.2 | 3.8 | 37.2 | 173.3 | 47.5 | 44.8 | [5 empty] | 87.1 |  | 174.7 | 0 | 72.4 | [8 empty] | 4.6 | 242.6 | 131.8 |  | 79.3 | 30.8 |  | 31.1 | 25.2 | 147 | 147.2 | 150.1 | 187 | [6 empty] | 0 | 79.1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 5.4 | 1.2 | 3.5 | 5.2 | 20.3 | 10 | 18.5 | 3.7 | 18.6 | 0 | 0 | 15.7 | 53.7 |  |  |  |  | 0 | 3.4 | 20.2 | 3.1 |  | 19.8 | 12.9 | 14.2 | 20.2 | 20 | 8.4 | 32.6 | 0 | 37.6 | 89.7 | 7.5 | 2.3 | 20.9 | 6.9 | 3.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 15.8 | 8 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 9.3 |  |  | 17.5 |  |  | 7215.9 | 23.1167 | 8.036 |  | 13.2 |  | 9 | 9.9 | 16 | 79.2527
06/05/2025 | 23:00 |  |  | 96.7 | 646.9 | 215.6 | 0 | 0 | 89.7 | 227.8 |  |  | 130.6 | 129.8 | 130.6 | 226 | 210.9 | 109.4 | 560.1 | 10.3 |  |  |  |  | 162.6 | 7.2 | 3.7 | 0 | 5.9 | 11.1 | 69.6 | 6 | 0 |  |  | 111 | 222.5 | 0 |  |  | 6.5 | 230.3 | 77 | 150.1 | 42.2 | 9.4 | 19.7 | 92.7 | 0 | 179.7 | 90 | 109.3 | 7.4 | 8.8 | 47.1 | 22 | 3.8 | 38.8 | 174.4 | 47.5 | 44.9 | [5 empty] | 87.4 |  | 173.8 | 0 | 73.5 | [8 empty] | 4.6 | 230.9 | 132.7 |  | 79.5 | 30.9 |  | 31.5 | 25.2 | 146.1 | 146.2 | 149.3 | 149.6 | [6 empty] | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 5.4 | 1.2 | 3.5 | 5.2 | 20.5 | 10 | 18.5 | 3.7 | 18.6 | 0 | 0 | 14.4 | 48.4 |  |  |  |  | 0 | 3.3 | 20.2 | 3.1 |  | 19.8 | 12.9 | 13.9 | 20.2 | 19.9 | 14.3 | 27.2 | 0 | 28.8 | 82.2 | 3.7 | 0.1 | 20.9 | 6.9 | 3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 8.3 | 3.4 | 0 | 0 | 9.3 | 20 | 9.2 |  |  | 17 |  |  | 6939 | 23.3949 | 8.037 |  | 13.2 |  | 9 | 10 | 15.9 | 79.5319
06/05/2025 | 23:30 |  |  | 94.7 | 642.5 | 216.6 | 0 | 0 | 89.3 | 228.4 |  |  | 113.3 | 112.6 | 113.4 | 227.2 | 207.6 | 109.9 | 548.4 | 10.4 |  |  |  |  | 164 | 6.8 | 3.9 | 0 | 5.9 | 11.2 | 63.8 | 6 | 0 |  |  | 110 | 206.9 | 0 |  |  | 6.5 | 229.7 | 77.8 | 145.7 | 42.3 | 9.4 | 19.7 | 88.4 | 0 | 178.2 | 89.3 | 107.9 | 7.4 | 8.9 | 46.2 | 22.2 | 3.8 | 37.3 | 171.8 | 47.4 | 25.3 | [5 empty] | 87.3 |  | 160.1 | 0 | 67.1 | [8 empty] | 4.6 | 243.6 | 130.6 |  | 77.3 | 29.8 |  | 0 | 0 | 146.3 | 147.2 | 149.8 | 103.4 | [6 empty] | 0 | 99.6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 3.5 | 5.2 | 20 | 10 | 18.5 | 3.7 | 18.6 | 0 | 0 | 18.5 | 62.7 |  |  |  |  | 0 | 3.3 | 20.2 | 3.1 |  | 19.8 | 12.9 | 13.3 | 20 | 20 | 13.8 | 26.2 | 0 | 23.3 | 70.9 | 4 | 0.2 | 20.9 | 6.9 | 3.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 9.3 |  |  | 16.5 |  |  | 6702.5 | 23.3962 | 8.037 |  | 13.2 |  | 9 | 10 | 15.9 | 79.5332
07/05/2025 | 00:00 |  |  | 99.3 | 651.4 | 216.8 | 0 | 0 | 90.1 | 230 |  |  | 110.4 | 109.1 | 110 | 209.2 | 207.9 | 109.9 | 561.9 | 10.5 |  |  |  |  | 168.9 | 7.5 | 3.8 | 0 | 6 | 11.2 | 65.4 | 5.9 | 0 |  |  | 111.3 | 174.1 | 0 |  |  | 6.5 | 230.7 | 78 | 148.4 | 42.3 | 9.4 | 19.7 | 89.4 | 0 | 181.1 | 90.6 | 109.8 | 7.4 | 8.8 | 46.6 | 22.3 | 3.8 | 38.3 | 176.2 | 47.8 | 25.5 | [5 empty] | 88 |  | 160 | 0 | 66.9 | [8 empty] | 4.6 | 209.9 | 121.2 |  | 77.9 | 30.5 |  | 0 | 0 | 135.9 | 137.1 | 144.5 | 103.5 | [6 empty] | 0 | 105.3 | 0 | 0.6 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 3.5 | 5.2 | 20.5 | 10 | 18.7 | 3.7 | 18.6 | 0 | 0 | 21 | 61.7 |  |  |  |  | 0 | 3.3 | 20.2 | 3.1 |  | 19.8 | 12.9 | 13.6 | 20.1 | 20 | 13.3 | 23.8 | 0 | 20 | 70.5 | 3.7 | 1.3 | 21 | 6.8 | 1.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 9.6 |  |  | 16.5 |  |  | 6631.7 | 23.4603 | 8.038 |  | 13.2 |  | 9 | 10 | 16 | 79.6983
EJEC |  | 0 | 0 | 2411.2 | 15099.45 | 5026.15 | 52.15 | 52.95 | 1655.95 | 5413.15 | 0 | 0 | 3234.35 | 3273.25 | 3275.2 | 5588.5 | 4265.05 | 2315.75 | 13445.15 | 250.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3967.2 | 175.3 | 82.45 | 138.8 | 130.9 | 253.7 | 1658.45 | 133.8 | 24.65 | 0 | 0 | 2659.3 | 5166.2 | 858.15 | 0 | 0 | 156 | 5553.15 | 1928.85 | 3521.55 | 1014.3 | 225.8 | 462.5 | 2153.3 | 181.35 | 3820.7 | 2137.05 | 2612.8 | 98.4 | 215.45 | 1120.65 | 620.55 | 91.2 | 915.3 | 3609.4 | 1143.85 | 753.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2101.2 | 0 | 3925.05 | 874.05 | 1657.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.6 | 5799.3 | 3121.55 | 0 | 1889.8 | 724.9 | 0 | 215.45 | 149.15 | 2973.6 | 2983.85 | 3272.45 | 721.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 2285.45 | 575.95 | 91.1 | 1.95 | 480.25 | 184.8 | 99.35 | 28.8 | 81.65 | 123.8 | 485.75 | 284.3 | 400.4 | 85.8 | 446.4 | 123.7 | 149.15 | 493.2 | 1400.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.3 | 80.8 | 485.9 | 73.5 | 0 | 475.2 | 302.6 | 354.65 | 481.4 | 480.4 | 579.7 | 1164 | 270.15 | 1223.4 | 1930.7 | 190.75 | 78.2 | 412.05 | 185.35 | 187.6 | 489.6 | 489.6 | 484.8 | 65.5 | 1629.7 | 113 | 1105.65 | 14.4 | 1094.9 | 937.5 | 813.4 | 111.2 | 227 | 480.55 | 228.85 | 0 | 0 | 409.7 | 0 | 0 | 169091.95 | 554.8059 | 193.08 | 0 | 248.4 | 0 | 216.52 | 238.05 | 382.05 | 1832.9059

## REACTIVA
martes, 6 de Mayo del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [162 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
06/05/2025 | 00:30 |  |  | 7.44 | 20.3 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |  |  | -34.6 | -36.7 | -17.9 | 17.2 | -21.5 | -12.9 | 55.4 | 0.1 |  |  |  |  | -2.7 | 1.4 | 0 | -3.5 | 2.3 | 5 | 1 | 0 |  |  | 9.3 | 3.1 | 0 |  |  | -1.2 | -3.5 | 8.4 | 8.3 | -1.4 | -0.1 | 2.7 | 1.1 | -3 | -41.2 | -61 | 2.5 | -0.5 | -0.8 | -7.1 | 0.3 | 1.1 | -0.2 | 1.6 | -0.9 | -16.2 | [5 empty] | 0.6 |  | -20.2 | 0 | -46.9 | [8 empty] | -0.4 | 40 | 21.5 |  | 4.1 | -0.2 |  | 0 | 0 | 8.5 | 6.9 | -40 | 0 | [7 empty] | -4.2 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 | 1.2 | 1.5 | -1.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -3.3 | -6.8 |  |  |  |  | 0 | -0.2 | 0.6 | 0.5 |  | -5.1 | 1.1 | 1.4 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -8.8 | -11.1 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 3.5 |  |  | 1.8 |  |  | -130.86 |  | 0.064 |  | 0.9 |  |  | -1 | 1.6 | 1.564
06/05/2025 | 01:00 |  |  | 7.9 | 26 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 13.8 |  |  | -33.6 | -38.9 | -21.8 | 18 | -24.3 | -13.3 | 55.3 | 0 |  |  |  |  | -1.7 | 1.6 | 0 | -3.3 | 2.6 | 4.7 | 1.1 | 0 |  |  | 9.1 | -2.8 | 0 |  |  | -1.2 | -5.6 | 8.7 | 9.4 | -1.1 | -0.3 | 2.7 | 1 | -5 | -43.3 | -56.1 | 1.8 | -0.5 | -0.8 | -7.1 | 0.6 | 1 | -0.3 | -2 | 0 | -2.5 | [5 empty] | 2 |  | -21.2 | 0 | -49 | [8 empty] | -0.4 | 39.7 | 22.6 |  | 6.2 | -0.2 |  | 0 | 0 | 10.3 | 10.3 | -36.4 | 0 | [7 empty] | -4.4 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.1 | 1.7 | -1.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -3.3 | -7.3 |  |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.5 |  | -5 | 1.3 | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -8.2 | -9.3 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 3.6 |  |  | 0.6 |  |  | -107.2 |  | 9.811 |  | 0.9 |  |  | 0 | 1.8 | 12.511
06/05/2025 | 01:30 |  |  | 7.12 | 12 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 9.2 |  |  | -39.9 | -41.2 | -22 | 10.7 | -25.2 | -15.7 | 53.2 | 0.1 |  |  |  |  | -5 | 1.4 | 0 | -3.5 | 2.4 | 4.2 | 1.1 | 0 |  |  | 9 | -7.4 | 0 |  |  | -1.2 | -5.9 | 8.7 | 5.4 | -1 | -0.3 | 2.7 | 1.9 | -9.1 | -47.2 | -60 | 2 | -0.5 | -0.7 | -7.1 | 0.5 | 1.1 | -0.2 | 3.4 | -0.5 | -4.8 | [5 empty] | -0.7 |  | -23.7 | 0 | -50.2 | [8 empty] | -0.4 | 40.1 | 23 |  | 4.2 | 0 |  | 0 | 0 | 7.1 | 5.4 | -42.2 | 0 | [7 empty] | -4.5 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1.1 | 1.4 | -0.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -3.2 | -6.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 |  | -5 | 1.1 | 1.4 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -11.6 | -13.5 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 3.6 |  |  | 0.6 |  |  | -200.38 |  | -0.219 |  | 0.9 |  |  | -0.2 | 1.7 | 2.181
06/05/2025 | 02:00 |  |  | 7.26 | 22.2 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 14.8 |  |  | -32.6 | -38.1 | -19.1 | 21.4 | -23.1 | -15 | 61.5 | 0 |  |  |  |  | -3.2 | 0.9 | 0 | -3.4 | 2.3 | 3.4 | 1.1 | 0 |  |  | 8.7 | 3.4 | 0 |  |  | -1.2 | -4.3 | 9.3 | 4.1 | -0.7 | 0.2 | 2.7 | 1.2 | 0 | -45.4 | -58.1 | 2.3 | -0.5 | -0.6 | -6.9 | -1 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0 | -5.8 | [5 empty] | 2.3 |  | -20.8 | 0 | -48.2 | [8 empty] | -0.4 | 42 | 21.9 |  | 4.2 | 0.3 |  | 0 | 0 | 10 | 8.2 | -37.4 | 0 | [7 empty] | -4.6 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.1 | 1.5 | -1.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -2.8 | -6.6 |  |  |  |  | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.5 |  | -4.9 | 1.2 | 1.5 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -7.1 | -8.3 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.7 | 3.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.4 | 3.7 |  |  | 0.2 |  |  | -95.94 |  | -0.159 |  | 1 |  |  | -0.4 | 1.6 | 2.041
06/05/2025 | 02:30 |  |  | 6.99 | 22.1 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 15.2 |  |  | -34 | -41.9 | -24 | 17.8 | -24.4 | -15.2 | 58.8 | -0.1 |  |  |  |  | -1.8 | 0.7 | 0 | -3.5 | 2.1 | 2.9 | 1.1 | 0 |  |  | 8.1 | 0 | 0 |  |  | -1.2 | -5.6 | 9 | 5.2 | -1.2 | 0 | 2.7 | 1.9 | 0 | -47.3 | -59.9 | 4.7 | -0.5 | -0.6 | -6.7 | -0.7 | 1.1 | -0.2 | -1.4 | -0.5 | -9.3 | [5 empty] | 2.1 |  | -22.7 | 0 | -49.9 | [8 empty] | -0.4 | 32.8 | 23.1 |  | 4.1 | 0 |  | 0 | 0 | 8.4 | 7.2 | -40 | 0 | [7 empty] | -4.9 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.1 | 1.5 | -1.1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -2.9 | -6.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 |  | -4.9 | 0.9 | 1.5 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -8.6 | -10.2 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 3.7 |  |  | 0.5 |  |  | -146.51 |  | -0.206 |  | 0.9 |  |  | -0.8 | 1.7 | 1.594
06/05/2025 | 03:00 |  |  | 7.38 | 24.8 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 15.2 |  |  | -31.7 | -36.9 | -16.6 | 21 | -24.3 | -15.2 | 63.5 | -0.2 |  |  |  |  | -1.1 | 1.1 | 0 | -3.5 | 2.4 | 3.2 | 1.1 | 0 |  |  | 9.3 | -3.6 | 0 |  |  | -1.1 | -5.8 | 9.3 | 4.1 | -1.3 | -0.5 | 2.7 | 1 | 0 | -47.2 | -59.9 | 3.8 | -0.4 | -0.5 | -6.7 | -0.6 | 1.1 | -0.1 | 0.3 | -1.2 | -11.2 | [5 empty] | 2.7 |  | -21.8 | 0 | -49.7 | [8 empty] | -0.4 | 32.6 | 22.1 |  | 4.2 | -0.1 |  | 0 | 0 | 8.1 | 6.9 | -40.4 | 0 | [7 empty] | -4.9 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 1.5 | -1.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -2.8 | -6.3 |  |  |  |  | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.5 |  | -5.1 | 1.1 | 1.5 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -7.2 | -8.9 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 3.6 |  |  | 0.8 |  |  | -121.52 |  | -0.235 |  | 1 |  |  | -0.9 | 1.8 | 1.665
06/05/2025 | 03:30 |  |  | 7.74 | 20.3 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 16.7 |  |  | -37.4 | -39.7 | -20.5 | 13.7 | -25.4 | -16.2 | 56.9 | 0.1 |  |  |  |  | -0.9 | 1 | 0 | -3.4 | 2.6 | 4.3 | 1.2 | 0 |  |  | 9.6 | 1.7 | 0 |  |  | -1.2 | -6.2 | 9 | 4.7 | -1.2 | -0.3 | 2.7 | 1.3 | 0 | -49 | -61.7 | 1.3 | -0.5 | -0.6 | -7.1 | 0.1 | 1.1 | -0.3 | 0.3 | -0.7 | -13.6 | [5 empty] | 0.3 |  | -24.3 | 0 | -52.1 | [8 empty] | -0.4 | 33.2 | 20.8 |  | 6.4 | -0.1 |  | 0 | 0 | 6.6 | 4.8 | -43.1 | 0 | [7 empty] | -5.4 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 | 1.2 | 1.5 | -1.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -2.6 | -5 |  |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |  | -4.9 | 1 | 1.5 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -9.3 | -9.7 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 3.4 |  |  | 2.1 |  |  | -165.96 |  | -0.33 |  | 0.9 |  |  | -0.3 | 1.7 | 1.97
06/05/2025 | 04:00 |  |  | 7.73 | 27.9 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 22 |  |  | -34.5 | -33.8 | -15.3 | 17.4 | -24.2 | -15.6 | 62 | 0.2 |  |  |  |  | -1.9 | 1.4 | 0 | -3.3 | 2.7 | 4.8 | 1.3 | 0 |  |  | 9.7 | 6.3 | 0 |  |  | -1.2 | -6.7 | 8.7 | 4.6 | -1.3 | 0.1 | 2.7 | 2.2 | 0 | -48.2 | -60.7 | 4.7 | -0.5 | -0.6 | -7.2 | 0.9 | 1.1 | -0.1 | 4.9 | -1.1 | -15.1 | [5 empty] | -1.1 |  | -22.9 | 0 | -51.2 | [8 empty] | -0.4 | 31.2 | 23 |  | 4.2 | -0.2 |  | 0 | 0 | 7.5 | 5.4 | -41.6 | 0 | [7 empty] | -5.2 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 | 1.2 | 1.4 | -1.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -2.5 | -3.8 |  |  |  |  | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.5 |  | -4.9 | 0.9 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -8 | -9.7 | 0 | 0 | 0.7 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 3.6 |  |  | 2 |  |  | -108.47 |  | -0.286 |  | 0.9 |  |  | -0.4 | 1.5 | 1.714
06/05/2025 | 04:30 |  |  | 8.43 | 24.1 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 12.1 |  |  | -31.5 | -38.8 | -20.1 | 20.5 | -23.7 | -14.4 | 63.4 | -0.2 |  |  |  |  | -2.2 | 1.4 | 0 | -3.3 | 2.7 | 4.6 | 1.4 | 0 |  |  | 8 | 6.3 | 0 |  |  | -1.3 | -6.7 | 8.7 | 4.3 | -1.5 | -0.1 | 2.7 | 1 | 0 | -46.6 | -59.2 | 1.3 | -0.5 | -0.6 | -6.8 | -1.2 | 1.1 | -0.2 | -2.8 | -1.2 | -14.2 | [5 empty] | 1.5 |  | -21.6 | 0 | -48.7 | [8 empty] | -0.4 | 33.6 | 22.9 |  | 4.2 | -0.1 |  | 0 | 0 | 8 | 7.2 | -40.5 | 0 | [7 empty] | -4.5 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 | 1.1 | 1.5 | -1.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -2.4 | -4.5 |  |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.5 |  | -4.9 | 1 | 1.5 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -6.6 | -8.3 | 0 | 0 | 1.5 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 3.5 |  |  | 1 |  |  | -125.87 |  | -0.319 |  | 1 |  |  | -0.3 | 1.7 | 2.081
06/05/2025 | 05:00 |  |  | 7.79 | 16.3 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 3.9 |  |  | -31.2 | -37.5 | -18.8 | 20.5 | -24.5 | -15 | 57.3 | -0.1 |  |  |  |  | -2.1 | 1.7 | 0 | -3.4 | 2.7 | 4 | 1.3 | 0 |  |  | 7.4 | 6.1 | 0 |  |  | -1.3 | -7 | 8.7 | 5.9 | -1.1 | -0.2 | 2.7 | 1.3 | 0 | -48.6 | -60.7 | -0.5 | -0.5 | -0.7 | -6.4 | -0.9 | 1.1 | -0.2 | -2.2 | -1.3 | -15.4 | [5 empty] | -0.8 |  | -22.3 | 0 | -50.6 | [8 empty] | -0.4 | 33.9 | 22.7 |  | 4.1 | -0.2 |  | 0 | 0 | 7.5 | 6.1 | -41.6 | 0 | [7 empty] | -4 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1.5 | -1.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2.7 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.5 |  | -4.9 | 0.9 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.4 | -6.9 | -8.2 | 0 | 0 | 1.8 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0.3 | 1.6 | 3.4 |  |  | 0.5 |  |  | -159.81 |  | -0.162 |  | 0.9 |  |  | -0.3 | 1.4 | 1.838
06/05/2025 | 05:30 |  |  | 8.86 | 28.8 | 16.5 | 0 | 0 | -14.2 | 10.2 |  |  | -29.2 | -33.3 | -13.9 | 22.7 | -21.5 | -13.1 | 68.8 | -0.1 |  |  |  |  | 1 | 1.7 | 0 | -3.4 | 3.3 | 5.4 | 1.6 | 0 |  |  | 9.5 | 7.1 | 0 |  |  | -1.2 | -6.7 | 8.7 | 3.3 | -1.4 | -0.1 | 2.7 | -0.1 | 0 | -42.6 | -55.3 | 4.3 | -0.5 | -0.7 | -6.9 | -1.6 | 1.1 | -0.3 | -0.1 | 0 | -8.8 | [5 empty] | 1.1 |  | -20 | 0 | -47.2 | [8 empty] | -0.4 | 32.8 | 21.6 |  | 4.1 | -0.5 |  | 0 | 0 | 13.7 | 13 | -32.3 | 0 | [7 empty] | -3.8 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | 0 |  | 0 | 1 | 1.6 | -0.9 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -2.3 | -4.5 |  |  |  |  | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.5 |  | -4.9 | 1 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.4 | -6 | -7.1 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 | 3.5 |  |  | 1.1 |  |  | -62.54 |  | 0.086 |  | 0.9 |  |  | 0.4 | 1.4 | 2.786
06/05/2025 | 06:00 |  |  | 7.61 | 22.3 | 14.8 | 0 | 0 | -11.4 | 22.4 |  |  | -28.5 | -27.9 | -8 | 26.2 | -3.6 | -14.2 | 62.4 | 0 |  |  |  |  | -1 | 1.7 | 0 | -3.3 | 3 | 4.4 | 1.4 | 0 |  |  | 9.3 | 8.1 | 0 |  |  | -1.2 | -7.3 | 8.9 | 3.8 | -0.8 | -0.1 | 2.7 | 1.1 | 0 | -41 | -53.5 | 5.8 | -0.4 | -0.5 | -6.6 | -0.3 | 1 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | -4.1 | [5 empty] | 0.7 |  | -19.9 | 0 | -46.7 | [8 empty] | -0.4 | 33.6 | 22.6 |  | 4.2 | 0.8 |  | 0 | 0 | 16.4 | 14.6 | -28.5 | 0 | [7 empty] | -3.6 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 | 1.1 | 1.5 | -0.1 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -2.2 | -3.9 |  |  |  |  | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |  | -5 | 0.4 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.8 | 4 | 0.3 | -7.4 | -9 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | 3.5 |  |  | 0.8 |  |  | -6.39 |  | -0.02 |  | 0.9 |  |  | 1 | 1.8 | 3.68
06/05/2025 | 06:30 |  |  | 8.57 | 21.3 | 14.7 | 0 | 0 | -7.2 | 29 |  |  | -20.7 | -30 | -12.2 | 34.9 | 0.7 | -10.7 | 62.8 | -0.1 |  |  |  |  | -2.8 | 1.8 | 0 | -3.2 | 3.6 | 5.2 | 1.6 | 0 |  |  | 9.3 | 10.4 | 0 |  |  | -1 | -6.8 | 9 | 5 | -1.2 | -0.1 | 2.7 | 0.4 | 0 | -33.6 | -55.9 | 3.8 | -0.5 | -0.6 | -6.8 | 0.7 | 1.1 | -0.1 | 4.3 | -3.8 | -1.8 | [5 empty] | 8.4 |  | -16 | 0 | -35.4 | [8 empty] | -0.4 | 31.9 | 23.1 |  | 6.5 | 0.7 |  | 0 | 0 | 8 | 6.9 | -40.8 | 0 | [7 empty] | -3.6 | 0.4 |  |  | 1.5 | 0 | -0.3 |  | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 0 | -0.3 | -0.1 | -2.1 | -3.8 |  |  |  |  | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.4 |  | -5.1 | 0.9 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -7 | -9.3 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.06 | 0 | -0.6 | -0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 1.8 | 3.4 |  |  | 3.9 |  |  | 27.33 |  | 0.581 |  | 0.9 |  |  | 1.2 | 2.4 | 5.081
06/05/2025 | 07:00 |  |  | 5.9 | 36.1 | 18.3 | 0 | 0 | -3.8 | 44.7 |  |  | -17 | -15.8 | 4.5 | 38.9 | 20.8 | -0.1 | 64 | 0 |  |  |  |  | -2.4 | 1.5 | 0 | -3.5 | 4.5 | 4 | 1.6 | 0 |  |  | 10 | 12.1 | 0 |  |  | -0.2 | 7.8 | 10.4 | 7.3 | 3.2 | -0.3 | 2.7 | 0.9 | 0 | -14.6 | -37.4 | 8.4 | -0.4 | -0.6 | -6.6 | 3.6 | 1 | -0.2 | 23.8 | 0.7 | 8.1 | [5 empty] | 10.9 |  | -4.1 | 0 | -29.2 | [8 empty] | -0.4 | 43.4 | 30.3 |  | 4.1 | 3.4 |  | 0 | 0 | 21 | 19.5 | -21.6 | 0 | [7 empty] | -3.6 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.2 |  | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0 | -0.5 | -0.6 | -2.6 | -4.9 |  |  |  |  | -0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.4 |  | -5 | 1 | 1.4 | 2.3 | 1.6 | 0.8 | 4 | 0.1 | -3.5 | -5.7 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.18 | 0 | 3.6 | -0.2 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0.4 | 2 | 3.5 |  |  | 3.8 |  |  | 333.58 |  | -0.404 |  | 1.1 |  |  | 2 | 1.9 | 4.596
06/05/2025 | 07:30 |  |  | 6.53 | 39.7 | 19.4 | 0 | 0 | -9.1 | 25.9 |  |  | 18.7 | 6.7 | 9.2 | 34.3 | 23.4 | 1.7 | 63 | 0.1 |  |  |  |  | -2.2 | 1.3 | 0 | -3.4 | 5 | 4.4 | 1.8 | 0 |  |  | 11.3 | 11.1 | 0 |  |  | -0.2 | 8.1 | 10.5 | 7.3 | 3.4 | -0.2 | 2.7 | 1.4 | 0 | -4.7 | -27.7 | 4.6 | -0.4 | -0.6 | -6.4 | 0.8 | 1 | -0.1 | 23.9 | -1.4 | -10.1 | [5 empty] | 9.9 |  | -1.4 | 0 | -28.5 | [8 empty] | -0.4 | 59.1 | 28.9 |  | 8.7 | 4.8 |  | 0 | 0 | 17.2 | 15.9 | -26.8 | 0 | [7 empty] | -3.5 | 0.3 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.6 |  | 0 | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.1 | -2.2 | -4.7 |  |  |  |  | -2.2 | -0.2 | 0.7 | 0.5 |  | -5 | 1 | 1.3 | 2.5 | 1.6 | 0.8 | 4 | 0.6 | -4.2 | -5.3 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 7.47 | 0 | 6 | -0.2 | 4.8 | 0 | 3 | 0 | 0.4 | 1.8 | 3.7 |  |  | 4 |  |  | 394.2 |  | -1.319 |  | 1.1 |  |  | 1.1 | 1.7 | 2.581
06/05/2025 | 08:00 |  |  | 6.48 | 29.5 | 16.4 | 0 | 0 | -6.7 | 38.3 |  |  | 28.8 | 11.4 | -1.3 | 51.8 | 21.9 | 0.7 | 55.8 | -0.1 |  |  |  |  | -4 | 1.1 | 0 | -3.4 | 4.8 | 4 | 1.7 | 0 |  |  | 9 | 7.8 | 11.8 |  |  | -0.1 | 11.3 | 11.1 | 8.6 | 3.2 | 0 | 2.7 | 1.3 | 0 | -5.6 | -28.4 | 6.5 | -0.4 | -0.5 | -6.5 | 1.4 | 1.1 | 0 | 13.6 | -1.8 | 3.2 | [5 empty] | 13.1 |  | -2.1 | 0 | -29.8 | [8 empty] | -0.4 | 60.7 | 30.4 |  | 8.8 | 5.1 |  | 0 | 0 | 64.5 | 63.1 | -8.7 | 0 | [7 empty] | -3.6 | 0.4 |  |  | 1.5 | 0 | -0.8 |  | -0.2 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | -0.8 | -1.4 | -2.5 | -5.1 |  |  |  |  | -2.7 | -0.1 | 0.8 | 0.5 |  | -5 | 0.9 | 1.2 | 2.4 | 1.3 | 0.8 | 4 | 1 | -7.3 | -8.3 | 0 | 0 | 2.6 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 12.94 | 0 | 10.5 | -0.2 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0.4 | 1.6 | 3.5 |  |  | 2.1 |  |  | 535.92 |  | -0.909 |  | 0.9 |  |  | 2.4 | 3.2 | 5.591
06/05/2025 | 08:30 |  |  | 6.86 | 47.3 | 20.7 | 0 | 0 | -9.4 | 37.5 |  |  | 36.4 | 27 | 15.1 | 59.2 | 26.1 | 3.8 | 57.4 | 0 |  |  |  |  | -2.4 | 1.2 | 0 | -3.4 | 5.1 | 5.8 | 2 | 0 |  |  | 11.7 | 15.6 | -7.9 |  |  | -0.5 | 14.6 | 11.7 | 8.3 | 4.7 | -0.2 | 2.7 | 0.8 | 0 | 0.8 | -22.9 | 11 | -0.1 | -0.3 | -6.1 | 2.1 | 1.1 | 0.1 | 19.3 | 0 | -9.2 | [5 empty] | 18.2 |  | 0 | 0 | -25.8 | [8 empty] | -0.4 | 110.2 | 61.6 |  | 15 | 7.2 |  | 0 | 0 | 72.3 | 71.1 | 0.9 | 0 | [7 empty] | -3.2 | 1.7 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.7 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 0.7 | 0 | -0.8 | -1.6 | -2.1 | -5 |  |  |  |  | -2.8 | 0.1 | 0.6 | 0.6 |  | -4.9 | 1.1 | 1.4 | 2.7 | 1.5 | 0.8 | 2.7 | 2.1 | -3.1 | -3.5 | 0 | 0.1 | 2.6 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 18.51 | 0.4 | 14.2 | -0.2 | 0 | 0 | 8.9 | 0.1 | 0.4 | 1.8 | 3.7 |  |  | 3.1 |  |  | 774.37 |  | -0.907 |  | 0.9 |  |  | 1.6 | 3.2 | 4.793
06/05/2025 | 09:00 |  |  | 8.01 | 59.1 | 23.2 | 1 | 0.6 | -14.2 | 6.1 |  |  | 36.4 | 30.3 | 19.7 | 58.8 | 27.8 | 3.4 | 69 | -0.1 |  |  |  |  | -2.3 | 1.5 | 0 | -3.4 | 5.4 | 8.5 | 2.1 | 0 |  |  | 14 | 18.7 | -13.4 |  |  | -0.3 | 16.9 | 12.9 | 7.4 | 5.4 | 0 | 2.7 | 0.8 | 0 | 5.1 | -21.4 | 10.2 | -0.1 | -0.1 | -6 | -0.1 | 1 | 0 | 21.6 | 0 | -12 | [5 empty] | 14.9 |  | 0 | 0 | -24.4 | [8 empty] | -0.4 | 109.8 | 60.7 |  | 15.3 | 8.6 |  | 0 | 0 | 74.4 | 72.4 | 1.2 | 0 | [7 empty] | -3 | 4.1 |  |  | 1.5 | 0 | -0.8 |  | 0.2 | 1.9 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.5 | -2.2 | -4.5 |  |  |  |  | -3 | -0.1 | 0.7 | 0.6 |  | -4.8 | 0.5 | 1.4 | 2.7 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 2 | -1.5 | -1.2 | 0.2 | 0.5 | 2.6 | -0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 24.23 | 0.8 | 14.7 | -0.2 | 4.6 | 0 | 9.4 | 0.4 | 0.3 | 1.8 | 3.7 |  |  | 2.6 |  |  | 804.54 |  | -1.207 |  | 0.9 |  |  | 1.5 | 2.9 | 4.093
06/05/2025 | 09:30 |  |  | 10.08 | 86.7 | 37 | 0.8 | 1.5 | -6.7 | 32.7 |  |  | 40.1 | 30.4 | 18.3 | 63.6 | 29.6 | 6.3 | 48.7 | -0.2 |  |  |  |  | -4 | 1.8 | 0 | -3.4 | 5.1 | 12.5 | 1.8 | 0 |  |  | 14.1 | 20.7 | -1.6 |  |  | 0 | 20.4 | 13.8 | 10.7 | 4.7 | 0.1 | 2.6 | 1.3 | 0 | 10.9 | -15.6 | 12.7 | -0.1 | 0.1 | -5.7 | 2 | 1.1 | 0 | 18.4 | 0.7 | -4.7 | [5 empty] | 15.8 |  | 0 | 0 | -19.6 | [8 empty] | -0.3 | 110.1 | 63.5 |  | 15.3 | 10.1 |  | 0 | 0 | 80.1 | 79 | 9.6 | 0 | [7 empty] | -2.9 | 7.1 |  |  | 1.5 | -0.1 | -1 |  | 0 | 1.9 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.7 | -2.1 | -4.9 |  |  |  |  | -2.9 | 0.2 | 0.7 | 0.6 |  | -5 | 0.7 | 1.4 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 2.3 | -5.3 | -5.9 | 0 | 0.1 | 2.6 | -0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 21.81 | 1.4 | 14.3 | -0.2 | 4.7 | 0 | 9.2 | 1.6 | 0.4 | 2.1 | 3.6 |  |  | 2.9 |  |  | 943.59 |  | -0.768 |  | 0.9 |  |  | 2.2 | 4 | 6.332
06/05/2025 | 10:00 |  |  | 8.18 | 166.1 | 49.6 | 1.4 | 0.9 | -7.9 | 24.4 |  |  | 42.7 | 34.5 | 23.4 | 65.8 | 24 | 2.3 | 35.9 | 0 |  |  |  |  | -5.8 | 1.5 | 0 | -3.4 | 5.3 | 12.4 | 2 | 0 |  |  | 15 | 23.1 | 0.8 |  |  | -0.1 | 42.1 | 14.6 | 12.4 | 5 | 0.4 | 2.7 | 0.3 | 0 | 13.9 | -13 | 15.3 | -0.1 | -0.2 | -6 | 2.8 | 1 | 0 | 18.8 | 0.7 | -6.8 | [5 empty] | 16.7 |  | 0 | 0 | 25.3 | [8 empty] | -0.4 | 115.5 | 62.8 |  | 15.3 | 9.6 |  | 0 | 0 | 73.9 | 73.1 | 10.5 | 0 | [7 empty] | -3 | 7.4 |  |  | 1.5 | -0.1 | -1 |  | 0.2 | 2.1 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | -0.7 | -1.7 | -1.6 | -4 |  |  |  |  | -2.9 | -0.1 | 0.7 | 0.6 |  | -5 | 0.4 | 1.4 | 2.7 | 1.8 | 0.8 | 4.8 | 1.9 | 1.2 | 1.8 | 0.7 | 0.7 | 2.6 | -0.2 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 30.62 | 2.1 | 13.8 | -0.2 | 4.3 | 0 | 8.8 | 1.7 | 0.4 | 2.2 | 3.5 |  |  | 4.1 |  |  | 1120.1 |  | -0.754 |  | 0.9 |  |  | 1.6 | 4 | 5.746
06/05/2025 | 10:30 |  |  | 7.89 | 193.2 | 56.1 | 1.5 | 1.6 | -9.8 | 6.7 |  |  | 40.3 | 31.6 | 20.9 | 64.6 | 18.4 | -1.5 | 35 | 0 |  |  |  |  | -0.2 | 1.3 | 0 | -3.4 | 5.4 | 11.9 | 2 | 0 |  |  | 16 | 21 | -1.1 |  |  | -0.8 | 44.4 | 13.5 | 13.6 | 4.8 | 0 | 2.7 | 1 | 0 | 11.5 | -15.2 | 13 | -0.2 | -0.3 | -6.3 | 2.3 | 1 | -0.1 | 20.8 | 0 | -7.9 | [5 empty] | 13 |  | 0 | 0 | 44.5 | [8 empty] | -0.4 | 116.1 | 63.9 |  | 15.3 | 9.2 |  | 0 | 0 | 71.1 | 70 | 6.3 | 0 | [7 empty] | -3.2 | 7.6 |  |  | 1.5 | -0.1 | -1 |  | 0.4 | 2 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.7 | -2 | -4.6 |  |  |  |  | -2.9 | -0.4 | 0.7 | 0.6 |  | -4.9 | 0.8 | 1.5 | 2.8 | 1.5 | 0.8 | 15.1 | 2.3 | -1 | -1.2 | 0.1 | 0.5 | 2.6 | -0.2 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 30.43 | 2.5 | 13.6 | -0.2 | 2.5 | 0 | 9.1 | 2.2 | 0.4 | 1.9 | 3.3 |  |  | 3.4 |  |  | 1120.02 |  | -0.857 |  | 0.9 |  |  | 0.9 | 4.1 | 5.043
06/05/2025 | 11:00 |  |  | 7.14 | 197.3 | 55.9 | 1.5 | 1.5 | -7.4 | 19.5 |  |  | 43.4 | 32.6 | 19.2 | 67.7 | 19.6 | -0.3 | 34.1 | -0.1 |  |  |  |  | -0.3 | 1.2 | 0 | -3.4 | 5.4 | 12.8 | 2 | 0 |  |  | 15.4 | 21.8 | 3.2 |  |  | -1.3 | 37.2 | 12 | 14.1 | 4.8 | 0 | 2.6 | 0.3 | 0 | 12.6 | -13.9 | 9.9 | -0.2 | -0.6 | -6.4 | 2.4 | 1 | -0.1 | 16.6 | 0.7 | -3.9 | [5 empty] | 10.9 |  | 0 | 0 | 44.1 | [8 empty] | -0.4 | 116.4 | 64.5 |  | 15.3 | 10.1 |  | 0 | 0 | 72.8 | 71.5 | 8.7 | 0 | [7 empty] | -3.1 | 7.8 |  |  | 1.5 | 0 | -1 |  | 0.2 | 2 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 0 | -0.7 | -1.6 | -2 | -3.2 |  |  |  |  | -2.9 | -0.1 | 0.6 | 0.6 |  | -4.7 | 0.8 | 1.4 | 2.7 | 1.9 | 0.8 | 11.4 | 2.1 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 2.6 | -0.1 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 30.87 | 2.8 | 13.6 | -0.2 | 0.4 | 3 | 8.6 | 2.6 | 0.4 | 2.2 | 3.3 |  |  | 2.3 |  |  | 1146.91 |  | -0.643 |  | 1 |  |  | 1.5 | 4.2 | 6.057
06/05/2025 | 11:30 |  |  | 8.41 | 207.5 | 58 | 1.6 | 1.7 | -7.2 | 14.6 |  |  | 42.7 | 35.8 | 22.5 | 66.5 | 20.5 | 0.5 | 39 | 0 |  |  |  |  | 3 | 1.2 | 0 | -3.4 | 5.1 | 14.8 | 1.9 | 0 |  |  | 16.3 | 21.7 | 5.9 |  |  | -1 | 35.3 | 11.7 | 13.8 | 5.5 | 0.2 | 2.6 | 0.5 | 0 | 15.3 | -11.8 | 12.1 | -0.3 | -0.6 | -6.6 | 1.5 | 1 | -0.1 | 20.9 | 0.7 | 0.7 | [5 empty] | 8.5 |  | 0 | 0 | 47.2 | [8 empty] | -0.4 | 115.6 | 64.3 |  | 15.3 | 10.6 |  | 0 | 0 | 73 | 72 | 9 | 0 | [7 empty] | -3.1 | 7.8 |  |  | 1.5 | 0 | -1.1 |  | 0.5 | 2 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.6 | -1 | -1.6 |  |  |  |  | -2.9 | -0.1 | 0.8 | 0.6 |  | -4.9 | 0.9 | 1.5 | 2.8 | 1.7 | 0.8 | 10.2 | 2.2 | 3.4 | 3.5 | 0.8 | 0.7 | 2.6 | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 27.79 | 2.6 | 14.4 | -0.2 | 0.6 | 0.8 | 9.2 | 2.8 | 0.4 | 2.1 | 3.3 |  |  | 3 |  |  | 1195.9 |  | -0.739 |  | 1.1 |  |  | 1.9 | 6 | 8.261
06/05/2025 | 12:00 |  |  | 8.11 | 188.7 | 55.7 | 1.1 | 1.2 | -10.2 | 7.1 |  |  | 42.3 | 31.7 | 19.9 | 65.5 | 19.6 | -1.2 | 36.4 | -0.3 |  |  |  |  | -2.4 | 1.5 | 0 | -3.4 | 5.1 | 14.5 | 1.9 | 0 |  |  | 14.7 | 23 | 1.9 |  |  | -0.8 | 34.3 | 12 | 12.3 | 4.9 | 0.2 | 2.4 | 0.8 | 0 | 12.9 | -13.5 | 12 | -0.3 | -0.8 | -5.5 | 0.2 | 1.1 | 0 | 13.5 | -0.7 | 0.3 | [5 empty] | 5.4 |  | 0 | 0 | 42.7 | [8 empty] | -0.4 | 116.2 | 61.2 |  | 15.3 | 9.4 |  | 0 | 0 | 67.6 | 66.6 | 5.2 | 0 | [7 empty] | -3.3 | 7.9 |  |  | 1.5 | -0.1 | -1 |  | 0.2 | 2 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.5 | -1.5 | -3.9 |  |  |  |  | -2.8 | 0.1 | 0.8 | 0.6 |  | -4.8 | 0.5 | 1.3 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 11.8 | 2.1 | 0.3 | -0.1 | 0.2 | 0.4 | 2.6 | -0.1 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 10.16 | 3 | 14.7 | -0.2 | 2.2 | 1 | 9.1 | 2.9 | 0.4 | 2 | 3.3 |  |  | 2.6 |  |  | 1072.07 |  | -0.812 |  | 1.7 |  |  | 1.9 | 5.8 | 8.588
06/05/2025 | 12:30 |  |  | 7.68 | 197.6 | 57.1 | 1.2 | 1.2 | -7.8 | 19.7 |  |  | 38.3 | 33.2 | 21.5 | 58.8 | 17.5 | -2.1 | 34.1 | 0.1 |  |  |  |  | -0.4 | 1.3 | 0 | -3.4 | 4.8 | 13.7 | 1.6 | 0 |  |  | 15.7 | 19.4 | 2.5 |  |  | -1.3 | 28.2 | 10.3 | 13.5 | 4.6 | -0.2 | 2.7 | 1.2 | 0 | 9.6 | -17.1 | 7.6 | -0.3 | -0.6 | -6.8 | 1.6 | 1 | 0 | 24.3 | -0.4 | -0.7 | [5 empty] | 3.7 |  | 0 | 0 | 42.2 | [8 empty] | -0.4 | 114.6 | 62.7 |  | 15.1 | 9.9 |  | 0 | 0 | 63.3 | 62.1 | -1.4 | 0 | [7 empty] | -3.4 | 8.7 |  |  | 1.5 | 0 | -1.1 |  | 0.2 | 1.9 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0 | -0.6 | -1.1 | -2.1 | -4.9 |  |  |  |  | -2.5 | -0.1 | 0.8 | 0.5 |  | -4.8 | 1.2 | 1.3 | 2.8 | 1.5 | 0.8 | 17.6 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 2.6 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 7.76 | 2.9 | 14.9 | -0.2 | 5.5 | 1.9 | 9.4 | 1.9 | 0.4 | 1.8 | 3.2 |  |  | 2.8 |  |  | 1065.14 |  | -1.416 |  | 1.7 |  |  | 1.8 | 6.1 | 8.184
06/05/2025 | 13:00 |  |  | 6.97 | 187.9 | 55.6 | 1.1 | 1.1 | -8.6 | 18.8 |  |  | 34.1 | 28.8 | 16.4 | 55.3 | 16.1 | -3.5 | 31 | 0.2 |  |  |  |  | -4.3 | 1.1 | 0 | -3.4 | 4.2 | 11.7 | 1.3 | 0 |  |  | 13.1 | 11.9 | -4.1 |  |  | -1.1 | 26.2 | 10.5 | 13.5 | 4.6 | -0.1 | 2.7 | 0.9 | 0 | 7.9 | -18.7 | 9.1 | -0.3 | -0.5 | -6.3 | 1 | 1 | 0 | 29.2 | -0.7 | -1.5 | [5 empty] | 3.2 |  | 0 | 0 | 39.4 | [8 empty] | -0.4 | 95.9 | 51.3 |  | 15.3 | 9.9 |  | 0 | 0 | 61.8 | 60.1 | -2.9 | 0 | [7 empty] | -3.2 | 5.5 |  |  | 1.5 | 0.1 | -1 |  | 0.2 | 1.9 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0 | -0.6 | -1.3 | -2.2 | -5.9 |  |  |  |  | -2.9 | -0.4 | 0.8 | 0.6 |  | -4.9 | 0.6 | 1.3 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 20.4 | 2.3 | -1.8 | -1.4 | 0 | 0.2 | 2.6 | -0.1 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 17.5 | 1.6 | 15.1 | -0.2 | 4.8 | 0.9 | 9.5 | 2.5 | 0.4 | 2 | 3.3 |  |  | 2.4 |  |  | 966.97 |  | -1.555 |  | 1.8 |  |  | 1.5 | 6.1 | 7.845
06/05/2025 | 13:30 |  |  | 8.17 | 188.5 | 55.1 | 1.2 | 1.4 | -9.4 | 26.1 |  |  | 38.4 | 30.1 | 17.7 | 61.2 | 17.9 | -1.1 | 35.8 | -0.1 |  |  |  |  | -1.9 | 0.5 | 0 | -3.4 | 4.8 | 12.6 | 1.7 | 0 |  |  | 13.1 | 20.1 | 0 |  |  | -0.8 | 30.4 | 11.4 | 13.1 | 5.6 | -0.2 | 2.6 | 0.4 | 0 | 11.2 | -15.7 | 14.2 | -0.3 | -0.5 | -6.3 | 1 | 1.1 | -0.1 | 20.6 | 0 | -3.3 | [5 empty] | 9 |  | 0 | 0 | 43 | [8 empty] | -0.4 | 71.1 | 51.9 |  | 15.3 | 10.1 |  | 0 | 0 | 65.5 | 64.7 | 1.9 | 0 | [7 empty] | -3.5 | 7.7 |  |  | 1.5 | 0 | -1.1 |  | 0.2 | 1.9 | 1.5 | 0 | 1.4 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.5 | -2 | -4.8 |  |  |  |  | -3.1 | 0.1 | 0.6 | 0.6 |  | -4.8 | 1.2 | 1.2 | 2.6 | 1.7 | 0.8 | 22.7 | 2.5 | -1.3 | -1.9 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 10.66 | 2.3 | 8.6 | -0.2 | 6 | 1.9 | 4.9 | 1 | 0.4 | 2 | 3.1 |  |  | 2.6 |  |  | 1007.73 |  | -0.648 |  | 1.1 |  |  | 1.4 | 6.2 | 8.052
06/05/2025 | 14:00 |  |  | 7.52 | 191 | 56.2 | 1.3 | 1.4 | -7.2 | 38.7 |  |  | 43.9 | 42.3 | 30.2 | 67.8 | 14 | -3.2 | 34.5 | 0.3 |  |  |  |  | -1.3 | 1.4 | 0 | -3.4 | 4.8 | 13.3 | 1.6 | 0 |  |  | 15.7 | 22.2 | 0.1 |  |  | -0.7 | 32.1 | 11.4 | 12.9 | 5 | -0.1 | 2.7 | 1.5 | 0 | 7 | -15.9 | 12.4 | -0.3 | -0.6 | -7 | 3 | 1 | 0.1 | 30.6 | 0.7 | -1.6 | [5 empty] | 8.6 |  | 0 | 0 | 42.6 | [8 empty] | -0.4 | 64.1 | 53.2 |  | 15.2 | 9.8 |  | 0 | 0 | 69.4 | 67.8 | 7.4 | 0 | [7 empty] | -3.6 | 8 |  |  | 1.5 | -0.1 | -1.1 |  | 0.4 | 1.8 | 1.4 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.6 | -1.5 | -5.1 |  |  |  |  | -2.7 | 0.2 | 0.8 | 0.6 |  | -4.7 | 1 | 1.3 | 2.3 | 1.9 | 0.8 | 20.4 | 1.9 | -4.3 | -5 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.44 | 1.9 | 10.6 | -0.2 | 6.5 | 2.2 | 6.4 | 0.7 | 0.3 | 2.4 | 3.1 |  |  | 2.8 |  |  | 1066.36 |  | -0.354 |  | 1.9 |  |  | 1.2 | 6 | 8.746
06/05/2025 | 14:30 |  |  | 7.16 | 190.3 | 55.7 | 1.5 | 1.6 | -9.1 | 17.4 |  |  | 46.5 | 40.5 | 27.5 | 72.7 | 21.9 | 0.9 | 29.3 | 0 |  |  |  |  | -2.1 | 1.4 | 0 | -3.3 | 4.8 | 12.4 | 1.6 | 0 |  |  | 14.7 | 23.4 | -5.5 |  |  | -0.7 | 37.3 | 11.1 | 14 | 4.6 | -0.2 | 2.6 | 0 | 0 | 14.6 | -11.8 | 12.9 | -0.4 | -0.8 | -6.3 | 1.4 | 1 | -0.1 | 20.6 | 0.7 | -5.7 | [5 empty] | 8.6 |  | 0 | 0 | 45.8 | [8 empty] | -0.4 | 95.7 | 53.5 |  | 16.2 | 10.2 |  | 0 | 0 | 73.8 | 72.6 | 10.8 | 0 | [7 empty] | -3.7 | 6.5 |  |  | 1.5 | -0.1 | -1.1 |  | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 0.6 | 0 | -0.7 | -1.6 | -1.3 | -3.9 |  |  |  |  | -3 | -0.6 | 0.8 | 0.6 |  | -4.8 | 1.2 | 1.3 | 2.3 | 2.1 | 0.8 | 12.1 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 2.6 | 0 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 7.01 | 1.3 | 12.3 | -0.2 | 10.9 | 3.4 | 7.9 | 1 | 0.3 | 2.4 | 3.3 |  |  | 2 |  |  | 1108.57 |  | -0.29 |  | 1.7 |  |  | 1.3 | 6 | 8.71
06/05/2025 | 15:00 |  |  | 8.55 | 193.7 | 56.6 | 1.5 | 1.7 | -8.6 | 29.5 |  |  | 39.9 | 32.9 | 21.1 | 62.9 | 21.3 | 0.4 | 38.8 | 0.1 |  |  |  |  | -0.3 | 1.7 | 0 | -3.1 | 5.7 | 14.2 | 1.4 | 0 |  |  | 17 | 11.5 | -1.9 |  |  | -0.8 | 34.8 | 11.1 | 13.1 | 4.9 | 0 | 2.1 | 0.6 | 0 | 16.7 | -10 | 12.9 | -0.4 | -0.7 | -6.8 | 1.6 | 1.1 | -0.1 | 22.2 | 1.8 | -2.2 | [5 empty] | 9.9 |  | 0 | 0 | 46.3 | [8 empty] | -0.4 | 94.8 | 51.2 |  | 16.2 | 10.9 |  | 0 | 0 | 73 | 71.8 | 12.1 | 0 | [7 empty] | -3.5 | 7 |  |  | 1.5 | -0.1 | -1.1 |  | 0.4 | 1.8 | 1.5 | -1 | 1.3 | 0.6 | 0 | -0.6 | -1.5 | -1.3 | -3.9 |  |  |  |  | -2.7 | -0.1 | 0.8 | 0.6 |  | -4.8 | 0 | 1.4 | 2.3 | 1.9 | 0.8 | 4 | 1.5 | -3.1 | -3.9 | 0 | 0.1 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 4.03 | 0.9 | 13.9 | -0.2 | 15 | 5.2 | 8.8 | 0.8 | 0.4 | 2.2 | 3.3 |  |  | 4 |  |  | 1097.38 |  | -1.441 |  | 1.6 |  |  | 1.6 | 6.1 | 7.859
06/05/2025 | 15:30 |  |  | 8.19 | 196.2 | 57.1 | 1.5 | 1.5 | -8.2 | 37.5 |  |  | 44.2 | 36.8 | 28.3 | 67.3 | 22.1 | 0.4 | 38.6 | 0 |  |  |  |  | -1.2 | 1.5 | 0 | -3.2 | 5.7 | 13.2 | 1.3 | 0 |  |  | 18.3 | 22.7 | 1.4 |  |  | -0.7 | 35.3 | 11.3 | 11.8 | 5.1 | 0.2 | 2.4 | 1.7 | 0 | 15.9 | -11 | 10.9 | -0.6 | -0.5 | -6.8 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 25.3 | 0.7 | -2 | [5 empty] | 10.4 |  | 0 | 0 | 46.7 | [8 empty] | -0.3 | 95.5 | 51.3 |  | 16.3 | 10.1 |  | 0 | 0 | 72.5 | 71.5 | 11.9 | 0 | [7 empty] | -3.8 | 6.2 |  |  | 1.5 | -0.1 | -1 |  | 0.2 | 1.9 | 1.5 | -1.5 | 1.3 | 0.5 | 0 | -0.6 | -1.2 | -1.7 | -4.5 |  |  |  |  | -1.9 | 0.4 | 0.8 | 0.6 |  | -4.9 | 0.9 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 3.9 | 2 | 0 | -0.5 | 0 | 0.3 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.69 | 0.7 | 12 | -0.2 | 15.3 | 6.3 | 7.7 | 0.3 | 0.4 | 2 | 3.2 |  |  | 1.8 |  |  | 1143.38 |  | -1.069 |  | 1.6 |  |  | 1.7 | 6.1 | 8.331
06/05/2025 | 16:00 |  |  | 3.81 | 187.4 | 54.5 | 1.5 | 1.4 | -5.2 | 44.9 |  |  | 39.8 | 39.3 | 27.9 | 66.8 | 13.5 | -5.1 | 35.4 | 0.3 |  |  |  |  | 3 | 1.6 | 0 | -3.2 | 5.7 | 14.2 | 1.2 | 0 |  |  | 16.6 | 20.2 | 0.4 |  |  | -1.3 | 21.7 | 9.9 | 10.5 | 1.4 | 0.2 | 2.3 | 1.1 | 0 | -2.7 | -29.6 | 10.4 | -0.4 | -0.9 | -7.6 | 1.4 | 1 | -0.1 | 16.2 | 6.1 | 0 | [5 empty] | 8.8 |  | 0 | 0 | 37.3 | [8 empty] | -0.3 | 94.8 | 54.1 |  | 16.2 | 9.4 |  | 0 | 0 | 41.5 | 45.8 | 15.9 | 0 | [7 empty] | -3.8 | 4.1 |  |  | 1.5 | -0.1 | -1.1 |  | 0.2 | 1.9 | 1.6 | -1.3 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | -0.5 | -0.8 | -2.2 | -5.1 |  |  |  |  | -1.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 |  | -4.8 | 0.9 | 1.4 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 4 | 1 | -2.6 | -3.5 | 0 | 0 | 2.6 | -0.4 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 5.91 | 0 | 6.9 | -0.2 | 12.9 | 4.7 | 5.6 | 0 | 0.3 | 2 | 3.5 |  |  | 4 |  |  | 977.42 |  | -1.478 |  | 1.7 |  |  | 0.6 | -0.6 | 0.222
06/05/2025 | 16:30 |  |  | 13.21 | 164.9 | 51.6 | 0 | 0 | -6.9 | 30.7 |  |  | 43.4 | 39.5 | 28 | 69.7 | 12.4 | -6 | 37.9 | -0.1 |  |  |  |  | 4.2 | 1.6 | 1.4 | -3.2 | 5.2 | 18.7 | 0.9 | 0 |  |  | 16.7 | 23.4 | 0 |  |  | -0.6 | 17.3 | 8.6 | 9.6 | 0.8 | -0.2 | 2.3 | -0.1 | 0 | -4.5 | -30.8 | 6.8 | -0.5 | -1.1 | -7.4 | -0.4 | 1 | -0.1 | 9.2 | 5 | -0.6 | [5 empty] | 6.3 |  | 0 | 0 | 35.4 | [8 empty] | -0.4 | 96.4 | 52.3 |  | 17.4 | 9.4 |  | 0 | 0 | 41.2 | 40 | 15.5 | 0 | [7 empty] | -3.8 | 4.1 |  |  | 1.5 | -0.1 | -1.1 |  | 0.2 | 1.7 | 1.5 | -1.2 | 1.3 | 0.5 | 0 | -0.2 | -0.1 | -2 | -4.6 |  |  |  |  | 0 | -0.1 | 0.7 | 0.6 |  | -4.7 | 1 | 1.3 | 2.6 | 2.1 | 0.8 | 4 | 0.1 | -5.1 | -5.9 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 18.14 | 0 | 2.1 | -0.2 | 12.7 | 4.2 | 1.6 | 0 | 0.4 | 2.5 | 3.3 |  |  | 5 |  |  | 924.55 |  | -1.08 |  | 1.6 |  |  | 0.9 | -0.2 | 1.22
06/05/2025 | 17:00 |  |  | 16.3 | 163.2 | 50.8 | 0 | 0 | -7.9 | 40.2 |  |  | 40.1 | 32.7 | 22 | 65.3 | 11.7 | -6.4 | 38.7 | 0 |  |  |  |  | 7.8 | 2.3 | 2.6 | -3.2 | 4.2 | 20.5 | 0.9 | 0 |  |  | 16.6 | 21.7 | 0 |  |  | -0.8 | 14.7 | 8.2 | 10.4 | 1.2 | 0 | 2.7 | 1.5 | 0 | -7.3 | -33.5 | 6.8 | -0.4 | -1.2 | -7.2 | 0.6 | 1 | 0 | 12.4 | 2.9 | 0 | [5 empty] | 5.7 |  | 0 | 0 | 35.2 | [8 empty] | -0.4 | 95.9 | 53.1 |  | 17.4 | 9.9 |  | 5.3 | 0 | 36.7 | 35.3 | 8.8 | 0 | [7 empty] | -3.8 | 5.9 |  |  | 1.5 | 0 | -1.1 |  | 0.2 | 1.7 | 1.5 | -1.4 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.7 | -4.4 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.5 |  | -4.9 | 1 | 1 | 2.4 | 1.9 | 0.8 | 4 | 0 | -8.3 | -8.5 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 38.71 | 0 | -0.4 | -0.2 | 14.4 | 4.9 | 0.2 | 0 | 0.4 | 2.2 | 3 |  |  | 3.4 |  |  | 917.91 |  | -1.98 |  | 1.7 |  |  | 1.1 | 0.2 | 1.02
06/05/2025 | 17:30 |  |  | 24.55 | 141.8 | 46.9 | 0 | 0 | -15.4 | 31.5 |  |  | 25.8 | 13.1 | 0.6 | 46 | 6.5 | -9.3 | 36.5 | -0.1 |  |  |  |  | 7.4 | 2.1 | 2.7 | -3.2 | 3.9 | 17.9 | 2.1 | 0 |  |  | 19.1 | 15.7 | 0 |  |  | -1.1 | 8 | 6.7 | 10.6 | 0.7 | -0.1 | 2.7 | 0.6 | 0 | -16.6 | -42.5 | 4.4 | -0.1 | -0.9 | -6.9 | -0.8 | 1.1 | -0.1 | 9.6 | -0.4 | -16.3 | [5 empty] | 2.4 |  | 0 | 0 | 28.8 | [8 empty] | -0.4 | 95.4 | 50.7 |  | 17.4 | 10.8 |  | 4.5 | 8.2 | 27 | 25.6 | -5.6 | 0 | [7 empty] | -3.3 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.4 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -1.8 | -4.2 |  |  |  |  | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.5 |  | -4.8 | 0.5 | 1 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.3 | -12 | -12.4 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 16.2 | 6.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 3.2 |  |  | 0.6 |  |  | 650.25 |  | -2.548 |  | 1.7 |  |  | -0.8 | 0.1 | -1.548
06/05/2025 | 18:00 |  |  | 12.11 | 43 | 25.8 | 0 | 0 | -18.8 | 13 |  |  | -13.7 | -22.3 | -2.9 | 40 | -14.7 | -9 | 78.7 | -0.1 |  |  |  |  | 14.4 | 2.5 | 2.8 | -3.2 | 4.9 | 19.3 | 2.2 | 0 |  |  | 12.1 | 15.7 | 0 |  |  | -1.2 | 7.2 | 6.8 | 10.1 | 0.9 | 0 | 2.7 | 0.7 | 0 | -15.4 | -41.2 | 5.6 | -1.2 | -0.8 | -6.4 | -1.3 | 1.1 | 0.1 | 8.3 | 0.7 | -9.5 | [5 empty] | 3.4 |  | 0 | 0 | 35.4 | [8 empty] | -0.4 | 95.9 | 49.6 |  | 17.4 | 1.7 |  | 6.2 | 9.7 | 21.7 | 20.4 | -13.1 | 0 | [7 empty] | -2.9 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -1 |  | -0.4 | 1.5 | 1.5 | -0.7 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 5.4 |  |  |  |  | 0.2 | -0.4 | 0.7 | 0.5 |  | -4.7 | 0 | 1.8 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.3 | -6.7 | -5.9 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 22 | 11.1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 3.1 |  |  | 0.9 |  |  | 459.71 |  | -1.391 |  | 1.7 |  |  | -0.4 | -0.1 | -0.191
06/05/2025 | 18:30 |  |  | 11.35 | 52.2 | 26.8 | 0 | 0 | -8.6 | 25.4 |  |  | -8.6 | -18 | 3.7 | 46 | -11.8 | -6 | 78.2 | -0.1 |  |  |  |  | 9.1 | 1.9 | 2.8 | -3 | 4.8 | 19.1 | 1.5 | 0 |  |  | 11.8 | 22.2 | 0 |  |  | -0.8 | 9.4 | 6.8 | 11.3 | 1.3 | 0 | 2.7 | 1 | 0 | -9.3 | -35.7 | 5.2 | -2.4 | -0.9 | -6.9 | 2.7 | 1.1 | 0 | 10.7 | 2.9 | 4.4 | [5 empty] | 4.3 |  | 0 | 0 | 37.7 | [8 empty] | -0.4 | 95.5 | 49.9 |  | 17.3 | 2.3 |  | 6.9 | 11.1 | 27.6 | 26.8 | -3.8 | -4.9 | [7 empty] | -2.6 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -1 |  | 0 | 1.5 | 1.5 | -1.4 | 1.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -0.9 | 5.5 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.5 |  | -4.7 | 0.5 | 1.7 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0.4 | -5.5 | -5.7 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 20.8 | 10.3 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | 3.3 |  |  | 3.6 |  |  | 582.85 |  | -0.652 |  | 1.9 |  |  | 1 | 2.1 | 4.348
06/05/2025 | 19:00 |  |  | 9.62 | 38.4 | 24.8 | 0 | 0 | -6.7 | 25.5 |  |  | -19 | -25.1 | -2.5 | 32.8 | -14.5 | -8.6 | 74.4 | 0 |  |  |  |  | 9.4 | 1.2 | 2.9 | -3.2 | 3.9 | 15.1 | 0.9 | 4 |  |  | 10 | 19.8 | 0 |  |  | -0.6 | 9.3 | 5.6 | 10.1 | 0.8 | -0.3 | 2.7 | 1.2 | 0 | -14.4 | -40.4 | 7.9 | -2.1 | -0.8 | -7 | 2.8 | 1 | 0 | 11.7 | 0.7 | 10.2 | [5 empty] | 2.4 |  | 0 | 0 | 35.3 | [8 empty] | -0.4 | 95.8 | 45.3 |  | 17.4 | 1.9 |  | 5.7 | 9 | 22.3 | 20.7 | -11.5 | 4.3 | [7 empty] | -2.7 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.5 | 1.5 | -0.9 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -1.1 | 4 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.5 |  | -4.7 | 0.7 | 1.7 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 4 | 0.4 | -8.3 | -8.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 16.8 | 8.4 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 3.1 |  |  | 4.7 |  |  | 476.82 |  | -0.162 |  | 1.9 |  |  | 1.6 | 1.9 | 5.238
06/05/2025 | 19:30 |  |  | 10.56 | 41.3 | 23.7 | 0 | 0 | -6.3 | 23.8 |  |  | -18.9 | -26.2 | -3.5 | 34.1 | -15.7 | -9.2 | 73.4 | 0 |  |  |  |  | 9 | 0.9 | 2.8 | -3.1 | 4.2 | 14.4 | 1 | 3.9 |  |  | 8.7 | 19.4 | 0 |  |  | -0.7 | 9.8 | 5.1 | 10.2 | 1.2 | -0.3 | 2.7 | 0 | 0 | -16.4 | -42.4 | 7.1 | -2.5 | -0.4 | -6.2 | 2.3 | 1.1 | 0.1 | 9.1 | 0.7 | -3.5 | [5 empty] | 3 |  | 0 | 0 | 35.3 | [8 empty] | -0.4 | 96.2 | 45 |  | 17.3 | 1.6 |  | 5.5 | 8.5 | 20.3 | 19 | -15 | -4.9 | [7 empty] | -2.3 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -1 |  | 0 | 1.5 | 1.5 | -0.9 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -1.1 | 4.2 |  |  |  |  | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.5 |  | -4.7 | 0.8 | 1.7 | 2.7 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.4 | -7.9 | -8.7 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 13.9 | 7.9 | 0 | 0 | 1.2 | 1.8 | 3.3 |  |  | 4.4 |  |  | 429.66 |  | -0.388 |  | 1.9 |  |  | 0.7 | 2.3 | 4.512
06/05/2025 | 20:00 |  |  | 10.07 | 42.5 | 24.2 | 0 | 0 | -7.7 | 24.2 |  |  | -19.2 | -25.6 | -3.2 | 33.6 | -16.2 | -9.8 | 73.1 | 0.1 |  |  |  |  | 8.6 | 1 | 2.8 | -3.1 | 4.1 | 10.5 | 1 | 4.1 |  |  | 8.7 | 19 | 0 |  |  | -0.7 | 10.2 | 5.1 | 10.1 | 1 | -0.3 | 2.7 | 0.7 | 0 | -17.8 | -43.8 | 5.5 | -2.2 | -0.2 | -6.5 | 2.7 | 1.1 | 0.1 | 11 | 0 | -4.4 | [5 empty] | 3.1 |  | 0 | 0 | 33.3 | [8 empty] | -0.4 | 95.2 | 45.2 |  | 17.4 | 1.9 |  | 5.4 | 8.3 | 18.5 | 17.4 | -18 | -6 | [7 empty] | -2.2 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -1 |  | 0 | 1.7 | 1.5 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.1 | 4.5 |  |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.5 |  | -4.7 | 1 | 1.7 | 2.8 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -8.7 | -8.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 13.3 | 7.5 | 0 | 0 | 1.2 | 1.8 | 3.2 |  |  | 3.8 |  |  | 411.67 |  | -0.62 |  | 1.8 |  |  | 0.6 | 2.4 | 4.18
06/05/2025 | 20:30 |  |  | 9.38 | 40.2 | 23.7 | 0 | 0 | -11.2 | 21.3 |  |  | -22 | -28.2 | -5.6 | 30.1 | -17.8 | -10.5 | 68.3 | 0.1 |  |  |  |  | 7.3 | 0.9 | 2.8 | -3.1 | 3.9 | 9.3 | 1.3 | 4.3 |  |  | 8.4 | 18 | 0 |  |  | -0.8 | 9.6 | 6.2 | 10.2 | 0.7 | 0.2 | 2.7 | 0.9 | 0 | -21.3 | -47.3 | 5 | -2.6 | 0 | -6.7 | 3 | 1.1 | 0.1 | 13.9 | -0.4 | -11 | [5 empty] | 3.1 |  | 0 | 0 | 31.7 | [8 empty] | -0.4 | 94.7 | 45.2 |  | 13.7 | 2.2 |  | 5 | 7.8 | 16.2 | 15.2 | -21.7 | -8.6 | [7 empty] | -2.4 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -1.1 |  | -0.2 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -1.9 | 2.4 |  |  |  |  | 0 | -0.1 | 0.7 | 0.5 |  | -4.7 | 0.6 | 1.7 | 2.8 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -10.8 | -10.9 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7.9 | 4.8 | 0 | 0 | 1.2 | 1.6 | 3.1 |  |  | 3.4 |  |  | 335.38 |  | -0.849 |  | 1.7 |  |  | -0.2 | 1 | 1.651
06/05/2025 | 21:00 |  |  | 9.29 | 32.9 | 22.8 | 0 | 0 | -12.6 | 33.3 |  |  | -23 | -28 | -5.5 | 29.7 | -5.5 | -13.7 | 69.1 | 0 |  |  |  |  | 7.3 | 1 | 2.9 | -3 | 4.5 | 10.2 | 1.8 | 0 |  |  | 6.3 | 17.4 | 0 |  |  | -1 | 9.1 | 5.9 | 6.1 | 1.2 | 0.2 | 2.7 | 0.2 | 0 | -23 | -49.1 | 6.1 | -3.1 | -0.3 | -7 | 2.5 | 1 | 0.1 | 11.9 | -1.4 | -13.6 | [5 empty] | 2.1 |  | 0 | -0.7 | 28.6 | [8 empty] | -0.4 | 113.2 | 57.6 |  | 14.9 | 2.5 |  | 4.5 | 8.2 | 14.3 | 12.8 | -24.5 | -12.5 | [7 empty] | -2.8 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -1.1 |  | -0.2 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.3 | 2.3 |  |  |  |  | 0 | -0.2 | 0.6 | 0.5 |  | -4.6 | 0.3 | 1.6 | 2.7 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -11.3 | -12.1 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.1 | 2.9 | 0 | 0 | 1.2 | 1.6 | 3.2 |  |  | 4.5 |  |  | 335.99 |  | -1.286 |  | 1.8 |  |  | -0.6 | 1 | 0.914
06/05/2025 | 21:30 |  |  | 9.11 | 36.8 | 22.5 | 0 | 0 | -12.1 | 31 |  |  | -18.9 | -29.2 | -7.5 | 33.7 | -7.1 | -13.9 | 70.4 | 0 |  |  |  |  | 7.2 | 1 | 2.7 | -3 | 4.4 | 10.5 | 1.8 | 0 |  |  | 4.9 | 17.4 | 0 |  |  | -1.1 | 8.6 | 5.6 | 7.4 | 0.3 | 0.1 | 2.7 | 0.4 | 0 | -23.6 | -49.6 | 5.4 | -3 | -0.3 | -6.6 | 2.5 | 1.1 | -0.1 | 9.4 | -1.4 | -0.1 | [5 empty] | 3.2 |  | 0 | -6.5 | 27.2 | [8 empty] | -0.4 | 60.8 | 38.5 |  | 8.7 | 2.1 |  | 5.1 | 9.1 | 15.9 | 14.5 | -22.2 | -24.5 | [7 empty] | -3.8 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -1.1 |  | -0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.1 | 3.1 |  |  |  |  | 0 | -0.1 | 0.7 | 0.5 |  | -4.7 | 0.8 | 1.6 | 2.7 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -9.9 | -11.6 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.6 | 3.1 |  |  | 4.2 |  |  | 259.11 |  | -0.041 |  | 1.8 |  |  | -0.1 | 1 | 2.659
06/05/2025 | 22:00 |  |  | 9.04 | 40.7 | 24.1 | 0 | 0 | -13.6 | 29 |  |  | -15.3 | -24.9 | -2.8 | 38.8 | -2.7 | -11.2 | 73.6 | 0.1 |  |  |  |  | 11.9 | 1.3 | 2.8 | -3 | 4.1 | 10.4 | 1.6 | 0 |  |  | 5 | 18 | 0 |  |  | -1.2 | 9.8 | 6.1 | 6.4 | -2.1 | 0.2 | 2.7 | 0.9 | 0 | -20 | -45.9 | 3.3 | -3 | -0.1 | -6.4 | 2.6 | 1.1 | 0 | 9.7 | -0.7 | -6.7 | [5 empty] | 4.4 |  | 0 | 0 | 33.1 | [8 empty] | -0.4 | 52.4 | 24.5 |  | 7.8 | 2.2 |  | 5.8 | 10.1 | 21.3 | 19.8 | -36.2 | -12.9 | [7 empty] | -4 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -1 |  | -0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.2 | 3.4 |  |  |  |  | 0 | -0.1 | 0.7 | 0.5 |  | -4.7 | 0.9 | 1.5 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -10.4 | -11.7 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0 | 1.1 | 1.6 | 3.1 |  |  | 4 |  |  | 292.14 |  | -0.346 |  | 1.8 |  |  | -0.2 | 0.6 | 1.854
06/05/2025 | 22:30 |  |  | 8.04 | 49.9 | 25.6 | 0 | 0 | -10.9 | 32.2 |  |  | -15.2 | -17.1 | 6.5 | 38.9 | 5 | -7.5 | 74.4 | 0.2 |  |  |  |  | 10.3 | 0.9 | 2.7 | -3 | 3.6 | 8.8 | 1.3 | 0 |  |  | 12.1 | 19.8 | 0 |  |  | -1.4 | 10.7 | 6.8 | 4.6 | -1.8 | 0.4 | 2.7 | 0.1 | 0 | -14.9 | -41.2 | 3.3 | -2.9 | 0.2 | -6.3 | 1.5 | 1.1 | -0.1 | 12.5 | -0.3 | 1.1 | [5 empty] | 3.8 |  | -29.4 | 0 | 38.4 | [8 empty] | -0.4 | 51.4 | 25.3 |  | 6.8 | 2 |  | 5.9 | 10.4 | 22.8 | 20.7 | -33.9 | -4.1 | [7 empty] | -4.3 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | -0.1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | 1.9 |  |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.5 |  | -4.9 | 1 | 1.6 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -8.5 | -9 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.7 | 3.5 | 0 | 0 | 1.2 | 1.6 | 3.2 |  |  | 3.2 |  |  | 356.34 |  | -0.069 |  | 1.7 |  |  | -0.1 | 0.5 | 2.031
06/05/2025 | 23:00 |  |  | 7.61 | 39 | 24.1 | 0 | 0 | -14.7 | 12.6 |  |  | -25.8 | -23 | 1.9 | 26.1 | -2.6 | -11.9 | 68.1 | 0.3 |  |  |  |  | 6 | 0.8 | 0 | -3.1 | 3.2 | 8.3 | 1.1 | 0 |  |  | 12.1 | 17.7 | 0 |  |  | -1.6 | 8.4 | 6.1 | 4.8 | -2 | 0.4 | 2.7 | 2.1 | 0 | -24.3 | -50.4 | 4.6 | -3.1 | -0.1 | -6.9 | 1.3 | 1 | -0.1 | 18.5 | -2.5 | -3.2 | [5 empty] | -0.3 |  | -36 | 0 | 34.5 | [8 empty] | -0.4 | 50.4 | 25.4 |  | 6.8 | 1.8 |  | 4.6 | 8.2 | 13.3 | 11.7 | -47.7 | -14.1 | [7 empty] | -4.3 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | 1.7 |  |  |  |  | 0 | -0.2 | 0.7 | 0.5 |  | -4.9 | 0.9 | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -6.9 | -9.6 | 0 | 0 | 2.6 | -0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.9 | 3.5 | 0 | 0 | 1.2 | 1.4 | 3.2 |  |  | 2.6 |  |  | 172.91 |  | -0.588 |  | 1.6 |  |  | -0.6 | 0.5 | 0.912
06/05/2025 | 23:30 |  |  | 7.87 | 29.5 | 21.8 | 0 | 0 | -15.9 | 14.3 |  |  | -28.8 | -40 | -17.6 | 24.5 | -4.7 | -12.9 | 68 | -0.2 |  |  |  |  | 4.5 | 0.9 | 0 | -3 | 3.5 | 8.2 | 1.3 | 0 |  |  | 10.2 | 13.2 | 0 |  |  | -1.1 | 7.9 | 6.4 | 6.3 | -2.1 | 0.6 | 2.7 | 0.1 | 0 | -25.8 | -51.6 | 2.8 | -3.1 | -0.1 | -6.6 | -0.3 | 1.1 | -0.1 | 10.4 | -3.6 | -1.8 | [5 empty] | 2.1 |  | -38.5 | 0 | 29.4 | [8 empty] | -0.4 | 52.2 | 25.4 |  | 6.8 | 1.9 |  | 0 | 0 | 12.5 | 11.1 | -48.9 | -30.6 | [7 empty] | -3.4 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.8 | 0.7 |  |  |  |  | 0 | -0.2 | 0.6 | 0.5 |  | -4.8 | 1 | 1.4 | -0.3 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -7.2 | -12 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.9 | 3.6 | 0 | 0 | 1.1 | 1.4 | 3.1 |  |  | 0.6 |  |  | 53.07 |  | -0.152 |  | 1.7 |  |  | -0.4 | 0.6 | 1.748
07/05/2025 | 00:00 |  |  | 9.61 | 40.1 | 24.7 | 0 | 0 | -17.3 | 19.3 |  |  | -30.6 | -39.2 | -15.8 | 21.1 | -6.4 | -13.8 | 73.4 | 0 |  |  |  |  | 6.1 | 0.5 | 0 | -3 | 3.2 | 7.5 | 1.2 | 0 |  |  | 10.9 | 3.8 | 0 |  |  | -1.3 | 4.1 | 6.9 | 5.1 | -1.5 | 0.2 | 2.7 | 1.7 | 0 | -32.1 | -53.6 | 2.8 | -3.1 | -0.2 | -7.1 | -0.6 | 1.1 | -0.2 | 11.5 | -4.7 | -4 | [5 empty] | 0.8 |  | -39.6 | 0 | 28.3 | [8 empty] | -0.4 | 52.5 | 25.1 |  | 6.8 | 2 |  | 0 | 0 | 5.9 | 4.5 | -35.2 | -34.7 | [7 empty] | -3.5 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.1 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -2.2 | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.7 | 0.5 |  | -4.8 | 0 | 1.4 | -0.2 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -6.1 | -7.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2 | 1.4 | 3.3 |  |  | 0.9 |  |  | 45.81 |  | -0.467 |  | 1.6 |  |  | -0.7 | 0.8 | 1.233
EJEC |  | 0 | 0 | 210.09 | 2034.3 | 755.4 | 9.85 | 10.15 | -187.95 | 544.2 | 0 | 0 | 55.4 | -98.05 | 63.8 | 1010.95 | 23.45 | -171.95 | 1326.65 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 32.1 | 17.35 | -78.65 | 98.5 | 237.85 | 35.35 | 8.15 | 0 | 0 | 280.8 | 334.45 | -3.75 | 0 | 0 | -22.1 | 297.2 | 219.6 | 209.8 | 35.4 | -0.45 | 63.55 | 22.05 | -8.55 | -364.8 | -905.8 | 163.25 | -23.6 | -12.55 | -159.75 | 24.9 | 25.45 | -1.65 | 294.05 | -2 | -120.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.2 | 0 | -214.25 | -3.6 | 145.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.45 | 1775.45 | 985.15 | 0 | 270.75 | 112.4 | 0 | 35.2 | 54.3 | 833.15 | 804.5 | -383.9 | -76.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -86.85 | 58.1 | 0 | 0 | 36 | -0.9 | -17.1 | 0 | 2.05 | 36.4 | 36.1 | -4.85 | 23.2 | 14 | 0.15 | -6.6 | -13.4 | -46.6 | -63.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.85 | -0.4 | 16 | 12.65 | 0 | -116.55 | 19.7 | 34.25 | 56.1 | 35.5 | 19.2 | 145.35 | 18.45 | -133.85 | -156.05 | 1.3 | 2.55 | 51.5 | -1.75 | 40.3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.15 | 167.96 | 13.6 | 115.5 | -4.8 | 152.2 | 76.75 | 72.3 | 11.25 | 13.6 | 43.3 | 80.6 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 11587.1 | 0 | -10.7915 | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 14.75 | 59.9 | 96.0585

## DEMANDA_AREAS
martes, 6 de Mayo del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6281 | 949.3527 | 3753.3038 | 1578.3435 | 209.6019
01:00 | 0 | 6222.7 | 917.6721 | 3733.1489 | 1571.879 | 204.1278
01:30 | 0 | 6110.6 | 915.1429 | 3642.5108 | 1552.9463 | 205.1584
02:00 | 0 | 6153 | 902.5459 | 3684.0276 | 1566.4265 | 206.879
02:30 | 0 | 6103 | 911.8188 | 3654.8264 | 1536.3548 | 205.901
03:00 | 0 | 6114 | 921.2501 | 3632.2107 | 1560.5392 | 212.6053
03:30 | 0 | 6072.5 | 921.0315 | 3563.181 | 1588.2875 | 208.1816
04:00 | 0 | 6141.7 | 925.276 | 3608.3346 | 1608.0894 | 206.9058
04:30 | 0 | 6202 | 924.22 | 3664.2837 | 1613.4963 | 210.1257
05:00 | 0 | 6165.5 | 903.4284 | 3643.1965 | 1618.8751 | 206.3376
05:30 | 0 | 6370.5 | 968.2384 | 3771.5278 | 1630.7338 | 202.1717
06:00 | 0 | 6423.5 | 1006.7458 | 3797.7324 | 1619.0218 | 194.8916
06:30 | 0 | 6547.9 | 1019.4729 | 3885.1305 | 1643.2966 | 180.4193
07:00 | 0 | 6659.8 | 1043.4923 | 3978.2453 | 1638.0624 | 170.0715
07:30 | 0 | 6730 | 1020.4666 | 4074.9635 | 1634.5699 | 177.4197
08:00 | 0 | 6828 | 1058.4202 | 4157.0558 | 1612.524 | 178.4497
08:30 | 0 | 7112 | 1096.9501 | 4382.9065 | 1632.1434 | 184.3186
09:00 | 0 | 7236.1 | 1067.5148 | 4512.2289 | 1656.3563 | 189.2231
09:30 | 0 | 7240 | 1103.7034 | 4471.2018 | 1665.0948 | 192.8897
10:00 | 0 | 7452.8 | 1109.5303 | 4672.6107 | 1670.659 | 196.6245
10:30 | 0 | 7508.7 | 1125.7696 | 4695.2236 | 1687.7068 | 196.9696
11:00 | 0 | 7609.3 | 1156.5417 | 4761.9605 | 1690.7978 | 193.7388
11:30 | 0 | 7689.1 | 1183.0246 | 4791.9615 | 1714.1139 | 193.4688
12:00 | 0 | 7614.5 | 1170.0847 | 4758.7299 | 1685.6854 | 187.2209
12:30 | 0 | 7610.7 | 1206.2932 | 4728.0942 | 1676.3126 | 188.6612
13:00 | 0 | 7497.3 | 1157.4892 | 4683.0198 | 1656.791 | 192.7301
13:30 | 0 | 7475.4 | 1170.3736 | 4664.7603 | 1640.2661 | 195.0633
14:00 | 0 | 7526.9 | 1185.1008 | 4667.2492 | 1674.55 | 199.4345
14:30 | 0 | 7685.7 | 1168.1166 | 4838.4002 | 1679.1832 | 199.6536
15:00 | 0 | 7588.5 | 1201.9574 | 4685.2649 | 1701.2777 | 200.1146
15:30 | 0 | 7682.8 | 1210.2457 | 4777.5299 | 1695.0244 | 196.5464
16:00 | 0 | 7615.2 | 1189.559 | 4761.5683 | 1664.0727 | 208.5417
16:30 | 0 | 7557.3 | 1148.6866 | 4678.9624 | 1729.651 | 199.5464
17:00 | 0 | 7529.3 | 1150.7517 | 4629.5012 | 1749.0471 | 199.3111
17:30 | 0 | 7473.5 | 1152.2014 | 4519 | 1802.2986 | 193.9643
18:00 | 0 | 7419.9 | 1096.2595 | 4485.0705 | 1838.57 | 194.1633
18:30 | 0 | 7578.6 | 1180.9027 | 4595.7898 | 1801.9075 | 182.4059
19:00 | 0 | 7497.9 | 1219.4622 | 4513.3632 | 1765.0746 | 178.1306
19:30 | 0 | 7492.8 | 1216.3091 | 4507.1104 | 1769.3805 | 186.6988
20:00 | 0 | 7489.1 | 1217.933 | 4489.5908 | 1781.5762 | 189.2001
20:30 | 0 | 7439.3 | 1195.8836 | 4476.366 | 1767.0504 | 196.0767
21:00 | 0 | 7406.3 | 1217.1048 | 4426.1746 | 1763.0206 | 197.686
21:30 | 0 | 7268 | 1187.6973 | 4335.1682 | 1745.1345 | 201.582
22:00 | 0 | 7272.1 | 1174.5172 | 4336.3616 | 1761.2212 | 200.817
22:30 | 0 | 7215.9 | 1116.2051 | 4375.9688 | 1723.7261 | 207.5749
23:00 | 0 | 6939 | 1030.0909 | 4226.8356 | 1682.0735 | 211.4696
23:30 | 0 | 6702.5 | 999.9068 | 4042.7794 | 1659.8138 | 212.6073
00:00 | 0 | 6631.7 | 1001.2902 | 3991.971 | 1638.4388 | 206.6398
MÁXIMO | 0 | 7689.1 | 1219.4622 | 4838.4002 | 1838.57 | 212.6073
MÍNIMO | 0 | 6072.5 | 902.5459 | 3563.181 | 1536.3548 | 170.0715
PROMEDIO | 0 | 7045.4979 | 1085.7507 | 4285.9667 | 1673.7805 | 196.9233
ENERGÍA | 0 | 169091.95 | 26058.0157 | 102863.2015 | 40170.7328 | 4726.1604
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
martes, 6 de Mayo del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 16.5126 | 12.349 |  |  |  |  | 18.8909 | 26.6383 | 13.9892 | 12.26 | 31.62 |  |  | 4.874 |  | 31.4255 |  | 9 |  | 124.9816 |  | 7.9681 |  |  | 14.09 |  |  | 2.5 |  | 2.9288 |  | 5.3379 | 0 |  | 51.8988 | 89.2546 | 27.911 | 0.81 | 164.54 |  | 37.7081 | 30.678 |  | 187.6704 | 32.7306 |  | 10.1243 |  | 2.8 |  | 74.0491 |  | 12.5 |  |  |  | 17.3879 |  | 5.7232 |  | 7.126 | 47.31 | 2 | 139.3281 |  | 4.7145 | 126.4514 | 14.5256 |  |  | 3.8582 | 10.29 |  | 92.5438 | 23.7589 |  | 0.69 | 23.6411 | 255.0996 |  | 141.6326 | 17.6884 |  |  | 14.4847 | 5.0703 |  |  | 16.7299 | 295.6 |  | 27.379 | 1.5495 | 16.83
01:00 |  |  | 16.645 | 12.21 |  |  |  |  | 18.6578 | 26.7455 | 13.4697 | 11.74 | 32.196 |  |  | 4.399 |  | 17.0196 |  | 9.4 |  | 108.8031 |  | 7.5032 |  |  | 15.34 |  |  | 3.7 |  | 4.4683 |  | 5.3343 | 0 |  | 51.2772 | 89.4988 | 27.8671 | 0.7 | 163.46 |  | 37.7061 | 31.804 |  | 193.2449 | 32.5226 |  | 9.9362 |  | 2.6 |  | 73.9656 |  | 12.5 |  |  |  | 17.7885 |  | 5.7706 |  | 6.963 | 48.91 | 1.93 | 142.4068 |  | 4.6732 | 126.5618 | 14.2983 |  |  | 3.9635 | 10.22 |  | 93.318 | 23.7573 |  | 0.68 | 23.5029 | 244.666 |  | 141.1495 | 17.2966 |  |  | 13.8735 | 5.161 |  |  | 16.5451 | 296.2 |  | 26.993 | 1.3162 | 16.5798
01:30 |  |  | 17.6063 | 12.743 |  |  |  |  | 18.7392 | 27.0971 | 14.363 | 9.77 | 32.178 |  |  | 4.747 |  | 19.5785 |  | 9.3 |  | 134.6738 |  | 7.5588 |  |  | 15.28 |  |  | 5.1 |  | 8.1378 |  | 5.3113 | 0 |  | 49.9938 | 93.2354 | 28.3689 | 0.64 | 164.16 |  | 38.4474 | 31.763 |  | 193.3283 | 32.3026 |  | 9.6325 |  | 2.7 |  | 74.0858 |  | 12.5 |  |  |  | 17.2181 |  | 5.7003 |  | 6.974 | 43.47 | 1.91 | 142.7296 |  | 4.6608 | 126.2065 | 14.671 |  |  | 4.0073 | 9.96 |  | 91.9729 | 23.7936 |  | 0.69 | 22.6949 | 252.094 |  | 147.4019 | 17.4096 |  |  | 13.8141 | 5.0123 |  |  | 16.7188 | 298.04 |  | 28.562 | 1.3113 | 16.7659
02:00 |  |  | 16.1294 | 13.509 |  |  |  |  | 20.3208 | 27.4773 | 15.062 | 9.51 | 32.354 |  |  | 4.726 |  | 38.7029 |  | 9.5 |  | 131.4827 |  | 8.0518 |  |  | 14.98 |  |  | 5.4 |  | 5.3628 |  | 5.2736 | 0 |  | 51.2928 | 109.8034 | 29.2627 | 0.44 | 163.17 |  | 38.4286 | 31.56 |  | 192.6679 | 31.5013 |  | 9.4967 |  | 2.8 |  | 73.9695 |  | 12.5 |  |  |  | 16.8497 |  | 5.5548 |  | 7.231 | 45.22 | 2.05 | 136.9048 |  | 4.7806 | 125.363 | 14.1338 |  |  | 3.7307 | 10.43 |  | 92.1569 | 23.8141 |  | 0.67 | 23.1955 | 259.5947 |  | 142.4244 | 17.3851 |  |  | 13.9896 | 4.9508 |  |  | 16.2566 | 283.73 |  | 27.67 | 1.3821 | 17.1667
02:30 |  |  | 17.5508 | 12.834 |  |  |  |  | 20.0119 | 27.2728 | 14.7126 | 9.74 | 32.286 |  |  | 4.646 |  | 35.4753 |  | 9.6 |  | 125.5679 |  | 8.417 |  |  | 14.84 |  |  | 2.7 |  | 7.2889 |  | 5.2218 | 0 |  | 50.1136 | 114.7849 | 29.0579 | 0.41 | 164.33 |  | 38.116 | 31.284 |  | 193.033 | 35.1396 |  | 10.1073 |  | 2.9 |  | 73.9832 |  | 12.5 |  |  |  | 17.423 |  | 5.5129 |  | 7.125 | 45.83 | 1.98 | 134.2905 |  | 4.7622 | 125.4943 | 14.6678 |  |  | 3.872 | 10.6 |  | 91.6775 | 23.82 |  | 0.7 | 24.1576 | 262.0881 |  | 148.2016 | 17.269 |  |  | 14.0899 | 4.676 |  |  | 16.5833 | 282.6 |  | 28.552 | 1.5938 | 16.7763
03:00 |  |  | 18.2075 | 13.071 |  |  |  |  | 19.683 | 27.5312 | 14.3199 | 9.29 | 32.99 |  |  | 4.623 |  | 43.0864 |  | 9.4 |  | 98.2017 |  | 8.7693 |  |  | 14.26 |  |  | 1.8 |  | 5.5229 |  | 4.8159 | 0 |  | 52.0026 | 116.2373 | 29.4295 | 0.67 | 164.14 |  | 38.0349 | 31.43 |  | 193.2433 | 34.1733 |  | 10.7505 |  | 2.7 |  | 73.8026 |  | 12.5 |  |  |  | 17.9022 |  | 5.6296 |  | 6.964 | 45.43 | 1.99 | 132.9362 |  | 4.723 | 125.7779 | 14.5824 |  |  | 3.9659 | 11.06 |  | 91.3749 | 23.8527 |  | 0.67 | 24.5942 | 268.6617 |  | 146.7376 | 17.6562 |  |  | 14.9028 | 4.6435 |  |  | 16.3669 | 289.61 |  | 28.395 | 1.8144 | 14.7547
03:30 |  |  | 18.0255 | 12.529 |  |  |  |  | 18.8459 | 27.195 | 14.4691 | 12.08 | 33.086 |  |  | 4.353 |  | 42.4711 |  | 9.7 |  | 111.1954 |  | 8.4426 |  |  | 14.02 |  |  | 3.4 |  | 5.4055 |  | 5.0572 | 0 |  | 51.6438 | 118.4591 | 29.4126 | 0.48 | 159.71 |  | 37.6665 | 31.739 |  | 192.6763 | 36.6381 |  | 10.5209 |  | 2.7 |  | 73.7264 |  | 12.5 |  |  |  | 18.3277 |  | 5.8072 |  | 7.126 | 45.12 | 1.51 | 133.9272 |  | 4.7017 | 126.2152 | 14.9895 |  |  | 4.0274 | 10.95 |  | 92.1884 | 23.8558 |  | 0.68 | 24.8539 | 295.6682 |  | 143.6494 | 17.3559 |  |  | 14.7575 | 4.6006 |  |  | 16.8263 | 281.39 |  | 28.313 | 1.7859 | 15.0593
04:00 |  |  | 17.793 | 12.771 |  |  |  |  | 19.5687 | 27.1231 | 14.7762 | 12.01 | 32.602 |  |  | 3.01 |  | 37.6803 |  | 9.5 |  | 158.2917 |  | 8.463 |  |  | 13.82 |  |  | 5.2 |  | 4.1415 |  | 5.1905 | 0 |  | 51.9075 | 117.4935 | 28.7442 | 0.18 | 163.27 |  | 37.1375 | 32.137 |  | 190.2116 | 37.2475 |  | 9.8335 |  | 2.8 |  | 73.7804 |  | 12.5 |  |  |  | 18.6101 |  | 5.741 |  | 6.963 | 45.33 | 1.72 | 130.7201 |  | 4.7298 | 127.3142 | 14.2598 |  |  | 3.8866 | 11.47 |  | 92.5538 | 23.8456 |  | 0.64 | 24.8193 | 308.1422 |  | 142.4257 | 17.6642 |  |  | 13.7419 | 4.912 |  |  | 17.1494 | 290.14 |  | 28.444 | 1.8222 | 17.1049
04:30 |  |  | 16.5983 | 12.108 |  |  |  |  | 18.999 | 27.0044 | 15.8728 | 12.13 | 31.896 |  |  | 3.015 |  | 37.1616 |  | 9.6 |  | 136.8742 |  | 8.6408 |  |  | 13.54 |  |  | 5.6 |  | 6.8246 |  | 5.2815 | 0 |  | 51.1855 | 118.2428 | 28.2206 | 1.65 | 160.67 |  | 37.8975 | 30.739 |  | 189.7143 | 36.1647 |  | 10.011 |  | 2.7 |  | 73.7467 |  | 12.5 |  |  |  | 18.5096 |  | 5.5831 |  | 6.974 | 45.17 | 1.65 | 129.6172 |  | 4.6871 | 126.7658 | 14.5574 |  |  | 3.9037 | 10.56 |  | 92.3654 | 23.8465 |  | 0.69 | 24.4206 | 305.0811 |  | 144.9877 | 17.3106 |  |  | 13.3851 | 4.9268 |  |  | 17.0411 | 294.82 |  | 29.575 | 1.8893 | 17.1387
05:00 |  |  | 17.578 | 11.663 |  |  |  |  | 17.7642 | 26.9348 | 16.1042 | 12.33 | 31.934 |  |  | 3.036 |  | 47.5964 |  | 9.7 |  | 132.4331 |  | 8.7003 |  |  | 13.5 |  |  | 3.4 |  | 3.1717 |  | 5.0363 | 0 |  | 50.8484 | 116.0691 | 27.5679 | 2.1 | 160.12 |  | 36.7173 | 30.121 |  | 189.4912 | 34.3173 |  | 10.1732 |  | 2.7 |  | 58.1867 |  | 12.5 |  |  |  | 18.7885 |  | 5.5407 |  | 7.231 | 45.31 | 1.78 | 136.0872 |  | 4.7375 | 127.0287 | 14.4165 |  |  | 4.3754 | 10.27 |  | 92.172 | 23.8439 |  | 0.65 | 22.9073 | 308.6896 |  | 137.9388 | 17.9658 |  |  | 13.8727 | 4.7366 |  |  | 17.0083 | 296.68 |  | 29.35 | 2.0256 | 16.7344
05:30 |  |  | 17.7045 | 11.862 |  |  |  |  | 17.819 | 26.4319 | 16.4301 | 12.32 | 32.488 |  |  | 2.976 |  | 44.5948 |  | 9.6 |  | 98.0868 |  | 8.799 |  |  | 13.71 |  |  | 1.5 |  | 3.4526 |  | 5.0887 | 0 |  | 50.5739 | 116.5725 | 27.1026 | 1.93 | 160.77 |  | 35.0536 | 30.425 |  | 190.0614 | 35.2808 |  | 9.571 |  | 2.7 |  | 57.4217 |  | 12.5 |  |  |  | 18.887 |  | 5.4746 |  | 7.125 | 45.53 | 1.72 | 139.5753 |  | 4.5924 | 126.6434 | 14.3813 |  |  | 3.8589 | 10.13 |  | 93.7318 | 23.8125 |  | 0.67 | 22.3209 | 310.5213 |  | 136.7487 | 17.5029 |  |  | 12.8531 | 4.9547 |  |  | 16.1435 | 297.72 |  | 29.567 | 2.0666 | 12.2521
06:00 |  |  | 16.3464 | 11.054 |  |  |  |  | 18.4325 | 26.723 | 16.3357 | 12.25 | 32.006 |  |  | 2.996 |  | 35.5147 |  | 9.8 |  | 97.5 |  | 8.6945 |  |  | 14.67 |  |  | 1.3 |  | 2.7351 |  | 5.1021 | 0 |  | 51.698 | 117.8314 | 24.3342 | 1.54 | 158.97 |  | 34.1947 | 32.158 |  | 190.2784 | 33.841 |  | 9.332 |  | 2.7 |  | 61.3929 |  | 12.5 |  |  |  | 18.2201 |  | 5.5526 |  | 6.964 | 45.18 | 1.63 | 133.0285 |  | 4.5922 | 124.3319 | 13.7115 |  |  | 3.6509 | 10.51 |  | 92.9832 | 23.7708 |  | 0.6 | 22.0762 | 302.8679 |  | 135.7335 | 17.8068 |  |  | 13.0863 | 4.7266 |  |  | 14.5948 | 298.58 |  | 29.682 | 2.063 | 13.3427
06:30 |  |  | 17.6415 | 9.82 |  |  |  |  | 18.6577 | 27.1745 | 14.4774 | 12.51 | 32.686 |  |  | 2.687 |  | 38.2229 |  | 9.6 |  | 43.4898 |  | 8.7076 |  |  | 14.92 |  |  | 2.3 |  | 3.9147 |  | 5.0694 | 0 |  | 50.0371 | 113.9064 | 24.5497 | 0.55 | 154.89 |  | 33.1372 | 31.862 |  | 192.5539 | 32.5695 |  | 10.4749 |  | 2.8 |  | 69.4059 |  | 12.5 |  |  |  | 18.7639 |  | 5.4307 |  | 7.126 | 45.4 | 1.54 | 132.5245 |  | 4.5392 | 121.0143 | 13.4127 |  |  | 3.6076 | 9.85 |  | 93.437 | 21.7578 |  | 0.67 | 21.837 | 312.031 |  | 140.7026 | 17.2558 |  |  | 13.3235 | 4.5119 |  |  | 14.0281 | 296.86 |  | 29.558 | 1.6792 | 11.5497
07:00 |  |  | 17.3609 | 9.986 |  |  |  |  | 18.1894 | 27.204 | 12.9252 | 12.05 | 32.08 |  |  | 3.609 |  | 38.9244 |  | 9.5 |  | 131.277 |  | 8.5431 |  |  | 14.72 |  |  | 2.7 |  | 3.1102 |  | 4.9555 | 0 |  | 44.9964 | 107.2821 | 24.9658 | 0.91 | 154.06 |  | 31.4877 | 32.208 |  | 192.1141 | 32.4243 |  | 9.9751 |  | 2.6 |  | 73.4647 |  | 12.5 |  |  |  | 18.6118 |  | 5.4936 |  | 6.963 | 45.26 | 1.62 | 131.9806 |  | 4.4725 | 115.6657 | 12.4794 |  |  | 3.8025 | 9.06 |  | 93.6986 | 23.7687 |  | 0.69 | 20.3622 | 307.764 |  | 141.2886 | 16.9769 |  |  | 13.1354 | 4.4649 |  |  | 12.9752 | 282.72 |  | 28.899 | 1.7492 | 10.6638
07:30 |  |  | 17.4066 | 10.655 |  |  |  |  | 17.3822 | 27.2737 | 10.6438 | 11.67 | 32.352 |  |  | 3.735 |  | 21.3316 |  | 9.4 |  | 78.1338 |  | 8.4971 |  |  | 13.8 |  |  | 2.7 |  | 2.3789 |  | 4.7632 | 0 |  | 46.2451 | 103.8556 | 27.0469 | 0.73 | 152.99 |  | 32.7344 | 32.467 |  | 189.5082 | 32.9346 |  | 9.5235 |  | 2.7 |  | 73.6168 |  | 12.5 |  |  |  | 18.91 |  | 5.5636 |  | 6.974 | 46.05 | 1.79 | 133.2909 |  | 4.6018 | 122.2124 | 12.5044 |  |  | 3.7307 | 8.87 |  | 91.6226 | 24.0657 |  | 0.7 | 21.5011 | 300.815 |  | 144.7128 | 16.7874 |  |  | 11.895 | 4.4454 |  |  | 12.8646 | 275.98 |  | 28.734 | 1.9421 | 10.4101
08:00 |  |  | 17.444 | 11.914 |  |  |  |  | 17.2185 | 26.3292 | 10.7791 | 12.35 | 32.106 |  |  | 3.671 |  | 32.1067 |  | 9.5 |  | 154.4767 |  | 9.1219 |  |  | 13.44 |  |  | 3.1 |  | 3.823 |  | 4.832 | 0 |  | 46.6812 | 104.6853 | 26.8997 | 0.73 | 153.45 |  | 33.1657 | 32.798 |  | 189.8132 | 33.1528 |  | 9.0993 |  | 2.7 |  | 73.5286 |  | 12.5 |  |  |  | 18.6096 |  | 5.6177 |  | 7.231 | 49.31 | 1.69 | 130.4955 |  | 4.646 | 121.0037 | 12.5861 |  |  | 3.9714 | 8.99 |  | 90.0771 | 24.1507 |  | 0.7 | 21.3578 | 305.8021 |  | 140.1464 | 17.0814 |  |  | 11.8754 | 4.4697 |  |  | 14.0262 | 269.25 |  | 26.201 | 1.8319 | 8.2843
08:30 |  |  | 19.0757 | 12.511 |  |  |  |  | 15.9813 | 25.9217 | 10.6036 | 12.35 | 31.198 |  |  | 3.631 |  | 38.5759 |  | 9.4 |  | 137.3293 |  | 9.216 |  |  | 13.89 |  |  | 2.5 |  | 6.65 |  | 5.1929 | 0 |  | 45.2525 | 107.3184 | 26.1325 | 0.72 | 154.29 |  | 34.642 | 32.598 |  | 190.3831 | 33.459 |  | 9.3295 |  | 2.8 |  | 73.3752 |  | 12.5 |  |  |  | 18.4888 |  | 5.5688 |  | 7.125 | 53.15 | 1.91 | 123.4819 |  | 4.5559 | 123.0245 | 12.9897 |  |  | 3.7307 | 9.7 |  | 91.0875 | 24.1524 |  | 0.67 | 21.56 | 310.1295 |  | 141.1643 | 17.4901 |  |  | 12.0712 | 4.609 |  |  | 14.123 | 269.03 |  | 27.653 | 2.0303 | 1.6803
09:00 |  |  | 19.2218 | 12.136 |  |  |  |  | 16.104 | 26.2517 | 10.588 | 12.46 | 31.782 |  |  | 3.7 |  | 35.1043 |  | 9.4 |  | 106.2679 |  | 9.413 |  |  | 13.91 |  |  | 3.1 |  | 7.8718 |  | 4.6838 | 0 |  | 47.2494 | 110.8594 | 25.2945 | 0.63 | 153.93 |  | 36.1189 | 33.537 |  | 191.8077 | 34.0519 |  | 9.6646 |  | 2.8 |  | 72.9741 |  | 12.5 |  |  |  | 18.6533 |  | 5.5915 |  | 6.964 | 55.69 | 2.03 | 128.3255 |  | 4.7182 | 123.4604 | 13.4058 |  |  | 3.872 | 9.81 |  | 93.4291 | 24.216 |  | 0.67 | 21.7609 | 324.2665 |  | 140.1117 | 16.2765 |  |  | 13.0227 | 4.5788 |  |  | 14.7274 | 271.29 |  | 27.491 | 1.6059 | 0.1004
09:30 |  |  | 19.1508 | 12.9 |  |  |  |  | 16.3749 | 26.7363 | 10.6584 | 12.09 | 32 |  |  | 3.95 |  | 16.4892 |  | 9.2 |  | 140.0454 |  | 9.4373 |  |  | 13.53 |  |  | 3.2 |  | 5.7261 |  | 4.0358 | 0 |  | 47.765 | 110.7188 | 26.3791 | 0.44 | 154.25 |  | 36.5803 | 34.249 |  | 189.3094 | 34.6927 |  | 10.071 |  | 2.7 |  | 72.0232 |  | 12.5 |  |  |  | 18.6425 |  | 5.639 |  | 7.126 | 58.43 | 2.04 | 131.3078 |  | 4.7781 | 122.8933 | 13.143 |  |  | 3.9659 | 9.91 |  | 92.4056 | 24.275 |  | 0.64 | 23.6887 | 275.7978 |  | 139.7711 | 15.6622 |  |  | 12.2031 | 4.5849 |  |  | 14.7985 | 269.79 |  | 28.045 | 1.5958 | 0.07941
10:00 |  |  | 18.5152 | 12.518 |  |  |  |  | 16.6001 | 27.3176 | 10.5914 | 12.04 | 30.748 |  |  | 4.019 |  | 20.5589 |  | 8.8 |  | 119.98 |  | 9.5505 |  |  | 13.62 |  |  | 2.7 |  | 5.9176 |  | 4.1829 | 0 |  | 47.8029 | 112.5497 | 27.2292 | 0.24 | 154.28 |  | 36.8332 | 33.317 |  | 189.8604 | 35.4405 |  | 10.5166 |  | 2.6 |  | 72.2793 |  | 12.5 |  |  |  | 18.6521 |  | 5.607 |  | 6.963 | 56.36 | 2.03 | 130.3246 |  | 4.8174 | 123.4129 | 13.3443 |  |  | 4.0274 | 10.11 |  | 89.5474 | 24.2902 |  | 0.66 | 23.1579 | 315.7853 |  | 137.0547 | 15.9786 |  |  | 12.2502 | 4.6075 |  |  | 15.7211 | 270.11 |  | 28.858 | 1.9495 | 0.30468
10:30 |  |  | 14.6677 | 12.333 |  |  |  |  | 17.9666 | 27.3188 | 9.4235 | 12.12 | 30.52 |  |  | 4.115 |  | 13.8554 |  | 8.6 |  | 125.5689 |  | 9.7243 |  |  | 14.27 |  |  | 3.7 |  | 2.6307 |  | 4.0119 | 0 |  | 49.2495 | 110.1774 | 27.878 | 0.58 | 153.86 |  | 38.4055 | 32.937 |  | 190.4571 | 35.4016 |  | 9.0396 |  | 2.7 |  | 71.9228 |  | 12.5 |  |  |  | 18.6188 |  | 5.613 |  | 6.974 | 49.47 | 2.22 | 130.5688 |  | 4.8969 | 124.3438 | 14.1731 |  |  | 3.8866 | 9.88 |  | 89.6586 | 24.3052 |  | 0.63 | 23.9389 | 311.424 |  | 135.7196 | 15.815 |  |  | 13.0149 | 4.5601 |  |  | 15.4161 | 265.32 |  | 31.618 | 2.1244 | 1.7712
11:00 |  |  | 18.7561 | 12.593 |  |  |  |  | 16.8967 | 27.9287 | 9.1623 | 11.95 | 29.71 |  |  | 4.058 |  | 29.0392 |  | 9.6 |  | 118.0876 |  | 9.6237 |  |  | 14.47 |  |  | 4 |  | 3.44 |  | 4.3254 | 0 |  | 47.8205 | 111.3464 | 26.9728 | 1 | 151.22 |  | 38.3452 | 33.602 |  | 184.1982 | 37.1029 |  | 9.4404 |  | 2.8 |  | 71.7192 |  | 12.5 |  |  |  | 18.5899 |  | 5.6251 |  | 7.231 | 49.23 | 2.05 | 134.0915 |  | 4.8565 | 122.4549 | 13.5105 |  |  | 3.7307 | 10.13 |  | 90.8807 | 24.2605 |  | 0.64 | 24.2697 | 306.7808 |  | 135.2138 | 14.9675 |  |  | 12.8894 | 4.6188 |  |  | 15.4624 | 265.22 |  | 31.306 | 1.8542 | 0.7124
11:30 |  |  | 18.4544 | 11.999 |  |  |  |  | 17.9267 | 27.8886 | 9.7902 | 12.08 | 30.064 |  |  | 4.027 |  | 34.1897 |  | 9.5 |  | 108.3784 |  | 9.2481 |  |  | 14.85 |  |  | 1.7 |  | 7.9498 |  | 4.6142 | 0 |  | 48.8108 | 111.6748 | 27.2267 | 0.9 | 147.07 |  | 37.2922 | 34.049 |  | 176.5534 | 35.626 |  | 8.489 |  | 2.6 |  | 71.807 |  | 12.5 |  |  |  | 18.9481 |  | 5.4652 |  | 7.125 | 51.69 | 1.97 | 131.94 |  | 5.0565 | 123.0282 | 14.0692 |  |  | 3.872 | 10.77 |  | 90.7889 | 24.3564 |  | 0.66 | 23.2308 | 314.1169 |  | 140.887 | 14.6183 |  |  | 13.4245 | 4.6423 |  |  | 15.5268 | 260.55 |  | 32.513 | 1.4871 | 3.0163
12:00 |  |  | 15.4386 | 11.785 |  |  |  |  | 17.4766 | 27.3292 | 10.1561 | 12.07 | 30.062 |  |  | 3.996 |  | 47.2628 |  | 9.5 |  | 151.8494 |  | 9.0047 |  |  | 15.29 |  |  | 1.5 |  | 5.5737 |  | 4.5948 | 0 |  | 47.7993 | 111.915 | 28.3175 | 0.73 | 148.03 |  | 38.0097 | 33.469 |  | 176.2092 | 32.5151 |  | 7.7386 |  | 2.7 |  | 72.3138 |  | 12.5 |  |  |  | 18.7406 |  | 5.6018 |  | 6.964 | 52.08 | 2.12 | 131.9129 |  | 5.1097 | 121.8605 | 14.5837 |  |  | 3.9659 | 10.58 |  | 89.9232 | 20.7735 |  | 0.6 | 23.2006 | 319.3227 |  | 137.829 | 14.6483 |  |  | 12.4073 | 4.569 |  |  | 16.0585 | 261.48 |  | 32.057 | 1.7664 | 9.9962
12:30 |  |  | 17.7341 | 11.581 |  |  |  |  | 17.9837 | 26.9608 | 12.8648 | 12.08 | 31.494 |  |  | 3.935 |  | 40.6773 |  | 9.3 |  | 146.8597 |  | 8.8709 |  |  | 15.18 |  |  | 2.4 |  | 3.245 |  | 4.6325 | 0 |  | 48.0758 | 113.9317 | 27.7367 | 0.78 | 151.64 |  | 38.055 | 31.625 |  | 175.9563 | 31.6068 |  | 9.2416 |  | 2.7 |  | 72.509 |  | 12.5 |  |  |  | 18.7009 |  | 5.5923 |  | 7.126 | 52.64 | 2.22 | 138.1716 |  | 5.0257 | 123.3217 | 13.907 |  |  | 3.872 | 9.82 |  | 89.2731 | 23.776 |  | 0.67 | 21.7281 | 311.7195 |  | 138.9745 | 15.0473 |  |  | 13.0083 | 4.4878 |  |  | 15.2401 | 263.32 |  | 31.58 | 1.8186 | 1.3365
13:00 |  |  | 17.6051 | 11.622 |  |  |  |  | 17.9557 | 26.5227 | 13.6856 | 11.92 | 30.9 |  |  | 3.786 |  | 39.0665 |  | 9.2 |  | 97.9805 |  | 8.9558 |  |  | 15.34 |  |  | 2.2 |  | 3.9315 |  | 4.6611 | 0 |  | 47.047 | 113.5197 | 27.8982 | 0.64 | 153.71 |  | 37.9769 | 31.795 |  | 175.7208 | 31.3433 |  | 8.4149 |  | 2.7 |  | 72.5078 |  | 12.5 |  |  |  | 18.4787 |  | 5.6343 |  | 6.963 | 52.99 | 2.34 | 137.5959 |  | 5.1405 | 122.2743 | 14.2744 |  |  | 4.0073 | 9.49 |  | 88.6444 | 24.1756 |  | 0.63 | 21.9921 | 312.825 |  | 136.4574 | 17.1399 |  |  | 13.4985 | 4.4366 |  |  | 15.8871 | 260.84 |  | 31.805 | 1.9624 | 1.6328
13:30 |  |  | 17.4765 | 12.373 |  |  |  |  | 17.9837 | 26.6007 | 13.5176 | 12.24 | 30.744 |  |  | 3.882 |  | 38.4698 |  | 9.3 |  | 114.7903 |  | 8.5816 |  |  | 15.81 |  |  | 4.2 |  | 4.2082 |  | 5.4663 | 0 |  | 47.1634 | 112.9939 | 27.325 | 0.45 | 160.03 |  | 37.5198 | 32.136 |  | 186.0285 | 31.538 |  | 8.1782 |  | 2.8 |  | 72.4399 |  | 12.5 |  |  |  | 18.4143 |  | 5.664 |  | 6.974 | 56.47 | 2.28 | 137.2072 |  | 5.1135 | 123.3761 | 13.9655 |  |  | 3.7307 | 9.77 |  | 89.0765 | 24.2058 |  | 0.65 | 21.2914 | 310.6355 |  | 137.2935 | 17.4093 |  |  | 13.7756 | 4.6041 |  |  | 16.0377 | 241.38 |  | 32.444 | 1.8157 | 1.2003
14:00 |  |  | 17.6733 | 12.426 |  |  |  |  | 18.1287 | 27.0874 | 14.0664 | 12.15 | 31.192 |  |  | 3.945 |  | 35.3451 |  | 9.5 |  | 163.3492 |  | 9.0318 |  |  | 15.68 |  |  | 5.4 |  | 3.8888 |  | 5.7647 | 0 |  | 46.1508 | 112.7872 | 26.7319 | 0.73 | 159.11 |  | 37.4938 | 34.002 |  | 188.1481 | 31.8519 |  | 8.0778 |  | 2.9 |  | 72.3076 |  | 12.5 |  |  |  | 18.4834 |  | 5.6619 |  | 7.231 | 57.27 | 2.12 | 136.5487 |  | 5.3952 | 124.8167 | 14.1904 |  |  | 3.872 | 10.35 |  | 89.9764 | 19.133 |  | 0.66 | 22.5491 | 305.0527 |  | 137.8153 | 17.1918 |  |  | 14.2827 | 4.7815 |  |  | 16.3463 | 267.71 |  | 31.305 | 1.608 | 3.1948
14:30 |  |  | 17.7839 | 12.837 |  |  |  |  | 18.3202 | 27.6462 | 14.2382 | 12.24 | 30.714 |  |  | 4.369 |  | 40.3768 |  | 9.4 |  | 148.098 |  | 8.8265 |  |  | 14.57 |  |  | 2.4 |  | 2.2506 |  | 5.7565 | 0 |  | 46.4158 | 112.4154 | 27.4926 | 0.86 | 158.93 |  | 37.7958 | 33.298 |  | 188.4551 | 32.0647 |  | 8.2254 |  | 3 |  | 72.6394 |  | 12.5 |  |  |  | 18.2668 |  | 5.7858 |  | 7.125 | 55.77 | 2.25 | 137.1117 |  | 5.4829 | 124.116 | 14.2398 |  |  | 3.9659 | 10.13 |  | 90.1739 | 18.9707 |  | 0.69 | 23.5587 | 301.2857 |  | 139.1539 | 16.9218 |  |  | 14.1986 | 4.788 |  |  | 15.422 | 268.41 |  | 32.257 | 1.6101 | 3.5673
15:00 |  |  | 17.9331 | 13.029 |  |  |  |  | 16.7773 | 27.8611 | 14.1416 | 12.19 | 31.864 |  |  | 4.21 |  | 35.4704 |  | 9.3 |  | 75.4232 |  | 8.6401 |  |  | 14.56 |  |  | 1 |  | 1.6163 |  | 6.22 | 0 |  | 43.7996 | 111.2526 | 27.9409 | 0.97 | 160.19 |  | 38.4281 | 33.832 |  | 188.4062 | 31.5694 |  | 9.5793 |  | 2.7 |  | 71.7888 |  | 12.5 |  |  |  | 18.0343 |  | 5.8095 |  | 6.964 | 55.84 | 2.05 | 136.697 |  | 5.3818 | 124.1944 | 13.7476 |  |  | 4.0274 | 10.63 |  | 89.8824 | 18.9606 |  | 0.65 | 24.7109 | 302.1492 |  | 136.3859 | 17.829 |  |  | 14.832 | 4.8281 |  |  | 15.581 | 269.67 |  | 31.721 | 1.6457 | 2.9828
15:30 |  |  | 18.1576 | 11.859 |  |  |  |  | 18.2029 | 27.8382 | 13.7171 | 12.46 | 31.226 |  |  | 4.118 |  | 42.8753 |  | 8.8 |  | 106.3654 |  | 8.1266 |  |  | 12.78 |  |  | 2.2 |  | 1.1373 |  | 6.1652 | 0 |  | 42.3545 | 114.2598 | 27.5184 | 0.6 | 162.5 |  | 38.1351 | 33.771 |  | 187.1757 | 31.5622 |  | 9.7283 |  | 2.9 |  | 72.1425 |  | 12.5 |  |  |  | 18.4142 |  | 5.7939 |  | 7.126 | 53.18 | 1.82 | 135.6697 |  | 5.6602 | 123.8677 | 12.9518 |  |  | 3.8866 | 10.71 |  | 90.1997 | 18.9397 |  | 0.68 | 24.5266 | 302.4415 |  | 134.2452 | 17.4864 |  |  | 13.8595 | 4.8173 |  |  | 16.5326 | 266.12 |  | 32.259 | 1.9862 | 4.2386
16:00 |  |  | 18.6656 | 12.9 |  |  |  |  | 17.7192 | 27.9545 | 13.7776 | 12.26 | 31.494 |  |  | 4.294 |  | 30.9423 |  | 8.5 |  | 116.5241 |  | 8.2155 |  |  | 12.18 |  |  | 2.4 |  | 1.2152 |  | 6.4606 | 0 |  | 45.7774 | 115.0238 | 27.7305 | 0.23 | 160.98 |  | 37.8929 | 34.262 |  | 187.2307 | 32.8971 |  | 9.8224 |  | 2.9 |  | 72.4979 |  | 12.5 |  |  |  | 18.328 |  | 5.8114 |  | 6.963 | 53.44 | 1.87 | 137.2575 |  | 5.5433 | 126.8237 | 13.1785 |  |  | 3.9037 | 11.08 |  | 89.4432 | 19.6488 |  | 0.68 | 25.0412 | 310.9219 |  | 91.1582 | 17.2862 |  |  | 14.1932 | 4.5665 |  |  | 16.0296 | 265.16 |  | 32.537 | 2.0202 | 10.6737
16:30 |  |  | 18.6906 | 12.181 |  |  |  |  | 17.8089 | 28.0509 | 13.6564 | 11 | 31.942 |  |  | 4.159 |  | 37.4617 |  | 8.4 |  | 151.4784 |  | 8.8505 |  |  | 11.8 |  |  | 2.8 |  | 1.2158 |  | 6.2239 | 0 |  | 44.9074 | 115.3393 | 27.2816 | 0.37 | 159.34 |  | 35.5774 | 32.353 |  | 186.1078 | 31.176 |  | 10.434 |  | 2.9 |  | 72.5534 |  | 12.5 |  |  |  | 17.9202 |  | 5.9752 |  | 6.974 | 59.35 | 1.77 | 134.9623 |  | 5.554 | 124.2677 | 13.1011 |  |  | 4.3754 | 10.56 |  | 88.8831 | 21.573 |  | 0.69 | 24.5016 | 312.8522 |  | 137.8685 | 17.7322 |  |  | 15.7252 | 4.6052 |  |  | 15.7247 | 264.5 |  | 32.887 | 1.8308 | 16.5463
17:00 |  |  | 19.005 | 12.745 |  |  |  |  | 17.3624 | 28.1192 | 14.2934 | 12.79 | 31.486 |  |  | 3.934 |  | 37.3586 |  | 8.5 |  | 149.9502 |  | 8.8431 |  |  | 12.02 |  |  | 1.3 |  | 1.2079 |  | 5.8656 | 0 |  | 44.6808 | 114.8207 | 27.2346 | 0.4 | 158.45 |  | 35.0581 | 31.679 |  | 186.3802 | 30.931 |  | 10.4557 |  | 2.8 |  | 72.27 |  | 12.5 |  |  |  | 18.0605 |  | 5.7847 |  | 7.231 | 59.59 | 1.7 | 134.554 |  | 5.4787 | 124.4198 | 14.2061 |  |  | 3.8589 | 10.68 |  | 88.621 | 24.4003 |  | 0.69 | 24.0808 | 313.5435 |  | 140.7759 | 17.0508 |  |  | 16.13 | 4.6945 |  |  | 14.8528 | 273.3 |  | 33.004 | 1.9054 | 21.1467
17:30 |  |  | 18.8329 | 12.588 |  |  |  |  | 17.3923 | 28.4604 | 15.3377 | 12.69 | 32.49 |  |  | 4.028 |  | 36.865 |  | 8.3 |  | 47.5047 |  | 8.9151 |  |  | 13.13 |  |  | 1.9 |  | 1.1744 |  | 5.3595 | 0 |  | 45.2351 | 115.0879 | 26.6935 | 0.41 | 157.79 |  | 34.8282 | 31.717 |  | 190.1163 | 29.5995 |  | 10.2536 |  | 2.9 |  | 72.4122 |  | 12.5 |  |  |  | 17.9049 |  | 5.5101 |  | 7.125 | 57.26 | 1.67 | 129.7283 |  | 5.4463 | 125.0397 | 14.2733 |  |  | 3.6509 | 9.91 |  | 90.7084 | 24.4985 |  | 0.72 | 22.41 | 310.7291 |  | 139.5119 | 17.3012 |  |  | 15.6098 | 4.8706 |  |  | 14.2439 | 280.53 |  | 32.986 | 1.9584 | 22.8143
18:00 |  |  | 15.1002 | 11.287 |  |  |  |  | 17.5472 | 28.404 | 15.7299 | 12.87 | 33.024 |  |  | 4.1 |  | 33.0325 |  | 8.6 |  | 43.4618 |  | 8.8579 |  |  | 14.77 |  |  | 0.9 |  | 1.1639 |  | 5.4162 | 0 |  | 45.8073 | 115.0623 | 26.4573 | 0.46 | 157.8 |  | 34.0861 | 31.707 |  | 129.614 | 25.7296 |  | 10.2414 |  | 2.8 |  | 30.1562 |  | 12.5 |  |  |  | 18.2416 |  | 5.5804 |  | 6.964 | 23.11 | 1.74 | 134.0737 |  | 5.5491 | 125.7059 | 14.1694 |  |  | 3.6076 | 10.02 |  | 91.4469 | 24.4204 |  | 0.69 | 21.568 | 319.1451 |  | 143.0579 | 18.1536 |  |  | 14.8035 | 4.8568 |  |  | 13.9205 | 280.34 |  | 30.357 | 2.0194 | 23.9344
18:30 |  |  | 10.7438 | 10.591 |  |  |  |  | 18.1343 | 29.2433 | 15.1907 | 12.89 | 32.732 |  |  | 4.606 |  | 13.057 |  | 8.8 |  | 37.313 |  | 8.4126 |  |  | 15.12 |  |  | 0.8 |  | 1.1902 |  | 4.2691 | 0 |  | 45.9776 | 107.7953 | 24.3566 | 0.11 | 157.6 |  | 33.7867 | 27.84 |  | 59.8948 | 25.49 |  | 10.1703 |  | 2.9 |  | 26.9614 |  | 12.5 |  |  |  | 18.2585 |  | 5.5677 |  | 7.126 | 5.5 | 1.89 | 129.5112 |  | 5.1327 | 123.8694 | 13.924 |  |  | 3.8025 | 8.53 |  | 90.5762 | 3.6367 |  | 0.77 | 20.7743 | 311.5397 |  | 134.7156 | 18.0851 |  |  | 14.4595 | 4.849 |  |  | 13.7548 | 281.55 |  | 28.428 | 1.9225 | 18.5195
19:00 |  |  | 10.629 | 10.322 |  |  |  |  | 18.6343 | 30.0838 | 14.698 | 12.91 | 32.87 |  |  | 4.914 |  | 14.9503 |  | 8.6 |  | 33.226 |  | 7.7159 |  |  | 15.86 |  |  | 0.8 |  | 1.1419 |  | 4.2895 | 0 |  | 33.4374 | 103.9394 | 24.8464 | 0.35 | 156.71 |  | 31.6081 | 26.679 |  | 58.1345 | 25.4071 |  | 9.9985 |  | 2.8 |  | 29.4943 |  | 12.5 |  |  |  | 18.0631 |  | 5.7798 |  | 6.963 | 4.61 | 2.11 | 129.9043 |  | 5.1512 | 120.3597 | 12.9381 |  |  | 3.7407 | 8.81 |  | 89.4756 | 3.2357 |  | 0.74 | 20.9369 | 300.6089 |  | 136.1451 | 17.8049 |  |  | 14.0218 | 4.6015 |  |  | 13.8111 | 275.84 |  | 25.055 | 1.7923 | 17.0554
19:30 |  |  | 10.9472 | 11.13 |  |  |  |  | 18.2584 | 30.7497 | 13.7964 | 12.09 | 32.666 |  |  | 4.943 |  | 11.264 |  | 8.6 |  | 32.5877 |  | 7.7855 |  |  | 16.19 |  |  | 0.8 |  | 1.0602 |  | 4.19 | 0 |  | 36.3624 | 103.9583 | 27.0471 | 0.46 | 156.74 |  | 32.022 | 27.026 |  | 58.5937 | 25.64 |  | 9.6716 |  | 2.8 |  | 30.0016 |  | 12.5 |  |  |  | 17.8737 |  | 5.8303 |  | 6.974 | 4.02 | 1.96 | 130.3913 |  | 4.9112 | 125.6734 | 12.8802 |  |  | 3.74 | 8.92 |  | 91.3735 | 3.1503 |  | 0.77 | 21.8684 | 311.7906 |  | 135.4951 | 17.8139 |  |  | 15.0641 | 4.5817 |  |  | 13.708 | 267.25 |  | 24.551 | 2.0681 | 17.3953
20:00 |  |  | 11.7769 | 11.721 |  |  |  |  | 18.4375 | 30.3584 | 13.5836 | 13.13 | 32.596 |  |  | 4.961 |  | 12.6754 |  | 8.6 |  | 32.565 |  | 7.8201 |  |  | 15.94 |  |  | 0.8 |  | 1.0199 |  | 4.127 | 0 |  | 40.6096 | 104.3604 | 29.0705 | 0.37 | 156.45 |  | 33.8616 | 27.025 |  | 58.7305 | 26.0703 |  | 9.805 |  | 2.8 |  | 29.9289 |  | 12.5 |  |  |  | 18.2323 |  | 5.7628 |  | 7.231 | 3.66 | 1.95 | 131.0711 |  | 5.0095 | 124.4489 | 13.0928 |  |  | 3.6949 | 9.99 |  | 90.8665 | 3.1281 |  | 0.77 | 21.7933 | 309.6105 |  | 136.9211 | 17.6585 |  |  | 15.2393 | 4.6436 |  |  | 13.1705 | 262.05 |  | 25.066 | 2.0784 | 17.4826
20:30 |  |  | 12.6373 | 13.147 |  |  |  |  | 18.6123 | 29.756 | 11.1322 | 12.92 | 32.654 |  |  | 4.697 |  | 12.5109 |  | 8.7 |  | 24.3063 |  | 7.7504 |  |  | 15.47 |  |  | 0.9 |  | 1.0655 |  | 4.0911 | 0 |  | 48.2066 | 108.4354 | 28.5048 | 0.84 | 152.59 |  | 35.1934 | 28.533 |  | 72.906 | 26.3783 |  | 10.4414 |  | 2.7 |  | 32.8124 |  | 12.5 |  |  |  | 18.3304 |  | 5.8139 |  | 7.125 | 3.68 | 1.98 | 128.4315 |  | 4.9637 | 125.7342 | 12.7158 |  |  | 4.0014 | 10.13 |  | 92.8824 | 3.3247 |  | 0.77 | 22.3753 | 310.3981 |  | 140.3327 | 17.6171 |  |  | 14.7493 | 4.9494 |  |  | 14.0974 | 272.85 |  | 25.744 | 2.1164 | 17.6333
21:00 |  |  | 14.0076 | 13.641 |  |  |  |  | 18.3947 | 29.5991 | 10.747 | 11.63 | 30.586 |  |  | 4.65 |  | 24.4184 |  | 8.7 |  | 22.534 |  | 7.7192 |  |  | 15.13 |  |  | 1 |  | 1.0346 |  | 4.074 | 0 |  | 48.4768 | 113.1736 | 28.4336 | 0.87 | 159.28 |  | 35.3221 | 29.491 |  | 73.6057 | 27.1958 |  | 10.3523 |  | 2.8 |  | 32.7109 |  | 12.5 |  |  |  | 18.1854 |  | 5.5598 |  | 6.964 | 3.83 | 2.07 | 130.0321 |  | 4.9447 | 125.3694 | 14.3113 |  |  | 4.0848 | 10.97 |  | 92.8071 | 5.8763 |  | 0.76 | 22.2812 | 313.9077 |  | 139.5691 | 17.1907 |  |  | 14.4264 | 4.8837 |  |  | 15.0668 | 282.02 |  | 25.252 | 2.0916 | 18.0576
21:30 |  |  | 16.3777 | 13.869 |  |  |  |  | 18.6183 | 29.4232 | 11.3154 | 12.09 | 32.728 |  |  | 4.603 |  | 16.1263 |  | 8.5 |  | 24.1949 |  | 8.6 |  |  | 14.81 |  |  | 3 |  | 1.0971 |  | 4.2365 | 0 |  | 49.0035 | 110.1691 | 27.6574 | 0.94 | 159.84 |  | 35.2251 | 29.226 |  | 73.5852 | 27.4287 |  | 10.3476 |  | 2.9 |  | 37.8718 |  | 12.5 |  |  |  | 18.2674 |  | 5.5952 |  | 7.126 | 4.18 | 2.07 | 132.395 |  | 4.8 | 124.627 | 14.2399 |  |  | 4.1258 | 11.09 |  | 93.0449 | 6.6966 |  | 0.77 | 23.5043 | 309.7785 |  | 138.5722 | 17.4492 |  |  | 15.3175 | 4.8574 |  |  | 15.1844 | 283.93 |  | 25.82 | 2.0665 | 18.1179
22:00 |  |  | 19.7893 | 13.542 |  |  |  |  | 17.6015 | 28.9926 | 11.364 | 11.75 | 32.924 |  |  | 4.636 |  | 48.2162 |  | 8.4 |  | 24.1175 |  | 9.2079 |  |  | 15.04 |  |  | 4.1 |  | 1.1323 |  | 4.2329 | 0 |  | 48.9466 | 112.4696 | 27.9244 | 1.03 | 159.74 |  | 35.3568 | 29.677 |  | 153.9365 | 28.1652 |  | 10.3154 |  | 2.7 |  | 50.9322 |  | 12.5 |  |  |  | 18.1468 |  | 5.5579 |  | 6.963 | 4.84 | 1.91 | 133.659 |  | 4.8853 | 125.352 | 14.4423 |  |  | 3.9547 | 10.78 |  | 91.2688 | 18.3554 |  | 0.7 | 23.2004 | 319.7611 |  | 135.5858 | 17.3626 |  |  | 16.634 | 4.9064 |  |  | 15.3782 | 288.51 |  | 26.191 | 2.232 | 19.1837
22:30 |  |  | 25.4693 | 13.728 |  |  |  |  | 18.4285 | 28.0509 | 11.2414 | 13.31 | 33.264 |  |  | 4.699 |  | 40.687 |  | 8.7 |  | 125.0684 |  | 9.4706 |  |  | 14.73 |  |  | 5.6 |  | 1.1765 |  | 4.8773 | 0 |  | 48.6489 | 114.9196 | 29.2654 | 1.15 | 160.18 |  | 35.9841 | 30.013 |  | 192.5721 | 30.4476 |  | 10.9332 |  | 2.8 |  | 62.166 |  | 12.5 |  |  |  | 18.2948 |  | 5.4699 |  | 6.974 | 31.27 | 1.92 | 137.8178 |  | 4.8661 | 124.4294 | 15.264 |  |  | 3.9615 | 11.3 |  | 89.8973 | 21.2963 |  | 0.72 | 23.4377 | 320.2188 |  | 133.0914 | 17.6512 |  |  | 16.1215 | 5.1349 |  |  | 15.4992 | 287.67 |  | 26.911 | 2.1541 | 22.8581
23:00 |  |  | 27.3182 | 13.338 |  |  |  |  | 18.6872 | 27.305 | 11.1066 | 13.26 | 32.628 |  |  | 4.71 |  | 35.3909 |  | 8.7 |  | 77.7955 |  | 9.3498 |  |  | 14.58 |  |  | 6.6 |  | 1.2007 |  | 4.4261 | 0 |  | 47.0101 | 114.0614 | 29.1991 | 1.26 | 162.69 |  | 36.5055 | 29.851 |  | 192.9721 | 29.6117 |  | 10.9761 |  | 2.7 |  | 66.8224 |  | 12.5 |  |  |  | 18.3408 |  | 5.7643 |  | 7.231 | 55.71 | 1.85 | 139.9556 |  | 4.7624 | 125.3992 | 15.3031 |  |  | 3.9546 | 11.22 |  | 88.9057 | 21.2046 |  | 0.67 | 23.4183 | 322.3215 |  | 120.3199 | 18.2297 |  |  | 16.3997 | 5.1412 |  |  | 15.3654 | 288.11 |  | 29.182 | 2.5217 | 22.6721
23:30 |  |  | 27.2103 | 13.263 |  |  |  |  | 18.2791 | 27.777 | 13.4186 | 13.1 | 32.62 |  |  | 4.716 |  | 43.7768 |  | 8.5 |  | 130.0312 |  | 8.9632 |  |  | 13.98 |  |  | 2.9 |  | 2.3259 |  | 4.5418 | 0 |  | 47.3143 | 114.4494 | 29.0485 | 1.2 | 161.44 |  | 36.9037 | 29.679 |  | 191.3179 | 34.5647 |  | 10.8248 |  | 2.9 |  | 66.3416 |  | 12.5 |  |  |  | 18.3359 |  | 5.8078 |  | 7.125 | 59.41 | 2.1 | 136.6074 |  | 4.7888 | 125.4017 | 15.6826 |  |  | 3.8564 | 11.21 |  | 89.3594 | 21.2257 |  | 0.7 | 23.9384 | 323.4187 |  | 121.0465 | 18.2578 |  |  | 16.3764 | 5.2461 |  |  | 15.8506 | 288.23 |  | 27.325 | 2.4367 | 23.2201
00:00 |  |  | 31.4496 | 12.258 |  |  |  |  | 17.7864 | 27.0003 | 13.3115 | 12.99 | 32.616 |  |  | 4.751 |  | 43.0819 |  | 8.6 |  | 138.399 |  | 9.0243 |  |  | 13.49 |  |  | 2.7 |  | 3.133 |  | 5.2759 | 0 |  | 47.5953 | 112.9981 | 29.0641 | 0.83 | 158.7 |  | 36.2649 | 29.871 |  | 187.4562 | 34.6325 |  | 10.3269 |  | 2.7 |  | 66.5101 |  | 12.5 |  |  |  | 18.3076 |  | 5.7327 |  | 6.964 | 55.36 | 2.08 | 138.5254 |  | 4.6517 | 125.9778 | 15.9479 |  |  | 3.8369 | 10.91 |  | 91.3393 | 21.3168 |  | 0.71 | 22.3796 | 324.3329 |  | 125.7557 | 18.2154 |  |  | 15.8013 | 4.9773 |  |  | 16.3518 | 285.83 |  | 29.576 | 2.4898 | 24.3984
MWh | 0 | 0 | 426.4223 | 293.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.7812 | 664.3469 | 314.8176 | 290.065 | 766.199 | 0 | 0 | 99.1225 | 0 | 780.0322 | 0 | 218.3 | 0 | 2468.4501 | 0 | 208.3152 | 0 | 0 | 345.46 | 0 | 0 | 66.95 | 0 | 80.6299 | 0 | 118.9679 | 0 | 0 | 1136.5748 | 2660.498 | 659.3153 | 18.01 | 3791.03 | 0 | 867.3708 | 755.0095 | 0 | 4045.7168 | 767.0658 | 0 | 234.8335 | 0 | 66.4 | 0 | 1534.6599 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 439.0131 | 0 | 135.6266 | 0 | 169.532 | 1016.455 | 46.3 | 3214.8378 | 0 | 118.5211 | 2983.6971 | 335.1719 | 0 | 0 | 93.3881 | 245.56 | 0 | 2186.8602 | 482.6465 | 0 | 16.455 | 550.4585 | 7284.0989 | 0 | 3296.9407 | 411.8774 | 0 | 0 | 338.4457 | 114.0711 | 0 | 0 | 368.3742 | 6663.915 | 0 | 699.829 | 45.1935 | 299.4685
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
martes, 6 de Mayo del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1063.4 | 3192.6 | 1675.8 | 24.6 | 0 |  |  |  | 26.6 | 0 | 298 | 6281 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 485.9
01:00 | 1069.3 | 3170.9 | 1637.2 | 24.1 | 0 |  |  |  | 26.3 | 0 | 294.9 | 6222.7 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 73.5
01:30 | 1044.2 | 3045.8 | 1642.1 | 24.7 | 0 |  |  |  | 26.8 | 0 | 327 | 6110.6 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 5166.2
02:00 | 1051 | 3238 | 1501.1 | 26.1 | 0 |  |  |  | 26.7 | 0 | 310.1 | 6153 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 462.5
02:30 | 1077.3 | 3203.6 | 1451.2 | 24.6 | 0 |  |  |  | 26.9 | 0 | 319.4 | 6103 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3521.55
03:00 | 1078.6 | 3093.8 | 1564.3 | 24.9 | 0 |  |  |  | 26.6 | 0 | 325.8 | 6114 |  | C.H. YANANGO | 1014.3
03:30 | 1074.3 | 3186.9 | 1454.9 | 24.8 | 0 |  |  |  | 26.1 | 0 | 305.5 | 6072.5 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 130.9
04:00 | 1071.5 | 3237.5 | 1506.3 | 24.7 | 0 |  |  |  | 26.8 | 0 | 274.9 | 6141.7 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 253.7
04:30 | 1077.3 | 3256.1 | 1509.8 | 24.8 | 0 |  |  |  | 25.8 | 0 | 308.2 | 6202 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1658.45
05:00 | 1069.1 | 3183.2 | 1511.1 | 24.5 | 0 |  |  |  | 25.8 | 0 | 351.8 | 6165.5 |  | C.H. CHARCANI VI |  | 133.8
05:30 | 1111.1 | 3326.3 | 1515 | 25.2 | 0 |  |  |  | 25.9 | 0 | 367 | 6370.5 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 475.2
06:00 | 1112.6 | 3315.3 | 1571.4 | 25.6 | 0 |  |  |  | 26.4 | 2 | 370.2 | 6423.5 |  | C.H. RUNATULLO II | 354.65
06:30 | 1110.6 | 3315.5 | 1675.6 | 24.1 | 0 |  |  |  | 26.4 | 41.2 | 354.5 | 6547.9 |  | C.H. RUNATULLO III | 481.4
07:00 | 1116.7 | 3323.7 | 1672.1 | 25.5 | 0 |  |  |  | 26.1 | 156 | 339.7 | 6659.8 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 302.6
07:30 | 1119.2 | 3353.4 | 1615.9 | 25.2 | 0 |  |  |  | 26.2 | 252.3 | 337.8 | 6730 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3967.2
08:00 | 1083.1 | 3249.3 | 1648.9 | 26.1 | 47.2 |  |  |  | 26.2 | 370.9 | 376.3 | 6828 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 175.3
08:30 | 1085.4 | 3201.2 | 1849.2 | 33 | 81.1 |  |  |  | 27.3 | 473.6 | 361.2 | 7112 |  | C.H. ARICOTA II |  | 82.45
09:00 | 1082.8 | 3128.8 | 1903.6 | 36.4 | 131.3 |  |  |  | 27.1 | 538.5 | 387.6 | 7236.1 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 80.8
09:30 | 1079.4 | 3176.8 | 1875.2 | 35.4 | 65.4 |  |  |  | 27 | 548.4 | 432.4 | 7240 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15099.45
10:00 | 1092 | 3237.2 | 1900.6 | 35.4 | 80.8 |  |  |  | 26.1 | 600.5 | 480.2 | 7452.8 |  | C.H. RESTITUCION | 5026.15
10:30 | 1094.2 | 3266.2 | 1873.7 | 34.7 | 85.4 |  |  |  | 26.6 | 612.8 | 515.1 | 7508.7 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 123.8
11:00 | 1094 | 3272.7 | 1897.1 | 34.6 | 116.2 |  |  |  | 26.6 | 610.6 | 557.5 | 7609.3 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 480.4
11:30 | 1104.5 | 3309.6 | 1791 | 34.9 | 169.3 |  |  |  | 27.2 | 619.3 | 633.3 | 7689.1 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 485.75
12:00 | 1090.9 | 3254.5 | 1803 | 35.5 | 159.9 |  |  |  | 27.2 | 617.8 | 625.7 | 7614.5 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 5553.15
12:30 | 1100.3 | 3347.9 | 1684.7 | 35.6 | 167.6 |  |  |  | 27.3 | 625.7 | 621.6 | 7610.7 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
13:00 | 1090 | 3319.7 | 1654.6 | 34.5 | 145.4 |  |  |  | 28.3 | 611.8 | 613 | 7497.3 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1143.85
13:30 | 1099.9 | 3357.2 | 1709.5 | 34.8 | 104.6 |  |  |  | 25.8 | 527.4 | 616.2 | 7475.4 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 284.3
14:00 | 1093 | 3297.4 | 1809.3 | 35.5 | 95.5 |  |  |  | 26 | 553.5 | 616.7 | 7526.9 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 400.4
14:30 | 1087.7 | 3254.3 | 1963.6 | 34.9 | 112.3 |  |  |  | 26.5 | 567 | 639.4 | 7685.7 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 2101.2
15:00 | 1104.4 | 3274.5 | 1764.2 | 35.8 | 137.6 |  |  |  | 26.3 | 582 | 663.7 | 7588.5 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 412.05
15:30 | 1105.1 | 3335.1 | 1868.4 | 34.6 | 136.9 |  |  |  | 27.2 | 500 | 675.5 | 7682.8 |  | C.H. EL CARMEN | 185.35
16:00 | 1116.3 | 3354.7 | 1927.2 | 0 | 90 |  |  |  | 27.3 | 450.7 | 649 | 7615.2 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
16:30 | 1103.3 | 3447.8 | 2138.3 | 0 | 0 |  |  |  | 27.3 | 169.1 | 671.5 | 7557.3 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
17:00 | 1109.9 | 3387.9 | 2270.2 | 0 | 0 |  |  |  | 26.9 | 64.8 | 669.6 | 7529.3 |  | C.H. ÁNGEL III | 484.8
17:30 | 1107.6 | 3404.5 | 2203.6 | 35.5 | 0 |  |  |  | 25.9 | 0.4 | 696 | 7473.5 |  | C.H. LA JOYA | 187.6
18:00 | 1105.6 | 3321.6 | 2188.4 | 45.4 | 0 |  |  |  | 26.6 | 0.1 | 732.2 | 7419.9 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 85.8
18:30 | 1114.8 | 3379.9 | 2292.4 | 44.7 | 0 |  |  |  | 26.7 | 0 | 720.1 | 7578.6 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 225.8
19:00 | 1097 | 3315.7 | 2319.2 | 44.8 | 12.2 |  |  |  | 27.1 | 0 | 681.9 | 7497.9 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 446.4
19:30 | 1091.1 | 3336.7 | 2314.7 | 45.1 | 11.8 |  |  |  | 26.8 | 0 | 666.6 | 7492.8 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 2411.2
20:00 | 1100.3 | 3343.1 | 2319.7 | 44.9 | 12.5 |  |  |  | 27.2 | 0 | 641.4 | 7489.1 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2153.3
20:30 | 1118.1 | 3336.1 | 2291.8 | 45.2 | 12.8 |  |  |  | 26.4 | 0 | 608.9 | 7439.3 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 111.6
21:00 | 1116.5 | 3364 | 2340 | 45 | 0 |  |  |  | 26.7 | 0 | 514.1 | 7406.3 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13445.15
21:30 | 1108.5 | 3360 | 2292.2 | 45.1 | 0 |  |  |  | 26.7 | 0 | 435.5 | 7268 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 250.3
22:00 | 1100.5 | 3356.7 | 2367.2 | 45.3 | 0 |  |  |  | 26.5 | 0 | 375.9 | 7272.1 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1928.85
22:30 | 1104.8 | 3354.2 | 2334.9 | 44.8 | 0 |  |  |  | 26.8 | 0 | 350.4 | 7215.9 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 81.65
23:00 | 1103.3 | 3348 | 2102.2 | 44.9 | 0 |  |  |  | 26.2 | 0 | 314.4 | 6939 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 99.35
23:30 | 1098.4 | 3306.6 | 1925.4 | 25.3 | 0 |  |  |  | 25.8 | 0 | 321 | 6702.5 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5413.15
00:00 | 1107.2 | 3274.9 | 1876.1 | 25.5 | 0 |  |  |  | 26.1 | 0 | 321.9 | 6631.7 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 1655.95
TOTAL MWh | 26268.05 | 78858.7 | 45001.95 | 753.3 | 987.9 |  |  |  | 638.55 | 5048.2 | 11535.3 | 169091.95 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 184.8
% | 15.5348 | 46.6366 | 26.6139 | 0.4455 | 0.58424 |  |  |  | 0.37763 | 2.9855 | 6.8219 | 100.00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1889.8
[14 empty] | C.H. HER 1 | 14.4
[14 empty] | C.H. HUAMPANI | 724.9
[14 empty] | C.H. HUINCO |  | 5799.3
[14 empty] | C.H. MATUCANA |  | 3121.55
[13 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 480.25
[13 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2659.3
[14 empty] | PCH TUPURI | 28.8
[13 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 480.55
[14 empty] | C.H. POECHOS II | 227
[13 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 91.2
[14 empty] | C.H. CAHUA | 620.55
[14 empty] | C.H. CHEVES |  | 3609.4
[14 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 915.3
[14 empty] | C.H. MALPASO |  | 1120.65
[14 empty] | C.H. OROYA | 98.4
[14 empty] | C.H. PACHACHACA | 215.45
[14 empty] | C.H. YAUPI | 2612.8
[13 empty] | TOTAL MWh |  | 26268.05 | 78858.7

## GENERACION RER
martes, 6 de Mayo del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 | 17 |  |  | 20.2 | 3 |  | 9.6 |  | 19.8 |  | 16 | 20 | 12.8 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20 | 15.5 | 17.9 | 24.1 | 24.5 | 86.4 | 31.4 | 56.9 |  | 2.4 | 0.4 |  | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.9 |  |  |  | 3.5 | 18.6 |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  | 2.4 |  | 3.1 |  | 0.6 |  | 21.4 | 45 | 20 | [5 empty] | 1.2 |  | 20 | 9.4 |  | 652.4
1:00 | 17 |  |  | 20.2 | 3 |  | 9.3 |  | 19.8 |  | 16.4 | 20.2 | 12.8 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.2 | 15.5 | 10.1 | 22 | 26.5 | 86.1 | 30.6 | 56.7 |  | 2.5 | 0.8 |  | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.9 |  | 0.3 | 0.6 | 3.5 | 18.6 |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  | 0.1 |  | 1.2 |  | 0.6 |  | 21 | 46.5 | 20 | [5 empty] | 1.2 |  | 20 | 9.5 |  | 642.1
1:30 | 17 |  |  | 20.2 | 3.1 |  | 9.8 |  | 19.8 |  | 16.1 | 20.1 | 12.8 | 3.4 | 5.2 | 19.9 | 19.9 | 15.5 |  | 21.4 | 30.3 | 80.6 | 44.6 | 82.5 |  | 4.5 | 1 |  | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.9 |  | 0.7 | 1.6 | 3.6 | 18.6 |  |  |  | 3.5 | [6 empty] | 0.1 |  | 0.6 |  | 17.3 | 42.4 | 20 | [5 empty] | 1.2 |  | 19.9 | 9.4 |  | 663.8
2:00 | 17 |  |  | 20.2 | 3.1 |  | 9.7 |  | 19.8 |  | 16.4 | 20.2 | 12.8 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20 | 15.5 |  | 16.1 | 29.9 | 75.5 | 45.6 | 79.7 |  | 4.4 | 1.1 |  | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.9 |  | 1 | 1.7 | 3.6 | 18.6 |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  | 0.4 |  | 1.5 |  | 0.6 |  | 14.2 | 39 | 20 | [5 empty] | 1.2 |  | 20.1 | 9.5 |  | 647.7
2:30 | 17 |  |  | 20.2 | 3.1 |  | 9.9 |  | 19.8 |  | 16.6 | 20.3 | 12.8 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.3 | 15.4 | 19.1 | 16.4 | 34.9 | 72.3 | 46.2 | 87 |  | 2.3 | 1.5 |  | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.9 |  | 1.1 | 1.6 | 3.6 | 18.6 |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  | 1.1 |  | 4.5 |  | 0.6 |  | 14.5 | 36 | 20 | [5 empty] | 1.2 |  | 20 | 9.6 |  | 676.8
3:00 | 17 |  |  | 20.2 | 3.1 |  | 9.6 |  | 19.8 |  | 16.4 | 20.2 | 12.7 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.3 | 15.5 | 18.7 | 23.6 | 41.4 | 71.3 | 39.5 | 88.3 |  | 4.4 | 0.8 |  | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.2 |  | 0.6 | 0.8 | 3.6 | 18.6 |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  | 1.1 |  | 4.7 |  | 0.6 |  | 16 | 33.3 | 20 | [5 empty] | 1.2 |  | 20 | 9.3 |  | 682.2
3:30 | 16.8 |  |  | 20.2 | 3.1 |  | 9.3 |  | 19.8 |  | 16.4 | 20.2 | 12.8 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.5 | 15.5 | 18.7 | 24.3 | 36.2 | 54.9 | 45.4 | 93.6 |  | 4.9 | 2.6 |  | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.1 |  | 0.2 | 0.7 | 3.6 | 18.6 |  |  |  | 3.5 | [6 empty] | 0.4 |  | 0.6 |  | 14.6 | 27.7 | 20 | [5 empty] | 1.2 |  | 20 | 9.4 |  | 661.7
4:00 | 17 |  |  | 20.2 | 3.1 |  | 9.8 |  | 19.8 |  | 15.6 | 20.1 | 12.8 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.1 | 15.5 | 18.6 | 27.8 | 35.5 | 56 | 37.5 | 79.8 |  | 3.8 | 0.3 | 3.3 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.1 |  | 1.2 | 1.9 | 3.6 | 18.6 |  |  |  | 3.5 | [6 empty] | 0.9 |  | 0.6 |  | 13.4 | 16.8 | 20 | [5 empty] | 1.2 |  | 20 | 9.5 |  | 633.8
4:30 | 16.5 |  |  | 20.2 | 3.1 |  | 9.3 |  | 19.8 |  | 15.7 | 20.3 | 12.8 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.3 | 15.5 | 18.7 | 28.5 | 39.6 | 74 | 39.7 | 78.4 |  | 4 | 1.1 | 9.5 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.1 |  | 0.5 | 2 | 3.6 | 18.6 |  |  |  | 3.5 | [8 empty] | 0.6 |  | 14.5 | 25.9 | 20 | [5 empty] | 1.2 |  | 20 | 9.4 |  | 672.8
5:00 | 16.7 |  |  | 20.2 | 3.1 |  | 9.1 |  | 19.8 |  | 15.3 | 20.1 | 12.8 | 3.4 | 5.2 | 20 | 19.8 | 15.4 | 18.7 | 28.5 | 43.3 | 86.8 | 42.6 | 80.8 |  | 2.6 | 0.9 | 14.1 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.1 |  | 1.8 | 4.3 | 3.6 | 18.6 |  |  |  | 3.5 | [8 empty] | 0.6 |  | 19.7 | 40.5 | 20 | [5 empty] | 1.2 |  | 20 | 9.4 |  | 719.8
5:30 | 16.2 |  |  | 20.2 | 3.1 |  | 9.7 |  | 19.8 |  | 15.6 | 20.3 | 12.8 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20.6 | 15.5 | 18.7 | 28.5 | 35 | 92.6 | 41.8 | 83.2 |  | 4 | 1.1 | 20.6 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.1 |  | 1.6 | 4 | 3.6 | 18.6 |  |  |  | 3.5 |  |  |  | 2.3 |  |  |  |  | 0.6 |  | 20.1 | 55.1 | 20 | [5 empty] | 1.2 |  | 20 | 9.4 |  | 745.2
6:00 | 16.7 |  |  | 20.2 | 3.1 |  | 9.7 |  | 19.8 |  | 15.4 | 20.3 | 12.8 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20.5 | 15.4 | 18.8 | 28.3 | 31 | 98 | 40.9 | 82.6 |  | 3.1 | 1.3 | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.4 |  | 1.3 | 3.7 | 3.6 | 18.6 |  |  |  | 3.5 |  | 0.6 | 1.5 | 9.9 |  | 0.4 |  | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 23.2 | 56.8 | 20 | [5 empty] | 1.2 |  | 20 | 9.4 | 0.1 | 760.4
6:30 | 16.8 |  |  | 20.3 | 3 |  | 9.6 |  | 19.8 |  | 14.7 | 20.2 | 12.8 | 3.4 | 5.2 | 20 | 19.9 | 15.4 | 18.7 | 27.6 | 25 | 96.2 | 40 | 78.2 | 1.5 | 3.2 | 0.8 | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.6 | 3 | 2.6 | 5.3 | 3.6 | 18.6 |  | 7.7 |  | 3.5 |  | 5 | 4.9 | 9.9 |  | 9.8 |  | 7 | 0.6 | 5.6 | 21.6 | 54 | 20 | [5 empty] | 1.2 |  | 20.1 | 9.4 | 1.6 | 786.2
7:00 | 16.5 |  |  | 20.2 | 3.1 |  | 9.6 | 0.1 | 19.8 |  | 14.9 | 20.2 | 12.8 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.5 | 15.3 | 18.9 | 28.4 | 22.1 | 97.6 | 33.8 | 76.8 | 9.6 | 2.1 | 0.1 | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.5 | 6.4 | 2.3 | 5 | 3.6 | 18.6 |  | 27.1 |  | 3.5 | 0.8 | 9.3 | 4.8 | 9.9 |  | 48.2 |  | 36 | 0.6 | 10.9 | 21.6 | 49.9 | 20 |  |  |  |  | 1.3 | 1.2 |  | 20 | 9.4 | 6.3 | 886.5
7:30 | 16.5 |  |  | 20.2 | 3.1 |  | 9.7 | 0.1 | 19.8 |  | 15 | 20.3 | 12.8 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.5 | 11.3 | 18.8 | 28.5 | 17.5 | 99.9 | 38 | 73.5 | 17.5 | 3.2 | 0.7 | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.5 | 12.5 | 2.6 | 4.7 | 3.6 | 18.6 |  | 55.8 |  | 3.5 | 1.9 | 11.5 | 5.3 | 9.9 |  | 68.9 | 0.2 | 53.2 | 0.6 | 13.8 | 18.8 | 50.2 | 20 |  |  |  |  | 2.7 | 1.2 |  | 20 | 9.5 | 14.4 | 977.7
8:00 | 16.6 |  |  | 20.2 | 3 |  | 9.6 | 0.2 | 19.8 |  | 14.4 | 20.1 | 12.8 | 3.4 | 5.1 | 20 | 19.9 | 9.9 | 18.7 | 28.4 | 20.7 | 101.5 | 55.7 | 84.7 | 23.1 | 4.9 | 2.2 | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.5 | 21.3 | 3.6 | 6.8 | 3.7 | 18.6 |  | 93.1 | 0.1 | 3.4 | 3.8 | 12.8 | 5.5 | 9.9 |  | 105.4 |  | 74.3 | 0.6 | 15.2 | 18.9 | 48.9 | 20 |  |  |  |  | 5.6 | 1.2 |  | 20 | 9.5 | 16 | 1131.9
8:30 | 17.5 |  |  | 20.2 | 3 |  | 9.8 | 0.3 | 19.8 |  | 14.7 | 20.2 | 12.8 | 3.4 | 5.1 | 20.2 | 20.1 | 9.7 | 18.7 | 27.8 | 25.4 | 103.6 | 42.2 | 68.4 | 30.9 | 3.7 | 1.1 | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.5 | 34.5 | 3.4 | 7.2 | 3.7 | 18.6 |  | 130.4 | 0.1 | 3.4 | 7.9 | 13.3 | 5.5 | 9.9 |  | 125.2 |  | 91.6 | 0.6 | 15.9 | 21 | 57.4 | 20 |  |  |  |  | 7.3 | 1.2 |  | 20 | 9.5 | 16.2 | 1221.2
9:00 | 17.5 |  |  | 20.2 | 3 |  | 9.6 | 0.3 | 19.8 |  | 14.7 | 20.2 | 12.8 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.2 | 9.7 | 18.7 | 27.9 | 23.2 | 108.1 | 47.1 | 74.4 | 29.8 | 4.8 | 1.8 | 21 | 8.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.5 | 52 | 6.1 | 8.8 | 3.7 | 18.6 |  | 168.8 | 0.2 | 3.4 | 10.1 | 12.8 | 5.4 | 9.9 |  | 128.8 | 0.1 | 93.9 | 0.6 | 15.7 | 23.9 | 61.4 | 20 |  |  |  |  | 9.5 | 1.2 |  | 20 | 9.5 | 16.6 | 1312.2
9:30 | 17.5 |  |  | 20.2 | 3 |  | 9.5 | 0.9 | 19.8 |  | 14.6 | 20.1 | 12.9 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20 | 9.8 | 18.7 | 26.2 | 30.3 | 111.2 | 57 | 81.5 | 31.9 | 9.6 | 3.2 | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.2 | 71.1 | 5.9 | 9.4 | 3.7 | 18.6 |  | 153.2 | 0.1 | 3.3 | 12.7 | 13.2 | 5.4 | 9.9 |  | 126.1 | 6.5 | 92.5 | 0.6 | 16.2 | 22.3 | 69.3 | 20 |  |  |  |  | 14 | 1.2 |  | 20 | 9.5 | 16.5 | 1367.1
10:00 | 16.5 |  |  | 20.2 | 3 |  | 9.6 | 1.1 | 19.8 |  | 15 | 20.2 | 10 | 3.4 | 5.2 | 20.1 | 20.6 | 9.7 | 18.7 | 21.1 | 39.8 | 107.8 | 70.3 | 79.4 | 28.7 | 10 | 4.1 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.2 | 71 | 8.7 | 10.7 | 3.8 | 18.6 |  | 207.6 | 0.4 | 3.2 | 15.2 | 13.4 | 5.6 | 9.9 |  | 124.6 | 28.9 | 90.6 | 0.6 | 16.6 | 23 | 76.4 | 20 |  |  |  |  | 14.6 | 1.2 |  | 20.1 | 9.5 | 16.7 | 1464.4
10:30 | 17 |  |  | 20.2 | 3 |  | 9.6 | 1.2 | 19.8 |  | 15 | 20.2 | 6.9 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20.3 | 9.7 | 18.7 | 23.7 | 44.6 | 102.8 | 64.5 | 84.8 | 31.9 | 11.3 | 3 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.2 | 73.5 | 9.1 | 10.9 | 3.7 | 18.6 |  | 208 | 0.2 | 3.2 | 16.3 | 13.3 | 5.6 | 9.9 |  | 126.7 | 60.1 | 92.7 | 0.6 | 16.4 | 24.7 | 75.6 | 20 |  |  |  |  | 16 | 1.2 |  | 20 | 9.4 | 16.6 | 1508.2
11:00 | 17.2 |  |  | 20.3 | 3.1 |  | 9.4 | 1.2 | 19.8 |  | 14.8 | 20.2 | 9.7 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20 | 0.1 | 18.7 | 26.4 | 59.2 | 106.6 | 64.7 | 85.9 | 31.4 | 10.6 | 2.7 | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.7 | 72.6 | 6.8 | 9.8 | 3.7 | 18.6 |  | 210.1 | 0.4 | 3.2 | 17.3 | 13.1 | 5.5 | 9.9 | 0.6 | 124 | 87.1 | 90.9 | 0.6 | 16.2 | 25.1 | 72 | 20 |  |  |  |  | 16.9 | 1.2 |  | 20 | 9.4 | 16.5 | 1541.7
11:30 | 17.6 |  |  | 20.2 | 3.1 |  | 9.6 | 1.3 | 19.8 |  | 14.9 | 20.3 | 12.8 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20.7 |  | 18.6 | 27.7 | 67.4 | 103.6 | 63.7 | 71.4 | 31.2 | 11.8 | 4 | 21 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.7 | 73.7 | 5.7 | 8.5 | 3.7 | 18.6 |  | 211.3 | 0.3 | 3.2 | 16.7 | 13.1 | 5.6 | 9.9 | 88.5 | 128 | 84.9 | 93.5 | 0.6 | 16.2 | 23.7 | 72.4 | 20 |  |  |  |  | 17.4 | 1.2 |  | 20 | 9.4 | 16.6 | 1630.5
12:00 | 17.5 |  |  | 20.2 | 3.1 |  | 9.7 | 1.2 | 19.8 |  | 14.5 | 20.2 | 13 | 3.4 | 5.1 | 20.2 | 19.9 |  | 18.7 | 27.5 | 73.3 | 100.5 | 63 | 72 | 30.6 | 12.1 | 3.6 | 21 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 10.1 | 75.9 | 9.4 | 10.9 | 3.7 | 18.6 |  | 208 | 0.5 | 3.2 | 18 | 13.1 | 5.5 | 9.9 | 83.3 | 128.6 | 68.4 | 92 | 0.6 | 15.9 | 22.8 | 78.9 | 20 |  |  |  |  | 17.7 | 1.2 |  | 20.1 | 9.4 | 16.3 | 1620.9
12:30 | 17.8 |  |  | 20.2 | 3.1 |  | 9.5 | 1.2 | 19.8 |  | 14.7 | 20.2 | 12.9 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20.3 |  | 18.8 | 27.8 | 74.5 | 97.5 | 62.2 | 71.2 | 32.4 | 12.8 | 3.9 | 21 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 10.2 | 77.5 | 7.8 | 9.8 | 3.7 | 18.6 |  | 216.3 | 0.2 | 3.2 | 17.6 | 11.5 | 5.6 | 9.9 | 78.9 | 129.7 | 74.1 | 94.8 | 0.6 | 13.8 | 24.7 | 76.4 | 20 |  |  |  |  | 15.2 | 1.2 |  | 20 | 9.5 | 15.5 | 1625.4
13:00 | 18.8 |  |  | 20.3 | 3.1 |  | 9.5 | 0.8 | 19.8 |  | 14.5 | 20.2 | 12.9 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20 |  | 18.6 | 26.4 | 70.5 | 102.8 | 63.2 | 70.3 | 32 | 11.9 | 5.2 | 21 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 10.2 | 63.3 | 8.2 | 8.7 | 3.7 | 18.6 |  | 215.4 | 0.2 | 3.3 | 13.7 | 12.1 | 5.5 | 10 | 75.4 | 131.5 | 74.3 | 94.7 | 0.6 | 14.8 | 21.8 | 74.3 | 20 |  |  |  |  | 16.7 | 1.2 |  | 20 | 9.5 | 16.6 | 1603.3
13:30 | 16.3 |  |  | 20.2 | 3.1 |  | 9.5 | 0.5 | 19.8 |  | 14.8 | 20.3 | 12.9 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20.8 |  | 18.7 | 25.8 | 71.5 | 101.9 | 61.6 | 67.7 | 33.3 | 13.7 | 7.6 | 20.9 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 10.2 | 75.2 | 8.4 | 9.4 | 3.7 | 18.6 |  | 181.7 | 0.2 | 3.2 | 15.7 | 13.3 | 5.6 | 10 | 77.1 | 95.8 | 76.4 | 66.4 | 0.6 | 15.9 | 23 | 72.1 | 20 |  |  |  |  | 12.3 | 1.2 |  | 20 | 9.5 | 17.1 | 1520.6
14:00 | 16.4 |  |  | 20.2 | 3.1 |  | 9.6 | 0.5 | 19.8 |  | 14.7 | 20.2 | 12.9 | 3.3 | 5.1 | 20.2 | 19.9 | 3.7 | 18.8 | 28.1 | 71 | 95.9 | 61.6 | 70.8 | 28.9 | 13.6 | 5.1 | 21 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 10.2 | 74.6 | 9.1 | 9.3 | 3.7 | 18.6 |  | 191.5 | 0.3 | 3.2 | 14.6 | 13.4 | 5.6 | 10 | 81.8 | 109.6 | 81.1 | 77.3 | 0.6 | 15.9 | 17.2 | 72.1 | 20 |  |  |  |  | 10.9 | 1.2 |  | 20.2 | 9.4 | 16 | 1550.4
14:30 | 17 |  |  | 20.2 | 3.1 |  | 9.5 | 0.3 | 19.8 |  | 14.3 | 20.1 | 12.9 | 3.4 | 5.1 | 20 | 19.9 | 10 | 18.7 | 28.3 | 74.9 | 92.3 | 61.1 | 70 | 26.8 | 14.1 | 5.2 | 21 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.6 | 67.2 | 9.1 | 11.1 | 3.6 | 18.6 |  | 196.7 | 0.1 | 3.2 | 12.3 | 13.4 | 5.6 | 9.9 | 97.5 | 119 | 100.5 | 86 | 0.6 | 16.2 | 15.1 | 60.2 | 20 |  |  |  |  | 12.3 | 1.2 |  | 20 | 9.5 | 16.7 | 1590.8
15:00 | 16.8 |  |  | 20.2 | 3 |  | 9.5 | 0.3 | 19.8 |  | 14.9 | 20.1 | 12.9 | 3.1 | 5.2 | 19.8 | 20.4 | 14.4 | 18.7 | 28.5 | 76.2 | 95.9 | 63.2 | 71.4 | 26.4 | 12 | 3.9 | 21 | 7.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.6 | 69.5 | 7 | 6.6 | 3.5 | 18.6 |  | 202.8 |  | 3.2 | 11 | 12.9 | 5.5 | 9.9 | 104.8 | 125.5 | 117.3 | 90.8 | 0.6 | 15.6 | 15.4 | 61.5 | 20 |  |  |  |  | 11.3 | 1.2 |  | 19.9 | 9.5 | 15.9 | 1633.5
15:30 | 17.3 |  |  | 20.3 | 3 |  | 9.9 | 0.2 | 19.8 |  | 14.4 | 20.2 | 12.9 | 3.4 | 5.2 | 20.1 | 20.3 | 15.1 | 18.7 | 28.5 | 74 | 93.8 | 62.1 | 69.8 | 29.6 | 13.1 | 5.7 | 21 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.5 | 64.5 | 4.2 | 3.5 | 3.4 | 18.6 |  | 146.2 | 0.1 | 3.1 | 9.9 | 11.8 | 5.5 | 10 | 121.6 | 116.1 | 120.8 | 85.1 | 0.6 | 14.2 | 17.6 | 60.8 | 20 |  |  |  |  | 8.8 | 1.2 |  | 20.2 | 9.5 | 13.5 | 1565.1
16:00 | 17.7 |  |  | 20.2 | 3 |  | 9.6 | 0.2 | 19.8 |  | 14.5 | 20.3 | 12.9 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20.8 | 13.9 | 18.7 | 28.5 | 74.1 | 93.6 | 60.7 | 67.2 | 21.4 | 14 | 8.2 | 21 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.5 | 55.8 | 0.2 | 0.8 | 3.3 | 18.6 |  | 169.1 | 0.1 | 3.2 | 4.1 | 9.9 | 5.6 | 9.9 | 109.6 | 87.5 | 113.7 | 73.3 | 0.6 | 11.7 | 20.5 | 57.9 | 20 |  |  |  |  | 6.6 | 1.2 |  | 20 | 9.5 | 11 | 1488.3
16:30 | 17.8 |  |  | 20.2 | 3 |  | 9.5 | 0.1 | 19.8 |  | 14.2 | 20.3 | 12.9 | 3.4 | 5.1 | 20.2 | 20.5 | 15.3 | 18.7 | 28.5 | 77.1 | 91.3 | 71.1 | 80 | 10 | 14.9 | 9.9 | 21 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.5 | 29.1 |  | 0.7 | 3.3 | 18.6 |  | 30.4 | 0.1 | 3.2 | 4.3 | 4.2 | 5.6 | 10 | 105.3 | 41.2 | 109.8 | 38 | 0.6 | 4.7 | 20.2 | 62.7 | 19.8 |  |  |  |  | 3.2 | 1.2 |  | 20.3 | 9.4 | 3.8 | 1230.4
17:00 | 17.3 |  |  | 20.4 | 3.1 |  | 9.6 | 0.1 | 19.8 |  | 12.8 | 20.1 | 12.9 | 3.4 | 5.1 | 20.4 | 20.1 | 15.2 | 18.8 | 28.4 | 76.3 | 93.3 | 68.3 | 80.3 | 1.4 | 13.8 | 10.7 | 21 | 7.3 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.5 | 7.7 | 0.1 |  | 3.3 | 18.6 |  | 28.2 | 0.1 | 3.5 | 2 | 0.4 | 5.6 | 10 | 104.7 | 10.7 | 114.6 | 11.7 | 0.6 | 0.4 | 17.6 | 61.5 | 19.8 |  |  |  |  | 2 | 1.2 |  | 20.4 | 9.5 | 0.1 | 1122.7
17:30 | 16.3 |  |  | 20.2 | 3 |  | 9.6 |  | 19.8 |  | 13.5 | 20.3 | 12.9 | 3.3 | 5 | 19.8 | 20.1 | 15.8 | 18.8 | 26.1 | 77.2 | 100.1 | 61.3 | 88.2 |  | 11.1 | 6.6 | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.5 |  | 0.2 | 0.8 | 3.3 | 18.6 |  |  | 0.1 | 3.5 | 0.1 |  | 5.4 | 10 | 116.4 |  | 117.2 | 0.1 | 0.6 |  | 22.7 | 68.1 | 20.1 |  |  |  |  | 0.1 | 1.2 |  | 19.8 | 9.4 |  | 1083.3
18:00 | 17.1 |  |  | 20.3 | 3 |  | 9.5 |  | 19.8 |  | 14.2 | 19.1 | 12.9 | 3.3 | 5.2 | 20 | 20 | 15.3 | 18.3 | 24.6 | 80.1 | 106.2 | 71.2 | 92.6 |  | 12.6 | 10.8 | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.9 |  |  |  | 3.3 | 18.6 |  |  | 0.1 | 3.5 |  |  | 5.5 | 9.9 | 119.7 |  | 124.3 |  | 0.6 |  | 24.2 | 65.9 | 20.1 | [5 empty] | 1.2 |  | 20 | 9.5 |  | 1119.5
18:30 | 17.2 |  |  | 20.4 | 3 |  | 9.5 |  | 19.8 |  | 14.2 | 19.1 | 12.9 | 3.3 | 5.2 | 20 | 20.3 | 16.8 | 18.1 | 22.7 | 73 | 113 | 69.3 | 98.2 |  | 11.6 | 6.3 | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.9 |  | 0.2 |  | 3.3 | 18.6 |  |  |  | 3.5 |  |  | 5.4 | 9.9 | 112 |  | 121.2 |  | 0.6 |  | 27.1 | 65.5 | 20 | [5 empty] | 1.2 |  | 20 | 9.4 |  | 1108.8
19:00 | 17.6 |  |  | 20.4 | 3.1 |  | 9.5 |  | 19.8 |  | 14.4 | 19.1 | 12.9 | 3.3 | 5.2 | 20 | 20.3 | 16 | 3.9 | 21.7 | 71.4 | 111.7 | 68.4 | 93.8 |  | 12.8 | 5.9 | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.8 |  |  |  | 3.3 | 18.6 |  |  |  | 3.5 |  |  | 5.4 | 9.9 | 92.3 |  | 108.2 |  | 0.6 |  | 26.2 | 69.5 | 20.1 | [5 empty] | 1.2 |  | 20 | 9.5 |  | 1056.4
19:30 | 17.4 |  |  | 20.4 | 3.2 |  | 9.4 |  | 19.8 |  | 14.2 | 19.2 | 12.9 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20.2 | 16.6 |  | 24 | 65.2 | 115.1 | 71.9 | 102.4 |  | 11.6 | 4.2 | 21 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.8 |  |  |  | 3.4 | 18.6 |  |  |  | 3.5 |  |  | 5.6 | 9.9 | 77.4 |  | 95.2 |  | 0.6 |  | 27.1 | 72.5 | 20.1 | [5 empty] | 1.2 |  | 20 | 9.4 |  | 1037.6
20:00 | 17.6 |  |  | 20.4 | 3.1 |  | 9.6 |  | 19.8 |  | 14.2 | 19.5 | 12.9 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20.2 | 16 | 3.9 | 23.9 | 61.2 | 117 | 65.5 | 100.1 |  | 10.4 | 5 | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.8 |  |  |  | 3.5 | 18.6 |  |  |  | 3.5 |  |  | 5.5 | 9.9 | 63.4 |  | 89.3 |  | 0.6 |  | 29.3 | 76.3 | 20.1 | [5 empty] | 1.2 |  | 20 | 9.5 |  | 1016.3
20:30 | 17 |  |  | 20.4 | 3 |  | 9.4 |  | 19.8 |  | 14.3 | 19.6 | 12.9 | 3.3 | 5.2 | 20 | 20.3 | 16.7 | 18.4 | 18.4 | 63.6 | 117.8 | 55.2 | 98.1 |  | 7.3 | 3.9 | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.8 |  |  |  | 3.5 | 18.6 |  |  |  | 3.5 |  |  | 5.6 | 10 | 66.7 |  | 78 |  | 0.6 |  | 28.6 | 71.3 | 20.1 | [5 empty] | 1.2 |  | 20 | 9.6 |  | 998.7
21:00 | 17.3 |  |  | 20.4 | 3.1 |  | 9.4 |  | 19.8 |  | 14.2 | 19.6 | 12.9 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.5 | 16 | 18.4 | 20.8 | 49 | 110.5 | 39.5 | 95.5 |  | 7.3 | 1.5 | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.8 |  |  |  | 3.6 | 18.6 |  |  |  | 3.5 |  |  | 5.7 | 9.9 | 43.8 |  | 50.4 |  | 0.6 |  | 21.4 | 74.4 | 20.1 | [5 empty] | 1.2 |  | 20 | 9.5 |  | 903.8
21:30 | 17.2 |  |  | 20.3 | 3 |  | 9.5 |  | 19.8 |  | 14.1 | 19.9 | 12.9 | 3.3 | 5.2 | 20 | 20.1 | 15.5 | 18.6 | 21.7 | 42.9 | 93 | 40 | 97.7 |  | 8.2 | 1.6 | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 5.3 |  |  |  | 3.6 | 18.6 |  |  |  | 3.5 |  |  | 5.7 | 9.9 | 23.3 |  | 23.9 |  | 0.6 |  | 19.3 | 63.9 | 20.1 | [5 empty] | 1.2 |  | 20 | 9.4 |  | 821.8
22:00 | 17.4 |  |  | 20.4 | 3 |  | 9.1 |  | 19.8 |  | 14.1 | 20.2 | 12.9 | 3.3 | 5.2 | 20 | 20.1 | 10 | 18.4 | 16.2 | 37.9 | 86.7 | 33.9 | 82.3 |  | 5.6 | 1.1 | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.6 |  |  |  | 3.6 | 18.6 |  |  |  | 3.5 |  |  | 5.5 | 9.9 | 14.1 |  | 20.6 |  | 0.6 |  | 20.5 | 57 | 20 | [5 empty] | 1.2 |  | 20 | 9.6 |  | 755.9
22:30 | 17.5 |  |  | 20.2 | 3.1 |  | 9.3 |  | 19.8 |  | 14.2 | 20.2 | 12.9 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.3 | 10 | 18.5 | 8.4 | 32.6 | 79.1 | 37.6 | 89.7 |  | 7.5 | 2.3 | 20.9 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 3.3 |  |  |  | 3.7 | 18.6 |  |  |  | 3.5 |  |  | 5.4 | 10 | 8 |  | 15.8 |  | 0.6 |  | 15.7 | 53.7 | 20 | [5 empty] | 1.2 |  | 20 | 9.5 |  | 729.6
23:00 | 17 |  |  | 20.2 | 3.1 |  | 9.2 |  | 19.8 |  | 13.9 | 20.2 | 12.9 | 3.3 | 5.2 | 19.9 | 20.5 | 10 | 18.5 | 14.3 | 27.2 | 83.6 | 28.8 | 82.2 |  | 3.7 | 0.1 | 20.9 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 3 |  |  |  | 3.7 | 18.6 |  |  |  | 3.5 |  |  | 5.4 | 10 | 3.4 |  | 8.3 |  | 0.6 |  | 14.4 | 48.4 | 20 | [5 empty] | 1.2 |  | 20 | 9.3 |  | 692.2
23:30 | 16.5 |  |  | 20.2 | 3.1 |  | 9.3 |  | 19.8 |  | 13.3 | 20 | 12.9 | 3.3 | 5.2 | 20 | 20 | 10 | 18.5 | 13.8 | 26.2 | 99.6 | 23.3 | 70.9 |  | 4 | 0.2 | 20.9 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 3.1 |  |  |  | 3.7 | 18.6 |  |  |  | 3.5 |  |  | 5.4 | 9.9 | 0.3 |  | 1.5 |  | 0.6 |  | 18.5 | 62.7 | 20 | [5 empty] | 1.2 |  | 20 | 9.5 |  | 697.4
0:00 | 16.5 |  |  | 20.2 | 3.1 |  | 9.6 |  | 19.8 |  | 13.6 | 20.1 | 12.9 | 3.3 | 5.2 | 20 | 20.5 | 10 | 18.7 | 13.3 | 23.8 | 105.3 | 20 | 70.5 |  | 3.7 | 1.3 | 21 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.8 |  |  | 0.6 | 3.7 | 18.6 |  |  |  | 3.5 |  |  | 5.4 | 9.9 |  |  | 0.7 |  | 0.6 |  | 21 | 61.7 | 20.1 | [5 empty] | 1.2 |  | 20 | 9.5 |  | 698.5
EJEC MWh | 409.7 | 0 | 0 | 485.9 | 73.5 | 0 | 228.85 | 6.05 | 475.2 | 0 | 354.65 | 481.4 | 302.6 | 80.8 | 123.8 | 480.4 | 485.75 | 284.3 | 400.4 | 579.7 | 1164 | 2285.45 | 1223.4 | 1930.7 | 270.15 | 190.75 | 78.2 | 412.05 | 185.35 | 489.6 | 489.6 | 484.8 | 187.6 | 575.95 | 65.5 | 91.1 | 85.8 | 446.4 | 0 | 1629.7 | 1.95 | 81.65 | 113 | 123.7 | 99.35 | 184.8 | 937.5 | 1105.65 | 1094.9 | 813.4 | 14.4 | 149.15 | 493.2 | 1400.9 | 480.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.2 | 28.8 | 0 | 480.55 | 227 | 148.3 | 25628.75
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 638.55 | 2.4915 | #FF0000
[10 empty] | SOLAR | 5048.2 | 19.6974 | #FBFB00
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 8406.7 | 32.8018 | #00B0F0
[10 empty] | EÓLICA | 11535.3 | 45.0092 | #FBBD00

## COGENERACIÓN
martes, 6 de Mayo del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 17 |  |  | 9.6 |  |  | 26.6
1:00 | 17 |  |  | 9.3 |  |  | 26.3
1:30 | 17 |  |  | 9.8 |  |  | 26.8
2:00 | 17 |  |  | 9.7 |  |  | 26.7
2:30 | 17 |  |  | 9.9 |  |  | 26.9
3:00 | 17 |  |  | 9.6 |  |  | 26.6
3:30 | 16.8 |  |  | 9.3 |  |  | 26.1
4:00 | 17 |  |  | 9.8 |  |  | 26.8
4:30 | 16.5 |  |  | 9.3 |  |  | 25.8
5:00 | 16.7 |  |  | 9.1 |  |  | 25.8
5:30 | 16.2 |  |  | 9.7 |  |  | 25.9
6:00 | 16.7 |  |  | 9.7 |  |  | 26.4
6:30 | 16.8 |  |  | 9.6 |  |  | 26.4
7:00 | 16.5 |  |  | 9.6 |  |  | 26.1
7:30 | 16.5 |  |  | 9.7 |  |  | 26.2
8:00 | 16.6 |  |  | 9.6 |  |  | 26.2
8:30 | 17.5 |  |  | 9.8 |  |  | 27.3
9:00 | 17.5 |  |  | 9.6 |  |  | 27.1
9:30 | 17.5 |  |  | 9.5 |  |  | 27
10:00 | 16.5 |  |  | 9.6 |  |  | 26.1
10:30 | 17 |  |  | 9.6 |  |  | 26.6
11:00 | 17.2 |  |  | 9.4 |  |  | 26.6
11:30 | 17.6 |  |  | 9.6 |  |  | 27.2
12:00 | 17.5 |  |  | 9.7 |  |  | 27.2
12:30 | 17.8 |  |  | 9.5 |  |  | 27.3
13:00 | 18.8 |  |  | 9.5 |  |  | 28.3
13:30 | 16.3 |  |  | 9.5 |  |  | 25.8
14:00 | 16.4 |  |  | 9.6 |  |  | 26
14:30 | 17 |  |  | 9.5 |  |  | 26.5
15:00 | 16.8 |  |  | 9.5 |  |  | 26.3
15:30 | 17.3 |  |  | 9.9 |  |  | 27.2
16:00 | 17.7 |  |  | 9.6 |  |  | 27.3
16:30 | 17.8 |  |  | 9.5 |  |  | 27.3
17:00 | 17.3 |  |  | 9.6 |  |  | 26.9
17:30 | 16.3 |  |  | 9.6 |  |  | 25.9
18:00 | 17.1 |  |  | 9.5 |  |  | 26.6
18:30 | 17.2 |  |  | 9.5 |  |  | 26.7
19:00 | 17.6 |  |  | 9.5 |  |  | 27.1
19:30 | 17.4 |  |  | 9.4 |  |  | 26.8
20:00 | 17.6 |  |  | 9.6 |  |  | 27.2
20:30 | 17 |  |  | 9.4 |  |  | 26.4
21:00 | 17.3 |  |  | 9.4 |  |  | 26.7
21:30 | 17.2 |  |  | 9.5 |  |  | 26.7
22:00 | 17.4 |  |  | 9.1 |  |  | 26.5
22:30 | 17.5 |  |  | 9.3 |  |  | 26.8
23:00 | 17 |  |  | 9.2 |  |  | 26.2
23:30 | 16.5 |  |  | 9.3 |  |  | 25.8
0:00 | 16.5 |  |  | 9.6 |  |  | 26.1
EJEC MWh | 409.7 | 0 | 0 | 228.85 | 0 | 0 | 638.55

## EVO_PRO_ENE
jueves, 1 de Mayo del 2025 - martes, 6 de Mayo del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Mayo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  | 138.9 | 376.5 | 395.45 | 401.05 | 409.7 | 1721.6
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 421.45 | 451.4 | 485.05 | 485 | 485.75 | 485.9 | 2814.55
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 74.05 | 74 | 74.32 | 74.1 | 73.35 | 73.5 | 443.32
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 0.6 |  |  |  |  | 0.6
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 226.85 | 195.65 | 215.5 | 216.4 | 194.4 | 228.85 | 1277.65
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5086.85 | 4956.25 | 4948 | 4914.05 | 5043.5 | 5166.2 | 30114.85
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 465.7 | 470.95 | 472.8 | 470.1 | 472.8 | 462.5 | 2814.85
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3549.35 | 3333.55 | 3459.45 | 3208.2 | 3508.3 | 3521.55 | 20580.4
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1016.35 | 1015.2 | 1014.65 | 1014.65 | 1014.55 | 1014.3 | 6089.7
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 6.7 | 5.85 | 7 | 1.7 | 7.15 | 6.05 | 34.45
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.2 | 160.75 | 161.6 | 161.8 | 160.9 | 130.9 | 931.15
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 253.6 | 242.2 | 251.45 | 254.05 | 255.05 | 253.7 | 1510.05
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1792.9 | 1776.9 | 1778.95 | 1802.5 | 1802 | 1658.45 | 10611.7
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 125.6 | 134.35 | 135.3 | 134.75 | 136.25 | 133.8 | 800.05
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 24.65 | 24.65
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 474.75 | 475.45 | 475.2 | 474.3 | 475.2 | 475.2 | 2850.1
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 446.9 | 410.85 | 386.4 | 371.2 | 356.7 | 354.65 | 2326.7
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 486.05 | 485.45 | 485.4 | 485.65 | 481.85 | 481.4 | 2905.8
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 229.5 | 241.55 | 295.9 | 307.65 | 309.9 | 302.6 | 1687.1
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3480.3 | 3954.6 | 3940.45 | 3971.85 | 3943.65 | 3967.2 | 23258.05
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 177.4 | 175.4 | 174.9 | 170.9 | 174 | 175.3 | 1047.9
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.25 | 85 | 85.55 | 48.7 | 74.2 | 82.45 | 462.15
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 156.35 | 339.35 | 100.2 | 182.65 | 21.6 | 138.8 | 938.95
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 55.8 | 80.4 | 81.35 | 81.2 | 75.7 | 80.8 | 455.25
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15548.35 | 15398.4 | 15514.7 | 14781.5 | 15509.95 | 15099.45 | 91852.35
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5178.95 | 5135.7 | 5174.45 | 4961 | 5174 | 5026.15 | 30650.25
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 59.35 | 52.15 | 111.5
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 59.65 | 52.95 | 112.6
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 122.85 | 123.45 | 123.75 | 124.05 | 124.35 | 123.8 | 742.25
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.95 | 479.55 | 479.4 | 479.15 | 479.55 | 480.4 | 2878
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 487.8 | 486 | 372.68 | 475.3 | 484.35 | 485.75 | 2791.88
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5142.4 | 5208.65 | 4911.4 | 4791.8 | 5162.15 | 5553.15 | 30769.55
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 936
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 666.6 | 1141.4 | 1142.55 | 1139.75 | 1143.85 | 5234.15
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 322.85 | 438.7 | 392.45 | 401.3 | 395.25 | 284.3 | 2234.85
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 423.65 | 448.8 | 449.35 | 444.5 | 392.05 | 400.4 | 2558.75
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1114.9 | 795.2 | 363 |  |  |  | 2273.1
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 578.5 | 753.3 | 1331.8
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 1245.85 | 1135.5 | 1112.15 | 1208.55 | 996.2 | 1164 | 6862.25
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 437.85 | 434.45 | 355.8 | 226.9 | 225.25 | 579.7 | 2259.95
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2082.5 | 2558.45 | 1799.8 | 1720.65 | 2118.55 | 2285.45 | 12565.4
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1647.45 | 1826.25 | 2034.05 | 1257.6 | 1064.15 | 1223.4 | 9052.9
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1892.6 | 2008.15 | 2127.35 | 1671.25 | 1455.2 | 1930.7 | 11085.25
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 205.1 | 248.6 | 292.4 | 163.85 | 123.9 | 190.75 | 1224.6
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 141.95 | 170.85 | 199.6 | 96.45 | 74.3 | 78.2 | 761.35
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1084.9 | 1002.2 | 961.25 | 1039.2 | 1046 | 2101.2 | 7234.75
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 117.45 | 276.95 | 250.5 | 259.45 | 274.7 | 270.15 | 1449.2
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 269.95 | 1404.75 |  |  |  |  | 1674.7
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 912.6 | 4039.75 | 3915.5 | 3914.85 | 3904.35 | 3925.05 | 20612.1
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 362 | 663.85 | 604.5 | 874.05 | 2504.4
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 264.65 | 1699.25 | 1634.05 | 1640.25 | 1639.05 | 1657.15 | 8534.4
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 158.7 | 511.65 | 333.5 | 341.55 |  |  | 1345.4
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 540.9 | 2068.35 | 3811.2 | 1160 | 3221.5 | 181.35 | 10983.3
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3349.35 | 2142.9 | 2465.15 | 1809.2 | 3719.85 | 3820.7 | 17307.15
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 1911.5 | 906.1 | 3346.85 | 1152.95 | 3700.35 | 2137.05 | 13154.8
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 501.9 | 501.6 | 501.6 | 501.6 | 426.3 | 412.05 | 2845.05
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 162.35 | 157.9 | 171.4 | 186.45 | 190.75 | 185.35 | 1054.2
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 453.9 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 2901.9
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 464.1 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 2912.1
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 484.8 | 484.8 | 459.55 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 2883.55
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 198 | 188.9 | 188.2 | 176.6 | 175.8 | 187.6 | 1115.1
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 713 | 65.7 |  |  |  |  | 778.7
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 295.6 | 631.65 | 552.5 | 657.55 | 575.1 | 575.95 | 3288.35
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 69.95 | 74.1 | 183.9 | 119.35 | 80.55 | 65.5 | 593.35
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 92.8 | 92.65 | 243.4 | 161.75 | 107.5 | 91.1 | 789.2
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 89.4 | 89.1 | 85.8 | 86.15 | 86.25 | 85.8 | 522.5
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 447.7 | 448.1 | 170.9 | 212.8 | 220.55 | 225.8 | 1725.85
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444.6 | 444 | 442.8 | 285.1 | 445.6 | 446.4 | 2508.5
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CHSAN GABAN III | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 676.6 | 2411.2 | 3087.8
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 1.6 | [5 empty] | 1.6
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2173.4 | 2158.6 | 2161.25 | 2158.5 | 2163.5 | 2153.3 | 12968.55
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 78.75 | 93.5 | 84.2 | 92.65 | 111.35 | 111.6 | 572.05
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 954.125 | 1810.2 | 1441.3 | 1842.5 | 1600.15 | 1629.7 | 9277.975
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13431.75 | 13414.4 | 13386.95 | 13277.5 | 13411.8 | 13445.15 | 80367.55
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3153.8 | 3234.1 | 3155.85 | 3059.85 | 3178.95 | 3234.35 | 19016.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3153.4 | 3237.9 | 3167.7 | 3058.3 | 3188.75 | 3273.25 | 19079.3
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3155.65 | 3237.95 | 3169.9 | 3059.55 | 3190.7 | 3275.2 | 19088.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5501.65 | 5581.05 | 5524.65 | 5384.6 | 5490.1 | 5588.5 | 33070.55
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4663.35 | 4355.35 | 4728.6 | 4153.4 | 4307.05 | 4265.05 | 26472.8
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2489.1 | 2354.75 | 2524.6 | 2261.25 | 2333.4 | 2315.75 | 14278.85
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 250.15 | 249.15 | 249.45 | 249.95 | 249.25 | 250.3 | 1498.25
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 0.9 | 2.15 | 2.05 | 2 | 1.05 | 1.95 | 10.1
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1802.15 | 1752.45 | 1942.4 | 1945.2 | 1849.65 | 1928.85 | 11220.7
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 77.05 | 79.6 | 80.85 | 82.15 | 82.85 | 81.65 | 484.15
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 88.2 | 109.65 | 99.35 | 119.8 | 114.2 | 113 | 644.2
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 315.8 | 854.5 | 858.15 | 2028.45
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 37.6 | 128.3 | 108.5 | 117.55 | 125.05 | 123.7 | 640.7
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 131.45 | 130.5 | 112.95 | 113.55 | 116.7 | 99.35 | 704.5
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5348.95 | 5535.05 | 4768.4 | 5528.1 | 5532.8 | 5413.15 | 32126.45
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2164.6 | 2147.45 | 1742.65 | 1875.25 | 1881.15 | 1655.95 | 11467.05
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 238 | 237.9 | 213.05 | 206.2 | 208.55 | 184.8 | 1288.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 591.9 | 709.55 | 930.15 | 915.9 | 709.6 | 937.5 | 4794.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1876.8 | 2132.7 | 2302.8 | 1156.6 | 717.15 | 1094.9 | 9280.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1907.95 | 1881.25 | 1875.45 | 1882.7 | 1893.85 | 1889.8 | 11331
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.2 | 7.75 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 74.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 436.9 | 440.35 | 719.95 | 721.9 | 719.4 | 724.9 | 3763.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5595.55 | 5199.4 | 5321.1 | 5346.5 | 5598.5 | 5799.3 | 32860.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3135.65 | 3078.05 | 3044.3 | 3013.8 | 3057.55 | 3121.55 | 18450.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1523.15 | 316.45 |  |  |  |  | 1839.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 257.85 | 858.7 | 649.45 | 860.95 | 843.05 | 813.4 | 4283.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 326.95 | 1150.25 | 834.95 | 1153.9 | 1129.25 | 1105.65 | 5700.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 215.45 | 215.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 149.15 | 149.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 721.2 | 721.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 2006.75 | 2286.45 | 2853.3 | 2873.8 | 2973.6 | 12993.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3414 | 3348.55 | 3203.9 | 2856.1 | 2878.8 | 2983.85 | 18685.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 1634.05 | 1662.6 | 2804.55 | 3163.7 | 3172.95 | 3272.45 | 15710.3
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 41.85 | 155.15 | 131.55 | 134.9 | 150.15 | 149.15 | 762.75
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 580.75 | 713.85 | 593.05 | 412.75 | 457.95 | 493.2 | 3251.55
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1677.25 | 2018.6 | 1779.25 | 1210.6 | 1290.55 | 1400.9 | 9377.15
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 305.3 | 478.7 | 478.75 | 266.9 | 479.45 | 480.25 | 2489.35
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 80.4 | 114.75 | 98.35 | 119.25 | 103.6 | 111.2 | 627.55
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2661.15 | 2656.25 | 2547.7 | 2657.1 | 2653.3 | 2659.3 | 15834.8
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 28.8 | 28.75 | 23.5 | 28.3 | 28.8 | 28.8 | 166.95
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.3 | 480 | 479.6 | 480 | 480.5 | 480.55 | 2880.95
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 229.45 | 228.45 | 217.85 | 225.45 | 226.15 | 227 | 1354.35
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 91.2 | 90.35 | 90.7 | 91.2 | 91.2 | 545.85
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 229.05 | 710.35 | 543.4 | 549.55 | 675.65 | 620.55 | 3328.55
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4176.6 | 4167.85 | 4146.15 | 4164.75 | 3246.4 | 3609.4 | 23511.15
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 910.05 | 907.2 | 908.7 | 909 | 912.1 | 915.3 | 5462.35
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1047.45 | 1097.55 | 1055.25 | 1040.3 | 1108.35 | 1120.65 | 6469.55
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 81.5 | 36.8 | 105.25 | 47.7 | 16.4 | 98.4 | 386.05
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 179.45 | 214.8 | 209.7 | 217.35 | 217.95 | 215.45 | 1254.7
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2610.6 | 2607.25 | 2608.3 | 2615.85 | 2604.6 | 2612.8 | 15659.4
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 49 | 146.9 | 118.3 | 115.4 | 141.9 | 148.3 | 719.8
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 37.7 |  |  |  |  | 37.7
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 356.5 |  |  |  | 356.5
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 153553.925 | 164667.95 | 166547.3 | 157291.15 | 166284.4 | 169091.95 | 977436.675
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Mayo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ELECTRO ORIENTE | HIDRO - TÉRMICO | CENTRALES ELECTRO ORIENTE | HIDROELÉCTRICA | 190.2955 | 165.7065 | 194.1895 | 192.4855 | 186.9952 | 193.08 | 1122.7522
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.8 | 198 | 242.85 | 180 | 179.35 | 248.4 | 1365.4
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 256.5222 | 226.5265 | 226.468 | 226.6069 | 432 | 216.52 | 1584.6436
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 262.7 | 266.55 | 267.9 | 259.35 | 226.85 | 238.05 | 1521.4
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 388.55 | 388.1 | 315.75 | 381.5 | 382.6 | 382.05 | 2238.55
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 559.9155 | 559.6614 | 557.7776 | 559.8068 | 550.5229 | 554.8059 | 3342.4901
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 1974.7832 | 1804.5444 | 1804.9351 | 1799.7492 | 1958.3181 | 1832.9059 | 11175.2359
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 212873.15
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 140854.9
[7 empty] | ELECTROPERU | 122726.7
[7 empty] | ENGIE | 65479.05
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 56617.6
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 45586.5
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 41445.25
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 31705.55
[7 empty] | CELEPSA | 30114.85
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 26670.1
[7 empty] | EGEMSA | 23258.05
[7 empty] | SAN GABAN | 16001.75
[7 empty] | EGASA | 13877.6
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 12968.55
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 12565.4
[7 empty] | LA VIRGEN | 11220.7
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 9812.65
[7 empty] | EGEJUNIN | 9769.7
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 9377.15
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 9277.975
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 9122.2
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 5234.15
[7 empty] | SINERSA | 4235.3
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 3899.25
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 3604.9
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3288.35
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 3251.55
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 3087.8
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 2878
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 2814.85
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 2814.55
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 2791.88
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 2558.75
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 2508.5
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 2489.35
[7 empty] | EGESUR | 2449
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 2234.85
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 2028.45
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 1725.85
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 1721.6
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 1277.65
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 789.2
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 778.7
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 762.75
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 742.25
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 719.8
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 644.2
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 640.7
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 627.55
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 593.35
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 572.05
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 522.5
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 484.15
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 455.25
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 443.32
[7 empty] | TERMOSELVA | 356.5
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 37.7
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 34.45
[7 empty] | KONDU SAC | 10.1
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 1.6
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 0.6

## G_AREAS
martes, 6 de Mayo del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 348.5 | 34.2 | 0 | 48.6 | 3257.9 | 1692.8 | 0 | 249.4 | 649.6 | 0 | 0 | 0 | 431.3 | 5200.1 | 649.6 | 6281 | 00:30 | 4256 | 1727 | 0 | 298 | 6281 | 00:30 | 327.8 | 26.6 | 0 | 298 | 652.4
01:00 | 343 | 33.4 | 0 | 49.4 | 3234.8 | 1654.2 | 0 | 245.5 | 662.4 | 0 | 0 | 0 | 425.8 | 5134.5 | 662.4 | 6222.7 | 01:00 | 4240.2 | 1687.6 | 0 | 294.9 | 6222.7 | 01:00 | 320.9 | 26.3 | 0 | 294.9 | 642.1
01:30 | 329.8 | 34.5 | 0 | 54 | 3114.3 | 1659.1 | 0 | 273 | 645.9 | 0 | 0 | 0 | 418.3 | 5046.4 | 645.9 | 6110.6 | 01:30 | 4090 | 1693.6 | 0 | 327 | 6110.6 | 01:30 | 310 | 26.8 | 0 | 327 | 663.8
02:00 | 330.8 | 35.8 | 0 | 48.7 | 3304.6 | 1518.1 | 0 | 261.4 | 653.6 | 0 | 0 | 0 | 415.3 | 5084.1 | 653.6 | 6153 | 02:00 | 4289 | 1553.9 | 0 | 310.1 | 6153 | 02:00 | 310.9 | 26.7 | 0 | 310.1 | 647.7
02:30 | 351.3 | 34.5 | 0 | 54 | 3279.7 | 1468.2 | 0 | 265.4 | 649.9 | 0 | 0 | 0 | 439.8 | 5013.3 | 649.9 | 6103 | 02:30 | 4280.9 | 1502.7 | 0 | 319.4 | 6103 | 02:30 | 330.5 | 26.9 | 0 | 319.4 | 676.8
03:00 | 350.2 | 34.5 | 0 | 66.4 | 3173.1 | 1581.3 | 0 | 259.4 | 649.1 | 0 | 0 | 0 | 451.1 | 5013.8 | 649.1 | 6114 | 03:00 | 4172.4 | 1615.8 | 0 | 325.8 | 6114 | 03:00 | 329.8 | 26.6 | 0 | 325.8 | 682.2
03:30 | 350.6 | 34.1 | 0 | 61.4 | 3260.7 | 1471.7 | 0 | 244.1 | 649.9 | 0 | 0 | 0 | 446.1 | 4976.5 | 649.9 | 6072.5 | 03:30 | 4261.2 | 1505.8 | 0 | 305.5 | 6072.5 | 03:30 | 330.1 | 26.1 | 0 | 305.5 | 661.7
04:00 | 350.6 | 34.5 | 0 | 66.4 | 3315.1 | 1523.3 | 0 | 208.5 | 643.3 | 0 | 0 | 0 | 451.5 | 5046.9 | 643.3 | 6141.7 | 04:00 | 4309 | 1557.8 | 0 | 274.9 | 6141.7 | 04:00 | 332.1 | 26.8 | 0 | 274.9 | 633.8
04:30 | 352.3 | 34.1 | 0 | 70.6 | 3333.9 | 1526.3 | 0 | 237.6 | 647.2 | 0 | 0 | 0 | 457 | 5097.8 | 647.2 | 6202 | 04:30 | 4333.4 | 1560.4 | 0 | 308.2 | 6202 | 04:30 | 338.8 | 25.8 | 0 | 308.2 | 672.8
05:00 | 345.2 | 33.6 | 0 | 77.9 | 3281.1 | 1527.8 | 0 | 273.9 | 626 | 0 | 0 | 0 | 456.7 | 5082.8 | 626 | 6165.5 | 05:00 | 4252.3 | 1561.4 | 0 | 351.8 | 6165.5 | 05:00 | 342.2 | 25.8 | 0 | 351.8 | 719.8
05:30 | 396.1 | 34.9 | 0 | 69.1 | 3383.7 | 1531.2 | 0 | 297.9 | 657.6 | 0 | 0 | 0 | 500.1 | 5212.8 | 657.6 | 6370.5 | 05:30 | 4437.4 | 1566.1 | 0 | 367 | 6370.5 | 05:30 | 352.3 | 25.9 | 0 | 367 | 745.2
06:00 | 421.7 | 35.3 | 0 | 64.3 | 3361.1 | 1588.1 | 0 | 305.9 | 645.1 | 0 | 2 | 0 | 521.3 | 5255.1 | 647.1 | 6423.5 | 06:00 | 4427.9 | 1623.4 | 2 | 370.2 | 6423.5 | 06:00 | 361.8 | 26.4 | 2 | 370.2 | 760.4
06:30 | 424.9 | 33.7 | 0 | 60.5 | 3358.8 | 1692.4 | 0 | 294 | 642.4 | 0 | 41.2 | 0 | 519.1 | 5345.2 | 683.6 | 6547.9 | 06:30 | 4426.1 | 1726.1 | 41.2 | 354.5 | 6547.9 | 06:30 | 364.1 | 26.4 | 41.2 | 354.5 | 786.2
07:00 | 426.1 | 35.1 | 0 | 57.8 | 3368.8 | 1688.6 | 0.1 | 281.9 | 645.5 | 0 | 155.9 | 0 | 519 | 5339.4 | 801.4 | 6659.8 | 07:00 | 4440.4 | 1723.7 | 156 | 339.7 | 6659.8 | 07:00 | 364.7 | 26.1 | 156 | 339.7 | 886.5
07:30 | 453.6 | 34.9 | 0 | 53.3 | 3372.5 | 1632.4 | 0.1 | 284.5 | 646.5 | 0 | 252.2 | 0 | 541.8 | 5289.5 | 898.7 | 6730 | 07:30 | 4472.6 | 1667.3 | 252.3 | 337.8 | 6730 | 07:30 | 361.4 | 26.2 | 252.3 | 337.8 | 977.7
08:00 | 449.2 | 82.9 | 0.1 | 59.5 | 3244.1 | 1665.5 | 0.2 | 316.8 | 639.1 | 0 | 370.6 | 0 | 591.7 | 5226.6 | 1009.7 | 6828 | 08:00 | 4332.4 | 1748.4 | 370.9 | 376.3 | 6828 | 08:00 | 358.5 | 26.2 | 370.9 | 376.3 | 1131.9
08:30 | 390.7 | 123.9 | 0.1 | 63.8 | 3259.2 | 1866.7 | 0.3 | 297.4 | 636.7 | 0 | 473.2 | 0 | 578.5 | 5423.6 | 1109.9 | 7112 | 08:30 | 4286.6 | 1990.6 | 473.6 | 361.2 | 7112 | 08:30 | 359.1 | 27.3 | 473.6 | 361.2 | 1221.2
09:00 | 373.6 | 177.3 | 0.2 | 66 | 3201 | 1921.1 | 0.3 | 321.6 | 637 | 0 | 538 | 0 | 617.1 | 5444 | 1175 | 7236.1 | 09:00 | 4211.6 | 2098.4 | 538.5 | 387.6 | 7236.1 | 09:00 | 359 | 27.1 | 538.5 | 387.6 | 1312.2
09:30 | 449.9 | 110.3 | 0.1 | 71.8 | 3169.1 | 1892.7 | 0.9 | 360.6 | 637.2 | 0 | 547.4 | 0 | 632.1 | 5423.3 | 1184.6 | 7240 | 09:30 | 4256.2 | 2003 | 548.4 | 432.4 | 7240 | 09:30 | 359.3 | 27 | 548.4 | 432.4 | 1367.1
10:00 | 450.7 | 125.8 | 0.4 | 80.3 | 3231.3 | 1917.1 | 1.1 | 399.9 | 647.2 | 0 | 599 | 0 | 657.2 | 5549.4 | 1246.2 | 7452.8 | 10:00 | 4329.2 | 2042.9 | 600.5 | 480.2 | 7452.8 | 10:00 | 357.6 | 26.1 | 600.5 | 480.2 | 1464.4
10:30 | 448.4 | 129.7 | 0.2 | 88.3 | 3272.8 | 1890.7 | 1.2 | 426.8 | 639.2 | 0 | 611.4 | 0 | 666.6 | 5591.5 | 1250.6 | 7508.7 | 10:30 | 4360.4 | 2020.4 | 612.8 | 515.1 | 7508.7 | 10:30 | 353.7 | 26.6 | 612.8 | 515.1 | 1508.2
11:00 | 440.2 | 160.2 | 0.4 | 102.2 | 3280.6 | 1914.3 | 1.2 | 455.3 | 645.9 | 0 | 609 | 0 | 703 | 5651.4 | 1254.9 | 7609.3 | 11:00 | 4366.7 | 2074.5 | 610.6 | 557.5 | 7609.3 | 11:00 | 347 | 26.6 | 610.6 | 557.5 | 1541.7
11:30 | 446.7 | 213.8 | 0.3 | 109.3 | 3314.6 | 1808.6 | 1.3 | 524 | 652.8 | 0 | 617.7 | 0 | 770.1 | 5648.5 | 1270.5 | 7689.1 | 11:30 | 4414.1 | 2022.4 | 619.3 | 633.3 | 7689.1 | 11:30 | 350.7 | 27.2 | 619.3 | 633.3 | 1630.5
12:00 | 438.9 | 205.1 | 0.5 | 121.1 | 3263.1 | 1820.5 | 1.2 | 504.6 | 643.4 | 0 | 616.1 | 0 | 765.6 | 5589.4 | 1259.5 | 7614.5 | 12:00 | 4345.4 | 2025.6 | 617.8 | 625.7 | 7614.5 | 12:00 | 350.2 | 27.2 | 617.8 | 625.7 | 1620.9
12:30 | 445.1 | 212.7 | 0.2 | 119.9 | 3354.6 | 1702.5 | 1.2 | 501.7 | 648.5 | 0 | 624.3 | 0 | 777.9 | 5560 | 1272.8 | 7610.7 | 12:30 | 4448.2 | 1915.2 | 625.7 | 621.6 | 7610.7 | 12:30 | 350.8 | 27.3 | 625.7 | 621.6 | 1625.4
13:00 | 441.5 | 189.4 | 0.2 | 113.8 | 3328.4 | 1673.4 | 0.8 | 499.2 | 639.8 | 0 | 610.8 | 0 | 744.9 | 5501.8 | 1250.6 | 7497.3 | 13:00 | 4409.7 | 1862.8 | 611.8 | 613 | 7497.3 | 13:00 | 350.2 | 28.3 | 611.8 | 613 | 1603.3
13:30 | 446.1 | 148.9 | 0.2 | 115.1 | 3360.1 | 1725.8 | 0.5 | 501.1 | 650.9 | 0 | 526.7 | 0 | 710.3 | 5587.5 | 1177.6 | 7475.4 | 13:30 | 4457.1 | 1874.7 | 527.4 | 616.2 | 7475.4 | 13:30 | 351.2 | 25.8 | 527.4 | 616.2 | 1520.6
14:00 | 446.3 | 140.6 | 0.3 | 117.5 | 3322.1 | 1825.7 | 0.5 | 499.2 | 622 | 0 | 552.7 | 0 | 704.7 | 5647.5 | 1174.7 | 7526.9 | 14:00 | 4390.4 | 1966.3 | 553.5 | 616.7 | 7526.9 | 14:00 | 354.2 | 26 | 553.5 | 616.7 | 1550.4
14:30 | 449.8 | 156.7 | 0.1 | 123.4 | 3278.7 | 1980.6 | 0.3 | 516 | 613.5 | 0 | 566.6 | 0 | 730 | 5775.6 | 1180.1 | 7685.7 | 14:30 | 4342 | 2137.3 | 567 | 639.4 | 7685.7 | 14:30 | 357.9 | 26.5 | 567 | 639.4 | 1590.8
15:00 | 458.7 | 182.9 | 0 | 118.3 | 3294.8 | 1781 | 0.3 | 545.4 | 625.4 | 0 | 581.7 | 0 | 759.9 | 5621.5 | 1207.1 | 7588.5 | 15:00 | 4378.9 | 1963.9 | 582 | 663.7 | 7588.5 | 15:00 | 361.5 | 26.3 | 582 | 663.7 | 1633.5
15:30 | 460.9 | 181.4 | 0.1 | 110.2 | 3357.1 | 1885.7 | 0.2 | 565.3 | 622.2 | 0 | 499.7 | 0 | 752.6 | 5808.3 | 1121.9 | 7682.8 | 15:30 | 4440.2 | 2067.1 | 500 | 675.5 | 7682.8 | 15:30 | 362.4 | 27.2 | 500 | 675.5 | 1565.1
16:00 | 462.5 | 99.6 | 0.1 | 103.6 | 3425.2 | 1944.9 | 0.2 | 545.4 | 583.3 | 0 | 450.4 | 0 | 665.8 | 5915.7 | 1033.7 | 7615.2 | 16:00 | 4471 | 2044.5 | 450.7 | 649 | 7615.2 | 16:00 | 361.3 | 27.3 | 450.7 | 649 | 1488.3
16:30 | 459.1 | 9.5 | 0.1 | 106.3 | 3434.1 | 2156.1 | 0.1 | 565.2 | 657.9 | 0 | 168.9 | 0 | 575 | 6155.5 | 826.8 | 7557.3 | 16:30 | 4551.1 | 2165.6 | 169.1 | 671.5 | 7557.3 | 16:30 | 362.5 | 27.3 | 169.1 | 671.5 | 1230.4
17:00 | 453.7 | 9.6 | 0.1 | 104.8 | 3359 | 2287.5 | 0.1 | 564.8 | 685.1 | 0 | 64.6 | 0 | 568.2 | 6211.4 | 749.7 | 7529.3 | 17:00 | 4497.8 | 2297.1 | 64.8 | 669.6 | 7529.3 | 17:00 | 361.4 | 26.9 | 64.8 | 669.6 | 1122.7
17:30 | 455.3 | 45.1 | 0.1 | 104.3 | 3377.9 | 2219.9 | 0 | 591.7 | 678.9 | 0 | 0.3 | 0 | 604.8 | 6189.5 | 679.2 | 7473.5 | 17:30 | 4512.1 | 2265 | 0.4 | 696 | 7473.5 | 17:30 | 361 | 25.9 | 0.4 | 696 | 1083.3
18:00 | 453.9 | 54.9 | 0.1 | 104.7 | 3344.4 | 2205.5 | 0 | 627.5 | 628.9 | 0 | 0 | 0 | 613.6 | 6177.4 | 628.9 | 7419.9 | 18:00 | 4427.2 | 2260.4 | 0.1 | 732.2 | 7419.9 | 18:00 | 360.6 | 26.6 | 0.1 | 732.2 | 1119.5
18:30 | 457.9 | 54.2 | 0 | 95.9 | 3403.6 | 2309.6 | 0 | 624.2 | 633.2 | 0 | 0 | 0 | 608 | 6337.4 | 633.2 | 7578.6 | 18:30 | 4494.7 | 2363.8 | 0 | 720.1 | 7578.6 | 18:30 | 362 | 26.7 | 0 | 720.1 | 1108.8
19:00 | 442.2 | 54.3 | 0 | 93.1 | 3338.4 | 2336.8 | 0 | 588.8 | 632.1 | 12.2 | 0 | 0 | 589.6 | 6264 | 644.3 | 7497.9 | 19:00 | 4412.7 | 2403.3 | 0 | 681.9 | 7497.9 | 19:00 | 347.4 | 27.1 | 0 | 681.9 | 1056.4
19:30 | 436.7 | 54.5 | 0 | 89.2 | 3362.9 | 2332.1 | 0 | 577.4 | 628.2 | 11.8 | 0 | 0 | 580.4 | 6272.4 | 640 | 7492.8 | 19:30 | 4427.8 | 2398.4 | 0 | 666.6 | 7492.8 | 19:30 | 344.2 | 26.8 | 0 | 666.6 | 1037.6
20:00 | 442.2 | 54.5 | 0 | 85.1 | 3349.7 | 2337.3 | 0 | 556.3 | 651.5 | 12.5 | 0 | 0 | 581.8 | 6243.3 | 664 | 7489.1 | 20:00 | 4443.4 | 2404.3 | 0 | 641.4 | 7489.1 | 20:00 | 347.7 | 27.2 | 0 | 641.4 | 1016.3
20:30 | 458.5 | 54.6 | 0 | 82 | 3349.9 | 2308.8 | 0 | 526.9 | 645.8 | 12.8 | 0 | 0 | 595.1 | 6185.6 | 658.6 | 7439.3 | 20:30 | 4454.2 | 2376.2 | 0 | 608.9 | 7439.3 | 20:30 | 363.4 | 26.4 | 0 | 608.9 | 998.7
21:00 | 457.8 | 54.4 | 0 | 69.8 | 3376.5 | 2357.3 | 0 | 444.3 | 646.2 | 0 | 0 | 0 | 582 | 6178.1 | 646.2 | 7406.3 | 21:00 | 4480.5 | 2411.7 | 0 | 514.1 | 7406.3 | 21:00 | 363 | 26.7 | 0 | 514.1 | 903.8
21:30 | 455.5 | 54.6 | 0 | 64.6 | 3373.8 | 2309.4 | 0 | 370.9 | 639.2 | 0 | 0 | 0 | 574.7 | 6054.1 | 639.2 | 7268 | 21:30 | 4468.5 | 2364 | 0 | 435.5 | 7268 | 21:30 | 359.6 | 26.7 | 0 | 435.5 | 821.8
22:00 | 449.6 | 54.4 | 0 | 54.1 | 3371.9 | 2384.6 | 0 | 321.8 | 635.7 | 0 | 0 | 0 | 558.1 | 6078.3 | 635.7 | 7272.1 | 22:00 | 4457.2 | 2439 | 0 | 375.9 | 7272.1 | 22:00 | 353.5 | 26.5 | 0 | 375.9 | 755.9
22:30 | 448.5 | 54.1 | 0 | 41 | 3372.7 | 2352.4 | 0 | 309.4 | 637.8 | 0 | 0 | 0 | 543.6 | 6034.5 | 637.8 | 7215.9 | 22:30 | 4459 | 2406.5 | 0 | 350.4 | 7215.9 | 22:30 | 352.4 | 26.8 | 0 | 350.4 | 729.6
23:00 | 450.1 | 54.1 | 0 | 41.5 | 3365.7 | 2119.2 | 0 | 272.9 | 635.5 | 0 | 0 | 0 | 545.7 | 5757.8 | 635.5 | 6939 | 23:00 | 4451.3 | 2173.3 | 0 | 314.4 | 6939 | 23:00 | 351.6 | 26.2 | 0 | 314.4 | 692.2
23:30 | 448.9 | 34.6 | 0 | 40 | 3332.3 | 1941.9 | 0 | 281 | 623.8 | 0 | 0 | 0 | 523.5 | 5555.2 | 623.8 | 6702.5 | 23:30 | 4405 | 1976.5 | 0 | 321 | 6702.5 | 23:30 | 350.6 | 25.8 | 0 | 321 | 697.4
00:00 | 452.6 | 35.1 | 0 | 37.7 | 3293 | 1892.6 | 0 | 284.2 | 636.5 | 0 | 0 | 0 | 525.4 | 5469.8 | 636.5 | 6631.7 | 00:00 | 4382.1 | 1927.7 | 0 | 321.9 | 6631.7 | 00:00 | 350.5 | 26.1 | 0 | 321.9 | 698.5
TOTAL MWh | 10148.2 | 1945.4 | 1.95 | 1900.3 | 79581.35 | 45411.65 | 6.05 | 9635 | 15397.2 | 24.65 | 5040.2 | 0 | 13995.85 | 134634.05 | 20462.05 | 169091.95 | TOTAL MWh | 105126.75 | 47381.7 | 5048.2 | 11535.3 | 169091.95 | TOTAL MWh | 8406.7 | 638.55 | 5048.2 | 11535.3 | 25628.75

## HOP
martes, 6 de Mayo del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 06/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 06/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | CHILINA TG - D2 | 06/05/2025 18:30:00 | 06/05/2025 20:52:00 | 06/05/2025 18:08:00 | 06/05/2025 20:40:00 | POR PRUEBAS ALEATORIAS PR-25 |  |  |  |  | ... | A las 18:40 h, alcanzó su máxima generación
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 06/05/2025 16:20:00 | 06/05/2025 22:45:00 | 06/05/2025 16:14:00 | 06/05/2025 22:35:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 06/05/2025 08:43:00 | 06/05/2025 09:51:00 | 06/05/2025 08:22:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 06/05/2025 08:49:00 | 06/05/2025 09:51:00 | 06/05/2025 08:22:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 06/05/2025 09:51:00 | 06/05/2025 15:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 06/05/2025 09:51:00 | 06/05/2025 15:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 06/05/2025 15:56:00 | 06/05/2025 16:13:00 |  | 06/05/2025 15:56:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 06/05/2025 15:56:00 | 06/05/2025 16:13:00 |  | 06/05/2025 15:56:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 06/05/2025 00:00:00 | 06/05/2025 08:27:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 06/05/2025 08:27:00 | 06/05/2025 11:28:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Malacas a 35 MW de acuerdo a la disponibilidad de gas
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 06/05/2025 11:28:00 | 06/05/2025 15:52:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Malacas a 35 MW de acuerdo a la disponibilidad de gas
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 06/05/2025 17:01:00 | 06/05/2025 23:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 06/05/2025 23:03:00 | 07/05/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 - GAS | 06/05/2025 00:00:00 | 06/05/2025 15:39:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 - GAS | 06/05/2025 15:39:00 | 06/05/2025 23:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 06/05/2025 16:34:00 | 06/05/2025 20:41:00 | 06/05/2025 16:14:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 06/05/2025 20:41:00 | 06/05/2025 21:54:00 |  | 06/05/2025 21:32:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 - GAS | 06/05/2025 23:02:00 | 07/05/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 06/05/2025 00:00:00 | 06/05/2025 01:50:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 06/05/2025 01:50:00 | 06/05/2025 08:20:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | FENIX GT11 - GAS | 06/05/2025 01:50:00 | 06/05/2025 01:52:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 06/05/2025 08:20:00 | 06/05/2025 13:32:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 06/05/2025 13:32:00 | 06/05/2025 14:06:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 06/05/2025 14:06:00 | 06/05/2025 23:55:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 06/05/2025 23:55:00 | 07/05/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/05/2025 00:00:00 | 06/05/2025 08:27:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/05/2025 08:27:00 | 06/05/2025 11:28:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/05/2025 11:28:00 | 06/05/2025 15:39:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/05/2025 15:39:00 | 06/05/2025 23:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/05/2025 23:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 06/05/2025 00:00:00 | 06/05/2025 00:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 06/05/2025 00:02:00 | 06/05/2025 06:28:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 06/05/2025 06:28:00 | 07/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar a máxima generación. A las 13:33 h, S/C generar a 220 MW. A las 14:00 h, S/C generar a maxima generación.
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 06/05/2025 07:56:00 | 06/05/2025 08:28:00 | 06/05/2025 07:41:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 06/05/2025 08:28:00 | 06/05/2025 09:20:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Sobrecarga linea L2213
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 06/05/2025 09:20:00 | 06/05/2025 09:50:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 06/05/2025 09:50:00 | 06/05/2025 15:52:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 06/05/2025 15:52:00 | 06/05/2025 16:04:00 |  | 06/05/2025 15:52:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 06/05/2025 16:58:00 | 06/05/2025 17:37:00 | 06/05/2025 16:46:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 06/05/2025 17:04:00 | 06/05/2025 17:37:00 | 06/05/2025 16:46:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 06/05/2025 17:37:00 | 06/05/2025 18:13:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 06/05/2025 17:37:00 | 06/05/2025 18:13:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 06/05/2025 18:13:00 | 06/05/2025 18:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 06/05/2025 18:13:00 | 06/05/2025 18:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 06/05/2025 18:39:00 | 06/05/2025 23:11:00 |  | 06/05/2025 23:01:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 06/05/2025 18:39:00 | 06/05/2025 23:07:00 |  | 06/05/2025 23:06:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 06/05/2025 18:28:00 | 06/05/2025 19:01:00 | 06/05/2025 18:11:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 06/05/2025 19:01:00 | 06/05/2025 21:32:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 06/05/2025 21:32:00 | 06/05/2025 22:53:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 06/05/2025 22:53:00 | 07/05/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 06/05/2025 00:00:00 | 06/05/2025 08:25:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 06/05/2025 08:25:00 | 06/05/2025 11:28:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 06/05/2025 11:28:00 | 06/05/2025 14:18:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 06/05/2025 14:18:00 | 06/05/2025 18:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 14:48 h, S/C generar a 350 MW. A las 15:38 h, S/C generar a máxima generación.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 06/05/2025 18:17:00 | 06/05/2025 19:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 06/05/2025 19:01:00 | 06/05/2025 19:36:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 06/05/2025 19:36:00 | 06/05/2025 23:55:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 06/05/2025 23:55:00 | 07/05/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
martes, 6 de Mayo del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | PREV. | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | Mantenimiento Anual. | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
EGASA | CHARCANI I | CENTRAL | 06/05/2025 06:54 | 06/05/2025 16:04 | Mantenimiento canal CH I a CH II | 1.636 | P | F/S | N | PREV. | 1195 | G
EGASA | CHARCANI II | CENTRAL | 06/05/2025 06:57 | 06/05/2025 16:04 | Mantenimiento canal CH I a CH II | 0.58 | P | F/S | N | PREV. | 1196 | G
EGASA | CHARCANI V | G1 | 06/05/2025 08:47 | 07/05/2025 00:00 | Mantenimiento e inspección 2000 HO, luego de intervención después de la falla de 2024 | 49.098 | P | F/S | N | PREV. | 121 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G7 | 06/05/2025 00:04 | 06/05/2025 10:05 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMÁTICOS | 101 | P | F/S | N | PREV. | 7 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G2 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL UG2*********** | 235 | P | F/S | N | PREV. | 14972 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 1GER | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | CAMBIO DE VÁLVULA ESFERICA EN GRUPO G1 | 47 | P | F/S | N | PREV. | 14006 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS | TG4 | 06/05/2025 15:52 | 06/05/2025 17:01 | Unidad TG4 dispara por perturbacion externa en la SEIN. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 38 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | Comisionado de la unidad TG6 - Modo Diesel. (Se solicitaran pruebas con carga durante este periodo de indisponibilidad).******************* | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16925 | G
ENGIE | CHILCA 1 | TG1 | 06/05/2025 00:00 | 06/05/2025 23:41 | LAVADO OFF LINE Y CAMBIO DE FILTROS | 180 | P | F/S | N | PRUEBA | 197 | G
ENGIE | CHILCA 2 | TG41 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | INSPECCION BOROSCOPICA Y MANTENIMIENTO SIST AUXILIARES. CAMBIO DE FILTROS DE AIRE.CAMBIO DE TRANSFORMADOR AUXILIAR********************* | 74 | P | F/S | N | PREV. | 15680 | G
ENGIE | CHILCA 2 | TV42 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE UNIDAD Y SISTEMAS AUXILIARES********** | 38 | P | F/S | N | PREV. | 16325 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE BOCATOMA QUITARACSA Y SAN MATEO POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA. | 110 | P | F/S | N | PREV. | 14448 | G
ENGIE | QUITARACSA | G1 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | PRUEBAS ELECTRICAS GENERADOR | 55 | P | F/S | N | PREV. | 14449 | G
ENGIE | YUNCÁN | G2 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 200 | G
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | MATARANI | C.S. MATARANI | 06/05/2025 00:00 | 06/05/2025 02:00 | Prueba de Disparo 22.9 kV (Sin Incluir Activación de Protecciones), Mantenimiento Celda MT 22.9 kV (Apriete de borneras),Limpieza de Armarios de tableros de control de MT y AT. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23256 | G
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | HUANCHOR | G1 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | CONTINUA EL MANTENIMIENTO DE TURBINA Y ALINEAMIENTO UG1. | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 193 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G3 | 06/05/2025 00:00 | 06/05/2025 07:04 | Cambio de rodete | 31.2 | R | F/S | N | PREV. | 63 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G3 | 06/05/2025 00:00 | 06/05/2025 07:04 | Inspección y control de fugas de aceite cojinete superior generador | 31.2 | P | F/S | N | PREV. | 63 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | CENTRAL | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | REPARACION DE SOLERA Y LIMPIEZA DE TUNEL MOYOPAMPA | 70 | P | F/S | N | PREV. | 282 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | CENTRAL | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | CAMBIO BANCO DE BATERIAS | 70 | P | F/S | N | PREV. | 282 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G2 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 31 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G3 | 06/05/2025 06:00 | 07/05/2025 00:00 | LIMPIEZA DEL GENERADOR | 24 | P | F/S | N | PREV. | 32 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G2 | 06/05/2025 08:00 | 06/05/2025 18:00 | MONTAJE Y PUESTO EN SERVICIO DE AUTOMATISMO DE VVEE MOYOPAMPA | 22 | P | F/S | N | PREV. | 31 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G3 | 06/05/2025 08:00 | 06/05/2025 18:00 | MONTAJE Y PUESTO EN SERVICIO DE AUTOMATISMO DE VVEE MOYOPAMPA | 24 | P | F/S | N | PREV. | 32 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | WAYRA EXTENSION | CENTRAL | 06/05/2025 05:18 | 06/05/2025 10:42 | Fuera de servicio por mantenimiento correctivo del TR2 por cambio de interruptor Zig Zag 3 de Wayra Extensión | 45 | P | F/S | N | OTROS | 23253 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1/MANTENIMIENTO AL NUCLEO AFTERCOOLER | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1/ REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR EN EL BASTIDOR/MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO AL ENFRIADOR DE ACEITE DE MOTOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G1 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 /MANTENIMIENTO DE 41000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 / MANTENIMIENTO DE 93000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1/MANTENIMIENTO DE RADIADOR /MANTENIMIENTO DE 58750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1/MANTENIMIENTO DE RADIADOR/MANTENIMIENTO DE 56250 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | Indisponible por falla en el dispositivo de conexión primaria frontal del cubículo del interruptor del generador 3. | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | Inspección mayor de la unidad TG1 (55000 horas)**************************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 06/05/2025 00:00 | 07/05/2025 00:00 | UP GRADE de la unidad TG1*************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G
TERMOSELVA | AGUAYTÍA | TG2 | 06/05/2025 06:59 | 07/05/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR MANTENIMIENTO ANUAL DE SU TRANSFORMADOR PRINCIPAL | 80 | P | F/S | N | OTROS | 99 | G

## RESERVA_FRÍA
06/05/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Martes 6 de Mayo del 2025 / SEM N° 18 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Martes 6 de Mayo del 2025 / SEM N° 18 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [61 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Martes | STARO |  | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | SDF |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS
| 337 | 338 | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 288.9943 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3381.5154 | 3344.1822 | 835.451
01:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 288.9943 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3381.5154 | 3344.1822 | 835.451
01:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 288.9943 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3381.5154 | 3344.1822 | 835.451
02:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 288.9943 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3381.5154 | 3344.1822 | 835.451
02:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 288.9943 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3381.5154 | 3344.1822 | 835.451
03:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 288.9943 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3381.5154 | 3344.1822 | 835.451
03:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 288.9943 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3381.5154 | 3344.1822 | 835.451
04:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 288.9943 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3381.5154 | 3344.1822 | 835.451
04:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [21 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 288.9943 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3381.5154 | 3344.1822 | 835.451
05:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 288.9943 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3668.0818 | 3630.7486 | 835.451
05:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 288.9943 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3668.0818 | 3630.7486 | 835.451
06:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 288.9943 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3668.0818 | 3630.7486 | 835.451
06:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 288.9943 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3668.0818 | 3630.7486 | 835.451
07:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 288.9943 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3668.0818 | 3630.7486 | 835.451
07:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 288.9943 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3668.0818 | 3630.7486 | 835.451
08:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 288.9943 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3488.7086 | 3451.3754 | 835.451
08:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 288.9943 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3488.7086 | 3451.3754 | 835.451
09:00 | [9 empty] | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 288.9943 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3471.366 | 3434.0328 | 835.451
09:30 | [9 empty] | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 288.9943 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3471.366 | 3434.0328 | 835.451
10:00 | [9 empty] | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 288.9943 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3471.366 | 3434.0328 | 835.451
10:30 | [9 empty] | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 288.9943 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3471.366 | 3434.0328 | 835.451
11:00 | [9 empty] | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 288.9943 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3471.366 | 3434.0328 | 835.451
11:30 | [9 empty] | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 288.9943 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3471.366 | 3434.0328 | 835.451
12:00 | [9 empty] | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 288.9943 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3471.366 | 3434.0328 | 835.451
12:30 | [9 empty] | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 288.9943 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3471.366 | 3434.0328 | 835.451
13:00 | [9 empty] | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 288.9943 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3471.366 | 3434.0328 | 835.451
13:30 | [9 empty] | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 288.9943 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3471.366 | 3434.0328 | 835.451
14:00 | [9 empty] | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 288.9943 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3471.366 | 3434.0328 | 835.451
14:30 | [9 empty] | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 288.9943 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3471.366 | 3434.0328 | 835.451
15:00 | [9 empty] | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 288.9943 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3471.366 | 3434.0328 | 835.451
15:30 | [9 empty] | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 288.9943 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3471.366 | 3434.0328 | 835.451
16:00 | [9 empty] | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 288.9943 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3471.366 | 3434.0328 | 927.042
16:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 288.9943 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3645.0211 | 3607.6879 | 927.042
17:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 |  | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3308.1217 | 3270.7885 | 927.042
17:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3254.4116 | 3217.0784 | 835.451
18:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3254.4116 | 3217.0784 | 835.451
18:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3063.2154 | 3025.8822 | 835.451
19:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [9 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3050.9761 | 3013.6429 | 835.451
19:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [9 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3050.9761 | 3013.6429 | 835.451
20:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [9 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3050.9761 | 3013.6429 | 835.451
20:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [9 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3050.9761 | 3013.6429 | 835.451
21:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [9 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3050.9761 | 3013.6429 | 835.451
21:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [9 empty] | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3050.9761 | 3013.6429 | 835.451
22:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3063.2154 | 3025.8822 | 835.1041
22:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3063.2154 | 3025.8822 | 835.1041
23:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 288.9943 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3352.2097 | 3314.8765 | 835.451
23:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 288.9943 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3375.2703 | 3337.9372 | 835.451
23:59 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [10 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 288.9943 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [114 empty] | 3375.2703 | 3337.9372 | 835.451
MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.6269 | 140.5254 | 0 | 0 | 1445.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 392.0316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.0242 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 2780.2849 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5588.0454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5201.8976 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 790.4348 | 913.072 | 0 | 0 | 0 | 3441.5318 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | [34 empty] | 52.4663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4663 | 1222.211 | 1221.8287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 5969348.85 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
martes, 6 de Mayo del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 8.1 | 38 | 95 | 53.8625 | 38.6 | 98 | 26.6 | 118 | 0 | 11.73 | 13.99 | -- | -- | 1.816 | 112.87 | 115.56 | 358.01 | 261.123 | 232.867 | 14.03 | 4.88 | 22.3 | 2.9 | 0.01 | 0 | 204.26 | 550.28 | 183.67 | 65.163 | 250 | 0 | 16.8157 | 25 | 9.7357 | 23 | 25 | 22.04 | 22.82 | 40 | -- | -- | 9.74 | -- | 7.036 | 7.1304 | 32.232 | 11.318 | 46.038
00:30 | 8.1 | 38 | 95 | 53.8625 | 38.6 | 98 | 26.6 | 118 | 0 | 11.73 | 13.99 | -- | -- | 1.816 | 112.87 | 115.56 | 358.01 | 261.123 | 232.867 | 14.03 | 4.88 | 22.3 | 2.9 | 0.01 | 0 | 204.26 | 550.28 | 183.67 | 65.163 | 250 | 0 | 16.8157 | 25 | 9.7357 | 23 | 25 | 22.04 | 22.82 | 40 | -- | -- | 9.74 | -- | 7.036 | 7.1304 | 32.232 | 11.318 | 46.038
01:00 | 8.1 | 38 | 93 | 60.0564 | 36.6 | 96 | 27.7 | 132 | 0 | 11.65 | 13.52 | -- | -- | 1.816 | 112.87 | 103.32 | 356.09 | 261.123 | 252.986 | 13.99 | 7.01 | 24.19 | 3.01 | 0.01 | 0 | 198.77 | 544.79 | 191.55 | 64.858 | 250 | 0 | 16.8157 | 25 | 9.4541 | 23 | 25 | 21.94 | 22.72 | 40 | -- | -- | 9.848 | -- | 7.036 | 7.1304 | 32.232 | 11.318 | 46.233
01:30 | 8.1 | 38 | 93 | 60.0564 | 36.6 | 96 | 27.7 | 132 | 0 | 11.65 | 13.52 | -- | -- | 1.816 | 112.87 | 103.32 | 356.09 | 261.123 | 252.986 | 13.99 | 7.01 | 24.19 | 3.01 | 0.01 | 0 | 198.77 | 544.79 | 191.55 | 64.858 | 250 | 0 | 16.8157 | 25 | 9.4541 | 23 | 25 | 21.94 | 22.72 | 40 | -- | -- | 9.848 | -- | 7.036 | 7.1304 | 32.232 | 11.318 | 46.233
02:00 | 8.1 | 38 | 90 | 60.7518 | 32.8 | 93 | 27.7 | 134 | 0 | 11.55 | 13.5 | -- | -- | 1.816 | 112.87 | 95.65 | 356.09 | 261.123 | 248.273 | 14.04 | 5.7 | 27.08 | 11.02 | 0.01 | 0 | 178.98 | 525 | 199.72 | 64.963 | 250 | 0 | 16.8157 | 25 | 10.356 | 23 | 25 | 21.7 | 22.48 | 40 | -- | -- | 10.009 | -- | 7.036 | 7.1304 | 32.232 | 11.318 | 46.038
02:30 | 8.1 | 38 | 90 | 60.7518 | 32.8 | 93 | 27.7 | 134 | 0 | 11.55 | 13.5 | -- | -- | 1.816 | 112.87 | 95.65 | 356.09 | 261.123 | 248.273 | 14.04 | 5.7 | 27.08 | 11.02 | 0.01 | 0 | 178.98 | 525 | 199.72 | 64.963 | 250 | 0 | 16.8157 | 25 | 10.356 | 23 | 25 | 21.7 | 22.48 | 40 | -- | -- | 10.009 | -- | 7.036 | 7.1304 | 32.232 | 11.318 | 46.038
03:00 | 8.1 | 38 | 87 | 59.8562 | 36.4 | 90 | 28.8 | 134 | 0 | 11.52 | 11.85 | -- | -- | 1.816 | 112.87 | 91.95 | 356.09 | 261.123 | 240.164 | 14 | 4.49 | 23.27 | 11 | 0.01 | 0 | 177.55 | 523.57 | 193.56 | 64.949 | 250 | 0 | 16.8157 | 25 | 8.7657 | 23 | 25 | 21.84 | 22.62 | 40 | -- | -- | 10.061 | -- | 7.036 | 7.1304 | 32.232 | 11.318 | 46.77
03:30 | 8.1 | 38 | 87 | 59.8562 | 36.4 | 90 | 28.8 | 134 | 0 | 11.52 | 11.85 | -- | -- | 1.816 | 112.87 | 91.95 | 356.09 | 261.123 | 240.164 | 14 | 4.49 | 23.27 | 11 | 0.01 | 0 | 177.55 | 523.57 | 193.56 | 64.949 | 250 | 0 | 16.8157 | 25 | 8.7657 | 23 | 25 | 21.84 | 22.62 | 40 | -- | -- | 10.061 | -- | 7.036 | 7.1304 | 32.232 | 11.318 | 46.77
04:00 | 8.1 | 38 | 87 | 54.5318 | 39.2 | 90 | 28.8 | 134 | 0 | 11.63 | 11.74 | -- | -- | 1.816 | 112.87 | 92.87 | 358.01 | 261.123 | 242.515 | 13.98 | 2.72 | 20.6 | 10.87 | 0.01 | 0 | 191.96 | 537.98 | 193.56 | 63.632 | 250 | 0 | 16.8157 | 25 | 10.1481 | 23 | 25 | 21.76 | 22.54 | 40 | -- | -- | 10.017 | -- | 7.036 | 7.1304 | 32.232 | 11.318 | 47.262
04:30 | 8.1 | 38 | 87 | 54.5318 | 39.2 | 90 | 28.8 | 134 | 0 | 11.63 | 11.74 | -- | -- | 1.816 | 112.87 | 92.87 | 358.01 | 261.123 | 242.515 | 13.98 | 2.72 | 20.6 | 10.87 | 0.01 | 0 | 191.96 | 537.98 | 193.56 | 63.632 | 250 | 0 | 16.8157 | 25 | 10.1481 | 23 | 25 | 21.76 | 22.54 | 40 | -- | -- | 10.017 | -- | 7.036 | 7.1304 | 32.232 | 11.318 | 47.262
05:00 | 8.1 | 38 | 87 | 42.0197 | 40.4 | 90 | 28.8 | 132 | 0 | 11.6 | 11.61 | -- | -- | 1.816 | 112.87 | 97.53 | 361.88 | 261.123 | 245.448 | 13.99 | 5.28 | 21 | 10.65 | 0.01 | 0 | 191.16 | 537.18 | 193.56 | 65.069 | 250 | 0 | 16.8157 | 25 | 10.1151 | 23 | 25 | 21.46 | 22.24 | 40 | -- | -- | 9.975 | -- | 7.036 | 7.1304 | 32.232 | 11.318 | 46.833
05:30 | 8.1 | 38 | 87 | 42.0197 | 40.4 | 90 | 28.8 | 132 | 0 | 11.6 | 11.61 | -- | -- | 1.816 | 112.87 | 97.53 | 361.88 | 261.123 | 245.448 | 13.99 | 5.28 | 21 | 10.65 | 0.01 | 0 | 191.16 | 537.18 | 193.56 | 65.069 | 250 | 0 | 16.8157 | 25 | 10.1151 | 23 | 25 | 21.46 | 22.24 | 40 | -- | -- | 9.975 | -- | 7.036 | 7.1304 | 32.232 | 11.318 | 46.833
06:00 | 8.1 | 38 | 87 | 38.0605 | 40.9 | 90 | 28.8 | 130 | 0 | 11.56 | 11.76 | 1.07 | 115.5 | 1.816 | 112.87 | 99.44 | 365.77 | 261.123 | 256.179 | 14.01 | 4.11 | 9.55 | 0.77 | 0.01 | 0 | 185.35 | 531.37 | 197.65 | 65.157 | 238.35 | 0 | 16.8157 | 25 | 10.2224 | 23 | 25 | 22 | 22.78 | 40 | -- | -- | 9.908 | -- | 7.036 | 7.1304 | 32.232 | 11.318 | 46.693
06:30 | 8.1 | 38 | 87 | 38.0605 | 40.9 | 90 | 28.8 | 130 | 0 | 11.56 | 11.76 | 1.07 | 115.5 | 1.816 | 112.87 | 99.44 | 365.77 | 261.123 | 256.179 | 14.01 | 4.11 | 9.55 | 0.77 | 0.01 | 0 | 185.35 | 531.37 | 197.65 | 65.157 | 238.35 | 0 | 16.8157 | 25 | 10.2224 | 23 | 25 | 22 | 22.78 | 40 | -- | -- | 9.908 | -- | 7.036 | 7.1304 | 32.232 | 11.318 | 46.693
07:00 | 8.1 | 38 | 85 | 34.3976 | 40.8 | 88 | 27.7 | 126 | 0 | 11.46 | 11.78 | -- | -- | 1.816 | 112.87 | 99.44 | 365.77 | 261.123 | 277.985 | 14.05 | 2.72 | 16.94 | 0.77 | 0.01 | 0 | 183.72 | 527.216 | 189.552 | 64.629 | 223.114 | 0 | 16.8157 | 25 | 10.2114 | 23 | 25 | 22.04 | 22.82 | 40 | -- | -- | 9.868 | -- | 9.036 | 7.1304 | 32.232 | 11.318 | 46.156
07:30 | 8.1 | 38 | 85 | 34.3976 | 40.8 | 88 | 27.7 | 126 | 0 | 11.46 | 11.78 | -- | -- | 1.816 | 112.87 | 99.44 | 365.77 | 261.123 | 277.985 | 14.05 | 2.72 | 16.94 | 0.77 | 0.01 | 0 | 183.72 | 527.216 | 189.552 | 64.629 | 223.114 | 0 | 16.8157 | 25 | 10.2114 | 23 | 25 | 22.04 | 22.82 | 40 | -- | -- | 9.868 | -- | 9.036 | 7.1304 | 32.232 | 11.318 | 46.156
08:00 | 8.1 | 38 | 85 | 32.9415 | 40.3 | 88 | 27.7 | 120 | 0 | 11.61 | 11.74 | -- | -- | 1.816 | 113.91 | 100.4 | 365.77 | 261.123 | 281.353 | 14.01 | 1.82 | 16.94 | 0.75 | 0.01 | 0 | 187.15 | 529.863 | 189.552 | 44.697 | 210.821 | 0 | 16.8157 | 25 | 10.2175 | 23 | 25 | 21.78 | 22.56 | 40 | -- | -- | 9.822 | -- | 9.646 | 7.1304 | 32.232 | 14.258 | 46.275
08:30 | 8.1 | 38 | 85 | 32.9415 | 40.3 | 88 | 27.7 | 120 | 0 | 11.61 | 11.74 | -- | -- | 1.816 | 113.91 | 100.4 | 365.77 | 261.123 | 281.353 | 14.01 | 1.82 | 16.94 | 0.75 | 0.01 | 0 | 187.15 | 529.863 | 189.552 | 44.697 | 210.821 | 0 | 16.8157 | 25 | 10.2175 | 23 | 25 | 21.78 | 22.56 | 40 | -- | -- | 9.822 | -- | 9.646 | 7.1304 | 32.232 | 14.258 | 46.275
09:00 | 8.1 | 38 | 85 | 29.9536 | 41 | 88 | 27.7 | 120 | 0 | 11.54 | 11.72 | -- | -- | 1.816 | 112.87 | 100.4 | 363.82 | 261.123 | 276.043 | 13.98 | 2.41 | 16.17 | 0.44 | 0.01 | 0 | 183.25 | 522.151 | 191.549 | 64.924 | 206.175 | 0 | 16.8157 | 25 | 10.3022 | 23 | 25 | 21.74 | 22.52 | 40 | -- | -- | 9.794 | -- | 9.5856 | 7.1304 | 32.232 | 13.967 | 46.349
09:30 | 8.1 | 38 | 85 | 29.9536 | 41 | 88 | 27.7 | 120 | 0 | 11.54 | 11.72 | -- | -- | 1.816 | 112.87 | 100.4 | 363.82 | 261.123 | 276.043 | 13.98 | 2.41 | 16.17 | 0.44 | 0.01 | 0 | 183.25 | 522.151 | 191.549 | 64.924 | 206.175 | 0 | 16.8157 | 25 | 10.3022 | 23 | 25 | 21.74 | 22.52 | 40 | -- | -- | 9.794 | -- | 9.5856 | 7.1304 | 32.232 | 13.967 | 46.349
10:00 | 8.1 | 38 | 85 | 29.2913 | 41.1 | 88 | 26.6 | 118 | 0 | 11.63 | 11.83 | -- | -- | 1.816 | 112.87 | 99.44 | 359.94 | 261.123 | 278.634 | 13.95 | 2.72 | 13.74 | 0.44 | 0.01 | 0 | 164.97 | 525.855 | 193.424 | 64.969 | 199.234 | 0 | 16.8157 | 25 | 9.864 | 23 | 25 | 21.52 | 22.3 | 40 | -- | -- | 9.724 | -- | 9.535 | 7.1304 | 32.232 | 13.723 | 46.618
10:30 | 8.1 | 38 | 85 | 29.2913 | 41.1 | 88 | 26.6 | 118 | 0 | 11.63 | 11.83 | -- | -- | 1.816 | 112.87 | 99.44 | 359.94 | 261.123 | 278.634 | 13.95 | 2.72 | 13.74 | 0.44 | 0.01 | 0 | 164.97 | 525.855 | 193.424 | 64.969 | 199.234 | 0 | 16.8157 | 25 | 9.864 | 23 | 25 | 21.52 | 22.3 | 40 | -- | -- | 9.724 | -- | 9.535 | 7.1304 | 32.232 | 13.723 | 46.618
11:00 | 8.1 | 38 | 85 | 26.0287 | 41.1 | 88 | 25.4 | 114 | 0 | 11.46 | 11.85 | -- | -- | 1.816 | 112.87 | 99.44 | 350.35 | 261.123 | 278.83 | 13.8 | 3.74 | 13.04 | 0.44 | 0.01 | 0 | 167.68 | 530.121 | 189.413 | 64.509 | 195.246 | 0 | 16.8157 | 24.8 | 9.5678 | 23 | 25 | 21.52 | 22.3 | 40 | -- | -- | 9.759 | -- | 9.4636 | 7.1304 | 32.232 | 13.379 | 46.424
11:30 | 8.1 | 38 | 85 | 26.0287 | 41.1 | 88 | 25.4 | 114 | 0 | 11.46 | 11.85 | -- | -- | 1.816 | 112.87 | 99.44 | 350.35 | 261.123 | 278.83 | 13.8 | 3.74 | 13.04 | 0.44 | 0.01 | 0 | 167.68 | 530.121 | 189.413 | 64.509 | 195.246 | 0 | 16.8157 | 24.8 | 9.5678 | 23 | 25 | 21.52 | 22.3 | 40 | -- | -- | 9.759 | -- | 9.4636 | 7.1304 | 32.232 | 13.379 | 46.424
12:00 | 8.1 | 38 | 85 | 40.05 | 41.1 | 88 | 25.4 | 112 | 0 | 11.53 | 11.68 | -- | -- | 1.816 | 112.87 | 98.48 | 337.17 | 261.123 | 261.573 | 13.82 | 3.39 | 14.45 | 0.43 | 0.01 | 0 | 167.37 | 531.721 | 187.435 | 64.664 | 179.443 | 0 | 16.8157 | 24 | 9.6654 | 23 | 25 | 21.2 | 21.98 | 40 | -- | -- | 9.71 | -- | 9.3951 | 7.1304 | 32.232 | 13.049 | 46.349
12:30 | 8.1 | 38 | 85 | 40.05 | 41.1 | 88 | 25.4 | 112 | 0 | 11.53 | 11.68 | -- | -- | 1.816 | 112.87 | 98.48 | 337.17 | 261.123 | 261.573 | 13.82 | 3.39 | 14.45 | 0.43 | 0.01 | 0 | 167.37 | 531.721 | 187.435 | 64.664 | 179.443 | 0 | 16.8157 | 24 | 9.6654 | 23 | 25 | 21.2 | 21.98 | 40 | -- | -- | 9.71 | -- | 9.3951 | 7.1304 | 32.232 | 13.049 | 46.349
13:00 | 8.1 | 38 | 83.5 | 48.0228 | 38.5 | 88 | 24.5 | 110 | 0 | 11.5 | 11.72 | -- | -- | 1.816 | 112.84 | 98.48 | 322.48 | 261.123 | 254.66 | 13.82 | 2.72 | 13.79 | 0.43 | 0.01 | 0 | 174.53 | 539.008 | 187.435 | 64.596 | 176.035 | 0 | 16.8157 | 24 | 9.7836 | 23 | 25 | 21.34 | 22.12 | 40 | -- | -- | 9.592 | -- | 9.4236 | 7.1304 | 32.232 | 13.186 | 46.349
13:30 | 8.1 | 38 | 83.5 | 48.0228 | 38.5 | 88 | 24.5 | 110 | 0 | 11.5 | 11.72 | -- | -- | 1.816 | 112.84 | 98.48 | 322.48 | 261.123 | 254.66 | 13.82 | 2.72 | 13.79 | 0.43 | 0.01 | 0 | 174.53 | 539.008 | 187.435 | 64.596 | 176.035 | 0 | 16.8157 | 24 | 9.7836 | 23 | 25 | 21.34 | 22.12 | 40 | -- | -- | 9.592 | -- | 9.4236 | 7.1304 | 32.232 | 13.186 | 46.349
14:00 | 8.1 | 38 | 83.5 | 57.1055 | 41.2 | 88 | 24.5 | 108 | 0 | 10.45 | 8.96 | -- | -- | 1.816 | 117.07 | 98.48 | 313.49 | 261.123 | 250.906 | 13.85 | 3.74 | 14.52 | 0.43 | 0.01 | 0 | 167.36 | 531.838 | 183.533 | 65.113 | 186.095 | 0 | 16.8157 | 24 | 10.145 | 23 | 25 | 21.32 | 22.1 | 40 | -- | -- | 9.442 | -- | 9.3074 | 7.1304 | 32.232 | 12.626 | 46.081
14:30 | 8.1 | 38 | 83.5 | 57.1055 | 41.2 | 88 | 24.5 | 108 | 0 | 10.45 | 8.96 | -- | -- | 1.816 | 117.07 | 98.48 | 313.49 | 261.123 | 250.906 | 13.85 | 3.74 | 14.52 | 0.43 | 0.01 | 0 | 167.36 | 531.838 | 183.533 | 65.113 | 186.095 | 0 | 16.8157 | 24 | 10.145 | 23 | 25 | 21.32 | 22.1 | 40 | -- | -- | 9.442 | -- | 9.3074 | 7.1304 | 32.232 | 12.626 | 46.081
15:00 | 8.1 | 38 | 83.5 | 60.3491 | 37.5 | 88 | 24.5 | 105 | 0 | 9.65 | 9.28 | -- | -- | 1.816 | 120.28 | 99.44 | 308.16 | 261.123 | 244.967 | 13.77 | 3.39 | 14.52 | 0.42 | 0.01 | 0 | 177.2 | 541.87 | 179.703 | 65.724 | 187.051 | 0 | 16.8157 | 24 | 10.2215 | 23 | 25 | 21.8 | 22.58 | 40 | -- | -- | 9.408 | -- | 9.287 | 7.1304 | 32.232 | 12.528 | 45.502
15:30 | 8.1 | 38 | 83.5 | 60.3491 | 37.5 | 88 | 24.5 | 105 | 0 | 9.65 | 9.28 | -- | -- | 1.816 | 120.28 | 99.44 | 308.16 | 261.123 | 244.967 | 13.77 | 3.39 | 14.52 | 0.42 | 0.01 | 0 | 177.2 | 541.87 | 179.703 | 65.724 | 187.051 | 0 | 16.8157 | 24 | 10.2215 | 23 | 25 | 21.8 | 22.58 | 40 | -- | -- | 9.408 | -- | 9.287 | 7.1304 | 32.232 | 12.528 | 45.502
16:00 | 8.1 | 38 | 82 | 60.4118 | 40.9 | 88 | 24.5 | 102 | 0 | 9.74 | 9.32 | -- | -- | 1.816 | 120.28 | 98.48 | 309.93 | 261.123 | 238.34 | 13.8 | 3.39 | 14.52 | 0.42 | 0.01 | 0 | 182.46 | 547.249 | 179.703 | 64.43 | 183.035 | 0 | 16.8157 | 24 | 10.1178 | 23 | 25 | 22 | 22.78 | 40 | -- | -- | 9.385 | -- | 9.2429 | 7.1304 | 32.232 | 12.315 | 45.632
16:30 | 8.1 | 38 | 82 | 60.4118 | 40.9 | 88 | 24.5 | 102 | 0 | 9.74 | 9.32 | -- | -- | 1.816 | 120.28 | 98.48 | 309.93 | 261.123 | 238.34 | 13.8 | 3.39 | 14.52 | 0.42 | 0.01 | 0 | 182.46 | 547.249 | 179.703 | 64.43 | 183.035 | 0 | 16.8157 | 24 | 10.1178 | 23 | 25 | 22 | 22.78 | 40 | -- | -- | 9.385 | -- | 9.2429 | 7.1304 | 32.232 | 12.315 | 45.632
17:00 | 8.1 | 38 | 82 | 63.8677 | 41.6 | 88 | 23.4 | 102 | 0 | 9.7 | 15.4 | -- | -- | 1.816 | 120.28 | 98.48 | 311.71 | 261.123 | 238.822 | 13.92 | 3.39 | 14.52 | 0.42 | 0.01 | 0 | 169.45 | 534.396 | 181.472 | 64.812 | 179.765 | 0 | 16.8157 | 24 | 10.1153 | 23 | 25 | 21.68 | 22.46 | 40 | -- | -- | 9.278 | -- | 9.2016 | 7.1304 | 32.232 | 12.116 | 44.903
17:30 | 8.1 | 38 | 82 | 63.8677 | 41.6 | 88 | 23.4 | 102 | 0 | 9.7 | 15.4 | -- | -- | 1.816 | 120.28 | 98.48 | 311.71 | 261.123 | 238.822 | 13.92 | 3.39 | 14.52 | 0.42 | 0.01 | 0 | 169.45 | 534.396 | 181.472 | 64.812 | 179.765 | 0 | 16.8157 | 24 | 10.1153 | 23 | 25 | 21.68 | 22.46 | 40 | -- | -- | 9.278 | -- | 9.2016 | 7.1304 | 32.232 | 12.116 | 44.903
18:00 | 8.1 | 38 | 82 | 60.8173 | 40.8 | 88 | 23.4 | 102 | 0 | 9.81 | 10.13 | 1.07 | 106.72 | 1.816 | 120.28 | 97.53 | 313.49 | 261.123 | 233.023 | 13.9 | 3.39 | 14.52 | 0.42 | 0.01 | 0 | 158.09 | 523.249 | 177.678 | 65.038 | 182.059 | 0 | 16.8157 | 24.5 | 9.6775 | 23 | 25 | 21.42 | 22.2 | 40 | -- | -- | 9.145 | -- | 9.2229 | 7.1304 | 32.232 | 12.219 | 44.942
18:30 | 8.1 | 38 | 82 | 60.8173 | 40.8 | 88 | 23.4 | 102 | 0 | 9.81 | 10.13 | 1.07 | 106.72 | 1.816 | 120.28 | 97.53 | 313.49 | 261.123 | 233.023 | 13.9 | 3.39 | 14.52 | 0.42 | 0.01 | 0 | 158.09 | 523.249 | 177.678 | 65.038 | 182.059 | 0 | 16.8157 | 24.5 | 9.6775 | 23 | 25 | 21.42 | 22.2 | 40 | -- | -- | 9.145 | -- | 9.2229 | 7.1304 | 32.232 | 12.219 | 44.942
19:00 | 8.1 | 38 | 82 | 57.5231 | 41.1 | 88 | 22.2 | 104 | 0 | 9.71 | 10.11 | -- | -- | 1.816 | 122.45 | 97.53 | 311.71 | 261.123 | 231.752 | 13.93 | 3.39 | 14.52 | 0.42 | 0.01 | 0 | 180.6 | 528.56 | 177.68 | 65.067 | 272.4 | 0 | 16.8157 | 24.5 | 9.5668 | 23 | 25 | 21.8 | 22.58 | 40 | -- | -- | 9.076 | -- | 9.2827 | 7.1304 | 32.232 | 12.507 | 45.022
19:30 | 8.1 | 38 | 82 | 57.5231 | 41.1 | 88 | 22.2 | 104 | 0 | 9.71 | 10.11 | -- | -- | 1.816 | 122.45 | 97.53 | 311.71 | 261.123 | 231.752 | 13.93 | 3.39 | 14.52 | 0.42 | 0.01 | 0 | 180.6 | 528.56 | 177.68 | 65.067 | 272.4 | 0 | 16.8157 | 24.5 | 9.5668 | 23 | 25 | 21.8 | 22.58 | 40 | -- | -- | 9.076 | -- | 9.2827 | 7.1304 | 32.232 | 12.507 | 45.022
20:00 | 8.1 | 38 | 82 | 54.204 | 41.1 | 88 | 22.2 | 100 | 0 | 9.69 | 11.76 | -- | -- | 1.816 | 120.28 | 97.53 | 311.71 | 261.123 | 224.117 | 13.97 | 3.39 | 14.52 | 0.42 | 0.01 | 0 | 185.91 | 533.67 | 179.57 | 65.062 | 272.4 | 0 | 16.8157 | 24.5 | 9.8947 | 23 | 25 | 21.72 | 22.5 | 40 | -- | -- | 9.009 | -- | 9.2059 | 7.1304 | 32.232 | 12.137 | 44.52
20:30 | 8.1 | 38 | 82 | 54.204 | 41.1 | 88 | 22.2 | 100 | 0 | 9.69 | 11.76 | -- | -- | 1.816 | 120.28 | 97.53 | 311.71 | 261.123 | 224.117 | 13.97 | 3.39 | 14.52 | 0.42 | 0.01 | 0 | 185.91 | 533.67 | 179.57 | 65.062 | 272.4 | 0 | 16.8157 | 24.5 | 9.8947 | 23 | 25 | 21.72 | 22.5 | 40 | -- | -- | 9.009 | -- | 9.2059 | 7.1304 | 32.232 | 12.137 | 44.52
21:00 | 8.1 | 38 | 82 | 52.8043 | 41.1 | 88 | 22.2 | 102 | 0 | 9.7 | 11.78 | -- | -- | 1.816 | 120.28 | 100.4 | 309.93 | 261.123 | 221.294 | 13.95 | 3.39 | 14.52 | 0.42 | 0.01 | 0 | 194.33 | 542.32 | 177.68 | 64.924 | 272.4 | 0 | 16.8157 | 24.5 | 10.0623 | 23 | 25 | 21.66 | 22.44 | 40 | -- | -- | 8.968 | -- | 9.2016 | 7.1304 | 32.232 | 12.116 | 44.115
21:30 | 8.1 | 38 | 82 | 52.8043 | 41.1 | 88 | 22.2 | 102 | 0 | 9.7 | 11.78 | -- | -- | 1.816 | 120.28 | 100.4 | 309.93 | 261.123 | 221.294 | 13.95 | 3.39 | 14.52 | 0.42 | 0.01 | 0 | 194.33 | 542.32 | 177.68 | 64.924 | 272.4 | 0 | 16.8157 | 24.5 | 10.0623 | 23 | 25 | 21.66 | 22.44 | 40 | -- | -- | 8.968 | -- | 9.2016 | 7.1304 | 32.232 | 12.116 | 44.115
22:00 | 8.1 | 38 | 82 | 51.1174 | 41.1 | 88 | 22.2 | 100 | 0 | 9.7 | 11.75 | -- | -- | 1.816 | 120.28 | 100.4 | 308.16 | 261.123 | 200.85 | 13.9 | 3.39 | 14.52 | 0.42 | 0.01 | 0 | 190.2 | 538.51 | 179.57 | 64.83 | 272.4 | 0 | 16.8157 | 24.5 | 10.0288 | 23 | 25 | 21.56 | 22.34 | 40 | -- | -- | 8.907 | -- | 9.2016 | 7.1304 | 32.232 | 12.116 | 44.308
22:30 | 8.1 | 38 | 82 | 51.1174 | 41.1 | 88 | 22.2 | 100 | 0 | 9.7 | 11.75 | -- | -- | 1.816 | 120.28 | 100.4 | 308.16 | 261.123 | 200.85 | 13.9 | 3.39 | 14.52 | 0.42 | 0.01 | 0 | 190.2 | 538.51 | 179.57 | 64.83 | 272.4 | 0 | 16.8157 | 24.5 | 10.0288 | 23 | 25 | 21.56 | 22.34 | 40 | -- | -- | 8.907 | -- | 9.2016 | 7.1304 | 32.232 | 12.116 | 44.308
23:00 | 8.1 | 38 | 82 | 48.4054 | 41 | 88 | 21.7 | 97 | 0 | 9.7 | 11.63 | -- | -- | 1.816 | 120.8 | 100.4 | 306.4 | 261.123 | 216.927 | 13.87 | 3.39 | 14.52 | 0.42 | 0.01 | 0 | 193.67 | 542.22 | 175.81 | 65.421 | 249.64 | 0 | 16.8157 | 24.5 | 9.8054 | 23 | 25 | 21.56 | 22.34 | 40 | 54.9082 | -- | 8.882 | 63.1445 | 9.1219 | 7.1304 | 32.232 | 11.732 | 44.381
23:30 | 8.1 | 38 | 82 | 48.4054 | 41 | 88 | 21.7 | 97 | 0 | 9.7 | 11.63 | -- | -- | 1.816 | 120.8 | 100.4 | 306.4 | 261.123 | 216.927 | 13.87 | 3.39 | 14.52 | 0.42 | 0.01 | 0 | 193.67 | 542.22 | 175.81 | 65.421 | 249.64 | 0 | 16.8157 | 24.5 | 9.8054 | 23 | 25 | 21.56 | 22.34 | 40 | 54.9082 | -- | 8.882 | 63.1445 | 9.1219 | 7.1304 | 32.232 | 11.732 | 44.381
MAX | 8.1 | 38 | 82 | 26.0287 | 32.8 | 88 | 21.7 | 97 | 0 | 9.65 | 8.96 | 1.07 | 106.72 | 1.816 | 112.84 | 91.95 | 306.4 | 261.123 | 200.85 | 13.77 | 1.82 | 9.55 | 0.42 | 0.01 | 0 | 158.09 | 522.151 | 175.81 | 44.697 | 176.035 | 0 | 16.8157 | 24 | 8.7657 | 23 | 25 | 21.2 | 21.98 | 40 | 54.9082 | 0 | 8.882 | 63.1445 | 7.036 | 7.1304 | 32.232 | 11.318 | 44.115
MIN | 8.1 | 38 | 95 | 63.8677 | 41.6 | 98 | 28.8 | 134 | 0 | 11.73 | 15.4 | 1.07 | 115.5 | 1.816 | 122.45 | 115.56 | 365.77 | 261.123 | 281.353 | 14.05 | 7.01 | 27.08 | 11.02 | 0.01 | 0 | 204.26 | 550.28 | 199.72 | 65.724 | 272.4 | 0 | 16.8157 | 25 | 10.356 | 23 | 25 | 22.04 | 22.82 | 40 | 54.9082 | 0 | 10.061 | 63.1445 | 9.646 | 7.1304 | 32.232 | 14.258 | 47.262
PROM | 8.1 | 38 | 85.1042 | 49.0179 | 39.8417 | 89.2917 | 25.5417 | 114.8333 | 0 | 10.8258 | 11.6837 | 1.07 | 111.11 | 1.816 | 115.9779 | 99.2112 | 336.7471 | 261.123 | 247.0212 | 13.9304 | 3.665 | 16.5942 | 2.4221 | 0.01 | 0 | 181.4987 | 534.1661 | 186.4179 | 64.05 | 224.4026 | 0 | 16.8157 | 24.6167 | 9.9185 | 23 | 25 | 21.6833 | 22.4633 | 40 | 54.9082 | #DIV/0! | 9.5553 | 63.1445 | 8.6505 | 7.1304 | 32.232 | 12.2716 | 45.8247
INICIO | 8.1 | 38 | 95 | 53.8625 | 38.6 | 98 | 26.6 | 118 | 0 | 11.73 | 13.99 | -- | -- | 1.816 | 112.87 | 115.56 | 358.01 | 261.123 | 232.867 | 14.03 | 4.88 | 22.3 | 2.9 | 0.01 | 0 | 204.26 | 550.28 | 183.67 | 65.163 | 250 | 0 | 16.8157 | 25 | 9.7357 | 23 | 25 | 22.04 | 22.82 | 40 | -- | -- | 9.74 | -- | 7.036 | 7.1304 | 32.232 | 11.318 | 46.038
FINAL | 8.1 | 38 | 82 | 48.4054 | 41 | 88 | 21.7 | 97 | 0 | 9.7 | 11.63 | -- | -- | 1.816 | 120.8 | 100.4 | 306.4 | 261.123 | 216.927 | 13.87 | 3.39 | 14.52 | 0.42 | 0.01 | 0 | 193.67 | 542.22 | 175.81 | 65.421 | 249.64 | 0 | 16.8157 | 24.5 | 9.8054 | 23 | 25 | 21.56 | 22.34 | 40 | 54.9082 | -- | 8.882 | 63.1445 | 9.1219 | 7.1304 | 32.232 | 11.732 | 44.381
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
martes, 6 de Mayo del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 9.8535 | 0.57063 | 0.403 | 0 | 0.02656 | 3874.9709 | -- | -- | 0.25943 | 22.137 | -- | 0.46657 | 0.00111 | 2411.89 | 0.948 | 0.006 | 0.387 | 0.217 | -- | 277.021 | 0 | 0.033 | 63.65 | 0.149 | 0.38647 | 0.26076 | 11.39 | 0.63674
00:30 | 2695 | 9.8535 | 0.57063 | 0.403 | 0 | 0.02656 | 3874.9709 | -- | -- | 0.25943 | 22.137 | -- | 0.46657 | 0.00111 | 2411.89 | 0.948 | 0.006 | 0.387 | 0.217 | -- | 277.021 | 0 | 0.033 | 63.65 | 0.149 | 0.38647 | 0.26076 | 11.39 | 0.63674
01:00 | 2695 | 9.8439 | 0.58218 | 0.408 | 0 | 0.02573 | 3874.9928 | -- | -- | 0.25926 | 22.1925 | -- | 0.47409 | 0.00111 | 2412.1 | 0.974 | 0.006 | 0.387 | 0.217 | -- | 277.023 | 0 | 0.035 | 63.65 | 0.148 | 0.37922 | 0.25296 | 11.35 | 0.63674
01:30 | 2695 | 9.8439 | 0.58218 | 0.408 | 0 | 0.02573 | 3874.9928 | -- | -- | 0.25926 | 22.1925 | -- | 0.47409 | 0.00111 | 2412.1 | 0.974 | 0.006 | 0.387 | 0.217 | -- | 277.023 | 0 | 0.035 | 63.65 | 0.148 | 0.37922 | 0.25296 | 11.35 | 0.63674
02:00 | 2695 | 9.7521 | 0.47823 | 0.418 | 0 | 0.02939 | 3875.0141 | -- | -- | 0.2596 | 22.2465 | -- | 0.47409 | 0.00111 | 2412.23 | 0.991 | 0.006 | 0.389 | 0.217 | -- | 277.024 | 0 | 0.04 | 63.65 | 0.148 | 0.3502 | 0.26076 | 11.25 | 0.63674
02:30 | 2695 | 9.7521 | 0.47823 | 0.418 | 0 | 0.02939 | 3875.0141 | -- | -- | 0.2596 | 22.2465 | -- | 0.47409 | 0.00111 | 2412.23 | 0.991 | 0.006 | 0.389 | 0.217 | -- | 277.024 | 0 | 0.04 | 63.65 | 0.148 | 0.3502 | 0.26076 | 11.25 | 0.63674
03:00 | 2695 | 9.6361 | 0.3807 | 0.418 | 0 | 0.02989 | 3875.034 | -- | -- | 0.25931 | 22.2966 | -- | 0.47409 | 0.00111 | 2412.22 | 0.989 | 0.006 | 0.389 | 0.217 | -- | 277.025 | 0 | 0.044 | 63.65 | 0.147 | 0.33714 | 0.25076 | 11.28 | 0.63674
03:30 | 2695 | 9.6361 | 0.3807 | 0.418 | 0 | 0.02989 | 3875.034 | -- | -- | 0.25931 | 22.2966 | -- | 0.47409 | 0.00111 | 2412.22 | 0.989 | 0.006 | 0.389 | 0.217 | -- | 277.025 | 0 | 0.044 | 63.65 | 0.147 | 0.33714 | 0.25076 | 11.28 | 0.63674
04:00 | 2695 | 9.5055 | 0.31254 | 0.418 | 0 | 0.03021 | 3875.0547 | -- | -- | 0.25932 | 22.3491 | -- | 0.47409 | 0.00111 | 2412.14 | 0.979 | 0.006 | 0.386 | 0.217 | -- | 277.026 | 0 | 0.046 | 63.65 | 0.147 | 0.33424 | 0.23241 | 11.35 | 0.63674
04:30 | 2695 | 9.5055 | 0.31254 | 0.418 | 0 | 0.03021 | 3875.0547 | -- | -- | 0.25932 | 22.3491 | -- | 0.47409 | 0.00111 | 2412.14 | 0.979 | 0.006 | 0.386 | 0.217 | -- | 277.026 | 0 | 0.046 | 63.65 | 0.147 | 0.33424 | 0.23241 | 11.35 | 0.63674
05:00 | 2695 | 9.3799 | 0.26142 | 0.418 | 0 | 0.0295 | 3875.0785 | -- | -- | 0.25953 | 22.4093 | -- | 0.48161 | 0.00111 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.386 | 0.4 | -- | 277.027 | 0 | 0.045 | 63.65 | 0.146 | 0.33714 | 0.22924 | 11.41 | 0.63674
05:30 | 2695 | 9.3799 | 0.26142 | 0.418 | 0 | 0.0295 | 3875.0785 | -- | -- | 0.25953 | 22.4093 | -- | 0.48161 | 0.00111 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.386 | 0.4 | -- | 277.027 | 0 | 0.045 | 63.65 | 0.146 | 0.33714 | 0.22924 | 11.41 | 0.63674
06:00 | 2695 | 9.3074 | 0.26781 | 0.418 | 0 | 0.02811 | 3875.1053 | -- | -- | 0.25981 | 22.4773 | -- | 0.48161 | 0.00111 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.386 | 0.41 | 113.66 | 277.028 | 0 | 0.043 | 63.65 | 0.146 | 0.34295 | 0.26527 | 11.44 | 0.63674
06:30 | 2695 | 9.3074 | 0.26781 | 0.418 | 0 | 0.02811 | 3875.1053 | -- | -- | 0.25981 | 22.4773 | -- | 0.48161 | 0.00111 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.386 | 0.41 | 113.66 | 277.028 | 0 | 0.043 | 63.65 | 0.146 | 0.34295 | 0.26527 | 11.44 | 0.63674
07:00 | 2695 | 9.3121 | 0.26781 | 0.418 | 0 | 0.02633 | 3875.133 | -- | -- | 0.25952 | 22.5477 | -- | 0.47409 | 0.00111 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.385 | 0.407 | -- | 277.03 | 0 | 0.04 | 63.65 | 0.146 | 0.3473 | 0.32066 | 11.45 | 0.63674
07:30 | 2695 | 9.3121 | 0.26781 | 0.418 | 0 | 0.02633 | 3875.133 | -- | -- | 0.25952 | 22.5477 | -- | 0.47409 | 0.00111 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.385 | 0.407 | -- | 277.03 | 0 | 0.04 | 63.65 | 0.146 | 0.3473 | 0.32066 | 11.45 | 0.63674
08:00 | 2695 | 9.3315 | 0.23586 | 0.413 | 0 | 0.02456 | 3875.1431 | -- | -- | 0.25982 | 22.5733 | 357.2112 | 0.47409 | 0.00111 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.385 | 0.405 | -- | 277.031 | 0 | 0.038 | 63.65 | 0.145 | 0.34875 | 0.37766 | 11.48 | 0.63674
08:30 | 2695 | 9.3315 | 0.23586 | 0.413 | 0 | 0.02456 | 3875.1431 | -- | -- | 0.25982 | 22.5733 | 357.2112 | 0.47409 | 0.00111 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.385 | 0.405 | -- | 277.031 | 0 | 0.038 | 63.65 | 0.145 | 0.34875 | 0.37766 | 11.48 | 0.63674
09:00 | 2695 | 9.3411 | 0.25929 | 0.418 | 0 | 0.02467 | 3875.1665 | -- | -- | 0.25981 | 22.6329 | -- | 0.48913 | 0.00111 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.387 | 0.407 | -- | 277.026 | 0 | 0.034 | 63.65 | 0.147 | 0.3502 | 0.42555 | 11.48 | 0.63674
09:30 | 2695 | 9.3411 | 0.25929 | 0.418 | 0 | 0.02467 | 3875.1665 | -- | -- | 0.25981 | 22.6329 | -- | 0.48913 | 0.00111 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.387 | 0.407 | -- | 277.026 | 0 | 0.034 | 63.65 | 0.147 | 0.3502 | 0.42555 | 11.48 | 0.63674
10:00 | 2695 | 9.3508 | 0.25929 | 0.418 | 0 | 0.02426 | 3875.1873 | -- | -- | 0.26138 | 22.6855 | -- | 0.49666 | 0.00111 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.385 | 0.407 | -- | 277.021 | 0 | 0.031 | 63.65 | 0.147 | 0.35746 | 0.46943 | 11.5 | 0.63674
10:30 | 2695 | 9.3508 | 0.25929 | 0.418 | 0 | 0.02426 | 3875.1873 | -- | -- | 0.26138 | 22.6855 | -- | 0.49666 | 0.00111 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.385 | 0.407 | -- | 277.021 | 0 | 0.031 | 63.65 | 0.147 | 0.35746 | 0.46943 | 11.5 | 0.63674
11:00 | 2695 | 9.3677 | 0.28272 | 0.418 | 0 | 0.02283 | 3875.2031 | -- | -- | 0.2662 | 22.7259 | -- | 0.49666 | 0.00111 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.385 | 0.407 | -- | 277.017 | 0 | 0.028 | 63.65 | 0.146 | 0.36036 | 0.5186 | 11.52 | 0.63674
11:30 | 2695 | 9.3677 | 0.28272 | 0.418 | 0 | 0.02283 | 3875.2031 | -- | -- | 0.2662 | 22.7259 | -- | 0.49666 | 0.00111 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.385 | 0.407 | -- | 277.017 | 0 | 0.028 | 63.65 | 0.146 | 0.36036 | 0.5186 | 11.52 | 0.63674
12:00 | 2695 | 9.3279 | 0.29763 | 0.418 | 0 | 0.0211 | 3875.2123 | -- | -- | 0.2692 | 22.7491 | -- | 0.48913 | 0.00111 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.385 | 0.403 | -- | 277.012 | 0 | 0.026 | 63.65 | 0.145 | 0.36471 | 0.5472 | 11.55 | 0.63674
12:30 | 2695 | 9.3279 | 0.29763 | 0.418 | 0 | 0.0211 | 3875.2123 | -- | -- | 0.2692 | 22.7491 | -- | 0.48913 | 0.00111 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.385 | 0.403 | -- | 277.012 | 0 | 0.026 | 63.65 | 0.145 | 0.36471 | 0.5472 | 11.55 | 0.63674
13:00 | 2695 | 9.2554 | 0.29976 | 0.418 | 0 | 0.02006 | 3875.2251 | -- | -- | 0.27081 | 22.7817 | -- | 0.47409 | 0.00111 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.384 | 0.406 | -- | 277.008 | 0 | 0.025 | 63.65 | 0.144 | 0.35746 | 0.56451 | 11.48 | 0.63674
13:30 | 2695 | 9.2554 | 0.29976 | 0.418 | 0 | 0.02006 | 3875.2251 | -- | -- | 0.27081 | 22.7817 | -- | 0.47409 | 0.00111 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.384 | 0.406 | -- | 277.008 | 0 | 0.025 | 63.65 | 0.144 | 0.35746 | 0.56451 | 11.48 | 0.63674
14:00 | 2695 | 9.1637 | 0.3168 | 0.418 | 0 | 0.01783 | 3875.2452 | -- | -- | 0.27153 | 22.8329 | -- | 0.48161 | 0.00111 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.384 | 0.408 | -- | 277.003 | 0 | 0.023 | 63.65 | 0.144 | 0.36471 | 0.54289 | 11.38 | 0.63674
14:30 | 2695 | 9.1637 | 0.3168 | 0.418 | 0 | 0.01783 | 3875.2452 | -- | -- | 0.27153 | 22.8329 | -- | 0.48161 | 0.00111 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.384 | 0.408 | -- | 277.003 | 0 | 0.023 | 63.65 | 0.144 | 0.36471 | 0.54289 | 11.38 | 0.63674
15:00 | 2695 | 9.0523 | 0.33597 | 0.418 | 0 | 0.01467 | 3875.2513 | -- | -- | 0.2718 | 22.8484 | -- | 0.48913 | 0.00111 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.384 | 0.408 | -- | 276.998 | 0 | 0.025 | 63.65 | 0.144 | 0.356 | 0.51433 | 11.32 | 0.63674
15:30 | 2695 | 9.0523 | 0.33597 | 0.418 | 0 | 0.01467 | 3875.2513 | -- | -- | 0.2718 | 22.8484 | -- | 0.48913 | 0.00111 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.384 | 0.408 | -- | 276.998 | 0 | 0.025 | 63.65 | 0.144 | 0.356 | 0.51433 | 11.32 | 0.63674
16:00 | 2695 | 8.9218 | 0.3594 | 0.418 | 0 | 0.01264 | 3875.2677 | -- | -- | 0.27323 | 22.8904 | -- | 0.48913 | 0.00111 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.384 | 0.408 | -- | 276.994 | 0 | 0.022 | 63.65 | 0.144 | 0.36036 | 0.46251 | 11.35 | 0.63674
16:30 | 2695 | 8.9218 | 0.3594 | 0.418 | 0 | 0.01264 | 3875.2677 | -- | -- | 0.27323 | 22.8904 | -- | 0.48913 | 0.00111 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.384 | 0.408 | -- | 276.994 | 0 | 0.022 | 63.65 | 0.144 | 0.36036 | 0.46251 | 11.35 | 0.63674
17:00 | 2695 | 8.7698 | 0.40662 | 0.408 | 0 | 0.01039 | 3875.2857 | -- | 29.3179 | 0.26999 | 22.9362 | -- | 0.46657 | 0.00111 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.384 | 0.408 | -- | 276.989 | 0 | 0.019 | 63.65 | 0.144 | 0.36326 | 0.39739 | 11.34 | 0.63674
17:30 | 2695 | 8.7698 | 0.40662 | 0.408 | 0 | 0.01039 | 3875.2857 | -- | 29.3179 | 0.26999 | 22.9362 | -- | 0.46657 | 0.00111 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.384 | 0.408 | -- | 276.989 | 0 | 0.019 | 63.65 | 0.144 | 0.36326 | 0.39739 | 11.34 | 0.63674
18:00 | 2695 | 8.6209 | 0.46206 | 0.411 | 0 | 0.01045 | 3875.3068 | -- | -- | 0.26559 | 22.9898 | 356.591 | 0.45179 | 0.00111 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.384 | 0.41 | 113.66 | 276.984 | 0 | 0.026 | 63.65 | 0.144 | 0.36616 | 0.34557 | 11.32 | 0.63674
18:30 | 2695 | 8.6209 | 0.46206 | 0.411 | 0 | 0.01045 | 3875.3068 | -- | -- | 0.26559 | 22.9898 | 356.591 | 0.45179 | 0.00111 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.384 | 0.41 | 113.66 | 276.984 | 0 | 0.026 | 63.65 | 0.144 | 0.36616 | 0.34557 | 11.32 | 0.63674
19:00 | 2695 | 8.4565 | 0.52905 | 0.413 | 0 | 0.01053 | 3875.3159 | -- | -- | 0.26302 | 23.0132 | -- | 0.44452 | 0.00111 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.384 | 0.426 | -- | 276.98 | 0 | 0.031 | 63.65 | 0.144 | 0.37051 | 0.29539 | 11.32 | 0.63674
19:30 | 2695 | 8.4565 | 0.52905 | 0.413 | 0 | 0.01053 | 3875.3159 | -- | -- | 0.26302 | 23.0132 | -- | 0.44452 | 0.00111 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.384 | 0.426 | -- | 276.98 | 0 | 0.031 | 63.65 | 0.144 | 0.37051 | 0.29539 | 11.32 | 0.63674
20:00 | 2695 | 8.2685 | 0.56601 | 0.418 | 0 | 0.01316 | 3875.3302 | -- | -- | 0.26153 | 23.0497 | -- | 0.44452 | 0.00111 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.384 | 0.411 | -- | 276.975 | 0 | 0.03 | 63.65 | 0.144 | 0.37632 | 0.25076 | 11.34 | 0.63674
20:30 | 2695 | 8.2685 | 0.56601 | 0.418 | 0 | 0.01316 | 3875.3302 | -- | -- | 0.26153 | 23.0497 | -- | 0.44452 | 0.00111 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.384 | 0.411 | -- | 276.975 | 0 | 0.03 | 63.65 | 0.144 | 0.37632 | 0.25076 | 11.34 | 0.63674
21:00 | 2695 | 8.0892 | 0.61914 | 0.386 | 0 | 0.01592 | 3875.3409 | -- | -- | 0.26114 | 23.077 | -- | 0.43726 | 0.00111 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.384 | 0.38 | -- | 276.97 | 0 | 0.03 | 63.65 | 0.143 | 0.38067 | 0.20869 | 11.38 | 0.63674
21:30 | 2695 | 8.0892 | 0.61914 | 0.386 | 0 | 0.01592 | 3875.3409 | -- | -- | 0.26114 | 23.077 | -- | 0.43726 | 0.00111 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.384 | 0.38 | -- | 276.97 | 0 | 0.03 | 63.65 | 0.143 | 0.38067 | 0.20869 | 11.38 | 0.63674
22:00 | 2695 | 7.8273 | 0.6455 | 0.39 | 0 | 0.01685 | 3875.3522 | -- | -- | 0.26041 | 23.1058 | -- | 0.43726 | 0.00111 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.383 | 0.404 | -- | 276.966 | 0 | 0.034 | 63.65 | 0.143 | 0.38357 | 0.17161 | 11.41 | 0.63674
22:30 | 2695 | 7.8273 | 0.6455 | 0.39 | 0 | 0.01685 | 3875.3522 | -- | -- | 0.26041 | 23.1058 | -- | 0.43726 | 0.00111 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.383 | 0.404 | -- | 276.966 | 0 | 0.034 | 63.65 | 0.143 | 0.38357 | 0.17161 | 11.41 | 0.63674
23:00 | 2695 | 7.6136 | 0.673 | 0.392 | 0 | 0.01804 | 3875.3613 | -- | -- | 0.25978 | 23.1291 | -- | 0.42999 | 0.00111 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.383 | 0.411 | -- | 276.961 | 0 | 0.039 | 63.65 | 0.142 | 0.38647 | 0.16373 | 11.45 | 0.63674
23:30 | 2695 | 7.6136 | 0.673 | 0.392 | 0 | 0.01804 | 3875.3613 | -- | -- | 0.25978 | 23.1291 | -- | 0.42999 | 0.00111 | 2412.09 | 0.973 | 0.006 | 0.383 | 0.411 | -- | 276.961 | 0 | 0.039 | 63.65 | 0.142 | 0.38647 | 0.16373 | 11.45 | 0.63674

## DESCARGA_LAGUNAS
martes, 6 de Mayo del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
06/05/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
06/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.54
06/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.42
06/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.83
06/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 9.82
06/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.62
06/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
06/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
06/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.26
06/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.61
06/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.4
06/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.86
06/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
06/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 44.605
06/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.19
06/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.33
06/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.74
06/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.76
06/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.02
06/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.73
06/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.38
06/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.06
06/05/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 44.605
06/05/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.729

## VERTIMIENTO_EMBALSES
martes, 6 de Mayo del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
06/05/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.66
06/05/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 42.79
06/05/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 241.909
06/05/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:00:00 | 00:30:00 | 150
06/05/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:31:00 | 23:00:00 | 200
06/05/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 23:31:00 | 23:59:59 | 150

## STOCK_COMB
martes, 6 de Mayo del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
06/05/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 650.15 | 636.523 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
06/05/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 356.21 | 356.206 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
06/05/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 380.43 | 380.134 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
06/05/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
06/05/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 510.33 | 485.57 | 0 | m3 | Stock de combustibles para la generacion de lod grupos Mak.
06/05/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9382.06 | 9382.06 | 0 | m3
06/05/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
06/05/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
06/05/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59708.89 | 59708.89 | 0 | m3
06/05/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 29976.61 | 29976.61 | 0 | m3
06/05/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
06/05/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 591.04 | 591.04 | 0 | m3
06/05/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 765.85 | 765.85 | 0 | m3
06/05/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 1091.51 | 911.357 | 104.478 | m3 | Despacho de unidad TG1 a solicitud de COES y recepción de cisternas de Diesel. Variación por temperatura.
06/05/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 2183.33 | 2183.33 | 0 | m3
06/05/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
06/05/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6531.91 | 6531.91 | 0 | m3 | Sin consumo interno de combustible en planta.
06/05/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 58108.67 | 58108.67 | 0 | m3
06/05/2025 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIÉSEL | 339.5 | 339.5 | 0 | m3
06/05/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 12.75 | 12.75 | 0 | m3
06/05/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 550.34 | 550.34 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
martes, 6 de Mayo del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 06/May
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1112.15
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 899.3714
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 13.003
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 1380.6824
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 1290.1116
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 1385.3522
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 1267.2538
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 12.41
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 12.35
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 343095.73
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1069840
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 245551
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 63267.456
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1047045.077
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 968382.07
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 944922.153
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 941941.94
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1184291.303
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 286.562
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 80593
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 55809
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 207588
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1722892
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 201229.985
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
martes, 6 de Mayo del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
06/05/2025 00:00 | 873.2 | 1892.86 | 94.88 | 94.88 | 4495.4 | 0 | 9447 | 22717 | 4089.8292 | 4410.0456 | 4404.2042 | 4411.5898 | 2690 | 0 | 7070.84
06/05/2025 01:00 | 871.3 | 1892.99 | 97.6 | 97.6 | 4495.4 | 0 | 9704 | 23424 | 4149.8939 | 4446.9482 | 4441.2933 | 4448.6889 | 2690 | 0 | 7070.68
06/05/2025 02:00 | 871 | 1892.09 | 99.8 | 99.8 | 4509.2 | 0 | 9943 | 23313 | 4235.281 | 4486.599 | 4480.1128 | 4488.0257 | 2690 | 0 | 7070.5
06/05/2025 03:00 | 871 | 1892.76 | 102.06 | 102.06 | 4509.2 | 0 | 10164 | 23313 | 4263.076 | 4499.358 | 4493.3048 | 4500.8633 | 2680 | 0 | 7070.2
06/05/2025 04:00 | 870.6 | 1894.63 | 103.76 | 103.76 | 4509.2 | 0 | 10313 | 23325 | 4243.29 | 4486.7954 | 4480.4371 | 4488.4968 | 2680 | 0 | 7070.1
06/05/2025 05:00 | 869.8 | 1893.29 | 102.46 | 102.46 | 4509.2 | 0 | 10211 | 23366 | 4163.7917 | 4447.7333 | 4441.4017 | 4449.2779 | 2680 | 0 | 7069.92
06/05/2025 06:00 | 870.6 | 1893.27 | 101.04 | 101.04 | 4509.2 | 0 | 10085 | 23273 | 4017.5156 | 4362.5427 | 4356.0852 | 4363.6555 | 2680 | 0 | 7069.79
06/05/2025 07:00 | 870.9 | 1893.58 | 100.46 | 100.46 | 4509.2 | 0 | 10042 | 22692 | 3883.4877 | 4282.6523 | 4275.9598 | 4283.5686 | 2630 | 0 | 7063.72
06/05/2025 08:00 | 870.3 | 1892.59 | 101.15 | 101.15 | 4509.2 | 0 | 10062 | 22863 | 3911.1649 | 4290.1115 | 4285.2593 | 4291.2239 | 2630 | 0 | 7069.93
06/05/2025 09:00 | 870.2 | 1877.86 | 101.12 | 101.12 | 4509.2 | 0 | 10063 | 22723 | 3729.9091 | 4240.8424 | 4239.5195 | 4242.8184 | 2620 | 0 | 7069.99
06/05/2025 10:00 | 867.4 | 1878.1 | 100.73 | 100.73 | 4509.2 | 0 | 10022 | 22657 | 3638.398 | 4186.0771 | 4188.5891 | 4189.2311 | 2600 | 0 | 7069.78
06/05/2025 11:00 | 864 | 1876.39 | 100.17 | 100.17 | 4509.2 | 0 | 9981 | 22630 | 3570.089 | 4152.3148 | 4157.5554 | 4155.0766 | 2580 | 0 | 7070.05
06/05/2025 12:00 | 861.7 | 1870.3 | 99.42 | 99.42 | 4509.2 | 0 | 9946 | 22680 | 3680.3261 | 4156.6334 | 4163.0699 | 4160.4942 | 2600 | 0 | 7069.13
06/05/2025 13:00 | 859.6 | 1877.38 | 99.68 | 99.68 | 4509.2 | 0 | 9933 | 22802 | 3761.4727 | 4201.7803 | 4208.1612 | 4205.6015 | 2640 | 0 | 7069.67
06/05/2025 14:00 | 857.9 | 1876.09 | 99.85 | 99.85 | 4509.2 | 0 | 9946 | 23057 | 3846.1529 | 4252.4235 | 4258.8749 | 4256.5983 | 2650 | 0 | 7069.22
06/05/2025 15:00 | 857.7 | 1876.91 | 100.1 | 100.1 | 4509.2 | 0 | 9960 | 22842 | 3830.8422 | 4252.4235 | 4258.5503 | 4256.3629 | 2650 | 0 | 7070.75
06/05/2025 16:00 | 857.7 | 0 | 100.3 | 100.3 | 4509.2 | 0 | 9973 | 22777 | 3819.6537 | 4282.6523 | 4287.6381 | 4286.042 | 2660 | 0 | 7070.11
06/05/2025 17:00 | 789.3 | 1885.76 | 99.37 | 99.37 | 4509.2 | 0 | 9872 | 22735 | 3777.6081 | 4249.6754 | 4250.7652 | 4252.594 | 2680 | 0 | 7068.13
06/05/2025 18:00 | 791.6 | 1852.24 | 97.81 | 97.81 | 4509.2 | 0 | 9734 | 22713 | 3703.1742 | 4195.6951 | 4193.6714 | 4198.2994 | 2680 | 0 | 7065.44
06/05/2025 19:00 | 792.7 | 1861.94 | 96.49 | 96.49 | 4502.3 | 0 | 9595 | 22742 | 3520.1523 | 4060.8429 | 4057.317 | 4059.7965 | 2600 | 0 | 7067.06
06/05/2025 20:00 | 792.7 | 1861.82 | 94.63 | 94.63 | 4509.2 | 0 | 9463 | 22776 | 3512.0258 | 4080.2757 | 4076.4565 | 4081.3492 | 2600 | 0 | 7067.75
06/05/2025 21:00 | 792.9 | 1860.7 | 93.38 | 93.38 | 4502.3 | 0 | 9332 | 22851 | 3504.2526 | 4072.8169 | 4068.6707 | 4073.6939 | 2600 | 0 | 7067.73
06/05/2025 22:00 | 792.9 | 1862.28 | 92.82 | 92.82 | 4509.2 | 0 | 9255 | 22723 | 3497.5395 | 4056.5247 | 4052.1267 | 4055.0858 | 2610 | 0 | 7067.51
06/05/2025 23:00 | 866.1 | 1861.73 | 93.35 | 93.35 | 4509.2 | 0 | 9311 | 22686 | 3571.0308 | 4113.0566 | 4108.5716 | 4112.9128 | 2690 | 0 | 7067.53

## TEMP_AMB
martes, 6 de Mayo del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
06/05/2025 00:00 | 21 | 23.58 | 23.58 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 18.8 | 0 | 19.3 | 22.2 | 24.8377 | 18.4 | 18.8 | 0 | 25.35
06/05/2025 01:00 | 20.5 | 23.84 | 23.84 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 18.7 | 0 | 18.9 | 21.3 | 24.5397 | 18.375 | 18.4 | 0 | 25.28
06/05/2025 02:00 | 20.4 | 23.5 | 23.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18.7 | 0 | 19 | 21.7 | 24.302 | 18.325 | 18.3 | 0 | 25.07
06/05/2025 03:00 | 20.2 | 22.19 | 22.19 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 18.6 | 0 | 19.1 | 19.8 | 24.1171 | 18.3 | 18.7 | 0 | 24.62
06/05/2025 04:00 | 19.7 | 21.64 | 21.64 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 18.5 | 0 | 19 | 21.3 | 23.9461 | 18.225 | 18.7 | 0 | 24.46
06/05/2025 05:00 | 19.2 | 21.07 | 21.07 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 18.5 | 0 | 18.8 | 21.4 | 23.759 | 18.4 | 19.1 | 0 | 24.29
06/05/2025 06:00 | 19.2 | 20.65 | 20.65 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 18.5 | 0 | 18.6 | 21.2 | 23.5838 | 17.85 | 19 | 0 | 24.01
06/05/2025 07:00 | 18.5 | 20.99 | 20.99 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 18.5 | 0 | 18.6 | 21.3 | 23.4395 | 18.15 | 19.2 | 0 | 24.16
06/05/2025 08:00 | 20.4 | 22.44 | 22.44 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 18.5 | 0 | 19.6 | 21.6 | 23.8323 | 18.788 | 19.3 | 0 | 28.63
06/05/2025 09:00 | 22.3 | 23.67 | 23.67 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 18.5 | 0 | 22.3 | 23.4 | 24.5488 | 18.575 | 20.5 | 0 | 30.12
06/05/2025 10:00 | 25.6 | 25.61 | 25.61 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 18.5 | 0 | 23 | 24.1 | 25.4839 | 20.3 | 20.8 | 0 | 32.73
06/05/2025 11:00 | 27.5 | 27.45 | 27.45 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 18.5 | 0 | 24.3 | 25.8 | 26.5114 | 22.35 | 21.8 | 0 | 31.71
06/05/2025 12:00 | 28.6 | 29.05 | 29.05 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 18.5 | 0 | 25.7 | 26.1 | 27.5116 | 21.725 | 22.1 | 0 | 32.64
06/05/2025 13:00 | 29.1 | 30.33 | 30.33 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 18.5 | 0 | 24.4 | 26 | 28.4307 | 20.224 | 21.6 | 0 | 32.51
06/05/2025 14:00 | 28.8 | 29.43 | 29.43 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 18.5 | 0 | 23.3 | 25.1 | 28.6675 | 20.446 | 21.1 | 0 | 32.85
06/05/2025 15:00 | 27.6 | 29.15 | 29.15 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 18.5 | 0 | 22.3 | 24.5 | 28.754 | 21.111 | 22.4 | 0 | 32.2
06/05/2025 16:00 | 25.7 | 28.48 | 28.48 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18.5 | 0 | 22.2 | 23.7 | 29.1312 | 20.975 | 22.3 | 0 | 32.29
06/05/2025 17:00 | 24.8 | 26.98 | 26.98 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 18.5 | 0 | 21.7 | 24.7 | 29.1468 | 20.55 | 21.8 | 0 | 31.43
06/05/2025 18:00 | 23.4 | 25.19 | 25.19 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 18.5 | 0 | 21.1 | 23.6 | 27.7764 | 20.25 | 21.2 | 0 | 28.63
06/05/2025 19:00 | 23.5 | 23.3 | 23.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 19.5 | 0 | 20.2 | 22.2 | 22.2059 | 20.075 | 20.6 | 0 | 27.2
06/05/2025 20:00 | 20.3 | 22.55 | 22.55 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.1 | 0 | 19.8 | 21.9 | 21.8793 | 20.125 | 19.6 | 0 | 26.53
06/05/2025 21:00 | 20.6 | 22.57 | 22.57 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 18.8 | 0 | 19.3 | 19.9 | 21.612 | 19.575 | 19.4 | 0 | 26.11
06/05/2025 22:00 | 20.2 | 22.23 | 22.23 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 18.7 | 0 | 19 | 19.4 | 21.2877 | 19.025 | 19.1 | 0 | 25.89
06/05/2025 23:00 | 19.9 | 21.91 | 21.91 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 18.7 | 0 | 18.8 | 19.1 | 20.6395 | 18.925 | 18.8 | 0 | 25.52

## DISPONIBILIDAD_GAS
martes, 6 de Mayo del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
06/05/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 06/05/2025 06:00 | 07/05/2025 06:00
06/05/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 396.5 | 06/05/2025 06:00 | 07/05/2025 06:00
06/05/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 06/05/2025 06:00 | 07/05/2025 06:00
06/05/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 06/05/2025 06:00 | 07/05/2025 06:00
06/05/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 06/05/2025 06:00 | 07/05/2025 06:00
06/05/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 06/05/2025 06:00 | 07/05/2025 06:00
06/05/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2072.54 | 06/05/2025 06:00 | 07/05/2025 06:00
06/05/2025 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 06/05/2025 06:00 | 07/05/2025 06:00
06/05/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 06/05/2025 06:00 | 07/05/2025 06:00
06/05/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 538.02 | 06/05/2025 06:00 | 07/05/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
martes, 6 de Mayo del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
06/05/2025 | 00:30 | 23 | 0 | 0 | 18.5945 |  | 6.54 | 8.73 | 9.26 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.1951 | 3.435 |  |  |  | 9.509 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06/05/2025 | 01:00 | 23 | 0 | 0 | 18.5945 |  | 6.95 | 8.76 | 9.08 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 0.8963 | 3.2851 |  |  |  | 9.328 | 8.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06/05/2025 | 01:30 | 24 | 0 | 0 | 18.5945 |  | 6.79 | 8.66 | 9.08 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 0.46606 | 2.3817 |  |  |  | 8.776 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06/05/2025 | 02:00 | 24 | 0 | 0 | 18.5945 |  | 6.92 | 7.72 | 9.09 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  | 1.4668 | 2.4449 |  |  |  | 8.199 | 8.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06/05/2025 | 02:30 | 24 | 0 | 0 | 18.5945 |  | 7.45 | 8.44 | 8.76 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  | 0.63432 | 2.6153 |  |  |  | 8.402 | 7.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06/05/2025 | 03:00 | 24 | 0 | 0 | 18.5945 |  | 7.77 | 8.96 | 8.66 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 2.4171 | 3.375 |  |  |  | 8.312 | 7.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06/05/2025 | 03:30 | 23 | 0 | 0 | 18.5945 |  | 7.27 | 9.57 | 8.1 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 1.3928 | 3.2639 |  |  |  | 8.147 | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06/05/2025 | 04:00 | 23 | 0 | 0 | 18.5945 |  | 7.18 | 11.04 | 7.49 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  | 0.90164 | 2.8529 |  |  |  | 7.652 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06/05/2025 | 04:30 | 23 | 0 | 0 | 18.5945 |  | 7.76 | 12.37 | 8.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  | 0.7484 | 2.3831 |  |  |  | 7.918 | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06/05/2025 | 05:00 | 23 | 0 | 0 | 18.5945 | 0 | 7.65 | 11.85 | 9.33 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0646 | 2.5308 | 0 | 0 | 0 | 8.847 | 8.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06/05/2025 | 05:30 | 23 | 0 | 0 | 18.5945 | 0 | 7.1 | 11.11 | 9.61 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.2303 | 2.0141 | 0 | 0 | 1.955 | 9.362 | 9.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.769
06/05/2025 | 06:00 | 23 | 0 | 0 | 18.5945 | 0 | 6.64 | 10.24 | 9.56 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4.4 | 3.18 | 5 | 6 | 18.6907 | 0 | 0 | 37.5 | 1.6354 | 1.234 | 1.4047 | 2.4587 | 38.814 | 9.734 | 9.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.206
06/05/2025 | 06:30 | 23 | 0 | 0 | 18.5945 | 1.1757 | 6.47 | 10.78 | 9.8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 46.8 | 40.09 | 6 | 7 | 67.4436 | 2.306 | 15 | 275.2 | 1.4169 | 1.9255 | 40.4047 | 49.3279 | 264.124 | 9.452 | 9.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 89.422
06/05/2025 | 07:00 | 23 | 0 | 0 | 18.5945 | 15.3628 | 6.09 | 12.01 | 9.83 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 266.1 | 77.91 | 5 | 7 | 155.0274 | 16.2162 | 69 | 526.6 | 1.8255 | 2.1225 | 234.2902 | 244.1991 | 520.087 | 9.545 | 8.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 318.816
06/05/2025 | 07:30 | 23 | 0 | 0 | 18.5945 | 50.1767 | 5.8 | 11.63 | 9.82 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 475.3 | 144.91 | 5 | 7 | 292.7475 | 52.3461 | 125 | 714.4 | 2.3544 | 3.2108 | 402.7721 | 399.2196 | 704.119 | 9.235 | 9.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 700.456
06/05/2025 | 08:00 | 23 | 0 | 0 | 18.5945 | 103.2265 | 6.58 | 11.38 | 10.22 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 589.7 | 248.27 | 6 | 7 | 506.3746 | 135.8979 | 253 | 833.3 | 2.8255 | 3.0391 | 690.7942 | 660.2134 | 819.256 | 9.048 | 8.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 788.315
06/05/2025 | 08:30 | 24 | 0 | 0 | 19.6379 | 394.9592 | 6.58 | 10.36 | 10.19 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 811.9 | 393.82 | 6 | 8 | 595.3401 | 188.7398 | 585 | 895.7 | 2.7232 | 3.0647 | 823.5906 | 831.3382 | 872.117 | 9.157 | 9.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 805.966
06/05/2025 | 09:00 | 24 | 0 | 0 | 19.6379 | 581.2372 | 6.45 | 10.66 | 10.31 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 805.9 | 663.09 | 7 | 8 | 642.6816 | 281.9621 | 594 | 855.7 | 3.1955 | 3.4193 | 912.9628 | 884.7675 | 842.137 | 9.58 | 9.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 837.677
06/05/2025 | 09:30 | 23 | 0 | 0 | 19.6379 | 692.8976 | 7.29 | 9 | 10.33 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 868 | 873.09 | 7 | 8 | 895.9379 | 393.4268 | 871 | 895.5 | 3.5266 | 3.6135 | 921.1582 | 890.2309 | 875.851 | 9.823 | 10.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887 | 839.095
06/05/2025 | 10:00 | 23 | 0 | 0 | 19.6379 | 796.0337 | 8.05 | 8.61 | 9.12 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 823.6 | 888.36 | 8 | 9 | 924.0484 | 688.2441 | 932 | 905.6 | 4.8634 | 5.5413 | 893.4445 | 884.7441 | 887.036 | 10.384 | 10.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 | 852.577
06/05/2025 | 10:30 | 23 | 0 | 0 | 19.6379 | 885.003 | 8.29 | 9.4 | 9.7 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 869.5 | 903.27 | 8 | 9 | 923.9166 | 694.3611 | 991 | 890 | 7.1685 | 7.4487 | 924.4052 | 888.3728 | 876.216 | 10.43 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014 | 833.596
06/05/2025 | 11:00 | 23 | 0 | 0 | 19.6379 | 497.6862 | 8.98 | 9.64 | 9.6 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 855.2 | 881.46 | 8 | 8 | 918.5147 | 622.8204 | 1056 | 868.2 | 7.9312 | 8.4651 | 899.8025 | 827.5463 | 854.851 | 10.329 | 10.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057 | 831.055
06/05/2025 | 11:30 | 23 | 0 | 0 | 19.6379 | 664.9146 | 9.44 | 9.96 | 11.05 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 848.9 | 891.27 | 7 | 8 | 899.5339 | 740.753 | 910 | 862.6 | 11.439 | 8.6948 | 928.2429 | 854.6256 | 854.321 | 10.011 | 10.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088 | 840.059
06/05/2025 | 12:00 | 23 | 0 | 0 | 19.6379 | 890.5966 | 10.18 | 10.1 | 10.76 | 6 | 6 | 6 | 6 | 863.3 | 912.73 | 8 | 8 | 844.8956 | 800.1149 | 1065 | 851.7 | 9.6156 | 9.3226 | 914.6082 | 874.5066 | 845.035 | 10.309 | 10.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101 | 838.69
06/05/2025 | 12:30 | 23 | 0 | 0 | 19.6379 | 933.6364 | 10.02 | 10.06 | 8.6 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 895 | 937 | 8 | 8 | 946.5527 | 756.1404 | 1017 | 732.5 | 9.4757 | 9.197 | 936.2464 | 881.1983 | 725.826 | 10.123 | 10.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 795.47
06/05/2025 | 13:00 | 23 | 0 | 0 | 19.6379 | 968.4443 | 9.62 | 9.43 | 9.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 885.8 | 741.46 | 8 | 8 | 797.4842 | 406.4634 | 778 | 787.7 | 11.252 | 9.1132 | 781.0976 | 748.258 | 786.256 | 9.724 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 840.637
06/05/2025 | 13:30 | 23 | 0 | 0 | 19.6379 | 873.9308 | 9.94 | 9.78 | 9.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 918.3 | 898.54 | 8 | 8 | 847.6551 | 427.7653 | 850 | 868.5 | 9.1193 | 9.0754 | 698.6184 | 669.2122 | 862.458 | 9.778 | 10.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 | 867.214
06/05/2025 | 14:00 | 23 | 0 | 0 | 19.6379 | 744.5959 | 9.74 | 10.68 | 9.6 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 841.1 | 900.36 | 8 | 8 | 832.4151 | 445.7925 | 887 | 883.7 | 9.9293 | 9.0702 | 700.5817 | 654.8659 | 853.854 | 9.278 | 10.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 | 797.557
06/05/2025 | 14:30 | 23 | 0 | 0 | 19.6379 | 613.9474 | 10.06 | 10.53 | 9.5 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 695 | 811.27 | 9 | 9 | 836.8613 | 285.8019 | 658 | 882 | 10.4265 | 9.905 | 795.0886 | 728.3182 | 856.782 | 8.674 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 | 837.972
06/05/2025 | 15:00 | 23 | 0 | 0 | 19.6379 | 871.2888 | 10.24 | 10.97 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 683.9 | 841.82 | 8 | 8 | 866.3204 | 101.6168 | 691 | 836.4 | 8.1366 | 10.6929 | 896.9566 | 857.5916 | 812.329 | 8.675 | 9.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 | 785.444
06/05/2025 | 15:30 | 23 | 0 | 0 | 19.6379 | 552.4496 | 9.77 | 10.98 | 9.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 774.4 | 771.27 | 7 | 7 | 695.9574 | 155.0207 | 534 | 745.2 | 11.0077 | 9.6085 | 847.722 | 809.9085 | 727.263 | 8.784 | 9.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 658.051
06/05/2025 | 16:00 | 23 | 0 | 0 | 19.6379 | 331.7682 | 9.88 | 10.83 | 9.1 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 562.6 | 706.54 | 4 | 5 | 494.839 | 229.6717 | 268 | 639.5 | 10.1785 | 10.6 | 694.8095 | 671.8855 | 611.668 | 9.056 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 527.064
06/05/2025 | 16:30 | 23 | 0 | 0 | 18.5643 | 150.9433 | 10.01 | 10.83 | 9.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 294.3 | 413.8 | 3 | 5 | 191.6279 | 138.3554 | 242 | 308.4 | 10.2846 | 9.5721 | 419.3495 | 398.5131 | 287.193 | 9.23 | 9.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 196.975
06/05/2025 | 17:00 | 23 | 0 | 0 | 18.5643 | 116.0542 | 9.93 | 10.36 | 9 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 52.5 | 125.91 | 1 | 3 | 49.2866 | 118.0272 | 120 | 42 | 9.7099 | 9.438 | 179.8959 | 157.4939 | 42.986 | 8.947 | 9.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 14.616
06/05/2025 | 17:30 | 23 | 0 | 0 | 18.5643 | 61.7875 | 10.03 | 9.05 | 8.9 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 3.45 | 6 | 5 | 1.3385 | 132.7763 | 3 | 0 | 10.6958 | 9.6993 | 18.7944 | 8.4721 | 0 | 9.707 | 9.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
06/05/2025 | 18:00 | 23 | 0 | 0 | 18.5643 | 11.373 | 10.26 | 9.11 | 8.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 121.8069 |  | 0 | 8.8271 | 8.7283 | 0 | 0 | 0 | 9.667 | 9.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
06/05/2025 | 18:30 | 23 | 0 | 0 | 18.5643 | 0 | 9.55 | 8.64 | 8.8 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16.8564 |  | 0 | 10.6268 | 9.1463 | 0 | 0 | 0 | 10.095 | 9.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
06/05/2025 | 19:00 | 23 | 0 | 0 | 18.5643 | 0 | 9 | 8.73 | 8.7 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00096 |  | 0 | 8.2637 | 8.9622 | 0 | 0 | 0 | 10.451 | 9.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
06/05/2025 | 19:30 | 23 | 0 | 0 | 18.5643 | 0 | 8.9 | 9.18 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 5.78 | 8.8239 | 0 | 0 | 0 | 10.273 | 10.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
06/05/2025 | 20:00 | 23 | 0 | 0 | 18.5643 |  | 8.97 | 8.64 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 6.4194 | 8.2593 |  |  |  | 10.837 | 10.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06/05/2025 | 20:30 | 22 | 0 | 0 | 18.5643 |  | 8.75 | 8.05 | 8.6 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 5.0173 | 7.9347 |  |  |  | 11.103 | 10.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06/05/2025 | 21:00 | 22 | 0 | 0 | 18.5643 |  | 7.63 | 8.44 | 8.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4.367 | 6.997 |  |  |  | 9.711 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06/05/2025 | 21:30 | 23 | 0 | 0 | 18.5643 |  | 7.73 | 8.38 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2.4374 | 6.169 |  |  |  | 9.377 | 9.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06/05/2025 | 22:00 | 23 | 0 | 0 | 18.5643 |  | 7.29 | 7.18 | 8 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 3.3314 | 6.24 |  |  |  | 9.229 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06/05/2025 | 22:30 | 23 | 0 | 0 | 18.5643 |  | 7.02 | 6.42 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.738 | 5.5369 |  |  |  | 8.499 | 8.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06/05/2025 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 18.5643 |  | 6.66 | 7.53 | 7.4 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.5792 | 4.3836 |  |  |  | 8.124 | 8.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06/05/2025 | 23:30 | 24 | 0 | 0 | 18.5643 |  | 6.67 | 7.48 | 7.2 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.1255 | 2.8235 |  |  |  | 8.886 | 9.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07/05/2025 | 00:00 | 24 | 0 | 0 | 18.5643 |  | 6.25 | 7.81 | 6.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  | 0.76145 | 2.8866 |  |  |  | 9.327 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## CALOR_ÚTIL
martes, 6 de Mayo del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
06/05/2025 | 00:30 | 31 | 0 | 0 | 70.2147 | 0 | 28.74 | 3.31 | 133.2647
06/05/2025 | 01:00 | 31 | 0 | 0 | 70.2147 | 0 | 28.74 | 3.31 | 133.2647
06/05/2025 | 01:30 | 32 | 0 | 0 | 70.2147 | 0 | 28.74 | 3.31 | 134.2647
06/05/2025 | 02:00 | 32 | 0 | 0 | 70.2147 | 0 | 28.74 | 3.31 | 134.2647
06/05/2025 | 02:30 | 35 | 0 | 0 | 70.2147 | 0 | 28.74 | 3.31 | 137.2647
06/05/2025 | 03:00 | 35 | 0 | 0 | 70.2147 | 0 | 28.74 | 3.31 | 137.2647
06/05/2025 | 03:30 | 34 | 0 | 0 | 70.2147 | 0 | 28.74 | 3.31 | 136.2647
06/05/2025 | 04:00 | 34 | 0 | 0 | 70.2147 | 0 | 28.74 | 3.31 | 136.2647
06/05/2025 | 04:30 | 35 | 0 | 0 | 70.2147 | 0 | 28.74 | 3.31 | 137.2647
06/05/2025 | 05:00 | 35 | 0 | 0 | 70.2147 | 0 | 28.74 | 3.31 | 137.2647
06/05/2025 | 05:30 | 34 | 0 | 0 | 70.2147 | 0 | 28.74 | 3.31 | 136.2647
06/05/2025 | 06:00 | 34 | 0 | 0 | 70.2147 | 0 | 28.74 | 3.31 | 136.2647
06/05/2025 | 06:30 | 33 | 0 | 0 | 70.2147 | 0 | 28.74 | 3.31 | 135.2647
06/05/2025 | 07:00 | 33 | 0 | 0 | 70.2147 | 0 | 28.74 | 3.31 | 135.2647
06/05/2025 | 07:30 | 35 | 0 | 0 | 70.2147 | 0 | 28.74 | 3.31 | 137.2647
06/05/2025 | 08:00 | 35 | 0 | 0 | 70.2147 | 0 | 28.74 | 3.31 | 137.2647
06/05/2025 | 08:30 | 31 | 0 | 0 | 79.5276 | 0 | 28.74 | 3.31 | 142.5776
06/05/2025 | 09:00 | 31 | 0 | 0 | 79.5276 | 0 | 28.74 | 3.31 | 142.5776
06/05/2025 | 09:30 | 32 | 0 | 0 | 79.5276 | 0 | 28.74 | 3.31 | 143.5776
06/05/2025 | 10:00 | 32 | 0 | 0 | 79.5276 | 0 | 28.74 | 3.31 | 143.5776
06/05/2025 | 10:30 | 32 | 0 | 0 | 79.5276 | 0 | 28.74 | 3.31 | 143.5776
06/05/2025 | 11:00 | 32 | 0 | 0 | 79.5276 | 0 | 28.74 | 3.31 | 143.5776
06/05/2025 | 11:30 | 31 | 0 | 0 | 79.5276 | 0 | 28.74 | 3.31 | 142.5776
06/05/2025 | 12:00 | 31 | 0 | 0 | 79.5276 | 0 | 28.74 | 3.31 | 142.5776
06/05/2025 | 12:30 | 29 | 0 | 0 | 79.5276 | 0 | 28.74 | 3.31 | 140.5776
06/05/2025 | 13:00 | 29 | 0 | 0 | 79.5276 | 0 | 28.74 | 3.31 | 140.5776
06/05/2025 | 13:30 | 33 | 0 | 0 | 79.5276 | 0 | 28.74 | 3.31 | 144.5776
06/05/2025 | 14:00 | 33 | 0 | 0 | 79.5276 | 0 | 28.74 | 3.31 | 144.5776
06/05/2025 | 14:30 | 33 | 0 | 0 | 79.5276 | 0 | 28.74 | 3.31 | 144.5776
06/05/2025 | 15:00 | 33 | 0 | 0 | 79.5276 | 0 | 28.74 | 3.31 | 144.5776
06/05/2025 | 15:30 | 30 | 0 | 0 | 79.5276 | 0 | 28.74 | 3.31 | 141.5776
06/05/2025 | 16:00 | 30 | 0 | 0 | 79.5276 | 0 | 28.74 | 3.31 | 141.5776
06/05/2025 | 16:30 | 31 | 0 | 0 | 83.2353 | 0 | 28.74 | 3.31 | 146.2853
06/05/2025 | 17:00 | 31 | 0 | 0 | 83.2353 | 0 | 28.74 | 3.31 | 146.2853
06/05/2025 | 17:30 | 32 | 0 | 0 | 83.2353 | 0 | 28.74 | 3.31 | 147.2853
06/05/2025 | 18:00 | 32 | 0 | 0 | 83.2353 | 0 | 28.74 | 3.31 | 147.2853
06/05/2025 | 18:30 | 30 | 0 | 0 | 83.2353 | 0 | 28.74 | 3.31 | 145.2853
06/05/2025 | 19:00 | 30 | 0 | 0 | 83.2353 | 0 | 28.74 | 3.31 | 145.2853
06/05/2025 | 19:30 | 31 | 0 | 0 | 83.2353 | 0 | 28.74 | 3.31 | 146.2853
06/05/2025 | 20:00 | 31 | 0 | 0 | 83.2353 | 0 | 28.74 | 3.31 | 146.2853
06/05/2025 | 20:30 | 30 | 0 | 0 | 83.2353 | 0 | 28.74 | 3.31 | 145.2853
06/05/2025 | 21:00 | 30 | 0 | 0 | 83.2353 | 0 | 28.74 | 3.31 | 145.2853
06/05/2025 | 21:30 | 29 | 0 | 0 | 83.2353 | 0 | 28.74 | 3.31 | 144.2853
06/05/2025 | 22:00 | 29 | 0 | 0 | 83.2353 | 0 | 28.74 | 3.31 | 144.2853
06/05/2025 | 22:30 | 29 | 0 | 0 | 83.2353 | 0 | 28.74 | 3.31 | 144.2853
06/05/2025 | 23:00 | 29 | 0 | 0 | 83.2353 | 0 | 28.74 | 3.31 | 144.2853
06/05/2025 | 23:30 | 32 | 0 | 0 | 83.2353 | 0 | 28.74 | 3.31 | 147.2853
07/05/2025 | 00:00 | 32 | 0 | 0 | 83.2353 | 0 | 28.74 | 3.31 | 147.2853
EJEC MWh |  | 764 | 0 | 0 | 1863.8211 | 0 | 689.76 | 79.44 | 3397.0211

## FLUJOS
martes, 6 de Mayo del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
06/05/2025 | 00:30 | 0 | 18.8024 | -37.7259 | 9.4025 | 26.604 |  | 53.3875 | -85.141 | 44.8221 | 22.6193 | 22.1679 | 0 | -22.816 | 19.8 |  | -19.8 | 14.6051 | 173.4374 | 4.1615 | 4.0528 | 6.5611 | 7.6091 | 0.3789 | 7.3399 |  |  | -74.06 |  |  | 51.06 | 22 | 11.711 | 0.262 | -50.55 | -50.2 | -96.15 | 50.38 | 50.92 | 8.331 | 14.4537 | 58.861 | 60.8624 | 37.4676 | -47.2876 | -47.1879 | 7.5469 | 7.1441 |  | 89.8866 | -3.1407 | -17.5301 | -345.6432 | -4.2532 | -12.6 | -13.3 | 53.6398 | 52.5913 | -5.4776 |  | -55.7349 | 6.1994 | 6.5835 | 4.5464 | 390.5147 | 49.0432 | 48.9517 | -235.1171 | 378.5476 |  | -116.6027 | 118.2598 | 76.8925 | 23.64 | 19.25 | 51.87 | 70.97 | -48.6222 | -48.6222 | 115.1032 | 115.4929 | 13.13 | -64.1588 | -63.5054 | 1.9669 | -53.1339 |  |  | 50.3 | 107.5 | -13.87 | 38.7241 | 37.6473 | 38.3641 | -19.223 | -18.9541 |  | -18.5902 | -0.5709 | 12.7038 | 60.73 | 57.86 | 36.3354 | 34.5749 | -27.56 |  | 53.6177 | 52.5904 | -99.2571 | -0.0001 | -16.8139 | -80.8 | -81.3 | 24.343 | 36.3373 | 57.7811 | 51.5808 | 36.12 | -11.71 | 37.962 | 98.0606 | -24.44 | -24.68 | 95.47 | 63.86 | 99.2364 | 97.4 | -35.0922 | -34.4273 | 185.8465 | 139.0972 | 131.7362 | 134.0089 | 65.9617 | 54.9228 | -23.224 | 246.534 | 135.6846 |  | -31.1139 | -29.5576 |  | 1.7326 | 1.2701 | 58.416 | -65.6497 | -66.1112 | -17.1905 | 15.41 | -16.02 | 1 | 11.3688 | -43.4536 | -35.2809 | -34.434 | 7.6466 | -53.6482 | 20.0577 |  |  |  | 40.837 | 42.4213 | 40.2258 | 47.2227 | 46.2179 | -71.5038 | 36.3963 | 36.8221 | -48.2177 | -28.7427 | -42.3035 | -44.81 | 15.9677 | 0.9268 | -9.96 | 19.82 | -42.4736 | 8.6737 | -15.549 | 0.71 | 3.3339 | 11.33 | 29.6268 | 47.7049 |  | 72.1603 | 26.6 | -21.1515 |  | -3.6395 | 1.4848 |  |  | -12.0047 | -28.6157 | 22.8441 | 44.2849 | 42.7359 | 44.418 | -118.3225 | -15.682 | 30.8722 | -41.9069 | 11.2632 |  |  | 13 | 188.5892 | 187.9043 | 282 | -278.6582 | -486.0488 | 489.1404 | 486.7864 | -179.8026 | -177.8436 | -59.1539 | -50.7508 | 73.0846 | 72.1654 | -141.3334 |  | 67.8444 | 66.6249 | -41.4468 | -41.6322 | 66.34 | 65.88 | 32.4 | 32.7 | 22.7245 | 25.44 | -295.5737 | 109.0527 | 109.6616 | 14.5 | -27.6 | -65.9 | -66.3 | 1.4404 | 1.2395 | -478.0179 | -107.6662 | 324.3416 | 266.9836 | -0.8533 | -258.4482 | 262.672 | -151.4205 | -172.2639 | -257.5916 | 50.6683 | 51.2204 | 151.4926 | -313.5057 | 174.185 | -134.6757 | 135.5832 | -8.3566 |  | 13.76 |  |  | -13.68 | -2.72 |  | 2.9313 | -38.262 | -27.0985 | 35.6 | 51.29 | 52.132 |  | 12.9789 | 47.925 | 47.7707 | 47.9822 |  | 29 | 22.0218 | 5.91 |  | -48.7166 | 75.6293 | 58.469 | -47.4876 | -74.835 | 50.558 | 23.9624 | -37.7 | 37.5 |  | 164.465
06/05/2025 | 01:00 | 0 | 18.1537 | -36.2844 | 8.715 | 26.124 |  | 51.9956 | -81.4566 | 42.933 | 21.8833 | 21.4088 | 0 | -21.197 | 17.6 | 9.108 | -17.6 | 14.1872 | 164.6128 | 3.5059 | 3.4489 | 4.4735 | 6.6292 | 0.441 | 7.4938 |  |  | -72.77 |  |  | 51.06 | 19.8 | 10.906 | 0.258 | -48.7 | -49.05 | -96.25 | 49.29 | 48.96 | 7.7097 | 14.9405 | 56.2133 | 58.1769 | 33.6174 | -45.948 | -45.8794 | 9.7742 | 10.3605 |  | 86.6716 | -3.1407 | -16.9764 | -323.4917 | -6.1365 | -11.9 | -12.5 | 52.6488 | 51.3485 | -5.1969 |  | -53.8429 | 7.2677 | 5.8184 | 4.0149 | 370.3725 | 44.4044 | 44.3739 | -223.3646 | 359.3541 |  | -112.2779 | 112.0978 | 80.5949 | 0 | 25.21 | 35.09 | 75.11 | -50.6316 | -49.8279 | 114.3456 | 115.0689 | 14.3552 | -55.3247 | -55.7202 | 2.1207 | -45.1748 |  |  | 60.8 | 90.6 | -13.11 | 40.5346 | 41.4498 | 41.6288 | -20.1242 | -20.255 | 1 | -16.6666 | -3.8827 | 12.2101 | 58.22 | 53.36 | 34.9292 | 33.2565 | -26.73 |  | 45.2363 | 45.035 | -81.9333 | -0.0001 | -16.1642 | -76.1 | -76.6 | 23.9474 | 34.5795 | 53.0847 | 49.2371 | 34.27 | -10.11 | 40.7295 | 81.4571 | -22.88 | -23.15 | 87.49 | 62.46 | 80.4182 | 84.9818 | -39.3456 | -39.2091 | 167.0493 | 121.2742 | 116.682 | 118.1499 | 87.6698 | 76.6552 | -22.862 | 237.9996 | 132.2327 |  | -30.7647 | -29.6378 |  | -11.8786 | -10.4173 | 112.176 | -83.1046 | -82.6655 | -40.2293 | 0 | -23.11 | 114.9 | 11.0592 | -68.801 | -32.5054 | -32.105 | 2.9327 | -75.7081 | 42.3428 |  |  |  | 41.7307 | 41.013 | 39.862 | 49.3996 | 48.8972 | -79.8767 | 40.6316 | 40.5401 | -52.7686 | -32.9215 | -44.1199 | -45.8 | 15.8676 | 0.856 | -10.23 | 19.35 | -43.6536 | 9.1769 | -15.711 | 0.888 | 2.9472 | 10.42 | 32.8656 | 53.4202 | 15.21 | 67.4319 | 26.8 | -20.4829 |  | -3.1469 | 1.3979 |  |  | -11.389 | -27.35 | 22.0623 | 42.6042 | 45.8732 | 46.3926 | -116.4961 | -15.2992 | 29.3659 | -39.7498 | 11.1262 |  |  | 12 | 183.1288 | 179.8909 | 285 | -283.675 | -488.4698 |  | 486.4958 | -174.5035 | -172.1324 | -62.4498 | -57.6305 | 73.4402 | 72.3908 |  |  | 70.1845 | 69.3385 | -38.1338 | -37.6071 | 65.7 | 64.89 | 31.8 | 32.1 | 22.4169 | 24.32 | -300.0061 | 112.2909 | 111.2946 | 14 | -29.5 | -67.7 | -68 |  | 1.1358 | -475.9617 | -105.1418 | 318.1622 | 261.3636 | 3.1946 | -257.0407 | 253.2073 | -158.1563 | -174.3498 | -254.1283 | 46.104 | 46.1978 | 156.6722 | -308.7148 | 177.9051 | -128.6863 | 129.0888 | -8.9114 |  | 13.92 |  |  | -13.84 | -2.56 |  | 3.2822 | -39.7848 | -27.5685 | 36.6 | 50.796 | 51.53 |  | 12.9789 | 48.5782 | 46.902 | 47.4303 |  | 31.3 | 22.9684 | 5.73 |  | -55.3025 | 79.1549 | 63.5818 | -54.8058 | -79.545 | 56.0457 | 21.7524 | -39.8 | 40.5 |  | 163.2435
06/05/2025 | 01:30 | 0 | 17.5255 | -35.0031 | 8.6254 | 25.7872 |  | 51.4478 | -81.8335 | 40.9427 | 20.9414 | 20.4792 | 0 | -20.948 | 17.6 | 9.108 | -17.6 | 14.4386 | 164.7772 | 3.2869 | 3.4153 | 5.5498 | 6.9529 | 0.3939 | 8.0491 |  |  | -72.81 |  |  | 53.28 |  | 11.581 | 0.259 | -48.52 | -48.35 | -99.59 | 48.71 | 48.86 | 7.0734 | 14.8821 | 55.7636 | 57.3333 | 35.3611 | -45.948 | -45.8876 | 9.8615 | 9.5713 |  | 87.4754 | -3.1407 | -16.5154 | -329.0853 | -4.2283 | -11.4 | -12.4 | 52.0838 | 50.9088 | -5.0305 |  | -55.8212 | 6.7217 | 5.9691 | 3.9098 | 377.1476 | 41.5052 | 41.8103 | -235.4581 | 351.5464 |  | -91.3387 | 92.4041 | 77.4812 |  | 24.37 | 33.49 | 73.26 | -52.9089 | -52.373 | 112.3242 | 112.5515 | 15.8413 | -48.7663 | -48.4258 | 0.5951 | -45.6154 |  |  | 55.5 | 91.1 | -12.84 | 42.7635 | 41.7312 | 41.4391 | -20.5549 | -20.653 |  | -17.3347 | -0.6278 | 12.0981 | 58.72 | 52.08 | 33.9917 | 32.3776 | -26.43 |  | 45.3844 | 45.6306 | -92.573 | -0.0001 | -15.9925 | -73.8 | -74.3 | 23.6288 | 33.4076 | 51.2061 | 46.8933 | 32.84 | -10.1 | 38.529 | 92.3453 | -21.75 | -22.11 | 83.58 | 61.24 | 92.5455 | 90.6182 | -37.419 | -36.8273 | 169.7266 | 123.6786 | 119.7241 | 121.395 | 51.9816 | 40.7597 | -23.732 | 246.8486 | 116.0847 |  | -31.1804 | -29.5077 |  | -9.0622 | -7.7398 | 43.056 | -61.3756 | -62.3223 | -3.0349 | 0 | -13.94 | 1 | 10.7313 | -61.9291 | -35.9572 | -34.9656 | 8.5447 | -39.0571 | 5.6548 |  |  |  | 40.3249 | 39.7382 | 39.1066 | 52.0789 | 51.9115 | -74.1832 | 39.5767 | 39.4704 | -48.1226 | -29.3668 | -41.886 | -44.54 | 15.5648 | 0.8096 | -10 | 19.77 | -43.5591 | 9.0152 | -15.726 | 0.96 | 3.6567 | 10.64 | 29.7982 | 47.1738 | 14.85 | 66.5885 | 26.4 | -20.8918 |  | -2.7914 | 1.3326 |  |  | -12.0477 | -27.572 | 20.0929 | 42.1841 | 51.5838 | 52.9977 | -119.8334 | -14.9721 | 29.3342 | -37.9235 | 11.575 |  |  | 13.0466 | 186.0829 | 184.9671 | 279.5 | -277.8773 | -486.5242 | 486.8979 | 486.3839 | -176.5548 | -175.4199 | -59.5449 | -53.4619 | 75.7385 | 75.9158 |  | -139.469 | 69.4594 | 70.0307 | -37.1836 | -37.5455 | 63.64 | 62.85 | 31.5 | 32.9 | 22.6433 | 24 | -303.5193 | 113.8521 | 113.5033 |  | -30.7 | -67.6 | -68 | 1.3484 |  | -474.1116 | -89.6955 | 314.8335 | 260.5804 | -0.381 | -251.7578 | 252.2724 | -153.4051 | -173.6389 | -250.3415 | 46.3842 | 45.923 | 154.2225 | -304.7301 | 175.2488 | -129.1658 | 131.1094 | -8.9636 |  | 13.36 |  |  | -13.36 | -2.8 |  | 3.2242 | -39.2294 | -27.013 | 36.5 | 52.928 | 52.244 |  | 13.006 | 48.9391 | 49.262 | 48.9555 |  | 30.7 | 22.2398 | 5.56 |  | -51.9532 | 76.4066 | 60.5228 | -51.6277 | -75.0941 | 52.7129 | 22.256 | -39.9 | 39.7 |  | 154.8916
06/05/2025 | 02:00 | 0 | 17.1205 | -34.0712 | 7.9617 | 25.2489 |  | 50.1312 | -81.035 | 40.7223 | 20.6354 | 20.1555 | 0 | -19.971 |  | 8.28 |  | 14.163 | 164.348 | 3.1476 | 3.0977 | 5.0509 | 6.7078 | 0.4384 | 7.8712 |  |  | -71.8 |  |  | 53.28 | 17.6 | 10.251 | 0.249 | -47.6 | -47.18 | -98.9 | 47.93 | 47.87 | 6.6973 | 15.0554 | 53.5569 | 55.5171 | 32.8099 | -46.082 | -46.0305 | 23.7932 | 22.1549 |  | 80.3755 | -3.1407 | -7.6637 | -320.3244 | -5.5644 | -11.2 | -12.4 | 52.2552 | 51.0663 | -4.9173 |  | -56.1154 | 6.2628 | 5.5825 | 3.8311 | 371.99 | 20.0201 | 19.8675 | -152.5125 | 352.5921 |  | -120.3321 | 122.5196 | 75.3656 |  | 23.81 | 31.72 | 72.81 | -46.211 | -46.0771 | 116.7264 | 116.3556 | 15.7441 | -54.8797 | -54.7986 | 1.9249 | -50.1298 |  |  | 42.4 | 99.9 | -12.55 | 35.3959 | 35.2878 | 35.8523 | -37.175 | -35.9367 |  | -0.049 | -1.204 | 11.6072 | 54.33 | 53.33 | 33.5229 | 31.4987 | -25.81 |  | 49.5685 | 49.0205 | -96.6732 | -0.0001 | -15.7494 | -68.9 | -69 | 24.5682 | 32.2357 | 49.3275 | 45.7214 | 31.83 | -9.91 | 41.364 | 96.0005 | -23.17 | -23.21 | 84.62 | 58.9 | 96.8182 | 94.1636 | -32.6088 | -31.5273 | 172.4646 | 126.9093 | 121.5269 | 122.6929 | 85.5481 | 74.9016 | -22.677 | 164.7995 | 126.9279 |  | -31.1908 | -29.7318 |  | -16.3968 | -14.7846 | 158.268 | -76.777 | -76.8209 | -38.4095 | 16.36 | -8.68 | 102.3 | 10.4976 | -75.4546 | -35.8523 | -35.0021 | 8.5411 | -70.4615 | 40.243 |  |  |  | 40.5294 | 41.1488 | 39.8939 | 45.883 | 46.2179 | -71.8388 | 34.2623 | 33.9814 | -47.4801 | -28.5831 | -41.886 | -44.84 | 15.8822 | 0.8096 | -9.94 | 20.26 | -42.882 | 9.3098 | -15.887 | 1.11 | 3.6302 | 10.84 | 29.6055 | 47.3226 | 15.53 | 67.9654 | 26.7 | -21.3751 |  | -2.3709 | 1.2921 |  |  | -11.8566 | -27.573 | 21.0863 | 42.9404 | 50.3888 | 54.1289 | -122.3753 |  | 29.0932 | -37.0081 | 10.8992 |  |  | 12 | 187.1229 | 186.3187 | 285.8 | -284.55 | -498.067 | 498.9027 | 495.6053 | -178.938 | -176.6207 | -61.1096 | -55.7941 | 72.4673 | 71.8427 |  |  | 64.3616 | 64.1859 | -34.2186 | -34.2234 | 77.12 | 76.83 | 29.9 | 30 | 22.4169 | 23.68 | -283.4154 | 108.9435 | 108.624 |  | -29.6 | -63.4 | -63 | 1.4692 | 1.2657 | -488.9017 | -98.8568 | 313.8945 | 264.5087 | 3.8412 | -254.0915 | 252.4816 | -136.9752 | -169.6643 | -251.891 | 54.3699 | 53.9866 | 140.0257 | -305.3768 | 175.5739 | -128.4572 | 128.6661 | -8.7521 |  | 12.96 |  |  | -12.96 | -3.52 |  | 3.2547 | -39.8459 | -27.364 | 36.5 | 49.673 | 49.907 |  | 12.9936 | 48.3813 | 47.257 | 47.5975 |  | 31.4 | 22.9496 | 5.39 |  | -54.2054 | 78.2398 | 62.9092 | -53.8154 | -76.1942 | 54.9812 | 21.754 | -39.8 | 41.2 |  | 177.6807
06/05/2025 | 02:30 | 0 | 16.4454 | -32.8928 | 7.9396 | 24.889 |  | 50.0231 | -74.111 | 39.8592 | 20.3214 | 19.9308 | 0 | -22.173 | 19.8 | 9.108 | -19.8 | 11.5141 | 151.628 | 2.9684 | 2.8079 | 4.3067 | 7.7062 | 0.4315 | 7.8939 |  |  | -66.71 |  |  | 37.74 | 19.8 | 10.713 | 0.257 | -45.22 | -45.16 | -93.65 | 45.7 | 45.18 | 6.9376 | 15.5397 | 53.9232 | 56.0184 | 26.8111 | -46.2159 | -46.012 | 27.1234 | 25.8633 |  | 77.9643 | -1.0469 | -3.7776 | -311.5839 | -4.6125 | -12.2 | -12.9 | 51.5466 | 51.6107 | -4.8852 |  | -56.9267 | 5.6498 | 0 | 3.3526 | 358.6534 | 20.9357 | 20.6305 | -154.0469 | 339.9412 |  | -116.0917 | 115.7909 | 73.3697 |  | 23.33 | 30.3 | 71.83 | -49.0241 | -48.6222 | 116.5018 | 117.4498 | 16.0764 | -50.9565 | -51.4038 | 0.8518 | -45.4965 |  |  | 51.5 | 90.9 | -12.27 | 38.182 | 37.8706 | 38.9351 | -31.1378 | -31.7626 | 1 | -2.4745 | -4.2644 | 11.84 | 53.82 | 51.18 | 33.0542 | 31.4987 | -26.02 |  | 46.2042 | 45.1338 | -87.2198 | -0.0001 | -15.7294 |  |  | 24.2111 | 31.6498 | 47.9186 | 45.1355 | 31.5 | -9.28 | 39.798 | 85.6599 | -22.69 | -22.98 | 82.49 | 59.1 | 86.3455 | 84.9091 | -37.6303 | -36.2636 | 163.7003 | 118.3951 | 112.634 | 114.0348 | 78.2265 | 68.9141 | -22.219 | 165.8922 | 108.0796 |  | -31.0146 | -30.0037 |  | -20.0095 | -18.8502 | 141.372 | -78.5033 | -79.6898 | -31.6529 | 0 | -14.96 | 106.4 | 10.2376 | -81.4966 | -36.1733 | -34.6552 | 9.4066 | -69.1869 | 28.1954 |  |  |  | 41.0563 | 40.8777 | 39.2964 | 49.902 | 49.2322 | -72.1737 | 38.7546 | 38.0293 | -47.8052 | -28.0191 | -42.9041 | -45.15 | 15.9677 | 0.7987 | -10.23 | 19.84 | -42.474 | 9.1321 |  | 0.99 | 3.9824 | 10.59 | 28.5104 | 47.2249 | 15.21 | 67.5513 | 26.9 | -21.3063 |  | -1.9646 | 1.2774 |  |  | -12.068 | -27.3019 | 20.8666 | 42.4362 | 57.3348 | 58.7315 | -124.6889 | -14.413 | 28.396 | -35.3478 | 12.0735 |  |  | 14 | 185.2064 | 184.5262 | 285 | -285.081 | -497.6255 | 499.6305 | 493.9137 | -174.9484 | -172.0049 | -64.762 | -59.0737 | 76.4185 | 74.7233 |  |  | 65.0758 | 64.3507 | -38.6746 | -37.7961 | 69.21 | 69.55 | 29.1 | 29.9 | 22.3976 | 23.6 | -279.2634 | 106.6771 | 106.3638 |  | -32.1 | -64.2 | -64.6 |  | 1.1708 | -485.0798 | -81.8362 | 304.1059 | 254.8031 | 3.8683 | -244.3436 | 243.2932 | -141.305 | -165.3642 | -245.4731 | 47.9686 | 46.772 | 144.3731 | -294.0284 | 168.4458 | -123.6583 | 123.0591 | -8.9636 |  | 12.64 |  |  | -12.64 | -4.4 |  | 4.2496 | -39.8459 | -27.5685 | 36.1 | 49.148 | 49.678 | 10.7204 | 12.9939 | 47.1079 | 48.7834 | 48.5103 |  | 31.1 | 23.5479 | 5.37 |  | -55.5874 | 80.9896 | 64.9743 | -54.7352 | -79.0542 | 57.6316 | 20.843 | -39.9 | 40.6 |  | 173.6619
06/05/2025 | 03:00 | 0 | 16.0923 | -31.9598 | 7.6997 | 24.5906 |  | 48.9759 | -73.6556 | 39.1584 | 20.2494 | 19.429 | 0 | -21.298 | 17.6 | 8.28 | -17.6 | 10.6516 | 150.5596 | 3.0817 | 3.0525 | 4.6171 | 7.4959 | 0.4183 | 8.3038 |  |  | -66.76 |  |  | 37.74 |  | 10.945 | 0.258 | -45.37 | -45.27 | -90.64 | 45.41 | 46.31 | 6.8321 | 14.6655 | 53.1011 | 54.8656 | 26.3621 | -46.3499 | -45.8409 | 22.9355 | 22.6966 |  | 75.8209 | -0.5235 | -11.8361 | -308.6173 | -6.4527 | -11.7 | -12.4 | 51.3572 | 51.9571 | -5.0012 |  | -56.0426 | 5.777 | 0 | 3.5981 | 352.4276 | 22.248 | 22.4006 | -165.6756 | 331.394 |  | -66.2318 | 67.7014 | 73.6391 |  | 22.82 | 30.58 | 71.64 | -50.4976 | -50.2297 | 122.293 | 123.297 | 17.2495 | -41.1255 | -41.2534 | 0.6855 | -49.4676 |  |  | 38.3 | 99.7 | -11.99 | 39.3828 | 39.0845 | 39.4808 | -29.186 | -28.3396 | 1 | -3.9372 | -4.5208 | 11.5496 | 53.62 | 51.67 | 33.0542 | 31.0593 | -25.93 |  | 49.3583 | 49.4902 | -114.6453 | -0.0001 | -15.7656 |  |  | 24.4638 | 31.0638 | 48.8579 | 44.5496 | 30.79 | -9.97 | 38.799 | 115.0915 | -22.63 | -22.98 | 80.43 | 57.11 | 115.7818 | 112.2727 | -28.4075 | -29 | 183.3794 | 136.0645 | 131.3385 | 133.8492 | 85.5964 | 80.2093 | -22.039 | 177.8914 | 124.4798 |  | -30.7561 | -29.259 |  | -15.2773 | -14.7755 | 153.66 | -75.8383 | -76.2711 | -39.2883 | 0 | -22.75 | 105.3 | 10.3801 | -77.4613 | -35.2142 | -34.0882 | 9.0069 | -76.4536 | 40.9001 |  |  |  | 41.6735 | 41.2983 | 39.4565 | 50.2369 | 49.0647 | -72.0062 | 30.4316 | 30.2278 | -46.763 | -28.5172 | -41.4026 | -44.72 | 15.9677 | 0.7755 | -10.19 | 20.5 | -42.5529 | 9.0323 |  | 1.015 | 3.7224 | 11.47 | 29.4845 | 46.8681 | 15.41 | 68.9212 | 27.5 | -20.4574 |  | -2.164 | 1.2513 |  |  | -11.2079 | -25.7505 | 23.1344 | 40.0833 | 59.3776 | 57.4884 | -123.6705 | -14.3869 | 27.7067 | -35.3698 |  |  |  | 13 | 187.9067 | 184.4867 | 287.5 | -286.1823 | -498.3464 | 500.34 | 497.1751 | -177.1751 | -176.0769 | -63.728 | -58.5445 | 74.3978 | 74.809 | -139.1863 |  | 65.2406 | 65.1966 | -38.6804 | -38.2357 | 76.05 | 75.52 | 31.2 | 29.8 | 22.7053 | 23.36 | -281.9792 | 108.1878 | 107.2883 |  | -31.9 | -64.2 | -63.8 | 1.3601 | 1.2842 | -488.2723 | -98.1567 | 313.83 | 264.6823 | 4.3051 | -254.8319 | 253.7295 | -139.7254 | -171.0176 | -251.2757 | 53.8067 | 53.0335 | 141.8132 | -306.9115 | 175.2235 | -131.0486 | 131.4918 | -8.9636 |  | 12.48 |  |  | -12 | -4.72 |  | 4.2496 | -40.2548 | -27.48 | 36.6 | 48.934 | 49.361 | 10.7354 |  | 47.2581 | 47.6962 | 46.8144 |  | 31.5 | 23.5813 | 5.32 |  | -53.6957 | 81.4425 | 65.6094 | -52.6148 | -79.0578 | 57.2697 | 21.5668 | -41.5 | 39.5 |  | 173.8333
06/05/2025 | 03:30 | 0 | 15.891 | -31.4968 | 7.7023 | 23.9887 |  | 48.1629 | -69.5659 | 38.4321 | 20.1034 | 19.3963 | 0 | -20.319 | 17.6 | 7.452 | -17.6 | 12.8883 | 140.5478 | 3.223 | 3.1445 | 5.1053 | 7.4653 | 0.3522 | 8.1046 |  |  | -66.48 |  |  | 37.74 | 17.6 | 10.624 | 0.255 | -44.59 | -45.14 | -90.71 | 45.15 | 45.37 | 7.0523 | 14.926 | 53.2689 | 53.9931 | 27.7007 | -45.6801 | -45.0135 | 24.2098 | 29.6425 |  | 74.7492 | 0 | -2.7799 | -314.8269 | -2.1743 | -12.1 | -12.5 | 52.9171 | 51.342 | -4.9232 |  | -57.7311 | 5.5537 | 1.7908 | 3.6812 | 359.7826 | 16.9378 | 16.8157 | -147.3253 | 335.413 |  | -109.7645 | 111.698 | 72.731 |  | 23.31 | 29.91 | 70.19 | -48.4883 | -48.3543 | 115.231 | 116.744 | 16.3961 | -48.2576 | -48.2167 | 0.0438 | -45.9296 |  |  | 44 | 92 | -11.82 | 37.0814 | 36.5892 | 36.6778 | -35.1941 | -35.6132 |  | 1.2174 | -2.6197 | 11.3167 | 52.79 | 50.95 | 33.0542 | 31.0593 | -25.71 |  | 45.9891 | 45.5467 | -93.9427 | -0.0001 | -15.7748 | -66.5 | -66.6 | 24.5132 | 0.3021 | 46.9793 | 62.1277 | 43.37 | -9.37 | 38.88 | 92.8128 | -22.71 | -23 | 79.84 | 57.35 | 92.5455 | 91.8545 | -34.5815 | -34.0636 | 165.4854 | 121.0611 | 115.6045 | 117.6371 | 60.2124 | 50.6985 | -23.063 | 159.6477 | 132.8304 |  | -31.0354 | -29.4272 |  | -8.2287 | -7.8939 | 59.952 | -63.4162 | -64.3531 | -12.7352 | 16.44 | -16.6 | 1.1 | 10.3591 | -58.2016 | -37.3213 | -36.5454 | 14.47 | -47.908 | 11.1481 |  |  |  | 40.0404 | 40.1183 | 38.8381 | 49.3996 | 49.3996 | -75.0204 | 36.7022 | 36.1087 | -48.1166 | -28.9092 | -42.7869 | -44.72 | 16.0604 | 0.751 | -10.16 | 19.62 | -42.2152 | 9.8933 |  | 1.057 | 3.4981 | 10.89 | 30.5688 | 48.4238 | 15.13 | 67.9222 | 26.8 | -21.1955 |  | -1.8448 | 1.2269 |  |  | -11.5694 | -26.4524 | 21.9652 | 41.3437 | 57.1334 | 59.2372 | -126.2989 | -14.5365 | 27.7541 | -35.8742 | 12.069 |  |  | 13 | 192.3402 | 192.5518 | 281.2 | -280.8923 | -501.6668 | 506.6941 | 502.959 | -183.295 | -181.7403 | -64.1469 | -58.5017 | 74.5238 | 73.6946 |  | -147.0533 | 64.1968 | 63.5047 | -40.3519 | -39.733 | 82.5 | 81.81 | 30.2 | 30.3 | 22.5194 | 26.08 | -285.5723 | 106.6677 | 106.351 | 13.9 | -30.1 | -61.7 | -62 | 1.468 | 1.1721 | -497.0269 | -107.4767 | 324.7426 | 269.437 | 4.4524 | -261.4186 | 262.5689 | -136.1479 | -174.9173 | -259.5034 | 60.1269 | 56.8655 | 138.398 | -313.8488 | 179.4532 | -135.8585 | 136.5855 | -9.5431 |  | 11.84 |  |  | -12.32 | -4.64 |  | 4.5426 | -41.3687 | -27.538 | 37.7 | 50.814 | 52.686 | 10.6541 |  | 48.4483 | 47.549 | 48.8031 |  | 31.5 | 23.739 | 5.23 |  | -55.5277 | 80.4782 | 64.5639 | -54.937 | -78.3062 | 56.8758 | 21.9427 | -39.3 | 40.1 |  | 169.6829
06/05/2025 | 04:00 | 0 | 15.7201 |  | 7.6528 | 23.9359 |  | 48.0504 | -67.3632 | 38.3235 | 20.1494 | 19.2463 | 0 | -20.061 | 17.6 | 8.28 | -17.6 | 13.385 | 136.909 | 3.2106 | 3.2069 | 5.1794 | 7.4608 | 0.3654 | 8.4041 |  |  | -65.12 |  |  | 37.74 | 17.6 | 9.811 | 0.252 | -44.79 | -44.41 | -89.82 | 44.52 | 44.77 | 6.6277 | 14.6204 | 51.5069 | 53.859 | 27.0876 | -45.2782 | -45.7377 | 27.8464 | 29.5316 |  | 73.2757 | -0.5235 | -0.6326 | -313.6211 | -0.4269 | -12.7 | -13.2 | 52.7011 | 51.2073 | -4.9715 |  | -57.3605 | 5.5651 | 5.6052 | 3.7711 | 354.8691 | 13.7638 | 13.6113 | -124.0514 | 337.6635 |  | -124.206 | 127.6276 | 71.3638 |  | 23.36 | 29.55 | 71.01 | -42.1923 | -42.0583 | 112.5718 | 111.6334 | 14.2101 | -52.3831 | -52.55 | 2.1097 | -48.3681 |  |  | 41.8 | 94.9 | -11.92 | 34.4816 | 34.1456 | 34.3165 | -40.0914 | -39.1284 |  | 5.5393 | -1.5063 | 11.0578 | 53.44 | 51.17 | 33.0542 | 31.0593 | -25.66 |  | 49.1741 | 48.218 | -96.7109 | -0.0001 | -15.6513 |  |  | 23.9749 | 0.3021 | 47.9186 |  |  | -9.57 | 40.419 | 94.9354 | -22.92 | -23.12 | 80 | 57 | 93.6 | 91.3636 | -29.0779 | -28.3091 | 171.3062 | 125.6152 | 121.2182 | 122.6793 | 87.8968 | 77.6914 | -21.698 | 136.6154 | 187.81 |  | -31.5264 | -29.6545 |  | -2.012 | -1.5018 | 99.888 | -71.6753 | -74.0575 | -38.2729 | 0 | -15.17 | 73.7 | 10.3621 | -45.3643 | -34.9149 | -34.6447 | 9.0329 | -74.1292 | 39.3829 |  |  |  | 40.1777 | 40.7953 | 39.185 | 41.8641 | 42.3664 | -79.2068 | 30.4609 | 29.9141 | -50.1606 | -31.3945 | -42.8016 | -45.27 | 15.9652 | 0.7156 | -10.09 | 19.83 | -43.5581 | 9.7262 |  | 1.215 | 3.6542 | 9.52 | 31.9266 | 50.4606 | 14.63 | 63.5774 | 26.9 | -18.2905 |  | 0 | 1.2298 |  |  | -10.3089 | -23.673 | 23.398 | 36.89 | 58.2252 | 60.2174 | -125.0577 | -14.6294 | 29.472 | -29.7978 | 11.8714 |  |  |  | 197.5269 | 197.7807 | 286.2 | -284.0264 | -515.4287 | 514.019 | 512.1757 | -189.1292 | -187.5084 | -61.3242 | -56.6992 | 72.422 | 70.9341 | -149.3518 |  | 65.8009 | 65.0208 | -40.8492 | -41.3197 | 83.62 | 83.78 | 31.1 | 32.2 | 22.2524 | 26.32 | -293.9663 | 111.5501 | 112.1467 | 14.5 | -29.7 | -64.2 | -63.8 | 1.3582 |  | -505.1242 | -159.5675 | 336.4348 | 274.769 | 11.2055 | -273.8573 | 273.94 | -141.8174 | -179.8347 | -265.0039 | 60.6396 | 61.4085 | 141.7111 | -323.1479 | 181.9695 | -140.0161 | 141.137 | -9.4662 |  | 12.08 |  |  | -12.08 | -4 |  | 4.4541 | -42.1286 | -27.7729 | 36.9 | 52.58 | 49.34 | 10.8376 |  | 46.4702 | 47.2148 | 46.0948 |  | 31.8 | 23.1885 | 5.29 |  | -51.6664 | 78.929 | 63.2203 | -51.2856 | -77.4345 | 55.6444 | 22.1802 | -40.4 | 39.1 |  | 176.1913
06/05/2025 | 04:30 | 0 |  |  | 7.8647 | 24.6498 |  | 49.051 | -69.3846 | 38.8501 | 20.5894 | 19.797 | 0 | -19.736 | 17.6 | 9.108 |  | 12.8756 | 140.968 | 3.052 | 3.0823 | 5.0054 | 7.4644 | 0.4241 | 7.1974 |  |  | -66.4 |  |  | 37.74 | 17.6 | 11.352 | 0.255 | -45.6 | -45.45 | -90.65 | 45.62 | 45.83 | 6.7792 | 15.0482 | 52.6529 | 54.63 | 25.4952 | -46.3499 | -45.414 | 26.6576 | 28.6125 |  | 73.6776 | -0.5235 | -2.6554 | -304.1421 | -0.3589 | -12.3 | -13 | 52.0825 | 50.6116 | -4.8088 |  | -56.8626 | 5.8746 | 0 | 3.6135 | 351.4816 | 14.6489 | 14.3742 | -128.2756 | 336.4545 |  | -126.7583 | 129.973 | 73.4196 |  | 23.84 | 30.25 | 71.41 | -43.264 | -43.264 | 113.1781 | 114.4378 | 14.0413 | -52.8963 | -53.0601 | 0.0812 | -47.9156 | 19.5709 | 25.985 | 41.5 | 96.5 | -11.92 | 34.0666 | 34.5532 | 34.6663 | -39.2557 | -38.2445 | 1 | 5.5631 | -3.9738 | 11.5474 | 50.99 | 51.91 | 32.5854 | 31.0593 | -25.51 |  | 48.0205 | 47.5406 | -92.2102 | -0.0001 | -15.498 |  |  | 24.0463 | 0.3021 | 48.3882 |  | 43.81 | -9.8 | 42.606 | 91.8327 | -22.17 | -22.65 | 80.39 | 57.55 | 90.6182 | 89.0364 | -30.8524 | -30 | 167.2938 | 123.2638 | 118.6638 | 120.8156 | 100.1454 | 90.8079 | -21.782 | 138.431 | 179.7654 |  | -31.2139 | -29.6763 |  | -10.5842 | -8.2239 | 164.412 | -79.678 | -79.8689 | -50.0468 | 0 | -18.25 | 118.5 | 10.6963 | -64.5517 | -35.7028 | -34.8582 | 9.9025 | -86.2328 | 47.7742 |  |  |  | 40.2512 | 40.3939 | 38.7017 | 42.3664 | 42.7014 | -79.3743 | 32.0349 | 31.7733 | -52.1609 | -32.574 | -42.2815 | -45.47 | 15.9774 | 0.7742 | -10.05 | 20.79 | -42.3302 | 10.6155 |  | 0.879 | 4.0691 | 9.56 | 34.6918 | 53.547 |  | 62.6482 | 28.4 | -16.8718 |  | 2.0752 | 1.2589 |  |  | -10.244 | -22.2493 | 22.8002 | 34.201 | 57.673 | 60.6062 | -121.2754 | -14.6607 | 30.0972 | -28.3751 | 13.0799 |  |  | 14 | 196.3744 | 194.3957 | 287.1 | -282.8565 | -512.4399 | 511.6966 | 509.9409 | -185.7862 | -184.7073 | -62.9141 | -57.0432 | 75.7124 | 73.2312 |  |  | 65.2296 | 65.6141 | -42.5211 | -41.7253 | 83.51 | 82.09 | 31.5 | 30.2 | 22.622 | 26.4 | -291.7515 | 112.706 | 112.9493 | 15 | -30.2 | -65.1 | -64.8 | 1.4466 | 1.2703 | -498.6221 | -143.0681 | 336.95 | 282.9945 | 8.8341 | -266.2131 | 271.2262 | -140.2016 | -179.3878 | -268.8805 | 63.2088 | 60.0609 | 141.6661 | -326.9223 | 183.3282 | -143.36 | 144.0491 | -9.4113 |  | 11.84 |  |  | -12.32 | -4.48 |  | 4.5731 | -41.3382 | -27.5685 | 37.1 | 50.804 | 50.698 | 10.663 |  | 47.1276 | 48.2316 | 48.4946 |  | 31.6 | 23.0204 | 5.27 |  | -51.2101 | 79.8514 | 62.5179 | -50.6855 | -76.9674 | 54.882 | 22.2186 | -38.8 | 40.1 |  | 177.776
06/05/2025 | 05:00 | 0 | 15.8885 | -31.8579 | 7.7404 | 25.0888 |  | 50.2357 | -71.1388 | 40.1165 | 21.0694 | 20.1162 | 0 | -21.362 | 17.6 | 9.108 |  | 13.0505 | 144.189 | 3.9561 | 3.9273 | 6.6869 | 7.1482 | 0.3991 | 7.9608 |  |  | -67.1 |  |  | 37.74 | 19.8 | 10.763 | 0.254 | -45.56 | -45.47 | -90.74 | 44.19 | 44.29 | 6.9068 | 14.7684 | 51.9928 | 53.6665 | 28.0579 | -44.2065 | -43.9145 | 10.3722 | 10.1949 |  | 78.768 | -3.1407 | -16.5661 | -288.9394 | -8.8257 | -11.7 | -12.3 | 50.3222 | 49.5521 | -5.0926 |  | -51.4218 | 6.5435 | 0 | 3.6551 | 336.3749 | 20.4779 | 20.3558 | -136.0763 | 331.1332 |  | -117.9722 | 117.6992 | 76.4035 |  | 25.15 | 31.3 | 73.69 | -47.2827 | -47.4166 | 115.8844 | 116.8703 | 14.4994 | -54.6439 | -54.1423 | 2.2188 | -51.5709 |  |  | 42.1 | 101.9 | -12.12 | 34.6946 | 34.8605 | 35.2295 | -33.7901 | -33.6326 | 1 | 1.3978 | -5.8275 | 11.8654 | 55.01 | 53.62 | 33.5229 | 31.4987 | -26 |  | 51.4102 | 50.8141 | -103.1647 | -0.0001 | -15.959 | -68.8 | -69 | 24.2441 | 0.3021 | 51.2061 | 64.4714 | 45.22 | -10.35 | 39.933 | 101.8808 | -23.1 | -23.43 | 83.34 | 58.01 | 102.0545 | 101.4909 | -30.0548 | -30.7091 | 175.9667 | 130.6143 | 125.0945 | 127.5813 | 70.6504 | 61.6883 | -22.719 | 147.1362 | 163.4933 |  | -31.5137 | -29.9295 |  | -3.1407 | -2.4738 | 66.096 | -61.3562 | -62.3458 | -22.5744 | 17.23 | -23.38 | 1 | 10.7877 | -50.1128 | -35.9612 | -34.962 | 9.6837 | -58.4315 | 24.5043 |  |  |  | 39.2417 | 40.1409 | 38.3407 | 45.7156 | 45.5481 | -77.0299 | 31.7821 | 32.0745 | -50.5322 | -32.5494 | -41.6077 | -45.93 | 15.6625 | 0.7742 | -9.72 | 20.52 | -41.9482 | 10.5278 | -15.725 | 0.8 | 3.7527 | 8.91 | 34.301 | 52.1294 |  | 61.8884 | 26.9 | -16.9405 |  | 2.4519 | 1.2824 |  |  | -11.2408 | -22.3432 | 20.7173 | 34.4531 | 58.1096 | 58.7741 | -119.5046 | -15.2246 | 30.7362 | -28.4755 | 12.601 |  |  | 14.2602 | 200.3764 | 197.9251 | 279.1 | -276.9596 | -503.7676 | 505.7798 | 504.4068 | -191.9089 | -189.4502 | -54.5716 | -48.0163 | 69.1568 | 67.9666 |  |  | 66.8885 | 66.6578 | -43.5393 | -43.1847 | 80.82 | 80.26 | 34.3 | 34.4 | 22.5194 | 27.44 | -297.3065 | 112.9556 | 112.6212 |  | -29 | -67.7 | -68 | 1.336 |  | -493.9197 | -144.1546 | 350.2451 | 288.5336 | 1.5676 | -279.1649 | 277.8574 | -147.105 | -184.5764 | -278.215 | 63.9156 | 62.5622 | 149.3819 | -333.301 | 186.355 | -147.9428 | 149.5079 | -8.1479 |  | 13.04 |  |  | -13.28 | -3.68 |  | 3.2547 | -39.0829 | -27.3335 | 35.8 | 54.027 | 54.308 | 10.6931 |  | 45.1093 | 45.2925 | 45.1497 |  | 28.6 | 22.0657 | 5.45 |  | -44.3785 | 72.9931 | 55.2012 | -45.1655 | -71.4823 | 47.7081 | 24.0883 | -37.2 | 37.3 |  | 175.3841
06/05/2025 | 05:30 | 0 | 16.0579 | -32.2487 | 8.2268 | 25.9685 |  | 52.1796 | -75.4178 | 42.0982 | 21.8833 | 20.8958 | 0 | -22.206 | 19.8 | 9.936 | -17.6 | 12.8979 | 151.763 | 4.0984 | 4.1251 | 6.5184 | 7.4767 | 0.4193 | 8.1994 |  |  | -64.34 |  |  | 22.2 | 19.8 | 12.333 | 0.262 | -45.59 | -45.33 | -87.4 | 46.02 | 45.94 | 6.8958 | 14.9327 | 55.2193 | 56.6991 | 27.4816 | -47.8234 | -47.2926 | 27.1099 | 30.6099 |  | 74.4813 | -0.5235 | -2.7112 | -304.3084 | -8.8538 | -12 | -12.4 | 54.8919 | 53.7194 | -4.9575 |  | -52.9555 | 6.7791 | 0 | 3.6382 | 350.1082 | 25.1472 | 25.3304 | -144.9003 | 346.255 |  | -129.1737 | 132.0151 | 81.523 |  | 25.65 | 32.31 | 78.76 | -49.5599 | -48.7562 | 120.5266 | 121.2358 | 12.7694 | -60.8729 | -61.2411 | 0.9169 | -53.6619 |  |  | 45.2 | 104.8 | -12.63 | 35.642 | 34.847 | 36.0915 | -33.0269 | -33.0962 | -8.7151 | -1.7548 | -7.3209 | 12.2747 | 57.41 | 55.37 | 35.3979 | 33.2565 | -26.79 |  | 52.6924 | 52.1677 | -99.8372 | -0.0002 | -16.1845 | -73.9 | -74.2 | 25.0571 | 0.3021 | 55.4329 | 70.3308 | 49.25 | -10.86 | 40.041 | 99.7182 | -22.91 | -23.14 | 87.73 | 60.54 | 99.2909 | 95.8909 | -35.5615 | -35.5364 | 178.6524 | 131.8178 | 126.7131 | 130.431 | 82.1895 | 72.684 | -22.457 | 159.991 | 135.7034 |  | -28.9553 | -25.9823 |  | -16.8929 | -14.7886 | 152.124 | -75.5329 | -76.671 | -32.3356 | 0 | -25.35 | 90.2 | 11.4502 | -78.5367 | -33.6878 | -32.4865 | 9.1224 | -72.6435 | 35.2741 |  |  |  | 41.5521 | 41.2619 | 39.5905 | 48.7298 | 48.5623 | -83.7282 | 36.9253 | 37.4773 | -54.9541 | -34.122 | -45.3065 | -45.04 | 16.0629 | 0.8219 | -10.15 | 18.63 | -45.6974 | 10.6856 | -15.563 | 0.945 | 3.9908 | 8.22 | 37.1387 | 56.111 |  | 61.5878 | 27.2 | -15.9744 |  | 3.6004 | 1.3838 |  |  | -12.1884 | -22.9954 | 20.8226 | 35.6296 | 53.989 | 56.9296 | -122.5592 | -15.8866 | 32.1665 | -27.6189 | 13.4206 |  |  | 15 | 192.1679 | 192.5028 | 292.1 | -290.0354 | -510.8741 | 512.4083 | 510.4378 | -186.2215 | -183.1537 | -63.069 | -56.9908 | 70.697 | 68.739 |  | -153.3273 | 67.6905 | 67.5038 | -47.2702 | -47.5937 | 80.9 | 81.98 | 31.8 | 32.8 | 22.56 | 28.88 | -296.2898 | 110.49 | 110.1024 | 15.6 | -28 | -65.1 | -65.5 | 1.4454 | 1.1563 | -501.7043 | -111.5123 | 346.2878 | 284.0139 | -0.2232 | -275.1879 | 273.5837 | -143.7523 | -181.4637 | -273.4017 | 60.2544 | 62.7689 | 146.0026 | -330.3569 | 184.2113 | -146.3429 | 147.0325 | -8.5956 |  | 11.52 |  |  | -11.92 | -4.48 |  | 4.3076 | -41.6312 | -27.071 | 38.5 | 50.816 | 53.176 | 10.6876 |  | 45.5395 | 45.88 | 45.4326 |  | 27.7 | 22.6137 | 5.91 |  | -52.693 | 83.9455 | 65.8179 | -51.777 | -81.8298 | 55.9434 | 23.8702 | -36.7 | 38 |  | 182.6442
06/05/2025 | 06:00 | 0 | 16.6859 | -33.4493 | 8.415 | 27.3547 |  | 54.6222 | -82.2532 | 45.1164 | 23.3593 | 22.5329 | 0 | -24.076 | 19.8 | 9.936 | -19.8 | 13.581 | 165.7094 | 4.9204 | 5.2584 | 8.1967 | 7.1277 | 0.4042 | 8.3403 |  |  | -64.13 |  |  | 13.32 | 22 | 14.471 | 0.28 | -46.11 | -46.6 | -85.1 | 46.61 | 46.95 | 6.9611 | 14.1998 | 57.9236 | 60.0527 | 30.0298 | -48.7611 | -48.7054 | 27.3616 | 26.2819 |  | 78.768 | -0.5235 | -1.7339 | -319.3453 | -10.6338 | -12.2 | -13.3 | 55.1937 | 54.2538 | -5.1809 |  | -52.9947 | 7.3204 | 6.0788 | 4.1489 | 367.4122 | 29.5724 | 29.4809 | -161.9187 | 366.9094 |  | -126.3772 | 128.3123 | 82.6107 |  | 26.6 | 33.4 | 80.01 | -52.1051 | -51.8372 | 122.997 | 123.8806 | 13.4612 | -65.3597 | -65.6245 | 1.4394 | -60.2435 |  |  | 40.8 | 118.2 | -13.41 | 33.7624 | 33.4704 | 33.359 | -34.3248 | -34.1794 | 1 | -3.2508 | -4.3872 | 12.5596 | 59.53 | 58.99 | 37.7417 | 35.4538 | -28.02 | -3.0143 | 59.8569 | 59.9 | -117.6393 | -0.0002 | -17.1404 | -76.6 | -77.9 | 25.6284 | 0.3021 | 62.008 | 79.7058 | 55.54 | -12.14 | 35.802 | 116.0466 | -22.41 | -22.64 | 89.15 | 62.15 | 115.6909 | 113.6 | -34.9445 | -34.2727 | 196.9513 | 149.4602 | 143.7704 | 145.0888 | 64.0085 | 54.7483 | -22.566 | 172.4134 | 118.6151 |  | -33.1549 | -31.1304 |  | -5.5964 | -5.4398 | 49.2 | -60.2982 | -61.2561 | -15.3307 | 0 | -24.45 | 1 | 12.0897 | -60.3122 | -34.7559 | -33.1564 | 9.9332 | -52.9806 | 19.0628 |  |  |  | 39.1021 | 40.7293 | 38.5174 | 51.9115 | 52.4138 | -82.3885 | 36.522 | 36.1612 | -50.8781 | -32.7805 | -47.7308 | -43.42 | 15.9677 | 0.8914 | -10.16 | 17.12 | -47.4271 | 10.488 |  | 1.016 | 4.001 | 8.33 | 32.5346 | 51.754 | 14.8 | 62.6992 | 24.2 | -16.2968 |  | 3.3362 | 1.5443 |  |  | -11.7574 | -25.2545 | 20.8409 | 38.9068 | 55.9968 | 57.6067 | -127.0509 | -16.7526 | 32.4546 | -29.666 | 12.6558 |  |  | 13.8679 | 193.5425 | 193.7397 | 282.5 | -279.2114 | -502.2473 | 506.2349 | 503.1809 | -186.6738 | -185.0846 | -59.7593 | -52.834 | 69.2975 | 69.255 |  |  | 68.4816 | 67.6905 | -50.3822 | -50.1188 | 78.25 | 77.57 | 31.3 | 31.4 | 22.7864 | 28.72 | -291.7332 | 110.7477 | 110.4268 | 17.3 | -27.9 | -65.9 | -65.4 |  | 1.2537 | -492.4625 | -98.8592 | 339.0703 | 288.7565 | -5.471 | -279.7386 | 277.3278 | -145.9253 | -179.3433 | -274.2678 | 62.419 | 62.3646 | 145.2022 | -325.8956 | 184.9678 | -147.286 | 148.9178 | -7.7249 |  | 10.56 |  |  | -10.32 | -4.72 |  | 4.3656 | -39.6384 | -27.2755 | 35.8 | 48.015 | 49.224 | 10.7746 | 12.9453 | 45.629 | 45.3784 | 45.1765 |  | 28.7 | 23.0245 | 6 |  | -49.8694 | 78.4165 | 60.9869 | -48.6702 | -76.856 | 51.6876 | 24.8071 | -36.3 | 37.1 |  | 183.0346
06/05/2025 | 06:30 | 0 | 17.3387 | -34.6056 | 9.4279 | 28.8252 |  | 57.7655 | -86.2996 | 50.4423 | 25.2652 | 24.9695 | 0 | -17.307 | 11 | 11.592 | -11 | 14.1257 | 169.7858 | 5.7725 | 6.0571 | 9.8472 | 7.3232 | 0.2932 | 8.2577 |  |  | -104.45 |  |  | 48.84 | 15.4 | 15.866 | 0.281 | -111.16 | -111.95 | -35.17 | 111.08 | 112.1 | 7.2463 | 13.763 | 61.0913 | 63.341 | 26.4811 | -147.623 | -146.9469 | 22.7469 | 20.3734 |  | 94.1733 | -6.2815 | -35.6297 | 0 | -13.2429 | -11.3 | -12.4 | 159.5639 | 158.8486 | -2.4424 |  | -156.5351 | 1.388 | 10.3423 | 6.949 | 45.6557 | 120.0293 | 120.1513 | -163.6064 | 270.7491 |  | -130.651 | 133.4986 | 83.7584 |  | 28.94 | 33.48 | 80.58 | -36.1642 | -35.4944 | 105.6298 | 106.1987 | 14.1271 | -80.749 | -80.8654 | 12.8914 | -69.2718 |  |  | 31.2 | 138.4 | -13.77 | 24.8464 | 24.3571 | 25.2268 | -54.1466 | -53.8624 | 94.763 | -91.394 | 103.7865 | 13.1147 | 65.95 | 59.83 | 41.0229 | 38.9694 | -29.27 | -3.1399 | 69.5139 | 67.9784 | -130.1587 | -0.0001 | -17.7833 | -79.1 | -79.9 | 24.7879 | 0.3021 | 73.2795 | 93.7683 | 65.21 | -14.38 | 35.559 | 128.5073 | -23.32 | -23.73 | 96.97 | 63.49 | 130.4 | 126.9818 | -15.9914 | -15.1091 | 223.7869 | 176.4384 | 170.5519 | 173.3919 | 63.8274 | 51.988 | -21.555 | 175.2529 | 138.0694 |  | -35.0199 | -32.9034 |  | -0.9165 | -0.1795 | 33.84 | -54.2875 | -54.7438 | -16.086 | 0 | -12.88 | 1.1 | 13.5188 | -57.4142 | -34.6221 | -33.6235 | 9.3696 | -49.1996 | 16.4134 |  |  |  | 37.7609 | 39.0755 | 37.9657 | 33.1563 | 35.1658 | -8.8752 | 16.7146 | 16.902 | 10.8041 | 33.9329 | -38.3264 | -32.16 | 15.7797 | 0.845 | -10.1 | 16.16 | -38.1849 | 10.4298 |  | 1.006 | 3.6059 | 9.46 | -30.5135 | -13.8318 | 17.59 | 62.2652 | 22.9 | -28.3986 |  | 2.5996 | 1.6449 |  |  | -11.7448 | -40.4035 | 20.0755 | 61.6795 | 55.2038 | 56.3054 | -185.026 | -17.4715 | 46.2302 | -32.5948 | 12.7953 | 1.7969 | 1.4872 | 14.4381 | 189.8109 | 190.7591 | 285.8 | -283.2637 | -484.6056 | 491.8822 | 489.0874 | -183.1807 | -180.7895 | -58.8295 | -54.1046 | 72.6736 | 71.9005 |  |  | 62.5379 | 61.6699 | -51.9277 | -51.6755 | 76.48 | 76.97 | 30.4 | 30.7 | 22.2524 | 24.24 | -301.3776 | 111.1087 | 110.7841 | 17.3 | -25.6 | -61.6 | -61.2 |  |  | -479.4488 | -103.8204 | 340.9669 | 280.3418 | -6.1118 | -277.4024 | 274.4965 | -143.0619 | -173.9564 | -267.4827 | 65.8408 | 65.4057 | 143.6156 | -328.2437 | 176.5208 | -151.804 | 151.2338 | -7.1701 |  | 10.08 |  |  | -10.56 | -4.64 |  | 4.4846 | -39.1989 | -26.4851 | 34.7 | 47.056 | 47.6 | 8.4224 | 10.0883 | 46.8899 | 46.7545 | 47.0758 |  | 26.3 | 21.3896 | 6.27 |  | -49.0841 | 76.7306 | 60.0762 | -48.8142 | -75.2818 | 51.5257 | 23.54 | -34.6 | 35 |  | 158.9429
06/05/2025 | 07:00 | 0 | 17.1125 | -34.1211 | 8.8121 | 29.3633 |  | 58.8891 | -85.8441 | 48.6618 | 24.8172 | 24.4747 | 0 | -15.826 | 11 | 11.592 | -11 | 13.6535 | 173.9208 | 5.7472 | 5.8158 | 9.5857 | 6.7399 | 0.4105 | 8.2718 |  |  | -107.52 |  |  | 53.28 | 13.2 | 15.294 | 0.281 | -116.2 | -116.9 | -29.27 | 118.95 | 119.54 | 7.948 | 13.8124 | 62.0667 | 63.937 | 28.2141 | -154.5889 | -152.6294 | 29.3965 | 30.9184 |  | 97.2544 | -5.2346 | -28.1102 | 0 | -14.2557 | -11.2 | -12.2 | 170.8999 | 166.7046 | -2.2457 |  | -164.6618 | 1.5171 | 11.3197 | 7.7589 | 0 | 146.0615 | 146.1836 | -198.2319 | 258.8033 |  | -131.422 | 132.9769 | 86.0237 |  | 29.33 | 34.93 | 82.25 | -35.3605 | -34.6907 | 104.6505 | 105.5061 | 13.6008 | -85.4156 | -84.7541 | 13.5794 | -64.3929 |  |  | 51.2 | 125.4 | -14.23 | 28.5632 | 28.5214 | 29.2199 | -42.3926 | -42.3272 | 103.3878 | -110.9661 | 114.1821 | 12.3376 | 69.45 | 59.15 | 41.0229 | 38.9694 | -28.22 | -3.1399 | 64.0448 | 62.729 | -103.4406 | -0.0001 | -17.1339 | -85.5 | -84.8 | 24.3375 | 0.3021 | 69.0527 | 99.0417 | 69.25 | -12.42 | 34.641 | 102.4958 | -22.24 | -22.46 | 99.13 | 64.32 | 103.1818 | 106.1818 | -23.7746 | -24.1455 | 207.6221 | 160.5935 | 153.9029 | 157.5575 | 86.9829 | 73.8276 | -18.77 | 209.9224 | 102.3471 |  | -36.3332 | -34.1334 |  | -23.326 | -22.2154 | 152.124 | -78.0248 | -78.6283 | -36.8608 |  | -15.33 | 119.3 | 9.7989 | -85.215 | -31.9364 | -31.1069 | 5.6167 | -71.6357 | 40.8161 |  |  |  | 37.3308 | 38.377 | 37.09 | 33.8262 | 33.8262 | -3.684 | 25.6107 | 25.4423 | 13.2827 | 37.4859 | -40.6262 | -32.11 | 16.0629 | 0.8804 | -10.19 | 15.48 | -39.5307 | 10.5584 | -15.396 | 0.601 | 3.4804 | 7.72 | -38.7722 | -10.8166 | 16.52 | 59.5672 | 23.9 | -30.8609 |  | 2.3505 | 1.6703 |  |  | -8.8181 | -42.6954 | 18.6345 | 66.8895 | 50.9559 | 51.611 | -186.8266 | -18.4606 | 49.8206 | -35.1441 | 12.0071 | 3.0763 | 2.7528 | 13.8903 | 172.7731 | 170.2552 | 282.5 | -282.0788 | -465.6141 | 465.8049 | 459.9778 | -165.1647 | -161.455 | -60.159 | -52.7997 | 72.3608 | 72.3973 | -138.972 | -135.4607 | 46.6075 | 46.2998 | -49.2666 | -49.0263 | 73.5 | 74.01 | 29.5 | 30 | 22.2118 | 18.24 | -301.6763 | 98.3025 | 97.9933 | 16.2 | -19.3 | -45.5 | -45.6 | 1.3749 |  | -452.9232 | -68.6412 | 289.2527 | 239.7925 | 0.3284 | -232.2441 | 234.0144 | -111.8666 | -137.1934 | -229.2156 | 70.7826 | 70.3327 | 113.2103 | -280.8271 | 139.5194 | -140.4535 | 141.1021 | -7.6205 |  | 10.48 |  |  | -10.72 | -4.4 |  | 4.4846 | -34.7768 | -26.7781 | 31.6 | 44.824 | 44.995 | 10.7903 | 12.9547 | 48.2302 | 46.6616 | 49.2092 |  | 20 | 21.1771 | 6.39 |  | -48.5721 | 79.9296 | 61.2979 | -47.2612 | -77.4376 | 51.5288 | 25.6738 | -29.6 | 29.2 |  | 153.395
06/05/2025 | 07:30 | 0 |  |  | 8.841 | 29.8038 |  | 59.1495 | -87.9324 | 50.2742 | 25.5772 | 25.1095 | 0 | -19.89 | 15.4 | 11.592 | -15.4 | 13.5478 | 177.34 | 6.3265 | 6.4327 | 10.6039 | 6.8935 | 0.37 | 8.1631 |  |  | -102.83 |  |  | 35.52 | 17.6 | 19.923 | 0.306 | -105.16 | -105.2 | -39.4 | 107.22 | 107.46 | 8.1835 | 14.2209 | 64.1596 | 66.5157 | 27.7419 | -145.7476 | -142.449 | 9.2078 | 8.9006 |  | 99.7996 | -7.8518 | -41.728 | 0 | -17.8019 | -11.8 | -12.5 | 158.4144 | 155.1086 | -2.9875 |  | -150.9946 | 4.4261 | 11.1228 | 7.5388 | 0 | 149.6017 | 149.7848 | -217.0851 | 271.9841 |  | -131.7679 | 134.7832 | 92.3707 |  | 30.79 | 36.91 | 83.9 | -41.7904 | -41.6565 | 110.8249 | 112.3985 | 10.4588 | -86.1378 | -86.2457 | 13.6013 | -61.3107 |  |  | 60.2 | 121.4 | -14.81 | 31.7046 | 31.5465 | 32.675 | -32.5085 | -33.2487 | 90.7768 | -110.085 | 101.1241 | 12.199 | 67.4 | 61.99 | 43.8354 | 41.3132 | -29.47 | -3.1399 | 61.5315 | 60.9503 | -97.7087 | -0.0002 | -17.6897 | -91.6 | -92.7 | 25.3043 |  | 71.8705 | 107.2449 | 75.47 | -12.9 | 36.045 | 97.338 | -22.95 | -23.18 | 95.27 | 66.3 | 94.4545 | 93.4182 | -32.9323 | -32.4636 | 205.9388 | 158.0496 | 152.0516 | 155.3687 | 71.7788 | 60.9212 | -19.563 | 225.4361 | 33.1653 |  | -37.3121 | -35.7674 |  | -24.7504 | -22.7401 | 135.228 | -77.885 | -77.6192 | -21.3401 |  | -19.68 | 91.3 | 10.4116 | -91.0783 | -34.4454 | -33.8334 | 9.8739 | -52.6438 | 24.0891 |  |  |  | 39.8568 | 39.6591 | 38.8639 | 42.199 | 42.3664 | -8.3728 | 34.7707 | 35.1711 | 7.4902 | 33.4836 | -40.9778 | -32.85 | 16.0531 | 0.9281 | -10.23 | 15.71 | -40.781 | 10.4626 | -15.239 | 0.814 | 3.0958 | 8.8 | -33.0206 | -8.4713 | 16.9 | 63.0097 | 23.9 | -29.6156 |  | 2.9978 | 1.6571 |  |  | -9.6112 | -40.7372 | 20.7091 | 63.6122 | 50.5875 | 51.3624 | -179.2964 | -20.6678 | 47.1678 | -38.9427 | 11.1247 | 3.1837 | 2.8477 | 13.0673 | 158.5419 | 159.6097 | 287.1 | -286.3344 | -450.4287 | 456.1326 | 455.5204 | -152.398 | -152.6077 | -59.9449 | -53.7225 | 73.3268 | 72.5993 | -123.6353 | -117.9447 | 38.005 | 37.0492 | -45.3732 | -45.62 | 65.49 | 65.36 | 34.9 | 34.3 | 21.0027 | 12.08 | -301.8578 | 90.3975 | 90.0969 | 11.1 | -13.5 | -36.1 | -36.3 | 1.2597 | 1.0482 | -444.2217 | -8.9983 | 246.2559 | 204.4091 | 3.3795 | -198.0001 | 197.5789 | -97.8132 | -106.2134 | -194.7322 | 74.353 | 74.2477 | 97.2663 | -236.132 | 108.1657 | -126.3453 | 128.6159 | -8.6752 |  | 12.16 |  |  | -12.08 | -2.8 |  | 2.0218 | -32.9885 | -27.306 | 32.8 | 50.926 | 53.296 | 10.7931 |  | 47.6407 | 46.797 | 47.8275 |  | 13.9 | 19.9096 | 6.49 |  | -49.4609 | 79.4563 | 60.8734 | -47.8366 | -77.4113 | 51.323 | 24.8692 | -22 | 21.6 |  | 156.1617
06/05/2025 | 08:00 | 0 | 17.6543 | -35.1625 | 8.8516 | 30.0937 |  | 60.409 | -88.5982 | 53.339 | 26.9692 | 26.5869 | 0 | -22.444 | 17.6 | 12.42 | -17.6 | 13.2835 | 180.3418 | 6.4711 | 6.7241 | 10.4114 | 5.0925 | 0.3622 | 7.8808 |  |  | -96.91 |  |  | 19.98 | 19.8 | 18.326 | 0.299 | -104.05 | -104.39 | -32.05 | 106.33 | 107.66 | 8.5919 | 13.9622 | 65.5274 | 68.4337 | 14.6483 | -142.9344 | -137.7898 | 28.5848 | 27.3194 |  | 89.3508 | -4.7111 | -24.9201 | 0 | 3.1494 | -11.6 | -12.3 | 151.583 | 149.0613 | -3.3141 |  | -150.4171 | 3.5754 | 10.8891 | 7.3641 | 0 | 175.3898 | 175.5424 | -263.495 | 295.7372 |  | -122.4647 | 125.274 | 97.8795 |  | 33.93 | 38.14 | 87.84 | -49.426 | -49.5599 | 114.2746 | 114.8714 | 8.3885 | -93.2404 | -93.7497 | 8.7323 | -67.5911 |  |  | 45.3 | 141.6 | -15.09 | 29.9132 | 29.4533 | 30.0961 | -36.7216 | -35.3437 | 115.7935 | -135.9315 | 129.9448 | 11.9202 | 75.45 | 64.13 | 45.7104 | 43.071 | -29.59 | -3.0143 | 67.354 | 67.5079 | -113.5731 | -0.0001 | -17.9818 | -95.3 | -95.8 | 25.903 | 0.3021 | 74.6884 | 113.1042 | 79.66 | -14.11 | 35.1135 | 111.4113 | -27.34 | -27.54 | 105.3 | 67.51 | 112.6182 | 116.8 | -33.9626 | -34.4 | 220.0285 | 169.8149 | 163.8061 | 167.9648 | 52.0823 | 43.9714 | -20.81 | 274.9375 | -54.5359 |  | -37.1131 | -34.5625 |  | -37.6404 | -34.584 | 126 | -73.4226 | -74.8703 | -4.9836 | 0 | -23.41 | 67 | 10.6698 | -115.7936 | -32.716 | -31.8138 | 6.7329 | -38.063 | 5.1743 |  |  |  | 37.7007 | 38.1745 | 36.3251 | 48.06 | 48.7298 | 3.3491 | 37.3833 | 37.0845 | 18.4314 | 41.2448 | -36.7883 | -32.5 | 15.8724 | 1.0001 | -9.88 | 16.31 | -38.2673 | 9.2931 | -15.416 | 0.787 | 4.1131 | 9.35 | -42.511 | -18.7971 | 17.63 | 64.6699 | 23.3 | -31.9385 |  | 3.0762 | 1.6721 |  |  | -8.843 | -43.1871 | 20.797 | 67.9819 | 51.4708 | 52.3903 | -186.5888 | -22.7511 | 49.3256 | -43.323 |  | 3.2813 | 2.9638 |  | 139.4562 | 138.0311 | 278.3 | -278.8183 | -423.7047 | 423.8837 | 423.7651 | -135.6283 | -133.8138 | -59.6914 | -54.2766 | 70.2821 | 69.3316 | -102.6253 |  | 26.7878 | 25.9638 | -37.4985 | -37.1695 | 63.41 | 62.98 | 30.1 | 29.5 | 22.56 | -1.36 | -302.011 | 84.5829 | 84.2339 | 10.5 | -10.2 | -25 | -25.1 | 1.3485 | 1.1612 | -418.8958 | 75.9083 | 185.8092 | 155.6426 | -1.4255 | -156.3141 | 150.8634 | -78.6583 | -70.5265 | -154.049 | 80.1744 | 79.5462 | 79.6742 | -179.3329 | 71.5562 | -106.884 | 107.4517 | -7.6727 |  | 12.96 |  |  | -12.4 | -1.76 |  | 1.7594 | -29.5888 | -27.6265 | 31 | 48.056 | 48.052 | 11.005 | 13.244 | 47.7484 | 45.4587 | 46.0596 |  | 12.3 | 19.3301 | 6.69 |  | -49.1822 | 78.7223 | 61.3787 | -50.1267 | -76.8606 | 52.593 | 23.7921 | -21.8 | 21.6 |  | 155.3347
06/05/2025 | 08:30 | 0 | 18.1275 | -35.9224 | 9.2993 | 31.7853 |  | 62.669 | -91.3585 | 55.8408 | 28.7571 | 27.9488 | 0 | -26.655 | 22 | 14.076 | -22 | 13.1354 | 184.0214 | 7.8537 | 7.7762 | 13.3948 | 8.6437 | 0.3413 | 8.2621 |  |  | -97.5 |  |  | 17.76 | 24.2 | 20.097 | 0.306 | -118.69 | -118.99 | -3.44 | 123.37 | 121.28 | 9.4277 | 13.6295 | 68.5333 | 70.3145 | 11.2825 | -153.7852 | -153.6399 | 32.5195 | 28.175 |  | 86.2697 | -2.6173 | -12.6611 | 0 | 1.9093 | -10.5 | -11.4 | 169.2144 | 166.0563 | -2.7241 |  | -169.1603 | 2.6801 | 12.5422 | 8.5417 | 0 | 193.823 | 194.0977 | -300.3127 | 316.6065 |  | -128.6095 | 130.8878 | 103.2185 |  | 38.09 | 41.96 | 92.72 | -46.6129 | -47.1487 | 112.6994 | 114.9518 | 5.4481 | -101.7325 | -101.715 | 17.2409 | -75.9151 |  |  | 38 | 152.9 | -15.81 | 25.7173 | 25.3831 | 25.4971 | -51.4725 | -51.9543 | 143.6156 | -152.078 | 160.0884 | 12.8883 | 82.49 | 70.01 | 48.5229 | 46.2936 | -31.59 | -3.0143 | 76.5083 | 76.6586 | -138.2356 | -0.0001 | -19.0542 | -98.8 | -100.1 | 26.3864 | 0.3021 | 80.7938 | 121.3074 | 85.8 | -15.74 | 37.989 | 135.0477 | -26.3 | -26.49 | 104.13 | 71.6 | 137.3818 | 133.9091 | -24.872 | -22.2818 | 250.4387 | 196.4295 | 187.968 | 192.6443 | 71.7403 | 59.1858 | -20.776 | 310.3028 | -89.2052 |  | -38.2788 | -35.9222 |  | -32.6137 | -31.7082 | 153.66 | -79.4338 | -80.2945 | -20.221 | 0 | -19.4 | 93.1 | 11.7546 | -109.8568 | -35.187 | -34.3307 | 12.715 | -51.4606 | 18.6719 |  |  |  | 38.2481 | 38.6497 | 37.233 | 46.5529 | 46.2179 | 33.8262 | 26.9027 | 26.5251 | 40.8974 | 62.8862 | -31.3097 | -27.55 | 15.8749 | 1.055 | -10.03 | 17.03 | -31.7567 | 9.4958 | -15.095 | 1.3 | 4.2271 | 12.43 | -65.3442 | -40.7111 | 18.79 | 68.0069 | 24.5 | -34.822 |  | 2.7999 | 1.8098 |  |  | -9.6625 | -47.8522 | 21.8425 | 75.2086 | 54.4821 | 54.7898 | -207.0659 | -24.5107 | 51.809 | -48.0111 | 10.2221 | 4.3165 | 4.0501 | 12.0528 | 130.2715 | 130.4765 | 283.7 | -284.1381 | -409.9713 | 417.3499 | 413.6344 | -125.5036 | -124.6435 | -56.4121 | -50.0434 | 73.7696 | 73.6367 |  | -100.3148 | 19.9432 | 19.1632 | -32.2989 | -32.2147 | 56.08 | 55.69 | 33.6 | 33 | 22.4575 | -18.24 | -309.0477 | 84.092 | 82.3337 | 10.5 | -6.9 | -18.9 | -18.9 | 1.5105 | 1.0558 | -407.9189 | 103.0117 | 162.1515 | 132.9619 | 4.2655 | -126.1926 | 126.0058 | -74.362 | -46.9257 | -120.68 | 89.1202 | 86.8191 | 71.1777 | -151.4163 | 49.013 | -101.8176 | 100.6122 | -8.2 |  | 13.92 |  |  | -14.32 | -0.32 |  | 0.8499 | -27.071 | -28.0659 | 29.4 | 50.49 | 51.284 |  | 12.997 |  |  |  |  | 6.8 | 19.7546 | 6.78 |  | -45.0141 | 76.844 | 58.747 | -44.2196 | -75.9806 | 49.0926 | 26.0736 | -15.5 | 16.1 |  | 151.2168
06/05/2025 | 09:00 | 0 | 15.469 | -30.9064 | 9.7363 | 32.3878 |  | 64.0817 | -90.4542 | 58.3029 | 29.6811 | 28.8812 | 0 | -31.49 | 26.4 | 14.904 | -26.4 | 13.7916 | 182.6128 | 8.0208 | 8.2194 | 13.5126 | 8.3685 | 0.3397 | 8.1867 |  |  | -88.05 |  |  | 0 | 30.8 | 21.227 | 0.306 | -104.34 | -105.62 | -12.24 | 107.91 | 108.03 | 10.0633 | 13.5145 | 69.0511 | 71.6554 | 2.8015 | -136.7723 | -135.1725 | 8.4189 | 7.8019 |  | 84.6622 | -3.6642 | -19.4623 | 0 | 4.5017 | -11.9 | -12.7 | 151.799 | 148.6386 | -3.5848 |  | -150.0536 | 3.9262 | 11.5824 | 7.7356 | 0 | 194.8911 | 195.0742 | -329.9189 | 314.1997 |  | -119.6668 | 123.3433 | 106.9509 |  | 39.48 | 44.39 | 95.8 | -43.9337 | -43.5319 | 106.8864 | 107.7755 | 3.69 | -86.5813 | -86.8116 | 15.886 | -61.1997 |  |  | 78.6 | 121 | -16.09 | 44.4951 | 44.0525 | 45.0573 | -55.12 | -55.7694 | 142.0357 | -149.3049 | 161.4404 | 13.0633 | 90.22 | 70.37 | 50.6323 | 47.4655 | -32.59 |  | 60.1468 | 60.5838 | -110.3292 | -0.0001 | -19.6518 | -107.9 | -109.8 | 26.0623 | 0.3021 | 80.3242 | 126.5808 | 88.44 | -15.01 | 39.852 | 113.939 | -29.78 | -30.02 | 116.95 | 74.73 | 109.8 | 108.0545 | -24.4151 | -24.2727 | 243.739 | 190.2525 | 185.0623 | 188.6272 | 49.8957 | 32.1764 | -23.041 | 339.3216 | -147.3953 |  | -39.5308 | -35.2483 |  | -38.8777 | -35.9729 | 122.928 | -80.4922 | -83.0264 | 1.14 | 16.61 | -14.1 | 69.7 | 11.8679 | -124.8611 | -33.7577 | -33.018 | 8.4311 | -34.527 | 0 |  |  |  | 38.1214 | 38.0241 | 37.0654 | 41.1943 | 40.6919 | 23.7788 | 25.8423 | 25.2048 | 27.5638 | 58.6108 | -31.6905 | -28.41 | 15.8749 | 1.033 | -10.06 | 17.28 | -32.0052 | 9.6769 | -14.934 | 0.839 | 3.8805 | 12.68 | -58.6993 | -24.1941 | 18.26 | 69.5331 | 24.8 | -32.4402 |  | 2.5344 | 1.8459 |  |  | -9.3007 | -45.7883 | 22.1501 | 72.0995 | 54.7314 | 54.0156 | -193.3361 | -26.0965 | 50.2393 | -51.1532 |  | 5.0697 | 4.8517 |  | 140.3683 | 137.3156 | 287.1 | -283.436 | -409.63 | 410.9269 | 407.2131 | -133.0383 | -133.8749 | -55.6002 | -49.1301 | 71.9661 | 71.8027 | -84.5281 | -92.5073 | -1.1728 | -1.2497 | -23.1597 | -23.8101 | 147.67 | 147.37 | 32.7 | 33.4 | 22.5002 | -40.72 | -369.3755 | 82.9237 | 82.493 | 9.9 | 1.3 | 2.3 | 3.1 | 1.2807 | 1.165 | -407.1642 | 175.1257 | 152.5116 | 73.2328 | 5.0477 | -69.7784 | 67.9995 | -228.2676 | 55.9371 | -64.2967 | 0 | 0 | 231.7581 | -150.1464 | -54.0847 | -203.5797 | 203.8673 | -8.0407 |  | 15.52 |  |  | -16.64 | -0.4 |  | 0.3525 | -27.071 | -28.0079 | 29.9 | 50.004 | 48.567 | 10.9695 | 13.0318 |  |  |  |  | -1.6 | 18.4705 | 6.92 |  | -41.8808 | 77.1838 | 57.7945 | -41.5024 | -75.0436 | 47.3467 | 27.9215 | -7.6 | 6.7 | 0.4945 | 143.0814
06/05/2025 | 09:30 | 0 | 16.073 | -32.0472 | 10.3976 | 33.4606 |  | 66.6551 | -95.939 | 59.5106 | 30.5551 | 29.7881 | 0 | -31.286 | 26.4 | 14.904 | -26.4 | 13.3705 | 194.3746 | 8.5388 | 8.55 | 14.0606 | 7.6946 | 0.3128 | 7.8683 |  |  | -102.53 |  |  | 22.2 | 28.6 | 20.871 | 0.308 | -107.85 | -107.72 | -36.88 | 110.55 | 110.93 | 10.294 | 13.4002 | 71.5486 | 74.7236 | 16.2951 | -144.8099 | -142.5095 | 8.7159 | 8.5742 |  | 98.3261 | -7.8518 | -40.3778 | 0 | 4.1179 | -11.9 | -12.7 | 158.9348 | 154.0932 | -3.5866 |  | -157.4156 | 3.4207 | 11.9359 | 8.1621 | 0 | 203.5889 | 203.8331 | -351.0247 | 321.1749 |  | -111.8634 | 114.9045 | 111.761 |  | 40.55 | 45.32 | 99.14 | -45.4073 | -45.4073 | 105.8716 | 106.2442 | 3.527 | -89.0937 | -89.3933 | 16.778 | -65.4208 |  |  | 68.1 | 131.8 | -15.85 | 43.5431 | 43.099 | 44.0787 | -54.8742 | -54.1241 | 148.1192 | -160.4465 | 166.019 | 13.3514 | 93.59 | 69.62 | 52.0386 | 49.2233 | -33.15 |  | 66.0422 | 64.6381 | -125.6992 | 0 | -20.1672 | -108.1 | -108.3 | 26.3974 | 0.3021 | 83.142 | 130.0964 | 92.22 | -15.79 | 38.61 | 124.2221 | -29.6 | -29.84 | 109.34 | 76.22 | 124.8727 | 123.8 | -21.5493 | -21.5455 | 256.7528 | 201.2658 | 192.7614 | 196.6906 | 25.3531 | 10.6597 | -24.746 | 361.6028 | -182.7161 |  | -39.1492 | -36.7106 |  | -40.521 | -37.6907 | 41.52 | -68.0832 | -68.623 | 28.3241 | 0 | -14.86 | 1 | 12.3777 | -129.2307 | -34.2904 | -33.4045 | 8.5961 | -8.9725 | -25.8351 |  |  |  | 38.7449 | 38.9323 | 37.0286 | 45.7156 | 45.2132 | 37.8451 | 23.0879 | 23.1105 | 34.9735 | 65.5424 | -28.4166 | -26.73 | 15.8285 | 1.0684 | -10.05 | 18.06 | -29.0257 | 9.1457 | -14.779 | 0.859 | 4.2416 | 14.24 | -69.2415 | -35.1492 | 18.92 | 71.7993 | 25.6 | -34.0244 |  | 2.2393 | 1.9291 |  |  | -11.0361 | -48.4973 | 22.4843 | 76.133 | 56.8138 | 56.4894 | -200.3583 | -27.1539 | 51.6833 | -54.4428 | 10.3938 | 6.2319 | 5.8656 |  | 138.6111 | 137.8809 | 280.4 | -279.2021 | -398.6762 | 401.0543 | 398.8267 | -133.0022 | -132.4554 | -54.0563 | -45.9424 | 70.579 | 69.7178 | -94.2631 |  | 2.1231 | 1.5628 | -12.0575 | -11.3633 | 142.63 | 141.63 | 33.8 | 33.1 | 22.3976 | -62.64 | -369.4005 | 85.3176 | 84.2529 | 9.9 | 1.7 | -0.2 | 0.4 |  |  | -389.8418 | 200.4181 | 156.9079 | 78.327 | -4.7826 | -74.6475 | 70.0613 | -215.9719 | 45.2177 | -72.5694 |  |  | 221.1609 | -142.4678 | -42.2167 | -186.5368 | 188.3321 | -7.9089 |  | 17.84 |  |  | -17.52 | 0.56 |  | -1.7258 | -25.5756 | -26.9825 | 29.1 | 48.801 | 50.707 |  | 13.2998 |  |  |  |  | -1 | 16.9007 | 7.12 |  | -39.2516 | 74.5926 | 54.6189 | -38.73 | -73.4288 | 44.5533 | 29.047 | -8.2 | 7.1 | 0.5227 | 142.2777
06/05/2025 | 10:00 | 0 | 15.4866 | -30.3905 | 10.6628 | 34.2539 |  | 68.5079 | -100.1876 | 61.9891 | 31.671 | 30.9172 | 0 | -33.09 | 28.6 | 15.732 | -28.6 | 13.6738 | 203.432 | 8.4241 | 8.4644 | 13.3967 | 7.7367 | 0.2493 | 8.2358 |  |  | -100.12 |  |  | 17.76 | 30.8 | 21.295 | 0.307 | -103.18 | -103.95 | -39.45 | 106.39 | 105.79 | 10.7233 | 13.8677 | 73.3738 | 75.8701 | 10.5857 | -139.5855 | -138.7048 | 6.518 | 6.7858 |  | 96.1827 | -7.8518 | -40.0045 | 0 | 3.9014 | -11.7 | -12.8 | 153.1855 | 149.1431 | -4.0503 |  | -155.1716 | 8.4913 | 12.2045 | 8.517 | 0 | 207.7394 | 208.5939 | -356.7801 | 334.8016 |  | -123.5741 | 126.6109 | 130.1334 |  | 0 | 46.83 | 76.69 | -44.4696 | -44.8714 | 109.2697 | 110.3767 | 2.5736 | -93.9263 | -93.1743 | 14.9211 | -64.7479 |  |  | 76.7 | 131.6 | -16.2 | 44.9328 | 44.3868 | 45.2209 | -62.4181 | -61.7518 | 147.4287 | -160.5446 | 168.0511 | 13.4609 | 91.42 | 71.45 | 54.1479 | 50.9811 | -33.6 | -0.6698 | 65.6462 | 64.9503 | -119.7239 | -0.0001 | -20.5117 | -112.8 | -112.9 | 26.3919 |  | 83.6117 | 135.3699 | 95.18 | -15.89 | 36.99 | 117.7867 | -26.43 | -26.73 | 108.87 | 78.73 | 118.7818 | 116.9818 | -24.0226 | -24.6727 | 255.3883 | 196.6543 | 191.7245 | 195.0608 | 49.9585 | 36.9554 | -24.263 | 367.1638 | -203.7868 |  | -38.5415 | -36.1141 |  | -58.444 | -54.0452 | 165.948 | -85.826 | -86.4711 | 2.2319 | 14.99 | -22.94 | 92.1 | 12.7144 | -162.4195 | -34.4963 | -33.4551 | 7.8449 | -35.9344 | 0 |  |  |  | 38.6467 | 39.5758 | 37.4548 | 44.8783 | 44.041 | 34.9984 | 26.0452 | 25.6529 | 34.0397 | 64.6341 | -27.9258 | -26.41 | 15.9677 | 1.0806 | -10.11 | 18.48 | -29.0143 | 9.4664 | -14.622 | 3.293 | 4.3247 | 14.52 | -64.6592 | -32.7498 |  | 79.5136 | 26.2 | -36.9397 |  | 3.1379 | 1.9407 |  |  | -11.3617 | -51.9973 | 22.282 | 82.1833 | 53.9356 | 55.4302 | -193.2759 | -28.1918 | 51.866 | -55.196 | 9.1972 | 6.7788 | 6.3507 | 11 | 130.9747 | 131.4533 | 282.9 | -280.1329 | -384.0458 | 387.2858 | 383.8335 | -127.4842 | -125.3826 | -57.6597 | -51.0257 | 69.096 | 70.9961 |  |  | -0.2939 | -0.4916 | -12.875 | -12.7186 | 145.68 | 144.99 | 30.4 | 30.8 | 22.5408 | -63.92 | -363.7803 | 83.1892 | 82.2069 | 10.5 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 1.4162 | 1.298 | -378.1256 | 220.2814 | 134.7751 | 56.5312 | -4.7452 | -51.2037 | 46.1512 | -245.3524 | 69.2887 | -45.1453 |  |  | 249.6809 | -126.4469 | -66.301 | -191.1028 | 191.9793 | -8.3319 |  | 16.56 |  |  | -16.32 | 0 |  | -0.4379 | -25.7221 | -27.245 | 29.4 | 50.169 | 50.81 |  | 13.0951 |  |  |  |  | -0.8 | 15.3845 | 7.08 |  | -47.1397 | 79.4946 | 59.6546 | -46.592 | -77.3622 | 48.8147 | 27.706 | -6.5 | 8 | 0.6263 | 147.1108
06/05/2025 | 10:30 | 0 | 13.6465 | -26.8232 | 10.8586 | 34.8263 |  | 69.9325 | -97.2421 | 63.1629 | 32.391 | 31.6697 | 0 | -35.802 | 30.8 | 16.56 | -30.8 | 13.4358 | 197.2902 | 8.4755 | 8.4322 | 13.9649 | 7.8802 | 0.3835 | 7.8799 |  |  | -101.86 |  |  | 15.54 | 35.2 | 22.165 | 0.31 | -106.51 | -107.43 | -36.8 | 109.26 | 108.9 | 13.6095 | 9.6597 | 75.7436 | 78.2112 | 7.6507 | -140.2553 | -140.7763 | 6.1937 | 6.0597 |  | 96.7186 | -7.3284 | -38.0246 | 0 | 5.8278 | -12.4 | -13.6 | 153.3119 | 150.5032 | -4.4011 |  | -156.5597 | 8.8684 | 12.1088 | 8.3647 | 0 | 215.0028 | 215.2165 | -370.0835 | 338.4541 |  | -117.1233 | 119.2886 | 132.269 |  |  | 47.3 | 78.37 | -50.0958 | -49.1581 | 114.7709 | 115.8927 | 3.3931 | -94.7496 | -94.3233 | 18.5773 | -67.7523 |  |  | 75.9 | 132.4 | -16.42 | 46.2214 | 45.9306 | 47.1366 | -58.615 | -58.1685 | 147.5185 | -166.9692 | 170.5795 | 13.7911 | 89.35 | 72.29 | 56.2573 | 52.739 | -34.65 | -2.8887 | 66.622 | 66.1346 | -120.7484 | 0 | -21.0571 | -115.9 | -114.8 | 27.106 | 0.3021 | 84.0813 | 138.8855 | 98.38 | -15.99 | 37.9215 | 118.8867 | -24.35 | -24.5 | 103.9 | 79.6 | 118.6545 | 118.5818 | -28.6026 | -27.7909 | 255.6316 | 196.4149 | 190.7933 | 193.9446 | 45.1775 | 27.3037 | -26.041 | 382.1084 | -239.1878 |  | -38.7662 | -35.1475 |  | -59.1015 | -55.5968 | 147.516 | -85.5429 | -86.7849 | 18.2114 | 0 | -16.61 | 86.8 | 12.8952 | -167.6051 | -33.7478 | -32.9661 | 7.3207 | -19.0464 | -11.7228 |  |  |  | 37.592 | 37.3512 | 37.0122 | 49.7345 | 49.5671 | 43.0363 | 29.4876 | 29.4729 | 38.2659 | 69.9295 | -26.8858 | -24.91 | 15.8749 | 1.0916 | -10.09 | 18.07 | -27.2936 | 8.8495 |  | 4.27 | 4.1144 | 15.07 | -69.9658 | -38.6337 | 18.58 | 79.8771 | 26.1 | -37.1294 |  | 2.4218 | 2.007 |  |  | -10.7083 | -53.3022 | 22.6427 | 83.1917 | 54.5349 | 55.4643 | -197.2318 | -28.9491 | 52.4904 | -57.2311 | 8.662 | 7.1694 | 6.7937 | 10 | 133.9319 | 134.1341 | 279.9 | -281.1709 | -388.8274 | 391.8311 | 388.2785 | -131.111 | -127.9001 | -54.4849 | -46.625 | 72.7595 | 71.1554 |  |  | -0.3268 | -0.4038 | -11.0689 | -10.7373 | 148.77 | 148.49 | 32.5 | 33.9 | 22.5408 | -67.92 | -376.4446 | 83.0333 | 83.7259 | 11 | 3.7 | 2.4 | 2.5 | 1.523 | 1.1983 | -384.7097 | 253.544 | 138.7584 | 59.1756 | -9.1909 | -53.4085 | 46.238 | -248.7004 | 67.4464 | -48.6687 |  |  | 248.324 | -129.427 | -64.2324 | -192.4544 | 194.3816 | -8.0682 |  | 17.2 |  |  | -16.64 | 0 |  | -1.2284 | -25.8686 | -26.8055 | 27.9 | 50.516 | 50.414 |  | 13.0923 |  |  |  |  | -2.6 | 15.2983 | 7.29 |  | -42.2764 | 75.9221 | 55.5306 | -41.6786 | -75.0763 | 45.4862 | 28.7124 | -6.2 | 6.9 | 0.6342 | 147.8674
06/05/2025 | 11:00 | 0 | 14.6803 | -28.939 | 11.1568 | 36.0375 |  | 71.8319 | -100.7017 | 65.9961 | 33.289 | 32.4688 | 0 | -37.039 | 30.8 | 16.56 | -30.8 | 13.1564 | 203.927 | 8.9547 | 9.1307 | 14.8324 | 7.625 | 0.2226 | 7.8544 |  |  | -101.87 |  |  | 11.1 | 35.2 | 30.134 | 0.332 | -106.32 | -106.02 | -37.83 | 108.29 | 108.41 | 12.91 | 11.5255 | 78.1565 | 81.6185 | 1.2788 | -139.9874 | -138.2533 | 7.8533 | 7.5302 |  | 96.0488 | -7.3284 | -37.0523 | 0 | 3.7611 | -11.8 | -12.9 | 152.2952 | 150.4011 | -4.4899 |  | -156.2917 | 9.0255 | 11.8887 | 8.2974 | 0 | 216.8339 | 217.1086 | -374.6862 | 341.464 |  | -122.2008 | 123.9611 | 134.704 |  |  | 47.91 | 78.29 | -49.1581 | -49.5599 | 113.0908 | 113.7863 | 2.5662 | -99.2127 | -99.4119 | 19.7112 | -66.141 |  |  | 74.2 | 134.1 | -16.6 | 44.8014 | 44.4992 | 45.2609 | -59.9743 | -60.2896 | 146.7619 | -167.5368 | 170.879 | 14.1784 | 93.68 | 74.5 | 56.2573 | 53.3249 | -35.06 |  | 66.0589 | 66.0057 | -118.8571 | 0 | -21.2593 | -117.4 | -118.4 | 27.0621 | 0.3021 | 85.0206 | 142.4011 | 100.48 | -16.14 | 38.799 | 119.4518 | -25.89 | -25.77 | 112.27 | 81.44 | 118.2 | 118.4364 | -27.4246 | -28.3818 | 261.1308 | 200.2687 | 195.8199 | 199.3699 | 47.2685 | 35.0878 | -24.697 | 382.8692 | -240.3509 |  | -39.1871 | -36.3341 |  | -61.8027 | -55.9035 | 161.34 | -90.2216 | -90.9538 | 9.1806 | 0 | -23.39 | 107.2 | 13.4269 | -171.7583 | -34.7746 | -33.9952 | 8.9818 | -32.0847 | -5.4971 |  |  |  | 37.6061 | 38.1893 | 36.7581 | 48.7298 | 49.0647 | 42.3664 | 30.0886 | 29.8933 | 39.2607 | 71.6966 | -27.4351 | -23.71 | 15.9677 | 1.033 | -10.08 | 16.94 | -28.5234 | 9.8146 | -14.634 | 4.239 | 3.6383 | 14.7 | -71.5167 | -39.9046 |  | 79.8185 | 26.2 | -37.8542 |  | 1.8001 | 2.0233 |  |  | -9.1945 | -53.8983 | 23.5125 | 85.5446 | 55.8167 | 55.6163 | -202.5346 | -29.3696 | 54.7575 | -60.4588 |  | 7.6968 | 7.2789 | 10.4398 | 132.2196 | 131.5775 | 285 | -284.9335 | -390.5227 | 395.3859 | 395.8308 | -128.3856 | -125.1066 | -56.4581 | -48.3517 | 69.6929 | 69.6453 |  |  | -0.3488 | -1.2497 | -11.7255 | -10.5944 | 147.38 | 147.82 | 32.9 | 33.1 | 22.8078 | -69.44 | -372.1717 | 84.9198 | 84.4789 | 11.2 | 3.4 | 1.4 | 2.2 |  |  | -383.2218 | 253.7919 | 139.7923 | 53.9604 | -9.7371 | -51.6835 | 42.0289 | -250.1212 | 66.3503 | -50.8035 |  |  | 256.4519 | -131.6021 | -65.5464 | -197.2368 | 198.1069 | -7.6974 |  | 17.84 |  |  | -17.44 | 0 |  | -0.9934 | -26.3081 | -26.4271 | 27.8 | 50.031 | 48.912 |  | 13.0664 |  |  |  |  | -2.5 | 14.6418 | 7.76 |  | -43.6892 | 77.6719 | 57.4414 | -42.7996 | -76.7705 | 47.5595 | 29.4931 | -7.1 | 7.4 | 0.6039 | 145.7611
06/05/2025 | 11:30 | 0 | 15.0554 | -30.6196 | 11.6665 | 37.3596 |  | 75.3346 | -106.5341 | 67.5078 | 34.091 | 33.353 | 0 | -40.889 | 35.2 | 16.56 | -35.2 | 13.865 | 214.8274 | 8.9122 | 9.0129 | 14.4673 | 7.6541 | 0.2995 | 8.0789 |  |  | -95.52 |  |  | 0 | 39.6 | 30.603 | 0.334 | -96.88 | -96.88 | -41.8 | 99.37 | 99.08 | 12.3801 | 13.5344 | 79.8838 | 83.5882 | -11.4341 | -131.5479 | -128.5057 | 9.7292 | 9.2974 |  | 88.681 | -6.8049 | -35.1886 | 0 | 3.7249 | -12.2 | -13 | 137.8447 | 139.1233 | -4.842 |  | -140.1555 | 10.0299 | 10.7667 | 7.3407 | 0 | 215.1249 | 214.9113 | -380.299 | 337.1445 |  | -112.3966 | 112.5247 | 133.8258 |  |  | 64.58 | 64.53 | -58.4011 | -58.4011 | 123.3097 | 123.4949 | 0.0455 | -95.3947 | -95.4287 | 17.338 | -59.8028 |  |  | 93.4 | 119.8 | -16.98 | 52.6799 | 51.7159 | 53.1523 | -43.0494 | -41.9534 | 126.8882 | -161.6233 | 149.0487 | 13.5396 | 101.6 | 72.76 | 57.6636 | 54.4968 | -35.37 |  | 59.6316 | 59.3776 | -106.069 | 0 | -21.5401 | -121 | -123 | 27.2433 | 0.3021 | 85.4903 | 144.1589 | 101.56 | -16.29 | 37.503 | 104.3934 | -26.05 | -26.25 | 115.68 | 83 | 104.6727 | 102.2727 | -42.8052 | -40.8636 | 247.5239 | 188.7736 | 183.084 | 186.0891 | 38.0699 | 22.0123 | -26.08 | 389.3579 | -293.493 |  | -37.9503 | -35.7176 |  | -65.6218 | -61.3215 | 150.588 | -92.7608 | -93.5538 | 19.9476 | 14.88 | -22.99 | 94.2 | 13.8226 | -184.9576 | -34.2487 | -33.2668 | 8.16 | -17.0797 | -20.874 |  |  |  | 35.6641 | 36.377 | 35.2423 | 58.2748 | 58.7772 | 28.635 | 42.9299 | 42.9794 | 26.7373 | 57.0918 | -31.0607 | -26.3 | 16.0629 | 1.0916 | -10.12 | 16.25 | -30.1174 | 10.206 | -14.615 | 4.412 | 4.0493 | 14.72 | -57.8788 | -26.5961 | 18.26 | 77.9365 | 26.2 | -35.6749 |  | 2.2626 | 2.1313 |  |  | -10.1038 | -51.6167 | 20.8849 | 81.427 | 52.7605 | 55.4773 | -195.2751 | -29.651 | 51.8122 | -59.7464 | 9.0564 | 7.6186 | 7.2367 | 10.524 | 131.4488 | 131.4084 | 285.8 | -286.472 | -382.6588 | 383.8329 | 382.4249 | -127.3531 | -125.6303 | -56.6945 | -49.7345 | 71.4746 | 72.6103 | -91.6325 | -89.7425 | -2.8647 | -3.0845 | -18.0718 | -18.5887 | 148.06 | 146.6 | 33.5 | 34.1 |  | -67.12 | -376.7837 | 83.303 | 82.8577 | 11.1 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 1.4202 | 1.3151 | -376.9827 | 307.2149 | 147.3826 | 59.7196 | -24.7333 | -57.6662 | 49.5295 | -256.0426 | 72.3628 | -51.7753 |  |  | 258.7303 | -138.8552 | -69.9965 | -205.7964 | 208.3319 | -8.2 |  | 15.92 |  |  | -16.16 | 0 |  | 0.148 | -26.4271 | -27.129 | 28.2 | 51.054 | 51.765 | 11.0197 | 13.0644 |  |  |  |  | -3.1 | 14.8861 | 7.92 |  | -48.6932 | 79.1351 | 58.184 | -48.517 | -76.9686 | 48.588 | 29.0697 | -5 | 4.3 | 0.6464 | 152.2857
06/05/2025 | 12:00 | 0 | 15.9208 | -31.5908 | 11.815 | 37.4574 |  | 75.0103 | -106.3937 | 65.4472 | 33.219 | 32.3731 | 0 | -39.593 | 33 | 15.732 | -33 | 13.484 | 214.714 | 7.7119 | 7.5906 | 12.4446 | 7.2231 | 0.3395 | 3.0692 |  |  | -92.91 |  |  | 0 | 37.4 | 29.456 | 0.334 | -94.69 | -95.01 | -41.73 | 96.62 | 96.85 | 12.4333 | 12.8942 | 78.4851 | 81.8428 | -11.5454 | -127.7971 | -126.5806 | 8.8792 | 8.8364 |  | 86.6716 | -6.8049 | -34.3608 | 0 | 5.4121 | -11.8 | -12.8 | 138.5009 | 135.5411 | -4.7959 |  | -139.3896 | 10.3938 | 10.5362 | 7.4275 | 0 | 226.2336 | 224.7688 | -393.9275 | 350.4969 |  | -109.508 | 114.1285 | 134.3048 |  |  | 63.98 | 63.84 | -61.0803 | -59.8746 | 122.4878 | 123.7672 | 0.8233 | -111.6601 | -111.0714 | 17.5763 | -75.5723 |  |  | 62.2 | 151.8 | -16.76 | 36.3659 | 36.3048 | 36.9988 | -20.7063 | -21.3136 | 118.3664 | -175.14 | 138.5476 | 13.9052 | 93.98 | 74.7 | 58.3667 | 55.0827 | -35.66 |  | 76.0011 | 76.1185 | -133.2104 | 0.0001 | -21.598 | -120.9 | -120.2 | 27.0566 | 0.3021 | 86.8992 | 145.9167 | 102.61 | -16.45 | 36.8415 | 133.6376 | -26.23 | -26.39 | 110.82 | 81.18 | 133.8909 | 133.0182 | -35.7088 | -34.7455 | 266.8409 | 207.1154 | 201.1063 | 203.6527 | 33.683 | 16.7996 | -25.411 | 407.1684 | -284.9799 |  | -39.9567 | -37.6486 |  | -62.2797 | -57.2057 | 139.836 | -87.7024 | -88.5117 | 21.1456 | 0 | -22.85 | 89.8 | 13.8753 | -176.52 | -33.5333 | -32.3001 | 7.0781 | -16.358 | -16.2621 |  |  |  | 37.6294 | 38.162 | 36.1954 | 58.7772 | 59.2795 | 27.1279 | 36.7366 | 36.7192 | 26.4572 | 56.7895 | -30.7164 | -25.87 | 15.7797 | 1.0562 | -9.93 | 16.51 | -29.5658 | 9.9492 | -14.577 | 4.32 | 3.4232 | 13.76 | -57.3645 | -26.7662 | 18.8 | 76.3883 | 24.7 | -36.2489 |  | 2.1766 | 2.1228 |  |  | -11.2002 | -51.2103 | 22.4843 | 81.511 | 55.2522 | 56.7828 | -192.2738 | -28.8097 | 52.1305 | -58.0247 |  | 7.853 | 7.5848 |  | 126.8102 | 125.5169 | 283.7 | -281.4934 | -381.3111 | 380.5988 | 377.0331 | -122.6519 | -122.6761 | -57.8419 | -49.3124 | 69.6198 | 69.3777 |  |  | -0.4697 | -0.6674 | -11.3145 | -10.4442 | 147.65 | 147.2 | 32.8 | 32.8 |  | -73.76 | -372.1414 | 82.4002 | 81.9707 | 11.1 | 3.5 | 1.5 | 1.6 |  |  | -370.7852 | 308.4012 | 137.756 | 58.4291 | -22.9767 | -55.8072 | 44.4215 | -249.7543 | 69.1933 | -48.9039 |  |  | 251.8625 | -131.9535 | -68.0991 | -196.1049 | 197.8522 | -7.409 |  | 16.88 |  |  | -16.56 | 0 |  | -0.5539 | -26.2806 | -27.071 | 28.3 | 50.577 | 50.8 | 8.8063 | 10.5406 |  |  |  |  | -2.1 | 13.9199 | 7.92 |  | -45.8214 | 78.1102 | 59.2712 | -44.7067 | -76.5676 | 48.9948 | 27.5239 | -6.6 | 5.8 | 0.5952 | 150.5713
06/05/2025 | 12:30 | 0 | 13.1533 | -26.9784 | 11.9333 | 37.4178 |  | 74.9286 | -104.7929 | 65.1625 |  | 32.318 | 0 | -37.529 | 30.8 | 15.732 | -30.8 | 13.2967 | 212.3036 | 8.4484 | 8.6281 | 13.8227 | 7.2229 | 0.329 | 8.0672 |  |  | -91.96 |  |  | -2.22 | 35.2 | 30.01 | 0.338 | -98.64 | -99.42 | -36.09 | 101.16 | 101.8 | 11.4261 | 13.6481 | 77.8363 | 79.9586 | -13.6202 | -135.4327 | -132.4295 | 27.5346 | 27.3368 |  | 83.0547 | -4.1876 | -20.569 | 0 | -0.1177 | -10 | -10.9 | 145.5418 | 141.6976 | -4.3485 |  | -147.7082 | 8.8806 | 9.8017 | 6.7624 | 0 | 217.78 | 217.9937 | -379.36 | 345.7903 |  | -127.2103 | 129.4023 | 130.812 |  |  | 62.58 | 62.42 | -58.803 | -58.2672 | 122.7241 | 122.921 | 1.4054 | -110.3713 | -110.3832 | 16.0012 | -67.636 |  |  | 76.9 | 138.2 | -16.82 | 39.0263 | 38.7475 | 39.9078 | -17.0814 | -17.4791 | 112.3429 | -170.0649 | 131.1943 | 13.9294 | 90.76 | 71.32 | 57.6636 | 54.4968 | -35.44 | -2.7631 | 69.0333 | 68.1659 | -107.0842 | 0.0001 | -21.432 | -119.7 | -119.2 | 26.4853 | 0 | 84.551 | 145.9167 | 103.64 | -15.59 | 40.1085 | 106.441 | -26.38 | -26.58 | 111 | 81.1 | 107.7091 | 105.8545 | -41.3227 | -41.9727 | 244.3378 | 187.6626 | 182.1228 | 185.3675 | 35.7832 | 20.1843 | -25.619 | 388.3466 | -290.3339 |  | -36.0838 | -33.9541 |  | -64.452 | -60.9663 | 182.844 | -96.6999 | -96.429 | 16.7641 | 9.08 | -23.38 | 109 | 13.9279 | -181.5544 | -30.4903 | -30.107 | 1.7552 | -21.7555 | -9.8572 |  |  |  | 38.9312 | 38.5716 | 36.4884 | 58.6097 | 58.9446 | 21.9368 | 44.2508 | 44.0118 | 21.081 | 52.2015 | -29.5958 | -28.44 | 15.9677 | 1.0208 | -10.06 | 18.95 | -30.06 | 9.9177 | -14.579 | 4.139 | 3.4858 | 13.25 | -52.2037 | -22.0464 | 17.72 | 74.5374 | 23.7 | -35.0451 |  | 2.1148 | 2.0622 |  |  | -10.937 | -50.4598 | 20.7613 | 79.8304 | 54.6715 | 55.1605 | -193.7047 | -27.0726 | 51.2953 | -54.4467 | 8.6261 | 7.1596 | 6.7515 | 10.1882 | 125.0577 | 124.7683 | 283.7 | -282.8344 | -378.0743 | 382.5569 | 380.0591 | -121.8325 | -119.8938 | -58.2633 | -51.0247 | 71.2572 | 71.3932 |  |  | 0.4202 | 0.0467 | -6.8794 | -6.4937 | 146.35 | 145.42 | 30.3 | 32.3 | 22.7864 | -73.6 | -374.5419 | 80.08 | 79.6496 | 11.1 | 0.5 | 2.2 | 2.3 | 1.5242 | 1.2071 | -372.5571 | 304.4458 | 126.872 | 47.7507 | -19.5216 | -40.1387 | 36.1467 | -250.0147 | 72.5396 | -42.6498 |  |  | 245.119 | -119.1365 | -70.5686 | -189.0076 | 190.3045 | -8.3566 |  | 16.4 |  |  | -16.24 | 0 |  | -1.3748 | -26.0151 | -27.5685 | 30.7 | 52.524 | 52.423 | 10.9758 | 13.0384 |  |  |  |  | 1.4 | 15.0129 | 7.82 |  | -48.5432 | 78.1968 | 58.5686 | -47.5214 | -77.3332 | 49.9134 | 27.421 | -9.7 | 9.5 | 0.5739 | 154.5548
06/05/2025 | 13:00 | 0 | 15.6963 | -30.2621 | 11.9901 | 37.2145 |  | 73.4215 | -107.3084 | 62.924 | 31.793 | 31.0469 | 0 | -35.8 | 30.8 | 14.904 | -30.8 | 13.5362 | 214.8122 | 7.9028 | 8.1049 | 12.9251 | 6.7685 | 0.1407 | 8.148 |  |  | -91.6 |  |  | -2.22 | 35.2 | 30.307 | 0.337 | -92.08 | -92.37 | -46.31 | 93.9 | 94.07 | 11.3038 | 14.2714 | 75.4959 | 78.406 | -9.3503 | -130.6102 | -133.329 | 26.1133 | 30.4311 |  | 84.7962 | -4.1876 | -35.2279 | 0 | 2.3424 | -11.7 | -12.8 | 141.8841 | 147.7235 | -4.1131 |  | -155.5781 | 9.6591 | 9.6736 | 6.649 | 0 | 213.7821 | 213.9652 | -371.0881 | 334.0023 |  | -120.2696 | 124.3999 | 127.2892 |  |  | 62.6 | 62.42 | -58.9369 | -59.3388 | 121.2937 | 122.0577 | 1.422 | -104.1378 | -106.5434 | 15.8461 | -66.9104 |  |  | 85.2 | 127.7 | -16.53 | 42.9577 | 43.4018 | 44.1199 | -9.4438 | -9.1339 | 109.1894 | -167.3285 | 123.1412 | 13.699 | 90.1 | 67.81 | 57.6636 | 54.4968 | -34.8 |  | 68.5145 | 67.3233 | -106.0568 | 0 | -21.1277 | -120.6 | -120.5 | 26.1722 | 0.3021 | 83.6117 | 147.6746 |  | -15.01 | 36.5445 | 99.2031 | -27.76 | -28.15 | 113.33 | 78.87 | 98.9455 | 100.0364 | -43.2752 | -43.1818 | 239.3906 | 185.0708 | 179.7528 | 181.4036 | 27.2285 | 10.3407 | -25.396 | 387.9751 | -282.3244 |  | -35.9181 | -34.4015 |  | -64.3553 | -59.8423 | 156.732 | -94.2024 | -95.3153 | 19.8374 | 0 | -23.4 | 101.1 | 13.5961 | -179.3283 | -31.3936 | -30.7775 | 2.6301 | -18.0051 | -19.6096 |  |  |  | 39.0517 | 38.7267 | 38.3673 | 57.7724 | 60.6192 | 16.4107 | 45.3539 | 44.8062 | 22.184 | 45.7705 | -29.5299 | -28.82 | 15.8749 | 0.9976 | -9.99 | 19.21 | -29.2607 | 9.9699 | -14.881 | 4.332 | 3.7769 | 13.68 | -44.3552 | -16.3133 | 17.43 | 73.1248 | 25.2 | -33.1572 |  | 2.1325 | 2.0707 |  |  | -10.0982 | -47.2854 | 20.7439 | 75.5448 | 53.8517 | 55.3978 | -185.2898 | -28.2047 | 49.8142 | -57.2908 | 9.0185 | 6.476 | 6.1187 | 10.316 | 125.4436 | 126.5119 | 281.2 | -283.358 | -381.0198 | 379.3162 | 381.4462 | -122.9784 | -124.4946 | -56.3073 | -48.5895 | 69.0851 | 70.2867 |  |  | -2.0078 | -2.9306 | -12.062 | -13.3113 | 148.69 | 147.92 | 28.5 | 28.4 | 22.9104 | -58.64 | -367.1274 | 80.9431 | 78.1617 | 10.5 | -1.5 | 2.3 | 3.2 |  | 1.2877 | -371.8107 | 307.8775 | 126.557 | 45.7515 | -18.2679 | -47.0795 | 37.898 | -245.6727 | 71.4799 | -40.3291 |  |  | 251.4884 | -118.3889 | -74.2605 | -194.6415 | 195.1632 | -7.9364 |  | 15.76 |  |  | -15.68 | 0 |  | 0.264 | -25.3132 | -28.5939 | 29.3 | 48.576 | 50.997 | [6 empty] | 1.2 | 16.285 | 7.56 |  | -45.1644 | 76.5914 | 58.1873 | -44.5926 | -75.0978 | 48.2699 | 26.8173 | -10.7 | 10.7 | 0.5191 | 152.2094
06/05/2025 | 13:30 | 0 | 14.2406 | -28.9699 | 12.1589 | 36.5963 |  | 73.1955 | -104.42 | 63.5121 | 32.703 | 31.5911 | 0 | -35.49 | 30.8 | 15.732 | -30.8 | 13.5003 | 210.22 | 7.2248 | 7.3905 | 12.0567 | 6.9886 | 0.1623 | 8.0097 |  |  | -99.53 |  |  | 6.66 | 33 | 30.395 | 0.343 | -105.52 | -104.23 | -38.15 | 107.7 | 107.78 | 10.0359 | 13.2318 | 75.3705 | 78.5728 | -3.6479 | -141.327 | -144.4866 | 28.0721 | 24.7256 |  | 91.7621 | -6.2815 | -28.9488 | 0 | 8.4787 | -14.3 | -15 | 154.5228 | 150.5926 | -3.456 |  | -165.5883 | 8.8125 | 10.1086 | 6.8684 | 0 | 215.0639 | 215.247 | -382.7505 | 338.2322 |  | -111.1149 | 111.1486 | 127.4389 |  |  | 61.96 | 61.79 | -57.1955 | -57.8653 | 120.4812 | 120.6659 | 0.6132 | -102.1847 | -102.6215 | 16.7349 | -70.4794 |  |  | 74.5 | 141.2 | -16.42 | 41.928 | 40.5787 | 43.1864 | -14.0925 | -15.2084 | 112.1203 | -169.9405 | 127.5938 | 13.6493 | 93.75 | 66.26 | 56.2573 | 52.739 | -34.5 |  | 70.6336 | 69.7132 | -117.1643 | 0.0001 | -20.6673 | -115.2 | -115.6 | 26.0513 | 0 | 83.6117 | 144.1589 | 101.45 | -15.5 | 38.7315 | 114.959 | -29.11 | -29.39 | 117.23 | 77.89 | 116.8 | 115.4364 | -36.0373 | -34.8273 | 251.9098 | 195.7346 | 190.4895 | 195.1741 | 28.6572 | 15.4327 | -25.926 | 390.1569 | -264.3673 |  | -35.8531 | -34.139 |  | -61.5629 | -56.9189 | 147.516 | -88.7223 | -90.4267 | 25.2358 | 7.51 | -14.9 | 88.2 | 13.6567 | -172.4619 | -32.4393 | -31.6 | 4.1827 | -13.7635 | -18.0212 |  |  |  | 39.5936 | 41.2368 | 39.3234 | 58.9446 | 55.2606 | 29.6398 | 36.9487 | 37.3558 | 23.8166 | 59.646 | -28.1309 | -27.17 | 16.2509 | 1.0208 | -10.11 | 19.07 | -26.9962 | 10.3107 |  | 4.293 | 3.3869 | 15.22 | -58.3882 | -25.8594 | 18.53 | 76.5643 | 23.8 | -34.6145 |  | 2.2054 | 2.0533 |  |  | -9.8592 | -50.5847 | 20.2074 | 78.9901 | 53.5483 | 55.4734 | -197.8033 | -29.8013 | 51.3199 | -60.5492 | 10.6786 | 5.4408 | 5.1365 | 12 | 132.6816 | 130.4958 | 284.1 | -282.9527 | -386.5338 | 386.2595 | 384.3507 | -126.7981 | -125.7346 | -59.4179 | -53.1209 | 70.5766 | 70.264 | -93.6188 |  | 4.0128 | 3.1778 | -9.7203 | -10.5892 | 146.01 | 144.64 | 29.7 | 30.1 | 22.6839 | -63.52 | -329.8891 | 72.5251 | 72.1323 | 10.5 | -2.6 | -2.8 | -2.7 | 1.5035 | 1.2006 | -378.663 | 295.1971 | 149.9916 | 76.0457 | -25.5711 | -72.0486 | 61.978 | -234.8017 | 47.6973 | -66.0176 |  |  | 243.9478 | -144.1158 | -44.6741 | -186.0455 | 186.976 | -8.2 |  | 16 |  |  | -15.52 | 0 |  | 0.0015 | -27.715 | -28.0079 | 30.1 | 47.988 | 51.664 |  | 13.0273 | 45.5094 | 44.8213 | 45.2037 |  | 3.9 | 18.0701 | 7.48 |  | -51.5705 | 78.8044 | 61.0244 | -51.4351 | -77.8137 | 51.3561 | 26.1103 | -13.4 | 12 | 0.5344 | 150.5513
06/05/2025 | 14:00 | 0 | 15.1275 | -29.1473 | 12.1897 | 37.0664 |  | 73.8499 | -103.5199 | 60.8903 | 31.0371 | 30.3413 | 0 | -36.935 | 33 | 15.732 | -33 | 13.4989 | 212.925 | 7.8684 | 7.6294 | 12.0937 | 7.0022 | 0.2562 | 8.465 |  |  | -101.72 |  |  | 13.32 | 35.2 | 25.072 | 0.33 | -110.69 | -109.76 | -33.09 | 112.99 | 114 | 10.4773 | 13.7197 | 76.4267 | 79.7093 | -1.3524 | -150.0343 | -146.8515 | 31.7888 | 34.0851 |  | 93.5035 | -3.6642 | -22.1382 | 0 | 6.5478 | -13.1 | -13.9 | 164.8232 | 161.2787 | -3.4489 |  | -172.5284 | 7.3046 | 10.3758 | 7.0483 | 0 | 217.2307 | 216.4067 | -361.3568 | 345.5976 |  | -123.5394 | 126.0744 | 128.0676 |  |  |  | 62.45 | -54.2484 | -52.9089 | 116.4469 | 117.0417 | 1.8834 | -112.506 | -113.574 | 15.7217 | -86.6723 |  |  | 45 | 171.6 | -16.74 | 29.1574 | 28.0007 | 29.7788 | -37.6943 | -36.8103 | 141.1727 | -174.7152 | 161.3791 | 13.9661 | 93.39 | 74.51 | 56.2573 | 53.3249 | -34.87 |  | 86.9013 | 86.7329 | -161.802 | 0.0001 | -21.1578 | -113.6 | -114.5 | 26.3864 | 0.3021 | 86.4296 | 142.4011 | 100.42 | -17.18 | 41.364 | 160.0391 | -28.5 | -28.71 | 115.06 | 77.9 | 159.9454 | 156.7818 | -19.3262 | -18.6818 | 284.7031 | 227.7899 | 220.4758 | 224.24 | 19.0545 | 3.0785 | -26.297 | 372.5491 | -272.5711 |  | -36.2203 | -33.7219 |  | -48.3585 | -44.9997 | 55.344 | -69.3633 | -70.1959 | 35.4405 | 0 | -24.17 | 1 | 13.4229 | -148.4322 | -36.7658 | -36.0455 | 12.7069 | -0.2953 | -31.9086 |  |  |  | 40.0593 | 40.2132 | 39.0891 | 53.9209 | 53.4186 | 49.3996 | 22.0839 | 21.9129 | 43.6006 | 75.1833 | -22.1396 | -23.51 | 15.4745 | 1.0208 | -10.01 | 19.71 | -24.1477 | 10.5329 | -14.728 | 4.537 | 3.4199 | 17.43 | -72.7946 | -43.4548 | 18.6 | 77.5761 | 25.7 | -36.3041 |  | 1.7178 | 2.1395 |  |  | -9.9857 | -52.7256 | 20.9984 | 84.032 | 55.0821 | 55.9146 | -207.0915 | -30.1384 | 52.6419 | -61.9207 | 11.0349 | 5.558 | 5.1681 |  | 142.1099 | 141.6602 | 283.7 | -285.3236 | -394.2097 | 399.3992 | 391.5165 | -135.4985 | -136.0757 | -56.1657 | -48.6426 | 68.9093 | 71.2136 |  | -99.5071 | 3.09 | 2.2879 | -23.7613 | -24.4366 | 145.2 | 144.9 | 32.7 | 32.9 | 22.3549 | -63.2 | -361.7007 | 82.9882 | 81.8177 | 10.5 | 0.7 | -2.7 | -2.6 | 1.3955 |  | -391.1471 | 287.0742 | 167.1196 | 81.1285 | -27.8362 | -78.5648 | 68.3551 | -257.1274 | 53.2392 | -68.8704 |  |  | 258.1953 | -159.4054 | -50.4845 | -208.2935 | 208.1036 | -8.2248 |  | 13.92 |  |  | -14.16 | -2.64 |  | 1.7288 | -28.1849 | -27.657 | 28.4 | 50.743 | 48.657 | 8.5974 | 10.2667 | 45.652 | 46.6415 | 45.4766 |  | 0.8 | 17.2809 | 7.74 |  | -43.8552 | 76.6868 | 57.0367 | -43.1123 | -75.0446 | 47.4387 | 27.4534 | -7.8 | 8.8 | 0.5102 | 150.985
06/05/2025 | 14:30 | 0 | 13.0112 | -26.6535 | 11.9047 | 37.2015 |  | 74.6252 | -103.2929 | 64.0398 | 32.403 | 31.4841 | 0 | -41.324 | 37.4 | 16.56 | -35.2 | 13.7709 | 210.1848 | 8.3265 | 8.5142 | 13.5333 | 6.6524 | 0.2115 | 8.5166 |  |  | -97.29 |  |  | 6.66 | 39.6 | 20.354 | 0.304 | -101.54 | -102.45 | -43.18 | 104.15 | 105.06 | 11.6598 | 12.9436 | 78.8913 | 82.2156 | -3.9273 | -137.844 | -137.6066 | 9.9408 | 9.597 |  | 93.5035 | -6.8049 | -34.7449 | 0 | 5.225 | -12.4 | -13.1 | 150.2869 | 148.5837 | -3.5902 |  | -156.0503 | 10.1563 | 10.5236 | 7.0275 | 0 | 213.7211 | 213.9347 | -376.519 | 341.7043 |  | -118.3899 | 120.3451 | 135.9614 |  |  | 63.99 | 63.78 | -49.292 | -49.5599 | 111.7034 | 112.5428 | 1.1402 | -98.6421 | -99.1282 | 20.4093 | -75.3224 |  |  | 66.5 | 150.1 | -17.06 | 44.4047 | 43.4257 | 45.1242 | -43.0526 | -42.1475 | 126.3446 | -163.3138 | 146.061 | 14.0968 | 72.89 | 75.3 | 58.3667 | 55.0827 | -36.49 |  | 75.0474 | 74.3102 | -134.7794 | 0 | -22.2158 | -119.2 | -118.5 | 28.732 | 0.3021 | 87.8385 |  |  | -17.49 | 38.5155 | 134.0026 | -28.35 | -28.59 | 117.51 | 81.64 | 134.8909 | 131.9818 | -23.1303 | -20.0182 | 276.1042 | 215.2528 | 207.8302 | 211.6202 | 49.4582 | 34.0827 | -24.836 | 388.8841 | -236.9464 |  | -35.862 | -33.7793 |  | -60.9846 | -56.5628 | 173.628 | -85.8267 | -87.3749 | 5.3032 | 16.92 | -24.23 | 103.5 | 13.7185 | -173.872 | -34.5076 | -33.5506 | 6.1698 | -33.5632 | 0 |  |  |  | 41.2628 | 41.5826 | 40.0408 | 48.2274 | 48.2274 | 38.8499 | 23.8726 | 24.0041 | 35.0084 | 66.3861 | -23.8828 | -24.78 | 15.6625 | 1.0562 | -9.98 | 19.32 | -24.1406 | 10.285 | -14.575 | 4.301 | 3.7038 | 17.68 | -64.814 | -33.1434 | 18.84 | 79.812 | 25.1 | -35.9559 |  | 1.7509 | 2.1374 |  |  | -10.4164 | -52.5666 | 20.8757 | 82.8556 | 55.0331 | 55.2367 | -197.8798 | -31.5593 | 52.6889 | -65.2889 | 11.798 | 6.9448 | 6.4668 | 12.9815 | 137.1916 | 139.4398 | 275.3 | -273.6114 | -372.7964 | 375.7468 | 373.3611 | -133.6047 | -133.0909 | -52.9943 | -45.1588 | 71.1056 | 71.9523 |  |  | 0.5521 | 0.3214 | -29.331 | -30.307 | 143.04 | 142.71 | 33.2 | 33.3 | 22.4382 | -51.52 | -375.5147 | 84.6291 | 84.1988 | 11.1 | 4.1 | 0.5 | 0.6 | 1.5071 | 1.2946 | -366.8741 | 254.8389 | 173.8546 | 82.8165 | -25.0119 | -74.0771 | 68.4919 | -262.581 | 59.6186 | -67.4619 |  |  | 260.8331 | -164.9257 | -58.7552 | -221.1859 | 222.094 | -7.1453 |  | 14.96 |  |  | -15.2 | -0.8 |  | 1.7014 | -25.8686 | -27.364 | 26.8 | 51.906 | 49.998 |  |  | 46.9974 | 47.66 | 46.7259 |  | -3.7 | 15.5985 | 7.97 |  | -40.488 | 73.8216 | 53.3581 | -40.0301 | -72.9909 | 43.9242 | 28.9211 | -4.7 | 5.8 | 0.522 | 143.4525
06/05/2025 | 15:00 | 0 | 14.8481 | -29.1246 | 11.9929 | 37.8443 |  | 75.5285 | -104.188 | 63.1003 | 32.363 | 31.6202 | 0 | -42.275 | 37.4 | 17.388 | -35.2 | 13.8565 | 214.9116 | 8.3902 | 8.5025 | 13.3627 | 6.5845 | 0.0761 | 8.2517 |  |  | -95.8 |  |  | 6.66 | 39.6 | 15.636 | 0.279 | -102.71 | -103.39 | -37.22 | 105.29 | 105.53 | 11.2875 | 13.4754 | 77.2943 | 81.2942 | -9.6995 | -139.1836 | -139.0488 | 27.6895 | 24.5647 |  | 87.8772 | -5.2346 | -23.5187 | 0 | 5.7135 | -12.7 | -13.5 | 152.0946 | 151.6622 | -3.6935 |  | -156.2457 | 5.6079 | 10.0079 | 6.8547 | 0 | 220.0079 | 220.252 | -393.2845 | 348.0569 |  | -119.9293 | 122.1349 | 115.2539 | 43.9 |  | 75.87 | 75.91 | -57.1955 | -56.3918 | 120.5081 | 120.4779 | 0.5085 | -106.6502 | -107.459 | 16.3828 | -74.0305 |  |  | 64.8 | 147.3 | -17.02 | 39.6242 | 39.409 | 40.1207 | -16.7484 | -17.0987 | 120.9604 | -173.2655 | 139.5374 | 14.0415 | 74.35 | 74.95 | 58.3667 | 55.0827 | -36.48 |  | 74.9717 | 73.3115 | -123.1776 | 0 | -22.1023 | -121.6 | -121.1 | 28.743 | 0 | 85.9599 | 140.6433 | 99.4 | -16.66 | 35.964 | 122.6395 | -28.32 | -28.49 | 118.55 | 83.41 | 121.3273 | 119.6545 | -33.859 | -33.7545 | 260.1943 | 202.9949 | 195.7056 | 198.7142 | 6.7349 | -9.5487 | -26.464 | 402.2784 | -294.569 |  | -37.2389 | -35.0693 |  | -56.0995 | -51.761 | 50.736 | -74.2609 | -75.7661 | 49.4778 | 0 | -22.93 | 1 | 13.8069 | -164.9904 | -35.6501 | -34.7946 | 8.4614 | 11.7851 | -43.1163 |  |  |  | 39.8209 | 40.1736 | 37.8816 | 54.9257 | 56.2653 | 34.9984 | 35.6388 | 35.7938 | 34.5149 | 62.9539 | -24.3735 | -23.68 | 16.1801 | 1.0172 | -10.04 | 19.48 | -23.9577 | 10.2797 |  | 4.152 | 3.5587 | 17.85 | -65.8998 | -35.491 | 19.17 | 80.234 | 24.5 | -35.3824 |  | 1.7268 | 2.1926 |  |  | -11.0188 | -53.2282 | 23.6535 | 83.6959 | 53.0786 | 54.5679 | -197.8628 | -31.9904 | 53.1415 | -65.6302 | 12.3627 | 7.5112 | 7.089 | 14 | 137.2713 | 136.6907 | 284.1 | -283.0579 | -382.2441 | 386.9401 | 381.5506 | -130.7058 | -131.5275 | -56.6103 | -48.3477 | 70.6064 | 67.309 | -88.9733 |  | -0.184 | -0.3818 | -32.6033 | -32.0228 | 141.56 | 142.94 | 34.4 | 34.6 | 22.4382 | -54.32 | -391.8848 | 85.6027 | 85.5834 | 11.1 | 5.1 | 0.5 | 0.6 |  | 1.1718 | -373.1167 | 315.6765 | 168.9493 | 73.602 | -34.2612 | -70.0375 | 62.8668 | -265.3994 | 61.7484 | -71.904 |  |  | 265.3882 | -160.0404 | -59.7203 | -218.7738 | 220.4055 | -8.1726 |  | 14.24 |  |  | -14.4 | -0.8 |  | 1.5824 | -26.3661 | -26.7201 | 26.7 | 49.371 | 50.782 |  |  | 46.3614 | 45.3636 | 45.9434 |  | -3.7 | 14.893 | 8.05 |  | -43.0605 | 78.3437 | 57.562 | -42.3626 | -76.2788 | 47.3867 | 29.6198 | -4.5 | 4.3 | 0.6201 | 151.4607
06/05/2025 | 15:30 | 0 | 14.4868 | -28.6188 | 12.0013 | 37.3941 |  | 74.8861 | -105.463 | 63.9126 | 32.789 | 31.6775 | 0 | -42.935 | 37.4 | 18.216 | -37.4 | 13.3185 | 213.4924 | 8.6793 | 8.6287 | 13.5927 | 7.1772 | 0.1824 | 8.2496 |  |  | -98.41 |  |  | 11.1 | 41.8 | 15.228 | 0.275 | -107.11 | -106.24 | -34.68 | 109.77 | 108.37 | 11.4539 | 13.5013 | 79.5935 | 82.5577 | -7.0631 | -142.5326 | -144.6981 | 35.3659 | 35.59 |  | 90.4225 | -4.1876 | -23.306 | 0 | 3.2808 | -11.3 | -12 | 158.9182 | 153.0264 | -3.4528 |  | -166.212 | 4.8383 | 10.2425 | 6.9163 | 0 | 221.1981 | 221.4728 | -385.3344 | 351.2964 |  | -128.983 | 131.4069 | 114.0763 | 44.1 |  | 75.08 | 75.12 | -51.0335 | -49.5599 | 114.0669 | 115.0639 | 1.5363 | -110.9627 | -110.591 | 16.7286 | -79.304 |  |  | 54 | 158.9 | -16.99 | 34.1746 | 34.2068 | 34.6712 | -25.0543 | -24.9033 | 129.8014 | -167.6514 | 145.6992 | 14.1358 | 72.97 | 77.05 | 58.3667 | 55.0827 | -36.06 |  | 80.3283 | 78.6039 | -137.5851 | 0 | -22.0561 | -119.5 | -120.5 | 28.8638 | 0.3021 | 86.8992 |  | 98.33 | -17.32 | 39.177 | 137.6078 | -25.35 | -25.71 | 114.66 | 81.59 | 137.2909 | 133.4727 | -23.2426 | -27.1545 | 272.9366 | 212.1861 | 206.2189 | 208.312 | 43.7681 | 29.2651 | -24.817 | 398.6299 | -247.4553 |  | -36.7952 | -34.2864 |  | -63.6325 | -58.0646 | 149.052 | -84.4719 | -84.0211 | 15.2337 | 0 | -22.31 | 95.3 | 13.502 | -176.769 | -34.6662 | -33.6136 | 7.6472 | -19.3327 | -10.9705 |  |  |  | 40.0302 | 40.7726 | 39.135 | 51.2416 | 52.4138 | 45.883 | 25.2954 | 25.9691 | 39.8147 | 67.5194 | -22.352 | -24.49 | 16.0629 | 1.1173 | -10.17 | 20.29 | -22.1704 | 10.2688 |  | 4.364 | 3.5178 | 17.41 | -68.2933 | -38.1355 |  | 79.6094 | 23.3 | -37.473 |  | 1.7698 | 2.2402 |  |  | -10.5335 | -54.912 | 22.3699 | 86.721 | 59.4545 | 57.3035 | -204.8342 | -31.9379 | 52.8244 | -65.7645 | 12.1375 | 7.8042 | 7.2472 | 13.6726 | 142.7834 | 141.3218 | 287.5 | -284.4291 | -385.2769 | 385.937 | 380.5169 | -137.879 | -139.4891 | -54.3545 | -46.3439 | 70.3157 | 68.403 | -99.9457 | -97.3358 | 2.211 | 1.431 | -39.3674 | -39.3352 | 137.75 | 137.94 | 36.2 | 35.5 |  | -44.8 | -371.6099 | 80.4114 | 79.9898 | 12.2 | 6.3 | 1.4 | 1.8 | 1.4994 | 1.1753 | -377.5564 | 265.0815 | 201.7435 | 111.3474 | -38.0176 | -100.8969 | 94.9493 | -238.8269 | 37.8355 | -104.726 |  |  | 245.5204 | -191.0303 | -36.3217 | -222.47 | 227.4348 | -7.3816 |  | 14.24 |  |  | -14.08 | -2.8 |  | 2.8428 | -28.3314 | -26.7475 | 26.6 | 52.833 | 51.516 |  |  | 44.916 | 43.9234 | 46.4558 |  | -5.5 | 14.6671 | 8.11 |  | -43.775 | 77.0422 | 55.4376 | -42.9282 | -75.1145 | 44.8758 | 29.7462 | -3.3 | 4.1 | 0.6042 | 145.4579
06/05/2025 | 16:00 | 0 | 15.7697 | -30.9703 | 12.0082 | 37.3422 |  | 74.845 | -123.0899 | 63.5431 | 32.043 | 31.3007 | 0 | -53.57 | 48.4 | 18.216 | -48.4 | 14.3343 | 250.4852 | 7.9424 | 8.0954 | 12.4008 | 7.0102 | 0.1851 | 8.0824 |  |  | -67.19 |  |  | -6.66 | 52.8 | 16.171 | 0.283 | -46.56 | -46.58 | -90.98 | 47.28 | 46.87 | 11.976 | 13.2655 | 77.2167 | 79.8889 | 11.8387 | -48.4932 | -48.1456 | 21.3946 | 24.7783 |  | 86.8056 | -0.5235 | -6.3054 | -387.5502 | 3.1558 | -12.1 | -12.4 | 52.2257 | 52.7321 | -5.9013 |  | -64.0135 | 10.9268 | 6.5063 | 4.4314 | 424.0546 | 93.2951 | 92.3795 | -375.7226 | 476.2834 |  | -126.498 | 129.7733 | 110.0246 | 38.93 |  | 74.55 | 74.21 | -67.2423 | -67.5102 | 132.6591 | 133.5522 | 1.4644 | -78.1471 | -77.5735 | 4.5487 | -61.5947 |  |  | 82.7 | 123 | -16.78 | 56.9356 | 55.4121 | 55.6068 | -26.3301 | -25.2232 | 1 | -38.7688 | 12.0203 | 13.9674 | 72.77 | 75.24 | 58.3667 | 55.0827 | -36.45 |  | 62.0239 | 61.7413 | -124.1144 | 0.0001 | -22.2973 | -120.2 | -121.4 | 30.1822 | 0.3021 | 85.0206 | 138.8855 | 97.31 | -16.79 | 40.5135 | 121.3094 | -28.81 | -29.06 | 119.92 | 81.72 | 122.3818 | 121.3818 | -44.949 | -42.7364 | 253.166 | 195.7388 | 189.4214 | 193.9831 | 38.5616 | 26.7557 | -24.715 | 385.5531 | -216.2917 |  | -38.2664 | -35.0643 |  | -55.6328 | -50.7315 | 126 | -82.7586 | -83.9878 | 14.2433 | 0 | -22.39 | 70.1 | 13.0372 | -157.9681 | -36.6773 | -35.5771 | 11.3786 | -19.6543 | -5.2179 |  |  |  | 39.7789 | 40.6413 | 39.1798 | 68.1547 | 67.6524 | -42.0315 | 44.7305 | 44.8117 | -27.5293 | 0 | -33.9245 | -34.26 | 16.1825 | 1.0562 | -10.27 | 18.69 | -33.6726 | 10.8148 | -14.424 | 4.632 | 3.7554 | 16.63 | 3.0813 | 28.3057 | 16.6 | 79.8249 | 24.6 | -25.6224 |  | 1.977 | 2.2371 |  |  | -14.0684 | -41.5367 | 22.607 | 64.7887 | 56.6091 | 58.2576 | -142.3976 | -31.5624 | 41.3101 | -63.7452 | 12.7861 | 8.0972 | 7.6797 | 14 | 153.2981 | 152.0629 | 284.1 | -281.9997 | -418.4442 | 423.0834 | 417.9267 | -146.105 | -144.9615 | -53.8974 | -46.163 | 44.9121 | 45.1635 | -130.1038 | -122.547 | 10.8684 | 10.5498 | -49.3404 | -49.1861 | 142.62 | 142.35 | 46.4 | 46.3 | 21.3295 | -32.4 | -386.1796 | 88.6487 | 88.2031 | 12.8 | 19.5 | -7.9 | -7.9 | 1.4212 |  | -412.8315 | 236.9736 | 229.0765 | 127.2807 | -34.9902 | -123.2882 | 119.549 | -279.8329 | 21.9581 | -117.2256 |  |  | 284.6709 | -222.0806 | -20.7067 | -242.284 | 242.4534 | -8.5159 |  | 16.72 |  |  | -16.24 | -0.4 |  | 0.441 | -35.2743 | -20.5371 | 29.5 | 50.802 | 52.227 | 8.9092 | 10.643 | 30.12 | 29.9261 | 29.5094 |  | -18.3 | 14.45 | 8.12 |  | -43.1333 | 78.1043 | 55.9896 | -42.7308 | -76.1402 | 44.546 | 31.8983 | 10.7 | -10.6 | 0.0874 | 177.673
06/05/2025 | 16:30 | 0 | 21.8037 | -43.3451 | 11.7218 | 36.6246 |  | 73.6035 | -129.6313 | 63.1479 | 32.183 | 31.1678 | 0 | -51.873 | 46.2 | 18.216 | -46.2 | 14.36 | 263.3614 | 7.9765 | 7.9933 | 13.5114 | 7.1685 | 0.2697 | 8.0373 |  |  | -75.32 |  |  | 11.1 | 50.6 | 14.739 | 0.274 | -52.47 | -52.11 | -98.24 | 52.5 | 52.88 | 12.0267 | 13.0982 | 76.4173 | 79.9343 | 30.5847 | -51.3064 | -50.7062 | 6.1009 | 5.8582 |  | 103.5505 | -3.1407 | -16.5865 | -418.967 | 6.5619 | -12.2 | -13 | 56.1783 | 55.1651 | -5.7882 |  | -67.4923 | 11.0033 | 7.7447 | 5.1254 | 458.4794 | 82.461 | 82.4305 | -351.3614 | 497.7068 |  | -131.3424 | 133.5804 | 108.1085 | 38.86 |  | 73.79 |  | -66.9744 | -67.3762 | 131.2538 | 132.7697 | 0.308 | -83.7821 | -83.3351 | 5.5347 | -74.3885 |  |  | 54.4 | 150.8 | -16.93 | 47.11 | 45.6042 | 46.0641 | -45.644 | -45.8025 | 1 | -23.4964 | 17.2959 | 14.6101 | 76.74 | 81.93 | 57.6636 | 54.4968 | -36.39 |  | 75.0251 | 74.0719 | -161.8037 | 0.0001 | -22.1362 | -119.4 | -118.4 | 31.2698 |  | 86.8992 | 137.1277 | 96.26 | -17.69 | 40.365 | 164.5193 | -30.48 | -30.79 | 122.58 | 80.7 | 161.7273 | 160.9636 | -35.8082 | -36.5182 | 278.8022 | 219.649 | 212.9823 | 217.0306 | 38.0587 | 21.4472 | -25.032 | 361.5884 | -82.9658 |  | -31.2714 | -29.4059 |  | -44.0529 | -40.0525 | 56.88 | -51.4646 | -52.3826 | 17.3703 | 7.62 | -18.87 | 1 | 12.5777 | -135.2183 | -32.8894 | -32.1575 | 5.3412 | -20.6573 | -10.8381 |  |  |  | 40.0608 | 39.6996 | 38.4924 | 67.15 | 67.8198 | -36.8404 | 39.5208 | 39.5209 | -18.0797 |  | -34.8327 | -35.27 | 16.1801 | 1.0794 | -10.17 | 19.05 | -35.3689 | 10.5497 | -14.433 | 4.341 | 4.0494 | 15.11 | 2.3009 | 16.894 | 16.33 | 77.2392 | 25.5 | -27.4355 |  | 1.9721 | 2.2941 |  |  | -13.0935 | -43.7655 | 21.7372 | 68.5701 | 56.4062 | 60.0173 | -149.2798 | -30.9681 | 43.3359 | -63.4466 | 11.9724 | 8.4878 | 8.0488 | 13.5266 | 189.8869 | 188.7595 | 292.5 | -291.6927 | -441.2122 | 447.0703 | 440.9442 | -180.9062 | -179.6923 | -49.8241 | -40.2029 | 72.174 | 71.6866 |  |  | 26.0078 | 25.0959 | -53.1068 | -53.8852 | 149.76 | 149.93 | 35.4 | 34 | 21.0838 | -0.4 | -345.2236 | 95.9457 | 94.6305 | 15.6 | -6.9 | -25.1 | -25.1 | 1.2856 | 1.0616 | -431.4078 | 108.7599 | 331.2892 | 229.2865 | -44.9264 | -222.6545 | 217.1307 | -244.3985 | -60.8218 | -219.1948 |  |  | 245.3085 | -323.0577 | 65.1186 | -254.5153 | 255.4123 | -7.9611 |  | 13.44 |  |  | -13.28 | -5.6 |  | 4.2191 | -30.6752 | -26.4851 | 26.8 | 50.809 | 53.021 | 10.4756 | 12.5333 | 47.2005 | 44.701 | 47.4393 |  | 5.8 | 14.9509 | 8.32 |  | -35.1116 | 73.8509 | 51.5015 | -34.4269 | -72.376 | 39.6141 | 33.3276 | -14.4 | 16.6 | 0.5155 | 182.2912
06/05/2025 | 17:00 | 0 | 21.2465 | -42.3971 | 11.246 | 35.0683 |  | 70.2064 | -122.0208 | 60.5985 | 30.6991 | 29.8414 | 0 | -46.721 | 41.8 | 14.076 | -41.8 | 13.774 | 249.8776 | 8.2502 | 8.0934 | 12.8891 | 7.2042 | 0.1407 | 8.441 |  |  | -72.39 |  |  | 8.88 | 44 | 14.886 | 0.277 | -52.64 | -53.67 | -89.92 | 52.45 | 52.17 | 11.9304 | 12.9496 | 74.8897 | 77.9022 | 27.5969 | -53.8516 | -52.6775 | 28.5322 | 26.4986 |  | 94.9771 | 0 | -3.3888 | -416.4336 | 4.4306 | -11.8 | -12.7 | 59.928 | 57.6481 | -5.2162 |  | -70.7447 | 9.0517 | 7.3471 | 4.969 | 461.2261 | 83.0103 | 83.4681 | -364.3788 | 492.5619 |  | -101.0255 | 103.1185 | 98.1489 | 28.85 | 25.85 | 68.96 | 87.12 | -65.6348 | -64.8311 | 129.4258 | 129.6061 | 1.999 | -76.4415 | -76.3555 | 4.8964 | -77.5289 |  |  | 50.8 | 154.2 | -16.73 | 47.6354 | 47.1415 | 48.247 | -38.5173 | -39.7031 | 10.659 | -23.1733 | 16.0728 | 14.4046 | 74.79 | 80.24 | 56.9604 | 53.9108 | -36 |  | 77.6627 | 77.0191 | -172.3631 | 0.0001 | -21.9002 | -116.6 | -117.7 | 30.336 | 0.3021 | 86.4296 | 133.6121 | 94.92 | -17.7 | 37.206 | 172.0348 | -30.42 | -30.64 | 122.01 | 78.08 | 171.9636 | 168.7818 | -30.0907 | -29.4545 | 281.9879 | 224.8642 | 219.0117 | 223.1944 | 36.7948 | 21.7083 | -24.017 | 375.7737 | -29.0986 |  | -24.952 | -23.2307 |  | -37.5481 | -34.3141 | 47.664 | -43.7959 | -44.6916 | 15.1434 | 0 | -21.91 | 1 | 11.9243 | -121.2781 | -34.9261 | -34.4959 | 7.9445 | -19.9566 | -10.4769 |  |  |  | 39.7637 | 40.6963 | 37.9583 | 64.8056 | 64.8056 | -39.1848 | 31.8602 | 31.9783 | -20.111 | 0 | -36.8029 | -34.45 | 15.9701 | 1.1624 | -10.08 | 17.86 | -37.3974 | 10.7139 | -14.607 | 4.34 | 4.1442 | 14.66 | 3.7345 | 21.0993 | 16.64 | 76.6191 | 26.2 | -25.9413 |  | 2.1172 | 2.1785 |  |  | -12.3539 | -42.7922 | 21.2712 | 65.9651 | 57.0702 | 57.1861 | -145.3281 | -30.1739 | 41.3608 | -60.4876 |  | 9.0152 | 8.65 | 14 | 203.7448 | 204.1585 | 289.2 | -288.6493 | -448.6573 | 452.743 | 447.7722 | -193.2786 | -194.0422 | -49.4706 | -40.0403 | 73.3975 | 69.8508 | -143.3672 | -136.3076 | 39.0048 | 37.7304 | -60.233 | -59.4855 | 151.65 | 150.65 | 32.6 | 33 | 24.0789 | 22.72 | -354.1823 | 106.0129 | 105.6528 | 18.5 | -11.9 | -36.1 | -35.4 | 1.3891 | 1.1716 | -440.0991 | 47.3025 | 370.8669 | 261.2 | -48.2408 | -253.7451 | 253.8275 | -276.4699 | -92.6317 | -249.5083 |  |  | 274.3723 | -362.518 | 94.9818 | -270.205 | 268.5891 | -6.0906 |  | 13.2 |  |  | -12.72 | -4.24 |  | 5.0126 | -31.7281 | -26.8055 | 26.8 | 50.23 | 50.216 | 11.0118 | 13.1844 | 48.6818 | 44.4213 | 46.1553 |  | 13.4 | 14.3205 | 8.21 |  | -35.8435 | 74.3514 | 50.4197 | -35.2914 | -72.8339 | 40.117 | 33.3064 | -21.8 | 22.8 | 0.6557 | 177.7989
06/05/2025 | 17:30 | 0 | 21.028 | -41.8325 | 11.416 | 33.8107 |  | 68.2405 | -103.1375 | 59.8167 | 30.5611 | 29.865 | 0 | -41.883 | 37.4 | 11.592 | -37.4 | 12.6371 | 208.1352 | 7.6851 | 7.8273 | 12.9045 | 7.0506 | 0.2644 | 7.8909 |  |  | -66.84 |  |  | 2.22 | 39.6 | 12.248 | 0.259 | -48.91 | -49.1 | -88.44 | 48.96 | 48.62 | 12.0172 | 13.2979 | 74.9744 | 78.6728 | 21.8763 | -49.8328 | -49.7583 | 22.7768 | 22.8826 |  | 90.1545 | 0 | 1.4587 | -391.6833 | 3.824 | -11.6 | -12.5 | 54.8264 | 54.7463 | -5.5895 |  | -65.1038 | 8.0636 | 7.1646 | 4.7305 | 430.7076 | 81.9422 | 81.2097 | -339.6935 | 466.6904 |  | -119.5537 | 124.0276 | 97.0911 | 28.63 | 26.06 | 68.26 | 86.17 | -58.9369 | -58.2672 | 123.8037 | 124.8072 | 3.4305 | -78.3735 | -78.8821 | 2.2714 | -75.9455 |  |  | 53.1 | 152.7 | -15.85 | 47.8785 | 47.024 | 48.2082 | -40.4951 | -40.5304 | 1 | -17.4981 | 11.331 | 14.4319 | 73.26 | 81.77 | 55.5542 | 52.739 | -35.32 |  | 75.6812 | 75.6238 | -133.2135 | 0 | -21.506 | -118.8 | -118.8 | 30.2371 | 0.3021 | 83.6117 | 131.8542 | 92.84 | -16.25 | 36.9765 | 132.3725 | -21.74 | -21.8 | 109.26 | 79.02 | 130.7636 | 128.6909 | -34.4352 | -34.7818 | 251.8664 | 197.7679 | 191.2545 | 192.9252 | 30.2273 | 13.7498 | -25.195 | 349.7555 | 37.8279 |  | -17.4645 | -15.3781 |  | -33.0385 | -31.4415 | 30.768 | -40.2501 | -41.0615 | 24.7952 | 0 | -8.05 |  | 11.1671 | -109.9119 | -35.5648 | -34.3465 | 6.8902 | -11.3033 | -17.7885 |  |  |  | 39.6408 | 39.7544 | 37.1951 | 56.6002 | 56.9351 | -40.8593 | 36.4587 | 36.4338 | -27.7552 | 0 | -38.3264 | -36.43 | 16.0629 | 1.232 | -10.16 | 17.71 | -39.2304 | 10.5513 | -14.293 | 4.438 | 3.8887 | 13.05 | 9.6124 | 27.7826 | 16.16 | 73.5008 | 26.1 | -23.6579 |  | 2.5204 | 2.2135 |  |  | -13.649 | -41.0099 | 20.7265 | 63.3601 | 56.1241 | 57.6125 | -138.7476 | -28.8959 | 37.8498 | -57.3137 | 12.5182 | 9.2788 | 8.8926 | 14.2961 | 210.5638 | 208.1969 | 281.6 | -282.0864 | -463.4719 | 466.6897 | 465.9075 | -199.0569 | -199.4763 | -47.2621 | -36.525 | 71.3296 | 71.5182 |  | -153.4212 | 61.6809 | 60.813 | -83.6033 | -83.626 | 70.29 | 69.66 | 37.2 | 37.3 | 22.5408 | 36.64 | -314.007 | 110.023 | 108.37 | 20.7 | -17.7 | -60 | -60.3 |  | 1.1067 | -458.4792 | -18.1114 | 406.7079 | 333.7942 | -53.8776 | -326.0798 | 328.7074 | -157.2659 | -190.1723 | -322.5966 | 79.0107 | 77.9532 | 157.1204 | -401.9688 | 196.8917 | -203.3332 | 206.4377 | -6.4065 |  | 9.12 |  |  | -9.28 | -7.2 |  | 7.5029 | -31.6701 | -25.4871 | 22 | 50.035 | 50.419 | 11.0955 | 13.2402 | 47.5283 | 46.8114 | 46.5944 |  | 16.9 | 13.0097 | 9.59 |  | -31.541 | 73.9057 | 47.6306 | -31.5988 | -71.9362 | 35.9997 | 36.0798 | -26.9 | 27 | 0.6561 | 175.3811
06/05/2025 | 18:00 | 0 | 20.7084 | -41.2793 | 11.593 | 33.1359 |  | 66.6806 | -94.2645 | 56.134 | 28.4451 | 27.5986 | 0 | -45.751 | 39.6 | 12.42 | -39.6 | 14.127 | 193.3402 | 5.2179 | 5.3094 | 9.1075 | 5.1783 | -0.0259 | 2.62 |  |  | -66.1 |  |  | 0 | 44 | 14.455 | 0.271 | -43.15 | -43.23 | -95.8 | 43.47 | 43.68 | 12.85 | 11.9875 | 74.8883 | 77.5541 | 17.4381 | -45.814 | -45.6816 | 6.9366 | 6.9122 |  | 89.7527 | -2.6173 | -14.0042 | -350.5349 | -10.4636 | -5.2 | -5.5 | 52.0268 | 50.894 | -6.1937 |  | -56.6208 | 9.1885 | 7.8249 | 5.2374 | 391.7965 | 77.9443 | 77.9443 | -318.012 | 450.2072 |  | -105.3471 | 108.1299 | 95.0852 | 27.15 | 29.84 | 69.33 | 79.26 | -54.2484 | -53.4447 | 118.5438 | 117.8893 | 1.3652 | -83.7941 | -84.1117 | 5.9967 | -70.6723 |  |  | 71.3 | 141 | -16.25 | 47.5104 | 47.5127 | 48.4168 | -43.6252 | -43.0972 |  | -8.7708 | 6.0325 | 16.6957 | 76.45 | 82.47 | 59.7729 | 56.2546 | -38.64 |  | 70.3752 | 70.3167 | -127.7668 | 0.0002 | -23.4051 | -119.6 | -117.6 | 30.2371 | 0.3021 | 92.0653 | 138.8855 | 97.66 | -17.91 | 36.7065 | 127.2047 | -3.01 | -3 | 84.31 | 83.41 | 127.2545 | 124.5091 | -32.1545 | -31.9273 | 250.9576 | 196.1112 | 188.0258 | 191.2109 | 32.8684 | 13.4231 | -26.646 | 326.5775 | 78.6703 |  | -11.5364 | -9.2325 |  | -36.1496 | -33.7794 | 33.84 | -32.2798 | -33.164 | 24.6413 | 0 | -14.91 | 0 | 11.8287 | -118.3352 | -37.4325 | -36.6135 | 8.8808 | -10.3234 | -14.1093 |  |  |  | 38.9649 | 39.097 | 37.9913 | 54.5908 | 53.9209 | -53.4186 | 33.8274 | 33.9066 | -29.9123 | -12.3684 | -40.6189 | -36.44 | 17.286 | 1.5726 | -10.97 | 17.51 | -41.1345 | 10.2698 | -13.52 | 0.771 | 4.169 | 12.89 | 12.0813 | 31.1585 | 16.47 | 75.1607 | 25.9 | -21.6804 |  | 1.7903 | 2.5998 |  |  | -14.063 | -41.6463 | 21.3243 | 64.3685 | 55.7187 | 58.4394 | -134.5501 | -28.5197 | 36.7028 | -59.3906 |  | 13.3134 | 12.9335 | 15 | 222.7243 | 219.4325 | 284.5 |  | -469.2066 | 475.7018 | 468.16 | -211.3862 | -208.9176 | -38.3964 | -25.4559 | 74.3168 | 71.5456 |  |  | 63.5486 | 63.3838 | -94.0964 | -93.468 | 60 | 60.49 | 49.3 | 50 | 23.0129 | 41.6 | -338.6566 | 110.4695 | 110.1039 | 20.2 | 1.7 | -61.5 | -61.2 |  | 1.2484 | -462.5753 | -50.5489 | 446.702 | 358.7024 | -58.698 | -357.014 | 356.2723 | -166.151 | -202.5498 | -347.0822 | 87.2564 | 88.357 | 164.785 | -442.284 | 207.8567 | -232.5211 | 233.8051 | -5.9835 |  | 13.92 |  |  | -13.52 | -2.56 |  | 2.9618 | -30.9682 | -20.4181 | 20.1 | 49.436 | 49.471 | 10.932 |  | 48.5624 | 46.2568 | 47.1461 |  | -1.3 | 11.2516 | 10.56 |  | -21.6347 | 70.4175 | 39.0709 | -21.7039 | -69.302 | 24.6525 | 44.0825 | -8 | 8 | 0.6501 | 170.9128
06/05/2025 | 18:30 | 0 | 22.4689 | -45.0912 | 13.2162 | 35.9402 |  | 71.2867 | -108.6236 | 62.8976 | 31.977 | 31.2401 | 0 | -57.057 | 48.4 | 17.388 | -48.4 | 12.4705 | 217.9716 | 7.4391 | 7.3231 | 12.1334 | 5.0632 | 0.1236 | 2.3829 |  |  | -74.41 |  |  | 8.88 | 55 | 12.659 | 0.263 | -53.41 | -53.58 | -96.08 | 54.31 | 54.13 | 14.6919 | 10.3239 | 80.7515 | 84.6133 | 26.4106 | -52.9139 | -51.9767 | 7.0188 | 7.4569 |  | 101.5411 | -1.5704 | -6.8594 | -418.0791 | -9.819 | -5.1 | -5.6 | 58.3564 | 56.9557 | -6.9853 |  | -65.6447 | 9.5833 | 9.7514 | 6.615 | 458.3879 | 83.224 | 83.1934 | -336.9638 | 503.7861 |  | -128.1167 | 128.9126 | 104.5358 | 32.62 | 36.72 | 76 | 87.18 | -52.2391 | -51.5693 | 115.3647 | 115.912 | 0.1346 | -107.1656 | -106.6553 | 7.2308 | -85.9062 |  |  | 53.2 | 171.9 | -16.67 | 38.0337 | 38.078 | 38.7814 | -59.5539 | -58.6409 | 1 | -9.0617 | 17.3395 | 18.2873 | 84.08 | 92.84 | 60.4761 | 56.8405 | -39.4 | -2.8887 | 85.6152 | 85.5048 | -135.8621 | 0.0001 | -23.894 | -124.5 | -124.7 | 30.4733 | 0.3021 | 99.5797 | 140.6433 | 98.67 | -19.46 | 35.883 | 134.6526 | -2.57 | -2.43 | 87.24 | 84.38 | 134.6727 | 134.1636 | -28.9558 | -28.5273 | 261.924 | 203.8888 | 196.8475 | 199.9255 | 40.6377 | 17.63 | -26.914 | 347.029 | 60.995 |  | -10.4933 | -8.5343 |  | -35.4765 | -33.1549 | 50.736 | -33.9495 | -34.954 | 20.4257 | 17.28 | -14.19 |  | 12.5515 | -119.5068 | -37.8389 | -36.9191 | 10.5277 | -15.4367 | -9.8666 |  |  |  | 39.5054 | 39.7573 | 37.5566 | 51.4091 | 51.744 | -45.0457 | 30.1749 | 30.2065 | -21.6633 | 0 | -42.1643 | -34.7 | 17.8769 | 1.6776 | -11.45 | 16.75 | -41.3424 | 10.2514 | -12.795 | 0.712 | 1.4536 | 12.69 | 2.6118 | 20.7461 | 16.82 | 75.9729 | 23.9 | -25.6911 |  | 0 | 2.9439 |  |  | -13.4619 | -48.2882 | 20.471 | 75.2927 | 50.9283 | 51.7771 | -142.58 | -31.0228 | 43.5996 | -68.9375 | 12.7972 | 16.2053 | 15.6652 | 15.3667 | 211.4543 | 211.8895 |  |  | -469.4112 | 470.1618 |  | -201.5231 | -199.0495 | -45.6991 | -35.1314 | 70.36 | 70.5847 | -147.7431 |  | 62.6917 | 62.5489 | -92.7846 | -92.667 | 61.99 | 62.01 | 46.8 | 46.8 | 22.9915 | 39.2 | -329.0977 | 111.5259 | 111.6889 | 20.4 | -0.5 | -61.7 | -61.3 | 1.4805 | 1.1408 | -464.4702 | -44.7576 | 436.7628 | 351.0361 | -57.9209 | -345.0145 | 345.5355 | -163.6566 | -200.7263 | -338.4938 | 85.3314 | 85.9061 | 166.2389 | -429.6411 | 203.5547 | -219.6144 | 220.8199 | -4.7173 |  | 12.32 |  |  | -12.08 | -4.16 |  | 4.2802 | -35.8297 | -20.3326 | 23.6 | 50.142 | 50.262 | 0 | 0 | 46.0136 | 45.1 | 45.5021 |  | 1.7 | 11.9682 | 10.75 |  | -32.2927 | 74.4206 | 46.0269 | -32.2521 | -73.5327 | 34.2488 | 39.0396 | -10.6 | 11.2 | 0.6245 | 175.3146
06/05/2025 | 19:00 | 0 | 23.7273 | -47.5376 | 13.6071 | 37.3818 |  | 74.7623 | -113.4159 | 65.4517 | 33.453 | 32.3294 | 0 | -57.796 | 48.4 | 18.216 | -48.4 | 14.5197 | 231.7072 | 7.8055 | 7.8196 | 12.8291 | 4.8403 | 0.2002 | 2.2535 |  |  | -80.93 |  |  | 19.98 | 57.2 | 14.179 | 0.275 | -58.82 | -59.1 | -97.19 | 59.84 | 60.22 | 14.6887 | 10.348 | 82.8165 | 85.8711 | 34.5621 | -56.6647 | -57.1719 | 6.3234 | 6.3736 |  | 109.9805 | -1.0469 | -5.9388 | -455.9016 | -10.4494 | -4.8 | -5.2 | 63.5522 | 61.6112 | -6.6166 |  | -71.7079 | 9.4005 | 9.8499 | 6.7087 | 498.184 | 71.9931 | 71.9626 | -330.8389 | 515.3066 |  | -107.9229 | 109.8794 |  | 33.28 | 37.09 | 75.94 |  | -50.8995 | -51.0335 | 109.7014 | 110.1923 | 1.1028 | -102.5152 | -103.0906 | 5.4704 | -95.6294 |  |  | 31.8 | 192 | -16.46 | 35.7735 | 34.977 | 35.6989 | -70.2787 | -70.0296 | 17.089 | -3.929 | 24.4505 |  | 77.83 | 95 | 59.7729 | 56.2546 | -39.34 | -2.8887 | 96.8415 | 94.8325 | -96.8131 | 0.0002 | -23.829 | -120.8 | -121.2 | 30.1602 | 0.3021 | 96.7618 | 138.8855 | 97.66 | -18.43 | 34.7895 | 94.9054 | -2.47 | -2.36 | 83.04 | 84.33 | 94.9636 | 93.0364 | -31.096 | -30.7182 | 234.3092 | 179.1552 | 173.9033 | 175.5976 | 31.0864 | 8.1647 | -27.152 | 339.6219 | 40.4674 |  | -10.4546 | -8.1737 |  | -34.8654 | -32.0968 | 32.304 | -34.9198 | -35.8905 | 30.6763 | 0 | -14.17 |  | 12.2757 | -117.3104 | -35.2832 | -34.236 | 6.2513 | -6.4944 | -19.0633 |  |  |  | 39.0356 | 39.5403 | 37.5476 | 49.3996 | 50.0694 | -39.1848 | 32.6655 | 32.6502 | -16.6253 |  | -41.886 | -34.88 | 17.5692 | 1.7484 | -11.25 | 16.88 | -41.4533 | 9.4073 | -12.656 | 0.471 | 0 | 12.45 | -3.4682 | 16.3494 | 17.34 | 77.0685 | 23.9 | -26.9918 |  | 0 | 3.0162 |  |  | -12.4933 | -50.1415 | 21.3765 | 78.4019 | 50.5803 | 52.0118 | -145.8393 | -30.6819 | 45.8635 | -69.6204 | 13.392 | 16.6643 | 16.1082 | 16 | 207.3389 | 206.4945 | 281.6 |  | -463.6112 | 466.8072 | 463.4431 | -195.7518 | -194.2902 | -47.4086 | -35.4882 | 71.0398 | 69.0693 |  | -149.4533 | 61.8128 | 60.824 | -86.2746 | -86.1529 | 57.13 | 57.79 | 45.2 | 45.2 | 22.7245 | 36.88 | -319.4641 | 107.3204 | 106.2533 | 20.2 | -1.6 | -59.1 | -59.5 | 1.3572 |  | -457.0034 | -22.8666 | 415.3442 | 337.6357 | -54.9865 | -331.1597 | 327.9748 | -158.8505 | -193.5118 | -323.962 | 78.6344 | 78.3366 | 161.1311 | -406.7706 | 198.3551 | -208.4762 | 207.578 | -6.9339 |  | 12.8 |  |  | -12.64 | -3.76 |  | 3.7522 | -34.4839 | -20.1862 | 22.8 | 47.742 | 47.513 |  |  | 46.4862 | 46.0358 | 45.5151 |  | 2.8 | 12.5088 | 10.58 |  | -31.8183 | 75.756 | 47.5253 | -31.4486 | -74.0861 | 34.7037 | 38.9015 | -10.9 | 11.2 | 0.655 | 175.0494
06/05/2025 | 19:30 | 0 |  |  | 13.9964 | 37.5274 |  | 75.1866 | -113.1342 |  |  | 32.7186 | 0 | -57.061 |  |  |  | 14.2675 | 229.1812 | 7.4017 | 7.658 | 12.3926 | 4.7595 | 0.1683 | 2.2879 |  |  | -80.87 |  |  | 22.2 | 55 | 14.1 | 0.273 | -58.91 | -59.08 | -96.14 | 59.99 | 59.56 | 14.9208 | 10.1152 | 82.8403 | 86.4978 | 35.2183 | -57.0666 | -56.9373 | 5.8921 | 5.6716 |  | 109.9805 | -1.0469 | -5.4375 | -460.9762 | -10.4438 | -4.9 | -5.2 | 62.9735 | 62.126 | -6.4991 |  | -72.7976 | 9.5375 | 9.6135 | 6.5879 | 499.1911 | 75.0145 | 75.0145 | -337.5898 |  |  | -118.958 | 122.0128 |  | 32.87 | 37.09 |  | 86.28 | -49.8279 | -49.292 | 110.9369 | 110.9838 | 1.4503 | -106.4048 | -107.1666 | 4.5629 | -94.9442 |  |  | 38.7 | 187.4 | -16.31 | 34.7867 | 34.6966 | 35.932 | -65.2642 | -65.7049 | 18.1415 | -9.4327 | 24.2679 | 18.551 | 75.36 | 92.73 | 58.3667 | 55.0827 | -38.93 |  | 94.5499 | 93.6925 | -122.402 | 0.0001 | -23.5181 | -116.4 | -118.7 | 29.4626 | 67.392 | 98.1707 | 94.3542 | 66.48 | -18.84 | 36.207 | 122.6145 | -1.86 | -1.76 | 84.75 | 83.48 | 122.9273 | 119.6727 | -26.1972 | -25.9364 | 249.2835 | 194.73 | 188.7861 | 192.0577 | 35.1464 | 13.0134 | -26.82 | 345.5193 | 64.0626 |  | -10.7045 | -8.5576 |  | -33.6547 | -31.0095 | 32.304 | -32.5449 | -33.4158 | 26.3591 |  | -13.89 |  | 12.3071 | -115.4263 | -37.7147 | -36.6918 | 9.9678 | -10.8467 | -15.6968 |  |  |  | 39.2817 | 39.1083 | 38.1565 | 49.3996 | 49.3996 | -37.6777 | 28.3849 | 27.881 | -14.1355 |  | -40.1648 | -32.17 | 19.0805 | 1.7484 | -12.39 | 16.91 | -39.5628 | 9.5385 | -12.526 | 0.479 |  | 15.15 | -5.8628 | 14.1469 |  | 80.2668 | 24 | -25.7585 |  | -1.417 | 3.0151 |  |  | -12.8425 | -48.6233 | 21.816 | 76.5532 | 50.7996 | 51.701 |  | -30.3681 |  | -69.1146 | 11.9671 | 16.4788 | 16.0766 | 14.3692 | 209.8738 | 211.0391 | 284.5 |  | -472.3049 | 476.7037 | 473.6606 | -198.6755 | -199.5096 | -44.9647 | -33.9029 | 70.7588 | 70.8294 |  |  | 59.989 | 59.2419 | -85.5094 | -86.1851 | 59.48 | 59.55 | 47.4 | 46.8 | 22.4382 | 37.12 | -316.6633 | 103.2929 | 102.9476 | 20.2 | -0.8 | -58.3 | -58.6 | 1.4724 | 1.2462 | -463.8242 | -39.0983 | 414.7462 | 335.6346 | -51.3158 | -329.6812 | 327.4682 | -156.5243 | -191.4631 | -323.2719 | 81.3708 | 80.5845 | 157.7471 | -407.9235 | 194.1293 | -211.9958 | 210.5195 | -6.6702 |  | 13.28 |  |  | -12.72 | -3.44 |  | 3.5172 | -34.3374 | -21.5625 | 23.9 | 52.694 | 50.325 |  |  | 45.2768 | 45.9668 | 45.2942 |  | 2.7 | 13.8953 | 10.67 |  | -31.8646 | 74.5235 | 45.4956 | -31.0954 | -72.6257 | 33.0297 | 39.1775 | -10.6 | 10.6 | 0.6491 | 175.0241
06/05/2025 | 20:00 | 0 |  |  | 13.6301 | 37.1485 |  | 74.6295 | -114.2853 | 64.7371 | 32.739 | 32.0372 | 0 | -55.622 | 46.2 | 18.216 | -46.2 | 14.5061 | 233.423 | 7.2684 | 7.5574 | 12.272 | 4.8323 | 0.1553 | 2.3502 |  |  | -80.03 |  |  | 17.76 | 55 | 19.299 | 0.306 | -58.9 | -59.07 | -96.36 | 59.56 | 59.54 | 15.5481 | 10.0165 | 82.8705 | 86.3033 | 32.8811 | -57.3345 | -57.2162 | 5.616 | 5.4947 |  | 108.7749 | -1.0469 | -4.5712 | -459.2343 | -9.7711 | -4.9 | -5.3 | 63.5126 | 61.9433 | -6.4036 |  | -72.3643 | 8.934 | 9.3224 | 6.3099 | 499.069 | 77.4254 | 77.456 | -336.6479 | 516.8165 |  | -110.5525 | 112.8183 |  | 32.14 | 37.37 |  | 84.42 | -50.4976 | -50.0958 | 111.0089 | 112.7042 | 1.8654 | -105.4274 | -104.6074 | 4.0956 | -94.1392 |  |  | 36.3 | 188.3 | -16.48 | 34.99 | 34.5693 | 35.4825 | -64.0471 | -63.8926 | 17.0733 | -9.2426 | 23.572 | 18.2793 | 78.15 | 93.33 | 57.6636 | 54.4968 | -38.93 |  | 94.3829 | 93.4787 | -125.2398 | 0 | -23.4533 | -118.5 | -116.7 | 29.4022 | 65.6342 |  | 92.0105 | 65.13 | -18.8 | 34.5195 | 122.3494 | -2.04 | -2.04 | 86.5 | 85.31 | 123.9091 | 122.3455 | -26.3288 | -26.0182 | 252.2776 | 196.3058 | 189.281 | 192.4956 | 37.1287 | 15.9698 | -26.211 | 347.0008 | 63.7393 |  | -10.3198 | -8.3575 |  | -29.5414 | -26.8359 | 33.84 | -33.2814 | -34.278 | 23.4804 |  | -14.08 |  | 12.3279 | -107.8231 | -39.1141 | -38.2262 | 12.5773 | -13.1156 | -14.7427 |  |  |  | 38.7902 | 38.8518 | 37.4833 | 50.2369 | 49.0647 | -36.8404 | 28.4838 | 28.0756 | -15.3232 |  | -39.3664 | -31.46 | 19.1708 | 1.7484 | -12.29 | 17.63 | -38.3307 | 9.6318 | -12.653 | 0.641 | 0 | 15.96 | -4.0735 | 14.4814 | 17.79 | 80.3992 | 24.3 | -25.8163 |  | -1.2804 | 2.9381 |  |  | -12.703 | -48.5003 | 22.6336 | 75.2927 | 50.5016 | 52.4792 | -147.3051 | -30.0014 | 45.2759 | -68.1739 | 11.5678 | 16.0588 | 15.5808 | 14 | 209.3547 | 206.8133 |  |  |  | 475.9448 | 470.1144 | -196.2428 | -195.4495 | -48.5018 | -38.028 | 70.3759 | 71.8951 |  |  | 61.6809 | 60.824 | -80.0448 | -79.7479 | 64.42 | 64.49 | 43.9 | 43.8 | 22.622 | 36.96 | -314.673 | 103.843 | 103.4925 | 19.6 | -3.9 | -60 | -60.3 | 1.3692 | 1.1567 |  | -42.3006 | 410.3918 | 332.7822 | -47.3563 | -320.9096 | 325.6949 | -156.1472 | -193.1339 | -324.0413 | 79.5671 | 80.7536 | 155.4038 | -401.8426 | 196.1109 | -203.7537 | 205.0838 | -6.7745 |  | 13.84 |  |  | -13.92 | -3.6 |  | 3.3127 | -35.2438 | -21.474 | 24.3 | 47.539 | 48.065 |  |  | 46.2946 | 46.1796 | 45.792 |  | 4.5 | 14.9938 | 10.4 |  | -33.5107 | 75.2663 | 48.4663 | -33.9168 | -74.5813 | 36.5216 | 37.6562 | -13.4 | 13.7 | 0.6297 | 173.6503
06/05/2025 | 20:30 | 0 | 23.4834 | -47.0598 | 13.2274 | 35.891 |  | 72.2507 | -110.3769 | 62.4423 | 31.691 | 31.0245 | 0 | -53.644 | 46.2 | 17.388 |  | 14.0605 | 225.537 | 7.105 | 7.1509 | 11.6882 | 5.0039 | 0.2367 | 2.3597 |  |  | -75.3 |  |  | 6.66 | 52.8 | 19.264 | 0.303 | -54.54 | -54.47 | -95.1 | 54.84 | 54.94 | 15.2224 | 10.4467 | 80.9971 | 84.3999 | 31.2294 | -54.6553 | -53.671 | 4.9557 | 5.5344 |  | 104.2203 | -1.0469 | -5.5299 | -437.0913 | -8.2534 | -5.4 | -5.8 | 60.9109 | 59.4284 | -6.487 |  | -69.7972 | 9.5281 | 9.4754 | 6.4568 | 478.8047 | 77.7917 | 77.7917 | -332.2513 | 498.5331 |  | -108.2967 | 109.5767 |  | 31.78 | 36.97 |  | 83.5 | -49.6939 | -50.2297 | 110.5603 | 112.4514 | 2.9005 | -100.5146 | -100.475 | 4.2313 | -92.2504 |  |  | 38.1 | 184.8 | -16.2 | 37.3491 | 36.5196 | 37.4689 | -59.9488 | -59.9223 | 15.5103 | -12.0451 | 21.5514 | 18.4768 | 75.8 | 93.22 | 56.2573 | 53.3249 | -38.04 |  | 92.7323 | 92.4673 | -120.7095 | 0.0001 | -22.9921 | -117.9 | -116.9 | 29.111 | 63.8763 | 95.3528 | 89.6667 | 63.08 | -18.63 | 35.4915 | 120.0618 | -1.82 | -1.64 | 83.61 | 84.33 | 120.1636 | 117 | -26.5763 | -26.5273 | 246.808 | 191.8588 | 183.4019 | 186.6137 | 37.2928 | 16.795 | -26.499 | 343.8813 | 77.7933 |  | -10.4315 | -8.0058 |  | -23.0481 | -21.6464 | 23.088 | -35.7098 | -36.5076 | 22.0744 |  | -5.19 |  | 12.0363 | -93.0716 | -39.4522 | -38.6875 | 13.5437 | -14.0711 | -11.4935 |  |  |  | 38.5905 | 39.0367 | 37.4575 | 49.0647 | 50.2369 | -34.9984 | 28.5365 | 28.8866 | -16.0937 |  | -38.3337 | -33.92 | 19.288 | 1.713 | -12.38 | 18.32 | -38.234 | 9.6777 | -12.785 | 0.684 | 0 | 15.44 | -3.2151 | 15.458 |  | 79.99 | 25.4 | -24.4879 |  | 0 | 2.8995 |  |  | -12.6814 | -45.7733 | 22.9064 | 72.5196 | 55.8624 | 56.7109 | -144.1019 | -29.0326 | 43.1256 | -64.8722 | 11.056 | 15.1408 | 14.6211 | 13 | 208.8575 | 210.3889 |  |  | -475.2954 | 480.9234 | 475.5958 | -197.2705 | -197.6764 | -49.0361 | -38.0383 | 72.174 | 74.0648 |  |  | 61.4063 | 60.4504 | -78.33 | -77.0715 | 64.16 | 63.96 | 45.9 | 46.2 | 22.56 | 36.96 | -316.7664 | 105.791 | 105.4311 | 19 | -3.9 | -60 | -60.6 | 1.485 | 1.2624 | -470.398 | -53.7588 | 408.8705 | 335.5166 | -43.6549 | -324.0291 | 322.6487 | -154.4815 | -188.7578 | -320.1451 | 77.5482 | 78.5985 | 159.5565 | -393.3584 | 195.6362 | -203.0865 | 199.9168 | -6.802 |  | 14.56 |  |  | -14.48 | -2.72 |  | 2.7268 | -36.5042 | -21.5045 | 26.7 | 52.275 | 52.463 |  |  | 46.5485 | 45.7408 | 47.278 |  | 4.6 | 15.8095 | 10.13 |  | -36.5715 | 75.5372 | 48.7128 | -36.21 | -73.8323 | 37.9872 | 36.6018 | -13.3 | 13.6 | 0.6252 | 172.5244
06/05/2025 | 21:00 | 0 | 23.2345 | -46.5647 | 13.0824 | 34.9271 |  | 70.3999 | -105.7691 | 61.5277 | 31.321 | 30.6155 | 0 | -49.931 | 41.8 | 16.56 | -41.8 | 14.5449 | 215.0936 | 7.25 | 7.3262 | 11.5111 | 5.0493 | 1.0678 | 3.0975 |  |  | -75 |  |  | 8.88 | 48.4 | 18.6 | 0.3 | -56.77 | -57.46 | -87.23 | 57.56 | 57.75 | 15.2573 | 10.3149 | 79.3225 | 82.4257 | 34.8096 | -57.3345 | -57.7648 | 26.9954 | 26.9378 |  | 101.809 | 2.1102 | 11.1552 | -455.7065 | -8.2815 | -5.6 | -6.4 | 64.896 | 63.4428 | -6.1057 |  | -73.7707 | 9.1368 | 9.7937 | 6.583 | 493.3621 | 70.986 | 70.986 | -316.6309 | 504.9021 |  | -114.7813 | 117.2183 | 102.2006 | 31.85 |  | 75.15 |  | -46.4789 | -45.8091 | 110.7612 | 111.444 | 3.5778 | -103.3718 | -103.7034 | 1.9169 | -97.0565 |  |  | 27.9 | 191.5 | -16.6 | 33.6132 | 33.1924 | 33.3654 | -67.9374 | -67.8772 | 17.5145 | -5.6209 | 23.5388 | 18.2896 | 75.34 | 93.35 | 54.1479 | 50.9811 | -37.08 |  | 97.5824 | 95.9885 | -130.731 | 0.0001 | -22.4736 | -113.1 | -113.5 |  | 61.2396 | 93.9439 | 86.1511 | 60.51 | -18.32 | 35.4915 | 127.9398 | -2.12 | -1.93 | 89.02 | 83.4 | 128.6545 | 125.4545 | -20.1401 | -20.2909 | 249.7931 | 196.3181 | 188.6553 | 192.0482 | 47.6012 | 28.0503 | -25.162 | 324.3581 | 109.9141 |  | -9.8794 | -7.8959 |  | -10.2356 | -9.9353 | 23.088 | -36.0024 | -37.1721 | 11.4215 |  | -5.06 |  | 11.4536 | -67.2622 | -39.4504 | -38.9204 | 13.6679 | -25.2738 | 0 |  |  |  | 40.0276 | 41.0563 | 39.3352 | 45.5481 | 45.5481 | -37.6777 | 22.5112 | 22.2587 | -17.4559 |  | -38.2312 | -34.45 | 19.1708 | 1.6544 | -12.39 | 19.1 | -38.5386 | 9.8964 | -13.055 | 0.678 |  | 14.87 | -1.0666 | 18.2434 |  | 78.1299 | 25.9 | -24.1359 |  |  | 2.827 |  |  | -12.8984 | -44.7057 | 21.7812 | 70.0827 | 55.2805 | 56.4685 | -145.8374 | -28.0027 | 42.0878 | -61.8693 | 10.6358 | 13.7626 | 13.3343 | 12.8578 | 212.8433 | 210.8422 |  |  | -487.0217 | 489.754 | 489.1052 | -202.4872 | -201.6978 | -49.8394 | -39.8551 | 70.4584 | 70.7676 |  |  | 63.4937 | 63.23 | -79.6366 | -80.0694 | 65.47 | 65.98 | 44 | 42.7 | 22.827 | 36.48 | -316.9449 | 107.8437 | 108.0719 | 18.5 | -7.9 | -61.7 | -62 | 1.3897 | 1.1697 | -484.3825 | -86.6819 | 406.7237 | 329.4546 | -31.3081 | -318.2797 | 321.3659 | -160.5756 | -192.8687 | -318.6736 | 73.052 | 74.9964 | 161.0061 | -393.962 | 194.7559 | -197.825 | 198.6611 | -7.0382 |  | 13.28 |  |  | -13.28 | -4.08 |  | 4.0452 | -37.2671 | -22.9694 | 27.2 | 52.941 | 50.669 | 2.906 | 3.4264 | 46.0392 | 47.9473 | 46.031 |  | 8.2 | 15.8456 | 9.87 |  | -35.7313 | 75.4903 | 49.3533 | -35.2053 | -73.7006 | 38.6117 | 35.7963 | -16.6 | 18.4 | 0.6221 | 174.5412
06/05/2025 | 21:30 | 0 | 22.2881 | -44.9204 | 12.3073 | 33.6692 |  | 67.7202 | -102.9876 | 60.768 | 30.6611 | 29.7346 | 0 | -44.602 | 37.4 | 14.904 | -37.4 | 13.6862 | 209.8768 | 7.2059 | 7.2983 | 11.8837 | 7.565 | 1.3903 | 3.5152 |  |  | -72.62 |  |  | 8.88 | 44 | 17.255 | 0.289 | -54.79 | -55.12 | -86.29 | 55.39 | 55.73 | 14.2081 | 11.3251 | 77.5432 | 79.9013 | 33.8174 | -56.9326 | -56.5181 | 14.5369 | 14.8384 |  | 96.3167 | 0.5398 | 5.4833 | -434.2386 | -10.1754 | -4.8 | -5.4 | 62.3193 | 63.1233 | -6.0397 |  | -71.2377 | 8.9058 | 9.2286 | 6.1803 | 474.4101 | 58.4429 | 58.4124 | -273.6991 | 485.2248 |  | -117.7596 | 119.1646 | 100.1149 | 31.49 | 35.38 | 73.58 | 83.45 | -43.3979 | -42.8621 | 108.2786 | 109.7936 | 5.58 | -99.2608 | -98.9262 | 3.115 | -94.6861 |  |  | 27.8 | 191.3 | -15.82 | 33.3834 | 32.9892 | 33.4749 | -68.5002 | -69.6622 | 14.6022 | 0.8448 | 19.5929 | 17.8508 | 68.81 | 90.93 | 52.0386 | 49.2233 | -35.84 |  | 95.7483 | 95.1532 | -125.7453 | 0.0001 | -21.7155 | -108.2 | -108.4 | 29.155 | 57.1381 | 91.5957 | 81.4636 | 56.83 | -17.77 | 37.773 | 124.1721 | -2.29 | -2.14 | 79.62 | 82.56 | 125.8182 | 122.8 | -18.3278 | -18.6364 | 243.5017 | 189.4943 | 183.2871 | 186.4297 | 56.8969 | 36.987 | -25.621 | 280.2115 | 148.3067 |  | -19.2087 | -16.8873 |  | -6.4669 | -6.2142 | 24.624 | -39.4559 | -40.4547 | 1.8754 |  | -5.17 | 0.9 | 10.7968 | -56.8775 | -39.486 | -38.6614 | 13.9205 | -35.313 | 7.3442 |  |  |  | 40.1048 | 40.5599 | 38.752 | 43.3712 | 42.7014 | -46.5529 | 20.5651 | 20.6002 | -20.9237 |  | -37.9821 | -35.34 | 18.9828 | 1.5494 | -12.22 | 18.94 | -37.6435 | 9.6901 | -13.343 | 0.674 |  | 15.3 | 1.9093 | 23.8409 | 17.58 | 78.0889 | 25.7 | -22.4895 |  |  | 2.6597 |  |  | -14.3193 | -42.2505 | 22.8359 | 65.1248 | 53.5413 | 55.0323 | -142.028 | -27.035 | 40.3535 | -58.5208 |  | 11.868 | 11.478 | 13 | 214.2874 | 215.5989 | 285.4 |  | -504.2946 | 508.798 | 505.4036 | -204.7944 | -204.1129 | -49.6738 | -40.0808 | 72.8721 | 69.3797 | -153.5853 | -151.7125 | 64.1089 | 63.3509 | -78.3932 | -79.3469 | 67.58 | 67.46 | 41.4 | 41.5 | 22.56 | 38.08 | -313.0294 | 107.3975 | 107.0524 | 17.3 | -10.8 | -61.7 | -61.2 |  |  | -494.7292 | -128.3713 | 401.3545 | 324.2682 | -20.4658 | -314.7591 | 311.7642 | -159.3484 | -192.0084 | -311.4117 | 76.2174 | 74.5661 | 154.9035 | -385.6155 | 194.6192 | -192.484 | 193.6385 | -7.2497 |  | 12.32 |  |  | -12.64 | -4.64 |  | 5.5375 | -38.0575 | -23.5248 | 28 | 50.731 | 49.91 |  |  | 47.1078 | 44.9836 | 45.9121 |  | 12.2 | 16.6474 | 9.32 |  | -38.099 | 74.5368 | 49.7938 | -37.5897 | -72.8426 | 39.2836 | 34.1936 | -21.1 | 20.7 | 0.6419 | 175.1795
06/05/2025 | 22:00 | 0 | 21.7943 | -43.3196 | 11.7018 | 32.2406 |  | 64.4301 | -101.7981 | 57.7284 | 29.2311 | 28.5044 | 0 | -39.758 | 33 | 13.248 | -33 | 14.5183 | 206.3566 | 7.5164 | 7.457 | 12.2635 | 7.2967 | 1.3829 | 7.9806 |  |  | -71.87 |  |  | 6.66 | 37.4 | 23.728 | 0.333 | -55.61 | -54.9 | -84.48 | 55.42 | 55.48 | 13.1366 | 12.0314 | 73.6 | 76.338 | 35.347 | -57.0666 | -56.3999 | 28.1422 | 29.5405 |  | 95.379 | 2.1102 | 8.2512 | -432.1987 | -0.5091 | -9.3 | -9.8 | 63.53 | 62.2286 | -6.3899 |  | -73.6247 | 7.805 | 9.1883 | 6.2749 | 475.1425 | 47.4563 | 47.029 | -245.0949 | 474.6756 |  | -118.3398 | 120.7509 | 97.0711 | 30.87 | 33.34 | 70.58 | 82.56 | -42.1923 | -41.7904 | 109.3804 | 110.0377 | 8.2029 | -86.9231 | -86.4659 | 4.4372 | -105.7201 |  |  | 0.5 | 211.1 | -15.78 | 31.0862 | 30.9589 | 31.2082 | -75.1389 | -75.7614 | 17.1801 | 7.27 | 22.581 | 17.1897 | 69.52 | 90.84 | 49.9292 | 47.4655 | -35.08 |  | 106.2571 | 104.8832 | -127.5761 | 0 | -21.2184 | -100.8 | -102.8 | 29.0176 | 54.2084 | 88.7778 | 76.7761 | 53.37 | -17.61 | 39.987 | 125.2196 | -1.65 | -1.49 | 79.58 | 79.77 | 126.4909 | 125.0909 | -12.6465 | -13.5727 | 243.0999 | 188.8352 | 181.9008 | 183.4564 | 63.9022 | 45.1286 | -25.304 | 260.8966 | 169.8252 |  | -18.1733 | -16.0036 |  | 5.0429 | 4.6448 | 24.624 | -41.0212 | -41.4985 | -7.3202 |  | -5.73 | 1 | 9.9848 | -32.5219 | -37.9992 | -37.1924 | 12.2956 | -43.1619 | 14.2188 |  |  |  | 39.5602 | 39.9048 | 38.7262 | 42.199 | 40.8593 | -41.5292 | 15.1636 | 15.2627 | -22.3359 |  | -37.843 | -35.65 | 18.8876 | 1.4444 | -12.03 | 19.73 | -37.6321 | 10.161 | -13.775 | 0.799 |  | 13.87 | 4.4446 | 22.4665 | 17.13 | 75.0216 | 26.1 | -22.386 |  | 0 | 2.5467 |  |  | -13.8117 | -39.7326 | 21.8334 | 61.9316 | 57.5754 | 60.1679 | -140.6137 | -25.1199 | 38.8047 | -52.7406 |  | 9.6109 | 9.2618 |  | 224.0718 | 222.1836 | 284.5 |  | -515.5792 | 517.0715 | 512.8257 | -208.4408 | -207.8539 | -46.3747 | -36.2781 | 69.8005 | 69.5733 |  |  | 64.9989 | 64.3177 | -76.1644 | -75.544 | 73.02 | 72.07 | 42 | 41.2 | 22.8078 | 37.04 | -324.1983 | 114.1161 | 113.0095 | 16.7 | -14.2 | -62.5 | -62.9 |  | 1.3506 | -506.4208 | -145.7891 | 401.5777 | 326.8951 | -15.0627 | -315.0556 | 318.9355 | -159.1049 | -193.8811 | -316.9789 | 73.0624 | 76.4255 | 159.8949 | -392.2476 | 196.2263 | -193.9604 | 194.0902 | -7.7771 |  | 12.4 |  |  | -12.64 | -5.28 |  | 5.1591 | -36.4736 | -24.4923 | 28.3 | 50.955 | 53.349 | 9.0589 | 10.9103 | 46.3355 | 45.5672 | 45.5578 |  | 14.7 | 17.6863 | 8.73 |  | -31.0596 | 73.1571 | 46.0368 | -31.7554 | -71.5039 | 35.4835 | 35.6431 | -23.9 | 23.8 | 0.5785 | 177.0824
06/05/2025 | 22:30 | 0 | 20.8913 | -42.1794 | 11.3785 | 30.0606 |  | 60.6927 | -95.6716 | 54.7502 | 27.7152 | 27.0237 | 0 | -34.203 | 28.6 | 11.592 | -28.6 | 14.0154 | 193.831 | 6.7684 | 6.7151 | 11.5923 | 7.4195 | 1.5556 | 7.8176 |  |  | -68.53 |  |  | 4.44 | 33 | 23.366 | 0.33 | -51.95 | -51.99 | -82.96 | 52.24 | 52.41 | 11.9504 | 12.4719 | 70.959 | 73.4619 | 33.6851 | -53.3158 | -53.3523 | 28.6908 | 31.602 |  | 92.2979 | 1.5867 | 6.951 | -396.2 | 4.4775 | -11.8 | -12.8 | 60.1998 | 58.2848 | -6.2059 |  | -67.8409 | 7.3551 | 8.379 | 5.6109 | 438.1541 | 42.7869 | 42.7259 | -230.835 | 440.2475 |  | -119.8762 | 120.8796 | 91.7221 | 29.15 | 30.87 | 67.01 | 79.23 | -41.6565 | -41.9244 | 109.8981 | 109.7818 | 9.5173 | -74.0061 | -73.0201 | -0.8459 | -94.344 |  |  | 10.8 | 188.6 | -15.2 | 37.1408 | 36.0659 | 36.9112 | -68.7746 | -68.1254 | 13.3959 | 6.117 | 16.711 | 16.1403 | 65.29 | 84.71 | 47.1167 | 44.5358 | -33.62 |  | 95.3986 | 93.9912 | -105.6899 | 0 | -20.5827 | -96.1 | -96.3 | 29.0396 | 48.9349 | 83.142 | 69.7449 | 49.05 | -16.16 | 41.8095 | 103.1584 | -26.01 | -26.23 | 119.43 | 77.09 | 102.1818 | 99.8727 | -19.217 | -19.2364 | 229.127 | 177.5499 | 171.2849 | 174.3645 | 83.0618 | 66.905 | -24.584 | 239.5307 | 181.0707 |  | -17.9751 | -15.9341 |  | -7.6798 | -9.1194 | 144.444 | -57.5044 | -57.7174 | -26.1582 |  | -6.61 | 94.6 | 9.3098 | -55.9615 | -38.0231 | -37.7719 | 12.8687 | -63.2372 | 31.8331 |  |  |  | 39.7564 | 38.1288 | 38.6014 | 40.1895 | 42.7014 | -51.4091 | 20.8946 | 20.7552 | -30.2282 | -11.6394 | -38.8904 | -38.1 | 19.0756 | 1.3028 | -12.23 | 20.02 | -39.1838 | 10.1819 | -14.245 | 1.316 | 0 | 12.99 | 13.1109 | 29.6693 | 16.36 | 74.5163 | 28 | -20.3618 |  | 1.673 | 2.27 |  |  | -14.1246 | -34.9504 | 22.2994 | 55.041 | 53.4738 | 53.3674 | -133.7923 | -23.084 | 36.7701 | -47.475 | 11.005 | 6.437 | 6.1925 | 12.8288 | 214.7728 | 212.6687 | 282 | -281.1951 | -515.1437 | 514.027 | 513.3531 | -201.1009 | -200.3777 | -51.7771 | -41.3463 | 67.3937 | 68.0679 |  |  | 65.669 | 64.2078 | -69.4809 | -69.8434 | 76.13 | 75.7 | 38.1 | 38.5 | 22.5194 | 35.68 | -311.9266 | 109.301 | 108.9536 | 15.6 | -18.1 | -63.4 | -62.9 | 1.5825 | 1.2486 | -503.628 | -157.4236 | 386.2644 | 316.8274 | -8.9206 | -308.4872 | 309.8354 | -150.7957 | -190.8532 | -306.8922 | 73.922 | 72.6484 | 155.606 | -377.5553 | 196.2973 | -180.8454 | 181.1241 | -8.3566 |  | 10.96 |  |  | -11.44 | -5.52 |  | 5.6565 | -37.8225 | -24.5808 | 29.9 | 49.254 | 51.45 | 9.5347 | 11.4779 | 43.9835 | 44.2694 | 43.845 |  | 19.5 | 18.9133 | 8.08 |  | -37.4511 | 75.6145 | 51.4472 | -36.3362 | -74.7983 | 41.5294 | 32.4115 | -28.4 | 27.9 | 0 | 174.591
06/05/2025 | 23:00 | 0 | 20.0293 | -40.2751 | 10.6719 | 28.5894 |  | 57.5058 | -89.1362 | 51.0741 | 25.9252 | 25.276 | 0 | -30.912 | 26.4 | 9.936 | -26.4 | 14.2567 | 180.3496 | 5.9248 | 6.002 | 10.3305 | 6.3901 | 1.8095 | 8.1585 |  |  | -63.84 |  |  | 0 | 28.6 | 20.236 | 0.316 | -43.22 | -43.27 | -91.08 | 43.37 | 43.52 | 11.6041 | 13.1168 | 66.862 | 69.2499 | 29.8584 | -46.2159 | -45.444 | 7.7246 | 7.6871 |  | 88.0112 | -2.6173 | -14.5442 | -337.153 | 5.9883 | -12.7 | -13.8 | 51.2406 | 50.8235 | -6.0071 |  | -60.471 | 7.3097 | 7.4938 | 4.9074 | 376.2321 | 38.4838 | 38.2092 | -199.0243 | 391.6674 |  | -112.3917 | 114.0904 | 86.4529 | 27.37 | 27.89 | 62.22 | 75.11 | -42.3263 | -41.5225 | 111.5419 | 111.072 | 10.2697 | -60.5066 | -60.675 | -1.6302 | -76.1908 |  |  | 36.7 | 150.5 | -14.39 | 44.975 | 44.6737 | 45.0212 | -56.326 | -55.2875 | 1 | 6.7442 | 6.0508 | 15.1846 | 56.18 | 75.16 | 44.5386 | 42.0456 | -32.6 |  | 76.4694 | 75.036 | -73.9848 | 0 | -19.6549 | -91.5 | -91.1 | 28.3804 | 46.0052 | 75.1581 | 65.0574 | 45.53 | -14.26 | 61.1145 | 71.7566 | -29.14 | -29.2 | 117.34 | 71.06 | 73.9091 | 72.0182 | -27.9095 | -27.6 | 191.4426 | 147.1173 | 140.7309 | 144.6112 | 88.131 | 69.7771 | -26.809 | 211.9145 | 189.692 |  | -28.0094 | -25.4059 |  | -6.1528 | -7.5607 | 112.176 | -68.3404 | -69.4028 | -29.7656 | 0 | -9.38 | 97.4 | 8.2147 | -51.4123 | -38.6937 | -37.7987 | 12.1549 | -62.9456 | 41.3495 |  |  |  | 40.0631 | 41.0575 | 39.845 | 41.8641 | 42.199 | -65.1405 | 31.5803 | 30.9041 | -41.8019 | -21.2478 | -40.2087 | -39.49 | 19.0756 | 1.1624 | -12.3 | 20.46 | -40.6893 | 10.1584 | -14.708 | 3.948 |  | 12.87 | 22.5704 | 40.538 | 15.58 | 72.1225 | 28.1 | -18.0066 |  | 2.4226 | 2.0622 |  |  | -12.98 | -30.6851 | 23.4337 | 47.8142 | 55.5632 | 56.4739 | -125.5089 | -21.3566 | 32.9927 | -41.5812 | 11.4225 | 3.9259 | 3.6493 | 13 | 206.082 | 203.9409 | 284.5 | -283.6605 | -514.4711 | 519.9342 | 517.4168 | -195.4772 | -195.7271 | -54.714 | -45.9943 | 61.7846 | 62.3928 |  | -155.9182 | 63.285 | 62.7356 | -64.1295 | -63.5998 | 80.63 | 79.86 | 36.5 | 37 | 22.622 | 33.52 | -302.3968 | 106.6585 | 107.6467 | 15 | -19.9 | -62.5 | -62.8 | 1.4566 | 1.3746 | -509.0548 | -160.9334 | 370.6483 | 305.7674 | -0.0415 | -299.5273 | 301.3102 | -149.4129 | -188.6027 | -292.7093 | 69.713 | 70.5862 | 148.0453 | -362.6599 | 191.3493 | -170.6428 | 170.1396 | -8.3044 |  | 10.96 |  |  | -11.2 | -5.76 |  | 5.7145 | -39.6689 | -25.2247 | 33 | 52.154 | 53.009 |  |  | 40.0851 | 40.2305 | 40.6004 |  | 20.6 | 19.8796 | 7.42 |  | -39.4973 | 76.1154 | 55.0321 | -37.4309 | -74.4516 | 43.3783 | 30.3683 | -30 | 30.3 |  | 174.3634
06/05/2025 | 23:30 | 0 | 19.6032 | -39.2315 | 10.0745 | 27.5039 |  | 55.7258 | -96.7142 | 48.0571 | 25.0452 | 23.6507 | 0 | -29.073 | 24.2 | 10.764 | -24.2 | 14.5756 | 196.5698 | 5.3042 | 5.1911 | 8.8629 | 6.7388 | 1.4081 | 8.2489 |  |  | -63.35 |  |  | 0 | 28.6 | 19.651 | 0.311 | -42.62 | -42.84 | -91.78 | 42.99 | 43.21 | 10.2425 | 13.8665 | 63.5855 | 65.4727 | 29.9747 | -45.4122 | -45.2652 | 6.3601 | 6.7672 |  | 86.2697 | -3.1407 | -16.6796 | -329.3424 | 6.2167 | -12.6 | -13.5 | 52.0271 | 50.8555 | -5.6918 |  | -59.2223 | 6.8851 | 6.7114 | 4.7259 | 371.8984 | 35.5541 | 35.1878 | -195.809 | 380.0258 |  | -118.2206 | 119.5416 | 82.8303 | 26.49 | 26.1 | 59.04 | 72.79 | -47.5506 | -46.345 | 114.9347 | 115.194 | 9.8744 | -54.3938 | -54.7018 | -1.6501 | -60.5331 |  |  | 59.7 | 122 | -14.09 | 49.4442 | 49.3022 | 49.2745 | -51.6122 | -50.2962 |  | 5.0641 | 4.1134 | 14.1359 | 51.95 | 68.48 | 41.2573 | 39.4089 | -30.42 |  | 61.0763 | 60.092 | -78.8479 | 0 | -18.6206 | -89.1 | -88.8 | 27.6279 | 42.4896 | 69.5223 | 60.3699 | 41.9 | -13.2 | 57.1725 | 78.5345 | -30.42 | -30.46 | 115.64 | 66.46 | 79.7636 | 78.7091 | -35.6443 | -34.5182 | 182.2009 | 138.635 | 133.8969 | 136.9795 | 59.4865 | 43.2442 | -26.518 | 208.186 | 162.4639 |  | -29.4717 | -27.4728 |  | 0.5586 | -0.0932 | 39.984 | -59.0861 | -59.6586 | -5.9088 | 0 | -14.91 | 1 | 7.7751 | -31.9795 | -40.3661 | -39.7398 | 15.7126 | -41.7194 | 4.5378 |  |  |  | 40.7674 | 40.197 | 38.264 | 46.2179 | 47.3901 | -68.992 | 37.0591 | 36.9899 | -43.0465 | -24.6534 | -40.6995 | -41.64 | 18.7704 | 1.0916 | -11.98 | 21.35 | -42.1649 | 10.3307 | -15.011 | 0.839 | 1.7092 | 11.69 | 25.3651 | 44.6903 | 15.5 | 70.7252 | 28.2 | -17.5005 |  | 2.8816 | 1.8203 |  |  | -12.0923 | -27.9909 | 24.2596 | 43.1084 | 57.717 | 58.2486 | -124.3717 | -19.8134 | 32.2513 | -37.827 | 11.8658 | 2.0313 | 1.793 | 13.359 | 206.2097 | 201.4204 | 276.6 | -276.2144 | -512.5624 | 512.9334 | 509.8777 | -192.9459 | -192.2774 | -55.1255 | -46.9919 | 60.2185 | 62.0546 | -157.742 |  | 65.7569 | 65.7459 | -62.8453 | -62.9891 | 81.87 | 82.09 | 34.5 | 35.5 | 22.5814 | 32.56 | -307.8792 | 109.7 | 109.3489 | 14.5 | -22.3 | -63.3 | -63 | 1.5642 | 1.2516 | -500.0474 | -135.825 | 369.8386 | 305.9221 | -5.3545 | -295.6895 | 297.3966 | -146.9538 | -187.7144 | -290.4805 | 69.9211 | 71.5504 | 149.3524 | -360.31 | 191.2996 | -168.286 | 169.1074 | -8.3841 |  | 10.56 |  |  | -10.64 | -6.08 |  | 6.3584 | -40.7523 | -25.2552 | 33.3 | 51.192 | 50.486 | 9.586 |  | 41.1744 | 39.4837 | 39.6991 |  | 22.3 | 20.0584 | 6.76 |  | -42.6058 | 74.9665 | 55.3268 | -42.1677 | -73.9494 | 45.7178 | 27.5786 | -31.6 | 31.5 |  | 173.5614
07/05/2025 | 00:00 | 0 | 19.3651 | -38.4066 | 9.3955 | 26.584 |  | 52.9812 | -89.7704 | 44.7321 | 23.0833 | 22.0354 | 0 | -26.527 | 22 | 9.936 | -22 | 14.0159 | 182.7586 | 5.6788 | 5.8552 | 9.4503 | 7.0393 | 5.7942 | 8.3487 |  |  | -60.66 |  |  | -2.22 | 24.2 | 17.545 | 0.302 | -42.69 | -42.42 | -83.05 | 42.69 | 42.62 | 8.9401 | 14.4555 | 60.5739 | 63.5226 | 27.7459 | -47.1536 | -46.5136 | 27.9441 | 27.5213 |  | 79.3039 | -0.5235 | -0.6828 | -323.64 | 6.2557 | -12.7 | -13.6 | 54.0558 | 52.332 | -5.2581 |  | -60.0001 | 5.4 | 7.4364 | 4.9603 | 366.8324 | 32.197 | 32.1055 | -193.7946 | 366.0601 |  | -100.7272 | 102.4976 | 78.579 | 24.71 | 23.91 | 54.83 | 68.94 | -49.426 | -48.8902 | 112.5144 | 114.0263 | 12.3315 | -46.9134 | -47.5045 | -4.2613 | -54.3402 |  |  | 57 | 110.1 | -13.84 | 49.5507 | 48.3482 | 48.9889 | -44.0744 | -44.1274 |  | 3.0681 | 1.5626 | 13.1499 | 46.51 | 62.73 | 38.9136 | 36.7722 | -28.71 |  | 55.6377 | 54.14 | -69.0123 | 0 | -17.5431 | -84.4 | -84.1 | 27.2708 | 38.974 | 62.9473 | 55.0964 | 38.87 | -12.15 | 56.2005 | 67.8314 | -27.63 | -27.67 | 103.9 | 64.05 | 68.4909 | 68.5273 | -36.9448 | -36.4 | 168.0191 | 124.9051 | 119.9786 | 122.8798 | 90.2831 | 77.5644 | -24.059 | 207.4183 | 162.6665 |  | -29.2632 | -27.3744 |  | -15.7319 | -12.999 | 176.7 | -81.4766 | -82.5242 | -39.1121 | 16.3 | -15.85 | 123.1 | 7.3072 | -61.2456 | -34.9333 | -34.1244 | 6.2231 | -70.7629 | 34.6812 |  |  |  | 41.0629 | 41.6596 | 40.1876 | 48.5623 | 49.3996 | -75.3553 | 38.5017 | 38.3648 | -48.5107 | -28.946 | -45.1893 | -42.16 | 19.1708 | 0.9744 | -12.26 | 20.13 | -44.6198 | 10.434 | -15.331 | 0.941 | 3.6419 | 10.16 | 30.4343 | 49.2066 | 15.23 | 65.7843 | 28.9 | -17.1963 |  | 3.3289 | 1.6443 |  |  | -11.6945 | -25.9174 | 21.0515 | 39.9152 | 55.774 | 56.484 | -122.8465 | -18.8926 | 31.2569 | -34.2976 | 11.6546 | 0 | 0 |  | 198.1271 | 198.8584 | 284.1 | -282.4207 | -514.4863 | 513.8068 | 509.3246 | -186.3963 | -184.0291 | -59.8201 | -53.0269 | 65.5456 | 63.7143 |  |  | 65.1966 | 64.1859 | -58.7984 | -58.7103 | 80.96 | 80.65 | 35.2 | 35.1 | 22.4788 | 32.72 | -300.1255 | 105.7562 | 105.4216 | 14.5 | -24.5 | -62.4 | -62.9 |  |  | -501.0401 | -135.9498 | 362.5509 | 296.2321 | -3.1395 | -288.5526 | 285.3361 | -144.0924 | -183.7101 | -283.7819 | 68.3621 | 68.4456 | 144.4342 | -347.7315 | 185.6266 | -160.1506 | 160.9235 | -8.8592 |  | 9.84 |  |  | -10.4 | -6.16 |  | 5.803 | -42.5986 | -26.601 | 36 | 54.392 | 53.236 | 9.6656 | 11.5907 | 42.8891 | 39.614 | 39.9338 |  | 24.9 | 21.6715 | 6.22 |  | -50.149 | 78.1311 | 60.6679 | -48.1425 | -76.4068 | 52.1351 | 25.0977 | -33.4 | 34.1 |  | 174.9207
MÁXIMO |  | 0 | 23.7273 | -26.6535 | 13.9964 | 37.8443 | 0 | 75.5285 | -67.3632 | 67.5078 | 34.091 | 33.353 | 0 | -15.826 | 48.4 | 18.216 | -11 | 14.6051 | 263.3614 | 8.9547 | 9.1307 | 14.8324 | 8.6437 | 5.7942 | 8.5166 | 0 | 0 | -60.66 | 0 | 0 | 53.28 | 57.2 | 30.603 | 0.343 | -42.62 | -42.42 | -3.44 | 123.37 | 121.28 | 15.5481 | 15.5397 | 82.8705 | 86.4978 | 37.4676 | -44.2065 | -43.9145 | 35.3659 | 35.59 | 0 | 109.9805 | 2.1102 | 11.1552 | 0 | 8.4787 | -4.8 | -5.2 | 170.8999 | 166.7046 | -2.2457 | 0 | -51.4218 | 11.0033 | 12.5422 | 8.5417 | 499.1911 | 226.2336 | 224.7688 | -124.0514 | 516.8165 | 0 | -66.2318 | 134.7832 | 135.9614 | 44.1 | 40.55 | 76 | 99.14 | -35.3605 | -34.6907 | 132.6591 | 133.5522 | 17.2495 | -41.1255 | -41.2534 | 20.4093 | -45.1748 | 19.5709 | 25.985 | 93.4 | 211.1 | -11.82 | 56.9356 | 55.4121 | 55.6068 | -9.4438 | -9.1339 | 148.1192 | 7.27 | 170.879 | 18.551 | 101.6 | 95 | 60.4761 | 56.8405 | -25.51 | -0.6698 | 106.2571 | 104.8832 | -69.0123 | 0.0002 | -15.498 | -66.5 | -66.6 | 31.2698 | 67.392 | 99.5797 | 147.6746 | 103.64 | -9.28 | 61.1145 | 172.0348 | -1.65 | -1.49 | 122.58 | 85.31 | 171.9636 | 168.7818 | -12.6465 | -13.5727 | 284.7031 | 227.7899 | 220.4758 | 224.24 | 100.1454 | 90.8079 | -18.77 | 407.1684 | 189.692 | 0 | -9.8794 | -7.8959 | 0 | 5.0429 | 4.6448 | 182.844 | -32.2798 | -33.164 | 49.4778 | 17.28 | -5.06 | 123.1 | 13.9279 | -31.9795 | -30.4903 | -30.107 | 15.7126 | 11.7851 | 47.7742 | 0 | 0 | 0 | 41.7307 | 42.4213 | 40.2258 | 68.1547 | 67.8198 | 49.3996 | 45.3539 | 44.8117 | 43.6006 | 75.1833 | -22.1396 | -23.51 | 19.288 | 1.7484 | -9.72 | 21.35 | -22.1704 | 10.8148 | -12.526 | 4.632 | 4.3247 | 17.85 | 37.1387 | 56.111 | 19.17 | 80.3992 | 28.9 | -15.9744 | 0 | 3.6004 | 3.0162 | 0 | 0 | -8.8181 | -22.2493 | 24.2596 | 86.721 | 59.4545 | 60.6062 | -116.4961 | -14.3869 | 54.7575 | -27.6189 | 13.4206 | 16.6643 | 16.1082 | 16 | 224.0718 | 222.1836 | 292.5 | -273.6114 | -372.7964 | 519.9342 | 517.4168 | -121.8325 | -119.8938 | -38.3964 | -25.4559 | 76.4185 | 75.9158 | -84.5281 | -89.7425 | 70.1845 | 70.0307 | -6.8794 | -6.4937 | 151.65 | 150.65 | 49.3 | 50 | 24.0789 | 41.6 | -279.2634 | 114.1161 | 113.5033 | 20.7 | 19.5 | 4.8 | 4.9 | 1.5825 | 1.3746 | -366.8741 | 315.6765 | 446.702 | 358.7024 | 11.2055 | -40.1387 | 356.2723 | -74.362 | 72.5396 | -40.3291 | 89.1202 | 88.357 | 284.6709 | -118.3889 | 207.8567 | -101.8176 | 268.5891 | -4.7173 | 0 | 17.84 | 0 | 0 | -9.28 | 0.56 | 0 | 7.5029 | -25.3132 | -20.1862 | 38.5 | 54.392 | 54.308 | 11.0955 | 13.2998 | 48.9391 | 49.262 | 49.2092 | 0 | 31.8 | 23.739 | 10.75 | 0 | -21.6347 | 83.9455 | 65.8179 | -21.7039 | -69.302 | 57.6316 | 44.0825 | 10.7 | 41.2 | 0.6561 | 183.0346
MÍNIMO |  | 0 | 13.0112 | -47.5376 | 7.6528 | 23.9359 | 0 | 48.0504 | -129.6313 | 38.3235 | 20.1034 | 19.2463 | 0 | -57.796 | 11 | 7.452 | -48.4 | 10.6516 | 136.909 | 2.9684 | 2.8079 | 4.3067 | 4.7595 | -0.0259 | 2.2535 | 0 | 0 | -107.52 | 0 | 0 | -6.66 | 13.2 | 9.811 | 0.249 | -118.69 | -118.99 | -99.59 | 42.69 | 42.62 | 6.6277 | 9.6597 | 51.5069 | 53.6665 | -13.6202 | -154.5889 | -153.6399 | 4.9557 | 5.4947 | 0 | 73.2757 | -7.8518 | -41.728 | -460.9762 | -17.8019 | -14.3 | -15 | 50.3222 | 49.5521 | -6.9853 | 0 | -172.5284 | 1.388 | 0 | 3.3526 | 0 | 13.7638 | 13.6113 | -393.9275 | 258.8033 | 0 | -131.7679 | 67.7014 | 71.3638 | 0 | 0 | 29.55 | 61.79 | -67.2423 | -67.5102 | 104.6505 | 105.5061 | 0.0455 | -112.506 | -113.574 | -4.2613 | -105.7201 | 19.5709 | 25.985 | 0.5 | 90.6 | -17.06 | 24.8464 | 24.3571 | 25.2268 | -75.1389 | -75.7614 | -8.7151 | -175.14 | -7.3209 | 11.0578 | 46.51 | 50.95 | 32.5854 | 31.0593 | -39.4 | -3.1399 | 45.2363 | 45.035 | -172.3631 | -0.0002 | -23.894 | -124.5 | -124.7 | 23.6288 | 0 | 46.9793 | 44.5496 | 30.79 | -19.46 | 34.5195 | 67.8314 | -30.48 | -30.79 | 79.58 | 57 | 68.4909 | 68.5273 | -44.949 | -43.1818 | 163.7003 | 118.3951 | 112.634 | 114.0348 | 6.7349 | -9.5487 | -27.152 | 136.6154 | -294.569 | 0 | -39.9567 | -37.6486 | 0 | -65.6218 | -61.3215 | 23.088 | -96.6999 | -96.429 | -50.0468 | 0 | -25.35 | 0 | 7.3072 | -184.9576 | -40.3661 | -39.7398 | 1.7552 | -86.2328 | -43.1163 | 0 | 0 | 0 | 35.6641 | 36.377 | 35.2423 | 33.1563 | 33.8262 | -83.7282 | 15.1636 | 15.2627 | -54.9541 | -34.122 | -47.7308 | -45.93 | 15.4745 | 0.7156 | -12.39 | 15.48 | -47.4271 | 8.6737 | -15.887 | 0.471 | 0 | 7.72 | -72.7946 | -43.4548 | 14.63 | 59.5672 | 22.9 | -37.8542 | 0 | -3.6395 | 1.2269 | 0 | 0 | -14.3193 | -54.912 | 18.6345 | 34.201 | 42.7359 | 44.418 | -207.0915 | -31.9904 | 27.7067 | -69.6204 | 8.6261 | 0 | 0 | 10 | 125.0577 | 124.7683 | 275.3 | -291.6927 | -515.5792 | 375.7468 | 373.3611 | -211.3862 | -208.9176 | -64.762 | -59.0737 | 44.9121 | 45.1635 | -157.742 | -155.9182 | -2.8647 | -3.0845 | -94.0964 | -93.468 | 56.08 | 55.69 | 28.5 | 28.4 | 21.0027 | -73.76 | -391.8848 | 72.5251 | 72.1323 | 9.9 | -32.1 | -67.7 | -68 | 1.2597 | 1.0482 | -509.0548 | -160.9334 | 126.557 | 45.7515 | -58.698 | -357.014 | 36.1467 | -279.8329 | -202.5498 | -347.0822 | 0 | 0 | 71.1777 | -442.284 | -74.2605 | -270.205 | 100.6122 | -9.5431 | 0 | 9.12 | 0 | 0 | -17.52 | -7.2 | 0 | -1.7258 | -42.5986 | -28.5939 | 20.1 | 44.824 | 44.995 | 0 | 0 | 30.12 | 29.9261 | 29.5094 | 0 | -18.3 | 11.2516 | 5.23 | 0 | -55.5874 | 70.4175 | 39.0709 | -54.937 | -81.8298 | 24.6525 | 20.843 | -41.5 | -10.6 | 0 | 142.2777
PROMEDIO |  | 0 | 17.7035 | -35.4019 | 10.5816 | 31.9597 | 0 | 63.96 | -95.7636 | 54.7404 | 27.825 | 27.2946 | 0 | -34.4947 | 29.2217 | 13.41 | -29.214 | 13.6293 | 194.2238 | 6.4667 | 6.5187 | 10.5663 | 6.8776 | 0.5474 | 7.0572 | 0 | 0 | -81.294 | 0 | 0 | 18.13 | 33.287 | 17.9188 | 0.29117 | -71.4058 | -71.5317 | -69.0729 | 72.556 | 72.6504 | 10.5723 | 13.2091 | 69.2421 | 71.8844 | 19.3437 | -86.0353 | -85.4276 | 18.0375 | 18.165 | 0 | 90.2104 | -2.9213 | -15.5121 | -222.6846 | -1.6104 | -10.7729 | -11.5333 | 94.7504 | 93.1729 | -4.8623 | 0 | -99.4371 | 7.2194 | 8.0882 | 5.9229 | 249.6401 | 108.9962 | 108.9593 | -279.9211 | 378.3871 | 0 | -117.24 | 119.3576 | 99.8513 | 30.4133 | 28.5968 | 52.655 | 76.8611 | -50.1795 | -49.8641 | 115.4009 | 116.1098 | 6.8812 | -82.5191 | -82.5924 | 7.6986 | -69.2094 | 19.5709 | 25.985 | 52.2271 | 138.2583 | -15.1463 | 39.1034 | 38.6588 | 39.39 | -42.7983 | -42.6326 | 63.0209 | -64.8036 | 61.1599 | 13.9903 | 72.2965 | 70.9262 | 48.4888 | 45.8084 | -32.5796 | -2.7783 | 69.4605 | 68.769 | -114.8559 | -1.25e-05 | -19.7781 | -103.2955 | -103.5591 | 27.0098 | 16.7338 | 75.8775 | 102.4775 | 71.2913 | -14.7708 | 39.3612 | 113.7185 | -21.3023 | -21.4635 | 99.7552 | 73.2279 | 113.85 | 112.3386 | -30.1928 | -29.871 | 226.8914 | 174.5612 | 168.5122 | 171.445 | 54.4532 | 39.89 | -24.2376 | 290.9017 | -9.7873 | 0 | -29.4251 | -27.2911 | 0 | -30.1325 | -27.9216 | 98.293 | -66.7558 | -67.6001 | -1.0183 | 4.7854 | -17.0162 | 61.4195 | 11.6596 | -106.1022 | -35.4759 | -34.618 | 9.0134 | -37.1469 | 5.2229 | 0 | 0 | 0 | 39.4776 | 39.8023 | 38.298 | 49.5461 | 49.6473 | -25.415 | 31.9676 | 31.8766 | -10.2347 | 15.3913 | -36.5551 | -34.8108 | 16.6914 | 1.1049 | -10.6027 | 18.5708 | -36.7035 | 9.9468 | -14.4971 | 2.0656 | 3.3045 | 12.8431 | -12.3253 | 10.5448 | 16.9168 | 72.4003 | 25.6583 | -26.6724 | 0 | 1.2031 | 1.9891 | 0 | 0 | -11.576 | -40.3831 | 21.7313 | 63.1921 | 54.3586 | 55.5157 | -157.3578 | -24.3354 | 41.7755 | -50.2435 | 11.4459 | 7.9818 | 7.6113 | 13.1087 | 176.2836 | 175.4384 | 283.8614 | -282.6914 | -453.9751 | 456.2984 | 453.5855 | -168.1453 | -167.0318 | -55.4222 | -47.5872 | 70.5359 | 70.0795 | -122.3886 | -127.6264 | 40.8391 | 40.2806 | -46.1747 | -46.099 | 97.6296 | 97.36 | 35.2083 | 35.3208 | 22.5161 | -0.22 | -327.086 | 98.9274 | 98.4703 | 14.4512 | -11.3 | -39.2 | -39.1271 | 1.4261 | 1.209 | -446.0758 | 32.7304 | 288.3338 | 217.5131 | -16.7727 | -210.7753 | 208.4372 | -180.7166 | -96.0861 | -207.223 | 66.3471 | 66.2257 | 182.1655 | -278.795 | 98.9267 | -178.9794 | 179.7266 | -7.8966 | 0 | 13.4667 | 0 | 0 | -13.4683 | -2.9733 | 0 | 2.8874 | -33.8841 | -25.9309 | 30.4292 | 50.4082 | 50.7003 | 9.6543 | 11.7141 | 45.9681 | 45.3825 | 45.6375 | 0 | 12.0854 | 18.0352 | 7.49 | 0 | -43.7342 | 76.9563 | 56.3107 | -43.1599 | -75.4046 | 46.4598 | 28.7899 | -20.7563 | 20.9667 | 0.55707 | 164.6881
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
martes, 6 de Mayo del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
06/05/2025 | 00:30 | 0 | 3.1739 | -6.5652 | 3.3475 | 9.8867 |  | 19.0968 |  | 9.7524 | 3.5799 | 5.0686 | 0 |  |  | 3.312 |  | 3.4219 | 0.155 | 3.5339 | 3.2854 | 5.7518 | 4.7259 | -2.0302 | 2.1989 |  | -1.1792 | -0.099 |  | 10.5 | -28.86 |  | -0.495 | 0.174 | -12.46 | -12.49 |  | -12.33 | -12.44 | 6.5134 | 3.4614 | 24.0671 | 25.8049 | -26.4828 | -8.0375 | -7.8969 | 3.3331 | 3.6676 |  | -21.4335 | 5.536 | 28.6307 | -20.1787 | 16.0664 | -6.9 | -7.3 | -26.2857 | -26.1615 | -3.9336 |  | 1.1745 | 4.0245 | 3.4532 | 2.4366 | -100.1617 | 62.624 | 62.8986 | 22.0487 | -132.5551 |  |  |  | 14.9194 | 7.86 | 4.91 | -11.09 | 3.57 | -19.0177 | -18.8838 | 21.5149 | 20.0163 | -3.4672 | -6.9139 | -6.9368 | 1.9669 | 9.8544 |  |  | 37.9 | -14.3 | -2.65 | 33.9808 | 34.4121 | 32.709 | 88.8562 | 89.0137 | -14.1597 | -84.0165 | -9.7114 | 2.4572 | 31.07 | 14.28 | 5.6299 | 5.7648 | -7.98 |  | -11.5381 | -11.5748 | 17.0971 | 0.0151 | -3.985 | 11.8 | 11.9 | -4.9585 | -1.8701 | 6.7867 | 4.4589 | -1.47 | -2.7 | 11.529 | -18.366 | -6.74 | -6.85 | 20.31 | 17.52 | -19.5455 | -9.6091 | -32.004 | -30.6818 |  | -17.0508 | -23.6213 | -23.5536 | -17.8236 | -23.1702 | -13.065 | -116.0533 | -10.1792 |  | -9.4333 | -9.2582 |  | -15.7644 | -15.5985 | 4.624 | -19.884 | -19.3118 | 5.4489 | 0 | -13.1 | 0 | 1.9067 | -17.9321 | -8.4125 | -8.4232 | 7.9895 | 7.7836 | -21.8091 |  |  |  | 4.2644 | 3.8583 | 3.0933 | 7.3681 | 7.3681 | 5.0237 | 13.3489 | 13.2142 | 4.2095 | 14.7612 | 6.7543 | -12.13 | -4.6084 | 0.295 | 3.03 | -1.47 |  | 0 | 8.335 | 0.244 | -1.0865 | 29.8 | -27.0283 | -20.1328 | -3.22 | 30.9784 |  | 18.674 |  | -3.3043 | 1.9006 |  |  | -13.6836 | -9.8883 | 8.8342 | -31.9322 | 3.514 | 2.7292 | 117.9895 | -10.6304 | -10.9948 | 0.3574 | 1.5334 | 7.4133 | 7.4368 | 1 | 6.4068 | 7.7324 | -7.96 | 11.1443 | 47.9298 | 11.1798 | 20.6468 | 16.242 | 15.6611 | 0 | -6.1492 | -11.2209 | -12.9159 | 38.1731 | 36.4606 | -10.4797 | -9.7162 | -4.5139 | -4.807 | -1.88 | -1.88 | -27.6 | -27.9 | 1.2845 | -11.36 | 29.748 | 38.8723 | 39.4639 | -19.1 | -37.2 | -1.1 | -2.1 |  | -17.6892 | -56.1062 | -39.2612 | -232.9131 | -19.6079 | 8.0683 | 83.9025 | 81.2556 | 71.705 | 120.2884 | 15.0886 | 9.6642 | 8.6703 | 35.2786 | 133.453 | -226.9574 | 48.2966 | -45.241 | -2.4353 |  | -4.96 |  |  | 0 | 3.28 | -4.0227 | -9.8711 | 8.6748 | -8.2902 | 2.5 | 7.425 | 8.038 |  | 2.8922 | 3.5653 | 3.5672 | 3.3497 |  | 22 | 8.822 | -0.43 |  | 0 | -19.7992 | -21.0333 | 4.5046 | 14.8765 | -16.1692 |  | -23.5 | 7.2 |  | -123.7543
06/05/2025 | 01:00 | 0 | 2.8198 | -6.0696 | 2.9576 | 9.629 |  | 18.4849 |  | 9.3278 | 3.4029 | 4.8794 | 0 | -22 | -2.2 | 2.484 |  | 3.3489 | 12.8979 | 3.1516 | 2.9085 | 5.2445 | 4.214 | -2.031 | 2.3234 |  | -1.2073 | -0.141 |  | 10.783 | -24.42 |  | -0.569 | 0.173 | -12.68 | -12.97 |  | -12.19 | -12.19 | 6.4033 | 3.4704 | 23.0561 | 24.6037 | -23.1244 | -9.3771 | -8.9528 | 5.2597 | 5.3977 |  | -18.3524 | 5.1414 | 28.5207 | -41.051 | 15.7198 | -6.3 | -6.6 | -24.5858 | -23.9134 | -3.7623 |  | 2.9829 | 4.4711 | 2.8937 | 2.2306 | -83.9564 | 46.0219 | 45.8388 | 21.8161 | -146.8074 |  |  |  | 16.127 | 0 | 7.58 | -17.71 | 6.03 | -19.1517 | -18.7498 | 22.769 | 21.5987 | -3.9274 | -12.0598 | -11.9083 | 2.1207 | 8.15 |  |  | 32.4 | -10.3 | -2.43 | 29.714 | 29.7444 | 29.3973 | 72.578 | 73.0007 | -12.4292 | -69.6446 | -7.9461 | 2.4431 | 33.23 | 15.75 | 5.1611 | 5.3741 | -7.79 |  | -9.6595 | -9.1641 | 17.206 | 0.015 | -3.8094 |  |  | -5.3027 | -2.2441 | 34.7022 | 3.9023 | -1.81 | -0.8 | 11.1375 | -17.4985 | -6.1 | -6.19 | 18.12 | 16.49 | -20.6545 | -9.1818 | -32.9805 | -30.5091 |  | -14.1514 | -19.6597 | -19.7384 | -12.3963 | -14.4359 | -13.058 | -117.5658 | -8.3669 |  | -8.1482 | -8.4255 |  | -18.3141 | -17.3959 | -14.34 | -18.1688 | -16.1835 | 4.9056 | 12.59 | -19.07 | 6.8 | 1.6578 | -22.8827 | -7.9965 | -8.0676 | 7.0443 | 4.9208 | -15.4043 |  |  |  | 3.8657 | 3.5603 | 2.9494 | 7.5355 | 7.8704 | 5.5261 | 14.7148 | 14.4014 | 5.0688 | 15.0672 | 5.7288 | -10.84 | -4.5205 | 0.2886 | 3.3 | -1.72 |  | 1.0299 | 8.537 | 1.577 | 0 | 32.3 | -26.3689 | -19.8167 |  | 27.0255 |  | 19.4373 |  | -3.3426 | 1.8529 |  |  | -13.0575 | -9.5596 | 8.0133 | -32.7725 | 4.7025 | 4.3549 | 118.2484 | -10.7238 | -11.546 | -0.0457 | 1.5122 | 7.4865 | 7.4921 |  | 6.6442 | 6.9256 | -5.87 | 11.0452 | 49.3833 | 9.3029 | 16.9629 | 13.8933 | 13.7333 | 0 | 0 | -11.4051 | -12.0639 |  |  | -9.1064 | -8.1671 | -3.8013 | -3.97 | -3.79 | -3.64 | -26.9 | -26.9 | 1.2845 | -12.56 | 24.7745 | 40.038 | 39.8399 | -19.1 | -37.1 | -1.6 | -2.5 | -17.5462 | -17.5247 | -51.4873 | -39.4469 | -231.815 | -18.6647 | 7.3283 | 81.7863 | 82.3859 | 67.3933 | 117.1726 | 13.8838 | 10.1157 | 8.822 | 39.7259 | 132.1367 | -224.8187 | 49.6324 | -45.9957 | -2.6014 |  | -4.24 |  |  | -0.4 | 3.6 | -3.8549 | -9.9901 | 9.4347 | -8.2597 | 2.2 | 8.065 | 8.707 |  |  | 3.1154 | 3.7346 | 2.9465 |  | 21.6 | 8.7258 | -0.35 |  | 0 | -20.0913 | -20.8984 | 5.2466 | 16.4702 | -16.3257 |  | -23.4 | 6.9 |  | -123.7765
06/05/2025 | 01:30 | 0 | 2.3846 | -5.0502 | 2.995 | 9.6074 |  | 18.3252 |  | 8.9695 | 3.1289 | 4.5839 | 0 | -19.8 | -2.2 | 2.484 | -15.4 | 3.3765 | 13.1502 | 3.1442 | 2.947 | 5.1465 | 4.3315 | -2.0333 | 2.5382 |  | -1.2518 | -0.178 |  | 10.437 | -24.42 | -15.4 | -0.584 | 0.17 | -13 | -13.1 |  | -12.1 | -12.04 | 6.1525 | 3.536 | 22.6333 | 24.3983 | -23.3612 | -8.9753 | -8.7376 | 5.0133 | 4.9254 |  | -18.8882 | 5.1414 | 28.0897 | -42.0853 | 15.6387 | -6.2 | -6.8 | -25.0242 | -24.9071 | -3.7266 |  | 1.7408 | 4.2614 | 3.0193 | 2.2095 | -84.7194 | 44.557 | 44.6486 | 31.7001 | -148.8103 |  |  |  | 15.0991 |  | 7.24 | -18.21 | 5.09 | -17.9461 | -17.8121 | 23.3546 | 22.13 | -4.9402 | -14.1955 | -14.3965 | 0.5951 | 7.2938 |  |  | 30.7 | -9.2 | -2.52 | 27.4169 | 28.1445 | 26.4251 | 75.5968 | 75.6373 | -15.4334 | -69.0832 | -10.8601 | 2.6414 | 33.63 | 15.83 | 5.1611 | 5.4718 | -7.82 |  | -8.8654 | -8.6696 | 16.7488 | 0.015 | -3.8959 |  |  | -5.0781 | -2.4311 | 34.229 | 3.5312 | -2.17 | -0.78 | 11.1645 | -17.6735 | -5.41 | -5.51 | 16.54 | 16.83 | -18.0364 | -9.6091 | -31.8906 | -30.8818 |  | -14.2463 | -20.4187 | -20.6177 | -21.6018 | -26.338 | -12.869 | -128.1064 | -5.9334 |  | -9.7768 | -9.4562 |  | -9.8738 | -10.2562 | -14.852 | -17.718 | -17.3736 | 7.5009 | 13.75 | -9.82 | -0.1 | 1.9234 | -5.8589 | -9.2072 | -9.2622 | 9.5045 | 8.2198 | -22.4469 |  |  |  | 3.3098 | 3.044 | 0 | 6.1959 | 5.861 | 6.8657 | 13.6061 | 13.6089 | 5.7718 | 17.1005 | 6.7543 | -10.3 | -4.2202 | 0.2886 | 3.15 | -1.37 |  | 1.1159 | 8.598 | 1.648 | 0 | 32.11 | -27.8537 | -20.7469 | -3.04 | 26.6185 |  | 19.2901 |  | -3.1465 | 1.7902 |  |  | -12.9577 | -9.7044 | 3.6782 | -33.1086 | 6.0471 | 6.653 | 120.3941 | -10.8899 | -11.5593 | 0.6364 | 1.8883 | 7.5607 | 7.4447 | 1.4023 | 7.1579 | 8.4676 | -8.8 | 10.9951 | 48.9882 | 5.8279 | 22.1147 | 14.1153 | 13.5292 | -5.2201 | -6.6485 | -10.2677 | -12.1976 |  |  | -8.9636 | -8.1451 | -3.2168 | -3.4146 | -2.8 | -2.67 | -28.1 | -28.3 | 1.2497 | -12 | 22.535 | 40.1739 | 39.9787 | -19.1 | -37.1 | -2 | -2.9 |  |  | -54.1548 | -43.5661 | -230.5652 | -16.3837 | 9.2847 | 82.1167 | 85.639 | 68.1517 | 116.7483 | 10.1102 | 7.9813 | 6.0182 | 37.6609 | 128.1734 | -225.9254 | 46.7482 | -43.2876 | -2.6477 |  | -4.8 |  |  | 0 | 3.44 | -4.2262 | -9.6086 | 8.8212 | -7.9667 | 2.7 | 8.187 | 8.867 |  |  | 3.9829 | 4.2259 | 3.5509 |  | 22.4 | 9.0922 | -0.38 |  | 0 | -19.9892 | -20.9322 | 5.1869 | 15.076 | -14.7041 |  | -23.7 | 7.7 |  | -125.3047
06/05/2025 | 02:00 | 0 | 2.1399 | -4.6117 | 2.7332 | 9.4208 |  | 17.8416 |  | 8.6412 | 3.1179 | 4.5458 | 0 | -19.8 | -2.2 | 2.484 | -15.4 | 3.0892 | 12.9282 | 3.0698 | 2.9783 | 5.277 | 4.2771 | -2.0532 | 2.4113 |  | -1.0867 | -0.162 |  | 10.496 | -24.42 | -15.4 | -0.482 | 0.162 | -12.88 | -12.82 |  | -12.5 | -12.51 | 5.8033 | 3.8386 | 21.6929 | 23.4473 | -23.1728 | -8.5734 | -8.546 | 8.0876 | 9.4889 |  | -21.5674 | 5.536 | 29.14 | -42.5044 | 15.9091 | -6.5 | -7.3 | -25.7741 | -25.5997 | -3.6358 |  | 1.5583 | 4.292 | 3.0195 | 2.0899 | -85.8791 | 46.7238 | 46.8154 | 14.0337 | -150.2151 | [5 empty] | 6.89 | -18.5 | 5.95 | -18.4819 | -18.3479 | 21.5351 | 20.2118 | -4.0061 | -10.8772 | -10.8285 | 1.9249 | 9.0506 |  |  | 34.1 | -14.2 | -2.44 | 30.3215 | 30.3982 | 28.819 | 78.5561 | 78.55 | -13.8866 | -73.2547 | -9.9654 | 2.4497 | 29.92 | 14.37 | 5.1611 | 5.3741 | -7.63 |  | -11.2648 | -11.2946 | 21.7062 | 0.015 | -3.8067 | 14.2 | 14.2 | -5.6995 | -2.6181 | 32.4942 | 3.1601 | -2.35 | -0.43 | 11.4885 | -22.8913 | -6.19 | -6.33 | 17.29 | 15.85 | -23.3818 | -11.7182 | -32.9846 | -31.8182 |  | -16.9086 | -23.7144 | -23.1174 | -15.7937 | -18.7964 | -12.725 | -112.7821 | -3.2012 |  | -9.0634 | -8.9719 |  | -17.0744 | -16.8964 | 4.624 | -18.7828 | -18.5002 | 5.8996 | 0 | -8.27 | 0.8 | 1.6528 | -19.0413 | -9.154 | -9.1923 | 9.2053 | 6.0026 | -21.1576 |  |  |  | 0 | 3.9444 | 2.6039 | 7.0332 | 6.8657 | 6.1959 | 14.0979 | 14.0611 | 4.8044 | 15.4613 | 4.7864 | -11.05 | -4.5205 | 0.2538 | 3.07 | -0.73 |  | 1.1317 | 8.728 | 1.815 |  | 32.51 | -27.0156 | -20.496 | -2.79 | 26.6567 |  | 19.2681 |  | -3.2709 | 1.7609 |  |  | -13.2908 | -8.8292 | 4.0002 | -32.8565 | 5.9054 | 7.4497 | 124.678 | -10.9235 | -11.5827 | 0.5554 | 1.505 | 7.6632 | 7.4763 | 1 | 6.0343 | 7.4102 | -7.54 | 10.708 | 49.3782 | 6.8556 | 18.448 | 15.1013 | 15.8426 | 0 | -7.2775 | -11.9143 | -13.85 |  |  | -13.0066 | -12.4683 | -3.6458 | -3.2418 | -1.42 | -1.43 | -28.7 | -28.6 | 1.1087 | -11.92 | 33.4387 | 36.6199 | 36.6997 |  | -36.7 | 0.8 | 0 | -17.813 | -17.7778 | -46.9464 | -44.3748 | -233.4102 | -19.7285 | 7.3193 | 84.9686 | 83.6404 | 75.9743 | 120.0178 | 14.3184 | 11.1746 | 9.6983 | 30.1669 | 131.6418 | -230.4642 | 44.647 | -41.7963 | -1.2171 |  | -4.72 |  |  | -0.16 | 3.52 | -3.8982 | -9.6666 | 9.5811 | -8.1132 | 2.1 | 7.163 | 7.981 |  |  | 3.2593 | 3.3327 | 3.1321 |  | 21 | 8.1869 | -0.36 |  | 0 | -20.0412 | -20.2743 | 5.1224 | 15.5779 | -15.0905 | 0 | -22.9 | 6.3 |  | -132.9359
06/05/2025 | 02:30 | 0 | 1.8928 | -3.9723 | 2.7328 | 9.4137 |  | 17.7372 |  | 8.5255 | 3.0349 | 4.5743 | 0 | -22 | -2.2 | 3.312 |  | 1.3793 | 12.5371 | 3.2178 | 2.962 | 5.1411 | 4.6716 | -2.0286 | 2.4382 |  | -1.076 | -0.214 |  | 10.736 | -26.64 | -15.4 | -0.58 | 0.172 | -12.88 | -12.99 |  | -12.66 | -12.79 | 5.8179 | 3.7466 | 22.0826 | 24.2694 | -23.5018 | -9.779 | -8.9847 | 19.6999 | 17.34 |  | -20.4957 | 7.1142 | 34.2541 | -44.3044 | 15.9138 | -6.2 | -6.8 | -25.2591 | -25.298 | -3.7638 |  | 1.3119 | 3.1242 | 0 | 1.515 | -86.7641 | 47.5478 | 47.6394 | 15.5059 | -153.7098 |  |  |  | 16.0471 |  | 7.63 | -18.95 | 6.48 | -18.3479 | -18.08 | 21.5335 | 19.9942 | -4.0949 | -10.5535 | -10.6887 | 0.8518 | 9.2593 |  |  | 32.3 | -11.8 | -2.32 | 29.4921 | 29.5764 | 28.2146 | 77.5301 | 78.4901 | -13.3476 | -72.7687 | -9.4359 | 2.8149 | 31.86 | 14.33 | 5.0049 | 5.1788 | -7.63 |  | -10.7261 | -11.5169 | 18.6187 | 0.0149 | -3.8204 |  |  | -5.6067 | -2.6181 | 33.125 | 3.1601 | -2.31 | -0.54 | 11.4075 | -17.1185 | -6.1 | -6.16 | 16.7 | 15.99 | -20.7091 | -10.3455 | -32.2955 | -30.6455 |  | -16.6248 | -21.7788 | -20.7707 | -18.5733 | -21.3821 | -12.327 | -115.0807 | -2.9754 |  | -9.9079 | -9.5523 |  | -14.2637 | -15.3764 | 4.112 | -16.008 | -15.7043 | 6.4378 | 13.14 | -13.76 | 10.7 | 1.4031 | -20.0962 | -8.3583 | -8.036 | 6.7661 | 8.8593 | -18.9254 |  |  |  | 4.0394 | 3.7957 | 0 | 6.3633 | 6.3633 | 8.3728 | 13.3286 | 14.2814 | 4.8414 | 15.4603 | 5.265 | -10.79 | -4.5223 | 0.263 | 3.26 | -0.99 |  | 1.0294 | 8.677 | 1.744 |  | 31.84 | -27.0301 | -21.3235 | -3.05 | 26.5003 |  | 19.09 |  | -3.2493 | 1.7595 |  |  | -13.2619 | -9.4077 | 4.0734 | -32.6884 | 8.3135 | 8.2052 | 126.1495 | -10.9509 | -11.4116 | 0.592 | 2.598 | 7.7584 | 7.595 | 2 | 6.1482 | 7.8955 | -8.8 | 12.5697 | 56.8462 | 6.7764 | 13.1017 | 13.7703 | 13.4694 | 0 | -6.0298 | 0 | -12.7285 |  |  | -12.9847 | -12.3584 | -2.8521 | -2.8025 | -2.74 | -2.65 | -28.7 | -28.4 | 1.2131 | -11.92 | 34.8673 | 36.0519 | 35.6657 | -19.1 | -35.4 | 0.5 | 0 |  |  | -48.1113 | -45.1692 | -233.0332 | -19.4028 | 8.0009 | 79.6287 | 84.9167 | 78.7885 | 119.123 | 10.3118 | 6.8412 | 7.1509 | 27.1808 | 129.9844 | -230.4322 | 44.1497 | -40.895 | -1.2415 |  | -3.92 |  |  | -0.56 | 3.6 | -3.6723 | -10.2251 | 9.9931 | -7.8813 | 1.2 | 7.753 | 6.718 |  |  | 3.9136 | 3.9875 | 3.7215 |  | 20.8 | 8.2084 | -0.41 |  | 0 | -20.1252 | -21.2924 | 3.9799 | 16.1601 | -16.5244 |  | -22.3 | 6.1 |  | -130.8472
06/05/2025 | 03:00 | 0 | 1.7766 | -3.8279 | 2.5915 | 9.3104 |  | 17.8719 |  | 3.6583 | 8.2167 | 4.0142 | 0 | -19.8 | -2.2 | 3.312 |  | 0.8345 | 13.3476 | 3.1926 | 2.9437 | 5.2009 | 4.6748 | -2.0434 | 2.4771 |  | -0.8828 | -0.207 |  | 10.644 | -28.86 |  | -0.511 | 0.171 | -12.8 | -12.77 |  | -12.83 | -12.75 | 6.2239 | 3.6732 | 21.6195 | 23.2731 | -24.0316 | -9.3771 | -8.8334 | 14.6862 | 12.2663 |  | -23.8447 | 7.1142 | 34.552 | -42.0163 | 15.9173 | -6.6 | -7.1 | -25.3707 | -25.6822 | -3.8712 |  | 0.902 | 3.2697 | 0 | 1.6458 | -95.4314 | 46.7849 | 46.9069 | 20.089 | -159.1566 |  |  |  | 15.0492 |  | 7.5 | -18.54 | 6.47 | -17.5442 | -16.7404 | 20.0929 | 17.6455 | -4.2885 | -12.0922 | -12.2102 | 0.6855 | 10.3815 |  |  | 34.4 | -14.8 | -2.14 | 29.7611 | 29.8359 | 29.2164 | 79.4766 | 79.4024 | -14.1368 | -73.0882 | -10.5114 | 2.5648 | 32.25 | 13.84 | 5.0049 | 5.3741 | -7.76 |  | -12.1464 | -12.2711 | 25.6213 | 0.015 | -3.8701 |  |  | -5.752 | -2.9921 | 32.4942 | 2.9745 | -2.54 | -0.27 | 10.8945 | -24.5914 | -5.84 | -5.98 | 16.28 | 16.03 | -25.2545 | -12.9455 | -32.565 | -31.6091 |  | -17.794 | -24.2637 | -23.6913 | -17.9552 | -20.6433 | -12.801 | -117.1512 | -2.4755 |  | -9.0996 | -8.918 |  | -15.889 | -15.4746 | 2.064 | -17.8165 | -17.7862 | 6.9348 | 13.03 | -18.91 | 1.5 | 1.6965 | -19.6501 | -8.0105 | -7.9621 | 6.7568 | 8.4568 | -24.6309 |  |  |  | 3.8583 | 4.8173 | 3.0094 | 4.8562 | 6.1959 | 7.5355 | 13.1932 | 13.1997 | 4.4389 | 15.2997 | 2.8431 | -11.24 | -4.4143 | 0.2776 | 3.13 | 0.27 |  | 1.0775 | 8.667 | 1.199 |  | 34.29 | -27.033 | -20.6482 | -2.54 | 25.057 |  | 20.1587 |  | -3.5025 | 1.7015 |  |  | -12.3306 | -7.8715 | 6.4904 | -34.117 | 8.8574 | 8.2408 | 124.0446 | -10.8986 | -11.7611 | 0.0633 | 2.3052 | 7.7364 | 7.5792 |  | 7.6944 | 9.0215 | -7.12 | 8.7365 | 52.5064 | 6.8164 | 15.7403 | 14.0348 | 14.0629 | 0 | -5.8648 | 0 | -12.3152 |  |  | -11.4026 | -10.639 | -2.7303 | -2.5608 | -1.74 | -1.66 | -27.7 | -28 | 1.2845 | -12.08 | 30.8406 | 38.2559 | 38.052 |  | -35.9 | -0.7 | -1.7 | -17.6165 | -17.6018 | -44.9153 | -46.5903 | -229.4019 | -17.3142 | 7.841 | 81.1432 | 82.7176 | 73.8301 | 120.1361 | 11.5315 | 12.7702 | 12.5868 | 32.3092 | 130.3905 | -227.9223 | 45.9632 | -42.6037 | -2.0618 |  | -3.76 |  |  | -0.88 | 3.92 | -3.9353 | -10.341 | 9.8741 | -7.9667 | 2 | 7.351 | 7.18 |  |  | 3.2988 | 4.5325 | 2.8609 |  | 21 | 8.6816 | -0.41 |  | 0 | -19.643 | -20.0567 | 3.4445 | 15.207 | -15.5527 |  | -23.3 | 6.5 |  | -131.5125
06/05/2025 | 03:30 | 0 | 1.3848 | -3.4131 | 2.7344 | 8.3064 |  | 15.7175 |  | 3.4795 | 8.0478 | 3.9246 | 0 | -22 | -2.2 |  | -15.4 | 2.1562 | 10.9047 | 3.2683 | 3.0735 | 5.3271 | 4.5622 | -2.039 | 2.4242 |  | -0.9099 | -0.226 |  | 10.786 | -28.86 | -15.4 | -0.505 | 0.171 | -12.89 | -12.87 |  | -12.77 | -12.75 | 6.6795 | 3.5089 | 20.5287 | 23.4187 | -23.9719 | -10.1809 | -9.5632 | 16.5406 | 18.1505 |  | -23.4429 | 8.2978 | 43.2236 | -45.0597 | 15.438 | -7.1 | -7.6 | -23.9675 | -24.2955 | -3.9349 |  | 1.3027 | 3.3291 | 0.9304 | 1.5466 | -85.8791 | 46.7238 | 46.8154 | 21.9943 | -154.7352 | [5 empty] | 7.4 | -19.03 | 6.04 | -18.08 | -18.08 | 21.43 | 20.1093 | -3.0811 | -11.6027 | -11.5985 | 0.0438 | 8.3371 |  |  | 31.2 | -11.6 | -2.14 | 29.1924 | 28.964 | 27.9919 | 79.2608 | 78.8592 | -14.1057 | -72.1843 | -10.1576 | 2.4485 | 31.33 | 14.45 | 5.1611 | 5.3741 | -7.69 |  | -10.5962 | -10.0638 | 18.3607 | 0.015 | -3.8732 |  |  | -5.6055 | -0.187 | 32.9673 | 1.4902 | -3.9 | -0.44 | 11.799 | -20.8062 | -5.82 | -5.93 | 15.91 | 15.62 | -21.8909 | -10.4182 | -31.775 | -30.4545 |  | -16.9889 | -22.5192 | -22.7569 | -16.9058 | -19.7993 | -12.456 | -117.9263 | 0.2635 |  | -9.1949 | -8.9733 |  | -14.1524 | -13.9902 | 7.696 | -20.2902 | -20.1242 | 2.9775 | 0 | -16 | 0 | 1.7658 | -13.9352 | -8.6652 | -8.6741 | 8.5481 | 3.5457 | -21.7874 |  |  |  | 3.185 | 3.7136 | 2.5085 | 6.0284 | 5.6935 | 8.0379 | 13.4457 | 13.1462 | 5.7275 | 17.1075 | 4.3372 | -11.25 | -4.6084 | 0.2538 | 3.21 | -1.04 |  | 1.4807 | 8.711 | 0.305 | -1.0604 | 33.47 | -27.6528 | -21.4676 | -2.64 | 24.3136 |  | 19.9648 |  | -3.36 | 1.6664 |  |  | -11.2542 | -8.3414 | 6.7681 | -33.6968 | 8.1961 | 8.9936 | 126.8653 | -10.949 | -11.683 | 0.2605 | 2.422 | 7.6925 | 7.5871 | 2 | 8.397 | 8.7862 | -7.96 | 9.7352 | 50.4463 | 12.337 | 19.2512 | 15.7207 | 15.8179 | 0 | -6.1863 | -10.306 | -12.504 |  |  | -13.3417 | -12.3749 | -3.1712 | -3.4398 | -2.05 | -2.09 | -27.4 | -27.9 | 1.2497 | -10.64 | 36.1471 | 36.1856 | 36.004 | -18.7 | -35.4 | 1.3 | 0.4 | -17.9007 | -17.8569 | -44.292 | -48.6608 | -231.5074 | -19.5686 | 7.6865 | 85.8129 | 79.5851 | 74.3102 | 122.0089 | 14.671 | 11.3628 | 11.7301 | 31.1705 | 136.8306 | -230.5934 | 47.4457 | -43.9047 | -1.4514 |  | -4.4 |  |  | -1.04 | 4.08 | -4.0356 | -10.576 | 10.1396 | -7.9393 | 1.8 | 7.917 | 7.49 |  |  | 3.5202 | 3.8478 | 3.2455 |  | 20.6 | 8.9142 | -0.42 |  | 0 | -19.2545 | -20.3682 | 3.4533 | 15.2908 | -15.7693 | 0 | -21.7 | 5.9 |  | -129.6413
06/05/2025 | 04:00 | 0 | 1.2796 | -3.1485 | 2.5927 | 8.2388 |  | 15.4499 |  | 3.1573 | 8.0768 | 3.9067 | 0 | -22 | -2.2 |  |  | 2.4826 | 10.6984 | 3.4308 | 3.2485 | 5.5423 | 4.6752 | -2.0394 | 2.6371 |  | -1.0338 | -0.286 |  | 10.3 | -28.86 | -15.4 | -0.349 | 0.156 | -12.93 | -12.97 |  | -13.05 | -13.08 | 6.2779 | 3.696 | 19.9227 | 22.6184 | -23.5418 | -9.6451 | -8.4425 | 14.881 | 18.8739 |  | -23.7108 | 7.5087 | 39.485 | -40.2589 | 15.0674 | -7 | -7.3 | -25.9745 | -24.9274 | -3.9732 |  | 1.3272 | 3.3273 | 2.2104 | 1.6331 | -95.2482 | 46.2966 | 46.3881 | 20.672 | -162.7794 | [5 empty] | 7.19 | -19.14 | 6.01 | -19.8215 | -18.8838 | 23.3458 | 21.7793 | -3.8228 | -9.3459 | -9.5402 | 2.1097 | 9.9693 |  |  | 33 | -12.8 | -2.16 | 30.4588 | 30.2281 | 29.0064 | 81.2791 | 81.1987 | -15.5647 | -74.3747 | -11.3784 | 2.299 | 31.82 | 13.48 | 4.8486 | 5.1788 | -7.44 |  | -11.779 | -12.212 | 20.9251 | 0.0149 | -3.6495 |  |  | -5.3247 |  | 32.4942 | 1.4902 | -3.88 | -0.27 | 11.151 | -22.4238 | -5.89 | -5.93 | 16.26 | 15.35 | -22.3636 | -11.3727 | -32.8271 | -32.7727 |  | -18.9738 | -23.7606 | -24.7595 | -16.7162 | -20.3396 | -12.565 | -117.8368 | 2.6354 |  | -9.5503 | -9.0054 |  | -16.8791 | -16.3799 | -8.708 | -19.2733 | -18.7492 | 7.863 | 0 | -15.34 | 0.5 | 1.7259 | -19.4265 | -8.4209 | -8.3995 | 8.3923 | 6.7368 | -26.2321 |  |  |  | 4.191 | 4.8513 | 2.6881 | 7.3681 | 6.8657 | 6.6983 | 14.8008 | 14.7897 | 4.99 | 15.0626 | 4.9866 | -11.18 | -4.6084 | 0.2795 | 3.09 | -0.81 |  | 1.519 | 8.58 | 0.361 | 0 | 32.95 | -27.0985 | -20.4393 | -2.57 | 23.69 |  | 19.0934 |  | -3.1976 | 1.6647 |  |  | -11.5074 | -8.2485 | 9.0249 | -33.5288 | 8.7847 | 9.8642 | 125.6381 | -10.9993 | -11.2383 | 0.1937 | 2.3553 | 7.4425 | 7.4526 | 1.7386 | 8.4554 | 8.6554 | -6.29 | 10.4244 | 47.1379 | 14.1561 | 20.7685 | 16.9862 | 16.62 | 0 | -7.086 | -12.3692 | -14.0634 | 42.3308 | 40.8074 | -11.4191 | -10.9192 | -3.4845 | -2.9226 | -1.79 | -1.57 | -27.4 | -26.8 | 1.1435 | -10.24 | 32.5906 | 39.5385 | 39.6096 | -18.6 | -35.8 | -0.3 | -1.3 | -17.7028 | -17.6781 | -45.66 | -43.899 | -233.5934 | -18.7417 | 4.8318 | 87.6799 | 78.7026 | 72.4641 | 121.7969 | 16.6921 | 12.0251 | 12.0376 | 39.3789 | 137.3801 | -231.4033 | 49.7078 | -45.4819 | -2.4598 |  | -4.32 |  |  | -0.88 | 4.32 | -4.0923 | -10.927 | 9.9046 | -8.0278 | 2.1 | 7.319 | 7.937 | 2.2843 | 2.6249 | 3.0104 | 3.723 | 3.0663 |  | 20.9 | 9.4179 | -0.44 |  |  | -19.5942 | -20.0044 | 3.808 | 14.5668 | -14.4851 | 0 | -22.8 | 6.2 |  | -130.845
06/05/2025 | 04:30 | 0 | 1.3426 | -3.2883 | 2.7711 | 8.4042 |  | 15.6682 |  | 3.603 | 8.2167 | 3.9465 | 0 |  |  | 3.312 |  | 2.1771 | 11.2637 | 3.4422 | 3.3589 | 5.6156 | 4.5805 | -2.0434 | 2.2189 |  | -0.9732 | -0.192 |  | 10.458 | -28.86 | -15.4 | -0.515 | 0.166 | -12.99 | -13.07 |  | -12.59 | -12.73 | 6.1336 | 3.7616 | 20.0022 | 22.0634 | -23.7105 | -9.2432 | -10.377 | 26.9853 | 22.3063 |  | -25.9881 | 8.6924 | 39.0145 | -43.1502 | 15.6145 | -6.9 | -7.3 | -25.5197 | -24.7681 | -3.7086 |  | 1.0984 | 3.1796 | 0 | 1.3556 | -93.1425 | 46.7849 | 46.8764 | 18.4485 | -157.8185 |  |  |  | 15.0292 |  | 7.33 | -18.62 | 6.15 | -19.4196 | -19.1517 | 21.9054 | 20.3908 | -3.6476 | -9.2239 | -9.3354 | 0.0812 | 9.5155 | 2.88 | 6.412 | 33.8 | -12.9 | -2.08 | 30.6216 | 30.4545 | 29.2673 | 79.9249 | 78.4521 | -13.4591 | -74.5196 | -9.9782 | 2.5455 | 28.12 | 13.82 | 4.8486 | 5.0812 | -7.37 |  | -11.2465 | -11.2869 | 21.1993 | 0.0149 | -3.7113 |  |  | -5.3552 |  | 32.6519 | 1.4902 | -3.84 | -0.36 | 13.257 | -20.7537 | -5.54 | -5.69 | 15.78 | 15.52 | -23.5455 | -11.6545 | -32.9605 | -31.8727 |  | -18.0214 | -23.794 | -24.5654 | -15.05 | -17.5156 | -12.613 | -115.9128 | 2.5687 |  | -9.2277 | -8.9558 |  | -17.8907 | -16.0136 | 0.528 | -18.119 | -17.5587 | 7.767 | 13.07 | -14.31 | 1.1 | 1.7369 | -22.2887 | -9.1993 | -9.1301 | 9.0607 | 6.0714 | -23.349 |  |  |  | 4.3819 | 3.9628 | 3.439 | 7.2006 | 7.0332 | 7.0332 | 14.2238 | 14.3347 | 4.9471 | 15.5538 | 5.265 | -10.38 | -4.5205 | 0.2804 | 3.18 | -1.05 |  | 1.4182 | 8.541 | 0.854 | 0 | 33.38 | -27.2689 | -20.5187 | -2.63 | 23.0316 |  | 18.5655 |  | -3.204 | 1.7012 |  |  | -10.8497 | -8.7048 | 8.117 | -33.6128 | 7.439 | 9.6507 | 122.0031 | -11.1449 | -11.3936 | 0.2077 | 3.4975 | 7.5167 | 7.5238 | 3 | 7.7611 | 8.961 | -5.87 | 10.0861 | 48.4616 | 13.4356 | 19.5647 | 17.2264 | 17.3503 | 0 | -7.1317 | 0 | -11.9464 |  |  | -10.7709 | -9.8865 | -3.4849 | -3.3456 | -2.76 | -2.54 | -27.7 | -27.7 | 1.3193 | -10.24 | 28.8383 | 40.0509 | 39.6719 | -18.2 | -36.3 | -1.2 | -2.1 |  | -17.4662 | -41.9682 | -46.1167 | -232.5559 | -19.5961 | 5.4437 | 88.6366 | 82.0743 | 69.8884 | 122.1766 | 18.7969 | 14.1515 | 11.7725 | 37.8365 | 136.4848 | -229.9812 | 51.1973 | -46.7316 | -2.367 |  | -4.4 |  |  | -0.64 | 4.4 | -4.5366 | -10.634 | 10.2281 | -7.9087 | 1.7 | 7.699 | 7.145 | 2.283 |  | 3.618 | 3.6526 | 3.3229 |  | 21.3 | 7.5522 | -0.48 |  |  | -19.7212 | -19.8123 | 3.2879 | 14.7498 | -15.046 | 0 | -22.8 | 6.4 |  | -132.9742
06/05/2025 | 05:00 | 0 | 1.2785 | -3.1391 | 2.6916 | 8.611 |  | 16.1107 |  | 3.7435 | 8.4307 | 4.1801 | 0 |  | -2.2 | 3.312 |  | 2.2032 | 12.7947 | 3.4423 | 3.1795 | 5.577 | 4.467 | -2.0712 | 2.4444 |  | -1.0118 | -0.313 |  | 10.377 | -28.86 |  | -0.436 | 0.164 | -12.92 | -12.92 | -10 | -12.83 | -13 | 5.9465 | 3.6479 | 18.9326 | 20.5321 | -22.5277 | -8.3055 | -7.634 | 5.67 | 5.6321 |  | -22.3712 | 5.9305 | 31.0627 | -35.9111 | 18.3366 | -6.3 | -6.7 | -27.2691 | -27.009 | -3.9022 |  | 2.1294 | 3.3982 | 1.422 | 1.3723 | -105.6856 | 49.5926 | 49.6841 | 25.0621 | -163.5392 |  |  |  | 16.087 |  | 7.67 | -18.35 | 6.66 | -19.9554 | -19.1517 | 21.5473 | 20.5051 | -4.2612 | -10.8534 | -10.5941 | 2.2188 | 10.7123 |  |  | 34.6 | -13.7 | -2.09 | 30.1028 | 30.1428 | 29.7318 | 80.5932 | 80.8792 | -15.55 | -75.7831 | -11.7568 | 2.4984 | 30.77 | 13.95 | 4.8486 | 5.1788 | -7.6 |  | -11.9028 | -11.7177 | 26.1856 | 0.0151 | -3.7883 |  |  | -5.553 |  | 32.9673 | 1.6757 | -3.62 | -0.38 | 12.609 | -24.5989 | -6.07 | -6.2 | 16.81 | 15.73 | -23.3636 | -11.5273 | -34.1906 | -32.5 |  | -20.066 | -24.2512 | -25.2598 | -7.4525 | -10.3875 | -12.399 | -122.4196 | 4.0619 |  | -9.3242 | -8.9538 |  | -17.0584 | -15.9188 | 17.936 | -22.7794 | -22.0633 | 4.2295 | 0 | -19.21 | 0 | 1.9402 | -25.3447 | -9.1706 | -9.0228 | 9.1023 | -5.4316 | -19.0738 |  |  |  | 3.9908 | 4.5384 | 3.5846 | 8.0379 | 7.703 | 4.3539 | 15.6268 | 15.7508 | 4.4693 | 15.5496 | 7.1156 | -10.26 | -4.3099 | 0.2978 | 2.87 | -1.12 |  | 1.3616 | 8.552 | 0.296 |  | 32.82 | -26.6336 | -20.4233 | -2.7 | 22.5334 |  | 18.2675 |  | -3.1654 | 1.7031 |  |  | -11.6113 | -9.235 | 6.0662 | -33.3607 | 8.3419 | 8.2934 | 120.268 | -11.0291 | -11.1117 | 0.0987 | 3.5728 | 7.34 | 7.3814 | 3.048 | 5.9289 | 7.581 | -6.29 | 7.5736 | 47.6092 | 12.8112 | 22.1862 | 19.9101 | 19.4568 | -6.769 | -8.1458 | -12.4826 | -14.6085 |  |  | -9.5239 | -8.5406 | -2.6465 | -2.2939 | -2.71 | -2.8 | -26.7 | -27 | 1.2131 | -9.92 | 26.4425 | 40.6386 | 40.4458 | -17.9 | -38 | -3.3 | -3.9 |  | -17.4967 | -49.5371 | -51.5773 | -232.6823 | -22.4421 | 9.8928 | 86.7807 | 80.4465 | 65.3263 | 118.766 | 19.4958 | 11.2023 | 12.8345 | 41.7131 | 136.9996 | -229.0265 | 53.9559 | -49.0936 | -2.8577 |  | -4.64 |  |  | -0.16 | 4 | -4.6566 | -10.2831 | 9.0562 | -8.0552 | 3.6 | 8.345 | 9.221 |  |  | 3.9165 | 3.8389 | 2.5708 |  | 21.9 | 8.5331 | -0.51 |  |  | -18.8784 | -19.6413 | 3.561 | 14.0336 | -14.1711 | 0 | -23.5 | 7.4 |  | -132.876
06/05/2025 | 05:30 | 0 | 1.4375 | -3.3816 | 2.7184 | 8.5871 |  | 16.3138 |  | 4.0887 | 8.5097 | 4.4766 | 0 |  |  | 3.312 |  | 1.9613 | 10.4844 | 3.4494 | 3.2301 | 5.8023 | 4.342 | -1.9944 | 2.5312 |  | -0.9784 | -0.324 |  | 10.299 | -15.54 |  | -0.787 | 0.169 | -13.19 | -13.27 | -10 | -12.21 | -12.26 | 5.7738 | 3.6822 | 19.11 | 20.9702 | -21.1698 | -9.5111 | -9.1634 | 16.0628 | 25.0388 |  | -24.1126 | 7.5087 | 39.4021 | -47.9879 | 16.0327 | -6.4 | -7 | -24.3067 | -24.7661 | -3.7334 |  | 0.6322 | 3.7287 | 0.8388 | 1.4611 | -89.2666 | 48.677 | 48.7991 | 7.3535 | -153.2735 |  |  |  | 19.4102 |  | 7.66 | -18.2 | 9.78 | -21.0271 | -20.7592 | 22.704 | 20.9249 | -4.7377 | -8.4863 | -7.9112 | 0.9169 | 9.0909 |  |  | 37.4 | -15 | -2.41 | 33.509 | 33.2124 | 32.3971 | 77.0936 | 77.7604 | -13.7888 | -73.0035 | -9.2301 | 2.7236 | 31 | 14.69 | 5.4736 | 5.7648 | -7.71 |  | -12.8639 | -11.3314 | 16.1665 | 0.0147 | -3.8217 |  |  | -5.5664 |  | 34.7022 | 3.5312 | -2.4 | -0.98 | 12.015 | -18.361 | -6.09 | -6.19 | 17.78 | 16.4 | -19.4545 | -9.8273 | -33.7715 | -32.4091 |  | -12.1572 | -20.0212 | -19.2781 | -17.7115 | -23.4436 | -12.306 | -105.7663 | 1.3751 |  | -8.7251 | -9.0052 |  | -15.7734 | -16.3562 | -1.028 | -17.4544 | -18.6408 | 8.2376 | 12.93 | -21.05 | 12.4 | 2.3319 | -17.3621 | -7.3673 | -7.4614 | 8.5786 | 7.9283 | -13.1624 |  |  |  | 4.0002 | 3.9106 | 3.0035 | 9.3776 | 9.3776 | 1.6746 | 15.6216 | 15.1527 | 3.2172 | 15.5471 | 8.8099 | -11.65 | -4.6029 | 0.2886 | 3.23 | -2.75 | 0 | 1.4843 | 8.459 | 0.409 |  | 32.37 | -25.1625 | -18.4678 | -2.54 | 22.015 |  | 17.8378 |  | -3.6653 | 1.8047 |  |  | -12.6468 | -10.6786 | 6.5637 | -32.2683 | 7.8367 | 7.4071 | 122.6003 | -10.7312 | -10.4505 | -0.7776 | 4.4358 | 7.4279 | 7.326 | 4 | 6.2837 | 9.3535 | -4.19 | 8.2294 | 47.5892 | 18.6989 | 24.1817 | 16.6866 | 18.1483 | 0 | 0 | -12.2687 | -13.2707 |  |  | -8.645 | -7.6233 | -3.7986 | -4.2783 | -2.7 | -2.67 | -27.5 | -26.8 | 1.3376 | -7.2 | 28.6173 | 39.4074 | 39.2142 | -17.4 | -36.5 | -3.1 | -3.8 |  |  | -49.6356 | -48.341 | -233.6382 | -21.2129 | 10.699 | 90.628 | 72.3163 | 64.9318 | 122.9983 | 24.5905 | 14.7 | 13.4621 | 39.9237 | 139.8176 | -228.3367 | 55.4244 | -50.5605 | -2.8357 |  | -4.56 |  |  | -0.64 | 4.48 | -4.7646 | -10.8965 | 10.8141 | -8.2017 | 2.5 | 7.586 | 8.241 |  |  | 3.3319 | 2.9293 | 2.969 |  | 21.5 | 7.966 | -0.45 |  |  | -19.7488 | -20.73 | 2.4233 | 15.4395 | -15.2214 |  | -23.9 | 7 |  | -131.9014
06/05/2025 | 06:00 | 0 | 1.6341 | -3.6395 | 2.5056 | 9.0133 |  | 17.1054 |  | 4.6733 | 8.6667 | 4.6106 | 0 |  |  | 2.484 |  | 2.3865 | 10.8338 | 3.5175 | 3.3212 | 6.439 | 4.3085 | -2.0135 | 2.5234 |  | -0.8819 | -0.341 |  | 10.432 | -13.32 |  | -0.89 | 0.191 | -12.95 | -13.01 |  | -12.4 | -12.36 | 5.4157 | 4.0336 | 17.4938 | 18.6238 | -19.5366 | -9.3771 | -9.1356 | 14.7543 | 15.315 |  | -22.5051 | 6.7196 | 35.2772 | -47.3291 | 15.3173 | -5.7 | -6.2 | -23.7411 | -23.9402 | -3.7642 |  | 1.4788 | 3.4614 | 2.0505 | 1.5243 | -86.8862 | 48.9517 | 49.0737 | 4.5201 | -150.4533 | [5 empty] | 7.47 | -17.83 | 9.49 | -21.6969 | -21.5629 | 23.1687 | 21.3156 | -5.4411 | -7.5609 | -7.3536 | 1.4394 | 10.5084 |  |  | 42.1 | -17 | -2.43 | 34.6303 | 34.6014 | 33.838 | 76.9077 | 77.0301 | -14.5531 | -72.7618 | -10.3144 | 2.609 | 31.36 | 14.61 | 6.2549 | 6.4484 | -8.4 |  | -12.3965 | -12.4767 | 20.0658 | 0.0147 | -4.229 | 11.8 | 11.8 | -5.6848 |  | 35.3331 | 5.9433 | -0.42 | -1.14 | 11.016 | -19.6711 | -5.87 | -6.04 | 18.5 | 16.94 | -20.4182 | -10.4364 | -34.7283 | -33.1818 |  | -9.3593 | -16.5869 | -17.0703 | -19.0553 | -23.5836 | -12.613 | -99.2971 | -1.2249 |  | -10.4561 | -10.1822 |  | -12.2731 | -12.0809 | -5.124 | -21.078 | -20.5713 | 6.9039 | 13.41 | -20.08 | 0 | 2.5398 | -14.0525 | -9.6564 | -9.4523 | 9.1147 | 7.7638 | -20.6863 |  |  |  | 3.7984 | 4.3667 | 2.7947 | 9.8799 | 9.8799 | 3.1817 | 16.7984 | 16.1777 | 2.3977 | 11.9108 | 6.1488 | -12.9 | -4.4143 | 0.2804 | 3.18 | -0.41 | 0 | 1.3559 | 8.477 | 0.077 |  | 32.88 | -24.2128 | -18.1079 | -2.8 | 22.2421 |  | 18.1981 |  | -3.8994 | 1.9027 |  |  | -12.4051 | -9.5422 | 4.7616 | -31.8481 | 9.0772 | 8.4152 | 124.3611 | -10.488 | -10.1896 | -0.9462 | 3.4838 | 7.2961 | 7.3102 | 2.9208 | 6.5397 | 8.1437 | -4.61 | 8.5955 | 42.4115 | 19.2607 | 23.9532 | 17.8065 | 17.8331 | 0 | -6.6713 | -11.9279 | -14.2823 |  |  | -8.0462 | -6.5631 | -4.1876 | -4.1474 | -3.04 | -3.01 | -28.3 | -28.5 | 1.4072 | -9.12 | 30.2141 | 39.5013 | 39.2587 | -16.5 | -36.7 | -3.3 | -4.2 | -17.6357 | -17.4713 | -50.7606 | -47.7085 | -234.467 | -21.9417 | 12.5388 | 90.0944 | 73.5369 | 68.1465 | 121.7289 | 22.0533 | 12.0259 | 11.8378 | 39.7418 | 141.5986 | -228.958 | 54.8864 | -50.0366 | -2.8113 |  | -5.04 |  |  | 0.24 | 4.64 | -5.3615 | -11.043 | 10.0816 | -7.8202 | 2.8 | 6.823 | 6.441 |  |  | 3.8936 | 3.5194 | 3.2632 |  | 21.9 | 8.2702 | -0.39 |  |  | -19.0425 | -20.6043 | 3.4531 | 14.7506 | -15.5139 | 0 | -24 | 6.8 |  | -130.5271
06/05/2025 | 06:30 | 0 | 1.3654 | -3.8132 | 2.8834 | 9.0705 |  | 17.1361 |  | 10.5014 | 3.6049 | 7.0551 | 0 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -19.8 | 3.1693 | 10.2841 | 3.7343 | 3.5197 | 6.286 | 4.0989 | -2.0168 | 2.511 |  | -0.91 | 1.628 |  | 10.735 | -17.76 | -11 | -1.295 | 0.192 | 3.74 | 3.94 |  | -6.78 | -6.92 | 3.7265 | 3.6708 | 12.8218 | 16.4167 | -23.332 | 32.82 | 31.9663 | 13.616 | 11.1672 |  | -33.3558 | 5.9305 | 30.7398 | 0 | 8.1382 | -3.5 | -3.8 | -8.5129 | -8.5635 | -1.8163 |  | 13.5898 | 4.1038 | 2.3543 | 1.6632 | -182.6837 | 121.0059 | 121.311 | -3.9921 | -107.8657 |  |  |  | 20.7375 |  | 4.62 | -17.14 | 7.73 | -21.161 | -21.161 | 22.7641 | 21.1187 | -7.006 | 11.3186 | 11.1558 | 12.8914 | 22.2798 |  |  | 68.3 | -40.1 | -2.43 | 49.6081 | 49.7334 | 48.0798 | 119.8583 | 120.2851 | 1 | -130.0638 | 3.2415 | 2.7844 | 34.37 | 6.73 | 7.5049 | 7.7179 | -9.03 |  | -24.0093 | -24.1761 | 35.1316 | 0.0149 | -4.5558 | 7.1 | 7.2 | -4.9329 |  | 37.2256 | 9.4687 | 1.96 | -1.52 | 10.1655 | -33.9469 | -6.4 | -6.4 | 20.07 | 18.17 | -32.4727 | -16.5273 | -37.7092 | -36.5727 | 9.5661 | -8.9934 | -17.6352 | -17.9222 | -22.7435 | -27.0852 | -11.611 | -92.2912 | -10.2143 |  | -11.4723 | -11.2181 |  | -11.1809 | -10.1924 | -0.516 | -21.8343 | -21.7126 | 9.5452 | 13.54 | -13 | -0.2 | 3.1527 | -14.2375 | -9.3773 | -9.3108 | 8.7772 | 10.6748 | -23.5261 |  |  |  | 3.0436 | 3.9319 | 2.5733 | 9.8799 | 9.7125 | -1.1722 | 18.9786 | 18.6403 | 1.1196 | 12.083 | 10.2211 | -12.76 | -4.4143 | 0.263 | 3.1 | -1.26 | -9.2058 | 1.4141 | 8.451 | 0.039 |  | 31.69 | -24.7783 | -18.1196 | -3.06 | 21.4874 |  | 20.7959 |  | -6.0988 | 1.8356 | 0.0548 |  | -12.2091 | -7.3222 | 3.0327 | -30.3356 | 8.8536 | 8.5354 | 187.8895 | -8.4838 | -7.8859 | -2.7639 | 3.536 | 7.1715 | 7.2153 | 2.9723 | 5.8824 | 8.1356 | -5.03 | 9.1944 | 44.4545 | 12.6472 | 26.2025 | 16.5243 | 16.4679 | 0 | -7.3991 | -11.8419 | -12.5622 |  | 42.39 | -9.2108 | -8.9416 | -4.4906 | -4.2871 | -2.32 | -2.2 | -28.4 | -28.3 | 1.2314 | -10.16 | 31.7496 | 39.366 | 39.1926 | -16.1 | -36.7 | -3.1 | -3.8 |  |  | -58.8566 | -39.8171 | -237.2944 | -23.2061 | 12.0221 | 89.1835 | 74.7418 | 64.916 | 121.1331 | 21.3428 | 12.2803 | 11.2905 | 42.6549 | 142.0758 | -230.8269 | 56.5991 | -51.0937 | -2.9285 |  | -5.28 |  |  | 0.16 | 4.56 | -5.4691 | -10.75 | 9.4072 | -7.5273 | 2.8 | 6.287 | 6.417 | 1.9363 | 2.168 | 3.7347 | 3.4665 | 3.1515 |  | 22.4 | 7.6609 | -0.16 |  |  | -19.5278 | -20.6019 | 3.8812 | 14.9494 | -15.4385 | 0 | -23.7 | 7.1 |  | -124.6129
06/05/2025 | 07:00 | 0 | 1.3649 | -3.3578 | 2.7714 | 9.5581 |  | 18.4938 |  | 9.7384 | 3.6879 | 7.2092 | 0 | -26.4 | 2.2 | 4.14 | -19.8 | 3.1005 | 8.8372 | 3.8967 | 3.7153 | 6.6832 | 3.9867 | -2.0771 | 2.4911 |  | -0.8263 | 1.917 |  | 9.801 | -15.54 | -8.8 | -1.737 | 0.186 | 5.91 | 6.07 |  | -6.61 | -6.54 | 4.245 | 3.7412 | 7.7956 | 11.7422 | -22.1867 | 41.1255 | 42.0747 | 18.342 | 17.0085 |  | -26.39 | 4.3523 | 25.5372 |  | 7.6706 | -4 | -4.2 | -13.2673 | -12.6154 | -4.7765 |  | 15.3426 | 6.4844 | 5.9519 | 4.0939 | 0 | 95.9196 | 96.1638 | -46.3041 | -22.7296 |  |  |  | 19.3005 |  | 4.63 | -16.76 | 7.88 | -24.1081 | -23.9741 | 28.1323 | 27.4171 | -7.174 | 12.1228 | 12.5657 | 13.5794 | 20.152 |  |  | 70.5 | -38.8 | -2.53 | 50.9864 | 50.7111 | 48.8932 | 99.3029 | 101.0338 | 1 | -105.2082 | 1.0003 | 2.6817 | 35.53 | 9.27 | 7.6611 | 7.7179 | -8.68 |  | -21.7654 | -21.4563 | 24.824 | 0.0144 | -4.3059 | 7.1 | 6.9 | -4.0088 |  | 37.0679 | 11.3242 | 3.3 | -1.42 | 9.8685 | -25.3739 | -5.91 | -5.99 | 20.93 | 17.23 | -28.6 | -14.4091 | -38.8558 | -37.2909 | 19.6472 | 2.8609 | -5.3573 | -5.2696 | -18.9982 | -19.1062 | -10.48 | -46.1306 | -39.7019 |  | -12.4442 | -12.0833 |  | -15.5656 | -15.1515 | -5.636 | -20.5793 | -19.632 | 6.8063 | 12.85 | -11.16 | 0.3 | 3.0096 | -23.3338 | -8.8617 | -8.7753 | 7.1923 | 7.9857 | -21.5956 |  |  |  | 3.1946 | 3.4431 | 2.8256 | 11.2196 | 11.387 | -6.5308 | 20.6338 | 20.6098 | -1.9903 | 0 | 11.7055 | -13.02 | -4.4161 | 0.2538 | 3.25 | -2.02 | -11.1535 | 1.3566 | 8.467 | 0.513 | -0.9673 | 30.67 | -21.6374 | -15.234 | -3.48 | 19.8165 |  | 21.8986 |  | -6.7206 | 1.9168 |  |  | -11.0288 | -7.9777 | 2.1248 | -29.1591 | 6.0453 | 5.7937 | 190.1914 | -7.9804 | -8.791 | -3.2125 | 3.287 | 7.3913 | 7.4209 | 2.7122 | 2.8972 | 4.6621 | -5.45 | 9.0626 | 42.1206 | 7.61 | 26.5304 | 13.98 | 13.1234 | 0 | -5.6498 | -11.5008 | -12.9446 | 33.0643 |  | -14.2206 | -13.3198 | -5.8219 | -5.8181 | 0.55 | 0.62 | -30.1 | -30.4 | 1.2662 | -8.24 | 44.5205 | 30.0429 | 29.9019 | -15.7 | -36.7 | -0.7 | -1.6 | -17.818 | -17.7119 | -63.3147 | -9.865 | -243.4342 | -28.6283 | 9.1722 | 90.1413 | 77.6467 | 84.3399 | 124.1391 | 17.3656 | 9.764 | 8.9848 | 25.0421 | 140.7349 | -236.9885 | 48.2941 | -44.08 | -2.8577 |  | -6.4 |  |  | 1.28 | 3.52 | -5.473 | -9.7246 | 8.6748 | -7.3533 | 3 | 5.572 | 6.238 | 2.7597 | 2.9409 | 4.8453 | 3.4458 | 3.8036 |  | 21.5 | 7.5046 | 0 |  | 0 | -19.6866 | -22.1818 | 4.9001 | 15.2028 | -16.4348 |  | -23.2 | 6 |  | -109.583
06/05/2025 | 07:30 | 0 | 1.7042 | -4.0647 | 3.0049 | 10.38 |  | 20.0982 |  | 12.2847 | 4.8179 | 8.2792 | 0 | -28.6 | 4.4 | 4.968 | -22 | 2.9651 | -0.7336 | 4.7161 | 4.5757 | 8.024 | 4.1081 | -2.103 | 2.5252 |  | -0.8187 | 1.388 |  | 9.822 | -8.88 | -6.6 | -2.525 | 0.21 | 2.35 | 2.4 |  | -8.42 | -8.49 | 5.0872 | 3.5234 | 14.978 | 18.1396 | -19.1379 | 36.8388 | 37.2755 | 4.3893 | 4.7014 |  | -19.826 | 3.9578 | 23.1076 |  | 15.4993 | -6.1 | -6.4 | -19.2767 | -20.2364 | -5.4473 |  | 13.3274 | 8.9926 | 6.4621 | 4.2273 |  | 136.3567 | 136.6618 | -69.8664 | 41.5989 |  |  |  | 26.865 |  | 4.94 | -14.65 | 9.99 | -21.6969 | -21.295 | 27.4855 | 26.0356 | -5.1299 | 22.1481 | 21.9284 | 13.6013 | 22.8042 |  |  | 77.4 | -41.6 | -3 | 59.3686 | 59.5601 | 57.4522 | 126.1501 | 127.5519 | -9.8051 | -133.1785 | -0.7588 | 2.8337 | 36.12 | 8.62 | 9.2236 | 9.2804 | -9.58 |  | -24.2603 | -24.1095 | 19.8479 | 0.0144 | -4.7507 | 0 | 0 | -3.5205 |  | 39.2759 | 15.2206 | 6.25 | -2.26 | 10.638 | -19.5086 | -6.49 | -6.56 | 20.75 | 19.2 | -23.2909 | -11.2727 | -35.7058 | -34.0545 | 32.6997 | 12.1871 | 2.7319 | 3.7409 | -14.0598 | -19.4718 | -10.079 | -20.9551 | -52.5976 |  | -14.0664 | -13.0381 |  | -14.1087 | -15.7999 | 1.04 | -19.2657 | -19.4728 | 3.1474 | 13.1 | -16.46 | -2.7 | 3.3661 | -25.7513 | -9.0699 | -9.1294 | 8.4531 | -0.5288 | -9.7053 |  |  |  | 3.0058 | 3.4843 | 2.6732 | 10.7172 | 10.2148 | -9.3776 | 17.2398 | 17.1535 | -3.3943 | 0 | 11.7055 | -13.62 | -4.5205 | 0.2538 | 3.09 | -1.87 | -11.3295 | 1.3815 | 8.276 | 0.242 | -1.0883 | 31.09 | -20.0392 | -14.3744 | -3.63 | 21.1081 |  | 21.869 |  | -6.035 | 1.9427 |  |  | -11.3667 | -12.5922 | 4.5281 | -30.5036 | 5.9691 | 5.5102 | 181.9798 | -7.7897 | -10.8934 | -2.5627 | 2.3536 | 7.5167 | 7.6029 | 2 | 3.5372 | 4.2544 | -5.87 | 9.625 | 44.5197 | 7.0994 | 30.1495 | 10.1611 | 11.2965 | 0 | -5.311 | 0 | -13.8137 |  | 29.9938 | -14.6766 | -14.0833 | -8.015 | -7.4345 | 0.56 | 0.51 | -28.6 | -28.9 | 0.195 | -6.24 | 47.9331 | 29.4023 | 29.2632 | -16 | -36.8 | -0.7 | -1.3 |  | -17.9005 | -66.3876 | 1.0735 | -246.5789 | -33.838 | 8.3836 | 87.6351 | 80.8036 | 90.3235 | 123.0396 | 15.1968 | 9.0338 | 8.8374 | 19.2189 | 137.0235 | -236.8824 | 43.5528 | -39.8904 | -1.6394 |  | -6.56 |  |  | 1.44 | 4.08 | -5.4802 | -9.8711 | 8.1773 | -7.2923 | 4.1 | 7.429 | 7.921 |  | 2.9321 | 4.1561 | 3.701 | 3.5834 |  | 20 | 7.2023 | 0.11 |  | 2.9239 | -19.8034 | -22.0307 | 6.0654 | 14.8584 | -17.1953 | 0 | -22 | 4.8 |  | -104.3156
06/05/2025 | 08:00 | 0 | 1.9523 | -4.4364 | 3.0255 | 10.3802 |  | 19.9862 |  | 16.5052 | 6.8318 | 6.5394 | 0 | -30.8 | 6.6 | 5.796 | -24.2 | 2.8447 | 5.3677 | 4.3053 | 4.2738 | 7.2814 | 3.4178 | -3.9164 | 2.4566 |  | -0.7544 | 1.282 |  | 9.801 | -6.66 | -4.4 | -2.268 | 0.201 | 2.26 | 2.07 |  | -8.57 | -8.64 | 6.1575 | 3.5547 | 10.5236 | 13.5274 | -14.0347 | 32.0163 | 32.5979 | 16.4785 | 14.887 |  | -20.0939 | 5.536 | 31.3442 |  | 12.6799 | -6.5 | -7.1 | -18.0869 | -18.4775 | -6.3963 |  | 9.7807 | 9.3475 | 5.474 | 3.7789 |  | 127.3842 | 127.6894 | -55.898 | 36.5416 |  |  |  | 30.0784 |  | 7.2 | -12.93 | 13.36 | -17.4102 | -17.5442 | 22.7996 | 21.5482 | -6.6371 | 34.8572 | 36.4821 | 8.7323 | 33.0906 |  |  | 99.7 | -59.9 | -3.59 | 73.1616 | 73.3218 | 71.5119 | 105.2852 | 105.4876 | 1 | -115.7404 | 3.1034 | 2.8921 | 40.95 | 8.98 | 10.3174 | 10.4523 | -10.09 |  | -33.2822 | -33.1618 | 29.4247 | 0.0146 | -5.1774 | -2.3 | -2.4 | -3.1177 |  | 40.8531 | 17.2617 | 7.81 | -2.66 | 11.0025 | -29.1217 | -9.53 | -9.61 | 28.22 | 21.32 | -29 | -14.5727 | -33.4854 | -32.3455 | 37.0538 | 15.2535 | 5.3908 | 5.9016 | -15.0305 | -18.4264 | -10.095 | -30.2663 | -51.5443 |  | -15.3758 | -10.6352 |  | -7.3266 | -8.5904 | 9.232 | -19.1703 | -18.9641 | -0.1538 | 13.04 | -19.92 | 1.6 | 3.9727 | -11.9607 | -8.5383 | -8.5782 | 7.7606 | 1.4552 | -15.37 |  |  |  | 2.9128 | 3.5759 | 2.5411 | 6.1959 | 6.0284 | -6.6983 | 16.2476 | 16.1804 | -3.6554 | 0 | 11.4858 | -13.48 | -4.2202 | 0.2804 | 2.82 | -0.9 | -9.8619 | 1.3384 | 8.45 | 0.299 | 0 | 31.46 | -20.5898 | -14.0592 | -3.46 | 20.8483 |  | 28.6057 |  | -10.5098 | 2.0915 |  |  | -11.1783 | -11.6649 | 3.077 | -35.3775 | 7.1733 | 6.6381 | 190.0954 | -5.3695 | -8.6285 | -9.3512 | 2.1671 | 7.3766 | 7.4526 | 1 | 2.0014 | 4.0036 | -9.64 | 11.8957 | 44.6596 | 0 | 26.9234 | 6.0154 | 5.5225 | 0 | 0 | -13.6633 | -13.4844 | 20.4384 |  | -16.7585 | -16.2037 | -11.266 | -10.9517 | 2.01 | 2.02 | -30 | -30.1 | 1.1966 | -5.36 | 52.1068 | 26.925 | 27.2208 | -15.7 | -36.7 | 0.5 | 0 | -17.8428 | -18.1178 | -74.1328 | -0.9559 | -245.8223 | -31.6621 | 10.5824 | 80.4075 | 87.3875 | 97.678 | 120.078 | 5.8855 | 8.5157 | 8.6067 | 11.1217 | 129.5597 | -238.7501 | 36.0341 | -32.6764 | -1.1951 |  | -7.28 |  |  | 2.4 | 2.4 | -5.5679 | -8.9342 | 6.8864 | -6.9139 | 4.1 | 6.486 | 7.242 | 2.5572 |  | 4.5851 | 2.6627 | 2.9492 |  | 20.6 | 6.1141 | 0.17 |  | 4.2091 | -20.8339 | -23.4743 | 7.8495 | 16.083 | -19.0822 | 1.8254 | -22.1 | 4.4 |  | -105.8802
06/05/2025 | 08:30 | 0 | 2.33 | -5.4629 | 3.3805 | 11.7273 |  | 22.6642 |  | 18.857 | 7.9358 | 7.5167 | 0 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -24.2 | 2.4307 | 16.1819 | 5.4748 | 5.1791 | 9.0006 | 5.5792 | -3.9659 | 2.5751 |  | -0.7346 | 1.7 |  | 9.939 | -11.1 | -4.4 | -1.955 | 0.212 | 9.54 | 9.61 |  | -8.13 | -8.55 | 6.703 | 3.2845 | 18.7971 | 22.5935 | -14.9742 | 47.6895 | 48.8074 | 15.6913 | 20.1423 |  | -24.2466 | 4.7469 | 26.9425 |  | 8.2561 | -4.8 | -4.8 | -21.2198 | -20.7845 | -5.3984 |  | 16.6076 | 9.8023 | 7.1011 | 5.048 |  | 132.5724 | 132.9081 | -61.3008 | 53.4106 |  |  |  | 35.9863 |  | 9.22 | -10.39 | 15.88 | -12.4538 | -11.918 | 31.4906 | 30.345 | -6.1591 | 26.6456 | 26.3573 | 17.2409 | 32.4901 |  |  | 104.3 | -61.7 | -3.9 | 73.0772 | 72.6716 | 71.1668 | 94.8802 | 95.0797 | 1 | -115.4545 | 7.953 | 3.5998 | 43.76 | 12.63 | 12.0361 | 12.0148 | -11.18 |  | -34.1002 | -33.3137 | 35.6807 | 0.0142 | -5.64 | -7.3 | -6.9 | -1.4624 |  | 40.3799 | 21.9003 | 11.21 | -2.55 | 11.7585 | -37.4321 | -8.59 | -8.66 | 27.08 | 24.41 | -33.2364 | -17.1545 | -35.4578 | -34.4 | 45.4546 | 20.0247 | 8.8258 | 9.7398 | -3.5125 | -17.4027 | -10.531 | -24.485 | -54.566 |  | -14.0832 | -13.3009 |  | -12.7072 | -12.8065 | 11.792 | -20.4643 | -19.7461 | -2.2524 | 13.36 | -18.59 | 4 | 4.7369 | -24.4325 | -9.5257 | -9.5473 | 8.795 | -1.7111 | -16.8341 |  |  |  | 3.849 | 3.9911 | 2.6292 | 0.1675 | 0.3349 | -3.8515 | 17.7803 | 17.756 | -2.4286 | 9.8047 | 11.0707 | -13.79 | -4.2202 | 0.2804 | 2.89 | -0.81 | -11.614 | 1.4219 | 8.577 | 0.665 |  | 32.17 | -20.1129 | -12.7068 | -3.5 | 22.3978 |  | 29.6412 |  | -11.6796 | 2.2609 |  |  | -11.9581 | -15.625 | 4.9966 | -34.4531 | 7.8742 | 7.8937 | 211.2681 | -3.8146 | -8.0494 | -10.2942 | 1.4484 | 7.9049 | 7.9984 | 1 | 1.2656 | 3.4317 | -7.96 | 10.9824 | 44.0703 | 0 | 26.09 | 5.1848 | 5.1863 |  | 0 | -11.0632 | -12.4335 |  | 17.8621 | -15.5995 | -15.3742 | -13.7668 | -13.485 | 2.04 | 2.15 | -27.8 | -28.5 | 1.4255 | -2.32 | 54.2054 | 27.4683 | 27.3455 | -14.4 | -35 | -0.7 | -1.3 | -18.072 | -17.8492 | -76.7942 | 7.2854 | -247.0595 | -35.2642 | 8.9977 | 80.9809 | 88.8498 | 97.8283 | 120.718 | 5.4564 | 7.5558 | 7.4293 | 9.2636 | 126.8972 | -236.8717 | 34.0403 | -31.39 | -1.2879 |  | -7.04 |  |  | 2 | 1.6 | -4.9795 | -8.5832 | 6.038 | -6.4134 | 3.9 | 7.827 | 8.068 | [6 empty] | 19.4 | 7.1263 | 0.3 |  | 4.1856 | -20.1756 | -24.1235 | 7.5007 | 15.2057 | -18.7986 | 2.2301 | -21.6 | 3 |  | -101.3429
06/05/2025 | 09:00 | 0 | 1.9153 | -4.3991 | 3.6012 | 12.7054 |  | 24.4442 |  | 20.1624 | 8.4677 | 7.9723 | 0 | -30.8 |  | 4.968 |  | 2.3935 | 19.009 | 5.7739 | 5.5846 | 9.6345 | 5.508 | -3.9554 | 2.5393 |  | -0.7805 | 0.942 |  | 10.048 | -8.88 | -4.4 | -1.61 | 0.217 | 4.68 | 4.83 |  | -11.27 | -11.26 | 6.9394 | 3.2292 | 23.1693 | 27.4616 | -8.5954 | 36.8388 | 38.6756 | 3.7002 | 4.1964 |  | -14.0657 | 4.3523 | 25.1397 |  | 13.2616 | -6.8 | -7.3 | -27.3084 | -27.4662 | -6.0536 |  | 17.1191 | 11.1965 | 5.8013 | 3.6632 |  | 145.7258 | 147.4654 | -40.2002 | 91.8282 |  |  |  | 40.487 |  | 9.5 | -9.5 | 17.08 | -8.837 | -8.5691 | 29.9309 | 28.2891 | -5.7578 | 26.5188 | 26.9447 | 15.886 | 32.9743 |  |  | 111.4 | -64 | -3.8 | 75.7291 | 76.189 | 74.1515 | 111.3206 | 111.5487 | -12.5771 | -121.0595 | -3.2308 | 3.743 | 48.21 | 12.89 | 13.1299 | 12.8937 | -12.17 |  | -34.3542 | -33.7147 | 37.3299 | 0.0143 | -6.4095 | -10.2 | -12.4 | -1.8579 |  | 41.1685 | 23.7558 | 12.64 | -2.46 | 13.9725 | -36.6646 | -10.6 | -10.51 | 33 | 25.53 | -36.7818 | -18.2364 | -32.0394 | -31.0818 | 52.1969 | 25.1115 | 13.8131 | 13.8863 | -5.9868 | -12.112 | -11.858 | -43.5191 | -45.3485 |  | -15.7353 | -14.2957 |  | -11.7899 | -13.4575 | 13.84 | -18.1555 | -17.6553 | -0.5775 | -11.77 | -10.47 | 3.7 | 4.7099 | -23.0145 | -9.4953 | -9.3961 | 8.7424 | -2.3424 | -10.5625 |  |  |  | 4.4534 | 3.9001 | 3.0014 | -2.1769 | -3.3491 | -6.3633 | 13.985 | 13.8784 | -7.2859 | 0 | 11.8618 | -14.03 | -4.0133 | 0.3152 | 2.87 | -0.61 | -11.1325 | 1.4021 | 8.646 | 0.305 |  | 33.04 | -17.297 | -8.8666 | -3.27 | 24.3911 |  | 29.6004 |  | -11.5955 | 2.4241 |  |  | -11.7727 | -18.7648 | 5.0835 | -34.201 | 8.1646 | 6.9789 | 198.2191 | -3.7366 | -8.1218 | -10.6034 | 1.372 | 8.7033 | 8.6718 |  | 0 | 2.5897 | -5.87 | 8.048 | 43.9094 | 0 | 27.0886 | 7.2828 | 7.8295 |  | -5.7162 | -12.912 | -13.3522 |  |  | -12.6386 | -12.0563 | -15.5978 | -15.3434 | 20.76 | 20.87 | -27.3 | -27.5 | 1.3889 | 1.2 | 50.3146 | 28.9196 | 28.8178 | -14.3 | -36.3 | -4.1 | -4.3 | -17.862 | -17.6369 | -78.0909 | 4.4346 | -242.477 | -36.8113 | 9.3719 | 82.9373 | 89.7432 | 89.9514 | 119.6344 | 0.7643 | 0 | 0 | 21.0821 | 117.9986 | -233.0687 | 34.1648 | -24.8688 | -2.0618 |  | -6.48 |  |  | 1.84 | 1.44 | -4.2584 | -8.0858 | 5.0706 | -6.7369 | 4.6 | 6.633 | 7.135 | 2.5378 | 2.9344 |  |  |  |  | 21.2 | 7.1962 | 0.25 |  | 0 | -19.6589 | -22.2831 | 5.6955 | 14.6287 | -17.1241 | 1.5591 | -22.7 | 4.4 | -69.2421 | -46.4866
06/05/2025 | 09:30 | 0 | 1.9676 | -4.6621 | 3.8712 | 12.8416 |  | 24.8891 |  | 21.5003 | 9.1787 | 8.8308 | 0 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -24.2 | 2.5876 | 18.3971 | 5.8598 | 5.6448 | 9.9024 | 4.9486 | -3.9363 | 2.4941 |  | -0.8427 | 1.686 |  | 9.993 | -8.88 | -2.2 | -1.7 | 0.216 | 6.08 | 6.19 |  | -10.24 | -10.26 | 6.9154 | 3.2165 | 19.6073 | 23.6085 | -15.2856 | 40.4557 | 41.1868 | 4.2498 | 4.3691 |  | -21.0316 | 4.7469 | 26.81 |  | 8.3247 | -4.4 | -4.9 | -22.2916 | -23.0123 | -5.8897 |  | 18.138 | 10.8753 | 7.2324 | 4.8226 |  | 147.9842 | 148.3199 | -50.1955 | 98.7255 |  |  |  | 44.0298 |  | 10.75 | -8.75 | 18.4 | -8.9709 | -9.2388 | 30.0558 | 28.5913 | -6.6967 | 25.568 | 25.867 | 16.778 | 32.8346 |  |  | 110.2 | -62.3 | -4.13 | 76.8617 | 76.837 | 74.7118 | 101.3882 | 102.4292 | 1 | -122.9307 | 6.3943 | 3.9477 | 47.26 | 13.45 | 14.0674 | 13.9679 | -12.96 |  | -34.5968 | -34.4795 | 37.1997 | 0.0141 | -6.9153 | -13.1 | -13 | -1.7383 |  | 41.6416 | 26.539 | 14.68 | -2.73 | 14.4315 | -36.9596 | -11.05 | -11.13 | 32.33 | 27.28 | -34.4364 | -17.2364 | -32.5808 | -32.0091 | 57.5098 | 29.5207 | 17.4582 | 18.3025 | -12.0391 | -18.2867 | -12.414 | -32.5679 | -47.8079 |  | -15.5883 | -14.9675 |  | -4.0502 | -4.2121 | -13.316 | -21.7583 | -21.518 | 3.8787 | 13.28 | -11.51 | 0 | 5.0361 | -9.1092 | -10.5006 | -10.3719 | 8.5596 | -0.674 | -14.1507 |  |  |  | 5.2657 | 5.2891 | 3.5987 | -1.5071 | -1.842 | -6.6983 | 15.1135 | 15.2967 | -5.9965 | 0 | 11.2416 | -13.85 | -3.6214 | 0.2795 | 2.8 | 0.64 | -11.0912 | 1.3367 | 8.619 | 0.389 |  | 33.2 | -17.6927 | -9.3906 | -3.01 | 25.873 |  | 30.6993 |  | -12.128 | 2.6072 | 0.024 |  | -12.6581 | -20.2248 | 7.3541 | -33.8649 | 8.6709 | 8.94 | 209.199 | -2.4659 | -8.2325 | -11.1251 | 1.6475 | 9.1574 | 9.273 |  | 6.1185 | 8.1376 | -10.9 | 14.2128 | 35.1835 | 0 | 35.2983 | 2.1647 | 2.1589 | 0 | 0 | -13.4408 | -14.615 | 12.357 |  | -12.3474 | -11.9629 | -19.2568 | -18.8815 | 22.83 | 22.19 | -27 | -27.1 | 1.3193 | 6.08 | 44.6574 | 29.7567 | 29.621 | -13.6 | -35.9 | -4.7 | -5.1 | -17.6772 | -17.593 | -86.7658 | 10.9915 | -242.3867 | -35.676 | 12.6987 | 80.6547 | 90.0557 | 85.0736 | 117.9593 | 4.2731 |  |  | 27.6395 | 119.0915 | -233.2108 | 36.0022 | -27.7649 | -2.2254 |  | -6.96 |  |  | 2.24 | 0.32 | -4.0683 | -6.8254 | 4.5731 | -6.7674 | 4.5 | 6.237 | 7.319 | [6 empty] | 20.4 | 6.8183 | 0.34 |  | 5.7832 | -20.6267 | -23.7401 | 7.0369 | 15.7909 | -18.8492 | 2.2295 | -22.5 | 4.4 | -69.2905 | -43.4579
06/05/2025 | 10:00 | 0 | 2.5341 | -5.654 | 4.1044 | 13.6567 |  | 27.101 |  | 23.2948 | 9.9977 | 9.6998 | 0 | -30.8 | 6.6 | 5.796 | -24.2 | 2.6968 | 13.1796 | 6.1449 | 6.1188 | 10.6215 | 5.148 | -3.9704 | 2.5668 |  | -0.5932 | 0.973 |  | 9.644 | -6.66 | -4.4 | -1.548 | 0.212 | 21.57 | 21.74 |  | -26.28 | -26.21 | 9.0508 | 3.6275 | 19.6177 | 21.653 | -13.8495 | 43.8047 | 44.6262 | 3.2235 | 3.2651 |  | -16.343 | 4.7469 | 27.0259 |  | 8.5494 | -5.3 | -5.8 | -27.1551 | -27.6645 | -8.0006 |  | 14.7332 | 15.8078 | 8.099 | 5.4444 |  | 169.6829 | 170.0796 | -71.2108 | 127.3693 |  |  |  | 53.7299 |  | 0 | -12.79 | 12.6 | -9.9086 | -10.1765 | 30.3253 | 28.5334 | -6.2108 | 30.6417 | 30.6701 | 14.9211 | 34.8283 |  |  | 116.2 | -65.9 | -4.44 | 79.7833 | 79.4745 | 77.1881 | 103.4039 | 104.1289 | 1 | -135.7042 | 14.5988 | 4.2778 | 45.6 | 13.88 | 15.0049 | 14.9445 | -13.35 |  | -36.0842 | -36.0327 | 35.3659 | 0.0138 | -7.0798 | -15.6 | -15.3 | -2.5696 |  | 41.4839 | 28.7656 | 16.66 | -3 | 13.662 | -34.537 | -9.98 | -10.04 | 32.08 | 27.7 | -33.8727 | -16.8182 | -32.0136 | -30.8636 | 60.2944 | 31.8775 | 19.7005 | 20.8146 | -2.4148 | -8.6307 | -13.773 | -11.5178 | -44.5607 |  | -15.8663 | -14.8585 |  | -7.4466 | -8.5105 | 24.592 | -27.4205 | -26.707 | -4.4904 | 0 | -19.44 | -3.9 | 5.1299 | -19.2684 | -10.7929 | -10.5751 | 8.5473 | -10.489 | 0 |  |  |  | 6.815 | 4.6255 | 3.9942 | -0.8373 | -1.0047 | 0.5024 | 14.5171 | 14.8598 | 1.6976 | 17.3396 | 14.313 | -13.63 | -4.114 | 0.3243 | 2.94 | -1.91 | -13.6902 | 1.3415 | 8.409 | 1.175 |  | 22.68 | -26.5349 | -16.558 | -4.96 | 37.7315 |  | 32.6079 |  | -13.421 | 2.7741 | 0.0585 |  | -15.7146 | -20.9532 | 4.7906 | -32.9405 | 8.483 | 9.2577 | 196.3221 | 0.8936 | -7.7089 | -10.5815 | 1.9105 | 10.051 | 10.0798 |  | 11.7271 | 13.3248 | -17.6 | 20.1047 | 23.5601 | 10.7111 | 46.9843 | -5.8717 | -6.1796 | 0 | 0 | -13.1491 | -15.2326 |  | 11.1218 | -11.7322 | -11.2213 | -19.9605 | -20.149 | 22.37 | 21.95 | -28.6 | -28.7 | 1.3724 | 7.52 | 49.2567 | 28.5374 | 28.3957 | -13.1 | -36.3 | -5.4 | -5.5 | -17.5395 | -17.4308 | -101.5188 | 16.0035 | -244.5166 | -37.3727 | 13.9072 | 82.9111 | 89.4411 | 90.6163 | 115.9622 | 4.1504 |  |  | 22.2539 | 120.0763 | -232.4053 | 37.9211 | -29.1628 | -1.803 |  | -7.6 |  |  | 3.04 | 0 | -4.0916 | -6.5019 | 4.6586 | -6.9718 | 3.5 | 6.916 | 7.493 | 2.5361 | [5 empty] | 20.7 | 5.0564 | 0.38 |  | 8.3371 | -21.2922 | -26.8027 | 10.7034 | 17.0116 | -21.7635 | 3.7464 | -22.5 | 4.5 | -68.1168 | -40.9502
06/05/2025 | 10:30 | 0 | 2.7524 | -6.0656 | 3.9583 | 14.3237 |  | 28.1434 |  | 24.1811 | 10.4727 | 10.1533 | 0 | -33 | 6.6 | 6.624 |  | 2.6789 | 14.3488 | 6.3253 | 6.3941 | 10.9669 | 5.117 | -3.9623 | 2.4617 |  | -0.578 | -0.483 |  | 9.462 | -2.22 | -2.2 | -1.045 | 0.204 | 25.62 | 25.76 |  | -31.32 | -31.39 | 9.2115 | 3.4021 | 22.0266 | 25.6875 | -11.858 | 41.3934 | 41.433 | 3.2993 | 3.2652 |  | -14.0657 | 4.7469 | 26.5878 |  | 11.4123 | -6 | -6.6 | -26.604 | -26.4544 | -7.3781 |  | 18.4948 | 15.2051 | 7.3902 | 5.0571 |  | 167.3329 | 168.3095 | -67.7994 | 128.4932 |  |  |  | 57.0331 |  |  | -18.28 | 13.33 | -9.7747 | -9.9086 | 30.7246 | 28.7243 | -7.1497 | 32.8176 | 32.658 | 18.5773 | 35.7086 |  |  | 124.8 | -68.3 | -4.5 | 76.7196 | 76.3222 | 74.6236 | 104.021 | 104.7058 |  | -133.5065 | 9.2815 | 4.4712 | 45.18 | 14.29 | 16.2549 | 16.1163 | -14.24 |  | -37.7191 | -37.545 | 39.3136 | 0.0139 | -7.5942 | -16.1 | -17.9 | -2.6184 |  | 42.9034 | 30.621 | 17.72 | -2.95 | 14.6745 | -38.9872 | -8.49 | -8.55 | 29.79 | 29.56 | -36.4364 | -18.9 | -33.459 | -32.3909 | 58.7387 | 30.6569 | 19.0752 | 18.4184 | 0.5537 | -8.034 | -14.349 | -12.5125 | -41.6947 |  | -16.0802 | -15.6461 |  | -3.5489 | -7.0982 | -1.028 | -23.9916 | -24.0302 | -1.3334 | 12.92 | -16.24 | 3.5 | 5.3589 | -15.0832 | -10.4711 | -10.5249 | 8.9124 | -6.5897 | 0 |  |  |  | 3.2911 | 2.8106 | 3.8316 | -0.5024 | -1.6746 | -6.3633 | 16.3064 | 15.7622 | -4.558 | 9.6817 | 13.9028 | -15.65 | -4.1927 | 0.3243 | 2.96 | -1.08 | -13.6802 | 1.2314 | 8.588 | 0.586 |  | 22.83 | -19.893 | -10.9266 | -5.11 | 39.7066 |  | 34.3971 |  | -14.8459 | 2.8688 |  |  | -15.4147 | -21.9056 | 9.7864 | -33.9489 | -1.215 | -1.0786 | 202.1099 | -0.9605 | -6.6245 | -16.9483 | 1.9142 | 10.1462 | 10.2301 |  | 26.1114 | 29.1005 | -20.95 | 22.5511 | 28.7902 | 7.8647 | 41.0007 | -17.976 | -17.7933 | 0 | 0 | -11.8065 | -12.7903 |  |  | -15.4182 | -15.3852 | -20.1194 | -20.1479 | 21.89 | 21.99 | -28.1 | -27.9 | 1.442 | 8.64 | 44.7438 | 27.5791 | 27.434 | -13.1 | -35.4 | -2 | -2.4 | -17.915 | -17.8511 | -97.4026 | 18.6689 | -246.0787 | -46.6418 | 16.0211 | 92.2625 | 82.8887 | 70.3443 | 131.8959 | 12.4301 |  |  | 40.867 | 122.1991 | -249.2928 | 24.4151 | -15.6197 | -1.4295 |  | -6.96 |  |  | 2.48 | 0 | -3.5022 | -6.5904 | 5.1591 | -7.2068 | 3.3 | 7.08 | 7.422 | [6 empty] | 19.4 | 5.2056 | 0.46 |  | 0 | -18.9414 | -22.8266 | 5.0303 | 14.1462 | -17.6426 | 2.5018 | -21.6 | 3.5 | -68.8073 | -40.1814
06/05/2025 | 11:00 | 0 | 3.237 | -6.8871 | 4.0197 | 14.6276 |  | 28.9145 |  | 25.0142 | 10.9927 | 10.6511 | 0 | -33 | 6.6 | 5.796 | -24.2 | 2.4699 | 15.4073 | 6.5211 | 6.5817 | 11.4287 | 5.0139 | -3.9507 | 2.499 |  | -0.622 | 0.421 |  | 11.84 | -4.44 | -2.2 | 2.859 | 0.27 | 12.85 | 12.64 |  | -18.98 | -19.06 | 9.581 | 3.3675 | 21.4074 | 24.5724 | -12.214 | 38.9821 | 40.9287 | 3.8105 | 3.7617 |  | -14.0657 | 4.7469 | 27.0798 |  | 11.5248 | -5.6 | -6.3 | -25.1426 | -25.0333 | -7.4988 |  | 20.3791 | 15.182 | 7.4705 | 4.9606 |  | 168.6147 | 169.0115 | -69.2301 | 130.022 |  |  |  | 59.0889 |  |  | -18.16 | 13.76 | -10.7124 | -10.7124 | 30.1351 | 28.6226 | -7.6437 | 31.719 | 31.7108 | 19.7112 | 37.2577 |  |  | 124.9 | -70.6 | -4.62 | 77.0742 | 76.7377 | 75.0838 | 101.8307 | 101.7953 | 1 | -132.0601 | 9.6052 | 4.481 | 48.1 | 14.86 | 16.2549 | 16.1163 | -14.14 |  | -38.9926 | -37.9916 | 38.6251 | 0.0139 | -7.521 | -18.4 | -17.6 | -2.5964 |  | 41.0108 | 31.5488 | 18.41 | -3.38 | 15.3765 | -39.1172 | -9.2 | -9.27 | 32.97 | 29.81 | -37.6182 | -18.4182 | -34.8354 | -33.4182 | 60.7298 | 32.5502 | 20.0249 | 19.9979 | 2.6672 | -0.3274 | -13.839 | -11.37 | -43.8428 |  | -15.5768 | -15.0858 |  | -5.2922 | -4.1649 | 4.112 | -25.9585 | -25.7864 | -4.9607 | 12.92 | -20.73 | -4.9 | 5.347 | -17.8795 | -10.6095 | -10.5735 | 8.1376 | -9.41 | -4.7253 |  |  |  | 3.6425 | 4.1183 | 3.1618 | -0.1675 | -0.3349 | -11.2196 | 17.7358 | 17.6718 | -8.1547 | 0 | 16.3149 | -15.54 | -4.114 | 0.3152 | 3.05 | -2.35 | -15.9229 | 1.1685 | 8.341 | 0.528 | 0 | 22.35 | -16.9912 | -7.2723 | -5.31 | 38.794 |  | 36.0691 |  | -16.4371 | 2.9017 |  |  | -15.8937 | -20.6577 | 9.5956 | -35.2094 | -1.6285 | -2.651 | 207.6123 | -1.2151 | -4.5845 | -20.2711 | 2.1031 | 10.3293 | 10.3409 | 1.5081 | 25.0354 | 26.2066 | -20.53 | 24.4006 | 29.6905 | 7.5624 | 40.4845 | -18.0766 | -18.6852 | 0 | 0 | -13.9815 | -14.2602 | 19.7471 | 17.9762 | -15.7093 | -15.5061 | -21.6869 | -20.9322 | 21.58 | 21.75 | -28.3 | -28 | 1.7588 | 9.68 | 41.8748 | 26.5312 | 26.1535 | -13.1 | -35.4 | -0.3 | -0.8 | -17.9205 |  | -97.6878 | 17.3913 | -247.9558 | -48.7205 | 16.0791 | 95.5929 | 79.8577 | 68.2286 | 130.2224 | 15.0541 |  |  | 43.3982 | 125.3167 | -250.2313 | 24.8331 | -18.32 | -1.3342 |  | -6.96 |  |  | 2.48 | 0 | -3.7087 | -6.4744 | 5.7725 | -7.6158 | 2.3 | 6.683 | 8.073 | 2.5441 | 2.932 |  |  |  |  | 19.3 | 4.9693 | 0.45 |  | 0 | -19.3866 | -22.3362 | 5.4092 | 15.1124 | -18.5159 | 2.6102 | -21.1 | 3.2 | -68.81 | -40.779
06/05/2025 | 11:30 | 0 | 4.2875 | -9.1166 | 4.0947 | 15.3848 |  | 30.5743 |  | 26.3994 | 11.6526 | 10.9661 | 0 | -35.2 | 8.8 | 6.624 | -26.4 | 2.9623 | 18.1019 | 6.798 | 7.0203 | 11.777 | 4.9978 | -4.018 | 2.4995 |  | -0.8433 | -0.052 |  | 12.078 | -2.22 | -2.2 | 2.757 | 0.272 | 8.7 | 8.89 |  | -19.76 | -19.81 | 10.2081 | 3.1293 | 22.7034 | 26.0273 | -9.4685 | 31.7483 | 32.1813 | 8.4991 | 8.8551 |  | -12.1903 | 5.9305 | 31.2127 |  | 14.3332 | -7 | -7.6 | -22.3055 | -26.6432 | -6.9532 |  | 18.1226 | 15.5348 | 6.6508 | 4.3418 |  | 163.9759 | 163.8843 | -68.7998 | 125.7259 |  |  |  | 59.2985 |  |  | -1.78 | -1.77 | -10.5784 | -10.4445 | 29.9238 | 28.2085 | -7.933 | 33.5292 | 33.2191 | 17.338 | 37.7038 |  |  | 126.1 | -70.4 | -4.66 | 78.4633 | 78.2207 | 76.8137 | 104.2457 | 105.4737 | -14.4905 | -125.5031 | -0.195 | 4.0372 | 52.9 | 15.51 | 16.5674 | 16.507 | -14.49 |  | -37.7858 | -37.7451 | 35.8543 | 0.0138 | -7.6324 | -20.7 | -20 | -2.3413 |  | 40.8531 | 32.662 | 19.23 | -3.95 | 15.2685 | -37.0971 | -9.62 | -9.58 | 34.71 | 30.9 | -36.4909 | -17.4636 | -33.6986 | -32.4545 | 64.051 | 34.7983 | 22.9125 | 23.8543 | 5.271 | -5.1393 | -14.167 | -12.0952 | -28.7036 |  | -15.4133 | -15.9376 |  | -4.661 | -3.6606 | 15.376 | -26.6737 | -26.9704 | -9.151 | 0 | -19.3 | 6.9 | 5.2512 | -14.2655 | -10.7291 | -10.5089 | 8.6017 | -11.554 | -4.3311 |  |  |  | 3.859 | 3.6152 | 0 | 0 | -0.1675 | -12.8941 | 18.9194 | 17.6677 | -8.4867 | 0 | 14.8257 | -15.01 | -4.4143 | 0.3509 | 3.2 | -2.43 | -15.5956 | 1.3714 | 8.299 | 0.618 |  | 24.66 | -16.6626 | -7.5508 | -5.31 | 36.9055 |  | 31.8946 |  | -13.4526 | 2.9011 |  |  | -16.1972 | -24.6892 | 6.7987 | -32.6044 | -3.0717 | -2.0525 | 198.5932 | -2.537 | -6.4272 | -16.084 | 2.408 | 10.2414 | 10.2934 | 1.6804 | 26.2074 | 27.7581 | -18.44 | 20.241 | 23.8942 | 10.9721 | 45.0959 | -19.6574 | -18.88 | 0 | 0 | -11.4686 | -12.9691 |  |  | -14.7041 | -14.1767 | -21.1675 | -20.7875 | 23.04 | 22.58 | -27.7 | -27.9 | 1.6709 | 9.04 | 50.3223 | 26.1384 | 25.7956 | -13.1 | -35 | -1.9 | -2.1 |  | -17.7703 | -101.9238 | 19.6767 | -249.8966 | -46.824 | 20.0766 | 94.7564 | 80.4129 | 72.2849 | 132.9561 | 14.7239 |  |  | 41.6477 | 129.3394 | -248.7678 | 32.7665 | -22.8665 | -1.1707 |  | -6.8 |  |  | 1.92 | 0 | -3.7633 | -6.5904 | 6.1234 | -7.5273 | 2.4 | 7.359 | 8.178 | [6 empty] | 20.1 | 5.387 | 0.78 |  | 0 | -18.4664 | -23.0499 | 5.3497 | 14.1524 | -18.5616 | 3.6031 | -21.3 | 3.5 | -68.3848 | -39.1592
06/05/2025 | 12:00 | 0 | 5.0274 | -10.4143 | 4.1368 | 15.244 |  | 30.1255 |  | 26.4832 | 11.6096 | 11.1757 | 0 | -33 | 8.8 | 6.624 | -24.2 | 2.6938 | 18.7772 | 6.0984 | 5.8717 | 10.2989 | 4.5059 | -4.0385 | 1.5111 |  | -0.9549 | -0.195 |  | 11.403 | 0 | -2.2 | 1.597 | 0.264 | 8.39 | 8.45 |  | -20.18 | -20.26 | 10.1559 | 3.0709 | 22.7325 | 27.5051 | -8.1777 | 32.4181 | 30.8067 | 4.3983 | 4.8726 |  | -8.9753 | 5.536 | 29.9196 |  | 15.5689 | -7.4 | -8.2 | -26.5427 | -26.1837 | -7.2045 |  | 18.8465 | 14.8525 | 6.4081 | 4.2509 |  | 164.6168 | 164.983 | -59.846 | 127.8863 |  |  |  | 57.3625 |  |  | -2.08 | -2.07 | -11.2482 | -11.2482 | 31.0718 | 29.3295 | -7.0659 | 34.2327 | 34.237 | 17.5763 | 38.5795 |  |  | 130.7 | -74.7 | -4.65 | 80.1716 | 79.7148 | 77.5409 | 103.869 | 104.6752 | -15.0245 | -123.1224 | -1.123 | 4.3743 | 46.23 | 15.01 | 16.8799 | 16.7999 | -14.58 |  | -39.2739 | -39.1045 | 42.6252 | 0.014 | -7.6196 |  | -20.1 | -2.6086 |  | 42.1148 | 33.4042 | 19.72 | -3.14 | 13.986 | -41.9974 | -9.23 | -9.31 | 32.25 | 30.34 | -38.5455 | -19.9727 | -36.3312 | -34.5545 | 63.7188 | 33.6651 | 21.1563 | 21.9092 | -4.0566 | -12.1296 | -13.804 | -17.8903 | -31.2307 |  | -16.2104 | -15.9366 |  | -1.6485 | -2.8234 | 0.528 | -24.2362 | -24.1197 | -2.6394 | 12.7 | -19.3 | 0 | 5.3682 | -9.6522 | -9.3508 | -9.4033 | 8.3538 | -5.7813 | -7.4497 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.6698 | 1.0047 | -14.0663 | 19.1821 | 19.4471 | -9.2507 |  | 17.2915 | -15.12 | -4.2202 | 0.3509 | 2.99 | -3.13 | -17.5175 | 1.2363 | 8.392 | 0.428 | -1.0154 | 23.48 | -17.5364 | -6.8091 | -4.53 | 35.2093 |  | 31.9911 |  | -13.5534 | 3.0108 |  |  | -16.4046 | -22.8385 | 7.3693 | -31.6801 | -1.981 | -1.4424 | 198.8792 | -3.3224 | -6.7149 | -15.5461 | 2.3112 | 9.9997 | 10.1668 | 1.6564 | 26.3182 | 28.052 | -19.28 | 20.5679 | 22.7976 | 12.3674 | 45.0332 | -19.5671 | -19.3778 | 0 | 0 | -13.2637 | -13.856 |  |  | -13.4186 | -13.3198 | -21.6442 | -21.3386 | 22.41 | 22.3 | -27.7 | -27.7 | 1.7404 | 10.32 | 54.2537 | 24.733 | 24.6155 | -13.1 | -35.9 | -4.1 | -4.7 | -17.7303 |  | -104.3312 | 16.8227 | -243.9062 | -37.0063 | 18.9337 | 77.6001 | 91.6722 | 95.9329 | 114.262 | -0.762 |  |  | 12.1066 | 118.4252 | -231.1386 | 36.758 | -28.0603 | -1.4295 |  | -7.28 |  |  | 2.72 | 0 | -3.8253 | -6.4744 | 5.0126 | -7.4998 | 3.4 | 7.575 | 7.475 | 1.432 | 1.551 |  |  |  |  | 19.8 | 4.6943 | 0.74 |  | 2.6193 | -18.8836 | -22.762 | 5.837 | 15.2644 | -18.0729 | 2.2504 | -22.1 | 3.9 | -68.4055 | -37.6658
06/05/2025 | 12:30 | 0 | 4.381 | -9.083 | 4.4224 | 15.3668 |  | 30.3855 |  | 26.3482 | 11.6946 | 11.2369 | 0 | -33 | 8.8 | 5.796 | -24.2 | 2.7314 | 18.0089 | 6.0979 | 5.9526 | 10.4603 | 4.4953 | -3.9807 | 2.5169 |  | -0.894 | -0.175 |  | 12.156 | -2.22 | -2.2 | 1.904 | 0.278 | 8.76 | 9.01 |  | -19.05 | -19.1 | 9.2472 | 3.3525 | 22.7667 | 26.0955 | -7.5373 | 31.2125 | 31.5086 | 13.2963 | 14.577 |  | -12.3242 | 6.3251 | 34.3554 |  | 14.1044 | -7 | -7.9 | -23.8567 | -23.7163 | -6.2694 |  | 16.7838 | 11.7883 | 4.8177 | 3.2769 |  | 162.6026 | 162.4805 | -59.8222 | 125.8883 |  |  |  | 54.5882 |  |  | -2.9 | -2.87 | -9.9086 | -10.0426 | 31.2297 | 29.4665 | -6.6779 | 35.2242 | 35.193 | 16.0012 | 38.063 |  |  | 127.7 | -72.2 | -4.46 | 79.6935 | 79.3761 | 76.9612 | 108.0655 | 107.7905 | -15.6434 | -124.5232 | -4.8562 | 4.0814 | 48.29 | 14.13 | 17.1924 | 16.9952 | -14.47 |  | -39.1999 | -39.2812 | 38.5068 | 0.014 | -7.9838 | -18.6 |  | -2.9395 |  | 43.3765 | 33.4042 | 19.91 | -3.04 | 14.661 | -39.6423 | -9.42 | -9.52 | 32.81 | 29.21 | -38.2727 | -19.5818 | -34.4096 | -33.1636 | 57.8611 | 31.16 | 20.2097 | 20.8437 | -0.1227 | -7.358 | -13.303 | -22.5405 | -24.9399 |  | -14.3211 | -14.6051 |  | -2.3198 | -2.1895 | 16.4 | -23.3724 | -23.6415 | -4.7229 | 0 | -19.13 | 2.1 | 5.452 | -11.6195 | -7.7242 | -7.8432 | 5.1337 | -12.0304 | -4.8706 |  |  |  | 2.9996 | 2.8462 | 0 | -0.3349 | -0.3349 | -12.0569 | 18.0784 | 18.1373 | -8.2106 |  | 14.6401 | -16.14 | -4.4143 | 0.3417 | 3.14 | -1.82 | -15.313 | 1.2696 | 8.189 | 0.82 | -1.227 | 22.72 | -17.2169 | -7.8237 | -4.75 | 33.8452 |  | 31.4073 |  | -12.831 | 2.9825 |  |  | -15.7712 | -20.8835 | 5.758 | -32.7725 | -1.274 | -0.9167 | 195.9487 | -4.0973 | -7.3434 | -15.104 | 2.1298 | 9.6921 | 9.7634 | 1.3729 | 26.6565 | 27.7988 | -19.28 | 22.0076 | 25.8516 | 10.1999 | 45.7725 | -19.8715 | -19.8104 | 0 | 0 | -11.282 | -12.1075 | 14.1441 |  | -13.4241 | -12.8254 | -19.7653 | -20.2817 | 20.03 | 20.15 | -28 | -27.7 | 1.6709 | 8.96 | 52.8792 | 24.0665 | 24.5974 | -14 | -36.7 | -3.7 | -3.9 | -17.7627 |  | -102.703 | 12.7852 | -240.4057 | -38.0443 | 15.8929 | 80.3716 | 91.6945 | 91.905 | 114.5306 | 1.4289 |  |  | 16.1771 | 118.2365 | -230.5033 | 36.1645 | -27.1358 | -1.1707 |  | -7.6 |  |  | 3.04 | 0 | -4.6451 | -6.8254 | 4.9821 | -7.0878 | 3.8 | 8.734 | 7.905 | 2.5601 | 2.9623 |  |  |  |  | 20.4 | 5.58 | 0.69 |  | 2.6361 | -19.496 | -23.3833 | 5.6879 | 14.8293 | -18.4282 | 2.7405 | -22.2 | 4.6 | -68.7736 | -38.5879
06/05/2025 | 13:00 | 0 | 5.0059 | -10.1198 | 4.4892 | 15.2192 |  | 29.9726 |  | 24.7165 | 10.5817 | 9.8902 | 0 | -30.8 | 6.6 | 5.796 | -24.2 | 2.6879 | 18.2315 | 5.3793 | 5.4981 | 9.2933 | 4.2643 | -4.1363 | 2.4536 |  | -0.9237 | -0.345 |  | 12.361 | 0 | -4.4 | 1.998 | 0.278 | 7 | 7.09 |  | -19.96 | -20.04 | 9.671 | 3.5932 | 21.6991 | 25.0827 | -9.7179 | 29.8729 | 29.4979 | 24.7596 | 13.4727 |  | -14.0657 | 7.1142 | 30.306 |  | 13.6654 | -7.1 | -8.1 | -21.5646 | -27.5257 | -6.2822 |  | 16.3111 | 11.96 | 4.393 | 2.8639 |  | 160.6799 | 160.3747 | -56.823 | 119.7768 |  |  |  | 51.4845 |  |  | -3.65 | -3.69 | -10.5784 | -10.9803 | 27.6897 | 26.0161 | -5.164 | 37.4299 | 37.5193 | 15.8461 | 37.9437 |  |  | 128.1 | -72.2 | -4.39 | 79.9318 | 79.9058 | 76.9737 | 109.1004 | 112.6758 | -14.1896 | -124.1445 | -4.2357 | 4.1555 | 46.08 | 12.08 | 16.8799 | 16.7023 | -14.02 |  | -37.9014 | -38.8 | 36.1645 | 0.0141 | -7.1962 | -18.6 | -17.7 | -3.1506 |  | 43.8497 | 33.9609 | 20.15 | -3.16 | 12.555 | -37.8296 | -10.27 | -10.34 | 33.8 | 26.95 | -38.3273 | -18.3182 | -32.7411 | -31.7 | 58.4832 | 31.777 | 20.5116 | 22.412 | -5.9078 | -11.6095 | -12.912 | -24.9373 | -23.5411 |  | -13.7976 | -13.971 |  | -0.5282 | -5.1389 | 1.552 | -22.5776 | -22.5093 | -5.6009 | 12.86 | -19.58 | 2 | 5.377 | -8.0208 | -8.6212 | -8.5088 | 6.5547 | -5.7975 | 0 |  |  |  | 3.3244 | 4.6642 | 2.6327 | 1.0047 | 0.8373 | -13.2291 | 16.5465 | 16.4354 | -9.2478 |  | 14.1274 | -15.08 | -4.3081 | 0.2987 | 3.1 | -1.47 | -13.5853 | 1.1996 | 8.084 | 0.964 | -1.0272 | 26.82 | -16.7531 | -8.0927 | -5.03 | 28.2487 |  | 31.9164 |  | -12.5618 | 2.8999 |  |  | -15.0802 | -17.8157 | 4.0291 | -34.8733 | 4.4014 | 3.5047 | 187.537 | -3.7688 | -7.7052 | -14.8229 | 2.2156 | 9.238 | 9.3995 | 1.4742 | 25.6841 | 25.8215 | -19.7 | 23.2327 | 25.7862 | 10.4795 | 43.3766 | -20.2086 | -19.4631 |  | -4.9945 | -13.3103 | -13.4946 |  |  | -14.4514 | -14.0943 | -18.0309 | -17.7485 | 21.07 | 20.77 | -28.7 | -29 | 1.724 | 5.2 | 59.372 | 24.0456 | 23.925 | -14.4 | -37.1 | -2.9 | -3.4 | -17.9526 |  | -103.2281 | 14.6569 | -240.34 | -34.3709 | 15.763 | 75.2987 | 93.7911 | 102.0249 | 113.9713 | -0.3879 |  |  | 11.5184 | 116.5019 | -229.3253 | 35.0754 | -27.5999 | -1.0999 |  | -7.68 |  |  | 2.32 | 0 | -4.3092 | -6.8254 | 4.2191 | -6.7369 | 3.7 | 7.97 | 7.671 | [6 empty] | 20.8 | 5.4792 | 0.58 |  | 4.3256 | -20.1391 | -22.7331 | 6.2072 | 15.3675 | -17.7828 | 1.5906 | -22.6 | 4.6 | -69.0167 | -39.5174
06/05/2025 | 13:30 | 0 | 4.1253 | -8.6109 | 4.475 | 14.5234 |  | 28.8497 |  | 22.8538 | 9.7907 | 9.0707 | 0 | -33 | 8.8 | 4.968 | -24.2 | 2.6435 | 15.614 | 5.2245 | 5.0197 | 8.77 | 4.2289 | -4.1163 | 2.4487 |  | -0.9898 | 0.467 |  | 11.937 | -4.44 | -2.2 | 0.576 | 0.279 | 11.51 | 11.62 |  | -18.06 | -18.42 | 7.9811 | 3.6762 | 20.1624 | 23.7612 | -13.9118 | 36.8388 | 37.337 | 24.3095 | 19.4934 |  | -16.0751 | 5.9305 | 33.0221 |  | 11.4487 | -5.7 | -5.9 | -21.7378 | -20.8945 | -5.6426 |  | 17.3676 | 11.7061 | 5.249 | 3.3608 |  | 161.8701 | 162.1753 | -60.4756 | 114.1748 |  |  |  | 48.83 |  |  | -4.02 | -4 | -11.3822 | -10.5784 | 27.2468 | 25.2025 | -4.0744 | 41.2944 | 41.3616 | 16.7349 | 38.6663 |  |  | 130.2 | -72.8 | -4.34 | 80.8381 | 81.0475 | 78.0854 | 106.7019 | 107.1957 | 1 | -126.8217 | 2.8412 | 4.0354 | 45.29 | 9.55 | 15.3174 | 15.1398 | -13.05 |  | -39.3445 | -39.0669 | 38.0881 | 0.014 | -6.8832 | -14.2 | -15.4 | -2.8076 |  | 42.2725 | 33.0331 | 19.35 | -2.63 | 13.5135 | -38.5297 | -11.2 | -11.24 | 35.42 | 26.64 | -39.7455 | -19.4909 | -32.8291 | -32.0545 | 60.9537 | 33.9235 | 21.923 | 22.5411 | -9.6395 | -15.8004 | -13.052 | -15.7696 | -25.2909 |  | -14.7228 | -13.8305 |  | -1.0941 | -1.5067 | 3.6 | -23.8253 | -23.1253 | -3.4819 | 0 | -12.41 | 0.1 | 5.2643 | -7.8049 | -9.3771 | -9.3697 | 8.0927 | -4.7963 | -7.6796 |  |  |  | 4.4737 | 4.6676 | 3.8508 | 0.1675 | 0 | -11.2196 | 15.6093 | 15.1914 | -9.0999 |  | 13.102 | -14.9 | -4.5187 | 0.2987 | 3.22 | -1.31 | -13.6588 | 1.4088 | 7.912 | 1.036 | 0 | 28.02 | -17.0433 | -7.1264 | -3.93 | 29.872 |  | 32.4111 |  | -13.3778 | 2.8264 |  |  | -13.5178 | -17.7192 | 4.5861 | -34.2851 | 4.3198 | 5.5077 | 198.965 | -2.1314 | -6.9345 | -15.5112 | 1.9691 | 8.6666 | 8.6955 | 1 | 25.0072 | 27.1867 | -20.12 | 22.1938 | 25.3519 | 13.8685 | 46.5567 | -18.1218 | -19.7423 | 0 | 0 | -12.2007 | -14.1589 |  | 14.0662 | -15.973 | -15.8851 | -19.0585 | -18.8667 | 20.13 | 19.86 | -28.3 | -28 | 1.583 | 5.92 | 59.378 | 21.041 | 20.709 | -14 | -35.8 | -0.7 | -0.9 |  | -17.7565 | -101.142 | 16.4423 | -244.269 | -35.8324 | 18.01 | 76.8794 | 87.8467 | 98.9636 | 120.7832 | 6.0457 |  |  | 8.2872 | 123.8092 | -235.9904 | 37.3669 | -28.6459 | -0.2576 |  | -7.36 |  |  | 2.4 | 0 | -4.003 | -6.9413 | 5.452 | -6.7948 | 2.2 | 7.311 | 8.08 |  |  | 3.0498 | 3.0116 | 3.4705 |  | 18.9 | 6.0626 | 0.65 |  | 3.4024 | -20.2215 | -23.1648 | 6.7527 | 15.2494 | -17.3177 | 1.8983 | -21 | 3.1 | -68.4761 | -42.1485
06/05/2025 | 14:00 | 0 | 3.9866 | -7.6859 | 4.4487 | 14.5331 |  | 28.0919 |  | 22.7947 | 9.5707 | 9.1135 | 0 |  | 8.8 | 4.968 | -26.4 | 2.7482 | 14.675 | 5.2548 | 5.0931 | 9.0099 | 4.473 | -4.0057 | 2.6268 |  | -1.0925 | 0.436 |  | 9.702 | -6.66 |  | -1.306 | 0.226 | 14.05 | 13.77 |  | -18.63 | -18.15 | 8.3475 | 3.7051 | 19.1184 | 21.5659 | -13.2537 | 40.3217 | 41.4537 | 27.217 | 27.7698 |  | -18.2184 | 6.7196 | 31.962 |  | 9.2565 | -5.8 | -5.8 | -21.8099 | -17.0701 | -5.5564 |  | 19.5461 | 11.1856 | 5.2969 | 3.4264 |  | 165.8986 | 166.2343 | -74.6814 | 120.6515 |  |  |  | 50.8259 |  |  | -3.43 | -3.45 | -14.0613 | -13.7934 | 31.6308 | 30.1125 | -4.8422 | 43.9553 | 43.5933 | 15.7217 | 41.371 |  |  | 135.6 | -79.3 | -4.34 | 84.5262 | 84.3793 | 81.0917 | 107.6361 | 109.6105 | 1 | -130.8861 | 3.8806 | 4.1767 | 42.92 | 9.51 | 15.1611 | 15.1398 | -13.1 |  | -42.2093 | -41.9684 | 44.1859 | 0.0138 | -6.7999 | -16.7 | -15.4 | -3.0713 |  | 38.6451 | 31.3632 | 18.52 | -2.51 | 15.39 | -43.4725 | -10.5 | -10.58 | 33.55 | 27.48 | -39.4 | -19.6545 | -36.5223 | -35.2455 | 62.985 | 34.8836 | 21.2774 | 21.8728 | -12.5359 | -19.0199 | -12.674 | -7.6792 | -32.6996 |  | -14.5056 | -13.7966 |  | -1.2812 | -1.8468 | -0.516 | -26.9041 | -27.0298 | 3.6662 | 13.12 | -20.61 | -0.1 | 5.2966 | -5.5629 | -10.1922 | -10.2072 | 8.5983 | -0.7129 | -14.12 |  |  |  | 4.0672 | 4.5855 | 2.9444 | 3.1817 | 3.0142 | -16.7456 | 18.3499 | 18.5963 | -8.8513 |  | 22.5992 | -11.81 | -4.2202 | 0.3491 | 3.24 | -0.9 | -21.934 | 1.3874 | 7.98 | 1.128 | 0 | 27.32 | -17.0974 | -7.0121 | -3.46 | 30.1552 |  | 32.9292 |  | -14.0882 | 2.8825 |  |  |  | -17.8224 | 4.0581 | -33.0246 | 5.9716 | 5.2397 | 209.2806 | -1.6798 | -5.5497 | -16.7566 | 2.1826 | 8.7106 | 8.7746 | 2 | 26.8949 | 28.0855 | -18.44 | 24.0889 | 21.813 | 15.6322 | 46.9475 | -17.1102 | -16.6321 | 0 | -6.0403 | -12.5494 | -13.8131 |  |  | -14.2097 | -13.6713 | -17.873 | -17.1816 | 19.95 | 19.67 | -28.1 | -28.3 | 1.3889 | 5.84 | 53.559 | 24.828 | 24.5398 | -14 | -35.4 | -4.1 | -4.7 | -17.5499 | -17.4829 | -102.4219 | 15.2379 | -243.3775 | -32.6686 | 17.5516 | 76.3872 | 91.5408 | 92.6958 | 118.0336 | 1.7315 |  |  | 16.8481 | 120.9309 | -231.9386 | 39.8092 | -28.8693 | -1.593 |  | -6.24 |  |  | 1.52 | 0.88 | -3.6113 | -7.2343 | 5.1286 | -7.0298 | 3.2 | 7.43 | 8.337 | 1.3756 | 1.4868 | 3.2416 | 2.8083 | 4.2246 |  | 20.3 | 7.6887 | 0.59 |  | 3.0251 | -19.1726 | -21.7337 | 5.2963 | 14.162 | -17.5234 | 1.6454 | -22.3 | 4.1 | -68.4024 | -39.7428
06/05/2025 | 14:30 | 0 | 3.2179 | -7.0091 | 4.0623 | 14.8842 |  | 29.5743 |  | 24.3892 | 10.6647 | 10.3337 | 0 | -35.2 | 11 | 7.452 | -26.4 | 2.8798 | 16.7195 | 5.5321 | 5.436 | 9.2844 | 4.089 | -3.9859 | 2.6728 |  | -0.5769 | 0.222 |  | 10.467 | -4.44 | 0 | -1.46 | 0.22 | 10.97 | 11.11 |  | -19.23 | -19.36 | 8.5889 | 2.9795 | 24.1266 | 27.6815 | -14.6535 | 37.2407 | 38.0663 | 4.9004 | 5.3456 |  | -13.5299 | 5.1414 | 28.2448 |  | 12.4766 | -6.1 | -6.6 | -25.7849 | -26.2722 | -6.2843 |  | 20.7037 | 13.5883 | 5.7729 | 3.9056 |  | 165.2577 | 165.5934 | -72.5977 | 128.302 |  |  |  | 60.2266 |  |  | -1.92 | -1.87 | -15.6688 | -15.6688 | 31.6314 | 30.0121 | -6.014 | 37.5082 | 37.4243 | 20.4093 | 37.3857 |  |  | 130.5 | -71.7 | -4.61 | 82.4061 | 82.0704 | 79.7785 | 105.7922 | 107.0699 | -11.593 | -127.7994 | 1.2558 | 4.1374 | 37.16 | 14.12 | 17.1924 | 16.8976 | -14.68 |  | -38.3358 | -37.8109 | 40.4144 | 0.0138 | -7.9406 | -19 | -18.7 | -1.8152 |  | 39.7491 | 31.9199 | 18.63 | -3.45 | 13.9725 | -39.7698 | -10.61 | -10.69 | 35 | 30.27 | -38.3091 | -19.3091 | -37.2339 | -36.2091 | 64.8209 | 35.0008 | 22.197 | 22.8621 | -3.016 | -11.0733 | -13.687 | -8.3848 | -40.304 |  | -13.8195 | -13.224 |  | -5.8994 | -5.8878 | 26.128 | -27.5554 | -27.2125 | -3.1848 | -6.52 | -20.08 | 0.3 | 5.0468 | -16.1533 | -10.2137 | -10.1248 | 8.2351 | -7.595 | -5.2264 |  |  |  | 4.2416 | 4.3644 | 3.9494 | 4.5213 | 4.6888 | -20.2622 | 19.3231 | 19.1875 | -9.6661 |  | 23.5904 | -11.69 | -4.2184 | 0.3417 | 3.27 | -1.73 | -23.5966 | 1.3616 | 8.186 | 0.945 | -1.0148 | 25.81 | -17.9654 | -5.5779 | -4.07 | 34.0755 |  | 34.5582 |  | -15.073 | 2.966 |  |  | -14.2188 | -20.7241 | 6.6659 | -34.2851 | 4.122 | 4.5224 | 200.7455 | -0.8496 | -5.6604 | -18.3346 | 3.0556 | 8.9889 | 9.0198 | 2.4045 | 25.3632 | 27.3434 | -19.7 | 21.5359 | 22.3777 | 11.5899 | 46.6832 | -17.1465 | -15.9718 | -5.1746 | -6.5099 | -12.5922 | -13.5259 | 21.8705 | 17.1587 | -13.1165 | -12.8363 | -17.0895 | -17.3102 | 19.2 | 19.1 | -28 | -28.3 | 1.442 | 3.6 | 59.0678 | 27.3847 | 27.2495 | -13.5 | -36.2 | -3.3 | -3.6 | -17.7835 | -17.6957 | -108.0158 | 19.1266 | -240.5411 | -34.0746 | 17.7191 | 80.5514 | 91.3064 | 97.1939 | 117.6457 | 3.8744 |  |  | 11.9026 | 122.0218 | -233.1672 | 41.0904 | -29.4594 | -1.4978 |  | -6.72 |  |  | 1.84 | 0.32 | -3.6713 | -7.1183 | 4.9516 | -7.1763 | 3.6 | 8.267 | 7.87 |  |  | 4.0565 | 4.7741 | 2.9393 |  | 20.6 | 6.2791 | 0.78 |  | 0 | -18.9979 | -22.6533 | 5.0356 | 13.7451 | -15.9754 | 2.0441 | -21.3 | 4 | -68.1381 | -37.9123
06/05/2025 | 15:00 | 0 | 3.7723 | -8.0738 | 4.1469 | 15.0242 |  | 30.0053 |  | 24.6316 | 10.8237 | 10.5614 | 0 | -35.2 | 11 | 7.452 |  | 2.9646 | 16.8235 | 5.8429 | 5.5945 | 9.6637 | 4.0332 | -4.0782 | 2.6592 |  | -0.5542 | 0.205 |  | 10.405 | -4.44 | 0 | -0.805 | 0.191 | 11.09 | 11.13 |  | -18.88 | -19.15 | 8.9293 | 2.7623 | 21.5404 | 25.6495 | -14.5806 | 35.2313 | 36.6225 | 19.6725 | 18.5426 |  | -15.5393 | 6.7196 | 35.0841 |  | 11.8418 | -6.3 | -6.7 | -23.3148 | -22.5582 | -5.9461 |  | 17.3986 | 12.4475 | 4.9899 | 3.3362 |  | 161.5649 | 161.5039 | -72.7316 | 125.987 |  |  |  | 47.6823 | 14.85 |  | 2.94 | 2.98 | -13.2576 | -12.7217 | 29.3689 | 27.6875 | -5.4567 | 38.7842 | 38.8616 | 16.3828 | 36.6632 |  |  | 127.1 | -70.5 | -4.57 | 81.0017 | 81.5452 | 79.0702 | 108.1044 | 107.6912 | -12.2284 | -123.2219 | 0.0515 | 4.1051 | 38.61 | 15.42 | 17.1924 | 16.8976 | -14.7 |  | -37.3454 | -37.2908 | 33.6227 | 0.0137 | -7.7664 | -19.4 | -19.2 | -1.8823 |  | 40.8531 | 31.5488 | 18.51 | -3.53 | 13.8645 | -34.0819 | -10.44 | -10.47 | 35.22 | 30.96 | -33.8909 | -16.2273 | -32.7327 | -32.1545 | 67.4402 | 38.2651 | 25.9057 | 26.5039 | -7.2669 | -14.4758 | -13.147 | -7.8254 | -25.0012 |  | -14.8712 | -14.4479 |  | 0.7035 | -0.1728 | -4.1 | -25.1902 | -24.9134 | 0.4915 | 13.13 | -18.93 | 0.1 | 5.3927 | -3.3783 | -10.5156 | -10.3973 | 8.2691 | -4.4252 | -9.7234 |  |  |  | 3.417 | 3.9784 | 3.4363 | 2.8468 | 2.8468 | -18.4202 | 15.8664 | 16.872 | -9.2735 |  | 21.276 | -13.21 | -4.6065 | 0.3417 | 3.34 | -0.74 | -21.6417 | 1.4188 | 8.072 | 0.79 | -1.1185 | 25.88 | -17.0976 | -6.0717 | -3.74 | 34.8981 |  | 34.7248 |  | -15.288 | 3.0067 |  |  | -14.5926 | -23.169 | 10.2106 | -33.7809 | 5.2141 | 4.0426 | 203.2711 | -0.5597 | -5.9826 | -18.7008 | 3.988 | 9.758 | 9.8662 | 3 | 27.1641 | 27.8611 | -18.02 | 20.966 | 21.3429 | 16.1393 | 49.1659 | -18.3056 | -18.5671 | 0 | 0 | -12.2735 | -13.2304 |  |  | -10.4303 | -9.848 | -17.4257 | -17.3182 | 22.6 | 22.26 | -27.4 | -27.8 | 1.442 | 4.24 | 47.0734 | 28.5005 | 28.3621 | -13.1 | -36.7 | -6.2 | -6.4 | -17.5634 |  | -106.2281 | 18.2151 | -242.9662 | -38.7117 | 19.3463 | 77.7439 | 91.5926 | 84.5203 | 118.9332 | 3.8458 |  |  | 20.9539 | 123.4448 | -231.8653 | 43.4855 | -32.1908 | -2.2254 |  | -7.04 |  |  | 2 | 0.24 | -3.8108 | -7.2648 | 5.0126 | -7.0298 | 3.5 | 7.847 | 8.256 |  |  | 3.7514 | 3.3436 | 3.2328 |  | 20.7 | 5.8383 | 0.7 |  | 0 | -19.0982 | -22.8948 | 5.2469 | 14.5895 | -17.4625 | 2.309 | -22.6 | 4.9 | -68.0581 | -40.0584
06/05/2025 | 15:30 | 0 | 3.437 | -7.6061 | 4.1884 | 14.7541 |  | 29.56 |  | 24.6775 | 10.9577 | 10.5234 | 0 |  | 11 | 7.452 | -26.4 | 2.8193 | 16.1388 | 5.9759 | 5.6116 | 9.5085 | 4.3018 | -4.0562 | 2.5678 |  | -0.4881 | 0.459 |  | 9.893 | -2.22 | 0 | -0.836 | 0.177 | 12.11 | 12.35 |  | -18.97 | -19.05 | 8.6341 | 2.9518 | 20.8255 | 25.1241 | -15.0306 | 37.3746 | 39.2934 | 29.2861 | 21.2422 |  | -17.2807 | 6.3251 | 35.6647 |  | 11.0605 | -6.3 | -6.7 | -20.7095 | -21.8472 | -5.8583 |  | 16.328 | 12.2797 | 5.0214 | 3.2838 |  | 162.6026 | 162.9688 | -71.0752 | 125.7208 |  |  |  | 45.0776 | 14.03 |  | 2.13 | 2.11 | -14.865 | -14.865 | 30.4987 | 28.9438 | -5.6421 | 39.6977 | 39.7192 | 16.7286 | 38.784 |  |  | 129.1 | -74.9 | -4.5 | 81.9387 | 82.6798 | 79.3471 | 107.7648 | 108.1323 | 1 | -126.53 | 3.4144 | 4.2895 | 37.67 | 15.44 | 16.8799 | 16.7023 | -14.28 |  | -39.4393 | -38.8112 | 38.9949 | 0.0138 | -7.5174 |  | -19.2 | -1.4868 |  | 41.1685 | 30.8066 | 18 | -3.51 | 15.0255 | -38.0822 | -9.19 | -9.27 | 33.27 | 30.05 | -36.6 | -17.7 | -36.6338 | -34.8727 | 63.7687 | 35.6793 | 22.0142 | 23.9526 | -9.1418 | -12.097 | -12.875 | -8.5815 | -40.9071 |  | -14.3172 | -12.9497 |  | -1.4783 | -2.6487 | 5.136 | -26.2182 | -25.1233 | -1.1697 | 12.41 | -19.17 | 0 | 5.1666 | -7.5591 | -9.2498 | -8.9782 | 8.9913 | -2.9781 | -7.0484 |  |  |  | 4.6737 | 3.8897 | 3.4895 | 3.5166 | 3.1817 | -17.248 | 18.1196 | 18.1057 | -8.7022 |  | 20.6217 | -12.95 | -4.6981 | 0.3509 | 3.37 | -0.33 | -19.8776 | 1.4151 | 8 | 1.082 | -1.1842 | 25.58 | -16.7127 | -6.9416 | -3.88 | 34.0314 |  | 34.4155 |  | -15.1418 | 3.0105 |  |  | -14.3786 | -21.4537 | 9.2889 | -32.7725 | 6.3798 | 5.3243 | 211.4402 | -0.2601 | -5.0859 | -18.919 | 3.6122 | 9.8386 | 9.8979 | 3.1409 | 24.6973 | 27.6347 | -18.02 | 21.2334 | 21.6519 | 12.7322 | 48.0287 | -15.817 | -16.0753 | -4.7783 | -6.1472 | -13.4067 | -13.8797 |  |  | -11.8805 | -11.5619 | -15.6807 | -15.275 | 20.38 | 20.54 | -26.9 | -27.2 | 1.3889 | 0 | 54.2015 | 27.6238 | 27.4989 | -13.5 | -35.4 | -3.2 | -3.3 | -17.8965 | -17.8497 | -102.7693 | 18.4146 | -245.5061 | -31.647 | 19.6916 | 83.4175 | 85.0811 | 91.8709 | 120.1704 | 5.6032 |  |  | 21.143 | 127.324 | -237.5193 | 41.3131 | -29.8176 | -1.991 |  | -5.92 |  |  | 1.28 | 1.28 | -3.5262 | -7.4693 | 5.391 | -7.7623 | 2.9 | 8.348 | 8.514 |  |  | 3.4085 | 3.4574 | 3.3709 |  | 20.1 | 5.8046 | 0.65 |  | 0 | -19.1398 | -21.5948 | 4.3514 | 14.3078 | -17.1382 | 2.1143 | -21.8 | 3.9 | -68.4506 | -38.3024
06/05/2025 | 16:00 | 0 | 4.2699 | -9.3376 | 4.48 | 10.509 |  | 21.1791 |  | 24.6721 | 10.7827 | 10.3632 | 0 | -33 | 8.8 | 7.452 | -24.2 | 3.6053 | 0.6968 | 5.8364 | 5.3831 | 9.9271 | 4.4102 | -4.0349 | 2.4991 |  | -0.5623 | -0.29 |  | 10.117 | -2.22 | 2.2 | -0.851 | 0.192 | -12.54 | -12.51 |  | -12.28 | -12.31 | 9.0222 | 2.3965 | 20.2907 | 22.2095 | -14.6237 | -7.5017 | -6.9412 | 13.0297 | 21.2202 |  | -18.8882 | 5.1414 | 26.2939 | 5.6436 | 12.2536 | -6 | -6.1 | -25.1478 | -24.5253 | -5.0341 |  | 4.2118 | 8.7025 | 3.4461 | 2.0254 | -93.8444 | 117.6488 | 117.9235 | -35.0093 | -0.3769 |  |  |  | 46.1355 | 14.91 |  | 6.73 | 6.69 | -19.5535 | -19.5535 | 34.736 | 32.4788 | -4.9058 | -1.8174 | -2.0002 | 4.5487 | 17.5367 |  |  | 80 | -29.2 | -4.32 | 57.9439 | 57.7397 | 56.424 | 97.2864 | 98.3795 | -17.7477 | -106.1889 | -10.218 | 4.0098 | 36.16 | 21.79 | 16.8799 | 16.7023 | -14.92 |  | -18.0379 | -18.054 | 22.9641 | 0.0136 | -7.8847 | -17.1 | -16.8 | -3.6511 |  | 41.6416 | 30.0644 | 17.31 | -3.32 | 14.4585 | -23.4238 | -10.94 | -10.99 | 36.13 | 29.09 | -21.7273 | -11.2818 | -37.2213 | -36.3455 | 67.8196 | 38.0239 | 26.4314 | 27.2579 | -10.2504 | -17.0351 | -12.642 | -49.5407 | -23.7529 |  | -13.6912 | -12.8235 |  | -2.6257 | -4.3982 | 1.04 | -24.4085 | -24.0377 | 2.4305 | 12.52 | -18.4 | 0.4 | 4.8764 | -7.7355 | -7.6438 | -7.6575 | 6.853 | -5.7689 | -12.3724 |  |  |  | 4.4079 | 4.5367 | 4.1655 | 10.5497 | 10.2148 | -19.09 | 21.9036 | 21.8854 | -9.3918 | 0 | 19.4302 | -13.33 | -4.819 | 0.3152 | 3.6 | -1.45 | -18.3876 | 1.4756 | 7.866 | 1.175 | 0 | 25.31 | -18.6593 | -7.1688 | -3.84 | 33.5647 |  | 22.3381 |  | -6.8748 | 2.8959 |  |  | -14.9823 | -29.4325 | 9.1424 | -27.0583 | 4.7337 | 4.2962 | 143.8035 | -4.746 | -8.0651 | -6.925 | 3.8848 | 9.3258 | 9.4074 | 4 | 24.5509 | 27.1056 | -18.44 | 21.4602 | 28.5447 | 16.8563 | 43.0575 | -13.9264 | -12.7159 | 0 | 0 | -18.3345 | -19.0935 | 27.4234 |  | -12.2211 | -12.4024 | -13.4218 | -13.4477 | 21.86 | 21.58 | -27.7 | -27.6 | 0.3525 | -2 | 50.2374 | 27.3288 | 27.192 | -13.9 | -38 | -3.7 | -4.2 | -17.6726 | -17.5898 | -92.6591 | -3.3849 | -238.5712 | -32.2853 | 20.1377 | 76.1164 | 91.0019 | 83.7095 | 120.2856 | 3.579 |  |  | 27.548 | 124.2207 | -234.8448 | 42.3113 | -31.1213 | -2.2718 |  | -6.32 |  |  | 1.92 | 0.32 | -3.757 | -7.2923 | 9.9046 | -10.692 | 1.4 | 6.995 | 8.752 | 2.4567 | 2.784 | 2.1273 | 1.8966 | 1.6281 |  | 23.2 | 6.1681 | 0.64 |  | 3.1625 | -18.8547 | -22.9213 | 5.2507 | 15.2224 | -19.0254 | 3.5127 | -24.9 | 7.4 | -69.7354 | -55.8952
06/05/2025 | 16:30 | 0 | 4.9721 | -10.336 | 4.0597 | 10.0455 |  | 19.6614 |  | 24.324 | 10.6787 | 10.1695 | 0 | -33 | 8.8 | 7.452 | -24.2 | 3.3753 | 3.2179 | 5.844 | 5.8391 | 9.7593 | 4.5646 | -3.9637 | 2.5774 |  | -0.7523 | -0.034 |  | 10.466 | -2.22 | 2.2 | -0.803 | 0.193 | -11.92 | -11.82 |  | -11.79 | -11.84 | 9.0976 | 3.4632 | 16.9137 | 20.6837 | -18.2941 | -5.2244 | -5.256 | 3.4673 | 3.5479 |  | -16.477 | 3.5633 | 19.4776 | 14.0259 | 11.7969 | -6.4 | -6.6 | -25.7457 | -26.4407 | -5.2036 |  | 7.265 | 9.8141 | 5.4573 | 3.5306 | -90.4874 | 119.541 | 119.7546 | -36.2214 | 1.6254 |  |  |  | 44.6485 | 13.71 |  | 6.4 | 6.45 | -26.9212 | -25.9835 | 42.6325 | 40.9941 | -4.8529 | -3.2839 | -3.4804 | 5.5347 | 18.4529 |  |  | 84.9 | -34.6 | -4.36 | 58.2195 | 57.737 | 56.9337 | 100.0489 | 101.6181 | -15.5967 | -110.5635 | -6.756 | 4.3569 | 36.67 | 21.46 | 16.5674 | 16.3116 | -14.85 | 25.5123 | -19.0756 | -19.5622 | 29.8168 | 0.0137 | -7.8711 |  |  | -3.811 |  | 40.8531 | 28.3945 | 16.22 | -2.51 | 14.0265 | -29.5167 | -11.46 | -11.49 | 37.02 | 28.95 | -23.8364 | -12.6545 | -46.1489 | -44.8818 | 65.2306 | 36.501 | 23.022 | 23.9944 | -15.9022 | -23.62 | -12.602 | -49.782 | -35.4352 |  | -14.0111 | -13.2781 |  | -1.3302 | -1.39 | -0.516 | -29.5751 | -29.3859 | 8.3704 | 0 | -14.04 | 0 | 4.7816 | -3.5385 | -6.6314 | -6.7137 | 5.7547 | 5.6908 | -18.9422 |  |  |  | 4.6605 | 4.0058 | 3.9007 | 16.7456 | 16.5782 | -13.8989 | 31.1595 | 31.1011 | -5.3757 | 0 | 19.0201 | -11.77 | -4.9068 | 0.3527 | 3.51 | -1.38 | -18.3064 | 1.4297 | 8.092 | 1.033 |  | 25.22 | -23.3889 | -12.3682 | -3.9 | 33.617 |  | 21.807 |  | -7.792 | 2.9932 |  |  | -14.3659 | -30.2059 | 8.7167 | -25.4617 | 4.2691 | 5.1278 | 150.6537 | -4.753 | -7.6011 | -8.0272 | 3.8028 | 9.5236 | 9.5182 | 3.3027 | 29.7665 | 33.5601 | -18.86 | 23.2942 | 27.5682 | 22.2311 | 41.8822 | -7.3075 | -7.5428 | -7.1582 | -7.9219 | -12.2192 | -12.7462 |  | 28.7077 | -14.6931 | -14.5832 | -11.2541 | -10.8871 | 25.58 | 25.78 | -27.3 | -27.5 | 0.195 | -6.24 | 53.6334 | 27.3208 | 26.4588 | -14.4 | -34.6 | -0.8 | -1.3 |  | -17.6183 | -85.0832 | -11.2689 | -234.9901 | -31.2919 | 21.6194 | 92.561 | 76.8343 | 76.243 | 130.6341 | 20.417 |  |  | 39.1801 | 138.2572 | -242.5497 | 50.9005 | -35.0781 | -2.7649 |  | -5.44 |  |  | 0.32 | 2.48 | -3.9273 | -8.9067 | 7.7653 | -7.4113 | 2.2 | 8.365 | 8.732 | 2.3815 | 2.7284 | 4.0189 | 3.7102 | 3.7527 |  | 19.7 | 5.1646 | 0.65 |  | 0 | -16.6851 | -20.5482 | 1.7646 | 12.1794 | -15.327 | 2.4506 | -21.5 | 3.3 | -69.8008 | -50.9384
06/05/2025 | 17:00 | 0 | 4.5774 | -9.5298 | 3.8276 | 12.9959 |  | 25.7894 |  | 22.223 | 9.5697 | 9.1593 | 0 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -22 | 3.2988 | 7.5143 | 5.2659 | 5.0586 | 8.8318 | 4.6277 | -4.0311 | 2.6642 |  | -1.0329 | -0.12 |  | 10.468 | -2.22 | -4.4 | -0.854 | 0.192 | -11.84 | -11.51 |  | -12.05 | -12.05 | 9.3816 | 3.2761 | 16.608 | 19.9617 | -19.5576 | -6.9659 | -5.8199 | 16.4769 | 19.8408 |  | -19.692 | 5.536 | 27.0796 | 13.4247 | 12.6631 | -6 | -6.6 | -24.3311 | -25.4938 | -5.0155 |  | 4.3655 | 8.7971 | 5.3321 | 3.6637 | -84.8414 | 117.2826 | 117.13 | -22.7963 | 6.7821 |  |  |  | 36.5052 | 10.77 | 8.17 | -0.54 | 15.61 | -24.242 | -24.6439 | 41.3168 | 40.108 | -4.2106 | -7.0395 | -6.7681 | 4.8964 | 17.6173 |  |  | 82.1 | -31.6 | -4.35 | 55.3094 | 55.3984 | 53.2304 | 103.5494 | 104.3575 | -14.7401 | -109.6102 | -7.4538 | 3.9614 | 35.57 | 21.05 | 16.2549 | 16.1163 | -14.39 | 25.5123 | -18.9149 | -18.7813 | 34.7079 | 0.0139 | -7.6245 | -14.6 | -14.5 | -3.9294 |  | 39.7491 | 26.9101 | 14.99 | -1.99 | 12.933 | -31.9568 | -11.53 | -11.51 | 36.35 | 27.51 | -28.4727 | -14.5455 | -46.5235 | -45.5364 | 59.8484 | 32.1111 | 18.7857 | 19.4636 | -21.8967 | -29.187 | -12.785 | -63.266 | -33.3879 |  | -12.6655 | -12.1558 |  | 0.4186 | -0.4321 | -5.636 | -29.3463 | -29.1399 | 12.0244 | 13.51 | -18.98 | 0 | 4.6823 | 2.4656 | -7.5789 | -7.6914 | 6.9396 | 9.7495 | -22.2377 |  |  |  | 4.7163 | 3.8243 | 3.6966 | 15.0711 | 14.4012 | -7.0332 | 30.2799 | 30.2531 | -2.8581 | 9.4016 | 13.0971 | -14.11 | -4.5187 | 0.3152 | 3.24 | -2.83 | -12.2517 | 1.4595 | 8.054 | 1.05 |  | 26.05 | -23.1979 | -14.1952 | -3.76 | 33.3919 |  | 22.0827 |  | -6.7051 | 2.9724 |  |  |  | -26.6783 | 7.9553 | -27.1423 | 4.9767 | 4.4617 | 149.1653 | -5.6538 | -9.6664 | -7.2041 | 3.5096 | 8.5568 | 8.7825 | 3 | 33.3888 | 34.7308 | -18.44 | 21.7327 | 22.5629 | 24.7581 | 46.9628 | -5.9992 | -5.857 | -7.3259 | -8.7456 | -10.143 | -13.8753 | 45.3 | 40.7525 | -12.9792 | -12.4573 | -9.6972 | -9.8696 | 23.84 | 23.33 | -26.9 | -27 | 2.4802 | -8.8 | 45.3942 | 27.1785 | 27.0215 | -14.8 | -35 | -2 | -2.6 | -17.5005 | -17.3485 | -87.4452 | -21.6027 | -229.6314 | -27.6441 | 21.7448 | 91.4182 | 73.694 | 62.9566 | 131.6471 | 23.5552 |  |  | 45.2892 | 143.0976 | -237.0823 | 58.2937 | -40.7611 | -3.4681 |  | -5.12 |  |  | 0 | 3.04 | -4.0848 | -9.2576 | 8.1468 | -7.8202 | 2.4 | 8.394 | 7.554 | 2.5952 | 3.0023 | 3.8613 | 2.8854 | 3.1307 |  | 19.8 | 5.8279 | 0.45 |  | 0 | -16.6963 | -20.5252 | 0 | 11.7017 | -14.8509 | 2.2277 | -21.7 | 3.6 | -71.0333 | -48.5823
06/05/2025 | 17:30 | 0 | 4.4365 | -9.1317 | 3.8962 | 12.7267 |  | 24.679 |  | 21.4239 | 8.9657 | 8.5643 | 0 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -24.2 | 1.9557 | 7.1468 | 5.039 | 4.9442 | 8.4081 | 4.4762 | -4.0083 | 2.4523 |  | -0.5079 | -0.263 |  | 10.867 | -8.88 | -4.4 | -0.027 | 0.187 | -13.38 | -13.4 |  | -11.48 | -11.43 | 8.9958 | 3.2791 | 22.0813 | 25.8926 | -22.0847 | -6.564 | -7.054 | 14.7892 | 16.9708 |  | -21.1655 | 6.7196 | 31.349 | 1.8502 | 15.149 | -6.6 | -7.2 | -26.2122 | -26.3155 | -4.5516 |  | 2.8791 | 7.0097 | 4.6966 | 3.0456 | -101.3519 | 117.3436 | 117.5878 | -3.6262 | -10.0797 |  |  |  | 34.4594 | 10.62 | 7.69 | -2.34 | 14.26 | -23.7062 | -23.7062 | 40.6076 | 38.8808 | -1.8697 | -9.6129 | -9.782 | 2.2714 | 13.342 |  |  | 69.9 | -22.4 | -3.64 | 49.8615 | 50.4807 | 48.0516 | 109.168 | 109.3948 | -15.5562 | -112.1307 | -9.4485 | 3.3522 | 33.47 | 21.97 | 14.8486 | 14.7491 | -13.64 |  | -14.4415 | -14.6352 | 27.8131 | 0.0144 | -7.1509 | -12.5 | -12.3 | -4.4434 |  | 39.7491 | 25.2402 | 13.57 | -1.68 | 13.1895 | -28.1641 | -8.24 | -8.28 | 30.86 | 26 | -24.8364 | -12.5727 | -44.6264 | -42.5727 | 49.6839 | 24.3348 | 13.0433 | 13.6008 | -24.4933 | -32.8451 | -13.459 | -83.7779 | -23.6227 |  | -9.3459 | -8.7161 |  | 4.9257 | 4.1499 | -20.996 | -25.9014 | -25.5319 | 15.0019 | 14.07 | -8.43 | 0.1 | 4.1779 | 13.4073 | -8.4253 | -8.2948 | 7.6737 | 14.0261 | -24.3844 |  |  |  | 3.8406 | 4.5797 | 2.912 | 14.4012 | 14.2338 | -6.1959 | 27.3781 | 28.1472 | -0.6064 | 11.2109 | 9.7377 | -14.37 | -4.407 | 0.3243 | 3.16 | -0.4 | 0 | 1.2612 | 7.785 | 1.209 |  | 25.86 | -25.1329 | -16.4952 | -3.96 | 31.7985 |  | 21.6989 |  | -5.9882 | 2.9853 |  |  | -15.5372 | -24.3928 | 5.3628 | -27.3104 | 4.1997 | 4.3233 | 141.1683 | -6.7073 | -10.2307 | -6.1089 | 3.9587 | 8.4689 | 8.561 | 3.4229 | 32.2251 | 35.0208 | -18.86 | 22.2882 | 22.7411 | 29.376 | 47.892 | -4.1219 | -3.7947 | -7.8196 | -9.7612 | 0 | 0 |  |  | -8.7274 | -8.1286 | -8.1389 | -8.1919 | -4.5 | -5.05 | -25 | -24.6 | 1.583 | -8.48 | 40.5772 | 33.796 | 33.235 | -14.8 | -32.4 | -2.4 | -3.4 |  | -17.5414 | -85.0081 | -29.4803 | -233.6382 | -21.7077 | 23.0851 | 101.0787 | 62.5437 | 59.504 | 133.0438 | 32.3662 | 20.3962 | 17.9816 | 47.0639 | 154.5639 | -237.2437 | 66.1058 | -57.0209 | -0.9607 |  | -4.72 |  |  | -0.32 | 4.48 | -5.2202 | -10.518 | 8.2048 | -7.2068 | 3.2 | 8.446 | 8.179 |  |  | 3.5351 | 3.038 | 3.6084 |  | 16.9 | 5.1602 | 0.45 |  | 0 | -16.8434 | -20.6909 | 0 | 12.0466 | -15.276 | 1.6507 | -18.3 | 1.8 | -72.4576 | -47.9641
06/05/2025 | 18:00 | 0 | 3.8813 | -8.0741 | 3.6858 | 12.2568 |  | 23.9536 |  | 17.2799 | 6.9548 | 6.5295 | 0 | -33 | 6.6 | 3.312 | -24.2 | 3.236 | 10.491 | 3.629 | 3.4131 | 5.9164 | 3.6658 | -4.2319 | 1.2513 |  | -0.7368 | -0.493 |  | 11.094 | -8.88 | -2.2 | 0.381 | 0.198 | -14.53 | -14.59 |  | -11.57 | -11.44 | 8.6649 | 3.6184 | 24.9167 | 27.4431 | -17.3196 | -8.0375 | -8.1201 | 4.1281 | 4.4507 |  | -15.2713 | 4.7469 | 26.1605 | 13.4947 | 2.734 | -1.5 | -1.6 | -26.4949 | -26.2887 | -4.3961 |  | 5.813 | 7.1178 | 4.2767 | 2.8637 | -125.3395 | 112.186 | 113.071 | 17.8293 | -26.9252 |  |  |  | 29.0006 | 8.84 | 7.9 | -4.41 | 5.64 | -16.7404 | -16.2046 | 31.0163 | 29.3431 | -6.9406 | -11.6276 | -11.547 | 5.9967 | 18.6273 |  |  | 80.2 | -33.4 | -3.52 | 48.7828 | 48.7451 | 46.6739 | 108.5551 | 108.691 | -19.4471 | -105.7337 | -12.9287 | 3.598 | 38.03 | 20.33 | 15.6299 | 15.4327 | -14.56 |  | -19.8727 | -19.5646 | 42.2702 | 0.0143 | -7.6541 | -10.5 | -10.4 | -4.4458 |  | 41.6416 | 26.1679 | 14.24 | -2.38 | 11.043 | -41.5924 | -1.61 | -1.69 | 20.87 | 27.8 | -38.9818 | -20.1545 | -41.6321 | -39.9364 | 30.358 | 7.6099 | -3.1901 | -2.9045 | -19.2578 | -28.871 | -13.306 | -105.9269 | -7.0151 |  | -3.6426 | -8.7685 |  | -1.2684 | -1.6672 | -20.484 | -21.8533 | -21.4957 | 10.253 | 13.61 | -10.1 | 0 | 3.2532 | 3.3046 | -10.9297 | -10.7633 | 8.6074 | 10.0463 | -18.6565 |  |  |  | 4.27 | 3.9261 | 2.917 | 6.1959 | 6.6983 | -7.8704 | 25.3372 | 24.1181 | -5.0711 | 0 | 10.8266 | -15.92 | -4.4125 | 0.3683 | 3.14 | -0.7 | -11.2136 | 1.3472 | 7.703 | 0.767 |  | 25.03 | -20.4124 | -12.3287 | -4.02 | 31.5075 |  | 21.3367 |  | -6.3093 | 3.2307 |  |  |  | -20.9175 | 6.3882 | -26.302 | 4.084 | 4.638 | 134.8976 | -6.5177 | -9.1874 | -6.6385 | 3.6463 | 9.1427 | 9.2809 | 3 | 22.1649 | 23.6507 | 2.51 | 0 | 28.7034 | 24.8481 | 38.768 | 13.4442 | 13.4333 | -13.6584 | -14.6469 | 0 | 0 |  | 58.3043 | -5.3161 | -4.7063 | -8.3088 | -7.8944 | -7.99 | -7.92 | -27.4 | -27.4 | 1.5647 | -3.12 | 48.4243 | 30.7271 | 30.3469 | -15.3 | -38.4 | -6.3 | -7.2 | -17.3823 | -17.2454 | -72.5224 | -44.2788 | -231.3292 | -13.1515 | 21.4099 | 96.6231 | 63.0311 | 72.7807 | 120.9204 | 32.1868 | 21.6435 | 20.802 | 30.1678 | 164.3327 | -221.324 | 90.4799 | -76.5094 | -1.803 |  | -6.16 |  |  | 1.36 | 3.36 | -5.3159 | -9.6666 | 9.7002 | -9.7856 | 3.2 | 8.215 | 7.69 |  |  | 4.3559 | 3.3831 | 3.6521 |  | 23.5 | 7.057 | 0.44 |  | -8.5876 | -12.632 | -15.9596 | -7.2516 | 8.2118 | -8.9602 | 0 | -25.1 | 7.9 | -71.6645 | -54.0951
06/05/2025 | 18:30 | 0 | 4.7843 | -9.9248 | 4.1737 | 12.8326 |  | 25.2958 |  | 18.3571 | 7.5878 | 7.2321 | 0 | -30.8 | 6.6 | 4.14 | -22 | 2.3372 | 10.6426 | 4.7872 | 4.6952 | 8.2075 | 3.1187 | -2.1763 | 1.1074 |  | -0.7436 | -0.186 |  | 11.073 | -4.44 | -2.2 | 0.863 | 0.19 | -12.8 | -12.75 |  | -10.81 | -10.88 | 7.8637 | 3.03 | 18.8196 | 20.7482 | -14.3657 | -7.3677 | -7.5499 | 3.5127 | 3.4688 |  | -14.1997 | 3.9578 | 20.8976 | 16.1506 | 0.1789 | -1.3 | -1.4 | -24.6696 | -24.5231 | -4.3278 |  | 7.8373 | 5.7681 | 4.5663 | 3.1035 | -96.0417 | 110.9042 | 111.7282 | 4.8644 | -9.1096 |  |  |  | 32.214 | 9.89 | 9.29 | -3.12 | 6.98 | -18.3479 | -18.214 | 32.6342 | 31.5743 | -5.7137 | -10.6212 | -10.8895 | 7.2308 | 18.7226 |  |  | 83 | -34.6 | -3.36 | 50.705 | 50.7596 | 49.3655 | 104.6298 | 105.3869 | -18.4267 | -103.1957 | -13.534 | 3.5813 | 37.91 | 20.16 | 14.8486 | 14.7491 | -13.62 |  | -20.4623 | -19.9634 | 39.5138 | 0.0142 | -7.2116 | -11.9 | -13.4 | -4.6558 |  | 41.9571 | 25.7968 | 13.98 | -2.16 | 9.774 | -39.0272 | -1.26 | -1.28 | 20.63 | 26.57 | -36.3273 | -18.3455 | -42.1819 | -40.8 | 31.4945 | 9.2918 | -1.8735 | -1.9183 | -19.6739 | -29.3642 | -13.334 | -91.1968 | -12.7549 |  | -3.2362 | -8.4341 |  | -3.0538 | -3.5209 | -5.124 | -23.0182 | -22.2552 | 10.5524 | 0 | -9.49 | 0 | 3.3853 | -0.3795 | -8.7351 | -8.694 | 8.2785 | 10.9547 | -17.1318 |  |  |  | 4.2955 | 4.2593 | 3.2256 | 7.0332 | 6.6983 | -10.5497 | 25.3681 | 25.3374 | -6.9217 |  | 12.2182 | -16.83 | -4.9068 | 0.3774 | 3.46 | -1.15 | -11.0515 | 1.4636 | 7.489 | 0.257 | -1.6299 | 24.6 | -19.5287 | -10.9382 | -4.08 | 31.6186 |  | 21.9942 |  | -7.1298 | 3.5736 |  |  | -14.8892 | -18.1014 | 5.1141 | -23.3609 | 2.8291 | 3.447 | 143.924 | -4.8622 | -8.8124 | -8.0609 | 3.6753 | 8.9816 | 9.2967 | 3.3625 | 19.6291 | 21.1402 | 1.68 | 0 | 29.4184 | 24.4781 | 39.8017 | 11.5017 | 12.9827 | -11.9132 | -13.4275 | -11.5202 | -12.1981 | 57.8859 |  | -6.5795 | -5.6567 | -7.0968 | -7.3273 | -8.65 | -8.45 | -27.6 | -27.4 | 1.6013 | -5.68 | 52.471 | 27.0458 | 27.7179 | -15.7 | -38.4 | -5.1 | -6 | -17.3841 |  | -71.3154 | -37.0518 | -233.5905 | -15.3778 | 21.6969 | 96.0372 | 62.4429 | 79.6652 | 119.1001 | 33.7339 | 19.319 | 19.0983 | 30.4457 | 163.6635 | -223.3315 | 89.0883 | -76.2926 | -2.179 |  | -6.32 |  |  | 1.12 | 3.52 | -5.8215 | -9.6666 | 10.0511 | -9.6086 | 3.5 | 6.659 | 7.165 | 0 | 0 | 4.0491 | 3.0725 | 3.5433 |  | 23.2 | 7.7218 | 0.31 |  | -7.6244 | -14.1248 | -15.5179 | -5.7225 | 9.5922 | -9.7239 | 0 | -24.5 | 7.3 | -71.4051 | -52.1013
06/05/2025 | 19:00 | 0 | 5.4277 | -11.2336 | 4.0682 | 13.0247 |  | 25.6854 |  | 18.2782 | 7.5218 | 7.285 | 0 | -30.8 | 8.8 |  | -22 | 3.4572 | 11.268 | 4.9566 | 4.7847 | 8.4489 | 2.8883 | -2.1958 | 0.997 |  | -0.8976 | -0.022 |  | 10.849 | -4.44 | -2.2 | 0.357 | 0.196 | -12.29 | -12.27 |  | -10.14 | -10.21 | 7.2861 | 3.3188 | 16.1534 | 19.6001 | -13.7193 | -7.9036 | -7.7963 | 3.5535 | 3.6556 |  | -14.1997 | 3.5633 | 19.2509 | 10.7014 | 0.761 | -1.8 | -2 | -23.1275 | -22.6926 | -4.0336 |  | 5.8638 | 5.7959 | 4.6133 | 3.0152 | -75.9605 | 108.1576 | 108.3407 | 10.0259 | -3.1339 |  |  |  | 30.0684 | 9.46 | 9.22 | -4.55 | 5.15 | -17.6781 | -17.0084 | 32.2379 | 30.7386 | -4.4282 | -13.9882 | -14.0692 | 5.4704 | 16.8068 |  |  | 78.9 | -30.6 | -3.14 | 47.0176 | 47.3323 | 45.7576 | 106.0555 | 105.4408 | -18.2609 | -103.6941 | -13.5967 | 3.5943 | 33.97 | 19.28 | 14.5361 | 14.4562 | -13.68 |  | -17.9346 | -17.7649 | 32.8687 | 0.0145 | -7.0818 | -9.9 | -9 | -4.7888 |  | 41.4839 | 24.498 | 12.94 | -1.91 | 9.3015 | -34.1519 | -1.24 | -1.3 | 18.74 | 25.17 | -34.1091 | -17.4909 | -41.3939 | -39.3545 | 26.5205 | 5.5832 | -3.6679 | -3.6839 | -20.2952 | -30.9388 | -13.562 | -97.0374 | -11.768 |  | -3.1536 | -8.5919 |  | -0.1568 | -0.8431 | -22.02 | -19.8257 | -19.4601 | 12.4314 | 13.8 | -9.27 | 0 | 3.0955 | 6.2516 | -7.9661 | -7.9253 | 7.2497 | 11.9888 | -20.3946 |  |  |  | 4.264 | 4.2101 | 0 | 5.861 | 6.0284 | -9.2101 | 23.4184 | 23.0836 | -5.097 |  | 12.4965 | -16.68 | -4.9068 | 0.404 | 3.42 | -1.13 | -12.8872 | 1.0882 | 7.304 | -0.104 | -2.3756 | 24.6 | -20.8695 | -12.4307 | -4.15 | 32.1356 |  | 21.6903 |  | -7.5194 | 3.6169 |  |  | -13.8823 | -15.8699 | 6.1975 | -22.1844 | 3.1775 | 3.5516 | 147.3307 | -4.7473 | -8.0473 | -8.0465 | 3.9939 | 9.1794 | 9.447 | 4 | 19.5632 | 20.6062 | 0 | 0 | 29.5076 | 23.6572 | 38.6442 | 9.5631 | 10.186 | -10.7016 | -12.6795 | -11.9104 | -13.2933 |  |  | -9.1394 | -8.1891 | -4.7855 | -4.7551 | -8.8 | -8.69 | -28.3 | -28.8 | 1.442 | -7.2 | 56.2256 | 26.9942 | 26.837 | -16.1 | -38 | -3.3 | -4.1 |  | -17.4285 | -73.0096 | -36.708 | -236.0922 | -13.8403 | 21.5144 | 92.0186 | 65.8945 | 87.7259 | 120.2759 | 28.9128 | 18.1169 | 15.8363 | 19.9966 | 159.0692 | -224.6218 | 82.6827 | -71.9926 | -1.3806 |  | -6.24 |  |  | 1.44 | 3.2 | -5.7438 | -9.6971 | 10.5211 | -9.4041 | 3.2 | 7.262 | 7.861 |  |  | 3.4913 | 3.381 | 2.7857 |  | 23 | 7.9571 | 0.24 |  | -6.7748 | -14.2674 | -16.4405 | -5.3221 | 9.9231 | -11.1342 |  | -24.4 | 6.8 | -72.1325 | -51.4703
06/05/2025 | 19:30 | 0 | 5.4732 | -11.4694 | 4.2676 | 13.0778 |  | 25.7939 |  | 18.2096 | 7.5518 | 7.1307 | 0 | -30.8 | 6.6 |  | -22 | 3.2588 | 6.8191 | 4.6248 | 4.6082 | 8.055 | 2.8571 | -2.3005 | 1.0517 |  | -1.2853 | -0.021 |  | 10.904 | -2.22 |  | 0.43 | 0.198 | -12.44 | -12.37 |  | -10.13 | -10.16 | 7.3018 | 3.3375 | 18.3243 | 19.84 | -14.7376 | -7.7696 | -7.3896 | 2.6758 | 2.7675 |  | -14.1997 | 3.9578 | 20.0614 | 12.1685 | 1.2481 | -1.9 | -2.1 | -23.3763 | -23.1522 | -4.0564 |  | 4.6532 | 5.7324 | 4.4237 | 2.9976 | -77.3644 | 107.7303 | 107.9439 | 14.1926 | -7.1865 |  |  |  | 29.0405 | 9.02 | 8.75 | -5.24 | 4.48 | -17.1423 | -17.2763 | 31.3959 | 29.775 | -3.5096 | -12.8675 | -13.1951 | 4.5629 | 16.006 |  |  | 76.8 | -29.9 | -2.97 | 46.7833 | 47.2919 | 45.1179 | 107.579 | 107.7603 | -17.7967 | -104.793 | -13.2228 | 3.7242 | 32.66 | 17.99 | 13.7549 | 13.7726 | -13.05 |  | -17.2203 | -17.6344 | 36.4789 | 0.0145 | -6.8843 | -7.5 | -6.9 | -5.0391 | 7.6732 | 40.3799 | 17.8183 | 8.32 | -1.67 | 9.423 | -36.1546 | -0.74 | -0.77 | 18.22 | 25.05 | -34.7273 | -17.8818 | -41.5596 | -39.9727 | 22.1852 | 2.5199 | -7.9349 | -7.6957 | -21.4212 | -31.7514 | -13.166 | -101.2819 | -10.2204 |  | -3.0423 | -8.354 |  | 0.0692 | -0.4111 | -22.532 | -20.2217 | -19.8706 | 12.9277 |  | -9.61 |  | 2.9646 | 7.2404 | -8.6801 | -8.6468 | 8.0121 | 12.7765 | -21.4353 |  |  |  | 3.2493 | 2.725 | 2.4952 | 5.861 | 5.5261 | -4.6888 | 22.7602 | 22.7581 | -3.8661 |  | 8.4388 | -19.02 | -4.9068 | 0.3774 | 3.63 | 2.17 | 0 | 1.0588 | 7.211 | -0.104 | -2.5178 | 25.55 | -21.2185 | -13.4111 |  | 33.0327 |  | 22.1338 |  | -7.2667 | 3.5671 |  |  | -13.5761 | -14.0241 | 6.4614 | -23.4449 | 2.7286 | 3.5842 | 147.0633 | -5.1751 | -8.7924 | -7.5727 | 2.6976 | 8.8717 | 9.1068 | 2.1841 | 20.5367 | 22.2392 | -0.42 | 4.5882 | 29.218 | 23.06 | 38.7192 | 9.4763 | 10.1886 | -11.9971 | -13.4665 | -12.8308 | -12.6576 |  |  | -9.5898 | -9.0295 | -4.6652 | -4.3628 | -7.3 | -7.27 | -27.2 | -27.7 | 1.1966 | -7.92 | 60.4027 | 25.1857 | 25.0132 | -16.2 | -36.7 | -2.8 | -3.8 |  |  | -70.6966 | -40.2524 | -234.4998 | -15.4682 | 21.5132 | 94.2416 | 66.4274 | 90.2084 | 121.8788 | 28.3699 | 18.3382 | 18.7524 | 16.0573 | 158.5544 | -225.5336 | 79.7754 | -68.8783 | -1.0291 |  | -5.44 |  |  | 0.64 | 4.08 | -5.6461 | -10.1366 | 10.1091 | -9.2576 | 3 | 7.546 | 7.62 |  |  | 3.0591 | 2.7694 | 2.8817 |  | 21.6 | 8.4219 | 0.24 |  | -7.4099 | -13.9944 | -16.5244 | -5.1705 | 9.7889 | -10.1086 |  | -23.5 | 5.9 | -72.1114 | -52.2185
06/05/2025 | 20:00 | 0 | 5.2657 | -10.8746 | 4.1279 | 12.9838 |  | 25.5735 |  | 17.8584 | 7.2138 | 6.8873 | 0 |  |  |  |  | 3.4281 | 6.8432 | 4.6096 | 4.4377 | 7.894 | 3.0604 | -2.319 | 1.0724 |  | -1.1204 | -0.021 |  | 11.212 | -4.44 | -4.4 | -0.164 | 0.23 | -12.39 | -12.41 |  | -10.1 | -10.13 | 8.261 | 3.1124 | 17.3053 | 21.6899 | -14.7013 | -8.0375 | -7.7742 | 2.585 | 2.8416 |  | -14.3336 | 3.9578 | 20.4212 | 11.9405 | 1.8189 | -2.3 | -2.7 | -23.2675 | -23.2101 | -4.0346 |  | 4.3007 | 5.7198 | 4.2203 | 3.0112 | -77.7001 | 106.8453 | 107.1199 | 16.3212 | -11.4753 |  |  |  | 28.0226 | 8.7 | 8.95 | -5.69 | 2.39 | -15.9367 | -15.8027 | 30.6659 | 29.0401 | -2.9273 | -12.8126 | -13.0035 | 4.0956 | 17.3087 |  |  | 79.4 | -32.9 | -2.86 | 46.6493 | 47.1443 | 45.085 | 108.6765 | 109.145 | -18.7768 | -105.345 | -13.3695 | 3.4897 | 33.62 | 17.68 | 13.2861 | 13.4796 | -12.76 |  | -18.4605 | -18.2631 | 38.1591 | 0.0146 | -6.6244 | -5.4 | -7.4 | -5.1196 | 6.9251 | 40.3799 | 16.705 | 7.45 | -1.61 | 8.046 | -37.7071 | -0.84 | -0.93 | 18.24 | 25.25 | -36.5818 | -18.1091 | -40.591 | -39.5636 | 22.9743 | 1.4094 | -8.9611 | -8.6458 | -22.1781 | -31.9908 | -12.907 | -103.3985 | -9.1737 |  | -2.9795 | -8.3865 |  | -0.4558 | -0.9815 | -22.532 | -20.0433 | -19.732 | 13.2392 |  | -9.44 |  | 2.9347 | 6.8196 | -9.0372 | -8.9318 | 8.7107 | 12.7302 | -23.1202 |  |  |  | 4.0037 | 4.3383 | 2.7364 | 4.3539 | 4.0189 | -3.0142 | 23.2329 | 22.6169 | -3.5086 |  | 6.6615 | -19.32 | -4.9068 | 0.3518 | 3.49 | 3.4 |  | 1.0866 | 7.171 | 0.156 | -1.3184 | 25.96 | -21.5135 | -14.0424 | -3.96 | 33.4252 |  | 22.3225 |  | -7.1312 | 3.5507 |  |  | -14.2161 | -14.9653 | 7.2229 | -24.7054 | 3.8623 | 3.323 |  | -5.3296 | -9.2249 | -7.4969 | 2.5128 | 8.6007 | 8.8616 | 2 | 21.6306 | 22.5009 | -0.42 | 4.0323 | 32.3642 | 23.1594 | 37.5244 | 8.1963 | 9.1875 | -11.5022 | -12.6104 | -10.9875 | -12.2498 |  |  | -10.1721 | -9.425 | -6.0884 | -6.5421 | -7.85 | -7.73 | -28.1 | -28.3 | 1.3541 | -8 | 57.9348 | 24.3016 | 24.1572 | -16.5 | -37.5 | -2.4 | -3.4 |  |  | -71.5123 | -40.4289 |  | -17.1985 | 21.2579 | 92.7525 | 67.853 | 88.233 | 120.4614 | 29.0321 | 18.9232 | 18.7697 | 19.5412 | 157.1165 | -225.4007 | 79.6842 | -69.4973 | -1.2415 |  | -5.76 |  |  | 0.88 | 2.96 | -4.9931 | -9.2271 | 10.2861 | -9.3461 | 2.2 | 6.43 | 6.904 |  |  | 3.9201 | 3.2329 | 2.9582 |  | 22.5 | 9.214 | 0.2 |  | -7.7237 | -14.1781 | -16.4256 | -5.1059 | 10.2002 | -10.042 |  | -24.1 | 6.9 |  | -53.7172
06/05/2025 | 20:30 | 0 | 5.1149 | -10.5956 | 4.146 | 12.3015 |  | 24.3179 |  | 16.8519 | 6.6578 | 6.3048 | 0 | -30.8 | 6.6 |  |  | 2.8901 | 6.2076 | 4.3084 | 4.1646 | 7.3072 | 3.1667 | -2.2068 | 1.0872 |  | -1.1861 | -0.162 |  | 11.217 | -6.66 | -4.4 | -0.121 | 0.23 | -12.83 | -12.94 |  | -10.75 | -10.77 | 8.3705 | 3.0962 | 20.1894 | 23.5136 | -16.4782 | -8.3055 | -7.8736 | 3.2225 | 3.3193 |  | -14.8695 | 4.3523 | 23.237 | 11.0765 | 2.5835 | -2.6 | -2.8 | -24.5491 | -24.1281 | -4.3017 |  | 4.1666 | 5.7181 | 4.3997 | 3.0885 | -89.4802 | 108.89 | 109.653 | 17.6167 | -18.9845 |  |  |  | 28.0725 | 8.52 | 8.57 | -6.12 | 2.15 | -15.6688 | -15.8027 | 29.7623 | 28.0464 | -4.3593 | -11.5438 | -11.4517 | 4.2313 | 17.4237 |  |  | 77.9 | -32.2 | -3.04 | 46.5636 | 46.5896 | 45.2345 | 111.3894 | 111.689 | -18.9929 | -108.4461 | -14.1411 | 3.4995 | 33.19 | 16.88 | 12.5049 | 12.5031 | -12.26 |  | -19.0188 | -18.4034 | 36.2829 | 0.0146 | -6.2434 | -5 | -5 | -5.7654 | 6.1771 | 40.3799 | 15.7773 | 6.84 | -1.8 | 9.126 | -36.5121 | -0.71 | -0.74 | 17.11 | 24.87 | -35.6364 | -18.2636 | -39.3415 | -38.7909 | 21.1657 | 0.0586 | -9.5548 | -9.6858 | -24.3086 | -32.8708 | -13.121 | -106.0666 | -14.3077 |  | -3.1098 | -8.3871 |  | -1.571 | -1.9127 | -28.164 | -19.1303 | -18.7573 | 14.4024 |  | -5.15 |  | 3.0106 | 5.1321 | -9.3278 | -9.2478 | 8.8031 | 14.1605 | -23.7138 |  |  |  | 2.8028 | 2.9704 | 0 | 4.3539 | 4.0189 | 0 | 22.1056 | 22.0206 | -2.5045 |  | 4.0589 | -19.16 | -5.1174 | 0.3509 | 3.56 | 4.07 |  | 1.1069 | 7.144 | 0.194 | -1.9233 | 27.69 | -21.947 | -15.1102 | -3.94 | 34.5468 |  | 22.3798 |  | -6.8878 | 3.4632 |  |  | -14.4788 | -13.7056 | 7.3251 | -25.9659 | 4.4286 | 4.8265 | 145.2465 | -5.8778 | -9.6321 | -7.0654 | 2.1323 | 8.3517 | 8.4898 | 2 | 21.1448 | 22.6923 | -2.51 | 6.2293 | 36.5845 | 19.6422 | 32.0384 | 8.4374 | 9.2753 | -11.9151 | -12.2693 | -10.0903 | -12.6341 | 56.0281 | 55.4142 | -12.8199 | -11.9574 | -6.4713 | -5.9897 | -4.38 | -4.52 | -27.2 | -27.3 | 1.4255 | -7.68 | 46.1587 | 26.9915 | 26.8365 | -16.9 | -37.5 | 0 | -0.8 | -17.7536 | -17.6469 | -62.5861 | -36.1674 | -238.5607 | -24.5724 | 20.6003 | 101.3667 | 62.8846 | 66.27 | 135.5211 | 39.3423 | 18.6075 | 14.2864 | 42.3285 | 157.65 | -239.5526 | 66.6434 | -54.6861 | -1.2171 |  | -5.44 |  |  | 0.72 | 3.28 | -4.6703 | -9.4621 | 10.1396 | -10.3716 | 3.1 | 7.62 | 8.807 |  |  | 4.2244 | 3.4824 | 3.5447 |  | 21.7 | 9.5269 | 0.09 |  | -7.741 | -14.5937 | -16.7984 | -4.6103 | 10.0256 | -10.4858 |  | -23.2 | 5.9 | -72.918 | -54.2068
06/05/2025 | 21:00 | 0 | 4.9726 | -10.2284 | 4.2189 | 11.9191 |  | 23.4591 |  | 16.4139 | 6.4698 | 6.2074 | 0 | -28.6 | 4.4 |  |  | 3.3827 | 3.9242 | 4.224 | 4.057 | 7.3339 | 3.4239 | -2.0185 | 1.3639 |  | -0.9305 | -0.112 |  | 9.718 | -6.66 |  | -0.209 | 0.194 | -12.54 | -12.62 |  | -10.37 | -10.5 | 8.4104 | 3.299 | 19.2332 | 22.8137 | -17.3828 | -9.2432 | -9.4915 | 18.927 | 13.4365 |  | -18.0845 | 6.3251 | 31.8298 | 3.4787 | 2.544 | -2.5 | -2.8 | -21.8092 | -22.483 | -4.1501 |  | 2.4155 | 5.9012 | 3.0406 | 2.0721 | -76.1742 | 108.3407 | 108.5543 | 17.1907 | -11.506 |  |  |  | 26.7751 | 8.47 | 8.77 | -6.43 | 1.85 | -13.7934 | -13.6594 | 32.7524 | 31.0822 | -3.8536 | -15.0792 | -14.7931 | 1.9169 | 16.678 |  |  | 77.2 | -32.9 | -3.01 | 44.7566 | 44.5594 | 43.617 | 111.4088 | 111.136 | -17.838 | -107.9134 | -12.0494 | 3.7846 | 32.55 | 16.59 | 11.4111 | 11.5265 | -11.54 |  | -18.3993 | -18.2801 | 39.2351 | 0.0147 | -5.895 | -5 | -2.5 | -5.5005 | 5.2421 | 38.6451 | 14.4785 | 5.84 | -1.19 | 8.9775 | -38.9197 | -1.29 | -1.29 | 19.7 | 24.66 | -39.4909 | -19.5455 | -40.2751 | -39.0545 | 17.5298 | -2.4558 | -12.5254 | -12.3027 | -26.4718 | -34.7173 | -12.765 | -107.7629 | -9.2733 |  | -2.9899 | -8.3211 |  | -3.5844 | -3.9184 | -28.676 | -18.1133 | -17.762 | 15.6392 | 13.96 | -5.12 |  | 2.7291 | 2.718 | -9.4516 | -9.3658 | 9.0283 | 16.1838 | -26.5899 |  |  |  | 3.5646 | 3.8971 | 0 | 2.0095 | 1.5071 | 0 | 21.223 | 21.3793 | -2.0555 | 9.262 | 5.265 | -17.1 | -5.6118 | 0.3518 | 3.89 | 2.09 |  | 1.1562 | 7.316 | 0.197 | -1.389 | 25.96 | -22.7445 | -15.3951 | -3.9 | 32.9637 |  | 22.4239 |  | -6.4912 | 3.3619 |  |  |  | -13.3017 | 6.6217 | -26.6381 | 5.2615 | 5.2283 | 146.5065 | -6.5112 | -10.3019 | -6.3716 | 1.8431 | 7.6266 | 7.8086 | 1.1679 | 21.5817 | 23.8045 | -2.51 | 6.6117 | 37.3581 | 19.7692 | 32.5888 | 9.0493 | 9.8724 | -11.2628 | -13.0276 | -10.9389 | -12.9617 |  |  | -11.5619 | -10.304 | -6.8122 | -6.9141 | -5.36 | -5.22 | -27.7 | -27.9 | 1.4255 | -8.08 | 43.6497 | 28.4623 | 28.3337 | -17.4 | -38 | -0.7 | -1.7 | -17.5136 | -17.6118 | -62.2211 | -37.1296 | -236.9176 | -22.0795 | 17.9725 | 100.9692 | 64.7699 | 64.827 | 133.7626 | 35.2367 | 13.7008 | 13.2362 | 41.483 | 156.091 | -238.3099 | 65.5717 | -55.6548 | -1.593 |  | -5.2 |  |  | 0.4 | 3.04 | -4.998 | -9.3736 | 10.1671 | -10.3716 | 3.1 | 7.97 | 8.235 | 0.8707 | 0.9129 | 3.4131 | 3.1868 | 2.7931 |  | 22.3 | 8.3978 | -0.06 |  | -7.7861 | -14.6191 | -16.4575 | -5.8688 | 10.6163 | -10.062 | 0 | -24.4 | 6.8 | -72.5322 | -56.911
06/05/2025 | 21:30 | 0 | 4.3866 | -9.0103 | 3.6418 | 10.8947 |  | 20.8284 |  | 15.5063 | 6.0668 | 5.9169 | 0 | -24.2 | 0 | 2.484 | -17.6 | 3.2019 | 3.8399 | 4.3122 | 4.143 | 7.1616 | 4.5388 | -1.7473 | 1.3599 |  | -0.9814 | -0.181 |  | 10.626 | -4.44 | -11 | -0.319 | 0.204 | -12.87 | -12.89 |  | -10.62 | -10.56 | 8.3463 | 3.536 | 23.0831 | 25.3082 | -14.7568 | -8.8413 | -8.0146 | 19.2583 | 10.4448 |  | -18.0845 | 6.3251 | 32.2092 | 8.0892 | 2.7889 | -2.6 | -2.7 | -23.9737 | -21.9691 | -4.1674 |  | 3.3167 | 5.7514 | 3.0906 | 1.9726 | -86.1842 | 110.3549 | 110.538 | 6.1406 | -23.765 |  |  |  | 26.835 | 8.1 | 8.03 | -6.85 | 1.93 | -18.7498 | -18.6158 | 27.9008 | 26.3841 | -5.6297 | -5.8307 | -5.5559 | 3.115 | 19.2978 |  |  | 79.7 | -36.4 | -2.83 | 49.0432 | 48.9137 | 46.9271 | 117.3323 | 118.2042 | -18.3255 | -114.7003 | -12.6903 | 3.6053 | 30.99 | 14.14 | 10.3174 | 10.4523 | -10.71 |  | -21.2427 | -20.7829 | 32.4563 | 0.0147 | -5.4691 | -1.9 | -1.7 | -6.2415 | 3.933 | 38.6451 | 12.2519 | 4.34 | -1.39 | 8.829 | -33.1144 | -1.38 | -1.49 | 16.64 | 23.58 | -31.9091 | -16.1364 | -39.6361 | -38.0364 | 17.2528 | -2.731 | -12.282 | -12.127 | -25.1987 | -34.0753 | -13.059 | -99.3216 | -6.9584 |  | -5.5899 | -10.7926 |  | -6.1291 | -6.4546 | -27.14 | -18.869 | -18.5905 | 15.7609 | 13.82 | -5.18 | 0.1 | 2.4604 | -1.1859 | -9.3413 | -9.2444 | 9.2887 | 16.7527 | -26.8206 |  |  |  | 4.9464 | 3.6938 | 3.1061 | 6.8657 | 6.6983 | -0.8373 | 21.0338 | 21.2297 | -2.7807 | 0 | 5.5433 | -16.93 | -5.3115 | 0.3417 | 3.77 | 1.75 |  | 1.1237 | 7.416 | 0.197 | 0 | 26.28 | -22.3286 | -14.9513 | -3.83 | 33.7586 |  | 21.7077 |  | -6.3552 | 3.2017 |  |  | -15.1398 | -12.5433 | 6.5789 | -27.5625 | 4.5386 | 3.6473 | 143.0844 | -6.9628 | -9.4337 | -6.5607 | 1.8001 | 7.3327 | 7.5317 | 1 | 23.0441 | 23.991 | -1.68 | 3.628 | 37.8932 | 23.2901 | 30.1467 | 10.3375 | 10.9743 | -12.0569 | -13.2202 | 0 | -12.0407 |  |  | -10.4193 | -9.469 | -6.8411 | -6.7834 | -5.49 | -5.5 | -28.2 | -28 | 1.4072 | -8.16 | 43.0356 | 26.967 | 26.7962 | -18.2 | -38.4 | -1.1 | -2 | -17.5281 | -17.5429 | -53.9817 | -35.1177 | -234.2877 | -24.2623 | 14.1928 | 101.3263 | 61.6808 | 63.4985 | 132.3455 | 35.4326 | 15.586 | 16.8198 | 44.7788 | 154.6772 | -236.453 | 64.626 | -55.7977 | -1.2634 |  | -5.36 |  |  | 0.24 | 3.12 | -4.5239 | -9.3156 | 10.3746 | -9.9016 | 2.5 | 7.656 | 6.893 | 0.946 | 0.9679 | 5.0003 | 3.0332 | 3.2252 |  | 23.2 | 8.7334 | -0.05 |  | -7.0486 | -14.9309 | -15.7824 | -4.7454 | 10.6099 | -10.1504 | 0 | -24.4 | 7.3 | -73.0967 | -58.7362
06/05/2025 | 22:00 | 0 | 3.8595 | -8.231 | 3.4476 | 10.2803 |  | 20.2329 |  | 14.8444 | 5.6168 | 5.3147 | 0 | -24.2 | 0 | 2.484 | -17.6 | 3.4835 | 4.9406 | 4.224 | 4.0386 | 7.0629 | 4.5379 | -1.7516 | 2.3511 |  | -0.9878 | -0.156 |  | 10.292 | -4.44 | -11 | -1.877 | 0.234 | -12.42 | -12.42 |  | -11.08 | -11.04 | 8.0599 | 3.4879 | 21.2168 | 23.9427 | -15.4401 | -8.1715 | -8.1033 | 13.3501 | 13.1126 |  | -19.1562 | 6.3251 | 33.0313 | 9.2239 | 1.9848 | -2.7 | -3 | -23.6327 | -23.199 | -4.3178 |  | 3.9536 | 5.2246 | 3.0584 | 2.0665 | -90.5179 | 111.8808 | 112.0945 | -2.1024 | -34.8955 |  |  |  | 25.8071 | 7.33 | 7.11 | -7.68 | 1.22 | -23.1704 | -23.1704 | 26.2294 | 24.8799 | -4.4633 | 1.0661 | 0.9671 | 4.4372 | 19.8479 |  |  | 78.4 | -37.9 | -2.76 | 50.5102 | 50.4903 | 49.2387 | 123.7967 | 124.0553 | -18.6279 | -118.5927 | -14.1714 | 3.3284 | 30.85 | 12.37 | 9.6924 | 9.8663 | -10.64 |  | -21.2181 | -21.0905 | 27.1417 | 0.0146 | -5.2316 | 0 | 0 | -6.875 | 2.624 | 38.0142 | 10.582 | 2.95 | -1.37 | 10.5435 | -27.3166 | -1.18 | -1.15 | 16.72 | 21.97 | -26.2182 | -13.6273 | -39.4989 | -38.5091 | 18.0169 | -2.0626 | -12.2679 | -11.9154 | -26.7923 | -35.0266 | -13.806 | -91.0158 | -8.9614 |  | -5.3231 | -10.4732 |  | -8.755 | -8.6937 | -26.116 | -18.9489 | -18.6286 | 17.599 |  | -5.87 | 0.1 | 2.3522 | -5.9893 | -8.5 | -8.4664 | 8.4884 | 18.4182 | -29.9943 |  |  |  | 4.3269 | 4.3947 | 2.772 | 11.387 | 11.2196 | -2.1769 | 20.9852 | 21.0861 | -3.8883 |  | 4.7523 | -17.68 | -5.2071 | 0.3243 | 3.44 | 2.97 |  | 1.3062 | 7.473 | 0.305 | -1.2946 | 26.29 | -19.7416 | -13.5845 |  | 32.7813 |  | 21.756 |  | -6.2527 | 3.0012 |  |  |  | -13.5053 | 7.4868 | -28.907 | 5.2414 | 5.6985 | 141.9652 | -7.8029 | -9.3717 | -6.2801 | 1.8214 | 6.9591 | 7.0175 |  | 23.1249 | 25.2258 | -0.84 | 3.3824 | 36.3913 | 25.0822 | 30.3628 | 11.9823 | 12.4144 | -12.4928 | -14.4843 | -11.2941 | -12.4528 |  |  | -9.2108 | -8.1946 | -5.8463 | -6.1077 | -5.8 | -5.84 | -28 | -28.2 | 1.4072 | -8.4 | 34.8565 | 27.0264 | 26.8483 | -18.7 | -39.3 | -2.4 | -3.4 |  | -17.3365 | -50.6751 | -31.7952 | -236.5042 | -23.0445 | 12.3871 | 102.3012 | 62.0531 | 57.6914 | 131.6006 | 34.2168 | 17.7166 | 15.2899 | 48.3739 | 155.0625 | -236.1394 | 67.9401 | -59.1601 | -1.615 |  | -5.12 |  |  | 0.08 | 2.72 | -3.9176 | -8.9921 | 10.9606 | -10.1366 | 2.9 | 8.859 | 8.022 | 1.7379 | 2.0568 | 3.3944 | 3.1185 | 2.9986 |  | 24.2 | 9.2989 | -0.15 |  | -6.3894 | -14.5832 | -15.9257 | -5.0932 | 9.891 | -9.0503 | 0 | -25.7 | 8.6 | -71.815 | -60.7116
06/05/2025 | 22:30 | 0 | 3.6157 | -7.8582 | 3.4434 | 9.5707 |  | 18.6187 |  | 13.7055 | 5.2868 | 4.7952 | 0 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.4 | 2.9177 | 7.5959 | 3.2113 | 3.1918 | 5.8124 | 4.6282 | -3.9976 | 2.4852 |  | -0.9603 | -0.569 |  | 9.846 | -13.32 | -13.2 | -2.059 | 0.228 | -14.31 | -14.39 |  | -9.71 | -9.76 | 8.259 | 3.7255 | 21.5349 | 22.7144 | -15.8184 | -6.9659 | -7.8819 | 19.6162 | 23.8568 |  | -17.8166 | 7.1142 | 33.5342 | 12.0717 | 14.9641 | -7.7 | -8.4 | -24.7505 | -24.1885 | -4.0469 |  | 0.1045 | 4.9194 | 2.9187 | 1.9354 | -103.1831 | 104.5259 | 104.709 | -18.6494 | -68.6576 |  |  |  | 22.5638 | 7.01 | 6.52 | -8.58 | 0.85 | -22.3666 | -22.6346 | 26.095 | 24.6723 | -5.5584 | 6.3673 | 6.1858 | -0.8459 | 19.0535 |  |  | 73.7 | -37.6 | -2.65 | 51.6319 | 50.373 | 49.0524 | 118.5142 | 120.5753 | -17.9937 | -114.3169 | -13.5847 | 3.0733 | 31.29 | 11.56 | 8.7549 | 8.8898 | -10.24 |  | -20.3975 | -20.0293 | 24.8337 | 0.0145 | -5.2665 | 0 | 2.3 | -6.0559 | 1.5019 | 37.6988 | 8.541 | 1.55 | -1.57 | 11.016 | -27.6516 | -8.95 | -8.96 | 28.62 | 21.12 | -25.4545 | -13.4273 | -38.1684 | -37.2727 | 21.4179 | 0.1427 | -9.3312 | -8.9996 | -21.9984 | -30.664 | -13.807 | -72.3411 | -20.9372 |  | -4.9746 | -10.7229 |  | -11.9546 | -11.9112 | -14.852 | -18.4191 | -18.1037 | 17.3087 | 13.1 | -7.59 | 0.8 | 2.2181 | -11.8566 | -8.6772 | -8.6747 | 8.7809 | 18.125 | -27.1309 |  |  |  | 3.8778 | 4.0729 | 2.6532 | 10.2148 | 10.7172 | -3.0142 | 19.8204 | 19.849 | -3.6932 | 0 | 4.054 | -18.14 | -5.1174 | 0.2804 | 3.63 | 3.03 |  | 1.2579 | 7.605 | 0.492 | -2.2776 | 26.77 | -18.2527 | -13.0234 | -3.94 | 32.9519 |  | 21.0232 |  | -6.0943 | 2.7028 |  |  | -15.217 | -13.8736 | 8.7457 | -31.1759 | 4.4257 | 4.5846 | 134.1444 | -8.693 | -8.7778 | -5.4317 | 2.0233 | 6.8273 | 6.8909 | 1.4298 | 21.0921 | 23.9868 | 0.42 | 0 | 40.4067 | 23.7155 | 28.4095 | 10.3816 | 10.2322 | -11.0852 | -12.2289 | -12.3498 | -11.781 | 60.0464 | 59.5601 | -9.5514 | -8.9746 | -5.5574 | -5.0774 | -5.06 | -5.04 | -28.2 | -28.5 | 1.3889 | -9.04 | 35.3995 | 25.1581 | 24.9438 | -19.1 | -39.3 | -2 | -3 |  |  | -51.6827 | -20.5765 | -235.2309 | -24.3282 | 9.2273 | 100.7495 | 65.2942 | 63.6331 | 129.8853 | 34.1848 | 18.8438 | 15.7754 | 43.7006 | 151.9874 | -235.2834 | 66.3919 | -54.7839 | -1.2415 |  | -5.52 |  |  | 0.24 | 3.44 | -4.4392 | -9.5781 | 10.93 | -9.3461 | 1.5 | 8.453 | 8.042 | 2.0117 | 2.3362 | 3.5889 | 4.0102 | 2.5912 |  | 23.3 | 8.1965 | -0.24 |  | -7.5154 | -14.7432 | -16.4251 | -5.986 | 10.0003 | -11.0928 | 0 | -25.3 | 8.3 | 0 | -118.8985
06/05/2025 | 23:00 | 0 | 3.3293 | -6.9798 | 3.2096 | 9.1767 |  | 17.2757 |  | 12.9003 | 4.9079 | 4.5793 | 0 | -22 |  | 1.656 |  | 3.1395 | 16.8694 | 3.1219 | 2.9444 | 5.3154 | 3.9167 | -3.9808 | 2.6348 |  | -0.5556 | -0.851 |  | 9.671 | -17.76 | -13.2 | -2.1 | 0.21 | -15.98 | -16.03 |  | -9.93 | -9.97 | 8.5076 | 3.6317 | 23.2058 | 24.6812 | -17.9907 | -8.0375 | -7.8888 | 2.9838 | 3.0009 |  | -12.8601 | 5.1414 | 26.4393 | -0.9604 | 15.0433 | -7.4 | -8.2 | -26.9455 | -26.581 | -4.266 |  | -0.0912 | 5.22 | 2.7829 | 1.9702 | -120.3344 | 105.4719 | 105.6856 | -7.9335 | -81.4116 |  |  |  | 20.3882 | 6.99 | 6.33 | -10.18 | 0.13 | -21.6969 | -21.0271 | 25.2403 | 23.8011 | -4.6181 | 4.3529 | 4.3795 | -1.6302 | 18.4674 |  |  | 68.2 | -36.3 | -2.41 | 46.8534 | 47.3808 | 44.9391 | 123.5804 | 124.416 | -19.1399 | -117.566 | -14.7784 | 3.1354 | 28.78 | 10.88 | 8.4424 | 8.4991 | -10 |  | -19.6024 | -18.857 | 22.5974 | 0.0147 | -5.1272 | 4.7 | 4.6 | -5.8972 | 0.3799 | 37.3833 | 7.4277 | 0.75 | -1.61 | 10.3005 | -21.7037 | -10.53 | -10.54 | 30.12 | 21.36 | -25.1091 | -12.4455 | -36.4706 | -34.9364 | 16.5201 | -4.0743 | -10.8251 | -12.3232 | -14.6638 | -24.0942 | -12.495 | -85.4785 | -14.5549 |  | -5.6674 | -10.0363 |  | -13.7633 | -14.5975 | -13.828 | -16.3837 | -16.0627 | 14.1307 | 0 | -9.16 | 16.1 | 1.6643 | -15.63 | -9.3732 | -9.2581 | 8.753 | 12.6132 | -29.6231 |  |  |  | 4.2498 | 4.3285 | 3.345 | 9.7125 | 9.3776 | -7.0332 | 18.0624 | 18.1123 | -0.9794 | 9.981 | 11.52 | -15.69 | -5.6118 | 0.3417 | 3.9 | 3.47 | -11.731 | 1.3014 | 7.724 | 1.168 | -2.349 | 26.3 | -22.4725 | -14.4831 |  | 33.0686 |  | 18.4104 |  | -3.9488 | 2.5467 |  |  | -14.6215 | -17.323 | 8.7762 | -29.8314 | 4.942 | 3.985 | 126.0785 | -10.1123 | -9.9429 | -3.1581 | 2.342 | 6.798 | 6.6853 | 2 | 19.4714 | 17.5668 | -2.51 | 4.0558 | 40.7685 | 23.1774 | 26.0927 | 12.7925 | 10.3151 | -8.9685 | -10.992 | -20.1079 | -21.7191 |  |  | -11.3312 | -10.7214 | -4.809 | -4.9157 | -5.01 | -4.94 | -28.4 | -28.4 | 1.4072 | -10.08 | 36.8704 | 24.9571 | 24.7868 | -19.4 | -38 | -1.6 | -2.5 |  | -17.5693 | -47.1774 | -25.1103 | -234.3441 | -20.8139 | 7.2686 | 95.8615 | 65.0028 | 65.7869 | 128.2269 | 29.3534 | 19.3247 | 17.1243 | 38.7326 | 150.4927 | -234.6567 | 56.828 | -50.7279 | -0.7019 |  | -4.72 |  |  | -0.4 | 3.36 | -4.0691 | -9.6391 | 10.9606 | -8.8457 | 1.8 | 8.023 | 8.598 | 1.7574 | 2.0374 | 0.8359 | -1.2042 | -2.0586 |  | 22.6 | 8.6359 | -0.3 |  | -5.5045 | -16.5243 | -17.9006 | -3.6806 | 11.667 | -10.2663 | 0 | -24.6 | 7.7 |  | -120.7461
06/05/2025 | 23:30 | 0 | 3.3265 | -7.1543 | 3.0255 | 8.7904 |  | 16.9181 |  | 7.0745 | 9.8067 | 3.756 | 0 | -22 | 0 | 2.484 | -15.4 | 3.431 | 17.0467 | 2.9928 | 2.7392 | 5.0075 | 4.2443 | -4.1377 | 2.5999 |  | -0.5162 | -0.834 |  | 9.602 | -15.54 | -13.2 | -2.165 | 0.203 | -16.46 | -16.53 |  | -9.54 | -9.56 | 7.8469 | 3.7887 | 22.7256 | 24.3205 | -18.3633 | -8.7073 | -8.3569 | 4.0551 | 4.1822 |  | -13.128 | 5.1414 | 28.1299 | -4.2575 | 16.1051 | -7.3 | -8 | -26.7994 | -26.7312 | -4.1364 |  | -1.3402 | 3.8186 | 2.5305 | 1.8527 | -118.8085 | 106.418 | 106.6622 | -8.1958 | -83.4173 |  |  |  | 20.3583 | 7.32 | 6.16 | -10.58 | 0.16 | -20.3573 | -20.0894 | 24.7386 | 23.2631 | -3.4017 | 4.3832 | 4.3221 | -1.6501 | 18.963 |  |  | 63.1 | -32.7 | -2.5 | 45.8716 | 45.4972 | 43.4842 | 124.3966 | 124.9218 | -17.6687 | -118.4223 | -14.1882 | 2.7486 | 28.66 | 10.11 | 6.8799 | 7.0343 | -9.08 |  | -19.9518 | -19.5781 | 16.4794 | 0.0147 | -4.6642 |  |  | -5.7495 | -0.748 | 35.6485 | 5.9433 | -0.33 | -1.19 | 9.315 | -17.9885 | -11.19 | -11.36 | 29.96 | 19.5 | -19.5455 | -9.8636 | -34.2915 | -32.8364 | 14.0923 | -4.9279 | -11.7516 | -11.7268 | -24.2416 | -28.0901 | -10.96 | -86.3472 | -11.2183 |  | -6.0933 | -11.3963 |  | -12.3927 | -12.0503 | -11.268 | -17.1738 | -16.854 | 9.8651 | 13.61 | -14.93 | 0.1 | 1.9602 | -11.2832 | -9.6346 | -9.5413 | 9.1396 | 10.6451 | -26.0372 |  |  |  | 4.0217 | 4.1955 | 3.7522 | 8.5403 | 8.5403 | -3.5166 | 16.2002 | 17.0014 | 0.26 | 11.3543 | 11.3344 | -14.07 | -5.1174 | 0.3243 | 3.67 | 3.56 | -9.9248 | 1.39 | 7.893 | 0.569 | -1.562 | 28.93 | -23.8562 | -15.4074 | -3.68 | 30.7454 |  | 16.8093 |  | -2.8771 | 2.2696 |  |  | -14.4897 | -16.0037 | 9.7284 | -29.1591 | 6.1208 | 5.007 | 125.3909 | -11.0371 | -10.2689 | -1.9874 | 2.6047 | 6.4098 | 6.3451 | 2.0651 | 19.505 | 22.4882 | -2.93 | 5.0135 | 44.7235 | 21.258 | 26.664 | 7.7946 | 8.6018 | -9.7839 | -11.3744 | -12.9261 | -15.5357 |  |  | -9.9304 | -9.057 | -4.2958 | -4.1305 | -5.18 | -5.28 | -28.9 | -28.8 | 1.3193 | -9.44 | 32.7271 | 26.451 | 26.0929 | -19.5 | -38 | -1.6 | -2.5 |  |  | -50.7206 | -32.4264 | -234.7333 | -23.2577 | 9.168 | 94.8874 | 69.3904 | 61.9692 | 127.7069 | 25.2939 | 15.8857 | 15.579 | 43.9485 | 146.3515 | -235.017 | 56.6092 | -50.7248 | -0.7947 |  | -4.96 |  |  | -0.24 | 3.52 | -4.2323 | -9.8711 | 10.93 | -8.4672 | 1.6 | 7.547 | 7.529 | 1.8459 | 2.1119 | 3.9387 | 2.9181 | 2.6956 |  | 22.7 | 7.8978 | -0.41 |  | -5.1922 | -15.6332 | -16.3208 | -3.2886 | 11.6573 | -10.8437 | -1.4626 | -24.6 | 7.7 |  | -121.0164
07/05/2025 | 00:00 | 0 | 3.2726 | -6.8766 | 2.9306 | 8.9099 |  | 16.9474 |  | 6.5174 | 9.5367 | 3.4812 | 0 | -22 | 0 | 2.484 | -15.4 | 3.1376 | 16.3561 | 3.2559 | 2.8604 | 5.3666 | 4.3856 | -3.1847 | 2.624 |  | -0.8591 | -0.919 |  | 9.666 | -15.54 | -13.2 | -2.309 | 0.197 | -16.69 | -16.83 |  | -9.36 | -9.41 | 7.3427 | 3.7743 | 22.0696 | 24.2052 | -18.8659 | -10.0469 | -10.1462 | 21.5768 | 23.5126 |  | -15.4053 | 7.5087 | 41.2362 | -12.0053 | 15.7515 | -7.8 | -8.2 | -25.1227 | -24.3218 | -3.4016 |  | -2.8281 | 3.7214 | 2.1209 | 1.7059 | -114.2307 | 101.5656 | 102.4811 | 0.1274 | -85.3264 |  |  |  | 19.2106 | 7.42 | 6.41 | -10.92 | -0.36 | -17.1423 | -17.5442 | 25.2932 | 21.9746 | -2.9375 | 5.4345 | 5.6466 | -4.2613 | 20.4519 |  |  | 64.4 | -36.9 | -2.6 | 45.5472 | 46.0341 | 43.6154 | 121.8917 | 123.1902 | -15.7888 | -114.8832 | -12.6306 | 2.3624 | 26.37 | 9.58 | 6.0986 | 6.2531 | -8.36 |  | -21.7975 | -21.4559 | 18.2171 | 0.0149 | -4.2583 | 7 | 7 | -5.553 | -1.4961 | 35.0176 | 5.0156 | -0.99 | -1.23 | 9.2475 | -19.8661 | -9.84 | -9.93 | 26.41 | 18.27 | -21.3273 | -11.2 | -32.73 | -31.4455 | 9.5359 | -9.6319 | -16.2785 | -15.8049 | -14.5442 | -16.0657 | -10.291 | -96.0339 | -8.0772 |  | -5.9805 | -11.0343 |  | -19.0546 | -17.0337 | 11.28 | -17.1284 | -16.456 | 3.6571 | 0 | -15.87 | 1.5 | 1.7633 | -24.7223 | -8.2303 | -8.2474 | 7.7466 | 5.1065 | -20.2433 |  |  |  | 4.8567 | 4.8434 | 3.3577 | 5.5261 | 5.3586 | -2.5118 | 14.1294 | 14.164 | -0.2938 | 11.359 | 9.8451 | -13.71 | -5.7162 | 0.3152 | 3.97 | 3.2 | -9.4636 | 1.3691 | 7.895 | 0.19 | 0 | 30.46 | -22.8619 | -15.5992 | -3.04 | 26.1647 |  | 17.5221 |  | -3.1926 | 2.1214 |  |  | -12.8698 | -14.6103 | 4.5281 | -30.8397 | 4.5333 | 4.3571 | 124.2009 | -10.4646 | -10.5352 | -0.5177 | 2.6617 | 6.549 | 6.5587 | 2.1316 | 19.8066 | 19.5188 | -3.35 | 5.7683 | 46.2521 | 17.0059 | 23.1793 | 5.5001 | 7.4846 | -8.6478 | -9.2612 | -11.5443 | -15.865 |  |  | -11.9959 | -11.1005 | -3.839 | -3.8966 | -5.8 | -5.85 | -26.8 | -26.7 | 1.2845 | -9.76 | 35.9316 | 24.5817 | 24.1994 | -19.5 | -36.8 | -0.3 | -1.1 | -17.718 | -17.5166 | -43.9796 | -33.6441 | -235.0984 | -22.3005 | 7.6121 | 94.0891 | 72.4819 | 69.7299 | 129.0356 | 23.8759 | 16.3574 | 15.5347 | 40.8177 | 142.8593 | -233.6714 | 53.5645 | -47.7842 | -0.5139 |  | -4.56 |  |  | -0.64 | 4.24 | -4.3754 | -10.75 | 11.693 | -8.5527 | 1.4 | 9.095 | 7.376 |  | 2.1003 | 4.5215 | 2.7407 | 2.7813 |  | 21.3 | 8.0735 | -0.45 |  | -4.8058 | -16.6906 | -17.2262 | -1.7759 | 11.5364 | -10.8765 | 0 | -23 | 6.2 |  | -121.9058
MÁXIMO |  | 0 | 5.4732 | -3.1391 | 4.4892 | 15.3848 | 0 | 30.5743 | 0 | 26.4832 | 11.6946 | 11.2369 | 0 | -19.8 | 11 | 7.452 | -15.4 | 3.6053 | 19.009 | 6.798 | 7.0203 | 11.777 | 5.5792 | -1.7473 | 2.6728 | 0 | -0.4881 | 1.917 | 0 | 12.361 | 0 | 2.2 | 2.859 | 0.279 | 25.62 | 25.76 | -10 | -6.61 | -6.54 | 10.2081 | 4.0336 | 24.9167 | 27.6815 | -7.5373 | 47.6895 | 48.8074 | 29.2861 | 27.7698 | 0 | -8.9753 | 8.6924 | 43.2236 | 16.1506 | 18.3366 | -1.3 | -1.4 | -8.5129 | -8.5635 | -1.8163 | 0 | 20.7037 | 15.8078 | 8.099 | 5.4444 | 0 | 169.6829 | 170.0796 | 31.7001 | 130.022 | 0 | 0 | 0 | 60.2266 | 14.91 | 10.75 | 6.73 | 18.4 | -8.837 | -8.5691 | 42.6325 | 40.9941 | -1.8697 | 43.9553 | 43.5933 | 20.4093 | 41.371 | 2.88 | 6.412 | 135.6 | -9.2 | -2.08 | 84.5262 | 84.3793 | 81.0917 | 126.1501 | 127.5519 | 1 | -69.0832 | 14.5988 | 4.481 | 52.9 | 21.97 | 17.1924 | 16.9952 | -7.37 | 25.5123 | -8.8654 | -8.6696 | 44.1859 | 0.0151 | -3.6495 | 14.2 | 14.2 | -1.4624 | 7.6732 | 43.8497 | 33.9609 | 20.15 | -0.27 | 15.39 | -17.1185 | -0.71 | -0.74 | 37.02 | 30.96 | -18.0364 | -9.1818 | -31.775 | -30.4545 | 67.8196 | 38.2651 | 26.4314 | 27.2579 | 5.271 | -0.3274 | -10.079 | -7.6792 | 4.0619 | 0 | -2.9795 | -8.3211 | 0 | 4.9257 | 4.1499 | 26.128 | -16.008 | -15.7043 | 17.599 | 14.07 | -5.12 | 16.1 | 5.452 | 13.4073 | -6.6314 | -6.7137 | 9.5045 | 18.4182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.815 | 5.2891 | 4.1655 | 16.7456 | 16.5782 | 8.3728 | 31.1595 | 31.1011 | 5.7718 | 17.3396 | 23.5904 | -10.26 | -3.6214 | 0.404 | 3.97 | 4.07 | 0 | 1.519 | 8.728 | 1.815 | 0 | 34.29 | -16.6626 | -5.5779 | -2.54 | 39.7066 | 0 | 36.0691 | 0 | -2.8771 | 3.6169 | 0.0585 | 0 | -10.8497 | -7.3222 | 10.2106 | -22.1844 | 9.0772 | 9.8642 | 211.4402 | 0.8936 | -4.5845 | 0.6364 | 4.4358 | 10.3293 | 10.3409 | 4 | 33.3888 | 35.0208 | 2.51 | 24.4006 | 56.8462 | 29.376 | 49.1659 | 19.9101 | 19.4568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0464 | 59.5601 | -5.3161 | -4.7063 | -2.6465 | -2.2939 | 25.58 | 25.78 | -25 | -24.6 | 2.4802 | 10.32 | 60.4027 | 40.6386 | 40.4458 | -13.1 | -32.4 | 1.3 | 0.4 | -17.3823 | -17.2454 | -41.9682 | 19.6767 | -229.4019 | -13.1515 | 23.0851 | 102.3012 | 93.7911 | 102.0249 | 135.5211 | 39.3423 | 21.6435 | 20.802 | 48.3739 | 164.3327 | -221.324 | 90.4799 | -15.6197 | -0.2576 | 0 | -3.76 | 0 | 0 | 3.04 | 4.64 | -3.5022 | -6.4744 | 11.693 | -6.4134 | 4.6 | 9.095 | 9.221 | 2.7597 | 3.0023 | 5.0003 | 4.7741 | 4.2246 | 0 | 24.2 | 9.5269 | 0.78 | 0 | 8.3371 | -12.632 | -15.5179 | 10.7034 | 17.0116 | -8.9602 | 3.7464 | -18.3 | 8.6 | 0 | -37.6658
MÍNIMO |  | 0 | 1.2785 | -11.4694 | 2.5056 | 8.2388 | 0 | 15.4499 | 0 | 3.1573 | 3.0349 | 3.4812 | 0 | -35.2 | -2.2 | 1.656 | -26.4 | 0.8345 | -0.7336 | 2.9928 | 2.7392 | 5.0075 | 2.8571 | -4.2319 | 0.997 | 0 | -1.2853 | -0.919 | 0 | 9.462 | -28.86 | -15.4 | -2.525 | 0.156 | -16.69 | -16.83 | -10 | -31.32 | -31.39 | 3.7265 | 2.3965 | 7.7956 | 11.7422 | -26.4828 | -10.1809 | -10.377 | 2.585 | 2.7675 | 0 | -33.3558 | 3.5633 | 19.2509 | -47.9879 | 0.1789 | -7.8 | -8.4 | -27.3084 | -27.6645 | -8.0006 | 0 | -2.8281 | 3.1242 | 0 | 1.3556 | -182.6837 | 44.557 | 44.6486 | -74.6814 | -163.5392 | 0 | 0 | 0 | 14.9194 | 0 | 0 | -19.14 | -4 | -26.9212 | -25.9835 | 20.0929 | 17.6455 | -7.933 | -15.0792 | -14.7931 | -4.2613 | 7.2938 | 2.88 | 6.412 | 30.7 | -79.3 | -4.66 | 27.4169 | 28.1445 | 26.4251 | 72.578 | 73.0007 | -19.4471 | -135.7042 | -14.7784 | 2.299 | 26.37 | 6.73 | 4.8486 | 5.0812 | -14.92 | 25.5123 | -42.2093 | -41.9684 | 16.1665 | 0.0136 | -7.9838 | -20.7 | -20.1 | -6.875 | -2.9921 | 6.7867 | 1.4902 | -3.9 | -3.95 | 8.046 | -43.4725 | -11.53 | -11.51 | 15.78 | 15.35 | -39.7455 | -20.1545 | -46.5235 | -45.5364 | 9.5359 | -20.066 | -24.2637 | -25.2598 | -26.7923 | -35.0266 | -14.349 | -128.1064 | -54.566 | 0 | -16.2104 | -15.9376 | 0 | -19.0546 | -17.3959 | -28.676 | -29.5751 | -29.3859 | -9.151 | -11.77 | -21.05 | -4.9 | 1.4031 | -25.7513 | -10.9297 | -10.7633 | 5.1337 | -12.0304 | -29.9943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1769 | -3.3491 | -20.2622 | 13.1932 | 13.1462 | -9.6661 | 0 | 2.8431 | -19.32 | -5.7162 | 0.2538 | 2.8 | -3.13 | -23.5966 | 0 | 7.144 | -0.104 | -2.5178 | 22.35 | -27.8537 | -21.4676 | -5.31 | 19.8165 | 0 | 16.8093 | 0 | -16.4371 | 1.6647 | 0.024 | 0 | -16.4046 | -30.2059 | 2.1248 | -35.3775 | -3.0717 | -2.651 | 117.9895 | -11.1449 | -11.7611 | -20.2711 | 1.372 | 6.4098 | 6.3451 | 1 | 0 | 2.5897 | -20.95 | 0 | 21.3429 | 0 | 13.1017 | -20.2086 | -19.8104 | -13.6584 | -14.6469 | -20.1079 | -21.7191 | 12.357 | 11.1218 | -16.7585 | -16.2037 | -21.6869 | -21.3386 | -8.8 | -8.69 | -30.1 | -30.4 | 0.195 | -12.56 | 22.535 | 21.041 | 20.709 | -19.5 | -39.3 | -6.3 | -7.2 | -18.072 | -18.1178 | -108.0158 | -51.5773 | -249.8966 | -48.7205 | 4.8318 | 75.2987 | 61.6808 | 57.6914 | 113.9713 | -0.762 | 0 | 0 | 8.2872 | 116.5019 | -250.2313 | 24.4151 | -76.5094 | -3.4681 | 0 | -7.68 | 0 | 0 | -1.04 | 0 | -5.8215 | -11.043 | 4.2191 | -10.692 | 1.2 | 5.572 | 6.238 | 0 | 0 | 0.8359 | -1.2042 | -2.0586 | 0 | 16.9 | 4.6943 | -0.51 | 0 | -8.5876 | -21.2922 | -26.8027 | -7.2516 | 8.2118 | -21.7635 | -1.4626 | -25.7 | 1.8 | -73.0967 | -132.9742
PROMEDIO |  | 0 | 3.2474 | -6.9474 | 3.5647 | 11.561 | 0 | 22.5196 | 0 | 15.904 | 7.8946 | 7.1493 | 0 | -28.325 | 4.4537 | 4.5237 | -21.7937 | 2.8088 | 11.3914 | 4.5637 | 4.4047 | 7.7037 | 4.3053 | -3.062 | 2.2588 | 0 | -0.87222 | 0.094979 | 0 | 10.5296 | -11.3313 | -6.4308 | -0.56102 | 0.20458 | -4.0754 | -4.0596 | -10 | -13.3644 | -13.4079 | 7.5737 | 3.4389 | 20.0465 | 22.8643 | -17.1757 | 9.5865 | 9.9711 | 11.6942 | 11.5201 | 0 | -18.2547 | 5.6922 | 29.8204 | -12.1907 | 11.2586 | -5.5042 | -5.9396 | -23.7401 | -23.7611 | -4.8709 | 0 | 8.1968 | 7.7279 | 4.0989 | 2.9114 | -93.4693 | 111.2088 | 111.4892 | -19.5798 | -12.7123 | 0 | 0 | 0 | 33.877 | 9.2295 | 7.2914 | -9.3402 | 5.5975 | -17.0893 | -16.9163 | 28.2144 | 26.6221 | -5.0486 | 7.8693 | 7.8986 | 7.6986 | 22.2147 | 2.88 | 6.412 | 80.9271 | -40.6583 | -3.3248 | 54.8457 | 54.8475 | 53.0893 | 101.5465 | 102.1041 | -12.0572 | -107.0424 | -5.7872 | 3.3918 | 36.611 | 14.4498 | 11.333 | 11.3617 | -11.3315 | 25.5123 | -23.5632 | -23.3779 | 30.0612 | 0.014415 | -5.8686 | -7.08 | -7.3667 | -4.2403 | 1.0148 | 37.9189 | 17.6444 | 8.165 | -1.9483 | 11.9334 | -30.2432 | -7.1106 | -7.1754 | 25.2473 | 23.2083 | -29.7549 | -14.947 | -36.1779 | -34.917 | 41.9339 | 9.1576 | -0.44617 | -0.12988 | -14.3459 | -20.5964 | -12.6774 | -69.3082 | -20.6118 | 0 | -10.3265 | -11.3366 | 0 | -7.8565 | -8.2013 | -3.1628 | -21.4767 | -21.1367 | 5.5108 | 8.2923 | -14.4079 | 1.4932 | 3.4589 | -10.8529 | -9.0625 | -9.0119 | 8.185 | 4.1199 | -16.9669 | 0 | 0 | 0 | 3.8285 | 3.9364 | 2.6217 | 5.8435 | 5.697 | -4.6678 | 18.4529 | 18.4106 | -2.483 | 8.687 | 10.8957 | -14.0225 | -4.6008 | 0.31412 | 3.2671 | -0.38646 | -12.3943 | 1.2739 | 8.1238 | 0.66317 | -0.94925 | 28.3135 | -21.8362 | -13.8341 | -3.682 | 29.6069 | 0 | 24.369 | 0 | -7.9159 | 2.5703 | 0.045767 | 0 | -13.639 | -15.9223 | 6.4974 | -30.894 | 5.08 | 5.0811 | 159.5194 | -6.3842 | -8.9529 | -7.2865 | 2.6173 | 8.3067 | 8.3616 | 2.2219 | 16.5468 | 18.1281 | -9.3596 | 12.2515 | 36.49 | 14.3812 | 32.9806 | 2.9621 | 3.1494 | -4.2274 | -6.3558 | -10.5639 | -13.0078 | 34.5238 | 33.6125 | -11.7469 | -11.1257 | -9.7329 | -9.622 | 5.3285 | 5.2888 | -27.8458 | -27.9208 | 1.3454 | -4.2367 | 43.4261 | 30.1812 | 30.0283 | -16.0413 | -36.6208 | -2.1625 | -2.8375 | -17.7087 | -17.6237 | -71.866 | -18.4281 | -237.9237 | -26.9631 | 13.9909 | 88.1935 | 78.4761 | 77.7507 | 123.0284 | 17.0553 | 13.5601 | 12.708 | 30.7222 | 136.9572 | -233.2204 | 51.0258 | -43.1586 | -1.7547 | 0 | -5.7567 | 0 | 0 | 0.855 | 2.5433 | -4.4283 | -8.9687 | 8.2945 | -8.0917 | 2.7958 | 7.5658 | 7.7821 | 1.9719 | 2.2125 | 3.6471 | 3.2689 | 3.0326 | 0 | 21.2125 | 7.3227 | 0.11417 | 0 | -1.0832 | -18.1265 | -20.3835 | 2.1813 | 13.5776 | -15.0199 | 1.2237 | -22.9417 | 5.6604 | -67.4472 | -80.1603
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
martes, 6 de Mayo del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
06/05/2025 | 00:30 | 50.55 | 50.2 | 47.2876 | 47.1879 | 345.6432 | 540.8687 | 188.5892 | 187.9043 | 324.3416 | 266.9836 | 967.8187
06/05/2025 | 01:00 | 48.7 | 49.05 | 45.948 | 45.8794 | 323.4917 | 513.0691 | 183.1288 | 179.8909 | 318.1622 | 261.3636 | 942.5455
06/05/2025 | 01:30 | 48.52 | 48.35 | 45.948 | 45.8876 | 329.0853 | 517.7909 | 186.0829 | 184.9671 | 314.8335 | 260.5804 | 946.4639
06/05/2025 | 02:00 | 47.6 | 47.18 | 46.082 | 46.0305 | 320.3244 | 507.2169 | 187.1229 | 186.3187 | 313.8945 | 264.5087 | 951.8448
06/05/2025 | 02:30 | 45.22 | 45.16 | 46.2159 | 46.012 | 311.5839 | 494.1918 | 185.2064 | 184.5262 | 304.1059 | 254.8031 | 928.6416
06/05/2025 | 03:00 | 45.37 | 45.27 | 46.3499 | 45.8409 | 308.6173 | 491.4481 | 187.9067 | 184.4867 | 313.83 | 264.6823 | 950.9057
06/05/2025 | 03:30 | 44.59 | 45.14 | 45.6801 | 45.0135 | 314.8269 | 495.2505 | 192.3402 | 192.5518 | 324.7426 | 269.437 | 979.0716
06/05/2025 | 04:00 | 44.79 | 44.41 | 45.2782 | 45.7377 | 313.6211 | 493.837 | 197.5269 | 197.7807 | 336.4348 | 274.769 | 1006.5114
06/05/2025 | 04:30 | 45.6 | 45.45 | 46.3499 | 45.414 | 304.1421 | 486.956 | 196.3744 | 194.3957 | 336.95 | 282.9945 | 1010.7146
06/05/2025 | 05:00 | 45.56 | 45.47 | 44.2065 | 43.9145 | 288.9394 | 468.0904 | 200.3764 | 197.9251 | 350.2451 | 288.5336 | 1037.0802
06/05/2025 | 05:30 | 45.59 | 45.33 | 47.8234 | 47.2926 | 304.3084 | 490.3444 | 192.1679 | 192.5028 | 346.2878 | 284.0139 | 1014.9724
06/05/2025 | 06:00 | 46.11 | 46.6 | 48.7611 | 48.7054 | 319.3453 | 509.5218 | 193.5425 | 193.7397 | 339.0703 | 288.7565 | 1015.109
06/05/2025 | 06:30 | 111.16 | 111.95 | 147.623 | 146.9469 | 0 | 517.6799 | 189.8109 | 190.7591 | 340.9669 | 280.3418 | 1001.8787
06/05/2025 | 07:00 | 116.2 | 116.9 | 154.5889 | 152.6294 | 0 | 540.3183 | 172.7731 | 170.2552 | 289.2527 | 239.7925 | 872.0735
06/05/2025 | 07:30 | 105.16 | 105.2 | 145.7476 | 142.449 | 0 | 498.5566 | 158.5419 | 159.6097 | 246.2559 | 204.4091 | 768.8166
06/05/2025 | 08:00 | 104.05 | 104.39 | 142.9344 | 137.7898 | 0 | 489.1642 | 139.4562 | 138.0311 | 185.8092 | 155.6426 | 618.9391
06/05/2025 | 08:30 | 118.69 | 118.99 | 153.7852 | 153.6399 | 0 | 545.1051 | 130.2715 | 130.4765 | 162.1515 | 132.9619 | 555.8614
06/05/2025 | 09:00 | 104.34 | 105.62 | 136.7723 | 135.1725 | 0 | 481.9048 | 140.3683 | 137.3156 | 152.5116 | 73.2328 | 503.4283
06/05/2025 | 09:30 | 107.85 | 107.72 | 144.8099 | 142.5095 | 0 | 502.8894 | 138.6111 | 137.8809 | 156.9079 | 78.327 | 511.7269
06/05/2025 | 10:00 | 103.18 | 103.95 | 139.5855 | 138.7048 | 0 | 485.4203 | 130.9747 | 131.4533 | 134.7751 | 56.5312 | 453.7343
06/05/2025 | 10:30 | 106.51 | 107.43 | 140.2553 | 140.7763 | 0 | 494.9716 | 133.9319 | 134.1341 | 138.7584 | 59.1756 | 466
06/05/2025 | 11:00 | 106.32 | 106.02 | 139.9874 | 138.2533 | 0 | 490.5807 | 132.2196 | 131.5775 | 139.7923 | 53.9604 | 457.5498
06/05/2025 | 11:30 | 96.88 | 96.88 | 131.5479 | 128.5057 | 0 | 453.8136 | 131.4488 | 131.4084 | 147.3826 | 59.7196 | 469.9594
06/05/2025 | 12:00 | 94.69 | 95.01 | 127.7971 | 126.5806 | 0 | 444.0777 | 126.8102 | 125.5169 | 137.756 | 58.4291 | 448.5122
06/05/2025 | 12:30 | 98.64 | 99.42 | 135.4327 | 132.4295 | 0 | 465.9222 | 125.0577 | 124.7683 | 126.872 | 47.7507 | 424.4487
06/05/2025 | 13:00 | 92.08 | 92.37 | 130.6102 | 133.329 | 0 | 448.3892 | 125.4436 | 126.5119 | 126.557 | 45.7515 | 424.264
06/05/2025 | 13:30 | 105.52 | 104.23 | 141.327 | 144.4866 | 0 | 495.5636 | 132.6816 | 130.4958 | 149.9916 | 76.0457 | 489.2147
06/05/2025 | 14:00 | 110.69 | 109.76 | 150.0343 | 146.8515 | 0 | 517.3358 | 142.1099 | 141.6602 | 167.1196 | 81.1285 | 532.0182
06/05/2025 | 14:30 | 101.54 | 102.45 | 137.844 | 137.6066 | 0 | 479.4406 | 137.1916 | 139.4398 | 173.8546 | 82.8165 | 533.3025
06/05/2025 | 15:00 | 102.71 | 103.39 | 139.1836 | 139.0488 | 0 | 484.3324 | 137.2713 | 136.6907 | 168.9493 | 73.602 | 516.5133
06/05/2025 | 15:30 | 107.11 | 106.24 | 142.5326 | 144.6981 | 0 | 500.5807 | 142.7834 | 141.3218 | 201.7435 | 111.3474 | 597.1961
06/05/2025 | 16:00 | 46.56 | 46.58 | 48.4932 | 48.1456 | 387.5502 | 577.329 | 153.2981 | 152.0629 | 229.0765 | 127.2807 | 661.7182
06/05/2025 | 16:30 | 52.47 | 52.11 | 51.3064 | 50.7062 | 418.967 | 625.5596 | 189.8869 | 188.7595 | 331.2892 | 229.2865 | 939.2221
06/05/2025 | 17:00 | 52.64 | 53.67 | 53.8516 | 52.6775 | 416.4336 | 629.2727 | 203.7448 | 204.1585 | 370.8669 | 261.2 | 1039.9702
06/05/2025 | 17:30 | 48.91 | 49.1 | 49.8328 | 49.7583 | 391.6833 | 589.2844 | 210.5638 | 208.1969 | 406.7079 | 333.7942 | 1159.2628
06/05/2025 | 18:00 | 43.15 | 43.23 | 45.814 | 45.6816 | 350.5349 | 528.4105 | 222.7243 | 219.4325 | 446.702 | 358.7024 | 1247.5612
06/05/2025 | 18:30 | 53.41 | 53.58 | 52.9139 | 51.9767 | 418.0791 | 629.9597 | 211.4543 | 211.8895 | 436.7628 | 351.0361 | 1211.1427
06/05/2025 | 19:00 | 58.82 | 59.1 | 56.6647 | 57.1719 | 455.9016 | 687.6582 | 207.3389 | 206.4945 | 415.3442 | 337.6357 | 1166.8133
06/05/2025 | 19:30 | 58.91 | 59.08 | 57.0666 | 56.9373 | 460.9762 | 692.9701 | 209.8738 | 211.0391 | 414.7462 | 335.6346 | 1171.2937
06/05/2025 | 20:00 | 58.9 | 59.07 | 57.3345 | 57.2162 | 459.2343 | 691.755 | 209.3547 | 206.8133 | 410.3918 | 332.7822 | 1159.342
06/05/2025 | 20:30 | 54.54 | 54.47 | 54.6553 | 53.671 | 437.0913 | 654.4276 | 208.8575 | 210.3889 | 408.8705 | 335.5166 | 1163.6335
06/05/2025 | 21:00 | 56.77 | 57.46 | 57.3345 | 57.7648 | 455.7065 | 685.0358 | 212.8433 | 210.8422 | 406.7237 | 329.4546 | 1159.8638
06/05/2025 | 21:30 | 54.79 | 55.12 | 56.9326 | 56.5181 | 434.2386 | 657.5993 | 214.2874 | 215.5989 | 401.3545 | 324.2682 | 1155.509
06/05/2025 | 22:00 | 55.61 | 54.9 | 57.0666 | 56.3999 | 432.1987 | 656.1752 | 224.0718 | 222.1836 | 401.5777 | 326.8951 | 1174.7282
06/05/2025 | 22:30 | 51.95 | 51.99 | 53.3158 | 53.3523 | 396.2 | 606.8081 | 214.7728 | 212.6687 | 386.2644 | 316.8274 | 1130.5333
06/05/2025 | 23:00 | 43.22 | 43.27 | 46.2159 | 45.444 | 337.153 | 515.3029 | 206.082 | 203.9409 | 370.6483 | 305.7674 | 1086.4386
06/05/2025 | 23:30 | 42.62 | 42.84 | 45.4122 | 45.2652 | 329.3424 | 505.4798 | 206.2097 | 201.4204 | 369.8386 | 305.9221 | 1083.3908
07/05/2025 | 00:00 | 42.69 | 42.42 | 47.1536 | 46.5136 | 323.64 | 502.4172 | 198.1271 | 198.8584 | 362.5509 | 296.2321 | 1055.7685
MÁXIMO |  | -42.62 | -42.42 | -44.2065 | -43.9145 | 0 |  | 224.0718 | 222.1836 | 446.702 | 358.7024
MÍNIMO |  | -118.69 | -118.99 | -154.5889 | -153.6399 | -460.9762 |  | 125.0577 | 124.7683 | 126.557 | 45.7515
PROMEDIO |  | -71.4058 | -71.5317 | -86.0353 | -85.4276 | -222.6846 |  | 176.2836 | 175.4384 | 288.3338 | 217.5131
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
martes, 6 de Mayo del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
06/05/2025 | 00:30 | 508.5695 | 512.6761 | 513.1111 | 519.4429 | 522.0294 | 517.904 | 0 | 498.0446 | 500.4091 | 481.8799 | 506.261 | 491.2191 | 226.0827 | 227.5308 | 231.4015 | 221.7135 | 219.3134 | 0 | 222.8 | 0 | 223.7 | 142.639 | 0 | 139.2654 | 137.0943 | 135.93 | 0 | 142.0148 | 128.3975 | 142.2695
06/05/2025 | 01:00 | 496.347 | 506.8992 | 506.4411 | 520.7922 | 522.4825 | 519.108 | 0 | 497.5842 | 499.8036 | 482.9799 | 506.7369 | 490.9329 | 222.9628 | 225.4813 | 229.5846 | 221.2133 | 218.9295 | 0 | 222.8 | 0 | 223.5 | 142.5194 | 0 | 139.5145 | 136.8336 | 135.8196 | 0 | 141.8391 | 127.6943 | 142.1265
06/05/2025 | 01:30 | 498.0781 | 508.6848 | 506.3361 | 522.0779 | 524.3359 | 519.6484 | 0 | 498.5874 | 501.228 | 482.8336 | 506.4603 | 490.715 | 223.6753 | 226.1356 | 230.6669 | 222.2372 | 219.9852 | 0 | 222.3 | 0 | 223.7 | 142.5322 | 0 | 139.5612 | 137.2798 | 136.2336 | 0 | 141.8977 | 128.1192 | 142.5145
06/05/2025 | 02:00 | 499.0748 | 509.7876 | 506.3362 | 521.8983 | 524.1309 | 519.9079 | 0 | 497.9417 | 500.0864 | 482.4176 | 506.4124 | 491.7863 | 224.4429 | 226.8275 | 230.1072 | 221.8964 | 219.2248 | 0 | 223.5 | 0 | 224.5 | 142.5322 | 0 | 139.5145 | 137.4643 | 136.0542 | 0 | 142.6003 | 127.9287 | 142.7392
06/05/2025 | 02:30 | 500.9108 | 507.5819 | 511.4305 | 522.7603 | 523.8637 | 521.2189 | 0 | 498.5915 | 500.3201 | 483.7574 | 507.1994 | 492.2692 | 225.3522 | 226.0292 | 230.4888 | 221.9027 | 219.557 | 0 | 223.5 | 0 | 224.9 | 142.5322 | 0 | 139.5612 | 137.2688 | 135.9714 | 0 | 143.0101 | 127.792 | 142.7596
06/05/2025 | 03:00 | 499.7567 | 511.9934 | 507.7541 | 522.6638 | 524.497 | 521.0307 | 0 | 498.4091 | 500.2216 | 483.2704 | 505.7245 | 491.343 | 225.9632 | 226.2478 | 232.3494 | 221.9557 | 219.557 | 0 | 222.8 | 0 | 224.1 | 142.5322 | 0 | 139.5145 | 137.2496 | 135.8334 | 0 | 142.3222 | 126.7129 | 142.5145
06/05/2025 | 03:30 | 502.5894 | 510.5755 | 509.8549 | 523.2528 | 524.801 | 520.8116 | 0 | 496.7451 | 500.0525 | 482.2749 | 506.7393 | 491.683 | 226.6149 | 227.4946 | 232.4305 | 222.2105 | 219.8745 | 0 | 223.5 | 0 | 224.3 | 142.5322 | 0 | 139.2654 | 136.9704 | 135.7782 | 0 | 142.6881 | 127.1816 | 142.249
06/05/2025 | 04:00 | 502.0648 | 512.0984 | 509.2772 | 523.0757 | 524.4661 | 520.9469 | 0 | 496.3408 | 499.738 | 481.2883 | 505.7133 | 490.5957 | 227.1533 | 227.9568 | 232.8765 | 222.0693 | 219.7416 | 0 | 222.8 | 0 | 223.8 | 142.5322 | 0 | 139.0164 | 136.9937 | 135.8472 | 0 | 142.3515 | 127.3672 | 142.4737
06/05/2025 | 04:30 | 503.7959 | 512.9912 | 512.7435 | 521.9028 | 523.7426 | 520.592 | 0 | 496.8181 | 499.5622 | 481.307 | 505.7619 | 491.0877 | 226.9528 | 228.1122 | 232.0522 | 221.8671 | 219.4537 | 0 | 222.7 | 0 | 223.6 | 142.5322 | 0 | 139.2654 | 136.9856 | 135.7368 | 0 | 141.9709 | 127.5576 | 142.2695
06/05/2025 | 05:00 | 504.4254 | 513.779 | 514.9492 | 523.2084 | 524.8196 | 520.5492 | 0 | 496.9786 | 499.1612 | 482.4082 | 505.3331 | 489.8507 | 226.8665 | 228.9355 | 232.8969 | 221.8323 | 219.6678 | 0 | 222.1 | 0 | 223 | 142.5322 | 0 | 139.2654 | 136.9122 | 136.0128 | 0 | 141.8684 | 127.7432 | 142.5145
06/05/2025 | 05:30 | 498.8649 | 507.1618 | 506.0735 | 520.7379 | 522.2386 | 518.9411 | 0 | 496.1423 | 498.4143 | 480.4821 | 504.6887 | 489.7361 | 225.401 | 225.3973 | 229.9529 | 221.1649 | 218.6342 | 0 | 221.6 | 0 | 222.6 | 142.5322 | 0 | 139.0164 | 136.7725 | 135.2262 | 0 | 141.8538 | 127.5576 | 142.1265
06/05/2025 | 06:00 | 496.3995 | 506.269 | 505.6534 | 520.049 | 521.7112 | 518.2273 | 0 | 496.0525 | 498.4774 | 480.7311 | 505.4871 | 488.7704 | 224.2945 | 226.0723 | 229.001 | 220.43 | 218.4127 | 0 | 221.6 | 0 | 222.7 | 142.5322 | 0 | 138.9645 | 137.0502 | 135.5574 | 0 | 141.9123 | 127.6504 | 142.0856
06/05/2025 | 06:30 | 489.2654 | 503.4856 | 506.6512 | 516.1994 | 518.2474 | 516.2374 | 0 | 496.0067 | 499.0254 | 480.9264 | 505.3694 | 489.471 | 222.7293 | 225.895 | 227.202 | 221.5114 | 217.1355 | 0 | 222.2 | 0 | 222.4 | 142.5322 | 0 | 138.9645 | 137.1644 | 135.9714 | 0 | 141.722 | 125.8193 | 141.7385
06/05/2025 | 07:00 | 490.5768 | 500.0194 | 499.3511 | 507.0729 | 510.2637 | 509.775 | 0 | 496.7882 | 500.4638 | 482.1811 | 506.8729 | 491.9737 | 222.4606 | 223.794 | 225.2795 | 219.1454 | 215.7254 | 0 | 223.7 | 0 | 224.3 | 142.5322 | 0 | 139.0631 | 138.0014 | 135.2262 | 0 | 141.5903 | 126.1025 | 142.8617
06/05/2025 | 07:30 | 495.9799 | 504.641 | 505.2332 | 501.4318 | 505.5629 | 505.593 | 0 | 496.7893 | 500.8638 | 483.3889 | 507.4165 | 491.6734 | 225.8625 | 224.3982 | 226.2702 | 219.7029 | 215.8287 | 0 | 224.2 | 0 | 225 | 142.5322 | 0 | 139.0631 | 137.5989 | 135.2538 | 0 | 142.0587 | 126.0097 | 142.5145
06/05/2025 | 08:00 | 491.9406 | 500.0194 | 500.7166 | 501.9684 | 506.5081 | 507.0329 | 0 | 498.6941 | 502.6456 | 485.0211 | 510.0022 | 494.8339 | 222.5646 | 223.0414 | 224.1828 | 221.1105 | 215.9911 | 0 | 225.4 | 0 | 225.7 | 142.5322 | 0 | 139.0631 | 138.0058 | 135.5436 | 0 | 142.9662 | 125.7753 | 143.311
06/05/2025 | 08:30 | 508.7269 | 508.1596 | 505.916 | 499.3886 | 504.0616 | 505.3062 | 0 | 497.6935 | 502.0912 | 485.5624 | 509.3199 | 494.5667 | 224.4257 | 225.1291 | 226.1002 | 219.9307 | 214.7361 | 0 | 225.4 | 0 | 225.5 | 142.5322 | 0 | 138.9645 | 137.4673 | 135.0882 | 0 | 142.6442 | 123.9931 | 142.9026
06/05/2025 | 09:00 | 515.2315 | 514.9869 | 510.4851 | 499.7708 | 505.1953 | 504.0435 | 0 | 497.6168 | 503.4636 | 483.2903 | 509.9358 | 493.3855 | 226.1251 | 227.05 | 227.7839 | 220.3918 | 214.2931 | 0 | 224.1 | 0 | 224.1 | 142.5322 | 0 | 138.2174 | 137.1266 | 135.24 | 0 | 141.5025 | 124.1786 | 142.2082
06/05/2025 | 09:30 | 509.1465 | 508.3172 | 508.1743 | 496.9998 | 502.5769 | 502.0491 | 0 | 498.2805 | 502.6427 | 483.6837 | 509.5713 | 493.2465 | 224.2396 | 225.0752 | 225.8939 | 218.8024 | 213.0306 | 0 | 224.1 | 0 | 223.8 | 142.5322 | 0 | 137.9684 | 136.5638 | 135.3504 | 0 | 141.5025 | 122.7284 | 141.7997
06/05/2025 | 10:00 | 508.1498 | 506.7416 | 503.6576 | 494.1064 | 499.9621 | 500.7121 | 0 | 498.8916 | 503.2077 | 483.2568 | 509.1783 | 492.8438 | 224.6975 | 224.5977 | 225.4709 | 218.771 | 212.3367 | 0 | 224.1 | 0 | 223.5 | 142.5322 | 0 | 137.9684 | 137.1843 | 135.4332 | 0 | 141.6488 | 125.2577 | 142.1265
06/05/2025 | 10:30 | 509.5137 | 508.7373 | 503.6577 | 495.4312 | 501.7773 | 502.3226 | 0 | 499.8826 | 506.238 | 485.0048 | 512.7859 | 496.8898 | 224.9356 | 225.2905 | 225.7616 | 219.2475 | 212.4843 | 0 | 224.8 | 0 | 224.1 | 142.5322 | 0 | 137.9684 | 137.0004 | 134.9916 | 0 | 142.2929 | 126.8056 | 142.1878
06/05/2025 | 11:00 | 507.363 | 507.2143 | 507.9642 | 494.5453 | 500.6932 | 501.7946 | 0 | 500.2612 | 504.0598 | 485.8896 | 512.9124 | 497.0999 | 223.458 | 224.5537 | 225.2287 | 218.9175 | 212.2185 | 0 | 225.4 | 0 | 224.4 | 142.5322 | 0 | 137.8698 | 136.723 | 134.7156 | 0 | 142.4686 | 127.5088 | 142.535
06/05/2025 | 11:30 | 506.9958 | 508.4222 | 506.7037 | 493.6548 | 500.23 | 501.128 | 0 | 498.6557 | 504.9652 | 484.0858 | 512.0437 | 494.7769 | 221.4431 | 224.2226 | 225.2465 | 218.5453 | 211.7534 | 0 | 224.8 | 0 | 223.9 | 142.5322 | 0 | 137.6208 | 136.7012 | 134.343 | 0 | 142.3661 | 127.04 | 141.9427
06/05/2025 | 12:00 | 509.5662 | 510.1028 | 503.9727 | 494.742 | 500.6393 | 501.8365 | 0 | 499.3677 | 501.7779 | 482.7252 | 509.1049 | 493.973 | 221.2348 | 225.4249 | 225.4618 | 219.2718 | 212.6541 | 0 | 224.1 | 0 | 223.7 | 142.5322 | 0 | 137.5689 | 136.609 | 135.171 | 0 | 142.1758 | 127.8359 | 142.1265
06/05/2025 | 12:30 | 505.7368 | 507.4769 | 507.7541 | 495.6477 | 501.8842 | 503.1082 | 0 | 499.0074 | 502.1179 | 483.0781 | 509.7116 | 493.6024 | 222.006 | 224.4153 | 225.6066 | 219.8341 | 213.0454 | 0 | 224.1 | 0 | 223.8 | 142.5322 | 0 | 137.8698 | 136.752 | 134.826 | 0 | 142.0002 | 128.2608 | 142.4941
06/05/2025 | 13:00 | 511.1923 | 504.746 | 510.17 | 497.0802 | 503.3254 | 503.0038 | 0 | 500.2927 | 502.7751 | 483.7314 | 509.5706 | 494.3784 | 222.2356 | 226.8028 | 225.2488 | 220.344 | 213.5253 | 0 | 224.8 | 0 | 224.6 | 142.5322 | 0 | 137.9684 | 137.1167 | 135.5436 | 0 | 142.4393 | 127.0889 | 142.535
06/05/2025 | 13:30 | 507.4155 | 507.687 | 502.4497 | 495.9189 | 501.6354 | 502.7672 | 0 | 499.2328 | 502.7675 | 482.5783 | 509.8656 | 493.698 | 222.8026 | 222.9603 | 226.6454 | 219.5319 | 213.1266 | 0 | 224.9 | 0 | 224.9 | 142.5322 | 0 | 137.8698 | 137.1352 | 135.3228 | 0 | 142.9077 | 125.4482 | 142.5145
06/05/2025 | 14:00 | 505.6844 | 506.4265 | 504.0253 | 495.0089 | 501.0185 | 501.6611 | 0 | 499.2094 | 501.1179 | 482.7978 | 509.1764 | 493.3032 | 223.0458 | 223.9503 | 226.0286 | 218.9699 | 212.0856 | 0 | 224.1 | 0 | 224 | 142.5322 | 0 | 138.0203 | 136.6174 | 135.5712 | 0 | 142.0733 | 125.0234 | 141.718
06/05/2025 | 14:30 | 510.0383 | 510.0502 | 505.9685 | 493.5722 | 499.9445 | 500.8539 | 0 | 499.3166 | 503.5934 | 483.118 | 510.0448 | 493.5179 | 224.2525 | 225.2871 | 226.0545 | 218.5686 | 211.9158 | 0 | 224.3 | 0 | 224.1 | 142.5322 | 0 | 138.067 | 136.7785 | 135.4608 | 0 | 142.0441 | 126.0097 | 142.1265
06/05/2025 | 15:00 | 507.6777 | 506.8992 | 504.2353 | 493.0611 | 498.8019 | 500.7479 | 0 | 498.9665 | 501.537 | 481.0288 | 508.5049 | 492.5889 | 222.0695 | 223.8889 | 225.8079 | 218.2872 | 212.1816 | 0 | 223.5 | 0 | 222.9 | 142.5322 | 0 | 137.8698 | 136.814 | 135.2124 | 0 | 141.3854 | 125.7753 | 141.718
06/05/2025 | 15:30 | 506.2614 | 505.1136 | 503.6576 | 493.4813 | 499.3191 | 501.175 | 0 | 498.5639 | 501.783 | 482.1799 | 508.096 | 492.7839 | 222.8221 | 223.4791 | 225.3853 | 218.5449 | 212.1373 | 0 | 224.1 | 0 | 223.6 | 142.5322 | 0 | 138.2174 | 136.4611 | 135.0468 | 0 | 141.9562 | 125.8193 | 141.7385
06/05/2025 | 16:00 | 502.8517 | 501.1223 | 497.8805 | 502.8378 | 507.298 | 507.2197 | 0 | 499.6067 | 500.1928 | 480.6547 | 507.7313 | 492.1476 | 227.0849 | 221.9834 | 224.9003 | 216.0426 | 212.2997 | 0 | 223.5 | 0 | 223.1 | 142.5322 | 0 | 138.0203 | 136.1966 | 134.2878 | 0 | 141.1805 | 128.4463 | 142.0856
06/05/2025 | 16:30 | 503.114 | 502.2776 | 497.2503 | 504.1251 | 508.4184 | 507.7381 | 0 | 499.1789 | 500.6092 | 480.5268 | 507.5899 | 491.9004 | 223.989 | 222.9319 | 224.2555 | 216.1386 | 212.4105 | 0 | 223.5 | 0 | 223 | 142.5322 | 0 | 137.9684 | 136.1583 | 133.7634 | 0 | 141.1658 | 128.7735 | 141.3096
06/05/2025 | 17:00 | 506.2089 | 503.7482 | 496.4625 | 505.3532 | 508.4949 | 508.8129 | 0 | 498.1804 | 498.3711 | 478.5518 | 506.3905 | 489.3064 | 223.922 | 224.4959 | 224.668 | 216.9882 | 212.9051 | 0 | 222.8 | 0 | 221.6 | 142.5322 | 0 | 137.6208 | 136.2062 | 133.7082 | 0 | 140.39 | 128.9639 | 140.5335
06/05/2025 | 17:30 | 512.871 | 508.6323 | 501.2943 | 508.3845 | 513.4434 | 511.9135 | 0 | 498.3499 | 497.8482 | 478.6686 | 504.5514 | 489.3609 | 226.4175 | 225.7401 | 228.2378 | 218.8209 | 215.4153 | 0 | 222.2 | 0 | 221.4 | 142.5322 | 0 | 138.2174 | 135.879 | 133.6668 | 0 | 141.9562 | 130.0382 | 139.7575
06/05/2025 | 18:00 | 519.3231 | 513.7265 | 505.3907 | 510.3187 | 514.0398 | 511.3598 | 0 | 492.4852 | 492.2709 | 474.5354 | 499.1816 | 484.6279 | 225.1749 | 227.1078 | 228.9895 | 219.8078 | 215.0757 | 0 | 220.2 | 0 | 220 | 142.5322 | 0 | 137.3718 | 136.0873 | 132.9906 | 0 | 141.0341 | 130.0382 | 140.3497
06/05/2025 | 18:30 | 510.4055 | 504.9561 | 505.3908 | 507.1443 | 511.1873 | 509.145 | 0 | 492.3962 | 493.4074 | 474.9143 | 498.9579 | 484.1482 | 221.1409 | 224.4718 | 225.4355 | 218.4977 | 214.1012 | 0 | 220.3 | 0 | 220.2 | 142.5322 | 0 | 137.6208 | 136.2085 | 135.0882 | 0 | 141.1073 | 129.5694 | 140.5335
06/05/2025 | 19:00 | 506.7335 | 502.4352 | 499.6662 | 508.8191 | 513.2377 | 510.1479 | 0 | 493.1431 | 493.5328 | 476.4561 | 499.3549 | 484.8649 | 219.0882 | 223.5547 | 224.2342 | 219.4685 | 215.2603 | 0 | 221.6 | 0 | 221.6 | 142.5322 | 0 | 138.1189 | 136.9358 | 134.5224 | 0 | 142.1612 | 129.711 | 140.942
06/05/2025 | 19:30 | 508.8318 | 504.1158 | 497.828 | 509.6735 | 514.0691 | 510.8449 | 0 | 493.7528 | 494.332 | 476.2003 | 500.6323 | 485.6736 | 222.3841 | 223.9732 | 224.8025 | 219.915 | 216.0133 | 0 | 221.6 | 0 | 222.2 | 142.5322 | 0 | 138.1189 | 136.6155 | 134.5776 | 0 | 142.3075 | 129.4766 | 140.942
06/05/2025 | 20:00 | 509.7236 | 504.0633 | 497.829 | 510.6035 | 514.8015 | 511.8729 | 0 | 493.2897 | 494.3162 | 476.2119 | 500.0551 | 485.3665 | 222.8325 | 224.1958 | 225.3492 | 220.2915 | 216.1314 | 0 | 221.6 | 0 | 221.9 | 142.5322 | 0 | 138.2174 | 136.6062 | 134.8122 | 0 | 142.2051 | 129.3839 | 140.942
06/05/2025 | 20:30 | 513.92 | 507.6344 | 502.8698 | 511.4965 | 515.6575 | 512.8995 | 0 | 494.5005 | 498.2774 | 477.7861 | 503.9951 | 488.7671 | 224.2992 | 225.3978 | 227.0044 | 220.5751 | 216.375 | 0 | 222.2 | 0 | 222.9 | 142.5322 | 0 | 138.2174 | 136.4738 | 135.0054 | 0 | 142.5564 | 129.2422 | 141.3504
06/05/2025 | 21:00 | 512.871 | 507.897 | 505.5483 | 512.3259 | 516.4765 | 514.6278 | 0 | 494.6405 | 497.2233 | 478.0638 | 503.1214 | 488.2001 | 224.922 | 225.0417 | 227.0983 | 221.1338 | 217.2093 | 0 | 222.2 | 0 | 222.7 | 142.5322 | 0 | 138.2174 | 136.3223 | 134.9778 | 0 | 142.3515 | 129.6671 | 141.7385
06/05/2025 | 21:30 | 520.0576 | 507.687 | 508.5419 | 512.8425 | 515.7809 | 513.2515 | 0 | 493.4919 | 497.2012 | 478.1427 | 504.2611 | 488.4586 | 223.0068 | 225.4989 | 227.4354 | 220.7343 | 216.759 | 0 | 222.2 | 0 | 222.7 | 142.5322 | 0 | 138.2174 | 136.6263 | 135.102 | 0 | 142.3807 | 129.2911 | 142.1265
06/05/2025 | 22:00 | 518.6412 | 509.1574 | 502.4497 | 511.6152 | 515.3232 | 512.3441 | 0 | 493.5356 | 497.2459 | 478.2373 | 503.4222 | 487.8013 | 222.7539 | 225.8092 | 226.9224 | 219.866 | 216.4636 | 0 | 221.6 | 0 | 222.6 | 142.5322 | 0 | 138.2174 | 136.8289 | 133.9566 | 0 | 142.088 | 129.4766 | 142.0244
06/05/2025 | 22:30 | 517.9593 | 509.3675 | 505.7584 | 509.9702 | 512.2073 | 510.2952 | 0 | 494.2944 | 497.022 | 479.0977 | 504.2387 | 488.4005 | 221.5983 | 225.4192 | 226.7119 | 219.5601 | 216.1536 | 0 | 221.6 | 0 | 222.9 | 142.5322 | 0 | 138.3679 | 136.4562 | 134.1498 | 0 | 142.4246 | 129.335 | 141.9223
06/05/2025 | 23:00 | 518.0642 | 512.3085 | 505.7585 | 513.6714 | 516.0326 | 513.1606 | 0 | 495.5796 | 497.6609 | 478.3832 | 504.2632 | 488.8674 | 222.7992 | 226.6222 | 229.0928 | 221.1661 | 217.5637 | 0 | 222 | 0 | 223.6 | 142.5322 | 0 | 138.4665 | 136.5427 | 134.7846 | 0 | 142.6003 | 129.7598 | 142.1265
06/05/2025 | 23:30 | 518.274 | 513.4639 | 506.6512 | 514.6377 | 517.2419 | 515.1288 | 0 | 495.125 | 497.9072 | 479.8493 | 504.8732 | 489.3903 | 222.2664 | 226.8308 | 229.032 | 221.3914 | 218.1248 | 0 | 222.2 | 0 | 223.4 | 142.5322 | 0 | 138.6169 | 136.76 | 135.1434 | 0 | 142.5271 | 128.6319 | 142.1265
07/05/2025 | 00:00 | 518.851 | 513.884 | 512.0607 | 515.6937 | 517.9044 | 515.6718 | 0 | 495.1613 | 498.2944 | 480.1984 | 504.8052 | 488.5844 | 223.1434 | 226.9666 | 229.2522 | 222.4724 | 218.8188 | 0 | 222.2 | 0 | 223.7 | 142.5322 | 0 | 138.7155 | 136.3407 | 134.8536 | 0 | 142.8491 | 128.7735 | 142.0856
MÁXIMO |  | 520.0576 | 514.9869 | 514.9492 | 523.2528 | 524.8196 | 521.2189 | 0 | 500.2927 | 506.238 | 485.8896 | 512.9124 | 497.0999 | 227.1533 | 228.9355 | 232.8969 | 222.4724 | 219.9852 | 0 | 225.4 | 0 | 225.7 | 142.639 | 0 | 139.5612 | 138.0058 | 136.2336 | 0 | 143.0101 | 130.0382 | 143.311
MÍNIMO |  | 489.2654 | 500.0194 | 496.4625 | 493.0611 | 498.8019 | 500.7121 | 0 | 492.3962 | 492.2709 | 474.5354 | 498.9579 | 484.1482 | 219.0882 | 221.9834 | 224.1828 | 216.0426 | 211.7534 | 0 | 220.2 | 0 | 220 | 142.5194 | 0 | 137.3718 | 135.879 | 132.9906 | 0 | 140.39 | 122.7284 | 139.7575
PROMEDIO |  | 506.7925 | 507.8379 | 505.4028 | 508.1345 | 512.0079 | 510.5514 | 0 | 497.0514 | 499.7984 | 481.1591 | 506.4464 | 490.9263 | 223.8749 | 225.365 | 227.456 | 220.0582 | 215.7424 | 0 | 223.075 | 0 | 223.3792 | 142.5342 | 0 | 138.4629 | 136.8321 | 135.098 | 0 | 142.07 | 127.5575 | 141.9716
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
martes, 6 de Mayo del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO

## AISLADOS_TEMP
martes, 6 de Mayo del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
martes, 6 de Mayo del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:46:29 | 59.354 | 04:18:02 | 60.323
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:46:29 | 59.354 | 04:18:02 | 60.323
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:46:29 | 59.355 | 04:18:02 | 60.323
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:46:29 | 59.354 | 04:18:02 | 60.323
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:46:29 | 59.354 | 04:18:02 | 60.323
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:46:29 | 59.354 | 04:18:02 | 60.323
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---

## AISLADOS_TEMP_GPS
martes, 6 de Mayo del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
martes, 6 de Mayo del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
06/05/2025 | 00:30 | 6281 | 6391.8529 | 1.765%
06/05/2025 | 01:00 | 6222.7 | 6275.2314 | 0.8442%
06/05/2025 | 01:30 | 6110.6 | 6197.3873 | 1.42%
06/05/2025 | 02:00 | 6153 | 6147.8046 | -0.08444%
06/05/2025 | 02:30 | 6103 | 6124.3909 | 0.3505%
06/05/2025 | 03:00 | 6114 | 6094.6571 | -0.3164%
06/05/2025 | 03:30 | 6072.5 | 6100.4889 | 0.4609%
06/05/2025 | 04:00 | 6141.7 | 6062.1851 | -1.295%
06/05/2025 | 04:30 | 6202 | 6133.3292 | -1.107%
06/05/2025 | 05:00 | 6165.5 | 6170.9782 | 0.08885%
06/05/2025 | 05:30 | 6370.5 | 6268.6935 | -1.598%
06/05/2025 | 06:00 | 6423.5 | 6400.6985 | -0.355%
06/05/2025 | 06:30 | 6547.9 | 6520.5845 | -0.4172%
06/05/2025 | 07:00 | 6659.8 | 6524.5245 | -2.031%
06/05/2025 | 07:30 | 6730 | 6678.3732 | -0.7671%
06/05/2025 | 08:00 | 6828 | 6758.9898 | -1.011%
06/05/2025 | 08:30 | 7112 | 7071.9138 | -0.5636%
06/05/2025 | 09:00 | 7236.1 | 7241.8888 | 0.08%
06/05/2025 | 09:30 | 7240 | 7335.5488 | 1.32%
06/05/2025 | 10:00 | 7452.8 | 7390.0667 | -0.8417%
06/05/2025 | 10:30 | 7508.7 | 7438.7048 | -0.9322%
06/05/2025 | 11:00 | 7609.3 | 7534.2108 | -0.9868%
06/05/2025 | 11:30 | 7689.1 | 7542.0058 | -1.913%
06/05/2025 | 12:00 | 7614.5 | 7588.9554 | -0.3355%
06/05/2025 | 12:30 | 7610.7 | 7507.6758 | -1.354%
06/05/2025 | 13:00 | 7497.3 | 7443.0517 | -0.7236%
06/05/2025 | 13:30 | 7475.4 | 7428.1853 | -0.6316%
06/05/2025 | 14:00 | 7526.9 | 7467.5063 | -0.7891%
06/05/2025 | 14:30 | 7685.7 | 7573.0974 | -1.465%
06/05/2025 | 15:00 | 7588.5 | 7602.0791 | 0.1789%
06/05/2025 | 15:30 | 7682.8 | 7651.6067 | -0.406%
06/05/2025 | 16:00 | 7615.2 | 7628.4883 | 0.1745%
06/05/2025 | 16:30 | 7557.3 | 7581.3454 | 0.3182%
06/05/2025 | 17:00 | 7529.3 | 7462.1829 | -0.8914%
06/05/2025 | 17:30 | 7473.5 | 7350.1132 | -1.651%
06/05/2025 | 18:00 | 7419.9 | 7247.5225 | -2.323%
06/05/2025 | 18:30 | 7578.6 | 7493.7735 | -1.119%
06/05/2025 | 19:00 | 7497.9 | 7468.3704 | -0.3938%
06/05/2025 | 19:30 | 7492.8 | 7468.8268 | -0.3199%
06/05/2025 | 20:00 | 7489.1 | 7460.0973 | -0.3873%
06/05/2025 | 20:30 | 7439.3 | 7443.1719 | 0.05205%
06/05/2025 | 21:00 | 7406.3 | 7380.966 | -0.3421%
06/05/2025 | 21:30 | 7268 | 7303.258 | 0.4851%
06/05/2025 | 22:00 | 7272.1 | 7297.0627 | 0.3433%
06/05/2025 | 22:30 | 7215.9 | 7208.5954 | -0.1012%
06/05/2025 | 23:00 | 6939 | 6961.1758 | 0.3196%
06/05/2025 | 23:30 | 6702.5 | 6825.8297 | 1.84%
07/05/2025 | 00:00 | 6631.7 | 6611.2789 | -0.3079%

## DESVIACIÓN
martes, 6 de Mayo del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.
|  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
06/05/2025 | 00:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.6 | 100 | 100 | 0.6 | 598 | 597.0697 | 597.0697 | 0.93033 | 199.3 | 195.1849 | 195.1849 | 4.1151 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 61.5268 | 61.5268 | -61.5268 | 227.2 | 235.8476 | 235.8476 | -8.6476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 121.0583 | 121.0583 | -10.8583 | 110.5 | 121.0583 | 121.0583 | -10.5583 | 110.6 | 121.0583 | 121.0583 | -10.4583 | 215.5 | 181.5875 | 181.5875 | 33.9125 | 107.1 | 212.0002 | 212.0002 | -104.9002 | 73.7 | 106.0001 | 106.0001 | -32.3001 | 553.9 | 568.2985 | 568.2985 | -14.3985 | 10.5 | 5.4892 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.6 | 164.7073 | 164.7073 | -2.1073 | 7 | 5.1346 | 5.1346 | 1.8654 | 3.1 | 2.8185 | 2.8185 | 0.28152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 11.9 | 12.3372 | 12.3372 | -0.43716 | 79.8 | 67.5667 | 67.5667 | 12.2333 | 5.7 | 7.1895 | 7.1895 | -1.4895 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.9054 | 112.9054 | -2.6054 | 207.8 | 221.3011 | 221.3011 | -13.5011 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.1 | 229.5707 | 229.5707 | 0.52927 | 81.9 | 75.3818 | 75.3818 | 6.5182 | 138.6 | 151.168 | 151.168 | -12.568 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 88 | 87.6576 | 87.6576 | 0.34244 | 121.1 |  |  | 121.1 | 122.1 | 136.0684 | 136.0684 | -13.9684 | 152 | 68.0342 | 68.0342 | 83.9658 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 | 3 | 9.09 | 9.09 | -6.09 | 9 | 9.9491 | 9.9491 | -0.9491 | 46.8 | 47.2663 | 47.2663 | -0.46634 | 31.9 | 19.5807 | 19.5807 | 12.3193 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38 | 33.3233 | 33.3233 | 4.6767 | 172.5 | 171.5419 | 171.5419 | 0.95815 | 47.5 | 47.6713 | 47.6713 | -0.17127 | 24.6 | 0 | 0 | 24.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 88.8156 | 88.8156 | -1.4156 |  |  |  | 0 | 159.3 | 150.6667 | 150.6667 | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3 | 75.3333 | 75.3333 | -8.0333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 240.3 | 271.122 | 271.122 | -30.822 | 126.3 | 133.68 | 133.68 | -7.38 |  |  |  | 0 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 29.8 | 30.0976 | 30.0976 | -0.29756 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 102.5 | 128.8606 | 128.8606 | -26.3606 | 101.6 | 128.8606 | 128.8606 | -27.2606 | 122.3 | 128.8606 | 128.8606 | -6.5606 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 88.9 | 88.9 | -2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.68 | -0.68 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 0 | 9.983 | 9.983 | -9.983 | 0 | 5.67 | 5.67 | -5.67 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 15.5 | 19.5122 | 19.5122 | -4.0122 | 17.9 | 17.561 | 17.561 | 0.33902 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 17.607 | 17.607 | 3.793 | 45 | 48.797 | 48.797 | -3.797 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.33 | 3.33 | 0.07 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.1219 | 19.1219 | 0.67805 | 12.8 | 12.3902 | 12.3902 | 0.40976 | 16 | 14.6341 | 14.6341 | 1.3659 | 20 | 18.5366 | 18.5366 | 1.4634 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 24.1 | 14.349 | 14.349 | 9.751 | 24.5 | 28.575 | 28.575 | -4.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 29.76 | 29.76 | 1.64 | 56.9 | 27.44 | 27.44 | 29.46 | 2.4 | 2.08 | 2.08 | 0.32 | 0.4 | 1.64 | 1.64 | -1.24 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 7.9 | 7.3 | 7.3 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 0.18 | 0.18 | -0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.1 | 20 | 20 | -16.9 | 2.4 | 10 | 10 | -7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/05/2025 | 01:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.8 | 100 | 100 | 0.8 | 604.3 | 597.0697 | 597.0697 | 7.2303 | 199.5 | 195.1849 | 195.1849 | 4.3151 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 61.5268 | 61.5268 | -61.5268 | 228.9 | 235.8476 | 235.8476 | -6.9476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.5 | 116.6667 | 116.6667 | -12.1667 | 105.2 | 116.6667 | 116.6667 | -11.4667 | 104.7 | 116.6667 | 116.6667 | -11.9667 | 204.4 | 175 | 175 | 29.4 | 107.6 | 212.0002 | 212.0002 | -104.4002 | 67.4 | 106.0001 | 106.0001 | -38.6001 | 557.5 | 568.2985 | 568.2985 | -10.7985 | 10.7 | 5.4892 | 5.4892 | 5.2108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.9 | 164.7073 | 164.7073 | 5.1927 | 7.4 | 5.1346 | 5.1346 | 2.2654 | 3.3 | 2.8185 | 2.8185 | 0.48152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 11.5 | 8.1736 | 8.1736 | 3.3264 | 80.9 | 44.7642 | 44.7642 | 36.1358 | 5.7 | 4.7632 | 4.7632 | 0.9368 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 184.1 | 221.3011 | 221.3011 | -37.2011 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.1 | 229.5707 | 229.5707 | 0.52927 | 81.9 | 75.3818 | 75.3818 | 6.5182 | 137.7 | 150.2798 | 150.2798 | -12.5798 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 9.3 | 9.6429 | 9.6429 | -0.34293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 91.1 | 87.6576 | 87.6576 | 3.4424 | 122.5 |  |  | 122.5 | 124.2 | 136.0684 | 136.0684 | -11.8684 | 151.2 | 68.0342 | 68.0342 | 83.1658 | 109.5 | 110.9132 | 110.9132 | -1.4132 | 2.9 | 9.09 | 9.09 | -6.19 | 9.1 | 9.9491 | 9.9491 | -0.8491 | 46.9 | 47.2663 | 47.2663 | -0.36634 | 32.5 | 19.5807 | 19.5807 | 12.9193 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.5 | 33.3233 | 33.3233 | 5.1767 | 173.9 | 171.5419 | 171.5419 | 2.3582 | 48 | 47.6713 | 47.6713 | 0.32873 | 24.1 | 0 | 0 | 24.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.1 | 88.8156 | 88.8156 | -0.7156 |  |  |  | 0 | 158.2 | 150.6667 | 150.6667 | 7.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 75.3333 | 75.3333 | -9.1333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 230.2 | 269.1563 | 269.1563 | -38.9563 | 121.9 | 133.68 | 133.68 | -11.78 |  |  |  | 0 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 100 | 110 | 110 | -10 | 101.2 | 110 | 110 | -8.8 | 119.9 | 110 | 110 | 9.9 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1 | 71.582 | 71.582 | 14.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7.561 | 7.561 | -6.961 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 0 | 9.983 | 9.983 | -9.983 | 0 | 5.67 | 5.67 | -5.67 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 15.5 | 19.5122 | 19.5122 | -4.0122 | 10.1 | 17.561 | 17.561 | -7.461 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17.24 | 17.24 | 3.76 | 46.5 | 48.158 | 48.158 | -1.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.33 | 3.33 | 0.07 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.1219 | 19.1219 | 0.67805 | 12.8 | 12.3902 | 12.3902 | 0.40976 | 16.4 | 14.6341 | 14.6341 | 1.7658 | 20.2 | 18.5366 | 18.5366 | 1.6634 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 22 | 15.493 | 15.493 | 6.507 | 26.5 | 23.78 | 23.78 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 29.76 | 29.76 | 0.84 | 56.7 | 27.44 | 27.44 | 29.26 | 2.5 | 2.08 | 2.08 | 0.42 | 0.8 | 1.64 | 1.64 | -0.84 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 7.9 | 7.3 | 7.3 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0.3 | 4.243 | 4.243 | -3.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.2 | 22 | 22 | -20.8 | 0.1 | 11 | 11 | -10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/05/2025 | 01:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99 | 100 | 100 | -1 | 596.5 | 597.0697 | 597.0697 | -0.56967 | 199.5 | 195.1849 | 195.1849 | 4.3151 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 61.5268 | 61.5268 | -61.5268 | 226.8 | 235.8476 | 235.8476 | -9.0476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.6 | 116.6667 | 116.6667 | -11.0667 | 105.7 | 116.6667 | 116.6667 | -10.9667 | 105.8 | 116.6667 | 116.6667 | -10.8667 | 207.4 | 175 | 175 | 32.4 | 107.5 | 212.0002 | 212.0002 | -104.5002 | 66.3 | 106.0001 | 106.0001 | -39.7001 | 550.3 | 568.2985 | 568.2985 | -17.9985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 164.7073 | 164.7073 | -0.00732 | 7 | 5.1346 | 5.1346 | 1.8654 | 3 | 2.8185 | 2.8185 | 0.18152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 11.5 | 8.1736 | 8.1736 | 3.3264 | 79.2 | 44.7642 | 44.7642 | 34.4358 | 6.1 | 4.7632 | 4.7632 | 1.3368 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.9054 | 112.9054 | -3.2054 | 160.8 | 221.3011 | 221.3011 | -60.5011 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 226.5 | 229.5707 | 229.5707 | -3.0707 | 81.8 | 75.3818 | 75.3818 | 6.4182 | 123.2 | 150.2798 | 150.2798 | -27.0798 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 9.3 | 9.6429 | 9.6429 | -0.34293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 85.1 | 87.6576 | 87.6576 | -2.5576 | 119.1 |  |  | 119.1 | 119.7 | 136.0684 | 136.0684 | -16.3684 | 151.3 | 68.0342 | 68.0342 | 83.2658 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 | 3 | 9.09 | 9.09 | -6.09 | 9 | 9.9491 | 9.9491 | -0.9491 | 46.6 | 47.2663 | 47.2663 | -0.66634 | 31.8 | 19.5807 | 19.5807 | 12.2193 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.5 | 33.3233 | 33.3233 | 4.1767 | 170.9 | 171.5419 | 171.5419 | -0.64185 | 47.3 | 47.6713 | 47.6713 | -0.37127 | 24.7 | 0 | 0 | 24.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8156 | -1.8156 |  |  |  | 0 | 159.6 | 150.6667 | 150.6667 | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9 | 75.3333 | 75.3333 | -8.4333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 188.1 | 202.5493 | 202.5493 | -14.4493 | 109.2 | 133.68 | 133.68 | -24.48 |  |  |  | 0 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 29.6 | 30.0976 | 30.0976 | -0.49756 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 102.5 | 110 | 110 | -7.5 | 102.4 | 110 | 110 | -7.6 | 122.3 | 110 | 110 | 12.3 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6 | 72.044 | 72.044 | 8.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 7.18 | 7.18 | -5.58 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 0 | 9.983 | 9.983 | -9.983 | 0 | 5.67 | 5.67 | -5.67 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 15.5 | 19.5122 | 19.5122 | -4.0122 | 0 | 17.561 | 17.561 | -17.561 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 17.137 | 17.137 | 0.163 | 42.4 | 47.761 | 47.761 | -5.361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.33 | 3.33 | 0.07 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.1219 | 19.1219 | 0.67805 | 12.8 | 12.3902 | 12.3902 | 0.40976 | 16.1 | 14.6341 | 14.6341 | 1.4659 | 20.1 | 18.5366 | 18.5366 | 1.5634 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 21.4 | 16.59 | 16.59 | 4.81 | 30.3 | 20.753 | 20.753 | 9.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6 | 23.06 | 23.06 | 21.54 | 82.5 | 21.59 | 21.59 | 60.91 | 4.5 | 1.51 | 1.51 | 2.99 | 1 | 1.15 | 1.15 | -0.15 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 7.9 | 7.3 | 7.3 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0.7 | 3.965 | 3.965 | -3.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.1 | 25 | 25 | -24.9 | 0 | 13 | 13 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/05/2025 | 02:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.3 | 100 | 100 | 0.3 | 603.9 | 597.0697 | 597.0697 | 6.8303 | 201.1 | 195.1849 | 195.1849 | 5.9151 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 61.5268 | 61.5268 | -61.5268 | 228 | 235.8476 | 235.8476 | -7.8476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.9 | 116.6667 | 116.6667 | 2.2333 | 119.2 | 116.6667 | 116.6667 | 2.5333 | 118.6 | 116.6667 | 116.6667 | 1.9333 | 213.2 | 175 | 175 | 38.2 | 110.3 | 204.0269 | 204.0269 | -93.727 | 67.2 | 102.0135 | 102.0135 | -34.8135 | 564.5 | 568.2985 | 568.2985 | -3.7985 | 10.5 | 5.4892 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.7073 | 164.7073 | 0.69268 | 7.4 | 5.1346 | 5.1346 | 2.2654 | 3.3 | 2.8185 | 2.8185 | 0.48152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 11.6 | 8.1736 | 8.1736 | 3.4264 | 80.8 | 44.7642 | 44.7642 | 36.0358 | 6.1 | 4.7632 | 4.7632 | 1.3368 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 210.5 | 221.3011 | 221.3011 | -10.8011 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.3 | 229.5707 | 229.5707 | -1.2707 | 81.9 | 75.3818 | 75.3818 | 6.5182 | 150.9 | 150.2798 | 150.2798 | 0.62016 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 87.5 | 87.6576 | 87.6576 | -0.15756 | 0 |  |  | 0 | 123.3 | 136.0684 | 136.0684 | -12.7684 | 74.2 | 68.0342 | 68.0342 | 6.1658 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 | 3 | 9.09 | 9.09 | -6.09 | 9.1 | 9.9491 | 9.9491 | -0.8491 | 46.9 | 47.2663 | 47.2663 | -0.36634 | 31.8 | 19.5807 | 19.5807 | 12.2193 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.2 | 33.3233 | 33.3233 | 3.8767 | 174.1 | 171.5419 | 171.5419 | 2.5581 | 47.6 | 47.6713 | 47.6713 | -0.07127 | 26.1 | 0 | 0 | 26.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 88.8156 | 88.8156 | -1.2156 |  |  |  | 0 | 160.2 | 150.6667 | 150.6667 | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 75.3333 | 75.3333 | -8.6333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 246.7 | 160.6865 | 160.6865 | 86.0135 | 131.7 | 133.68 | 133.68 | -1.98 |  |  |  | 0 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 29.8 | 30.0976 | 30.0976 | -0.29756 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 102.9 | 110 | 110 | -7.1 | 103.6 | 110 | 110 | -6.4 | 122.8 | 110 | 110 | 12.8 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5 | 70.788 | 70.788 | 4.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 6.973 | 6.973 | -5.273 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 0 | 9.983 | 9.983 | -9.983 | 0 | 5.67 | 5.67 | -5.67 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 15.5 | 19.5122 | 19.5122 | -4.0122 | 0 | 17.561 | 17.561 | -17.561 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 17.298 | 17.298 | -3.098 | 39 | 47.608 | 47.608 | -8.608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.33 | 3.33 | 0.07 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.1219 | 19.1219 | 0.67805 | 12.8 | 12.3902 | 12.3902 | 0.40976 | 16.4 | 14.6341 | 14.6341 | 1.7658 | 20.2 | 18.5366 | 18.5366 | 1.6634 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 16.1 | 17.252 | 17.252 | -1.152 | 29.9 | 19.822 | 19.822 | 10.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 23.06 | 23.06 | 22.54 | 79.7 | 21.59 | 21.59 | 58.11 | 4.4 | 1.51 | 1.51 | 2.89 | 1.1 | 1.15 | 1.15 | -0.05 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 7.9 | 7.3 | 7.3 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 1 | 3.929 | 3.929 | -2.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.5 | 29 | 29 | -27.5 | 0.4 | 15 | 15 | -14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20.1 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78293 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/05/2025 | 02:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.6 | 100 | 100 | -0.4 | 605.7 | 597.0697 | 597.0697 | 8.6303 | 201.6 | 195.1849 | 195.1849 | 6.4151 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 61.5268 | 61.5268 | -61.5268 | 228.8 | 235.8476 | 235.8476 | -7.0476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.3 | 116.6667 | 116.6667 | -10.3667 | 106.7 | 116.6667 | 116.6667 | -9.9667 | 105.3 | 116.6667 | 116.6667 | -11.3667 | 207.4 | 175 | 175 | 32.4 | 108 | 188.082 | 188.082 | -80.082 | 66.8 | 94.041 | 94.041 | -27.241 | 562.7 | 568.2985 | 568.2985 | -5.5985 | 10.5 | 5.4892 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.9 | 164.7073 | 164.7073 | 3.1927 | 7.8 | 5.1346 | 5.1346 | 2.6654 | 3.3 | 2.8185 | 2.8185 | 0.48152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 11.7 | 8.1736 | 8.1736 | 3.5264 | 71.2 | 44.7642 | 44.7642 | 26.4358 | 6.1 | 4.7632 | 4.7632 | 1.3368 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 112.9054 | 112.9054 | -1.5054 | 200 | 221.3011 | 221.3011 | -21.3011 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.6 | 229.5707 | 229.5707 | 0.02927 | 81.8 | 75.3818 | 75.3818 | 6.4182 | 143.8 | 150.2798 | 150.2798 | -6.4798 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 90.3 | 87.6576 | 87.6576 | 2.6424 | 0 |  |  | 0 | 123.8 | 136.0684 | 136.0684 | -12.2684 | 74.3 | 68.0342 | 68.0342 | 6.2658 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 | 3 | 9.09 | 9.09 | -6.09 | 9.1 | 9.9491 | 9.9491 | -0.8491 | 46.7 | 47.2663 | 47.2663 | -0.56634 | 32.4 | 19.5807 | 19.5807 | 12.8193 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.8 | 33.3233 | 33.3233 | 4.4767 | 175 | 171.5419 | 171.5419 | 3.4581 | 47.9 | 47.6713 | 47.6713 | 0.22873 | 24.6 | 0 | 0 | 24.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.9 | 88.8156 | 88.8156 | -0.9156 |  |  |  | 0 | 159.3 | 150.6667 | 150.6667 | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1 | 75.3333 | 75.3333 | -8.2333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 240.5 | 157.4401 | 157.4401 | 83.0599 | 126.2 | 133.68 | 133.68 | -7.48 |  |  |  | 0 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 102.1 | 110 | 110 | -7.9 | 102.4 | 110 | 110 | -7.6 | 121.7 | 110 | 110 | 11.7 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.3 | 69.8 | 69.8 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 6.965 | 6.965 | -5.365 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 0 | 9.983 | 9.983 | -9.983 | 0 | 5.67 | 5.67 | -5.67 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 15.4 | 19.5122 | 19.5122 | -4.1122 | 19.1 | 17.561 | 17.561 | 1.539 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 17.354 | 17.354 | -2.854 | 36 | 47.215 | 47.215 | -11.215 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.33 | 3.33 | 0.07 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.1219 | 19.1219 | 0.67805 | 12.8 | 12.3902 | 12.3902 | 0.40976 | 16.6 | 14.6341 | 14.6341 | 1.9659 | 20.3 | 18.5366 | 18.5366 | 1.7634 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 16.4 | 17.702 | 17.702 | -1.302 | 34.9 | 19.424 | 19.424 | 15.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 23.06 | 23.06 | 23.14 | 87 | 21.59 | 21.59 | 65.41 | 2.3 | 1.51 | 1.51 | 0.79 | 1.5 | 1.15 | 1.15 | 0.35 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 7.9 | 7.3 | 7.3 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 1.1 | 3.96 | 3.96 | -2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.5 | 32 | 32 | -27.5 | 1.1 | 17 | 17 | -15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/05/2025 | 03:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.6 | 100 | 100 | -0.4 | 606 | 597.0697 | 597.0697 | 8.9303 | 200.9 | 195.1849 | 195.1849 | 5.7151 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 61.5268 | 61.5268 | -61.5268 | 228.3 | 235.8476 | 235.8476 | -7.5476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.6 | 142.8361 | 142.8361 | -7.2361 | 135.9 | 142.8361 | 142.8361 | -6.9361 | 135.8 | 142.8361 | 142.8361 | -7.0361 | 226.6 | 214.2542 | 214.2542 | 12.3458 | 109.3 | 119.6581 | 119.6581 | -10.3581 | 66.6 | 59.8291 | 59.8291 | 6.7709 | 566 | 568.2985 | 568.2985 | -2.2985 | 10.5 | 5.4892 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.7073 | 164.7073 | 0.79268 | 7.6 | 5.1346 | 5.1346 | 2.4653 | 3.3 | 2.8185 | 2.8185 | 0.48152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.7 | 8.1736 | 8.1736 | 2.5264 | 71 | 44.7642 | 44.7642 | 26.2358 | 6.1 | 4.7632 | 4.7632 | 1.3368 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 184.6 | 221.3011 | 221.3011 | -36.7011 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231 | 229.5707 | 229.5707 | 1.4293 | 81.9 | 75.3818 | 75.3818 | 6.5182 | 142.1 | 151.168 | 151.168 | -9.068 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 93.2 | 87.6576 | 87.6576 | 5.5424 | 0 |  |  | 0 | 123.5 | 136.0684 | 136.0684 | -12.5684 | 75.2 | 68.0342 | 68.0342 | 7.1658 | 111.1 | 110.9132 | 110.9132 | 0.18683 | 3 | 9.09 | 9.09 | -6.09 | 9 | 9.9491 | 9.9491 | -0.9491 | 46.6 | 47.2663 | 47.2663 | -0.66634 | 32.2 | 19.5807 | 19.5807 | 12.6193 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.9 | 33.3233 | 33.3233 | 4.5767 | 174.7 | 171.5419 | 171.5419 | 3.1582 | 47.8 | 47.6713 | 47.6713 | 0.12873 | 24.9 | 0 | 0 | 24.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.8 | 88.8156 | 88.8156 | -1.0156 |  |  |  | 0 | 160.1 | 150.6667 | 150.6667 | 9.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6 | 75.3333 | 75.3333 | -7.7333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 138.7 | 107.7225 | 107.7225 | 30.9775 | 132.7 | 133.68 | 133.68 | -0.97996 |  |  |  | 0 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 102.8 | 110 | 110 | -7.2 | 103.3 | 110 | 110 | -6.7 | 122 | 110 | 110 | 12 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3 | 69.616 | 69.616 | 1.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 7.554 | 7.554 | -6.754 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 0 | 9.983 | 9.983 | -9.983 | 0 | 5.67 | 5.67 | -5.67 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 15.5 | 19.5122 | 19.5122 | -4.0122 | 18.7 | 17.561 | 17.561 | 1.139 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.1463 | 18.1463 | 0.45366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17.307 | 17.307 | -1.307 | 33.3 | 46.584 | 46.584 | -13.284 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.33 | 3.33 | 0.07 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.1219 | 19.1219 | 0.67805 | 12.7 | 12.3902 | 12.3902 | 0.30976 | 16.4 | 14.6341 | 14.6341 | 1.7658 | 20.2 | 18.5366 | 18.5366 | 1.6634 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 23.6 | 17.514 | 17.514 | 6.086 | 41.4 | 20.624 | 20.624 | 20.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 23.06 | 23.06 | 16.44 | 88.3 | 21.59 | 21.59 | 66.71 | 4.4 | 1.51 | 1.51 | 2.89 | 0.8 | 1.15 | 1.15 | -0.35 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 8.2 | 7.3 | 7.3 | 0.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0.6 | 4.19 | 4.19 | -3.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.7 | 34 | 34 | -29.3 | 1.1 | 18 | 18 | -16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | -0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/05/2025 | 03:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.1 | 100 | 100 | 0.1 | 604.5 | 591.8563 | 597.0697 | 7.4303 | 201.3 | 180.1851 | 195.1849 | 6.1151 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 61.5268 | -61.5268 | 227.9 | 235.8476 | 235.8476 | -7.9476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.6 | 116.6667 | 116.6667 | -11.0667 | 106.3 | 116.6667 | 116.6667 | -10.3667 | 105 | 116.6667 | 116.6667 | -11.6667 | 206.8 | 175 | 175 | 31.8 | 110.6 | 119.6581 | 167.9543 | -57.3543 | 66.1 | 59.8291 | 83.9771 | -17.8772 | 561.1 | 568.298 | 568.2985 | -7.1985 | 10.4 | 9.7558 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.1 | 164.7073 | 164.7073 | 4.3927 | 7.9 | 6.8335 | 5.1346 | 2.7654 | 3.8 | 3.751 | 2.8185 | 0.98152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.6 | 8.1736 | 8.1736 | 2.4264 | 70.8 | 44.7642 | 44.7642 | 26.0358 | 5.5 | 4.7632 | 4.7632 | 0.7368 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.5 | 89.4772 | 112.9054 | -1.4054 | 206.5 | 221.301 | 221.3011 | -14.8011 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.9 | 217.4394 | 229.5707 | 1.3293 | 81.7 | 25.4878 | 75.3818 | 6.3182 | 138.1 | 150.2797 | 150.2798 | -12.1798 | 42.3 | 41.4989 | 41.499 | 0.80104 | 9.4 | 9.6428 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 89.8 | 87.6575 | 87.6576 | 2.1424 | 0 |  |  | 0 | 126.3 | 136.0684 | 136.0684 | -9.7684 | 74.3 | 68.0342 | 68.0342 | 6.2658 | 109.7 | 110.9131 | 110.9132 | -1.2132 | 3 | 3.6359 | 9.09 | -6.09 | 9 | 9.949 | 9.9491 | -0.9491 | 47.1 | 47.2662 | 47.2663 | -0.16634 | 28.4 | 32 | 19.5807 | 8.8193 | 3.8 | 3.8872 | 3.8873 | -0.08726 | 38.5 | 33.3233 | 33.3233 | 5.1767 | 175.5 | 171.5418 | 171.5419 | 3.9581 | 48 | 47.6712 | 47.6713 | 0.32873 | 24.8 | 0 | 0 | 24.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.1 | 88.8155 | 88.8156 | -0.7156 |  |  |  | 0 | 159.6 | 150.6667 | 150.6667 | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8 | 75.3333 | 75.3333 | -8.5333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.993 | 3.9931 | 0.70688 | 227.9 | 271.1217 | 153.8267 | 74.0733 | 122.8 | 133.6798 | 133.68 | -10.88 |  |  |  | 0 | 78.1 | 78.5647 | 78.568 | -0.468 | 30.4 | 30.0975 | 30.0976 | 0.30244 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 103 | 110 | 110 | -7 | 102.4 | 110 | 110 | -7.6 | 122.1 | 110 | 110 | 12.1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9 | 66.2 | 69.717 | -14.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 8.072 | 8.072 | -7.372 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 0 | 0 | 9.983 | -9.983 | 0 | 0 | 5.67 | -5.67 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 15.5 | 19.5122 | 19.5122 | -4.0122 | 18.7 | 19 | 17.561 | 1.139 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 19 | 18.1463 | 0.45366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 12.6 | 17.262 | -2.662 | 27.7 | 31.1 | 45.991 | -18.291 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.33 | 3.33 | 0.07 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.1219 | 19.1219 | 0.67805 | 12.8 | 13 | 12.3902 | 0.40976 | 16.4 | 15 | 14.6341 | 1.7658 | 20.2 | 18.5366 | 18.5366 | 1.6634 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 24.3 | 18.9233 | 17.459 | 6.841 | 36.2 | 23.7294 | 21.588 | 14.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4 | 40.0023 | 23.89 | 21.51 | 93.6 | 56.7188 | 21.76 | 71.84 | 4.9 | 1.8 | 1.84 | 3.06 | 2.6 | 1.1 | 1.64 | 0.96 | 0 | 21 | 19.5122 | -19.5122 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 8.1 | 7.3 | 7.3 | 0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0.2 | 4.414 | 4.414 | -4.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 8 | 36 | -35.6 | 0 | 10.8073 | 19 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 17 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/05/2025 | 04:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99 | 100 | 100 | -1 | 603 | 585.4055 | 597.0697 | 5.9303 | 200.8 | 159.2611 | 195.1849 | 5.6151 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 61.5268 | -61.5268 | 228.2 | 235.8476 | 235.8476 | -7.6476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.6 | 116.6667 | 116.6667 | 2.9333 | 121.4 | 116.6667 | 116.6667 | 4.7333 | 119.7 | 116.6667 | 116.6667 | 3.0333 | 219.2 | 175 | 175 | 44.2 | 109.1 | 119.6581 | 142.9299 | -33.8299 | 65.6 | 59.8291 | 71.4649 | -5.8649 | 561.8 | 568.298 | 568.2985 | -6.4985 | 10.5 | 9.7557 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.7073 | 164.7073 | 0.99268 | 7.6 | 6.8335 | 5.1346 | 2.4653 | 3.7 | 3.751 | 2.8185 | 0.88152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.6 | 8.1736 | 8.1736 | 2.4264 | 70.2 | 44.7642 | 44.7642 | 25.4358 | 5.4 | 4.7632 | 4.7632 | 0.6368 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 87.176 | 112.9054 | -2.1054 | 222.3 | 221.301 | 221.3011 | 0.99892 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.5 | 212.9198 | 229.5707 | -2.0707 | 81.9 | 22.6095 | 75.3818 | 6.5182 | 151.2 | 150.2797 | 150.2798 | 0.92016 | 42.2 | 41.4989 | 41.499 | 0.70104 | 9.4 | 9.6428 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 89.5 | 87.6575 | 87.6576 | 1.8424 | 0 |  |  | 0 | 123.5 | 136.0684 | 136.0684 | -12.5684 | 74.3 | 68.0342 | 68.0342 | 6.2658 | 109.9 | 110.9131 | 110.9132 | -1.0132 | 3 | 3.6359 | 9.09 | -6.09 | 9 | 9.949 | 9.9491 | -0.9491 | 47.2 | 47.2662 | 47.2663 | -0.06634 | 27.8 | 32 | 19.5807 | 8.2193 | 3.8 | 3.8872 | 3.8873 | -0.08726 | 38.2 | 33.3233 | 33.3233 | 4.8767 | 173.7 | 171.5418 | 171.5419 | 2.1582 | 47.6 | 47.6712 | 47.6713 | -0.07127 | 24.7 | 0 | 0 | 24.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 88.8155 | 88.8156 | -1.2156 |  |  |  | 0 | 159.8 | 150.6667 | 150.6667 | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 75.3333 | 75.3333 | -8.6333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.993 | 3.9931 | 0.70688 | 254.2 | 271.1217 | 150.5866 | 103.6134 | 132.1 | 133.6798 | 133.68 | -1.58 |  |  |  | 0 | 73.7 | 78.5607 | 78.568 | -4.868 | 30.2 | 30.0975 | 30.0976 | 0.10244 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 103.3 | 110 | 110 | -6.7 | 102.3 | 110 | 110 | -7.7 | 121.8 | 110 | 110 | 11.8 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 65 | 70.669 | -14.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 8.377 | 8.377 | -6.477 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 0 | 0 | 9.983 | -9.983 | 0 | 0 | 5.67 | -5.67 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 15.5 | 19.5122 | 19.5122 | -4.0122 | 18.6 | 19 | 17.561 | 1.039 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 19 | 18.1463 | 0.45366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 12 | 17.22 | -3.82 | 16.8 | 30.6 | 45.438 | -28.638 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.33 | 3.33 | 0.07 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.1219 | 19.1219 | 0.67805 | 12.8 | 13 | 12.3902 | 0.40976 | 15.6 | 15 | 14.6341 | 0.96585 | 20.1 | 18.5366 | 18.5366 | 1.5634 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 27.8 | 18.8943 | 17.804 | 9.996 | 35.5 | 23.9135 | 21.848 | 13.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 39.9733 | 23.89 | 13.61 | 79.8 | 56.1064 | 21.76 | 58.04 | 3.8 | 1.9 | 1.84 | 1.96 | 0.3 | 1.1 | 1.64 | -1.34 | 3.3 | 21 | 19.5122 | -16.2122 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 8.1 | 7.3 | 7.3 | 0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 1.2 | 4.62 | 4.62 | -3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.9 | 7.2 | 38 | -37.1 | 0 | 11.1983 | 18 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/05/2025 | 04:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.4 | 100 | 100 | 0.4 | 605.6 | 597.0693 | 597.0697 | 8.5303 | 201 | 195.1843 | 195.1849 | 5.8151 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 61.5268 | -61.5268 | 230.5 | 235.8476 | 235.8476 | -5.3476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.1 | 116.6667 | 116.6667 | 6.4333 | 122.9 | 116.6667 | 116.6667 | 6.2333 | 123.4 | 116.6667 | 116.6667 | 6.7333 | 214.2 | 175 | 175 | 39.2 | 109.8 | 119.6581 | 184.6021 | -74.8021 | 66.4 | 59.8291 | 92.3011 | -25.9011 | 564.2 | 568.2982 | 568.2985 | -4.0985 | 10.4 | 9.7558 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 164.7073 | 164.7073 | 0.09268 | 7.6 | 6.8335 | 5.1346 | 2.4653 | 3.8 | 3.751 | 2.8185 | 0.98152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.6 | 8.1736 | 8.1736 | 2.4264 | 70.9 | 44.7642 | 44.7642 | 26.1358 | 5.8 | 4.7632 | 4.7632 | 1.0368 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 93.3577 | 112.9054 | -1.6054 | 221.6 | 221.301 | 221.3011 | 0.29892 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.4 | 229.5696 | 229.5707 | 0.82927 | 81.9 | 31.7868 | 75.3818 | 6.5182 | 150 | 150.2798 | 150.2798 | -0.27984 | 42.3 | 41.4989 | 41.499 | 0.80104 | 9.4 | 9.6428 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 91.2 | 87.6575 | 87.6576 | 3.5424 | 0 |  |  | 0 | 122.2 | 136.0684 | 136.0684 | -13.8684 | 74.6 | 68.0342 | 68.0342 | 6.5658 | 108.1 | 110.9131 | 110.9132 | -2.8132 | 3 | 3.6359 | 9.09 | -6.09 | 9.1 | 9.949 | 9.9491 | -0.8491 | 46.4 | 47.2662 | 47.2663 | -0.86634 | 27.8 | 32 | 19.5807 | 8.2193 | 3.8 | 3.8872 | 3.8873 | -0.08726 | 37.6 | 33.3233 | 33.3233 | 4.2767 | 174.3 | 171.5418 | 171.5419 | 2.7582 | 47.7 | 47.6712 | 47.6713 | 0.02873 | 24.8 | 0 | 0 | 24.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.7 | 88.8155 | 88.8156 | -1.1156 |  |  |  | 0 | 159.3 | 150.6667 | 150.6667 | 8.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 75.3333 | 75.3333 | -8.1333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 261.9 | 271.1218 | 156.8903 | 105.0097 | 132.2 | 133.6798 | 133.68 | -1.48 |  |  |  | 0 | 73.7 | 78.5669 | 78.568 | -4.868 | 30 | 30.0975 | 30.0976 | -0.09756 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 102.1 | 110 | 110 | -7.9 | 102.6 | 110 | 110 | -7.4 | 122 | 110 | 110 | 12 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 63.4 | 71.363 | 2.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.782 | 8.782 | -6.782 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 0 | 0 | 9.983 | -9.983 | 0 | 0 | 5.67 | -5.67 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 15.5 | 19.5122 | 19.5122 | -4.0122 | 18.7 | 19 | 17.561 | 1.139 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 19 | 18.1463 | 0.45366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 11.7 | 17.323 | -2.823 | 25.9 | 29.9 | 45.528 | -19.628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.33 | 3.33 | 0.07 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.1219 | 19.1219 | 0.67805 | 12.8 | 13 | 12.3902 | 0.40976 | 15.7 | 15 | 14.6341 | 1.0658 | 20.3 | 18.5366 | 18.5366 | 1.7634 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 28.5 | 18.5668 | 18.223 | 10.277 | 39.6 | 24.1982 | 22.22 | 17.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7 | 39.3475 | 23.89 | 15.81 | 78.4 | 54.5438 | 21.76 | 56.64 | 4 | 1.9 | 1.84 | 2.16 | 1.1 | 1.2 | 1.64 | -0.54 | 9.5 | 21 | 19.5122 | -10.0122 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 8.1 | 7.3 | 7.3 | 0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0.5 | 4.869 | 4.869 | -4.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 6 | 38 | -38 | 0 | 11.3864 | 18 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/05/2025 | 05:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.6 | 100 | 100 | -0.4 | 596.2 | 597.0696 | 597.0697 | -0.86967 | 198.5 | 195.1848 | 195.1849 | 3.3151 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 61.5268 | -61.5268 | 223.6 | 235.8476 | 235.8476 | -12.2476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122 | 116.6667 | 116.6667 | 5.3333 | 122.2 | 116.6667 | 116.6667 | 5.5333 | 122.9 | 116.6667 | 116.6667 | 6.2333 | 223.9 | 175 | 175 | 48.9 | 107.4 | 119.6581 | 210.51 | -103.11 | 66.7 | 59.8291 | 105.255 | -38.555 | 548.7 | 568.2984 | 568.2985 | -19.5985 | 10.4 | 9.7559 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.3 | 164.7073 | 164.7073 | -8.4073 | 6.9 | 6.8335 | 5.1346 | 1.7653 | 3.6 | 3.751 | 2.8185 | 0.78152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.6 | 8.1736 | 8.1736 | 2.4264 | 69.5 | 44.7642 | 44.7642 | 24.7358 | 5.8 | 4.7632 | 4.7632 | 1.0368 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109 | 105.1565 | 112.9054 | -3.9054 | 219.8 | 221.301 | 221.3011 | -1.5011 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 226.3 | 229.5706 | 229.5707 | -3.2707 | 81.9 | 67.057 | 75.3818 | 6.5182 | 147.8 | 150.2798 | 150.2798 | -2.4798 | 42.2 | 41.4989 | 41.499 | 0.70104 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 83.9 | 87.6575 | 87.6576 | -3.7576 | 0 |  |  | 0 | 120.5 | 136.0684 | 136.0684 | -15.5684 | 73.8 | 68.0342 | 68.0342 | 5.7658 | 107.4 | 110.9131 | 110.9132 | -3.5132 | 3 | 3.6359 | 9.09 | -6.09 | 9.1 | 9.949 | 9.9491 | -0.8491 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 | 35.9 | 32 | 19.5807 | 16.3193 | 3.8 | 3.8872 | 3.8873 | -0.08726 | 37.5 | 33.3233 | 33.3233 | 4.1767 | 170 | 171.5418 | 171.5419 | -1.5418 | 47 | 47.6712 | 47.6713 | -0.67127 | 24.5 | 0 | 0 | 24.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 83.2143 | 83.214 | 3.686 |  |  |  | 0 | 159.6 | 150.6667 | 150.6667 | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 75.3333 | 75.3333 | -9.1333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 242 | 271.1218 | 159.9541 | 82.0459 | 128.8 | 133.6799 | 133.68 | -4.88 |  |  |  | 0 | 76.1 | 78.5677 | 78.568 | -2.468 | 29.4 | 30.0975 | 30.0976 | -0.69756 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 102 | 110 | 110 | -8 | 102.1 | 110 | 110 | -7.9 | 121.8 | 110 | 110 | 11.8 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.8 | 62.3 | 71.286 | 15.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 9.483 | 9.483 | -5.183 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 0 | 0 | 9.983 | -9.983 | 0 | 0 | 5.67 | -5.67 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 15.4 | 19.5122 | 19.5122 | -4.1122 | 18.7 | 19 | 17.561 | 1.139 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 19 | 18.1463 | 0.45366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 11.5 | 17.57 | 2.13 | 40.5 | 28.9 | 46.261 | -5.761 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.33 | 3.33 | 0.07 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.1219 | 19.1219 | 0.67805 | 12.8 | 13 | 12.3902 | 0.40976 | 15.3 | 15 | 14.6341 | 0.66585 | 20.1 | 18.5366 | 18.5366 | 1.5634 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 28.5 | 18.8647 | 18.863 | 9.637 | 43.3 | 23.9995 | 22.925 | 20.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 39.4771 | 23.89 | 18.71 | 80.8 | 53.9673 | 21.76 | 59.04 | 2.6 | 1.8 | 1.84 | 0.76 | 0.9 | 1.2 | 1.64 | -0.74 | 14.1 | 21 | 19.5122 | -5.4122 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 8.1 | 7.3 | 7.3 | 0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 1.8 | 5.245 | 5.245 | -3.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5.7 | 37 | -37 | 0 | 11.9746 | 17 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 17 | 14 | 2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/05/2025 | 05:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.7 | 100 | 100 | 0.7 | 610.5 | 597.0696 | 597.0697 | 13.4303 | 200.1 | 195.1848 | 195.1849 | 4.9151 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 40.7 | 61.5268 | 61.5268 | -20.8268 | 230.9 | 235.8476 | 235.8476 | -4.9476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.3 | 116.6667 | 121.0583 | 2.2417 | 124.5 | 116.6667 | 121.0583 | 3.4417 | 123.6 | 116.6667 | 121.0583 | 2.5417 | 217.6 | 175 | 181.5875 | 36.0125 | 109.2 | 119.6581 | 210.667 | -101.467 | 67.4 | 59.8291 | 105.3335 | -37.9335 | 574.3 | 568.2984 | 568.2985 | 6.0015 | 10.4 | 9.7559 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.6 | 164.7073 | 164.7073 | 5.8927 | 7.8 | 6.8335 | 5.1346 | 2.6654 | 3.3 | 3.751 | 2.8185 | 0.48152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.6 | 8.1736 | 8.1736 | 2.4264 | 71.5 | 44.7642 | 44.7642 | 26.7358 | 5.7 | 4.7632 | 4.7632 | 0.9368 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.5 | 109.7864 | 112.9054 | -1.4054 | 221 | 221.301 | 221.3011 | -0.30108 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.3 | 229.5707 | 229.5707 | 1.7293 | 81.9 | 77.8052 | 75.3818 | 6.5182 | 151.1 | 150.2798 | 151.172 | -0.072 | 42.2 | 41.4989 | 41.499 | 0.70104 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 95.1 | 87.6575 | 87.6576 | 7.4424 | 0 |  |  | 0 | 123.3 | 136.0684 | 136.0684 | -12.7684 | 74.3 | 68.0342 | 68.0342 | 6.2658 | 110.8 | 110.9131 | 110.9132 | -0.11317 | 3 | 3.6359 | 9.09 | -6.09 | 9 | 9.949 | 9.9491 | -0.9491 | 46.3 | 47.2663 | 47.2663 | -0.96634 | 36.4 | 32 | 19.5807 | 16.8193 | 3.8 | 3.8872 | 3.8873 | -0.08726 | 38 | 33.3233 | 33.3233 | 4.6767 | 176.7 | 171.5418 | 171.5419 | 5.1582 | 47.9 | 47.6712 | 47.6713 | 0.22873 | 25.2 | 0 | 0 | 25.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.9 | 83.4703 | 83.4708 | 4.4292 |  |  |  | 0 | 158.8 | 150.6667 | 150.6667 | 8.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1 | 75.3333 | 75.3333 | -8.2333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 265.7 | 271.1218 | 262.3485 | 3.3515 | 134.2 | 133.6799 | 133.68 | 0.52004 |  |  |  | 0 | 76.8 | 78.5677 | 78.568 | -1.768 | 30.4 | 30.0975 | 30.0976 | 0.30244 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 102.2 | 110 | 110 | -7.8 | 102.5 | 110 | 110 | -7.5 | 121.2 | 110 | 110 | 11.2 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.6 | 62.7 | 71.166 | 21.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10.18 | 10.18 | -6.18 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 2.3 | 9.983 | 9.983 | -7.683 | 0 | 5.67 | 5.67 | -5.67 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 15.5 | 19.5122 | 19.5122 | -4.0122 | 18.7 | 19 | 17.561 | 1.139 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 19 | 18.1463 | 0.45366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 11.5 | 17.83 | 2.27 | 55.1 | 26.8 | 46.73 | 8.37 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.33 | 3.33 | 0.07 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.1219 | 19.1219 | 0.67805 | 12.8 | 13 | 12.3902 | 0.40976 | 15.6 | 15 | 14.6341 | 0.96585 | 20.3 | 18.5366 | 18.5366 | 1.7634 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 28.5 | 19.3705 | 19.351 | 9.149 | 35 | 23.6644 | 23.297 | 11.703 | 0 | 0.10169 | 0 | 0 | 41.8 | 39.098 | 19.67 | 22.13 | 83.2 | 52.7179 | 17.35 | 65.85 | 4 | 1.5 | 1.51 | 2.49 | 1.1 | 1.1 | 1.15 | -0.05 | 20.6 | 21 | 19.5122 | 1.0878 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 8.1 | 7.3 | 7.3 | 0.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 1.6 | 5.703 | 5.703 | -4.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81567 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 7.6 | 35 | -35 | 0 | 10.1533 | 0 | 0 | 0 | 0.78269 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 17 | 14 | 2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/05/2025 | 06:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.7 | 100 | 100 | -0.3 | 605.2 | 597.0697 | 597.0697 | 8.1303 | 201.1 | 195.1849 | 195.1849 | 5.9151 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 59.8 | 61.5268 | 61.5268 | -1.7268 | 228.7 | 235.8476 | 235.8476 | -7.1476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.6 | 121.0583 | 121.0583 | 15.5417 | 136.5 | 121.0583 | 121.0583 | 15.4417 | 136.7 | 121.0583 | 121.0583 | 15.6417 | 235.1 | 181.5875 | 181.5875 | 53.5125 | 109.7 | 205.2997 | 210.667 | -100.967 | 66.6 | 102.6498 | 105.3335 | -38.7335 | 560.4 | 568.2985 | 568.2985 | -7.8985 | 10.4 | 9.7559 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 164.7073 | 164.7073 | 2.2927 | 7.3 | 6.8335 | 5.1346 | 2.1654 | 3.3 | 3.751 | 2.8185 | 0.48152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.6 | 14.9922 | 14.4654 | -3.8653 | 70.4 | 82.1075 | 79.2222 | -8.8222 | 5.6 | 8.7368 | 8.4297 | -2.8297 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 220.8 | 221.3011 | 221.3011 | -0.50108 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 232 | 229.5707 | 229.5707 | 2.4293 | 81.9 | 81.9541 | 75.3818 | 6.5182 | 150.6 | 151.171 | 151.171 | -0.571 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 88.9 | 87.6576 | 87.6576 | 1.2424 | 0 |  |  | 0 | 122 | 136.0684 | 179.01 | -57.01 | 74.4 | 68.0342 | 89.505 | -15.105 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 | 3 | 3.636 | 9.09 | -6.09 | 9.1 | 9.9491 | 9.9491 | -0.8491 | 46.6 | 47.2663 | 47.2663 | -0.66634 | 39.2 | 32 | 19.5807 | 19.6193 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.6 | 33.3233 | 33.3233 | 4.2767 | 175.1 | 171.5419 | 171.5419 | 3.5581 | 47.8 | 47.6713 | 47.6713 | 0.12873 | 25.6 | 0 | 0 | 25.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.9 | 0 | 0 | 87.9 |  |  |  | 0 | 159.9 | 150.6667 | 150.6667 | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3 | 75.3333 | 75.3333 | -9.0333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 259.6 | 271.122 | 271.122 | -11.522 | 133.4 | 133.68 | 133.68 | -0.27996 |  |  |  | 0 | 79.9 | 78.568 | 78.568 | 1.332 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 103.1 | 110 | 143.2865 | -40.1865 | 102.5 | 110 | 143.2865 | -40.7865 | 122 | 110 | 143.2865 | -21.2865 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 63.1 | 70.919 | 27.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 10.859 | 10.859 | -7.159 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 1.5 | 5.67 | 5.67 | -4.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 15.4 | 19.5122 | 19.5122 | -4.1122 | 18.8 | 19 | 17.561 | 1.239 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 19 | 18.1463 | 0.45366 | 0.6 |  | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 23.2 | 11.4 | 18.101 | 5.099 | 56.8 | 25.2 | 46.935 | 9.865 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 3.4 | 3.33 | 3.33 | 0.07 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.1219 | 19.1219 | 0.67805 | 12.8 | 13 | 12.3902 | 0.40976 | 15.4 | 15 | 14.6341 | 0.76585 | 20.3 | 18.5366 | 18.5366 | 1.7634 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 28.3 | 19.7836 | 19.383 | 8.917 | 31 | 23.464 | 22.671 | 8.329 | 0 | 1.0691 | 0 | 0 | 40.9 | 39.4996 | 19.67 | 21.23 | 82.6 | 53.128 | 17.35 | 65.25 | 3.1 | 1.2 | 1.51 | 1.59 | 1.3 | 1 | 1.15 | 0.15 | 21 | 21 | 19.5122 | 1.4878 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 8.4 | 7.3 | 7.3 | 1.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 1.3 | 6.404 | 6.404 | -5.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 5.1311 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 9.6 | 32 | -32 | 0 | 9.358 | 0 | 0 | 0.4 | 4.0942 | 0 | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 17 | 14 | 2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/05/2025 | 06:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.7 | 100 | 100 | 0.7 | 603.2 | 597.0697 | 597.0697 | 6.1303 | 200.2 | 195.1849 | 195.1849 | 5.0151 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.2 | 92.2263 | 61.5268 | -1.3268 | 228 | 235.8476 | 235.8476 | -7.8476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 122.5861 | 128.8361 | 36.6639 | 164.6 | 122.5861 | 128.8361 | 35.7639 | 163.7 | 122.5861 | 128.8361 | 34.8639 | 256.6 | 183.8792 | 193.2542 | 63.3458 | 111.4 | 210.667 | 210.667 | -99.267 | 67.2 | 105.3335 | 105.3335 | -38.1335 | 560.2 | 568.2985 | 568.2985 | -8.0985 | 10.5 | 9.7559 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 164.7073 | 164.7073 | 0.19268 | 7 | 6.8335 | 5.1346 | 1.8654 | 3.3 | 3.751 | 2.8185 | 0.48152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 4.6638 | 4.6638 | 1.5362 | 10.2 | 14.9922 | 12.7678 | -2.5678 | 71 | 82.1075 | 69.9251 | 1.0749 | 5.6 | 8.7368 | 7.4405 | -1.8405 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 223 | 221.3011 | 221.3011 | 1.6989 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 56.4103 | -56.4103 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.8 | 229.5707 | 229.5707 | 0.22927 | 81.9 | 81.9541 | 75.3818 | 6.5182 | 149.6 | 150.2798 | 151.172 | -1.572 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 88.3 | 87.6576 | 87.6576 | 0.64244 | 0 |  |  | 0 | 123.6 | 136.0684 | 176.7161 | -53.1161 | 74 | 68.0342 | 88.3581 | -14.3581 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 | 3 | 3.636 | 9.09 | -6.09 | 9 | 9.9491 | 9.9491 | -0.9491 | 46.6 | 47.2663 | 47.2663 | -0.66634 | 39.6 | 32 | 19.5807 | 20.0193 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.9 | 33.3233 | 33.3233 | 4.5767 | 173.5 | 171.5419 | 171.5419 | 1.9582 | 47.5 | 47.6713 | 47.6713 | -0.17127 | 24.1 | 0 | 0 | 24.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 0 | 0 | 87.6 |  |  |  | 0 | 159.1 | 150.6667 | 150.6667 | 8.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5 | 75.3333 | 75.3333 | -10.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 267.2 | 271.122 | 271.122 | -3.9219 | 131.3 | 133.68 | 133.68 | -2.38 |  |  |  | 0 | 79.6 | 78.568 | 78.568 | 1.032 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 101.7 | 113.0093 | 146.666 | -44.966 | 101.8 | 113.0093 | 146.666 | -44.866 | 121.9 | 113.0093 | 146.666 | -24.766 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.032 | 0.032 | -0.032 | 96.2 | 63.2 | 70.747 | 25.453 | 3 | 2.219 | 2.219 | 0.781 | 5.3 | 11.391 | 11.391 | -6.091 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.77 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 15.4 | 19.5122 | 19.5122 | -4.1122 | 18.7 | 19 | 17.561 | 1.139 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 19 | 18.1463 | 0.45366 | 5 |  | 0.015 | 4.985 | 5.6 | 0.212 | 0.212 | 5.388 | 21.6 | 11.3 | 18.385 | 3.215 | 54 | 25.1 | 47.692 | 6.308 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.6 |  | 1.043 | 0.557 | 3.4 | 3.33 | 3.33 | 0.07 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.1219 | 19.1219 | 0.67805 | 12.8 | 13 | 12.3902 | 0.40976 | 14.7 | 15 | 14.6341 | 0.06585 | 20.2 | 18.5366 | 18.5366 | 1.6634 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 27.6 | 20.1655 | 19.249 | 8.351 | 25 | 23.3251 | 22.12 | 2.88 | 1.5 | 5.5145 | 1.175 | 0.325 | 40 | 39.5272 | 18.08 | 21.92 | 78.2 | 53.5039 | 16.75 | 61.45 | 3.2 | 1 | 1.31 | 1.89 | 0.8 | 1.1 | 1.15 | -0.35 | 21 | 21 | 19.5122 | 1.4878 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 8.6 | 7.3 | 7.3 | 1.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 2.6 | 7.003 | 7.003 | -4.403 | 7.7 | 16.79 | 16.79 | -9.09 | 0 | 2.268 | 2.268 | -2.268 | 9.8 | 25.6623 | 7.335 | 2.465 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 12 | 31 | -31 | 0 | 8.0487 | 0 | 0 | 7 | 20.6729 | 6.732 | 0.268 | 0 |  | 0.23 | -0.23 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20.1 | 20 | 19.3171 | 0.78293 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 17 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/05/2025 | 07:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.2 | 100 | 100 | -0.8 | 604.3 | 597.0697 | 597.0697 | 7.2303 | 200 | 195.1849 | 195.1849 | 4.8151 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.1 | 89.8453 | 61.5268 | -1.4268 | 229 | 235.8476 | 235.8476 | -6.8476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125 | 122.5861 | 128.8361 | -3.8361 | 125.1 | 122.5861 | 128.8361 | -3.7361 | 125.8 | 122.5861 | 128.8361 | -3.0361 | 226.7 | 183.8792 | 193.2542 | 33.4458 | 209.4 | 119.6581 | 210.667 | -1.267 | 107.2 | 59.8291 | 105.3335 | 1.8665 | 562.3 | 568.2985 | 568.2985 | -5.9985 | 10.4 | 9.7559 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 164.7073 | 164.7073 | 2.2927 | 7.3 | 6.8335 | 5.1346 | 2.1654 | 3.2 | 3.751 | 2.8185 | 0.38152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 4.6638 | 4.6638 | -0.06376 | 10.6 | 14.8086 | 8.6036 | 1.9964 | 70.5 | 81.1019 | 47.1191 | 23.3808 | 5.2 | 8.6298 | 5.0138 | 0.18622 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 219.1 | 221.3011 | 221.3011 | -2.2011 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 56.4103 | -56.4103 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.9 | 229.5707 | 229.5707 | 0.32927 | 81.7 | 81.9541 | 75.3818 | 6.3182 | 151.5 | 150.2798 | 151.166 | 0.334 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 92.1 | 87.6576 | 87.6576 | 4.4424 | 0 |  |  | 0 | 124 | 136.0684 | 173.2135 | -49.2135 | 74.4 | 68.0342 | 86.6067 | -12.2067 | 109 | 110.9132 | 110.9132 | -1.9132 | 3 | 3.636 | 9.09 | -6.09 | 9 | 9.9491 | 9.9491 | -0.9491 | 46.8 | 47.2663 | 47.2663 | -0.46634 | 40.1 | 32 | 19.5807 | 20.5193 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.1 | 33.3233 | 33.3233 | 4.7767 | 175.1 | 171.5419 | 171.5419 | 3.5581 | 47.8 | 47.6713 | 47.6713 | 0.12873 | 25.5 | 0 | 0 | 25.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.9 | 0 | 0 | 87.9 |  |  |  | 0 | 159.7 | 150.6667 | 150.6667 | 9.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7 | 75.3333 | 75.3333 | -7.6333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 269.5 | 271.122 | 271.122 | -1.622 | 133.4 | 133.68 | 133.68 | -0.27996 |  |  |  | 0 | 79.9 | 78.568 | 78.568 | 1.332 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 102.6 | 110 | 122.0899 | -19.4899 | 102.5 | 110 | 122.0899 | -19.5899 | 122 | 110 | 122.0899 | -0.08994 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.063 | 0.063 | 0.037 | 97.6 | 63 | 70.8 | 26.8 | 6.4 | 12.078 | 12.078 | -5.678 | 5 | 11.478 | 11.478 | -6.478 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 15.3 | 19.5122 | 19.5122 | -4.2122 | 18.9 | 19 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 19 | 18.1463 | 0.45366 | 9.3 |  | 1.169 | 8.131 | 10.9 | 2.211 | 2.211 | 8.689 | 21.6 | 11.3 | 18.684 | 2.916 | 49.9 | 26 | 48.999 | 0.901 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.3 |  | 1.913 | 4.387 | 3.4 | 3.33 | 3.33 | 0.07 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.1219 | 19.1219 | 0.67805 | 12.8 | 13 | 12.3902 | 0.40976 | 14.9 | 15 | 14.6341 | 0.26585 | 20.2 | 18.5366 | 18.5366 | 1.6634 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 28.4 | 19.9176 | 18.618 | 9.782 | 22.1 | 22.7731 | 21.793 | 0.307 | 9.6 | 14.2816 | 6.961 | 2.639 | 33.8 | 39.3873 | 18.08 | 15.72 | 76.8 | 53.5207 | 16.75 | 60.05 | 2.1 | 0.9 | 1.31 | 0.79 | 0.1 | 1.3 | 1.15 | -1.05 | 21 | 21 | 19.5122 | 1.4878 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 8.5 | 7.3 | 7.3 | 1.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 2.3 | 7.295 | 7.295 | -4.995 | 27.1 | 63.92 | 63.92 | -36.82 | 0.8 | 6.864 | 6.864 | -6.064 | 48.2 | 67.859 | 28.686 | 19.514 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 13.5 | 30 | -30 | 0 | 7.6918 | 0 | 0 | 36 | 52.2122 | 25.466 | 10.534 | 1.3 |  | 0.965 | 0.335 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/05/2025 | 07:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.2 | 100 | 100 | 0.2 | 606.4 | 597.0697 | 597.0697 | 9.3303 | 202.1 | 195.1849 | 195.1849 | 6.9151 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.3 | 87.8526 | 92.2263 | -1.9263 | 229.8 | 235.8476 | 235.8476 | -6.0476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.9 | 122.5861 | 128.8361 | -15.9361 | 112.5 | 122.5861 | 128.8361 | -16.3361 | 112.7 | 122.5861 | 128.8361 | -16.1361 | 210.5 | 183.8792 | 193.2542 | 17.2458 | 206.8 | 163.7055 | 210.667 | -3.867 | 109.3 | 81.8528 | 105.3335 | 3.9665 | 565 | 568.2985 | 568.2985 | -3.2985 | 10.4 | 9.7559 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.4 | 164.7073 | 164.7073 | 3.6927 | 7.4 | 6.8335 | 5.1346 | 2.2654 | 3.1 | 3.751 | 2.8185 | 0.28152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 4.6638 | 4.6638 | -0.06376 | 10.1 | 10.8154 | 8.1736 | 1.9264 | 71 | 59.2327 | 44.7642 | 26.2358 | 5.5 | 6.3027 | 4.7632 | 0.7368 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 210.7 | 221.3011 | 221.3011 | -10.6011 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 56.4103 | -56.4103 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.2 | 229.5707 | 229.5707 | -0.37073 | 81.9 | 81.9541 | 75.3818 | 6.5182 | 150.7 | 150.2798 | 151.164 | -0.464 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 90.4 | 87.6576 | 87.6576 | 2.7424 | 0 |  |  | 0 | 123.5 | 136.0684 | 136.0684 | -12.5684 | 74.3 | 68.0342 | 68.0342 | 6.2658 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 | 3 | 3.636 | 9.09 | -6.09 | 9.1 | 9.9491 | 9.9491 | -0.8491 | 46.5 | 47.2663 | 47.2663 | -0.76634 | 44.2 | 32 | 19.5807 | 24.6193 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.1 | 33.3233 | 33.3233 | 4.7767 | 175.8 | 171.5419 | 171.5419 | 4.2581 | 47.9 | 47.6713 | 47.6713 | 0.22873 | 25.2 | 35 | 34.15 | -8.95 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.9 | 0 | 0 | 87.9 |  |  |  | 0 | 159.2 | 150.6667 | 150.6667 | 8.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6 | 75.3333 | 75.3333 | -8.7333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 271.5 | 271.122 | 271.122 | 0.37805 | 133.3 | 133.68 | 133.68 | -0.37996 |  |  |  | 0 | 79.8 | 78.568 | 78.568 | 1.232 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 102.8 | 110 | 115.3317 | -12.5317 | 103 | 110 | 115.3317 | -12.3317 | 121.8 | 110 | 115.3317 | 6.4683 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.076 | 0.076 | 0.024 | 99.9 | 61.8 | 70.749 | 29.151 | 12.5 | 32.34 | 32.34 | -19.84 | 4.7 | 11.473 | 11.473 | -6.773 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 11.3 | 19.5122 | 19.5122 | -8.2122 | 18.8 | 19 | 17.561 | 1.239 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 19 | 18.1463 | 0.45366 | 11.5 |  | 5.987 | 5.513 | 13.8 | 6.376 | 6.376 | 7.424 | 18.8 | 11.9 | 18.752 | 0.048 | 50.2 | 30.2 | 49.741 | 0.459 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.4 |  | 4.225 | 10.175 | 3.4 | 3.33 | 3.33 | 0.07 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.1219 | 19.1219 | 0.67805 | 12.8 | 13 | 12.3902 | 0.40976 | 15 | 15 | 14.6341 | 0.36585 | 20.3 | 18.5366 | 18.5366 | 1.7634 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 28.5 | 19.4597 | 18.132 | 10.368 | 17.5 | 22.0794 | 21.644 | -4.144 | 17.5 | 23.2613 | 17.269 | 0.231 | 38 | 37.9937 | 10.84 | 27.16 | 73.5 | 52.3419 | 9.56 | 63.94 | 3.2 | 0.9 | 0.87 | 2.33 | 0.7 | 1.5 | 0.73 | -0.03 | 21 | 21 | 19.5122 | 1.4878 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 8.5 | 7.3 | 7.3 | 1.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 2.6 | 7.505 | 7.505 | -4.905 | 55.8 | 118.49 | 118.49 | -62.69 | 1.9 | 9.923 | 9.923 | -8.023 | 68.9 | 101.2171 | 75.555 | -6.655 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 11.9 | 30 | -29.8 | 0 | 7.6364 | 0 | 0 | 53.2 | 76.7693 | 60.275 | -7.075 | 2.7 |  | 2.77 | -0.07 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/05/2025 | 08:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.1 | 100 | 100 | 1.1 | 596.3 | 597.0697 | 597.0697 | -0.76967 | 197.6 | 195.1849 | 195.1849 | 2.4151 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.1 | 77.3111 | 92.2263 | -2.1263 | 227.2 | 235.8476 | 235.8476 | -8.6476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.2 | 122.5861 | 122.5861 | -5.3861 | 116.4 | 122.5861 | 122.5861 | -6.1861 | 116.8 | 122.5861 | 122.5861 | -5.7861 | 227.6 | 183.8792 | 183.8792 | 43.7208 | 206.6 | 198.435 | 210.667 | -4.067 | 110 | 99.2175 | 105.3335 | 4.6665 | 550.2 | 568.2985 | 568.2985 | -18.0985 | 10.6 | 9.7559 | 5.4892 | 5.1109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 164.7073 | 164.7073 | -1.2073 | 6.6 | 6.8335 | 5.1346 | 1.4653 | 2.9 | 3.751 | 2.8185 | 0.08152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.6638 | 4.6638 | -0.16376 | 10 | 14.9922 | 8.1736 | 1.8264 | 70.2 | 82.1075 | 44.7642 | 25.4358 | 5.4 | 8.7368 | 4.7632 | 0.6368 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.9054 | 112.9054 | -2.6054 | 220.4 | 221.3011 | 221.3011 | -0.90108 | 47.2 |  | 56.4103 | -9.2103 |  |  | 56.4103 | -56.4103 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.6 | 229.5707 | 229.5707 | -1.9707 | 81.9 | 81.9541 | 75.3818 | 6.5182 | 147.4 | 150.2798 | 150.2798 | -2.8798 | 42.1 | 41.499 | 41.499 | 0.60104 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 90.1 | 87.6576 | 87.6576 | 2.4424 | 0 |  |  | 0 | 126.5 | 136.0684 | 136.0684 | -9.5684 | 74.4 | 68.0342 | 68.0342 | 6.3658 | 107.4 | 110.9132 | 110.9132 | -3.5132 | 3 | 3.636 | 9.09 | -6.09 | 9.1 | 9.9491 | 9.9491 | -0.8491 | 46.8 | 47.2663 | 47.2663 | -0.46634 | 22.6 | 32 | 19.5807 | 3.0193 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.9 | 33.3233 | 33.3233 | 4.5767 | 119.1 | 77.0824 | 171.5419 | -52.4419 | 47.6 | 47.6713 | 47.6713 | -0.07127 | 26.1 | 35 | 34.15 | -8.05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.7 | 0 | 0 | 87.7 |  |  |  | 0 | 159.8 | 150.6667 | 150.6667 | 9.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5 | 75.3333 | 75.3333 | -8.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 253 | 271.122 | 181.2216 | 71.7784 | 130.2 | 133.68 | 133.68 | -3.48 |  |  |  | 0 | 79.4 | 78.568 | 78.568 | 0.832 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 102.2 | 110 | 110 | -7.8 | 102.5 | 110 | 110 | -7.5 | 122.4 | 110 | 110 | 12.4 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.113 | 0.113 | 0.087 | 101.5 | 61.6 | 70.39 | 31.11 | 21.3 | 52.846 | 52.846 | -31.546 | 6.8 | 11.191 | 11.191 | -4.391 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 9.9 | 19.5122 | 19.5122 | -9.6122 | 18.7 | 19 | 17.561 | 1.139 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.6 | 19 | 18.1463 | 0.45366 | 12.8 |  | 9.301 | 3.499 | 15.2 | 10.839 | 10.839 | 4.361 | 18.9 | 12.7 | 18.589 | 0.311 | 48.9 | 34.5 | 49.918 | -1.018 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 |  | 8.177 | 7.823 | 3.4 | 3.33 | 3.33 | 0.07 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.1219 | 19.1219 | 0.67805 | 12.8 | 13 | 12.3902 | 0.40976 | 14.4 | 15 | 14.6341 | -0.23415 | 20.1 | 18.5366 | 18.5366 | 1.5634 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 28.4 | 19.9349 | 18.081 | 10.319 | 20.7 | 22.7597 | 22.031 | -1.331 | 23.1 | 29.8849 | 25.682 | -2.582 | 55.7 | 37.5808 | 10.84 | 44.86 | 84.7 | 51.638 | 9.56 | 75.14 | 4.9 | 1.1 | 0.87 | 4.03 | 2.2 | 1.8 | 0.73 | 1.47 | 21 | 21 | 19.5122 | 1.4878 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 8.5 | 7.3 | 7.3 | 1.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 3.6 | 7.463 | 7.463 | -3.863 | 93.1 | 177.03 | 177.03 | -83.93 | 3.8 | 11.515 | 11.515 | -7.715 | 105.4 | 120.1178 | 109.544 | -4.144 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 10.7 | 29 | -29 | 0 | 7.6047 | 0 | 0 | 74.3 | 86.5918 | 83.426 | -9.126 | 5.6 |  | 5.257 | 0.343 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 17 | 14 | 2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/05/2025 | 08:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.6 | 100 | 100 | 0.6 | 599.5 | 597.0697 | 597.0697 | 2.4303 | 201.1 | 195.1849 | 195.1849 | 5.9151 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 169.4 | 235.8476 | 235.8476 | -66.4476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.4 | 144.8889 | 152.4444 | 8.9556 | 160.4 | 144.8889 | 152.4444 | 7.9556 | 161.5 | 144.8889 | 152.4444 | 9.0556 | 254.2 | 217.3333 | 228.6667 | 25.5333 | 206.9 | 199.9267 | 210.667 | -3.767 | 108.8 | 99.9634 | 105.3335 | 3.4665 | 559.9 | 568.2985 | 568.2985 | -8.3985 | 10.4 | 9.7559 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.4 | 164.7073 | 164.7073 | -4.3073 | 7 | 6.8335 | 5.1346 | 1.8654 | 3.2 | 3.751 | 2.8185 | 0.38152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.6638 | 4.6638 | -0.16376 | 10.3 | 14.9922 | 13.565 | -3.265 | 70.3 | 82.1075 | 74.291 | -3.991 | 4.8 | 8.7368 | 7.905 | -3.105 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 224.2 | 221.5563 | 221.5563 | 2.6437 | 81.1 |  | 56.4103 | 24.6897 |  |  | 56.4103 | -56.4103 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.1 | 229.5707 | 229.5707 | -0.47073 | 81.9 | 81.9541 | 75.3818 | 6.5182 | 147.5 | 151.175 | 151.175 | -3.675 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 9.5 | 9.6429 | 9.6429 | -0.14293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 90.3 | 87.6576 | 87.6576 | 2.6424 | 0 |  |  | 0 | 138.7 | 136.0684 | 136.0684 | 2.6316 | 77.2 | 68.0342 | 68.0342 | 9.1658 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 3 | 3.636 | 9.09 | -6.09 | 9.1 | 9.9491 | 9.9491 | -0.8491 | 46.5 | 47.2663 | 47.2663 | -0.76634 | 22.4 | 32 | 19.5807 | 2.8193 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.6 | 33.3233 | 33.3233 | 4.2767 | 99.6 | 116.6 | 146.9068 | -47.3068 | 47.5 | 47.6713 | 47.6713 | -0.17127 | 33 | 35 | 34.15 | -1.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 0 | 0 | 87.6 |  |  |  | 0 | 159.4 | 150.6667 | 150.6667 | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1 | 75.3333 | 75.3333 | -8.2333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 262.2 | 271.122 | 271.1219 | -8.9219 | 133 | 133.68 | 133.68 | -0.67996 |  |  |  | 0 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 114.6 | 110 | 110 | 4.6 | 114.8 | 110 | 110 | 4.8 | 124.2 | 110 | 110 | 14.2 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.536 | 0.536 | -0.236 | 103.6 | 64.6 | 70.84 | 32.76 | 34.5 | 63.665 | 63.665 | -29.165 | 7.2 | 11.085 | 11.085 | -3.885 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 9.7 | 19.5122 | 19.5122 | -9.8122 | 18.7 | 19 | 17.561 | 1.139 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.6 | 19 | 18.1463 | 0.45366 | 13.3 |  | 11.246 | 2.054 | 15.9 | 13.538 | 13.538 | 2.362 | 21 | 13.8 | 18.504 | 2.496 | 57.4 | 38.9 | 50.747 | 6.653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 |  | 11.593 | 4.607 | 3.4 | 3.33 | 3.33 | 0.07 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.1219 | 19.1219 | 0.67805 | 12.8 | 13 | 12.3902 | 0.40976 | 14.7 | 15 | 14.6341 | 0.06585 | 20.2 | 18.5366 | 18.5366 | 1.6634 | 20.2 | 20 | 19.3171 | 0.88293 | 27.8 | 20.7209 | 18.153 | 9.647 | 25.4 | 23.898 | 22.243 | 3.157 | 30.9 | 31.0608 | 29.97 | 0.93 | 42.2 | 36.4753 | 7.19 | 35.01 | 68.4 | 50.7793 | 6.55 | 61.85 | 3.7 | 1.7 | 0.5 | 3.2 | 1.1 | 2.3 | 0.39 | 0.71 | 21 | 21 | 19.5122 | 1.4878 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 8.5 | 7.3 | 7.3 | 1.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 3.4 | 7.558 | 7.558 | -4.158 | 130.4 | 215.3 | 215.3 | -84.9 | 7.9 | 12.349 | 12.349 | -4.449 | 125.2 | 124.8117 | 120.403 | 4.797 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 10.3 | 28 | -28 | 0 | 7.5464 | 0 | 0 | 91.6 | 90.5617 | 88.91 | 2.69 | 7.3 |  | 7.109 | 0.191 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/05/2025 | 09:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 600.8 | 597.0697 | 597.0697 | 3.7303 | 199.5 | 195.1849 | 195.1849 | 4.3151 | 3.5 |  |  | 3.5 | 3.6 |  |  | 3.6 | 86.1 | 92.2263 | 92.2263 | -6.1263 | 157.1 | 235.8476 | 235.8476 | -78.7476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.4 | 152.4444 | 152.4444 | -12.0444 | 139.8 | 152.4444 | 152.4444 | -12.6444 | 139.8 | 152.4444 | 152.4444 | -12.6444 | 225.9 | 228.6667 | 228.6667 | -2.7667 | 206 | 210.667 | 210.667 | -4.667 | 109.2 | 105.3335 | 105.3335 | 3.8665 | 567.8 | 568.2985 | 568.2985 | -0.49854 | 10.1 | 9.7559 | 5.4892 | 4.6109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.6 | 164.7073 | 164.7073 | -5.1073 | 6.8 | 6.8335 | 5.1346 | 1.6654 | 3.3 | 3.751 | 2.8185 | 0.48152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.6638 | 4.6638 | -0.16376 | 10.1 | 14.9922 | 14.9922 | -4.8922 | 70.1 | 84.0806 | 82.1075 | -12.0075 | 5.7 | 8.913 | 8.7368 | -3.0368 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.9054 | 112.9054 | -2.8054 | 222.9 | 221.5563 | 221.5563 | 1.3438 | 124.2 |  | 56.4103 | 67.7897 |  |  | 68.5228 | -68.5228 |  |  | 7.9327 | -7.9327 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.6 | 229.5707 | 229.5707 | -0.97073 | 81.8 | 81.9541 | 75.3818 | 6.4182 | 144.2 | 151.187 | 151.187 | -6.987 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.6 | 20 | 19.1219 | 0.47805 | 92.3 | 87.6576 | 87.6576 | 4.6424 | 0 |  |  | 0 | 176.5 | 185.6214 | 185.6214 | -9.1213 | 91.2 | 92.8107 | 92.8107 | -1.6107 | 108.3 | 110.9132 | 110.9132 | -2.6132 | 3 | 3.636 | 9.09 | -6.09 | 9.1 | 9.9491 | 9.9491 | -0.8491 | 46.6 | 47.2663 | 47.2663 | -0.66634 | 21.5 | 32 | 19.5807 | 1.9193 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 36.7 | 33.3233 | 33.3233 | 3.3767 | 67.1 | 66.926 | 68.9373 | -1.8373 | 47.3 | 47.6713 | 47.6713 | -0.37127 | 36.4 | 35 | 34.15 | 2.25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 0 | 0 | 86.2 |  |  |  | 0 | 161.7 | 167.0953 | 167.0953 | -5.3953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 83.5477 | 83.5477 | -16.3477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 245.2 | 271.122 | 271.122 | -25.9219 | 126 | 133.68 | 133.68 | -7.68 |  |  |  | 0 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 | 29.6 | 30.0976 | 30.0976 | -0.49756 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 146.7 | 110 | 136.9721 | 9.7279 | 147.7 | 110 | 136.9721 | 10.7279 | 151.5 | 110 | 136.9721 | 14.5279 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.729 | 0.729 | -0.429 | 108.1 | 68 | 73.724 | 34.376 | 52 | 66.961 | 66.961 | -14.961 | 8.8 | 11.512 | 11.512 | -2.712 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 9.7 | 19.5122 | 19.5122 | -9.8122 | 18.7 | 19 | 17.561 | 1.139 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.6 | 19 | 18.1463 | 0.45366 | 12.8 |  | 12.109 | 0.691 | 15.7 | 14.64 | 14.64 | 1.06 | 23.9 | 15.1 | 18.496 | 5.404 | 61.4 | 43.6 | 52.228 | 9.172 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 |  | 14.251 | 2.349 | 3.4 | 3.33 | 3.33 | 0.07 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.1219 | 19.1219 | 0.67805 | 12.8 | 13 | 12.3902 | 0.40976 | 14.7 | 15 | 14.6341 | 0.06585 | 20.2 | 18.5366 | 18.5366 | 1.6634 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 27.9 | 21.0414 | 18.593 | 9.307 | 23.2 | 28.8185 | 21.929 | 1.271 | 29.8 | 31.6422 | 31.415 | -1.615 | 47.1 | 37.5577 | 7.19 | 39.91 | 74.4 | 51.2539 | 6.55 | 67.85 | 4.8 | 2.3 | 0.5 | 4.3 | 1.8 | 2.8 | 0.39 | 1.41 | 21 | 21 | 19.5122 | 1.4878 | 8.3 | 8 | 8 | 0.3 | 8.5 | 7.3 | 7.3 | 1.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 6.1 | 8.06 | 8.06 | -1.96 | 168.8 | 231.95 | 231.95 | -63.15 | 10.1 | 12.867 | 12.867 | -2.767 | 128.8 | 126.731 | 123.839 | 4.961 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.1 | 10.3 | 27 | -26.9 | 0 | 8.9619 | 0 | 0 | 93.9 | 92.271 | 90.655 | 3.245 | 9.5 |  | 8.614 | 0.886 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/05/2025 | 09:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.8 | 100 | 100 | 2.8 | 596.6 | 597.0697 | 597.0697 | -0.46967 | 198.8 | 195.1849 | 195.1849 | 3.6151 | 3.4 |  |  | 3.4 | 3.8 |  |  | 3.8 | 91.8 | 92.2263 | 92.2263 | -0.42634 | 227 | 235.8476 | 235.8476 | -8.8476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.1 | 152.4444 | 152.4444 | -21.3444 | 131 | 152.4444 | 152.4444 | -21.4444 | 131.4 | 152.4444 | 152.4444 | -21.0444 | 234.1 | 228.6667 | 228.6667 | 5.4333 | 203.6 | 210.667 | 210.667 | -7.067 | 107.3 | 105.3335 | 105.3335 | 1.9665 | 553 | 568.2985 | 568.2985 | -15.2985 | 10.4 | 9.7559 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.9 | 164.7073 | 164.7073 | -5.8073 | 6.7 | 6.8335 | 5.1346 | 1.5654 | 3.3 | 3.751 | 2.8185 | 0.48152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.6638 | 4.6638 | -0.16376 | 10 | 14.9922 | 14.9922 | -4.9922 | 69.9 | 95.095 | 89.4199 | -19.5199 | 5.6 | 8.913 | 8.913 | -3.313 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.9054 | 112.9054 | -2.9054 | 222.9 | 221.5563 | 221.5563 | 1.3438 | 58.2 |  | 56.4103 | 1.7897 |  |  | 90.7451 | -90.7451 |  |  | 7.9327 | -7.9327 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228 | 229.5707 | 229.5707 | -1.5707 | 81.9 | 81.9541 | 75.3818 | 6.5182 | 145.8 | 151.179 | 151.179 | -5.379 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 18 | 20 | 19.1219 | -1.122 | 90.3 | 87.6576 | 87.6576 | 2.6424 | 0 |  |  | 0 | 179.3 | 185.6214 | 185.6214 | -6.3213 | 89.6 | 92.8107 | 92.8107 | -3.2107 | 108.1 | 110.9132 | 110.9132 | -2.8132 | 3 | 3.636 | 9.09 | -6.09 | 9 | 9.9491 | 9.9491 | -0.9491 | 46.5 | 47.2663 | 47.2663 | -0.76634 | 22.7 | 32 | 19.5807 | 3.1193 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.2 | 33.3233 | 33.3233 | 3.8767 | 68.1 | 66.8115 | 68.9292 | -0.82922 | 47.4 | 47.6713 | 47.6713 | -0.27127 | 35.4 | 35 | 34.15 | 1.25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 0 | 0 | 87.5 |  |  |  | 0 | 160 | 167.0953 | 167.0953 | -7.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3 | 83.5477 | 83.5477 | -14.2477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 233.2 | 271.122 | 271.122 | -37.922 | 123 | 133.68 | 133.68 | -10.68 |  |  |  | 0 | 78.6 | 78.568 | 78.568 | 0.032 | 29.8 | 30.0976 | 30.0976 | -0.29756 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 144 | 126.6813 | 146.6661 | -2.6661 | 146.1 | 126.6813 | 146.6661 | -0.56612 | 148.4 | 126.6813 | 146.6661 | 1.7339 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 0.904 | 0.904 | -0.004 | 111.2 | 72.4 | 76.551 | 34.649 | 71.1 | 68.057 | 68.057 | 3.043 | 9.4 | 11.906 | 11.906 | -2.506 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 9.8 | 19.5122 | 19.5122 | -9.7122 | 18.7 | 19 | 17.561 | 1.139 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.6 | 19 | 18.1463 | 0.45366 | 13.2 |  | 12.636 | 0.564 | 16.2 | 15.455 | 15.455 | 0.745 | 22.3 | 16.4 | 18.788 | 3.512 | 69.3 | 49 | 54.659 | 14.641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 |  | 15.708 | 0.792 | 3.4 | 3.33 | 3.33 | 0.07 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.1219 | 19.1219 | 0.67805 | 12.9 | 13 | 12.3902 | 0.50976 | 14.6 | 15 | 14.6341 | -0.03415 | 20.1 | 18.5366 | 18.5366 | 1.5634 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 26.2 | 21.2067 | 19.039 | 7.161 | 30.3 | 34.9997 | 23.297 | 7.003 | 31.9 | 31.5477 | 31.94 | -0.04 | 57 | 40.6288 | 13.22 | 43.78 | 81.5 | 52.1947 | 12.54 | 68.96 | 9.6 | 3.2 | 0.87 | 8.73 | 3.2 | 3.5 | 0.73 | 2.47 | 21 | 21 | 19.5122 | 1.4878 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 9.2 | 7.3 | 7.3 | 1.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 5.9 | 8.528 | 8.528 | -2.628 | 153.2 | 236.26 | 236.26 | -83.06 | 12.7 | 13.609 | 13.609 | -0.909 | 126.1 | 113.52 | 125.349 | 0.751 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.5 | 11.3 | 27 | -20.5 | 0 | 10.7768 | 0 | 0 | 92.5 | 91.7992 | 91.479 | 1.021 | 14 |  | 10.56 | 3.44 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/05/2025 | 10:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.8 | 100 | 100 | 0.8 | 603.8 | 597.0697 | 597.0697 | 6.7303 | 200.8 | 195.1849 | 195.1849 | 5.6151 | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | 5 | 93.3 | 92.2263 | 92.2263 | 1.0737 | 228.2 | 235.8476 | 235.8476 | -7.6476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.1 | 152.4444 | 163.1054 | -24.0054 | 139.1 | 152.4444 | 163.1054 | -24.0054 | 138.9 | 152.4444 | 163.1054 | -24.2054 | 235.1 | 228.6667 | 244.6581 | -9.5581 | 203.1 | 208.6661 | 208.6661 | -5.5661 | 107.1 | 104.3331 | 104.3331 | 2.7669 | 559.2 | 568.2985 | 568.2985 | -9.0985 | 10.4 | 9.7559 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.4 | 164.7073 | 164.7073 | 3.6927 | 7.8 | 6.8335 | 5.1346 | 2.6654 | 3.3 | 3.751 | 2.8185 | 0.48152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.6638 | 4.6638 | -0.16376 | 10.1 | 14.9922 | 14.9922 | -4.8922 | 70.8 | 95.0949 | 95.095 | -24.295 | 5.2 | 8.913 | 8.913 | -3.713 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 222.8 | 221.5563 | 221.5563 | 1.2437 | 70.8 |  | 56.4103 | 14.3897 |  |  | 102.3526 | -102.3526 |  |  | 7.9327 | -7.9327 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.6 | 229.5707 | 229.5707 | 2.0293 | 81.8 | 81.9541 | 75.3818 | 6.4182 | 148.2 | 151.164 | 151.164 | -2.964 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 89.9 | 87.6576 | 87.6576 | 2.2424 | 0 |  |  | 0 | 181.5 | 185.6214 | 185.6214 | -4.1213 | 90.2 | 92.8107 | 92.8107 | -2.6107 | 109.3 | 110.9132 | 110.9132 | -1.6132 | 3 | 3.636 | 9.09 | -6.09 | 9 | 9.9491 | 9.9491 | -0.9491 | 46.7 | 47.2663 | 47.2663 | -0.56634 | 22.1 | 32 | 19.5807 | 2.5193 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.1 | 33.3233 | 33.3233 | 4.7767 | 72.3 | 68.5491 | 83.5016 | -11.2017 | 47.9 | 47.6713 | 47.6713 | 0.22873 | 35.4 | 35 | 34.15 | 1.25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 0 | 0 | 85.9 |  |  |  | 0 | 159.8 | 167.0953 | 167.0953 | -7.2953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4 | 83.5477 | 83.5477 | -15.1477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 255.9 | 271.122 | 223.9802 | 31.9199 | 133.4 | 133.68 | 133.68 | -0.27996 |  |  |  | 0 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 30.6 | 30.0976 | 30.0976 | 0.50244 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 144.2 | 131.1802 | 149.774 | -5.574 | 145.2 | 131.1802 | 149.774 | -4.574 | 148.9 | 131.1802 | 149.774 | -0.874 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.012 | 1.012 | 0.088 | 107.8 | 76.8 | 79.208 | 28.592 | 71 | 68.658 | 68.658 | 2.342 | 10.7 | 12.202 | 12.202 | -1.502 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 9.7 | 19.5122 | 19.5122 | -9.8122 | 18.7 | 19 | 17.561 | 1.139 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 18.6 | 19 | 18.1463 | 0.45366 | 13.4 |  | 12.809 | 0.591 | 16.6 | 15.746 | 15.746 | 0.854 | 23 | 17.8 | 19.38 | 3.62 | 76.4 | 54.4 | 58.04 | 18.36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 |  | 16.288 | 0.412 | 3.4 | 3.33 | 3.33 | 0.07 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.1219 | 19.1219 | 0.67805 | 10 | 13 | 12.3902 | -2.3902 | 15 | 15 | 14.6341 | 0.36585 | 20.2 | 18.5366 | 18.5366 | 1.6634 | 20.1 | 20 | 19.3171 | 0.78293 | 21.1 | 21.4157 | 19.501 | 1.599 | 39.8 | 43.4704 | 29.715 | 10.085 | 28.7 | 31.5635 | 32.071 | -3.371 | 70.3 | 43.3936 | 13.22 | 57.08 | 79.4 | 54.3882 | 12.54 | 66.86 | 10 | 4 | 0.87 | 9.13 | 4.1 | 4.2 | 0.73 | 3.37 | 21 | 21 | 19.5122 | 1.4878 | 8 | 8 | 8 | 0 | 9.2 | 7.3 | 7.3 | 1.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 8.7 | 8.897 | 8.897 | -0.197 | 207.6 | 230.05 | 230.05 | -22.45 | 15.2 | 14.276 | 14.276 | 0.924 | 124.6 | 119.3685 | 125.686 | -1.086 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 28.9 | 13.4 | 29 | -0.1 | 0 | 14.557 | 0 | 0 | 90.6 | 92.4139 | 91.778 | -1.178 | 14.6 |  | 12.831 | 1.769 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20.1 | 20 | 19.3171 | 0.78293 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/05/2025 | 10:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.3 | 100 | 100 | 0.3 | 648.1 | 597.0697 | 597.0697 | 51.0303 | 215.4 | 195.1849 | 195.1849 | 20.2151 | 7.7 |  |  | 7.7 | 8 |  |  | 8 | 92.4 | 92.2263 | 92.2263 | 0.17366 | 229.1 | 225.4064 | 235.8476 | -6.7476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.4 | 151.7778 | 151.7778 | -18.3778 | 133.2 | 151.7778 | 151.7778 | -18.5778 | 133 | 151.7778 | 151.7778 | -18.7778 | 229.9 | 227.6667 | 227.6667 | 2.2333 | 200.7 | 208.6661 | 208.6661 | -7.9661 | 106.4 | 104.3331 | 104.3331 | 2.0669 | 556.8 | 568.2985 | 568.2985 | -11.4985 | 10.5 | 9.7559 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.3 | 164.7073 | 164.7073 | -3.4073 | 7.7 | 6.8335 | 5.1346 | 2.5654 | 3.3 | 3.751 | 2.8185 | 0.48152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.6638 | 4.6638 | -0.16376 | 10.2 | 14.9922 | 14.9922 | -4.7922 | 70.8 | 82.1075 | 84.1266 | -13.3266 | 5.3 | 8.7368 | 8.913 | -3.613 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 223.3 | 221.5563 | 221.5563 | 1.7437 | 69.7 |  | 109.86 | -40.16 |  |  | 56.4103 | -56.4103 |  |  | 7.9327 | -7.9327 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.5 | 229.5707 | 229.5707 | -0.07073 | 81.7 | 81.9541 | 75.3818 | 6.3182 | 147.9 | 151.165 | 151.165 | -3.265 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 89.3 | 87.6576 | 87.6576 | 1.6424 | 0 |  |  | 0 | 181.3 | 185.6214 | 185.6214 | -4.3213 | 90.3 | 92.8107 | 92.8107 | -2.5107 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 | 3 | 3.636 | 9.09 | -6.09 | 9 | 9.9491 | 9.9491 | -0.9491 | 46.7 | 47.2663 | 47.2663 | -0.56634 | 22.1 | 32 | 19.5807 | 2.5193 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39 | 33.3233 | 33.3233 | 5.6767 | 70.6 | 82.2095 | 82.5453 | -11.9453 | 47.7 | 47.6713 | 47.6713 | 0.02873 | 34.7 | 35 | 34.15 | 0.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.8156 | 0 | 87.2 |  |  |  | 0 | 159.6 | 150.6667 | 167.0953 | -7.4953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 75.3333 | 83.5477 | -15.3477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 243.2 | 271.122 | 271.122 | -27.9219 | 132.1 | 133.68 | 133.68 | -1.58 |  |  |  | 0 | 82 | 78.568 | 78.568 | 3.432 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 143.6 | 115.559 | 149.774 | -6.174 | 145.2 | 115.559 | 149.774 | -4.574 | 148.9 | 115.559 | 149.774 | -0.874 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.75145 | 1.102 | 0.098 | 102.8 | 88.5 | 82.024 | 20.776 | 73.5 | 68.909 | 68.909 | 4.591 | 10.9 | 12.431 | 12.431 | -1.531 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 9.7 | 19.5122 | 19.5122 | -9.8122 | 18.7 | 19 | 17.561 | 1.139 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.6 | 18.3664 | 18.1463 | 0.45366 | 13.3 |  | 12.815 | 0.485 | 16.4 | 15.803 | 15.803 | 0.597 | 24.7 | 22.2 | 19.818 | 4.882 | 75.6 | 63.9 | 61.228 | 14.372 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 |  | 16.486 | 0.114 | 3.4 | 3.33 | 3.33 | 0.07 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.1219 | 19.1219 | 0.67805 | 6.9 | 13 | 12.3902 | -5.4902 | 15 | 15 | 14.6341 | 0.36585 | 20.2 | 18.5366 | 18.5366 | 1.6634 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 23.7 | 21.6394 | 19.962 | 3.738 | 44.6 | 52.7042 | 36.203 | 8.397 | 31.9 | 31.3746 | 31.97 | -0.07 | 64.5 | 47.2911 | 19.67 | 44.83 | 84.8 | 78 | 17.35 | 67.45 | 11.3 | 5.5 | 1.51 | 9.79 | 3 | 5 | 1.15 | 1.85 | 21 | 21 | 19.5122 | 1.4878 | 8 | 8 | 8 | 0 | 9.2 | 7.3 | 7.3 | 1.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 9.1 | 9.254 | 9.254 | -0.154 | 208 | 227.21 | 227.21 | -19.21 | 16.3 | 14.75 | 14.75 | 1.55 | 126.7 | 124.0719 | 125.326 | 1.374 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 60.1 | 18.8 | 32 | 28.1 | 0 | 0 | 28 | -28 | 92.7 | 90.6582 | 91.661 | 1.039 | 16 |  | 14.763 | 1.237 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/05/2025 | 11:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.7 | 100 | 100 | -0.3 | 648.1 | 646.7979 | 646.7979 | 1.3021 | 216.4 | 211.4413 | 211.4413 | 4.9587 | 7.8 |  |  | 7.8 | 7.9 |  |  | 7.9 | 92.2 | 92.2263 | 92.2263 | -0.02634 | 228.3 | 225.4064 | 235.8476 | -7.5476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.9 | 151.1111 | 151.1111 | -30.2111 | 151.8 | 151.1111 | 151.1111 | 0.68889 | 151.1 | 151.1111 | 151.1111 | -0.01111 | 231.5 | 226.6667 | 226.6667 | 4.8333 | 201.2 | 208.6661 | 208.6661 | -7.4661 | 105.8 | 104.3331 | 104.3331 | 1.4669 | 560.4 | 568.2985 | 568.2985 | -7.8985 | 10.5 | 9.7559 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.7073 | 164.7073 | 0.69268 | 7.3 | 6.8335 | 5.1346 | 2.1654 | 3.3 | 3.751 | 2.8185 | 0.48152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.6638 | 4.6638 | -0.16376 | 10.6 | 14.7505 | 14.9922 | -4.3922 | 70.9 | 80.784 | 92.9124 | -22.0124 | 5.7 | 8.5959 | 8.913 | -3.213 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 223.2 | 221.5563 | 221.5563 | 1.6438 | 100.5 |  | 121.61 | -21.11 |  |  | 56.4103 | -56.4103 |  |  | 7.9327 | -7.9327 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.6 | 229.5707 | 229.5707 | -0.97073 | 81.9 | 81.9541 | 75.3818 | 6.5182 | 146.6 | 151.171 | 151.171 | -4.571 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.1 | 20 | 19.1219 | -0.02195 | 92.1 | 87.6576 | 87.6576 | 4.4424 | 0 |  |  | 0 | 180.9 | 185.6214 | 185.6214 | -4.7214 | 90.2 | 92.8107 | 92.8107 | -2.6107 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 | 3 | 3.636 | 9.09 | -6.09 | 9.1 | 9.9491 | 9.9491 | -0.8491 | 46.8 | 47.2663 | 47.2663 | -0.46634 | 21.7 | 32 | 19.5807 | 2.1193 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.6 | 33.3233 | 33.3233 | 5.2767 | 69.4 | 88.9367 | 71.9909 | -2.5909 | 47.6 | 47.6713 | 47.6713 | -0.07127 | 34.6 | 35 | 34.15 | 0.45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.8156 | 0 | 87.2 |  |  |  | 0 | 159.5 | 150.6667 | 167.0953 | -7.5953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 75.3333 | 83.5477 | -14.5477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 252.8 | 271.122 | 271.122 | -18.322 | 131.2 | 133.68 | 133.68 | -2.48 |  |  |  | 0 | 81.6 | 78.568 | 78.568 | 3.032 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.7 | 110 | 149.774 | -7.074 | 144 | 110 | 149.774 | -5.774 | 148.5 | 110 | 149.774 | -1.274 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.126 | 1.126 | 0.074 | 106.6 | 86.8 | 85.317 | 21.283 | 72.6 | 68.803 | 68.803 | 3.797 | 9.8 | 12.462 | 12.462 | -2.662 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0.1 | 19.5122 | 19.5122 | -19.4122 | 18.7 | 19 | 17.561 | 1.139 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.6 | 19 | 18.1463 | 0.45366 | 13.1 |  | 12.593 | 0.507 | 16.2 | 15.83 | 15.83 | 0.37 | 25.1 | 21.1 | 20.103 | 4.997 | 72 | 66.2 | 64.222 | 7.778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 |  | 16.299 | 0.201 | 3.4 | 3.33 | 3.33 | 0.07 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.1219 | 19.1219 | 0.67805 | 9.7 | 13 | 12.3902 | -2.6902 | 14.8 | 15 | 14.6341 | 0.16585 | 20.2 | 18.5366 | 18.5366 | 1.6634 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 26.4 | 21.8806 | 20.421 | 5.979 | 59.2 | 58.0231 | 42.902 | 16.298 | 31.4 | 30.7467 | 31.474 | -0.074 | 64.7 | 50.4025 | 19.67 | 45.03 | 85.9 | 77.2 | 17.35 | 68.55 | 10.6 | 6.5 | 1.51 | 9.09 | 2.7 | 5.7 | 1.15 | 1.55 | 21 | 21 | 19.5122 | 1.4878 | 8 | 8 | 8 | 0 | 9.7 | 7.3 | 7.3 | 2.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 6.8 | 9.576 | 9.576 | -2.776 | 210.1 | 228.73 | 228.73 | -18.63 | 17.3 | 15.116 | 15.116 | 2.184 | 124 | 122.3858 | 123.654 | 0.346 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 87.1 | 27.3 | 36 | 51.1 | 0.6 | 5 | 33 | -32.4 | 90.9 | 89.9282 | 90.633 | 0.267 | 16.9 |  | 15.988 | 0.912 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/05/2025 | 11:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.8 | 100 | 100 | 0.8 | 654 | 646.7979 | 646.7979 | 7.2021 | 215.9 | 211.4413 | 211.4413 | 4.4587 | 7.9 |  |  | 7.9 | 7.8 |  |  | 7.8 | 93.3 | 92.2263 | 92.2263 | 1.0737 | 229.8 | 225.4064 | 235.8476 | -6.0476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 154.2222 | 164.1403 | -53.0403 | 111.3 | 154.2222 | 164.1403 | -52.8403 | 110.8 | 154.2222 | 164.1403 | -53.3403 | 215.9 | 231.3333 | 246.2104 | -30.3104 | 199.4 | 208.6661 | 208.6661 | -9.2661 | 105.6 | 104.3331 | 104.3331 | 1.2669 | 570.6 | 568.2985 | 568.2985 | 2.3015 | 10.6 | 9.7559 | 5.4892 | 5.1109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.4 | 164.7073 | 164.7073 | 8.6927 | 8.1 | 6.8335 | 5.1346 | 2.9653 | 3.4 | 3.751 | 2.8185 | 0.58152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.6638 | 4.6638 | -0.16376 | 10.8 | 11.0097 | 14.9922 | -4.1922 | 71.6 | 60.2964 | 82.1075 | -10.5075 | 5.6 | 6.4159 | 8.7368 | -3.1368 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 221.8 | 221.5563 | 221.5563 | 0.24375 | 153.6 |  | 126.58 | 27.02 |  |  | 62.9121 | -62.9121 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 237.7 | 229.5707 | 229.5707 | 8.1293 | 81.8 | 81.9541 | 75.3818 | 6.4182 | 150.8 | 151.169 | 151.169 | -0.369 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 18.6 | 20 | 19.1219 | -0.52195 | 87.6 | 87.6576 | 87.6576 | -0.05756 | 0 |  |  | 0 | 184.5 | 158.5752 | 185.6214 | -1.1214 | 89.8 | 79.2876 | 92.8107 | -3.0107 | 111.2 | 110.9132 | 110.9132 | 0.28683 | 3 | 3.636 | 9.09 | -6.09 | 9 | 9.9491 | 9.9491 | -0.9491 | 47.3 | 47.2663 | 47.2663 | 0.03366 | 22.5 | 32 | 19.5807 | 2.9193 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39.5 | 33.3233 | 33.3233 | 6.1767 | 84.7 | 94.4794 | 70.3366 | 14.3634 | 48.4 | 47.6713 | 47.6713 | 0.72873 | 34.9 | 35 | 34.15 | 0.75 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.4 | 88.8156 | 0 | 88.4 |  |  |  | 0 | 159.4 | 150.6667 | 167.0953 | -7.6953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7 | 75.3333 | 83.5477 | -14.8477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 232.1 | 271.122 | 226.7246 | 5.3754 | 135.5 | 133.68 | 133.68 | 1.82 |  |  |  | 0 | 82.3 | 78.568 | 78.568 | 3.732 | 30.8 | 30.0976 | 30.0976 | 0.70244 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.5 | 110 | 134.1214 | 8.3786 | 143.8 | 110 | 134.1214 | 9.6786 | 148.2 | 110 | 134.1214 | 14.0786 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 | 1.115 | 1.115 | 0.185 | 103.6 | 89.6 | 88.302 | 15.298 | 73.7 | 68.264 | 68.264 | 5.436 | 8.5 | 12.326 | 12.326 | -3.826 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.7 | 19.5122 | 19.5122 | 1.1878 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 18.6 | 19 | 17.561 | 1.039 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.6 | 19 | 18.1463 | 0.45366 | 13.1 |  | 11.795 | 1.305 | 16.2 | 15.879 | 15.879 | 0.321 | 23.7 | 21.8 | 20.33 | 3.37 | 72.4 | 70 | 66.848 | 5.552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 |  | 15.236 | 1.364 | 3.4 | 3.33 | 3.33 | 0.07 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.1219 | 19.1219 | 0.67805 | 12.8 | 13 | 12.3902 | 0.40976 | 14.9 | 15 | 14.6341 | 0.26585 | 20.3 | 18.5366 | 18.5366 | 1.7634 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 27.7 | 22.1278 | 20.927 | 6.773 | 67.4 | 62.0371 | 49.778 | 17.622 | 31.2 | 30.4562 | 29.949 | 1.251 | 63.7 | 56.683 | 37.59 | 26.11 | 71.4 | 81.7 | 34.19 | 37.21 | 11.8 | 7.5 | 2.76 | 9.04 | 4 | 6.5 | 2.24 | 1.76 | 21 | 21 | 19.5122 | 1.4878 | 7.9 | 8 | 8 | -0.1 | 9.7 | 7.3 | 7.3 | 2.4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 5.7 | 9.742 | 9.742 | -4.042 | 211.3 | 230.46 | 230.46 | -19.16 | 16.7 | 15.285 | 15.285 | 1.415 | 128 | 122.4354 | 118.293 | 9.707 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 84.9 | 45.1 | 41 | 43.9 | 88.5 | 6.65 | 38 | 50.5 | 93.5 | 89.4414 | 86.996 | 6.504 | 17.4 |  | 16.141 | 1.259 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 17 | 14 | 3.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/05/2025 | 12:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.9 | 100 | 100 | 0.9 | 641.9 | 646.7979 | 646.7979 | -4.8979 | 216.7 | 211.4413 | 211.4413 | 5.2587 | 7.7 |  |  | 7.7 | 7.8 |  |  | 7.8 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 226.7 | 225.4064 | 235.8476 | -9.1476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.9 | 153.5556 | 153.5556 | -9.6556 | 142.6 | 153.5556 | 153.5556 | -10.9556 | 143.3 | 153.5556 | 153.5556 | -10.2556 | 240.9 | 230.3333 | 230.3333 | 10.5667 | 202 | 208.6661 | 208.6661 | -6.6661 | 106 | 104.3331 | 104.3331 | 1.6669 | 558.3 | 568.2985 | 568.2985 | -9.9985 | 10.2 | 9.7559 | 5.4892 | 4.7108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.7073 | 164.7073 | 0.79268 | 6.7 | 6.8335 | 5.1346 | 1.5654 | 3.2 | 3.751 | 2.8185 | 0.38152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.6638 | 4.6638 | -0.16376 | 10.9 | 10.5042 | 14.9922 | -4.0922 | 69.9 | 57.5284 | 82.1075 | -12.2075 | 5.8 | 6.1214 | 8.7368 | -2.9368 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.9054 | 112.9054 | -3.4054 | 222.9 | 221.5563 | 221.5563 | 1.3438 | 144.4 |  | 134.89 | 9.51 |  |  | 59.3267 | -59.3267 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 235.4 | 229.5707 | 229.5707 | 5.8293 | 82 | 81.9541 | 75.3818 | 6.6182 | 142.6 | 151.171 | 151.171 | -8.571 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 17.6 | 20 | 19.1219 | -1.5219 | 90.4 | 87.6576 | 87.6576 | 2.7424 | 0 |  |  | 0 | 176.1 | 162.0775 | 185.6214 | -9.5213 | 90.1 | 81.0388 | 92.8107 | -2.7107 | 106.1 | 110.9132 | 110.9132 | -4.8132 | 3 | 3.636 | 9.09 | -6.09 | 9 | 9.9491 | 9.9491 | -0.9491 | 45.4 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8663 | 21.6 | 32 | 19.5807 | 2.0193 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.9 | 33.3233 | 33.3233 | 4.5767 | 96.3 | 95.9015 | 70.4381 | 25.862 | 47 | 47.6713 | 47.6713 | -0.67127 | 35.5 | 35 | 34.15 | 1.35 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 88.8156 | 0 | 86 |  |  |  | 0 | 159.6 | 150.6667 | 167.0953 | -7.4953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 75.3333 | 83.5477 | -13.3477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 227.2 | 271.122 | 271.122 | -43.922 | 127.8 | 133.68 | 133.68 | -5.88 |  |  |  | 0 | 80.2 | 78.568 | 78.568 | 1.632 | 29.4 | 30.0976 | 30.0976 | -0.69756 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 102.7 | 110 | 143.1826 | -40.4826 | 103.7 | 110 | 143.1826 | -39.4826 | 121.9 | 110 | 143.1826 | -21.2826 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.136 | 1.136 | 0.064 | 100.5 | 91.3 | 90.365 | 10.135 | 75.9 | 67.797 | 67.797 | 8.103 | 10.9 | 11.688 | 11.688 | -0.788 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 18.7 | 19 | 17.561 | 1.139 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.6 | 19 | 18.1463 | 0.45366 | 13.1 |  | 11.481 | 1.619 | 15.9 | 15.933 | 15.933 | -0.033 | 22.8 | 22.3 | 20.499 | 2.301 | 78.9 | 72.1 | 69.106 | 9.794 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 |  | 14.392 | 1.908 | 3.4 | 3.33 | 3.33 | 0.07 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.1219 | 19.1219 | 0.67805 | 13 | 13 | 12.3902 | 0.60976 | 14.5 | 15 | 14.6341 | -0.13415 | 20.2 | 18.5366 | 18.5366 | 1.6634 | 20.2 | 20 | 19.3171 | 0.88293 | 27.5 | 22.4495 | 21.575 | 5.925 | 73.3 | 65.3767 | 57.188 | 16.112 | 30.6 | 30.2503 | 28.905 | 1.695 | 63 | 59.4179 | 37.59 | 25.41 | 72 | 74.9 | 34.19 | 37.81 | 12.1 | 8.2 | 2.76 | 9.34 | 3.6 | 7.1 | 2.24 | 1.36 | 21 | 21 | 19.5122 | 1.4878 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 10.1 | 7.3 | 7.3 | 2.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 9.4 | 9.437 | 9.437 | -0.037 | 208 | 232.38 | 232.38 | -24.38 | 18 | 15.327 | 15.327 | 2.673 | 128.6 | 123.4574 | 116.283 | 12.317 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 68.4 | 60.2 | 47 | 21.4 | 83.3 | 25 | 43 | 40.3 | 92 | 90.3442 | 85.193 | 6.807 | 17.7 |  | 16.153 | 1.547 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20.1 | 20 | 19.3171 | 0.78293 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/05/2025 | 12:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.5 | 100 | 100 | 0.5 | 648.7 | 646.7979 | 646.7979 | 1.9021 | 215.5 | 211.4413 | 211.4413 | 4.0587 | 7.9 |  |  | 7.9 | 8 |  |  | 8 | 92.6 | 92.2263 | 92.2263 | 0.37366 | 228.6 | 225.4064 | 235.8476 | -7.2476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.9 | 143.8126 | 172.8889 | -59.9889 | 113.6 | 143.8126 | 172.8889 | -59.2889 | 113.5 | 143.8126 | 172.8889 | -59.3889 | 212.4 | 215.719 | 259.3333 | -46.9333 | 200.5 | 208.6661 | 208.6661 | -8.1661 | 105.8 | 104.3331 | 104.3331 | 1.4669 | 558.7 | 568.2985 | 568.2985 | -9.5985 | 10.4 | 9.7559 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.5 | 164.7073 | 164.7073 | 3.7927 | 7.5 | 6.8335 | 5.1346 | 2.3653 | 3.6 | 3.751 | 2.8185 | 0.78152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.6638 | 4.6638 | -0.16376 | 10.9 | 8.1736 | 14.9922 | -4.0922 | 70.5 | 44.7642 | 95.095 | -24.595 | 5.8 | 4.7632 | 8.913 | -3.113 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 218.5 | 221.3011 | 221.3011 | -2.8011 | 151.7 |  | 107.96 | 43.74 |  |  | 75.088 | -75.088 |  |  | 7.9327 | -7.9327 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 237.5 | 229.5707 | 229.5707 | 7.9293 | 81.7 | 81.9541 | 75.3818 | 6.3182 | 151.4 | 150.2798 | 150.2798 | 1.1202 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 89.4 | 87.6576 | 87.6576 | 1.7424 | 0 |  |  | 0 | 181.1 | 136.0684 | 0 | 181.1 | 89.9 | 68.0342 |  | 89.9 | 110.2 | 110.9132 | 110.9132 | -0.71317 | 3 | 3.636 | 9.09 | -6.09 | 9.1 | 9.9491 | 9.9491 | -0.8491 | 47.3 | 47.2663 | 47.2663 | 0.03366 | 22.2 | 32 | 19.5807 | 2.6193 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39.4 | 33.3233 | 33.3233 | 6.0767 | 121.5 | 101.3041 | 171.5419 | -50.0418 | 47.8 | 47.6713 | 47.6713 | 0.12873 | 35.6 | 35 | 34.15 | 1.45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 88.8156 | 0 | 87.3 |  |  |  | 0 | 159 | 150.6667 | 167.0953 | -8.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3 | 75.3333 | 83.5477 | -15.2477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 | 3.9931 | 3.9931 | 0.70688 | 263.6 | 271.122 | 182.4624 | 81.1376 | 132.6 | 133.68 | 133.68 | -1.08 |  |  |  | 0 | 80.8 | 78.568 | 78.568 | 2.232 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 102.6 | 110 | 151.8325 | -49.2325 | 102.8 | 110 | 151.8325 | -49.0325 | 122.3 | 110 | 151.8325 | -29.5325 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.126 | 1.126 | 0.074 | 97.5 | 92.5 | 92.383 | 5.117 | 77.5 | 67.629 | 67.629 | 9.871 | 9.8 | 10.975 | 10.975 | -1.175 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 18.8 | 19 | 17.561 | 1.239 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.6 | 19 | 18.1463 | 0.45366 | 11.5 |  | 11.483 | 0.017 | 13.8 | 15.97 | 15.97 | -2.17 | 24.7 | 22.7 | 20.663 | 4.037 | 76.4 | 73.7 | 70.526 | 5.874 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 |  | 14.099 | 1.401 | 3.4 | 3.33 | 3.33 | 0.07 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.1219 | 19.1219 | 0.67805 | 12.9 | 13 | 12.3902 | 0.50976 | 14.7 | 15 | 14.6341 | 0.06585 | 20.2 | 18.5366 | 18.5366 | 1.6634 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 27.8 | 22.7962 | 22.087 | 5.713 | 74.5 | 68.4916 | 63.39 | 11.11 | 32.4 | 30.4463 | 28.801 | 3.599 | 62.2 | 64.4503 | 55.28 | 6.92 | 71.2 | 75.4 | 50.03 | 21.17 | 12.8 | 8.9 | 3.94 | 8.86 | 3.9 | 7.5 | 2.95 | 0.95 | 21 | 21 | 19.5122 | 1.4878 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 10.2 | 7.3 | 7.3 | 2.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 7.8 | 9.061 | 9.061 | -1.261 | 216.3 | 237.82 | 237.82 | -21.52 | 17.6 | 15.172 | 15.172 | 2.428 | 129.7 | 124.045 | 116.637 | 13.063 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 74.1 | 67.4 | 55 | 19.1 | 78.9 | 52 | 49 | 29.9 | 94.8 | 90.3176 | 84.982 | 9.818 | 15.2 |  | 15.591 | -0.391 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.8 | 17 | 14 | 3.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/05/2025 | 13:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.6 | 100 | 100 | 0.6 | 646.9 | 645.3938 | 646.7979 | 0.10211 | 215.4 | 208.1687 | 211.4413 | 3.9587 | 7.9 |  |  | 7.9 | 7.9 |  |  | 7.9 | 91.4 | 92.2263 | 92.2263 | -0.82634 | 227.3 | 225.4064 | 235.8476 | -8.5476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.8 | 152.8889 | 172.8889 | -66.0889 | 107 | 152.8889 | 172.8889 | -65.8889 | 106 | 152.8889 | 172.8889 | -66.8889 | 205.4 | 229.3333 | 259.3333 | -53.9333 | 200.2 | 121.9603 | 208.6661 | -8.4661 | 105.5 | 60.9802 | 104.3331 | 1.1669 | 561.2 | 568.2985 | 568.2985 | -7.0985 | 10.5 | 9.7559 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.4 | 164.7073 | 164.7073 | -3.3073 | 7.2 | 6.8335 | 5.1346 | 2.0654 | 3.5 | 3.751 | 2.8185 | 0.68152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.6638 | 4.6638 | -0.16376 | 10.9 | 8.1736 | 14.9922 | -4.0922 | 70.2 | 44.7642 | 86.87 | -16.67 | 5.8 | 4.7632 | 8.913 | -3.113 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 193.5 | 221.3011 | 221.3011 | -27.8011 | 129.6 |  | 79.92 | 49.68 |  |  | 64.0214 | -64.0214 |  |  | 7.9327 | -7.9327 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 235.5 | 229.5707 | 229.5707 | 5.9293 | 81.9 | 81.9541 | 75.3818 | 6.5182 | 147 | 150.2798 | 150.2798 | -3.2798 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.6 | 20 | 19.1219 | 0.47805 | 89 | 87.6576 | 87.6576 | 1.3424 | 0 |  |  | 0 | 179.1 | 136.0684 | 0 | 179.1 | 89.6 | 68.0342 |  | 89.6 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 | 3 | 3.636 | 9.09 | -6.09 | 9.1 | 9.9491 | 9.9491 | -0.8491 | 46.6 | 47.2663 | 47.2663 | -0.66634 | 22.3 | 32 | 19.5807 | 2.7193 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.6 | 33.3233 | 33.3233 | 5.2767 | 148 | 105.8133 | 133.4049 | 14.5951 | 47.5 | 47.6713 | 47.6713 | -0.17127 | 34.5 | 35 | 34.15 | 0.35 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 0 | 87.1 |  |  |  | 0 | 158.9 | 150.6667 | 167.0953 | -8.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4 | 75.3333 | 83.5477 | -15.1477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 248.1 | 271.122 | 182.4624 | 65.6376 | 129.5 | 133.68 | 133.68 | -4.18 |  |  |  | 0 | 80.9 | 78.568 | 78.568 | 2.332 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 103.2 | 110 | 149.774 | -46.574 | 102.4 | 110 | 149.774 | -47.374 | 122.1 | 110 | 149.774 | -27.674 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 1.122 | 1.122 | -0.322 | 102.8 | 94.2 | 94.267 | 8.533 | 63.3 | 67.552 | 67.552 | -4.252 | 8.7 | 10.039 | 10.039 | -1.339 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 18.6 | 19 | 17.561 | 1.039 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.6 | 19 | 18.1463 | 0.45366 | 12.1 |  | 11.514 | 0.586 | 14.8 | 16.006 | 16.006 | -1.206 | 21.8 | 22.9 | 20.821 | 0.979 | 74.3 | 75 | 71.107 | 3.193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 |  | 13.931 | 2.669 | 3.3 | 3.33 | 3.33 | -0.03 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.1219 | 19.1219 | 0.67805 | 12.9 | 13 | 12.3902 | 0.50976 | 14.5 | 15 | 14.6341 | -0.13415 | 20.2 | 18.5366 | 18.5366 | 1.6634 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 26.4 | 23.5103 | 22.192 | 4.208 | 70.5 | 70.0062 | 65.969 | 4.531 | 32 | 30.5297 | 28.941 | 3.059 | 63.2 | 65.9624 | 55.28 | 7.92 | 70.3 | 76.7 | 50.03 | 20.27 | 11.9 | 9 | 3.94 | 7.96 | 5.2 | 7.7 | 2.95 | 2.25 | 21 | 21 | 19.5122 | 1.4878 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 10.2 | 7.3 | 7.3 | 2.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 8.2 | 8.472 | 8.472 | -0.272 | 215.4 | 246.16 | 246.16 | -30.76 | 13.7 | 14.745 | 14.745 | -1.045 | 131.5 | 125.4548 | 117.264 | 14.236 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 74.3 | 75.7 | 64 | 10.3 | 75.4 | 74.2088 | 56 | 19.4 | 94.7 | 90.7467 | 84.888 | 9.812 | 16.7 |  | 14.425 | 2.275 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.8 | 17 | 14 | 4.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/05/2025 | 13:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.9 | 100 | 100 | 0.9 | 652.3 | 638.717 | 645.0624 | 7.2376 | 215.5 | 185.0936 | 207.1851 | 8.3149 | 8.1 |  |  | 8.1 | 8 |  |  | 8 | 93.1 | 92.2263 | 92.2263 | 0.87366 | 229.1 | 225.4064 | 235.8476 | -6.7476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.1 | 150.2773 | 152.8889 | -33.7889 | 118 | 150.2773 | 152.8889 | -34.8889 | 118.5 | 150.2773 | 152.8889 | -34.3889 | 218.5 | 225.416 | 229.3333 | -10.8333 | 200.2 | 119.6581 | 208.6661 | -8.4661 | 106.4 | 59.8291 | 104.3331 | 2.0669 | 560.3 | 568.2985 | 568.2985 | -7.9985 | 10.5 | 9.7559 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.7 | 164.7073 | 164.7073 | 5.9927 | 7.8 | 6.8335 | 5.1346 | 2.6654 | 3.6 | 3.751 | 2.8185 | 0.78152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.6638 | 4.6638 | -0.16376 | 10.9 | 8.1736 | 8.1736 | 2.7264 | 71.4 | 44.7642 | 44.7642 | 26.6358 | 5.9 | 4.7632 | 4.7632 | 1.1368 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 112.9054 | 112.9054 | -1.5054 | 223 | 221.5563 | 221.5563 | 1.4438 | 88.5 |  | 78.92 | 9.58 |  |  | 68.8278 | -68.8278 |  |  | 7.9327 | -7.9327 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 238.9 | 229.5707 | 229.5707 | 9.3293 | 81.7 | 81.9541 | 75.3818 | 6.3182 | 148.4 | 151.169 | 151.169 | -2.769 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 18.8 | 20 | 19.1219 | -0.32195 | 87.6 | 87.6576 | 87.6576 | -0.05756 | 0 |  |  | 0 | 184.9 | 136.0684 | 0 | 184.9 | 89.8 | 68.0342 |  | 89.8 | 109.3 | 110.9132 | 110.9132 | -1.6132 | 3 | 3.636 | 9.09 | -6.09 | 9 | 9.9491 | 9.9491 | -0.9491 | 46.8 | 47.2663 | 47.2663 | -0.46634 | 22.4 | 32 | 19.5807 | 2.8193 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39.5 | 33.3233 | 33.3233 | 6.1767 | 154.4 | 98.6055 | 115.7541 | 38.6459 | 48.1 | 47.6713 | 47.6713 | 0.42873 | 34.8 | 35 | 34.15 | 0.65 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.5 | 88.8156 | 0 | 88.5 |  |  |  | 0 | 159 | 150.6667 | 167.0953 | -8.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3 | 75.3333 | 83.5477 | -15.2477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 229.7 | 271.122 | 271.122 | -41.422 | 134.2 | 133.68 | 133.68 | 0.52004 |  |  |  | 0 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 30.8 | 30.0976 | 30.0976 | 0.70244 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 102 | 110 | 149.774 | -47.774 | 103 | 110 | 149.774 | -46.774 | 121.8 | 110 | 149.774 | -27.974 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 1.122 | 1.122 | -0.622 | 101.9 | 96 | 96.142 | 5.758 | 75.2 | 67.342 | 67.342 | 7.858 | 9.4 | 9.14 | 9.14 | 0.26 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.8 | 19.5122 | 19.5122 | 1.2878 | 0 | 19.5122 | 19.5122 | -19.5122 | 18.7 | 19 | 17.561 | 1.139 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.6 | 19 | 18.1463 | 0.45366 | 13.3 |  | 11.505 | 1.795 | 15.9 | 16.041 | 16.041 | -0.141 | 23 | 23 | 21.023 | 1.977 | 72.1 | 76.2 | 71.965 | 0.135 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 |  | 13.807 | 3.293 | 3.4 | 3.33 | 3.33 | 0.07 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.1219 | 19.1219 | 0.67805 | 12.9 | 13 | 12.3902 | 0.50976 | 14.8 | 15 | 14.6341 | 0.16585 | 20.3 | 18.5366 | 18.5366 | 1.7634 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 25.8 | 24.347 | 22.363 | 3.437 | 71.5 | 70.9873 | 67.9 | 3.6 | 33.3 | 30.6066 | 29.272 | 4.028 | 61.6 | 68.9569 | 73.36 | -11.76 | 67.7 | 77.2825 | 66.32 | 1.38 | 13.7 | 7.9792 | 5.6 | 8.1 | 7.6 | 7.1424 | 4.79 | 2.81 | 20.9 | 21 | 19.5122 | 1.3878 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 10.2 | 7.3 | 7.3 | 2.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 8.4 | 7.983 | 7.983 | 0.417 | 181.7 | 246.32 | 246.32 | -64.62 | 15.7 | 14.118 | 14.118 | 1.582 | 95.8 | 125.8991 | 117.858 | -22.058 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 76.4 | 86.9 | 75 | 1.4 | 77.1 | 85.785 | 64 | 13.1 | 66.4 | 90.4921 | 84.686 | -18.286 | 12.3 |  | 12.298 | 0.002 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 17 | 14 | 2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/05/2025 | 14:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.2 | 100 | 100 | -0.8 | 647 | 640.9177 | 646.7979 | 0.20211 | 215.6 | 192.8129 | 211.4413 | 4.1587 | 7.9 |  |  | 7.9 | 7.8 |  |  | 7.8 | 92.5 | 92.2263 | 92.2263 | 0.27366 | 227 | 225.4064 | 235.8476 | -8.8476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.4 | 152.8889 | 152.8889 | 23.5111 | 188.7 | 152.8889 | 152.8889 | 35.8111 | 188.3 | 152.8889 | 152.8889 | 35.4111 | 267.1 | 229.3333 | 229.3333 | 37.7667 | 149.2 | 132.8238 | 208.6661 | -59.4661 | 83.1 | 66.4119 | 104.3331 | -21.2331 | 561.1 | 568.2985 | 568.2985 | -7.1985 | 10.4 | 9.7559 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.2 | 164.7073 | 164.7073 | -2.5073 | 7.2 | 6.8335 | 5.1346 | 2.0654 | 3.1 | 3.751 | 2.8185 | 0.28152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 4.6638 | 4.6638 | -0.26376 | 10.9 | 8.1736 | 9.318 | 1.582 | 53.6 | 44.7642 | 51.0316 | 2.5684 | 6 | 4.7632 | 5.4301 | 0.56992 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.9054 | 112.9054 | -2.7054 | 224.2 | 221.5563 | 221.5563 | 2.6437 | 79.8 |  | 82.34 | -2.54 |  |  | 68.6873 | -68.6873 |  |  | 7.9327 | -7.9327 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 233.8 | 229.5707 | 229.5707 | 4.2293 | 80.8 | 81.9541 | 75.3818 | 5.4182 | 147 | 151.167 | 151.167 | -4.167 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 89 | 87.6576 | 87.6576 | 1.3424 | 0 |  |  | 0 | 121.3 | 136.0684 | 0 | 121.3 | 77.2 | 68.0342 |  | 77.2 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 | 3.1 | 3.636 | 9.09 | -5.99 | 9 | 9.9491 | 9.9491 | -0.9491 | 46.8 | 47.2663 | 47.2663 | -0.46634 | 20.2 | 32 | 19.5807 | 0.61927 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.7 | 33.3233 | 33.3233 | 5.3767 | 117.2 | 94.7742 | 128.2264 | -11.0264 | 47.2 | 47.6713 | 47.6713 | -0.47127 | 35.5 | 35 | 34.15 | 1.35 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.8156 | 0 | 86.7 |  |  |  | 0 | 159.7 | 150.6667 | 167.0953 | -7.3953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3 | 75.3333 | 83.5477 | -15.2477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 251.3 | 271.122 | 271.122 | -19.822 | 129.4 | 133.68 | 133.68 | -4.28 |  |  |  | 0 | 76.5 | 78.568 | 78.568 | -2.068 | 29.8 | 30.0976 | 30.0976 | -0.29756 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 104.1 | 110 | 149.774 | -45.674 | 103.3 | 110 | 149.774 | -46.474 | 122.6 | 110 | 149.774 | -27.174 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.948 | 0.948 | -0.448 | 95.9 | 97.3 | 97.989 | -2.089 | 74.6 | 66.455 | 66.455 | 8.145 | 9.3 | 8.353 | 8.353 | 0.947 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 3.7 | 19.5122 | 19.5122 | -15.8122 | 18.8 | 19 | 17.561 | 1.239 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.6 | 19 | 18.1463 | 0.45366 | 13.4 |  | 11.459 | 1.941 | 15.9 | 16.072 | 16.072 | -0.172 | 17.2 | 23.2 | 21.268 | -4.068 | 72.1 | 76.6 | 73.1 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 |  | 13.729 | 2.271 | 3.3 | 3.33 | 3.33 | -0.03 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.1219 | 19.1219 | 0.67805 | 12.9 | 13 | 12.3902 | 0.50976 | 14.7 | 15 | 14.6341 | 0.06585 | 20.2 | 18.5366 | 18.5366 | 1.6634 | 20.2 | 20 | 19.3171 | 0.88293 | 28.1 | 24.8508 | 22.737 | 5.363 | 71 | 71.6095 | 67.885 | 3.115 | 28.9 | 30.9094 | 29.493 | -0.593 | 61.6 | 67.7492 | 73.36 | -11.76 | 70.8 | 77.8393 | 66.32 | 4.48 | 13.6 | 6.7139 | 5.6 | 8 | 5.1 | 6.6757 | 4.79 | 0.31 | 21 | 21 | 19.5122 | 1.4878 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 10.2 | 7.3 | 7.3 | 2.9 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 9.1 | 7.788 | 7.788 | 1.312 | 191.5 | 238.31 | 238.31 | -46.81 | 14.6 | 13.516 | 13.516 | 1.084 | 109.6 | 125.9779 | 117.922 | -8.322 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 81.1 | 97.4 | 86 | -4.9 | 81.8 | 94.3434 | 72 | 9.8 | 77.3 | 90.1113 | 84.281 | -6.981 | 10.9 |  | 10.181 | 0.719 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20.2 | 20 | 19.3171 | 0.88293 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 17 | 14 | 2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/05/2025 | 14:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.3 | 100 | 100 | 0.3 | 637.5 | 643.7647 | 646.7979 | -9.2979 | 215.4 | 202.8837 | 211.4413 | 3.9587 | 7.8 |  |  | 7.8 | 8.1 |  |  | 8.1 | 91.2 | 92.2263 | 92.2263 | -1.0263 | 226 | 225.4064 | 235.8476 | -9.8476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.7 | 153.5556 | 153.5556 | 9.1444 | 162 | 153.5556 | 153.5556 | 8.4444 | 161.9 | 153.5556 | 153.5556 | 8.3444 | 269.7 | 230.3333 | 230.3333 | 39.3667 | 204.9 | 198.7398 | 208.6661 | -3.7661 | 107.5 | 99.3699 | 104.3331 | 3.1669 | 544.3 | 568.2985 | 568.2985 | -23.9985 | 10.2 | 9.7559 | 5.4892 | 4.7108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.5 | 164.7073 | 164.7073 | -6.2073 | 6.7 | 6.8335 | 5.1346 | 1.5654 | 2.9 | 3.751 | 2.8185 | 0.08152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 4.6638 | 4.6638 | -0.36376 | 10.8 | 11.8685 | 12.4715 | -1.6715 | 54 | 65 | 68.3025 | -14.3025 | 5.8 | 6.9164 | 7.2678 | -1.4678 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.9054 | 112.9054 | -3.3054 | 221.3 | 221.5563 | 221.5563 | -0.25625 | 96.4 |  | 104 | -7.6 |  |  | 74.6539 | -74.6539 |  |  | 7.9327 | -7.9327 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 233.9 | 229.5707 | 229.5707 | 4.3293 | 81 | 81.9541 | 75.3818 | 5.6182 | 144.5 | 151.165 | 151.165 | -6.665 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 9.3 | 9.6429 | 9.6429 | -0.34293 | 18.6 | 20 | 19.1219 | -0.52195 | 86 | 87.6576 | 87.6576 | -1.6576 | 0 |  |  | 0 | 176.3 | 136.0684 | 0 | 176.3 | 87.1 | 68.0342 |  | 87.1 | 106.7 | 110.9132 | 110.9132 | -4.2132 | 3 | 3.636 | 9.09 | -6.09 | 9 | 9.9491 | 9.9491 | -0.9491 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 | 22.1 | 25.5005 | 19.5807 | 2.5193 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.3 | 33.3233 | 33.3233 | 4.9767 | 116.3 | 91.9563 | 155.0077 | -38.7077 | 47 | 47.6713 | 47.6713 | -0.67127 | 34.9 | 35 | 34.15 | 0.75 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 0 | 86.9 |  |  |  | 0 | 159.1 | 150.6667 | 167.0953 | -7.9953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 75.3333 | 83.5477 | -16.3477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 243.6 | 271.122 | 271.122 | -27.522 | 130.4 | 133.68 | 133.68 | -3.28 |  |  |  | 0 | 76.3 | 78.568 | 78.568 | -2.268 | 29.6 | 30.0976 | 30.0976 | -0.49756 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 135.1 | 110 | 149.774 | -14.674 | 134.6 | 110 | 149.774 | -15.174 | 135.5 | 110 | 149.774 | -14.274 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.919 | 0.919 | -0.619 | 92.3 | 114.4 | 99.164 | -6.864 | 67.2 | 64.415 | 64.415 | 2.785 | 11.1 | 7.838 | 7.838 | 3.262 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 10 | 19.5122 | 19.5122 | -9.5122 | 18.7 | 19 | 17.561 | 1.139 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 19 | 18.1463 | 0.45366 | 13.4 |  | 11.341 | 2.059 | 16.2 | 16.039 | 16.039 | 0.161 | 15.1 | 23.4 | 21.516 | -6.416 | 60.2 | 76.7 | 73.782 | -13.582 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 |  | 13.488 | 3.212 | 3.4 | 3.33 | 3.33 | 0.07 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.1219 | 19.1219 | 0.67805 | 12.9 | 13 | 12.3902 | 0.50976 | 14.3 | 15 | 14.6341 | -0.33415 | 20.1 | 18.5366 | 18.5366 | 1.5634 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 28.3 | 25.2436 | 23.159 | 5.141 | 74.9 | 72.1121 | 68.219 | 6.681 | 26.8 | 30.5718 | 29.465 | -2.665 | 61.1 | 40.1534 | 82.42 | -21.32 | 70 | 95.2999 | 74.27 | -4.27 | 14.1 | 4.2898 | 6.07 | 8.03 | 5.2 | 7.9999 | 4.79 | 0.41 | 21 | 21 | 19.5122 | 1.4878 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 8.6 | 7.3 | 7.3 | 1.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 9.1 | 7.564 | 7.564 | 1.536 | 196.7 | 220 | 235.57 | -38.87 | 12.3 | 12.895 | 12.895 | -0.595 | 119 | 117.63 | 116.097 | 2.903 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 100.5 | 118 | 96 | 4.5 | 97.5 | 105.6 | 79 | 18.5 | 86 | 89.487 | 82.93 | 3.07 | 12.3 |  | 8.528 | 3.772 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/05/2025 | 15:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.3 | 100 | 100 | 0.3 | 649.2 | 645.4234 | 646.7979 | 2.4021 | 216.3 | 208.2654 | 211.4413 | 4.8587 | 7.9 |  |  | 7.9 | 8 |  |  | 8 | 92.3 | 92.2263 | 92.2263 | 0.07366 | 228.7 | 225.4064 | 235.8476 | -7.1476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.4 | 154.2222 | 154.2222 | -28.8222 | 124.6 | 154.2222 | 154.2222 | -29.6222 | 125.7 | 154.2222 | 154.2222 | -28.5222 | 224.2 | 231.3333 | 231.3333 | -7.1333 | 201.8 | 208.4746 | 209.3333 | -7.5333 | 106.7 | 104.2373 | 104.6667 | 2.0333 | 562.3 | 568.2985 | 568.2985 | -5.9985 | 10.4 | 9.7559 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.7073 | 164.7073 | 0.39268 | 7.4 | 6.8335 | 5.1346 | 2.2654 | 3.4 | 3.751 | 2.8185 | 0.58152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 4.6638 | 4.6638 | -0.76376 | 8.4 | 11.8685 | 13.5778 | -5.1778 | 55.6 | 65 | 74.3612 | -18.7612 | 4.2 | 6.9164 | 7.9125 | -3.7125 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 182.4 | 221.3011 | 221.3011 | -38.9011 | 121.7 |  | 110 | 11.7 |  |  | 81.2734 | -81.2734 |  |  | 7.9327 | -7.9327 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 238.2 | 229.5707 | 229.5707 | 8.6293 | 81 | 81.9541 | 75.3818 | 5.6182 | 147.7 | 151.174 | 151.174 | -3.474 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 15.3 | 20 | 19.1219 | -3.822 | 92.3 | 87.6576 | 87.6576 | 4.6424 | 0 |  |  | 0 | 182.2 | 136.0684 | 0 | 182.2 | 90.1 | 68.0342 |  | 90.1 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 | 3 | 3.636 | 9.09 | -6.09 | 9 | 9.9491 | 9.9491 | -0.9491 | 46.8 | 47.2663 | 47.2663 | -0.46634 | 22.1 | 25.5005 | 19.5807 | 2.5193 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39.2 | 33.3233 | 33.3233 | 5.8767 | 121.9 | 89.9391 | 157.9087 | -36.0087 | 47.7 | 47.6713 | 47.6713 | 0.02873 | 35.8 | 35 | 34.15 | 1.65 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.9 | 88.8156 | 0 | 87.9 |  |  |  | 0 | 159.8 | 150.6667 | 167.0953 | -7.2953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4 | 75.3333 | 83.5477 | -16.1477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 247.9 | 271.122 | 271.122 | -23.2219 | 133.8 | 133.68 | 133.68 | 0.12004 |  |  |  | 0 | 77 | 78.568 | 78.568 | -1.568 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 112.1 | 110 | 149.774 | -37.674 | 112.5 | 110 | 149.774 | -37.274 | 131.7 | 110 | 149.774 | -18.074 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.86 | 0.86 | -0.56 | 95.9 | 114.6 | 98.318 | -2.418 | 69.5 | 61.216 | 61.216 | 8.284 | 6.6 | 8.137 | 8.137 | -1.537 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 14.4 | 19.5122 | 19.5122 | -5.1122 | 18.7 | 19 | 17.561 | 1.139 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 19 | 18.1463 | 0.45366 | 12.9 |  | 11.152 | 1.748 | 15.6 | 15.967 | 15.967 | -0.367 | 15.4 | 23.5 | 21.768 | -6.368 | 61.5 | 76.5 | 74.012 | -12.512 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 |  | 12.56 | 3.34 | 3.1 | 3.33 | 3.33 | -0.23 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.1219 | 19.1219 | 0.67805 | 12.9 | 13 | 12.3902 | 0.50976 | 14.9 | 15 | 14.6341 | 0.26585 | 20.1 | 18.5366 | 18.5366 | 1.5634 | 19.8 | 20 | 19.3171 | 0.48293 | 28.5 | 25.3492 | 23.728 | 4.772 | 76.2 | 71.6908 | 69.601 | 6.599 | 26.4 | 28.82 | 28.923 | -2.523 | 63.2 | 40.041 | 82.42 | -19.22 | 71.4 | 95.7999 | 74.27 | -2.87 | 12 | 4.1443 | 6.07 | 5.93 | 3.9 | 7.9999 | 4.79 | -0.89 | 21 | 21 | 19.5122 | 1.4878 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 7 | 7.247 | 7.247 | -0.247 | 202.8 | 220 | 236.96 | -34.16 | 11 | 12.19 | 12.19 | -1.19 | 125.5 | 117.6314 | 113.03 | 12.47 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 117.3 | 121.1 | 105 | 12.3 | 104.8 | 108.8 | 82 | 22.8 | 90.8 | 86.0994 | 80.574 | 10.226 | 11.3 |  | 6.683 | 4.617 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 19.9 | 20 | 19.3171 | 0.58293 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 17 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/05/2025 | 15:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.4 | 100 | 100 | 0.4 | 651.4 | 646.7979 | 646.7979 | 4.6021 | 216.9 | 211.4413 | 211.4413 | 5.4587 | 7.7 |  |  | 7.7 | 7.9 |  |  | 7.9 | 92.9 | 92.2263 | 92.2263 | 0.67366 | 229.4 | 225.4064 | 235.8476 | -6.4476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.5 | 154.8889 | 174.8889 | -17.3889 | 155.2 | 154.8889 | 174.8889 | -19.6889 | 158.5 | 154.8889 | 174.8889 | -16.3889 | 243.1 | 232.3333 | 262.3333 | -19.2333 | 200.3 | 211.3333 | 211.3333 | -11.0333 | 107.2 | 105.6667 | 105.6667 | 1.5333 | 561.7 | 568.2985 | 568.2985 | -6.5985 | 10.4 | 9.7559 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 164.7073 | 164.7073 | 0.29268 | 7.4 | 6.8335 | 5.1346 | 2.2654 | 3.4 | 3.751 | 2.8185 | 0.58152 | 0 | 0 | 22.4982 | -22.4982 | 4 | 4.6638 | 4.6638 | -0.66376 | 8.1 | 11.8685 | 14.9922 | -6.8922 | 55.5 | 65 | 83.7638 | -28.2638 | 4.6 | 6.9164 | 8.913 | -4.313 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 223.8 | 221.5563 | 221.5563 | 2.2437 | 121.3 |  | 113.09 | 8.21 |  |  | 82.0343 | -82.0343 |  |  | 7.9327 | -7.9327 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 237.6 | 229.5707 | 229.5707 | 8.0293 | 80.8 | 81.9541 | 75.3818 | 5.4182 | 147.7 | 151.171 | 151.171 | -3.471 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 17.1 | 20 | 19.1219 | -2.0219 | 89.1 | 87.6576 | 87.6576 | 1.4424 | 0 |  |  | 0 | 181 | 185.6214 | 0 | 181 | 90.7 | 92.8107 |  | 90.7 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 | 3.1 | 3.636 | 9.09 | -5.99 | 9.1 | 9.9491 | 9.9491 | -0.8491 | 46.7 | 47.2663 | 47.2663 | -0.56634 | 22.1 | 25.5005 | 19.5807 | 2.5193 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39.3 | 33.3233 | 33.3233 | 5.9767 | 121 | 83.9376 | 163.6153 | -42.6153 | 47.9 | 47.6713 | 47.6713 | 0.22873 | 34.6 | 35 | 34.15 | 0.45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.8 | 88.8156 | 0 | 87.8 |  |  |  | 0 | 160.5 | 150.6667 | 167.0953 | -6.5953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 75.3333 | 83.5477 | -15.3477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 265.7 | 271.122 | 182.4624 | 83.2376 | 133.8 | 133.68 | 133.68 | 0.12004 |  |  |  | 0 | 77 | 78.568 | 78.568 | -1.568 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.2 | 110.2955 | 149.774 | -40.574 | 111.4 | 110.2955 | 149.774 | -38.374 | 125.6 | 110.2955 | 149.774 | -24.174 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.723 | 0.723 | -0.523 | 93.8 | 115.7 | 98.024 | -4.224 | 64.5 | 50.008 | 50.008 | 14.492 | 3.5 | 8.334 | 8.334 | -4.834 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 15.1 | 19.5122 | 19.5122 | -4.4122 | 18.7 | 19 | 17.561 | 1.139 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 19 | 18.1463 | 0.45366 | 11.8 |  | 10.584 | 1.216 | 14.2 | 15.71 | 15.71 | -1.51 | 17.6 | 23.6 | 22.014 | -4.414 | 60.8 | 76.2 | 74.232 | -13.432 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.5 |  | 10.702 | 2.798 | 3.4 | 3.33 | 3.33 | 0.07 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.1219 | 19.1219 | 0.67805 | 12.9 | 13 | 12.3902 | 0.50976 | 14.4 | 15 | 14.6341 | -0.23415 | 20.2 | 18.5366 | 18.5366 | 1.6634 | 20.1 | 20 | 19.3171 | 0.78293 | 28.5 | 25.3592 | 24.168 | 4.332 | 74 | 70.9615 | 70.528 | 3.472 | 29.6 | 24.7125 | 26.667 | 2.933 | 62.1 | 46.9899 | 90.4411 | -28.3411 | 69.8 | 95.7 | 80.5976 | -10.7976 | 13.1 | 3.9703 | 5.6383 | 7.4617 | 5.7 | 7.8999 | 5.0334 | 0.66662 | 21 | 21 | 19.5122 | 1.4878 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 4.2 | 6.971 | 6.971 | -2.771 | 146.2 | 210 | 216.28 | -70.08 | 9.9 | 11.343 | 11.343 | -1.443 | 116.1 | 96.6604 | 105.009 | 11.091 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.8 | 121.3 | 112 | 8.8 | 121.6 | 110 | 88 | 33.6 | 85.1 | 71.0031 | 75.75 | 9.35 | 8.8 |  | 4.282 | 4.518 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20.2 | 20 | 19.3171 | 0.88293 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 17 | 14 | 3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/05/2025 | 16:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.7 | 100 | 100 | -50.3 | 652.9 | 646.7979 | 646.7979 | 6.1021 | 215.2 | 211.4413 | 211.4413 | 3.7587 | 6.1 |  |  | 6.1 | 6.3 |  |  | 6.3 | 93.3 | 92.2263 | 92.2263 | 1.0737 | 230.9 | 225.4064 | 235.8476 | -4.9476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 155.5556 | 155.5556 | -13.9556 | 141.4 | 155.5556 | 155.5556 | -14.1556 | 141.3 | 155.5556 | 155.5556 | -14.2556 | 244 | 233.3333 | 233.3333 | 10.6667 | 201.3 | 211.3333 | 211.3333 | -10.0333 | 106.8 | 105.6667 | 105.6667 | 1.1333 | 565.3 | 568.2985 | 568.2985 | -2.9985 | 10.7 | 9.7559 | 5.4892 | 5.2108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173.2 | 164.7073 | 164.7073 | 8.4927 | 7.9 | 6.8335 | 5.1346 | 2.7654 | 3.5 | 3.751 | 2.8185 | 0.68152 | 0 | 22.4982 | 22.4982 | -22.4982 | 4 | 4.6638 | 4.6638 | -0.66376 | 8.4 | 11.8685 | 14.9922 | -6.5922 | 55.8 | 65 | 95.095 | -39.295 | 4.8 | 6.9164 | 8.913 | -4.113 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 221.1 | 221.5563 | 221.5563 | -0.45625 | 77.6 |  | 100.78 | -23.18 |  |  | 67.7181 | -67.7181 |  |  | 7.9327 | -7.9327 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 237.9 | 229.5707 | 229.5707 | 8.3293 | 80.3 | 81.9541 | 75.3818 | 4.9182 | 152.1 | 151.171 | 151.171 | 0.929 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 16.6 | 20 | 19.1219 | -2.5219 | 91.4 | 87.6576 | 87.6576 | 3.7424 | 0 |  |  | 0 | 185.2 | 185.6214 | 0 | 185.2 | 89.7 | 92.8107 |  | 89.7 | 112.2 | 110.9132 | 110.9132 | 1.2868 | 3 | 3.636 | 9.09 | -6.09 | 9 | 9.9491 | 9.9491 | -0.9491 | 47.8 | 47.2663 | 47.2663 | 0.53366 | 22.1 | 25.5005 | 19.5807 | 2.5193 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 40.2 | 33.3233 | 33.3233 | 6.8767 | 175.5 | 65.7204 | 112.5575 | 62.9425 | 48.4 | 47.6713 | 47.6713 | 0.72873 | 0 | 35 | 34.15 | -34.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.6 | 88.8156 | 0 | 88.6 |  |  |  | 0 | 168.8 | 150.6667 | 167.0953 | 1.7047 | 0 | 0 | 145.3402 | -145.3402 | 70.8 | 75.3333 | 83.5477 | -12.7477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 263.2 | 271.122 | 271.122 | -7.9219 | 138.1 | 133.68 | 133.68 | 4.42 |  |  |  | 0 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 31 | 30.0976 | 30.0976 | 0.90244 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 143.7 | 145.9067 | 149.774 | -6.074 | 142.9 | 145.9067 | 149.774 | -6.874 | 149.7 | 145.9067 | 149.774 | -0.074 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.523 | 0.523 | -0.323 | 93.6 | 116.2 | 99.383 | -5.783 | 55.8 | 29.333 | 29.333 | 26.467 | 0.8 | 8.227 | 8.227 | -7.427 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.8 | 19.5122 | 19.5122 | 1.2878 | 13.9 | 19.5122 | 19.5122 | -5.6122 | 18.7 | 19 | 17.561 | 1.139 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 19 | 18.1463 | 0.45366 | 9.9 |  | 8.876 | 1.024 | 11.7 | 14.93 | 14.93 | -3.23 | 20.5 | 23.7 | 22.253 | -1.753 | 57.9 | 75.5 | 74.442 | -16.542 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 |  | 6.669 | 4.331 | 3.3 | 3.33 | 3.33 | -0.03 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.1219 | 19.1219 | 0.67805 | 12.9 | 13 | 12.3902 | 0.50976 | 14.5 | 15 | 14.6341 | -0.13415 | 20.3 | 18.5366 | 18.5366 | 1.7634 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 28.5 | 24.997 | 24.223 | 4.277 | 74.1 | 70.2977 | 70.092 | 4.008 | 21.4 | 9.0046 | 20.034 | 1.366 | 60.7 | 74.8823 | 92.77 | -32.07 | 67.2 | 95.4999 | 81.66 | -14.46 | 14 | 4.8328 | 7.32 | 6.68 | 8.2 | 7.7 | 5.93 | 2.27 | 21 | 21 | 19.5122 | 1.4878 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0.2 | 6.813 | 6.813 | -6.613 | 169.1 | 172.4 | 172.4 | -3.3 | 4.1 | 10.313 | 10.313 | -6.213 | 87.5 | 50.2235 | 76.893 | 10.607 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113.7 | 120.4 | 117 | -3.3 | 109.6 | 109.0307 | 95 | 14.6 | 73.3 | 41.9974 | 62.186 | 11.114 | 6.6 |  | 2.004 | 4.596 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 17 | 14 | 3.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/05/2025 | 16:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 100 | 100 | 10.6 | 653.8 | 646.7979 | 646.7979 | 7.0021 | 215.7 | 211.4413 | 211.4413 | 4.2587 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 92.7 | 92.2263 | 92.2263 | 0.47366 | 228.4 | 225.4064 | 235.8476 | -7.4476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.2 | 156.2222 | 166.8832 | 12.3168 | 200.1 | 156.2222 | 166.8832 | 33.2168 | 201.5 | 156.2222 | 166.8832 | 34.6168 | 284.6 | 234.3333 | 250.3248 | 34.2752 | 203.7 | 210.6667 | 210.6667 | -6.9666 | 108.1 | 105.3333 | 105.3333 | 2.7667 | 574 | 568.2985 | 568.2985 | 5.7015 | 10.4 | 9.7559 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.6 | 164.7073 | 164.7073 | -1.1073 | 7.6 | 6.8335 | 5.1346 | 2.4653 | 3.3 | 3.751 | 2.8185 | 0.48152 | 12.6 | 4.1026 | 22.4982 | -9.8982 | 4 | 4.6638 | 4.6638 | -0.66376 | 8.4 | 11.8685 | 14.9922 | -6.5922 | 81.5 | 65 | 95.095 | -13.595 | 4.9 | 6.9164 | 8.913 | -4.013 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 225.7 | 221.5563 | 221.5563 | 4.1437 | 0 |  | 99.36 | -99.36 |  |  | 82.4099 | -82.4099 |  |  | 7.9327 | -7.9327 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 238 | 229.5707 | 229.5707 | 8.4293 | 80.4 | 81.9541 | 75.3818 | 5.0182 | 147.3 | 151.169 | 151.169 | -3.869 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 9.5 | 9.6429 | 9.6429 | -0.14293 | 16.9 | 20 | 19.1219 | -2.222 | 89.2 | 87.6576 | 87.6576 | 1.5424 | 0 |  |  | 0 | 179.8 | 185.6214 | 0 | 179.8 | 90.5 | 92.8107 |  | 90.5 | 109 | 110.9132 | 110.9132 | -1.9132 | 3 | 3.636 | 9.09 | -6.09 | 9 | 9.9491 | 9.9491 | -0.9491 | 46.8 | 47.2663 | 47.2663 | -0.46634 | 22.9 | 25.5005 | 19.5807 | 3.3193 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.7 | 33.3233 | 33.3233 | 5.3767 | 175.5 | 61.9645 | 168.4106 | 7.0894 | 47.7 | 47.6713 | 47.6713 | 0.02873 | 0 | 35 | 34.15 | -34.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88 | 88.8156 | 0 | 88 |  |  |  | 0 | 169.7 | 166.7991 | 167.0953 | 2.6047 | 0 | 68 | 191.218 | -191.218 | 71.6 | 83.3996 | 83.5477 | -11.9477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 270.2 | 271.122 | 223.9802 | 46.2198 | 134.5 | 133.68 | 133.68 | 0.82004 |  |  |  | 0 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 144.1 | 139.0349 | 149.774 | -5.674 | 144.5 | 139.0349 | 149.774 | -5.274 | 148.3 | 139.0349 | 149.774 | -1.474 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.45 | 0.45 | -0.35 | 91.3 | 115.2 | 100.601 | -9.301 | 29.1 | 12.85 | 12.85 | 16.25 | 0.7 | 7.777 | 7.777 | -7.077 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 19.8 | 20 | 17.561 | 2.239 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 15.3 | 19.5122 | 19.5122 | -4.2122 | 18.7 | 19 | 17.561 | 1.139 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 19 | 18.1463 | 0.45366 | 4.2 |  | 4.158 | 0.042 | 4.7 | 12.223 | 12.223 | -7.523 | 20.2 | 23.7 | 22.466 | -2.266 | 62.7 | 74.5 | 74.79 | -12.09 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.8 |  | 1.882 | 1.918 | 3.4 | 3.33 | 3.33 | 0.07 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.1219 | 19.1219 | 0.67805 | 12.9 | 13 | 12.3902 | 0.50976 | 14.2 | 15 | 14.6341 | -0.43415 | 20.3 | 18.5366 | 18.5366 | 1.7634 | 20.2 | 20 | 19.3171 | 0.88293 | 28.5 | 24.5108 | 24.042 | 4.458 | 77.1 | 69.6556 | 69.492 | 7.608 | 10 | 5.3715 | 9.491 | 0.509 | 71.1 | 78.4 | 92.77 | -21.67 | 80 | 94.9 | 81.66 | -1.66 | 14.9 | 6.4 | 7.32 | 7.58 | 9.9 | 7.1 | 5.93 | 3.97 | 21 | 21 | 19.5122 | 1.4878 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 6.489 | 6.489 | -6.489 | 30.4 | 113.56 | 113.56 | -83.16 | 4.3 | 8.379 | 8.379 | -4.079 | 41.2 | 34.5043 | 35.297 | 5.903 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 109.8 | 121.1 | 120 | -10.2 | 105.3 | 108.1362 | 100 | 5.3 | 38 | 30.7863 | 32.2 | 5.8 | 3.2 |  | 0.471 | 2.729 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20.3 | 20 | 19.3171 | 0.98293 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.8 | 17 | 14 | 3.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/05/2025 | 17:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.4 | 100 | 100 | 21.4 | 649.9 | 646.7979 | 646.7979 | 3.1021 | 215.9 | 211.4413 | 211.4413 | 4.4587 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 226.4 | 225.4064 | 235.8476 | -9.4476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.9 | 156.2222 | 166.8832 | 13.0168 | 199 | 156.2222 | 166.8832 | 32.1168 | 202.9 | 156.2222 | 166.8832 | 36.0168 | 284.1 | 234.3333 | 250.3248 | 33.7752 | 204.2 | 210 | 210 | -5.8 | 107.9 | 105 | 105 | 2.9 | 567.9 | 568.2985 | 568.2985 | -0.39854 | 10.4 | 9.7559 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.7073 | 164.7073 | 0.69268 | 6.1 | 6.8335 | 5.1346 | 0.96535 | 2.9 | 3.751 | 2.8185 | 0.08152 | 22.1 | 20.8809 | 22.4982 | -0.39822 | 5.2 | 4.6638 | 4.6638 | 0.53624 | 11.9 | 11.8685 | 14.9922 | -3.0922 | 92.1 | 65 | 95.095 | -2.995 | 4.3 | 6.9164 | 8.913 | -4.613 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 225.5 | 221.5563 | 221.5563 | 3.9438 | 0 |  | 82.53 | -82.53 |  |  | 65.8619 | -65.8619 |  |  | 7.9327 | -7.9327 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 237.1 | 229.5707 | 229.5707 | 7.5293 | 79.9 | 81.9541 | 75.3818 | 4.5182 | 147.2 | 151.169 | 151.169 | -3.969 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 9.9 | 9.6429 | 9.6429 | 0.25707 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 91.7 | 87.6576 | 87.6576 | 4.0424 | 0 |  |  | 0 | 180.2 | 185.6214 | 0 | 180.2 | 89.9 | 92.8107 |  | 89.9 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 3 | 3.636 | 9.09 | -6.09 | 9.1 | 9.9491 | 9.9491 | -0.8491 | 46.8 | 47.2663 | 47.2663 | -0.46634 | 22.3 | 25.5005 | 19.5807 | 2.7193 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.8 | 33.3233 | 33.3233 | 4.4767 | 173.7 | 77.2587 | 137.9069 | 35.7931 | 47.6 | 47.6713 | 47.6713 | -0.07127 | 0 | 35 | 34.15 | -34.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.7 | 88.8156 | 0 | 87.7 |  |  |  | 0 | 171.3 | 167.0953 | 167.0953 | 4.2047 | 103.4 | 68 | 191.218 | -87.818 | 73 | 83.5477 | 83.5477 | -10.5477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 210.1 | 271.122 | 223.9802 | -13.8802 | 132.9 | 133.68 | 133.68 | -0.77996 |  |  |  | 0 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  | 0 | 0 | 14.4 |  |  | 14.4 | 0 |  |  | 0 | 144.2 | 149.774 | 149.774 | -5.574 | 144.8 | 149.774 | 149.774 | -4.974 | 148.9 | 149.774 | 149.774 | -0.874 | 0 |  | 102.5641 | -102.5641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.312 | 0.312 | -0.212 | 93.3 | 113.9 | 101.397 | -8.097 | 7.7 | 2.846 | 2.846 | 4.854 | 0 | 6.299 | 6.299 | -6.299 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 19.8 | 20 | 17.561 | 2.239 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 15.2 | 19.5122 | 19.5122 | -4.3122 | 18.8 | 19 | 17.561 | 1.239 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 19 | 18.1463 | 0.45366 | 0.4 |  | 0.256 | 0.144 | 0.4 | 5.75 | 5.75 | -5.35 | 17.6 | 23.4 | 22.653 | -5.053 | 61.5 | 72.7 | 75.277 | -13.777 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.147 | -0.047 | 3.4 | 3.33 | 3.33 | 0.07 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.1219 | 19.1219 | 0.67805 | 12.9 | 13 | 12.3902 | 0.50976 | 12.8 | 15 | 14.6341 | -1.8341 | 20.1 | 18.5366 | 18.5366 | 1.5634 | 20.4 | 20 | 19.3171 | 1.0829 | 28.4 | 23.771 | 23.157 | 5.243 | 76.3 | 69.0755 | 68.402 | 7.898 | 1.4 | 1.0881 | 2.406 | -1.006 | 68.3 | 77.3 | 92.77 | -24.47 | 80.3 | 94.4 | 81.66 | -1.36 | 13.8 | 5.8 | 7.32 | 6.48 | 10.7 | 6.4 | 5.93 | 4.77 | 21 | 21 | 19.5122 | 1.4878 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0.1 | 5.663 | 5.663 | -5.563 | 28.2 | 43.81 | 43.81 | -15.61 | 2 | 2.685 | 2.685 | -0.685 | 10.7 | 3.1486 | 9.359 | 1.341 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 114.6 | 121 | 122 | -7.4 | 104.7 | 101.6498 | 100 | 4.7 | 11.7 | 2.7075 | 7.318 | 4.382 | 2 |  | 0.036 | 1.964 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20.4 | 20 | 19.3171 | 1.0829 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 17 | 14 | 3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/05/2025 | 17:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.2 | 100 | 100 | 40.2 | 650.2 | 646.7979 | 646.7979 | 3.4021 | 215.5 | 211.4413 | 211.4413 | 4.0587 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 227.3 | 225.4064 | 235.8476 | -8.5476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.9 | 156.2222 | 156.2222 | -18.3222 | 138 | 156.2222 | 156.2222 | -18.2222 | 137.8 | 156.2222 | 156.2222 | -18.4222 | 229.9 | 234.3333 | 234.3333 | -4.4333 | 205.5 | 210.6667 | 210.6667 | -5.1666 | 108.7 | 105.3333 | 105.3333 | 3.3667 | 559.7 | 568.2985 | 568.2985 | -8.5985 | 10.5 | 9.7559 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.7073 | 164.7073 | 1.5927 | 7.2 | 6.8335 | 5.1346 | 2.0654 | 3.8 | 3.751 | 2.8185 | 0.98152 | 22.1 | 0 | 22.4982 | -0.39822 | 5.4 | 6.8787 | 6.8787 | -1.4787 | 15.1 | 8.1736 | 14.9922 | 0.1078 | 60 | 44.7642 | 95.095 | -35.095 | 6.9 | 4.7632 | 8.913 | -2.013 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 222.5 | 221.5563 | 221.5563 | 0.94375 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.9 | 229.5707 | 229.5707 | 1.3293 | 79 | 81.9541 | 75.3818 | 3.6182 | 147 | 151.183 | 151.183 | -4.183 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 89.6 | 87.6576 | 87.6576 | 1.9424 | 0 |  |  | 0 | 179.3 | 185.6214 | 0 | 179.3 | 90.4 | 92.8107 |  | 90.4 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 | 3.1 | 3.636 | 9.09 | -5.99 | 8.8 | 9.9491 | 9.9491 | -1.1491 | 46.6 | 47.2663 | 47.2663 | -0.66634 | 22.1 | 25.5005 | 19.5807 | 2.5193 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.6 | 33.3233 | 33.3233 | 4.2767 | 174 | 171.5419 | 171.5419 | 2.4581 | 47.8 | 47.6713 | 47.6713 | 0.12873 | 35.5 | 35 | 34.15 | 1.35 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.8 | 88.8156 | 0 | 87.8 |  |  |  | 0 | 170.3 | 160.5422 | 167.0953 | 3.2047 | 200 | 68 | 191.218 | 8.782 | 71.9 | 80.2711 | 83.5477 | -11.6477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 246.2 | 271.122 | 271.122 | -24.9219 | 133.3 | 133.68 | 133.68 | -0.37996 |  |  |  | 0 | 80.1 | 78.568 | 78.568 | 1.532 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  | 0 | 0 | 48.1 | 32.8205 |  | 48.1 | 24.4 | 25.641 |  | 24.4 | 144.8 | 149.774 | 149.774 | -4.974 | 145.4 | 149.774 | 149.774 | -4.374 | 149.1 | 149.774 | 149.774 | -0.674 | 0 | 102.5641 | 168.3557 | -168.3557 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.107 | 0.107 | -0.107 | 100.1 | 112 | 101.717 | -1.617 | 0 | 0.107 | 0.107 | -0.107 | 0.8 | 5.066 | 5.066 | -4.266 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 20.1 | 20 | 17.561 | 2.539 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 15.8 | 19.5122 | 19.5122 | -3.7122 | 18.8 | 19 | 17.561 | 1.239 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 19 | 18.1463 | 0.45366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.624 | 0.624 | -0.624 | 22.7 | 22.9 | 22.804 | -0.104 | 68.1 | 70.6 | 74.754 | -6.654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.33 | 3.33 | -0.03 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.1219 | 19.1219 | 0.67805 | 12.9 | 13 | 12.3902 | 0.50976 | 13.5 | 15 | 14.6341 | -1.1341 | 20.3 | 18.5366 | 18.5366 | 1.7634 | 19.8 | 20 | 19.3171 | 0.48293 | 26.1 | 22.9466 | 22.244 | 3.856 | 77.2 | 68.5161 | 67.32 | 9.88 | 0 | 0.0025 | 0.042 | -0.042 | 61.3 | 75.2 | 102.25 | -40.95 | 88.2 | 94.2 | 87.75 | 0.45 | 11.1 | 5.3 | 8.66 | 2.44 | 6.6 | 5.5 | 7.23 | -0.63 | 21 | 21 | 19.5122 | 1.4878 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0.2 | 4.938 | 4.938 | -4.738 | 0 | 5.63 | 5.63 | -5.63 | 0.1 | 0.241 | 0.241 | -0.141 | 0 | 0.02 | 0.315 | -0.315 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 117.2 | 118.8 | 121 | -3.8 | 116.4 | 92.934 | 97 | 19.4 | 0.1 | 0.01188 | 0.186 | -0.086 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 19.8 | 20 | 19.3171 | 0.48293 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 17 | 14 | 2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/05/2025 | 18:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.9 | 100 | 100 | -1.1 | 645.8 | 646.7979 | 646.7979 | -0.99789 | 216.1 | 211.4413 | 211.4413 | 4.6587 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.6 | 92.2263 | 92.2263 | -2.6263 | 227.7 | 225.4064 | 235.8476 | -8.1476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 145.1111 | 156.2222 | -19.1222 | 137.2 | 145.1111 | 156.2222 | -19.0222 | 137.5 | 145.1111 | 156.2222 | -18.7222 | 232.4 | 217.6667 | 234.3333 | -1.9333 | 205.3 | 212 | 212 | -6.7 | 108.8 | 106 | 106 | 2.8 | 559 | 568.2985 | 568.2985 | -9.2985 | 10.3 | 9.7559 | 5.4892 | 4.8109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 164.7073 | 164.7073 | -1.2073 | 6.8 | 6.8335 | 5.1346 | 1.6654 | 3.8 | 3.751 | 2.8185 | 0.98152 | 22.1 | 0 | 22.4982 | -0.39822 | 5.9 | 6.8787 | 6.8787 | -0.9787 | 10.8 | 8.1736 | 14.9922 | -4.1922 | 60.6 | 44.7642 | 95.095 | -34.495 | 6.2 | 4.7632 | 8.913 | -2.713 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.9054 | 112.9054 | -2.6054 | 222.9 | 221.5563 | 221.5563 | 1.3438 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.9 | 229.5707 | 229.5707 | 0.32927 | 79.3 | 81.9541 | 75.3818 | 3.9182 | 146.2 | 151.176 | 151.176 | -4.976 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 88.2 | 87.6576 | 87.6576 | 0.54244 | 0 |  |  | 0 | 178.5 | 181.5581 | 0 | 178.5 | 90.3 | 90.779 |  | 90.3 | 107.4 | 110.9132 | 110.9132 | -3.5132 | 5.3 | 3.636 | 9.09 | -3.79 | 8.8 | 9.9491 | 9.9491 | -1.1491 | 46.2 | 47.2663 | 47.2663 | -1.0663 | 22.2 | 25.5005 | 19.5807 | 2.6193 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.5 | 33.3233 | 33.3233 | 4.1767 | 172.7 | 171.5419 | 171.5419 | 1.1582 | 47.3 | 47.6713 | 47.6713 | -0.37127 | 45.4 | 35 | 34.15 | 11.25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 88.8156 | 0 | 87.4 |  |  |  | 0 | 171.2 | 150.6667 | 167.0953 | 4.1047 | 200 | 68 | 172.844 | 27.1561 | 72.1 | 75.3333 | 83.5477 | -11.4477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 218.3 | 271.122 | 271.122 | -52.822 | 131.8 | 133.68 | 133.68 | -1.88 |  |  |  | 0 | 82.6 | 78.568 | 78.568 | 4.032 | 31 | 30.0976 | 30.0976 | 0.90244 |  |  | 0 | 0 | 31.6 | 32.8205 |  | 31.6 | 24.5 | 25.641 |  | 24.5 | 144.9 | 149.774 | 149.774 | -4.874 | 145.8 | 149.774 | 149.774 | -3.974 | 149.1 | 149.774 | 149.774 | -0.674 | 0 | 102.5641 | 102.5641 | -102.5641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.052 | 0.052 | -0.052 | 106.2 | 110.6 | 100.611 | 5.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 4.57 | -4.57 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 20.1 | 20 | 17.561 | 2.539 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 15.3 | 19.5122 | 19.5122 | -4.2122 | 18.3 | 19 | 17.561 | 0.73902 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 19 | 18.1463 | 0.45366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 22.8 | 22.921 | 1.279 | 65.9 | 69.1 | 73.223 | -7.323 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.33 | 3.33 | -0.03 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.1219 | 19.1219 | 0.67805 | 12.9 | 13 | 12.3902 | 0.50976 | 14.2 | 15 | 14.6341 | -0.43415 | 19.1 | 18.5366 | 18.5366 | 0.56341 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 24.6 | 21.5607 | 21.247 | 3.353 | 80.1 | 65.5296 | 66.26 | 13.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 72.7 | 102.25 | -31.05 | 92.6 | 93.5 | 87.75 | 4.85 | 12.6 | 4.8 | 8.66 | 3.94 | 10.8 | 4.8 | 7.23 | 3.57 | 21 | 21 | 19.5122 | 1.4878 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 7.9 | 7.3 | 7.3 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 4.513 | 4.513 | -4.513 | 0 | 0.28 | 0.28 | -0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.3 | 116.2 | 119 | 5.3 | 119.7 | 83.541 | 91 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 17 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/05/2025 | 18:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.5 | 100 | 100 | -0.5 | 649.3 | 646.7979 | 646.7979 | 2.5021 | 215.9 | 211.4413 | 211.4413 | 4.4587 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 91.2 | 92.2263 | 92.2263 | -1.0263 | 228.5 | 225.4064 | 235.8476 | -7.3476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.1 | 156.2222 | 156.2222 | -2.1222 | 153.6 | 156.2222 | 156.2222 | -2.6222 | 153.7 | 156.2222 | 156.2222 | -2.5222 | 246.7 | 234.3333 | 234.3333 | 12.3667 | 203.7 | 212 | 212 | -8.3 | 108.6 | 106 | 106 | 2.6 | 558.8 | 568.2985 | 568.2985 | -9.4985 | 10.6 | 9.7559 | 5.4892 | 5.1109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 164.7073 | 164.7073 | 2.3927 | 7.3 | 6.8335 | 5.1346 | 2.1654 | 2.1 | 3.751 | 2.8185 | -0.71848 | 22.2 | 22.4982 | 22.4982 | -0.29822 | 5.8 | 6.8787 | 6.8787 | -1.0787 | 9 | 9.0317 | 14.9922 | -5.9922 | 61.1 | 49.4638 | 95.095 | -33.995 | 5.9 | 5.2633 | 8.913 | -3.013 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 223.5 | 221.5563 | 221.5563 | 1.9438 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.7 | 229.5707 | 229.5707 | 1.1293 | 79.3 | 81.9541 | 75.3818 | 3.9182 | 147.9 | 151.171 | 151.171 | -3.271 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 90.2 | 87.6576 | 87.6576 | 2.5424 | 0 |  |  | 0 | 182.4 | 185.6214 | 0 | 182.4 | 89.6 | 92.8107 |  | 89.6 | 109.5 | 110.9132 | 110.9132 | -1.4132 | 6.1 | 3.636 | 9.09 | -2.99 | 8.7 | 9.9491 | 9.9491 | -1.2491 | 47.2 | 47.2663 | 47.2663 | -0.06634 | 22.2 | 25.5005 | 19.5807 | 2.6193 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.1 | 33.3233 | 33.3233 | 4.7767 | 175 | 171.5419 | 171.5419 | 3.4581 | 47.9 | 47.6713 | 47.6713 | 0.22873 | 44.7 | 35 | 34.15 | 10.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.2 | 88.8156 | 88.8156 | -0.6156 |  |  |  | 0 | 170.8 | 167.0953 | 167.0953 | 3.7047 | 200 | 180.6245 | 191.218 | 8.782 | 71.9 | 83.5477 | 83.5477 | -11.6477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 264 | 271.122 | 271.122 | -7.122 | 134 | 133.68 | 133.68 | 0.32004 |  |  |  | 0 | 80.1 | 78.568 | 78.568 | 1.532 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  | 66.6667 | -66.6667 | 48.4 | 32.8205 |  | 48.4 | 24.5 | 25.641 |  | 24.5 | 144.2 | 149.774 | 152.074 | -7.874 | 144.9 | 149.774 | 152.074 | -7.174 | 159 | 149.774 | 152.074 | 6.926 | 14.1 | 102.5641 | 186.5329 | -172.4329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 110.8 | 100.122 | 12.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.174 | 4.174 | -4.174 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 16.8 | 19.5122 | 19.5122 | -2.7122 | 18.1 | 19 | 17.561 | 0.53902 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 19 | 18.1463 | 0.45366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 22.8 | 23.122 | 3.978 | 65.5 | 67.9 | 72.184 | -6.684 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.33 | 3.33 | -0.03 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.1219 | 19.1219 | 0.67805 | 12.9 | 13 | 12.3902 | 0.50976 | 14.2 | 15 | 14.6341 | -0.43415 | 19.1 | 18.5366 | 18.5366 | 0.56341 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 22.7 | 19.9875 | 20.171 | 2.529 | 73 | 61.7341 | 64.426 | 8.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3 | 69.2 | 102.25 | -32.95 | 98.2 | 90.8 | 87.75 | 10.45 | 11.6 | 4.3 | 8.66 | 2.94 | 6.3 | 4.5 | 7.23 | -0.93 | 21 | 21 | 19.5122 | 1.4878 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 7.9 | 7.3 | 7.3 | 0.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0.2 | 4.009 | 4.009 | -3.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.2 | 112.8 | 115 | 6.2 | 112 | 73.385 | 82 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/05/2025 | 19:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.5 | 100 | 100 | -1.5 | 648.1 | 646.7979 | 646.7979 | 1.3021 | 216.2 | 211.4413 | 211.4413 | 4.7587 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 228.6 | 225.4064 | 235.8476 | -7.2476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.3 | 156.2222 | 156.2222 | -38.9222 | 118 | 156.2222 | 156.2222 | -38.2222 | 116.8 | 156.2222 | 156.2222 | -39.4222 | 214.9 | 234.3333 | 234.3333 | -19.4333 | 205.2 | 212 | 212 | -6.8 | 108.6 | 106 | 106 | 2.6 | 558.8 | 568.2985 | 568.2985 | -9.4985 | 10.4 | 9.7559 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.7073 | 164.7073 | 0.69268 | 7.7 | 6.8335 | 5.1346 | 2.5654 | 4.2 | 3.751 | 2.8185 | 1.3815 | 22 | 22.4982 | 22.4982 | -0.49822 | 5.9 | 6.8787 | 6.8787 | -0.9787 | 9.3 | 8.4873 | 14.9922 | -5.6922 | 60.5 | 46.4823 | 95.095 | -34.595 | 4.6 | 4.946 | 8.913 | -4.313 | 12.2 |  |  | 12.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 222.4 | 221.5563 | 221.5563 | 0.84375 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.1 | 229.5707 | 229.5707 | -0.47073 | 78.7 | 81.9541 | 75.3818 | 3.3182 | 147.2 | 151.174 | 151.174 | -3.974 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 91.1 | 87.6576 | 87.6576 | 3.4424 | 0 |  |  | 0 | 179.9 | 185.6214 | 0 | 179.9 | 89.8 | 92.8107 |  | 89.8 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 | 4.9 | 3.636 | 9.09 | -4.19 | 8.7 | 9.9491 | 9.9491 | -1.2491 | 46.7 | 47.2663 | 47.2663 | -0.56634 | 22 | 25.5005 | 19.5807 | 2.4193 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.1 | 33.3233 | 33.3233 | 4.7767 | 174.4 | 171.5419 | 171.5419 | 2.8582 | 47.8 | 47.6713 | 47.6713 | 0.12873 | 44.8 | 35 | 34.15 | 10.65 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.7 | 88.8156 | 88.8156 | -1.1156 |  |  |  | 0 | 172.3 | 167.0953 | 167.0953 | 5.2047 | 200 | 191.218 | 191.218 | 8.782 | 72.8 | 83.5477 | 83.5477 | -10.7477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 219.2 | 271.122 | 271.122 | -51.922 | 122.8 | 133.68 | 133.68 | -10.88 |  |  |  | 0 | 80.1 | 78.568 | 78.568 | 1.532 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  | 66.6667 | -66.6667 | 32.2 | 32.8205 |  | 32.2 | 24.7 | 25.641 |  | 24.7 | 145.2 | 149.774 | 151.6722 | -6.4722 | 145.2 | 149.774 | 151.6722 | -6.4722 | 170 | 149.774 | 151.6722 | 18.3278 | 184.3 | 102.5641 | 186.5329 | -2.2329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.7 | 101.5 | 101.485 | 10.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.079 | 4.079 | -4.079 | 0 |  | 0 | 0 | 20.1 | 20 | 17.561 | 2.539 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 16 | 19.5122 | 19.5122 | -3.5122 | 3.9 | 19 | 17.561 | -13.661 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 18.6 | 19 | 18.1463 | 0.45366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 22.6 | 23.408 | 2.792 | 69.5 | 66.2 | 71.638 | -2.138 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.33 | 3.33 | -0.03 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.1219 | 19.1219 | 0.67805 | 12.9 | 13 | 12.3902 | 0.50976 | 14.4 | 15 | 14.6341 | -0.23415 | 19.1 | 18.5366 | 18.5366 | 0.56341 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 21.7 | 18.6889 | 18.862 | 2.838 | 71.4 | 56.6207 | 60.268 | 11.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4 | 71.4 | 102.25 | -33.85 | 93.8 | 86 | 87.75 | 6.05 | 12.8 | 4.7 | 8.66 | 4.14 | 5.9 | 4.2 | 7.23 | -1.33 | 21 | 21 | 19.5122 | 1.4878 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 3.267 | 3.267 | -3.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 108.2 | 108.7 | 108 | 0.2 | 92.3 | 65.2626 | 70 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 17 | 14 | 3.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/05/2025 | 19:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.7 | 100 | 100 | -0.3 | 646.7 | 646.7979 | 646.7979 | -0.09789 | 216.2 | 211.4413 | 211.4413 | 4.7587 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.4 | 92.2263 | 92.2263 | -2.8263 | 227.9 | 225.4064 | 235.8476 | -7.9476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.9 | 164.2222 | 164.2222 | -24.3222 | 139.9 | 164.2222 | 164.2222 | -24.3222 | 139.9 | 164.2222 | 164.2222 | -24.3222 | 236.9 | 246.3333 | 246.3333 | -9.4333 | 204.4 | 212 | 212 | -7.6 | 109 | 106 | 106 | 3 | 560.2 | 568.2985 | 568.2985 | -8.0985 | 10.4 | 9.7559 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 164.7073 | 164.7073 | -1.2073 | 7.6 | 6.8335 | 5.1346 | 2.4653 | 4.1 | 3.751 | 2.8185 | 1.2815 | 22.1 | 22.4982 | 22.4982 | -0.39822 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 | 9.3 | 9.7932 | 14.9922 | -5.6922 | 60.2 | 53.6344 | 95.095 | -34.895 | 5.2 | 5.707 | 8.913 | -3.713 | 11.8 |  |  | 11.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 223.2 | 221.5563 | 221.5563 | 1.6438 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.9 | 229.5707 | 229.5707 | -0.67073 | 75.4 | 81.9541 | 75.3818 | 0.01823 | 146.4 | 151.171 | 151.171 | -4.771 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 88.1 | 87.6576 | 87.6576 | 0.44244 | 0 |  |  | 0 | 178.2 | 185.6214 | 0 | 178.2 | 90 | 92.8107 |  | 90 | 107.8 | 110.9132 | 110.9132 | -3.1132 | 7.8 | 3.636 | 9.09 | -1.29 | 8.7 | 9.9491 | 9.9491 | -1.2491 | 46.3 | 47.2663 | 47.2663 | -0.96634 | 22.1 | 25.5005 | 19.5807 | 2.5193 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.1 | 33.3233 | 33.3233 | 3.7767 | 173.4 | 171.5419 | 171.5419 | 1.8581 | 47.5 | 47.6713 | 47.6713 | -0.17127 | 45.1 | 35 | 34.15 | 10.95 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 88.8156 | 88.8156 | -1.4156 |  |  |  | 0 | 173.1 | 167.0953 | 167.0953 | 6.0047 | 200 | 171.2756 | 191.218 | 8.782 | 74.1 | 83.5477 | 83.5477 | -9.4477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 245.4 | 271.122 | 271.122 | -25.7219 | 125.2 | 133.68 | 133.68 | -8.48 |  |  |  | 0 | 79.5 | 78.568 | 78.568 | 0.932 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  | 66.6667 | -66.6667 | 31.3 | 32.8205 |  | 31.3 | 24.7 | 25.641 |  | 24.7 | 145.2 | 149.774 | 149.774 | -4.574 | 145.7 | 149.774 | 149.774 | -4.074 | 157.8 | 149.774 | 149.774 | 8.026 | 102.5 | 102.5641 | 178.05 | -75.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.1 | 100.6 | 102.157 | 12.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.058 | 4.058 | -4.058 | 0 |  | 0 | 0 | 20.1 | 20 | 17.561 | 2.539 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 16.6 | 19.5122 | 19.5122 | -2.9122 | 0 | 19 | 17.561 | -17.561 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.6 | 19 | 18.1463 | 0.45366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 22.2 | 23.649 | 3.451 | 72.5 | 64.3 | 71.083 | 1.417 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.33 | 3.33 | 0.07 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.1219 | 19.1219 | 0.67805 | 12.9 | 13 | 12.3902 | 0.50976 | 14.2 | 15 | 14.6341 | -0.43415 | 19.2 | 18.5366 | 18.5366 | 0.66341 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 24 | 17.4819 | 17.709 | 6.291 | 65.2 | 51.0681 | 56.275 | 8.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 70.4 | 102.25 | -30.35 | 102.4 | 85.7 | 87.75 | 14.65 | 11.6 | 5.4 | 8.66 | 2.94 | 4.2 | 4.1 | 7.23 | -3.03 | 21 | 21 | 19.5122 | 1.4878 | 7.1 | 8 | 8 | -0.9 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 2.713 | 2.713 | -2.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 95.2 | 102.5 | 101 | -5.8 | 77.4 | 57.0166 | 61 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 | 17 | 14 | 3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/05/2025 | 20:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.9 | 100 | 100 | 7.9 | 646.7 | 646.7979 | 646.7979 | -0.09789 | 216.1 | 211.4413 | 211.4413 | 4.6587 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 228.7 | 225.4064 | 235.8476 | -7.1476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 164.2222 | 164.2222 | -22.0222 | 142.6 | 164.2222 | 164.2222 | -21.6222 | 142 | 164.2222 | 164.2222 | -22.2222 | 241 | 246.3333 | 246.3333 | -5.3333 | 204.9 | 212.6667 | 212.6667 | -7.7667 | 109.3 | 106.3333 | 106.3333 | 2.9667 | 559.3 | 568.2985 | 568.2985 | -8.9985 | 10.4 | 9.7559 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.7073 | 164.7073 | 1.5927 | 7.4 | 6.8335 | 5.1346 | 2.2654 | 4.2 | 3.751 | 2.8185 | 1.3815 | 22 | 22.4982 | 22.4982 | -0.49822 | 5.8 | 6.8787 | 6.8787 | -1.0787 | 9.3 | 10.5358 | 14.9922 | -5.6922 | 70.4 | 57.701 | 95.095 | -24.695 | 5.2 | 6.1398 | 8.913 | -3.713 | 12.5 |  |  | 12.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 223 | 221.5563 | 221.5563 | 1.4438 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.5 | 229.5707 | 229.5707 | 1.9293 | 74 | 81.9541 | 75.3818 | -1.3818 | 147.2 | 151.17 | 151.17 | -3.97 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 90.3 | 87.6576 | 87.6576 | 2.6424 | 0 |  |  | 0 | 180.2 | 185.6214 | 0 | 180.2 | 89.8 | 92.8107 |  | 89.8 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 | 7.7 | 3.636 | 9.09 | -1.39 | 8.9 | 9.9491 | 9.9491 | -1.0491 | 47 | 47.2663 | 47.2663 | -0.26634 | 22.1 | 25.5005 | 19.5807 | 2.5193 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.9 | 33.3233 | 33.3233 | 4.5767 | 173.8 | 171.5419 | 171.5419 | 2.2582 | 47.7 | 47.6713 | 47.6713 | 0.02873 | 44.9 | 35 | 34.15 | 10.75 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.7 | 88.8156 | 88.8156 | -1.1156 |  |  |  | 0 | 172.9 | 167.0953 | 167.0953 | 5.8047 | 200 | 176.3264 | 191.218 | 8.782 | 72.8 | 83.5477 | 83.5477 | -10.7477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 226.7 | 271.122 | 271.122 | -44.422 | 126.9 | 133.68 | 133.68 | -6.78 |  |  |  | 0 | 79.6 | 78.568 | 78.568 | 1.032 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  | 66.6667 | -66.6667 | 32 | 32.8205 |  | 32 | 24.9 | 25.641 |  | 24.9 | 145.4 | 149.774 | 151.2802 | -5.8802 | 145.8 | 149.774 | 151.2802 | -5.4802 | 149.5 | 149.774 | 151.2802 | -1.7802 | 102.4 | 102.5641 | 186.5329 | -84.1329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 98.5 | 100.756 | 16.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.264 | 4.264 | -4.264 | 0 |  | 0 | 0 | 20.1 | 20 | 17.561 | 2.539 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 16 | 19.5122 | 19.5122 | -3.5122 | 3.9 | 19 | 17.561 | -13.661 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 19 | 18.1463 | 0.45366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3 | 21.5 | 23.846 | 5.454 | 76.3 | 61.7 | 70.52 | 5.78 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.33 | 3.33 | 0.07 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.1219 | 19.1219 | 0.67805 | 12.9 | 13 | 12.3902 | 0.50976 | 14.2 | 15 | 14.6341 | -0.43415 | 19.5 | 18.5366 | 18.5366 | 0.96341 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 23.9 | 15.7999 | 17.027 | 6.873 | 61.2 | 47.4344 | 52.779 | 8.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5 | 75.1 | 102.25 | -36.75 | 100.1 | 88.5 | 87.75 | 12.35 | 10.4 | 5.6 | 8.66 | 1.74 | 5 | 3.9 | 7.23 | -2.23 | 21 | 21 | 19.5122 | 1.4878 | 7 | 8 | 8 | -1 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 2.722 | 2.722 | -2.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 89.3 | 95 | 92 | -2.7 | 63.4 | 47.9396 | 53 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 17 | 14 | 3.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/05/2025 | 20:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.6 | 100 | 100 | -0.4 | 649.2 | 646.7979 | 646.7979 | 2.4021 | 216.5 | 211.4413 | 211.4413 | 5.0587 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 91 | 92.2263 | 92.2263 | -1.2263 | 228.5 | 225.4064 | 235.8476 | -7.3476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135 | 164.2222 | 164.2222 | -29.2222 | 135.3 | 164.2222 | 164.2222 | -28.9222 | 135.1 | 164.2222 | 164.2222 | -29.1222 | 232.5 | 246.3333 | 246.3333 | -13.8333 | 205.3 | 212.6667 | 212.6667 | -7.3666 | 109.4 | 106.3333 | 106.3333 | 3.0667 | 559.3 | 568.2985 | 568.2985 | -8.9985 | 10.4 | 9.7559 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.2 | 164.7073 | 164.7073 | 3.4927 | 7.6 | 6.8335 | 5.1346 | 2.4653 | 4.2 | 3.751 | 2.8185 | 1.3815 | 22 | 22.4982 | 22.4982 | -0.49822 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 | 10.2 | 11.8048 | 14.9922 | -4.7922 | 70.6 | 64.651 | 95.095 | -24.495 | 5.2 | 6.8793 | 8.913 | -3.713 | 12.8 |  |  | 12.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 223.2 | 221.5563 | 221.5563 | 1.6438 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.8 | 229.5707 | 229.5707 | -1.7707 | 76.5 | 81.9541 | 75.3818 | 1.1182 | 147.4 | 151.175 | 151.175 | -3.775 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 89.1 | 87.6576 | 87.6576 | 1.4424 | 0 |  |  | 0 | 180.8 | 185.6214 | 0 | 180.8 | 90 | 92.8107 |  | 90 | 109.7 | 110.9132 | 110.9132 | -1.2132 | 7.6 | 3.636 | 9.09 | -1.49 | 8.7 | 9.9491 | 9.9491 | -1.2491 | 47.3 | 47.2663 | 47.2663 | 0.03366 | 21.9 | 25.5005 | 19.5807 | 2.3193 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.1 | 33.3233 | 33.3233 | 4.7767 | 174.4 | 171.5419 | 171.5419 | 2.8582 | 47.9 | 47.6713 | 47.6713 | 0.22873 | 45.2 | 35 | 34.15 | 11.05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.8 | 88.8156 | 88.8156 | -1.0156 |  |  |  | 0 | 172.8 | 167.0953 | 167.0953 | 5.7047 | 200 | 178.4858 | 191.218 | 8.782 | 72.8 | 83.5477 | 83.5477 | -10.7477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 224.3 | 271.122 | 271.122 | -46.822 | 125.2 | 133.68 | 133.68 | -8.48 |  |  |  | 0 | 79.5 | 78.568 | 78.568 | 0.932 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  | 94.9742 | -94.9742 | 32.7 | 32.8205 |  | 32.7 | 24.9 | 25.641 |  | 24.9 | 145.4 | 149.774 | 154.3252 | -8.9252 | 146.2 | 149.774 | 154.3252 | -8.1252 | 149.2 | 149.774 | 154.3252 | -5.1252 | 102.4 | 102.5641 | 186.5329 | -84.1329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.8 | 96 | 99.81 | 17.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.453 | 4.453 | -4.453 | 0 |  | 0 | 0 | 20.1 | 20 | 17.561 | 2.539 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 16.7 | 19.5122 | 19.5122 | -2.8122 | 18.4 | 19 | 17.561 | 0.83902 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.6 | 19 | 18.1463 | 0.45366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 20.7 | 23.992 | 4.608 | 71.3 | 58.8 | 69.843 | 1.457 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.33 | 3.33 | -0.03 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.1219 | 19.1219 | 0.67805 | 12.9 | 13 | 12.3902 | 0.50976 | 14.3 | 15 | 14.6341 | -0.33415 | 19.6 | 18.5366 | 18.5366 | 1.0634 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 18.4 | 13.9595 | 16.313 | 2.087 | 63.6 | 44.4405 | 49.531 | 14.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 75.1 | 84.32 | -29.12 | 98.1 | 93.5 | 74.65 | 23.45 | 7.3 | 5.6 | 6.83 | 0.47 | 3.9 | 3.7 | 5.93 | -2.03 | 21 | 21 | 19.5122 | 1.4878 | 7 | 8 | 8 | -1 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 2.759 | 2.759 | -2.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 78 | 83.5 | 83 | -5 | 66.7 | 39.0575 | 47 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/05/2025 | 21:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.6 | 100 | 100 | -0.4 | 648.4 | 646.7979 | 646.7979 | 1.6021 | 216.3 | 211.4413 | 211.4413 | 4.8587 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 228.7 | 225.4064 | 235.8476 | -7.1476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.9 | 164.2222 | 164.2222 | -10.3222 | 153.9 | 164.2222 | 164.2222 | -10.3222 | 153.8 | 164.2222 | 164.2222 | -10.4222 | 248.8 | 246.3333 | 246.3333 | 2.4667 | 209.7 | 213.3333 | 213.3333 | -3.6333 | 109.7 | 106.6667 | 106.6667 | 3.0333 | 559.7 | 568.2985 | 568.2985 | -8.5985 | 10.4 | 9.7559 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 164.7073 | 164.7073 | 0.59268 | 7.4 | 6.8335 | 5.1346 | 2.2654 | 3.5 | 3.751 | 2.8185 | 0.68152 | 22.1 | 22.4982 | 22.4982 | -0.39822 | 5.8 | 6.8787 | 6.8787 | -1.0787 | 11.3 | 14.9922 | 14.9922 | -3.6922 | 70.5 | 95.095 | 95.095 | -24.595 | 6.1 | 8.913 | 8.913 | -2.813 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 223.5 | 221.5563 | 221.5563 | 1.9438 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.3 | 229.5707 | 229.5707 | 1.7293 | 77.6 | 81.9541 | 75.3818 | 2.2182 | 148.1 | 151.172 | 151.172 | -3.072 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 91.6 | 87.6576 | 87.6576 | 3.9424 | 0 |  |  | 0 | 182.2 | 185.6214 | 0 | 182.2 | 89.9 | 92.8107 |  | 89.9 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 | 7.6 | 3.636 | 9.09 | -1.49 | 8.9 | 9.9491 | 9.9491 | -1.0491 | 47 | 47.2663 | 47.2663 | -0.26634 | 22 | 25.5005 | 19.5807 | 2.4193 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.5 | 33.3233 | 33.3233 | 5.1767 | 175.2 | 171.5419 | 171.5419 | 3.6582 | 47.7 | 47.6713 | 47.6713 | 0.02873 | 45 | 35 | 34.15 | 10.85 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.8 | 88.8156 | 88.8156 | -1.0156 |  |  |  | 0 | 173.7 | 167.0953 | 167.0953 | 6.6047 | 167.2 | 0 | 191.218 | -24.018 | 73.4 | 83.5477 | 83.5477 | -10.1477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 239.1 | 271.122 | 271.122 | -32.0219 | 131.8 | 133.68 | 133.68 | -1.88 |  |  |  | 0 | 79.5 | 78.568 | 78.568 | 0.932 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  | 66.6667 | -66.6667 | 32.9 | 36.0832 |  | 32.9 | 25.1 | 26.2001 |  | 25.1 | 145.6 | 154.23 | 149.774 | -4.174 | 146.2 | 154.23 | 149.774 | -3.574 | 149.3 | 154.23 | 149.774 | -0.474 | 102.6 | 186.5329 | 185.6172 | -83.0172 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.5 | 99 | 100.229 | 10.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.593 | 4.593 | -4.593 | 0 |  | 0 | 0 | 20.1 | 20 | 17.561 | 2.539 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 16 | 19.5122 | 19.5122 | -3.5122 | 18.4 | 19 | 17.561 | 0.83902 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 19 | 18.1463 | 0.45366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 20.3 | 24.088 | -2.688 | 74.4 | 56.3 | 69.054 | 5.346 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.33 | 3.33 | 0.07 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.1219 | 19.1219 | 0.67805 | 12.9 | 13 | 12.3902 | 0.50976 | 14.2 | 15 | 14.6341 | -0.43415 | 19.6 | 18.5366 | 18.5366 | 1.0634 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 20.8 | 13.2207 | 15.501 | 5.299 | 49 | 39.087 | 47.03 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 75.1 | 84.32 | -44.82 | 95.5 | 91.8 | 74.65 | 20.85 | 7.3 | 5.2 | 6.83 | 0.47 | 1.5 | 3.5 | 5.93 | -4.43 | 21 | 21 | 19.5122 | 1.4878 | 7 | 8 | 8 | -1 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 0.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 2.88 | 2.88 | -2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 50.4 | 72 | 72 | -21.6 | 43.8 | 32.2972 | 41 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 17 | 14 | 3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/05/2025 | 21:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.9 | 100 | 100 | -0.1 | 646.8 | 646.7979 | 646.7979 | 0.00211 | 215.9 | 211.4413 | 211.4413 | 4.4587 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 227.9 | 225.4064 | 235.8476 | -7.9476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.2222 | 164.2222 | 1.1778 | 164.6 | 164.2222 | 164.2222 | 0.37778 | 164.3 | 164.2222 | 164.2222 | 0.07778 | 258.9 | 246.3333 | 246.3333 | 12.5667 | 209.9 | 212 | 212 | -2.1 | 109.6 | 106 | 106 | 3.6 | 558.9 | 568.2985 | 568.2985 | -9.3985 | 10.4 | 9.7559 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 164.7073 | 164.7073 | 1.4927 | 7.2 | 6.8335 | 5.1346 | 2.0654 | 3.5 | 3.751 | 2.8185 | 0.68152 | 22.1 | 22.4982 | 22.4982 | -0.39822 | 5.8 | 6.8787 | 6.8787 | -1.0787 | 11.2 | 14.9922 | 14.9922 | -3.7922 | 70.6 | 82.1075 | 95.095 | -24.495 | 5.4 | 8.7368 | 8.913 | -3.513 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 223.3 | 221.5563 | 221.5563 | 1.7437 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.3 | 229.5707 | 229.5707 | 0.72927 | 77 | 81.9541 | 75.3818 | 1.6182 | 147.4 | 151.169 | 151.169 | -3.769 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 87.3 | 87.6576 | 87.6576 | -0.35756 | 0 |  |  | 0 | 181.3 | 185.6214 | 0 | 181.3 | 89.8 | 92.8107 |  | 89.8 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 | 7.4 | 3.636 | 9.09 | -1.69 | 8.9 | 9.9491 | 9.9491 | -1.0491 | 46.7 | 47.2663 | 47.2663 | -0.56634 | 21.9 | 25.5005 | 19.5807 | 2.3193 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38 | 33.3233 | 33.3233 | 4.6767 | 173.7 | 171.5419 | 171.5419 | 2.1582 | 47.7 | 47.6713 | 47.6713 | 0.02873 | 45.1 | 35 | 34.15 | 10.95 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.7 | 88.8156 | 88.8156 | -1.1156 |  |  |  | 0 | 173.7 | 167.0953 | 167.0953 | 6.6047 | 77.5 | 0 | 191.218 | -113.718 | 72.7 | 83.5477 | 83.5477 | -10.8477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 3.9931 | 3.9931 | 0.50688 | 243.8 | 271.122 | 271.122 | -27.322 | 132.8 | 133.68 | 133.68 | -0.87996 |  |  |  | 0 | 79.4 | 78.568 | 78.568 | 0.832 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  | 66.6667 | -66.6667 | 32.7 | 32.8205 |  | 32.7 | 25.1 | 25.641 |  | 25.1 | 145.8 | 149.774 | 149.774 | -3.974 | 146.4 | 149.774 | 149.774 | -3.374 | 149.4 | 149.774 | 149.774 | -0.374 | 103 | 177.7877 | 152.4713 | -49.4713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 100 | 99.891 | -6.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.73 | 4.73 | -4.73 | 0 |  | 0 | 0 | 20.1 | 20 | 17.561 | 2.539 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 15.5 | 19.5122 | 19.5122 | -4.0122 | 18.6 | 19 | 17.561 | 1.039 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 19 | 18.1463 | 0.45366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 19.9 | 23.993 | -4.693 | 63.9 | 54 | 67.789 | -3.889 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.33 | 3.33 | -0.03 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.1219 | 19.1219 | 0.67805 | 12.9 | 13 | 12.3902 | 0.50976 | 14.1 | 15 | 14.6341 | -0.53415 | 19.9 | 18.5366 | 18.5366 | 1.3634 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 21.7 | 12.8492 | 14.825 | 6.875 | 42.9 | 32.9468 | 44.23 | -1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 70.5 | 73.36 | -33.36 | 97.7 | 88.5 | 66.32 | 31.38 | 8.2 | 4.6 | 5.6 | 2.6 | 1.6 | 3.3 | 4.79 | -3.19 | 21 | 21 | 19.5122 | 1.4878 | 7 | 8 | 8 | -1 | 5.3 | 7.3 | 7.3 | -2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 3.018 | 3.018 | -3.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 23.9 | 60.9 | 62 | -38.1 | 23.3 | 26.2968 | 35 | -11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/05/2025 | 22:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.3 | 100 | 100 | -0.7 | 647.4 | 646.7979 | 646.7979 | 0.60211 | 216.3 | 211.4413 | 211.4413 | 4.8587 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 228.3 | 225.4064 | 235.8476 | -7.5476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.7 | 164.2222 | 164.2222 | 18.4778 | 182.7 | 164.2222 | 164.2222 | 18.4778 | 182.3 | 164.2222 | 164.2222 | 18.0778 | 272 | 246.3333 | 246.3333 | 25.6667 | 210.6 | 212.6667 | 212.6667 | -2.0667 | 109.7 | 106.3333 | 106.3333 | 3.3667 | 559.9 | 568.2985 | 568.2985 | -8.3985 | 10.4 | 9.7559 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.3 | 164.7073 | 164.7073 | -2.4073 | 7.2 | 6.8335 | 5.1346 | 2.0654 | 3.7 | 3.751 | 2.8185 | 0.88152 | 22.1 | 22.4982 | 22.4982 | -0.39822 | 5.9 | 6.8787 | 6.8787 | -0.9787 | 11.2 | 14.9922 | 14.9922 | -3.7922 | 70.3 | 92.9875 | 95.095 | -24.795 | 6 | 8.913 | 8.913 | -2.913 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 223.1 | 221.5563 | 221.5563 | 1.5437 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.9 | 229.5707 | 229.5707 | -0.67073 | 77 | 81.9541 | 75.3818 | 1.6182 | 147.4 | 151.171 | 151.171 | -3.771 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 88.4 | 87.6576 | 87.6576 | 0.74244 | 0 |  |  | 0 | 179.7 | 185.6214 | 0 | 179.7 | 90.3 | 92.8107 |  | 90.3 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 | 7.5 | 3.636 | 9.09 | -1.59 | 8.9 | 9.9491 | 9.9491 | -1.0491 | 46.6 | 47.2663 | 47.2663 | -0.66634 | 22 | 25.5005 | 19.5807 | 2.4193 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.5 | 33.3233 | 33.3233 | 4.1767 | 173.5 | 171.5419 | 171.5419 | 1.9582 | 47.6 | 47.6713 | 47.6713 | -0.07127 | 45.3 | 35 | 34.15 | 11.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 88.8156 | 88.8156 | -1.2156 |  |  |  | 0 | 174.4 | 167.0953 | 167.0953 | 7.3047 | 0 | 0 | 191.218 | -191.218 | 72.9 | 83.5477 | 83.5477 | -10.6477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 242.4 | 271.122 | 271.122 | -28.7219 | 132.1 | 133.68 | 133.68 | -1.58 |  |  |  | 0 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  | 66.6667 | -66.6667 | 32 | 32.8205 |  | 32 | 25.1 | 26.2001 |  | 25.1 | 146.3 | 154.7538 | 149.774 | -3.474 | 147 | 154.7538 | 149.774 | -2.774 | 149.8 | 154.7538 | 149.774 | 0.026 | 187.6 | 186.5329 | 168.556 | 19.044 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.7 | 100 | 97.279 | -10.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.862 | 4.862 | -4.862 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 10 | 19.5122 | 19.5122 | -9.5122 | 18.4 | 19 | 17.561 | 0.83902 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 19 | 18.1463 | 0.45366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 19.5 | 23.707 | -3.207 | 57 | 52 | 66.048 | -9.048 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.33 | 3.33 | -0.03 | 20.4 | 19.8692 | 19.8692 | 0.53076 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.1219 | 19.1219 | 0.67805 | 12.9 | 13 | 12.3902 | 0.50976 | 14.1 | 15 | 14.6341 | -0.53415 | 20.2 | 18.5366 | 18.5366 | 1.6634 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 16.2 | 13.3126 | 14.555 | 1.645 | 37.9 | 29.4254 | 40.532 | -2.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 58.7 | 73.36 | -39.46 | 82.3 | 77.9 | 66.32 | 15.98 | 5.6 | 3.8 | 5.6 | 0 | 1.1 | 3.1 | 4.79 | -3.69 | 21 | 21 | 19.5122 | 1.4878 | 7 | 8 | 8 | -1 | 4.6 | 7.3 | 7.3 | -2.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 3.211 | 3.211 | -3.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 20.6 | 50.9 | 53 | -32.4 | 14.1 | 21.2785 | 29 | -14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 | 17 | 14 | 3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/05/2025 | 22:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.2 | 100 | 100 | -1.8 | 647.5 | 646.7979 | 646.7979 | 0.70211 | 215.7 | 211.4413 | 211.4413 | 4.2587 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 88.5 | 92.2263 | 92.2263 | -3.7263 | 228.8 | 225.4064 | 235.8476 | -7.0476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.2 | 158.8889 | 158.8889 | 15.3111 | 174.8 | 158.8889 | 158.8889 | 15.9111 | 174.2 | 158.8889 | 158.8889 | 15.3111 | 267.3 | 238.3333 | 238.3333 | 28.9667 | 210.2 | 213.3333 | 213.3333 | -3.1333 | 109.2 | 106.6667 | 106.6667 | 2.5333 | 560.4 | 568.2985 | 568.2985 | -7.8985 | 10.3 | 9.7559 | 5.4892 | 4.8109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 164.7073 | 164.7073 | 0.29268 | 7.2 | 6.8335 | 5.1346 | 2.0654 | 3.6 | 3.751 | 2.8185 | 0.78152 | 22.1 | 22.4982 | 22.4982 | -0.39822 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 | 11.2 | 14.9922 | 14.9922 | -3.7922 | 69.9 | 82.1075 | 95.095 | -25.195 | 5.9 | 8.7368 | 8.913 | -3.013 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 222.3 | 221.5563 | 221.5563 | 0.74375 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.9 | 229.5707 | 229.5707 | -0.67073 | 77 | 81.9541 | 75.3818 | 1.6182 | 148.5 | 151.171 | 151.171 | -2.671 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 90.8 | 87.6576 | 87.6576 | 3.1424 | 0 |  |  | 0 | 178 | 185.6214 | 0 | 178 | 90.2 | 92.8107 |  | 90.2 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 | 7.5 | 3.636 | 9.09 | -1.59 | 8.9 | 9.9491 | 9.9491 | -1.0491 | 46.8 | 47.2663 | 47.2663 | -0.46634 | 22.2 | 25.5005 | 19.5807 | 2.6193 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.2 | 33.3233 | 33.3233 | 3.8767 | 173.3 | 171.5419 | 171.5419 | 1.7582 | 47.5 | 47.6713 | 47.6713 | -0.17127 | 44.8 | 35 | 34.15 | 10.65 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 |  |  |  | 0 | 174.7 | 167.0953 | 167.0953 | 7.6047 | 0 | 0 | 191.218 | -191.218 | 72.4 | 83.5477 | 83.5477 | -11.1477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 242.6 | 271.122 | 271.122 | -28.522 | 131.8 | 133.68 | 133.68 | -1.88 |  |  |  | 0 | 79.3 | 78.568 | 78.568 | 0.732 | 30.8 | 30.0976 | 30.0976 | 0.70244 |  |  | 66.6667 | -66.6667 | 31.1 | 32.8205 |  | 31.1 | 25.2 | 25.641 |  | 25.2 | 147 | 149.774 | 149.774 | -2.774 | 147.2 | 149.774 | 149.774 | -2.574 | 150.1 | 149.774 | 149.774 | 0.326 | 187 | 182.4289 | 164.9066 | 22.0934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1 | 85.6 | 94.856 | -15.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.003 | 5.003 | -5.003 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 10 | 19.5122 | 19.5122 | -9.5122 | 18.5 | 19 | 17.561 | 0.93902 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.6 | 19 | 18.1463 | 0.45366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 19.1 | 23.246 | -7.546 | 53.7 | 50.1 | 64.084 | -10.384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.33 | 3.33 | 0.07 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.1219 | 19.1219 | 0.67805 | 12.9 | 13 | 12.3902 | 0.50976 | 14.2 | 15 | 14.6341 | -0.43415 | 20.2 | 18.5366 | 18.5366 | 1.6634 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 8.4 | 14.0542 | 14.392 | -5.992 | 32.6 | 26.7768 | 36.926 | -4.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 54.8 | 48.49 | -10.89 | 89.7 | 75.5 | 57.57 | 32.13 | 7.5 | 3 | 3.24 | 4.26 | 2.3 | 2.8 | 1.27 | 1.03 | 20.9 | 21 | 19.5122 | 1.3878 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 3.3 | 7.3 | 7.3 | -4 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 3.369 | 3.369 | -3.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15.8 | 44.3 | 44 | -28.2 | 8 | 20.953 | 24 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/05/2025 | 23:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.7 | 100 | 100 | -3.3 | 646.9 | 646.7979 | 646.7979 | 0.10211 | 215.6 | 211.4413 | 211.4413 | 4.1587 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.7 | 92.2263 | 92.2263 | -2.5263 | 227.8 | 225.4064 | 235.8476 | -8.0476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.6 | 151.6733 | 158.8889 | -28.2889 | 129.8 | 151.6733 | 158.8889 | -29.0889 | 130.6 | 151.6733 | 158.8889 | -28.2889 | 226 | 227.51 | 238.3333 | -12.3333 | 210.9 | 213.3333 | 213.3333 | -2.4333 | 109.4 | 106.6667 | 106.6667 | 2.7333 | 560.1 | 568.2985 | 568.2985 | -8.1985 | 10.3 | 9.7559 | 5.4892 | 4.8109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.6 | 164.7073 | 164.7073 | -2.1073 | 7.2 | 6.8335 | 5.1346 | 2.0654 | 3.7 | 3.751 | 2.8185 | 0.88152 | 0 | 0 | 22.4982 | -22.4982 | 5.9 | 6.8787 | 6.8787 | -0.9787 | 11.1 | 8.1736 | 14.9922 | -3.8922 | 69.6 | 44.7642 | 95.095 | -25.495 | 6 | 4.7632 | 8.913 | -2.913 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 222.5 | 221.5563 | 221.5563 | 0.94375 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.3 | 229.5707 | 229.5707 | 0.72927 | 77 | 81.9541 | 75.3818 | 1.6182 | 150.1 | 151.17 | 151.17 | -1.07 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 92.7 | 87.6576 | 87.6576 | 5.0424 | 0 |  |  | 0 | 179.7 | 185.6214 | 0 | 179.7 | 90 | 92.8107 |  | 90 | 109.3 | 110.9132 | 110.9132 | -1.6132 | 7.4 | 3.636 | 9.09 | -1.69 | 8.8 | 9.9491 | 9.9491 | -1.1491 | 47.1 | 47.2663 | 47.2663 | -0.16634 | 22 | 25.5005 | 19.5807 | 2.4193 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.8 | 33.3233 | 33.3233 | 5.4767 | 174.4 | 171.5419 | 171.5419 | 2.8582 | 47.5 | 47.6713 | 47.6713 | -0.17127 | 44.9 | 35 | 34.15 | 10.75 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 88.8156 | 88.8156 | -1.4156 |  |  |  | 0 | 173.8 | 150.6667 | 167.0953 | 6.7047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 75.3333 | 83.5477 | -10.0477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 230.9 | 271.122 | 271.122 | -40.2219 | 132.7 | 133.68 | 133.68 | -0.97996 |  |  |  | 0 | 79.5 | 78.568 | 78.568 | 0.932 | 30.9 | 30.0976 | 30.0976 | 0.80244 |  |  | 66.6667 | -66.6667 | 31.5 | 32.8205 |  | 31.5 | 25.2 | 25.641 |  | 25.2 | 146.1 | 149.774 | 149.774 | -3.674 | 146.2 | 149.774 | 149.774 | -3.574 | 149.3 | 149.774 | 149.774 | -0.474 | 149.6 | 102.5641 | 128.33 | 21.27 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 82.6 | 93.003 | -9.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.169 | 5.169 | -5.169 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 10 | 19.5122 | 19.5122 | -9.5122 | 18.5 | 19 | 17.561 | 0.93902 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.6 | 19 | 18.1463 | 0.45366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 18.1 | 22.611 | -8.211 | 48.4 | 44 | 61.897 | -13.497 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.33 | 3.33 | -0.03 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.1219 | 19.1219 | 0.67805 | 12.9 | 13 | 12.3902 | 0.50976 | 13.9 | 15 | 14.6341 | -0.73415 | 20.2 | 18.5366 | 18.5366 | 1.6634 | 19.9 | 20 | 19.3171 | 0.58293 | 14.3 | 13.8604 | 14.547 | -0.247 | 27.2 | 24.8966 | 33.598 | -6.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 52.2 | 48.49 | -19.69 | 82.2 | 69.8 | 57.57 | 24.63 | 3.7 | 2.5 | 3.24 | 0.46 | 0.1 | 2.5 | 1.27 | -1.17 | 20.9 | 21 | 19.5122 | 1.3878 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 3 | 7.3 | 7.3 | -4.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 3.427 | 3.427 | -3.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8.3 | 36 | 37 | -28.7 | 3.4 | 17.0285 | 19 | -15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | -0.1 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/05/2025 | 23:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.7 | 100 | 100 | -5.3 | 642.5 | 646.7979 | 646.7979 | -4.2979 | 216.6 | 211.4413 | 211.4413 | 5.1587 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 89.3 | 92.2263 | 92.2263 | -2.9263 | 228.4 | 225.4064 | 235.8476 | -7.4476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.3 | 158.8889 | 158.8889 | -45.5889 | 112.6 | 158.8889 | 158.8889 | -46.2889 | 113.4 | 158.8889 | 158.8889 | -45.4889 | 227.2 | 238.3333 | 238.3333 | -11.1333 | 207.6 | 214.5307 | 214.5307 | -6.9307 | 109.9 | 107.2653 | 107.2653 | 2.6347 | 548.4 | 568.2985 | 568.2985 | -19.8985 | 10.4 | 9.7559 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 164.7073 | 164.7073 | -0.70732 | 6.8 | 6.8335 | 5.1346 | 1.6654 | 3.9 | 3.751 | 2.8185 | 1.0815 | 0 | 0 | 22.4982 | -22.4982 | 5.9 | 6.8787 | 6.8787 | -0.9787 | 11.2 | 10.6678 | 14.9922 | -3.7922 | 63.8 | 58.4245 | 95.095 | -31.295 | 6 | 6.2167 | 8.913 | -2.913 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.9054 | 112.9054 | -2.9054 | 206.9 | 221.3011 | 221.3011 | -14.4011 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.7 | 229.5707 | 229.5707 | 0.12927 | 77.8 | 81.9541 | 75.3818 | 2.4182 | 145.7 | 151.173 | 151.173 | -5.473 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 88.4 | 87.6576 | 87.6576 | 0.74244 | 0 |  |  | 0 | 178.2 | 185.6214 | 0 | 178.2 | 89.3 | 92.8107 |  | 89.3 | 107.9 | 110.9132 | 110.9132 | -3.0132 | 7.4 | 3.636 | 9.09 | -1.69 | 8.9 | 9.9491 | 9.9491 | -1.0491 | 46.2 | 47.2663 | 47.2663 | -1.0663 | 22.2 | 25.5005 | 19.5807 | 2.6193 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.3 | 33.3233 | 33.3233 | 3.9767 | 171.8 | 171.5419 | 171.5419 | 0.25815 | 47.4 | 47.6713 | 47.6713 | -0.27127 | 25.3 | 35 | 34.15 | -8.85 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 88.8156 | 88.8156 | -1.5156 |  |  |  | 0 | 160.1 | 167.0953 | 167.0953 | -6.9953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1 | 83.5477 | 83.5477 | -16.4477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 243.6 | 271.122 | 271.122 | -27.522 | 130.6 | 133.68 | 133.68 | -3.08 |  |  |  | 0 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 29.8 | 30.0976 | 30.0976 | -0.29756 |  |  | 89.9241 | -89.9241 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 146.3 | 149.774 | 154.7855 | -8.4855 | 147.2 | 149.774 | 154.7855 | -7.5855 | 149.8 | 149.774 | 154.7855 | -4.9855 | 103.4 | 0 | 0 | 103.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6 | 79.3 | 90.78 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.413 | 5.413 | -5.413 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 10 | 19.5122 | 19.5122 | -9.5122 | 18.5 | 19 | 17.561 | 0.93902 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.6 | 19 | 18.1463 | 0.45366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 16.9 | 21.941 | -3.441 | 62.7 | 36.4 | 59.251 | 3.449 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.33 | 3.33 | -0.03 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.1219 | 19.1219 | 0.67805 | 12.9 | 13 | 12.3902 | 0.50976 | 13.3 | 15 | 14.6341 | -1.3341 | 20 | 18.5366 | 18.5366 | 1.4634 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 13.8 | 13.3546 | 14.81 | -1.01 | 26.2 | 23.2725 | 30.641 | -4.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 43 | 36.18 | -12.88 | 70.9 | 60 | 41.86 | 29.04 | 4 | 2 | 2.58 | 1.42 | 0.2 | 2.3 | 0.98 | -0.78 | 20.9 | 21 | 19.5122 | 1.3878 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 3.1 | 7.3 | 7.3 | -4.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 3.534 | 3.534 | -3.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.5 | 22.4 | 30 | -28.5 | 0.3 | 14.0077 | 16 | -15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
07/05/2025 | 00:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.3 | 100 | 100 | -0.7 | 651.4 | 646.7979 | 646.7979 | 4.6021 | 216.8 | 211.4413 | 211.4413 | 5.3587 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 230 | 225.4064 | 235.8476 | -5.8476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 132.0059 | 143.3502 | -32.9502 | 109.1 | 132.0059 | 143.3502 | -34.2502 | 110 | 132.0059 | 143.3502 | -33.3502 | 209.2 | 198.0088 | 215.0253 | -5.8253 | 207.9 | 214 | 214 | -6.1 | 109.9 | 107 | 107 | 2.9 | 561.9 | 568.2985 | 568.2985 | -6.3985 | 10.5 | 9.7559 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.9 | 164.7073 | 164.7073 | 4.1927 | 7.5 | 6.8335 | 5.1346 | 2.3653 | 3.8 | 3.751 | 2.8185 | 0.98152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 | 11.2 | 8.1736 | 14.9922 | -3.7922 | 65.4 | 44.7642 | 82.1075 | -16.7075 | 5.9 | 4.7632 | 8.7368 | -2.8368 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 174.1 | 221.3011 | 221.5563 | -47.4562 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.7 | 229.5707 | 229.5707 | 1.1293 | 78 | 81.9541 | 75.3818 | 2.6182 | 148.4 | 151.17 | 151.17 | -2.77 | 42.3 | 41.499 | 41.499 | 0.80104 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 89.4 | 87.6576 | 87.6576 | 1.7424 | 0 |  |  | 0 | 181.1 | 185.6214 | 0 | 181.1 | 90.6 | 92.8107 |  | 90.6 | 109.8 | 110.9132 | 110.9132 | -1.1132 | 7.4 | 3.636 | 9.09 | -1.69 | 8.8 | 9.9491 | 9.9491 | -1.1491 | 46.6 | 47.2663 | 47.2663 | -0.66634 | 22.3 | 25.5005 | 19.5807 | 2.7193 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.3 | 33.3233 | 33.3233 | 4.9767 | 176.2 | 171.5419 | 171.5419 | 4.6582 | 47.8 | 47.6713 | 47.6713 | 0.12873 | 25.5 | 35 | 34.15 | -8.65 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88 | 88.8156 | 88.8156 | -0.8156 |  |  |  | 0 | 160 | 150.6667 | 150.6667 | 9.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9 | 75.3333 | 75.3333 | -8.4333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 3.9931 | 3.9931 | 0.60688 | 209.9 | 271.122 | 271.122 | -61.2219 | 121.2 | 133.68 | 133.68 | -12.48 |  |  |  | 0 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  | 66.6667 | -66.6667 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 135.9 | 146.6661 | 146.6661 | -10.7661 | 137.1 | 146.6661 | 146.6661 | -9.5661 | 144.5 | 146.6661 | 146.6661 | -2.1661 | 103.5 | 0 | 0 | 103.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.3 | 76.9 | 87.444 | 17.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 5.892 | 5.892 | -5.292 | 0 |  | 0 | 0 | 20.1 | 20 | 17.561 | 2.539 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 10 | 19.5122 | 19.5122 | -9.5122 | 18.7 | 19 | 17.561 | 1.139 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.6 | 19 | 18.1463 | 0.45366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16.6 | 21.236 | -0.236 | 61.7 | 36.1 | 56.147 | 5.553 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.33 | 3.33 | -0.03 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 19.1219 | 19.1219 | 0.67805 | 12.9 | 13 | 12.3902 | 0.50976 | 13.6 | 15 | 14.6341 | -1.0341 | 20.1 | 18.5366 | 18.5366 | 1.5634 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 13.3 | 13.6352 | 15.396 | -2.096 | 23.8 | 21.5537 | 28.801 | -5.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40.8 | 36.18 | -16.18 | 70.5 | 60.4 | 41.86 | 28.64 | 3.7 | 1.6 | 2.58 | 1.12 | 1.3 | 2 | 0.98 | 0.32 | 21 | 21 | 19.5122 | 1.4878 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 1.8 | 7.3 | 7.3 | -5.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 3.79 | 3.79 | -3.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 12.2 | 26 | -25.3 | 0 | 11.9265 | 14 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
EJEC (MWh) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2411.2 | 2400 | 2400 |  | 15099.45 | 14982.6776 | 15000.1353 |  | 5026.15 | 4848.4451 | 4901.7702 |  | 52.15 | 0 | 0 |  | 52.95 | 0 | 0 |  | 1655.95 | 1895.3465 | 1998.5356 |  | 5413.15 | 5514.1657 | 5660.3431 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3234.35 | 3434.6443 | 3521.6228 |  | 3273.25 | 3434.6443 | 3521.6228 |  | 3275.2 | 3434.6443 | 3521.6228 |  | 5588.5 | 5151.9665 | 5282.4342 |  | 4265.05 | 4559.634 | 4933.1459 |  | 2315.75 | 2279.817 | 2466.573 |  | 13445.15 | 13639.1641 | 13639.165 |  | 250.3 | 221.3413 | 131.7396 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3967.2 | 3952.9756 | 3952.9757 |  | 175.3 | 158.9085 | 123.2316 |  | 82.45 | 87.2268 | 67.6435 |  | 138.8 | 124.9828 | 191.2349 |  | 130.9 | 140.7244 | 140.7245 |  | 253.7 | 266.3942 | 304.0761 |  | 1658.45 | 1484.8647 | 1795.4937 |  | 133.8 | 155.6829 | 179.2283 |  | 24.65 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2659.3 | 2669.9424 | 2709.7289 |  | 5166.2 | 5314.6705 | 5314.7983 |  | 858.15 | 0 | 866.9457 |  | 0 | 0 | 754.6536 |  | 0 | 0 | 59.4955 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 5553.15 | 5495.3058 | 5509.6975 |  | 1928.85 | 1854.6702 | 1809.1625 |  | 3521.55 | 3621.4281 | 3623.2056 |  | 1014.3 | 995.9749 | 995.975 |  | 225.8 | 231.4301 | 231.4303 |  | 462.5 | 477.3659 | 458.9268 |  | 2153.3 | 2103.7814 | 2103.7814 |  | 181.35 | 0 | 0 |  | 3820.7 | 3857.7266 | 1866.6232 |  | 2137.05 | 1928.8634 | 933.3116 |  | 2612.8 | 2661.9159 | 2661.9161 |  | 98.4 | 103.6258 | 218.16 |  | 215.45 | 238.7782 | 238.7784 |  | 1120.65 | 1134.392 | 1134.3922 |  | 620.55 | 665.747 | 469.9375 |  | 91.2 | 93.2942 | 93.2942 |  | 915.3 | 799.7587 | 799.7587 |  | 3609.4 | 3301.7414 | 3627.0876 |  | 1143.85 | 1144.1104 | 1144.1105 |  | 753.3 | 595 | 580.55 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2101.2 | 1726.4308 | 1015.9062 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3925.05 | 3744.0047 | 3862.43 |  | 874.05 | 584.9652 | 1306.4001 |  | 1657.15 | 1872.0023 | 1931.215 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 111.6 | 95.8347 | 95.8349 |  | 5799.3 | 6277.8989 | 5771.0467 |  | 3121.55 | 3208.3188 | 3208.319 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1889.8 | 1885.6258 | 1885.632 |  | 724.9 | 722.3413 | 722.3414 |  | 0 | 0 | 425.7825 |  | 215.45 | 198.5544 | 0 |  | 149.15 | 154.4052 | 0 |  | 2973.6 | 3006.7327 | 3297.6464 |  | 2983.85 | 3006.7327 | 3297.6464 |  | 3272.45 | 3006.7327 | 3297.6464 |  | 721.2 | 776.8976 | 1048.7733 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6.05 | 7.9287 | 8.104 |  | 2285.45 | 2068.215 | 2072.3375 |  | 575.95 | 565.175 | 565.175 |  | 91.1 | 192.628 | 192.628 |  | 1.95 | 0 | 2.1 |  | 480.25 | 472.6829 | 421.4635 |  | 184.8 | 219.626 | 239.592 |  | 99.35 | 124.74 | 136.08 |  | 28.8 | 24 | 24 |  | 81.65 | 81.6 | 81.6 |  | 123.8 | 120 | 120 |  | 485.75 | 468.2928 | 468.2928 |  | 284.3 | 468.2928 | 468.2928 |  | 400.4 | 451.6829 | 421.4635 |  | 85.8 | 84 | 84 |  | 446.4 | 453.1222 | 435.5122 |  | 123.7 | 0 | 103.142 |  | 149.15 | 143.897 | 143.897 |  | 493.2 | 445.6715 | 490.293 |  | 1400.9 | 1286.8115 | 1458.591 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 148.3 | 0 | 118.3125 |  | 80.8 | 79.92 | 79.92 |  | 485.9 | 476.8618 | 476.8618 |  | 73.5 | 48 | 48 |  | 0 | 0 | 16.8 |  | 475.2 | 458.9268 | 458.9268 |  | 302.6 | 310.1707 | 297.3658 |  | 354.65 | 358.9024 | 351.2196 |  | 481.4 | 444.8781 | 444.8782 |  | 480.4 | 477.9512 | 463.6097 |  | 579.7 | 467.355 | 455.8445 |  | 1164 | 1017.2009 | 999.2325 |  | 270.15 | 272.4091 | 266.158 |  | 1223.4 | 1222.2912 | 1194.4555 |  | 1930.7 | 1617.3823 | 1085.4888 |  | 190.75 | 91.7652 | 91.7492 |  | 78.2 | 90.849 | 73.3617 |  | 412.05 | 499.5366 | 468.2928 |  | 185.35 | 192 | 192 |  | 187.6 | 175.2 | 175.2 |  | 489.6 | 468.2928 | 468.2928 |  | 489.6 | 468.2928 | 468.2928 |  | 484.8 | 468.2928 | 468.2928 |  | 65.5 | 137.1205 | 137.1205 |  | 1629.7 | 2081.43 | 2100.835 |  | 113 | 129.873 | 129.873 |  | 1105.65 | 1109.3898 | 1062.817 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1094.9 | 1268.7 | 1390 |  | 937.5 | 905.4149 | 881 |  | 813.4 | 826.1506 | 786.5925 |  | 111.2 | 0 | 92.94 |  | 227 | 225.6 | 225.6 |  | 480.55 | 477.9512 | 463.6097 |  | 228.85 | 259.2 | 259.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 409.7 | 399 | 336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## COSTO_OPE_EJEC
martes, 6 de Mayo del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 5969349 y resultó S/. 531919 (9.78% ) menor que el correspondiente al martes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
MAR 29 | 5437429.603 | 5550629.6582 | -2.039%
MIE 30 | 4950299.4137 | 5438873.0841 | -8.983%
JUE 1 | 3851515.0363 | 3952711.8419 | -2.56%
VIE 2 | 4863602.1897 | 4955161.2916 | -1.848%
SAB 3 | 4979790.2714 | 5436929.1227 | -8.408%
DOM 4 | 4733515.9894 | 4892539.7791 | -3.25%
LUN 5 | 6047079.5601 | 7011334.7538 | -13.75%
MAR 6 | 5969348.8505 | 6999852.2605 | -14.72%

## CALIFICA_OPE_UG
martes, 6 de Mayo del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 06/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 06/05/2025 00:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | CHILINA TG - D2 | 06/05/2025 18:30:00 | 06/05/2025 20:52:00 | 06/05/2025 18:08:00 | 06/05/2025 20:40:00 | POR PRUEBAS ALEATORIAS PR-25 |  |  |  |  | ... | A las 18:40 h, alcanzó su máxima generación
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 06/05/2025 16:20:00 | 06/05/2025 22:45:00 | 06/05/2025 16:14:00 | 06/05/2025 22:35:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 06/05/2025 08:43:00 | 06/05/2025 09:51:00 | 06/05/2025 08:22:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 06/05/2025 08:49:00 | 06/05/2025 09:51:00 | 06/05/2025 08:22:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 06/05/2025 09:51:00 | 06/05/2025 15:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 06/05/2025 09:51:00 | 06/05/2025 15:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 06/05/2025 15:56:00 | 06/05/2025 16:13:00 |  | 06/05/2025 15:56:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 06/05/2025 15:56:00 | 06/05/2025 16:13:00 |  | 06/05/2025 15:56:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 06/05/2025 00:00:00 | 06/05/2025 08:27:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 06/05/2025 08:27:00 | 06/05/2025 11:28:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Malacas a 35 MW de acuerdo a la disponibilidad de gas
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 06/05/2025 11:28:00 | 06/05/2025 15:52:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Malacas a 35 MW de acuerdo a la disponibilidad de gas
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 06/05/2025 17:01:00 | 06/05/2025 23:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 06/05/2025 23:03:00 | 07/05/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 - GAS | 06/05/2025 00:00:00 | 06/05/2025 15:39:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 - GAS | 06/05/2025 15:39:00 | 06/05/2025 23:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 06/05/2025 16:34:00 | 06/05/2025 20:41:00 | 06/05/2025 16:14:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 06/05/2025 20:41:00 | 06/05/2025 21:54:00 |  | 06/05/2025 21:32:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 - GAS | 06/05/2025 23:02:00 | 07/05/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 06/05/2025 00:00:00 | 06/05/2025 01:50:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 06/05/2025 01:50:00 | 06/05/2025 08:20:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | FENIX GT11 - GAS | 06/05/2025 01:50:00 | 06/05/2025 01:52:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 06/05/2025 08:20:00 | 06/05/2025 13:32:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 06/05/2025 13:32:00 | 06/05/2025 14:06:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 06/05/2025 14:06:00 | 06/05/2025 23:55:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 06/05/2025 23:55:00 | 07/05/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/05/2025 00:00:00 | 06/05/2025 08:27:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/05/2025 08:27:00 | 06/05/2025 11:28:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/05/2025 11:28:00 | 06/05/2025 15:39:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/05/2025 15:39:00 | 06/05/2025 23:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/05/2025 23:00:00 | 07/05/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 06/05/2025 00:00:00 | 06/05/2025 00:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 06/05/2025 00:02:00 | 06/05/2025 06:28:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 06/05/2025 06:28:00 | 07/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar a máxima generación. A las 13:33 h, S/C generar a 220 MW. A las 14:00 h, S/C generar a maxima generación.
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 06/05/2025 07:56:00 | 06/05/2025 08:28:00 | 06/05/2025 07:41:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 06/05/2025 08:28:00 | 06/05/2025 09:20:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Sobrecarga linea L2213
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 06/05/2025 09:20:00 | 06/05/2025 09:50:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 06/05/2025 09:50:00 | 06/05/2025 15:52:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 06/05/2025 15:52:00 | 06/05/2025 16:04:00 |  | 06/05/2025 15:52:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 06/05/2025 16:58:00 | 06/05/2025 17:37:00 | 06/05/2025 16:46:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 06/05/2025 17:04:00 | 06/05/2025 17:37:00 | 06/05/2025 16:46:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 06/05/2025 17:37:00 | 06/05/2025 18:13:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 06/05/2025 17:37:00 | 06/05/2025 18:13:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 06/05/2025 18:13:00 | 06/05/2025 18:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 06/05/2025 18:13:00 | 06/05/2025 18:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 06/05/2025 18:39:00 | 06/05/2025 23:11:00 |  | 06/05/2025 23:01:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 06/05/2025 18:39:00 | 06/05/2025 23:07:00 |  | 06/05/2025 23:06:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 06/05/2025 18:28:00 | 06/05/2025 19:01:00 | 06/05/2025 18:11:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 06/05/2025 19:01:00 | 06/05/2025 21:32:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 06/05/2025 21:32:00 | 06/05/2025 22:53:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 06/05/2025 22:53:00 | 07/05/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 06/05/2025 00:00:00 | 06/05/2025 08:25:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 06/05/2025 08:25:00 | 06/05/2025 11:28:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 06/05/2025 11:28:00 | 06/05/2025 14:18:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 06/05/2025 14:18:00 | 06/05/2025 18:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 14:48 h, S/C generar a 350 MW. A las 15:38 h, S/C generar a máxima generación.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 06/05/2025 18:17:00 | 06/05/2025 19:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 06/05/2025 19:01:00 | 06/05/2025 19:36:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 06/05/2025 19:36:00 | 06/05/2025 23:55:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 06/05/2025 23:55:00 | 07/05/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
martes, 6 de Mayo del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. HUACHO - PARAMONGA NUEVA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2213 | 06/05/2025 07:35:00 | 06/05/2025 15:52:00 |  | Se redujo la generación de CH Cheves
L. HUACHO - PARAMONGA NUEVA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2279 | 06/05/2025 07:35:00 | 06/05/2025 15:52:00 |  | Se redujo la generación de CH Cheves
L. ISHCAYUCRO - PARAGSHA II | ATN S.A. | L-2063 | 06/05/2025 08:22:00 | 06/05/2025 15:52:00 |  | Cañon redujo generacion por solidos y subio Recka
L. LOMERA - ZAPALLAL | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2117 | 06/05/2025 10:33:00 | 06/05/2025 15:52:00 |  | Se Opero la CT Tumbes y Recka
L. ICA - MARCONA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2211 | 06/05/2025 11:00:00 | 06/05/2025 16:16:00 |  | Se limitó la generación de Puta Lomitas
L. TINGO MARÍA - AUCAYACU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-1122 | 06/05/2025 11:08:00 | 06/05/2025 15:52:00 |  | Supero el 20% de sobrecarga. Subio Recka

## RRPF_RRSF
martes, 6 de Mayo del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 170 | 19.7625 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 117.7625 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 19.7625 | 1 | 199 | 26.6375 | 1 | 199 | 26.6375 | 1 | 199 | 26.6375 | 1 | 199 | 26.6375 | 1 | 199 | 127 | 1 | 199 | 152.4146 | 1 | 199 | 152.4146 | 1 | 199 | 158.2649 | 1 | 199 | 156.0783 | 1 | 199 | 153.7366 | 1 | 182 | 153.5158 | 1 | 182 | 152.4909 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 144.7262 | 1 | 182 | 151.2491 | 1 | 182 | 152.5381 | 1 | 182 | 154.4098 | 1 | 182 | 154.5555 | 1 | 182 | 155.5705 | 1 | 182 | 156.1942 | 1 | 182 | 156.2482 | 1 | 182 | 156.1942 | 1 | 182 | 128 | 1 | 182 | 174.8197 | 1 | 182 | 146.303 | 1 | 146 | 142.7918 | 1 | 146 | 143.1086 | 1 | 146 | 143.1086 | 1 | 146 | 143.1086 | 1 | 146 | 143.1086 | 1 | 146 | 143.1086 | 1 | 170 | 156.5649 | 1 | 170 | 141.3602 | 1 | 170 | 150.7479 | 1 | 170 | 61.6748
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 170 | 19.7625 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 117.7625 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 19.7625 | 1 | 199 | 26.6375 | 1 | 199 | 26.6375 | 1 | 199 | 26.6375 | 1 | 199 | 26.6375 | 1 | 199 | 127 | 1 | 199 | 152.4146 | 1 | 199 | 152.4146 | 1 | 199 | 158.2649 | 1 | 199 | 156.0783 | 1 | 199 | 153.7366 | 1 | 182 | 153.5158 | 1 | 182 | 152.4909 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 144.7262 | 1 | 182 | 151.2491 | 1 | 182 | 152.5381 | 1 | 182 | 154.4098 | 1 | 182 | 154.5555 | 1 | 182 | 155.5705 | 1 | 182 | 156.1942 | 1 | 182 | 156.2482 | 1 | 182 | 156.1942 | 1 | 182 | 128 | 1 | 182 | 174.8197 | 1 | 182 | 146.303 | 1 | 146 | 142.7918 | 1 | 146 | 143.1086 | 1 | 146 | 143.1086 | 1 | 146 | 143.1086 | 1 | 146 | 143.1086 | 1 | 146 | 143.1086 | 1 | 170 | 156.5649 | 1 | 170 | 141.3602 | 1 | 170 | 150.7479 | 1 | 170 | 61.6748
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 72.6047 | 1 | 0 | 72.6 | 1 | 0 | 70.8615 | 1 | 0 | 72.2763 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72.6128 | 1 | 0 | 72.6128 | 1 | 0 | 72.6146 | 1 | 0 | 72.7903 | 1 | 0 | 72.6129 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 70.2245 | 1 | 0 | 70.2245 | 1 | 0 | 81.7351 | 1 | 0 | 83.9217 | 1 | 0 | 86.2634 | 1 | 0 | 64.4842 | 1 | 0 | 65.5091 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 73.2738 | 1 | 0 | 66.7509 | 1 | 0 | 65.4619 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63.4445 | 1 | 0 | 62.4295 | 1 | 0 | 61.8058 | 1 | 0 | 61.7518 | 1 | 0 | 61.8058 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 43.1803 | 1 | 0 | 59.1622 | 1 | 0 | 34.7887 | 1 | 0 | 34.471 | 1 | 0 | 34.471 | 1 | 0 | 34.471 | 1 | 0 | 34.471 | 1 | 0 | 34.471 | 1 | 0 | 35.896 | 1 | 0 | 63.6398 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59.1282
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.1461 | 1 | 0 | 36.472 | 1 | 0 | 35.2835 | 1 | 0 | 35.9756 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.1532 | 1 | 0 | 24.2441 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.1564 | 1 | 0 | 42.9514 | 1 | 0 | 32.1186 | 1 | 0 | 32.8165 | 1 | 0 | 44.8177 | 1 | 0 | 44.8177 | 1 | 0 | 36.4808 | 1 | 0 | 33.5232 | 1 | 0 | 32.8729 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.3425 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.6127
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.128 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.1609 | 1 | 0 | 37.1609 | 1 | 0 | 37.1609 | 1 | 0 | 37.1609 | 1 | 0 | 37.1609 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.8042 | 1 | 0 | 34.8042 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.7652 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.2277 | 1 | 0 | 32.589 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.087 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.6398 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 37.7388 | 1 | 0 | 36.4586 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.578 | 1 | 0 | 36.3007 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.5349 | 1 | 0 | 36.5349 | 1 | 0 | 36.4614 | 1 | 0 | 24.3559 | 1 | 0 | 36.535 | 1 | 0 | 37.8391 | 1 | 0 | 37.8391 | 1 | 0 | 37.8391 | 1 | 0 | 37.8391 | 1 | 0 | 37.8391 | 1 | 0 | 45.2697 | 1 | 0 | 35.4203 | 1 | 0 | 35.4203 | 1 | 0 | 41.1271 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.312 | 1 | 0 | 32.3657 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.1823 | 1 | 0 | 45.1823 | 1 | 0 | 36.793 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.8991 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.0691 | 1 | 0 | 31.112 | 1 | 0 | 31.0691 | 1 | 0 | 45.2697 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.7299 | 1 | 0 | 34.7887 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.998 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 37.2612 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.0779 | 1 | 0 | 36.0779 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.1903 | 1 | 0 | 36.0779 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.7303 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.608 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.6926 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.5454 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.7367 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.7367 | 1 | 0 | 44.7303 | 1 | 0 | 43.1803 | 1 | 0 | 29.4323 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.471 | 1 | 0 | 34.471 | 1 | 0 | 34.471 | 1 | 0 | 34.471 | 1 | 0 | 34.471 | 1 | 0 | 35.896 | 1 | 0 | 31.6418 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.5155
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 21.0703 | 1 | 0 | 21.0715 | 1 | 0 | 21.5178 | 1 | 0 | 21.1511 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.0685 | 1 | 0 | 21.0684 | 1 | 0 | 21.0681 | 1 | 0 | 21.0254 | 1 | 0 | 21.0685 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 17.3609 | 1 | 0 | 17.3609 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.6375 | 1 | 0 | 12.6375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.5348 | 1 | 0 | 12.4195 | 1 | 0 | 12.4204 | 1 | 0 | 12.4204 | 1 | 0 | 12.4204 | 1 | 0 | 12.4204 | 1 | 0 | 12.4204 | 1 | 0 | 12.5392 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.064
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.3609 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.6375 | 1 | 0 | 12.6375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.5348 | 1 | 0 | 12.4195 | 1 | 0 | 12.4204 | 1 | 0 | 12.4204 | 1 | 0 | 12.4204 | 1 | 0 | 12.4204 | 1 | 0 | 12.4204 | 1 | 0 | 12.5392 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.064
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 21.0703 | 1 | 0 | 21.0715 | 1 | 0 | 21.5178 | 1 | 0 | 21.1511 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.0685 | 1 | 0 | 21.0684 | 1 | 0 | 21.0681 | 1 | 0 | 21.0254 | 1 | 0 | 21.0685 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 17.3609 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 85.1742 | 1 | 0 | 85.1762 | 1 | 0 | 85.8732 | 1 | 0 | 85.3107 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 85.1707 | 1 | 0 | 85.1707 | 1 | 0 | 85.17 | 1 | 0 | 85.096 | 1 | 0 | 85.1707 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63.5902 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54.2521 | 1 | 0 | 67.133
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 85.1742 | 1 | 0 | 85.1762 | 1 | 0 | 85.8732 | 1 | 0 | 85.3107 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 85.1707 | 1 | 0 | 85.1707 | 1 | 0 | 85.17 | 1 | 0 | 85.096 | 1 | 0 | 85.1707 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63.5902 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54.2521 | 1 | 0 | 67.133
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.1507 | 1 | 0 | 26.1523 | 1 | 0 | 26.7475 | 1 | 0 | 26.2618 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.148 | 1 | 0 | 26.148 | 1 | 0 | 26.1474 | 1 | 0 | 26.0882 | 1 | 0 | 26.1479 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.1507 | 1 | 0 | 26.1523 | 1 | 0 | 26.7475 | 1 | 0 | 26.2618 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.148 | 1 | 0 | 26.148 | 1 | 0 | 26.1474 | 1 | 0 | 26.0882 | 1 | 0 | 26.1479 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
martes, 6 de Mayo del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
06/05/2025 | 00:30 | 0 | 0
06/05/2025 | 01:00 | 0 | 0
06/05/2025 | 01:30 | 0 | 0
06/05/2025 | 02:00 | 0 | 0
06/05/2025 | 02:30 | 0 | 0
06/05/2025 | 03:00 | 0 | 0
06/05/2025 | 03:30 | 0 | 0
06/05/2025 | 04:00 | 0 | 0
06/05/2025 | 04:30 | 0 | 0
06/05/2025 | 05:00 | 0 | 0
06/05/2025 | 05:30 | 0 | 0
06/05/2025 | 06:00 | 0 | 0
06/05/2025 | 06:30 | 0 | 0
06/05/2025 | 07:00 | 0 | 0
06/05/2025 | 07:30 | 0 | 0
06/05/2025 | 08:00 | 0 | 0
06/05/2025 | 08:30 | 0 | 0
06/05/2025 | 09:00 | 0 | 0
06/05/2025 | 09:30 | 0 | 0
06/05/2025 | 10:00 | 0 | 0
06/05/2025 | 10:30 | 0 | 0
06/05/2025 | 11:00 | 0 | 0
06/05/2025 | 11:30 | 0 | 0
06/05/2025 | 12:00 | 0 | 0
06/05/2025 | 12:30 | 0 | 0
06/05/2025 | 13:00 | 0 | 0
06/05/2025 | 13:30 | 0 | 0
06/05/2025 | 14:00 | 0 | 0
06/05/2025 | 14:30 | 0 | 0
06/05/2025 | 15:00 | 0 | 0
06/05/2025 | 15:30 | 0 | 0
06/05/2025 | 16:00 | 0 | 0
06/05/2025 | 16:30 | 0 | 0
06/05/2025 | 17:00 | 0 | 0
06/05/2025 | 17:30 | 0 | 0
06/05/2025 | 18:00 | 0 | 0
06/05/2025 | 18:30 | 0 | 0
06/05/2025 | 19:00 | 0 | 0
06/05/2025 | 19:30 | 0 | 0
06/05/2025 | 20:00 | 0 | 0
06/05/2025 | 20:30 | 0 | 0
06/05/2025 | 21:00 | 0 | 0
06/05/2025 | 21:30 | 0 | 0
06/05/2025 | 22:00 | 0 | 0
06/05/2025 | 22:30 | 0 | 0
06/05/2025 | 23:00 | 0 | 0
06/05/2025 | 23:30 | 0 | 0
06/05/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
martes, 6 de Mayo del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las C.H. Carpapata y de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
martes, 6 de Mayo del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe