## EVENTOS
viernes, 9 de Mayo del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 09/05/2025 07:55:00 | 10/05/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
EVENTO | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | 2GER | 09/05/2025 13:15:00 | 09/05/2025 17:54:00 | DESCONECTÓ EL GENERADOR G2 DE LA C.H. HUANZA POR FALLA |  | NO
EVENTO | TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | LINEA DE TRANSMISION | L-5033 | 09/05/2025 08:01:00 | 09/05/2025 17:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACION EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO - SUR DEL SEIN |  | NO

## RESTRIC_OPE
viernes, 9 de Mayo del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
09/05/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | Debido al incremento del caudal del rio cañete y establecimiento de la temporada de avenida, se declara la C.H. El Platanal como CENTRAL HIDRÁULICA DE PASADA (correo 03/01/2025).
09/05/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | El Grupo N°02 esta operando con una potencia no mayor a 0.07MW en referencia a 0.18MW de su potencia efectiva, con el fin de no generar daños mayores hasta la reparación de su cojinete.
09/05/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
09/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
09/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
09/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. QUITARACSA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 23.04 se considera la operación continua de la CH Quitaracsa debido a que el sistema de refrigeración de la CH Cañón del Pato se alimenta desde la descarga del caudal turbinado por la CH Quitaracsa.
09/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
09/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
09/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
09/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
09/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
09/05/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
09/05/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2024, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos su modos de operación.
09/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de enero.
09/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
09/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 18/01/2025, la central está limitada a 850 MW debido a condiciones ambientales
09/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura(modo de operación 2x1).
09/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
09/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 21/01. Debido a cuestiones ambientales se considerar 875 MW para poder conectar al AGC del modo de operación 3x1 de la CT KALLPA.
09/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
09/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
09/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
09/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con el correo del 24.02, el grupo G6 de CDP tiene una limitación debido al bloqueo del inyector 6-A.
09/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
09/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
09/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
09/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI6 | De acuerdo con el correo enviado el 08/03 la unidad de Santa Rosa UTI6 queda DISPONIBLE en dual y al 50 % solo con la turbina 6B.
09/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
09/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
09/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
09/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
09/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
09/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo indicado el 02.02.2025 la unidad TG4 no puede parar.
09/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo informado mediante correo por su representada, el TG4 de CT Ventanilla tiene una limitación de potencia mínima a 104 MW, por problemas en su IGV.
09/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo por su representada, la unidad TG4 de Ventanilla cuenta con un arranque adicional después de la cual ya no podría parar debido a sus problemas con su IGV.
09/05/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
09/05/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | Limitación hasta 20 MW en la CH Cahua por pérdida de recurso hídrico en compuertas de captación, según lo comunicado en el correo del día 05.05.2025.
09/05/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | Indisponible para dar RSF de acuerdo con la comunicación cursada en el día 02.05.2024, esto debido a los problemas en las compuertas de captación.
09/05/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 29/10 - No es posible parar la CH Cheves debido a Fuga Intake Gate 2 (Compuerta Ingreso Camara Carga 2)
09/05/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el día 05.05.2025 via correo, la CH Cheves no puede dar RSF por problemas en la presa Picunche.
09/05/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Debido a los defectos en los cojinetes de empuje, se mantienen operativas las unidades G1 y G2 sin paradas, se opera CH Cheves con generación plana y se limita la generación máxima de G2 a 84 MW para evitar su deterioro.
09/05/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
09/05/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
09/05/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Restricción de 19 MMPCD de GN para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
viernes, 9 de Mayo del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | PREV. | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | Mantenimiento Anual. | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA-CTM | INT-5261 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | Seccionador SBB-5261 fase S indisponible para maniobras de apertura y cierre por anomalia en tapa de tanque de compresion, el seccionador permanece cerrado y bloqueado. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13854 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA-CTM | INT-5251 | 09/05/2025 08:03 | 09/05/2025 16:48 | A solicitud de TRANSMANTARO, debido a mantenimiento programado de la linea L-5013. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13855 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_220KV | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13869 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_500KV | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13870 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_220kV | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_500KV | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13871 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos:Indisponible por Implementacion de conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevos Autotransformador. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_220KV | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13860 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_500KV | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13862 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_220KV | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13861 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_500KV | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13863 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5371 en servicio solo por Barra B 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN 1 S.A. | TINTAYA NUEVA - CONSTANCIA | L-2024 | 09/05/2025 08:00 | 09/05/2025 16:00 | INSPECCION ANUAL | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14431 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA | CL-2253 | 09/05/2025 07:19 | 09/05/2025 15:41 | Mantenimiento Preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13195 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA | BARRA A_220kV | 09/05/2025 07:36 | 09/05/2025 11:52 | Indisponible por mantenimiento preventivo en equipos de la celda CL-2253 y por actividades de emergencia realizadas por REP. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13116 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA | BARRA B_220kV | 09/05/2025 12:02 | 09/05/2025 15:37 | Indisponible por mantenimiento preventivo en equipos de la celda CL-2253 y por actividades de emergencia realizadas por REP. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13117 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA | CL-60KV-G2 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | REEMPLAZO DE CONTROL | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17002 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA | ST-2 60KV | 09/05/2025 07:30 | 09/05/2025 12:12 | MANIOBRAS DE CAMBIO DE BARRA Y BLOQUEOS RESPECTIVOS POR LA LIMPIEZA DE CL-G2 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1023 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA | ST-1 60KV | 09/05/2025 12:35 | 09/05/2025 17:30 | MANIOBRAS DE CAMBIO DE BARRA Y BLOQUEOS RESPECTIVOS POR LA LIMPIEZA DE CL-G2 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1021 | T
EGASA | CHARCANI V | DIQUE CINCEL | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | Reparacion camino de rodadura compuerta vagon | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11421 | T
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 09/05/2025 10:22 | 10/05/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.913 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | ARICOTA I | G2 | 09/05/2025 07:06 | 09/05/2025 10:07 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO 1 - MANTENIMIENTO DE SERVICIOS AUXILIARES: SISTEMA DE EXCITACION, SISTEMA DE REFRIGERACION, SISTEMA DE LUBRICACION | 11.002 | P | F/S | N | PREV. | 125 | G
EGESUR | ARICOTA I | G2 | 09/05/2025 10:07 | 09/05/2025 10:43 | Pruebas operativas exitosas como parte del mantenimiento Electromecanico 1. Se declara disponible a las 10:43 h | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 125 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | MANTARO | G5 | 09/05/2025 00:07 | 09/05/2025 05:45 | INSPECCION DE RODETE. | 51 | F | F/S | N | CORR. | 5 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G2 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL UG2*********** | 235 | P | F/S | N | PREV. | 14972 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 1GER | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | CAMBIO DE VALVULA ESFERICA EN GRUPO G1 | 47 | P | F/S | N | PREV. | 14006 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 2GER | 09/05/2025 13:15 | 09/05/2025 17:53 | Correctivo por falla del sensor de posicion del inyector #4, limitando la carga del grupo G2 a 24.5 MW. | 47 | F | F/S | N | CORR. | 14007 | G
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | POTRERO | G2 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | Rellenado con soldadura zonas desgastadas cono difusor, cambio y/o reparacion de bocinas de los alabes directrices. | 10 | P | F/S | N | CORR. | 17036 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 09/05/2025 00:00 | 09/05/2025 19:45 | Comisionado de la unidad TG6 - Modo Diesel. (Se solicitaran pruebas con carga durante este periodo de indisponibilidad).******************* | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16925 | G
ENGIE | CHILCA 1 | CL-2121 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO / LIMPIEZA DE CELDA****** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15692 | T
ENGIE | CHILCA 1 | CL-2122 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO / LIMPIEZA DE CELDA****** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16324 | T
ENGIE | CHILCA 2 | CHT5 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE TRANSFORMADOR TG41 CHT5 220/13.8 kV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15690 | T
ENGIE | CHILCA 2 | CHT6 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE TRANSFORMADOR TV42 CHT6 220/13.8 kV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16326 | T
ENGIE | CHILCA 2 | TG41 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | INSPECCION BOROSCOPICA Y MANTENIMIENTO SIST AUXILIARES. CAMBIO DE FILTROS DE AIRE.CAMBIO DE TRANSFORMADOR AUXILIAR********************* | 74 | P | F/S | N | PREV. | 15680 | G
ENGIE | CHILCA 2 | TV42 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE UNIDAD Y SISTEMAS AUXILIARES********** | 38 | P | F/S | N | PREV. | 16325 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 193 MW debido a: Reparacion de 02 aerogeneradores, punch list y atencion de alarmas 04 aerogeneradores (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 67 | P | E/S | N | PREV. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 220 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 85 | P | E/S | N | PREV. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | Central Punta Lomitas Exp limitado a 30 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 11.4 | P | E/S | N | PREV. | 22659 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 27 MW debido a: Punch list y atencion de alarmas 02 aerogenerador (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 9.4 | P | E/S | N | PREV. | 22659 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE BOCATOMA QUITARACSA Y SAN MATEO POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA. | 110 | P | F/S | N | PREV. | 14448 | G
ENGIE | QUITARACSA | EST TOMA QUITARACSA | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | BOCATOMA FUERA DE SERVICIO POR CAIDA DE ROCAS | 110 | P | F/S | N | PREV. | 15551 | T
ENGIE | QUITARACSA | G1 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | PRUEBAS ELECTRICAS GENERADOR | 55 | P | F/S | N | PREV. | 14449 | G
ENGIE | QUITARACSA | QDA. SAN MATEO | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR DA?O DE TUBERIA | 110 | P | F/S | N | PREV. | 17024 | T
ENGIE | QUITARACSA | QIT1 | 09/05/2025 00:00 | 09/05/2025 16:36 | PRUEBAS ELECTRICAS TRANSFORMADOR | 55 | P | F/S | N | PREV. | 14922 | T
ENGIE | YUNCAN | G2 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 200 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | NEPE?A - SAN JACINTO | L-1114 | 09/05/2025 06:00 | 09/05/2025 14:00 | Por ser zona de alta contaminacion se requiere hidrolavado de partes aislantes en la L-1114 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1760 | T
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | HUANCHOR | G1 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | CONTINUA EL MANTENIMIENTO DE LA TURBINA UG1. | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 193 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | PUMIRI - PAQUILLUSI | L-2042 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | EN SERVICIO MODO PRUEBAS LINEA L-2042 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24383 | T
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | Pruebas de funcionamiento UG2 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24608 | G
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | RESERVA FRIA PUCALLPA | G1-G25 | 09/05/2025 10:01 | 09/05/2025 11:00 | G03 PRUEBA CON CARGA DESPUES DEL MANTENIMIENTO ANUAL | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 16293 | G
ISA PERU | AGUAYTIA | CL-TR-G2_220 | 09/05/2025 09:01 | 09/05/2025 16:50 | REVISION DE MANDO DE SE-2883. REQUIERE IN-2350 E IN-2352 FUERA DE SERVICIO. (ANILLO ABIERTO). (R0119397) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21740 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | CL-TR1 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | TELEMEDIDAS DEL TR1 EN EL LADO DE 138 KV SE ENCUENTRAN OBSERVADAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10984 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | R-30MVAR | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE SE. TINGO MARIA, REEMPLAZO DE TABLERO DE CONTROL Y PROTECCIONES, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0101909). Actividada realizada de las 08:09:00 a las 18:58:00 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1516 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 09/05/2025 08:07 | 09/05/2025 18:55 | POA: MODERNIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCION (C&P) DE LA SE TINGO MARIA. MIGRACION DE SE?ALES Y MODERNIZACION DE NIVEL 2. REVISION DE CIRCUITOS DE C&P. RETIRO DE TABLEROS DE C&P EXISTENTE. CAMBIO DE MCBS EN SS.A. RETIRO DE MK EN PATIO DE LLAVES 220KV. PRUEBAS DE C&P DE CADA BAHIA. CON PERDIDA TEMPORAL DE SUPERVISION. (R0118566). | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN JOSE - SAN MARTIN SOLAR | L-2073 | 09/05/2025 17:30 | 09/05/2025 18:50 | Debido a la finalizacion de las pruebas de homologacion se solicito la desconexion de la linea L-2073 con la finalidad de desconectar los equipos instalados para tales pruebas. Esta actividad se realizo cunado la planta se encuentra fuera de servicio (nocturno). | 0 | R | F/S | N | PRUEBA | 24535 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | 09/05/2025 08:00 | 09/05/2025 15:50 | Se concluye con las Pruebas de homologacion realizado por el proveedor Estudios Electricos. Se realizo la reduccion gradual de generacion | 200 | P | E/S | N | PRUEBA | 24345 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TG1 | 09/05/2025 00:35 | 10/05/2025 00:00 | Correctivo de alabe fijo de rueda de turbina | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12726 | G
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | TR-2 | 09/05/2025 00:00 | 09/05/2025 06:30 | APERTURA DE INTERRUPTOR 60 KV POR MANIOBRAS EN SET NEYRA (PARA REDUCIR SOBRECARGA EN LINEA L6243 AL ANILLAR BALNEARIOS CON SAN LUIS). TRA2 220/60 KV QUEDARA EN ENERGIZADO | 0 | R | F/S | N | OTROS | 1192 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 09/05/2025 00:00 | 09/05/2025 23:59 | Desconexion del Transformador XFR-002 por motivos de seguridad por baja presion de SF6 en el Interruptor IN-2412. Los Transformadores XFR-001 y XFR003 asumiran la carga. | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/05/2025 (Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | PROTECCION DE BARRAS DE S.E. SAN JOSE 220KV. DESACTIVADA A SOLICITUD DE JOYA SOLAR (PROYECTO CSF SAN MARTIN). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - SAN JOSE | L-2071 | 09/05/2025 09:38 | 09/05/2025 17:16 | LINEA L-2071 FUERA DE SERVICIO POR SEGURIDAD (DISTANCIA ELECTRICA) DEBIDO AMPLIACION DE VIAS CAMIONES MINEROS. | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 14954 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - SAN JOSE | L-2072 | 09/05/2025 09:39 | 09/05/2025 17:19 | LINEA L-2072 FUERA DE SERVICIO POR SEGURIDAD (DISTANCIA ELECTRICA) DEBIDO AMPLIACION DE VIAS CAMIONES MINEROS. | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 14955 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | ACOPLE 220 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | INTERRUPTOR IP220-31 DE ACOPLAMIENTO INDISPONIBLE POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE APERTURA Y CIERRE. SE. DESIERTO 220KV A SIMPLE BARRA, TODOS LOS EQUIPOS CONECTADOS A LA BARRA A . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11810 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | ACOPLE 220 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS A SOLICITUD DE NEXA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11810 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G2 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | REPARACION FILO DE ATAQUE | 24 | P | F/S | N | PREV. | 31 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | UNIDAD RESTRINGIDA A 25 MW | 25 | P | E/S | N | OTROS | 35 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1/MANTENIMIENTO AL NUCLEO AFTERCOOLER | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1/ REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR EN EL BASTIDOR/MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO AL ENFRIADOR DE ACEITE DE MOTOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G1 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 /MANTENIMIENTO DE 41000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 / MANTENIMIENTO DE 93000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1/MANTENIMIENTO DE RADIADOR /MANTENIMIENTO DE 58750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1/MANTENIMIENTO DE RADIADOR/MANTENIMIENTO DE 56250 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ST B 220 kV | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | TRABAJOS PREVIOS PARA CONEXION DE NUEVA LINEA 220 kV HACIA SET MALVINAS. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1974 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA | ST B | 09/05/2025 08:41 | 09/05/2025 17:54 | Eliminacion de puntos calientes en Transformador de corriente y Seccionador de barra SB-2 de 220 kV. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 965 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA - BARSI | L-2005 | 09/05/2025 09:11 | 09/05/2025 18:02 | Eliminacion de puntos calientes en Transformador de corriente y Seccionador de barra SB-2 de 220 kV. Se solicita tambien la liberacion del Sistema de Barras B 220 kV SET CHAVARRIA. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 699 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MIRADOR | ACOPLE 220 | 09/05/2025 08:00 | 09/05/2025 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14524 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MIRADOR | BARRA A 220kV | 09/05/2025 08:00 | 09/05/2025 12:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14520 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MIRADOR | BARRA B 220kV | 09/05/2025 12:00 | 09/05/2025 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14521 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA | BARRA-B | 09/05/2025 08:00 | 09/05/2025 16:00 | FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE PLUZ ENERGIA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 902 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | L-2305 CON CUELLOS ABIERTOS EN LA ESTRUCTURA T315A. LA L-2305 QUEDA ENERGIZADA DESDE LA SE CHILCA REP HASTA LA ESTRUCTURA T315 PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24696 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | L-2208 (T-056) EN CONEXION BAYPAS CON L-2305 (T315A) FORMADO LA INSTALACION PROVISIONAL L-2208/L-2305 ENTRE SE CHINCHA Y SE INDEPENDENCIA. L-2208/L-2305 QUEDA PROTEGIDA POR LAS FUNCIONES 21/67N QUEDANDO DESHABILITADO SUS PROTECCIONES 87L Y TELEPROTECCION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRE T56 A T77. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. REQUIERE L-2305/2208 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0112031). Actividad realizada 07:44:00 a las 17:27:00 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | Indisponibilidad de la celda del banco de condensadores debido a que continuan deshabilitadas sus protecciones. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | CL-T23_60 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION PROTECCION Y CONTROL SUBESTACION SAN NICOLAS, CAMBIO DE RELES DE PROTECCION PT1 Y PT2, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO, ACTUALMENTE EL TRANSFORMADOR T23 DE RESERVA. (R0107475). Actividad realizada de las 08:11:00 a las 16:35:00 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 839 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOCABAYA | T41-13 | 09/05/2025 10:30 | 09/05/2025 11:35 | MP 3A MOVER TAPS DEL CONMUTADOR DE TOMA BAJO CARGA (OLTC). (R0114478). | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1466 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA | SSEE | 09/05/2025 08:45 | 09/05/2025 16:50 | COBRA-AXON: PRUEBAS DE SE?ALIZACION NIVEL 1, 2 Y 3. PRUEBA DE TRANSFERENCIA DE CARGA PERU - ECUADOR, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. SE REALIZARA LOS CASOS 4 (TRANSF. ALIPIO, ZORRITOS Y TALARA), 5 (TRANSF. ZORRITOS Y TALARA) Y 7 (TRANSF. SOLO ZORRITOS CON O SIN SE ALIPIO). (R0118199). | 0 | P | E/S | N | CORR. | 605 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA | SSEE | 09/05/2025 09:43 | 09/05/2025 16:47 | COBRA: CONEXIONADO DE LAS SE?ALES DE CONTROL DE LAS BAHIAS EXISTENTES A NUEVO CONTROLADOR ENCARGADO DE REALIZAR LA TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE CARGA PERU - ECUADOR, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO EN CADA CELDA 220KV DE FORMA SECUENCIAL. PRUEBAS SIMULADAS CASOS 4, 5 Y 7. (R0119215) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 605 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | BC-20 | 09/05/2025 09:51 | 09/05/2025 15:29 | MP 6A MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DEL BANCO. (R0113830). | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12876 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2232 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DEL POSTE P-2 AL P-28, P-86 AL P-99, P-100 AL P-214 Y TORRES T-1 A T-104, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. REQUIERE L-2233 RECIERRES DESHABILITADOS(R0112056). Activiada realizada de las 06:52:00 a las 17:41:00 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 758 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS - MACHALA | L-2280_old | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | CUELLOS CERRADOS EN ESTRUCTURA E131 LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 25.02.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10930 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS - MACHALA | L-2280_old | 09/05/2025 06:23 | 09/05/2025 14:37 | LIMPIEZA DE AISLADORES POLIMERICOS. (R0085071) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 10930 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS - MACHALA | L-2280_old | 09/05/2025 07:30 | 09/05/2025 17:30 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA): CAMBIO DE RELES L90 EN S.E. ZORRITOS Y EN LA LINEA L-2280 SE REALIZA LA DERIVACION A S.E. ALIPIO ROSALES, INCLUYE DESMONTAJE DE EQUIPOS EXISTENTES (SWT3000, RELE SEPARADOR DE AREAS). REQUIERE CORTE DE ENERGIA EN LA LINEA L-2280 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10930 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS - MACHALA | L-2280_old | 09/05/2025 10:12 | 09/05/2025 13:29 | COBRA INSTALACION DE PUENTE ELECTRICO T1A. (R0119315) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 10930 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | Indisponible por falla en el dispositivo de conexion primaria frontal del cubiculo del interruptor del generador 3. | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
SOUTHERN PERU CC | BOTIFLACA - CUAJONE | L-1382/2 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | Energizacion y Puesta en Servicio de la SE Cuajone 138/69 kV | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24673 | T
SOUTHERN PERU CC | CUAJONE | BARRA_138 kV | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | Energizacion y Puesta en Servicio de la SE Cuajone 138/69 kV | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24674 | T
SOUTHERN PERU CC | CUAJONE | CT1 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | Energizacion y Puesta en Servicio de la SE Cuajone 138/69 kV | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24677 | T
SOUTHERN PERU CC | CUAJONE | CT2 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | Energizacion y Puesta en Servicio de la SE Cuajone 138/69 kV | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24678 | T
SOUTHERN PERU CC | CUAJONE | S.E. CUAJONE | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | Energizacion y Puesta en Servicio de la SE Cuajone 138/69 kV | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24671 | T
SOUTHERN PERU CC | MOQUEGUA - CUAJONE | L-1382/1 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | Energizacion y Puesta en Servicio de la SE Cuajone 138/69 kV | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24672 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE POR FALLA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | OLLEROS 500 | TR1-G1 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | Por requerimiento de ISA CTM, debido a la desenergizacion de la L-5013 | 197.5 | P | F/S | N | PREV. | 13655 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | OLLEROS 500 | TR1-TV | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo trafo de la TV | 110 | P | F/S | N | PREV. | 18478 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | UP GRADE de la unidad TG1*************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | Inspeccion mayor de la unidad TG1 (55000 horas)**************************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TR-TG2 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL TRANSFORMADOR PRINCIPAL Y AUXILIAR TG-2 | 80 | P | F/S | N | PREV. | 8486 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | Disponibilidad de 19 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | CL-5021 | 09/05/2025 08:00 | 09/05/2025 23:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T104, 109.8KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22610 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | CL-ACOPLE 220 | 09/05/2025 09:45 | 09/05/2025 15:05 | VARI: PRUEBAS DE INTERBLOQUEO. (R0119188) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22657 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | SS.EE. | 09/05/2025 15:15 | 09/05/2025 17:35 | SOLICITUD DE VARI: INTERCAMBIO DE SE?ALES NIVEL 2 Y NIVEL 3 DE LA CELDA CL-AT1 Y CL-1184. CON POSIBLE PERDIDA DE SUPERVISION. (R0119195). | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22602 | T
TRANSMANTARO | CHILCA - OLLEROS 500 | L-5013 | 09/05/2025 00:00 | 09/05/2025 16:00 | FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA, DEBIDO A TRABAJOS EN SE. OLLEROS Y EN SE. CHILCA CTM 500KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13987 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | CL-5013 | 09/05/2025 08:10 | 09/05/2025 16:10 | MP ENGOMADO Y LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA. (R0115399). | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13990 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-5021 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T97, 54.34KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22616 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025. TRABAJOS CORRECTIVOS POR FALLA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | OBRAS ELECTROMECANICAS. (R0119325). Actividad realizada de las 08:56:00 a las 17:08:00 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | OBRAS CIVILES. (R0119165). Actividad realizada de las 07:03:00 a las 17:33:00 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION DE BANCOS SERIE XC-1, XC-2, XC-3 Y XC-4 POR CONFLICTO EN EQUIPOS DE CONTROL Y ROUTERS OCURRIDO EL 12/05/2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS A Y B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A ALARMA EN EL 87B DE LA BARRA A Y DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL15 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | MANDO SINCRONIZADO OBSERVADO POR LO CUAL EL REACTOR XL-15 DEBE QUEDAR EN SERVICIO COMO BASE Y COMO RECOMENDACION SE SOLICITA NO DESCONECTARSE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13176 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | AT91-523 | 09/05/2025 00:00 | 09/05/2025 09:16 | A SOLICITUD DE COBRA POR TRABAJOS. (R0119214) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14326 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | CL-5010 | 09/05/2025 00:00 | 09/05/2025 08:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA), AMPLIACION DE BARRA A y B , EN NUEVO DIAMETRO 1, 500kV | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 14332 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | CL-5010 | 09/05/2025 00:00 | 09/05/2025 09:16 | A SOLICITUD DE COBRA: MONTAJE DE CUELLOS MUERTOS PARA CONEXION DE AMPLIACION DE BARRAS A Y B. REQUIERE L-5010, AT91 y BARRAS A Y B FUERA DE SERVICIO. (R0119214) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14332 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | R-37 | 09/05/2025 09:25 | 09/05/2025 13:40 | MP 5A LAVADO DE AISLAMIENTO Y BUJE DEL REACTOR. (R0113679) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 19024 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A 500 - TRUJILLO 500 | L-5010 | 09/05/2025 00:00 | 09/05/2025 09:16 | A SOLICITUD DE COBRA POR TRABAJOS. (R0119214) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14323 | T
TRANSMANTARO | OLLEROS 500 | CL-5013 | 09/05/2025 08:27 | 09/05/2025 09:12 | MIGRACION DE COMANDO REMOTO DESDE PROTOCOLO IEC101 A IEC104, MIGRACION DE ESTADO DE EQUIPOS DE PATIO DESDE PROTOCOLO IEC101 A IEC104. EJECUCION DE PRUEBAS DE APERTURA Y CIERRE DE CL-5013. (R0119161) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13989 | T
TRANSMANTARO | OLLEROS 500 | BARRA_B_500 kV | 09/05/2025 08:37 | 09/05/2025 09:11 | MP 3A SILICONADO Y LUBRICACION DE SECCIONADORES DE BARRA, REQUIERE BARRA A FUERA DE SERVICIO DEBIDO A LA CONFIGURACION DE SE. OLLEROS. (R0115584) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23476 | T
TRANSMANTARO | OLLEROS 500 | CL-5013 | 09/05/2025 08:37 | 09/05/2025 16:00 | MP 3A LAVADO Y LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA. (R0115538) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13989 | T
TRANSMANTARO | OLLEROS 500 | CL-TR1-G1 (TG1) | 09/05/2025 08:37 | 09/05/2025 16:00 | MP 3A LAVADO Y LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA. (R0115539) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23491 | T
TRANSMANTARO | OLLEROS 500 | CL-TR1-G2 (TV) | 09/05/2025 08:37 | 09/05/2025 16:00 | MIGRACION DE COMANDO REMOTO DESDE PROTOCOLO IEC101 A IEC104, MIGRACION DE ESTADO DE EQUIPOS DE PATIO DESDE PROTOCOLO IEC101 A IEC104. EJECUCION DE PRUEBAS DE APERTURA Y CIERRE DE CL-TR-TV. (R0119158) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23490 | T
TRANSMANTARO | OLLEROS 500 | BARRA_A_500 kV | 09/05/2025 09:25 | 09/05/2025 13:40 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS A EQUIPOS DE BARRA B . (R0115584) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23475 | T
TRANSMANTARO | OLLEROS 500 | IN-5148 | 09/05/2025 11:00 | 09/05/2025 16:00 | MIGRACION DE COMANDO REMOTO DESDE PROTOCOLO IEC101 A IEC104, MIGRACION DE ESTADO DE EQUIPOS DE PATIO DESDE PROTOCOLO IEC101 A IEC104. EJECUCION DE PRUEBAS DE APERTURA Y CIERRE DE CL-IN5148. (R0119169) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23477 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T

## INGRESO OC
viernes, 9 de Mayo del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
viernes, 9 de Mayo del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [163 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
09/05/2025 | 00:30 |  |  | 99.7 | 595.9 | 198.5 |  |  | 80.5 | 220.5 |  |  | 105.8 | 104.3 | 103.5 | 209.3 | 37 |  | 555.4 | 10.5 |  |  |  |  | 168 | 7.5 | 3.6 | 0 | 5.7 | 9.5 | 58.9 | 4.7 |  |  |  | 111.2 | 178.6 |  |  |  | 6.5 | 231.9 | 70 | 139.6 | 41.1 | 9.4 | 19.7 | 94.2 | 0 | 151.8519 | 77.865 | 108.6 | 5.7 | 6.8 | 45.3 |  | 3.8 | 38.4 | 174.1 | 47.8 | 24.9 | [5 empty] | 87.3 | 0 | 156.6 |  | 67.1 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 220.5 | 128.3 | 46.5 | 79.1 | 30.4 |  |  |  | 146.2 | 146.7 | 143.6 | [7 empty] | 0 | 83.7 | 0 | 0.3 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 1.6 | 5.1 | 20.1 | 10 | 19 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 29.8 | 83 |  |  |  |  | 0 | 3.4 | 20.3 | 3.1 | 0 | 17.1 | 12.5 | 12.3 | 17.1 | 20 | 10 | 68.4 | 0 | 43.8 | 89.2 | 5.5 | 1.1 | 19.3 | 5.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 115.5 | 116 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9.4 |  |  | 16.6 |  |  | 6431.0169 | 24.0968 | 4.793 |  | 13.2 |  | 18.9224 | 10.2 | 15.7 | 86.9122
09/05/2025 | 01:00 |  |  | 100.1 | 593.3 | 198.5 |  |  | 55 | 218.7 |  |  | 105.7 | 106.5 | 106.4 | 206.2 | 0 |  | 551.1 | 10.4 |  |  |  |  | 168.2 | 7.2 | 3.8 | 0 | 5.7 | 9.5 | 58 | 5.4 |  |  |  | 110.7 | 152.9 |  |  |  | 6.5 | 227.3 | 70 | 121.9 | 40.8 | 9.4 | 19.7 | 88.9 | 0 | 180.174 | 89.7067 | 108.6 | 5.6 | 6.8 | 19.1 |  | 3.8 | 38 | 172.8 | 47.6 | 25.1 | [5 empty] | 86.7 | 0 | 157.7 |  | 67 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 118.8 | 102.1 | 46.1 | 79.1 | 30.1 |  |  |  | 145.9 | 146.9 | 149.2 | [7 empty] | 0 | 89.4 | 0 | 2 | 0 | 20 | 9.9 | 5.6 | 1.2 | 1.6 | 5.1 | 20.1 | 10 | 18.9 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 29.6 | 79.9 |  |  |  |  | 0 | 3.4 | 20.3 | 3.1 | 0 | 17 | 12.5 | 12.1 | 17.1 | 19.9 | 9.1 | 61 | 0 | 41.4 | 81.9 | 3 | 3.4 | 19.3 | 5.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 119.7 | 127.8 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 9.6 |  |  | 17 |  |  | 6199.8808 | 24.0799 | 3.613 |  | 13.2 |  | 18.9227 | 10.4 | 15.7 | 85.9156
09/05/2025 | 01:30 |  |  | 100.3 | 597.8 | 199.4 |  |  | 76.5 | 220.2 |  |  | 106.9 | 106.1 | 106.5 | 207.3 | 0 |  | 558.6 | 10.4 |  |  |  |  | 164.3 | 7.4 | 3.9 | 0 | 5.7 | 9.3 | 58.7 | 5.4 |  |  |  | 111.1 | 158 |  |  |  | 6.5 | 232.8 | 70 | 131.8 | 41.2 | 9.4 | 19.7 | 89.9 | 0 | 179.6678 | 90.3912 | 108.4 | 5.7 | 6.8 | 42.2 |  | 3.8 | 37.3 | 173.8 | 47.7 | 24.6 | [5 empty] | 86.6 | 0 | 158 |  | 66.9 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 192 | 121.5 | 46.2 | 78.9 | 30.1 |  |  |  | 102.4 | 102.5 | 121.7 | [7 empty] | 0 | 94.2 | 0 | 3.6 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 1.6 | 5.2 | 20.2 | 10 | 19 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 31.5 | 84.1 |  |  |  |  | 0 | 3.4 | 20.3 | 3 | 0 | 17 | 12.5 | 12.5 | 17.1 | 20 | 18.4 | 51.5 | 0 | 34.4 | 73.7 | 4.4 | 1.8 | 19.3 | 5.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 113 | 120.1 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 9.3 |  |  | 17.6 |  |  | 6241.659 | 24.0909 | 3.623 |  | 13.2 |  | 18.9234 | 10.3 | 15.9 | 86.0372
09/05/2025 | 02:00 |  |  | 100 | 598.2 | 199.3 |  |  | 69 | 220.6 |  |  | 107.5 | 105.9 | 106.5 | 207.2 | 0 |  | 553.9 | 10.5 |  |  |  |  | 163.8 | 7.4 | 4 | 0 | 5.7 | 9.3 | 58.2 | 4.7 |  |  |  | 111 | 144.5 |  |  |  | 6.5 | 229 | 70 | 128.7 | 41.3 | 9.4 | 19.7 | 91 | 0 | 122.1111 | 74.9802 | 109.2 | 5.7 | 6.8 | 34.1 |  | 3.8 | 38.1 | 173.9 | 47.7 | 25.4 | [5 empty] | 86.7 | 0 | 157.8 |  | 66.9 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 164.4 | 114.9 | 46.3 | 79.1 | 30.3 |  |  |  | 103.2 | 102.8 | 122.2 | [7 empty] | 0 | 92.5 | 0 | 6 | 0 | 20 | 9.9 | 4.9 | 1.2 | 1.6 | 5.2 | 20.1 | 10 | 19 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 31.1 | 84.3 |  |  |  |  | 0 | 3.4 | 20.3 | 3.1 | 0 | 17 | 12.5 | 12.5 | 17.2 | 20 | 21.6 | 49.1 | 0 | 55.8 | 87.7 | 10.3 | 1.4 | 19.3 | 5.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 106.5 | 104.2 | 0 | 0 | 9.4 | 19.9 | 9.7 |  |  | 17.6 |  |  | 6119.1913 | 24.0744 | 3.623 |  | 13.2 |  | 18.9239 | 10.4 | 15.9 | 86.1212
09/05/2025 | 02:30 |  |  | 99.6 | 597.9 | 198.4 |  |  | 65.9 | 220.2 |  |  | 105.1 | 105.5 | 106.3 | 204.6 | 0 |  | 560.2 | 10.6 |  |  |  |  | 165.8 | 7.5 | 4 | 0 | 5.7 | 9.3 | 59 | 4.7 |  |  |  | 111.1 | 160 |  |  |  | 6.5 | 211.8 | 71 | 132.6 | 41.1 | 9.4 | 19.7 | 93.7 | 0 | 124.2592 | 73.7769 | 109.6 | 5.7 | 6.8 | 31.9 |  | 3.8 | 38.7 | 174.7 | 47.7 | 24.9 | [5 empty] | 87 | 0 | 156.8 |  | 64.1 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 157.4 | 113.2 | 46.4 | 77.1 | 30.4 |  |  |  | 102 | 101.2 | 121.6 | [7 empty] | 0 | 84.2 | 0 | 6.7 | 0 | 20 | 9.9 | 4.8 | 1.2 | 1.6 | 5.2 | 20.2 | 10 | 18.9 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 28.8 | 75.9 |  |  |  |  | 0 | 3.4 | 20.3 | 3.1 | 0 | 17.1 | 12.5 | 12.5 | 17.2 | 20 | 17.6 | 43 | 0 | 61 | 88.3 | 10.7 | 1.9 | 19.3 | 5.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 90.1 | 89.6 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 9.6 |  |  | 17.7 |  |  | 6054.9361 | 24.0798 | 3.625 |  | 13.2 |  | 18.9243 | 10.2 | 15.9 | 85.9291
09/05/2025 | 03:00 |  |  | 99.9 | 596.1 | 199.4 |  |  | 66.6 | 219.4 |  |  | 106 | 107.2 | 106.7 | 207.1 | 0 |  | 557.1 | 10.5 |  |  |  |  | 166.3 | 7.3 | 3.9 | 0 | 5.7 | 9.3 | 58.3 | 5.4 |  |  |  | 110.8 | 170.5 |  |  |  | 6.5 | 194.7 | 72 | 133.5 | 41 | 9.4 | 19.7 | 89.9 | 0 | 121.8069 | 74.219 | 108.4 | 5.7 | 6.8 | 32.7 |  | 3.8 | 37.7 | 173.1 | 47.8 | 25 | [5 empty] | 86.7 | 0 | 158.2 |  | 64.7 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 161.9 | 113.9 | 46.3 | 76.9 | 30.1 |  |  |  | 103.3 | 102.2 | 122.6 | [7 empty] | 0 | 67.9 | 0 | 6.2 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 1.6 | 5.2 | 20.1 | 10 | 19 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 23.7 | 73.5 |  |  |  |  | 0 | 3.4 | 20.3 | 3.1 | 0 | 17 | 12.5 | 12.5 | 17.2 | 20 | 15.6 | 27.9 | 0 | 65.8 | 86.3 | 11.3 | 4.6 | 19.3 | 5.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 103.2 | 102.2 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 9.5 |  |  | 16.7 |  |  | 6042.226 | 23.9496 | 3.628 |  | 13.2 |  | 18.9244 | 10.4 | 15.8 | 85.902
09/05/2025 | 03:30 |  |  | 99.8 | 595.6 | 199.4 |  |  | 63.6 | 219.4 |  |  | 105.7 | 106 | 106.1 | 206.6 | 0 |  | 553.4 | 10.4 |  |  |  |  | 166.1 | 7.4 | 4.1 | 0 | 5.7 | 9.3 | 58.1 | 4.8 |  |  |  | 111 | 151.4 |  |  |  | 6.5 | 220 | 72 | 124.8 | 40.9 | 9.4 | 19.7 | 89.1 | 0 | 122.7431 | 73.4517 | 108.5 | 5.7 | 6.8 | 25.9 |  | 3.8 | 37.9 | 174.2 | 47.7 | 24.9 | [5 empty] | 86.6 | 0 | 157.4 |  | 65.6 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 102.8 | 107.9 | 46.2 | 76.8 | 30.3 |  |  |  | 102.8 | 102.4 | 121.5 | [7 empty] | 0 | 65.8 | 0 | 7.2 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 1.6 | 5.2 | 20.4 | 10 | 19 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 27.5 | 73 |  |  |  |  | 0 | 3.4 | 20.3 | 3.1 | 0 | 17 | 12.5 | 12.3 | 17.1 | 20 | 14.7 | 31.6 | 0 | 47.2 | 80.1 | 7.1 | 2.8 | 19.3 | 5.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 118.3 | 122.4 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 9.6 |  |  | 16.4 |  |  | 5966.5948 | 24.0815 | 3.628 |  | 13.2 |  | 18.9249 | 10.3 | 15.7 | 85.8344
09/05/2025 | 04:00 |  |  | 100.2 | 600.5 | 199.6 |  |  | 74.4 | 218.7 |  |  | 108.7 | 105.7 | 109.3 | 206.9 | 0 |  | 565.2 | 10.3 |  |  |  |  | 164.5 | 7.2 | 3.8 | 0 | 5.8 | 8.6 | 58.4 | 4.9 |  |  |  | 110.5 | 142.1 |  |  |  | 6.5 | 221.9 | 72 | 124.2 | 42 | 9.4 | 19.7 | 91.4 | 0 | 120.5983 | 75.8062 | 108.6 | 5.7 | 6.9 | 29.9 |  | 3.8 | 36.8 | 174.5 | 47.4 | 26.3 | [5 empty] | 85.7 | 0 | 159.8 |  | 63.6 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 150.3 | 109.5 | 46.1 | 76.4 | 29.8 |  |  |  | 104.4 | 105.5 | 124.2 | [7 empty] | 0 | 74 | 0 | 10 | 0 | 20 | 9.9 | 5.6 | 1.2 | 1.6 | 5.1 | 20.2 | 10 | 19 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 25 | 72.4 |  |  |  |  | 0 | 3.4 | 20.3 | 3.1 | 0 | 17 | 12.5 | 12.4 | 17.2 | 20 | 14.7 | 30.9 | 0 | 42.6 | 69.9 | 4.7 | 4 | 19.3 | 5.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 124.4 | 138.5 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 9.7 |  |  | 16.6 |  |  | 6067.7045 | 24.0972 | 3.628 |  | 13.2 |  | 18.926 | 10.2 | 15.8 | 85.8512
09/05/2025 | 04:30 |  |  | 99.5 | 563.3 | 183 |  |  | 73.6 | 221.2 |  |  | 105.5 | 106.1 | 105.8 | 206.5 | 0 |  | 487.2 | 10.5 |  |  |  |  | 168.3 | 7.4 | 3.9 | 0 | 5.7 | 8.6 | 50.3 | 5.3 |  |  |  | 111.1 | 168.4 |  |  |  | 6.5 | 228.4 | 73.2 | 57.2 | 42 | 9.4 | 19.7 | 90.6 | 0 | 123.6037 | 73.9686 | 110.8 | 5.7 | 6.7 | 41 |  | 3.8 | 38.7 | 174.4 | 47.9 | 25.1 | [5 empty] | 86.9 | 0 | 157.6 |  | 64.6 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 179.8 | 121.4 | 46.3 | 75.2 | 30.3 |  |  |  | 103 | 102.6 | 121.7 | [7 empty] | 0 | 62.8 | 0 | 9.1 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 1.6 | 5.1 | 20.3 | 10 | 19 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 29.4 | 74.9 |  |  |  |  | 0 | 3.4 | 20.3 | 3 | 0 | 17 | 12.5 | 12.3 | 17.1 | 20 | 15.2 | 28.5 | 0 | 81.3 | 89 | 11.1 | 8.4 | 19.3 | 5.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 119.3 | 139.1 | 0 | 0 | 5.6 | 20 | 9.8 |  |  | 17.2 |  |  | 5995.7722 | 24.0965 | 3.628 |  | 13.2 |  | 18.9257 | 10.4 | 15.9 | 86.1502
09/05/2025 | 05:00 |  |  | 99.7 | 563.5 | 186 |  |  | 86.3 | 219.1 |  |  | 106.2 | 106.2 | 105.8 | 205.7 | 0 |  | 488.3 | 10.5 |  |  |  |  | 167.2 | 7.3 | 3.8 | 0 | 5.7 | 8 | 50.4 | 4.2 |  |  |  | 111 | 199.1 |  |  |  | 6.5 | 231.4 | 73.7 | 69.1 | 42.2 | 9.4 | 19.7 | 91 | 0 | 122.2029 | 73.9269 | 108.7 | 5.7 | 6.8 | 44.7 |  | 3.8 | 37.9 | 173.7 | 47.6 | 25.8 | [5 empty] | 86.7 | 0 | 157.3 |  | 65.1 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 247.5 | 130.1 | 46.3 | 75 | 30.1 |  |  |  | 102.9 | 102.5 | 121.4 | [7 empty] | 0 | 57.7 | 0 | 12 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 1.6 | 5.1 | 20.2 | 10 | 19 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 25.6 | 70.7 |  |  |  |  | 0 | 3.4 | 20.3 | 3 | 0 | 17 | 12.5 | 12.4 | 17.1 | 20 | 18.4 | 28.7 | 0 | 68.8 | 78.9 | 11 | 7.2 | 19.3 | 5.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 121.1 | 134.4 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 9.7 |  |  | 17 |  |  | 6100.3298 | 24.0938 | 3.62 |  | 13.2 |  | 18.9257 | 10.2 | 15.8 | 85.8395
09/05/2025 | 05:30 |  |  | 99.3 | 598.2 | 199.2 |  |  | 86.7 | 219.4 |  |  | 106.6 | 106.7 | 106.4 | 205.4 | 0 |  | 560.5 | 10.4 |  |  |  |  | 167.7 | 7.4 | 4.1 | 0 | 5.7 | 7.1 | 50.7 | 3.4 |  |  |  | 111 | 213.4 |  |  |  | 6.5 | 232.7 | 72 | 71.2 | 42.1 | 9.4 | 19.7 | 91.1 | 0 | 123.4081 | 74.0959 | 110.5 | 5.7 | 6.8 | 46.2 |  | 3.8 | 38.6 | 174.7 | 47.8 | 24.5 | [5 empty] | 86.8 | 0 | 157.9 |  | 65.2 | [7 empty] | 0 | 4.5 | 253.7 | 131.1 | 46.2 | 74.3 | 30.3 |  |  |  | 102.8 | 102.7 | 121.8 | [7 empty] | 0 | 53.9 | 0 | 10.8 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 1.6 | 5 | 20.1 | 10 | 19 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 27.9 | 75.8 |  |  |  |  | 0 | 3.4 | 20.3 | 3 | 0 | 17 | 12.5 | 12.1 | 17.1 | 20 | 18.9 | 27.1 | 0 | 63 | 84.1 | 9.1 | 6.1 | 19.2 | 5.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 122.3 | 132.2 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9.4 |  |  | 17 |  |  | 6247.104 | 24.0834 | 3.615 |  | 13.2 |  | 18.9254 | 10.2 | 15.8 | 85.8238
09/05/2025 | 06:00 |  |  | 100.5 | 648.6 | 213.8 |  |  | 77.1 | 220.1 |  |  | 106.7 | 107.1 | 106.5 | 206.9 | 0 |  | 561.4 | 10.3 |  |  |  |  | 165.1 | 7.2 | 4 | 0 | 5.8 | 7.1 | 50.1 | 3.4 |  |  |  | 110.8 | 189.6 |  |  |  | 6.5 | 232 | 72 | 113.6 | 42.1 | 9.4 | 19.7 | 89.6 | 0 | 121.4999 | 74.4603 | 107.3 | 5.7 | 6.9 | 43.8 |  | 3.8 | 37.3 | 173.8 | 47.5 | 25.4 | [5 empty] | 86.5 | 0 | 158.6 |  | 65.1 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 229.7 | 127.5 | 46.2 | 74.1 | 30 |  |  |  | 103.1 | 103.2 | 122.7 | [7 empty] | 0 | 59.2 | 0 | 12.3 | 0 | 20 | 10 | 5.5 | 1.2 | 1.6 | 5.2 | 20.1 | 10 | 19 | 3.6 | 18.6 | 0.6 | 0.5 | 25.5 | 72.5 |  |  |  |  | 0 | 3.4 | 20.3 | 3 | 0 | 17.1 | 12.5 | 12 | 17.2 | 20 | 21.1 | 27.6 | 0 | 76.4 | 80.6 | 10.7 | 7.1 | 19 | 5 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 124.1 | 144.1 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 9.6 |  |  | 17.3 |  |  | 6317.2602 | 24.0843 | 3.734 |  | 13.2 |  | 16.4288 | 10.2 | 15.9 | 83.5471
09/05/2025 | 06:30 |  |  | 100.2 | 645.7 | 214.5 |  |  | 65 | 219.6 |  |  | 106.3 | 106.1 | 105.8 | 205.8 | 0 |  | 558.4 | 10.4 |  |  |  |  | 167.2 | 7.4 | 3.5 | 0 | 5.9 | 7.3 | 65.4 | 3.6 |  |  |  | 111 | 221.7 |  |  |  | 6.5 | 196.2 | 72 | 151.5 | 42 | 9.4 | 19.7 | 90.6 | 0 | 178.8405 | 85.1525 | 108.5 | 5.7 | 6.8 | 44.9 |  | 3.8 | 38.2 | 173.8 | 47.8 | 33.6 | [5 empty] | 86.7 | 0 | 157 |  | 64.1 | [7 empty] | 0 | 4.5 | 234.1 | 129.3 | 46.2 | 74.3 | 30.4 |  |  |  | 116.8 | 116.8 | 125.1 | [7 empty] | 0 | 78.9 | 6.4 | 11.1 | 0 | 20 | 9.9 | 5.6 | 1.2 | 1.6 | 5.2 | 20.3 | 10 | 19 | 3.6 | 18.6 | 5.2 | 5.8 | 25.9 | 70.9 |  |  |  |  | 0.4 | 3.4 | 20.3 | 3 | 0 | 17.2 | 12 | 11.7 | 17.1 | 20 | 23.9 | 25.6 | 1.9 | 73.6 | 73.7 | 10.7 | 8.9 | 19 | 5 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.7 | 14.9 | 0.2 | 11.1 | 0.6 | 117.2 | 122.8 | 8.1 | 0.2 | 9.4 | 20 | 9.5 |  |  | 18 |  |  | 6497.393 | 24.0726 | 3.74 |  | 13.2 |  | 9.4768 | 10.2 | 15.8 | 76.4894
09/05/2025 | 07:00 |  |  | 100.4 | 647.5 | 214.9 |  |  | 42.8 | 220.6 |  |  | 106.3 | 106.4 | 106.1 | 206.5 | 0 |  | 557.8 | 10.5 |  |  |  |  | 164.8 | 7.5 | 3.9 | 0 | 5.7 | 7 | 65.3 | 4.3 |  |  |  | 111.2 | 186.5 |  |  |  | 6.5 | 153.5 | 72 | 127.7 | 42.1 | 9.4 | 19.7 | 89.9 | 0 | 180.6366 | 89.8 | 108.5 | 5.7 | 6.8 | 30.4 |  | 3.8 | 38.4 | 174.4 | 47.8 | 24.9 | [5 empty] | 86.8 | 0 | 157.8 |  | 65.4 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 154.5 | 112.9 | 46.3 | 74.3 | 30.3 |  |  |  | 122.4 | 122.2 | 133.3 | [7 empty] | 0 | 87.1 | 28.4 | 12.5 | 0 | 20 | 9.9 | 3.7 | 1.2 | 1.6 | 5.2 | 20.4 | 10 | 19 | 3.5 | 18.6 | 10.9 | 12.7 | 26.7 | 72 |  |  |  |  | 1.1 | 3.4 | 20.3 | 3 | 0 | 17.3 | 12 | 11.8 | 17 | 20 | 21 | 27.1 | 10.6 | 64.6 | 67.3 | 9 | 8.4 | 19 | 5 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.7 | 25.1 | 2.8 | 52 | 0.6 | 101.9 | 104.8 | 40 | 2.6 | 9.5 | 20 | 9.8 |  |  | 18 |  |  | 6374.8366 | 24.0661 | 3.741 |  | 13.2 |  | 9.4766 | 10.2 | 15.8 | 76.4837
09/05/2025 | 07:30 |  |  | 97.8 | 647.9 | 214.9 |  |  | 53.1 | 220.4 |  |  | 106.4 | 106.4 | 106.2 | 206.2 | 0 |  | 559.7 | 10.5 |  |  |  |  | 162.9 | 7.9 | 4.1 | 0 | 5.7 | 9.7 | 65.3 | 5.6 |  |  |  | 111 | 182.3 |  |  |  | 6.5 | 172.8 | 72.1 | 128.9 | 42.1 | 9.4 | 19.7 | 90.4 | 0 | 179.4952 | 90.2746 | 108.5 | 0 | 6.8 | 17.8 |  | 3.8 | 37.6 | 174.2 | 47.7 | 25 | [5 empty] | 86.6 | 0 | 157.9 |  | 65.8 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 166.5 | 115.1 | 46.3 | 76.3 | 30.3 |  |  |  | 102.8 | 103.7 | 121.6 | [7 empty] | 0.1 | 82.8 | 52.8 | 10.8 | 0 | 20 | 10 | 4.1 | 1.2 | 1.6 | 5.1 | 20.3 | 10 | 19 | 3.6 | 18.6 | 12.4 | 15 | 19.7 | 62.9 |  |  |  |  | 5.4 | 3.4 | 20.3 | 3 | 0 | 17.5 | 12 | 11.9 | 17 | 20 | 18.7 | 32.8 | 20.9 | 46.8 | 79 | 8 | 3 | 19 | 5 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 5.9 | 171.8 | 5.5 | 96 | 0.6 | 73.1 | 69 | 74.2 | 5.2 | 9.4 | 20 | 9.8 |  |  | 16.5 |  |  | 6526.2698 | 24.0008 | 3.741 |  | 13.2 |  | 9.4763 | 10 | 15.8 | 76.2181
09/05/2025 | 08:00 |  |  | 99.9 | 651.2 | 214.7 |  |  | 54.9 | 221 |  |  | 106.8 | 106.2 | 106.1 | 205.6 | 0 |  | 564.2 | 10.4 |  |  |  |  | 166.4 | 8.2 | 4 | 0 | 5.9 | 9.7 | 55.7 | 5.7 |  |  |  | 111.1 | 182.5 |  |  |  | 6.5 | 154 | 73.4 | 134.7 | 42.5 | 9.4 | 19.7 | 89.7 | 0 | 125.8723 | 75.9037 | 110.1 | 0 | 6.8 | 45 |  | 3.8 | 38.7 | 176.1 | 48.3 | 24.4 | [5 empty] | 87.4 | 0 | 157.5 |  | 66.4 | [7 empty] | 0 | 4.5 | 201.8 | 124.8 | 47 | 78.6 | 30.7 |  |  |  | 102.8 | 102.3 | 121.5 | [7 empty] | 0.3 | 84.7 | 66.8 | 9.7 | 0.1 | 19.9 | 9.9 | 3.7 | 1.2 | 1.6 | 5.1 | 20.7 | 10 | 19 | 3.6 | 18.6 | 13 | 15.6 | 27.6 | 72 |  |  |  |  | 15.7 | 3.4 | 20.3 | 3 | 0 | 17 | 12.2 | 12 | 17.1 | 20 | 18.5 | 31 | 29.3 | 54.5 | 91.2 | 7.5 | 2.3 | 19 | 5 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.7 | 196.8 | 7.9 | 122 | 0.6 | 53.3 | 46.3 | 87.1 | 7.5 | 9.5 | 20 | 9.1 |  |  | 16.5 |  |  | 6626.776 | 24.0972 | 3.739 |  | 13.2 |  | 9.4761 | 10 | 15.8 | 76.3124
09/05/2025 | 08:30 |  |  | 99.9 | 650.8 | 215.4 |  |  | 33.5 | 224.4 |  |  | 132 | 132.5 | 133 | 226 | 0 |  | 570.6 | 10.5 |  |  |  |  | 169.4 | 7.4 | 4 | 0 | 5.9 | 9.5 | 55.9 | 5.6 |  |  |  | 111.5 | 220.3 |  |  |  | 6.5 | 230.4 | 72.2 | 146.6 | 42.5 | 9.4 | 19.7 | 92.7 | 0 | 180.9039 | 91.0042 | 109.4 | 0 | 6.8 | 46.8 |  | 3.8 | 38.3 | 175.5 | 48 | 34.6 | [5 empty] | 87.3 | 0 | 158.7 |  | 66.8 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 262.7 | 130.5 | 47 | 78.6 | 30.7 |  |  |  | 147.9 | 148.2 | 147.6 | [7 empty] | 0.7 | 78.3 | 66.2 | 15 | 0.1 | 20 | 10 | 2.6 | 1.2 | 1.6 | 5.1 | 20.4 | 10 | 19 | 3.7 | 18.6 | 13.3 | 16.1 | 25.3 | 62.5 |  |  |  |  | 16.9 | 3.4 | 20.3 | 3 | 0 | 17 | 12.2 | 12.2 | 16.9 | 20.2 | 15.8 | 27.8 | 30.6 | 54.7 | 90.8 | 10 | 4 | 19 | 5 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 12 | 24.9 | 10 | 124.4 | 0.6 | 27.7 | 26.2 | 89.8 | 9.6 | 9.6 | 20.2 | 9.6 |  |  | 17 |  |  | 6895.908 | 24.107 | 3.739 |  | 13.2 |  | 9.4755 | 9.8 | 15.8 | 76.1214
09/05/2025 | 09:00 |  |  | 101.5 | 643.7 | 213.8 |  |  | 32.2 | 217.3 |  |  | 161.2 | 160.2 | 160.1 | 251.8 | 0 |  | 554.2 | 10.4 |  |  |  |  | 163.8 | 7 | 3.8 | 0 | 6.1 | 8.4 | 96.1 | 4.4 |  |  |  | 109.9 | 222.8 |  |  |  | 6.5 | 229.8 | 72.1 | 148 | 41.3 | 9.4 | 19.7 | 89.9 | 0 | 177.9664 | 89.8741 | 107.4 | 0 | 6.8 | 46.1 |  | 3.8 | 37.2 | 172.7 | 47.3 | 45.7 | [5 empty] | 86.2 | 0 | 173.8 |  | 73.1 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 263 | 131.1 | 45.8 | 77.9 | 29.9 |  |  |  | 145.9 | 146.7 | 149.1 | [7 empty] | 0.8 | 86.7 | 70.2 | 14.6 | 0.2 | 20 | 10 | 2.8 | 1.2 | 1.6 | 5.1 | 20 | 10 | 19 | 3.7 | 18.6 | 13.5 | 16.3 | 24.3 | 73.9 |  |  |  |  | 16.9 | 3.4 | 20.3 | 3 | 0 | 17 | 12.2 | 11.5 | 16.4 | 20 | 8.6 | 28.6 | 31.1 | 58.5 | 88.3 | 12.3 | 4.4 | 19 | 5 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 10 | 28.1 | 12 | 125.5 | 0.6 | 23 | 32.6 | 91.2 | 11.5 | 9.6 | 20 | 9.4 |  |  | 16.8 |  |  | 7047.6405 | 24.117 | 3.737 |  | 13.2 |  | 9.4756 | 9.8 | 15.8 | 76.1296
09/05/2025 | 09:30 |  |  | 0 | 644.3 | 214.7 |  |  | 90.1 | 219.3 |  |  | 115.8 | 116 | 116.2 | 221.8 | 0 |  | 555.2 | 10.5 |  |  |  |  | 164.8 | 7.1 | 3.9 | 0 | 6.1 | 7.8 | 94.1 | 4.6 |  |  |  | 110.6 | 207.6 |  |  |  | 6.5 | 229.5 | 69.5 | 149.8 | 41.6 | 9.4 | 19.7 | 88.6 | 0 | 179.4484 | 90.1107 | 108.1 | 0 | 6.8 | 46.4 |  | 3.8 | 37.6 | 172.7 | 47.6 | 45.5 | [5 empty] | 86.5 | 0 | 174.3 |  | 72.5 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 226.5 | 123.4 | 46.2 | 78.4 | 30.1 |  |  |  | 146.3 | 147.5 | 150.1 | [7 empty] | 1 | 85.3 | 70.6 | 15.2 | 0.3 | 20 | 10 | 2.9 | 1.2 | 1.6 | 5 | 20.1 | 10 | 18.9 | 3.7 | 18.6 | 13.4 | 16.3 | 25.8 | 78.2 |  |  |  |  | 16.7 | 3.4 | 20.2 | 3 | 0 | 17 | 12.2 | 12.3 | 16.5 | 19.8 | 15.6 | 30.4 | 30.9 | 66.7 | 81.5 | 9.9 | 7.1 | 19 | 5 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.9 | 212.9 | 13.8 | 126.2 | 0.6 | 38 | 46.3 | 91.8 | 13.2 | 9.5 | 19.8 | 9.4 |  |  | 17 |  |  | 7024.259 | 24.3212 | 3.737 |  | 13.2 |  | 9.4761 | 9.8 | 15.7 | 76.2343
09/05/2025 | 10:00 |  |  | 0 | 641.2 | 212.9 |  |  | 88.9 | 218 |  |  | 110.8 | 110.7 | 111.1 | 217.2 | 0 |  | 551.6 | 10.4 |  |  |  |  | 163.8 | 7.1 | 3.8 | 0 | 6.1 | 14.5 | 93.8 | 6.7 |  |  |  | 109.7 | 222.3 |  |  |  | 6.5 | 228.7 | 70.6 | 149 | 41.2 | 9.4 | 19.7 | 86.1 | 0 | 177.4296 | 89.6982 | 108.1 | 0 | 6.8 | 46.7 |  | 3.8 | 37.5 | 171.5 | 47.3 | 44.8 | [5 empty] | 85.8 | 0 | 173.9 |  | 74 | [7 empty] | 0 | 4.5 | 183 | 132.8 | 45.8 | 78 | 29.9 |  |  |  | 147.3 | 148.1 | 149.8 | [7 empty] | 1.1 | 95.9 | 70.6 | 13.5 | 0.4 | 20 | 9.9 | 5.6 | 1.2 | 1.6 | 5 | 19.9 | 10 | 18.9 | 3.7 | 18.6 | 13.3 | 16 | 26.2 | 80.8 |  |  |  |  | 16.7 | 3.4 | 20.3 | 3 | 0.4 | 17 | 12.2 | 12 | 16.3 | 20 | 20.7 | 40.8 | 30.7 | 56.3 | 86 | 9.8 | 5.3 | 18.9 | 5 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 9.4 | 221.4 | 15 | 127 | 0.6 | 47.9 | 48.9 | 92.4 | 14.7 | 9.4 | 20 | 9.7 |  |  | 17 |  |  | 7019.7278 | 24.3126 | 3.729 |  | 13.2 |  | 9.4763 | 9.6 | 15.7 | 76.0179
09/05/2025 | 10:30 |  |  | 0 | 646.9 | 214.5 |  |  | 89.4 | 218.9 |  |  | 118 | 118.3 | 118.4 | 212.4 | 0 |  | 561.6 | 10.4 |  |  |  |  | 163.3 | 7 | 3.6 | 0 | 6 | 14.9 | 70.4 | 0 |  |  |  | 110.5 | 222.5 |  |  |  | 6.5 | 230.8 | 70.5 | 149.7 | 41.6 | 9.4 | 19.7 | 89.3 | 0 | 178.6502 | 90.5189 | 108.8 | 0 | 6.8 | 46.5 |  | 3.8 | 37.6 | 173.9 | 47.6 | 45.5 | [5 empty] | 86.4 | 0 | 172.4 |  | 73.1 | [7 empty] | 1.7 | 4.6 | 199.4 | 133.9 | 46.3 | 78.2 | 30.1 |  |  |  | 147.9 | 148.7 | 150.6 | [7 empty] | 1.2 | 88.2 | 72.3 | 14.4 | 0.2 | 20 | 10 | 5.5 | 1.2 | 1.6 | 5.1 | 20.1 | 10 | 18.9 | 3.7 | 18.6 | 13.3 | 16 | 27.1 | 77.4 |  |  |  |  | 16.6 | 3.4 | 20.3 | 3 | 0.4 | 17 | 12.2 | 12.2 | 16.5 | 20 | 20.4 | 57 | 31 | 63.6 | 90.7 | 8.6 | 5.2 | 18.8 | 5 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.8 | 197.4 | 16.1 | 127.3 | 0.6 | 57 | 57.4 | 92.9 | 15.9 | 9.5 | 20 | 9.6 |  |  | 17 |  |  | 7074.6692 | 24.3033 | 3.82 |  | 13.2 |  | 9.4758 | 9.7 | 15.6 | 76.0991
09/05/2025 | 11:00 |  |  | 0 | 652.1 | 215.7 |  |  | 90 | 222 |  |  | 151.1 | 151.5 | 151.8 | 234.7 | 0 |  | 569.3 | 10.5 |  |  |  |  | 170.7 | 8.5 | 3.8 | 0 | 6 | 10.7 | 71.1 | 0 |  |  |  | 111.3 | 224.5 |  |  |  | 6.5 | 229.7 | 70.5 | 150.1 | 42.4 | 9.5 | 19.7 | 90.4 | 34.3251 | 179.2099 | 86.1363 | 109.5 | 0 | 6.8 | 46.3 |  | 3.8 | 37.6 | 174.7 | 47.9 | 25.3 | [5 empty] | 86.9 | 0 | 159.8 |  | 67.5 | [7 empty] | 1.6 | 4.6 | 272 | 135.8 | 46.9 | 78.5 | 30.5 |  |  |  | 107.2 | 107.1 | 128.6 | [7 empty] | 1.2 | 83 | 72.9 | 14.6 | 0.3 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 1.6 | 5.2 | 20.2 | 10 | 18.9 | 3.7 | 18.6 | 13.4 | 16.1 | 26.2 | 77.7 |  |  |  |  | 16.5 | 3.4 | 20.3 | 3 | 0.4 | 17 | 12.2 | 11.7 | 16.7 | 20 | 19.3 | 71.7 | 30.9 | 65 | 71.8 | 13.3 | 6.6 | 18.7 | 5 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 10 | 199.5 | 16.9 | 126.3 | 0.6 | 83.5 | 72.3 | 92.6 | 16.7 | 9.5 | 20 | 9.6 |  |  | 17.2 |  |  | 7232.0713 | 24.3332 | 4.694 |  | 13.2 |  | 9.4752 | 9.5 | 15.8 | 77.0025
09/05/2025 | 11:30 |  |  | 0 | 643.7 | 214.8 |  |  | 86.7 | 218.9 |  |  | 143.8 | 143.4 | 143.8 | 234.2 | 0 |  | 555.4 | 10.2 |  |  |  |  | 161.4 | 6.2 | 4.2 | 0 | 6.1 | 10.8 | 69.2 | 0 |  |  |  | 109.1 | 223.8 |  |  |  | 6.5 | 228.5 | 69.5 | 145.8 | 41.2 | 9.4 | 19.7 | 89 | 125.1562 | 146.8537 | 77.4766 | 107.7 | 0 | 6.8 | 45.7 |  | 3.8 | 36.6 | 173.4 | 46.9 | 27.5 | [5 empty] | 85.2 | 0 | 161.5 |  | 66.5 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 236 | 130.8 | 45.5 | 76.7 | 29.4 |  |  |  | 104.2 | 104.4 | 123.3 | [7 empty] | 1.3 | 93.6 | 73.6 | 12 | 0.4 | 20 | 9.8 | 5.5 | 1.2 | 1.6 | 5.1 | 20 | 10 | 18.9 | 3.7 | 18.6 | 13.4 | 16.1 | 24.7 | 76.4 |  |  |  |  | 16.5 | 3.4 | 20.2 | 2.9 | 0.4 | 17 | 12.1 | 11.4 | 16.4 | 19.9 | 20.3 | 73.5 | 30.7 | 62.9 | 69.7 | 12 | 5.7 | 18.7 | 5 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 8.4 | 226.9 | 17.4 | 125.9 | 0.6 | 90.2 | 78.9 | 92.4 | 17 | 9.6 | 20 | 9.7 |  |  | 17.5 |  |  | 7181.3866 | 24.2753 | 5.102 |  | 13.2 |  | 9.4756 | 9.5 | 15.8 | 77.3528
09/05/2025 | 12:00 |  |  | 0 | 646.5 | 214.1 |  |  | 89 | 219.3 |  |  | 145.2 | 145.3 | 145.4 | 232.8 | 0 |  | 563.2 | 10.4 |  |  |  |  | 166.5 | 6.5 | 4.3 | 0 | 6.1 | 10.7 | 70.1 | 0 |  |  |  | 110 | 222.8 |  |  |  | 6.5 | 227.6 | 69.6 | 74.1 | 41.5 | 9.4 | 19.7 | 89 | 148.0519 | 147.8172 | 114.2177 | 109 | 0 | 6.8 | 46.4 |  | 3.8 | 37.8 | 173.3 | 47.3 | 25.2 | [5 empty] | 86 | 0 | 160.3 |  | 67.7 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 257.2 | 133.5 | 46.1 | 78 | 30 |  |  |  | 103.7 | 104.7 | 122.8 | [7 empty] | 1.3 | 103 | 74.2 | 13.1 | 0.4 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 1.6 | 5.1 | 20 | 10 | 18.9 | 3.8 | 18.6 | 13.5 | 16.2 | 28 | 75.3 |  |  |  |  | 16.4 | 3.4 | 20.3 | 2.9 | 0.4 | 17 | 11.9 | 11.9 | 16.1 | 20 | 21.4 | 73.2 | 30.7 | 59.4 | 65.1 | 11.4 | 5.2 | 18.5 | 5 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 11.2 | 226.8 | 17.7 | 127 | 0.6 | 62.9 | 67.3 | 92.9 | 17.2 | 9.5 | 20 | 9.7 |  |  | 17.3 |  |  | 7190.6868 | 24.3221 | 6.363 |  | 13.2 |  | 9.4754 | 9.5 | 15.7 | 78.5605
09/05/2025 | 12:30 |  |  | 0 | 640.9 | 213.4 |  |  | 89.8 | 218.6 |  |  | 114.3 | 115.2 | 115.2 | 214.9 | 0 |  | 553 | 10.5 |  |  |  |  | 161.5 | 6.5 | 4.3 | 0 | 6 | 10.7 | 70.2 | 0 |  |  |  | 109.9 | 222.7 |  |  |  | 6.5 | 227.2 | 68.8 | 74.6 | 41.3 | 9.4 | 19.7 | 86.5 | 133.8305 | 133.9276 | 163.9462 | 107.5 | 0 | 6.8 | 46.5 |  | 3.8 | 37.6 | 171.5 | 47.3 | 24.6 | [5 empty] | 86.2 | 0 | 159.2 |  | 68.6 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 205.6 | 132.1 | 46 | 78.1 | 29.9 |  |  |  | 102.6 | 103 | 121.8 | [7 empty] | 1.3 | 100.2 | 74.4 | 17.6 | 0.4 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 1.6 | 5.1 | 19.9 | 10 | 18.9 | 3.7 | 18.6 | 13.5 | 16.2 | 26.9 | 69.8 |  |  |  |  | 16.5 | 3.4 | 20.2 | 2.9 | 0.4 | 16.9 | 11.6 | 12.1 | 16.1 | 19.9 | 21.7 | 74.3 | 30.7 | 59.9 | 64.6 | 10.5 | 5.6 | 18.5 | 5 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 17.4 | 232.5 | 17.6 | 127.9 | 0.6 | 65.6 | 81.8 | 93.2 | 17 | 9.6 | 19.9 | 9.6 |  |  | 18 |  |  | 7043.7043 | 24.2303 | 6.764 |  | 13.2 |  | 9.4753 | 9.7 | 15.6 | 78.9696
09/05/2025 | 13:00 |  |  | 0 | 650.2 | 215.5 |  |  | 90.7 | 220.4 |  |  | 107.7 | 107.1 | 106.6 | 204.5 | 0 |  | 560.7 | 10.4 |  |  |  |  | 172.7 | 8.3 | 4.1 | 0 | 6.1 | 10.7 | 70.6 | 0 |  |  |  | 111.1 | 167.6 |  |  |  | 6.5 | 230.8 | 69 | 75.5 | 42.2 | 9.4 | 19.7 | 93.1 | 127.118 | 126.5936 | 153.1027 | 109.6 | 0 | 6.8 | 46.9 |  | 3.8 | 38.6 | 175.9 | 48.1 | 25.2 | [5 empty] | 87.2 | 0 | 159.7 |  | 68 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 203.3 | 135.8 | 46.9 | 78.5 | 30.7 |  |  |  | 102.9 | 103 | 122.5 | [7 empty] | 1.2 | 91.3 | 74.3 | 16.8 | 0.5 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 1.6 | 5.2 | 20.6 | 10 | 18.9 | 3.7 | 18.6 | 13.5 | 16.1 | 24.2 | 76.1 |  |  |  |  | 16.8 | 3.4 | 20.2 | 2.9 | 0.4 | 16.9 | 11.6 | 12.4 | 16.1 | 19.9 | 23 | 75 | 31.3 | 59.9 | 64.7 | 10.6 | 5.7 | 18.5 | 5 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 16.3 | 228 | 17 | 128.8 | 0.6 | 89 | 89.7 | 93.8 | 16.7 | 9.5 | 19.9 | 9.6 |  |  | 18 |  |  | 7017.4143 | 24.323 | 6.781 |  | 13.2 |  | 9.4749 | 9.5 | 15.7 | 78.9789
09/05/2025 | 13:30 |  |  | 0 | 650.4 | 215.6 |  |  | 90.2 | 220.2 |  |  | 115.2 | 115.1 | 115.3 | 204.4 | 0 |  | 562.3 | 10.4 |  |  |  |  | 167 | 7.9 | 3.5 | 0 | 6.1 | 10.7 | 70.8 | 0 |  |  |  | 110.7 | 205.2 |  |  |  | 6.5 | 228.3 | 69 | 64.4 | 42 | 9.4 | 19.7 | 90.1 | 122.5958 | 123.3076 | 153.5035 | 109.3 | 0 | 6.8 | 46.2 |  | 3.8 | 38 | 174.1 | 0 | 25.7 | [5 empty] | 86.6 | 0 | 159.9 |  | 67.9 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 269.1 | 132.5 | 46.3 | 78.2 | 30.1 |  |  |  | 102.8 | 102.4 | 122.3 | [7 empty] | 1.2 | 84 | 74 | 18.1 | 0.4 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 1.6 | 5.2 | 20.2 | 10 | 18.9 | 3.7 | 18.6 | 13.6 | 16.4 | 24 | 75.8 |  |  |  |  | 16.9 | 3.4 | 18.2 | 2.9 | 0.4 | 16.9 | 11.5 | 12.3 | 16.2 | 20 | 24.3 | 75.1 | 31 | 60.1 | 62.1 | 10.2 | 7.9 | 18.5 | 5 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 16 | 226.8 | 16.1 | 129 | 0.6 | 98.9 | 92.6 | 93.7 | 15.7 | 9.5 | 20 | 9.7 |  |  | 17.5 |  |  | 7058.707 | 24.2587 | 6.672 |  | 13.2 |  | 9.4751 | 9.5 | 15.6 | 78.7058
09/05/2025 | 14:00 |  |  | 0 | 646.8 | 215.6 |  |  | 90.4 | 221.2 |  |  | 104 | 103.9 | 104.1 | 213.8 | 0 |  | 551.6 | 10.4 |  |  |  |  | 165.6 | 7.1 | 3.5 | 0 | 6 | 10.7 | 70.2 | 0 |  |  |  | 111.2 | 220.6 |  |  |  | 6.5 | 229.2 | 69 | 64.2 | 42 | 9.4 | 19.7 | 88.5 | 123.8072 | 123.5288 | 152.0971 | 108.5 | 0 | 6.8 | 46 |  | 3.8 | 38 | 173.9 | 0 | 24.8 | [5 empty] | 86.8 | 0 | 159.3 |  | 67.5 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 266.8 | 133.1 | 46.5 | 78.1 | 30.3 |  |  |  | 102.5 | 101.4 | 121.9 | [7 empty] | 1.1 | 76.2 | 73.6 | 17.2 | 0.2 | 20 | 10 | 5.5 | 1.2 | 1.6 | 5.2 | 20.3 | 10 | 18.9 | 3.7 | 18.6 | 13.6 | 16.5 | 23.9 | 75.6 |  |  |  |  | 16.8 | 3.4 | 14.2 | 2.8 | 0.5 | 16.9 | 11.3 | 12.5 | 16.2 | 20 | 23.8 | 73 | 31.2 | 59.2 | 61.8 | 10.9 | 7.9 | 18.5 | 4.9 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 15.8 | 226.8 | 14.9 | 128.2 | 0.6 | 109.9 | 109.9 | 93 | 14.6 | 9.5 | 20 | 9.7 |  |  | 16 |  |  | 7033.833 | 24.2411 | 6.513 |  | 13.2 |  | 9.4752 | 9.6 | 15.7 | 78.7293
09/05/2025 | 14:30 |  |  | 0 | 647.3 | 215 |  |  | 90.2 | 219.7 |  |  | 140.6 | 141 | 141 | 230.7 | 0 |  | 562.1 | 10.4 |  |  |  |  | 165.9 | 6.9 | 4.7 | 0 | 6.7 | 10.7 | 70.4 | 0 |  |  |  | 110.8 | 221.7 |  |  |  | 6.5 | 228.8 | 68.5 | 73.4 | 41.8 | 9.4 | 19.7 | 87.9 | 123.5079 | 123.2275 | 152.4503 | 109.5 | 0 | 6.6 | 46.6 |  | 3.8 | 38.2 | 174.1 | 0 | 25 | [5 empty] | 86.6 | 0 | 159.5 |  | 66.8 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 269 | 133 | 47.4 | 78.2 | 30.3 |  |  |  | 144.6 | 145.3 | 144 | [7 empty] | 1 | 86.2 | 72.4 | 14.7 | 0.2 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 1.6 | 5.1 | 20.2 | 10 | 18.9 | 3.7 | 18.6 | 13.6 | 16.4 | 23.8 | 75.5 |  |  |  |  | 16.5 | 3.2 | 14.3 | 2.8 | 0.5 | 16.9 | 11.5 | 12 | 16.5 | 20 | 26.7 | 74.3 | 31.2 | 57.8 | 61.8 | 12.4 | 8 | 18.5 | 4.9 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 13.1 | 174.6 | 13.3 | 126.4 | 0.6 | 121.1 | 115 | 91.3 | 13 | 9.5 | 20.1 | 9.7 |  |  | 16.8 |  |  | 7257.7857 | 24.152 | 6.521 |  | 13.2 |  | 9.4752 | 9.7 | 15.6 | 78.6482
09/05/2025 | 15:00 |  |  | 0 | 640 | 212.8 |  |  | 88.4 | 218.2 |  |  | 105.5 | 106 | 105.5 | 208.3 | 0 |  | 549.8 | 10.2 |  |  |  |  | 163.1 | 6.6 | 4.3 | 0 | 6.7 | 10.7 | 68.7 | 0 |  |  |  | 109.7 | 186.6 |  |  |  | 6.5 | 227.2 | 67.1 | 89.2 | 41.2 | 9.4 | 19.7 | 89 | 177.5436 | 177.3251 | 179.0433 | 107.3 | 0 | 6.6 | 45.8 |  | 3.8 | 37.4 | 171.1 | 0 | 25.5 | [5 empty] | 85.6 | 0 | 160.1 |  | 66.7 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 204.4 | 118 | 46.7 | 77.7 | 29.9 |  |  |  | 143 | 142.3 | 148.9 | [7 empty] | 0.9 | 94.1 | 71.1 | 14.9 | 0.2 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 1.6 | 5.1 | 19.9 | 10 | 18.9 | 3.7 | 18.6 | 13.2 | 15.9 | 23.7 | 75.6 |  |  |  |  | 15.9 | 3.2 | 16.4 | 2.8 | 0.5 | 16.9 | 11.4 | 11.6 | 16.2 | 19.8 | 28.3 | 78.1 | 31.1 | 58.5 | 62.6 | 11.7 | 7.7 | 18.5 | 4.9 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 14.6 | 124.5 | 11.5 | 124.7 | 0.6 | 123 | 140.1 | 89.7 | 11.2 | 9.5 | 19.9 | 9.8 |  |  | 17 |  |  | 7106.812 | 24.1213 | 6.532 |  | 13.2 |  | 9.4756 | 9.6 | 15.6 | 78.5289
09/05/2025 | 15:30 |  |  | 0 | 649 | 215.5 |  |  | 90.2 | 220.1 |  |  | 139.5 | 139.7 | 139.6 | 229 | 0 |  | 564.1 | 10.5 |  |  |  |  | 164.9 | 7.4 | 3.5 | 0 | 6.7 | 10.7 | 70.9 | 0 |  |  |  | 111.1 | 224.4 |  |  |  | 6.5 | 229.3 | 67.1 | 149.6 | 42.1 | 9.4 | 19.7 | 87.5 | 180.6759 | 181.2936 | 184.0881 | 108.7 | 0 | 6.6 | 46.5 |  | 3.8 | 37.9 | 174.4 | 0 | 25 | [5 empty] | 86.8 | 0 | 159.9 |  | 68 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 270.6 | 133.2 | 47.5 | 78.1 | 30.3 |  |  |  | 102.8 | 102.8 | 122 | [7 empty] | 0.7 | 97.3 | 67 | 14.4 | 0.2 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 1.6 | 5.1 | 20.2 | 10 | 18.9 | 3.7 | 18.6 | 12.1 | 14.7 | 23.6 | 75.8 |  |  |  |  | 14.5 | 3.4 | 20 | 3 | 0.5 | 17 | 11.4 | 11.5 | 16.6 | 20 | 28.5 | 79.7 | 28.8 | 58.4 | 61.6 | 12.1 | 8.1 | 18.5 | 4.9 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 11.8 | 50 | 9.3 | 119.6 | 0.6 | 123.1 | 126.7 | 86.1 | 9.1 | 9.6 | 20 | 9.4 |  |  | 16.2 |  |  | 7254.9576 | 23.9971 | 6.535 |  | 13.2 |  | 9.4757 | 9.6 | 15.5 | 78.3078
09/05/2025 | 16:00 |  |  | 0 | 642.9 | 215.1 |  |  | 87.3 | 218.7 |  |  | 146 | 145.1 | 146.1 | 242.4 | 0 |  | 554.5 | 10.3 |  |  |  |  | 161.8 | 7 | 3.3 | 0 | 6.7 | 11 | 70.2 | 0 |  |  |  | 109.9 | 223.1 |  |  |  | 6.5 | 226.4 | 66.8 | 144.9 | 41.4 | 9.4 | 19.7 | 86.5 | 175.8065 | 178.1801 | 183.6737 | 105.8 | 0 | 6.6 | 45.4 |  | 3.8 | 36.6 | 172.3 | 0 | 26.2 | [5 empty] | 86 | 0 | 159.9 |  | 65.9 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 256.5 | 130 | 46.8 | 79.6 | 29.7 |  |  |  | 103.2 | 103.8 | 121.9 | [7 empty] | 0.5 | 60.5 | 50.9 | 16.5 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 1.6 | 5 | 20 | 10 | 18.9 | 3.7 | 16.9 | 9.9 | 11.7 | 23.6 | 76.1 |  |  |  |  | 10.7 | 3.4 | 20.2 | 3 | 0.5 | 16.9 | 11.4 | 11.4 | 16.5 | 20 | 28.8 | 81.2 | 21.2 | 58.3 | 62.7 | 12 | 8.1 | 18.5 | 4.9 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 11 | 27.1 | 6.9 | 80.1 | 0.6 | 122.8 | 150.5 | 74.4 | 6.6 | 9.6 | 20 | 9.2 |  |  | 16.2 |  |  | 7093.3603 | 23.9634 | 6.751 |  | 13.2 |  | 9.4764 | 9.6 | 15.7 | 78.6908
09/05/2025 | 16:30 |  |  | 100.5 | 649.1 | 216.2 |  |  | 88.5 | 220 |  |  | 142 | 142.6 | 141.9 | 234.4 | 0 |  | 558.8 | 10.3 |  |  |  |  | 165.6 | 7.2 | 4.2 | 0 | 6.7 | 11.1 | 70.8 | 0 |  |  |  | 111.2 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 231.3 | 67.6 | 148.6 | 41.3 | 9.4 | 19.7 | 91.5 | 178.7264 | 178.9443 | 183.7526 | 109.8 | 0 | 6.6 | 46.5 |  | 3.8 | 36.8 | 174.5 | 0 | 26 | [5 empty] | 86.6 | 0 | 159.9 |  | 66.4 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 251.7 | 133.1 | 47.4 | 80.3 | 30.3 |  |  |  | 103.1 | 103.3 | 122.3 | [7 empty] | 0.3 | 60.7 | 23.5 | 16.5 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 1.6 | 5 | 20.5 | 10 | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 4 | 4.7 | 23.6 | 76.4 |  |  |  |  | 3.4 | 3.3 | 20.3 | 3 | 0.5 | 16.9 | 11.4 | 11.4 | 16.4 | 20 | 30 | 81.6 | 11.2 | 66.7 | 70.4 | 13.6 | 9.4 | 18.4 | 4.9 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 13.9 | 120 | 4.2 | 44.5 | 0.6 | 126.4 | 145.8 | 41.3 | 4 | 9.4 | 20 | 10.2 |  |  | 17.2 |  |  | 7210.1232 | 23.9769 | 7.846 |  | 13.2 |  | 9.4765 | 9.6 | 15.6 | 79.6994
09/05/2025 | 17:00 |  |  | 99.8 | 644.8 | 215.3 |  |  | 88.7 | 219.6 |  |  | 117.8 | 118.1 | 117.5 | 231.4 | 0 |  | 556.5 | 10.2 |  |  |  |  | 163.3 | 7 | 4.1 | 0 | 6.7 | 11.2 | 69.9 | 0 |  |  |  | 110.5 | 222 |  |  |  | 6.5 | 230.1 | 64.4 | 147.6 | 40.8 | 9.4 | 19.7 | 89.2 | 179.1243 | 180.4781 | 182.8302 | 106.5 | 0 | 6.6 | 45.7 |  | 3.8 | 37 | 172.5 | 0 | 26 | [5 empty] | 86.4 | 0 | 160.3 |  | 66.7 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 217.7 | 130.7 | 47.3 | 80.2 | 30.1 |  |  |  | 146.3 | 146.7 | 143.5 | [7 empty] | 0.1 | 65.5 | 5.9 | 16.1 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 1.6 | 5 | 20.1 | 10 | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 0.3 | 0.2 | 23.6 | 76.6 |  |  |  |  | 0 | 3.4 | 20.3 | 3.1 | 0.5 | 16.9 | 11.4 | 11.4 | 16.3 | 20 | 29.7 | 80.7 | 2 | 71.5 | 78.5 | 16.3 | 9.8 | 18.4 | 4.9 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 13.5 | 24.2 | 1.7 | 8.4 | 0.6 | 126.5 | 144.8 | 9.4 | 1.7 | 9.5 | 20 | 11 |  |  | 17 |  |  | 6990.2325 | 23.9457 | 8.044 |  | 13.2 |  | 9.4761 | 9.7 | 15.7 | 80.0658
09/05/2025 | 17:30 |  |  | 99.7 | 647.7 | 215.5 |  |  | 89.9 | 220 |  |  | 113.7 | 113.7 | 113.7 | 215.3 | 0 |  | 559.3 | 10.3 |  |  |  |  | 163.7 | 7.4 | 4.1 | 0 | 6.8 | 11.2 | 70.6 | 0 |  |  |  | 111 | 223 |  |  |  | 6.5 | 229.7 | 64.5 | 148.4 | 41 | 9.4 | 19.7 | 88.4 | 179.7633 | 180.57 | 183.2394 | 107.8 | 0 | 6.6 | 46.3 |  | 3.8 | 37.2 | 173.6 | 0 | 25.8 | [5 empty] | 86.6 | 0 | 159.7 |  | 65.4 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 219.9 | 134.6 | 47.4 | 78.4 | 30.1 |  |  |  | 145.6 | 146.9 | 148.8 | [7 empty] | 0 | 68.5 | 0 | 16.8 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 1.6 | 5 | 20.3 | 10 | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 23.6 | 76.7 |  |  |  |  | 0 | 3.3 | 20.3 | 3.1 | 0.4 | 16.7 | 11.4 | 11.6 | 16.4 | 20 | 27.4 | 81.4 | 0 | 87.9 | 98.5 | 16.3 | 15.2 | 18.2 | 4.9 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 129.2 | 144.8 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 11.3 |  |  | 16 |  |  | 6975.7728 | 23.9715 | 8.137 |  | 13.2 |  | 9.476 | 9.7 | 15.6 | 80.0844
09/05/2025 | 18:00 |  |  | 98.9 | 642.4 | 214.2 |  |  | 88.8 | 218.6 |  |  | 105.4 | 104.9 | 105.2 | 210.5 | 0 |  | 554.1 | 10.3 |  |  |  |  | 162.1 | 7.1 | 3.9 | 0 | 6.8 | 11.2 | 85.5 | 0 |  |  |  | 110.2 | 222.5 |  |  |  | 6.5 | 229.8 | 65.2 | 148.8 | 40.3 | 9.4 | 19.7 | 89.4 | 179.3653 | 178.6972 | 182.4145 | 108.1 | 0 | 6.5 | 46.2 |  | 3.8 | 37.4 | 172.1 | 27.4 | 25.1 | [5 empty] | 86.1 | 61.7 | 159.6 |  | 66.1 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 199.5 | 133.3 | 47 | 78.1 | 30 |  |  |  | 144.9 | 147 | 148.4 | [7 empty] | 0 | 65 | 0 | 17.2 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 1.6 | 5.1 | 20 | 10 | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 23.7 | 76.5 |  |  |  |  | 0 | 3.4 | 20.3 | 3.1 | 0.4 | 16.6 | 11.4 | 12.1 | 16.3 | 20 | 24.5 | 81.6 | 0 | 80 | 93.8 | 14.8 | 8.9 | 18.2 | 4.9 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 128.1 | 135.1 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 11.2 |  |  | 17.4 |  |  | 6970.277 | 23.9702 | 8.057 |  | 13.2 |  | 9.4761 | 9.7 | 15.6 | 80.0034
09/05/2025 | 18:30 |  |  | 99.4 | 647.7 | 215.3 |  |  | 90.2 | 220 |  |  | 160.7 | 160.8 | 160.9 | 255.4 | 0 |  | 559.6 | 10.4 |  |  |  |  | 166.6 | 7.5 | 4.1 | 6.1 | 6.7 | 13.7 | 86.5 | 0 |  |  |  | 111.1 | 222.1 |  |  |  | 6.5 | 232 | 66.4 | 149.3 | 41 | 9.4 | 19.7 | 85.9 | 179.9571 | 180.2047 | 183.2577 | 108.6 | 0 | 6.5 | 46.8 |  | 3.8 | 37.7 | 173.9 | 24.6 | 0 | [5 empty] | 86.6 | 107.1 | 174.1 |  | 72.5 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 235.9 | 134.7 | 47.4 | 78.4 | 30.3 |  |  |  | 146.5 | 147.8 | 149.8 | [7 empty] | 0 | 54 | 0 | 17.1 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 1.6 | 5.1 | 20.2 | 10 | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 23.8 | 76 |  |  |  |  | 0 | 3.4 | 20.3 | 3.1 | 0.4 | 15.8 | 11.4 | 12.7 | 16.4 | 20 | 23.2 | 79.3 | 0 | 76 | 92.7 | 13.7 | 10.1 | 18.2 | 4.9 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 126.7 | 131.9 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 10.3 |  |  | 16 |  |  | 7273.0195 | 23.9588 | 8.0136 |  | 13.2 |  | 9.4758 | 9.8 | 15.7 | 80.1482
09/05/2025 | 19:00 |  |  | 101.8 | 645.2 | 214.7 |  |  | 90.1 | 219.3 |  |  | 150.9 | 150.6 | 151 | 247.8 | 0 |  | 557.1 | 10.4 |  |  |  |  | 164.7 | 7.2 | 4 | 22.1 | 6.7 | 13.8 | 86.4 | 0 |  |  |  | 110.5 | 222.5 |  |  |  | 6.5 | 228 | 67 | 149 | 40.6 | 9.4 | 19.7 | 89.2 | 179.7598 | 180.2161 | 182.9459 | 108.5 | 5.6 | 6.5 | 46.8 |  | 3.8 | 37.5 | 173 | 24.5 | 0 | [5 empty] | 86.6 | 172.5 | 173.6 |  | 74 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 230.3 | 132.5 | 47.2 | 78.4 | 30.1 |  |  |  | 146.4 | 147.9 | 149.3 | [7 empty] | 0 | 51.7 | 0 | 15.8 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 1.6 | 5 | 20 | 10 | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 23.8 | 75.2 |  |  |  |  | 0 | 3.4 | 20.3 | 3.1 | 0.4 | 15.9 | 11.5 | 12.6 | 17 | 20 | 22.5 | 76.2 | 0 | 73.3 | 86.8 | 10.7 | 5.4 | 18.2 | 4.9 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 128.4 | 131 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 10.9 |  |  | 17.1 |  |  | 7282.1218 | 23.9734 | 8.038 |  | 13.2 |  | 9.4747 | 9.9 | 15.7 | 80.2861
09/05/2025 | 19:30 |  |  | 101.3 | 649.4 | 215.6 |  |  | 90.4 | 219.7 |  |  | 152.4 | 152.6 | 152.4 | 247.7 | 0 |  | 559.8 | 10.4 |  |  |  |  | 165.5 | 7.8 | 4.1 | 22 | 6.7 | 13.8 | 86.7 | 0 |  |  |  | 111.3 | 223.5 |  |  |  | 6.5 | 228.3 | 64 | 149.7 | 41.1 | 9.4 | 19.7 | 90.6 | 182.2084 | 182.349 | 183.438 | 109.2 | 5.6 | 6.5 | 47 |  | 3.8 | 38.2 | 175.5 | 24.6 | 0 | [5 empty] | 86.8 | 173.8 | 173.6 |  | 72.6 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 229 | 131 | 47.6 | 78.3 | 30.5 |  |  |  | 147 | 148.2 | 150.1 | [7 empty] | 0 | 52.3 | 0 | 15.4 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 1.6 | 5 | 20.5 | 10 | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 24 | 74.7 |  |  |  |  | 0 | 3.4 | 20.3 | 3.1 | 0.4 | 16.2 | 11.6 | 12.8 | 17.4 | 20 | 19.1 | 77.9 | 0 | 67.3 | 91.9 | 11.6 | 5.1 | 18.2 | 4.9 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 126.3 | 122.7 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 11.2 |  |  | 17 |  |  | 7296.2954 | 23.9502 | 8.039 |  | 13.2 |  | 9.4748 | 10 | 15.7 | 80.364
09/05/2025 | 20:00 |  |  | 101.3 | 649.4 | 216 |  |  | 90.6 | 220.3 |  |  | 160.9 | 160.5 | 160.8 | 252.5 | 0 |  | 559.1 | 10.5 |  |  |  |  | 164.9 | 7.5 | 4.1 | 22.2 | 6.7 | 13.8 | 89 | 0 |  |  |  | 111.1 | 223.6 |  |  |  | 6.5 | 229 | 64.2 | 146.5 | 40.9 | 9.4 | 19.7 | 90.5 | 181.4272 | 182.7321 | 183.7976 | 108.5 | 5.6 | 6.5 | 47 |  | 3.8 | 38 | 174.8 | 24.6 | 0 | [5 empty] | 87 | 174.4 | 174.1 |  | 72.5 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 208.9 | 133.6 | 47.4 | 78.5 | 30.3 |  |  |  | 147 | 148.3 | 149.9 | [7 empty] | 0 | 56.1 | 0 | 15.8 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 1.6 | 5 | 20.4 | 10 | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 24.1 | 74.3 |  |  |  |  | 0 | 3.4 | 20.3 | 3.1 | 0.4 | 16.4 | 11.6 | 12.7 | 17.5 | 20 | 20.1 | 74.9 | 0 | 67.6 | 97.7 | 10.9 | 4.3 | 18 | 4.9 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 114.5 | 106.7 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 11.3 |  |  | 17 |  |  | 7286.557 | 23.9681 | 8.039 |  | 13.2 |  | 9.4749 | 9.9 | 15.7 | 80.2819
09/05/2025 | 20:30 |  |  | 99.4 | 646.9 | 215.5 |  |  | 90.2 | 219.2 |  |  | 159.6 | 159.6 | 160 | 254.2 | 0 |  | 559.2 | 10.4 |  |  |  |  | 165.4 | 7 | 4 | 22 | 6 | 14.1 | 88.5 | 0 |  |  |  | 110.9 | 223.5 |  |  |  | 6.5 | 227.7 | 66 | 146.3 | 40.8 | 9.4 | 19.7 | 88.4 | 180.2501 | 180.4613 | 183.122 | 108.7 | 5.6 | 6.5 | 47 |  | 3.8 | 37.9 | 173.8 | 24.5 | 0 | [5 empty] | 86.6 | 174.8 | 173.9 |  | 72.9 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 202 | 133.5 | 47.3 | 78.3 | 30.1 |  |  |  | 146.9 | 148.4 | 149.6 | [7 empty] | 0 | 64.7 | 0 | 14 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 2.6 | 5 | 20.1 | 10 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 24.1 | 73.7 |  |  |  |  | 0 | 3.4 | 20.3 | 3.1 | 0.4 | 16.4 | 11.6 | 12.6 | 17.5 | 20 | 23.3 | 71 | 0 | 61.7 | 87.2 | 8.9 | 3.3 | 18 | 4.9 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 99.9 | 92.6 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 11.5 |  |  | 17.5 |  |  | 7219.4335 | 23.9632 | 8.037 |  | 13.2 |  | 9.4743 | 10.1 | 15.7 | 80.4745
09/05/2025 | 21:00 |  |  | 99.4 | 644.9 | 215.1 |  |  | 90.3 | 220.1 |  |  | 142.4 | 142.8 | 142.2 | 242.6 | 0 |  | 558.9 | 10.4 |  |  |  |  | 165.4 | 7 | 3.9 | 22.1 | 6.6 | 14.1 | 88.3 | 0 |  |  |  | 110.7 | 223 |  |  |  | 6.5 | 228.5 | 66 | 146.2 | 40.7 | 9.4 | 19.7 | 87.5 | 179.5779 | 180.0056 | 182.8215 | 108.8 | 5.7 | 5.9 | 46.9 |  | 3.8 | 37.6 | 172.8 | 24.6 | 0 | [5 empty] | 86.7 | 175.5 | 173 |  | 73.5 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 233.5 | 126.7 | 47.4 | 78.4 | 30.1 |  |  |  | 146.6 | 148 | 149.7 | [7 empty] | 0 | 64 | 0 | 15.3 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 2.6 | 4.9 | 20.1 | 10 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 24 | 72.9 |  |  |  |  | 0 | 3.3 | 20.3 | 3.1 | 0.4 | 16.3 | 11.6 | 12.5 | 18 | 20 | 24.1 | 68 | 0 | 65.8 | 93.4 | 10.9 | 3.6 | 18 | 4.9 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 90.1 | 85.3 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 11.5 |  |  | 17.4 |  |  | 7169.805 | 23.9421 | 8.04 |  | 13.2 |  | 9.4742 | 10.2 | 15.6 | 80.4564
09/05/2025 | 21:30 |  |  | 102.2 | 647.6 | 215.6 |  |  | 90.1 | 220.2 |  |  | 128.8 | 128.4 | 129.1 | 229.6 | 0 |  | 558.5 | 10.4 |  |  |  |  | 165.5 | 7 | 3.9 | 22 | 6.7 | 14.2 | 88.5 | 0 |  |  |  | 110.7 | 223 |  |  |  | 6.5 | 229.9 | 66 | 146.3 | 41 | 9.4 | 19.7 | 89.6 | 179.2393 | 179.5688 | 183.0236 | 108.6 | 5.7 | 5.9 | 46.9 |  | 3.8 | 37.4 | 173.7 | 24.6 | 0 | [5 empty] | 86.5 | 176.4 | 174 |  | 72.6 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 238.9 | 122.5 | 47.4 | 78.4 | 30.1 |  |  |  | 146.9 | 148 | 149.5 | [7 empty] | 0 | 66.1 | 0 | 14.4 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 1.6 | 4.9 | 20.1 | 10 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 23.8 | 71.7 |  |  |  |  | 0 | 3.4 | 20.2 | 3.1 | 0.4 | 15.6 | 11.6 | 12.8 | 18 | 20 | 23.6 | 67.3 | 0 | 73.9 | 94 | 12.2 | 3.5 | 17.8 | 4.8 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 77.1 | 73.9 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 11.2 |  |  | 17.6 |  |  | 7109.4317 | 23.9681 | 8.04 |  | 13.2 |  | 9.4744 | 10.2 | 15.7 | 80.5825
09/05/2025 | 22:00 |  |  | 99.7 | 647.6 | 215.6 |  |  | 89.8 | 220.1 |  |  | 170.4 | 170.4 | 170.2 | 265.3 | 0 |  | 560.6 | 10.4 |  |  |  |  | 164.7 | 7.1 | 3.9 | 0 | 6.8 | 14 | 84.3 | 0 |  |  |  | 111.1 | 223.4 |  |  |  | 6.5 | 228.5 | 66 | 147.2 | 41.1 | 9.4 | 19.7 | 90.2 | 181.1853 | 179.8607 | 183.1565 | 109 | 5.7 | 5.9 | 46.6 |  | 3.8 | 37.7 | 174 | 24.6 | 0 | [5 empty] | 86.7 | 62.1 | 174.3 |  | 72.5 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 266.3 | 133.4 | 47.4 | 78.4 | 30.3 |  |  |  | 147.2 | 148.6 | 150 | [7 empty] | 0 | 65.9 | 0 | 15.3 | 0 | 20 | 10 | 5.6 | 1.2 | 1.6 | 5 | 20.4 | 10 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 23.5 | 70 |  |  |  |  | 0 | 3.4 | 20.2 | 3.1 | 0.4 | 16 | 11.6 | 12.6 | 18 | 20 | 21.3 | 63.1 | 0 | 60.2 | 84.4 | 7.1 | 3.6 | 17.6 | 4.8 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 61.1 | 56.1 | 0 | 0 | 9.5 | 20.2 | 10.4 |  |  | 18 |  |  | 7101.5024 | 23.9776 | 8.041 |  | 13.2 |  | 9.4741 | 10.2 | 15.6 | 80.4927
09/05/2025 | 22:30 |  |  | 101.2 | 647.3 | 215.7 |  |  | 90.1 | 220 |  |  | 154.2 | 154.4 | 154.4 | 250.7 | 0 |  | 560.3 | 10.5 |  |  |  |  | 162.4 | 7.1 | 3.7 | 0 | 6.7 | 13.2 | 84.5 | 0 |  |  |  | 110.8 | 223.1 |  |  |  | 6.5 | 230 | 66 | 146.2 | 40.9 | 9.4 | 19.7 | 91.1 | 179.7757 | 180.3099 | 183.3441 | 108.5 | 5.6 | 5.9 | 46.9 |  | 3.8 | 37.4 | 173.1 | 24.6 | 0 | [5 empty] | 86.7 | 62.1 | 175.9 |  | 73.6 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 266.6 | 132.6 | 47.4 | 78.5 | 30.1 |  |  |  | 147.4 | 148.5 | 150.2 | [7 empty] | 0 | 63.5 | 0 | 16.4 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 1.6 | 5.1 | 20.1 | 10 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 23 | 67.7 |  |  |  |  | 0 | 3.4 | 20.2 | 3.1 | 0.4 | 16.4 | 11.6 | 12.6 | 18 | 20 | 23 | 58.2 | 0 | 57.8 | 82.1 | 8.2 | 3.8 | 17.7 | 4.8 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 47.4 | 44.4 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 11.4 |  |  | 18.1 |  |  | 7007.1298 | 23.971 | 8.041 |  | 13.2 |  | 9.4742 | 10.2 | 15.6 | 80.4863
09/05/2025 | 23:00 |  |  | 101.5 | 653.9 | 216.2 |  |  | 90.6 | 220.8 |  |  | 144 | 144.6 | 144.2 | 233 | 0 |  | 566.2 | 10.5 |  |  |  |  | 166.7 | 7.6 | 3.9 | 0 | 6.8 | 13.5 | 85.2 | 0 |  |  |  | 111.3 | 223.9 |  |  |  | 6.5 | 232.4 | 66 | 146.8 | 41.6 | 9.4 | 19.7 | 94.2 | 181.3759 | 183.3217 | 183.9912 | 109.6 | 5.8 | 5.8 | 47 |  | 3.8 | 38 | 175.9 | 24.7 | 0 | [5 empty] | 87 | 0 | 160.2 |  | 66.9 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 271 | 134.6 | 47.8 | 78.6 | 30.5 |  |  |  | 112 | 112 | 130.7 | [7 empty] | 0 | 71.6 | 0 | 17 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 1.6 | 5.1 | 20.5 | 10 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 22.3 | 64.9 |  |  |  |  | 0 | 3.4 | 20.2 | 3 | 0.4 | 16.4 | 11.7 | 13 | 18.2 | 20 | 16.6 | 60 | 0 | 49.3 | 82 | 7.4 | 2.1 | 17.7 | 4.8 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 54 | 42 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 11.3 |  |  | 18 |  |  | 6824.4888 | 23.9628 | 8.039 |  | 13.2 |  | 9.4744 | 10.4 | 15.6 | 80.6762
09/05/2025 | 23:30 |  |  | 101.8 | 647 | 215.6 |  |  | 90.3 | 220.4 |  |  | 127.4 | 126.8 | 126.3 | 225.1 | 0 |  | 557.9 | 10.5 |  |  |  |  | 164 | 7.2 | 3.8 | 0 | 6.8 | 13.5 | 84.7 | 0 |  |  |  | 111.1 | 202.5 |  |  |  | 6.5 | 230.9 | 68.8 | 146.3 | 40.9 | 9.4 | 19.7 | 88.2 | 181.0462 | 181.6351 | 182.8647 | 108.2 | 5.6 | 5.6 | 46.9 |  | 3.8 | 37.9 | 173.3 | 24.5 | 0 | [5 empty] | 86.8 | 0 | 159.2 |  | 66.5 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 229.5 | 133.2 | 47.4 | 78.3 | 30.2 |  |  |  | 102.3 | 102.4 | 121 | [7 empty] | 0 | 72.8 | 0 | 16.9 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 1.6 | 5 | 20.1 | 10 | 18.9 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 21.4 | 61.9 |  |  |  |  | 0 | 3.4 | 20 | 3 | 0.4 | 16.2 | 12 | 12.6 | 17.9 | 20 | 17.4 | 61.9 | 0 | 32.8 | 74.3 | 4.7 | 1 | 17.7 | 4.8 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 40 | 35 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 11.4 |  |  | 17.8 |  |  | 6582.4461 | 23.9241 | 8.035 |  | 13.2 |  | 9.4748 | 10.2 | 15.7 | 80.5339
10/05/2025 | 00:00 |  |  | 98.7 | 643 | 214.8 |  |  | 90.2 | 217.7 |  |  | 108.6 | 108.6 | 108.8 | 210.3 | 0 |  | 509.1 | 10.4 |  |  |  |  | 161.4 | 6.8 | 3.6 | 0 | 6.7 | 13.5 | 83.7 | 0 |  |  |  | 110.4 | 211.2 |  |  |  | 6.5 | 230.2 | 68.6 | 135.5 | 40.6 | 9.4 | 19.7 | 89 | 179.784 | 180.5452 | 182.0236 | 108.4 | 5.8 | 5.6 | 46.7 |  | 3.8 | 37.5 | 172.3 | 24.6 | 0 | [5 empty] | 86.4 | 0 | 159.6 |  | 66.3 | [7 empty] | 0 | 4.6 | 241.1 | 117.5 | 47 | 78.3 | 29.9 |  |  |  | 102.5 | 102.6 | 121.9 | [7 empty] | 0 | 64.2 | 0 | 16.4 | 0 | 20 | 10 | 5.4 | 1.2 | 1.6 | 5.2 | 20.1 | 10 | 18.9 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 20.5 | 58.8 |  |  |  |  | 0 | 3.4 | 20.2 | 3 | 0.4 | 16 | 12 | 12.1 | 17.6 | 20 | 16.4 | 49.2 | 0 | 26.8 | 67.1 | 4.5 | 0.6 | 17.7 | 4.8 |  | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 41.5 | 33.8 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 11.9 |  |  | 17.5 |  |  | 6397.4528 | 24.0831 | 8.035 |  | 13.2 |  | 9.4746 | 10.4 | 15.7 | 80.8928
EJEC |  | 0 | 0 | 1702.45 | 15215.9 | 5057.4 | 0 | 0 | 1923.4 | 5275.15 | 0 | 0 | 2996.05 | 2994.4 | 2995.9 | 5344.25 | 18.5 | 0 | 13313.3 | 249.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3967.35 | 174.6 | 94.15 | 69.25 | 149.05 | 260.85 | 1718.3 | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 2658.25 | 4887.85 | 0 | 0 | 0 | 156 | 5354.45 | 1656.95 | 3044.3 | 994.2 | 225.65 | 472.8 | 2154 | 2177.4925 | 3852.1673 | 3124.3722 | 2606.9 | 71 | 158.15 | 1031.45 | 0 | 91.2 | 906 | 4170 | 780.75 | 504.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2077.95 | 670.2 | 3910.55 | 0 | 1634.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 110.2 | 5261.3 | 3050.25 | 1121.2 | 1867.05 | 724.35 | 0 | 0 | 0 | 2950.1 | 2960.1 | 3223.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.65 | 1814.6 | 656.05 | 314.65 | 2.25 | 479.95 | 238 | 124.45 | 28.8 | 39.4 | 122.2 | 484.65 | 240 | 454.4 | 87.4 | 444.85 | 128.25 | 153.75 | 604.7 | 1774.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.9 | 81.25 | 477.35 | 72.4 | 6.15 | 402.65 | 286.25 | 292.2 | 406.5 | 479.7 | 493.4 | 1368.9 | 279.5 | 1449.4 | 1910.75 | 241.8 | 132.3 | 446.9 | 119.2 | 0 | 489.6 | 489.6 | 484.8 | 236.3 | 1590.5 | 123.9 | 1154.2 | 14.4 | 2261.9 | 2337.8 | 855.65 | 120.45 | 226.45 | 479.95 | 242.25 | 0 | 0 | 411.4 | 0 | 0 | 163018.9819 | 578.015 | 138.1153 | 0 | 316.8 | 0 | 282.8561 | 239 | 377.2 | 1931.9864

## REACTIVA
viernes, 9 de Mayo del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [162 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
09/05/2025 | 00:30 |  |  | 15.2 | 34 | 16.8 |  |  | -3.7 | 25.7 |  |  | -29.7 | -43.6 | -15.3 | 17.7 | -20.9 |  | 60.5 | [5 empty] | 17.4 | 0.9 | 0 | -3 | 3.3 | 7.2 | 0.9 |  |  |  | 13.8 | -2.9 |  |  |  | -1.4 | -2.8 | 7.5 | 7.2 | -2.1 | -0.5 | 2.7 | 0.9 | 0 | -19.517 | -47.8437 | 3.5 | -1.7 | 0.1 | -2.8 |  | 1.1 | -0.2 | -0.4 | 0 | 4.6 | [5 empty] | 1.4 | 0 | -45.2 |  | -33.8 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 21 | 27.7 | 2.7 | 13.8 | 1 |  |  |  | 12.5 | 11.6 | -27.7 | [8 empty] | -3.4 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.8 |  | 0.1 | 1.9 | 1.5 | 1 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.1 | -4.6 |  |  |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 0.5 |  | -4.2 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 3.9 | 0 | -4.6 | -4.7 |  | 0.4 | 2.4 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14.7 | 6.1 | 0 | 0 | 0.2 | 1.7 | 2.5 |  |  | 3.2 |  |  | 49.5392 | 2.1183 | 0.105 |  | 1.8 |  | 4.8305 | -0.6 | 2.9 | 11.1539
09/05/2025 | 01:00 |  |  | 14.7 | 18.3 | 14.2 |  |  | -4.1 | 18.1 |  |  | -39.2 | -48.5 | -19.6 | 6.2 | 0 |  | 55.5 | [5 empty] | 18.5 | 1.1 | 0 | -3 | 3 | 6.6 | 0.6 |  |  |  | 13.8 | -8.2 |  |  |  | -1.5 | -5.2 | 6.9 | 6.2 | -2.6 | -0.7 | 2.7 | 1.3 | 0 | -24.0198 | -54.3177 | 4.1 | -1.8 | 0 | -1.3 |  | 1 | -0.1 | 2.4 | -1.4 | 1.4 | [5 empty] | -1.7 | 0 | -53.4 |  | -41.4 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 20.2 | 26.3 | 2 | 14 | 2.2 |  |  |  | 6.1 | 4.9 | -36.7 | [8 empty] | -3.1 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -1 |  | 0.3 | 1.9 | 1.5 | 0.7 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.4 | -5.1 |  |  |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 0.5 |  | -4.2 | 1 | -1.1 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 7 | 0 | -10.3 | -10.8 |  | 0 | 2.4 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14.7 | 6.1 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 2.5 |  |  | 2.9 |  |  | -66.5375 | 1.8881 | 0.34 |  | 1.8 |  | 4.827 | -0.9 | 2.8 | 10.7551
09/05/2025 | 01:30 |  |  | 15.4 | 28.1 | 15.7 |  |  | -7.4 | 21.3 |  |  | -33.9 | -50.7 | -22.5 | 12.3 | 0 |  | 61 | [5 empty] | 18.8 | 1.1 | 0 | -3 | 3.3 | 5.4 | 0.8 |  |  |  | 13.4 | -8 |  |  |  | -1.5 | -5.1 | 6.9 | 6.2 | -1.8 | -0.7 | 2.7 | 0.5 | 0 | -22.6759 | -53.0366 | 1.9 | -1.7 | 0.3 | -4.9 |  | 1.1 | -0.2 | -3.4 | -1.1 | -4.1 | [5 empty] | 1.5 | 0 | -51.4 |  | -40.8 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 21.8 | 27.5 | 2.4 | 14 | 2.2 |  |  |  | 3.6 | 2.3 | -36 | [8 empty] | -2.8 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.8 |  | 0.2 | 1.9 | 1.6 | 0.2 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.4 | -4.9 |  |  |  |  | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -4.2 | 1.1 | -1.3 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 4.7 | 0 | -5 | -5.5 |  | 0.1 | 2.4 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 13.5 | 3.8 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 | 2.5 |  |  | 2 |  |  | -48.4125 | 2.0448 | 0.559 |  | 1.8 |  | 4.8264 | -1.4 | 2.1 | 9.9302
09/05/2025 | 02:00 |  |  | 15.4 | 29.4 | 15.9 |  |  | -8.1 | 20.3 |  |  | -39.7 | -47.2 | -19.7 | 8.4 | 0 |  | 58.7 | [5 empty] | 18.1 | 0.7 | 0 | -3 | 3.3 | 6.2 | 1.1 |  |  |  | 14.4 | -10.7 |  |  |  | -1.6 | -6.8 | 6.5 | 5.5 | -1.9 | -0.6 | 2.7 | 1.1 | 0 | -31.0051 | -58.0252 | 4.9 | -1.8 | 0.3 | -1.2 |  | 1 | -0.2 | 4.7 | -1.8 | -5.8 | [5 empty] | -1.9 | 0 | -54.5 |  | -43.2 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 20.5 | 25.9 | 1.6 | 14.4 | 1.3 |  |  |  | -0.4 | -1.9 | -41.4 | [8 empty] | -3 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.4 |  | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.2 | -4.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  | -4.2 | 1.2 | -1.3 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -5.5 | -6.3 |  | 0.2 | 2.4 | -0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 11.1 | 3.4 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 2.6 |  |  | 1.8 |  |  | -90.5302 | 1.8468 | 0.443 |  | 1.7 |  | 4.8286 | -1.5 | 2 | 9.3184
09/05/2025 | 02:30 |  |  | 15.5 | 21.7 | 14.4 |  |  | -6.4 | 17.7 |  |  | -41 | -52.7 | -22.1 | 3.6 | 0 |  | 57.6 | [5 empty] | 19.1 | 0.7 | 0 | -3 | 3.3 | 6.3 | 1.1 |  |  |  | 14.5 | -9.9 |  |  |  | -1.7 | -13.6 | 6.5 | 1.6 | -1.8 | -0.6 | 2.7 | 2 | 0 | -32.2114 | -59.0028 | 2 | -1.7 | 0.2 | -2.2 |  | 1.1 | -0.2 | 3.2 | -2.5 | -5.6 | [5 empty] | -2.2 | 0 | -56 |  | -45.4 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 19.8 | 26.9 | 2.1 | 14 | 2.1 |  |  |  | -2.3 | -3.6 | -44.4 | [8 empty] | -3.4 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.3 |  | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.4 | -5.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.7 | 0.5 |  | -4.2 | 1.1 | -1.3 | 1.8 | 1 | 0.8 | 2.6 | 0 | -8.1 | -8.4 |  | 0 | 2.4 | -0.4 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.2 | 1.3 | 2.5 |  |  | 1.2 |  |  | -154.2142 | 1.7933 | 0.33 |  | 1.8 |  | 4.8325 | -1.5 | 2.1 | 9.3557
09/05/2025 | 03:00 |  |  | 15.4 | 21.9 | 14.2 |  |  | -8.2 | 16.7 |  |  | -39.8 | -53.5 | -25.1 | 5.8 | 0 |  | 56.6 | [5 empty] | 18.9 | 1.1 | 0 | -3 | 3.2 | 5.5 | 1 |  |  |  | 13.9 | -7.3 |  |  |  | -1.7 | -12.3 | 6.9 | 1 | -2.3 | -0.4 | 2.7 | 1.6 | 0 | -33.0017 | -59.769 | 1 | -1.7 | 0.3 | -3.5 |  | 1.1 | -0.2 | 0.2 | -2.9 | -5.9 | [5 empty] | -2.3 | 0 | -56 |  | -46.1 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 20.3 | 26.8 | 1.8 | 16.3 | 1.9 |  |  |  | -2.4 | -3.9 | -45 | [8 empty] | -4.2 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.8 |  | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.1 | -5.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.8 | 0.5 |  | -4.2 | 0 | -1.2 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0 | -7.1 | -8 |  | 0 | 2.4 | -0.4 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 10 | 3.9 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 2.5 |  |  | 1.5 |  |  | -163.3706 | 1.4002 | 0.315 |  | 1.6 |  | 4.8342 | -1.5 | 0.4 | 7.0494
09/05/2025 | 03:30 |  |  | 15.4 | 15.3 | 13.5 |  |  | -8.1 | 6.2 |  |  | -43.7 | -52.8 | -23.9 | 1 | 0 |  | 54.9 | [5 empty] | 18.9 | 1.1 | 0 | -3 | 3.2 | 5.9 | 1.1 |  |  |  | 13.8 | -10.5 |  |  |  | -1.4 | -8 | 6.8 | 1 | -2.6 | -0.4 | 2.7 | 1.2 | 0 | -35.9017 | -62.7757 | 4.1 | -1.8 | 0 | -2.9 |  | 1.1 | -0.2 | 0.7 | -3.6 | -5.9 | [5 empty] | -3 | 0 | -58.4 |  | -47.1 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 19.9 | 26.4 | 2.2 | 14 | 2 |  |  |  | -5 | -6.2 | -48 | [8 empty] | -4.3 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.8 |  | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 0.3 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.5 | -5.5 |  |  |  |  | 0 | -0.1 | -0.6 | 0.5 |  | -4.2 | 1 | -1.1 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 2.6 | 0 | -9.7 | -10.7 |  | 0 | 2.4 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 13.4 | 5.6 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 2.5 |  |  | 1.7 |  |  | -202.0774 | 1.7666 | 0.358 |  | 1.8 |  | 4.5649 | -1.5 | 0.4 | 7.3894
09/05/2025 | 04:00 |  |  | 15.4 | 18.7 | 14.7 |  |  | -11.7 | 5.9 |  |  | -44.3 | -54.4 | -23.7 | 6.7 | 0 |  | 65.9 | [5 empty] | 22.9 | 1.2 | 0 | -3 | 3.3 | 4.7 | 1.1 |  |  |  | 14.4 | -11.7 |  |  |  | -1.4 | -9.9 | 6.8 | -2.9 | -1.4 | -0.4 | 2.7 | -0.1 | 0 | -31.4833 | -58.8849 | 2.1 | -1.8 | 0.3 | -4.3 |  | 1 | -0.1 | -3.9 | -2.2 | -6.5 | [5 empty] | -1.1 | 0 | -54.9 |  | -46.9 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 21.4 | 23.4 | 0.3 | 1.7 | -1.9 |  |  |  | -0.9 | -2.3 | -41.6 | [8 empty] | -3.9 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -1 |  | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 0.4 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.8 | -4 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.8 | 0.5 |  | -4.2 | 0.8 | -1.3 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -9 | -9 |  | 0 | 2.4 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14.2 | 6.6 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 2.6 |  |  | 1.7 |  |  | -180.9682 | 1.8377 | 0.371 |  | 1.7 |  | 3.9224 | -1.5 | 0.6 | 6.9311
09/05/2025 | 04:30 |  |  | 15 | 5.6 | 10.8 |  |  | -6.5 | 15.7 |  |  | -43.5 | -50.5 | -21.6 | 1.2 | 0 |  | 36.7 | [5 empty] | 19.1 | 1 | 0 | -3 | 3.6 | 7.4 | 1.1 |  |  |  | 14.6 | -7.9 |  |  |  | -1.4 | -7.1 | 7.6 | 0.1 | -2.3 | -0.7 | 2.7 | 1.1 | 0 | -34.6504 | -61.5497 | 1.6 | -1.9 | 0 | -1 |  | 1 | -0.3 | 6.9 | -3.6 | -6.2 | [5 empty] | -3.7 | 0 | -57.9 |  | -47.9 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 20.3 | 26.3 | 1.9 | 1.8 | -2.1 |  |  |  | -3.1 | -4.3 | -45.4 | [8 empty] | -4.4 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 1.9 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.4 | -4.9 |  |  |  |  | 0 | -0.1 | -0.8 | 0.5 |  | -4.2 | 0.9 | -1.3 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -9.4 | -9.6 |  | 0 | 2.4 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14.4 | 6.8 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 2.7 |  |  | 2.3 |  |  | -208.5001 | 1.7935 | 0.429 |  | 1.7 |  | 3.9211 | -1.6 | 0.4 | 6.6436
09/05/2025 | 05:00 |  |  | 14.6 | 5.3 | 11.1 |  |  | -7.2 | 11.4 |  |  | -39.3 | -49.6 | -21.1 | 5.3 | 0 |  | 38.4 | [5 empty] | 18.1 | 1 | 0 | -3 | 3.6 | 6.6 | 1.3 |  |  |  | 13 | -1.3 |  |  |  | -1.4 | -7.3 | 7.8 | -0.5 | -2.4 | -1 | 2.7 | 1.5 | 0 | -33.3944 | -60.3678 | 3 | -1.7 | 0 | -3.3 |  | 1.1 | -0.3 | 1.1 | -3.6 | -7 | [5 empty] | -3.4 | 0 | -56.4 |  | -44.5 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 20.4 | 26.1 | 1.4 | 4.2 | -2 |  |  |  | -1.6 | -2.9 | -42.9 | [8 empty] | -4.6 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 1.9 | 1.5 | -0.7 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.2 | -5 |  |  |  |  | 0.2 | 0 | -0.8 | 0.5 |  | -4.2 | 1 | -1.3 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 4 | 0.4 | -8.3 | -8.6 |  | 0 | 2.4 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14.5 | 6 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 2.6 |  |  | 0.4 |  |  | -192.9622 | 1.9927 | 0.493 |  | 1.7 |  | 3.9201 | -1.6 | 0.3 | 6.8058
09/05/2025 | 05:30 |  |  | 15.4 | 32.7 | 16.7 |  |  | -3.9 | 7.4 |  |  | -35.8 | -45.8 | -16.9 | 10.5 | 0 |  | 58 | [5 empty] | 20.2 | 1.3 | 0 | -3 | 4.4 | 8.7 | 1.7 |  |  |  | 14.5 | 3.7 |  |  |  | -1.3 | -5.9 | 7.2 | 0 | -2.2 | -1.4 | 2.7 | 1.4 | 0 | -30.0046 | -56.8606 | 0.1 | -1.5 | 0.4 | -0.5 |  | 1.1 | -0.2 | 5 | -1.4 | -3 | [5 empty] | -1.7 | 0 | -53.7 |  | -41.7 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 19 | 27.3 | 1.8 | 4.7 | -2.1 |  |  |  | 2.2 | 1 | -38.2 | [8 empty] | -4.7 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.8 |  | 0.2 | 1.8 | 1.5 | -0.5 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4 | -4.3 |  |  |  |  | 0.2 | -0.1 | -0.8 | 0.5 |  | -4.2 | 1.1 | -1.2 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.4 | -6.3 | -6.6 |  | 0 | 2.4 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 16.5 | 7 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 2.5 |  |  | 3.8 |  |  | -60.6652 | 2.157 | 0.659 |  | 1.7 |  | 3.927 | -1 | 0.5 | 7.9431
09/05/2025 | 06:00 |  |  | 16.4 | 29.9 | 17.5 |  |  | -0.2 | 18.8 |  |  | -34.2 | -47.2 | -18.7 | 15.5 | 0 |  | 65.8 | [5 empty] | 18.4 | 1.2 | 0 | -3 | 4.5 | 7.8 | 1.7 |  |  |  | 12.9 | -1.4 |  |  |  | -1.1 | -4.2 | 8.2 | -0.1 | -2 | -1.2 | 2.7 | 1.1 | 0 | -21.9523 | -49.0401 | 3.9 | -1.5 | 0.6 | -3.9 |  | 1.1 | 0 | -3.2 | 0.7 | 8.2 | [5 empty] | 1.9 | 0 | -48.1 |  | -39.3 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 20.8 | 26.1 | 1.8 | 1.6 | -2.1 |  |  |  | 8.9 | 7.7 | -27.8 | [8 empty] | -4.5 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0.3 | 1.9 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.7 | -3.7 |  |  |  |  | 0.4 | 0.2 | -0.6 | 0.5 |  | -4.2 | 0 | -1.1 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.3 | -7.8 | -7.8 |  | 0 | 2.4 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 2.2 | -0.2 | 16.2 | 8.7 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 2.5 |  |  | 3.4 |  |  | 15.6076 | 2.0946 | 0.334 |  | 1.9 |  | 2.8858 | 0.4 | 0.6 | 8.2144
09/05/2025 | 06:30 |  |  | 15 | 42.7 | 18.8 |  |  | 3.1 | 14.4 |  |  | -27.7 | -35.4 | -6.2 | 18.4 | 0 |  | 61.3 | [5 empty] | 21.4 | 1 | 0 | -3 | 4.5 | 8.5 | 1.5 |  |  |  | 15 | 9.5 |  |  |  | -1.1 | -7.8 | 8.1 | -0.1 | -2.2 | -1.3 | 2.7 | 1.1 | 0 | -14.9951 | -45.5523 | 3.2 | -1.5 | 0.3 | -0.7 |  | 1 | -0.1 | 4.4 | 0.7 | -0.1 | [5 empty] | -1.3 | 0 | -46.2 |  | -34.8 | [7 empty] | 0 | -0.5 | 19.3 | 27.1 | 1.9 | 1.4 | 1.3 |  |  |  | 11.6 | 10.5 | -25.6 | [8 empty] | -3.7 | 1.6 |  |  | 1.5 | 0 | -1 |  | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 0.6 |  | -0.3 | -0.1 | -3.9 | -4 |  |  |  |  | 0.3 | 0.1 | -0.5 | 0.5 |  | -4.2 | 1 | -0.7 | 1.6 | 1.7 | 0.8 | 4 | -0.1 | -5 | -4.6 |  | 0 | 2.4 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.6 | 0 | -0.5 | -0.2 | 15.4 | 6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 2 | 2.5 |  |  | 1.5 |  |  | 95.9525 | 1.9313 | 0.52 |  | 1.9 |  | 2.7613 | -0.7 | 0.3 | 6.7127
09/05/2025 | 07:00 |  |  | 14.1 | 37.6 | 18.8 |  |  | 6 | 27 |  |  | -29.8 | -38.3 | -9.4 | 17.3 | 0 |  | 60.1 | [5 empty] | 18.6 | 1 | 0 | -3.2 | 4.5 | 6.8 | 1.4 |  |  |  | 14 | -0.1 |  |  |  | -1.2 | -18.1 | 7.3 | 5.2 | -2.3 | -1.4 | 2.7 | 1 | 0 | -11.3842 | -42.195 | 3.8 | -1.6 | 0.3 | -0.6 |  | 1 | -0.1 | 1 | 2.9 | 7.8 | [5 empty] | -1.2 | 0 | -44.4 |  | -33 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 20.6 | 26.1 | 1.8 | 1.6 | 2.2 |  |  |  | 14.2 | 13.1 | -21.9 | [8 empty] | -3.2 | 1.1 |  |  | 1.5 | -0.1 | 0 |  | 0.2 | 1.7 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 0.6 |  | -0.6 | -0.9 | -4.3 | -4.9 |  |  |  |  | 0.3 | 0.2 | -0.2 | 0.5 |  | -4.2 | 0.7 | -0.4 | 1.7 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.1 | -8.1 | -8.4 |  | 0 | 2.4 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 20.6 | 0 | 3.8 | -0.2 | 9.9 | 3.6 | 1.6 | 0 | 0.2 | 1.8 | 2.5 |  |  | 3.8 |  |  | 112.6208 | 2.059 | 0.114 |  | 1.7 |  | 2.8598 | 0.2 | 0.5 | 7.4329
09/05/2025 | 07:30 |  |  | 14.2 | 49.2 | 20.4 |  |  | 6.6 | 19.8 |  |  | -22.2 | -31.8 | -2.9 | 26.7 | 0 |  | 61.9 | [5 empty] | 15.8 | 0.1 | 0 | -3.2 | 3.9 | 6.7 | 1.3 |  |  |  | 14.2 | 1.3 |  |  |  | -0.9 | -13.3 | 7.5 | 5.6 | -2 | -1.4 | 2.7 | 0.3 | 0 | 2.8917 | -37.9097 | 4.8 | 0 | 0.4 | 0.6 |  | 1.1 | -0.1 | -0.1 | 2.9 | 15.6 | [5 empty] | 5 | 0 | -35.1 |  | -24.3 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 20.6 | 26.7 | 6 | 1.6 | 2 |  |  |  | 14.4 | 13 | -20 | [8 empty] | -3.5 | 4 |  |  | 1.5 | -0.1 | 0 |  | -0.1 | 1.8 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.3 | -3.8 | -4.5 |  |  |  |  | -0.2 | 0.3 | -0.1 | 0.5 |  | -4.4 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.8 | -7 | -7.7 |  | 0 | 2.4 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 39.3 | 0 | 7.7 | -0.2 | 4.5 | 0.8 | 5.8 | 0 | 1.2 | 1.8 | 2.5 |  |  | 2 |  |  | 237.782 | 1.9541 | -0.209 |  | 1.8 |  | 2.8621 | 0.5 | 1.7 | 8.6072
09/05/2025 | 08:00 |  |  | 14.6 | 74.1 | 24.5 |  |  | 8 | 12.3 |  |  | -17 | -21.6 | 8.3 | 32.1 | 0 |  | 65.5 | [5 empty] | 18.4 | 0.4 | 0 | -3 | 4.2 | 7.5 | 1.5 |  |  |  | 15.9 | 12 |  |  |  | -0.6 | -9.9 | 8.9 | 6.2 | 1.1 | -1.2 | 2.7 | 1.5 | 0 | 7.0795 | -40.1854 | 7.3 | 0 | 0.6 | 2.1 |  | 1 | -0.1 | 3.3 | 5.6 | 4 | [5 empty] | 7.5 | 0 | -30 |  | -17.6 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 27.3 | 27.1 | 10.1 | 10.7 | 1.4 |  |  |  | 21.4 | 20.3 | -10.3 | [8 empty] | -3.3 | 6.3 |  |  | 1.5 | 0 | 0 |  | -0.3 | 1.9 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 0.6 |  | -0.8 | -1.5 | -3.9 | -3.5 |  |  |  |  | -2.7 | -0.1 | 0.3 | 0.5 |  | -4.2 | 0.9 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 1.8 | 2 | -3.3 | -3.5 |  | 0.5 | 2.4 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 36.6 | 0.4 | 13.2 | -0.2 | 3.6 | 1.5 | 8 | 0 | 1.2 | 2 | 2.5 |  |  | 4 |  |  | 397.9941 | 2.7119 | -0.347 |  | 1.8 |  | 2.859 | -0.1 | 1.6 | 8.5239
09/05/2025 | 08:30 |  |  | 15.4 | 72.3 | 25.4 |  |  | 14.5 | 38.4 |  |  | -9.7 | -16.5 | 13.1 | 42 | 0 |  | 71.2 | [5 empty] | 22.9 | 0.6 | 0 | -2.9 | 4.5 | 9.2 | 1.7 |  |  |  | 17.2 | 23.5 |  |  |  | -0.1 | 7.5 | 10.4 | 17.2 | 2.8 | -0.6 | 2.7 | 0.3 | 0 | 21.6612 | -39.2013 | 9.2 | 0 | 0.7 | 2.6 |  | 1 | -0.1 | 0.8 | 8.4 | 15.6 | [5 empty] | 14.3 | 0 | -22.4 |  | -10.8 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 61.2 | 36.1 | 9.6 | 9.3 | 6.6 |  |  |  | 36.4 | 34.9 | 7.6 | [8 empty] | -3.6 | 5.8 |  |  | 1.5 | -0.1 | 0 |  | -0.2 | 2.1 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 0.7 |  | -0.8 | -1.6 | -3.5 | -3.5 |  |  |  |  | -3.1 | 0 | 0.3 | 0.6 |  | -4.3 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 0.8 | 0 | 2.1 | -2.9 | -3.4 |  | 0.3 | 2.4 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.7 | 0.8 | 14 | -0.2 | 0.8 | 1.4 | 8.5 | 0.4 | 1.2 | 2.2 | 2.5 |  |  | 3.9 |  |  | 621.6599 | 2.6936 | -0.048 |  | 1.7 |  | 2.8623 | 1.1 | 1.7 | 10.0079
09/05/2025 | 09:00 |  |  | 17 | 72.8 | 24.5 |  |  | 8.3 | 35.8 |  |  | -1.8 | -11.8 | 16.5 | 51.8 | 0 |  | 67.9 | [5 empty] | 17.2 | 0.7 | 0 | -3 | 4.3 | 13.4 | 0.4 |  |  |  | 17.3 | 25.6 |  |  |  | -0.8 | 8.1 | 10.5 | 17.6 | 5.2 | -0.6 | 2.7 | 0.4 | 0 | 24.9036 | -35.7954 | 10.1 | 0 | 0.8 | 1.1 |  | 1 | -0.2 | 0 | 9.4 | 4.8 | [5 empty] | 14.8 | 0 | -17.7 |  | -6.2 | [7 empty] | 0 | -0.3 | 81.7 | 42.7 | 11.2 | 10.7 | 9.5 |  |  |  | 52.2 | 57.2 | 12.8 | [8 empty] | -3.2 | 6.8 |  |  | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0.6 |  | -0.8 | -1.7 | -3.5 | -2 |  |  |  |  | -3.1 | 0.1 | 0.4 | 0.7 |  | -4.2 | 0.1 | 0.6 | 1.6 | 2 | 0.8 | 0 | 2.2 | 0.4 | -0.1 |  | 0.6 | 2.4 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 29.6 | 1.2 | 14.3 | -0.2 | 2.1 | 2 | 8.8 | 0.8 | 1.2 | 2.2 | 2.5 |  |  | 3.4 |  |  | 761.7082 | 2.3996 | -0.279 |  | 1.9 |  | 2.8642 | 0.8 | 1.8 | 9.4848
09/05/2025 | 09:30 |  |  | 0 | 60.1 | 22.7 |  |  | -7.6 | 8.9 |  |  | 11.8 | 22.7 | 14.4 | 35.7 | 0 |  | 65.4 | [5 empty] | 17.6 | 0.7 | 0 | -3 | 4.2 | 14.8 | 1.5 |  |  |  | 18.5 | 16.8 |  |  |  | -0.8 | 5.7 | 10 | 18.6 | 4.6 | -0.1 | 2.7 | 0.7 | 0 | 17.2158 | -43.2714 | 7.4 | 0 | 0.6 | 0.3 |  | 1 | 0 | 0.2 | 2.6 | -7 | [5 empty] | 11.2 | 0 | 0 |  | -23.9 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 81.6 | 42.8 | 10.8 | 13.4 | 7.7 |  |  |  | 35 | 40.1 | -12.2 | [8 empty] | -3.3 | 7 |  |  | 1.5 | -0.1 | 0 |  | -0.5 | 2.1 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 0.6 |  | -0.7 | -1.7 | -3.7 | -2.9 |  |  |  |  | -3 | 0.1 | 0.6 | 0.6 |  | -4.2 | 0.8 | 0.7 | 1.9 | 1.6 | 0.8 | 5.2 | 2.1 | -4.3 | -4.5 |  | 0 | 2.4 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 43.6 | 1.7 | 14.4 | -0.2 | 2.7 | 2.5 | 8.9 | 1.3 | 0.4 | 1.9 | 2.5 |  |  | 2 |  |  | 617.1444 | 2.4501 | -0.461 |  | 1.9 |  | 2.8552 | -0.1 | 1.2 | 7.8444
09/05/2025 | 10:00 |  |  | 0 | 63.8 | 23 |  |  | -6.7 | -1.3 |  |  | 32.1 | 28 | 18.2 | 34.9 | 0 |  | 62.8 | [5 empty] | 17.6 | 0.7 | 0 | -3 | 2.7 | 15.9 | 1.1 |  |  |  | 20.4 | 14.4 |  |  |  | -0.8 | 4.2 | 10.2 | 21.2 | 4.8 | -0.1 | 2.7 | 1.5 | 0 | 15.0572 | -45.4441 | 7.6 | 0 | 0.6 | 2.4 |  | 1.1 | -0.1 | 3.7 | 2.1 | 3.8 | [5 empty] | 10.2 | 0 | 0 |  | -27.2 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 99.3 | 53.1 | 10.8 | 10.7 | 7.8 |  |  |  | 33 | 37.7 | -15.5 | [8 empty] | -2.6 | 6.9 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | -0.3 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.6 |  | -0.7 | -1.6 | -3.9 | -3.2 |  |  |  |  | -3 | -0.1 | 0.9 | 0.6 |  | -4.3 | 0.7 | 0.7 | 1.9 | 1.3 | 0.8 | 11.3 | 2.1 | -4.8 | -5.3 |  | 0 | 2.4 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 35.8 | 2 | 14.5 | -0.2 | 3.1 | 2.1 | 9 | 1.8 | 0.4 | 1.6 | 2.6 |  |  | 2.8 |  |  | 662.0131 | 2.606 | -0.363 |  | 1.8 |  | 2.8438 | 0.6 | 0.8 | 8.2867
09/05/2025 | 10:30 |  |  | 0 | 64.3 | 23.4 |  |  | -5.6 | 3.2 |  |  | 33.7 | 27.4 | 17.8 | 36.6 | 0 |  | 67.1 | [5 empty] | 19.6 | 1.5 | 0 | -3 | 2.9 | 16.8 | 0 |  |  |  | 20.8 | 14.6 |  |  |  | -0.7 | 5.1 | 10.3 | 19.7 | 5.2 | -0.1 | 2.7 | 1.2 | 0 | 16.9462 | -43.6888 | 9 | 0 | 0.6 | 1.6 |  | 1 | -0.1 | 0.7 | 4 | 8.4 | [5 empty] | 11.1 | 0 | 0 |  | -23 | [7 empty] | 0.4 | -0.4 | 116.7 | 51 | 10.9 | 10.7 | 8 |  |  |  | 34.3 | 39.3 | -13.4 | [8 empty] | -3 | 7.3 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | -0.2 | 2.1 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 0.6 |  | -0.7 | -1.6 | -3.8 | -3 |  |  |  |  | -3 | 0.1 | 0.9 | 0.6 |  | -4.3 | 0.7 | 0.7 | 2 | 1.5 | 0.8 | 9.3 | 2.2 | -4.4 | -4.4 |  | 0.2 | 2.3 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 27.2 | 2.4 | 14.7 | -0.2 | 4.6 | 2.8 | 9.2 | 2.2 | 0.3 | 1.8 | 2.5 |  |  | 2.4 |  |  | 706.9575 | 2.558 | -0.351 |  | 1.8 |  | 2.8379 | 1.2 | 1 | 9.0449
09/05/2025 | 11:00 |  |  | 0 | 74.7 | 24.9 |  |  | -3.9 | 14.3 |  |  | 39.1 | 30 | 19.5 | 42.7 | 0 |  | 69.8 | [5 empty] | 22.4 | 1.2 | 0 | -3.1 | 3.3 | 16.7 | 0 |  |  |  | 21.6 | 15.9 |  |  |  | -0.6 | 6.8 | 10.6 | 20.2 | 4.8 | -0.2 | 2.7 | 1.2 | 7.5479 | 19.2273 | -41.7105 | 8 | 0 | 0.6 | 1.1 |  | 1 | -0.1 | -1.8 | 3.1 | 6.3 | [5 empty] | 13.4 | 0 | 0 |  | -22 | [7 empty] | 0.3 | -0.4 | 115 | 62.1 | 11.4 | 13.3 | 7.4 |  |  |  | 33.5 | 38.3 | -10.6 | [8 empty] | -3.4 | 7.1 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 |  | -0.3 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 0.6 |  | -0.7 | -1.6 | -3.6 | -2.7 |  |  |  |  | -2.9 | 0 | 0.7 | 0.6 |  | -4.3 | 1 | 0.7 | 2 | 1.7 | 0.8 | 5.8 | 2.1 | -0.3 | -1.1 |  | 0.1 | 2.4 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 26.5 | 2.7 | 14.5 | -0.2 | 9.2 | 3.5 | 9.2 | 2.5 | 0.4 | 2 | 2.6 |  |  | 2.5 |  |  | 787.7646 | 2.5441 | -0.415 |  | 1.8 |  | 2.8426 | 0.8 | 1.6 | 9.1717
09/05/2025 | 11:30 |  |  | 0 | 145.9 | 41.9 |  |  | -6.6 | 14 |  |  | 35.1 | 24 | 14.9 | 39.6 | 0 |  | 41.3 | [5 empty] | 14.1 | 0.6 | 0 | -3.1 | 3.3 | 15.1 | 0 |  |  |  | 21.2 | 15.3 |  |  |  | -0.7 | 6.2 | 9.6 | 17.5 | 5.5 | 0.1 | 2.7 | 0.1 | 5.1413 | 16.3868 | -42.5827 | 9.7 | 0 | 0.6 | -1.9 |  | 1.1 | 0 | -1.9 | 0.7 | 5.5 | [5 empty] | 11.1 | 0 | 0 |  | -25.5 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 115.8 | 58.9 | 9.6 | 13.4 | 7.8 |  |  |  | 53.6 | 59.3 | -17.6 | [8 empty] | -2.9 | 7.6 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | -0.3 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 0.7 |  | -0.7 | -1.6 | -4 | -4 |  |  |  |  | -2.9 | -0.1 | 0.9 | 0.6 |  | -4.3 | 0.9 | 0.5 | 1.9 | 1.5 | 0.8 | 5.5 | 2 | -4.7 | -5.2 |  | 0 | 2.3 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 28.4 | 2.9 | 14.5 | -0.2 | 8.2 | 2.5 | 9.1 | 2.6 | 0.4 | 1.8 | 2.6 |  |  | 2 |  |  | 813.8453 | 2.2107 | -1.059 |  | 2.1 |  | 2.8426 | 0.8 | 2.1 | 8.9944
09/05/2025 | 12:00 |  |  | 0 | 146 | 40.9 |  |  | -4.2 | 7.8 |  |  | 31 | 26.3 | 17.3 | 32.3 | 0 |  | 35.1 | [5 empty] | 12.5 | 1.1 | 0 | -3 | 3.4 | 13.8 | 0 |  |  |  | 20.3 | 13.7 |  |  |  | -0.7 | 4.4 | 8.9 | 11.1 | 4.6 | -0.2 | 2.7 | 1.3 | 4.4661 | 10.7793 | -46.2058 | 7.6 | 0 | 0.3 | 0.8 |  | 1 | -0.1 | 3.2 | -0.4 | 5.3 | [5 empty] | 6.7 | 0 | 0 |  | -28.7 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 115.1 | 60.6 | 10.6 | 14.3 | 7.1 |  |  |  | 65.5 | 70.8 | -30.1 | [8 empty] | -2.3 | 7.5 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | -0.3 | 2.1 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 0.7 |  | -0.7 | -1.6 | -4.3 | -5.6 |  |  |  |  | -2.8 | -0.2 | 0.9 | 0.6 |  | -4.3 | 0.3 | 0.6 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 4.9 | 2.2 | -5.4 | -6.4 |  | 0 | 2.3 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 34.2 | 2.9 | 14.6 | -0.2 | 2.5 | 1.1 | 9.1 | 2.6 | 0.4 | 1.8 | 2.6 |  |  | 1.6 |  |  | 775.4397 | 1.9444 | -1.538 |  | 1.7 |  | 2.8465 | 0.1 | 1.8 | 6.8529
09/05/2025 | 12:30 |  |  | 0 | 144.2 | 39.8 |  |  | -2.2 | 12.5 |  |  | 29.1 | 24.2 | 14.3 | 29.1 | 0 |  | 29.1 | [5 empty] | 11.8 | 1.4 | 0 | -3.1 | 3.1 | 12.6 | 0 |  |  |  | 19.8 | 12.6 |  |  |  | -1.1 | 1.5 | 7.8 | 12.1 | 4.3 | -0.4 | 2.7 | 1.5 | 5.0053 | 8.964 | -42.8603 | 6.2 | 0 | 0.3 | 1.1 |  | 1 | 0 | 3.1 | -0.8 | 9.4 | [5 empty] | 5.8 | 0 | 0 |  | -28.7 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 71.9 | 31.8 | 11.1 | 12.8 | 4.2 |  |  |  | 70.8 | 76 | -32.4 | [8 empty] | -2.5 | 7.5 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | -0.3 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.6 | -4.6 | -6 |  |  |  |  | -2.9 | 0 | 0.9 | 0.5 |  | -4.4 | 0.6 | 0.6 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 6.6 | 2.2 | -8.8 | -9.6 |  | 0 | 2.3 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.5 | 2.9 | 14.7 | -0.2 | 2.4 | 2.2 | 9.1 | 2.5 | 0.4 | 1.6 | 2.5 |  |  | 2 |  |  | 654.209 | 1.7246 | -0.833 |  | 1.7 |  | 2.8489 | 0.4 | 2 | 7.8405
09/05/2025 | 13:00 |  |  | 0 | 155.1 | 42.3 |  |  | -5.4 | 1 |  |  | 27.3 | 23 | 11.9 | 29.2 | 0 |  | 37.8 | [5 empty] | 11.5 | 0.8 | 0 | -3 | 3 | 10.9 | 0 |  |  |  | 18.3 | 0.6 |  |  |  | -1.1 | 0.3 | 7.9 | 11.4 | 5.2 | 0 | 2.7 | 0.1 | 5.7361 | 11.4704 | -41.2369 | 7.4 | 0 | 0.3 | 0.6 |  | 1 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 7.4 | [5 empty] | 6.8 | 0 | 0 |  | -28.2 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 72.9 | 30.6 | 10.8 | 11.4 | 4.1 |  |  |  | 33.1 | 32.1 | -19.9 | [8 empty] | -3 | 7.5 |  |  | 1.5 | 0 | -1 |  | -0.4 | 2.1 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | -3 | -0.3 | 0.9 | 0.5 |  | -4.4 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 9.9 | 2.2 | -6 | -6.2 |  | 0 | 2.3 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 27.3 | 2.7 | 14.6 | -0.2 | 7.3 | 2.9 | 9.1 | 2.4 | 0.4 | 1.6 | 2.6 |  |  | 1.7 |  |  | 620.3696 | 2.0785 | -1.166 |  | 1.8 |  | 2.8473 | 0.1 | 1.9 | 7.5599
09/05/2025 | 13:30 |  |  | 0 | 152.5 | 42.7 |  |  | -7 | 0.5 |  |  | 30.9 | 23.4 | 13 | 33.1 | 0 |  | 36.6 | [5 empty] | 11.6 | 0.7 | 0 | -3 | 3.3 | 12 | 0 |  |  |  | 18.1 | 8.3 |  |  |  | -1 | 1 | 8.2 | 11.6 | 5.1 | -0.3 | 2.7 | 0.8 | 3.884 | 10.1858 | -41.9551 | 6.1 | 0 | 0.6 | 0.6 |  | 1.1 | -0.1 | 0.8 | 0 | 6.3 | [5 empty] | 7.7 | 0 | 0 |  | -29.4 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 74.1 | 29.6 | 10.4 | 12.8 | 3.4 |  |  |  | 32.7 | 31.6 | -20.3 | [8 empty] | -3.4 | 7.5 |  |  | 1.5 | 0 | -1 |  | -0.5 | 2 | 1.5 | 0.7 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | -3 | -0.3 | 0.7 | 0.5 |  | -4.4 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 16.4 | 2.2 | -3.9 | -3.8 |  | 0 | 2.3 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.4 | 2.4 | 14.8 | -0.2 | 9 | 2.9 | 9.2 | 2.1 | 0.4 | 1.7 | 2.6 |  |  | 3 |  |  | 613.8147 | 2.0247 | -0.891 |  | 1.8 |  | 2.8519 | 0.1 | 2 | 7.8856
09/05/2025 | 14:00 |  |  | 0 | 154.9 | 42.1 |  |  | -5 | 15.3 |  |  | 31.6 | 25.2 | 15.2 | 34.7 | 0 |  | 32.8 | [5 empty] | 12.2 | 0.9 | 0 | -3 | 3.7 | 13.3 | 0 |  |  |  | 18.6 | 12.8 |  |  |  | -0.8 | 3 | 8.7 | 11.7 | 4.5 | -0.3 | 2.7 | 0.9 | 8.4426 | 13.0825 | -39.3424 | 7.5 | 0 | 0.3 | 0.5 |  | 1 | -0.1 | 0.8 | 0 | 8.7 | [5 empty] | 9 | 0 | 0 |  | -26.6 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 71.7 | 30.7 | 10.8 | 11.3 | 3.9 |  |  |  | 35.8 | 34.9 | -16 | [8 empty] | -3.8 | 7.4 |  |  | 1.5 | -0.1 | -1 |  | -0.4 | 2 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | -2.9 | -0.1 | 0.9 | 0.5 |  | -4.4 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 15.1 | 2.2 | -5.6 | -5.6 |  | 0 | 2.3 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 11.9 | 2 | 14.7 | -0.2 | 11.2 | 3.8 | 9.1 | 1.7 | 0.4 | 1.8 | 2.6 |  |  | 4 |  |  | 679.7827 | 2.2342 | -0.834 |  | 1.7 |  | 2.851 | -0.3 | 2.1 | 7.7512
09/05/2025 | 14:30 |  |  | 0 | 158.2 | 43.5 |  |  | -3.1 | 21.2 |  |  | 37.9 | 34.8 | 25 | 40.4 | 0 |  | 32.3 | [5 empty] | 13.4 | 0.2 | 0 | -3.3 | 3.6 | 13.3 | 0 |  |  |  | 19.6 | 15.7 |  |  |  | -0.6 | 6.7 | 8.8 | 11.6 | 4.8 | -0.3 | 2.7 | 0.3 | 11.8473 | 17.2586 | -35.394 | 7.2 | 0 | 0.3 | 2.2 |  | 1 | 0 | 3.9 | 0 | 12.2 | [5 empty] | 10.3 | 0 | 0 |  | -21.5 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 72.7 | 30.5 | 10.4 | 11.4 | 9.9 |  |  |  | 46.2 | 45.3 | -4.9 | [8 empty] | -3.3 | 7.2 |  |  | 1.5 | 0 | -1 |  | -0.3 | 2.1 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 0.6 |  | -0.7 | -1.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | -2.9 | 0.1 | 0.9 | 0.5 |  | -4.3 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 1.9 | 0.8 | 7 | 2.2 | -4.6 | -4.9 |  | 0 | 2.3 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 58.3 | 1.5 | 14.2 | -0.2 | 13.3 | 4.2 | 8.8 | 1.2 | 0.4 | 2.3 | 2.5 |  |  | 4.6 |  |  | 838.512 | 2.4363 | -0.5 |  | 1.8 |  | 2.8504 | 0.2 | 2 | 8.7866
09/05/2025 | 15:00 |  |  | 0 | 142.4 | 40.4 |  |  | -5.2 | 7 |  |  | 29.7 | 24.9 | 15.5 | 31.6 | 0 |  | 29.2 | [5 empty] | 13 | 0.6 | 0 | -3.2 | 3.7 | 14.1 | 0 |  |  |  | 19.4 | 6 |  |  |  | -0.6 | 5.6 | 8.3 | 16.2 | 4.7 | -0.3 | 2.7 | 1.4 | 12.3383 | 18.0312 | -35.9108 | 8.5 | 0 | 0.4 | 0.6 |  | 1 | -0.1 | 1 | 0 | 8.9 | [5 empty] | 9.1 | 0 | 0 |  | -25.7 | [7 empty] | 0 | -0.5 | 72.7 | 30.3 | 10.4 | 12.6 | 9.9 |  |  |  | 40.8 | 39.6 | -12.4 | [8 empty] | -2.8 | 7 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 |  | -0.3 | 2.2 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 0.6 |  | -0.6 | -1.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | -2.7 | 0.1 | 0.9 | 0.5 |  | -4.4 | 0 | 0.6 | 1.5 | 1.9 | 0.8 | 6.8 | 2.2 | -7.3 | -8 |  | 0 | 2.3 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 10.2 | 1.1 | 14 | -0.2 | 14.8 | 7.3 | 8.6 | 0.7 | 0.4 | 2.4 | 2.6 |  |  | 2.7 |  |  | 678.4587 | 2.2434 | -1.532 |  | 1.8 |  | 2.838 | -0.3 | 1.8 | 6.8495
09/05/2025 | 15:30 |  |  | 0 | 151.1 | 41.5 |  |  | -3.4 | 24.3 |  |  | 38.8 | 30.3 | 19.6 | 41.8 | 0 |  | 36.1 | [5 empty] | 15.6 | 0.8 | 0 | -3.2 | 3.9 | 15.1 | 0 |  |  |  | 20.8 | 16.3 |  |  |  | -0.6 | 6.6 | 8.5 | 17.5 | 4.7 | -0.2 | 2.7 | 0.7 | 17.5143 | 23.2756 | -30.5692 | 8.9 | 0 | 0.4 | 0.9 |  | 1.1 | -0.2 | 0.3 | 0 | 11.7 | [5 empty] | 9.4 | 0 | 0 |  | -21.6 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 72.3 | 32.8 | 11 | 11.4 | 10 |  |  |  | 43.3 | 42.2 | -5.1 | [8 empty] | -2.7 | 6.3 |  |  | 1.5 | -0.1 | -1 |  | 0 | 2.2 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 0.6 |  | -0.6 | -1.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | -2.2 | 0.3 | 0.9 | 0.5 |  | -4.4 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 2.1 | 0.8 | 7.7 | 1.9 | -4.3 | -4.7 |  | 0 | 2.3 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.9 | 0.7 | 13 | -0.2 | 15.9 | 5.9 | 8 | 0.3 | 0.4 | 2.4 | 2.4 |  |  | 3.8 |  |  | 795.0208 | 2.7474 | -1.795 |  | 1.7 |  | 2.8399 | 0.1 | 1.9 | 7.4923
09/05/2025 | 16:00 |  |  | 0 | 123.5 | 37.4 |  |  | -7.9 | 5.7 |  |  | 35.5 | 20.9 | 10.6 | 39.9 | 0 |  | 32.5 | [5 empty] | 14.5 | 0.5 | 0 | -3.2 | 3.8 | 13.9 | 0 |  |  |  | 19.1 | 14.9 |  |  |  | -0.6 | 5.2 | 8.3 | 16 | 5 | -0.2 | 2.7 | 0.1 | 9.7106 | 17.0565 | -35.7203 | 11.4 | 0 | 0.6 | -1.8 |  | 1.1 | -0.1 | -7.5 | 0 | 5.9 | [5 empty] | 8.2 | 0 | 0 |  | -27.7 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 75.5 | 31.8 | 10.8 | 11.3 | 9.8 |  |  |  | 38.3 | 37.3 | -11.4 | [8 empty] | -4.5 | 3.8 |  |  | 1.5 | -0.1 | -1 |  | -0.5 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.6 |  | -0.5 | -0.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | -1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.5 |  | -4.3 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | 1.9 | 0.8 | 11.4 | 0.9 | -9.2 | -10 |  | 0 | 2.3 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 0.2 | 6.8 | -0.2 | 14.4 | 7.2 | 6.1 | 0 | 0.4 | 2.4 | 2.6 |  |  | 4.5 |  |  | 629.7468 | 2.2395 | -1.907 |  | 1.7 |  | 2.8331 | -0.6 | 2 | 6.2656
09/05/2025 | 16:30 |  |  | 15.6 | 128.6 | 38.6 |  |  | -8.9 | 3.3 |  |  | 32.3 | 22.6 | 12.7 | 35.7 | 0 |  | 34.1 | [5 empty] | 15.9 | 0.4 | 0 | -3.4 | 3.6 | 14.1 | 0 |  |  |  | 19.2 | 13.8 |  |  |  | -0.7 | 3.4 | 8.2 | 15.2 | 5 | 0.1 | 2.7 | -0.8 | 6.903 | 14.3809 | -38.6231 | 7.6 | 0 | 0.2 | -2 |  | 1.1 | -0.1 | -4.4 | 0 | 3.3 | [5 empty] | 7 | 0 | 0 |  | -28.4 | [7 empty] | 0 | -0.5 | 74.8 | 30.8 | 10.7 | 11.3 | 10.9 |  |  |  | 35.3 | 34.2 | -16 | [8 empty] | -4.5 | 5.7 |  |  | 1.5 | 0 | -1 |  | -0.5 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.1 | -0.2 | 0.9 | 0.5 |  | -4.2 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 1.9 | 0.8 | 17.6 | 0.1 | -6.1 | -6.4 |  | 0 | 2.3 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 6.1 | 0 | 3.2 | -0.2 | 14.3 | 7.5 | 1.9 | 0 | 0.4 | 2.2 | 2.9 |  |  | 2.3 |  |  | 628.7609 | 2.3672 | -1.46 |  | 1.8 |  | 2.8302 | -0.8 | 1.9 | 6.6373
09/05/2025 | 17:00 |  |  | 15.6 | 116.1 | 35.8 |  |  | -4.6 | 0.5 |  |  | 13.4 | 14.2 | 4.3 | 33.1 | 0 |  | 33 | [5 empty] | 16.8 | 0.3 | 0 | -3.4 | 3.3 | 14.1 | 0 |  |  |  | 18.5 | 11.9 |  |  |  | -0.9 | 0.2 | 6.6 | 16.6 | 5.2 | -0.2 | 2.7 | 0 | 1.8759 | 8.8061 | -44.4528 | 7 | 0 | 0 | -3.8 |  | 1.1 | -0.1 | -3.5 | 0 | 6.9 | [5 empty] | 3.9 | 0 | 0 |  | -28.9 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 73.5 | 32.2 | 11.2 | 11.4 | 6.2 |  |  |  | 32.8 | 31.5 | -24.4 | [8 empty] | -4.2 | 6.5 |  |  | 1.5 | -0.1 | -1 |  | -0.4 | 2 | 1.6 | 2.2 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.5 | -0.4 | 0.9 | 0.5 |  | -4.2 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1.7 | 0.8 | 19.5 | -0.1 | -7.4 | -8.1 |  | 0 | 2.3 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | 0 | 0 | -0.2 | 16.2 | 9 | 0.2 | 0 | 0.4 | 2 | 3.1 |  |  | 3.4 |  |  | 528.6292 | 2.0166 | -1.383 |  | 1.6 |  | 2.8359 | -0.1 | 2.1 | 7.0695
09/05/2025 | 17:30 |  |  | 16.9 | 39.5 | 22.8 |  |  | -1.9 | 13.1 |  |  | -11.5 | -26.1 | -15.3 | 32.3 | 0 |  | 65.1 | [5 empty] | 20.5 | 0.5 | 0 | -3.4 | 3 | 16.5 | 0 |  |  |  | 21.1 | 20.8 |  |  |  | -1.1 | 1.5 | 6.7 | 17.2 | 4.6 | 0 | 2.7 | -0.7 | 4.2948 | 9.5453 | -43.6549 | 9.4 | 0 | 0.1 | -2.7 |  | 1.1 | -0.1 | -3.6 | 0 | 1.2 | [5 empty] | 6.2 | 0 | 0 |  | -27.6 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 55.9 | 32.6 | 11.4 | 11.3 | 6.6 |  |  |  | 42.4 | 41.4 | -10.8 | [8 empty] | -4.1 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -1 |  | -0.4 | 2 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.5 |  | -4.2 | 0 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 21.3 | 0.3 | -3 | -3.6 |  | 0 | 2.3 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 20.4 | 11.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 | 3.2 |  |  | 4 |  |  | 452.6851 | 1.9538 | -1.587 |  | 1.8 |  | 2.8407 | -0.7 | 2 | 6.3075
09/05/2025 | 18:00 |  |  | 11.4 | 33 | 22 |  |  | -4 | 8.2 |  |  | -19.4 | -29.4 | -18.6 | 22.7 | 0 |  | 59.1 | [5 empty] | 15.4 | 0.3 | 0 | -3.2 | 3.9 | 15.4 | 0 |  |  |  | 15.4 | 19.9 |  |  |  | -1.3 | -0.8 | 6.6 | 16.6 | 4.5 | -0.1 | 2.7 | 1 | -3.8752 | 1.4679 | -46.9016 | 7 | 0 | 0.3 | -0.7 |  | 1.1 | -0.1 | -0.9 | -0.4 | -4.4 | [5 empty] | 1.7 | -12.1 | 0 |  | -29.8 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 54.2 | 31.9 | 10.8 | 11.4 | 6 |  |  |  | 30.7 | 29.7 | -27.2 | [8 empty] | -4.2 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | -0.5 | 2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.2 | -0.1 | 0.9 | 0.5 |  | -4.2 | 0 | 0.8 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 18.5 | 0.3 | -6.4 | -7.2 |  | 0 | 2.3 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 18.5 | 10 | 0 | 0 | 0.3 | 1.9 | 3.2 |  |  | 4.1 |  |  | 291.3911 | 1.877 | -1.427 |  | 1.7 |  | 2.8434 | -1.5 | 2 | 5.4935
09/05/2025 | 18:30 |  |  | 11.8 | 44.6 | 23.8 |  |  | 2 | 21.3 |  |  | -8.1 | -18.3 | -7 | 36.9 | 0 |  | 67.4 | [5 empty] | 17.6 | 0.8 | 0.7 | -3.2 | 3.3 | 15.1 | 0 |  |  |  | 16.2 | 21.4 |  |  |  | -0.9 | 1 | 6.3 | 17 | 4.9 | -0.4 | 2.7 | 1.2 | 5.7114 | 10.572 | -38.2117 | 9 | 0 | 0.2 | 0 |  | 1 | 0 | 0.5 | 1.4 | 0 | [5 empty] | 5.1 | -3.4 | 0 |  | -22.6 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 54.6 | 27.2 | 10.7 | 11.4 | 5.8 |  |  |  | 37.2 | 36.2 | -18.3 | [8 empty] | -4.7 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | -0.3 | 1.9 | 1.5 | -0.2 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.5 |  | -3.8 | 0.2 | 1 | 2 | 1.5 | 0.8 | 13.9 | 0.3 | -7.2 | -7.3 |  | 0 | 2.3 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 19.5 | 10.8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.9 | 2.8 |  |  | 3.9 |  |  | 457.4717 | 1.8017 | -0.567 |  | 1.9 |  | 2.8393 | 0.1 | 1.6 | 7.674
09/05/2025 | 19:00 |  |  | 12.7 | 37 | 22.5 |  |  | 3.9 | 22.5 |  |  | -11.9 | -22.5 | -11.8 | 32.3 | 0 |  | 63.9 | [5 empty] | 17 | 0.6 | 2.6 | -3.2 | 3.3 | 14.4 | 0 |  |  |  | 14.2 | 20.8 |  |  |  | -0.8 | 1.2 | 6 | 17.3 | 4.4 | -0.5 | 2.7 | 0.7 | 4.2559 | 9.059 | -39.5532 | 8.2 | -2 | 0.1 | -0.5 |  | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | [5 empty] | 3.1 | 0 | 0 |  | -23.1 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 53.7 | 27.6 | 11.1 | 11.3 | 5.1 |  |  |  | 34.7 | 33.9 | -21.6 | [8 empty] | -4.8 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | -0.3 | 1.9 | 1.5 | 0.7 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.5 |  | -3.8 | 0.2 | 0.9 | 2 | 1.5 | 0.8 | 5 | 0.4 | -9.5 | -10.4 |  | 0 | 2.3 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 18.7 | 9.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 | 3.1 |  |  | 4 |  |  | 396.4616 | 1.6957 | -0.186 |  | 1.8 |  | 2.8377 | 0.8 | 2 | 8.9475
09/05/2025 | 19:30 |  |  | 10.7 | 36.2 | 19.6 |  |  | 2.9 | 20.7 |  |  | -12.3 | -22.3 | -11.2 | 31.7 | 0 |  | 67.8 | [5 empty] | 19 | 0.2 | 2.7 | -3.2 | 3.3 | 14.5 | 0 |  |  |  | 13.7 | 20.1 |  |  |  | -0.8 | 0.6 | 5.5 | 17 | 4.7 | -0.7 | 2.7 | 0.6 | 3.4151 | 8.438 | -40.4028 | 7.3 | -2.4 | 0.4 | -0.2 |  | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | 0 | 0 |  | -24.6 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 54.1 | 27.3 | 10.8 | 11.4 | 6 |  |  |  | 33.8 | 32.9 | -22.8 | [8 empty] | -4.7 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 |  | -0.3 | 1.9 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.5 |  | -4 | 0.3 | 0.9 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 6.2 | 0.4 | -9.3 | -10.1 |  | 0 | 2.3 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 18.6 | 8.3 | 0 | 0 | 0.4 | 1.7 | 3.1 |  |  | 2.7 |  |  | 384.0503 | 1.7432 | -0.396 |  | 1.8 |  | 2.834 | 0.1 | 1.9 | 7.9812
09/05/2025 | 20:00 |  |  | 11.1 | 32.8 | 18.8 |  |  | 1.4 | 18.4 |  |  | -11.3 | -25.1 | -14.3 | 33.3 | 0 |  | 67.6 | [5 empty] | 19 | 0.3 | 2.7 | -3.2 | 3 | 14 | 0 |  |  |  | 11.6 | 19.8 |  |  |  | -0.9 | 0.4 | 5.6 | 17.3 | 5.1 | -0.6 | 2.7 | 1 | 1.0641 | 6.469 | -42.2208 | 7.2 | -2.4 | 0.4 | -1 |  | 1.1 | 0 | -2.5 | 0 | 0 | [5 empty] | 4.6 | -0.3 | 0 |  | -25.7 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 51.3 | 27.9 | 11 | 11.4 | 5.8 |  |  |  | 31.7 | 30.9 | -25.9 | [8 empty] | -4.6 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | -0.2 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.9 | 0.4 |  | -4.1 | 0.3 | 0.9 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 10.1 | 0 | -8.6 | -9.6 |  | 0 | 2.3 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 15.5 | 7.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 3.2 |  |  | 3.3 |  |  | 352.0123 | 1.9164 | -0.669 |  | 1.8 |  | 2.8451 | -0.4 | 2 | 7.4925
09/05/2025 | 20:30 |  |  | 10.8 | 32.6 | 19 |  |  | 1.2 | 16.6 |  |  | -14.5 | -25.6 | -14.8 | 29.5 | 0 |  | 65.4 | [5 empty] | 17.3 | 0.8 | 2.7 | -3 | 2.7 | 13.7 | 0 |  |  |  | 12.2 | 19 |  |  |  | -1 | 0.4 | 6.3 | 17.4 | 4.8 | -0.4 | 2.7 | 0.9 | -2.1406 | 3.2567 | -45.2424 | 6.1 | -2.5 | 0.4 | 0.5 |  | 1.1 | 0 | 0.7 | -1.4 | 0 | [5 empty] | 3.1 | -2.6 | 0 |  | -27.5 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 50.9 | 27.5 | 10.9 | 11.3 | 3.2 |  |  |  | 28.5 | 27.5 | -30.6 | [8 empty] | -4.3 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | -0.2 | 2 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.9 | 0.5 |  | -4.1 | 0.2 | 0.8 | 2 | 1.1 | 0.8 | 8.7 | 0 | -10.2 | -11.3 |  | 0 | 2.2 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 11.7 | 5.9 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 3.3 |  |  | 3.4 |  |  | 299.4737 | 2.1803 | -0.615 |  | 1.7 |  | 2.8368 | 0.5 | 3 | 9.6022
09/05/2025 | 21:00 |  |  | 10.1 | 26.9 | 17.7 |  |  | 0.3 | 16.4 |  |  | -18.2 | -28.4 | -17.7 | 24.9 | 0 |  | 62.6 | [5 empty] | 17.4 | 1.1 | 2.7 | -3.2 | 2.7 | 12.9 | 0 |  |  |  | 11 | 18.1 |  |  |  | -1.1 | 0.6 | 6.8 | 17.8 | 4.4 | -0.4 | 2.7 | 0.9 | -2.9162 | 1.2827 | -47.1912 | 7.4 | -2.5 | 0.9 | 0.2 |  | 1 | 0 | 0.7 | -1.8 | 0 | [5 empty] | 2.5 | -4.1 | 0 |  | -27.9 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 51.4 | 28.1 | 11 | 11.3 | 3 |  |  |  | 25.9 | 25 | -34.5 | [8 empty] | -4.3 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 |  | -0.3 | 2.1 | 1.5 | 0.8 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.7 | 0.5 |  | -4.1 | 0 | 0.7 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 8.4 | 0 | -10.2 | -11.3 |  | 0 | 2.2 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 3.4 |  |  | 2.7 |  |  | 254.1753 | 2.0745 | -1.069 |  | 1.6 |  | 2.8299 | -0.1 | 3 | 8.3354
09/05/2025 | 21:30 |  |  | 11 | 24.8 | 17.3 |  |  | -1 | 12.3 |  |  | -21.9 | -34.7 | -23.9 | 20.7 | 0 |  | 63.7 | [5 empty] | 15.3 | 1 | 2.6 | -3.3 | 2.5 | 12.6 | 0 |  |  |  | 10.1 | 16.9 |  |  |  | -1.2 | -0.6 | 6.6 | 17.5 | 4.8 | -0.1 | 2.7 | 1.4 | -7.8748 | -2.5346 | -41.247 | 5.6 | -2.5 | 0.9 | -0.5 |  | 1.1 | -0.1 | -1.5 | -2.9 | 0 | [5 empty] | 2.6 | -6.3 | 0 |  | -32.7 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 51.8 | 27.8 | 10.8 | 11.4 | 3.1 |  |  |  | 22.8 | 21.9 | -38.6 | [8 empty] | -4.2 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 |  | 0.3 | 2.1 | 1.5 | 0.7 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | -0.3 | 0.8 | 0.5 |  | -3.8 | 1.3 | 0.8 | 2.1 | 1 | 0.8 | 12.3 | 0 | -9.4 | -10.3 |  | 0 | 2.2 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7.1 | 4 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3 | 3.1 |  |  | 5 |  |  | 201.8437 | 1.9823 | -0.853 |  | 1.7 |  | 2.8419 | -0.1 | 2.9 | 8.4712
09/05/2025 | 22:00 |  |  | 10.1 | 32.7 | 19.7 |  |  | -4.1 | 9.1 |  |  | -14.9 | -22.1 | -10.6 | 29.8 | 0 |  | 68.1 | [5 empty] | 18.2 | 1.1 | 0 | -3.4 | 2.4 | 12.1 | 0 |  |  |  | 10.7 | 19.2 |  |  |  | -0.8 | 1.5 | 6.9 | 9.4 | 1.7 | 0 | 2.7 | 0.5 | -7.2657 | -1.8326 | -40.7199 | 7.8 | -2.4 | 0.9 | 1.2 |  | 1.1 | -0.1 | 0.7 | 0.7 | 0 | [5 empty] | 4 | -12.8 | 0 |  | -31.6 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 36.4 | 22.4 | 5.5 | 1.5 | 0 |  |  |  | 19.6 | 18.7 | -16 | [8 empty] | -4.2 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 |  | 0.7 | 2.1 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 | -0.6 | 0.5 |  | -4 | 0.9 | 0.8 | 2 | 1.5 | 0.8 | 13.5 | 0 | -9.2 | -10 |  | 0 | 2.2 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.9 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1.8 | 2.9 |  |  | 6.1 |  |  | 228.5817 | 2.1469 | -0.711 |  | 1.7 |  | 2.8447 | -0.7 | 2.8 | 8.0807
09/05/2025 | 22:30 |  |  | 10.8 | 34.1 | 18.6 |  |  | -2.8 | 20.4 |  |  | -14.8 | -29.3 | -18.8 | 29.4 | 0 |  | 66.6 | [5 empty] | 17.8 | 0.9 | 0 | -3.3 | 2.1 | 11 | 0 |  |  |  | 9.4 | 18.5 |  |  |  | -0.9 | 1.2 | 7.2 | 10.7 | 1.8 | 0.3 | 2.7 | 0.2 | -11.8843 | -6.586 | -45.2141 | 5.5 | -2.4 | 1.2 | 0.7 |  | 1.1 | -0.1 | -1.7 | 2.9 | 0 | [5 empty] | 5.2 | -14.8 | 0 |  | -34 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 36.6 | 24.3 | 6.2 | 1.5 | 0.1 |  |  |  | 23 | 22.1 | -11.1 | [8 empty] | -4.4 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0.4 | 2.2 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.1 | -0.8 | 0.5 |  | -4 | 0.7 | 0.7 | 1.9 | 1.7 | 0.8 | 17.3 | 0 | -9.2 | -10 |  | 0 | 2.2 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0.4 | 2.1 | 3.3 |  |  | 6.5 |  |  | 218.3157 | 2.2363 | -0.993 |  | 1.9 |  | 2.8434 | 0.1 | 3 | 9.0868
09/05/2025 | 23:00 |  |  | 9.8 | 32.7 | 18.7 |  |  | -4.8 | 20.9 |  |  | -20.4 | -34.4 | -22.8 | 23.5 | 0 |  | 66.3 | [5 empty] | 19.8 | 0.6 | 0 | -3.3 | 2.4 | 8.5 | 0 |  |  |  | 8.9 | 16.8 |  |  |  | -1.1 | -0.6 | 6.6 | 10 | 2.3 | 0.3 | 2.7 | -0.1 | -25.8004 | -19.7814 | -43.9368 | 6 | -2.5 | 0.7 | -1.2 |  | 1.1 | -0.2 | -1.4 | 2.9 | 0 | [5 empty] | 4.2 | 0 | 0 |  | -44.5 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 27 | 23.8 | 5.9 | 1.6 | 0.4 |  |  |  | 19.1 | 18 | -13.2 | [8 empty] | -4.1 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0.2 | 2.2 | 1.5 | -0.1 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.2 | -0.8 | 0.5 |  | -4 | 0.8 | 0.8 | 2 | 1.7 | 0.8 | 17.4 | 0 | -9.1 | -10.3 |  | 0 | 2.2 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | 3.2 |  |  | 1.6 |  |  | 135.1814 | 2.0174 | -0.37 |  | 1.8 |  | 2.8337 | -0.6 | 3 | 8.6811
09/05/2025 | 23:30 |  |  | 9.8 | 21.6 | 16.5 |  |  | -5.6 | 13.7 |  |  | -26.2 | -42.4 | -32.6 | 15.2 | 0 |  | 59.2 | [5 empty] | 17 | 0.6 | 0 | -3.3 | 2.1 | 7.9 | 0 |  |  |  | 8.1 | 8.9 |  |  |  | -1.2 | -2.1 | 6.8 | 11.3 | 2 | 0.3 | 2.7 | 0.5 | -29.2963 | -25.1403 | -48.9166 | 5.5 | -2.7 | 0.7 | -1.3 |  | 1.1 | -0.1 | -2.2 | 1.4 | 0 | [5 empty] | 3 | 0 | -1.5 |  | -49.5 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 25.3 | 24.8 | 6.5 | 1.4 | 0.2 |  |  |  | 13 | 12 | -21.4 | [8 empty] | -4 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0.2 | 2.1 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.1 | -0.6 | 0.5 |  | -4.2 | 1 | -0.5 | 2 | 1.5 | 0.8 | 19.6 | 0 | -11.3 | -13 |  | 0 | 2.2 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 | 3.3 |  |  | 0.8 |  |  | 10.7469 | 1.8244 | 0.439 |  | 1.7 |  | 2.8332 | -1.2 | 3.1 | 8.6966
10/05/2025 | 00:00 |  |  | 8.7 | 18.3 | 16.1 |  |  | -8.8 | 1.9 |  |  | -31.1 | -45.6 | -35.1 | 8.7 | 0 |  | 32.7 | [5 empty] | 18 | 0.8 | 0 | -3.3 | 2.1 | 6.1 | 0 |  |  |  | 7.4 | 10.8 |  |  |  | -1.3 | -2.9 | 7 | 6.6 | -3.1 | 0.3 | 2.7 | -0.2 | -34.1598 | -29.3755 | -53.2502 | 4.4 | -2.7 | 0.7 | -1.9 |  | 1.1 | -0.1 | -0.4 | 0 | 0 | [5 empty] | 1.4 | 0 | -4.6 |  | -53.2 | [7 empty] | 0 | -0.4 | 26 | 24.3 | 6.5 | 1.6 | 0.3 |  |  |  | 8.8 | 7.7 | -27.7 | [8 empty] | -4.4 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 |  | -0.1 | 2.2 | 1.5 | -0.4 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | -0.8 | 0.5 |  | -4 | 0.1 | -0.9 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 21.9 | 0 | -11.4 | -13.5 |  | 0 | 2.2 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 | 3.5 |  |  | 0.5 |  |  | -103.2856 | 2.0944 | 0.736 |  | 1.6 |  | 2.8277 | -0.4 | 3.1 | 9.9581
EJEC |  | 0 | 0 | 230.5 | 1518.9 | 580.95 | 0 | 0 | -68.8 | 343.3 | 0 | 0 | -159.75 | -378.1 | -120.55 | 611.9 | -10.45 | 0 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.05 | 19.1 | 8.35 | -74.9 | 80.75 | 265.8 | 11.95 | 0 | 0 | 0 | 372.4 | 225.15 | 0 | 0 | 0 | -24.4 | -27.2 | 185.05 | 264.15 | 51.05 | -9.9 | 64.8 | 18.55 | -3.0297 | -58.3482 | -1093.9721 | 147.05 | -25.35 | 10.1 | -15.45 | 0 | 25.35 | -2.55 | 5.9 | 10.7 | 55.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.25 | -28.2 | -423.9 | 0 | -758.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | -9.7 | 1240.45 | 759.8 | 181.7 | 226.55 | 94.6 | 0 | 0 | 0 | 601.5 | 599.75 | -557.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 67.7 | 0 | 0 | 36 | -1.05 | -18.7 | 0 | -2.25 | 47.7 | 36.45 | 20.5 | 32.2 | 14.55 | 0 | -6.75 | -14.45 | -50.5 | -53.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.25 | 0.2 | 5.9 | 12.4 | 0 | -100.65 | 14.6 | 3.35 | 41.65 | 34.8 | 19.2 | 206.4 | 19.3 | -164.05 | -177.9 | 0 | 1.2 | 55.85 | -2.3 | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 221.9 | 15.25 | 125.95 | -4.8 | 247.1 | 113.35 | 78.75 | 12.55 | 9.55 | 42.5 | 65.95 | 0 | 0 | 69.2 | 0 | 0 | 7767.1 | 50.2267 | -10.1345 | 0 | 42.4 | 0 | 77.208 | -7.15 | 43.15 | 195.7002

## DEMANDA_AREAS
viernes, 9 de Mayo del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6431.0169 | 976.4373 | 3982.6849 | 1471.8947 | 207.3771
01:00 | 0 | 6199.8808 | 929.6004 | 3813.3563 | 1456.9241 | 207.0218
01:30 | 0 | 6241.659 | 930.7275 | 3852.9053 | 1458.0262 | 212.9442
02:00 | 0 | 6119.1913 | 919.1864 | 3750.1781 | 1449.8268 | 210.9612
02:30 | 0 | 6054.9361 | 931.055 | 3679.5238 | 1444.3573 | 212.0235
03:00 | 0 | 6042.226 | 919.1604 | 3682.3146 | 1440.751 | 211.2801
03:30 | 0 | 5966.5948 | 876.9645 | 3624.8197 | 1464.8106 | 212.7232
04:00 | 0 | 6067.7045 | 907.4594 | 3684.312 | 1475.9331 | 210.8238
04:30 | 0 | 5995.7722 | 913.12 | 3622.0368 | 1460.6154 | 205.3589
05:00 | 0 | 6100.3298 | 918.3056 | 3741.9684 | 1440.0558 | 208.3525
05:30 | 0 | 6247.104 | 908.1157 | 3860.0398 | 1478.9485 | 204.1337
06:00 | 0 | 6317.2602 | 983.352 | 3872.4913 | 1461.4169 | 193.0355
06:30 | 0 | 6497.393 | 993.7533 | 4034.538 | 1469.1017 | 183.0068
07:00 | 0 | 6374.8366 | 1033.2207 | 3926.7896 | 1414.8263 | 178.0296
07:30 | 0 | 6526.2698 | 1062.0423 | 4058.1377 | 1406.0898 | 176.7254
08:00 | 0 | 6626.776 | 1046.6718 | 4197.3914 | 1382.7128 | 184.5803
08:30 | 0 | 6895.908 | 1103.996 | 4413.9889 | 1377.9231 | 186.0347
09:00 | 0 | 7047.6405 | 1123.5344 | 4536.2509 | 1387.8552 | 180.4337
09:30 | 0 | 7024.259 | 1121.0078 | 4518.513 | 1384.7382 | 183.8205
10:00 | 0 | 7019.7278 | 1106.9259 | 4546.6071 | 1366.1948 | 194.4542
10:30 | 0 | 7074.6692 | 1121.5094 | 4562.1374 | 1391.0224 | 192.8781
11:00 | 0 | 7232.0713 | 1172.8669 | 4675.736 | 1383.4684 | 185.5751
11:30 | 0 | 7181.3866 | 1180.7837 | 4607.0043 | 1393.5986 | 186.5647
12:00 | 0 | 7190.6868 | 1187.0864 | 4635.5274 | 1368.073 | 186.4128
12:30 | 0 | 7043.7043 | 1186.1612 | 4471.5743 | 1385.9688 | 186.0192
13:00 | 0 | 7017.4143 | 1131.1028 | 4541.6394 | 1344.6721 | 181.6161
13:30 | 0 | 7058.707 | 1129.7389 | 4570.7946 | 1358.1735 | 190.5549
14:00 | 0 | 7033.833 | 1168.8115 | 4490.5205 | 1374.501 | 198.0979
14:30 | 0 | 7257.7857 | 1184.3452 | 4705.7057 | 1367.7348 | 199.5654
15:00 | 0 | 7106.812 | 1152.433 | 4591.0679 | 1363.3111 | 199.0479
15:30 | 0 | 7254.9576 | 1194.4383 | 4666.3052 | 1394.2141 | 197.6698
16:00 | 0 | 7093.3603 | 1140.8631 | 4537.0474 | 1415.4498 | 200.381
16:30 | 0 | 7210.1232 | 1130.5124 | 4620.9201 | 1458.6907 | 196.8144
17:00 | 0 | 6990.2325 | 1110.0692 | 4460.1754 | 1419.988 | 194.052
17:30 | 0 | 6975.7728 | 1078.4147 | 4393.9322 | 1503.4259 | 188.8789
18:00 | 0 | 6970.277 | 1071.1763 | 4368.1234 | 1530.9773 | 191.4961
18:30 | 0 | 7273.0195 | 1168.0684 | 4518.3413 | 1586.6098 | 178.5015
19:00 | 0 | 7282.1218 | 1198.6215 | 4485.5302 | 1597.9701 | 176.7877
19:30 | 0 | 7296.2954 | 1205.8261 | 4479.7954 | 1610.6739 | 185.5442
20:00 | 0 | 7286.557 | 1195.748 | 4486.2167 | 1604.5923 | 182.4423
20:30 | 0 | 7219.4335 | 1174.137 | 4441.358 | 1603.9385 | 190.5687
21:00 | 0 | 7169.805 | 1166.1732 | 4406.9831 | 1596.6487 | 198.3208
21:30 | 0 | 7109.4317 | 1149.3116 | 4377.7336 | 1582.3865 | 199.9778
22:00 | 0 | 7101.5024 | 1114.5683 | 4391.1239 | 1595.8102 | 205.0055
22:30 | 0 | 7007.1298 | 1133.0769 | 4323.9955 | 1550.0574 | 208.3619
23:00 | 0 | 6824.4888 | 1067.2074 | 4213.6389 | 1543.6425 | 210.7485
23:30 | 0 | 6582.4461 | 1070.8336 | 4018.4777 | 1493.1348 | 204.9414
00:00 | 0 | 6397.4528 | 992.5615 | 3942.6349 | 1462.2564 | 215.2347
MÁXIMO | 0 | 7296.2954 | 1205.8261 | 4705.7057 | 1610.6739 | 215.2347
MÍNIMO | 0 | 5966.5948 | 876.9645 | 3622.0368 | 1344.6721 | 176.7254
PROMEDIO | 0 | 6792.4576 | 1076.6892 | 4257.9768 | 1457.7915 | 195.7329
ENERGÍA | 0 | 163018.9819 | 25840.5415 | 102191.444 | 34986.9964 | 4697.59
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
viernes, 9 de Mayo del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 37.311 | 8.925 |  |  |  |  | 15.4227 | 27.5996 | 11.2867 | 13.96 | 31.828 |  |  | 4.593 |  | 45.5317 |  | 9.6 |  | 99.5249 |  | 9.3151 |  |  | 5.08 | [6 empty] | 5.3379 | 0 | 1.3664 | 49.3177 | 131.2367 | 27.117 | 0.81 | 163.31 |  | 37.5325 | 30.77 |  | 188.3643 | 36.4861 |  |  |  | 5 |  | 74.0124 |  | 20 |  |  |  | 18.3353 |  | 5.8808 |  | 7.231 | 55.8 | 1.87 | 129.1912 |  | 4.4831 | 121.4462 | 15.6517 |  | 32.1866 | 3.8582 |  |  | 90.298 | 23.6386 | 0.3305 | 0.63 | 23.2011 | 171.2344 | 11.819 | 129.7155 | 17.5956 |  |  | 14.9026 | 5.061 |  |  | 8.3945 | 287.1 |  | 32.144 |  | 29.3975
01:00 |  |  | 37.3518 | 10.027 |  |  |  |  | 15.7805 | 26.9742 | 10.9725 | 13.9 | 31.796 |  |  | 4.541 |  | 36.506 |  | 9.5 |  | 122.9385 |  | 9.1316 |  |  | 5.03 | [6 empty] | 5.3343 | 0 | 1.246 | 49.1052 | 128.433 | 27.2925 | 0.7 | 164.01 |  | 38.7512 | 30.27 |  | 191.2252 | 37.5359 |  |  |  | 4.8 |  | 74.1985 |  | 20 |  |  |  | 18.52 |  | 5.8368 |  | 6.987 | 64.18 | 1.9 | 131.9332 |  | 4.5116 | 119.2975 | 15.4055 |  | 33.3829 | 3.9635 |  |  | 90.2369 | 23.7644 | 0.3157 | 0.67 | 23.4249 | 173.9565 | 11.8232 | 129.5182 | 17.5844 |  |  | 14.3098 | 5.0717 |  |  | 8.4859 | 287.57 |  | 32.284 |  | 29.417
01:30 |  |  | 37.335 | 12.083 |  |  |  |  | 16.1052 | 26.7336 | 11.9372 | 14.05 | 32.232 |  |  | 4.643 |  | 42.8124 |  | 9.6 |  | 139.6658 |  | 9.1762 |  |  | 4.85 | [6 empty] | 5.3113 | 0 | 1.1775 | 47.617 | 128.1613 | 28.1315 | 0.64 | 162.47 |  | 38.0871 | 33.84 |  | 190.7501 | 36.8663 |  |  |  | 5 |  | 74.0902 |  | 20 |  |  |  | 18.4655 |  | 5.7603 |  | 6.871 | 63.83 | 1.99 | 135.1343 |  | 4.5242 | 120.9382 | 15.6078 |  | 33.5583 | 4.0073 |  |  | 91.0637 | 24.5737 | 0.3002 | 0.63 | 24.6499 | 163.6668 | 11.5956 | 130.5953 | 17.6038 |  |  | 14.3959 | 5.0393 |  |  | 8.5022 | 286.93 |  | 31.882 |  | 29.4686
02:00 |  |  | 37.2455 | 12.55 |  |  |  |  | 16.1034 | 26.7633 | 11.9445 | 13.9 | 32.172 |  |  | 4.507 |  | 44.5488 |  | 9.7 |  | 122.5471 |  | 9.3132 |  |  | 4.62 | [6 empty] | 5.2736 | 0 | 1.1419 | 45.0737 | 127.858 | 28.8136 | 0.44 | 161.99 |  | 37.8383 | 33.24 |  | 193.3476 | 35.886 |  |  |  | 4.9 |  | 74.1747 |  | 20 |  |  |  | 18.5755 |  | 5.6583 |  | 7.326 | 64.3 | 2.04 | 134.3142 |  | 4.6266 | 120.8047 | 15.496 |  | 33.6052 | 3.7307 |  |  | 93.5852 | 24.6183 | 0.2806 | 0.65 | 24.8235 | 165.53 | 11.0895 | 134.1032 | 18.0211 |  |  | 13.9343 | 5.0162 |  |  | 8.6903 | 278.31 |  | 31.403 |  | 29.4009
02:30 |  |  | 37.3139 | 12.946 |  |  |  |  | 18.1412 | 26.9287 | 11.9301 | 13.77 | 31.916 |  |  | 4.536 |  | 25.6205 |  | 9.6 |  | 60.1536 |  | 9.0818 |  |  | 4.25 | [6 empty] | 5.2218 | 0 | 1.1305 | 46.8244 | 125.9293 | 28.9253 | 0.41 | 160.99 |  | 38.4363 | 33.83 |  | 193.306 | 36.889 |  |  |  | 4.9 |  | 73.9443 |  | 20 |  |  |  | 18.4557 |  | 5.6555 |  | 7.236 | 64.8 | 1.97 | 135.0547 |  | 4.5572 | 121.0053 | 15.7288 |  | 31.0437 | 3.872 |  |  | 91.2443 | 24.6532 | 0.2676 | 0.65 | 25.2656 | 165.0982 | 11.2382 | 131.9202 | 17.827 |  |  | 15.1496 | 4.7015 |  |  | 7.7751 | 279.69 |  | 32.008 |  | 29.2839
03:00 |  |  | 37.2303 | 12.204 |  |  |  |  | 19.6906 | 27.1826 | 12.1683 | 13.81 | 32.842 |  |  | 4.512 |  | 46.9531 |  | 9.6 |  | 158.0002 |  | 9.2278 |  |  | 3.94 | [6 empty] | 4.8159 | 0 | 1.0856 | 48.2249 | 125.6375 | 29.3755 | 0.67 | 159.66 |  | 38.8396 | 33.22 |  | 194.0234 | 38.0159 |  |  |  | 4.9 |  | 73.2538 |  | 20 |  |  |  | 18.335 |  | 5.6808 |  | 6.952 | 63.88 | 1.91 | 133.8836 |  | 4.4143 | 119.1534 | 16.0825 |  | 31.2578 | 3.9659 |  |  | 92.2989 | 24.6651 | 0.2613 | 0.64 | 23.7182 | 153.4834 | 11.0665 | 138.9774 | 18.1336 |  |  | 14.6021 | 4.7024 |  |  | 8.701 | 287.31 |  | 33.125 |  | 29.1868
03:30 |  |  | 37.0486 | 12.724 |  |  |  |  | 20.2656 | 27.1053 | 11.8239 | 13.98 | 32.278 |  |  | 4.522 |  | 46.3134 |  | 9.5 |  | 103.575 |  | 9.4077 |  |  | 3.76 | [6 empty] | 5.0572 | 0 | 1.0736 | 48.329 | 126.4671 | 29.1025 | 0.48 | 162.07 |  | 38.2653 | 32.98 |  | 194.268 | 37.6617 |  |  |  | 4.8 |  | 73.515 |  | 20 |  |  |  | 18.5109 |  | 5.6041 |  | 6.981 | 63.5 | 2.23 | 135.0152 |  | 4.4942 | 120.9906 | 15.7229 |  | 33.5343 | 4.0274 |  |  | 93 | 24.6328 | 0.2586 | 0.63 | 23.3299 | 164.7074 | 11.1973 | 142.9053 | 17.6094 |  |  | 14.0969 | 4.7262 |  |  | 8.0605 | 283.66 |  | 33.109 |  | 29.1169
04:00 |  |  | 36.7836 | 12.252 |  |  |  |  | 18.7609 | 26.8495 | 11.5735 | 13.61 | 32.44 |  |  | 4.569 |  | 43.2046 |  | 9.4 |  | 97.8081 |  | 9.237 |  |  | 3.76 | [6 empty] | 5.1905 | 0 | 1.0713 | 47.2142 | 129.8306 | 28.4977 | 0.18 | 161.8 |  | 37.1046 | 32.07 |  | 195.1222 | 37.084 |  |  |  | 4.8 |  | 73.4444 |  | 20 |  |  |  | 18.4962 |  | 5.6562 |  | 7.231 | 63.19 | 2.11 | 134.472 |  | 4.4967 | 120.7854 | 15.6487 |  | 33.6286 | 3.8866 |  |  | 92.72 | 24.6328 | 0.2565 | 0.64 | 23.6563 | 168.4734 | 11.3145 | 135.5962 | 17.3262 |  |  | 14.5065 | 4.7612 |  |  | 7.8724 | 288.73 |  | 32.763 |  | 27.2509
04:30 |  |  | 32.3723 | 12.198 |  |  |  |  | 18.9795 | 26.8056 | 12.1543 | 13.52 | 32.304 |  |  | 4.418 |  | 36.9806 |  | 9.2 |  | 137.4812 |  | 9.2267 |  |  | 3.33 | [6 empty] | 5.2815 | 0 | 1.0582 | 45.5467 | 130.7334 | 28.6549 | 1.65 | 160.45 |  | 36.9611 | 32.39 |  | 194.63 | 35.938 |  |  |  | 5 |  | 73.2835 |  | 20 |  |  |  | 18.217 |  | 5.6742 |  | 6.987 | 63.92 | 2.17 | 116.1941 |  | 4.4683 | 122.7177 | 15.8122 |  | 33.6869 | 3.9037 |  |  | 92.4125 | 24.6304 | 0.2587 | 0.63 | 22.6106 | 165.4191 | 11.5107 | 134.9006 | 17.2107 |  |  | 14.3163 | 5.111 |  |  | 8.1261 | 288 |  | 32.789 |  | 32.392
05:00 |  |  | 30.7459 | 11.031 |  |  |  |  | 18.931 | 26.8212 | 13.1493 | 13.48 | 32.738 |  |  | 4.394 |  | 39.5408 |  | 9 |  | 140.1616 |  | 9.4286 |  |  | 3.38 | [6 empty] | 5.0363 | 0 | 1.0176 | 47.0478 | 131.3019 | 28.902 | 2.1 | 160.86 |  | 36.0271 | 32.14 |  | 194.4277 | 34.1734 |  |  |  | 4.8 |  | 73.0749 |  | 20 |  |  |  | 17.9346 |  | 5.6221 |  | 6.871 | 64.59 | 2.07 | 112.7612 |  | 4.5892 | 121.1306 | 14.8715 |  | 33.2422 | 4.3754 |  |  | 92.3278 | 24.639 | 0.2546 | 0.65 | 21.6973 | 166.4158 | 11.6251 | 136.3203 | 18.0087 |  |  | 14.1809 | 5.1247 |  |  | 7.8027 | 287.48 |  | 32.973 |  | 35.2959
05:30 |  |  | 30.9915 | 10.035 |  |  |  |  | 18.4671 | 26.9604 | 15.0265 | 13.45 | 32.98 |  |  | 4.377 |  | 44.2571 |  | 8.8 |  | 120.2391 |  | 9.58 |  |  | 3.47 | [6 empty] | 5.0887 | 0 | 1.0161 | 48.5449 | 131.8112 | 28.3654 | 1.93 | 160.54 |  | 34.8119 | 30.99 |  | 192.057 | 34.2024 |  |  |  | 4.8 |  | 74.0203 |  | 20 |  |  |  | 18.2116 |  | 5.3244 |  | 7.326 | 64.09 | 2.14 | 101.723 |  | 4.4093 | 121.4205 | 15.1082 |  | 32.2609 | 3.8589 |  |  | 92.1108 | 24.6517 | 0.2535 | 0.68 | 21.5209 | 171.1093 | 11.1333 | 136.0786 | 17.5559 |  |  | 13.4326 | 5.0942 |  |  | 7.259 | 288.99 |  | 33.272 |  | 34.1544
06:00 |  |  | 30.8459 | 9.858 |  |  |  |  | 18.588 | 27.1116 | 15.0717 | 13.57 | 33.01 |  |  | 4.246 |  | 44.6045 |  | 8.6 |  | 43.3222 |  | 9.6569 |  |  | 4.01 | [6 empty] | 5.1021 | 0 | 1.2282 | 48.2042 | 132.1496 | 26.9807 | 1.54 | 161.25 |  | 34.0216 | 31.72 |  | 194.1258 | 32.9603 |  |  |  | 4.9 |  | 73.9543 |  | 20 |  |  |  | 18.1703 |  | 5.6187 |  | 7.236 | 63.2 | 2.08 | 92.8972 |  | 4.3766 | 121.575 | 14.075 |  | 31.5188 | 3.6509 |  |  | 92.0277 | 24.8292 | 0.256 | 0.62 | 20.7512 | 173.1316 | 10.4917 | 135.1972 | 17.9241 |  |  | 14.1387 | 5.0557 |  |  | 5.9027 | 292.1 |  | 33.301 |  | 31.6543
06:30 |  |  | 30.6888 | 8.364 |  |  |  |  | 18.6054 | 26.93 | 14.178 | 13.62 | 32.592 |  |  | 3.907 |  | 31.0981 |  | 9.2 |  | 86.6312 |  | 9.3059 |  |  | 4.31 | [6 empty] | 5.0694 | 0 | 1.3337 | 47.9224 | 127.4345 | 25.3931 | 0.55 | 158.5 |  | 33.7077 | 31.81 |  | 194.7408 | 30.0846 |  |  |  | 4.9 |  | 73.3023 |  | 20 |  |  |  | 17.9864 |  | 5.5209 |  | 6.952 | 62.86 | 2.09 | 76.3836 |  | 4.3755 | 117.7583 | 13.0621 |  | 29.4585 | 3.6076 |  |  | 91.5308 | 24.8146 | 0.2881 | 0.65 | 20.282 | 169.5885 | 10.122 | 126.8097 | 17.8178 |  |  | 13.4393 | 4.7284 |  |  | 4.7778 | 291.82 |  | 33.34 |  | 29.4351
07:00 |  |  | 30.4331 | 7.58 |  |  |  |  | 19.1036 | 27.0765 | 13.8222 | 13.5 | 32.006 |  |  | 3.763 |  | 27.8883 |  | 9.3 |  | 46.9201 |  | 9.0635 |  |  | 4.73 | [6 empty] | 4.9555 | 0 | 1.26 | 41.9585 | 119.9888 | 25.6475 | 0.91 | 157.57 |  | 31.538 | 32.94 |  | 193.8375 | 29.5233 |  |  |  | 4.9 |  | 73.6973 |  | 20 |  |  |  | 18.0914 |  | 5.465 |  | 6.981 | 61.78 | 2.2 | 76.9503 |  | 4.3121 | 112.9205 | 12.6032 |  | 28.6599 | 3.8025 |  |  | 91.1947 | 24.8514 | 0.3042 | 0.66 | 19.8402 | 168.6933 | 10.0888 | 123.4542 | 16.5095 |  |  | 12.628 | 4.6364 |  |  | 4.7526 | 280.23 |  | 32.831 |  | 26.3441
07:30 |  |  | 30.5496 | 7.914 |  |  |  |  | 19.3825 | 27.1718 | 11.0825 | 13.13 | 31.678 |  |  | 3.803 |  | 36.3706 |  | 9.4 |  | 38.7325 |  | 9.2464 |  |  | 5.2 | [6 empty] | 4.7632 | 0 | 1.6135 | 45.9609 | 119.3282 | 25.3864 | 0.73 | 157.3 |  | 32.0707 | 32.59 |  | 190.4947 | 29.6598 |  |  |  | 4.7 |  | 73.236 |  | 19.9 |  |  |  | 17.8791 |  | 5.6091 |  | 7.231 | 58.84 | 2.04 | 57.0433 |  | 4.2008 | 116.684 | 12.7651 |  | 29.8366 | 3.7307 |  |  | 91.532 | 24.876 | 0.3584 | 0.64 | 20.1361 | 166.8135 | 10.3849 | 112.5551 | 16.2523 |  |  | 13.093 | 4.6261 |  |  | 4.9681 | 269.06 |  | 32.701 |  | 19.8262
08:00 |  |  | 31.2285 | 9.654 |  |  |  |  | 19.6544 | 27.1152 | 10.7509 | 13.74 | 31.648 |  |  | 3.966 |  | 43.1693 |  | 9.3 |  | 38.8611 |  | 9.3938 |  |  | 5.12 | [6 empty] | 4.832 | 0 | 1.773 | 47.8197 | 122.9093 | 27.4739 | 0.73 | 157.64 |  | 32.3889 | 32.74 |  | 191.5264 | 29.8584 |  |  |  | 4.8 |  | 73.0696 |  | 19.9 |  |  |  | 18.0948 |  | 5.5667 |  | 6.987 | 52.44 | 2.1 | 52.7719 |  | 4.0549 | 116.9389 | 12.9175 |  | 30.3689 | 3.9714 |  |  | 91.3571 | 24.7842 | 0.4108 | 0.69 | 21.8198 | 160.9104 | 10.3768 | 110.9197 | 16.1982 |  |  | 13.0722 | 4.6075 |  |  | 5.3491 | 265.35 |  | 31.731 |  | 14.6029
08:30 |  |  | 31.7977 | 10.126 |  |  |  |  | 18.1427 | 26.8661 | 11.4445 | 13.36 | 31.298 |  |  | 4.767 |  | 37.5903 |  | 9.4 |  | 74.2507 |  | 9.5193 |  |  | 5.26 | [6 empty] | 5.1929 | 0 | 2.4724 | 47.6808 | 128.9971 | 28.5271 | 0.72 | 158.44 |  | 33.5286 | 33.48 |  | 189.3371 | 30.1567 |  |  |  | 4.9 |  | 73.0942 |  | 19.9 |  |  |  | 17.9978 |  | 5.5928 |  | 6.871 | 46.15 | 2.09 | 40.2028 |  | 3.8651 | 117.8642 | 13.1716 |  | 31.5353 | 3.7307 |  |  | 92.9983 | 24.5596 | 0.4644 | 0.64 | 22.224 | 168.4452 | 10.5458 | 96.2613 | 15.0975 |  |  | 12.4598 | 4.5799 |  |  | 5.6322 | 273.52 |  | 30.142 |  | 10.2835
09:00 |  |  | 32.0689 | 10.026 |  |  |  |  | 18.8841 | 26.9608 | 11.0206 | 13.06 | 31.306 |  |  | 4.892 |  | 41.2401 |  | 9.6 |  | 142.6314 |  | 9.4433 |  |  | 5.25 | [6 empty] | 4.6838 | 0 | 2.9993 | 46.4788 | 133.009 | 28.4643 | 0.63 | 162.86 |  | 34.0234 | 32.92 |  | 190.1757 | 31.1609 |  |  |  | 4.8 |  | 69.7723 |  | 19.9 |  |  |  | 18.051 |  | 5.5357 |  | 7.326 | 48.13 | 2.15 | 30.3997 |  | 3.9979 | 119.2984 | 13.2341 |  | 29.1281 | 3.872 |  |  | 92.4924 | 24.535 | 0.5854 | 0.65 | 22.5829 | 168.129 | 10.5135 | 90.9365 | 14.0273 |  |  | 12.3561 | 4.534 |  |  | 6.1625 | 279.57 |  | 29.776 |  | 8.6117
09:30 |  |  | 31.9413 | 10.082 |  |  |  |  | 18.7463 | 26.7763 | 11.0951 | 11.82 | 32.462 |  |  | 6.388 |  | 36.5526 |  | 9.5 |  | 105.7494 |  | 9.5958 |  |  | 4.9 | [6 empty] | 4.0358 | 0 | 3.3725 | 45.3482 | 135.036 | 28.4571 | 0.44 | 160.35 |  | 35.6191 | 33.39 |  | 193.0031 | 31.6599 |  |  |  | 4.9 |  | 71.9261 |  | 19.9 |  |  |  | 18.1118 |  | 5.6504 |  | 7.236 | 55.84 | 1.95 | 23.0967 |  | 4.3946 | 118.1059 | 13.644 |  | 27.7384 | 3.9659 |  |  | 92.3287 | 24.4936 | 0.7825 | 0.64 | 23.4017 | 168.7979 | 10.3828 | 92.0316 | 14.1637 |  |  | 12.6776 | 4.5552 |  |  | 6.3216 | 273.59 |  | 29.684 |  | 8.7359
10:00 |  |  | 32.2911 | 10.513 |  |  |  |  | 18.6951 | 26.8977 | 11.5352 | 13.15 | 32.524 |  |  | 6.376 |  | 37.6035 |  | 9.5 |  | 127.6055 |  | 9.6866 |  |  | 4.69 | [6 empty] | 4.1829 | 0 | 3.6704 | 45.2958 | 131.1229 | 29.4388 | 0.24 | 160.58 |  | 35.724 | 33.69 |  | 192.6258 | 30.7533 |  |  |  | 4.8 |  | 72.1411 |  | 19.9 |  |  |  | 18.0878 |  | 5.6137 |  | 6.952 | 55.48 | 1.91 | 18.5651 |  | 4.3848 | 118.6614 | 14.0723 |  | 31.6201 | 4.0274 |  |  | 90.4873 | 24.4578 | 0.9251 | 0.65 | 23.0099 | 162.9063 | 10.4612 | 90.1 | 15.0383 |  |  | 12.9947 | 4.5042 |  |  | 6.731 | 272.24 |  | 30.155 |  | 8.0201
10:30 |  |  | 32.6659 | 10.308 |  |  |  |  | 18.7878 | 27.8216 | 11.2062 | 13.12 | 30.83 |  |  | 7.242 |  | 40.2863 |  | 9 |  | 63.4614 |  | 9.6675 |  |  | 4.42 | [6 empty] | 4.0119 | 0 | 4.0433 | 46.5361 | 129.8151 | 28.8721 | 0.58 | 159.32 |  | 36.4099 | 33.54 |  | 191.8173 | 31.1078 |  |  |  | 5.1 |  | 72.2767 |  | 19.9 |  |  |  | 17.7014 |  | 5.5712 |  | 6.981 | 53.3 | 1.88 | 14.4429 |  | 4.4128 | 121.0455 | 13.8509 |  | 33.5343 | 3.8866 |  |  | 89.8602 | 24.4865 | 1.1761 | 0.61 | 22.5409 | 173.3257 | 10.4703 | 93.699 | 14.4184 |  |  | 13.3233 | 4.6141 |  |  | 6.9086 | 277.44 |  | 29.872 |  | 7.7778
11:00 |  |  | 32.3607 | 10.417 |  |  |  |  | 18.4671 | 27.8139 | 10.9173 | 13.35 | 30.532 |  |  | 6.458 |  | 44.0387 |  | 8.7 |  | 121.8906 |  | 9.5275 |  |  | 4.23 | [6 empty] | 4.3254 | 0 | 4.3172 | 45.8826 | 130.0981 | 28.1976 | 1 | 159.01 |  | 36.9781 | 32.99 |  | 190.1532 | 31.2439 |  |  |  | 4.9 |  | 71.4017 |  | 19.9 |  |  |  | 17.856 |  | 5.5605 |  | 7.231 | 53.67 | 1.91 | 13.4303 |  | 4.5471 | 121.5252 | 13.9228 |  | 32.5234 | 3.7307 |  |  | 91.2023 | 23.2139 | 1.2917 | 0.57 | 22.9217 | 170.2256 | 10.5324 | 92.1777 | 14.6429 |  |  | 12.8312 | 4.589 |  |  | 6.7579 | 277.86 |  | 29.912 |  | 7.7966
11:30 |  |  | 32.4006 | 10.303 |  |  |  |  | 18.5762 | 27.8001 | 11.1156 | 12.7 | 31.22 |  |  | 6.716 |  | 34.8651 |  | 6.7 |  | 128.1126 |  | 9.2669 |  |  | 4.65 | [6 empty] | 4.6142 | 0 | 4.6484 | 44.9944 | 130.3295 | 27.4665 | 0.9 | 162.21 |  | 37.0844 | 32.97 |  | 188.4356 | 30.7919 |  |  |  | 4.8 |  | 71.2882 |  | 19.9 |  |  |  | 18.3789 |  | 5.476 |  | 6.987 | 51.55 | 1.76 | 12.6042 |  | 4.8369 | 122.1776 | 11.6086 |  | 30.593 | 3.872 |  |  | 92.0686 | 24.4449 | 1.3173 | 0.64 | 22.8908 | 174.6721 | 10.8236 | 91.8532 | 14.4379 |  |  | 13.3378 | 4.8912 |  |  | 6.4864 | 275.45 |  | 30.084 |  | 7.9929
12:00 |  |  | 34.4885 | 9.343 |  |  |  |  | 18.2728 | 27.5209 | 11.3795 | 12.53 | 32.582 |  |  | 6.525 |  | 36.326 |  | 4.3 |  | 101.0574 |  | 9.1167 |  |  | 5.02 | [6 empty] | 4.5948 | 0 | 4.7517 | 44.1755 | 133.4134 | 27.1249 | 0.73 | 160.96 |  | 36.8509 | 32.62 |  | 188.4679 | 30.8924 |  |  |  | 5 |  | 71.1835 |  | 19.9 |  |  |  | 18.4963 |  | 5.4236 |  | 6.871 | 51.46 | 1.88 | 12.9117 |  | 4.6682 | 121.2508 | 13.2427 |  | 30.9576 | 3.9659 |  |  | 89.1149 | 23.7818 | 1.3386 | 0.63 | 21.6226 | 178.2003 | 10.7484 | 87.2032 | 14.3244 |  |  | 14.4028 | 4.8726 |  |  | 6.3473 | 270.63 |  | 29.526 |  | 4.0697
12:30 |  |  | 34.238 | 9.266 |  |  |  |  | 17.9144 | 27.0122 | 13.3322 | 13.07 | 32.876 |  |  | 10.883 |  | 38.6549 |  | 3.8 |  | 145.2302 |  | 8.9141 |  |  | 5.27 | [6 empty] | 4.6325 | 0 | 4.9636 | 43.1892 | 129.9707 | 26.2092 | 0.78 | 161.34 |  | 36.2267 | 32.49 |  | 186.7303 | 30.7298 |  |  |  | 5 |  | 71.2837 |  | 19.9 |  |  |  | 18.5453 |  | 5.594 |  | 7.326 | 51.64 | 2.08 | 11.6691 |  | 4.6146 | 123.9501 | 14.4601 |  | 29.7192 | 3.872 |  |  | 89.0072 | 24.6822 | 1.3391 | 0.63 | 21.5621 | 176.1132 | 10.8957 | 88.6327 | 14.3824 |  |  | 13.771 | 4.5644 |  |  | 6.0123 | 278.32 |  | 28.691 |  | 2.8488
13:00 |  |  | 33.7937 | 10.024 |  |  |  |  | 18.2597 | 26.9038 | 14.0766 | 13.33 | 32.744 |  |  | 12.198 |  | 25.7853 |  | 3.3 |  | 64.3249 |  | 9.382 |  |  | 5.16 | [6 empty] | 4.6611 | 0 | 5.0836 | 43.7139 | 126.8237 | 26.8625 | 0.64 | 160.57 |  | 35.7568 | 32.1 |  | 187.6094 | 29.9622 |  |  |  | 5 |  | 71.1812 |  | 19.9 |  |  |  | 18.1199 |  | 5.6165 |  | 7.236 | 51.67 | 2.04 | 11.5567 |  | 4.5273 | 121.5552 | 14.4463 |  | 29.2712 | 4.0073 |  |  | 88.1954 | 24.7446 | 1.3386 | 0.64 | 21.4272 | 175.936 | 10.8343 | 87.8018 | 15.2479 |  |  | 13.8875 | 4.4712 |  |  | 6.2965 | 275.06 |  | 28.506 |  | 2.5564
13:30 |  |  | 33.21 | 10.597 |  |  |  |  | 18.7278 | 26.8675 | 14.0641 | 13.27 | 32.642 |  |  | 12.253 |  | 32.3591 |  | 3.3 |  | 111.7316 |  | 9.4637 |  |  | 5.44 | [6 empty] | 5.4663 | 0 | 5.2988 | 43.7548 | 123.1967 | 27.4584 | 0.45 | 160.18 |  | 36.228 | 32.89 |  | 187.8949 | 30.4208 |  |  |  | 4.8 |  | 71.3544 |  | 19.9 |  |  |  | 17.9052 |  | 5.6498 |  | 6.952 | 53.53 | 2.17 | 9.2592 |  | 4.7131 | 122.3127 | 14.644 |  | 30.2807 | 3.7307 |  |  | 89.425 | 24.7577 | 1.3279 | 0.66 | 22.5124 | 173.7447 | 10.594 | 90.2334 | 16.8572 |  |  | 13.9215 | 4.4676 |  |  | 6.549 | 265.21 |  | 29.782 |  | 6.6147
14:00 |  |  | 33.4211 | 10.145 |  |  |  |  | 18.4844 | 27.1044 | 14.7437 | 13.52 | 32.536 |  |  | 12.238 |  | 36.1747 |  | 3.3 |  | 135.4618 |  | 9.6311 |  |  | 5.41 | [6 empty] | 5.7647 | 0 | 5.3525 | 44.2741 | 123.2743 | 27.3161 | 0.73 | 160.62 |  | 36.9014 | 34.01 |  | 187.2867 | 30.882 |  |  |  | 4.7 |  | 71.7608 |  | 19.9 |  |  |  | 18.067 |  | 5.4775 |  | 6.981 | 50.95 | 2.19 | 9.1655 |  | 4.7972 | 120.2801 | 15.406 |  | 31.3872 | 3.872 |  |  | 88.2869 | 24.6544 | 1.3056 | 0.67 | 23.9431 | 172.5864 | 10.3408 | 90.5801 | 17.1649 |  |  | 13.8182 | 4.4717 |  |  | 7.1557 | 279.05 |  | 29.71 |  | 5.3322
14:30 |  |  | 33.8733 | 10.852 |  |  |  |  | 18.8327 | 27.2779 | 15.078 | 10.78 | 32.344 |  |  | 12.084 |  | 39.3408 |  | 3.3 |  | 145.2409 |  | 9.436 |  |  | 4.93 | [6 empty] | 5.7565 | 0 | 5.4178 | 45.2626 | 124.7279 | 27.7962 | 0.86 | 161.64 |  | 37.3856 | 34.24 |  | 187.9396 | 31.246 |  |  |  | 4.7 |  | 67.6942 |  | 19.9 |  |  |  | 18.1208 |  | 5.5449 |  | 7.231 | 45.52 | 1.88 | 7.4661 |  | 4.7879 | 120.2635 | 14.9949 |  | 32.8878 | 3.9659 |  |  | 88.9822 | 24.3654 | 1.0761 | 0.7 | 23.5527 | 168.2437 | 10.5577 | 91.3923 | 15.712 |  |  | 13.9784 | 4.4725 |  |  | 7.7687 | 277.55 |  | 29.946 |  | 9.1607
15:00 |  |  | 33.6549 | 10.705 |  |  |  |  | 19.3976 | 27.5304 | 14.883 | 7.35 | 32.684 |  |  | 12.308 |  | 44.7662 |  | 3.3 |  | 86.6229 |  | 9.4305 |  |  | 4.25 | [6 empty] | 6.22 | 0 | 5.3982 | 45.6534 | 125.2065 | 28.4477 | 0.97 | 157.7 |  | 37.558 | 34.17 |  | 187.7843 | 31.581 |  |  |  | 4.7 |  | 66.577 |  | 19.9 |  |  |  | 18.2015 |  | 5.5397 |  | 6.987 | 46.39 | 2.08 | 7.3728 |  | 4.7484 | 121.0028 | 13.1873 |  | 33.5007 | 4.0274 |  |  | 90.948 | 24.2128 | 1.0785 | 0.69 | 23.7099 | 171.206 | 10.8973 | 86.503 | 16.0599 |  |  | 14.5102 | 4.6405 |  |  | 8.344 | 256.65 |  | 29.432 |  | 9.1894
15:30 |  |  | 33.3825 | 10.354 |  |  |  |  | 19.6558 | 27.8445 | 15.0159 | 6.89 | 33.366 |  |  | 12.313 |  | 46.4274 |  | 3.3 |  | 145.523 |  | 9.0616 |  |  | 3.84 | [6 empty] | 6.1652 | 0 | 5.4607 | 40.9892 | 124.6582 | 26.9648 | 0.6 | 159.23 |  | 36.1646 | 33.01 |  | 186.9855 | 31.6124 |  |  |  | 4.7 |  | 66.5109 |  | 19.9 |  |  |  | 18.0999 |  | 5.6765 |  | 6.871 | 47.26 | 1.9 | 7.3518 |  | 4.7925 | 120.0024 | 13.0759 |  | 33.7956 | 3.8866 |  |  | 90.414 | 24.2846 | 1.0805 | 0.67 | 24.3596 | 179.9726 | 11.1292 | 91.4273 | 16.4529 |  |  | 13.8853 | 4.534 |  |  | 7.8292 | 258.55 |  | 29.199 |  | 12.375
16:00 |  |  | 32.9436 | 10.13 |  |  |  |  | 19.9107 | 27.7273 | 14.928 | 6.81 | 33.804 |  |  | 12.462 |  | 34.5688 |  | 3.3 |  | 102.3654 |  | 9.4499 |  |  | 3.53 | [6 empty] | 6.4606 | 0 | 5.455 | 42.9865 | 126.0491 | 27.3699 | 0.23 | 160.82 |  | 36.4482 | 33.1 |  | 182.262 | 31.5585 |  |  |  | 4.8 |  | 67.4371 |  | 19.9 |  |  |  | 18.2186 |  | 5.6997 |  | 7.326 | 46.81 | 1.99 | 7.6244 |  | 4.926 | 120.917 | 14.1142 |  | 33.7856 | 3.9037 |  |  | 89.8244 | 21.299 | 1.0829 | 0.6 | 24.2782 | 189.0538 | 10.8743 | 89.6653 | 17.0978 |  |  | 14.311 | 4.5217 |  |  | 8.4924 | 269.42 |  | 29.492 |  | 16.8299
16:30 |  |  | 31.5045 | 10.252 |  |  |  |  | 19.6406 | 27.4989 | 14.4019 | 6.69 | 34.098 |  |  | 12.414 |  | 31.4729 |  | 3.4 |  | 124.5656 |  | 9.4749 |  |  | 3.37 | [6 empty] | 6.2239 | 0 | 5.4018 | 41.7506 | 125.7964 | 28.4231 | 0.37 | 157.53 |  | 36.6713 | 31.98 |  | 183.7108 | 30.5557 |  |  |  | 5 |  | 66.8945 |  | 19.9 |  |  |  | 17.9863 |  | 5.6745 |  | 7.236 | 46.95 | 1.98 | 7.4565 |  | 4.8012 | 121.8458 | 14.9333 |  | 34.3895 | 4.3754 |  |  | 90.5471 | 24.4864 | 1.0985 | 0.6 | 21.7696 | 197.8864 | 10.7525 | 88.163 | 17.3495 |  |  | 15.6372 | 4.7015 |  |  | 7.8495 | 277 |  | 29.555 |  | 21.9177
17:00 |  |  | 31.7446 | 9.454 |  |  |  |  | 19.461 | 27.8865 | 14.0473 | 8.32 | 33.83 |  |  | 12.346 |  | 34.4521 |  | 4.9 |  | 83.5937 |  | 9.4175 |  |  | 3.77 | [6 empty] | 5.8656 | 0 | 5.3941 | 44.3408 | 125.5004 | 28.1799 | 0.4 | 157.92 |  | 36.5667 | 30.83 |  | 187.093 | 30.4363 |  |  |  | 4.9 |  | 73.8258 |  | 19.9 |  |  |  | 18.3507 |  | 5.7096 |  | 6.952 | 46.64 | 2.31 | 7.4917 |  | 4.8956 | 122.1631 | 14.1301 |  | 32.8833 | 3.8589 |  |  | 91.6153 | 24.5551 | 1.1011 | 0.58 | 22.2098 | 173.0986 | 10.7824 | 92.9576 | 16.739 |  |  | 15.0294 | 4.9695 |  |  | 7.7081 | 276.49 |  | 29.614 |  | 25.9225
17:30 |  |  | 22.3921 | 8.529 |  |  |  |  | 19.2394 | 27.7543 | 15.4485 | 7.67 | 33.488 |  |  | 7.822 |  | 13.4115 |  | 8.5 |  | 43.5624 |  | 9.4559 |  |  | 4.86 | [6 empty] | 5.3595 | 0 | 5.3227 | 45.7955 | 126.3376 | 27.9901 | 0.41 | 158.52 |  | 34.5061 | 31.17 |  | 187.3376 | 29.8122 |  |  |  | 5.1 |  | 74.1624 |  | 19.9 |  |  |  | 18.386 |  | 5.4537 |  | 6.981 | 42.54 | 2.22 | 7.9992 |  | 4.8068 | 122.9767 | 14.2083 |  | 33.104 | 3.6509 |  |  | 92.5617 | 24.5782 | 1.1282 | 0.61 | 20.257 | 225.1428 | 10.7625 | 82.3035 | 16.998 |  |  | 14.1522 | 5.0955 |  |  | 7.0354 | 278.31 |  | 27.069 |  | 27.8446
18:00 |  |  | 21.3736 | 8.26 |  |  |  |  | 19.3863 | 27.5463 | 15.4382 | 8.03 | 33.81 |  |  | 7.723 |  | 13.6064 |  | 8.4 |  | 46.7265 |  | 9.5875 |  |  | 6.43 | [6 empty] | 5.4162 | 0 | 5.2924 | 46.3916 | 124.6179 | 28.622 | 0.46 | 157.13 |  | 33.6603 | 31.93 |  | 166.2487 | 29.2788 |  |  |  | 5 |  | 41.544 |  | 19.9 |  |  |  | 18.3104 |  | 5.4264 |  | 7.231 | 16.81 | 2.24 | 8.265 |  | 4.898 | 119.5633 | 13.9381 |  | 33.303 | 3.6076 |  |  | 91.9809 | 4.5341 | 1.1585 | 0.69 | 21.612 | 229.2993 | 10.7434 | 93.3879 | 17.9033 |  |  | 14.5304 | 5.1556 |  |  | 6.4382 | 267.81 |  | 26.237 |  | 27.566
18:30 |  |  | 16.6766 | 7.523 |  |  |  |  | 19.4573 | 28.3033 | 15.6353 | 9.44 | 34.414 |  |  | 8.428 |  | 13.9351 |  | 8.5 |  | 45.7831 |  | 8.9403 |  |  | 7.25 | [6 empty] | 4.2691 | 0 | 5.2744 | 46.651 | 121.611 | 25.2038 | 0.11 | 158.2 |  | 33.0789 | 32.26 |  | 98.5561 | 28.9181 |  |  |  | 4.7 |  | 32.4082 |  | 19.9 |  |  |  | 18.3811 |  | 5.5215 |  | 6.987 | 5.51 | 2.15 | 8.0446 |  | 4.805 | 120.2094 | 13.4249 |  | 30.9191 | 3.8025 |  |  | 91.5495 | 2.9894 | 1.1755 | 0.66 | 20.7123 | 283.5505 | 10.1297 | 89.0791 | 17.9842 |  |  | 15.2818 | 4.7744 |  |  | 4.4959 | 269.83 |  | 24.345 |  | 22.7186
19:00 |  |  | 16.1992 | 7.403 |  |  |  |  | 19.7447 | 28.9672 | 15.4373 | 10.59 | 34.254 |  |  | 8.731 |  | 14.4123 |  | 8.5 |  | 39.1972 |  | 7.4629 |  |  | 8.1 | [6 empty] | 4.2895 | 0 | 5.1812 | 42.1534 | 118.5179 | 25.6023 | 0.35 | 157.9 |  | 31.7229 | 30.23 |  | 97.2375 | 28.5583 |  |  |  | 4.8 |  | 33.077 |  | 19.9 |  |  |  | 18.4839 |  | 5.6284 |  | 6.871 | 3.5 | 2.14 | 7.5165 |  | 4.7007 | 117.5202 | 12.5105 |  | 29.0314 | 3.7407 |  |  | 91.1756 | 3.0077 | 1.166 | 0.69 | 21.0989 | 305.6804 | 9.8436 | 87.0595 | 17.7426 |  |  | 14.6957 | 4.7146 |  |  | 4.6776 | 266.06 |  | 23.731 |  | 22.6421
19:30 |  |  | 15.7943 | 8.252 |  |  |  |  | 19.5717 | 29.4277 | 14.5066 | 10.5 | 34.846 |  |  | 8.659 |  | 12.7968 |  | 7.9 |  | 35.062 |  | 7.4056 |  |  | 8.87 | [6 empty] | 4.19 | 0 | 5.1689 | 45.1075 | 115.6727 | 26.4026 | 0.46 | 155.81 |  | 31.7943 | 29.14 |  | 97.6477 | 28.8958 |  |  |  | 5 |  | 32.998 |  | 19.9 |  |  |  | 19.3811 |  | 5.6967 |  | 7.326 | 4.16 | 2.07 | 7.8186 |  | 4.8589 | 118.6224 | 12.2682 |  | 31.1561 | 3.74 |  |  | 90.6332 | 2.9927 | 1.1691 | 0.69 | 21.8144 | 313.5297 | 10.0288 | 90.5575 | 17.7604 |  |  | 14.621 | 4.6968 |  |  | 4.8541 | 265.18 |  | 23.821 |  | 22.9166
20:00 |  |  | 16.0977 | 8.67 |  |  |  |  | 19.2887 | 29.4982 | 14.0593 | 10.79 | 34.666 |  |  | 8.783 |  | 13.3601 |  | 8.2 |  | 38.9442 |  | 7.4882 |  |  | 9.31 | [6 empty] | 4.127 | 0 | 5.1373 | 48.0081 | 115.958 | 29.631 | 0.37 | 154.82 |  | 33.0121 | 28.6 |  | 98.2851 | 28.5013 |  |  |  | 5 |  | 32.9049 |  | 19.9 |  |  |  | 20.3682 |  | 5.7061 |  | 7.236 | 4.67 | 1.93 | 8.0673 |  | 4.747 | 120.1004 | 12.4442 |  | 32.1992 | 3.6949 |  |  | 90.9461 | 2.9849 | 1.1602 | 0.67 | 21.5363 | 318.2085 | 10.1188 | 88.093 | 18.0698 |  |  | 15.0612 | 4.7117 |  |  | 5.6449 | 260.57 |  | 22.905 |  | 23.1256
20:30 |  |  | 16.4036 | 9.91 |  |  |  |  | 19.3898 | 28.8713 | 11.285 | 10.46 | 34.782 |  |  | 8.494 |  | 11.2933 |  | 8.3 |  | 36.0053 |  | 7.7171 |  |  | 9.34 | [6 empty] | 4.0911 | 0 | 4.7634 | 47.5046 | 118.8671 | 29.1694 | 0.84 | 159.14 |  | 34.7078 | 29.19 |  | 94.8445 | 30.1225 |  |  |  | 5 |  | 32.8819 |  | 19.9 |  |  |  | 21.0197 |  | 5.4766 |  | 6.952 | 4.91 | 2.08 | 8.7605 |  | 4.7846 | 120.2762 | 13.2604 |  | 32.8527 | 4.0014 |  |  | 91.2498 | 2.983 | 1.1177 | 0.69 | 21.4803 | 321.9029 | 10.8656 | 92.7708 | 18.2548 |  |  | 15.4713 | 4.7694 |  |  | 6.3731 | 266.77 |  | 24.743 |  | 22.6491
21:00 |  |  | 16.3523 | 10.425 |  |  |  |  | 20.0685 | 28.9362 | 11.4878 | 10.73 | 35.12 |  |  | 8.469 |  | 14.2386 |  | 8.2 |  | 32.5585 |  | 8.0291 |  |  | 9.68 | [6 empty] | 4.074 | 0 | 4.5481 | 48.3409 | 125.3763 | 28.6222 | 0.87 | 161.32 |  | 35.3581 | 29.75 |  | 98.0918 | 30.2715 |  |  |  | 5 |  | 32.8666 |  | 19.9 |  |  |  | 20.7723 |  | 5.5391 |  | 6.981 | 4.93 | 2.09 | 9.0094 |  | 4.8084 | 122.6034 | 13.4246 |  | 34.6823 | 4.0848 |  |  | 91.3925 | 6.0706 | 1.0619 | 0.68 | 22.6762 | 319.9107 | 11.1305 | 87.6869 | 17.4077 |  |  | 15.289 | 4.7359 |  |  | 6.6659 | 279.95 |  | 27.206 |  | 22.4722
21:30 |  |  | 18.3461 | 10.355 |  |  |  |  | 19.6639 | 29.1866 | 11.4489 | 10.06 | 35.262 |  |  | 8.381 |  | 14.3927 |  | 8.3 |  | 33.8947 |  | 9.0786 |  |  | 9.82 | [6 empty] | 4.2365 | 0 | 4.5065 | 48.104 | 126.3668 | 28.849 | 0.94 | 161.95 |  | 34.1712 | 30.3 |  | 99.7598 | 30.1802 |  |  |  | 4.9 |  | 41.9754 |  | 19.9 |  |  |  | 21.4686 |  | 5.3757 |  | 7.231 | 5.25 | 1.93 | 8.6294 |  | 4.6617 | 123.0987 | 13.6031 |  | 34.7752 | 4.1258 |  |  | 91.4251 | 5.9604 | 0.9385 | 0.67 | 23.9053 | 322.8222 | 11.0311 | 89.0417 | 17.7765 |  |  | 15.6948 | 4.752 |  |  | 7.1758 | 280.56 |  | 27.358 |  | 22.5013
22:00 |  |  | 22.7503 | 10.824 |  |  |  |  | 19.81 | 28.6377 | 11.6557 | 10.24 | 35.038 |  |  | 8.692 |  | 13.3504 |  | 8.5 |  | 37.5765 |  | 9.9893 |  |  | 9.43 | [6 empty] | 4.2329 | 0 | 4.2428 | 47.719 | 128.5367 | 29.9188 | 1.03 | 159.78 |  | 34.5455 | 29.85 |  | 187.9914 | 30.54 |  |  |  | 4.9 |  | 69.7578 |  | 19.9 |  |  |  | 21.7174 |  | 5.179 |  | 6.987 | 4.74 | 1.77 | 9.1966 |  | 4.6418 | 126.5499 | 14.3092 |  | 34.3918 | 3.9547 |  |  | 90.8633 | 15.6619 | 0.8386 | 0.69 | 22.1884 | 321.8449 | 11.22 | 91.6742 | 18.1514 |  |  | 16.1312 | 4.8891 |  |  | 6.6883 | 283.65 |  | 27.334 |  | 23.0023
22:30 |  |  | 26.1894 | 10.582 |  |  |  |  | 20.204 | 28.194 | 11.3965 | 11.04 | 34.056 |  |  | 8.644 |  | 44.2453 |  | 8.7 |  | 44.7817 |  | 9.9512 |  |  | 7.79 | [6 empty] | 4.8773 | 0 | 3.1803 | 46.8048 | 125.7508 | 30.0059 | 1.15 | 163.95 |  | 35.3716 | 29.84 |  | 187.4041 | 31.0448 |  |  |  | 4.9 |  | 73.596 |  | 19.9 |  |  |  | 21.1878 |  | 5.2835 |  | 6.871 | 25.2 | 1.82 | 9.1077 |  | 4.5883 | 124.0242 | 14.843 |  | 33.2225 | 3.9615 |  |  | 91.464 | 24.5258 | 0.6145 | 0.68 | 22.1837 | 325.5156 | 11.5968 | 87.7321 | 18.5211 |  |  | 16.5087 | 5.1619 |  |  | 7.6513 | 282.73 |  | 27.364 |  | 23.4891
23:00 |  |  | 29.2183 | 9.881 |  |  |  |  | 20.0205 | 27.939 | 11.5091 | 12.22 | 33.254 |  |  | 8.671 |  | 44.2407 |  | 8.6 |  | 46.0323 |  | 9.8232 |  |  | 10.35 | [6 empty] | 4.4261 | 0 | 2.1934 | 43.3326 | 127.3716 | 29.9537 | 1.26 | 164.5 |  | 36.0547 | 29.05 |  | 188.2992 | 30.6134 |  |  |  | 4.8 |  | 73.5663 |  | 19.9 |  |  |  | 20.2995 |  | 5.3455 |  | 7.326 | 42.03 | 1.9 | 9.0461 |  | 4.5429 | 124.3825 | 15.1931 |  | 32.8465 | 3.9546 |  |  | 91.2075 | 24.3883 | 0.4644 | 0.68 | 21.8852 | 323.1944 | 11.9969 | 89.2865 | 18.0625 |  |  | 16.5003 | 5.2103 |  |  | 8.1451 | 279.13 |  | 26.613 |  | 23.2969
23:30 |  |  | 34.6617 | 10.165 |  |  |  |  | 19.7507 | 27.6954 | 13.9688 | 11.89 | 32.97 |  |  | 8.571 |  | 40.6244 |  | 8.4 |  | 44.4796 |  | 9.6786 |  |  | 14.12 | [6 empty] | 4.5418 | 0 | 1.6573 | 46.9844 | 127.1906 | 29.8784 | 1.2 | 165.22 |  | 36.5314 | 31.84 |  | 187.9307 | 31.3178 |  |  |  | 4.8 |  | 73.3952 |  | 19.9 |  |  |  | 18.6757 |  | 5.1731 |  | 7.236 | 39.36 | 1.88 | 8.788 |  | 4.5338 | 124.9797 | 15.5548 |  | 32.7875 | 3.8564 |  |  | 91.5133 | 24.456 | 0.3914 | 0.6 | 21.9374 | 304.6339 | 11.98 | 95.0864 | 18.069 |  |  | 16.058 | 5.223 |  |  | 7.851 | 278.16 |  | 26.666 |  | 23.0916
00:00 |  |  | 34.9142 | 10.428 |  |  |  |  | 18.9326 | 27.3954 | 13.6745 | 9.48 | 33.236 |  |  | 8.499 |  | 36.8718 |  | 8.3 |  | 124.9476 |  | 9.8255 |  |  | 14.1 | [6 empty] | 5.2759 | 0 | 1.4904 | 46.7968 | 128.5525 | 29.2372 | 0.83 | 164.01 |  | 36.5042 | 32 |  | 187.4507 | 31.7367 |  |  |  | 4.9 |  | 72.7181 |  | 19.9 |  |  |  | 18.362 |  | 5.5301 |  | 6.952 | 46.76 | 2.03 | 8.6751 |  | 4.6335 | 123.2042 | 15.0094 |  | 34.5148 | 3.8369 |  |  | 91.0927 | 24.3797 | 0.355 | 0.67 | 23.5446 | 301.3573 | 12.0345 | 91.3006 | 18.4146 |  |  | 16.4929 | 5.2454 |  |  | 8.0951 | 280.03 |  | 27.284 |  | 23.025
MWh | 0 | 0 | 722.3128 | 242.2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.6832 | 661.2962 | 310.0541 | 282.625 | 789.667 | 0 | 0 | 179.3635 | 0 | 804.3419 | 0 | 184.25 | 0 | 2107.7664 | 0 | 221.3551 | 0 | 0 | 140.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 80.5268 | 1103.3563 | 3038.4816 | 672.361 | 18.01 | 3846.97 | 0 | 854.7634 | 768.555 | 0 | 4226.3218 | 764.6838 | 0 | 0 | 0 | 117.1 | 0 | 1581.8634 | 0 | 478.3 | 0 | 0 | 0 | 447.6945 | 0 | 133.5379 | 0 | 170.0535 | 1074.255 | 48.655 | 1063.3569 | 0 | 109.8086 | 2898.9498 | 340.3446 | 0 | 770.2736 | 93.3881 | 0 | 0 | 2187.8969 | 499.3919 | 18.5524 | 15.6 | 539.0395 | 5013.6841 | 261.2477 | 2488.1227 | 404.7541 | 0 | 0 | 343.9101 | 115.0769 | 0 | 0 | 166.2822 | 6647.335 | 0 | 708.705 | 0 | 481.3019
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
viernes, 9 de Mayo del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1095.7 | 3188.3 | 1449.8169 | 24.9 |  | 0 |  |  |  | 26 |  | 0 | 646.3 | 6431.0169 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 477.35
01:00 | 1089.2 | 2949.1 | 1461.3808 | 25.1 |  | 0 |  |  |  | 26.6 |  | 0 | 648.5 | 6199.8808 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 72.4
01:30 | 1088.1 | 3121.8 | 1348.359 | 24.6 |  | 0 |  |  |  | 26.9 |  | 0 | 631.9 | 6241.659 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 6.15
02:00 | 1089.2 | 3047.4 | 1277.0913 | 25.4 |  | 0 |  |  |  | 27.3 |  | 0 | 652.8 | 6119.1913 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 4887.85
02:30 | 1093.8 | 3042.5 | 1265.2361 | 24.9 |  | 0 |  |  |  | 27.3 |  | 0 | 601.2 | 6054.9361 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 472.8
03:00 | 1090.2 | 3035.5 | 1274.026 | 25 |  | 0 |  |  |  | 26.2 |  | 0 | 591.3 | 6042.226 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3044.3
03:30 | 1089.2 | 2954.5 | 1270.2948 | 24.9 |  | 0 |  |  |  | 26 |  | 0 | 601.7 | 5966.5948 |  | C.H. YANANGO | 994.2
04:00 | 1091 | 3023.1 | 1284.5045 | 26.3 |  | 0 |  |  |  | 26.3 |  | 0 | 616.5 | 6067.7045 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 149.05
04:30 | 1075.9 | 2923.9 | 1270.9723 | 25.1 |  | 0 |  |  |  | 27 |  | 0 | 672.9 | 5995.7722 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 260.85
05:00 | 1080.1 | 3058.1 | 1269.2298 | 25.8 |  | 0 |  |  |  | 26.7 |  | 0 | 640.4 | 6100.3298 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1718.3
05:30 | 1094.7 | 3190.3 | 1273.004 | 24.5 |  | 0 |  |  |  | 26.4 |  | 0 | 638.2 | 6247.104 |  | C.H. CHARCANI VI |  | 48.4
06:00 | 1102.2 | 3217.7 | 1275.8602 | 25.4 |  | 0 |  |  |  | 26.9 |  | 1.2 | 668 | 6317.2602 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 402.65
06:30 | 1106.8 | 3257.6 | 1367.793 | 33.6 |  | 0 |  |  |  | 27.5 |  | 54.2 | 649.9 | 6497.393 |  | C.H. RUNATULLO II | 292.2
07:00 | 1102.5 | 3027.5 | 1396.8366 | 24.9 |  | 0 |  |  |  | 27.8 |  | 186.2 | 609.1 | 6374.8366 |  | C.H. RUNATULLO III | 406.5
07:30 | 1096 | 3060.4 | 1346.7698 | 25 |  | 0 |  |  |  | 26.3 |  | 459.3 | 512.5 | 6526.2698 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 286.25
08:00 | 1101.5 | 3130.9 | 1276.976 | 24.4 |  | 0 |  |  |  | 25.6 |  | 562.1 | 505.3 | 6626.776 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3967.35
08:30 | 1107.1 | 3310.3 | 1564.608 | 34.6 |  | 0 |  |  |  | 26.6 |  | 402.6 | 450.1 | 6895.908 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 174.6
09:00 | 1090.2 | 3312.7 | 1689.7405 | 45.7 |  | 0 |  |  |  | 26.2 |  | 417.3 | 465.8 | 7047.6405 |  | C.H. ARICOTA II |  | 94.15
09:30 | 1092.8 | 3212.5 | 1530.059 | 45.5 |  | 0 |  |  |  | 26.4 |  | 607.1 | 509.9 | 7024.259 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 81.25
10:00 | 1088.9 | 3188.5 | 1510.0278 | 44.8 |  | 0 |  |  |  | 26.7 |  | 619.3 | 541.5 | 7019.7278 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15215.9
10:30 | 1095.7 | 3200.2 | 1528.9692 | 45.5 |  | 1.7 |  |  |  | 26.6 |  | 600.2 | 575.8 | 7074.6692 |  | C.H. RESTITUCION | 5057.4
11:00 | 1107.8 | 3293.3 | 1558.9713 | 25.3 |  | 1.6 |  |  |  | 26.8 |  | 603.3 | 615 | 7232.0713 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 122.2
11:30 | 1089.1 | 3203.1 | 1574.5866 | 27.5 |  | 0 |  |  |  | 27.2 |  | 631.6 | 628.3 | 7181.3866 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 479.7
12:00 | 1096.5 | 3173.2 | 1637.9868 | 25.2 |  | 0 |  |  |  | 27 |  | 634.3 | 596.5 | 7190.6868 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 484.65
12:30 | 1085.8 | 3102.1 | 1546.5043 | 24.6 |  | 0 |  |  |  | 27.6 |  | 641.2 | 615.9 | 7043.7043 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 5354.45
13:00 | 1111.5 | 3084 | 1488.8143 | 25.2 |  | 0 |  |  |  | 27.6 |  | 638 | 642.3 | 7017.4143 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
13:30 | 1098.9 | 3118.3 | 1504.707 | 25.7 |  | 0 |  |  |  | 27.2 |  | 634.8 | 649.1 | 7058.707 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 780.75
14:00 | 1091.5 | 3118.4 | 1477.833 | 24.8 |  | 0 |  |  |  | 25.7 |  | 630.5 | 665.1 | 7033.833 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 240
14:30 | 1092.4 | 3140.9 | 1712.6857 | 25 |  | 0 |  |  |  | 26.5 |  | 569.9 | 690.4 | 7257.7857 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 454.4
15:00 | 1085 | 3006.5 | 1720.212 | 25.5 |  | 0 |  |  |  | 26.8 |  | 509.9 | 732.9 | 7106.812 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 2077.95
15:30 | 1096.9 | 3224.9 | 1749.3576 | 25 |  | 0 |  |  |  | 25.6 |  | 412.1 | 721.1 | 7254.9576 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 446.9
16:00 | 1085.3 | 3172.4 | 1771.9603 | 26.2 |  | 0 |  |  |  | 25.4 |  | 300 | 712.1 | 7093.3603 |  | C.H. EL CARMEN | 119.2
16:30 | 1102 | 3301.3 | 1757.3232 | 26 |  | 0 |  |  |  | 27.4 |  | 261.1 | 735 | 7210.1232 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
17:00 | 1092.1 | 3246.4 | 1790.7325 | 26 |  | 0 |  |  |  | 28 |  | 53.9 | 753.1 | 6990.2325 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
17:30 | 1093.7 | 3263.1 | 1766.3728 | 25.8 |  | 0 |  |  |  | 27.3 |  | 0 | 799.5 | 6975.7728 |  | C.H. ÁNGEL III | 484.8
18:00 | 1091 | 3267.1 | 1794.177 | 25.1 |  | 0 |  |  |  | 28.6 |  | 0 | 764.3 | 6970.277 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 87.4
18:30 | 1094.9 | 3328.2 | 2085.1195 | 0 |  | 0 |  |  |  | 26.3 |  | 0 | 738.5 | 7273.0195 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 225.65
19:00 | 1100.7 | 3311.5 | 2129.0218 | 0 |  | 0 |  |  |  | 28 |  | 0 | 712.9 | 7282.1218 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 444.85
19:30 | 1107.6 | 3320.2 | 2140.3954 | 0 |  | 0 |  |  |  | 28.2 |  | 0 | 699.9 | 7296.2954 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 1702.45
20:00 | 1106 | 3301.9 | 2171.057 | 0 |  | 0 |  |  |  | 28.3 |  | 0 | 679.3 | 7286.557 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2154
20:30 | 1103.3 | 3286.5 | 2165.7335 | 0 |  | 0 |  |  |  | 29 |  | 0 | 634.9 | 7219.4335 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 110.2
21:00 | 1102.3 | 3308.5 | 2100.805 | 0 |  | 0 |  |  |  | 28.9 |  | 0 | 629.3 | 7169.805 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13313.3
21:30 | 1103.6 | 3317 | 2047.1317 | 0 |  | 0 |  |  |  | 28.8 |  | 0 | 612.9 | 7109.4317 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 249.9
22:00 | 1104.9 | 3351 | 2075.2024 | 0 |  | 0 |  |  |  | 28.4 |  | 0 | 542 | 7101.5024 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1656.95
22:30 | 1102.6 | 3349.9 | 2014.8298 | 0 |  | 0 |  |  |  | 29.5 |  | 0 | 510.3 | 7007.1298 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 39.4
23:00 | 1114.2 | 3380.4 | 1796.2888 | 0 |  | 0 |  |  |  | 29.3 |  | 0 | 504.3 | 6824.4888 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 124.45
23:30 | 1100.6 | 3296.6 | 1702.5461 | 0 |  | 0 |  |  |  | 29.2 |  | 0 | 453.5 | 6582.4461 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5275.15
00:00 | 1096.6 | 3226.6 | 1631.5528 | 0 |  | 0 |  |  |  | 29.4 |  | 0 | 413.3 | 6397.4528 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 1923.4
TOTAL MWh | 26308.8 | 76473.05 | 38921.7319 | 504.4 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 653.65 | 0 | 5215.05 | 14940.65 | 163018.9819 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 238
% | 16.1385 | 46.9105 | 23.8756 | 0.30941 | 0 | 0.0010122 | 0 | 0 | 0 | 0.40097 | 0 | 3.199 | 9.165 | 100.00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1867.05
[16 empty] | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 724.35
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 5261.3
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 3050.25
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1121.2
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 479.95
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2658.25
[16 empty] | PCH TUPURI | 28.8
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 479.95
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 226.45
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 91.2
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 4170
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 906
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 1031.45
[16 empty] | C.H. OROYA | 71
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 158.15
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2606.9
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 26308.8 | 76473.05

## GENERACION RER
viernes, 9 de Mayo del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 | 16.6 |  |  | 20.3 | 3.1 |  | 9.4 |  | 17.1 |  | 12.3 | 17.1 | 12.5 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20.1 | 10 | 19 | 10 | 68.4 | 83.7 | 43.8 | 89.2 |  | 5.5 | 1.1 | 19.3 | 5.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  |  | 0.3 | 3.6 | 18.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.4 | 9.9 | 116 |  | 115.5 |  | 0.6 |  | 29.8 | 83 | 20 | [5 empty] | 1.2 | 20 | 9.4 |  | 1008
1:00 | 17 |  |  | 20.3 | 3.1 |  | 9.6 |  | 17 |  | 12.1 | 17.1 | 12.5 | 3.4 | 5.1 | 19.9 | 20.1 | 10 | 18.9 | 9.1 | 61 | 89.4 | 41.4 | 81.9 |  | 3 | 3.4 | 19.3 | 5.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 0.3 | 2 | 3.6 | 18.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.6 | 9.9 | 127.8 |  | 119.7 |  | 0.6 |  | 29.6 | 79.9 | 20 | [5 empty] | 1.2 | 20 | 9.5 |  | 1010.6
1:30 | 17.6 |  |  | 20.3 | 3 |  | 9.3 |  | 17 |  | 12.5 | 17.1 | 12.5 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.2 | 10 | 19 | 18.4 | 51.5 | 94.2 | 34.4 | 73.7 |  | 4.4 | 1.8 | 19.3 | 5.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 1.2 | 3.6 | 3.5 | 18.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.4 | 9.9 | 120.1 |  | 113 |  | 0.6 |  | 31.5 | 84.1 | 20 | [5 empty] | 1.2 | 20 | 9.6 |  | 994.8
2:00 | 17.6 |  |  | 20.3 | 3.1 |  | 9.7 |  | 17 |  | 12.5 | 17.2 | 12.5 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.1 | 10 | 19 | 21.6 | 49.1 | 92.5 | 55.8 | 87.7 |  | 10.3 | 1.4 | 19.3 | 5.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 2.3 | 6 | 3.5 | 18.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | 4.9 | 9.9 | 104.2 |  | 106.5 |  | 0.6 |  | 31.1 | 84.3 | 20 | [5 empty] | 1.2 | 19.9 | 9.4 |  | 1015.4
2:30 | 17.7 |  |  | 20.3 | 3.1 |  | 9.6 |  | 17.1 |  | 12.5 | 17.2 | 12.5 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.2 | 10 | 18.9 | 17.6 | 43 | 84.2 | 61 | 88.3 |  | 10.7 | 1.9 | 19.3 | 5.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 3.4 | 6.7 | 3.5 | 18.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | 4.8 | 9.9 | 89.6 |  | 90.1 |  | 0.6 |  | 28.8 | 75.9 | 20 | [5 empty] | 1.2 | 20 | 9.6 |  | 964.1
3:00 | 16.7 |  |  | 20.3 | 3.1 |  | 9.5 |  | 17 |  | 12.5 | 17.2 | 12.5 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.1 | 10 | 19 | 15.6 | 27.9 | 67.9 | 65.8 | 86.3 |  | 11.3 | 4.6 | 19.3 | 5.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 3.1 | 6.2 | 3.6 | 18.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.4 | 9.9 | 102.2 |  | 103.2 |  | 0.6 |  | 23.7 | 73.5 | 20 | [5 empty] | 1.2 | 20 | 9.5 |  | 953.6
3:30 | 16.4 |  |  | 20.3 | 3.1 |  | 9.6 |  | 17 |  | 12.3 | 17.1 | 12.5 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.4 | 10 | 19 | 14.7 | 31.6 | 65.8 | 47.2 | 80.1 |  | 7.1 | 2.8 | 19.3 | 5.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 4 | 7.2 | 3.6 | 18.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.4 | 9.9 | 122.4 |  | 118.3 |  | 0.6 |  | 27.5 | 73 | 20 | [5 empty] | 1.2 | 20 | 9.5 |  | 963.8
4:00 | 16.6 |  |  | 20.3 | 3.1 |  | 9.7 |  | 17 |  | 12.4 | 17.2 | 12.5 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20.2 | 10 | 19 | 14.7 | 30.9 | 74 | 42.6 | 69.9 |  | 4.7 | 4 | 19.3 | 5.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 5.4 | 10 | 3.6 | 18.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.6 | 9.9 | 138.5 |  | 124.4 |  | 0.6 |  | 25 | 72.4 | 20 | [5 empty] | 1.2 | 20 | 9.6 |  | 979.1
4:30 | 17.2 |  |  | 20.3 | 3 |  | 9.8 |  | 17 |  | 12.3 | 17.1 | 12.5 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20.3 | 10 | 19 | 15.2 | 28.5 | 62.8 | 81.3 | 89 |  | 11.1 | 8.4 | 19.3 | 5.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 4.8 | 9.1 | 3.6 | 18.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.5 | 9.9 | 139.1 |  | 119.3 |  | 0.6 |  | 29.4 | 74.9 | 20 | [5 empty] | 1.2 | 20 | 5.6 |  | 1031.9
5:00 | 17 |  |  | 20.3 | 3 |  | 9.7 |  | 17 |  | 12.4 | 17.1 | 12.5 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20.2 | 10 | 19 | 18.4 | 28.7 | 57.7 | 68.8 | 78.9 |  | 11 | 7.2 | 19.3 | 5.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 5.9 | 12 | 3.6 | 18.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.5 | 9.9 | 134.4 |  | 121.1 |  | 0.6 |  | 25.6 | 70.7 | 20 | [5 empty] | 1.2 | 20 | 9.5 |  | 1003
5:30 | 17 |  |  | 20.3 | 3 |  | 9.4 |  | 17 |  | 12.1 | 17.1 | 12.5 | 3.4 | 5 | 20 | 20.1 | 10 | 19 | 18.9 | 27.1 | 53.9 | 63 | 84.1 |  | 9.1 | 6.1 | 19.2 | 5.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 7 | 10.8 | 3.5 | 18.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.5 | 9.9 | 132.2 |  | 122.3 |  | 0.6 |  | 27.9 | 75.8 | 20 | [5 empty] | 1.2 | 20 | 9.4 |  | 999.7
6:00 | 17.3 |  |  | 20.3 | 3 |  | 9.6 |  | 17.1 |  | 12 | 17.2 | 12.5 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.1 | 10 | 19 | 21.1 | 27.6 | 59.2 | 76.4 | 80.6 |  | 10.7 | 7.1 | 19 | 5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 6.8 | 12.3 | 3.6 | 18.6 |  |  |  | 1.6 |  | 0.6 | 5.5 | 10 | 144.1 | 0.1 | 124.1 |  | 0.6 | 0.5 | 25.5 | 72.5 | 20 | [5 empty] | 1.2 | 20 | 9.5 |  | 1031.5
6:30 | 18 |  |  | 20.3 | 3 |  | 9.5 |  | 17.2 |  | 11.7 | 17.1 | 12 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.3 | 10 | 19 | 23.9 | 25.6 | 78.9 | 73.6 | 73.7 | 1.9 | 10.7 | 8.9 | 19 | 5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 6.4 | 6.7 | 11.1 | 3.6 | 18.6 |  | 14.9 |  | 1.6 | 0.2 | 5.2 | 5.6 | 9.9 | 122.8 | 11.1 | 117.2 | 8.1 | 0.6 | 5.8 | 25.9 | 70.9 | 20 |  |  |  |  | 0.2 | 1.2 | 20 | 9.4 | 0.4 | 1066.3
7:00 | 18 |  |  | 20.3 | 3 |  | 9.8 |  | 17.3 |  | 11.8 | 17 | 12 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.4 | 10 | 19 | 21 | 27.1 | 87.1 | 64.6 | 67.3 | 10.6 | 9 | 8.4 | 19 | 5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 28.4 | 6.7 | 12.5 | 3.5 | 18.6 |  | 25.1 |  | 1.6 | 2.8 | 10.9 | 3.7 | 9.9 | 104.8 | 52 | 101.9 | 40 | 0.6 | 12.7 | 26.7 | 72 | 20 |  |  |  |  | 2.6 | 1.2 | 20 | 9.5 | 1.1 | 1156.1
7:30 | 16.5 |  |  | 20.3 | 3 |  | 9.8 | 0.1 | 17.5 |  | 11.9 | 17 | 12 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20.3 | 10 | 19 | 18.7 | 32.8 | 82.8 | 46.8 | 79 | 20.9 | 8 | 3 | 19 | 5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 52.8 | 5.9 | 10.8 | 3.6 | 18.6 |  | 171.8 |  | 1.6 | 5.5 | 12.4 | 4.1 | 10 | 69 | 96 | 73.1 | 74.2 | 0.6 | 15 | 19.7 | 62.9 | 20 |  |  |  |  | 5.2 | 1.2 | 20 | 9.4 | 5.4 | 1331.7
8:00 | 16.5 |  |  | 20.3 | 3 |  | 9.1 | 0.3 | 17 |  | 12 | 17.1 | 12.2 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20.7 | 10 | 19 | 18.5 | 31 | 84.7 | 54.5 | 91.2 | 29.3 | 7.5 | 2.3 | 19 | 5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 66.8 | 6.7 | 9.7 | 3.6 | 18.6 |  | 196.8 | 0.1 | 1.6 | 7.9 | 13 | 3.7 | 9.9 | 46.3 | 122 | 53.3 | 87.1 | 0.6 | 15.6 | 27.6 | 72 | 19.9 |  |  |  |  | 7.5 | 1.2 | 20 | 9.5 | 15.7 | 1426.4
8:30 | 17 |  |  | 20.3 | 3 |  | 9.6 | 0.7 | 17 |  | 12.2 | 16.9 | 12.2 | 3.4 | 5.1 | 20.2 | 20.4 | 10 | 19 | 15.8 | 27.8 | 78.3 | 54.7 | 90.8 | 30.6 | 10 | 4 | 19 | 5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 66.2 | 12 | 15 | 3.7 | 18.6 |  | 24.9 | 0.1 | 1.6 | 10 | 13.3 | 2.6 | 10 | 26.2 | 124.4 | 27.7 | 89.8 | 0.6 | 16.1 | 25.3 | 62.5 | 20 |  |  |  |  | 9.6 | 1.2 | 20.2 | 9.6 | 16.9 | 1212.1
9:00 | 16.8 |  |  | 20.3 | 3 |  | 9.4 | 0.8 | 17 |  | 11.5 | 16.4 | 12.2 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20 | 10 | 19 | 8.6 | 28.6 | 86.7 | 58.5 | 88.3 | 31.1 | 12.3 | 4.4 | 19 | 5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 70.2 | 10 | 14.6 | 3.7 | 18.6 |  | 28.1 | 0.2 | 1.6 | 12 | 13.5 | 2.8 | 10 | 32.6 | 125.5 | 23 | 91.2 | 0.6 | 16.3 | 24.3 | 73.9 | 20 |  |  |  |  | 11.5 | 1.2 | 20 | 9.6 | 16.9 | 1240.3
9:30 | 17 |  |  | 20.2 | 3 |  | 9.4 | 1 | 17 |  | 12.3 | 16.5 | 12.2 | 3.4 | 5 | 19.8 | 20.1 | 10 | 18.9 | 15.6 | 30.4 | 85.3 | 66.7 | 81.5 | 30.9 | 9.9 | 7.1 | 19 | 5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 70.6 | 9.9 | 15.2 | 3.7 | 18.6 |  | 212.9 | 0.3 | 1.6 | 13.8 | 13.4 | 2.9 | 10 | 46.3 | 126.2 | 38 | 91.8 | 0.6 | 16.3 | 25.8 | 78.2 | 20 |  |  |  |  | 13.2 | 1.2 | 19.8 | 9.5 | 16.7 | 1474.7
10:00 | 17 |  |  | 20.3 | 3 | 0.4 | 9.7 | 1.1 | 17 |  | 12 | 16.3 | 12.2 | 3.4 | 5 | 20 | 19.9 | 10 | 18.9 | 20.7 | 40.8 | 95.9 | 56.3 | 86 | 30.7 | 9.8 | 5.3 | 18.9 | 5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 70.6 | 9.4 | 13.5 | 3.7 | 18.6 |  | 221.4 | 0.4 | 1.6 | 15 | 13.3 | 5.6 | 9.9 | 48.9 | 127 | 47.9 | 92.4 | 0.6 | 16 | 26.2 | 80.8 | 20 |  |  |  |  | 14.7 | 1.2 | 20 | 9.4 | 16.7 | 1521.4
10:30 | 17 |  |  | 20.3 | 3 | 0.4 | 9.6 | 1.2 | 17 |  | 12.2 | 16.5 | 12.2 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20.1 | 10 | 18.9 | 20.4 | 57 | 88.2 | 63.6 | 90.7 | 31 | 8.6 | 5.2 | 18.8 | 5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 72.3 | 8.8 | 14.4 | 3.7 | 18.6 |  | 197.4 | 0.2 | 1.6 | 16.1 | 13.3 | 5.5 | 10 | 57.4 | 127.3 | 57 | 92.9 | 0.6 | 16 | 27.1 | 77.4 | 20 |  |  |  |  | 15.9 | 1.2 | 20 | 9.5 | 16.6 | 1537.2
11:00 | 17.2 |  |  | 20.3 | 3 | 0.4 | 9.6 | 1.2 | 17 |  | 11.7 | 16.7 | 12.2 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.2 | 10 | 18.9 | 19.3 | 71.7 | 83 | 65 | 71.8 | 30.9 | 13.3 | 6.6 | 18.7 | 5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 72.9 | 10 | 14.6 | 3.7 | 18.6 |  | 199.5 | 0.3 | 1.6 | 16.9 | 13.4 | 5.5 | 9.9 | 72.3 | 126.3 | 83.5 | 92.6 | 0.6 | 16.1 | 26.2 | 77.7 | 20 |  |  |  |  | 16.7 | 1.2 | 20 | 9.5 | 16.5 | 1579.4
11:30 | 17.5 |  |  | 20.2 | 2.9 | 0.4 | 9.7 | 1.3 | 17 |  | 11.4 | 16.4 | 12.1 | 3.4 | 5.1 | 19.9 | 20 | 10 | 18.9 | 20.3 | 73.5 | 93.6 | 62.9 | 69.7 | 30.7 | 12 | 5.7 | 18.7 | 5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 73.6 | 8.4 | 12 | 3.7 | 18.6 |  | 226.9 | 0.4 | 1.6 | 17.4 | 13.4 | 5.5 | 9.8 | 78.9 | 125.9 | 90.2 | 92.4 | 0.6 | 16.1 | 24.7 | 76.4 | 20 |  |  |  |  | 17 | 1.2 | 20 | 9.6 | 16.5 | 1620.1
12:00 | 17.3 |  |  | 20.3 | 2.9 | 0.4 | 9.7 | 1.3 | 17 |  | 11.9 | 16.1 | 11.9 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20 | 10 | 18.9 | 21.4 | 73.2 | 103 | 59.4 | 65.1 | 30.7 | 11.4 | 5.2 | 18.5 | 5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 74.2 | 11.2 | 13.1 | 3.8 | 18.6 |  | 226.8 | 0.4 | 1.6 | 17.7 | 13.5 | 5.4 | 9.9 | 67.3 | 127 | 62.9 | 92.9 | 0.6 | 16.2 | 28 | 75.3 | 20 |  |  |  |  | 17.2 | 1.2 | 20 | 9.5 | 16.4 | 1590.8
12:30 | 18 |  |  | 20.2 | 2.9 | 0.4 | 9.6 | 1.3 | 16.9 |  | 12.1 | 16.1 | 11.6 | 3.4 | 5.1 | 19.9 | 19.9 | 10 | 18.9 | 21.7 | 74.3 | 100.2 | 59.9 | 64.6 | 30.7 | 10.5 | 5.6 | 18.5 | 5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 74.4 | 17.4 | 17.6 | 3.7 | 18.6 |  | 232.5 | 0.4 | 1.6 | 17.6 | 13.5 | 5.4 | 9.9 | 81.8 | 127.9 | 65.6 | 93.2 | 0.6 | 16.2 | 26.9 | 69.8 | 20 |  |  |  |  | 17 | 1.2 | 19.9 | 9.6 | 16.5 | 1617.1
13:00 | 18 |  |  | 20.2 | 2.9 | 0.4 | 9.6 | 1.2 | 16.9 |  | 12.4 | 16.1 | 11.6 | 3.4 | 5.2 | 19.9 | 20.6 | 10 | 18.9 | 23 | 75 | 91.3 | 59.9 | 64.7 | 31.3 | 10.6 | 5.7 | 18.5 | 5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 74.3 | 16.3 | 16.8 | 3.7 | 18.6 |  | 228 | 0.5 | 1.6 | 17 | 13.5 | 5.5 | 9.9 | 89.7 | 128.8 | 89 | 93.8 | 0.6 | 16.1 | 24.2 | 76.1 | 20 |  |  |  |  | 16.7 | 1.2 | 19.9 | 9.5 | 16.8 | 1641.4
13:30 | 17.5 |  |  | 18.2 | 2.9 | 0.4 | 9.7 | 1.2 | 16.9 |  | 12.3 | 16.2 | 11.5 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.2 | 10 | 18.9 | 24.3 | 75.1 | 84 | 60.1 | 62.1 | 31 | 10.2 | 7.9 | 18.5 | 5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 74 | 16 | 18.1 | 3.7 | 18.6 |  | 226.8 | 0.4 | 1.6 | 16.1 | 13.6 | 5.5 | 9.9 | 92.6 | 129 | 98.9 | 93.7 | 0.6 | 16.4 | 24 | 75.8 | 20 |  |  |  |  | 15.7 | 1.2 | 20 | 9.5 | 16.9 | 1642.3
14:00 | 16 |  |  | 14.2 | 2.8 | 0.5 | 9.7 | 1.1 | 16.9 |  | 12.5 | 16.2 | 11.3 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.3 | 10 | 18.9 | 23.8 | 73 | 76.2 | 59.2 | 61.8 | 31.2 | 10.9 | 7.9 | 18.5 | 4.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 73.6 | 15.8 | 17.2 | 3.7 | 18.6 |  | 226.8 | 0.2 | 1.6 | 14.9 | 13.6 | 5.5 | 10 | 109.9 | 128.2 | 109.9 | 93 | 0.6 | 16.5 | 23.9 | 75.6 | 20 |  |  |  |  | 14.6 | 1.2 | 20 | 9.5 | 16.8 | 1648.6
14:30 | 16.8 |  |  | 14.3 | 2.8 | 0.5 | 9.7 | 1 | 16.9 |  | 12 | 16.5 | 11.5 | 3.2 | 5.1 | 20 | 20.2 | 10 | 18.9 | 26.7 | 74.3 | 86.2 | 57.8 | 61.8 | 31.2 | 12.4 | 8 | 18.5 | 4.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 72.4 | 13.1 | 14.7 | 3.7 | 18.6 |  | 174.6 | 0.2 | 1.6 | 13.3 | 13.6 | 5.4 | 9.9 | 115 | 126.4 | 121.1 | 91.3 | 0.6 | 16.4 | 23.8 | 75.5 | 20 |  |  |  |  | 13 | 1.2 | 20.1 | 9.5 | 16.5 | 1613.7
15:00 | 17 |  |  | 16.4 | 2.8 | 0.5 | 9.8 | 0.9 | 16.9 |  | 11.6 | 16.2 | 11.4 | 3.2 | 5.1 | 19.8 | 19.9 | 10 | 18.9 | 28.3 | 78.1 | 94.1 | 58.5 | 62.6 | 31.1 | 11.7 | 7.7 | 18.5 | 4.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 71.1 | 14.6 | 14.9 | 3.7 | 18.6 |  | 124.5 | 0.2 | 1.6 | 11.5 | 13.2 | 5.4 | 9.9 | 140.1 | 124.7 | 123 | 89.7 | 0.6 | 15.9 | 23.7 | 75.6 | 20 |  |  |  |  | 11.2 | 1.2 | 19.9 | 9.5 | 15.9 | 1597.1
15:30 | 16.2 |  |  | 20 | 3 | 0.5 | 9.4 | 0.7 | 17 |  | 11.5 | 16.6 | 11.4 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20.2 | 10 | 18.9 | 28.5 | 79.7 | 97.3 | 58.4 | 61.6 | 28.8 | 12.1 | 8.1 | 18.5 | 4.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 67 | 11.8 | 14.4 | 3.7 | 18.6 |  | 50 | 0.2 | 1.6 | 9.3 | 12.1 | 5.4 | 9.9 | 126.7 | 119.6 | 123.1 | 86.1 | 0.6 | 14.7 | 23.6 | 75.8 | 20 |  |  |  |  | 9.1 | 1.2 | 20 | 9.6 | 14.5 | 1491.4
16:00 | 16.2 |  |  | 20.2 | 3 | 0.5 | 9.2 | 0.5 | 16.9 |  | 11.4 | 16.5 | 11.4 | 3.4 | 5 | 20 | 20 | 10 | 18.9 | 28.8 | 81.2 | 60.5 | 58.3 | 62.7 | 21.2 | 12 | 8.1 | 18.5 | 4.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 50.9 | 11 | 16.5 | 3.7 | 16.9 |  | 27.1 |  | 1.6 | 6.9 | 9.9 | 5.5 | 9.9 | 150.5 | 80.1 | 122.8 | 74.4 | 0.6 | 11.7 | 23.6 | 76.1 | 20 |  |  |  |  | 6.6 | 1.2 | 20 | 9.6 | 10.7 | 1368.1
16:30 | 17.2 |  |  | 20.3 | 3 | 0.5 | 10.2 | 0.3 | 16.9 |  | 11.4 | 16.4 | 11.4 | 3.3 | 5 | 20 | 20.5 | 10 | 18.9 | 30 | 81.6 | 60.7 | 66.7 | 70.4 | 11.2 | 13.6 | 9.4 | 18.4 | 4.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 23.5 | 13.9 | 16.5 | 3.7 | 18.5 |  | 120 |  | 1.6 | 4.2 | 4 | 5.5 | 9.9 | 145.8 | 44.5 | 126.4 | 41.3 | 0.6 | 4.7 | 23.6 | 76.4 | 20 |  |  |  |  | 4 | 1.2 | 20 | 9.4 | 3.4 | 1355.8
17:00 | 17 |  |  | 20.3 | 3.1 | 0.5 | 11 | 0.1 | 16.9 |  | 11.4 | 16.3 | 11.4 | 3.4 | 5 | 20 | 20.1 | 10 | 18.9 | 29.7 | 80.7 | 65.5 | 71.5 | 78.5 | 2 | 16.3 | 9.8 | 18.4 | 4.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 5.9 | 13.5 | 16.1 | 3.7 | 18.5 |  | 24.2 |  | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 5.5 | 9.9 | 144.8 | 8.4 | 126.5 | 9.4 | 0.6 | 0.2 | 23.6 | 76.6 | 20 |  |  |  |  | 1.7 | 1.2 | 20 | 9.5 |  | 1167.1
17:30 | 16 |  |  | 20.3 | 3.1 | 0.4 | 11.3 |  | 16.7 |  | 11.6 | 16.4 | 11.4 | 3.3 | 5 | 20 | 20.3 | 10 | 18.9 | 27.4 | 81.4 | 68.5 | 87.9 | 98.5 |  | 16.3 | 15.2 | 18.2 | 4.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 13.2 | 16.8 | 3.7 | 18.5 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.5 | 9.9 | 144.8 |  | 129.2 |  | 0.6 |  | 23.6 | 76.7 | 20 | [5 empty] | 1.2 | 20 | 9.6 |  | 1158.9
18:00 | 17.4 |  |  | 20.3 | 3.1 | 0.4 | 11.2 |  | 16.6 |  | 12.1 | 16.3 | 11.4 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20 | 10 | 18.9 | 24.5 | 81.6 | 65 | 80 | 93.8 |  | 14.8 | 8.9 | 18.2 | 4.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 15.1 | 17.2 | 3.7 | 18.5 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.5 | 9.9 | 135.1 |  | 128.1 |  | 0.6 |  | 23.7 | 76.5 | 20 | [5 empty] | 1.2 | 20 | 9.6 |  | 1125.2
18:30 | 16 |  |  | 20.3 | 3.1 | 0.4 | 10.3 |  | 15.8 |  | 12.7 | 16.4 | 11.4 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20.2 | 10 | 18.9 | 23.2 | 79.3 | 54 | 76 | 92.7 |  | 13.7 | 10.1 | 18.2 | 4.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 14 | 17.1 | 3.7 | 18.5 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.5 | 9.9 | 131.9 |  | 126.7 |  | 0.6 |  | 23.8 | 76 | 20 | [5 empty] | 1.2 | 20 | 9.4 |  | 1097
19:00 | 17.1 |  |  | 20.3 | 3.1 | 0.4 | 10.9 |  | 15.9 |  | 12.6 | 17 | 11.5 | 3.4 | 5 | 20 | 20 | 10 | 18.9 | 22.5 | 76.2 | 51.7 | 73.3 | 86.8 |  | 10.7 | 5.4 | 18.2 | 4.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 12.1 | 15.8 | 3.7 | 18.5 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.4 | 9.9 | 131 |  | 128.4 |  | 0.6 |  | 23.8 | 75.2 | 20 | [5 empty] | 1.2 | 20 | 9.4 |  | 1073.4
19:30 | 17 |  |  | 20.3 | 3.1 | 0.4 | 11.2 |  | 16.2 |  | 12.8 | 17.4 | 11.6 | 3.4 | 5 | 20 | 20.5 | 10 | 18.9 | 19.1 | 77.9 | 52.3 | 67.3 | 91.9 |  | 11.6 | 5.1 | 18.2 | 4.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 11.6 | 15.4 | 3.7 | 18.5 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.5 | 9.9 | 122.7 |  | 126.3 |  | 0.6 |  | 24 | 74.7 | 20 | [5 empty] | 1.2 | 20 | 9.6 |  | 1062.4
20:00 | 17 |  |  | 20.3 | 3.1 | 0.4 | 11.3 |  | 16.4 |  | 12.7 | 17.5 | 11.6 | 3.4 | 5 | 20 | 20.4 | 10 | 18.9 | 20.1 | 74.9 | 56.1 | 67.6 | 97.7 |  | 10.9 | 4.3 | 18 | 4.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 12.3 | 15.8 | 3.7 | 18.5 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.5 | 9.9 | 106.7 |  | 114.5 |  | 0.6 |  | 24.1 | 74.3 | 20 | [5 empty] | 1.2 | 20 | 9.6 |  | 1041.8
20:30 | 17.5 |  |  | 20.3 | 3.1 | 0.4 | 11.5 |  | 16.4 |  | 12.6 | 17.5 | 11.6 | 3.4 | 5 | 20 | 20.1 | 10 | 18.9 | 23.3 | 71 | 64.7 | 61.7 | 87.2 |  | 8.9 | 3.3 | 18 | 4.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 10.5 | 14 | 3.6 | 18.5 |  |  |  | 2.6 |  |  | 5.5 | 9.9 | 92.6 |  | 99.9 |  | 0.6 |  | 24.1 | 73.7 | 20 | [5 empty] | 1.2 | 20 | 9.5 |  | 998.5
21:00 | 17.4 |  |  | 20.3 | 3.1 | 0.4 | 11.5 |  | 16.3 |  | 12.5 | 18 | 11.6 | 3.3 | 4.9 | 20 | 20.1 | 10 | 18.9 | 24.1 | 68 | 64 | 65.8 | 93.4 |  | 10.9 | 3.6 | 18 | 4.9 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 11.9 | 15.3 | 3.6 | 18.5 |  |  |  | 2.6 |  |  | 5.5 | 9.9 | 85.3 |  | 90.1 |  | 0.6 |  | 24 | 72.9 | 20 | [5 empty] | 1.2 | 20 | 9.5 |  | 992.9
21:30 | 17.6 |  |  | 20.2 | 3.1 | 0.4 | 11.2 |  | 15.6 |  | 12.8 | 18 | 11.6 | 3.4 | 4.9 | 20 | 20.1 | 10 | 18.9 | 23.6 | 67.3 | 66.1 | 73.9 | 94 |  | 12.2 | 3.5 | 17.8 | 4.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 11.4 | 14.4 | 3.6 | 18.5 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.5 | 9.9 | 73.9 |  | 77.1 |  | 0.6 |  | 23.8 | 71.7 | 20 | [5 empty] | 1.2 | 20 | 9.6 |  | 974.8
22:00 | 18 |  |  | 20.2 | 3.1 | 0.4 | 10.4 |  | 16 |  | 12.6 | 18 | 11.6 | 3.4 | 5 | 20 | 20.4 | 10 | 18.9 | 21.3 | 63.1 | 65.9 | 60.2 | 84.4 |  | 7.1 | 3.6 | 17.6 | 4.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 10.4 | 15.3 | 3.6 | 18.5 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.6 | 10 | 56.1 |  | 61.1 |  | 0.6 |  | 23.5 | 70 | 20 | [5 empty] | 1.2 | 20.2 | 9.5 |  | 904.2
22:30 | 18.1 |  |  | 20.2 | 3.1 | 0.4 | 11.4 |  | 16.4 |  | 12.6 | 18 | 11.6 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20.1 | 10 | 18.9 | 23 | 58.2 | 63.5 | 57.8 | 82.1 |  | 8.2 | 3.8 | 17.7 | 4.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 14.8 | 16.4 | 3.6 | 18.5 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.5 | 9.9 | 44.4 |  | 47.4 |  | 0.6 |  | 23 | 67.7 | 20 | [5 empty] | 1.2 | 20 | 9.6 |  | 873.6
23:00 | 18 |  |  | 20.2 | 3 | 0.4 | 11.3 |  | 16.4 |  | 13 | 18.2 | 11.7 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20.5 | 10 | 18.9 | 16.6 | 60 | 71.6 | 49.3 | 82 |  | 7.4 | 2.1 | 17.7 | 4.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 15.1 | 17 | 3.6 | 18.5 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.5 | 9.9 | 42 |  | 54 |  | 0.6 |  | 22.3 | 64.9 | 20 | [5 empty] | 1.2 | 20 | 9.5 |  | 868.3
23:30 | 17.8 |  |  | 20 | 3 | 0.4 | 11.4 |  | 16.2 |  | 12.6 | 17.9 | 12 | 3.4 | 5 | 20 | 20.1 | 10 | 18.9 | 17.4 | 61.9 | 72.8 | 32.8 | 74.3 |  | 4.7 | 1 | 17.7 | 4.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 13.4 | 16.9 | 3.6 | 18.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.5 | 9.9 | 35 |  | 40 |  | 0.6 |  | 21.4 | 61.9 | 20 | [5 empty] | 1.2 | 20 | 9.6 |  | 816.3
0:00 | 17.5 |  |  | 20.2 | 3 | 0.4 | 11.9 |  | 16 |  | 12.1 | 17.6 | 12 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.1 | 10 | 18.9 | 16.4 | 49.2 | 64.2 | 26.8 | 67.1 |  | 4.5 | 0.6 | 17.7 | 4.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 13.5 | 16.4 | 3.6 | 18.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.4 | 10 | 33.8 |  | 41.5 |  | 0.6 |  | 20.5 | 58.8 | 20 | [5 empty] | 1.2 | 20 | 9.6 |  | 775.7
EJEC MWh | 411.4 | 0 | 0 | 477.35 | 72.4 | 6.15 | 242.25 | 8.65 | 402.65 | 0 | 292.2 | 406.5 | 286.25 | 81.25 | 122.2 | 479.7 | 484.65 | 240 | 454.4 | 493.4 | 1368.9 | 1814.6 | 1449.4 | 1910.75 | 279.5 | 241.8 | 132.3 | 446.9 | 119.2 | 489.6 | 489.6 | 484.8 | 0 | 656.05 | 236.3 | 314.65 | 87.4 | 444.85 | 0 | 1590.5 | 2.25 | 39.4 | 123.9 | 128.25 | 124.45 | 238 | 2337.8 | 1154.2 | 2261.9 | 855.65 | 14.4 | 153.75 | 604.7 | 1774.15 | 479.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.45 | 28.8 | 479.95 | 226.45 | 141.9 | 28808.8
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 653.65 | 2.2689 | #FF0000
[10 empty] | SOLAR | 5215.05 | 18.1023 | #FBFB00
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 7999.45 | 27.7674 | #00B0F0
[10 empty] | EÓLICA | 14940.65 | 51.8614 | #FBBD00

## COGENERACIÓN
viernes, 9 de Mayo del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 16.6 |  |  | 9.4 |  | 26
1:00 | 17 |  |  | 9.6 |  | 26.6
1:30 | 17.6 |  |  | 9.3 |  | 26.9
2:00 | 17.6 |  |  | 9.7 |  | 27.3
2:30 | 17.7 |  |  | 9.6 |  | 27.3
3:00 | 16.7 |  |  | 9.5 |  | 26.2
3:30 | 16.4 |  |  | 9.6 |  | 26
4:00 | 16.6 |  |  | 9.7 |  | 26.3
4:30 | 17.2 |  |  | 9.8 |  | 27
5:00 | 17 |  |  | 9.7 |  | 26.7
5:30 | 17 |  |  | 9.4 |  | 26.4
6:00 | 17.3 |  |  | 9.6 |  | 26.9
6:30 | 18 |  |  | 9.5 |  | 27.5
7:00 | 18 |  |  | 9.8 |  | 27.8
7:30 | 16.5 |  |  | 9.8 |  | 26.3
8:00 | 16.5 |  |  | 9.1 |  | 25.6
8:30 | 17 |  |  | 9.6 |  | 26.6
9:00 | 16.8 |  |  | 9.4 |  | 26.2
9:30 | 17 |  |  | 9.4 |  | 26.4
10:00 | 17 |  |  | 9.7 |  | 26.7
10:30 | 17 |  |  | 9.6 |  | 26.6
11:00 | 17.2 |  |  | 9.6 |  | 26.8
11:30 | 17.5 |  |  | 9.7 |  | 27.2
12:00 | 17.3 |  |  | 9.7 |  | 27
12:30 | 18 |  |  | 9.6 |  | 27.6
13:00 | 18 |  |  | 9.6 |  | 27.6
13:30 | 17.5 |  |  | 9.7 |  | 27.2
14:00 | 16 |  |  | 9.7 |  | 25.7
14:30 | 16.8 |  |  | 9.7 |  | 26.5
15:00 | 17 |  |  | 9.8 |  | 26.8
15:30 | 16.2 |  |  | 9.4 |  | 25.6
16:00 | 16.2 |  |  | 9.2 |  | 25.4
16:30 | 17.2 |  |  | 10.2 |  | 27.4
17:00 | 17 |  |  | 11 |  | 28
17:30 | 16 |  |  | 11.3 |  | 27.3
18:00 | 17.4 |  |  | 11.2 |  | 28.6
18:30 | 16 |  |  | 10.3 |  | 26.3
19:00 | 17.1 |  |  | 10.9 |  | 28
19:30 | 17 |  |  | 11.2 |  | 28.2
20:00 | 17 |  |  | 11.3 |  | 28.3
20:30 | 17.5 |  |  | 11.5 |  | 29
21:00 | 17.4 |  |  | 11.5 |  | 28.9
21:30 | 17.6 |  |  | 11.2 |  | 28.8
22:00 | 18 |  |  | 10.4 |  | 28.4
22:30 | 18.1 |  |  | 11.4 |  | 29.5
23:00 | 18 |  |  | 11.3 |  | 29.3
23:30 | 17.8 |  |  | 11.4 |  | 29.2
0:00 | 17.5 |  |  | 11.9 |  | 29.4
EJEC MWh | 411.4 | 0 | 0 | 242.25 | 0 | 653.65

## EVO_PRO_ENE
jueves, 1 de Mayo del 2025 - viernes, 9 de Mayo del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Mayo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  | 138.9 | 376.5 | 395.45 | 401.05 | 409.7 | 400.15 | 403.9 | 411.4 | 2937.05
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 421.45 | 451.4 | 485.05 | 485 | 485.75 | 485.9 | 466.95 | 485.55 | 477.35 | 4244.4
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 74.05 | 74 | 74.32 | 74.1 | 73.35 | 73.5 | 73.85 | 73.6 | 72.4 | 663.17
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 0.6 | [6 empty] | 6.15 | 6.75
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 226.85 | 195.65 | 215.5 | 216.4 | 194.4 | 228.85 | 227.3 | 230.85 | 242.25 | 1978.05
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5086.85 | 4956.25 | 4948 | 4914.05 | 5043.5 | 5166.2 | 5106.6 | 5025.2 | 4887.85 | 45134.5
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 465.7 | 470.95 | 472.8 | 470.1 | 472.8 | 462.5 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 4233.25
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [9 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [9 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3549.35 | 3333.55 | 3459.45 | 3208.2 | 3508.3 | 3521.55 | 3520.75 | 3469.95 | 3044.3 | 30615.4
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1016.35 | 1015.2 | 1014.65 | 1014.65 | 1014.55 | 1014.3 | 1014.15 | 943.3 | 994.2 | 9041.35
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 6.7 | 5.85 | 7 | 1.7 | 7.15 | 6.05 | 8.75 | 8.9 | 8.65 | 60.75
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.2 | 160.75 | 161.6 | 161.8 | 160.9 | 130.9 | 143.9 | 113.4 | 149.05 | 1337.5
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 253.6 | 242.2 | 251.45 | 254.05 | 255.05 | 253.7 | 134.5 | 220.15 | 260.85 | 2125.55
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1792.9 | 1776.9 | 1778.95 | 1802.5 | 1802 | 1658.45 | 1465.3 | 1456.85 | 1718.3 | 15252.15
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 125.6 | 134.35 | 135.3 | 134.75 | 136.25 | 133.8 | 70.15 | 118.7 | 48.4 | 1037.3
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 24.65 |  |  |  | 24.65
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 19.8 |  |  | 19.8
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 474.75 | 475.45 | 475.2 | 474.3 | 475.2 | 475.2 | 465.6 | 432.65 | 402.65 | 4151
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 446.9 | 410.85 | 386.4 | 371.2 | 356.7 | 354.65 | 318.4 | 298.55 | 292.2 | 3235.85
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 486.05 | 485.45 | 485.4 | 485.65 | 481.85 | 481.4 | 443.4 | 414.35 | 406.5 | 4170.05
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 229.5 | 241.55 | 295.9 | 307.65 | 309.9 | 302.6 | 307.9 | 303.1 | 286.25 | 2584.35
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3480.3 | 3954.6 | 3940.45 | 3971.85 | 3943.65 | 3967.2 | 3930.7 | 3948.15 | 3967.35 | 35104.25
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 177.4 | 175.4 | 174.9 | 170.9 | 174 | 175.3 | 174.8 | 177.3 | 174.6 | 1574.6
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.25 | 85 | 85.55 | 48.7 | 74.2 | 82.45 | 89.9 | 93.5 | 94.15 | 739.7
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 156.35 | 339.35 | 100.2 | 182.65 | 21.6 | 138.8 | 161.95 | 64.7 | 69.25 | 1234.85
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 55.8 | 80.4 | 81.35 | 81.2 | 75.7 | 80.8 | 81.2 | 80.85 | 81.25 | 698.55
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15548.35 | 15398.4 | 15514.7 | 14781.5 | 15509.95 | 15099.45 | 15517.7 | 15542.85 | 15215.9 | 138128.8
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5178.95 | 5135.7 | 5174.45 | 4961 | 5174 | 5026.15 | 5182.5 | 5184.85 | 5057.4 | 46075
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 59.35 | 52.15 | 44.7 |  |  | 156.2
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 59.65 | 52.95 | 44.65 |  |  | 157.25
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 122.85 | 123.45 | 123.75 | 124.05 | 124.35 | 123.8 | 123.25 | 122.8 | 122.2 | 1110.5
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.95 | 479.55 | 479.4 | 479.15 | 479.55 | 480.4 | 479.95 | 479.3 | 479.7 | 4316.95
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 487.8 | 486 | 372.68 | 475.3 | 484.35 | 485.75 | 484.5 | 485.45 | 484.65 | 4246.48
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5142.4 | 5208.65 | 4911.4 | 4791.8 | 5162.15 | 5553.15 | 5505.4 | 5424.25 | 5354.45 | 47053.65
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 1404
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 666.6 | 1141.4 | 1142.55 | 1139.75 | 1143.85 | 1142.65 | 1143.55 | 780.75 | 8301.1
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 322.85 | 438.7 | 392.45 | 401.3 | 395.25 | 284.3 | 240 | 240 | 240 | 2954.85
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 423.65 | 448.8 | 449.35 | 444.5 | 392.05 | 400.4 | 450.15 | 451.19 | 454.4 | 3914.49
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1114.9 | 795.2 | 363 | [6 empty] | 2273.1
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 578.5 | 753.3 | 834.5 | 47.95 | 504.4 | 2718.65
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 1245.85 | 1135.5 | 1112.15 | 1208.55 | 996.2 | 1164 | 978.35 | 1220.9 | 1368.9 | 10430.4
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 437.85 | 434.45 | 355.8 | 226.9 | 225.25 | 579.7 | 297.9 | 399 | 493.4 | 3450.25
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2082.5 | 2558.45 | 1799.8 | 1720.65 | 2118.55 | 2285.45 | 2195.9 | 1895.7 | 1814.6 | 18471.6
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1647.45 | 1826.25 | 2034.05 | 1257.6 | 1064.15 | 1223.4 | 944.35 | 1253.5 | 1449.4 | 12700.15
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1892.6 | 2008.15 | 2127.35 | 1671.25 | 1455.2 | 1930.7 | 1726.05 | 1753.9 | 1910.75 | 16475.95
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 205.1 | 248.6 | 292.4 | 163.85 | 123.9 | 190.75 | 204.45 | 247.65 | 241.8 | 1918.5
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 141.95 | 170.85 | 199.6 | 96.45 | 74.3 | 78.2 | 86.25 | 119.65 | 132.3 | 1099.55
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [9 empty] | 0
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1084.9 | 1002.2 | 961.25 | 1039.2 | 1046 | 2101.2 | 2101.25 | 2089.2 | 2077.95 | 13503.15
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 117.45 | 276.95 | 250.5 | 259.45 | 274.7 | 270.15 | 278.8 | 275.9 | 279.5 | 2283.4
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 269.95 | 1404.75 |  |  |  |  | 913.15 | 513.7 | 670.2 | 3771.75
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 912.6 | 4039.75 | 3915.5 | 3914.85 | 3904.35 | 3925.05 | 3929.85 | 3919.6 | 3910.55 | 32372.1
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 362 | 663.85 | 604.5 | 874.05 | 1118.5 |  |  | 3622.9
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 264.65 | 1699.25 | 1634.05 | 1640.25 | 1639.05 | 1657.15 | 1650.3 | 1651.15 | 1634.6 | 13470.45
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 158.7 | 511.65 | 333.5 | 341.55 | [5 empty] | 1345.4
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 540.9 | 2068.35 | 3811.2 | 1160 | 3221.5 | 181.35 |  |  | 2177.4925 | 13160.7925
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3349.35 | 2142.9 | 2465.15 | 1809.2 | 3719.85 | 3820.7 | 3603.55 | 3461.8 | 3852.1673 | 28224.6673
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 1911.5 | 906.1 | 3346.85 | 1152.95 | 3700.35 | 2137.05 | 1394.6 | 1680.45 | 3124.3722 | 19354.2222
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 501.9 | 501.6 | 501.6 | 501.6 | 426.3 | 412.05 | 502.55 | 491.7 | 446.9 | 4286.2
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 162.35 | 157.9 | 171.4 | 186.45 | 190.75 | 185.35 | 145.25 | 127.55 | 119.2 | 1446.2
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 453.9 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 479.4 | 489.6 | 4360.5
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 464.1 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 481.8 | 489.6 | 4373.1
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 484.8 | 484.8 | 459.55 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 472.1 | 484.8 | 4325.25
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 198 | 188.9 | 188.2 | 176.6 | 175.8 | 187.6 | 1.4 |  |  | 1116.5
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 713 | 65.7 | [7 empty] | 778.7
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 295.6 | 631.65 | 552.5 | 657.55 | 575.1 | 575.95 | 655 | 642.5 | 656.05 | 5241.9
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 69.95 | 74.1 | 183.9 | 119.35 | 80.55 | 65.5 | 87.75 | 172.9 | 236.3 | 1090.3
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 92.8 | 92.65 | 243.4 | 161.75 | 107.5 | 91.1 | 131.8 | 226.5 | 314.65 | 1462.15
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 89.4 | 89.1 | 85.8 | 86.15 | 86.25 | 85.8 | 88.5 | 87.75 | 87.4 | 786.15
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 447.7 | 448.1 | 170.9 | 212.8 | 220.55 | 225.8 | 225.4 | 225.25 | 225.65 | 2402.15
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444.6 | 444 | 442.8 | 285.1 | 445.6 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 444.85 | 3846.15
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CHSAN GABAN III | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 676.6 | 2411.2 | 1645.55 | 2398.15 | 1702.45 | 8833.95
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 1.6 | [7 empty] | 1.65 | 3.25
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2173.4 | 2158.6 | 2161.25 | 2158.5 | 2163.5 | 2153.3 | 2151.35 | 2152.75 | 2154 | 19426.65
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 78.75 | 93.5 | 84.2 | 92.65 | 111.35 | 111.6 | 109.7 | 108.01 | 110.2 | 899.96
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 954.125 | 1810.2 | 1441.3 | 1842.5 | 1600.15 | 1629.7 | 1968.55 | 1312.6 | 1590.5 | 14149.625
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13431.75 | 13414.4 | 13386.95 | 13277.5 | 13411.8 | 13445.15 | 13400.2 | 13441.35 | 13313.3 | 120522.4
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3153.8 | 3234.1 | 3155.85 | 3059.85 | 3178.95 | 3234.35 | 3200.7 | 3246.7 | 2996.05 | 28460.35
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3153.4 | 3237.9 | 3167.7 | 3058.3 | 3188.75 | 3273.25 | 3202.35 | 3236.95 | 2994.4 | 28513
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3155.65 | 3237.95 | 3169.9 | 3059.55 | 3190.7 | 3275.2 | 3198.4 | 3238.5 | 2995.9 | 28521.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5501.65 | 5581.05 | 5524.65 | 5384.6 | 5490.1 | 5588.5 | 5538.65 | 5556.8 | 5344.25 | 49510.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4663.35 | 4355.35 | 4728.6 | 4153.4 | 4307.05 | 4265.05 | 4414.75 | 4344.15 | 18.5 | 35250.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2489.1 | 2354.75 | 2524.6 | 2261.25 | 2333.4 | 2315.75 | 2370.9 | 2352.45 |  | 19002.2
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 250.15 | 249.15 | 249.45 | 249.95 | 249.25 | 250.3 | 250 | 250.55 | 249.9 | 2248.7
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 0.9 | 2.15 | 2.05 | 2 | 1.05 | 1.95 | 2.7 | 2.25 | 2.25 | 17.3
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1802.15 | 1752.45 | 1942.4 | 1945.2 | 1849.65 | 1928.85 | 1805.65 | 1617.95 | 1656.95 | 16301.25
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 77.05 | 79.6 | 80.85 | 82.15 | 82.85 | 81.65 | 55.5 | 38.4 | 39.4 | 617.45
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 88.2 | 109.65 | 99.35 | 119.8 | 114.2 | 113 | 123.7 | 121.75 | 123.9 | 1013.55
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 315.8 | 854.5 | 858.15 | 753.2 |  |  | 2781.65
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 37.6 | 128.3 | 108.5 | 117.55 | 125.05 | 123.7 | 127.3 | 125.8 | 128.25 | 1022.05
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 131.45 | 130.5 | 112.95 | 113.55 | 116.7 | 99.35 | 131.4 | 131.45 | 124.45 | 1091.8
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5348.95 | 5535.05 | 4768.4 | 5528.1 | 5532.8 | 5413.15 | 5516.95 | 5344.6 | 5275.15 | 48263.15
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2164.6 | 2147.45 | 1742.65 | 1875.25 | 1881.15 | 1655.95 | 2163.85 | 2162.6 | 1923.4 | 17716.9
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 238 | 237.9 | 213.05 | 206.2 | 208.55 | 184.8 | 238.45 | 237.8 | 238 | 2002.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 591.9 | 709.55 | 930.15 | 915.9 | 709.6 | 937.5 | 1093.15 | 2135.8 | 2337.8 | 10361.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1876.8 | 2132.7 | 2302.8 | 1156.6 | 717.15 | 1094.9 | 1187.95 | 2071.25 | 2261.9 | 14802.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1907.95 | 1881.25 | 1875.45 | 1882.7 | 1893.85 | 1889.8 | 1896.05 | 1878.7 | 1867.05 | 16972.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.2 | 7.75 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.65 | 14.4 | 117
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 436.9 | 440.35 | 719.95 | 721.9 | 719.4 | 724.9 | 725.15 | 725.65 | 724.35 | 5938.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5595.55 | 5199.4 | 5321.1 | 5346.5 | 5598.5 | 5799.3 | 5859.4 | 5660.15 | 5261.3 | 49641.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3135.65 | 3078.05 | 3044.3 | 3013.8 | 3057.55 | 3121.55 | 3091.75 | 3091.75 | 3050.25 | 27684.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1523.15 | 316.45 | [5 empty] | 130.85 | 1121.2 | 3091.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 257.85 | 858.7 | 649.45 | 860.95 | 843.05 | 813.4 | 855.75 | 822.05 | 855.65 | 6816.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 326.95 | 1150.25 | 834.95 | 1153.9 | 1129.25 | 1105.65 | 1158.35 | 1122.3 | 1154.2 | 9135.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 465.9 | 126.9 |  | 592.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 215.45 |  |  |  | 215.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 149.15 |  |  |  | 149.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 721.2 | 973.7 |  |  | 1694.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 2006.75 | 2286.45 | 2853.3 | 2873.8 | 2973.6 | 2929.1 | 2956.25 | 2950.1 | 21829.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3414 | 3348.55 | 3203.9 | 2856.1 | 2878.8 | 2983.85 | 2930.95 | 2965.25 | 2960.1 | 27541.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 1634.05 | 1662.6 | 2804.55 | 3163.7 | 3172.95 | 3272.45 | 3272.2 | 3270.75 | 3223.8 | 25477.05
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 41.85 | 155.15 | 131.55 | 134.9 | 150.15 | 149.15 | 154.15 | 151.7 | 153.75 | 1222.35
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 580.75 | 713.85 | 593.05 | 412.75 | 457.95 | 493.2 | 517.7 | 525.8 | 604.7 | 4899.75
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1677.25 | 2018.6 | 1779.25 | 1210.6 | 1290.55 | 1400.9 | 1448.85 | 1521.9 | 1774.15 | 14122.05
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 305.3 | 478.7 | 478.75 | 266.9 | 479.45 | 480.25 | 480.1 | 480 | 479.95 | 3929.4
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 235.2 |  |  | 235.2
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 80.4 | 114.75 | 98.35 | 119.25 | 103.6 | 111.2 | 118.15 | 118.3 | 120.45 | 984.45
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2661.15 | 2656.25 | 2547.7 | 2657.1 | 2653.3 | 2659.3 | 2656.35 | 2659.35 | 2658.25 | 23808.75
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 28.8 | 28.75 | 23.5 | 28.3 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 253.35
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.3 | 480 | 479.6 | 480 | 480.5 | 480.55 | 480.45 | 479.75 | 479.95 | 4321.1
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 229.45 | 228.45 | 217.85 | 225.45 | 226.15 | 227 | 226.45 | 227.6 | 226.45 | 2034.85
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 91.2 | 90.35 | 90.7 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 819.45
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 229.05 | 710.35 | 543.4 | 549.55 | 675.65 | 620.55 | 355.85 | 64.65 |  | 3749.05
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4176.6 | 4167.85 | 4146.15 | 4164.75 | 3246.4 | 3609.4 | 3825.4 | 4174.45 | 4170 | 35681
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 910.05 | 907.2 | 908.7 | 909 | 912.1 | 915.3 | 909.05 | 908.25 | 906 | 8185.65
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1047.45 | 1097.55 | 1055.25 | 1040.3 | 1108.35 | 1120.65 | 1122.85 | 1112.15 | 1031.45 | 9736
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 81.5 | 36.8 | 105.25 | 47.7 | 16.4 | 98.4 | 200.8 | 115.4 | 71 | 773.25
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 179.45 | 214.8 | 209.7 | 217.35 | 217.95 | 215.45 | 194.7 | 167.95 | 158.15 | 1775.5
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2610.6 | 2607.25 | 2608.3 | 2615.85 | 2604.6 | 2612.8 | 2608 | 2607.7 | 2606.9 | 23482
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 49 | 146.9 | 118.3 | 115.4 | 141.9 | 148.3 | 160 | 150.3 | 141.9 | 1172
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 37.7 | [7 empty] | 37.7
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 356.5 | [6 empty] | 356.5
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 153553.925 | 164667.95 | 166547.3 | 157291.15 | 166284.4 | 169091.95 | 169113.7 | 166428.55 | 163018.9819 | 1475997.9069
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Mayo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [9 empty] | 0
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 190.2955 | 165.7065 | 194.1895 | 192.4855 | 186.9952 | 193.08 | 139.1 | 192.65 | 138.1153 | 1592.6175
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.8 | 198 | 242.85 | 180 | 179.35 | 248.4 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 2315.75
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 256.5222 | 226.5265 | 226.468 | 226.6069 | 432 | 216.52 | 216.97 | 216.18 | 282.8561 | 2300.6497
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 262.7 | 266.55 | 267.9 | 259.35 | 226.85 | 238.05 | 225.35 | 238.35 | 239 | 2224.1
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 388.55 | 388.1 | 315.75 | 381.5 | 382.6 | 382.05 | 380.8 | 379.25 | 377.2 | 3375.8
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 559.9155 | 559.6614 | 557.7776 | 559.8068 | 550.5229 | 554.8059 | 576.3193 | 452.0301 | 578.015 | 4948.8546
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 1974.7832 | 1804.5444 | 1804.9351 | 1799.7492 | 1958.3181 | 1832.9059 | 1855.2893 | 1795.2601 | 1931.9864 | 16757.7718
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 312028.85
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 222062.1
[7 empty] | ELECTROPERU | 184517.25
[7 empty] | ENGIE | 102563.3
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 84201.9
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 69074.6
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 60739.6819
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 48457.65
[7 empty] | CELEPSA | 45134.5
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 39656.75
[7 empty] | EGEMSA | 35104.25
[7 empty] | SAN GABAN | 24062.1
[7 empty] | EGASA | 19796.95
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 19426.65
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 18471.6
[7 empty] | LA VIRGEN | 16301.25
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 14175.35
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 14149.625
[7 empty] | EGEJUNIN | 14141.25
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 14122.05
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 13880.65
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 8833.95
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 8301.1
[7 empty] | SINERSA | 6355.95
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 5732.4
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 5241.9
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 4991.75
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 4899.75
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 4316.95
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 4246.48
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 4244.4
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 4233.25
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 3929.4
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 3914.49
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 3846.15
[7 empty] | EGESUR | 3549.15
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 2954.85
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 2937.05
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 2781.65
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 2402.15
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 1978.05
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1462.15
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 1222.35
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 1172
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1110.5
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1090.3
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 1022.05
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 1013.55
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 984.45
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 899.96
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 786.15
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 778.7
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 698.55
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 663.17
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 617.45
[7 empty] | TERMOSELVA | 356.5
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 235.2
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 60.75
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 37.7
[7 empty] | KONDU SAC | 17.3
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 6.75
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 3.25

## G_AREAS
viernes, 9 de Mayo del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 433.3 | 34.3 | 0 | 78.7 | 3221.7 | 1466.4169 | 0 | 567.6 | 629 | 0 | 0 | 0 | 546.3 | 5255.7169 | 629 | 6431.0169 | 00:30 | 4284 | 1500.7169 | 0 | 646.3 | 6431.0169 | 00:30 | 335.7 | 26 | 0 | 646.3 | 1008
01:00 | 405.8 | 34.7 | 0 | 72.4 | 3009 | 1478.3808 | 0 | 576.1 | 623.5 | 0 | 0 | 0 | 512.9 | 5063.4808 | 623.5 | 6199.8808 | 01:00 | 4038.3 | 1513.0808 | 0 | 648.5 | 6199.8808 | 01:00 | 335.5 | 26.6 | 0 | 648.5 | 1010.6
01:30 | 428 | 33.9 | 0 | 74.7 | 3159.9 | 1365.959 | 0 | 557.2 | 622 | 0 | 0 | 0 | 536.6 | 5083.059 | 622 | 6241.659 | 01:30 | 4209.9 | 1399.859 | 0 | 631.9 | 6241.659 | 01:30 | 336 | 26.9 | 0 | 631.9 | 994.8
02:00 | 421.1 | 35.1 | 0 | 79 | 3094.4 | 1294.6913 | 0 | 573.8 | 621.1 | 0 | 0 | 0 | 535.2 | 4962.8913 | 621.1 | 6119.1913 | 02:00 | 4136.6 | 1329.7913 | 0 | 652.8 | 6119.1913 | 02:00 | 335.3 | 27.3 | 0 | 652.8 | 1015.4
02:30 | 418.2 | 34.5 | 0 | 70.7 | 3091.7 | 1282.9361 | 0 | 530.5 | 626.4 | 0 | 0 | 0 | 523.4 | 4905.1361 | 626.4 | 6054.9361 | 02:30 | 4136.3 | 1317.4361 | 0 | 601.2 | 6054.9361 | 02:30 | 335.6 | 27.3 | 0 | 601.2 | 964.1
03:00 | 417.7 | 34.5 | 0 | 52.8 | 3085.2 | 1290.726 | 0 | 538.5 | 622.8 | 0 | 0 | 0 | 505 | 4914.426 | 622.8 | 6042.226 | 03:00 | 4125.7 | 1325.226 | 0 | 591.3 | 6042.226 | 03:00 | 336.1 | 26.2 | 0 | 591.3 | 953.6
03:30 | 414.9 | 34.5 | 0 | 57.5 | 3007.4 | 1286.6948 | 0 | 544.2 | 621.4 | 0 | 0 | 0 | 506.9 | 4838.2948 | 621.4 | 5966.5948 | 03:30 | 4043.7 | 1321.1948 | 0 | 601.7 | 5966.5948 | 03:30 | 336.1 | 26 | 0 | 601.7 | 963.8
04:00 | 424.2 | 36 | 0 | 61 | 3068.6 | 1301.1045 | 0 | 555.5 | 621.3 | 0 | 0 | 0 | 521.2 | 4925.2045 | 621.3 | 6067.7045 | 04:00 | 4114.1 | 1337.1045 | 0 | 616.5 | 6067.7045 | 04:00 | 336.3 | 26.3 | 0 | 616.5 | 979.1
04:30 | 423.6 | 34.9 | 0 | 57.6 | 2959.5 | 1288.1723 | 0 | 615.3 | 616.7 | 0 | 0 | 0 | 516.1 | 4862.9722 | 616.7 | 5995.7722 | 04:30 | 3999.8 | 1323.0722 | 0 | 672.9 | 5995.7722 | 04:30 | 332 | 27 | 0 | 672.9 | 1031.9
05:00 | 437.3 | 35.5 | 0 | 65 | 3086.6 | 1286.2298 | 0 | 575.4 | 614.3 | 0 | 0 | 0 | 537.8 | 4948.2298 | 614.3 | 6100.3298 | 05:00 | 4138.2 | 1321.7298 | 0 | 640.4 | 6100.3298 | 05:00 | 335.9 | 26.7 | 0 | 640.4 | 1003
05:30 | 438.5 | 33.9 | 0 | 63.8 | 3233 | 1290.004 | 0 | 574.4 | 613.5 | 0 | 0 | 0 | 536.2 | 5097.404 | 613.5 | 6247.104 | 05:30 | 4285 | 1323.904 | 0 | 638.2 | 6247.104 | 05:30 | 335.1 | 26.4 | 0 | 638.2 | 999.7
06:00 | 428.6 | 35 | 0 | 67.8 | 3281.7 | 1293.1602 | 0 | 600.2 | 609.6 | 0 | 1.2 | 0 | 531.4 | 5175.0602 | 610.8 | 6317.2602 | 06:00 | 4319.9 | 1328.1602 | 1.2 | 668 | 6317.2602 | 06:00 | 335.4 | 26.9 | 1.2 | 668 | 1031.5
06:30 | 416.2 | 43.1 | 0 | 67.3 | 3320.1 | 1385.793 | 0 | 582.6 | 628.1 | 0 | 54.2 | 0 | 526.6 | 5288.493 | 682.3 | 6497.393 | 06:30 | 4364.4 | 1428.893 | 54.2 | 649.9 | 6497.393 | 06:30 | 334.7 | 27.5 | 54.2 | 649.9 | 1066.3
07:00 | 393.5 | 34.7 | 0 | 67.3 | 3110.5 | 1414.8366 | 0 | 541.8 | 626 | 0 | 186.2 | 0 | 495.5 | 5067.1366 | 812.2 | 6374.8366 | 07:00 | 4130 | 1449.5366 | 186.2 | 609.1 | 6374.8366 | 07:00 | 333 | 27.8 | 186.2 | 609.1 | 1156.1
07:30 | 403.2 | 34.8 | 0 | 68.2 | 3126.8 | 1363.2698 | 0.1 | 444.3 | 626.4 | 0 | 459.2 | 0 | 506.2 | 4934.4699 | 1085.6 | 6526.2698 | 07:30 | 4156.4 | 1398.0699 | 459.3 | 512.5 | 6526.2698 | 07:30 | 333.6 | 26.3 | 459.3 | 512.5 | 1331.7
08:00 | 406.3 | 33.5 | 0.1 | 65.9 | 3203.8 | 1293.476 | 0.3 | 439.4 | 622.3 | 0 | 561.7 | 0 | 505.8 | 4936.976 | 1184 | 6626.776 | 08:00 | 4232.4 | 1326.976 | 562.1 | 505.3 | 6626.776 | 08:00 | 333.4 | 25.6 | 562.1 | 505.3 | 1426.4
08:30 | 387.2 | 44.2 | 0.1 | 70.6 | 3402.4 | 1581.608 | 0.7 | 379.5 | 627.8 | 0 | 401.8 | 0 | 502.1 | 5364.208 | 1029.6 | 6895.908 | 08:30 | 4417.4 | 1625.808 | 402.6 | 450.1 | 6895.908 | 08:30 | 332.8 | 26.6 | 402.6 | 450.1 | 1212.1
09:00 | 377.9 | 55.1 | 0.2 | 61.8 | 3368.1 | 1706.5405 | 0.8 | 404 | 656.9 | 0 | 416.3 | 0 | 495 | 5479.4405 | 1073.2 | 7047.6405 | 09:00 | 4402.9 | 1761.6405 | 417.3 | 465.8 | 7047.6405 | 09:00 | 331 | 26.2 | 417.3 | 465.8 | 1240.3
09:30 | 438.1 | 54.9 | 0.3 | 71.1 | 3313.6 | 1547.059 | 1 | 438.8 | 553.6 | 0 | 605.8 | 0 | 564.4 | 5300.459 | 1159.4 | 7024.259 | 09:30 | 4305.3 | 1601.959 | 607.1 | 509.9 | 7024.259 | 09:30 | 331.3 | 26.4 | 607.1 | 509.9 | 1474.7
10:00 | 437.9 | 54.5 | 0.4 | 84.4 | 3281.9 | 1527.0278 | 1.1 | 457.1 | 557.6 | 0 | 617.8 | 0 | 577.2 | 5267.1278 | 1175.4 | 7019.7278 | 10:00 | 4277.4 | 1581.5278 | 619.3 | 541.5 | 7019.7278 | 10:00 | 333.9 | 26.7 | 619.3 | 541.5 | 1521.4
10:30 | 439.6 | 55.1 | 0.2 | 100.6 | 3325.3 | 1547.6692 | 1.2 | 475.2 | 531 | 0 | 598.8 | 0 | 595.5 | 5349.3692 | 1129.8 | 7074.6692 | 10:30 | 4295.9 | 1602.7692 | 600.2 | 575.8 | 7074.6692 | 10:30 | 334.6 | 26.6 | 600.2 | 575.8 | 1537.2
11:00 | 443.2 | 34.9 | 0.3 | 115.6 | 3419.4 | 1577.7713 | 1.2 | 499.4 | 538.5 | 0 | 601.8 | 0 | 594 | 5497.7713 | 1140.3 | 7232.0713 | 11:00 | 4401.1 | 1612.6713 | 603.3 | 615 | 7232.0713 | 11:00 | 334.3 | 26.8 | 603.3 | 615 | 1579.4
11:30 | 435.6 | 37.2 | 0.4 | 114.2 | 3334.6 | 1592.0866 | 1.3 | 514.1 | 522 | 0 | 629.9 | 0 | 587.4 | 5442.0866 | 1151.9 | 7181.3866 | 11:30 | 4292.2 | 1629.2866 | 631.6 | 628.3 | 7181.3866 | 11:30 | 333 | 27.2 | 631.6 | 628.3 | 1620.1
12:00 | 439.2 | 34.9 | 0.4 | 118.9 | 3301.3 | 1655.2868 | 1.3 | 477.6 | 529.2 | 0 | 632.6 | 0 | 593.4 | 5435.4868 | 1161.8 | 7190.6868 | 12:00 | 4269.7 | 1690.1868 | 634.3 | 596.5 | 7190.6868 | 12:00 | 333 | 27 | 634.3 | 596.5 | 1590.8
12:30 | 438.9 | 34.2 | 0.4 | 131 | 3227.4 | 1564.5043 | 1.3 | 484.9 | 521.6 | 0 | 639.5 | 0 | 604.5 | 5278.1043 | 1161.1 | 7043.7043 | 12:30 | 4187.9 | 1598.7043 | 641.2 | 615.9 | 7043.7043 | 12:30 | 332.4 | 27.6 | 641.2 | 615.9 | 1617.1
13:00 | 442.6 | 34.8 | 0.5 | 131.1 | 3210.2 | 1506.8143 | 1.2 | 511.2 | 542.7 | 0 | 636.3 | 0 | 609 | 5229.4143 | 1179 | 7017.4143 | 13:00 | 4195.5 | 1541.6143 | 638 | 642.3 | 7017.4143 | 13:00 | 333.5 | 27.6 | 638 | 642.3 | 1641.4
13:30 | 441.2 | 35.4 | 0.4 | 133.5 | 3243.2 | 1522.207 | 1.2 | 515.6 | 532.8 | 0 | 633.2 | 0 | 610.5 | 5282.207 | 1166 | 7058.707 | 13:30 | 4217.2 | 1557.607 | 634.8 | 649.1 | 7058.707 | 13:30 | 331.2 | 27.2 | 634.8 | 649.1 | 1642.3
14:00 | 442.2 | 34.5 | 0.2 | 129.8 | 3238.9 | 1493.833 | 1.1 | 535.3 | 528.8 | 0 | 629.2 | 0 | 606.7 | 5269.133 | 1158 | 7033.833 | 14:00 | 4209.9 | 1528.333 | 630.5 | 665.1 | 7033.833 | 14:00 | 327.3 | 25.7 | 630.5 | 665.1 | 1648.6
14:30 | 440.7 | 34.7 | 0.2 | 128.8 | 3262.6 | 1729.4857 | 1 | 561.6 | 530 | 0 | 568.7 | 0 | 604.4 | 5554.6857 | 1098.7 | 7257.7857 | 14:30 | 4233.3 | 1764.1857 | 569.9 | 690.4 | 7257.7857 | 14:30 | 326.9 | 26.5 | 569.9 | 690.4 | 1613.7
15:00 | 436.5 | 35.3 | 0.2 | 135.9 | 3130.2 | 1737.212 | 0.9 | 597 | 524.8 | 0 | 508.8 | 0 | 607.9 | 5465.312 | 1033.6 | 7106.812 | 15:00 | 4091.5 | 1772.512 | 509.9 | 732.9 | 7106.812 | 15:00 | 327.5 | 26.8 | 509.9 | 732.9 | 1597.1
15:30 | 441 | 34.4 | 0.2 | 134.4 | 3352.1 | 1765.5576 | 0.7 | 586.7 | 528.7 | 0 | 411.2 | 0 | 610 | 5705.0576 | 939.9 | 7254.9576 | 15:30 | 4321.8 | 1799.9576 | 412.1 | 721.1 | 7254.9576 | 15:30 | 332.6 | 25.6 | 412.1 | 721.1 | 1491.4
16:00 | 435.5 | 35.4 | 0 | 137.5 | 3299.8 | 1788.1603 | 0.5 | 574.6 | 522.4 | 0 | 299.5 | 0 | 608.4 | 5663.0603 | 821.9 | 7093.3603 | 16:00 | 4257.7 | 1823.5603 | 300 | 712.1 | 7093.3603 | 16:00 | 330.6 | 25.4 | 300 | 712.1 | 1368.1
16:30 | 438 | 36.2 | 0 | 142 | 3330.5 | 1774.5232 | 0.3 | 593 | 634.8 | 0 | 260.8 | 0 | 616.2 | 5698.3232 | 895.6 | 7210.1232 | 16:30 | 4403.3 | 1810.7232 | 261.1 | 735 | 7210.1232 | 16:30 | 332.3 | 27.4 | 261.1 | 735 | 1355.8
17:00 | 438.2 | 37 | 0 | 140 | 3272.6 | 1807.7325 | 0.1 | 613.1 | 627.7 | 0 | 53.8 | 0 | 615.2 | 5693.5325 | 681.5 | 6990.2325 | 17:00 | 4338.5 | 1844.7325 | 53.9 | 753.1 | 6990.2325 | 17:00 | 332.1 | 28 | 53.9 | 753.1 | 1167.1
17:30 | 440.1 | 37.1 | 0 | 138.8 | 3287.8 | 1782.3728 | 0 | 660.7 | 628.9 | 0 | 0 | 0 | 616 | 5730.8728 | 628.9 | 6975.7728 | 17:30 | 4356.8 | 1819.4728 | 0 | 799.5 | 6975.7728 | 17:30 | 332.1 | 27.3 | 0 | 799.5 | 1158.9
18:00 | 437.8 | 36.3 | 0 | 138.4 | 3279.2 | 1811.577 | 0 | 625.9 | 641.1 | 0 | 0 | 0 | 612.5 | 5716.677 | 641.1 | 6970.277 | 18:00 | 4358.1 | 1847.877 | 0 | 764.3 | 6970.277 | 18:00 | 332.3 | 28.6 | 0 | 764.3 | 1125.2
18:30 | 440.7 | 10.3 | 0 | 133.6 | 3334.9 | 2101.1195 | 0 | 604.9 | 647.5 | 0 | 0 | 0 | 584.6 | 6040.9195 | 647.5 | 7273.0195 | 18:30 | 4423.1 | 2111.4195 | 0 | 738.5 | 7273.0195 | 18:30 | 332.2 | 26.3 | 0 | 738.5 | 1097
19:00 | 439.7 | 10.9 | 0 | 126.6 | 3322.2 | 2146.1218 | 0 | 586.3 | 650.3 | 0 | 0 | 0 | 577.2 | 6054.6218 | 650.3 | 7282.1218 | 19:00 | 4412.2 | 2157.0218 | 0 | 712.9 | 7282.1218 | 19:00 | 332.5 | 28 | 0 | 712.9 | 1073.4
19:30 | 441.5 | 11.2 | 0 | 124 | 3332.5 | 2157.3954 | 0 | 575.9 | 653.8 | 0 | 0 | 0 | 576.7 | 6065.7954 | 653.8 | 7296.2954 | 19:30 | 4427.8 | 2168.5954 | 0 | 699.9 | 7296.2954 | 19:30 | 334.3 | 28.2 | 0 | 699.9 | 1062.4
20:00 | 442.1 | 11.3 | 0 | 123.1 | 3310.9 | 2188.057 | 0 | 556.2 | 654.9 | 0 | 0 | 0 | 576.5 | 6055.157 | 654.9 | 7286.557 | 20:00 | 4407.9 | 2199.357 | 0 | 679.3 | 7286.557 | 20:00 | 334.2 | 28.3 | 0 | 679.3 | 1041.8
20:30 | 440.4 | 11.5 | 0 | 118.8 | 3299.7 | 2183.2335 | 0 | 516.1 | 649.7 | 0 | 0 | 0 | 570.7 | 5999.0335 | 649.7 | 7219.4335 | 20:30 | 4389.8 | 2194.7335 | 0 | 634.9 | 7219.4335 | 20:30 | 334.6 | 29 | 0 | 634.9 | 998.5
21:00 | 441.1 | 11.5 | 0 | 119.3 | 3320.8 | 2118.205 | 0 | 510 | 648.9 | 0 | 0 | 0 | 571.9 | 5949.005 | 648.9 | 7169.805 | 21:00 | 4410.8 | 2129.705 | 0 | 629.3 | 7169.805 | 21:00 | 334.7 | 28.9 | 0 | 629.3 | 992.9
21:30 | 440.9 | 11.2 | 0 | 116.7 | 3325.4 | 2064.7317 | 0 | 496.2 | 654.3 | 0 | 0 | 0 | 568.8 | 5886.3317 | 654.3 | 7109.4317 | 21:30 | 4420.6 | 2075.9317 | 0 | 612.9 | 7109.4317 | 21:30 | 333.1 | 28.8 | 0 | 612.9 | 974.8
22:00 | 440.9 | 10.4 | 0 | 110.1 | 3367.2 | 2093.2024 | 0 | 431.9 | 647.8 | 0 | 0 | 0 | 561.4 | 5892.3024 | 647.8 | 7101.5024 | 22:00 | 4455.9 | 2103.6024 | 0 | 542 | 7101.5024 | 22:00 | 333.8 | 28.4 | 0 | 542 | 904.2
22:30 | 440.7 | 11.4 | 0 | 112.4 | 3365.1 | 2032.9298 | 0 | 397.9 | 646.7 | 0 | 0 | 0 | 564.5 | 5795.9298 | 646.7 | 7007.1298 | 22:30 | 4452.5 | 2044.3298 | 0 | 510.3 | 7007.1298 | 22:30 | 333.8 | 29.5 | 0 | 510.3 | 873.6
23:00 | 442.5 | 11.3 | 0 | 108.7 | 3395.4 | 1814.2888 | 0 | 395.6 | 656.7 | 0 | 0 | 0 | 562.5 | 5605.2888 | 656.7 | 6824.4888 | 23:00 | 4494.6 | 1825.5888 | 0 | 504.3 | 6824.4888 | 23:00 | 334.7 | 29.3 | 0 | 504.3 | 868.3
23:30 | 442.1 | 11.4 | 0 | 109.6 | 3308 | 1720.3461 | 0 | 343.9 | 647.1 | 0 | 0 | 0 | 563.1 | 5372.2461 | 647.1 | 6582.4461 | 23:30 | 4397.2 | 1731.7461 | 0 | 453.5 | 6582.4461 | 23:30 | 333.6 | 29.2 | 0 | 453.5 | 816.3
00:00 | 438.9 | 11.9 | 0 | 95.5 | 3244.5 | 1649.0528 | 0 | 317.8 | 639.8 | 0 | 0 | 0 | 546.3 | 5211.3528 | 639.8 | 6397.4528 | 00:00 | 4323.2 | 1660.9528 | 0 | 413.3 | 6397.4528 | 00:00 | 333 | 29.4 | 0 | 413.3 | 775.7
TOTAL MWh | 10336.65 | 746.65 | 2.25 | 2413.25 | 77933.8 | 39334.7819 | 8.65 | 12527.4 | 14511.4 | 0 | 5204.15 | 0 | 13498.8 | 129804.6319 | 19715.55 | 163018.9819 | TOTAL MWh | 102781.85 | 40081.4319 | 5215.05 | 14940.65 | 163018.9819 | TOTAL MWh | 7999.45 | 653.65 | 5215.05 | 14940.65 | 28808.8

## HOP
viernes, 9 de Mayo del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 09/05/2025 00:00:00 | 10/05/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 16:02:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 09/05/2025 16:02:00 | 10/05/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 09/05/2025 18:25:00 | 09/05/2025 21:30:00 | 09/05/2025 18:21:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 09/05/2025 21:30:00 | 09/05/2025 21:41:00 |  | 09/05/2025 21:30:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 06:26:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 09/05/2025 06:26:00 | 09/05/2025 06:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 09/05/2025 06:37:00 | 09/05/2025 08:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 09/05/2025 08:22:00 | 09/05/2025 10:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 09/05/2025 10:43:00 | 09/05/2025 18:26:00 |  | 09/05/2025 18:22:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 - GAS | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 08:34:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 - GAS | 09/05/2025 08:34:00 | 09/05/2025 10:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 - GAS | 09/05/2025 10:42:00 | 09/05/2025 18:21:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 09/05/2025 17:41:00 | 09/05/2025 18:21:00 | 09/05/2025 17:31:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 - GAS | 09/05/2025 18:21:00 | 09/05/2025 22:38:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 09/05/2025 18:21:00 | 09/05/2025 21:28:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 09/05/2025 21:28:00 | 09/05/2025 22:50:00 |  | 09/05/2025 22:38:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 - GAS | 09/05/2025 22:38:00 | 10/05/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:13:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 09/05/2025 00:13:00 | 09/05/2025 01:40:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 09/05/2025 01:40:00 | 09/05/2025 06:14:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 09/05/2025 06:14:00 | 09/05/2025 07:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 09/05/2025 07:45:00 | 09/05/2025 08:13:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 09/05/2025 08:13:00 | 09/05/2025 11:38:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 11:01 h, bajó para proceso de acople.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | FENIX GT11 - GAS | 09/05/2025 10:44:00 | 09/05/2025 11:55:00 | 09/05/2025 09:05:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 09/05/2025 11:38:00 | 09/05/2025 11:55:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 09/05/2025 11:55:00 | 09/05/2025 14:14:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 09/05/2025 14:14:00 | 10/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 09/05/2025 10:01:00 | 09/05/2025 11:00:00 | 09/05/2025 09:49:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Opero el grupo G3
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 03:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 09/05/2025 03:00:00 | 09/05/2025 05:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 09/05/2025 05:30:00 | 09/05/2025 06:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 09/05/2025 06:30:00 | 09/05/2025 08:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 09/05/2025 08:00:00 | 09/05/2025 08:22:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 09/05/2025 08:22:00 | 09/05/2025 10:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 09/05/2025 10:43:00 | 09/05/2025 14:15:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 09/05/2025 14:15:00 | 09/05/2025 14:25:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 09/05/2025 14:25:00 | 09/05/2025 18:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 09/05/2025 18:00:00 | 09/05/2025 22:41:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 09/05/2025 22:41:00 | 10/05/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:13:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 09/05/2025 00:13:00 | 09/05/2025 00:14:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | En proceso de parada por mantenimiento.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 09/05/2025 00:14:00 | 09/05/2025 00:35:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de parada por mantenimiento.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:14:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 09/05/2025 00:14:00 | 09/05/2025 01:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 09/05/2025 01:00:00 | 09/05/2025 06:25:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 09/05/2025 06:25:00 | 09/05/2025 07:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar a 380 MW.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 09/05/2025 07:02:00 | 09/05/2025 08:14:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 09/05/2025 08:14:00 | 09/05/2025 10:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 09/05/2025 10:45:00 | 09/05/2025 14:14:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 09/05/2025 14:14:00 | 09/05/2025 14:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 09/05/2025 14:58:00 | 09/05/2025 16:46:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 09/05/2025 16:46:00 | 09/05/2025 22:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 09/05/2025 22:47:00 | 10/05/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
viernes, 9 de Mayo del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | PREV. | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | Mantenimiento Anual. | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 09/05/2025 10:22 | 10/05/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.913 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGESUR | ARICOTA I | G2 | 09/05/2025 07:06 | 09/05/2025 10:07 | MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 1 - MANTENIMIENTO DE SERVICIOS AUXILIARES: SISTEMA DE EXCITACIÓN, SISTEMA DE REFRIGERACIÓN, SISTEMA DE LUBRICACIÓN | 11.002 | P | F/S | N | PREV. | 125 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G5 | 09/05/2025 00:07 | 09/05/2025 05:45 | INSPECCION DE RODETE. | 51 | F | F/S | N | CORR. | 5 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G2 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL UG2*********** | 235 | P | F/S | N | PREV. | 14972 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 1GER | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | CAMBIO DE VÁLVULA ESFERICA EN GRUPO G1 | 47 | P | F/S | N | PREV. | 14006 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 2GER | 09/05/2025 13:15 | 09/05/2025 17:53 | Correctivo por falla del sensor de posición del inyector #4, limitando la carga del grupo G2 a 24.5 MW. | 47 | F | F/S | N | CORR. | 14007 | G
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | POTRERO | G2 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | Rellenado con soldadura zonas desgastadas cono difusor, cambio y/o reparación de bocinas de los álabes directrices. | 10 | P | F/S | N | CORR. | 17036 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 09/05/2025 00:00 | 09/05/2025 19:45 | Comisionado de la unidad TG6 - Modo Diesel. (Se solicitaran pruebas con carga durante este periodo de indisponibilidad).******************* | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16925 | G
ENGIE | CHILCA 2 | TG41 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | INSPECCION BOROSCOPICA Y MANTENIMIENTO SIST AUXILIARES. CAMBIO DE FILTROS DE AIRE.CAMBIO DE TRANSFORMADOR AUXILIAR********************* | 74 | P | F/S | N | PREV. | 15680 | G
ENGIE | CHILCA 2 | TV42 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE UNIDAD Y SISTEMAS AUXILIARES********** | 38 | P | F/S | N | PREV. | 16325 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE BOCATOMA QUITARACSA Y SAN MATEO POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA. | 110 | P | F/S | N | PREV. | 14448 | G
ENGIE | QUITARACSA | G1 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | PRUEBAS ELECTRICAS GENERADOR | 55 | P | F/S | N | PREV. | 14449 | G
ENGIE | YUNCÁN | G2 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 200 | G
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | HUANCHOR | G1 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | CONTINUA EL MANTENIMIENTO DE LA TURBINA UG1. | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 193 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TG1 | 09/05/2025 00:35 | 10/05/2025 00:00 | Correctivo de álabe fijo de rueda de turbina | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12726 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G2 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | REPARACION FILO DE ATAQUE | 24 | P | F/S | N | PREV. | 31 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1/MANTENIMIENTO AL NUCLEO AFTERCOOLER | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1/ REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR EN EL BASTIDOR/MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO AL ENFRIADOR DE ACEITE DE MOTOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G1 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 /MANTENIMIENTO DE 41000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 / MANTENIMIENTO DE 93000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1/MANTENIMIENTO DE RADIADOR /MANTENIMIENTO DE 58750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1/MANTENIMIENTO DE RADIADOR/MANTENIMIENTO DE 56250 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | Indisponible por falla en el dispositivo de conexión primaria frontal del cubículo del interruptor del generador 3. | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | Inspección mayor de la unidad TG1 (55000 horas)**************************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 09/05/2025 00:00 | 10/05/2025 00:00 | UP GRADE de la unidad TG1*************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G

## RESERVA_FRÍA
09/05/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Viernes 9 de Mayo del 2025 / SEM N° 18 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Viernes 9 de Mayo del 2025 / SEM N° 18 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [61 empty] | COGENERACION | [5 empty] | NO INTEGRANTES
Viernes | STARO |  | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 337 | 338 | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6517.9291 | [17 empty] | MIN | 3848.7871 | 1333.5355 | 1333.5355 | [7 empty] | 6431.0169 | [63 empty] | 50.9255 | 50.9095 | [11 empty] | 3848.7871 | 3811.4539 | 522.118
01:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6285.7963 | [17 empty] | MIN | 3848.7871 | 1333.5355 | 1333.5355 | [7 empty] | 6199.8808 | [63 empty] | 50.9255 | 50.9095 | [11 empty] | 3848.7871 | 3811.4539 | 736.2601
01:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6327.6962 | [17 empty] | MIN | 3848.7871 | 1333.5355 | 1333.5355 | [7 empty] | 6241.659 | [63 empty] | 50.9255 | 50.9095 | [11 empty] | 3848.7871 | 3811.4539 | 736.2601
02:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6205.3125 | [17 empty] | MIN | 3848.7871 | 1333.5355 | 1333.5355 | [7 empty] | 6119.1913 | [63 empty] | 50.9255 | 50.9095 | [11 empty] | 3848.7871 | 3811.4539 | 736.2601
02:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6140.8651 | [17 empty] | MIN | 3848.7871 | 1333.5355 | 1333.5355 | [7 empty] | 6054.9361 | [63 empty] | 50.9255 | 50.9095 | [11 empty] | 3848.7871 | 3811.4539 | 736.2601
03:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6128.128 | [17 empty] | MIN | 3848.7871 | 1333.5355 | 1333.5355 | [7 empty] | 6042.226 | [63 empty] | 50.9255 | 50.9095 | [11 empty] | 3848.7871 | 3811.4539 | 736.2601
03:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6052.4292 | [17 empty] | MIN | 3848.7871 | 1333.5355 | 1333.5355 | [7 empty] | 5966.5948 | [63 empty] | 50.9255 | 50.9095 | [11 empty] | 3848.7871 | 3811.4539 | 843.9139
04:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6153.5557 | [17 empty] | MIN | 3848.7871 | 1333.5355 | 1333.5355 | [7 empty] | 6067.7045 | [63 empty] | 50.9255 | 50.9095 | [11 empty] | 3848.7871 | 3811.4539 | 843.9139
04:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6081.9225 | [17 empty] | MIN | 3848.7871 | 1333.5355 | 1333.5355 | [7 empty] | 5995.7722 | [63 empty] | 50.9255 | 50.9095 | [11 empty] | 3848.7871 | 3811.4539 | 843.9139
05:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6186.1693 | [17 empty] | MIN | 3848.7871 | 1333.5355 | 1333.5355 | [7 empty] | 6100.3298 | [63 empty] | 50.9255 | 50.9095 | [11 empty] | 3848.7871 | 3811.4539 | 843.9139
05:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6332.9278 | [17 empty] | MIN | 3848.7871 | 1333.5355 | 1333.5355 | [7 empty] | 6247.104 | [63 empty] | 50.9255 | 50.9095 | [11 empty] | 3848.7871 | 3811.4539 | 843.9139
06:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6400.8074 | [17 empty] | MIN | 3848.7871 | 1333.5355 | 1333.5355 | [7 empty] | 6317.2602 | [63 empty] | 50.9255 | 50.9095 | [11 empty] | 3848.7871 | 3811.4539 | 843.9139
06:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6573.8824 | [17 empty] | MIN | 3848.7871 | 1333.5355 | 1333.5355 | [7 empty] | 6497.393 | [63 empty] | 50.9255 | 50.9095 | [11 empty] | 3848.7871 | 3811.4539 | 843.9139
07:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6451.3203 | [17 empty] | MIN | 3851.1719 | 1333.5355 | 1333.5355 | [7 empty] | 6374.8366 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 50.9255 | 50.9095 | [11 empty] | 3851.1719 | 3813.8388 | 843.9139
07:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6602.4879 | [17 empty] | MIN | 3851.1719 | 1333.5355 | 1333.5355 | [7 empty] | 6526.2698 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 50.9255 | 50.9095 | [11 empty] | 3851.1719 | 3813.8388 | 843.9139
08:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6703.0884 | [17 empty] | MED | 3851.1719 | 1333.5355 | 1333.5355 | [7 empty] | 6626.776 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 50.9255 | 50.9095 | [11 empty] | 3851.1719 | 3813.8388 | 843.9139
08:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6972.0295 | [17 empty] | MED | 3851.1719 | 1333.5355 | 1333.5355 | [7 empty] | 6895.908 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 50.9255 | 50.9095 | [11 empty] | 3851.1719 | 3813.8388 | 843.9139
09:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7123.7701 | [17 empty] | MED | 3851.1719 | 1333.5355 | 1333.5355 | [7 empty] | 7047.6405 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 50.9255 | 50.9095 | [11 empty] | 3851.1719 | 3813.8388 | 843.9139
09:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7100.4934 | [17 empty] | MED | 3851.1719 | 1333.5355 | 1333.5355 | [7 empty] | 7024.259 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 50.9255 | 50.9095 | [11 empty] | 3851.1719 | 3813.8388 | 843.9139
10:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7095.7457 | [17 empty] | MED | 3851.1719 | 1333.5355 | 1333.5355 | [7 empty] | 7019.7278 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 50.9255 | 50.9095 | [11 empty] | 3851.1719 | 3813.8388 | 843.9139
10:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [10 empty] | 286.5664 | [12 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7150.7683 | [17 empty] | MED | 3807.1183 | 1333.5355 | 1333.5355 | [7 empty] | 7074.6692 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 50.9255 | 50.9095 | [11 empty] | 3807.1183 | 3769.7851 | 843.9139
11:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7309.0738 | [17 empty] | MED | 3520.5518 | 1046.9691 | 1046.9691 | [7 empty] | 7232.0713 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 50.9255 | 50.9095 | [11 empty] | 3520.5518 | 3483.2187 | 843.9139
11:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7258.7394 | [17 empty] | MED | 3520.5518 | 1046.9691 | 1046.9691 | [7 empty] | 7181.3866 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 50.9255 | 50.9095 | [11 empty] | 3520.5518 | 3483.2187 | 843.9139
12:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7269.2473 | [17 empty] | MED | 3564.6055 | 1046.9691 | 1046.9691 | [7 empty] | 7190.6868 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 50.9255 | 50.9095 | [11 empty] | 3564.6055 | 3527.2723 | 843.9139
12:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7122.6739 | [17 empty] | MED | 3564.6055 | 1046.9691 | 1046.9691 | [7 empty] | 7043.7043 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 50.9255 | 50.9095 | [11 empty] | 3564.6055 | 3527.2723 | 843.9139
13:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7096.3932 | [17 empty] | MED | 3564.6055 | 1046.9691 | 1046.9691 | [7 empty] | 7017.4143 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 50.9255 | 50.9095 | [11 empty] | 3564.6055 | 3527.2723 | 843.9139
13:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7137.4128 | [17 empty] | MED | 3564.6055 | 1046.9691 | 1046.9691 | [7 empty] | 7058.707 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 50.9255 | 50.9095 | [11 empty] | 3564.6055 | 3527.2723 | 843.9139
14:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7112.5623 | [17 empty] | MED | 3564.6055 | 1046.9691 | 1046.9691 | [7 empty] | 7033.833 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 50.9255 | 50.9095 | [11 empty] | 3564.6055 | 3527.2723 | 843.9139
14:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7336.4339 | [17 empty] | MED | 3564.6055 | 1046.9691 | 1046.9691 | [7 empty] | 7257.7857 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 50.9255 | 50.9095 | [11 empty] | 3564.6055 | 3527.2723 | 843.9139
15:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7185.3408 | [17 empty] | MED | 3564.6055 | 1046.9691 | 1046.9691 | [7 empty] | 7106.812 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 50.9255 | 50.9095 | [11 empty] | 3564.6055 | 3527.2723 | 843.9139
15:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7333.2654 | [17 empty] | MED | 3564.6055 | 1046.9691 | 1046.9691 | [7 empty] | 7254.9576 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 50.9255 | 50.9095 | [11 empty] | 3564.6055 | 3527.2723 | 843.9139
16:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7172.0511 | [17 empty] | MED | 3564.6055 | 1046.9691 | 1046.9691 | [7 empty] | 7093.3603 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 50.9255 | 50.9095 | [11 empty] | 3564.6055 | 3527.2723 | 843.9139
16:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7289.8227 | [17 empty] | MED | 3562.2207 | 1046.9691 | 1046.9691 | [7 empty] | 7210.1232 | [63 empty] | 50.9255 | 50.9095 | [11 empty] | 3562.2207 | 3524.8875 | 843.9139
17:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7070.2983 | [17 empty] | MED | 3562.2207 | 1046.9691 | 1046.9691 | [7 empty] | 6990.2325 | [63 empty] | 50.9255 | 50.9095 | [11 empty] | 3562.2207 | 3524.8875 | 843.9139
17:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7055.8572 | [17 empty] | MED | 3562.2207 | 1046.9691 | 1046.9691 | [7 empty] | 6975.7728 | [63 empty] | 50.9255 | 50.9095 | [11 empty] | 3562.2207 | 3524.8875 | 843.9139
18:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7050.2804 | [17 empty] | MAX | 3298.8223 | 783.5707 | 783.5707 | [7 empty] | 6970.277 | [63 empty] | 50.9255 | 50.9095 | [11 empty] | 3298.8223 | 3261.4892 | 843.9139
18:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7353.1677 | [17 empty] | MAX | 3275.7617 | 760.51 | 760.51 | [7 empty] | 7273.0195 | [63 empty] | 50.9255 | 50.9095 | [11 empty] | 3275.7617 | 3238.4285 | 843.9139
19:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7362.4079 | [17 empty] | MAX | 3275.7617 | 760.51 | 760.51 | [7 empty] | 7282.1218 | [63 empty] | 50.9255 | 50.9095 | [11 empty] | 3275.7617 | 3238.4285 | 843.9139
19:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7376.6594 | [17 empty] | MAX | 3275.7617 | 760.51 | 760.51 | [7 empty] | 7296.2954 | [63 empty] | 50.9255 | 50.9095 | [11 empty] | 3275.7617 | 3238.4285 | 843.9139
20:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7366.8389 | [17 empty] | MAX | 3325.3886 | 810.1369 | 810.1369 | [7 empty] | 7286.557 | [63 empty] | 50.9255 | 50.9095 | [11 empty] | 3325.3886 | 3288.0554 | 794.2871
20:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7299.9079 | [17 empty] | MAX | 3325.3886 | 810.1369 | 810.1369 | [7 empty] | 7219.4335 | [63 empty] | 50.9255 | 50.9095 | [11 empty] | 3325.3886 | 3288.0554 | 794.2871
21:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7250.2614 | [17 empty] | MAX | 3325.3886 | 810.1369 | 810.1369 | [7 empty] | 7169.805 | [63 empty] | 50.9255 | 50.9095 | [11 empty] | 3325.3886 | 3288.0554 | 794.2871
21:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7190.0141 | [17 empty] | MAX | 3325.3886 | 810.1369 | 810.1369 | [7 empty] | 7109.4317 | [63 empty] | 50.9255 | 50.9095 | [11 empty] | 3325.3886 | 3288.0554 | 794.2871
22:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7181.9952 | [17 empty] | MAX | 3325.3886 | 810.1369 | 810.1369 | [7 empty] | 7101.5024 | [63 empty] | 50.9255 | 50.9095 | [11 empty] | 3325.3886 | 3288.0554 | 794.2871
22:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7087.616 | [17 empty] | MAX | 3348.4493 | 833.1976 | 833.1976 | [7 empty] | 7007.1298 | [63 empty] | 50.9255 | 50.9095 | [11 empty] | 3348.4493 | 3311.1161 | 794.2871
23:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 288.9943 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6905.165 | [17 empty] | MIN | 3348.1023 | 832.8507 | 832.8507 | [7 empty] | 6824.4888 | [63 empty] | 50.9255 | 50.9095 | [11 empty] | 3348.1023 | 3310.7692 | 794.2871
23:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 288.9943 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6662.9799 | [17 empty] | MIN | 3348.1023 | 832.8507 | 832.8507 | [7 empty] | 6582.4461 | [63 empty] | 50.9255 | 50.9095 | [11 empty] | 3348.1023 | 3310.7692 | 794.2871
23:59 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6478.3455 | [17 empty] | MIN | 3611.8476 | 1096.596 | 1096.596 | [7 empty] | 6397.4528 | [63 empty] | 50.9255 | 50.9095 | [11 empty] | 3611.8476 | 3574.5144 | 794.2871
MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1445.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 461.2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 4304.9573 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3008.9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.3211 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11685.0125 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 991.2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | [34 empty] | 22.6559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6559 | 1222.211 | 1221.8287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 4180435.36 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
viernes, 9 de Mayo del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 8.1 | 38 | 71.9 | 33.7756 | 38.2 | 80 | 19.4 | 80 | 0 | 9.5 | 9.75 | -- | -- | 1.064 | 116.01 | 79.75 | 270.75 | 193.631 | 147.969 | 13.77 | 8.91 | 7.62 | 0.45 | 0.01 | 0 | 109.72 | 390.609 | 124.75 | 62.278 | 130.33 | 0 | 13.4619 | 23.5 | 10.1885 | 19.1125 | 21 | 21.25 | 22.03 | 39.58 | -- | 86.398 | 7.286 | -- | 7.7075 | 7.1444 | 29.232 | 7.915 | 38.247
00:30 | 8.1 | 38 | 71.9 | 33.7756 | 38.2 | 80 | 19.4 | 80 | 0 | 9.5 | 9.75 | -- | -- | 1.064 | 116.01 | 79.75 | 270.75 | 193.631 | 147.969 | 13.77 | 8.91 | 7.62 | 0.45 | 0.01 | 0 | 109.72 | 390.609 | 124.75 | 62.278 | 130.33 | 0 | 13.4619 | 23.5 | 10.1885 | 19.1125 | 21 | 21.25 | 22.03 | 39.58 | -- | 86.398 | 7.286 | -- | 7.7075 | 7.1444 | 29.232 | 7.915 | 38.247
01:00 | 8.1 | 38 | 71.9 | 36.2466 | 31.4 | 80 | 19.4 | 80 | 0 | 9.52 | 9.68 | -- | -- | 1.064 | 114.96 | 85.71 | 270.75 | 193.631 | 149.25 | 13.61 | 9.42 | 8.29 | 0.45 | 0.01 | 0 | 105.72 | 376.95 | 127.71 | 62.764 | 132.25 | 0 | 13.4619 | 23.4 | 8.9728 | 19.1125 | 21 | 21.2 | 21.98 | 39.58 | -- | -- | 7.288 | -- | 7.7112 | 7.1444 | 29.232 | 7.933 | 37.468
01:30 | 8.1 | 38 | 71.9 | 36.2466 | 31.4 | 80 | 19.4 | 80 | 0 | 9.52 | 9.68 | -- | -- | 1.064 | 114.96 | 85.71 | 270.75 | 193.631 | 149.25 | 13.61 | 9.42 | 8.29 | 0.45 | 0.01 | 0 | 105.72 | 376.95 | 127.71 | 62.764 | 132.25 | 0 | 13.4619 | 23.4 | 8.9728 | 19.1125 | 21 | 21.2 | 21.98 | 39.58 | -- | -- | 7.288 | -- | 7.7112 | 7.1444 | 29.232 | 7.933 | 37.468
02:00 | 8.1 | 38 | 71.9 | 38.6722 | 27.6 | 80 | 19.4 | 82 | 0 | 9.53 | 9.74 | -- | -- | 1.064 | 114.96 | 88.35 | 269.12 | 193.631 | 144.2 | 13.63 | 9.42 | 8.3 | 0.44 | 0.01 | 0 | 93.84 | 365.85 | 126.22 | 62.473 | 132.19 | 0 | 13.4619 | 24.4 | 8.889 | 19.1125 | 21 | 21.24 | 22.02 | 39.58 | -- | -- | 7.302 | -- | 7.6888 | 7.1444 | 29.232 | 7.825 | 37.252
02:30 | 8.1 | 38 | 71.9 | 38.6722 | 27.6 | 80 | 19.4 | 82 | 0 | 9.53 | 9.74 | -- | -- | 1.064 | 114.96 | 88.35 | 269.12 | 193.631 | 144.2 | 13.63 | 9.42 | 8.3 | 0.44 | 0.01 | 0 | 93.84 | 365.85 | 126.22 | 62.473 | 132.19 | 0 | 13.4619 | 24.4 | 8.889 | 19.1125 | 21 | 21.24 | 22.02 | 39.58 | -- | -- | 7.302 | -- | 7.6888 | 7.1444 | 29.232 | 7.825 | 37.252
03:00 | 8.1 | 38 | 71.9 | 39.791 | 30.5 | 80 | 19.4 | 82 | 0 | 9.55 | 9.75 | -- | -- | 1.064 | 102.78 | 88.35 | 265.87 | 193.631 | 139.46 | 13.73 | 12.09 | 7.44 | 0.44 | 0.01 | 0 | 90.99 | 362.67 | 124.75 | 62.251 | 132.49 | 0 | 13.4619 | 24.4 | 10.1426 | 19.1125 | 21 | 21.1 | 21.88 | 39.58 | -- | -- | 7.266 | -- | 7.6888 | 7.1444 | 29.232 | 7.825 | 37.511
03:30 | 8.1 | 38 | 71.9 | 39.791 | 30.5 | 80 | 19.4 | 82 | 0 | 9.55 | 9.75 | -- | -- | 1.064 | 102.78 | 88.35 | 265.87 | 193.631 | 139.46 | 13.73 | 12.09 | 7.44 | 0.44 | 0.01 | 0 | 90.99 | 362.67 | 124.75 | 62.251 | 132.49 | 0 | 13.4619 | 24.4 | 10.1426 | 19.1125 | 21 | 21.1 | 21.88 | 39.58 | -- | -- | 7.266 | -- | 7.6888 | 7.1444 | 29.232 | 7.825 | 37.511
04:00 | 8.1 | 38 | 71.9 | 41.3906 | 26.8 | 80 | 20.3 | 75 | 0 | 9.5 | 9.76 | -- | -- | 1.064 | 90.51 | 89.24 | 264.25 | 193.631 | 141.094 | 13.63 | 12.09 | 6.09 | 0.44 | 0.01 | 0 | 84.64 | 358.49 | 125.22 | 62.377 | 131.27 | 0 | 13.4619 | 23 | 9.4081 | 19.1125 | 21 | 20.62 | 21.4 | 39.58 | -- | -- | 7.291 | -- | 7.705 | 7.1444 | 29.232 | 7.903 | 37.843
04:30 | 8.1 | 38 | 71.9 | 41.3906 | 26.8 | 80 | 20.3 | 75 | 0 | 9.5 | 9.76 | -- | -- | 1.064 | 90.51 | 89.24 | 264.25 | 193.631 | 141.094 | 13.63 | 12.09 | 6.09 | 0.44 | 0.01 | 0 | 84.64 | 358.49 | 125.22 | 62.377 | 131.27 | 0 | 13.4619 | 23 | 9.4081 | 19.1125 | 21 | 20.62 | 21.4 | 39.58 | -- | -- | 7.291 | -- | 7.705 | 7.1444 | 29.232 | 7.903 | 37.843
05:00 | 8.1 | 38 | 71.9 | 41.9131 | 32 | 80 | 20.3 | 78 | 0 | 9.56 | 8.42 | -- | -- | 1.064 | 87.81 | 90.14 | 262.64 | 193.631 | 141.261 | 13.67 | 12.09 | 8.32 | 0.44 | 0.01 | 0 | 110.86 | 387.84 | 123.75 | 62.614 | 129.52 | 0 | 13.4619 | 22.4 | 10.0243 | 19.1125 | 21 | 20.78 | 21.56 | 38.863 | -- | -- | 7.359 | -- | 7.6913 | 7.1444 | 29.232 | 7.837 | 37.655
05:30 | 8.1 | 38 | 71.9 | 41.9131 | 32 | 80 | 20.3 | 78 | 0 | 9.56 | 8.42 | -- | -- | 1.064 | 87.81 | 90.14 | 262.64 | 193.631 | 141.261 | 13.67 | 12.09 | 8.32 | 0.44 | 0.01 | 0 | 110.86 | 387.84 | 123.75 | 62.614 | 129.52 | 0 | 13.4619 | 22.4 | 10.0243 | 19.1125 | 21 | 20.78 | 21.56 | 38.863 | -- | -- | 7.359 | -- | 7.6913 | 7.1444 | 29.232 | 7.837 | 37.655
06:00 | 8.1 | 38 | 71.9 | 41.7484 | 37.8 | 80 | 20.3 | 78 | 0 | 9.52 | 8.37 | 1.07 | 111.75 | 1.064 | 88.7 | 90.14 | 262.64 | 193.631 | 141.046 | 13.59 | 12.09 | 7.98 | 0.44 | 0.01 | 0 | 93.05 | 372.87 | 123.75 | 62.765 | 129.95 | 0 | 13.4619 | 22.5 | 9.8129 | 19.1125 | 21 | 20.58 | 21.36 | 38.863 | -- | -- | 7.314 | -- | 7.6888 | 7.1444 | 29.232 | 7.825 | 37.324
06:30 | 8.1 | 38 | 71.9 | 41.7484 | 37.8 | 80 | 20.3 | 78 | 0 | 9.52 | 8.37 | 1.07 | 111.75 | 1.064 | 88.7 | 90.14 | 262.64 | 193.631 | 141.046 | 13.59 | 12.09 | 7.98 | 0.44 | 0.01 | 0 | 93.05 | 372.87 | 123.75 | 62.765 | 129.95 | 0 | 13.4619 | 22.5 | 9.8129 | 19.1125 | 21 | 20.58 | 21.36 | 38.863 | -- | -- | 7.314 | -- | 7.6888 | 7.1444 | 29.232 | 7.825 | 37.324
07:00 | 8.1 | 38 | 71.9 | 41.4431 | 38.8 | 80 | 20.3 | 78 | 0 | 9.51 | 10.91 | -- | -- | 1.064 | 109.78 | 71.7 | 259.44 | 193.631 | 152.763 | 13.68 | 12.09 | 7.17 | 0.44 | 0.01 | 0 | 82.63 | 362.45 | 123.75 | 62.91 | 129.76 | 0 | 13.4619 | 22.5 | 9.285 | 19.1125 | 20.5 | 20.68 | 21.46 | 38.863 | -- | -- | 7.357 | -- | 7.667 | 7.1444 | 29.232 | 7.72 | 37.511
07:30 | 8.1 | 38 | 71.9 | 41.4431 | 38.8 | 80 | 20.3 | 78 | 0 | 9.51 | 10.91 | -- | -- | 1.064 | 109.78 | 71.7 | 259.44 | 193.631 | 152.763 | 13.68 | 12.09 | 7.17 | 0.44 | 0.01 | 0 | 82.63 | 362.45 | 123.75 | 62.91 | 129.76 | 0 | 13.4619 | 22.5 | 9.285 | 19.1125 | 20.5 | 20.68 | 21.46 | 38.863 | -- | -- | 7.357 | -- | 7.667 | 7.1444 | 29.232 | 7.72 | 37.511
08:00 | 8.1 | 38 | 71.9 | 41.7005 | 33 | 80 | 20.3 | 78 | 0 | 9.49 | 9.3 | -- | -- | 1.064 | 129.11 | 71.7 | 257.84 | 193.631 | 156.371 | 13.71 | 15.64 | 8.09 | 0.44 | 0.01 | 0 | 85.97 | 365.79 | 122.3 | 61.845 | 130.67 | 0 | 13.4619 | 22.5 | 9.7146 | 19.1125 | 20.2 | 20.56 | 21.34 | 38.863 | -- | -- | 7.259 | -- | 7.7037 | 7.1444 | 29.232 | 7.897 | 37.843
08:30 | 8.1 | 38 | 71.9 | 41.7005 | 33 | 80 | 20.3 | 78 | 0 | 9.49 | 9.3 | -- | -- | 1.064 | 129.11 | 71.7 | 257.84 | 193.631 | 156.371 | 13.71 | 15.64 | 8.09 | 0.44 | 0.01 | 0 | 85.97 | 365.79 | 122.3 | 61.845 | 130.67 | 0 | 13.4619 | 22.5 | 9.7146 | 19.1125 | 20.2 | 20.56 | 21.34 | 38.863 | -- | -- | 7.259 | -- | 7.7037 | 7.1444 | 29.232 | 7.897 | 37.843
09:00 | 8.1 | 38 | 71.9 | 40.9235 | 40 | 80 | 20.3 | 76 | 0 | 9.66 | 16.06 | -- | -- | 1.064 | 120.28 | 71.7 | 257.84 | 193.631 | 158.027 | 13.71 | 15.64 | 4.12 | 0.44 | 0.01 | 0 | 92.26 | 372.08 | 123.75 | 62.047 | 133.48 | 0 | 13.4619 | 22.5 | 10.2249 | 19.1125 | 20.1 | 20.52 | 21.3 | 38.863 | -- | -- | 7.347 | -- | 7.656 | 7.1444 | 29.232 | 7.667 | 37.42
09:30 | 8.1 | 38 | 71.9 | 40.9235 | 40 | 80 | 20.3 | 76 | 0 | 9.66 | 16.06 | -- | -- | 1.064 | 120.28 | 71.7 | 257.84 | 193.631 | 158.027 | 13.71 | 15.64 | 4.12 | 0.44 | 0.01 | 0 | 92.26 | 372.08 | 123.75 | 62.047 | 133.48 | 0 | 13.4619 | 22.5 | 10.2249 | 19.1125 | 20.1 | 20.52 | 21.3 | 38.863 | -- | -- | 7.347 | -- | 7.656 | 7.1444 | 29.232 | 7.667 | 37.42
10:00 | 8.1 | 38 | 71.9 | 40.1991 | 39.1 | 80 | 20.3 | 76 | 0 | 9.86 | 15.68 | -- | -- | 1.064 | 152.88 | 71.7 | 253.1 | 193.631 | 159.209 | 13.5 | 12.66 | 7.25 | 0.45 | 0.01 | 0 | 84.64 | 364.46 | 120.86 | 63.159 | 128.29 | 0 | 13.4619 | 22 | 9.9815 | 19.1125 | 20 | 20.97 | 21.75 | 38.863 | -- | -- | 7.412 | -- | 7.7075 | 7.1444 | 29.232 | 7.915 | 37.778
10:30 | 8.1 | 38 | 71.9 | 40.1991 | 39.1 | 80 | 20.3 | 76 | 0 | 9.86 | 15.68 | -- | -- | 1.064 | 152.88 | 71.7 | 253.1 | 193.631 | 159.209 | 13.5 | 12.66 | 7.25 | 0.45 | 0.01 | 0 | 84.64 | 364.46 | 120.86 | 63.159 | 128.29 | 0 | 13.4619 | 22 | 9.9815 | 19.1125 | 20 | 20.97 | 21.75 | 38.863 | -- | -- | 7.412 | -- | 7.7075 | 7.1444 | 29.232 | 7.915 | 37.778
11:00 | 8.1 | 38 | 71.9 | 39.1662 | 41.2 | 80 | 20.3 | 76 | 0 | 9.81 | 11.89 | -- | -- | 1.064 | 186.12 | 67.89 | 251.53 | 193.631 | 159.04 | 13.51 | 12.66 | 9.19 | 0.46 | 0.01 | 0 | 90.27 | 370.09 | 123.63 | 62.414 | 126 | 0 | 13.4619 | 22 | 10.0583 | 19.1125 | 20 | 21.45 | 22.23 | 38.14 | -- | -- | 7.383 | -- | 7.7129 | 7.1444 | 29.232 | 7.941 | 37.655
11:30 | 8.1 | 38 | 71.9 | 39.1662 | 41.2 | 80 | 20.3 | 76 | 0 | 9.81 | 11.89 | -- | -- | 1.064 | 186.12 | 67.89 | 251.53 | 193.631 | 159.04 | 13.51 | 12.66 | 9.19 | 0.46 | 0.01 | 0 | 90.27 | 370.09 | 123.63 | 62.414 | 126 | 0 | 13.4619 | 22 | 10.0583 | 19.1125 | 20 | 21.45 | 22.23 | 38.14 | -- | -- | 7.383 | -- | 7.7129 | 7.1444 | 29.232 | 7.941 | 37.655
12:00 | 8.1 | 38 | 71.9 | 38.1719 | 41.1 | 80 | 20.3 | 76 | 0 | 9.83 | 11.72 | -- | -- | 1.064 | 187.53 | 72.48 | 251.53 | 193.631 | 153.212 | 13.39 | 12.09 | 9.6 | 0.46 | 0.01 | 0 | 84.83 | 364.65 | 122.17 | 62.711 | 124.7 | 0 | 13.4619 | 21 | 9.5093 | 19.1125 | 19.8 | 21.03 | 21.81 | 38.14 | -- | -- | 7.325 | -- | 7.6851 | 7.1444 | 29.232 | 7.807 | 37.838
12:30 | 8.1 | 38 | 71.9 | 38.1719 | 41.1 | 80 | 20.3 | 76 | 0 | 9.83 | 11.72 | -- | -- | 1.064 | 187.53 | 72.48 | 251.53 | 193.631 | 153.212 | 13.39 | 12.09 | 9.6 | 0.46 | 0.01 | 0 | 84.83 | 364.65 | 122.17 | 62.711 | 124.7 | 0 | 13.4619 | 21 | 9.5093 | 19.1125 | 19.8 | 21.03 | 21.81 | 38.14 | -- | -- | 7.325 | -- | 7.6851 | 7.1444 | 29.232 | 7.807 | 37.838
13:00 | 8.1 | 38 | 71.9 | 37.8378 | 37.6 | 80 | 20.3 | 76 | 0 | 9.74 | 11.8 | -- | -- | 1.064 | 184.71 | 74.86 | 256.26 | 193.631 | 155.505 | 13.5 | 12.66 | 7.8 | 0.47 | 0.01 | 0 | 87.55 | 367.37 | 120.73 | 62.914 | 122.19 | 0 | 13.4619 | 21 | 9.4802 | 19.1125 | 19.7 | 21.2 | 21.98 | 38.14 | -- | -- | 7.339 | -- | 7.7075 | 7.1444 | 29.232 | 7.915 | 37.407
13:30 | 8.1 | 38 | 71.9 | 37.8378 | 37.6 | 80 | 20.3 | 76 | 0 | 9.74 | 11.8 | -- | -- | 1.064 | 184.71 | 74.86 | 256.26 | 193.631 | 155.505 | 13.5 | 12.66 | 7.8 | 0.47 | 0.01 | 0 | 87.55 | 367.37 | 120.73 | 62.914 | 122.19 | 0 | 13.4619 | 21 | 9.4802 | 19.1125 | 19.7 | 21.2 | 21.98 | 38.14 | -- | -- | 7.339 | -- | 7.7075 | 7.1444 | 29.232 | 7.915 | 37.407
14:00 | 8.1 | 38 | 71.9 | 37.151 | 38.8 | 80 | 20.3 | 75 | 0 | 9.62 | 11.74 | -- | -- | 1.064 | 184.71 | 86.58 | 259.44 | 193.631 | 157.135 | 13.5 | 12.09 | 6.7 | 0.48 | 0.01 | 0 | 93.59 | 373.41 | 120.73 | 62.14 | 113.51 | 0 | 13.4619 | 16 | 9.9646 | 19.1125 | 19.7 | 21 | 21.78 | 38.14 | -- | -- | 7.259 | -- | 7.6608 | 7.1444 | 29.232 | 7.69 | 37.252
14:30 | 8.1 | 38 | 71.9 | 37.151 | 38.8 | 80 | 20.3 | 75 | 0 | 9.62 | 11.74 | -- | -- | 1.064 | 184.71 | 86.58 | 259.44 | 193.631 | 157.135 | 13.5 | 12.09 | 6.7 | 0.48 | 0.01 | 0 | 93.59 | 373.41 | 120.73 | 62.14 | 113.51 | 0 | 13.4619 | 16 | 9.9646 | 19.1125 | 19.7 | 21 | 21.78 | 38.14 | -- | -- | 7.259 | -- | 7.6608 | 7.1444 | 29.232 | 7.69 | 37.252
15:00 | 8.1 | 38 | 71.9 | 36.9453 | 38.3 | 80 | 20.3 | 75 | 0 | 13.42 | 11.49 | -- | -- | 1.064 | 183.31 | 94.72 | 259.44 | 193.631 | 153.555 | 13.5 | 11.53 | 8.49 | 0.47 | 0.01 | 0 | 89.1 | 368.92 | 117.9 | 62.204 | 85.32 | 0 | 13.4619 | 17.3 | 9.3863 | 19.1125 | 19.7 | 20.78 | 21.56 | 37.41 | -- | -- | 7.231 | -- | 7.6475 | 7.1444 | 29.232 | 7.626 | 36.999
15:30 | 8.1 | 38 | 71.9 | 36.9453 | 38.3 | 80 | 20.3 | 75 | 0 | 13.42 | 11.49 | -- | -- | 1.064 | 183.31 | 94.72 | 259.44 | 193.631 | 153.555 | 13.5 | 11.53 | 8.49 | 0.47 | 0.01 | 0 | 89.1 | 368.92 | 117.9 | 62.204 | 85.32 | 0 | 13.4619 | 17.3 | 9.3863 | 19.1125 | 19.7 | 20.78 | 21.56 | 37.41 | -- | -- | 7.231 | -- | 7.6475 | 7.1444 | 29.232 | 7.626 | 36.999
16:00 | 8.1 | 38 | 71.9 | 35.8187 | 40.7 | 80 | 20.3 | 75 | 0 | 13.58 | 11.73 | -- | -- | 1.064 | 181.92 | 91.04 | 261.04 | 193.631 | 157.078 | 13.5 | 10.99 | 7.71 | 0.48 | 0.01 | 0 | 94.57 | 374.39 | 119.31 | 62.467 | 84.81 | 0 | 13.4619 | 19.5 | 10.2446 | 19.1125 | 19.5 | 20.56 | 21.34 | 37.41 | -- | -- | 7.115 | -- | 7.6705 | 7.1444 | 29.232 | 7.737 | 36.687
16:30 | 8.1 | 38 | 71.9 | 35.8187 | 40.7 | 80 | 20.3 | 75 | 0 | 13.58 | 11.73 | -- | -- | 1.064 | 181.92 | 91.04 | 261.04 | 193.631 | 157.078 | 13.5 | 10.99 | 7.71 | 0.48 | 0.01 | 0 | 94.57 | 374.39 | 119.31 | 62.467 | 84.81 | 0 | 13.4619 | 19.5 | 10.2446 | 19.1125 | 19.5 | 20.56 | 21.34 | 37.41 | -- | -- | 7.115 | -- | 7.6705 | 7.1444 | 29.232 | 7.737 | 36.687
17:00 | 8.1 | 38 | 71.9 | 34.6555 | 41 | 80 | 19.4 | 76 | 0 | 13.36 | 11.68 | -- | -- | 1.064 | 176.41 | 112.42 | 262.64 | 193.631 | 145.441 | 13.5 | 12.66 | 6.89 | 0.47 | 0.01 | 0 | 94.78 | 374.6 | 119.31 | 62.198 | 85 | 0 | 13.4619 | 21 | 10.2299 | 19.1125 | 19.5 | 20.55 | 21.33 | 37.41 | -- | -- | 7.018 | -- | 7.616 | 7.1444 | 29.232 | 7.474 | 36.881
17:30 | 8.1 | 38 | 71.9 | 34.6555 | 41 | 80 | 19.4 | 76 | 0 | 13.36 | 11.68 | -- | -- | 1.064 | 176.41 | 112.42 | 262.64 | 193.631 | 145.441 | 13.5 | 12.66 | 6.89 | 0.47 | 0.01 | 0 | 94.78 | 374.6 | 119.31 | 62.198 | 85 | 0 | 13.4619 | 21 | 10.2299 | 19.1125 | 19.5 | 20.55 | 21.33 | 37.41 | -- | -- | 7.018 | -- | 7.616 | 7.1444 | 29.232 | 7.474 | 36.881
18:00 | 8.1 | 38 | 71.9 | 33.9096 | 41.1 | 80 | 19.4 | 76 | 0 | 13.33 | 14.28 | 1.07 | 112.35 | 1.064 | 138.32 | 125.33 | 262.64 | 193.631 | 142.707 | 13.5 | 10.45 | 6.17 | 0.46 | 0.01 | 0 | 95.27 | 375.09 | 119.31 | 62.425 | 84.51 | 0 | 13.4619 | 21.5 | 9.4251 | 19.1125 | 19.5 | 20.34 | 21.11 | 37.41 | -- | -- | 7.011 | -- | 7.616 | 7.1444 | 29.232 | 7.474 | 36.435
18:30 | 8.1 | 38 | 71.9 | 33.9096 | 41.1 | 80 | 19.4 | 76 | 0 | 13.33 | 14.28 | 1.07 | 112.35 | 1.064 | 138.32 | 125.33 | 262.64 | 193.631 | 142.707 | 13.5 | 10.45 | 6.17 | 0.46 | 0.01 | 0 | 95.27 | 375.09 | 119.31 | 62.425 | 84.51 | 0 | 13.4619 | 21.5 | 9.4251 | 19.1125 | 19.5 | 20.34 | 21.11 | 37.41 | -- | -- | 7.011 | -- | 7.616 | 7.1444 | 29.232 | 7.474 | 36.435
19:00 | 8.1 | 38 | 71.9 | 33.2234 | 39.6 | 80 | 19.4 | 76 | 0 | 13.41 | 14.44 | -- | -- | 1.064 | 107.75 | 125.33 | 261.04 | 193.631 | 137.605 | 13.66 | 12.09 | 9.06 | 0.48 | 0.01 | 0 | 101.8 | 373.001 | 119.309 | 62.679 | 83.526 | 0 | 13.4619 | 25 | 9.7585 | 19.1125 | 19.5 | 20.14 | 20.92 | 36.674 | -- | -- | 6.89 | -- | 7.616 | 7.1444 | 29.232 | 7.474 | 36.315
19:30 | 8.1 | 38 | 71.9 | 33.2234 | 39.6 | 80 | 19.4 | 76 | 0 | 13.41 | 14.44 | -- | -- | 1.064 | 107.75 | 125.33 | 261.04 | 193.631 | 137.605 | 13.66 | 12.09 | 9.06 | 0.48 | 0.01 | 0 | 101.8 | 373.001 | 119.309 | 62.679 | 83.526 | 0 | 13.4619 | 25 | 9.7585 | 19.1125 | 19.5 | 20.14 | 20.92 | 36.674 | -- | -- | 6.89 | -- | 7.616 | 7.1444 | 29.232 | 7.474 | 36.315
20:00 | 8.1 | 38 | 71.9 | 32.1638 | 41.2 | 80 | 19.4 | 76 | 0 | 13.32 | 14.87 | -- | -- | 1.064 | 98.9 | 125.33 | 259.44 | 193.631 | 140.056 | 13.59 | 12.09 | 5.02 | 0.46 | 0.01 | 0 | 95.65 | 366.856 | 117.897 | 62.614 | 83.467 | 0 | 13.4619 | 23.5 | 9.8377 | 19.1125 | 19.5 | 20.12 | 20.9 | 36.674 | -- | -- | 6.915 | -- | 7.616 | 7.1444 | 29.232 | 7.474 | 36.321
20:30 | 8.1 | 38 | 71.9 | 32.1638 | 41.2 | 80 | 19.4 | 76 | 0 | 13.32 | 14.87 | -- | -- | 1.064 | 98.9 | 125.33 | 259.44 | 193.631 | 140.056 | 13.59 | 12.09 | 5.02 | 0.46 | 0.01 | 0 | 95.65 | 366.856 | 117.897 | 62.614 | 83.467 | 0 | 13.4619 | 23.5 | 9.8377 | 19.1125 | 19.5 | 20.12 | 20.9 | 36.674 | -- | -- | 6.915 | -- | 7.616 | 7.1444 | 29.232 | 7.474 | 36.321
21:00 | 8.1 | 38 | 71.9 | 31.4395 | 41.1 | 80 | 19.4 | 76 | 0 | 13.33 | 14.76 | -- | -- | 1.064 | 97.94 | 125.33 | 256.26 | 193.631 | 140.087 | 13.69 | 12.09 | 7.56 | 0.47 | 0.01 | 0 | 93 | 364.064 | 117.897 | 62.616 | 82.931 | 0 | 13.4619 | 22.2 | 10.1125 | 19.1125 | 19.5 | 19.68 | 20.46 | 36.674 | -- | -- | 6.802 | -- | 7.6224 | 7.1444 | 29.232 | 7.505 | 36.321
21:30 | 8.1 | 38 | 71.9 | 31.4395 | 41.1 | 80 | 19.4 | 76 | 0 | 13.33 | 14.76 | -- | -- | 1.064 | 97.94 | 125.33 | 256.26 | 193.631 | 140.087 | 13.69 | 12.09 | 7.56 | 0.47 | 0.01 | 0 | 93 | 364.064 | 117.897 | 62.616 | 82.931 | 0 | 13.4619 | 22.2 | 10.1125 | 19.1125 | 19.5 | 19.68 | 20.46 | 36.674 | -- | -- | 6.802 | -- | 7.6224 | 7.1444 | 29.232 | 7.505 | 36.321
22:00 | 8.1 | 38 | 71.9 | 30.8631 | 41.2 | 80 | 19.4 | 76 | 0 | 13.16 | 14.08 | -- | -- | 1.064 | 97.94 | 124.22 | 249.97 | 193.631 | 134.774 | 13.62 | 12.09 | 7.67 | 0.47 | 0.01 | 0 | 89.55 | 351.993 | 116.897 | 62.844 | 81.685 | 0 | 13.4619 | 22.2 | 9.8782 | 19.1125 | 19.5 | 19.6 | 20.38 | 36.674 | -- | -- | 6.596 | -- | 7.6305 | 7.1444 | 29.232 | 7.544 | 36.321
22:30 | 8.1 | 38 | 71.9 | 30.8631 | 41.2 | 80 | 19.4 | 76 | 0 | 13.16 | 14.08 | -- | -- | 1.064 | 97.94 | 124.22 | 249.97 | 193.631 | 134.774 | 13.62 | 12.09 | 7.67 | 0.47 | 0.01 | 0 | 89.55 | 351.993 | 116.897 | 62.844 | 81.685 | 0 | 13.4619 | 22.2 | 9.8782 | 19.1125 | 19.5 | 19.6 | 20.38 | 36.674 | -- | -- | 6.596 | -- | 7.6305 | 7.1444 | 29.232 | 7.544 | 36.321
23:00 | 8.1 | 38 | 71.9 | 30.5323 | 41.1 | 80 | 19.4 | 78 | 0 | 13.16 | 14.23 | -- | -- | 1.064 | 103.76 | 123.11 | 243.77 | 193.631 | 137.274 | 13.67 | 12.09 | 6.58 | 0.47 | 0.01 | 0 | 89.73 | 352.171 | 115.5 | 61.955 | 79.708 | 0 | 13.4619 | 22.1 | 9.9753 | 19.1125 | 19.5 | 19.68 | 20.46 | 36.674 | 34.8123 | 90.0545 | 6.628 | 40.0342 | 7.6045 | 7.1444 | 29.232 | 7.419 | 35.806
23:30 | 8.1 | 38 | 71.9 | 30.5323 | 41.1 | 80 | 19.4 | 78 | 0 | 13.16 | 14.23 | -- | -- | 1.064 | 103.76 | 123.11 | 243.77 | 193.631 | 137.274 | 13.67 | 12.09 | 6.58 | 0.47 | 0.01 | 0 | 89.73 | 352.171 | 115.5 | 61.955 | 79.708 | 0 | 13.4619 | 22.1 | 9.9753 | 19.1125 | 19.5 | 19.68 | 20.46 | 36.674 | 34.8123 | 90.0545 | 6.628 | 40.0342 | 7.6045 | 7.1444 | 29.232 | 7.419 | 35.806
MAX | 8.1 | 38 | 71.9 | 30.5323 | 26.8 | 80 | 19.4 | 75 | 0 | 9.49 | 8.37 | 1.07 | 111.75 | 1.064 | 87.81 | 67.89 | 243.77 | 193.631 | 134.774 | 13.39 | 8.91 | 4.12 | 0.44 | 0.01 | 0 | 82.63 | 351.993 | 115.5 | 61.845 | 79.708 | 0 | 13.4619 | 16 | 8.889 | 19.1125 | 19.5 | 19.6 | 20.38 | 36.674 | 34.8123 | 86.398 | 6.596 | 40.0342 | 7.6045 | 7.1444 | 29.232 | 7.419 | 35.806
MIN | 8.1 | 38 | 71.9 | 41.9131 | 41.2 | 80 | 20.3 | 82 | 0 | 13.58 | 16.06 | 1.07 | 112.35 | 1.064 | 187.53 | 125.33 | 270.75 | 193.631 | 159.209 | 13.77 | 15.64 | 9.6 | 0.48 | 0.01 | 0 | 110.86 | 390.609 | 127.71 | 63.159 | 133.48 | 0 | 13.4619 | 25 | 10.2446 | 19.1125 | 21 | 21.45 | 22.23 | 39.58 | 34.8123 | 90.0545 | 7.412 | 40.0342 | 7.7129 | 7.1444 | 29.232 | 7.941 | 38.247
PROM | 8.1 | 38 | 71.9 | 37.0701 | 37.4667 | 80 | 19.8875 | 77.0833 | 0 | 11.0113 | 11.9221 | 1.07 | 112.05 | 1.064 | 131.5458 | 93.63 | 259.5517 | 193.631 | 147.6716 | 13.5983 | 11.9883 | 7.4629 | 0.45708 | 0.01 | 0 | 93.0838 | 369.0277 | 121.5583 | 62.486 | 111.5649 | 0 | 13.4619 | 21.975 | 9.771 | 19.1125 | 20.1125 | 20.6512 | 21.4308 | 38.1937 | 34.8123 | 88.2262 | 7.1664 | 40.0342 | 7.6675 | 7.1444 | 29.232 | 7.7226 | 37.1704
INICIO | 8.1 | 38 | 71.9 | 33.7756 | 38.2 | 80 | 19.4 | 80 | 0 | 9.5 | 9.75 | -- | -- | 1.064 | 116.01 | 79.75 | 270.75 | 193.631 | 147.969 | 13.77 | 8.91 | 7.62 | 0.45 | 0.01 | 0 | 109.72 | 390.609 | 124.75 | 62.278 | 130.33 | 0 | 13.4619 | 23.5 | 10.1885 | 19.1125 | 21 | 21.25 | 22.03 | 39.58 | -- | 86.398 | 7.286 | -- | 7.7075 | 7.1444 | 29.232 | 7.915 | 38.247
FINAL | 8.1 | 38 | 71.9 | 30.5323 | 41.1 | 80 | 19.4 | 78 | 0 | 13.16 | 14.23 | -- | -- | 1.064 | 103.76 | 123.11 | 243.77 | 193.631 | 137.274 | 13.67 | 12.09 | 6.58 | 0.47 | 0.01 | 0 | 89.73 | 352.171 | 115.5 | 61.955 | 79.708 | 0 | 13.4619 | 22.1 | 9.9753 | 19.1125 | 19.5 | 19.68 | 20.46 | 36.674 | 34.8123 | 90.0545 | 6.628 | 40.0342 | 7.6045 | 7.1444 | 29.232 | 7.419 | 35.806
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
viernes, 9 de Mayo del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 8.3077 | 0.5868 | 0.318 | 0 | 0.01799 | 3875.4701 | -- | -- | 0.26047 | 23.4076 | -- | 0.45905 | 0.00111 | 2411.97 | 0.957 | 0.006 | 0.377 | 0.407 | -- | 276.762 | 0 | 0.051 | 63.65 | 0.145 | 0.45925 | 0.22194 | 11.32 | 0.637
00:30 | 2695 | 8.3077 | 0.5868 | 0.318 | 0 | 0.01799 | 3875.4701 | -- | -- | 0.26047 | 23.4076 | -- | 0.45905 | 0.00111 | 2411.97 | 0.957 | 0.006 | 0.377 | 0.407 | -- | 276.762 | 0 | 0.051 | 63.65 | 0.145 | 0.45925 | 0.22194 | 11.32 | 0.637
01:00 | 2695 | 8.2131 | 0.42279 | 0.334 | 0 | 0.02073 | 3875.4954 | -- | -- | 0.26071 | 23.4725 | -- | 0.45905 | 0.00111 | 2411.92 | 0.951 | 0.006 | 0.377 | 0.407 | -- | 276.763 | 0 | 0.051 | 63.65 | 0.146 | 0.44451 | 0.2744 | 11.29 | 0.637
01:30 | 2695 | 8.2131 | 0.42279 | 0.334 | 0 | 0.02073 | 3875.4954 | -- | -- | 0.26071 | 23.4725 | -- | 0.45905 | 0.00111 | 2411.92 | 0.951 | 0.006 | 0.377 | 0.407 | -- | 276.763 | 0 | 0.051 | 63.65 | 0.146 | 0.44451 | 0.2744 | 11.29 | 0.637
02:00 | 2695 | 8.1094 | 0.40893 | 0.362 | 0 | 0.02795 | 3875.5271 | -- | -- | 0.26081 | 23.5538 | -- | 0.45905 | 0.00111 | 2411.87 | 0.945 | 0.006 | 0.376 | 0.404 | -- | 276.764 | 0 | 0.051 | 63.65 | 0.147 | 0.41404 | 0.33427 | 11.31 | 0.637
02:30 | 2695 | 8.1094 | 0.40893 | 0.362 | 0 | 0.02795 | 3875.5271 | -- | -- | 0.26081 | 23.5538 | -- | 0.45905 | 0.00111 | 2411.87 | 0.945 | 0.006 | 0.376 | 0.404 | -- | 276.764 | 0 | 0.051 | 63.65 | 0.147 | 0.41404 | 0.33427 | 11.31 | 0.637
03:00 | 2695 | 8.0179 | 0.402 | 0.388 | 0 | 0.0349 | 3875.5613 | -- | -- | 0.26107 | 23.6415 | -- | 0.45905 | 0.00111 | 2411.81 | 0.938 | 0.006 | 0.373 | 0.406 | -- | 276.765 | 0 | 0.051 | 63.65 | 0.148 | 0.39808 | 0.36471 | 11.38 | 0.637
03:30 | 2695 | 8.0179 | 0.402 | 0.388 | 0 | 0.0349 | 3875.5613 | -- | -- | 0.26107 | 23.6415 | -- | 0.45905 | 0.00111 | 2411.81 | 0.938 | 0.006 | 0.373 | 0.406 | -- | 276.765 | 0 | 0.051 | 63.65 | 0.148 | 0.39808 | 0.36471 | 11.38 | 0.637
04:00 | 2695 | 7.9104 | 0.40431 | 0.418 | 0 | 0.04163 | 3875.5869 | -- | -- | 0.26132 | 23.7073 | -- | 0.46657 | 0.00111 | 2411.77 | 0.933 | 0.006 | 0.376 | 0.408 | -- | 276.766 | 0 | 0.05 | 63.65 | 0.147 | 0.36761 | 0.41207 | 11.42 | 0.637
04:30 | 2695 | 7.9104 | 0.40431 | 0.418 | 0 | 0.04163 | 3875.5869 | -- | -- | 0.26132 | 23.7073 | -- | 0.46657 | 0.00111 | 2411.77 | 0.933 | 0.006 | 0.376 | 0.408 | -- | 276.766 | 0 | 0.05 | 63.65 | 0.147 | 0.36761 | 0.41207 | 11.42 | 0.637
05:00 | 2695 | 7.7914 | 0.58911 | 0.408 | 0 | 0.04211 | 3875.5783 | -- | -- | 0.26135 | 23.6854 | -- | 0.45905 | 0.00111 | 2411.78 | 0.934 | 0.006 | 0.373 | 0.407 | -- | 276.767 | 0 | 0.051 | 63.65 | 0.147 | 0.3531 | 0.42826 | 11.55 | 0.637
05:30 | 2695 | 7.7914 | 0.58911 | 0.408 | 0 | 0.04211 | 3875.5783 | -- | -- | 0.26135 | 23.6854 | -- | 0.45905 | 0.00111 | 2411.78 | 0.934 | 0.006 | 0.373 | 0.407 | -- | 276.767 | 0 | 0.051 | 63.65 | 0.147 | 0.3531 | 0.42826 | 11.55 | 0.637
06:00 | 2695 | 7.6615 | 0.7355 | 0.401 | 0 | 0.03913 | 3875.5695 | -- | -- | 0.261 | 23.6627 | -- | 0.45905 | 0.00111 | 2411.8 | 0.937 | 0.006 | 0.372 | 0.408 | 113.66 | 276.769 | 0 | 0.042 | 63.65 | 0.146 | 0.36326 | 0.42284 | 11.61 | 0.637
06:30 | 2695 | 7.6615 | 0.7355 | 0.401 | 0 | 0.03913 | 3875.5695 | -- | -- | 0.261 | 23.6627 | -- | 0.45905 | 0.00111 | 2411.8 | 0.937 | 0.006 | 0.372 | 0.408 | 113.66 | 276.769 | 0 | 0.042 | 63.65 | 0.146 | 0.36326 | 0.42284 | 11.61 | 0.637
07:00 | 2695 | 7.9821 | 0.7205 | 0.403 | 0 | 0.03814 | 3875.5494 | -- | -- | 0.26093 | 23.611 | -- | 0.45905 | 0.00111 | 2411.82 | 0.628 | 0.006 | 0.372 | 0.408 | -- | 276.77 | 0 | 0.034 | 63.65 | 0.145 | 0.37632 | 0.41341 | 11.58 | 0.637
07:30 | 2695 | 7.9821 | 0.7205 | 0.403 | 0 | 0.03814 | 3875.5494 | -- | -- | 0.26093 | 23.611 | -- | 0.45905 | 0.00111 | 2411.82 | 0.628 | 0.006 | 0.372 | 0.408 | -- | 276.77 | 0 | 0.034 | 63.65 | 0.145 | 0.37632 | 0.41341 | 11.58 | 0.637
08:00 | 2695 | 8.3553 | 0.7405 | 0.416 | 0 | 0.04219 | 3875.4878 | -- | -- | 0.26143 | 23.4529 | 355.9712 | 0.45905 | 0.00111 | 2411.82 | 0.629 | 0.006 | 0.371 | 0.408 | -- | 276.771 | 0 | 0.032 | 63.65 | 0.144 | 0.36326 | 0.42149 | 11.57 | 0.637
08:30 | 2695 | 8.3553 | 0.7405 | 0.416 | 0 | 0.04219 | 3875.4878 | -- | -- | 0.26143 | 23.4529 | 355.9712 | 0.45905 | 0.00111 | 2411.82 | 0.629 | 0.006 | 0.371 | 0.408 | -- | 276.771 | 0 | 0.032 | 63.65 | 0.144 | 0.36326 | 0.42149 | 11.57 | 0.637
09:00 | 2695 | 8.6524 | 0.6955 | 0.418 | 0 | 0.0383 | 3875.4067 | -- | -- | 0.26136 | 23.2453 | -- | 0.45905 | 0.00111 | 2411.87 | 0.945 | 0.006 | 0.371 | 0.406 | -- | 276.766 | 0 | 0.032 | 63.65 | 0.134 | 0.37632 | 0.39739 | 11.57 | 0.637
09:30 | 2695 | 8.6524 | 0.6955 | 0.418 | 0 | 0.0383 | 3875.4067 | -- | -- | 0.26136 | 23.2453 | -- | 0.45905 | 0.00111 | 2411.87 | 0.945 | 0.006 | 0.371 | 0.406 | -- | 276.766 | 0 | 0.032 | 63.65 | 0.134 | 0.37632 | 0.39739 | 11.57 | 0.637
10:00 | 2695 | 8.9549 | 0.6505 | 0.413 | 0 | 0.03697 | 3875.3467 | -- | -- | 0.26143 | 23.0918 | -- | 0.45905 | 0.00111 | 2411.97 | 0.957 | 0.006 | 0.371 | 0.408 | -- | 276.762 | 0 | 0.031 | 63.65 | 0.129 | 0.38937 | 0.37636 | 11.55 | 0.637
10:30 | 2695 | 8.9549 | 0.6505 | 0.413 | 0 | 0.03697 | 3875.3467 | -- | -- | 0.26143 | 23.0918 | -- | 0.45905 | 0.00111 | 2411.97 | 0.957 | 0.006 | 0.371 | 0.408 | -- | 276.762 | 0 | 0.031 | 63.65 | 0.129 | 0.38937 | 0.37636 | 11.55 | 0.637
11:00 | 2695 | 9.2586 | 0.60528 | 0.418 | 0 | 0.0364 | 3875.2623 | -- | -- | 0.26187 | 22.8764 | -- | 0.45905 | 0.00111 | 2412.04 | 0.966 | 0.006 | 0.371 | 0.407 | -- | 276.757 | 0 | 0.045 | 63.65 | 0.13 | 0.40533 | 0.34683 | 11.55 | 0.637
11:30 | 2695 | 9.2586 | 0.60528 | 0.418 | 0 | 0.0364 | 3875.2623 | -- | -- | 0.26187 | 22.8764 | -- | 0.45905 | 0.00111 | 2412.04 | 0.966 | 0.006 | 0.371 | 0.407 | -- | 276.757 | 0 | 0.045 | 63.65 | 0.13 | 0.40533 | 0.34683 | 11.55 | 0.637
12:00 | 2695 | 9.5462 | 0.58911 | 0.408 | 0 | 0.03661 | 3875.1851 | -- | -- | 0.26198 | 22.6801 | -- | 0.45905 | 0.00111 | 2412.08 | 0.971 | 0.006 | 0.37 | 0.408 | -- | 276.752 | 0 | 0.038 | 63.65 | 0.132 | 0.42565 | 0.32066 | 11.54 | 0.637
12:30 | 2695 | 9.5462 | 0.58911 | 0.408 | 0 | 0.03661 | 3875.1851 | -- | -- | 0.26198 | 22.6801 | -- | 0.45905 | 0.00111 | 2412.08 | 0.971 | 0.006 | 0.37 | 0.408 | -- | 276.752 | 0 | 0.038 | 63.65 | 0.132 | 0.42565 | 0.32066 | 11.54 | 0.637
13:00 | 2695 | 9.8386 | 0.763 | 0.406 | 0 | 0.03748 | 3875.1047 | -- | -- | 0.262 | 22.4758 | -- | 0.46657 | 0.00111 | 2412.1 | 0.974 | 0.006 | 0.371 | 0.405 | -- | 276.748 | 0 | 0.043 | 63.65 | 0.132 | 0.4271 | 0.31214 | 11.54 | 0.637
13:30 | 2695 | 9.8386 | 0.763 | 0.406 | 0 | 0.03748 | 3875.1047 | -- | -- | 0.262 | 22.4758 | -- | 0.46657 | 0.00111 | 2412.1 | 0.974 | 0.006 | 0.371 | 0.405 | -- | 276.748 | 0 | 0.043 | 63.65 | 0.132 | 0.4271 | 0.31214 | 11.54 | 0.637
14:00 | 2695 | 10.1334 | 0.9235 | 0.382 | 0 | 0.03902 | 3875.0303 | -- | -- | 0.26232 | 22.2873 | -- | 0.47409 | 0.00111 | 2412.12 | 0.977 | 0.006 | 0.372 | 0.405 | -- | 276.743 | 0 | 0.047 | 63.65 | 0.132 | 0.4329 | 0.29539 | 11.55 | 0.637
14:30 | 2695 | 10.1334 | 0.9235 | 0.382 | 0 | 0.03902 | 3875.0303 | -- | -- | 0.26232 | 22.2873 | -- | 0.47409 | 0.00111 | 2412.12 | 0.977 | 0.006 | 0.372 | 0.405 | -- | 276.743 | 0 | 0.047 | 63.65 | 0.132 | 0.4329 | 0.29539 | 11.55 | 0.637
15:00 | 2695 | 10.4156 | 1.0504 | 0.35 | 0 | 0.04153 | 3874.9928 | -- | -- | 0.26192 | 22.1925 | -- | 0.47409 | 0.00704 | 2412.14 | 0.979 | 0.006 | 0.372 | 0.407 | -- | 276.738 | 0 | 0.033 | 63.65 | 0.132 | 0.44306 | 0.29068 | 11.55 | 0.637
15:30 | 2695 | 10.4156 | 1.0504 | 0.35 | 0 | 0.04153 | 3874.9928 | -- | -- | 0.26192 | 22.1925 | -- | 0.47409 | 0.00704 | 2412.14 | 0.979 | 0.006 | 0.372 | 0.407 | -- | 276.738 | 0 | 0.033 | 63.65 | 0.132 | 0.44306 | 0.29068 | 11.55 | 0.637
16:00 | 2695 | 10.7136 | 1.0288 | 0.334 | 0 | 0.04241 | 3875.0147 | -- | -- | 0.26219 | 22.248 | -- | 0.48161 | 0.04077 | 2412.15 | 0.98 | 0.006 | 0.372 | 0.407 | -- | 276.734 | 0 | 0.024 | 63.65 | 0.132 | 0.45466 | 0.26414 | 11.57 | 0.637
16:30 | 2695 | 10.7136 | 1.0288 | 0.334 | 0 | 0.04241 | 3875.0147 | -- | -- | 0.26219 | 22.248 | -- | 0.48161 | 0.04077 | 2412.15 | 0.98 | 0.006 | 0.372 | 0.407 | -- | 276.734 | 0 | 0.024 | 63.65 | 0.132 | 0.45466 | 0.26414 | 11.57 | 0.637
17:00 | 2695 | 10.6168 | 0.9883 | 0.322 | 0 | 0.04339 | 3875.0574 | 66.239 | 27.408 | 0.26183 | 22.356 | -- | 0.48913 | 0.05868 | 2412.13 | 0.978 | 0.006 | 0.372 | 0.407 | -- | 276.729 | 0 | 0.015 | 63.65 | 0.136 | 0.47606 | 0.23988 | 11.58 | 0.637
17:30 | 2695 | 10.6168 | 0.9883 | 0.322 | 0 | 0.04339 | 3875.0574 | 66.239 | 27.408 | 0.26183 | 22.356 | -- | 0.48913 | 0.05868 | 2412.13 | 0.978 | 0.006 | 0.372 | 0.407 | -- | 276.729 | 0 | 0.015 | 63.65 | 0.136 | 0.47606 | 0.23988 | 11.58 | 0.637
18:00 | 2695 | 10.5056 | 0.937 | 0.322 | 0 | 0.04362 | 3875.0891 | -- | -- | 0.26107 | 22.4364 | 356.591 | 0.48913 | 0.06488 | 2412.13 | 0.978 | 0.006 | 0.372 | 0.406 | 113.66 | 276.724 | 0 | 0.007 | 63.65 | 0.139 | 0.49288 | 0.22505 | 11.6 | 0.637
18:30 | 2695 | 10.5056 | 0.937 | 0.322 | 0 | 0.04362 | 3875.0891 | -- | -- | 0.26107 | 22.4364 | 356.591 | 0.48913 | 0.06488 | 2412.13 | 0.978 | 0.006 | 0.372 | 0.406 | 113.66 | 276.724 | 0 | 0.007 | 63.65 | 0.139 | 0.49288 | 0.22505 | 11.6 | 0.637
19:00 | 2695 | 10.3704 | 0.8911 | 0.324 | 0 | 0.04402 | 3875.1169 | -- | -- | 0.26087 | 22.5067 | -- | 0.48913 | 0.06924 | 2412.16 | 0.982 | 0.006 | 0.372 | 0.406 | -- | 276.72 | 0 | 0.002 | 63.65 | 0.141 | 0.49793 | 0.21171 | 11.55 | 0.637
19:30 | 2695 | 10.3704 | 0.8911 | 0.324 | 0 | 0.04402 | 3875.1169 | -- | -- | 0.26087 | 22.5067 | -- | 0.48913 | 0.06924 | 2412.16 | 0.982 | 0.006 | 0.372 | 0.406 | -- | 276.72 | 0 | 0.002 | 63.65 | 0.141 | 0.49793 | 0.21171 | 11.55 | 0.637
20:00 | 2695 | 10.2398 | 0.8555 | 0.332 | 0 | 0.04509 | 3875.1345 | -- | -- | 0.26077 | 22.5516 | -- | 0.48913 | 0.07149 | 2412.13 | 0.978 | 0.006 | 0.372 | 0.404 | -- | 276.715 | 0 | 0.004 | 63.65 | 0.142 | 0.50297 | 0.19293 | 11.5 | 0.637
20:30 | 2695 | 10.2398 | 0.8555 | 0.332 | 0 | 0.04509 | 3875.1345 | -- | -- | 0.26077 | 22.5516 | -- | 0.48913 | 0.07149 | 2412.13 | 0.978 | 0.006 | 0.372 | 0.404 | -- | 276.715 | 0 | 0.004 | 63.65 | 0.142 | 0.50297 | 0.19293 | 11.5 | 0.637
21:00 | 2695 | 10.119 | 0.8155 | 0.339 | 0 | 0.04342 | 3875.1547 | -- | -- | 0.26056 | 22.6027 | -- | 0.48913 | 0.07378 | 2412.13 | 0.978 | 0.006 | 0.372 | 0.407 | -- | 276.711 | 0 | 0.007 | 63.65 | 0.142 | 0.51475 | 0.18069 | 11.44 | 0.637
21:30 | 2695 | 10.119 | 0.8155 | 0.339 | 0 | 0.04342 | 3875.1547 | -- | -- | 0.26056 | 22.6027 | -- | 0.48913 | 0.07378 | 2412.13 | 0.978 | 0.006 | 0.372 | 0.407 | -- | 276.711 | 0 | 0.007 | 63.65 | 0.142 | 0.51475 | 0.18069 | 11.44 | 0.637
22:00 | 2695 | 9.9691 | 0.783 | 0.326 | 0 | 0.04109 | 3875.1705 | -- | -- | 0.26054 | 22.6429 | -- | 0.48913 | 0.07612 | 2412.14 | 0.979 | 0.006 | 0.372 | 0.405 | -- | 276.706 | 0 | 0.01 | 63.65 | 0.142 | 0.51979 | 0.17161 | 11.35 | 0.637
22:30 | 2695 | 9.9691 | 0.783 | 0.326 | 0 | 0.04109 | 3875.1705 | -- | -- | 0.26054 | 22.6429 | -- | 0.48913 | 0.07612 | 2412.14 | 0.979 | 0.006 | 0.372 | 0.405 | -- | 276.706 | 0 | 0.01 | 63.65 | 0.142 | 0.51979 | 0.17161 | 11.35 | 0.637
23:00 | 2695 | 9.8385 | 0.753 | 0.314 | 0 | 0.0369 | 3875.1784 | -- | -- | 0.26061 | 22.6669 | -- | 0.48913 | 0.08092 | 2412.14 | 0.979 | 0.006 | 0.372 | 0.407 | -- | 276.701 | 0 | 0.012 | 63.65 | 0.142 | 0.5282 | 0.1672 | 11.38 | 0.637
23:30 | 2695 | 9.8385 | 0.753 | 0.314 | 0 | 0.0369 | 3875.1784 | -- | -- | 0.26061 | 22.6669 | -- | 0.48913 | 0.08092 | 2412.14 | 0.979 | 0.006 | 0.372 | 0.407 | -- | 276.701 | 0 | 0.012 | 63.65 | 0.142 | 0.5282 | 0.1672 | 11.38 | 0.637

## DESCARGA_LAGUNAS
viernes, 9 de Mayo del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
09/05/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
09/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.5
09/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.39
09/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.86
09/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 9.23
09/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.34
09/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
09/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.55
09/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.26
09/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.61
09/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 8.19
09/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.68
09/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
09/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 55.53
09/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.19
09/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.22
09/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.74
09/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.79
09/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.02
09/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.79
09/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.42
09/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.05
09/05/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 55.53
09/05/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.279

## VERTIMIENTO_EMBALSES
viernes, 9 de Mayo del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
09/05/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.66
09/05/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 49.59
09/05/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 161.119
09/05/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:00:00 | 06:00:00 | 100
09/05/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 16:00:00 | 23:59:59 | 100

## STOCK_COMB
viernes, 9 de Mayo del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
09/05/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 636.52 | 636.523 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
09/05/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 356.21 | 356.206 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
09/05/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 374.59 | 374.588 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
09/05/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
09/05/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 464.92 | 464.92 | 0 | m3
09/05/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9382.06 | 9382.06 | 0 | m3
09/05/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
09/05/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
09/05/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59704.56 | 59704.56 | 0 | m3
09/05/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 29976.61 | 29976.61 | 0 | m3
09/05/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
09/05/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 591.04 | 591.04 | 0 | m3
09/05/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 765.85 | 765.3995 | 0 | m3
09/05/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 796.53 | 795.865 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible. Variación de nivel por temperatura
09/05/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 2183.33 | 2183.33 | 0 | m3
09/05/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
09/05/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6421.07 | 6421.07 | 0 | m3 | Sin consumo de diésel en Planta
09/05/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 58108.67 | 58108.67 | 0 | m3
09/05/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 12.75 | 12.75 | 0 | m3
09/05/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 550.34 | 550.34 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
viernes, 9 de Mayo del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 09/May
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1104.7
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 864.07
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 22.86
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 4154.3072
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 3854.8455
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 4075.6724
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 4013.2749
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 252658.75
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 194819
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1067048
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 605738.91
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1063331.75
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0.4505
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 898748.2204
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 907080.9448
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 910808.9959
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 10504.7434
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1694985
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
viernes, 9 de Mayo del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
09/05/2025 00:00 | 873.4 | 1892.2693 | 94.88 | 94.88 | 4509.2 | 0 | 9533 | 22853 | 4035.2993 | 4389.6313 | 4383.2268 | 4390.8615 | 2690 | 0 | 7061.26
09/05/2025 01:00 | 871.5 | 1893.6335 | 97.6 | 97.6 | 4502.3 | 0 | 9849 | 23136 | 3938.6063 | 4387.8647 | 4381.2801 | 4388.7413 | 2680 | 0 | 7061.1
09/05/2025 02:00 | 871.6 | 1892.5301 | 99.8 | 99.8 | 4509.2 | 0 | 10166 | 23318 | 4198.8884 | 4477.1771 | 4469.9486 | 4478.3684 | 2660 | 0 | 7061.24
09/05/2025 03:00 | 871.2 | 1884.8059 | 102.06 | 102.06 | 4509.2 | 0 | 10359 | 23295 | 4238.6963 | 4495.6284 | 4488.5471 | 4496.7411 | 2660 | 0 | 7061
09/05/2025 04:00 | 871.3 | 1890.3473 | 103.76 | 103.76 | 4502.3 | 0 | 10265 | 23291 | 4238.2256 | 4490.1321 | 4483.2485 | 4491.4414 | 2690 | 0 | 7060.96
09/05/2025 05:00 | 872.6 | 1891.3895 | 102.46 | 102.46 | 4509.2 | 0 | 10167 | 23309 | 4159.0805 | 4454.6036 | 4447.1325 | 4455.7556 | 2690 | 0 | 7060.71
09/05/2025 06:00 | 872.9 | 1896.2622 | 101.04 | 101.04 | 4509.2 | 0 | 10043 | 23015 | 4041.3055 | 4383.1535 | 4376.0899 | 4384.1484 | 2690 | 0 | 7060.62
09/05/2025 07:00 | 873.8 | 1893.4191 | 100.46 | 100.46 | 4502.3 | 0 | 9865 | 22713 | 3835.7887 | 4286.7744 | 4279.7443 | 4287.3375 | 2690 | 0 | 7060.68
09/05/2025 08:00 | 874.6 | 1891.3813 | 101.15 | 101.15 | 4502.3 | 0 | 9802 | 22756 | 3904.9225 | 4295.2148 | 4288.2866 | 4296.0526 | 2660 | 0 | 7061.38
09/05/2025 09:00 | 874.6 | 1856.7997 | 101.12 | 101.12 | 4502.3 | 0 | 9739 | 22715 | 3692.4568 | 4228.2795 | 4222.2183 | 4228.9211 | 2630 | 0 | 7061.23
09/05/2025 10:00 | 874.9 | 1868.1606 | 100.73 | 100.73 | 4495.4 | 0 | 9676 | 22787 | 3613.0764 | 4187.6472 | 4182.7499 | 4188.4064 | 2630 | 0 | 7060.8
09/05/2025 11:00 | 874 | 1894.438 | 100.17 | 100.17 | 4481.6 | 0 | 9613 | 22836 | 3697.168 | 4189.0213 | 4185.0208 | 4190.0555 | 2640 | 0 | 7053.74
09/05/2025 12:00 | 874.6 | 1860.8879 | 99.42 | 99.42 | 4488.5 | 0 | 9550 | 22874 | 3767.244 | 4216.8945 | 4213.2431 | 4218.7927 | 2640 | 0 | 7005.98
09/05/2025 13:00 | 876.6 | 1900.9289 | 99.68 | 99.68 | 4481.6 | 0 | 9565 | 22888 | 3792.4477 | 4229.0649 | 4230.22 | 4231.8657 | 2650 | 0 | 7060.25
09/05/2025 14:00 | 877.1 | 1855.7552 | 99.85 | 99.85 | 4488.5 | 0 | 9604 | 23194 | 3814.7072 | 4250.6569 | 4253.7926 | 4254.1252 | 2630 | 0 | 7060
09/05/2025 15:00 | 869.1 | 1808.5562 | 100.1 | 100.1 | 4474.7 | 0 | 9555 | 22641 | 3718.1316 | 4243.5902 | 4246.0072 | 4246.2341 | 2630 | 0 | 7060.27
09/05/2025 16:00 | 868 | 1886.3432 | 100.3 | 100.3 | 4474.7 | 0 | 9497 | 22814 | 3961.9255 | 4312.2925 | 4314.0221 | 4315.3679 | 2690 | 0 | 7059.6
09/05/2025 17:00 | 868.2 | 1880.887 | 99.37 | 99.37 | 4474.7 | 0 | 9330 | 22726 | 3859.3437 | 4297.1779 | 4295.4235 | 4299.704 | 2680 | 0 | 7057.53
09/05/2025 18:00 | 868.1 | 1906.595 | 97.81 | 97.81 | 4474.7 | 0 | 9110 | 22697 | 3738.6246 | 4246.1422 | 4241.2495 | 4247.0585 | 2640 | 0 | 7055.33
09/05/2025 19:00 | 790.9 | 1860.8879 | 96.49 | 96.49 | 4471.7 | 0 | 8816 | 22728 | 3719.1917 | 4247.1237 | 4240.4923 | 4247.2939 | 2610 | 0 | 7057.23
09/05/2025 20:00 | 892.5 | 1900.9289 | 94.63 | 94.63 | 4472.2 | 0 | 8640 | 22818 | 3679.7371 | 4231.0276 | 4224.0562 | 4231.1588 | 2610 | 0 | 7057.8
09/05/2025 21:00 | 792.8 | 1855.7552 | 93.38 | 93.38 | 4472.1 | 0 | 8528 | 22727 | 3646.5248 | 4215.9134 | 4209.2423 | 4216.3193 | 2610 | 0 | 7057.8
09/05/2025 22:00 | 868.4 | 1891.3895 | 92.82 | 92.82 | 4471 | 0 | 8475 | 22798 | 3669.7262 | 4231.6166 | 4224.7051 | 4232.1011 | 2610 | 0 | 7057.7
09/05/2025 23:00 | 875.5 | 1896.2622 | 93.35 | 93.35 | 4474 | 0 | 8557 | 22636 | 3853.6903 | 4294.8223 | 4287.6381 | 4295.3461 | 2690 | 0 | 7057.47

## TEMP_AMB
viernes, 9 de Mayo del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
09/05/2025 00:00 | 19 | 23.2829 | 23.2829 | 20.3 | 20.3 | 21.23 | 21.23 | 18 | 0 | 18.5 | 21 | 23.37 | 18.567 | 0 | 24.6
09/05/2025 01:00 | 18 | 23.6773 | 23.6773 | 19.8 | 19.8 | 20.9 | 20.9 | 17.6 | 0 | 18.3 | 20.9 | 23.07 | 18.867 | 0 | 24.3
09/05/2025 02:00 | 18 | 23.6015 | 23.6015 | 20 | 20 | 20.81 | 20.81 | 17.8 | 0 | 18.6 | 21.2 | 22.8 | 18.3 | 0 | 23.9
09/05/2025 03:00 | 17 | 23.2398 | 23.2398 | 20.1 | 20.1 | 20.94 | 20.94 | 17.6 | 0 | 18.4 | 20.1 | 22.58 | 18.567 | 0 | 24.3
09/05/2025 04:00 | 17 | 22.7704 | 22.7704 | 20.2 | 20.2 | 21.12 | 21.12 | 17.6 | 0 | 18.6 | 19.4 | 22.38 | 18.4 | 0 | 23.7
09/05/2025 05:00 | 17 | 22.3671 | 22.3671 | 19.9 | 19.9 | 21.35 | 21.35 | 17.9 | 0 | 18.6 | 19.2 | 22.17 | 18.433 | 0 | 23.7
09/05/2025 06:00 | 16 | 21.7489 | 21.7489 | 19.6 | 19.6 | 21.4 | 21.4 | 17.8 | 0 | 18.4 | 19 | 22.04 | 18.8 | 0 | 23.4
09/05/2025 07:00 | 17 | 21.2416 | 21.2416 | 19.5 | 19.5 | 21.51 | 21.51 | 18.3 | 0 | 18.6 | 19.2 | 22.25 | 18.533 | 0 | 23
09/05/2025 08:00 | 18 | 21.9902 | 21.9902 | 20.3 | 20.3 | 21.88 | 21.88 | 18.7 | 0 | 18.9 | 21.4 | 22.46 | 18.733 | 0 | 23.5
09/05/2025 09:00 | 22 | 23.7794 | 23.7794 | 21.7 | 21.7 | 22.36 | 22.36 | 19.2 | 0 | 20.1 | 22.4 | 22.74 | 18.6 | 0 | 26.5
09/05/2025 10:00 | 23 | 25.8115 | 25.8115 | 23.2 | 23.2 | 22.71 | 22.71 | 20.1 | 0 | 20.4 | 23.1 | 23.05 | 18.6 | 0 | 30.4
09/05/2025 11:00 | 24 | 27.6522 | 27.6522 | 25.4 | 25.4 | 23.51 | 23.51 | 20.9 | 0 | 21.6 | 23.7 | 23.45 | 18.612 | 0 | 31.4
09/05/2025 12:00 | 26 | 28.5618 | 28.5618 | 25.9 | 25.9 | 24.2 | 24.2 | 21.7 | 0 | 22 | 23.5 | 23.82 | 19.3 | 0 | 31.7
09/05/2025 13:00 | 26 | 28.6076 | 28.6076 | 26.3 | 26.3 | 24.88 | 24.88 | 21.8 | 0 | 21.9 | 23 | 24.59 | 19.6 | 0 | 32.1
09/05/2025 14:00 | 27 | 29.1904 | 29.1904 | 23.6 | 23.6 | 25.34 | 25.34 | 19.7 | 0 | 20.9 | 22.7 | 25.32 | 19.933 | 0 | 33.4
09/05/2025 15:00 | 22 | 28.8588 | 28.8588 | 21.9 | 21.9 | 25.21 | 25.21 | 19.2 | 0 | 21 | 22.2 | 25.54 | 19.3 | 0 | 33.7
09/05/2025 16:00 | 22 | 28.4768 | 28.4768 | 22 | 22 | 24.49 | 24.49 | 18.4 | 0 | 20.8 | 23.4 | 25.91 | 19.066 | 0 | 32.7
09/05/2025 17:00 | 20 | 26.9299 | 26.9299 | 22.3 | 22.3 | 23.94 | 23.94 | 18 | 0 | 20.7 | 23 | 25.89 | 19.033 | 0 | 32.4
09/05/2025 18:00 | 19 | 25.4905 | 25.4905 | 21.4 | 21.4 | 23.63 | 23.63 | 17.9 | 0 | 19.6 | 21.8 | 25.5 | 18.466 | 0 | 30.2
09/05/2025 19:00 | 19 | 25.9736 | 25.9736 | 20.3 | 20.3 | 23.25 | 23.25 | 18 | 0 | 19.2 | 20.8 | 24.97 | 18.233 | 0 | 26.9
09/05/2025 20:00 | 19 | 26.4731 | 26.4731 | 19.9 | 19.9 | 22.89 | 22.89 | 17.6 | 0 | 18.8 | 20.5 | 24.43 | 18.066 | 0 | 26.3
09/05/2025 21:00 | 18 | 26.3631 | 26.3631 | 19.4 | 19.4 | 22.65 | 22.65 | 17.6 | 0 | 18.5 | 19.8 | 23.98 | 18.166 | 0 | 26.3
09/05/2025 22:00 | 17 | 26.4602 | 26.4602 | 19.4 | 19.4 | 22.47 | 22.47 | 17.4 | 0 | 18.4 | 19.9 | 23.65 | 18.266 | 0 | 26.5
09/05/2025 23:00 | 17 | 26.5871 | 26.5871 | 19.5 | 19.5 | 22.31 | 22.31 | 17.1 | 0 | 18.5 | 19.5 | 23.33 | 18.033 | 0 | 26.3

## DISPONIBILIDAD_GAS
viernes, 9 de Mayo del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
09/05/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 09/05/2025 06:00 | 10/05/2025 06:00
09/05/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 396.5 | 09/05/2025 06:00 | 10/05/2025 06:00
09/05/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 09/05/2025 06:00 | 10/05/2025 06:00
09/05/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 09/05/2025 06:00 | 10/05/2025 06:00
09/05/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 09/05/2025 06:00 | 10/05/2025 06:00
09/05/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 09/05/2025 06:00 | 10/05/2025 06:00
09/05/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1694 | 09/05/2025 06:00 | 10/05/2025 06:00
09/05/2025 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 09/05/2025 06:00 | 10/05/2025 06:00
09/05/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 09/05/2025 06:00 | 10/05/2025 06:00
09/05/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 538.02 | 09/05/2025 06:00 | 10/05/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
viernes, 9 de Mayo del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
09/05/2025 | 00:30 | 23 | 0 | 0 | 17.9 |  | 9.11 | 6.36 | 7.944 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  | 9.8717 | 9.5255 |  |  |  | 10.7931 | 11.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09/05/2025 | 01:00 | 23 | 0 | 0 | 17.9 |  | 8.62 | 6.61 | 8.353 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  |  | 3 | 5 |  |  |  |  | 10.7005 | 9.789 |  |  |  | 10.9877 | 11.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09/05/2025 | 01:30 | 23 | 0 | 0 | 17.9 |  | 8.2 | 8.79 | 8.821 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 4 | 6 |  |  |  |  | 8.9671 | 11.0432 |  |  |  | 11.1517 | 12.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09/05/2025 | 02:00 | 23 | 0 | 0 | 17.9 |  | 8.06 | 8.12 | 8.691 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |  |  | 5 | 7 |  |  |  |  | 9.2872 | 10.1337 |  |  |  | 11.85 | 11.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09/05/2025 | 02:30 | 23 | 0 | 0 | 17.9 |  | 7.6 | 7.78 | 8.061 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  | 8.5639 | 8.9979 |  |  |  | 11.0663 | 10.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09/05/2025 | 03:00 | 23 | 0 | 0 | 17.9 |  | 6.62 | 7.52 | 7.112 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |  |  | 6 | 7 |  |  |  |  | 9.886 | 9.0175 |  |  |  | 10.013 | 10.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09/05/2025 | 03:30 | 23 | 0 | 0 | 17.9 |  | 7.14 | 7.59 | 6.949 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  | 9.0527 | 9.1861 |  |  |  | 10.5115 | 10.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09/05/2025 | 04:00 | 23 | 0 | 0 | 17.9 |  | 7.11 | 7.46 | 7.104 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 9.993 | 12.1917 |  |  |  | 10.3106 | 10.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09/05/2025 | 04:30 | 23 | 0 | 0 | 17.9 |  | 6.71 | 7.71 | 6.709 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  | 10.5305 | 11.0198 |  |  |  | 10.7841 | 11.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09/05/2025 | 05:00 | 23 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 6.78 | 8.25 | 6.884 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 10.7227 | 10.2372 | 0 | 0 | 0 | 10.3641 | 10.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038
09/05/2025 | 05:30 | 22 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 6.52 | 8.05 | 6.673 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 2.6 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 10.9333 | 10.1801 | 0 | 0 | 0.849 | 10.3478 | 11.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.546
09/05/2025 | 06:00 | 22 | 0 | 0 | 17.9 | 0.125 | 6.74 | 8.83 | 6.901 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 85.7 | 1.36 | 7 | 9 | 29.8623 | 0 | 0.78 | 35.7 | 10.0633 | 10.3284 | 0 | 1.5922 | 39.813 | 10.0689 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 7.706
09/05/2025 | 06:30 | 23 | 0 | 0 | 17.9 | 9.037 | 6.61 | 8.6 | 7.527 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 304.2 | 96.55 | 8 | 9 | 218.7434 | 0 | 86.96 | 274.2 | 8.9532 | 9.674 | 57.9614 | 61.5734 | 268.022 | 9.965 | 10.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.72 | 28.364
09/05/2025 | 07:00 | 23 | 0 | 0 | 17.9 | 25.924 | 6.7 | 8.21 | 7.792 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 552.5 | 328.18 | 8 | 9 | 507.6936 | 1.4888 | 223.22 | 625.8 | 9.0716 | 9.0642 | 270.2922 | 273.5301 | 602.538 | 10.4017 | 10.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.34 | 57.39
09/05/2025 | 07:30 | 23 | 0 | 0 | 17.9 | 49.859 | 7.22 | 8.05 | 7.943 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 783.3 | 608 | 7 | 9 | 792.1492 | 10.3309 | 360.14 | 787.7 | 8.7594 | 8.6083 | 550.3864 | 551.8184 | 757.165 | 9.1482 | 9.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.15 | 335.278
09/05/2025 | 08:00 | 23 | 0 | 0 | 17.9 | 69.585 | 6.91 | 8.06 | 8.131 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 839.4 | 804.73 | 7 | 9 | 883.2358 | 50.9866 | 494.58 | 849.2 | 8.2166 | 7.6646 | 807.1404 | 801.8573 | 817.699 | 10.5809 | 10.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.61 | 741.314
09/05/2025 | 08:30 | 23 | 0 | 0 | 18.1 | 475.367 | 6.88 | 7.42 | 7.987 | 8 | 8 | 8 | 8 | 854.3 | 851.27 | 9 | 10 | 904.4879 | 135.385 | 621.27 | 882.1 | 6.5571 | 6.2651 | 876.1771 | 857.2095 | 854.562 | 9.9298 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.56 | 825.222
09/05/2025 | 09:00 | 23 | 0 | 0 | 18.1 | 601.986 | 6.84 | 6.38 | 7.873 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 855.8 | 870.54 | 9 | 10 | 916.6195 | 242.3992 | 742.23 | 897.6 | 6.8503 | 5.9639 | 901.0013 | 873.1186 | 871.031 | 10.1059 | 10.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.2 | 842.406
09/05/2025 | 09:30 | 23 | 0 | 0 | 18.1 | 714.343 | 7.25 | 8.21 | 7.115 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 852 | 883.64 | 9 | 10 | 917.5464 | 337.2011 | 844.52 | 902.7 | 6.272 | 5.7564 | 910.1426 | 880.327 | 874.821 | 10.4644 | 10.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855.47 | 843.671
09/05/2025 | 10:00 | 23 | 0 | 0 | 18.1 | 798.572 | 8.04 | 8.52 | 6.972 | 9 | 9 | 9 | 9 | 853.1 | 888.73 | 8 | 10 | 917.2853 | 579.3172 | 928.82 | 900.1 | 8.9024 | 6.6415 | 913.9999 | 879.5186 | 872.249 | 10.1943 | 11.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938.16 | 845.187
09/05/2025 | 10:30 | 23 | 0 | 0 | 18.1 | 873.433 | 9.2 | 8.39 | 7.594 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 857.7 | 890.54 | 9 | 10 | 913.7969 | 671.0208 | 997.1 | 897.2 | 8.4439 | 7.6721 | 917.2375 | 879.5816 | 869.261 | 10.5411 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996.92 | 839.762
09/05/2025 | 11:00 | 23 | 0 | 0 | 18.1 | 917.383 | 9.65 | 8.76 | 9.156 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 854 | 889.09 | 8 | 10 | 912.0071 | 685.4987 | 1040.32 | 895.5 | 7.1124 | 7.8477 | 915.018 | 843.6097 | 867.763 | 10.4498 | 11.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.17 | 836.281
09/05/2025 | 11:30 | 23 | 0 | 0 | 18.1 | 966.103 | 9.9 | 8.75 | 7.88 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 858.4 | 889.09 | 8 | 9 | 909.9554 | 563.7988 | 1070.73 | 896.1 | 8.2597 | 8.5748 | 916.2647 | 843.1804 | 868.038 | 10.1141 | 11.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059.24 | 835.567
09/05/2025 | 12:00 | 23 | 0 | 0 | 18.1 | 971.179 | 10.18 | 8.65 | 9.205 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 861.9 | 890.18 | 9 | 10 | 912.6605 | 621.0857 | 1075.68 | 899.1 | 5.6556 | 7.9491 | 924.8387 | 845.6508 | 871.796 | 10.3689 | 10.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1052.79 | 837.257
09/05/2025 | 12:30 | 23 | 0 | 0 | 18.1 | 963.148 | 9.94 | 8.9 | 9.256 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 869.2 | 898.4 | 11 | 12 | 916.7123 | 854.8573 | 1053.38 | 903 | 8.1502 | 7.3878 | 919.2994 | 850.3387 | 874.906 | 10.3969 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031.43 | 841.714
09/05/2025 | 13:00 | 23 | 0 | 0 | 18.1 | 941.536 | 10.32 | 9.13 | 8.965 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 872.4 | 899.64 | 11 | 11 | 925.0834 | 876.8681 | 1015.94 | 905.2 | 10.6288 | 7.693 | 923.1051 | 858.6702 | 873.966 | 10.051 | 10.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.99 | 843.81
09/05/2025 | 13:30 | 23 | 0 | 0 | 18.1 | 891.38 | 10.8 | 9.23 | 7.891 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 872.3 | 902.54 | 11 | 12 | 928.8305 | 916.859 | 954.36 | 903.2 | 7.2839 | 8.6798 | 927.6637 | 868.8386 | 872.195 | 10.0238 | 10.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928.28 | 842.768
09/05/2025 | 14:00 | 23 | 0 | 0 | 18.1 | 818.676 | 9.87 | 9.22 | 7.221 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 861 | 901.2 | 11 | 12 | 927.2602 | 879.8949 | 872.38 | 900.7 | 10.8732 | 9.7138 | 920.7364 | 870.9253 | 870.328 | 9.3774 | 10.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835.67 | 837.523
09/05/2025 | 14:30 | 23 | 0 | 0 | 18.1 | 729.352 | 9.74 | 10 | 8.629 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 848.8 | 889.46 | 9 | 10 | 916.7771 | 572.4198 | 776.86 | 887.3 | 11.0927 | 10.6797 | 903.3649 | 852.4805 | 855.842 | 10.5429 | 11.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737.48 | 814.136
09/05/2025 | 15:00 | 23 | 0 | 0 | 18.1 | 625.207 | 10.5 | 10.92 | 9.464 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 789.2 | 866.54 | 10 | 11 | 887.1218 | 387.6212 | 661.82 | 849.8 | 12.2842 | 11.7232 | 888.4552 | 848.1008 | 817.166 | 10.8082 | 11.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.94 | 775.027
09/05/2025 | 15:30 | 23 | 0 | 0 | 18.1 | 507.339 | 11.06 | 11.06 | 8.285 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 573.4 | 805.46 | 10 | 11 | 805.0407 | 351.3666 | 531.8 | 771.7 | 11.8382 | 12.1728 | 853.5554 | 820.0202 | 742.659 | 11.1759 | 11.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.99 | 690.092
09/05/2025 | 16:00 | 23 | 0 | 0 | 18.1 | 387.152 | 10.93 | 10.63 | 7.145 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 314.9 | 625.82 | 10 | 11 | 559.3742 | 327.8482 | 392.72 | 635.8 | 12.0944 | 12.0435 | 736.0016 | 709.7492 | 603.373 | 9.5911 | 10.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.97 | 512.377
09/05/2025 | 16:30 | 23 | 0 | 0 | 18 | 256.322 | 10.9 | 10.26 | 8.049 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 78.1 | 360.55 | 10 | 11 | 260.5025 | 170.1442 | 249.02 | 297 | 12.2176 | 11.7823 | 447.0916 | 433.8163 | 278.9 | 9.5097 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.09 | 184.872
09/05/2025 | 17:00 | 23 | 0 | 0 | 18 | 53.762 | 11.35 | 9.94 | 7.537 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 104.18 | 10 | 11 | 36.6361 | 117.8773 | 101.3 | 30.9 | 10.4336 | 12.5153 | 170.8351 | 153.4567 | 31.071 | 9.919 | 10.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.61 | 10.898
09/05/2025 | 17:30 | 23 | 0 | 0 | 18 | 24.812 | 11.85 | 9.39 | 7.766 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 1.13 | 10 | 11 | 1.0261 | 78.0736 | 3 | 0 | 10.7227 | 12.891 | 11.9435 | 6.4508 | 0 | 10.0721 | 11.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09/05/2025 | 18:00 | 23 | 0 | 0 | 18 | 2.073 | 11.29 | 8.81 | 7.489 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 62.6053 | 0 | 0 | 9.263 | 12.8519 | 0 | 0 | 0 | 9.6534 | 10.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09/05/2025 | 18:30 | 23 | 0 | 0 | 18 | 0 | 10.34 | 8.78 | 6.6 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 22.2646 | 0 | 0 | 8.3479 | 12.2669 | 0 | 0 | 0 | 9.4975 | 10.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09/05/2025 | 19:00 | 23 | 0 | 0 | 18 | 0 | 10.18 | 8.34 | 6.855 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 2.6473 | 0 | 0 | 7.67 | 11.5098 | 0 | 0 | 0 | 8.998 | 10.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09/05/2025 | 19:30 | 23 | 0 | 0 | 18 | 0 | 10.28 | 8.08 | 6.94 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7458 | 11.0772 | 0 | 0 | 0 | 8.4451 | 10.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09/05/2025 | 20:00 | 23 | 0 | 0 | 18 |  | 9.66 | 8.41 | 7.011 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 9 | 11 |  |  |  |  | 7.7443 | 11.0208 |  |  |  | 8.5221 | 9.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09/05/2025 | 20:30 | 23 | 0 | 0 | 18 |  | 9.18 | 9.19 | 7.499 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 7.827 | 9.4841 |  |  |  | 8.9127 | 9.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09/05/2025 | 21:00 | 23 | 0 | 0 | 18 |  | 9.03 | 8.75 | 7.497 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 9 | 11 |  |  |  |  | 6.8135 | 8.6215 |  |  |  | 9.5715 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09/05/2025 | 21:30 | 23 | 0 | 0 | 18 |  | 8.94 | 9.45 | 7.183 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 7.4288 | 8.0522 |  |  |  | 9.3293 | 9.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09/05/2025 | 22:00 | 23 | 0 | 0 | 18 |  | 8.71 | 8.59 | 7.474 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 6.959 | 7.4199 |  |  |  | 9.5084 | 9.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09/05/2025 | 22:30 | 23 | 0 | 0 | 18 |  | 8.43 | 8.51 | 7.675 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 10 | 11 |  |  |  |  | 7.0524 | 7.5466 |  |  |  | 9.3019 | 10.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09/05/2025 | 23:00 | 23 | 0 | 0 | 18 |  | 8.86 | 7.91 | 7.559 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 10 | 12 |  |  |  |  | 5.2944 | 7.187 |  |  |  | 8.9927 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09/05/2025 | 23:30 | 23 | 0 | 0 | 18 |  | 8.62 | 8.33 | 7.68 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 10 | 11 |  |  |  |  | 5.702 | 6.5967 |  |  |  | 9.1531 | 9.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/05/2025 | 00:00 | 23 | 0 | 0 | 18 |  | 7.68 | 7.62 | 7.278 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 10 | 11 |  |  |  |  | 6.3127 | 6.3499 |  |  |  | 8.9523 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## CALOR_ÚTIL
viernes, 9 de Mayo del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
09/05/2025 | 00:30 | 32 | 0 | 0 | 74.94 | 0 | 139.011
09/05/2025 | 01:00 | 32 | 0 | 0 | 74.94 | 0 | 139.011
09/05/2025 | 01:30 | 29 | 0 | 0 | 74.94 | 0 | 136.011
09/05/2025 | 02:00 | 29 | 0 | 0 | 74.94 | 0 | 136.011
09/05/2025 | 02:30 | 32 | 0 | 0 | 74.94 | 0 | 139.011
09/05/2025 | 03:00 | 32 | 0 | 0 | 74.94 | 0 | 139.011
09/05/2025 | 03:30 | 33 | 0 | 0 | 74.94 | 0 | 140.011
09/05/2025 | 04:00 | 33 | 0 | 0 | 74.94 | 0 | 140.011
09/05/2025 | 04:30 | 30 | 0 | 0 | 74.94 | 0 | 137.011
09/05/2025 | 05:00 | 30 | 0 | 0 | 74.94 | 0 | 137.011
09/05/2025 | 05:30 | 28 | 0 | 0 | 74.94 | 0 | 135.011
09/05/2025 | 06:00 | 28 | 0 | 0 | 74.94 | 0 | 135.011
09/05/2025 | 06:30 | 28 | 0 | 0 | 74.94 | 0 | 135.011
09/05/2025 | 07:00 | 28 | 0 | 0 | 74.94 | 0 | 135.011
09/05/2025 | 07:30 | 32 | 0 | 0 | 74.94 | 0 | 139.011
09/05/2025 | 08:00 | 32 | 0 | 0 | 74.94 | 0 | 139.011
09/05/2025 | 08:30 | 31 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 141.471
09/05/2025 | 09:00 | 31 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 141.471
09/05/2025 | 09:30 | 31 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 141.471
09/05/2025 | 10:00 | 31 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 141.471
09/05/2025 | 10:30 | 32 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 142.471
09/05/2025 | 11:00 | 32 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 142.471
09/05/2025 | 11:30 | 32 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 142.471
09/05/2025 | 12:00 | 32 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 142.471
09/05/2025 | 12:30 | 29 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 139.471
09/05/2025 | 13:00 | 29 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 139.471
09/05/2025 | 13:30 | 29 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 139.471
09/05/2025 | 14:00 | 29 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 139.471
09/05/2025 | 14:30 | 32 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 142.471
09/05/2025 | 15:00 | 32 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 142.471
09/05/2025 | 15:30 | 32 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 142.471
09/05/2025 | 16:00 | 32 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 142.471
09/05/2025 | 16:30 | 32 | 0 | 0 | 70.94 | 0 | 135.011
09/05/2025 | 17:00 | 32 | 0 | 0 | 70.94 | 0 | 135.011
09/05/2025 | 17:30 | 33 | 0 | 0 | 70.94 | 0 | 136.011
09/05/2025 | 18:00 | 33 | 0 | 0 | 70.94 | 0 | 136.011
09/05/2025 | 18:30 | 30 | 0 | 0 | 70.94 | 0 | 133.011
09/05/2025 | 19:00 | 30 | 0 | 0 | 70.94 | 0 | 133.011
09/05/2025 | 19:30 | 31 | 0 | 0 | 70.94 | 0 | 134.011
09/05/2025 | 20:00 | 31 | 0 | 0 | 70.94 | 0 | 134.011
09/05/2025 | 20:30 | 31 | 0 | 0 | 70.94 | 0 | 134.011
09/05/2025 | 21:00 | 31 | 0 | 0 | 70.94 | 0 | 134.011
09/05/2025 | 21:30 | 30 | 0 | 0 | 70.94 | 0 | 133.011
09/05/2025 | 22:00 | 30 | 0 | 0 | 70.94 | 0 | 133.011
09/05/2025 | 22:30 | 31 | 0 | 0 | 70.94 | 0 | 134.011
09/05/2025 | 23:00 | 31 | 0 | 0 | 70.94 | 0 | 134.011
09/05/2025 | 23:30 | 30 | 0 | 0 | 70.94 | 0 | 133.011
10/05/2025 | 00:00 | 30 | 0 | 0 | 70.94 | 0 | 133.011
EJEC MWh |  | 740 | 0 | 0 | 1794.24 | 0 | 3303.944

## FLUJOS
viernes, 9 de Mayo del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
09/05/2025 | 00:30 | 0 |  | -37.6659 | 8.9091 | 25.5083 |  | 51.0909 | -92.0908 | 40.9664 | 20.8334 | 20.4675 | -42.18 | -31.101 | 26.4 | 14.904 | -26.4 | 14.2026 | 185.7718 | 5.3426 | 5.3224 | 8.5427 | 5.1929 | 6.0892 | 8.1673 |  |  | -69.15 |  |  | 42.18 | 28.6 | 18.307 | 0.302 | -45.61 | -45.27 | -89.79 | 46 | 45.84 | 8.222 | 14.396 | 55.955 | 58.3049 | 73.0699 | -39.1161 | -38.8667 | 31.3985 | 33.7213 |  | 81.8491 | 1.0633 | 8.4594 | -292.3755 | 30.6137 | -14.9 | -14.9 | 44.7236 | 43.1129 | -3.6615 |  | -66.2318 | 5.5557 | 5.9598 | 4.0251 | 336.619 | 31.4035 | 31.2509 | -176.7375 | 343.06 |  | -106.6534 | 108.3334 | 78.5391 | 26.11 | 19.9 | 54.73 | 77.58 | -52.1051 | -51.3014 | 125.542 | 126.3022 | 25.839 | -51.4755 | -51.0686 | 3.751 | -43.4184 |  |  | 73.2 | 86.4 | -15.14 | 53.0359 | 52.2523 | 52.016 | -42.7445 | -42.0529 |  | -2.8746 | 6.6426 | 13.1353 | 50.08 | 57.55 | 37.5073 | 35.6003 | -27.87 |  | 43.326 | 42.9019 | -77.1337 | -0.0001 | -16.9598 | -82.7 | -82.4 | 26.4359 | 36.9232 | 45.5703 | 52.1667 | 36.83 | -5.85 | 55.566 | 77.0669 | -31.2 | -31.34 | 107.23 | 60.94 | 77.6727 | 77.2364 | -43.6529 | -43.5091 | 160.4212 | 119.0946 | 114.7459 | 115.9554 | 56.3663 | 50.0589 | -19.657 | 189.1545 | -43.5726 |  | -27.9662 | -26.7439 |  | -46.6311 | -43.4442 | 161.34 | -78.2327 | -79.0719 | -11.1783 | 14.75 | -14.58 | 109.1 | 11.4401 | -137.0313 | -34.7729 | -34.0753 | 10.6337 | -44.2573 | 12.2932 |  |  |  | 42.6564 | 41.8229 | 40.7952 | 51.9115 | 51.4091 | -56.0979 | 47.1905 | 46.4216 | -35.2444 | -15.1735 | -41.1096 | -31.14 | 16.8881 | 0.9256 | -10.61 | 13.61 | -40.8156 | 8.4995 | -12.859 | 8.58 |  | 17.8 | 15.662 | 34.3314 | 17.19 | 72.5346 | 27.3 | -19.0841 |  | 1.5623 | 1.5225 |  |  | -14.4468 | -27.14 | 21.9039 | 41.8479 |  |  | -132.0333 | -19.6793 | 33.8015 | -40.0094 | 12.4613 | 1.0938 | 0.8543 | 14 | 160.1511 | 158.9644 | 281.6 | -281.3229 | -443.1166 | 446.8499 | 441.8195 | -152.7022 | -153.273 | -63.6947 | -56.1018 | 66.8577 | 65.7347 | -124.417 | -128.5764 | 62.5379 | 62.1753 | -62.789 | -62.4127 | 38 | 38.77 | 32.7 | 31.5 | 22.7053 | 33.84 | -286.4438 | 106.6022 | 106.2749 | 14.4 | -26.2 | -60.8 | -61.2 | 1.4413 | 1.5154 | -435.8864 | 68.5125 | 307.5806 | 248.2144 | -36.8584 | -244.7356 | 238.55 | -159.5176 | -155.6783 | -239.6399 | 37.8815 | 38.0447 | 161.0258 | -297.2796 | 159.6889 | -137.8956 | 138.532 | -8.807 |  | 9.36 | 5.413 | 5.409 | -9.68 | -7.04 |  | 7.5883 | -38.439 | -27.5105 | 30.5 | 48.697 | 48.435 | 10.6287 |  | 43.1955 | 43.2201 | 43.1797 |  | 27.5 | 22.5247 | 6.04 |  | -52.5129 | 79.4918 | 64.678 | -51.283 | -78.6289 | 54.0154 | 22.9452 | -36.1 | 36.4 |  | 171.0213
09/05/2025 | 01:00 | 0 | 18.3671 | -36.6818 | 8.4829 | 24.7901 |  | 49.8106 | -88.9813 | 38.9345 | 19.8174 | 19.2377 | -53.28 | -30.223 | 26.4 | 14.076 | -26.4 | 14.1122 | 180.0328 | 4.9938 | 5.1029 | 8.2726 | 5.3287 | 6.3447 | 8.2187 |  |  | -71.3 |  |  | 53.28 | 28.6 | 17.578 | 0.302 | -45.4 | -45.37 | -95.4 | 45.19 | 45.16 | 7.0443 | 14.0988 | 53.7468 | 56.6939 | 78.182 | -34.9633 | -36.7203 | 18.5562 | 25.6379 |  | 86.4037 | 0 | -1.7816 | -284.4698 | 28.7294 | -14.3 | -14.1 | 44.185 | 41.5372 | -3.665 |  | -66.7094 | 4.7152 | 3.6813 | 3.7424 | 335.7645 | 32.96 | 32.8989 | -209.166 | 324.8649 |  | -57.1319 | 58.7553 | 76.5132 | 25.19 | 18.62 | 51.89 | 75.87 | -59.2049 | -57.9992 | 121.1776 | 121.5591 | 28.6466 | -33.6944 | -33.8545 | 1.4431 | -39.8783 |  |  | 77 | 79.5 | -14.68 | 60.4549 | 59.5386 | 58.8521 | -33.3286 | -32.8945 |  | -10.0663 | 5.4535 | 12.3409 | 49.57 | 53.01 | 35.6323 | 33.8425 | -27.26 |  | 39.7579 | 39.7474 | -88.48 | -0.0001 | -16.6134 | -80.2 | -80 | 25.9305 | 35.1654 | 42.7525 | 49.823 | 34.92 | -5.56 | 54.3915 | 85.8199 | -32.35 | -32.49 | 107.37 | 58.97 | 85.6182 | 87.0182 | -43.5216 | -43.2091 | 163.1654 | 120.887 | 116.7945 | 117.639 | 22.2679 | 14.2437 | -21.415 | 219.4536 | -75.3087 |  | -28.0255 | -26.346 |  | -36.7289 | -34.3333 | 44.592 | -61.4643 | -61.9981 | 25.3082 | 0 | -13.57 | 1 | 11.2056 | -116.1403 | -35.2456 | -33.5229 | 8.9026 | -11.6246 | -25.4789 |  |  |  | 40.2605 | 39.9309 | 40.2023 | 57.9399 | 58.4423 | -41.6966 | 45.8298 | 45.8394 | -31.9471 | -15.8772 | -22.352 | -36.84 | 9.073 | 0.845 | -5.15 | 13.47 | -22.7159 | 8.6086 | -13.012 | 8.9 |  | 21.59 | 17.6127 | 32.0851 | 15.85 | 73.5309 | 27.7 | -18.1685 |  | 1.2544 | 1.4712 |  |  | -12.7263 | -25.299 | 22.1593 | 39.7471 |  |  | -128.0956 | -18.8943 | 33.6769 | -38.8319 | 11.8393 | 0.3711 | 0 | 13 | 157.1821 | 156.5507 | 279.1 | -278.2703 | -437.5646 | 437.6056 | 436.856 | -151.6109 | -152.1935 | -61.0205 | -55.6238 | 66.0381 | 63.8298 |  |  | 64.098 | 63.3069 | -60.0906 | -60.2165 | 37.45 | 37.96 | 30 | 30 | 22.622 | 32.88 | -287.4324 | 105.803 | 105.4863 | 13.9 | -26.9 | -60 | -60.4 | 1.537 | 1.3493 | -429.4814 | 101.4799 | 306.5097 | 251.2381 | -44.6003 | -240.6957 | 241.2722 | -159.7793 | -159.7873 | -236.3541 | 36.4476 | 35.3833 | 160.7115 | -293.2656 | 160.0502 | -136.9189 | 137.0886 | -8.7274 |  | 9.36 | 5.494 | 5.491 | -9.52 | -7.12 |  | 7.7073 | -37.499 | -27.8309 | 30.5 | 46.199 | 46.957 | 11.0733 | 13.0821 | 43.4268 | 42.9863 | 42.3571 |  | 29.4 | 22.3987 | 5.73 |  | -53.2112 | 78.1981 | 63.4777 | -53.1255 | -77.0335 | 54.5768 | 22.2464 | -38 | 38.1 |  | 157.3895
09/05/2025 | 01:30 | 0 |  |  | 8.1324 | 24.3618 |  | 48.3014 | -81.3945 | 36.8116 | 18.8454 | 18.2341 | -33.3 | -29.86 |  |  |  | 14.0034 | 164.439 | 4.5051 | 4.4377 | 7.3488 | 5.5198 | 5.9388 | 8.1413 |  |  | -65.24 |  |  | 33.3 |  | 17.544 | 0.301 | -41.21 | -41.44 | -91.89 | 41.6 | 42.54 | 7.6596 | 14.7522 | 53.4764 | 55.5939 | 68.5052 | -36.3029 | -35.7126 | 33.2545 | 29.7845 |  | 78.2322 | 1.0633 | 4.6935 | -269.322 | 29.0564 | -14.2 | -14.3 | 42.0653 | 40.9079 | -3.5818 |  | -61.8152 | 4.651 | 1.8378 | 3.6757 | 315.5002 | 41.322 | 41.2 | -191.5326 | 329.5493 |  | -92.4811 | 93.7897 | 74.3776 | 23.99 | 17.24 | 48.1 | 72.14 | -54.7843 | -54.7843 | 128.0785 | 128.6787 | 28.1707 | -55.7264 | -55.2414 | 0.565 | -46.3721 |  |  | 55.1 | 94 | -13.12 | 40.811 | 41.0173 | 40.9685 | -16.5002 | -16.8578 |  | -22.3813 | 0.2493 | 12.2025 | 46.83 | 52.33 | 34.6948 | 32.5241 | -25.99 |  | 46.6823 | 46.2627 | -79.4453 | -0.0001 | -15.806 | -73.2 | -73 | 26.1887 | 33.4076 | 39.9346 | 47.4792 | 33.13 | -4.76 | 55.107 | 78.757 | -32.24 | -32.59 | 104.09 | 57.2 | 79.2 | 78.2182 | -46.5208 | -45 | 152.2377 | 113.1218 | 108.3844 | 110.506 | 61.3412 | 53.483 | -18.858 | 203.6801 | -46.2128 |  | -29.6345 | -28.1185 |  | -45.3501 | -42.5201 | 165.948 | -82.6822 | -83.7057 | -16.174 | 16 | -13.18 | 124.3 | 10.742 | -130.8575 | -34.9999 | -34.0429 | 8.641 | -49.173 | 11.9017 |  |  |  | 41.2157 | 39.5582 | 40.5554 | 54.7582 | 54.4233 | -61.289 | 47.5319 | 47.0045 | -37.1164 | -16.8501 | -39.5056 | -32.21 | 15.9701 | 0.8219 | -10.39 | 13.57 | -40.6452 | 8.4894 | -13.166 | 8.562 |  | 18.55 | 18.1499 | 37.6258 | 16.13 | 73.7461 | 28.1 | -17.7629 |  | 1.5593 | 1.4017 |  |  | -12.5606 | -24.3563 | 22.238 | 37.6463 |  |  | -129.9613 | -18.1873 | 32.8348 | -36.9602 | 12.1618 | 0 |  | 13.191 | 160.4687 | 158.3145 | 283.7 | -283.0205 | -440.6515 | 439.2383 | 441.9306 | -152.2908 | -150.7176 | -61.9738 | -55.7568 | 67.167 | 66.9885 |  |  | 64.098 | 63.2959 | -58.3976 | -58.915 | 35.37 | 35.44 | 31.3 | 30.8 | 22.0687 | 32.24 | -290.4892 | 108.5366 | 107.0605 | 13.9 | -29.1 | -63.5 | -63 | 1.4524 |  | -434.0775 | 74.1726 | 304.7134 | 250.253 | -38.7153 | -243.8601 | 240.9821 | -161.2639 | -158.3651 | -239.1923 | 35.8955 | 35.5517 | 162.3867 | -293.8255 | 160.1749 | -136.8323 | 135.3367 | -9.1751 |  | 10.64 | 5.511 | 5.501 | -9.84 | -7.44 |  | 6.9444 | -37.734 | -27.8309 | 31.6 | 49.884 | 47.905 | 11.0702 | 13.3879 | 44.2935 | 45.6274 | 44.4663 |  | 28.3 | 22.8696 | 5.57 |  | -51.4759 | 77.2959 | 62.5866 | -51.9169 | -76.4804 | 53.5582 | 21.7791 | -37.1 | 38.4 |  | 165.287
09/05/2025 | 02:00 | 0 | 18.1791 | -36.2244 | 7.9826 | 23.9351 |  | 47.8258 | -82.0124 | 36.3616 | 18.4214 | 17.9506 | -35.52 | -28.613 | 0 | 14.076 | -24.2 | 14.1613 | 167.6944 | 4.1826 | 4.2282 | 7.2022 | 5.3825 | 5.8421 | 8.2173 |  |  | -65.46 |  |  | 35.52 | 26.4 | 17.253 | 0.298 | -41.63 | -41 | -94.41 | 41.33 | 41.37 | 7.1273 | 15.2678 | 52.6029 | 54.2528 | 68.9972 | -36.8388 | -35.7819 | 31.3767 | 18.6047 |  | 81.7151 | -1.5704 | -0.6704 | -257.3487 | 28.607 | -14.3 | -14.4 | 41.0609 | 41.1907 | -3.7057 |  | -62.1905 | 4.544 | 0 | 3.5003 | 307.3213 | 34.4554 | 34.3028 | -170.92 | 320.2267 |  | -80.3099 | 85.5404 | 70.9546 | 23.72 | 16.36 | 46.16 | 70.01 | -57.3295 | -56.9276 | 127.4971 | 127.1875 | 29.2421 | -50.3988 | -50.1217 | 1.9165 | -46.5495 |  |  | 49.5 | 92.8 | -12.68 | 40.167 | 40.1867 | 40.9464 | -17.003 | -17.4305 |  | -17.0313 | -1.7074 | 11.8463 | 42 | 51.8 | 33.7573 | 32.0847 | -25.45 |  | 46.3982 | 47.0778 | -87.6129 | -0.0002 | -15.6745 | -70.9 | -70.5 | 26.1942 | 32.2357 | 38.056 | 45.7214 | 32.13 | -4.45 | 53.1765 | 85.9299 | -32.46 | -32.93 | 102.8 | 55.45 | 87.1818 | 85.8545 | -44.7599 | -44.7727 | 153.6948 | 114.0634 | 110.4267 | 112.8141 | 47.4667 | 38.0515 | -19.295 | 182.8518 | -65.3247 |  | -28.3591 | -26.8965 |  | -53.025 | -49.6281 | 139.836 | -74.0842 | -75.5753 | 5.0765 | 14.93 | -8.43 | 105.6 | 10.5363 | -146.0652 | -34.1053 | -32.7988 | 6.7816 | -34.5539 | 0 |  |  |  | 40.9345 | 41.9177 | 38.5763 | 56.2653 | 57.605 | -56.7677 | 47.5251 | 47.4979 | -38.6223 | -21.5728 | -33.0236 | -34.43 | 13.5677 | 0.7987 | -8.31 | 14.46 | -33.572 | 8.7618 | -13.299 | 8.251 |  | 19.24 | 22.157 | 36.8857 | 15.81 | 71.8029 | 28.5 | -17.4364 |  | 1.8538 | 1.3235 |  |  | -12.8179 | -23.2555 | 23.6617 | 37.0581 |  |  | -126.9037 | -17.9271 | 32.6101 | -35.5208 | 12.3479 |  |  | 14 | 159.3828 | 156.9505 | 282.5 | -279.0775 | -439.311 | 443.8412 | 440.2965 | -151.3088 | -150.4868 | -61.622 | -55.6996 | 67.6092 | 68.323 |  | -123.2957 | 62.5269 | 62.4829 | -57.1359 | -57.0797 | 36.48 | 36.72 | 30.9 | 31.2 | 22.2951 | 32.48 | -285.0478 | 104.3638 | 104.0457 | 13.4 | -27.4 | -61.1 | -62.1 |  | 1.2448 | -435.363 | 93.6936 | 298.4025 | 248.2953 | -40.8103 | -237.7646 | 238.9144 | -160.1476 | -154.3534 | -236.6763 | 34.8675 | 34.5082 | 158.7339 | -290.2549 | 157.0791 | -131.3382 | 132.425 | -8.9389 |  | 10.08 | 5.573 | 5.569 | -10 | -6.48 |  | 6.7704 | -37.6455 | -28.2124 | 31.9 | 48.334 | 48.99 |  |  | 46.2401 | 43.6486 | 45.6452 |  | 28.4 | 22.8794 | 5.35 |  | -51.5378 | 77.9042 | 63.1284 | -51.811 | -76.6313 | 53.7627 | 21.4837 | -37.8 | 38.1 |  | 165.3554
09/05/2025 | 02:30 | 0 | 17.9233 | -35.7778 | 7.7897 | 23.6821 |  | 47.0839 | -82.4755 | 35.5581 | 17.9875 | 17.6014 | -37.74 | -27.715 | 0 | 13.248 | -24.2 | 13.9961 | 166.7304 | 4.4592 | 4.561 | 7.1831 | 5.3605 | 5.8597 | 8.3465 |  |  | -65.74 |  |  | 37.74 | 26.4 | 17.386 | 0.298 | -42.62 | -43.31 | -94.61 | 42.87 | 42.7 | 6.8505 | 14.8972 | 53.2712 | 55.4614 | 73.923 | -37.5086 | -37.0619 | 27.656 | 31.2993 |  | 82.5189 | 0.5398 | 1.8975 | -274.8695 | 28.4861 | -14.1 | -13.8 | 43.1942 | 43.6917 | -3.689 |  | -63.6309 | 3.7078 |  | 3.3493 | 324.6558 | 30.0302 | 29.9386 | -169.1023 | 319.2389 |  | -75.616 | 77.6421 | 69.8768 | 23.83 | 16.62 | 45.21 | 70.01 | -56.6597 | -56.2578 | 123.8029 | 124.324 | 29.9414 | -48.3566 | -48.7596 | 0.8626 | -46.5254 |  |  | 45.2 | 93.8 | -12.63 | 39.841 | 38.7092 | 40.1498 | -21.5645 | -21.3393 |  | -15.1266 | 0.4349 | 11.5019 | 38.85 | 51.81 | 33.2886 | 31.2057 | -25.31 |  | 49.1468 | 47.7246 | -89.7642 | -0.0001 | -15.4139 |  |  | 25.7877 | 0.3021 | 35.7078 | 62.7136 | 43.95 | -4.34 | 52.407 | 88.365 | -32.42 | -32.82 | 100.51 | 54.26 | 90.5636 | 89.3273 | -41.6563 | -41.6909 | 155.7225 | 115.2076 | 110.1509 | 112.5918 | 46.0161 | 38.0487 | -19.218 | 185.5888 | -56.7649 |  | -28.7005 | -27.7706 |  | -47.8797 | -47.2922 | 144.444 | -70.6489 | -71.1223 | 6.0461 | 0 | -8.39 | 82.4 | 10.2707 | -134.6659 | -33.2994 | -32.4218 | 5.9699 | -35.6884 | -9.9524 |  |  |  | 39.5726 | 40.23 | 38.9502 | 56.2653 | 56.4328 | -46.0505 | 44.08 | 44.2848 | -32.3822 | -16.4867 | -30.7897 | -35.75 | 12.6741 | 0.7633 | -7.55 | 14.67 | -31.4816 | 9.0628 |  | 8.452 |  | 18.63 | 15.8006 | 31.2333 | 16.04 | 70.9808 | 28.5 | -16.7956 |  | 1.7653 | 1.2926 |  |  | -13.384 | -23.0953 | 23.6535 | 35.7976 |  |  | -125.5121 | -17.2422 | 32.1862 | -34.3076 | 12.8676 |  |  | 14.3365 | 158.8539 | 157.5746 | 281.6 | -281.3471 | -447.2888 | 454.0779 | 446.2549 | -153.5356 | -150.6452 | -65.2943 | -57.973 | 67.2765 | 65.0188 |  |  | 62.5379 | 61.615 | -56.361 | -56.4184 | 38.61 | 38.7 | 32.1 | 29.8 | 22.2951 |  | -281.8446 | 104.538 | 103.0487 | 13.3 | -29.6 | -61.7 | -62.1 | 1.5559 | 1.3689 | -436.4154 | 81.2655 | 294.1819 | 242.0636 | -33.6867 | -234.8952 | 232.1069 | -154.6597 | -152.0759 | -229.4511 | 34.0778 | 33.8527 | 157.6015 | -284.3254 | 155.3858 | -127.6678 | 128.2894 | -9.0954 |  | 9.52 | 5.567 | 5.565 | -10.08 | -7.12 |  | 7.0909 | -38.8479 | -28.1239 | 30.3 | 45.323 | 50.152 | 11.2306 |  | 44.7182 | 44.3417 | 42.7327 |  | 29.3 | 23.0725 | 5.22 |  | -52.5076 | 79.8298 | 64.9293 | -53.4995 | -78.3568 | 56.2899 | 21.3754 | -37.5 | 38.6 |  | 167.3494
09/05/2025 | 03:00 | 0 | 17.7051 | -35.4145 | 7.8942 | 23.3344 |  | 46.499 | -81.7663 | 35.3116 | 17.9655 | 17.3236 | -37.74 | -27.066 | 0 | 13.248 | -24.2 | 13.9559 | 165.5636 | 4.3368 | 3.9889 | 6.8946 | 5.339 | 6.2231 | 7.9662 |  |  | -66.73 |  |  | 37.74 | 26.4 | 16.273 | 0.298 | -42.91 | -42.4 | -94.59 | 43.09 | 42.93 | 7.0274 | 14.698 | 54.2402 | 56.0023 | 76.8363 | -37.5086 | -36.8841 | 23.815 | 22.1342 |  | 83.3226 | 0 | -3.285 | -281.5237 | 27.9578 | -14 | -13.9 | 43.0759 | 41.8778 | -3.2705 |  | -64.3572 | 3.3634 |  | 3.4207 | 325.1136 | 29.0536 | 28.9621 | -169.2585 | 320.0659 |  | -79.6599 | 80.8063 | 68.2601 | 23.24 | 16.12 | 44.74 | 68.32 | -53.5787 | -53.3107 | 122.5305 | 123.188 | 30.3722 | -47.1368 | -47.4095 | 0.4754 | -46.1611 |  |  | 48 | 93 | -12.2 | 39.9736 | 39.6713 | 39.8597 | -21.5102 | -21.6664 |  | -15.2908 | 0.6516 | 11.4294 | 40.15 | 50.5 | 32.8198 | 31.2057 | -25.21 |  | 46.825 | 45.9366 | -86.9044 | -0.0002 | -15.5011 | -68.5 | -68.1 | 25.4416 |  | 35.2381 | 68.573 | 48.23 | -4.09 | 50.8275 | 86.2299 | -32.09 | -32.28 | 99.09 | 53.12 | 87.5636 | 85.8182 | -41.7339 | -40.5364 | 153.8168 | 115.4407 | 111.048 | 112.7422 | 46.3838 | 40.7209 | -18.767 | 181.4522 | -51.257 |  | -29.6237 | -27.8427 |  | -51.9017 | -48.8692 | 145.98 | -73.2635 | -73.9747 | -2.0033 | 0 | -15.18 | 106.8 | 10.3131 | -144.122 | -34.4296 | -33.5831 | 5.2527 | -37.4196 | 0 |  |  |  | 38.9971 | 39.7243 | 38.3185 | 53.2511 | 52.5813 | -41.8641 | 42.7947 | 42.6869 | -28.7332 | -11.1002 | -31.2071 | -34.06 | 13.1673 | 0.7633 | -8.25 | 14.82 | -31.9234 | 9.9055 | -13.438 | 8.933 |  | 18.39 | 11.6017 | 26.3611 |  | 69.3226 | 27.8 | -17.1561 |  | 1.5033 | 1.2961 |  |  | -13.1044 | -22.2617 | 21.5257 | 35.1254 |  |  | -122.3375 | -16.8346 | 32.4436 | -33.9861 |  |  |  | 14 | 159.3677 | 157.6631 | 280.8 | -280.0045 | -446.0416 | 444.6944 | 443.466 | -153.1968 | -152.289 | -62.2442 | -57.2281 | 73.399 | 70.4611 |  |  | 63.8453 | 63.4278 | -56.0017 | -56.0912 | 33.55 | 33.22 | 31.5 | 31.8 | 22.3357 | 32.48 | -282.2707 | 105.6086 | 105.5773 | 13.9 | -29.6 | -64.2 | -63.8 | 1.4437 | 1.2623 | -436.8734 | 84.198 | 290.9357 | 241.6986 | -34.2696 | -232.4454 | 233.9478 | -159.0009 | -152.2187 | -228.9476 | 33.7399 | 32.365 | 159.4246 | -283.5176 | 157.1328 | -126.989 | 124.4059 | -8.9114 |  | 9.04 | 5.617 | 5.558 | -9.44 | -6.56 |  | 6.3584 | -37.792 | -28.0659 | 31.5 | 49.176 | 48.821 | 11.2237 |  | 46.6633 | 45.1379 | 46.7128 |  | 30.1 | 23.1324 | 5.2 |  | -53.0317 | 78.5934 | 64.8047 | -53.5465 | -78.1626 | 55.5093 | 21.1281 | -38.9 | 38.4 |  | 167.5123
09/05/2025 | 03:30 | 0 | 17.4997 | -34.9986 | 7.9022 | 23.023 |  | 46.2496 | -81.5668 | 35.1604 | 17.7895 | 17.2646 | -37.74 | -27.018 | 0 |  | -24.2 | 13.9879 | 164.9062 | 4.3454 | 4.4193 | 6.9097 | 5.1685 | 5.8678 | 8.2118 |  |  | -67.17 |  |  | 39.96 | 26.4 | 17.089 | 0.3 | -39.15 | -39.24 | -101.73 | 39.81 | 39.51 | 7.049 | 14.9495 | 53.7181 | 56.0995 | 75.5608 | -34.0256 | -33.3938 | 9.0804 | 9.0442 |  | 85.8679 | -3.1407 | -16.4496 | -251.2731 | 28.8568 | -14.2 | -14.2 | 40.1238 | 38.688 | -3.4445 |  | -60.1612 | 3.8374 |  | 3.3875 | 303.4149 | 33.3872 | 33.2957 | -173.7849 | 301.159 |  | -49.3319 | 50.8256 | 67.372 | 22.7 | 15.81 | 44.27 | 67.64 | -59.3388 | -59.7407 | 126.9977 | 127.4442 | 30.7691 | -38.7948 | -38.6478 | 0.1849 | -43.4096 |  |  | 47.9 | 87.1 | -11.81 | 43.5798 | 43.4468 | 43.2228 | -16.1235 | -15.5389 |  | -16.2676 | -2.9271 | 11.2565 | 40.17 | 49.5 | 32.3511 | 30.3268 | -24.82 |  | 43.1041 | 43.2165 | -91.6676 | -0.0002 | -15.219 | -71.4 | -71.5 | 25.491 |  | 34.7685 | 71.5027 | 50.48 | -4.15 | 52.029 | 88.4925 | -32.36 | -32.54 | 99.03 | 52.9 | 89.2909 | 87.5273 | -43.6814 | -42.4545 | 156.5524 | 118.6536 | 113.0196 | 114.8207 | 25.595 | 19.0408 | -19.863 | 187.5935 | -49.1681 |  | -30.1035 | -28.5396 |  | -34.4166 | -32.4997 | 43.056 | -61.3948 | -62.4851 | 21.1816 | 0 | -15.44 | 1 | 10.2341 | -108.2266 | -37.261 | -36.3942 | 10.2383 | -19.8401 | -18.4406 |  |  |  | 40.4617 | 40.738 | 39.3049 | 59.9494 | 59.2795 | -52.2464 | 45.5105 | 45.1218 | -35.1359 | -20.4705 | -28.1382 | -37.12 | 11.1678 | 0.7633 | -6.66 | 14.51 | -28.5609 | 10.2386 | -13.527 | 8.596 |  | 19.5 | 20.2352 | 36.5486 | 15.77 | 71.6103 | 28.1 | -16.3799 |  | 1.9752 | 1.2753 |  |  | -12.8222 | -22.0465 | 20.3392 | 33.9489 |  |  | -124.6165 | -16.6049 | 31.4364 | -32.6686 | 13.2985 |  |  |  | 164.7495 | 163.0853 | 279.9 | -280.7737 | -446.5948 | 449.836 | 445.6649 | -157.6338 | -157.6819 | -62.9706 | -55.6407 | 73.7849 | 71.4487 | -122.2085 |  | 64.2188 | 63.3509 | -57.9565 | -56.8295 | 36.74 | 36.48 | 30.1 | 32 | 22.2737 | 34.08 | -291.0525 | 106.8688 | 106.5501 | 13.9 | -29.2 | -62.4 | -62.1 | 1.4291 |  | -435.7902 | 79.0506 | 302.3268 | 246.6339 | -38.0325 | -236.1278 | 235.9548 | -159.0501 | -154.5734 | -236.9449 | 34.1064 | 35.2277 | 160.3924 | -291.15 | 160.3882 | -132.6198 | 132.6285 | -9.2547 |  | 9.68 | 5.613 | 5.578 | -9.92 | -6.48 |  | 7.2374 | -37.9385 | -28.3314 | 31 | 46.666 | 48.535 | 11.2129 |  | 48.2383 | 47.864 | 45.893 |  | 30.4 | 23.1618 | 5.14 |  | -53.9101 | 78.7173 | 64.1292 | -53.6448 | -78.1335 | 54.7161 | 21.2269 | -38.7 | 39.3 |  | 162.2827
09/05/2025 | 04:00 | 0 | 17.3176 | -34.2371 | 7.76 |  |  | 46.0798 | -81.9407 | 34.9469 | 17.7555 | 17.498 | -28.86 | -27.361 | 0 |  | -24.2 | 13.8122 | 164.9184 | 4.4833 | 4.4579 | 7.3784 | 5.1396 | 6.1949 | 8.1504 |  |  | -63.89 |  |  | 28.86 | 26.4 | 16.853 | 0.297 | -40.21 | -40.3 | -92.94 | 40.48 | 41.12 | 7.0223 | 14.8821 | 53.4202 | 55.8712 | 71.4255 | -35.6331 | -36.0268 | 25.9793 | 22.727 |  | 79.7057 | 0 | -1.7324 | -261.4505 | 28.002 | -13.9 | -14 | 43.5815 | 42.0636 | -3.6387 |  | -60.5531 | 3.9181 |  | 3.2139 | 310.8004 | 32.5022 | 32.4106 | -165.2099 | 313.677 |  | -73.112 | 74.9381 | 68.35 | 23.36 | 16.52 | 44.31 | 68.44 | -55.0522 | -54.6503 | 125.2586 | 125.1553 | 30.6329 | -42.541 | -42.3813 | -1.1427 | -38.6054 |  |  | 34.5 | 77.6 | -11.84 | 37.4927 | 37.0373 | 37.9991 | -26.7922 | -26.6685 |  | -7.8246 | 0.0319 | 11.2234 | 42.59 | 51.97 | 32.3511 | 30.7663 | -25.03 |  | 39.4704 | 38.9108 | -79.8945 | -0.0002 | -15.152 | -80.5 | -80.6 | 25.2383 |  | 34.2988 | 72.6746 |  | -4.06 | 53.19 | 77.8394 | -31.95 | -32.34 | 98.1 | 53.41 | 83.5818 | 86.5455 | -41.9538 | -44.3818 | 156.6188 | 113.598 | 107.5865 | 108.4465 | 50.5977 | 42.3389 | -19.904 | 176.3479 | -52.0402 |  | -30.7241 | -29.543 |  | -36.2315 | -37.9857 | 136.764 | -70.0477 | -72.7063 | 4.7827 | 0 | -15 | 97.4 | 10.3389 | -120.9357 | -36.8697 | -36.1765 | 9.7891 | -26.4334 | 0 |  |  |  | 40.9587 | 41.0166 | 39.5172 | 56.2653 | 56.2653 | -54.4233 | 45.073 | 46.4053 | -37.4154 | -19.6473 | -31.6979 | -35.49 | 12.6741 | 0.7864 | -7.74 | 13.92 | -32.2286 | 9.8256 |  | 8.351 |  | 18.71 | 21.0147 | 37.977 | 15.93 | 71.3009 | 28 | -16.6993 |  | 2.344 | 1.275 |  |  |  | -22.4644 | 22.4047 | 34.7892 |  |  | -126.3053 | -16.9475 | 31.3194 | -32.7922 | 12.8766 |  |  | 14 | 162.429 | 163.1479 | 282.9 | -283.9532 | -442.3372 | 450.9839 | 448.0344 | -153.998 | -156.2313 | -62.6237 | -56.1606 | 70.048 | 69.9678 |  |  | 64.922 | 63.9002 | -59.3658 | -59.649 | 37.34 | 37.21 | 30.4 | 30.4 | 22.3549 | 34.88 | -288.9741 | 111.1959 | 110.872 | 13.9 | -28.4 | -63.4 | -63.9 |  | 1.3713 | -436.0801 | 85.7865 | 313.2934 | 258.387 | -40.8009 | -243.6291 | 243.2117 | -162.5651 | -158.9523 | -242.7497 | 37.2584 | 36.0715 | 163.6178 | -301.6541 | 162.8629 | -138.2006 | 138.2817 | -8.5956 |  | 9.12 | 5.228 | 5.232 | -8.8 | -6.8 |  | 7.8538 | -37.5875 | -28.1544 | 31.7 | 45.02 | 46.812 |  |  | 46.9104 | 46.7469 | 45.9967 |  | 29.4 | 22.8854 | 5.19 |  | -52.4923 | 78.2232 | 64.8556 | -51.1986 | -78.7224 | 54.4901 | 21.5788 | -38.7 | 37.9 |  | 164.4072
09/05/2025 | 04:30 | 0 | 17.0521 |  | 7.3816 | 23.3085 |  | 46.5551 | -79.7302 | 35.4643 | 18.1314 | 17.7846 | -31.08 | -27.61 | 0 |  |  | 13.7431 | 160.7016 | 3.2057 | 3.4547 | 5.2834 | 5.1226 | 1.5788 | 8.5475 |  |  | -64.91 |  |  | 33.3 | 26.4 | 16.791 | 0.297 | -41.66 | -41.77 | -94.36 | 42.05 | 42.12 | 7.0385 | 14.8863 | 54.6432 | 56.9984 | 72.7772 | -36.9727 | -37.6978 | 33.1267 | 32.0236 |  | 81.4472 | -0.5235 | -1.0661 | -266.5295 | 28.3429 | -13.5 | -13.7 | 43.7312 | 42.4392 | -3.6108 |  | -63.451 | 3.9402 |  | 3.4732 | 327.5245 | 29.4504 | 29.3588 | -184.2314 | 304.7134 |  | -87.37 | 89.4216 | 68.33 | 24.47 | 16.81 |  | 69.65 | -49.292 | -49.0241 | 120.8721 | 121.4268 | 30.3472 | -50.0879 | -49.651 | 1.0896 | -46.1086 |  |  | 26 | 92.1 | -11.71 | 33.7663 | 33.6448 | 33.9959 | -33.759 | -33.801 |  | -2.646 | 1.3107 | 11.4815 | 40.53 | 53.87 | 32.8198 | 30.7663 | -25.21 |  | 46.2135 | 45.6896 | -94.6694 | -0.0001 | -15.445 | -78.2 | -78.2 | 25.0626 |  | 36.1774 |  | 51 | -4.73 | 47.493 | 93.0803 | -32.32 | -32.67 | 100.2 | 47.88 | 92.5636 | 90.7818 | -36.1751 | -36.7727 | 157.1921 | 121.4346 | 116.7526 | 119.0112 | 21.8655 | 14.5289 | -19.24 | 195.0365 | -44.7856 |  | -30.5177 | -29.3055 |  | -49.1368 | -45.7971 | 41.52 | -49.6674 | -50.4238 | 24.5437 | 0 | -11.07 | 1 | 10.6455 | -139.0842 | -34.162 | -33.8145 | 6.2623 | -11.3829 | -23.7097 |  |  |  | 40.6446 | 40.664 | 39.8117 | 48.8972 | 48.8972 | -66.4802 | 39.3745 | 38.9376 | -38.4736 | -19.7053 | -42.4353 | -34.53 | 15.4745 | 0.7742 | -9.83 | 12.99 | -41.9676 | 9.87 | -13.388 | 8.519 |  | 16.04 | 23.0462 | 39.069 | 16.45 | 68.9602 | 27.9 | -17.4845 |  | 2.1862 | 1.3025 |  |  | -13.6643 | -23.4496 | 20.0673 | 36.806 |  |  | -128.7029 | -16.9169 | 32.2493 | -32.6277 | 12.3189 |  |  | 13.6631 | 158.5193 | 157.3226 | 246.4 | -246.1565 | -401.6603 | 405.9202 | 404.6056 | -151.0992 | -151.2652 | -63.7027 | -56.913 | 69.253 | 68.1219 |  |  | 59.2749 | 59.22 | -65.612 | -66.3382 | 34.01 | 34.12 | 32.2 | 33.7 | 22.6433 | 35.52 | -283.4092 | 109.2923 | 108.3898 | 14.5 | -26.7 | -59.1 | -59.5 | 1.542 |  | -395.7992 | 77.7499 | 311.5197 | 256.3233 | -46.4674 | -243.3952 | 243.2078 | -155.6244 | -155.2365 | -240.3936 | 39.5609 | 37.1549 | 158.064 | -301.1574 | 157.69 | -141.8487 | 142.8143 | -8.9389 |  | 8.48 | 5.21 | 5.207 | -7.92 | -7.84 |  | 8.0308 | -37.6181 | -28.6824 | 30.7 | 51.129 | 49.459 | 11.0626 |  | 44.124 | 45.3687 | 45.3856 |  | 28 | 22.926 | 5.36 |  | -53.4941 | 79.0587 | 64.6295 | -52.752 | -78.0615 | 55.0543 | 21.614 | -36.3 | 36.8 |  | 119.722
09/05/2025 | 05:00 | 0 | 16.953 | -34.2659 | 7.3753 | 23.9654 |  | 47.4332 | -79.5648 | 36.3035 | 18.3174 | 18.0001 | -22.2 | -29 | 0 | 14.076 | -26.4 | 13.731 | 160.5804 | 3.3127 | 3.0998 | 5.1773 | 4.897 | 0.5394 | 8.0966 |  |  | -63.17 |  |  | 22.2 | 28.6 | 15.965 | 0.297 | -39.84 | -39.94 | -93.77 | 39.96 | 40.04 | 6.1762 | 14.781 | 54.1192 | 57.1287 | 68.7125 | -36.035 | -36.7502 | 32.9732 | 31.7239 |  | 78.5001 | -0.5235 | -1.0154 | -256.9404 | 27.3271 | -13.3 | -13 | 42.5495 | 40.4993 | -3.6751 |  | -60.7669 | 4.0016 | 0 | 3.4672 | 314.5847 | 27.4667 | 27.4056 | -160.0368 | 309.87 |  | -120.5251 | 121.7637 | 69.9367 | 24.63 | 17.37 | 45.73 | 70.72 | -44.2017 | -44.6035 | 120.5385 | 121.253 | 28.7932 | -57.5625 | -57.7061 | -0.6216 | -44.9434 |  |  | 29.4 | 90.4 | -11.89 | 31.574 | 31.6222 | 31.9386 | -35.7977 | -35.7723 |  | 1.2923 | -1.2082 | 11.6135 | 43.63 | 54.57 | 33.2886 | 31.2057 | -25.43 | -3.1399 | 45.1196 | 44.6707 | -82.2644 | -0.0001 | -15.5047 | -80.6 | -80.7 | 25.2933 | 0.3021 | 37.5864 | 75.0183 | 52.12 | -4.51 | 49.518 | 81.6196 | -32.67 | -33.02 | 103.95 | 50.38 | 82.2 | 79.5636 | -37.1437 | -36.6545 | 154.4031 | 119.1994 | 113.8433 | 115.7831 | 50.6174 | 41.9937 | -17.527 | 173.7475 | -19.1027 |  | -31.2283 | -29.4701 |  | -48.7882 | -45.0497 | 141.372 | -65.8727 | -66.7054 | -5.4306 | 0 | -6.76 | 91.4 | 10.943 | -139.9564 | -35.6273 | -34.4751 | 7.0876 | -41.6066 | 7.4972 |  |  |  | 40.6087 | 40.988 | 39.0417 | 43.5386 | 42.8688 | -73.011 | 38.7154 | 38.944 | -41.437 | -24.1732 | -44.1785 | -32.91 | 16.9809 | 0.7962 | -10.7 | 13.26 | -44.4777 | 10.1703 |  | 8.681 |  | 16.57 | 24.409 | 42.6511 |  | 69.383 | 27.5 | -17.0719 |  | 2.0982 | 1.3252 |  |  |  | -23.838 | 20.1195 | 36.722 |  |  | -127.784 | -17.0251 | 31.9756 | -33.1698 | 12.4465 |  |  | 14 | 156.3547 | 157.1262 | 249.8 | -248.79 | -406.5468 | 408.2057 | 403.0886 | -149.9939 | -149.6208 | -62.3817 | -56.7614 | 69.6497 | 69.4701 |  |  | 59.1321 | 58.1103 | -66.3925 | -66.1817 | 35.09 | 35.37 | 31.1 | 30.6 | 22.4169 | 36.16 | -275.1674 | 109.335 | 109.7501 | 15 | -25.6 | -56.6 | -57 |  |  | -401.3387 | 53.5708 | 300.1035 | 250.3594 | -38.7915 | -237.9569 | 240.3573 | -152.3557 | -150.7296 | -232.3229 | 36.8749 | 38.3802 | 154.578 | -293.8182 | 153.8348 | -138.2545 | 138.9156 | -8.5434 |  | 8 | 4.829 | 4.789 | -7.84 | -7.76 |  | 8.2628 | -36.8856 | -28.0079 | 29 | 46.013 | 45.853 | 11.0536 |  | 45.0358 | 45.9228 | 44.9764 |  | 27 | 22.6385 | 5.5 |  | -51.9766 | 79.4694 | 64.4375 | -51.5601 | -78.5133 | 54.879 | 21.89 | -35.3 | 36.2 |  | 127.2734
09/05/2025 | 05:30 | 0 | 16.9996 | -34.2075 | 8.1948 | 24.7091 |  | 49.1959 | -84.6811 | 38.073 | 19.3594 | 18.7529 | -28.86 | -30.729 | 0 | 14.076 | -26.4 | 13.7691 | 171.212 | 3.8106 | 3.814 | 6.0865 | 5.0784 | 0.5437 | 8.3541 |  |  | -66.6 |  |  | 28.86 | 28.6 | 17.503 | 0.307 | -40.27 | -40.19 | -101.43 | 40.37 | 40.35 | 6.9418 | 14.3948 | 56.6185 | 59.3506 | 75.6065 | -34.0256 | -33.686 | 8.5727 | 8.2725 |  | 87.7433 | -3.1407 | -18.1166 | -254.4731 | 27.6025 | -13.7 | -13.8 | 40.4082 | 39.562 | -4.2427 |  | -60.3887 | 4.4282 | 5.7601 | 3.8698 | 307.7486 | 33.6924 | 33.6314 | -165.9439 | 312.4616 |  | -123.8599 | 124.5737 | 73.4196 | 25.04 | 18.11 | 48.22 | 72.62 | -50.3637 | -50.4976 | 124.8235 | 124.9777 | 25.8362 | -62.7064 | -61.8485 | 3.245 | -45.6091 |  |  | 32.2 | 89.2 | -12.11 | 32.6229 | 32.4126 | 31.9614 | -33.46 | -33.2899 |  | -2.574 | -1.18 | 12.1071 | 50.13 | 56.49 | 34.6948 | 32.5241 | -26.36 | -3.2655 | 45.6755 | 45.0458 | -82.1104 | -0.0001 | -16.0486 | -85.6 | -85.3 | 25.3372 |  | 42.7525 | 80.8777 | 56.79 | -5.31 | 49.5585 | 80.4721 | -32.58 | -32.86 | 108.26 | 53.24 | 83.0182 | 81.8545 | -43.8807 | -42.4273 | 157.5095 | 122.339 | 116.5522 | 118.2877 | 48.9039 | 43.5391 | -17.224 | 180.6542 | -34.0846 |  | -31.1975 | -29.4211 |  | -50.8614 | -47.3426 | 162.876 | -73.5011 | -74.1363 | -6.3565 | 0 | -13.16 | 108.2 | 11.4722 | -145.2139 | -35.596 | -34.4823 | 7.7127 | -40.3459 | 0 |  |  |  | 39.6589 | 40.0188 | 38.9771 | 51.744 | 50.7393 | -68.1547 | 45.8055 | 45.3621 | -41.0012 | -21.2317 | -45.929 | -31.32 | 16.7684 | 0.8292 | -10.76 | 11.5 | -45.9925 | 10.0761 | -13.182 | 8.734 |  | 16.94 | 22.2957 | 39.7165 | 16.43 | 71.1219 | 26.6 | -18.256 |  | 1.4763 | 1.4281 |  |  | -14.6761 | -25.173 | 20.0673 | 39.9992 |  |  | -128.1463 | -17.6697 | 33.3267 | -35.8242 | 12.6014 | 0.9375 | 0.6223 |  | 167.6791 | 166.1225 | 282 | -283.6002 | -450.5165 | 451.5814 | 445.163 | -159.5975 | -158.0757 | -61.0038 | -52.7485 | 72.0771 | 70.0736 |  |  | 59.9451 | 59.0771 | -73.0534 | -73.9311 | 32.68 | 32.87 | 34.7 | 34.3 | 22.4788 | 37.92 | -283.4441 | 110.4984 | 110.1798 | 16.2 | -23.9 | -58.3 | -58.8 | 1.3437 | 1.1778 | -439.262 | 77.948 | 311.8887 | 257.5941 | -39.5095 | -250.1575 | 247.8148 | -159.8861 | -151.556 | -243.7466 | 39.8869 | 39.448 | 159.2858 | -304.0287 | 158.1955 | -147.09 | 147.0677 | -8.7521 |  | 7.6 | 4.104 | 4.101 | -7.2 | -7.52 |  | 8.2628 | -37.2946 | -28.5359 | 28.7 | 49.511 | 50.317 | 11.0638 |  | 44.9659 | 45.4441 | 45.9872 |  | 25.1 | 22.1069 | 5.92 |  | -48.9354 | 77.4328 | 60.1386 | -48.8268 | -77.1732 | 52.2033 | 23.9228 | -32.5 | 33.4 |  | 132.1426
09/05/2025 | 06:00 | 0 | 17.3894 | -34.5887 | 8.5418 | 27.261 |  | 54.6113 | -89.0439 | 41.3022 | 20.8834 | 20.3695 | -42.18 | -30.065 | 0 | 14.076 | -26.4 | 13.7068 | 180.7748 | 4.6573 | 4.6534 | 8.0237 | 4.7849 | 0.4441 | 8.2716 |  |  | -72.5 |  |  | 42.18 | 28.6 | 19.759 | 0.318 | -49.48 | -49.4 | -95.1 | 49.86 | 50.05 | 7.1428 | 14.0488 | 59.9127 | 62.0127 | 84.5338 | -40.8575 | -41.713 | 24.3102 | 22.6587 |  | 91.0923 | -0.5235 | 1.4797 | -300.5665 | 26.7465 | -13.2 | -13.5 | 47.4144 | 45.5832 | -4.0538 |  | -65.6802 | 4.2482 | 6.2094 | 4.2234 | 356.1509 | 40.6201 | 40.5286 | -189.3017 | 357.5334 |  | -111.5995 | 114.5508 | 74.5672 | 25.76 | 19.67 | 49.31 | 72.64 | -62.018 | -62.1519 | 136.0327 | 136.6679 | 24.1518 | -66.3498 | -66.2337 | 2.534 | -50.4485 |  |  | 26.8 | 102.2 | -13.01 | 29.9774 | 30.1757 | 30.7242 | -35.4444 | -36.6942 |  | -8.0691 | 5.3519 | 12.6307 | 51.22 | 59.99 | 36.5698 | 34.7214 | -27.31 | -3.2655 | 50.652 | 50.3648 | -93.5152 | -0.0001 | -16.5954 | -90.7 | -91.5 | 25.9195 |  | 47.9186 | 89.0808 | 62.36 | -6.31 | 49.383 | 93.7803 | -31.61 | -31.88 | 111.15 | 55.65 | 95.3091 | 93.0545 | -50.1371 | -49.7364 | 167.4518 | 131.1169 | 124.8396 | 127.3004 | 18.0148 | 9.758 | -19.49 | 203.0736 | -89.8817 |  | -32.0607 | -30.2803 |  | -44.8427 | -41.0801 | 44.592 | -62.7236 | -63.5707 | 30.2415 | 0 | -13.28 | 1 | 12.1627 | -136.5491 | -34.4401 | -34.0993 | 6.8759 | -5.6115 | -25.7199 |  |  |  | 40.3829 | 40.5527 | 38.6808 | 62.1263 | 62.2937 | -60.4517 | 51.9011 | 51.8244 | -29.8469 | -11.1908 | -45.724 | -29.33 | 16.8978 | 0.8804 | -10.7 | 10.85 | -45.2885 | 10.0629 | -13.074 | 8.593 |  | 15.88 | 11.065 | 30.3308 |  | 70.1887 | 24.6 | -20.4838 |  | 1.5014 | 1.5434 |  |  | -12.9773 | -29.4861 | 19.6278 | 45.2092 |  |  | -139.0022 | -18.3445 | 35.9214 | -37.1271 | 12.2538 | 2.7052 | 2.4364 |  | 168.0132 | 169.9124 | 281.2 | -281.9969 | -459.6326 | 459.0442 | 458.8007 | -162.2007 | -159.0491 | -58.3826 | -50.361 | 68.4296 | 69.0723 |  |  | 56.5832 | 56.2316 | -74.7752 | -74.013 | 34.93 | 34.57 | 31.2 | 32.6 | 22.1498 | 38.32 | -272.54 | 110.2213 | 108.8719 | 16.8 | -25.4 | -55.7 | -55.2 |  | 1.2709 | -448.0671 | 130.0524 | 300.1008 | 249.5848 | -43.6852 | -239.3251 | 238.9225 | -144.2552 | -144.5912 | -237.4347 | 40.005 | 39.2672 | 153.9809 | -291.9324 | 148.7405 | -140.6341 | 142.5527 | -8.1726 |  | 7.2 | 3.976 | 3.97 | -6.8 | -8.16 |  | 9.0562 | -35.2163 | -29.4148 | 27.6 | 45.54 | 47.875 | 11.3275 |  | 44.6552 | 44.256 | 45.3769 |  | 25 | 23.1144 | 6.33 |  | -46.8374 | 75.9564 | 59.4626 | -45.9451 | -75.3319 | 47.91 | 25.2131 | -33.2 | 33.8 |  | 166.9056
09/05/2025 | 06:30 | 0 | 17.5654 | -34.9311 | 9.4769 | 28.1249 |  | 56.4456 | -89.1847 | 46.538 | 23.5193 | 23.1281 | -57.72 | -30.998 | 0 | 14.904 | -26.4 | 13.667 | 182.4364 | 5.582 | 5.7681 | 9.4739 | 4.9465 | 0.4697 | 8.5232 |  |  | -78.42 |  |  | 57.72 | 28.6 | 21.038 | 0.321 | -49.92 | -50.45 | -102.15 | 50.37 | 50.55 | 7.0772 | 13.9838 | 64.1729 | 66.8168 | 94.3146 | -39.7859 | -39.6182 | 9.3911 | 10.7163 |  | 102.3448 | -2.0938 | -13.0877 | -318.3772 | 27.1781 | -13.3 | -13.4 | 46.5872 | 45.3295 | -4.0489 |  | -67.5553 | 4.3298 | 7.2989 | 5.0759 | 377.0255 | 47.2426 | 47.2426 | -206.7017 | 379.6431 |  | -113.114 | 114.4981 | 73.2699 | 24.14 | 17.77 | 50.32 | 72.08 | -61.4821 | -60.2765 | 132.9981 | 132.462 | 22.0523 | -61.8687 | -62.7766 | 4.8914 | -44.4349 |  |  | 45.5 | 86.3 | -13.58 | 36.8672 | 37.2522 | 37.0742 | -39.1536 | -38.6216 | 1 | -7.3873 | 8.5837 | 13.1004 | 55.28 | 58.16 | 40.3198 | 38.237 | -28.93 |  | 44.0409 | 43.4825 | -80.127 | -0.0002 | -17.7264 | -96.7 | -98.5 | 25.7657 |  | 56.3722 | 104.3152 | 73.25 | -7.35 | 50.2335 | 79.0195 | -31.69 | -32.27 | 114.03 | 59.68 | 80.8182 | 79.4727 | -52.0753 | -53.3182 | 173.0992 | 135.9914 | 130.2186 | 131.0804 | 35.6506 | 21.9019 | -18.011 | 221.7054 | -91.4246 |  | -34.3003 | -32.0535 |  | -45.7168 | -42.478 | 144.444 | -73.8553 | -74.3139 | 10.3756 | 0 | -14.09 | 76.7 | 13.9126 | -147.7276 | -35.0361 | -33.9836 | 7.5929 | -27.9339 | -10.8059 |  |  |  | 39.6353 | 40.2261 | 38.3596 | 60.2843 | 61.289 | -50.9067 | 54.5685 | 53.8205 | -22.8111 | 0 | -46.6981 | -28.03 | 16.6757 | 0.845 | -10.6 | 9.6 | -46.8959 | 9.9883 | -13.167 | 8.801 |  | 14.42 | 1.6282 | 23.8574 |  | 66.6033 | 22.3 | -20.3535 |  | 0 | 1.6624 |  |  | -12.0906 | -31.1814 | 18.5731 | 48.3184 |  |  | -135.5363 | -18.9603 | 36.1843 | -39.6338 | 11.7031 | 4.7462 | 4.4298 | 13.3727 | 160.3704 | 157.4619 | 285.8 | -284.3869 | -447.3324 | 449.9033 | 445.4818 | -151.2188 | -149.8921 | -58.4315 | -49.6293 | 64.6274 | 64.3241 | -127.2138 |  | 53.2103 | 53.0236 | -66.1574 | -66.3841 | 36.19 | 36.7 | 31.1 | 32 | 22.2737 | 29.28 | -271.7975 | 111.9002 | 111.6295 | 17.9 | -22.7 | -54 | -54 |  | 1.1356 | -438.161 | 128.7099 | 278.6522 | 228.6652 | -35.4515 | -222.7864 | 218.7899 | -142.9359 | -135.5747 | -214.7021 | 39.6097 | 40.3287 | 147.8094 | -270.9887 | 138.1784 | -131.1794 | 131.8049 | -7.5134 |  | 8.24 | 3.957 | 3.983 | -8.64 | -6.72 |  | 6.8864 | -34.7158 | -27.5105 | 28.5 | 46.137 | 46.683 | 11.1765 | 13.4002 | 42.0574 | 41.6585 | 42.8849 |  | 23.2 | 21.8451 | 6.54 |  | -46.929 | 76.8819 | 59.3537 | -45.7898 | -76.5497 | 49.622 | 26.0401 | -30.9 | 32 |  | 184.0894
09/05/2025 | 07:00 | 0 | 17.0769 | -34.162 | 9.043 | 28.4778 |  | 57.0703 | -95.4602 | 47.1491 | 23.6473 | 23.2655 | -73.26 | -31.088 | 0 | 14.904 | -26.4 | 13.5975 | 195.1164 | 5.6799 | 5.635 | 9.4381 | 4.4844 | 0.3759 | 8.01 |  |  | -82.65 |  |  | 75.48 | 28.6 | 20.34 | 0.316 | -56.04 | -56.13 | -98.4 | 56.39 | 56.77 | 8.0658 | 13.9339 | 64.018 | 66.8376 | 101.3145 | -43.9386 | -43.9254 | 29.0592 | 28.8756 |  | 104.8901 | 0.5398 | 5.7862 | -368.7747 | 26.8285 | -13.1 | -13.1 | 50.9224 | 49.275 | -4.1926 |  | -76.3782 | 4.5304 | 8.3538 | 5.921 | 424.6344 | 56.3372 | 56.2761 | -275.7324 | 403.3033 |  | -74.6492 | 76.2714 | 74.3177 | 24.8 | 18.93 | 51.96 | 73.14 | -68.4479 | -68.18 | 132.7227 | 133.2654 | 23.9434 | -55.7858 | -55.6752 | 5.3588 | -46.0998 |  |  | 43.1 | 92.8 | -13.42 | 41.2569 | 40.8055 | 40.7492 | -37.6888 | -36.9747 | 16.4667 | -17.7629 | 18.9126 | 12.3943 | 53.36 | 59.7 | 40.5542 | 38.53 | -27.64 |  | 45.9725 | 45.742 | -96.9222 | -0.0001 | -16.8557 | -101 | -102.1 | 25.9854 |  | 58.2508 | 109.0027 | 77.09 | -7.73 | 49.2075 | 95.2979 | -30.1 | -30.14 | 113.38 | 56.74 | 96.5636 | 94.7818 | -53.3685 | -52.7182 | 178.7136 | 142.4722 | 137.0438 | 140.2868 | 3.6128 | -8.0101 | -19.016 | 289.8451 | -197.8396 |  | -35.3777 | -33.5606 |  | -48.9558 | -44.9408 | 36.912 | -66.7918 | -67.1164 | 45.4805 | 0 | -5.37 | 1 | 10.0861 | -135.7066 | -34.9122 | -34.0152 | 7.2818 | 11.4019 | -41.9078 |  |  |  | 39.188 | 39.3449 | 37.9469 | 67.3174 | 68.1547 | -16.5782 | 55.7764 | 55.3984 | -0.6194 | 18.483 | -35.3307 | -26.94 | 12.8621 | 0.9732 | -7.73 | 8.7 | -35.3399 | 9.7858 | -12.887 | 8.425 |  | 15.24 | -19.4158 | 0.4606 |  | 65.684 | 23.8 | -21.4426 |  |  | 1.6318 |  |  | -11.5224 | -33.1974 | 19.2406 | 51.7637 |  |  | -133.3183 | -20.6948 | 37.1936 | -43.3376 | 11.4111 | 6.5053 | 6.2558 | 13 | 134.3533 | 134.3087 | 281.6 | -281.0274 | -428.4896 | 430.6633 | 423.4733 | -130.2508 | -127.7322 | -57.2987 | -50.0744 | 62.6145 | 62.1497 | -107.5683 | -113.5574 | 36.5768 | 36.0275 | -52.5582 | -52.0483 | 37.05 | 36.79 | 29.2 | 29.5 | 22.2951 | 4.24 | -255.0641 | 95.1842 | 94.9111 | 17.4 | -16.5 | -34.4 | -34.7 | 1.2438 |  | -416.4875 | 238.6796 | 205.8677 | 171.378 | -36.3977 | -158.1278 | 160.1935 | -104.7935 | -89.5362 | -154.7174 | 35.8456 | 39.1556 | 102.5424 | -189.9259 | 90.1221 | -100.7183 | 101.2537 | -7.6727 |  | 9.36 | 3.715 | 3.674 | -9.6 | -5.28 |  | 5.3056 | -29.9428 | -28.1239 | 26.8 | 44.626 | 44.133 |  |  | 41.0405 | 40.4547 | 40.6863 |  | 16.5 | 21.2803 | 6.34 |  | -45.5141 | 76.6509 | 58.745 | -46.1192 | -75.6386 | 49.2624 | 25.8942 | -26.1 | 25.7 |  | 170.6116
09/05/2025 | 07:30 | 0 | 17.2628 | -34.5133 | 9.0096 | 29.1317 |  | 58.6719 | -99.1712 | 49.6956 | 25.1712 | 24.4046 | -73.26 | -35.316 | 0 | 15.732 | -30.8 | 13.1712 | 200.2714 | 6.4135 | 6.4185 | 10.3047 | 4.8197 | 0.4213 | 8.1443 |  |  | -84.88 |  |  | 73.26 | 33 | 21.431 | 0.319 | -58.43 | -58.86 | -95.82 | 59.24 | 58.74 | 8.2019 | 13.7059 | 67.9408 | 70.5074 | 104.8805 | -45.4122 | -44.6842 | 29.9795 | 28.4393 |  | 107.5693 | 1.0633 | 1.9738 | -383.7719 | 28.9232 | -13.9 | -14 | 51.5368 | 50.273 | -4.4602 |  | -75.1017 | 5.8895 | 8.7996 | 5.9948 | 440.5956 | 77.9748 | 77.9748 | -322.04 | 430.9275 |  | -80.626 | 81.5183 | 81.7924 | 26.2 | 21.07 | 54.2 | 75.89 | -75.8155 | -75.2797 | 140.1148 | 142.3104 | 21.9229 | -69.9432 | -69.1105 | 5.8744 | -52.9886 |  |  | 35.3 | 104.7 | -14.05 | 35.1953 | 34.9275 | 35.2232 | -22.6573 | -21.6104 | 16.7221 | -39.1409 | 20.7196 | 12.0751 | 60.9 | 63.14 | 43.3667 | 40.7272 | -28.74 |  | 52.755 | 52.611 | -104.933 | -0.0002 | -17.5013 | -107.4 | -106.8 | 27.0346 |  | 62.008 | 118.9636 | 83.92 | -8.78 | 52.3935 | 105.941 | -27.68 | -27.69 | 106.34 | 59.49 | 105.3455 | 103.5091 | -59.6182 | -58.3273 | 188.7361 | 148.3325 | 142.7397 | 146.3447 | -1.169 | -13.9011 | -20.064 | 331.2136 | -301.9065 |  | -35.9111 | -33.9841 |  | -43.8624 | -41.2152 | 27.696 | -74.9313 | -75.8054 | 52.327 | 0 | -5.76 |  | 10.8067 | -129.4758 | -37.4188 | -36.2996 | 10.0655 | 17.4971 | -47.142 |  |  |  | 39.3406 | 39.6858 | 38.1596 | 75.6903 | 76.0252 | -3.5166 | 62.1294 | 61.3123 | 4.3243 | 20.2378 | -21.1582 | -31.88 | 5.4719 | 0.95 | -2.72 | 8.91 | -21.5683 | 9.863 | -12.885 | 8.189 |  | 18.67 | -20.9559 | -3.6026 |  | 69.0789 | 23.9 | -24.5578 |  | 2.1788 | 1.7066 |  |  | -11.5088 | -36.1782 | 18.6253 | 55.9653 | 58.549 | 59.8891 | -150.0777 | -23.5948 | 37.9226 | -46.8734 |  | 7.1401 | 6.7304 | 13.1437 | 101.0575 | 99.8703 | 284.5 | -280.7506 | -408.0738 | 408.8975 | 402.35 | -97.8287 | -98.2635 | -57.9751 | -49.7025 | 60.6064 | 57.9045 | -80.5583 | -86.8417 | 21.767 | 20.8551 | -38.7017 | -37.6903 | 15.09 | 15.2 | 31.2 | 32.1 | 22.2737 | -22.48 | -250.4988 | 84.2622 | 83.9777 | 16.8 | -9.6 | -19.9 | -19.2 | 1.3554 |  | -396.6298 | 340.4651 | 77.516 | 64.8888 | -15.535 | -58.505 | 53.0273 | -95.805 | 0 | -54.6518 | 58.0239 | 56.5577 | 95.78 | -69.7458 | 15.2132 | -54.4807 | 53.6565 | -7.8567 |  | 12.4 | 5.143 | 5.137 | -12.48 | -2.48 |  | 2.4613 | -25.6947 | -28.6519 | 26.2 | 47.622 | 47.485 | 11.2313 | 13.4264 | 38.8995 | 39.9442 | 38.6363 |  | 10.7 | 20.0643 | 6.41 |  | -46.2022 | 76.5879 | 59.0635 | -46.0326 | -75.7825 | 49.1001 | 25.3768 | -18.4 | 18.4 |  | 174.3984
09/05/2025 | 08:00 | 0 | 18.114 | -35.8949 | 8.7911 | 29.7409 |  | 59.4109 | -100.841 | 52.1865 | 26.3732 | 25.7271 | -77.7 | -41.324 | 0 | 17.388 | -35.2 | 13.863 | 206.1472 | 7.1191 | 7.1632 | 10.2478 | 5.122 | 0.4181 | 7.8503 |  |  | -89.05 |  |  | 77.7 | 39.6 | 20.78 | 0.315 | -57.45 | -57.48 | -105.75 | 57.97 | 58.34 | 8.5927 | 13.9339 | 70.022 | 73.1213 | 113.1513 | -43.5367 | -43.6407 | 8.0688 | 8.0335 |  | 117.4822 | -2.0938 | -11.3379 | -380.0884 | 29.4587 | -14.6 | -14.6 | 50.1251 | 49.1505 | -4.5219 |  | -75.0861 | 5.9734 | 8.1069 | 5.5723 | 430.1583 | 75.2281 | 75.1976 | -307.5121 | 441.8221 |  | -98.0779 | 95.6959 | 85.7443 | 26.42 | 21.56 | 56.47 | 77.57 | -78.3607 | -76.8872 | 147.0998 | 149.5581 | 20.7955 | -76.2033 | -76.1846 | 9.5708 | -57.1084 |  |  | 30.8 | 112.7 | -14.58 | 33.8787 | 33.3742 | 33.9811 | -24.2165 | -23.875 | 15.3934 | -36.3257 | 18.825 | 12.3579 | 39.35 | 65.4 | 44.7729 | 42.0456 | -29.3 |  | 57.3559 | 56.9221 | -101.0918 | -0.0001 | -17.618 | -110.6 | -110.5 | 31.1929 |  | 65.2955 | 125.9949 | 88.4 | -9.31 | 55.566 | 99.4606 | -25.42 | -25.72 | 101.82 | 63.06 | 101.4727 | 99.6 | -63.8756 | -62.2182 | 188.7258 | 147.964 | 142.2795 | 145.331 | 9.5272 | -1.0838 | -20.023 | 319.071 | -357.9735 |  | -36.0173 | -34.1694 |  | -57.6832 | -54.2524 | 109.104 | -88.7987 | -87.8897 | 40.7238 | 0 | -5.89 | 69.3 | 10.9711 | -158.1647 | -34.3629 | -33.4474 | 5.8797 | 4.1262 | -39.9273 |  |  |  | 39.2857 | 39.502 | 38.2706 | 80.0441 | 77.5323 | -4.019 | 65.9279 | 65.8073 | 11.817 | 34.1313 | -37.1399 | -24.03 | 13.0745 | 0.9268 | -8.23 | 9.12 | -38.0631 | 10.0594 | -13.134 | 6.407 |  | 16.75 | -33.6703 | -9.7105 | 17.97 | 70.4489 | 23.5 | -27.0505 |  | 2.8468 | 1.7084 |  |  | -11.0341 | -38.2346 | 20.1991 | 59.5787 | 61.6724 | 62.7781 | -159.2525 | -26.0221 | 38.4342 | -50.8889 | 10.4242 | 6.7885 | 6.5617 | 12.0972 | 84.478 | 85.2897 | 285 | -284.1653 | -394.7523 | 398.3958 | 399.7057 | -84.4769 | -83.5149 | -60.7058 | -53.6719 | 57.8864 | 56.1875 |  | -71.0361 | 15.8123 | 14.5489 | -32.1776 | -32.0174 | 6.55 | 6.62 | 30.4 | 30.4 | 22.3143 | -38.8 | -251.1543 | 81.3236 | 81.0199 | 13.4 | -7.9 | -13.7 | -13.2 | 1.3103 |  | -388.2095 | 391.2865 | 29.9778 | 23.6058 | -9.0286 | -18.9001 | 13.3487 | -84.2244 |  | -11.3412 | 59.5074 | 60.21 | 84.7129 | -19.3798 | -13.0878 | -32.3614 | 32.2004 | -8.7521 |  | 12.8 | 5.344 | 5.382 | -12.8 | -2.08 |  | 2.2568 | -25.3407 | -28.2429 | 25.5 | 47.438 | 46.993 |  |  | 35.6105 | 36.1131 | 37.5729 |  | 7.4 | 19.7628 | 6.69 |  | -50.8125 | 77.9852 | 61.7791 | -50.5966 | -77.3036 | 52.3348 | 23.5196 | -16.6 | 16.7 |  | 183.9217
09/05/2025 | 08:30 | 0 | 18.7933 | -37.6732 | 9.5808 | 30.119 |  | 60.6305 | -102.3127 | 54.2997 | 27.3512 | 27.1777 | -91.02 | -43.696 | 0 | 19.044 | -39.6 | 13.3284 | 209.8322 | 7.1059 | 7.5461 | 11.9474 | 5.3077 | 0.4023 | 8.1344 |  |  | -94.08 |  |  | 93.24 | 41.8 | 22.223 | 0.32 | -66.97 | -66.56 | -100.17 | 67.42 | 67.49 | 9.7223 | 13.3611 | 71.4447 | 74.4388 | 120.3074 | -49.8328 | -49.6101 | 19.2765 | 19.0901 |  | 122.7066 | 1.0633 | 5.1546 | -412.6191 | 29.1664 | -14.5 | -14.5 | 55.5938 | 55.0419 | -4.4466 |  | -79.7996 | 6.9492 | 8.8289 | 5.9323 | 468.5811 | 62.3798 | 62.3188 | -291.2628 | 465.5737 |  | -126.0833 | 129.7046 | 89.0176 | 29.35 | 25.04 | 62.78 | 82.72 | -72.0647 | -70.8591 | 143.9005 | 142.8153 | 18.1118 | -73.9047 | -74.316 | 7.6271 | -56.3206 |  |  | 43.9 | 108 | -15.26 | 41.0362 | 39.9512 | 41.7277 | -60.3882 | -58.8991 | 21.1218 | -11.0118 | 26.4272 | 12.7088 | 48.14 | 72.61 | 47.1167 | 44.8288 | -31.17 |  | 55.8501 | 53.5816 | -104.8311 | 0 | -18.7808 | -117.9 | -118.4 | 31.9235 | 67.392 | 68.1134 | 94.9402 | 66.22 | -10.58 | 59.1165 | 102.9934 | -23.03 | -23.44 | 98.28 | 66.92 | 99.9273 | 97.2364 | -58.3723 | -58.0909 | 198.5095 | 159.4175 | 149.9474 | 156.4647 | 27.5583 | 16.3253 | -20.65 | 302.9833 | -245.0367 |  | -35.3191 | -32.525 |  | -42.5787 | -43.9672 | 124.464 | -80.6417 | -82.0926 | 21.1923 | 0 | -4.68 | 58.9 | 11.5108 | -133.3371 | -35.8511 | -35.0035 | 8.4299 | -12.6435 | -16.0421 |  |  |  | 40.7332 | 40.0675 | 39.0554 | 71.0015 | 72.5086 | -24.951 | 60.0622 | 60.7857 | -2.518 | 18.3134 | -39.7327 | -25.58 | 13.9681 | 1.0208 | -8.81 | 9.56 | -39.8358 | 10.0382 | -12.403 | 5.533 |  | 19.27 | -17.1212 | 4.3608 | 17.67 | 77.2785 | 24.2 | -29.32 |  | 1.3958 | 1.8716 |  |  | -11.7504 | -41.6093 | 22.0092 | 65.8811 | 63.5016 | 63.2393 | -168.4773 | -28.1938 | 42.8129 | -57.9283 |  | 7.7554 | 7.4898 | 11.8628 | 104.9553 | 106.3935 | 285.8 | -285.4048 | -437.0136 | 436.7593 | 432.3861 | -101.3506 | -101.8169 | -59.6666 | -50.921 | 49.5339 | 45.4086 | -91.8399 | -92.4983 | 12.4834 | 12.2527 | -31.9951 | -31.407 | 45.62 | 45.49 | 30.5 | 30.8 | 22.0687 | -40.88 | -246.0727 | 84.9452 | 84.1527 | 11.1 | -6.2 | -10.5 | -10.5 | 1.1886 | 1.0166 | -428.0016 | 273.7744 | 86.8393 | 81.6351 | -1.3752 | -72.159 | 66.4287 | -36.5519 | -20.214 | -69.2156 | 27.3983 | 27.6581 | 36.2545 | -75.94 | 23.3783 | -51.6757 | 51.7733 | -8.9389 |  | 12.64 | 5.192 | 5.22 | -12.72 | -1.68 |  | 2.6383 | -27.8309 | -27.9499 | 28.1 | 46.484 | 47.678 | 11.171 | 13.1448 | 29.9085 | 30.9123 | 30.833 |  | 6.7 | 19.6421 | 6.78 |  | -49.2107 | 79.7175 | 62.1295 | -47.7133 | -77.6157 | 50.2766 | 26.4952 | -14.3 | 15 |  | 192.2498
09/05/2025 | 09:00 | 0 | 19.5903 | -39.2566 | 9.8432 | 31.3427 |  | 62.6701 | -102.8298 | 55.0929 | 27.7932 | 27.8391 | -97.68 | -45.964 | 39.6 | 19.872 | -39.6 | 13.1126 | 208.8272 | 7.5549 | 7.492 | 12.6122 | 5.2055 | 0.3804 | 7.8728 |  |  | -97.63 |  |  | 95.46 | 44 | 22.229 | 0.317 | -68.58 | -69.24 | -100.71 | 69.59 | 70.3 | 10.2802 | 12.9303 | 72.7501 | 76.5731 | 122.9618 | -51.1724 | -49.6849 | 19.7835 | 19.5433 |  | 125.2519 | 1.0633 | 2.5855 | -435.8211 | 27.343 | -13.1 | -13.4 | 56.5085 | 56.1618 | -4.4271 |  | -83.5322 | 6.9338 | 9.2197 | 6.2009 | 480.6664 | 66.3167 | 66.2557 | -311.4309 | 475.7482 |  | -127.1602 | 128.484 | 92.0115 | 30.63 | 26.45 | 64.15 | 85.23 | -71.261 | -70.1893 | 141.2217 | 141.6669 | 15.4973 | -66.4609 | -66.0368 | 10.5591 | -77.2654 |  |  | 83.6 | 75.3 | -15.8 | 37.2238 | 36.7011 | 37.8255 | -65.8814 | -65.4374 | 26.0006 | -10.9218 | 31.3449 | 13.1803 | 56.99 | 72.27 | 49.2261 | 46.5866 | -32.22 |  | 77.1495 | 75.7846 | -121.0362 | -0.0001 | -19.6214 | -121.8 | -123.7 | 31.8741 | 70.0287 | 71.4009 | 98.4558 | 69.09 | -11.82 | 59.4 | 120.2743 | -27.97 | -28.22 | 108.75 | 69.1 | 121.2364 | 119.2909 | -54.3439 | -52.8636 | 220.4346 | 177.2487 | 170.1309 | 174.3439 | 35.587 | 22.7288 | -20.641 | 323.9526 | -258.8014 |  | -35.9946 | -33.511 |  | -51.1966 | -47.0515 | 132.156 | -85.0058 | -85.6284 | 15.5518 | 17.64 | -5.28 | 88.6 | 11.9235 | -148.6922 | -36.8831 | -36.411 | 9.4159 | -18.7455 | -11.1999 |  |  |  | 40.0677 | 40.432 | 38.8943 | 71.0015 | 69.1595 | -16.4107 | 56.2049 | 56.7394 | 1.8598 | 23.3351 | -38.7439 | -24.5 | 14.0609 | 0.9622 | -9 | 10.32 | -39.379 | 10.1932 | -12.429 | 5.576 |  | 18.21 | -25.7813 | -2.4212 | 17.52 | 76.5503 | 24.8 | -30.1792 |  | 1.9358 | 1.8801 |  |  | -11.2062 | -44.931 | 21.7015 | 70.0827 | 64.5758 | 68.3463 | -176.7669 | -29.3553 | 44.4562 | -61.1775 |  | 8.7027 | 8.4285 | 12 | 98.0384 | 99.3587 | 281.2 | -281.9293 | -414.244 | 417.8133 | 412.9649 | -96.9487 | -95.943 | -56.1602 | -49.0908 | 47.1777 | 47.0734 |  |  | 12.4285 | 12.3626 | -13.6206 | -13.5937 | 45.01 | 45.19 | 33.1 | 33 | 22.4169 | -47.2 | -242.3841 | 85.5984 | 84.5897 | 11.6 | -4.5 | -11.3 | -11.4 | 1.2958 | 1.1304 | -408.432 | 291.7755 | 70.4708 | 70.7526 | -2.2089 | -64.3428 | 57.8817 | -32.6257 | 0 | -57.9607 | 26.9939 | 26.5155 | 32.4681 | -63.8028 | 19.8607 | -42.7425 | 42.3411 | -8.2 |  | 17.28 | 4.835 | 4.825 | -15.36 | 0.08 |  | -1.5518 | -25.1087 | -27.071 | 29.5 | 46.919 | 49.899 | 11.1975 | 13.3965 | 31.6854 | 32.0656 | 30.8318 |  | 5.7 | 18.3066 | 7.22 |  | -43.9022 | 75.9164 | 57.5504 | -44.2581 | -75.4466 | 47.3906 | 26.9919 | -13.3 | 12.6 |  | 188.8463
09/05/2025 | 09:30 | 0 | 19.966 | -40.118 | 10.5836 | 31.9792 |  | 63.4223 | -101.6613 | 56.3126 | 28.8491 | 28.5471 | 6.66 | -54.709 | 50.6 | 19.872 | -48.4 | 12.9005 | 204.0324 | 7.7639 | 7.8031 | 12.7766 | 5.1957 | 0.3829 | 7.8592 |  |  | -71.41 |  |  | -6.66 | 52.8 | 21.974 | 0.318 | -51.42 | -51.54 | -81.17 | 52.49 | 52.63 | 11.247 | 12.7601 | 74.7716 | 77.7758 | 32.8954 | -48.8951 | -48.2841 | 22.8994 | 20.6629 |  | 96.9865 | -0.5235 | -4.6627 | -411.1776 | 26.789 | -13.1 | -13.2 | 54.8465 | 54.6036 | -5.2434 |  | -71.7281 | 8.3894 | 8.3001 | 5.5728 | 463.7286 | 77.2728 | 77.3034 | -329.5037 | 473.8605 |  | -110.0256 | 112.512 | 95.1151 | 30.11 | 26.8 | 65.54 | 86.22 | -82.6473 | -81.8436 | 148.65 | 149.6683 | 15.134 | -64.9868 | -65.3049 | 8.6362 | -64.9022 |  |  | 156.1 | 0 | -15.92 | 44.5347 | 43.9803 | 45.2174 | -48.7574 | -48.2004 | 14.9556 | -19.0326 | 21.5975 | 12.9263 | 50.87 | 72.44 | 50.6323 | 47.7585 | -32.54 | -3.2655 | 65.5455 | 64.5081 | -102.4782 | -0.0001 | -19.7181 | -129.1 | -131.3 | 32.2092 | 71.7865 | 70.9312 | 101.9714 | 71.34 | -11.21 | 57.5775 | 101.1157 | -28.01 | -28.35 | 110.52 | 71.22 | 102.9273 | 100.3818 | -69.2321 | -67.6909 | 206.5307 | 162.1206 | 157.2173 | 159.3076 | -5.355 | -20.0567 | -23.17 | 343.5378 | -352.9451 |  | -35.8461 | -33.2725 |  | -52.5248 | -47.9514 | 32.304 | -75.9404 | -77.2718 | 59.2084 | 0 | -6.94 | 1 | 12.6144 | -152.1331 | -35.1517 | -34.5403 | 7.3693 | 21.2802 | -55.0739 |  |  |  | 39.8477 | 41.0549 | 40.2189 | 83.3932 | 82.3885 | -18.7551 | 71.5961 | 71.7858 | -4.4204 | 16.354 | -39.6667 | -24.18 | 13.9681 | 0.9976 | -9.25 | 9.97 | -40.3563 | 10.4472 | -12.284 | 5.401 |  | 19.57 | -18.8348 | 3.3747 | 18.34 | 78.6588 | 25 | -29.7372 |  | 3.7888 | 1.8932 |  |  | -13.1371 | -43.1822 | 21.588 | 67.1416 | 66.0324 | 67.8612 | -174.6936 | -30.4907 | 39.2468 | -59.5324 |  | 9.3179 | 8.8293 |  | 88.9601 | 88.4939 | 282.9 | -280.7241 | -395.5252 | 394.685 | 394.3848 | -86.6326 | -85.9921 | -54.0091 | -45.4298 | 46.0537 | 46.4071 | -64.6838 | -64.443 | 14.7356 | 13.9556 | -19.1399 | -18.9846 | 4.89 | 4.91 | 57.4 | 56.9 | 22.5408 | -50.24 | -266.9604 | 82.0265 | 81.6603 | 11.7 | 32 | -13 | -13.1 | 1.4154 | 1.0335 | -386.3936 | 381.476 | 42.6859 | 31.6868 | -10.2636 | -30.0225 | 18.4055 | -91.4244 | 0 | -20.2803 | 69.1742 | 68.6568 | 90.0512 | -32.4332 | -14.2663 | -45.9462 | 46.2967 | -8.0682 |  | 26.16 | 4.549 | 4.511 | -26.24 | 9.36 |  | -9.9901 | -28.8869 | -16.0235 | 29.9 | 48.08 | 49.426 | 11.0484 | 13.2457 | 30.5413 | 30.6253 | 31.1275 |  | -32.3 | 17.3831 | 7.31 |  | -41.7229 | 75.1367 | 55.2895 | -40.9776 | -74.3904 | 44.6155 | 28.6411 | 23.5 | -24.4 |  | 194.2593
09/05/2025 | 10:00 | 0 | 20.2277 | -40.6254 | 10.7225 | 32.3397 |  | 64.8964 | -103.2129 | 58.2164 | 29.8191 | 29.6296 | 6.66 | -58.058 | 52.8 | 20.7 | -52.8 | 13.3808 | 209.2158 | 7.9716 | 8.2798 | 12.9885 | 5.2525 | 0.416 | 8.2392 |  |  | -71.61 |  |  | -6.66 | 55 | 21.466 | 0.316 | -49.24 | -49.22 | -85.47 | 49.67 | 49.81 | 11.0109 | 13.1439 | 75.5875 | 77.7682 | 31.281 | -46.3499 | -46.2621 | 8.9402 | 8.6487 |  | 97.7902 | -2.6173 | -14.1742 | -396.7119 | 29.3075 | -14.6 | -14.6 | 52.2227 | 51.1623 | -5.5308 |  | -69.6957 | 8.156 | 8.3688 | 5.9258 | 445.326 | 85.3602 | 85.3297 | -346.3091 | 464.442 |  | -89.0188 | 92.5168 | 98.6678 | 28.56 | 25.63 | 66.26 | 85.43 | -83.3171 | -82.9153 | 152.1628 | 152.4986 | 14.0298 | -62.6561 | -62.6472 | 9.3393 | -63.972 |  |  | 160.1 |  | -16.29 | 47.4647 | 47.0465 | 48.0277 | -44.3312 | -43.8204 | 13.693 | -23.049 | 19.2178 | 13.2291 | 53.95 | 73.53 | 52.0386 | 48.9304 | -32.88 | -3.1399 | 64.1092 | 63.5094 | -107.6567 | -0.0001 | -19.9609 | -135.1 | -135.3 | 31.8796 | 72.6654 | 71.8705 | 103.1433 | 72.8 | -11.39 | 60.156 | 107.4661 | -27.38 | -27.63 | 113.06 | 71.15 | 108.5636 | 105.1818 | -69.1429 | -68.2727 | 212.8657 | 165.6687 | 161.1478 | 163.9879 | -4.7161 | -20.0013 | -23.843 | 359.1232 | -385.9843 |  | -35.2244 | -32.7926 |  | -53.812 | -49.9515 | 41.52 | -76.3062 | -77.5121 | 58.1405 | 0 | -8.06 | 1 | 12.7535 | -156.3467 | -35.8504 | -35.1097 | 8.1181 | 22.9751 | -52.4353 |  |  |  | 39.5544 | 39.934 | 39.0535 | 83.7282 | 83.2258 | -19.7598 | 72.6904 | 71.5747 | -1.9411 | 16.9925 | -36.6564 | -23.94 | 13.9657 | 0.9854 | -9.3 | 11.1 | -36.1774 | 10.4714 | -12.401 | 5.668 |  | 22.28 | -17.4467 | 3.5184 |  | 81.7083 | 26 | -27.9746 |  | 2.7507 | 1.923 |  |  |  | -42.8948 | 21.2621 | 67.4777 | 63.8925 | 65.2622 | -173.1648 | -31.2856 | 39.3246 | -62.9122 | 10.8152 | 9.5425 | 9.0719 | 12 | 91.1946 | 88.8484 | 280.8 | -277.7836 | -375.9925 | 375.3106 | 373.2152 | -90.7646 | -86.9689 | -52.5048 | -42.9579 | 46.4992 | 45.3324 | -74.099 | -76.6527 | -5.3806 | -5.4795 | -14.7559 | -13.8627 | 67.37 | 66.55 | 54.2 | 54 | 22.6839 | -52.88 | -294.2116 | 81.3839 | 80.9811 | 11.7 | 39.4 | 5.1 | 5.7 | 1.3277 | 1.1251 | -366.3722 | 409.6313 | 41.7984 | -7.6995 | -12.5995 | 8.1795 | -17.1317 | -201.0874 | 90.6214 | 16.198 | 0 | 0 | 203.7671 | -29.2593 | -89.5973 | -117.7581 | 120.0147 | -8.0682 |  | 26.16 | 7.7 | 7.658 | -25.6 | 9.84 |  | -10.518 | -28.1239 | -15.996 | 29.9 | 46.455 | 47.441 |  |  | 30.1379 | 30.5411 | 29.7949 |  | -39.2 | 15.4548 | 7.38 |  | -40.7106 | 72.729 | 53.0292 | -40.0689 | -72.1648 | 42.7523 | 28.4937 | 30 | -29.5 |  | 190.4932
09/05/2025 | 10:30 | 0 | 20.4304 | -41.0336 | 11.0705 | 33.5154 |  | 66.8985 | -107.4156 | 59.3669 | 30.5151 | 30.373 | 8.88 | -58.619 | 52.8 | 20.7 | -52.8 | 13.1001 | 218.1592 | 8.0653 | 8.5341 | 13.3024 | 5.2354 | 0.4071 | 8.1681 |  |  | -71.55 |  |  | -8.88 | 57.2 | 22.282 | 0.316 | -49.58 | -49.72 | -85.6 | 49.85 | 50.18 | 11.2001 | 12.9267 | 75.8605 | 78.5263 | 25.4576 | -46.2159 | -45.9754 | 14.6316 | 16.9775 |  | 97.5223 | -2.6173 | -9.0599 | -393.1371 | 28.504 | -14.4 | -14.3 | 51.9224 | 50.6185 | -5.118 |  | -68.7146 | 10.5426 | 8.0348 | 5.6 | 448.683 | 85.0245 | 84.9635 | -339.9095 | 475.1144 |  | -96.0049 | 99.2384 | 106.5118 | 0 | 37.3 | 48.41 | 93.65 | -82.9153 | -81.4417 | 152.4538 | 151.6134 | 14.1304 | -63.8247 | -63.871 | 8.2121 | -65.7729 |  |  | 164.1 |  | -16.52 | 46.7617 | 46.2397 | 47.5388 | -54.1067 | -52.4395 | 14.4822 | -19.5963 | 22.4544 | 13.7917 | 52.09 | 73.82 | 52.7417 | 49.5163 | -32.93 |  | 67.1417 | 65.6443 | -109.1772 | -0.0001 | -20.07 | -135 | -135.2 | 32.2037 | 74.4232 | 71.4009 | 104.3152 | 73.58 | -11.52 | 63.045 | 110.0963 | -26.16 | -26.36 | 108.44 | 72.06 | 109.8364 | 108.2364 | -68.4128 | -66.6091 | 213.3918 | 168.6821 | 162.672 | 164.4523 | -3.6148 | -20.0241 | -24.892 | 353.105 | -364.4243 |  | -35.0801 | -32.6859 |  | -56.0765 | -52.6753 | 38.448 | -74.0901 | -75.0494 | 59.484 | 0 | -8.35 | 1.1 | 12.9295 | -160.6931 | -35.6251 | -34.4319 | 8.7283 | 23.1624 | -53.723 |  |  |  | 40.1059 | 40.0041 | 38.71 | 80.7139 | 81.8861 | -21.267 | 69.8629 | 69.7844 | -3.319 | 16.8213 | -38.1872 | -24.68 | 14.0609 | 0.9378 | -9.34 | 10.64 | -38.1928 | 10.0897 | -12.254 | 5.334 |  | 21.94 | -16.9553 | 0.988 | 18.65 | 82.7912 | 25.8 | -28.4447 |  | 1.9476 | 2.0127 |  |  | -13.4496 | -43.5569 | 21.4562 | 68.0659 | 61.0612 | 62.5821 | -173.2018 | -31.3795 | 40.0813 | -63.9845 | 10.5316 | 9.7378 | 9.3778 |  | 101.037 | 100.4431 | 284.5 | -281.8558 | -384.0807 | 387.1362 | 384.3376 | -97.0465 | -97.3702 | -53.5057 | -44.3861 | 48.8247 | 46.3236 |  |  | -5.3806 | -5.5235 | -26.2749 | -25.8699 | 74.06 | 73.94 | 55.5 | 55.4 | 22.3357 | -57.12 | -314.8869 | 88.2761 | 87.8522 | 11.6 | 39.5 | 4.8 | 4.9 |  | 1.2254 | -375.0832 | 390.5617 | 71.9873 | 12.9758 | -16.5467 | -13.483 | 3.2631 | -196.9714 | 79.6903 | -4.2318 |  |  | 202.5285 | -62.5739 | -77.9343 | -139.9734 | 142.5119 | -7.8842 |  | 24.48 | 7.957 | 7.913 | -23.12 | 6.88 |  | -7.4693 | -29.9428 | -16.582 | 28.3 | 48.517 | 45.983 |  |  | 31.0027 | 30.5397 | 32.3723 |  | -39.2 | 15.4061 | 7.46 |  | -39.5255 | 73.7546 | 54.9883 | -39.527 | -72.5794 | 43.6143 | 28.9233 | 30.7 | -30.2 |  | 192.0944
09/05/2025 | 11:00 | 0 | 20.6613 |  | 11.7773 | 34.0372 |  | 68.1494 | -118.7966 | 61.2922 | 31.0671 | 30.6356 | 4.44 | -58.669 | 52.8 | 20.7 | -52.8 | 13.4094 | 242.9438 | 8.2957 | 8.046 | 12.5598 | 5.1942 | 0.4013 | 8.1935 |  |  | -72.74 |  |  | -4.44 | 57.2 | 22.336 | 0.317 | -52.8 | -53.41 | -80.08 | 53.5 | 54.12 | 11.3439 | 13.5194 | 76.5492 | 78.9005 | 27.9926 | -51.7082 | -50.2447 | 28.6161 | 26.6075 |  | 97.7902 | 0 | -0.8487 | -429.373 | 26.5327 | -12.9 | -13.1 | 56.9763 | 56.8004 | -5.0595 |  | -74.5019 | 9.8033 | 8.3429 | 5.4681 | 472.8842 | 94.6989 | 94.6684 | -355.8789 | 504.0923 |  | -132.465 | 134.6454 | 108.9468 |  | 37.14 | 47.35 | 93.51 | -81.0399 | -80.638 | 152.2179 | 153.6238 | 14.5748 | -81.4656 | -81.8016 | 8.9901 | -91.6977 |  |  | 160.3 |  | -16.68 | 23.8013 | 23.0358 | 25.1589 | -44.9692 | -45.3769 | 15.0955 | -28.652 | 22.9539 | 13.8165 | 51.23 | 77.36 | 53.4448 | 50.1022 | -33.6 |  | 91.8778 | 91.4405 | -126.3971 | 0 | -20.3774 | -135 | -135.8 | 32.6157 |  | 71.4009 | 104.3152 |  | -11.48 | 63.4635 | 124.6796 | -26.04 | -26.23 | 108.21 | 71.42 | 124.8545 | 122.7636 | -64.4551 | -63.6 | 222.2872 | 176.2407 | 172.6186 | 175.3654 | 30.5752 | 14.1982 | -23.302 | 368.5119 | -369.7975 |  | -29.0241 | -27.3942 |  | -63.4285 | -58.672 | 147.516 | -90.4666 | -91.8535 | 23.9718 | 0 | -11.25 | 127.9 | 13.0927 | -175.8401 | -35.0006 | -34.2321 | 7.7017 | -10.7862 | -18.165 |  |  |  | 39.7862 | 40.0314 | 37.8052 | 80.7139 | 81.3838 | -17.4155 | 67.5721 | 66.707 | -2.3574 | 18.9065 | -38.7439 | -25.33 | 14.0633 | 0.9744 | -9.29 | 10.79 | -39.6633 | 10.0063 | -12.266 | 5.258 |  | 20.2 | -19.9188 | -0.551 |  | 81.3428 | 27.1 | -30.7259 |  | 2.3966 | 2.0131 |  |  | -13.1484 | -46.2911 | 22.4578 | 73.0238 | 59.9508 | 62.2741 | -174.3527 | -33.0604 | 40.2536 | -66.4513 | 11.0545 | 9.4546 | 9.1457 |  | 95.6779 | 94.9493 | 287.1 | -286.0508 | -383.1991 | 385.5128 | 384.3081 | -91.7178 | -93.5666 | -56.8505 | -47.939 | 50.3556 | 47.1969 | -81.6753 |  | -5.3916 | -5.6114 | -24.7487 | -24.2685 | 69.29 | 69.7 | 58.2 | 58.2 |  | -58.64 | -306.8571 | 83.9669 | 82.5916 | 11.6 | 41.1 | 6.5 | 6.6 | 1.4319 | 1.1216 | -373.7144 | 394.4231 | 64.7384 | 11.3686 | -16.13 | -9.9169 | 3.9683 | -198.9261 | 83.4837 | 0 |  |  | 198.2955 | -57.884 | -80.4242 | -136.7546 | 138.992 | -9.3069 |  | 24.64 | 6.015 | 5.974 | -23.12 | 6.4 |  | -7.5273 | -30.9071 | -16.405 | 28.9 | 50.997 | 48.451 | 11.1213 | 13.1816 | 30.0425 | 29.1318 | 30.5931 |  | -39.3 | 15.4419 | 7.62 |  | -44.7871 | 77.0194 | 58.5971 | -44.2404 | -75.6909 | 47.2481 | 27.6375 | 31.6 | -31.6 |  | 196.1772
09/05/2025 | 11:30 | 0 | 21.2241 | -42.1317 | 12.1085 | 34.9104 |  | 70.0453 | -120.8181 | 61.6019 | 31.139 | 31.1255 | 0 | -59.081 | 55 | 20.7 | -55 | 12.7902 | 247.3378 | 8.0545 | 8.4563 | 13.4359 | 5.2303 | 0.4031 | 8.5941 |  |  | -74.21 |  |  | -2.22 | 57.2 | 22.227 | 0.319 | -54.42 | -55.45 | -82.72 | 56.01 | 56.1 | 10.939 | 12.5477 | 76.2242 | 78.8545 | 30.8082 | -51.9762 | -48.7171 | 28.3908 | 28.0648 |  | 102.7467 | 0.5398 | 4.9514 | -441.9014 | 28.545 | -14.2 | -14.3 | 56.5026 | 56.1498 | -4.8116 |  | -73.8283 | 9.9294 | 8.0801 | 5.5885 | 493.3315 | 104.831 | 104.8616 | -400.9537 | 513.3323 |  | -113.9926 | 118.1475 | 108.4777 |  | 37.68 | 47.05 | 93.45 | -82.9153 | -83.719 | 153.1637 | 153.5989 | 12.9311 | -81.1491 | -80.5852 | 6.127 | -96.3697 |  |  | 162.8 |  | -16.91 | 22.2298 | 22.8566 | 25.7656 | -39.1935 | -38.7976 | 20.3655 | -40.1918 | 27.7623 | 13.8435 | 52.79 | 77.72 | 53.4448 | 50.5417 | -34 |  | 97.2317 | 96.8827 | -135.2042 | 0 | -20.5824 | -137.5 | -137.7 | 32.2531 | 75.3021 | 73.7491 | 106.6589 | 74.35 | -12.26 | 62.208 | 137.0378 | -25.72 | -25.91 | 108.88 | 72.67 | 135.0909 | 132.3273 | -64.825 | -64.6909 | 231.8459 | 185.3416 | 177.6178 | 181.8837 | -3.0426 | -19.1185 | -24.429 | 408.3359 | -396.5181 |  | -30.9548 | -28.7044 |  | -56.6201 | -52.9737 | 50.736 | -73.1641 | -73.9496 | 57.3527 | 17.63 | -8.52 | 1 | 13.2644 | -164.4881 | -35.9827 | -35.0584 | 10.2797 | 20.5239 | -51.6348 |  |  |  | 40.0433 | 41.6238 | 39.2368 | 83.7282 | 82.8909 | -5.6935 | 66.4903 | 67.42 | 5.0003 | 25.654 | -36.1657 | -22.6 | 13.9681 | 0.983 | -9.07 | 10.56 | -36.8162 | 10.1501 | -12.174 | 5.789 |  | 21.67 | -26.3556 | -7.3225 | 18.27 | 84.1052 | 25.8 | -31.6592 |  | 2.8891 | 2.0558 |  |  | -13.8091 | -48.4997 | 21.2007 | 75.5448 | 63.7034 | 65.7733 | -175.9409 | -33.0648 | 41.4912 | -65.7903 | 11.6687 | 10.032 | 9.884 | 13 | 94.1826 | 93.0913 | 280.8 | -281.7755 | -354.8885 | 357.1127 | 355.748 | -92.209 | -92.6997 | -53.247 | -42.8728 | 46.8011 | 47.122 |  |  | -7.5999 | -8.0613 | -25.2281 | -26.1284 | 79.84 | 79.68 | 57.7 | 57.9 | 22.6433 | -60.96 | -314.2831 | 80.0447 | 80.4383 | 11.7 | 43.3 | 9.1 | 9.2 | 1.3425 | 1.2285 | -352.6528 | 426.4404 | 64.7176 | 5.0953 | -23.9254 | -3.0455 | -5.9493 | -215.7553 | 98.2758 | 0 |  |  | 218.7374 | -56.7899 | -96.7394 | -150.7655 | 153.9641 | -7.5656 |  | 24.4 | 6.105 | 6.066 | -23.84 | 7.68 |  | -8.1743 | -29.1798 | -16.3775 | 27.8 | 49.631 | 51.708 | 11.1304 | 13.2196 | 32.1843 | 31.5857 | 31.6146 |  | -43.3 | 14.1639 | 7.83 |  | -38.428 | 73.9992 | 54.0731 | -36.9465 | -71.7365 | 41.9341 | 29.2291 | 32.4 | -34.2 |  | 191.7508
09/05/2025 | 12:00 | 0 | 21.8285 | -43.0572 | 11.8542 | 35.7355 |  | 71.8162 | -125.4587 | 62.3672 | 32.073 | 31.6945 | 4.44 | -56.955 | 50.6 | 18.216 | -50.6 | 12.8334 | 253.9256 | 8.6057 | 8.6001 | 13.9285 | 7.2275 | 0.3936 | 7.9364 |  |  | -72.99 |  |  | -4.44 | 55 | 21.035 | 0.316 | -53.07 | -53.34 | -78.93 | 53.91 | 54.04 | 11.3707 | 13.2149 | 76.2459 | 78.7638 | 29.2373 | -52.2441 | -50.2902 | 28.1615 | 27.6678 |  | 97.9242 | 0.5398 | 2.7259 | -441.6971 | 27.0239 | -13.2 | -13.2 | 58.0245 | 57.1576 | -5.1243 |  | -76.091 | 9.0666 | 7.7952 | 5.2353 | 483.5351 | 102.7253 | 102.6948 | -421.8178 | 491.6564 |  | -125.3672 | 129.1355 | 106.7613 |  | 36.9 | 48.22 | 91.33 | -78.6286 | -78.3607 | 149.6871 | 150.4184 | 14.2058 | -82.2612 | -82.5695 | 5.1588 | -92.3262 |  |  | 162.4 |  | -16.57 | 24.7453 | 25.06 | 26.1338 | -38.388 | -37.9317 | 18.0906 | -37.3328 | 24.6041 | 14.1345 | 53.52 | 75.81 | 54.1479 | 51.1276 | -34.03 | -3.1399 | 92.4292 | 90.0247 | -126.1298 | 0 | -20.5094 | -137.8 | -136.4 | 31.7587 | 76.181 | 73.2795 |  | 75.1 | -11.4 | 59.1975 | 127.3197 | -25.98 | -26.18 | 108.65 | 71.85 | 127.6909 | 123.9273 | -63.9693 | -62.7091 | 224.8648 | 179.9156 | 174.6649 | 178.7822 | 19.3308 | 1.3641 | -23.251 | 431.6007 | -380.2812 |  | -30.5483 | -27.1359 |  | -58.2077 | -54.3764 | 118.32 | -85.0786 | -86.3221 | 37.0298 | 0 | -8.21 | 87.5 | 13.1279 | -168.3444 | -32.3809 | -31.4782 | 1.5575 | 1.1851 | -29.4618 |  |  |  | 40.2833 | 40.662 | 39.54 | 79.7092 | 79.2068 | -17.5829 | 65.782 | 65.3263 | 0.2737 | 20.3225 | -37.6892 | -23.21 | 13.9681 | 0.95 | -9.25 | 10.12 | -38.4742 | 9.8044 |  | 5.262 |  | 21.12 | -21.3625 | -2.5765 | 18.72 | 83.2739 | 25.4 | -30.6141 |  | 2.969 | 2.0921 |  |  | -13.4316 | -46.5197 | 18.4495 | 73.1919 | 63.4065 | 63.4261 | -172.9925 | -31.9783 | 41.1498 | -64.8202 | 11.5481 | 9.7378 | 9.325 |  | 88.4257 | 89.429 | 286.6 | -283.5726 | -364.4568 | 367.4954 | 364.3184 | -85.1613 | -86.4268 | -55.6081 | -47.5811 | 44.214 | 44.3503 |  |  | -6.2705 | -6.4903 | -20.8136 | -20.34 | 79.89 | 80.2 | 54.4 | 53.9 | 22.7053 | -63.44 | -307.5952 | 82.1476 | 81.7535 | 11.6 | 39.5 | 8.2 | 9.2 |  | 1.1635 | -356.1632 | 403.2125 | 52.9269 | -4.7068 | -16.5534 | 5.9883 | -15.0591 | -208.508 | 95.5224 | 13.8002 |  |  | 211.4996 | -48.4851 | -93.2244 | -140.1196 | 140.8035 | -8.0929 |  | 23.36 | 6.013 | 6.029 | -22.8 | 7.84 |  | -8.6992 | -30.2357 | -16.7559 | 30 | 48.243 | 50.186 | 9.7723 | 11.7367 | 28.8284 | 29.8691 | 30.5473 |  | -38.9 | 14.8049 | 7.8 |  | -43.7094 | 75.9059 | 56.9447 | -42.7679 | -74.1029 | 46.2398 | 27.6483 | 30.5 | -30.2 |  | 141.9016
09/05/2025 | 12:30 | 0 | 22.754 | -45.2912 | 11.852 | 36.2199 |  | 72.8594 | -127.8789 | 62.2569 | 31.951 | 31.5077 | 8.88 | -56.544 | 50.6 | 17.388 | -50.6 | 13.109 | 261.0482 | 8.3814 | 8.4267 | 13.6052 | 7.0796 | 0.3746 | 8.1217 |  |  | -71.23 |  |  | -8.88 | 55 | 21.326 | 0.318 | -53.01 | -52.26 | -78.1 | 53.42 | 52.94 | 11.4543 | 12.6734 | 72.8086 | 75.4117 | 28.6262 | -50.7705 | -51.4499 | 25.3722 | 23.3907 |  | 95.245 | -0.5235 | 4.865 | -430.7148 | 26.4762 | -13.2 | -13.3 | 56.37 | 56.2616 | -4.7692 |  | -73.1111 | 8.261 | 7.0483 | 4.8752 | 469.0999 | 106.2654 | 106.357 | -431.1942 | 485.778 |  | -100.905 | 102.3418 | 103.6676 |  | 35.62 | 47.6 | 89.85 | -82.5134 | -82.6473 | 150.8979 | 151.3779 | 14.815 | -77.2276 | -77.2031 | 6.1654 | -83.0275 |  |  | 161.5 |  | -16.59 | 30.4999 | 30.3059 | 31.6151 | -26.6131 | -26.5562 | 14.7556 | -43.2699 | 20.0712 | 13.7979 | 54.52 | 73.05 | 54.1479 | 51.1276 | -34.29 | -3.0143 | 83.6063 | 81.7922 | -119.7952 | 0 | -20.805 | -137.6 | -137 | 31.1819 |  | 70.9312 | 107.8308 | 75.88 | -11.04 | 57.78 | 118.8968 | -25.93 | -26.32 | 111 | 71.27 | 119.9273 | 116.7818 | -69.7473 | -67.5455 | 218.2252 | 173.4869 | 167.394 | 170.7824 | -9.4902 | -25.0414 | -24.042 | 444.5018 | -390.7861 |  | -27.2286 | -25.4927 |  | -54.2128 | -50.9906 | 46.128 | -75.321 | -76.2566 | 64.1277 | 0 | -14.87 | 1 | 13.0858 | -157.6559 | -33.9862 | -33.0966 | 6.9741 | 28.8414 | -57.9584 |  |  |  | 39.6126 | 40.0366 | 38.4643 | 81.5512 | 82.3885 | -19.9273 | 71.2561 | 71.0291 | -1.7259 | 16.7776 | -37.7038 | -24.46 | 13.8753 | 0.8927 | -9.05 | 10.12 | -37.827 | 9.5528 | -12.321 | 4.957 |  | 20.45 | -19.0557 | -0.7053 | 18.04 | 81.08 | 26.6 | -30.0641 |  | 2.4051 | 2.1095 |  |  |  | -44.8636 | 18.9247 | 71.007 | 61.5056 | 60.8958 | -170.6278 | -30.6988 | 40.743 | -62.7643 | 11.3093 | 9.4937 | 9.1563 |  | 91.7495 | 92.3879 | 281.6 | -278.0529 | -354.8034 | 359.3344 | 360.643 | -90.3652 | -88.8415 | -51.5273 | -43.4747 | 45.6724 | 45.1893 | -76.6 | -73.9936 | -6.4024 | -7.534 | -19.2063 | -19.5995 | 79.63 | 79.25 | 55.4 | 55.6 | 22.6625 | -63.76 | -311.2394 | 87.4525 | 86.0817 | 11.6 | 39.4 | 7.4 | 8.2 | 1.4737 |  | -353.8694 | 416.2516 | 60.3816 | -0.8715 | -23.9315 | 0.876 | -8.5233 | -217.1481 | 94.2109 | 6.2672 |  |  | 217.1716 | -51.9293 | -92.9238 | -142.1985 | 142.5085 | -8.4363 |  | 23.92 | 5.935 | 5.952 | -23.2 | 9.2 |  | -9.5506 | -29.4423 | -17.0489 | 29.8 | 49.492 | 52.617 | 11.1299 | 13.5175 | 30.3224 | 29.6371 | 28.126 |  | -38.9 | 14.8541 | 7.72 |  | -40.4845 | 71.5788 | 52.889 | -40.8639 | -71.2858 | 42.2592 | 28.1218 | 30 | -29.9 |  | 140.3258
09/05/2025 | 13:00 | 0 |  |  | 11.8262 | 36.1113 |  | 72.6535 | -127.407 | 61.166 | 30.7891 | 30.7765 | 11.1 | -55.765 | 50.6 | 17.388 | -50.6 | 13.4576 | 258.7944 | 7.5499 | 7.6807 | 11.8467 | 6.1591 | 0.3659 | 8.331 |  |  | -69.78 |  |  | -11.1 | 55 | 19.75 | 0.307 | -48.42 | -48.46 | -86.7 | 48.77 | 48.59 | 11.4123 | 12.8635 | 71.2171 | 73.7283 | 25.6995 | -45.948 | -45.8315 | 8.3589 | 8.5413 |  | 95.9148 | -2.6173 | -15.5991 | -389.2083 | 26.5935 | -13.3 | -13.2 | 50.6242 | 50.0548 | -4.5468 |  | -65.0264 | 8.405 | 6.9718 | 4.7053 | 427.4421 | 107.9439 | 108.7679 | -412.1988 | 457.6983 |  | -97.6354 | 99.3259 | 102.9391 |  | 32.93 | 47.48 | 87.86 | -85.9963 | -85.7284 | 156.9651 | 158.3286 | 15.0771 | -77.0423 | -77.1243 | 6.5899 | -69.0764 |  |  | 163 |  | -16.68 | 36.5076 | 37.1151 | 38.3951 | -16.2402 | -15.4012 | 1 | -43.9984 | 10.1753 | 13.5789 | 53.64 | 70.74 | 53.4448 | 50.5417 | -33.51 | -3.0143 | 68.9678 | 68.2487 | -94.7175 | 0 | -20.2976 | -137.9 | -139.6 | 30.9897 | 77.0599 | 68.1134 | 109.0027 | 76.67 | -9.68 | 57.915 | 93.4753 | -25.86 | -25.99 | 110.24 | 72.33 | 94.1818 | 93.5091 | -79.6211 | -77.0545 | 200.9766 | 155.1977 | 150.164 | 153.3823 | 4.912 | -14.1285 | -23.625 | 423.2236 | -417.2295 |  | -27.2105 | -23.547 |  | -66.5707 | -62.031 | 136.764 | -92.533 | -93.4714 | 50.8059 | 0 | -15.06 | 81.6 | 13.1638 | -183.2042 | -33.1791 | -32.6123 | 4.6724 | 16.321 | -47.6359 |  |  |  | 39.2277 | 40.0652 | 38.865 | 84.5654 | 87.9146 | -34.1611 | 81.4146 | 81.0666 | -10.2811 | 9.4748 | -39.7253 | -25.86 | 14.0609 | 0.8682 | -8.86 | 10.18 | -40.085 | 9.8289 | -12.169 | 5.223 |  | 19.35 | -10.2159 | 11.0285 | 17.8 | 77.6422 | 26.6 | -28.9259 |  | 2.4354 | 2.0882 |  |  | -12.7896 | -44.1599 | 18.5026 | 70.2508 | 61.7652 | 62.7586 | -169.7076 | -30.6767 | 38.9998 | -61.729 |  | 8.732 | 8.2809 | 12.5142 | 78.8403 | 79.4038 | 284.1 | -279.9243 | -354.2906 | 352.9437 | 354.7596 | -79.1255 | -76.8834 | -61.0809 | -53.4254 | 46.1703 | 44.1809 |  |  | -7.1934 | -7.9185 | -16.2466 | -16.9682 | 74.1 | 73.65 | 52.6 | 52.3 | 22.3976 | -61.92 | -297.6792 | 81.399 | 80.4244 | 10.6 | 36.5 | 9.8 | 10.1 |  |  | -346.3818 | 444.5199 | 37.7362 | -13.1505 | -22.6317 | 14.2359 | -21.8104 | -202.2005 | 98.4839 | 21.141 |  |  | 200.2488 | -30.8042 | -96.5369 | -124.9522 | 125.6447 | -9.8865 |  | 22.56 | 6.1 | 6.094 | -22.24 | 8.08 |  | -8.8182 | -31.1727 | -17.9004 | 31.7 | 49.718 | 50.299 | 11.1064 | 13.4697 | 30.1188 | 29.6803 | 29.5268 |  | -34.5 | 16.7019 | 7.58 |  | -49.9515 | 80.1622 | 62.0756 | -49.718 | -78.6806 | 51.899 | 25.6511 | 26.7 | -27.1 |  | 143.7038
09/05/2025 | 13:30 | 0 |  |  | 11.9383 | 36.0767 |  | 72.0201 | -126.2774 | 58.663 | 30.0331 | 29.4987 | 13.32 | -55.932 | 50.6 | 17.388 | -50.6 | 13.5689 | 259.2052 | 7.3638 | 7.3588 | 12.5512 | 6.3673 | 0.3697 | 8.333 |  |  | -68.15 |  |  | -13.32 | 55 | 20.339 | 0.309 | -47.14 | -47.5 | -88.97 | 47.7 | 47.71 | 10.8403 | 13.0013 | 70.4785 | 73.4947 | 24.5093 | -45.814 | -45.6068 | 9.2126 | 9.5779 |  | 94.0394 | -2.6173 | -13.9225 | -389.1101 | 27.4331 | -13.7 | -13.6 | 51.1213 | 50.275 | -4.4987 |  | -66.8721 | 8.6119 | 6.2933 | 4.3191 | 429.4868 | 111.1484 | 111.1789 | -408.087 | 468.2702 |  | -130.5466 | 133.4932 | 100.8035 |  | 33.65 | 46.86 | 87.99 | -79.0305 | -78.8966 | 146.9881 | 148.0661 | 11.8651 | -83.4589 | -83.2016 | 6.0879 | -78.5459 |  |  | 163.8 |  | -16.46 | 29.188 | 29.4758 | 30.747 | -29.466 | -28.9696 | 1 | -31.588 | 11.6126 | 13.4626 | 54.34 | 69.52 | 52.7417 | 49.9557 | -32.86 | -3.0143 | 78.4321 | 78.0261 | -100.3976 | 0 | -19.9678 | -133.3 | -134.4 | 30.4953 | 76.181 | 69.5223 | 107.8308 | 75.84 | -10.14 | 58.0635 | 101.2458 | -28.06 | -28.18 | 114.24 | 71.41 | 100.8909 | 98.8182 | -71.0989 | -68.5455 | 208.5064 | 163.0131 | 157.9597 | 160.1175 | 15.7589 | -0.8505 | -22.599 | 421.0878 | -397.9945 |  | -26.4928 | -24.77 |  | -66.3781 | -60.7938 | 162.876 | -92.9093 | -93.3838 | 34.392 | 15.55 | -12.99 | 106.6 | 13.0441 | -181.1752 | -33.6132 | -32.8059 | 5.7463 | -2.3045 | -29.4528 |  |  |  | 38.96 | 40.5177 | 39.0226 | 80.2116 | 79.7092 | -22.6066 | 73.4527 | 72.5389 | -6.5226 | 14.3866 | -35.6091 | -24.42 | 13.9681 | 0.845 | -8.56 | 11.78 | -35.247 | 9.9526 | -12.133 | 5.475 |  | 21.57 | -13.2955 | 4.4668 | 18.25 | 80.6406 | 26.8 | -28.0826 |  | 3.1455 | 2.0085 |  |  | -12.2058 | -44.2742 | 22.4926 | 69.7466 | 60.8749 | 61.8661 | -170.5396 | -32.591 | 38.4761 | -64.5734 | 11.7355 | 8.439 | 7.9855 | 13 | 83.9133 | 82.7335 | 286.6 | -285.0852 | -352.6377 | 355.6378 | 354.6519 | -83.5389 | -83.1141 | -58.2147 | -49.5582 | 47.523 | 46.2489 |  |  | -9.6544 | -10.4674 | -22.9994 | -23.0157 | 76.58 | 75.98 | 53 | 53 | 22.622 | -58.32 | -302.8163 | 79.5982 | 79.6596 | 11.6 | 38.1 | 11.6 | 11.8 |  | 1.2367 | -346.0134 | 429.2292 | 48.0628 | -6.3745 | -21.843 | 8.2319 | -17.5815 | -204.4152 | 98.3929 | 15.5577 |  |  | 205.6857 | -41.0782 | -97.7748 | -138.4438 | 139.255 | -8.7274 |  | 22.16 | 5.991 | 5.957 | -21.92 | 7.2 |  | -7.2923 | -30.4402 | -17.9278 | 29.5 | 48.539 | 48.375 | 11.1322 |  | 30.1677 | 30.443 | 30.8423 |  | -36.8 | 17.708 | 7.86 |  | -47.0279 | 77.1772 | 58.8526 | -45.6913 | -76.2217 | 48.77 | 26.3179 | 28.3 | -28.3 |  | 134.2067
09/05/2025 | 14:00 | 0 | 22.7667 | -45.8026 | 11.7915 | 35.5519 | 0 | 72.4817 | -126.7109 |  | 29.6751 | 29.2555 | 11.1 | -55.979 | 50.6 | 17.388 | -50.6 | 13.7936 | 257.1428 | 7.5221 | 7.6799 | 12.4082 | 6.3438 | 0.3712 | 8.196 |  |  | -68.37 |  |  | -11.1 | 55 | 19.856 | 0.31 | -50.99 | -51.36 | -81.7 | 51.81 | 51.72 | 10.7507 | 12.5242 | 71.7606 | 73.8562 | 25.9624 | -49.6989 | -49.4556 | 34.4698 | 31.5021 | 0 | 91.896 | -0.5235 | 1.3159 | -416.586 | 29.3873 | -14.7 | -14.5 | 53.0683 | 53.1507 | -4.5202 |  | -71.449 | 9.0803 | 6.3801 | 4.2978 | 454.2374 | 110.1107 | 109.2257 | -422.3686 | 484.3907 |  | -130.2628 | 132.6019 | 103.1986 |  | 34.96 | 47.31 | 89.2 | -79.0305 | -78.8966 | 149.575 | 149.5518 | 11.7614 | -83.8647 | -83.9628 | 6.3129 | -85.8016 | 19.5709 | 25.985 | 166 |  | -16.76 | 26.5856 | 26.6038 | 28.5217 | -33.5629 | -34.3742 | 10.7596 | -33.4237 | 18.8569 | 13.5384 | 51.93 | 71.19 | 53.4448 | 50.5417 | -33.97 |  | 86.3075 | 84.47 | -111.853 | 0.0001 | -20.6571 | -132.6 | -132.5 | 31.2094 |  | 69.9919 | 106.6589 |  | -10.83 | 59.886 | 111.1763 | -23.18 | -23.46 | 103.64 | 71.62 | 110.4182 | 109.4545 | -69.0936 | -67.7545 | 212.3411 | 167.9218 | 161.9245 | 165.9543 | -7.8985 | -23.7074 | -24.252 | 433.118 | -417.057 |  | -28.4631 | -26.3664 |  | -59.593 | -55.8371 | 66.096 | -77.5535 | -79.0415 | 60.8038 | 15.04 | -16.5 | 1 | 12.9789 | -168.4927 | -34.5533 | -33.9911 | 6.6613 | 26.3009 | -57.2629 |  |  |  | 41.1973 | 41.4814 | 39.4992 | 78.8719 | 79.8767 | -16.4107 | 70.9017 | 69.9949 | 0.8383 | 19.2404 | -32.5548 | -24.8 | 14.0633 | 0.8682 | -8.71 | 13.24 | -33.1158 | 9.95 | -12.157 | 5.159 |  | 23.06 | -19.0013 | 0.7696 | 18.46 | 83.5393 | 27 | -28.8784 | 0.0001 | 2.8883 | 2.0704 | 0.0645 | 0 | -12.054 | -44.848 | 24.5324 | 69.7466 | 61.4864 | 61.1289 | -174.0616 | -33.001 | 38.7092 | -66.1455 | 12.5517 | 8.2925 | 7.859 | 14 | 87.6329 | 86.8316 | 278.7 | -277.7318 | -346.8459 | 348.9064 | 349.6581 | -87.6872 | -85.6217 | -54.7825 | -46.1673 | 45.6577 | 45.3612 | -75.7348 |  | -9.5885 | -9.7642 | -27.638 | -27.9175 | 74.52 | 75.04 | 53 | 54 | 22.1498 | -54.48 | -313.897 | 85.1021 | 84.7257 | 11.6 | 37.7 | 9.9 | 10.8 | 1.3654 | 1.1539 | -343.7699 | 440.3663 | 60.9948 | 2.6827 | -29.7038 | -0.2581 | -11.9445 | -210.7564 | 97.5419 | 9.175 |  |  | 216.3432 | -52.3671 | -94.9502 | -145.5368 | 146.3162 | -7.9886 | 0 | 23.2 | 5.999 | 5.956 | -22.48 | 6 |  | -6.7674 | -29.4148 | -18.2818 | 27.4 | 49.188 | 47.564 | 11.1333 | 13.5104 | 30.5501 | 29.6718 | 30.5703 |  | -37.9 | 18.0785 | 7.91 |  | -44.2392 | 75.4488 | 56.2786 | -43.2227 | -74.4112 | 45.3679 | 27.7631 | 28.9 | -28.8 | 0 | 133.7695
09/05/2025 | 14:30 | 0 | 22.9 | -45.7243 | 11.8374 | 36.7557 |  | 73.5599 | -128.6955 | 60.607 | 30.7231 | 30.9281 | 8.88 | -56.933 | 52.8 | 18.216 | -50.6 | 8.119 | 262.798 | 7.9657 | 8.066 | 13.5571 | 6.8692 | 0.3168 | 8.3926 |  |  | -70.05 |  |  | -8.88 | 55 | 21.158 | 0.308 | -52.17 | -51.71 | -84.01 | 53.54 | 54.24 | 11.6509 | 12.6999 | 74.039 | 76.778 | 27.1041 | -50.6366 | -50.619 | 27.0927 | 30.051 |  | 94.7092 | 1.0633 | 4.1197 | -431.7426 | 29.1234 | -14.6 | -14.6 | 56.0626 | 54.9249 | -4.5413 |  | -76.5439 | 9.7457 | 6.1766 | 4.2286 | 472.1517 | 99.5819 | 99.5819 | -407.7198 | 488.9021 |  | -130.192 | 132.3174 | 106.8411 |  | 39.22 | 49.45 | 92.88 | -72.3326 | -72.3326 | 140.5517 | 143.0062 | 11.4229 | -73.4321 | -73.5522 | 8.6302 | -74.1493 |  |  | 165 |  | -17.03 | 39.4804 | 39.1355 | 40.6017 | -61.161 | -61.1853 | 16.2332 | -12.7138 | 23.8399 | 13.932 | 54.41 | 76.71 | 55.5542 | 52.2995 | -35.41 |  | 75.6399 | 74.6109 | -114.6383 | 0 | -21.6593 | -138.1 | -138.5 | 31.8576 | 77.0599 | 71.8705 | 107.8308 | 75.87 | -11.58 | 65.0835 | 112.0164 | -22.97 | -23.24 | 103.03 | 74.18 | 112.1273 | 111.2364 | -60.8453 | -60.4545 | 221.5975 | 175.2119 | 168.7155 | 171.2148 | 21.6194 | 6.5398 | -23.81 | 418.4121 | -381.509 |  | -29.5597 | -27.9935 |  | -65.7608 | -61.0738 | 145.98 | -88.4546 | -89.9795 | 29.8794 | 0 | -6.84 | 110.2 | 13.0959 | -179.1039 | -36.1216 | -35.5677 | 10.049 | -3.9094 | -24.3788 |  |  |  | 40.4482 | 40.9067 | 38.3361 | 71.8388 | 73.3459 | -10.3823 | 63.6194 | 63.3218 | 2.2642 | 21.3881 | -31.8297 | -22.37 | 13.9706 | 0.9036 | -8.76 | 12.43 | -31.2139 | 10.0083 | -12.019 | 5.105 |  | 24.72 | -22.2931 | -3.5223 | 18.18 | 85.1502 | 26 | -28.7975 |  | 2.947 | 1.9018 | 0.0645 | 0 | -12.3429 | -45.3223 | 21.8773 | 71.1751 | 59.6035 | 59.6446 | -171.2701 | -33.4234 | 39.5052 | -67.5519 | 12.1239 | 9.4449 | 8.977 |  | 93.9665 | 93.877 | 282.5 | -282.1854 | -358.1074 | 358.9516 | 354.8242 | -90.9671 | -90.406 | -53.5291 | -45.0982 | 48.8628 | 47.8345 |  |  | -7.0945 | -7.9185 | -30.7858 | -31.4515 | 71.61 | 71.6 | 54.4 | 56.2 |  | -51.28 | -296.8053 | 79.1033 | 78.7365 | 11.6 | 39.8 | 8.2 | 8.4 | 1.4597 |  | -348.3614 | 401.1639 | 81.7539 | 26.8781 | -30.1914 | -23.9856 | 14.7508 | -183.7375 | 78.1362 | -14.2749 | 0 | 0 | 186.4844 | -73.3868 | -73.5672 | -146.641 | 146.6118 | -8.3841 |  | 23.68 | 6.311 | 6.342 | -22.88 | 6.32 |  | -6.9993 | -29.2683 | -17.7234 | 27.1 | 49.26 | 49.473 | 11.0517 | 13.027 | 30.8723 | 31.1281 | 31.9352 |  | -40.4 | 16.5299 | 8.24 |  | -41.947 | 73.8587 | 55.389 | -41.3109 | -73.5525 | 43.8367 | 28.7163 | 31.5 | -31.5 |  | 137.5676
09/05/2025 | 15:00 | 0 | 22.7934 | -45.7467 | 11.9081 | 36.3554 |  | 72.9053 | -128.2383 | 60.4878 | 30.8071 | 30.5171 | 8.88 | -59.466 | 52.8 | 18.216 | -52.8 | 7.4483 | 261.134 | 8.1791 | 8.258 | 13.4822 | 6.2784 | 0.3429 | 8.019 |  |  | -70.58 |  |  | -8.88 | 57.2 | 22.102 | 0.317 | -49.25 | -49.27 | -90.6 | 49.62 | 49.45 | 12.0374 | 12.2547 | 73.509 | 75.9905 | 26.09 | -47.1536 | -46.2993 | 8.7488 | 8.9534 |  | 96.8525 | -2.0938 | -10.5479 | -412.0261 | 27.7827 | -13.9 | -14 | 52.2363 | 50.7108 | -4.164 |  | -70.0993 | 10.2747 | 5.9664 | 4.1155 | 449.9037 | 116.1534 | 116.245 | -447.907 | 481.0681 |  | -99.479 | 101.3689 | 107.9588 |  | 38.91 | 49.95 | 91.84 | -77.9589 | -77.9589 | 140.5449 | 141.3923 | 13.2764 | -68.201 | -68.1829 | 8.035 | -55.7714 |  |  | 163 |  | -16.77 | 49.3472 | 49.5007 | 49.6407 | -40.4887 | -40.7151 | 11.7042 | -29.3378 | 18.3258 | 13.9915 | 56.29 | 73.67 | 56.2573 | 52.8854 | -36.5 |  | 56.5378 | 55.9041 | -95.5331 | 0 | -22.1773 | -138.7 | -139.5 | 31.5445 |  | 70.9312 |  |  | -11.1 | 64.692 | 93.9378 | -23.45 | -23.91 | 105.95 | 76.34 | 94 | 91.8 | -68.9179 | -66.6182 | 210.7698 | 162.1751 | 156.4172 | 159.7592 | -8.986 | -28.0121 | -26.023 | 454.2801 | -361.2033 |  | -31.7805 | -29.6154 |  | -59.8747 | -56.5537 | 39.984 | -72.842 | -73.7715 | 66.3788 |  | -7.21 | 1 | 12.9688 | -170.9316 | -35.1712 | -34.3985 | 7.4681 | 30.075 | -62.1711 |  |  |  | 40.0747 | 39.8569 | 38.7541 | 78.3696 | 77.3648 | -8.3728 | 70.4844 | 70.4985 | 2.5746 | 20.306 | -30.7091 | -23.42 | 14.0609 | 0.9512 | -8.67 | 13.52 | -30.2515 | 10.0353 |  | 4.976 |  | 25.11 | -20.6186 | -1.5554 | 19.05 | 86.6061 | 25.1 | -28.4737 |  | 2.8708 | 2.1507 |  |  | -12.941 | -45.2348 | 22.9851 | 71.2591 | 60.617 | 62.6253 | -174.0925 | -33.4933 | 38.5505 | -67.1896 | 12.4055 | 10.3153 | 10.0001 |  | 96.4688 | 94.8414 | 279.1 | -280.0638 | -347.2342 | 352.6161 | 348.3658 | -93.2825 | -93.8248 | -51.5592 | -42.2855 | 42.5169 | 41.9506 |  |  | -8.9622 | -9.4237 | -36.3998 | -36.0884 | 76.77 | 76.53 | 56.4 | 56.7 | 22.1306 | -44.56 | -287.7453 | 74.0733 | 73.7241 | 12.2 | 42.3 | 10.8 | 10.9 | 1.3341 | 1.2527 | -343.4939 | 392.5716 | 106.6822 | 53.3274 | -39.7412 | -49.5009 | 42.3465 | -164.2656 | 59.2977 | -40.1215 |  |  | 161.8834 | -102.4823 | -55.2368 | -156.7835 | 153.6178 | -7.7771 |  | 22.56 | 6.228 | 6.24 | -22.56 | 6.24 |  | -6.5904 | -29.3263 | -17.1374 | 26.7 | 48.738 | 46.922 | 10.928 | 13.0719 | 27.8531 | 28.2482 | 27.6416 |  | -42.3 | 15.0265 | 8.31 |  | -38.0698 | 73.6019 | 53.1128 | -37.8645 | -72.2504 | 41.6142 | 30.2914 | 34 | -33 |  | 143.1298
09/05/2025 | 15:30 | 0 | 23.4396 | -46.8751 | 11.7477 |  |  |  | -128.2929 | 59.7473 | 30.4891 | 30.2842 | 8.88 | -57.778 | 52.8 | 18.216 | -52.8 | 6.847 | 260.392 | 8.0408 | 8.1541 | 13.5066 | 6.3545 | 0.2705 | 7.8202 |  |  | -70.25 |  |  | -8.88 | 57.2 | 21.407 | 0.315 | -52.76 | -52.85 | -83.03 | 52.93 | 53.03 | 12.0809 | 12.4003 | 73.1676 | 75.1049 | 25.8959 | -51.0384 | -50.0128 | 29.2539 | 30.8677 |  | 92.8337 | 1.5867 | 6.9848 | -435.5551 | 29.9424 | -14.8 | -14.8 | 55.326 | 54.6414 | -4.0789 |  | -75.165 | 9.4356 | 6.6159 | 4.6083 | 475.0204 | 123.783 | 122.6844 | -425.4413 | 519.0267 |  | -132.0636 | 134.246 | 108.6274 |  | 38.57 | 48.91 | 90.6 | -72.1987 | -72.6006 | 144.3229 | 143.4708 | 14.6849 | -85.6772 | -85.7874 | 9.158 | -87.889 |  |  | 163.1 |  | -17.06 | 24.97 | 24.7764 | 26.3335 | -37.8091 | -37.275 | 15.2797 | -36.0153 | 21.4811 | 13.6774 | 56.81 | 76.07 | 56.2573 | 53.4714 | -36.57 |  | 87.8727 | 87.0378 | -119.4218 | -0.0001 | -22.1528 | -137.3 | -138 | 32.1432 | 76.181 | 69.9919 | 106.6589 |  | -11.39 | 62.3835 | 117.1517 | -23.83 | -24.11 | 112.07 | 74.64 | 120.4182 | 117.9091 | -60.1048 | -59.6727 | 224.219 | 179.3531 | 172.3969 | 175.7837 | 26.8418 | 8.5275 | -23.418 | 436.657 | -289.3752 |  | -30.5057 | -28.356 |  | -64.2703 | -59.5176 | 150.588 | -82.7299 | -83.9269 | 27.0966 | 0 | -17.53 | 102 | 12.8376 | -176.604 | -35.3024 | -34.6062 | 8.0413 | -7.3573 | -25.3927 |  |  |  | 39.2175 | 39.8435 | 37.2408 | 73.0109 | 73.3459 | -12.3918 | 63.3288 | 62.8961 | 2.7716 | 22.7144 | -31.837 | -24.5 | 14.0706 | 0.9622 | -8.74 | 13.12 | -31.632 | 9.7271 | -12.082 | 5.101 |  | 24.22 | -21.965 | -1.0021 | 18.42 | 86.9863 | 25.1 | -29.337 |  | 2.351 | 2.1982 |  |  | -13.1727 | -46.1136 | 22.9677 | 72.0995 | 60.4295 | 62.04 | -174.18 | -34.2275 | 38.6449 | -69.58 | 11.309 | 10.5203 | 10.2321 | 13 | 115.1665 | 115.2517 | 283.7 | -284.0414 | -373.1349 | 374.5243 | 375.295 | -108.345 | -111.1657 | -51.446 | -42.5444 | 47.9977 | 46.983 | -89.5303 | -78.6186 | -3.8645 | -3.9634 | -42.0036 | -42.3074 | 85.83 | 86.22 | 54.2 | 57 |  | -36.8 | -296.514 | 79.5471 | 79.1952 | 12.2 | 40.5 | 5.7 | 5.8 |  |  | -366.8865 | 316.766 | 159.3073 | 101.0771 | -39.1955 | -97.7084 | 89.0429 | -136.4716 | 0 | -87.8196 |  |  | 137.1669 | -146.9838 | -17.8122 | -166.7067 | 169.0857 | -8.0407 |  | 22.16 | 6.216 | 6.204 | -21.44 | 3.92 |  | -5.6229 | -31.4931 | -16.9024 | 27.4 | 48.311 | 46.864 | 10.9947 | 13.1092 | 28.6432 | 28.9149 | 31.1949 |  | -41 | 15.2963 | 8.18 |  | -38.4136 | 73.3817 | 52.9397 | -38.5246 | -72.0732 | 41.7022 | 30.3356 | 30.8 | -30.9 |  | 182.8728
09/05/2025 | 16:00 | 0 | 23.2585 | -46.5187 | 11.5665 | 35.5431 | 0 | 71.2586 | -124.7898 | 60.0891 | 30.4931 | 30.1858 | 8.88 | -59.169 | 52.8 | 18.216 | -52.8 | 6.8013 | 254.4114 | 7.5865 | 7.7193 | 12.4528 | 4.881 | 0.3849 | 7.9225 |  |  | -69.65 |  |  | -8.88 | 57.2 | 22.172 | 0.317 | -48.05 | -48.16 | -89.36 | 49.06 | 48.57 | 12.6043 | 12.156 | 72.0054 | 74.2804 | 24.5507 | -45.814 | -45.3084 | 8.0379 | 7.8031 | 0 | 94.7092 | -2.0938 | -9.5857 | -404.2997 | 27.5176 | -14 | -13.9 | 50.7281 | 50.1611 | -4.0982 |  | -69.5776 | 9.9227 | 6.2106 | 4.2797 | 443.1897 | 120.0293 | 120.0598 | -403.4163 | 500.4174 |  | -124.6585 | 126.7952 | 105.8332 |  | 37.93 | 48.46 | 89.17 | -69.2516 | -67.9121 | 139.7502 | 139.6256 | 15.9559 | -82.1569 | -82.1703 | 7.5546 | -89.5174 |  |  | 163.7 |  | -17.03 | 23.7302 | 23.4558 | 25.1805 | -39.0063 | -39.0326 | 1 | -28.3622 | 15.9669 | 13.5032 | 56.15 | 78.11 | 56.2573 |  | -36.94 |  | 89.4708 | 89.3537 | -130.3213 | 0.0001 | -22.5309 | -136.7 | -139.2 | 32.0004 | 75.3021 | 71.8705 | 105.4871 | 74.33 | -11.58 | 62.2485 | 129.9699 | -23.22 | -23.74 | 104.58 | 72.86 | 130.7273 | 128.8727 | -52.8099 | -52.8 | 232.7766 | 186.9491 | 179.2372 | 181.7555 | 9.5406 | -7.1191 | -24.172 | 417.4069 | -239.2814 |  | -31.1186 | -29.2985 |  | -49.3128 | -45.8171 | 43.056 | -63.5434 | -63.8958 | 45.7327 | 0 | -18.13 | 1 | 12.307 | -146.6114 | -34.787 | -33.2484 | 7.114 | 10.1526 | -40.9475 | 0 | 0 | 0 | 39.2445 | 40.297 | 37.9259 | 68.992 | 68.3222 | -7.8704 | 55.9584 | 55.8712 | 1.6188 | 20.6663 | -30.0206 | -24.41 | 14.0633 | 0.9842 | -8.6 | 14.67 | -29.3391 | 9.0293 | -11.908 | 5.025 |  | 24.93 | -23.7034 | -0.7759 | 18.02 | 86.9669 | 26.6 | -27.9988 |  | 2.4576 | 2.1481 | 0.0645 | 0 | -12.941 | -44.9955 | 21.6402 | 71.5953 | 59.3131 | 61.7181 | -172.9418 | -33.4171 | 38.4462 | -68.6775 | 11.8933 | 11.0575 | 10.6856 | 13 | 133.0482 | 132.6075 | 284.5 | -282.2582 | -386.6593 | 388.1384 | 390.7138 | -127.1451 | -126.5642 | -48.142 | -39.053 | 45.3061 | 47.624 | -89.5303 | -98.7887 | 4.8917 | 4.694 | -54.4393 | -54.3291 | 85.97 | 85.8 | 58.7 | 58.6 | 22.2118 | -17.44 | -292.4482 | 84.5066 | 84.166 | 13.3 | 38.3 | -3.6 | -3.5 | 1.3405 | 1.1566 | -385.5619 | 260.4821 | 213.0381 | 144.2495 | -43.8845 | -138.4905 | 130.9628 | -148.9302 | 0 | -135.6615 |  |  | 156.5593 | -204.179 | 13.1634 | -189.3117 | 187.6425 | -7.8567 |  | 21.36 | 6.274 | 6.26 | -20 | 3.44 |  | -3.9231 | -33.019 | -16.0845 | 28.2 | 49.472 | 50.001 | 10.9739 | 13.2551 | 29.3457 | 28.8682 | 29.7814 |  | -39.1 | 14.7679 | 8.2 |  | -35.0451 | 71.7267 | 51.1055 | -33.1555 | -69.8913 | 38.1335 | 31.6278 | 28.1 | -30.4 | 0 | 177.1124
09/05/2025 | 16:30 | 0 | 22.7374 | -45.5179 | 11.7758 | 35.3409 |  | 70.1463 | -123.4881 | 59.2453 | 29.8691 | 29.914 | 13.32 | -56.46 | 50.6 | 15.732 | -50.6 | 7.0792 | 250.6052 | 7.2624 | 7.212 | 11.3156 | 4.7013 | 0.4209 | 7.8556 |  |  | -67.26 |  |  | -13.32 | 55 | 21.84 | 0.315 | -46.86 | -47.05 | -87.48 | 47.28 | 47.42 | 12.6443 | 12.177 | 70.3357 | 73.0474 | 22.2459 | -45.1442 | -44.5014 | 10.6881 | 10.4535 |  | 91.7621 | -2.0938 | -9.4855 | -387.2168 | 27.2864 | -13.5 | -13.6 | 50.1957 | 49.2533 | -3.877 |  | -66.9452 | 9.622 | 6.2277 | 4.1697 | 424.6344 | 120.2734 | 119.2358 | -395.6578 | 491.3417 |  | -121.8422 | 125.1883 | 106.0926 |  | 37.08 | 47.91 | 89.04 | -69.9214 | -69.5196 | 140.9028 | 142.1731 | 16.7484 | -81.6082 | -81.0424 | 6.7845 | -83.3135 |  |  | 159.4 |  | -16.73 | 26.9857 | 27.6254 | 27.9949 | -34.5575 | -34.7964 | 1 | -28.9018 | 12.3322 | 13.6477 | 54.69 | 76.42 | 56.2573 | 52.8854 | -36.63 |  | 83.9969 | 83.0415 | -121.2113 | 0 | -22.1981 | -137.5 | -137.2 | 32.0773 | 73.5443 | 69.9919 | 104.3152 | 73.5 | -10.87 | 62.1675 | 120.4993 | -23.28 | -23.59 | 106.29 | 73.35 | 120.3273 | 117.9091 | -56.8641 | -55.7273 | 224.5509 | 176.1268 | 171.3984 | 174.5207 | 27.4939 | 14.582 | -23.3 | 408.2494 | -230.09 |  | -31.1174 | -28.9207 |  | -63.9251 | -58.527 | 147.516 | -78.9451 | -79.2742 | 22.5497 | 0 | -18 | 101.4 | 11.5596 | -171.004 | -33.9016 | -33.0424 | 5.0473 | -12.4663 | -16.2785 |  |  |  | 39.8454 | 40.9256 | 38.0748 | 70.834 | 69.9967 | -20.0948 | 59.7696 | 59.5479 | -5.8865 | 15.3217 | -34.613 | -24.67 | 14.3685 | 0.9427 | -8.86 | 12.77 | -34.7048 | 10.1619 | -12.027 | 5.34 |  | 23.24 | -13.8242 | 5.87 | 17.95 | 84.2465 | 29.3 | -28.3722 |  | 2.8033 | 2.1197 |  |  | -11.7235 | -44.6148 | 20.6734 | 71.2591 | 59.255 | 60.0237 | -176.0368 | -33.0608 | 36.9805 | -66.5795 | 11.513 | 11.0379 | 10.6434 |  | 128.1174 | 126.6997 | 281.6 | -280.6876 | -389.2266 | 389.5414 | 391.278 | -124.9736 | -124.0089 | -53.4623 | -44.6762 | 45.0725 | 45.612 | -106.8752 |  | 11.5386 | 10.5608 | -68.5369 | -67.4942 | 87.76 | 86.73 | 34.7 | 35.2 | 21.9042 | 12.88 | -266.6453 | 92.6939 | 92.4279 | 16.2 | 1.2 | -8.8 | -8.8 | 1.3424 | 1.2557 | -381.9994 | 250.8591 | 205.9131 | 130.904 | -39.0346 | -123.1427 | 116.7511 | -205.3174 | 0 | -115.9951 |  |  | 205.2402 | -198.1131 | 8.8483 | -188.5946 | 186.8933 | -8.7521 |  | 11.04 | 6.288 | 6.213 | -11.6 | -5.92 |  | 5.568 | -28.4169 | -27.599 | 23.8 | 48.946 | 50.152 | 10.9673 |  | 30.1621 | 29.9438 | 30.4078 |  | -0.5 | 15.0835 | 8.11 |  | -39.6958 | 75.0489 | 54.8031 | -38.3299 | -73.4068 | 43.1703 | 30.0692 | -8 | 8.8 |  | 179.2262
09/05/2025 | 17:00 | 0 | 22.1727 | -43.9726 | 11.1888 | 34.0996 |  | 68.145 | -119.8448 | 56.4829 | 28.8031 | 28.6957 | 15.54 | -53.966 | 48.4 | 14.076 | -48.4 | 7.8106 | 241.8594 | 7.3503 | 7.5178 | 11.9642 | 6.3252 | 0.4531 | 8.4098 |  |  | -66.1 |  |  | -15.54 | 52.8 | 21.796 | 0.317 | -44.89 | -44.84 | -88.17 | 45.25 | 45.36 | 11.786 | 12.4586 | 69.82 | 72.1714 | 20.9914 | -44.3405 | -44.0342 | 6.157 | 6.2314 |  | 90.2885 | -2.6173 | -12.73 | -370.7305 | 28.8117 | -14.4 | -14.3 | 49.5666 | 48.7189 | -3.7772 |  | -67.0817 | 8.8089 | 0 | 3.6796 | 411.7861 | 102.4201 | 102.9389 | -363.2122 | 461.1304 |  | -104.5509 | 106.7196 | 103.0888 |  | 35.29 | 48.92 | 90.06 | -64.8311 | -66.4385 | 137.5762 | 137.6012 | 17.7283 | -64.6936 | -65.2595 | 5.3052 | -60.0644 |  |  | 152.1 |  | -16.42 | 44.5461 | 45.2701 | 45.9776 | -50.9609 | -51.2264 | 1 | -9.8189 | 11.118 | 13.634 | 57.76 | 75.4 | 55.5542 | 52.2995 | -36.25 |  | 61.1492 | 60.4868 | -106.571 | 0 | -22.2076 | -136.5 | -135.5 | 31.3522 | 72.6654 | 67.6437 | 101.9714 | 71.93 | -9.97 | 59.265 | 104.3834 | -23.48 | -23.77 | 107.23 | 71.69 | 104.0909 | 104.6909 | -54.4113 | -53.6 | 213.673 | 170.4364 | 162.8571 | 166.9478 | 5.4668 | -10.8177 | -23.948 | 376.5456 | -155.3399 |  | -30.5616 | -28.9141 |  | -55.4508 | -51.5296 | 38.448 | -57.2009 | -57.977 | 47.8304 | 0 | -9.68 | 1.1 | 10.9153 | -153.4566 | -34.3799 | -33.7379 | 5.6429 | 13.4605 | -40.8488 |  |  |  | 38.907 | 39.8589 | 37.7135 | 65.6429 | 64.4707 | -23.2764 | 56.0495 | 55.9291 | -6.9686 | 11.3321 | -33.2287 | -22.59 | 14.1805 | 1.0208 | -8.91 | 11.76 | -33.7009 | 10.2522 | -12.102 | 5.34 |  | 25.01 | -10.4121 | 9.3155 | 18.45 | 83.245 | 26.6 | -26.8601 |  | 3.0674 | 2.0978 |  |  | -13.2406 | -43.8772 | 21.4562 | 69.0743 | 61.1678 | 58.5924 | -166.4983 | -32.2245 | 36.2966 | -64.1625 | 11.2852 | 10.4715 | 10.1583 | 12.7195 | 151.5802 | 147.7917 | 280.4 | -277.9747 | -409.6477 | 413.9395 | 411.9745 | -143.7413 | -143.4737 | -50.4573 | -41.5996 | 45.9885 | 44.8464 | -122.437 | -113.5802 | 27.6887 | 27.6228 | -79.8942 | -79.5746 | 76.13 | 75.26 | 38.4 | 38.3 | 22.1498 | 35.92 | -260.1636 | 102.9781 | 101.0461 | 19 | -2.8 | -28.4 | -28.7 |  | 1.1506 | -405.2872 | 180.7255 | 278.0145 | 196.6903 | -47.3433 | -190.6921 | 190.1755 | -204.1236 | -67.294 | -187.1747 |  |  | 203.399 | -264.0983 | 68.8298 | -196.294 | 195.3254 | -7.8293 |  | 10.4 | 6.259 | 6.251 | -10.48 | -5.84 |  | 6.0075 | -30.7607 | -26.2501 | 24.2 | 49.848 | 49.556 |  | 13.2844 | 31.0958 | 30.7815 | 30.0212 |  | 2.5 | 14.4203 | 8.06 |  | -35.6067 | 73.2124 | 52.2337 | -34.8681 | -72.4777 | 39.6038 | 31.1861 | -11.6 | 10.8 | 0 | 177.012
09/05/2025 | 17:30 | 0 | 21.5518 | -43.2644 | 10.8368 | 32.8766 |  | 65.9929 | -107.5549 | 55.8013 | 28.4911 | 28.113 | 17.76 | -46.767 | 41.8 | 12.42 | -41.8 | 7.1688 | 216.8932 | 6.7347 | 6.7789 | 10.5373 | 6.5841 | 0.3731 | 7.3945 |  |  | -60.7 |  |  | -17.76 | 46.2 | 21.298 | 0.313 | -38.95 | -39 | -89.75 | 39.29 | 39.23 | 12.3929 | 12.1337 | 70.0214 | 72.5144 | 17.4612 | -40.1877 | -39.7665 | 5.4368 | 5.4583 |  | 83.8585 | -2.0938 | -12.6856 | -351.2775 | 29.1245 | -14.8 | -14.7 | 45.294 | 44.3858 | -3.8132 |  | -66.019 | 8.9806 | 0 | 2.9271 | 390.7589 | 97.6897 | 98.0559 | -339.8911 | 448.3464 |  | -106.0931 | 108.0331 | 102.001 |  | 35.49 | 48.53 | 90.02 | -65.9027 | -64.5631 | 139.1816 | 138.8414 | 17.3032 | -64.0563 | -64.257 | 4.2088 | -60.0393 |  |  | 155.1 |  | -16.07 | 45.0454 | 44.9845 | 45.9903 | -54.3092 | -54.1476 |  | -4.0055 | 8.7111 | 13.6395 | 53.32 | 75.42 | 54.8511 | 51.7136 | -35.58 | -3.1399 | 60.2885 | 59.6212 | -103.8004 | 0 | -21.8202 | -134.2 | -135.8 | 30.6711 | 71.7865 | 67.6437 | 100.7996 | 71.2 | -9.72 | 57.996 | 105.7235 | -14.14 | -14.43 | 104.55 | 70.98 | 106.5818 | 100.9455 | -54.4538 | -53.5636 | 207.8732 | 165.5244 | 159.5682 | 161.7801 | 1.7158 | -15.1925 | -24.45 | 350.4461 | -95.3816 |  | -23.6063 | -21.6962 |  | -62.2421 | -57.6965 | 44.592 | -49.3172 | -50.1002 | 53.0184 | 0 | -18.35 | 1 | 10.0841 | -161.5616 | -35.2372 | -33.6558 | 6.0519 | 18.1291 | -47.0012 |  |  |  | 40.0742 | 39.7563 | 38.3998 | 62.4612 | 64.6381 | -37.0078 | 56.8343 | 55.746 | -20.9661 | 0 | -38.2239 | -27.57 | 14.2733 | 1.1295 | -8.91 | 11.85 | -37.0579 | 8.4625 | -11.829 | 5.593 |  | 20.69 | 1.1391 | 18.8272 | 17.78 | 80.3847 | 26.6 | -23.2341 |  | 0 | 2.1416 | 0.0645 | 0 | -14.084 | -40.1676 | 18.6253 | 62.7719 | 61.0678 | 62.0285 | -139.0741 | -31.1999 | 35.5354 | -66.1377 | 11.6547 | 10.7157 | 10.4747 | 13 | 162.9324 | 162.0662 | 283.7 | -280.9897 | -438.7377 | 446.5161 | 439.5314 | -155.7041 | -154.8185 | -47.345 | -35.9026 | 39.1591 | 40.9269 |  | -133.2811 | 44.542 | 43.762 | -88.2144 | -86.8099 | 46.75 | 47.41 | 43.2 | 43.2 | 22.1712 | 44.32 | -248.3665 | 104.8788 | 104.6476 | 21.3 | -0.5 | -42 | -42.3 | 1.4594 |  | -433.1019 | 125.9256 | 323.1245 | 267.4849 | -55.0446 | -257.5108 | 258.3803 | -133.7473 | -139.9767 | -250.3175 | 56.4952 | 54.2539 | 137.0378 | -313.6858 | 146.3661 | -170.8642 | 169.7501 | -7.1701 |  | 10.56 | 7.309 | 7.309 | -11.2 | -4.64 |  | 5.0401 | -32.2866 | -22.4994 | 24.3 | 49.706 | 49.211 |  |  | 27.642 | 27.521 | 27.9866 |  | 1.1 | 12.7774 | 9.3 |  | -29.7794 | 71.7853 | 47.4603 | -31.4536 | -71.3389 | 35.3183 | 33.9179 | -9.6 | 8.6 |  | 179.6507
09/05/2025 | 18:00 | 0 | 21.0972 | -42.1839 | 12.65 | 32.0697 |  | 63.7528 | -106.3347 | 53.0219 | 26.8412 | 26.6404 | 22.2 | -51.451 | 44 | 12.42 | -44 | 7.5134 | 215.7746 | 5.658 | 5.733 | 9.4138 | 6.5882 | 0.3903 | 4.4719 |  |  | -59.7 |  |  | -22.2 | 50.6 | 20.98 | 0.317 | -38.75 | -38.41 | -89.7 | 39 | 39.09 | 12.2599 | 11.6392 | 70.7259 | 73.2973 | 14.8106 | -42.1971 | -41.4358 | 7.0338 | 6.4943 |  | 83.0547 | -1.5704 | -9.1531 | -349.3344 | 12.3129 | -5.7 | -5.8 | 47.8969 | 46.8701 | -4.3452 |  | -64.6483 | 9.7061 |  | 3.1861 | 391.0641 | 91.9217 | 91.4334 | -331.2967 | 451.7376 |  | -97.1551 | 99.2245 | 99.9452 |  | 39.88 | 50.66 | 83.41 | -57.1955 | -56.9276 | 128.3164 | 129.8982 | 14.2174 | -76.6957 | -76.7745 | 4.1852 | -50.0937 |  |  | 156.2 |  | -16.52 | 44.2609 | 43.2025 | 44.2259 | -57.7604 | -57.4835 |  | 0.3424 | 9.417 | 16.3281 | 62.16 | 77.99 | 56.2573 | 53.6179 | -36.37 | -3.1399 | 51.1933 | 50.6046 | -88.8788 | 0 | -22.1143 | -140.5 | -140.5 | 29.7592 | 75.3021 | 75.6277 | 106.6589 | 75.07 | -11.14 | 57.4425 | 87.475 | -3.03 | -2.98 | 79.16 | 75.12 | 90.2909 | 86.5636 | -50.8084 | -50.0818 | 205.214 | 161.035 | 155.0549 | 157.4952 | 11.1319 | -8.1446 | -25.577 | 343.4037 | -60.5744 |  | -19.3602 | -17.0237 |  | -52.7722 | -49.235 | 41.52 | -48.0983 | -48.8363 | 46.3851 | 0 | -16.01 |  | 11.2213 | -147.9514 | -37.9989 | -37.4496 | 11.4599 | 11.5439 | -40.3474 |  |  |  | 39.9781 | 40.7759 | 39.3294 | 58.2748 | 58.2748 | -38.0126 | 52.434 | 53.0162 | -19.9503 |  | -37.2131 | -25.99 | 14.1805 | 1.3614 | -8.88 | 11.18 | -37.6466 | 5.9204 | -10.871 | 5.384 |  | 22.84 | -0.3149 | 18.7689 |  | 83.41 | 25 | -21.5898 |  | 0 | 2.5774 |  |  | -13.8171 | -41.6829 | 20.2074 | 65.0408 | 58.0948 | 59.1811 | -138.124 | -31.157 | 35.9636 | -68.4924 | 11.9611 | 15.219 | 14.8847 | 14 | 166.317 | 165.8968 | 279.5 |  | -438.3588 | 440.4675 | 438.7665 | -159.5585 | -157.9288 | -48.6503 | -38.3133 | 49.0752 | 47.5398 | -136.7128 |  | 41.279 | 41.2351 | -88.1783 | -87.8845 | 48.01 | 47.78 | 42.7 | 42.8 |  | 48.48 | -243.5542 | 104.4043 | 102.7651 | 20.8 | 5.1 | -40.3 | -40.8 | 1.3557 | 1.2933 | -432.9576 | 89.6968 | 330.1771 | 271.7511 | -50.4522 | -256.9911 | 260.9645 | -138.6177 | -141.608 | -252.6138 | 57.7651 | 57.6658 | 138.3588 | -319.7762 | 146.191 | -173.656 | 176.0302 | -7.0657 |  | 11.76 | 5.147 | 5.137 | -12.08 | -3.84 |  | 3.7797 | -33.5164 | -21.474 | 24 | 49.995 | 49.631 | 0 | 0 | 32.324 | 31.6951 | 31.5268 |  | -2.4 | 11.7752 | 10.26 |  | -34.0473 | 73.2064 | 49.4196 | -33.4891 | -72.7896 | 37.3733 | 34.4844 | -5 | 6.4 |  | 172.6821
09/05/2025 | 18:30 | 0 | 22.742 | -45.5443 | 12.6203 | 34.7778 |  | 69.6402 | -130.4454 | 60.5503 | 30.6051 | 30.6128 | 6.66 | -60.794 | 52.8 | 17.388 | -52.8 | 10.3055 | 265.9496 | 7.6828 | 7.706 | 12.6458 | 7.4914 | 0.2516 | 2.6676 |  |  | -70.72 |  |  | -6.66 | 59.4 | 19.864 | 0.315 | -50.54 | -50.67 | -89.55 | 50.73 | 50.79 | 14.9877 | 9.392 | 78.3397 | 80.6488 | 28.3765 | -50.7705 | -49.7205 | 6.4572 | 6.8568 |  | 99.6657 | -0.5235 | -3.0346 | -442.5614 | 14.1811 | -6.8 | -6.9 | 56.5911 | 54.66 | -5.3108 |  | -75.4506 | 10.4344 | 7.6016 | 5.0918 | 486.2207 | 102.6948 | 102.7558 | -372.9572 | 514.5335 |  | -114.516 | 116.3977 | 111.3219 |  | 46.88 | 53.54 | 92.52 | -56.1238 | -55.588 | 127.2721 | 128.1552 | 15.5557 | -99.4053 | -98.8718 | 7.093 | -65.1572 |  |  | 33.2 | 131.6 | -17.12 | 34.591 | 33.7899 | 35.0098 | -74.8007 | -75.0084 | 19.752 | -5.2241 | 26.6938 | 17.6391 | 59.26 | 90.71 | 56.9604 | 54.2038 | -37.22 |  | 65.8724 | 64.8489 | -133.93 | 0.0001 | -22.5759 | -144.1 | -144.7 | 30.0833 | 76.181 | 81.2635 | 107.8308 | 75.83 | -12.55 | 61.263 | 132.4575 | -2.62 | -2.54 | 77.3 | 74.46 | 131.7273 | 129.9636 | -36.6004 | -36.0182 | 236.3513 | 191.8209 | 184.9589 | 187.8248 | 24.4197 | 3.1958 | -26.548 | 388.3359 | -34.7794 |  | -16.3581 | -13.8348 |  | -41.6794 | -38.6469 | 38.448 | -42.6095 | -42.9338 | 36.5829 | 0 | -17.9 |  | 11.6768 | -128.9764 | -37.2542 | -36.7791 | 9.4799 | -0.3973 | -29.5338 |  |  |  | 39.6253 | 39.9917 | 39.3423 | 55.763 | 55.428 | -24.7835 | 37.9632 | 38.1982 | -6.809 | 13.3511 | -38.1872 | -23.61 | 14.2708 | 1.5616 | -9.01 | 10.05 | -37.7414 | 5.508 | -9.272 | 5.46 |  | 22.78 | -14.0096 | 7.3674 | 18.97 | 84.8744 | 23.4 | -26.8445 |  | -1.9981 | 2.8909 |  |  | -13.5078 | -49.7827 | 19.4337 | 78.0657 | 59.526 | 60.7231 | -152.3838 | -32.8396 | 43.3498 | -76.5442 | 12.7259 | 17.6311 | 17.1432 | 15 | 173.2783 | 172.2574 | 285.8 | -284.0364 | -452.8603 | 450.804 | 453.7692 | -167.7066 | -164.9168 | -47.3149 | -36.4464 | 46.8333 | 47.6577 |  |  | 41.279 | 41.1252 | -86.6648 | -86.4866 | 62.18 | 61.61 | 43.6 | 42.9 |  | 45.6 | -246.1073 | 103.0193 | 103.4327 | 20.8 | 4.1 | -40.3 | -40.8 |  |  | -445.0971 | 61.7636 | 347.513 | 284.154 | -48.6416 | -273.0915 | 271.4493 | -123.5849 | -151.5179 | -269.7853 | 70.6154 | 68.9083 | 126.736 | -336.7011 | 155.5084 | -182.7473 | 184.0282 | -7.2497 |  | 12.64 | 6.076 | 6.062 | -12.56 | -3.68 |  | 3.6942 | -33.8979 | -21.2116 | 23.7 | 47.385 | 48.45 |  |  | 30.3493 | 30.2764 | 30.0439 |  | -2.5 | 12.615 | 10.21 |  | -35.2048 | 73.8149 | 47.8235 | -35.1741 | -72.6146 | 35.5417 | 36.4105 | -5.8 | 5.5 |  | 177.5295
09/05/2025 | 19:00 | 0 | 23.2374 | -46.6682 | 13.8086 | 36.3441 |  | 72.8024 | -137.6187 | 63.1926 | 31.963 | 31.5904 | 2.22 | -60.676 | 52.8 | 18.216 | -50.6 | 10.7362 | 279.1064 | 8.1613 | 8.4373 | 13.6145 | 7.4099 | 0.244 | 2.4129 |  |  | -74.61 |  |  | -2.22 |  | 21.196 | 0.323 | -53.97 | -54.59 | -89.84 | 54.9 | 55.15 | 15.36 | 9.4783 | 79.1673 | 82.3145 | 31.7486 | -53.5837 | -52.9884 | 6.5242 | 6.5326 |  | 105.024 | -0.5235 | -1.765 | -466.9654 | 13.2165 | -6.5 | -6.5 | 59.092 | 57.7406 | -5.5263 |  | -79.8609 | 8.3572 | 8.0957 | 5.4172 | 513.1991 | 104.4953 | 104.4953 | -388.9954 | 527.2671 |  | -111.7566 | 113.2051 | 101.1527 | 32.4 | 36.02 | 73.51 | 84.31 | -55.1861 | -55.4541 | 126.6066 | 127.5723 | 16.0945 | -99.6675 | -99.6933 | 5.5925 | -67.1309 |  |  | 27.8 | 134.5 | -16.95 | 32.9727 | 32.9138 | 34.0318 | -70.1683 | -69.4135 | 21.8632 | -6.4917 | 27.6511 | 17.975 | 61.6 | 91.55 | 56.2573 | 53.0319 | -37.23 |  | 67.4862 | 66.7887 | -135.564 | 0 | -22.3375 | -145.2 | -146.1 | 29.4736 | 75.3021 | 79.3849 | 106.6589 | 75.06 | -12.07 | 59.8995 | 134.2776 | -1.43 | -1.38 | 77.25 | 73.59 | 133.4182 | 131.0546 | -35.811 | -35.8364 | 235.4037 | 192.9156 | 185.5574 | 187.5272 | 23.0464 | 1.1776 | -26.774 | 402.519 | -17.1375 |  | -7.6628 | -5.5965 |  | -35.0517 | -32.6267 | 33.84 | -40.7195 | -41.2652 | 38.2976 | 0 | -14.79 |  | 11.7112 | -114.7839 | -38.0666 | -37.0059 | 10.7841 | 1.8032 | -29.3861 |  |  |  | 39.328 | 39.9734 | 38.6585 | 54.2558 | 55.0931 | -26.6256 | 37.831 | 38.1562 | -5.7448 | 17.0617 | -41.117 | -21.2 | 17.4984 | 1.5885 | -11.18 | 9.96 | -41.2028 | 5.6513 | -9.243 | 5.061 |  | 21.61 | -15.9349 | 4.8134 |  | 82.9209 | 23 | -27.7277 |  | -2.5224 | 2.9706 |  |  | -11.7108 | -50.5347 | 20.9636 | 79.3262 | 57.0839 | 57.7321 | -154.2027 |  | 44.9802 | -77.4252 | 12.29 | 17.7972 | 17.3225 |  | 173.2337 | 174.2535 | 282.9 | -281.0435 | -453.4536 | 453.6461 | 453.956 | -167.1332 | -164.5467 | -47.0778 | -35.878 | 44.1534 | 43.3523 |  | -142.9626 | 41.29 | 40.3781 | -84.0642 | -84.2023 | 68.35 | 67.28 | 43.3 | 43.6 | 22.1926 | 44 | -239.5181 | 99.9953 | 99.082 | 20.7 | 3.4 | -38.6 | -39.2 | 1.4592 | 1.2707 | -447.7539 | 50.9845 | 352.2969 | 289.3301 | -47.8913 | -276.2758 | 275.2568 | -117.4535 | -151.1666 | -274.2154 | 75.7132 | 75.3568 | 116.7543 | -341.7748 | 155.5588 | -182.8413 | 184.3916 | -6.5905 |  | 12.96 | 6.153 | 6.153 | -12.48 | -3.76 |  | 3.5477 | -33.8979 | -21.3855 | 24.5 | 48.612 | 48.197 |  |  | 30.5006 | 28.8499 | 29.8505 |  | -3.2 | 13.5146 | 10.17 |  | -33.632 | 73.6291 | 48.4035 | -33.5382 | -72.5128 | 35.7556 | 36.4752 | -5.1 | 4.8 |  | 175.2067
09/05/2025 | 19:30 | 0 | 23.1738 | -46.8509 | 14.028 | 36.739 |  | 73.7139 | -139.4265 | 62.5396 | 31.625 | 31.2689 | 0 | -60.669 | 52.8 |  | -50.6 | 10.6596 | 284.6452 | 7.7698 | 8.1196 | 13.5551 | 6.8409 | 0.2237 | 2.4932 |  |  | -75.4 |  |  | 0 |  | 21.418 | 0.325 | -54.67 | -54.69 | -90.61 | 54.81 | 55.22 | 15.6326 | 9.3035 |  |  | 32.4877 | -53.8516 | -53.5925 | 6.3327 | 6.3779 |  | 105.2919 | -0.5235 | -1.9996 | -472.991 | 10.3242 | -4.8 | -4.8 | 60.399 | 58.7386 | -5.5311 |  | -79.6435 | 8.6432 | 7.9777 | 5.3915 | 511.3069 | 102.3896 | 103.2746 | -388.9561 |  |  | -110.7047 | 112.7459 | 100.0849 | 32.06 | 35.59 |  |  | -55.1861 | -55.1861 | 125.404 | 126.9648 | 16.5127 | -99.9237 | -98.8681 | 6.1631 | -67.7437 |  |  | 30.7 | 133.1 | -16.54 | 34.4844 | 33.6135 | 34.5564 | -68.317 | -68.1194 | 21.0651 | -8.0411 | 27.4046 | 17.8054 | 61.85 | 88.84 | 55.5542 | 52.8854 | -36.79 |  | 67.9903 | 67.2821 | -134.8232 | 0 | -22.3643 | -141.1 | -141.5 | 29.144 | 73.5443 | 79.3849 | 104.3152 | 73.51 | -11.9 | 59.886 | 133.1251 | -2.41 | -2.31 | 84.56 | 73.79 | 134.8 | 132.4727 | -35.5433 | -35.4727 | 235.0649 | 191.0505 | 185.6013 | 187.398 | 25.8832 | 4.2004 | -27.015 | 402.4378 | -10.356 |  | -8.1964 | -5.8303 |  | -32.7826 | -30.0418 | 35.376 | -41.0649 | -41.8489 | 36.171 |  | -15.83 |  | 11.7939 | -111.1885 | -35.8132 | -34.8609 | 5.6619 | -0.6042 | -27.8022 |  |  |  | 37.1103 | 37.7658 | 36.1048 | 55.0931 | 54.4233 | -23.2764 | 37.5392 | 37.2761 | -2.4959 | 18.5525 | -37.9821 | -20.83 | 17.5692 | 1.5726 | -11.27 | 11.32 | -37.3589 | 5.5752 | -9.314 | 5.088 |  | 23.5 | -17.6036 | 3.1193 | 18.86 | 86.4282 | 24.3 | -26.7842 |  | -2.853 | 3.0067 |  |  | -12.062 | -49.2694 | 21.5084 | 78.4019 | 56.3513 | 57.4636 | -152.5643 | -32.1284 |  | -76.4503 | 11.9903 | 17.387 | 16.9744 | 14.3422 | 177.0698 | 176.0318 |  |  | -460.139 | 458.4736 | 456.519 | -169.4043 | -168.0006 | -49.1959 | -37.6857 | 46.2216 | 46.0237 | -143.7512 |  | 40.4111 | 39.5431 | -84.3371 | -84.0372 | 72.58 | 72.11 | 42.7 | 41.1 | 22.4575 |  | -239.9256 | 101.1358 | 100.0154 | 20.7 | 2.2 | -39.5 | -39.7 | 1.3507 | 1.1667 | -452.3965 | 33.0278 | 355.9691 | 289.4234 | -44.0471 | -280.3362 | 280.0543 | -116.3978 | -152.6647 | -275.9981 | 76.3757 | 77.6618 | 118.5787 | -343.4709 | 158.9332 | -185.8478 | 186.9177 | -7.3816 |  | 12.32 | 6.081 | 6.081 | -12 | -4.72 |  | 4.9241 | -33.9254 | -22.4109 | 24.4 | 46.809 | 47.057 |  |  | 30.3476 | 29.9076 | 30.4518 |  | -0.6 | 14.8615 | 10.3 |  | -34.8616 | 75.1456 | 49.6026 | -34.5714 | -73.7168 | 36.9643 | 36.2876 | -7.3 | 8.6 |  | 175.4565
09/05/2025 | 20:00 | 0 |  | -46.3554 | 13.6087 | 36.3406 |  | 72.7714 | -137.6066 | 61.9104 | 31.307 |  | 4.44 | -58.416 | 50.6 | 18.216 |  | 10.9288 | 278.435 | 8.022 | 8.2839 | 12.9162 | 7.2586 | 0.5099 | 2.4453 |  |  | -74.48 |  |  | -4.44 | 57.2 | 26.015 | 0.348 | -53.66 | -54.06 | -90.48 | 54.17 | 54.58 | 15.7254 | 9.3089 | 78.2985 | 81.4079 | 31.927 | -52.646 | -52.2494 | 5.1849 | 5.9086 |  | 104.3542 | -0.5235 | -3.2826 | -465.0486 | 12.8994 | -6.4 | -6.2 | 58.9169 | 57.4473 | -5.8044 |  | -78.7854 | 8.3115 | 8.4958 | 5.7603 | 510.8492 | 102.4506 | 102.5727 | -386.3541 | 521.3174 |  | -99.2686 | 100.8701 | 101.1328 | 32.14 | 35.53 |  | 85.16 | -54.7843 | -54.5164 | 127.3152 | 127.0075 | 17.6187 | -97.2889 | -97.2328 | 5.4284 | -68.5913 |  |  | 26.3 | 138.5 | -16.67 | 34.9549 | 34.2082 | 35.0158 | -67.4855 | -67.5629 | 23.8694 | -10.3541 | 28.2337 | 18.0137 | 58.74 | 88.29 | 54.8511 | 51.7136 | -36.88 |  | 69.3412 | 67.7888 | -139.6645 | 0.0001 | -22.1158 | -136.6 | -137.6 | 29.133 | 71.7865 | 79.3849 | 101.9714 | 71.27 | -12.11 | 60.507 | 138.7629 | -2.43 | -2.37 | 80.77 | 73.8 | 139.6727 | 136.0364 | -33.7363 | -32.2818 | 237.6539 | 194.743 | 185.7957 | 189.5097 | 30.6534 | 8.7116 | -27.124 | 398.3504 | 18.5221 |  | -8.7104 | -6.365 |  | -30.7095 | -29.0003 | 38.448 | -41.324 | -42.2373 | 30.4611 |  | -14.5 |  | 11.5199 | -106.832 | -37.0485 | -35.8489 | 8.1088 | -5.97 | -24.4612 |  |  |  | 38.3918 | 39.6701 | 37.517 | 54.5908 | 54.5908 | -24.1137 | 34.6024 | 34.6125 | -4.9762 | 16.938 | -39.7253 | -22.68 | 17.5082 | 1.5494 | -11.24 | 10.92 | -40.5399 | 4.59 | -9.756 | 4.988 |  | 22 | -16.3237 | 4.4897 |  | 84.4367 | 24.2 | -26.6315 |  | -2.6533 | 2.9555 |  |  | -11.7767 | -48.6657 | 20.6386 | 76.4691 | 57.066 | 57.4751 | -150.9309 | -31.7329 | 43.911 | -75.4735 | 10.1571 | 17.1136 | 16.6263 | 12 | 178.7464 | 177.9852 |  |  | -467.6134 | 468.6817 | 461.6482 | -169.8166 | -168.6549 | -48.5136 | -38.0636 | 46.2383 | 45.0957 |  |  | 39.5761 | 39.5651 | -81.5786 | -81.6305 | 77.57 | 76.9 | 39.7 | 39.8 | 22.2118 | 44.4 | -233.2839 | 98.5977 | 98.3682 | 20.7 | 1.1 | -37.8 | -38.2 | 1.4533 | 1.2782 | -455.8958 | 20.9895 | 347.288 | 291.327 | -38.6074 | -276.4395 | 278.2943 | -114.4215 | -153.0826 | -271.6477 | 74.6184 | 77.8179 | 116.8837 | -339.5731 | 156.32 | -182.7134 | 183.4962 | -7.1453 |  | 12.48 | 6.145 | 6.082 | -11.92 | -4.32 |  | 4.6586 | -34.4228 | -22.7619 | 26 | 46.905 | 47.456 |  |  | 30.4424 | 29.4434 | 30.8905 |  | 1.3 | 15.3248 | 10.17 |  | -34.9857 | 74.7543 | 50.0766 | -34.5602 | -73.7302 | 37.8921 | 35.6035 | -9.8 | 9.6 |  | 173.1338
09/05/2025 | 20:30 | 0 | 22.7872 | -45.181 | 13.6319 | 35.6715 |  | 71.4467 | -130.9034 | 61.1777 | 31.0371 | 30.9538 | 2.22 | -56.698 | 48.4 | 17.388 | -48.4 | 10.4673 | 265.754 | 7.4942 | 7.4991 | 12.3788 | 7.2972 | 0.3737 | 2.4322 |  |  | -72.26 |  |  | -2.22 | 55 | 24.168 | 0.345 | -51.24 | -51.43 | -90.53 | 51.68 | 51.5 | 16.0338 | 9.3041 | 77.485 | 79.7152 | 32.3765 | -51.4403 | -51.0697 | 5.6796 | 4.7189 |  | 103.1486 | -0.5235 | -3.9714 | -454.955 | 12.959 | -6.1 | -6.3 | 57.3124 | 56.1285 | -5.6806 |  | -78.1608 | 8.0423 | 7.9545 | 5.5433 | 500.6255 | 99.5513 | 99.765 | -379.3905 | 510.0118 |  | -97.6993 | 99.9939 | 102.1707 | 32.16 | 35.16 | 73.49 | 84.25 | -50.6316 | -50.7656 | 124.4906 | 124.3693 | 18.6738 | -95.4797 | -95.3962 | 5.0376 | -69.0781 |  |  | 26.9 | 138.9 | -16.84 | 35.0833 | 34.3917 | 35.3655 | -67.1442 | -66.5652 | 21.7333 | -10.2444 | 27.5157 | 18.1526 | 53.26 | 87.19 | 53.4448 | 50.5417 | -35.98 |  | 69.5335 | 68.1645 | -138.6613 | 0 | -21.7649 | -135.8 | -135.2 |  | 70.0287 | 77.5063 | 98.4558 | 69.03 | -11.82 | 59.94 | 138.3279 | -2.57 | -2.39 | 82.73 | 73.87 | 136.9091 | 136.3091 | -29.4217 | -29.7364 | 234.1635 | 193.1525 | 185.916 | 188.5985 | 34.912 | 14.6893 | -26.472 | 388.0037 | 31.2418 |  | -8.8687 | -6.5026 |  | -23.82 | -21.6047 | 33.84 | -42.286 | -43.0901 | 25.7461 |  | -17.07 |  | 11.139 | -92.1591 | -37.8393 | -37.2079 | 10.4536 | -10.1127 | -18.3976 |  |  |  | 39.852 | 40.5679 | 39.1514 | 50.5718 | 50.0694 | -20.7646 | 31.7584 | 31.7167 | -5.0101 | 15.3871 | -36.7883 | -22.11 | 17.4984 | 1.514 | -11.24 | 12.09 | -36.7681 | 5.6142 | -9.861 | 5.154 |  | 23.44 | -15.8291 | 3.7738 |  | 84.4534 | 24.5 | -25.5616 |  | -2.4881 | 2.9411 |  |  | -12.4284 | -47.4008 | 20.5241 | 74.5364 | 59.4229 | 61.0331 | -149.9562 | -30.947 | 42.8875 | -73.0131 | 10.0541 | 16.2346 | 15.7391 | 12.3236 | 178.4496 | 178.6602 |  |  | -466.9539 | 469.4434 | 467.1587 | -172.0569 | -171.2691 | -49.1292 | -38.7661 | 47.7572 | 48.0452 |  |  | 41.268 | 40.3891 | -80.7458 | -80.6561 | 74.68 | 74.44 | 41.1 | 42.2 | 22.4788 | 43.84 | -237.0765 | 100.0985 | 100.8681 | 20.2 | -0.4 | -38.6 | -39.1 | 1.328 |  | -461.6786 | 0.6399 | 348.2773 | 283.1441 | -35.5067 | -276.2396 | 274.8657 | -113.0843 | -152.9378 | -270.393 | 75.7846 | 75.2957 | 114.5929 | -340.5195 | 156.2496 | -181.9995 | 181.7053 | -6.9339 |  | 12.56 | 5.956 | 5.971 | -12.32 | -4.96 |  | 4.2191 | -35.6252 | -23.3204 | 26.9 | 51.799 | 50.167 |  |  | 31.7055 | 30.4583 | 31.7934 |  | 1.8 | 15.3441 | 9.8 |  | -36.3722 | 73.8886 | 49.942 | -36.6892 | -73.2053 | 38.106 | 34.2595 | -9.8 | 10.3 |  | 169.3307
09/05/2025 | 21:00 | 0 | 22.503 | -44.6941 | 13.4937 | 35.3067 |  | 70.6756 | -130.8592 | 60.4577 | 30.6631 | 30.2945 | 6.66 | -53.924 | 46.2 | 16.56 | -46.2 | 10.7116 | 268.5568 | 7.0994 | 7.2945 | 11.922 | 7.3961 | 0.2702 | 2.4921 |  |  | -70.82 |  |  | -6.66 | 52.8 | 24.378 | 0.345 | -49.34 | -49.51 | -90.42 | 50.1 | 49.79 | 15.1116 | 9.8889 | 76.7043 | 78.9172 | 30.8443 | -50.7705 | -50.1893 | 7.217 | 7.2025 |  | 100.8713 | -0.5235 | -2.9904 | -448.3874 | 13.1219 | -6.2 | -6.1 | 56.1799 | 55.3023 | -5.6852 |  | -77.358 | 8.09 | 9.2299 | 6.3009 | 491.9277 | 100.4364 | 100.8026 | -370.2165 | 498.9664 |  | -113.2958 | 115.73 | 101.2026 | 31.81 | 34.79 | 72.75 | 84.21 | -52.2391 | -51.5693 | 121.6213 | 122.147 | 16.9384 | -96.4595 | -96.2771 | 4.5996 | -65.3219 |  |  | 32.2 | 132.2 | -16.69 | 35.8766 | 35.9311 | 36.5154 | -64.9534 | -64.9337 | 21.2178 | -10.8784 | 27.4687 | 18.0789 | 59.01 | 86.66 | 51.3354 | 48.7839 | -35.22 |  | 65.4659 | 64.8736 | -127.0499 | 0 | -21.2587 | -135.7 | -136.4 | 30.1767 | 67.392 | 75.6277 | 94.9402 | 66.87 | -11.59 | 60.642 | 125.7847 | -2.49 | -2.4 | 86.42 | 74.56 | 129.6909 | 124.1818 | -33.3781 | -32.8909 | 227.4277 | 185.0699 | 176.6629 | 180.4982 | 29.1752 | 8.6261 | -27.406 | 382.2746 | 28.3514 |  | -8.9674 | -6.6227 |  | -28.5146 | -26.5272 | 33.84 | -42.5476 | -43.8686 | 32.0866 |  | -16.65 |  | 10.7868 | -99.5576 | -37.3907 | -36.7612 | 8.5544 | -5.1948 | -24.2514 |  |  |  | 39.517 | 39.9922 | 37.7403 | 51.744 | 51.4091 | -21.4344 | 35.1035 | 35.4778 | -5.5474 | 15.4252 | -34.2101 | -21.69 | 17.5692 | 1.4554 | -11.23 | 13.36 | -34.1345 | 6.9243 | -10.029 | 5.337 |  | 24.72 | -14.9649 | 5.2117 |  | 85.2062 | 24.9 | -24.6149 |  | -2.1116 | 2.8665 |  |  | -11.9062 | -45.8094 | 21.7107 | 71.5953 | 59.419 | 62.5537 | -149.9275 | -30.2526 | 41.4055 | -70.2322 | 9.8697 | 14.9931 | 14.6843 | 12 | 176.8245 | 177.9358 |  |  | -466.3218 | 468.6701 |  | -168.9919 | -169.9727 | -49.0737 | -39.2428 | 44.8719 | 44.235 |  |  | 42.8391 | 42.07 | -77.1824 | -77.5527 | 73.34 | 74.02 | 40.2 | 40.6 |  | 43.12 | -242.3242 | 105.9857 | 105.8747 | 19.6 | -2.8 | -41.9 | -42.4 |  | 1.1602 | -456.6789 | 2.2071 | 346.4969 | 287.8716 | -33.9145 | -271.8963 | 278.1236 | -119.2164 | -155.6109 | -272.0923 | 73.496 | 74.3271 | 119.1771 | -336.6918 | 160.047 | -175.7488 | 176.9073 | -7.3816 |  | 12.56 | 6.313 | 6.306 | -12.48 | -4.56 |  | 4.2191 | -35.6252 | -23.3509 | 27.5 | 50.544 | 50.556 | 2.8014 | 3.3479 | 29.2952 | 29.2302 | 29.2681 |  | 3.3 | 15.8674 | 9.66 |  | -37.3781 | 73.1512 | 50.2213 | -36.645 | -72.9476 | 38.141 | 33.6947 | -12 | 12.4 |  | 170.1696
09/05/2025 | 21:30 | 0 | 21.7506 | -43.5457 | 12.9982 | 34.5418 |  | 69.1406 | -127.5118 | 59.7572 | 30.3151 | 29.9642 | 6.66 | -50.567 | 44 | 15.732 | -44 | 9.4725 | 257.1692 | 6.8134 | 6.9018 | 11.3028 | 7.3173 | 0.2427 | 4.3136 |  |  | -69.24 |  |  | -6.66 | 48.4 | 24.027 | 0.341 | -47.19 | -47.33 | -90.4 | 47.62 | 47.96 | 14.2561 | 10.549 | 75.0536 | 78.0274 | 31.5739 | -47.5555 | -46.9855 | 7.5503 | 7.6868 |  | 98.7279 | -1.0469 | -5.6757 | -442.0176 | 22.348 | -11.1 | -11.1 | 53.9844 | 52.3277 | -6.0953 |  | -77.7714 | 7.4118 | 9.2066 | 6.2899 | 482.9247 | 98.3001 | 97.8118 | -362.098 | 488.5934 |  | -116.499 | 118.1352 | 100.2546 | 31.77 | 33.28 | 72.01 | 85.16 | -51.5693 | -51.9712 | 119.5008 | 119.389 | 18.401 | -95.1962 | -94.8196 | 3.5914 | -64.6653 |  |  | 36.8 | 128.4 | -16.31 | 37.3118 | 37.305 | 37.6359 | -61.9896 | -61.4418 | 22.5152 | -14.3444 | 27.6798 | 17.5437 | 55.41 | 83.35 | 49.9292 | 47.0261 | -34.49 |  | 64.6197 | 64.5653 | -119.4151 | -0.0001 | -20.7885 | -129 | -129.1 | 29.5615 | 63.8763 | 72.8098 | 90.2527 | 63.52 | -10.68 | 59.4405 | 117.8742 | -2.51 | -2.47 | 79.3 | 73.47 | 119.2182 | 116.2545 | -34.7732 | -34.2545 | 215.7657 | 174.5976 | 167.2316 | 170.2677 | 29.9 | 9.8239 | -26.382 | 374.0071 | 28.7783 |  | -18.0422 | -15.7956 |  | -32.5717 | -29.534 | 35.376 | -46.2117 | -47.3847 | 29.889 |  | -17.15 |  | 10.3732 | -105.9013 | -37.2548 | -36.8303 | 7.7896 | -7.7169 | -21.9505 | 0 | 0 | 0 | 40.6177 | 41.3084 | 39.6185 | 52.4138 | 52.2464 | -21.6019 | 36.4616 | 35.9214 | -6.9907 | 13.836 | -33.7267 | -22.62 | 17.3812 | 1.4566 | -11.26 | 13.64 | -33.4219 | 6.695 | -9.564 | 5.419 |  | 24.6 | -13.2084 | 7.1762 | 18.44 | 83.8267 | 25.5 | -24.0323 |  | -1.5392 | 2.7116 |  |  | -12.2291 | -43.7271 | 21.4562 | 68.8222 | 64.7883 | 65.7446 | -149.7537 | -29.2174 | 39.5503 | -67.6129 |  | 13.4501 | 12.9968 |  | 176.9601 | 176.6562 |  |  | -474.7624 | 475.4576 | 472.346 | -167.8102 | -168.32 | -52.2155 | -42.6193 | 45.3692 | 45.2516 | -143.7512 | -145.9856 | 42.9709 | 42.092 | -74.911 | -75.4631 | 76.77 | 76.04 | 38.3 | 39.2 | 22.622 | 43.44 | -237.7863 | 104.9735 | 103.9824 | 19 | -5.6 | -42 | -41.8 | 1.4394 | 1.2533 | -462.3568 | 1.2976 | 343.8217 | 279.1169 | -29.381 | -271.035 | 270.5617 | -113.9906 | -154.6795 | -265.2179 | 74.4481 | 73.9779 | 114.6167 | -326.7384 | 155.5997 | -171.3896 | 171.2591 | -7.9089 |  | 12.08 | 6.673 | 6.637 | -12.16 | -5.04 |  | 5.4795 | -36.7086 | -24.2298 | 28.6 | 50.958 | 49.996 | 2.7161 | 3.2233 | 29.3764 | 29.9963 | 29.8182 |  | 6.7 | 16.6889 | 9.19 |  | -38.7894 | 75.0513 | 52.8506 | -39.6929 | -74.582 | 41.2882 | 31.8434 | -14.9 | 14.8 |  | 169.8846
09/05/2025 | 22:00 | 0 | 21.2299 | -42.3647 | 12.8003 | 33.308 |  | 67.3426 | -125.3487 | 56.9735 | 28.8691 | 28.6355 | 8.88 | -48.094 | 41.8 | 14.076 | -41.8 | 10.5693 | 256.642 | 7.1686 | 7.145 | 11.7608 | 7.2028 | 0.4371 | 7.2813 |  |  | -67.05 |  |  | -8.88 | 46.2 | 23.386 | 0.336 | -45.28 | -45.72 | -89.46 | 45.89 | 45.79 | 13.2004 | 11.0953 | 73.4766 | 75.4026 | 28.9505 | -44.8763 | -44.9952 | 7.0967 | 7.1492 |  | 95.245 | -1.5704 | -7.4919 | -420.3908 | 27.9805 | -14 | -14.1 | 51.0402 | 49.6824 | -6.1671 |  | -75.2619 | 7.4511 | 9.0462 | 6.2119 | 464.8883 | 88.229 | 88.3205 | -331.348 | 472.1586 |  | -129.3011 | 131.32 | 97.9094 | 32.06 | 29.98 | 70.54 | 89.4 | -50.7656 | -50.0958 | 124.1404 | 124.6083 | 21.4678 | -85.827 | -85.7437 | 6.7257 | -71.3919 |  |  | 23.2 | 142.5 | -16.24 | 38.5521 | 37.887 | 38.8183 | -60.4068 | -59.8417 | 19.2366 | -11.8097 | 23.7858 | 17.1953 | 50.72 | 82.08 | 47.8198 | 45.2682 | -33.32 |  | 71.4212 | 70.6588 | -140.2666 | 0 | -20.2898 | -121.2 | -121.7 | 29.6823 | 61.2396 | 71.8705 | 86.7371 | 60.91 | -11.02 | 62.019 | 138.7629 | -2.27 | -2.12 | 75.22 | 70.84 | 139.5091 | 137.9273 | -28.3783 | -27.9909 | 227.4292 | 183.8528 | 176.1332 | 179.6518 | 47.8352 | 29.0588 | -25.081 | 342.5618 | 62.5975 |  | -28.4366 | -26.1653 |  | -22.4704 | -20.5301 | 44.592 | -50.7617 | -51.5959 | 9.7273 |  | -17.33 |  | 9.9784 | -84.5815 | -37.5666 | -36.7753 | 8.2266 | -26.5039 | -4.0488 |  |  |  | 39.6616 | 40.046 | 38.6866 | 50.5718 | 50.2369 | -28.635 | 30.1202 | 30.1176 | -11.2299 | 0 | -34.84 | -24.32 | 17.6864 | 1.315 | -11.18 | 14.18 | -34.3678 | 6.9223 | -10.126 | 5.441 |  | 23.49 | -8.4434 | 11.6319 | 18.67 | 83.4635 | 26.9 | -22.3831 |  | -1.0443 | 2.613 |  |  | -13.6739 | -40.5089 | 21.0423 | 63.108 | 60.9095 | 63.3529 | -143.46 | -27.4783 | 38.0808 | -62.9334 | 9.7674 | 11.37 | 11.0561 | 11.4186 | 184.0805 | 182.1875 | 282.9 | -283.8861 | -483.6362 | 481.3481 | 476.7455 | -174.2336 | -172.8787 | -49.125 | -38.7837 | 50.1019 | 45.8563 |  |  | 43.718 | 43.1357 | -74.0445 | -73.4433 | 77.78 | 77.02 | 39 | 40.2 | 22.6027 | 40.96 | -242.6922 | 108.205 | 107.9629 | 17.9 | -6.3 | -40.4 | -40.8 | 1.3841 | 1.1471 | -471.535 | -33.7232 | 341.5224 | 284.9644 | -21.7831 | -274.9662 | 275.7815 | -114.6118 | -154.3765 | -270.5981 | 72.7692 | 74.6759 | 118.1809 | -330.2998 | 158.4484 | -171.7538 | 171.0725 | -8.0929 |  | 13.2 | 6.897 | 6.848 | -13.2 | -3.76 |  | 4.5121 | -35.2438 | -25.6336 | 26.7 | 51.135 | 50.871 | 8.8383 | 10.5397 | 32.0873 | 31.1318 | 31.8669 |  | 8.2 | 17.5208 | 8.8 |  | -33.0029 | 73.6024 | 48.785 | -33.3442 | -71.9242 | 37.1981 | 34.2921 | -16.5 | 16.9 |  | 172.1841
09/05/2025 | 22:30 | 0 | 20.2554 | -40.5012 | 12.0266 | 31.5656 |  | 63.0367 | -119.8857 | 54.3025 | 27.5532 | 27.1834 | 13.32 | -42.82 | 37.4 | 13.248 | -37.4 | 10 | 247.2176 | 6.4977 | 6.6482 | 10.6368 | 7.2731 | 0.4029 | 8.1055 |  |  | -63.06 |  |  | -13.32 | 41.8 | 22.81 | 0.325 | -44.99 | -45.16 | -81.72 | 45.22 | 45.41 | 11.9554 | 11.8221 | 70.9209 | 73.3136 | 28.9209 | -47.0197 | -47.1356 | 27.8175 | 25.626 |  | 89.0829 | 1.5867 | 10.5063 | -427.0916 | 28.2971 | -14.1 | -14.2 | 53.3196 | 51.4272 | -5.925 |  | -76.3227 | 6.409 | 9.2416 | 6.3131 | 471.6939 | 79.7448 | 79.7448 | -321.8132 | 465.8765 |  | -129.6571 | 131.786 | 93.5284 | 30.75 | 28.36 | 66.98 | 86.71 | -49.9618 | -49.6939 | 124.363 | 125.0458 | 22.1909 | -80.4972 | -80.4893 | 9.9171 | -63.3594 |  |  | 28.6 | 128.9 | -15.53 | 39.2745 | 38.7477 | 39.1297 | -60.9794 | -61.4217 | 20.3954 | -7.8499 | 24.1378 | 16.4302 | 46.9 | 78.69 | 45.4761 | 42.9245 | -32.58 | -3.2655 | 63.8545 | 63.1481 | -122.4419 | -0.0001 | -19.6328 | -116.2 | -117.9 | 29.3088 | 55.3802 | 66.2348 | 79.1199 | 54.99 | -9.8 | 62.37 | 121.6044 | -21.21 | -21.63 | 111.82 | 69.51 | 122.4909 | 117.9455 | -31.7544 | -31.9818 | 217.3514 | 173.192 | 166.4591 | 170.3216 | 45.8518 | 27.9035 | -25.142 | 335.5519 | 60.9409 |  | -27.8741 | -25.9365 |  | -21.1672 | -18.6411 | 47.664 | -54.7069 | -55.4345 | 10.2535 |  | -17.2 |  | 9.1363 | -78.6944 | -38.0283 | -37.1539 | 9.0635 | -25.5449 | -6.4603 |  |  |  | 41.8933 | 42.1915 | 40.5034 | 49.902 | 49.0647 | -29.8072 | 34.3291 | 33.3016 | -14.2117 | 0 | -34.2101 | -25.43 | 17.4984 | 1.2332 | -11.3 | 14.69 | -33.4683 | 6.893 | -11.004 | 5.48 |  | 23.38 | -4.9926 | 14.9593 | 18.38 | 82.1463 | 26.2 | -21.4008 |  | 0 | 2.3646 |  |  | -14.7653 | -37.5741 | 21.9918 | 58.6543 | 61.9614 | 66.3391 | -142.5731 | -25.5163 | 35.7623 | -56.037 |  | 8.7808 | 8.4496 | 11 | 176.6804 | 174.6962 |  | -283.492 | -487.793 | 490.1858 | 486.8167 | -170.0754 | -167.0697 | -49.5222 | -39.3312 | 45.5221 | 46.8488 |  |  | 42.9819 | 42.3447 | -67.1625 | -67.5903 | 79.69 | 78.83 | 35.8 | 36 | 22.2951 | 37.76 | -233.9044 | 104.0857 | 103.8691 | 17.3 | -10.8 | -41.2 | -40.8 |  |  | -477.7478 | -28.9768 | 321.8932 | 267.5653 | -16.0307 | -255.0842 | 259.1638 | -110.1025 | -149.9005 | -253.9516 | 69.2531 | 68.0095 | 111.4034 | -312.2607 | 151.4129 | -157.8574 | 159.1661 | -8.2797 |  | 11.28 | 6.641 | 6.639 | -11.44 | -4.4 |  | 4.6311 | -34.3648 | -26.4271 | 28.3 | 49.352 | 51.468 | 10.9301 | 13.2631 | 29.4481 | 30.081 | 29.4445 |  | 12.2 | 18.3081 | 8.07 |  | -34.1714 | 73.2188 | 50.2849 | -33.4623 | -72.3786 | 38.7171 | 32.4664 | -19.3 | 20.2 |  | 170.7558
09/05/2025 | 23:00 | 0 | 20.0283 | -40.0567 | 11.9254 | 31.1507 |  | 62.9789 | -121.3777 | 52.7497 | 26.6212 | 26.4071 | 15.54 | -41.604 | 35.2 | 11.592 | -35.2 | 11.8862 | 247.0668 | 6.2272 | 6.0995 | 10.1035 | 7.404 | 0.3737 | 7.9365 |  |  | -61.02 |  |  | -15.54 | 39.6 | 21.542 | 0.321 | -41.12 | -41.3 | -87.71 | 39.98 | 40.32 | 11.4761 | 12.2318 | 68.8459 | 71.7222 | 24.3818 | -40.9915 | -41.1263 | 7.659 | 7.3871 |  | 88.547 | -2.0938 | -11.704 | -381.7736 | 26.8023 | -13.4 | -13.4 | 46.7071 | 45.8477 | -5.9623 |  | -67.556 | 6.6354 | 8.5698 | 5.8906 | 425.9772 | 75.0145 | 75.0145 | -298.5941 | 434.3126 |  | -120.1293 | 122.3256 | 91.4826 | 29.38 | 26.93 | 65.58 | 84.57 | -52.373 | -51.9712 | 125.7964 | 127.4664 | 22.1083 | -72.6836 | -72.3895 | 10.1072 | -55.2575 |  |  | 41.2 | 109.7 | -15.21 | 44.5777 | 44.5378 | 44.1452 | -52.8986 | -52.4297 | 11.7585 | -7.4832 | 15.2063 | 16.1384 | 44.18 | 74.54 | 44.0698 | 41.6061 | -31.22 | -3.1399 | 55.0921 | 55.1352 | -102.6831 | -0.0002 | -19.1526 | -113.7 | -115.6 | 29.133 | 53.6224 | 62.4776 | 75.6042 | 53.3 | -8.67 | 60.7635 | 101.9058 | -20.94 | -21.04 | 106.64 | 69.45 | 102.8182 | 100.2909 | -40.2065 | -39.8 | 199.2279 | 157.1103 | 150.3392 | 153.6179 | 37.798 | 17.4437 | -28.636 | 309.2545 | 42.9602 |  | -27.9561 | -25.8566 |  | -23.6818 | -21.7953 | 32.304 | -56.1236 | -56.4932 | 21.3903 |  | -8.97 |  | 8.7635 | -81.9031 | -38.4195 | -37.066 | 9.0236 | -14.8379 | -17.7517 |  |  |  | 41.1667 | 41.1956 | 40.0711 | 52.7487 | 51.9115 | -38.18 | 41.7345 | 41.9383 | -22.4788 |  | -32.7453 | -28.63 | 17.2885 | 1.2088 | -11.23 | 16.69 | -32.7602 | 6.8018 | -11.361 | 5.217 |  | 22.4 | 3.4096 | 22.1866 |  | 79.7709 | 26.5 | -20.5402 |  |  | 2.2652 |  |  |  | -35.5613 | 20.9902 | 55.3771 | 62.0463 | 62.1488 | -136.7848 | -24.6074 | 34.9227 | -53.9921 | 10.0999 | 7.4429 | 7.1312 | 12 | 173.3723 | 171.7617 |  | -279.8714 | -481.1234 | 487.3535 | 480.6043 | -165.8624 | -166.985 | -49.913 | -40.7329 | 43.607 | 41.8686 |  |  | 43.74 | 42.938 | -63.8817 | -63.3953 | 83.68 | 83.52 | 36.2 | 34.6 | 22.3763 | 36.88 | -223.3759 | 104.2842 | 104.0606 | 16.7 | -14.1 | -42 | -41.6 | 1.4997 |  | -476.1844 | -10.8369 | 316.9132 | 263.8439 | -16.4783 | -253.9834 | 253.5005 | -107.5514 | -146.5962 | -248.5931 | 68.7073 | 67.982 | 105.141 | -305.502 | 152.1565 | -152.1239 | 152.8834 | -8.5159 |  | 11.52 | 6.927 | 6.929 | -11.36 | -4.4 |  | 4.5731 | -35.2438 | -27.013 | 29.5 | 46.642 | 48.97 | 10.9503 |  | 27.9509 | 26.8197 | 27.9138 |  | 13.3 | 18.8682 | 7.83 |  | -36.4715 | 72.7623 | 50.9378 | -38.0178 | -71.14 | 39.2278 | 30.8828 | -22.1 | 23.1 |  | 171.931
09/05/2025 | 23:30 | 0 | 18.945 | -37.9355 | 11.1171 | 29.2217 |  | 58.5585 | -117.109 | 47.929 | 24.3693 | 24.0573 | 19.98 | -37.422 | 33 | 12.42 | -33 | 10.437 | 236.7402 | 5.2708 | 5.4386 | 9.03 | 7.3372 | 0.4628 | 8.3043 |  |  | -57.54 |  |  | -17.76 | 35.2 | 20.666 | 0.315 | -40.83 | -40.83 | -80.46 | 40.96 | 41.13 | 9.5799 | 13.2149 | 64.6386 | 66.9459 | 22.327 | -41.7953 | -42.5235 | 31.6252 | 32.0985 |  | 79.1699 | 0 | 3.2394 | -379.1768 | 27.6259 | -13.5 | -13.7 | 48.2199 | 46.58 | -5.736 |  | -67.3509 | 6.431 | 7.956 | 5.3342 | 425.3974 | 80.9045 | 80.9045 | -298.3603 | 433.5676 |  | -110.9726 | 113.0679 | 86.2732 | 27.54 | 23.63 | 58.94 | 79.16 | -57.4634 | -56.6597 | 132.2838 | 132.6261 | 24.6688 | -81.6867 | -81.8938 | 7.3033 | -63.039 |  |  | 17.6 | 125.8 | -14.78 | 29.1464 | 28.9556 | 28.723 | -31.142 | -31.2327 | 10.6754 | -23.6754 | 12.4892 | 14.728 | 38.93 | 69.91 | 40.7886 | 38.53 | -29.68 | -3.2655 | 62.9164 | 62.7221 | -108.289 | -0.0001 | -17.9986 | -106.1 | -106 | 28.7595 | 47.7631 | 56.8419 | 67.4011 | 47.33 | -7.91 | 58.0905 | 107.2636 | -20.82 | -21.1 | 96.23 | 64.9 | 107.4 | 106.4 | -42.5906 | -41.8545 | 187.647 | 146.3756 | 140.5578 | 143.3097 | 42.2501 | 22.1092 | -27.999 | 309.676 | 33.5029 |  | -29.7869 | -27.7321 |  | -15.8195 | -14.2435 | 41.52 | -63.6118 | -64.0727 | 14.6912 |  | -15.53 | 1 | 7.7595 | -64.7218 | -36.4573 | -35.8119 | 8.6476 | -19.737 | -11.2173 |  |  |  | 40.6093 | 40.2937 | 39.4097 | 57.2701 | 56.0979 | -48.5623 | 44.4538 | 44.4328 | -24.5908 | 0 | -37.8357 | -32.08 | 17.6889 | 1.0208 | -11.21 | 16.12 | -37.5869 | 6.9329 | -11.682 | 5.117 |  | 18.2 | 6.9532 | 26.6466 | 16.74 | 75.0165 | 28.4 | -21.036 |  |  | 1.9599 |  |  | -14.7603 | -32.7034 | 21.1128 | 50.8394 | 65.4032 | 65.3774 | -139.4998 | -22.4415 | 34.422 | -46.9905 | 10.6118 | 4.2482 | 3.9341 | 12 | 170.5942 | 169.9122 | 282 | -281.488 | -483.9327 | 486.4208 | 481.0198 | -163.6697 | -160.9333 | -55.3319 | -46.3466 | 48.7605 | 48.5478 |  |  | 42.7182 | 42.2348 | -57.3002 | -57.5925 | 78.44 | 78.23 | 31.2 | 30.9 | 22.7245 | 37.52 | -215.6242 | 103.6882 | 103.4788 | 16.2 | -18.1 | -42.9 | -43.3 | 1.4094 | 1.2656 | -475.3576 | -0.6991 | 297.7677 | 242.476 | -11.7082 | -234.8713 | 240.2047 | -98.8038 | -142.5966 | -234.1569 | 61.8747 | 60.0083 | 100.8104 | -287.2749 | 145.1909 | -139.4905 | 138.6836 | -8.7274 |  | 11.2 | 7.363 | 7.424 | -11.36 | -5.04 |  | 4.8936 | -36.4462 | -27.599 | 30.6 | 46.971 | 48.667 | 11.118 |  | 33.3354 | 31.5738 | 32.8386 |  | 17.3 | 20.2133 | 6.97 |  | -42.4545 | 74.8873 | 56.5872 | -42.4743 | -74.5741 | 45.567 | 27.3629 | -26.3 | 27.1 |  | 177.1838
10/05/2025 | 00:00 | 0 | 18.2273 | -36.4137 | 10.3952 | 28.0221 |  | 56.0876 | -112.3449 | 45.3077 | 23.2393 | 22.4113 | 17.76 | -34.623 | 30.8 | 10.764 | -30.8 | 9.1796 | 228.4036 | 5.2113 | 5.2705 | 8.2285 | 7.4629 | 0.4578 | 8.3573 |  |  | -55.83 |  |  | -17.76 | 33 | 18.076 | 0.305 | -34.79 | -34.88 | -88.17 | 35.69 | 35.42 | 9.3291 | 13.6577 | 61.5232 | 64.3871 | 22.6993 | -37.2406 | -37.1748 | 9.0522 | 9.3922 |  | 79.9737 | -2.6173 | -15.3573 | -336.7991 | 28.3281 | -14.1 | -13.9 | 43.4629 | 41.8654 | -5.6677 |  | -61.3415 | 5.9599 | 7.1774 | 4.9614 | 383.7396 | 74.1294 | 74.7093 | -274.3611 | 400.5271 |  | -116.1698 | 118.4721 | 81.7725 | 26.28 | 21.9 | 55.95 | 76.49 | -53.8466 | -53.8466 | 122.8995 | 123.4306 | 25.9237 | -74.398 | -74.3319 | 4.7803 | -54.9601 |  |  | 29.6 | 109.9 | -14.32 | 32.3026 | 32.1701 | 32.3134 | -26.821 | -26.6881 | 1 | -20.9633 | 6.2793 | 13.8955 | 37.55 | 64.05 | 38.9136 | 36.7722 | -28.47 |  | 55.3827 | 54.8566 | -90.1715 | -0.0002 | -17.3472 | -99.1 | -98.8 | 28.287 | 44.2474 | 51.2061 | 62.7136 | 43.96 | -6.8 | 58.6845 | 88.14 | -25.34 | -25.78 | 100.98 | 62.24 | 90.0727 | 87.7091 | -42.9001 | -42.2091 | 172.7688 | 131.9762 | 126.8789 | 130.3678 | 46.065 | 26.4657 | -28.348 | 287.317 | 53.9176 |  | -30.76 | -28.7956 |  | -11.3146 | -10.3346 | 46.128 | -64.4816 | -65.4211 | 10.8419 |  | -14.84 | 1 | 7.2852 | -53.2327 | -35.8028 | -35.0482 | 7.5322 | -23.2997 | -8.9118 |  |  |  | 41.5223 | 42.2245 | 40.6779 | 53.4186 | 54.7582 | -49.0647 | 45.0143 | 44.4793 | -32.8841 | -13.4419 | -37.5647 | -31.82 | 17.4887 | 0.9732 | -10.99 | 16.29 | -37.4065 | 7.0098 | -11.94 | 5.747 |  | 19.42 | 14.1532 | 30.8936 | 17.17 | 77.0962 | 28.6 | -18.552 |  | 0 | 1.7338 |  |  | -12.8335 | -28.3032 | 21.9918 | 44.1168 | 64.2597 | 65.3268 | -129.5309 | -21.1657 | 31.6143 | -43.9293 |  | 2.8907 | 2.5841 |  | 164.6747 | 163.8895 | 264.9 | -260.3645 | -467.2917 | 465.3585 | 468.0013 | -156.1851 | -157.7726 | -56.1342 | -47.7656 | 46.3465 | 46.3453 |  | -138.9924 | 43.6631 | 43.7729 | -53.7979 | -53.6285 | 79.17 | 79.47 | 33.1 | 32.4 | 22.7459 | 35.6 | -218.0488 | 104.935 | 103.3437 | 16.2 | -18.2 | -42.8 | -42.5 |  |  | -458.2955 | -26.8751 | 290.8399 | 243.3687 | -8.6403 | -237.2295 | 235.177 | -100.0707 | -142.3021 | -231.5129 | 63.2014 | 60.8052 | 102.1651 | -276.9858 | 144.4772 | -133.9959 | 133.1002 | -8.3319 |  | 11.68 | 7.443 | 7.5 | -11.76 | -4.56 |  | 5.0126 | -37.2061 | -27.6844 | 33.4 | 52.803 | 51.834 | 11.0897 | 13.2213 | 30.8235 | 30.6797 | 30.7724 |  | 18.5 | 20.5134 | 6.54 |  | -43.0853 | 74.5167 | 57.8206 | -44.0566 | -73.6725 | 47.8372 | 25.6484 | -27.6 | 27.8 |  | 164.7515
MÁXIMO |  | 0 | 23.4396 | -34.162 | 14.028 | 36.7557 | 0 | 73.7139 | -79.5648 | 63.1926 | 32.073 | 31.6945 | 22.2 | -27.018 | 55 | 20.7 | -24.2 | 14.2026 | 284.6452 | 8.6057 | 8.6001 | 13.9285 | 7.4914 | 6.3447 | 8.5941 | 0 | 0 | -55.83 | 0 | 0 | 95.46 | 59.4 | 26.015 | 0.348 | -34.79 | -34.88 | -78.1 | 69.59 | 70.3 | 16.0338 | 15.2678 | 79.1673 | 82.3145 | 122.9618 | -34.0256 | -33.3938 | 34.4698 | 33.7213 | 0 | 125.2519 | 1.5867 | 10.5063 | -251.2731 | 30.6137 | -4.8 | -4.8 | 60.399 | 58.7386 | -3.2705 | 0 | -60.1612 | 10.5426 | 9.2416 | 6.3131 | 513.1991 | 123.783 | 122.6844 | -160.0368 | 527.2671 | 0 | -49.3319 | 134.6454 | 111.3219 | 32.4 | 46.88 | 73.51 | 93.65 | -44.2017 | -44.6035 | 156.9651 | 158.3286 | 30.7691 | -33.6944 | -33.8545 | 10.5591 | -38.6054 | 19.5709 | 25.985 | 166 | 142.5 | -11.71 | 60.4549 | 59.5386 | 58.8521 | -16.1235 | -15.4012 | 26.0006 | 1.2923 | 31.3449 | 18.1526 | 62.16 | 91.55 | 56.9604 | 54.2038 | -24.82 | -3.0143 | 97.2317 | 96.8827 | -77.1337 | 0.0001 | -15.152 | -68.5 | -68.1 | 32.6157 | 77.0599 | 81.2635 | 125.9949 | 88.4 | -4.06 | 65.0835 | 138.7629 | -1.43 | -1.38 | 114.24 | 76.34 | 139.6727 | 137.9273 | -28.3783 | -27.9909 | 237.6539 | 194.743 | 185.916 | 189.5097 | 61.3412 | 53.483 | -17.224 | 454.2801 | 62.5975 | 0 | -7.6628 | -5.5965 | 0 | -11.3146 | -10.3346 | 165.948 | -40.7195 | -41.2652 | 66.3788 | 17.64 | -4.68 | 127.9 | 13.9126 | -53.2327 | -32.3809 | -31.4782 | 11.4599 | 30.075 | 12.2932 | 0 | 0 | 0 | 42.6564 | 42.2245 | 40.7952 | 84.5654 | 87.9146 | -3.5166 | 81.4146 | 81.0666 | 11.817 | 34.1313 | -21.1582 | -20.83 | 17.6889 | 1.5885 | -2.72 | 16.69 | -21.5683 | 10.4714 | -9.243 | 8.933 | 0 | 25.11 | 24.409 | 42.6511 | 19.05 | 86.9863 | 29.3 | -16.3799 | 0.0001 | 3.7888 | 3.0067 | 0.0645 | 0 | -11.0341 | -22.0465 | 24.5324 | 79.3262 | 66.0324 | 68.3463 | -122.3375 | -16.6049 | 44.9802 | -32.6277 | 13.2985 | 17.7972 | 17.3225 | 15 | 184.0805 | 182.1875 | 287.1 | -246.1565 | -346.8459 | 490.1858 | 486.8167 | -79.1255 | -76.8834 | -47.0778 | -35.878 | 73.7849 | 71.4487 | -64.6838 | -64.443 | 64.922 | 63.9002 | -13.6206 | -13.5937 | 87.76 | 86.73 | 58.7 | 58.6 | 22.7459 | 48.48 | -215.6242 | 111.9002 | 111.6295 | 21.3 | 43.3 | 11.6 | 11.8 | 1.5559 | 1.5154 | -343.4939 | 444.5199 | 355.9691 | 291.327 | -1.3752 | 14.2359 | 280.0543 | -32.6257 | 98.4839 | 21.141 | 76.3757 | 77.8179 | 218.7374 | -19.3798 | 162.8629 | -32.3614 | 195.3254 | -6.5905 | 0 | 26.16 | 7.957 | 7.913 | -6.8 | 9.84 | 0 | 9.0562 | -25.1087 | -15.996 | 33.4 | 52.803 | 52.617 | 11.3275 | 13.5175 | 48.2383 | 47.864 | 46.7128 | 0 | 30.4 | 23.1618 | 10.3 | 0 | -29.7794 | 80.1622 | 64.9293 | -31.4536 | -69.8913 | 56.2899 | 36.4752 | 34 | 39.3 | 0 | 196.1772
MÍNIMO |  | 0 | 16.953 | -46.8751 | 7.3753 | 23.023 | 0 | 46.0798 | -139.4265 | 34.9469 | 17.7555 | 17.2646 | -97.68 | -60.794 | 0 | 10.764 | -55 | 6.8013 | 160.5804 | 3.2057 | 3.0998 | 5.1773 | 4.4844 | 0.2237 | 2.4129 | 0 | 0 | -97.63 | 0 | 0 | -22.2 | 26.4 | 15.965 | 0.297 | -68.58 | -69.24 | -105.75 | 35.69 | 35.42 | 6.1762 | 9.3035 | 52.6029 | 54.2528 | 14.8106 | -53.8516 | -53.5925 | 5.1849 | 4.7189 | 0 | 78.2322 | -3.1407 | -18.1166 | -472.991 | 10.3242 | -14.9 | -14.9 | 40.1238 | 38.688 | -6.1671 | 0 | -83.5322 | 3.3634 | 0 | 2.9271 | 303.4149 | 27.4667 | 27.4056 | -447.907 | 301.159 | 0 | -132.465 | 50.8256 | 67.372 | 0 | 15.81 | 44.27 | 67.64 | -85.9963 | -85.7284 | 119.5008 | 119.389 | 11.4229 | -99.9237 | -99.6933 | -1.1427 | -96.3697 | 19.5709 | 25.985 | 17.6 | 0 | -17.12 | 22.2298 | 22.8566 | 25.1589 | -74.8007 | -75.0084 | 1 | -43.9984 | -2.9271 | 11.2234 | 37.55 | 49.5 | 32.3511 | 30.3268 | -37.23 | -3.2655 | 39.4704 | 38.9108 | -140.2666 | -0.0002 | -22.5759 | -145.2 | -146.1 | 25.0626 | 0.3021 | 34.2988 | 45.7214 | 32.13 | -12.55 | 47.493 | 77.0669 | -32.67 | -33.02 | 75.22 | 47.88 | 77.6727 | 77.2364 | -79.6211 | -77.0545 | 152.2377 | 113.1218 | 107.5865 | 108.4465 | -9.4902 | -28.0121 | -28.636 | 173.7475 | -417.2295 | 0 | -36.0173 | -34.1694 | 0 | -66.5707 | -62.031 | 27.696 | -92.9093 | -93.4714 | -16.174 | 0 | -18.35 | 1 | 7.2852 | -183.2042 | -38.4195 | -37.4496 | 1.5575 | -49.173 | -62.1711 | 0 | 0 | 0 | 37.1103 | 37.7658 | 36.1048 | 43.5386 | 42.8688 | -73.011 | 30.1202 | 30.1176 | -41.437 | -24.1732 | -46.6981 | -37.12 | 5.4719 | 0.7633 | -11.3 | 8.7 | -46.8959 | 4.59 | -13.527 | 4.957 | 0 | 14.42 | -33.6703 | -9.7105 | 15.77 | 65.684 | 22.3 | -31.6592 | 0.0001 | -2.853 | 1.275 | 0.0645 | 0 | -14.7653 | -50.5347 | 18.4495 | 33.9489 | 56.3513 | 57.4636 | -176.7669 | -34.2275 | 31.3194 | -77.4252 | 9.7674 | 0 | 0 | 11 | 78.8403 | 79.4038 | 246.4 | -286.0508 | -487.793 | 348.9064 | 348.3658 | -174.2336 | -172.8787 | -65.2943 | -57.973 | 39.1591 | 40.9269 | -143.7512 | -145.9856 | -9.6544 | -10.4674 | -88.2144 | -87.8845 | 4.89 | 4.91 | 29.2 | 29.5 | 21.9042 | -63.76 | -314.8869 | 74.0733 | 73.7241 | 10.6 | -29.6 | -64.2 | -63.9 | 1.1886 | 1.0166 | -477.7478 | -33.7232 | 29.9778 | -13.1505 | -55.0446 | -280.3362 | -21.8104 | -217.1481 | -159.7873 | -275.9981 | 0 | 0 | 32.4681 | -343.4709 | -97.7748 | -196.294 | 32.2004 | -9.8865 | 0 | 7.2 | 3.715 | 3.674 | -26.24 | -8.16 | 0 | -10.518 | -38.8479 | -29.4148 | 23.7 | 44.626 | 44.133 | 0 | 0 | 27.642 | 26.8197 | 27.6416 | 0 | -43.3 | 11.7752 | 5.14 | 0 | -53.9101 | 71.5788 | 47.4603 | -53.6448 | -78.7224 | 35.3183 | 21.1281 | -38.9 | -34.2 | 0 | 119.722
PROMEDIO |  | 0 | 20.1972 | -40.569 | 10.6996 | 31.2462 | 0 | 62.2305 | -109.9659 | 51.9942 | 26.47 | 26.0368 | -12.8575 | -45.6949 | 32.5787 | 16.2134 | -40.6756 | 11.7585 | 223.4857 | 6.5179 | 6.5982 | 10.6678 | 5.995 | 1.3546 | 7.2651 | 0 | 0 | -70.561 | 0 | 0 | 12.9962 | 43.8044 | 20.609 | 0.31525 | -48.266 | -48.3765 | -90.2898 | 48.7175 | 48.8169 | 10.6024 | 12.7967 | 67.7799 | 70.322 | 49.0269 | -44.6279 | -44.2772 | 17.8199 | 17.4421 | 0 | 94.2431 | -0.7702 | -3.6986 | -374.3865 | 25.7459 | -12.7104 | -12.725 | 50.45 | 49.3757 | -4.6114 | 0 | -70.3198 | 7.1757 | 6.7005 | 4.7778 | 420.8724 | 78.0708 | 78.046 | -312.419 | 433.642 | 0 | -106.0331 | 108.1045 | 91.6753 | 26.5813 | 28.5208 | 54.0158 | 82.3345 | -64.3566 | -64.0329 | 134.7252 | 135.2871 | 20.0225 | -71.7077 | -71.6318 | 5.4168 | -62.5057 | 19.5709 | 25.985 | 84.975 | 103.6097 | -15.2442 | 36.8451 | 36.601 | 37.3655 | -42.5584 | -42.3294 | 14.1824 | -17.6608 | 15.27 | 13.972 | 51.201 | 70.1146 | 46.8335 | 44.0496 | -31.7331 | -3.1578 | 62.8389 | 62.119 | -107.2822 | -6.25e-05 | -19.2806 | -116.8532 | -117.2723 | 29.2136 | 61.2224 | 62.1449 | 91.7501 | 64.0221 | -9.144 | 57.555 | 106.2998 | -22.4771 | -22.6906 | 101.3196 | 66.4381 | 107.0792 | 105.0947 | -50.6329 | -49.9167 | 199.0785 | 156.7883 | 150.7838 | 153.5816 | 24.0683 | 9.3785 | -22.9978 | 324.5675 | -155.5775 | 0 | -27.6326 | -25.6061 | 0 | -46.1751 | -43.1141 | 81.268 | -67.3865 | -68.2467 | 29.2086 | 3.0146 | -12.4869 | 51.475 | 11.3851 | -136.46 | -35.6341 | -34.7762 | 7.8088 | -6.5672 | -25.2704 | 0 | 0 | 0 | 40.0064 | 40.4015 | 38.8977 | 64.2335 | 64.2055 | -31.3074 | 52.7585 | 52.5808 | -13.4848 | 6.1911 | -36.1292 | -27.1273 | 14.7394 | 1.0298 | -9.3144 | 12.2281 | -36.2294 | 8.8014 | -11.907 | 6.3538 | 0 | 20.6648 | -5.9061 | 13.3114 | 17.6579 | 78.3655 | 26.0813 | -24.1992 | 0.0001 | 1.252 | 1.9958 | 0.0645 | 0 | -12.8427 | -38.0862 | 21.0996 | 59.689 | 61.1695 | 62.3296 | -151.1645 | -26.55 | 37.4483 | -55.8619 | 11.6394 | 9.2109 | 9.0855 | 12.9996 | 138.9496 | 138.2768 | 280.5512 | -279.5456 | -421.7683 | 423.7276 | 420.3766 | -133.5865 | -132.9102 | -55.3254 | -46.7705 | 53.366 | 52.5357 | -103.2882 | -105.194 | 30.5072 | 29.9693 | -53.6316 | -53.5373 | 57.8956 | 57.7733 | 40.875 | 41.025 | 22.388 | 2.7791 | -269.9463 | 96.4305 | 95.9084 | 15.1917 | 1.8646 | -29.1167 | -29.1229 | 1.3973 | 1.2188 | -414.1541 | 185.339 | 221.7817 | 170.2401 | -30.5806 | -162.8853 | 159.7574 | -145.7653 | -69.7042 | -157.7283 | 49.3792 | 49.1738 | 147.1848 | -212.0853 | 71.1917 | -140.4012 | 140.7551 | -8.2143 | 0 | 14.6217 | 5.8622 | 5.8519 | -14.385 | -1.6567 | 0 | 1.5829 | -33.0744 | -23.6302 | 28.3042 | 48.4119 | 48.7611 | 10.1902 | 11.7109 | 34.7743 | 34.5622 | 34.8066 | 0 | -1.2083 | 18.1235 | 7.4869 | 0 | -43.0853 | 75.6472 | 56.5145 | -42.8097 | -74.7002 | 45.68 | 28.0209 | -7.3625 | 7.5312 | 0 | 167.4212
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
viernes, 9 de Mayo del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
09/05/2025 | 00:30 | 0 | 3.2086 | -6.8169 | 2.675 | 8.5806 |  | 16.2226 |  | 7.7431 | 2.5569 | 4.0314 | 0 |  |  |  | -15.4 | 3.2501 | -7.7652 | 3.0865 | 2.8452 | 5.1467 | 3.5363 | -2.2137 | 2.6533 |  | -1.1586 | -0.777 |  | 9.22 | -19.98 | -13.2 | -2.591 | 0.194 | -16.22 | -16.21 |  | -8.78 | -8.8 | 6.5586 | 3.3561 | 8.328 | 11.0807 | -21.7746 | -10.7167 | -10.2962 | 11.9517 | 15.0145 |  | -10.0469 | 5.536 | 30.3999 | -58.2578 | 8.8483 | -5.6 | -5.6 | -25.466 | -25.6485 | -2.3557 |  | 3.0765 | 3.0949 | 2.3139 | 1.6912 | -76.7235 | 49.0127 | 49.1958 | -35.2153 | -170.256 |  |  |  | 15.6879 | 9.13 | 5.48 | -10.9 | 7.89 | -13.1236 | -13.1236 | 20.0147 | 17.9213 | -1.7893 | -22.3627 | -22.2096 | 3.751 | 7.925 |  |  | 34.1 | -10.4 | -2.71 | 27.5297 | 27.6329 | 26.528 | 77.6042 | 78.4831 | -16.1373 | -70.5763 | -11.9836 | 2.5097 | 34.47 | 16 | 5.7861 | 6.0577 | -8.26 |  | -8.9314 | -8.9157 | 28.8563 | 0.0149 | -4.2344 | 12 | 11.7 | -3.7073 | -1.6831 | 35.6485 | 4.4589 | -1.37 | -1.1 | 9.369 | -28.4891 | -12.2 | -12.28 | 30.77 | 17.76 | -31.0182 | -14.7455 | -32.1012 | -30.4364 |  | -14.4175 | -19.9748 | -20.8274 | -19.6895 | -13.7448 | -5.824 | -62.1201 | -9.6726 |  | -7.4743 | -7.005 |  | -10.0398 | -10.5636 | 10.256 | -18.6891 | -17.4983 | -3.5267 | 0 | -10.95 | -1.7 | 1.7081 | -8.0274 | -6.2526 | -6.365 | 6.8928 | -0.3775 | -20.2767 |  |  |  | 3.5081 | 4.1768 | 0 | 2.0095 | 2.0095 | -8.0379 | 14.3975 | 14.3446 | 2.3438 | 18.495 | 23.527 | -16.74 | -3.6178 | 0.2978 | 2.39 | 0.62 | -23.1522 | 0 | 6.446 | 2.173 |  | 33.46 | -30.1693 | -19.4546 | -1.88 | 24.0869 |  | 23.4962 |  | -6.5518 | 2.1023 |  |  | -12.9696 | -8.996 | 5.0256 | -37.1421 |  |  | 133.8381 | -11.4766 | -9.0056 | -11.5795 | 3.1341 | 5.692 | 5.6332 | 3 | 19.3176 | 19.8708 | -6.29 | 8.6147 | 45.6489 | 0 | 27.0455 | -4.7383 | -4.6109 | 0 |  | -11.837 | -14.7494 |  |  | -12.8034 | -11.9574 | -5.7395 | -5.3167 | -10.31 | -10.35 | -24.9 | -25.4 | 1.4072 | -9.76 | 33.6054 | 36.3967 | 36.1978 | -19.9 | -31.1 | -0.2 | -0.8 | -17.7318 | -17.7062 | -65.2032 | -44.8363 | -237.4317 | -27.2313 | 22.5313 | 85.8621 | 80.053 | 75.726 | 122.599 | 15.8893 | 1.3446 | 1.9977 | 37.3951 | 136.7801 | -232.2963 | 48.3621 | -44.7045 | -0.7947 |  | -4.24 | -0.619 | -0.625 | -0.88 | 4.48 | -3.9719 | -10.341 | 8.8792 | -4.1581 | 4 | 7.169 | 8.288 | 2.4986 | 2.8639 | 3.2624 | 3.7969 | 2.4912 |  | 15.5 | 10.2457 | -0.42 |  | -17.0724 | -1.757 | -20.5029 | -13.3879 | 0 | -24.3828 | -5.1217 | -17.6 | 0.7 |  | -120.1894
09/05/2025 | 01:00 | 0 | 3.0541 | -6.5355 | 2.5846 | 8.5242 |  | 16.2829 |  | 7.3334 | 2.4379 | 3.8627 | 0 | -24.2 |  | 1.656 | -17.6 | 3.138 | -7.5807 | 3.0414 | 2.941 | 5.126 | 3.5354 | -2.2989 | 2.6625 |  | -1.0997 | -0.827 |  | 9.237 | -19.98 | -11 | -2.66 | 0.192 | -17.05 | -16.98 |  | -8.24 | -8.09 | 6.2849 | 3.4283 | 9.2845 | 12.6076 | -20.4744 | -10.7167 | -10.8213 | 9.3452 | 14.5236 |  | -7.9036 | 5.9305 | 29.1171 | -61.4895 | 10.4167 | -6.5 | -6.5 | -24.9244 | -25.5001 | -2.4932 |  | 2.0094 | 2.8626 | 1.5568 | 1.6211 | -77.6391 | 48.677 | 49.0127 | -24.3143 | -170.6734 |  |  |  | 14.7498 | 9.1 | 5.64 | -12.02 | 7.07 | -11.1142 | -10.4445 | 20.3335 | 18.5457 | -2.0976 | -27.9549 | -27.6738 | 1.4431 | 5.8549 |  |  | 30.1 | -6 | -2.69 | 22.8617 | 22.9041 | 21.578 | 80.1188 | 79.3307 | -16.6834 | -70.481 | -13.4618 | 2.4599 | 36.09 | 15.78 | 5.4736 | 5.7648 | -8.08 |  | -7.6345 | -7.4748 | 29.6828 | 0.0153 | -4.0737 |  | 14.1 | -3.5059 | -2.2441 | 34.3868 | 3.9023 | -1.69 | -0.77 | 9.5985 | -31.4568 | -12.4 | -12.45 | 30.19 | 17.88 | -33.1091 | -16.3909 | -31.0756 | -30.1636 |  | -15.7889 | -21.8257 | -21.3768 | -23.4423 | -21.7958 | -5.78 | -71.4019 | -1.0772 |  | -7.9015 | -7.6567 |  | -3.2812 | -3.7717 | -13.828 | -17.0392 | -16.6819 | 1.3584 | 13.77 | -9.68 | 0 | 1.935 | 4.9315 | -8.0475 | -7.9622 | 8.356 | 2.1325 | -19.7499 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -0.3349 | -0.6698 | -11.387 | 13.4097 | 13.323 | 3.1827 | 20.4545 | 27.4186 | -14.4 | -1.9094 | 0.3152 | 1.29 | 1.23 | -27.526 |  | 6.455 | 2.324 |  | 33.45 | -33.3225 | -20.459 | -2.31 | 24.6987 |  | 22.5303 |  | -6.7715 | 2.0001 |  |  | -11.392 | -10.0985 | 6.2127 | -36.5539 |  |  | 129.5524 | -11.7901 | -7.4608 | -11.9505 | 2.6685 | 6.0509 | 5.9575 | 2 | 20.6785 | 21.3192 | -7.12 | 10.8323 | 43.5421 | 0 | 23.9303 | -5.7138 | -5.2801 |  | 0 | -12.0013 | -14.4518 | 43.7031 | 44.0662 | -11.3367 | -10.7544 | -4.9107 | -4.7969 | -9.8 | -9.75 | -26.5 | -26.5 | 1.2497 | -10.08 | 29.3735 | 37.0484 | 37.0523 |  | -32 | -0.3 | -0.8 |  |  | -69.9456 | -53.2194 | -234.7023 | -22.4286 | 23.7409 | 83.9802 | 82.6472 | 73.6825 | 118.875 | 11.4326 | 1.2189 | 1.1052 | 36.2238 | 132.9093 | -229.7006 | 47.9125 | -43.9702 | -1.0999 |  | -4.48 | -0.74 | -0.747 | -0.8 | 4 | -4.0222 | -10.2525 | 9.1417 | -4.1581 | 4 | 6.806 | 6.609 |  |  | 3.8356 | 3.8589 | 2.809 |  | 16.4 | 10.3396 | -0.43 |  | -14.5946 | -1.3407 | -21.9994 | -12.2144 | -2.4938 | -23.8654 | -4.2789 | -17.9 | 1.9 |  | -117.2201
09/05/2025 | 01:30 | 0 | 3.237 | -6.7766 | 2.6345 | 8.5823 |  | 16.3488 |  | 7.009 | 2.1999 | 3.58 | -2.22 |  |  | 1.656 |  | 3.1132 | -6.5335 | 3.0096 | 2.8497 | 5.0081 | 3.5479 | -2.3197 | 2.6171 |  | -1.042 | -0.912 |  | 9.301 | -19.98 |  | -2.685 | 0.19 | -17.3 | -17.33 |  | -8.59 | -8.63 | 6.6664 | 3.4662 | 10.7108 | 14.2441 | -23.6888 | -10.4488 | -10.4376 | 18.7272 | 19.046 |  | -8.0375 | 6.7196 | 31.0777 | -60.6759 | 9.844 | -6.5 | -6.4 | -26.0505 | -25.7973 | -2.408 |  | 0.6422 | 2.7303 | 1.6977 | 1.5583 | -81.8811 | 48.5244 | 48.738 | -27.5551 | -176.8866 |  |  |  | 13.7319 | 9.02 | 5.4 | -12.25 | 7.07 | -11.784 | -10.9803 | 17.6565 | 16.268 | -2.1867 | -21.4895 | -21.7194 | 0.565 | 9.013 |  |  | 33.8 | -11.1 | -2.4 | 26.8014 | 26.8498 | 25.5975 | 79.8664 | 78.914 | -14.8797 | -70.8882 | -11.9383 | 2.5499 | 38.35 | 15.15 | 5.1611 | 5.4718 | -7.8 |  | -10.9834 | -10.518 | 30.4403 | 0.0151 | -3.8861 | 14.3 |  | -3.374 | -2.2441 | 34.8599 | 3.7167 | -1.81 | -0.97 | 9.342 | -30.9593 | -12.24 | -12.5 | 29.47 | 16.92 | -31.5818 | -16.2 | -30.8223 | -29.1 |  | -16.7507 | -22.2372 | -22.8668 | -13.9905 | -13.8348 | -5.676 | -69.2293 | -2.5711 |  | -7.8046 | -7.852 |  | -10.532 | -9.7539 | 9.744 | -16.3492 | -15.8462 | -4.2112 | 0 | -9.22 | 3.6 | 1.5206 | -9.2195 | -7.7506 | -7.7716 | 8.1323 | -1.826 | -16.9359 |  |  |  | 3.8727 | 3.8677 | 2.6168 | 0 | -0.6698 | -7.5355 | 12.9839 | 12.997 | 3.9108 | 20.4318 | 24.0397 | -15.83 | -3.1069 | 0.3152 | 1.97 | 0.68 | -22.142 | 0 | 6.434 | 1.856 |  | 34.42 | -32.9471 | -20.4601 | -2.09 | 25.1763 |  | 22.6978 |  | -6.9305 | 1.924 |  |  |  | -8.3655 | 5.9045 | -36.722 |  |  | 129.801 | -11.9572 | -7.7469 | -12.1815 | 2.8203 | 6.2047 | 6.1553 | 2.1929 | 19.2347 | 21.584 | -5.87 | 9.6086 | 48.2461 | 0 | 21.2358 | -3.8514 | -3.5618 |  | 0 | -11.9896 | -13.8256 |  |  | -12.1167 | -11.1664 | -5.1093 | -4.8147 | -11.44 | -11.46 | -25.6 | -25.6 | 1.2314 | -10.16 | 30.2769 | 38.668 | 38.2559 | -19.7 | -31.2 | -0.7 | -1.3 |  |  | -65.3274 | -50.7261 | -234.131 | -22.5087 | 22.2173 | 83.448 | 82.2331 | 74.4221 | 119.4939 | 13.1711 | 1.0878 | 0.0502 | 33.2998 | 131.5651 | -229.7458 | 46.5091 | -42.7875 | -1.2415 |  | -3.36 | -0.577 | -0.581 | -1.04 | 4.4 | -3.972 | -10.518 | 8.9952 | -4.2161 | 4.4 | 7.3 | 7.057 | 2.7242 | 3.1459 | 3.3388 | 3.5697 | 2.6175 |  | 15.8 | 9.8712 | -0.45 |  | -16.4228 | -1.9707 | -21.0246 | -12.7133 | -2.8772 | -23.8912 | -4.6064 | -17.8 | 1.3 |  | -121.3217
09/05/2025 | 02:00 | 0 | 3.1616 | -6.7213 | 2.5279 | 8.5094 |  | 16.0461 |  | 6.9713 | 2.2449 | 3.6978 | 0 | -24.2 | 0 | 2.484 |  | 3.1669 | -6.4381 | 2.9433 | 2.6913 | 4.9655 | 3.5935 | -2.3171 | 2.6429 |  | -1.0788 | -1.015 |  | 9.579 | -19.98 |  | -2.578 | 0.196 | -17.4 | -17.4 |  | -8.65 | -8.64 | 6.1754 | 3.4175 | 12.6826 | 16.2227 | -24.8239 | -10.9846 | -11.0006 | 16.8199 | 10.3405 |  | -5.7602 | 5.1414 | 31.1746 | -59.0443 | 10.192 | -6.7 | -6.7 | -26.1689 | -26.6825 | -2.7281 |  | 1.8046 | 2.5854 | 0 | 1.1553 | -87.0693 | 49.1348 | 49.2874 | -21.7229 | -176.6494 |  |  |  | 12.5343 | 9.01 | 4.78 | -13.16 | 6.8 | -9.7747 | -10.1765 | 18.697 | 16.1923 | -0.6573 | -23.0297 | -23.985 | 1.9165 | 8.687 |  |  | 32.5 | -12.2 | -2.39 | 24.9545 | 24.65 | 23.8112 | 82.4221 | 82.0797 | -17.2482 | -71.3978 | -14.552 | 2.5185 | 35.05 | 15.36 | 4.8486 | 5.1788 | -7.5 |  | -10.2517 | -10.098 | 32.6496 | 0.0153 | -3.6635 |  |  | -3.4949 | -2.6181 | 33.7559 | 3.1601 | -2.44 | -0.61 | 8.5995 | -33.4619 | -12.48 | -12.51 | 29.57 | 16.49 | -35.0545 | -17.1091 | -30.1729 | -29.1909 |  | -19.1289 | -25.1769 | -25.175 | -15.3251 | -7.4625 | -5.327 | -75.6738 | 0.6425 |  | -7.8904 | -7.7937 |  | -6.6299 | -5.8535 | 17.424 | -19.7106 | -18.6469 | -3.683 | 0 | -8.64 | 16.7 | 1.4554 | -2.2513 | -7.1403 | -7.1211 | 6.8994 | 1.3551 | -11.2706 |  |  |  | 2.5426 | 0 | 0 | -1.6746 | -0.8373 | -7.8704 | 13.3042 | 13.1411 | 4.5603 | 21.3287 | 24.0153 | -16.11 | -2.7901 | 0.2978 | 2.09 | 1.44 | -24.1197 | 0 | 6.468 | 1.732 |  | 33.97 | -34.4747 | -21.0851 | -1.83 | 24.674 |  | 22.5061 |  | -6.7044 | 1.8647 |  |  | -12.2717 | -8.3242 | 7.8668 | -37.2262 |  |  | 128.3163 | -12.1618 | -7.8029 | -11.8796 | 3.1985 | 6.3732 | 6.3293 | 3 | 19.9544 | 23.2534 | -6.71 | 10.2242 | 47.1267 | 0 | 23.5455 | -4.6009 | -4.1179 |  | 0 | -10.2919 | -14.349 |  |  | -12.5397 | -11.8695 | -4.6717 | -4.0384 | -11.03 | -10.98 | -23.4 | -23.7 | 1.1783 | -10.08 | 31.4455 | 35.137 | 34.3885 | -19.7 | -30.3 | -0.4 | -1.3 | -17.9123 | -17.9266 | -66.7971 | -53.8801 | -236.5726 | -24.0994 | 22.7465 | 85.8366 | 82.4893 | 75.3123 | 120.3616 | 11.4788 | 2.8216 | -0.0358 | 33.0933 | 129.7085 | -231.5034 | 43.5591 | -39.8934 | -0.3748 |  | -3.84 | -0.603 | -0.613 | -1.28 | 5.04 | -4.3476 | -11.1894 | 8.5863 | -4.0696 | 5.5 | 8.239 | 6.822 |  |  | 3.0747 | 3.3345 | 3.3219 |  | 14.8 | 11.5857 | -0.44 |  | -16.547 | -0.9637 | -20.8677 | -12.7846 | -2.8215 | -23.9105 | -4.5048 | -16.4 | 0.1 |  | -121.4905
09/05/2025 | 02:30 | 0 | 2.8338 | -6.2204 | 2.5615 | 8.5486 |  | 16.1969 |  | 6.8169 | 2.0529 | 3.5077 | 0 | -24.2 | 0 | 1.656 |  | 3.019 | -6.556 | 2.8209 | 2.6646 | 4.8956 | 3.6906 | -2.2206 | 2.5607 |  | -0.9925 | -0.919 |  | 9.164 | -19.98 |  | -2.52 | 0.186 | -17.6 | -17.7 |  | -7.9 | -8.12 | 6.5713 | 3.231 | 11.5587 | 16.0432 | -24.1446 | -11.2526 | -9.8655 | 22.9592 | 20.0501 |  | -7.6357 | 7.1142 | 35.4152 | -67.4514 | 10.5899 | -6.6 | -6.8 | -25.1831 | -26.6127 | -2.7234 |  | 0.3978 | 1.5148 |  | 0.9959 | -79.8974 | 47.4563 | 47.6089 | -23.6364 | -176.6591 |  |  |  | 12.5044 | 9.5 | 5.5 | -13.31 | 6.43 | -9.6407 | -8.703 | 18.9265 | 16.655 | -1.0226 | -24.2578 | -24.1807 | 0.8626 | 7.4278 |  |  | 31.3 | -10.1 | -2.29 | 23.9428 | 23.3055 | 23.2695 | 80.4742 | 80.9612 | -16.6429 | -71.0124 | -14.6422 | 2.4415 | 31.83 | 15.5 | 4.6924 | 4.9835 | -7.38 |  | -10.5831 | -10.1817 | 35.3167 | 0.0153 | -3.6607 |  | 16.4 | -3.1787 | -0.187 | 32.6519 | 1.4902 | -3.84 | -0.41 | 7.9515 | -34.6745 | -12.46 | -12.57 | 29.15 | 16.33 | -36.2182 | -17.7091 | -30.5294 | -29.1727 |  | -20.6127 | -26.8063 | -26.2951 | -14.2672 | -16.3882 | -5.625 | -72.8178 | -0.3687 |  | -8.6937 | -8.0429 |  | -4.2094 | -3.5462 | -5.636 | -15.5695 | -17.2825 | 0.8148 | 14.36 | -8.59 | 4.6 | 1.5164 | -0.5939 | -7.301 | -7.2104 | 6.3926 | -4.3861 | -19.0494 |  |  |  | 3.0567 | 3.2087 | 0 | -1.842 | -2.0095 | -8.5403 | 12.0816 | 12.3448 | 2.9957 | 21.0635 | 24.6842 | -14.86 | -2.7205 | 0.2886 | 1.73 | 1.07 | -24.0191 | 1.175 | 6.442 | 2.088 |  | 34.11 | -33.0233 | -20.8485 | -1.87 | 25.2879 |  | 22.5483 |  | -6.7003 | 1.8204 |  |  | -12.4724 | -8.9594 | 9.5956 | -37.1421 |  |  | 125.5442 | -12.4156 | -7.9016 | -11.7219 | 3.3032 | 6.3292 | 6.2265 | 2.9289 | 20.7546 | 22.3593 | -7.54 | 10.6707 | 49.2741 | 0 | 21.5753 | -6.142 | -4.6997 |  | 0 | -12.2633 | -13.4238 |  |  | -13.8306 | -12.8638 | -4.9817 | -4.7377 | -11.3 | -11.23 | -24 | -25.2 | 1.2497 | -9.84 | 33.8155 | 35.0506 | 34.6826 | -19.5 | -30.2 | 0.5 | 0 |  |  | -62.1372 | -54.1674 | -235.8375 | -22.1637 | 20.8928 | 80.9007 | 85.7335 | 76.5862 | 120.535 | 9.8365 | 0.4617 | -0.0737 | 31.6448 | 130.717 | -231.6158 | 42.613 | -39.2947 | -0.2087 |  | -3.6 | -0.637 | -0.637 | -1.44 | 4.72 | -4.2599 | -10.9575 | 9.0837 | -4.1886 | 4 | 6.199 | 7.341 | 2.5001 | 2.8622 | 2.8773 | 3.4917 | 3.1234 |  | 14.6 | 11.0114 | -0.48 |  | -16.0604 | -1.499 | -21.7973 | -13.0896 | -2.3715 | -24.0489 | -4.5962 | -16.7 | -0.3 |  | -121.9053
09/05/2025 | 03:00 | 0 | 2.6385 | -5.9553 | 2.6984 | 8.6488 |  | 16.1501 |  | 6.6232 | 2.0109 | 3.472 | 0 | -22 | 0 | 1.656 |  | 3.0037 | -6.3426 | 2.824 | 2.5834 | 4.8826 | 3.5688 | -2.2323 | 2.5247 |  | -0.9747 | -0.971 |  | 9.337 | -19.98 | -11 | -2.653 | 0.19 | -17.86 | -17.93 |  | -7.86 | -7.99 | 6.6227 | 3.3254 | 12.7833 | 16.5097 | -25.2454 | -11.2526 | -10.7121 | 5.9994 | 12.3869 |  | -7.6357 | 5.9305 | 28.9879 | -62.9755 | 10.7404 | -6.6 | -6.7 | -25.6489 | -26.2745 | -2.7067 |  | 1.7151 | 1.3913 |  | 1.0735 | -83.4986 | 48.1582 | 48.3108 | -23.6147 | -176.3811 |  |  |  | 12.4445 | 9.2 | 5.35 | -13.4 | 5.78 | -10.1765 | -10.3105 | 18.4242 | 16.5527 | -1.7568 | -23.9059 | -23.8562 | 0.4754 | 8.0049 |  |  | 31.4 | -11.2 | -2.2 | 23.5053 | 23.8096 | 22.9667 | 81.7039 | 81.4395 | -15.9663 | -71.5028 | -14.4463 | 2.4554 | 32.73 | 15.24 | 4.5361 | 4.9835 | -7.35 |  | -10.1029 | -9.9983 | 34.4567 | 0.0152 | -3.6983 | 16.7 |  | -3.4668 |  | 32.9673 | 2.789 | -2.88 | -0.43 | 6.7905 | -35.2495 | -12.1 | -12.13 | 27.95 | 15.8 | -35.8909 | -17.8091 | -31.1705 | -30.1182 |  | -20.6671 | -25.9373 | -26.1009 | -20.9535 | -18.4795 | -5.739 | -75.0612 | 0.063 |  | -8.5311 | -8.1018 |  | -4.4173 | -4.8535 | -9.732 | -16.3665 | -16.3009 | -1.561 | 13.41 | -10.45 | 3.1 | 1.5905 | 2.1657 | -8.02 | -8.1658 | 6.2004 | 0.0892 | -19.1006 |  |  |  | 2.5277 | 0 | 0 | -1.3397 | -1.5071 | -10.7172 | 13.1255 | 13.0733 | 2.6798 | 18.6384 | 23.7858 | -15.32 | -3.3193 | 0.2804 | 1.74 | 1.13 | -24.4546 | 1.0333 | 6.418 | 2.334 |  | 34.49 | -31.9042 | -19.1386 | -2.06 | 24.4655 |  | 22.1014 |  | -6.6452 | 1.8177 |  |  | -12.6977 | -8.4362 | 6.7254 | -36.722 |  |  | 122.9813 | -12.5558 | -8.0479 | -12.0283 | 3.68 | 6.3292 | 6.1948 | 3 | 21.4142 | 22.2876 | -7.54 | 10.8323 | 47.4883 | 0 | 20.1587 | -5.4181 | -5.6729 | 0 |  | -11.5011 | -12.3009 |  |  | -12.5122 | -11.8805 | -4.8156 | -4.6492 | -11.19 | -11.18 | -24.7 | -24.9 | 1.3541 | -9.76 | 30.2849 | 35.5153 | 35.9875 | -19.5 | -30.5 | -0.3 | -1.2 |  | -17.9412 | -64.1131 | -54.6123 | -235.1344 | -20.8195 | 21.603 | 80.9268 | 84.5824 | 77.9688 | 120.3841 | 9.4675 | 1.0355 | 0.5977 | 32.0121 | 128.7583 | -229.3299 | 42.3216 | -38.7107 | -0.7263 |  | -4.08 | -0.668 | -0.671 | -0.96 | 4.8 | -4.1952 | -10.869 | 9.0562 | -4.0696 | 4.3 | 7.42 | 6.851 | 2.7224 | 3.14 | 3.4083 | 3.4953 | 3.0016 |  | 15.1 | 10.4938 | -0.51 |  | -16.8717 | -1.2171 | -21.6418 | -13.1993 | -2.3583 | -23.6469 | -4.9477 | -17.1 | 0.3 |  | -124.9922
09/05/2025 | 03:30 | 0 | 2.5805 | -5.703 | 2.6858 | 8.7511 |  | 16.276 |  | 6.4799 | 2.0229 | 3.4002 | 0 | -24.2 | 0 | 1.656 |  | 3.0459 | -6.2887 | 2.9314 | 2.6952 | 4.9079 | 3.5007 | -2.3162 | 2.5975 |  | -1.0037 | -0.998 |  | 9.409 | -19.98 | -11 | -2.658 | 0.19 | -18.31 | -18.25 |  | -8.01 | -8.07 | 6.6761 | 3.4145 | 14.2908 | 17.8898 | -22.8865 | -10.4488 | -10.2441 | 3.7627 | 2.2926 |  | -4.0188 | 4.7469 | 26.4419 | -62.92 | 11.8154 | -7.3 | -7.2 | -27.5462 | -27.2175 | -2.7295 |  | 0.2756 | 1.6328 |  | 1.0321 | -91.2808 | 47.8225 | 47.9446 | -18.5443 | -184.5426 |  |  |  | 12.185 | 9.24 | 5.38 | -13.45 | 5.9 | -8.703 | -8.837 | 17.9583 | 15.9373 | -1.7103 | -26.5993 | -26.5284 | 0.1849 | 5.3701 |  |  | 37.2 | -5.2 | -2.03 | 23.7016 | 24.0202 | 23.0849 | 85.618 | 85.6676 | -16.7054 | -74.8429 | -14.302 | 2.4685 | 34.4 | 14.43 | 4.3799 | 4.6906 | -7.17 |  | -7.3443 | -7.3465 | 33.8024 | 0.0153 | -3.5666 | 21.8 | 21.9 | -3.4412 |  | 33.125 | 2.789 | -3.15 | -0.33 | 8.208 | -35.892 | -12.04 | -12.08 | 28.45 | 16.01 | -36.6545 | -18.2273 | -30.9589 | -29.1273 |  | -20.1753 | -25.3583 | -25.4668 | -23.952 | -21.7364 | -5.593 | -79.9964 | 3.2924 |  | -8.7396 | -8.4213 |  | -5.0129 | -6.8331 | -15.364 | -16.2628 | -15.8714 | 0.9047 | 0 | -10.96 | 0 | 1.8283 | 3.069 | -8.4833 | -8.54 | 7.5266 | -0.9242 | -18.2272 |  |  |  | 2.9221 | 2.9624 | 0 | -2.6793 | -3.3491 | -8.7077 | 12.94 | 12.1765 | 4.5082 | 22.7246 | 25.8805 | -13.78 | -2.4202 | 0.2978 | 1.6 | 0.76 | -25.1353 | 1.0936 | 6.64 | 2.104 |  | 34.12 | -34.0657 | -21.2217 | -2.1 | 25.5021 |  | 20.4353 |  | -5.0873 | 1.7611 |  |  | -11.9228 | -9.5624 | 5.7733 | -35.1254 |  |  | 124.0177 | -13.0282 | -8.662 | -9.7849 | 3.922 | 6.2853 | 6.2186 |  | 20.8613 | 23.0714 | -7.96 | 11.7186 | 48.5268 | 0 | 20.9696 | -5.2408 | -5.1994 | 0 | 0 | -10.0132 | -13.4165 |  |  | -11.7597 | -11.1115 | -5.3084 | -5.1069 | -11.37 | -11.42 | -24.8 | -24.7 | 1.2662 | -8.24 | 30.4494 | 36.1021 | 35.9724 | -19.5 | -30.7 | -0.3 | -1.3 |  | -17.7415 | -64.5565 | -59.2907 | -233.8479 | -19.9881 | 22.8239 | 81.9522 | 84.1491 | 74.1454 | 119.2543 | 9.6208 | 0.7913 | 0.5015 | 33.9146 | 129.0155 | -229.9355 | 43.1624 | -39.5903 | -0.7727 |  | -3.76 | -0.641 | -0.652 | -1.04 | 4.72 | -3.8585 | -10.8965 | 9.2027 | -4.1306 | 4 | 7.484 | 7.229 | 2.7338 |  | 4.3168 | 3.6792 | 3.0052 |  | 15.1 | 10.3475 | -0.52 |  | -15.8849 | -0.8209 | -20.9691 | -12.9541 | -2.9003 | -24.0076 | -4.1852 | -17.3 | 0.8 |  | -124.7367
09/05/2025 | 04:00 | 0 | 2.3868 | -5.4195 | 2.6061 | 8.574 |  | 16.1978 |  | 6.6723 | 2.0689 | 3.4184 | -2.22 | -24.2 | 0 | 1.656 |  | 2.7591 | -7.0178 | 2.9561 | 2.7685 | 4.7291 | 3.3042 | -2.2505 | 2.5712 |  | -0.989 | -1.116 |  | 9.075 | -17.76 |  | -2.561 | 0.186 | -17.87 | -17.87 |  | -8.51 | -7.95 | 6.7122 | 3.8272 | 12.7456 | 16.3851 | -23.6269 | -11.7884 | -12.1882 | 9.7528 | 10.3248 |  | -6.9659 | 6.7196 | 34.4791 | -68.4936 | 11.2597 | -7 | -7.1 | -26.7138 | -25.866 | -2.6896 |  | -1.539 | 1.8296 |  | 0.9375 | -88.2595 | 48.7991 | 48.9517 | -23.0026 | -183.87 |  |  |  |  | 9.14 | 5.2 | -13.57 | 5.76 | -11.3822 | -10.5784 | 16.6535 | 15.4131 | -9.5709 | -22.4008 | -22.8118 | -1.1427 | 8.9876 |  |  | 32.1 | -11.4 | -1.95 | 24.5131 | 24.828 | 23.3411 | 82.6431 | 82.6625 | -17.7363 | -71.0498 | -16.9811 | 2.3127 | 39.68 | 14.76 | 4.3799 | 4.7882 | -7.05 |  | -10.2935 | -9.7557 | 31.4862 | 0.0152 | -3.466 | 16.4 | 16.4 | -5.1428 |  | 34.8599 | 2.4179 | -3.29 | -1.27 | 8.7885 | -31.1768 | -12.06 | -12.13 | 28.38 | 15.99 | -33.1273 | -16.2727 | -31.6053 | -29.1182 |  | -17.7734 | -23.1135 | -23.7856 | -13.4779 | -18.9613 | -6.098 | -72.8448 | 1.9484 |  | -9.1297 | -8.3296 |  | -4.6374 | -8.9966 | -18.948 | -13.8758 | -14.911 | -0.0044 | 13.45 | -9.81 | 14.7 | 1.6208 | -1.4991 | -8.4208 | -8.5693 | 7.7259 | 6.4997 | -12.8549 |  |  |  | 3.3352 | 2.7555 | 0 | -0.3349 | 0 | -8.3728 | 12.1479 | 11.9241 | 3.285 | 20.083 | 27.4137 | -14.06 | -1.8215 | 0.2978 | 2.08 | 0.91 | -26.6696 | 0 | 6.734 | 1.882 |  | 34.31 | -33.5019 | -21.1064 | -1.97 | 24.8088 |  | 20.4129 |  | -4.9797 | 1.7413 |  |  | -11.7121 | -10.9467 | 7.7935 | -34.8733 |  |  | 125.7941 | -13.0046 | -8.5684 | -9.7611 | 3.5222 | 6.4904 | 6.3372 | 3 | 22.3894 | 22.2058 | -10.06 | 11.5299 | 47.3772 | 0 | 19.5752 | -6.7355 | -7.075 |  | 0 | -10.6725 | -13.6599 |  | 43.284 | -10.8313 | -9.903 | -5.5782 | -5.7073 | -10.95 | -10.79 | -24.9 | -25 | 1.2662 | -7.92 | 25.9479 | 37.9741 | 38.1771 | -19.5 | -30.7 | -1.2 | -2.1 |  |  | -65.1265 | -57.2647 | -231.1825 | -21.8626 | 22.0783 | 80.2665 | 83.3424 | 70.507 | 120.0793 | 15.0996 | 1.9733 | 1.039 | 40.8885 | 127.6644 | -228.5159 | 43.7184 | -39.3429 | -1.2171 |  | -4 | -0.531 | -0.499 | -0.88 | 4.96 | -4.1719 | -10.869 | 9.2027 | -4.0116 | 4.2 | 6.366 | 7.291 | 2.5045 |  | 4.0606 | 3.8434 | 2.6511 |  | 15.7 | 9.3127 | -0.49 |  | -15.8784 | -0.9649 | -21.0508 | -13.2144 | 0 | -22.9271 | -4.64 | -18.4 | 1.5 |  | -124.7114
09/05/2025 | 04:30 | 0 | 2.4644 | -5.5617 | 2.6122 | 8.5562 |  | 16.2366 |  | 6.5977 | 2.1059 | 3.5463 | 0 | -24.2 | 0 | 1.656 |  | 2.8233 | -6.8596 | 2.6803 | 2.3729 | 4.2433 | 3.2006 | -3.2333 | 2.7506 |  | -0.8691 | -1.015 |  | 9.397 | -19.98 |  | -2.632 | 0.19 | -17.74 | -17.66 |  | -8.26 | -8.29 | 6.1805 | 3.5769 | 13.5238 | 16.9 | -23.7676 | -10.7167 | -10.4913 | 18.5603 | 13.4487 |  | -6.43 | 5.536 | 31.4688 | -68.4531 | 10.6975 | -6.7 | -6.7 | -26.5546 | -26.0833 | -2.6425 |  | 1.629 | 1.8549 |  | 1.0235 | -83.4681 | 50.4776 | 50.6302 | -21.0347 | -173.5343 |  |  |  | 13.2429 | 9.43 | 5.43 | -13.37 | 6.48 | -13.2576 | -13.6594 | 18.0972 | 16.0221 | -9.6968 | -23.1067 | -23.2093 | 1.0896 | 8.0646 |  |  | 33.2 | -12.1 | -1.88 | 24.6065 | 25.2255 | 22.9032 | 83.7026 | 83.6125 | -17.3623 | -73.1681 | -15.0091 | 2.3626 | 36.99 | 14.72 | 4.5361 | 4.9835 | -7.3 |  | -10.1659 | -10.0325 | 31.7722 | 0.0152 | -3.637 | 14 | 14.1 | -4.9597 |  | 35.0176 | 2.789 | -3.14 | -1.15 | 7.5195 | -32.3443 | -12.47 | -12.61 | 29.1 | 14.28 | -34.1455 | -16.9727 | -33.0242 | -31.7091 | 70.3605 | -19.9284 | -25.6399 | -25.257 | -23.4113 | -22.7926 | -5.515 | -78.0357 | -0.2986 |  | -9.5022 | -9.2199 |  | 0.8544 | 0.1333 | -16.388 | -20.4137 | -20.2442 | 0.8345 | 13.82 | -8.58 | -0.1 | 1.9736 | 12.2082 | -8.048 | -8.047 | 7.1865 | 2.7607 | -17.7925 |  |  |  | 2.706 | 0 | 0 | 2.0095 | 1.0047 | -5.861 | 14.2088 | 14.0762 | 6.3897 | 22.448 | 22.8287 | -14.95 | -3.6196 | 0.3152 | 2.56 | 0.3 | -23.8105 | 1.02 | 6.618 | 2.117 |  | 34.47 | -34.687 | -22.5082 | -1.89 | 24.5679 |  | 20.6086 |  | -5.2837 | 1.7797 |  |  | -11.8536 | -7.0002 | 4.4839 | -35.0413 |  |  | 129.1361 | -13.0054 | -8.1942 | -10.0897 | 3.2459 | 6.5416 | 6.4242 | 2.4949 | 22.9471 | 23.1723 | -10.48 | 8.9411 | 41.2392 | 0 | 26.8698 | -7.7494 | -7.2608 | 0 |  | -11.9072 | -14.7524 | 40.2776 |  | -12.9682 | -12.4079 | -5.9934 | -6.1202 | -11.01 | -10.91 | -24.8 | -24.8 | 1.4951 | -7.76 | 32.0196 | 37.3416 | 37.1403 | -19.1 | -30.7 | -0.3 | -1.2 | -17.9002 | -17.9296 | -80.9856 | -55.1854 | -232.3967 | -20.3835 | 25.4387 | 81.417 | 84.2584 | 78.2157 | 121.1452 | 11.0327 | 1.2918 | -0.1643 | 34.1465 | 131.0533 | -231.0104 | 43.5683 | -40.2844 | -0.6311 |  | -4.56 | -0.445 | -0.451 | -0.72 | 4.72 | -4.4576 | -10.985 | 8.7907 | -3.8651 | 4 | 8.25 | 7.228 | 2.5047 | 3.1489 | 3.503 | 2.8917 | 3.3971 |  | 15.2 | 10.8782 | -0.49 |  | -15.8327 | -1.4936 | -21.1566 | -12.7091 | -2.4215 | -24.2122 | -4.44 | -17.2 | 0.4 |  | -116.9461
09/05/2025 | 05:00 | 0 | 2.3554 | -5.1082 | 2.514 | 8.8838 |  | 16.6652 |  | 6.9215 | 2.1539 | 3.4959 | -2.22 |  | 0 | 2.484 |  | 2.7389 | -6.4496 | 2.3761 | 2.3208 | 3.6626 | 3.0326 | -3.4145 | 2.5182 |  | -0.838 | -1.079 |  | 9.303 | -17.76 | -11 | -3.008 | 0.189 | -18.1 | -18.17 |  | -8.22 | -8.36 | 6.173 | 3.5438 | 12.7992 | 16.653 | -24.1824 | -10.8507 | -11.7096 | 21.9161 | 20.7421 |  | -7.5017 | 6.3251 | 34.4157 | -65.1392 | 11.0334 | -6.9 | -7 | -26.0194 | -25.7212 | -2.6419 |  | 0.9782 | 1.764 |  | 1.0861 | -87.8017 | 51.5763 | 51.7289 | -24.4938 | -177.9388 |  |  |  | 13.3027 | 9.24 | 5.54 | -13.03 | 5.8 | -15.8027 | -15.4009 | 17.9673 | 16.4944 | -9.4172 | -20.0366 | -19.9895 | -0.6216 | 9.543 |  |  | 35.9 | -13.6 | -1.88 | 26.7352 | 26.807 | 25.5077 | 85.1507 | 84.5297 | -17.1153 | -74.5206 | -15.0765 | 2.3165 | 37.72 | 14.38 | 4.8486 | 5.0812 | -7.26 |  | -11.2866 | -11.265 | 30.2998 | 0.0151 | -3.6843 |  |  | -5.0513 |  | 35.3331 | 2.9745 | -2.91 | -1.31 | 7.2225 | -31.4993 | -12.63 | -12.56 | 30.11 | 14.69 | -32.5818 | -16.0182 | -34.011 | -32.6091 |  | -19.3362 | -24.7987 | -24.7609 | -23.3892 | -23.2408 | -5.355 | -73.1078 | -7.216 |  | -9.6064 | -9.1878 |  | -2.7289 | -3.7236 | -12.804 | -18.2252 | -18.0352 | 2.1181 | 13.43 | -6.75 | -0.6 | 1.9226 | 5.0954 | -8.131 | -8.0643 | 7.6217 | 5.2719 | -18.3789 |  |  |  | 0 | 2.5052 | 0 | 3.0142 | 2.8468 | -2.5118 | 14.9168 | 15.8979 | 5.8882 | 22.3636 | 22.443 | -15.47 | -3.5134 | 0.3152 | 2.42 | 0.28 | -22.2042 | 1.1063 | 6.544 | 2.265 |  | 34.64 | -34.32 | -22.7226 | -1.91 | 24.4194 |  | 20.2357 |  | -5.1533 | 1.769 |  |  | -12.4401 | -7.7082 | 3.9116 | -34.6212 |  |  | 127.0026 | -12.9515 | -8.1297 | -9.8839 | 3.4234 | 6.549 | 6.4638 | 3 | 21.2814 | 22.9733 | -9.64 | 8.5574 | 44.9954 | -3.1026 | 26.3336 | -7.2407 | -6.8525 | 0 | 0 | -10.7621 | -12.681 |  |  | -13.7922 | -12.8144 | -5.6739 | -5.8743 | -10.4 | -10.38 | -25.8 | -25.8 | 1.4072 | -7.04 | 31.5872 | 37.8547 | 37.6543 | -18.7 | -31.1 | 0.1 | -0.4 |  | -17.9058 | -80.2748 | -51.6888 | -234.2467 | -19.271 | 23.5826 | 78.0348 | 88.2097 | 77.9694 | 119.9885 | 7.8665 | 0.2821 | -0.518 | 28.6935 | 126.8406 | -230.3408 | 41.1931 | -37.1858 | -0.8655 |  | -4.4 | -0.324 | -0.33 | -0.64 | 4.72 | -4.7387 | -10.6035 | 9.1142 | -3.8956 | 4.2 | 7.134 | 6.893 |  | 2.8746 | 4.1422 | 2.9644 | 3.0874 |  | 15.4 | 9.64 | -0.47 |  | -15.0458 | -1.7251 | -21.9454 | -11.8896 | -2.1251 | -24.253 | -4.6571 | -17.2 | 0.9 |  | -117.9416
09/05/2025 | 05:30 | 0 | 2.1336 | -4.7586 | 2.6633 | 8.8546 |  | 16.6874 |  | 6.8192 | 2.2679 | 3.6813 | -2.22 |  | 0 | 1.656 | -17.6 | 2.6844 | -6.967 | 2.6055 | 2.4051 | 4.2711 | 3.1195 | -3.3641 | 2.5246 |  | -0.8557 | -1.012 |  | 9.203 | -17.76 | -11 | -2.811 | 0.195 | -17.52 | -17.63 |  | -8.41 | -8.43 | 5.8507 | 3.3603 | 13.3108 | 16.9407 | -21.8487 | -10.0469 | -9.3401 | 1.0043 | 1.1788 |  | -3.8848 | 4.3523 | 23.7123 | -58.6982 | 10.0568 | -6.5 | -6.7 | -28.5111 | -28.0897 | -2.8871 |  | 3.5352 | 1.881 | 0.4556 | 1.237 | -95.4008 | 52.736 | 52.8886 | -28.792 | -178.9296 |  |  |  | 14.3706 | 9.32 | 5.59 | -12.09 | 6.48 | -14.5971 | -14.1953 | 18.1045 | 16.0878 | -9.113 | -18.3864 | -18.2186 | 3.245 | 11.074 |  |  | 38.8 | -17.5 | -1.88 | 29.2554 | 28.8007 | 28.0861 | 83.875 | 84.1278 | -18.4625 | -73.7874 | -15.2793 | 2.5094 | 42.44 | 14.55 | 5.0049 | 5.3741 | -7.66 |  | -13.5985 | -13.2498 | 30.2324 | 0.0152 | -3.8522 |  |  | -5.0916 |  | 36.2793 | 4.4589 | -1.74 | -1.75 | 6.8715 | -33.4019 | -12.47 | -12.62 | 30.65 | 15.42 | -32.8 | -16.1455 | -33.0419 | -31.9182 |  | -16.1565 | -22.819 | -21.9087 | -22.6368 | -20.8754 | -4.854 | -70.4012 | -3.4472 |  | -9.4595 | -9.2384 |  | -4.4481 | -4.4331 | 0.528 | -17.6017 | -17.3211 | 0.4599 | 13.11 | -9.27 | -0.3 | 2.0371 | 1.1577 | -7.9565 | -7.9406 | 7.3397 | 2.4066 | -16.2447 |  |  |  | 0 | 2.6533 | 0 | 2.8468 | 2.3444 | -5.6935 | 15.7043 | 15.4898 | 4.6237 | 18.1044 | 19.523 | -17.58 | -3.6196 | 0.2886 | 2 | 3.24 | -18.9389 | 1.1397 | 6.521 | 2.313 |  | 34.6 | -31.2398 | -20.7108 | -2 | 24.7807 |  | 20.4543 |  | -5.5707 | 1.8145 |  |  | -13.2326 | -8.5884 | 3.37 | -34.117 |  |  | 128.6987 | -12.5223 | -7.8089 | -10.0812 | 3.0687 | 6.483 | 6.3926 | 2 | 21.2258 | 21.196 | -7.12 | 11.5919 | 43.866 | 0 | 25.1788 | -4.9499 | -4.6355 | 0 | 0 | -12.0495 | -12.1157 |  |  | -10.1282 | -9.859 | -6.6366 | -6.4035 | -10.79 | -10.56 | -24.3 | -24.4 | 1.2662 | -5.52 | 26.4262 | 37.3268 | 37.3501 | -17.9 | -31.2 | -2.4 | -3 | -17.7119 | -17.8853 | -65.9497 | -55.0154 | -233.6416 | -21.6166 | 22.4932 | 85.2059 | 82.1481 | 70.2928 | 121.1626 | 12.9527 | 2.2593 | 1.6409 | 39.8236 | 133.8845 | -230.7863 | 47.7253 | -42.5154 | -1.0535 |  | -4.4 | 0.038 | 0.033 | -0.48 | 4.8 | -5.3891 | -11.1894 | 9.0837 | -3.8651 | 4.8 | 6.848 | 7.531 |  |  | 2.9199 | 3.166 | 3.0725 |  | 15.6 | 10.1661 | -0.45 |  | -16.7503 | -0.8419 | -21.0495 | -13.0918 | -3.2355 | -23.2799 | -4.4817 | -17.9 | 1.4 |  | -118.3088
09/05/2025 | 06:00 | 0 | 2.0395 | -4.6169 | 2.485 | 9.3032 |  | 17.7015 |  | 7.8533 | 2.7939 | 4.1149 | -6.66 |  | 0 | 1.656 | -19.8 | 2.9061 | -7.6447 | 2.8569 | 2.6655 | 4.695 | 2.8981 | -3.412 | 2.5474 |  | -0.7781 | -0.768 |  | 9.423 | -13.32 | -11 | -2.876 | 0.216 | -16.17 | -16.17 |  | -8.08 | -8.15 | 4.8963 | 3.9415 | 8.3076 | 11.8177 | -18.0917 | -10.4488 | -10.5147 | 7.7154 | 9.0217 |  | -5.7602 | 4.7469 | 29.5573 | -59.7112 | 9.1529 | -5.8 | -6 | -25.8424 | -25.1891 | -2.7382 |  | 2.4292 | 1.8822 | 1.736 | 1.3412 | -78.3105 | 50.2945 | 50.4471 | -40.9363 | -167.8838 |  |  |  | 14.4205 | 9.45 | 5.72 | -11.94 | 6.2 | -13.7934 | -13.5255 | 15.9609 | 13.6976 | -10.4965 | -16.049 | -16.3974 | 2.534 | 11.5046 |  |  | 40.7 | -17.1 | -2.11 | 30.3731 | 30.6129 | 29.2519 | 77.2486 | 77.2288 | -16.2913 | -67.6706 | -14.164 | 2.7709 | 40.26 | 15.2 | 5.7861 | 5.9601 | -7.99 |  | -13.4917 | -13.0316 | 29.7734 | 0.015 | -4.0855 | 11.7 | 11.7 | -5.0366 |  | 37.6988 | 6.4999 | -0.32 | -2.04 | 7.2225 | -29.5692 | -11.91 | -11.96 | 30.79 | 16.11 | -30.0545 | -15.4364 | -31.5987 | -29.7545 |  | -10.8311 | -17.1743 | -17.1976 | -23.0818 | -22.6613 | -4.565 | -56.7581 | -5.5734 |  | -9.8353 | -9.5796 |  | -2.3621 | -3.4847 | -14.852 | -17.4214 | -17.0987 | 0.0361 | 13.55 | -8.93 | 0.2 | 2.4104 | 4.0451 | -7.2811 | -7.3292 | 7.4476 | 3.3873 | -14.4329 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.6793 | 2.5118 | -10.0474 | 14.1748 | 14.1534 | 1.288 | 16.0774 | 22.8287 | -16.93 | -2.6143 | 0.2886 | 2.03 | 2.62 | -21.7784 | 1.1381 | 6.499 | 2.281 |  | 33.54 | -29.02 | -18.367 | -2.28 | 23.3193 |  | 20.7931 |  | -6.0297 | 1.8917 |  |  | -12.4111 | -7.9719 | 1.4076 | -33.5288 |  |  | 141.4172 | -12.2059 | -7.2968 | -10.6571 | 3.2257 | 6.4318 | 6.3689 | 2.7235 | 20.1768 | 21.9006 | -6.29 | 8.7981 | 46.2057 | 0 | 22.1942 | -2.4654 | -2.81 | 0 |  | -12.4563 | -12.3946 |  |  | -11.0126 | -10.672 | -5.4768 | -5.5516 | -11.41 | -11.39 | -25.2 | -24.8 | 1.4255 | -7.76 | 27.2638 | 37.2933 | 36.2545 | -17.8 | -30.8 | -2.4 | -3 |  | -17.6691 | -61.0592 | -49.2809 | -238.9136 | -25.7497 | 23.1493 | 87.2334 | 78.3891 | 70.1336 | 123.3511 | 16.0245 | 2.4213 | 2.3037 | 36.1644 | 133.3277 | -230.8681 | 44.5543 | -40.9297 | -0.9827 |  | -4.48 | 0.099 | 0.096 | -0.56 | 5.44 | -5.189 | -11.3085 | 8.6168 | -3.3677 | 4.8 | 7.553 | 8.033 | 2.5289 | 3.1506 | 4.2227 | 3.67 | 3.2843 |  | 15.6 | 9.4572 | -0.28 |  | -15.8607 | -0.64 | -21.4046 | -13.1527 | -3.1292 | -23.0725 | -4.6469 | -17.1 | 0.5 |  | -122.2266
09/05/2025 | 06:30 | 0 | 1.9344 | -4.5131 | 3.0361 | 5.46 |  | 10.1966 |  | 10.4166 | 4.2109 | 5.6365 | -2.22 |  | 0 |  | -19.8 | 2.9224 | -14.2212 | 3.2449 | 3.0291 | 5.4275 | 3.1147 | -3.524 | 2.6138 |  | -0.7107 | -0.696 |  | 10.002 | -15.54 | -8.8 | -2.854 | 0.212 | -16.33 | -16.41 |  | -7.68 | -7.69 | 3.9308 | 3.4614 | 8.6045 | 11.5897 | -18.0264 | -9.5111 | -9.417 | 1.4633 | 1.6121 |  | -2.8131 | 3.5633 | 18.1043 | -52.6464 | 8.5514 | -5.7 | -5.6 | -26.5854 | -26.4548 | -2.7618 |  | 5.2562 | 3.2397 | 3.1475 | 2.0918 | -76.8456 | 47.6699 | 47.7615 | -44.4684 | -167.4309 |  |  |  | 12.3746 | 8.45 | 4.83 | -12.35 | 5.65 | -14.865 | -14.865 | 18.0367 | 15.7375 | -9.8074 | -14.3985 | -14.8997 | 4.8914 | 12.2347 |  |  | 45 | -20.9 | -2.24 | 31.0658 | 31.2162 | 29.8788 | 74.9155 | 75.9106 | -17.9023 | -64.2511 | -14.8902 | 2.8068 | 38.27 | 15.02 | 6.8799 | 7.0343 | -8.6 |  | -14.551 | -14.0871 | 31.3332 | 0.0149 | -4.3583 | 9.3 | 9.4 | -4.4055 |  | 38.9605 | 10.582 | 2.59 | -2.35 | 6.6825 | -32.0043 | -12.1 | -12.16 | 32.01 | 18.29 | -35.3091 | -16.4455 | -33.6002 | -31.6455 | 9.9764 | -8.1009 | -14.385 | -13.9226 | -22.1871 | -22.777 | -4.1 | -52.6673 | -13.6532 |  | -11.2237 | -10.6294 |  | -3.5616 | -4.1216 | -8.708 | -17.3484 | -16.5434 | 0.7985 | 12.48 | -9.49 | 2 | 3.1332 | -2.5076 | -7.5146 | -7.4889 | 6.7316 | -2.9344 | -7.092 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.3539 | 4.3539 | -16.4107 | 17.1234 | 17.2146 | -2.2665 | 11.3159 | 23.0143 | -17.64 | -3.1087 | 0.2886 | 2.44 | 2.07 | -23.1748 | 1.1365 | 6.365 | 2.353 |  | 32.86 | -24.8886 | -14.9181 | -2.98 | 22.5307 |  | 20.4884 |  | -6.1086 | 1.9653 |  |  |  | -9.9641 | 0.9087 | -32.6044 |  |  | 135.4381 | -12.0966 | -7.0373 | -10.5471 | 2.9705 | 6.1681 | 6.2898 | 2.5139 | 18.6893 | 19.7091 | -5.87 | 8.0426 | 46.1837 | 0 | 24.5285 | -3.1269 | -2.3445 | 0 |  | -13.1236 | -13.7621 |  |  | -12.7814 | -11.9629 | -6.1465 | -6.5038 | -9.66 | -9.56 | -25.8 | -25.7 | 1.4072 | -9.36 | 33.0981 | 39.0205 | 38.9257 | -16.9 | -31.1 | -1.9 | -2.5 | -17.9229 | -17.753 | -65.3412 | -41.3126 | -237.2265 | -26.0426 | 21.8053 | 86.3694 | 83.9252 | 74.0519 | 119.1007 | 13.4456 | 1.9207 | 1.3512 | 31.5601 | 133.3827 | -230.8887 | 45.2754 | -41.6766 | -1.2171 |  | -5.44 | 0.002 | -0.003 | 0.08 | 4.32 | -5.5153 | -10.7225 | 8.6442 | -3.4256 | 4.5 | 6.556 | 6.733 |  | 2.8711 | 2.8418 | 3.0862 | 3.2466 |  | 15.5 | 10.3918 | -0.07 |  | -15.0587 | -1.2815 | -21.9625 | -12.2743 | -2.8053 | -23.7376 | -4.0145 | -17.5 | 0.3 |  | -124.9144
09/05/2025 | 07:00 | 0 | 1.6814 | -4.1392 | 2.725 | 5.5701 |  | 10.1881 |  | 11.9009 | 4.7329 | 4.326 | -4.44 | -22 | 0 | 2.484 | -17.6 | 3.0152 | -15.954 | 3.1815 | 2.9871 | 5.6128 | 2.8312 | -3.5109 | 2.5955 |  | -0.7575 | -0.503 |  | 9.055 | -13.32 | -11 | -3.245 | 0.207 | -15.8 | -15.75 |  | -6.9 | -7.04 | 4.2851 | 3.5137 | 4.0068 | 6.8602 | -15.2726 | -10.3148 | -11.5079 | 16.891 | 11.8013 |  | -4.4206 | 4.7469 | 25.7683 | -55.8354 | 7.1574 | -5.1 | -5.2 | -24.2138 | -23.6396 | -2.7438 |  | 4.7926 | 3.2155 | 4.2288 | 2.8951 | -55.6047 | 45.9609 | 46.0829 | -41.9924 | -150.0678 |  |  |  | 12.3347 | 8.35 | 4.77 | -12.42 | 5.68 | -13.7934 | -13.3915 | 19.0664 | 16.9608 | -9.563 | -18.7589 | -18.6551 | 5.3588 | 10.8158 |  |  | 41.5 | -17.6 | -2.06 | 29.0602 | 29.0597 | 28.3356 | 69.8327 | 69.8029 | -15.8688 | -59.8613 | -12.5121 | 2.661 | 37.68 | 16.26 | 6.8799 | 7.0343 | -8.13 |  | -13.188 | -12.774 | 30.8566 | 0.015 | -4.096 | 8.3 | 8.3 | -3.9697 |  | 39.5914 | 11.6953 | 3.45 | -2.38 | 8.2215 | -30.8718 | -11.11 | -11.25 | 30.92 | 16.9 | -32.3091 | -16.4636 | -32.7556 | -31.3818 | 10.1217 | -5.84 | -12.9015 | -12.5559 | -21.3874 | -21.3518 | -3.715 | -52.5023 | -6.8723 |  | -11.7764 | -11.5958 |  | -1.6036 | -1.8737 | -18.436 | -17.4804 | -16.7345 | -0.6679 | 13.53 | -5.46 | 0 | 3.7135 | 0.9301 | -7.9099 | -7.8734 | 6.7972 | 1.2514 | -11.6275 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.684 | 3.1817 | -24.951 | 16.5042 | 16.7407 | -7.0114 | 9.2701 | 31.7937 | -18.42 | -1.3106 | 0.306 | 1.39 | 1.69 | -30.7232 | 1.0335 | 6.306 | 1.705 |  | 32.38 | -23.4794 | -11.4848 | -3.43 | 21.5966 |  | 20.718 |  | -5.7961 | 1.9449 |  |  | -11.8962 | -9.3102 | 1.0262 | -31.596 |  |  | 135.3584 | -11.5827 | -7.7662 | -10.2633 | 2.5817 | 6.2633 | 6.4163 | 2 | 17.556 | 20.427 | -7.54 | 10.263 | 47.251 | -3.3688 | 23.5157 | -10.0751 | -9.9313 | 0 |  | -12.9631 | 0 | 38.4968 | 36.0841 | -15.9181 | -15.3523 | -8.8511 | -8.5437 | -7.11 | -7.01 | -27.2 | -27.2 | 1.4072 | -5.84 | 37.4838 | 29.1121 | 29.2426 | -16.5 | -30.7 | 0 | -0.6 |  | -17.9963 | -70.2206 | -33.2008 | -240.8479 | -27.6265 | 22.1233 | 78.433 | 90.2352 | 91.4808 | 119.9305 | 3.3787 | -1.3766 | -1.1289 | 17.8617 | 124.9505 | -232.8148 | 34.128 | -31.6412 | -1.781 |  | -6.4 | 0.046 | 0.046 | 1.2 | 3.6 | -5.36 | -9.9016 | 7.2953 | -2.9282 | 5.4 | 6.305 | 5.511 |  | 3.1484 | 5.9388 | 5.1957 | 5.0041 |  | 15 | 9.5369 | -0.03 |  | -14.553 | -1.4832 | -22.4056 | -10.5036 | -2.6281 | -24.4399 | -3.6694 | -16.1 | -0.6 |  | -116.678
09/05/2025 | 07:30 | 0 | 1.9011 | -4.4818 | 3.0027 | 6.152 |  | 11.5634 |  | 14.3056 | 5.7508 | 5.3534 | -6.66 | -24.2 | 0 | 3.312 | -17.6 | 2.6816 | -17.0404 | 4.0695 | 3.9066 | 6.7403 | 3.0437 | -3.5264 | 2.5552 |  | -0.8413 | -0.529 |  | 9.272 | -11.1 | -8.8 | -2.963 | 0.214 | -16.34 | -16.3 |  | -6.26 | -6.27 | 4.5221 | 3.6509 | 9.9361 | 12.8098 | -10.3471 | -7.2338 | -7.0613 | 10.8345 | 18.095 |  | -0.2679 | 5.9305 | 29.2083 | 13.2202 | 9.814 | -6.1 | -6 | -29.2013 | -28.4034 | -2.8452 |  | 7.166 | 4.1959 | 4.2919 | 2.8789 | -116.1534 | 90.0296 | 90.2737 | -49.1515 | -123.0157 |  |  |  | 19.8294 | 9.1 | 5.35 | -9.89 | 8.01 | -12.1859 | -11.784 | 15.8208 | 13.6002 | -10.3515 | -2.0695 | -2.3759 | 5.8744 | 19.4886 |  |  | 60.5 | -33.9 | -2.43 | 43.15 | 43.8781 | 41.6512 | 96.7743 | 97.1693 | -15.4071 | -91.5083 | -11.7574 | 2.361 | 43.41 | 13.15 | 8.4424 | 8.4991 | -8.95 |  | -21.5071 | -21.4204 | 33.7036 | 0.0146 | -4.5478 | 2.3 | 2.5 | -3.573 |  | 40.2222 | 15.5917 | 6.41 | -2.68 | 9.0315 | -33.1369 | -9.31 | -9.51 | 26.43 | 18.62 | -33.6364 | -17.2 | -30.284 | -29.0455 | 16.5265 | -1.5804 | -9.3008 | -9.0217 | -19.7975 | -20.0897 | -3.564 | -40.6846 | -2.6606 |  | -12.3062 | -11.9586 |  | -3.6195 | -4.1592 | -22.532 | -15.2424 | -14.7279 | 0.1185 | 13.43 | -5.74 | 0 | 3.94 | -3.6104 | -8.0133 | -8.076 | 6.8379 | 0.1357 | -10.3683 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.8468 | 2.6793 | -32.1516 | 15.4705 | 15.3437 | -10.461 | 0 | 34.8211 | -17.72 | -0.1918 | 0.2886 | -0.44 | 1.5 | -34.3487 | 0.996 | 6.409 | 1.677 |  | 31.65 | -19.8976 | -7.6557 | -3.48 | 21.9074 |  | 21.4676 |  | -6.043 | 2.0794 |  |  | -11.4695 | -12.1396 | -0.5409 | -31.0918 | 5.0814 | 5.3356 | 150.5049 | -10.3033 | -8.3013 | -10.0067 | 2.1212 | 6.1608 | 6.3372 | 1.5535 | 15.6414 | 17.075 | -6.71 | 9.8271 | 45.6876 | -4.1649 | 25.1658 | -14.994 | -14.2734 |  | 5.1856 | -14.2314 | -16.9762 | 23.3801 |  | -16.1268 | -15.8576 | -13.0764 | -13.1508 | -2.75 | -2.69 | -26.1 | -26.1 | 1.4072 | -2.24 | 43.288 | 26.9995 | 26.8411 | -16.5 | -30.3 | 0 | -0.8 |  |  | -78.4506 | -8.7832 | -244.3686 | -34.5179 | 16.1366 | 77.3803 | 94.3664 | 102.0417 | 114.4415 | 0.2209 | -5.4883 | -5.714 | 6.3963 | 116.6236 | -231.1252 | 26.6495 | -26.0534 | -0.6091 |  | -6.64 | -0.4 | -0.405 | 1.68 | 2.96 | -5.4936 | -9.2576 | 5.1865 | -2.4308 | 6.1 | 6.655 | 6.469 |  |  | 2.8166 | 3.6659 | 2.2651 |  | 14.4 | 8.4066 | 0.09 |  | -12.4945 | -1.9619 | -23.9716 | -9.5455 | 0 | -27.1484 | -2.6417 | -15.7 | -1.5 |  | -113.4313
09/05/2025 | 08:00 | 0 | 2.4077 | -5.383 | 2.926 | 6.7373 |  | 12.4513 |  | 15.9277 | 6.5958 | 6.32 | -2.22 | -30.8 | 0 | 4.968 | -24.2 | 3.1243 | -19.7513 | 4.6491 | 4.3884 | 7.5397 | 3.3849 | -3.4079 | 2.5939 |  | -0.9031 | -0.368 |  | 9.308 | -15.54 | -2.2 | -2.997 | 0.211 | -15.59 | -15.59 |  | -6.76 | -6.8 | 5.3545 | 3.3549 | 11.9558 | 15.119 | -17.3464 | -4.5546 | -4.2744 | -0.0047 | 0.3746 |  | 1.0717 | 3.5633 | 20.2823 | 24.8433 | 8.6258 | -5.5 | -5.4 | -30.6745 | -30.3067 | -3.2162 |  | 10.0688 | 5.7162 | 4.1123 | 2.9994 | -126.7738 | 90.3653 | 90.6094 | -53.8777 | -119.4496 |  |  |  | 22.9729 | 9.43 | 5.8 | -7.43 | 10.02 | -12.0519 | -11.784 | 16.6854 | 14.2469 | -5.6917 | 0.4187 | 0.1302 | 9.5708 | 17.4649 |  |  | 64.6 | -31.6 | -2.81 | 47.1584 | 47.9943 | 46.6525 | 92.9939 | 92.7261 | -17.3622 | -88.9663 | -11.0218 | 2.8287 | 36.11 | 14.65 | 9.2236 | 9.2804 | -9.28 |  | -20.0152 | -19.9339 | 30.6504 | 0.0145 | -4.7137 | 0 | 0 | -2.0825 |  | 41.4839 | 18.5605 | 8.54 | -2.97 | 11.5695 | -31.6668 | -7.89 | -7.99 | 24.1 | 21.09 | -31.8545 | -15.9273 | -28.749 | -27.5455 | 22.4125 | 3.0517 | -4.3255 | -4.1916 | -16.8319 | -17.4806 | -3.957 | -36.4111 | 6.3821 |  | -12.9627 | -12.2042 |  | -3.5263 | -3.698 | -17.412 | -14.7126 | -14.2971 | -4.8755 | 13.22 | -6.03 | -2.7 | 3.9258 | -5.8072 | -7.0161 | -7.0251 | 5.6606 | -4.3149 | 0 |  |  |  | 0 | 2.4161 | 0 | 2.8468 | 3.0142 | -32.8214 | 14.859 | 14.732 | -12.2368 |  | 31.2419 | -19.94 | -1.3106 | 0.3152 | 0.18 | 1.69 | -31.0268 | 1.1598 | 6.708 | 1.724 |  | 34.39 | -16.2492 | -4.3052 | -3.39 | 25.0118 |  | 22.6836 |  | -6.7744 | 1.808 |  |  | -11.6456 | -15.4384 | 1.6854 | -31.428 | 6.9031 | 6.5923 | 159.2205 | -8.8381 | -8.5478 | -11.2036 | 1.4877 | 6.2926 | 6.3056 | 0.828 | 15.6435 | 16.9036 | -2.93 | 6.6297 | 41.2193 | -2.7876 | 29.4163 | -18.1891 | -17.3672 |  | 6.9341 | -14.3135 | -16.9619 |  | 21.2858 | -14.0613 | -13.6823 | -15.1805 | -15.0056 | -3.96 | -3.82 | -26.2 | -25.6 | 1.4255 | 1.92 | 40.8468 | 28.9511 | 28.5231 | -15.7 | -30.3 | -2.9 | -3.4 | -18.1473 |  | -81.3293 | 3.8553 | -246.8885 | -38.9109 | 15.0068 | 81.3859 | 89.7024 | 101.2341 | 112.5424 | 3.0961 | -5.9769 | -6.5855 | 10.653 | 118.0123 |  | 29.1402 | -29.6978 | -0.6091 |  | -6.72 | -0.236 | -0.244 | 1.76 | 2.96 | -5.4553 | -9.2576 | 5.0706 | -2.1653 | 6.1 | 6.443 | 6.519 |  | 2.8636 | 3.0046 | 2.6524 | 2.473 |  | 14.3 | 9.0265 | 0.23 |  | -11.8935 | -2.0293 | -24.2282 | -8.9403 | 0 | -27.8623 | -2.3757 | -15.9 | -1.7 |  | -110.3132
09/05/2025 | 08:30 | 0 | 2.9014 | -6.3432 | 3.4915 | 6.7528 |  | 12.9547 |  | 16.2795 | 6.8998 | 9.6511 | -4.44 | -30.8 | 0 | 4.14 | -24.2 | 2.9758 | -20.918 | 5.1883 | 5.0461 | 8.688 | 3.6179 | -3.4305 | 2.5707 |  | -0.8896 | 0.075 |  | 9.223 | -11.1 | -2.2 | -2.713 | 0.227 | -11.26 | -11.17 |  | -8.18 | -8.07 | 6.3746 | 3.3519 | 11.2956 | 14.2631 | -19.1587 | -3.8848 | -3.7516 | 10.6212 | 11.5609 |  | 0.2679 | 4.3523 | 24.0577 | 17.3184 | 8.0841 | -5.3 | -5.3 | -28.3841 | -28.659 | -3.442 |  | 9.7628 | 7.0582 | 5.97 | 3.877 | -97.3235 | 93.4476 | 93.6613 | -70.7803 | -90.5732 |  |  |  | 29.2501 | 10.49 | 7.13 | -4.11 | 13.11 | -14.865 | -14.0613 | 21.9321 | 19.5812 | -7.8117 | -4.6405 | -4.5169 | 7.6271 | 14.7554 |  |  | 62.4 | -26.6 | -3.24 | 47.682 | 47.3249 | 45.0312 | 84.8191 | 86.1359 | -13.2905 | -89.0082 | -6.3023 | 3.1732 | 34.04 | 18.75 | 10.6299 | 10.6476 | -10.52 |  | -17.1146 | -16.8247 | 25.3882 | 0.0142 | -5.4683 | -7.2 | -7.5 | -0.9851 | 7.1121 | 42.9034 | 17.0761 | 7.8 | -3.72 | 13.878 | -27.9891 | -5.69 | -5.86 | 21.05 | 23.64 | -26.9818 | -13.4818 | -31.875 | -31.1727 | 29.7657 | 8.0312 | 0.1002 | 0.1506 | -25.5485 | -26.7586 | -5.285 | -16.6108 | -27.9198 |  | -11.6884 | -11.2434 |  | -4.7572 | -5.8613 | -4.612 | -12.5256 | -11.0854 | 3.6344 | 13.59 | -4.69 | -11.7 | 4.0091 | -9.3661 | -7.627 | -7.6607 | 6.0239 | 6.3006 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5.6935 | 5.1911 | -24.951 | 16.4508 | 16.5957 | -7.3656 | 0 | 29.7868 | -18.93 | -1.2447 | 0.3152 | 0.31 | 1.31 | -30.8155 | 1.2149 | 6.42 | 0.855 |  | 35 | -21.6986 | -10.6144 | -2.89 | 26.7609 |  | 24.4187 |  | -7.8969 | 2.2983 |  |  | -11.788 | -18.1117 | 3.6049 | -30.7557 | 8.2146 | 7.8964 | 170.2718 | -7.1701 | -8.3073 | -12.5969 | 1.5059 | 6.8786 | 7.0017 | 0.7101 | 14.3221 | 15.2072 | -2.93 | 5.9205 | 42.7088 | 0 | 23.0281 | -11.0912 | -11.2317 |  | 7.3991 | -16.372 | -18.3737 |  |  | -14.5173 | -14.1822 | -17.8856 | -18.0904 | -10.03 | -9.86 | -25.3 | -24.9 | 1.4255 | 3.84 | 41.4677 | 30.8665 | 30.8341 | -14.9 | -29 | -0.7 | -1.3 | -18.0989 | -17.8534 | -73.5509 | 5.9673 | -247.2403 | -38.7075 | 11.1835 | 82.389 | 87.1285 | 94.2381 | 117.5487 | 7.1859 | 0.2288 | 0.1076 | 14.0325 | 128.0403 | -236.9596 | 31.2574 | -30.5683 | -0.4675 |  | -6.24 | -0.075 | -0.085 | 0.96 | 3.12 | -5.0904 | -9.3736 | 6.5354 | -2.7237 | 4.9 | 6.174 | 7.167 |  |  | 2.2847 | 2.4626 | 2.4515 |  | 13.3 | 8.6281 | 0.34 |  | -13.0115 | -1.8603 | -24.928 | -9.3772 | 0 | -28.0612 | 0 | -15.7 | -1.9 |  | -102.1961
09/05/2025 | 09:00 | 0 | 3.3409 | -7.4624 | 3.6112 | 7.6502 |  | 14.3707 |  | 17.1351 | 7.1078 | 10.1363 | -15.54 | -33 | 8.8 | 4.968 | -24.2 | 2.7465 | -22.3379 | 5.0199 | 5.057 | 8.6205 | 3.4534 | -3.3988 | 2.5136 |  | -1.1492 | 0.734 |  | 9.958 | 0 | 0 | -1.881 | 0.224 | -8.22 | -8.13 |  | -10.93 | -10.97 | 6.5794 | 3.3814 | 12.2389 | 14.9669 | -20.1986 | -3.6169 | -3.3523 | 9.5212 | 13.877 |  | -1.2056 | 4.3523 | 25.1258 | 19.9066 | 7.9698 | -5.3 | -5.3 | -27.6961 | -27.4434 | -3.4414 |  | 9.5579 | 7.0301 | 6.11 | 4.1038 | -92.0743 | 93.0814 | 93.2035 | -68.9846 | -80.6638 |  |  |  | 32.8427 | 11.2 | 8.37 | -2.47 | 14.72 | -12.9896 | -12.9896 | 23.5663 | 21.485 | -7.0769 | -17.2247 | -17.0827 | 10.5591 | 42.2315 |  |  | 20.2 | 16.9 | -3.53 | 56.1264 | 55.9707 | 53.566 | 83.5609 | 83.8108 | -13.7543 | -89.4257 | -6.324 | 3.2446 | 41.57 | 21.33 | 11.5674 | 11.5265 | -11.36 |  | -44.2531 | -43.8601 | 41.8749 | 0.0142 | -5.8661 | -9.5 | -8.4 | -0.2051 | 8.2342 | 41.7994 | 18.746 | 9.01 | -3.32 | 12.906 | -40.7948 | -9.44 | -9.54 | 28.88 | 25.78 | -41.8 | -20.6091 | -33.7064 | -32.1364 | 30.6857 | 7.3412 | -2.2232 | -1.8327 | -17.2974 | -17.5999 | -5.503 | -19.7273 | -26.2966 |  | -13.237 | -12.5237 |  | -7.4043 | -8.3513 | 3.6 | -17.5544 | -16.5737 | 0.288 | 0 | -5.47 | 0.2 | 4.4821 | -15.4015 | -9.2873 | -9.2631 | 6.7487 | -0.2547 | -8.9742 |  |  |  | 2.552 | 3.0044 | 0 | 4.8562 | 3.684 | -27.1279 | 18.4984 | 18.7343 | -8.579 | 0 | 29.865 | -19.75 | -1.523 | 0.2749 | 0.66 | 1.63 | -29.3157 | 1.2918 | 6.564 | 1.205 |  | 33.44 | -20.8609 | -8.7076 | -2.26 | 24.6737 |  | 30.4996 |  | -11.4491 | 2.5623 | 0.0698 |  | -11.2884 | -16.2171 | 3.9269 | -35.2934 | 7.4894 | 7.6094 | 181.4948 | -5.0662 | -6.9398 | -17.9612 | 1.5056 | 7.2814 | 7.3893 | 1 | 13.5055 | 14.4711 | -2.93 | 5.7806 | 41.4175 | 0 | 28.1743 | -13.3718 | -12.92 |  | 6.251 | -17.192 | -18.7706 |  |  | -14.4074 | -14.1657 | -22.2899 | -22.2934 | -9.58 | -9.49 | -24.8 | -24.1 | 1.5482 | 6.4 | 42.0755 | 32.0493 | 31.8917 | -14.4 | -30.2 | -2 | -2.5 | -17.902 | -17.8739 | -78.5817 | 9.5583 | -250.2917 | -39.6936 | 13.0082 | 83.7624 | 85.7852 | 96.7146 | 116.7758 | 7.2303 | -0.8653 | -1.305 | 12.5616 | 123.2308 | -236.2921 | 29.6235 | -29.7717 | -0.5603 |  | -6.56 | -0.148 | -0.156 | 2.56 | 1.6 | -4.4017 | -7.4998 | 5.0401 | -2.8122 | 5.5 | 8.224 | 6.891 |  |  | 2.5614 | 2.2838 | 1.7282 |  | 13.5 | 8.3064 | 0.38 |  | -11.8263 | -2.1873 | -23.9619 | -9.5818 | 0 | -26.7592 | -2.2952 | -14.8 | -2.7 |  | -99.1872
09/05/2025 | 09:30 | 0 | 3.7038 | -8.0899 | 4.1325 | 12.5806 |  | 24.4847 |  | 18.2296 | 7.7848 | 10.7272 | -22.2 | -35.2 | 11 | 5.796 | -26.4 | 2.3438 | -5.7931 | 5.3383 | 5.3065 | 8.9604 | 3.5337 | -3.4225 | 2.495 |  | -0.8037 | -0.432 |  | 10.959 | 0 | 2.2 | -1.376 | 0.236 | -13.4 | -13.46 |  | -10.98 | -11 | 8.0592 | 3.444 | 28.3472 | 29.764 | -6.1335 | -1.2056 | -1.0245 | 10.6192 | 6.6358 |  | -5.2244 | 6.7196 | 34.6256 | 83.419 | 12.503 | -7.9 | -7.8 | -32.9689 | -32.8724 | -5.15 |  | 8.2888 | 8.0871 | 4.0773 | 2.8562 | -166.9057 | 148.1978 | 148.5946 | -66.2835 | -55.1701 |  |  |  | 37.9822 | 11.11 | 7.86 | -1.98 | 15.83 | -5.8899 | -5.622 | 19.4395 | 17.411 | -4.9667 | -12.9686 | -12.8139 | 8.6362 | 38.713 |  |  | 39.4 | 0 | -3.77 | 59.6851 | 59.8916 | 58.4134 | 121.595 | 122.044 | -15.8656 | -127.7188 | -8.5373 | 3.4714 | 35.46 | 19.95 | 12.6611 | 12.5031 | -11.94 |  | -39.2229 | -38.7729 | 33.262 | 0.0147 | -6.2172 | -12.6 | -11.9 | -0.9045 | 9.7303 | 45.1114 | 20.6015 | 10.52 | -3.66 | 15.6195 | -33.3119 | -10.12 | -10.19 | 31 | 26.5 | -33.7818 | -16.7545 | -24.5353 | -24.5636 | 40.6486 | 15.7149 | 6.6819 | 7.0598 | -10.5762 | -12.6222 | -6.053 | -20.148 | 1.1253 |  | -14.2474 | -13.4978 |  | 1.8368 | 1.0243 | -18.948 | -14.1523 | -13.6023 | -3.4812 | 13.33 | -7.56 | 0.1 | 5.0406 | 0.7189 | -8.7328 | -8.5904 | 6.8676 | -6.7082 | -6.0056 |  |  |  | 2.5773 | 0 | 0 | -2.1769 | -2.0095 | -24.2812 | 10.7549 | 10.7286 | -7.1895 | 0 | 29.279 | -19.7 | -1.6109 | 0.3243 | 1.06 | 1.9 | -28.4721 | 1.2973 | 6.702 | 1.282 |  | 34.31 | -22.5319 | -10.3308 | -2.52 | 26.2719 |  | 30.1999 |  | -11.1794 | 2.65 |  |  | -13.4962 | -18.7523 | 4.0154 | -35.4615 | 9.5661 | 9.2281 | 181.9677 | -4.9992 | -7.6744 | -17.3355 | 1.4388 | 7.8903 | 8.0142 |  | 14.3733 | 15.5784 | -4.19 | 6.5044 | 40.5926 | 0 | 28.1718 | -16.7322 | -16.0006 | 0 | 6.1995 | -16.8041 | -18.1525 | 18.9963 | 18.264 | -13.8965 | -13.2538 | -23.4873 | -22.715 | -4.11 | -4.21 | -24.5 | -25 | 1.5299 | 8 | 41.8657 | 30.0442 | 29.8861 | -14.4 | -31.6 | -3.4 | -3.8 |  |  | -85.7943 | 6.3806 | -248.5055 | -38.9407 | 14.9182 | 82.2174 | 89.4099 | 97.3088 | 112.4272 | 3.7616 | -4.6625 | -5.4358 | 12.2072 | 117.6549 | -230.0668 | 28.7951 | -28.355 | -0.5383 |  | -7.44 | -0.249 | -0.262 | 3.84 | -1.28 | -3.4912 | -4.4236 | 6.9444 | -6.7674 | 4.1 | 7.67 | 7.093 | 2.4101 | 2.7518 | 2.3621 | 2.7701 | 1.8162 |  | 17.9 | 8.0605 | 0.49 |  | -11.529 | -1.7369 | -24.6246 | -8.0684 | -2.2464 | -27.2584 | -1.6803 | -19.8 | 2.3 |  | -99.2873
09/05/2025 | 10:00 | 0 | 3.7947 | -8.2275 | 3.9798 | 12.7329 |  | 24.8647 |  | 19.3393 | 8.4037 | 11.5483 | -22.2 |  |  | 6.624 | -24.2 | 2.7467 | 1.116 | 5.8121 | 5.682 | 10.0099 | 3.5009 | -3.3877 | 2.5371 |  | -1.0619 | -0.566 |  | 10.727 | 0 |  | -1.168 | 0.226 | -14.17 | -14.13 |  | -10.91 | -10.94 | 8.2181 | 3.3555 | 28.4183 | 30.2337 | -6.0457 | -1.3396 | -1.5343 | 0.8848 | 1.646 |  | -2.1433 | 5.1414 | 28.3126 | 77.3818 | 12.0061 | -7.4 | -7.5 | -33.2109 | -33.2653 | -4.5178 |  | 8.8595 | 7.8928 | 4.8603 | 3.2417 | -168.8283 | 148.0147 | 148.4115 | -58.6404 | -53.4458 |  |  |  | 37.2636 | 12.02 | 8.99 | -1.25 | 16.11 | -3.8806 | -3.7466 | 19.8359 | 17.3727 | -5.7644 | -16.7385 | -16.747 | 9.3393 | 36.94 |  |  | 39.3 |  | -4.11 | 58.121 | 58.116 | 54.9963 | 121.0025 | 121.4227 | -17.422 | -126.3931 | -10.1746 | 3.7221 | 40.4 | 20.95 | 13.4424 | 13.2843 | -12.31 |  | -39.609 | -38.0653 | 33.4786 | 0.0147 | -6.4235 | -13.5 | -14.2 | -1.0107 | 9.7303 | 45.2691 | 20.9726 | 10.78 | -3.89 | 15.7005 | -33.5694 | -10.04 | -10.13 | 31.71 | 27.04 | -32.4 | -17.0909 | -24.2581 | -23.4909 | 41.8747 | 17.5808 | 7.961 | 8.8017 | -9.3514 | -11.8768 | -6.153 | -27.511 | 10.4736 |  | -13.9872 | -13.1964 |  | 2.5585 | 1.383 | -14.852 | -14.231 | -13.7038 | -4.6137 | 13.37 | -7.91 | 0 | 5.1384 | 2.0514 | -9.0462 | -8.972 | 7.1527 | -7.3856 | 0 |  |  |  | 2.5463 | 2.5933 | 0 | -5.0237 | -4.5213 | -21.4344 | 10.7673 | 11.1848 | -5.9912 | 11.4247 | 28.8005 | -19.48 | -1.7153 | 0.3243 | 0.72 | 2.31 | -26.6898 | 1.2439 | 6.797 | 1.438 |  | 36.39 | -23.4923 | -11.9997 | -2.26 | 28.471 |  | 30.2907 |  | -11.3121 | 2.7058 |  |  | -12.9157 | -19.267 | 4.2641 | -35.2934 | 7.5586 | 7.0906 | 173.1867 | -4.4402 | -7.6693 | -17.9251 | 1.6826 | 7.9196 | 8.0696 |  | 15.0121 | 15.4775 | -5.87 | 6.8771 | 38.8175 | 0 | 30.6892 | -16.7482 | -16.7653 |  | 5.6031 | -17.7493 | -18.9849 |  |  | -13.4186 | -12.8473 | -25.0439 | -24.6809 | -3.18 | -2.95 | -26.2 | -26.2 | 1.5647 | 9.28 | 52.3667 | 29.8955 | 29.1106 | -14 | -32.4 | -3.8 | -4.2 |  | -17.8434 | -93.0867 | 9.7462 | -246.0895 | -37.0474 | 15.1629 | 79.4507 | 90.5316 | 102.9719 | 110.4414 | 0.1863 | 0 | 0 | 8.7187 | 115.1753 | -227.2008 | 31.2962 | -28.0379 | -0.3967 |  | -7.68 | -1.446 | -1.457 | 4.32 | -1.12 | -3.5753 | -4.5975 | 7.0909 | -6.6789 | 4.4 | 6.396 | 7.125 |  |  | 2.0048 | 2.2194 | 1.5662 |  | 18.2 | 8.2291 | 0.54 |  | -11.1823 | -1.7254 | -24.6381 | -8.4916 | -2.595 | -27.2584 | 0 | -20 | 3.3 |  | -96.8225
09/05/2025 | 10:30 | 0 | 3.8836 | -8.499 | 4.0567 | 13.1337 |  | 25.8567 |  | 20.2747 | 8.9137 | 12.0113 | -24.42 |  |  | 5.796 | -26.4 | 2.5668 | 2.3481 | 6.0184 | 5.7868 | 9.9699 | 3.4697 | -3.4423 | 2.6237 |  | -0.6608 | -0.549 |  | 9.98 | 2.22 | 2.2 | -1.004 | 0.216 | -14.06 | -14.08 | -10 | -10.9 | -10.86 | 8.2394 | 3.4115 | 26.6488 | 28.1843 | -5.7645 | -1.4735 | -1.5489 | 12.2532 | 6.1565 |  | -2.5452 | 5.536 | 28.7119 | 75.7533 | 12.0621 | -7.4 | -7.3 | -31.7595 | -32.8607 | -4.2985 |  | 9.3754 | 8.8153 | 4.4225 | 2.8717 | -164.0369 | 150.0595 | 150.4257 | -62.3837 | -45.4509 |  |  |  | 43.2314 | 0 | 13.92 | -9.74 | 20.48 | -4.1485 | -3.8806 | 19.3478 | 17.2315 | -5.8599 | -18.0337 | -17.8952 | 8.2121 | 36.7174 |  |  | 41.9 |  | -3.91 | 57.6166 | 57.9979 | 55.0977 | 117.7164 | 118.1167 | -16.177 | -126.2639 | -7.6867 | 3.9837 | 36.07 | 21.4 | 13.5986 | 13.382 | -12.4 |  | -37.5389 | -37.1396 | 34.9646 | 0.0146 | -6.5576 | -15.7 | -14.6 | -0.9985 | 10.2913 | 45.1114 | 21.7148 | 11.09 | -3.81 | 16.578 | -34.812 | -8.85 | -8.99 | 29.42 | 28.36 | -35.0364 | -17.8364 | -24.9673 | -23.3909 | 42.2399 | 16.9671 | 7.6228 | 7.9213 | -8.1716 | -11.4028 | -6.889 | -24.9852 | 8.246 |  | -14.092 | -13.4641 |  | 3.709 | 2.4909 | -15.876 | -15.0272 | -14.4665 | -4.5319 | 13.3 | -8.3 | 0 | 5.4148 | 1.9632 | -8.6204 | -8.4905 | 7.3264 | -8.1522 | -4.0519 |  |  |  | 2.5977 | 0 | 0 | -4.1864 | -3.8515 | -21.6019 | 10.9299 | 11.0461 | -5.7663 | 11.0212 | 28.0632 | -19.55 | -1.5212 | 0.3161 | 0.62 | 2.36 | -28.2562 | 1.1656 | 6.696 | 1.178 |  | 36.24 | -24.1446 | -11.6247 | -2.23 | 28.5645 |  | 30.8047 |  | -11.6104 | 2.8011 |  |  | -12.9886 | -20.3518 | 5.201 | -34.7052 | 7.3883 | 6.7279 | 175.3058 | -4.3773 | -7.3065 | -18.4555 | 1.4481 | 8.1686 | 8.3 |  | 15.4106 | 16.078 | -4.61 | 8.6843 | 38.1434 | 0 | 31.9659 | -14.7123 | -14.0299 |  | 5.6907 | -16.33 | -18.2756 |  |  | -12.5782 | -11.9794 | -24.7172 | -24.3104 | -0.99 | -1.02 | -25 | -25.1 | 1.5482 | 10.48 | 47.3713 | 32.3935 | 32.2294 | -13.7 | -31.9 | -5.4 | -5.5 | -17.6799 |  | -87.3285 | 6.3628 | -245.4648 | -37.6306 | 16.5798 | 81.582 | 90.9924 | 96.0563 | 111.3523 | 0.6645 |  |  | 13.8434 | 117.4685 | -227.9812 | 34.4792 | -29.254 | -1.0291 |  | -7.12 | -1.393 | -1.387 | 3.44 | -0.24 | -3.6977 | -5.0675 | 7.9118 | -7.0298 | 3.5 | 7.378 | 7.211 |  |  | 2.2587 | 2.169 | 2.2128 |  | 18 | 7.583 | 0.54 |  | -11.9181 | -1.5432 | -24.5615 | -10.0648 | -2.61 | -27.0624 | 0 | -20 | 3.6 |  | -98.2156
09/05/2025 | 11:00 | 0 | 4.1727 | -8.941 | 4.5692 | 9.3842 |  | 18.2874 |  | 21.281 | 9.4207 | 12.3731 | -22.2 | -37.4 | 13.2 | 7.452 | -28.6 | 2.8783 | -3.6751 | 5.791 | 5.9668 | 10.0555 | 3.4324 | -3.4655 | 2.5668 |  | -0.6816 | -0.341 |  | 9.896 | 2.22 | 4.4 | -1.051 | 0.216 | -12.47 | -12.48 |  | -11.46 | -11.46 | 8.3742 | 3.1064 | 25.4287 | 26.7143 | -7.8084 | -1.0717 | -0.7123 | 11.799 | 12.8385 |  | -7.6357 | 6.3251 | 36.7817 | 74.7304 | 10.7558 | -6.9 | -6.8 | -31.6276 | -31.3353 | -4.1542 |  | 9.7935 | 8.5931 | 4.6426 | 3.0734 | -151.4938 | 147.5264 | 147.8621 | -69.7299 | -40.6303 |  |  |  | 43.6506 |  | 14.44 | -9.52 | 20.56 | -3.0768 | -3.7466 | 23.7744 | 21.5215 | -4.8944 | -14.8152 | -14.7559 | 8.9901 | 41.332 |  |  | 39.5 |  | -3.93 | 60.9972 | 60.9884 | 58.8756 | 111.3458 | 112.3178 | -13.5118 | -123.8863 | -6.0525 | 4.1566 | 36.33 | 22.17 | 14.0674 | 13.9679 | -13.04 |  | -42.0139 | -41.7861 | 36.7795 | 0.0144 | -6.9173 | -18 | -17 | -0.4797 | 10.2913 | 44.7959 | 21.7148 | 11.28 | -3.59 | 15.876 | -34.917 | -8.24 | -8.28 | 27.97 | 27.93 | -35.9091 | -17.6909 | -24.7209 | -23.7455 | 42.7803 | 16.959 | 7.3729 | 7.1863 | -8.0525 | -11.1598 | -6.999 | -16.033 | 5.4872 |  | -11.5467 | -10.8821 |  | 1.0689 | 1.0766 | -9.22 | -12.3623 | -11.6509 | -6.2902 | 12.97 | -9.62 | 1.2 | 5.2849 | -3.8362 | -8.8194 | -8.751 | 7.8167 | -6.5522 | 0 |  |  |  | 3.3635 | 3.3042 | 0 | -4.5213 | -5.1911 | -23.7788 | 10.8522 | 10.8032 | -6.1024 | 11.1901 | 27.8776 | -19.48 | -1.7153 | 0.3243 | 0.56 | 2.58 | -26.7026 | 1.145 | 6.818 | 1.02 |  | 34.15 | -23.7216 | -11.4711 | -1.97 | 30.357 |  | 29.5091 |  | -11.6211 | 2.8272 |  |  | -13.1797 | 24.386 | 6.1532 | -32.6044 | 7.2036 | 7.1112 | 178.7153 | -3.4396 | -6.4304 | -19.0071 | 1.6634 | 8.1027 | 8.2051 |  | 14.1436 | 15.693 | -3.77 | 7.2681 | 39.9736 | 0 | 28.7282 | -15.9285 | -15.2369 |  | 7.0605 | -18.0836 | -17.9523 |  |  | -12.1167 | -11.8146 | -23.887 | -23.9043 | -1.05 | -1.02 | -22.4 | -22.4 | 1.5647 | 11.2 | 46.8585 | 31.5962 | 31.3853 | -13.1 | -30.3 | -5 | -5.5 | -17.8733 | -17.7991 | -84.7761 | 10.3843 | -246.2466 | -38.872 | 15.8567 | 83.2121 | 89.0618 | 95.2644 | 113.292 | 0 |  |  | 12.6277 | 117.8388 | -229.499 | 33.6204 | -29.8235 | 0.094 |  | -6.24 | -0.844 | -0.852 | 3.12 | -0.64 | -3.2443 | -5.4185 | 8.5283 | -6.9993 | 2.8 | 8.011 | 7.563 | 2.4085 | 2.8073 | 1.7609 | 1.5381 | 1.8129 |  | 17.4 | 7.3635 | 0.68 |  | -11.7086 | -1.7935 | -25.0106 | -9.2052 | -2.171 | -28.5063 | 0 | -18.7 | 2.2 |  | -97.5851
09/05/2025 | 11:30 | 0 | 4.7402 | -10.0364 | 4.8182 | 9.5182 |  | 18.6115 |  | 21.2667 | 9.3537 | 12.3025 | -24.42 | -37.4 |  | 7.452 | -28.6 | 2.0693 | -3.8339 | 5.6841 | 5.78 | 9.6892 | 3.54 | -3.4183 | 2.7486 |  | -1.0741 | -0.395 |  | 10.66 | 2.22 | 4.4 | -0.951 | 0.232 | -13.35 | -12.91 |  | -10.6 | -10.74 | 8.0681 | 3.5649 | 22.5157 | 23.8447 | -7.7446 | -2.5452 | -2.8651 | 20.1213 | 9.0753 |  | -3.6169 | 6.7196 | 34.898 | 68.3972 | 12.2131 | -7.4 | -7.3 | -28.6331 | -32.1712 | -4.2063 |  | 6.1635 | 8.2107 | 4.3389 | 2.7764 | -138.5845 | 140.8124 | 141.2701 | -61.3396 | -34.8153 |  |  |  | 43.3512 |  | 14.83 | -9.6 | 20.59 | -6.1578 | -6.1578 | 26.3439 | 24.1178 | -5.6997 | -13.7075 | -13.9203 | 6.127 | 47.5425 |  |  | 40.6 |  | -4.25 | 64.7264 | 64.151 | 62.247 | 104.3489 | 105.2996 | -12.5612 | -115.4289 | -7.1375 | 4.0991 | 40.14 | 22.7 | 14.2236 | 14.2609 | -13.26 |  | -46.7091 | -46.5842 | 42.5385 | 0.0148 | -7.0758 | -18.2 | -17.3 | -0.2063 | 10.8523 | 44.7959 | 22.0859 | 11.57 | -3.42 | 16.6185 | -40.7473 | -8.74 | -8.75 | 29.68 | 29.23 | -40.2 | -19.8545 | -29.1988 | -28.8636 | 40.4413 | 14.8712 | 5.0531 | 5.2244 | -7.4932 | -10.9761 | -6.772 | -22.521 | 7.9906 |  | -12.7314 | -12.2274 |  | 4.0796 | 2.1536 | 3.088 | -22.4237 | -22.3168 | -3.0158 | -6.8 | -8.04 | 0 | 5.5023 | 2.6722 | -8.8055 | -8.743 | 8.4112 | -7.1712 | -4.2703 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -1.0047 | -1.5071 | -17.9178 | 15.3555 | 14.9556 | -3.1712 | 13.2024 | 29.5866 | -19.39 | -1.2044 | 0.3509 | 1.52 | 2.69 | -26.9973 | 1.2762 | 6.904 | 1.332 |  | 31.71 | -26.8039 | -14.4582 | -3.01 | 32.4621 |  | 29.1536 |  | -11.4189 | 2.9192 |  |  | -15.1162 | -23.5228 | 4.2931 | -30.8397 | 7.404 | 7.9934 | 177.9812 | -3.5034 | -6.7339 | -18.0512 | 2.6816 | 8.652 | 8.7746 | 2 | 23.9014 | 27.993 | -20.12 | 18.2866 | 29.2229 | 7.3246 | 46.9633 | -24.3915 | -23.4771 |  | 9.4079 | -18.3624 | -19.9665 |  |  | -13.4846 | -13.534 | -24.4743 | -24.5896 | 0.31 | 0.35 | -23.6 | -24 | 1.5647 | 11.04 | 54.0717 | 26.6642 | 26.5211 | -13.5 | -29.9 | -2.9 | -3.4 | -17.876 | -18.0061 | -108.6413 | 18.8496 | -244.5063 | -36.6982 | 18.5783 | 78.5904 | 92.5371 | 104.2911 | 111.325 | 0 |  |  | 1.1596 | 113.4099 | -228.3933 | 30.9947 | -27.0165 | 1.1023 |  | -6.56 | -0.889 | -0.894 | 3.36 | -0.56 | -3.8117 | -5.1835 | 7.1489 | -6.9993 | 4.4 | 7.109 | 7.527 |  |  | 2.7182 | 2.3032 | 1.7702 |  | 16.4 | 6.4815 | 0.98 |  | -7.0159 | -3.5735 | -28.2387 | -4.6562 | 0 | -30.6249 | 0 | -17.7 | 1.7 |  | -93.4688
09/05/2025 | 12:00 | 0 | 5.1302 | -10.8628 | 4.5675 | 10.4047 |  | 20.3244 |  | 21.7029 | 9.6617 | 12.5368 | -24.42 | -37.4 | 13.2 | 6.624 | -26.4 | 2.26 | -1.1107 | 6.0802 | 5.9074 | 10.1915 | 4.3648 | -3.4298 | 2.5595 |  | -1.0238 | -0.497 |  | 10.883 | 2.22 | 4.4 | -1.328 | 0.233 | -13.97 | -14 |  | -10.18 | -10.2 | 8.7891 | 3.2033 | 24.2528 | 26.1924 | -7.7412 | -2.5452 | -3.4995 | 8.9207 | 11.472 |  | -4.6886 | 5.9305 | 33.646 | 70.8162 | 12.1984 | -7.5 | -7.5 | -30.0848 | -29.7982 | -4.2821 |  | 6.2193 | 7.9403 | 4.1674 | 2.9681 | -139.7442 | 137.6079 | 137.8215 | -42.9792 | -37.4188 |  |  |  | 40.986 |  | 14.83 | -9.1 | 19.85 | -6.5597 | -5.3541 | 27.2287 | 25.229 | -5.6646 | -11.8683 | -11.8164 | 5.1588 | 51.3697 |  |  | 41.3 |  | -4.01 | 68.0226 | 67.9943 | 65.3472 | 104.0051 | 106.2701 | -14.6886 | -113.0614 | -7.4607 | 4.4022 | 38.34 | 22.52 | 14.6924 | 14.5538 | -13.28 |  | -51.6898 | -52.0119 | 46.444 | 0.0149 | -6.9639 |  | -17.7 | -0.4822 | 11.0393 | 45.4268 | 23.0136 | 12.08 | -3.3 | 15.309 | -47.7202 | -8.78 | -8.87 | 30.61 | 29.25 | -45.7455 | -21.9182 | -30.6096 | -28.8636 | 37.3509 | 12.3581 | 3.904 | 3.9965 | -12.4725 | -19.7722 | -7.4 | -37.9757 | 4.0036 |  | -13.0665 | -11.211 |  | 4.487 | 4.3985 | -10.244 | -17.5162 | -17.0474 | -4.1821 | 13.79 | -8.48 | 3.4 | 5.178 | 4.5261 | -7.9439 | -7.7978 | 5.5741 | -2.6781 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -2.3444 | -2.3444 | -17.7504 | 16.2073 | 15.1071 | -2.5182 | 15.5911 | 28.5808 | -20.25 | -1.935 | 0.3344 | 1 | 2.34 | -26.9734 | 1.0657 | 6.849 | 0.99 |  | 31.2 | -28.9123 | -16.852 | -2.71 | 32.3863 |  | 28.7354 |  | -11.0075 | 3.0321 |  |  | -14.7903 | -22.3784 | 1.6854 | -31.9322 | 7.3653 | 7.6971 | 177.9852 | -4.4459 | -7.3863 | -17.3773 | 2.5724 | 8.2638 | 8.3949 | 2.0648 | 25.0407 | 26.3107 | -18.86 | 20.2148 | 26.5601 | 0 | 41.1278 | -27.1489 | -25.5826 |  | 10.1251 | -18.9363 | -19.423 | 10.7305 | 10.0486 | -15.1435 | -14.7041 | -23.149 | -22.117 | 1 | 1.18 | -24.6 | -25.2 | 1.7404 | 10.56 | 59.2734 | 20.9386 | 20.6129 | -14 | -31.1 | -1.5 | -1.7 | -18.1622 |  | -103.7116 | 13.8082 | -246.1951 | -35.9093 | 15.5519 | 76.844 | 96.1022 | 113.1041 | 110.8689 | -2.1707 |  |  | 2.0638 | 111.1358 | -229.5803 | 28.4481 | -24.4992 | -1.3342 |  | -8.32 | -0.765 | -0.787 | 4 | -0.48 | -4.3385 | -5.5344 | 7.2374 | -6.7674 | 4.5 | 7.789 | 7.822 | 1.9825 | 2.275 | 1.9462 | 1.9913 | 2.2219 |  | 16.5 | 7.2097 | 0.81 |  | -6.2155 | -4.3237 | -28.1523 | -3.7832 | 0 | -30.7149 |  | -17.7 | 1.7 |  | -89.262
09/05/2025 | 12:30 | 0 | 6.0596 | -12.5188 | 4.4688 | 10.5136 |  | 20.2226 |  | 21.3156 | 9.4507 | 12.4655 | -24.42 | -37.4 | 13.2 | 4.968 | -26.4 | 2.4035 | 0.9651 | 5.4768 | 5.3362 | 9.5797 | 4.3216 | -3.5114 | 2.5633 |  | -0.8451 | -0.568 |  | 10.935 | 2.22 | 4.4 | -1.252 | 0.234 | -14.43 | -14.31 |  | -9.75 | -9.82 | 8.6297 | 3.033 | 24.8959 | 26.426 | -7.1276 | -4.0188 | -3.3533 | 11.4351 | 12.6248 |  | -4.8225 | 5.9305 | 31.7764 | 65.4105 | 10.3056 | -6.9 | -6.8 | -29.1279 | -29.2855 | -4.1596 |  | 4.9589 | 6.2437 | 3.0826 | 2.2588 | -147.618 | 134.8918 | 135.2885 | -42.4458 | -47.2284 |  |  |  | 38.1718 |  | 14.42 | -9.87 | 18.52 | -9.9086 | -9.9086 | 16.7549 | 14.6482 | -4.9052 | -5.0362 | -4.7848 | 6.1654 | 54.9277 |  |  | 39.2 |  | -3.85 | 71.5991 | 72.0513 | 69.7004 | 106.8324 | 107.9075 | -16.3996 | -111.2211 | -9.8948 | 3.8695 | 41.96 | 21.05 | 14.3799 | 14.3585 | -13.27 |  | -56.7578 | -56.3435 | 41.7581 | 0.0148 | -6.9995 | -15.9 | -15.2 | -1.1804 | 11.2263 | 44.7959 | 23.3847 | 12.38 | -3.3 | 14.067 | -41.0598 | -8.82 | -8.86 | 30.12 | 27.86 | -39.8909 | -20.5727 | -27.5929 | -27.0818 | 38.2337 | 13.9306 | 3.9247 | 4.2638 | -13.1798 | -16.1699 | -6.443 | -35.9631 | 9.3878 |  | -10.8509 | -10.5097 |  | 6.1879 | 4.9416 | -10.756 | -19.4201 | -19.0588 | 0.4877 | 13.58 | -11.41 | 0 | 5.1495 | 9.5004 | -7.665 | -7.6154 | 5.9635 | -2.9083 | -9.2734 |  |  |  | 2.4042 | 2.4304 | 0 | 2.0095 | 1.3396 | -19.09 | 14.5489 | 14.3947 | -2.9701 | 13.7724 | 27.5944 | -20.7 | -2.5081 | 0.3417 | 1.52 | 2.12 | -27.0844 | 0 | 6.678 | 0.756 |  | 32.11 | -26.2977 | -14.7539 | -3.28 | 28.1191 |  | 29.4219 |  | -10.7554 | 2.9906 |  |  | -15.1305 | -19.7963 | 0.8644 | -33.1926 | 7.4495 | 6.4569 | 172.3009 | -5.1257 | -7.5523 | -17.0313 | 2.1063 | 7.817 | 7.9272 | 1 | 24.9861 | 25.2721 | -19.28 | 20.7104 | 29.569 | 3.3418 | 42.7162 | -26.9534 | -26.2594 |  | 8.5689 | -18.5239 | -20.0911 |  |  | -15.3083 | -14.9842 | -21.7723 | -21.1669 | 0.15 | 0.4 | -25.1 | -25.2 | 1.6178 | 8.64 | 55.4214 | 23.3627 | 22.3978 | -14.3 | -30.7 | -2.1 | -2.6 |  | -18.0212 | -107.7232 | 17.051 | -243.6728 | -33.567 | 17.3285 | 76.8557 | 96.2975 | 106.6576 | 113.2485 | -1.3949 |  |  | 3.9153 | 112.2178 | -230.5626 | 29.1251 | -24.6177 | -1.615 |  | -8 | -1.015 | -1.021 | 4.4 | -0.08 | -5.025 | -5.507 | 6.5049 | -6.6789 | 4.8 | 7.597 | 7.858 | 2.4146 | 2.7236 | 2.6285 | 2.0058 | 2.1179 |  | 16.5 | 7.4951 | 0.67 |  | -5.6526 | -3.6281 | -27.7307 | -4.0077 |  | -30.1319 |  | -18.8 | 2.4 |  | -90.0536
09/05/2025 | 13:00 | 0 | 5.7574 | -12.0989 | 4.4709 | 10.3065 |  | 20.2727 |  | 19.9901 | 8.5897 | 11.6525 | -24.42 | -37.4 | 13.2 | 4.968 |  | 2.4929 | 1.1303 | 4.9862 | 4.8139 | 8.383 | 3.7401 | -3.5462 | 2.6523 |  | -1.127 | -0.677 |  | 10.654 | 2.22 | 4.4 | -1.505 | 0.219 | -15.58 | -15.68 |  | -9.72 | -9.65 | 8.7592 | 3.2785 | 25.5827 | 26.8891 | -5.3944 | -2.9471 | -3.318 | 0.4759 | 0.5942 |  | -2.2773 | 5.536 | 28.1035 | 73.6629 | 11.547 | -7.2 | -7.3 | -31.5809 | -31.1355 | -4.2806 |  | 7.4381 | 6.3377 | 3.0237 | 2.1464 | -164.5558 | 143.559 | 144.4135 | -50.8169 | -50.1158 |  |  |  | 36.2657 |  | 12.63 | -10.98 | 16.64 | -10.8463 | -10.5784 | 17.8781 | 15.3124 | -4.3031 | -9.6243 | -10.1356 | 6.5899 | 39.9071 |  |  | 40.5 |  | -3.83 | 60.5615 | 61.2996 | 59.0984 | 117.1134 | 118.7874 | -18.3912 | -119.6196 | -11.9863 | 3.801 | 39.29 | 20.02 | 13.9111 | 13.7726 | -12.69 |  | -41.6371 | -41.6997 | 27.1636 | 0.0147 | -6.6377 |  | -15 | -1.7371 | 11.7873 | 44.7959 | 24.1269 | 12.8 | -3.54 | 15.471 | -28.1691 | -8.75 | -8.82 | 29.58 | 26.29 | -29.9818 | -14.8727 | -24.7778 | -24.0636 | 42.6515 | 18.481 | 9.0621 | 10.3031 | -11.9208 | -14.2351 | -6.777 | -31.7126 | 18.6898 |  | -10.1034 | -10.1529 |  | 7.1434 | 5.5533 | -6.148 | -16.3845 | -15.5688 | -4.4758 | 12.81 | -10.52 | 1.4 | 5.1615 | 9.7652 | -6.9536 | -6.9484 | 4.5853 | -4.5519 | -6.3079 |  |  |  | 2.9923 | 3.0471 | 0 | 2.6793 | 2.1769 | -20.5971 | 13.067 | 13.1886 | -3.6803 | 12.1775 | 28.0632 | -20.76 | -1.8215 | 0.3509 | 1.22 | 2.25 | -27.5816 | 1.1004 | 6.549 | 0.905 |  | 31.1 | -25.2747 | -13.5977 | -3.08 | 26.8887 |  | 28.7269 |  | -10.3762 | 2.9064 |  |  | -13.3431 | -18.9875 | 0.5577 | -33.5288 | 6.9692 | 6.2839 | 170.6487 | -5.1207 | -7.4176 | -17.2823 | 1.9546 | 7.5387 | 7.6899 | 1.3267 | 25.8718 | 27.2851 | -19.7 | 21.3186 | 27.4421 | 3.7217 | 42.6605 | -29.7565 | -28.9544 |  | 11.3554 | -18.8589 | -20.2464 |  |  | -15.9785 | -15.4566 | -20.0823 | -19.7447 | -0.07 | -0.04 | -25.4 | -25.4 | 1.6709 | 9.44 | 59.5033 | 20.8317 | 20.6296 | -14.8 | -31.2 | -1.1 | -1.7 |  | -18.1853 | -107.8849 | 20.8344 | -244.5982 | -32.1365 | 18.0399 | 79.1258 | 95.5314 | 114.2696 | 113.4585 | -2.5445 |  |  | -2.9897 | 115.0341 | -229.5913 | 31.6311 | -27.5221 | -0.8191 |  | -8.56 | -0.989 | -1.007 | 4.24 | 0.16 | -5.3641 | -6.3859 | 7.1214 | -6.2669 | 4.3 | 7.985 | 7.308 |  | 3 | 2.6726 | 2.0794 | 1.7589 |  | 16.8 | 7.4204 | 0.72 |  | -7.12 | -4.3981 | -28.1289 | -3.9674 |  | -31.8211 | 0 | -18.4 | 1.8 |  | -91.7143
09/05/2025 | 13:30 | 0 | 5.8193 | -12.4489 | 4.5213 | 10.2282 |  | 20.269 |  | 18.0834 | 7.6038 | 10.5877 | -24.42 | -37.4 | 13.2 | 5.796 | -26.4 | 2.6631 | 1.4764 | 4.9816 | 4.8961 | 8.1239 | 3.8451 | -3.5068 | 2.611 |  | -1.1274 | -0.691 |  | 10.704 | 2.22 | 4.4 | -1.684 | 0.224 | -15.97 | -16.05 |  | -9.46 | -9.51 | 8.6019 | 3.3627 | 25.966 | 27.6511 | -5.3493 | -3.7508 | -3.044 | 1.508 | 1.6898 |  | -2.1433 | 5.536 | 28.5241 | 76.1252 | 11.8528 | -7.4 | -7.2 | -31.5249 | -31.6217 | -4.1796 |  | 6.254 | 6.6845 | 2.4907 | 1.8306 | -165.8986 | 144.0168 | 144.322 | -50.4325 | -52.4975 |  |  |  | 35.3276 |  | 12.31 | -10.74 | 16.48 | -11.2482 | -11.918 | 20.2964 | 18.4238 | -3.2036 | -7.6852 | -7.7674 | 6.0879 | 43.4831 |  |  | 41 |  | -3.79 | 63.8043 | 64.2397 | 61.8435 | 124.5609 | 124.9338 | -18.0378 | -124.9957 | -12.281 | 3.679 | 37.48 | 16.86 | 13.2861 | 13.089 | -12.01 |  | -44.6247 | -43.7573 | 33.0788 | 0.0147 | -6.3086 | -13.5 | -13 | -1.2366 | 11.7873 | 44.0074 | 24.1269 | 12.77 | -3.06 | 13.878 | -34.647 | -9.7 | -9.81 | 30.9 | 25.84 | -36.4909 | -18.0818 | -28.3633 | -26.9545 | 38.7088 | 16.963 | 6.6747 | 7.094 | -10.463 | -16.526 | -6.298 | -31.751 | 10.0019 |  | -9.512 | -9.4639 |  | 2.7191 | 1.8666 | 13.328 | -18.7099 | -17.485 | -6.7805 | 0 | -9.99 | 4.9 | 5.0082 | 5.2222 | -8.0298 | -7.9189 | 7.0378 | -8.8671 | 0 |  |  |  | 0 | 3.292 | 0 | 3.1817 | 3.1817 | -18.9226 | 14.2067 | 14.1217 | -3.851 | 12.2981 | 28.7858 | -20.14 | -1.2044 | 0.3179 | 1.75 | 3.42 | -27.0403 | 1.1874 | 6.709 | 1.082 |  | 32.51 | -26.2744 | -14.2369 | -2.81 | 28.6795 |  | 29.1521 |  | -10.5819 | 2.8489 |  |  | -12.8238 | -19.214 | 5.5962 | -33.1926 | 6.7083 | 6.8904 | 169.8947 | -4.387 | -7.5649 | -17.3555 | 2.5087 | 7.2228 | 7.2627 | 2 | 24.5571 | 26.4212 | -18.44 | 20.7094 | 29.8435 | 0 | 40.557 | -28.0177 | -26.1362 |  | 9.1448 | -17.8685 | -19.625 |  |  | -16.8354 | -16.6706 | -20.2845 | -20.5609 | 0.15 | 0.13 | -25.7 | -25.2 | 1.6013 | 8.8 | 63.1372 | 19.7634 | 19.6307 | -14.3 | -30.7 | -0.7 | -1.2 | -18.2068 | -17.9987 | -106.8176 | 18.1237 | -244.7655 | -35.0443 | 16.8965 | 78.1608 | 96.6362 | 109.6277 | 115.8884 | -1.8521 |  |  | -1.406 | 114.6701 | -231.8542 | 29.2114 | -25.0475 | -0.5603 |  | -8 | -0.84 | -0.852 | 3.68 | 0.4 | -4.8744 | -6.1814 | 6.5049 | -6.0624 | 4.2 | 7.086 | 7.658 | 2.6385 |  | 2.1252 | 1.7232 | 1.9191 |  | 16.6 | 7.6488 | 0.8 |  | -6.642 | -4.6047 | -27.6927 | -4.0272 |  | -30.5733 | 0 | -18.3 | 1 |  | -89.5734
09/05/2025 | 14:00 | 0 | 5.8747 | -12.4513 | 4.3619 | 9.6215 | 0 | 18.7672 |  | 17.7367 | 7.5058 | 10.6204 | -24.42 | -37.4 | 13.2 | 4.968 | -26.4 | 2.9527 | 0.6903 | 5.4231 | 5.2015 | 9.4454 | 3.8975 | -3.4652 | 2.5991 |  | -1.0313 | -0.51 |  | 10.544 | 2.22 | 4.4 | -1.787 | 0.221 | -14.14 | -14.18 | -10 | -10.37 | -10.24 | 8.3391 | 3.3591 | 22.858 | 24.3587 | -7.4658 | -3.6169 | -3.8814 | 22.7182 | 24.6888 | 0 | -8.5734 | 6.3251 | 42.8659 | 70.9835 | 9.8908 | -6.2 | -6.3 | -27.081 | -27.7852 | -3.9967 |  | 7.9483 | 6.9128 | 2.3275 | 1.7755 | -146.9161 | 140.8124 | 141.0565 | -58.0072 | -44.6259 |  |  |  | 37.5431 |  | 13.18 | -9.99 | 17.25 | -12.5878 | -11.918 | 19.8556 | 17.543 | -4.4209 | -6.5597 | -6.5863 | 6.3129 | 42.4307 | 2.88 | 6.412 | 41 |  | -4.02 | 64.479 | 63.4606 | 61.7323 | 119.2525 | 118.7403 | -16.6112 | -123.147 | -10.3203 | 3.8405 | 36.99 | 18.21 | 13.7549 | 13.6749 | -12.87 | 25.5123 | -44.181 | -43.8976 | 30.1762 | 0.0146 | -6.7678 | -13.4 | -13.4 | -0.946 | 11.7873 | 45.1114 | 24.1269 | 12.76 | -3.64 | 14.877 | -29.4667 | -5.68 | -5.82 | 22.84 | 26.18 | -30 | -15.2636 | -26.852 | -26.1909 | 41.0481 | 17.0676 | 7.5575 | 7.6713 | -8.1384 | -11.9073 | -6.142 | -23.3804 | 7.2029 |  | -10.0198 | -9.618 | 0 | 2.9919 | 1.8454 | 10.768 | -21.7876 | -21.4423 | -5.6793 | -8.23 | -11.49 | 0 | 4.7884 | 4.2833 | -8.9856 | -8.9729 | 7.6228 | -6.7624 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.8515 | 3.684 | -19.9273 | 13.3976 | 13.2958 | -4.3556 | 11.8139 | 30.07 | -19.85 | -2.0156 | 0.3243 | 1.41 | 1.6 | -29.8675 | 1.122 | 6.603 | 0.664 |  | 33.05 | -25.9723 | -14.0318 | -2.63 | 30.5379 | -0.1 | 29.4478 | 0 | -11.0137 | 2.8464 |  |  | -12.9989 | -18.818 | 8.5855 | -33.1926 | 6.6082 | 6.977 | 176.2662 | -3.8059 | -7.541 | -17.9533 | 2.7968 | 7.1862 | 7.3023 |  | 24.733 | 25.4477 | -20.53 | 21.5405 | 31.112 | 0 | 39.2671 | -26.4944 | -26.1331 |  | 9.4647 | -18.4817 | -20.0257 |  |  | -18 | -17.5221 | -22.0086 | -21.8089 | -0.65 | -0.47 | -25.3 | -25.1 | 1.2845 | 8.16 | 50.8919 | 22.5746 | 22.4242 | -14.3 | -30.3 | 0.5 | 0 | -17.938 |  | -106.4356 | 28.0124 | -251.3979 | -48.2139 | 20.6439 | 91.8203 | 82.3963 | 82.3525 | 132.1463 | 11.8639 |  |  | 29.9691 | 122.5645 | -249.351 | 21.3007 | -14.5471 | -0.7947 | 0 | -6.96 | -0.646 | -0.623 | 3.2 | -0.32 | -3.7193 | -5.272 | 6.6819 | -6.1814 | 3.4 | 7.827 | 7.532 | 2.409 | 2.93 | 2.6307 | 1.9897 | 2.1747 |  | 14.9 | 8.3256 | 0.88 |  | -6.3813 | -3.965 | -27.7487 | -3.9354 |  | -30.7115 | 0 | -16.7 | 0.3 | 0 | -89.4455
09/05/2025 | 14:30 | 0 | 5.9248 | -12.4326 | 4.2675 | 9.8473 |  | 19.1133 |  | 19.9342 | 8.7167 | 11.7551 | -24.42 | -37.4 | 15.4 | 6.624 | -28.6 | -0.389 | 1.8837 | 5.3609 | 5.539 | 9.6535 | 4.2147 | -3.4565 | 2.6447 |  | -0.828 | -0.42 |  | 10.707 | 2.22 | 6.6 | -1.416 | 0.228 | -13.33 | -13.43 | -10 | -10.69 | -10.71 | 9.0228 | 2.9512 | 23.5055 | 25.1699 | -8.848 | -4.0188 | -2.6451 | 12.7467 | 10.6398 |  | -6.8319 | 6.7196 | 36.4365 | 77.8333 | 8.2321 | -5.6 | -5.6 | -29.5859 | -30.2237 | -4.0353 |  | 9.6631 | 7.8323 | 2.4311 | 1.3967 | -142.3688 | 146.4583 | 146.8245 | -73.8328 | -32.4443 |  |  |  | 44.9679 |  | 16.07 | -8.27 | 19.77 | -16.6065 | -15.8027 | 24.2413 | 21.8456 | -4.3117 | -8.9202 | -8.8876 | 8.6302 | 39.8959 |  |  | 42.9 |  | -4.21 | 64.545 | 64.5127 | 61.7487 | 115.2612 | 116.9112 | -17.176 | -123.8971 | -11.044 | 3.8613 | 35.49 | 21.75 | 15.3174 | 15.3351 | -14.3 |  | -40.8542 | -40.4125 | 25.7201 | 0.0142 | -7.5616 | -20.3 | -20.5 | -0.1147 | 12.3484 | 45.4268 | 24.498 | 13.17 | -3.77 | 16.983 | -27.6066 | -5.66 | -5.81 | 23.32 | 29.19 | -26.2364 | -13.2909 | -30.4925 | -29.1636 | 47.6695 | 20.4823 | 11.149 | 11.8166 | -15.2031 | -18.6952 | -7.464 | -6.2416 | -16.0502 |  | -10.8012 | -10.4594 | 0 | 4.838 | 3.9199 | -9.732 | -18.0027 | -17.736 | -0.5493 | 13.16 | -7.76 | -0.8 | 4.7093 | 6.9455 | -9.1059 | -9.0585 | 7.3643 | -0.7707 | -11.8287 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7.5355 | 7.0332 | -23.2764 | 16.2041 | 15.9626 | -4.1222 | 11.8895 | 30.6755 | -19.08 | -1.5669 | 0.3417 | 0.96 | 1.58 | -29.1051 | 1.1504 | 6.641 | 1.133 |  | 34.73 | -25.3033 | -13.8156 | -2.36 | 32.5399 |  | 30.1089 |  | -11.4665 | 2.616 | 0.0698 |  |  | -22.8586 | 6.5347 | -32.7725 | 5.2711 | 6.4847 | 176.7077 | -3.1541 | -6.6607 | -18.8395 | 3.0829 | 7.7877 | 7.9747 |  | 24.4522 | 24.1652 | -21.37 | 22.8656 | 36.7356 | -4.7232 | 35.1894 | -24.9101 | -24.2733 |  | 9.3072 | -17.1632 | -19.1662 |  |  | -20.6587 | -20.8345 | -22.7043 | -22.5357 | 1.12 | 0.94 | -25.2 | -24.6 | 1.1252 | 6.64 | 46.2552 | 21.8924 | 21.7378 | -14.4 | -29.9 | 3.4 | 3.3 | -18.0212 | -18.0327 | -100.932 | 35.243 | -257.5382 | -59.3762 | 21.5706 | 104.9596 | 71.4854 | 63.6657 | 150.091 | 25.0221 | 0 | 0 | 49.4414 | 129.2782 | -267.5064 | 10.7299 | -4.4602 | -0.1868 |  | -7.2 | -0.935 | -0.953 | 3.28 | -0.56 | -3.5676 | -5.507 | 7.2953 | -6.5904 | 3 | 7.988 | 7.741 |  | 2.6484 | 2.6727 | 3.0279 | 2.4573 |  | 14.1 | 8.1934 | 0.95 |  | -6.6854 | -3.6476 | -27.3571 | -3.9916 |  | -30.8043 |  | -16 | -0.6 |  | -87.2194
09/05/2025 | 15:00 | 0 | 5.8622 | -12.535 | 4.2956 | 9.811 |  | 19.155 |  | 20.3328 | 8.8927 | 11.8187 | -24.42 | -37.4 | 13.2 | 7.452 | -28.6 | -1.1707 | 2.2008 | 5.4052 | 5.2544 | 9.098 | 3.7037 | -3.5213 | 2.4899 |  | -1.0731 | -0.612 |  | 11.212 | 2.22 | 4.4 | -1.236 | 0.241 | -15.19 | -15.05 | -10 | -9.82 | -9.92 | 9.1802 | 3.0144 | 25.532 | 27.2427 | -6.6124 | -2.9471 | -2.9311 | 0.344 | 0.4102 |  | -2.9471 | 5.1414 | 26.5979 | 80.8196 | 10.2311 | -6.6 | -6.6 | -31.2096 | -31.0079 | -4.0391 |  | 9.2445 | 8.0911 | 1.9777 | 1.5064 | -161.1377 | 145.6343 | 146.0005 | -54.6848 | -39.637 |  |  |  | 45.0477 |  | 16.29 | -9.03 | 19.99 | -13.9273 | -14.1953 | 22.4738 | 20.4923 | -4.9714 | -12.5878 | -12.4028 | 8.035 | 36.8873 |  |  | 42 |  | -4.13 | 61.0975 | 60.0636 | 57.9617 | 116.9676 | 117.2455 | -18.7485 | -122.927 | -11.8794 | 4.112 | 36.97 | 22.56 | 15.9424 | 16.0187 | -15.13 |  | -37.8 | -37.5028 | 23.3741 | 0.0145 | -8.038 | -18.1 | -18.4 | 0 | 12.3484 | 46.0577 | 24.498 | 13.28 | -4.01 | 18.6435 | -24.8814 | -5.84 | -5.95 | 24.18 | 29.93 | -25.9273 | -12.6727 | -28.3002 | -27.4909 | 46.57 | 20.5853 | 11.3817 | 11.8273 | -12.4263 | -16.1041 | -7.521 | -23.134 | -12.3034 |  | -11.3735 | -10.9798 |  | 7.9743 | 6.4997 | -15.364 | -19.9592 | -19.5402 | 0.3021 | 13.63 | -7.31 | 0 | 4.9024 | 13.1187 | -9.0476 | -8.9793 | 7.5131 | -2.4049 | -10.682 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5.5261 | 5.0237 | -20.5971 | 14.7608 | 14.5747 | -3.8312 | 13.4409 | 29.279 | -19.12 | -1.6091 | 0.3243 | 1.25 | 1.76 | -28.9645 | 1.1694 | 6.585 | 1.011 |  | 34.44 | -26.5185 | -14.2713 | -2.3 | 32.4599 |  | 29.7586 |  | -11.1568 | 2.8391 | 0.0735 |  | -13.5435 | -22.6168 | 7.0764 | -33.0246 | 6.5538 | 6.4007 | 178.7722 | -3.4086 | -7.3885 | -18.614 | 3.0218 | 7.8976 | 8.1655 |  | 23.3414 | 24.7022 | -20.95 | 24.5146 | 32.1193 | 0 | 37.697 | -24.4924 | -24.0303 |  | 9.341 | -18.155 | -20.8565 |  |  | -21.9332 | -21.7903 | -22.0035 | -22.0624 | 3.9 | 3.97 | -24.9 | -25 | 1.2497 | 5.68 | 63.3585 | 10.9042 | 10.7765 | -14 | -29 | 4.7 | 4.6 | -18.2412 | -18.247 | -106.7839 | 26.6105 | -255.3858 | -50.238 | 23.4981 | 94.4044 | 80.1188 | 92.3289 | 140.2197 | 15.5983 |  |  | 20.5332 | 127.7624 | -257.4599 | 17.8428 | -12.131 | -0.7947 |  | -7.44 | -0.823 | -0.829 | 3.52 | -0.56 | -3.9166 | -5.5344 | 7.3838 | -7.2343 | 3.6 | 7.2 | 7.565 | 2.1834 |  | 2.2425 | 1.6545 | 1.4319 |  | 14.4 | 7.8228 | 0.99 |  | -5.8561 | -3.368 | -27.7546 | -3.8648 |  | -31.4859 |  | -15.5 | -0.6 |  | -84.2942
09/05/2025 | 15:30 | 0 | 6.3943 | -13.4766 | 4.3247 | 9.617 |  | 18.7548 |  | 20.0291 | 8.6197 | 11.6463 | -24.42 | -37.4 | 15.4 | 7.452 | -28.6 | -1.7054 | 1.6205 | 5.5361 | 5.4742 | 9.4068 | 4.0518 | -3.5196 | 2.4883 |  | -0.3491 | -0.401 |  | 11.309 | 2.22 | 6.6 | -1.379 | 0.24 | -13.3 | -13.21 |  | -10.69 | -10.71 | 9.192 | 3.039 | 22.7061 | 23.8509 | -8.7254 | -2.8131 | -2.2438 | 22.4769 | 15.7533 |  | -7.6357 | 6.7196 | 36.7596 | 83.9458 | 8.6063 | -5.4 | -5.4 | -29.728 | -29.3418 | -3.8768 |  | 9.0662 | 7.9416 | 2.3365 | 1.7842 | -144.4746 | 143.6811 | 143.9252 | -74.6915 | -34.8802 |  |  |  | 44.9379 |  | 16.23 | -8.03 | 19.54 | -16.6065 | -16.6065 | 23.8241 | 21.5319 | -5.3621 | -8.1393 | -8.0414 | 9.158 | 43.6297 |  |  | 40.9 |  | -4.1 | 65.95 | 65.9565 | 63.5896 | 112.0029 | 113.1191 | -15.8174 | -121.9761 | -9.3241 | 3.8782 | 37.49 | 22.55 | 16.2549 | 15.921 | -14.95 |  | -44.9262 | -45.1397 | 28.027 | 0.0143 | -7.9642 | -20.6 | -18.7 | -0.365 | 12.1614 | 45.4268 | 24.3124 | 12.97 | -3.85 | 15.8625 | -26.989 | -6.05 | -6.18 | 26.42 | 29.26 | -26.0545 | -12.7727 | -31.2512 | -30.3091 | 46.8137 | 21.1409 | 11.0472 | 11.1708 | -14.5332 | -18.3761 | -7.461 | -3.8214 | -30.8986 |  | -10.9903 | -10.3123 |  | 4.5217 | 3.5143 | -4.612 | -19.6059 | -19.3593 | -0.4552 | 13.17 | -13.37 | -0.2 | 4.7326 | 6.1315 | -9.3401 | -9.2557 | 7.98 | -1.4908 | -13.5887 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7.703 | 7.3681 | -21.267 | 16.9538 | 16.9385 | -2.5006 | 13.676 | 28.4099 | -18.96 | -1.7153 | 0.3243 | 1.25 | 1.66 | -28.6962 | 1.0591 | 6.65 | 1.112 |  | 34.97 | -26.7544 | -15.4501 | -2.13 | 32.9263 |  | 30.3076 |  | -11.6584 | 3.0717 | 0.0375 |  | -13.0695 | -22.1688 | 7.882 | -32.2683 | 7.2269 | 6.3198 | 177.5654 | -2.8984 | -6.9887 | -19.0192 | 1.9328 | 8.2272 | 8.3633 | 1 | 22.6644 | 25.1212 | -19.7 | 22.6888 | 32.1702 | 0 | 38.2718 | -20.9049 | -20.3904 |  | 8.1936 | -18.6344 | -20.1546 | 16.0705 | 15.8042 | -21.6805 | -21.3509 | -21.2891 | -21.3502 | 8.35 | 8.34 | -24 | -24 | 1.2497 | 4.32 | 59.4378 | 12.3588 | 12.2305 | -14.4 | -28.2 | 4.7 | 4.2 | -18.1793 | -18.2234 | -99.6269 | 22.0991 | -257.2209 | -48.4364 | 22.7396 | 96.0097 | 77.2444 | 84.1073 | 143.1133 | 18.5749 |  |  | 27.5826 | 132.5452 | -261.2482 | 20.6847 | -15.2736 | -1.3123 |  | -7.12 | -0.788 | -0.798 | 2.88 | -0.32 | -3.7055 | -5.7694 | 7.8843 | -7.2343 | 3.2 | 8.446 | 7.561 | 2.408 |  | 2.4499 | 1.6791 | 2.046 |  | 13.7 | 7.2353 | 0.89 |  | -6.9428 | -3.4966 | -28.096 | -5.4765 | 0 | -30.1144 |  | -16 | -0.9 |  | -92.4502
09/05/2025 | 16:00 | 0 | 6.2356 | -13.1816 | 4.0479 | 9.4056 | 0 | 18.1211 |  | 20.1423 | 8.7297 | 11.5688 | -24.42 | -37.4 | 15.4 | 7.452 |  | -1.7039 | 1.0204 | 5.5075 | 5.2319 | 9.2815 | 3.5872 | -3.5518 | 2.5408 |  | -0.2402 | -0.538 |  | 11.313 | 2.22 | 6.6 | -1.292 | 0.245 | -15.3 | -15.36 |  | -9.67 | -9.61 | 9.4894 | 2.9813 | 24.9422 | 26.6969 | -5.8072 | -3.6169 | -2.4162 | 0.4928 | 0.8536 | 0 | -2.8131 | 5.536 | 27.8023 | 80.0023 | 9.9016 | -6.8 | -6.8 | -31.8153 | -31.4303 | -4.0995 |  | 10.293 | 8.3523 | 2.1931 | 1.4684 | -162.2363 | 147.0992 | 146.6719 | -69.7096 | -45.1976 |  |  |  | 44.5487 |  | 16.04 | -8.64 | 19.12 | -17.2763 | -16.6065 | 25.2562 | 23.1768 | -5.4436 | -10.1543 | -9.8741 | 7.5546 | 44.0148 |  |  | 41.2 |  | -4.09 | 64.8351 | 64.2616 | 62.4123 | 117.0001 | 117.4396 | -15.8129 | -125.2397 | -8.6393 | 3.831 | 37.14 | 22.67 | 16.4111 | 16.3116 | -15.63 |  | -45.6398 | -45.5746 | 31.5654 | 0.0144 | -8.2552 | -17.7 | -18.7 | -0.4053 | 11.6003 | 45.4268 | 23.7558 | 12.55 | -3.55 | 15.255 | -30.4892 | -5.83 | -5.97 | 24.14 | 29.67 | -28.6182 | -14.4455 | -33.5755 | -31.0727 | 44.2453 | 18.4703 | 8.485 | 8.6528 | -18.8687 | -22.4201 | -7.206 | -12.0408 | -38.446 |  | -11.0123 | -10.591 | 0 | 5.4275 | 4.409 | -15.364 | -20.9078 | -20.6278 | 3.7655 | 13.66 | -12.01 | 0.4 | 4.7955 | 10.1287 | -7.9919 | -7.9823 | 6.8431 | 3.481 | -15.5035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0379 | 7.8704 | -15.0711 | 16.8064 | 16.7681 | -2.0425 | 15.5335 | 28.3952 | -18.14 | -1.5212 | 0.3509 | 1.81 | 2.63 | -26.0232 | 1.1955 | 6.47 | 1.205 |  | 35.31 | -27.7852 | -16.8608 | -1.99 | 33.1889 |  | 30.0341 |  | -11.5709 | 3.0012 | 0.075 |  | -12.9373 | -22.3046 | 6.9451 | -32.2683 | 6.3623 | 6.1326 | 174.7367 | -3.443 | -6.996 | -18.5609 | 2.3505 | 8.4689 | 8.3633 | 2 | 22.326 | 26.1668 | -20.95 | 21.3165 | 35.5289 | 0 | 35.9592 | -18.8057 | -18.5382 | 0 | 7.1055 | -16.5933 | -20.7795 | 16.0705 | 15.8042 | -24.1085 | -23.8888 | -18.4296 | -18.7626 | 9.74 | 9.83 | -24.4 | -23.9 | 1.2131 | 1.68 | 63.8417 | 9.089 | 8.9631 | -14.8 | -28.1 | 7.2 | 6.8 | -18.3742 | -18.4181 | -96.2063 | 13.8269 | -255.1978 | -44.6728 | 22.8455 | 95.544 | 77.8135 | 85.129 | 147.0517 | 17.8663 |  |  | 25.2354 | 136.2779 | -265.3221 | 21.4935 | -13.9184 | -0.3503 |  | -6.64 | -0.884 | -0.894 | 2.4 | 0.08 | -3.7427 | -6.0624 | 8.9952 | -7.5578 | 4 | 7.536 | 7.079 | 2.4557 | 2.8455 | 2.0608 | 1.5754 | 1.627 |  | 13.8 | 5.7315 | 0.82 |  | -6.9978 | -2.7192 | -27.0806 | -5.3663 | 0 | -29.0138 | 0 | -15.6 | -1.7 | 0 | -94.1958
09/05/2025 | 16:30 | 0 | 5.9947 | -12.5981 | 4.3775 | 9.2052 |  | 18.0914 |  | 19.3021 | 8.2557 | 11.2791 | -24.42 | -37.4 | 13.2 | 5.796 | -28.6 | -1.3629 | 0.6668 | 5.1737 | 5.0906 | 8.6519 | 3.4476 | -3.4998 | 2.5747 |  | -0.664 | -0.695 |  | 11.507 | 2.22 | 4.4 | -1.1 | 0.244 | -16.22 | -16.3 |  | -9.35 | -9.36 | 9.5658 | 2.9644 | 26.2731 | 28.0219 | -4.6715 | -3.349 | -3.3737 | 1.7865 | 2.0563 |  | -2.4113 | 5.9305 | 30.8309 | 79.5577 | 11.9495 | -7.2 | -7.2 | -31.3677 | -31.8292 | -3.9626 |  | 7.3498 | 8.2607 | 2.4577 | 1.5591 | -167.3024 | 147.0686 | 147.679 | -63.5697 | -49.8736 |  |  |  | 43.8701 |  | 16.01 | -9.02 | 18.99 | -16.6065 | -17.4102 | 24.2563 | 22.0405 | -5.3355 | -10.0361 | -10.0263 | 6.7845 | 42.0067 |  |  | 39.2 |  | -4.11 | 64.2704 | 63.1094 | 61.76 | 120.5353 | 120.4915 | -17.853 | -126.3009 | -10.6601 | 3.8398 | 36.67 | 22.2 | 15.7861 | 15.8234 | -14.89 |  | -43.4802 | -43.1437 | 29.7315 | 0.0146 | -7.9454 | -19.8 |  | -0.5896 | 11.0393 | 44.7959 | 22.6425 | 11.76 | -3.4 | 15.39 | -29.4792 | -6.02 | -6.15 | 24.86 | 28.64 | -31.1273 | -15.3545 | -32.1888 | -32.1727 | 42.877 | 16.2313 | 7.1777 | 7.5513 | -17.8075 | -21.349 | -7.769 | -19.1821 | -38.4508 |  | -10.7571 | -10.0198 |  | 3.8249 | 3.0666 | 16.912 | -19.6915 | -19.1552 | 0.1399 | -9.72 | -12.78 | 0.5 | 4.3379 | 8.034 | -7.7692 | -7.7139 | 6.3777 | 2.0746 | -11.278 |  |  |  | 2.6197 | 2.964 | 0 | 6.8657 | 7.3681 | -20.0948 | 16.1226 | 16.1585 | -0.145 | 17.1716 | 30.8074 | -17.33 | -1.1165 | 0.3683 | 1.55 | 0.84 | -27.914 | 1.0896 | 6.466 | 1.498 |  | 34.73 | -30.0591 | -18.0953 | -2.31 | 31.8226 |  | 29.5252 |  | -11.3258 | 3.0036 |  |  |  | 24.2476 | 5.0408 | -32.8565 | 6.5299 | 6.4209 | 178.5147 | -3.9404 | -7.0106 | -18.5213 | 2.49 | 8.5348 | 8.3949 |  | 23.3074 | 25.2381 | -21.37 | 22.8933 | 37.4109 | 0 | 34.127 | -20.9694 | -20.1698 |  | 8.6236 | -18.0589 | -19.9305 |  |  | -24.7787 | -23.6635 | -16.1895 | -15.9678 | 13.61 | 13.62 | -24.3 | -24.7 | 1.1252 | -4.72 | 60.1387 | 9.2417 | 9.1144 | -15.2 | -26 | 8.1 | 7.6 | -18.3248 | -18.3051 | -91.3689 | 9.5926 | -252.2023 | -46.6484 | 22.3621 | 94.4532 | 80.5836 | 84.3527 | 144.5992 | 17.5207 |  |  | 22.4828 | 130.6373 | -262.9312 | 17.696 | -12.1653 | -0.9119 |  | -5.44 | -1.004 | -1.012 | 0.72 | 2.56 | -3.7786 | -8.5252 | 7.1489 | -3.9536 | 4.1 | 7.957 | 7.941 |  |  | 1.7476 | 1.7736 | 1.5953 |  | 9.9 | 5.6854 | 0.83 |  | -7.8264 | -3.4231 | -27.882 | -5.6856 | 0 | -29.9112 | 0 | -11.9 | -6.7 |  | -94.597
09/05/2025 | 17:00 | 0 | 5.3275 | -11.3316 | 3.9597 | 12.6172 |  | 24.8148 |  | 17.496 | 7.2438 | 10.2524 | -15.54 | -33 | 11 | 4.968 | -24.2 | -0.9596 | 6.2763 | 4.9929 | 4.7577 | 8.3476 | 3.9181 | -3.4807 | 2.6892 |  | -0.6848 | -1.079 |  | 10.846 | -4.44 | 2.2 | -1.642 | 0.238 | -18.88 | -18.98 |  | -7 | -7.01 | 9.0009 | 3.0998 | 25.2586 | 27.0777 | -3.9723 | -4.0188 | -4.0352 | -0.103 | -0.099 |  | -0.5358 | 5.536 | 30.3228 | 69.023 | 12.7656 | -7.6 | -7.6 | -31.3871 | -31.3334 | -4.0353 |  | 6.9126 | 7.1637 | 0 | 0.5502 | -169.164 | 147.8621 | 147.2212 | -56.5057 | -52.9573 |  |  |  | 40.5968 |  | 13.83 | -10.2 | 18.35 | -17.0084 | -16.7404 | 23.4329 | 21.255 | -5.575 | -14.3346 | -14.4036 | 5.3052 | 38.7991 |  |  | 35.8 |  | -3.76 | 58.2691 | 57.7952 | 56.0705 | 127.5697 | 128.177 | -16.8921 | -131.3395 | -11.2781 | 3.4751 | 38.15 | 21.32 | 15.0049 | 14.9445 | -14.55 |  | -40.9275 | -39.8568 | 31.5899 | 0.0148 | -7.7087 | -17.5 | -16.7 | -1.1023 | 9.7303 | 44.0074 | 21.3437 | 10.67 | -3.06 | 12.825 | -31.6343 | -5.97 | -6.05 | 24.84 | 27.47 | -31.7818 | -15.3364 | -33.3603 | -32.0182 | 34.0202 | 10.7919 | 1.1084 | 1.9892 | -16.4483 | -20.8069 | -7.023 | -29.6288 | -37.8955 |  | -10.2053 | -9.5686 |  | 4.0889 | 3.2151 | -16.9 | -24.1129 | -23.6637 | 0.1799 | 13.73 | -8.8 | 0.2 | 4.013 | 10.1811 | -8.5587 | -8.4934 | 6.3341 | 0.8534 | -10.4423 |  |  |  | 0 | 2.5439 | 0 | 6.6983 | 6.3633 | -15.9084 | 17.6172 | 18.5147 | 1.0808 | 17.6094 | 30.0212 | -18.69 | -2.1218 | 0.404 | 1.93 | 0.22 | -27.7817 | 1.1607 | 6.531 | 1.296 |  | 33.28 | -31.2756 | -19.0421 | -2.19 | 30.5511 |  | 28.9952 |  | -10.7767 | 2.9627 |  |  | -13.8434 | -18.7796 | 7.3541 | -32.6884 | 7.7376 | 6.5792 | 167.8711 | -4.7108 | -7.2594 | -17.5654 | 2.1321 | 8.1686 | 8.2525 | 1.5192 | 25.045 | 27.7724 | -21.37 | 22.602 | 32.9714 | 8.0932 | 36.8738 | -16.0434 | -15.465 |  | 6.9712 | -17.6893 | -19.6281 | 25.6879 | 24.0409 | -23.1691 | -22.4221 | -14.6159 | -14.5347 | 5.65 | 5.73 | -23.4 | -23.3 | 1.1435 | -5.92 | 54.6626 | 16.9657 | 16.9017 | -16.1 | -26.9 | 6 | 5.5 |  | -18.1316 | -90.6178 | -4.8507 | -249.2436 | -42.4014 | 24.5967 | 97.331 | 72.8412 | 74.2602 | 145.5061 | 23.5042 |  |  | 34.6919 | 138.3012 | -260.5103 | 29.2465 | -19.4391 | -0.304 |  | -5.36 | -1.1 | -1.112 | 0.32 | 2.96 | -4.105 | -9.1386 | 7.5883 | -4.6555 | 4.9 | 7.03 | 7.863 |  |  | 1.9962 | 2.4034 | 1.4189 |  | 10.5 | 5.8407 | 0.53 |  | -9.2586 | -2.4279 | -26.6505 | -6.8409 | 0 | -29.0582 |  | -11.8 | -5.7 | 0 | -94.0357
09/05/2025 | 17:30 | 0 | 4.6849 | -10.0452 | 3.7436 | 7.9507 |  | 15.2847 |  | 15.9305 | 6.4458 | 9.4054 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 4.968 | -19.8 | -1.278 | -11.8369 | 4.4893 | 4.3423 | 7.4314 | 4.1319 | -3.4144 | 2.3021 |  | -0.7599 | -0.928 |  | 10.464 | -2.22 | -4.4 | -2.006 | 0.229 | -15.44 | -15.49 |  | -10.67 | -10.7 | 8.7234 | 3.2153 | 21.4436 | 22.7159 | -6.1219 | -6.1621 | -6.3624 | -0.6002 | -0.5802 |  | -8.8413 | 4.3523 | 23.2228 | 59.7697 | 9.8029 | -6 | -6 | -28.9543 | -28.9835 | -3.5978 |  | 6.4959 | 6.6102 | 0 | 0.8328 | -166.9362 | 120.9143 | 121.0669 | -53.6999 | -94.3416 |  |  |  | 36.3555 |  | 13.52 | -10.79 | 17.17 | -14.7311 | -15.2669 | 21.8649 | 20.0841 | -4.1648 | -16.7192 | -16.5628 | 4.2088 | 42.5334 |  |  | 32.3 |  | -3.49 | 56.6064 | 56.5542 | 54.6769 | 106.2542 | 105.6472 | -16.0178 | -108.6561 | -9.4613 | 2.9776 | 34.94 | 21.65 | 14.2236 | 14.1632 | -13.6 |  | -43.1815 | -43.8556 | 41.8876 | 0.0147 | -7.1921 | -14.1 | -14 | -1.842 | 8.7952 | 40.8531 | 19.4882 | 9.66 | -2.11 | 11.745 | -41.9124 | -3.13 | -3.17 | 25.89 | 26.07 | -39.7273 | -20.3818 | -34.0494 | -32.6727 | 23.68 | 1.8107 | -6.5517 | -6.2262 | -18.0794 | -21.4874 | -6.917 | -33.2222 | -34.0931 |  | -7.3602 | -6.8355 | 0 | 2.4064 | 1.302 | -12.804 | -21.3943 | -21.197 | 2.7842 | 13.45 | -13.39 | 0.2 | 3.3943 | 7.7606 | -8.247 | -8.1629 | 5.6734 | 2.3799 | -13.9425 |  |  |  | 2.4297 | 2.6659 | 0 | 4.8562 | 4.5213 | -21.6019 | 19.2325 | 18.7078 | -3.5748 | 13.6777 | 30.8464 | -19.15 | -1.9094 | 0.3774 | 1.75 | -0.28 | -29.3907 | 1.1408 | 6.351 | 1.92 |  | 32.05 | -26.0842 | -13.8892 | -2.53 | 27.5984 |  | 28.7991 |  | -10.0195 | 2.9826 | 0.075 |  | -14.311 | -15.1611 | 1.8029 | -34.3691 | 5.7198 | 6.4623 | 140.1352 | -5.62 | -8.3746 | -16.6554 | 2.4418 | 7.0397 | 7.0412 | 2 | 14.5599 | 15.8475 | -4.61 | 6.9204 | 41.2325 | 6.8323 | 27.5502 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.0577 | -19.0012 | 44.505 | 43.8774 | -21.4882 | -20.9059 | -15.6647 | -15.0012 | -0.13 | -0.19 | -22.5 | -22.3 | 1.1087 | -2.48 | 52.8571 | 16.9714 | 16.8107 | -15.7 | -26 | 6.9 | 6.3 | -17.946 | -17.9502 | -70.8843 | -14.5018 | -252.082 | -43.9523 | 25.4931 | 110.862 | 57.0312 | 64.6753 | 153.6758 | 36.6073 | 8.9608 | 7.7869 | 43.3376 | 153.672 | -263.3193 | 39.5154 | -31.0709 | -1.2171 |  | -6 | -0.967 | -0.968 | 1.12 | 3.36 | -5.2702 | -9.4041 | 8.1773 | -5.388 | 5.8 | 8.061 | 8.769 |  |  | 2.2167 | 2.2326 | 1.7725 |  | 10.2 | 5.6012 | 0.46 |  | -14.1268 | -0.5851 | -22.9356 | -12.7002 | -3.4455 | -24.5845 | -2.2611 | -12.1 | -6 |  | -100.448
09/05/2025 | 18:00 | 0 | 4.3017 | -9.2185 | 4.4399 | 7.5371 |  | 14.6664 |  | 12.409 | 4.8389 | 7.8081 | -15.54 | -28.6 | 6.6 | 4.14 | -22 | -0.9369 | -12.6842 | 3.5275 | 3.4016 | 5.8665 | 4.2461 | -3.4951 | 1.7969 |  | -0.6248 | -1.053 |  | 11.192 | -4.44 |  | -1.359 | 0.241 | -15.88 | -15.96 |  | -10.38 | -10.42 | 7.9313 | 3.2923 | 22.9104 | 24.6638 | -5.2118 | -7.0998 | -7.0181 | -0.0285 | 0.1096 |  | -8.1715 | 4.7469 | 25.2244 | 56.7573 | 8.7205 | -6.3 | -6.3 | -28.4687 | -28.6107 | -3.8252 |  | 4.0333 | 6.275 |  | 0.7976 | -167.6381 | 119.6325 | 119.1137 | -31.5827 | -92.8559 |  |  |  | 30.727 |  | 14.14 | -11.89 | 10.03 | -12.3199 | -12.1859 | 19.8203 | 17.9038 | -4.6744 | -25.9725 | -26.2498 | 4.1852 | 42.0701 |  |  | 32 |  | -3.51 | 49.5179 | 49.6098 | 48.1478 | 105.1465 | 105.5235 | -16.5051 | -106.2644 | -10.6365 | 3.6227 | 36.07 | 22.17 | 14.0674 | 14.0656 | -13.15 |  | -43.2481 | -42.3785 | 48.4365 | 0.0149 | -6.9011 | -12.8 | -12.6 | -2.2009 | 9.7303 | 42.4302 | 21.3437 | 10.73 | -2.26 | 10.5705 | -49.6853 | -1.7 | -1.76 | 19.75 | 27.31 | -49.9636 | -24.8455 | -35.9828 | -33.7636 | 17.1542 | -2.971 | -11.1992 | -11.0809 | -21.0086 | -25.6391 | -7.486 | -55.275 | -35.5753 |  | -5.3783 | -5.0614 |  | 3.1808 | 2.5139 | -16.9 | -19.354 | -18.7273 | 5.5584 | 13.58 | -11.54 | 0 | 3.6554 | 9.8855 | -8.6025 | -8.5233 | 7.4548 | 5.9828 | -16.4633 |  |  |  | 2.5444 | 2.5939 | 0 | 1.0047 | 1.1722 | -18.4202 | 18.7484 | 18.6666 | -1.2429 | 15.4875 | 28.3024 | -20.67 | -1.9094 | 0.404 | 1.51 | 2.26 | -27.1788 | 0 | 6.384 | 0.808 |  | 32.26 | -28.9936 | -16.0748 | -2.62 | 28.8288 |  | 28.2785 |  | -10.1114 | 3.4183 |  |  | -13.6906 | -13.2514 | 2.1248 | -33.0246 | 6.0521 | 5.7322 | 138.1245 | -5.6693 | -8.0026 | -16.9521 | 2.8779 | 8.5641 | 8.7667 | 2.374 | 16.1608 | 17.4067 | -6.71 | 9.1317 | 44.4581 | 0 | 24.1073 | 0 | 0 | -5.4582 |  | -16.3502 | -18.1865 |  |  | -25.707 | -25.1412 | -16.0072 | -15.7977 | 1.65 | 1.75 | -28.5 | -28.1 | 0.9329 | -1.28 | 60.5788 | 13.0856 | 13.0547 | -17.2 | -31.2 | 10.3 | 9.8 | -18.2201 | -18.2193 | -70.142 | -18.9556 | -253.3554 | -43.0736 | 25.2474 | 108.1011 | 59.7434 | 74.9087 | 156.8248 | 37.4523 | 7.2958 | 5.721 | 36.1789 | 152.7034 | -267.5596 | 34.6373 | -27.1147 | -0.3259 |  | -8.32 | -0.917 | -0.921 | 3.36 | 1.2 | -5.1536 | -7.3808 | 9.6117 | -9.7856 | 6.4 | 7.689 | 6.713 | 0 | 0 | 2.618 | 1.7543 | 1.9138 |  | 15.4 | 4.417 | 0.49 |  | -15.1643 | -0.8325 | -21.6074 | -12.8431 | -3.5909 | -23.3327 | -4.1076 | -16.6 | -0.5 |  | -100.4459
09/05/2025 | 18:30 | 0 | 5.4197 | -11.4967 | 3.9758 | 8.5727 |  | 16.7418 |  | 14.3163 | 5.8178 | 8.7753 | -15.54 | -30.8 | 6.6 | 4.14 | -22 | 0.3752 | -10.9999 | 4.563 | 4.6882 | 7.7179 | 4.3835 | -3.5467 | 1.3491 |  | -0.752 | -0.675 |  | 10.413 | -4.44 | -2.2 | -1.717 | 0.228 | -13.62 | -13.67 |  | -10.28 | -10.34 | 8.5637 | 2.9587 | 18.9894 | 19.9105 | -12.6559 | -6.8319 | -6.4743 | -0.4879 | -0.4512 |  | -10.0469 | 3.5633 | 19.5519 | 64.758 | 1.6833 | -2.6 | -2.6 | -26.5132 | -25.9622 | -3.6459 |  | 7.5795 | 6.3201 | 2.3096 | 1.6879 | -133.9152 | 111.8808 | 112.125 | -46.6317 | -82.8598 |  |  |  | 32.7529 |  | 15.33 | -11.53 | 10.14 | -16.6065 | -16.3386 | 21.1281 | 19.0638 | -4.6095 | -5.6297 | -5.7662 | 7.093 | 23.5895 |  |  | 75.7 | -42.7 | -3.26 | 50.0748 | 50.3015 | 48.5741 | 95.7059 | 96.1854 | -16.2768 | -98.2947 | -10.656 | 3.4897 | 33.09 | 19.16 | 12.9736 | 12.8937 | -12.34 |  | -25.0296 | -24.8201 | 44.0483 | 0.0145 | -6.3474 | -15.4 | -15.8 | -2.782 | 9.5432 | 40.5376 | 20.6015 | 10.31 | -1.7 | 9.0855 | -43.8925 | -1.92 | -1.99 | 17.87 | 25.51 | -42.1091 | -20.7909 | -38.7514 | -38.2545 | 23.3076 | 2.6933 | -7.9534 | -7.7109 | -25.2612 | -30.5622 | -7.933 | -36.9879 | -36.8002 |  | -4.7594 | -4.4517 |  | 1.1534 | 0.3492 | -18.436 | -19.7902 | -19.3591 | 11.0202 | 13.71 | -12.72 | 0 | 3.5194 | 8.0485 | -8.6868 | -8.6829 | 7.3766 | 11.5752 | -21.4784 |  |  |  | 2.9856 | 3.1148 | 0 | 5.861 | 5.861 | -21.0995 | 22.1128 | 21.9825 | -3.5223 | 13.5683 | 30.0749 | -20.57 | -2.2078 | 0.4314 | 1.31 | 1.48 | -29.1075 | 0 | 5.46 | 0.871 |  | 31.47 | -26.5999 | -14.0055 | -2.73 | 28.6095 |  | 29.3496 |  | -10.8801 | 3.6524 |  |  | -13.1624 | -12.4154 | 0.5135 | -29.7473 | 6.1396 | 6.7669 | 153.4318 | -3.9289 | -7.5885 | -17.6106 | 3.4083 | 8.5641 | 8.9328 | 3 | 15.9198 | 17.5206 | -3.35 | 5.7918 | 37.0269 | 13.2535 | 32.7328 | 2.084 | 3.0684 | -5.8423 |  | -18.4948 | -18.3748 |  |  | -22.5264 | -21.4333 | -13.6925 | -13.5222 | 0.98 | 0.89 | -27.8 | -27.9 | 1.1087 | -4.16 | 67.6768 | 13.3787 | 13.2512 | -16.9 | -32.3 | 6 | 5.5 |  | -18.0144 | -73.0639 | -18.0654 | -250.9326 | -34.8464 | 22.9875 | 103.6304 | 64.6799 | 94.007 | 143.2923 | 34.5782 | 16.1765 | 16.0238 | 11.7926 | 155.2967 | -252.243 | 50.3163 | -42.6179 | -1.0999 |  | -7.68 | -1.405 | -1.425 | 2.8 | 1.44 | -5.3168 | -7.6158 | 9.7887 | -9.8436 | 6.6 | 7.564 | 7.785 |  |  | 2.3527 | 2.3107 | 1.6445 |  | 16.2 | 5.1038 | 0.35 |  | -15.305 | -0.2372 | -21.8623 | -13.1582 | -4.0826 | -22.8132 | -3.7517 | -17.9 | 0.2 |  | -98.4648
09/05/2025 | 19:00 | 0 | 5.4975 | -11.6386 | 4.0984 | 8.2734 |  | 16.0631 |  | 14.6061 | 5.8098 | 8.7338 | -17.76 | -30.8 | 6.6 |  |  | 0.5612 | -8.3024 | 4.7525 | 4.6034 | 8.2427 | 4.2753 | -3.5527 | 1.1411 |  | -0.6768 | -0.578 |  | 10.67 | -2.22 | -2.2 | -1.691 | 0.238 | -13.46 | -13.47 |  | -9.72 | -9.74 | 7.7539 | 3.292 | 17.2893 | 18.544 | -13.4567 | -6.9659 | -6.7908 | 0.4181 | 0.4603 |  | -10.1809 | 3.5633 | 18.4979 | 62.8621 | 1.8589 | -2.9 | -2.9 | -25.206 | -25.0997 | -3.6514 |  | 6.4778 | 5.1421 | 2.2877 | 1.6398 | -121.3721 | 108.3407 | 108.5848 | -43.2468 | -79.1388 |  |  |  | 26.6953 | 9.35 | 9.1 | -5.3 | 5.81 | -15.9367 | -16.2046 | 21.571 | 19.8121 | -3.5989 | -7.2309 | -7.0593 | 5.5925 | 22.3424 |  |  | 71.1 | -40.7 | -2.94 | 48.0189 | 47.7534 | 46.1684 | 97.7852 | 97.6274 | -16.1734 | -96.6413 | -11.2733 | 3.5042 | 32.33 | 19.14 | 12.6611 | 12.6984 | -12.06 |  | -24.0868 | -23.5503 | 43.7229 | 0.0145 | -6.3469 | -12.9 | -13.4 | -2.8357 | 8.7952 | 38.8028 | 19.8593 | 9.64 | -1.2 | 8.4645 | -42.5724 | -1.08 | -1.14 | 16.24 | 24.66 | -41.0909 | -20.6091 | -39.2967 | -37.7545 | 18.2769 | -0.4887 | -10.5583 | -9.8619 | -26.0817 | -32.5183 | -8.783 | -40.7415 | -39.6626 |  | -4.3815 | -4.0516 |  | 0.4361 | -0.0466 | -22.532 | -18.6849 | -18.352 | 12.6465 | 13.84 | -10.52 | 0 | 3.461 | 7.7454 | -8.1504 | -8.1581 | 7.1144 | 13.2873 | -22.3103 |  |  |  | 2.4335 | 0 | 0 | 5.1911 | 5.0237 | -19.5924 | 21.6942 | 22.716 | -3.0349 |  | 29.2741 | -21.76 | -3.1087 | 0.4131 | 2.1 | 1.57 | -28.6653 | 0 | 5.52 | 0.51 |  | 30.52 | -27.1992 | -14.6433 | -2.86 | 27.402 |  | 29.0092 |  | -10.8881 | 3.6827 |  |  | -12.0673 | -10.0024 | 3.2525 | -29.2431 | 5.5291 | 5.5946 | 155.1926 | -4.0397 | -7.644 | -17.7556 | 3.3551 | 8.5641 | 8.9012 |  | 16.0712 | 17.2572 | -3.77 | 7.3905 | 41.773 | 11.1161 | 30.314 | 2.3521 | 2.6043 | -5.6462 |  | -17.4069 | -19.972 |  |  | -22.7572 | -22.2023 | -12.0809 | -12.1503 | 1.03 | 1.02 | -28.1 | -28.1 | 1.1252 | -6.08 | 70.3936 | 12.6205 | 12.4956 | -17.4 | -32.4 | 7.8 | 7.2 |  |  | -69.3076 | -18.6447 | -249.1068 | -34.1574 | 21.4559 | 101.3528 | 63.6747 | 97.0944 | 143.0224 | 32.1003 | 17.2341 | 15.7707 | 10.8726 | 155.1196 | -252.2037 | 49.3292 | -41.3115 | -0.5383 |  | -8.32 | -1.377 | -1.381 | 3.2 | 1.6 | -5.5786 | -7.7348 | 10.1671 | -9.7856 | 6.8 | 7.334 | 6.636 |  |  | 2.2204 | 2.369 | 1.5926 |  | 16.6 | 5.5218 | 0.25 |  | -15.582 | -0.6024 | -21.7545 | -13.4794 | -3.9984 | -22.9962 | -4.146 | -18.1 | 0.3 |  | -97.5487
09/05/2025 | 19:30 | 0 | 1.3932 | -3.4855 | 4.5562 | 8.3955 |  | 16.4601 |  | 13.7149 | 5.4698 | 8.5588 | -15.54 | -28.6 |  | 4.14 | -22 | 0.4743 | -11.9645 | 4.5552 | 4.3853 | 7.7002 | 3.9038 | -3.6156 | 1.2104 |  | -0.7492 | -0.557 |  | 10.757 | -4.44 |  | -1.835 | 0.242 | -13.48 | -13.49 |  | -9.71 | -9.8 | 8.0911 | 3.1747 | 17.8307 | 18.9478 | -13.6026 | -6.564 | -6.32 | -0.9027 | -0.8311 |  | -9.779 | 3.5633 | 18.8125 | 64.1412 | 2.1401 | -3 | -3 | -25.6347 | -25.2795 | -3.7078 |  | 6.4131 | 5.374 | 2.2818 | 1.6072 | -121.0059 | 108.2796 | 108.5543 | -41.1649 | -81.219 |  |  |  |  | 9.25 | 8.45 | -6.04 | 5.13 | -15.6688 | -15.2669 | 21.486 | 19.5481 | -3.1326 | -7.3747 | -7.5958 | 6.1631 | 21.9208 |  |  | 73.2 | -41.1 | -2.82 | 48.0979 | 47.6978 | 46.378 | 98.5268 | 99.0668 | -15.1017 | -98.128 | -10.2885 | 3.4487 | 32.33 | 17.17 | 12.1924 | 12.3077 | -11.8 |  | -24.0004 | -23.3841 | 45.426 | 0.0146 | -6.1282 | -13.3 | -11.2 | -3.0066 | 8.2342 | 38.6451 | 19.1171 | 9.13 | -0.98 | 8.154 | -44.9801 | -1.43 | -1.48 | 18.36 | 24.43 | -43.2727 | -21.8091 | -38.5269 | -37.5545 | 17.8137 | -1.3413 | -11.1549 | -11.1 | -25.4326 | -32.4449 | -8.888 | -43.2389 | -37.6826 |  | -5.0635 | -4.6902 |  | 0.0689 | -0.8261 | -21.508 | -18.375 | -18.0845 | 12.616 | 13.85 | -10.49 | 0 | 3.4598 | 7.0859 | -8.9141 | -8.8468 | 7.9587 | 12.968 | -22.5083 |  |  |  | 2.4642 | 0 | 0 | 4.1864 | 4.0189 | -19.7598 | 21.5902 | 21.507 | -2.7275 |  | 28.8151 | -21.51 | -3.1124 | 0.4131 | 2.11 | 1.96 | -27.1457 | 0 | 5.538 | 0.951 |  | 31.68 | -27.2029 | -15.5868 | -2.97 | 28.7264 |  | 29.3703 |  | -10.7647 | 3.6245 |  |  | -11.8486 | -9.083 | 2.784 | -30.1675 | 5.6251 | 5.3657 | 153.5427 | -4.4024 | -7.6451 | -17.5626 | 3.1322 | 8.6007 | 8.8933 | 2.6601 | 16.1999 | 17.8161 | -3.77 | 6.8201 | 39.6708 | 10.9873 | 28.8047 | 2.7957 | 3.1299 | -5.3713 |  | -17.3288 | -18.1867 | 50.2606 | 49.0406 | -23.1197 | -22.5869 | -11.9782 | -11.8736 | 0.69 | 0.66 | -27.2 | -28.6 | 1.1435 | -6.16 | 69.294 | 12.6192 | 12.2012 | -17.4 | -32.5 | 8.1 | 7.3 |  | -18.2001 | -67.6248 | -19.7079 | -246.8202 | -32.8132 | 21.169 | 102.3663 | 64.1664 | 97.3488 | 145.6009 | 34.0488 | 17.2532 | 16.7983 | 13.8944 | 155.9897 |  | 50.9296 | -42.1285 | -1.2634 |  | -7.76 | -1.371 | -1.375 | 2.8 | 1.6 | -5.3065 | -7.5853 | 10.3441 | -9.4926 | 6.4 | 7.868 | 5.997 |  |  | 1.8607 | 1.6735 | 1.751 |  | 15.8 | 5.7233 | 0.38 |  | -16.3904 | 0 | -22.0451 | -14.046 | -3.7206 | -23.0419 | -3.9396 | -18.1 | 0.1 |  | -97.7638
09/05/2025 | 20:00 | 0 | 1.1679 | -3.0113 | 4.2931 | 8.0596 |  | 15.5565 |  | 13.577 | 5.2948 | 8.3479 | -15.54 | -28.6 | 6.6 | 4.968 | -19.8 | 0.5405 | -15.4208 | 4.549 | 4.3466 | 7.6912 | 4.3975 | -3.4272 | 1.159 |  | -0.812 | -0.553 |  | 10.96 | -4.44 | -2.2 | -1.795 | 0.268 | -13.63 | -13.64 |  | -9.62 | -9.75 | 8.7392 | 3.1058 | 18.7181 | 19.813 | -12.9281 | -6.43 | -6.3084 | -1.6094 | -1.2961 |  | -9.5111 | 3.5633 | 18.5078 | 63.6543 | 2.4741 | -3 | -3 | -26.2207 | -25.9784 | -3.8066 |  | 5.8465 | 5.1686 | 2.4724 | 1.7667 | -125.7667 | 107.7913 | 107.6998 | -36.4544 | -85.3736 |  |  |  | 25.6774 | 8.93 | 8.37 | -6.4 | 4.64 | -14.7311 | -14.7311 | 20.9895 | 18.8226 | -2.9408 | -8.5089 | -8.6325 | 5.4284 | 22.2548 |  |  | 72 | -40.7 | -2.76 | 46.4546 | 46.3977 | 45.299 | 101.5672 | 102.1141 | -14.127 | -100.7511 | -9.4404 | 3.5462 | 31.26 | 16.03 | 11.5674 | 11.7218 | -11.45 |  | -23.8087 | -23.5175 | 49.3229 | 0.0147 | -5.8605 | -8.5 | -9.5 | -3.2166 | 7.4862 | 38.3296 | 18.0038 | 8.37 | -0.95 | 8.1945 | -48.7528 | -1.38 | -1.44 | 16.82 | 24.53 | -46.1455 | -22.9545 | -39.9139 | -38.2182 | 15.9934 | -2.7354 | -13.0627 | -12.8827 | -25.4496 | -31.9308 | -9.309 | -48.3104 | -37.013 |  | -4.8427 | -4.3408 |  | -1.0268 | -1.3646 | -19.972 | -18.4071 | -18.2174 | 12.4525 | 13.82 | -9.76 | 0.1 | 3.1542 | 6.001 | -9.5315 | -9.4333 | 8.3564 | 12.9429 | -22.5958 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.5166 | 3.3491 | -16.7456 | 21.6526 | 21.503 | -1.6988 | 15.4598 | 27.4235 | -20.96 | -3.2149 | 0.404 | 2.03 | 2.09 | -27.7689 | 1.0669 | 5.743 | 1.048 |  | 32.01 | -28.2779 | -16.3904 | -3.16 | 28.2673 |  |  |  | -10.6195 | 3.6101 |  |  | -11.5337 | -9.8225 | 1.4656 | -31.0078 | 5.2295 | 5.4787 | 152.0035 | -4.7768 | -8.4187 | -16.7475 | 1.7556 | 8.5128 | 8.6322 | 1 | 17.3726 | 19.1452 | -3.77 | 7.4557 | 39.9129 | 10.2662 | 26.9851 | 1.9226 | 3.59 | -6.0642 |  | -17.5723 | -18.2639 |  |  | -24.0371 | -23.4438 | -11.4079 | -11.3564 | 1.3 | 1.29 | -28.7 | -28.2 | 1.0739 | -6.16 | 71.7589 | 11.5344 | 11.3395 | -17.8 | -32.4 | 9.3 | 8.5 | -18.1758 | -18.1984 | -63.1136 | -22.2861 | -247.7195 | -33.174 | 20.3277 | 104.9293 | 64.9621 | 99.9072 | 145.0477 | 32.2982 | 17.2739 | 14.648 | 11.5231 | 155.2623 | -253.9933 | 48.2335 | -41.0375 | -1.4514 |  | -7.6 | -1.458 | -1.459 | 2.72 | 1.84 | -5.4997 | -8.0858 | 10.4021 | -9.4041 | 6.2 | 6.943 | 7.459 |  |  | 2.6595 | 2.0851 | 2.2677 |  | 16.5 | 5.4894 | 0.3 |  | -16.5224 | -0.2451 | -21.6653 | -14.4847 | -4.2288 | -22.9886 | -3.8151 | -17.7 | 0 |  | -97.3564
09/05/2025 | 20:30 | 0 | 0.8891 | -2.5651 | 4.4172 | 11.7775 |  | 23.2775 |  | 13.0644 | 5.1218 | 8.2659 | -15.54 | -30.8 | 6.6 | 4.14 | -22 | 0.3694 | -6.6913 | 4.0906 | 3.96 | 7.0069 | 4.4146 | -3.6027 | 1.1457 |  | -1.0349 | -0.655 |  | 10.956 | -4.44 | -2.2 | -2.09 | 0.259 | -13.96 | -13.98 |  | -9.85 | -10 | 9.0694 | 2.9596 | 19.5549 | 20.6974 | -14.1632 | -6.8319 | -6.5288 | -1.1524 | -1.1855 |  | -9.5111 | 3.5633 | 19.0067 | 60.4601 | 2.7788 | -3.3 | -3.3 | -26.4445 | -26.0729 | -3.9592 |  | 5.394 | 4.9167 | 2.3565 | 1.5876 | -128.2693 | 108.3102 | 108.7069 | -31.1675 | -89.6761 |  |  |  | 25.7073 | 8.72 | 8.08 | -7.06 | 4.42 | -14.0613 | -14.0613 | 19.903 | 17.9898 | -3.2093 | -9.1048 | -9.1097 | 5.0376 | 21.7031 |  |  | 70.9 | -39.8 | -3.02 | 46.3086 | 46.3192 | 44.3887 | 103.0076 | 103.4858 | -15.0465 | -102.071 | -10.6968 | 3.5962 | 29.82 | 15.44 | 10.9424 | 11.1359 | -10.75 |  | -23.3035 | -23.1282 | 49.8711 | 0.0148 | -5.4671 | -8.7 | -6.9 | -3.374 | 6.7381 | 38.0142 | 16.705 | 7.51 | -0.82 | 7.722 | -48.4828 | -1.44 | -1.49 | 17.3 | 24.24 | -46.6545 | -23.1364 | -38.2954 | -37.1818 | 12.8764 | -5.7167 | -15.6853 | -15.364 | -27.0847 | -32.9498 | -9.304 | -54.9276 | -34.5615 |  | -4.8405 | -4.3155 |  | -2.582 | -2.8703 | -22.532 | -17.7373 | -17.3955 | 13.0465 |  | -11.01 | 0 | 2.9304 | 4.8433 | -9.6523 | -9.5207 | 8.3508 | 13.8743 | -25.3053 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.3444 | 2.5118 | -14.9036 | 21.2978 | 20.6775 | -1.3206 |  | 26.6569 | -20.8 | -3.019 | 0.3774 | 2.2 | 2.77 | -25.9519 | 1.2875 | 5.665 | 1.582 |  | 32.64 | -28.3515 | -16.5028 | -2.99 | 28.691 |  | 29.0731 |  | -10.7665 | 3.533 |  |  | -11.9525 | -32.601 | 1.7433 | -31.7641 | 6.0308 | 5.9108 | 152.7752 | -5.0673 | -7.6747 | -17.068 | 1.6423 | 8.0953 | 8.3316 | 1.0842 | 17.7057 | 19.1621 | -3.77 | 7.251 | 41.508 | 11.5624 | 26.5961 | 2.5294 | 2.7334 | -6.2964 |  | -16.9393 | -18.0994 |  |  | -23.1856 | -22.6198 | -11.0041 | -10.7632 | 1.38 | 1.58 | -28.3 | -27.6 | 1.0556 | -6.24 | 68.5334 | 14.2893 | 14.176 | -17.8 | -32.9 | 8.1 | 7.6 |  | -18.1502 | -63.5326 | -22.7934 | -246.7348 | -32.7846 | 19.5304 | 100.1969 | 65.6637 | 95.5238 | 142.9427 | 32.0459 | 18.7017 | 17.8461 | 10.9562 | 154.6851 | -252.7224 | 48.1146 | -40.6685 | -2.0374 |  | -7.04 | -1.43 | -1.445 | 2.16 | 1.28 | -4.4016 | -7.6738 | 10.0816 | -9.6666 | 6.6 | 7.614 | 7.417 |  |  | 2.4106 | 1.6623 | 1.8691 |  | 17.2 | 6.0116 | 0.1 |  | -16.5405 | -0.5296 | -21.3357 | -13.8713 | -4.1239 | -22.1361 | -4.5037 | -18.8 | 1 |  | -98.8125
09/05/2025 | 21:00 | 0 | 0.6566 | -1.9672 | 4.3374 | 11.6456 |  | 22.7966 |  | 13.0713 | 5.0498 | 8.0531 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 4.968 | -19.8 | 0.5131 | -8.3447 | 3.9667 | 3.7703 | 6.5708 | 4.3536 | -3.6047 | 1.2469 |  | -1.0204 | -0.713 |  | 11.025 | -4.44 | -4.4 | -2.121 | 0.265 | -14.3 | -14.26 |  | -10.04 | -10.07 | 8.587 | 3.1317 | 20.1201 | 21.5409 | -13.8332 | -7.2338 | -7.0165 | 0.3417 | 0.2756 |  | -9.6451 | 3.9578 | 20.6016 | 59.3215 | 3.123 | -3.5 | -3.4 | -26.4691 | -26.0993 | -3.8075 |  | 4.5127 | 4.904 | 2.2041 | 1.6116 | -131.2906 | 106.6316 | 107.4251 | -26.2596 | -89.7995 |  |  |  | 24.6794 | 8.62 | 7.87 | -7.6 | 4.41 | -12.7217 | -12.5878 | 20.493 | 18.5386 | -1.0851 | -10.0186 | -10.542 | 4.5996 | 20.6335 |  |  | 67.5 | -36.7 | -2.85 | 44.1095 | 43.8731 | 42.5762 | 103.8307 | 103.2399 | -15.4647 | -100.8751 | -10.2297 | 3.5107 | 30.92 | 15.56 | 10.0049 | 10.3546 | -10.61 |  | -22.076 | -22.2167 | 47.7436 | 0.0149 | -5.3636 | -6.3 | -7.2 | -5.2368 | 5.9901 | 36.2793 | 15.7773 | 6.65 | -0.23 | 8.856 | -48.1377 | -1.81 | -1.88 | 19.24 | 24.38 | -47.5273 | -23.4273 | -37.4961 | -36.3909 | 11.5217 | -7.3368 | -16.5197 | -16.5329 | -26.2573 | -31.9572 | -9.514 | -60.2272 | -32.9866 |  | -4.7291 | -4.3597 |  | -1.1386 | -1.6016 | -22.532 | -17.6639 | -17.4223 | 11.638 | 13.97 | -10.6 | 0 | 2.7056 | 8.2419 | -9.8364 | -9.8873 | 8.3576 | 12.679 | -24.0554 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.1722 | 0.8373 | -14.4012 | 19.9099 | 19.4797 | -0.2777 |  | 26.2028 | -20.91 | -3.0208 | 0.3774 | 2.1 | 3.15 | -25.6894 | 0 | 5.72 | 1.737 |  | 33.3 | -29.4819 | -17.3233 | -2.71 | 29.3117 |  | 29.5089 |  | -10.0934 | 3.4927 |  |  | -12.3958 | -8.0367 | 3.7072 | -33.8649 | 6.2334 | 6.5914 | 149.5011 | -5.7695 | -8.9942 | -16.3898 | 1.5505 | 7.7438 | 7.9272 | 1 | 16.8404 | 18.5769 | -4.19 | 7.4402 | 40.967 | 11.6192 | 27.7646 | 1.3575 | 2.0131 | -5.9497 |  | -16.7862 | -19.5574 |  |  | -22.2957 | -21.675 | -9.7987 | -9.7349 | 1.11 | 1.07 | -28.4 | -28.2 | 1.2662 | -6.24 | 65.4232 | 16.3443 | 16.1822 | -18.2 | -33.8 | 7.3 | 6.8 |  |  | -63.765 | -25.3228 |  | -30.4405 | 20.0111 | 99.6274 | 64.8642 | 94.3619 | 141.6554 | 30.6725 | 16.1756 | 17.0775 | 12.601 | 152.1078 | -250.6885 | 47.4241 | -40.7335 | -2.389 |  | -7.2 | -1.526 | -1.535 | 2.08 | 1.52 | -4.5138 | -7.7043 | 10.1976 | -9.8131 | 6.3 | 7.01 | 7.244 | 1.7912 | 1.9725 | 1.8812 | 1.955 | 1.3885 |  | 17.5 | 6.2191 | 0 |  | -15.7859 | -0.0957 | -20.9531 | -13.566 | -3.9237 | -22.8894 | -4.2178 | -19.4 | 1.3 |  | -98.9234
09/05/2025 | 21:30 | 0 | 3.8622 | -8.5426 | 3.9005 | 10.8536 |  | 21.4942 |  | 12.6837 | 4.9308 | 8.0532 | -15.54 | -26.4 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 0.1453 | -8.535 | 3.8023 | 3.5992 | 6.2236 | 4.3409 | -3.614 | 1.7319 |  | -1.113 | -0.752 |  | 11.192 | -4.44 | -6.6 | -1.96 | 0.264 | -14.78 | -14.65 |  | -10.04 | -10.12 | 8.0649 | 3.4897 | 21.4777 | 22.9457 | -12.4812 | -7.6357 | -6.9481 | 0.2242 | 0.44 |  | -8.8413 | 3.9578 | 21.3647 | 57.3786 | 3.4221 | -3.2 | -3.1 | -26.9418 | -26.6067 | -3.7845 |  | 4.667 | 3.7216 | 2.4582 | 1.6386 | -134.373 | 107.5472 | 107.6998 | -23.3935 | -94.3723 |  |  |  | 24.7593 | 9.01 | 7.96 | -7.62 | 4.92 | -11.3822 | -11.6501 | 19.3542 | 17.9813 | -0.3405 | -12.0948 | -12.1845 | 3.5914 | 18.6269 |  |  | 64.1 | -33.1 | -2.77 | 42.4596 | 42.418 | 41.0479 | 106.9755 | 108.0179 | -14.5196 | -104.2632 | -11.3259 | 3.4245 | 29.29 | 15.11 | 9.0674 | 9.2804 | -9.88 |  | -19.9724 | -19.8281 | 46.8936 | 0.0149 | -4.791 | -3.9 | -4.8 | -5.387 | 4.494 | 36.1216 | 13.7363 | 5.26 | -0.09 | 8.64 | -46.4326 | -1.88 | -1.92 | 16.76 | 23.01 | -46.0545 | -22.6182 | -35.7665 | -34.7091 | 9.5791 | -10.9755 | -19.4019 | -19.9177 | -23.859 | -29.3256 | -9.259 | -63.8976 | -29.3178 |  | -7.8101 | -7.4328 |  | -1.831 | -2.3254 | -20.996 | -17.9967 | -17.6104 | 8.851 | 13.83 | -11.27 | 0.1 | 2.5755 | 7.0492 | -9.9159 | -9.8802 | 8.0905 | 9.9616 | -21.5528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2294 | 0 | -0.1675 | -0.3349 | -13.0616 | 18.0048 | 17.8206 | 0.6096 | 17.3167 | 24.8063 | -21.73 | -3.2131 | 0.3774 | 1.97 | 3.93 | -24.3372 |  | 5.071 | 1.225 |  | 32.82 | -30.5538 | -18.3168 | -2.67 | 28.907 |  | 29.2933 |  | -10.1077 | 3.3319 |  |  | -12.1532 | -7.5704 | 3.6477 | -34.7052 | 8.6989 | 7.4348 | 149.0452 | -6.3219 | -8.9375 | -15.7271 | 1.5792 | 7.3473 | 7.508 | 0.9595 | 17.2112 | 18.9618 | -4.61 | 7.8277 | 42.1849 | 8.5766 | 25.543 | 0 | 1.7393 | -5.1137 | 0 | -16.766 | -18.7437 | 50.2606 | 49.0406 | -22.7462 | -22.1913 | -10.165 | -9.9222 | 2.03 | 1.94 | -28.5 | -28.8 | 1.2662 | -5.92 | 64.9385 | 16.2865 | 15.3121 | -18.6 | -34.1 | 7.7 | 7.2 |  |  | -61.672 | -27.0572 | -245.2341 | -30.3625 | 18.5606 | 98.3946 | 68.5693 | 98.3158 | 141.3649 | 29.3974 | 16.2616 | 17.1889 | 11.2819 | 149.435 | -251.2908 | 45.3066 | -38.2359 | -2.201 |  | -6.96 | -1.688 | -1.702 | 1.84 | 1.44 | -4.3899 | -7.6738 | 10.1671 | -9.7246 | 6.2 | 6.897 | 7.924 | 0.8514 | 0.9278 | 2.3225 | 2.4752 | 1.5792 |  | 17.8 | 6.1658 | -0.09 |  | -15.958 | -1.0258 | -20.9706 | -13.6196 | -3.2855 | -22.3286 | -5.4956 | -19.7 | 1.9 |  | -100.6066
09/05/2025 | 22:00 | 0 | 3.7673 | -8.0067 | 3.9824 | 10.6739 |  | 20.8256 |  | 11.3684 | 4.2249 | 7.2832 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 3.312 |  | 0.5663 | -10.5744 | 3.642 | 3.5411 | 6.1348 | 4.3755 | -3.4912 | 2.2731 |  | -1.2283 | -0.799 |  | 10.852 | -6.66 | -4.4 | -1.998 | 0.249 | -14.21 | -14.26 |  | -10.86 | -10.86 | 8.1689 | 3.5516 | 22.4031 | 23.8184 | -11.7471 | -4.4206 | -4.4225 | -0.2011 | -0.062 |  | -9.3771 | 4.3523 | 21.3992 | 56.8575 | 6.6939 | -4.6 | -4.6 | -30.0721 | -29.7852 | -3.9042 |  | 7.2226 | 3.8638 | 2.565 | 1.7026 | -142.1857 | 85.4518 | 85.6654 | -36.2415 | -141.2914 |  |  |  | 23.6615 | 9.22 | 6.19 | -8.06 | 9.16 | -18.4819 | -19.0177 | 20.6576 | 18.84 | -8.0368 | -11.0769 | -11.2178 | 6.7257 | 14.7501 |  |  | 55.9 | -26.2 | -2.62 | 41.0718 | 41.6063 | 39.8075 | 97.9729 | 97.5501 | -17.6173 | -91.929 | -14.8829 | 3.3032 | 31.96 | 15.57 | 8.2861 | 8.4015 | -9.31 |  | -16.3753 | -16.1215 | 35.1334 | 0.0148 | -4.6782 | 0 | 0 | -7.218 | 3.559 | 37.8565 | 12.2519 | 4.11 | -1.5 | 9.396 | -36.1271 | -1.91 | -2.02 | 15.52 | 21.92 | -33.4545 | -16.8455 | -36.9961 | -35.7727 | 14.1356 | -4.8664 | -14.1588 | -14.0171 | -26.277 | -31.3049 | -9.182 | -52.3599 | -29.4385 |  | -7.3312 | -7.3495 |  | -6.3142 | -6.9998 | -15.876 | -17.7017 | -17.3875 | 10.7448 | 13.58 | -11.71 | 0 | 2.466 | -0.2661 | -9.8346 | -9.7895 | 8.3166 | 12.4592 | -24.6457 |  |  |  | 2.8305 | 3.3402 | 0 | 7.2006 | 7.3681 | -16.2433 | 18.7629 | 19.6258 | -1.7165 | 15.4298 | 26.9059 | -20.98 | -2.314 | 0.3481 | 2.14 | 4.15 | -26.1143 |  | 5.282 | 1.192 |  | 33.56 | -27.9836 | -16.3819 | -2.35 | 30.1869 |  | 24.9491 |  | -7.6592 | 3.1246 |  |  | -12.7726 | -11.0912 | 3.4874 | -32.0162 | 7.2831 | 6.4911 | 145.4866 | -8.0949 | -9.1589 | -12.309 |  | 6.8566 | 7.0175 | 0.848 | 17.2376 | 18.8633 | -2.1 | 6.3536 | 43.6767 | 13.4206 | 24.6231 | 2.7069 | 3.9582 | -5.9692 |  | -17.4501 | -17.8622 |  | 54.1637 | -21.5431 | -20.8949 | -8.7699 | -8.5357 | 1.08 | 1.07 | -27.5 | -27.5 | 1.2662 | -7.84 | 63.7097 | 16.5687 | 16.4414 | -19.1 | -33.7 | 7.7 | 7.2 | -17.9246 |  | -57.2471 | -24.6698 | -244.8251 | -31.9313 | 17.2703 | 99.3428 | 66.8251 | 92.9651 | 142.5833 | 30.6982 | 18.0786 | 16.6396 | 13.1427 | 150.8291 | -251.0708 | 46.8578 | -40.1802 | -2.2718 |  | -6.08 | -1.766 | -1.769 | 1.12 | 2.24 | -4.0076 | -7.8202 | 9.3492 | -9.8711 | 5.1 | 8.465 | 8.238 | 2.085 | 2.3775 | 2.5608 | 1.8477 | 1.9505 |  | 17.8 | 6.4768 | -0.13 |  | -16.6353 | -0.2382 | -20.5129 | -14.3796 | -4.1665 | -21.8338 | -4.8849 | -19.1 | 1.7 |  | -108.8994
09/05/2025 | 22:30 | 0 | 3.2343 | -7.0237 | 3.6663 | 9.7617 |  | 19.0151 |  | 10.3937 | 3.7779 | 6.8936 | -15.54 | -28.6 | 4.4 |  | -19.8 | 0.3652 | -4.3391 | 3.3913 | 3.2484 | 5.663 | 4.4832 | -3.5178 | 2.4587 |  | -1.1561 | -0.81 |  | 10.458 | -4.44 | -6.6 | -1.91 | 0.241 | -13.84 | -13.72 |  | -11.27 | -11.16 | 7.772 | 3.4897 | 21.2264 | 22.7903 | -12.2441 | -4.0188 | -4.4877 | 11.3094 | 11.224 |  | -12.4582 | 5.9305 | 27.3889 | 41.6047 | 6.9129 | -4.7 | -4.7 | -29.9231 | -30.0086 | -3.7985 |  | 8.7283 | 3.1883 | 3.7472 | 2.483 | -128.1167 | 56.1235 | 56.3066 | -25.8366 | -173.2732 |  |  |  | 20.3383 | 9.28 | 6.56 | -8.62 | 8.34 | -18.08 | -18.3479 | 20.164 | 18.3836 | -6.9946 | -19.7452 | -19.8905 | 9.9171 | 10.1572 |  |  | 42.8 | -16.1 | -2.44 | 33.173 | 33.2005 | 32.1694 | 75.8048 | 74.8198 | -16.9542 | -68.6386 | -13.9284 | 3.2634 | 30.8 | 18.16 | 7.3486 | 7.6202 | -9.18 |  | -11.9606 | -11.745 | 33.0383 | 0.0147 | -4.5475 | 2.3 | 2.3 | -7.4121 | 2.4369 | 37.2256 | 10.2109 | 2.99 | -1.16 | 10.4085 | -32.4943 | -5.18 | -5.24 | 21.58 | 21.17 | -31.5273 | -15.7818 | -36.6335 | -34.8727 | 14.607 | -4.6377 | -13.4221 | -13.8873 | -26.0407 | -30.166 | -8.931 | -63.6915 | -26.7528 |  | -7.6427 | -7.3807 |  | -7.391 | -7.5063 | -13.316 | -17.661 | -17.0977 | 9.7277 | 13.62 | -11.86 | 0 | 2.3117 | -1.7867 | -9.7444 | -9.7172 | 8.1532 | 11.5391 | -23.9244 |  |  |  | 2.6727 | 3.2253 | 0 | 6.3633 | 6.6983 | -13.3965 | 18.4169 | 18.1122 | -0.6087 | 15.4056 | 23.7955 | -21.9 | -3.019 | 0.3509 | 1.6 | 4.44 | -23.9484 |  | 5.702 | 1.235 |  | 33.28 | -28.4585 | -16.927 | -2.21 | 30.2077 |  | 24.8214 |  | -7.37 | 2.861 |  |  | -13.0998 | -11.1374 | 5.8312 | -33.3607 | 7.1846 | 6.9406 | 146.3924 | -8.8658 | -9.1147 | -11.9168 | 1.4427 | 6.2926 | 6.3056 | 1 | 17.3142 | 18.1017 | -4.61 | 7.2703 | 47.169 | 10.8185 | 22.2773 | 2.1168 | 2.4293 | -5.7677 |  | -17.8699 | -19.6763 |  |  | -23.2461 | -22.6583 | -7.765 | -7.7198 | 2.08 | 2.11 | -28.2 | -28.3 | 1.2662 | -8.32 | 63.2719 | 15.7319 | 15.4573 | -19.5 | -33.3 | 8.5 | 7.8 | -18.2755 |  | -54.4107 | -28.9387 | -244.9018 | -31.6672 | 16.1392 | 98.1721 | 69.2964 | 97.3263 | 140.5727 | 25.4689 | 17.8614 | 16.6961 | 11.7072 | 146.6694 | -250.7094 | 42.1926 | -36.7371 | -2.2498 |  | -6.8 | -1.821 | -1.848 | 1.6 | 1.92 | -4.6194 | -8.0552 | 9.3767 | -8.8182 | 6.1 | 7.899 | 8.788 | 2.7308 | 3.2971 | 1.9466 | 2.0102 | 1.5469 |  | 17.7 | 6.7395 | -0.24 |  | -16.5117 | -0.6585 | -21.3509 | -14.3675 | -3.9095 | -22.0157 | -4.7942 | -18.7 | 1.4 |  | -112.772
09/05/2025 | 23:00 | 0 | 3.3491 | -6.8282 | 3.8697 | 9.6813 |  | 19.0571 |  | 9.776 | 3.4039 | 6.4128 | -15.54 | -26.4 | 2.2 | 2.484 |  | 1.4613 | -4.3597 | 3.3493 | 3.0953 | 5.5183 | 4.5352 | -3.5434 | 2.4987 |  | -1.1889 | -0.966 |  | 10.477 | -4.44 | -6.6 | -2.022 | 0.231 | -14.71 | -14.79 | -10 | -11.25 | -11.42 | 7.8199 | 3.6287 | 23.7088 | 25.2832 | -6.3174 | -2.9471 | -2.996 | 0.1254 | 0.2272 |  | -7.2338 | 4.7469 | 25.6869 | 29.9622 | 8.5163 | -5.5 | -5.6 | -32.6152 | -32.4006 | -3.9147 |  | 8.9311 | 3.2858 | 3.3585 | 2.4432 | -139.0423 | 52.7665 | 52.9191 | 4.2238 | -174.3298 |  |  |  | 19.1408 | 9.16 | 6.22 | -9.22 | 7.88 | -20.0894 | -19.6875 | 23.0444 | 20.6434 | -6.1306 | -15.4045 | -15.5539 | 10.1072 | 8.8571 |  |  | 38.8 | -13 | -2.31 | 33.8558 | 33.6862 | 32.4281 | 76.093 | 76.264 | -18.8885 | -66.6741 | -15.8213 | 3.0946 | 30.26 | 17.76 | 7.0361 | 7.2296 | -8.47 |  | -10.8438 | -10.6536 | 23.1386 | 0.0147 | -4.3747 | 4.6 | 4.7 | -7.2583 | 1.6889 | 36.9102 | 9.2831 | 2.05 | -1.19 | 10.395 | -24.3039 | -4.81 | -4.89 | 19.48 | 20.44 | -23.6909 | -12 | -34.3936 | -33.4727 | 14.2105 | -4.7273 | -12.6526 | -12.4116 | -23.452 | -29.9146 | -11.607 | -98.0905 | -14.8825 |  | -7.5687 | -7.2625 |  | -5.7681 | -6.0152 | -20.484 | -16.487 | -15.9189 | 10.0238 | 13.81 | -8.77 | 0 | 2.2838 | 1.2644 | -9.7407 | -9.5946 | 8.3239 | 11.1324 | -23.734 |  |  |  | 0 | 3.67 | 0 | 8.3728 | 8.5403 | -11.8894 | 17.4194 | 17.3365 | 0.3073 | 15.1221 | 22.6285 | -22.57 | -3.1966 | 0.2978 | 1.67 | 4.85 | -22.1274 |  | 5.81 | 0.685 |  | 33.11 | -28.7851 | -17.4908 |  | 28.8534 |  | 24.2296 |  | -6.9107 | 2.7766 |  |  |  | -10.2857 | 5.0698 | -33.9489 | 7.5395 | 7.7538 | 139.3976 | -9.5282 | -9.2983 | -11.4893 | 1.8331 | 6.0509 | 6.0524 |  | 16.5001 | 17.768 | -5.03 | 8.4918 | 48.2255 | 6.1873 | 18.9627 | 0 | 2.8942 | -6.1543 |  | -17.4838 | -17.7784 |  |  | -23.2351 | -22.5924 | -7.0929 | -7.0988 | 2.61 | 2.57 | -27.6 | -28.6 | 1.2662 | -8.48 | 62.9889 | 15.9671 | 15.4097 | -19.5 | -33.5 | 8.6 | 8.1 |  |  | -53.9453 | -44.745 | -241.1561 | -27.2024 | 16.527 | 90.5624 | 74.6562 | 101.8523 | 137.5521 | 19.2516 | 18.0177 | 16.0245 | 7.7328 | 141.1995 | -250.1198 | 39.6635 | -33.2965 | -2.2962 |  | -6.48 | -1.99 | -2.015 | 1.2 | 2 | -4.4594 | -8.4062 | 9.2607 | -8.8457 | 6.3 | 8.536 | 8.151 |  |  | 2.619 | 2.4924 | 2.0912 |  | 17.3 | 6.8748 | -0.28 |  | -15.6178 | -0.679 | -20.8915 | -13.5808 | -3.5199 | -22.3325 | -5.1077 | -18.9 | 1.6 |  | -121.9864
09/05/2025 | 23:30 | 0 | 2.9073 | -6.085 | 3.7207 | 9.3564 |  | 17.8317 |  | 8.6034 | 2.8949 | 6.045 | -13.32 | -24.2 | 2.2 | 2.484 | -17.6 | 0.3665 | -7.6651 | 3.2081 | 2.9635 | 5.3546 | 4.5685 | -3.496 | 2.5803 |  | -1.1161 | -0.895 |  | 10.714 | -4.44 | -8.8 | -1.883 | 0.229 | -14.79 | -14.83 | -10 | -11.02 | -11.16 | 6.3624 | 3.8639 | 23.7872 | 25.4553 | -6.7078 | -3.4829 | -2.7568 | 15.4585 | 15.0568 |  | -10.7167 | 6.3251 | 39.4853 | 22.0014 | 13.0515 | -7.8 | -7.9 | -32.2275 | -32.6055 | -3.87 |  | 6.8297 | 3.3971 | 3.4966 | 2.2265 | -132.5724 | 52.1561 | 52.2172 | 7.299 | -175.5534 |  |  |  | 17.2047 | 9.18 | 5.73 | -10.17 | 7.65 | -17.9461 | -17.8121 | 20.6856 | 18.2584 | -5.2727 | -14.5433 | -14.9282 | 7.3033 | 8.8507 |  |  | 36.4 | -12.2 | -2.38 | 32.4592 | 32.3706 | 31.0619 | 74.6705 | 73.2005 | -15.632 | -67.352 | -12.1657 | 2.6883 | 30.61 | 17.29 | 5.7861 | 6.1554 | -8.03 |  | -10.5255 | -10.3985 | 23.2988 | 0.015 | -3.9998 | 6.9 | 7.1 | -7.3267 | -0.187 | 36.2793 | 7.0566 | 0.42 | -1.54 | 9.5445 | -22.8563 | -5.28 | -5.33 | 17.91 | 19 | -23.5091 | -11.6364 | -31.9295 | -30.4273 | 9.6772 | -8.3928 | -15.9286 | -15.8856 | -22.444 | -29.0201 | -11.929 | -102.1848 | -9.4966 |  | -8.501 | -8.2304 |  | -8.2849 | -8.1008 | -16.9 | -14.6007 | -14.0501 | 7.6662 | 13.7 | -10.32 | 0.2 | 2.2619 | -3.1241 | -8.5125 | -8.5627 | 8.1057 | 9.7545 | -22.2316 |  |  |  | 3.3589 | 3.7213 | 0 | 6.6983 | 6.5308 | -11.8894 | 14.4735 | 14.4879 | 2.3178 | 19.1117 | 26.027 | -19.12 | -3.3175 | 0.3152 | 2.34 | 0.8 | -25.0512 |  | 5.655 | 1.075 |  | 32.79 | -31.2377 | -19.4239 | -2.38 | 27.9059 |  | 23.3183 |  | -7.0819 | 2.5313 |  |  | -13.4383 | -9.4827 | 5.172 | -34.7052 | 7.8272 | 8.7379 | 139.3276 | -10.3907 | -8.2276 | -11.827 | 1.9627 | 6.2047 | 6.3293 | 1 | 17.1492 | 18.4064 | -6.71 | 11.1014 | 52.6102 | 0 | 14.178 | 0 | 0 | 0 |  | -15.5775 | -17.47 |  |  | -24.8721 | -24.2403 | -7.1787 | -7.1422 | 0.7 | 0.68 | -28.2 | -28.5 | 1.442 | -8.16 | 61.4946 | 15.769 | 15.6388 | -19.5 | -33.3 | 9.1 | 8.5 | -18.3559 | -18.1973 | -48.9317 | -47.4391 | -241.3824 | -26.6452 | 15.8706 | 86.0737 | 79.2956 | 102.9489 | 136.7165 | 14.9471 | 15.7847 | 15.5379 | 3.2174 | 136.5894 | -247.5734 | 34.0447 | -30.7495 | -1.8274 |  | -6.08 | -1.762 | -1.773 | 0.56 | 2.32 | -4.3095 | -8.7877 | 10.0511 | -8.5252 | 5.3 | 7.512 | 8.449 |  |  | 3.0579 | 1.9777 | 2.1144 |  | 17.2 | 7.0034 | -0.36 |  | -14.7168 | -1.0746 | -22.0357 | -12.6982 | -3.0126 | -23.3033 | -4.1463 | -18.1 | 0.5 |  | -122.9525
10/05/2025 | 00:00 | 0 | 2.6162 | -5.4736 | 3.3023 | 9.3677 |  | 18.144 |  | 11.0925 | 4.1129 | 1.3887 | -11.1 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -19.8 | -0.3075 | 20.5721 | 3.0388 | 2.8737 | 4.8683 | 4.5561 | -3.4451 | 2.613 |  | -1.0959 | -1.111 |  | 10.226 | -8.88 | -8.8 | -2.342 | 0.214 | -16.08 | -16.14 |  | -10.84 | -10.85 | 6.7684 | 3.6347 | 18.5634 | 19.944 | -14.2678 | -4.4206 | -4.3927 | 0.5601 | 1.1442 |  | 0.8038 | 5.1414 | 26.6803 | 11.9456 | 13.7714 | -8.2 | -8.1 | -32.3945 | -32.1367 | -4.0534 |  | 5.8115 | 3.2183 | 3.4504 | 2.3426 | -140.6598 | 51.1795 | 51.3016 | 15.0498 | -185.5532 |  |  |  | 16.3265 | 9.13 | 5.6 | -10.71 | 7.67 | -16.6065 | -16.6065 | 22.0302 | 20.1903 | -4.7374 | -16.4275 | -16.6322 | 4.7803 | 7.2587 |  |  | 33.9 | -9.5 | -2.33 | 30.3381 | 30.3344 | 29.3797 | 78.3824 | 78.6162 | -17.2359 | -68.9858 | -13.9575 | 2.5593 | 31.71 | 16.78 | 5.7861 | 5.9601 | -8.04 |  | -8.9043 | -8.5059 | 21.1132 | 0.0149 | -3.9512 | 9.2 | 9.4 | -7.019 | -0.935 | 35.6485 | 5.9433 | -0.42 | -1.1 | 10.6785 | -22.3188 | -7.48 | -7.65 | 21.26 | 17.88 | -23.8182 | -11.9818 | -31.7124 | -30.3727 | 10.1256 | -10.1575 | -17.1245 | -17.1014 | -22.495 | -28.2766 | -11.598 | -109.3015 | -8.5738 |  | -9.0443 | -8.7762 |  | -9.306 | -9.3551 | -13.316 | -14.3237 | -13.9132 | 6.7889 | 13.86 | -12.06 | 0.1 | 2.3338 | -5.1538 | -7.6647 | -7.6874 | 7.1937 | 9.0398 | -21.9553 |  |  |  | 3.6752 | 3.8567 | 0 | 5.1911 | 5.3586 | -12.3918 | 13.9306 | 13.8533 | 3.4936 | 19.6446 | 26.0172 | -19.15 | -3.3175 | 0.3509 | 2.57 | 1.11 | -24.5805 |  | 5.713 | 1.897 |  | 33.52 | -32.545 | -20.021 |  | 29.0201 |  | 22.6171 |  | -6.9548 | 2.3877 |  |  | -12.8858 | -8.8708 | 4.8791 | -35.1254 | 7.1913 | 6.8066 | 131.5155 | -11.0004 | -7.4143 | -11.7932 | 1.5276 | 5.985 | 5.9813 | 0.8942 | 18.7563 | 20.0557 | -15.51 | 16.493 | 58.507 | -5.7204 | 10.8879 | 0 | 0 | 0 |  | -23.584 | -14.7835 |  | 48.1979 | -24.4985 | -23.9382 | -6.3326 | -6.1876 | 0.61 | 0.83 | -28.4 | -28.1 | 1.3724 | -9.12 | 61.8372 | 15.9899 | 15.8644 | -19.4 | -33.9 | 9.8 | 9.3 |  |  | -49.6594 | -50.9407 | -238.8401 | -25.3716 | 14.7938 | 85.8947 | 80.7892 | 103.8112 | 134.6006 | 13.4674 | 15.4825 | 14.2188 | 5.764 | 132.2122 | -246.2755 | 31.2358 | -27.7162 | -1.8738 |  | -6 | -1.655 | -1.681 | 1.2 | 2.56 | -4.4328 | -8.9067 | 10.8141 | -8.9921 | 6.1 | 7.557 | 8.466 | 2.4995 |  | 4.5519 | -2.1956 | 4.4722 |  | 16.9 | 6.7748 | -0.34 |  | -14.8278 | -1.2429 | -21.8033 | -11.6944 | 0 | -24.9533 | -4.0574 | -18.8 | 1.3 |  | -127.9815
MÁXIMO |  | 0 | 6.3943 | -1.9672 | 4.8182 | 13.1337 | 0 | 25.8567 | 0 | 21.7029 | 9.6617 | 12.5368 | 0 | -22 | 15.4 | 7.452 | -15.4 | 3.2501 | 20.5721 | 6.0802 | 5.9668 | 10.1915 | 4.5685 | -2.2137 | 2.7506 | 0 | -0.2402 | 0.734 | 0 | 11.507 | 2.22 | 6.6 | -0.951 | 0.268 | -8.22 | -8.13 | -10 | -6.26 | -6.27 | 9.5658 | 3.9415 | 28.4183 | 30.2337 | -3.9723 | -1.0717 | -0.7123 | 22.9592 | 24.6888 | 0 | 1.0717 | 7.1142 | 42.8659 | 83.9458 | 13.7714 | -2.6 | -2.6 | -24.2138 | -23.6396 | -2.3557 | 0 | 10.293 | 8.8153 | 6.11 | 4.1038 | -55.6047 | 150.0595 | 150.4257 | 15.0498 | -32.4443 | 0 | 0 | 0 | 45.0477 | 12.02 | 16.29 | -1.25 | 20.59 | -3.0768 | -3.7466 | 27.2287 | 25.229 | -0.3405 | 0.4187 | 0.1302 | 10.5591 | 54.9277 | 2.88 | 6.412 | 75.7 | 16.9 | -1.88 | 71.5991 | 72.0513 | 69.7004 | 127.5697 | 128.177 | -12.5612 | -59.8613 | -6.0525 | 4.4022 | 43.41 | 22.7 | 16.4111 | 16.3116 | -7.05 | 25.5123 | -7.3443 | -7.3465 | 49.8711 | 0.0153 | -3.466 | 21.8 | 21.9 | 0 | 12.3484 | 46.0577 | 24.498 | 13.28 | -0.09 | 18.6435 | -22.3188 | -1.08 | -1.14 | 32.01 | 29.93 | -23.5091 | -11.6364 | -24.2581 | -23.3909 | 70.3605 | 21.1409 | 11.3817 | 11.8273 | -7.4932 | -7.4625 | -3.564 | -3.8214 | 18.6898 | 0 | -4.3815 | -4.0516 | 0 | 7.9743 | 6.4997 | 17.424 | -12.3623 | -11.0854 | 13.0465 | 14.36 | -4.69 | 16.7 | 5.5023 | 13.1187 | -6.2526 | -6.365 | 8.4112 | 13.8743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8727 | 4.1768 | 2.6168 | 8.3728 | 8.5403 | -2.5118 | 22.1128 | 22.716 | 6.3897 | 22.7246 | 34.8211 | -13.78 | -0.1918 | 0.4314 | 2.57 | 4.85 | -18.9389 | 1.2973 | 6.904 | 2.353 | 0 | 36.39 | -16.2492 | -4.3052 | -1.83 | 33.1889 | -0.1 | 30.8047 | 0 | -4.9797 | 3.6827 | 0.075 | 0 | -11.2884 | 24.386 | 9.5956 | -29.2431 | 9.5661 | 9.2281 | 181.9677 | -2.8984 | -6.4304 | -9.7611 | 3.922 | 8.652 | 8.9328 | 3 | 25.8718 | 27.993 | -2.1 | 24.5146 | 58.507 | 13.4206 | 46.9633 | 2.7957 | 3.9582 | 0 | 11.3554 | -10.0132 | 0 | 50.2606 | 54.1637 | -10.1282 | -9.859 | -4.6717 | -4.0384 | 13.61 | 13.62 | -22.4 | -22.3 | 1.7404 | 11.2 | 71.7589 | 39.0205 | 38.9257 | -13.1 | -26 | 10.3 | 9.8 | -17.6799 | -17.6691 | -48.9317 | 35.243 | -231.1825 | -19.271 | 25.4931 | 110.862 | 96.6362 | 114.2696 | 156.8248 | 37.4523 | 18.7017 | 17.8461 | 49.4414 | 155.9897 | -227.2008 | 50.9296 | -4.4602 | 1.1023 | 0 | -3.36 | 0.099 | 0.096 | 4.4 | 5.44 | -3.2443 | -4.4236 | 10.8141 | -2.1653 | 6.8 | 8.536 | 8.788 | 2.7338 | 3.2971 | 5.9388 | 5.1957 | 5.0041 | 0 | 18.2 | 11.5857 | 0.99 | 0 | -5.6526 | 0 | -20.5029 | -3.7832 | 0 | -21.8338 | 0 | -11.8 | 3.6 | 0 | -84.2942
MÍNIMO |  | 0 | 0.6566 | -13.4766 | 2.485 | 5.46 | 0 | 10.1881 | 0 | 6.4799 | 2.0109 | 1.3887 | -24.42 | -37.4 | 0 | 1.656 | -28.6 | -1.7054 | -22.3379 | 2.3761 | 2.3208 | 3.6626 | 2.8312 | -3.6156 | 1.1411 | 0 | -1.2283 | -1.116 | 0 | 9.055 | -19.98 | -13.2 | -3.245 | 0.186 | -18.88 | -18.98 | -10 | -11.46 | -11.46 | 3.9308 | 2.9512 | 4.0068 | 6.8602 | -25.2454 | -11.7884 | -12.1882 | -1.6094 | -1.2961 | 0 | -12.4582 | 3.5633 | 18.1043 | -68.4936 | 1.6833 | -8.2 | -8.1 | -33.2109 | -33.2653 | -5.15 | 0 | -1.539 | 1.3913 | 0 | 0.5502 | -169.164 | 45.9609 | 46.0829 | -74.6915 | -185.5532 | 0 | 0 | 0 | 12.185 | 0 | 4.77 | -13.57 | 4.41 | -20.0894 | -19.6875 | 15.8208 | 13.6002 | -10.4965 | -27.9549 | -27.6738 | -1.1427 | 5.3701 | 2.88 | 6.412 | 20.2 | -42.7 | -4.25 | 22.8617 | 22.9041 | 21.578 | 69.8327 | 69.8029 | -18.8885 | -131.3395 | -16.9811 | 2.3127 | 29.29 | 13.15 | 4.3799 | 4.6906 | -15.63 | 25.5123 | -56.7578 | -56.3435 | 21.1132 | 0.0142 | -8.2552 | -20.6 | -20.5 | -7.4121 | -2.6181 | 32.6519 | 1.4902 | -3.84 | -4.01 | 6.6825 | -49.6853 | -12.63 | -12.62 | 15.52 | 14.28 | -49.9636 | -24.8455 | -39.9139 | -38.2545 | 9.5791 | -20.6671 | -26.8063 | -26.2951 | -27.0847 | -32.9498 | -11.929 | -109.3015 | -39.6626 | 0 | -14.2474 | -13.4978 | 0 | -10.532 | -10.5636 | -22.532 | -24.1129 | -23.6637 | -6.7805 | -9.72 | -13.39 | -11.7 | 1.4554 | -15.4015 | -9.9159 | -9.8873 | 4.5853 | -8.8671 | -25.3053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0237 | -5.1911 | -32.8214 | 10.7549 | 10.7286 | -12.2368 | 0 | 19.523 | -22.57 | -3.6196 | 0.2749 | -0.44 | -0.28 | -34.3487 | 0 | 5.071 | 0.51 | 0 | 30.52 | -34.687 | -22.7226 | -3.48 | 21.5966 | -0.1 | 20.2357 | 0 | -11.6584 | 1.7413 | 0.0375 | 0 | -15.1305 | -32.601 | -0.5409 | -37.2262 | 5.0814 | 5.3356 | 122.9813 | -13.0282 | -9.2983 | -19.0192 | 1.4388 | 5.692 | 5.6332 | 0.7101 | 13.5055 | 14.4711 | -21.37 | 5.7806 | 26.5601 | -5.7204 | 10.8879 | -29.7565 | -28.9544 | -6.2964 | 0 | -23.584 | -20.8565 | 10.7305 | 10.0486 | -25.707 | -25.1412 | -25.0439 | -24.6809 | -11.44 | -11.46 | -28.7 | -28.8 | 0.9329 | -10.16 | 25.9479 | 9.089 | 8.9631 | -19.9 | -34.1 | -5.4 | -5.5 | -18.3742 | -18.4181 | -108.6413 | -59.2907 | -257.5382 | -59.3762 | 11.1835 | 76.844 | 57.0312 | 63.6657 | 110.4414 | -2.5445 | -5.9769 | -6.5855 | -2.9897 | 111.1358 | -267.5596 | 10.7299 | -44.7045 | -2.389 | 0 | -8.56 | -1.99 | -2.015 | -1.44 | -1.28 | -5.5786 | -11.3085 | 5.0401 | -9.8711 | 2.8 | 6.174 | 5.511 | 0 | 0 | 1.7476 | -2.1956 | 1.3885 | 0 | 9.9 | 4.417 | -0.52 | 0 | -17.0724 | -4.6047 | -28.2387 | -14.4847 | -4.2288 | -31.8211 | -5.4956 | -20 | -6.7 | 0 | -127.9815
PROMEDIO |  | 0 | 3.6392 | -7.8674 | 3.6576 | 9.239 | 0 | 17.8326 | 0 | 13.7681 | 5.5532 | 7.8 | -13.32 | -30.525 | 5.9561 | 4.2341 | -22.88 | 1.5503 | -5.9756 | 4.2079 | 4.0638 | 7.0833 | 3.7814 | -3.2788 | 2.3647 | 0 | -0.90699 | -0.6815 | 0 | 10.2429 | -6.9375 | -2.64 | -2.0164 | 0.22292 | -15.1796 | -15.1794 | -10 | -9.4442 | -9.4685 | 7.4658 | 3.345 | 18.5316 | 20.7144 | -13.247 | -6.1482 | -6.0049 | 7.4953 | 7.2346 | 0 | -5.8188 | 5.2483 | 28.1504 | 23.6007 | 9.1004 | -5.9938 | -5.9938 | -28.5867 | -28.5941 | -3.5582 | 0 | 5.8402 | 5.088 | 2.8643 | 1.9173 | -124.8003 | 97.1569 | 97.3648 | -40.9849 | -108.3632 | 0 | 0 | 0 | 27.4032 | 9.0869 | 9.2971 | -9.5444 | 11.256 | -12.825 | -12.6827 | 20.4444 | 18.3877 | -5.1964 | -14.319 | -14.3951 | 5.4168 | 24.6373 | 2.88 | 6.412 | 44.1167 | -19.4645 | -3.0435 | 45.2948 | 45.2688 | 43.6258 | 97.1283 | 97.3995 | -16.2988 | -95.5596 | -11.5368 | 3.2251 | 35.851 | 18.0437 | 10.1611 | 10.261 | -10.684 | 25.5123 | -26.2547 | -25.97 | 34.4855 | 0.014788 | -5.5177 | -4.8195 | -4.8476 | -2.9697 | 7.0403 | 39.9134 | 14.7916 | 6.0012 | -2.1508 | 11.2621 | -34.731 | -7.6358 | -7.7237 | 25.4904 | 22.7331 | -34.8303 | -17.329 | -31.9973 | -30.7542 | 28.9454 | 0.0018396 | -8.1897 | -7.9967 | -18.6458 | -21.2485 | -6.9393 | -48.0112 | -12.3661 | 0 | -9.4232 | -8.9849 | 0 | -1.0595 | -1.7757 | -10.4109 | -17.6429 | -17.2262 | 1.8588 | 10.4153 | -9.585 | 0.82917 | 3.4248 | 2.59 | -8.3885 | -8.3584 | 7.2108 | 2.2115 | -13.5898 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 1.6071 | 0.055677 | 2.6095 | 2.4421 | -16.6793 | 15.7937 | 15.7609 | -1.5087 | 14.531 | 27.312 | -18.7673 | -2.303 | 0.33432 | 1.5827 | 1.8898 | -26.5534 | 0.86492 | 6.3178 | 1.4505 | 0 | 33.4279 | -27.9714 | -16.0341 | -2.4909 | 27.6461 | -0.1 | 26.0827 | 0 | -8.8653 | 2.6245 | 0.066767 | 0 | -12.7663 | -12.4194 | 4.2961 | -33.5095 | 6.8787 | 6.7734 | 152.7642 | -7.5585 | -7.825 | -14.6849 | 2.4629 | 7.2307 | 7.3024 | 1.8561 | 19.37 | 20.8041 | -9.4817 | 11.9399 | 41.1487 | 2.3595 | 28.4319 | -9.8091 | -9.2318 | -2.5453 | 5.2644 | -15.8313 | -17.0037 | 31.5366 | 33.7859 | -17.5373 | -16.9938 | -13.3626 | -13.2151 | -2.5633 | -2.5162 | -25.7542 | -25.7812 | 1.3314 | -1.9283 | 49.666 | 24.4663 | 24.2408 | -16.7872 | -30.95 | 2.2604 | 1.7083 | -18.0441 | -18.0104 | -77.1664 | -17.3974 | -244.175 | -33.2891 | 19.8982 | 88.8511 | 80.2746 | 89.0733 | 128.5011 | 14.7514 | 6.3236 | 5.6489 | 20.3009 | 132.5043 | -241.5773 | 36.5765 | -31.8401 | -1.0001 | 0 | -6.2417 | -0.87921 | -0.88669 | 1.5833 | 2.1183 | -4.4814 | -8.1861 | 8.3601 | -6.1687 | 4.8771 | 7.3975 | 7.3947 | 2.2602 | 2.6359 | 2.791 | 2.4721 | 2.3111 | 0 | 15.5521 | 7.877 | 0.1775 | 0 | -12.9224 | -1.7596 | -23.5404 | -10.303 | -2.1619 | -25.8356 | -3.1193 | -17.275 | 0.21458 | 0 | -105.9561
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
viernes, 9 de Mayo del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
09/05/2025 | 00:30 | 45.61 | 45.27 | 39.1161 | 38.8667 | 292.3755 | 461.2383 | 160.1511 | 158.9644 | 307.5806 | 248.2144 | 874.9105
09/05/2025 | 01:00 | 45.4 | 45.37 | 34.9633 | 36.7203 | 284.4698 | 446.9234 | 157.1821 | 156.5507 | 306.5097 | 251.2381 | 871.4806
09/05/2025 | 01:30 | 41.21 | 41.44 | 36.3029 | 35.7126 | 269.322 | 423.9875 | 160.4687 | 158.3145 | 304.7134 | 250.253 | 873.7496
09/05/2025 | 02:00 | 41.63 | 41 | 36.8388 | 35.7819 | 257.3487 | 412.5994 | 159.3828 | 156.9505 | 298.4025 | 248.2953 | 863.0311
09/05/2025 | 02:30 | 42.62 | 43.31 | 37.5086 | 37.0619 | 274.8695 | 435.37 | 158.8539 | 157.5746 | 294.1819 | 242.0636 | 852.674
09/05/2025 | 03:00 | 42.91 | 42.4 | 37.5086 | 36.8841 | 281.5237 | 441.2264 | 159.3677 | 157.6631 | 290.9357 | 241.6986 | 849.6651
09/05/2025 | 03:30 | 39.15 | 39.24 | 34.0256 | 33.3938 | 251.2731 | 397.0825 | 164.7495 | 163.0853 | 302.3268 | 246.6339 | 876.7955
09/05/2025 | 04:00 | 40.21 | 40.3 | 35.6331 | 36.0268 | 261.4505 | 413.6204 | 162.429 | 163.1479 | 313.2934 | 258.387 | 897.2573
09/05/2025 | 04:30 | 41.66 | 41.77 | 36.9727 | 37.6978 | 266.5295 | 424.63 | 158.5193 | 157.3226 | 311.5197 | 256.3233 | 883.6849
09/05/2025 | 05:00 | 39.84 | 39.94 | 36.035 | 36.7502 | 256.9404 | 409.5056 | 156.3547 | 157.1262 | 300.1035 | 250.3594 | 863.9438
09/05/2025 | 05:30 | 40.27 | 40.19 | 34.0256 | 33.686 | 254.4731 | 402.6447 | 167.6791 | 166.1225 | 311.8887 | 257.5941 | 903.2844
09/05/2025 | 06:00 | 49.48 | 49.4 | 40.8575 | 41.713 | 300.5665 | 482.017 | 168.0132 | 169.9124 | 300.1008 | 249.5848 | 887.6112
09/05/2025 | 06:30 | 49.92 | 50.45 | 39.7859 | 39.6182 | 318.3772 | 498.1513 | 160.3704 | 157.4619 | 278.6522 | 228.6652 | 825.1497
09/05/2025 | 07:00 | 56.04 | 56.13 | 43.9386 | 43.9254 | 368.7747 | 568.8087 | 134.3533 | 134.3087 | 205.8677 | 171.378 | 645.9077
09/05/2025 | 07:30 | 58.43 | 58.86 | 45.4122 | 44.6842 | 383.7719 | 591.1583 | 101.0575 | 99.8703 | 77.516 | 64.8888 | 343.3326
09/05/2025 | 08:00 | 57.45 | 57.48 | 43.5367 | 43.6407 | 380.0884 | 582.1958 | 84.478 | 85.2897 | 29.9778 | 23.6058 | 223.3513
09/05/2025 | 08:30 | 66.97 | 66.56 | 49.8328 | 49.6101 | 412.6191 | 645.592 | 104.9553 | 106.3935 | 86.8393 | 81.6351 | 379.8232
09/05/2025 | 09:00 | 68.58 | 69.24 | 51.1724 | 49.6849 | 435.8211 | 674.4984 | 98.0384 | 99.3587 | 70.4708 | 70.7526 | 338.6205
09/05/2025 | 09:30 | 51.42 | 51.54 | 48.8951 | 48.2841 | 411.1776 | 611.3168 | 88.9601 | 88.4939 | 42.6859 | 31.6868 | 251.8267
09/05/2025 | 10:00 | 49.24 | 49.22 | 46.3499 | 46.2621 | 396.7119 | 587.7839 | 91.1946 | 88.8484 | 41.7984 | 7.6995 | 229.5409
09/05/2025 | 10:30 | 49.58 | 49.72 | 46.2159 | 45.9754 | 393.1371 | 584.6284 | 101.037 | 100.4431 | 71.9873 | 12.9758 | 286.4432
09/05/2025 | 11:00 | 52.8 | 53.41 | 51.7082 | 50.2447 | 429.373 | 637.5359 | 95.6779 | 94.9493 | 64.7384 | 11.3686 | 266.7342
09/05/2025 | 11:30 | 54.42 | 55.45 | 51.9762 | 48.7171 | 441.9014 | 652.4647 | 94.1826 | 93.0913 | 64.7176 | 5.0953 | 257.0868
09/05/2025 | 12:00 | 53.07 | 53.34 | 52.2441 | 50.2902 | 441.6971 | 650.6414 | 88.4257 | 89.429 | 52.9269 | 4.7068 | 235.4884
09/05/2025 | 12:30 | 53.01 | 52.26 | 50.7705 | 51.4499 | 430.7148 | 638.2052 | 91.7495 | 92.3879 | 60.3816 | 0.8715 | 245.3905
09/05/2025 | 13:00 | 48.42 | 48.46 | 45.948 | 45.8315 | 389.2083 | 577.8678 | 78.8403 | 79.4038 | 37.7362 | 13.1505 | 209.1308
09/05/2025 | 13:30 | 47.14 | 47.5 | 45.814 | 45.6068 | 389.1101 | 575.1709 | 83.9133 | 82.7335 | 48.0628 | 6.3745 | 221.0841
09/05/2025 | 14:00 | 50.99 | 51.36 | 49.6989 | 49.4556 | 416.586 | 618.0905 | 87.6329 | 86.8316 | 60.9948 | 2.6827 | 238.142
09/05/2025 | 14:30 | 52.17 | 51.71 | 50.6366 | 50.619 | 431.7426 | 636.8782 | 93.9665 | 93.877 | 81.7539 | 26.8781 | 296.4755
09/05/2025 | 15:00 | 49.25 | 49.27 | 47.1536 | 46.2993 | 412.0261 | 603.999 | 96.4688 | 94.8414 | 106.6822 | 53.3274 | 351.3198
09/05/2025 | 15:30 | 52.76 | 52.85 | 51.0384 | 50.0128 | 435.5551 | 642.2163 | 115.1665 | 115.2517 | 159.3073 | 101.0771 | 490.8026
09/05/2025 | 16:00 | 48.05 | 48.16 | 45.814 | 45.3084 | 404.2997 | 591.6321 | 133.0482 | 132.6075 | 213.0381 | 144.2495 | 622.9433
09/05/2025 | 16:30 | 46.86 | 47.05 | 45.1442 | 44.5014 | 387.2168 | 570.7724 | 128.1174 | 126.6997 | 205.9131 | 130.904 | 591.6342
09/05/2025 | 17:00 | 44.89 | 44.84 | 44.3405 | 44.0342 | 370.7305 | 548.8352 | 151.5802 | 147.7917 | 278.0145 | 196.6903 | 774.0767
09/05/2025 | 17:30 | 38.95 | 39 | 40.1877 | 39.7665 | 351.2775 | 509.1817 | 162.9324 | 162.0662 | 323.1245 | 267.4849 | 915.608
09/05/2025 | 18:00 | 38.75 | 38.41 | 42.1971 | 41.4358 | 349.3344 | 510.1273 | 166.317 | 165.8968 | 330.1771 | 271.7511 | 934.142
09/05/2025 | 18:30 | 50.54 | 50.67 | 50.7705 | 49.7205 | 442.5614 | 644.2624 | 173.2783 | 172.2574 | 347.513 | 284.154 | 977.2027
09/05/2025 | 19:00 | 53.97 | 54.59 | 53.5837 | 52.9884 | 466.9654 | 682.0975 | 173.2337 | 174.2535 | 352.2969 | 289.3301 | 989.1142
09/05/2025 | 19:30 | 54.67 | 54.69 | 53.8516 | 53.5925 | 472.991 | 689.7951 | 177.0698 | 176.0318 | 355.9691 | 289.4234 | 998.4941
09/05/2025 | 20:00 | 53.66 | 54.06 | 52.646 | 52.2494 | 465.0486 | 677.664 | 178.7464 | 177.9852 | 347.288 | 291.327 | 995.3466
09/05/2025 | 20:30 | 51.24 | 51.43 | 51.4403 | 51.0697 | 454.955 | 660.135 | 178.4496 | 178.6602 | 348.2773 | 283.1441 | 988.5312
09/05/2025 | 21:00 | 49.34 | 49.51 | 50.7705 | 50.1893 | 448.3874 | 648.1972 | 176.8245 | 177.9358 | 346.4969 | 287.8716 | 989.1288
09/05/2025 | 21:30 | 47.19 | 47.33 | 47.5555 | 46.9855 | 442.0176 | 631.0786 | 176.9601 | 176.6562 | 343.8217 | 279.1169 | 976.5549
09/05/2025 | 22:00 | 45.28 | 45.72 | 44.8763 | 44.9952 | 420.3908 | 601.2623 | 184.0805 | 182.1875 | 341.5224 | 284.9644 | 992.7548
09/05/2025 | 22:30 | 44.99 | 45.16 | 47.0197 | 47.1356 | 427.0916 | 611.3969 | 176.6804 | 174.6962 | 321.8932 | 267.5653 | 940.8351
09/05/2025 | 23:00 | 41.12 | 41.3 | 40.9915 | 41.1263 | 381.7736 | 546.3114 | 173.3723 | 171.7617 | 316.9132 | 263.8439 | 925.8911
09/05/2025 | 23:30 | 40.83 | 40.83 | 41.7953 | 42.5235 | 379.1768 | 545.1556 | 170.5942 | 169.9122 | 297.7677 | 242.476 | 880.7501
10/05/2025 | 00:00 | 34.79 | 34.88 | 37.2406 | 37.1748 | 336.7991 | 480.8845 | 164.6747 | 163.8895 | 290.8399 | 243.3687 | 862.7728
MÁXIMO |  | -34.79 | -34.88 | -34.0256 | -33.3938 | -251.2731 |  | 184.0805 | 182.1875 | 355.9691 | 291.327
MÍNIMO |  | -68.58 | -69.24 | -53.8516 | -53.5925 | -472.991 |  | 78.8403 | 79.4038 | 29.9778 | -13.1505
PROMEDIO |  | -48.266 | -48.3765 | -44.6279 | -44.2772 | -374.3865 |  | 138.9496 | 138.2768 | 221.7817 | 170.2401
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
viernes, 9 de Mayo del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
09/05/2025 | 00:30 |  | 500.4395 | 497.8805 | 516.2211 | 517.6095 | 516.6215 |  | 496.9128 | 500.4488 | 481.686 | 506.6865 | 491.2116 | 224.6687 | 224.2453 | 224.2849 | 221.5903 | 218.3093 |  | 223.5 |  | 224.5 |  |  | 139.0164 | 136.6238 | 135.2124 |  | 142.8345 | 126.8056 | 140.9624
09/05/2025 | 01:00 |  | 502.1201 | 502.6072 | 519.0179 | 520.7042 | 519.03 |  | 497.9185 | 500.3906 | 482.5059 | 506.6114 | 490.9919 | 225.4817 | 224.2782 | 224.3966 | 222.8735 | 220.2215 |  | 223.5 |  | 224.2 |  |  | 139.0164 | 137.0023 | 134.8674 |  | 142.6442 | 127.04 | 140.9624
09/05/2025 | 01:30 |  | 504.746 | 506.2836 | 518.9635 | 520.1961 | 518.3919 |  | 498.1504 | 501.1556 | 482.4417 | 506.7165 | 491.4602 | 226.7234 | 224.3243 | 226.4294 | 222.7518 | 219.5423 |  | 222.9 |  | 224.6 |  |  | 139.0631 | 136.7659 | 134.9778 |  | 142.7759 | 126.6201 | 140.9011
09/05/2025 | 02:00 |  | 507.6344 | 506.9138 | 520.7572 | 523.0442 | 520.8661 |  | 499.9626 | 501.8398 | 482.866 | 507.3259 | 490.9432 | 227.0188 | 224.6702 | 226.6141 | 223.6872 | 220.3544 |  | 223.3 |  | 224.7 |  |  | 139.2135 | 136.4089 | 135.0192 |  | 142.9223 | 127.2256 | 140.942
09/05/2025 | 02:30 |  | 505.6388 | 507.0714 | 520.8562 | 521.511 | 520.4177 |  | 498.2733 | 501.1302 | 483.3239 | 507.1319 | 492.5371 | 227.0949 | 225.2217 | 226.9736 | 223.7679 | 220.6202 |  | 223.5 |  | 225 |  |  | 139.2135 | 136.2387 | 134.8812 |  | 143.2004 | 127.0889 | 140.9624
09/05/2025 | 03:00 |  | 504.5884 | 508.8045 | 521.2068 | 522.1825 | 520.3738 |  | 498.8765 | 501.2702 | 483.4834 | 507.3685 | 491.7158 | 227.3241 | 225.1101 | 227.3844 | 223.8086 | 220.4873 |  | 223.5 |  | 224.8 |  |  | 139.2654 | 136.5849 | 134.895 |  | 143.098 | 127.416 | 141.0237
09/05/2025 | 03:30 |  | 507.2143 | 509.3822 | 522.3573 | 523.3259 | 521.072 |  | 498.3024 | 500.8609 | 483.0406 | 507.123 | 491.4852 | 227.5538 | 225.5595 | 227.0087 | 224.2044 | 220.9302 |  | 223.5 |  | 224.5 |  |  | 139.0164 | 136.5755 | 134.6604 |  | 142.937 | 127.3232 | 140.942
09/05/2025 | 04:00 |  | 504.0107 | 508.0167 | 520.8825 | 521.7384 | 521.4087 |  | 497.708 | 500.4541 | 483.8413 | 505.9271 | 491.3712 | 227.7854 | 225.0302 | 226.9986 | 223.6384 | 221.5873 |  | 222.9 |  | 224.1 |  |  | 138.7674 | 136.628 | 134.6742 |  | 142.4832 | 127.5088 | 140.9011
09/05/2025 | 04:30 |  | 503.9057 | 507.439 | 521.5011 | 522.408 | 520.873 |  | 499.6317 | 501.4634 | 482.927 | 507.195 | 491.8536 | 227.6144 | 224.3212 | 226.9352 | 223.9817 | 220.6792 |  | 223.5 |  | 224.6 |  |  | 139.0631 | 136.842 | 134.7846 |  | 143.1565 | 127.3232 | 141.2483
09/05/2025 | 05:00 |  | 505.0086 | 507.9117 | 521.3025 | 522.7263 | 520.199 |  | 500.0146 | 501.6878 | 483.2189 | 507.5451 | 492.9809 | 227.8179 | 224.2268 | 226.4323 | 223.4326 | 220.3691 |  | 224.1 |  | 224.7 |  |  | 138.9645 | 136.9456 | 134.7294 |  | 143.2443 | 127.5088 | 140.942
09/05/2025 | 05:30 |  | 505.4812 | 507.439 | 519.3001 | 520.4706 | 519.1811 |  | 497.2363 | 500.1969 | 482.166 | 506.593 | 490.7368 | 227.0317 | 225.0323 | 225.9285 | 223.0629 | 219.2322 |  | 222.8 |  | 223.6 | 140.7749 |  | 138.6169 | 136.482 | 134.4948 |  | 142.41 | 127.1328 | 140.942
09/05/2025 | 06:00 |  | 499.8094 | 498.9309 | 516.8989 | 518.1074 | 516.8748 |  | 496.9648 | 500.1273 | 482.3564 | 506.4267 | 491.1601 | 224.3943 | 222.6794 | 222.3608 | 221.9474 | 218.5899 |  | 222.9 |  | 223.8 | 139.959 |  | 139.0164 | 136.5374 | 134.3016 |  | 142.9662 | 127.0889 | 140.554
09/05/2025 | 06:30 |  | 497.6561 | 500.5065 | 514.8084 | 516.4194 | 515.7574 |  | 497.6307 | 500.8966 | 482.7427 | 506.871 | 491.1664 | 226.3703 | 221.8589 | 221.9396 | 221.3773 | 217.6892 |  | 223 |  | 223.6 | 139.9953 |  | 138.866 | 136.8403 | 134.3568 |  | 142.7613 | 127.5576 | 140.554
09/05/2025 | 07:00 |  | 493.4022 | 491.6308 | 514.268 | 515.6168 | 514.0593 |  | 498.3346 | 502.57 | 484.7695 | 508.5811 | 494.1128 | 224.9765 | 219.9919 | 219.2962 | 221.1606 | 217.6449 |  | 224.8 |  | 225 | 140.7457 |  | 139.0631 | 137.601 | 134.5224 |  | 142.4686 | 127.9776 | 141.3504
09/05/2025 | 07:30 |  | 501.805 | 507.1765 | 508.1793 | 510.2927 | 510.442 |  | 498.2885 | 502.8326 | 486.39 | 509.729 | 495.1062 | 225.0994 | 222.3317 | 219.0225 | 220.5183 | 216.5227 |  | 225.4 |  | 226 |  |  | 139.0631 | 137.4575 | 134.5362 |  | 142.9077 | 127.3232 | 141.3709
09/05/2025 | 08:00 |  | 500.8072 | 502.6072 | 504.6253 | 506.9992 | 506.3501 |  | 496.7851 | 502.1428 | 485.2383 | 509.535 | 494.8336 | 227.3083 | 222.0889 | 220.0841 | 218.868 | 214.8173 |  | 224.8 |  | 225.3 |  |  | 138.9645 | 137.1908 | 134.412 |  | 142.571 | 126.0537 | 140.942
09/05/2025 | 08:30 |  | 493.5598 | 497.6705 | 501.0598 | 503.6066 | 503.5455 |  | 497.1991 | 501.8357 | 484.1358 | 509.2219 | 493.0672 | 224.2853 | 219.2138 | 216.0362 | 217.4237 | 213.6877 |  | 225.4 |  | 225 | 139.8225 |  | 138.4665 | 137.0049 | 133.6806 |  | 142.6735 | 124.6962 | 140.9011
09/05/2025 | 09:00 |  | 490.7763 | 496.3575 | 499.5162 | 501.6758 | 503.1657 |  | 496.4311 | 501.7809 | 484.6296 | 509.1221 | 494.4178 | 225.8319 | 217.3208 | 216.9923 | 216.3005 | 212.6763 |  | 225.4 |  | 224.8 | 139.7262 |  | 137.8698 | 136.7892 | 134.205 |  | 142.6003 | 125.0234 | 140.554
09/05/2025 | 09:30 | 527.8736 | 517.7703 | 512.1132 | 501.6309 | 504.8253 | 505.0894 | 513.2333 | 496.1585 | 502.1637 | 484.9516 | 509.4205 | 494.4907 | 229.0241 | 226.922 | 224.7854 | 219.3238 | 216.1388 |  | 224.8 |  | 224.5 | 140.5676 |  | 137.9684 | 136.5674 | 133.8738 |  | 142.3075 | 125.3505 | 141.0237
09/05/2025 | 10:00 | 522.8378 | 515.0394 | 511.3254 | 501.9885 | 505.1071 | 506.3241 |  | 497.165 | 502.7234 | 483.846 | 509.4585 | 494.4032 | 226.2382 | 226.1632 | 224.5868 | 219.5902 | 216.5006 |  | 224.8 |  | 224.6 | 140.5198 |  | 137.6208 | 136.9482 | 133.8324 |  | 142.6149 | 124.789 | 141.33
09/05/2025 | 10:30 | 520.5821 | 513.9891 | 513.1636 | 501.1142 | 505.0325 | 505.9196 |  | 496.6142 | 502.0313 | 483.9678 | 508.9097 | 493.7928 | 225.0722 | 225.778 | 223.7072 | 219.49 | 216.3529 |  | 224.1 |  | 223.9 | 139.6669 |  | 137.3718 | 136.3349 | 133.6254 |  | 141.883 | 124.745 | 140.9624
09/05/2025 | 11:00 | 518.7986 | 511.3106 | 508.962 | 499.5878 | 503.4387 | 503.8695 |  | 496.3499 | 501.9397 | 483.4656 | 509.0796 | 494.0786 | 225.1327 | 225.2638 | 223.1163 | 218.9682 | 215.9321 |  | 224.1 |  | 223.9 |  |  | 137.3199 | 135.5343 | 133.3356 |  | 141.9709 | 125.3066 | 140.2272
09/05/2025 | 11:30 | 520.3199 | 512.2035 | 509.1196 | 499.9136 | 503.7134 | 505.2446 |  | 500.0999 | 503.1483 | 484.4297 | 509.4908 | 495.2656 | 224.394 | 223.809 | 223.6883 | 219.5509 | 216.8845 |  | 225.4 |  | 225 | 139.5754 |  | 137.6208 | 135.9931 | 133.8738 |  | 143.0394 | 126.9912 | 140.5335
09/05/2025 | 12:00 | 515.4938 | 509.9453 | 505.3907 | 502.8369 | 506.6772 | 506.2314 |  | 500.5204 | 503.9306 | 485.6736 | 511.1796 | 495.2898 | 224.4644 | 225.385 | 223.4371 | 221.1926 | 217.3422 |  | 226.1 |  | 225.2 | 140.3894 |  | 137.8698 | 136.7759 | 134.3292 |  | 141.6196 | 127.1816 | 140.9624
09/05/2025 | 12:30 | 517.4872 | 511.4683 | 510.4851 | 503.4118 | 506.9701 | 506.0869 |  | 500.7701 | 504.601 | 485.7053 | 511.0324 | 496.2488 | 223.0292 | 224.3412 | 223.398 | 221.1638 | 217.3274 |  | 225.7 |  | 225.2 | 141.1699 |  | 138.2174 | 136.7388 | 134.7156 |  | 141.4732 | 126.9912 | 141.33
09/05/2025 | 13:00 | 519.0609 | 513.3063 | 511.0103 | 502.494 | 505.4673 | 506.0308 |  | 500.0689 | 503.1618 | 485.5246 | 510.2815 | 495.9752 | 223.7171 | 226.0038 | 224.1997 | 219.8476 | 217.2167 |  | 226.1 |  | 225.8 | 141.0567 |  | 138.2174 | 136.8862 | 134.7708 |  | 141.5903 | 127.1816 | 141.718
09/05/2025 | 13:30 | 518.9035 | 514.4092 | 513.4787 | 503.1087 | 505.7672 | 505.9959 |  | 500.0395 | 504.1247 | 485.283 | 511.1501 | 496.0462 | 223.7269 | 226.0999 | 224.6433 | 219.8477 | 217.1133 |  | 226.6 |  | 226 |  |  | 138.2174 | 137.0918 | 134.7708 |  | 141.7513 | 126.7568 | 141.4321
09/05/2025 | 14:00 | 515.6512 | 509.7876 | 507.334 | 501.2444 | 503.9741 | 504.4927 |  | 500.4008 | 507.3148 | 487.2077 | 515.2119 | 499.0251 | 222.7816 | 224.4903 | 223.9927 | 219.2111 | 216.7442 | 0 | 226.7 | 0 | 226.3 | 140.3937 | 0 | 138.2174 | 136.5217 | 134.5086 |  | 141.8099 | 125.8193 | 141.6976
09/05/2025 | 14:30 | 514.4446 | 509.6827 | 507.9117 | 498.7349 | 501.8695 | 503.0703 |  | 501.6797 | 510.3293 | 488.8791 | 518.1036 | 501.7203 | 222.5489 | 223.7287 | 223.5271 | 218.2008 | 215.8287 |  | 228 |  | 227.4 | 141.1918 |  | 138.2174 | 136.6892 | 134.205 |  | 142.6149 | 125.0722 | 141.3504
09/05/2025 | 15:00 | 518.0117 | 512.046 | 509.3822 | 500.541 | 504.1503 | 504.8416 |  | 501.3939 | 507.612 | 487.5212 | 515.1277 | 499.5087 | 223.1081 | 225.4065 | 224.1353 | 219.1225 | 216.5965 |  | 228 | 0 | 227.4 | 140.3765 |  | 138.1189 | 136.5984 | 134.0532 |  | 141.2097 | 125.541 | 141.7385
09/05/2025 | 15:30 | 515.4413 | 509.8927 | 507.9642 | 497.8829 | 501.6593 | 503.0915 |  | 500.2988 | 506.4467 | 486.3788 | 514.0443 | 498.7349 | 222.243 | 224.6956 | 223.1978 | 218.0611 | 215.6441 |  | 227.3 |  | 226.7 | 140.4748 |  | 137.9684 | 136.0256 | 133.998 |  | 140.8877 | 124.8818 | 141.0033
09/05/2025 | 16:00 | 520.3199 | 513.8315 | 510.7477 | 500.3944 | 504.6511 | 505.7204 | 513.8994 | 500.3906 | 506.42 | 485.9568 | 514.9615 | 499.1559 | 223.6966 | 226.06 | 224.2902 | 218.9767 | 216.4415 | 0 | 227.3 |  | 227.2 | 140.5927 |  | 138.1189 | 136.6622 | 133.8462 |  | 141.1805 | 124.9306 | 141.3504
09/05/2025 | 16:30 | 520.4772 | 513.9891 | 512.796 | 502.6903 | 505.9193 | 506.7053 |  | 501.6163 | 506.372 | 485.4838 | 513.6222 | 497.2536 | 224.6122 | 226.1602 | 224.7431 | 219.4312 | 217.2462 |  | 227.3 |  | 227.6 | 139.8928 |  | 137.8698 | 136.7734 | 133.4598 |  | 141.239 | 125.9169 | 140.554
09/05/2025 | 17:00 | 521.1067 | 515.9323 | 514.6866 | 504.4749 | 508.1602 | 508.6021 |  | 501.069 | 505.1223 | 484.783 | 512.198 | 496.4092 | 224.0971 | 226.4786 | 224.7603 | 221.0096 | 217.7778 |  | 226.1 |  | 226.6 |  |  | 137.8698 | 136.1366 | 133.515 |  | 141.7806 | 126.7129 | 140.5335
09/05/2025 | 17:30 | 507.4679 | 512.361 | 513.3737 | 505.093 | 508.1375 | 508.496 |  | 496.5957 | 502.7293 | 482.5331 | 510.1273 | 493.9983 | 225.831 | 225.0949 | 223.6978 | 218.9976 | 215.6441 |  | 225.4 |  | 225.4 | 138.9748 |  | 137.4703 | 135.8623 | 133.515 |  | 141.239 | 126.8984 | 139.7575
09/05/2025 | 18:00 | 510.2481 | 514.3567 |  | 508.4658 | 511.1071 | 510.1338 |  | 497.4689 | 503.6039 | 484.0768 | 510.7252 | 495.9325 | 227.2665 | 226.155 | 225.3585 | 221.1226 | 216.8549 |  | 226.7 |  | 226.9 | 141.4979 |  | 137.6208 | 137.638 | 135.2262 |  | 142.2636 | 127.2256 | 142.1061
09/05/2025 | 18:30 | 500.1239 | 506.4265 | 505.3383 | 504.148 | 507.2588 | 506.8733 |  | 495.3559 | 499.9256 | 480.8588 | 506.9522 | 491.5566 | 223.7647 | 223.8477 | 223.0065 | 220.0605 | 214.9502 |  | 225.4 |  | 225.9 | 141.4791 |  | 137.5689 | 137.3727 | 135.1296 |  | 141.5757 | 126.6201 | 141.7385
09/05/2025 | 19:00 | 498.0256 | 504.641 |  | 504.8862 | 507.9306 |  |  | 495.6329 | 499.6675 | 481.2126 | 506.5342 | 491.9005 | 221.4429 | 223.2789 | 222.0552 | 220.4435 | 215.5851 |  | 226.1 |  | 226.1 |  |  | 137.8179 | 137.4659 | 135.2124 |  | 141.7952 | 127.1328 | 141.9223
09/05/2025 | 19:30 | 499.3896 | 505.3762 | 506.126 | 505.1967 | 508.276 | 508.6855 |  | 495.4716 | 500.0782 | 481.0869 | 506.8042 | 492.0325 | 226.864 | 223.4831 | 222.5678 | 220.7175 | 215.814 |  | 226 |  | 226 |  |  | 137.9684 | 137.3355 | 134.7984 |  | 141.8538 | 126.7568 | 141.718
09/05/2025 | 20:00 | 502.1173 | 507.1618 |  | 506.6552 | 509.5151 |  |  | 495.8342 | 500.1383 | 481.8154 | 506.3255 | 492.4961 | 229.278 | 224.0396 | 223.2051 | 221.2258 | 216.2052 |  | 226 |  | 226.5 |  |  | 137.9684 | 137.4118 | 134.9364 |  | 142.0294 | 126.9472 | 142.1265
09/05/2025 | 20:30 | 500.9108 | 507.897 |  | 507.7132 | 510.2417 | 509.5955 |  | 496.0486 | 499.8491 | 481.5276 | 506.6494 | 492.1969 | 226.6623 | 224.4079 | 223.448 | 221.6426 | 216.6039 |  | 226.1 |  | 226.4 |  |  | 137.9684 | 137.2183 | 135.3504 |  | 141.7513 | 126.8984 | 142.1265
09/05/2025 | 21:00 | 502.537 | 508.9999 | 511.4305 | 508.3646 | 511.2814 | 510.6066 |  | 496.2617 | 499.9172 | 481.0275 | 507.5367 | 492.6753 | 228.1606 | 224.7258 | 223.9347 | 222.0938 | 217.0173 |  | 225.5 |  | 226.2 |  |  | 138.2693 | 137.3947 | 135.0606 |  | 141.4146 | 126.664 | 142.392
09/05/2025 | 21:30 | 505.2122 | 510.6805 |  | 510.396 | 512.8245 | 512.0886 | 511.1584 | 496.0258 | 499.8617 | 481.5112 | 507.4338 | 492.2957 | 225.3186 | 225.3226 | 223.8576 | 222.9122 | 217.9328 | 0 | 226.1 |  | 226.6 | 142.3283 |  | 138.2174 | 137.728 | 135.7644 |  | 141.5171 | 127.0889 | 142.5145
09/05/2025 | 22:00 | 507.1532 | 511.5208 |  | 510.3696 | 512.3185 | 511.3586 |  | 496.259 | 499.8489 | 481.0351 | 507.0966 | 492.2587 | 227.3324 | 225.8899 | 224.8558 | 220.25 | 216.5965 |  | 226 |  | 226.5 |  |  | 138.1189 | 137.0231 | 134.5362 |  | 141.3561 | 126.4296 | 142.535
09/05/2025 | 22:30 | 506.5237 | 512.046 | 513.7938 | 512.7645 | 514.1581 | 513.1069 |  | 496.1152 | 500.8376 | 482.4825 | 507.5385 | 492.9317 | 222.8212 | 225.6463 | 224.396 | 219.7952 | 216.9878 |  | 226.1 |  | 227 |  |  | 138.5183 | 137.5139 | 134.7846 |  | 141.5464 | 126.3857 | 142.923
09/05/2025 | 23:00 | 509.8809 | 515.6171 | 518.8881 | 518.545 | 519.8197 | 517.6742 |  | 497.5526 | 501.2032 | 483.2482 | 507.0953 | 493.3966 | 223.9802 | 226.6717 | 225.0219 | 219.8175 | 217.2684 |  | 226.1 |  | 227.4 |  |  | 138.7155 | 137.9066 | 135.1986 |  | 141.7513 | 126.8545 | 142.9638
09/05/2025 | 23:30 | 511.6644 | 517.0876 | 517.8378 | 520.9573 | 521.7887 | 519.2325 |  | 498.3023 | 502.5566 | 483.5998 | 508.7477 | 494.1129 | 226.3566 | 227.5521 | 225.7709 | 220.9089 | 218.4127 |  | 226.7 |  | 227.9 | 142.4609 |  | 138.8141 | 137.8242 | 134.757 |  | 142.0441 | 127.1328 | 143.1272
10/05/2025 | 00:00 | 498.3404 | 516.9825 | 518.2579 | 522.6429 | 524.3344 | 520.7214 | 516.6254 | 498.3015 | 502.2968 | 484.5128 | 508.7575 | 494.8494 | 221.6434 | 225.0724 | 227.6278 | 221.8127 | 219.4611 |  | 226.7 |  | 227.8 | 143.2598 |  | 139.0164 | 137.7968 | 134.5362 |  | 142.1465 | 127.3232 | 143.3314
MÁXIMO |  | 527.8736 | 517.7703 | 518.8881 | 522.6429 | 524.3344 | 521.4087 | 516.6254 | 501.6797 | 510.3293 | 488.8791 | 518.1036 | 501.7203 | 229.278 | 227.5521 | 227.6278 | 224.2044 | 221.5873 | 0 | 228 | 0 | 227.9 | 143.2598 | 0 | 139.2654 | 137.9066 | 135.7644 | 0 | 143.2443 | 127.9776 | 143.3314
MÍNIMO |  | 498.0256 | 490.7763 | 491.6308 | 497.8829 | 501.6593 | 503.0703 | 511.1584 | 495.3559 | 499.6675 | 480.8588 | 505.9271 | 490.7368 | 221.4429 | 217.3208 | 216.0362 | 216.3005 | 212.6763 | 0 | 222.8 | 0 | 223.6 | 138.9748 | 0 | 137.3199 | 135.5343 | 133.3356 | 0 | 140.8877 | 124.6962 | 139.7575
PROMEDIO |  | 512.2135 | 508.0075 | 507.9892 | 509.3744 | 511.771 | 511.4026 | 513.7291 | 498.135 | 502.355 | 483.7781 | 509.1106 | 493.983 | 225.3956 | 224.4891 | 223.9194 | 220.8163 | 217.4246 | 0 | 225.25 | 0 | 225.5979 | 140.6757 | 0 | 138.3622 | 136.881 | 134.5152 | 0 | 142.1648 | 126.5675 | 141.3747
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
viernes, 9 de Mayo del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO

## AISLADOS_TEMP
viernes, 9 de Mayo del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
viernes, 9 de Mayo del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:33:24 | 59.763 | 08:38:36 | 60.285
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:33:24 | 59.763 | 08:38:36 | 60.286
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:33:24 | 59.762 | 08:38:36 | 60.286
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:33:24 | 59.762 | 08:38:36 | 60.286
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:33:24 | 59.763 | 08:38:36 | 60.286
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:33:24 | 59.763 | 08:38:36 | 60.285
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---

## AISLADOS_TEMP_GPS
viernes, 9 de Mayo del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
viernes, 9 de Mayo del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
09/05/2025 | 00:30 | 6431.0169 | 6318.3611 | -1.752%
09/05/2025 | 01:00 | 6199.8808 | 6181.5493 | -0.2957%
09/05/2025 | 01:30 | 6241.659 | 6099.4341 | -2.279%
09/05/2025 | 02:00 | 6119.1913 | 6014.6198 | -1.709%
09/05/2025 | 02:30 | 6054.9361 | 5976.7024 | -1.292%
09/05/2025 | 03:00 | 6042.226 | 5964.402 | -1.288%
09/05/2025 | 03:30 | 5966.5948 | 5937.4643 | -0.4882%
09/05/2025 | 04:00 | 6067.7045 | 5939.1191 | -2.119%
09/05/2025 | 04:30 | 5995.7722 | 5979.1329 | -0.2775%
09/05/2025 | 05:00 | 6100.3298 | 6035.2477 | -1.067%
09/05/2025 | 05:30 | 6247.104 | 6136.6171 | -1.769%
09/05/2025 | 06:00 | 6317.2602 | 6261.2542 | -0.8866%
09/05/2025 | 06:30 | 6497.393 | 6330.1229 | -2.574%
09/05/2025 | 07:00 | 6374.8366 | 6337.3922 | -0.5874%
09/05/2025 | 07:30 | 6526.2698 | 6472.3465 | -0.8263%
09/05/2025 | 08:00 | 6626.776 | 6522.2503 | -1.577%
09/05/2025 | 08:30 | 6895.908 | 6738.8297 | -2.278%
09/05/2025 | 09:00 | 7047.6405 | 6896.4944 | -2.145%
09/05/2025 | 09:30 | 7024.259 | 7037.0754 | 0.1825%
09/05/2025 | 10:00 | 7019.7278 | 7121.7564 | 1.453%
09/05/2025 | 10:30 | 7074.6692 | 7168.3398 | 1.324%
09/05/2025 | 11:00 | 7232.0713 | 7215.5751 | -0.2281%
09/05/2025 | 11:30 | 7181.3866 | 7341.2016 | 2.225%
09/05/2025 | 12:00 | 7190.6868 | 7343.0867 | 2.119%
09/05/2025 | 12:30 | 7043.7043 | 7252.4415 | 2.963%
09/05/2025 | 13:00 | 7017.4143 | 7140.3882 | 1.752%
09/05/2025 | 13:30 | 7058.707 | 7115.0399 | 0.7981%
09/05/2025 | 14:00 | 7033.833 | 7146.4912 | 1.602%
09/05/2025 | 14:30 | 7257.7857 | 7262.9392 | 0.07101%
09/05/2025 | 15:00 | 7106.812 | 7294.2357 | 2.637%
09/05/2025 | 15:30 | 7254.9576 | 7291.8206 | 0.5081%
09/05/2025 | 16:00 | 7093.3603 | 7300.9147 | 2.926%
09/05/2025 | 16:30 | 7210.1232 | 7233.9292 | 0.3302%
09/05/2025 | 17:00 | 6990.2325 | 7200.8381 | 3.013%
09/05/2025 | 17:30 | 6975.7728 | 7125.7502 | 2.15%
09/05/2025 | 18:00 | 6970.277 | 7117.8167 | 2.117%
09/05/2025 | 18:30 | 7273.0195 | 7228.5503 | -0.6114%
09/05/2025 | 19:00 | 7282.1218 | 7239.5323 | -0.5849%
09/05/2025 | 19:30 | 7296.2954 | 7194.7039 | -1.392%
09/05/2025 | 20:00 | 7286.557 | 7165.1096 | -1.667%
09/05/2025 | 20:30 | 7219.4335 | 7045.6441 | -2.407%
09/05/2025 | 21:00 | 7169.805 | 7070.8249 | -1.381%
09/05/2025 | 21:30 | 7109.4317 | 7014.6639 | -1.333%
09/05/2025 | 22:00 | 7101.5024 | 7033.6602 | -0.9553%
09/05/2025 | 22:30 | 7007.1298 | 6907.5945 | -1.42%
09/05/2025 | 23:00 | 6824.4888 | 6659.3025 | -2.42%
09/05/2025 | 23:30 | 6582.4461 | 6495.323 | -1.324%
10/05/2025 | 00:00 | 6397.4528 | 6332.9684 | -1.008%

## DESVIACIÓN
viernes, 9 de Mayo del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.
|  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
09/05/2025 | 00:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.7 | 100 | 100 | -0.3 | 595.9 | 597.0697 | 597.0697 | -1.1697 | 198.5 | 195.1849 | 195.1849 | 3.3151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 76.4112 | 76.5286 | 3.9714 | 220.5 | 235.8476 | 235.8476 | -15.3476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.8 | 151.7746 | 116.6667 | -10.8667 | 104.3 | 151.7746 | 116.6667 | -12.3667 | 103.5 | 151.7746 | 116.6667 | -13.1667 | 209.3 | 227.6619 | 175 | 34.3 | 37 |  |  | 37 |  |  |  | 0 | 555.4 | 568.2985 | 568.2985 | -12.8985 | 10.5 | 5.4891 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 164.7073 | 164.7073 | 3.2927 | 7.5 | 5.1346 | 5.1346 | 2.3653 | 3.6 | 2.8185 | 2.8185 | 0.78152 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 6.8787 | 6.8787 | -1.1787 | 9.5 | 14.9922 | 14.9922 | -5.4922 | 58.9 | 82.1076 | 82.1076 | -23.2076 | 4.7 |  |  | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 178.6 | 167.5614 | 152.9274 | 25.6726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.9 | 229.5707 | 229.5707 | 2.3293 | 70 | 76.3796 | 76.3796 | -6.3796 | 139.6 | 133.8166 | 150.2798 | -10.6798 | 41.1 | 41.499 | 41.499 | -0.39896 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 94.2 | 87.6576 | 87.6576 | 6.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.8519 | 185.6213 | 185.6213 | -33.7694 | 77.865 | 92.8107 | 92.8107 | -14.9457 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 | 5.7 |  | 9.09 | -3.39 | 6.8 | 9.9491 | 9.9491 | -3.1491 | 45.3 | 45 | 45 | 0.3 |  |  | 12.7502 | -12.7502 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.4 | 33.3233 | 33.3233 | 5.0767 | 174.1 | 171.5419 | 171.5419 | 2.5581 | 47.8 | 47.6713 | 47.6713 | 0.12873 | 24.9 |  | 25.6415 | -0.7415 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 88.8156 | 88.8156 | -1.5156 | 0 | 0 |  | 0 | 156.6 | 150.6667 | 150.6667 | 5.9333 |  |  |  | 0 | 67.1 | 75.3333 | 75.3333 | -8.2333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0657 | 0.53431 | 220.5 | 197.0966 | 197.0966 | 23.4034 | 128.3 | 125.8751 | 125.8751 | 2.4249 | 46.5 | 24.0028 | 45.469 | 1.031 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 146.6661 | 140.6706 | 5.5294 | 146.7 | 146.6661 | 140.6706 | 6.0294 | 143.6 | 146.6661 | 140.6706 | 2.9294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 83.7 | 117.21 | 117.21 | -33.51 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3 | 0.17996 | 0.18 | 0.12 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19 | 17.5609 | 17.561 | 1.439 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 29.8 | 26.004 | 26.004 | 3.796 | 83 | 78.332 | 78.332 | 4.668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.339 | 3.339 | 0.061 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 17.1 | 19.0244 | 19.0244 | -1.9244 | 12.5 | 12.3902 | 12.3902 | 0.10976 | 12.3 | 11.7073 | 11.7073 | 0.59268 | 17.1 | 15.6098 | 15.6098 | 1.4902 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10 | 11 | 11 | -1 | 68.4 | 25 | 25 | 43.4 | 0 |  | 0 | 0 | 43.8 | 73.36 | 73.36 | -29.56 | 89.2 | 66.32 | 66.32 | 22.88 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | -0.1 | 1.1 | 4.79 | 4.79 | -3.69 | 19.3 | 20.4878 | 20.4878 | -1.1878 | 5.1 | 7 | 7 | -1.9 |  |  | 7.6 | -7.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115.5 | 70 | 70 | 45.5 | 116 | 45 | 45 | 71 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/05/2025 | 01:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.1 | 100 | 100 | 0.1 | 593.3 | 597.0697 | 597.0697 | -3.7697 | 198.5 | 195.1849 | 195.1849 | 3.3151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55 | 75.0783 | 75.6051 | -20.6051 | 218.7 | 235.8476 | 235.8476 | -17.1476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.7 | 116.6667 | 116.6667 | -10.9667 | 106.5 | 116.6667 | 116.6667 | -10.1667 | 106.4 | 116.6667 | 116.6667 | -10.2667 | 206.2 | 175 | 175 | 31.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 551.1 | 568.2985 | 568.2985 | -17.1985 | 10.4 | 5.4891 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.2 | 164.7073 | 164.7073 | 3.4927 | 7.2 | 5.1346 | 5.1346 | 2.0654 | 3.8 | 2.8185 | 2.8185 | 0.98152 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 6.8787 | 6.8787 | -1.1787 | 9.5 | 14.9922 | 14.9922 | -5.4922 | 58 | 82.1076 | 82.1076 | -24.1075 | 5.4 |  |  | 5.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 152.9 | 170.0977 | 154.9369 | -2.0369 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.3 | 229.5707 | 229.5707 | -2.2707 | 70 | 76.3796 | 76.3796 | -6.3796 | 121.9 | 133.8165 | 150.2798 | -28.3798 | 40.8 | 41.499 | 41.499 | -0.69896 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 88.9 | 87.6576 | 87.6576 | 1.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.174 | 180.3668 | 136.0684 | 44.1057 | 89.7067 | 90.1834 | 68.0342 | 21.6725 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 | 5.6 |  | 9.09 | -3.49 | 6.8 | 9.9491 | 9.9491 | -3.1491 | 19.1 | 45 | 45 | -25.9 |  |  | 12.7502 | -12.7502 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38 | 33.3233 | 33.3233 | 4.6767 | 172.8 | 171.5419 | 171.5419 | 1.2582 | 47.6 | 47.6713 | 47.6713 | -0.07127 | 25.1 |  | 25.641 | -0.54103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1156 | 0 | 0 |  | 0 | 157.7 | 150.6667 | 150.6667 | 7.0333 |  |  |  | 0 | 67 | 75.3333 | 75.3333 | -8.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0657 | 0.53431 | 118.8 | 197.0966 | 197.0966 | -78.2966 | 102.1 | 125.8751 | 125.8751 | -23.7751 | 46.1 | 24.0028 | 45.469 | 0.63097 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 146.6658 | 110.9193 | 34.9808 | 146.9 | 146.6658 | 110.9193 | 35.9808 | 149.2 | 146.6658 | 110.9193 | 38.2807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 89.4 | 109.382 | 109.382 | -19.982 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 10.584 | 10.584 | -8.584 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 29.6 | 25.872 | 25.872 | 3.728 | 79.9 | 78.425 | 78.425 | 1.475 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.339 | 3.339 | 0.061 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 17 | 19.0244 | 19.0244 | -2.0244 | 12.5 | 12.3902 | 12.3902 | 0.10976 | 12.1 | 11.7073 | 11.7073 | 0.39268 | 17.1 | 15.6098 | 15.6098 | 1.4902 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 9.1 | 19.484 | 19.484 | -10.384 | 61 | 24.02 | 24.02 | 36.98 | 0 |  | 0 | 0 | 41.4 | 73.36 | 73.36 | -31.96 | 81.9 | 66.32 | 66.32 | 15.58 | 3 | 5.6 | 5.6 | -2.6 | 3.4 | 4.79 | 4.79 | -1.39 | 19.3 | 20.4878 | 20.4878 | -1.1878 | 5.1 | 7 | 7 | -1.9 |  |  | 7.6 | -7.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 0.3 | 6.645 | 6.645 | -6.345 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.7 | 74 | 74 | 45.7 | 127.8 | 50 | 50 | 77.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/05/2025 | 01:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.3 | 100 | 100 | 0.3 | 597.8 | 597.0697 | 597.0697 | 0.73033 | 199.4 | 195.1849 | 195.1849 | 4.2151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.5 | 77.6147 | 77.6146 | -1.1146 | 220.2 | 235.8476 | 235.8476 | -15.6476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.9 | 116.6667 | 116.6667 | -9.7667 | 106.1 | 116.6667 | 116.6667 | -10.5667 | 106.5 | 116.6667 | 116.6667 | -10.1667 | 207.3 | 175 | 175 | 32.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 558.6 | 568.2985 | 568.2985 | -9.6985 | 10.4 | 5.4891 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 164.7073 | 164.7073 | -0.40732 | 7.4 | 5.1346 | 5.1346 | 2.2654 | 3.9 | 2.8185 | 2.8185 | 1.0815 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 6.8787 | 6.8787 | -1.1787 | 9.3 | 14.9922 | 8.2581 | 1.0419 | 58.7 | 82.1076 | 45.2272 | 13.4728 | 5.4 |  |  | 5.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 158 | 167.5613 | 152.9274 | 5.0726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 232.8 | 229.5707 | 229.5707 | 3.2293 | 70 | 76.3796 | 76.3796 | -6.3796 | 131.8 | 133.8165 | 150.2798 | -18.4798 | 41.2 | 41.499 | 41.499 | -0.29896 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 89.9 | 87.6576 | 87.6576 | 2.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.6678 | 147.8632 | 136.0684 | 43.5994 | 90.3912 | 73.9316 | 68.0342 | 22.357 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 | 5.7 |  | 9.09 | -3.39 | 6.8 | 9.9491 | 9.9491 | -3.1491 | 42.2 | 45 | 45 | -2.8 |  |  | 12.7502 | -12.7502 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.3 | 33.3233 | 33.3233 | 3.9767 | 173.8 | 171.5419 | 171.5419 | 2.2582 | 47.7 | 47.6713 | 47.6713 | 0.02873 | 24.6 |  | 25.641 | -1.041 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 0 | 0 |  | 0 | 158 | 150.6667 | 150.6667 | 7.3333 |  |  |  | 0 | 66.9 | 75.3333 | 75.3333 | -8.4333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0657 | 0.53431 | 192 | 197.0966 | 197.0966 | -5.0966 | 121.5 | 125.8751 | 125.8751 | -4.3751 | 46.2 | 24.0028 | 45.469 | 0.73097 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.4 | 146.6645 | 110 | -7.6 | 102.5 | 146.6645 | 110 | -7.5 | 121.7 | 146.6645 | 110 | 11.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 94.2 | 110.474 | 110.474 | -16.274 | 0 |  | 0 | 0 | 3.6 | 10.917 | 10.917 | -7.317 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.5 | 25.828 | 25.828 | 5.672 | 84.1 | 78.64 | 78.64 | 5.46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.339 | 3.339 | 0.061 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 17 | 19.0244 | 19.0244 | -2.0244 | 12.5 | 12.3902 | 12.3902 | 0.10976 | 12.5 | 11.7073 | 11.7073 | 0.79268 | 17.1 | 15.6098 | 15.6098 | 1.4902 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 18.4 | 19.357 | 19.357 | -0.957 | 51.5 | 24.03 | 24.03 | 27.47 | 0 |  | 0 | 0 | 34.4 | 52.23 | 52.23 | -17.83 | 73.7 | 48.89 | 48.89 | 24.81 | 4.4 | 3.56 | 3.56 | 0.84 | 1.8 | 2.95 | 2.95 | -1.15 | 19.3 | 20.4878 | 20.4878 | -1.1878 | 5.1 | 7 | 7 | -1.9 |  |  | 7.6 | -7.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 1.2 | 6.863 | 6.863 | -5.663 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113 | 77 | 77 | 36 | 120.1 | 52 | 52 | 68.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/05/2025 | 02:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 598.2 | 597.0697 | 597.0694 | 1.1306 | 199.3 | 195.1849 | 195.1845 | 4.1155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69 | 77.6147 | 71.4608 | -2.4608 | 220.6 | 235.8476 | 235.8476 | -15.2476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.5 | 116.6667 | 111.1111 | -3.6111 | 105.9 | 116.6667 | 111.1111 | -5.2111 | 106.5 | 116.6667 | 111.1111 | -4.6111 | 207.2 | 175 | 166.6667 | 40.5333 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 553.9 | 568.2985 | 568.2981 | -14.3981 | 10.5 | 5.4891 | 5.489 | 5.011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.8 | 164.7073 | 164.7073 | -0.90727 | 7.4 | 5.1346 | 5.1346 | 2.2654 | 4 | 2.8185 | 2.8185 | 1.1815 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 6.8787 | 6.8785 | -1.1785 | 9.3 | 14.9922 | 8.1736 | 1.1264 | 58.2 | 82.1076 | 44.7642 | 13.4358 | 4.7 |  |  | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 84.19 | 26.81 | 144.5 | 167.5613 | 153.2276 | -8.7276 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229 | 229.5707 | 229.5705 | -0.57049 | 70 | 76.3796 | 45.3152 | 24.6848 | 128.7 | 133.8165 | 150.2798 | -21.5798 | 41.3 | 41.499 | 41.4989 | -0.19893 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24286 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 91 | 87.6576 | 87.6575 | 3.3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.1111 | 136.0688 | 136.0684 | -13.9573 | 74.9802 | 68.0344 | 68.0342 | 6.946 | 109.2 | 110.9132 | 110.913 | -1.713 | 5.7 |  | 9.0899 | -3.3899 | 6.8 | 9.9491 | 9.949 | -3.149 | 34.1 | 45 | 45 | -10.9 |  |  | 12.7502 | -12.7502 | 3.8 | 3.8873 | 3.8872 | -0.08724 | 38.1 | 33.3233 | 33.3233 | 4.7767 | 173.9 | 171.5419 | 171.5418 | 2.3582 | 47.7 | 47.6713 | 47.6712 | 0.02876 | 25.4 |  | 25.641 | -0.24103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.8156 | 88.8155 | -2.1155 | 0 | 0 |  | 0 | 157.8 | 150.6667 | 150.6667 | 7.1333 |  |  |  | 0 | 66.9 | 75.3333 | 75.3333 | -8.4333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0656 | 0.53437 | 164.4 | 197.0966 | 197.0953 | -32.6953 | 114.9 | 125.8751 | 125.875 | -10.975 | 46.3 | 24.0028 | 45.469 | 0.831 | 79.1 | 78.568 | 78.5676 | 0.53237 | 30.3 | 30.0976 | 30.0975 | 0.20247 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.2 | 123.7749 | 110 | -6.8 | 102.8 | 123.7749 | 110 | -7.2 | 122.2 | 123.7749 | 110 | 12.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 92.5 | 111.54 | 111.54 | -19.04 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 11.361 | 11.361 | -5.361 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.77 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31.1 | 25.872 | 25.872 | 5.228 | 84.3 | 78.979 | 78.979 | 5.321 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.339 | 3.339 | 0.061 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43077 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 17 | 19.0244 | 19.0244 | -2.0244 | 12.5 | 12.3902 | 12.3902 | 0.10976 | 12.5 | 11.7073 | 11.7073 | 0.79268 | 17.2 | 15.6098 | 15.6098 | 1.5902 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 21.6 | 18.9 | 18.9 | 2.7 | 49.1 | 24.632 | 24.632 | 24.468 | 0 |  | 0 | 0 | 55.8 | 52.23 | 52.23 | 3.57 | 87.7 | 48.89 | 48.89 | 38.81 | 10.3 | 3.56 | 3.56 | 6.74 | 1.4 | 2.95 | 2.95 | -1.55 | 19.3 | 20.4878 | 20.4878 | -1.1878 | 5.1 | 7 | 7 | -1.9 |  |  | 7.6 | -7.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 2.3 | 7.196 | 7.196 | -4.896 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 106.5 | 80 | 80 | 26.5 | 104.2 | 53 | 53 | 51.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/05/2025 | 02:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.6 | 100 | 100 | -0.4 | 597.9 | 597.0697 | 597.0673 | 0.83268 | 198.4 | 195.1849 | 195.181 | 3.219 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.9 | 77.6147 | 70.7564 | -4.8564 | 220.2 | 235.8476 | 235.8476 | -15.6476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.1 | 116.6667 | 111.1111 | -6.0111 | 105.5 | 116.6667 | 111.1111 | -5.6111 | 106.3 | 116.6667 | 111.1111 | -4.8111 | 204.6 | 175 | 166.6667 | 37.9333 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 560.2 | 568.2985 | 559.8179 | 0.38213 | 10.6 | 5.4891 | 5.4889 | 5.1111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.7073 | 164.7073 | 1.0927 | 7.5 | 5.1346 | 5.1346 | 2.3654 | 4 | 2.8185 | 2.8185 | 1.1815 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 6.8787 | 6.8781 | -1.1781 | 9.3 | 14.9922 | 8.1736 | 1.1264 | 59 | 82.1076 | 44.7642 | 14.2358 | 4.7 |  |  | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 79.776 | 31.324 | 160 | 158.7807 | 159.0809 | 0.91907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 211.8 | 229.5707 | 229.5697 | -17.7697 | 71 | 76.3796 | 34.6642 | 36.3358 | 132.6 | 142.5969 | 150.2798 | -17.6798 | 41.1 | 41.499 | 41.4989 | -0.39893 | 9.4 | 9.6429 | 9.6428 | -0.24285 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 93.7 | 87.6576 | 87.6575 | 6.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.2592 | 136.0687 | 136.0684 | -11.8092 | 73.7769 | 68.0344 | 68.0342 | 5.7427 | 109.6 | 110.9132 | 110.9129 | -1.3129 | 5.7 |  | 9.0899 | -3.3899 | 6.8 | 9.9491 | 9.949 | -3.149 | 31.9 | 45 | 45 | -13.1 |  |  | 12.7502 | -12.7502 | 3.8 | 3.8873 | 3.8872 | -0.08724 | 38.7 | 33.3233 | 33.3233 | 5.3767 | 174.7 | 171.5419 | 171.5418 | 3.1582 | 47.7 | 47.6713 | 47.6712 | 0.02876 | 24.9 |  | 25.641 | -0.74103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 88.8156 | 88.8155 | -1.8155 | 0 | 0 |  | 0 | 156.8 | 150.6667 | 150.6667 | 6.1333 |  |  |  | 0 | 64.1 | 75.3333 | 75.3333 | -11.2333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0656 | 0.53438 | 157.4 | 197.0967 | 183.0882 | -25.6882 | 113.2 | 125.8752 | 125.8752 | -12.6752 | 46.4 | 24.0028 | 45.469 | 0.931 | 77.1 | 78.568 | 78.5675 | -1.4675 | 30.4 | 30.0976 | 30.0975 | 0.30247 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102 | 113.5431 | 110 | -8 | 101.2 | 113.5431 | 110 | -8.8 | 121.6 | 113.5431 | 110 | 11.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 84.2 | 112.168 | 112.168 | -27.968 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 11.911 | 11.911 | -5.211 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28.8 | 25.951 | 25.951 | 2.849 | 75.9 | 79.594 | 79.594 | -3.694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.339 | 3.339 | 0.061 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43077 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 17.1 | 19.0244 | 19.0244 | -1.9244 | 12.5 | 12.3902 | 12.3902 | 0.10976 | 12.5 | 11.7073 | 11.7073 | 0.79268 | 17.2 | 15.6098 | 15.6098 | 1.5902 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 17.6 | 18.723 | 18.723 | -1.123 | 43 | 24.624 | 24.624 | 18.376 | 0 |  | 0 | 0 | 61 | 46.6 | 46.6 | 14.4 | 88.3 | 41.88 | 41.88 | 46.42 | 10.7 | 3.56 | 3.56 | 7.14 | 1.9 | 2.95 | 2.95 | -1.05 | 19.3 | 20.4878 | 20.4878 | -1.1878 | 5.1 | 7 | 7 | -1.9 |  |  | 7.6 | -7.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 3.4 | 7.642 | 7.642 | -4.242 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 90.1 | 83 | 83 | 7.1 | 89.6 | 55 | 55 | 34.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/05/2025 | 03:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.9 | 100 | 100 | -0.1 | 596.1 | 597.0696 | 595.9471 | 0.1529 | 199.4 | 195.1847 | 192.8248 | 6.5752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.6 | 77.2325 | 71.4608 | -4.8608 | 219.4 | 235.8475 | 235.8476 | -16.4476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106 | 116.6667 | 111.1111 | -5.1111 | 107.2 | 116.6667 | 111.1111 | -3.9111 | 106.7 | 116.6667 | 111.1111 | -4.4111 | 207.1 | 175 | 166.6667 | 40.4333 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 557.1 | 568.2981 | 559.8178 | -2.7178 | 10.5 | 5.489 | 5.4889 | 5.0111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.7072 | 164.7073 | 1.5927 | 7.3 | 5.1346 | 5.1346 | 2.1654 | 3.9 | 2.8184 | 2.8185 | 1.0815 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 6.8786 | 6.878 | -1.178 | 9.3 | 8.1735 | 8.1736 | 1.1264 | 58.3 | 44.7642 | 44.7642 | 13.5358 | 5.4 |  |  | 5.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9052 | 79.4909 | 31.3091 | 170.5 | 167.5568 | 173.7148 | -3.2147 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 194.7 | 229.5706 | 229.5687 | -34.8687 | 72 | 76.3794 | 33.1827 | 38.8173 | 133.5 | 133.8109 | 133.8167 | -0.31667 | 41 | 41.4988 | 41.4989 | -0.49893 | 9.4 | 9.6428 | 9.6428 | -0.24285 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 89.9 | 87.6574 | 87.6575 | 2.2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.8069 | 136.0684 | 136.0684 | -14.2614 | 74.219 | 68.0342 | 68.0342 | 6.1849 | 108.4 | 110.913 | 110.9129 | -2.5129 | 5.7 |  | 9.0899 | -3.3899 | 6.8 | 9.949 | 9.949 | -3.149 | 32.7 | 45 | 45 | -12.3 |  |  | 12.7502 | -12.7502 | 3.8 | 3.8871 | 3.8872 | -0.08724 | 37.7 | 33.3232 | 33.3233 | 4.3767 | 173.1 | 171.5416 | 171.5418 | 1.5582 | 47.8 | 47.6711 | 47.6712 | 0.12877 | 25 |  | 25.641 | -0.64103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.8155 | 88.8155 | -2.1155 | 0 | 0 |  | 0 | 158.2 | 150.6667 | 150.6667 | 7.5333 |  |  |  | 0 | 64.7 | 75.3333 | 75.3333 | -10.6333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 4.0655 | 4.0656 | 0.53438 | 161.9 | 185.0881 | 169.8939 | -7.9939 | 113.9 | 125.8788 | 125.8752 | -11.9752 | 46.3 | 24.0027 | 45.469 | 0.831 | 76.9 | 78.5673 | 78.5675 | -1.6675 | 30.1 | 30.0974 | 30.0975 | 0.00247 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.3 | 110 | 110 | -6.7 | 102.2 | 110 | 110 | -7.8 | 122.6 | 110 | 110 | 12.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 67.9 | 112.651 | 112.651 | -44.751 | 0 |  | 0 | 0 | 6.2 | 12.497 | 12.497 | -6.297 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.5609 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 0.99997 | 1 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19 | 17.5609 | 17.561 | 1.439 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 18.6 | 18.0487 | 18.0488 | 0.55122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23.7 | 26.064 | 26.064 | -2.364 | 73.5 | 80.485 | 80.485 | -6.985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.339 | 3.339 | 0.061 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43077 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 17 | 19.0244 | 19.0244 | -2.0244 | 12.5 | 12.3902 | 12.3902 | 0.10976 | 12.5 | 11.7073 | 11.7073 | 0.79268 | 17.2 | 15.6097 | 15.6098 | 1.5902 | 20 | 19.317 | 19.3171 | 0.68293 | 15.6 | 18.639 | 18.639 | -3.039 | 27.9 | 24.414 | 24.414 | 3.486 | 0 |  | 0 | 0 | 65.8 | 46.6 | 46.6 | 19.2 | 86.3 | 41.88 | 41.88 | 44.42 | 11.3 | 3.56 | 3.56 | 7.74 | 4.6 | 2.95 | 2.95 | 1.65 | 19.3 | 20.4878 | 20.4878 | -1.1878 | 5.1 | 7 | 7 | -1.9 |  |  | 7.6 | -7.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 3.1 | 8.126 | 8.126 | -5.026 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.59997 | 0.6 | 0 | 103.2 | 85 | 85 | 18.2 | 102.2 | 58 | 58 | 44.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.317 | 19.3171 | 0.68293 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 14 | 14 | 2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/05/2025 | 03:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.8 | 100 | 100 | -0.2 | 595.6 | 597.069 | 588.3638 | 7.2362 | 199.4 | 195.1838 | 168.6538 | 30.7462 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.6 | 77.6142 | 70.7564 | -7.1564 | 219.4 | 235.8472 | 235.8476 | -16.4476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.7 | 111.1111 | 111.1111 | -5.4111 | 106 | 111.1111 | 111.1111 | -5.1111 | 106.1 | 111.1111 | 111.1111 | -5.0111 | 206.6 | 166.6667 | 166.6667 | 39.9333 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 553.4 | 568.2962 | 568.2977 | -14.8977 | 10.4 | 5.4884 | 5.4889 | 4.9111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.7068 | 164.7073 | 1.3927 | 7.4 | 5.1345 | 5.1346 | 2.2654 | 4.1 | 2.8183 | 2.8185 | 1.2815 | 0 | 0 |  | 0 | 5.7 | 6.8785 | 5.3793 | 0.32066 | 9.3 | 8.1734 | 8.1736 | 1.1264 | 58.1 | 44.764 | 44.7642 | 13.3358 | 4.8 |  |  | 4.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 109.1332 | 77.141 | 33.8591 | 151.4 | 161.7072 | 153.2276 | -1.8276 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 220 | 229.5699 | 229.57 | -9.57 | 72 | 76.3781 | 0 | 72 | 124.8 | 125.2037 | 150.2798 | -25.4798 | 40.9 | 41.4986 | 41.4989 | -0.59893 | 9.4 | 9.6423 | 9.6429 | -0.24287 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 89.1 | 87.657 | 87.6575 | 1.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.7431 | 136.0684 | 136.0684 | -13.3253 | 73.4517 | 68.0342 | 68.0342 | 5.4176 | 108.5 | 110.9124 | 110.913 | -2.413 | 5.7 |  | 9.0899 | -3.3899 | 6.8 | 9.9484 | 9.949 | -3.149 | 25.9 | 45 | 45 | -19.1 |  |  | 12.7502 | -12.7502 | 3.8 | 3.8869 | 3.8872 | -0.08724 | 37.9 | 33.3231 | 33.3233 | 4.5767 | 174.2 | 171.5411 | 171.5418 | 2.6582 | 47.7 | 47.6709 | 47.6712 | 0.02877 | 24.9 |  | 25.641 | -0.74103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8149 | 88.8155 | -2.2155 | 0 | 0 |  | 0 | 157.4 | 150.6667 | 150.6667 | 6.7333 |  |  |  | 0 | 65.6 | 75.3333 | 75.3333 | -9.7333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 4.0649 | 4.0656 | 0.53438 | 102.8 | 158.975 | 163.8792 | -61.0792 | 107.9 | 125.8742 | 125.875 | -17.975 | 46.2 | 24.0024 | 45.469 | 0.731 | 76.8 | 78.5648 | 78.5675 | -1.7675 | 30.3 | 30.0972 | 30.0975 | 0.20247 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.8 | 110 | 110 | -7.2 | 102.4 | 110 | 110 | -7.6 | 121.5 | 110 | 110 | 11.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65.8 | 113.436 | 113.436 | -47.636 | 0 |  | 0 | 0 | 7.2 | 12.711 | 12.711 | -5.511 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.5609 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 0.99996 | 1 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19 | 17.5609 | 17.561 | 1.439 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 18.6 | 18.0487 | 18.0488 | 0.55122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27.5 | 26.171 | 26.171 | 1.329 | 73 | 81.07 | 81.07 | -8.07 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.339 | 3.339 | 0.061 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43077 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 17 | 19.0243 | 19.0244 | -2.0244 | 12.5 | 12.3902 | 12.3902 | 0.10976 | 12.3 | 11.7073 | 11.7073 | 0.59268 | 17.1 | 15.6097 | 15.6098 | 1.4903 | 20 | 19.317 | 19.3171 | 0.68293 | 14.7 | 19.267 | 19.267 | -4.567 | 31.6 | 24.313 | 24.313 | 7.287 | 0 |  | 0 | 0 | 47.2 | 65.99 | 65.99 | -18.79 | 80.1 | 58.89 | 58.89 | 21.21 | 7.1 | 4.94 | 4.94 | 2.16 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | -1 | 19.3 | 20.4878 | 20.4878 | -1.1878 | 5.1 | 7 | 7 | -1.9 |  |  | 7.6 | -7.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 4 | 8.388 | 8.388 | -4.388 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.59996 | 0.6 | 0 | 118.3 | 87 | 87 | 31.3 | 122.4 | 59 | 59 | 63.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.317 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 14 | 14 | 2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/05/2025 | 04:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.2 | 100 | 100 | 0.2 | 600.5 | 597.0697 | 588.5055 | 11.9945 | 199.6 | 195.1849 | 169.1136 | 30.4865 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.4 | 77.6147 | 71.4608 | 2.9392 | 218.7 | 235.8476 | 235.8476 | -17.1476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.7 | 111.1111 | 111.1111 | -2.4111 | 105.7 | 111.1111 | 111.1111 | -5.4111 | 109.3 | 111.1111 | 111.1111 | -1.8111 | 206.9 | 166.6667 | 166.6667 | 40.2333 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 565.2 | 568.2985 | 568.2977 | -3.0977 | 10.3 | 5.4891 | 5.4889 | 4.8111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 164.7073 | 164.7073 | -0.20726 | 7.2 | 5.1346 | 5.1346 | 2.0654 | 3.8 | 2.8185 | 2.8185 | 0.98153 | 0 | 0 |  | 0 | 5.8 | 6.8787 | 5.3795 | 0.42055 | 8.6 | 11.8125 | 8.1736 | 0.42641 | 58.4 | 64.6932 | 44.7642 | 13.6358 | 4.9 |  |  | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 77.339 | 33.161 | 142.1 | 161.7076 | 153.2276 | -11.1276 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 221.9 | 229.5707 | 229.57 | -7.67 | 72 | 76.3796 | 0 | 72 | 124.2 | 58.5368 | 150.2798 | -26.0798 | 42 | 41.499 | 41.4989 | 0.50107 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24286 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 91.4 | 87.6576 | 87.6575 | 3.7425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.5983 | 136.0684 | 136.0684 | -15.4701 | 75.8062 | 68.0342 | 68.0342 | 7.772 | 108.6 | 110.9132 | 110.913 | -2.313 | 5.7 |  | 9.0899 | -3.3899 | 6.9 | 9.9491 | 9.949 | -3.049 | 29.9 | 45 | 45 | -15.1 |  |  | 12.7502 | -12.7502 | 3.8 | 3.8873 | 3.8872 | -0.08724 | 36.8 | 33.3233 | 33.3233 | 3.4767 | 174.5 | 171.5419 | 171.5418 | 2.9582 | 47.4 | 47.6713 | 47.6712 | -0.27123 | 26.3 |  | 25.641 | 0.65897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 88.8156 | 88.8155 | -3.1155 | 0 | 0 |  | 0 | 159.8 | 150.6667 | 150.6667 | 9.1333 |  |  |  | 0 | 63.6 | 75.3333 | 75.3333 | -11.7333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0656 | 0.53438 | 150.3 | 197.0966 | 162.683 | -12.383 | 109.5 | 125.8751 | 125.875 | -16.375 | 46.1 | 24.0028 | 45.469 | 0.631 | 76.4 | 78.568 | 78.5675 | -2.1675 | 29.8 | 30.0976 | 30.0975 | -0.29753 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.4 | 110 | 110 | -5.6 | 105.5 | 110 | 110 | -4.5 | 124.2 | 110 | 110 | 14.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 74 | 114.322 | 114.322 | -40.322 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 12.801 | 12.801 | -2.801 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25 | 26.272 | 26.272 | -1.272 | 72.4 | 81.35 | 81.35 | -8.95 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.339 | 3.339 | 0.061 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43077 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 17 | 19.0244 | 19.0244 | -2.0244 | 12.5 | 12.3902 | 12.3902 | 0.10976 | 12.4 | 11.7073 | 11.7073 | 0.69268 | 17.2 | 15.6098 | 15.6098 | 1.5902 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 14.7 | 20.131 | 20.131 | -5.431 | 30.9 | 24.25 | 24.25 | 6.65 | 0 |  | 0 | 0 | 42.6 | 65.99 | 65.99 | -23.39 | 69.9 | 58.89 | 58.89 | 11.01 | 4.7 | 4.94 | 4.94 | -0.24 | 4 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 19.3 | 20.4878 | 20.4878 | -1.1878 | 5.1 | 7 | 7 | -1.9 |  |  | 7.6 | -7.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 5.4 | 8.577 | 8.577 | -3.177 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.4 | 87 | 87 | 37.4 | 138.5 | 58 | 58 | 80.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/05/2025 | 04:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.5 | 100 | 100 | -0.5 | 563.3 | 597.0697 | 586.7864 | -23.4864 | 183 | 195.1849 | 163.6188 | 19.3812 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.6 | 77.6147 | 70.7564 | 2.8436 | 221.2 | 235.8476 | 235.8476 | -14.6476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.5 | 111.1111 | 111.1111 | -5.6111 | 106.1 | 111.1111 | 111.1111 | -5.0111 | 105.8 | 111.1111 | 111.1111 | -5.3111 | 206.5 | 166.6667 | 166.6667 | 39.8333 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 487.2 | 568.2985 | 568.2977 | -81.0977 | 10.5 | 5.4891 | 5.4889 | 5.0111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 164.7073 | 164.7073 | 3.5927 | 7.4 | 5.1346 | 5.1346 | 2.2654 | 3.9 | 2.8185 | 2.8185 | 1.0815 | 0 | 0 |  | 0 | 5.7 | 6.8787 | 5.654 | 0.04601 | 8.6 | 11.9812 | 8.1736 | 0.42641 | 50.3 | 65.6172 | 44.7642 | 5.5358 | 5.3 |  |  | 5.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 78.4081 | 32.6919 | 168.4 | 161.7076 | 153.2276 | 15.1724 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.4 | 229.5707 | 229.5701 | -1.1701 | 73.2 | 76.3796 | 0 | 73.2 | 57.2 | 58.5368 | 150.2798 | -93.0798 | 42 | 41.499 | 41.4989 | 0.50107 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24286 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 90.6 | 87.6576 | 87.6575 | 2.9425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.6037 | 136.0684 | 136.0684 | -12.4647 | 73.9686 | 68.0342 | 68.0342 | 5.9344 | 110.8 | 110.9132 | 110.913 | -0.11298 | 5.7 |  | 9.0899 | -3.3899 | 6.7 | 9.9491 | 9.949 | -3.249 | 41 | 45 | 45 | -4 |  |  | 12.7502 | -12.7502 | 3.8 | 3.8873 | 3.8872 | -0.08724 | 38.7 | 33.3233 | 33.3233 | 5.3767 | 174.4 | 171.5419 | 171.5418 | 2.8582 | 47.9 | 47.6713 | 47.6712 | 0.22877 | 25.1 |  | 25.641 | -0.54103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8155 | -1.9155 | 0 | 0 |  | 0 | 157.6 | 150.6667 | 150.6667 | 6.9333 |  |  |  | 0 | 64.6 | 75.3333 | 75.3333 | -10.7333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0656 | 0.53438 | 179.8 | 197.0966 | 170.0673 | 9.7327 | 121.4 | 125.8751 | 125.875 | -4.475 | 46.3 | 24.0028 | 45.469 | 0.831 | 75.2 | 78.568 | 78.5675 | -3.3675 | 30.3 | 30.0976 | 30.0975 | 0.20247 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 110 | 110 | -7 | 102.6 | 110 | 110 | -7.4 | 121.7 | 110 | 110 | 11.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 62.8 | 114.698 | 114.698 | -51.898 | 0 |  | 0 | 0 | 9.1 | 12.963 | 12.963 | -3.863 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 29.4 | 26.356 | 26.356 | 3.044 | 74.9 | 81.52 | 81.52 | -6.62 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.339 | 3.339 | 0.061 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43077 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 17 | 19.0244 | 19.0244 | -2.0244 | 12.5 | 12.3902 | 12.3902 | 0.10976 | 12.3 | 11.7073 | 11.7073 | 0.59268 | 17.1 | 15.6098 | 15.6098 | 1.4903 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 15.2 | 20.728 | 20.728 | -5.528 | 28.5 | 24.698 | 24.698 | 3.802 | 0 |  | 0 | 0 | 81.3 | 84.32 | 84.32 | -3.02 | 89 | 74.65 | 74.65 | 14.35 | 11.1 | 6.83 | 6.83 | 4.27 | 8.4 | 5.93 | 5.93 | 2.47 | 19.3 | 20.4878 | 20.4878 | -1.1878 | 5.1 | 7 | 7 | -1.9 |  |  | 7.6 | -7.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 4.8 | 8.834 | 8.834 | -4.034 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.3 | 87 | 87 | 32.3 | 139.1 | 57 | 57 | 82.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.6 | 9.4 | 9.4 | -3.8 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/05/2025 | 05:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.7 | 100 | 100 | -0.3 | 563.5 | 597.0675 | 589.3344 | -25.8344 | 186 | 195.1812 | 171.9896 | 14.0104 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 70.7555 | 70.7564 | 15.5436 | 219.1 | 221.8561 | 235.8476 | -16.7476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.2 | 111.1111 | 111.1111 | -4.9111 | 106.2 | 111.1111 | 111.1111 | -4.9111 | 105.8 | 111.1111 | 111.1111 | -5.3111 | 205.7 | 166.6667 | 166.6667 | 39.0333 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 488.3 | 568.2916 | 568.2978 | -79.9978 | 10.5 | 5.4868 | 5.4889 | 5.0111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.7061 | 164.7073 | 2.4927 | 7.3 | 5.1343 | 5.1346 | 2.1654 | 3.8 | 2.8181 | 2.8185 | 0.98153 | 0 | 0 |  | 0 | 5.7 | 6.8782 | 6.8775 | -1.1775 | 8 | 10.7678 | 8.1736 | -0.17359 | 50.4 | 50 | 44.7642 | 5.6358 | 4.2 |  |  | 4.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 94.2703 | 79.7344 | 31.2656 | 199.1 | 167.8603 | 153.2276 | 45.8724 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.4 | 229.5683 | 229.5695 | 1.8305 | 73.7 | 73.3835 | 33.2359 | 40.4641 | 69.1 | 58.537 | 150.2798 | -81.1798 | 42.2 | 41.4982 | 41.4989 | 0.70107 | 9.4 | 9.6413 | 9.6428 | -0.24285 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 91 | 87.6564 | 87.6575 | 3.3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2029 | 136.0684 | 136.0684 | -13.8655 | 73.9269 | 68.0342 | 68.0342 | 5.8928 | 108.7 | 110.9112 | 110.9129 | -2.2129 | 5.7 |  | 9.0899 | -3.3899 | 6.8 | 8.8607 | 9.949 | -3.149 | 44.7 | 45 | 45 | -0.3 |  |  | 12.7502 | -12.7502 | 3.8 | 3.8865 | 3.8872 | -0.08724 | 37.9 | 33.3229 | 33.3233 | 4.5767 | 173.7 | 171.5403 | 171.5418 | 2.1582 | 47.6 | 47.6704 | 47.6712 | -0.07123 | 25.8 |  | 25.641 | 0.15897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 83.8265 | 88.8155 | -2.1155 | 0 | 0 |  | 0 | 157.3 | 150.6667 | 150.6667 | 6.6333 |  |  |  | 0 | 65.1 | 75.3333 | 75.3333 | -10.2333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 4.0641 | 4.0656 | 0.53438 | 247.5 | 197.0838 | 179.5531 | 67.9468 | 130.1 | 125.8731 | 125.875 | 4.225 | 46.3 | 46.0012 | 45.469 | 0.831 | 75 | 78.5602 | 78.5675 | -3.5675 | 30.1 | 30.0967 | 30.0975 | 0.00247 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 | 110 | 110 | -7.1 | 102.5 | 110 | 110 | -7.5 | 121.4 | 110 | 110 | 11.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 57.7 | 107.3999 | 114.904 | -57.204 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 13.1499 | 13.15 | -1.15 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.5609 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.9829 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.6699 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 0.99993 | 1 | 0.2 | 1.6 | 3.3999 | 3.4 | -1.8 | 5.1 | 4.9999 | 5 | 0.1 | 20.2 | 19.5121 | 19.5122 | 0.68781 | 10 | 9.9999 | 10 | 0 | 19 | 17.5609 | 17.561 | 1.439 | 3.6 | 3.5999 | 3.6 | 0 | 18.6 | 18.0487 | 18.0488 | 0.55122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25.6 | 26.4219 | 26.422 | -0.822 | 70.7 | 81.5809 | 81.581 | -10.881 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.3389 | 3.339 | 0.061 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43077 | 3 | 1.9999 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 17 | 19.0243 | 19.0244 | -2.0244 | 12.5 | 12.3902 | 12.3902 | 0.10976 | 12.4 | 11.7073 | 11.7073 | 0.69268 | 17.1 | 15.6097 | 15.6098 | 1.4903 | 20 | 19.317 | 19.3171 | 0.68293 | 18.4 | 21.235 | 21.235 | -2.835 | 28.7 | 25.3159 | 25.316 | 3.384 | 0 |  | 0 | 0 | 68.8 | 84.3199 | 84.32 | -15.52 | 78.9 | 74.6499 | 74.65 | 4.25 | 11 | 6.8299 | 6.83 | 4.17 | 7.2 | 5.9299 | 5.93 | 1.27 | 19.3 | 20.4877 | 20.4878 | -1.1878 | 5.1 | 6.9999 | 7 | -1.9 |  |  | 7.6 | -7.6 | 20.4 | 19.5121 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5121 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5121 | 19.5122 | 0.68781 | 5.9 | 9.1139 | 9.114 | -3.214 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.59994 | 0.6 | 0 | 121.1 | 90.5999 | 87 | 34.1 | 134.4 | 91.2999 | 55 | 79.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.317 | 19.3171 | 0.68293 | 9.7 | 10.6999 | 10.7 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 13.9999 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/05/2025 | 05:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.3 | 100 | 100 | -0.7 | 598.2 | 597.0695 | 597.0696 | 1.1304 | 199.2 | 195.1845 | 195.1848 | 4.0152 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 69.2178 | 67.6025 | 19.0975 | 219.4 | 221.8567 | 235.8476 | -16.4476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.6 | 111.1111 | 111.1111 | -4.5111 | 106.7 | 111.1111 | 111.1111 | -4.4111 | 106.4 | 111.1111 | 111.1111 | -4.7111 | 205.4 | 166.6667 | 166.6667 | 38.7333 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 560.5 | 568.2977 | 568.2984 | -7.7984 | 10.4 | 5.4889 | 5.4891 | 4.9109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 164.7071 | 164.7073 | 2.9927 | 7.4 | 5.1345 | 5.1346 | 2.2654 | 4.1 | 2.8183 | 2.8185 | 1.2815 | 0 | 0 |  | 0 | 5.7 | 6.8785 | 6.8786 | -1.1786 | 7.1 | 10.7684 | 8.1736 | -1.0736 | 50.7 | 50 | 44.7642 | 5.9358 | 3.4 |  |  | 3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 109.5178 | 97.6739 | 13.3261 | 213.4 | 167.8735 | 153.2401 | 60.1599 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 232.7 | 229.5704 | 229.5706 | 3.1294 | 72 | 73.3915 | 72.1961 | -0.19613 | 71.2 | 130.0738 | 150.2798 | -79.0798 | 42.1 | 41.4987 | 41.4989 | 0.60106 | 9.4 | 9.6426 | 9.6429 | -0.24288 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 91.1 | 87.6573 | 87.6575 | 3.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.4081 | 136.0684 | 136.0684 | -12.6603 | 74.0959 | 68.0342 | 68.0342 | 6.0617 | 110.5 | 110.9129 | 110.9131 | -0.4131 | 5.7 |  | 9.0899 | -3.3899 | 6.8 | 8.8634 | 9.949 | -3.149 | 46.2 | 45 | 45 | 1.2 |  |  | 12.7502 | -12.7502 | 3.8 | 3.8869 | 3.8872 | -0.08725 | 38.6 | 33.3232 | 33.3233 | 5.2767 | 174.7 | 171.5414 | 171.5418 | 3.1582 | 47.8 | 47.6711 | 47.6713 | 0.12875 | 24.5 |  | 25.641 | -1.141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 83.8278 | 88.8156 | -2.0156 | 0 | 0 |  | 0 | 157.9 | 150.6667 | 150.6667 | 7.2333 |  |  |  | 0 | 65.2 | 75.3333 | 75.3333 | -10.1333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.5 | 4.0652 | 4.0656 | 0.43436 | 253.7 | 197.0955 | 181.755 | 71.945 | 131.1 | 125.8747 | 125.875 | 5.225 | 46.2 | 46.0018 | 45.469 | 0.73099 | 74.3 | 78.5667 | 78.5678 | -4.2678 | 30.3 | 30.0973 | 30.0975 | 0.20246 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.8 | 110 | 110 | -7.2 | 102.7 | 110 | 110 | -7.3 | 121.8 | 110 | 110 | 11.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 53.9 | 106.9 | 114.799 | -60.899 | 0 |  | 0 | 0 | 10.8 | 13.4049 | 13.405 | -2.605 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.5609 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.9829 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.6699 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 0.99994 | 1 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 19.5121 | 19.5122 | 0.58781 | 10 | 9.9999 | 10 | 0 | 19 | 17.5609 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 18.6 | 18.0487 | 18.0488 | 0.55122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 27.9 | 26.4889 | 26.489 | 1.411 | 75.8 | 81.763 | 81.763 | -5.963 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.339 | 3.339 | 0.061 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 1.9999 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 17 | 19.0243 | 19.0244 | -2.0244 | 12.5 | 12.3902 | 12.3902 | 0.10976 | 12.1 | 11.7073 | 11.7073 | 0.39268 | 17.1 | 15.6097 | 15.6098 | 1.4903 | 20 | 19.317 | 19.3171 | 0.68293 | 18.9 | 21.24 | 21.24 | -2.34 | 27.1 | 25.945 | 25.945 | 1.155 | 0 |  | 0 | 0 | 63 | 92.7699 | 92.77 | -29.77 | 84.1 | 81.6599 | 81.66 | 2.44 | 9.1 | 7.32 | 7.32 | 1.78 | 6.1 | 5.9299 | 5.93 | 0.17 | 19.2 | 20.4877 | 20.4878 | -1.2878 | 5.1 | 7 | 7 | -1.9 |  |  | 7.6 | -7.6 | 20.4 | 19.5121 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5121 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5121 | 19.5122 | 0.68781 | 7 | 9.6059 | 9.606 | -2.606 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.59995 | 0.6 | 0 | 122.3 | 88.4999 | 87 | 35.3 | 132.2 | 89.1 | 52 | 80.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.317 | 19.3171 | 0.68293 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/05/2025 | 06:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.5 | 100 | 100 | 0.5 | 648.6 | 597.0697 | 597.0697 | 51.5303 | 213.8 | 195.1849 | 195.1849 | 18.6151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.1 | 65.3427 | 55.0665 | 22.0335 | 220.1 | 221.8569 | 235.8476 | -15.7476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.7 | 116.6667 | 116.6667 | -9.9667 | 107.1 | 116.6667 | 116.6667 | -9.5667 | 106.5 | 116.6667 | 116.6667 | -10.1667 | 206.9 | 175 | 175 | 31.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 561.4 | 568.2985 | 568.2985 | -6.8985 | 10.3 | 5.4891 | 5.4892 | 4.8109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.7073 | 164.7073 | 0.39268 | 7.2 | 5.1346 | 5.1346 | 2.0654 | 4 | 2.8185 | 2.8185 | 1.1815 | 0 | 0 |  | 0 | 5.8 | 6.8787 | 6.8787 | -1.0787 | 7.1 | 10.7687 | 14.9922 | -7.8922 | 50.1 | 50 | 82.1075 | -32.0075 | 3.4 |  |  | 3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 109.5182 | 112.9054 | -2.1054 | 189.6 | 159.0937 | 152.9274 | 36.6726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 232 | 229.5707 | 229.5707 | 2.4293 | 72 | 73.3919 | 76.3796 | -4.3796 | 113.6 | 150.2798 | 150.2798 | -36.6798 | 42.1 | 41.499 | 41.499 | 0.60104 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 89.6 | 87.6576 | 87.6576 | 1.9424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.4999 | 154.7499 | 155.1113 | -33.6114 | 74.4603 | 77.3749 | 77.5556 | -3.0953 | 107.3 | 110.9132 | 110.9132 | -3.6132 | 5.7 |  | 9.09 | -3.39 | 6.9 | 8.8639 | 9.9491 | -3.0491 | 43.8 | 45 | 45 | -1.2 |  |  | 12.7502 | -12.7502 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.3 | 33.3233 | 33.3233 | 3.9767 | 173.8 | 171.5419 | 171.5419 | 2.2582 | 47.5 | 47.6713 | 47.6713 | -0.17127 | 25.4 |  | 25.6415 | -0.2415 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 83.8281 | 88.8156 | -2.3156 | 0 | 0 |  | 0 | 158.6 | 150.6667 | 150.6667 | 7.9333 |  |  |  | 0 | 65.1 | 75.3333 | 75.3333 | -10.2333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0657 | 0.53431 | 229.7 | 197.0966 | 197.0966 | 32.6034 | 127.5 | 125.8751 | 125.8751 | 1.6249 | 46.2 | 46.002 | 45.469 | 0.73097 | 74.1 | 78.568 | 78.568 | -4.468 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.1 | 110.0007 | 110 | -6.9 | 103.2 | 110.0007 | 110 | -6.8 | 122.7 | 110.0007 | 110 | 12.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 59.2 | 105.7 | 114.591 | -55.391 | 0 |  | 0.044 | -0.044 | 12.3 | 13.6809 | 13.681 | -1.381 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.9829 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.6699 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19 | 17.5609 | 17.561 | 1.439 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0.6 |  | 0 | 0.6 | 0.5 |  | 0.093 | 0.407 | 25.5 | 26.558 | 26.558 | -1.058 | 72.5 | 82.067 | 82.067 | -9.567 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.398 | -0.398 | 3.4 | 3.339 | 3.339 | 0.061 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 17.1 | 19.0244 | 19.0244 | -1.9244 | 12.5 | 12.3902 | 12.3902 | 0.10976 | 12 | 11.7073 | 11.7073 | 0.29268 | 17.2 | 15.6098 | 15.6098 | 1.5902 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 21.1 | 21.078 | 21.078 | 0.022 | 27.6 | 26.577 | 26.577 | 1.023 | 0 |  | 0.505 | -0.505 | 76.4 | 92.77 | 92.77 | -16.37 | 80.6 | 81.66 | 81.66 | -1.06 | 10.7 | 7.32 | 7.32 | 3.38 | 7.1 | 5.93 | 5.93 | 1.17 | 19 | 20.4878 | 20.4878 | -1.4878 | 5 | 7 | 7 | -2 |  |  | 7.6 | -7.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 6.8 | 10.1699 | 10.17 | -3.37 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.539 | -0.539 | 0.1 |  | 3.014 | -2.914 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.1 | 87.8 | 86 | 38.1 | 144.1 | 86.4 | 49 | 95.1 | 0 |  | 2.873 | -2.873 | 0 |  | 0.06 | -0.06 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/05/2025 | 06:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.2 | 100 | 100 | 0.2 | 645.7 | 646.7979 | 646.7979 | -1.0979 | 214.5 | 211.4413 | 211.4413 | 3.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65 | 55.9591 | 51.282 | 13.718 | 219.6 | 221.8569 | 235.8476 | -16.2476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.3 | 116.6667 | 116.6667 | -10.3667 | 106.1 | 116.6667 | 116.6667 | -10.5667 | 105.8 | 116.6667 | 116.6667 | -10.8667 | 205.8 | 175 | 175 | 30.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 558.4 | 568.2985 | 568.2985 | -9.8985 | 10.4 | 5.4891 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.7073 | 164.7073 | 2.4927 | 7.4 | 5.1346 | 5.1346 | 2.2654 | 3.5 | 2.8185 | 2.8185 | 0.68152 | 0 | 0 |  | 0 | 5.9 | 6.8787 | 6.8787 | -0.9787 | 7.3 | 10.7687 | 14.9922 | -7.6922 | 65.4 | 50 | 82.1075 | -16.7075 | 3.6 |  |  | 3.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 109.5182 | 112.9054 | -1.9054 | 221.7 | 221.3011 | 221.3011 | 0.39892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 196.2 | 158.1447 | 158.1453 | 38.0547 | 72 | 73.3919 | 76.3796 | -4.3796 | 151.5 | 150.2798 | 150.2798 | 1.2202 | 42 | 41.499 | 41.499 | 0.50104 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 90.6 | 87.6576 | 87.6576 | 2.9424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.8405 | 143.4607 | 139.4398 | 39.4007 | 85.1525 | 71.7303 | 69.7199 | 15.4327 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 | 5.7 |  | 9.09 | -3.39 | 6.8 | 8.8639 | 9.9491 | -3.1491 | 44.9 | 25.2694 | 25.2692 | 19.6308 |  |  | 12.7502 | -12.7502 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.2 | 33.3233 | 33.3233 | 4.8767 | 173.8 | 171.5419 | 171.5419 | 2.2582 | 47.8 | 47.6713 | 47.6713 | 0.12873 | 33.6 |  | 25.6415 | 7.9585 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 83.8281 | 88.8156 | -2.1156 | 0 | 0 |  | 0 | 157 | 150.6667 | 150.6667 | 6.3333 |  |  |  | 0 | 64.1 | 75.3333 | 75.3333 | -11.2333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.5 | 4.0657 | 4.0657 | 0.43431 | 234.1 | 197.0969 | 197.0966 | 37.0034 | 129.3 | 125.8752 | 125.8751 | 3.4249 | 46.2 | 46.002 | 45.469 | 0.73097 | 74.3 | 78.568 | 78.568 | -4.268 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.8 | 110.0017 | 110.0001 | 6.7999 | 116.8 | 110.0017 | 110.0001 | 6.7999 | 125.1 | 110.0017 | 110.0001 | 15.0999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.032 | -0.032 | 78.9 | 104.1 | 113.815 | -34.915 | 6.4 |  | 7.892 | -1.492 | 11.1 | 14.1539 | 12.7909 | -1.6909 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.9829 | 9.5923 | 0.30767 | 5.6 | 5.6699 | 4.7483 | 0.85173 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19 | 17.5609 | 16.1669 | 2.8331 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 5.2 |  | 0.549 | 4.651 | 5.8 |  | 1.274 | 4.526 | 25.9 | 26.589 | 26.589 | -0.689 | 70.9 | 82.438 | 82.438 | -11.538 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 |  | 1.404 | -1.004 | 3.4 | 3.339 | 3.339 | 0.061 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 17.2 | 19.0244 | 19.0244 | -1.8244 | 12 | 12.3902 | 12.3902 | -0.39024 | 11.7 | 11.7073 | 11.7073 | -0.00732 | 17.1 | 15.6098 | 15.6098 | 1.4902 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 23.9 | 21.257 | 21.257 | 2.643 | 25.6 | 27.245 | 27.245 | -1.645 | 1.9 |  | 3.506 | -1.606 | 73.6 | 92.77 | 92.77 | -19.17 | 73.7 | 81.66 | 81.66 | -7.96 | 10.7 | 7.32 | 7.32 | 3.38 | 8.9 | 5.93 | 5.93 | 2.97 | 19 | 20.4878 | 20.4878 | -1.4878 | 5 | 7 | 7 | -2 |  |  | 7.6 | -7.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 6.7 | 10.9039 | 9.5878 | -2.8878 | 14.9 |  | 17.42 | -2.52 | 0.2 |  | 4.546 | -4.346 | 11.1 |  | 16.662 | -5.562 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 117.2 | 87.7 | 85 | 32.2 | 122.8 | 84 | 47 | 75.8 | 8.1 |  | 13.36 | -5.26 | 0.2 |  | 0.545 | -0.345 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 14 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/05/2025 | 07:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.4 | 100 | 100 | 0.4 | 647.5 | 646.7979 | 646.7979 | 0.70213 | 214.9 | 211.4413 | 211.4412 | 3.4588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.8 | 52.3266 | 40.0001 | 2.7999 | 220.6 | 221.8569 | 235.8476 | -15.2476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.3 | 111.1111 | 111.1111 | -4.8111 | 106.4 | 111.1111 | 111.1111 | -4.7111 | 106.1 | 111.1111 | 111.1111 | -5.0111 | 206.5 | 166.6667 | 166.6667 | 39.8333 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 557.8 | 568.2985 | 559.8181 | -2.0181 | 10.5 | 5.4891 | 5.489 | 5.011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 164.7073 | 164.7072 | 0.09275 | 7.5 | 5.1346 | 5.1346 | 2.3654 | 3.9 | 2.8185 | 2.8184 | 1.0816 | 0 | 0 |  | 0 | 5.7 | 6.8787 | 5.3752 | 0.3248 | 7 | 10.7687 | 8.1736 | -1.1736 | 65.3 | 50 | 44.7642 | 20.5358 | 4.3 |  |  | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 109.5182 | 40.7013 | 70.4987 | 186.5 | 221.3011 | 137.9806 | 48.5194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153.5 | 148.28 | 220.1374 | -66.6374 | 72 | 73.3918 | 76.3796 | -4.3796 | 127.7 | 133.8165 | 150.2798 | -22.5798 | 42.1 | 41.499 | 41.499 | 0.60105 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24291 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 89.9 | 87.6576 | 87.6575 | 2.2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.6366 | 136.0684 | 136.0684 | 44.5682 | 89.8 | 68.0342 | 68.0342 | 21.7659 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 | 5.7 |  | 9.09 | -3.39 | 6.8 | 8.8639 | 9.9491 | -3.1491 | 30.4 | 45 | 45 | -14.6 |  |  | 12.7502 | -12.7502 | 3.8 | 3.8873 | 3.8872 | -0.08723 | 38.4 | 33.3233 | 33.3233 | 5.0767 | 174.4 | 171.5419 | 171.5418 | 2.8582 | 47.8 | 47.6713 | 47.6713 | 0.12874 | 24.9 |  | 25.641 | -0.74103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 83.8281 | 88.8156 | -2.0156 | 0 | 0 |  | 0 | 157.8 | 150.6667 | 150.6667 | 7.1333 |  |  |  | 0 | 65.4 | 75.3333 | 75.3333 | -9.9333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0657 | 0.53433 | 154.5 | 197.0966 | 197.0952 | -42.5952 | 112.9 | 125.8751 | 125.8751 | -12.9751 | 46.3 | 46.002 | 45.469 | 0.83098 | 74.3 | 78.568 | 78.5679 | -4.2679 | 30.3 | 30.0976 | 30.0975 | 0.20245 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.4 | 110 | 110 | 12.4 | 122.2 | 110 | 110 | 12.2 | 133.3 | 110 | 110 | 23.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.063 | -0.063 | 87.1 | 102.2 | 112.849 | -25.749 | 28.4 |  | 26.561 | 1.839 | 12.5 | 14.6929 | 14.693 | -2.193 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.9829 | 9.983 | -0.083 | 3.7 | 5.6699 | 5.67 | -1.97 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19 | 17.5609 | 17.561 | 1.439 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 10.9 |  | 6.362 | 4.538 | 12.7 |  | 6.157 | 6.543 | 26.7 | 26.582 | 26.582 | 0.118 | 72 | 82.876 | 82.876 | -10.876 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 |  | 2.571 | -1.471 | 3.4 | 3.339 | 3.339 | 0.061 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 17.3 | 19.0244 | 19.0244 | -1.7244 | 12 | 12.3902 | 12.3902 | -0.39024 | 11.8 | 11.7073 | 11.7073 | 0.09268 | 17 | 15.6098 | 15.6098 | 1.3902 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 21 | 21.551 | 21.551 | -0.551 | 27.1 | 27.925 | 27.925 | -0.825 | 10.6 |  | 13.664 | -3.064 | 64.6 | 86.6934 | 92.0613 | -27.4613 | 67.3 | 76.0238 | 80.9576 | -13.6576 | 9 | 4.6155 | 6.6744 | 2.3256 | 8.4 | 3.649 | 5.3045 | 3.0955 | 19 | 20.4878 | 20.4878 | -1.4878 | 5 | 7 | 7 | -2 |  |  | 7.6 | -7.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 6.7 | 11.6949 | 11.695 | -4.995 | 25.1 |  | 66.33 | -41.23 | 2.8 |  | 8.735 | -5.935 | 52 |  | 60.45 | -8.45 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101.9 | 86.7 | 83 | 18.9 | 104.8 | 79.4 | 46 | 58.8 | 40 |  | 49.502 | -9.502 | 2.6 |  | 1.881 | 0.719 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 14 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/05/2025 | 07:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.8 | 100 | 100 | -2.2 | 647.9 | 646.7973 | 646.7979 | 1.1021 | 214.9 | 211.4403 | 211.4412 | 3.4588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.1 | 40.0043 | 41.0694 | 12.0306 | 220.4 | 221.8565 | 235.8476 | -15.4476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.4 | 111.1111 | 111.1111 | -4.7111 | 106.4 | 111.1111 | 111.1111 | -4.7111 | 106.2 | 111.1111 | 111.1111 | -4.9111 | 206.2 | 166.6667 | 166.6667 | 39.5333 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 559.7 | 559.812 | 548.7611 | 10.9389 | 10.5 | 5.487 | 4.0123 | 6.4877 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.9 | 164.7055 | 164.7071 | -1.8071 | 7.9 | 5.1336 | 5.1346 | 2.7654 | 4.1 | 2.8174 | 2.8184 | 1.2816 | 0 | 0 |  | 0 | 5.7 | 6.8775 | 5.3752 | 0.32484 | 9.7 | 10.7664 | 8.1735 | 1.5265 | 65.3 | 50 | 44.7642 | 20.5358 | 5.6 |  |  | 5.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 43.045 | 23.1861 | 87.8139 | 182.3 | 221.3008 | 221.3011 | -39.0011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 172.8 | 180.0436 | 151.979 | 20.821 | 72.1 | 73.3913 | 76.3796 | -4.2796 | 128.9 | 125.2041 | 150.2798 | -21.3798 | 42.1 | 41.4986 | 41.499 | 0.60105 | 9.4 | 9.6425 | 9.6429 | -0.24291 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 90.4 | 87.6558 | 87.6573 | 2.7426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.4952 | 136.0684 | 136.0684 | 43.4268 | 90.2746 | 68.0342 | 68.0342 | 22.2404 | 108.5 | 110.9127 | 110.9132 | -2.4131 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 6.8 | 8.863 | 9.9491 | -3.1491 | 17.8 | 18 | 25.2692 | -7.4692 |  |  | 12.7502 | -12.7502 | 3.8 | 3.8858 | 3.8872 | -0.08721 | 37.6 | 33.3231 | 33.3233 | 4.2767 | 174.2 | 171.5412 | 171.5418 | 2.6582 | 47.7 | 47.6709 | 47.6713 | 0.02874 | 25 |  | 25.641 | -0.64103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 83.8276 | 88.8156 | -2.2156 | 0 | 0 |  | 0 | 157.9 | 150.6667 | 150.6667 | 7.2333 |  |  |  | 0 | 65.8 | 75.3333 | 75.3333 | -9.5333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 4.065 | 4.0657 | 0.53433 | 166.5 | 197.0946 | 194.0973 | -27.5973 | 115.1 | 125.8744 | 125.8751 | -10.7751 | 46.3 | 46.0016 | 45.469 | 0.83098 | 76.3 | 78.5658 | 78.5679 | -2.2679 | 30.3 | 30.0972 | 30.0975 | 0.20245 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.8 | 110 | 110 | -7.2 | 103.7 | 110 | 110 | -6.3 | 121.6 | 110 | 110 | 11.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.076 | 0.024 | 82.8 | 99.9999 | 110.671 | -27.871 | 52.8 |  | 51.048 | 1.752 | 10.8 | 14.544 | 14.544 | -3.744 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.5609 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 4.1 | 5.67 | 5.67 | -1.57 | 1.2 | 0.99993 | 1 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 5.1 | 4.9999 | 5 | 0.1 | 20.3 | 19.5121 | 19.5122 | 0.78781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19 | 17.5609 | 17.561 | 1.439 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 18.6 | 18.0487 | 18.0488 | 0.55122 | 12.4 |  | 11.61 | 0.79 | 15 |  | 12.56 | 2.44 | 19.7 | 26.5489 | 26.549 | -6.849 | 62.9 | 83.0779 | 83.078 | -20.178 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.4 |  | 5.811 | -0.411 | 3.4 | 3.339 | 3.339 | 0.061 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 1.9999 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 17.5 | 19.0243 | 19.0244 | -1.5244 | 12 | 12.3902 | 12.3902 | -0.39024 | 11.9 | 11.7073 | 11.7073 | 0.19268 | 17 | 15.6097 | 15.6098 | 1.3902 | 20 | 19.317 | 19.3171 | 0.68293 | 18.7 | 21.052 | 21.052 | -2.352 | 32.8 | 28.0969 | 28.097 | 4.703 | 20.9 |  | 24.198 | -3.298 | 46.8 | 78.7361 | 83.8942 | -37.0942 | 79 | 68.1276 | 73.7011 | 5.2989 | 8 | 4.0478 | 4.3131 | 3.6869 | 3 | 3.2233 | 3.4445 | -0.44451 | 19 | 20.4877 | 20.4878 | -1.4878 | 5 | 7 | 7 | -2 |  |  | 7.6 | -7.6 | 20.4 | 19.5121 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5121 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5121 | 19.5122 | 0.68781 | 5.9 | 11.653 | 11.653 | -5.753 | 171.8 |  | 123.26 | 48.54 | 5.5 |  | 10.939 | -5.439 | 96 |  | 109.458 | -13.458 | 0.6 | 0.59994 | 0.6 | 0 | 73.1 | 85.4999 | 82 | -8.9 | 69 | 74.2999 | 46 | 23 | 74.2 |  | 83.426 | -9.226 | 5.2 |  | 4.563 | 0.637 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.317 | 19.3171 | 0.68293 | 9.8 | 10.6999 | 10.7 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/05/2025 | 08:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.9 | 100 | 100 | -0.1 | 651.2 | 646.7975 | 646.7979 | 4.4021 | 214.7 | 211.4407 | 211.4412 | 3.2588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.9 | 37.759 | 40.0133 | 14.8867 | 221 | 221.8564 | 235.8476 | -14.8476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.8 | 111.1111 | 111.1111 | -4.3111 | 106.2 | 111.1111 | 111.1111 | -4.9111 | 106.1 | 111.1111 | 111.1111 | -5.0111 | 205.6 | 166.6667 | 166.6667 | 38.9333 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 564.2 | 568.2959 | 500.3703 | 63.8297 | 10.4 | 5.4883 | 3.8907 | 6.5093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 164.7064 | 164.5708 | 1.8292 | 8.2 | 5.134 | 5.1346 | 3.0654 | 4 | 2.8178 | 2.8184 | 1.1816 | 0 | 0 |  | 0 | 5.9 | 6.878 | 5.3751 | 0.52488 | 9.7 | 10.7673 | 8.1735 | 1.5265 | 55.7 | 50 | 44.7642 | 10.9358 | 5.7 |  |  | 5.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 68.5501 | 15.0236 | 96.0764 | 182.5 | 221.3008 | 221.3011 | -38.8011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 154 | 148.2921 | 157.1197 | -3.1197 | 73.4 | 73.3913 | 76.3796 | -2.9796 | 134.7 | 125.2044 | 150.2798 | -15.5798 | 42.5 | 41.4987 | 41.499 | 1.001 | 9.4 | 9.6425 | 9.6429 | -0.24291 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 89.7 | 87.6567 | 87.6564 | 2.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.8723 | 136.0684 | 136.0684 | -10.196 | 75.9037 | 68.0342 | 68.0342 | 7.8695 | 110.1 | 110.9127 | 110.9132 | -0.81316 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 6.8 | 8.8631 | 9.9491 | -3.1491 | 45 | 44.9999 | 26.2816 | 18.7184 |  |  | 12.7502 | -12.7502 | 3.8 | 3.8862 | 3.8872 | -0.0872 | 38.7 | 33.3232 | 33.3233 | 5.3767 | 176.1 | 171.5413 | 171.5418 | 4.5582 | 48.3 | 47.671 | 47.6713 | 0.62874 | 24.4 |  | 25.641 | -1.241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 83.8277 | 88.8156 | -1.4156 | 0 | 0 |  | 0 | 157.5 | 150.6667 | 150.6667 | 6.8333 |  |  |  | 0 | 66.4 | 75.3333 | 75.3333 | -8.9333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.5 | 4.0648 | 4.0657 | 0.43433 | 201.8 | 197.0953 | 197.0904 | 4.7096 | 124.8 | 125.8745 | 125.8751 | -1.0751 | 47 | 46.0017 | 45.469 | 1.531 | 78.6 | 78.5664 | 78.5679 | 0.03207 | 30.7 | 30.0973 | 30.0975 | 0.60245 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.8 | 110 | 110 | -7.2 | 102.3 | 110 | 110 | -7.7 | 121.5 | 110 | 110 | 11.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.113 | 0.187 | 84.7 | 98.8999 | 108.089 | -23.389 | 66.8 |  | 65.565 | 1.235 | 9.7 | 13.8684 | 14.167 | -4.467 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 19.9 | 17.5609 | 17.561 | 2.339 | 9.9 | 9.7738 | 9.983 | -0.083 | 3.7 | 5.3951 | 0 | 3.7 | 1.2 | 0.99993 | 1 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 5.1 | 4.9999 | 5 | 0.1 | 20.7 | 19.5121 | 19.5122 | 1.1878 | 10 | 9.9999 | 10 | 0 | 19 | 17.2612 | 17.561 | 1.439 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 18.6 | 18.0487 | 18.0488 | 0.55122 | 13 |  | 12.849 | 0.151 | 15.6 |  | 15.612 | -0.012 | 27.6 | 26.4919 | 26.492 | 1.108 | 72 | 83.0449 | 83.045 | -11.045 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 |  | 9.875 | 5.825 | 3.4 | 3.339 | 3.339 | 0.061 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 1.9999 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 17 | 19.0243 | 19.0244 | -2.0244 | 12.2 | 12.3902 | 12.3902 | -0.19024 | 12 | 11.7073 | 11.7073 | 0.29268 | 17.1 | 15.6097 | 15.6098 | 1.4903 | 20 | 19.317 | 19.3171 | 0.68293 | 18.5 | 20.289 | 20.289 | -1.789 | 31 | 28.1 | 28.1 | 2.9 | 29.3 |  | 30.253 | -0.953 | 54.5 | 71.7327 | 78.7966 | -24.2966 | 91.2 | 61.8418 | 69.821 | 21.379 | 7.5 | 3.8842 | 4.0495 | 3.4505 | 2.3 | 3.1153 | 3.2698 | -0.96982 | 19 | 20.4877 | 20.4878 | -1.4878 | 5 | 6.9999 | 7 | -2 |  |  | 7.6 | -7.6 | 20.4 | 19.5121 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5121 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5121 | 19.5122 | 0.68781 | 6.7 | 11.0371 | 11.334 | -4.634 | 196.8 |  | 184.5 | 12.3 | 7.9 |  | 12.106 | -4.206 | 122 |  | 125.133 | -3.133 | 0.6 | 0.59995 | 0.6 | 0 | 53.3 | 83.2999 | 82 | -28.7 | 46.3 | 67.8999 | 48 | -1.7 | 87.1 |  | 90.104 | -3.004 | 7.5 |  | 6.679 | 0.821 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.317 | 19.3171 | 0.68293 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/05/2025 | 08:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.9 | 100 | 100 | -0.1 | 650.8 | 646.797 | 646.7979 | 4.0021 | 215.4 | 211.4399 | 211.4412 | 3.9588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.5 | 92.2254 | 92.2263 | -58.7263 | 224.4 | 221.8565 | 235.8476 | -11.4476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132 | 118 | 118 | 14 | 132.5 | 118 | 118 | 14.5 | 133 | 118 | 118 | 15 | 226 | 177 | 177 | 49 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 570.6 | 542.4557 | 466.7444 | 103.8556 | 10.5 | 3.9263 | 3.879 | 6.621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.4 | 164.6496 | 163.2324 | 6.1676 | 7.4 | 5.1317 | 5.1346 | 2.2654 | 4 | 2.8155 | 2.8184 | 1.1816 | 0 | 0 |  | 0 | 5.9 | 6.8741 | 5.3751 | 0.5249 | 9.5 | 10.7596 | 8.1735 | 1.3265 | 55.9 | 50 | 44.7642 | 11.1358 | 5.6 |  |  | 5.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.5 | 13.2037 | 12.2976 | 99.2024 | 220.3 | 221.3006 | 221.3011 | -1.0011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.4 | 229.5701 | 229.5707 | 0.82929 | 72.2 | 73.391 | 76.3796 | -4.1796 | 146.6 | 74.6311 | 150.2798 | -3.6798 | 42.5 | 41.4985 | 41.499 | 1.001 | 9.4 | 9.6423 | 9.6429 | -0.24291 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 92.7 | 87.6312 | 87.6564 | 5.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.9039 | 136.0684 | 136.0684 | 44.8355 | 91.0042 | 68.0342 | 68.0342 | 22.97 | 109.4 | 110.9126 | 110.9132 | -1.5131 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 6.8 | 8.8627 | 9.9491 | -3.1491 | 46.8 | 47.2657 | 47.2663 | -0.46633 |  |  | 12.7502 | -12.7502 | 3.8 | 3.8846 | 3.8872 | -0.0872 | 38.3 | 33.323 | 33.3233 | 4.9767 | 175.5 | 171.5411 | 171.5418 | 3.9582 | 48 | 47.6708 | 47.6713 | 0.32874 | 34.6 |  | 25.641 | 8.959 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 83.8275 | 88.8156 | -1.5156 | 0 | 0 |  | 0 | 158.7 | 150.6667 | 150.6667 | 8.0333 |  |  |  | 0 | 66.8 | 75.3333 | 75.3333 | -8.5333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 4.0649 | 4.0657 | 0.53433 | 262.7 | 271.1192 | 208.3213 | 54.3787 | 130.5 | 133.679 | 133.6799 | -3.1799 | 47 | 46.0016 | 45.469 | 1.531 | 78.6 | 78.5652 | 78.5679 | 0.03207 | 30.7 | 30.0972 | 30.0975 | 0.60245 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.9 | 110 | 110 | 37.9 | 148.2 | 110 | 110 | 38.2 | 147.6 | 110 | 110 | 37.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 |  | 0.536 | 0.164 | 78.3 | 98.0999 | 106.029 | -27.729 | 66.2 |  | 68.904 | -2.704 | 15 | 14.419 | 14.419 | 0.581 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20 | 17.5609 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 2.6 | 5.67 | 5.67 | -3.07 | 1.2 | 0.99993 | 1 | 0.2 | 1.6 | 3.3999 | 3.4 | -1.8 | 5.1 | 4.9999 | 5 | 0.1 | 20.4 | 19.5121 | 19.5122 | 0.88781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19 | 17.5609 | 17.561 | 1.439 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 18.6 | 18.0487 | 18.0488 | 0.55122 | 13.3 |  | 13.186 | 0.114 | 16.1 |  | 16.409 | -0.309 | 25.3 | 26.4469 | 26.447 | -1.147 | 62.5 | 83.0239 | 83.024 | -20.524 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.9 |  | 13.303 | 3.597 | 3.4 | 3.3389 | 3.339 | 0.061 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 1.9999 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 17 | 19.0243 | 19.0244 | -2.0244 | 12.2 | 12.3902 | 12.3902 | -0.19024 | 12.2 | 11.7073 | 11.7073 | 0.49268 | 16.9 | 15.6097 | 15.6098 | 1.2902 | 20.2 | 19.317 | 19.3171 | 0.88293 | 15.8 | 19.6639 | 19.664 | -3.864 | 27.8 | 28.6199 | 28.62 | -0.82 | 30.6 |  | 32.297 | -1.697 | 54.7 | 74.604 | 77.8329 | -23.1329 | 90.8 | 63.0463 | 66.9972 | 23.8028 | 10 | 4.057 | 4.2059 | 5.7941 | 4 | 3.2294 | 3.373 | 0.62702 | 19 | 20.4877 | 20.4878 | -1.4878 | 5 | 7 | 7 | -2 |  |  | 7.6 | -7.6 | 20.4 | 19.5121 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5121 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5121 | 19.5122 | 0.68781 | 12 | 11.6959 | 11.696 | 0.304 | 24.9 |  | 223.29 | -198.39 | 10 |  | 12.686 | -2.686 | 124.4 |  | 128.887 | -4.487 | 0.6 | 0.59994 | 0.6 | 0 | 27.7 | 80.6999 | 80 | -52.3 | 26.2 | 61.3999 | 50 | -23.8 | 89.8 |  | 93.038 | -3.238 | 9.6 |  | 8.225 | 1.375 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20.2 | 19.317 | 19.3171 | 0.88293 | 9.6 | 10.6999 | 10.7 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 13.9999 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/05/2025 | 09:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.5 | 0 | 100 | 1.5 | 643.7 | 646.7975 | 646.7979 | -3.0979 | 213.8 | 211.4406 | 211.4412 | 2.3588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.2 | 92.2257 | 92.2263 | -60.0263 | 217.3 | 221.8566 | 235.8476 | -18.5476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.2 | 118 | 119.2528 | 41.9472 | 160.2 | 118 | 119.2528 | 40.9472 | 160.1 | 118 | 119.2528 | 40.8472 | 251.8 | 177 | 178.8792 | 72.9208 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 554.2 | 568.2951 | 533.6254 | 20.5746 | 10.4 | 5.488 | 3.9092 | 6.4908 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.8 | 164.7063 | 164.7068 | -0.90678 | 7 | 5.1339 | 5.1346 | 1.8654 | 3.8 | 2.8177 | 2.8184 | 0.98159 | 0 | 0 |  | 0 | 6.1 | 6.8778 | 5.3751 | 0.72488 | 8.4 | 14.9913 | 8.1735 | 0.2265 | 96.1 | 50 | 44.7642 | 51.3358 | 4.4 |  |  | 4.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 80.5006 | 16.6517 | 93.2483 | 222.8 | 221.3007 | 221.3011 | 1.4989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.8 | 229.5703 | 229.5707 | 0.22928 | 72.1 | 73.3914 | 76.3796 | -4.2796 | 148 | 141.3004 | 150.2798 | -2.2798 | 41.3 | 41.4986 | 41.499 | -0.19895 | 9.4 | 9.6425 | 9.6429 | -0.24291 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 89.9 | 87.6565 | 87.6572 | 2.2428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.9664 | 136.0684 | 136.0684 | 41.898 | 89.8741 | 68.0342 | 68.0342 | 21.8399 | 107.4 | 110.9128 | 110.9132 | -3.5132 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 6.8 | 8.8632 | 9.9491 | -3.1491 | 46.1 | 47.266 | 47.2663 | -1.1663 |  |  | 12.7502 | -12.7502 | 3.8 | 3.8862 | 3.8872 | -0.0872 | 37.2 | 33.3231 | 33.3233 | 3.8767 | 172.7 | 171.5413 | 171.5418 | 1.1582 | 47.3 | 47.6709 | 47.6713 | -0.37126 | 45.7 |  | 25.641 | 20.059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 83.8277 | 88.8156 | -2.6156 | 0 | 0 |  | 0 | 173.8 | 150.6667 | 150.6667 | 23.1333 |  |  |  | 0 | 73.1 | 75.3333 | 75.3333 | -2.2333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 4.0651 | 4.0657 | 0.53433 | 263 | 271.1203 | 271.0745 | -8.0745 | 131.1 | 133.6793 | 133.6799 | -2.5799 | 45.8 | 46.0017 | 45.469 | 0.33098 | 77.9 | 78.5662 | 78.5679 | -0.66793 | 29.9 | 30.0973 | 30.0975 | -0.19755 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 110 | 110 | 35.9 | 146.7 | 110 | 110 | 36.7 | 149.1 | 110 | 110 | 39.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 |  | 0.729 | 0.071 | 86.7 | 98.1999 | 104.144 | -17.444 | 70.2 |  | 69.743 | 0.457 | 14.6 | 14.8819 | 14.882 | -0.282 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 20 | 17.5609 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 2.8 | 5.67 | 5.67 | -2.87 | 1.2 | 0.99993 | 1 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 5.1 | 4.9999 | 5 | 0.1 | 20 | 19.5121 | 19.5122 | 0.48781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19 | 17.5609 | 17.561 | 1.439 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 18.6 | 18.0487 | 18.0488 | 0.55122 | 13.5 |  | 13.331 | 0.169 | 16.3 |  | 16.703 | -0.403 | 24.3 | 26.4149 | 26.415 | -2.115 | 73.9 | 83.0149 | 83.015 | -9.115 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.9 |  | 15.525 | 1.375 | 3.4 | 3.339 | 3.339 | 0.061 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 1.9999 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 17 | 19.0243 | 19.0244 | -2.0244 | 12.2 | 12.3902 | 12.3902 | -0.19024 | 11.5 | 11.7073 | 11.7073 | -0.20732 | 16.4 | 15.6097 | 15.6098 | 0.79025 | 20 | 19.317 | 19.3171 | 0.68293 | 8.6 | 19.086 | 19.086 | -10.486 | 28.6 | 29.313 | 29.313 | -0.713 | 31.1 |  | 32.639 | -1.539 | 58.5 | 77.2161 | 76.8802 | -18.3802 | 88.3 | 65.4591 | 66.2621 | 22.0379 | 12.3 | 4.1712 | 4.1535 | 8.1465 | 4.4 | 3.3056 | 3.3384 | 1.0616 | 19 | 20.4877 | 20.4878 | -1.4878 | 5 | 7 | 7 | -2 |  |  | 7.6 | -7.6 | 20.4 | 19.5121 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5121 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5121 | 19.5122 | 0.68781 | 10 | 12.285 | 12.285 | -2.285 | 28.1 |  | 238.23 | -210.13 | 12 |  | 13.39 | -1.39 | 125.5 |  | 129.495 | -3.995 | 0.6 | 0.59995 | 0.6 | 0 | 23 | 77.5999 | 76 | -53 | 32.6 | 57.2999 | 50 | -17.4 | 91.2 |  | 93.897 | -2.697 | 11.5 |  | 10.046 | 1.454 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.317 | 19.3171 | 0.68293 | 9.4 | 10.6999 | 10.7 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/05/2025 | 09:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | -100 | 644.3 | 646.7979 | 646.7979 | -2.4979 | 214.7 | 211.4413 | 211.4413 | 3.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 219.3 | 221.8569 | 235.8476 | -16.5476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.8 | 135.1086 | 119.2528 | -3.4528 | 116 | 135.1086 | 119.2528 | -3.2528 | 116.2 | 135.1086 | 119.2528 | -3.0528 | 221.8 | 202.6628 | 178.8792 | 42.9208 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 555.2 | 568.2985 | 568.2985 | -13.0985 | 10.5 | 5.4891 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 164.7073 | 164.7073 | 0.09268 | 7.1 | 5.1346 | 5.1346 | 1.9653 | 3.9 | 2.8185 | 2.8185 | 1.0815 | 0 | 0 |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 | 7.8 | 14.9922 | 8.1736 | -0.3736 | 94.1 | 50 | 44.7642 | 49.3358 | 4.6 |  |  | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 109.5182 | 112.9054 | -2.3054 | 207.6 | 221.3011 | 221.3011 | -13.7011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.5 | 229.5707 | 229.5707 | -0.07073 | 69.5 | 73.3919 | 76.3796 | -6.8796 | 149.8 | 151.173 | 150.2798 | -0.47984 | 41.6 | 41.499 | 41.499 | 0.10104 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 88.6 | 87.6576 | 87.6576 | 0.94244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.4484 | 136.0684 | 136.0684 | 43.38 | 90.1107 | 68.0342 | 68.0342 | 22.0765 | 108.1 | 110.9132 | 110.9132 | -2.8132 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 6.8 | 8.8639 | 9.9491 | -3.1491 | 46.4 | 47.2663 | 47.2663 | -0.86634 |  |  | 12.7502 | -12.7502 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.6 | 33.3233 | 33.3233 | 4.2767 | 172.7 | 171.5419 | 171.5419 | 1.1582 | 47.6 | 47.6713 | 47.6713 | -0.07127 | 45.5 |  | 37.0676 | 8.4324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 83.8281 | 88.8156 | -2.3156 | 0 | 0 |  | 0 | 174.3 | 150.6667 | 150.6667 | 23.6333 |  |  |  | 0 | 72.5 | 75.3333 | 75.3333 | -2.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0657 | 0.53431 | 226.5 | 271.1219 | 271.122 | -44.6219 | 123.4 | 133.68 | 133.68 | -10.28 | 46.2 | 46.002 | 45.469 | 0.73097 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 110.0001 | 110 | 36.3 | 147.5 | 110.0001 | 110 | 37.5 | 150.1 | 110.0001 | 110 | 40.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  | 0.904 | 0.096 | 85.3 | 103.7 | 104.424 | -19.124 | 70.6 |  | 69.649 | 0.951 | 15.2 | 15.164 | 15.164 | 0.036 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 2.9 | 5.67 | 5.67 | -2.77 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 13.4 |  | 13.378 | 0.022 | 16.3 |  | 16.741 | -0.441 | 25.8 | 26.453 | 26.453 | -0.653 | 78.2 | 83.07 | 83.07 | -4.87 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 |  | 16.44 | 0.26 | 3.4 | 3.339 | 3.339 | 0.061 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 0.7 | -0.7 | 17 | 19.0244 | 19.0244 | -2.0244 | 12.2 | 12.3902 | 12.3902 | -0.19024 | 12.3 | 11.7073 | 11.7073 | 0.59268 | 16.5 | 15.6098 | 15.6098 | 0.89024 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 15.6 | 18.674 | 18.674 | -3.074 | 30.4 | 32.392 | 32.392 | -1.992 | 30.9 |  | 32.702 | -1.802 | 66.7 | 75.3003 | 57.6811 | 9.0189 | 81.5 | 68.1591 | 73.5781 | 7.9219 | 9.9 | 3.6017 | 3.2014 | 6.6986 | 7.1 | 2.8105 | 3.4525 | 3.6475 | 19 | 20.4878 | 20.4878 | -1.4878 | 5 | 7 | 7 | -2 |  |  | 7.6 | -7.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 9.9 | 12.946 | 12.946 | -3.046 | 212.9 |  | 241.03 | -28.13 | 13.8 |  | 14.119 | -0.319 | 126.2 |  | 129.226 | -3.026 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 38 | 74.3 | 72 | -34 | 46.3 | 54.2 | 51 | -4.7 | 91.8 |  | 93.968 | -2.168 | 13.2 |  | 12.404 | 0.796 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/05/2025 | 10:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | -100 | 641.2 | 646.7979 | 646.7979 | -5.5979 | 212.9 | 211.4413 | 211.4413 | 1.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.9 | 92.2263 | 92.2263 | -3.3263 | 218 | 221.8569 | 235.8476 | -17.8476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 152.4444 | 130.6139 | -19.8139 | 110.7 | 152.4444 | 130.6139 | -19.9139 | 111.1 | 152.4444 | 130.6139 | -19.5139 | 217.2 | 228.6666 | 195.9208 | 21.2792 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 551.6 | 568.2985 | 568.2985 | -16.6985 | 10.4 | 5.4891 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.8 | 164.7073 | 164.7073 | -0.90732 | 7.1 | 5.1346 | 5.1346 | 1.9653 | 3.8 | 2.8185 | 2.8185 | 0.98152 | 0 | 0 |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 | 14.5 | 14.9922 | 8.1736 | 6.3264 | 93.8 | 50 | 44.7642 | 49.0358 | 6.7 |  |  | 6.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 109.5182 | 112.9054 | -3.2054 | 222.3 | 221.5563 | 221.3011 | 0.99892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.7 | 229.5707 | 229.5707 | -0.87073 | 70.6 | 73.3919 | 76.3796 | -5.7796 | 149 | 151.159 | 151.159 | -2.159 | 41.2 | 41.499 | 41.499 | -0.29896 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 86.1 | 87.6576 | 87.6576 | -1.5576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.4296 | 136.0684 | 136.0684 | 41.3612 | 89.6982 | 68.0342 | 68.0342 | 21.664 | 108.1 | 110.9132 | 110.9132 | -2.8132 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 6.8 | 8.8639 | 9.9491 | -3.1491 | 46.7 | 47.2663 | 47.2663 | -0.56634 |  |  | 12.7502 | -12.7502 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.5 | 33.3233 | 33.3233 | 4.1767 | 171.5 | 171.5419 | 171.5419 | -0.04185 | 47.3 | 47.6713 | 47.6713 | -0.37127 | 44.8 |  | 66.0032 | -21.2032 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 83.8281 | 88.8156 | -3.0156 | 0 | 0 |  | 0 | 173.9 | 150.6667 | 150.6667 | 23.2333 |  |  |  | 0 | 74 | 75.3333 | 75.3333 | -1.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.5 | 4.0657 | 4.0657 | 0.43431 | 183 | 271.1219 | 271.122 | -88.1219 | 132.8 | 133.68 | 133.68 | -0.87996 | 45.8 | 46.002 | 45.469 | 0.33097 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 110.3166 | 110 | 37.3 | 148.1 | 110.3166 | 110 | 38.1 | 149.8 | 110.3166 | 110 | 39.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 |  | 1.012 | 0.088 | 95.9 | 109.2 | 105.425 | -9.525 | 70.6 |  | 69.64 | 0.96 | 13.5 | 15.386 | 15.386 | -1.886 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 13.3 |  | 13.316 | -0.016 | 16 |  | 16.648 | -0.648 | 26.2 | 26.562 | 26.562 | -0.362 | 80.8 | 83.189 | 83.189 | -2.389 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 |  | 16.72 | -0.02 | 3.4 | 3.339 | 3.339 | 0.061 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 |  | 0.7 | -0.3 | 17 | 19.0244 | 19.0244 | -2.0244 | 12.2 | 12.3902 | 12.3902 | -0.19024 | 12 | 11.7073 | 11.7073 | 0.29268 | 16.3 | 15.6098 | 15.6098 | 0.69024 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 20.7 | 18.318 | 18.318 | 2.382 | 40.8 | 36.267 | 36.267 | 4.533 | 30.7 |  | 32.612 | -1.912 | 56.3 | 77.3113 | 63.128 | -6.828 | 86 | 69.7105 | 73.4502 | 12.5498 | 9.8 | 3.8214 | 3.2759 | 6.5241 | 5.3 | 2.9518 | 3.4843 | 1.8157 | 18.9 | 20.4878 | 20.4878 | -1.5878 | 5 | 7 | 7 | -2 |  |  | 7.6 | -7.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 9.4 | 13.631 | 13.631 | -4.231 | 221.4 |  | 233.69 | -12.29 | 15 |  | 14.646 | 0.354 | 127 |  | 128.585 | -1.585 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 47.9 | 75.3 | 70 | -22.1 | 48.9 | 54.8 | 51 | -2.1 | 92.4 |  | 93.757 | -1.357 | 14.7 |  | 14.496 | 0.204 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/05/2025 | 10:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | -100 | 646.9 | 646.7979 | 646.7979 | 0.10211 | 214.5 | 211.4413 | 211.4413 | 3.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 92.2263 | 92.2263 | -2.8263 | 218.9 | 221.8569 | 235.8476 | -16.9476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118 | 151.7778 | 135.2725 | -17.2725 | 118.3 | 151.7778 | 135.2725 | -16.9725 | 118.4 | 151.7778 | 135.2725 | -16.8725 | 212.4 | 227.6667 | 202.9087 | 9.4913 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 561.6 | 568.2985 | 568.2985 | -6.6985 | 10.4 | 5.4891 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.3 | 164.7073 | 164.7073 | -1.4073 | 7 | 5.1346 | 5.1346 | 1.8654 | 3.6 | 2.8185 | 2.8185 | 0.78152 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 | 14.9 | 14.9922 | 8.1736 | 6.7264 | 70.4 | 50 | 44.7642 | 25.6358 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 109.5182 | 112.9054 | -2.4054 | 222.5 | 221.5563 | 221.3011 | 1.1989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.8 | 229.5707 | 229.5707 | 1.2293 | 70.5 | 73.3919 | 76.3796 | -5.8796 | 149.7 | 151.16 | 150.2798 | -0.57984 | 41.6 | 41.499 | 41.499 | 0.10104 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 89.3 | 87.6576 | 87.6576 | 1.6424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.6502 | 146.8144 | 136.0684 | 42.5819 | 90.5189 | 73.4072 | 68.0342 | 22.4847 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 6.8 | 8.8639 | 9.9491 | -3.1491 | 46.5 | 47.2663 | 47.2663 | -0.76634 |  |  | 12.7502 | -12.7502 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.6 | 33.3233 | 33.3233 | 4.2767 | 173.9 | 171.5419 | 171.5419 | 2.3582 | 47.6 | 47.6713 | 47.6713 | -0.07127 | 45.5 |  | 89.3571 | -43.8571 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 83.8281 | 88.8156 | -2.4156 | 0 | 0 |  | 0 | 172.4 | 150.6667 | 150.6667 | 21.7333 |  |  |  | 0 | 73.1 | 75.3333 | 75.3333 | -2.2333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 |  | 1.8 | -0.1 | 4.6 | 4.0657 | 4.0657 | 0.53431 | 199.4 | 271.1219 | 271.122 | -71.722 | 133.9 | 133.68 | 133.68 | 0.22004 | 46.3 | 46.002 | 45.469 | 0.83097 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.9 | 146.6661 | 110 | 37.9 | 148.7 | 146.6661 | 110 | 38.7 | 150.6 | 146.6661 | 110 | 40.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 1.102 | 0.098 | 88.2 | 109.9 | 105.682 | -17.482 | 72.3 |  | 69.525 | 2.775 | 14.4 | 15.628 | 15.628 | -1.228 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 13.3 |  | 13.193 | 0.107 | 16 |  | 16.55 | -0.55 | 27.1 | 26.696 | 26.696 | 0.404 | 77.4 | 83.586 | 83.586 | -6.186 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 |  | 16.846 | -0.246 | 3.4 | 3.339 | 3.339 | 0.061 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 |  | 0.7 | -0.3 | 17 | 19.0244 | 19.0244 | -2.0244 | 12.2 | 12.3902 | 12.3902 | -0.19024 | 12.2 | 11.7073 | 11.7073 | 0.49268 | 16.5 | 15.6098 | 15.6098 | 0.89024 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 20.4 | 18.157 | 18.157 | 2.243 | 57 | 42.613 | 42.613 | 14.387 | 31 |  | 32.378 | -1.378 | 63.6 | 73.1586 | 68.6357 | -5.0357 | 90.7 | 66.1196 | 64.8326 | 25.8674 | 8.6 | 5.4053 | 3.5347 | 5.0653 | 5.2 | 4.5974 | 3.6624 | 1.5376 | 18.8 | 20.4878 | 20.4878 | -1.6878 | 5 | 7 | 7 | -2 |  |  | 7.6 | -7.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 8.8 | 13.86 | 13.86 | -5.06 | 197.4 |  | 230.07 | -32.67 | 16.1 |  | 15.081 | 1.019 | 127.3 |  | 127.608 | -0.308 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 57 | 77.7 | 69 | -12 | 57.4 | 56.7 | 52 | 5.4 | 92.9 |  | 93.279 | -0.379 | 15.9 |  | 16.064 | -0.164 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/05/2025 | 11:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | -100 | 652.1 | 646.7979 | 646.7979 | 5.3021 | 215.7 | 211.4413 | 211.4413 | 4.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 222 | 221.8569 | 235.8476 | -13.8476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.1 | 151.1111 | 143.7518 | 7.3482 | 151.5 | 151.1111 | 143.7518 | 7.7482 | 151.8 | 151.1111 | 143.7518 | 8.0482 | 234.7 | 226.6667 | 215.6277 | 19.0723 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 569.3 | 568.2985 | 568.2985 | 1.0015 | 10.5 | 5.4891 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.7 | 164.7073 | 164.7073 | 5.9927 | 8.5 | 5.1346 | 5.1346 | 3.3653 | 3.8 | 2.8185 | 2.8185 | 0.98152 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 | 10.7 | 14.9922 | 8.1736 | 2.5264 | 71.1 | 50 | 44.7642 | 26.3358 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 109.5182 | 112.9054 | -1.6054 | 224.5 | 221.5563 | 221.3011 | 3.1989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.7 | 229.5707 | 229.5707 | 0.12927 | 70.5 | 73.3919 | 76.3796 | -5.8796 | 150.1 | 151.166 | 150.2798 | -0.17984 | 42.4 | 41.499 | 41.499 | 0.90104 | 9.5 | 9.6429 | 9.6429 | -0.14293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 90.4 | 87.6576 | 87.6576 | 2.7424 | 34.3251 | 0 | 0 | 34.3251 | 179.2099 | 185.2991 | 136.0684 | 43.1416 | 86.1363 | 92.6496 | 68.0342 | 18.1021 | 109.5 | 110.9132 | 110.9132 | -1.4132 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 6.8 | 8.8639 | 9.9491 | -3.1491 | 46.3 | 47.2663 | 47.2663 | -0.96634 |  |  | 12.7502 | -12.7502 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.6 | 33.3233 | 33.3233 | 4.2767 | 174.7 | 171.5419 | 171.5419 | 3.1582 | 47.9 | 47.6713 | 47.6713 | 0.22873 | 25.3 |  | 89.3571 | -64.0571 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 83.8281 | 88.8156 | -1.9156 | 0 | 0 |  | 0 | 159.8 | 150.6667 | 150.6667 | 9.1333 |  |  |  | 0 | 67.5 | 75.3333 | 75.3333 | -7.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.6 |  | 1.8 | -0.2 | 4.6 | 4.0657 | 4.0657 | 0.53431 | 272 | 271.1219 | 271.122 | 0.87805 | 135.8 | 133.68 | 133.68 | 2.12 | 46.9 | 46.002 | 45.469 | 1.431 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.2 | 146.6661 | 110 | -2.8 | 107.1 | 146.6661 | 110 | -2.9 | 128.6 | 146.6661 | 110 | 18.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 1.126 | 0.074 | 83 | 109.6 | 105.691 | -22.691 | 72.9 |  | 69.31 | 3.59 | 14.6 | 15.876 | 15.876 | -1.276 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 13.4 |  | 12.829 | 0.571 | 16.1 |  | 16.536 | -0.436 | 26.2 | 26.855 | 26.855 | -0.655 | 77.7 | 84.261 | 84.261 | -6.561 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 |  | 16.612 | -0.112 | 3.4 | 3.339 | 3.339 | 0.061 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 |  | 0.7 | -0.3 | 17 | 19.0244 | 19.0244 | -2.0244 | 12.2 | 12.3902 | 12.3902 | -0.19024 | 11.7 | 11.7073 | 11.7073 | -0.00732 | 16.7 | 15.6098 | 15.6098 | 1.0902 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 19.3 | 18.06 | 18.06 | 1.24 | 71.7 | 49.783 | 49.783 | 21.917 | 30.9 |  | 31.583 | -0.683 | 65 | 72.5132 | 70.6967 | -5.6967 | 71.8 | 65.4903 | 65.056 | 6.744 | 13.3 | 4.8713 | 3.9699 | 9.3301 | 6.6 | 4.0928 | 3.8141 | 2.7859 | 18.7 | 20.4878 | 20.4878 | -1.7878 | 5 | 7 | 7 | -2 |  |  | 7.6 | -7.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 10 | 13.938 | 13.938 | -3.938 | 199.5 |  | 231.13 | -31.63 | 16.9 |  | 15.403 | 1.497 | 126.3 |  | 124.918 | 1.382 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 83.5 | 84.8 | 70 | 13.5 | 72.3 | 60.5 | 53 | 19.3 | 92.6 |  | 91.513 | 1.087 | 16.7 |  | 16.701 | -0.001 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/05/2025 | 11:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | -100 | 643.7 | 646.7979 | 646.7979 | -3.0979 | 214.8 | 211.4413 | 211.4413 | 3.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 92.2263 | 92.2263 | -5.5263 | 218.9 | 221.8569 | 235.8476 | -16.9476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.8 | 154.2222 | 154.2222 | -10.4222 | 143.4 | 154.2222 | 154.2222 | -10.8222 | 143.8 | 154.2222 | 154.2222 | -10.4222 | 234.2 | 231.3333 | 231.3333 | 2.8667 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 555.4 | 568.2985 | 568.2985 | -12.8985 | 10.2 | 5.4891 | 5.4892 | 4.7108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.4 | 164.7073 | 164.7073 | -3.3073 | 6.2 | 5.1346 | 5.1346 | 1.0654 | 4.2 | 2.8185 | 2.8185 | 1.3815 | 0 | 0 |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 | 10.8 | 14.9922 | 8.1736 | 2.6264 | 69.2 | 50 | 44.7642 | 24.4358 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 109.5182 | 112.9054 | -3.8054 | 223.8 | 221.5563 | 221.5563 | 2.2437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.5 | 229.5707 | 229.5707 | -1.0707 | 69.5 | 73.3919 | 76.3796 | -6.8796 | 145.8 | 151.166 | 151.166 | -5.366 | 41.2 | 41.499 | 41.499 | -0.29896 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 89 | 87.6576 | 87.6576 | 1.3424 | 125.1562 | 0 | 0 | 125.1562 | 146.8537 | 185.6213 | 169.132 | -22.2783 | 77.4766 | 92.8107 | 84.566 | -7.0893 | 107.7 | 110.9132 | 110.9132 | -3.2132 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 6.8 | 8.8639 | 9.9491 | -3.1491 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 |  |  | 12.7502 | -12.7502 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 36.6 | 33.3233 | 33.3233 | 3.2767 | 173.4 | 171.5419 | 171.5419 | 1.8581 | 46.9 | 47.6713 | 47.6713 | -0.77127 | 27.5 |  | 0 | 27.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 83.8281 | 88.8156 | -3.6156 | 0 | 0 |  | 0 | 161.5 | 162.9457 | 150.6667 | 10.8333 |  |  |  | 0 | 66.5 | 81.4729 | 75.3333 | -8.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0657 | 0.53431 | 236 | 271.122 | 271.122 | -35.1219 | 130.8 | 133.68 | 133.68 | -2.88 | 45.5 | 46.002 | 45.469 | 0.03097 | 76.7 | 78.568 | 78.568 | -1.868 | 29.4 | 30.0976 | 30.0976 | -0.69756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.2 | 149.774 | 146.6661 | -42.4661 | 104.4 | 149.774 | 146.6661 | -42.2661 | 123.3 | 149.774 | 146.6661 | -23.3661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 1.115 | 0.185 | 93.6 | 109.1 | 105.322 | -11.722 | 73.6 |  | 69.099 | 4.501 | 12 | 16.015 | 16.015 | -4.015 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 13.4 |  | 12.359 | 1.041 | 16.1 |  | 16.622 | -0.522 | 24.7 | 26.988 | 26.988 | -2.288 | 76.4 | 85.003 | 85.003 | -8.603 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 |  | 16.071 | 0.429 | 3.4 | 3.339 | 3.339 | 0.061 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.4 |  | 0.7 | -0.3 | 17 | 19.0244 | 19.0244 | -2.0244 | 12.1 | 12.3902 | 12.3902 | -0.29024 | 11.4 | 11.7073 | 11.7073 | -0.30732 | 16.4 | 15.6098 | 15.6098 | 0.79024 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 20.3 | 18.844 | 18.844 | 1.456 | 73.5 | 57.64 | 57.64 | 15.86 | 30.7 |  | 30.358 | 0.342 | 62.9 | 73.4727 | 72.8153 | -9.9153 | 69.7 | 64.4092 | 66.3162 | 3.3838 | 12 | 4.093 | 3.9636 | 8.0364 | 5.7 | 3.1362 | 3.7064 | 1.9936 | 18.7 | 20.4878 | 20.4878 | -1.7878 | 5 | 7 | 7 | -2 |  |  | 7.6 | -7.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 8.4 | 14.037 | 14.037 | -5.637 | 226.9 |  | 232.56 | -5.66 | 17.4 |  | 15.534 | 1.866 | 125.9 |  | 121.489 | 4.411 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 90.2 | 93.5 | 71 | 19.2 | 78.9 | 65 | 55 | 23.9 | 92.4 |  | 88.965 | 3.435 | 17 |  | 16.671 | 0.329 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 14 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/05/2025 | 12:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | -100 | 646.5 | 646.7979 | 646.7979 | -0.29789 | 214.1 | 211.4413 | 211.4413 | 2.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 92.2263 | 92.2263 | -3.2263 | 219.3 | 221.8569 | 235.8476 | -16.5476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 153.5556 | 153.5556 | -8.3556 | 145.3 | 153.5556 | 153.5556 | -8.2556 | 145.4 | 153.5556 | 153.5556 | -8.1556 | 232.8 | 230.3333 | 230.3333 | 2.4667 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 563.2 | 568.2985 | 568.2985 | -5.0985 | 10.4 | 5.4891 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 164.7073 | 164.7073 | 1.7927 | 6.5 | 5.1346 | 5.1346 | 1.3654 | 4.3 | 2.8185 | 2.8185 | 1.4815 | 0 | 0 |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 | 10.7 | 14.9922 | 8.1736 | 2.5264 | 70.1 | 50 | 44.7642 | 25.3358 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 109.5182 | 112.9054 | -2.9054 | 222.8 | 221.5563 | 221.5563 | 1.2437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.6 | 229.5707 | 229.5707 | -1.9707 | 69.6 | 73.3919 | 76.3796 | -6.7796 | 74.1 | 151.167 | 151.167 | -77.067 | 41.5 | 41.499 | 41.499 | 0.00104 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 89 | 87.6576 | 87.6576 | 1.3424 | 148.0519 | 0 | 0 | 148.0519 | 147.8172 | 185.6213 | 165.5993 | -17.782 | 114.2177 | 92.8107 | 82.7996 | 31.418 | 109 | 110.9132 | 110.9132 | -1.9132 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 6.8 | 8.8639 | 9.9491 | -3.1491 | 46.4 | 47.2663 | 47.2663 | -0.86634 |  |  | 12.7502 | -12.7502 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.8 | 33.3233 | 33.3233 | 4.4767 | 173.3 | 171.5419 | 171.5419 | 1.7582 | 47.3 | 47.6713 | 47.6713 | -0.37127 | 25.2 |  | 0 | 25.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 83.8281 | 88.8156 | -2.8156 | 0 | 0 |  | 0 | 160.3 | 160.669 | 150.6667 | 9.6333 |  |  |  | 0 | 67.7 | 80.3345 | 75.3333 | -7.6333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0657 | 0.53431 | 257.2 | 271.122 | 271.122 | -13.922 | 133.5 | 133.68 | 133.68 | -0.17996 | 46.1 | 46.002 | 45.469 | 0.63097 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.7 | 149.774 | 146.6661 | -42.9661 | 104.7 | 149.774 | 146.6661 | -41.9661 | 122.8 | 149.774 | 146.6661 | -23.8661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 1.136 | 0.164 | 103 | 108.2 | 104.827 | -1.827 | 74.2 |  | 69.143 | 5.057 | 13.1 | 16.118 | 16.118 | -3.018 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 13.5 |  | 12.376 | 1.124 | 16.2 |  | 16.698 | -0.498 | 28 | 27.097 | 27.097 | 0.903 | 75.3 | 85.81 | 85.81 | -10.51 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 |  | 15.824 | 0.576 | 3.4 | 3.339 | 3.339 | 0.061 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.4 |  | 0.7 | -0.3 | 17 | 19.0244 | 19.0244 | -2.0244 | 11.9 | 12.3902 | 12.3902 | -0.49024 | 11.9 | 11.7073 | 11.7073 | 0.19268 | 16.1 | 15.6098 | 15.6098 | 0.49024 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 21.4 | 19.923 | 19.923 | 1.477 | 73.2 | 65.726 | 65.726 | 7.474 | 30.7 |  | 29.942 | 0.758 | 59.4 | 70.1635 | 65.5994 | -6.1994 | 65.1 | 61.8514 | 66.5929 | -1.4929 | 11.4 | 3.6124 | 3.4409 | 7.9591 | 5.2 | 2.8236 | 3.5804 | 1.6196 | 18.5 | 20.4878 | 20.4878 | -1.9878 | 5 | 7 | 7 | -2 |  |  | 7.6 | -7.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 11.2 | 14.145 | 14.145 | -2.945 | 226.8 |  | 234.34 | -7.54 | 17.7 |  | 15.598 | 2.102 | 127 |  | 121.622 | 5.378 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 62.9 | 94.6 | 74 | -11.1 | 67.3 | 68.2 | 59 | 8.3 | 92.9 |  | 88.635 | 4.265 | 17.2 |  | 16.503 | 0.697 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/05/2025 | 12:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | -100 | 640.9 | 646.7979 | 646.7979 | -5.8979 | 213.4 | 211.4413 | 211.4413 | 1.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 218.6 | 221.8569 | 235.8476 | -17.2476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.3 | 152.8889 | 149.9079 | -35.6079 | 115.2 | 152.8889 | 149.9079 | -34.7079 | 115.2 | 152.8889 | 149.9079 | -34.7079 | 214.9 | 229.3333 | 224.8619 | -9.9619 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 553 | 568.2985 | 568.2985 | -15.2985 | 10.5 | 5.4891 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.5 | 164.7073 | 164.7073 | -3.2073 | 6.5 | 5.1346 | 5.1346 | 1.3654 | 4.3 | 2.8185 | 2.8185 | 1.4815 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 | 10.7 | 14.9922 | 8.1736 | 2.5264 | 70.2 | 50 | 44.7642 | 25.4358 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 109.5182 | 112.9054 | -3.0054 | 222.7 | 221.5563 | 221.3011 | 1.3989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.2 | 229.5707 | 229.5707 | -2.3707 | 68.8 | 73.3919 | 76.3796 | -7.5796 | 74.6 | 151.163 | 150.2798 | -75.6798 | 41.3 | 41.499 | 41.499 | -0.19896 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 86.5 | 87.6576 | 87.6576 | -1.1576 | 133.8305 | 0 | 0 | 133.8305 | 133.9276 | 180 | 180 | -46.0724 | 163.9462 | 90 | 90 | 73.9462 | 107.5 | 110.9132 | 110.9132 | -3.4132 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 6.8 | 8.8639 | 9.9491 | -3.1491 | 46.5 | 47.2663 | 47.2663 | -0.76634 |  |  | 12.7502 | -12.7502 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.6 | 33.3233 | 33.3233 | 4.2767 | 171.5 | 171.5419 | 171.5419 | -0.04185 | 47.3 | 47.6713 | 47.6713 | -0.37127 | 24.6 |  | 0 | 24.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 83.8281 | 88.8156 | -2.6156 | 0 | 0 |  | 0 | 159.2 | 150.6667 | 150.6667 | 8.5333 |  |  |  | 0 | 68.6 | 75.3333 | 75.3333 | -6.7333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0657 | 0.53431 | 205.6 | 271.1219 | 271.122 | -65.522 | 132.1 | 133.68 | 133.68 | -1.58 | 46 | 46.002 | 45.469 | 0.53097 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 124.4367 | 110 | -7.4 | 103 | 124.4367 | 110 | -7 | 121.8 | 124.4367 | 110 | 11.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 1.126 | 0.174 | 100.2 | 107.3 | 104.183 | -3.983 | 74.4 |  | 69.327 | 5.073 | 17.6 | 16.197 | 16.197 | 1.403 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 13.5 |  | 12.47 | 1.03 | 16.2 |  | 16.777 | -0.577 | 26.9 | 27.135 | 27.135 | -0.235 | 69.8 | 86.351 | 86.351 | -16.551 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 |  | 15.78 | 0.72 | 3.4 | 3.339 | 3.339 | 0.061 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.4 |  | 0.7 | -0.3 | 16.9 | 19.0244 | 19.0244 | -2.1244 | 11.6 | 12.3902 | 12.3902 | -0.79024 | 12.1 | 11.7073 | 11.7073 | 0.39268 | 16.1 | 15.6098 | 15.6098 | 0.49024 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 21.7 | 21.173 | 21.173 | 0.527 | 74.3 | 68.647 | 68.647 | 5.653 | 30.7 |  | 29.985 | 0.715 | 59.9 | 65.9499 | 45.8272 | 14.0729 | 64.6 | 64.7703 | 81.0179 | -16.4179 | 10.5 | 3.8119 | 3.6876 | 6.8124 | 5.6 | 3.1617 | 4.4916 | 1.1084 | 18.5 | 20.4878 | 20.4878 | -1.9878 | 5 | 7 | 7 | -2 |  |  | 7.6 | -7.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 17.4 | 14.206 | 14.206 | 3.194 | 232.5 |  | 240.27 | -7.77 | 17.6 |  | 15.315 | 2.285 | 127.9 |  | 122.471 | 5.429 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 65.6 | 93.3 | 78 | -12.4 | 81.8 | 71 | 64 | 17.8 | 93.2 |  | 88.825 | 4.375 | 17 |  | 15.723 | 1.277 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 14 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/05/2025 | 13:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | -100 | 650.2 | 646.7979 | 646.7979 | 3.4021 | 215.5 | 211.4413 | 211.4413 | 4.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 92.2263 | 92.2263 | -1.5263 | 220.4 | 221.8569 | 235.8476 | -15.4476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.7 | 135.3276 | 119.475 | -11.775 | 107.1 | 135.3276 | 119.475 | -12.375 | 106.6 | 135.3276 | 119.475 | -12.875 | 204.5 | 202.9914 | 179.2125 | 25.2875 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 560.7 | 568.2985 | 568.2985 | -7.5985 | 10.4 | 5.4891 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.7 | 164.7073 | 164.7073 | 7.9927 | 8.3 | 5.1346 | 5.1346 | 3.1654 | 4.1 | 2.8185 | 2.8185 | 1.2815 | 0 | 0 |  | 0 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 | 10.7 | 14.9922 | 8.1736 | 2.5264 | 70.6 | 50 | 44.7642 | 25.8358 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 109.5182 | 112.9054 | -1.8054 | 167.6 | 221.3011 | 221.3011 | -53.7011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.8 | 229.5707 | 229.5707 | 1.2293 | 69 | 73.3919 | 76.3796 | -7.3796 | 75.5 | 151.161 | 150.2798 | -74.7798 | 42.2 | 41.499 | 41.499 | 0.70104 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 93.1 | 87.6576 | 87.6576 | 5.4424 | 127.118 | 0 | 0 | 127.118 | 126.5936 | 180 | 180 | -53.4064 | 153.1027 | 90 | 90 | 63.1027 | 109.6 | 110.9132 | 110.9132 | -1.3132 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 6.8 | 8.8639 | 9.9491 | -3.1491 | 46.9 | 47.2663 | 47.2663 | -0.36634 |  |  | 12.7502 | -12.7502 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.6 | 33.3233 | 33.3233 | 5.2767 | 175.9 | 171.5419 | 171.5419 | 4.3582 | 48.1 | 47.6713 | 46.4703 | 1.6297 | 25.2 |  | 0 | 25.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 83.8281 | 88.8156 | -1.6156 | 0 | 0 |  | 0 | 159.7 | 150.6667 | 150.6667 | 9.0333 |  |  |  | 0 | 68 | 75.3333 | 75.3333 | -7.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0657 | 0.53431 | 203.3 | 271.1219 | 271.122 | -67.822 | 135.8 | 133.68 | 133.68 | 2.12 | 46.9 | 46.002 | 45.469 | 1.431 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 | 30.7 | 30.0976 | 30.0976 | 0.60244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 | 110.0001 | 115.5966 | -12.6966 | 103 | 110.0001 | 115.5966 | -12.5966 | 122.5 | 110.0001 | 115.5966 | 6.9034 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 1.122 | 0.078 | 91.3 | 107.2 | 103.49 | -12.19 | 74.3 |  | 69.592 | 4.708 | 16.8 | 16.267 | 16.267 | 0.533 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 13.5 |  | 12.527 | 0.973 | 16.1 |  | 16.841 | -0.741 | 24.2 | 27.102 | 27.102 | -2.902 | 76.1 | 86.627 | 86.627 | -10.527 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 |  | 15.851 | 0.949 | 3.4 | 3.339 | 3.339 | 0.061 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.4 |  | 0.7 | -0.3 | 16.9 | 19.0244 | 19.0244 | -2.1244 | 11.6 | 12.3902 | 12.3902 | -0.79024 | 12.4 | 11.7073 | 11.7073 | 0.69268 | 16.1 | 15.6098 | 15.6098 | 0.49024 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 23 | 22.481 | 22.481 | 0.519 | 75 | 69.845 | 69.845 | 5.155 | 31.3 |  | 30.296 | 1.004 | 59.9 | 59.0374 | 33.2523 | 26.6477 | 64.7 | 61.6913 | 81.1846 | -16.4846 | 10.6 | 3.7484 | 3.5859 | 7.0141 | 5.7 | 3.1186 | 4.3734 | 1.3266 | 18.5 | 20.4878 | 20.4878 | -1.9878 | 5 | 7 | 7 | -2 |  |  | 7.6 | -7.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 16.3 | 14.252 | 14.252 | 2.048 | 228 |  | 250 | -22 | 17 |  | 14.727 | 2.273 | 128.8 |  | 123.697 | 5.103 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 89 | 96.4 | 84 | 5 | 89.7 | 77.2 | 68 | 21.7 | 93.8 |  | 89.075 | 4.725 | 16.7 |  | 14.103 | 2.597 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 14 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/05/2025 | 13:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | -100 | 650.4 | 646.7977 | 646.7979 | 3.6021 | 215.6 | 211.441 | 211.4412 | 4.1588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2261 | 92.2263 | -2.0263 | 220.2 | 221.8568 | 235.8476 | -15.6476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.2 | 116.6667 | 116.6667 | -1.4667 | 115.1 | 116.6667 | 116.6667 | -1.5667 | 115.3 | 116.6667 | 116.6667 | -1.3667 | 204.4 | 175 | 175 | 29.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 562.3 | 568.2974 | 568.2985 | -5.9985 | 10.4 | 10.3565 | 5.4891 | 4.9109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 164.707 | 164.7073 | 2.2927 | 7.9 | 7.5926 | 5.1346 | 2.7654 | 3.5 | 4.1676 | 2.8185 | 0.68153 | 0 | 0 |  | 0 | 6.1 | 6.8784 | 6.8786 | -0.77864 | 10.7 | 14.9919 | 8.1736 | 2.5264 | 70.8 | 50 | 44.7642 | 26.0358 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 80.4607 | 107.7074 | 2.9926 | 205.2 | 221.301 | 221.3011 | -16.1011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.3 | 229.5706 | 229.5707 | -1.2707 | 69 | 73.3917 | 76.3796 | -7.3796 | 64.4 | 64.3718 | 150.2798 | -85.8798 | 42 | 41.4989 | 41.499 | 0.50105 | 9.4 | 9.6428 | 9.6429 | -0.24292 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 90.1 | 87.6572 | 87.6576 | 2.4425 | 122.5958 | 133.3333 | 0 | 122.5958 | 123.3076 | 133.3333 | 180 | -56.6924 | 153.5035 | 133.3333 | 90 | 63.5035 | 109.3 | 110.913 | 110.9132 | -1.6132 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 6.8 | 6.9643 | 9.9491 | -3.1491 | 46.2 | 47.2662 | 47.2663 | -1.0663 |  |  | 12.7502 | -12.7502 | 3.8 | 3.8869 | 3.8872 | -0.08725 | 38 | 34.4194 | 33.3233 | 4.6767 | 174.1 | 171.5417 | 171.5419 | 2.5581 | 0 | 47.6712 | 45.6564 | -45.6564 | 25.7 |  | 0 | 25.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 83.828 | 88.8156 | -2.2156 | 0 | 0 |  | 0 | 159.9 | 150.6667 | 150.6667 | 9.2333 |  |  |  | 0 | 67.9 | 75.3333 | 75.3333 | -7.4333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 4.0655 | 4.0657 | 0.53432 | 269.1 | 271.1216 | 271.1219 | -2.0219 | 132.5 | 133.6798 | 133.6799 | -1.18 | 46.3 | 46.0019 | 45.469 | 0.83098 | 78.2 | 78.5674 | 78.568 | -0.36797 | 30.1 | 30.0975 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.8 | 110 | 110 | -7.2 | 102.4 | 110 | 110 | -7.6 | 122.3 | 110 | 110 | 12.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 1.122 | 0.078 | 84 | 106.9 | 104.12 | -20.12 | 74 |  | 69.71 | 4.29 | 18.1 | 15.9 | 16.111 | 1.989 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 0.99998 | 1 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 13.6 |  | 12.573 | 1.027 | 16.4 |  | 16.918 | -0.518 | 24 | 24.4 | 27.073 | -3.073 | 75.8 | 80 | 86.765 | -10.965 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.9 |  | 16.029 | 0.871 | 3.4 | 3.339 | 3.339 | 0.061 | 18.2 | 19.8692 | 19.8692 | -1.6692 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.4 |  | 0.7 | -0.3 | 16.9 | 19.0244 | 19.0244 | -2.1244 | 11.5 | 12.3902 | 12.3902 | -0.89024 | 12.3 | 11.7073 | 11.7073 | 0.59268 | 16.2 | 15.6097 | 15.6098 | 0.59025 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 24.3 | 23.115 | 23.115 | 1.185 | 75.1 | 70.335 | 70.335 | 4.765 | 31 |  | 30.747 | 0.253 | 60.1 | 61.1424 | 54.0302 | 6.0698 | 62.1 | 60.3549 | 57.3073 | 4.7927 | 10.2 | 4.5387 | 4.351 | 5.849 | 7.9 | 3.7623 | 3.7142 | 4.1858 | 18.5 | 20.4878 | 20.4878 | -1.9878 | 5 | 7 | 7 | -2 |  |  | 7.6 | -7.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 16 | 13.6 | 14.186 | 1.814 | 226.8 |  | 250 | -23.2 | 16.1 |  | 14.084 | 2.016 | 129 |  | 125.027 | 3.973 | 0.6 | 0.59998 | 0.6 | 0 | 98.9 | 101 | 90 | 8.9 | 92.6 | 84.6 | 74 | 18.6 | 93.7 |  | 89.421 | 4.279 | 15.7 |  | 11.744 | 3.956 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/05/2025 | 14:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | -100 | 646.8 | 646.7978 | 646.7979 | 0.00212 | 215.6 | 211.4411 | 211.4412 | 4.1588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.2262 | 92.2263 | -1.8263 | 221.2 | 221.8568 | 235.8476 | -14.6476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104 | 116.6667 | 116.6667 | -12.6667 | 103.9 | 116.6667 | 116.6667 | -12.7667 | 104.1 | 116.6667 | 116.6667 | -12.5667 | 213.8 | 175 | 175 | 38.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 551.6 | 568.2979 | 568.2985 | -16.6985 | 10.4 | 10.3567 | 5.4891 | 4.9109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 164.7071 | 164.7073 | 0.8927 | 7.1 | 7.5927 | 5.1346 | 1.9654 | 3.5 | 4.1677 | 2.8185 | 0.68153 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 6.8785 | 6.8784 | -0.87839 | 10.7 | 14.992 | 8.1736 | 2.5264 | 70.2 | 50 | 44.7642 | 25.4358 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 106.497 | 93.6542 | 17.5458 | 220.6 | 221.301 | 221.3011 | -0.70108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.2 | 229.5706 | 229.5707 | -0.37073 | 69 | 73.3917 | 76.3796 | -7.3796 | 64.2 | 64.3718 | 150.2798 | -86.0798 | 42 | 41.4989 | 41.499 | 0.50105 | 9.4 | 9.6428 | 9.6429 | -0.24292 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 88.5 | 87.6573 | 87.6576 | 0.84245 | 123.8072 | 133.3333 | 35 | 88.8072 | 123.5288 | 133.3333 | 180 | -56.4712 | 152.0971 | 133.3333 | 90 | 62.0971 | 108.5 | 110.9131 | 110.9132 | -2.4132 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 6.8 | 6.9643 | 9.9491 | -3.1491 | 46 | 47.2662 | 47.2663 | -1.2663 |  |  | 12.7502 | -12.7502 | 3.8 | 3.887 | 3.8872 | -0.08724 | 38 | 34.4194 | 33.3233 | 4.6767 | 173.9 | 171.5417 | 171.5418 | 2.3582 | 0 | 47.6712 | 47.6713 | -47.6713 | 24.8 |  | 0 | 24.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 83.828 | 88.8156 | -2.0156 | 0 | 0 |  | 0 | 159.3 | 150.6667 | 150.6667 | 8.6333 |  |  |  | 0 | 67.5 | 75.3333 | 75.3333 | -7.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 4.0655 | 4.0657 | 0.53432 | 266.8 | 271.1216 | 271.1219 | -4.3219 | 133.1 | 133.6798 | 133.6799 | -0.57995 | 46.5 | 46.0019 | 45.469 | 1.031 | 78.1 | 78.5675 | 78.568 | -0.46797 | 30.3 | 30.0975 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.5 | 110 | 110 | -7.5 | 101.4 | 110 | 110 | -8.6 | 121.9 | 110 | 110 | 11.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 |  | 0.948 | 0.152 | 76.2 | 109.3 | 105.19 | -28.99 | 73.6 |  | 68.86 | 4.74 | 17.2 | 15.7 | 15.879 | 1.321 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 0.99998 | 1 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 13.6 |  | 12.594 | 1.006 | 16.5 |  | 16.982 | -0.482 | 23.9 | 24.3 | 27.047 | -3.147 | 75.6 | 80.2 | 86.764 | -11.164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 |  | 16.153 | 0.647 | 3.4 | 3.339 | 3.339 | 0.061 | 14.2 | 19.8692 | 19.8692 | -5.6692 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.5 |  | 0.7 | -0.2 | 16.9 | 19.0244 | 19.0244 | -2.1244 | 11.3 | 12.3902 | 12.3902 | -1.0902 | 12.5 | 11.7073 | 11.7073 | 0.79268 | 16.2 | 15.6097 | 15.6098 | 0.59025 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 23.8 | 23.525 | 23.525 | 0.275 | 73 | 70.589 | 70.589 | 2.411 | 31.2 |  | 31.055 | 0.145 | 59.2 | 59.0294 | 53.894 | 5.306 | 61.8 | 57.4137 | 56.9752 | 4.8248 | 10.9 | 4.5025 | 4.35 | 6.55 | 7.9 | 3.7371 | 3.7113 | 4.1887 | 18.5 | 20.4878 | 20.4878 | -1.9878 | 4.9 | 7 | 7 | -2.1 |  |  | 7.6 | -7.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 15.8 | 14 | 14.083 | 1.717 | 226.8 |  | 245.78 | -18.98 | 14.9 |  | 13.422 | 1.478 | 128.2 |  | 125.925 | 2.275 | 0.6 | 0.59998 | 0.6 | 0 | 109.9 | 106.9 | 97 | 12.9 | 109.9 | 91.9 | 81 | 28.9 | 93 |  | 89.71 | 3.29 | 14.6 |  | 9.636 | 4.964 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 17 | 14 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/05/2025 | 14:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 100 | -100 | 647.3 | 646.7979 | 646.7979 | 0.50211 | 215 | 211.4413 | 211.4413 | 3.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 219.7 | 221.8569 | 235.8476 | -16.1476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.6 | 118 | 118.9773 | 21.6227 | 141 | 118 | 118.9773 | 22.0227 | 141 | 118 | 118.9773 | 22.0227 | 230.7 | 177 | 178.466 | 52.234 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 562.1 | 568.2985 | 568.2985 | -6.1985 | 10.4 | 10.3569 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 164.7073 | 164.7073 | 1.1927 | 6.9 | 7.5928 | 5.1346 | 1.7653 | 4.7 | 4.1678 | 2.8185 | 1.8815 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.7 | 14.9922 | 8.1736 | 2.5264 | 70.4 | 50 | 44.7642 | 25.6358 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 109.5182 | 112.9054 | -2.1054 | 221.7 | 221.3011 | 221.3011 | 0.39892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.8 | 229.5707 | 229.5707 | -0.77073 | 68.5 | 73.3919 | 76.3796 | -7.8796 | 73.4 | 73.49 | 150.2798 | -76.8798 | 41.8 | 41.499 | 41.499 | 0.30104 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 87.9 | 87.6576 | 87.6576 | 0.24244 | 123.5079 | 133.3333 | 120 | 3.5079 | 123.2275 | 133.3333 | 180 | -56.7725 | 152.4503 | 133.3333 | 90 | 62.4503 | 109.5 | 110.9132 | 110.9132 | -1.4132 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 6.6 | 6.9644 | 9.9491 | -3.3491 | 46.6 | 47.2663 | 47.2663 | -0.66634 |  |  | 12.7502 | -12.7502 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.2 | 34.4195 | 33.3233 | 4.8767 | 174.1 | 171.5419 | 171.5419 | 2.5581 | 0 | 47.6713 | 47.6713 | -47.6713 | 25 |  | 0 | 25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 83.8281 | 88.8156 | -2.2156 | 0 | 0 |  | 0 | 159.5 | 150.6667 | 150.6667 | 8.8333 |  |  |  | 0 | 66.8 | 75.3333 | 75.3333 | -8.5333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0657 | 0.53431 | 269 | 271.122 | 271.122 | -2.122 | 133 | 133.68 | 133.68 | -0.67996 | 47.4 | 46.002 | 45.469 | 1.931 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 | 110 | 110 | 34.6 | 145.3 | 110 | 110 | 35.3 | 144 | 110 | 110 | 34 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  | 0.919 | 0.081 | 86.2 | 109.7 | 105.791 | -19.591 | 72.4 |  | 67.299 | 5.101 | 14.7 | 16 | 15.52 | -0.82 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 13.6 |  | 12.548 | 1.052 | 16.4 |  | 17.006 | -0.606 | 23.8 | 24.4 | 26.956 | -3.156 | 75.5 | 80.3 | 86.583 | -11.083 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 |  | 15.937 | 0.563 | 3.2 | 3.339 | 3.339 | -0.139 | 14.3 | 19.8692 | 19.8692 | -5.5692 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.5 |  | 0.7 | -0.2 | 16.9 | 19.0244 | 19.0244 | -2.1244 | 11.5 | 12.3902 | 12.3902 | -0.89024 | 12 | 11.7073 | 11.7073 | 0.29268 | 16.5 | 15.6098 | 15.6098 | 0.89024 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 26.7 | 24.128 | 24.128 | 2.572 | 74.3 | 70.139 | 70.139 | 4.161 | 31.2 |  | 31.03 | 0.17 | 57.8 | 48.7886 | 16.9578 | 40.8422 | 61.8 | 53.8228 | 87.5745 | -25.7745 | 12.4 | 4.3932 | 3.8921 | 8.5079 | 8 | 3.7084 | 5.4514 | 2.5486 | 18.5 | 20.4878 | 20.4878 | -1.9878 | 4.9 | 7 | 7 | -2.1 |  |  | 7.6 | -7.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 13.1 | 14.3 | 13.649 | -0.549 | 174.6 |  | 244.97 | -70.37 | 13.3 |  | 12.768 | 0.532 | 126.4 |  | 125.68 | 0.72 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.1 | 113.3 | 103 | 18.1 | 115 | 99.2 | 88 | 27 | 91.3 |  | 89.194 | 2.106 | 13 |  | 7.878 | 5.122 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20.1 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78293 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 17 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/05/2025 | 15:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 100 | -100 | 640 | 646.7979 | 646.7979 | -6.7979 | 212.8 | 211.4413 | 211.4413 | 1.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.4 | 92.2263 | 92.2263 | -3.8263 | 218.2 | 221.8569 | 235.8476 | -17.6476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.5 | 137.5492 | 121.9592 | -16.4592 | 106 | 137.5492 | 121.9592 | -15.9592 | 105.5 | 137.5492 | 121.9592 | -16.4592 | 208.3 | 206.3239 | 182.9389 | 25.3611 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 549.8 | 568.2985 | 568.2985 | -18.4985 | 10.2 | 10.3569 | 5.4892 | 4.7108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.1 | 164.7073 | 164.7073 | -1.6073 | 6.6 | 7.5928 | 5.1346 | 1.4653 | 4.3 | 4.1678 | 2.8185 | 1.4815 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.7 | 14.9922 | 8.1736 | 2.5264 | 68.7 | 50 | 44.7642 | 23.9358 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 109.5182 | 112.9054 | -3.2054 | 186.6 | 221.3011 | 221.3011 | -34.7011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.2 | 229.5707 | 229.5707 | -2.3707 | 67.1 | 73.3919 | 76.3796 | -9.2796 | 89.2 | 46.1538 | 151.168 | -61.968 | 41.2 | 41.499 | 41.499 | -0.29896 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 89 | 87.6576 | 87.6576 | 1.3424 | 177.5436 | 133.3333 | 140 | 37.5436 | 177.3251 | 133.3333 | 180 | -2.6749 | 179.0433 | 133.3333 | 90 | 89.0433 | 107.3 | 110.9132 | 110.9132 | -3.6132 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 6.6 | 6.9644 | 9.9491 | -3.3491 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 |  |  | 12.7502 | -12.7502 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.4 | 34.4195 | 33.3233 | 4.0767 | 171.1 | 171.5419 | 171.5419 | -0.44185 | 0 | 47.6713 | 47.6713 | -47.6713 | 25.5 |  | 0 | 25.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 83.8281 | 88.8156 | -3.2156 | 0 | 0 |  | 0 | 160.1 | 150.6667 | 150.6667 | 9.4333 |  |  |  | 0 | 66.7 | 75.3333 | 75.3333 | -8.6333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0657 | 0.53431 | 204.4 | 271.122 | 271.122 | -66.722 | 118 | 133.68 | 133.68 | -15.68 | 46.7 | 46.002 | 45.469 | 1.231 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143 | 110 | 110 | 33 | 142.3 | 110 | 110 | 32.3 | 148.9 | 110 | 110 | 38.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 |  | 0.86 | 0.04 | 94.1 | 109.4 | 106.236 | -12.136 | 71.1 |  | 62.196 | 8.904 | 14.9 | 15.1 | 15.118 | -0.218 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 13.2 |  | 12.305 | 0.895 | 15.9 |  | 16.902 | -1.002 | 23.7 | 24.5 | 26.8 | -3.1 | 75.6 | 80.6 | 86.223 | -10.623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.9 |  | 15.324 | 0.576 | 3.2 | 3.339 | 3.339 | -0.139 | 16.4 | 19.8692 | 19.8692 | -3.4692 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.5 |  | 0.7 | -0.2 | 16.9 | 19.0244 | 19.0244 | -2.1244 | 11.4 | 12.3902 | 12.3902 | -0.99024 | 11.6 | 11.7073 | 11.7073 | -0.10732 | 16.2 | 15.6098 | 15.6098 | 0.59024 | 19.8 | 20 | 19.3171 | 0.48293 | 28.3 | 24.796 | 24.796 | 3.504 | 78.1 | 69.455 | 69.455 | 8.645 | 31.1 |  | 29.846 | 1.254 | 58.5 | 52.9794 | 14.7235 | 43.7765 | 62.6 | 56.6748 | 87.629 | -25.029 | 11.7 | 4.4269 | 3.8156 | 7.8844 | 7.7 | 3.7324 | 5.4124 | 2.2876 | 18.5 | 20.4878 | 20.4878 | -1.9878 | 4.9 | 7 | 7 | -2.1 |  |  | 7.6 | -7.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 14.6 | 14.1 | 13.105 | 1.495 | 124.5 |  | 247.91 | -123.41 | 11.5 |  | 11.948 | -0.448 | 124.7 |  | 122.383 | 2.317 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123 | 117.1 | 109 | 14 | 140.1 | 102.7 | 96 | 44.1 | 89.7 |  | 86.37 | 3.33 | 11.2 |  | 5.603 | 5.597 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/05/2025 | 15:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 100 | -100 | 649 | 646.7979 | 646.7979 | 2.2021 | 215.5 | 211.4413 | 211.4413 | 4.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 220.1 | 221.8569 | 235.8476 | -15.7476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.5 | 139.6844 | 136.4641 | 3.0359 | 139.7 | 139.6844 | 136.4641 | 3.2359 | 139.6 | 139.6844 | 136.4641 | 3.1359 | 229 | 209.5266 | 204.6961 | 24.3039 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 564.1 | 568.2985 | 568.2985 | -4.1985 | 10.5 | 10.3569 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 164.7073 | 164.7073 | 0.19268 | 7.4 | 7.5928 | 5.1346 | 2.2654 | 3.5 | 4.1678 | 2.8185 | 0.68152 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.7 | 14.9922 | 8.1736 | 2.5264 | 70.9 | 50 | 44.7642 | 26.1358 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 109.5182 | 112.9054 | -1.8054 | 224.4 | 221.5563 | 221.3011 | 3.0989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.3 | 229.5707 | 229.5707 | -0.27073 | 67.1 | 73.3919 | 76.3796 | -9.2796 | 149.6 | 145.1644 | 151.164 | -1.564 | 42.1 | 41.499 | 41.499 | 0.60104 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 87.5 | 87.6576 | 87.6576 | -0.15756 | 180.6759 | 133.3333 | 133.3333 | 47.3426 | 181.2936 | 133.3333 | 133.3333 | 47.9603 | 184.0881 | 133.3333 | 133.3333 | 50.7548 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 6.6 | 6.9644 | 9.9491 | -3.3491 | 46.5 | 47.2663 | 47.2663 | -0.76634 |  |  | 12.7502 | -12.7502 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.9 | 34.4195 | 33.3233 | 4.5767 | 174.4 | 171.5419 | 171.5419 | 2.8582 | 0 | 47.6713 | 47.6713 | -47.6713 | 25 |  | 0 | 25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 83.8281 | 88.8156 | -2.0156 | 0 | 0 |  | 0 | 159.9 | 150.6667 | 150.6667 | 9.2333 |  |  |  | 0 | 68 | 75.3333 | 75.3333 | -7.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0657 | 0.53431 | 270.6 | 271.122 | 271.122 | -0.52195 | 133.2 | 133.68 | 133.68 | -0.47996 | 47.5 | 46.002 | 45.469 | 2.031 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.8 | 110 | 110 | -7.2 | 102.8 | 110 | 110 | -7.2 | 122 | 110 | 110 | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 |  | 0.723 | -0.023 | 97.3 | 109.6 | 106.537 | -9.237 | 67 |  | 41.725 | 25.275 | 14.4 | 14.7 | 14.663 | -0.263 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 12.1 |  | 11.365 | 0.735 | 14.7 |  | 16.395 | -1.695 | 23.6 | 24.7 | 26.639 | -3.039 | 75.8 | 81 | 85.834 | -10.034 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 |  | 13.718 | 0.782 | 3.4 | 3.339 | 3.339 | 0.061 | 20 | 19.8692 | 19.8692 | 0.13076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.5 |  | 0.7 | -0.2 | 17 | 19.0244 | 19.0244 | -2.0244 | 11.4 | 12.3902 | 12.3902 | -0.99024 | 11.5 | 11.7073 | 11.7073 | -0.20732 | 16.6 | 15.6098 | 15.6098 | 0.99024 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 28.5 | 24.923 | 24.923 | 3.577 | 79.7 | 68.038 | 68.038 | 11.662 | 28.8 |  | 25.299 | 3.501 | 58.4 | 62.0695 | 32.1314 | 26.2686 | 61.6 | 63.2589 | 81.5584 | -19.9584 | 12.1 | 4.2609 | 3.9801 | 8.1199 | 8.1 | 3.8032 | 5.7486 | 2.3514 | 18.5 | 20.4878 | 20.4878 | -1.9878 | 4.9 | 7 | 7 | -2.1 |  |  | 7.6 | -7.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 11.8 | 13.9 | 12.706 | -0.906 | 50 |  | 227.21 | -177.21 | 9.3 |  | 11.053 | -1.753 | 119.6 |  | 105.451 | 14.149 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.1 | 120.1 | 113 | 10.1 | 126.7 | 105 | 102 | 24.7 | 86.1 |  | 78.488 | 7.612 | 9.1 |  | 3.092 | 6.008 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 17 | 14 | 2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/05/2025 | 16:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 100 | -100 | 642.9 | 646.7979 | 646.7979 | -3.8979 | 215.1 | 211.4413 | 211.4413 | 3.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 92.2263 | 92.2263 | -4.9263 | 218.7 | 221.8569 | 235.8476 | -17.1476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 155.5556 | 155.5556 | -9.5556 | 145.1 | 155.5556 | 155.5556 | -10.4556 | 146.1 | 155.5556 | 155.5556 | -9.4556 | 242.4 | 233.3333 | 233.3333 | 9.0667 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 554.5 | 568.2985 | 568.2985 | -13.7985 | 10.3 | 10.3569 | 5.4892 | 4.8109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.8 | 164.7073 | 164.7073 | -2.9073 | 7 | 7.5928 | 5.1346 | 1.8654 | 3.3 | 4.1678 | 2.8185 | 0.48152 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 11 | 14.9922 | 8.1736 | 2.8264 | 70.2 | 50 | 44.7642 | 25.4358 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 109.5182 | 112.9054 | -3.0054 | 223.1 | 221.5563 | 221.5563 | 1.5437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 226.4 | 229.5707 | 229.5707 | -3.1707 | 66.8 | 73.3919 | 76.3796 | -9.5796 | 144.9 | 151.164 | 151.164 | -6.264 | 41.4 | 41.499 | 41.499 | -0.09896 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 86.5 | 87.6576 | 87.6576 | -1.1576 | 175.8065 | 133.3333 | 133.3333 | 42.4731 | 178.1801 | 133.3333 | 133.3333 | 44.8468 | 183.6737 | 133.3333 | 133.3333 | 50.3404 | 105.8 | 110.9132 | 110.9132 | -5.1132 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 6.6 | 6.9644 | 9.9491 | -3.3491 | 45.4 | 47.2663 | 47.2663 | -1.8663 |  |  | 12.7502 | -12.7502 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 36.6 | 34.4195 | 33.3233 | 3.2767 | 172.3 | 171.5419 | 171.5419 | 0.75815 | 0 | 47.6713 | 47.6713 | -47.6713 | 26.2 |  | 0 | 26.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 83.8281 | 88.8156 | -2.8156 | 0 | 0 |  | 0 | 159.9 | 150.6667 | 150.6667 | 9.2333 |  |  |  | 0 | 65.9 | 75.3333 | 75.3333 | -9.4333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0657 | 0.53431 | 256.5 | 271.122 | 271.122 | -14.622 | 130 | 133.68 | 133.68 | -3.68 | 46.8 | 46.002 | 45.469 | 1.331 | 79.6 | 78.568 | 78.568 | 1.032 | 29.7 | 30.0976 | 30.0976 | -0.39756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.2 | 123.736 | 127.7552 | -24.5552 | 103.8 | 123.736 | 127.7552 | -23.9552 | 121.9 | 123.736 | 127.7552 | -5.8552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 |  | 0.523 | -0.023 | 60.5 | 109.7 | 106.789 | -46.289 | 50.9 |  | 21.255 | 29.645 | 16.5 | 14.2 | 14.19 | 2.31 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 16.9 | 18.0488 | 18.0488 | -1.1488 | 9.9 |  | 7.921 | 1.979 | 11.7 |  | 14.817 | -3.117 | 23.6 | 24.8 | 26.474 | -2.874 | 76.1 | 81.1 | 85.417 | -9.317 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.7 |  | 7.508 | 3.192 | 3.4 | 3.339 | 3.339 | 0.061 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.5 |  | 0.7 | -0.2 | 16.9 | 19.0244 | 19.0244 | -2.1244 | 11.4 | 12.3902 | 12.3902 | -0.99024 | 11.4 | 11.7073 | 11.7073 | -0.30732 | 16.5 | 15.6098 | 15.6098 | 0.89024 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 28.8 | 24.87 | 24.87 | 3.93 | 81.2 | 66.376 | 66.376 | 14.824 | 21.2 |  | 15.031 | 6.169 | 58.3 | 77.5383 | 57.8518 | 0.44818 | 62.7 | 73.5596 | 81.4143 | -18.7143 | 12 | 4.5911 | 4.2331 | 7.7669 | 8.1 | 4.0617 | 5.8419 | 2.258 | 18.5 | 20.4878 | 20.4878 | -1.9878 | 4.9 | 7 | 7 | -2.1 |  |  | 7.6 | -7.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 11 | 13.7 | 12.356 | -1.356 | 27.1 |  | 181.64 | -154.54 | 6.9 |  | 9.652 | -2.752 | 80.1 |  | 60.788 | 19.312 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.8 | 120.8 | 117 | 5.8 | 150.5 | 104.3 | 106 | 44.5 | 74.4 |  | 52.919 | 21.481 | 6.6 |  | 1.072 | 5.528 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 17 | 14 | 2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/05/2025 | 16:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.5 | 100 | 100 | 0.5 | 649.1 | 646.7979 | 646.7979 | 2.3021 | 216.2 | 211.4413 | 211.4413 | 4.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.5 | 92.2263 | 92.2263 | -3.7263 | 220 | 221.8569 | 235.8476 | -15.8476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 156.2222 | 156.2222 | -14.2222 | 142.6 | 156.2222 | 156.2222 | -13.6222 | 141.9 | 156.2222 | 156.2222 | -14.3222 | 234.4 | 234.3333 | 234.3333 | 0.06667 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 558.8 | 568.2985 | 568.2985 | -9.4985 | 10.3 | 10.3569 | 5.4892 | 4.8109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 164.7073 | 164.7073 | 0.89268 | 7.2 | 7.5928 | 5.1346 | 2.0654 | 4.2 | 4.1678 | 2.8185 | 1.3815 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 11.1 | 14.9922 | 13.6131 | -2.5131 | 70.8 | 50 | 74.5547 | -3.7547 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 109.5182 | 112.9054 | -1.7054 | 222.9 | 221.5563 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.3 | 229.5707 | 229.5707 | 1.7293 | 67.6 | 73.3919 | 76.3796 | -8.7796 | 148.6 | 151.161 | 151.161 | -2.561 | 41.3 | 41.499 | 41.499 | -0.19896 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 91.5 | 87.6576 | 87.6576 | 3.8424 | 178.7264 | 133.3333 | 133.3333 | 45.3931 | 178.9443 | 133.3333 | 133.3333 | 45.6109 | 183.7526 | 133.3333 | 133.3333 | 50.4192 | 109.8 | 110.9132 | 110.9132 | -1.1132 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 6.6 | 6.9644 | 9.9491 | -3.3491 | 46.5 | 47.2663 | 47.2663 | -0.76634 |  |  | 12.7502 | -12.7502 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 36.8 | 34.4195 | 33.3233 | 3.4767 | 174.5 | 171.5419 | 171.5419 | 2.9581 | 0 | 47.6713 | 47.6713 | -47.6713 | 26 |  | 0 | 26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 83.8281 | 88.8156 | -2.2156 | 0 | 0 |  | 0 | 159.9 | 150.6667 | 150.6667 | 9.2333 |  |  |  | 0 | 66.4 | 75.3333 | 75.3333 | -8.9333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0657 | 0.53431 | 251.7 | 271.122 | 271.122 | -19.4219 | 133.1 | 133.68 | 133.68 | -0.57996 | 47.4 | 46.002 | 45.469 | 1.931 | 80.3 | 78.568 | 78.568 | 1.732 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.1 | 143.6968 | 143.427 | -40.3269 | 103.3 | 143.6968 | 143.427 | -40.127 | 122.3 | 143.6968 | 143.427 | -21.127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.45 | -0.15 | 60.7 | 109.8 | 106.971 | -46.271 | 23.5 |  | 8.052 | 15.448 | 16.5 | 14.1 | 14.088 | 2.412 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 4 |  | 2.055 | 1.945 | 4.7 |  | 9.607 | -4.907 | 23.6 | 25 | 26.345 | -2.745 | 76.4 | 81 | 85.045 | -8.645 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 |  | 1.345 | 2.055 | 3.3 | 3.339 | 3.339 | -0.039 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.5 |  | 0.7 | -0.2 | 16.9 | 19.0244 | 19.0244 | -2.1244 | 11.4 | 12.3902 | 12.3902 | -0.99024 | 11.4 | 11.7073 | 11.7073 | -0.30732 | 16.4 | 15.6098 | 15.6098 | 0.79024 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 30 | 24.503 | 24.503 | 5.497 | 81.6 | 66.017 | 66.017 | 15.583 | 11.2 |  | 5.412 | 5.788 | 66.7 | 91.4517 | 83.4221 | -16.7221 | 70.4 | 83.969 | 80.3498 | -9.9497 | 13.6 | 6.199 | 4.3661 | 9.2339 | 9.4 | 4.8714 | 4.6636 | 4.7364 | 18.4 | 20.4878 | 20.4878 | -2.0878 | 4.9 | 7 | 7 | -2.1 |  |  | 7.6 | -7.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 13.9 | 13.4 | 12.19 | 1.71 | 120 |  | 119.43 | 0.57 | 4.2 |  | 5.89 | -1.69 | 44.5 |  | 20.873 | 23.627 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.4 | 120.9 | 120 | 6.4 | 145.8 | 102.6 | 110 | 35.8 | 41.3 |  | 18.487 | 22.813 | 4 |  | 0.15 | 3.85 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.2 | 10.7 | 10.7 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/05/2025 | 17:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.8 | 100 | 100 | -0.2 | 644.8 | 646.7979 | 646.7979 | -1.9979 | 215.3 | 211.4413 | 211.4413 | 3.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.7 | 92.2263 | 92.2263 | -3.5263 | 219.6 | 221.8569 | 235.8476 | -16.2476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.8 | 150.6322 | 138.8622 | -21.0622 | 118.1 | 150.6322 | 138.8622 | -20.7622 | 117.5 | 150.6322 | 138.8622 | -21.3622 | 231.4 | 225.9483 | 208.2933 | 23.1067 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 556.5 | 568.2985 | 568.2985 | -11.7985 | 10.2 | 10.3569 | 5.4892 | 4.7108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.3 | 164.7073 | 164.7073 | -1.4073 | 7 | 7.5928 | 5.1346 | 1.8654 | 4.1 | 4.1678 | 2.8185 | 1.2815 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 11.2 | 14.9922 | 14.9922 | -3.7922 | 69.9 | 50 | 82.1076 | -12.2076 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 109.5182 | 112.9054 | -2.4054 | 222 | 221.5563 | 221.3011 | 0.69892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.1 | 229.5707 | 229.5707 | 0.52927 | 64.4 | 73.3919 | 76.3796 | -11.9796 | 147.6 | 151.163 | 151.163 | -3.563 | 40.8 | 41.499 | 41.499 | -0.69896 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 89.2 | 87.6576 | 87.6576 | 1.5424 | 179.1243 | 181.6667 | 181.6667 | -2.5424 | 180.4781 | 181.6667 | 181.6667 | -1.1886 | 182.8302 | 181.6667 | 181.6667 | 1.1634 | 106.5 | 110.9132 | 110.9132 | -4.4132 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 6.6 | 6.9644 | 9.9491 | -3.3491 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 |  |  | 12.7502 | -12.7502 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37 | 34.4195 | 33.3233 | 3.6767 | 172.5 | 171.5419 | 171.5419 | 0.95815 | 0 | 47.6713 | 47.6713 | -47.6713 | 26 |  | 0 | 26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 83.8281 | 88.8156 | -2.4156 | 0 | 0 |  | 0 | 160.3 | 150.6667 | 150.6667 | 9.6333 |  |  |  | 0 | 66.7 | 75.3333 | 75.3333 | -8.6333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0657 | 0.53431 | 217.7 | 271.122 | 271.122 | -53.422 | 130.7 | 133.68 | 133.68 | -2.98 | 47.3 | 46.002 | 45.469 | 1.831 | 80.2 | 78.568 | 78.568 | 1.632 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 146.6661 | 146.6661 | -0.36612 | 146.7 | 146.6661 | 146.6661 | 0.03388 | 143.5 | 146.6661 | 146.6661 | -3.1661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.312 | -0.212 | 65.5 | 110.1 | 107.13 | -41.63 | 5.9 |  | 0.721 | 5.179 | 16.1 | 14.1 | 14.111 | 1.989 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0.3 |  | 0 | 0.3 | 0.2 |  | 2.582 | -2.382 | 23.6 | 25.2 | 26.253 | -2.653 | 76.6 | 81.3 | 84.718 | -8.118 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.003 | -0.003 | 3.4 | 3.339 | 3.339 | 0.061 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.5 |  | 0.7 | -0.2 | 16.9 | 19.0244 | 19.0244 | -2.1244 | 11.4 | 12.3902 | 12.3902 | -0.99024 | 11.4 | 11.7073 | 11.7073 | -0.30732 | 16.3 | 15.6098 | 15.6098 | 0.69024 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 29.7 | 24.031 | 24.031 | 5.669 | 80.7 | 66.093 | 66.093 | 14.607 | 2 |  | 0.648 | 1.352 | 71.5 | 70.1 | 92.77 | -21.27 | 78.5 | 80.4 | 81.66 | -3.16 | 16.3 | 7.32 | 7.32 | 8.98 | 9.8 | 5.93 | 5.93 | 3.87 | 18.4 | 20.4878 | 20.4878 | -2.0878 | 4.9 | 7 | 7 | -2.1 |  |  | 7.6 | -7.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 13.5 | 13.1 | 12.086 | 1.414 | 24.2 |  | 44.96 | -20.76 | 1.7 |  | 0.86 | 0.84 | 8.4 |  | 3.22 | 5.18 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.5 | 119.9 | 122 | 4.5 | 144.8 | 99 | 112 | 32.8 | 9.4 |  | 1.936 | 7.464 | 1.7 |  | 0 | 1.7 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11 | 10.7 | 10.7 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/05/2025 | 17:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.7 | 100 | 100 | -0.3 | 647.7 | 646.7979 | 646.7979 | 0.90211 | 215.5 | 211.4413 | 211.4413 | 4.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 220 | 221.8569 | 235.8476 | -15.8476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.7 | 154.6858 | 131.2495 | -17.5495 | 113.7 | 154.6858 | 131.2495 | -17.5495 | 113.7 | 154.6858 | 131.2495 | -17.5495 | 215.3 | 232.0287 | 196.8742 | 18.4258 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 559.3 | 568.2985 | 568.2985 | -8.9985 | 10.3 | 10.3569 | 5.4892 | 4.8109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 164.7073 | 164.7073 | -1.0073 | 7.4 | 7.5928 | 5.1346 | 2.2654 | 4.1 | 4.1678 | 2.8185 | 1.2815 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.2 | 14.9922 | 14.9922 | -3.7922 | 70.6 | 50 | 103.2579 | -32.6579 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 109.5182 | 112.9054 | -1.9054 | 223 | 221.5563 | 221.3011 | 1.6989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.7 | 229.5707 | 229.5707 | 0.12927 | 64.5 | 73.3919 | 76.3796 | -11.8796 | 148.4 | 151.176 | 151.176 | -2.776 | 41 | 41.499 | 41.499 | -0.49896 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 88.4 | 87.6576 | 87.6576 | 0.74244 | 179.7633 | 181.6667 | 181.6667 | -1.9034 | 180.57 | 181.6667 | 181.6667 | -1.0967 | 183.2394 | 181.6667 | 181.6667 | 1.5727 | 107.8 | 110.9132 | 110.9132 | -3.1132 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 6.6 | 6.9644 | 9.9491 | -3.3491 | 46.3 | 47.2663 | 47.2663 | -0.96634 |  |  | 12.7502 | -12.7502 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.2 | 34.4195 | 33.3233 | 3.8767 | 173.6 | 171.5419 | 171.5419 | 2.0581 | 0 | 47.6713 | 47.6713 | -47.6713 | 25.8 |  | 0 | 25.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 83.8281 | 88.8156 | -2.2156 | 0 | 0 |  | 0 | 159.7 | 150.6667 | 150.6667 | 9.0333 |  |  |  | 0 | 65.4 | 75.3333 | 75.3333 | -9.9333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0657 | 0.53431 | 219.9 | 271.122 | 271.122 | -51.2219 | 134.6 | 133.68 | 133.68 | 0.92004 | 47.4 | 46.002 | 45.469 | 1.931 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 146.6661 | 146.6661 | -1.0661 | 146.9 | 146.6661 | 146.6661 | 0.23388 | 148.8 | 146.6661 | 146.6661 | 2.1339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.107 | -0.107 | 68.5 | 110.6 | 107.331 | -38.831 | 0 |  | 0 | 0 | 16.8 | 14.1 | 14.109 | 2.691 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.019 | -0.019 | 23.6 | 25.4 | 26.247 | -2.647 | 76.7 | 81.6 | 84.546 | -7.846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.339 | 3.339 | -0.039 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 |  | 0.7 | -0.3 | 16.7 | 19.0244 | 19.0244 | -2.3244 | 11.4 | 12.3902 | 12.3902 | -0.99024 | 11.6 | 11.7073 | 11.7073 | -0.10732 | 16.4 | 15.6098 | 15.6098 | 0.79024 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 27.4 | 23.358 | 23.358 | 4.042 | 81.4 | 65.479 | 65.479 | 15.921 | 0 |  | 0 | 0 | 87.9 | 71.4 | 88.23 | -0.33 | 98.5 | 80.3 | 76.12 | 22.38 | 16.3 | 7.32 | 7.32 | 8.98 | 15.2 | 5.93 | 5.93 | 9.27 | 18.2 | 20.4878 | 20.4878 | -2.2878 | 4.9 | 7 | 7 | -2.1 |  |  | 7.6 | -7.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 13.2 | 12.9 | 11.892 | 1.308 | 0 |  | 4.74 | -4.74 | 0 |  | 0.018 | -0.018 | 0 |  | 0.004 | -0.004 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.2 | 118.6 | 123 | 6.2 | 144.8 | 94.6 | 111 | 33.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.3 | 10.7 | 10.7 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 17 | 14 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/05/2025 | 18:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.9 | 100 | 100 | -1.1 | 642.4 | 646.7979 | 646.7979 | -4.3979 | 214.2 | 211.4413 | 211.4413 | 2.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.8 | 92.2263 | 92.2263 | -3.4263 | 218.6 | 221.8569 | 235.8476 | -17.2476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.4 | 156.2222 | 129.1674 | -23.7674 | 104.9 | 156.2222 | 129.1674 | -24.2674 | 105.2 | 156.2222 | 129.1674 | -23.9674 | 210.5 | 234.3333 | 193.7512 | 16.7488 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 554.1 | 568.2985 | 568.2985 | -14.1985 | 10.3 | 10.3569 | 5.4892 | 4.8109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.1 | 164.7073 | 164.7073 | -2.6073 | 7.1 | 7.5928 | 5.1346 | 1.9653 | 3.9 | 4.1678 | 2.8185 | 1.0815 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.2 | 14.9922 | 14.9922 | -3.7922 | 85.5 | 58.1759 | 118.0756 | -32.5756 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 109.5182 | 112.9054 | -2.7054 | 222.5 | 221.5563 | 221.3011 | 1.1989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.8 | 229.5707 | 229.5707 | 0.22927 | 65.2 | 73.3919 | 76.3796 | -11.1796 | 148.8 | 151.171 | 151.171 | -2.371 | 40.3 | 41.499 | 41.499 | -1.199 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 89.4 | 87.6576 | 87.6576 | 1.7424 | 179.3653 | 181.6667 | 181.6667 | -2.3014 | 178.6972 | 181.6667 | 181.6667 | -2.9695 | 182.4145 | 181.6667 | 181.6667 | 0.74775 | 108.1 | 110.9132 | 110.9132 | -2.8132 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 6.5 | 6.9644 | 9.9491 | -3.4491 | 46.2 | 47.2663 | 47.2663 | -1.0663 |  |  | 12.7502 | -12.7502 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.4 | 34.4195 | 33.3233 | 4.0767 | 172.1 | 171.5419 | 171.5419 | 0.55815 | 27.4 | 30.7351 | 47.6713 | -20.2713 | 25.1 |  | 0 | 25.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 83.8281 | 88.8156 | -2.7156 | 61.7 | 0 |  | 61.7 | 159.6 | 167.0953 | 150.6667 | 8.9333 |  |  |  | 0 | 66.1 | 83.5477 | 75.3333 | -9.2333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0657 | 0.53431 | 199.5 | 271.122 | 271.122 | -71.6219 | 133.3 | 133.68 | 133.68 | -0.37996 | 47 | 46.002 | 45.469 | 1.531 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.9 | 149.774 | 146.6661 | -1.7661 | 147 | 149.774 | 146.6661 | 0.33388 | 148.4 | 149.774 | 146.6661 | 1.7339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.052 | -0.052 | 65 | 111 | 107.547 | -42.547 | 0 |  | 0 | 0 | 17.2 | 14.1 | 14.099 | 3.101 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23.7 | 25.6 | 26.328 | -2.628 | 76.5 | 81.3 | 84.528 | -8.028 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.339 | 3.339 | 0.061 | 20.3 | 15.5451 | 19.8692 | 0.43076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 |  | 0.7 | -0.3 | 16.6 | 19.0244 | 19.0244 | -2.4244 | 11.4 | 12.3902 | 12.3902 | -0.99024 | 12.1 | 11.7073 | 11.7073 | 0.39268 | 16.3 | 15.6098 | 15.6098 | 0.69024 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 24.5 | 22.618 | 22.618 | 1.882 | 81.6 | 64.634 | 64.634 | 16.966 | 0 |  | 0 | 0 | 80 | 70.9 | 88.23 | -8.23 | 93.8 | 81.7 | 76.12 | 17.68 | 14.8 | 7.32 | 7.32 | 7.48 | 8.9 | 5.93 | 5.93 | 2.97 | 18.2 | 20.4878 | 20.4878 | -2.2878 | 4.9 | 7 | 7 | -2.1 |  |  | 7.6 | -7.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 15.1 | 12.6 | 11.667 | 3.433 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.1 | 116.8 | 122 | 6.1 | 135.1 | 87.4 | 105 | 30.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.2 | 10.7 | 10.7 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 | 17 | 14 | 3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/05/2025 | 18:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.4 | 100 | 100 | -0.6 | 647.7 | 646.7979 | 646.7979 | 0.90211 | 215.3 | 211.4413 | 211.4413 | 3.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 220 | 221.8569 | 235.8476 | -15.8476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.7 | 156.2222 | 156.0316 | 4.6684 | 160.8 | 156.2222 | 156.0316 | 4.7684 | 160.9 | 156.2222 | 156.0316 | 4.8684 | 255.4 | 234.3333 | 234.0474 | 21.3526 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 559.6 | 568.2985 | 568.2985 | -8.6985 | 10.4 | 10.3569 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.7073 | 164.7073 | 1.8927 | 7.5 | 7.5928 | 5.1346 | 2.3653 | 4.1 | 4.1678 | 2.8185 | 1.2815 | 6.1 | 22.4982 |  | 6.1 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 13.7 | 14.9922 | 14.9922 | -1.2922 | 86.5 | 64.3508 | 124.8443 | -38.3443 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 109.5182 | 112.9054 | -1.8054 | 222.1 | 221.3011 | 221.5563 | 0.54375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 232 | 229.5707 | 229.5707 | 2.4293 | 66.4 | 73.3919 | 76.3796 | -9.9796 | 149.3 | 151.163 | 151.163 | -1.863 | 41 | 41.499 | 41.499 | -0.49896 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 85.9 | 87.6576 | 87.6576 | -1.7576 | 179.9571 | 181.6667 | 181.6667 | -1.7096 | 180.2047 | 181.6667 | 181.6667 | -1.4621 | 183.2577 | 181.6667 | 181.6667 | 1.591 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 6.5 | 6.9644 | 9.9491 | -3.4491 | 46.8 | 47.2663 | 47.2663 | -0.46634 |  |  | 12.7502 | -12.7502 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.7 | 34.4195 | 33.3233 | 4.3767 | 173.9 | 171.5419 | 171.5419 | 2.3582 | 24.6 | 47.6711 | 47.6713 | -23.0713 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 83.8281 | 88.8156 | -2.2156 | 107.1 | 123.4794 |  | 107.1 | 174.1 | 167.0953 | 150.6667 | 23.4333 |  |  |  | 0 | 72.5 | 83.5477 | 75.3333 | -2.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0657 | 0.53431 | 235.9 | 271.122 | 271.122 | -35.2219 | 134.7 | 133.68 | 133.68 | 1.02 | 47.4 | 46.002 | 45.469 | 1.931 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 149.774 | 146.6661 | -0.16612 | 147.8 | 149.774 | 146.6661 | 1.1339 | 149.8 | 149.774 | 146.6661 | 3.1339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 54 | 111.4 | 107.867 | -53.867 | 0 |  | 0 | 0 | 17.1 | 14.2 | 14.199 | 2.901 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23.8 | 25.9 | 26.457 | -2.657 | 76 | 80.8 | 84.392 | -8.392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.339 | 3.339 | 0.061 | 20.3 | 19.4817 | 19.8692 | 0.43076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 |  | 0.7 | -0.3 | 15.8 | 19.0244 | 19.0244 | -3.2244 | 11.4 | 12.3902 | 12.3902 | -0.99024 | 12.7 | 11.7073 | 11.7073 | 0.99268 | 16.4 | 15.6098 | 15.6098 | 0.79024 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 23.2 | 21.259 | 21.259 | 1.941 | 79.3 | 62.561 | 62.561 | 16.739 | 0 |  | 0 | 0 | 76 | 69.9 | 84.32 | -8.32 | 92.7 | 83.7 | 74.65 | 18.05 | 13.7 | 6.83 | 6.83 | 6.87 | 10.1 | 5.93 | 5.93 | 4.17 | 18.2 | 20.4878 | 20.4878 | -2.2878 | 4.9 | 7 | 7 | -2.1 |  |  | 7.6 | -7.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 14 | 12.2 | 11.437 | 2.563 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.7 | 114.8 | 121 | 5.7 | 131.9 | 79.3 | 98 | 33.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 17 | 14 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/05/2025 | 19:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.8 | 100 | 100 | 1.8 | 645.2 | 646.7979 | 646.7979 | -1.5979 | 214.7 | 211.4413 | 211.4413 | 3.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 219.3 | 221.8569 | 235.8476 | -16.5476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.9 | 156.2222 | 156.2222 | -5.3222 | 150.6 | 156.2222 | 156.2222 | -5.6222 | 151 | 156.2222 | 156.2222 | -5.2222 | 247.8 | 234.3333 | 234.3333 | 13.4667 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 557.1 | 568.2985 | 568.2985 | -11.1985 | 10.4 | 10.3569 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 164.7073 | 164.7073 | -0.00732 | 7.2 | 7.5928 | 5.1346 | 2.0654 | 4 | 4.1678 | 2.8185 | 1.1815 | 22.1 | 22.4982 |  | 22.1 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 13.8 | 14.9922 | 14.9922 | -1.1922 | 86.4 | 63.0567 | 143 | -56.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 109.5182 | 112.9054 | -2.4054 | 222.5 | 221.3011 | 221.5563 | 0.94375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228 | 229.5707 | 229.5707 | -1.5707 | 67 | 73.3919 | 76.3796 | -9.3796 | 149 | 151.167 | 151.167 | -2.167 | 40.6 | 41.499 | 41.499 | -0.89896 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 89.2 | 87.6576 | 87.6576 | 1.5424 | 179.7598 | 181.6667 | 181.6667 | -1.9069 | 180.2161 | 181.6667 | 181.6667 | -1.4506 | 182.9459 | 181.6667 | 181.6667 | 1.2791 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 | 5.6 |  | 9.09 | -3.49 | 6.5 | 6.9644 | 9.9491 | -3.4491 | 46.8 | 47.2663 | 47.2663 | -0.46634 |  |  | 12.7502 | -12.7502 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.5 | 34.4195 | 33.3233 | 4.1767 | 173 | 171.5419 | 171.5419 | 1.4582 | 24.5 | 47.6713 | 47.6713 | -23.1713 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 83.8281 | 88.8156 | -2.2156 | 172.5 | 138.6568 |  | 172.5 | 173.6 | 167.0953 | 155.219 | 18.381 |  |  |  | 0 | 74 | 83.5477 | 77.6095 | -3.6095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0657 | 0.53431 | 230.3 | 271.122 | 271.122 | -40.822 | 132.5 | 133.68 | 133.68 | -1.18 | 47.2 | 46.002 | 45.469 | 1.731 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 149.774 | 146.6661 | -0.26612 | 147.9 | 149.774 | 146.6661 | 1.2339 | 149.3 | 149.774 | 146.6661 | 2.6339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 51.7 | 111.6 | 108.223 | -56.523 | 0 |  | 0 | 0 | 15.8 | 14.3 | 14.336 | 1.464 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23.8 | 25.5 | 26.634 | -2.834 | 75.2 | 79.9 | 84.139 | -8.939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.339 | 3.339 | 0.061 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 |  | 0.7 | -0.3 | 15.9 | 19.0244 | 19.0244 | -3.1244 | 11.5 | 12.3902 | 12.3902 | -0.89024 | 12.6 | 11.7073 | 11.7073 | 0.89268 | 17 | 15.6098 | 15.6098 | 1.3902 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 22.5 | 19.693 | 19.693 | 2.807 | 76.2 | 60.078 | 60.078 | 16.122 | 0 |  | 0 | 0 | 73.3 | 69.5 | 84.32 | -11.02 | 86.8 | 85 | 74.65 | 12.15 | 10.7 | 6.83 | 6.83 | 3.87 | 5.4 | 5.93 | 5.93 | -0.53 | 18.2 | 20.4878 | 20.4878 | -2.2878 | 4.9 | 7 | 7 | -2.1 |  |  | 7.6 | -7.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 12.1 | 12.3 | 11.205 | 0.895 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.4 | 111.1 | 118 | 10.4 | 131 | 74.5 | 90 | 41 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.9 | 10.7 | 10.7 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 17 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/05/2025 | 19:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.3 | 100 | 100 | 1.3 | 649.4 | 646.7979 | 646.7979 | 2.6021 | 215.6 | 211.4413 | 211.4413 | 4.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 219.7 | 221.8569 | 235.8476 | -16.1476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.4 | 164.2222 | 155.0323 | -2.6323 | 152.6 | 164.2222 | 155.0323 | -2.4323 | 152.4 | 164.2222 | 155.0323 | -2.6323 | 247.7 | 246.3333 | 232.5484 | 15.1516 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 559.8 | 568.2985 | 568.2985 | -8.4985 | 10.4 | 10.3569 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.7073 | 164.7073 | 0.79268 | 7.8 | 7.5928 | 5.1346 | 2.6654 | 4.1 | 4.1678 | 2.8185 | 1.2815 | 22 | 0 |  | 22 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 13.8 | 12.5615 | 14.9922 | -1.1922 | 86.7 | 68.7953 | 124.888 | -38.188 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 109.5182 | 112.9054 | -1.6054 | 223.5 | 221.5563 | 221.5563 | 1.9438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.3 | 229.5707 | 229.5707 | -1.2707 | 64 | 73.3919 | 76.3796 | -12.3796 | 149.7 | 151.163 | 151.163 | -1.463 | 41.1 | 41.499 | 41.499 | -0.39896 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 90.6 | 87.6576 | 87.6576 | 2.9424 | 182.2084 | 181.6667 | 181.6667 | 0.54166 | 182.349 | 181.6667 | 181.6667 | 0.68231 | 183.438 | 181.6667 | 181.6667 | 1.7713 | 109.2 | 110.9132 | 110.9132 | -1.7132 | 5.6 |  | 9.09 | -3.49 | 6.5 | 6.9644 | 9.9491 | -3.4491 | 47 | 47.2663 | 47.2663 | -0.26634 |  |  | 12.7502 | -12.7502 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.2 | 34.4195 | 33.3233 | 4.8767 | 175.5 | 171.5419 | 171.5419 | 3.9581 | 24.6 | 29.9744 | 47.6713 | -23.0713 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 83.8281 | 88.8156 | -2.0156 | 173.8 | 62 |  | 173.8 | 173.6 | 167.0953 | 150.6667 | 22.9333 |  |  |  | 0 | 72.6 | 83.5477 | 75.3333 | -2.7333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0657 | 0.53431 | 229 | 271.122 | 271.122 | -42.1219 | 131 | 133.68 | 133.68 | -2.68 | 47.6 | 46.002 | 45.469 | 2.131 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 146.6661 | 146.6661 | 0.33388 | 148.2 | 146.6661 | 146.6661 | 1.5339 | 150.1 | 146.6661 | 146.6661 | 3.4339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 52.3 | 76.9549 | 108.885 | -56.585 | 0 |  | 0 | 0 | 15.4 | 14.7 | 14.704 | 0.696 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24 | 24.9 | 26.779 | -2.779 | 74.7 | 78.9 | 84.061 | -9.361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.339 | 3.339 | 0.061 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 |  | 0.7 | -0.3 | 16.2 | 19.0244 | 19.0244 | -2.8244 | 11.6 | 12.3902 | 12.3902 | -0.79024 | 12.8 | 11.7073 | 11.7073 | 1.0927 | 17.4 | 15.6098 | 15.6098 | 1.7902 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 19.1 | 18.566 | 18.566 | 0.534 | 77.9 | 57.333 | 57.333 | 20.567 | 0 |  | 0 | 0 | 67.3 | 97.3908 | 84.32 | -17.02 | 91.9 | 112.9002 | 74.65 | 17.25 | 11.6 | 6.83 | 6.83 | 4.77 | 5.1 | 5.93 | 5.93 | -0.83 | 18.2 | 20.4878 | 20.4878 | -2.2878 | 4.9 | 7 | 7 | -2.1 |  |  | 7.6 | -7.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 11.6 | 12.5 | 11.451 | 0.149 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.3 | 123.3245 | 114 | 12.3 | 122.7 | 115.8869 | 82 | 40.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.2 | 10.7 | 10.7 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/05/2025 | 20:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.3 | 100 | 100 | 1.3 | 649.4 | 646.7979 | 646.7979 | 2.6021 | 216 | 211.4413 | 211.4413 | 4.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 92.2263 | 92.2263 | -1.6263 | 220.3 | 221.8569 | 235.8476 | -15.5476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.9 | 164.2222 | 158.8889 | 2.0111 | 160.5 | 164.2222 | 158.8889 | 1.6111 | 160.8 | 164.2222 | 158.8889 | 1.9111 | 252.5 | 246.3333 | 238.3333 | 14.1667 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 559.1 | 568.2985 | 568.2985 | -9.1985 | 10.5 | 10.3569 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 164.7073 | 164.7073 | 0.19268 | 7.5 | 7.5928 | 5.1346 | 2.3653 | 4.1 | 4.1678 | 2.8185 | 1.2815 | 22.2 | 0 |  | 22.2 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 13.8 | 11.8048 | 14.9922 | -1.1922 | 89 | 64.6513 | 92.9229 | -3.9229 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 109.5182 | 112.9054 | -1.8054 | 223.6 | 221.5563 | 221.5563 | 2.0438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229 | 229.5707 | 229.5707 | -0.57073 | 64.2 | 73.3919 | 76.3796 | -12.1796 | 146.5 | 150.2798 | 151.162 | -4.662 | 40.9 | 41.499 | 41.499 | -0.59896 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 90.5 | 87.6576 | 87.6576 | 2.8424 | 181.4272 | 181.6667 | 181.6667 | -0.23947 | 182.7321 | 181.6667 | 181.6667 | 1.0654 | 183.7976 | 181.6667 | 181.6667 | 2.1309 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 | 5.6 |  | 9.09 | -3.49 | 6.5 | 6.9644 | 9.9491 | -3.4491 | 47 | 47.2663 | 47.2663 | -0.26634 |  |  | 12.7502 | -12.7502 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38 | 34.4195 | 33.3233 | 4.6767 | 174.8 | 171.5419 | 171.5419 | 3.2582 | 24.6 | 29.9744 | 47.6713 | -23.0713 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 83.8281 | 88.8156 | -1.8156 | 174.4 | 62 |  | 174.4 | 174.1 | 167.0953 | 150.6667 | 23.4333 |  |  |  | 0 | 72.5 | 83.5477 | 75.3333 | -2.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0657 | 0.53431 | 208.9 | 271.122 | 271.122 | -62.2219 | 133.6 | 133.68 | 133.68 | -0.07996 | 47.4 | 46.002 | 45.469 | 1.931 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 146.6661 | 146.6661 | 0.33388 | 148.3 | 146.6661 | 146.6661 | 1.6339 | 149.9 | 146.6661 | 146.6661 | 3.2339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 56.1 | 75.5627 | 109.65 | -53.55 | 0 |  | 0 | 0 | 15.8 | 15.2 | 15.149 | 0.651 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24.1 | 24.7 | 26.893 | -2.793 | 74.3 | 77.7 | 84.158 | -9.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.339 | 3.339 | 0.061 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 |  | 0.7 | -0.3 | 16.4 | 19.0244 | 19.0244 | -2.6244 | 11.6 | 12.3902 | 12.3902 | -0.79024 | 12.7 | 11.7073 | 11.7073 | 0.99268 | 17.5 | 15.6098 | 15.6098 | 1.8902 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 20.1 | 17.587 | 17.587 | 2.513 | 74.9 | 54.501 | 54.501 | 20.399 | 0 |  | 0 | 0 | 67.6 | 91.4981 | 84.32 | -16.72 | 97.7 | 112.4512 | 74.65 | 23.05 | 10.9 | 6.83 | 6.83 | 4.07 | 4.3 | 5.93 | 5.93 | -1.63 | 18 | 20.4878 | 20.4878 | -2.4878 | 4.9 | 7 | 7 | -2.1 |  |  | 7.6 | -7.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 12.3 | 12.3 | 11.858 | 0.442 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 114.5 | 119.9636 | 108 | 6.5 | 106.7 | 106.0688 | 75 | 31.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.3 | 10.7 | 10.7 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/05/2025 | 20:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.4 | 100 | 100 | -0.6 | 646.9 | 646.7979 | 646.7979 | 0.10211 | 215.5 | 211.4413 | 211.4413 | 4.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 219.2 | 221.8569 | 235.8476 | -16.6476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.6 | 164.2222 | 135.1111 | 24.4889 | 159.6 | 164.2222 | 135.1111 | 24.4889 | 160 | 164.2222 | 135.1111 | 24.8889 | 254.2 | 246.3333 | 202.6667 | 51.5333 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 559.2 | 568.2985 | 568.2985 | -9.0985 | 10.4 | 10.3569 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.7073 | 164.7073 | 0.69268 | 7 | 7.5928 | 5.1346 | 1.8654 | 4 | 4.1678 | 2.8185 | 1.1815 | 22 | 0 |  | 22 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 | 14.1 | 14.8085 | 14.9922 | -0.8922 | 88.5 | 81.1012 | 97.2133 | -8.7133 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 109.5182 | 112.9054 | -2.0054 | 223.5 | 221.5563 | 221.5563 | 1.9438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.7 | 229.5707 | 229.5707 | -1.8707 | 66 | 73.3919 | 76.3796 | -10.3796 | 146.3 | 151.164 | 151.164 | -4.864 | 40.8 | 41.499 | 41.499 | -0.69896 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 88.4 | 87.6576 | 87.6576 | 0.74244 | 180.2501 | 181.6667 | 181.6667 | -1.4166 | 180.4613 | 181.6667 | 181.6667 | -1.2054 | 183.122 | 181.6667 | 181.6667 | 1.4553 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 5.6 |  | 9.09 | -3.49 | 6.5 | 6.9644 | 9.9491 | -3.4491 | 47 | 47.2663 | 47.2663 | -0.26634 |  |  | 12.7502 | -12.7502 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.9 | 34.4195 | 33.3233 | 4.5767 | 173.8 | 171.5419 | 171.5419 | 2.2582 | 24.5 | 29.9744 | 47.6713 | -23.1713 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 83.8281 | 88.8156 | -2.2156 | 174.8 | 0 |  | 174.8 | 173.9 | 167.0953 | 150.6667 | 23.2333 |  |  |  | 0 | 72.9 | 83.5477 | 75.3333 | -2.4333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0657 | 0.53431 | 202 | 271.122 | 271.122 | -69.1219 | 133.5 | 133.68 | 133.68 | -0.17996 | 47.3 | 46.002 | 45.469 | 1.831 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 146.6661 | 146.6661 | 0.23388 | 148.4 | 146.6661 | 146.6661 | 1.7339 | 149.6 | 146.6661 | 146.6661 | 2.9339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 64.7 | 78.7231 | 109.419 | -44.719 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 15.3 | 15.276 | -1.276 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | -0.8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24.1 | 24.7 | 26.935 | -2.835 | 73.7 | 76.5 | 83.959 | -10.259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.339 | 3.339 | 0.061 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 |  | 0.7 | -0.3 | 16.4 | 19.0244 | 19.0244 | -2.6244 | 11.6 | 12.3902 | 12.3902 | -0.79024 | 12.6 | 11.7073 | 11.7073 | 0.89268 | 17.5 | 15.6098 | 15.6098 | 1.8902 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 23.3 | 16.492 | 16.492 | 6.808 | 71 | 51.901 | 51.901 | 19.099 | 0 |  | 0 | 0 | 61.7 | 90.5458 | 84.32 | -22.62 | 87.2 | 111.7828 | 74.65 | 12.55 | 8.9 | 6.83 | 6.83 | 2.07 | 3.3 | 5.93 | 5.93 | -2.63 | 18 | 20.4878 | 20.4878 | -2.4878 | 4.9 | 7 | 7 | -2.1 |  |  | 7.6 | -7.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 10.5 | 12 | 12.056 | -1.556 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 99.9 | 116.4296 | 101 | -1.1 | 92.6 | 96.3896 | 69 | 23.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.5 | 10.7 | 10.7 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/05/2025 | 21:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.4 | 100 | 100 | -0.6 | 644.9 | 646.7979 | 646.7979 | -1.8979 | 215.1 | 211.4413 | 211.4413 | 3.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 220.1 | 221.8569 | 235.8476 | -15.7476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.4 | 164.2222 | 138.697 | 3.703 | 142.8 | 164.2222 | 138.697 | 4.103 | 142.2 | 164.2222 | 138.697 | 3.503 | 242.6 | 246.3333 | 208.0456 | 34.5544 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 558.9 | 568.2985 | 568.2985 | -9.3985 | 10.4 | 10.3569 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.7073 | 164.7073 | 0.69268 | 7 | 7.5928 | 5.1346 | 1.8654 | 3.9 | 4.1678 | 2.8185 | 1.0815 | 22.1 | 0 |  | 22.1 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 14.1 | 9.8928 | 14.9922 | -0.8922 | 88.3 | 54.18 | 123.7387 | -35.4387 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 109.5182 | 112.9054 | -2.2054 | 223 | 221.5563 | 221.5563 | 1.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.5 | 229.5707 | 229.5707 | -1.0707 | 66 | 73.3919 | 76.3796 | -10.3796 | 146.2 | 151.164 | 150.2798 | -4.0798 | 40.7 | 41.499 | 41.499 | -0.79896 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 87.5 | 87.6576 | 87.6576 | -0.15756 | 179.5779 | 181.6667 | 181.6667 | -2.0888 | 180.0056 | 181.6667 | 181.6667 | -1.6611 | 182.8215 | 181.6667 | 181.6667 | 1.1548 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 | 5.7 |  | 9.09 | -3.39 | 5.9 | 6.9644 | 9.9491 | -4.0491 | 46.9 | 47.2663 | 47.2663 | -0.36634 |  |  | 12.7502 | -12.7502 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.6 | 34.4195 | 33.3233 | 4.2767 | 172.8 | 171.5419 | 171.5419 | 1.2582 | 24.6 | 29.9744 | 47.6713 | -23.0713 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 83.8281 | 88.8156 | -2.1156 | 175.5 | 0 |  | 175.5 | 173 | 167.0953 | 150.6667 | 22.3333 |  |  |  | 0 | 73.5 | 83.5477 | 75.3333 | -1.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0657 | 0.53431 | 233.5 | 271.122 | 271.122 | -37.6219 | 126.7 | 133.68 | 133.68 | -6.98 | 47.4 | 46.002 | 45.469 | 1.931 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 146.6661 | 146.6661 | -0.06612 | 148 | 146.6661 | 146.6661 | 1.3339 | 149.7 | 146.6661 | 146.6661 | 3.0339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 64 | 82.1565 | 108.857 | -44.857 | 0 |  | 0 | 0 | 15.3 | 15.3 | 15.297 | 0.003 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | -0.8 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24 | 24.4 | 26.904 | -2.904 | 72.9 | 75.1 | 83.462 | -10.562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.339 | 3.339 | -0.039 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 |  | 0.7 | -0.3 | 16.3 | 19.0244 | 19.0244 | -2.7244 | 11.6 | 12.3902 | 12.3902 | -0.79024 | 12.5 | 11.7073 | 11.7073 | 0.79268 | 18 | 15.6098 | 15.6098 | 2.3902 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 24.1 | 15.358 | 15.358 | 8.742 | 68 | 49.379 | 49.379 | 18.621 | 0 |  | 0 | 0 | 65.8 | 84.1701 | 84.32 | -18.52 | 93.4 | 112.1686 | 74.65 | 18.75 | 10.9 | 6.83 | 6.83 | 4.07 | 3.6 | 5.93 | 5.93 | -2.33 | 18 | 20.4878 | 20.4878 | -2.4878 | 4.9 | 7 | 7 | -2.1 |  |  | 7.6 | -7.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 11.9 | 11.7 | 12.184 | -0.284 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 90.1 | 111.1511 | 94 | -3.9 | 85.3 | 88.6078 | 64 | 21.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.5 | 10.7 | 10.7 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 | 17 | 14 | 3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/05/2025 | 21:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.2 | 100 | 100 | 2.2 | 647.6 | 646.7979 | 646.7979 | 0.80211 | 215.6 | 211.4413 | 211.4413 | 4.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 220.2 | 221.8569 | 235.8476 | -15.6476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.8 | 174.8832 | 135.729 | -6.929 | 128.4 | 174.8832 | 135.729 | -7.329 | 129.1 | 174.8832 | 135.729 | -6.629 | 229.6 | 262.3248 | 203.5934 | 26.0066 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 558.5 | 568.2985 | 568.2985 | -9.7985 | 10.4 | 10.3569 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.7073 | 164.7073 | 0.79268 | 7 | 7.5928 | 5.1346 | 1.8654 | 3.9 | 4.1678 | 2.8185 | 1.0815 | 22 | 0 |  | 22 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 14.2 | 13.3228 | 14.9922 | -0.7922 | 88.5 | 72.965 | 115.2788 | -26.7788 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 109.5182 | 112.9054 | -2.2054 | 223 | 221.5563 | 221.5563 | 1.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.9 | 229.5707 | 229.5707 | 0.32927 | 66 | 73.3919 | 76.3796 | -10.3796 | 146.3 | 151.162 | 151.162 | -4.862 | 41 | 41.499 | 41.499 | -0.49896 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 89.6 | 87.6576 | 87.6576 | 1.9424 | 179.2393 | 181.6667 | 181.6667 | -2.4274 | 179.5688 | 181.6667 | 181.6667 | -2.0979 | 183.0236 | 181.6667 | 181.6667 | 1.3568 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 | 5.7 |  | 9.09 | -3.39 | 5.9 | 6.9644 | 9.9491 | -4.0491 | 46.9 | 47.2663 | 47.2663 | -0.36634 |  |  | 12.7502 | -12.7502 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.4 | 34.4195 | 33.3233 | 4.0767 | 173.7 | 171.5419 | 171.5419 | 2.1582 | 24.6 | 29.9744 | 47.6713 | -23.0713 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 83.8281 | 88.8156 | -2.3156 | 176.4 | 0 |  | 176.4 | 174 | 167.0953 | 150.6667 | 23.3333 |  |  |  | 0 | 72.6 | 83.5477 | 75.3333 | -2.7333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0657 | 0.53431 | 238.9 | 223.426 | 271.122 | -32.2219 | 122.5 | 133.68 | 133.68 | -11.18 | 47.4 | 46.002 | 45.469 | 1.931 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 146.6661 | 146.6661 | 0.23388 | 148 | 146.6661 | 146.6661 | 1.3339 | 149.5 | 146.6661 | 146.6661 | 2.8339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 66.1 | 85.6809 | 107.064 | -40.964 | 0 |  | 0 | 0 | 14.4 | 15.1 | 15.098 | -0.698 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23.8 | 24.1 | 26.745 | -2.945 | 71.7 | 73.7 | 82.595 | -10.895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.339 | 3.339 | 0.061 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 |  | 0.7 | -0.3 | 15.6 | 19.0244 | 19.0244 | -3.4244 | 11.6 | 12.3902 | 12.3902 | -0.79024 | 12.8 | 11.7073 | 11.7073 | 1.0927 | 18 | 15.6098 | 15.6098 | 2.3902 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 23.6 | 14.806 | 14.806 | 8.794 | 67.3 | 46.146 | 46.146 | 21.154 | 0 |  | 0 | 0 | 73.9 | 82.6533 | 77.11 | -3.21 | 94 | 107.9058 | 67.73 | 26.27 | 12.2 | 6.07 | 6.07 | 6.13 | 3.5 | 4.79 | 4.79 | -1.29 | 17.8 | 20.4878 | 20.4878 | -2.6878 | 4.8 | 7 | 7 | -2.2 |  |  | 7.6 | -7.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 11.4 | 11.4 | 11.79 | -0.39 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 77.1 | 100.3164 | 87 | -9.9 | 73.9 | 80.1992 | 59 | 14.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.2 | 10.7 | 10.7 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 17 | 14 | 3.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/05/2025 | 22:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.7 | 100 | 100 | -0.3 | 647.6 | 646.7979 | 646.7979 | 0.80211 | 215.6 | 211.4413 | 211.4413 | 4.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 220.1 | 221.8569 | 235.8476 | -15.7476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.4 | 164.2222 | 142.888 | 27.512 | 170.4 | 164.2222 | 142.888 | 27.512 | 170.2 | 164.2222 | 142.888 | 27.312 | 265.3 | 246.3333 | 214.332 | 50.968 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 560.6 | 568.2985 | 568.2985 | -7.6985 | 10.4 | 10.3569 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 164.7073 | 164.7073 | -0.00732 | 7.1 | 7.5928 | 5.1346 | 1.9653 | 3.9 | 4.1678 | 2.8185 | 1.0815 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14 | 14.9922 | 14.9922 | -0.9922 | 84.3 | 119.8771 | 122.4574 | -38.1574 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 109.5182 | 112.9054 | -1.8054 | 223.4 | 221.5563 | 221.5563 | 1.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.5 | 229.5707 | 229.5707 | -1.0707 | 66 | 73.3919 | 76.3796 | -10.3796 | 147.2 | 151.164 | 151.164 | -3.964 | 41.1 | 41.499 | 41.499 | -0.39896 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 90.2 | 87.6576 | 87.6576 | 2.5424 | 181.1853 | 181.6667 | 181.6667 | -0.48145 | 179.8607 | 181.6667 | 181.6667 | -1.806 | 183.1565 | 181.6667 | 181.6667 | 1.4897 | 109 | 110.9132 | 110.9132 | -1.9132 | 5.7 |  | 9.09 | -3.39 | 5.9 | 6.9644 | 9.9491 | -4.0491 | 46.6 | 47.2663 | 47.2663 | -0.66634 |  |  | 12.7502 | -12.7502 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.7 | 34.4195 | 33.3233 | 4.3767 | 174 | 171.5419 | 171.5419 | 2.4581 | 24.6 | 29.9744 | 47.6713 | -23.0713 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 83.8281 | 88.8156 | -2.1156 | 62.1 | 0 |  | 62.1 | 174.3 | 167.0953 | 150.6667 | 23.6333 |  |  |  | 0 | 72.5 | 83.5477 | 75.3333 | -2.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0657 | 0.53431 | 266.3 | 271.122 | 271.122 | -4.822 | 133.4 | 133.68 | 133.68 | -0.27996 | 47.4 | 46.002 | 45.469 | 1.931 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 146.6661 | 146.6661 | 0.53388 | 148.6 | 146.6661 | 146.6661 | 1.9339 | 150 | 146.6661 | 146.6661 | 3.3339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 65.9 | 88.6511 | 104.859 | -38.959 | 0 |  | 0 | 0 | 15.3 | 14.8 | 14.826 | 0.474 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23.5 | 23.5 | 26.457 | -2.957 | 70 | 71.4 | 81.356 | -11.356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.339 | 3.339 | 0.061 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 |  | 0.7 | -0.3 | 16 | 19.0244 | 19.0244 | -3.0244 | 11.6 | 12.3902 | 12.3902 | -0.79024 | 12.6 | 11.7073 | 11.7073 | 0.89268 | 18 | 15.6098 | 15.6098 | 2.3902 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 21.3 | 14.448 | 14.448 | 6.852 | 63.1 | 42.676 | 42.676 | 20.424 | 0 |  | 0 | 0 | 60.2 | 75.3366 | 77.11 | -16.91 | 84.4 | 100.5473 | 67.73 | 16.67 | 7.1 | 6.07 | 6.07 | 1.03 | 3.6 | 4.79 | 4.79 | -1.19 | 17.6 | 20.4878 | 20.4878 | -2.8878 | 4.8 | 7 | 7 | -2.2 |  |  | 7.6 | -7.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 10.4 | 11 | 11.222 | -0.822 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 61.1 | 93.4654 | 81 | -19.9 | 56.1 | 72.8394 | 53 | 3.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20.2 | 19.3171 | 19.3171 | 0.88293 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 17 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/05/2025 | 22:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.2 | 100 | 100 | 1.2 | 647.3 | 646.7979 | 646.7979 | 0.50211 | 215.7 | 211.4413 | 211.4413 | 4.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 220 | 221.8569 | 235.8476 | -15.8476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.2 | 158.8889 | 126.7258 | 27.4742 | 154.4 | 158.8889 | 126.7258 | 27.6742 | 154.4 | 158.8889 | 126.7258 | 27.6742 | 250.7 | 238.3333 | 190.0887 | 60.6113 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 560.3 | 568.2985 | 568.2985 | -7.9985 | 10.5 | 10.3569 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.4 | 164.7073 | 164.7073 | -2.3073 | 7.1 | 7.5928 | 5.1346 | 1.9653 | 3.7 | 4.1678 | 2.8185 | 0.88152 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 13.2 | 9.1296 | 14.9922 | -1.7922 | 84.5 | 50 | 115.9707 | -31.4707 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 109.5182 | 112.9054 | -2.1054 | 223.1 | 221.5563 | 221.3011 | 1.7989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230 | 229.5707 | 229.5707 | 0.42927 | 66 | 73.3919 | 76.3796 | -10.3796 | 146.2 | 151.163 | 151.163 | -4.963 | 40.9 | 41.499 | 41.499 | -0.59896 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 91.1 | 87.6576 | 87.6576 | 3.4424 | 179.7757 | 181.6667 | 181.6667 | -1.891 | 180.3099 | 181.6667 | 181.6667 | -1.3568 | 183.3441 | 181.6667 | 181.6667 | 1.6774 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 | 5.6 |  | 9.09 | -3.49 | 5.9 | 6.9644 | 9.9491 | -4.0491 | 46.9 | 47.2663 | 47.2663 | -0.36634 |  |  | 12.7502 | -12.7502 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.4 | 34.4195 | 33.3233 | 4.0767 | 173.1 | 171.5419 | 171.5419 | 1.5581 | 24.6 | 29.9744 | 47.6713 | -23.0713 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 83.8281 | 88.8156 | -2.1156 | 62.1 | 0 |  | 62.1 | 175.9 | 156.7292 | 150.6667 | 25.2333 |  |  |  | 0 | 73.6 | 78.3646 | 75.3333 | -1.7333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0657 | 0.53431 | 266.6 | 231.066 | 271.122 | -4.522 | 132.6 | 133.68 | 133.68 | -1.08 | 47.4 | 46.002 | 45.469 | 1.931 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4 | 146.6661 | 146.6661 | 0.73388 | 148.5 | 146.6661 | 146.6661 | 1.8339 | 150.2 | 146.6661 | 146.6661 | 3.5339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 63.5 | 91.4365 | 102.258 | -38.758 | 0 |  | 0 | 0 | 16.4 | 14.5 | 14.447 | 1.953 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23 | 22.8 | 26.046 | -3.046 | 67.7 | 68.8 | 79.741 | -12.041 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.339 | 3.339 | 0.061 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 |  | 0.7 | -0.3 | 16.4 | 19.0244 | 19.0244 | -2.6244 | 11.6 | 12.3902 | 12.3902 | -0.79024 | 12.6 | 11.7073 | 11.7073 | 0.89268 | 18 | 15.6098 | 15.6098 | 2.3902 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 23 | 14.734 | 14.734 | 8.266 | 58.2 | 40.9 | 40.9 | 17.3 | 0 |  | 0 | 0 | 57.8 | 67.7533 | 57.02 | 0.78 | 82.1 | 92.157 | 66.28 | 15.82 | 8.2 | 4.01 | 4.01 | 4.19 | 3.8 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 17.7 | 20.4878 | 20.4878 | -2.7878 | 4.8 | 7 | 7 | -2.2 |  |  | 7.6 | -7.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 14.8 | 10.7 | 10.915 | 3.885 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 47.4 | 86.287 | 74 | -26.6 | 44.4 | 66.0213 | 47 | -2.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.4 | 10.7 | 10.7 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 | 17 | 14 | 4.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/05/2025 | 23:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.5 | 100 | 100 | 1.5 | 653.9 | 646.7979 | 646.7979 | 7.1021 | 216.2 | 211.4413 | 211.4413 | 4.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 92.2263 | 92.2263 | -1.6263 | 220.8 | 221.8569 | 235.8476 | -15.0476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144 | 130.4442 | 116.6667 | 27.3333 | 144.6 | 130.4442 | 116.6667 | 27.9333 | 144.2 | 130.4442 | 116.6667 | 27.5333 | 233 | 195.6663 | 175 | 58 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 566.2 | 568.2985 | 568.2985 | -2.0985 | 10.5 | 10.3569 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.7073 | 164.7073 | 1.9927 | 7.6 | 7.5928 | 5.1346 | 2.4653 | 3.9 | 4.1678 | 2.8185 | 1.0815 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.5 | 9.1296 | 14.9922 | -1.4922 | 85.2 | 50 | 82.1076 | 3.0924 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 109.5182 | 112.9054 | -1.6054 | 223.9 | 221.3011 | 221.3011 | 2.5989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 232.4 | 229.5707 | 229.5707 | 2.8293 | 66 | 73.3919 | 76.3796 | -10.3796 | 146.8 | 150.2798 | 150.2798 | -3.4798 | 41.6 | 41.499 | 41.499 | 0.10104 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 94.2 | 87.6576 | 87.6576 | 6.5424 | 181.3759 | 181.6667 | 133.3333 | 48.0426 | 183.3217 | 181.6667 | 133.3333 | 49.9883 | 183.9912 | 181.6667 | 133.3333 | 50.6579 | 109.6 | 110.9132 | 110.9132 | -1.3132 | 5.8 |  | 9.09 | -3.29 | 5.8 | 6.9644 | 9.9491 | -4.1491 | 47 | 47.2663 | 47.2663 | -0.26634 |  |  | 12.7502 | -12.7502 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38 | 34.4195 | 33.3233 | 4.6767 | 175.9 | 171.5419 | 171.5419 | 4.3582 | 24.7 | 29.9744 | 47.6713 | -22.9713 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 83.8281 | 88.8156 | -1.8156 | 0 | 0 |  | 0 | 160.2 | 150.6667 | 150.6667 | 9.5333 |  |  |  | 0 | 66.9 | 75.3333 | 75.3333 | -8.4333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0657 | 0.53431 | 271 | 173.9872 | 271.122 | -0.12195 | 134.6 | 133.68 | 133.68 | 0.92004 | 47.8 | 46.002 | 45.469 | 2.331 | 78.6 | 78.568 | 78.568 | 0.032 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112 | 146.6661 | 145.7757 | -33.7757 | 112 | 146.6661 | 145.7757 | -33.7757 | 130.7 | 146.6661 | 145.7757 | -15.0757 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 71.6 | 89.0633 | 99.523 | -27.923 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 14 | 14.033 | 2.967 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22.3 | 21.9 | 25.511 | -3.211 | 64.9 | 64.8 | 77.749 | -12.849 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.339 | 3.339 | 0.061 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 |  | 0.7 | -0.3 | 16.4 | 19.0244 | 19.0244 | -2.6244 | 11.7 | 12.3902 | 12.3902 | -0.69024 | 13 | 11.7073 | 11.7073 | 1.2927 | 18.2 | 15.6098 | 15.6098 | 2.5902 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 16.6 | 15.234 | 15.234 | 1.366 | 60 | 39.688 | 39.688 | 20.312 | 0 |  | 0 | 0 | 49.3 | 64.7658 | 57.02 | -7.72 | 82 | 86.5658 | 66.28 | 15.72 | 7.4 | 4.01 | 4.01 | 3.39 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 17.7 | 20.4878 | 20.4878 | -2.7878 | 4.8 | 7 | 7 | -2.2 |  |  | 7.6 | -7.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 15.1 | 10.6 | 10.695 | 4.405 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 54 | 72.0144 | 66 | -12 | 42 | 60.4727 | 41 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.3 | 10.7 | 10.7 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 17 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/05/2025 | 23:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.8 | 100 | 100 | 1.8 | 647 | 646.7979 | 646.7979 | 0.20211 | 215.6 | 211.4413 | 211.4413 | 4.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 220.4 | 221.8569 | 235.8476 | -15.4476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.4 | 142.8361 | 116.6667 | 10.7333 | 126.8 | 142.8361 | 116.6667 | 10.1333 | 126.3 | 142.8361 | 116.6667 | 9.6333 | 225.1 | 214.2542 | 175 | 50.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 557.9 | 568.2985 | 568.2985 | -10.3985 | 10.5 | 10.3569 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 164.7073 | 164.7073 | -0.70732 | 7.2 | 7.5928 | 5.1346 | 2.0654 | 3.8 | 4.1678 | 2.8185 | 0.98152 | 0 | 0 |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.5 | 9.1296 | 12.3239 | 1.1761 | 84.7 | 50 | 67.4943 | 17.2057 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 109.5182 | 112.9054 | -1.8054 | 202.5 | 221.3011 | 221.3011 | -18.8011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.9 | 229.5707 | 229.5707 | 1.3293 | 68.8 | 73.3919 | 76.3796 | -7.5796 | 146.3 | 151.165 | 150.2798 | -3.9798 | 40.9 | 41.499 | 41.499 | -0.59896 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 88.2 | 87.6576 | 87.6576 | 0.54244 | 181.0462 | 180.8553 | 133.3333 | 47.7129 | 181.6351 | 180.8553 | 133.3333 | 48.3018 | 182.8647 | 180.8553 | 133.3333 | 49.5314 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 | 5.6 |  | 9.09 | -3.49 | 5.6 | 6.9644 | 9.9491 | -4.3491 | 46.9 | 47.2663 | 47.2663 | -0.36634 |  |  | 12.7502 | -12.7502 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.9 | 34.4195 | 33.3233 | 4.5767 | 173.3 | 171.5419 | 171.5419 | 1.7582 | 24.5 | 29.9744 | 47.6713 | -23.1713 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 83.8281 | 88.8156 | -2.0156 | 0 | 0 |  | 0 | 159.2 | 150.6667 | 150.6667 | 8.5333 |  |  |  | 0 | 66.5 | 75.3333 | 75.3333 | -8.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0657 | 0.53431 | 229.5 | 26.0362 | 271.122 | -41.6219 | 133.2 | 133.68 | 133.68 | -0.47996 | 47.4 | 46.002 | 45.469 | 1.931 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.3 | 146.6661 | 110 | -7.7 | 102.4 | 146.6661 | 110 | -7.6 | 121 | 146.6661 | 110 | 11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 72.8 | 86.6372 | 96.216 | -23.416 | 0 |  | 0 | 0 | 16.9 | 14 | 14.024 | 2.876 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21.4 | 20.9 | 24.93 | -3.53 | 61.9 | 60.4 | 75.193 | -13.293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.339 | 3.339 | 0.061 | 20 | 19.8692 | 19.8692 | 0.13076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 |  | 0.7 | -0.3 | 16.2 | 19.0244 | 19.0244 | -2.8244 | 12 | 12.3902 | 12.3902 | -0.39024 | 12.6 | 11.7073 | 11.7073 | 0.89268 | 17.9 | 15.6098 | 15.6098 | 2.2902 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 17.4 | 15.405 | 15.405 | 1.995 | 61.9 | 37.902 | 37.902 | 23.998 | 0 |  | 0 | 0 | 32.8 | 56.6436 | 48.49 | -15.69 | 74.3 | 75.2408 | 57.57 | 16.73 | 4.7 | 3.24 | 3.24 | 1.46 | 1 | 1.27 | 1.27 | -0.27 | 17.7 | 20.4878 | 20.4878 | -2.7878 | 4.8 | 7 | 7 | -2.2 |  |  | 7.6 | -7.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 13.4 | 10.6 | 10.732 | 2.668 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 40 | 55.3834 | 59 | -19 | 35 | 55.4948 | 35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.4 | 10.7 | 10.7 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.8 | 17 | 14 | 3.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/05/2025 | 00:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.7 | 100 | 100 | -1.3 | 643 | 646.7979 | 646.7979 | -3.7979 | 214.8 | 211.4413 | 211.4412 | 3.3588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 217.7 | 221.8569 | 235.8476 | -18.1476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.6 | 121.222 | 116.6667 | -8.0667 | 108.6 | 121.222 | 116.6667 | -8.0667 | 108.8 | 121.222 | 116.6667 | -7.8667 | 210.3 | 181.8331 | 175 | 35.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 509.1 | 568.2985 | 568.2985 | -59.1985 | 10.4 | 10.3569 | 5.4891 | 4.9109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.4 | 164.7073 | 164.7073 | -3.3073 | 6.8 | 7.5928 | 5.1346 | 1.6654 | 3.6 | 4.1678 | 2.8185 | 0.78153 | 0 | 0 |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.17869 | 13.5 | 9.1296 | 8.1736 | 5.3264 | 83.7 | 50 | 44.7642 | 38.9358 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 109.5182 | 112.9053 | -2.5053 | 211.2 | 221.3011 | 221.3011 | -10.1011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.2 | 229.5707 | 229.5707 | 0.62929 | 68.6 | 73.3919 | 76.3796 | -7.7796 | 135.5 | 150.2798 | 150.2798 | -14.7798 | 40.6 | 41.499 | 41.499 | -0.89895 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24291 | 19.7 | 20 | 19.1219 | 0.57805 | 89 | 87.6576 | 87.6576 | 1.3424 | 179.784 | 154.0143 | 133.3333 | 46.4506 | 180.5452 | 154.0143 | 133.3333 | 47.2119 | 182.0236 | 154.0143 | 133.3333 | 48.6903 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5131 | 5.8 |  | 9.09 | -3.29 | 5.6 | 6.9644 | 9.9491 | -4.3491 | 46.7 | 47.2663 | 47.2663 | -0.56633 |  |  | 12.7502 | -12.7502 | 3.8 | 3.8873 | 3.8872 | -0.08725 | 37.5 | 34.4195 | 33.3233 | 4.1767 | 172.3 | 171.5419 | 171.5418 | 0.75817 | 24.6 | 29.9744 | 47.6713 | -23.0713 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 83.8281 | 88.8156 | -2.4156 | 0 | 0 |  | 0 | 159.6 | 150.6667 | 150.6667 | 8.9333 |  |  |  | 0 | 66.3 | 75.3333 | 75.3333 | -9.0333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0657 | 0.53433 | 241.1 | 67.8341 | 154.5575 | 86.5425 | 117.5 | 133.68 | 133.6799 | -16.1799 | 47 | 46.002 | 45.469 | 1.531 | 78.3 | 78.568 | 78.5679 | -0.26793 | 29.9 | 30.0976 | 30.0975 | -0.19755 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.5 | 146.6661 | 110 | -7.5 | 102.6 | 146.6661 | 110 | -7.4 | 121.9 | 146.6661 | 110 | 11.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 64.2 | 83.2934 | 92.717 | -28.517 | 0 |  | 0 | 0 | 16.4 | 14.2 | 14.149 | 2.251 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20.5 | 19.8 | 24.305 | -3.805 | 58.8 | 55.8 | 72.074 | -13.274 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.339 | 3.339 | 0.061 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 |  | 0.7 | -0.3 | 16 | 19.0244 | 19.0244 | -3.0244 | 12 | 12.3902 | 12.3902 | -0.39024 | 12.1 | 11.7073 | 11.7073 | 0.39268 | 17.6 | 15.6098 | 15.6098 | 1.9903 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 16.4 | 15.467 | 15.467 | 0.933 | 49.2 | 35.925 | 35.925 | 13.275 | 0 |  | 0 | 0 | 26.8 | 51.4521 | 48.49 | -21.69 | 67.1 | 72.4282 | 57.57 | 9.53 | 4.5 | 3.24 | 3.24 | 1.26 | 0.6 | 1.27 | 1.27 | -0.67 | 17.7 | 20.4878 | 20.4878 | -2.7878 | 4.8 | 7 | 7 | -2.2 |  |  | 7.6 | -7.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 13.5 | 10.5 | 10.856 | 2.644 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 41.5 | 50.6353 | 53 | -11.5 | 33.8 | 51.6882 | 31 | 2.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.9 | 10.7 | 10.7 | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
EJEC (MWh) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1702.45 | 1850 | 2400 |  | 15215.9 | 15224.7772 | 15206.5731 |  | 5057.4 | 4977.0473 | 4922.1878 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1923.4 | 2018.5079 | 1986.7165 |  | 5275.15 | 5387.5221 | 5660.3429 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2996.05 | 3271.7407 | 3062.9884 |  | 2994.4 | 3271.7407 | 3062.9884 |  | 2995.9 | 3271.7407 | 3062.9884 |  | 5344.25 | 4907.611 | 4594.4827 |  | 18.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 13313.3 | 13621.9909 | 13514.5955 |  | 249.9 | 184.4989 | 128.6059 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3967.35 | 3952.9436 | 3952.1693 |  | 174.6 | 150.2684 | 123.2314 |  | 94.15 | 82.4827 | 67.6433 |  | 69.25 | 22.4982 | 0 |  | 149.05 | 165.0844 | 159.2167 |  | 260.85 | 314.9864 | 258.9614 |  | 1718.3 | 1388.765 | 1607.4837 |  | 48.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2658.25 | 2501.7426 | 2344.4262 |  | 4887.85 | 4975.3773 | 4876.2365 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 5354.45 | 5367.9338 | 5394.2434 |  | 1656.95 | 1774.8427 | 1636.8888 |  | 3044.3 | 3156.6472 | 3606.4493 |  | 994.2 | 995.9735 | 995.9749 |  | 225.65 | 231.428 | 231.43 |  | 472.8 | 468.5851 | 458.9268 |  | 2154 | 2103.7651 | 2103.7798 |  | 2177.4925 | 1814.9351 | 1637.5003 |  | 3852.1673 | 3773.1574 | 3730.1017 |  | 3124.3722 | 2794.0462 | 2610.051 |  | 2606.9 | 2661.9134 | 2661.9153 |  | 71 | 0 | 218.1597 |  | 158.15 | 196.7181 | 238.7781 |  | 1031.45 | 1092.8955 | 1087.1715 |  | 0 | 0 | 306.0057 |  | 91.2 | 93.29 | 93.294 |  | 906 | 811.8164 | 799.7586 |  | 4170 | 4117.0015 | 4117.0041 |  | 780.75 | 1047.1562 | 1142.5024 |  | 504.4 | 0 | 371.6625 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2077.95 | 2034.3151 | 2131.574 |  | 670.2 | 193.0681 | 0 |  | 3910.55 | 3704.1011 | 3618.2763 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1634.6 | 1852.0506 | 1809.138 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.65 | 0 | 1.8 |  | 110.2 | 97.5733 | 97.5762 |  | 5261.3 | 5573.018 | 5739.1353 |  | 3050.25 | 3145.8789 | 3145.8798 |  | 1121.2 | 1005.0495 | 1091.2566 |  | 1867.05 | 1885.6207 | 1885.63 |  | 724.35 | 722.3399 | 722.3413 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2950.1 | 3090.8493 | 2958.735 |  | 2960.1 | 3090.8493 | 2958.735 |  | 3223.8 | 3090.8493 | 2958.735 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8.65 | 0 | 8.104 |  | 1814.6 | 2479.42 | 2586.998 |  | 656.05 | 0 | 592.43 |  | 314.65 | 336.4859 | 335.8669 |  | 2.25 | 0 | 2.1 |  | 479.95 | 448.2924 | 421.4634 |  | 238 | 239.4871 | 239.3967 |  | 124.45 | 135.9422 | 132.7841 |  | 28.8 | 23.9997 | 24 |  | 39.4 | 81.5998 | 81.6 |  | 122.2 | 119.9998 | 120 |  | 484.65 | 468.2924 | 468.2927 |  | 240 | 239.9998 | 240 |  | 454.4 | 421.3132 | 420.7664 |  | 87.4 | 86.3998 | 86.4 |  | 444.85 | 433.1705 | 433.1707 |  | 128.25 | 0 | 115.848 |  | 153.75 | 0 | 156.7245 |  | 604.7 | 609.6102 | 634.2895 |  | 1774.15 | 1905.6892 | 1984.2405 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 141.9 | 0 | 132.524 |  | 81.25 | 80.1358 | 80.136 |  | 477.35 | 474.5057 | 476.8617 |  | 72.4 | 47.9998 | 48 |  | 6.15 | 0 | 16.8 |  | 402.65 | 456.5851 | 456.5854 |  | 286.25 | 297.3656 | 297.3658 |  | 292.2 | 280.9754 | 280.9757 |  | 406.5 | 374.6339 | 374.6342 |  | 479.7 | 471.1217 | 463.6097 |  | 493.4 | 473.6133 | 473.6135 |  | 1368.9 | 1073.0883 | 1073.0885 |  | 279.5 | 0 | 277.993 |  | 1449.4 | 1723.1038 | 1631.9058 |  | 1910.75 | 1763.6208 | 1676.888 |  | 241.8 | 123.5866 | 120.7822 |  | 132.3 | 99.1058 | 105.5794 |  | 446.9 | 491.707 | 491.7072 |  | 119.2 | 167.9998 | 168 |  | 0 | 0 | 182.4 |  | 489.6 | 468.2924 | 468.2927 |  | 489.6 | 468.2924 | 468.2927 |  | 484.8 | 468.2924 | 468.2927 |  | 236.3 | 272.4228 | 267.3739 |  | 1590.5 | 0 | 2156.38 |  | 123.9 | 0 | 131.5295 |  | 1154.2 | 0 | 1131.033 |  | 14.4 | 14.3998 | 14.4 |  | 2261.9 | 2249.285 | 2129 |  | 2337.8 | 1802.234 | 1556 |  | 855.65 | 0 | 830.371 |  | 120.45 | 0 | 96.9195 |  | 226.45 | 225.5998 | 225.6 |  | 479.95 | 463.6095 | 463.6097 |  | 242.25 | 256.7998 | 256.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 411.4 | 368.9998 | 336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## COSTO_OPE_EJEC
viernes, 9 de Mayo del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 4180435 y resultó S/. 683167 (14.05% ) menor que el correspondiente al viernes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
VIE 2 | 4863602.1897 | 4955161.2916 | -1.848%
SAB 3 | 4979790.2714 | 5436929.1227 | -8.408%
DOM 4 | 4733515.9894 | 4892539.7791 | -3.25%
LUN 5 | 6047079.5601 | 7011334.7538 | -13.75%
MAR 6 | 5969348.8505 | 6999852.2605 | -14.72%
MIE 7 | 6321178.465 | 6697994.2105 | -5.626%
JUE 8 | 4460320.0172 | 5045238.8171 | -11.59%
VIE 9 | 4180435.3621 | 4162352.6899 | 0.4344%

## CALIFICA_OPE_UG
viernes, 9 de Mayo del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 09/05/2025 00:00:00 | 10/05/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 16:02:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 09/05/2025 16:02:00 | 10/05/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 09/05/2025 18:25:00 | 09/05/2025 21:30:00 | 09/05/2025 18:21:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 09/05/2025 21:30:00 | 09/05/2025 21:41:00 |  | 09/05/2025 21:30:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 06:26:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 09/05/2025 06:26:00 | 09/05/2025 06:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 09/05/2025 06:37:00 | 09/05/2025 08:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 09/05/2025 08:22:00 | 09/05/2025 10:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 09/05/2025 10:43:00 | 09/05/2025 18:26:00 |  | 09/05/2025 18:22:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 - GAS | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 08:34:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 - GAS | 09/05/2025 08:34:00 | 09/05/2025 10:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 - GAS | 09/05/2025 10:42:00 | 09/05/2025 18:21:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 09/05/2025 17:41:00 | 09/05/2025 18:21:00 | 09/05/2025 17:31:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 - GAS | 09/05/2025 18:21:00 | 09/05/2025 22:38:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 09/05/2025 18:21:00 | 09/05/2025 21:28:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 09/05/2025 21:28:00 | 09/05/2025 22:50:00 |  | 09/05/2025 22:38:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 - GAS | 09/05/2025 22:38:00 | 10/05/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:13:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 09/05/2025 00:13:00 | 09/05/2025 01:40:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 09/05/2025 01:40:00 | 09/05/2025 06:14:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 09/05/2025 06:14:00 | 09/05/2025 07:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 09/05/2025 07:45:00 | 09/05/2025 08:13:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 09/05/2025 08:13:00 | 09/05/2025 11:38:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 11:01 h, bajó para proceso de acople.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | FENIX GT11 - GAS | 09/05/2025 10:44:00 | 09/05/2025 11:55:00 | 09/05/2025 09:05:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT12 - GAS | 09/05/2025 11:38:00 | 09/05/2025 11:55:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 09/05/2025 11:55:00 | 09/05/2025 14:14:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 09/05/2025 14:14:00 | 10/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 09/05/2025 10:01:00 | 09/05/2025 11:00:00 | 09/05/2025 09:49:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Opero el grupo G3
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 03:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 09/05/2025 03:00:00 | 09/05/2025 05:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 09/05/2025 05:30:00 | 09/05/2025 06:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 09/05/2025 06:30:00 | 09/05/2025 08:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 09/05/2025 08:00:00 | 09/05/2025 08:22:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 09/05/2025 08:22:00 | 09/05/2025 10:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 09/05/2025 10:43:00 | 09/05/2025 14:15:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 09/05/2025 14:15:00 | 09/05/2025 14:25:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 09/05/2025 14:25:00 | 09/05/2025 18:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 09/05/2025 18:00:00 | 09/05/2025 22:41:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 09/05/2025 22:41:00 | 10/05/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:13:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 09/05/2025 00:13:00 | 09/05/2025 00:14:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | En proceso de parada por mantenimiento.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 09/05/2025 00:14:00 | 09/05/2025 00:35:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de parada por mantenimiento.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 09/05/2025 00:00:00 | 09/05/2025 00:14:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 09/05/2025 00:14:00 | 09/05/2025 01:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 09/05/2025 01:00:00 | 09/05/2025 06:25:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 09/05/2025 06:25:00 | 09/05/2025 07:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar a 380 MW.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 09/05/2025 07:02:00 | 09/05/2025 08:14:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 09/05/2025 08:14:00 | 09/05/2025 10:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 09/05/2025 10:45:00 | 09/05/2025 14:14:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 09/05/2025 14:14:00 | 09/05/2025 14:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 09/05/2025 14:58:00 | 09/05/2025 16:46:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 09/05/2025 16:46:00 | 09/05/2025 22:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 09/05/2025 22:47:00 | 10/05/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
viernes, 9 de Mayo del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. CARHUAQUERO - CHICLAYO OESTE | ISA PERU | L-2240 | 09/05/2025 06:00:00 | 09/05/2025 09:16:00 |  | Se limitó la generación de la CH Carhuaquero.
L. ICA - MARCONA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2211 | 09/05/2025 11:13:00 | 09/05/2025 17:10:00 |  | Se redujo gneracion de la C.E. Punta Lomitas

## RRPF_RRSF
viernes, 9 de Mayo del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 199 | 6 | 1 | 199 | 6 | 1 | 199 | 77.2084 | 1 | 199 | 158.2482 | 1 | 199 | 156.0469 | 1 | 199 | 153.7615 | 1 | 182 | 153.6024 | 1 | 182 | 152.4617 | 1 | 182 | 151.1771 | 1 | 182 | 77.2331 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 6.0001 | 1 | 182 | 93.9716 | 1 | 182 | 102.9986 | 1 | 182 | 155.3906 | 1 | 182 | 156.337 | 1 | 182 | 145.7362 | 1 | 182 | 154.2642 | 1 | 182 | 156.1942 | 1 | 182 | 131.2376 | 1 | 182 | 121.1613 | 1 | 146 | 143.0089 | 1 | 146 | 125.698 | 1 | 146 | 123.1754 | 1 | 146 | 123.357 | 1 | 98.0256 | 143.6044 | 1 | 146 | 143.2448 | 1 | 170 | 160.3656 | 1 | 135.2453 | 0 | 1 | 138.1996 | 117.7625 | 1 | 170 | 20.4992
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 199 | 6 | 1 | 199 | 6 | 1 | 199 | 77.2084 | 1 | 199 | 158.2482 | 1 | 199 | 156.0469 | 1 | 199 | 153.7615 | 1 | 182 | 153.6024 | 1 | 182 | 152.4617 | 1 | 182 | 151.1771 | 1 | 182 | 77.2331 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 6.0001 | 1 | 182 | 93.9716 | 1 | 182 | 102.9986 | 1 | 182 | 155.3906 | 1 | 182 | 156.337 | 1 | 182 | 145.7362 | 1 | 182 | 154.2642 | 1 | 182 | 156.1942 | 1 | 182 | 131.2376 | 1 | 182 | 121.1613 | 1 | 146 | 143.0089 | 1 | 146 | 125.698 | 1 | 146 | 123.1754 | 1 | 146 | 123.357 | 1 | 98.0256 | 143.6044 | 1 | 146 | 143.2448 | 1 | 170 | 160.3656 | 1 | 135.2453 | 0 | 1 | 138.1996 | 117.7625 | 1 | 170 | 20.4992
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 25.875 | 1 | 0 | 25.875 | 1 | 0 | 25.875 | 1 | 0 | 25.875 | 1 | 0 | 25.875 | 1 | 0 | 25.875 | 1 | 0 | 25.875 | 1 | 0 | 25.875 | 1 | 0 | 25.875 | 1 | 0 | 25.875 | 1 | 0 | 25.875 | 1 | 0 | 25.875 | 1 | 19.0988 | 6.6377 | 1 | 0 | 25.3941 | 1 | 26.55 | 0 | 1 | 0 | 25.8749 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 4.7747 | 1.6594 | 1 | 0 | 6.3485 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 4.7747 | 1.6594 | 1 | 0 | 6.3485 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 4.7747 | 1.6594 | 1 | 0 | 6.3485 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 4.7747 | 1.6594 | 1 | 0 | 6.3485 | 1 | 6.6375 | 0 | 1 | 0 | 6.4687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 13.6795 | 20 | 1 | 16.2792 | 19.7375 | 1 | 13.6794 | 20 | 1 | 13.6794 | 20 | 1 | 13.6794 | 20 | 1 | 13.6795 | 20 | 1 | 13.6795 | 20 | 1 | 13.6794 | 20 | 1 | 13.6794 | 20 | 1 | 19.9871 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 12.8292 | 1 | 20 | 20 | 1 | 19.9872 | 19.2138 | 1 | 19.9956 | 19.0041 | 1 | 20 | 16.8149 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 19.7375 | 1 | 13.6794 | 6 | 1 | 0 | 13.9999 | 1 | 0 | 13.9999 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13.6795 | 6 | 1 | 13.6794 | 6 | 1 | 13.6794 | 6 | 1 | 0 | 10.0323 | 1 | 0 | 11.6878 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.8158 | 0 | 1 | 19.9872 | 0 | 1 | 9.9978 | 9.5021 | 1 | 10 | 8.4075 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.9676 | 1 | 11.5128 | 0 | 1 | 6 | 12.8292 | 1 | 0 | 11.8013 | 1 | 0 | 9.5784 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 13.6795 | 6 | 1 | 16.2792 | 0 | 1 | 0 | 13.9999 | 1 | 13.6794 | 6 | 1 | 13.6794 | 6 | 1 | 13.6795 | 6 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 13.9999 | 1 | 0 | 13.9999 | 1 | 19.9871 | 0 | 1 | 8.4871 | 8.3121 | 1 | 14 | 0 | 1 | 8.1842 | 8.1986 | 1 | 0 | 9.6354 | 1 | 9.9978 | 9.5021 | 1 | 10 | 8.4075 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 75 | 75 | 1 | 75 | 75 | 1 | 75 | 75 | 1 | 75 | 75 | 1 | 74.9998 | 75 | 1 | 74.9998 | 46.4196 | 1 | 75 | 75 | 1 | 75 | 75 | 1 | 75 | 75 | 1 | 75 | 75 | 1 | 75 | 75 | 1 | 75 | 75 | 1 | 74.9997 | 75 | 1 | 74.9999 | 74.3586 | 1 | 75 | 75 | 1 | 75 | 74.9999 | 1 | 0 | 89.9991 | 1 | 0 | 89.9985 | 1 | 0 | 72.4979 | 1 | 0 | 81.7518 | 1 | 0 | 83.9531 | 1 | 0 | 86.2385 | 1 | 0 | 64.3976 | 1 | 0 | 65.5383 | 1 | 0 | 66.8229 | 1 | 0 | 70.4212 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 55.5042 | 1 | 0 | 88.4412 | 1 | 0 | 62.6094 | 1 | 0 | 61.663 | 1 | 0 | 72.2638 | 1 | 0 | 63.7358 | 1 | 0 | 61.8058 | 1 | 0 | 34.8018 | 1 | 0 | 34.253 | 1 | 0 | 34.5708 | 1 | 0 | 33.9434 | 1 | 0 | 54.459 | 1 | 0 | 54.2776 | 1 | 47.9744 | 34.011 | 1 | 0 | 34.3349 | 1 | 0 | 32.0672 | 1 | 34.7547 | 89.6375 | 1 | 31.8004 | 0 | 1 | 0 | 46.1383
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 31.8316 | 11.5769 | 1 | 31.8316 | 11.5769 | 1 | 37.4999 | 0 | 1 | 37.4999 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 31.8316 | 11.5769 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 37.4998 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.7006 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.8177 | 1 | 0 | 44.8177 | 1 | 0 | 44.8177 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.0389 | 1 | 0 | 31.1892 | 1 | 0 | 30.9556 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 37.1609 | 1 | 0 | 37.1609 | 1 | 0 | 31.4601 | 1 | 0 | 31.4601 | 1 | 0 | 37.1609 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.1739 | 1 | 0 | 37.1609 | 1 | 0 | 31.4601 | 1 | 0 | 37.1609 | 1 | 0 | 37.1609 | 1 | 0 | 37.1609 | 1 | 0 | 37.1609 | 1 | 0 | 36.8439 | 1 | 0 | 37.1609 | 1 | 0 | 37.1609 | 1 | 0 | 44.6177 | 1 | 0 | 44.6174 | 1 | 0 | 35.9251 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.6028 | 1 | 0 | 42.7411 | 1 | 0 | 31.9385 | 1 | 0 | 32.4989 | 1 | 0 | 33.1302 | 1 | 0 | 34.9011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.7075 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.5708 | 1 | 0 | 33.9434 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.0891 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.3349 | 1 | 0 | 32.0672 | 1 | 0 | 44.6368 | 1 | 31.8004 | 0 | 1 | 0 | 46.1383
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 37.8391 | 1 | 0 | 37.8391 | 1 | 0 | 31.963 | 1 | 0 | 31.963 | 1 | 0 | 37.8391 | 1 | 0 | 46.4196 | 1 | 0 | 37.8261 | 1 | 0 | 37.8391 | 1 | 0 | 31.963 | 1 | 0 | 37.8391 | 1 | 0 | 37.8391 | 1 | 0 | 37.839 | 1 | 0 | 37.839 | 1 | 0 | 37.5147 | 1 | 0 | 37.8391 | 1 | 0 | 37.839 | 1 | 0 | 45.3814 | 1 | 0 | 45.3811 | 1 | 0 | 36.5728 | 1 | 0 | 41.0511 | 1 | 0 | 42.3504 | 1 | 0 | 43.4973 | 1 | 0 | 32.459 | 1 | 0 | 33.0394 | 1 | 0 | 33.6927 | 1 | 0 | 35.5201 | 1 | 0 | 45.1823 | 1 | 0 | 45.1823 | 1 | 0 | 45.1823 | 1 | 0 | 27.8769 | 1 | 0 | 44.4023 | 1 | 0 | 31.4201 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.3588 | 1 | 0 | 32.0466 | 1 | 0 | 31.0691 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.3476 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.0007 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 43.1684 | 0 | 1 | 43.1684 | 0 | 1 | 37.4999 | 0 | 1 | 37.4999 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 43.1684 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 37.4998 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.6273 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.905 | 1 | 0 | 31.6892 | 1 | 0 | 30.7367 | 1 | 0 | 34.8018 | 1 | 0 | 34.253 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.1114 | 1 | 0 | 27.1885 | 1 | 0 | 34.011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.7547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 8 | 23 | 1 | 8 | 23 | 1 | 8 | 23 | 1 | 8 | 23 | 1 | 7.9999 | 23 | 1 | 7.9959 | 22.9162 | 1 | 8 | 23 | 1 | 8 | 23 | 1 | 8 | 23 | 1 | 8 | 23 | 1 | 8 | 23 | 1 | 8 | 23 | 1 | 7.9999 | 23 | 1 | 7.9999 | 22.3958 | 1 | 8 | 23 | 1 | 8 | 22.9999 | 1 | 0 | 22.9991 | 1 | 0 | 22.9985 | 1 | 0 | 17.6604 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 13.4377 | 1 | 0 | 12.402 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.4035 | 1 | 0 | 12.4203 | 1 | 0 | 12.3719 | 1 | 0 | 12.3655 | 1 | 0 | 12.3654 | 1 | 0 | 12.3846 | 1 | 0 | 12.4203 | 1 | 0 | 12.5672 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 22.9162 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.3958 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.9999 | 1 | 0 | 22.9991 | 1 | 0 | 22.9985 | 1 | 0 | 17.6604 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7.9999 | 0 | 1 | 7.9959 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 23 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7.9999 | 23 | 1 | 7.9999 | 0 | 1 | 8 | 23 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 13.4377 | 1 | 0 | 12.402 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.4035 | 1 | 0 | 12.4203 | 1 | 0 | 12.3719 | 1 | 0 | 12.3655 | 1 | 0 | 12.3654 | 1 | 0 | 12.3846 | 1 | 0 | 12.4203 | 1 | 0 | 12.5672 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 52.3207 | 34.8413 | 1 | 49.7209 | 37.3142 | 1 | 52.3208 | 34.8412 | 1 | 52.3207 | 34.8412 | 1 | 61.3209 | 0 | 1 | 52.3251 | 0 | 1 | 58.3208 | 29.1338 | 1 | 58.3208 | 29.1338 | 1 | 58.3208 | 29.1338 | 1 | 52.0134 | 35.1336 | 1 | 52.0006 | 35.1458 | 1 | 61.0001 | 26.5853 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 86.8463 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2374 | 1 | 0 | 87.2369 | 1 | 0 | 87.2366 | 1 | 0 | 72.6334 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70.3457 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 75.9094 | 1 | 0 | 50.1222 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51.9607 | 1 | 0 | 50.1822 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 52.3207 | 34.8413 | 1 | 49.7209 | 37.3142 | 1 | 52.3208 | 34.8412 | 1 | 52.3207 | 34.8412 | 1 | 61.3209 | 0 | 1 | 52.3251 | 0 | 1 | 58.3208 | 29.1338 | 1 | 58.3208 | 29.1338 | 1 | 58.3208 | 29.1338 | 1 | 52.0134 | 35.1336 | 1 | 52.0006 | 35.1458 | 1 | 61.0001 | 26.5853 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 86.8463 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2374 | 1 | 0 | 87.2369 | 1 | 0 | 87.2366 | 1 | 0 | 72.6334 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70.3457 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 75.9094 | 1 | 0 | 50.1222 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51.9607 | 1 | 0 | 50.1822 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 14.9999 | 12.0733 | 1 | 14.9999 | 12.0733 | 1 | 14.9999 | 12.0733 | 1 | 14.9999 | 12.0733 | 1 | 6 | 20.6341 | 1 | 14.9997 | 0 | 1 | 14.9997 | 12.0734 | 1 | 14.9998 | 12.0733 | 1 | 14.9998 | 12.0734 | 1 | 14.9995 | 12.0736 | 1 | 14.9996 | 12.0736 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 14.9999 | 11.7914 | 1 | 14.9997 | 12.0734 | 1 | 15 | 12.0731 | 1 | 0 | 27.7649 | 1 | 0 | 27.7664 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.7625 | 1 | 0 | 17.7625 | 1 | 0 | 26.6527 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.5602 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.9868 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.125
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 14.9999 | 12.0733 | 1 | 14.9999 | 12.0733 | 1 | 14.9999 | 12.0733 | 1 | 14.9999 | 12.0733 | 1 | 6 | 20.6341 | 1 | 14.9997 | 0 | 1 | 14.9997 | 12.0734 | 1 | 14.9998 | 12.0733 | 1 | 14.9998 | 12.0734 | 1 | 14.9995 | 12.0736 | 1 | 14.9996 | 12.0736 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 14.9999 | 11.7914 | 1 | 14.9997 | 12.0734 | 1 | 15 | 12.0731 | 1 | 0 | 27.7649 | 1 | 0 | 27.7664 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.7625 | 1 | 0 | 17.7625 | 1 | 0 | 26.6527 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.5602 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.9868 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.125
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 14.2105 | 1 | 0 | 6.0001 | 1 | 0 | 8.2106 | 1 | 0 | 8.2106 | 1 | 0 | 34.491 | 1 | 0 | 83.7892 | 1 | 0 | 13.9179 | 1 | 0 | 19.9179 | 1 | 0 | 19.9179 | 1 | 0 | 7.918 | 1 | 0 | 13.9058 | 1 | 0 | 7.5856 | 1 | 70.9016 | 0 | 1 | 81.013 | 0 | 1 | 48.4549 | 23.685 | 1 | 81.0002 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 14.2105 | 1 | 0 | 6.0001 | 1 | 0 | 8.2106 | 1 | 0 | 8.2106 | 1 | 0 | 34.491 | 1 | 0 | 83.7892 | 1 | 0 | 13.9179 | 1 | 0 | 19.9179 | 1 | 0 | 19.9179 | 1 | 0 | 7.918 | 1 | 0 | 13.9058 | 1 | 0 | 7.5856 | 1 | 70.9016 | 0 | 1 | 81.013 | 0 | 1 | 48.4549 | 23.685 | 1 | 81.0002 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
viernes, 9 de Mayo del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
09/05/2025 | 00:30 | 0 | 0
09/05/2025 | 01:00 | 0 | 0
09/05/2025 | 01:30 | 0 | 0
09/05/2025 | 02:00 | 0 | 0
09/05/2025 | 02:30 | 0 | 0
09/05/2025 | 03:00 | 0 | 0
09/05/2025 | 03:30 | 0 | 0
09/05/2025 | 04:00 | 0 | 0
09/05/2025 | 04:30 | 0 | 0
09/05/2025 | 05:00 | 0 | 0
09/05/2025 | 05:30 | 0 | 0
09/05/2025 | 06:00 | 0 | 0
09/05/2025 | 06:30 | 0 | 0
09/05/2025 | 07:00 | 0 | 0
09/05/2025 | 07:30 | 0 | 0
09/05/2025 | 08:00 | 0 | 0
09/05/2025 | 08:30 | 0 | 0
09/05/2025 | 09:00 | 0 | 0
09/05/2025 | 09:30 | 0 | 0
09/05/2025 | 10:00 | 0 | 0
09/05/2025 | 10:30 | 0 | 0
09/05/2025 | 11:00 | 0 | 0
09/05/2025 | 11:30 | 0 | 0
09/05/2025 | 12:00 | 0 | 0
09/05/2025 | 12:30 | 0 | 0
09/05/2025 | 13:00 | 0 | 0
09/05/2025 | 13:30 | 0 | 0
09/05/2025 | 14:00 | 0 | 0
09/05/2025 | 14:30 | 0 | 0
09/05/2025 | 15:00 | 0 | 0
09/05/2025 | 15:30 | 0 | 0
09/05/2025 | 16:00 | 0 | 0
09/05/2025 | 16:30 | 0 | 0
09/05/2025 | 17:00 | 0 | 0
09/05/2025 | 17:30 | 0 | 0
09/05/2025 | 18:00 | 0 | 0
09/05/2025 | 18:30 | 0 | 0
09/05/2025 | 19:00 | 0 | 0
09/05/2025 | 19:30 | 0 | 0
09/05/2025 | 20:00 | 0 | 0
09/05/2025 | 20:30 | 0 | 0
09/05/2025 | 21:00 | 0 | 0
09/05/2025 | 21:30 | 0 | 0
09/05/2025 | 22:00 | 0 | 0
09/05/2025 | 22:30 | 0 | 0
09/05/2025 | 23:00 | 0 | 0
09/05/2025 | 23:30 | 0 | 0
09/05/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
viernes, 9 de Mayo del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las CC.HH. Pizarras y Carpapata; de las C.C.T.T. Fenix, Maple, Tallanca y de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
viernes, 9 de Mayo del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe