## EVENTOS
sábado, 10 de Mayo del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 10/05/2025 00:00:00 | 10/05/2025 01:47:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 10/05/2025 09:10:00 | 10/05/2025 23:57:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 10/05/2025 19:53:16 | 10/05/2025 20:29:08 | DESCONEXIÓN DEL GENERAOR G2 DE LA CH YARUCAYA POR FALLA. |  | NO | 13.8
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | BANCO DE CONDENSADOR PARALELO | BC-20 | 10/05/2025 08:00:00 | 10/05/2025 23:58:00 | DESCONEXIÓN DEL BANCO DE CAPACITORES BC-20 DE LA SE TRUJILLO NORTE |  | NO
FALLA | SINERSA | POECHOS - SULLANA | LINEA DE TRANSMISION | L-6668 | 10/05/2025 01:50:00 | 10/05/2025 14:20:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6668 (SULLANA - POECHOS) DE 60 kV POR FALLA |  | SI | 60
EVENTO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | LINEA DE TRANSMISION | L-5034 | 10/05/2025 14:50:00 | 10/05/2025 17:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACION EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO - SUR DEL SEIN |  | NO

## RESTRIC_OPE
sábado, 10 de Mayo del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
10/05/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | Debido al incremento del caudal del rio cañete y establecimiento de la temporada de avenida, se declara la C.H. El Platanal como CENTRAL HIDRÁULICA DE PASADA (correo 03/01/2025).
10/05/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | El Grupo N°02 esta operando con una potencia no mayor a 0.07MW en referencia a 0.18MW de su potencia efectiva, con el fin de no generar daños mayores hasta la reparación de su cojinete.
10/05/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
10/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
10/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
10/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. QUITARACSA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 23.04 se considera la operación continua de la CH Quitaracsa debido a que el sistema de refrigeración de la CH Cañón del Pato se alimenta desde la descarga del caudal turbinado por la CH Quitaracsa.
10/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
10/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
10/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
10/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
10/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
10/05/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2024, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos su modos de operación.
10/05/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
10/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de enero.
10/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
10/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 21/01. Debido a cuestiones ambientales se considerar 875 MW para poder conectar al AGC del modo de operación 3x1 de la CT KALLPA.
10/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 18/01/2025, la central está limitada a 850 MW debido a condiciones ambientales
10/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura(modo de operación 2x1).
10/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
10/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
10/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
10/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
10/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con el correo del 24.02, el grupo G6 de CDP tiene una limitación debido al bloqueo del inyector 6-A.
10/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
10/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
10/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
10/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI6 | De acuerdo con el correo enviado el 08/03 la unidad de Santa Rosa UTI6 queda DISPONIBLE en dual y al 50 % solo con la turbina 6B.
10/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
10/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
10/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
10/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
10/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
10/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo por su representada, la unidad TG4 de Ventanilla cuenta con un arranque adicional después de la cual ya no podría parar debido a sus problemas con su IGV.
10/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo informado mediante correo por su representada, el TG4 de CT Ventanilla tiene una limitación de potencia mínima a 104 MW, por problemas en su IGV.
10/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo indicado el 02.02.2025 la unidad TG4 no puede parar.
10/05/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
10/05/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | Limitación hasta 20 MW en la CH Cahua por pérdida de recurso hídrico en compuertas de captación, según lo comunicado en el correo del día 05.05.2025.
10/05/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | Indisponible para dar RSF de acuerdo con la comunicación cursada en el día 02.05.2024, esto debido a los problemas en las compuertas de captación.
10/05/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el día 05.05.2025 via correo, la CH Cheves no puede dar RSF por problemas en la presa Picunche.
10/05/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 29/10 - No es posible parar la CH Cheves debido a Fuga Intake Gate 2 (Compuerta Ingreso Camara Carga 2)
10/05/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Debido a los defectos en los cojinetes de empuje, se mantienen operativas las unidades G1 y G2 sin paradas, se opera CH Cheves con generación plana y se limita la generación máxima de G2 a 84 MW para evitar su deterioro.
10/05/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
10/05/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
10/05/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Restricción de 19 MMPCD de GN para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
sábado, 10 de Mayo del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | PREV. | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | Mantenimiento Anual. | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA-CTM | INT-5251 | 10/05/2025 14:08 | 10/05/2025 14:33 | A solicitud de TRANSMANTARO, por energizacion de la L-5013. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13855 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | ACOPLE 220 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14767 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_220KV | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13869 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_500KV | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13870 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_220kV | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_500KV | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13871 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-2057 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13812 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-AUT-5671_500 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5671, INT-5652 y SAT-5671. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13809 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos:Indisponible por Implementacion de conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevos Autotransformador. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_220KV | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13860 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_500KV | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13862 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_220KV | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13861 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_500KV | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13863 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5371 en servicio solo por Barra B 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13750 | T
ATN 1 S.A. | TINTAYA NUEVA - CONSTANCIA | L-2024 | 10/05/2025 08:00 | 10/05/2025 16:00 | INSPECCION ANUAL | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14431 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2269 | 10/05/2025 08:00 | 10/05/2025 15:59 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12844 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2270 | 10/05/2025 08:00 | 10/05/2025 15:59 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12845 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | LA NI?A - MIGUEL GRAU | L-5012 | 10/05/2025 09:00 | 10/05/2025 17:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA): ENERGIZACION LINEA 500KV, DE SE LA NI?A - SE MIGUEL GRAU (L-5012) * SE PONE EN SERVICIO, LA BARRA A Y B DE 500KV, SE MIGUEL GRAU. PUESTA EN SERVICIO DEL AUTOTRANSFORMADOR 500/220KV, 750MVA* SE PONE EN SERVICIO, LA BARRA A Y B DE 220KV, SE MIGUEL GRAU | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24072 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | SS.EE. | 10/05/2025 08:00 | 10/05/2025 17:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA): ENERGIZACION LINEA 500KV, DE SE LA NI?A - SE MIGUEL GRAU (L-5012) * SE PONE EN SERVICIO, LA BARRA A Y B DE 500KV, SE MIGUEL GRAU. PUESTA EN SERVICIO DEL AUTOTRANSFORMADOR 500/220KV, 750MVA* SE PONE EN SERVICIO, LA BARRA A Y B DE 220KV, SE MIGUEL GRAU | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24075 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA | CL-60KV-G2 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | REEMPLAZO DE CONTROL | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17002 | T
EGASA | CHARCANI V | DIQUE CINCEL | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | Reparacion camino de rodadura compuerta vagon | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11421 | T
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.913 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G2 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL UG2 | 235 | P | F/S | N | PREV. | 14972 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 1GER | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | CAMBIO DE VALVULA ESFERICA EN GRUPO G1 | 47 | P | F/S | N | PREV. | 14006 | G
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | POTRERO | G2 | 10/05/2025 00:00 | 10/05/2025 11:34 | Rellenado con soldadura zonas desgastadas cono difusor, cambio y/o reparacion de bocinas de los alabes directrices. se culmino el mantenimiento correctivo.se ingreso al SEIN A LAS 11:34:29 | 0 | P | E/S | N | CORR. | 17036 | G
ENGIE | CHILCA 1 | CL-2121 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO / LIMPIEZA DE CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15692 | T
ENGIE | CHILCA 1 | CL-2121 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE TRANSFORMADOR TV42 CHT6 220/13.8 kV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15692 | T
ENGIE | CHILCA 1 | CL-2122 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO / LIMPIEZA DE CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16324 | T
ENGIE | CHILCA 2 | CHT5 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE TRANSFORMADOR TG41 CHT5 220/13.8 kV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15690 | T
ENGIE | CHILCA 2 | CHT6 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE TRANSFORMADOR TV42 CHT6 220/13.8 kV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16326 | T
ENGIE | CHILCA 2 | TG41 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | INSPECCION BOROSCOPICA Y MANTENIMIENTO SIST AUXILIARES. CAMBIO DE FILTROS DE AIRE.CAMBIO DE TRANSFORMADOR AUXILIAR********************* | 74 | P | F/S | N | PREV. | 15680 | G
ENGIE | CHILCA 2 | TV42 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE UNIDAD Y SISTEMAS AUXILIARES********** | 38 | P | F/S | N | PREV. | 16325 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 220 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 85 | P | E/S | N | PREV. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 193 MW debido a: Reparacion de 02 aerogeneradores, punch list y atencion de alarmas 04 aerogeneradores (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 67 | P | E/S | N | PREV. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | Central Punta Lomitas Exp limitado a 30 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 11.4 | P | E/S | N | PREV. | 22659 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 27 MW debido a: Punch list y atencion de alarmas 02 aerogenerador (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 9.4 | P | E/S | N | PREV. | 22659 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE BOCATOMA QUITARACSA Y SAN MATEO POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA. | 110 | P | F/S | N | PREV. | 14448 | G
ENGIE | QUITARACSA | EST TOMA QUITARACSA | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | BOCATOMA FUERA DE SERVICIO POR CAIDA DE ROCAS | 110 | P | F/S | N | PREV. | 15551 | T
ENGIE | QUITARACSA | QDA. SAN MATEO | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR DA?O DE TUBERIA | 110 | P | F/S | N | PREV. | 17024 | T
ENGIE | QUITARACSA | QIT2 | 10/05/2025 14:13 | 11/05/2025 00:00 | PRUEBAS ELECTRICAS TRANSFORMADOR | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14923 | T
ENGIE | YUNCAN | G2 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 200 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | NEPE?A - SAN JACINTO | L-1114 | 10/05/2025 06:00 | 10/05/2025 14:00 | Por ser zona de alta contaminacion se requiere hidrolavado de partes aislantes en la L-1114 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1760 | T
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | HUANCHOR | G1 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE TURBINA Y ALINEAMIENTO UG1 | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 193 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | PUMIRI - PAQUILLUSI | L-2042 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | EN SERVICIO MODO PRUEBAS LINEA L-2042 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24383 | T
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | Pruebas de funcionamiento UG2 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24608 | G
ISA PERU | TINGO MARIA | CL-TR1 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | TELEMEDIDAS DEL TR1 EN EL LADO DE 138 KV SE ENCUENTRAN OBSERVADAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10984 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | IN2340 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DE LOS SECCIONADORES SE-2865, ST-381 E INTERRUPTOR IN-2340 CON STATUS INVALIDO DEBIDO A LOS TRABAJOS DE MODERNIZACION DE LOS TABLEROS DE PROTECCION Y CONTROL DE LA BAHIA DEL REACTOR R-9 DE 30MVAR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1445 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | R-30MVAR | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE SE. TINGO MARIA, REEMPLAZO DE TABLERO DE CONTROL Y PROTECCIONES, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0101909) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1516 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE SE. TINGO MARIA, PROTECCION 50BF DEL ANILLO DE 220KV DESHABILITADO, ESTARA FUERA DE SERVICIO DESDE EL 28.04.2025 HASTA 10.08.2025. TAMBIEN INCLUYE EL LADO DE 138KV, SOLO RELACIONADO AL TR-01. (R0108513) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1029 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 10/05/2025 08:04 | 10/05/2025 19:01 | POA: MODERNIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCION (C&P) DE LA SE TINGO MARIA. MIGRACION DE SE?ALES Y MODERNIZACION DE NIVEL 2. REVISION DE CIRCUITOS DE C&P. RETIRO DE TABLEROS DE C&P EXISTENTE. CAMBIO DE MCBS EN SS.A. RETIRO DE MK EN PATIO DE LLAVES 220KV. PRUEBAS DE C&P DE CADA BAHIA. CON PERDIDA TEMPORAL DE SUPERVISION. (R0118566) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | Pruebas de puesta en servicio previos a Operacion Comercial | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24345 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G1 | 10/05/2025 00:04 | 10/05/2025 05:30 | CAMBIO DE MANGUERA DE REFRIGERACION DE SSE UNIDAD 1 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15211 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G1 | 10/05/2025 05:30 | 10/05/2025 05:46 | Pruebas Operativas previo a declarar su disponibilidad. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 15211 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CHILCA - LAS FLORES | L-2111 | 10/05/2025 08:39 | 10/05/2025 16:19 | Linea F/S POR MANTENIMIENTO A SOLICITUS DE ISA REP | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12723 | T
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TG1 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | Correctivo de alabe fijo de rueda de turbina | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12726 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TP-D2 | 10/05/2025 08:48 | 11/05/2025 00:00 | Mantto y Pruebas electricas GCB TG1. Mantto y Pruebas electricas trafos GSU y UAT TG1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12725 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | Desconexion del Transformador XFR-002 por motivos de seguridad por baja presion de SF6. en el Interruptor IN-2412. Los Transformadores XFR-001 y XFR003 asumiran la carga. | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/05/2025 (Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | PROTECCION DE BARRAS DE S.E. SAN JOSE 220KV. DESACTIVADA A SOLICITUD DE JOYA SOLAR (PROYECTO CSF SAN MARTIN). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | ACOPLE 220 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | INTERRUPTOR IP220-31 DE ACOPLAMIENTO INDISPONIBLE POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE APERTURA Y CIERRE. SE. DESIERTO 220KV A SIMPLE BARRA, TODOS LOS EQUIPOS CONECTADOS A LA BARRA A . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11810 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | ACOPLE 220 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | ACTIVIDADES CORRECTIVAS A SOLICITUD DE NEXA. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11810 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G2 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | REPARACION FILO DE ATAQUE | 24 | P | F/S | N | PREV. | 31 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | UNIDAD RESTRINGIDA A 25 MW | 25 | P | E/S | N | OTROS | 35 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | CENTRAL | 10/05/2025 23:00 | 11/05/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CALIDDA. SMART PIG TRAMO DE 20 PULGADAS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 289 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA II | CENTRAL | 10/05/2025 23:00 | 11/05/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CALIDDA. SMART PIG TRAMO DE 20 PULGADAS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1066 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | CENTRAL | 10/05/2025 23:04 | 11/05/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CALIDDA. SMART PIG TRAMO DE 20 PULGADAS. CT VENTANILLA LIMITADO A 40000 SM3/H | 0 | P | E/S | N | OTROS | 290 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DEL INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.2 | R | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR EN EL BASTIDOR/MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO AL ENFRIADOR DE ACEITE DE MOTOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G1 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 /MANTENIMIENTO DE 41000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 10/05/2025 00:00 | 10/05/2025 17:22 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 / MANTENIMIENTO DE 93000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 10/05/2025 00:00 | 10/05/2025 16:40 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 10/05/2025 00:00 | 10/05/2025 16:04 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1/MANTENIMIENTO DE RADIADOR /MANTENIMIENTO DE 58750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1/MANTENIMIENTO DE RADIADOR/MANTENIMIENTO DE 56250 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ST B 220 kV | 10/05/2025 00:00 | 10/05/2025 13:00 | TRABAJOS PREVIOS PARA CONEXION NUEVA LINEA 220 kV HACIA SET MALVINAS. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1974 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | L-2305 CON CUELLOS ABIERTOS EN LA ESTRUCTURA T315A. LA L-2305 QUEDA ENERGIZADA DESDE LA SE CHILCA REP HASTA LA ESTRUCTURA T315 PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24696 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | L-2208 (T-056) EN CONEXION BAYPAS CON L-2305 (T315A) FORMADO LA INSTALACION PROVISIONAL L-2208/L-2305 ENTRE SE CHINCHA Y SE INDEPENDENCIA. L-2208/L-2305 QUEDA PROTEGIDA POR LAS FUNCIONES 21/67N QUEDANDO DESHABILITADO SUS PROTECCIONES 87L Y TELEPROTECCION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRE T56 A T77. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. REQUIERE L-2305/2208 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0112031) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | CL-T23_60 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION PROTECCION Y CONTROL SUBESTACION SAN NICOLAS, CAMBIO DE RELES DE PROTECCION PT1 Y PT2, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO, ACTUALMENTE EL TRANSFORMADOR T23 DE RESERVA. (R0107475) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 839 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | SSEE | 10/05/2025 07:30 | 10/05/2025 18:00 | POA: CAMBIO DE CONTROL NIVEL 2 SAS, MONTAJE, CABLEADO, PRUEBAS, CONFIGURACION Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE CONTROL NIVEL 2, PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE NIVEL 1, 2 Y 3, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0095990) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1802 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | SSEE | 10/05/2025 07:30 | 10/05/2025 17:00 | POA: INSTALACION DE CONTROLADOR DE BAHIA NUEVO DE SERVICIOS AUXILIARES (SSAA), ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0117840) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1802 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA | SSEE | 10/05/2025 08:00 | 10/05/2025 17:00 | COBRA-AXON: CONFIGURACION DE CONTROLADORES, SERVIDORES Y LOGICA DE LA TRANSFERENCIA DE CARGA PERU - ECUADOR. PRUEBAS SIMULADAS DE LA TRANSFERENCIA DE CARGA PERU - ECUADOR CASOS 4, 5 Y 7. LOGICA ACTUAL DE TRANSFERENCIA ZORRITOS QUEDA DESHABILITADO HASTA INGRESO SE ALIPIO ROSALES. CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0118089) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 605 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA | SSEE | 10/05/2025 08:08 | 10/05/2025 18:15 | COBRA: CONEXIONADO DE LAS SE?ALES DE CONTROL DE LAS BAHIAS EXISTENTES A NUEVO CONTROLADOR ENCARGADO DE REALIZAR LA TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE CARGA PERU - ECUADOR, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO EN CADA CELDA 220KV DE FORMA SECUENCIAL. PRUEBAS SIMULADAS CASOS 4, 5 Y 7. (R0119215) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 605 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 10/05/2025 07:59 | 10/05/2025 12:27 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE T25-11. (R0113759) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | T25-11 | 10/05/2025 07:59 | 10/05/2025 12:27 | MP 4A RETIRO DE GRASA SILICONA DEL TRANSFORMADOR, REQUIERE SVC-1 FUERA DE SERVICIO. (R0113759) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 645 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2232 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DEL POSTE P-2 AL P-28, P-86 AL P-99, P-100 AL P-214 Y TORRES T-1 A T-104, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. REQUIERE L-2233 CON RECIERRES DESHABILITADOS DIARIAMENTE DESDE LAS 06:30 HRS HASTA LAS 17:30 HRS. (R0112056) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 758 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-T116-261_220 | 10/05/2025 08:00 | 10/05/2025 16:00 | A SOLICITUD DE COBRA: TRABAJOS EN EL TABLERO PROTECCION Y CONTROL T116-262: INSERTAR MODULO A SWITCH RUGGEDCOM, DICHO EQUIPO SERA APAGADO POR UNOS MINUTOS, INSTALAR PATCH CORD ENTRE TABLEROS T33, T116 Y CL-2280. CON RIESGO DE DISPARO MINIMO DURANTE EL CABLEADO. (R0118905) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19804 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CT33-261 | 10/05/2025 08:00 | 10/05/2025 16:00 | A SOLICITUD DE COBRA: TRABAJOS EN EL TABLERO PROTECCION Y CONTROL T33-261: INSERTAR MODULO A SWITCH RUGGEDCOM, DICHO EQUIPO SERA APAGADO POR UNOS MINUTOS, INSTALAR PATCH CORD ENTRE TABLEROS T33, T116 Y CL-2280. CON RIESGO DE DISPARO MINIMO DURANTE EL CABLEADO. (R0118905) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11137 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | SS.EE. | 10/05/2025 08:00 | 10/05/2025 16:00 | COBRA - AXON: CONFIGURACION DE CONTROLADORES PARA EL AUTOMATISMO DE TRANSFERENCIA DE CARGA, LOGICA ACTUAL TRANSFERENCIA ZORRITOS DESHABILITADO DESDE 23/4 HASTA INGRESO SE ALIPIO ROSALES. PRUEBAS SIMULADAS DE TRANSFERENCIA DE CARGA CASOS 2, 3 Y 6. CON PERDIDA DE SUPERVISION MENOR A 15 MIN. (R0118088) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1793 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS - MACHALA | L-2280_old | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | CUELLOS CERRADOS EN ESTRUCTURA E131 LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 25.02.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10930 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS - MACHALA | L-2280_old | 10/05/2025 07:30 | 10/05/2025 17:30 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA): CAMBIO DE RELES L90 EN S.E. ZORRITOS Y EN LA LINEA L-2280 SE REALIZA LA DERIVACION A S.E. ALIPIO ROSALES, INCLUYE DESMONTAJE DE EQUIPOS EXISTENTES (SWT3000, RELE SEPARADOR DE AREAS). REQUIERE CORTE DE ENERGIA EN LA LINEA L-2280 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10930 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | Indisponible por falla en el dispositivo de conexion primaria frontal del cubiculo del interruptor del generador 3 | 24.26 | F | F/S | N | CORR. | 60 | G
SOUTHERN PERU CC | CUAJONE | BARRA_138 kV | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | Energizacion y Puesta en Servicio de la SE Cuajone 138/69 kV | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24674 | T
SOUTHERN PERU CC | CUAJONE | CT1 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | Energizacion y Puesta en Servicio de la SE Cuajone 138/69 kV | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24677 | T
SOUTHERN PERU CC | CUAJONE | CT2 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | Energizacion y Puesta en Servicio de la SE Cuajone 138/69 kV | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24678 | T
SOUTHERN PERU CC | CUAJONE | S.E. CUAJONE | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | Energizacion y Puesta en Servicio de la SE Cuajone 138/69 kV | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24671 | T
SOUTHERN PERU CC | MOQUEGUA - CUAJONE | L-1382/1 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | Energizacion y Puesta en Servicio de la SE Cuajone 138/69 kV | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24672 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE POR FALLA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | OLLEROS 500 | TR1-G1 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo de trafo de TG | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13655 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | Inspeccion mayor de la unidad TG1 (55000 horas)**************************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | UP GRADE de la unidad TG1*************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TR-TG2 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL TRANSFORMADOR PRINCIPAL Y AUXILIAR TG-2 | 80 | P | F/S | N | PREV. | 8486 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | Disponibilidad de 19 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TG2 | 10/05/2025 07:00 | 11/05/2025 00:00 | PRUEBA FUNCIONAL DE LA MATRIZ DE PROTECCION DE TURBINAS TG-2 | 80 | P | F/S | N | PREV. | 99 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | CL-ACOPLE 220 | 10/05/2025 08:00 | 10/05/2025 17:00 | VARI: PRUEBAS DE INTERBLOQUEO. ACTIVIDAD CON POSIBLE PERDIDA DE SUPERVISION MENOR A 10 MINUTOS. (R0119188) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22657 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | SS.EE. | 10/05/2025 09:10 | 10/05/2025 10:36 | SOLICITUD DE VARI: INTERCAMBIO DE SE?ALES NIVEL 2 Y NIVEL 3 DE LA CELDA CL-AT1 Y CL-1184 (HACIA SE KIMIRI). CON POSIBLE PERDIDA DE SUPERVISION MENOR A 10 MINUTOS. (R0119195) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22602 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | CL-2111 | 10/05/2025 08:00 | 10/05/2025 16:00 | CAMBIO DE BRAZOS Y ALINEAMIENTO DEL SECCIONADOR SL-3785. (R0119624) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13254 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | IN-5002 | 10/05/2025 08:00 | 10/05/2025 16:00 | MP 2A SILICONADO DE AISLADORES DE LOS SECCIONADORES Y TC ASOCIADOS, CORREGIR EFLUVIOS GRADO 3 EN LA FASE R DEL INTERRUPTOR. (R0115406) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13275 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | BARRA A 220kV | 10/05/2025 08:44 | 10/05/2025 16:13 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS EN CL-2111. (R0115665) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13258 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-5021 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T97, 54.34KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22616 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025. TRABAJOS CORRECTIVOS POR FALLA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 10/05/2025 07:00 | 10/05/2025 17:00 | OBRAS CIVILES. (R0119165) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 10/05/2025 07:00 | 10/05/2025 17:00 | OBRAS ELECTROMECANICAS. (R0119325) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION DE BANCOS SERIE XC-1, XC-2, XC-3 Y XC-4 POR CONFLICTO EN EQUIPOS DE CONTROL Y ROUTERS OCURRIDO EL 12/05/2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS A Y B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A ALARMA EN EL 87B DE LA BARRA A Y DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL15 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | MANDO SINCRONIZADO OBSERVADO POR LO CUAL EL REACTOR XL-15 DEBE QUEDAR EN SERVICIO COMO BASE Y COMO RECOMENDACION SE SOLICITA NO DESCONECTARSE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13176 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T

## INGRESO OC
sábado, 10 de Mayo del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
sábado, 10 de Mayo del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [163 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
10/05/2025 | 00:30 |  |  | 99.8 | 647.7 | 215.5 |  |  | 90.8 | 220.9 |  |  | 106.5 | 106.1 | 107 | 211.8 |  |  | 377.1 | 10.5 |  |  |  |  | 168 | 7.5 | 4 |  | 6.7 | 13.5 | 84.5 |  |  |  |  | 110.7 | 220.5 |  |  |  | 6.5 | 228 | 66.3 | 150.2 | 41.2 | 9.4 | 19.7 | 91.2 | 181 | 181.6 | 182.6 | 109.1 | 5.7 | 5.6 | 47.3 |  | 3.8 | 38.3 | 174.1 | 24.6 | [6 empty] | 86.8 | 0 | 159.3 |  | 66.1 | [8 empty] | 4.6 | 268.5 | 130.2 | 47.4 | 78.4 | 30.3 |  |  |  | 102.9 | 102.6 | 121.8 | [7 empty] | 0 | 55.8 | 0 | 17.5 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 1.6 | 5.2 | 20.3 | 10 | 18.9 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 16.4 | 56.6 | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 20.3 | 3 | 0.4 | 16.1 | 11.8 | 12.2 | 17.5 | 20 | 18.1 | 39.3 | 0 | 13.2 | 50.3 | 1.9 | 0.3 | 17.7 | 4.8 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 31.7 | 25.6 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 11.5 |  |  | 17 |  |  | 6278 | 24.1272 | 8.035 |  | 13.2 |  | 9.474 | 10.2 | 15.5 | 80.5362
10/05/2025 | 01:00 |  |  | 99.7 | 645.4 | 215.5 |  |  | 89 | 218.5 |  |  | 106.5 | 106.5 | 106.3 | 207.5 |  |  | 378 | 10.3 |  |  |  |  | 164.1 | 7.1 | 3.8 |  | 6.7 | 13.5 | 83.8 |  |  |  |  | 111.1 | 219 |  |  |  | 6.5 | 230.2 | 66 | 145.5 | 40.9 | 9.4 | 19.7 | 89.5 | 178.8 | 178.1 | 183.1 | 108.7 | 5.7 | 5.6 | 46.8 |  | 3.8 | 37.5 | 172.6 | 24.6 | [6 empty] | 86 | 0 | 160.2 |  | 64.3 | [8 empty] | 4.6 | 254.2 | 125.4 | 47.2 | 78.3 | 29.9 |  |  |  | 103.6 | 104 | 122.4 | [7 empty] | 0 | 46.3 | 0 | 16.2 | 0 | 20 | 10 | 5.5 | 1.2 | 1.6 | 5.2 | 20.1 | 10 | 18.9 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 15.3 | 50.3 | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 20.3 | 3 | 0.4 | 16 | 11.7 | 12 | 17.5 | 20 | 17.5 | 34 | 0 | 18.4 | 49.6 | 2.8 | 0.3 | 17.7 | 4.8 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 40.2 | 37 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 11.6 |  |  | 17.3 |  |  | 6228.3 | 24.1403 | 8.031 |  | 13.2 |  | 9.4734 | 10.4 | 15.7 | 80.9448
10/05/2025 | 01:30 |  |  | 100.6 | 648.7 | 215.7 |  |  | 89.2 | 219.7 |  |  | 106.4 | 106 | 106.9 | 208.1 |  |  | 380 | 10.3 |  |  |  |  | 162.2 | 7.1 | 3.8 |  | 6.7 | 13.5 | 84.5 |  |  |  |  | 110.9 | 192 |  |  |  | 6.5 | 231.8 | 66 | 137.9 | 41.2 | 9.4 | 19.7 | 91.7 | 178.2 | 178.2 | 183.8 | 110.5 | 5.8 | 5.6 | 47.3 |  | 3.8 | 37.5 | 176.4 | 24.7 | [6 empty] | 86.5 | 0 | 160.9 |  | 66.8 | [8 empty] | 4.6 | 254.8 | 126.3 | 47.4 | 78.2 | 30.2 |  |  |  | 103.5 | 104.1 | 122.5 | [7 empty] | 0 | 45.8 | 0 | 15.2 | 0 | 20 | 9.8 | 5.5 | 1.2 | 1.6 | 5.2 | 20.4 | 10 | 18.9 | 3.7 | 18.6 | 0 | 0 | 13.7 | 42.2 | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 20.3 | 3 | 0.4 | 16.2 | 11.7 | 11.9 | 17.5 | 20 | 13 | 36.6 | 0 | 8.3 | 43.2 | 1.2 | 0.4 | 17.7 | 4.8 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 40.3 | 33.2 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 11.3 |  |  | 16.5 |  |  | 6181.3 | 24.101 | 8.032 |  | 13.2 |  | 9.4727 | 10.5 | 15.7 | 81.0057
10/05/2025 | 02:00 |  |  | 99 | 643.7 | 214.5 |  |  | 90.3 | 218.1 |  |  | 106.2 | 106.3 | 105.6 | 207 |  |  | 374.4 | 10.4 |  |  |  |  | 160.9 | 6.9 | 3.8 |  | 6.7 | 13.5 | 84.1 |  |  |  |  | 110 | 176.3 |  |  |  | 6.5 | 228.4 | 66.4 | 125.7 | 40.5 | 9.4 | 19.7 | 88.7 | 144.3 | 145.2 | 168.5 | 108.6 | 5.8 | 5.7 | 46.7 |  | 3.8 | 37.3 | 171.9 | 24.6 | [6 empty] | 86.3 | 0 | 159.7 |  | 65.5 | [8 empty] | 4.6 | 201.2 | 111.3 | 46.9 | 78 | 29.8 |  |  |  | 102.5 | 103.4 | 121.5 | [7 empty] | 0 | 56 | 0 | 18.1 | 0 | 20 | 10 | 5.5 | 1.2 | 1.6 | 5.2 | 20 | 10 | 18.9 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 17 | 53.6 | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 20.3 | 3 | 0.4 | 16.2 | 11.7 | 11.8 | 17.4 | 20 | 14.2 | 48.6 | 0 | 8 | 42.8 | 1 | 0 | 17.7 | 4.8 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 39.6 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11.7 |  |  | 16.8 |  |  | 5993.7 | 24.0872 | 8.032 |  | 13.2 |  | 9.4732 | 10.5 | 0 | 65.2924
10/05/2025 | 02:30 |  |  | 100.7 | 645.3 | 215 |  |  | 89.1 | 219.9 |  |  | 119.5 | 119.2 | 119.3 | 215.6 |  |  | 378.8 | 10.2 |  |  |  |  | 164 | 7.1 | 3.9 |  | 6.7 | 13.5 | 84.6 |  |  |  |  | 110.7 | 223.3 |  |  |  | 6.5 | 228.5 | 70 | 136.5 | 40.9 | 9.4 | 19.7 | 90.8 | 119.3 | 119.8 | 152.3 | 106.6 | 5.8 | 5.7 | 46.1 |  | 3.8 | 37 | 172.9 | 24.5 | [6 empty] | 86.3 | 0 | 159.5 |  | 65.3 | [8 empty] | 4.6 | 147.2 | 119 | 47 | 78 | 29.7 |  |  |  | 102.3 | 102.7 | 121.6 | [7 empty] | 0 | 53.1 | 0 | 17.6 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 1.6 | 5.2 | 20.1 | 10 | 18.9 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 22.6 | 57.8 | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 20.3 | 3 | 0.4 | 16.3 | 11.7 | 12.1 | 17.4 | 20 | 17.9 | 63.9 | 0 | 15.8 | 36.2 | 2.7 | 0 | 17.7 | 4.8 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 35.3 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11.6 |  |  | 16.5 |  |  | 6025.7 | 24.1492 | 8.034 |  | 13.2 |  | 9.4735 | 10.4 | 0 | 65.2567
10/05/2025 | 03:00 |  |  | 100.5 | 647.6 | 215.7 |  |  | 89 | 219.6 |  |  | 150.2 | 150.6 | 150.3 | 241 |  |  | 380.8 | 10 |  |  |  |  | 167.4 | 7.1 | 4.3 |  | 6.7 | 13.6 | 84.7 |  |  |  |  | 110.1 | 223.3 |  |  |  | 6.5 | 230.6 | 69.8 | 116 | 41 | 9.4 | 19.7 | 89 | 117.8 | 118.1 | 153.3 | 108 | 5.8 | 5.9 | 47.4 |  | 3.8 | 36.3 | 175.3 | 24.4 | [6 empty] | 85.6 | 0 | 161.8 |  | 66.2 | [8 empty] | 4.6 | 119.1 | 124.9 | 47.3 | 77.9 | 29.8 |  |  |  | 105 | 104.3 | 123.9 | [7 empty] | 0 | 46.2 | 0 | 16.1 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 1.6 | 5.1 | 20.4 | 10 | 18.9 | 3.7 | 18.6 | 0 | 0 | 16.3 | 49.3 | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 20.3 | 3 | 0.4 | 16 | 11.8 | 12 | 17.1 | 20 | 23.1 | 61.1 | 0 | 9.9 | 28.7 | 1.9 | 0 | 17.7 | 4.8 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 23.8 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11.5 |  |  | 17 |  |  | 6059 | 24.1489 | 8.036 |  | 13.2 |  | 9.4736 | 10.5 | 0 | 65.3585
10/05/2025 | 03:30 |  |  | 99.8 | 643.4 | 215.1 |  |  | 87.9 | 218.3 |  |  | 107.1 | 106.4 | 105.9 | 211.8 |  |  | 374.9 | 10.2 |  |  |  |  | 159.6 | 6.7 | 3.8 |  | 6.7 | 13.5 | 84.1 |  |  |  |  | 110.1 | 223.3 |  |  |  | 6.5 | 223.6 | 68.9 | 141.5 | 40.5 | 9.4 | 19.7 | 86.9 | 119.3 | 120.2 | 152.1 | 107 | 5.7 | 5.7 | 46 |  | 3.8 | 37.1 | 171.3 | 24.7 | [6 empty] | 85.8 | 0 | 160.3 |  | 66.6 | [8 empty] | 4.6 | 167.4 | 125.4 | 46.6 | 77.7 | 29.7 |  |  |  | 103 | 102.3 | 122.6 | [7 empty] | 0 | 41.7 | 0 | 15.3 | 0 | 20 | 9.8 | 5.5 | 1.2 | 1.6 | 5.1 | 19.9 | 10 | 18.9 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 14.6 | 48.2 | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 20.1 | 3 | 0.4 | 16.4 | 11.8 | 11.6 | 16.9 | 20 | 25.2 | 62.6 | 0 | 5.4 | 24.8 | 1.2 | 0 | 17.7 | 4.8 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 27.6 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11.6 |  |  | 17 |  |  | 5925.2 | 24.1214 | 8.034 |  | 13.2 |  | 9.4735 | 10.4 | 0 | 65.229
10/05/2025 | 04:00 |  |  | 100.6 | 646.1 | 214.6 |  |  | 90.1 | 220.1 |  |  | 106.5 | 106.9 | 105.3 | 207 |  |  | 378.1 | 10.3 |  |  |  |  | 166.3 | 7.2 | 4 |  | 6.7 | 13.5 | 84.4 |  |  |  |  | 110.9 | 223 |  |  |  | 6.5 | 205.1 | 69 | 137.2 | 40.9 | 9.4 | 19.7 | 91.5 | 122.6 | 122.8 | 152.1 | 108.5 | 5.8 | 5.9 | 46.8 |  | 3.8 | 38 | 174.1 | 24.7 | [6 empty] | 86.7 | 0 | 159.6 |  | 66.8 | [8 empty] | 4.6 | 218.4 | 124.5 | 47.3 | 74.3 | 30.1 |  |  |  | 102.9 | 102.6 | 122.3 | [7 empty] | 0 | 43.3 | 0 | 15.2 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 1.6 | 5.1 | 20.2 | 10 | 18.9 | 3.7 | 18.6 | 0 | 0 | 12.3 | 41.9 | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 19.1 | 2.9 | 0.4 | 16.6 | 11.8 | 11.8 | 16.8 | 20 | 23.7 | 70.1 | 0 | 2.9 | 24 | 0.3 | 0 | 17.7 | 4.8 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 44.4 | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11.4 |  |  | 17.1 |  |  | 6005.4 | 24.1583 | 8.035 |  | 13.2 |  | 9.4734 | 10.5 | 0 | 65.3667
10/05/2025 | 04:30 |  |  | 99.9 | 646.2 | 214.8 |  |  | 90.3 | 219.9 |  |  | 105.7 | 105.5 | 105.9 | 207.9 |  |  | 377.1 | 10.4 |  |  |  |  | 165.4 | 7.3 | 3.9 |  | 6.7 | 13.5 | 84.3 |  |  |  |  | 110.9 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 195.2 | 69 | 135.3 | 41 | 9.4 | 19.7 | 90.2 | 121.7 | 122.2 | 151.8 | 108.4 | 5.7 | 6.4 | 46.7 |  | 3.8 | 37.6 | 173.5 | 24.6 | [6 empty] | 86.8 | 0 | 159.9 |  | 65.7 | [8 empty] | 4.6 | 203.4 | 122.1 | 47.3 | 74.4 | 30.3 |  |  |  | 102.7 | 102.5 | 121.7 | [7 empty] | 0 | 38.1 | 0 | 16.5 | 0 | 20 | 10 | 5.5 | 1.2 | 1.6 | 5 | 20.2 | 10 | 18.9 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 13.2 | 45.2 | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 18.1 | 3 | 0.4 | 16.6 | 11.8 | 12 | 16.8 | 20 | 27.7 | 69.8 | 0 | 4.2 | 33.6 | 0.5 | 0 | 17.7 | 4.8 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 49.9 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11.5 |  |  | 16.8 |  |  | 5992.4 | 24.1553 | 8.034 |  | 13.2 |  | 9.473 | 10.6 | 0 | 65.4623
10/05/2025 | 05:00 |  |  | 101.2 | 649 | 215.3 |  |  | 90.2 | 219.9 |  |  | 112.2 | 112.1 | 111.9 | 208.1 |  |  | 378.5 | 10.5 |  |  |  |  | 163.5 | 7.4 | 4 |  | 6.7 | 14 | 85.1 |  |  |  |  | 111.2 | 223.7 |  |  |  | 6.5 | 234.5 | 69.1 | 145.7 | 41.2 | 9.4 | 19.7 | 88.2 | 121.7 | 123.2 | 152.3 | 108.4 | 5.7 | 6.4 | 47 |  | 3.8 | 37.7 | 174.3 | 24.6 | [6 empty] | 86.8 | 0 | 159.2 |  | 65.3 | [8 empty] | 4.6 | 270.8 | 132.5 | 47.6 | 74.4 | 30.3 |  |  |  | 102.7 | 102.5 | 121.5 | [7 empty] | 0 | 32.1 | 0 | 13.9 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 1.6 | 5 | 20.1 | 10 | 18.9 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 9 | 35.8 | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 18.5 | 3 | 0.4 | 16.6 | 11.8 | 12.2 | 16.7 | 20 | 27.3 | 66.8 | 0 | 6.5 | 39.3 | 1.3 | 0 | 17.9 | 5.5 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 53.4 | 45.4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10.2 |  |  | 16.6 |  |  | 6134.1 | 24.1535 | 8.033 |  | 13.2 |  | 9.473 | 10.3 | 0 | 65.1595
10/05/2025 | 05:30 |  |  | 99.4 | 644.5 | 214.8 |  |  | 89.6 | 219.2 |  |  | 105.3 | 105.2 | 105.9 | 208 |  |  | 376.3 | 10.4 |  |  |  |  | 160.3 | 7 | 3.9 |  | 6.7 | 14 | 84.1 |  |  |  |  | 111.2 | 222.8 |  |  |  | 6.5 | 184.5 | 70.5 | 134.9 | 40.9 | 9.4 | 19.7 | 91.1 | 121.7 | 121.7 | 151.4 | 108.5 | 5.7 | 6.4 | 46.5 |  | 3.8 | 37.6 | 172.8 | 24.6 | [6 empty] | 86.5 | 0 | 159.7 |  | 66.3 | [8 empty] | 4.6 | 222.3 | 119 | 47.2 | 74.5 | 30.1 |  |  |  | 102.7 | 102.8 | 121.6 | [7 empty] | 0 | 34.4 | 0 | 16.2 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 1.6 | 5 | 20.1 | 10 | 18.9 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 10.7 | 39.1 | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 18.5 | 2.9 | 0.4 | 16.6 | 11.8 | 11.7 | 16.4 | 20 | 28 | 56.6 | 0 | 13.2 | 56.6 | 1.6 | 0.5 | 19.2 | 5.8 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 57.3 | 55.9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.2 |  |  | 17.2 |  |  | 6016 | 24.1704 | 6.99 |  | 13.2 |  | 9.4727 | 10.2 | 0 | 64.0331
10/05/2025 | 06:00 |  |  | 101.4 | 653.7 | 215.7 |  |  | 90.5 | 221 |  |  | 112.9 | 112.2 | 111 | 206.3 |  |  | 511.5 | 10.5 |  |  |  |  | 168.6 | 7.8 | 4 |  | 6.7 | 13.9 | 85.1 |  |  |  |  | 111.4 | 223 |  |  |  | 6.5 | 233.3 | 70.7 | 75.7 | 41.8 | 9.4 | 19.7 | 89.4 | 124 | 123.7 | 152.6 | 110.1 | 5.7 | 6.4 | 47 |  | 3.8 | 38.3 | 176.5 | 24.7 | [6 empty] | 87.1 | 0 | 159.9 |  | 65.9 | [8 empty] | 4.6 | 163.1 | 133.9 | 48 | 74.6 | 30.5 |  |  |  | 103.2 | 103.1 | 122.2 | [7 empty] | 0 | 35.8 | 0 | 14.4 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 1.6 | 4.9 | 20.5 | 10 | 18.9 | 3.6 | 18.6 | 0.6 | 0.5 | 13.8 | 46.5 | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 18.5 | 3 | 0.4 | 16.6 | 11.8 | 12.4 | 16.3 | 20 | 28.2 | 53.4 | 0 | 14.5 | 44.9 | 1.3 | 0.6 | 20.7 | 6 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 61.4 | 59.6 | 0.2 | 0 | 0 | 20 | 9.3 |  |  | 17.7 |  |  | 6162.7 | 24.1279 | 6.4 |  | 13.2 |  | 9.4725 | 10.4 | 0 | 63.6004
10/05/2025 | 06:30 |  |  | 99.6 | 646.9 | 215.5 |  |  | 89.7 | 219.2 |  |  | 106.7 | 106.1 | 106.1 | 207.2 |  |  | 557.9 | 10.5 |  |  |  |  | 166.4 | 7.2 | 3.8 |  | 6.5 | 13.3 | 84.5 |  |  |  |  | 110.6 | 215.8 |  |  |  | 6.5 | 208.1 | 70 | 75 | 40.9 | 9.4 | 19.7 | 89.1 | 122 | 123.7 | 152 | 108.6 | 5.7 | 6.4 | 46.7 |  | 3.8 | 37.9 | 173.4 | 24.6 | [6 empty] | 86.8 | 0 | 159.7 |  | 66.4 | [8 empty] | 4.6 | 96.7 | 125 | 47.4 | 78.4 | 30 |  |  |  | 102.6 | 102.5 | 121.4 | [7 empty] | 0 | 39.4 | 5.3 | 14 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 1.6 | 5 | 20 | 10 | 18.9 | 3.6 | 18.6 | 5.5 | 6 | 11.4 | 47.2 | 0 |  |  |  | 0.5 | 3.4 | 18.5 | 2.9 | 0.4 | 16.1 | 11.8 | 11.9 | 16 | 20 | 28.4 | 51.5 | 1.8 | 22.8 | 59.2 | 3.8 | 0.8 | 20.6 | 6.4 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 10.6 | 14.7 | 0.1 | 10.6 | 0.6 | 70.4 | 66.6 | 7.7 | 0.1 | 0 | 20 | 9.3 |  |  | 18 |  |  | 6148.1 | 24.3269 | 5.369 |  | 13.2 |  | 9.4725 | 10.4 | 0 | 62.7684
10/05/2025 | 07:00 |  |  | 96.8 | 632.8 | 213.5 |  |  | 88.2 | 217.1 |  |  | 106 | 105.7 | 105.7 | 207.1 |  |  | 534 | 10.2 |  |  |  |  | 160.1 | 6.6 | 3.6 |  | 6.5 | 13.5 | 43.2 |  |  |  |  | 109 | 137.2 |  |  |  | 6.5 | 146.8 | 69.8 | 63.8 | 40 | 9.3 | 19.7 | 85.1 | 118.6 | 118.6 | 150 | 106.9 | 5.7 | 6.4 | 45.6 |  | 3.8 | 37 | 169.9 | 24.6 | [6 empty] | 85.3 | 0 | 159.5 |  | 65.8 | [8 empty] | 4.6 | 53.8 | 105.6 | 46.2 | 77.4 | 29.4 |  |  |  | 102.7 | 102.5 | 121.8 | [7 empty] | 0 | 43.7 | 26.5 | 15.7 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 1.6 | 5.2 | 19.8 | 10 | 18.9 | 3.6 | 18.6 | 11.3 | 12.8 | 12.9 | 47.8 | 0 |  |  |  | 0.9 | 3.4 | 18.3 | 2.9 | 0.4 | 15.8 | 11.8 | 11.7 | 15.7 | 19.8 | 28.5 | 31.3 | 10.5 | 24.2 | 73.2 | 3.6 | 0.5 | 20.1 | 6.6 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 12.4 | 80.4 | 2.5 | 50.7 | 0.6 | 58 | 53.6 | 39.2 | 2.5 | 0 | 19.8 | 9.6 |  |  | 17.2 |  |  | 5971.2 | 24.3701 | 5.088 |  | 13.2 |  | 9.4725 | 10.2 | 0 | 62.3305
10/05/2025 | 07:30 |  |  | 99.6 | 578.1 | 188.4 |  |  | 91.3 | 200.9 |  |  | 104.5 | 104.7 | 104.9 | 209 |  |  | 495.6 | 10.5 |  |  |  |  | 152.4 | 7.9 | 4.1 |  | 6.7 | 13.3 | 50.9 |  |  |  |  | 103.4 | 215.3 |  |  |  | 6.5 | 214.8 | 72.5 | 47.1 | 41.1 | 9.4 | 19.7 | 76.3 | 122.6 | 124.3 | 151.8 | 99.7 | 5.6 | 6.4 | 47.1 |  | 3.8 | 39.1 | 155.8 | 24.6 | [6 empty] | 87.2 | 0 | 159.5 |  | 67.9 | [8 empty] | 4.6 | 99.9 | 128.5 | 47.6 | 78.5 | 30.3 |  |  |  | 102.4 | 102.3 | 121.6 | [7 empty] | 0.1 | 47.2 | 50.8 | 16.1 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 1.6 | 5.1 | 20.1 | 10 | 18.9 | 3.6 | 18.6 | 12.9 | 13.2 | 15 | 51.6 | 0 |  |  |  | 1.8 | 3.4 | 19.8 | 3 | 0.4 | 16.5 | 11.6 | 12.3 | 16 | 20 | 27.9 | 29.4 | 20.4 | 27.7 | 76.7 | 3.2 | 0.6 | 19.8 | 6.5 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 12.3 | 156.2 | 5.1 | 94.4 | 0.6 | 53.6 | 47.1 | 73 | 5 | 0 | 20 | 9.4 |  |  | 16.3 |  |  | 6232.4 | 24.411 | 5.077 |  | 13.2 |  | 9.4717 | 10.3 | 0 | 62.4598
10/05/2025 | 08:00 |  |  | 102.4 | 584.4 | 192 |  |  | 92.8 | 203 |  |  | 109 | 109 | 108.9 | 207.1 |  |  | 502.2 | 10.6 |  |  |  |  | 157.5 | 8.3 | 4.3 |  | 6.7 | 7.4 | 50.8 |  |  |  |  | 104.7 | 216.3 |  |  |  | 6.5 | 238.9 | 71.6 | 47.1 | 41.8 | 9.4 | 19.7 | 84.5 | 126.3 | 125 | 153.2 | 98.7 | 5.8 | 6.4 | 48 |  | 3.8 | 38.2 | 158.5 | 24.7 | [6 empty] | 87.5 | 0 | 160.3 |  | 65.6 | [8 empty] | 4.6 | 141.3 | 135.4 | 48.2 | 76 | 30.8 |  |  |  | 104.1 | 103.6 | 122.6 | [7 empty] | 0.3 | 62.1 | 64.8 | 16.5 | 0.1 | 20 | 10 | 5.5 | 1.2 | 1.6 | 5.1 | 20.8 | 10 | 18.9 | 3.7 | 18.6 | 13.2 | 15.9 | 17.8 | 44.4 | 0 |  |  |  | 4.7 | 3.4 | 20.2 | 2.9 | 0.4 | 16.2 | 11.3 | 12.6 | 16.2 | 20 | 27.8 | 31.1 | 28.7 | 26.9 | 76.5 | 4.2 | 0.8 | 19.4 | 6.4 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 14.4 | 195.3 | 7.7 | 120.4 | 0.6 | 35.8 | 31.1 | 85.7 | 7.3 | 0 | 20 | 6.9 |  |  | 16.2 |  |  | 6448.1 | 24.3872 | 5.075 |  | 13.2 |  | 9.4719 | 10.2 | 0 | 62.3341
10/05/2025 | 08:30 |  |  | 99.9 | 646.7 | 213.9 |  |  | 90.1 | 219.5 |  |  | 105.9 | 105.5 | 105.8 | 206.5 |  |  | 554.2 | 10.4 |  |  |  |  | 164.5 | 6.8 | 4.2 |  | 6.7 | 7.5 | 76.2 |  |  |  |  | 111 | 193.1 |  |  |  | 6.5 | 211.7 | 70.7 | 107.7 | 41 | 9.5 | 19.7 | 86.7 | 124 | 123.7 | 151.8 | 108.8 | 5.8 | 6.4 | 47 |  | 3.8 | 38.1 | 173.9 | 24.5 | [6 empty] | 86.6 | 0 | 159.6 |  | 66.3 | [8 empty] | 4.6 | 125.1 | 128.5 | 47.2 | 73.2 | 30.3 |  |  |  | 102.4 | 102.5 | 121.5 | [7 empty] | 0.7 | 83.2 | 67.6 | 15.8 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 1.6 | 5.1 | 20.4 | 10 | 18.9 | 3.7 | 18.6 | 13.2 | 16 | 23.8 | 57.1 | 0 |  |  |  | 9.6 | 2.4 | 20.1 | 2.9 | 0.4 | 16.1 | 11.3 | 12.4 | 16 | 20 | 28.4 | 36.5 | 29.8 | 28.2 | 76.7 | 5 | 1.7 | 19.3 | 6.2 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 15.4 | 205.1 | 9.9 | 123 | 0.6 | 29.1 | 33.2 | 88.5 | 9.5 | 0 | 20 | 7.2 |  |  | 16.2 |  |  | 6691.6 | 24.4175 | 5.074 |  | 13.2 |  | 9.4723 | 10 | 0 | 62.1638
10/05/2025 | 09:00 |  |  | 0 | 650.8 | 213.9 |  |  | 90.1 | 219.8 |  |  | 123 | 122.9 | 122.9 | 211.5 |  |  | 564.7 | 10.5 |  |  |  |  | 167.2 | 7.1 | 4.6 |  | 6.7 | 11.7 | 76.9 |  |  |  |  | 111.1 | 216.2 |  |  |  | 6.5 | 229.2 | 71 | 152 | 41.5 | 9.5 | 19.7 | 90.7 | 124.1 | 123.3 | 152.6 | 109.1 | 5.8 | 6.4 | 46.9 |  | 3.8 | 38.2 | 175.6 | 24.6 | [6 empty] | 86.9 | 0 | 159.7 |  | 66.9 | [8 empty] | 4.6 | 271.9 | 134.1 | 47.8 | 73.5 | 30.6 |  |  |  | 102.9 | 102.7 | 121.6 | [7 empty] | 0.9 | 77.5 | 69.7 | 16.5 | 0.2 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 1.5 | 5.1 | 20.5 | 10 | 18.9 | 3.7 | 18.6 | 13.1 | 16 | 22 | 61.3 | 0 |  |  |  | 16.6 | 3.4 | 20 | 2.9 | 0.4 | 16 | 11.4 | 12.6 | 16.3 | 20 | 28.5 | 40.8 | 30 | 34.8 | 76.6 | 7.3 | 1.9 | 19.1 | 5.8 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 16.6 | 212.6 | 11.8 | 124.3 | 0.6 | 31.5 | 38.4 | 90.7 | 11.4 | 0 | 20.1 | 8.8 |  |  | 16.8 |  |  | 6966.4 | 24.3844 | 5.07 |  | 13.2 |  | 9.473 | 5.9 | 0 | 58.0274
10/05/2025 | 09:30 |  |  | 0 | 652.8 | 214.5 |  |  | 91.3 | 218.7 |  |  | 142.1 | 141.9 | 140.1 | 226.7 |  |  | 566.4 | 10.5 |  |  |  |  | 161.1 | 6.8 | 4.4 |  | 6.7 | 11.6 | 76.8 |  |  |  |  | 110.5 | 222 |  |  |  | 6.5 | 229.6 | 71 | 152.2 | 41.1 | 9.5 | 19.7 | 91.1 | 121.6 | 121.8 | 153.4 | 110.2 | 5.7 | 6.5 | 47.6 |  | 3.8 | 38.3 | 173.9 | 24.7 | [6 empty] | 86.6 | 0 | 160.7 |  | 65.6 | [8 empty] | 4.6 | 270.4 | 133.1 | 47.5 | 73.7 | 30.3 |  |  |  | 103.2 | 103.2 | 123.1 | [7 empty] | 1 | 73.6 | 69.4 | 17.4 | 0.3 | 20 | 10 | 5.6 | 1.2 | 1.3 | 5.1 | 20.1 | 10 | 18.9 | 3.7 | 18.6 | 13.1 | 16.1 | 21.7 | 65.9 | 0 |  |  |  | 16.7 | 3.4 | 20.1 | 2.9 | 0.4 | 16.2 | 11.4 | 12.5 | 16.6 | 20 | 28.4 | 39.9 | 30.1 | 38.8 | 62 | 6 | 1.9 | 18.7 | 5.7 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 15.7 | 216.7 | 13.5 | 126 | 0.6 | 41.3 | 50.3 | 91.4 | 13.1 | 0 | 20 | 9.7 |  |  | 17.2 |  |  | 7056.3 | 24.3958 | 5.059 |  | 13.2 |  | 9.4737 | 5.9 | 0 | 58.0285
10/05/2025 | 10:00 |  |  | 0 | 646.8 | 213.8 |  |  | 90.1 | 220.5 |  |  | 118 | 117.7 | 117.6 | 223 |  |  | 553 | 10.4 |  |  |  |  | 166.9 | 7.1 | 3 |  | 6.7 | 12 | 76.2 |  |  |  |  | 111.1 | 219.9 |  |  |  | 6.5 | 228.8 | 70 | 150 | 41.2 | 9.4 | 19.7 | 91.3 | 162.8 | 163.3 | 172.7 | 108.4 | 5.7 | 6.4 | 46.7 |  | 3.8 | 38 | 174.3 | 24.6 | [6 empty] | 86.7 | 0 | 159.4 |  | 66.8 | [8 empty] | 4.6 | 255.9 | 132.9 | 47.4 | 73.4 | 30.3 |  |  |  | 102.7 | 102.6 | 122 | [7 empty] | 1.1 | 72.9 | 69.1 | 17.4 | 0.2 | 20 | 9.8 | 5.5 | 1.1 | 1.5 | 5.1 | 20.3 | 10 | 18.9 | 3.7 | 18.6 | 13.2 | 15.4 | 21.3 | 59.2 | 0 |  |  |  | 16.6 | 3.4 | 20.1 | 2.9 | 0.4 | 16.2 | 11.4 | 12.4 | 16.9 | 20 | 28.5 | 38.6 | 30.2 | 45.3 | 58.1 | 8.1 | 3.1 | 18.7 | 5.7 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 14.6 | 220.3 | 14.7 | 125.1 | 0.6 | 59.7 | 63.4 | 91.1 | 14.5 | 0 | 20 | 9.7 |  |  | 17 |  |  | 7074.7 | 24.3663 | 5.036 |  | 13.2 |  | 9.473 | 5.3 | 0 | 57.3753
10/05/2025 | 10:30 |  |  | 0 | 648.3 | 214.2 |  |  | 90.4 | 217.5 |  |  | 121.6 | 121.5 | 120.6 | 218.4 |  |  | 558.9 | 10.5 |  |  |  |  | 166.6 | 7.7 | 3.4 |  | 6.3 | 12 | 76.9 |  |  |  |  | 111.1 | 206.9 |  |  |  | 6.5 | 230.3 | 70 | 150.1 | 40.9 | 9.4 | 19.7 | 89 | 165 | 167.1 | 172.2 | 108.2 | 5.7 | 6.5 | 47 |  | 3.8 | 37.7 | 175.2 | 24.5 | [6 empty] | 87.3 | 0 | 159 |  | 66.2 | [8 empty] | 4.6 | 256 | 133.3 | 47.6 | 75.3 | 30.4 |  |  |  | 101.5 | 101.6 | 121.3 | [7 empty] | 1.2 | 71.9 | 69.2 | 17.5 | 0.1 | 20 | 9.8 | 5.4 | 1.1 | 1.6 | 5.1 | 20.2 | 10 | 18.9 | 3.7 | 18.6 | 13 | 15.2 | 19.8 | 61.9 | 0 |  |  |  | 16.5 | 3.4 | 20.2 | 2.9 | 0.4 | 16.2 | 11.3 | 12.3 | 16.8 | 20 | 28.5 | 27.6 | 30.3 | 46.5 | 72.4 | 11.2 | 1.7 | 18.7 | 5.5 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 16.3 | 219.7 | 15.8 | 123.6 | 0.6 | 53.6 | 60.2 | 90.7 | 15.7 | 0 | 20 | 10 |  |  | 18 |  |  | 7077.5 | 24.383 | 5.044 |  | 13.2 |  | 9.4726 | 5.9 | 0 | 57.9996
10/05/2025 | 11:00 |  |  | 0 | 645.1 | 213.6 |  |  | 89.4 | 218.1 |  |  | 117.2 | 117.4 | 118 | 218.1 |  |  | 553.3 | 10.4 |  |  |  |  | 164.4 | 7.4 | 4.4 |  | 6.7 | 12 | 85.9 |  |  |  |  | 110.6 | 206.5 |  |  |  | 6.5 | 231.2 | 70 | 150.5 | 41 | 9.4 | 19.7 | 90.5 | 165.9 | 164.2 | 172.9 | 108.8 | 5.7 | 6.4 | 46.8 |  | 3.8 | 37.4 | 173.6 | 24.6 | [6 empty] | 86.2 | 0 | 160 |  | 69.5 | [8 empty] | 4.6 | 232.6 | 132.9 | 47.2 | 78.4 | 30.3 |  |  |  | 103.4 | 103.3 | 122.1 | [7 empty] | 1.2 | 80.3 | 69.6 | 16.8 | 0.5 | 20 | 10 | 5.4 | 1.1 | 1.5 | 5.2 | 20.4 | 10 | 18.9 | 3.7 | 18.6 | 13.2 | 15.1 | 18 | 59.5 | 0 |  |  |  | 16.4 | 3.4 | 20 | 2.9 | 0.4 | 16.3 | 11.4 | 12.1 | 17.2 | 20 | 28.4 | 22.8 | 30.1 | 72.9 | 71.5 | 14.5 | 3.4 | 18.3 | 5.4 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 16.6 | 221.2 | 16.7 | 122.1 | 0.6 | 71 | 78.2 | 89.9 | 16.3 | 0 | 20 | 9 |  |  | 18 |  |  | 7114.9 | 24.4641 | 5.051 |  | 13.2 |  | 9.4726 | 6 | 0 | 58.1876
10/05/2025 | 11:30 |  |  | 0 | 652.4 | 214.6 |  |  | 90.1 | 222.2 |  |  | 133.3 | 132.4 | 133.6 | 221.4 |  |  | 569.5 | 10.5 |  |  |  |  | 170.5 | 8 | 4.6 |  | 6.7 | 13.6 | 87.7 |  |  |  |  | 111.3 | 222.5 |  |  |  | 6.5 | 229.5 | 70 | 150.4 | 41.5 | 9.4 | 19.7 | 95.4 | 162.4 | 164.1 | 173 | 110.4 | 5.8 | 6.4 | 47.1 |  | 3.8 | 37.9 | 176.2 | 24.6 | [6 empty] | 87.2 | 0 | 160.1 |  | 67.5 | [8 empty] | 4.6 | 248 | 134.4 | 47.8 | 80.5 | 30.4 |  |  |  | 102.8 | 102.7 | 122.1 | [7 empty] | 1.3 | 86.4 | 72 | 17 | 0.2 | 20 | 9.8 | 5.5 | 1.1 | 1.5 | 5.2 | 20.4 | 10 | 18.9 | 3.7 | 18.6 | 13.3 | 15 | 20.5 | 61.2 | 0 |  |  |  | 16.5 | 3.4 | 20 | 2.9 | 0.4 | 16.2 | 11.3 | 12.5 | 17.5 | 20 | 28 | 23.7 | 30.3 | 62.3 | 71.5 | 13 | 3.7 | 18.3 | 5.4 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 16.5 | 222.9 | 17.2 | 122.2 | 0.6 | 64.8 | 80.3 | 89.7 | 16.6 | 0 | 20 | 9.7 |  |  | 17.7 |  |  | 7244.8 | 24.3897 | 5.056 |  | 13.2 |  | 9.4734 | 6.1 | 0 | 58.2191
10/05/2025 | 12:00 |  |  | 0 | 646.4 | 213.9 |  |  | 90.1 | 218.8 |  |  | 135.8 | 135.9 | 136.1 | 234.6 |  |  | 554.5 | 10.5 |  |  |  |  | 167.7 | 7.6 | 5 |  | 6.7 | 13.6 | 86.3 |  |  |  |  | 111.2 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 230.3 | 70 | 150.9 | 41 | 9.4 | 19.7 | 91.6 | 162.9 | 162.2 | 171.5 | 108.5 | 5.6 | 6.4 | 47.1 |  | 3.8 | 38.5 | 174.5 | 24.6 | [6 empty] | 86.8 | 0 | 159.6 |  | 65.8 | [8 empty] | 4.6 | 248.2 | 133.7 | 47.3 | 80.4 | 30.3 |  |  |  | 103.2 | 102.9 | 121.6 | [7 empty] | 1.3 | 90 | 73.4 | 17.2 | 0.2 | 20 | 9.8 | 5.5 | 1.1 | 1.5 | 5.2 | 20.4 | 17.4 | 18.9 | 3.7 | 18.6 | 13.1 | 14.9 | 19.2 | 63.1 | 0 |  |  |  | 16.2 | 3.4 | 20.1 | 2.9 | 0.4 | 16.2 | 11.1 | 12 | 17.2 | 19.9 | 27.7 | 33.8 | 30 | 61.3 | 68.8 | 14.2 | 6.5 | 18.5 | 5.4 | 0 | 20 | 20.4 | 20.2 | 14.8 | 226.1 | 17.6 | 123.9 | 0.6 | 63.4 | 72.9 | 90.4 | 16.7 | 0 | 20 | 9.2 |  |  | 17.2 |  |  | 7240.8 | 24.2088 | 5.296 |  | 13.2 |  | 9.4738 | 6 | 0 | 58.1786
10/05/2025 | 12:30 |  |  | 0 | 648.5 | 214.9 |  |  | 89.7 | 220 |  |  | 138.4 | 138.2 | 138.9 | 236.4 |  |  | 561.7 | 10.4 |  |  |  |  | 165.2 | 7.5 | 4.6 |  | 6.7 | 13.6 | 86.9 |  |  |  |  | 111 | 212.3 |  |  |  | 6.5 | 231.4 | 68.5 | 145.4 | 41.1 | 9.4 | 19.7 | 89.6 | 187.2 | 187 | 187 | 107.8 | 5.8 | 6.4 | 46.3 |  | 3.8 | 37.3 | 173.8 | 24.7 | [6 empty] | 86.6 | 0 | 159.9 |  | 67.6 | [8 empty] | 4.6 | 173.2 | 131.2 | 47.4 | 80.4 | 29.9 |  |  |  | 102.8 | 103 | 122.6 | [7 empty] | 1.3 | 102.3 | 73.7 | 16.3 | 0.3 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.1 | 1.5 | 5.2 | 20.1 | 17.5 | 18.9 | 3.7 | 18.6 | 13.2 | 14.9 | 17 | 56.8 | 0 |  |  |  | 16.3 | 3.4 | 20 | 2.8 | 0.4 | 16.2 | 11.1 | 12.2 | 17.3 | 20 | 26.7 | 36.6 | 29.9 | 60.8 | 65.5 | 14.1 | 9.7 | 18.6 | 5.4 | 0 | 19.6 | 20.4 | 20.2 | 15.4 | 226.9 | 17.2 | 125 | 0.6 | 51.8 | 62.6 | 90.9 | 16.7 | 0 | 20 | 9.3 |  |  | 16.5 |  |  | 7210.7 | 24.2218 | 7.355 |  | 13.2 |  | 9.4739 | 6 | 0 | 60.2507
10/05/2025 | 13:00 |  |  | 0 | 648.8 | 214.4 |  |  | 90.3 | 219.5 |  |  | 125.8 | 125.4 | 126.4 | 224.5 |  |  | 558.1 | 10.5 |  |  |  |  | 166.4 | 7.1 | 3.9 |  | 6.7 | 13.6 | 86.5 |  |  |  |  | 110.9 | 192.9 |  |  |  | 6.5 | 229.4 | 68.2 | 139.5 | 41.4 | 9.4 | 19.7 | 88.2 | 175.9 | 176.6 | 180.8 | 109.6 | 5.6 | 6.4 | 47 |  | 3.8 | 38 | 174.3 | 24.6 | [6 empty] | 86.8 | 0 | 159.8 |  | 66.7 | [8 empty] | 4.5 | 153.6 | 127.9 | 47.6 | 80.4 | 30.3 |  |  |  | 103.1 | 102.9 | 121.9 | [7 empty] | 1.3 | 109.8 | 73.7 | 17.5 | 0.5 | 20 | 10 | 5.5 | 1.1 | 1.6 | 5.2 | 20.3 | 11.8 | 18.9 | 3.7 | 18.6 | 13.4 | 13.9 | 17.1 | 58.5 | 0 |  |  |  | 16.5 | 3.4 | 20 | 2.8 | 0.4 | 16.2 | 11 | 12.2 | 17.4 | 20 | 25.3 | 46.6 | 30.3 | 61.9 | 66.9 | 13.2 | 8.5 | 18.7 | 5.5 | 0 | 20.2 | 20.4 | 20.2 | 13.9 | 227.8 | 16.7 | 125.7 | 0.6 | 59.4 | 79.7 | 91.3 | 16.2 | 0 | 20 | 9.5 |  |  | 16.7 |  |  | 7119.6 | 23.9745 | 8.078 |  | 13.2 |  | 9.4739 | 6 | 0 | 60.7265
10/05/2025 | 13:30 |  |  | 0 | 644.1 | 214.1 |  |  | 90.1 | 219.6 |  |  | 106 | 106 | 106.2 | 206.1 |  |  | 553.9 | 10.4 |  |  |  |  | 166.4 | 6.7 | 4.3 |  | 6.7 | 13.6 | 85.9 |  |  |  |  | 110.7 | 221.6 |  |  |  | 6.5 | 230.8 | 67.6 | 139.4 | 40.9 | 9.3 | 19.7 | 91.2 | 131.8 | 132.1 | 162.4 | 108.3 | 5.8 | 6.4 | 46.7 |  | 3.8 | 38.1 | 173 | 24.6 | [6 empty] | 86.6 | 0 | 159.5 |  | 66.9 | [8 empty] | 4.5 | 119.1 | 132 | 47.2 | 80.3 | 30.1 |  |  |  | 102.5 | 102.3 | 121.4 | [7 empty] | 1.2 | 110.9 | 74.1 | 18.1 | 0.2 | 19 | 9.8 | 5.4 | 1.1 | 1.6 | 5.1 | 20.1 | 15.7 | 18.9 | 3.7 | 18.6 | 13.4 | 14.3 | 17.2 | 59.7 | 0 |  |  |  | 16.7 | 3.4 | 13.3 | 2.8 | 0.4 | 16.1 | 11 | 11.8 | 17.2 | 20 | 25.7 | 48.2 | 30.5 | 61.7 | 66.5 | 13.4 | 8.5 | 18.7 | 5.5 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 16.8 | 228.4 | 16 | 126.2 | 0.6 | 58.5 | 83.6 | 91.2 | 15.3 | 0 | 20 | 9.4 |  |  | 16.6 |  |  | 6926.3 | 23.9542 | 8.067 |  | 13.2 |  | 9.4742 | 6 | 0 | 60.6954
10/05/2025 | 14:00 |  |  | 0 | 646.1 | 214 |  |  | 89.1 | 220.1 |  |  | 120.8 | 121.6 | 121.1 | 221.8 |  |  | 562.4 | 10.3 |  |  |  |  | 165.1 | 6.8 | 3.7 |  | 6.7 | 13.6 | 84.2 |  |  |  |  | 110.9 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 227.9 | 68 | 138.8 | 41 | 9.3 | 19.7 | 90.1 | 123.7 | 122 | 153 | 108.2 | 5.8 | 6.4 | 46.5 |  | 3.8 | 37.3 | 173.7 | 24.6 | [6 empty] | 86.2 | 0 | 159.9 |  | 67.1 | [8 empty] | 4.5 | 144.6 | 131.7 | 47.2 | 80.4 | 30.1 |  |  |  | 103.3 | 103.4 | 122 | [7 empty] | 0.8 | 115.3 | 73.7 | 16.7 | 0.4 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.1 | 1.6 | 5.1 | 20.3 | 17.7 | 18.9 | 3.7 | 18.6 | 13.5 | 16.3 | 17.1 | 60.5 | 0 |  |  |  | 16.7 | 3.4 | 20.2 | 2.8 | 0.4 | 16.2 | 10.9 | 11.9 | 17.3 | 20 | 24.8 | 67.6 | 30.6 | 62.4 | 65.9 | 13 | 8.6 | 18.9 | 5.5 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 15.4 | 226.9 | 14.9 | 125.8 | 0.6 | 74.4 | 86.6 | 90.4 | 14.3 | 0 | 20 | 9.6 |  |  | 16.1 |  |  | 7038 | 23.9795 | 7.996 |  | 13.2 |  | 9.4741 | 5.9 | 0 | 60.5496
10/05/2025 | 14:30 |  |  | 0 | 650.1 | 214.1 |  |  | 90 | 219.2 |  |  | 107 | 106.5 | 107 | 206.8 |  |  | 563.6 | 10.4 |  |  |  |  | 165.9 | 7.8 | 3.9 |  | 6.7 | 13.2 | 85 |  |  |  |  | 111 | 198.6 |  |  |  | 6.5 | 228.8 | 66.3 | 144.3 | 41.3 | 9.3 | 19.7 | 88.7 | 121.7 | 122.5 | 153.2 | 108.8 | 5.7 | 6.4 | 46.8 |  | 3.8 | 37.5 | 174.2 | 24.7 | [6 empty] | 86.8 | 0 | 160.1 |  | 67 | [8 empty] | 4.5 | 249.7 | 129.1 | 47.4 | 77.6 | 30.1 |  |  |  | 102.7 | 103 | 122.3 | [7 empty] | 1 | 113 | 73.2 | 17 | 0.4 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.1 | 1.6 | 5.1 | 20.1 | 16.4 | 18.9 | 3.7 | 18.6 | 13.3 | 16.2 | 17.1 | 61.1 | 0 |  |  |  | 16.3 | 3.4 | 20.2 | 2.9 | 0.4 | 16.2 | 10.8 | 12 | 17.3 | 20 | 27.9 | 74.5 | 30.7 | 61.3 | 66.5 | 13.9 | 8.7 | 19 | 5.5 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 17.5 | 222.6 | 13.2 | 127.4 | 0.6 | 78.3 | 87.5 | 90.8 | 12.8 | 0 | 19.8 | 9.4 |  |  | 16.7 |  |  | 7075.5 | 23.9927 | 7.976 |  | 13.2 |  | 9.4741 | 6 | 0 | 60.6429
10/05/2025 | 15:00 |  |  | 100.9 | 647.9 | 213.9 |  |  | 90.1 | 219.6 |  |  | 104.7 | 104.7 | 105.3 | 210.3 |  |  | 446.3 | 10.4 |  |  |  |  | 162.4 | 7.9 | 3.9 |  | 6.7 | 13.2 | 80.5 |  |  |  |  | 70.7 | 203.8 |  |  |  | 6.5 | 229.4 | 65.8 | 74.1 | 41.2 | 9.4 | 19.7 | 86 | 123.4 | 123.9 | 151.9 | 108.7 | 5.7 | 5.9 | 47 |  | 3.8 | 38.2 | 174.9 | 24.6 | [6 empty] | 86.9 | 0 | 159.9 |  | 67.5 | [8 empty] | 4.6 | 251.5 | 132.4 | 47.4 | 75.4 | 30.3 |  |  |  | 103.2 | 102.7 | 121.9 | [7 empty] | 0.9 | 114.9 | 71.6 | 15.5 | 0.3 | 20 | 9.8 | 5.5 | 1.2 | 2.7 | 5.2 | 20.3 | 17.1 | 18.9 | 3.7 | 18.6 | 13 | 15.7 | 17.1 | 61.3 | 0 |  |  |  | 15.2 | 3.4 | 20.2 | 2.9 | 0.4 | 16.2 | 10.8 | 12 | 17.3 | 19.9 | 25.1 | 79.5 | 30.4 | 58.5 | 62.4 | 12.1 | 7.6 | 19.1 | 5.6 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 13 | 210.8 | 11.4 | 125 | 0.6 | 101.7 | 98.4 | 89.4 | 10.9 | 9.1 | 20 | 9.3 |  |  | 16.8 |  |  | 6956.3 | 23.9408 | 8.065 |  | 13.2 |  | 9.4743 | 6 | 15.8 | 76.4801
10/05/2025 | 15:30 |  |  | 50 | 653 | 214.3 |  |  | 91.1 | 221.6 |  |  | 117.4 | 117.8 | 117.2 | 210 |  |  | 456.2 | 10.5 |  |  |  |  | 166.3 | 8.1 | 4.2 |  | 6.7 | 12.8 | 81.7 |  |  |  |  | 70.8 | 200.7 |  |  |  | 6.5 | 231.2 | 67.1 | 75.3 | 41.6 | 9.3 | 19.7 | 92.3 | 123.6 | 125 | 153 | 108.9 | 5.8 | 5.9 | 47 |  | 3.8 | 37.7 | 175.6 | 24.6 | [6 empty] | 87.4 | 0 | 159.8 |  | 67.4 | [8 empty] | 4.4 | 266.4 | 133.7 | 47.8 | 75.3 | 30.4 |  |  |  | 102.7 | 102.6 | 122.2 | [7 empty] | 0.8 | 116.6 | 68.6 | 14 | 0.3 | 20 | 10 | 5.4 | 1.1 | 2.7 | 5.2 | 20.3 | 18.3 | 18.9 | 3.7 | 18.6 | 12.2 | 14.5 | 17.4 | 62.3 | 0 |  |  |  | 13.2 | 3.4 | 20.2 | 2.9 | 0.4 | 16.2 | 10.6 | 12.4 | 17.5 | 20 | 27.4 | 72.7 | 28.9 | 58.3 | 63 | 12.3 | 7.8 | 18.8 | 5.6 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 14.6 | 202.5 | 9.2 | 120 | 0.6 | 109.4 | 118.8 | 85.3 | 8.9 | 9.4 | 20 | 9.6 |  |  | 16.6 |  |  | 6992.8 | 23.9917 | 8.042 |  | 13.2 |  | 9.4735 | 6 | 15.9 | 76.6072
10/05/2025 | 16:00 |  |  | 51 | 648.9 | 214.3 |  |  | 86.6 | 218.7 |  |  | 120.6 | 118.9 | 119.1 | 212 |  |  | 455.3 | 10.3 |  |  |  |  | 159.8 | 7.4 | 4 |  | 6.7 | 12.5 | 81.3 |  |  |  |  | 69.2 | 220.5 |  |  |  | 6.5 | 227.5 | 67.6 | 73.9 | 40.8 | 9.3 | 19.7 | 88.9 | 116.8 | 120.4 | 152.2 | 106.4 | 5.8 | 5.9 | 45.7 |  | 3.8 | 36.8 | 172.4 | 24.4 | [6 empty] | 86.1 | 0 | 159.4 |  | 67.8 | [8 empty] | 4.4 | 272 | 130.3 | 47 | 76.6 | 29.8 |  |  |  | 101.8 | 103.2 | 121.3 | [7 empty] | 0.5 | 110.3 | 52.1 | 12.4 | 0.2 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.1 | 2.7 | 5.1 | 20 | 18.3 | 18.8 | 3.7 | 18.6 | 10 | 11.8 | 17.8 | 64.1 | 0 |  |  |  | 9.6 | 3.4 | 20.2 | 2.9 | 0.4 | 16.1 | 10.5 | 12.3 | 17.2 | 20 | 29 | 61.5 | 21.2 | 58.4 | 64 | 11.9 | 6.2 | 18.6 | 5.6 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 10.5 | 177.2 | 6.8 | 87.1 | 0.6 | 128.4 | 136.9 | 74.2 | 6.7 | 9.4 | 20 | 8.9 |  |  | 17.1 |  |  | 6878.3 | 23.9633 | 7.985 |  | 13.2 |  | 9.4735 | 6.1 | 15.9 | 76.6219
10/05/2025 | 16:30 |  |  | 99.8 | 646.5 | 213.9 |  |  | 90.2 | 219.1 |  |  | 121.4 | 121.5 | 122 | 217.1 |  |  | 561.9 | 10.5 |  |  |  |  | 161.5 | 6.1 | 4.2 |  | 6.7 | 12.5 | 83 |  |  |  |  | 110.6 | 220.5 |  |  |  | 6.5 | 230.7 | 66 | 74.9 | 41 | 9.3 | 19.7 | 91.3 | 120.8 | 121.9 | 151.9 | 108.6 | 5.8 | 5.9 | 46.7 |  | 3.8 | 37.7 | 173.3 | 24.6 | [6 empty] | 86.7 | 0 | 159.4 |  | 66.7 | [8 empty] | 4.3 | 267.7 | 128.9 | 47.2 | 77.3 | 30.1 |  |  |  | 102.6 | 101.4 | 122 | [7 empty] | 0.2 | 104.8 | 24.2 | 17.4 | 0.2 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.1 | 2.7 | 5.1 | 20 | 17.4 | 18.9 | 3.7 | 18.6 | 4.2 | 4.7 | 18.4 | 65.5 | 0.8 |  |  |  | 2.8 | 3.4 | 20.2 | 2.9 | 0.4 | 16.1 | 10.5 | 11.8 | 16.5 | 20 | 30 | 49.1 | 11 | 68.1 | 73.7 | 12.4 | 7.1 | 18.6 | 5.6 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 14.6 | 100.8 | 4.2 | 44.5 | 0.6 | 129.4 | 144.5 | 40.8 | 4.2 | 9.6 | 20 | 9.6 |  |  | 17 |  |  | 6907.9 | 23.9679 | 7.999 |  | 13.2 |  | 9.4736 | 6.1 | 16 | 76.7405
10/05/2025 | 17:00 |  |  | 100.1 | 643.6 | 214.2 |  |  | 89.8 | 219.3 |  |  | 126.6 | 126.9 | 127 | 238.1 |  |  | 552.1 | 10.5 |  |  |  |  | 161.8 | 6 | 3.9 |  | 6.7 | 12.5 | 82.2 |  |  |  |  | 110.3 | 220.1 |  |  |  | 6.5 | 230.1 | 67 | 99.8 | 40.9 | 9.3 | 19.7 | 82.9 | 119.5 | 120.5 | 150.7 | 108.1 | 5.8 | 5.9 | 46.3 |  | 3.8 | 37.5 | 172.2 | 24.6 | [6 empty] | 86.6 | 0 | 159.5 |  | 66.4 | [8 empty] | 4.3 | 264.3 | 127.4 | 47.2 | 77.4 | 29.9 |  |  |  | 102.4 | 101.4 | 122 | [7 empty] | 0.1 | 102.2 | 6.2 | 12.9 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.1 | 2.7 | 5.1 | 20 | 15.4 | 18.9 | 3.7 | 18.6 | 0.3 | 0.2 | 19.1 | 66.7 | 1.9 |  |  |  | 0 | 3.4 | 20.2 | 2.9 | 0.4 | 16 | 10.7 | 11.6 | 16.3 | 20 | 30 | 49.6 | 2.1 | 77.3 | 82.3 | 12.5 | 8.1 | 18.6 | 5.6 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 12.4 | 24.4 | 1.6 | 8.3 | 0.6 | 129.2 | 145.4 | 9.2 | 1.8 | 9.6 | 20 | 9.9 |  |  | 17 |  |  | 6760.2 | 23.8836 | 8.017 |  | 13.2 |  | 9.4737 | 6 | 15.9 | 76.4743
10/05/2025 | 17:30 |  |  | 100.3 | 647.2 | 214.3 |  |  | 90.1 | 219 |  |  | 106.6 | 106.9 | 106.8 | 207.4 |  |  | 557.5 | 10.4 |  |  |  |  | 162.5 | 7.4 | 4.1 |  | 6.7 | 13.2 | 86 |  |  |  |  | 111 | 162.5 |  |  |  | 6.5 | 229.1 | 64.4 | 141.2 | 41.1 | 9.3 | 19.7 | 91.6 | 181.3 | 181.8 | 183.4 | 108.2 | 5.8 | 5.9 | 47 |  | 3.8 | 37.8 | 174 | 24.6 | [6 empty] | 86.6 | 53.3 | 159.4 |  | 66.5 | [8 empty] | 4.5 | 190.5 | 132.1 | 47.2 | 78.1 | 30.1 |  |  |  | 102.2 | 101.4 | 121.5 | [7 empty] | 0 | 97 | 0 | 16.2 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.1 | 2.7 | 5 | 20.1 | 15.9 | 18.9 | 3.7 | 18.6 | 0 | 0 | 19.9 | 67.9 | 2.8 |  |  |  | 0 | 3.4 | 20.2 | 3 | 0.4 | 15.6 | 10.7 | 11.8 | 16.5 | 19.9 | 29.8 | 52.6 | 0 | 101.9 | 94.1 | 18.4 | 8.4 | 18.7 | 5.6 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 129 | 144.2 | 0 | 0.1 | 9.4 | 20 | 9 |  |  | 16.7 |  |  | 6810 | 23.8587 | 8.023 |  | 13.2 |  | 9.4738 | 6 | 15.9 | 76.4555
10/05/2025 | 18:00 |  |  | 99.9 | 647.6 | 213.6 |  |  | 91.9 | 220 |  |  | 112.4 | 112 | 112.1 | 209.7 |  |  | 560.3 | 10.6 |  |  |  |  | 165.6 | 7.4 | 4.1 |  | 6.7 | 13.6 | 86 |  |  |  |  | 111.1 | 165.1 |  |  |  | 6.5 | 231.5 | 67.3 | 152.3 | 41 | 9.4 | 19.7 | 89.3 | 182.7 | 183 | 183.7 | 109.5 | 5.8 | 5.8 | 47.5 |  | 3.8 | 39 | 174.1 | 24.5 | [6 empty] | 87.3 | 61 | 158.7 |  | 66.9 | [8 empty] | 4.2 | 232.3 | 133.2 | 47.5 | 81.4 | 30.3 |  |  |  | 101.9 | 102.6 | 120.7 | [7 empty] | 0 | 91.3 | 0 | 15.7 | 0 | 20 | 10 | 5.5 | 1.2 | 2.7 | 5 | 20.2 | 16.7 | 18.9 | 3.7 | 18.6 | 0 | 0 | 20.8 | 69.2 | 3.9 |  |  |  | 0 | 3.4 | 20.2 | 3 | 0.4 | 15.4 | 10.7 | 11.8 | 16.5 | 20 | 29.9 | 62.4 | 0 | 93.1 | 98 | 17.7 | 5 | 18.7 | 5.6 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 129.8 | 138.1 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 9.3 |  |  | 16.7 |  |  | 6906.8 | 23.8492 | 8.026 |  | 13.2 |  | 9.4738 | 5.9 | 15.8 | 76.2489
10/05/2025 | 18:30 |  |  | 100.3 | 647.9 | 214.2 |  |  | 90.2 | 220 |  |  | 135.5 | 135.6 | 136 | 236.7 |  |  | 560.1 | 10.4 |  |  |  |  | 166.7 | 7.2 | 4 |  | 6.7 | 13.6 | 100.6 |  |  |  |  | 111 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 229.8 | 65.4 | 150.5 | 41.1 | 9.4 | 19.7 | 89.1 | 181.8 | 182.5 | 184.1 | 108.4 | 5.7 | 5.8 | 46.9 |  | 3.8 | 37.8 | 174.1 | 24.7 | [6 empty] | 86.8 | 62.2 | 174.6 |  | 73 | [8 empty] | 4 | 255.7 | 133.7 | 47.4 | 81.5 | 30.1 |  |  |  | 145.9 | 147.1 | 146.3 | [7 empty] | 0 | 94.9 | 0 | 12.6 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.1 | 2.7 | 5 | 20.2 | 17.4 | 18.9 | 3.7 | 18.6 | 0 | 0 | 21.7 | 70.3 | 3.9 |  |  |  | 0 | 3.4 | 20.2 | 2.9 | 0.4 | 15.5 | 10.7 | 11.8 | 16.4 | 20 | 27.8 | 70.4 | 0 | 93.2 | 98.3 | 14.9 | 8.2 | 18.5 | 5.6 | 2.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 128.2 | 127.1 | 0 | 0 | 9.5 | 20.1 | 9.4 |  |  | 17.7 |  |  | 7226 | 23.8464 | 8.025 |  | 13.2 |  | 9.4731 | 6 | 15.9 | 76.4446
10/05/2025 | 19:00 |  |  | 100.3 | 645.9 | 213.9 |  |  | 89.8 | 218.9 |  |  | 131.5 | 131.5 | 131.7 | 231.4 |  |  | 558.8 | 10.4 |  |  |  |  | 163.5 | 7.2 | 4 |  | 6.7 | 15.1 | 100.4 |  |  |  |  | 110.5 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 230.3 | 66.5 | 149.7 | 40.9 | 9.3 | 19.7 | 87.2 | 180.1 | 180.6 | 184 | 107.8 | 5.7 | 5.5 | 46.4 |  | 3.8 | 37.3 | 173.1 | 24.6 | [6 empty] | 86.5 | 62 | 174.4 |  | 73.5 | [8 empty] | 4.4 | 245.7 | 128.7 | 47.2 | 81.3 | 30 |  |  |  | 145.6 | 146.8 | 148.8 | [7 empty] | 0 | 106.1 | 0 | 14.6 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.1 | 2.7 | 5.1 | 20.1 | 17.1 | 18.9 | 3.7 | 18.6 | 0 | 0 | 22.6 | 71.4 | 4.4 |  |  |  | 0 | 3.4 | 20.3 | 3 | 0.4 | 15.5 | 10.7 | 11.8 | 16.4 | 20 | 21.4 | 76.6 | 0 | 91.9 | 99.1 | 15.8 | 6 | 18.4 | 5.6 | 6.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 126.8 | 123.5 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 9.5 |  |  | 17 |  |  | 7192.6 | 23.8697 | 8.027 |  | 13.2 |  | 9.4731 | 6 | 15.9 | 76.4698
10/05/2025 | 19:30 |  |  | 99.9 | 647.1 | 213.9 |  |  | 90.3 | 218.7 |  |  | 132.2 | 132.5 | 132.4 | 229.9 |  |  | 559.5 | 10.5 |  |  |  |  | 162.3 | 7.4 | 4.1 |  | 6.7 | 15.2 | 100.5 |  |  |  |  | 110.9 | 223.4 |  |  |  | 6.5 | 228.8 | 62.7 | 150.4 | 41 | 9.3 | 19.7 | 90.3 | 182.2 | 182.8 | 184.4 | 108.2 | 5.8 | 5.5 | 46.8 |  | 3.8 | 37.9 | 174.1 | 24.6 | [6 empty] | 86.8 | 61.9 | 174.5 |  | 73 | [8 empty] | 4.5 | 229.9 | 123.7 | 47.4 | 81.3 | 30.2 |  |  |  | 145.6 | 146.9 | 148.9 | [7 empty] | 0 | 115.5 | 0 | 13.1 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 2.7 | 5.2 | 20.3 | 17.3 | 18.9 | 3.7 | 18.6 | 0 | 0 | 23.1 | 72 | 4.5 |  |  |  | 0 | 3.4 | 20.3 | 3 | 0.4 | 15.5 | 10.7 | 11.9 | 16.4 | 20 | 15.8 | 74.8 | 0 | 89.4 | 98.4 | 11.9 | 3.3 | 18.4 | 5.6 | 6.1 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 125.9 | 124.8 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 9.4 |  |  | 17.7 |  |  | 7175.5 | 23.8571 | 8.038 |  | 13.2 |  | 9.473 | 6 | 16 | 76.568
10/05/2025 | 20:00 |  |  | 100.8 | 647 | 214.2 |  |  | 90.1 | 219 |  |  | 148.6 | 148.1 | 148.5 | 245.4 |  |  | 560.6 | 10.4 |  |  |  |  | 165.3 | 7.4 | 3.9 |  | 6.7 | 15.2 | 100.7 |  |  |  |  | 111 | 223.4 |  |  |  | 6.5 | 229 | 62 | 150.2 | 41.1 | 9.3 | 19.7 | 90.2 | 182 | 182.9 | 183.9 | 108 | 5.7 | 4.9 | 46.9 |  | 3.8 | 38.3 | 174 | 24.6 | [6 empty] | 86.8 | 0 | 174.4 |  | 74 | [8 empty] | 4.5 | 253.8 | 132.5 | 47.4 | 81.5 | 30.3 |  |  |  | 145.7 | 146.8 | 148.7 | [7 empty] | 0 | 118.9 | 0 | 14.3 | 0 | 20 | 9.8 | 5.5 | 1.2 | 2.7 | 5.2 | 20.2 | 17.7 | 18.9 | 3.7 | 9.3 | 0 | 0 | 23.4 | 72.2 | 4.5 |  |  |  | 0 | 3.4 | 20.2 | 3 | 0.4 | 15.6 | 10.7 | 11.7 | 16.4 | 20 | 14.8 | 69.7 | 0 | 80.2 | 90.5 | 13.6 | 2.5 | 18.4 | 5.6 | 3.2 | 20 | 20.4 | 20.2 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 121.3 | 111 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 9.4 |  |  | 17.7 |  |  | 7164.9 | 23.8745 | 8.052 |  | 13.2 |  | 9.4729 | 6 | 15.8 | 76.3994
10/05/2025 | 20:30 |  |  | 100.3 | 649.9 | 214.9 |  |  | 90.6 | 219.3 |  |  | 145.8 | 145.8 | 145.7 | 243.8 |  |  | 559.9 | 10.4 |  |  |  |  | 163.5 | 7.4 | 3.8 |  | 6.7 | 15.2 | 101 |  |  |  |  | 111.2 | 223.4 |  |  |  | 6.5 | 231.3 | 67 | 150.1 | 41 | 9.3 | 19.7 | 90.4 | 182.1 | 183.1 | 184.5 | 108.5 | 5.7 | 5 | 46.9 |  | 3.8 | 37.8 | 174.5 | 24.6 | [6 empty] | 86.8 | 0 | 174.9 |  | 73.3 | [8 empty] | 4.5 | 250.9 | 132.4 | 47.4 | 81.5 | 30.2 |  |  |  | 146.3 | 147.6 | 149.7 | [7 empty] | 0 | 117.7 | 0 | 12.8 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 2.7 | 5.1 | 20.3 | 18.6 | 18.9 | 3.7 | 9.1 | 0 | 0 | 23.6 | 72 | 4.5 |  |  |  | 0 | 3.4 | 20.2 | 3 | 0.4 | 15.8 | 10.8 | 11.8 | 16.4 | 20 | 14.1 | 63.1 | 0 | 86.6 | 99.7 | 15.1 | 2.3 | 18.4 | 5.6 | 3.9 | 20 | 20.4 | 20.2 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 109.5 | 92.1 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 9.2 |  |  | 16.8 |  |  | 7139.9 | 23.8714 | 8.051 |  | 13.2 |  | 9.4732 | 6 | 15.8 | 76.3956
10/05/2025 | 21:00 |  |  | 100.6 | 647.3 | 214.3 |  |  | 90.2 | 219.6 |  |  | 160.5 | 160.9 | 160.3 | 249.4 |  |  | 562.1 | 10.5 |  |  |  |  | 165.9 | 7.3 | 3.9 |  | 6.7 | 15.1 | 100.8 |  |  |  |  | 110.6 | 223.3 |  |  |  | 6.5 | 228.6 | 68 | 150 | 40.9 | 9.3 | 19.7 | 90 | 180 | 180.7 | 184.4 | 108.5 | 5.8 | 5 | 47 |  | 3.8 | 37.9 | 173.2 | 24.6 | [6 empty] | 86.6 | 0 | 174.6 |  | 73.2 | [8 empty] | 4.5 | 257 | 132.8 | 47.3 | 81.3 | 30.1 |  |  |  | 146.1 | 147.5 | 149.4 | [7 empty] | 0 | 112.8 | 0 | 14.8 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 2.7 | 5.2 | 20 | 18.2 | 18.9 | 3.7 | 17.5 | 0 | 0 | 23.7 | 71.4 | 4.5 |  |  |  | 0 | 3.4 | 20.2 | 3 | 0.3 | 15.8 | 11 | 11.7 | 16.5 | 20 | 13.6 | 58.9 | 0 | 75.2 | 94.8 | 13 | 1.4 | 18.4 | 5.7 | 4.3 | 20 | 20.4 | 20.2 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 68.5 | 55.8 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 9.3 |  |  | 16.5 |  |  | 7094.2 | 23.8279 | 8.044 |  | 13.2 |  | 9.4732 | 6 | 15.8 | 76.3451
10/05/2025 | 21:30 |  |  | 99.9 | 647 | 214.7 |  |  | 89.5 | 219.4 |  |  | 153.6 | 153.3 | 153.9 | 252.8 |  |  | 559.1 | 10.4 |  |  |  |  | 164.4 | 7.2 | 3.8 |  | 6.7 | 15.2 | 100.5 |  |  |  |  | 110.7 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 231.4 | 68 | 150.1 | 41.2 | 9.3 | 19.7 | 89.2 | 179.9 | 180.7 | 184.3 | 107.9 | 5.7 | 5.1 | 46.6 |  | 3.8 | 37.5 | 173.1 | 24.7 | [6 empty] | 86.6 | 0 | 175.5 |  | 73.4 | [8 empty] | 4.5 | 255.4 | 132.8 | 47.4 | 79.5 | 30.1 |  |  |  | 146.5 | 147.9 | 149.8 | [7 empty] | 0 | 113.8 | 0 | 14.3 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 2.7 | 5.2 | 20.1 | 18.2 | 18.9 | 3.7 | 18.6 | 0 | 0 | 23.6 | 70.3 | 4.5 |  |  |  | 0 | 3.4 | 20.2 | 3 | 0.3 | 15.8 | 11.1 | 11.9 | 16.4 | 20 | 14.2 | 58.5 | 0 | 76.2 | 92.3 | 10.7 | 1.5 | 18.4 | 5.7 | 4.3 | 20 | 20.4 | 20.2 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 52.9 | 38.2 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 9.6 |  |  | 16.5 |  |  | 7033.1 | 23.906 | 8.033 |  | 13.2 |  | 9.473 | 6 | 15.9 | 76.512
10/05/2025 | 22:00 |  |  | 99.6 | 646.3 | 214.57 |  |  | 88.8 | 219.4 |  |  | 156 | 156.2 | 156.7 | 252.3 |  |  | 559.1 | 10.3 |  |  |  |  | 164.1 | 7.2 | 3.8 |  | 6.7 | 15.2 | 99.6 |  |  |  |  | 110.6 | 223.1 |  |  |  | 6.5 | 228.7 | 68.1 | 149.6 | 41 | 9.3 | 19.7 | 89.1 | 179.3 | 179.7 | 184.1 | 107.8 | 5.8 | 5 | 46.3 |  | 3.8 | 37.4 | 173.2 | 24.6 | [6 empty] | 86.2 | 0 | 175.3 |  | 73.4 | [8 empty] | 4.5 | 253.1 | 132.1 | 46.4 | 79.3 | 30 |  |  |  | 146.7 | 148.1 | 149.9 | [7 empty] | 0 | 115.2 | 0 | 14.2 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 2.7 | 5.2 | 20.1 | 17.2 | 18.9 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 23.5 | 68.9 | 4.5 |  |  |  | 0 | 3.4 | 20.2 | 2.9 | 0.3 | 15.9 | 11.1 | 11.7 | 16.4 | 20 | 11.9 | 55.3 | 0 | 55.2 | 88 | 6.3 | 0.5 | 18 | 5.7 | 4.3 | 20 | 20.4 | 20.2 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 59.2 | 35.4 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 9.7 |  |  | 16.5 |  |  | 6993.37 | 23.8547 | 8.031 |  | 13.2 |  | 9.473 | 6 | 15.9 | 76.4587
10/05/2025 | 22:30 |  |  | 100.7 | 643.96 | 216.54 |  |  | 81.2 | 217.4 |  |  | 177.8 | 176 | 176.3 | 263.8 |  |  | 554.2 | 10.3 |  |  |  |  | 149.2 | 6.7 | 3.8 |  | 6.7 | 15.2 | 70.7 |  |  |  |  | 108.6 | 223.5 |  |  |  | 6.5 | 224.4 | 69 | 140.1 | 39.3 | 9.3 | 19.7 | 86.7 | 172.9 | 171.5 | 186.4 | 109.3 | 5.8 | 5 | 46.4 |  | 3.8 | 34.8 | 174.5 | 23.6 | [6 empty] | 85 | 0 | 176.9 |  | 71.5 | [8 empty] | 4.5 | 269.8 | 125.9 | 45.3 | 78 | 29.1 |  |  |  | 147.5 | 149.5 | 151.8 | [7 empty] | 0 | 113.4 | 0 | 12.2 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 2.7 | 5.2 | 20 | 17.9 | 18.9 | 3.7 | 18.6 | 0 | 0 | 23.3 | 67 | 4.5 |  |  |  | 0 | 3.4 | 20.2 | 2.9 | 0.3 | 16.2 | 11 | 11.8 | 16.5 | 20 | 14.5 | 44.7 | 0 | 55.8 | 75.9 | 7 | 0.8 | 18 | 5.7 | 4.5 | 20 | 20.4 | 20.2 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 33.5 | 24.3 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 9.6 |  |  | 16 |  |  | 6924 | 23.951 | 8.033 |  | 13.2 |  | 9.4723 | 6 | 16.1 | 76.7563
10/05/2025 | 23:00 |  |  | 100 | 649.02 | 214.21 |  |  | 92.1 | 219 |  |  | 140.4 | 140.3 | 140 | 247.2 |  |  | 557.4 | 10.5 |  |  |  |  | 168.1 | 7.8 | 3.9 |  | 6.7 | 14.3 | 70.1 |  |  |  |  | 111.3 | 223.1 |  |  |  | 6.5 | 235.3 | 67.9 | 151.8 | 41.6 | 9.3 | 19.7 | 91.2 | 184.3 | 185.5 | 182.9 | 108.2 | 5.8 | 5 | 46.9 |  | 3.8 | 38.4 | 175.3 | 24.5 | [6 empty] | 87.7 | 0 | 173.6 |  | 73.7 | [8 empty] | 4.5 | 268.3 | 135.2 | 47.3 | 79.9 | 30.7 |  |  |  | 114.5 | 114.4 | 132 | [7 empty] | 0 | 102.9 | 0 | 14 | 0 | 20 | 10 | 5.5 | 1.2 | 2.7 | 5.1 | 20.5 | 18.2 | 18.9 | 3.6 | 18.6 | 0 | 0 | 22.9 | 64.5 | 4.5 |  |  |  | 0 | 3.4 | 20.1 | 2.9 | 0.3 | 16.2 | 11 | 12.1 | 16.5 | 20 | 15.1 | 36.6 | 0 | 41.1 | 61.4 | 4.4 | 0.7 | 18 | 5.7 | 4.5 | 20 | 20.4 | 20.2 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 24.7 | 17.9 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 9.7 |  |  | 16.3 |  |  | 6755.43 | 23.9164 | 8.034 |  | 13.2 |  | 9.4728 | 6 | 15.9 | 76.5232
10/05/2025 | 23:30 |  |  | 100 | 647.59 | 214.38 |  |  | 90 | 218.9 |  |  | 142.9 | 142.4 | 140.7 | 238.1 |  |  | 558.9 | 10.3 |  |  |  |  | 165.7 | 7.4 | 4.1 |  | 6.7 | 10.7 | 71.2 |  |  |  |  | 111.1 | 197.6 |  |  |  | 6.5 | 204.5 | 68 | 150 | 41 | 9.3 | 19.7 | 89.5 | 181.4 | 182.4 | 184 | 108.7 | 5.7 | 5.1 | 46.5 |  | 3.8 | 37.8 | 175 | 24.6 | [6 empty] | 86.8 | 0 | 174.8 |  | 74.2 | [8 empty] | 4.5 | 265 | 132.7 | 46.7 | 79.4 | 30.2 |  |  |  | 102.5 | 102 | 122 | [7 empty] | 0 | 90.9 | 0 | 13.9 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.2 | 2.7 | 5.1 | 20.2 | 18.2 | 18.9 | 3.7 | 18.6 | 0 | 0 | 22.4 | 61.8 | 4.5 |  |  |  | 0 | 3.3 | 20.2 | 2.9 | 0.3 | 16.2 | 11 | 11.8 | 16.4 | 20 | 17.8 | 34.3 | 0 | 46.3 | 71.5 | 4.6 | 0.7 | 18.4 | 5.7 | 4.5 | 20 | 20.4 | 20.2 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 19.7 | 13.3 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 9.6 |  |  | 16.4 |  |  | 6627.47 | 24.0211 | 8.034 |  | 13.2 |  | 9.4728 | 6 | 15.8 | 76.5279
11/05/2025 | 00:00 |  |  | 100.4 | 640.64 | 214.81 |  |  | 87.1 | 216.2 |  |  | 145.7 | 145.7 | 145 | 242.7 |  |  | 548.4 | 10.2 |  |  |  |  | 169.1 | 6.8 | 4 |  | 6.7 | 10.7 | 68.6 |  |  |  |  | 109.7 | 222.4 |  |  |  | 6.5 | 147.8 | 68 | 120.5 | 40.4 | 9.3 | 19.7 | 84.9 | 177.9 | 177.3 | 183.6 | 107 | 5.8 | 4.9 | 45.8 |  | 3.8 | 37.1 | 171.3 | 24.6 | [6 empty] | 85.2 | 0 | 131 |  | 57.2 | [8 empty] | 4.6 | 175.6 | 106.9 | 45.2 | 78.5 | 29.5 |  |  |  | 104 | 103.7 | 123.2 | [7 empty] | 0 | 86.2 | 0 | 12.9 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 2.7 | 5.1 | 19.9 | 18.2 | 18.9 | 3.7 | 18.6 | 0 | 0 | 21.7 | 58.8 | 4.5 |  |  |  | 0 | 3.4 | 20.2 | 2.9 | 0.3 | 16.2 | 11 | 11.5 | 16.2 | 20 | 26 | 38.6 | 0 | 32.1 | 61.8 | 3.6 | 0.1 | 19.3 | 6 | 4.5 | 20 | 20.4 | 20.2 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 37.2 | 31.6 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9.4 |  |  | 16 |  |  | 6371.25 | 23.9936 | 8.033 |  | 13.2 |  | 9.4719 | 6 | 15.9 | 76.5985
EJEC |  | 0 | 0 | 1752.85 | 15462.355 | 5124.305 | 0 | 0 | 2154.25 | 5245.95 | 0 | 0 | 2973.15 | 2969.2 | 2968.95 | 5332.2 | 0 | 0 | 12158.55 | 249.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3936.15 | 173.95 | 96.25 | 0 | 160.4 | 316.8 | 1989.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2590.1 | 5091.15 | 0 | 0 | 0 | 156 | 5345.3 | 1636.35 | 3070.4 | 984.4 | 224.75 | 472.8 | 2138.7 | 3600.45 | 3611.25 | 4018.4 | 2594.05 | 137.85 | 141.65 | 1122.55 | 0 | 91.2 | 904.7 | 4155.7 | 589.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2078.35 | 150.2 | 3903.45 | 0 | 1629.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.6 | 5177.65 | 3085.6 | 1133.45 | 1870.5 | 723 | 0 | 0 | 0 | 2669.5 | 2673.75 | 3055.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 1966.75 | 649.25 | 371.75 | 2.4 | 479.5 | 237.65 | 131.4 | 27.95 | 48.4 | 122.9 | 484.7 | 329.9 | 453.55 | 88.1 | 436.45 | 127.6 | 147.3 | 444.9 | 1410.45 | 31.35 | 0 | 0 | 0 | 128.15 | 81.05 | 474.8 | 70.35 | 9.25 | 386.45 | 269.2 | 288.15 | 401.95 | 479.75 | 570.75 | 1226.1 | 273.9 | 1129.45 | 1608.85 | 198.8 | 75.45 | 446.1 | 133.15 | 26.35 | 487.1 | 489.6 | 484.8 | 321.3 | 2019.75 | 121.9 | 1140.65 | 14.4 | 1611.9 | 1620.05 | 840.85 | 118.3 | 104.55 | 479.9 | 233.75 | 0 | 0 | 405.45 | 0 | 0 | 160774.36 | 578.2566 | 173.5425 | 0 | 316.8 | 0 | 227.3561 | 180.55 | 174.4 | 1650.9052

## REACTIVA
sábado, 10 de Mayo del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [162 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
10/05/2025 | 00:30 |  |  | 8.8 | 6.8 | 14 |  |  | -7.6 | 14 |  |  | -27.1 | -46.2 | -31.4 | 7.1 |  |  | 21.5 | 0.1 |  |  |  |  | 17.1 | 0.6 |  | -3.3 | 2.4 | 5.5 |  |  |  |  | 8.9 | 12.1 |  |  |  | -1.4 | -5.8 | 6.2 | 6.7 | -3.3 | 0.2 | 2.7 | 1.5 | -38 | -36 | -38 | 2.5 | -2.9 | 0.7 | -0.4 |  | 1.1 | -0.2 | -14.2 | -1.4 | [6 empty] | -0.8 | 0 | -7.6 |  | -53.3 | [8 empty] | -0.4 | 25.8 | 24.8 | 5.9 | 1.5 | 0.2 |  |  |  | 5.7 | 4.5 | -32.1 | [8 empty] | -4.7 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 |  | 0.1 | 2.1 | 1.5 | -0.2 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.3 | -6.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | -0.1 | 0.5 |  | -4 | 0.5 | -1 | 1.9 | 1.3 | 0.8 | 19.8 | 0 | -10.2 | -12.6 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.6 | 3.3 |  |  | 3.1 |  |  | -146.7 | 1.8563 | 0.525 |  | 1.6 |  | 2.8853 | -1.2 | 3 | 8.6666
10/05/2025 | 01:00 |  |  | 8 | 8.6 | 14.3 |  |  | -9.8 | -2.5 |  |  | -40.5 | -50.1 | -25.2 | 5.1 |  |  | 22.5 | 0.2 |  |  |  |  | 16.4 | 0.6 |  | -3.3 | 2.1 | 4.5 |  |  |  |  | 7.6 | 14.3 |  |  |  | -0.9 | -5.2 | 6.1 | 4.9 | -3.4 | 0.3 | 2.7 | 1.1 | -37.7 | -35.6 | -37.4 | 4.4 | -2.8 | 0.7 | -1.8 |  | 1.1 | -0.1 | -14.3 | -1.8 | [6 empty] | -2 | 0 | -43.2 |  | -59.3 | [8 empty] | -0.4 | 25.1 | 24.5 | 5.7 | 1.6 | 0.2 |  |  |  | 4.4 | 3.1 | -34.5 | [8 empty] | -5 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0.2 | 2.1 | 1.5 | -0.6 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.2 | -6.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -0.1 | 0.5 |  | -4.2 | 0.6 | -0.8 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 23 | 0 | -8.2 | -10.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.6 | 3.2 |  |  | 2.7 |  |  | -219.3 | 1.8733 | 0.677 |  | 1.9 |  | 3.1816 | 0 | 3 | 10.6319
10/05/2025 | 01:30 |  |  | 8.8 | 15.2 | 17.4 |  |  | -11.5 | 5.6 |  |  | -41.9 | -48.5 | -23.1 | 6.9 |  |  | 28.4 | 0 |  |  |  |  | 13.1 | 0.6 |  | -3.3 | 2.1 | 4.5 |  |  |  |  | 9.6 | 6.4 |  |  |  | -0.9 | -5.3 | 5.9 | -5.3 | -2.7 | 0.3 | 2.7 | 0.7 | -38.1 | -33.6 | -35.3 | 7 | -2.8 | 0.7 | -0.7 |  | 1 | -0.1 | -13.5 | -1.4 | [6 empty] | -0.1 | 0 | -42 |  | -58.5 | [8 empty] | -0.4 | 25.1 | 22.8 | 4.5 | 1.6 | 0.3 |  |  |  | 5.1 | 4 | -32.8 | [8 empty] | -5.1 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 1.9 | 1.6 | -0.5 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.8 | -4 | 0 |  |  |  | 0 | -0.1 | -0.1 | 0.5 |  | -4.2 | 0.9 | -0.8 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 20 | 0 | -5.8 | -8.1 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.5 | 3.3 |  |  | 1.8 |  |  | -195.6 | 1.8913 | 0.516 |  | 1.8 |  | 3.1781 | 0 | 2.8 | 10.1853
10/05/2025 | 02:00 |  |  | 8.6 | 3.5 | 12.6 |  |  | -8 | 12.4 |  |  | -41.7 | -57.1 | -33.1 | 3.7 |  |  | 21.9 | -0.2 |  |  |  |  | 15.2 | 0.6 |  | -3.3 | 2.4 | 5.2 |  |  |  |  | 6.8 | 2.2 |  |  |  | -1 | -6.8 | 5.9 | -1.2 | -3.7 | 0.3 | 2.7 | 1.1 | -36.8 | -34.9 | -35.2 | 1.7 | -2.7 | 0.7 | -3 |  | 1.1 | -0.3 | -18.1 | -1.4 | [6 empty] | 0.4 | 0 | -41.9 |  | -56.3 | [8 empty] | -0.4 | 26.7 | 25.9 | 6.7 | 1.5 | 0.1 |  |  |  | 4.4 | 3.2 | -34.4 | [8 empty] | -4.7 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.9 | 1.5 | -0.2 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.2 | -6.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | -0.1 | 0.5 |  | -4.1 | 0.5 | -0.7 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 26.1 | 0 | -9.7 | -12.5 | 0 | 0 | 2.2 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 3.4 |  |  | 2.6 |  |  | -242.3 | 1.9974 | 0.313 |  | 1.7 |  | 3.1729 | 0.6 | 0 | 7.7833
10/05/2025 | 02:30 |  |  | 8.4 | 7.3 | 14 |  |  | -11.7 | -3.1 |  |  | -37.1 | -54.1 | -30.1 | 9.2 |  |  | 23.6 | -0.3 |  |  |  |  | 13.6 | 0.6 |  | -3.3 | 2.4 | 4.7 |  |  |  |  | 5.8 | 15.1 |  |  |  | -1 | -5.4 | 7.3 | -2.3 | -3.4 | 0.5 | 2.7 | 0 | -40.6 | -37.7 | -37.8 | 1.5 | -2.7 | 1 | -3.6 |  | 1.1 | -0.2 | -21.5 | -1.8 | [6 empty] | 0.7 | 0 | -41.6 |  | -56.6 | [8 empty] | -0.4 | 26.6 | 24 | 6.7 | 1.6 | 0.1 |  |  |  | 3.4 | 2.3 | -35.6 | [8 empty] | -4.8 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 2.1 | 1.6 | -0.2 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.6 | -5.7 | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | -0.1 | 0.5 |  | -4.1 | 0.7 | -0.8 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 26.8 | 0 | -6.1 | -8.9 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3.2 |  |  | 2.8 |  |  | -237.8 | 2.0435 | 0.213 |  | 1.7 |  | 3.1613 | -0.2 | 0 | 6.9178
10/05/2025 | 03:00 |  |  | 8.6 | 5.1 | 16.1 |  |  | -14.8 | 1.9 |  |  | -41.6 | -46.6 | -21.4 | 10.2 |  |  | 30.1 | -0.2 |  |  |  |  | 13.2 | 1 |  | -3.3 | 2.4 | 3.7 |  |  |  |  | 7.7 | 15.3 |  |  |  | -1.1 | -6.1 | 7.3 | -6.5 | -2.1 | 0.7 | 2.7 | 1.1 | -42.5 | -36.4 | -36.7 | 7.2 | -2.7 | 0.7 | -3.7 |  | 1.1 | -0.1 | -16 | -1.4 | [6 empty] | -0.3 | 0 | -40.8 |  | -56.5 | [8 empty] | -0.4 | 27.9 | 21.3 | 4.8 | 1.7 | 0.1 |  |  |  | 4.5 | 3 | -33.8 | [8 empty] | -5 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.9 | 1.6 | -0.4 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.2 | -5.7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -0.2 | 0.5 |  | -4.3 | 0.6 | -0.8 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 27.3 | 0 | -7.6 | -9.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 3.3 |  |  | 3.4 |  |  | -209.1 | 1.819 | 0.183 |  | 1.7 |  | 3.1648 | -0.3 | 0 | 6.5668
10/05/2025 | 03:30 |  |  | 8.7 | 3.6 | 14 |  |  | -13.9 | 2.2 |  |  | -42.2 | -55.8 | -32 | 6 |  |  | 25.9 | -0.1 |  |  |  |  | 12.4 | 1 |  | -3.3 | 2.4 | 4.2 |  |  |  |  | 6.9 | 14.3 |  |  |  | -1.1 | -7.8 | 6.3 | -3.8 | -2.7 | 0.5 | 2.7 | 1.2 | -42.4 | -38 | -38.4 | 2.9 | -2.8 | 0.6 | -3.5 |  | 1.1 | -0.1 | -17.5 | -1.8 | [6 empty] | -1.2 | 0 | -42.4 |  | -57.3 | [8 empty] | -0.4 | 25.8 | 23.8 | 5.7 | 1.6 | 0.3 |  |  |  | 2.5 | 1.2 | -36.8 | [8 empty] | -5.2 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.9 | 1.6 | -0.4 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.1 | -5.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | -0.3 | 0.5 |  | -4.2 | 0.8 | -0.8 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 24.9 | 0 | -5.6 | -10.1 | 0 | 0 | 2.2 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 3.4 |  |  | 3 |  |  | -262.2 | 1.6404 | 0.148 |  | 1.7 |  | 3.1646 | -0.3 | 0 | 6.353
10/05/2025 | 04:00 |  |  | 8.9 | 11.3 | 14.5 |  |  | -12.5 | -4.8 |  |  | -41.7 | -53.1 | -27.6 | 5.5 |  |  | 23.7 | 0.1 |  |  |  |  | 16.5 | 1.3 |  | -3.3 | 2.4 | 6.2 |  |  |  |  | 6.8 | 13.8 |  |  |  | -1.1 | -13.3 | 6.2 | -2.2 | -3.3 | 0.5 | 2.7 | 0.9 | -41.6 | -39.6 | -40.1 | 2.7 | -2.9 | 0.3 | -2.5 |  | 1.1 | -0.2 | -14.4 | -2.9 | [6 empty] | -3.2 | 0 | -44 |  | -58.2 | [8 empty] | -0.4 | 26.2 | 25 | 6 | 1.6 | 0.2 |  |  |  | 1.1 | -0.2 | -39.2 | [8 empty] | -5.1 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 |  | -0.1 | 1.9 | 1.7 | -0.7 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.8 | -4.9 | 0 |  |  |  | 0 | -0.2 | 0 | 0.5 |  | -4.2 | 0.9 | -0.8 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 25 | 0 | -3.5 | -8.1 | 0 | 0 | 2.2 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 3.3 |  |  | 3.3 |  |  | -253.9 | 1.8803 | 0.116 |  | 1.6 |  | 3.1623 | -0.4 | 0 | 6.3586
10/05/2025 | 04:30 |  |  | 9.2 | 4 | 13.2 |  |  | -11.4 | 8 |  |  | -41.7 | -55 | -30.8 | 4 |  |  | 23.2 | 0 |  |  |  |  | 16.8 | 1.1 |  | -3.3 | 2.7 | 7.1 |  |  |  |  | 7.1 | 14.2 |  |  |  | -1.1 | -9 | 6.2 | -2 | -3.4 | 0 | 2.7 | 0.8 | -40.6 | -38.4 | -38.9 | 4.1 | -2.9 | 0.2 | -3.1 |  | 1.1 | -0.1 | -16.1 | -2.5 | [6 empty] | -3 | 0 | -43.3 |  | -59.5 | [8 empty] | -0.4 | 25.5 | 25.6 | 6.4 | 1.6 | 0.2 |  |  |  | 2.2 | 1 | -37.4 | [8 empty] | -5.2 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 2 | 1.6 | -0.9 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.8 | -5.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 |  | -4.2 | 1 | -0.8 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 24.1 | 0 | -6.2 | -11.6 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 3.2 |  |  | 3.4 |  |  | -248.7 | 1.7223 | 0.183 |  | 1.6 |  | 3.1652 | -0.2 | 0 | 6.4704
10/05/2025 | 05:00 |  |  | 9.6 | 20.4 | 15.9 |  |  | -11.9 | 7 |  |  | -37.3 | -52.3 | -28.5 | 9.1 |  |  | 26.6 | 0 |  |  |  |  | 17.8 | 1.1 |  | -3.3 | 2.8 | 9.5 |  |  |  |  | 7.3 | 14.9 |  |  |  | -1.1 | -9.4 | 6.1 | -2 | -3.3 | -0.1 | 2.7 | 0.4 | -38.6 | -36.4 | -36.7 | 5.1 | -2.9 | 0.2 | -3 |  | 1.1 | -0.2 | -15.1 | -1.8 | [6 empty] | -1.3 | 0 | -41.3 |  | -55.8 | [8 empty] | -0.4 | 25.7 | 25.8 | 6.3 | 3.4 | 0.1 |  |  |  | 4 | 2.9 | -34.5 | [8 empty] | -5.4 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.9 | 1.6 | -0.5 | 1.3 | 0.6 |  | 0.1 | 0 | -3.3 | -3.8 | 0 |  |  |  | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 |  | -4.2 | 0.8 | -0.8 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 25.6 | 0.4 | -3.9 | -6.4 | 0 | 0 | 2.2 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2.8 |  |  | 2.8 |  |  | -173.3 | 1.8458 | 0.184 |  | 1.6 |  | 3.1648 | -0.4 | 0 | 6.3945
10/05/2025 | 05:30 |  |  | 9.3 | 0.9 | 13 |  |  | -12.6 | -5.9 |  |  | -41.8 | -54.7 | -30.6 | 4.8 |  |  | 23.5 | 0 |  |  |  |  | 16.5 | 0.9 |  | -3.3 | 2.5 | 9.4 |  |  |  |  | 7.2 | 14.4 |  |  |  | -1.1 | -9.4 | 6.4 | -2.5 | -3 | -0.2 | 2.7 | 0.3 | -41 | -38.4 | -38.9 | 2.6 | -2.9 | 0.3 | -2.6 |  | 1.1 | -0.2 | -15.8 | -2.5 | [6 empty] | -4.6 | 0 | -43 |  | -56.7 | [8 empty] | -0.5 | 25.3 | 25.4 | 5.9 | 3.6 | 0.1 |  |  |  | 2.5 | 1.4 | -36.4 | [8 empty] | -5.3 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.9 | 1.5 | -1.6 | 1.3 | 0.6 |  | 0.1 | 0 | -3.6 | -4.3 | 0 |  |  |  | 0.2 | -0.1 | 0 | 0.5 |  | -4.2 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 25.1 | 0.4 | -9.7 | -12 | 0 | 0 | 2.5 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2.4 |  |  | 3.3 |  |  | -263.8 | 1.9436 | 0.421 |  | 1.6 |  | 3.1658 | -0.2 | 0 | 6.9304
10/05/2025 | 06:00 |  |  | 9.5 | 17.9 | 16.7 |  |  | -11.3 | 6.2 |  |  | -39 | -50.7 | -25.4 | 7.8 |  |  | 46.4 | 0 |  |  |  |  | 17.8 | 1.2 |  | -3.3 | 2.4 | 8.7 |  |  |  |  | 7.5 | 14.6 |  |  |  | -1.1 | -12.1 | 6.5 | -1.9 | -2.7 | -0.4 | 2.7 | 0.7 | -38.5 | -35.4 | -36 | 5.7 | -2.9 | 0.2 | -2.1 |  | 1.1 | -0.2 | -14.9 | -0.4 | [6 empty] | -2.2 | 0 | -40.8 |  | -55.3 | [8 empty] | -0.5 | 26.2 | 24.8 | 5.7 | 1.7 | 0.2 |  |  |  | 5.4 | 4.2 | -32.3 | [8 empty] | -5.3 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.9 | 1.6 | -1.7 | 1.3 | 0.6 |  | 0.2 | 0 | -3.8 | -4.8 | 0 |  |  |  | 0.6 | 0.1 | -0.2 | 0.4 |  | -4.3 | 0.8 | -0.5 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 21.1 | 0.3 | -7.6 | -8.9 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 2.2 | -0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.4 | 2.5 |  |  | 1.2 |  |  | -161.3 | 1.7351 | 0.128 |  | 1.6 |  | 3.163 | 0.2 | 0 | 6.8261
10/05/2025 | 06:30 |  |  | 9 | 24.5 | 17.1 |  |  | -8.4 | 20.7 |  |  | -35.8 | -51.8 | -28.1 | 11.1 |  |  | 56.7 | 0 |  |  |  |  | 13.6 | 1.1 |  | -3.3 | 2.7 | 9.5 |  |  |  |  | 7.2 | 13.6 |  |  |  | -1 | -9.9 | 7 | -1.2 | -2.7 | -0.3 | 2.7 | 1.2 | -32 | -28.9 | -29.4 | 2.3 | -2.7 | 0.7 | -0.8 |  | 1.1 | -0.2 | -15.8 | 0.7 | [6 empty] | -1.5 | 0 | -36.4 |  | -50.3 | [8 empty] | -0.4 | 19.3 | 25.8 | 6.3 | 1.6 | 0.2 |  |  |  | 9.4 | 8.4 | -26.7 | [8 empty] | -5.2 | 1.6 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 1.9 | 1.5 | -0.3 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | -0.1 | -3.5 | -4.8 | 0 |  |  |  | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 |  | -4.1 | 0.6 | -0.8 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 17.3 | -0.1 | -7.4 | -9.3 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1 | 0 | 0 | -0.2 | 2.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.4 | 2.5 |  |  | 3.8 |  |  | -85.9 | 2.2118 | 0.444 |  | 1.8 |  | 3.1663 | 0 | 0 | 7.622
10/05/2025 | 07:00 |  |  | 6.2 | 7.3 | 14.6 |  |  | -6.9 | 9.2 |  |  | -42.5 | -53.6 | -29.5 | 2.6 |  |  | 41.8 | 0.1 |  |  |  |  | 11 | 0.5 |  | -3.3 | 2.7 | 5.9 |  |  |  |  | 5.4 | -2 |  |  |  | -1.1 | -22.5 | 6.4 | -1.1 | -3.4 | -0.4 | 2.7 | 1 | -35.9 | -33.7 | -34.1 | 2.4 | -2.7 | 0.5 | -1.4 |  | 1 | -0.1 | -15.1 | 0 | [6 empty] | -6.1 | 0 | -40.9 |  | -54.9 | [8 empty] | -0.5 | 19.3 | 24.9 | 5.7 | 1.5 | 0 |  |  |  | 5.5 | 4.4 | -32.3 | [8 empty] | -5.1 | 1 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.9 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 0.6 |  | 0.3 | -1 | -4.3 | -6.4 | 0 |  |  |  | 0.3 | -0.1 | 0 | 0.5 |  | -3.9 | 0.5 | -0.4 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 2.2 | 0.1 | -10.3 | -12.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 4.9 | 0 | 3.7 | -0.2 | -1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.6 | 2.5 |  |  | 3.4 |  |  | -251.9 | 1.745 | 0.631 |  | 1.8 |  | 3.1782 | 0.4 | 0 | 7.7542
10/05/2025 | 07:30 |  |  | 6.2 | 14.6 | 13.6 |  |  | -4 | 13.6 |  |  | -29.8 | -43.4 | -19.7 | 17.9 |  |  | 32.5 | 0 |  |  |  |  | 9.3 | 0.5 |  | -3.3 | 2.8 | 6.3 |  |  |  |  | 4.1 | 15.8 |  |  |  | -0.7 | -7.9 | 7.7 | 0 | -3 | -0.6 | 2.7 | 0.9 | -25.1 | -22.8 | -23.2 | -0.1 | -2.7 | 0.7 | 0.4 |  | 1 | -0.2 | -13.3 | 3.4 | [6 empty] | 1.4 | 0 | -31.8 |  | -45.5 | [8 empty] | -0.4 | 19.1 | 25.8 | 6.2 | 3.7 | 0.2 |  |  |  | 17.8 | 16.8 | -14.4 | [8 empty] | -5 | 3.5 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.9 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.6 |  | 0.4 | -1.1 | -3.8 | -5 | 0 |  |  |  | 0.3 | 0.2 | -0.2 | 0.5 |  | -4.2 | 0.4 | -0.4 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 3.8 | 0.8 | -6.4 | -7.3 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 10.4 | 0 | 8.3 | -0.2 | -0.9 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 1.8 | 2.4 |  |  | 3.9 |  |  | -25.3 | 2.1459 | 0.997 |  | 1.8 |  | 3.1747 | 0.2 | 0 | 8.3176
10/05/2025 | 08:00 |  |  | 12 | 39 | 19.5 |  |  | -1.7 | 18.2 |  |  | -25.1 | -28.9 | -3.1 | 24.6 |  |  | 40.4 | 0.2 |  |  |  |  | 19.1 | 1.1 |  | -3.3 | 4.5 | 7.2 |  |  |  |  | 13.2 | 18.2 |  |  |  | -0.6 | -4.7 | 8.4 | -1.8 | -2.8 | -0.6 | 2.7 | 1.9 | -18.7 | -15.3 | -16.3 | 2.5 | -2.7 | 0.8 | 3.3 |  | 1.1 | -0.1 | -12 | 7 | [6 empty] | 3.6 | 0 | -26.5 |  | -39 | [8 empty] | -0.4 | 19.4 | 23.2 | 4.6 | 14.7 | 0.2 |  |  |  | 25.9 | 25.3 | -2.8 | [8 empty] | -4.5 | 5.8 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 |  | -0.3 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.6 |  | 0.4 | -1.6 | -4.1 | -4.7 | 0 |  |  |  | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.5 |  | -4.1 | 0.8 | -0.4 | 1.6 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 1.9 | -2.9 | -3.6 | 0 | 0.3 | 2.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 13.5 | 0.3 | 13.1 | -0.2 | -2.7 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 2 | 1.8 |  |  | 3.8 |  |  | 192.9 | 2.505 | 0.434 |  | 1.8 |  | 3.1776 | 1.5 | 0 | 9.4166
10/05/2025 | 08:30 |  |  | 12.6 | 55.5 | 23.1 |  |  | -2.6 | 23.4 |  |  | -22.3 | -29.6 | -4.3 | 27.1 |  |  | 56.5 | 0.1 |  |  |  |  | 17.9 | 1.6 |  | -3.3 | 4.5 | 10 |  |  |  |  | 15.4 | 14.6 |  |  |  | -0.2 | -3.4 | 8.9 | 6.4 | -0.9 | -0.5 | 2.7 | 1 | -18.7 | -16.8 | -17.5 | 7.7 | -2.6 | 0.8 | 2.2 |  | 1 | -0.1 | 9 | 8.7 | [6 empty] | 8 | 0 | -26.5 |  | -40.1 | [8 empty] | -0.4 | 22.1 | 37.7 | 5.5 | 14.9 | 0.2 |  |  |  | 28.4 | 27.5 | 1.2 | [8 empty] | -3.5 | 6.3 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 |  | -0.3 | 2.1 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 0.6 |  | -0.4 | -1.6 | -4.3 | -4.9 | 0 |  |  |  | -1.1 | -0.1 | -0.3 | 0.5 |  | -4.1 | 0.7 | 0.8 | -0.5 | 1.6 | 0.8 | 1 | 2.1 | -5.4 | -6.9 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 13.7 | 0.7 | 13.8 | -0.2 | -1.9 | 0 | 8.4 | 0.4 | 0 | 2 | 1.9 |  |  | 2.3 |  |  | 298.6 | 2.6255 | -0.062 |  | 1.6 |  | 3.1867 | -0.4 | 0 | 6.9502
10/05/2025 | 09:00 |  |  | 0 | 70.7 | 26 |  |  | -1 | 30.3 |  |  | -16 | -21.4 | 4 | 33.4 |  |  | 59.7 | 0.2 |  |  |  |  | 18.5 | 1.5 |  | -3.3 | 3.6 | 12.7 |  |  |  |  | 16.6 | 21.5 |  |  |  | -0.1 | 3.5 | 9.6 | 4.6 | -1 | -0.4 | 2.7 | 0.6 | -15.9 | -13.5 | -14.1 | 8.3 | -1.4 | 0.6 | 0.9 |  | 1 | -0.1 | 11.5 | 10.1 | [6 empty] | 9.9 | 0 | -23.5 |  | -35.7 | [8 empty] | -0.4 | 80.3 | 38 | 7.4 | 14.6 | 0.2 |  |  |  | 31.8 | 30.8 | 6.2 | [8 empty] | -3.7 | 6.5 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 2.1 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 0.6 |  | -0.2 | -1.6 | -3.7 | -3.7 | 0 |  |  |  | -3 | 0.3 | -0.1 | 0.5 |  | -4.2 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.7 | 0.8 | 8.6 | 2.1 | 0.1 | -0.3 | 0.2 | 0.6 | 2.4 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 14.5 | 1.2 | 14.2 | -0.2 | -0.5 | 0.1 | 8.9 | 0.8 | 0 | 2 | 2.2 |  |  | 4 |  |  | 484.1 | 2.4155 | -0.014 |  | 1.7 |  | 3.1868 | -0.5 | 0 | 6.7883
10/05/2025 | 09:30 |  |  | 0 | 79.1 | 26.3 |  |  | 5.3 | 46.7 |  |  | -8.3 | -14.3 | 11.5 | 43.6 |  |  | 66.7 | 0.3 |  |  |  |  | 17.6 | 1.7 |  | -3.3 | 3.3 | 14.1 |  |  |  |  | 19.3 | 25.6 |  |  |  | -0.7 | 6 | 9.5 | 9.4 | 0.1 | -0.6 | 2.7 | 1.8 | -9.2 | -5.7 | -6.4 | 4.2 | -1.2 | 0.7 | 1.9 |  | 1 | 0.2 | 16.4 | 13.2 | [6 empty] | 12.4 | 0 | -16.8 |  | -31.4 | [8 empty] | -0.5 | 78.4 | 39 | 9.2 | 15.1 | 0.3 |  |  |  | 40.7 | 39.3 | 18.7 | [8 empty] | -3.9 | 6.3 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 |  | -0.2 | 2.1 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.6 |  | -0.4 | -1.6 | -3.4 | -3.1 | 0 |  |  |  | -3 | 0 | -0.1 | 0.5 |  | -4.2 | 0.9 | 1 | 1.5 | 1.9 | 0.8 | 1.9 | 2.1 | -1.4 | -2.3 | 0.1 | 0.2 | 2.3 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 15 | 1.5 | 14 | -0.2 | 0.4 | 0.8 | 9.1 | 1.3 | 0 | 2.2 | 2.5 |  |  | 3.9 |  |  | 637.1 | 2.7273 | -0.631 |  | 1.9 |  | 3.194 | 0.7 | 0 | 7.8903
10/05/2025 | 10:00 |  |  | 0 | 157.3 | 41.5 |  |  | 4 | 32.3 |  |  | -12.1 | -23.3 | 2.2 | 39.8 |  |  | 29.9 | 0.1 |  |  |  |  | 14.8 | 1.6 |  | -3.3 | 3.3 | 14.4 |  |  |  |  | 17.7 | 25 |  |  |  | -0.6 | 3.9 | 9 | 9.5 | -1.3 | -0.6 | 2.7 | 0.4 | 12.2 | -5.9 | -31 | 9 | -1.4 | 0.6 | -0.8 |  | 1 | -0.2 | 6.1 | 10.8 | [6 empty] | 11 | 0 | -16.9 |  | -28.8 | [8 empty] | -0.4 | 80.8 | 39.1 | 12.6 | 14.6 | 0.2 |  |  |  | 40 | 39 | 18.1 | [8 empty] | -4 | 6.3 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | -0.1 | 2.1 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 0.6 |  | -0.4 | -1.5 | -3.9 | -4.1 | 0 |  |  |  | -3 | 0.1 | -0.1 | 0.5 |  | -4.3 | 0.9 | 0.8 | 1.9 | 1.8 | 0.4 | 0 | 2.1 | -4.6 | -5.3 | 0 | 0 | 2.3 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 14.7 | 1.9 | 14.4 | -0.2 | 2 | 0.7 | 9 | 1.7 | 0 | 2.2 | 2.3 |  |  | 0.6 |  |  | 621.3 | 2.362 | -0.372 |  | 1.8 |  | 3.1832 | 0.9 | 0 | 7.8733
10/05/2025 | 10:30 |  |  | 0 | 162.9 | 41.4 |  |  | 4.6 | 31.7 |  |  | -8.7 | -24.2 | -0.7 | 42.8 |  |  | 33.4 | -0.2 |  |  |  |  | 15.1 | 1.3 |  | -3.1 | 3.6 | 14.9 |  |  |  |  | 17.4 | 21 |  |  |  | -0.5 | 4.3 | 8.9 | 10 | 3.9 | -0.6 | 2.7 | -0.1 | 14.2 | -4.6 | -29.7 | 11.9 | -1.4 | 0.7 | -1.7 |  | 1.1 | -0.1 | 1.3 | 11.1 | [6 empty] | 12.4 | 0 | -16 |  | -31 | [8 empty] | -0.4 | 104 | 40.4 | 13.7 | 14.8 | 7.9 |  |  |  | 40.2 | 39.4 | 18.8 | [8 empty] | -4 | 6.7 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | -0.2 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 0.6 |  | 0.5 | -1.5 | -3.5 | -3.7 | 0 |  |  |  | -2.9 | 0.1 | -0.1 | 0.5 |  | -4.3 | 0.8 | 0.3 | 1.9 | 1.7 | 2 | 0 | 2 | -3.7 | -4.7 | 0 | 0.2 | 2.3 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 15.2 | 2.3 | 14 | -0.2 | 2 | 0.2 | 8.9 | 2.1 | 0 | 2 | 2.8 |  |  | 0.2 |  |  | 676.9 | 2.1657 | -0.185 |  | 1.7 |  | 3.1934 | 0.9 | 0 | 7.7741
10/05/2025 | 11:00 |  |  | 0 | 134.8 | 38.4 |  |  | 3.9 | 24.7 |  |  | 16.8 | 16.9 | 11.1 | 19.3 |  |  | 22.6 | 0.2 |  |  |  |  | 15.6 | 1.4 |  | -3.3 | 3.6 | 14.6 |  |  |  |  | 16.4 | 18.2 |  |  |  | -0.5 | 2.2 | 8.6 | 8.4 | 0.9 | -0.5 | 2.7 | 1 | -8.1 | -31.5 | -49.2 | 8.5 | -1.6 | 0.5 | -1.7 |  | 1 | -0.1 | 8.7 | 4.7 | [6 empty] | 5.3 | 0 | 0 |  | 2.2 | [8 empty] | -0.4 | 103.9 | 51.8 | 9.3 | 14.6 | 3.7 |  |  |  | 56.5 | 55.3 | -24.1 | [8 empty] | -3.6 | 6.7 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | -0.1 | 2 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 0.6 |  | -0.4 | -1.5 | -4.2 | -5.8 | 0 |  |  |  | -2.9 | 0.1 | -0.3 | 0.5 |  | -4 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 4.2 | 0 | 2.1 | -7.1 | -8.4 | 0 | 0 | 2.3 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 15.2 | 2.6 | 13.4 | -0.2 | 1.3 | 0 | 8.6 | 2.3 | 0 | 1.8 | 2.2 |  |  | 0.5 |  |  | 625.1 | 2.2303 | -0.258 |  | 1.7 |  | 3.1966 | 1.2 | 0 | 8.0689
10/05/2025 | 11:30 |  |  | 0 | 147.7 | 39.2 |  |  | 4.8 | 26.1 |  |  | 24.6 | 14 | 7.2 | 27.1 |  |  | 31.2 | -0.1 |  |  |  |  | 15.5 | 1.5 |  | -3.3 | 3 | 16 |  |  |  |  | 17.2 | 16.9 |  |  |  | -0.5 | -0.5 | 7.8 | 9.4 | 0.2 | -0.8 | 2.7 | 0.4 | -6.5 | -29.5 | -47 | 8.5 | -1.6 | 0.5 | -2.7 |  | 1.1 | -0.1 | 3.7 | 4.6 | [6 empty] | 8.4 | 0 | 0 |  | 2.7 | [8 empty] | -0.4 | 104.3 | 53.1 | 8 | 17.3 | -0.1 |  |  |  | 58.9 | 57.7 | -20.5 | [8 empty] | -3.3 | 7 |  |  | 1.5 | 0.1 | -0.9 |  | 0.1 | 1.9 | 1.5 | 2.3 | 1.3 | 0.7 |  | 0.5 | -1.5 | -4 | -4.5 | 0 |  |  |  | -3 | 0.1 | -0.1 | 0.5 |  | -4.1 | 1 | 0.4 | 2 | 1.3 | 16.7 | 0 | 2 | -4.3 | -4.8 | 0 | 0 | 2.3 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 15.2 | 2.7 | 13.6 | -0.2 | 1.8 | 0.3 | 8.8 | 2.4 | 0 | 1.6 | 2.5 |  |  | 3 |  |  | 692.6 | 2.0507 | -0.27 |  | 1.6 |  | 3.1955 | -0.3 | 0 | 6.2762
10/05/2025 | 12:00 |  |  | 0 | 141 | 39.3 |  |  | 5.1 | 26 |  |  | 21 | 19.1 | 12.9 | 23.9 |  |  | 24.4 | 0.2 |  |  |  |  | 12.2 | 1.6 |  | -3.3 | 3 | 15.8 |  |  |  |  | 15.8 | 17.7 |  |  |  | -0.5 | -1.4 | 7.5 | 8.8 | -0.2 | -0.4 | 2.7 | 1 | -9.3 | -32.9 | -50.5 | 8.1 | -1.9 | 0.3 | -1.5 |  | 1 | -0.1 | 9.7 | 3.6 | [6 empty] | 3.2 | 0 | 0 |  | -1.9 | [8 empty] | -0.4 | 103.6 | 52.2 | 7.5 | 14.9 | -0.1 |  |  |  | 55.4 | 54.3 | -25.3 | [8 empty] | -3.2 | 7.6 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.9 | 1.5 | -0.3 | 1.3 | 0.6 |  | -0.5 | -1.4 | -4.1 | -6 | 0 |  |  |  | -2.9 | 0.2 | -0.1 | 0.5 |  | -4.1 | 0.6 | 0 | 1.9 | 1.3 | 16.7 | 0 | 2.1 | -3.1 | -3.9 | 0 | 0 | 2.3 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 15.1 | 2.9 | 13.9 | -0.2 | 0.9 | 0 | 8.7 | 2.4 | 0 | 1.6 | 2.5 |  |  | 3.8 |  |  | 644.7 | 1.7065 | -0.154 |  | 1.6 |  | 3.1969 | -0.3 | 0 | 6.0494
10/05/2025 | 12:30 |  |  | 0 | 134.9 | 37.4 |  |  | 4.4 | 30 |  |  | 23.8 | 9.7 | 3.2 | 28.5 |  |  | 28.6 | -0.3 |  |  |  |  | 11.4 | 1.5 |  | -3.4 | 2.7 | 14.6 |  |  |  |  | 13.5 | 14.2 |  |  |  | -0.8 | -2.2 | 6.8 | 9.2 | 0.1 | -0.5 | 2.7 | 1 | -4.6 | -26.2 | -44.6 | 8.5 | -1.8 | 0.4 | -5 |  | 1.1 | -0.1 | 1.3 | 3.9 | [6 empty] | 6.9 | 0 | 0 |  | 2.5 | [8 empty] | -0.4 | 31.8 | 53.1 | 8.5 | 16.4 | 0.1 |  |  |  | 59.8 | 58.7 | -18.6 | [8 empty] | -2.4 | 7.2 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.9 | 1.6 | -0.8 | 1.3 | 0.6 |  | 0.4 | -1.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -2.9 | 0.1 | -0.1 | 0.5 |  | -4.1 | 0.7 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 12.8 | 0 | 1.9 | -5.3 | -5.9 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 15.2 | 2.7 | 14.2 | -0.2 | -0.7 | 0 | 9 | 2.5 | 0 | 1.6 | 2.5 |  |  | 3.6 |  |  | 586.5 | 1.885 | -0.517 |  | 1.7 |  | 3.194 | -0.1 | 0 | 6.162
10/05/2025 | 13:00 |  |  | 0 | 140.5 | 37.9 |  |  | 4.9 | 24.6 |  |  | 17 | 12.6 | 6.8 | 19 |  |  | 24.6 | 0.1 |  |  |  |  | 11.5 | 1.4 |  | -3.3 | 2.7 | 13.8 |  |  |  |  | 14.2 | 8.7 |  |  |  | -0.8 | -2.1 | 6.5 | 7.4 | -0.6 | -0.8 | 2.7 | 1.4 | -8.6 | -31.9 | -50 | 6 | -1.8 | 0.4 | -1.8 |  | 1 | -0.3 | 9.4 | 2.9 | [6 empty] | 3.7 | 0 | 0 |  | -1.4 | [8 empty] | -0.4 | 30.2 | 32.3 | 7.8 | 14.6 | 0 |  |  |  | 55 | 53.8 | -26.1 | [8 empty] | -1.9 | 7.5 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 |  | -0.1 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 0.6 |  | -0.4 | -1.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -3 | 0.1 | -0.1 | 0.5 |  | -4.1 | 0.6 | -0.2 | 1.8 | 1.8 | 6.9 | 0 | 2.1 | -6.3 | -6.6 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 15.9 | 2.5 | 14.6 | -0.2 | -0.1 | 0 | 8.9 | 2.2 | 0 | 1.4 | 2.5 |  |  | 2.6 |  |  | 503.4 | 1.7041 | -0.035 |  | 1.6 |  | 3.1965 | -0.1 | 0 | 6.3656
10/05/2025 | 13:30 |  |  | 0 | 134.2 | 37.2 |  |  | 3.4 | 28.4 |  |  | 17.2 | 8.6 | 2 | 17.1 |  |  | 22.7 | 0.1 |  |  |  |  | 10.6 | 1.2 |  | -3.4 | 2.7 | 14.3 |  |  |  |  | 14.9 | 15.1 |  |  |  | -0.9 | -3 | 6.5 | 5.6 | -2.3 | -0.6 | 2.7 | 1.7 | -14.2 | -37.2 | -53.4 | 4.6 | -1.8 | 0.5 | -1.8 |  | 1 | -0.1 | 9.5 | 2.8 | [6 empty] | 3.9 | 0 | 0 |  | -2.2 | [8 empty] | -0.4 | 29.9 | 32.6 | 2 | 15.2 | -0.1 |  |  |  | 52.5 | 51.4 | -29.6 | [8 empty] | -1.8 | 7.5 |  |  | 1.4 | 0 | -0.9 |  | -0.3 | 1.9 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 0.6 |  | -0.5 | -1.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -3 | 0 | -0.1 | 0.5 |  | -4.2 | 0.6 | -0.4 | 1.7 | 1.7 | 10.8 | 0.2 | 2.1 | -8.2 | -8.8 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 15.9 | 2.3 | 14.4 | -0.2 | 0.4 | 0.2 | 9 | 1.9 | 0 | 1.5 | 2.5 |  |  | 2.3 |  |  | 456.9 | 1.6991 | -0.2 |  | 1.7 |  | 3.1944 | -0.2 | 0 | 6.1935
10/05/2025 | 14:00 |  |  | 0 | 129.6 | 37.2 |  |  | 0.4 | 21.4 |  |  | 13.1 | 10.9 | 5.3 | 15.8 |  |  | 24 | 0.1 |  |  |  |  | 12 | 1.7 |  | -3.4 | 2.4 | 14.2 |  |  |  |  | 15 | 15.5 |  |  |  | -1 | -3 | 7.1 | 4.7 | -2.5 | -0.3 | 2.7 | 0.8 | -18.3 | -41.4 | -58.1 | 8.6 | -1.7 | 0.7 | -1.4 |  | 1 | 0 | 6.6 | 1.4 | [6 empty] | 4.5 | 0 | -0.6 |  | -5.4 | [8 empty] | -0.4 | 31.3 | 31 | 1.8 | 14.7 | 0 |  |  |  | 49.7 | 48.4 | -33.7 | [8 empty] | -1.5 | 7.4 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | -0.3 | 1.9 | 1.6 | 0.5 | 1.3 | 0.6 |  | -0.4 | -1.6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -3 | 0.2 | -0.1 | 0.5 |  | -4.2 | 0.7 | -0.5 | 1.7 | 1.5 | 13.5 | 4.5 | 2.2 | -7.1 | -7.3 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 16.2 | 2 | 14.5 | -0.2 | 2.3 | 0 | 8.8 | 1.6 | 0 | 1.4 | 2.6 |  |  | 2.7 |  |  | 429.9 | 1.8619 | -0.313 |  | 1.6 |  | 3.1917 | -0.5 | 0 | 5.8406
10/05/2025 | 14:30 |  |  | 0 | 137.5 | 37.7 |  |  | 2.8 | 22.6 |  |  | 17.9 | 6.6 | 0.4 | 20.4 |  |  | 28.5 | -0.1 |  |  |  |  | 11.3 | 1.4 |  | -3.3 | 2.7 | 14.6 |  |  |  |  | 15.1 | 9.6 |  |  |  | -0.9 | -0.1 | 6.8 | 5.4 | -2.3 | 0.3 | 2.7 | 0.5 | -15.1 | -37.3 | -53.8 | 6.9 | -1.6 | 0.7 | -3.1 |  | 1 | -0.1 | 3.8 | 1.6 | [6 empty] | 7.8 | 0 | 0 |  | -7.3 | [8 empty] | -0.4 | 31 | 31.3 | 2 | 14.6 | 0.1 |  |  |  | 54.3 | 53.3 | -26.8 | [8 empty] | -1.7 | 7.3 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | -0.2 | 2.1 | 1.6 | 0.5 | 1.3 | 0.6 |  | -0.5 | -1.6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -2.9 | 0.2 | -0.1 | 0.5 |  | -4.1 | 0.6 | -0.2 | 1.9 | 1.3 | 13.4 | 4.5 | 2.1 | -5.6 | -6.5 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 16.7 | 1.5 | 14.7 | -0.2 | 3.6 | 0.1 | 8.9 | 1.1 | 0 | 1.4 | 2.4 |  |  | 1 |  |  | 470.2 | 2.0583 | -0.221 |  | 1.7 |  | 3.1902 | -0.2 | 0 | 6.5275
10/05/2025 | 15:00 |  |  | 3.7 | 119.1 | 34.8 |  |  | -1.4 | 5.5 |  |  | 13 | 6.9 | 1.1 | 14.1 |  |  | -3 | 0.1 |  |  |  |  | 9.7 | 1.5 |  | -3.4 | 2.4 | 12.1 |  |  |  |  | 7.4 | 10.2 |  |  |  | -1 | -2.3 | 6.2 | 2.4 | -2.4 | 0.2 | 2.7 | 0.8 | -24.1 | -47 | -59 | 3.8 | -2 | 0 | -3.1 |  | 1 | -0.1 | 10.4 | 0 | [6 empty] | 2.3 | 0 | -3.7 |  | -9.1 | [8 empty] | -0.5 | 30.5 | 31.7 | 1.8 | 14.7 | 0 |  |  |  | 46.2 | 45.1 | -38.8 | [8 empty] | -1.6 | 6.9 |  |  | 1.5 | 0 | -1 |  | -0.3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0.6 |  | 0.1 | -1.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -2.5 | -0.4 | -0.1 | 0.5 |  | -4.1 | 0.6 | -0.5 | 1.8 | 1.3 | 20.3 | 10.4 | 2.1 | -5.8 | -6.5 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 14.7 | 1 | 13.8 | -0.2 | 6.8 | 0.6 | 8.5 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 2.5 |  |  | 0.9 |  |  | 322.6 | 1.4277 | -0.141 |  | 1.6 |  | 3.2006 | -1.3 | 1 | 5.7873
10/05/2025 | 15:30 |  |  | 0 | 119 | 33.6 |  |  | 1 | 21.1 |  |  | 15.8 | 3 | -4.6 | 17 |  |  | 1.1 | -0.1 |  |  |  |  | 11.5 | 1.5 |  | -3.3 | 2.7 | 13.3 |  |  |  |  | 5.1 | 7.9 |  |  |  | -1 | -3.3 | 5.5 | 3 | -3.9 | 0.1 | 2.7 | 1 | -21.8 | -44.7 | -51.5 | 5.8 | -1.3 | 0 | -5.6 |  | 1.1 | -0.1 | 5 | 0 | [6 empty] | 6.1 | 0 | -1.6 |  | -8.1 | [8 empty] | -0.5 | 31.5 | 32 | 2.5 | 14.6 | 0 |  |  |  | 48.8 | 47.6 | -34.9 | [8 empty] | -1.4 | 6.3 |  |  | 1.5 | -0.1 | -1 |  | -0.1 | 1.9 | 1.6 | 0.4 | 1.3 | 0.6 |  | -0.4 | -1.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -1.9 | -0.1 | 0.4 | 0.4 |  | -4.1 | 0.7 | -0.5 | 1.9 | 1.2 | 17.6 | 9.1 | 1.8 | -6.5 | -6.9 | 0 | 0 | 2.3 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 14.2 | 0.6 | 13.2 | -0.2 | 9.7 | 2.7 | 7.8 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 2.5 |  |  | 1.7 |  |  | 354.3 | 1.7171 | -0.14 |  | 1.8 |  | 3.2017 | 0.4 | 1.1 | 8.0789
10/05/2025 | 16:00 |  |  | 0 | 94 | 28.8 |  |  | -1.1 | 12.2 |  |  | 13.1 | -5 | -12.9 | 13.6 |  |  | -2.2 | -0.4 |  |  |  |  | 7.7 | 1.5 |  | -3.3 | 2.7 | 13.7 |  |  |  |  | 2.2 | 12.6 |  |  |  | -1 | -3.7 | 5.8 | 3.9 | -4.2 | -0.2 | 2.7 | 0 | -25.2 | -48.6 | -54.7 | 9 | -1.4 | 0 | -7.9 |  | 1 | -0.1 | 0.1 | -1.1 | [6 empty] | 5.7 | 0 | -4.3 |  | -11.1 | [8 empty] | -0.5 | 34.9 | 32.5 | 3.6 | 14.6 | 0 |  |  |  | 45.2 | 44.3 | -39.5 | [8 empty] | -1.8 | 3.7 |  |  | 1.5 | 0 | -1 |  | -0.3 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 1.3 | 0.6 |  | -0.4 | -0.8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -1 | -0.2 | 0.3 | 0.5 |  | -4.1 | 0.6 | -0.5 | 1.7 | 1.2 | 14.5 | 2.3 | 0.8 | -8.2 | -9.7 | 0 | 0 | 2.3 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 12.1 | 0.2 | 7.4 | -0.2 | 13.7 | 4.6 | 6 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2.5 |  |  | 2.4 |  |  | 235.1 | 1.5002 | -0.4 |  | 1.7 |  | 3.193 | 0 | 0.5 | 6.4932
10/05/2025 | 16:30 |  |  | 12 | 117.9 | 34.2 |  |  | -1.2 | 4.5 |  |  | 10.9 | 4.1 | -2.9 | 11.8 |  |  | 24.1 | 0 |  |  |  |  | 14.9 | 1.9 |  | -3.3 | 3 | 15.9 |  |  |  |  | 17.1 | 5.3 |  |  |  | -1.1 | -5.4 | 5 | -0.4 | -4.2 | -0.2 | 2.7 | 1.5 | -26.7 | -50 | -56.8 | 4 | -1.5 | 0 | -4.2 |  | 1.1 | -0.1 | 7.8 | -1.3 | [6 empty] | 1.8 | 0 | -6.1 |  | -11.1 | [8 empty] | -0.5 | 27.6 | 20.7 | 2 | 12.7 | 0.1 |  |  |  | 38.3 | 37 | -40.3 | [8 empty] | -2.2 | 0.9 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 |  | -0.3 | 1.7 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 0.6 |  | -0.3 | -0.1 | 0 | 0 | 0.3 |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |  | -4.2 | 0.4 | 0 | 1.7 | 1.1 | 20.8 | 5.1 | 0.1 | -8.2 | -9.4 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 6.8 | 0 | 3.1 | -0.2 | 15.2 | 6.5 | 1.7 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.6 |  |  | 0.6 |  |  | 276.4 | 1.5253 | -0.52 |  | 1.7 |  | 3.1895 | 0 | 0.3 | 6.1948
10/05/2025 | 17:00 |  |  | 13.3 | 110.1 | 32.8 |  |  | -4.6 | 1 |  |  | 12.8 | 3.5 | -3.3 | 17 |  |  | 24.4 | -0.1 |  |  |  |  | 13.6 | 0.4 |  | -3.3 | 2.9 | 15.5 |  |  |  |  | 15.8 | 6.1 |  |  |  | -1.2 | -5 | 5.3 | 1 | -4.4 | -0.4 | 2.7 | 0.7 | -26.1 | -48.2 | -54.9 | 4.2 | -1.5 | -0.1 | -5.4 |  | 1 | -0.1 | 6.2 | -0.4 | [6 empty] | 2.3 | 0 | -4.6 |  | -11.1 | [8 empty] | -0.5 | 21.3 | 15 | 2.1 | 12.7 | 0.1 |  |  |  | 7.5 | 6.4 | -29.5 | [8 empty] | -2.3 | 2.3 |  |  | 1.5 | 0 | -1 |  | -0.3 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |  |  |  | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -3.9 | 0.4 | 0 | 1.7 | 1.3 | 22.9 | 8.7 | -0.1 | -9.9 | -10.8 | 0 | 0 | 2.3 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.2 | 0 | -0.4 | -0.2 | 17.4 | 8.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2.6 |  |  | 1.2 |  |  | 206.4 | 1.5412 | -0.526 |  | 1.6 |  | 3.1824 | -1.1 | 0.4 | 5.0976
10/05/2025 | 17:30 |  |  | 15.3 | 35.2 | 16.2 |  |  | -0.6 | 18.1 |  |  | 11.2 | 2.2 | -5.1 | 12.3 |  |  | 59.7 | 0 |  |  |  |  | 24.7 | 1.1 |  | -3.3 | 3.3 | 21.9 |  |  |  |  | 18.5 | -5.7 |  |  |  | -1.3 | -4.1 | 4.8 | 0 | -4 | -0.4 | 2.7 | 0.4 | -13.3 | -36.2 | -44.5 | 3.9 | -1.5 | 0 | -3.9 |  | 1 | -0.1 | 7.5 | 1.4 | [6 empty] | 3.6 | -18.8 | 0 |  | -3.9 | [8 empty] | -0.5 | 20.5 | 15.1 | 2.5 | 12.1 | 0.1 |  |  |  | 10.1 | 8.9 | -25.9 | [8 empty] | -2.6 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | -0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.6 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |  |  |  | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |  | -4.1 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 1.1 | 22.8 | 11.1 | 0.3 | -5.7 | -6.6 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 20.3 | 10.9 | 0 | 0 | 0.4 | 1.5 | 2.3 |  |  | 3.6 |  |  | 230.8 | 1.5027 | -0.957 |  | 1.8 |  | 3.186 | 0.2 | 0.6 | 6.3317
10/05/2025 | 18:00 |  |  | 14.6 | 38.9 | 16.7 |  |  | 0.5 | 20.3 |  |  | 15.6 | 8.6 | 0.7 | 15 |  |  | 58.5 | 0.2 |  |  |  |  | 15.9 | 1.4 |  | -3.3 | 3.1 | 20.1 |  |  |  |  | 19.1 | -5.7 |  |  |  | -1.1 | -3.4 | 5.4 | 0.5 | -4.1 | -0.1 | 2.7 | 1.7 | -8.9 | -33.5 | -41.9 | 4.7 | -1.5 | 0 | -2.9 |  | 1 | -0.1 | 10.1 | 3.8 | [6 empty] | 3.1 | -16.8 | 0 |  | 0.1 | [8 empty] | -0.6 | 20.6 | 15.6 | 2.2 | 10.6 | 0 |  |  |  | 13.2 | 12.2 | -21.5 | [8 empty] | -2.9 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -1 |  | 0 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 0.6 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 |  |  |  | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |  | -4 | 0.4 | 0.9 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | 3.9 | 0.3 | -6.3 | -8.4 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 20.2 | 11 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 | 2.4 |  |  | 3 |  |  | 249.4 | 1.3515 | -0.876 |  | 1.8 |  | 3.1804 | 0.3 | 0.5 | 6.2559
10/05/2025 | 18:30 |  |  | 14.4 | 34.2 | 16.4 |  |  | 0.3 | 14.8 |  |  | 18 | 8.8 | 2.5 | 21.9 |  |  | 62 | -0.1 |  |  |  |  | 18.5 | 1.3 |  | -3.3 | 2.7 | 11.3 |  |  |  |  | 18.2 | 8.7 |  |  |  | -0.7 | -3.6 | 4.8 | -0.8 | -4.3 | -0.1 | 2.7 | 1.6 | -10.6 | -32.8 | -41.1 | 5.6 | -1.5 | 0 | -5 |  | 1 | 0 | 6 | 3.6 | [6 empty] | 4 | -14.8 | 0 |  | -0.3 | [8 empty] | -0.5 | 30.8 | 51.4 | 2 | 13.3 | 0 |  |  |  | 19.1 | 18 | -17.3 | [8 empty] | -2.7 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | -0.2 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 0.6 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 |  |  |  | 0.2 | -0.4 | 0.3 | 0.4 |  | -3.7 | 0.5 | 0.9 | 2.1 | 1.7 | 0 | 2.8 | 0.3 | -6.6 | -7.5 | 0 | 0 | 2.3 | -0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 19.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | 2.4 |  |  | 2 |  |  | 317.6 | 1.303 | -0.013 |  | 1.8 |  | 3.1701 | 1.2 | 2.2 | 9.6601
10/05/2025 | 19:00 |  |  | 13.7 | 31.5 | 15.7 |  |  | 0.9 | 16.1 |  |  | 15.5 | 7.4 | 0.7 | 18.6 |  |  | 58.1 | 0 |  |  |  |  | 16.9 | 1 |  | -3.3 | 2.3 | 10 |  |  |  |  | 16.8 | 7.8 |  |  |  | -0.7 | -4.2 | 4.2 | -0.6 | -4.3 | -0.1 | 2.7 | 0.6 | -12 | -35 | -43.2 | 7.2 | -1.5 | 0 | -5.6 |  | 1.1 | 0 | 4.8 | 2.9 | [6 empty] | 2.6 | -16.5 | 0 |  | -1.1 | [8 empty] | -0.3 | 29.8 | 51.4 | 2 | 13.3 | -0.1 |  |  |  | 16.4 | 15.3 | -21.4 | [8 empty] | -2.1 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 |  | -0.1 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | 1.4 | 0.6 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |  |  |  | 0.2 | -0.4 | 0.4 | 0.4 |  | -3.8 | 0.4 | 0.8 | 2.1 | 1.5 | 0 | 1 | 0.3 | -7.2 | -8.5 | 0 | 0 | 2.3 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 18.4 | 9.1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 | 2.5 |  |  | 2.3 |  |  | 267.9 | 1.2109 | 0.277 |  | 1.7 |  | 3.1742 | 0.6 | 2.5 | 9.4621
10/05/2025 | 19:30 |  |  | 13.9 | 31.5 | 16.1 |  |  | -0.1 | 13.9 |  |  | 14.1 | 9 | 2.6 | 16.4 |  |  | 57.4 | 0.1 |  |  |  |  | 16.9 | 0.3 |  | -3.3 | 2.4 | 9.2 |  |  |  |  | 17.6 | 7.1 |  |  |  | -0.7 | -4 | 3.9 | -0.9 | -4.2 | 0.1 | 2.7 | 0.8 | -13.7 | -36 | -44.3 | 5.6 | -1.5 | 0.2 | -4.4 |  | 1.1 | 0.1 | 7.8 | 2.9 | [6 empty] | 2.4 | -17.5 | 0 |  | -2.7 | [8 empty] | -0.3 | 29.6 | 51 | 1.9 | 13.3 | -0.1 |  |  |  | 15.1 | 13.9 | -22.9 | [8 empty] | -1.4 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 |  | -0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 0.6 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |  |  |  | 0.2 | -0.4 | 0.4 | 0.4 |  | -3.9 | 0.6 | 0.8 | 2.1 | 1.3 | 0 | 0.7 | 0.4 | -8.9 | -9.9 | 0 | 0 | 2.3 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 17.8 | 9.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2.4 |  |  | 1.7 |  |  | 251.2 | 1.4659 | -0.515 |  | 1.8 |  | 3.1783 | 0.4 | 2.6 | 8.9291
10/05/2025 | 20:00 |  |  | 14.2 | 28.9 | 15 |  |  | -1.2 | 13.1 |  |  | 15.8 | 7.3 | 0 | 19 |  |  | 58.8 | 0.1 |  |  |  |  | 18 | 0.2 |  | -3.3 | 2.4 | 9.2 |  |  |  |  | 17.2 | 7.3 |  |  |  | -0.7 | -2.7 | 4.2 | -0.1 | -4.6 | -0.2 | 2.7 | 1.2 | -14.8 | -37.5 | -45.7 | 5.5 | -1.4 | 0.4 | -3.9 |  | 1.1 | 0 | 7.3 | 2.2 | [6 empty] | 3.6 | 0 | 0 |  | -4.6 | [8 empty] | -0.3 | 29.4 | 51.5 | 2.1 | 13.2 | -0.1 |  |  |  | 14.8 | 13.7 | -23.4 | [8 empty] | -1.1 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | -0.2 | 1.7 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |  | -4.1 | 0.6 | 0.8 | 2.1 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0 | -9 | -10.4 | 0 | 0 | 2.3 | -0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 16.9 | 8 | 0 | 0 | 0.8 | 1.7 | 2.4 |  |  | 2.4 |  |  | 259.4 | 1.6611 | -0.338 |  | 1.7 |  | 3.1837 | -0.4 | 2.2 | 8.0068
10/05/2025 | 20:30 |  |  | 14.4 | 26.3 | 14.3 |  |  | -2.3 | 22.8 |  |  | 15.7 | 3.4 | -3.4 | 19.3 |  |  | 60.9 | -0.1 |  |  |  |  | 17.1 | 0.4 |  | -3.3 | 2.7 | 8.4 |  |  |  |  | 16.2 | 6.4 |  |  |  | -0.7 | -2.1 | 5.7 | -0.8 | -3.8 | -0.3 | 2.7 | 0 | -15.3 | -37.1 | -45.4 | 5.3 | -1.3 | 0.6 | -4.6 |  | 1.1 | 0.1 | 3 | 2.5 | [6 empty] | 6.4 | 0 | 0 |  | -6.6 | [8 empty] | -0.3 | 30.6 | 51.9 | 2.2 | 13.9 | 0.1 |  |  |  | 14.7 | 13.6 | -23.4 | [8 empty] | -1.2 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 |  | -0.2 | 1.7 | 1.5 | -0.1 | 1.5 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | -4.2 | 0.7 | 0.8 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 3 | 0 | -8.1 | -9.7 | 0 | 0 | 2.3 | -0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14.7 | 5.9 | 0 | 0 | 0.8 | 1.6 | 2.4 |  |  | 2.7 |  |  | 257 | 1.9245 | -0.646 |  | 1.8 |  | 3.1816 | -0.6 | 2.8 | 8.4601
10/05/2025 | 21:00 |  |  | 13.2 | 26 | 14.2 |  |  | -2.7 | 19.4 |  |  | 12 | 4.9 | -1.9 | 13.7 |  |  | 58.5 | 0 |  |  |  |  | 20.9 | 0.6 |  | -3.3 | 2.4 | 8 |  |  |  |  | 16 | 5.8 |  |  |  | -0.8 | -2.3 | 6.3 | -0.7 | -4.2 | -0.1 | 2.7 | 1.6 | -14.3 | -37.9 | -46 | 4.6 | -1.3 | 0.5 | -2.9 |  | 1.1 | 0.1 | 8.4 | 0.7 | [6 empty] | 3.5 | 0 | -9.1 |  | -8.5 | [8 empty] | -0.3 | 29.7 | 51.7 | 2 | 13.3 | 0 |  |  |  | 11.7 | 10.6 | -27.9 | [8 empty] | -1.6 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.8 |  | -0.2 | 1.7 | 1.5 | -0.5 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 |  | -4.3 | 0.5 | 0.8 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 11.8 | 0 | -10.1 | -12.2 | 0 | 0 | 2.3 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.2 | 2.7 | 0 | 0 | 0.8 | 1.4 | 2.5 |  |  | 2.9 |  |  | 215.5 | 1.8265 | -0.72 |  | 1.7 |  | 3.1841 | -1.2 | 2.2 | 6.9906
10/05/2025 | 21:30 |  |  | 14.6 | 23.4 | 14.5 |  |  | -1.4 | 20.2 |  |  | 12.3 | 2.7 | -3.6 | 16.1 |  |  | 60.9 | -0.1 |  |  |  |  | 23 | 0.8 |  | -3.3 | 2.7 | 7.8 |  |  |  |  | 16.1 | 5.8 |  |  |  | -0.9 | -2 | 6.6 | -1.1 | -4.2 | 0.2 | 2.7 | 0.9 | -17.2 | -39.5 | -47.6 | 5 | -1.2 | 0.7 | -4.1 |  | 1.1 | 0 | 5.5 | 0.7 | [6 empty] | 4.4 | 0 | -0.8 |  | -7 | [8 empty] | -0.3 | 30.4 | 51.3 | 1.9 | 10.1 | 0 |  |  |  | 11.6 | 10.4 | -28.2 | [8 empty] | -1.5 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.9 | 1.5 | -0.5 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |  | -4.2 | 0.4 | 0.8 | 2 | 1.3 | 0.8 | 3.8 | 0 | -10.4 | -11.4 | 0 | 0 | 2.3 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.9 | 2.1 | 0 | 0 | 0.8 | 1.6 | 2.6 |  |  | 3 |  |  | 209.1 | 1.8722 | -0.861 |  | 1.7 |  | 3.1899 | -0.5 | 1.6 | 7.001
10/05/2025 | 22:00 |  |  | 14.3 | 237.8 | 97.7 |  |  | -2 | 28.9 |  |  | 9.9 | 2.8 | -2.9 | 12.9 |  |  | 58.9 | 0.1 |  |  |  |  | 23.3 | 0.6 |  | -3.5 | 2.1 | 5.4 |  |  |  |  | 15.8 | 5.1 |  |  |  | -1 | -3 | 6.3 | -1.4 | -4.1 | 0.2 | 2.7 | 0.6 | -17.9 | -40 | -48.2 | 5.4 | -1.3 | 0.4 | -4.7 |  | 1.1 | -0.2 | 6 | 0.7 | [6 empty] | 3.5 | 0 | -1.6 |  | -9.6 | [8 empty] | -0.3 | 29.9 | 50.5 | 1.6 | 10.1 | 0 |  |  |  | 11.2 | 10.1 | -28.7 | [8 empty] | -1.4 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.9 | 1.5 | -0.1 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |  | -4.2 | 0.6 | 0.8 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 5.3 | 0 | -11.9 | -13.1 | 0 | 0 | 2.2 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0.8 | 1.5 | 2.5 |  |  | 4 |  |  | 491.3 | 1.7451 | 0.282 |  | 1.7 |  | 3.1917 | -0.6 | 0.6 | 6.9188
10/05/2025 | 22:30 |  |  | 14.9 | 225.8 | 93.3 |  |  | -6.4 | 28 |  |  | 20.7 | -17.2 | -23.6 | 24.1 |  |  | 68.1 | -1.3 |  |  |  |  | 17.7 | 0.8 |  | -3.3 | 2.4 | 5.5 |  |  |  |  | 12.7 | 5.1 |  |  |  | -1.2 | -3.2 | 5.9 | -1.5 | -3.3 | 0.4 | 2.7 | -1.7 | -19.4 | -38.4 | -45.2 | 3.7 | -1 | 0.7 | -13.2 |  | 1.2 | 0.1 | -3.8 | 0.7 | [6 empty] | 10.4 | 0 | 0 |  | -11.3 | [8 empty] | -0.4 | 37.5 | 49.5 | 2.6 | 10 | -0.1 |  |  |  | 12.2 | 11.7 | -26.9 | [8 empty] | -1.6 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.5 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |  |  |  | 0 | 0.4 | -0.1 | 0.4 |  | -4.1 | 0.5 | 0.7 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -11.6 | -12 | 0 | 0 | 2.2 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 1.4 | 3.3 |  |  | 1 |  |  | 444.6 | 1.7946 | 0.145 |  | 1.9 |  | 3.1827 | 0.6 | 1.3 | 8.9223
10/05/2025 | 23:00 |  |  | 14.1 | 242.4 | 99.9 |  |  | -1.8 | 31.5 |  |  | -22.1 | -17 | -11.4 | 21.1 |  |  | 58.7 | -0.1 |  |  |  |  | 22.9 | 0.6 |  | -3.5 | 2.3 | 2.9 |  |  |  |  | 14.7 | 6.8 |  |  |  | -1.3 | -3.5 | 5.4 | 0.5 | -4.1 | 0 | 2.7 | 1 | -16.9 | -41.1 | -44.9 | 2 | -1.3 | 0.7 | -4.2 |  | 1 | -0.1 | 4.2 | 0 | [6 empty] | 4.6 | 0 | 0 |  | -6 | [8 empty] | -0.4 | 13.1 | 26.8 | 2.8 | 10 | -0.1 |  |  |  | 6.2 | 5.2 | -32.9 | [8 empty] | -2.3 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.7 | 1.5 | -0.9 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |  |  |  | 0 | 0.2 | -0.1 | 0.4 |  | -4 | 0.4 | 0.7 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -7.2 | -9.4 | 0 | 0 | 2.2 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.8 | 1.2 | 3.2 |  |  | 1.3 |  |  | 393.9 | 1.8721 | -0.16 |  | 1.7 |  | 3.1814 | -0.4 | 0.9 | 7.0935
10/05/2025 | 23:30 |  |  | 14.2 | 238.9 | 98.2 |  |  | -6.5 | 24.1 |  |  | -27.5 | -21.1 | -16.1 | 12.8 |  |  | 59.8 | 0 |  |  |  |  | 19.5 | 0.6 |  | -3.4 | 3 | 3 |  |  |  |  | 15.7 | 0.4 |  |  |  | -1.4 | -9.2 | 6 | -0.3 | -4 | 0.1 | 2.7 | 0.5 | -24.7 | -39.1 | -49.6 | 2.9 | -1.3 | 0.4 | -4.5 |  | 1.1 | 0 | 7 | -1.8 | [6 empty] | 1.5 | 0 | -4.1 |  | -10.8 | [8 empty] | -0.4 | 13.9 | 26.7 | 2.2 | 10 | 0 |  |  |  | 0.4 | -1 | -39.6 | [8 empty] | -3 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.7 | 1.5 | -0.5 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |  |  |  | 0 | -0.1 | -0.1 | 0.4 |  | -4.1 | 0.4 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -9.2 | -10.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.3 | 3.2 |  |  | 0.5 |  |  | 296.3 | 1.9304 | -0.057 |  | 1.6 |  | 3.1888 | -0.9 | 1 | 6.7622
11/05/2025 | 00:00 |  |  | 13.6 | 235.6 | 96.5 |  |  | -9.7 | 17.1 |  |  | -36.1 | -48.3 | -20.1 | 12.7 |  |  | 57.9 | 0 |  |  |  |  | 16.7 | 0.8 |  | -3.4 | 2.7 | 3.2 |  |  |  |  | 15.4 | 14.3 |  |  |  | -1.4 | -17.8 | 6 | -1.6 | -3.9 | 0.5 | 2.7 | 1.4 | -18.6 | -31.2 | -42.8 | 1.4 | -1.3 | 0.4 | -4.5 |  | 1.1 | 0 | 7.4 | -1.1 | [6 empty] | 0.1 | 0 | -55.1 |  | -64.3 | [8 empty] | -0.3 | 12.5 | 18.1 | 1.1 | 12.3 | -0.3 |  |  |  | 1.7 | 0.5 | -38.1 | [8 empty] | -3.3 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.9 | 1.5 | -1.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |  |  |  | 0 | -0.1 | -0.1 | 0.4 |  | -4 | 0 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -11.4 | -13.1 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.4 | 3.2 |  |  | 1 |  |  | 145 | 1.8599 | -0.416 |  | 1.8 |  | 3.177 | -0.3 | 0.9 | 7.0209
EJEC |  | 0 | 0 | 190.4 | 1916.1 | 746 | 0 | 0 | -79.15 | 401.75 | 0 | 0 | -191.05 | -425.15 | -231.1 | 401.4 | 0 | 0 | 912.05 | -0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.4 | 25.25 | 0 | -79.6 | 66.5 | 241.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.6 | 266.05 | 0 | 0 | 0 | -21.75 | -110.6 | 156.35 | 38.85 | -65.5 | -2.95 | 64.8 | 20.45 | -515.85 | -804.65 | -982.5 | 122.45 | -46.55 | 10.65 | -69.8 | 0 | 25.45 | -2.2 | -19.95 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.55 | -42.2 | -399.4 | 0 | -618.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.85 | 862.35 | 809.7 | 114.75 | 237.8 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 535.7 | 508.95 | -599.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78.55 | 61.15 | 0 | 0 | 35.95 | -1.05 | -21.8 | 0 | -2.1 | 45.15 | 36.85 | 5.3 | 29.2 | 14.4 | 0 | -0.85 | -13.5 | -47.25 | -59.65 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | -19.3 | 1.25 | 0.8 | 11.1 | 0 | -98.8 | 15 | 0.4 | 41.05 | 31.85 | 119.3 | 214.15 | 18.55 | -167.65 | -204.4 | 0.15 | 0.65 | 55.7 | -1.8 | 5.6 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 138.65 | 14.45 | 124.05 | -4.8 | 92.85 | 48.4 | 77.3 | 11.85 | 6.05 | 38.15 | 63.95 | 0 | 0 | 58.5 | 0 | 0 | 4883.45 | 44.69 | -1.8505 | 0 | 41.05 | 0 | 76.2216 | -1.4 | 17 | 175.7111

## DEMANDA_AREAS
sábado, 10 de Mayo del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6278 | 1003.5293 | 3852.1975 | 1422.2732 | 213.8876
01:00 | 0 | 6228.3 | 945.8099 | 3870.3675 | 1412.1226 | 210.8027
01:30 | 0 | 6181.3 | 966.1156 | 3813.2121 | 1401.9723 | 215.3079
02:00 | 0 | 5993.7 | 952.7451 | 3662.1716 | 1378.7833 | 209.1927
02:30 | 0 | 6025.7 | 916.8404 | 3739.2627 | 1369.5969 | 212.8702
03:00 | 0 | 6059 | 949.0239 | 3698.2235 | 1411.7526 | 216.3402
03:30 | 0 | 5925.2 | 937.0215 | 3592.6057 | 1395.5728 | 213.5814
04:00 | 0 | 6005.4 | 921.3782 | 3663.1794 | 1420.8424 | 210.9015
04:30 | 0 | 5992.4 | 969.9071 | 3586.4031 | 1436.0898 | 208.7758
05:00 | 0 | 6134.1 | 949.8834 | 3728.7047 | 1455.5119 | 207.5314
05:30 | 0 | 6016 | 911.747 | 3636.4927 | 1467.7603 | 199.7115
06:00 | 0 | 6162.7 | 955.9356 | 3757.3596 | 1449.4048 | 196.4753
06:30 | 0 | 6148.1 | 970.3725 | 3744.7921 | 1432.9354 | 184.1164
07:00 | 0 | 5971.2 | 936.0771 | 3623.3056 | 1411.8173 | 181.8583
07:30 | 0 | 6232.4 | 967.3013 | 3836.0508 | 1429.0479 | 181.5541
08:00 | 0 | 6448.1 | 976.243 | 4025.1704 | 1446.6866 | 187.0867
08:30 | 0 | 6691.6 | 1070.3027 | 4148.3986 | 1472.8987 | 193.4341
09:00 | 0 | 6966.4 | 1098.6648 | 4380.5558 | 1487.1794 | 199.8087
09:30 | 0 | 7056.3 | 1104.1173 | 4461.4239 | 1490.7588 | 203.5609
10:00 | 0 | 7074.7 | 1131.2507 | 4415.4633 | 1527.986 | 195.987
10:30 | 0 | 7077.5 | 1143.3961 | 4410.9119 | 1523.192 | 198.6668
11:00 | 0 | 7114.9 | 1150.7753 | 4488.6446 | 1475.4801 | 196.6724
11:30 | 0 | 7244.8 | 1148.8104 | 4572.0034 | 1523.9862 | 196.5775
12:00 | 0 | 7240.8 | 1166.4448 | 4561.3982 | 1512.957 | 187.7935
12:30 | 0 | 7210.7 | 1176.5283 | 4516.9998 | 1517.1719 | 189.9053
13:00 | 0 | 7119.6 | 1140.3683 | 4472.3227 | 1506.909 | 193.6382
13:30 | 0 | 6926.3 | 1137.1295 | 4295.9263 | 1493.2442 | 190.9727
14:00 | 0 | 7038 | 1125.5608 | 4407.9602 | 1504.479 | 210.2576
14:30 | 0 | 7075.5 | 1148.8997 | 4408.7165 | 1517.8838 | 204.1429
15:00 | 0 | 6956.3 | 1087.617 | 4338.4109 | 1530.2721 | 206.3402
15:30 | 0 | 6992.8 | 1131.5112 | 4332.5431 | 1528.7457 | 210.1265
16:00 | 0 | 6878.3 | 1091.1477 | 4247.4688 | 1539.6835 | 209.7788
16:30 | 0 | 6907.9 | 1072.2178 | 4292.4842 | 1543.198 | 203.2892
17:00 | 0 | 6760.2 | 1055.556 | 4195.7327 | 1508.9113 | 204.3674
17:30 | 0 | 6810 | 1043.1782 | 4147.2699 | 1619.5519 | 194.4596
18:00 | 0 | 6906.8 | 1039.2606 | 4235.8148 | 1631.7246 | 194.5364
18:30 | 0 | 7226 | 1132.0758 | 4454.6187 | 1639.3055 | 184.6467
19:00 | 0 | 7192.6 | 1169.8046 | 4413.3036 | 1609.4918 | 175.8246
19:30 | 0 | 7175.5 | 1159.6691 | 4416.6651 | 1599.1658 | 181.8775
20:00 | 0 | 7164.9 | 1157.6463 | 4405.521 | 1601.7327 | 186.6238
20:30 | 0 | 7139.9 | 1180.1897 | 4367.7161 | 1591.9942 | 193.7824
21:00 | 0 | 7094.2 | 1162.3762 | 4334.3475 | 1597.4763 | 196.5328
21:30 | 0 | 7033.1 | 1107.4711 | 4299.1357 | 1626.4932 | 203.6231
22:00 | 0 | 6993.37 | 1132.1228 | 4244.0261 | 1617.2211 | 206.0681
22:30 | 0 | 6924 | 1101.4103 | 4223.0876 | 1599.5021 | 204.9523
23:00 | 0 | 6755.43 | 1055.2933 | 4130.8513 | 1569.2854 | 206.9749
23:30 | 0 | 6627.47 | 1041.9094 | 4025.7565 | 1559.8041 | 206.397
00:00 | 0 | 6371.25 | 1012.497 | 3815.9067 | 1542.8463 | 212.5618
MÁXIMO | 0 | 7244.8 | 1180.1897 | 4572.0034 | 1639.3055 | 216.3402
MÍNIMO | 0 | 5925.2 | 911.747 | 3586.4031 | 1369.5969 | 175.8246
PROMEDIO | 0 | 6698.9317 | 1060.5236 | 4131.0601 | 1507.348 | 199.8786
ENERGÍA | 0 | 160774.36 | 25452.5668 | 99145.4422 | 36176.3509 | 4797.0872
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
sábado, 10 de Mayo del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 34.6789 | 10.195 | [5 empty] | 27.1062 | 13.557 | 9.84 | 32.88 |  |  | 8.552 |  |  |  | 9 |  | 69.7987 |  | 10.0213 |  |  | 14.55 |  |  | 5.2 |  |  |  | 5.3379 | 0 | 1.2368 | 46.2547 | 127.6849 | 28.821 | 0.81 | 144.04 |  | 36.6013 | 32.54 |  | 183.4259 | 31.95 |  |  |  | 5.1 |  | 72.5361 |  | 10.8 |  |  |  | 18.5691 |  |  |  | 6.984 |  | 2.21 | 8.2907 |  | 4.4482 | 123.7595 | 14.9577 |  |  | 3.8582 |  |  | 90.8876 | 24.5002 | 0.3301 | 0.64 | 23.4741 | 286.1711 | 11.7939 | 85.4893 | 18.1823 |  |  | 14.5296 | 5.2218 |  |  | 7.7648 | 281.43 |  | 28.136 |  | 23.3847
01:00 |  |  | 34.507 | 10.301 | [5 empty] | 27.2657 | 13.6443 | 12.23 | 32.702 |  |  | 8.518 |  |  |  | 9.6 |  | 136.5947 |  | 9.8891 |  |  | 15.32 |  |  | 4.2 |  |  |  | 5.3343 | 0 | 1.1676 | 45.0782 | 126.1573 | 28.8686 | 0.7 | 137.33 |  | 36.3219 | 32.5 |  | 184.0403 | 32.35 |  |  |  | 5 |  | 72.445 |  | 10.8 |  |  |  | 18.5439 |  |  |  | 6.549 |  | 2.08 | 8.464 |  | 4.4052 | 123.2342 | 15.4137 |  |  | 3.9635 |  |  | 89.708 | 24.5467 | 0.312 | 0.66 | 24.336 | 287.0291 | 11.4328 | 88.427 | 18.1349 |  |  | 14.0032 | 5.1665 |  |  | 7.808 | 283.31 |  | 28.669 |  | 23.9577
01:30 |  |  | 34.462 | 10.39 | [5 empty] | 27.6021 | 14.648 | 11.98 | 32.678 |  |  | 8.531 |  |  |  | 9.5 |  | 112.4734 |  | 9.5065 |  |  | 15.99 |  |  | 3 |  |  |  | 5.3113 | 0 | 1.0912 | 46.9733 | 127.433 | 28.792 | 0.64 | 141.95 |  | 37.2808 | 31.95 |  | 189.024 | 32.27 |  |  |  | 5 |  | 73.8637 |  | 10.8 |  |  |  | 18.4256 |  |  |  | 6.789 |  | 1.63 | 8.7399 |  | 4.5141 | 124.3115 | 15.7087 |  |  | 4.0073 |  |  | 90.633 | 24.6198 | 0.2918 | 0.65 | 24.2379 | 280.1746 | 11.2884 | 86.2529 | 17.6717 |  |  | 14.6773 | 5.1943 |  |  | 7.5772 | 283.94 |  | 28.502 |  | 24.1134
02:00 |  |  | 34.4442 | 11.429 | [5 empty] | 27.7948 | 14.8623 | 10.28 | 32.872 |  |  | 8.445 |  |  |  | 9.4 |  | 140.5529 |  | 9.6268 |  |  | 16.16 |  |  | 3.3 |  |  |  | 5.2736 | 0 | 1.0494 | 46.7671 | 128.1373 | 28.7967 | 0.44 | 154.11 |  | 38.3873 | 33.14 |  | 187.7686 | 32.61 |  | 3.7079 |  | 4.9 |  | 73.7499 |  | 10.8 |  |  |  | 18.3577 |  |  |  | 6.985 |  | 2.07 | 8.7553 |  | 4.4533 | 126.1404 | 15.592 |  |  | 3.7307 |  |  | 93.2258 | 24.6231 | 0.278 | 0.64 | 24.4445 | 267.9569 | 11.3245 | 88.2357 | 17.7795 |  |  | 14.9288 | 5.0231 |  |  | 7.7282 | 275.8 |  | 28.07 |  | 24.3904
02:30 |  |  | 34.3153 | 10.913 | [5 empty] | 27.7779 | 14.4287 | 9.61 | 32.446 |  |  | 8.15 |  |  |  | 9.2 |  | 148.9855 |  | 9.7548 |  |  | 15.69 |  |  | 5.1 |  |  |  | 5.2218 | 0 | 1.0165 | 46.6383 | 126.0028 | 29.6679 | 0.41 | 159.32 |  | 38.3842 | 32.35 |  | 188.6956 | 32.39 |  | 3.7043 |  | 5 |  | 73.7622 |  | 10.8 |  |  |  | 17.7291 |  |  |  | 6.6978 |  | 2.2 | 8.4807 |  | 4.4467 | 126.2193 | 15.7214 |  |  | 3.872 |  |  | 92.4647 | 24.6463 | 0.285 | 0.64 | 23.2925 | 272.0365 | 11.25 | 79.6526 | 17.6141 |  |  | 15.1927 | 4.822 |  |  | 7.2757 | 273.48 |  | 29.306 |  | 24.3742
03:00 |  |  | 34.2908 | 10.097 | [5 empty] | 27.7584 | 14.6367 | 9.6 | 32.35 |  |  | 8.498 |  |  |  | 9 |  | 141.529 |  | 9.7508 |  |  | 15.4 |  |  | 3.6 |  |  |  | 4.8159 | 0 | 0.9834 | 46.6313 | 126.9605 | 29.4388 | 0.67 | 158.82 |  | 39.2255 | 32.28 |  | 188.5709 | 32.92 |  | 3.6822 |  | 5 |  | 73.8592 |  | 10.8 |  |  |  | 17.8415 |  |  |  | 6.984 |  | 2.13 | 8.4516 |  | 4.5497 | 127.64 | 15.5807 |  |  | 3.9659 |  |  | 92.0338 | 24.6412 | 0.2796 | 0.63 | 23.0582 | 291.3115 | 11.2571 | 88.7281 | 18.272 |  |  | 14.78 | 4.8038 |  |  | 8.6223 | 282.05 |  | 30.234 |  | 24.0055
03:30 |  |  | 33.4798 | 9.916 | [5 empty] | 27.6099 | 14.753 | 12.12 | 31.598 |  |  | 8.436 |  |  |  | 9.2 |  | 124.3883 |  | 9.5248 |  |  | 15.22 |  |  | 3.1 |  |  |  | 5.0572 | 0 | 0.9751 | 47.0013 | 125.9761 | 29.2559 | 0.48 | 158.33 |  | 38.9106 | 31.58 |  | 188.0835 | 33.49 |  | 2.8908 |  | 4.9 |  | 73.9044 |  | 10.8 |  |  |  | 18.119 |  |  |  | 6.789 |  | 1.99 | 8.2752 |  | 4.4291 | 125.792 | 15.914 |  |  | 4.0274 |  |  | 92.162 | 24.656 | 0.2732 | 0.64 | 23.2229 | 290.0849 | 11.2629 | 80.8034 | 18.0817 |  |  | 14.2705 | 4.7948 |  |  | 7.9039 | 277.4 |  | 30.735 |  | 23.0986
04:00 |  |  | 33.7565 | 10.819 | [5 empty] | 27.8602 | 14.6949 | 12.22 | 32.03 |  |  | 8.698 |  |  |  | 9.3 |  | 112.707 |  | 9.4987 |  |  | 15.28 |  |  | 2 |  |  |  | 5.1905 | 0 | 0.9647 | 45.3851 | 127.7816 | 29.3333 | 0.18 | 157.65 |  | 39.4311 | 32.68 |  | 188.6402 | 31.88 |  | 2.8814 |  | 5 |  | 73.2412 |  | 10.8 |  |  |  | 17.889 |  |  |  | 6.984 |  | 2.08 | 8.8095 |  | 4.4492 | 126.6265 | 14.9438 |  |  | 3.8866 |  |  | 91.5679 | 24.6668 | 0.2652 | 0.64 | 23.0993 | 293.1887 | 11.5175 | 84.6735 | 18.1086 |  |  | 14.1148 | 4.7937 |  |  | 8.6008 | 282.17 |  | 29.94 |  | 27.641
04:30 |  |  | 33.3323 | 10.501 | [5 empty] | 26.8305 | 15.9215 | 12.43 | 31.788 |  |  | 8.461 |  |  |  | 9.1 |  | 128.5837 |  | 9.5572 |  |  | 14.44 |  |  | 1.8 |  |  |  | 5.2815 | 0 | 0.9536 | 46.7189 | 128.3826 | 28.8117 | 1.65 | 159.23 |  | 38.9198 | 31.49 |  | 188.2351 | 31.79 |  | 2.9118 |  | 5 |  | 73.0326 |  | 10.8 |  |  |  | 17.6561 |  |  |  | 6.549 |  | 2.09 | 9.0909 |  | 4.3788 | 125.4295 | 15.129 |  |  | 3.9037 |  |  | 91.8606 | 24.6652 | 0.2643 | 0.64 | 21.9756 | 308.9245 | 11.8289 | 90.2297 | 17.6798 |  |  | 13.8079 | 5.0573 |  |  | 8.3159 | 281.34 |  | 29.817 |  | 28.2884
05:00 |  |  | 33.5421 | 10.427 | [5 empty] | 27.4141 | 16.0077 | 12.92 | 32.318 |  |  | 8.476 |  |  |  | 9.2 |  | 156.3711 |  | 9.5909 |  |  | 14.58 |  |  | 1.6 |  |  |  | 5.0363 | 0 | 0.9485 | 46.2103 | 128.4911 | 28.5717 | 2.1 | 158.34 |  | 37.9329 | 31.1 |  | 187.9012 | 31.76 |  | 2.8625 |  | 4.9 |  | 73.0073 |  | 10.8 |  |  |  | 17.8482 |  |  |  | 6.789 |  | 2.19 | 8.9908 |  | 4.5192 | 127.0494 | 14.5501 |  |  | 4.3754 |  |  | 90.8411 | 24.9374 | 0.25 | 0.67 | 21.8483 | 318.2914 | 11.5859 | 84.4382 | 17.7122 |  |  | 14.2876 | 5.0349 |  |  | 7.642 | 282.08 |  | 29.596 |  | 32.3259
05:30 |  |  | 33.4576 | 9.63 | [5 empty] | 27.5792 | 15.9036 | 13.1 | 31.874 |  |  | 8.423 |  |  |  | 9.4 |  | 100.6818 |  | 9.4862 |  |  | 14.33 |  |  | 1.3 |  |  |  | 5.0887 | 0 | 0.9207 | 46.25 | 128.9953 | 27.2413 | 1.93 | 160.1 |  | 37.0971 | 31.81 |  | 187.7495 | 33.96 |  | 3.2197 |  | 4.8 |  | 74.3813 |  | 10.8 |  |  |  | 18.5059 |  |  |  | 6.985 |  | 2.13 | 8.2472 |  | 4.3712 | 127.0498 | 14.4192 |  |  | 3.8589 |  |  | 91.1776 | 24.9495 | 0.2386 | 0.64 | 21.2659 | 317.9965 | 11.2814 | 87.6484 | 17.7712 |  |  | 13.1411 | 5.0148 |  |  | 6.9574 | 284.89 |  | 30.184 |  | 36.6013
06:00 |  |  | 33.8014 | 8.731 | [5 empty] | 27.4638 | 16.2606 | 13.19 | 31.996 |  |  | 8.209 |  |  |  | 9.6 |  | 108.4905 |  | 9.7111 |  |  | 15.37 |  |  | 1.2 |  |  |  | 5.1021 | 0 | 1.0851 | 46.372 | 128.8616 | 25.3131 | 1.54 | 160.88 |  | 35.5298 | 31.81 |  | 186.4942 | 32.66 |  | 3.6928 |  | 5 |  | 74.4559 |  | 10.8 |  |  |  | 18.2058 |  |  |  | 6.6978 |  | 2.16 | 8.3674 |  | 4.333 | 127.4246 | 13.9349 |  |  | 3.6509 |  |  | 90.6756 | 24.9062 | 0.2497 | 0.62 | 20.5422 | 315.6214 | 10.5824 | 80.1903 | 18.0498 |  |  | 12.8594 | 4.9378 |  |  | 5.6425 | 282.46 |  | 29.806 |  | 37.6972
06:30 |  |  | 34.6122 | 7.772 | [5 empty] | 28.1248 | 14.5346 | 13.09 | 32.35 |  |  | 8.231 |  |  |  | 9.4 |  | 152.9406 |  | 9.7294 |  |  | 15.78 |  |  | 1.5 |  |  |  | 5.0694 | 0 | 1.1384 | 45.5759 | 122.9954 | 24.863 | 0.55 | 162.51 |  | 34.9195 | 31.84 |  | 187.7235 | 32.58 |  | 3.6965 |  | 5 |  | 73.9513 |  | 10.8 |  |  |  | 18.4189 |  |  |  | 6.984 |  | 1.86 | 8.1702 |  | 4.218 | 126.3506 | 13.1128 |  |  | 3.6076 |  |  | 90.7035 | 21.7857 | 0.2565 | 0.63 | 20.059 | 320.562 | 10.1854 | 74.2543 | 17.8943 |  |  | 12.4263 | 4.6145 |  |  | 3.8211 | 277.67 |  | 30.062 |  | 38.3423
07:00 |  |  | 34.4319 | 7.44 | [5 empty] | 27.2279 | 14.1245 | 13.09 | 32.37 |  |  | 7.431 |  |  |  | 9.3 |  | 92.6274 |  | 9.5231 |  |  | 15.83 |  |  | 3 |  |  |  | 4.9555 | 0 | 1.1375 | 39.5403 | 116.1868 | 24.3038 | 0.91 | 158.36 |  | 32.7568 | 32.22 |  | 188.0161 | 32.2 |  | 3.6653 |  | 5 |  | 73.9151 |  | 10.8 |  |  |  | 18.3947 |  |  |  | 6.789 |  | 1.5 | 7.6942 |  | 4.2039 | 121.3495 | 12.4315 |  |  | 3.8025 |  |  | 89.0977 | 24.8217 | 0.2544 | 0.67 | 21.0512 | 322.2986 | 10.2033 | 69.2805 | 17.3692 |  |  | 12.4873 | 4.6224 |  |  | 4.0163 | 261.85 |  | 29.332 |  | 35.6177
07:30 |  |  | 34.1879 | 8.869 | [5 empty] | 27.1325 | 11.084 | 12.46 | 31.532 |  |  | 6.927 |  |  |  | 9.4 |  | 119.7735 |  | 9.7439 |  |  | 14.56 |  |  | 4.1 |  |  |  | 4.7632 | 0 | 1.4063 | 43.3475 | 114.9487 | 25.7395 | 0.73 | 157.69 |  | 33.6624 | 31.66 |  | 186.1078 | 32.66 |  | 3.6639 |  | 4.9 |  | 73.8175 |  | 11.8 |  |  |  | 18.188 |  |  |  | 6.984 |  | 1.61 | 7.4719 |  | 4.4454 | 126.1324 | 11.8935 |  |  | 3.7307 |  |  | 89.0863 | 24.9128 | 0.3191 | 0.65 | 19.9401 | 315.9639 | 9.9812 | 78.8992 | 17.4123 |  |  | 12.2609 | 4.5018 |  |  | 4.7689 | 255.45 |  | 29.381 |  | 30.236
08:00 |  |  | 32.4153 | 10.385 | [5 empty] | 27.2411 | 10.9635 | 13.07 | 31.688 |  |  | 7.552 |  |  |  | 9.2 |  | 75.6768 |  | 9.9522 |  |  | 14.06 |  |  | 5.7 |  |  |  | 4.832 | 0 | 1.5771 | 45.5856 | 116.7727 | 27.6639 | 0.73 | 158.25 |  | 34.298 | 32.25 |  | 182.0599 | 33.85 |  | 3.6787 |  | 5 |  | 73.6423 |  | 11.8 |  |  |  | 18.2455 |  |  |  | 6.549 |  | 1.53 | 7.5446 |  | 4.3497 | 126.6126 | 12.4547 |  |  | 3.9714 |  |  | 90.0611 | 24.9202 | 0.3739 | 0.68 | 20.8108 | 313.6493 | 9.9858 | 82.675 | 17.2931 |  |  | 11.1086 | 4.4973 |  |  | 5.8179 | 252.35 |  | 29.342 |  | 20.255
08:30 |  |  | 35.0431 | 12.237 | [5 empty] | 27.9192 | 10.9863 | 13 | 31.65 |  |  | 7.687 |  |  |  | 9.2 |  | 104.5679 |  | 10.2794 |  |  | 14.38 |  |  | 3.5 |  |  |  | 5.1929 | 0 | 2.2438 | 45.6585 | 124.7537 | 27.2418 | 0.72 | 161.78 |  | 35.485 | 32.81 |  | 182.4709 | 35.21 |  | 3.6526 |  | 4.9 |  | 73.0686 |  | 11.8 |  |  |  | 18.1702 |  |  |  | 6.789 |  | 1.5 | 7.9108 |  | 4.3961 | 125.8786 | 12.7549 |  |  | 3.7307 |  |  | 90.8691 | 24.9246 | 0.4501 | 0.64 | 21.559 | 317.3672 | 10.6514 | 80.5365 | 16.9142 |  |  | 12.6201 | 4.5267 |  |  | 5.5867 | 263.9 |  | 29.707 |  | 12.8228
09:00 |  |  | 38.4446 | 12.198 | [5 empty] | 27.9634 | 11.0581 | 12.84 | 32.144 |  |  | 8.052 |  |  |  | 9.2 |  | 141.0244 |  | 10.3507 |  |  | 14.44 |  |  | 4.4 |  |  |  | 4.6838 | 0 | 2.7675 | 45.189 | 125.7626 | 27.2462 | 0.63 | 159.68 |  | 35.9275 | 33.61 |  | 187.8552 | 35.43 |  | 3.6493 |  | 4.9 |  | 72.4 |  | 11.8 |  |  |  | 18.2863 |  |  |  | 6.985 |  | 1.42 | 7.8498 |  | 4.4298 | 126.2722 | 13.6189 |  |  | 3.872 |  |  | 90.8865 | 24.8565 | 0.5656 | 0.69 | 21.7439 | 320.6408 | 11.2344 | 84.8609 | 16.926 |  |  | 12.684 | 4.8744 |  |  | 5.8155 | 274.61 |  | 29.975 |  | 12.395
09:30 |  |  | 39.7201 | 12.347 | [5 empty] | 27.985 | 10.9815 | 13.13 | 32.674 |  |  | 7.61 |  |  |  | 9.4 |  | 98.0781 |  | 10.1845 |  |  | 13.97 |  |  | 2.8 |  |  |  | 4.0358 | 0 | 3.1145 | 44.985 | 128.8813 | 28.182 | 0.44 | 160.38 |  | 35.54 | 33.43 |  | 188.0231 | 36.14 |  | 3.6788 |  | 5 |  | 72.0405 |  | 11.8 |  |  |  | 18.5348 |  |  |  | 6.6978 |  | 1.5 | 7.8556 |  | 4.4035 | 128.148 | 13.9265 |  |  | 3.9659 |  |  | 90.8523 | 24.7311 | 0.7564 | 0.66 | 23.6137 | 300.394 | 11.1861 | 87.8753 | 17.4833 |  |  | 12.8829 | 5.132 |  |  | 5.8675 | 282.09 |  | 30.444 |  | 12.2919
10:00 |  |  | 39.8686 | 12.34 | [5 empty] | 28.0009 | 11.3134 | 12.9 | 32.668 |  |  | 7.792 |  |  |  | 9.6 |  | 146.6082 |  | 10.2223 |  |  | 15.25 |  |  | 1.3 |  |  |  | 4.1829 | 0 | 3.4281 | 43.0474 | 130.1026 | 28.7387 | 0.24 | 157.95 |  | 34.6943 | 33.22 |  | 187.0682 | 36.04 |  | 3.6905 |  | 5.1 |  | 71.9669 |  | 11.8 |  |  |  | 18.6376 |  |  |  | 6.984 |  | 1.59 | 7.4295 |  | 4.5191 | 127.2276 | 13.5989 |  |  | 4.0274 |  |  | 90.321 | 24.8273 | 0.869 | 0.64 | 24.0869 | 322.6646 | 11.0764 | 91.7145 | 17.1613 |  |  | 12.8357 | 5.001 |  |  | 5.915 | 283.04 |  | 30.23 |  | 12.0683
10:30 |  |  | 39.9428 | 12.329 | [5 empty] | 27.4798 | 9.4264 | 12.66 | 32.694 |  |  | 7.744 |  |  |  | 9.4 |  | 53.0882 |  | 10.3457 |  |  | 15.33 |  |  | 2.1 |  |  |  | 4.0119 | 0 | 4.0839 | 42.1954 | 130.9533 | 28.7859 | 0.58 | 158.29 |  | 37.0795 | 32.58 |  | 188.2457 | 36.09 |  | 3.7105 |  | 5 |  | 71.8099 |  | 11.8 |  |  |  | 18.6562 |  |  |  | 6.789 |  | 1.74 | 7.1449 |  | 4.315 | 126.9947 | 13.083 |  |  | 3.8866 |  |  | 90.4911 | 24.8254 | 0.9903 | 0.65 | 23.7399 | 321.7191 | 10.6642 | 88.9558 | 16.9941 |  |  | 13.0076 | 4.695 |  |  | 7.5753 | 274.21 |  | 29.899 |  | 11.7219
11:00 |  |  | 39.8312 | 12.663 | [5 empty] | 27.7268 | 9.3687 | 12.94 | 32.732 |  |  | 7.794 |  |  |  | 9.2 |  | 131.796 |  | 10.3536 |  |  | 15.41 |  |  | 4.9 |  |  |  | 4.3254 | 0 | 4.4587 | 41.3611 | 129.4217 | 29.0327 | 1 | 157.75 |  | 37.3869 | 32.92 |  | 189.4244 | 34.78 |  | 3.7514 |  | 5.1 |  | 71.4249 |  | 11.8 |  |  |  | 18.449 |  |  |  | 6.984 |  | 1.74 | 7.2605 |  | 4.3197 | 125.3602 | 14.3527 |  |  | 3.7307 |  |  | 90.4439 | 24.7505 | 1.001 | 0.55 | 25.5367 | 267.4205 | 10.9851 | 76.8925 | 17.1289 |  |  | 14.1843 | 4.697 |  |  | 7.6588 | 274.25 |  | 29.272 |  | 11.9256
11:30 |  |  | 39.2726 | 12.277 | [5 empty] | 28.0009 | 9.6324 | 13.15 | 32.788 |  |  | 7.472 |  |  |  | 8.8 |  | 110.5674 |  | 9.4893 |  |  | 15.74 |  |  | 5.8 |  |  |  | 4.6142 | 0 | 4.7613 | 45.0936 | 128.4431 | 28.3424 | 0.9 | 156.06 |  | 36.8651 | 33.62 |  | 188.1577 | 34.7 |  | 3.7824 |  | 5.1 |  | 71.7486 |  | 11.8 |  |  |  | 18.4125 |  |  |  | 6.549 |  | 2.01 | 7.2826 |  | 4.432 | 121.9701 | 14.4256 |  |  | 3.872 |  |  | 90.3169 | 24.7015 | 1.0202 | 0.63 | 23.6768 | 313.4774 | 11.0786 | 75.8185 | 17.0875 |  |  | 14.6812 | 4.6161 |  |  | 8.118 | 287.72 |  | 28.954 |  | 13.1797
12:00 |  |  | 39.0996 | 12.205 | [5 empty] | 28.1483 | 10.3229 | 13.39 | 33.268 |  |  | 7.622 |  |  |  | 8 |  | 162.5695 |  | 9.4083 |  |  | 16.09 |  |  | 5.6 |  |  |  | 4.5948 | 0 | 4.8672 | 46.5133 | 123.9281 | 27.6764 | 0.73 | 155.03 |  | 37.0322 | 31.66 |  | 187.7083 | 34.99 |  | 3.7414 |  | 5.1 |  | 72.2724 |  | 11.8 |  |  |  | 18.3148 |  |  |  | 6.789 |  | 1.98 | 7.83 |  | 4.4252 | 117.7801 | 13.4313 |  |  | 3.9659 |  |  | 90.4699 | 24.777 | 1.0639 | 0.67 | 21.6816 | 319.3329 | 10.9543 | 75.6475 | 17.0802 |  |  | 14.2812 | 4.6277 |  |  | 7.793 | 286.44 |  | 29.352 |  | 15.7781
12:30 |  |  | 38.7357 | 11.663 | [5 empty] | 27.3077 | 13.5489 | 13.22 | 33.868 |  |  | 7.511 |  |  |  | 7.8 |  | 133.0412 |  | 9.8981 |  |  | 16.42 |  |  | 3.1 |  |  |  | 4.6325 | 0 | 4.9766 | 44.9134 | 123.2589 | 27.8457 | 0.78 | 152.93 |  | 37.1054 | 31.93 |  | 185.3145 | 34.87 |  | 3.8218 |  | 5 |  | 72.1098 |  | 11.8 |  |  |  | 18.2238 |  |  |  | 6.985 |  | 1.99 | 7.8412 |  | 4.3882 | 118.6387 | 13.5885 |  |  | 3.872 |  |  | 89.9072 | 24.8175 | 1.0759 | 0.62 | 21.8781 | 314.8873 | 11.1124 | 89.375 | 16.9426 |  |  | 13.9955 | 4.6514 |  |  | 7.1088 | 287.29 |  | 29.175 |  | 17.04
13:00 |  |  | 39.2352 | 12.483 | [5 empty] | 27.2601 | 14.1086 | 13.1 | 33.798 |  |  | 11.891 |  |  |  | 7.6 |  | 113.8356 |  | 10.1281 |  |  | 16.36 |  |  | 1.9 |  |  |  | 4.6611 | 0 | 5.0912 | 45.2164 | 127.8647 | 27.654 | 0.64 | 153 |  | 36.3121 | 32.65 |  | 184.908 | 34.43 |  | 3.8056 |  | 4.9 |  | 72.1431 |  | 11.8 |  |  |  | 18.2913 |  |  |  | 6.6978 |  | 2.02 | 8.6642 |  | 4.2895 | 119.7357 | 13.7112 |  |  | 4.0073 |  |  | 90.1356 | 24.8958 | 1.0844 | 0.65 | 20.6302 | 319.3403 | 11.2336 | 91.3522 | 17.0892 |  |  | 14.2858 | 4.6552 |  |  | 7.165 | 286.23 |  | 28.923 |  | 14.228
13:30 |  |  | 38.8752 | 12.571 | [5 empty] | 27.4143 | 14.4137 | 13.15 | 33.83 |  |  | 11.634 |  |  |  | 7.7 |  | 79.1017 |  | 10.0569 |  |  | 16.67 |  |  | 2.1 |  |  |  | 5.4663 | 0 | 5.3223 | 44.7053 | 127.8792 | 27.5791 | 0.45 | 153.83 |  | 36.4042 | 33.48 |  | 187.6499 | 35.51 |  | 3.7867 |  | 5.1 |  | 72.2476 |  | 11.8 |  |  |  | 18.5348 |  |  |  | 6.984 |  | 2.08 | 8.0536 |  | 4.3847 | 119.3157 | 13.5079 |  |  | 3.7307 |  |  | 89.2148 | 24.9282 | 1.1194 | 0.66 | 21.4714 | 305.8204 | 10.7517 | 89.1582 | 17.4859 |  |  | 14.7873 | 4.6276 |  |  | 6.9893 | 274.8 |  | 27.644 |  | 15.8898
14:00 |  |  | 39.1372 | 13.121 | [5 empty] | 27.2249 | 14.7347 | 13.14 | 33.376 |  |  | 11.819 |  |  |  | 7.9 |  | 165.284 |  | 10.291 |  |  | 16.46 |  |  | 2.3 |  |  |  | 5.7647 | 0 | 5.3489 | 45.8057 | 129.5934 | 27.5208 | 0.73 | 156.85 |  | 37.9517 | 33.46 |  | 187.5495 | 32.53 |  | 3.614 |  | 5.1 |  | 71.448 |  | 11.8 |  |  |  | 18.2185 |  |  |  | 6.789 |  | 2.07 | 8.5986 |  | 4.2814 | 127.8682 | 14.0412 |  |  | 3.872 |  |  | 88.5937 | 24.7668 | 1.3963 | 0.64 | 22.8591 | 294.9794 | 11.116 | 88.4153 | 17.5284 |  |  | 14.6593 | 4.679 |  |  | 8.4505 | 291.84 |  | 29.2 |  | 18.6492
14:30 |  |  | 39.3908 | 13.799 | [5 empty] | 27.5705 | 15.355 | 13.59 | 33.768 |  |  | 12.595 |  |  |  | 7.9 |  | 141.5578 |  | 10.1527 |  |  | 15.84 |  |  | 4.1 |  |  |  | 5.7565 | 0 | 5.3798 | 41.7396 | 130.2535 | 29.1389 | 0.86 | 156.09 |  | 38.2421 | 33.23 |  | 185.6848 | 33.32 |  | 3.7943 |  | 5.2 |  | 71.8986 |  | 11.8 |  |  |  | 18.0836 |  |  |  | 6.984 |  | 1.89 | 8.3889 |  | 4.4158 | 128.315 | 14.547 |  |  | 3.9659 |  |  | 88.0586 | 24.7779 | 1.3761 | 0.67 | 23.8787 | 313.1311 | 11.3233 | 88.1526 | 17.1438 |  |  | 13.731 | 4.7412 |  |  | 8.0044 | 285.63 |  | 27.237 |  | 19.567
15:00 |  |  | 39.7734 | 13.061 | [5 empty] | 27.4597 | 15.2237 | 13.37 | 33.724 |  |  | 11.876 |  |  |  | 7.9 |  | 137.9176 |  | 9.9339 |  |  | 15.36 |  |  | 5.8 |  |  |  | 6.22 | 0 | 5.2838 | 36.754 | 130.7252 | 28.12 | 0.97 | 157.02 |  | 37.5518 | 33.2 |  | 187.991 | 33.11 |  | 3.8082 |  | 5.1 |  | 72.1666 |  | 11.8 |  |  |  | 18.3213 |  |  |  | 6.549 |  | 1.91 | 8.424 |  | 4.4252 | 128.1461 | 14.7073 |  |  | 4.0274 |  |  | 87.4099 | 24.8721 | 1.3604 | 0.65 | 24.4389 | 321.7202 | 11.3691 | 89.2148 | 16.5185 |  |  | 14.0817 | 4.2042 |  |  | 8.4522 | 293.53 |  | 25.075 |  | 17.7185
15:30 |  |  | 39.6476 | 12.066 | [5 empty] | 27.6366 | 14.4131 | 13.25 | 33.59 |  |  | 11.751 |  |  |  | 7.7 |  | 96.1761 |  | 9.7004 |  |  | 13.92 |  |  | 4.9 |  |  |  | 6.1652 | 0 | 5.2605 | 38.5972 | 131.6902 | 28.0507 | 0.6 | 157.36 |  | 38.6846 | 32.16 |  | 185.3461 | 32.46 |  | 3.774 |  | 4.8 |  | 72.2456 |  | 11.1 |  |  |  | 18.359 |  |  |  | 6.789 |  | 1.89 | 8.4462 |  | 4.4541 | 128.4744 | 14.8694 |  |  | 3.8866 |  |  | 86.924 | 24.8405 | 1.3732 | 0.65 | 25.0556 | 323.755 | 11.3608 | 87.8128 | 16.7018 |  |  | 14.2174 | 4.3385 |  |  | 8.0879 | 294.53 |  | 25.498 |  | 21.4999
16:00 |  |  | 39.8132 | 12.649 | [5 empty] | 27.7375 | 14.8934 | 12.63 | 33.368 |  |  | 12.885 |  |  |  | 7.5 |  | 111.7692 |  | 9.7883 |  |  | 12.78 |  |  | 2.4 |  |  |  | 6.4606 | 0 | 5.2444 | 43.4233 | 131.1812 | 28.8654 | 0.23 | 157.44 |  | 38.7694 | 32.31 |  | 184.3543 | 32.93 |  | 3.7559 |  | 5 |  | 72.2218 |  | 11.1 |  |  |  | 18.185 |  |  |  | 6.985 |  | 2.09 | 8.6083 |  | 4.5624 | 130.1377 | 14.6521 |  |  | 3.9037 |  |  | 87.2512 | 24.7878 | 1.3661 | 0.62 | 25.0892 | 320.4801 | 11.1389 | 92.8469 | 17.353 |  |  | 14.0995 | 4.6723 |  |  | 8.0342 | 295.09 |  | 25.594 |  | 28.3798
16:30 |  |  | 39.9797 | 12.83 | [5 empty] | 27.4444 | 14.2666 | 13.07 | 33.79 |  |  | 11.915 |  |  |  | 8.2 |  | 152.3847 |  | 9.7849 |  |  | 12.68 |  |  | 1.6 |  |  |  | 6.2239 | 0 | 5.2427 | 45.3796 | 130.5697 | 28.4185 | 0.37 | 158.74 |  | 38.8083 | 31.47 |  | 182.2546 | 31.81 |  | 3.7387 |  | 5.1 |  | 72.947 |  | 11.1 |  |  |  | 17.3796 |  |  |  | 6.6978 |  | 1.93 | 8.8346 |  | 4.316 | 130.3102 | 14.4537 |  |  | 4.3754 |  |  | 87.175 | 24.5338 | 1.3533 | 0.61 | 24.5696 | 306.3333 | 11.2637 | 90.7776 | 16.8078 |  |  | 15.3929 | 4.5324 |  |  | 7.6348 | 294.63 |  | 25.792 |  | 34.1664
17:00 |  |  | 39.5261 | 12.447 | [5 empty] | 27.1868 | 14.2654 | 13.18 | 33.554 |  |  | 13.274 |  |  |  | 8.6 |  | 122.4788 |  | 9.9743 |  |  | 13.95 |  |  | 0.9 |  |  |  | 5.8656 | 0 | 5.2064 | 44.4889 | 131.5038 | 27.7452 | 0.4 | 157.5 |  | 38.1889 | 31.53 |  | 185.5437 | 33.83 |  | 3.8423 |  | 5 |  | 72.363 |  | 11.1 |  |  |  | 17.7435 |  |  |  | 6.984 |  | 2.06 | 8.8737 |  | 4.2872 | 130.7991 | 14.2313 |  |  | 3.8589 |  |  | 86.9095 | 24.4774 | 1.3595 | 0.64 | 23.2118 | 312.7168 | 11.5057 | 88.2054 | 17.2612 |  |  | 15.3948 | 4.6662 |  |  | 7.7738 | 290.7 |  | 26.208 |  | 38.1912
17:30 |  |  | 28.2795 | 11.79 | [5 empty] | 27.7256 | 14.9309 | 13.4 | 34.31 |  |  | 12.75 |  |  |  | 8.7 |  | 48.1898 |  | 9.7792 |  |  | 14.62 |  |  | 0.7 |  |  |  | 5.3595 | 0 | 5.1698 | 47.3375 | 129.6734 | 27.5875 | 0.41 | 158.65 |  | 36.952 | 30.78 |  | 185.1236 | 33.96 |  | 3.8753 |  | 4.6 |  | 71.0471 |  | 11.1 |  |  |  | 18.3654 |  |  |  | 6.789 |  | 1.7 | 9.0578 |  | 4.4883 | 128.871 | 13.8961 |  |  | 3.6509 |  |  | 85.5253 | 24.2926 | 1.364 | 0.52 | 23.1541 | 319.5385 | 11.2479 | 92.3924 | 18.0015 |  |  | 15.633 | 4.9107 |  |  | 7.0054 | 284.85 |  | 24.694 |  | 40.2928
18:00 |  |  | 25.9579 | 11.082 | [5 empty] | 27.5212 | 16.0021 | 13.57 | 35.028 |  |  | 13.003 |  |  |  | 8.8 |  | 46.3198 |  | 9.575 |  |  | 15.15 |  |  | 0.6 |  |  |  | 5.4162 | 0 | 5.1509 | 47.5098 | 128.6531 | 26.9078 | 0.46 | 158.12 |  | 35.378 | 30.23 |  | 185.3992 | 32.89 |  | 3.8286 |  | 4.8 |  | 56.1757 |  | 11.1 |  |  |  | 18.4278 |  |  |  | 6.984 |  | 1.86 | 9.3338 |  | 4.5829 | 127.8934 | 13.2541 |  |  | 3.6076 |  |  | 85.9389 | 7.5355 | 1.3549 | 0.68 | 21.313 | 320.5158 | 10.675 | 88.1868 | 17.9264 |  |  | 15.4935 | 5.007 |  |  | 6.0498 | 296.7 |  | 22.195 |  | 36.5929
18:30 |  |  | 14.0399 | 10.536 | [5 empty] | 28.3724 | 16.4227 | 13.81 | 35.27 |  |  | 13.997 |  |  |  | 8.6 |  | 46.5228 |  | 9.4679 |  |  | 15.3 |  |  | 0.7 |  |  |  | 4.2691 | 0 | 5.143 | 47.2244 | 124.3436 | 25.6574 | 0.11 | 156.55 |  | 34.3242 | 31.18 |  | 185.7314 | 32.57 |  | 3.8255 |  | 5 |  | 35.218 |  | 11.1 |  |  |  | 18.3186 |  |  |  | 6.549 |  | 1.68 | 9.0244 |  | 4.6648 | 127.0659 | 13.2565 |  |  | 3.8025 |  |  | 86.6017 | 6.7031 | 1.3524 | 0.67 | 21.5493 | 323.1088 | 10.2581 | 91.8757 | 17.5093 |  |  | 14.9322 | 4.6712 |  |  | 5.2156 | 297.58 |  | 23.961 |  | 30.7776
19:00 |  |  | 13.6712 | 10.516 | [5 empty] | 29.0513 | 16.1755 | 13.81 | 35.13 |  |  | 15.241 |  |  |  | 8.6 |  | 42.0899 |  | 9.4007 |  |  | 15.88 |  |  | 0.7 |  |  |  | 4.2895 | 0 | 5.0939 | 41.0621 | 119.0145 | 26.2563 | 0.35 | 158.52 |  | 32.4336 | 30.97 |  | 185.1365 | 32.02 |  | 3.0335 |  | 4.9 |  | 36.0309 |  | 11.1 |  |  |  | 18.3741 |  |  |  | 6.789 |  | 1.64 | 9.3877 |  | 4.5846 | 121.3372 | 12.2247 |  |  | 3.7407 |  |  | 87.5332 | 6.6194 | 1.3521 | 0.67 | 20.2069 | 305.7893 | 10.1942 | 94.4219 | 17.323 |  |  | 15.1474 | 4.5882 |  |  | 4.3808 | 290.88 |  | 23.439 |  | 29.7062
19:30 |  |  | 13.3005 | 10.802 | [5 empty] | 29.0779 | 14.7393 | 13.74 | 35.174 |  |  | 15.62 |  |  |  | 8.5 |  | 38.8058 |  | 9.3804 |  |  | 16.13 |  |  | 0.7 |  |  |  | 4.19 | 0 | 5.0956 | 45.2447 | 118.7905 | 26.7022 | 0.46 | 156.41 |  | 32.7797 | 31.08 |  | 184.5534 | 31.77 |  | 3.7646 |  | 4.8 |  | 36.1167 |  | 11.1 |  |  |  | 18.3631 |  |  |  | 6.985 |  | 1.56 | 9.3814 |  | 4.7428 | 127.4097 | 12.1145 |  |  | 3.74 |  |  | 86.896 | 6.5721 | 1.3565 | 0.67 | 20.1714 | 299.1185 | 10.1386 | 96.4818 | 17.4651 |  |  | 14.8797 | 4.5647 |  |  | 4.5308 | 282.23 |  | 23.154 |  | 30.1218
20:00 |  |  | 13.5565 | 11.153 | [5 empty] | 29.8105 | 13.7707 | 13.87 | 35.15 |  |  | 15.331 |  |  |  | 8.7 |  | 39.232 |  | 9.4859 |  |  | 16.59 |  |  | 0.6 |  |  |  | 4.127 | 0 | 5.055 | 45.2738 | 120.3431 | 28.0432 | 0.37 | 157.63 |  | 35.4648 | 30.96 |  | 187.5204 | 32.18 |  | 3.8203 |  | 4.9 |  | 36.1777 |  | 11.1 |  |  |  | 18.2164 |  |  |  | 6.6978 |  | 1.53 | 9.7582 |  | 4.6646 | 127.6908 | 12.502 |  |  | 3.6949 |  |  | 88.1168 | 6.5837 | 1.3468 | 0.67 | 19.9353 | 296.0382 | 10.4224 | 94.0876 | 17.253 |  |  | 15.4077 | 4.5535 |  |  | 5.0968 | 275.19 |  | 23.235 |  | 29.4838
20:30 |  |  | 13.6375 | 12.058 | [5 empty] | 29.7024 | 11.1705 | 13.83 | 34.866 |  |  | 15.333 |  |  |  | 9.1 |  | 40.1053 |  | 9.5786 |  |  | 16.35 |  |  | 0.7 |  |  |  | 4.0911 | 0 | 4.8305 | 47.1234 | 127.1544 | 27.5364 | 0.84 | 159 |  | 35.3442 | 30.78 |  | 188.251 | 33.42 |  | 3.8249 |  | 4.8 |  | 36.3255 |  | 11.1 |  |  |  | 18.1121 |  |  |  | 6.984 |  | 1.53 | 9.8384 |  | 4.5299 | 128.2585 | 14.3449 |  |  | 4.0014 |  |  | 88.8511 | 5.8802 | 1.3178 | 0.67 | 19.5743 | 297.2441 | 10.9179 | 95.5922 | 17.4399 |  |  | 14.7595 | 4.5849 |  |  | 5.3143 | 283.71 |  | 23.423 |  | 27.3526
21:00 |  |  | 13.8424 | 12.937 | [5 empty] | 29.3907 | 11.3846 | 13.88 | 35.056 |  |  | 15.294 |  |  |  | 9.7 |  | 39.9672 |  | 9.6748 |  |  | 16.3 |  |  | 0.7 |  |  |  | 4.074 | 0 | 4.5886 | 46.3165 | 123.8793 | 27.3348 | 0.87 | 160.59 |  | 36.9491 | 30.69 |  | 188.4257 | 33.65 |  | 3.833 |  | 4.9 |  | 36.3477 |  | 11.1 |  |  |  | 18.2878 |  |  |  | 6.789 |  | 1.68 | 10.0576 |  | 4.767 | 128.2256 | 14.4686 |  |  | 4.0848 |  |  | 89.1198 | 15.2942 | 1.261 | 0.69 | 21.1202 | 299.5676 | 10.9 | 95.1524 | 17.3889 |  |  | 15.8183 | 4.5841 |  |  | 5.7622 | 292.78 |  | 24.157 |  | 29.6705
21:30 |  |  | 16.896 | 13.816 | [5 empty] | 29.0488 | 11.4728 | 13.87 | 35.208 |  |  | 15.503 |  |  |  | 9.6 |  | 40.1792 |  | 9.0457 |  |  | 16.13 |  |  | 0.7 |  |  |  | 4.2365 | 0 | 4.471 | 45.9492 | 126.9227 | 28.7488 | 0.94 | 159.85 |  | 36.7196 | 30.64 |  | 188.432 | 34.83 |  | 3.7681 |  | 5 |  | 42.5102 |  | 11.1 |  |  |  | 18.2958 |  |  |  | 6.984 |  | 1.68 | 11.3229 |  | 4.8378 | 127.1005 | 14.0333 |  |  | 4.1258 |  |  | 90.4961 | 24.5259 | 1.1385 | 0.66 | 22.1684 | 294.9195 | 11.3195 | 128.19 | 17.8208 |  |  | 16.1932 | 4.6128 |  |  | 5.8427 | 292.29 |  | 25.782 |  | 31.7599
22:00 |  |  | 19.4094 | 13.163 | [5 empty] | 28.5358 | 11.5064 | 13.72 | 34.766 |  |  | 16.528 |  |  |  | 9.8 |  | 38.9975 |  | 8.9058 |  |  | 15.94 |  |  | 0.7 |  |  |  | 4.2329 | 0 | 4.2425 | 46.452 | 128.8134 | 29.1772 | 1.03 | 158.84 |  | 37.5096 | 31.14 |  | 188.3668 | 34.05 |  | 3.7699 |  | 5 |  | 63.9347 |  | 11.1 |  |  |  | 18.3971 |  |  |  | 6.549 |  | 1.63 | 11.4767 |  | 4.9073 | 127.6955 | 13.6634 |  |  | 3.9547 |  |  | 91.0793 | 24.7544 | 0.9817 | 0.71 | 22.2454 | 297.3229 | 11.6427 | 139.4962 | 17.6978 |  |  | 16.6038 | 4.6217 |  |  | 5.8889 | 294.23 |  | 25.792 |  | 31.4392
22:30 |  |  | 28.0703 | 13.844 | [5 empty] | 28.1273 | 11.4083 | 13.69 | 34.392 |  |  | 16.505 |  |  |  | 9.8 |  | 132.7612 |  | 8.6143 |  |  | 15.74 |  |  | 0.7 |  |  |  | 4.8773 | 0 | 3.1806 | 47.4167 | 129.0972 | 29.352 | 1.15 | 160.81 |  | 38.0432 | 30.29 |  | 187.7637 | 35.15 |  | 3.8019 |  | 4.9 |  | 73.3538 |  | 11.1 |  |  |  | 18.1748 |  |  |  | 6.789 |  | 1.74 | 11.423 |  | 4.8182 | 130.2274 | 14.8301 |  |  | 3.9615 |  |  | 90.7691 | 24.8345 | 0.6556 | 0.66 | 22.6207 | 298.9542 | 11.4115 | 139.7846 | 18.063 |  |  | 16.754 | 4.8375 |  |  | 6.5855 | 294.43 |  | 25.621 |  | 28.7001
23:00 |  |  | 30.8858 | 13.494 | [5 empty] | 28.2515 | 11.7852 | 13.87 | 33.736 |  |  | 16.39 |  |  |  | 9.7 |  | 125.7535 |  | 8.376 |  |  | 16.07 |  |  | 0.7 |  |  |  | 4.4261 | 0 | 2.0966 | 48.1219 | 129.4153 | 28.8408 | 1.26 | 159.9 |  | 38.2688 | 31.07 |  | 186.8129 | 35.09 |  | 3.8541 |  | 4.9 |  | 73.4012 |  | 11.1 |  |  |  | 18.088 |  |  |  | 6.985 |  | 1.75 | 12.0239 |  | 4.7744 | 129.9728 | 15.145 |  |  | 3.9546 |  |  | 91.5323 | 24.6516 | 0.5029 | 0.67 | 21.7853 | 301.3554 | 11.2563 | 133.974 | 18.1921 |  |  | 17.0308 | 4.8585 |  |  | 7.4554 | 294.86 |  | 24.709 |  | 28.9915
23:30 |  |  | 37.2736 | 13.078 | [5 empty] | 27.9657 | 14.0972 | 13.86 | 33.356 |  |  | 16.432 |  |  |  | 9.7 |  | 108.6859 |  | 8.2139 |  |  | 14.78 |  |  | 0.7 |  |  |  | 4.5418 | 0 | 1.6566 | 48.2736 | 128.4452 | 28.7531 | 1.2 | 160.63 |  | 38.4219 | 31.94 |  | 185.2381 | 36.78 |  | 3.7989 |  | 4.8 |  | 73.0606 |  | 11.1 |  |  |  | 18.4174 |  |  |  | 6.6978 |  | 1.9 | 12.0486 |  | 4.7746 | 130.1608 | 15.1923 |  |  | 3.8564 |  |  | 92.0499 | 24.6717 | 0.443 | 0.57 | 21.3314 | 312.1965 | 11.2761 | 135.5574 | 18.0326 |  |  | 17.048 | 4.9206 |  |  | 6.9782 | 296.57 |  | 25.545 |  | 28.0349
00:00 |  |  | 37.7413 | 12.444 | [5 empty] | 27.4173 | 14.002 | 13.72 | 32.858 |  |  | 16.238 |  |  |  | 9.5 |  | 128.8558 |  | 8.386 |  |  | 14.15 |  |  | 0.7 |  |  |  | 5.2759 | 0 | 1.4138 | 47.8468 | 129.4528 | 28.5478 | 0.83 | 161.16 |  | 37.617 | 31.44 |  | 182.185 | 36.54 |  | 3.7346 |  | 4.9 |  | 73.3414 |  | 11.1 |  |  |  | 18.4158 |  |  |  | 6.984 |  | 1.75 | 12.0498 |  | 4.8354 | 130.7241 | 13.5197 |  |  | 3.8369 |  |  | 91.0548 | 24.6847 | 0.3929 | 0.65 | 21.0556 | 312.7795 | 11.6688 | 135.7477 | 18.2689 |  |  | 16.1957 | 4.8924 |  |  | 7.5504 | 295.65 |  | 28.187 |  | 31.2617
MWh | 0 | 0 | 777.807 | 276.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668.6272 | 323.603 | 309.79 | 798.528 | 0 | 0 | 262.3135 | 0 | 0 | 0 | 214.6 | 0 | 2520.2433 | 0 | 231.5468 | 0 | 0 | 366.37 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 78.4609 | 1083.2745 | 3041.2664 | 670.556 | 18.01 | 3770.625 | 0 | 881.9468 | 767.83 | 0 | 4478.513 | 807.2 | 0 | 82.0947 | 0 | 119.1 | 0 | 1609.5643 | 0 | 269.9 | 0 | 0 | 0 | 437.9971 | 0 | 0 | 0 | 163.8278 | 0 | 44.25 | 212.6627 | 0 | 107.7661 | 3032.5637 | 337.8522 | 0 | 0 | 93.3881 | 0 | 0 | 2153.9904 | 533.2469 | 19.4613 | 15.52 | 536.8055 | 7347.9451 | 265.048 | 2224.2156 | 420.5083 | 0 | 0 | 346.2975 | 114.1232 | 0 | 0 | 162.9752 | 6805.075 | 0 | 661.5925 | 0 | 608.0139
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
sábado, 10 de Mayo del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1108.1 | 3169.7 | 1629.3 | [6 empty] | 28.5 | 0 | 0 | 342.4 | 6278 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 474.8
01:00 | 1100.8 | 3136 | 1621.3 | [6 empty] | 28.9 | 0 | 0 | 341.3 | 6228.3 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 70.35
01:30 | 1104.2 | 3117.4 | 1625.4 | [6 empty] | 27.8 | 0 | 0 | 306.5 | 6181.3 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 9.25
02:00 | 1085.4 | 2997.9 | 1535.7 | [6 empty] | 28.5 | 0 | 0 | 346.2 | 5993.7 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 5091.15
02:30 | 1089.7 | 3022.9 | 1516.4 | [6 empty] | 28.1 | 0 | 0 | 368.6 | 6025.7 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 472.8
03:00 | 1093.6 | 2987.9 | 1642.5 | [6 empty] | 28.5 | 0 | 0 | 306.5 | 6059 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3070.4
03:30 | 1079.6 | 3035.2 | 1477.6 | [6 empty] | 28.6 | 0 | 0 | 304.2 | 5925.2 |  | C.H. YANANGO | 984.4
04:00 | 1093.5 | 3076.8 | 1477.4 | [6 empty] | 28.5 | 0 | 0 | 329.2 | 6005.4 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 160.4
04:30 | 1091.4 | 3044.8 | 1473.2 | [6 empty] | 28.3 | 0 | 0 | 354.7 | 5992.4 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 316.8
05:00 | 1089.7 | 3181.6 | 1492.7 | [6 empty] | 26.8 | 0 | 0 | 343.3 | 6134.1 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1989.75
05:30 | 1088.8 | 3045.7 | 1472.3 | [6 empty] | 26.4 | 0 | 0 | 382.8 | 6016 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 386.45
06:00 | 1102.7 | 3148.2 | 1497 | [6 empty] | 27 | 0 | 1.3 | 386.5 | 6162.7 |  | C.H. RUNATULLO II | 288.15
06:30 | 1094.9 | 3071.1 | 1476.4 | [6 empty] | 27.3 | 0 | 52.3 | 426.1 | 6148.1 |  | C.H. RUNATULLO III | 401.95
07:00 | 1076.1 | 2761.6 | 1464 | [6 empty] | 26.8 | 0 | 237.3 | 405.4 | 5971.2 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 269.2
07:30 | 1034.4 | 2855.5 | 1475.5 | [6 empty] | 25.7 | 0 | 432.9 | 408.4 | 6232.4 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3936.15
08:00 | 1053 | 2943.8 | 1494.7 | [6 empty] | 23.1 | 0 | 544.1 | 389.4 | 6448.1 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 173.95
08:30 | 1089.4 | 3096.2 | 1475.5 | [6 empty] | 23.4 | 0 | 573 | 434.1 | 6691.6 |  | C.H. ARICOTA II |  | 96.25
09:00 | 1098.8 | 3256.9 | 1534.1 | [6 empty] | 25.6 | 0 | 597.3 | 453.7 | 6966.4 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 81.05
09:30 | 1093.3 | 3262.4 | 1603.4 | [6 empty] | 26.9 | 0 | 607.4 | 462.9 | 7056.3 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15462.355
10:00 | 1096.7 | 3221 | 1628.6 | [6 empty] | 26.7 | 0 | 611.5 | 490.2 | 7074.7 |  | C.H. RESTITUCION | 5124.305
10:30 | 1093.6 | 3219.8 | 1636 | [6 empty] | 28 | 0 | 611 | 489.1 | 7077.5 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 122.9
11:00 | 1092.8 | 3196.9 | 1632 | [6 empty] | 27 | 0 | 612.3 | 553.9 | 7114.9 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 479.75
11:30 | 1108.2 | 3267.7 | 1675.4 | [6 empty] | 27.4 | 0 | 617.2 | 548.9 | 7244.8 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 484.7
12:00 | 1103.9 | 3241.7 | 1692.1 | [6 empty] | 26.4 | 0 | 623.8 | 552.9 | 7240.8 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 5345.3
12:30 | 1099.4 | 3154.6 | 1769 | [6 empty] | 25.8 | 0 | 626.3 | 535.6 | 7210.7 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
13:00 | 1096.7 | 3101.3 | 1689.8 | [6 empty] | 26.2 | 0 | 627.3 | 578.3 | 7119.6 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 589.95
13:30 | 1092.1 | 3088.7 | 1503.2 | [6 empty] | 26 | 0 | 627.5 | 588.8 | 6926.3 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 329.9
14:00 | 1100.2 | 3119.8 | 1539.7 | [6 empty] | 25.7 | 0 | 624.3 | 628.3 | 7038 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 453.55
14:30 | 1099.2 | 3208.2 | 1479.8 | [6 empty] | 26.1 | 0 | 617.9 | 644.3 | 7075.5 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 2078.35
15:00 | 1104.1 | 3085 | 1479.4 | [6 empty] | 26.1 | 0 | 594.6 | 667.1 | 6956.3 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 446.1
15:30 | 1117.4 | 3071.5 | 1518.7 | [6 empty] | 26.2 | 0 | 564.4 | 694.6 | 6992.8 |  | C.H. EL CARMEN | 133.15
16:00 | 1101.3 | 3068.7 | 1513.5 | [6 empty] | 26 | 0 | 457.4 | 711.4 | 6878.3 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 487.1
16:30 | 1106.1 | 3268.9 | 1528.7 | [6 empty] | 26.6 | 0.8 | 241.8 | 735 | 6907.9 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
17:00 | 1095.3 | 3273.1 | 1561 | [6 empty] | 26.9 | 1.9 | 54.3 | 747.7 | 6760.2 |  | C.H. ÁNGEL III | 484.8
17:30 | 1105.7 | 3203.7 | 1678.5 | [6 empty] | 25.7 | 2.8 | 0.1 | 793.5 | 6810 |  | C.H. LA JOYA | 26.35
18:00 | 1108.7 | 3277.4 | 1707.4 | [6 empty] | 26 | 3.9 | 0 | 783.4 | 6906.8 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 88.1
18:30 | 1111 | 3364.7 | 1941.3 | [6 empty] | 27.1 | 3.9 | 0 | 778 | 7226 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 224.75
19:00 | 1108 | 3344.2 | 1921.9 | [6 empty] | 26.5 | 4.4 | 0 | 787.6 | 7192.6 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 436.45
19:30 | 1111.8 | 3324 | 1927.2 | [6 empty] | 27.1 | 4.5 | 0 | 780.9 | 7175.5 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 1752.85
20:00 | 1101.5 | 3358.7 | 1929 | [6 empty] | 27.1 | 4.5 | 0 | 744.1 | 7164.9 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2138.7
20:30 | 1103 | 3365.8 | 1922.6 | [6 empty] | 26 | 4.5 | 0 | 718 | 7139.9 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 108.6
21:00 | 1112.5 | 3367.8 | 1967 | [6 empty] | 25.8 | 4.5 | 0 | 616.6 | 7094.2 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 12158.55
21:30 | 1111.9 | 3361.2 | 1951.6 | [6 empty] | 26.1 | 4.5 | 0 | 577.8 | 7033.1 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 249.65
22:00 | 1108.17 | 3351.3 | 1957.7 | [6 empty] | 26.2 | 4.5 | 0 | 545.5 | 6993.37 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1636.35
22:30 | 1091.94 | 3297.46 | 2021.9 | [6 empty] | 25.6 | 4.5 | 0 | 482.6 | 6924 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 48.4
23:00 | 1118.81 | 3359.22 | 1828.8 | [6 empty] | 26 | 4.5 | 0 | 418.1 | 6755.43 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 131.4
23:30 | 1113.08 | 3287.79 | 1787.4 | [6 empty] | 26 | 4.5 | 0 | 408.7 | 6627.47 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5245.95
00:00 | 1108.21 | 3076.24 | 1737 | [6 empty] | 25.4 | 4.5 | 0 | 419.9 | 6371.25 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2154.25
TOTAL MWh | 26344.355 | 76069.005 | 39555.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.2 | 31.35 | 5578.65 | 12556.5 | 160774.36 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.65
% | 16.3859 | 47.3141 | 24.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39758 | 0.019499 | 3.4699 | 7.81 | 100.00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1870.5
[16 empty] | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 723
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 5177.65
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 3085.6
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1133.45
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 479.5
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2590.1
[16 empty] | PCH TUPURI | 27.95
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 479.9
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 104.55
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 91.2
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 4155.7
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 904.7
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 1122.55
[16 empty] | C.H. OROYA | 137.85
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 141.65
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2594.05
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 26344.355 | 76069.005

## GENERACION RER
sábado, 10 de Mayo del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 | 17 |  |  | 20.3 | 3 | 0.4 | 11.5 |  | 16.1 |  | 12.2 | 17.5 | 11.8 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.3 | 10 | 18.9 | 18.1 | 39.3 | 55.8 | 13.2 | 50.3 |  | 1.9 | 0.3 | 17.7 | 4.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 15.7 | 17.5 | 3.6 | 18.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.4 | 9.9 | 25.6 |  | 31.7 |  | 0.6 |  | 16.4 | 56.6 | 20 | [5 empty] | 1.2 | 20 | 9.4 |  | 703.8
1:00 | 17.3 |  |  | 20.3 | 3 | 0.4 | 11.6 |  | 16 |  | 12 | 17.5 | 11.7 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.1 | 10 | 18.9 | 17.5 | 34 | 46.3 | 18.4 | 49.6 |  | 2.8 | 0.3 | 17.7 | 4.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 13.4 | 16.2 | 3.6 | 18.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.5 | 10 | 37 |  | 40.2 |  | 0.6 |  | 15.3 | 50.3 | 20 | [5 empty] | 1.2 | 20 | 9.6 |  | 702.9
1:30 | 16.5 |  |  | 20.3 | 3 | 0.4 | 11.3 |  | 16.2 |  | 11.9 | 17.5 | 11.7 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.4 | 10 | 18.9 | 13 | 36.6 | 45.8 | 8.3 | 43.2 |  | 1.2 | 0.4 | 17.7 | 4.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 13.4 | 15.2 | 3.7 | 18.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.5 | 9.8 | 33.2 |  | 40.3 |  | 0.6 |  | 13.7 | 42.2 | 20 | [5 empty] | 1.2 | 20 | 9.5 |  | 667.2
2:00 | 16.8 |  |  | 20.3 | 3 | 0.4 | 11.7 |  | 16.2 |  | 11.8 | 17.4 | 11.7 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20 | 10 | 18.9 | 14.2 | 48.6 | 56 | 8 | 42.8 |  | 1 |  | 17.7 | 4.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 17 | 18.1 | 3.6 | 18.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.5 | 10 | 30.3 |  | 39.6 |  | 0.6 |  | 17 | 53.6 | 20 | [5 empty] | 1.2 | 20 |  |  | 697.6
2:30 | 16.5 |  |  | 20.3 | 3 | 0.4 | 11.6 |  | 16.3 |  | 12.1 | 17.4 | 11.7 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.1 | 10 | 18.9 | 17.9 | 63.9 | 53.1 | 15.8 | 36.2 |  | 2.7 |  | 17.7 | 4.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 15.4 | 17.6 | 3.6 | 18.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.5 | 9.9 | 30.3 |  | 35.3 |  | 0.6 |  | 22.6 | 57.8 | 20 | [5 empty] | 1.2 | 20 |  |  | 720
3:00 | 17 |  |  | 20.3 | 3 | 0.4 | 11.5 |  | 16 |  | 12 | 17.1 | 11.8 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20.4 | 10 | 18.9 | 23.1 | 61.1 | 46.2 | 9.9 | 28.7 |  | 1.9 |  | 17.7 | 4.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 14 | 16.1 | 3.7 | 18.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.5 | 9.9 | 16.1 |  | 23.8 |  | 0.6 |  | 16.3 | 49.3 | 20 | [5 empty] | 1.2 | 20 |  |  | 658
3:30 | 17 |  |  | 20.1 | 3 | 0.4 | 11.6 |  | 16.4 |  | 11.6 | 16.9 | 11.8 | 3.4 | 5.1 | 20 | 19.9 | 10 | 18.9 | 25.2 | 62.6 | 41.7 | 5.4 | 24.8 |  | 1.2 |  | 17.7 | 4.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 10.7 | 15.3 | 3.6 | 18.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.5 | 9.8 | 26.9 |  | 27.6 |  | 0.6 |  | 14.6 | 48.2 | 20 | [5 empty] | 1.2 | 20 |  |  | 654.7
4:00 | 17.1 |  |  | 19.1 | 2.9 | 0.4 | 11.4 |  | 16.6 |  | 11.8 | 16.8 | 11.8 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20.2 | 10 | 18.9 | 23.7 | 70.1 | 43.3 | 2.9 | 24 |  | 0.3 |  | 17.7 | 4.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 11.4 | 15.2 | 3.7 | 18.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.5 | 9.9 | 39.7 |  | 44.4 |  | 0.6 |  | 12.3 | 41.9 | 20 | [5 empty] | 1.2 | 20 |  |  | 679.3
4:30 | 16.8 |  |  | 18.1 | 3 | 0.4 | 11.5 |  | 16.6 |  | 12 | 16.8 | 11.8 | 3.4 | 5 | 20 | 20.2 | 10 | 18.9 | 27.7 | 69.8 | 38.1 | 4.2 | 33.6 |  | 0.5 |  | 17.7 | 4.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 12.5 | 16.5 | 3.6 | 18.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.5 | 10 | 43.5 |  | 49.9 |  | 0.6 |  | 13.2 | 45.2 | 20 | [5 empty] | 1.2 | 20 |  |  | 703.8
5:00 | 16.6 |  |  | 18.5 | 3 | 0.4 | 10.2 |  | 16.6 |  | 12.2 | 16.7 | 11.8 | 3.4 | 5 | 20 | 20.1 | 10 | 18.9 | 27.3 | 66.8 | 32.1 | 6.5 | 39.3 |  | 1.3 |  | 17.9 | 5.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 12.5 | 13.9 | 3.6 | 18.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.4 | 9.9 | 45.4 |  | 53.4 |  | 0.6 |  | 9 | 35.8 | 20 | [5 empty] | 1.2 | 20 |  |  | 692
5:30 | 17.2 |  |  | 18.5 | 2.9 | 0.4 | 9.2 |  | 16.6 |  | 11.7 | 16.4 | 11.8 | 3.4 | 5 | 20 | 20.1 | 10 | 18.9 | 28 | 56.6 | 34.4 | 13.2 | 56.6 |  | 1.6 | 0.5 | 19.2 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 12.7 | 16.2 | 3.6 | 18.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.5 | 9.9 | 55.9 |  | 57.3 |  | 0.6 |  | 10.7 | 39.1 | 20 | [5 empty] | 1.2 | 20 |  |  | 731.9
6:00 | 17.7 |  |  | 18.5 | 3 | 0.4 | 9.3 |  | 16.6 |  | 12.4 | 16.3 | 11.8 | 3.4 | 4.9 | 20 | 20.5 | 10 | 18.9 | 28.2 | 53.4 | 35.8 | 14.5 | 44.9 |  | 1.3 | 0.6 | 20.7 | 6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 12.1 | 14.4 | 3.6 | 18.6 |  |  |  | 1.6 |  | 0.6 | 5.4 | 9.9 | 59.6 |  | 61.4 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 13.8 | 46.5 | 20 | [5 empty] | 1.2 | 20 |  |  | 740.1
6:30 | 18 |  |  | 18.5 | 2.9 | 0.4 | 9.3 |  | 16.1 |  | 11.9 | 16 | 11.8 | 3.4 | 5 | 20 | 20 | 10 | 18.9 | 28.4 | 51.5 | 39.4 | 22.8 | 59.2 | 1.8 | 3.8 | 0.8 | 20.6 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 5.3 | 10.6 | 14 | 3.6 | 18.6 |  | 14.7 |  | 1.6 | 0.1 | 5.5 | 5.5 | 9.9 | 66.6 | 10.6 | 70.4 | 7.7 | 0.6 | 6 | 11.4 | 47.2 | 20 |  |  |  |  | 0.1 | 1.2 | 20 |  | 0.5 | 829.6
7:00 | 17.2 |  |  | 18.3 | 2.9 | 0.4 | 9.6 |  | 15.8 |  | 11.7 | 15.7 | 11.8 | 3.4 | 5.2 | 19.8 | 19.8 | 10 | 18.9 | 28.5 | 31.3 | 43.7 | 24.2 | 73.2 | 10.5 | 3.6 | 0.5 | 20.1 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 26.5 | 12.4 | 15.7 | 3.6 | 18.6 |  | 80.4 |  | 1.6 | 2.5 | 11.3 | 5.5 | 9.9 | 53.6 | 50.7 | 58 | 39.2 | 0.6 | 12.8 | 12.9 | 47.8 | 20 |  |  |  |  | 2.5 | 1.2 | 19.8 |  | 0.9 | 991.7
7:30 | 16.3 |  |  | 19.8 | 3 | 0.4 | 9.4 | 0.1 | 16.5 |  | 12.3 | 16 | 11.6 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20.1 | 10 | 18.9 | 27.9 | 29.4 | 47.2 | 27.7 | 76.7 | 20.4 | 3.2 | 0.6 | 19.8 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 50.8 | 12.3 | 16.1 | 3.6 | 18.6 |  | 156.2 |  | 1.6 | 5.1 | 12.9 | 5.5 | 9.9 | 47.1 | 94.4 | 53.6 | 73 | 0.6 | 13.2 | 15 | 51.6 | 20 |  |  |  |  | 5 | 1.2 | 20 |  | 1.8 | 1192.4
8:00 | 16.2 |  |  | 20.2 | 2.9 | 0.4 | 6.9 | 0.3 | 16.2 |  | 12.6 | 16.2 | 11.3 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20.8 | 10 | 18.9 | 27.8 | 31.1 | 62.1 | 26.9 | 76.5 | 28.7 | 4.2 | 0.8 | 19.4 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 64.8 | 14.4 | 16.5 | 3.7 | 18.6 |  | 195.3 | 0.1 | 1.6 | 7.7 | 13.2 | 5.5 | 10 | 31.1 | 120.4 | 35.8 | 85.7 | 0.6 | 15.9 | 17.8 | 44.4 | 20 |  |  |  |  | 7.3 | 1.2 | 20 |  | 4.7 | 1282.6
8:30 | 16.2 |  |  | 20.1 | 2.9 | 0.4 | 7.2 | 0.7 | 16.1 |  | 12.4 | 16 | 11.3 | 2.4 | 5.1 | 20 | 20.4 | 10 | 18.9 | 28.4 | 36.5 | 83.2 | 28.2 | 76.7 | 29.8 | 5 | 1.7 | 19.3 | 6.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 67.6 | 15.4 | 15.8 | 3.7 | 18.6 |  | 205.1 | 0.1 | 1.6 | 9.9 | 13.2 | 5.5 | 9.9 | 33.2 | 123 | 29.1 | 88.5 | 0.6 | 16 | 23.8 | 57.1 | 20 |  |  |  |  | 9.5 | 1.2 | 20 |  | 9.6 | 1354.1
9:00 | 16.8 |  |  | 20 | 2.9 | 0.4 | 8.8 | 0.9 | 16 |  | 12.6 | 16.3 | 11.4 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20.5 | 10 | 18.9 | 28.5 | 40.8 | 77.5 | 34.8 | 76.6 | 30 | 7.3 | 1.9 | 19.1 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 69.7 | 16.6 | 16.5 | 3.7 | 18.6 |  | 212.6 | 0.2 | 1.5 | 11.8 | 13.1 | 5.5 | 9.9 | 38.4 | 124.3 | 31.5 | 90.7 | 0.6 | 16 | 22 | 61.3 | 20 |  |  |  |  | 11.4 | 1.2 | 20.1 |  | 16.6 | 1401.1
9:30 | 17.2 |  |  | 20.1 | 2.9 | 0.4 | 9.7 | 1 | 16.2 |  | 12.5 | 16.6 | 11.4 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20.1 | 10 | 18.9 | 28.4 | 39.9 | 73.6 | 38.8 | 62 | 30.1 | 6 | 1.9 | 18.7 | 5.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 69.4 | 15.7 | 17.4 | 3.7 | 18.6 |  | 216.7 | 0.3 | 1.3 | 13.5 | 13.1 | 5.6 | 10 | 50.3 | 126 | 41.3 | 91.4 | 0.6 | 16.1 | 21.7 | 65.9 | 20 |  |  |  |  | 13.1 | 1.2 | 20 |  | 16.7 | 1421.2
10:00 | 17 |  |  | 20.1 | 2.9 | 0.4 | 9.7 | 1.1 | 16.2 |  | 12.4 | 16.9 | 11.4 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20.3 | 10 | 18.9 | 28.5 | 38.6 | 72.9 | 45.3 | 58.1 | 30.2 | 8.1 | 3.1 | 18.7 | 5.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 69.1 | 14.6 | 17.4 | 3.7 | 18.6 |  | 220.3 | 0.2 | 1.5 | 14.7 | 13.2 | 5.5 | 9.8 | 63.4 | 125.1 | 59.7 | 91.1 | 0.6 | 15.4 | 21.3 | 59.2 | 20 |  |  |  |  | 14.5 | 1.1 | 20 |  | 16.6 | 1452.6
10:30 | 18 |  |  | 20.2 | 2.9 | 0.4 | 10 | 1.2 | 16.2 |  | 12.3 | 16.8 | 11.3 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20.2 | 10 | 18.9 | 28.5 | 27.6 | 71.9 | 46.5 | 72.4 | 30.3 | 11.2 | 1.7 | 18.7 | 5.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 69.2 | 16.3 | 17.5 | 3.7 | 18.6 |  | 219.7 | 0.1 | 1.6 | 15.8 | 13 | 5.4 | 9.8 | 60.2 | 123.6 | 53.6 | 90.7 | 0.6 | 15.2 | 19.8 | 61.9 | 20 |  |  |  |  | 15.7 | 1.1 | 20 |  | 16.5 | 1451.8
11:00 | 18 |  |  | 20 | 2.9 | 0.4 | 9 | 1.2 | 16.3 |  | 12.1 | 17.2 | 11.4 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.4 | 10 | 18.9 | 28.4 | 22.8 | 80.3 | 72.9 | 71.5 | 30.1 | 14.5 | 3.4 | 18.3 | 5.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 69.6 | 16.6 | 16.8 | 3.7 | 18.6 |  | 221.2 | 0.5 | 1.5 | 16.7 | 13.2 | 5.4 | 10 | 78.2 | 122.1 | 71 | 89.9 | 0.6 | 15.1 | 18 | 59.5 | 20 |  |  |  |  | 16.3 | 1.1 | 20 |  | 16.4 | 1517
11:30 | 17.7 |  |  | 20 | 2.9 | 0.4 | 9.7 | 1.3 | 16.2 |  | 12.5 | 17.5 | 11.3 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.4 | 10 | 18.9 | 28 | 23.7 | 86.4 | 62.3 | 71.5 | 30.3 | 13 | 3.7 | 18.3 | 5.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 72 | 16.5 | 17 | 3.7 | 18.6 |  | 222.9 | 0.2 | 1.5 | 17.2 | 13.3 | 5.5 | 9.8 | 80.3 | 122.2 | 64.8 | 89.7 | 0.6 | 15 | 20.5 | 61.2 | 20 |  |  |  |  | 16.6 | 1.1 | 20 |  | 16.5 | 1517.7
12:00 | 17.2 |  |  | 20.1 | 2.9 | 0.4 | 9.2 | 1.3 | 16.2 |  | 12 | 17.2 | 11.1 | 3.4 | 5.2 | 19.9 | 20.4 | 17.4 | 18.9 | 27.7 | 33.8 | 90 | 61.3 | 68.8 | 30 | 14.2 | 6.5 | 18.5 | 5.4 | 20 | 20.4 | 20.2 |  | 73.4 | 14.8 | 17.2 | 3.7 | 18.6 |  | 226.1 | 0.2 | 1.5 | 17.6 | 13.1 | 5.5 | 9.8 | 72.9 | 123.9 | 63.4 | 90.4 | 0.6 | 14.9 | 19.2 | 63.1 | 20 |  |  |  |  | 16.7 | 1.1 | 20 |  | 16.2 | 1533.5
12:30 | 16.5 |  |  | 20 | 2.8 | 0.4 | 9.3 | 1.3 | 16.2 |  | 12.2 | 17.3 | 11.1 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.1 | 17.5 | 18.9 | 26.7 | 36.6 | 102.3 | 60.8 | 65.5 | 29.9 | 14.1 | 9.7 | 18.6 | 5.4 | 19.6 | 20.4 | 20.2 |  | 73.7 | 15.4 | 16.3 | 3.7 | 18.6 |  | 226.9 | 0.3 | 1.5 | 17.2 | 13.2 | 5.5 | 9.9 | 62.6 | 125 | 51.8 | 90.9 | 0.6 | 14.9 | 17 | 56.8 | 20 |  |  |  |  | 16.7 | 1.1 | 20 |  | 16.3 | 1517.9
13:00 | 16.7 |  |  | 20 | 2.8 | 0.4 | 9.5 | 1.3 | 16.2 |  | 12.2 | 17.4 | 11 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.3 | 11.8 | 18.9 | 25.3 | 46.6 | 109.8 | 61.9 | 66.9 | 30.3 | 13.2 | 8.5 | 18.7 | 5.5 | 20.2 | 20.4 | 20.2 |  | 73.7 | 13.9 | 17.5 | 3.7 | 18.6 |  | 227.8 | 0.5 | 1.6 | 16.7 | 13.4 | 5.5 | 10 | 79.7 | 125.7 | 59.4 | 91.3 | 0.6 | 13.9 | 17.1 | 58.5 | 20 |  |  |  |  | 16.2 | 1.1 | 20 |  | 16.5 | 1557.5
13:30 | 16.6 |  |  | 13.3 | 2.8 | 0.4 | 9.4 | 1.2 | 16.1 |  | 11.8 | 17.2 | 11 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20.1 | 15.7 | 18.9 | 25.7 | 48.2 | 110.9 | 61.7 | 66.5 | 30.5 | 13.4 | 8.5 | 18.7 | 5.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 74.1 | 16.8 | 18.1 | 3.7 | 18.6 |  | 228.4 | 0.2 | 1.6 | 16 | 13.4 | 5.4 | 9.8 | 83.6 | 126.2 | 58.5 | 91.2 | 0.6 | 14.3 | 17.2 | 59.7 | 19 |  |  |  |  | 15.3 | 1.1 | 20 |  | 16.7 | 1563.1
14:00 | 16.1 |  |  | 20.2 | 2.8 | 0.4 | 9.6 | 0.8 | 16.2 |  | 11.9 | 17.3 | 10.9 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20.3 | 17.7 | 18.9 | 24.8 | 67.6 | 115.3 | 62.4 | 65.9 | 30.6 | 13 | 8.6 | 18.9 | 5.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 73.7 | 15.4 | 16.7 | 3.7 | 18.6 |  | 226.9 | 0.4 | 1.6 | 14.9 | 13.5 | 5.5 | 9.9 | 86.6 | 125.8 | 74.4 | 90.4 | 0.6 | 16.3 | 17.1 | 60.5 | 20 |  |  |  |  | 14.3 | 1.1 | 20 |  | 16.7 | 1609.8
14:30 | 16.7 |  |  | 20.2 | 2.9 | 0.4 | 9.4 | 1 | 16.2 |  | 12 | 17.3 | 10.8 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20.1 | 16.4 | 18.9 | 27.9 | 74.5 | 113 | 61.3 | 66.5 | 30.7 | 13.9 | 8.7 | 19 | 5.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 73.2 | 17.5 | 17 | 3.7 | 18.6 |  | 222.6 | 0.4 | 1.6 | 13.2 | 13.3 | 5.4 | 9.9 | 87.5 | 127.4 | 78.3 | 90.8 | 0.6 | 16.2 | 17.1 | 61.1 | 20 |  |  |  |  | 12.8 | 1.1 | 19.8 |  | 16.3 | 1618.2
15:00 | 16.8 |  |  | 20.2 | 2.9 | 0.4 | 9.3 | 0.9 | 16.2 |  | 12 | 17.3 | 10.8 | 3.4 | 5.2 | 19.9 | 20.3 | 17.1 | 18.9 | 25.1 | 79.5 | 114.9 | 58.5 | 62.4 | 30.4 | 12.1 | 7.6 | 19.1 | 5.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 71.6 | 13 | 15.5 | 3.7 | 18.6 |  | 210.8 | 0.3 | 2.7 | 11.4 | 13 | 5.5 | 9.8 | 98.4 | 125 | 101.7 | 89.4 | 0.6 | 15.7 | 17.1 | 61.3 | 20 |  |  |  |  | 10.9 | 1.2 | 20 | 9.1 | 15.2 | 1629.3
15:30 | 16.6 |  |  | 20.2 | 2.9 | 0.4 | 9.6 | 0.8 | 16.2 |  | 12.4 | 17.5 | 10.6 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.3 | 18.3 | 18.9 | 27.4 | 72.7 | 116.6 | 58.3 | 63 | 28.9 | 12.3 | 7.8 | 18.8 | 5.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 68.6 | 14.6 | 14 | 3.7 | 18.6 |  | 202.5 | 0.3 | 2.7 | 9.2 | 12.2 | 5.4 | 10 | 118.8 | 120 | 109.4 | 85.3 | 0.6 | 14.5 | 17.4 | 62.3 | 20 |  |  |  |  | 8.9 | 1.1 | 20 | 9.4 | 13.2 | 1628.4
16:00 | 17.1 |  |  | 20.2 | 2.9 | 0.4 | 8.9 | 0.5 | 16.1 |  | 12.3 | 17.2 | 10.5 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20 | 18.3 | 18.8 | 29 | 61.5 | 110.3 | 58.4 | 64 | 21.2 | 11.9 | 6.2 | 18.6 | 5.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 52.1 | 10.5 | 12.4 | 3.7 | 18.6 |  | 177.2 | 0.2 | 2.7 | 6.8 | 10 | 5.5 | 9.9 | 136.9 | 87.1 | 128.4 | 74.2 | 0.6 | 11.8 | 17.8 | 64.1 | 20 |  |  |  |  | 6.7 | 1.1 | 20 | 9.4 | 9.6 | 1536.7
16:30 | 17 |  |  | 20.2 | 2.9 | 0.4 | 9.6 | 0.2 | 16.1 |  | 11.8 | 16.5 | 10.5 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20 | 17.4 | 18.9 | 30 | 49.1 | 104.8 | 68.1 | 73.7 | 11 | 12.4 | 7.1 | 18.6 | 5.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 24.2 | 14.6 | 17.4 | 3.7 | 18.6 |  | 100.8 | 0.2 | 2.7 | 4.2 | 4.2 | 5.4 | 9.9 | 144.5 | 44.5 | 129.4 | 40.8 | 0.6 | 4.7 | 18.4 | 65.5 | 20 | 0.8 |  |  |  | 4.2 | 1.1 | 20 | 9.6 | 2.8 | 1344.2
17:00 | 17 |  |  | 20.2 | 2.9 | 0.4 | 9.9 | 0.1 | 16 |  | 11.6 | 16.3 | 10.7 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20 | 15.4 | 18.9 | 30 | 49.6 | 102.2 | 77.3 | 82.3 | 2.1 | 12.5 | 8.1 | 18.6 | 5.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  | 6.2 | 12.4 | 12.9 | 3.7 | 18.6 |  | 24.4 | 0.1 | 2.7 | 1.6 | 0.3 | 5.5 | 9.9 | 145.4 | 8.3 | 129.2 | 9.2 | 0.6 | 0.2 | 19.1 | 66.7 | 20 | 1.9 |  |  |  | 1.8 | 1.1 | 20 | 9.6 |  | 1168.6
17:30 | 16.7 |  |  | 20.2 | 3 | 0.4 | 9 |  | 15.6 |  | 11.8 | 16.5 | 10.7 | 3.4 | 5 | 19.9 | 20.1 | 15.9 | 18.9 | 29.8 | 52.6 | 97 | 101.9 | 94.1 |  | 18.4 | 8.4 | 18.7 | 5.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 14.1 | 16.2 | 3.7 | 18.6 |  |  |  | 2.7 |  |  | 5.4 | 9.9 | 144.2 |  | 129 |  | 0.6 |  | 19.9 | 67.9 | 20 | 2.8 |  |  |  | 0.1 | 1.1 | 20 | 9.4 |  | 1160.2
18:00 | 16.7 |  |  | 20.2 | 3 | 0.4 | 9.3 |  | 15.4 |  | 11.8 | 16.5 | 10.7 | 3.4 | 5 | 20 | 20.2 | 16.7 | 18.9 | 29.9 | 62.4 | 91.3 | 93.1 | 98 |  | 17.7 | 5 | 18.7 | 5.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 |  |  | 12.4 | 15.7 | 3.7 | 18.6 |  |  |  | 2.7 |  |  | 5.5 | 10 | 138.1 |  | 129.8 |  | 0.6 |  | 20.8 | 69.2 | 20 | 3.9 |  |  |  |  | 1.2 | 20 | 9.6 |  | 1152.7
18:30 | 17.7 |  |  | 20.2 | 2.9 | 0.4 | 9.4 |  | 15.5 |  | 11.8 | 16.4 | 10.7 | 3.4 | 5 | 20 | 20.2 | 17.4 | 18.9 | 27.8 | 70.4 | 94.9 | 93.2 | 98.3 |  | 14.9 | 8.2 | 18.5 | 5.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 2.5 |  | 10.4 | 12.6 | 3.7 | 18.6 |  |  |  | 2.7 |  |  | 5.4 | 9.9 | 127.1 |  | 128.2 |  | 0.6 |  | 21.7 | 70.3 | 20 | 3.9 |  |  |  |  | 1.1 | 20.1 | 9.5 |  | 1151
19:00 | 17 |  |  | 20.3 | 3 | 0.4 | 9.5 |  | 15.5 |  | 11.8 | 16.4 | 10.7 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20.1 | 17.1 | 18.9 | 21.4 | 76.6 | 106.1 | 91.9 | 99.1 |  | 15.8 | 6 | 18.4 | 5.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.1 |  | 11.8 | 14.6 | 3.7 | 18.6 |  |  |  | 2.7 |  |  | 5.5 | 9.9 | 123.5 |  | 126.8 |  | 0.6 |  | 22.6 | 71.4 | 20 | 4.4 |  |  |  |  | 1.1 | 20 | 9.6 |  | 1164
19:30 | 17.7 |  |  | 20.3 | 3 | 0.4 | 9.4 |  | 15.5 |  | 11.9 | 16.4 | 10.7 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.3 | 17.3 | 18.9 | 15.8 | 74.8 | 115.5 | 89.4 | 98.4 |  | 11.9 | 3.3 | 18.4 | 5.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.1 |  | 12.9 | 13.1 | 3.7 | 18.6 |  |  |  | 2.7 |  |  | 5.5 | 9.9 | 124.8 |  | 125.9 |  | 0.6 |  | 23.1 | 72 | 20 | 4.5 |  |  |  |  | 1.2 | 20 | 9.6 |  | 1158.7
20:00 | 17.7 |  |  | 20.2 | 3 | 0.4 | 9.4 |  | 15.6 |  | 11.7 | 16.4 | 10.7 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.2 | 17.7 | 18.9 | 14.8 | 69.7 | 118.9 | 80.2 | 90.5 |  | 13.6 | 2.5 | 18.4 | 5.6 | 20 | 20.4 | 20.2 | 3.2 |  | 11.7 | 14.3 | 3.7 | 9.3 |  |  |  | 2.7 |  |  | 5.5 | 9.8 | 111 |  | 121.3 |  | 0.6 |  | 23.4 | 72.2 | 20 | 4.5 |  |  |  |  | 1.2 | 20 | 9.5 |  | 1109.2
20:30 | 16.8 |  |  | 20.2 | 3 | 0.4 | 9.2 |  | 15.8 |  | 11.8 | 16.4 | 10.8 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20.3 | 18.6 | 18.9 | 14.1 | 63.1 | 117.7 | 86.6 | 99.7 |  | 15.1 | 2.3 | 18.4 | 5.6 | 20 | 20.4 | 20.2 | 3.9 |  | 9.4 | 12.8 | 3.7 | 9.1 |  |  |  | 2.7 |  |  | 5.5 | 9.9 | 92.1 |  | 109.5 |  | 0.6 |  | 23.6 | 72 | 20 | 4.5 |  |  |  |  | 1.2 | 20 | 9.6 |  | 1084
21:00 | 16.5 |  |  | 20.2 | 3 | 0.3 | 9.3 |  | 15.8 |  | 11.7 | 16.5 | 11 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20 | 18.2 | 18.9 | 13.6 | 58.9 | 112.8 | 75.2 | 94.8 |  | 13 | 1.4 | 18.4 | 5.7 | 20 | 20.4 | 20.2 | 4.3 |  | 12.7 | 14.8 | 3.7 | 17.5 |  |  |  | 2.7 |  |  | 5.4 | 9.9 | 55.8 |  | 68.5 |  | 0.6 |  | 23.7 | 71.4 | 20 | 4.5 |  |  |  |  | 1.2 | 20 | 9.5 |  | 990.6
21:30 | 16.5 |  |  | 20.2 | 3 | 0.3 | 9.6 |  | 15.8 |  | 11.9 | 16.4 | 11.1 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.1 | 18.2 | 18.9 | 14.2 | 58.5 | 113.8 | 76.2 | 92.3 |  | 10.7 | 1.5 | 18.4 | 5.7 | 20 | 20.4 | 20.2 | 4.3 |  | 11.3 | 14.3 | 3.7 | 18.6 |  |  |  | 2.7 |  |  | 5.5 | 9.9 | 38.2 |  | 52.9 |  | 0.6 |  | 23.6 | 70.3 | 20 | 4.5 |  |  |  |  | 1.2 | 20 | 9.6 |  | 953.7
22:00 | 16.5 |  |  | 20.2 | 2.9 | 0.3 | 9.7 |  | 15.9 |  | 11.7 | 16.4 | 11.1 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.1 | 17.2 | 18.9 | 11.9 | 55.3 | 115.2 | 55.2 | 88 |  | 6.3 | 0.5 | 18 | 5.7 | 20 | 20.4 | 20.2 | 4.3 |  | 11.9 | 14.2 | 3.6 | 18.6 |  |  |  | 2.7 |  |  | 5.5 | 9.9 | 35.4 |  | 59.2 |  | 0.6 |  | 23.5 | 68.9 | 20 | 4.5 |  |  |  |  | 1.2 | 20 | 9.6 |  | 919.8
22:30 | 16 |  |  | 20.2 | 2.9 | 0.3 | 9.6 |  | 16.2 |  | 11.8 | 16.5 | 11 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20 | 17.9 | 18.9 | 14.5 | 44.7 | 113.4 | 55.8 | 75.9 |  | 7 | 0.8 | 18 | 5.7 | 20 | 20.4 | 20.2 | 4.5 |  | 10.2 | 12.2 | 3.7 | 18.6 |  |  |  | 2.7 |  |  | 5.5 | 9.9 | 24.3 |  | 33.5 |  | 0.6 |  | 23.3 | 67 | 20 | 4.5 |  |  |  |  | 1.2 | 20 | 9.6 |  | 857.6
23:00 | 16.3 |  |  | 20.1 | 2.9 | 0.3 | 9.7 |  | 16.2 |  | 12.1 | 16.5 | 11 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20.5 | 18.2 | 18.9 | 15.1 | 36.6 | 102.9 | 41.1 | 61.4 |  | 4.4 | 0.7 | 18 | 5.7 | 20 | 20.4 | 20.2 | 4.5 |  | 11.9 | 14 | 3.6 | 18.6 |  |  |  | 2.7 |  |  | 5.5 | 10 | 17.9 |  | 24.7 |  | 0.6 |  | 22.9 | 64.5 | 20 | 4.5 |  |  |  |  | 1.2 | 20 | 9.5 |  | 794.3
23:30 | 16.4 |  |  | 20.2 | 2.9 | 0.3 | 9.6 |  | 16.2 |  | 11.8 | 16.4 | 11 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20.2 | 18.2 | 18.9 | 17.8 | 34.3 | 90.9 | 46.3 | 71.5 |  | 4.6 | 0.7 | 18.4 | 5.7 | 20 | 20.4 | 20.2 | 4.5 |  | 11.5 | 13.9 | 3.7 | 18.6 |  |  |  | 2.7 |  |  | 5.4 | 9.9 | 13.3 |  | 19.7 |  | 0.6 |  | 22.4 | 61.8 | 20 | 4.5 |  |  |  |  | 1.2 | 20 | 9.5 |  | 784.5
0:00 | 16 |  |  | 20.2 | 2.9 | 0.3 | 9.4 |  | 16.2 |  | 11.5 | 16.2 | 11 | 3.4 | 5.1 | 20 | 19.9 | 18.2 | 18.9 | 26 | 38.6 | 86.2 | 32.1 | 61.8 |  | 3.6 | 0.1 | 19.3 | 6 | 20 | 20.4 | 20.2 | 4.5 |  | 9.3 | 12.9 | 3.7 | 18.6 |  |  |  | 2.7 |  |  | 5.5 | 9.9 | 31.6 |  | 37.2 |  | 0.6 |  | 21.7 | 58.8 | 20 | 4.5 |  |  |  |  | 1.2 | 20 | 9.4 |  | 795.6
EJEC MWh | 405.45 | 0 | 0 | 474.8 | 70.35 | 9.25 | 233.75 | 8.6 | 386.45 | 0 | 288.15 | 401.95 | 269.2 | 81.05 | 122.9 | 479.75 | 484.7 | 329.9 | 453.55 | 570.75 | 1226.1 | 1966.75 | 1129.45 | 1608.85 | 273.9 | 198.8 | 75.45 | 446.1 | 133.15 | 487.1 | 489.6 | 484.8 | 26.35 | 649.25 | 321.3 | 371.75 | 88.1 | 436.45 | 0 | 2019.75 | 2.4 | 48.4 | 121.9 | 127.6 | 131.4 | 237.65 | 1620.05 | 1140.65 | 1611.9 | 840.85 | 14.4 | 147.3 | 444.9 | 1410.45 | 479.5 | 31.35 | 0 | 0 | 0 | 118.3 | 27.95 | 479.9 | 104.55 | 128.15 | 26773.1
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 670.55 | 2.5046 | #FF0000
[10 empty] | SOLAR | 5578.65 | 20.8368 | #FBFB00
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 7967.4 | 29.759 | #00B0F0
[10 empty] | EÓLICA | 12556.5 | 46.8997 | #FBBD00

## COGENERACIÓN
sábado, 10 de Mayo del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 17 |  |  | 11.5 |  | 28.5
1:00 | 17.3 |  |  | 11.6 |  | 28.9
1:30 | 16.5 |  |  | 11.3 |  | 27.8
2:00 | 16.8 |  |  | 11.7 |  | 28.5
2:30 | 16.5 |  |  | 11.6 |  | 28.1
3:00 | 17 |  |  | 11.5 |  | 28.5
3:30 | 17 |  |  | 11.6 |  | 28.6
4:00 | 17.1 |  |  | 11.4 |  | 28.5
4:30 | 16.8 |  |  | 11.5 |  | 28.3
5:00 | 16.6 |  |  | 10.2 |  | 26.8
5:30 | 17.2 |  |  | 9.2 |  | 26.4
6:00 | 17.7 |  |  | 9.3 |  | 27
6:30 | 18 |  |  | 9.3 |  | 27.3
7:00 | 17.2 |  |  | 9.6 |  | 26.8
7:30 | 16.3 |  |  | 9.4 |  | 25.7
8:00 | 16.2 |  |  | 6.9 |  | 23.1
8:30 | 16.2 |  |  | 7.2 |  | 23.4
9:00 | 16.8 |  |  | 8.8 |  | 25.6
9:30 | 17.2 |  |  | 9.7 |  | 26.9
10:00 | 17 |  |  | 9.7 |  | 26.7
10:30 | 18 |  |  | 10 |  | 28
11:00 | 18 |  |  | 9 |  | 27
11:30 | 17.7 |  |  | 9.7 |  | 27.4
12:00 | 17.2 |  |  | 9.2 |  | 26.4
12:30 | 16.5 |  |  | 9.3 |  | 25.8
13:00 | 16.7 |  |  | 9.5 |  | 26.2
13:30 | 16.6 |  |  | 9.4 |  | 26
14:00 | 16.1 |  |  | 9.6 |  | 25.7
14:30 | 16.7 |  |  | 9.4 |  | 26.1
15:00 | 16.8 |  |  | 9.3 |  | 26.1
15:30 | 16.6 |  |  | 9.6 |  | 26.2
16:00 | 17.1 |  |  | 8.9 |  | 26
16:30 | 17 |  |  | 9.6 |  | 26.6
17:00 | 17 |  |  | 9.9 |  | 26.9
17:30 | 16.7 |  |  | 9 |  | 25.7
18:00 | 16.7 |  |  | 9.3 |  | 26
18:30 | 17.7 |  |  | 9.4 |  | 27.1
19:00 | 17 |  |  | 9.5 |  | 26.5
19:30 | 17.7 |  |  | 9.4 |  | 27.1
20:00 | 17.7 |  |  | 9.4 |  | 27.1
20:30 | 16.8 |  |  | 9.2 |  | 26
21:00 | 16.5 |  |  | 9.3 |  | 25.8
21:30 | 16.5 |  |  | 9.6 |  | 26.1
22:00 | 16.5 |  |  | 9.7 |  | 26.2
22:30 | 16 |  |  | 9.6 |  | 25.6
23:00 | 16.3 |  |  | 9.7 |  | 26
23:30 | 16.4 |  |  | 9.6 |  | 26
0:00 | 16 |  |  | 9.4 |  | 25.4
EJEC MWh | 405.45 | 0 | 0 | 233.75 | 0 | 639.2

## EVO_PRO_ENE
jueves, 1 de Mayo del 2025 - sábado, 10 de Mayo del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Mayo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  | 138.9 | 376.5 | 395.45 | 401.05 | 409.7 | 400.15 | 403.9 | 411.4 | 405.45 | 3342.5
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 421.45 | 451.4 | 485.05 | 485 | 485.75 | 485.9 | 466.95 | 485.55 | 477.35 | 474.8 | 4719.2
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 74.05 | 74 | 74.32 | 74.1 | 73.35 | 73.5 | 73.85 | 73.6 | 72.4 | 70.35 | 733.52
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 0.6 | [6 empty] | 6.15 | 9.25 | 16
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 226.85 | 195.65 | 215.5 | 216.4 | 194.4 | 228.85 | 227.3 | 230.85 | 242.25 | 233.75 | 2211.8
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5086.85 | 4956.25 | 4948 | 4914.05 | 5043.5 | 5166.2 | 5106.6 | 5025.2 | 4887.85 | 5091.15 | 50225.65
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 465.7 | 470.95 | 472.8 | 470.1 | 472.8 | 462.5 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 4706.05
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [10 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [10 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3549.35 | 3333.55 | 3459.45 | 3208.2 | 3508.3 | 3521.55 | 3520.75 | 3469.95 | 3044.3 | 3070.4 | 33685.8
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1016.35 | 1015.2 | 1014.65 | 1014.65 | 1014.55 | 1014.3 | 1014.15 | 943.3 | 994.2 | 984.4 | 10025.75
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 6.7 | 5.85 | 7 | 1.7 | 7.15 | 6.05 | 8.75 | 8.9 | 8.65 | 8.6 | 69.35
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.2 | 160.75 | 161.6 | 161.8 | 160.9 | 130.9 | 143.9 | 113.4 | 149.05 | 160.4 | 1497.9
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 253.6 | 242.2 | 251.45 | 254.05 | 255.05 | 253.7 | 134.5 | 220.15 | 260.85 | 316.8 | 2442.35
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1792.9 | 1776.9 | 1778.95 | 1802.5 | 1802 | 1658.45 | 1465.3 | 1456.85 | 1718.3 | 1989.75 | 17241.9
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 125.6 | 134.35 | 135.3 | 134.75 | 136.25 | 133.8 | 70.15 | 118.7 | 48.4 |  | 1037.3
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 24.65 |  |  |  |  | 24.65
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 19.8 |  |  |  | 19.8
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 474.75 | 475.45 | 475.2 | 474.3 | 475.2 | 475.2 | 465.6 | 432.65 | 402.65 | 386.45 | 4537.45
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 446.9 | 410.85 | 386.4 | 371.2 | 356.7 | 354.65 | 318.4 | 298.55 | 292.2 | 288.15 | 3524
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 486.05 | 485.45 | 485.4 | 485.65 | 481.85 | 481.4 | 443.4 | 414.35 | 406.5 | 401.95 | 4572
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 229.5 | 241.55 | 295.9 | 307.65 | 309.9 | 302.6 | 307.9 | 303.1 | 286.25 | 269.2 | 2853.55
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3480.3 | 3954.6 | 3940.45 | 3971.85 | 3943.65 | 3967.2 | 3930.7 | 3948.15 | 3967.35 | 3936.15 | 39040.4
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 177.4 | 175.4 | 174.9 | 170.9 | 174 | 175.3 | 174.8 | 177.3 | 174.6 | 173.95 | 1748.55
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.25 | 85 | 85.55 | 48.7 | 74.2 | 82.45 | 89.9 | 93.5 | 94.15 | 96.25 | 835.95
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 156.35 | 339.35 | 100.2 | 182.65 | 21.6 | 138.8 | 161.95 | 64.7 | 69.25 |  | 1234.85
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 55.8 | 80.4 | 81.35 | 81.2 | 75.7 | 80.8 | 81.2 | 80.85 | 81.25 | 81.05 | 779.6
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15548.35 | 15398.4 | 15514.7 | 14781.5 | 15509.95 | 15099.45 | 15517.7 | 15542.85 | 15215.9 | 15462.355 | 153591.155
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5178.95 | 5135.7 | 5174.45 | 4961 | 5174 | 5026.15 | 5182.5 | 5184.85 | 5057.4 | 5124.305 | 51199.305
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 59.35 | 52.15 | 44.7 |  |  |  | 156.2
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 59.65 | 52.95 | 44.65 |  |  |  | 157.25
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 122.85 | 123.45 | 123.75 | 124.05 | 124.35 | 123.8 | 123.25 | 122.8 | 122.2 | 122.9 | 1233.4
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.95 | 479.55 | 479.4 | 479.15 | 479.55 | 480.4 | 479.95 | 479.3 | 479.7 | 479.75 | 4796.7
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 487.8 | 486 | 372.68 | 475.3 | 484.35 | 485.75 | 484.5 | 485.45 | 484.65 | 484.7 | 4731.18
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5142.4 | 5208.65 | 4911.4 | 4791.8 | 5162.15 | 5553.15 | 5505.4 | 5424.25 | 5354.45 | 5345.3 | 52398.95
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 1560
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 666.6 | 1141.4 | 1142.55 | 1139.75 | 1143.85 | 1142.65 | 1143.55 | 780.75 | 589.95 | 8891.05
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 322.85 | 438.7 | 392.45 | 401.3 | 395.25 | 284.3 | 240 | 240 | 240 | 329.9 | 3284.75
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 423.65 | 448.8 | 449.35 | 444.5 | 392.05 | 400.4 | 450.15 | 451.19 | 454.4 | 453.55 | 4368.04
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1114.9 | 795.2 | 363 | [7 empty] | 2273.1
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 578.5 | 753.3 | 834.5 | 47.95 | 504.4 |  | 2718.65
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 1245.85 | 1135.5 | 1112.15 | 1208.55 | 996.2 | 1164 | 978.35 | 1220.9 | 1368.9 | 1226.1 | 11656.5
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 437.85 | 434.45 | 355.8 | 226.9 | 225.25 | 579.7 | 297.9 | 399 | 493.4 | 570.75 | 4021
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2082.5 | 2558.45 | 1799.8 | 1720.65 | 2118.55 | 2285.45 | 2195.9 | 1895.7 | 1814.6 | 1966.75 | 20438.35
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1647.45 | 1826.25 | 2034.05 | 1257.6 | 1064.15 | 1223.4 | 944.35 | 1253.5 | 1449.4 | 1129.45 | 13829.6
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1892.6 | 2008.15 | 2127.35 | 1671.25 | 1455.2 | 1930.7 | 1726.05 | 1753.9 | 1910.75 | 1608.85 | 18084.8
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 205.1 | 248.6 | 292.4 | 163.85 | 123.9 | 190.75 | 204.45 | 247.65 | 241.8 | 198.8 | 2117.3
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 141.95 | 170.85 | 199.6 | 96.45 | 74.3 | 78.2 | 86.25 | 119.65 | 132.3 | 75.45 | 1175
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [10 empty] | 0
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1084.9 | 1002.2 | 961.25 | 1039.2 | 1046 | 2101.2 | 2101.25 | 2089.2 | 2077.95 | 2078.35 | 15581.5
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 117.45 | 276.95 | 250.5 | 259.45 | 274.7 | 270.15 | 278.8 | 275.9 | 279.5 | 273.9 | 2557.3
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 269.95 | 1404.75 |  |  |  |  | 913.15 | 513.7 | 670.2 | 150.2 | 3921.95
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 912.6 | 4039.75 | 3915.5 | 3914.85 | 3904.35 | 3925.05 | 3929.85 | 3919.6 | 3910.55 | 3903.45 | 36275.55
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 362 | 663.85 | 604.5 | 874.05 | 1118.5 |  |  |  | 3622.9
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 264.65 | 1699.25 | 1634.05 | 1640.25 | 1639.05 | 1657.15 | 1650.3 | 1651.15 | 1634.6 | 1629.5 | 15099.95
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 158.7 | 511.65 | 333.5 | 341.55 | [6 empty] | 1345.4
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 540.9 | 2068.35 | 3811.2 | 1160 | 3221.5 | 181.35 |  |  | 2177.4925 | 3600.45 | 16761.2425
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3349.35 | 2142.9 | 2465.15 | 1809.2 | 3719.85 | 3820.7 | 3603.55 | 3461.8 | 3852.1673 | 3611.25 | 31835.9173
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 1911.5 | 906.1 | 3346.85 | 1152.95 | 3700.35 | 2137.05 | 1394.6 | 1680.45 | 3124.3722 | 4018.4 | 23372.6221
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 501.9 | 501.6 | 501.6 | 501.6 | 426.3 | 412.05 | 502.55 | 491.7 | 446.9 | 446.1 | 4732.3
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 162.35 | 157.9 | 171.4 | 186.45 | 190.75 | 185.35 | 145.25 | 127.55 | 119.2 | 133.15 | 1579.35
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 453.9 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 479.4 | 489.6 | 487.1 | 4847.6
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 464.1 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 481.8 | 489.6 | 489.6 | 4862.7
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 484.8 | 484.8 | 459.55 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 472.1 | 484.8 | 484.8 | 4810.05
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 198 | 188.9 | 188.2 | 176.6 | 175.8 | 187.6 | 1.4 |  |  | 26.35 | 1142.85
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 713 | 65.7 | [8 empty] | 778.7
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 295.6 | 631.65 | 552.5 | 657.55 | 575.1 | 575.95 | 655 | 642.5 | 656.05 | 649.25 | 5891.15
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 69.95 | 74.1 | 183.9 | 119.35 | 80.55 | 65.5 | 87.75 | 172.9 | 236.3 | 321.3 | 1411.6
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 92.8 | 92.65 | 243.4 | 161.75 | 107.5 | 91.1 | 131.8 | 226.5 | 314.65 | 371.75 | 1833.9
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 89.4 | 89.1 | 85.8 | 86.15 | 86.25 | 85.8 | 88.5 | 87.75 | 87.4 | 88.1 | 874.25
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 447.7 | 448.1 | 170.9 | 212.8 | 220.55 | 225.8 | 225.4 | 225.25 | 225.65 | 224.75 | 2626.9
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444.6 | 444 | 442.8 | 285.1 | 445.6 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 444.85 | 436.45 | 4282.6
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CHSAN GABAN III | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 676.6 | 2411.2 | 1645.55 | 2398.15 | 1702.45 | 1752.85 | 10586.8
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 1.6 | [7 empty] | 1.65 |  | 3.25
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2173.4 | 2158.6 | 2161.25 | 2158.5 | 2163.5 | 2153.3 | 2151.35 | 2152.75 | 2154 | 2138.7 | 21565.35
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 78.75 | 93.5 | 84.2 | 92.65 | 111.35 | 111.6 | 109.7 | 108.01 | 110.2 | 108.6 | 1008.56
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 954.125 | 1810.2 | 1441.3 | 1842.5 | 1600.15 | 1629.7 | 1968.55 | 1312.6 | 1590.5 | 2019.75 | 16169.375
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13431.75 | 13414.4 | 13386.95 | 13277.5 | 13411.8 | 13445.15 | 13400.2 | 13441.35 | 13313.3 | 12158.55 | 132680.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3153.8 | 3234.1 | 3155.85 | 3059.85 | 3178.95 | 3234.35 | 3200.7 | 3246.7 | 2996.05 | 2973.15 | 31433.5
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3153.4 | 3237.9 | 3167.7 | 3058.3 | 3188.75 | 3273.25 | 3202.35 | 3236.95 | 2994.4 | 2969.2 | 31482.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3155.65 | 3237.95 | 3169.9 | 3059.55 | 3190.7 | 3275.2 | 3198.4 | 3238.5 | 2995.9 | 2968.95 | 31490.7
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5501.65 | 5581.05 | 5524.65 | 5384.6 | 5490.1 | 5588.5 | 5538.65 | 5556.8 | 5344.25 | 5332.2 | 54842.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4663.35 | 4355.35 | 4728.6 | 4153.4 | 4307.05 | 4265.05 | 4414.75 | 4344.15 | 18.5 |  | 35250.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2489.1 | 2354.75 | 2524.6 | 2261.25 | 2333.4 | 2315.75 | 2370.9 | 2352.45 |  |  | 19002.2
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 250.15 | 249.15 | 249.45 | 249.95 | 249.25 | 250.3 | 250 | 250.55 | 249.9 | 249.65 | 2498.35
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 0.9 | 2.15 | 2.05 | 2 | 1.05 | 1.95 | 2.7 | 2.25 | 2.25 | 2.4 | 19.7
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1802.15 | 1752.45 | 1942.4 | 1945.2 | 1849.65 | 1928.85 | 1805.65 | 1617.95 | 1656.95 | 1636.35 | 17937.6
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 77.05 | 79.6 | 80.85 | 82.15 | 82.85 | 81.65 | 55.5 | 38.4 | 39.4 | 48.4 | 665.85
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 88.2 | 109.65 | 99.35 | 119.8 | 114.2 | 113 | 123.7 | 121.75 | 123.9 | 121.9 | 1135.45
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 315.8 | 854.5 | 858.15 | 753.2 |  |  |  | 2781.65
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 37.6 | 128.3 | 108.5 | 117.55 | 125.05 | 123.7 | 127.3 | 125.8 | 128.25 | 127.6 | 1149.65
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 131.45 | 130.5 | 112.95 | 113.55 | 116.7 | 99.35 | 131.4 | 131.45 | 124.45 | 131.4 | 1223.2
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5348.95 | 5535.05 | 4768.4 | 5528.1 | 5532.8 | 5413.15 | 5516.95 | 5344.6 | 5275.15 | 5245.95 | 53509.1
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2164.6 | 2147.45 | 1742.65 | 1875.25 | 1881.15 | 1655.95 | 2163.85 | 2162.6 | 1923.4 | 2154.25 | 19871.15
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 238 | 237.9 | 213.05 | 206.2 | 208.55 | 184.8 | 238.45 | 237.8 | 238 | 237.65 | 2240.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 591.9 | 709.55 | 930.15 | 915.9 | 709.6 | 937.5 | 1093.15 | 2135.8 | 2337.8 | 1620.05 | 11981.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1876.8 | 2132.7 | 2302.8 | 1156.6 | 717.15 | 1094.9 | 1187.95 | 2071.25 | 2261.9 | 1611.9 | 16413.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1907.95 | 1881.25 | 1875.45 | 1882.7 | 1893.85 | 1889.8 | 1896.05 | 1878.7 | 1867.05 | 1870.5 | 18843.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.2 | 7.75 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.65 | 14.4 | 14.4 | 131.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 436.9 | 440.35 | 719.95 | 721.9 | 719.4 | 724.9 | 725.15 | 725.65 | 724.35 | 723 | 6661.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5595.55 | 5199.4 | 5321.1 | 5346.5 | 5598.5 | 5799.3 | 5859.4 | 5660.15 | 5261.3 | 5177.65 | 54818.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3135.65 | 3078.05 | 3044.3 | 3013.8 | 3057.55 | 3121.55 | 3091.75 | 3091.75 | 3050.25 | 3085.6 | 30770.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1523.15 | 316.45 | [5 empty] | 130.85 | 1121.2 | 1133.45 | 4225.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 257.85 | 858.7 | 649.45 | 860.95 | 843.05 | 813.4 | 855.75 | 822.05 | 855.65 | 840.85 | 7657.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 326.95 | 1150.25 | 834.95 | 1153.9 | 1129.25 | 1105.65 | 1158.35 | 1122.3 | 1154.2 | 1140.65 | 10276.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 465.9 | 126.9 |  |  | 592.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 215.45 |  |  |  |  | 215.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 149.15 |  |  |  |  | 149.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 721.2 | 973.7 |  |  |  | 1694.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 2006.75 | 2286.45 | 2853.3 | 2873.8 | 2973.6 | 2929.1 | 2956.25 | 2950.1 | 2669.5 | 24498.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3414 | 3348.55 | 3203.9 | 2856.1 | 2878.8 | 2983.85 | 2930.95 | 2965.25 | 2960.1 | 2673.75 | 30215.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 1634.05 | 1662.6 | 2804.55 | 3163.7 | 3172.95 | 3272.45 | 3272.2 | 3270.75 | 3223.8 | 3055.3 | 28532.35
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 41.85 | 155.15 | 131.55 | 134.9 | 150.15 | 149.15 | 154.15 | 151.7 | 153.75 | 147.3 | 1369.65
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 580.75 | 713.85 | 593.05 | 412.75 | 457.95 | 493.2 | 517.7 | 525.8 | 604.7 | 444.9 | 5344.65
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1677.25 | 2018.6 | 1779.25 | 1210.6 | 1290.55 | 1400.9 | 1448.85 | 1521.9 | 1774.15 | 1410.45 | 15532.5
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 305.3 | 478.7 | 478.75 | 266.9 | 479.45 | 480.25 | 480.1 | 480 | 479.95 | 479.5 | 4408.9
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 31.35 | 31.35
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 235.2 |  |  |  | 235.2
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 80.4 | 114.75 | 98.35 | 119.25 | 103.6 | 111.2 | 118.15 | 118.3 | 120.45 | 118.3 | 1102.75
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2661.15 | 2656.25 | 2547.7 | 2657.1 | 2653.3 | 2659.3 | 2656.35 | 2659.35 | 2658.25 | 2590.1 | 26398.85
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 28.8 | 28.75 | 23.5 | 28.3 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 27.95 | 281.3
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.3 | 480 | 479.6 | 480 | 480.5 | 480.55 | 480.45 | 479.75 | 479.95 | 479.9 | 4801
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 229.45 | 228.45 | 217.85 | 225.45 | 226.15 | 227 | 226.45 | 227.6 | 226.45 | 104.55 | 2139.4
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 91.2 | 90.35 | 90.7 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 910.65
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 229.05 | 710.35 | 543.4 | 549.55 | 675.65 | 620.55 | 355.85 | 64.65 |  |  | 3749.05
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4176.6 | 4167.85 | 4146.15 | 4164.75 | 3246.4 | 3609.4 | 3825.4 | 4174.45 | 4170 | 4155.7 | 39836.7
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 910.05 | 907.2 | 908.7 | 909 | 912.1 | 915.3 | 909.05 | 908.25 | 906 | 904.7 | 9090.35
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1047.45 | 1097.55 | 1055.25 | 1040.3 | 1108.35 | 1120.65 | 1122.85 | 1112.15 | 1031.45 | 1122.55 | 10858.55
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 81.5 | 36.8 | 105.25 | 47.7 | 16.4 | 98.4 | 200.8 | 115.4 | 71 | 137.85 | 911.1
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 179.45 | 214.8 | 209.7 | 217.35 | 217.95 | 215.45 | 194.7 | 167.95 | 158.15 | 141.65 | 1917.15
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2610.6 | 2607.25 | 2608.3 | 2615.85 | 2604.6 | 2612.8 | 2608 | 2607.7 | 2606.9 | 2594.05 | 26076.05
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 49 | 146.9 | 118.3 | 115.4 | 141.9 | 148.3 | 160 | 150.3 | 141.9 | 128.15 | 1300.15
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 37.7 | [8 empty] | 37.7
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 356.5 | [7 empty] | 356.5
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 153553.925 | 164667.95 | 166547.3 | 157291.15 | 166284.4 | 169091.95 | 169113.7 | 166428.55 | 163018.9819 | 160774.36 | 1636772.2669
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Mayo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [10 empty] | 0
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 190.2955 | 165.7065 | 194.1895 | 192.4855 | 186.9952 | 193.08 | 139.1 | 192.65 | 138.1153 | 173.5425 | 1766.16
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.8 | 198 | 242.85 | 180 | 179.35 | 248.4 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 2632.55
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 256.5222 | 226.5265 | 226.468 | 226.6069 | 432 | 216.52 | 216.97 | 216.18 | 282.8561 | 227.3561 | 2528.0059
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 262.7 | 266.55 | 267.9 | 259.35 | 226.85 | 238.05 | 225.35 | 238.35 | 239 | 180.55 | 2404.65
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 388.55 | 388.1 | 315.75 | 381.5 | 382.6 | 382.05 | 380.8 | 379.25 | 377.2 | 174.4 | 3550.2
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 559.9155 | 559.6614 | 557.7776 | 559.8068 | 550.5229 | 554.8059 | 576.3193 | 452.0301 | 578.015 | 578.2566 | 5527.1112
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 1974.7832 | 1804.5444 | 1804.9351 | 1799.7492 | 1958.3181 | 1832.9059 | 1855.2893 | 1795.2601 | 1931.9864 | 1650.9052 | 18408.677
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 338680.55
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 247678.7
[7 empty] | ELECTROPERU | 205103.91
[7 empty] | ENGIE | 113611.25
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 93349.6
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 76843.85
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 71969.7819
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 53958.95
[7 empty] | CELEPSA | 50225.65
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 43711.55
[7 empty] | EGEMSA | 39040.4
[7 empty] | SAN GABAN | 26680.15
[7 empty] | EGASA | 22263.9
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 21565.35
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 20438.35
[7 empty] | LA VIRGEN | 17937.6
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 16169.375
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 15677.5
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 15663.2
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 15532.5
[7 empty] | EGEJUNIN | 15487
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 10586.8
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 8891.05
[7 empty] | SINERSA | 6940.4
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 6311.65
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 5891.15
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 5344.65
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 4991.75
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 4796.7
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 4731.18
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 4719.2
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 4706.05
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 4408.9
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 4368.04
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 4282.6
[7 empty] | EGESUR | 3819.35
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 3342.5
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 3284.75
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 2781.65
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 2626.9
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 2211.8
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1833.9
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1411.6
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 1369.65
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 1300.15
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1233.4
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 1149.65
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 1135.45
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 1102.75
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 1008.56
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 874.25
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 779.6
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 778.7
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 733.52
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 665.85
[7 empty] | TERMOSELVA | 356.5
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 235.2
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 69.35
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 37.7
[7 empty] | PETRAMAS | 31.35
[7 empty] | KONDU SAC | 19.7
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 16
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 3.25

## G_AREAS
sábado, 10 de Mayo del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 443 | 11.5 | 0 | 90.6 | 3182.9 | 1646.3 | 0 | 251.8 | 651.9 | 0 | 0 | 0 | 545.1 | 5081 | 651.9 | 6278 | 00:30 | 4277.8 | 1657.8 | 0 | 342.4 | 6278 | 00:30 | 332.9 | 28.5 | 0 | 342.4 | 703.8
01:00 | 438.3 | 11.6 | 0 | 81.1 | 3153.2 | 1638.6 | 0 | 260.2 | 645.3 | 0 | 0 | 0 | 531 | 5052 | 645.3 | 6228.3 | 01:00 | 4236.8 | 1650.2 | 0 | 341.3 | 6228.3 | 01:00 | 332.7 | 28.9 | 0 | 341.3 | 702.9
01:30 | 439.4 | 11.3 | 0 | 78.2 | 3135.2 | 1641.9 | 0 | 228.3 | 647 | 0 | 0 | 0 | 528.9 | 5005.4 | 647 | 6181.3 | 01:30 | 4221.6 | 1653.2 | 0 | 306.5 | 6181.3 | 01:30 | 332.9 | 27.8 | 0 | 306.5 | 667.2
02:00 | 429.4 | 11.7 | 0 | 97.9 | 3014.3 | 1552.5 | 0 | 248.3 | 639.6 | 0 | 0 | 0 | 539 | 4815.1 | 639.6 | 5993.7 | 02:00 | 4083.3 | 1564.2 | 0 | 346.2 | 5993.7 | 02:00 | 322.9 | 28.5 | 0 | 346.2 | 697.6
02:30 | 429.6 | 11.6 | 0 | 114.8 | 3035 | 1532.9 | 0 | 253.8 | 648 | 0 | 0 | 0 | 556 | 4821.7 | 648 | 6025.7 | 02:30 | 4112.6 | 1544.5 | 0 | 368.6 | 6025.7 | 02:30 | 323.3 | 28.1 | 0 | 368.6 | 720
03:00 | 428.6 | 11.5 | 0 | 114.3 | 3003.5 | 1659.5 | 0 | 192.2 | 649.4 | 0 | 0 | 0 | 554.4 | 4855.2 | 649.4 | 6059 | 03:00 | 4081.5 | 1671 | 0 | 306.5 | 6059 | 03:00 | 323 | 28.5 | 0 | 306.5 | 658
03:30 | 426.9 | 11.6 | 0 | 113.8 | 3050.7 | 1494.6 | 0 | 190.4 | 637.2 | 0 | 0 | 0 | 552.3 | 4735.7 | 637.2 | 5925.2 | 03:30 | 4114.8 | 1506.2 | 0 | 304.2 | 5925.2 | 03:30 | 321.9 | 28.6 | 0 | 304.2 | 654.7
04:00 | 431.8 | 11.4 | 0 | 120.4 | 3087.4 | 1494.5 | 0 | 208.8 | 651.1 | 0 | 0 | 0 | 563.6 | 4790.7 | 651.1 | 6005.4 | 04:00 | 4170.3 | 1505.9 | 0 | 329.2 | 6005.4 | 04:00 | 321.6 | 28.5 | 0 | 329.2 | 679.3
04:30 | 431.6 | 11.5 | 0 | 126.5 | 3056.5 | 1490 | 0 | 228.2 | 648.1 | 0 | 0 | 0 | 569.6 | 4774.7 | 648.1 | 5992.4 | 04:30 | 4136.2 | 1501.5 | 0 | 354.7 | 5992.4 | 04:30 | 320.8 | 28.3 | 0 | 354.7 | 703.8
05:00 | 431.4 | 10.2 | 0 | 120.5 | 3192.6 | 1509.3 | 0 | 222.8 | 647.3 | 0 | 0 | 0 | 562.1 | 4924.7 | 647.3 | 6134.1 | 05:00 | 4271.3 | 1519.5 | 0 | 343.3 | 6134.1 | 05:00 | 321.9 | 26.8 | 0 | 343.3 | 692
05:30 | 430 | 9.2 | 0 | 113.5 | 3060.8 | 1489.5 | 0 | 269.3 | 643.7 | 0 | 0 | 0 | 552.7 | 4819.6 | 643.7 | 6016 | 05:30 | 4134.5 | 1498.7 | 0 | 382.8 | 6016 | 05:30 | 322.7 | 26.4 | 0 | 382.8 | 731.9
06:00 | 433.4 | 9.3 | 0 | 108.1 | 3163.2 | 1514.7 | 0 | 278.4 | 654.3 | 0 | 1.3 | 0 | 550.8 | 4956.3 | 655.6 | 6162.7 | 06:00 | 4250.9 | 1524 | 1.3 | 386.5 | 6162.7 | 06:00 | 325.3 | 27 | 1.3 | 386.5 | 740.1
06:30 | 430.4 | 9.3 | 0 | 104.5 | 3088.6 | 1494.4 | 0 | 321.6 | 647 | 0 | 52.3 | 0 | 544.2 | 4904.6 | 699.3 | 6148.1 | 06:30 | 4166 | 1503.7 | 52.3 | 426.1 | 6148.1 | 06:30 | 323.9 | 27.3 | 52.3 | 426.1 | 829.6
07:00 | 425.9 | 9.6 | 0 | 87.9 | 2821.4 | 1481.2 | 0 | 317.5 | 590.4 | 0 | 237.3 | 0 | 523.4 | 4620.1 | 827.7 | 5971.2 | 07:00 | 3837.7 | 1490.8 | 237.3 | 405.4 | 5971.2 | 07:00 | 322.2 | 26.8 | 237.3 | 405.4 | 991.7
07:30 | 414.8 | 9.4 | 0 | 85.7 | 2894.5 | 1491.8 | 0.1 | 322.7 | 580.6 | 0 | 432.8 | 0 | 509.9 | 4709.1 | 1013.4 | 6232.4 | 07:30 | 3889.9 | 1501.2 | 432.9 | 408.4 | 6232.4 | 07:30 | 325.4 | 25.7 | 432.9 | 408.4 | 1192.4
08:00 | 417.2 | 6.9 | 0.1 | 89.8 | 2987 | 1510.9 | 0.3 | 299.6 | 592.6 | 0 | 543.7 | 0 | 514 | 4797.8 | 1136.3 | 6448.1 | 08:00 | 3996.8 | 1517.8 | 544.1 | 389.4 | 6448.1 | 08:00 | 326 | 23.1 | 544.1 | 389.4 | 1282.6
08:30 | 430.8 | 7.2 | 0.1 | 96.1 | 3125.3 | 1491.7 | 0.7 | 338 | 629.5 | 0 | 572.2 | 0 | 534.2 | 4955.7 | 1201.7 | 6691.6 | 08:30 | 4185.6 | 1498.9 | 573 | 434.1 | 6691.6 | 08:30 | 323.6 | 23.4 | 573 | 434.1 | 1354.1
09:00 | 431.3 | 8.8 | 0.2 | 102.4 | 3382.4 | 1550.9 | 0.9 | 351.3 | 542 | 0 | 596.2 | 0 | 542.7 | 5285.5 | 1138.2 | 6966.4 | 09:00 | 4355.7 | 1559.7 | 597.3 | 453.7 | 6966.4 | 09:00 | 324.5 | 25.6 | 597.3 | 453.7 | 1401.1
09:30 | 431.7 | 9.7 | 0.3 | 101.4 | 3389 | 1620.6 | 1 | 361.5 | 535 | 0 | 606.1 | 0 | 543.1 | 5372.1 | 1141.1 | 7056.3 | 09:30 | 4355.7 | 1630.3 | 607.4 | 462.9 | 7056.3 | 09:30 | 324 | 26.9 | 607.4 | 462.9 | 1421.2
10:00 | 431.7 | 9.7 | 0.2 | 99.1 | 3345.8 | 1645.6 | 1.1 | 391.1 | 540.2 | 0 | 610.2 | 0 | 540.7 | 5383.6 | 1150.4 | 7074.7 | 10:00 | 4317.7 | 1655.3 | 611.5 | 490.2 | 7074.7 | 10:00 | 324.2 | 26.7 | 611.5 | 490.2 | 1452.6
10:30 | 428.5 | 10 | 0.1 | 89.9 | 3346 | 1654 | 1.2 | 399.2 | 538.9 | 0 | 609.7 | 0 | 528.5 | 5400.4 | 1148.6 | 7077.5 | 10:30 | 4313.4 | 1664 | 611 | 489.1 | 7077.5 | 10:30 | 323.7 | 28 | 611 | 489.1 | 1451.8
11:00 | 428.1 | 9 | 0.5 | 84.6 | 3313.8 | 1650 | 1.2 | 469.3 | 547.8 | 0 | 610.6 | 0 | 522.2 | 5434.3 | 1158.4 | 7114.9 | 11:00 | 4289.7 | 1659 | 612.3 | 553.9 | 7114.9 | 11:00 | 323.8 | 27 | 612.3 | 553.9 | 1517
11:30 | 433.2 | 9.7 | 0.2 | 85.2 | 3379 | 1693.1 | 1.3 | 463.7 | 563.7 | 0 | 615.7 | 0 | 528.3 | 5537.1 | 1179.4 | 7244.8 | 11:30 | 4375.9 | 1702.8 | 617.2 | 548.9 | 7244.8 | 11:30 | 324.2 | 27.4 | 617.2 | 548.9 | 1517.7
12:00 | 437.6 | 9.2 | 0.2 | 93.5 | 3352.8 | 1709.3 | 1.3 | 459.4 | 555.2 | 0 | 622.3 | 0 | 540.5 | 5522.8 | 1177.5 | 7240.8 | 12:00 | 4345.6 | 1718.5 | 623.8 | 552.9 | 7240.8 | 12:00 | 330.4 | 26.4 | 623.8 | 552.9 | 1533.5
12:30 | 437.3 | 9.3 | 0.3 | 95 | 3266.5 | 1785.5 | 1.3 | 440.6 | 550.2 | 0 | 624.7 | 0 | 541.9 | 5493.9 | 1174.9 | 7210.7 | 12:30 | 4254 | 1794.8 | 626.3 | 535.6 | 7210.7 | 12:30 | 330.2 | 25.8 | 626.3 | 535.6 | 1517.9
13:00 | 432.3 | 9.5 | 0.5 | 103.3 | 3216.7 | 1706.5 | 1.3 | 475 | 549 | 0 | 625.5 | 0 | 545.6 | 5399.5 | 1174.5 | 7119.6 | 13:00 | 4198 | 1716 | 627.3 | 578.3 | 7119.6 | 13:00 | 325.7 | 26.2 | 627.3 | 578.3 | 1557.5
13:30 | 434.9 | 9.4 | 0.2 | 108.8 | 3194.5 | 1519.8 | 1.2 | 480 | 551.4 | 0 | 626.1 | 0 | 553.3 | 5195.5 | 1177.5 | 6926.3 | 13:30 | 4180.8 | 1529.2 | 627.5 | 588.8 | 6926.3 | 13:30 | 320.8 | 26 | 627.5 | 588.8 | 1563.1
14:00 | 436.7 | 9.6 | 0.4 | 124.5 | 3236.3 | 1555.8 | 0.8 | 503.8 | 547 | 0 | 623.1 | 0 | 571.2 | 5296.7 | 1170.1 | 7038 | 14:00 | 4220 | 1565.4 | 624.3 | 628.3 | 7038 | 14:00 | 331.5 | 25.7 | 624.3 | 628.3 | 1609.8
14:30 | 435.5 | 9.4 | 0.4 | 136.9 | 3323.8 | 1496.5 | 1 | 507.4 | 548.1 | 0 | 616.5 | 0 | 582.2 | 5328.7 | 1164.6 | 7075.5 | 14:30 | 4307.4 | 1505.9 | 617.9 | 644.3 | 7075.5 | 14:30 | 329.9 | 26.1 | 617.9 | 644.3 | 1618.2
15:00 | 446.6 | 9.3 | 0.3 | 133.1 | 3144.3 | 1496.2 | 0.9 | 534 | 598.2 | 0 | 593.4 | 0 | 589.3 | 5175.4 | 1191.6 | 6956.3 | 15:00 | 4189.1 | 1505.5 | 594.6 | 667.1 | 6956.3 | 15:00 | 341.5 | 26.1 | 594.6 | 667.1 | 1629.3
15:30 | 450.3 | 9.6 | 0.3 | 128.7 | 3179.8 | 1535.3 | 0.8 | 565.9 | 558.8 | 0 | 563.3 | 0 | 588.9 | 5281.8 | 1122.1 | 6992.8 | 15:30 | 4188.9 | 1544.9 | 564.4 | 694.6 | 6992.8 | 15:30 | 343.2 | 26.2 | 564.4 | 694.6 | 1628.4
16:00 | 441.8 | 8.9 | 0.2 | 113.4 | 3181.5 | 1530.6 | 0.5 | 598 | 546.7 | 0 | 456.7 | 0 | 564.3 | 5310.6 | 1003.4 | 6878.3 | 16:00 | 4170 | 1539.5 | 457.4 | 711.4 | 6878.3 | 16:00 | 341.9 | 26 | 457.4 | 711.4 | 1536.7
16:30 | 445.9 | 9.6 | 0.2 | 111.1 | 3287.5 | 1546.5 | 0.2 | 623.9 | 641.6 | 0 | 241.4 | 0 | 566.8 | 5458.1 | 883 | 6907.9 | 16:30 | 4375 | 1556.1 | 241.8 | 735 | 6907.9 | 16:30 | 340 | 27.4 | 241.8 | 735 | 1344.2
17:00 | 443.8 | 9.9 | 0.1 | 104.9 | 3292.3 | 1579.9 | 0.1 | 642.8 | 632.3 | 0 | 54.1 | 0 | 558.7 | 5515.1 | 686.4 | 6760.2 | 17:00 | 4368.4 | 1589.8 | 54.3 | 747.7 | 6760.2 | 17:00 | 337.8 | 28.8 | 54.3 | 747.7 | 1168.6
17:30 | 444.6 | 9 | 0 | 112.7 | 3216.1 | 1698 | 0 | 680.8 | 648.7 | 0 | 0.1 | 0 | 566.3 | 5594.9 | 648.8 | 6810 | 17:30 | 4309.4 | 1707 | 0.1 | 793.5 | 6810 | 17:30 | 338.1 | 28.5 | 0.1 | 793.5 | 1160.2
18:00 | 449.5 | 9.3 | 0 | 120.4 | 3286.9 | 1728 | 0 | 663 | 649.7 | 0 | 0 | 0 | 579.2 | 5677.9 | 649.7 | 6906.8 | 18:00 | 4386.1 | 1737.3 | 0 | 783.4 | 6906.8 | 18:00 | 339.4 | 29.9 | 0 | 783.4 | 1152.7
18:30 | 446.7 | 9.4 | 0 | 121.2 | 3361.4 | 1962.9 | 0 | 656.8 | 667.6 | 0 | 0 | 0 | 577.3 | 5981.1 | 667.6 | 7226 | 18:30 | 4475.7 | 1972.3 | 0 | 778 | 7226 | 18:30 | 342 | 31 | 0 | 778 | 1151
19:00 | 445.1 | 9.5 | 0 | 124.4 | 3340.2 | 1943.3 | 0 | 663.2 | 666.9 | 0 | 0 | 0 | 579 | 5946.7 | 666.9 | 7192.6 | 19:00 | 4452.2 | 1952.8 | 0 | 787.6 | 7192.6 | 19:00 | 345.5 | 30.9 | 0 | 787.6 | 1164
19:30 | 446.3 | 9.4 | 0 | 116.6 | 3320.1 | 1949.4 | 0 | 664.3 | 669.4 | 0 | 0 | 0 | 572.3 | 5933.8 | 669.4 | 7175.5 | 19:30 | 4435.8 | 1958.8 | 0 | 780.9 | 7175.5 | 19:30 | 346.2 | 31.6 | 0 | 780.9 | 1158.7
20:00 | 447 | 9.4 | 0 | 110.5 | 3343.2 | 1951.2 | 0 | 633.6 | 670 | 0 | 0 | 0 | 566.9 | 5928 | 670 | 7164.9 | 20:00 | 4460.2 | 1960.6 | 0 | 744.1 | 7164.9 | 20:00 | 333.5 | 31.6 | 0 | 744.1 | 1109.2
20:30 | 448.5 | 9.2 | 0 | 99.4 | 3351.3 | 1943.9 | 0 | 618.6 | 669 | 0 | 0 | 0 | 557.1 | 5913.8 | 669 | 7139.9 | 20:30 | 4468.8 | 1953.1 | 0 | 718 | 7139.9 | 20:30 | 335.5 | 30.5 | 0 | 718 | 1084
21:00 | 448.1 | 9.3 | 0 | 100 | 3361.4 | 1988 | 0 | 516.6 | 670.8 | 0 | 0 | 0 | 557.4 | 5866 | 670.8 | 7094.2 | 21:00 | 4480.3 | 1997.3 | 0 | 616.6 | 7094.2 | 21:00 | 343.7 | 30.3 | 0 | 616.6 | 990.6
21:30 | 447.1 | 9.6 | 0 | 98.3 | 3358.5 | 1972.6 | 0 | 479.5 | 667.5 | 0 | 0 | 0 | 555 | 5810.6 | 667.5 | 7033.1 | 21:30 | 4473.1 | 1982.2 | 0 | 577.8 | 7033.1 | 21:30 | 345.3 | 30.6 | 0 | 577.8 | 953.7
22:00 | 445.2 | 9.7 | 0 | 93.3 | 3348.47 | 1978.7 | 0 | 452.2 | 665.8 | 0 | 0 | 0 | 548.2 | 5779.37 | 665.8 | 6993.37 | 22:00 | 4459.47 | 1988.4 | 0 | 545.5 | 6993.37 | 22:00 | 343.6 | 30.7 | 0 | 545.5 | 919.8
22:30 | 433.6 | 9.6 | 0 | 81.6 | 3337.4 | 2042.4 | 0 | 401 | 618.4 | 0 | 0 | 0 | 524.8 | 5780.8 | 618.4 | 6924 | 22:30 | 4389.4 | 2052 | 0 | 482.6 | 6924 | 22:30 | 344.9 | 30.1 | 0 | 482.6 | 857.6
23:00 | 450 | 9.7 | 0 | 77.6 | 3384.53 | 1849.6 | 0 | 340.5 | 643.5 | 0 | 0 | 0 | 537.3 | 5574.63 | 643.5 | 6755.43 | 23:00 | 4478.03 | 1859.3 | 0 | 418.1 | 6755.43 | 23:00 | 345.7 | 30.5 | 0 | 418.1 | 794.3
23:30 | 447 | 9.6 | 0 | 77.5 | 3317.37 | 1808.3 | 0 | 331.2 | 636.5 | 0 | 0 | 0 | 534.1 | 5456.87 | 636.5 | 6627.47 | 23:30 | 4400.87 | 1817.9 | 0 | 408.7 | 6627.47 | 23:30 | 345.3 | 30.5 | 0 | 408.7 | 784.5
00:00 | 440.8 | 9.4 | 0 | 86.8 | 3112.65 | 1757.5 | 0 | 333.1 | 631 | 0 | 0 | 0 | 537 | 5203.25 | 631 | 6371.25 | 00:00 | 4184.45 | 1766.9 | 0 | 419.9 | 6371.25 | 00:00 | 345.8 | 29.9 | 0 | 419.9 | 795.6
TOTAL MWh | 10489.6 | 233.75 | 2.4 | 2489.9 | 77161.81 | 39992.1 | 8.6 | 10066.6 | 14761.95 | 0 | 5567.65 | 0 | 13215.65 | 127229.11 | 20329.6 | 160774.36 | TOTAL MWh | 102413.36 | 40225.85 | 5578.65 | 12556.5 | 160774.36 | TOTAL MWh | 7967.4 | 670.55 | 5578.65 | 12556.5 | 26773.1

## HOP
sábado, 10 de Mayo del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 10/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 10/05/2025 00:00:00 | 10/05/2025 05:04:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 10/05/2025 05:04:00 | 10/05/2025 09:51:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 10/05/2025 09:51:00 | 10/05/2025 10:51:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 10/05/2025 10:51:00 | 11/05/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 - GAS | 10/05/2025 00:00:00 | 10/05/2025 18:18:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 10/05/2025 17:19:00 | 10/05/2025 19:52:00 | 10/05/2025 17:09:00 | 10/05/2025 19:36:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 - GAS | 10/05/2025 18:18:00 | 11/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 10/05/2025 00:00:00 | 10/05/2025 01:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 10/05/2025 01:42:00 | 10/05/2025 09:29:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 10/05/2025 09:29:00 | 10/05/2025 13:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Subio a 500 MW
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 10/05/2025 13:05:00 | 10/05/2025 16:54:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 10/05/2025 16:54:00 | 11/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 10/05/2025 00:00:00 | 10/05/2025 18:18:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 10/05/2025 18:18:00 | 11/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 10/05/2025 00:00:00 | 10/05/2025 18:13:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 10/05/2025 18:13:00 | 10/05/2025 22:50:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 10/05/2025 22:50:00 | 11/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Se bajo MW por instalación de un equipo de Calidda en la tuberia de gas.
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 10/05/2025 16:04:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 10/05/2025 16:02:00 |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...

## INDISP
sábado, 10 de Mayo del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | PREV. | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | Mantenimiento Anual. | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.913 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G2 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL UG2 | 235 | P | F/S | N | PREV. | 14972 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 1GER | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | CAMBIO DE VÁLVULA ESFERICA EN GRUPO G1 | 47 | P | F/S | N | PREV. | 14006 | G
ENGIE | CHILCA 2 | TG41 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | INSPECCION BOROSCOPICA Y MANTENIMIENTO SIST AUXILIARES. CAMBIO DE FILTROS DE AIRE.CAMBIO DE TRANSFORMADOR AUXILIAR********************* | 74 | P | F/S | N | PREV. | 15680 | G
ENGIE | CHILCA 2 | TV42 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE UNIDAD Y SISTEMAS AUXILIARES********** | 38 | P | F/S | N | PREV. | 16325 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE BOCATOMA QUITARACSA Y SAN MATEO POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA. | 110 | P | F/S | N | PREV. | 14448 | G
ENGIE | YUNCÁN | G2 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 200 | G
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | HUANCHOR | G1 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE TURBINA Y ALINEAMIENTO UG1 | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 193 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G1 | 10/05/2025 00:04 | 10/05/2025 05:30 | CAMBIO DE MANGUERA DE REFRIGERACION DE SSE UNIDAD 1 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15211 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TG1 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | Correctivo de álabe fijo de rueda de turbina | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12726 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G2 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | REPARACION FILO DE ATAQUE | 24 | P | F/S | N | PREV. | 31 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | CENTRAL | 10/05/2025 23:00 | 11/05/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CALIDDA. SMART PIG TRAMO DE 20 PULGADAS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 289 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA II | CENTRAL | 10/05/2025 23:00 | 11/05/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CALIDDA. SMART PIG TRAMO DE 20 PULGADAS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1066 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DEL INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.2 | R | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR EN EL BASTIDOR/MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO AL ENFRIADOR DE ACEITE DE MOTOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G1 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 /MANTENIMIENTO DE 41000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 10/05/2025 00:00 | 10/05/2025 17:22 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 / MANTENIMIENTO DE 93000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 10/05/2025 00:00 | 10/05/2025 16:40 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 10/05/2025 00:00 | 10/05/2025 16:04 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1/MANTENIMIENTO DE RADIADOR /MANTENIMIENTO DE 58750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1/MANTENIMIENTO DE RADIADOR/MANTENIMIENTO DE 56250 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | Indisponible por falla en el dispositivo de conexión primaria frontal del cubículo del interruptor del generador 3 | 24.26 | F | F/S | N | CORR. | 60 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | UP GRADE de la unidad TG1*************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 10/05/2025 00:00 | 11/05/2025 00:00 | Inspección mayor de la unidad TG1 (55000 horas)**************************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G
TERMOSELVA | AGUAYTÍA | TG2 | 10/05/2025 07:00 | 11/05/2025 00:00 | PRUEBA FUNCIONAL DE LA MATRIZ DE PROTECCIÓN DE TURBINAS TG-2 | 80 | P | F/S | N | PREV. | 99 | G

## RESERVA_FRÍA
10/05/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 10 de Mayo del 2025 / SEM N° 19 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 10 de Mayo del 2025 / SEM N° 19 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [61 empty] | COGENERACION | [5 empty] | NO INTEGRANTES
Sábado | STARO |  | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 337 | 338 | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6358.5361 | [17 empty] | MIN | 3187.6943 | 685.6371 | 685.6371 | [7 empty] | 6278 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [11 empty] | 3187.6943 | 3150.3611 | 1295.1049
01:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6309.2448 | [17 empty] | MIN | 3187.6943 | 685.6371 | 685.6371 | [7 empty] | 6228.3 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [11 empty] | 3187.6943 | 3150.3611 | 1295.1049
01:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6262.3057 | [17 empty] | MIN | 3187.6943 | 685.6371 | 685.6371 | [7 empty] | 6181.3 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [11 empty] | 3187.6943 | 3150.3611 | 1295.1049
02:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6058.9924 | [17 empty] | MIN | 3187.6943 | 685.6371 | 685.6371 | [7 empty] | 5993.7 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [11 empty] | 3187.6943 | 3150.3611 | 1295.1049
02:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6090.9567 | [17 empty] | MIN | 3187.6943 | 685.6371 | 685.6371 | [7 empty] | 6025.7 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [11 empty] | 3187.6943 | 3150.3611 | 1295.1049
03:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6124.3585 | [17 empty] | MIN | 3187.6943 | 685.6371 | 685.6371 | [7 empty] | 6059 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [11 empty] | 3187.6943 | 3150.3611 | 1295.1049
03:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 5990.429 | [17 empty] | MIN | 3187.6943 | 685.6371 | 685.6371 | [7 empty] | 5925.2 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [11 empty] | 3187.6943 | 3150.3611 | 1295.1049
04:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6070.7667 | [17 empty] | MIN | 3187.6943 | 685.6371 | 685.6371 | [7 empty] | 6005.4 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [11 empty] | 3187.6943 | 3150.3611 | 1295.1049
04:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6057.8623 | [17 empty] | MIN | 3187.6943 | 685.6371 | 685.6371 | [7 empty] | 5992.4 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [11 empty] | 3187.6943 | 3150.3611 | 1295.1049
05:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6199.2595 | [17 empty] | MIN | 3187.6943 | 685.6371 | 685.6371 | [7 empty] | 6134.1 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [11 empty] | 3187.6943 | 3150.3611 | 1295.1049
05:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6080.0331 | [17 empty] | MIN | 3187.6943 | 685.6371 | 685.6371 | [7 empty] | 6016 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [11 empty] | 3187.6943 | 3150.3611 | 1295.1049
06:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6226.3004 | [17 empty] | MIN | 3187.6943 | 685.6371 | 685.6371 | [7 empty] | 6162.7 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [11 empty] | 3187.6943 | 3150.3611 | 1295.1049
06:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6210.8684 | [17 empty] | MIN | 3187.6943 | 685.6371 | 685.6371 | [7 empty] | 6148.1 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [11 empty] | 3187.6943 | 3150.3611 | 1295.1049
07:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6033.5305 | [17 empty] | MIN | 3187.6943 | 685.6371 | 685.6371 | [7 empty] | 5971.2 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [11 empty] | 3187.6943 | 3150.3611 | 1295.1049
07:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6294.8598 | [17 empty] | MIN | 3187.6943 | 685.6371 | 685.6371 | [7 empty] | 6232.4 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [11 empty] | 3187.6943 | 3150.3611 | 1295.1049
08:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6510.4341 | [17 empty] | MED | 3187.6943 | 685.6371 | 685.6371 | [7 empty] | 6448.1 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [11 empty] | 3187.6943 | 3150.3611 | 1295.1049
08:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6753.7638 | [17 empty] | MED | 3187.6943 | 685.6371 | 685.6371 | [7 empty] | 6691.6 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [11 empty] | 3187.6943 | 3150.3611 | 1295.1049
09:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7024.4274 | [17 empty] | MED | 3187.6943 | 685.6371 | 685.6371 | [7 empty] | 6966.4 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [11 empty] | 3187.6943 | 3150.3611 | 1295.1049
09:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7114.3285 | [17 empty] | MED | 3187.6943 | 685.6371 | 685.6371 | [7 empty] | 7056.3 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [11 empty] | 3187.6943 | 3150.3611 | 1295.1049
10:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7132.0753 | [17 empty] | MED | 3187.6943 | 685.6371 | 685.6371 | [7 empty] | 7074.7 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [11 empty] | 3187.6943 | 3150.3611 | 1295.1049
10:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7135.4996 | [17 empty] | MED | 3187.6943 | 685.6371 | 685.6371 | [7 empty] | 7077.5 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [11 empty] | 3187.6943 | 3150.3611 | 1295.1049
11:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7173.0877 | [17 empty] | MED | 3187.6943 | 685.6371 | 685.6371 | [7 empty] | 7114.9 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [11 empty] | 3187.6943 | 3150.3611 | 1295.1049
11:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7303.0191 | [17 empty] | MED | 3187.6943 | 685.6371 | 685.6371 | [7 empty] | 7244.8 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [11 empty] | 3187.6943 | 3150.3611 | 1295.1049
12:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7298.9786 | [17 empty] | MED | 3187.6943 | 685.6371 | 685.6371 | [7 empty] | 7240.8 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [11 empty] | 3187.6943 | 3150.3611 | 1295.1049
12:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7270.9506 | [17 empty] | MED | 3598.6531 | 1096.596 | 1096.596 | [7 empty] | 7210.7 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [11 empty] | 3598.6531 | 3561.3199 | 884.1461
13:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7180.3265 | [17 empty] | MED | 3598.6531 | 1096.596 | 1096.596 | [7 empty] | 7119.6 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [11 empty] | 3598.6531 | 3561.3199 | 884.1461
13:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6986.9954 | [17 empty] | MED | 3598.6531 | 1096.596 | 1096.596 | [7 empty] | 6926.3 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [11 empty] | 3598.6531 | 3561.3199 | 884.1461
14:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7098.5496 | [17 empty] | MED | 3598.6531 | 1096.596 | 1096.596 | [7 empty] | 7038 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [11 empty] | 3598.6531 | 3561.3199 | 884.1461
14:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7136.1429 | [17 empty] | MED | 3598.6531 | 1096.596 | 1096.596 | [7 empty] | 7075.5 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [11 empty] | 3598.6531 | 3561.3199 | 884.1461
15:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7032.7801 | [17 empty] | MED | 3598.6531 | 1096.596 | 1096.596 | [7 empty] | 6956.3 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [11 empty] | 3598.6531 | 3561.3199 | 884.1461
15:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7069.4072 | [17 empty] | MED | 3598.6531 | 1096.596 | 1096.596 | [7 empty] | 6992.8 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [11 empty] | 3598.6531 | 3561.3199 | 884.1461
16:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6954.9219 | [17 empty] | MED | 3598.6531 | 1096.596 | 1096.596 | [7 empty] | 6878.3 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [11 empty] | 3598.6531 | 3561.3199 | 884.1461
16:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6984.6406 | [17 empty] | MED | 3598.6531 | 1096.596 | 1096.596 | [7 empty] | 6907.9 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [11 empty] | 3598.6531 | 3561.3199 | 882.6586
17:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6836.6743 | [17 empty] | MED | 3598.6531 | 1096.596 | 1096.596 | [7 empty] | 6760.2 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [11 empty] | 3598.6531 | 3561.3199 | 881.1747
17:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6886.4555 | [17 empty] | MED | 3335.2547 | 833.1976 | 833.1976 | [7 empty] | 6810 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [11 empty] | 3335.2547 | 3297.9216 | 879.6931
18:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6983.0489 | [17 empty] | MAX | 3335.2547 | 833.1976 | 833.1976 | [7 empty] | 6906.8 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [11 empty] | 3335.2547 | 3297.9216 | 879.6931
18:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7302.4446 | [17 empty] | MAX | 3335.2547 | 833.1976 | 833.1976 | [7 empty] | 7226 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [11 empty] | 3335.2547 | 3297.9216 | 879.6931
19:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7269.0698 | [17 empty] | MAX | 3337.6396 | 833.1976 | 833.1976 | [7 empty] | 7192.6 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [11 empty] | 3337.6396 | 3300.3064 | 879.6931
19:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 289.3412 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7252.068 | [17 empty] | MAX | 3337.6396 | 833.1976 | 833.1976 | [7 empty] | 7175.5 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [11 empty] | 3337.6396 | 3300.3064 | 879.6931
20:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 288.9943 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7241.2994 | [17 empty] | MAX | 3337.2927 | 832.8507 | 832.8507 | [7 empty] | 7164.9 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [11 empty] | 3337.2927 | 3299.9595 | 879.6931
20:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 288.9943 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7216.2956 | [17 empty] | MAX | 3337.2927 | 832.8507 | 832.8507 | [7 empty] | 7139.9 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [11 empty] | 3337.2927 | 3299.9595 | 879.6931
21:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7170.5451 | [17 empty] | MAX | 3601.0379 | 1096.596 | 1096.596 | [7 empty] | 7094.2 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [11 empty] | 3601.0379 | 3563.7047 | 879.6931
21:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7109.612 | [17 empty] | MAX | 3601.0379 | 1096.596 | 1096.596 | [7 empty] | 7033.1 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [11 empty] | 3601.0379 | 3563.7047 | 879.6931
22:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7069.8287 | [17 empty] | MAX | 3601.0379 | 1096.596 | 1096.596 | [7 empty] | 6993.37 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [11 empty] | 3601.0379 | 3563.7047 | 879.6931
22:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7000.7563 | [17 empty] | MAX | 3601.0379 | 1096.596 | 1096.596 | [7 empty] | 6924 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [11 empty] | 3601.0379 | 3563.7047 | 879.6931
23:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6831.9532 | [17 empty] | MIN | 3601.0379 | 1096.596 | 1096.596 | [7 empty] | 6755.43 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [11 empty] | 3601.0379 | 3563.7047 | 879.6931
23:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6703.9979 | [17 empty] | MIN | 3190.0791 | 685.6371 | 685.6371 | [7 empty] | 6627.47 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [11 empty] | 3190.0791 | 3152.7459 | 1290.6519
23:59 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 552.7396 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6447.8485 | [17 empty] | MIN | 3190.0791 | 685.6371 | 685.6371 | [7 empty] | 6371.25 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [11 empty] | 3190.0791 | 3152.7459 | 1290.6519
MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1445.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 553.4563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 4304.9573 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191.0456 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12343.5083 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1299.6209 | 526.9565 | 590.8113 | 0 | 0 | 0 | 2103.1583 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | [34 empty] | 13.1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1166 | 1172.3645 | 955.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 4094371.37 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
sábado, 10 de Mayo del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 8.1 | 38 | 65.9 | 31.0915 | 39.4 | 74 | 19.4 | 78 | 0 | 13.04 | 14 | -- | -- | 1.137 | 104.75 | 112.42 | 240.7 | 168.869 | 131.926 | 13.66 | 12.09 | 7.01 | 0.46 | 0.01 | 0 | 90.71 | 353.164 | 115.897 | 62.216 | 76.77 | 0 | 13.2739 | 22 | 10.1406 | 18.0417 | 19.5 | 19.46 | 20.24 | 35.931 | -- | 90.342 | 6.552 | -- | 7.4062 | 7.1444 | 28.232 | 7.463 | 37.663
00:30 | 8.1 | 38 | 65.9 | 31.0915 | 39.4 | 74 | 19.4 | 78 | 0 | 13.04 | 14 | -- | -- | 1.137 | 104.75 | 112.42 | 240.7 | 168.869 | 131.926 | 13.66 | 12.09 | 7.01 | 0.46 | 0.01 | 0 | 90.71 | 353.164 | 115.897 | 62.216 | 76.77 | 0 | 13.2739 | 22 | 10.1406 | 18.0417 | 19.5 | 19.46 | 20.24 | 35.931 | -- | 90.342 | 6.552 | -- | 7.4062 | 7.1444 | 28.232 | 7.463 | 37.663
01:00 | 8.1 | 38 | 65.9 | 31.9558 | 40.5 | 74 | 19.4 | 78 | 0 | 13.04 | 14.01 | -- | -- | 1.137 | 104.75 | 96.59 | 239.18 | 168.869 | 137.152 | 13.67 | 11.53 | 7.63 | 0.46 | 0.01 | 0 | 113.6 | 376.053 | 114.5 | 62.065 | 76.17 | 0 | 13.2739 | 22 | 10.157 | 18.0417 | 19.5 | 23.47 | 24.25 | 35.931 | -- | -- | 6.578 | -- | 7.4085 | 7.1444 | 28.232 | 7.474 | 37.92
01:30 | 8.1 | 38 | 65.9 | 31.9558 | 40.5 | 74 | 19.4 | 78 | 0 | 13.04 | 14.01 | -- | -- | 1.137 | 104.75 | 96.59 | 239.18 | 168.869 | 137.152 | 13.67 | 11.53 | 7.63 | 0.46 | 0.01 | 0 | 113.6 | 376.053 | 114.5 | 62.065 | 76.17 | 0 | 13.2739 | 22 | 10.157 | 18.0417 | 19.5 | 23.47 | 24.25 | 35.931 | -- | -- | 6.578 | -- | 7.4085 | 7.1444 | 28.232 | 7.474 | 37.92
02:00 | 8.1 | 38 | 65.9 | 33.7602 | 34.9 | 74 | 20.3 | 78 | 0 | 13.13 | 14.04 | -- | -- | 1.137 | 108.76 | 83.98 | 248.41 | 168.869 | 137.279 | 13.61 | 12.09 | 7.63 | 0.46 | 0.01 | 0 | 100.91 | 363.368 | 114.5 | 62.522 | 76.64 | 0 | 13.2739 | 22 | 9.3809 | 18.0417 | 19.5 | 23.48 | 24.26 | 35.931 | -- | -- | 6.585 | -- | 7.4085 | 7.1444 | 28.232 | 7.474 | 37.243
02:30 | 8.1 | 38 | 65.9 | 33.7602 | 34.9 | 74 | 20.3 | 78 | 0 | 13.13 | 14.04 | -- | -- | 1.137 | 108.76 | 83.98 | 248.41 | 168.869 | 137.279 | 13.61 | 12.09 | 7.63 | 0.46 | 0.01 | 0 | 100.91 | 363.368 | 114.5 | 62.522 | 76.64 | 0 | 13.2739 | 22 | 9.3809 | 18.0417 | 19.5 | 23.48 | 24.26 | 35.931 | -- | -- | 6.585 | -- | 7.4085 | 7.1444 | 28.232 | 7.474 | 37.243
03:00 | 8.1 | 38 | 65.9 | 33.187 | 40.5 | 74 | 20.3 | 80 | 0 | 13.07 | 14.07 | -- | -- | 1.137 | 111.83 | 78.92 | 257.84 | 168.869 | 128.039 | 13.65 | 12.09 | 7.44 | 0.46 | 0.01 | 0 | 92.28 | 354.728 | 115.897 | 62.658 | 76.08 | 0 | 13.2739 | 21.7 | 7.1602 | 18.0417 | 19.5 | 23.6 | 24.38 | 35.931 | -- | -- | 6.636 | -- | 7.423 | 7.1444 | 28.232 | 7.544 | 36.781
03:30 | 8.1 | 38 | 65.9 | 33.187 | 40.5 | 74 | 20.3 | 80 | 0 | 13.07 | 14.07 | -- | -- | 1.137 | 111.83 | 78.92 | 257.84 | 168.869 | 128.039 | 13.65 | 12.09 | 7.44 | 0.46 | 0.01 | 0 | 92.28 | 354.728 | 115.897 | 62.658 | 76.08 | 0 | 13.2739 | 21.7 | 7.1602 | 18.0417 | 19.5 | 23.6 | 24.38 | 35.931 | -- | -- | 6.636 | -- | 7.423 | 7.1444 | 28.232 | 7.544 | 36.781
04:00 | 8.1 | 38 | 65.9 | 32.4858 | 41.1 | 74 | 20.3 | 82 | 0 | 13.16 | 14.09 | -- | -- | 1.137 | 111.83 | 77.28 | 262.64 | 168.869 | 132.978 | 13.63 | 12.09 | 6.71 | 0.46 | 0.01 | 0 | 108.31 | 352.548 | 117.309 | 62.597 | 75.83 | 0 | 13.2739 | 20.7 | 9.9074 | 18.0417 | 19.5 | 22.82 | 23.59 | 35.931 | -- | -- | 6.669 | -- | 7.3931 | 7.1444 | 28.232 | 7.4 | 36.965
04:30 | 8.1 | 38 | 65.9 | 32.4858 | 41.1 | 74 | 20.3 | 82 | 0 | 13.16 | 14.09 | -- | -- | 1.137 | 111.83 | 77.28 | 262.64 | 168.869 | 132.978 | 13.63 | 12.09 | 6.71 | 0.46 | 0.01 | 0 | 108.31 | 352.548 | 117.309 | 62.597 | 75.83 | 0 | 13.2739 | 20.7 | 9.9074 | 18.0417 | 19.5 | 22.82 | 23.59 | 35.931 | -- | -- | 6.669 | -- | 7.3931 | 7.1444 | 28.232 | 7.4 | 36.965
05:00 | 8.1 | 38 | 65.9 | 31.9558 | 41.2 | 74 | 20.3 | 84 | 0 | 13.14 | 14.19 | -- | -- | 1.137 | 112.87 | 78.09 | 282.35 | 168.869 | 132.202 | 13.63 | 11.53 | 6.99 | 0.46 | 0.01 | 0 | 107.15 | 351.836 | 115.897 | 62.911 | 75.59 | 0 | 13.2739 | 21.8 | 10.4384 | 18.0417 | 19.5 | 24.01 | 24.79 | 35.181 | -- | -- | 6.926 | -- | 7.4207 | 7.1444 | 28.232 | 7.533 | 36.525
05:30 | 8.1 | 38 | 65.9 | 31.9558 | 41.2 | 74 | 20.3 | 84 | 0 | 13.14 | 14.19 | -- | -- | 1.137 | 112.87 | 78.09 | 282.35 | 168.869 | 132.202 | 13.63 | 11.53 | 6.99 | 0.46 | 0.01 | 0 | 107.15 | 351.836 | 115.897 | 62.911 | 75.59 | 0 | 13.2739 | 21.8 | 10.4384 | 18.0417 | 19.5 | 24.01 | 24.79 | 35.181 | -- | -- | 6.926 | -- | 7.4207 | 7.1444 | 28.232 | 7.533 | 36.525
06:00 | 8.1 | 38 | 65.9 | 29.2086 | 41.1 | 74 | 20.3 | 86 | 0 | 13.16 | 14.23 | 1.07 | 108.51 | 1.137 | 111.83 | 79.75 | 301.15 | 168.869 | 131.25 | 13.63 | 11.53 | 7.98 | 0.47 | 0.01 | 0 | 110.41 | 355.85 | 113.118 | 61.803 | 74.47 | 0 | 13.2739 | 22 | 9.5175 | 18.0417 | 19.5 | 24.21 | 24.99 | 35.181 | -- | -- | 6.971 | -- | 7.4085 | 7.1444 | 28.232 | 7.474 | 36.895
06:30 | 8.1 | 38 | 65.9 | 29.2086 | 41.1 | 74 | 20.3 | 86 | 0 | 13.16 | 14.23 | 1.07 | 108.51 | 1.137 | 111.83 | 79.75 | 301.15 | 168.869 | 131.25 | 13.63 | 11.53 | 7.98 | 0.47 | 0.01 | 0 | 110.41 | 355.85 | 113.118 | 61.803 | 74.47 | 0 | 13.2739 | 22 | 9.5175 | 18.0417 | 19.5 | 24.21 | 24.99 | 35.181 | -- | -- | 6.971 | -- | 7.4085 | 7.1444 | 28.232 | 7.474 | 36.895
07:00 | 8.1 | 38 | 65.9 | 31.5439 | 33.7 | 74 | 20.3 | 86 | 0 | 13.08 | 7.21 | -- | -- | 1.137 | 111.83 | 80.58 | 304.64 | 168.869 | 133.414 | 13.66 | 12.09 | 7.75 | 0.47 | 0.01 | 0 | 97.69 | 343.13 | 114.38 | 57.765 | 74.38 | 0 | 13.2739 | 22 | 5.9463 | 18.0417 | 19 | 23.34 | 24.11 | 35.181 | -- | -- | 6.983 | -- | 7.4085 | 7.1444 | 28.232 | 7.474 | 37.036
07:30 | 8.1 | 38 | 65.9 | 31.5439 | 33.7 | 74 | 20.3 | 86 | 0 | 13.08 | 7.21 | -- | -- | 1.137 | 111.83 | 80.58 | 304.64 | 168.869 | 133.414 | 13.66 | 12.09 | 7.75 | 0.47 | 0.01 | 0 | 97.69 | 343.13 | 114.38 | 57.765 | 74.38 | 0 | 13.2739 | 22 | 5.9463 | 18.0417 | 19 | 23.34 | 24.11 | 35.181 | -- | -- | 6.983 | -- | 7.4085 | 7.1444 | 28.232 | 7.474 | 37.036
08:00 | 6 | 38 | 65.9 | 31.5439 | 38.1 | 74 | 20.3 | 88 | 0 | 13.03 | 8.47 | -- | -- | 1.137 | 111.83 | 80.58 | 306.4 | 168.869 | 132.732 | 13.66 | 13.82 | 7.37 | 0.46 | 0.01 | 0 | 95.71 | 341.15 | 114.38 | 62.555 | 73.9 | 0 | 13.2739 | 22 | 9.2583 | 18.0417 | 19 | 23.78 | 24.56 | 35.181 | -- | -- | 6.93 | -- | 7.463 | 7.1444 | 28.232 | 7.737 | 37.036
08:30 | 6 | 38 | 65.9 | 31.5439 | 38.1 | 74 | 20.3 | 88 | 0 | 13.03 | 8.47 | -- | -- | 1.137 | 111.83 | 80.58 | 306.4 | 168.869 | 132.732 | 13.66 | 13.82 | 7.37 | 0.46 | 0.01 | 0 | 95.71 | 341.15 | 114.38 | 62.555 | 73.9 | 0 | 13.2739 | 22 | 9.2583 | 18.0417 | 19 | 23.78 | 24.56 | 35.181 | -- | -- | 6.93 | -- | 7.463 | 7.1444 | 28.232 | 7.737 | 37.036
09:00 | 6 | 38 | 65.9 | 32.1737 | 37.6 | 74 | 20.3 | 88 | 0 | 13.13 | 12.86 | -- | -- | 1.137 | 111.83 | 83.12 | 308.16 | 168.869 | 135.669 | 13.68 | 10.99 | 7.17 | 0.46 | 0.01 | 0 | 93.94 | 339.38 | 112.99 | 62.744 | 74.09 | 0 | 13.2739 | 22 | 10.3071 | 18.0417 | 19 | 23.71 | 24.49 | 34.424 | -- | -- | 7.01 | -- | 7.4085 | 7.1444 | 28.232 | 7.474 | 37.036
09:30 | 6 | 38 | 65.9 | 32.1737 | 37.6 | 74 | 20.3 | 88 | 0 | 13.13 | 12.86 | -- | -- | 1.137 | 111.83 | 83.12 | 308.16 | 168.869 | 135.669 | 13.68 | 10.99 | 7.17 | 0.46 | 0.01 | 0 | 93.94 | 339.38 | 112.99 | 62.744 | 74.09 | 0 | 13.2739 | 22 | 10.3071 | 18.0417 | 19 | 23.71 | 24.49 | 34.424 | -- | -- | 7.01 | -- | 7.4085 | 7.1444 | 28.232 | 7.474 | 37.036
10:00 | 6 | 38 | 65.9 | 31.2925 | 40.8 | 74 | 20.3 | 86 | 0 | 13.08 | 12.73 | -- | -- | 1.137 | 111.83 | 84.84 | 306.4 | 168.869 | 131.924 | 13.62 | 10.99 | 7.83 | 0.47 | 0.01 | 0 | 96.63 | 342.07 | 111.63 | 62.051 | 73.25 | 0 | 13.2739 | 22 | 10.5196 | 18.0417 | 19 | 23.38 | 24.16 | 34.424 | -- | -- | 7.025 | -- | 7.4267 | 7.1444 | 28.232 | 7.562 | 37.549
10:30 | 6 | 38 | 65.9 | 31.2925 | 40.8 | 74 | 20.3 | 86 | 0 | 13.08 | 12.73 | -- | -- | 1.137 | 111.83 | 84.84 | 306.4 | 168.869 | 131.924 | 13.62 | 10.99 | 7.83 | 0.47 | 0.01 | 0 | 96.63 | 342.07 | 111.63 | 62.051 | 73.25 | 0 | 13.2739 | 22 | 10.5196 | 18.0417 | 19 | 23.38 | 24.16 | 34.424 | -- | -- | 7.025 | -- | 7.4267 | 7.1444 | 28.232 | 7.562 | 37.549
11:00 | 5.1 | 38 | 65.9 | 31.1153 | 38.1 | 74 | 20.3 | 82 | 0 | 13.12 | 14.36 | -- | -- | 1.137 | 111.83 | 84.84 | 301.15 | 168.869 | 131.932 | 13.44 | 10.99 | 8.01 | 0.46 | 0.01 | 0 | 93.52 | 338.96 | 111.63 | 62.279 | 72.68 | 0 | 13.2739 | 21 | 10.2415 | 18.0417 | 19 | 23.44 | 24.21 | 34.424 | -- | -- | 7.001 | -- | 7.3931 | 7.1444 | 28.232 | 7.4 | 37.178
11:30 | 5.1 | 38 | 65.9 | 31.1153 | 38.1 | 74 | 20.3 | 82 | 0 | 13.12 | 14.36 | -- | -- | 1.137 | 111.83 | 84.84 | 301.15 | 168.869 | 131.932 | 13.44 | 10.99 | 8.01 | 0.46 | 0.01 | 0 | 93.52 | 338.96 | 111.63 | 62.279 | 72.68 | 0 | 13.2739 | 21 | 10.2415 | 18.0417 | 19 | 23.44 | 24.21 | 34.424 | -- | -- | 7.001 | -- | 7.3931 | 7.1444 | 28.232 | 7.4 | 37.178
12:00 | 5.1 | 38 | 65.9 | 30.3909 | 41 | 74 | 20.3 | 80 | 0 | 13.17 | 14.4 | -- | -- | 1.137 | 111.83 | 84.84 | 287.4 | 168.869 | 131.136 | 13.42 | 10.99 | 7.42 | 0.46 | 0.01 | 0 | 90.79 | 336.23 | 111.63 | 62.452 | 72.62 | 0 | 13.2739 | 21 | 10.3097 | 18.0417 | 19 | 23.44 | 24.22 | 34.424 | -- | -- | 6.987 | -- | 7.4242 | 7.1444 | 28.232 | 7.55 | 37.036
12:30 | 5.1 | 38 | 65.9 | 30.3909 | 41 | 74 | 20.3 | 80 | 0 | 13.17 | 14.4 | -- | -- | 1.137 | 111.83 | 84.84 | 287.4 | 168.869 | 131.136 | 13.42 | 10.99 | 7.42 | 0.46 | 0.01 | 0 | 90.79 | 336.23 | 111.63 | 62.452 | 72.62 | 0 | 13.2739 | 21 | 10.3097 | 18.0417 | 19 | 23.44 | 24.22 | 34.424 | -- | -- | 6.987 | -- | 7.4242 | 7.1444 | 28.232 | 7.55 | 37.036
13:00 | 4 | 38 | 65.9 | 30.7167 | 38 | 74 | 20.3 | 79 | 0 | 13.29 | 14.47 | -- | -- | 1.137 | 111.83 | 84.84 | 270.75 | 168.869 | 150.665 | 13.35 | 10.99 | 6.24 | 0.46 | 0.01 | 0 | 97.68 | 343.12 | 108.93 | 62.62 | 72.1 | 0 | 13.2739 | 20.7 | 8.4758 | 18.0417 | 19 | 23.29 | 24.07 | 34.424 | -- | -- | 7.087 | -- | 7.4085 | 7.1444 | 28.232 | 7.474 | 37.036
13:30 | 4 | 38 | 65.9 | 30.7167 | 38 | 74 | 20.3 | 79 | 0 | 13.29 | 14.47 | -- | -- | 1.137 | 111.83 | 84.84 | 270.75 | 168.869 | 150.665 | 13.35 | 10.99 | 6.24 | 0.46 | 0.01 | 0 | 97.68 | 343.12 | 108.93 | 62.62 | 72.1 | 0 | 13.2739 | 20.7 | 8.4758 | 18.0417 | 19 | 23.29 | 24.07 | 34.424 | -- | -- | 7.087 | -- | 7.4085 | 7.1444 | 28.232 | 7.474 | 37.036
14:00 | 4 | 38 | 65.9 | 29.9088 | 40.8 | 74 | 20.3 | 78 | 0 | 13.18 | 14.04 | -- | -- | 1.137 | 111.83 | 84.84 | 256.26 | 168.869 | 150.964 | 13.37 | 10.99 | 7.77 | 0.45 | 0.01 | 0 | 98.1 | 343.54 | 110.27 | 62.504 | 72.2 | 0 | 13.2739 | 20 | 9.599 | 18.0417 | 19 | 22.78 | 23.56 | 34.424 | -- | -- | 7.042 | -- | 7.3871 | 7.1444 | 28.232 | 7.371 | 37.292
14:30 | 4 | 38 | 65.9 | 29.9088 | 40.8 | 74 | 20.3 | 78 | 0 | 13.18 | 14.04 | -- | -- | 1.137 | 111.83 | 84.84 | 256.26 | 168.869 | 150.964 | 13.37 | 10.99 | 7.77 | 0.45 | 0.01 | 0 | 98.1 | 343.54 | 110.27 | 62.504 | 72.2 | 0 | 13.2739 | 20 | 9.599 | 18.0417 | 19 | 22.78 | 23.56 | 34.424 | -- | -- | 7.042 | -- | 7.3871 | 7.1444 | 28.232 | 7.371 | 37.292
15:00 | 4 | 38 | 65.9 | 30.4636 | 36.2 | 74 | 20.3 | 78 | 0 | 13.14 | 13.44 | -- | -- | 1.137 | 111.83 | 85.71 | 248.41 | 168.869 | 147.528 | 13.4 | 12.66 | 7.13 | 0.45 | 0.01 | 0 | 91.07 | 336.51 | 110.27 | 62.21 | 71.02 | 0 | 13.2739 | 20.8 | 10.4311 | 18.0417 | 19 | 22.72 | 23.5 | 33.659 | -- | -- | 6.799 | -- | 7.3941 | 7.1444 | 28.232 | 7.405 | 37.363
15:30 | 4 | 38 | 65.9 | 30.4636 | 36.2 | 74 | 20.3 | 78 | 0 | 13.14 | 13.44 | -- | -- | 1.137 | 111.83 | 85.71 | 248.41 | 168.869 | 147.528 | 13.4 | 12.66 | 7.13 | 0.45 | 0.01 | 0 | 91.07 | 336.51 | 110.27 | 62.21 | 71.02 | 0 | 13.2739 | 20.8 | 10.4311 | 18.0417 | 19 | 22.72 | 23.5 | 33.659 | -- | -- | 6.799 | -- | 7.3941 | 7.1444 | 28.232 | 7.405 | 37.363
16:00 | 4 | 38 | 65.9 | 30.0195 | 39.7 | 74 | 20.3 | 76 | 0 | 13.14 | 13.58 | -- | -- | 1.137 | 110.8 | 84.84 | 245.31 | 168.869 | 144.302 | 13.37 | 13.82 | 5.25 | 0.45 | 0.01 | 0 | 86.71 | 332.15 | 110.27 | 62.404 | 71.1 | 0 | 13.2739 | 20.8 | 10.4352 | 18.0417 | 18.8 | 21.83 | 22.61 | 33.659 | -- | -- | 6.582 | -- | 7.4085 | 7.1444 | 28.232 | 7.474 | 37.62
16:30 | 4 | 38 | 65.9 | 30.0195 | 39.7 | 74 | 20.3 | 76 | 0 | 13.14 | 13.58 | -- | -- | 1.137 | 110.8 | 84.84 | 245.31 | 168.869 | 144.302 | 13.37 | 13.82 | 5.25 | 0.45 | 0.01 | 0 | 86.71 | 332.15 | 110.27 | 62.404 | 71.1 | 0 | 13.2739 | 20.8 | 10.4352 | 18.0417 | 18.8 | 21.83 | 22.61 | 33.659 | -- | -- | 6.582 | -- | 7.4085 | 7.1444 | 28.232 | 7.474 | 37.62
17:00 | 4 | 38 | 65.9 | 29.0785 | 40.7 | 74 | 20.3 | 78 | 0 | 13 | 13.72 | -- | -- | 1.137 | 111.83 | 84.84 | 243.77 | 168.869 | 148.121 | 13.37 | 13.23 | 6.61 | 0.46 | 0.01 | 0 | 76.2 | 321.64 | 110.27 | 62.604 | 71.43 | 0 | 13.2739 | 20.8 | 10.4026 | 18.0417 | 18.8 | 22.86 | 23.64 | 33.659 | -- | -- | 6.481 | -- | 7.3954 | 7.1444 | 28.232 | 7.411 | 36.688
17:30 | 4 | 38 | 65.9 | 29.0785 | 40.7 | 74 | 20.3 | 78 | 0 | 13 | 13.72 | -- | -- | 1.137 | 111.83 | 84.84 | 243.77 | 168.869 | 148.121 | 13.37 | 13.23 | 6.61 | 0.46 | 0.01 | 0 | 76.2 | 321.64 | 110.27 | 62.604 | 71.43 | 0 | 13.2739 | 20.8 | 10.4026 | 18.0417 | 18.8 | 22.86 | 23.64 | 33.659 | -- | -- | 6.481 | -- | 7.3954 | 7.1444 | 28.232 | 7.411 | 36.688
18:00 | 4 | 38 | 65.9 | 31.2925 | 31.6 | 74 | 20.3 | 77 | 0 | 12.95 | 14.51 | 1.07 | 100.63 | 1.137 | 111.83 | 84.84 | 243.77 | 168.869 | 144.897 | 13.42 | 13.82 | 7.15 | 0.46 | 0.01 | 0 | 74.42 | 319.861 | 108.93 | 62.314 | 72.16 | 0 | 13.2739 | 21 | 10.0848 | 18.0417 | 18.8 | 22.95 | 23.73 | 33.659 | -- | -- | 6.464 | -- | 7.3765 | 7.1444 | 28.232 | 7.32 | 36.41
18:30 | 4 | 38 | 65.9 | 31.2925 | 31.6 | 74 | 20.3 | 77 | 0 | 12.95 | 14.51 | 1.07 | 100.63 | 1.137 | 111.83 | 84.84 | 243.77 | 168.869 | 144.897 | 13.42 | 13.82 | 7.15 | 0.46 | 0.01 | 0 | 74.42 | 319.861 | 108.93 | 62.314 | 72.16 | 0 | 13.2739 | 21 | 10.0848 | 18.0417 | 18.8 | 22.95 | 23.73 | 33.659 | -- | -- | 6.464 | -- | 7.3765 | 7.1444 | 28.232 | 7.32 | 36.41
19:00 | 4 | 38 | 65.9 | 30.2763 | 40.9 | 74 | 20.3 | 77 | 0 | 13.17 | 16.74 | -- | -- | 1.137 | 111.83 | 84.84 | 243.77 | 168.869 | 144.629 | 13.47 | 13.23 | 6.88 | 0.46 | 0.01 | 0 | 81.88 | 327.319 | 108.93 | 62.298 | 71.2 | 0 | 13.2739 | 21 | 10.3771 | 18.0417 | 18.8 | 23.23 | 24.01 | 33.659 | -- | -- | 6.399 | -- | 7.3906 | 7.1444 | 28.232 | 7.388 | 36.41
19:30 | 4 | 38 | 65.9 | 30.2763 | 40.9 | 74 | 20.3 | 77 | 0 | 13.17 | 16.74 | -- | -- | 1.137 | 111.83 | 84.84 | 243.77 | 168.869 | 144.629 | 13.47 | 13.23 | 6.88 | 0.46 | 0.01 | 0 | 81.88 | 327.319 | 108.93 | 62.298 | 71.2 | 0 | 13.2739 | 21 | 10.3771 | 18.0417 | 18.8 | 23.23 | 24.01 | 33.659 | -- | -- | 6.399 | -- | 7.3906 | 7.1444 | 28.232 | 7.388 | 36.41
20:00 | 4 | 38 | 65.9 | 29.5688 | 41.2 | 74 | 20.3 | 77 | 0 | 13.1 | 16.83 | -- | -- | 1.137 | 111.83 | 84.84 | 243.77 | 168.869 | 147.523 | 13.44 | 13.23 | 7.43 | 0.46 | 0.01 | 0 | 100.22 | 345.661 | 110.27 | 62.48 | 70.47 | 0 | 13.2739 | 21.2 | 10.129 | 18.0417 | 18.8 | 23.17 | 23.95 | 33.659 | -- | -- | 6.171 | -- | 7.3906 | 7.1444 | 28.232 | 7.388 | 36.155
20:30 | 4 | 38 | 65.9 | 29.5688 | 41.2 | 74 | 20.3 | 77 | 0 | 13.1 | 16.83 | -- | -- | 1.137 | 111.83 | 84.84 | 243.77 | 168.869 | 147.523 | 13.44 | 13.23 | 7.43 | 0.46 | 0.01 | 0 | 100.22 | 345.661 | 110.27 | 62.48 | 70.47 | 0 | 13.2739 | 21.2 | 10.129 | 18.0417 | 18.8 | 23.17 | 23.95 | 33.659 | -- | -- | 6.171 | -- | 7.3906 | 7.1444 | 28.232 | 7.388 | 36.155
21:00 | 4 | 38 | 65.9 | 28.8056 | 41.1 | 74 | 20.3 | 77 | 0 | 13.08 | 16.83 | -- | -- | 1.137 | 111.83 | 84.84 | 245.31 | 168.869 | 147.622 | 13.47 | 13.82 | 7.26 | 0.47 | 0.01 | 0 | 102.59 | 348.026 | 107.6 | 62.418 | 69.82 | 0 | 13.2739 | 21.1 | 10.3954 | 18.0417 | 18.5 | 23.08 | 23.86 | 32.886 | -- | -- | 6.064 | -- | 7.3552 | 7.1444 | 28.232 | 7.217 | 36.103
21:30 | 4 | 38 | 65.9 | 28.8056 | 41.1 | 74 | 20.3 | 77 | 0 | 13.08 | 16.83 | -- | -- | 1.137 | 111.83 | 84.84 | 245.31 | 168.869 | 147.622 | 13.47 | 13.82 | 7.26 | 0.47 | 0.01 | 0 | 102.59 | 348.026 | 107.6 | 62.418 | 69.82 | 0 | 13.2739 | 21.1 | 10.3954 | 18.0417 | 18.5 | 23.08 | 23.86 | 32.886 | -- | -- | 6.064 | -- | 7.3552 | 7.1444 | 28.232 | 7.217 | 36.103
22:00 | 4 | 38 | 65.9 | 28.3746 | 41.1 | 74 | 20.3 | 76 | 0 | 13.22 | 16.64 | -- | -- | 1.137 | 111.83 | 84.84 | 246.86 | 168.869 | 150.643 | 13.45 | 13.82 | 6.44 | 0.47 | 0.01 | 0 | 130.08 | 375.518 | 107.6 | 62.287 | 70.76 | 0.5 | 13.2739 | 21.1 | 10.3518 | 18.0417 | 18.5 | 22.86 | 23.64 | 32.886 | -- | -- | 6.008 | -- | 7.4049 | 7.1444 | 28.232 | 7.457 | 36.109
22:30 | 4 | 38 | 65.9 | 28.3746 | 41.1 | 74 | 20.3 | 76 | 0 | 13.22 | 16.64 | -- | -- | 1.137 | 111.83 | 84.84 | 246.86 | 168.869 | 150.643 | 13.45 | 13.82 | 6.44 | 0.47 | 0.01 | 0 | 130.08 | 375.518 | 107.6 | 62.287 | 70.76 | 0.5 | 13.2739 | 21.1 | 10.3518 | 18.0417 | 18.5 | 22.86 | 23.64 | 32.886 | -- | -- | 6.008 | -- | 7.4049 | 7.1444 | 28.232 | 7.457 | 36.109
23:00 | 4 | 38 | 65.9 | 28.0216 | 41.1 | 74 | 20.3 | 76 | 0 | 13.22 | 11.74 | -- | -- | 1.137 | 111.83 | 84.84 | 246.86 | 168.869 | 140.447 | 13.49 | 14.41 | 6.58 | 0.47 | 0.01 | 0 | 145.61 | 391.048 | 108.93 | 61.524 | 69.22 | 0 | 13.2739 | 21.1 | 10.2609 | 18.0417 | 18.5 | 22.82 | 23.6 | 32.886 | 30.4001 | 85.9604 | 6.05 | 34.9601 | 7.4085 | 7.1444 | 28.232 | 7.474 | 36.364
23:30 | 4 | 38 | 65.9 | 28.0216 | 41.1 | 74 | 20.3 | 76 | 0 | 13.22 | 11.74 | -- | -- | 1.137 | 111.83 | 84.84 | 246.86 | 168.869 | 140.447 | 13.49 | 14.41 | 6.58 | 0.47 | 0.01 | 0 | 145.61 | 391.048 | 108.93 | 61.524 | 69.22 | 0 | 13.2739 | 21.1 | 10.2609 | 18.0417 | 18.5 | 22.82 | 23.6 | 32.886 | 30.4001 | 85.9604 | 6.05 | 34.9601 | 7.4085 | 7.1444 | 28.232 | 7.474 | 36.364
MAX | 4 | 38 | 65.9 | 28.0216 | 31.6 | 74 | 19.4 | 76 | 0 | 12.95 | 7.21 | 1.07 | 100.63 | 1.137 | 104.75 | 77.28 | 239.18 | 168.869 | 128.039 | 13.35 | 10.99 | 5.25 | 0.45 | 0.01 | 0 | 74.42 | 319.861 | 107.6 | 57.765 | 69.22 | 0 | 13.2739 | 20 | 5.9463 | 18.0417 | 18.5 | 19.46 | 20.24 | 32.886 | 30.4001 | 85.9604 | 6.008 | 34.9601 | 7.3552 | 7.1444 | 28.232 | 7.217 | 36.103
MIN | 8.1 | 38 | 65.9 | 33.7602 | 41.2 | 74 | 20.3 | 88 | 0 | 13.29 | 16.83 | 1.07 | 108.51 | 1.137 | 112.87 | 112.42 | 308.16 | 168.869 | 150.964 | 13.68 | 14.41 | 8.01 | 0.47 | 0.01 | 0 | 145.61 | 391.048 | 117.309 | 62.911 | 76.77 | 0.5 | 13.2739 | 22 | 10.5196 | 18.0417 | 19.5 | 24.21 | 24.99 | 35.931 | 30.4001 | 90.342 | 7.087 | 34.9601 | 7.463 | 7.1444 | 28.232 | 7.737 | 37.92
PROM | 5.7083 | 38 | 65.9 | 30.7597 | 39.1833 | 74 | 20.225 | 80.2083 | 0 | 13.1183 | 13.8 | 1.07 | 104.57 | 1.137 | 111.1125 | 84.9975 | 265.8858 | 168.869 | 139.3739 | 13.5233 | 12.3683 | 7.1533 | 0.46125 | 0.01 | 0 | 99.0087 | 347.2025 | 111.9178 | 62.1784 | 73.0812 | 0.020833 | 13.2739 | 21.325 | 9.7595 | 18.0417 | 19.0417 | 23.0721 | 23.8508 | 34.4806 | 30.4001 | 88.1512 | 6.6667 | 34.9601 | 7.4047 | 7.1444 | 28.232 | 7.4557 | 36.9339
INICIO | 8.1 | 38 | 65.9 | 31.0915 | 39.4 | 74 | 19.4 | 78 | 0 | 13.04 | 14 | -- | -- | 1.137 | 104.75 | 112.42 | 240.7 | 168.869 | 131.926 | 13.66 | 12.09 | 7.01 | 0.46 | 0.01 | 0 | 90.71 | 353.164 | 115.897 | 62.216 | 76.77 | 0 | 13.2739 | 22 | 10.1406 | 18.0417 | 19.5 | 19.46 | 20.24 | 35.931 | -- | 90.342 | 6.552 | -- | 7.4062 | 7.1444 | 28.232 | 7.463 | 37.663
FINAL | 4 | 38 | 65.9 | 28.0216 | 41.1 | 74 | 20.3 | 76 | 0 | 13.22 | 11.74 | -- | -- | 1.137 | 111.83 | 84.84 | 246.86 | 168.869 | 140.447 | 13.49 | 14.41 | 6.58 | 0.47 | 0.01 | 0 | 145.61 | 391.048 | 108.93 | 61.524 | 69.22 | 0 | 13.2739 | 21.1 | 10.2609 | 18.0417 | 18.5 | 22.82 | 23.6 | 32.886 | 30.4001 | 85.9604 | 6.05 | 34.9601 | 7.4085 | 7.1444 | 28.232 | 7.474 | 36.364
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
sábado, 10 de Mayo del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 9.6935 | 0.7305 | 0.304 | 0 | 0.03444 | 3875.1839 | -- | -- | 0.26063 | 22.677 | -- | 0.48913 | 0.08092 | 2412.14 | 0.979 | 0.006 | 0.372 | 0.407 | -- | 276.697 | 0 | 0.013 | 63.65 | 0.14 | 0.5282 | 0.1752 | 11.41 | 0.637
00:30 | 2695 | 9.6935 | 0.7305 | 0.304 | 0 | 0.03444 | 3875.1839 | -- | -- | 0.26063 | 22.677 | -- | 0.48913 | 0.08092 | 2412.14 | 0.979 | 0.006 | 0.372 | 0.407 | -- | 276.697 | 0 | 0.013 | 63.65 | 0.14 | 0.5282 | 0.1752 | 11.41 | 0.637
01:00 | 2695 | 9.5582 | 0.7105 | 0.287 | 0 | 0.03295 | 3875.1851 | -- | -- | 0.26054 | 22.6801 | -- | 0.48913 | 0.0834 | 2412.14 | 0.979 | 0.006 | 0.371 | 0.408 | -- | 276.698 | 0 | 0.014 | 63.65 | 0.139 | 0.52652 | 0.17611 | 11.47 | 0.637
01:30 | 2695 | 9.5582 | 0.7105 | 0.287 | 0 | 0.03295 | 3875.1851 | -- | -- | 0.26054 | 22.6801 | -- | 0.48913 | 0.0834 | 2412.14 | 0.979 | 0.006 | 0.371 | 0.408 | -- | 276.698 | 0 | 0.014 | 63.65 | 0.139 | 0.52652 | 0.17611 | 11.47 | 0.637
02:00 | 2695 | 9.4132 | 0.678 | 0.291 | 0 | 0.03534 | 3875.1906 | -- | -- | 0.2608 | 22.6941 | -- | 0.48913 | 0.08593 | 2412.15 | 0.98 | 0.006 | 0.371 | 0.405 | -- | 276.699 | 0 | 0.016 | 63.65 | 0.138 | 0.51811 | 0.20569 | 11.48 | 0.637
02:30 | 2695 | 9.4132 | 0.678 | 0.291 | 0 | 0.03534 | 3875.1906 | -- | -- | 0.2608 | 22.6941 | -- | 0.48913 | 0.08593 | 2412.15 | 0.98 | 0.006 | 0.371 | 0.405 | -- | 276.699 | 0 | 0.016 | 63.65 | 0.138 | 0.51811 | 0.20569 | 11.48 | 0.637
03:00 | 2695 | 9.2586 | 0.718 | 0.277 | 0 | 0.03802 | 3875.1998 | -- | -- | 0.26046 | 22.7173 | -- | 0.48913 | 0.08593 | 2412.14 | 0.979 | 0.006 | 0.371 | 0.404 | -- | 276.7 | 0 | 0.018 | 63.65 | 0.137 | 0.52147 | 0.19584 | 11.47 | 0.637
03:30 | 2695 | 9.2586 | 0.718 | 0.277 | 0 | 0.03802 | 3875.1998 | -- | -- | 0.26046 | 22.7173 | -- | 0.48913 | 0.08593 | 2412.14 | 0.979 | 0.006 | 0.371 | 0.404 | -- | 276.7 | 0 | 0.018 | 63.65 | 0.137 | 0.52147 | 0.19584 | 11.47 | 0.637
04:00 | 2695 | 9.1229 | 0.713 | 0.314 | 0 | 0.03815 | 3875.2037 | -- | -- | 0.26043 | 22.7274 | -- | 0.48913 | 0.08851 | 2412.14 | 0.979 | 0.006 | 0.371 | 0.408 | -- | 276.701 | 0 | 0.021 | 63.65 | 0.135 | 0.52988 | 0.1844 | 11.45 | 0.637
04:30 | 2695 | 9.1229 | 0.713 | 0.314 | 0 | 0.03815 | 3875.2037 | -- | -- | 0.26043 | 22.7274 | -- | 0.48913 | 0.08851 | 2412.14 | 0.979 | 0.006 | 0.371 | 0.408 | -- | 276.701 | 0 | 0.021 | 63.65 | 0.135 | 0.52988 | 0.1844 | 11.45 | 0.637
05:00 | 2695 | 8.9783 | 0.698 | 0.314 | 0 | 0.03766 | 3875.2083 | -- | -- | 0.26086 | 22.739 | -- | 0.48913 | 0.08851 | 2412.14 | 0.979 | 0.006 | 0.371 | 0.407 | -- | 276.702 | 0 | 0.023 | 63.65 | 0.138 | 0.53997 | 0.17611 | 11.44 | 0.637
05:30 | 2695 | 8.9783 | 0.698 | 0.314 | 0 | 0.03766 | 3875.2083 | -- | -- | 0.26086 | 22.739 | -- | 0.48913 | 0.08851 | 2412.14 | 0.979 | 0.006 | 0.371 | 0.407 | -- | 276.702 | 0 | 0.023 | 63.65 | 0.138 | 0.53997 | 0.17611 | 11.44 | 0.637
06:00 | 2695 | 8.8414 | 0.7005 | 0.31 | 0 | 0.03802 | 3875.204 | -- | -- | 0.2608 | 22.7282 | -- | 0.48161 | 0.09113 | 2412.13 | 0.978 | 0.006 | 0.371 | 0.406 | 113.66 | 276.704 | 0 | 0.026 | 63.65 | 0.14 | 0.5467 | 0.1752 | 11.44 | 0.637
06:30 | 2695 | 8.8414 | 0.7005 | 0.31 | 0 | 0.03802 | 3875.204 | -- | -- | 0.2608 | 22.7282 | -- | 0.48161 | 0.09113 | 2412.13 | 0.978 | 0.006 | 0.371 | 0.406 | 113.66 | 276.704 | 0 | 0.026 | 63.65 | 0.14 | 0.5467 | 0.1752 | 11.44 | 0.637
07:00 | 2695 | 8.7281 | 0.8505 | 0.345 | 0 | 0.04088 | 3875.1964 | -- | -- | 0.26032 | 22.7088 | -- | 0.48913 | 0.09113 | 2412.13 | 0.978 | 0.006 | 0.371 | 0.406 | -- | 276.705 | 0 | 0.027 | 63.65 | 0.141 | 0.53156 | 0.21885 | 11.48 | 0.637
07:30 | 2695 | 8.7281 | 0.8505 | 0.345 | 0 | 0.04088 | 3875.1964 | -- | -- | 0.26032 | 22.7088 | -- | 0.48913 | 0.09113 | 2412.13 | 0.978 | 0.006 | 0.371 | 0.406 | -- | 276.705 | 0 | 0.027 | 63.65 | 0.141 | 0.53156 | 0.21885 | 11.48 | 0.637
08:00 | 2695 | 8.5934 | 1.0072 | 0.384 | 0 | 0.04036 | 3875.2068 | -- | -- | 0.26084 | 22.7352 | 356.591 | 0.50461 | 0.08851 | 2412.12 | 0.977 | 0.006 | 0.37 | 0.407 | -- | 276.706 | 0 | 0.026 | 63.65 | 0.146 | 0.51811 | 0.21885 | 11.57 | 0.637
08:30 | 2695 | 8.5934 | 1.0072 | 0.384 | 0 | 0.04036 | 3875.2068 | -- | -- | 0.26084 | 22.7352 | 356.591 | 0.50461 | 0.08851 | 2412.12 | 0.977 | 0.006 | 0.37 | 0.407 | -- | 276.706 | 0 | 0.026 | 63.65 | 0.146 | 0.51811 | 0.21885 | 11.57 | 0.637
09:00 | 2695 | 8.4587 | 1.0828 | 0.408 | 0 | 0.03938 | 3875.2165 | -- | -- | 0.2618 | 22.76 | -- | 0.49666 | 0.0834 | 2412.15 | 0.98 | 0.006 | 0.37 | 0.405 | -- | 276.697 | 0 | 0.007 | 63.65 | 0.145 | 0.50129 | 0.23241 | 11.51 | 0.637
09:30 | 2695 | 8.4587 | 1.0828 | 0.408 | 0 | 0.03938 | 3875.2165 | -- | -- | 0.2618 | 22.76 | -- | 0.49666 | 0.0834 | 2412.15 | 0.98 | 0.006 | 0.37 | 0.405 | -- | 276.697 | 0 | 0.007 | 63.65 | 0.145 | 0.50129 | 0.23241 | 11.51 | 0.637
10:00 | 2695 | 8.3039 | 1.0477 | 0.39 | 0 | 0.03611 | 3875.2132 | -- | -- | 0.2618 | 22.7514 | -- | 0.48913 | 0.08593 | 2412.18 | 0.984 | 0.006 | 0.369 | 0.408 | -- | 276.689 | 0 | 0.004 | 63.65 | 0.144 | 0.49625 | 0.21374 | 11.45 | 0.637
10:30 | 2695 | 8.3039 | 1.0477 | 0.39 | 0 | 0.03611 | 3875.2132 | -- | -- | 0.2618 | 22.7514 | -- | 0.48913 | 0.08593 | 2412.18 | 0.984 | 0.006 | 0.369 | 0.408 | -- | 276.689 | 0 | 0.004 | 63.65 | 0.144 | 0.49625 | 0.21374 | 11.45 | 0.637
11:00 | 2695 | 8.154 | 1.0126 | 0.382 | 0 | 0.03275 | 3875.2095 | -- | -- | 0.26184 | 22.7421 | -- | 0.48161 | 0.08851 | 2412.16 | 0.982 | 0.006 | 0.369 | 0.408 | -- | 276.68 | 0 | 0.001 | 63.65 | 0.143 | 0.48615 | 0.2097 | 11.39 | 0.637
11:30 | 2695 | 8.154 | 1.0126 | 0.382 | 0 | 0.03275 | 3875.2095 | -- | -- | 0.26184 | 22.7421 | -- | 0.48161 | 0.08851 | 2412.16 | 0.982 | 0.006 | 0.369 | 0.408 | -- | 276.68 | 0 | 0.001 | 63.65 | 0.143 | 0.48615 | 0.2097 | 11.39 | 0.637
12:00 | 2695 | 8.3575 | 0.9694 | 0.372 | 0 | 0.02949 | 3875.2123 | -- | -- | 0.26168 | 22.7491 | -- | 0.47409 | 0.09113 | 2412.13 | 0.978 | 0.006 | 0.369 | 0.406 | -- | 276.671 | 0 | 0 | 63.65 | 0.142 | 0.48279 | 0.19584 | 11.37 | 0.637
12:30 | 2695 | 8.3575 | 0.9694 | 0.372 | 0 | 0.02949 | 3875.2123 | -- | -- | 0.26168 | 22.7491 | -- | 0.47409 | 0.09113 | 2412.13 | 0.978 | 0.006 | 0.369 | 0.406 | -- | 276.671 | 0 | 0 | 63.65 | 0.142 | 0.48279 | 0.19584 | 11.37 | 0.637
13:00 | 2695 | 8.6079 | 0.9343 | 0.382 | 0 | 0.02676 | 3875.2132 | -- | -- | 0.26177 | 22.7514 | -- | 0.47409 | 0.09381 | 2412.1 | 0.974 | 0.006 | 0.369 | 0.405 | -- | 276.662 | 0 | 0.002 | 63.65 | 0.141 | 0.47438 | 0.20271 | 11.37 | 0.637
13:30 | 2695 | 8.6079 | 0.9343 | 0.382 | 0 | 0.02676 | 3875.2132 | -- | -- | 0.26177 | 22.7514 | -- | 0.47409 | 0.09381 | 2412.1 | 0.974 | 0.006 | 0.369 | 0.405 | -- | 276.662 | 0 | 0.002 | 63.65 | 0.141 | 0.47438 | 0.20271 | 11.37 | 0.637
14:00 | 2695 | 8.8892 | 0.9019 | 0.406 | 0 | 0.02328 | 3875.2129 | -- | -- | 0.26108 | 22.7507 | -- | 0.47409 | 0.09381 | 2412.07 | 0.97 | 0.006 | 0.369 | 0.406 | -- | 276.654 | 0 | 0.004 | 63.65 | 0.14 | 0.4727 | 0.18721 | 11.37 | 0.637
14:30 | 2695 | 8.8892 | 0.9019 | 0.406 | 0 | 0.02328 | 3875.2129 | -- | -- | 0.26108 | 22.7507 | -- | 0.47409 | 0.09381 | 2412.07 | 0.97 | 0.006 | 0.369 | 0.406 | -- | 276.654 | 0 | 0.004 | 63.65 | 0.14 | 0.4727 | 0.18721 | 11.37 | 0.637
15:00 | 2695 | 9.1541 | 0.883 | 0.408 | 0 | 0.02233 | 3875.2171 | -- | -- | 0.26139 | 22.7615 | -- | 0.47409 | 0.09381 | 2412.05 | 0.968 | 0.006 | 0.369 | 0.408 | -- | 276.645 | 0 | 0.005 | 63.65 | 0.144 | 0.45176 | 0.19779 | 11.38 | 0.637
15:30 | 2695 | 9.1541 | 0.883 | 0.408 | 0 | 0.02233 | 3875.2171 | -- | -- | 0.26139 | 22.7615 | -- | 0.47409 | 0.09381 | 2412.05 | 0.968 | 0.006 | 0.369 | 0.408 | -- | 276.645 | 0 | 0.005 | 63.65 | 0.144 | 0.45176 | 0.19779 | 11.38 | 0.637
16:00 | 2695 | 9.4045 | 0.9667 | 0.392 | 0 | 0.01868 | 3875.2272 | -- | -- | 0.2619 | 22.7871 | -- | 0.48161 | 0.09381 | 2412.02 | 0.964 | 0.006 | 0.368 | 0.406 | -- | 276.636 | 0 | 0.004 | 63.65 | 0.154 | 0.44596 | 0.18911 | 11.48 | 0.637
16:30 | 2695 | 9.4045 | 0.9667 | 0.392 | 0 | 0.01868 | 3875.2272 | -- | -- | 0.2619 | 22.7871 | -- | 0.48161 | 0.09381 | 2412.02 | 0.964 | 0.006 | 0.368 | 0.406 | -- | 276.636 | 0 | 0.004 | 63.65 | 0.154 | 0.44596 | 0.18911 | 11.48 | 0.637
17:00 | 2695 | 9.6617 | 1.0369 | 0.377 | 0 | 0.01536 | 3875.2339 | 66.38 | 27.5135 | 0.2613 | 22.8042 | -- | 0.48161 | 0.09113 | 2412.04 | 0.966 | 0.006 | 0.368 | 0.405 | -- | 276.628 | 0 | 0.002 | 63.65 | 0.148 | 0.44886 | 0.1734 | 11.44 | 0.637
17:30 | 2695 | 9.6617 | 1.0369 | 0.377 | 0 | 0.01536 | 3875.2339 | 66.38 | 27.5135 | 0.2613 | 22.8042 | -- | 0.48161 | 0.09113 | 2412.04 | 0.966 | 0.006 | 0.368 | 0.405 | -- | 276.628 | 0 | 0.002 | 63.65 | 0.148 | 0.44886 | 0.1734 | 11.44 | 0.637
18:00 | 2695 | 9.9203 | 1.0288 | 0.374 | 0 | 0.012 | 3875.2348 | -- | -- | 0.26158 | 22.8065 | 357.2112 | 0.48913 | 0.08851 | 2412.08 | 0.971 | 0.006 | 0.368 | 0.407 | 113.66 | 276.619 | 0 | 0.002 | 63.65 | 0.144 | 0.41984 | 0.21374 | 11.37 | 0.637
18:30 | 2695 | 9.9203 | 1.0288 | 0.374 | 0 | 0.012 | 3875.2348 | -- | -- | 0.26158 | 22.8065 | 357.2112 | 0.48913 | 0.08851 | 2412.08 | 0.971 | 0.006 | 0.368 | 0.407 | 113.66 | 276.619 | 0 | 0.002 | 63.65 | 0.144 | 0.41984 | 0.21374 | 11.37 | 0.637
19:00 | 2695 | 10.1643 | 0.9559 | 0.364 | 0 | 0.00884 | 3875.2434 | -- | -- | 0.26168 | 22.8283 | -- | 0.48913 | 0.08593 | 2412.12 | 0.977 | 0.006 | 0.368 | 0.404 | -- | 276.61 | 0 | 0.004 | 63.65 | 0.143 | 0.41984 | 0.1939 | 11.37 | 0.637
19:30 | 2695 | 10.1643 | 0.9559 | 0.364 | 0 | 0.00884 | 3875.2434 | -- | -- | 0.26168 | 22.8283 | -- | 0.48913 | 0.08593 | 2412.12 | 0.977 | 0.006 | 0.368 | 0.404 | -- | 276.61 | 0 | 0.004 | 63.65 | 0.143 | 0.41984 | 0.1939 | 11.37 | 0.637
20:00 | 2695 | 10.2456 | 0.9181 | 0.35 | 0 | 0.00952 | 3875.2485 | -- | -- | 0.26176 | 22.8414 | -- | 0.48913 | 0.0834 | 2412.16 | 0.982 | 0.006 | 0.368 | 0.407 | -- | 276.602 | 0 | 0.011 | 63.65 | 0.142 | 0.41984 | 0.18161 | 11.42 | 0.637
20:30 | 2695 | 10.2456 | 0.9181 | 0.35 | 0 | 0.00952 | 3875.2485 | -- | -- | 0.26176 | 22.8414 | -- | 0.48913 | 0.0834 | 2412.16 | 0.982 | 0.006 | 0.368 | 0.407 | -- | 276.602 | 0 | 0.011 | 63.65 | 0.142 | 0.41984 | 0.18161 | 11.42 | 0.637
21:00 | 2695 | 10.1373 | 0.878 | 0.339 | 0 | 0.01065 | 3875.2476 | -- | -- | 0.26173 | 22.8391 | -- | 0.48913 | 0.08092 | 2412.19 | 0.986 | 0.006 | 0.368 | 0.405 | -- | 276.593 | 0 | 0.02 | 63.65 | 0.141 | 0.42274 | 0.16895 | 11.48 | 0.637
21:30 | 2695 | 10.1373 | 0.878 | 0.339 | 0 | 0.01065 | 3875.2476 | -- | -- | 0.26173 | 22.8391 | -- | 0.48913 | 0.08092 | 2412.19 | 0.986 | 0.006 | 0.368 | 0.405 | -- | 276.593 | 0 | 0.02 | 63.65 | 0.141 | 0.42274 | 0.16895 | 11.48 | 0.637
22:00 | 2695 | 10.0503 | 0.833 | 0.324 | 0 | 0.01181 | 3875.2549 | -- | -- | 0.26173 | 22.8577 | -- | 0.49666 | 0.08092 | 2412.23 | 0.991 | 0.006 | 0.368 | 0.404 | -- | 276.584 | 0 | 0.03 | 63.65 | 0.139 | 0.42419 | 0.16202 | 11.51 | 0.637
22:30 | 2695 | 10.0503 | 0.833 | 0.324 | 0 | 0.01181 | 3875.2549 | -- | -- | 0.26173 | 22.8577 | -- | 0.49666 | 0.08092 | 2412.23 | 0.991 | 0.006 | 0.368 | 0.404 | -- | 276.584 | 0 | 0.03 | 63.65 | 0.139 | 0.42419 | 0.16202 | 11.51 | 0.637
23:00 | 2695 | 9.9296 | 0.793 | 0.306 | 0 | 0.01311 | 3875.2562 | -- | -- | 0.26129 | 22.8608 | -- | 0.49666 | 0.08092 | 2412.27 | 0.996 | 0.006 | 0.367 | 0.404 | -- | 276.575 | 0 | 0.04 | 63.65 | 0.138 | 0.4271 | 0.157 | 11.55 | 0.637
23:30 | 2695 | 9.9296 | 0.793 | 0.306 | 0 | 0.01311 | 3875.2562 | -- | -- | 0.26129 | 22.8608 | -- | 0.49666 | 0.08092 | 2412.27 | 0.996 | 0.006 | 0.367 | 0.404 | -- | 276.575 | 0 | 0.04 | 63.65 | 0.138 | 0.4271 | 0.157 | 11.55 | 0.637

## DESCARGA_LAGUNAS
sábado, 10 de Mayo del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
10/05/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25 | Tiene rebose pequeño en canal de demasias
10/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.54
10/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.42
10/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.84
10/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 8.11
10/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.16
10/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
10/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.77
10/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.26
10/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.61
10/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 6.65
10/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.41
10/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
10/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 55.53
10/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.19
10/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
10/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.74
10/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.83
10/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.14
10/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.79
10/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.42
10/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.06
10/05/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 55.53
10/05/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.397

## VERTIMIENTO_EMBALSES
sábado, 10 de Mayo del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
10/05/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
10/05/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 112.35
10/05/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 163.36
10/05/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:00:00 | 11:00:00 | 100
10/05/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 20:00:00 | 23:59:59 | 100
10/05/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | 00:00:00 | 23:59:59 | 120.34
10/05/2025 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO CIRATO | 00:00:00 | 23:59:59 | 52.515
10/05/2025 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO SAN DIEGO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
10/05/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUAURA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.405
10/05/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO JEQUETEPEQUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 27.794
10/05/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 15.481
10/05/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 34.481
10/05/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PAUCARTAMBO | 00:00:00 | 23:59:59 | 15.282
10/05/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.785

## STOCK_COMB
sábado, 10 de Mayo del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
10/05/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 636.52 | 636.523 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
10/05/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 356.21 | 356.206 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
10/05/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 374.59 | 374.588 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
10/05/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
10/05/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 464.92 | 464.92 | 0 | m3
10/05/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9382.06 | 9382.06 | 0 | m3
10/05/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
10/05/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
10/05/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59704.56 | 59704.56 | 0 | m3
10/05/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 29976.61 | 29976.61 | 0 | m3
10/05/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
10/05/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 591.04 | 591.04 | 0 | m3
10/05/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 765.4 | 765.4 | 0 | m3
10/05/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 795.87 | 795.204 | 0 | m3 | VARIACIÓN DE STOCK DE COMBUSTIBLE POR TEMPERATURA.
10/05/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 2183.33 | 2183.33 | 0 | m3
10/05/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
10/05/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6421.07 | 6421.07 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible interno en planta.
10/05/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 58108.67 | 58108.67 | 0 | m3
10/05/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 12.75 | 17.3 | 4.55 | m3
10/05/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 550.34 | 550.34 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
sábado, 10 de Mayo del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 10/May
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1110.2
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 871.7278
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 28.5428
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 58744
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1061984
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1010086.86
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1007737.82
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 893557.8071
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 901674.6103
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 904886.3275
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 0
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1587753
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 6090.69
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 6881.65
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 7141.03
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
sábado, 10 de Mayo del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
10/05/2025 00:00 | 875.5 | 2694.37 | 94.88 | 94.88 | 4509.2 | 0 | 9533 | 22853 | 4038.95 | 4384.331 | 4377.063 | 4385.091 | 2690 | 0 | 7057.28
10/05/2025 01:00 | 875.5 | 2698.53 | 97.6 | 97.6 | 4502.3 | 0 | 9849 | 23136 | 4089.358 | 4411.419 | 4404.204 | 4412.179 | 2690 | 0 | 7057.06
10/05/2025 02:00 | 875.4 | 2730.25 | 99.8 | 99.8 | 4509.2 | 0 | 10166 | 23318 | 4204.895 | 4469.129 | 4461.622 | 4470.006 | 2700 | 0 | 7056.91
10/05/2025 03:00 | 874.1 | 2717.52 | 102.06 | 102.06 | 4509.2 | 0 | 10359 | 23295 | 4210.784 | 4480.907 | 4473.517 | 4482.137 | 2700 | 0 | 7056.8
10/05/2025 04:00 | 874.5 | 2707.79 | 103.76 | 103.76 | 4502.3 | 0 | 10265 | 23291 | 4224.564 | 4485.225 | 4477.085 | 4486.024 | 2700 | 0 | 7056.71
10/05/2025 05:00 | 875.1 | 2700.16 | 102.46 | 102.46 | 4509.2 | 0 | 10167 | 23309 | 4183.931 | 4463.829 | 4456.216 | 4464.942 | 2700 | 0 | 7056.63
10/05/2025 06:00 | 874 | 2696.21 | 101.04 | 101.04 | 4509.2 | 0 | 10043 | 23015 | 4133.641 | 4430.46 | 4422.478 | 4431.258 | 2690 | 0 | 7056.48
10/05/2025 07:00 | 875.2 | 2694.37 | 100.46 | 100.46 | 4495.4 | 0 | 9865 | 22713 | 4051.434 | 4378.246 | 4370.683 | 4379.437 | 2680 | 0 | 7056.72
10/05/2025 08:00 | 876 | 2698.53 | 101.15 | 101.15 | 4488.5 | 0 | 9802 | 22756 | 3976.294 | 4330.547 | 4324.078 | 4331.857 | 2670 | 0 | 7056.76
10/05/2025 09:00 | 877.1 | 2707.79 | 101.12 | 101.12 | 4495.4 | 0 | 9739 | 22715 | 3917.76 | 4292.86 | 4290.125 | 4294.286 | 2650 | 0 | 7056.96
10/05/2025 10:00 | 869.1 | 2718.68 | 100.73 | 100.73 | 4474.7 | 0 | 9676 | 22787 | 3892.91 | 4282.26 | 4283.637 | 4284.982 | 2650 | 0 | 7056.34
10/05/2025 11:00 | 867.1 | 2731.41 | 100.17 | 100.17 | 4481.6 | 0 | 9613 | 22836 | 3884.547 | 4276.96 | 4279.961 | 4280.035 | 2630 | 0 | 7055.43
10/05/2025 12:00 | 857.1 | 2742.98 | 99.42 | 99.42 | 4467.8 | 0 | 9550 | 22874 | 3811.88 | 4242.02 | 4245.683 | 4245.174 | 2620 | 0 | 7055.83
10/05/2025 13:00 | 857 | 2749.45 | 99.68 | 99.68 | 4488.5 | 0 | 9565 | 22888 | 3801.163 | 4235.935 | 4238.762 | 4239.168 | 2620 | 0 | 7056.37
10/05/2025 14:00 | 856 | 2756.87 | 99.85 | 99.85 | 4488.5 | 0 | 9604 | 23194 | 3810.938 | 4239.075 | 4241.682 | 4241.994 | 2620 | 0 | 7056.92
10/05/2025 15:00 | 856.2 | 2761.5 | 100.1 | 100.1 | 4488.5 | 0 | 9555 | 22641 | 3864.172 | 4269.697 | 4273.148 | 4272.969 | 2640 | 0 | 7057.46
10/05/2025 16:00 | 860.8 | 2764.97 | 100.3 | 100.3 | 4488.5 | 0 | 9497 | 22814 | 3922.942 | 4300.515 | 4302.668 | 4303.708 | 2670 | 0 | 7057.98
10/05/2025 17:00 | 861.5 | 2766.13 | 99.37 | 99.37 | 4474.7 | 0 | 9330 | 22726 | 3945.79 | 4323.677 | 4323.213 | 4326.439 | 2670 | 0 | 7054.78
10/05/2025 18:00 | 862.1 | 2762.66 | 97.81 | 97.81 | 4474.7 | 0 | 9110 | 22697 | 3938.606 | 4316.414 | 4312.292 | 4318.077 | 2670 | 0 | 7052.87
10/05/2025 19:00 | 863.3 | 2756.87 | 96.49 | 96.49 | 4474.7 | 0 | 8816 | 22728 | 3756.997 | 4263.612 | 4257.361 | 4264.489 | 2620 | 0 | 7054.32
10/05/2025 20:00 | 863.2 | 2751.08 | 94.63 | 94.63 | 4474.7 | 0 | 8640 | 22818 | 3728.025 | 4243.002 | 4235.951 | 4243.29 | 2620 | 0 | 7055.08
10/05/2025 21:00 | 869.3 | 2746.45 | 93.38 | 93.38 | 4467.8 | 0 | 8528 | 22727 | 3611.899 | 4136.612 | 4129.117 | 4137.175 | 2600 | 0 | 7055.01
10/05/2025 22:00 | 870.8 | 2766.13 | 92.82 | 92.82 | 4474.7 | 0 | 8475 | 22798 | 3507.55 | 4055.347 | 4048.018 | 4055.674 | 2600 | 0 | 7055.11
10/05/2025 23:00 | 870.9 | 2762.66 | 93.35 | 93.35 | 4474.7 | 0 | 8557 | 22636 | 3649.469 | 4093.231 | 4085.864 | 4093.716 | 2650 | 0 | 7054.9

## TEMP_AMB
sábado, 10 de Mayo del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
10/05/2025 00:00 | 17 | 26.55 | 26.55 | 20.3 | 20.3 | 21.4 | 21.4 | 17.1 | 0 | 18.5 | 21 | 23.04 | 18.354 | 0 | 27.21
10/05/2025 01:00 | 17 | 26.28 | 26.28 | 19.8 | 19.8 | 20.94 | 20.94 | 17.3 | 0 | 18.3 | 20.9 | 22.84 | 18.354 | 0 | 26.96
10/05/2025 02:00 | 17 | 26.23 | 26.23 | 20 | 20 | 20.81 | 20.81 | 17.3 | 0 | 18.6 | 21.2 | 22.66 | 18.3 | 0 | 26.53
10/05/2025 03:00 | 16 | 26.31 | 26.31 | 20.1 | 20.1 | 20.94 | 20.94 | 17.1 | 0 | 18.4 | 20.1 | 22.44 | 18.567 | 0 | 26.07
10/05/2025 04:00 | 16 | 25.72 | 25.72 | 20.2 | 20.2 | 21.12 | 21.12 | 17 | 0 | 18.6 | 19.4 | 22.25 | 18.41 | 0 | 25.8
10/05/2025 05:00 | 15 | 25.32 | 25.32 | 19.9 | 19.9 | 21.35 | 21.35 | 16.9 | 0 | 18.6 | 19.2 | 22.1 | 18.433 | 0 | 25.96
10/05/2025 06:00 | 15 | 24.91 | 24.91 | 19.6 | 19.6 | 21.4 | 21.4 | 17 | 0 | 18.4 | 19 | 21.95 | 18.8 | 0 | 25.83
10/05/2025 07:00 | 16 | 24.5 | 24.5 | 19.5 | 19.5 | 21.51 | 21.51 | 17.1 | 0 | 18.6 | 19.2 | 21.89 | 18.533 | 0 | 26.11
10/05/2025 08:00 | 18 | 24.54 | 24.54 | 20.3 | 20.3 | 21.88 | 21.88 | 17.6 | 0 | 18.9 | 21.4 | 22.27 | 18.733 | 0 | 27.56
10/05/2025 09:00 | 23 | 24.71 | 24.71 | 21.7 | 21.7 | 22.36 | 22.36 | 17.4 | 0 | 20.1 | 22.4 | 23.17 | 18.6 | 0 | 30.03
10/05/2025 10:00 | 28 | 24.93 | 24.93 | 23.2 | 23.2 | 22.71 | 22.71 | 17.8 | 0 | 20.4 | 23.1 | 24.17 | 18.6 | 0 | 27.89
10/05/2025 11:00 | 28 | 25.64 | 25.64 | 25.4 | 25.4 | 23.51 | 23.51 | 18.4 | 0 | 21.6 | 23.7 | 24.92 | 18.612 | 0 | 25.39
10/05/2025 12:00 | 27 | 26.22 | 26.22 | 25.9 | 25.9 | 24.2 | 24.2 | 18.6 | 0 | 22 | 23.5 | 25.64 | 19.5 | 0 | 25.61
10/05/2025 13:00 | 27 | 27.01 | 27.01 | 26.3 | 26.3 | 24.88 | 24.88 | 19 | 0 | 21.9 | 23 | 26.17 | 19.6 | 0 | 26.5
10/05/2025 14:00 | 25 | 27.66 | 27.66 | 23.6 | 23.6 | 25.34 | 25.34 | 19.1 | 0 | 20.9 | 22.7 | 26.56 | 19.933 | 0 | 27.78
10/05/2025 15:00 | 24 | 28.1 | 28.1 | 21.9 | 21.9 | 25.21 | 25.21 | 19.1 | 0 | 21 | 22.2 | 26.49 | 19.3 | 0 | 29.04
10/05/2025 16:00 | 23 | 28.33 | 28.33 | 22 | 22 | 24.49 | 24.49 | 18.6 | 0 | 20.8 | 23.4 | 26.79 | 19.1 | 0 | 29.78
10/05/2025 17:00 | 23 | 28.67 | 28.67 | 22.3 | 22.3 | 23.94 | 23.94 | 18 | 0 | 20.7 | 23 | 26.97 | 19.001 | 0 | 29.51
10/05/2025 18:00 | 21 | 28.39 | 28.39 | 21.4 | 21.4 | 23.63 | 23.63 | 17.8 | 0 | 19.6 | 21.8 | 26.42 | 18.466 | 0 | 27.38
10/05/2025 19:00 | 20 | 27.6 | 27.6 | 20.3 | 20.3 | 23.25 | 23.25 | 17.9 | 0 | 19.2 | 20.8 | 25.49 | 18.233 | 0 | 26.39
10/05/2025 20:00 | 19 | 27 | 27 | 19.9 | 19.9 | 22.89 | 22.89 | 17.9 | 0 | 18.8 | 20.5 | 24.71 | 18.066 | 0 | 25.79
10/05/2025 21:00 | 19 | 26.42 | 26.42 | 19.4 | 19.4 | 22.65 | 22.65 | 17.9 | 0 | 18.5 | 19.8 | 24.16 | 18.166 | 0 | 25.63
10/05/2025 22:00 | 18 | 26.05 | 26.05 | 19.4 | 19.4 | 22.47 | 22.47 | 17.6 | 0 | 18.4 | 19.9 | 23.71 | 18.3 | 0 | 25.63
10/05/2025 23:00 | 18 | 25.89 | 25.89 | 19.5 | 19.5 | 22.36 | 22.36 | 17.8 | 0 | 18.5 | 19.5 | 23.36 | 18.033 | 0 | 25.63

## DISPONIBILIDAD_GAS
sábado, 10 de Mayo del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
10/05/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 10/05/2025 06:00 | 11/05/2025 06:00
10/05/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 396.5 | 10/05/2025 06:00 | 11/05/2025 06:00
10/05/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 10/05/2025 06:00 | 11/05/2025 06:00
10/05/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 10/05/2025 06:00 | 11/05/2025 06:00
10/05/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 10/05/2025 06:00 | 11/05/2025 06:00
10/05/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 10/05/2025 06:00 | 11/05/2025 06:00
10/05/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1666.81 | 10/05/2025 06:00 | 11/05/2025 06:00
10/05/2025 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 10/05/2025 06:00 | 11/05/2025 06:00
10/05/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 10/05/2025 06:00 | 11/05/2025 06:00
10/05/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 538.02 | 10/05/2025 06:00 | 11/05/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
sábado, 10 de Mayo del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
10/05/2025 | 00:30 | 23 | 0 | 0 | 19.6 |  | 7.12 | 8.38 | 6.762 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |  |  | 11 | [5 empty] | 4.7166 | 6.3715 |  |  |  | 8.4953 | 9.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/05/2025 | 01:00 | 23 | 0 | 0 | 19.6 |  | 7.26 | 7.51 | 6.587 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |  |  | 10 | [5 empty] | 5.1931 | 6.2528 |  |  |  | 8.4292 | 8.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/05/2025 | 01:30 | 23 | 0 | 0 | 19.6 |  | 7.54 | 7.65 | 6.572 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |  |  | 10 | [5 empty] | 6.0622 | 6.2374 |  |  |  | 7.9182 | 8.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/05/2025 | 02:00 | 23 | 0 | 0 | 19.6 |  | 8.43 | 7.47 | 6.793 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 11 | [5 empty] | 5.5403 | 6.1757 |  |  |  | 8.5391 | 9.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/05/2025 | 02:30 | 23 | 0 | 0 | 19.6 |  | 9.05 | 8.51 | 6.445 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |  |  | 11 | [5 empty] | 5.1618 | 6.6889 |  |  |  | 9.5126 | 9.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/05/2025 | 03:00 | 23 | 0 | 0 | 19.6 |  | 8.57 | 9.14 | 6.614 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |  |  | 10 | [5 empty] | 4.4912 | 5.9174 |  |  |  | 8.4943 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/05/2025 | 03:30 | 23 | 0 | 0 | 19.6 |  | 9.09 | 8.99 | 6.559 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  |  | 10 | [5 empty] | 5.5543 | 5.836 |  |  |  | 8.0189 | 8.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/05/2025 | 04:00 | 23 | 0 | 0 | 19.6 |  | 9.39 | 9.54 | 7.037 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |  |  | 9 | [5 empty] | 6.218 | 6.2712 |  |  |  | 7.7548 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/05/2025 | 04:30 | 23 | 0 | 0 | 19.6 |  | 9.21 | 10.05 | 7.155 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |  |  | 10 | [5 empty] | 6.6689 | 6.7731 |  |  |  | 7.4047 | 8.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/05/2025 | 05:00 | 23 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 8.8 | 10.06 | 6.472 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6.8 | 6.7841 | 0 | 0 | 141.16 | 6.8567 | 7.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
10/05/2025 | 05:30 | 23 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 8.38 | 10.52 | 6.875 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  | 7.3187 | 6.7966 | 0 | 0 | 141.31 | 7.1682 | 8.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
10/05/2025 | 06:00 | 23 | 0 | 0 | 19.6 | 0.037 | 8.47 | 10.48 | 6.599 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 2 | 1.14 | 10 |  | 24.5298 | 0 | 0.65 |  | 6.7959 | 7.4856 | 0.02647 | 0.47302 | 141.32 | 7.7514 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 13.112
10/05/2025 | 06:30 | 24 | 0 | 0 | 19.6 | 8.129 | 7.9 | 10.95 | 7.033 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 80.7 | 83.6 | 9 |  | 198.4535 | 1.041 | 74.72 |  | 6.6361 | 7.1388 | 55.2826 | 60.2005 | 141.59 | 7.5612 | 8.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.48 | 36.836
10/05/2025 | 07:00 | 24 | 0 | 0 | 19.6 | 24.508 | 6.88 | 10.78 | 6.767 | 8 | 8 | 8 | 8 | 301.2 | 308.18 | 9 |  | 479.6065 | 11.1313 | 207.53 |  | 6.6026 | 7.2982 | 262.7414 | 267.911 | 140.59 | 7.7688 | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.79 | 56.532
10/05/2025 | 07:30 | 23 | 0 | 0 | 19.6 | 45.585 | 7.07 | 9.85 | 6.799 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 544.3 | 586.18 | 10 |  | 763.6385 | 57.9153 | 348.49 |  | 6.6807 | 6.8467 | 540.0274 | 542.3892 | 140.38 | 8.2494 | 8.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.52 | 92.57
10/05/2025 | 08:00 | 23 | 0 | 0 | 19.6 | 62.674 | 7.36 | 10.56 | 7.489 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 773.4 | 787.6 | 10 |  | 860.8559 | 133.4582 | 486.17 |  | 6.6741 | 7.0409 | 797.8159 | 791.9721 | 139.48 | 8.1778 | 8.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.96 | 198.436
10/05/2025 | 08:30 | 24 | 0 | 0 | 17.9 | 486.86 | 7.41 | 11.57 | 7.875 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 820.8 | 841.46 | 10 |  | 894.8617 | 248.4221 | 611.75 |  | 5.5847 | 6.0999 | 868.7913 | 851.7101 | 139.51 | 9.3603 | 9.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.48 | 470.368
10/05/2025 | 09:00 | 24 | 0 | 0 | 17.9 | 608.9 | 7.63 | 10.89 | 7.929 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 831.5 | 864 | 10 |  | 906.6026 | 369.843 | 730.49 |  | 6.2228 | 6.1781 | 890.214 | 866.6479 | 139.04 | 9.4748 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746.61 | 842.943
10/05/2025 | 09:30 | 23 | 0 | 0 | 17.9 | 711.233 | 7.79 | 11.59 | 7.537 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 836.8 | 874.18 | 11 |  | 909.2213 | 515.4149 | 831.13 |  | 7.0404 | 6.0737 | 901.586 | 873.5861 | 139.66 | 9.3122 | 10.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851.43 | 842.999
10/05/2025 | 10:00 | 23 | 0 | 0 | 17.9 | 801.397 | 7.35 | 11.92 | 7.933 | 9 | 9 | 9 | 9 | 841.1 | 881.09 | 11 |  | 908.0173 | 540.9798 | 915.64 |  | 7.9071 | 7.5292 | 905.059 | 870.7465 | 139.89 | 9.3468 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935.31 | 838.025
10/05/2025 | 10:30 | 22 | 0 | 0 | 17.9 | 878.106 | 6.54 | 11.36 | 7.447 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 845 | 878.91 | 11 |  | 902.9995 | 579.5542 | 982.59 |  | 8.0355 | 8.1182 | 905.2743 | 867.1038 | 140.28 | 9.1667 | 9.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998.88 | 834.592
10/05/2025 | 11:00 | 22 | 0 | 0 | 17.9 | 933.729 | 6.34 | 10.78 | 7.986 | 6 | 6 | 6 | 6 | 843.9 | 877.46 | 11 |  | 902.084 | 681.168 | 1031.54 |  | 8.3147 | 7.7321 | 902.3359 | 836.493 | 139.66 | 8.9515 | 9.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034.84 | 831.461
10/05/2025 | 11:30 | 23 | 0 | 0 | 17.9 | 963.251 | 6.99 | 10.38 | 8.408 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 845.9 | 876.36 | 11 |  | 901.0256 | 432.7909 | 1054.93 |  | 7.9689 | 8.1188 | 906.2559 | 829.4705 | 139.62 | 9.11 | 9.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053.04 | 830.614
10/05/2025 | 12:00 | 23 | 0 | 0 | 17.9 | 974.625 | 7.41 | 10.25 | 8.403 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 849.8 | 880.73 | 11 |  | 903.1832 | 405.401 | 1054.97 |  | 8.6355 | 7.8627 | 913.6784 | 836.0302 | 139.77 | 8.8918 | 9.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.62 | 831.285
10/05/2025 | 12:30 | 24 | 0 | 0 | 17.9 | 1059.367 | 7.17 | 9.28 | 9.301 | 5 | 5 | 5 | 5 | 848.8 | 884.73 | 10 |  | 909.8648 | 714.2294 | 1041.43 |  | 8.681 | 7.1387 | 904.3081 | 855.3464 | 139.75 | 9.1368 | 9.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.85 | 835.577
10/05/2025 | 13:00 | 24 | 0 | 0 | 17.9 | 1017.02 | 7.92 | 8.94 | 9.025 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 858.4 | 888 | 11 |  | 917.7389 | 931.6078 | 1003.61 |  | 6.4079 | 7.1699 | 908.0429 | 843.734 | 140.31 | 9.2644 | 10.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986.22 | 839.248
10/05/2025 | 13:30 | 24 | 0 | 0 | 17.9 | 1038.369 | 8.37 | 9.17 | 9.804 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 864.2 | 891.27 | 11 |  | 919.9018 | 798.4511 | 946.51 |  | 7.1197 | 7.5067 | 907.0837 | 851.1186 | 139.82 | 9.6505 | 10.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928.13 | 839.19
10/05/2025 | 14:00 | 24 | 0 | 0 | 17.9 | 482.493 | 9.45 | 9.62 | 11.144 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 861.3 | 889.09 | 11 |  | 917.3055 | 740.042 | 865.47 |  | 9.7378 | 8.005 | 909.0849 | 855.2025 | 139.67 | 9.3284 | 9.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.55 | 828.919
10/05/2025 | 14:30 | 23 | 0 | 0 | 17.9 | 743.452 | 9.67 | 9.21 | 9.131 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 854.2 | 882.91 | 12 |  | 901.5043 | 632.7212 | 766.34 |  | 9.5094 | 7.8124 | 902.961 | 856.8257 | 139.63 | 9.7159 | 10.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739.71 | 804.793
10/05/2025 | 15:00 | 23 | 0 | 0 | 17.9 | 636.823 | 10.06 | 9.02 | 10.387 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 835.2 | 862.91 | 10 |  | 866.0362 | 737.1001 | 651.9 |  | 9.7956 | 8.559 | 885.3832 | 843.6405 | 139.76 | 9.725 | 10.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623.67 | 684.634
10/05/2025 | 15:30 | 23 | 0 | 0 | 17.9 | 551.701 | 9.09 | 9.69 | 11.256 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 785.8 | 821.46 | 10 |  | 808.5353 | 717.6202 | 523.61 |  | 10.2569 | 9.0385 | 848.7408 | 815.7123 | 139.76 | 9.7053 | 10.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.07 | 673.264
10/05/2025 | 16:00 | 23 | 0 | 0 | 17.9 | 395.581 | 8.45 | 10.2 | 9.543 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 579.1 | 641.82 | 9 |  | 582.3128 | 533.0685 | 385.13 |  | 10.2858 | 10.3342 | 708.5032 | 676.6845 | 139.47 | 9.566 | 10.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.84 | 478.115
10/05/2025 | 16:30 | 23 | 0 | 0 | 18.5 | 131.292 | 8.01 | 10.96 | 9.889 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 305.3 | 376.36 | 10 |  | 282.3743 | 326.5202 | 240.54 |  | 12.6357 | 11.2674 | 430.8932 | 407.127 | 139.12 | 9.9378 | 10.61 | 0 | 0 | 256.1805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.88 | 154.803
10/05/2025 | 17:00 | 23 | 0 | 0 | 18.5 | 79.597 | 8.04 | 10.64 | 9.579 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 80.2 | 116.36 | 9 |  | 38.0168 | 190.755 | 91.37 |  | 10.9568 | 11.8275 | 172.7478 | 150.7033 | 139.71 | 10.271 | 10.67 | 0 | 291.4053 | 304.2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.94 | 6.902
10/05/2025 | 17:30 | 23 | 0 | 0 | 18.5 | 26.016 | 8.39 | 10.21 | 8.939 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 1 | 10 |  | 0 | 72.3064 | 1.79 |  | 12.2776 | 12.3143 | 13.2056 | 4.1579 | 139.43 | 9.9096 | 10.86 | 70.4496 | 400.282 | 400.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
10/05/2025 | 18:00 | 23 | 0 | 0 | 18.5 | 2.291 | 9.06 | 10.16 | 8.594 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 33.2105 | 0 |  | 12.5113 | 13.2231 | 0 | 0 | 139.34 | 9.9825 | 11.02 | 361.855 | 451.5181 | 448.3159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
10/05/2025 | 18:30 | 24 | 0 | 0 | 18.5 | 0.214 | 9.32 | 9.34 | 8.583 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 2.9261 | 0 |  | 9.4891 | 12.1739 | 0 | 0 | 139.64 | 10.2523 | 11.08 | 365.0572 | 448.3159 | 448.3159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/05/2025 | 19:00 | 24 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 9.78 | 8.26 | 9.047 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 9.7541 | 11.4279 | 0 | 0 | 140.35 | 11.0158 | 11.46 | 451.5181 | 483.5407 | 480.3384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/05/2025 | 19:30 | 22 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 9.7 | 7.2 | 8.894 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 |  | 9.5104 | 11.4574 | 0 | 0 | 140.83 | 11.3473 | 11.65 | 483.5407 | 480.3384 | 480.3384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
10/05/2025 | 20:00 | 22 | 0 | 0 | 18.5 |  | 9.03 | 7.32 | 8.635 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 9 | [5 empty] | 7.4061 | 10.9193 |  |  |  | 12.1842 | 12.3 | 480.3384 | 480.3384 | 480.3384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/05/2025 | 20:30 | 24 | 0 | 0 | 18.5 |  | 8.6 | 7.39 | 9.04 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 9 | [5 empty] | 8.643 | 9.9135 |  |  |  | 12.2369 | 11.92 | 483.5407 | 480.3384 | 480.3384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/05/2025 | 21:00 | 24 | 0 | 0 | 18.5 |  | 8.32 | 7.38 | 9.554 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 9 | [5 empty] | 6.9286 | 8.1988 |  |  |  | 12.2642 | 11.9 | 483.5407 | 480.3384 | 480.3384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/05/2025 | 21:30 | 23 | 0 | 0 | 18.5 |  | 8.45 | 7.23 | 9.66 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 9 | [5 empty] | 4.765 | 6.7118 |  |  |  | 12.3979 | 11.67 | 483.5407 | 480.3384 | 480.3384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/05/2025 | 22:00 | 23 | 0 | 0 | 18.5 |  | 7.96 | 6.95 | 9.504 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 9 | [5 empty] | 4.7085 | 6.0427 |  |  |  | 12.1864 | 10.87 | 483.5407 | 480.3384 | 480.3384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/05/2025 | 22:30 | 24 | 0 | 0 | 18.5 |  | 7.68 | 7.58 | 8.774 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 9 | [5 empty] | 3.975 | 6.2388 |  |  |  | 11.573 | 10.33 | 486.743 | 483.5407 | 480.3384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/05/2025 | 23:00 | 24 | 0 | 0 | 18.5 |  | 7.1 | 7.69 | 8.457 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 9 | [5 empty] | 4.0952 | 6.0586 |  |  |  | 11.4512 | 10.95 | 486.743 | 480.3384 | 480.3384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10/05/2025 | 23:30 | 23 | 0 | 0 | 18.5 |  | 7.15 | 8.32 | 7.601 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 9 | [5 empty] | 3.9265 | 5.8846 |  |  |  | 11.0581 | 11.14 | 483.5407 | 480.3384 | 480.3384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11/05/2025 | 00:00 | 23 | 0 | 0 | 18.5 |  | 7.89 | 9.09 | 7.171 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 9 | [5 empty] | 4.5994 | 5.6271 |  |  |  | 10.5673 | 10.48 | 486.743 | 480.3384 | 480.3384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## CALOR_ÚTIL
sábado, 10 de Mayo del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
10/05/2025 | 00:30 | 31 | 0 | 0 | 68.9 | 0 | 132.058
10/05/2025 | 01:00 | 31 | 0 | 0 | 68.9 | 0 | 132.058
10/05/2025 | 01:30 | 31 | 0 | 0 | 68.9 | 0 | 132.058
10/05/2025 | 02:00 | 31 | 0 | 0 | 68.9 | 0 | 132.058
10/05/2025 | 02:30 | 31 | 0 | 0 | 68.9 | 0 | 132.058
10/05/2025 | 03:00 | 31 | 0 | 0 | 68.9 | 0 | 132.058
10/05/2025 | 03:30 | 31 | 0 | 0 | 68.9 | 0 | 132.058
10/05/2025 | 04:00 | 31 | 0 | 0 | 68.9 | 0 | 132.058
10/05/2025 | 04:30 | 32 | 0 | 0 | 68.9 | 0 | 133.058
10/05/2025 | 05:00 | 32 | 0 | 0 | 68.9 | 0 | 133.058
10/05/2025 | 05:30 | 30 | 0 | 0 | 68.9 | 0 | 131.058
10/05/2025 | 06:00 | 30 | 0 | 0 | 68.9 | 0 | 131.058
10/05/2025 | 06:30 | 30 | 0 | 0 | 68.9 | 0 | 131.058
10/05/2025 | 07:00 | 30 | 0 | 0 | 68.9 | 0 | 131.058
10/05/2025 | 07:30 | 34 | 0 | 0 | 68.9 | 0 | 135.058
10/05/2025 | 08:00 | 34 | 0 | 0 | 68.9 | 0 | 135.058
10/05/2025 | 08:30 | 35 | 0 | 0 | 71.6 | 0 | 138.758
10/05/2025 | 09:00 | 35 | 0 | 0 | 71.6 | 0 | 138.758
10/05/2025 | 09:30 | 30 | 0 | 0 | 71.6 | 0 | 133.758
10/05/2025 | 10:00 | 30 | 0 | 0 | 71.6 | 0 | 133.758
10/05/2025 | 10:30 | 25 | 0 | 0 | 71.6 | 0 | 128.758
10/05/2025 | 11:00 | 25 | 0 | 0 | 71.6 | 0 | 128.758
10/05/2025 | 11:30 | 30 | 0 | 0 | 71.6 | 0 | 133.758
10/05/2025 | 12:00 | 30 | 0 | 0 | 71.6 | 0 | 133.758
10/05/2025 | 12:30 | 34 | 0 | 0 | 71.6 | 0 | 137.758
10/05/2025 | 13:00 | 34 | 0 | 0 | 71.6 | 0 | 137.758
10/05/2025 | 13:30 | 34 | 0 | 0 | 71.6 | 0 | 137.758
10/05/2025 | 14:00 | 34 | 0 | 0 | 71.6 | 0 | 137.758
10/05/2025 | 14:30 | 33 | 0 | 0 | 71.6 | 0 | 136.758
10/05/2025 | 15:00 | 33 | 0 | 0 | 71.6 | 0 | 136.758
10/05/2025 | 15:30 | 33 | 0 | 0 | 71.6 | 0 | 136.758
10/05/2025 | 16:00 | 33 | 0 | 0 | 71.6 | 0 | 136.758
10/05/2025 | 16:30 | 32 | 0 | 0 | 83.34 | 0 | 147.498
10/05/2025 | 17:00 | 32 | 0 | 0 | 83.34 | 0 | 147.498
10/05/2025 | 17:30 | 33 | 0 | 0 | 83.34 | 0 | 148.498
10/05/2025 | 18:00 | 33 | 0 | 0 | 83.34 | 0 | 148.498
10/05/2025 | 18:30 | 31 | 0 | 0 | 83.34 | 0 | 146.498
10/05/2025 | 19:00 | 31 | 0 | 0 | 83.34 | 0 | 146.498
10/05/2025 | 19:30 | 28 | 0 | 0 | 83.34 | 0 | 143.498
10/05/2025 | 20:00 | 28 | 0 | 0 | 83.34 | 0 | 143.498
10/05/2025 | 20:30 | 33 | 0 | 0 | 83.34 | 0 | 148.498
10/05/2025 | 21:00 | 33 | 0 | 0 | 83.34 | 0 | 148.498
10/05/2025 | 21:30 | 34 | 0 | 0 | 83.34 | 0 | 149.498
10/05/2025 | 22:00 | 34 | 0 | 0 | 83.34 | 0 | 149.498
10/05/2025 | 22:30 | 34 | 0 | 0 | 83.34 | 0 | 149.498
10/05/2025 | 23:00 | 34 | 0 | 0 | 83.34 | 0 | 149.498
10/05/2025 | 23:30 | 34 | 0 | 0 | 83.34 | 0 | 149.498
11/05/2025 | 00:00 | 34 | 0 | 0 | 83.34 | 0 | 149.498
EJEC MWh |  | 763 | 0 | 0 | 1790.72 | 0 | 3325.512

## FLUJOS
sábado, 10 de Mayo del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
10/05/2025 | 00:30 | 0 | 18.0101 | -36.0391 | 9.7962 | 27.4114 |  | 55.1899 | -107.1626 | 43.3587 | 22.6513 | 21.3944 | 22.2 | -33.184 | 28.6 | 10.764 | -28.6 | 10.1422 | 218.5772 | 4.4961 | 4.505 | 7.0315 | 7.4576 | 0.4627 | 8.1231 |  |  | -54.15 |  |  | -22.2 | 30.8 | 18.382 | 0.304 | -35.86 | -35.92 | -81.38 | 35.91 | 36.97 | 8.8781 | 13.8719 | 59.3275 | 60.9257 | 22.5539 | -40.8575 | -39.3788 | 26.967 | 33.8942 |  | 73.4097 | 0 | 0.5613 | -339.597 | 28.9799 | -14.2 | -14.4 | 47.0335 | 45.0971 | -5.4564 |  | -64.8734 | 4.9625 | 6.7263 | 4.6191 | 388.4395 | 63.2038 | 63.2038 | -243.322 | 395.4402 |  | -129.951 | 132.6426 | 77.5611 | 25.45 | 20.56 | 52.49 | 73.26 | -45.2733 | -44.4696 | 121.3786 | 122.0636 | 27.0178 | -73.1819 | -73.2062 | 9.3177 | -51.1428 |  |  | 29.8 | 103.7 | -13.74 | 29.9826 | 29.6105 | 30.1412 | -35.0437 | -34.5257 | 1 | -11.857 | 6.6816 | 13.1831 | 35.43 | 61.75 | 37.0386 | 35.0143 | -27.51 |  | 52.046 | 51.5533 | -79.7941 | -0.0002 | -16.7131 | -94.3 | -94.1 | 28.2706 | 42.4896 | 46.5096 | 60.3699 | 42.09 | -5.86 | 59.8995 | 79.1395 | -26.19 | -26.56 | 98.64 | 60.62 | 79.3636 | 77.9455 | -40.8401 | -39.3545 | 164.8411 | 124.4186 | 120.0361 | 121.3815 | 67.907 | 53.2426 | -27.58 | 253.8077 | 119.9987 |  | -30.6647 | -28.8384 |  | 9.4511 | 9.3425 | 39.984 | -69.0957 | -70.0168 | -12.991 |  | -17.22 | 1 | 11.5807 | -30.4395 | -35.922 | -34.8518 | 8.5575 | -50.0783 | 17.1104 |  |  |  | 35.7434 | 35.7402 | 35.5279 | 44.8783 | 44.041 | -56.6002 | 42.0907 | 41.384 | -35.4253 | -15.0822 | -36.7956 | -30.78 | 17.5692 | 0.9158 | -11.4 | 16.39 | -37.1201 | 8.5747 | -12.192 | 5.563 |  | 19.7 | 16.1148 | 35.1735 | 16.29 | 75.4471 | 27 | -18.3063 |  | 2.0708 | 1.6263 |  |  |  | -26.7842 | 22.1062 | 41.7639 | 61.8052 | 64.0212 | -128.2606 | -20.4448 | 30.3706 | -40.1811 |  | 1.4454 | 1.1496 |  | 155.6336 | 156.7029 | 191.1 | -192.3626 | -415.0375 | 417.4122 | 416.5533 | -149.7061 | -150.1779 | -60.3295 | -52.7709 | 42.8643 | 43.9708 | -140.4687 |  | 44.6848 | 44.6079 | -48.8512 | -49.2722 | 75.18 | 75.93 | 31.5 | 31.5 |  | 35.28 | -207.458 | 103.4412 | 103.235 | 16.2 | -21.6 | -42.9 | -43.4 | 1.4141 | 1.3535 | -404.9771 | -86.3942 | 264.3772 | 226.0881 | 1.9391 | -222.263 | 220.2167 | -96.5933 | -136.1107 | -215.0723 | 57.2051 | 55.3288 | 99.83 | -255.4169 | 140.4534 | -116.6767 | 116.7838 | -9.1476 |  | 11.52 | 7.69 | 7.668 | -11.6 | -5.12 |  | 5.0126 | -38.0575 | -27.8614 | 34.6 | 50.33 | 51.489 |  |  | 27.7131 | 28.6537 | 28.198 |  | 21.9 | 21.5736 | 6.33 |  | -49.7991 | 78.2148 | 61.9454 | -48.9308 | -77.5906 | 52.3556 | 23.7794 | -30.8 | 30.6 |  | 173.905
10/05/2025 | 01:00 | 0 | 17.9517 | -35.8784 | 8.9819 | 26.7342 |  | 53.4765 | -109.1259 | 39.8548 | 21.4313 | 19.8133 | 19.98 | -32.342 | 28.6 |  | -28.6 | 12.0868 | 221.0484 | 4.156 | 3.9758 | 6.3577 | 7.4622 | 0.4999 | 8.117 |  |  | -53.54 |  |  | -19.98 | 30.8 | 17.145 | 0.297 | -32.98 | -32.23 | -88.04 | 33.2 | 32.9 | 7.8636 | 14.115 | 58.3069 | 59.922 | 21.9984 | -35.7671 | -35.9515 | 8.5521 | 8.4491 |  | 77.0266 | -3.6642 | -18.1361 | -310.2233 | 26.7831 | -13.1 | -13.3 | 42.4872 | 41.3696 | -5.3898 |  | -58.6295 | 4.8821 | 6.5145 | 4.2949 | 357.7073 | 58.9617 | 58.9617 | -225.3675 | 369.5963 |  | -123.6068 | 127.2233 | 74.3776 | 24.42 | 19.29 | 50.39 | 71.58 | -44.3356 | -45.0054 | 118.8221 | 119.3427 | 28.306 | -66.5996 | -65.8659 | 8.5152 | -46.7412 |  |  | 37.8 | 91.9 | -13.22 | 33.1009 | 33.3913 | 33.6213 | -30.6848 | -29.9045 |  | -8.819 | 1.0253 | 12.7101 | 32.02 | 56.82 | 35.6323 | 33.696 | -26.53 |  | 46.751 | 46.1852 | -67.8008 | -0.0001 | -16.2237 | -89.3 | -89.2 | 28.0069 | 40.1459 | 42.2828 | 56.8542 | 39.55 | -4.81 | 59.1165 | 67.0076 | -26.45 | -26.56 | 96.3 | 59.58 | 65.9091 | 64.1273 | -41.7431 | -41.9455 | 153.8921 | 113.971 | 107.5502 | 110.495 | 92.0014 | 75.908 | -26.697 | 238.5197 | 136.033 |  | -30.5571 | -28.8431 |  | -1.3476 | -0.8418 | 132.156 | -82.8499 | -82.5732 | -35.4422 | 0 | -15.99 | 92.9 | 11.0764 | -51.2927 | -36.8909 | -35.7745 | 9.2141 | -74.0274 | 34.0793 |  |  |  | 34.3886 | 35.2349 | 33.8719 | 43.2037 | 43.0363 | -64.4707 | 44.1075 | 44.0556 | -40.5324 | -21.2624 | -39.8059 | -31.65 | 17.5692 | 0.8341 | -11.28 | 15.84 | -39.385 | 8.1306 | -12.023 | 5.578 |  | 19.03 | 22.7485 | 41.4381 | 16.2 | 73.9375 | 27.6 | -17.3244 |  | 2.2955 | 1.5296 |  |  | -12.1402 | -25.0529 | 21.8425 | 39.1589 | 60.3369 | 63.5984 | -122.7569 | -19.4848 | 29.1726 | -38.5123 | 11.3092 | 0.6153 | 0.3692 | 12.6138 | 154.5567 | 155.3521 | 193.2 | -192.3883 | -411.2263 | 411.1797 | 409.1731 | -148.6607 | -148.178 | -60.5955 | -52.6159 | 44.9969 | 45.18 |  |  | 45.5308 | 45.355 | -46.7472 | -46.7031 | 75.77 | 75.77 | 29.5 | 29.7 | 22.6625 | 33.92 | -212.8235 | 102.9201 | 102.7102 | 15.6 | -22.3 | -43.8 | -44.2 | 1.5528 | 1.3881 | -401.0911 | -99.0057 | 269.1337 | 228.6025 | 5.3787 | -219.1279 | 215.6426 | -95.9509 | -135.0847 | -212.202 | 54.4366 | 56.3472 | 99.9668 | -257.7819 | 140.7038 | -115.7205 | 116.5093 | -8.8592 |  | 11.2 | 7.862 | 7.844 | -11.28 | -5.76 |  | 5.452 | -38.146 | -28.0964 | 34 | 51.007 | 48.931 |  |  | 30.2231 | 28.5784 | 30.1708 |  | 24.1 | 21.6421 | 6.04 |  | -49.6184 | 77.318 | 61.5994 | -48.5682 | -75.9516 | 52.3098 | 23.3548 | -31.2 | 31.2 |  | 168.3335
10/05/2025 | 01:30 | 0 | 18.2042 | -36.2488 | 8.6295 | 26.2861 |  | 52.275 | -106.1736 | 38.1976 | 20.4314 | 18.9007 | 26.64 | -30.588 | 26.4 | 10.764 | -26.4 | 12.132 | 216.1966 | 3.7492 | 3.2208 | 5.5207 | 7.417 | 0.4624 | 8.1638 |  |  | -51.45 |  |  | -24.42 | 28.6 | 16.953 | 0.3 | -34.54 | -34.79 | -79.45 | 34.67 | 34.99 | 8.1752 | 14.118 | 56.1849 | 57.9268 | 18.5026 | -38.9821 | -39.1467 | 30.7832 | 33.0702 |  | 70.0607 | 0 | -0.2319 | -320.3448 | 29.6058 | -14.6 | -14.5 | 44.3443 | 44.6269 | -5.1703 |  | -62.6944 | 4.2962 | 6.2897 | 4.0288 | 368.4499 | 52.5223 | 52.5223 | -221.8483 | 367.1573 |  | -123.0669 | 126.8457 | 72.252 | 24.28 | 18.37 | 47.8 | 70.71 | -42.8621 | -40.7188 | 116.4499 | 117.2942 | 30.027 | -62.2451 | -62.1708 | 7.0645 | -44.6302 |  |  | 35.2 | 90.6 | -12.85 | 32.9654 | 32.4287 | 33.724 | -34.0606 | -33.3554 |  | -6.0307 | 2.5629 | 12.0845 | 26.78 | 55.43 | 34.2261 | 32.3776 | -25.72 |  | 45.279 | 44.1347 | -64.4616 | -0.0001 | -15.7063 | -84.6 | -84.4 | 28.0014 | 38.974 | 39.4649 | 55.0964 | 38.73 | -4.31 | 57.159 | 66.3688 | -26.35 | -26.63 | 92.93 | 57.04 | 68.8182 | 65.4909 | -38.8187 | -38.4818 | 149.9803 | 111.9618 | 106.2991 | 108.3808 | 98.81 | 84.5639 | -26.234 | 231.0719 | 151.7806 |  | -29.7314 | -28.5363 |  | 4.8352 | 5.3403 | 141.372 | -86.1161 | -87.4645 | -45.3382 | 15.75 | -11.94 | 89.3 | 10.6219 | -34.1984 | -36.9813 | -36.0506 | 8.8103 | -82.8323 | 45.9563 |  |  |  | 37.3355 | 37.7076 | 36.1976 | 41.5292 | 40.357 | -63.6334 | 40.6503 | 40.5795 | -42.7902 | -22.0616 | -37.6965 | -32.07 | 17.7816 | 0.8096 | -11.36 | 17.41 | -39.7778 | 8.7124 | -12.432 | 5.023 |  | 18.7 | 20.6943 | 42.551 | 15.91 | 73.3507 | 28.3 | -17.1323 |  | 2.4362 | 1.467 |  |  | -12.4537 | -24.3016 | 22.1593 | 37.6463 | 61.6856 | 62.8529 | -124.855 | -18.7148 | 29.0862 | -36.8284 | 11.5293 | 0 | 0 | 12.989 | 154.4057 | 153.8659 | 193.2 | -194.2934 | -416.8966 | 419.9568 | 412.5535 | -150.1167 | -148.0194 | -61.8682 | -54.3685 | 43.7303 | 42.9764 |  |  | 45.5418 | 44.6848 | -44.9865 | -45.1487 | 76.88 | 76.68 | 29.9 | 29.7 | 22.6625 | 33.44 | -205.5648 | 102.2901 | 102.0902 | 15.6 | -22.6 | -43.8 | -43.4 | 1.4458 | 1.2906 | -408.6144 | -118.4682 | 262.1089 | 223.389 | 11.758 | -214.0181 | 212.1969 | -96.7622 | -135.7073 | -207.799 | 53.7018 | 53.6233 | 97.2658 | -249.0372 | 139.9319 | -108.4015 | 112.1126 | -9.2026 |  | 11.52 | 7.884 | 7.939 | -12 | -4.8 |  | 4.8051 | -38.7594 | -28.5634 | 35.2 | 49.14 | 51.051 | 11.0994 | 13.5066 | 29.0031 | 27.5426 | 28.8768 |  | 23.5 | 22.2656 | 5.81 |  | -49.7539 | 78.5081 | 62.7636 | -47.8978 | -76.4527 | 52.976 | 22.7332 | -32.2 | 32.3 |  | 163.473
10/05/2025 | 02:00 | 0 |  | -36.6266 | 8.4853 | 27.3596 |  | 54.521 | -112.8581 | 36.8703 | 19.8394 | 18.019 | 28.86 | -30.056 | 26.4 | 9.936 | -26.4 | 9.8479 | 229.9016 | 3.7407 | 3.4896 | 6.0415 | 7.4516 | 0.4858 | 8.081 |  |  | -49.74 |  |  | -28.86 | 28.6 | 17.563 | 0.296 | -33.15 | -33.6 | -80.24 | 33.72 | 33.84 | 7.6423 | 14.4206 | 55.0846 | 56.8396 | 12.9364 | -37.5086 | -37.8204 | 25.1993 | 31.7825 |  | 65.774 | -1.0469 | -1.743 | -301.7221 | 29.0844 | -14.5 | -14.2 | 42.2694 | 41.3778 | -5.0928 |  | -60.0079 | 4.4653 | 5.6727 | 3.9552 | 348.3382 | 48.7686 | 48.7075 | -212.4834 | 339.3697 |  | -98.6671 | 97.5886 | 68.9787 | 23.65 | 17.65 | 45.8 | 68.71 | -48.7562 | -47.9525 | 115.7131 | 116.289 | 29.9325 | -59.2296 | -59.394 | 9.0794 | -43.735 |  |  | 39.4 | 85 | -12.18 | 35.7931 | 35.6316 | 35.5766 | -29.927 | -29.0367 |  | -7.4505 | 0.7928 | 11.7343 | 42.64 | 53.14 | 33.7573 | 31.4987 | -25.21 |  | 42.6751 | 41.7526 | -74.5583 | -0.0001 | -15.3363 | -82.1 | -82.1 | 25.8536 | 37.8021 | 37.5864 | 53.3386 | 37.16 | -4.06 | 55.4985 | 75.6118 | -26.71 | -27.01 | 90.88 | 55.14 | 77.2 | 73.7455 | -39.8323 | -39.6091 | 147.1687 | 110.1106 | 105.5312 | 108.366 | 81.8563 | 67.742 | -27.301 | 223.9186 | 107.7888 |  | -30.0922 | -28.6221 |  | 5.136 | 5.9903 | 118.32 | -83.3261 | -82.8035 | -32.2824 | 0 | -15.99 | 1 | 10.4907 | -29.5568 | -35.6108 | -34.8453 | 7.9695 | -65.489 | 39.2969 |  |  |  | 37.7041 | 38.2308 | 37.0364 | 46.0505 | 47.3901 | -64.1358 | 41.694 | 41.1253 | -43.2489 | -24.2055 | -41.2561 | -34.78 | 17.2885 | 0.8096 | -11.29 | 16.52 | -41.2131 | 7.2358 | -12.548 | 5.417 |  | 16.6 | 24.7185 | 43.0329 | 16.26 | 72.5506 | 27.9 | -16.7626 |  | 2.3135 | 1.3761 |  |  | -12.8365 | -23.7839 | 21.5789 | 36.3018 | 64.7805 | 62.0572 | -121.313 | -18.0935 | 29.0719 | -35.2552 | 11.9932 |  |  |  | 151.8454 | 152.0565 | 192.8 | -192.9355 | -408.7541 | 412.1892 | 409.2107 | -145.1642 | -146.0404 | -60.5984 | -52.7556 | 46.1898 | 44.5907 |  |  | 44.6848 | 43.7729 | -44.4608 | -44.5125 | 71.11 | 71.28 | 31.4 | 31.7 | 22.622 | 34.48 | -203.3141 | 101.185 | 99.4893 | 15 | -21.6 | -42.9 | -43.2 | 1.4676 | 1.4146 | -402.8998 | -69.7968 | 253.9708 | 218.868 | 3.0152 | -212.9415 | 210.0439 | -95.054 | -131.6499 | -204.6105 | 52.5047 | 51.4413 | 95.5753 | -243.3682 | 136.2638 | -105.9793 | 108.984 | -8.0929 |  | 12.64 | 8.02 |  | -12.32 | -4.48 |  | 4.1337 | -38.674 | -28.6244 | 33 | 52.049 | 52.214 |  | 13.2528 | 29.8506 | 28.6148 | 29.8551 |  | 23.6 | 22.2009 | 5.68 |  | -48.7483 | 76.9054 | 60.9872 | -47.1937 | -74.52 | 51.4251 | 22.5874 | -30.4 | 31.8 | 0 | 155.5201
10/05/2025 | 02:30 | 0 | 18.0397 | -35.7812 | 8.3013 | 26.6274 | 0 | 53.3062 | -107.4307 | 36.604 | 19.4174 | 17.8943 | 28.86 | -29.744 |  | 9.936 |  | 9.6526 | 216.1716 | 3.6827 | 3.8237 | 5.6431 | 7.568 | 0.5064 | 8.0638 |  |  | -49.02 |  |  | -28.86 | 28.6 | 17.795 | 0.296 | -28.95 | -29.28 | -87.74 | 29.4 | 29.5 | 7.5985 | 14.2167 | 53.7992 | 55.799 | 11.0801 | -33.2219 | -32.9393 | 8.1276 | 8.0143 | 0 | 67.9173 | -3.6642 | -19.5831 | -266.1932 | 28.4883 | -14.2 | -14.3 | 39.389 | 38.3912 | -5.5704 |  | -55.0231 | 4.7852 | 3.657 | 3.8215 | 316.5684 | 45.381 | 45.7472 | -188.0433 | 320.6552 |  | -69.8693 | 70.8478 | 68.7691 | 23.43 | 17.04 | 44.87 | 68.53 | -49.0241 | -47.9525 | 121.1869 | 121.5787 | 30.8698 | -46.3761 | -45.7192 | 9.4101 | -42.3825 |  |  | 36.2 | 83.4 | -11.81 | 38.5242 | 37.3931 | 38.4899 | -25.4925 | -25.822 |  | -4.2876 | -4.8012 | 11.084 | 39.17 | 51.57 | 33.2886 | 31.4987 | -25.33 |  | 41.4583 | 41.2441 | -84.1339 | -0.0001 | -15.3791 | -79.8 | -79.7 | 26.0568 | 36.6302 | 36.1774 | 52.1667 | 36.36 | -3.88 | 58.0905 | 83.6097 | -26.77 | -27.04 | 89.71 | 54.28 | 86.6 | 82.4545 | -36.9878 | -36.4818 | 156.4575 | 117.9982 | 112.3709 | 114.2989 | 96.1795 | 82.0941 | -25.768 | 200.9953 | 112.6388 |  | -29.779 | -28.156 |  | -2.9702 | -1.4343 | 175.164 | -86.5761 | -88.1452 | -44.2399 | 0 | -12.7 | 120.4 | 10.139 | -48.6083 | -36.1002 | -35.1853 | 7.5341 | -79.3166 | 45.1413 |  |  |  | 39.7638 | 40.2636 | 38.1536 | 48.7298 | 48.7298 | -69.6618 | 39.0698 | 39.1359 | -47.3974 | -28.8222 | -40.9558 | -35.76 | 17.5692 | 0.7987 | -11.49 | 17.16 | -41.4604 | 8.7981 | -12.663 | 5.576 |  | 16.18 | 29.9304 | 49.3801 | 15.53 | 71.4554 | 28.5 | -15.8894 |  | 2.1889 | 1.35 | 0.0645 | 0 | -12.4973 | -22.5795 | 21.1302 | 35.2094 | 63.5415 | 59.7999 | -118.1215 | -17.6483 | 28.6541 | -34.4433 |  | 0 | 0 | 13.3 | 148.1732 | 147.0413 | 193.6 | -193.2104 | -411.3925 | 412.8354 | 407.494 | -141.4197 | -140.0003 | -62.0533 | -55.781 | 41.1527 | 40.3374 | -135.3732 |  | 44.7727 | 43.8059 | -42.7493 | -42.4747 | 73.41 | 73.42 | 29.3 | 30.1 | 22.6625 | 33.04 | -200.3183 | 99.1612 | 98.9913 | 15 | -21.7 | -42.1 | -42.5 |  | 1.2889 | -400.7872 | -74.0549 | 248.6671 | 212.8689 | 6.2645 | -204.3918 | 207.9579 | -94.2429 | -132.1499 | -203.0477 | 52.7514 | 51.1202 | 94.0546 | -237.1292 | 135.476 | -102.6002 | 103.3018 | -8.3841 |  | 11.84 |  | 8.029 | -12.08 | -4.16 |  | 4.3076 | -39.2599 | -29.3568 | 33.3 | 48.847 | 49.174 |  | 13.2692 | 26.728 | 26.7628 | 26.8013 |  | 23.1 | 22.3954 | 5.49 |  | -50.6141 | 77.2802 | 63.3738 | -50.2899 | -77.4016 | 54.092 | 21.0041 | -32.2 | 31.9 | 0 | 164.5155
10/05/2025 | 03:00 | 0 |  | -35.8135 | 8.1686 | 26.6302 |  | 53.1305 | -104.397 | 35.9445 | 19.1254 | 17.6303 | 31.08 | -28.424 | 24.2 | 9.936 | -24.2 | 9.8877 | 212.3912 | 3.43 | 3.6833 | 5.2583 | 7.5898 | 0.4897 | 8.1204 |  |  | -47.53 |  |  | -28.86 | 26.4 | 17.116 | 0.296 | -30.7 | -31.23 | -79.87 | 31.3 | 30.88 | 6.8309 | 14.5572 | 52.6915 | 54.1664 | 10.8019 | -36.9727 | -36.6531 | 31.4431 | 29.4387 |  | 62.425 | -0.5235 | -1.7717 | -287.4921 | 28.1557 | -13.9 | -13.7 | 42.5395 | 41.0887 | -5.7045 |  | -59.0302 | 4.1662 | 1.795 | 3.7131 | 335.3983 | 38.6975 | 38.6669 | -189.8313 | 323.8195 |  | -56.8033 | 58.7348 | 66.7432 | 23.22 | 16.99 | 44.33 | 67.39 | -45.2733 | -44.7375 | 121.8191 | 121.9112 | 31.9286 | -42.8921 | -42.658 | 5.28 | -47.1939 |  |  | 26 | 92.9 | -11.73 | 34.2715 | 34.0641 | 35.3849 | -34.1734 | -32.6413 |  | 0.0902 | -2.1611 | 11.2134 | 40.49 | 53.65 | 32.3511 | 30.6198 | -24.63 |  | 47.3064 | 46.9538 | -105.9737 | -0.0001 | -15.0405 | -77.5 | -77.2 | 26.1282 | 36.0443 | 36.6471 | 50.9949 | 35.63 | -4.35 | 58.0365 | 103.2634 | -26.86 | -27.2 | 88.8 | 51.67 | 109.0545 | 104.6364 | -26.4756 | -28.1273 | 170.3452 | 131.999 | 124.2893 | 128.0341 | 102.894 | 89.9635 | -25.369 | 200.8517 | 152.4578 |  | -30.7519 | -27.5345 |  | 12.1554 | 13.2304 | 147.516 | -82.55 | -83.0825 | -48.8904 | 0 | -16.38 | 93.1 | 10.0578 | -20.3929 | -37.9836 | -36.8747 | 12.6296 | -89.1531 | 36.7921 |  |  |  | 39.6836 | 40.4052 | 38.9668 | 42.8688 | 44.2085 | -72.5086 | 31.4559 | 31.4928 | -47.9648 | -29.6292 | -40.0623 | -33.34 | 17.4984 | 0.751 | -10.99 | 17.56 | -42.627 | 10.1352 |  | 5.66 |  | 17.01 | 28.7776 | 46.3023 | 15.79 | 71.1977 | 29 | -16.2286 |  | 2.5722 | 1.3153 |  |  | -12.6564 | -23.0246 | 20.5589 | 34.7052 | 61.3562 | 66.2185 | -120.574 | -17.6337 | 28.1514 | -33.4604 |  |  |  | 13 | 156.5703 | 155.6912 | 194 | -193.0002 | -423.3409 | 422.4037 | 424.4895 | -149.4436 | -150.2966 | -59.9843 | -53.1506 | 44.9897 | 44.0069 |  |  | 45.5418 | 45.4649 | -42.0734 | -41.7651 | 81.4 | 80.69 | 29 | 28.3 | 22.8078 | 32.4 | -207.7695 | 101.5592 | 101.3547 | 15 | -25 | -44.5 | -45 |  | 1.355 | -413.0881 | -115.1169 | 257.8079 | 222.8909 | 12.7549 | -213.8344 | 211.6387 | -97.4504 | -136.6466 | -211.8963 | 54.3589 | 53.2211 | 96.4822 | -250.7161 | 140.3774 | -107.9482 | 109.7135 | -9.3591 |  | 12.4 |  |  | -12.32 | -3.68 |  | 4.8936 | -39.4644 | -28.9448 | 35.2 | 49.849 | 49.737 |  | 13.5136 | 29.2766 | 30.6796 | 29.201 |  | 24.2 | 22.7405 | 5.38 |  | -50.2186 | 76.5591 | 61.3219 | -49.9005 | -76.4902 | 53.2823 | 21.7601 | -34.2 | 33.4 |  | 152.0846
10/05/2025 | 03:30 | 0 | 17.8329 | -35.7607 | 7.9159 | 26.5923 |  | 53.6188 | -104.665 | 35.8839 | 19.4474 | 18.0488 | 26.64 | -28.12 | 24.2 |  | -24.2 | 12.2655 | 213.0636 | 4.1478 | 3.5108 | 6.4664 | 7.5189 | 0.4366 | 7.995 |  |  | -48.17 |  |  | -26.64 | 26.4 | 16.996 | 0.295 | -30.65 | -30.9 | -80.12 | 31.18 | 31.32 | 5.8579 | 14.3551 | 52.5509 | 53.8355 | 9.9673 | -35.0973 | -35.8068 | 28.4119 | 31.2814 |  | 63.7646 | -1.0469 | -4.9129 | -280.3874 | 28.5915 | -14.1 | -14.1 | 42.2121 | 40.6744 | -5.1591 |  | -59.1332 | 4.2602 | 3.6209 | 3.7753 | 332.5906 | 38.8806 | 38.789 | -176.2764 | 328.5129 |  | -81.1827 | 83.2306 | 65.7353 | 23.09 | 16.95 | 43.86 | 66.15 | -44.7375 | -44.6035 | 120.3283 | 120.9508 | 30.925 | -47.3847 | -47.3109 | 7.3142 | -42.2457 |  |  | 31.4 | 84.1 | -11.57 | 35.012 | 34.7263 | 34.6888 | -32.5232 | -32.3756 |  | -1.1315 | -1.1013 | 10.7055 | 36.77 | 51.29 | 32.3511 | 30.1804 | -24.69 |  | 42.1787 | 42.038 | -82.4473 | -0.0001 | -15.0919 |  |  | 25.9525 | 35.4584 | 34.2988 | 50.4089 | 35.23 | -3.72 | 54.729 | 81.0521 | -27.87 | -28.23 | 89.99 | 52.27 | 82.2545 | 80.8 | -35.113 | -34.7727 | 151.5915 | 114.7516 | 109.0692 | 110.7459 | 78.0518 | 64.4153 | -26.514 | 188.449 | 132.5879 |  | -30.702 | -29.0526 |  | 19.503 | 18.2673 | 56.88 | -73.1788 | -74.0748 | -25.9201 | 15.51 | -14 | 1 | 10.1644 | -4.5297 | -37.0839 | -36.2732 | 12.0348 | -61.404 | 28.3078 |  |  |  | 39.2683 | 39.7671 | 38.1837 | 45.5481 | 42.3664 | -69.8293 | 36.7281 | 36.9633 | -43.8096 | -24.9245 | -39.0295 | -34.21 | 17.5668 | 0.7633 | -11.08 | 17.61 | -40.8222 | 10.1572 | -12.849 | 5.611 |  | 16.99 | 25.6038 | 45.7295 |  | 70.106 | 28.4 | -16.5696 |  | 2.718 | 1.2839 |  |  | -12.9783 | -22.4631 | 20.3044 | 34.2851 | 63.7216 | 65.3635 | -121.4204 | -17.3931 | 28.0705 | -32.2232 | 11.928 |  |  |  | 156.2247 | 155.3657 | 190.7 | -190.3708 | -422.1471 | 426.0569 | 416.1551 | -150.7929 | -149.2955 | -57.1166 | -50.825 | 43.7216 | 40.3495 |  |  | 44.6738 | 43.7839 | -42.2967 | -42.0932 | 79.51 | 79.98 | 29.8 | 29.7 | 22.622 | 34.56 | -206.1621 | 101.5171 | 101.4357 | 15 | -22.6 | -42 | -42.5 |  |  | -413.3217 | -96.3399 | 257.4258 | 222.7685 | 9.6573 | -215.9865 | 212.1908 | -95.7798 | -133.7279 | -209.7875 | 54.3339 | 54.7736 | 95.7325 | -248.4969 | 136.903 | -109.9335 | 110.8975 | -8.3566 |  | 11.68 | 8.017 |  | -12.24 | -3.6 |  | 3.7522 | -38.262 | -29.0333 | 33.7 | 50.03 | 48.416 | 11.1169 | 13.4812 | 26.971 | 28.8407 | 26.7728 |  | 22.7 | 22.0634 | 5.34 |  | -46.972 | 74.6079 | 58.6823 | -46.91 | -72.8988 | 49.1896 | 23.3294 | -32.2 | 31.8 |  | 167.6507
10/05/2025 | 04:00 | 0 | 17.7059 | -35.353 | 8.0282 | 26.7899 |  | 53.383 | -104.5158 | 35.9206 | 19.3974 | 17.8118 | 28.86 | -28.639 | 26.4 |  | -24.2 | 12.1956 | 211.393 | 3.5363 | 3.3209 | 5.3793 | 7.3775 | 0.4967 | 7.8386 |  |  | -48.15 |  |  | -28.86 | 26.4 | 16.153 | 0.291 | -27.13 | -27.17 | -88.62 | 27.25 | 27.13 | 6.3273 | 14.7407 | 53.4642 | 55.6224 | 8.7943 | -32.4181 | -32.8712 | 9.4768 | 9.4194 |  | 67.1136 | -3.6642 | -19.83 | -266.8279 | 28.9295 | -14.2 | -14.3 | 39.4025 | 38.0876 | -5.3037 |  | -56.6744 | 4.0119 | 1.7409 | 3.7235 | 315.958 | 36.9579 | 36.8969 | -164.1975 | 317.321 |  | -104.9788 | 107.9731 | 64.7773 | 22.85 | 16.42 | 43.38 | 66.08 | -39.1113 | -39.6471 | 113.2137 | 113.9689 | 28.4274 | -49.2011 | -49.741 | 8.7051 | -38.6132 |  |  | 40.5 | 77.8 | -11.8 | 35.2721 | 34.4143 | 36.3826 | -33.0622 | -32.3965 |  | 2.8431 | -4.6151 | 10.9827 | 39.9 | 50.31 | 31.8823 | 30.1804 | -24.53 |  | 38.5093 | 38.3982 | -70.3808 | -0.0001 | -14.9297 |  |  | 24.9802 | 34.8724 | 33.8292 | 49.823 | 34.83 | -3.53 | 54.837 | 69.5164 | -25.59 | -25.93 | 85.79 | 52.78 | 70.1636 | 66.3091 | -33.5964 | -33.7818 | 144.0173 | 108.182 | 101.3602 | 103.488 | 98.0501 | 85.3493 | -24.186 | 175.7473 | 153.1839 |  | -30.0989 | -29.5438 |  | 12.1402 | 12.7457 | 164.412 | -85.9362 | -86.7459 | -46.823 | 0 | -12.55 | 90.2 | 10.2654 | -18.7691 | -37.7646 | -36.7615 | 11.2411 | -88.7722 | 58.2777 |  |  |  | 38.6491 | 40.2008 | 39.6477 | 39.6871 | 39.1848 | -69.1595 | 36.5036 | 36.347 | -44.0175 | -23.9031 | -40.5164 | -34.77 | 17.5424 | 0.7401 | -11.36 | 17.46 | -40.2937 | 10.0937 | -12.979 | 5.153 |  | 16.21 | 25.4851 | 43.3625 | 15.58 | 68.9686 | 26.7 | -15.5032 |  | 2.5325 | 1.2982 |  |  | -13.2582 | -21.3226 | 21.3683 | 33.3607 | 62.637 | 61.4905 | -114.4345 | -17.4343 | 27.2245 | -33.615 | 11.6062 |  |  | 12.9564 | 155.3608 | 154.593 | 191.9 | -193.315 | -417.9182 | 416.199 | 413.1827 | -148.9591 | -150.0063 | -62.3691 | -55.8319 | 46.2604 | 43.0361 | -140.0262 |  | 46.2229 | 45.4209 | -44.5 | -43.9958 | 80.73 | 80.57 | 27.9 | 28 | 22.6433 | 34.08 | -210.5009 | 105.4079 | 104.4614 | 15 | -23.2 | -43.9 | -44.4 |  |  | -408.3028 | -114.4261 | 265.3184 | 229.6077 | 10.1076 | -217.7635 | 219.0059 | -96.9134 | -137.425 | -215.3134 | 57.3223 | 56.8635 | 95.9635 | -255.4636 | 141.1973 | -112.7969 | 112.5984 | -8.7274 |  | 11.68 |  |  | -11.44 | -4.72 |  | 5.275 | -39.6109 | -29.4728 | 33 | 47.917 | 48.326 |  | 13.4978 | 28.5 | 29.7466 | 29.052 |  | 26.1 | 22.5672 | 5.3 |  | -52.3921 | 78.5324 | 63.4494 | -50.7139 | -77.4327 | 54.2932 | 21.9136 | -33.5 | 34.1 |  | 160.7914
10/05/2025 | 04:30 | 0 | 17.707 |  | 7.5628 | 27.0719 |  | 53.8761 | -103.9373 | 36.4072 | 19.6794 | 18.1694 | 28.86 | -28.545 | 26.4 |  | -24.2 | 12.8866 | 210.8414 | 3.4998 | 3.4516 | 6.0582 | 7.3452 | 0.5053 | 8.2972 |  |  | -47.07 |  |  | -28.86 | 26.4 | 16.328 | 0.29 | -30.69 | -30.43 | -80.31 | 30.83 | 30.46 | 6.5153 | 14.3027 | 53.398 | 55.6391 | 9.2711 | -36.3029 | -36.2535 | 31.808 | 35.0327 |  | 62.8269 | -0.5235 | -0.2307 | -295.1757 | 28.9495 | -14.4 | -14.4 | 43.962 | 41.2502 | -5.5229 |  | -62.3855 | 3.7708 | 6.0445 | 4.1198 | 349.1011 | 37.2936 | 37.2326 | -178.7569 | 333.1836 |  | -98.4313 | 99.5782 | 66.7532 | 23.56 | 17.34 | 43.84 | 66.54 | -41.9244 | -41.3886 | 113.8241 | 115.0815 | 28.5312 | -51.3843 | -50.9774 | 8.4964 | -42.4803 |  |  | 31.2 | 84.5 | -11.43 | 33.8856 | 33.5961 | 33.6442 | -36.9938 | -37.2405 |  | -0.1379 | 2.2207 | 10.7681 | 41.5 | 52.12 | 31.8823 | 30.1804 | -24.68 |  | 42.9034 | 42.5932 | -82.1488 | -0.0001 | -14.8659 |  |  | 25.3152 | 35.4584 | 35.2381 | 49.823 |  | -4.29 | 54.891 | 81.1946 | -26.62 | -27.14 | 89.35 | 52.71 | 81.3636 | 80.5273 | -31.7978 | -31.6545 | 153.1575 | 115.7546 | 109.6277 | 112.9327 | 76.0262 | 61.807 | -26.226 | 191.707 | 130.0734 |  | -31.9219 | -30.0618 |  | 18.3329 | 17.2585 | 43.056 | -70.7303 | -72.2528 | -21.9787 | 0 | -11.54 | 1 | 10.2222 | -8.5587 | -37.9064 | -36.7472 | 9.0629 | -59.2798 | 26.4398 |  |  |  | 39.5432 | 40.4191 | 38.6949 | 40.1895 | 39.5197 | -57.7724 | 33.6005 | 34.2214 | -35.8648 | -16.2896 | -40.6922 | -33.54 | 17.5009 | 0.7401 | -11.26 | 16.13 | -40.7803 | 9.9934 | -13.004 | 5.073 |  | 15.44 | 17.203 | 36.192 | 15.89 | 67.7971 | 28 | -16.0508 |  | 2.7917 | 1.3184 |  |  | -14.8349 | -22.4252 | 20.1552 | 34.3691 | 61.7417 | 63.8626 | -117.4225 | -17.4474 | 27.8933 | -32.2731 | 11.8281 |  |  |  | 159.6104 | 157.9184 | 191.1 | -193.31 | -417.8774 | 418.7336 | 418.4406 | -151.8518 | -151.866 | -61.5765 | -54.0744 | 46.3459 | 44.5644 |  |  | 44.7947 | 44.6299 | -46.6089 | -46.4566 | 84.6 | 84.35 | 28.3 | 29 | 22.5002 | 36.08 | -204.8699 | 102.9914 | 101.4371 | 15.1 | -23.2 | -41.2 | -40.9 | 1.3671 | 1.3309 | -410.414 | -93.3663 | 273.2696 | 230.1916 | 4.1332 | -223.3831 | 222.6437 | -96.4125 | -137.9403 | -220.5751 | 59.7322 | 59.7987 | 96.4426 | -263.6969 | 141.897 | -120.8291 | 121.272 | -8.3841 |  | 11.36 | 8.035 | 7.955 | -11.12 | -4.8 |  | 5.2445 | -39.3454 | -29.5888 | 33.5 | 51.214 | 50.425 | 11.1158 | 13.3116 | 29.8664 | 30.3153 | 30.8029 |  | 23.9 | 22.1936 | 5.46 |  | -50.081 | 78.3171 | 62.578 | -50.308 | -76.9019 | 53.7894 | 22.1451 | -32.8 | 32.3 |  | 160.4873
10/05/2025 | 05:00 | 0 | 17.1812 | -34.4405 | 7.3493 | 27.1074 |  | 54.1662 | -104.416 | 36.5825 | 19.8054 | 18.2245 | 26.64 | -28.252 | 24.2 | 9.936 | -24.2 | 13.3555 | 211.6242 | 3.4801 | 3.5248 | 5.9469 | 7.1586 | 0.4489 | 7.9461 |  |  | -47.66 |  |  | -26.64 | 26.4 |  |  | -31.77 | -31.84 | -80.21 | 32.1 | 31.34 | 6.2685 | 14.8334 | 44.5065 | 46.2043 | 14.3766 | -36.5709 | -36.1542 | 31.9809 | 29.2721 |  | 60.5496 | 0 | -4.9292 | -279.7003 | 27.8478 | -13.8 | -13.8 | 43.3111 | 42.1159 | -5.6381 |  | -58.2789 | 3.88 | 5.9327 | 4.1496 | 335.0321 | 34.1197 | 34.0892 | -150.8577 | 331.874 |  | -130.9845 | 133.7419 |  | 23.81 | 17.24 |  | 66.62 | -38.1736 | -37.3698 | 115.258 | 115.7337 | 27.4749 | -57.6619 | -57.3489 | 8.4169 | -40.6575 |  |  | 37.8 | 80.5 | -11.48 | 31.428 | 31.6234 | 31.2298 | -40.2696 | -40.247 |  | 6.982 | -2.0321 | 10.7475 | 38.63 | 52.88 | 32.3511 | 30.6198 | -24.88 |  | 40.3268 | 39.8857 | -64.0864 | -0.0002 | -15.0912 |  | -77.4 | 25.6119 | 35.4584 | 33.8292 | 50.4089 | 35.19 | -3.55 | 54.7425 | 63.5511 | -27.87 | -28.4 | 92.56 | 53.47 | 63.6182 | 63.0182 | -35.5317 | -34.5455 | 142.3799 | 107.1241 | 101.3543 | 103.3001 | 107.4538 | 96.9166 | -23.288 | 162.9121 | 175.4622 |  | -32.0727 | -30.2705 |  | 5.6346 | 5.0162 | 181.308 | -90.2793 | -90.2307 | -56.7586 | 18.16 | -15.56 | 116.4 | 10.3429 | -31.388 | -37.7691 | -37.2 | 9.4538 | -94.862 | 59.5641 |  |  |  | 39.7422 | 39.5964 | 38.5787 | 37.3428 | 37.1753 | -79.0394 | 36.9335 | 37.6082 | -50.5464 | -28.974 | -43.6219 | -36.08 | 17.5717 | 0.7633 | -11.31 | 15.94 | -43.1779 | 10.0672 | -12.999 | 5.169 |  | 15.9 | 31.8626 | 51.558 | 15.68 | 69.9266 | 27.3 | -16.2408 |  | 3.0588 | 1.3139 |  |  | -13.206 | -22.4614 | 20.4976 | 34.8733 | 61.8587 | 63.2197 | -120.4183 | -17.611 | 28.2572 | -32.6477 | 12.703 |  |  | 14.2612 | 161.6317 | 162.2891 | 194 | -194.003 | -421.6918 | 425.347 | 421.3821 | -156.4862 | -156.0355 | -58.2014 | -50.4656 | 43.4197 | 42.2965 |  |  | 42.9819 | 42.9819 | -50.4832 | -49.4895 | 86.79 | 87.1 | 27.7 | 28.8 | 22.622 | 36.24 | -211.8254 | 104.6905 | 104.2213 | 15.6 | -22.7 | -42.8 | -42.5 | 1.4672 |  | -417.309 | -139.5553 | 281.2112 | 240.1128 | 9.7463 | -230.8782 | 227.8665 | -97.4058 | -141.5574 | -227.104 | 61.5927 | 60.7301 | 99.8364 | -268.5862 | 144.168 | -125.2392 | 125.8633 | -8.8318 |  | 10.24 | 8.15 | 8.132 | -10.24 | -5.84 |  | 5.861 | -38.5275 | -29.8543 | 31.5 | 48.861 | 50.108 | 11.174 | 13.6094 | 28.5178 | 28.8959 | 27.5066 |  | 23.6 | 22.2462 | 5.5 |  | -47.0808 | 75.1559 | 60.0139 | -48.1616 | -75.0039 | 50.6633 | 23.3003 | -31.8 | 32.5 |  | 169.7596
10/05/2025 | 05:30 | 0 | 17.1812 | -34.9511 | 7.6116 | 27.6003 |  | 55.4308 | -105.6429 | 37.5508 | 19.9794 | 18.5267 | 24.42 | -30.91 | 26.4 | 11.592 | -26.4 | 13.1363 | 214.3534 | 4.0721 | 4.1929 | 6.3619 | 7.3317 | 0.4807 | 8.0958 |  |  | -48.47 |  |  | -24.42 | 28.6 |  |  | -27.72 | -27.81 | -89.07 | 27.74 | 27.94 | 6.4713 | 14.4122 | 45.7674 | 47.3827 | 17.6088 | -32.0162 | -32.1249 | 8.116 | 8.1038 |  | 66.1759 | -3.6642 | -19.2335 | -270.2859 | 27.9986 | -13.8 | -13.8 | 39.1245 | 38.0332 | -5.6913 |  | -57.4738 | 4.4552 | 6.3256 | 4.4508 | 328.5316 | 41.4441 | 41.7493 | -175.8094 | 329.2022 |  | -108.7963 | 110.4656 | 68.9687 | 23.93 | 18.04 | 45.22 | 68.14 | -42.3263 | -42.3263 | 113.7503 | 114.9845 | 27.5395 | -53.7077 | -53.3595 | 9.0243 | -42.6316 |  |  | 35.8 | 87.1 | -11.78 | 33.9002 | 33.3694 | 33.5262 | -34.1983 | -34.4998 |  | 0.5895 | -1.474 | 10.9785 | 44.72 | 53.59 | 33.2886 | 31.4987 | -25.24 |  | 43.2898 | 42.7258 | -81.5756 | -0.0002 | -15.4455 | -79.6 | -79.9 | 25.7437 | 36.6302 | 37.1167 | 52.7527 | 36.43 | -4.53 | 53.7435 | 79.692 | -27.92 | -27.85 | 95.64 | 53.62 | 80.6727 | 78.7455 | -33.1711 | -32.8545 | 155.9419 | 118.9323 | 112.7238 | 115.5241 | 69.2132 | 56.6925 | -25.887 | 187.9476 | 136.8046 |  | -32.1931 | -30.4727 |  | 9.3336 | 9.1124 | 38.448 | -66.8632 | -68.0381 | -16.2683 | 0 | -9 | 1 | 11.0007 | -28.0745 | -38.4025 | -37.5045 | 9.77 | -54.1105 | 19.4286 |  |  |  | 39.0225 | 39.5735 | 38.2647 | 41.6966 | 42.199 | -63.6334 | 35.3534 | 34.5758 | -37.3978 | -15.6605 | -46.2074 | -32.74 | 17.5717 | 0.8219 | -11.29 | 13.86 | -45.3886 | 10.0213 | -12.766 | 5.366 |  | 13.56 | 16.0497 | 36.8941 | 15.81 | 67.2759 | 25.4 | -15.0223 |  | 3.6865 | 1.3636 |  |  | -13.2279 | -22.0435 | 20.3218 | 34.117 | 61.5004 | 60.9269 | -113.0013 | -18.0831 | 28.5623 | -32.6069 | 12.2644 | 0.9082 | 0.6434 | 14 | 164.4409 | 161.9242 | 189.8 | -190.455 | -414.7037 | 420.1168 | 419.1341 | -158.2039 | -157.9778 | -57.4912 | -49.675 | 45.1607 | 45.7827 | -145.8717 | -144.9682 | 42.9709 | 42.114 | -53.1121 | -52.7466 | 84.3 | 84.45 | 31.4 | 31.5 | 22.5002 | 35.76 | -216.4884 | 103.1802 | 102.9657 | 16.2 | -20.6 | -42.9 | -43.4 | 1.3515 |  | -411.8513 | -99.6791 | 289.4485 | 242.6356 | -1.8781 | -234.4908 | 233.9775 | -100.822 | -139.3002 | -230.5711 | 62.0829 | 61.5332 | 101.6352 | -277.3075 | 143.5957 | -132.6661 | 134.1252 | -8.0682 |  | 10.24 | 7.983 | 7.971 | -10.48 | -5.2 |  | 5.2171 | -38.7015 | -29.0333 | 32.5 | 50.81 | 51.136 | 11.2289 | 13.619 | 28.9242 | 28.8085 | 29.5559 |  | 20.7 | 22.0549 | 5.73 |  | -44.3145 | 75.4499 | 58.5959 | -44.4102 | -74.4585 | 49.3523 | 24.2554 | -29.1 | 29.5 |  | 161.0603
10/05/2025 | 06:00 | 0 |  | -34.5434 | 7.8005 | 28.1865 |  | 56.6841 | -106.8485 | 38.8644 | 20.7354 | 19.3577 | 22.2 | -27.854 | 24.2 | 10.764 | -24.2 | 13.3198 | 218.7818 | 4.0987 | 4.0809 | 7.0145 | 7.2218 | 1.3974 | 7.9501 |  |  | -50.64 |  |  | -22.2 | 26.4 |  |  | -33.67 | -33.18 | -80.42 | 33.63 | 34.46 | 5.7539 | 14.6553 | 46.4596 | 48.1987 | 17.1302 | -37.9104 | -38.4225 | 28.4044 | 29.1432 |  | 64.4344 | -0.5235 | 0.1449 | -289.8067 | 25.6132 | -12.6 | -12.5 | 43.6679 | 42.7666 | -5.5653 |  | -56.7062 | 4.2371 | 6.6745 | 4.4927 | 346.7207 | 42.2071 | 42.1155 | -212.5127 | 327.238 |  | -79.222 | 82.2912 | 69.8868 | 23.98 | 17.93 | 45.68 | 68.03 | -51.4353 | -51.7033 | 129.5058 | 130.5167 | 26.4639 | -51.1581 | -50.9487 | 8.239 | -44.1378 |  |  | 35.2 | 87.3 | -11.91 | 35.6645 | 35.3827 | 35.836 | -31.0671 | -31.0699 |  | -3.1511 | -2.4915 | 10.9093 | 42.36 | 53.97 | 34.2261 | 32.3776 | -25.45 |  | 43.5849 | 44.1987 | -87.1925 | -0.0001 | -15.5545 | -82 | -82.2 | 26.1392 | 38.3881 | 39.9346 | 55.0964 | 38.44 | -4.76 | 53.19 | 86.1824 | -26.72 | -27.04 | 97.52 | 53.09 | 87.0545 | 83.0545 | -42.1103 | -41.6273 | 153.3311 | 119.0016 | 113.0038 | 116.1001 | 81.5203 | 70.2365 | -25.277 | 225.8858 | 75.8399 |  | -32.0023 | -30.8611 |  | -2.0994 | -1.3536 | 139.836 | -87.6702 | -87.363 | -27.8513 | 0 | -8.07 | 94.2 | 11.0646 | -52.1199 | -37.8753 | -36.7152 | 11.1029 | -66.9405 | 33.0742 |  |  |  | 41.0992 | 41.1507 | 39.978 | 51.5765 | 51.9115 | -78.8719 | 44.1088 | 44.0867 | -46.6495 | -26.6255 | -48.6537 | -33.78 | 17.5692 | 0.8219 | -11.45 | 13.23 | -48.4257 | 9.9906 |  | 5.043 |  | 13.81 | 26.6818 | 49.486 | 15.49 | 69.0729 | 24 | -15.5669 |  | 3.6999 | 1.3905 |  |  | -13.387 | -23.7969 | 19.6278 | 36.5539 | 63.6661 | 66.0934 | -126.5692 | -17.6662 | 29.5357 | -30.8221 | 12.4128 | 1.5821 | 1.2551 |  | 158.0757 | 158.326 | 259 | -258.8604 | -471.7953 | 472.622 | 471.5761 | -151.4526 | -152.4048 | -60.2144 | -52.9747 | 38.9867 | 39.3363 |  |  | 42.938 | 42.8171 | -50.7427 | -51.6726 | 86.79 | 86.42 | 27.8 | 27.4 | 22.1712 | 36.16 | -207.4637 | 102.879 | 102.4054 | 16.2 | -23.3 | -42 | -42.5 |  |  | -461.6828 | -33.6749 | 276.5313 | 236.4978 | -0.1778 | -228.5089 | 226.3423 | -97.4517 | -139.0455 | -222.6822 | 60.5654 | 60.1902 | 99.6395 | -267.2652 | 142.5922 | -124.1125 | 124.8412 | -9.0707 |  | 9.52 | 7.987 | 7.974 | -8.72 | -5.44 |  | 5.803 | -38.4085 | -29.8817 | 33.5 | 49.008 | 47.41 |  | 13.3974 | 26.8523 | 26.3644 | 25.1397 |  | 23.4 | 22.9714 | 5.71 |  | -50.7402 | 77.2558 | 61.3526 | -49.8018 | -76.7142 | 52.1964 | 23.9065 | -32.9 | 33.7 |  | 132.6934
10/05/2025 | 06:30 | 0 | 16.8884 | -33.8003 | 8.0926 | 28.6485 |  | 57.7763 | -107.6423 | 40.4114 | 21.8693 | 20.1089 | 15.54 | -29.656 | 24.2 | 11.592 | -24.2 | 13.2555 | 220.5046 | 4.6187 | 4.4157 | 7.4281 | 7.0718 | 1.259 | 7.8484 |  |  | -54.56 |  |  | -15.54 | 28.6 |  |  | -36.74 | -37.24 | -78.23 | 37.33 | 37.37 | 5.3234 | 14.8761 | 48.2261 | 49.7604 | 23.2539 | -38.9821 | -39.0133 | 26.7388 | 27.3277 |  | 67.9173 | -1.0469 | -5.6376 | -303.8531 | 26.5813 | -13.2 | -13.1 | 46.4984 | 45.1915 | -5.3718 |  | -59.3835 | 3.4236 | 7.0863 | 4.9257 | 355.7542 | 44.0382 | 44.2823 | -239.8949 | 334.4324 |  | -46.4576 | 47.5107 | 64.5976 | 21.3 | 14.63 | 42.74 | 63.61 | -61.0803 | -59.8746 | 134.3486 | 133.8912 | 27.6227 | -40.1489 | -39.7381 | 6.5394 | -38.7808 |  |  | 42.2 | 76.9 | -11.66 | 40.3569 | 39.9202 | 39.926 | -24.1337 | -24.7741 |  | -7.4266 | 0 | 11.5492 | 44 | 50.7 | 35.6323 | 33.696 | -26.25 |  | 38.6529 | 38.1147 | -87.2092 | -0.0002 | -15.9801 | -81.9 | -82.1 | 26.6995 | 42.4896 | 42.7525 | 59.7839 | 41.82 | -5.22 | 52.5015 | 85.5699 | -26.67 | -27.22 | 96.78 | 54.45 | 85.9636 | 84.7455 | -48.1653 | -47.6636 | 156.4411 | 120.3798 | 115.4742 | 117.8588 | 67.8462 | 52.057 | -25.243 | 252.5029 | 7.654 |  | -33.0716 | -31.2591 |  | -11.7626 | -10.7065 | 133.692 | -88.7886 | -89.6207 | -14.9053 | 0 | -8.58 | 97.8 | 12.0543 | -73.4005 | -37.2193 | -36.3057 | 10.2376 | -49.6319 | 18.1317 |  |  |  | 40.6481 | 40.7991 | 40.1209 | 59.7819 | 59.7819 | -73.5133 | 50.7163 | 50.5342 | -41.2239 | -22.0446 | -49.1371 | -32.58 | 17.5717 | 0.6571 | -11.33 | 12.32 | -49.1779 | 9.9678 | -12.842 | 5.206 |  | 11.88 | 22.2142 | 41.0108 | 14.98 | 63.5719 | 22.8 | -16.2974 |  | 3.6397 | 1.4038 |  |  | -12.2324 | -24.3204 | 19.1701 | 37.8984 | 56.8623 | 57.9346 | -121.196 | -18.2136 | 30.4984 | -33.2524 | 12.826 | 1.9239 | 1.677 |  | 147.3436 | 146.7323 | 281.2 | -280.8169 | -481.9775 | 480.8885 | 477.8964 | -142.0616 | -142.4826 | -62.4952 | -55.6238 | 38.4785 | 37.0002 |  |  | 37.8952 | 38.038 | -49.0662 | -48.9279 | 86.41 | 86.95 | 28.4 | 28.3 | 22.2951 | 26.56 | -208.2122 | 99.3938 | 99.1869 | 16.2 | -22.2 | -37.8 | -37.5 |  | 1.1316 | -470.5348 | 31.7367 | 256.3303 | 219.3726 | -2.9733 | -207.769 | 208.5393 | -88.3473 | -126.0379 | -202.6035 | 62.3478 | 61.3043 | 91.1423 | -246.4877 | 128.1352 | -117.2504 | 118.0413 | -8.1726 |  | 8.56 | 7.759 | 7.759 | -8.48 | -6.08 |  | 5.861 | -40.5173 | -29.3263 | 35.7 | 48.676 | 50.345 | 8.948 | 10.5821 | 25.2807 | 24.6876 | 25.0661 |  | 22.7 | 21.9784 | 5.26 |  | -52.5178 | 77.3999 | 63.3393 | -52.929 | -76.6642 | 54.9929 | 20.2389 | -31.6 | 31.7 |  | 132.7015
10/05/2025 | 07:00 | 0 | 16.5287 | -33.29 | 7.7679 | 29.3528 |  | 59.1266 | -110.3112 | 41.7445 | 22.3053 | 20.6617 | 15.54 | -31.18 | 26.4 | 12.42 | -26.4 | 13.1518 | 223.2618 | 4.944 | 4.9516 | 8.152 | 6.92 | 1.3527 | 7.7636 |  |  | -54.83 |  |  | -15.54 | 28.6 |  |  | -32.1 | -32.2 | -87.69 | 32.39 | 32.4 | 5.5652 | 14.3984 | 48.9523 | 50.5296 | 27.7292 | -35.9011 | -35.7937 | 9.151 | 8.4047 |  | 74.4813 | -3.6642 | -18.5366 | -307.8623 | 26.7178 | -13.3 | -13.3 | 42.5349 | 41.3859 | -5.1989 |  | -60.2267 | 3.4777 | 7.5264 | 4.9354 | 362.4377 | 55.6352 | 55.9099 | -279.3509 | 334.2813 |  | -25.2794 | 27.0164 | 66.6335 | 21.19 | 15.85 | 44.54 | 64.39 | -64.8311 | -64.2952 | 128.3608 | 130.4973 | 29.1319 | -37.5728 | -37.554 | 6.3451 | -40.0666 |  |  | 41.3 | 79.9 | -12.04 | 42.6745 | 42.2454 | 41.6568 | -18.7965 | -18.4382 |  | -18.8419 | 2.6035 | 10.3891 | 42.59 | 51.69 | 34.9292 | 32.8171 | -24.54 | -3.3911 | 40.6732 | 39.9551 | -94.0163 | -0.0001 | -14.9302 | -86.6 | -87.5 | 26.0294 | 43.3685 | 42.2828 | 62.1277 | 43.35 | -5.03 | 49.6935 | 92.8228 | -27.6 | -27.78 | 97.84 | 52.09 | 96.9818 | 90.2727 | -47.9852 | -47.8182 | 159.5218 | 124.2192 | 119.3953 | 121.1507 | 31.0241 | 16.5079 | -24.916 | 295.3442 | -86.8381 |  | -34.3716 | -32.5023 |  | -18.9794 | -17.6821 | 38.448 | -74.0232 | -74.9885 | 21.1844 | 0 | -14.53 | 1 | 8.6195 | -74.1893 | -37.7407 | -37.0467 | 10.9883 | -13.0579 | -19.0571 |  |  |  | 39.6208 | 39.7689 | 38.8549 | 63.9683 | 65.308 | -47.2227 | 50.7465 | 50.1858 | -20.1795 | 0 | -46.4198 | -29.56 | 17.3812 | 0.7047 | -10.93 | 11.33 | -47.2027 | 9.8213 | -12.292 | 4.784 |  | 10.93 | -0.1637 | 19.9916 | 15.28 | 61.0188 | 23.7 | -16.0436 |  | 3.4672 | 1.4323 |  |  | -10.9033 | -24.895 | 20.5681 | 38.5707 | 56.3167 | 57.3148 | -113.8314 | -19.7708 | 29.7666 | -35.9502 | 12.0927 | 3.8966 | 3.565 | 13.5109 | 129.0912 | 129.4579 | 271.1 | -270.8878 | -446.822 | 444.3885 | 443.473 | -124.388 | -124.5718 | -57.4149 | -50.5551 | 36.0966 | 35.2758 | -125.7121 | -124.1082 | 21.767 | 20.976 | -54.347 | -54.7929 | 72.18 | 71.59 | 30.6 | 28.6 | 22.2951 | 2 | -209.3779 | 86.1952 | 86.6606 | 15.6 | -11.9 | -19 | -19.2 | 1.2332 |  | -435.2614 | 116.8324 | 195.8769 | 164.8825 | -4.9331 | -155.8058 | 151.9731 | -70.459 | -75.5207 | -150.6871 | 76.3019 | 77.0157 | 71.7623 | -184.4704 | 76.3394 | -104.8991 | 105.407 | -7.0135 |  | 6.96 | 7.691 | 7.672 | -6.96 | -7.04 |  | 7.4144 | -35.3017 | -30.1747 | 28.8 | 50.005 | 49.508 | 11.2952 | 13.5254 | 23.5137 | 23.284 | 23.3224 |  | 12.9 | 20.2298 | 5.34 |  | -47.117 | 73.0566 | 58.7585 | -46.7788 | -72.6514 | 49.8343 | 22.3005 | -22.2 | 22.5 |  | 122.1587
10/05/2025 | 07:30 | 0 | 16.9627 | -33.8079 | 8.3187 | 30.9765 |  | 61.3437 | -114.5381 | 45.3983 | 24.1933 | 22.5331 | 13.32 | -35.327 | 30.8 | 14.076 | -30.8 | 12.4354 | 231.9664 | 6.03 | 6.2752 | 9.6879 | 6.7438 | 1.3166 | 7.9711 |  |  | -58.5 |  |  | -13.32 | 33 |  |  | -40.04 | -39.77 | -78.43 | 40.16 | 40.38 | 6.7081 | 14.183 | 51.4094 | 53.1412 | 30.8142 | -37.5086 | -37.4866 | 10.4107 | 9.8885 |  | 77.4284 | -2.6173 | -14.3708 | -337.9231 | 29.5185 | -14.4 | -14.4 | 44.0906 | 42.8425 | -5.3137 |  | -58.144 | 4.4768 | 8.2963 | 5.4281 | 388.7752 | 69.1854 | 69.5211 | -316.2164 | 365.3341 |  | -47.4937 | 48.5257 | 73.8786 | 23.83 | 18.43 | 48.87 | 69.28 | -63.4915 | -62.8217 | 137.4876 | 138.5406 | 27.0738 | -54.0106 | -53.702 | 8.0055 | -48.1591 |  |  | 35 | 97.7 | -13.05 | 37.2142 | 36.5695 | 36.8968 | -25.7101 | -25.3136 | 1 | -21.7835 | 10.2173 | 10.5811 | 49.84 | 59.46 | 37.7417 | 35.8932 | -26.43 | -3.2655 | 48.2893 | 47.5798 | -104.0044 | -0.0002 | -16.0434 | -95 | -95.5 | 27.3367 | 48.056 | 49.3275 | 67.9871 | 47.66 | -6.73 | 52.8255 | 101.7333 | -27.48 | -27.79 | 95.58 | 55.08 | 103.5818 | 101.2 | -48.7049 | -48.2727 | 173.6103 | 136.1105 | 130.7063 | 133.3201 | 38.3835 | 23.6106 | -24.937 | 326.8721 | -134.9979 |  | -34.9764 | -32.9464 |  | -26.2663 | -23.6453 | 58.416 | -72.0048 | -73.0635 | 14.4519 | 17.62 | -15.66 | 1 | 9.3734 | -89.1407 | -38.2891 | -37.2992 | 9.6685 | -19.9704 | -12.064 |  |  |  | 39.2885 | 39.7452 | 37.9738 | 62.2937 | 62.2937 | -62.1263 | 50.6096 | 50.7669 | -31.5985 | -10.3462 | -49.4447 | -32.73 | 17.5692 | 0.7645 | -11.35 | 11.91 | -50.2814 | 9.8681 | -12.728 | 4.912 |  | 11.25 | 12.2391 | 30.8991 |  | 66.0421 | 22.7 | -19.5363 |  | 3.0784 | 1.5516 |  |  | -11.3071 | -29.5316 | 19.7066 | 45.2933 | 55.8685 | 57.1927 | -129.1148 | -22.1692 | 33.7394 | -42.2662 | 11.1182 | 5.2651 | 4.9783 | 12.3218 | 109.2595 | 109.3149 | 248.9 | -248.4636 | -389.5724 | 389.3498 | 390.5173 | -105.4116 | -105.6931 | -49.2773 | -43.3945 | 40.622 | 40.2727 | -102.2184 | -101.8734 | 7.3088 | 7.2538 | -41.279 | -41.8755 | 58.26 | 57.73 | 33.5 | 33.7 | 22.3549 | -26.64 | -221.7825 | 79.3091 | 78.5586 | 16.2 | -4.7 | -7.1 | -7.1 | 1.359 | 1.2371 | -382.9818 | 165.6851 | 124.8105 | 103.1666 | 0.8934 | -94.1368 | 92.5905 | -61.5503 | -23.8425 | -89.2982 | 90.5137 | 89.4558 | 58.8561 | -115.245 | 26.5713 | -86.9503 | 87.429 | -8.2 |  | 10.08 | 7.517 | 7.572 | -10.56 | -4.4 |  | 3.5752 | -28.3314 | -30.1747 | 27.1 | 53.324 | 52.404 |  |  | 26.7121 | 26.3918 | 26.4336 |  | 4.4 | 16.4505 | 5.85 |  | -43.0745 | 66.6919 | 50.8819 | -41.904 | -66.8366 | 41.4944 | 23.5219 | -12.9 | 13 |  | 114.0382
10/05/2025 | 08:00 | 0 | 16.9561 | -34.2193 | 8.5913 | 31.7679 |  | 63.6608 | -117.0405 | 48.1344 | 25.5052 | 23.7408 | 13.32 | -38.522 | 33 | 14.076 | -33 | 13.1536 | 235.2338 | 5.8695 | 6.627 | 10.7659 | 6.6549 | 1.5992 | 8.2614 |  |  | -59.79 |  |  | -13.32 | 37.4 |  |  | -41.17 | -41.27 | -80.21 | 41.62 | 41.73 | 7.9377 | 13.7883 | 54.1794 | 55.827 | 29.6982 | -38.3123 | -37.656 | 7.1478 | 6.727 |  | 79.3039 | -2.6173 | -14.8112 | -342.3567 | 28.7777 | -14.5 | -14.4 | 44.2696 | 43.4977 | -6.059 |  | -60.0205 | 5.5173 | 8.4834 | 5.5242 | 394.4211 | 76.9982 | 75.93 | -328.1504 | 383.7822 |  | -67.548 | 70.8218 | 79.2676 | 25.15 | 19.64 | 51.97 | 72.94 | -64.0273 | -65.5008 | 139.4546 | 140.8853 | 22.8915 | -63.838 | -62.7131 | 7.4045 | -49.1206 |  |  | 36.6 | 100.8 | -13.71 | 35.5042 | 35.3802 | 35.6641 | -25.8815 | -25.6392 | 1 | -24.6248 | 10.2888 | 11.0007 | 50.13 | 62.07 | 40.0854 | 37.6511 | -27.2 | -3.2655 | 50.4616 | 49.602 | -97.4958 | -0.0001 | -16.5991 | -103.1 | -103.5 | 27.897 | 52.7435 | 52.615 | 75.0183 | 52.29 | -7.14 | 55.62 | 96.6355 | -31.37 | -31.67 | 105.54 | 57.91 | 94.8909 | 92.5455 | -53.2399 | -52.7 | 175.0895 | 138.6747 | 133.9795 | 134.6552 | 54.9779 | 38.0424 | -24.616 | 342.8183 | -166.4175 |  | -35.7858 | -33.5112 |  | -33.2566 | -31.9587 | 64.56 | -86.275 | -87.0093 | -2.0214 | 15.95 | -16.53 | 72.1 | 10.041 | -106.9019 | -37.8919 | -36.6229 | 9.1385 | -42.0537 | 0 |  |  |  | 39.6514 | 40.1165 | 38.6863 | 65.6429 | 64.973 | -62.6287 | 55.731 | 55.5414 | -33.994 | -13.22 | -47.057 | -31.35 | 17.5717 | 0.7864 | -11.36 | 12.89 | -46.8676 | 10.0098 | -12.562 | 5.107 |  | 14.28 | 13.2373 | 33.8159 | 15.46 | 69.3468 | 23.7 | -21.5276 |  | 2.9232 | 1.636 |  |  | -10.909 | -31.882 | 20.4271 | 50.0831 | 58.0068 | 58.2727 | -135.0325 | -24.4749 | 34.7431 | -46.776 | 10.7511 | 6.0268 | 5.739 | 12 | 95.2277 | 95.1751 | 255.2 | -253.2443 | -379.9574 | 385.7894 | 380.1528 | -94.7481 | -93.5439 | -55.1197 | -47.9329 | 44.0943 | 42.0406 | -85.7454 | -85.3016 | 3.7601 | 3.0021 | -34.2778 | -32.3052 | 47.3 | 48.69 | 34.8 | 35.1 | 22.4575 | -42.64 | -229.5601 | 77.3765 | 77.7282 | 15.7 | -2.1 | -1.9 | -1.9 | 1.2415 | 1.1138 | -376.1129 | 204.8211 | 81.4559 | 62.6233 | 10.6227 | -59.9294 | 50.4819 | -55.1392 | 0 | -52.9575 | 93.4595 | 93.892 | 50.5269 | -69.1371 | 0.338 | -68.7675 | 71.4943 | -8.807 |  | 12.88 | 4.55 | 4.55 | -12.4 | -2.64 |  | 2.2873 | -27.599 | -29.5308 | 27.3 | 54.574 | 51.543 |  |  | 27.4504 | 27.837 | 28.5608 |  | 4.4 | 17.0492 | 6.18 |  | -45.5143 | 72.2489 | 57.8141 | -43.6021 | -71.5611 | 48.0485 | 22.6459 | -11.1 | 10.8 |  | 117.4258
10/05/2025 | 08:30 | 0 | 17.8414 | -35.6535 | 9.3761 | 33.1066 |  | 66.3962 | -123.5208 | 51.3845 | 26.8212 | 25.6434 | 8.88 | -42.376 | 37.4 | 15.732 | -37.4 | 12.9915 | 252.004 | 7.6524 | 7.7669 | 12.4858 | 7.0401 | 1.8338 | 7.8528 |  |  | -62.28 |  |  | -8.88 | 41.8 |  |  | -44.53 | -45.41 | -79.78 | 45.34 | 45.8 | 9.5733 | 12.9478 | 55.7508 | 57.4594 | 34.859 | -43.2688 | -42.3227 | 20.2432 | 20.5573 |  | 82.9208 | -1.0469 | -8.2947 | -402.9472 | 31.1654 | -15.6 | -15.4 | 50.6712 | 48.7514 | -6.4238 |  | -69.5796 | 6.2647 | 9.2018 | 6.2342 | 449.0492 | 91.4334 | 92.4711 | -367.7866 | 446.9963 |  | -60.3092 | 61.5058 | 86.9119 | 26.7 | 22.03 | 57.13 | 77.04 | -80.504 | -80.3701 | 150.5583 | 150.706 | 18.3954 | -71.7081 | -71.518 | 7.6253 | -54.4875 |  |  | 34.4 | 111 | -14.55 | 36.1977 | 35.0622 | 36.309 | -19.0731 | -20.2501 | 12.1966 | -38.6113 | 15.6148 | 11.6894 | 55.26 | 67.88 | 42.8979 | 40.7272 | -29.64 |  | 55.2228 | 54.8516 | -108.1459 | -0.0001 | -18.2026 | -113.6 | -113.6 | 28.1332 | 58.017 | 59.1901 | 82.0496 | 57.51 | -8.58 | 55.296 | 106.5285 | -32.19 | -32.57 | 111.39 | 63.34 | 108.4 | 106.6364 | -64.3759 | -62.1 | 189.2927 | 148.002 | 142.821 | 146.2096 | 18.5468 | 2.722 | -27.37 | 377.6888 | -278.2724 |  | -35.5171 | -33.5876 |  | -32.8251 | -31.106 | 47.664 | -82.9749 | -84.0431 | 38.0366 | 0 | -17.45 | 1 | 11.3256 | -110.1978 | -35.2561 | -33.8181 | 3.9234 | 1.2234 | -35.4546 |  |  |  | 40.4621 | 38.9866 | 37.766 | 80.0441 | 79.3743 | -34.3285 | 65.8974 | 65.0387 | -15.1383 | 0 | -40.3113 | -27.97 | 17.6815 | 0.8219 | -11.26 | 13.48 | -40.2631 | 10.1376 | -12.024 | 5.047 |  | 16.94 | -5.1537 | 13.4191 | 16.76 | 73.0422 | 23.7 | -22.6335 |  | 2.5388 | 1.7776 |  |  | -11.8792 | -34.8142 | 21.7015 | 54.5368 | 61.3324 | 61.7753 | -142.8909 | -25.9958 | 36.1404 | -51.0756 | 10.3842 | 7.7944 | 7.3316 | 11.8317 | 92.2991 | 91.7563 | 283.3 | -279.8697 | -411.8263 | 415.5505 | 413.4713 | -90.3946 | -89.7382 | -58.9071 | -51.2318 | 41.9268 | 41.1284 |  |  | 5.463 | 4.694 | -22.0989 | -21.1111 | 55.98 | 56.32 | 31.9 | 32 | 22.4169 | -47.76 | -227.4902 | 80.1313 | 79.8764 | 15.1 | -5.5 | -2.9 | -2.8 | 1.3543 | 1.083 | -406.3371 | 302.8585 | 59.2579 | 48.6692 | 1.501 | -47.5186 | 39.6371 | -52.2573 |  | -39.7781 | 95.4219 | 95.3342 | 48.783 | -51.2878 | -4.6019 | -54.8883 | 54.808 | -7.8567 |  | 15.2 | 4.563 | 4.546 | -15.2 | -0.96 |  | 0.499 | -27.187 | -30.5287 | 28.5 | 50.396 | 52.35 | 11.2654 | 13.5682 | 26.7443 | 27.5412 | 27.2414 |  | 4.7 | 19.9093 | 6.47 |  | -48.2673 | 76.0417 | 60.1271 | -47.3452 | -73.9738 | 50.3885 | 23.0294 | -13.3 | 13.3 |  | 161.6465
10/05/2025 | 09:00 | 0 | 18.491 | -37.0562 | 9.696 | 34.8436 |  | 69.8712 | -129.6787 | 54.0654 | 28.3011 | 27.0312 | 6.66 | -45.247 | 39.6 | 17.388 | -39.6 | 13.036 | 263.265 | 9.1368 | 9.1579 | 14.958 | 7.0129 | 6.0659 | 7.9988 |  |  | -64.49 |  |  | -6.66 | 44 |  |  | -46.85 | -47.3 | -80.41 | 47.25 | 47.71 | 10.4463 | 12.9682 | 55.9744 | 57.9385 | 38.5803 | -46.7518 | -45.2175 | 26.6172 | 28.9906 |  | 85.8679 | 0.5398 | 0.4479 | -415.0925 | 28.3968 | -13.8 | -13.9 | 52.3739 | 51.0918 | -6.2614 |  | -70.5211 | 6.7179 | 9.8249 | 6.6916 | 468.3064 | 90.8231 | 91.0062 | -332.0269 | 473.963 |  | -133.1945 | 134.9585 | 88.9378 | 27.96 | 23.79 | 59.54 | 78.65 | -72.1987 | -71.7968 | 143.54 | 144.613 | 15.5549 | -90.3484 | -90.8028 | 9.6154 | -57.1818 |  |  | 35.3 | 114.1 | -14.85 | 28.772 | 28.0849 | 28.937 | -30.9417 | -31.481 | 14.2792 | -30.3384 | 18.1825 | 12.4971 | 62.15 | 72.31 | 44.7729 | 42.485 | -30.38 |  | 57.349 | 56.9075 | -93.2035 | 0.0001 | -18.4567 | -117.3 | -116.4 | 28.5892 | 60.3607 | 61.5383 | 85.5652 | 60.01 | -8.58 | 58.3875 | 92.6728 | -32.82 | -32.91 | 114.28 | 66.14 | 92.5818 | 89.3636 | -63.0207 | -61.6273 | 187.6747 | 147.065 | 141.427 | 143.5286 | 56.2931 | 39.3507 | -26.378 | 344.3334 | -224.0287 |  | -36.086 | -33.8064 |  | -45.5191 | -41.2855 | 170.556 | -96.9976 | -98.9831 | 0.8711 | 17 | -17.78 | 107 | 11.2315 | -134.1845 | -36.8548 | -36.1623 | 8.3335 | -37.5561 | 0 |  |  |  | 39.571 | 39.5723 | 38.7662 | 72.3411 | 71.8388 | -33.8262 | 64.591 | 64.6919 | -15.3481 |  | -38.7439 | -27.27 | 17.5692 | 0.8914 | -11.21 | 14.29 | -38.2031 | 10.0271 | -11.715 | 5.171 |  | 19.54 | -5.5621 | 15.313 | 17.35 | 76.9745 | 24.8 | -23.3128 |  | 1.489 | 1.8239 |  |  | -12.3306 | -36.6489 | 22.3607 | 57.5619 | 59.647 | 61.6509 | -146.5983 | -27.5063 | 37.4786 | -56.3209 | 10.5313 | 8.0874 | 7.8695 | 12 | 102.0881 | 103.7686 | 285.8 | -283.7886 | -420.3691 | 422.4749 | 421.3417 | -100.6595 | -101.4557 | -56.4805 | -49.1004 | 40.6278 | 41.3973 |  |  | 9.0227 | 8.9348 | -24.5934 | -24.1409 | 47.24 | 47.51 | 54.8 | 54.9 | 22.5408 | -52.88 | -263.1547 | 83.3244 | 82.9833 | 9.9 | 32 | -7.1 | -6.2 | 1.2582 | 1.1961 | -417.2723 | 249.9058 | 91.1442 | 75.2572 | 2.3097 | -72.8024 | 61.9528 | -72.4013 |  | -62.5969 | 102.9635 | 101.0218 | 68.5647 | -84.2673 | 6.7217 | -77.8615 | 78.7211 | -9.3344 |  | 24.96 | 6.495 | 6.473 | -23.92 | 6.88 |  | -7.4113 | -33.3974 | -18.6908 | 31.2 | 51.697 | 51.239 | 11.2756 | 13.3399 | 27.0448 | 28.3672 | 27.3893 |  | -31.7 | 19.6162 | 6.56 |  | -42.5621 | 76.042 | 58.8356 | -43.0514 | -74.63 | 48.436 | 25.8062 | 23.1 | -22.9 |  | 189.5815
10/05/2025 | 09:30 | 0 | 18.9469 | -38.2556 | 10.2624 |  |  | 69.9347 | -131.0656 | 56.5948 | 28.9251 | 27.4321 | 6.66 | -47.368 | 41.8 | 19.044 | -41.8 | 13.3033 | 266.7626 | 9.6897 | 9.8728 | 15.8521 | 7.0502 | 5.6595 | 8.0947 |  |  | -66.96 |  |  | -6.66 | 46.2 | 16.328 | 0.29 | -46.64 | -46.65 | -84.7 | 46.64 | 45.68 | 10.4851 | 13.1626 | 59.2586 | 60.839 | 40.7695 | -42.8669 | -43.1747 | 19.2897 | 17.129 |  | 91.896 | -0.5235 | -3.9817 | -429.0537 | 29.4442 | -14.5 | -14.6 | 50.0365 | 49.88 | -6.7174 |  | -70.9408 | 7.7613 | 10.4565 | 7.0765 | 475.6308 | 98.0865 | 97.4456 | -352.8084 | 491.324 |  | -132.622 | 135.0018 | 92.2709 | 28.84 | 25.06 | 61.54 | 81.3 | -73.2704 | -71.9308 | 144.4318 | 145.6543 | 15.9818 | -96.1319 | -96.834 | 12.9531 | -65.8485 |  |  | 23.8 | 128 | -15.34 | 27.5198 | 24.5357 | 28.3451 | -32.948 | -32.7887 | 16.6694 | -34.612 | 22.1645 | 12.8747 | 42.65 | 75.32 | 46.8823 | 44.2429 | -31.32 | -3.1399 | 66.1809 | 65.3323 | -105.3167 | 0.0001 | -19.1346 | -120.7 | -119.9 | 30.8524 | 63.8763 | 65.7651 | 90.2527 | 63.98 | -9.66 | 60.8175 | 109.7962 | -32.36 | -32.45 | 117.14 | 67.74 | 104.5636 | 105.6727 | -59.344 | -60.7818 | 205.6019 | 161.6439 | 154.1138 | 159.3829 | 54.9281 | 38.7209 | -28.512 | 362.9808 | -241.1171 |  | -36.3208 | -33.6029 |  | -34.353 | -31.4384 | 145.98 | -85.7081 | -86.4271 | 18.4511 | 0 | -14.78 | 91.2 | 12.1595 | -117.8466 | -38.9644 | -37.8682 | 11.3788 | -29.2407 | 0 |  |  |  | 39.2465 | 40.2107 | 37.782 | 73.1784 | 72.8435 | -30.812 | 60.5351 | 61.2141 | -9.0071 | 11.9393 | -35.8874 | -26.18 | 17.3935 | 0.8096 | -11.26 | 14.19 | -35.6103 | 10.2229 | -11.517 | 5.451 |  | 20.16 | -9.0583 | 12.9668 | 17.61 | 77.8871 | 26.2 | -24.572 |  | 1.2269 | 1.9022 |  |  | -11.9967 | -38.8623 | 23.0465 | 59.9988 | 65.868 | 65.5183 | -149.5945 | -28.2059 | 38.8882 | -59.1727 |  | 9.1714 | 8.5867 |  | 105.1984 | 106.03 | 285.8 | -285.1053 | -415.9813 | 416.8952 | 416.9675 | -103.2804 | -102.3318 | -53.1753 | -45.4796 | 44.5887 | 46.1794 | -92.9794 | -93.1524 | 9.4841 | 8.9128 | -25.2034 | -24.0585 | 37.1 | 37.53 | 55.8 | 57.8 |  | -54.88 | -272.1105 | 86.3217 | 85.3678 | 9.9 | 35.4 | -7.9 | -8 |  | 1.0689 | -405.676 | 264.3757 | 90.6576 | 73.4845 | 0.1978 | -66.5311 | 61.5578 | -76.8131 |  | -61.1139 | 98.2877 | 96.9479 | 76.0552 | -82.9327 | 2.8617 | -79.8243 | 79.1077 | -8.9911 |  | 25.2 | 6.685 | 6.606 | -25.04 | 7.84 |  | -8.0552 | -31.6396 | -18.1628 | 28.4 | 48.029 | 51.742 | 11.2885 | 13.3629 | 30.408 | 30.3741 | 29.1986 |  | -32.9 | 18.2941 | 6.99 |  | -37.7701 | 72.5735 | 54.3894 | -36.9845 | -71.6194 | 43.8409 | 27.9915 | 24.6 | -24.4 |  | 188.3032
10/05/2025 | 10:00 | 0 | 19.384 | -38.7974 | 10.5031 | 35.6402 |  | 71.5364 | -132.1769 | 56.7132 | 28.7791 | 28.0441 | 2.22 | -47.132 | 41.8 | 18.216 | -41.8 | 12.8863 | 270.505 | 9.7073 | 9.7613 | 15.8329 | 7.0711 | 5.9274 | 8.0122 |  |  | -68.44 |  |  | -2.22 | 46.2 |  |  | -49.02 | -49.27 | -82.14 | 50.31 | 49.46 | 9.8975 | 13.6048 | 60.5532 | 61.9762 | 44.5985 | -47.5555 | -47.8481 | 34.8333 | 20.2037 |  | 93.7715 | 0 | 1.0522 | -443.9891 | 24.392 | -11.9 | -11.9 | 52.779 | 54.2348 | -6.5941 |  | -72.1123 | 8.6193 | 9.7266 | 6.6245 | 482.467 | 107.4251 | 106.6622 | -390.358 | 498.7802 |  | -124.3115 | 124.7464 | 93.7878 | 28.56 | 25.46 | 63.49 | 82.25 | -74.476 | -75.2797 | 146.3371 | 147.2377 | 14.1633 | -95.8444 | -95.9965 | 19.7683 | -64.125 |  |  | 31.7 | 129.4 | -15.47 | 29.0739 | 28.8328 | 29.6786 | -26.4259 | -26.5569 | 16.1401 | -40.5629 | 22.6611 | 13.2008 | 52.88 | 74.85 | 48.2886 | 45.4147 | -31.9 | -3.1399 | 64.1045 | 63.2636 | -104.8188 | 0 | -19.4181 | -125.1 | -123.3 | 30.8029 | 66.5131 | 68.1134 | 93.7683 | 66.03 | -10.09 | 60.399 | 101.7333 | -23.04 | -23.42 | 104.1 | 69.58 | 101.8545 | 100.1091 | -61.9558 | -61.6909 | 199.6508 | 157.4907 | 151.6602 | 154.0435 | 28.2679 | 9.1109 | -30.565 | 399.1444 | -243.1 |  | -36.1983 | -33.4317 |  | -33.2706 | -31.2408 | 49.2 | -81.23 | -82.1162 | 33.3748 | 0 | -18.54 | 1 | 12.7122 | -116.2235 | -37.3755 | -36.342 | 9.0743 | -5.55 | -29.2212 |  |  |  | 38.6563 | 39.5691 | 38.3531 | 75.5228 | 76.0252 | -25.6208 | 64.9703 | 64.8758 | -8.2966 | 12.2282 | -37.5573 | -26.29 | 17.5717 | 0.8914 | -11.23 | 14.65 | -38.3012 | 10.0995 | -11.626 | 5.015 |  | 19.59 | -12.864 | 8.6986 |  | 77.3581 | 25.8 | -24.9374 |  | 0 | 1.9454 | 0.0645 | 0 |  | -39.6061 | 22.9677 | 62.6038 | 64.1352 | 62.0434 | -152.5243 | -29.1356 | 39.1965 | -61.0445 |  | 9.1714 | 8.9348 | 12 | 108.8805 | 108.2027 | 278.7 | -278.6569 | -402.655 | 405.7205 | 402.8858 | -104.3466 | -104.5356 | -55.3722 | -46.5574 | 47.3115 | 45.9177 |  |  | 8.1437 | 8.0229 | -25.124 | -24.7295 | 42.93 | 43.36 | 56.9 | 56.3 | 22.4575 | -56.8 | -277.9966 | 87.4844 | 85.924 | 10.5 | 34.2 | -7.1 | -7.1 | 1.3464 | 1.1868 | -395.4184 | 264.2223 | 102.9281 | 80.6338 | -8.337 | -76.4645 | 70.7826 | -74.8218 |  | -71.7253 | 105.7715 | 105.5104 | 73.4741 | -96.9785 | 9.7343 | -85.359 | 85.6935 | -8.1726 |  | 24.96 | 6.61 | 6.592 | -24.8 | 7.2 |  | -7.6738 | -32.4025 | -17.6074 | 28.9 | 49.55 | 50.1 | 11.2468 | 13.327 | 31.0583 | 29.9088 | 29.6155 |  | -35 | 17.2566 | 7.17 |  | -40.7901 | 76.0676 | 56.5556 | -40.9666 | -74.3483 | 46.1278 | 27.4717 | 25.1 | -25.3 | 0 | 186.011
10/05/2025 | 10:30 | 0 | 19.9035 | -39.5936 | 10.8115 | 36.1178 |  | 72.5963 | -136.7087 | 59.1808 | 30.0031 | 29.3887 | 0 | -47.658 | 41.8 | 19.044 | -41.8 | 12.7804 | 279.7302 | 10.3028 | 10.3467 | 16.4822 | 7.1622 | 6.1981 | 8.0949 |  |  | -70.2 |  |  | 0 |  |  |  | -51.25 | -52.39 | -79.58 | 51.93 | 51.85 | 9.984 | 13.3304 | 61.7128 | 62.9205 | 47.3602 | -48.0913 | -49.5867 | 14.0655 | 28.2128 |  | 98.46 | -1.0469 | 6.4786 | -461.2361 | 23.4093 | -11.6 | -11.5 | 55.3827 | 55.0611 | -6.8115 |  | -71.3277 | 8.4163 | 9.9488 | 6.8167 | 498.7028 | 108.7985 | 108.829 | -401.1552 | 512.7166 |  | -123.4512 | 125.078 | 94.8457 | 29.16 | 26.05 | 64.83 | 83.12 | -75.9495 | -75.5476 | 146.9921 | 147.5862 | 15.3016 | -98.4554 | -97.6254 | 18.088 | -66.5694 |  |  | 27.4 | 133.9 | -15.7 | 28.0244 | 28.1219 | 28.1798 | -28.9742 | -27.8902 | 18.79 | -41.3292 | 25.3864 | 13.5014 | 47.09 | 76.13 | 49.6948 | 46.5866 | -32.34 |  | 67.2981 | 66.6041 | -106.083 | 0 | -19.666 | -126.6 | -126.5 | 30.7425 | 68.2709 | 69.0527 | 96.1121 | 67.4 | -10.37 | 61.1145 | 108.4662 | -22.39 | -22.32 | 100.97 | 69.83 | 109.7091 | 106.2364 | -61.9554 | -60.7364 | 205.1453 | 160.3167 | 155.9092 | 158.7037 | 27.4804 | 8.4479 | -31.01 | 409.6823 | -254.6218 |  | -36.5533 | -34.3115 |  | -39.2159 | -35.9393 | 55.344 | -80.0559 | -80.9258 | 34.0292 | 11.73 | -8.17 |  | 13.3072 | -128.88 | -36.84 | -35.5243 | 6.8109 | -3.1237 | -30.1642 |  |  |  | 38.7979 | 38.8638 | 39.198 | 75.8577 | 75.8577 | -22.1042 | 64.4416 | 64.1857 | -7.5943 | 13.5924 | -35.3234 | -26.41 | 17.6889 | 0.9036 | -11.26 | 15.66 | -35.5453 | 10.0335 | -11.625 | 5.081 |  | 19.79 | -13.7373 | 6.2654 | 17.92 | 77.8166 | 26.9 | -25.2424 |  | 0 | 2.0025 |  |  | -12.7976 | -40.3037 | 23.539 | 64.1164 | 62.97 | 63.1829 | -152.2269 | -29.4088 | 39.4221 | -61.8218 | 11.0509 | 9.4742 | 9.1036 | 12.5296 | 105.712 | 106.2905 | 285.4 | -281.6522 | -402.7753 | 406.3057 | 406.9994 | -105.3714 | -105.849 | -54.1523 | -44.9152 | 46.1699 | 44.2088 |  |  | 6.8803 | 6.276 | -24.944 | -25.2777 | 46.62 | 46.42 | 57.1 | 56.8 |  | -58.16 | -266.1285 | 82.4779 | 82.1284 | 10.5 | 36.5 | -5.4 | -5.4 | 1.4334 | 1.1323 | -397.1241 | 275.0475 | 103.9385 | 81.3283 | -10.1493 | -75.6382 | 64.8257 | -71.7014 |  | -71.1012 | 106.9409 | 104.2509 | 71.4187 | -92.2704 | 7.1199 | -85.9655 | 85.5255 | -8.2248 |  | 25.36 | 6.356 | 6.394 | -24.8 | 7.76 |  | -7.1458 | -31.6701 | -17.9004 | 29 | 50.293 | 51.938 |  | 13.3429 | 28.8785 | 30.4907 | 29.5284 |  | -34.3 | 16.3089 | 7.35 |  | -40.7399 | 74.019 | 54.9131 | -41.2081 | -73.0473 | 43.8111 | 28.5706 | 24.7 | -24.6 |  | 188.0089
10/05/2025 | 11:00 | 0 | 20.1274 | -40.005 | 11.0805 | 37.0874 |  | 74.4906 | -138.8929 | 58.8092 | 29.9931 | 29.2394 | 0 | -47.33 | 41.8 | 19.044 | -41.8 | 13.2211 | 283.1986 | 10.0585 | 10.306 | 16.7517 | 7.1797 | 5.7673 | 7.8303 |  |  | -71.51 |  |  | 0 | 46.2 |  |  | -52.63 | -52.15 | -80.31 | 53.14 | 53.44 | 9.6861 | 13.4171 | 62.1456 | 63.939 | 50.4218 | -50.6366 | -49.9863 | 30.0636 | 31.2467 |  | 98.9959 | 0.5398 | 5.0758 | -470.5024 | 25.4984 | -12.8 | -12.7 | 56.5107 | 55.2741 | -7.0533 |  | -75.9544 | 7.7016 | 9.8337 | 6.6391 | 514.1451 | 114.0782 | 114.0782 | -417.4299 | 526.051 |  | -112.4086 | 114.0489 | 94.7359 | 30.16 | 25.1 | 63.93 | 83.03 | -81.9776 | -80.638 | 151.739 | 153.2888 | 16.1275 | -99.7764 | -99.982 | 13.615 | -67.5347 |  |  | 24.1 | 134.2 | -15.89 | 28.885 | 27.5086 | 29.3266 | -27.6315 | -28.4045 | 21.0402 | -43.2193 | 26.3486 | 13.2712 | 51.9 | 79.26 | 49.6948 | 47.1725 | -32.15 |  | 67.3106 | 66.7318 | -112.1983 | 0 | -19.6129 | -130.7 | -130.9 | 31.4731 | 69.1498 | 69.9919 | 97.2839 | 68.06 | -10.34 | 60.9525 | 112.2714 | -20.32 | -20.14 | 97.67 | 70.36 | 114.3273 | 112.6727 | -67.3781 | -65.0636 | 206.3077 | 161.8072 | 156.8549 | 160.2303 | 14.3407 | -5.9535 | -32.162 | 433.6616 | -306.9025 |  | -36.482 | -34.1847 |  | -51.6102 | -48.0333 | 49.2 | -77.5815 | -78.9661 | 49.1385 | 0 | -18.77 | 1 | 13.2684 | -152.7325 | -36.5494 | -35.9892 | 8.3186 | 8.8884 | -43.5773 |  |  |  | 38.7635 | 39.3433 | 37.6095 | 82.221 | 81.8861 | -22.4391 | 70.3164 | 70.0003 | -8.884 | 14.817 | -35.3307 | -25.87 | 17.5717 | 0.9158 | -11.23 | 15.38 | -35.0731 | 8.857 | -11.595 | 5.249 |  | 19.04 | -14.1793 | 3.9722 |  | 77.924 | 26.7 | -25.8762 |  | 0 | 2.0196 |  |  | -11.2259 | -41.7213 | 24.8217 | 65.4609 | 60.2707 | 62.5096 | -154.4769 | -30.1612 | 39.2308 | -63.2507 | 11.1771 | 9.5816 | 9.3039 | 12 | 96.5231 | 96.389 | 278.7 | -280.2218 | -389.4454 | 390.854 | 387.6418 | -95.0651 | -92.5802 | -52.9272 | -43.8854 | 40.7821 | 39.664 | -82.4347 | -84.4911 | 11.6594 | 10.8025 | -21.2932 | -21.2682 | 31.54 | 31.68 | 57.2 | 57.3 |  | -60 | -268.7328 | 87.1346 | 85.185 | 10.5 | 32.5 | -10 | -9.7 | 1.6708 | 1.338 | -384.859 | 331.8664 | 80.8559 | 69.4891 | -17.0526 | -60.5683 | 52.8073 | -84.551 |  | -54.6391 | 94.5698 | 93.5425 | 81.6478 | -74.7957 | 2.2437 | -72.2728 | 72.774 | -9.5184 |  | 26.24 | 6.597 | 6.592 | -24.96 | 7.92 |  | -8.8457 | -30.0893 | -18.1933 | 28.2 | 48.902 | 49.816 | 11.281 | 13.3627 | 26.6951 | 26.9565 | 26.4947 |  | -32.7 | 18.0962 | 7.63 |  | -39.5589 | 75.109 | 54.51 | -38.2165 | -73.7284 | 42.5255 | 30.9745 | 24.6 | -24.9 |  | 189.1123
10/05/2025 | 11:30 | 0 | 20.6349 | -41.4812 | 11.2296 | 37.1411 |  | 74.3202 | -139.7763 | 60.4939 | 30.7791 | 30.0893 | 0 | -47.284 | 41.8 | 19.044 | -41.8 | 13.0885 | 286.943 | 9.6356 | 9.6128 | 16.2681 | 6.1032 | 6.1325 | 7.8241 |  |  | -71.23 |  |  | 0 | 46.2 |  |  | -51.81 | -51.52 | -84.28 | 52.29 | 52.22 | 10.7509 | 13.2697 | 62.8922 | 65.2737 | 49.0846 | -50.7705 | -49.6551 | 20.0735 | 19.1875 |  | 96.8525 | 0.5398 | 0.7894 | -464.0388 | 25.3888 | -12.5 | -12.7 | 55.3137 | 55.4971 | -6.8232 |  | -76.633 | 7.7186 | 10.3665 | 6.9027 | 508.133 | 111.6977 | 111.6367 | -408.8866 | 522.1066 |  | -118.5605 | 120.8061 | 94.8756 | 29.91 | 25.4 | 64.65 | 83.71 | -79.5663 | -78.0928 | 151.3139 | 151.9269 | 17.5202 | -100.4016 | -100.7708 | 14.6143 | -67.3231 |  |  | 22.5 | 134.3 | -16.19 | 27.7185 | 26.5406 | 28.299 | -28.6086 | -28.2072 | 20.4169 | -42.8388 | 25.0171 | 13.6354 | 52.38 | 78.36 | 50.3979 | 47.7585 | -33.16 |  | 67.7225 | 67.4135 | -113.766 | -0.0001 | -20.1562 | -129.1 | -127.9 | 31.951 |  | 69.9919 | 98.4558 | 68.76 | -10.19 | 63.585 | 112.6214 | -19.88 | -20.1 | 101.85 | 71.73 | 115.7091 | 112.3636 | -64.1938 | -63.4636 | 209.6754 | 164.4401 | 159.8596 | 160.741 | 42.0531 | 19.6743 | -31.044 | 420.6641 | -281.9103 |  | -36.1569 | -33.254 |  | -55.158 | -49.5364 | 141.372 | -90.6292 | -91.7294 | 22.5445 | 0 | -14.24 | 84.8 | 13.3769 | -160.348 | -35.2626 | -34.8091 | 6.5526 | -15.3987 | -19.802 |  |  |  | 39.2494 | 39.1284 | 37.7701 | 79.7092 | 77.5323 | -19.7598 | 66.156 | 66.357 | -5.706 | 14.8639 | -35.8801 | -26.5 | 17.7816 | 0.9512 | -11.27 | 15.11 | -37.4397 | 10.048 | -11.565 | 5.37 |  | 18.98 | -16.2212 | 4.7357 |  | 77.7948 | 27.8 | -25.8528 |  | 0 | 2.0526 |  |  | -12.2737 | -42.3061 | 22.2728 | 66.2172 | 63.5403 | 65.9021 | -156.2619 | -30.1584 | 40.0918 | -63.5581 | 11.3858 | 9.5621 | 9.2301 | 13 | 97.9459 | 95.3472 | 286.6 | -287.6028 | -400.2568 | 401.463 | 402.0962 | -94.1434 | -93.0305 | -57.5871 | -48.0448 | 38.0011 | 39.0173 |  |  | 10.7146 | 10.5278 | -18.7933 | -18.2264 | 44.32 | 43.94 | 55.1 | 53.1 | 22.3976 | -62.88 | -272.7635 | 88.9141 | 88.1454 | 10.5 | 32.5 | -9.7 | -9.7 | 1.5246 |  | -393.4444 | 302.9776 | 92.5003 | 79.1349 | -14.4297 | -71.5369 | 61.4794 | -78.1597 |  | -68.2821 | 105.2201 | 103.5487 | 77.8062 | -89.1302 | 9.943 | -74.8915 | 77.4665 | -9.9661 |  | 25.68 | 7.303 | 7.291 | -24.96 | 7.6 |  | -8.2902 | -31.8471 | -17.3724 | 28.7 | 44.452 | 45.912 | 11.2658 | 13.3204 | 25.7232 | 24.5586 | 24.7139 |  | -32.3 | 18.7158 | 7.77 |  | -41.8855 | 79.4093 | 58.6879 | -42.1538 | -78.077 | 46.5915 | 29.4953 | 21.8 | -23.4 |  | 190.7361
10/05/2025 | 12:00 | 0 | 20.8633 | -41.944 | 11.5093 | 37.2403 |  | 75.5277 | -141.9339 | 61.8797 | 31.431 | 30.2943 | -2.22 | -47.423 | 41.8 | 17.388 | -41.8 | 13.6147 | 292.4252 | 9.6097 | 9.7652 | 16.4874 | 6.422 | 5.8161 | 7.8807 |  |  | -69.37 |  |  | 2.22 | 46.2 |  |  | -51.7 | -52.83 | -80.14 | 52.78 | 52.8 | 11.1394 | 12.8545 | 64.1195 | 65.6394 | 46.703 | -50.9045 | -50.3391 | 25.5587 | 23.2541 |  | 97.3884 | 0.5398 | 3.1876 | -467.5942 | 28.8705 | -14.6 | -14.5 | 56.0726 | 55.3867 | -6.7135 |  | -76.4325 | 6.921 | 10.0551 | 6.9668 | 510.2083 | 109.2868 | 109.5614 | -405.4061 | 523.9987 |  | -120.7048 | 123.039 | 93.5683 | 29.43 | 24.83 | 64.64 | 82.97 | -78.6286 | -78.0928 | 149.5889 | 151.6954 | 18.2258 | -101.2349 | -100.4549 | 13.2248 | -69.0725 |  |  | 19.7 | 138.3 | -16 | 26.7409 | 26.0988 | 26.9595 | -30.491 | -30.9128 | 19.6926 | -40.1318 | 25.4202 | 13.666 | 50.26 | 78.22 | 50.3979 | 47.7585 | -33.07 |  | 69.1625 | 68.3248 | -115.4845 | 0.0001 | -20.2036 | -129.2 | -128.7 | 31.3083 | 69.1498 | 70.4616 |  | 68.72 | -9.92 | 61.4925 | 114.7715 | -19.94 | -20.03 | 99.45 | 70.54 | 116 | 115.7273 | -63.4032 | -62.1 | 209.8504 | 165.4882 | 158.2941 | 162.9399 | 46.8776 | 27.6623 | -29.563 | 415.4381 | -275.8509 |  | -36.068 | -33.8553 |  | -55.7318 | -51.3548 | 159.804 | -92.2499 | -93.0367 | 14.9699 | 15.57 | -14.3 | 92 | 13.5082 | -158.3457 | -35.1473 | -34.5458 | 6.4209 | -26.3734 | -9.8848 |  |  |  | 38.4544 | 38.584 | 37.2129 | 77.1974 | 79.2068 | -27.1279 | 65.1269 | 64.9125 | -7.6978 | 12.7183 | -38.5315 | -26.5 | 17.6889 | 0.939 | -11.22 | 14.13 | -38.6785 | 10.0728 | -11.449 | 4.889 |  | 18.1 | -12.7034 | 7.2604 |  | 74.8464 | 26.2 | -26.2065 |  | 0 | 2.0982 |  |  |  | -42.1001 | 20.2953 | 66.7214 | 58.3655 | 62.8792 | -153.0578 | -29.687 | 40.1164 | -62.092 | 11.1375 | 10.2176 | 9.884 | 12.4155 | 96.2432 | 96.1699 | 280.8 | -280.2347 | -395.6156 | 394.4895 | 394.4148 | -94.3366 | -94.13 | -56.3698 | -48.1958 | 39.04 | 39.0625 | -88.8366 |  | 10.7036 | 10.5278 | -18.7417 | -18.6001 | 43.64 | 43.8 | 52.6 | 53.4 | 22.6839 | -64.88 | -276.2393 | 90.859 | 90.52 | 11.1 | 29.7 | -9.6 | -8.8 | 1.3154 | 1.1445 | -387.7752 | 297.284 | 91.5684 | 74.7704 | -11.6952 | -71.7539 | 63.842 | -79.1448 |  | -63.4192 | 104.2685 | 101.7669 | 77.0448 | -83.5712 | 8.8047 | -75.4056 | 75.1114 | -10.3891 |  | 23.68 | 7.355 | 7.344 | -23.6 | 7.2 |  | -7.5853 | -31.4351 | -18.1628 | 28.6 | 45.717 | 47.422 | 11.1959 | 13.5702 | 25.2547 | 25.1604 | 25.7592 |  | -28.9 | 19.3063 | 7.77 |  | -43.0945 | 76.1815 | 57.5882 | -43.1063 | -75.1522 | 46.3305 | 27.7599 | 20.6 | -20.4 |  | 188.6447
10/05/2025 | 12:30 | 0 | 21.1234 |  | 11.7648 | 37.7865 |  | 76.4338 | -145.3328 | 62.122 | 31.409 | 30.5287 | -4.44 | -44.11 | 37.4 | 15.732 | -37.4 | 13.0532 | 296.5886 | 9.4154 | 9.3653 | 15.3735 | 6.2282 | 5.3557 | 8.2015 |  |  | -69.53 |  |  | 4.44 | 41.8 |  |  | -52.65 | -52.75 | -81.9 | 53.07 | 53.26 | 10.6248 | 12.532 | 63.2032 | 65.7783 | 45.9854 | -51.1724 | -50.607 | 29.7515 | 28.1779 |  | 96.3167 | 1.0633 | 6.7191 | -471.5589 | 28.0958 | -13.7 | -14.1 | 56.384 | 55.1517 | -6.9578 |  | -76.129 | 7.0755 | 9.6552 | 6.541 | 513.1075 | 118.2897 | 118.3813 | -438.8765 | 519.5403 |  | -82.7359 | 84.9852 | 93.4984 | 28.58 | 24.33 | 64.65 | 83.17 | -81.7096 | -80.504 | 153.6837 | 153.8024 | 19.3819 | -92.2178 | -92.3199 | 13.2987 | -67.319 |  |  | 20.3 | 135.6 | -15.53 | 30.6555 | 30.5631 | 31.1654 | -23.8557 | -23.1389 | 20.0641 | -45.9187 | 25.4941 | 13.6375 | 48.12 | 77.32 | 50.3979 | 47.7585 | -33.02 | -3.1399 | 67.4488 | 67.0901 | -120.6826 | 0.0001 | -20.1072 | -129.4 | -131.1 | 31.0172 | 69.1498 | 68.583 |  |  | -9.67 | 60.4125 | 120.4193 | -20.28 | -20.15 | 102.64 | 70.11 | 122.5273 | 120.5091 | -62.9296 | -61.7636 | 210.2823 | 167.5186 | 163.0413 | 164.4007 | 45.3946 | 27.9003 | -29.423 | 449.6764 | -266.2382 |  | -34.5395 | -32.7166 |  | -56.6188 | -52.3206 | 164.412 | -91.7361 | -92.5673 | 15.5358 | 0 | -7.49 | 122.9 | 13.5017 | -164.4404 | -34.6547 | -34.1702 | 5.2172 | -23.2617 | -11.2917 |  |  |  | 37.48 | 37.9344 | 35.9482 | 81.5512 | 81.8861 | -26.2906 | 65.4387 | 64.4702 | -8.1985 | 12.9904 | -35.8874 | -25.55 | 17.6889 | 0.9158 | -11.35 | 14.6 | -35.7983 | 10.0062 | -11.497 | 4.916 |  | 19.16 | -12.4845 | 7.7469 | 17.62 | 74.6617 | 26.1 | -25.1962 |  | 0 | 2.0475 |  |  | -12.1675 | -41.6915 | 18.6253 | 65.629 | 59.5107 | 63.9611 | -153.0403 | -28.6734 | 39.2666 | -60.4804 | 10.9884 | 9.9136 | 9.5676 |  | 98.0556 | 98.6294 | 284.5 | -282.5155 | -396.2643 | 393.5604 | 395.6982 | -94.003 | -96.7779 | -54.9921 | -45.9011 | 42.1359 | 42.3482 |  | -87.3445 | 10.6926 | 9.9455 | -15.93 | -16.0562 | 43.16 | 42.93 | 53.8 | 54 | 22.5194 | -65.76 | -272.5654 | 90.8948 | 90.551 | 11.1 | 29.2 | -8.8 | -8.9 | 1.4227 | 1.2545 | -383.534 | 297.7598 | 93.1224 | 69.7574 | -10.7728 | -67.4783 | 58.52 | -79.6198 |  | -66.0673 | 102.8771 | 102.7609 | 78.7711 | -85.4237 | 9.1615 | -75.697 | 76.1507 | -9.675 |  | 24.72 | 7.37 | 7.356 | -24.48 | 7.6 |  | -8.2902 | -31.0262 | -18.8678 | 30 | 49.703 | 48.003 | 11.1991 | 13.5571 | 30.1797 | 28.4205 | 27.3848 |  | -29.6 | 20.0445 | 8.02 |  | -42.9184 | 76.0281 | 56.5102 | -43.0016 | -74.3632 | 44.9035 | 28.1048 | 19.8 | -20.5 |  | 184.1116
10/05/2025 | 13:00 | 0 | 21.2184 | -42.4214 | 11.7352 | 38.1393 |  | 76.4721 | -147.9118 | 60.7429 | 30.9431 | 30.1445 | 0 | -43.203 | 37.4 | 14.904 | -37.4 | 13.0346 | 300.2048 | 9.1764 | 9.4868 | 14.9832 | 7.0233 | 5.8875 | 8.1248 |  |  | -68.12 |  |  | 0 | 41.8 |  |  | -48.46 | -48.35 | -89.41 | 48.67 | 48.79 | 10.2246 | 12.7167 | 61.5168 | 63.3552 | 43.5354 | -50.6366 | -46.3646 | 18.707 | 18.527 |  | 95.9148 | -0.5235 | -6.9951 | -444.1601 | 29.5425 | -14.8 | -14.8 | 52.226 | 50.8271 | -6.9711 |  | -73.6433 | 6.3471 | 9.224 | 6.164 | 487.0447 | 116.1229 | 115.9398 | -429.0966 | 498.7543 |  | -74.6592 | 76.379 | 90.2651 | 27.32 | 23.11 | 63.35 | 80.67 | -82.9153 | -82.9153 | 153.7978 | 154.7661 | 19.4203 | -87.5669 | -87.914 | 13.8467 | -62.9909 |  |  | 29.9 | 127 | -15.52 | 34.2423 | 33.8061 | 34.4684 | -17.2033 | -17.5215 | 16.9294 | -47.7863 | 20.4191 | 13.6245 | 47.62 | 73.66 | 49.6948 | 47.1725 | -32.57 | -3.0143 | 62.804 | 62.7244 | -113.3178 | 0 | -19.7084 | -128.1 | -128.5 | 30.5832 | 68.2709 | 68.1134 | 97.2839 | 68 | -9.12 | 57.915 | 112.9439 | -21.52 | -21.85 | 104.31 | 68.52 | 115.3455 | 117.7091 | -67.6865 | -66.1455 | 200.2411 | 161.0422 | 155.3915 | 157.087 | 32.8308 | 16.5799 | -29.744 | 442.922 | -306.1263 |  | -33.1494 | -31.9773 |  | -60.6364 | -55.7562 | 130.608 | -90.8134 | -91.5994 | 29.5394 | 0 | -19.09 | 85 | 13.4174 | -172.878 | -35.6136 | -34.3024 | 7.0201 | -5.4695 | -26.3051 |  |  |  | 38.2467 | 38.521 | 36.9757 | 83.2258 | 83.7282 | -31.3143 | 69.1655 | 69.0104 | -9.0314 | 11.1446 | -35.8801 | -25.38 | 17.6913 | 0.8939 | -11.17 | 14.84 | -35.8523 | 9.9816 | -11.353 | 4.949 |  | 19.44 | -9.7881 | 8.0595 | 17.15 | 76.0821 | 24.7 | -24.5522 |  | 0 | 2.0404 |  |  |  | -40.5512 | 20.3832 | 62.6038 | 66.5338 | 64.2944 | -154.2691 | -28.0296 | 38.5664 | -58.3146 |  | 9.1812 | 8.8399 | 12.5547 | 96.3319 | 94.3837 | 283.3 | -281.1333 | -386.6557 | 390.15 | 385.4582 | -93.0298 | -94.9081 | -55.256 | -46.6491 | 45.5498 | 46.0366 |  |  | 9.0117 | 8.9458 | -15.9467 | -15.641 | 43.59 | 43.83 | 50.6 | 53.1 | 22.622 | -64.96 | -267.0255 | 87.0901 | 86.7525 | 10.5 | 28 | -8.8 | -8.8 | 1.314 | 1.1239 | -382.1664 | 326.9671 | 92.623 | 70.0976 | -18.9932 | -68.6749 | 59.1483 | -74.2933 |  | -61.502 | 103.9647 | 104.693 | 74.3011 | -82.9691 | 5.3729 | -75.3215 | 78.2717 | -8.807 |  | 25.12 | 7.499 | 7.49 | -24.16 | 7.52 |  | -7.9393 | -30.6142 | -19.4537 | 29.1 | 47.749 | 47.644 | 11.2039 | 13.5714 | 30.4738 | 29.172 | 29.7797 |  | -28.3 | 20.7983 | 7.69 |  | -44.5336 | 76.536 | 56.8642 | -43.3062 | -74.656 | 45.9856 | 27.4797 | 19.5 | -19.7 |  | 180.7996
10/05/2025 | 13:30 | 0 |  | -42.4317 | 11.7298 | 37.6411 |  | 76.3405 | -147.0854 | 59.0896 | 30.1791 | 29.231 | 2.22 | -41.582 | 37.4 | 14.904 | -37.4 | 13.2868 | 300.3002 | 8.8933 | 8.746 | 14.0598 | 6.6651 | 5.7989 | 8.3424 |  |  | -64.13 |  |  | -2.22 | 39.6 |  |  | -48.29 | -47.92 | -80.92 | 48.21 | 48.34 | 10.6743 | 12.3497 | 60.2968 | 62.0875 | 35.4699 | -48.6272 | -47.655 | 31.45 | 29.1657 |  | 88.1452 | 1.0633 | 8.5106 | -432.9193 | 29.1302 | -14.7 | -14.6 | 53.2509 | 52.4953 | -6.9198 |  | -72.0431 | 5.737 | 9.0071 | 6.1606 | 472.8842 | 108.7985 | 107.8829 | -406.4836 | 487.1295 |  | -57.2231 | 58.7707 | 87.83 | 26.42 | 22.67 | 62.03 | 78.99 | -88.2736 | -86.934 | 159.0686 | 161.0928 | 19.6369 | -81.3781 | -81.9666 | 11.4771 | -62.4301 |  |  | 27.9 | 128.1 | -15.44 | 35.3329 | 34.8659 | 35.2794 | -17.3977 | -17.3023 | 14.6141 | -44.2561 | 18.0244 | 13.3236 | 50.16 | 71.57 | 48.9917 | 46.0007 | -32.22 |  | 62.6554 | 61.9834 | -119.9583 | 0 | -19.5312 | -127 | -126.9 | 30.6601 | 67.392 | 65.2955 | 94.9402 | 66.63 | -8.76 | 58.1715 | 119.0093 | -21.58 | -21.84 | 100.52 | 68.62 | 119.2545 | 117.5273 | -69.3642 | -67.8909 | 202.8915 | 160.6441 | 155.0363 | 158.1961 | 4.4493 | -15.3004 | -31.117 | 418.9164 | -334.8008 |  | -33.0936 | -31.0396 |  | -52.4487 | -49.5241 | 43.056 | -76.6694 | -77.4601 | 57.7728 | 0 | -17.83 | 1 | 13.1064 | -154.6522 | -35.4809 | -34.9272 | 6.5089 | 19.5046 | -53.1923 |  |  |  | 38.5595 | 38.8395 | 38.0533 | 87.0773 | 88.5844 | -27.2954 | 71.2409 | 70.8371 | -11.1051 | 0 | -36.6491 | -27.53 | 17.5717 | 0.9061 | -11.08 | 15.65 | -36.2975 | 8.7609 | -11.541 | 5.279 |  | 18.37 | -8.3439 | 10.7709 | 17.2 | 74.1069 | 25.2 | -23.8023 |  | 1.9236 | 1.9981 | 0.0645 | 0 |  | -39.343 | 22.0623 | 60.7551 | 63.647 | 64.7284 | -152.9075 | -27.8404 | 36.6665 | -57.2159 | 11.0989 | 8.4292 | 8.207 |  | 94.5342 | 94.6341 | 279.9 | -281.1022 | -384.3816 | 387.3536 | 384.0338 | -93.1585 | -91.9002 | -56.6004 | -47.2229 | 46.1534 | 44.6789 | -79.6263 | -81.3594 | 9.8796 | 9.8027 | -16.0951 | -15.9075 | 39.27 | 39.12 | 53.2 | 52.9 | 22.6433 | -63.92 | -263.9978 | 85.7223 | 85.3819 | 11.1 | 28.1 | -8.8 | -8 |  |  | -377.3187 | 367.0262 | 85.7672 | 68.0403 | -24.0891 | -63.2929 | 53.9451 | -74.5275 |  | -54.4652 | 104.4898 | 101.4756 | 73.8715 | -76.2203 | 3.7892 | -71.198 | 71.6955 | -8.3319 |  | 24.32 | 7.423 | 7.451 | -24 | 7.2 |  | -7.7348 | -30.9956 | -19.2767 | 29.6 | 49.137 | 49.01 |  | 13.45 | 29.4212 | 30.6315 | 29.4889 |  | -29 | 20.9267 | 7.74 |  | -43.2281 | 76.8677 | 57.3222 | -42.9885 | -75.3186 | 47.2273 | 27.5104 | 19.4 | -20.3 |  | 186.5036
10/05/2025 | 14:00 | 0 | 21.9678 | -43.4421 | 11.4705 | 37.0542 |  | 74.1553 | -144.0908 | 57.2107 | 29.1511 | 28.43 | 4.44 | -42.889 |  | 15.732 | -37.4 | 13.2045 | 295.3222 | 8.65 | 8.7618 | 14.7011 | 7.1237 | 5.8161 | 8.1146 |  |  | -61.24 |  |  | -4.44 | 41.8 |  |  | -44.75 | -45.16 | -82.42 | 45.34 | 44.99 | 10.3344 | 13.1734 | 59.013 | 61.0762 | 31.0537 | -45.814 | -45.0975 | 22.0054 | 18.9601 |  | 86.0018 | 1.0633 | 8.3929 | -416.4283 | 28.7493 | -14.3 | -14.4 | 50.0399 | 49.6794 | -6.7273 |  | -71.2776 | 5.7986 | 9.1804 | 6.0987 | 460.7073 | 104.0681 | 103.946 | -381.3015 | 474.9699 |  | -69.9657 | 72.2061 | 87.6305 | 26.23 | 22.44 | 61.37 | 78.44 | -81.1738 | -80.504 | 155.2814 | 155.6537 | 21.3742 | -83.9027 | -83.897 | 11.239 | -63.2076 |  |  | 27 | 127.9 | -15 | 34.084 | 33.526 | 34.0194 | -19.2997 | -18.9635 | 14.1298 | -39.3588 | 17.8624 | 13.4462 | 44.08 | 72.05 | 48.2886 | 46.0007 | -31.48 |  | 63.9642 | 63.482 | -117.4406 | -0.0001 | -19.2217 | -124.7 | -125.3 | 30.2756 | 65.6342 | 64.3562 | 92.5964 | 64.59 | -8.36 | 59.1165 | 116.2816 | -22.06 | -22.04 | 101.62 | 67.97 | 116.4182 | 115.4182 | -64.9759 | -62.7455 | 200.5904 | 159.1951 | 154.1126 | 156.7164 | 29.6651 | 9.2344 | -29.378 | 390.4389 | -304.4892 |  | -32.0892 | -30.0697 |  | -59.758 | -55.7334 | 145.98 | -88.8541 | -89.5877 | 29.6652 | 0 | -17.85 | 97.4 | 12.5806 | -168.3787 | -37.3723 | -36.4989 | 6.4399 | -9.7031 | -24.9488 |  |  |  | 38.8845 | 39.5716 | 37.891 | 81.7187 | 81.7187 | -25.7883 | 66.6459 | 65.542 | -9.384 | 0 | -32.8185 | -26.42 | 17.6889 | 0.8804 | -11.23 | 16.71 | -33.6574 | 9.9129 | -11.614 | 5.338 |  | 22.1 | -9.9097 | 10.1782 |  | 79.2977 | 27.2 | -21.7504 |  | 1.3523 | 1.9515 |  |  |  | -36.4483 | 21.3591 | 56.7216 | 63.4967 | 65.5474 | -145.6425 | -27.5032 | 36.0972 | -56.2828 | 11.8574 | 8.2046 | 7.7957 | 13.4105 | 97.5706 | 95.638 | 285.4 | -284.1271 | -390.6662 | 394.1848 | 391.8189 | -94.7576 | -94.0689 | -55.195 | -46.2829 | 45.6551 | 45.4772 |  |  | 13.1096 | 12.2527 | -19.9781 | -19.4506 | 33.29 | 33.19 | 56.3 | 55.6 | 22.4575 | -61.68 | -278.566 | 91.0827 | 89.5082 |  | 29.7 | -10.5 | -10.6 | 1.2492 |  | -380.2302 | 331.9239 | 89.007 | 75.0412 | -18.6224 | -72.6621 | 61.5981 | -83.6315 |  | -61.8855 | 102.4378 | 99.6352 | 82.4204 | -83.667 | 8.4651 | -74.3906 | 74.9087 | -8.3044 |  | 25.2 | 7.427 | 7.375 | -25.12 | 7.68 |  | -8.1132 | -30.7332 | -19.1608 | 29.3 | 52.468 | 52.335 | 11.2316 | 13.4495 | 28.4041 | 28.2907 | 28.6603 |  | -31.2 | 20.699 | 7.79 |  | -42.289 | 76.7116 | 56.2955 | -42.0246 | -74.6749 | 44.0748 | 29.5332 | 22 | -21 |  | 182.8396
10/05/2025 | 14:30 | 0 | 22.0257 | -44.069 | 11.4598 | 37.3828 |  | 74.9378 | -149.1036 | 57.7891 | 29.2371 | 28.715 | 6.66 | -41.483 | 37.4 | 14.904 | -37.4 | 13.8123 | 302.397 | 8.1789 | 8.3465 | 13.8545 | 6.9496 | 5.9159 | 8.2222 |  |  | -62.3 |  |  | -6.66 | 39.6 |  |  | -46.55 | -46.54 | -83.41 | 46.98 | 47.1 | 10.7144 | 12.5982 | 59.4763 | 61.2476 | 30.3506 | -46.3499 | -46.5591 | 29.9476 | 26.1027 |  | 85.1981 | 1.0633 | 4.2363 | -422.1837 | 30.2088 | -15 | -15 | 51.8502 | 50.5268 | -6.3336 |  | -71.9342 | 5.7401 | 8.4564 | 5.867 | 460.7073 | 101.6266 | 101.5961 | -359.8194 | 476.7703 |  | -121.1945 | 122.7124 | 87.6404 | 26.81 | 23.25 |  | 78.42 | -77.423 | -77.0211 | 148.6012 | 149.6247 | 18.9124 | -92.8975 | -92.8156 | 12.2736 | -58.9847 |  |  | 35.3 | 116.8 | -15.27 | 30.8871 | 30.6416 | 31.8143 | -27.0874 | -25.1197 | 12.7554 | -32.5818 | 17.2763 | 13.1555 | 44.5 | 74.39 | 48.2886 |  | -32.02 |  | 59.181 | 58.4164 | -91.0392 | 0 | -19.2069 | -127.5 | -128.5 | 30.3854 | 64.7552 | 61.0687 | 91.4246 | 63.94 | -7.49 | 60.48 | 89.7051 | -26.65 | -26.78 | 122.56 | 70.17 | 91.5091 | 88.7091 | -70.5149 | -67.9091 | 189.0638 | 145.3338 | 141.0774 | 143.8578 | 34.9474 | 13.8063 | -30.256 | 370.7578 | -308.0264 |  | -32.1482 | -30.6045 |  | -64.7359 | -60.7339 | 164.412 | -93.3582 | -94.3177 | 26.3432 | 0 | -15.66 | 125.5 | 12.6543 | -177.7985 | -37.8373 | -36.6878 | 7.7232 | -10.8024 | -22.5188 |  |  |  | 39.3514 | 38.5822 | 37.2652 | 77.6997 | 77.3648 | -30.9794 | 70.7514 | 70.6206 | -14.1533 | 0 | -35.3893 | -28.67 | 17.6889 | 0.9281 | -11.35 | 16.98 | -34.8822 | 9.9719 | -11.722 | 1.379 |  | 21.12 | -6.5898 | 12.6224 | 17.57 | 79.4061 | 26.9 | -22.0716 |  | 1.3531 | 1.938 |  |  | -13.3045 | -36.6539 | 22.5365 | 57.3939 | 61.4037 | 63.5029 | -147.7127 | -27.292 | 35.9408 | -56.8921 | 12.0876 | 8.0386 | 7.6797 | 13 | 100.28 | 99.0968 | 284.1 | -284.9774 | -386.5439 | 390.5022 | 388.3506 | -96.9465 | -95.825 | -55.0497 | -45.944 | 44.9484 | 46.714 |  |  | 9.8247 | 8.9567 | -21.0817 | -20.8289 | 41.39 | 41.83 | 54.4 | 54.4 | 22.2118 | -58.16 | -277.9238 | 89.5816 | 89.2431 | 10.5 | 31.4 | -7.9 | -7.1 |  |  | -380.4185 | 327.6962 | 99.2709 | 77.1524 | -22.5549 | -76.1609 | 70.4018 | -75.7317 |  | -69.835 | 105.1194 | 103.9059 | 76.5417 | -90.6773 | 7.0962 | -82.8257 | 83.5413 | -9.5431 |  | 25.04 | 7.206 | 7.184 | -24.08 | 7.36 |  | -7.9393 | -31.1727 | -19.3652 | 28.6 | 51.798 | 50.093 | 11.2406 |  | 30.3297 | 30.6105 | 29.7736 |  | -30.8 | 20.386 | 7.62 |  | -42.9201 | 76.0655 | 56.3489 | -42.3572 | -74.0982 | 44.9318 | 28.8651 | 22.3 | -21.6 |  | 186.5663
10/05/2025 | 15:00 | 0 |  |  | 11.4437 | 35.005 |  | 70.235 | -135.8843 | 57.0615 | 28.9131 | 28.463 | 8.88 | -42.108 |  | 14.076 | -37.4 | 13.3907 | 275.4098 | 8.6672 | 8.688 | 13.7324 | 6.8018 | 5.8044 | 8.3648 |  |  | -60.2 |  |  | -6.66 | 39.6 |  |  | -39.95 | -40.07 | -91.74 | 40.27 | 40.37 | 10.1152 | 12.609 | 59.2131 | 60.8646 | 28.2675 | -41.3934 | -41.0155 | 8.352 | 8.1325 |  | 85.0641 | -2.0938 | -10.8066 | -377.9961 | 28.8556 | -14.5 | -14.1 | 46.2001 | 45.4504 | -5.9057 |  | -66.2924 | 5.7806 | 7.9102 | 5.4429 | 417.5236 | 97.1099 | 96.5605 | -362.532 | 439.703 |  | -123.1169 | 124.4127 | 86.5626 | 26.9 | 22.7 | 60.68 | 77.74 | -70.4573 | -70.1893 | 142.4199 | 142.2868 | 19.0958 | -87.4103 | -87.3585 | 12.4386 | -55.6134 |  |  | 36 | 112.4 | -15.05 | 33.7651 | 31.8811 | 33.1026 | -23.7017 | -23.4529 | 1 | -29.1439 | 9.5496 | 13.0776 | 41.37 | 71.15 | 48.2886 | 46.0007 | -31.92 |  | 55.9642 | 55.6537 | -88.337 | 0 | -19.3908 | -122.5 | -123.7 | 29.8691 | 63.8763 | 60.599 | 90.2527 | 63.28 | -7.61 | 60.0075 | 86.9924 | -28.15 | -28.41 | 115.94 | 68.69 | 89.1455 | 87.5455 | -62.4475 | -62.0545 | 188.4212 | 146.7162 | 141.2149 | 143.4352 | 39.5321 | 22.0366 | -29.109 | 378.2097 | -287.51 |  | -32.4627 | -30.7056 |  | -62.4354 | -59.9239 | 162.876 | -86.4459 | -87.4756 | 22.3102 | 16.17 | -16.24 | 102.4 | 12.5618 | -173.7758 | -39.7047 | -38.4435 | 12.448 | -14.2238 | -11.5177 |  |  |  | 38.6675 | 38.4051 | 38.0608 | 71.1689 | 70.1642 | -34.8309 | 65.0417 | 65.2288 | -20.001 |  | -36.51 | -29.94 | 17.5717 | 0.939 | -11.21 | 17.27 | -36.0018 | 10.0177 | -11.613 | 1.156 |  | 20.63 | 0.9168 | 19.6837 |  | 79.0847 | 27.4 | -20.2825 |  | 1.4111 | 1.9406 |  |  |  | -34.6557 | 22.3607 | 53.8645 | 61.6366 | 64.9422 | -140.5324 | -26.925 | 34.0672 | -54.9274 | 11.8988 | 8.019 | 7.6375 |  | 93.5912 | 93.1194 | 227.1 | -226.7255 | -332.4537 | 331.927 | 330.0569 | -92.2143 | -91.5034 | -53.61 | -44.093 | 45.9854 | 44.8251 |  |  | 6.4628 | 6.4189 | -21.9659 | -21.2003 | 48.24 | 48.6 | 39.5 | 39.1 | 22.3763 | -52.48 | -257.9881 | 91.8372 | 90.6219 | 11.1 | 9.1 | -4.6 | -4.5 | 1.3639 |  | -319.263 | 317.19 | 94.8598 | 79.3852 | -29.9518 | -70.9167 | 66.1869 | -68.5927 |  | -67.2371 | 101.6426 | 100.4629 | 64.5482 | -87.7173 | 8.1503 | -78.8596 | 79.0744 | -9.8343 |  | 19.84 | 7.196 | 7.183 | -19.36 | 1.76 |  | -2.6658 | -26.1616 | -22.8504 | 22.3 | 49.587 | 50.226 |  |  | 29.0709 | 30.3837 | 30.7063 |  | -7.4 | 0.8317 | 7.64 |  | -43.6329 | 73.9651 | 54.6826 | -42.2755 | -73.2209 | 43.637 | 28.5452 | -1.7 | 1 |  | 135.7298
10/05/2025 | 15:30 | 0 | 21.9087 | -44.1419 | 11.2935 | 34.2081 |  | 68.584 | -133.4806 |  | 29.1531 | 28.3694 | 6.66 | -42.143 | 37.4 | 14.076 | -37.4 | 13.3982 | 272.64 | 7.826 | 7.762 | 13.0068 | 7.017 | 5.8866 | 8.4369 |  |  | -59.5 |  |  | -6.66 | 41.8 |  |  | -43.29 | -42.97 | -82.47 | 43.5 | 43.62 | 10.916 | 12.5555 | 59.1441 | 61.2511 | 30.7978 | -46.4838 | -44.9892 | 27.1955 | 28.5727 |  | 83.1887 | 1.5867 | 6.28 | -407.0212 | 29.7106 | -14.9 | -14.8 | 49.5861 | 48.5141 | -5.3812 |  | -71.7854 | 5.7298 | 7.9054 | 5.4217 | 445.2344 | 94.3327 | 94.1801 | -363.7639 | 447.9013 |  | -129.1631 | 130.4267 | 85.2653 | 27.44 | 23.63 | 60.08 | 76.92 | -66.0367 | -67.1083 | 140.2901 | 140.5251 | 19.8857 | -90.4291 | -90.8898 | 11.9504 | -58.4414 |  |  | 27.4 | 117.9 | -14.84 | 29.1664 | 28.5085 | 29.1141 | -31.116 | -30.3695 | 12.3895 | -27.0882 | 14.0773 | 12.8174 | 46.42 | 73 | 48.2886 | 46.0007 | -31.92 |  | 58.0883 | 58.4459 | -96.9615 | 0 | -19.3999 | -123.4 | -122.9 | 30.0833 | 62.9974 | 59.6597 | 89.0808 | 61.99 | -7.41 | 58.0095 | 91.2652 | -28.02 | -28.27 | 115.29 | 66.94 | 95.3091 | 93.1455 | -57.8169 | -56.5091 | 192.8892 | 150.2696 | 145.5162 | 149.5507 | 38.4989 | 19.7268 | -27.759 | 376.2443 | -269.1371 |  | -33.8796 | -30.511 |  | -63.544 | -59.8854 | 158.268 | -84.8382 | -85.1955 | 20.3201 | 15.82 | -8.31 | 104.8 | 12.1991 | -171.7804 | -37.9341 | -37.3908 | 8.556 | -18.0653 | -12.2779 |  |  |  | 39.305 | 39.5999 | 38.4937 | 66.1452 | 65.8103 | -34.9984 | 59.13 | 59.3136 | -14.084 |  | -35.8874 | -28.34 | 17.5717 | 0.9512 | -11.26 | 16.19 | -36.4991 | 10.0597 | -11.664 | 1.38 |  | 21.98 | -3.1641 | 16.2609 |  | 80.2631 | 28.5 | -21.467 |  | 1.2923 | 1.9358 |  |  | -14.0174 | -35.2975 | 23.4154 | 55.6292 | 66.729 | 66.5495 | -145.9667 | -26.9573 | 35.0378 | -55.8912 | 11.4556 | 8.5073 | 8.1965 |  | 101.9199 | 99.4323 | 231.7 | -229.7208 | -341.7547 | 341.1587 | 337.6659 | -99.5123 | -98.1774 | -55.1516 | -46.8516 | 45.1833 | 44.8323 | -87.9098 |  | 11.5605 | 10.7695 | -30.0318 | -28.8289 | 47.08 | 46.87 | 51.3 | 50.1 | 22.3763 | -46.16 | -273.9908 | 90.891 | 90.5516 | 11.6 | 26.8 | -8.8 | -8.8 |  |  | -330.6937 | 299.404 | 125.6496 | 101.2921 | -36.1894 | -99.6073 | 89.51 | -79.8375 | 0 | -89.5473 | 106.3993 | 106.0517 | 76.7146 | -119.4087 | 20.6353 | -97.8118 | 98.3975 | -10.098 |  | 23.6 | 7.022 | 7.022 | -22.56 | 5.28 |  | -5.7694 | -31.3466 | -17.4304 | 24.7 | 50.651 | 52.544 |  |  | 29.3786 | 27.5151 | 28.9176 |  | -24 | 0.4269 | 7.73 |  | -42.4023 | 77.2152 | 56.8275 | -42.0235 | -76.8743 | 46.2342 | 29.779 | 15.6 | -15.3 |  | 137.0817
10/05/2025 | 16:00 | 0 | 20.9247 | -41.6903 | 6.7664 | 33.7572 |  | 67.6034 | -128.8602 | 57.2009 | 28.7511 | 28.1585 | 2.22 | -42.774 | 37.4 | 14.076 |  | 13.3062 | 261.1538 | 8.7791 | 8.0659 | 14.2101 | 7.1999 | 6.009 | 7.963 |  |  | -61.47 |  |  | -2.22 | 41.8 |  |  | -41.83 | -42.06 | -84.8 | 45.23 | 42.48 | 10.8767 | 12.2511 | 58.8419 | 60.6837 | 34.8197 | -45.5461 | -44.2075 | 13.9562 | 16.6092 |  | 87.7433 | -1.0469 | -4.5898 | -395.9781 | 27.557 | -14 | -14.1 | 49.014 | 48.6016 | -5.0615 |  | -69.1419 | 5.7474 | 7.3713 | 5.0659 | 434.8581 | 89.053 | 89.0835 | -346.4133 | 441.6704 |  | -131.9285 | 132.7196 | 85.3352 | 27.15 | 23.06 |  | 77.61 | -64.1613 | -63.4915 | 139.3776 | 139.1999 | 20.6241 | -89.5701 | -90.2878 | 12.9482 | -60.5904 |  |  | 22.9 | 123.6 | -14.76 | 26.5184 | 28.2465 | 26.6962 | -32.3794 | -32.1807 | 1 | -22.6687 | 13.4784 | 12.7568 | 40.85 | 73.07 | 48.2886 | 45.4147 | -31.8 |  | 60.9625 | 60.1858 | -102.7957 | 0.0001 | -19.1969 | -122.1 | -120.4 | 30.0833 | 62.1185 | 60.1294 | 87.9089 | 61.33 | -7.45 | 57.24 | 101.8233 | -28.88 | -28.97 | 122.61 | 67.25 | 102.0182 | 100.5091 | -54.7594 | -56.4364 | 195.3568 | 154.6874 | 149.5699 | 152.8725 | 18.0327 | -0.2522 | -28.704 | 361.0675 | -239.4964 |  | -33.306 | -31.589 |  | -54.6512 | -51.6652 | 67.632 | -67.1477 | -68.6187 | 39.2299 | 16.05 | -19.7 | 1 | 11.8436 | -154.6364 | -34.8727 | -34.4108 | 2.8824 | 3.2524 | -35.5538 |  |  |  | 39.6229 | 39.9929 | 38.3751 | 63.9683 | 64.1358 | -29.6398 | 55.5506 | 55.5787 | -14.3307 | 0 | -34.7155 | -28.32 | 17.6889 | 0.9268 | -11.37 | 17.18 | -35.6349 | 10.0599 | -11.516 | 1.484 |  | 22.12 | -2.9221 | 14.141 |  | 80.9035 | 27.5 | -21.2686 |  | 0 | 1.9246 |  |  | -12.6311 | -35.4465 | 23.3101 | 55.6292 | 66.17 | 67.1648 | -144.2812 | -26.7058 | 35.3418 | -56.6552 | 11.4356 | 8.7515 | 8.3336 | 12.7233 | 119.6335 | 119.6172 | 233 | -233.2262 | -351.7978 | 355.3778 | 353.034 | -114.5536 | -114.9288 | -52.009 | -41.466 | 45.9763 | 46.3772 |  | -86.7518 | 17.4603 | 16.7352 | -43.5707 | -42.1288 | 46.68 | 46.59 | 52.9 | 53.7 |  | -27.92 | -279.0396 | 95.957 | 95.6306 | 12.8 | 24.4 | -15.6 | -15.7 | 1.6311 | 1.4197 | -349.2147 | 265.7362 | 184.7388 | 141.2984 | -46.7838 | -138.5732 | 136.6813 | -91.9529 | -46.6426 | -132.6743 | 105.5433 | 104.3485 | 95.0156 | -174.1268 | 51.1384 | -123.5359 | 124.1955 | -8.9911 |  | 22.48 | 6.825 | 6.816 | -21.92 | 2.8 |  | -3.6027 | -32.1675 | -17.5769 | 23.6 | 49.361 | 50.777 |  |  | 29.851 | 31.4802 | 30.1763 |  | -23.2 | 0.1285 | 7.55 |  | -36.2261 | 74.0381 | 52.1802 | -37.4714 | -72.356 | 41.5643 | 30.8643 | 14.5 | -15.1 |  | 132.3963
10/05/2025 | 16:30 | 0 | 20.9233 | -42.2119 | 7.7188 | 33.3704 |  | 67.73 | -129.1233 | 55.4138 | 27.7332 | 27.1481 | 8.88 | -42.625 | 37.4 | 14.076 |  | 13.307 | 262.7728 | 8.1235 | 8.2497 | 13.7525 | 7.2572 | 5.5545 | 7.8989 |  |  | -60.61 |  |  | -8.88 | 41.8 |  |  | -40.49 | -41.02 | -90.14 | 40.96 | 40.91 | 10.9855 | 12.1849 | 58.2368 | 59.762 | 34.9142 | -43.0009 | -42.5969 | 9.2774 | 9.5758 |  | 87.2075 | -2.0938 | -10.2517 | -380.935 | 26.9089 | -13.7 | -13.5 | 48.5522 | 47.7828 | -5.1758 |  | -67.3172 | 5.5285 | 7.5792 | 5.1393 | 421.1553 | 86.6115 | 87.2524 | -334.5334 | 433.9956 |  | -129.6692 | 131.8177 | 84.0977 | 26.49 | 22.32 | 59.46 | 76.89 | -64.4292 | -64.4292 | 138.0627 | 138.5424 | 21.3373 | -88.8694 | -89.598 | 11.5388 | -59.8247 |  |  | 25.9 | 119 | -14.54 | 28.9382 | 28.3397 | 29.3745 | -31.156 | -30.8108 | 1 | -22.4459 | 10.2464 | 13.2275 | 43.34 | 71.24 | 47.5854 | 45.4147 | -31.66 |  | 59.6879 | 59.1794 | -100.1976 | 0 | -19.3123 | -118.9 | -119.5 | 29.6658 | 61.2396 | 58.2508 | 86.7371 |  | -7.34 | 55.6065 | 99.3256 | -30.6 | -30.74 | 118.44 | 66.43 | 97.8909 | 95.9091 | -54.5015 | -53.8 | 194.2713 | 153.9778 | 149.0998 | 151.7593 | 35.6706 | 17.2678 | -27.932 | 345.7926 | -204.5215 |  | -32.6392 | -31.1769 |  | -64.3582 | -59.253 | 161.34 | -77.8574 | -79.1884 | 23.3052 | 0 | -17.11 | 99.7 | 11.1795 | -170.8811 | -38.0146 | -37.3548 | 8.3484 | -11.9158 | -15.8716 |  |  |  | 38.8764 | 38.7137 | 37.6057 | 64.8056 | 64.8056 | -41.0268 | 56.5083 | 56.1073 | -20.0107 |  | -35.6896 | -28.31 | 17.6889 | 0.9512 | -11.29 | 16.04 | -36.8649 | 10.1068 | -11.271 | 1.529 |  | 21.61 | 1.4744 | 19.8975 |  | 77.8022 | 26.7 | -21.1169 |  | 1.1751 | 1.9074 |  |  | -12.498 | -36.0694 | 21.7107 | 56.1334 | 62.4095 | 64.3114 | -141.5562 |  | 35.1363 | -55.5552 | 11.8234 | 9.2984 | 8.9664 | 14 | 134.2471 | 131.4925 | 287.1 | -285.5396 | -406.3911 | 407.4915 | 406.8472 | -129.5898 | -128.1814 | -53.812 | -44.9028 | 48.9943 | 47.4715 | -102.6307 | -100.7648 | 27.6777 | 27.5459 | -57.1642 | -57.7745 | 53.86 | 53.44 | 36.5 | 36.8 | 22.3549 | 4.8 | -246.7171 | 103.5996 | 103.3562 | 15.6 | -10.2 | -27.6 | -27.9 | 1.5558 | 1.5501 | -403.07 | 229.651 | 231.9487 | 187.246 | -45.6737 | -177.0892 | 176.5218 | -99.9949 | -86.3986 | -179.0098 | 86.3573 | 86.8814 | 100.081 | -223.417 | 89.9309 | -131.0847 | 131.1126 | -8.016 |  | 13.28 | 6.815 | 6.738 | -12.72 | -5.04 |  | 4.6891 | -30.3517 | -29.3568 | 24.2 | 53.458 | 51.864 | 11.0208 | 13.3885 | 31.5483 | 30.8292 | 32.1868 |  | 9.1 | 18.6061 | 7.78 |  | -39.6476 | 75.8385 | 55.8373 | -39.5467 | -74.9986 | 43.1979 | 30.2713 | -18.8 | 17.3 |  | 137.1995
10/05/2025 | 17:00 | 0 | 20.5056 | -41.2952 | 7.9017 | 32.9515 |  | 65.743 | -123.7953 | 53.2731 | 27.0492 | 26.3781 | 8.88 | -40.11 | 35.2 | 11.592 | -35.2 | 13.2046 | 250.756 | 8.1892 | 8.3735 | 13.531 | 6.991 | 5.7455 | 8.2463 |  |  | -60.28 |  |  | -8.88 | 37.4 |  |  | -39.98 | -40.18 | -90.31 | 40.33 | 40.31 | 10.6534 | 12.2709 | 58.149 | 60.454 | 33.2345 | -41.3934 | -41.3385 | 7.9141 | 7.7519 |  | 85.7339 | -2.0938 | -10.6449 | -374.0741 | 32.9789 | -16.4 | -16.6 | 47.3066 | 46.3406 | -4.7263 |  | -68.075 | 5.6197 | 7.2717 | 4.9732 | 419.6904 | 82.6746 | 82.3389 | -307.8019 | 435.3937 |  | -127.757 | 129.3975 | 83.1696 | 26.31 | 21.96 | 58.81 | 76.01 | -62.1519 | -62.4198 | 133.8036 | 134.6686 | 22.6475 | -87.9983 | -87.9993 | 13.4268 | -63.1044 |  |  | 14.8 | 127.9 | -14.56 | 27.249 | 26.8887 | 26.771 | -36.2866 | -36.4494 | 1 | -16.9204 | 11.4775 | 13.2022 | 40.9 | 72.54 | 47.5854 | 44.8288 | -31.33 | -3.0143 | 63.5918 | 62.4678 | -112.7088 | 0 | -19.0632 | -118.4 | -117.7 | 29.7482 |  | 58.7204 |  | 60.68 | -7.96 | 55.8765 | 113.4489 | -30.04 | -30.47 | 119.31 | 64.22 | 113.9455 | 111.6545 | -47.2221 | -47.6455 | 203.2536 | 161.815 | 156.2581 | 159.3069 | 20.629 | 2.0894 | -28.72 | 322.4023 | -137.4681 |  | -32.6685 | -30.9242 |  | -58.8298 | -54.8386 | 63.024 | -58.5612 | -59.3714 | 37.8943 | 14.28 | -17.02 | 1 | 10.5206 | -158.0289 | -35.5669 | -34.9585 | 4.326 | 1.1044 | -38.3506 |  |  |  | 39.8588 | 40.7632 | 38.4113 | 62.7961 | 62.4612 | -40.6919 | 49.99 | 49.5886 | -20.6016 |  | -35.8947 | -29.07 | 17.5717 | 1.0123 | -11.25 | 15.98 | -36.5837 | 9.9698 | -11.295 | 2.158 |  | 21.29 | 1.4892 | 19.8326 | 17.09 | 78.2089 | 25.8 | -20.2761 |  | 1.5648 | 1.9473 |  |  | -12.0104 | -35.1807 | 21.1046 | 54.5368 | 63.8262 | 67.0299 | -140.9297 | -26.3534 | 34.1633 | -54.1534 | 11.3435 | 9.816 | 9.4832 | 12.672 | 155.3443 | 157.769 | 278.7 | -276.5399 | -428.9018 | 429.7535 | 429.0748 | -151.6894 | -148.4729 | -49.3831 | -40.122 | 49.0921 | 45.9256 | -125.7929 | -123.1993 | 39.5981 | 38.873 | -70.1718 | -69.513 | 64.06 | 64.08 | 32.7 | 34.6 | 22.4169 | 27.12 | -234.1842 | 104.1174 | 103.8814 | 18.5 | -9.7 | -36.9 | -37.4 | 1.6021 | 1.439 | -418.877 | 164.7509 | 297.7414 | 244.9282 | -56.1281 | -236.7862 | 241.1503 | -114.9059 | -131.5065 | -232.4301 | 70.4004 | 69.4681 | 114.1574 | -289.9189 | 134.0894 | -155.9531 | 155.4005 | -6.2747 |  | 11.52 | 6.735 | 6.718 | -11.12 | -6 |  | 6.5049 | -31.8746 | -28.1239 | 25.4 | 50.346 | 49.723 | 11.0696 | 13.4081 | 30.4253 | 31.1355 | 31.638 |  | 13.3 | 18.5479 | 7.71 |  | -38.7479 | 71.6155 | 50.6973 | -38.9277 | -70.1398 | 39.8561 | 30.1183 | -21 | 21.4 |  | 151.7291
10/05/2025 | 17:30 | 0 |  | -40.8011 | 7.7113 | 32.6032 |  | 64.5977 | -118.9165 | 52.3579 | 26.6072 | 26.132 | 11.1 | -39.122 | 33 | 10.764 | -33 | 13.8103 | 241.607 | 8.0649 | 8.2032 | 13.7102 | 7.2461 | 5.6893 | 8.2747 |  |  | -58.5 |  |  | -11.1 | 37.4 |  |  | -38.57 | -38.71 | -91.46 | 38.94 | 39.01 | 10.9374 | 12.2619 | 58.426 | 60.3136 | 29.41 | -39.9198 | -39.7645 | 9.0949 | 9.1409 |  | 81.983 | -2.0938 | -11.2041 | -359.0359 | 29.2109 | -14.8 | -14.8 | 45.6018 | 44.0836 | -5.2295 |  | -65.7673 | 5.8634 | 7.0155 | 4.7667 | 402.1728 | 101.0773 | 101.5045 | -340.8814 | 430.9863 |  | -92.2457 | 93.3417 | 83.1896 | 25.41 | 22.02 | 59.47 | 75.04 | -63.2236 | -62.6877 | 135.9375 | 138.2556 | 22.3749 | -79.2836 | -79.3295 | 10.9311 | -54.628 |  |  | 32 | 109 | -14.17 | 34.9862 | 34.9245 | 35.7369 | -20.8494 | -20.6191 | 1 | -29.6062 | 7.9723 | 13.1338 | 45.1 | 69.5 | 47.5854 |  | -31.27 | -3.0143 | 55.22 | 54.0567 | -97.9219 | -0.0001 | -18.8676 | -120.2 | -120 | 29.0121 | 61.5326 | 57.7811 | 87.323 | 61.16 | -7 | 53.9865 | 96.448 | -21.02 | -21.11 | 105.31 | 65.09 | 97.7091 | 94.1273 | -53.4395 | -52.3 | 187.0089 | 148.7306 | 144.3356 | 146.9257 | 7.465 | -12.7297 | -29.341 | 351.4249 | -56.4054 |  | -26.3476 | -24.6872 |  | -65.6642 | -61.4094 | 38.448 | -48.6914 | -49.3409 | 51.8184 | 0 | -14.41 | 1 | 10.2169 | -169.6679 | -35.7988 | -34.558 | 4.2569 | 15.3755 | -48.7675 |  |  |  | 39.3946 | 39.9643 | 38.5513 | 62.1263 | 62.4612 | -48.5623 | 55.4736 | 54.8614 | -25.5912 |  | -40.0623 | -28.73 | 17.6889 | 1.0684 | -11.28 | 14.59 | -40.6507 | 8.7472 | -10.918 | 1.654 |  | 19.74 | 4.8453 | 24.9996 | 17.42 | 76.9867 | 25.3 | -19.1998 |  | 1.5918 | 2.0421 |  |  | -13.2399 | -35.0067 | 21.1742 | 54.7048 | 61.2981 | 63.6879 | -138.9216 | -26.0024 | 32.3051 | -54.0558 | 10.8684 | 10.95 | 10.6434 | 13 | 173.4456 | 174.1568 | 279.9 | -279.496 | -443.6954 | 447.8017 | 441.0692 | -167.1105 | -166.8349 | -48.7873 | -38.5124 | 48.3433 | 48.0469 |  | -136.1448 | 42.125 | 41.257 | -79.34 | -79.3208 | 72.71 | 72.56 | 40.1 | 41.8 | 22.5408 | 38.4 | -248.0854 | 108.901 | 108.653 | 20.2 | -6.2 | -40.3 | -40.8 | 1.7388 | 1.5662 | -433.5495 | 86.9609 | 365.0168 | 298.0486 | -59.8015 | -286.1462 | 288.8743 | -119.8382 | -158.6008 | -282.1975 | 80.1144 | 79.6842 | 122.4083 | -354.609 | 162.2188 | -189.9633 | 190.5452 | -7.0932 |  | 11.84 | 6.689 | 6.693 | -12.08 | -5.12 |  | 4.6891 | -33.4279 | -25.9571 | 25.3 | 53.284 | 54.947 | 11.1028 | 13.4241 | 33.2721 | 31.6634 | 31.7232 |  | 6 | 16.4653 | 9.03 |  | -31.018 | 72.1307 | 49.7017 | -31.2578 | -71.2387 | 37.613 | 32.6907 | -14.7 | 13.8 |  | 170.0459
10/05/2025 | 18:00 | 0 | 20.3935 | -40.8162 | 10.1107 | 31.8422 |  | 63.789 | -116.9366 | 51.0405 | 26.0612 | 25.2869 | 15.54 | -43.626 | 37.4 | 11.592 | -37.4 | 13.7067 | 239.6554 | 4.9262 | 5.0047 | 7.9122 | 5.3748 | 0.9435 | 3.1777 |  |  | -58.07 |  |  | -15.54 | 41.8 |  |  | -37.99 | -38.19 | -91.5 | 37.97 | 38.47 | 11.9354 | 11.292 | 59.8571 | 61.821 | 20.7995 | -38.7142 | -38.3704 | 6.6362 | 6.6564 |  | 79.9737 | -1.5704 | -9.576 | -350.422 | 21.8987 | -10.7 | -10.7 | 44.2132 | 43.5425 | -5.682 |  | -63.0353 | 6.274 | 7.9668 | 5.3596 | 394.299 | 104.709 | 103.885 | -338.5187 | 440.8412 |  | -112.9606 | 113.6192 | 86.2433 | 26.16 | 25.98 | 61.97 | 73.55 | -61.4821 | -60.4105 | 135.0279 | 135.1656 | 20.8166 | -86.7719 | -86.2236 | 3.9113 | -58.5711 |  |  | 30.4 | 116.9 | -14.81 | 32.5465 | 32.0774 | 32.6347 | -24.1514 | -24.1813 |  | -25.8351 | 6.6447 | 15.3616 | 51.55 | 73.92 | 51.8042 | 48.9304 | -34.56 | -3.1399 | 59.2657 | 57.8176 | -107.1179 | 0 | -20.89 | -125.6 | -126.3 | 29.6713 | 65.9271 | 68.1134 | 93.1824 | 65.16 | -9.18 | 56.97 | 106.1135 | -2.32 | -2.19 | 75.94 | 71.29 | 106.6 | 104.6909 | -50.1594 | -49.1 | 196.937 | 156.964 | 152.6543 | 153.9313 | 13.5874 | -8.9601 | -30.873 | 347.1693 | -35.3455 |  | -21.4879 | -19.4179 |  | -57.6674 | -53.6527 | 35.376 | -45.928 | -46.7822 | 50.0661 | 0 | -6.32 |  | 11.2347 | -157.2385 | -36.0823 | -35.3815 | 4.1793 | 11.3413 | -44.736 |  |  |  | 38.7608 | 39.1156 | 38.2744 | 61.289 | 60.9541 | -42.5339 | 51.7776 | 52.1787 | -24.3673 |  | -39.4397 | -26.27 | 17.5717 | 1.409 | -11.29 | 13.67 | -39.308 | 5.6349 | -9.616 | 4.573 |  | 20.81 | 3.2918 | 22.2065 | 17.97 | 78.9372 | 24.3 | -19.4237 |  | 0 | 2.42 |  |  | -13.9049 | -38.7042 | 20.3832 | 60.6711 | 62.8721 | 63.689 | -139.5114 | -27.711 | 32.8455 | -58.7264 | 11.7655 | 14.6806 | 14.1042 | 13.7195 | 176.3573 | 175.4319 | 282.9 | -282.4051 | -452.476 | 454.6942 | 450.0251 | -168.7956 | -165.5643 | -48.8663 | -39.7889 | 45.2985 | 45.3712 | -137.8886 |  | 44.9815 | 44.6409 | -84.2636 | -83.4596 | 70.81 | 70.97 | 40.6 | 41.7 |  | 41.36 | -260.2993 | 118.1474 | 117.8796 | 19.6 | -3.3 | -42.9 | -43.4 | 1.6707 | 1.4781 | -439.9234 | 70.0834 | 369.7411 | 301.61 | -58.3438 | -289.1372 | 290.1533 | -129.2713 | -161.8244 | -285.2877 | 76.9492 | 77.8591 | 126.524 | -362.377 | 168.0351 | -190.6901 | 193.5384 | -7.6452 |  | 12.48 | 6.2 | 6.181 | -11.68 | -4.8 |  | 4.5121 | -35.5367 | -23.5248 | 23.3 | 54.119 | 51.836 | 3.0034 | 3.7617 | 29.6755 | 29.0702 | 29.0924 |  | 3.2 | 15.1079 | 9.88 |  | -36.6583 | 74.3517 | 50.6166 | -36.1408 | -72.6968 | 38.4393 | 33.7285 | -11.4 | 12.4 |  | 177.0128
10/05/2025 | 18:30 | 0 | 21.7109 | -43.4546 | 11.9134 | 35.1825 |  | 69.634 | -133.4643 | 58.6388 | 29.5671 | 29.168 | 2.22 | -54.705 | 46.2 | 16.56 | -46.2 | 13.9849 | 270.467 | 6.3561 | 6.3619 | 10.4845 | 4.7979 | 0.23 | 2.5107 |  |  | -66.76 |  |  | -2.22 | 52.8 |  |  | -48.06 | -48.2 | -91.81 | 48.46 | 48.34 | 13.8192 | 9.5312 | 66.3362 | 68.3953 | 29.2891 | -46.082 | -46.4581 | 6.7311 | 6.6969 |  | 92.1639 | -0.5235 | -2.7794 | -420.6807 | 11.5706 | -5.3 | -5.3 | 53.0031 | 51.8216 | -6.5293 |  | -71.0682 | 8.2829 | 9.9198 | 6.7561 | 470.2901 | 95.7976 | 95.5534 | -356.457 | 482.0412 |  | -124.1191 | 126.4938 | 95.5243 | 31.31 | 32.96 | 70.17 | 80.97 | -57.4634 | -57.9992 | 130.1196 | 131.0474 | 19.0454 | -85.3309 | -84.8284 | 7.4838 | -62.0208 |  |  | 34.1 | 124.5 | -15.77 | 40.2527 | 39.9061 | 39.9613 | -57.9862 | -57.2673 | 16.1267 | -9.2294 | 21.0115 | 17.2889 | 55.93 | 82.23 | 52.5073 | 50.1022 | -35.31 |  | 62.5 | 61.899 | -123.7057 | 0 | -21.3375 | -132.8 | -131.9 | 30.0174 | 68.5638 | 73.7491 | 96.698 | 67.27 | -10.49 | 59.6025 | 121.9719 | -1.63 | -1.39 | 78.36 | 72.84 | 122.5091 | 120.7818 | -41.5488 | -40.8091 | 216.9623 | 174.3441 | 168.1971 | 171.7546 | 25.4707 | 0.3833 | -31.815 | 368.9463 | -31.2886 |  | -21.6649 | -19.4403 |  | -55.6042 | -52.0373 | 43.056 | -44.492 | -45.1519 | 42.2809 | 0 | -16.22 |  | 11.5673 | -155.0538 | -38.9244 | -37.4957 | 7.6347 | 1.8917 | -34.4716 |  |  |  | 39.3027 | 40.858 | 38.6079 | 56.4328 | 57.2701 | -32.4865 | 42.9927 | 42.9088 | -12.8315 | 0 | -37.8357 | -24.59 | 17.5717 | 1.5152 | -11.2 | 13.05 | -37.4589 | 5.4492 | -8.895 | 5.624 |  | 21.55 | -7.91 | 11.9906 | 18.37 | 80.9554 | 22.8 | -23.6725 |  | -1.439 | 2.787 |  |  | -13.2732 | -45.431 | 19.0474 | 70.923 | 57.7664 | 59.0388 | -145.7327 | -30.049 | 40.1419 | -69.3471 |  | 16.7424 | 16.2783 | 14.2134 | 174.2483 | 173.4302 | 281.6 | -280.6263 | -447.4633 | 449.8011 | 447.1541 | -167.1762 | -167.1989 | -49.0825 | -39.1191 | 47.7382 | 47.1766 |  | -142.8349 | 45.5418 | 45.377 | -77.2843 | -76.8574 | 74.33 | 73.4 | 39.7 | 39.8 | 22.6839 | 40.96 | -257.0504 | 114.6867 | 115.5108 | 20.2 | -1.6 | -44.6 | -45 | 1.7906 | 1.6068 | -439.0657 | 59.7815 | 366.0581 | 302.5722 | -55.8862 | -290.9365 | 289.7339 | -124.7853 | -160.766 | -284.9143 | 77.6254 | 77.1699 | 126.8163 | -352.4161 | 165.772 | -187.0115 | 187.4528 | -7.225 |  | 14 | 6.15 | 6.13 | -14.48 | -2.56 |  | 2.5803 | -33.6324 | -22.9389 | 23.7 | 50.998 | 48.983 |  |  | 31.0148 | 30.9547 | 30.9208 |  | 3.7 | 16.035 | 10.04 |  | -35.8238 | 74.157 | 50.0414 | -36.0616 | -72.9692 | 37.6115 | 34.7084 | -12.4 | 12.3 |  | 176.2603
10/05/2025 | 19:00 | 0 | 22.4553 | -45.0449 | 13.4149 | 36.4642 |  | 73.245 | -141.2844 | 61.325 | 31.1011 | 30.2698 | 0 | -56.119 | 48.4 | 17.388 | -48.4 | 13.7678 | 288.8696 | 6.7872 | 6.9551 | 11.3988 | 4.8284 | 0.197 | 2.4573 |  |  | -69.78 |  |  | 0 | 0 |  |  | -51.32 | -51.21 | -91.21 | 51.54 | 51.69 | 14.2008 | 9.3107 | 68.5014 | 70.6858 | 32.3716 | -49.0291 | -49.1661 | 6.7562 | 6.5534 |  | 96.8525 | -0.5235 | -1.3741 | -446.1984 | 12.6286 | -5.9 | -5.9 | 55.2851 | 54.8485 | -6.5681 |  | -73.7193 | 7.4687 | 10.2865 | 7.0748 | 498.0924 | 95.4314 | 94.9125 | -369.0405 | 493.6392 |  | -119.0679 | 121.3282 |  | 31.66 | 33.25 |  |  | -59.8746 | -60.1426 | 131.5874 | 132.6174 | 19.6404 | -84.3209 | -84.4328 | 6.6728 | -62.7589 |  |  | 34.9 | 124.4 | -15.45 | 40.4534 | 39.6984 | 40.4978 | -58.7448 | -59.017 | 18.5676 | -11.1301 | 23.8132 | 17.5068 | 53.12 | 81.91 | 52.5073 | 49.5163 | -35.22 |  | 62.9747 | 62.4239 | -123.325 | -0.0001 | -21.3399 | -131.3 | -130.6 | 29.7043 | 67.6849 | 72.8098 | 95.5261 |  | -10.1 | 58.7385 | 121.3819 | -1.89 | -1.72 | 79.05 | 72.69 | 123.9818 | 121.8545 | -42.721 | -42.2818 |  | 174.7004 | 168.4634 | 171.8932 | 21.4461 | -2.8891 | -31.487 | 381.065 | -56.282 |  | -21.5597 | -19.2584 |  | -58.5023 | -54.4932 | 44.592 | -45.0779 | -46.1436 | 45.4718 |  | -15.95 |  | 11.6918 | -161.348 | -37.0467 | -35.9061 | 5.6947 | 5.0056 | -37.4438 |  |  |  | 38.7355 | 40.6281 | 38.4933 | 60.4517 | 58.6097 | -31.9842 | 44.857 | 44.5689 | -11.6122 | 9.4427 | -39.9304 | -24.13 | 17.5717 | 1.514 | -11.16 | 11.98 | -39.5474 | 5.6742 | -8.794 | 5.045 |  | 20.08 | -9.5263 | 11.2904 |  | 78.7114 | 22.9 | -24.8595 |  | -1.8227 | 2.8732 |  |  | -12.0883 | -47.2855 | 19.258 | 74.5364 | 57.5735 | 58.3571 | -149.4837 |  | 41.8889 |  | 11.3928 | 17.2503 | 16.774 | 14 | 170.9536 | 169.698 |  |  | -442.8696 | 444.8175 | 442.2443 | -162.9778 | -162.4604 | -47.0497 | -37.3519 | 48.0561 | 48.5542 | -141.2804 |  | 45.5418 | 45.5088 | -73.9789 | -73.2984 | 66.5 | 66.54 | 40.5 | 39.6 | 22.3976 | 36.08 | -248.4122 | 110.0913 | 109.8262 | 19.6 | -2.8 | -43.8 | -44.3 |  |  | -434.2888 | 87.2783 | 351.8797 | 288.2936 | -57.5413 | -280.6217 | 281.3273 | -122.6245 | -157.9518 | -273.5677 | 73.259 | 73.4403 | 121.1701 | -343.5859 | 162.8872 | -177.6897 | 177.9701 | -6.9064 |  | 13.84 | 6.764 | 6.762 | -14.08 | -2.08 |  | 2.2568 | -32.607 | -22.9969 | 24.1 | 49.226 | 51.012 |  | 3.484 | 30.9178 | 31.8559 | 31.7412 |  | 3.1 | 16.2788 | 10.09 |  | -34.6989 | 72.7271 | 47.8952 | -33.7872 | -72.206 | 35.608 | 35.0809 | -12 | 11.9 |  | 178.6278
10/05/2025 | 19:30 | 0 |  | -44.5679 | 13.3794 |  |  | 72.465 | -143.3638 | 60.2867 | 30.6011 | 29.8599 | 0 | -56.392 | 48.4 | 17.388 | -46.2 | 14.0491 | 293.2612 | 6.7609 | 6.9547 | 11.0206 | 4.5165 | 0.2099 | 2.4551 |  |  | -69.75 |  |  | 0 | 0 |  |  | -49.9 | -50.31 | -90.92 | 50.48 | 50.68 | 13.9587 | 9.3778 | 67.8131 | 69.9828 | 31.6938 | -48.8951 | -48.425 | 7.0043 | 6.147 |  | 95.7808 | 0 | -1.9982 | -446.231 | 12.5621 | -5.7 | -5.8 | 55.5795 | 54.2065 | -6.5142 |  | -73.1973 | 7.8255 | 10.1442 | 6.9242 | 498.947 | 97.9339 | 97.7508 | -372.9961 |  |  | -111.6745 | 113.5177 | 96.5422 | 32 | 33.61 |  |  | -61.3482 | -61.4821 | 129.7655 | 130.9893 | 20.151 | -82.7266 | -82.4365 | 7.2 | -61.3803 |  |  | 36.1 | 124.4 | -15.38 | 41.8277 | 40.7442 | 41.6805 | -56.0786 | -55.6997 | 19.181 | -15.5238 | 23.7506 | 17.5045 | 55.5 | 81.44 | 51.8042 | 48.9304 | -35.15 |  | 61.9117 | 61.2706 | -124.8556 | -0.0001 | -21.3706 | -131.1 | -132.1 | 29.3692 |  | 72.8098 | 94.3542 | 66.59 | -10.21 | 58.8195 | 123.2945 | -1.48 | -1.42 | 82.89 | 73.42 | 124.4 | 121 | -43.0725 | -42.6545 | 218.085 | 175.1323 | 168.0446 | 170.7121 | 20.0702 | -3.939 | -31.81 | 388.9874 | -65.6103 |  | -21.3502 | -18.9933 |  | -56.6266 | -52.2015 | 38.448 | -45.3255 | -46.1752 | 47.2411 |  | -13.54 |  | 11.6102 | -155.5598 | -35.6341 | -35.1261 | 2.7411 | 5.9047 | -37.9063 |  |  |  | 38.97 | 40.0402 | 37.2693 | 60.6192 | 60.9541 | -28.4676 | 45.4232 | 45.0109 | -9.3828 | 11.1638 | -37.5647 | -22.65 | 17.5717 | 1.514 | -11.26 | 12.71 | -37.8942 | 5.5471 | -8.801 | 5.125 |  | 22.46 | -10.4112 | 9.3079 |  | 80.5018 | 23.4 | -24.0157 |  | -1.9025 | 2.8768 |  |  | -12.0057 | -46.404 | 20.471 | 72.5196 | 57.742 | 58.8706 | -148.9622 | -29.6732 | 41.2684 | -68.7943 | 12.0953 | 17.1526 | 16.658 | 14.3567 | 166.8522 | 166.5965 | 284.5 |  | -437.9362 | 439.6435 |  | -161.066 | -160.7167 | -48.8256 | -37.9252 | 47.815 | 49.3083 |  |  | 43.8498 | 43.8279 | -74.2542 | -73.8051 | 65.56 | 64.86 | 40.7 | 40.6 | 22.6433 | 37.6 | -241.6679 | 107.4104 | 108.1895 |  | -3.2 | -42.8 | -42.5 | 1.6929 | 1.5163 |  | 95.5866 | 346.8414 | 286.5624 | -58.6071 | -275.4724 | 278.745 | -118.4229 | -157.7022 | -271.8322 | 74.2347 | 73.5087 | 120.1422 | -336.1509 | 159.9115 | -174.7883 | 175.6667 | -6.9613 |  | 14.56 | 6.834 | 6.834 | -14.48 | -1.92 |  | 2.2873 | -32.1675 | -23.4974 | 23.6 | 50.838 | 50.049 |  |  | 34.1311 | 31.0446 | 30.8988 |  | 2.6 | 17.2564 | 10.01 |  | -33.6303 | 73.6215 | 49.0079 | -33.4108 | -72.5611 | 36.9863 | 35.1357 | -11.7 | 11.2 |  | 176.8349
10/05/2025 | 20:00 | 0 | 19.9389 | -39.8489 | 13.1831 | 36.0703 |  | 71.7157 | -140.2983 |  |  | 29.5157 | 0 | -54.733 | 46.2 | 17.388 | -46.2 | 14.0623 | 286.617 | 6.8159 | 6.8036 | 11.1967 | 5.0605 | 0.1997 | 2.4293 |  |  | -68.44 |  |  | 0 | 0 |  |  | -50.12 | -50.09 | -87.99 | 50.59 | 50.74 | 14.8589 | 8.9079 | 66.7155 | 68.9098 | 33.9786 | -47.5555 | -48.0178 | 8.4291 | 8.5185 |  | 95.7808 | 0 | -0.3866 | -449.696 | 13.2801 | -6 | -6 | 54.7649 | 53.0513 | -6.978 |  | -73.8174 | 7.4864 | 14.5021 | 9.7587 | 502.8228 | 92.8678 | 92.9899 | -357.5424 | 494.8384 |  | -123.2351 | 124.8915 | 96.4723 | 31.97 | 33.9 |  | 81.81 | -57.7313 | -57.3295 | 130.5392 | 131.5973 | 20.634 | -86.3641 | -86.5461 | 6.9935 | -65.8568 |  |  | 25.4 | 134 | -15.54 | 38.0039 | 37.7776 | 37.7861 | -64.6586 | -64.2436 | 22.4799 | -10.9844 | 27.7609 | 17.5632 | 49.24 | 84.13 | 50.3979 | 47.7585 | -34.69 | -3.2655 | 66.1935 | 66.1082 | -129.2292 | 0 | -21.06 | -131.8 | -130.6 | 29.6768 | 65.9271 | 71.8705 | 93.1824 | 65.23 | -10.19 | 59.3325 | 128.5948 | -1.45 | -1.36 | 81.91 | 72.34 | 129.8727 | 129.0182 | -39.6399 | -37.9 | 221.058 | 176.7014 | 170.4453 | 173.368 | 27.6267 | 3.709 | -31.479 | 368.8544 | -58.5744 |  | -21.2911 | -18.7359 |  | -49.7361 | -46.1752 | 41.52 | -46.5108 | -47.0824 | 39.5676 |  | -15.07 |  | 11.5352 | -143.6511 | -38.6812 | -37.7805 | 7.1433 | -0.3239 | -32.2218 |  |  |  | 38.7118 | 39.0799 | 37.8682 | 57.7724 | 56.7677 | -20.2622 | 40.8415 | 40.7522 | -8.5476 | 12.4938 | -34.84 | -22.85 | 17.6889 | 1.4676 | -11.25 | 14.14 | -34.2992 | 5.5194 | -9.001 | 5.106 |  | 23.13 | -11.7671 | 7.8203 | 18.78 | 81.8291 | 23.2 | -24.2487 |  | -1.4875 | 2.8709 |  |  |  | -45.4323 | 20.9984 | 71.5953 | 58.1485 | 61.005 | -149.9587 |  | 40.534 | -67.9216 | 11.6788 | 16.8303 | 16.3521 | 14 | 170.3965 | 170.5791 |  | -284.0613 | -440.5218 | 450.0574 | 442.422 | -163.0419 | -161.8149 | -49.5645 | -39.1376 | 49.1428 | 49.3473 | -133.5216 | -134.3083 | 43.8279 | 43.0149 | -73.3015 | -73.3542 | 65.93 | 65.87 | 42.9 | 43.8 | 22.4169 | 38.24 | -242.4591 | 106.6487 | 106.9144 | 19.6 | -2.8 | -42.9 | -42.5 | 1.8203 | 1.6502 | -440.1223 | 83.223 | 348.9873 | 284.4297 | -56.2145 | -273.6498 | 276.2682 | -118.0898 | -155.5463 | -271.7853 | 71.8549 | 71.1736 | 121.6262 | -335.0906 | 160.3166 | -176.0182 | 175.8979 | -6.7745 |  | 16.16 |  | 6.83 | -15.84 | -2.88 |  | 2.5498 | -33.5439 | -23.8758 | 24.5 | 52.09 | 55.607 |  |  | 31.4335 | 32.2806 | 32.0827 |  | 2.6 | 17.6483 | 9.91 |  | -36.3569 | 74.2113 | 49.3584 | -35.691 | -73.7301 | 38.1666 | 34.7543 | -10.7 | 10.7 |  | 177.7139
10/05/2025 | 20:30 | 0 | 20.2366 | -40.4494 | 13.1416 | 34.8072 |  | 69.6792 | -137.8926 | 58.8381 | 29.9611 | 29.0319 | 0 | -50.118 | 41.8 | 16.56 | -41.8 | 14.1544 | 279.5692 | 6.4699 | 6.5121 | 10.2283 | 5.1423 | 0.2886 | 2.3925 |  |  | -67.36 |  |  | 0 | 0 |  |  | -51.95 | -52.2 | -80.61 | 52.47 | 52.6 | 13.9659 | 9.4852 | 64.8732 | 67.5055 | 33.2622 | -50.3686 | -51.5451 | 23.8266 | 30.0435 |  | 90.5564 | 3.1571 | 15.1269 | -467.144 | 13.0335 | -6 | -6.1 | 58.4668 | 56.6545 | -6.41 |  | -77.0992 | 6.8885 | 13.6259 | 9.7744 | 513.7179 | 88.6562 | 88.8088 | -358.2787 | 495.9859 |  | -120.8393 | 122.9776 | 95.3147 | 31.63 | 33.03 |  | 80.93 | -55.588 | -56.6597 | 129.8059 | 130.7305 | 21.0305 | -84.4764 | -83.7776 | 6.095 | -64.9184 |  |  | 23.7 | 131.4 | -15.46 | 37.5297 | 37.1493 | 37.0371 | -65.8716 | -64.915 | 24.0798 | -10.0277 | 28.9912 | 17.5711 | 52.19 | 82.77 | 49.6948 | 47.1725 | -34.3 | -3.2655 | 65.0047 | 64.5446 | -130.3195 | -0.0001 | -20.8474 | -126.4 | -126.8 | 29.7098 | 65.0482 | 70.9312 | 90.8386 | 64.49 | -10.11 | 58.671 | 128.9598 | -1.75 | -1.52 | 80.72 | 70.82 | 128.9091 | 127.9455 | -37.9263 | -36.9364 | 216.7804 | 176.2296 | 170.1776 | 172.7962 | 24.106 | 0.5847 | -31.114 | 367.7151 | -51.7442 |  | -20.9375 | -18.5124 |  | -51.3297 | -49.1228 | 39.984 | -44.3859 | -45.2714 | 41.24 |  | -16.38 |  | 11.0446 | -146.2101 | -41.2768 | -40.1325 | 11.083 | 2.2272 | -36.008 |  |  |  | 41.2217 | 40.8393 | 39.4403 | 56.4328 | 56.2653 | -26.1232 | 38.8775 | 38.9566 | -6.487 | 12.555 | -35.9973 | -25.69 | 17.6815 | 1.4676 | -11.24 | 14.66 | -36.4141 | 5.6379 | -9.344 | 5.369 |  | 22.17 | -12.6729 | 8.2607 | 18.55 | 81.2882 | 25.8 | -23.4432 |  | 0 | 2.7931 |  |  | -12.8202 | -44.4211 | 21.122 | 69.5785 | 63.0334 | 61.7204 | -149.5235 | -28.9704 | 38.9735 | -65.1795 |  | 15.883 | 15.5492 | 13.8577 | 169.0042 | 170.779 |  | -280.7568 | -451.009 | 449.4933 | 450.3535 | -163.8284 | -163.5663 | -50.1255 | -40.5183 | 48.5324 | 47.7338 |  |  | 44.6738 | 43.7839 | -72.5866 | -71.8118 | 66.11 | 65.66 | 40.2 | 40.4 | 22.4575 | 37.12 | -243.5223 | 109.0994 | 107.2285 | 19 | -3.9 | -42.8 | -42.5 | 1.7198 | 1.5579 | -443.0503 | 79.6909 | 343.3466 | 279.412 | -50.4683 | -272.3734 | 275.1335 | -117.8895 | -155.8418 | -267.3534 | 68.8079 | 70.6173 | 121.9897 | -328.2461 | 160.0761 | -169.2188 | 172.0799 | -7.0382 |  | 15.52 | 6.818 | 6.76 | -15.28 | -3.28 |  | 3.4287 | -33.8369 | -24.0528 | 25.1 | 53.362 | 49.939 | 2.9402 | 3.596 | 32.4215 | 31.2485 | 32.6701 |  | 5.3 | 18.0535 | 9.78 |  | -35.7793 | 74.8354 | 51.568 | -35.8202 | -73.7249 | 39.2468 | 33.7802 | -14.1 | 13.8 |  | 178.9404
10/05/2025 | 21:00 | 0 | 19.9927 |  | 12.8825 | 33.9759 |  | 68.2407 | -133.0421 | 57.8616 | 29.3331 | 28.7665 | 4.44 | -49.77 | 44 | 15.732 | -41.8 | 13.9969 | 270.607 | 6.0289 | 5.974 | 9.725 | 5.2866 | 0.4045 | 2.7356 |  |  | -65.67 |  |  | -4.44 | 0 |  |  | -50.17 | -49.94 | -81.47 | 50.73 | 50.54 | 14.0726 | 9.6383 | 65.2044 | 67.2316 | 33.4079 | -51.8422 | -50.2696 | 28.2054 | 29.0229 |  | 91.2262 | 2.6336 | 13.2282 | -452.5244 | 13.783 | -6.4 | -6.4 | 57.3847 | 56.1874 | -6.0678 |  | -77.3805 | 6.9621 | 9.8884 | 6.8692 | 507.3701 | 83.7428 | 83.6207 | -338.6221 | 487.509 |  | -124.2103 | 127.6994 | 92.9795 | 31.56 | 32.38 | 68.74 | 80.9 | -52.2391 | -53.4447 | 127.6547 | 128.9409 | 22.2991 | -83.5325 | -83.47 | 5.9303 | -66.5835 |  |  | 20.9 | 132.8 | -15.26 | 36.8912 | 36.4876 | 37.2491 | -66.4236 | -67.3184 | 21.9394 | -5.382 | 27.1194 | 17.1885 | 49.14 | 82.3 | 48.9917 | 46.0007 | -33.91 |  | 67.2513 | 66.3918 | -134.1017 | -0.0001 | -20.6353 | -122.3 | -123.7 | 29.7427 | 63.2904 | 69.9919 | 88.4949 | 62.54 | -10.01 | 58.7385 | 132.4325 | -2.19 | -2.01 | 82.24 |  | 131.9273 | 132.1636 | -32.697 | -32.5091 | 218.9469 | 177.4877 | 172.7838 | 175.007 | 35.624 | 12.4619 | -30.744 | 350.1272 | -3.2541 |  | -20.4824 | -18.2802 |  | -39.2738 | -36.8353 | 41.52 | -45.8461 | -46.209 | 30.3205 |  | -16.32 |  | 10.6268 | -120.7938 | -37.5149 | -36.7351 | 6.8053 | -8.7638 | -24.6226 |  |  |  | 39.4437 | 40.1555 | 38.0975 | 52.7487 | 53.0836 | -27.1279 | 34.8365 | 34.7701 | -7.17 | 11.2253 | -35.8801 | -26.12 | 17.5717 | 1.42 | -11.29 | 14.64 | -36.32 | 5.7412 | -9.573 | 5.81 |  | 22.02 | -12.2959 | 8.0663 | 18.88 | 80.5866 | 26.1 | -22.6666 |  | 0 | 2.726 |  |  | -14.4371 | -43.1407 | 20.5855 | 67.3937 | 61.4951 | 64.3261 | -149.0975 | -28.3744 | 38.9139 | -64.0655 | 11.3213 | 15.1018 | 14.8215 | 14.0442 | 176.8597 | 174.9024 | 284.5 |  | -463.4927 | 465.2361 | 466.2225 | -169.0388 | -168.0699 | -47.1972 | -36.0558 | 48.694 | 50.0801 |  |  | 47.9149 | 46.5745 | -69.578 | -69.6759 | 66.99 | 66.18 | 38.2 | 38.8 | 22.5002 | 36.48 | -244.6674 | 110.1114 | 109.8467 | 18.5 | -4.5 | -43.9 | -44.3 | 1.8204 | 1.654 | -455.6553 | 26.0388 | 340.2774 | 278.5899 | -37.5355 | -268.6357 | 269.9229 | -116.7976 | -159.2499 | -262.9059 | 70.4581 | 70.177 | 120.6636 | -326.6617 | 160.3249 | -164.8494 | 165.5929 | -7.4337 |  | 15.2 | 6.902 | 6.907 | -15.6 | -2.56 |  | 2.4918 | -31.2886 | -25.2827 | 24.6 | 49.551 | 48.434 | 8.7763 | 10.4236 | 32.2174 | 32.7712 | 32.1255 |  | 7.1 | 18.0476 | 9.52 |  | -32.9732 | 74.093 | 47.4688 | -33.3336 | -72.6196 | 34.9298 | 37.0596 | -16.5 | 16 |  | 177.2405
10/05/2025 | 21:30 | 0 | 19.7812 | -39.5388 | 12.6819 | 33.2266 |  | 67.2899 | -130.8965 | 56.6052 | 28.6971 | 28.0243 | 4.44 | -47.786 | 41.8 | 14.904 | -39.6 | 14.1568 | 267.1066 | 6.2314 | 6.3586 | 10.0685 | 4.8437 | 1.5325 | 4.297 |  |  | -65.07 |  |  | -4.44 | 0 |  |  | -45.95 | -46.48 | -89.23 | 46.82 | 46.96 | 13.417 | 10.3047 | 62.9182 | 65.1166 | 31.8117 | -45.5461 | -45.2711 | 9.4508 | 7.9032 |  | 90.2885 | -0.5235 | -2.8881 | -417.0099 | 20.5019 | -10.3 | -10.2 | 52.1174 | 50.5321 | -6.2694 |  | -73.6737 | 7.1986 | 9.5251 | 6.5285 | 461.9585 | 82.3084 | 82.1558 | -314.1322 | 462.5927 |  | -124.1178 | 126.9523 | 93.0294 | 31.17 | 31.33 | 68.01 | 80.86 | -49.8279 | -49.0241 | 123.9927 | 124.647 | 22.0136 | -80.5778 | -80.4474 | 3.831 | -63.5063 |  |  | 24.1 | 127.4 | -14.98 | 38.5555 | 37.8183 | 38.4046 | -64.6134 | -64.7093 | 17.429 | -3.1979 | 22.769 | 16.9908 | 52.09 | 81.14 | 47.5854 | 44.8288 | -33.18 |  | 63.7243 | 62.8787 | -126.9648 | -0.0001 | -20.1708 | -121.8 | -122.7 | 28.8419 | 60.6537 | 68.1134 | 86.1511 | 60.62 | -9.43 | 56.6865 | 126.4922 | -1.44 | -1.23 | 75.62 | 70.08 | 126.2727 | 124.6727 | -31.3831 | -31.3818 | 214.7304 | 172.115 | 166.4042 | 168.3107 | 42.4204 | 20.8284 | -29.964 | 328.8982 | 36.252 |  | -29.0226 | -26.9961 |  | -35.2457 | -33.0296 | 35.376 | -46.9416 | -48.1538 | 20.954 |  | -11.29 |  | 10.2003 | -110.063 | -38.4006 | -37.8462 | 7.7196 | -18.9931 | -17.2585 |  |  |  | 39.9568 | 40.4683 | 38.4253 | 48.2274 | 47.8925 | -27.9652 | 33.3049 | 32.982 | -14.2161 | 0 | -34.2321 | -26.66 | 17.5717 | 1.3858 | -11.16 | 15.36 | -34.3468 | 7.7658 | -9.748 | 5.769 |  | 23.02 | -4.8939 | 14.3012 | 18.48 | 81.4273 | 25.9 | -21.5711 |  | 0 | 2.6228 |  |  | -13.4872 | -40.6867 | 22.3168 | 63.1921 | 63.3576 | 62.1839 | -144.0948 | -27.4719 | 37.2665 | -61.7532 | 11.0205 | 13.6552 | 13.3448 | 13.2341 | 189.3308 | 186.149 |  | -281.6688 | -468.8189 | 469.6473 | 464.7307 | -179.9354 | -176.8909 | -45.9932 | -35.7263 | 63.8601 | 63.9458 |  |  | 45.7945 | 46.9261 | -68.1533 | -69.5462 | 65.78 | 65.46 | 39.4 | 41.1 |  | 35.36 | -247.2292 | 112.3827 | 111.3523 | 17.9 | -8 | -44.6 | -45.1 | 1.7082 | 1.5367 | -461.1458 | -10.2142 | 343.586 | 283.6079 | -29.0515 | -273.1419 | 273.5523 | -119.3216 | -156.9835 | -267.938 | 70.2451 | 69.7655 | 122.2847 | -334.2289 | 161.3216 | -171.3101 | 170.5429 | -7.6974 |  | 15.6 | 7.063 | 7.052 | -16.32 | -2.64 |  | 2.4918 | -31.1727 | -26.2806 | 25.3 | 52.169 | 53.45 | 11.1841 | 13.4265 | 41.4913 | 42.3348 | 42.638 |  | 8.4 | 18.6326 | 9.22 |  | -29.8052 | 73.0031 | 47.5332 | -30.7602 | -72.1214 | 34.6299 | 36.7214 | -16.4 | 16.7 |  | 173.4739
10/05/2025 | 22:00 | 0 | 20.0586 | -40.1303 | 12.196 | 32.2107 |  | 64.9058 | -131.0048 | 54.8906 | 27.7632 | 27.0263 | 4.44 | -42.823 | 37.4 | 13.248 | -37.4 | 13.9514 |  | 5.6942 | 5.6519 | 8.825 | 4.9667 | 1.5739 | 4.2728 |  |  | -63.16 |  |  | -4.44 | 0 |  |  | -47.32 | -47.27 | -81.87 | 47.86 | 47.95 | 12.2622 | 11.0387 | 60.9746 | 63.5633 | 33.1897 | -47.9574 | -46.3905 | 24.6497 | 26.3443 |  | 86.5377 | 2.1102 | 14.0595 | -437.8079 | 28.7872 | -14.1 | -14.1 | 52.9866 | 52.3728 | -6.3695 |  | -78.7477 | 6.7252 | 9.5378 | 6.5244 | 479.232 | 79.6533 | 79.7754 | -318.4239 | 469.8961 |  | -124.1656 | 125.8981 | 92.0215 | 31.78 | 28.49 | 66.58 | 85.39 | -48.6222 | -48.6222 | 123.34 | 124.0092 | 23.3569 | -82.2264 | -81.9141 | 2.2471 | -66.0089 |  |  | 17 | 131.6 | -14.55 | 37.1345 | 36.7841 | 36.6276 | -67.5451 | -67.2729 | 22.0788 | -5.7057 | 27.6421 | 16.6141 | 45.05 | 79.56 | 45.2417 | 42.778 | -32.34 |  | 65.8038 | 65.3892 | -129.0588 | -0.0001 | -19.485 | -118.1 | -117.9 | 28.8583 | 58.017 | 66.2348 | 82.6355 | 57.52 | -9.38 | 56.133 | 128.8073 | -2.26 | -2.15 | 74.48 | 68.62 | 128.8364 | 127.7091 | -29.7402 | -29 | 211.8434 | 170.9055 | 164.3032 | 168.1306 | 48.1291 | 26.1401 | -29.537 | 331.6906 | 37.8438 |  | -28.9872 | -26.8539 |  | -27.6552 | -25.5328 | 44.592 | -50.3569 | -51.4647 | 14.1338 |  | -16.21 |  | 9.6908 | -93.4378 | -38.7934 | -38.4997 | 8.3423 | -24.0816 | -9.5778 |  |  |  | 39.8854 | 40.4633 | 38.6361 | 48.06 | 48.06 | -28.8025 | 31.424 | 31.219 | -10.7332 | 9.226 | -34.2101 | -27.26 | 17.5009 | 1.315 | -11.31 | 16.23 | -33.9822 | 7.2739 | -10.14 | 5.477 |  | 22.27 | -8.7404 | 12.1436 |  | 82.0591 | 25.5 | -21.216 |  |  | 2.4682 |  |  | -12.7816 | -39.172 | 21.632 | 60.2509 | 65.7049 | 66.8948 | -146.3391 | -26.075 | 36.4297 | -57.6812 |  | 12.0341 | 11.6784 | 13 | 190.2379 | 188.8411 |  | -281.5582 | -470.7747 | 469.4315 | 465.1889 | -179.2751 | -178.0147 | -47.8251 | -36.839 | 70.9971 | 72.4353 |  | -130.2814 | 45.5308 | 45.388 | -63.0978 | -62.9884 | 67.39 | 66.85 | 38 | 38.3 |  | 35.6 | -244.6866 | 111.0898 | 109.4528 | 17.3 | -11.3 | -45.3 | -45.1 | 1.7465 | 1.5372 |  | -9.4724 | 343.4565 | 277.6938 | -26.8684 | -269.2801 | 269.2247 | -114.5026 | -157.0679 | -267.0928 | 70.5496 | 71.3701 | 116.4284 | -327.0385 | 158.5697 | -166.2614 | 166.7918 | -7.8293 |  | 16.8 | 7.233 | 7.235 | -16.72 | -2.88 |  | 2.3758 | -31.1421 | -26.8666 | 26.3 | 50.607 | 52.741 |  |  | 47.5495 | 45.8129 | 46.7588 |  | 11.2 | 19.6733 | 8.81 |  | -31.8803 | 73.3518 | 48.3956 | -32.2761 | -72.639 | 35.8769 | 34.8028 | -19.3 | 19.4 |  | 172.5516
10/05/2025 | 22:30 | 0 | 19.8279 | -39.537 | 11.6504 | 30.9327 |  | 62.1659 | -125.446 | 52.9296 | 26.8072 | 26.285 | 0 | -38.288 | 33 | 12.42 | -33 | 13.8654 | 255.5862 | 5.8812 | 6.1989 | 10.0653 | 5.1162 | 2.0263 | 8.0132 |  |  | -62.95 |  |  | 0 | 0 |  |  | -46.94 | -47.53 | -81.28 | 48.07 | 47.16 | 11.2315 | 11.579 | 61.794 | 64.4209 | 35.7194 | -46.6178 | -46.8792 | 28.2291 | 27.1424 |  | 86.6716 | 2.1102 | 8.8558 | -426.9313 | 28.9477 | -14.6 | -14.3 | 53.8044 | 52.5501 | -6.3129 |  | -78.1276 | 6.1649 | 8.8671 | 6.2328 | 475.7529 | 68.6361 | 67.8426 | -298.7367 | 451.5494 |  | -129.7269 | 132.5347 | 88.7182 | 30.76 | 27.61 | 63.81 | 82.63 | -42.996 | -43.7998 | 120.2215 | 120.4111 | 23.164 | -75.9271 | -75.8306 | 4.126 | -62.2137 |  |  | 15.8 | 120.9 | -14.41 | 35.1742 | 34.0602 | 33.9926 | -70.5682 | -70.8436 | 22.0609 | 1.3648 | 26.3266 | 16.2703 | 44.76 | 76.87 | 43.8354 | 41.4597 | -31.4 |  | 62.9594 | 62.0671 | -126.1951 | -0.0001 | -19.0973 | -110.5 | -111.7 | 28.6496 | 55.0873 | 62.4776 | 77.948 | 54.64 | -8.19 | 57.186 | 124.3996 | -20.82 | -21.07 | 109.65 | 67.8 | 127.0727 | 124.9455 | -25.2098 | -26.2909 | 217.4514 | 177.1773 | 169.7114 | 171.8436 | 54.5771 | 33.9185 | -29.08 | 307.3331 | 89.2565 |  | -28.6135 | -26.6203 |  | -20.1203 | -19.0034 | 46.128 | -50.1251 | -51.1645 | 6.1217 |  | -11.92 | 1 | 8.735 | -76.8426 | -38.302 | -37.4013 | 7.9724 | -34.142 | 0 |  |  |  | 40.3638 | 40.6547 | 39.3818 | 42.7014 | 42.0315 | -32.4865 | 27.2526 | 26.8171 | -13.9821 | 0 | -36.0998 | -30.16 | 17.8769 | 1.2564 | -11.36 | 17.35 | -35.0664 | 7.443 | -10.932 | 5.615 |  | 19.87 | -3.2635 | 14.5643 | 17.76 | 78.1676 | 27.5 | -19.9878 |  |  | 2.3095 |  |  | -12.8142 | -36.5871 | 21.8956 | 56.3855 | 64.7511 | 65.5593 | -143.7124 | -24.4481 | 34.6597 | -54.0687 | 10.79 | 9.6695 | 9.2934 | 12.6367 | 195.7732 | 195.1463 | 281.2 | -280.3198 | -476.9515 | 482.8214 | 478.5357 | -188.1343 | -185.4819 | -42.4204 | -32.261 | 73.354 | 68.7107 |  |  | 44.6409 | 44.4981 | -75.4785 | -75.2863 | 64.9 | 65.94 | 38.5 | 38 | 22.56 | 33.6 | -244.1576 | 110.5803 | 110.3201 | 16.8 | -12.6 | -42.1 | -42.5 | 1.85 | 1.6814 | -468.2602 | -54.8937 | 347.3517 | 283.0449 | -15.6451 | -279.8515 | 275.8876 | -118.2536 | -157.1911 | -271.5452 | 74.7103 | 75.6181 | 117.7947 | -335.9407 | 159.2651 | -176.3873 | 178.4143 | -7.9886 |  | 13.52 | 7.577 | 7.567 | -13.28 | -5.6 |  | 5.684 | -31.0841 | -28.1849 | 25.8 | 54.089 | 52.433 | 11.0132 | 13.4995 | 47.0114 | 45.4159 | 47.9042 |  | 10.9 | 19.4207 | 8.26 |  | -28.239 | 67.1757 | 43.5174 | -26.9857 | -66.1198 | 34.6427 | 34.276 | -21.6 | 21.3 |  | 158.3481
10/05/2025 | 23:00 | 0 | 19.3667 | -38.58 | 11.4894 | 29.5642 |  | 59.0916 | -120.2359 | 50.7069 | 25.8432 | 25.136 | 6.66 | -36.603 | 30.8 | 12.42 | -30.8 | 14.0616 | 243.8322 | 6.934 | 6.7112 | 11.1334 | 4.6831 | 5.6578 | 8.2356 |  |  | -60.2 |  |  | -6.66 | 0 |  |  | -44.03 | -41.95 | -81.98 | 44.33 | 44.39 | 10.4776 | 12.2426 | 60.7871 | 62.9733 | 33.2777 | -45.5461 | -43.8235 | 27.7965 | 22.0995 |  | 85.0641 | 0.5398 | -2.9297 | -379.2467 | 29.5233 | -14.6 | -14.3 | 51.4252 | 48.7381 | -5.8653 |  | -72.1084 | 5.9025 | 7.7645 | 5.3267 | 438.8865 | 76.2657 | 75.7469 | -286.9833 | 433.413 |  | -129.7497 | 131.1041 | 83.3093 | 28.41 | 24.53 | 59.94 | 78.25 | -46.6129 | -46.4789 | 124.4017 | 124.9682 | 26.9387 | -80.5508 | -80.5396 | -0.7715 | -58.6899 |  |  | 18.1 | 118.5 | -13.94 | 30.8882 | 30.8008 | 30.4524 | -46.4847 | -46.0408 | 13.2206 | -10.5546 | 15.7005 | 15.4075 | 37.38 | 71.2 | 41.9604 | 39.7018 | -30.32 |  | 58.9978 | 58.0363 | -101.861 | 0 | -18.4857 | -107.5 | -106.5 | 27.54 | 52.1576 | 56.8419 | 74.4324 | 51.8 | -6.93 | 55.647 | 100.3332 | -22.3 | -22.72 | 106.22 | 64.44 | 100.5818 | 99.4 | -35.1585 | -35.3545 | 194.0239 | 152.1851 | 147.4486 | 150.1677 | 81.4109 | 55.9225 | -26.902 | 295.8672 | 90.4325 |  | -28.9833 | -26.6137 |  | -23.1906 | -21.1493 | 145.98 | -71.2167 | -72.6863 | -18.5645 | 16.88 | -7.74 | 86.6 | 8.2802 | -78.4273 | -38.2553 | -37.1621 | 7.3598 | -56.823 | 17.4237 |  |  |  | 39.5234 | 39.7974 | 37.9865 | 46.5529 | 46.5529 | -43.8736 | 36.8032 | 36.268 | -26.1681 |  | -36.1364 | -32.62 | 17.6889 | 1.1539 | -11.3 | 18.13 | -37.0342 | 7.0513 | -11.125 | 5.199 |  | 19.33 | 6.4522 | 26.9416 | 17.12 | 75.6652 | 28.6 | -19.3822 |  |  | 2.1454 |  |  | -12.4238 | -33.0418 | 20.4537 | 52.1839 | 61.6991 | 63.7307 | -138.217 | -22.9277 | 33.1336 | -48.5576 | 11.2432 | 7.2671 | 6.9519 | 13 | 185.4517 | 187.1289 | 279.9 | -279.7376 | -475.8383 | 479.4294 | 476.4771 | -176.759 | -175.4609 | -54.728 | -45.5955 | 69.4215 | 68.6554 |  |  | 45.5088 | 44.4981 | -65.2806 | -65.8296 | 71.74 | 71.33 | 36.2 | 36.9 |  | 32.16 | -235.8876 | 111.7083 | 110.3031 | 15.6 | -15.3 | -42.1 | -42.8 | 1.774 | 1.5955 | -474.1378 | -59.2811 | 322.656 | 273.7794 | -12.0997 | -263.1127 | 258.7519 | -112.9482 | -152.0278 | -256.673 | 71.4021 | 68.8867 | 114.3032 | -316.8925 | 155.1157 | -157.5388 | 160.4789 | -8.8318 |  | 12.88 | 7.496 | 7.481 | -12.72 | -5.52 |  | 5.8915 | -35.0698 | -28.3894 | 28.9 | 50.324 | 52.613 | 11.2156 | 13.4521 | 45.2308 | 45.2276 | 44.5914 |  | 16.5 | 21.4654 | 7.71 |  | -41.9549 | 75.7892 | 54.4734 | -40.207 | -75.7185 | 44.8513 | 29.8558 | -25.3 | 25 |  | 172.6729
10/05/2025 | 23:30 | 0 | 18.975 | -37.8507 | 10.6414 | 28.5266 |  | 57.6469 | -116.7437 | 48.0366 | 24.3933 | 23.786 | 8.88 | -32.058 | 28.6 | 9.936 | -26.4 | 14.1007 | 236.0782 | 6.1356 | 6.1309 | 10.375 | 4.9535 | 6.1522 | 8.3964 |  |  | -55.98 |  |  | -8.88 | 0 |  |  | -39.9 | -39.72 | -81.54 | 40.17 | 40.6 | 9.3555 | 12.7456 | 59.534 | 61.7329 | 29.3608 | -43.1349 | -44.2753 | 29.8763 | 26.6962 |  | 79.4378 | 1.0633 | 4.6999 | -372.8372 | 29.5989 | -14.7 | -14.5 | 49.9359 | 48.2999 | -5.7755 |  | -72.5225 | 4.8207 | 7.3989 | 5.0929 | 427.9915 | 74.16 | 74.4041 | -275.2915 | 424.7817 |  | -129.4979 | 131.2662 | 81.2535 | 27.75 | 23.31 | 56.81 | 74.98 | -43.5319 | -43.264 | 120.6682 | 121.3124 | 27.3327 | -82.3182 | -82.4575 | -0.4282 | -62.22 |  |  | 11.3 | 117.7 | -13.81 | 25.4321 | 25.0982 | 25.5825 | -40.6646 | -40.4307 | 11.8728 | -14.5494 | 14.5854 | 14.3496 | 35.04 | 68.9 | 39.6167 | 37.5046 | -29.45 |  | 59.6856 | 59.4363 | -99.32 | -0.0001 | -17.8013 | -102.9 | -101.8 | 27.919 | 48.056 | 53.0847 | 68.573 | 48.14 | -6.57 | 54.486 | 96.868 | -21.61 | -21.77 | 98.97 | 62.93 | 99.0727 | 96.0182 | -33.6506 | -32.8909 | 185.1403 | 149.6584 | 143.8972 | 141.4997 | 73.2742 | 49.7803 | -25.581 | 289.9239 | 103.3844 |  | -28.4777 | -27.1232 |  | -26.7704 | -25.4029 | 158.268 | -72.8367 | -74.1655 | -21.5929 | 0 | -15.99 | 107.3 | 7.9358 | -82.6982 | -37.8849 | -37.0162 | 7.2239 | -39.3004 | 19.1411 |  |  |  | 39.5959 | 40.2448 | 38.7586 | 42.8688 | 43.0363 | -40.0221 | 34.7192 | 34.8415 | -22.2358 | 0 | -36.7883 | -31.08 | 17.5692 | 1.0758 | -11.28 | 16.82 | -37.1818 | 7.315 | -11.487 | 5.592 |  | 18.42 | 1.289 | 22.8957 | 17.33 | 72.8989 | 27 | -17.4481 |  | 1.8727 | 1.9858 |  |  | -13.0082 | -29.7043 | 21.0607 | 46.1336 | 65.3605 | 64.6 | -130.508 | -21.5738 | 30.8257 | -43.4019 | 10.8056 | 5.3627 | 5.0732 | 12 | 186.1539 | 185.1225 | 282 | -282.676 | -482.8937 | 485.6817 | 480.3583 | -177.2992 | -177.406 | -55.0476 | -46.1167 | 69.5065 | 68.6587 |  | -136.1146 | 43.9597 | 43.9268 | -62.7361 | -63.0382 | 75.89 | 76.03 | 32.9 | 33.1 |  | 30.64 | -237.7033 | 113.5967 | 113.1548 | 15.6 | -16.5 | -42.2 | -42.5 |  |  | -474.3253 | -72.9992 | 326.0616 | 268.0905 | -8.0066 | -259.1972 | 258.7989 | -112.1341 | -153.3022 | -254.7437 | 68.3723 | 69.105 | 111.9932 | -313.8552 | 156.2482 | -157.5605 | 157.989 | -8.9389 |  | 12.64 | 5.915 | 5.867 | -12.64 | -4.96 |  | 6.7704 | -36.4736 | -28.8563 | 28.7 | 50.189 | 50.934 |  | 13.4537 | 45.3365 | 46.31 | 45.509 |  | 18.5 | 22.1804 | 7.19 |  | -42.0337 | 75.6955 | 55.8313 | -42.2871 | -74.6488 | 44.815 | 28.0993 | -27.2 | 27.8 |  | 171.7843
11/05/2025 | 00:00 | 0 | 18.046 | -36.3719 | 9.9449 | 27.3505 |  | 54.6609 | -110.1911 | 44.8292 | 22.9013 | 22.3993 | 13.32 | -30.762 | 26.4 | 9.108 | -26.4 | 13.9217 | 223.1044 | 5.9117 | 5.7854 | 9.9591 | 4.9976 | 6.5836 | 8.356 |  |  | -51.1 |  |  | -13.32 | 0 |  |  | -33.98 | -34.6 | -84.04 | 34.37 | 34.47 | 8.932 | 13.0164 | 57.9016 | 60.2299 | 22.2578 | -38.8482 | -39.7352 | 28.7985 | 30.0248 |  | 73.0078 | 1.5867 | 1.6936 | -359.0956 | 29.43 | -14.9 | -14.6 | 46.1235 | 44.7566 | -5.2621 |  | -71.7699 | 4.2014 | 6.8398 | 4.7192 | 403.6072 | 70.6198 | 70.9555 | -285.5263 | 391.8512 |  | -85.0595 | 88.6252 | 77.1619 | 26.52 | 21.33 | 53.28 | 72.75 | -44.8714 | -45.1394 | 111.4222 | 112.1736 | 29.3446 | -66.6804 | -66.8235 | -0.5232 | -56.9534 |  |  | 9.3 | 112.7 | -13.43 | 29.8749 | 29.7982 | 29.8293 | -35.2986 | -33.4081 | 12.4527 | -18.4417 | 13.5771 | 13.6606 | 48.16 | 63.58 | 37.7417 | 35.7468 | -27.7 |  | 57.0684 | 56.6623 | -117.8384 | -0.0001 | -16.858 | -95.9 | -96.8 | 25.491 | 45.7123 | 50.2668 | 63.8855 | 45.24 | -6.28 | 53.5275 | 116.5566 | -22.11 | -22.34 | 96.63 | 58.35 | 116.5636 | 115.0545 | -24.802 | -25.2182 | 191.04 | 154.7751 | 148.3472 | 150.2003 | 53.4621 | 35.7707 | -26.297 | 296.158 | 69.2399 |  | -28.9771 | -27.4777 |  | -10.0454 | -9.5306 | 49.2 | -57.9596 | -59.2563 | 1.9197 | 0 | -14.48 | 1 | 7.5505 | -51.3356 | -36.8673 | -35.4392 | 6.8126 | -34.7273 | -4.2639 |  |  |  | 40.0057 | 40.8713 | 38.9977 | 44.7108 | 44.5434 | -19.9273 | 27.3139 | 27.1624 | -8.0603 | 11.0988 | -33.7194 | -27.37 | 17.5717 | 0.9744 | -11.2 | 16.59 | -32.3668 | 8.8912 | -11.877 | 5.562 |  | 18.83 | -10.9843 | 7.3214 | 17.02 | 69.3462 | 27.5 | -15.3266 |  | 2.1549 | 1.7742 |  |  | -13.4776 | -25.7141 | 19.6892 | 39.495 | 60.1727 | 61.0945 | -120.9884 | -20.4683 | 28.9674 | -39.5829 | 11.3208 | 3.7892 | 3.5017 | 12.6229 | 181.6582 | 180.7453 | 276.6 | -277.6217 | -472.7519 | 477.2067 | 472.8052 | -174.3826 | -173.8006 | -56.8598 | -48.9463 | 69.3382 | 68.7545 | -138.3115 |  | 44.575 | 43.8169 | -61.9962 | -62.2997 | 76.57 | 76.57 | 33.1 | 32.9 |  | 29.76 | -233.7136 | 110.1111 | 109.1281 | 15.6 | -19.9 | -43.8 | -44.2 | 1.6953 | 1.497 | -463.8678 | -42.113 | 320.6037 | 263.8042 | -13.7465 | -259.679 | 255.4716 | -111.8535 | -147.7601 | -253.7395 | 67.8516 | 68.7761 | 110.0584 | -309.9236 | 154.2614 | -155.914 | 155.7187 | -8.1204 |  | 12.16 | 6.013 | 6.002 | -12.4 | -6.64 |  | 6.8559 | -37.4716 | -29.3263 | 31 | 52.152 | 53.481 |  |  | 45.7939 | 45.6168 | 45.1638 |  | 20 | 22.1921 | 6.74 |  | -48.881 | 75.4386 | 57.3991 | -48.1919 | -73.8066 | 47.4732 | 25.8631 | -27.9 | 28.2 |  | 147.6882
MÁXIMO |  | 0 | 22.4553 | -33.29 | 13.4149 | 38.1393 | 0 | 76.4721 | -103.9373 | 62.122 | 31.431 | 30.5287 | 31.08 | -27.854 | 48.4 | 19.044 | -24.2 | 14.1568 | 302.397 | 10.3028 | 10.3467 | 16.7517 | 7.5898 | 6.5836 | 8.4369 | 0 | 0 | -47.07 | 0 | 0 | 4.44 | 52.8 | 18.382 | 0.304 | -27.13 | -27.17 | -78.23 | 53.14 | 53.44 | 14.8589 | 14.8761 | 68.5014 | 70.6858 | 50.4218 | -32.0162 | -32.1249 | 34.8333 | 35.0327 | 0 | 98.9959 | 3.1571 | 15.1269 | -266.1932 | 32.9789 | -5.3 | -5.3 | 58.4668 | 56.6545 | -4.7263 | 0 | -55.0231 | 8.6193 | 14.5021 | 9.7744 | 514.1451 | 118.2897 | 118.3813 | -150.8577 | 526.051 | 0 | -25.2794 | 135.0018 | 96.5422 | 32 | 33.9 | 70.17 | 85.39 | -38.1736 | -37.3698 | 159.0686 | 161.0928 | 31.9286 | -37.5728 | -37.554 | 19.7683 | -38.6132 | 0 | 0 | 42.2 | 138.3 | -11.43 | 42.6745 | 42.2454 | 41.6805 | -17.2033 | -17.3023 | 24.0798 | 6.982 | 28.9912 | 17.5711 | 62.15 | 84.13 | 52.5073 | 50.1022 | -24.53 | -3.0143 | 69.1625 | 68.3248 | -64.0864 | 0.0001 | -14.8659 | -77.5 | -77.2 | 31.951 | 69.1498 | 73.7491 | 98.4558 | 68.76 | -3.53 | 63.585 | 132.4325 | -1.44 | -1.23 | 122.61 | 73.42 | 131.9273 | 132.1636 | -24.802 | -25.2182 | 221.058 | 177.4877 | 172.7838 | 175.007 | 107.4538 | 96.9166 | -23.288 | 449.6764 | 175.4622 | 0 | -20.4824 | -18.2802 | 0 | 19.503 | 18.2673 | 181.308 | -44.3859 | -45.1519 | 57.7728 | 18.16 | -6.32 | 125.5 | 13.5082 | -4.5297 | -34.6547 | -33.8181 | 12.6296 | 19.5046 | 59.5641 | 0 | 0 | 0 | 41.2217 | 41.1507 | 40.1209 | 87.0773 | 88.5844 | -19.7598 | 71.2409 | 70.8371 | -5.706 | 14.8639 | -32.8185 | -22.65 | 17.8769 | 1.5152 | -10.93 | 18.13 | -32.3668 | 10.2229 | -8.794 | 5.81 | 0 | 23.13 | 31.8626 | 51.558 | 18.88 | 82.0591 | 29 | -15.0223 | 0 | 3.6999 | 2.8768 | 0.0645 | 0 | -10.9033 | -21.3226 | 24.8217 | 74.5364 | 66.729 | 67.1648 | -113.0013 | -17.3931 | 41.8889 | -30.8221 | 12.826 | 17.2503 | 16.774 | 14.3567 | 195.7732 | 195.1463 | 287.1 | -190.3708 | -332.4537 | 485.6817 | 480.3583 | -90.3946 | -89.7382 | -42.4204 | -32.261 | 73.354 | 72.4353 | -79.6263 | -81.3594 | 47.9149 | 46.9261 | -15.93 | -15.641 | 86.79 | 87.1 | 57.2 | 57.8 | 22.8078 | 41.36 | -200.3183 | 118.1474 | 117.8796 | 20.2 | 36.5 | -1.9 | -1.9 | 1.85 | 1.6814 | -319.263 | 367.0262 | 369.7411 | 302.5722 | 12.7549 | -47.5186 | 290.1533 | -52.2573 | 0 | -39.7781 | 106.9409 | 106.0517 | 126.8163 | -51.2878 | 168.0351 | -54.8883 | 193.5384 | -6.2747 | 0 | 26.24 | 8.15 | 8.132 | -6.96 | 7.92 | 0 | 7.4144 | -26.1616 | -17.3724 | 35.7 | 54.574 | 55.607 | 11.2952 | 13.619 | 47.5495 | 46.31 | 47.9042 | 0 | 26.1 | 22.9714 | 10.09 | 0 | -28.239 | 79.4093 | 63.4494 | -26.9857 | -66.1198 | 54.9929 | 37.0596 | 25.1 | 34.1 | 0 | 190.7361
MÍNIMO |  | 0 | 16.5287 | -45.0449 | 6.7664 | 26.2861 | 0 | 52.275 | -149.1036 | 35.8839 | 19.1254 | 17.6303 | -4.44 | -56.392 | 24.2 | 9.108 | -48.4 | 9.6526 | 210.8414 | 3.43 | 3.2208 | 5.2583 | 4.5165 | 0.197 | 2.3925 | 0 | 0 | -71.51 | 0 | 0 | -28.86 | 0 | 16.153 | 0.29 | -52.65 | -52.83 | -91.81 | 27.25 | 27.13 | 5.3234 | 8.9079 | 44.5065 | 46.2043 | 8.7943 | -51.8422 | -51.5451 | 6.6362 | 6.147 | 0 | 60.5496 | -3.6642 | -19.83 | -471.5589 | 11.5706 | -16.4 | -16.6 | 39.1245 | 38.0332 | -7.0533 | 0 | -78.7477 | 3.4236 | 1.7409 | 3.7131 | 315.958 | 34.1197 | 34.0892 | -438.8765 | 317.321 | 0 | -133.1945 | 27.0164 | 64.5976 | 21.19 | 14.63 | 42.74 | 63.61 | -88.2736 | -86.934 | 111.4222 | 112.1736 | 14.1633 | -101.2349 | -100.7708 | -0.7715 | -69.0725 | 0 | 0 | 9.3 | 76.9 | -16.19 | 25.4321 | 24.5357 | 25.5825 | -70.5682 | -70.8436 | 1 | -47.7863 | -4.8012 | 10.3891 | 26.78 | 50.31 | 31.8823 | 30.1804 | -35.31 | -3.3911 | 38.5093 | 38.1147 | -134.1017 | -0.0002 | -21.3706 | -132.8 | -132.1 | 24.9802 | 34.8724 | 33.8292 | 49.823 | 34.83 | -10.49 | 49.6935 | 63.5511 | -32.82 | -32.91 | 74.48 | 51.67 | 63.6182 | 63.0182 | -70.5149 | -67.9091 | 142.3799 | 107.1241 | 101.3543 | 103.3001 | 4.4493 | -15.3004 | -32.162 | 162.9121 | -334.8008 | 0 | -36.5533 | -34.3115 | 0 | -65.6642 | -61.4094 | 35.376 | -96.9976 | -98.9831 | -56.7586 | 0 | -19.7 | 1 | 7.5505 | -177.7985 | -41.2768 | -40.1325 | 2.7411 | -94.862 | -53.1923 | 0 | 0 | 0 | 34.3886 | 35.2349 | 33.8719 | 37.3428 | 37.1753 | -79.0394 | 27.2526 | 26.8171 | -50.5464 | -29.6292 | -49.4447 | -36.08 | 17.2885 | 0.6571 | -11.49 | 11.33 | -50.2814 | 5.4492 | -13.004 | 1.156 | 0 | 10.93 | -16.2212 | 3.9722 | 14.98 | 61.0188 | 22.7 | -26.2065 | 0 | -1.9025 | 1.2839 | 0.0645 | 0 | -14.8349 | -47.2855 | 18.6253 | 33.3607 | 55.8685 | 57.1927 | -156.2619 | -30.1612 | 27.2245 | -69.3471 | 10.3842 | 0 | 0 | 11.8317 | 92.2991 | 91.7563 | 189.8 | -287.6028 | -482.8937 | 331.927 | 330.0569 | -188.1343 | -185.4819 | -62.4952 | -55.8319 | 36.0966 | 35.2758 | -145.8717 | -144.9682 | 3.7601 | 3.0021 | -84.2636 | -83.4596 | 31.54 | 31.68 | 27.7 | 27.4 | 22.1712 | -65.76 | -279.0396 | 77.3765 | 77.7282 | 9.9 | -25 | -45.3 | -45.1 | 1.2332 | 1.0689 | -474.3253 | -139.5553 | 59.2579 | 48.6692 | -59.8015 | -290.9365 | 39.6371 | -129.2713 | -161.8244 | -285.2877 | 52.5047 | 51.1202 | 48.783 | -362.377 | -4.6019 | -190.6901 | 54.808 | -10.3891 | 0 | 6.96 | 4.55 | 4.546 | -25.12 | -7.04 | 0 | -8.8457 | -40.5173 | -30.5287 | 22.3 | 44.452 | 45.912 | 2.9402 | 3.484 | 23.5137 | 23.284 | 23.3224 | 0 | -35 | 0.1285 | 5.26 | 0 | -52.5178 | 66.6919 | 43.5174 | -52.929 | -78.077 | 34.6299 | 20.2389 | -34.2 | -25.3 | 0 | 114.0382
PROMEDIO |  | 0 | 19.3835 | -38.819 | 10.0728 | 32.0951 | 0 | 64.6459 | -124.6843 | 50.3283 | 26.0213 | 25.0886 | 10.6375 | -39.9811 | 34.8578 | 14.0948 | -34.5644 | 13.0503 | 253.4904 | 6.63 | 6.6477 | 10.8654 | 6.5084 | 3.0222 | 7.128 | 0 | 0 | -59.9567 | 0 | 0 | -10.4987 | 28.0383 | 17.0759 | 0.2955 | -41.7652 | -41.8708 | -84.0792 | 42.239 | 42.2154 | 9.8172 | 12.7369 | 58.2384 | 60.1489 | 29.524 | -43.0344 | -42.7172 | 19.948 | 20.0541 | 0 | 82.3459 | -0.47439 | -2.565 | -380.465 | 26.1184 | -12.9187 | -12.8896 | 48.9871 | 47.9164 | -5.9708 | 0 | -67.9554 | 5.8408 | 8.0967 | 5.6769 | 427.8942 | 79.7181 | 79.6476 | -310.8506 | 427.9338 | 0 | -104.4997 | 106.4229 | 83.0906 | 26.9917 | 23.1935 | 56.4571 | 75.5859 | -60.1537 | -59.8774 | 133.0057 | 133.818 | 23.0394 | -75.7046 | -75.6353 | 8.85 | -56.1183 | 0 | 0 | 28.975 | 112.2854 | -14.1129 | 33.5182 | 33.0193 | 33.5771 | -35.7611 | -35.5218 | 13.5175 | -19.0344 | 13.4184 | 13.4091 | 45.4823 | 68.3794 | 43.3472 | 40.8037 | -30.0317 | -3.1713 | 56.2843 | 55.7282 | -102.5323 | -6.0417e-05 | -18.2535 | -112.4614 | -111.6867 | 28.6344 | 54.5209 | 56.5385 | 77.0886 | 54.4561 | -7.4737 | 57.2496 | 101.5767 | -21.2506 | -21.4065 | 97.9569 | 63.7168 | 102.5898 | 100.5504 | -47.3564 | -46.7663 | 186.9837 | 147.4615 | 141.8592 | 144.3653 | 49.1522 | 30.8949 | -28.2252 | 322.7819 | -72.743 | 0 | -30.7565 | -28.7786 | 0 | -31.7353 | -29.3847 | 94.933 | -73.0347 | -73.9194 | 9.7549 | 5.2946 | -14.3419 | 57.6053 | 11.1144 | -107.2895 | -37.2124 | -36.3071 | 7.9722 | -27.9812 | -5.8368 | 0 | 0 | 0 | 39.1058 | 39.5225 | 38.1055 | 59.8377 | 59.7121 | -42.5897 | 49.3228 | 49.1557 | -22.1375 | -3.5388 | -38.6037 | -29.0921 | 17.5992 | 0.9885 | -11.2627 | 15.246 | -38.8137 | 8.8253 | -11.4203 | 4.7209 | 0 | 18.7735 | 2.4585 | 22.099 | 16.8853 | 75.081 | 26.0604 | -20.56 | 0 | 1.3282 | 1.9293 | 0.0645 | 0 | -12.6931 | -33.9396 | 21.2392 | 52.9139 | 61.8365 | 62.9682 | -137.8717 | -24.2793 | 34.4125 | -50.4033 | 11.4954 | 8.5536 | 8.2227 | 13.048 | 140.8453 | 140.3808 | 253.5767 | -254.3463 | -421.3196 | 423.2593 | 420.358 | -135.7237 | -135.1722 | -54.6898 | -46.1153 | 47.611 | 47.0637 | -115.9238 | -112.0624 | 30.4559 | 30.0144 | -46.4717 | -46.2405 | 62.5379 | 62.5179 | 40.0917 | 40.2875 | 22.5015 | 0.22333 | -241.0343 | 98.8642 | 98.3396 | 14.9022 | -0.18958 | -28.8062 | -28.8854 | 1.5269 | 1.3741 | -412.159 | 102.8231 | 225.0247 | 186.4815 | -17.3109 | -179.3858 | 176.1605 | -94.2918 | -127.0032 | -174.0644 | 79.6317 | 79.0708 | 94.3778 | -215.3209 | 94.5817 | -119.7733 | 120.6252 | -8.406 | 0 | 16.2067 | 7.0518 | 7.0122 | -16.0133 | -0.90833 | 0 | 0.79983 | -33.7819 | -24.909 | 28.7583 | 50.4569 | 50.6545 | 10.4073 | 12.4316 | 31.1202 | 31.0299 | 30.9956 | 0 | 0.83542 | 18.5412 | 7.3244 | 0 | -42.2813 | 75.0918 | 55.8216 | -41.9056 | -73.9918 | 45.226 | 27.948 | -9.5729 | 9.525 | 0 | 165.0582
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
sábado, 10 de Mayo del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
10/05/2025 | 00:30 | 0 | 2.7073 | -5.7225 | 3.4412 | 9.4563 |  | 18.085 |  | 5.8979 | 9.6127 | 1.1773 | -11.1 |  |  |  |  | 0.2315 | 8.0574 | 3.0309 | 2.8062 | 4.7104 | 4.653 | -3.4854 | 2.6014 |  | -1.2706 | -1.122 |  | 10.041 | -8.88 | -6.6 | -2.196 | 0.208 | -16.02 | -16 |  | -10.78 | -10.8 | 7.2088 | 3.2352 | 19.0323 | 20.7076 | -11.5999 | -2.8131 | -3.2836 | 16.2812 | 12.6073 |  | -4.4206 | 6.7196 | 34.3186 | 5.5122 | 10.126 | -6.4 | -6.4 | -33.4517 | -32.8647 | -3.3384 |  | 9.877 | 2.5921 | 2.2881 | 1.6967 | -135.5937 | 51.912 | 52.0035 | 10.9136 | -186.8115 |  |  |  | 14.4604 | 9.1 | 5.79 | -11.63 | 6.26 | -19.1517 | -18.7498 | 23.0799 | 21.4457 | -5.1179 | -16.5377 | -16.4907 | 9.3177 | 7.551 |  |  | 32.1 | -9.8 | -2.17 | 28.5708 | 28.322 | 27.6399 | 78.5719 | 79.165 | -12.458 | -74.538 | -9.1424 | 2.4883 | 30.71 | 15.98 | 5.4736 | 5.6671 | -7.85 |  | -9.1556 | -8.9046 | 21.1119 | 0.0152 | -3.8355 |  |  | -7.2717 | -1.122 | 35.4908 | 5.7578 | -0.59 | -1.06 | 11.286 | -23.1938 | -8.1 | -8.32 | 22.11 | 17.81 | -24.8 | -12.2273 | -33.9054 | -32.2545 |  | -13.5202 | -19.3206 | -19.5065 | -22.3455 | -27.7734 | -12.506 | -107.9548 | -9.8273 |  | -9.2744 | -9.0485 |  | -12.3812 | -12.0739 | -16.388 | -14.8892 | -14.6791 | 8.8039 | 13.67 | -12.46 | 0 | 2.4732 | -11.7947 | -7.7032 | -7.7976 | 7.6046 | 10.9725 | -23.6357 |  |  |  | 2.8917 | 2.6566 | 0 | 6.8657 | 6.5308 | -7.2006 | 15.5893 | 15.5615 | 5.2727 | 21.3178 | 25.026 | -19.14 | -3.8119 | 0.2978 | 2.71 | 0.86 | -24.0778 | 0 | 5.843 | 1.733 |  | 33.53 | -34.0747 | -21.9085 | -2.48 | 29.3624 |  | 17.3647 |  | -3.3901 | 2.1504 |  |  | -12.918 | -12.7637 | 4.3374 | -30.1675 | 6.1689 | 7.5125 | 128.8625 | -14.0018 | -8.6758 | -10.807 | 1.6413 | 6.0949 | 6.0366 | 1 | 17.3295 | 18.7096 | -14.67 | 9.2352 | 50.7758 | -6.9726 | 20.5657 | -5.06 | -4.5329 |  | 5.3231 | -17.6498 | -19.022 | 45.7931 |  | -24.883 | -24.2953 | -6.9954 | -6.7516 | 3.23 | 3.22 | -27.8 | -28.2 | 1.4072 | -9.28 | 58.7262 | 16.8839 | 16.7526 | -19.5 | -32.9 | 10.3 | 9.8 |  | -18.3182 | -73.3494 | -42.8358 | -233.1871 | -19.7489 | 13.1104 | 78.8815 | 88.451 | 105.862 | 131.2123 | 5.3323 | 16.12 | 14.5893 | 4.3301 | 125.0723 | -243.7926 | 24.7558 | -22.7546 | -1.8274 |  | -5.44 | -1.579 | -1.593 | 0.4 | 2.96 | -4.0931 | -9.1386 | 11.281 | -8.4672 | 5.2 | 8.423 | 8.074 |  |  | 2.2275 | 2.1106 | 1.7309 |  | 16 | 8.1398 | -0.31 |  | -13.2507 | -2.1076 | -22.9511 | -10.2089 | 0 | -25.3833 | -3.8421 | -17.9 | 0.8 |  | -129.8641
10/05/2025 | 01:00 | 0 | 2.7641 | -5.9719 | 2.9624 | 9.2976 |  | 18.12 |  | -0.1813 | 14.1216 | -0.0418 | -11.1 |  | 2.2 | 2.484 | -19.8 | 1.4191 | 20.5569 | 2.9563 | 2.7629 | 4.7199 | 4.6715 | -3.4912 | 2.4898 |  | -1.3091 | -1.207 |  | 9.967 | -8.88 | -8.8 | -2.196 | 0.201 | -16.67 | -16.81 |  | -10.73 | -10.61 | 6.5419 | 3.4692 | 20.0652 | 21.8366 | -11.7843 | -3.349 | -3.2345 | 0.6444 | 0.8863 |  | 0.6698 | 5.536 | 28.998 | 10.0839 | 11.3631 | -7.1 | -7.1 | -34.1974 | -33.4456 | -3.469 |  | 9.1347 | 2.6004 | 2.2361 | 1.6625 | -149.1744 | 50.6302 | 50.7523 | 24.8243 | -193.0472 |  |  |  |  | 9.02 | 5.88 | -12.09 | 6.27 | -19.2856 | -19.0177 | 22.7382 | 21.2234 | -5.1155 | -16.9318 | -16.5311 | 8.5152 | 8.2744 |  |  | 33 | -11.2 | -2.25 | 28.5271 | 28.294 | 27.6604 | 79.5618 | 79.2768 | -12.8257 | -73.3089 | -10.2929 | 2.4477 | 31.32 | 15.32 | 5.1611 | 5.3741 | -7.62 |  | -9.3824 | -9.3675 | 24.7342 | 0.0152 | -3.8348 | 11.6 | 11.7 | -7.0862 | -1.4961 | 34.229 | 5.2011 | -1.05 | -0.82 | 10.8945 | -25.6515 | -8.09 | -8.25 | 21.16 | 17.67 | -27.7455 | -14.6364 | -35.302 | -33.0182 |  | -17.8831 | -23.1107 | -23.7651 | -16.7886 | -23.5362 | -13.549 | -121.9832 | -13.9355 |  | -9.2698 | -8.8198 |  | -15.5427 | -15.4358 | -10.244 | -14.3907 | -13.7655 | 8.5055 | 13.26 | -11.46 | 1.3 | 2.1343 | -17.7202 | -8.5667 | -8.4358 | 7.7636 | 9.7908 | -25.3953 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.6983 | 6.5308 | -8.8752 | 17.0342 | 16.7322 | 6.0354 | 21.2589 | 25.5875 | -19.01 | -3.9181 | 0.3243 | 2.4 | 0.7 | -25.2352 | 0 | 5.815 | 1.147 |  | 33.2 | -34.2913 | -21.4881 | -2.41 | 28.6919 |  | 16.8835 |  | -3.3125 | 2.0697 |  |  | -11.4988 | -13.0016 | 4.4686 | -30.2515 | 7.2564 | 7.8852 | 123.2537 | -14.2167 | -8.7761 | -10.8183 | 1.8919 | 6.1022 | 6.0129 | 1.3218 | 17.4076 | 19.0642 | -14.67 | 9.7357 | 50.7303 | -8.8296 | 19.5014 | -4.018 | -4.2288 |  | 0 | -16.5845 | -18.8191 |  |  | -24.1579 | -23.68 | -6.7999 | -6.6025 | 0.25 | 0.38 | -28.8 | -28.8 | 1.301 | -9.68 | 58.316 | 16.5699 | 16.1517 | -19.5 | -33.3 | 9.7 | 9 |  |  | -73.6825 | -40.7966 | -234.2888 | -21.1305 | 12.3001 | 79.8653 | 88.7697 | 107.895 | 129.931 | 4.9144 | 12.6567 | 15.3954 | 1.3852 | 123.2581 | -243.9223 | 24.3948 | -21.717 | -1.7566 |  | -5.68 | -1.702 | -1.706 | 0.48 | 2.64 | -4.2456 | -8.8457 | 11.1345 | -8.5527 | 5 | 7.394 | 8.356 | 2.7337 |  | 2.4493 | 2.1691 | 2.5467 |  | 17.1 | 7.9055 | -0.33 |  | -13.6744 | -1.9372 | -22.7337 | -10.8986 | -2.1211 | -25.1426 | -4.184 | -18.8 | 1.2 |  | -130.0828
10/05/2025 | 01:30 | 0 | 2.996 | -6.6054 | 2.7959 | 9.3628 |  | 18.0551 |  | -0.6362 | 13.9276 | -0.1968 | -11.1 |  |  |  |  | 1.5545 | 19.4486 | 2.8589 | 2.5648 | 5.0936 | 4.6608 | -3.4786 | 2.5668 |  | -1.2175 | -1.257 |  | 10.273 | -8.88 |  | -1.976 | 0.207 | -16.41 | -16.64 |  | -10.64 | -10.61 | 6.8599 | 3.5757 | 19.0037 | 20.9383 | -12.2506 | -4.4206 | -3.613 | 14.9198 | 14.6938 |  | -1.7415 | 7.1142 | 34.1553 | 6.5909 | 11.3048 | -6.8 | -7 | -32.3756 | -31.5613 | -3.3976 |  | 7.0261 | 2.5534 | 2.4085 | 1.5794 | -143.6506 | 48.4634 | 48.9212 | 21.5446 | -195.5639 |  |  |  | 13.4025 | 8.89 | 5.62 | -12.48 | 6.26 | -17.4102 | -18.214 | 23.2372 | 21.9721 | -4.5854 | -16.5285 | -16.1117 | 7.0645 | 7.3324 |  |  | 32.2 | -10.4 | -2.07 | 28.3579 | 27.7367 | 27.0228 | 78.5724 | 79.3061 | -11.9236 | -73.6756 | -9.412 | 2.6954 | 26.65 | 15.29 | 4.8486 | 5.0812 | -7.35 |  | -8.658 | -8.1083 | 24.4982 | 0.0151 | -3.6796 |  |  | -7.0081 | -1.6831 | 34.0713 | 4.6445 | -1.09 | -0.43 | 9.585 | -24.8289 | -8.12 | -8.16 | 20.59 | 16.88 | -27.4364 | -13.5091 | -34.5036 | -31.4182 |  | -18.557 | -23.452 | -23.3456 | -13.0506 | -19.196 | -13.402 | -118.4505 | -11.7953 |  | -8.5775 | -8.1122 |  | -19.3498 | -18.3422 | 5.136 | -15.1351 | -14.8046 | 6.4732 | 0 | -10.65 | 1.2 | 2.0027 | -23.9825 | -8.4892 | -8.5593 | 7.8589 | 8.2675 | -24.1634 |  |  |  | 3.91 | 4.8067 | 3.4598 | 5.5261 | 5.1911 | -5.6935 | 15.152 | 14.7007 | 5.0406 | 21.9732 | 27.6872 | -18.81 | -2.7187 | 0.3243 | 2.13 | 1.54 | -27.1826 |  | 6.291 | 0.598 |  | 33.02 | -34.2716 | -21.8058 | -2.24 | 28.9694 |  | 16.9133 |  | -3.2319 | 2.0022 |  |  | -12.2201 | -12.2016 | 4.5708 | -30.6717 | 6.8114 | 6.5696 | 124.7153 | -14.4224 | -8.9429 | -10.5889 | 2.3724 | 6.278 | 6.2502 | 1.7891 | 17.4909 | 20.5736 | -15.09 | 8.9765 | 49.6358 | -10.7372 | 21.3959 | -5.0764 | -4.4171 |  | 0 | -17.5143 | -19.3879 |  |  | -25.0094 | -24.6358 | -6.4504 | -6.1377 | -0.26 | -0.48 | -28.2 | -28.3 | 1.3376 | -9.52 | 58.9943 | 16.2428 | 16.1089 | -19.5 | -32.9 | 10.7 | 9.8 |  |  | -75.1032 | -39.715 | -237.2718 | -20.5731 | 10.474 | 78.5288 | 88.7184 | 107.1918 | 132.4319 | 8.7978 | 13.7695 | 12.796 | 0.9833 | 124.9972 | -243.4415 | 24.9264 | -23.579 | -1.8274 |  | -5.36 | -1.759 | -1.774 | 0.32 | 2.56 | -3.9618 | -8.8762 | 10.9606 | -9.1112 | 5.5 | 7.38 | 8.52 | 2.5078 |  | 2.5105 | 1.8289 | 2.0462 |  | 16.8 | 8.0329 | -0.33 |  | -14.0668 | -2.1124 | -22.8872 | -10.8204 | 0 | -24.3954 | -4.0958 | -17.9 | 1.6 |  | -133.6222
10/05/2025 | 02:00 | 0 | 2.9765 | -6.6235 | 2.7247 | 8.9977 |  | 17.5411 |  | -0.7802 | 13.8406 | -0.3003 | -13.32 | -26.4 |  |  |  | -0.0692 | 21.0153 | 2.9481 | 2.759 | 4.667 | 4.4973 | -3.4808 | 2.6073 |  | -1.2196 | -1.21 |  | 10.222 | -6.66 |  | -1.93 | 0.202 | -17.08 | -17.12 |  | -10.15 | -10.28 | 6.1833 | 3.4085 | 18.6197 | 20.1447 | -11.3638 | -4.6886 | -3.9358 | 12.0568 | 14.9608 |  | -3.4829 | 7.1142 | 37.4064 | 5.0853 | 10.4678 | -6.7 | -6.7 | -32.1782 | -30.7892 | -3.5278 |  | 6.6476 | 2.3481 | 2.5322 | 1.5779 | -146.2752 | 43.3668 | 43.5194 | 18.7851 | -177.7527 |  |  |  | 12.3547 | 9.1 | 5.48 | -13.32 | 6.09 | -16.3386 | -16.2046 | 21.1633 | 19.3806 | -5.8211 | -19.5253 | -19.6076 | 9.0794 | 6.4802 |  |  | 30.2 | -8 | -1.99 | 26.3298 | 26.3654 | 24.9552 | 75.0619 | 74.3139 | -11.8601 | -69.5409 | -7.5565 | 2.4672 | 32.31 | 15.11 | 4.6924 | 5.0812 | -7.27 |  | -9.0956 | -8.9995 | 23.3684 | 0.0152 | -3.6169 | 13.9 | 14.1 | -5.5017 | -1.8701 | 34.229 | 4.2734 | -1.6 | -0.84 | 9.72 | -24.3339 | -8.01 | -8.13 | 20.52 | 16.35 | -25.9091 | -12.9 | -31.4867 | -30.4818 |  | -20.3455 | -25.7838 | -25.1612 | -19.3645 | -26.4323 | -13.162 | -115.2894 | -16.9161 |  | -9.3938 | -9.0911 |  | -15.8342 | -14.988 | -9.732 | -13.5544 | -12.8844 | 9.2409 | 13.7 | -11.4 | 0.1 | 2.2812 | -16.2961 | -8.054 | -8.0513 | 6.7738 | 10.5383 | -25.7214 |  |  |  | 4.4362 | 7.2353 | 3.1748 | 4.8562 | 6.0284 | -9.2101 | 13.5727 | 13.4987 | 5.3009 | 21.5454 | 23.7809 | -19.14 | -3.8979 | 0.2978 | 2.36 | 0.8 | -24.292 |  | 6.058 | 1.203 |  | 33.75 | -33.436 | -21.7086 | -2.33 | 28.9085 |  | 16.9995 |  | -3.0628 | 1.9327 |  |  | -12.5609 | -11.6755 | 3.5012 | -31.0918 | 6.6294 | 6.1259 | 122.2362 | -14.7004 | -9.3431 | -10.5046 | 2.3739 | 6.1241 | 6.1315 | 2 | 15.7836 | 17.3739 | -13.83 | 8.7283 | 52.1721 | -9.6064 | 19.5791 | -4.7286 | -3.4693 |  | 4.892 | -17.4016 | -18.326 |  |  | -26.152 | -25.6027 | -6.626 | -6.8529 | -1.16 | -1.14 | -26.9 | -26.7 | 1.2662 | -9.12 | 60.9222 | 14.1706 | 14.0427 | -20.4 | -32.4 | 11.5 | 11 | -18.3541 |  | -74.9174 | -38.9464 | -237.3472 | -22.2552 | 12.9198 | 77.981 | 90.2005 | 113.0615 | 131.4677 | 4.1472 | 12.5569 | 12.6167 | -2.6041 | 124.3022 | -245.0548 | 22.9714 | -21.2153 | -0.2087 |  | -5.2 | -1.554 | -1.568 | 0.16 | 3.2 | -4.0586 | -9.4316 | 10.2281 | -9.2851 | 4.2 | 8.45 | 9.215 |  |  | 2.625 | 2.2578 | 2.0827 |  | 15.8 | 7.8388 | -0.37 |  | -12.8787 | -2.3589 | -22.8865 | -10.6164 | 0 | -24.6654 | -4.2928 | -17.3 | 0 | 0 | -131.3282
10/05/2025 | 02:30 | 0 | 3.0098 | -6.6555 | 2.8223 | 9.0815 | 0 | 17.5803 |  | -0.7493 | 13.9416 | -0.3614 | -13.32 | -26.4 | 2.2 |  |  | -0.0921 | 18.6215 | 2.8076 | 2.8257 | 4.8661 | 4.6071 | -3.4733 | 2.5729 |  | -1.3407 | -1.285 |  | 10.068 | -6.66 | -8.8 | -1.781 | 0.202 | -17.34 | -17.37 |  | -10.36 | -10.36 | 6.5187 | 3.4572 | 20.6053 | 22.382 | -9.5034 | -4.0188 | -3.8257 | 0.3942 | 0.4527 | 0 | 1.0717 | 5.9305 | 31.0479 | 7.6337 | 11.095 | -7 | -7 | -34.1286 | -33.7903 | -3.7786 |  | 9.3541 | 2.3522 | 0.8437 | 1.6782 | -160.7104 | 45.5641 | 45.6862 | 19.9466 | -190.3981 |  |  |  |  | 9.2 | 5.57 | -13.37 | 6.25 | -15.2669 | -16.3386 | 18.5967 | 17.0241 | -5.0838 | -18.4107 | -18.4934 | 9.4101 | 8.633 |  |  | 31.1 | -10.8 | -1.95 | 26.2167 | 26.0062 | 25.5988 | 76.1906 | 77.4782 | -11.1483 | -70.912 | -7.2722 | 2.415 | 29.86 | 14.48 | 4.5361 | 4.8859 | -7.17 |  | -10.4115 | -10.4111 | 29.7677 | 0.0151 | -3.4911 |  |  | -5.8179 | -2.0571 | 33.5982 | 3.9023 | -1.76 | -0.65 | 10.3005 | -29.7967 | -8.13 | -8.14 | 20.01 | 16.34 | -31.1273 | -15.8364 | -33.2894 | -31.4364 | 10.1256 | -21.4355 | -27.0654 | -26.2822 | -17.5865 | -21.4222 | -13.223 | -119.0319 | -14.9405 |  | -8.9938 | -8.6002 | 0 | -17.5121 | -17.0837 | -3.076 | -13.0482 | -12.7095 | 8.2617 | 13.1 | -10.42 | 0 | 1.9568 | -20.2076 | -8.7286 | -8.6341 | 7.2697 | 10.0343 | -24.1952 |  |  |  | 4.1975 | 3.8498 | 2.942 | 4.1864 | 3.8515 | -7.2006 | 13.7234 | 14.0508 | 5.0817 | 22.2612 | 24.5035 | -18.13 | -3.4054 | 0.2978 | 2.07 | 1.62 | -23.2537 | 0 | 6.208 | 1.22 |  | 33.67 | -33.6651 | -20.6248 | -2.49 | 28.1504 |  | 16.9389 |  | -2.8701 | 1.92 | 0.075 |  | -12.3452 | -11.6683 | 4.0154 | -31.0078 | 7.0107 | 5.1006 | 119.9325 | -14.9529 | -9.4686 | -10.4425 | 2.4926 | 6.0729 | 5.9892 | 1.869 | 15.9974 | 17.7862 | -14.25 | 8.9548 | 50.8155 | -14.3143 | 18.5334 | -5.0936 | -4.6445 |  | 5.7237 | -18.4759 | -20.5313 |  | 44.0271 | -26.8661 | -26.3058 | -6.0218 | -6.4684 | 0.86 | 0.92 | -28.2 | -28.2 | 1.301 | -9.52 | 62.1044 | 14.1858 | 14.2613 | -20.8 | -32 | 12 | 11.5 | -18.6074 | -18.2978 | -73.6542 | -40.3247 | -239.9953 | -23.5841 | 12.2359 | 78.6918 | 91.038 | 113.8335 | 132.9096 | 3.4311 | 10.914 | 11.6405 | -3.6264 | 123.5055 | -246.1817 | 22.26 | -20.5167 | 0.1648 |  | -5.12 | -1.633 | -1.649 | 0.24 | 3.2 | -4.1721 | -9.4041 | 10.8721 | -9.1112 | 3.3 | 7.423 | 6.964 |  |  | 1.7158 | 1.7455 | 1.7578 |  | 15.9 | 7.126 | -0.39 |  | -13.2171 | -2.9107 | -23.1173 | -10.3919 | 0 | -25.379 | -4.391 | -17.6 | 0.2 | 0 | -133.8897
10/05/2025 | 03:00 | 0 | 2.9673 | -6.459 | 2.8946 | 9.1313 |  | 17.5548 |  | -0.8544 | 13.8476 | -0.4145 | -11.1 | -24.2 | 2.2 |  |  | 0.0378 | 17.5837 | 2.9051 | 2.7897 | 4.644 | 4.4854 | -3.3965 | 2.5113 |  | -1.3341 | -1.396 |  | 10.208 | -6.66 | -8.8 | -1.814 | 0.202 | -17.17 | -17.2 |  | -10.89 | -10.93 | 5.4525 | 3.5697 | 19.5664 | 21.7894 | -11.9918 | -4.5546 | -4.3723 | 15.6297 | 16.9233 |  | -2.6792 | 7.5087 | 40.2055 | 7.4057 | 12.1141 | -7.6 | -7.2 | -32.2824 | -32.5193 | -3.8076 |  | 5.3294 | 2.603 | 2.4082 | 1.6178 | -154.7898 | 44.2518 | 44.2518 | 19.9447 | -187.6849 |  |  |  | 11.3567 | 9.07 | 5.43 | -13.35 | 6 | -18.7498 | -16.4725 | 20.091 | 18.3151 | -5.9504 | -18.6341 | -18.7998 | 5.28 | 9.4794 |  |  | 37.1 | -15 | -1.97 | 25.469 | 26.4508 | 26.8984 | 77.8127 | 78.8148 | -12.0173 | -71.49 | -10.3022 | 2.5038 | 31.68 | 14.12 | 4.2236 | 4.5929 | -6.93 |  | -10.2449 | -10.1384 | 32.0688 | 0.015 | -3.4241 |  |  | -5.9229 | -2.2441 | 32.4942 | 3.9023 | -1.86 | 0 | 9.423 | -30.3692 | -8.23 | -8.42 | 20.32 | 16.06 | -32.4545 | -18.4727 | -37.4905 | -33.6273 |  | -22.2184 | -27.9424 | -27.5669 | -18.1158 | -22.896 | -13.085 | -119.5238 | -10.1213 |  | -9.0556 | -9.4521 |  | -18.428 | -16.581 | -8.196 | -13.7339 | -12.9241 | 11.3099 | 12.37 | -12.77 | -1 | 1.5126 | -22.4277 | -8.6468 | -8.7274 | 7.3976 | 11.9476 | -32.4647 |  |  |  | 3.6839 | 3.213 | 0 | 5.1911 | 5.5261 | -12.3918 | 16.4443 | 15.3645 | 5.1648 | 22.3923 | 31.1882 | -16.85 | -2.314 | 0.3417 | 2.7 | -1.48 | -27.3896 | 1.2199 | 6.376 | 1.245 |  | 32.36 | -33.826 | -21.4725 | -2.32 | 26.9796 |  | 16.7166 |  | -2.9381 | 1.8639 |  |  | -12.5419 | -11.9331 | 3.5317 | -30.7557 | 5.9427 | 6.2981 | 120.659 | -15.0546 | -9.2961 | -10.2099 | 2.906 | 5.8531 | 5.6807 | 2 | 16.3676 | 16.9644 | -13.41 | 12.6706 | 53.4997 | -8.1181 | 14.472 | -5.6052 | -4.9919 |  | 0 | -17.0175 | -19.7688 |  |  | -24.4381 | -23.8009 | -4.625 | -4.9194 | 0.52 | 0.34 | -28.7 | -29 | 1.2662 | -9.92 | 58.1222 | 15.9826 | 15.8515 | -20.4 | -32.4 | 10.1 | 9.3 | -18.3504 |  | -68.3496 | -36.493 | -239.7281 | -23.3685 | 9.2084 | 79.7663 | 90.8578 | 111.2861 | 129.9243 | 3.2148 | 12.6903 | 12.786 | 2.7214 | 124.063 | -244.9856 | 22.2902 | -22.1774 | -0.8435 |  | -5.04 | -1.681 | -1.698 | -0.24 | 3.36 | -4.2275 | -9.3736 | 10.8721 | -8.7877 | 3.1 | 8.814 | 8.503 |  |  | 1.9401 | 2.3704 | 1.6988 |  | 17.2 | 6.7711 | -0.35 |  | -13.1529 | -1.6488 | -22.7634 | -9.9876 | 0 | -24.823 | -3.9381 | -17.5 | 0.3 |  | -132.9868
10/05/2025 | 03:30 | 0 | 2.8745 | -6.3033 | 2.8119 | 9.0242 |  | 17.317 |  | -0.6701 | 13.9796 | -0.2418 | -11.1 | -26.4 | 2.2 |  |  | 1.5664 | 17.9319 | 2.7923 | 2.7469 | 4.7722 | 4.4836 | -3.4225 | 2.4917 |  | -1.3939 | -1.296 |  | 9.679 | -8.88 | -8.8 | -1.679 | 0.191 | -16.98 | -17.04 |  | -10.57 | -10.58 | 4.5699 | 3.6575 | 19.8632 | 22.3085 | -11.6384 | -4.8225 | -4.6623 | 12.1623 | 10.9095 |  | -2.0094 | 7.5087 | 46.0414 | 6.2095 | 11.7882 | -7.2 | -7.3 | -34.3624 | -32.1554 | -3.6115 |  | 7.5253 | 2.5377 | 0.8912 | 1.6376 | -156.6515 | 43.7635 | 43.8856 | 19.5418 | -186.5977 |  |  |  |  | 8.79 | 5.37 | -13.56 | 5.62 | -16.8744 | -17.2763 | 21.2728 | 19.8562 | -5.2678 | -18.2603 | -18.3581 | 7.3142 | 7.8844 |  |  | 30.2 | -10.9 | -1.92 | 25.5143 | 25.945 | 24.8142 | 77.561 | 78.1075 | -12.1947 | -70.5649 | -8.8779 | 2.1953 | 28.65 | 14.21 | 4.2236 | 4.5929 | -6.86 |  | -10.1496 | -9.6229 | 28.7458 | 0.0152 | -3.4642 |  |  | -5.8704 | -2.2441 | 32.9673 | 3.9023 | -1.9 | -0.34 | 9.9495 | -30.0042 | -8.67 | -8.85 | 20.92 | 15.78 | -27.8364 | -15.4909 | -34.0915 | -32.2364 | -9.9171 | -21.9442 | -27.261 | -27.1559 | -19.2768 | -23.1686 | -13.336 | -121.0545 | -14.0817 |  | -9.776 | -9.378 |  | -18.2005 | -17.3028 | -1.028 | -15.9381 | -15.4892 | 7.6024 | 0 | -10.1 | 0.2 | 1.6102 | -22.0027 | -9.039 | -8.9935 | 8.489 | 8.4617 | -23.5904 |  |  |  | 3.9061 | 3.6967 | 0 | 5.861 | 4.8562 | -6.6983 | 14.9381 | 14.9324 | 5.2385 | 22.9798 | 26.9157 | -17.54 | -3.9236 | 0.3069 | 3.04 | -1.11 | -26.4371 | 1.1175 | 6.342 | 1.216 |  | 32.33 | -34.4993 | -21.1951 | -2.39 | 27.0003 |  | 16.5043 |  | -2.5563 | 1.8149 |  |  |  | -11.3128 | 3.6919 | -30.6717 | 7.3804 | 6.5959 | 120.8656 | -15.3034 | -9.5507 | -10.0305 | 3.4898 | 5.8605 | 5.7677 | 3 | 16.0784 | 17.7729 | -15.09 | 8.3979 | 51.6919 | -7.4218 | 18.4988 | -2.4917 | -1.7375 |  | 0 | -17.7012 | -20.2682 |  |  | -26.1465 | -25.5477 | -5.9405 | -5.7964 | 0.75 | 0.76 | -28.7 | -28.3 | 1.2497 | -9.12 | 60.2845 | 15.4889 | 15.3631 | -20.4 | -32.4 | 10.6 | 10.2 |  | -18.5388 | -70.1808 | -39.6362 | -238.1484 | -23.44 | 10.6539 | 79.1911 | 90.0091 | 110.1798 | 132.3968 | 5.0788 | 14.9398 | 12.3668 | -0.8289 | 123.0172 | -244.6692 | 23.0439 | -21.6952 | -0.6311 |  | -5.2 | -1.639 | -1.656 | 0.4 | 3.2 | -4.7017 | -9.5201 | 10.4326 | -8.9647 | 3.8 | 7.965 | 6.93 |  |  | 1.355 | 1.7076 | 1.725 |  | 16.1 | 7.2109 | -0.4 |  | -12.8305 | -2.1312 | -22.7584 | -9.9399 | -2.4552 | -24.8119 | -4.3822 | -18.2 | 0.7 |  | -134.7826
10/05/2025 | 04:00 | 0 | 2.901 | -6.3569 | 2.846 | 9.2617 |  | 17.5424 |  | -0.7477 | 14.1666 | -0.1972 | -11.1 | -26.4 | 2.2 |  |  | 1.4403 | 18.0267 | 2.7703 | 2.6298 | 4.7197 | 4.3542 | -3.4062 | 2.5155 |  | -1.2898 | -1.361 |  | 10.073 | -8.88 | -8.8 | -1.949 | 0.196 | -17.78 | -17.86 |  | -10.34 | -10.24 | 5.1208 | 3.3435 | 22.3257 | 24.2456 | -10.9595 | -4.4206 | -4.1413 | 0.2113 | 0.5334 |  | 1.0717 | 5.9305 | 31.24 | 8.9332 | 12.1555 | -7.4 | -7.4 | -34.306 | -34.221 | -3.7307 |  | 8.0277 | 2.7101 | 0 | 1.4922 | -162.9993 | 44.7096 | 44.8317 | 25.369 | -191.1596 |  |  |  |  | 8.91 | 5.49 | -13.47 | 5.94 | -18.4819 | -18.4819 | 22.6586 | 21.2912 | -5.2659 | -18.0511 | -17.9705 | 8.7051 | 7.8073 |  |  | 29.7 | -10.2 | -2.02 | 25.9207 | 25.3942 | 25.0524 | 79.4755 | 79.6292 | -13.4312 | -71.6691 | -9.94 | 2.4769 | 30.95 | 14.3 | 4.0674 | 4.3976 | -6.64 |  | -10.1207 | -9.5302 | 28.4546 | 0.0152 | -3.2316 |  |  | -5.4871 | -2.4311 | 32.8096 | 3.5312 | -2.14 | -0.41 | 9.2475 | -25.6515 | -7.14 | -7.22 | 18.3 | 15.81 | -28.6 | -15.5545 | -34.5984 | -33.3636 | -9.9123 | -23.5755 | -27.7317 | -28.0203 | -17.7937 | -24.3617 | -12.971 | -125.7671 | -11.9981 |  | -10.194 | -9.0519 |  | -18.1442 | -17.8165 | 30.224 | -12.4518 | -12.6025 | 11.266 | 13.22 | -11.95 | 0 | 1.7062 | -22.4594 | -9.3899 | -9.2945 | 8.3685 | 9.6562 | -26.2159 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5.5261 | 5.5261 | -9.8799 | 15.7163 | 16.2327 | 4.9983 | 21.5181 | 26.2419 | -17.89 | -4.1103 | 0.2886 | 2.83 | -1.29 | -25.1217 | 1.1582 | 6.495 | 0.995 |  | 33.56 | -33.9349 | -21.1554 |  | 28.2041 |  | 16.4485 |  | -2.7048 | 1.8735 |  |  | -12.8388 | -11.6776 | 4.0581 | -30.6717 | 7.0372 | 5.6612 | 113.397 | -15.2377 | -9.4977 | -10.2125 | 3.192 | 6.0216 | 5.9338 | 2.2006 | 17.8428 | 18.526 | -14.67 | 10.2977 | 51.1486 | -8.7964 | 19.3398 | -5.7521 | -4.8733 |  | 5.3867 | -16.4505 | -19.9409 |  |  | -24.5205 | -23.9327 | -6.6962 | -6.754 | 4.12 | 4.04 | -28.2 | -28.3 | 1.2662 | -8.4 | 56.3616 | 17.5835 | 17.4439 | -19.9 | -32.9 | 10.2 | 9.4 | -18.3801 | -18.306 | -71.2144 | -42.7478 | -232.2124 | -21.4207 | 10.7163 | 76.9152 | 89.3321 | 106.963 | 131.4337 | 3.7305 | 15.8848 | 15.0835 | 5.1005 | 123.5414 | -244.5063 | 24.1496 | -23.2225 | -1.0071 |  | -5.04 | -1.554 | -1.575 | 0.4 | 3.2 | -4.5331 | -9.4621 | 11.1345 | -9.0227 | 2.5 | 7.392 | 7.9 |  |  | 2.0284 | 2.5513 | 1.9144 |  | 16.8 | 7.7427 | -0.4 |  | -13.962 | -2.1061 | -22.8114 | -10.74 | 0 | -25.2386 | -4.267 | -18.3 | 1 |  | -133.1416
10/05/2025 | 04:30 | 0 | 2.7951 | -6.1618 | 2.6146 | 9.3523 |  | 17.7209 |  | -0.5498 | 14.0566 | -0.0987 | -11.1 | -26.4 | 2.2 |  |  | 1.9189 | 18.1341 | 2.9382 | 2.7336 | 4.7604 | 4.3556 | -3.4026 | 2.575 |  | -1.2254 | -1.288 |  | 9.84 | -8.88 | -8.8 | -2.099 | 0.19 | -17.38 | -17.32 |  | -10.42 | -10.25 | 4.8633 | 3.4873 | 20.3227 | 21.9929 | -12.1266 | -4.2867 | -4.5405 | 14.8003 | 16.8867 |  | -3.4829 | 7.5087 | 40.1053 | 6.8621 | 10.9433 | -6.8 | -6.8 | -33.3135 | -33.3687 | -3.7457 |  | 8.1864 | 2.5332 | 2.2541 | 1.734 | -152.0737 | 44.1603 | 43.8856 | 21.8183 | -184.745 |  |  |  | 11.4665 | 9 | 5.53 | -13.41 | 6.01 | -18.7498 | -18.8838 | 23.3482 | 22.1066 | -5.3735 | -18.0165 | -18.1151 | 8.4964 | 7.7559 |  |  | 29.5 | -10.5 | -2 | 25.842 | 26.0602 | 24.4907 | 77.4206 | 76.602 | -11.1674 | -70.78 | -8.3472 | 2.3342 | 31.49 | 14.54 | 4.0674 | 4.3976 | -6.76 |  | -9.5067 | -9.2686 | 26.2835 | 0.0151 | -3.2703 |  |  | -5.1855 | -2.4311 | 33.125 | 3.5312 | -2.16 | -0.45 | 9.909 | -26.539 | -8.27 | -8.37 | 20.69 | 15.81 | -28.8364 | -14.4727 | -35.3254 | -33.8273 | -9.552 | -21.535 | -26.5115 | -27.2991 | -20.9414 | -27.1145 | -13.17 | -121.9 | -12.4109 |  | -10.0156 | -9.5751 |  | -15.2693 | -14.8023 | -14.852 | -15.2185 | -14.9123 | 9.9195 | 13.68 | -10.28 | 0 | 1.8613 | -16.2874 | -9.8932 | -9.848 | 8.3047 | 9.7863 | -24.1018 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.5308 | 6.3633 | -9.8799 | 16.4614 | 16.5089 | 4.6077 | 21.2887 | 26.2321 | -17.66 | -4.4106 | 0.2886 | 2.79 | -1.32 | -26.4542 | 1.1345 | 6.502 | 0.929 |  | 33.53 | -33.1153 | -21.0014 | -2.29 | 27.6153 |  | 16.384 |  | -2.8039 | 1.8808 |  |  | -13.7944 | -11.7132 | 3.2815 | -30.6717 | 6.347 | 6.7703 | 116.6019 | -15.2907 | -9.34 | -10.112 | 2.7928 | 6.0802 | 6.0366 | 3 | 18.1235 | 19.1621 | -13.83 | 9.9328 | 49.7199 | -9.3132 | 21.8543 | -4.5622 | -3.8483 |  | 4.7621 | -16.7386 | -19.1519 |  | 47.8858 | -24.3832 | -23.4493 | -7.0946 | -7.0775 | 3.98 | 4.07 | -27.9 | -28 | 1.2314 | -7.68 | 59.4744 | 16.2707 | 16.139 | -19.9 | -32 | 10.2 | 9.8 |  | -18.2723 | -73.6457 | -42.3057 | -235.9972 | -22.9318 | 11.8931 | 81.3122 | 86.1561 | 107.4379 | 131.949 | 7.7131 | 16.7205 | 16.9575 | 2.7977 | 126.1373 | -244.9278 | 25.4297 | -22.7606 | -0.5603 |  | -5.6 | -1.453 | -1.468 | 0.4 | 3.52 | -4.5652 | -9.8436 | 11.1345 | -8.7297 | 2.4 | 7.384 | 7.826 |  |  | 2.5613 | 1.7785 | 2.4463 |  | 16.5 | 7.1153 | -0.38 |  | -13.5324 | -2.1464 | -22.3144 | -10.9366 | 0 | -25.1166 | -4.3432 | -17.9 | 0.6 |  | -131.3355
10/05/2025 | 05:00 | 0 | 2.667 | -5.9371 | 2.4561 | 9.2628 |  | 17.8737 |  | -0.5909 | 14.1436 | -0.1144 | -11.1 | -26.4 |  |  |  | 2.2859 | 17.6493 | 2.8826 | 2.7586 | 4.8918 | 4.1225 | -3.403 | 2.4814 |  | -1.1532 | -1.262 |  | 9.875 | -8.88 |  |  |  | -16.86 | -16.81 |  | -10.73 | -10.74 | 4.7366 | 3.3621 | 19.3565 | 21.08 | -11.7198 | -4.0188 | -3.5928 | 12.1582 | 11.5224 |  | -2.2773 | 7.1142 | 37.6045 | 9.8853 | 11.3031 | -7 | -7 | -33.6916 | -33.1612 | -3.7738 |  | 9.0622 | 2.3575 | 2.4539 | 1.8294 | -157.3534 | 44.6486 | 45.0148 | 16.8777 | -189.1566 |  |  |  | 11.4865 | 8.93 | 5.43 | -13.3 | 5.87 | -19.8215 | -19.2856 | 23.8761 | 22.1428 | -4.0381 | -14.1745 | -14.1849 | 8.4169 | 8.775 |  |  | 31.3 | -11 | -2 | 27.8092 | 27.8461 | 26.4835 | 78.3087 | 77.7352 | -11.7867 | -72.1291 | -8.4717 | 2.0965 | 29.67 | 14.35 | 4.0674 | 4.3976 | -6.68 |  | -10.55 | -10.4757 | 25.5024 | 0.0151 | -3.2444 |  |  | -5.5273 | -2.4311 | 32.9673 | 3.5312 | -2.05 | -0.49 | 9.0045 | -25.8602 | -8.75 | -9.08 | 22.7 | 15.78 | -27.4364 | -13.9818 | -35.0081 | -33.5182 |  | -21.767 | -26.224 | -26.1564 | -12.773 | -18.2193 | -11.938 | -116.7843 | -12.4511 |  | -9.5729 | -9.4086 |  | -21.2425 | -20.567 | 8.208 | -15.612 | -14.9323 | 8.8137 | 0 | -10.55 | -0.4 | 1.6853 | -27.5179 | -9.8126 | -9.8322 | 8.3698 | 7.471 | -21.9064 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7.3681 | 6.6983 | -8.2054 | 16.7689 | 16.5516 | 6.6666 | 22.4251 | 26.0758 | -17.18 | -4.5077 | 0.2886 | 2.75 | -1.99 | -26.7421 | 1.1362 | 6.443 | 1.411 |  | 32.81 | -34.4666 | -22.3095 | -2.49 | 27.2498 |  | 16.509 |  | -2.8558 | 1.8365 |  |  | -13.2196 | -11.6394 | 2.5643 | -30.4196 | 7.6754 | 6.3065 | 121.3566 | -14.9974 | -9.3598 | -10.3837 | 4.0108 | 5.9777 | 5.9021 | 3.5963 | 17.1692 | 18.8699 | -12.57 | 8.1383 | 48.3049 | -6.1569 | 21.1185 | -2.6796 | -1.317 |  | 0 | -16.6902 | -18.6358 | 48.6773 |  | -24.8116 | -23.9712 | -8.3479 | -8.2685 | 3.82 | 3.84 | -28 | -27.7 | 1.2662 | -7.04 | 58.6492 | 17.0788 | 16.7414 | -19.5 | -31.9 | 9.4 | 8.5 |  |  | -71.8239 | -38.6631 | -235.2135 | -22.9815 | 10.252 | 82.4199 | 85.4487 | 104.7372 | 133.6269 | 12.1258 | 17.6073 | 18.8016 | 5.9548 | 129.3763 |  | 28.3931 | -25.3442 | -0.9607 |  | -6 | -1.389 | -1.404 | 0.8 | 3.6 | -4.8936 | -9.4316 | 10.8415 | -8.6137 | 2.6 | 7.617 | 7.064 | 2.5278 | 3.0304 | 2.3699 | 1.9434 | 2.143 |  | 16 | 7.113 | -0.4 |  | -14.1429 | -1.9375 | -22.8634 | -10.9586 | -2.3067 | -24.4509 | -4.0609 | -17.5 | 0.6 |  | -133.5623
10/05/2025 | 05:30 | 0 | 2.667 | -5.9143 | 2.6134 | 9.56 |  | 18.3539 |  | -0.7283 | 14.2456 | -0.1198 | -11.1 |  |  |  |  | 2.3463 | 19.0343 | 2.8859 | 2.7981 | 4.8131 | 4.254 | -3.4005 | 2.4685 |  | -1.3369 | -1.351 |  | 9.667 | -8.88 | -8.8 |  |  | -17.77 | -17.82 |  | -10.26 | -10.21 | 4.511 | 3.4247 | 20.2143 | 22.1459 | -10.7325 | -3.7508 | -3.8402 | 2.0087 | 1.4998 |  | -0.5358 | 5.9305 | 31.7241 | 12.2371 | 11.9538 | -7.4 | -7.4 | -35.006 | -34.6017 | -3.912 |  | 9.4426 | 2.627 | 2.6471 | 1.8447 | -165.3187 | 45.4726 | 45.4726 | 23.8146 | -189.9777 |  |  |  | 11.5863 | 8.97 | 5.64 | -13.14 | 5.8 | -19.5535 | -19.1517 | 24.1424 | 22.9288 | -5.3103 | -17.1941 | -16.776 | 9.0243 | 8.7051 |  |  | 33.6 | -11.1 | -1.92 | 26.6606 | 27.1539 | 25.6203 | 78.7684 | 79.544 | -13.6556 | -71.917 | -10.4502 | 2.3678 | 33.66 | 14.7 | 4.6924 | 4.9835 | -7.21 |  | -10.9068 | -10.7376 | 26.0253 | 0.0151 | -3.6452 |  |  | -5.3931 | -1.8701 | 33.5982 | 4.2734 | -1.68 | -0.57 | 7.9515 | -27.5591 | -8.79 | -8.96 | 22.81 | 16.44 | -27.0909 | -14 | -35.8176 | -34.4182 |  | -20.4054 | -25.7624 | -25.7856 | -22.3576 | -26.5809 | -12.253 | -123.6291 | -10.8542 |  | -10.1512 | -9.8718 |  | -12.8519 | -12.9522 | -17.924 | -16.6385 | -16.2417 | 9.3965 | 13.74 | -9.06 | 0 | 2.1484 | -12.863 | -10.1908 | -10.0462 | 8.781 | 10.261 | -24.9098 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7.0332 | 7.2006 | -10.2148 | 17.4482 | 17.3552 | 3.1699 | 20.2646 | 25.4948 | -17.82 | -4.1085 | 0.3069 | 2.74 | -0.37 | -24.4489 | 1.143 | 6.422 | 1.52 |  | 34.09 | -32.0424 | -20.2955 | -2.71 | 27.1014 |  | 15.6823 |  | -2.9613 | 1.8717 |  |  | -13.0422 | -12.8856 | 1.9203 | -29.6633 | 6.1423 | 5.4488 | 113.169 | -15.0058 | -9.1372 | -10.4691 | 3.6138 | 5.9484 | 5.9021 | 3 | 17.425 | 18.8832 | -14.67 | 8.6277 | 49.6227 | -5.5439 | 21.8582 | -1.7118 | -1.8558 | 0 | 0 | -17.4858 | -18.3049 |  |  | -25.2401 | -24.3392 | -8.8694 | -9.0219 | 4.53 | 4.54 | -28.1 | -27.9 | 1.3376 | -7.44 | 60.407 | 15.955 | 16.1322 | -19.1 | -32.8 | 9.4 | 8.9 | -18.1617 | -18.2419 | -73.8467 | -42.1825 | -236.0198 | -20.9838 | 13.5047 | 81.4325 | 86.3812 | 105.0972 | 133.1227 | 10.3679 | 17.1956 | 16.082 | 4.7083 | 126.7153 | -245.2117 | 25.9399 | -23.9369 | -0.5603 |  | -5.68 | -1.55 | -1.573 | 0.64 | 2.96 | -5.2901 | -9.4316 | 10.8415 | -8.8182 | 3.6 | 8.559 | 7.708 |  |  | 1.9504 | 1.5361 | 2.0986 |  | 16.6 | 7.4181 | -0.32 |  | -13.3574 | -1.6771 | -22.3553 | -11.1555 | -2.3579 | -24.7197 | -3.8501 | -18.1 | 0.6 |  | -132.4287
10/05/2025 | 06:00 | 0 |  | -5.5302 | 2.4538 | 9.5097 |  | 18.4971 |  | -0.2778 | 14.2366 | 0.1001 | -11.1 | -24.2 | 0 | 1.656 |  | 2.2792 | 19.4674 | 3.1049 | 2.9131 | 5.1299 | 4.1886 | -3.1781 | 2.4175 |  | -1.1402 | -1.229 |  | 9.761 | -8.88 | -11 |  |  | -16.52 | -16.47 |  | -10.88 | -10.86 | 4.2276 | 3.3639 | 18.6533 | 19.9257 | -12.2234 | -4.1527 | -3.6099 | 9.8184 | 15.531 |  | -2.5452 | 7.1142 | 43.676 | 7.5223 | 10.681 | -7.2 | -7 | -33.5841 | -33.4759 | -3.7592 |  | 8.5598 | 2.5159 | 2.6535 | 2.0037 | -154.0574 | 45.1979 | 45.2284 | 22.1924 | -182.5152 |  |  |  | 12.5842 | 9.12 | 5.74 | -12.7 | 6.2 | -17.8121 | -17.4102 | 22.0599 | 20.5125 | -5.3395 | -17.5347 | -17.7576 | 8.239 | 8.4569 |  |  | 34.4 | -12.9 | -1.84 | 26.9574 | 26.5619 | 26.553 | 76.1771 | 75.4079 | -12.3969 | -70.0314 | -8.9789 | 2.063 | 32.54 | 14.95 | 5.0049 | 5.3741 | -7.46 |  | -10.5478 | -10.2512 | 25.5713 | 0.015 | -3.402 |  |  | -5.5542 | -1.6831 | 34.3868 | 4.6445 | -1.17 | -0.78 | 7.6275 | -28.0141 | -8.23 | -8.41 | 22.77 | 15.71 | -29.2545 | -14.4 | -33.6009 | -32.7636 |  | -18.1702 | -24.4624 | -24.1027 | -18.7761 | -19.7965 | -11.996 | -121.0977 | -8.6971 |  | -9.5796 | -10.0397 |  | -16.2494 | -15.1626 | -8.708 | -12.9335 | -12.669 | 7.0814 | 13.37 | -9.05 | 0.4 | 2.1114 | -17.3567 | -9.4141 | -9.2787 | 8.5809 | 8.7465 | -19.2429 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.6983 | 6.8657 | -8.5403 | 16.0238 | 15.6091 | 4.6654 | 21.5982 | 26.6423 | -17.85 | -3.5116 | 0.3417 | 2.88 | -0.51 | -25.8188 | 1.1251 | 6.415 | 0.997 |  | 32.3 | -33.108 | -20.7379 | -2.89 | 26.3566 |  | 16.1538 |  | -2.9255 | 1.8871 |  |  | -13.3607 | -10.8561 | 1.1147 | -29.4952 | 6.4532 | 6.9384 | 123.503 | -15.007 | -9.5449 | -10.6197 | 3.5268 | 5.9557 | 5.9101 |  | 16.2806 | 17.703 | -8.8 | 10.4472 | 50.3264 | 0 | 16.9602 | -3.6533 | -1.1547 |  | 5.6453 | -18.376 | -20.9309 |  |  | -24.3886 | -23.4878 | -7.9872 | -8.2817 | 4.37 | 4.39 | -28.2 | -28.3 | 1.2497 | -9.12 | 59.4434 | 16.2519 | 15.9203 | -19.1 | -32 | 9 | 8.5 | -18.1756 |  | -52.4823 | -47.4294 | -236.5849 | -23.0474 | 12.2149 | 83.1235 | 83.5413 | 103.1104 | 133.2726 | 10.9448 | 17.7595 | 17.8741 | 5.4684 | 129.1218 |  | 28.1219 | -25.4819 | -0.8899 |  | -6.64 | -1.544 | -1.568 | 1.36 | 3.6 | -5.849 | -10.1946 | 11.339 | -8.3787 | 3.8 | 8.618 | 7.819 |  |  | 1.7121 | 1.4758 | 1.2676 |  | 16.1 | 7.358 | -0.3 |  | -13.2962 | -1.8377 | -22.9436 | -9.8306 | 0 | -25.7525 | -3.4906 | -18 | 0.7 |  | -125.1812
10/05/2025 | 06:30 | 0 | 2.0693 | -4.7325 | 2.8773 | 9.626 |  | 18.7852 |  | 0.7299 | 14.6996 | 0.4517 | -11.1 | -26.4 | 2.2 |  |  | 2.2707 | 9.4642 | 3.1107 | 2.8812 | 4.9971 | 4.1417 | -3.3272 | 2.3977 |  | -1.1155 | -1.078 |  | 9.868 | -8.88 | -8.8 |  |  | -16.2 | -16.26 |  | -10.32 | -10.31 | 3.2065 | 3.0625 | 12.8336 | 13.9912 | -19.6378 | -10.3148 | -9.944 | 8.0599 | 6.5946 |  | -14.4676 | 5.536 | 26.9916 | -33.6342 | 8.3465 | -5.7 | -5.7 | -26.1722 | -24.5168 | -3.4522 |  | 7.2771 | 1.8144 | 3.9987 | 2.8861 | -109.8666 | 38.4533 | 38.6364 | 8.1902 | -158.8061 |  |  |  | 9.5405 | 8.45 | 4.48 | -13.95 | 4.81 | -17.1423 | -16.7404 | 21.1574 | 19.1085 | -6.2751 | -15.2182 | -15.2099 | 6.5394 | 9.5327 |  |  | 33.1 | -13.6 | -1.88 | 27.0067 | 27.1722 | 25.9292 | 66.549 | 67.0411 | 1 | -63.24 | 0 | 2.1117 | 33.3 | 14.94 | 5.3174 | 5.5695 | -7.52 |  | -11.4325 | -11.2722 | 25.3906 | 0.015 | -3.8096 |  |  | -5.3418 | -0.561 | 35.3331 | 6.3144 | -0.15 | -1.07 | 8.1135 | -25.584 | -8.5 | -8.51 | 22.47 | 15.97 | -26.6545 | -13.7273 | -32.6734 | -31.0727 |  | -15.2949 | -21.1216 | -21.0287 | -18.0364 | -23.6604 | -11.487 | -104.8725 | -16.1884 |  | -10.547 | -10.4415 |  | -13.0618 | -12.3813 | -11.78 | -12.6664 | -12.077 | 4.133 | 13.34 | -8.79 | -0.4 | 2.7184 | -16.1158 | -9.1895 | -9.027 | 8.2213 | 6.2075 | -19.1053 |  |  |  | 0 | 2.429 | 0 | 5.861 | 5.6935 | -9.545 | 15.3858 | 15.4328 | 1.3068 | 16.7972 | 22.5016 | -20.23 | -3.6178 | 0.2804 | 2.23 | 2.71 | -22.8458 | 1.0406 | 6.212 | 1.071 |  | 33.85 | -28.5364 | -17.7405 | -2.72 | 22.2117 |  | 16.5188 |  | -3.1904 | 1.8216 |  |  | -12.1954 | -10.9003 | 0.9087 | -29.9154 | 3.3438 | 4.341 | 121.7641 | -14.9782 | -9.2586 | -10.9131 | 3.8882 | 5.5016 | 5.4592 | 4 | 14.2869 | 15.0855 | -8.38 | 11.3093 | 56.6145 | 0 | 14.8495 | -3.9133 | -3.03 |  | 5.4035 | -18.3631 | -20.9559 |  |  | -25.0808 | -24.7018 | -9.047 | -9.0272 | 2.68 | 2.75 | -27.7 | -28.2 | 1.3724 | -10.08 | 63.6989 | 15.0186 | 14.9034 | -18.7 | -32.4 | 9.7 | 8.9 | -18.3779 |  | -48.4418 | -44.032 | -240.1799 | -25.151 | 12.9387 | 83.3447 | 85.3569 | 107.5207 | 133.1725 | 8.0442 | 14.9511 | 13.9688 | 4.2303 | 128.6483 | -245.3805 | 28.0654 | -25.5633 | -0.6311 |  | -6.96 | -1.305 | -1.315 | 1.84 | 3.28 | -5.5628 | -9.6971 | 10.93 | -8.4947 | 3.8 | 7.391 | 8.022 | 1.5118 | 1.7026 | 1.6404 | 1.2956 | 1.1427 |  | 16.4 | 7.2241 | -0.19 |  | -12.8614 | -2.857 | -23.1012 | -9.4265 | 0 | -25.3823 | -4.5289 | -18 | 0.4 |  | -123.0449
10/05/2025 | 07:00 | 0 | 1.7616 | -4.0403 | 2.7364 | 10.035 |  | 19.4591 |  | 0.6647 | 14.4886 | 0.6231 | -13.32 | -26.4 | 2.2 |  |  | 2.3836 | 11.6484 | 3.2014 | 2.9684 | 5.1721 | 3.8894 | -3.2446 | 2.4583 |  | -1.119 | -1.232 |  | 10.013 | -6.66 | -8.8 |  |  | -17.37 | -17.6 |  | -9.97 | -9.98 | 2.8634 | 3.2809 | 11.937 | 13.2595 | -15.2913 | -10.4488 | -10.2177 | -0.1555 | 0.8904 |  | -10.1809 | 3.5633 | 18.3394 | -30.327 | 9.2783 | -6.2 | -6.2 | -26.0728 | -25.7086 | -3.5734 |  | 6.9035 | 1.9195 | 4.0669 | 2.8271 | -110.1413 | 39.5825 | 39.552 | 15.7064 | -157.6098 |  |  |  | 8.6722 | 8.53 | 4.89 | -14.14 | 3.84 | -16.0707 | -15.6688 | 22.5752 | 20.6542 | -5.5805 | -17.8058 | -17.9918 | 6.3451 | 7.9166 |  |  | 31.4 | -11 | -1.96 | 24.2878 | 24.9034 | 23.8536 | 66.3725 | 67.4374 | -10.5323 | -60.784 | -8.3535 | 2.0392 | 31.24 | 16.15 | 5.4736 | 5.7648 | -7.27 |  | -10.276 | -9.8025 | 25.0965 | 0.0151 | -3.5862 | 11.5 | 11.7 | -5.144 | -0.374 | 34.3868 | 6.6855 | 0.15 | -1.02 | 6.9255 | -26.1365 | -8.51 | -8.76 | 22.98 | 15.39 | -25.7818 | -13.4273 | -32.8255 | -31.1545 |  | -14.8191 | -20.8631 | -20.9146 | -20.4765 | -22.9584 | -8.949 | -110.6927 | -16.896 |  | -11.5712 | -11.4066 |  | -8.6506 | -8.8424 | -18.436 | -15.0313 | -14.5302 | 2.0595 | 13.68 | -10.37 | 0 | 3.0527 | -8.2967 | -8.352 | -8.4135 | 6.5088 | 3.641 | -16.7256 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5.1911 | 5.0237 | -16.5782 | 15.5082 | 14.9713 | -2.6593 | 12.3758 | 25.0114 | -20.27 | -3.4054 | 0.2621 | 2.56 | 2.24 | -24.4732 | 1.092 | 5.673 | 0.816 |  | 33.97 | -25.7292 | -14.9939 | -3.3 | 22.4788 |  | 16.1733 |  | -3.0088 | 1.8284 |  |  | -11.4901 | -10.7473 | 2.0516 | -29.0751 | 4.5148 | 4.6501 | 113.947 | -14.5919 | -8.9752 | -10.8658 | 3.0831 | 5.6993 | 5.7202 | 2.5467 | 12.5451 | 14.6807 | -12.57 | 13.9227 | 57.8923 | -9.5093 | 11.1159 | -7.6184 | -7.0979 |  | 5.8618 | -19.3418 | -21.6751 | 33.2734 | 34.0331 | -29.1238 | -28.6624 | -7.2375 | -7.3022 | 6.59 | 6.5 | -29.8 | -30.3 | 1.2845 | -8.4 | 72.3413 | 19.5194 | 19.7487 | -18.7 | -33.7 | 12.3 | 11.8 | -18.5869 | -18.4708 | -58.4103 | -41.5947 | -240.5924 | -27.1749 | 14.5627 | 76.4648 | 93.3937 | 123.77 | 131.7655 | -1.1183 | 11.8714 | 10.4696 | -12.0492 | 119.9899 | -247.8506 | 15.5483 | -13.3779 | -0.3748 |  | -7.52 | -1.33 | -1.348 | 2.56 | 2.88 | -6.0619 | -9.0227 | 9.5811 | -8.3482 | 4.1 | 7.73 | 8.57 | 2.8507 | 3.1457 | 1.4151 | 1.8275 | 1.278 |  | 16.2 | 6.1813 | -0.06 |  | -9.7537 | -3.2093 | -24.1119 | -6.6593 | 0 | -26.7398 | -3.7522 | -18.2 | 0.3 |  | -122.0058
10/05/2025 | 07:30 | 0 | 1.9524 | -4.4224 | 3.1484 | 10.9329 |  | 21.1943 |  | 3.0341 | 15.6905 | 1.915 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -19.8 | 2.0134 | 4.5753 | 4.013 | 3.8979 | 6.801 | 3.8908 | -3.2187 | 2.5341 |  | -1.272 | -1.031 |  | 9.742 | -6.66 | -8.8 |  |  | -15.12 | -15.15 |  | -11.02 | -11.03 | 3.3963 | 3.0926 | 10.5927 | 12.0115 | -16.7715 | -9.3771 | -9.4139 | 0.9943 | 1.5545 |  | -11.5205 | 3.1687 | 15.9881 | -19.0134 | 7.2743 | -5 | -5 | -26.3779 | -26.0881 | -3.5241 |  | 8.5802 | 3.0317 | 5.32 | 3.5389 | -107.3641 | 41.9629 | 42.146 | -1.0788 | -147.6646 |  |  |  | 15.0292 | 9.54 | 5.89 | -11.1 | 6.24 | -19.5535 | -19.4196 | 22.6413 | 20.6589 | -7.0782 | -13.1832 | -13.0296 | 8.0055 | 10.9601 |  |  | 41 | -16.3 | -2.33 | 31.3615 | 30.9604 | 30.4816 | 63.7622 | 64.3862 | -12.8662 | -59.8321 | -9.0719 | 1.9503 | 37.98 | 17.59 | 7.0361 | 7.132 | -8.67 |  | -13.1691 | -13.3881 | 23.5356 | 0.0148 | -4.2792 | 6.9 | 7.1 | -5.2625 | 1.1279 | 37.2256 | 8.7265 | 1.63 | -1.89 | 9.2205 | -23.7038 | -8.74 | -8.86 | 22.41 | 17.37 | -24.8727 | -12.4636 | -33.6979 | -33.0182 |  | -9.2742 | -16.1969 | -16.3097 | -14.7716 | -18.6792 | -8.923 | -91.5262 | -23.2472 |  | -12.1505 | -11.7961 |  | -12.381 | -11.5057 | -5.124 | -20.1529 | -19.6069 | 0.0421 | 0 | -10.64 | 0 | 3.1087 | -16.4869 | -10.0994 | -9.9919 | 7.5388 | -0.6918 | -13.0652 |  |  |  | 2.5498 | 0 | 0 | 9.2101 | 8.8752 | -15.9084 | 18.3769 | 17.9691 | -2.4378 | 12.6648 | 23.2926 | -20.31 | -3.409 | 0.2886 | 2.31 | 2.77 | -22.0934 | 1.075 | 6.24 | 0.948 |  | 34.38 | -25.3892 | -14.4041 | -3.23 | 22.8412 |  | 17.5773 |  | -3.5604 | 1.9432 |  |  | -11.1896 | -13.3458 | 0.5577 | -29.0751 | 5.6226 | 4.41 | 129.1394 | -13.385 | -9.8774 | -11.2845 | 2.1548 | 6.3439 | 6.3926 | 1.4764 | 12.6408 | 13.4127 | -12.99 | 13.109 | 52.1936 | -15.6995 | 18.6018 | -11.3098 | -10.421 |  | 0 | -17.785 | -19.4967 |  |  | -28.5855 | -28.4317 | -10.5884 | -10.9574 | 9.04 | 8.98 | -29 | -29.2 | 1.4072 | -7.28 | 80.0596 | 12.8921 | 12.7892 | -17.4 | -33.7 | 11.1 | 10.6 | -18.823 | -18.7162 | -76.7169 | -27.1343 | -245.9222 | -31.9901 | 14.3519 | 79.25 | 98.2801 | 129.4095 | 129.2206 | -1.1439 | 6.5443 | 9.4562 | -17.2439 | 120.1316 | -249.1132 | 15.4173 | -13.3665 | -0.3967 |  | -8.56 | -1.358 | -1.37 | 3.52 | 1.36 | -5.8474 | -7.7928 | 6.5934 | -8.3207 | 5.6 | 9.647 | 8.385 |  | 3.4222 | 2.4233 | 1.6875 | 1.8135 |  | 16.5 | 5.7611 | 0.06 |  | -8.552 | -2.7211 | -24.5419 | -6.1805 | -2.3025 | -25.6698 | -2.8091 | -18.2 | -0.2 |  | -116.6894
10/05/2025 | 08:00 | 0 | 1.9392 | -4.1246 | 2.8833 | 11.2021 |  | 21.904 |  | 4.7504 | 16.3975 | 2.7179 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -19.8 | 2.4199 | 7.2911 | 4.3933 | 4.2296 | 7.5499 | 4.0465 | -3.0404 | 2.4907 |  | -1.3043 | -0.987 |  | 10.051 | -6.66 | -8.8 |  |  | -13.96 | -13.95 |  | -11.65 | -11.68 | 4.0565 | 2.8248 | 17.1739 | 18.6701 | -23.5341 | -9.1092 | -8.9713 | -0.392 | -0.3004 |  | -10.1809 | 2.3796 | 11.9605 | -18.9691 | 9.1694 | -5.4 | -5.6 | -26.478 | -25.728 | -4.3191 |  | 7.6727 | 4.1067 | 5.9669 | 3.9551 | -101.6266 | 43.8551 | 44.0077 | -12.6241 | -137.2854 |  |  |  | 18.3025 | 10.01 | 6.41 | -9.13 | 8.47 | -19.0177 | -19.2856 | 23.3442 | 21.0078 | -2.1248 | -11.5331 | -10.9385 | 7.4045 | 10.7032 |  |  | 44.3 | -18.1 | -2.67 | 35.131 | 35.5614 | 34.7352 | 59.7115 | 60.1078 | -11.4983 | -58.1619 | -8.182 | 2.2246 | 35.78 | 19.04 | 7.8174 | 8.0109 | -8.88 |  | -12.834 | -12.9096 | 20.2602 | 0.0145 | -4.4313 | 2.9 | 2.7 | -3.2166 | 2.998 | 37.3833 | 10.7675 | 3.29 | -1.86 | 10.395 | -21.4337 | -12.15 | -12.32 | 30.59 | 18.49 | -25.4 | -11.8636 | -35.0617 | -33.9 | 14.4686 | -2.4576 | -9.0945 | -9.7504 | -10.6695 | -13.927 | -9.261 | -78.7103 | -23.953 |  | -12.0633 | -11.7269 |  | -14.4792 | -14.2704 | 1.04 | -18.1268 | -18.2324 | -1.1493 | 0 | -11.46 | 0.3 | 3.8399 | -24.4863 | -9.0635 | -9.0159 | 7.1017 | -4.6716 | -13.2831 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9.3776 | 8.8752 | -17.5829 | 18.9937 | 18.8179 | -2.8714 | 12.5072 | 25.5241 | -20 | -2.6015 | 0.2804 | 1.7 | 3.35 | -23.7379 | 1.1496 | 6.39 | 1.374 |  | 34.2 | -23.9108 | -12.7024 | -3.28 | 23.0505 |  | 18.1971 |  | -4.2429 | 2.1175 |  |  | -11.4322 | -13.6352 | 0.4555 | -28.5709 | 4.9907 | 5.28 | 137.1425 | -12.3149 | -9.2068 | -11.3263 | 2.3477 | 6.9811 | 7.326 | 2 | 15.0285 | 15.1692 | -10.9 | 6.7702 | 52.475 | -10.7257 | 18.0559 | -16.4073 | -15.3411 |  | 6.4947 | -17.3366 | -19.0701 | 21.0538 | 20.9049 | -25.8334 | -25.5862 | -12.4924 | -12.2046 | 7.04 | 6.97 | -23.8 | -24.1 | 1.4072 | -2.8 | 72.0089 | 16.2049 | 14.3149 |  | -27.7 | 9 | 8.5 | -18.5135 | -18.5155 | -79.4219 | -16.8146 | -246.654 | -33.4372 | 11.5416 | 73.9932 | 94.6897 | 121.6398 | 125.7184 | -0.5418 | 9.1729 | 7.0916 | -10.8359 | 114.422 | -246.2887 | 11.5159 | -11.2279 | -1.2634 |  | -6.64 | -0.082 | -0.088 | 1.76 | 2.96 | -5.7858 | -9.3156 | 5.568 | -4.6281 | 4.9 | 9.975 | 7.531 | 2.629 | 3.1452 | 2.1843 | 2.0002 | 2.046 |  | 10.9 | 8.83 | 0.18 |  | -10.1596 | -2.0478 | -24.6682 | -7.1306 | -2.5999 | -27.3291 | -1.4826 | -13.3 | -5.4 |  | -115.2584
10/05/2025 | 08:30 | 0 | 2.607 | -5.3394 | 3.6188 | 7.5393 |  | 14.217 |  | 12.1145 | 12.8456 | 4.3799 | -13.32 | -26.4 | 4.4 | 4.968 | -19.8 | 2.1353 | 0.4474 | 4.9343 | 4.9426 | 8.3444 | 4.511 | -2.9587 | 2.5791 |  | -1.2114 | -0.837 |  | 10.126 | -8.88 | -6.6 |  |  | -13.61 | -13.54 |  | -11.19 | -11.5 | 6.3875 | 3.4692 | 18.5783 | 19.9299 | -17.069 | -4.5546 | -4.3047 | 7.8353 | 8.2781 |  | -8.1715 | 5.1414 | 27.5714 | 36.4705 | 9.7902 | -6.1 | -6.2 | -28.2609 | -29.8585 | -4.4262 |  | 9.3807 | 6.1049 | 6.413 | 4.3086 | -145.4512 | 55.9404 | 56.856 | -5.6751 | -165.8369 |  |  |  | 24.0008 | 10.57 | 7.31 | -6.44 | 10.2 | -12.5878 | -12.1859 | 24.8555 | 22.3579 | -1.7697 | -12.9421 | -13.1367 | 7.6253 | 12.197 |  |  | 52 | -20.6 | -3.13 | 38.5621 | 38.1442 | 37.3619 | 63.2826 | 63.8107 | -18.2936 | -59.3357 | -12.2036 | 2.3707 | 35.12 | 21.47 | 9.0674 | 9.0851 | -10.14 |  | -14.1687 | -14.15 | 25.9433 | 0.0145 | -5.1889 | -4.8 | -4.8 | -3.8098 | 4.494 | 38.4874 | 13.1796 | 5.09 | -2.12 | 11.394 | -26.894 | -12.51 | -12.55 | 32.51 | 21.76 | -27.5455 | -14.0727 | -31.0764 | -29.3636 | 22.7891 | 3.8378 | -4.0548 | -4.2037 | -15.1651 | -18.0101 | -9.614 | -82.7052 | 3.6127 |  | -13.0608 | -12.5935 |  | -7.5171 | -7.5185 | -13.316 | -13.8254 | -13.4229 | 2.5707 | 13.27 | -11.63 | 0 | 4.4702 | -12.9063 | -8.9066 | -8.8434 | 6.3905 | -0.7618 | -15.7735 |  |  |  | 2.7501 | 3.1066 |  | 3.684 | 4.0189 | -24.1137 | 16.6111 | 16.5589 | -7.8194 | 0 | 28.0876 | -19.62 | -2.5063 | 0.2941 | 1.99 | 1.32 | -28.129 | 1.1753 | 6.156 | 1.533 |  | 34.86 | -21.9215 | -10.1472 | -2.66 | 26.4428 |  | 19.6598 |  | -4.9005 | 2.2806 |  |  | -12.3349 | -17.8073 | 3.0922 | -28.4868 | 6.6785 | 5.8009 | 142.565 | -11.196 | -9.6553 | -12.5885 | 1.4396 | 7.0031 | 7.1599 | 0.7514 | 12.5067 | 14.6705 | -8.38 | 11.5204 | 52.8483 | -10.6273 | 16.9713 | -14.7175 | -14.2538 |  | 7.8658 | -18.6389 | -20.4761 |  |  | -24.4765 | -24.2513 | -16.6432 | -16.626 | 6.36 | 6.33 | -23.5 | -23.1 | 1.4255 | -1.12 | 68.6648 | 16.4545 | 16.3347 | -17 | -26.5 | 7.7 | 7.2 |  | -18.4238 | -70.8775 | -20.41 | -246.2174 | -34.8484 | 12.559 | 79.6835 | 93.1843 | 119.9997 | 125.4343 | 1.0654 | 11.0428 | 12.3069 | -8.2017 | 114.7445 | -245.0492 | 12.8101 | -12.6562 | -1.8274 |  | -6.4 | -0.276 | -0.282 | 1.36 | 3.12 | -5.3149 | -9.3156 | 5.861 | -3.8651 | 3.7 | 8.09 | 9.358 | 2.629 | 2.8656 | 1.9684 | 1.987 | 1.2053 |  | 10.2 | 8.718 | 0.23 |  | -9.6374 | -2.9611 | -25.0779 | -6.9939 | 0 | -28.5995 | 0 | -11.4 | -6.6 |  | -119.6748
10/05/2025 | 09:00 | 0 | 2.9776 | -6.3942 | 3.7155 | 7.7384 |  | 15.2106 |  | 13.8919 | 13.5436 | 5.208 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 3.312 |  | 2.2181 | -6.8549 | 5.5936 | 5.684 | 10.0318 | 4.5432 | -2.1884 | 2.4851 |  | -1.2335 | -0.687 |  | 9.949 | -6.66 | -6.6 |  |  | -12.69 | -12.86 |  | -11.77 | -11.73 | 6.9114 | 2.9945 | 17.4119 | 19.1274 | -18.3713 | -3.6169 | -3.4672 | 16.4406 | 16.6435 |  | -10.3148 | 5.536 | 27.6993 | 38.2724 | 8.8762 | -6 | -6.1 | -30.0108 | -29.2517 | -4.3635 |  | 9.4303 | 6.6045 | 6.8179 | 4.47 | -131.8399 | 56.9475 | 57.2222 | -16.5699 | -157.0672 |  |  |  | 27.2043 | 11.17 | 7.98 | -4.9 | 11.71 | -12.9896 | -13.2576 | 24.6463 | 22.3599 | -2.6342 | -15.3829 | -15.8342 | 9.6154 | 12.5671 |  |  | 55.2 | -21.5 | -3.51 | 38.9647 | 39.2502 | 37.9814 | 60.8484 | 61.1018 | -18.1266 | -57.5888 | -11.8786 | 2.8868 | 38.09 | 22.83 | 10.0049 | 10.0616 | -10.75 |  | -14.7863 | -14.6512 | 27.7456 | 0.0142 | -5.6346 | -5.6 | -7.7 | -3.9685 | 5.9901 | 39.7491 | 15.0351 | 6.49 | -2.1 | 12.825 | -29.3342 | -12.86 | -13.02 | 34.11 | 23.47 | -29.5091 | -14.7727 | -32.7856 | -30.9818 | 25.8454 | 4.8681 | -3.4646 | -2.8947 | -8.8856 | -11.4345 | -10.487 | -72.9774 | -6.9252 |  | -13.2297 | -12.7245 |  | -12.7478 | -12.1259 | 9.744 | -14.7744 | -14.4627 | -2.0878 | 0 | -11.81 | 2.1 | 4.087 | -23.9168 | -10.0486 | -9.9748 | 7.5194 | -5.3485 | -13.5193 |  |  |  | 2.6552 | 3.1664 | 0 | 3.8515 | 3.0142 | -20.5971 | 18.0343 | 17.9854 | -6.476 | 0 | 26.6471 | -17.2 | -2.1181 | 0.3152 | 2.07 | 1.69 | -24.7496 | 1.2466 | 6.242 | 1.599 |  | 34.56 | -22.6624 | -10.6477 | -1.83 | 27.3761 |  | 21.9246 |  | -6.7087 | 2.4635 | 0.0758 |  |  | -18.0149 | 3.8537 | -29.9154 | 6.4536 | 6.7077 | 149.0981 | -9.8412 | -8.3261 | -14.9718 | 1.5041 | 7.4718 | 7.6029 | 1 | 12.1378 | 12.3819 | -6.29 | 9.1215 | 52.9821 | -9.3607 | 16.9105 | -12.1515 | -11.6094 |  | 6.6744 | -18.1102 | -20.7178 |  |  | -21.9991 | -21.697 | -18.399 | -18.3388 | 5.77 | 5.69 | -24.6 | -24.7 | 1.4255 | 0.96 | 63.4117 | 26.0325 | 25.588 | -16.9 | -30.7 | 5.6 | 5 | -18.2535 | -18.1354 | -64.7327 | -22.0533 | -244.7873 | -35.0884 | 13.2155 | 80.2317 | 92.1241 | 111.0618 | 125.3843 | 1.4762 | 11.0023 | 11.7277 | 1.5322 | 117.0336 | -244.1302 | 17.4757 | -17.0289 | -0.6555 |  | -6.64 | -0.967 | -0.978 | 2.64 | 0.48 | -3.6808 | -6.5904 | 8.8792 | -8.1743 | 1.7 | 8.626 | 8.689 | 2.6289 |  | 1.7323 | 1.7564 | 1.7663 |  | 15.5 | 8.6687 | 0.41 |  | -11.0901 | -2.2822 | -24.869 | -8.4607 | 0 | -27.5791 | 0 | -17 | -0.1 |  | -127.8435
10/05/2025 | 09:30 | 0 | 2.9633 | -6.6825 | 3.7044 | 8.2538 |  | 16.1278 |  | 22.8178 | 10.2527 | 2.0593 | -13.32 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -22 | 2.5107 | -4.2606 | 5.782 | 5.8708 | 10.5866 | 4.3444 | -2.1967 | 2.4826 |  | -1.052 | -0.587 |  | 10.328 | -6.66 | -2.2 | -2.099 | 0.19 | -12.3 | -12.01 |  | -11.91 | -11.99 | 6.7909 | 2.7129 | 18.4 | 20.4375 | -20.6813 | -2.5452 | -1.8818 | 24.1216 | 12.5263 |  | -7.5017 | 4.7469 | 24.5877 | 40.5036 | 7.6304 | -4.6 | -5.1 | -31.4137 | -30.6765 | -5.1605 |  | 9.5221 | 8.2566 | 7.758 | 5.5597 | -121.5247 | 57.8936 | 57.5274 | -30.1392 | -147.9161 |  |  |  | 28.4717 | 11.3 | 8.46 | -3.34 | 13.39 | -14.1953 | -15.133 | 27.2882 | 25.9564 | -2.7576 | -13.842 | -13.5161 | 12.9531 | 13.1313 |  |  | 55.8 | -21.9 | -3.73 | 42.0137 | 42.1698 | 40.4708 | 57.2182 | 57.8517 | -19.3518 | -56.1851 | -11.7634 | 3.3352 | 31.96 | 23.71 | 10.9424 | 11.0382 | -11.32 | 25.5123 | -14.1881 | -14.0389 | 29.2206 | 0.014 | -5.9332 | -11 | -10.3 | -3.4802 | 7.4862 | 40.5376 | 17.0761 | 7.92 | -2.55 | 13.419 | -30.9618 | -12.9 | -13.02 | 35.05 | 24.55 | -29.8727 | -14.3909 | -34.4531 | -31.8364 | 30.3999 | 8.6374 | 0.78 | 1.0968 | -7.5049 | -13.8939 | -12.476 | -61.032 | -11.2622 |  | -13.5388 | -13.4629 |  | -9.6468 | -9.5241 | 0.528 | -14.8244 | -13.8423 | 6.8727 | 13.34 | -11.81 | 17.2 | 4.7187 | -19.4958 | -10.3893 | -10.264 | 8.2256 | -5.1979 | -5.7805 |  |  |  | 2.4585 | 3.2258 | 0 | 6.3633 | 5.3586 | -23.9463 | 19.8885 | 19.6452 | -7.97 | 0 | 25.2262 | -18.5 | -3.1069 | 0.2978 | 1.48 | 1.69 | -27.3042 | 1.2818 | 6.318 | 1.319 |  | 34.15 | -20.5355 | -9.0851 | -2.35 | 27.0155 |  | 26.5067 |  | -9.2918 | 2.618 |  |  | -12.4883 | -16.8226 | 4.7326 | -33.6968 | 8.1189 | 9.1014 | 151.3052 | -8.1762 | -7.924 | -17.9212 | 1.5556 | 8.1832 | 8.5136 |  | 11.6122 | 13.2833 | -5.87 | 12.8543 | 51.1893 | -7.1892 | 18.8214 | -13.3319 | -13.2025 |  | 4.9988 | -18.2526 | -19.2353 |  |  | -21.1037 | -20.9059 | -18.6936 | -19.6492 | 6.41 | 6.24 | -23.6 | -24.1 | 1.4603 | 2.56 | 63.6185 | 27.2612 | 27.2186 | -16.5 | -29.9 | 4.3 | 3.8 |  | -18.1219 | -70.7448 | -13.8281 | -246.2161 | -37.4633 | 12.5996 | 82.5397 | 91.6976 | 108.01 | 123.2241 | 5.1587 | 10.3455 | 10.7605 | 2.9338 | 118.1594 | -242.8231 | 19.8355 | -17.6799 | -0.7947 |  | -6.56 | -1.199 | -1.199 | 2.56 | 0.4 | -3.7785 | -5.742 | 7.3838 | -8.2017 | 1.4 | 8.365 | 8.169 | 2.6207 | 2.869 | 2.8105 | 2.3297 | 2.3383 |  | 14.5 | 10.2882 | 0.44 |  | -12.1331 | -1.9438 | -24.7312 | -10.1805 | -3.559 | -26.7495 | -1.4567 | -16.7 | -0.3 |  | -121.5104
10/05/2025 | 10:00 | 0 | 3.2559 | -7.1738 | 3.9705 | 8.3828 |  | 16.5476 |  | 18.9626 | 8.2727 | 7.9402 | -15.54 | -30.8 | 6.6 | 4.968 |  | 2.4228 | -2.0748 | 6.0503 | 6.1555 | 10.5064 | 4.1217 | -2.1815 | 2.5583 |  | -1.1596 | -0.671 |  | 10.501 | -4.44 | -2.2 |  |  | -13.39 | -13.39 |  | -10.52 | -10.55 | 6.9664 | 3.0306 | 20.305 | 21.6611 | -17.7001 | -8.3055 | -8.0509 | 7.7817 | 6.5169 |  | -10.0469 | 4.7469 | 24.5892 | 32.5511 | 9.8649 | -6.4 | -6.5 | -21.352 | -24.0068 | -5.7549 |  | 19.2634 | 8.8635 | 6.3282 | 4.4174 | -108.89 | 51.1795 | 51.5763 | -20.9454 | -137.2556 |  |  |  | 29.5994 | 11.35 | 8.22 | -2.7 | 14.08 | -20.0894 | -19.9554 | 30.853 | 28.5671 | -3.8095 | -15.1123 | -15.1651 | 19.7683 | 11.7029 |  |  | 56.3 | -18.1 | -3.95 | 42.2587 | 42.167 | 40.4807 | 55.9563 | 56.1625 | -24.6285 | -49.1103 | -17.433 | 3.38 | 39.85 | 24.98 | 11.5674 | 11.6241 | -11.73 | 25.5123 | -13.2379 | -13.2273 | 22.3678 | 0.0141 | -6.0857 | -13.2 | -13 | -3.0457 | 8.2342 | 41.4839 | 18.5605 | 9 | -3 | 14.4045 | -22.6413 | -7.04 | -7.09 | 26.01 | 25.37 | -22.6182 | -12.0091 | -37.3138 | -36.1455 | 30.9562 | 8.866 | 0.1953 | 0.6369 | -12.5676 | -20.0451 | -14.236 | -63.5867 | -19.9141 |  | -14.7909 | -14.0312 | 0 | -6.8613 | -7.236 | -10.756 | -22.8271 | -22.1017 | 7.1132 | 13.08 | -13.35 | 0.1 | 4.9997 | -14.2054 | -10.2175 | -9.9927 | 8.2407 | 1.8867 | -18.6206 |  |  |  | 0 | 2.882 | 0 | 10.7172 | 10.8847 | -19.2575 | 24.2168 | 24.3528 | -5.5464 | 9.4377 | 25.2457 | -17.55 | -2.7169 | 0.3152 | 1.9 | 1.86 | -23.9306 | 1.2029 | 6.201 | 0.957 |  | 34.65 | -23.4158 | -12.4011 | -2.28 | 27.2113 |  | 26.9366 |  | -9.5878 | 2.6989 | 0.0758 |  |  | -16.821 | 6.0067 | -32.5204 | 8.1739 | 7.2213 | 152.1955 | -7.9041 | -7.7144 | -18.8057 | 1.9497 | 7.6998 | 7.8402 | 1 | 25.0402 | 24.9921 | -20.53 | 22.6756 | 36.7475 | 0 | 34.2425 | -23.1078 | -22.3279 |  | 9.1351 | -18.2484 | -19.5378 | 17.7015 | 18.1782 | -21.4937 | -20.9059 | -20.2155 | -19.636 | 7.42 | 7.45 | -23.4 | -23.6 | 1.5299 | 3.68 | 61.0906 | 24.3973 | 24.2681 |  | -30.6 | 3.9 | 3.3 | -17.9648 | -18.0946 | -86.9489 | -6.5954 | -245.5243 | -34.1506 | 15.3312 | 80.3686 | 94.1534 | 108.6739 | 124.0059 | 1.2108 | 11.3053 | 11.8384 | 0.4401 | 115.8969 | -241.3808 | 20.1347 | -18.302 | -0.5139 |  | -6.64 | -1.147 | -1.122 | 2.72 | 0.24 | -3.712 | -5.9464 | 7.8843 | -8.1743 | 1.3 | 8.63 | 8.307 |  | 3.1613 | 2.5573 | 1.7634 | 1.8205 |  | 15.6 | 7.7186 | 0.52 |  | -7.9159 | -3.533 | -27.4636 | -5.7507 | 0 | -30.531 | 0 | -16.9 | 0 | 0 | -117.0948
10/05/2025 | 10:30 | 0 | 3.5865 | -7.8312 | 4.1874 | 8.8003 |  | 17.4067 |  | 20.4548 | 8.8197 | 8.217 | -17.76 |  |  | 4.968 | -22 | 2.267 | -4.3612 | 6.1848 | 5.9987 | 10.3926 | 4.3468 | -2.0831 | 2.6286 |  | -1.1601 | -0.546 |  | 10.325 | -2.22 |  |  |  | -12.92 | -12.84 |  | -10.37 | -10.44 | 6.5482 | 3.2911 | 19.8541 | 21.2411 | -20.8248 | -7.6357 | -9.744 | 7.2991 | 8.735 |  | -10.8507 | 4.3523 | 31.1684 | 32.2462 | 9.0865 | -6.3 | -6.2 | -24.2743 | -23.2361 | -5.7599 |  | 20.3242 | 8.6842 | 6.6153 | 4.4477 | -86.1232 | 49.7757 | 49.8672 | -19.4792 | -136.6533 |  |  |  | 30.6771 | 11.76 | 8.58 | -2.26 | 14.63 | -18.4819 | -17.4102 | 28.9726 | 26.9302 | 0.2022 | -18.9017 | -18.973 | 18.088 | 11.2885 |  |  | 54 | -16.5 | -4.03 | 40.175 | 40.0494 | 38.8847 | 50.8096 | 52.0516 | -21.6532 | -47.4441 | -14.6331 | 3.7166 | 31.32 | 26.05 | 12.3486 | 12.3077 | -12.05 | 25.5123 | -12.5726 | -12.5838 | 29.7991 | 0.0141 | -6.2465 | -12.6 | -11.8 | -3.811 | 8.7952 | 41.1685 | 19.4882 | 9.61 | -2.31 | 13.905 | -27.6741 | -7.46 | -7.43 | 26.61 | 26.01 | -28.5273 | -14.8909 | -38.0789 | -36.1455 | 30.2386 | 7.4242 | -0.8415 | -1.1662 | -10.2484 | -16.4431 | -13.61 | -67.8342 | -16.0608 |  | -15.0166 | -14.2072 |  | -5.9748 | -5.6768 | -7.172 | -24.5396 | -23.9356 | 4.3271 | 0 | -7.78 | 0.2 | 5.1582 | -14.2821 | -10.5107 | -10.3673 | 8.5446 | -0.2043 | -17.1909 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9.0426 | 9.2101 | -17.4155 | 24.0275 | 24.8039 | -5.1439 | 11.1472 | 23.6197 | -17.75 | -3.1051 | 0.2978 | 1.57 | 2.11 | -24.1474 | 1.176 | 6.154 | 1.092 |  | 34.27 | -23.8531 | -12.3285 | -2.17 | 27.0815 |  | 26.2434 |  | -9.6912 | 2.7671 |  |  | -12.0337 | -18.0893 | 6.6659 | -32.0162 | 8.8842 | 7.122 | 156.1812 | -7.7747 | -7.1615 | -18.6815 | 2.1556 | 8.1906 | 8.2683 | 1.5725 | 24.12 | 24.151 | -18.44 | 23.4458 | 37.2446 | 0 | 33.4092 | -22.0688 | -21.9114 |  | 9.2605 | -18.5188 | -20.0051 |  |  | -22.6198 | -22.1089 | -21.6014 | -21.4519 | 7.62 | 7.58 | -24 | -24 | 1.5482 | 4.96 | 64.1106 | 22.6323 | 22.4902 | -16.1 | -30.2 | 5.1 | 4.6 |  |  | -87.0618 | -5.2877 | -245.2526 | -34.8464 | 15.9328 | 80.8552 | 91.0546 | 109.7248 | 125.0572 | 2.2189 | 11.7502 | 10.8323 | 0.9969 | 118.8521 |  | 20.2048 | -19.2853 | 0.1648 |  | -6.88 | -0.893 | -0.902 | 2.96 | -0.56 | -3.6422 | -5.5344 | 7.8538 | -8.3207 | 1.4 | 9.085 | 7.942 |  |  | 1.9791 | 2.0166 | 1.4899 |  | 15.2 | 6.4433 | 0.64 |  | -7.4971 | -3.1731 | -27.4395 | -5.0878 |  | -30.2736 |  | -17.2 | 0.2 |  | -112.7197
10/05/2025 | 11:00 | 0 | 3.8131 | -8.5496 | 4.2073 | 9.6804 |  | 19.2361 |  | 20.833 | 8.8977 | 8.5743 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -22 | 2.5341 | -1.347 | 6.2501 | 6.1829 | 10.8148 | 4.3445 | -2.2924 | 2.4738 |  | -1.2733 | -0.7 |  | 10.463 | -2.22 | -2.2 |  |  | -13.95 | -13.89 |  | -9.7 | -9.62 | 6.3839 | 3.3898 | 20.1873 | 22.1835 | -16.8627 | -10.0469 | -10.4352 | 15.5805 | 25.8728 |  | -7.3677 | 5.536 | 30.4008 | 17.8866 | 10.9926 | -7.1 | -7.1 | -22.3098 | -22.3461 | -6.1225 |  | 13.0583 | 7.5345 | 5.9924 | 4.0413 | -81.9117 | 42.4207 | 42.3597 | -2.211 | -129.8732 |  |  |  | 27.5935 | 15.23 | 8.39 | -12.19 | 14.5 | -9.3728 | -9.1049 | 27.7913 | 25.69 | -2.0719 | -15.5766 | -15.607 | 13.615 | 11.151 |  |  | 55.6 | -18.8 | -3.77 | 34.8004 | 34.2916 | 33.7426 | 40.2681 | 40.6339 | -22.4154 | -33.1402 | -16.7772 | 3.4661 | 38.71 | 29.39 | 12.3486 | 12.5031 | -12.08 |  | -12.9134 | -12.6996 | 19.2883 | 0.0149 | -6.3858 | -13.1 | -12.9 | -3.8635 | 9.3562 | 43.8497 | 20.2304 | 10.05 | -3.05 | 15.8625 | -20.2837 | -6.49 | -6.46 | 25.91 | 26.37 | -21.4182 | -10.9455 | -28.8988 | -28.5818 | 38.6588 | 16.9658 | 7.4222 | 8.2937 | -2.8511 | -9.5482 | -13.786 | -83.9269 | 15.9977 |  | -14.8962 | -14.2961 |  | 3.4878 | 1.9933 | -9.732 | -20.6094 | -20.1552 | -4.0639 | 13.45 | -13.42 | 0 | 5.3492 | 3.2994 | -10.2049 | -10.0293 | 8.3338 | -10.4234 | -6.1101 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3397 | -9.2101 | 22.4792 | 22.7813 | -3.8998 | 16.8279 | 23.6197 | -16.79 | -2.7169 | 0.3417 | 2.48 | 2.55 | -22.7692 | 1.3405 | 6.271 | 1.206 |  | 35.16 | -30.42 | -18.9285 | -1.84 | 27.5288 |  | 26.2588 |  | -9.5393 | 2.8205 |  |  | -11.4039 | -20.2931 | 8.117 | -31.1759 | 7.2027 | 6.9782 | 155.8135 | -7.6341 | -7.4712 | -19.4209 | 2.1983 | 8.6081 | 8.6955 | 1 | 24.9916 | 25.4593 | -23.89 | 26.1614 | 40.5427 | -3.2867 | 29.5414 | -25.7947 | -25.4674 |  | 9.9703 | -18.8304 | -20.0781 |  |  | -21.4827 | -20.9114 | -22.6467 | -22.3838 | 2.78 | 2.68 | -24.3 | -24 | 1.4768 | 5.2 | 58.6992 | 25.7731 | 24.7187 | -16.1 | -31.1 | 4.3 | 3.8 | -18.1131 | -17.9796 | -90.0069 | -24.5407 | -239.3179 | -27.9208 | 19.4521 | 72.1016 | 98.5758 | 110.7816 | 119.4199 | -6.1223 | 1.6932 | 2.1672 | -1.6394 | 108.4036 | -239.782 | 13.3447 | -12.4326 | -0.3503 |  | -6.8 | -1.034 | -1.044 | 3.68 | -0.72 | -3.5721 | -4.7745 | 7.1214 | -8.3482 | 1.4 | 7.412 | 7.529 |  |  | 2.1577 | 1.9498 | 1.3243 |  | 15.4 | 7.6192 | 0.75 |  | -6.6042 | -3.618 | -28.5106 | -3.9701 | 0 | -31.4469 |  | -17.2 | 0.1 |  | -121.5594
10/05/2025 | 11:30 | 0 | 4.4277 | -9.2577 | 4.1073 | 8.9266 |  | 17.0464 |  | 21.3232 | 9.3057 | 8.9716 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -22 | 2.5516 | -2.7037 | 6.3216 | 6.0224 | 10.5891 | 3.7401 | -2.199 | 2.4888 |  | -1.1759 | -0.602 |  | 10.364 | -2.22 |  |  |  | -14.17 | -14.15 |  | -9.61 | -9.61 | 6.8825 | 3.0757 | 20.6508 | 22.4657 | -16.8939 | -10.3148 | -10.3443 | 20.5589 | 9.402 |  | -9.3771 | 6.7196 | 31.8951 | 17.5775 | 9.5455 | -6.3 | -6.2 | -23.9457 | -22.7255 | -5.3221 |  | 15.0159 | 7.3095 | 6.48 | 4.2842 | -81.1487 | 42.848 | 42.909 | -7.04 | -126.926 |  |  |  | 27.9328 | 15.24 | 8.39 | -11.9 | 14.38 | -9.6407 | -9.6407 | 26.6608 | 24.6252 | -4.0496 | -14.3611 | -14.3191 | 14.6143 | 12.9672 |  |  | 58.1 | -21.1 | -4.05 | 35.9115 | 35.9532 | 34.7904 | 40.5409 | 40.0736 | -20.5821 | -35.1466 | -14.597 | 3.723 | 39.3 | 28.4 | 12.5049 | 12.6007 | -12.31 |  | -14.8393 | -15.3234 | 22.1167 | 0.0149 | -6.4582 | -13.1 | -13.2 | -4.6033 | 9.3562 | 44.7959 | 20.2304 | 10.1 | -3.14 | 15.768 | -23.9639 | -6.05 | -6.12 | 26.21 | 26.21 | -22.8909 | -11.1 | -30.1499 | -28.4455 | 40.1399 | 16.4451 | 5.1089 | 7.6793 | -1.2271 | -4.6978 | -13.428 | -82.6254 | 13.6129 |  | -14.8993 | -13.9871 |  | 1.2569 | -3.1532 | -16.388 | -17.9138 | -18.7357 | -5.2016 | 13 | -9.68 | 18.5 | 5.2431 | -3.0151 | -9.6955 | -9.6486 | 7.9613 | -7.9486 | 0 |  |  |  | 2.9867 | 2.4003 | 0 | 0.5024 | 0.3349 | -9.3776 | 15.0403 | 15.0498 | 0.9913 | 16.8408 | 21.2906 | -17.18 | -3.5116 | 0.3243 | 2.5 | 2.53 | -21.417 | 1.1906 | 6.285 | 1.203 |  | 34.67 | -30.1507 | -19.0819 | -2.03 | 27.0591 |  | 26.3685 |  | -9.7991 | 2.8541 |  |  | -12.0254 | -20.1051 | 5.0835 | -30.7557 | 8.0015 | 7.4747 | 155.2504 | -7.4518 | -7.3125 | -19.4993 | 2.4213 | 8.7912 | 8.8458 | 2 | 24.7667 | 25.8181 | -23.89 | 26.7908 | 39.2426 | 0 | 29.4492 | -26.2743 | -24.3063 |  | 11.5491 | -19.0442 | -21.642 |  | 12.6188 | -20.9828 | -20.4829 | -23.6761 | -22.7151 | 7.15 | 7.21 | -25.1 | -25.6 | 1.6013 | 5.76 | 55.9441 | 26.7541 | 26.6009 | -16.1 | -31.1 | 3.9 | 3.3 |  | -17.9868 | -86.5231 | -29.2108 | -240.096 | -28.9 | 18.1164 | 72.72 | 99.5238 | 106.3087 | 119.2207 | -4.7014 | 12.2458 | 10.9664 | 1.5226 | 111.7599 | -237.3125 | 15.1564 | -14.3595 | -0.3967 |  | -7.04 | -1.404 | -1.424 | 3.36 | -0.64 | -3.7253 | -5.214 | 8.3818 | -8.2322 | 0 | 7.256 | 6.112 |  | 2.8171 | 1.6079 | 1.2586 | 1.2171 |  | 15.3 | 7.8761 | 0.8 |  | -6.6477 | -4.225 | -28.6686 | -4.9882 |  | -32.1476 |  | -17.4 | 0.1 |  | -121.5229
10/05/2025 | 12:00 | 0 | 4.59 | -9.6734 | 4.1628 | 9.2866 |  | 17.608 |  | 22.3039 | 9.7127 | 9.4062 | -17.76 |  | 6.6 | 4.14 | -22 | 2.882 | -2.2965 | 5.9495 | 5.8189 | 10.1675 | 3.8491 | -2.3027 | 2.4965 |  | -1.0474 | -0.704 |  | 10.552 | -2.22 |  |  |  | -14.41 | -14.46 |  | -9.53 | -9.09 | 7.0807 | 3.0162 | 21.1439 | 22.8353 | -16.1415 | -10.8507 | -10.986 | 14.5911 | 11.4432 |  | -8.8413 | 5.1414 | 27.8545 | 16.0508 | 9.6051 | -6.1 | -6.1 | -21.9939 | -22.4377 | -5.2405 |  | 11.6601 | 7.0788 | 6.1942 | 4.1133 | -84.5057 | 41.7188 | 42.024 | -0.4813 | -132.0221 |  |  |  | 26.356 | 14.85 | 7.99 | -12.6 | 13.97 | -10.5784 | -10.3105 | 28.8703 | 26.7191 | -3.9309 | -15.1718 | -14.9631 | 13.2248 | 12.6543 |  |  | 57.2 | -21.9 | -3.87 | 35.1556 | 35.3211 | 34.6154 | 43.2024 | 43.0895 | -23.1974 | -35.232 | -17.062 | 3.7285 | 37.07 | 28.28 | 12.6611 | 12.6007 | -12.3 |  | -14.1073 | -14.2059 | 22.9653 | 0.0149 | -6.4721 | -12.1 | -12.8 | -4.7351 | 9.3562 | 44.1651 | 20.6015 | 10.2 | -2.75 | 14.823 | -23.5288 | -6.12 | -6.17 | 25.69 | 25.94 | -23.8727 | -11.9091 | -31.3231 | -30.6364 | 34.5937 | 13.2866 | 4.622 | 4.7554 | -1.4688 | -4.2072 | -13.055 | -87.5309 | 12.3908 |  | -14.3008 | -14.1172 |  | -2.0239 | -1.9747 | 16.4 | -21.3862 | -20.9033 | -8.0447 | 0 | -11.56 | 2.4 | 5.2633 | -5.9649 | -8.4854 | -8.4313 | 6.2068 | -11.9522 | -4.0549 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.5024 | 0 | -9.545 | 16.1715 | 16.1766 | 1.1538 | 16.6786 | 23.6149 | -17.05 | -3.2113 | 0.3509 | 2.76 | 1.79 | -22.7926 | 1.2736 | 6.382 | 0.908 |  | 33.79 | -31.0667 | -20.1933 | -1.92 | 25.4868 |  | 26.0195 |  | -9.4817 | 2.9024 |  |  | -12.3056 | -19.2258 | 3.019 | -29.9154 | 6.3539 | 7.1278 | 155.434 | -7.8016 | -7.0749 | -19.5844 | 2.3264 | 8.7912 | 8.9565 | 1.6601 | 24.8846 | 25.9556 | -23.05 | 24.5337 | 41.7171 | -4.0092 | 29.1082 | -25.5124 | -25.7314 |  | 10.4304 | -19.3881 | -20.4066 | 12.6546 |  | -20.7906 | -20.472 | -23.8292 | -23.7022 | 7.78 | 7.79 | -25.8 | -25.9 | 1.583 | 5.92 | 55.2459 | 27.1667 | 27.2549 | -16.1 | -31.6 | 4.3 | 3.8 |  | -18.2185 | -86.2712 | -28.074 | -239.36 | -25.646 | 18.4895 | 71.8206 | 98.826 | 108.4486 | 119.9092 | -6.4553 | 10.7717 | 11.1884 | 0.8437 | 107.4222 | -237.7998 | 13.483 | -12.6334 | -0.3748 |  | -8.4 | -1.452 | -1.455 | 4.56 | -0.88 | -3.8954 | -5.3025 | 7.5029 | -7.6738 | 0.3 | 5.576 | 6.156 | 2.5583 | 2.8963 | 2.1804 | 1.469 | 1.7553 |  | 16.5 | 7.9873 | 0.84 |  | -6.0662 | -4.2442 | -28.2923 | -3.2712 | 0 | -31.0644 |  | -18.3 | 0.7 |  | -119.3325
10/05/2025 | 12:30 | 0 | 4.7339 | -9.8351 | 4.4014 | 9.184 |  | 18.1108 |  | 22.2223 | 9.7097 | 9.3346 | -19.98 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -22 | 2.8239 | -3.0583 | 5.8723 | 5.7808 | 10.2797 | 3.814 | -2.4222 | 2.5462 |  | -0.9284 | -0.64 |  | 10.673 | -2.22 | -4.4 |  |  | -14.25 | -14.29 |  | -9.13 | -9.2 | 6.9668 | 3.1919 | 22.4764 | 24.0198 | -17.8081 | -10.9846 | -10.5013 | 11.2167 | 10.1551 |  | -8.3055 | 5.1414 | 28.5518 | 15.7449 | 10.8906 | -6.7 | -6.7 | -21.5132 | -22.0309 | -5.0651 |  | 14.6855 | 6.6069 | 5.721 | 3.9645 | -78.6767 | 41.2305 | 41.4136 | -7.3663 | -132.5631 |  |  |  | 25.2882 | 14.31 | 7.41 | -13.09 | 13.06 | -12.5878 | -12.3199 | 30.2717 | 28.3902 | -1.339 | -7.6842 | -7.965 | 13.2987 | 13.5973 |  |  | 56.5 | -22 | -3.59 | 37.8215 | 37.684 | 36.7213 | 42.1208 | 42.2982 | -20.4615 | -35.1999 | -15.9728 | 3.5072 | 34.99 | 27.26 | 12.3486 | 12.3077 | -12.19 |  | -15.8411 | -15.5265 | 19.1444 | 0.0149 | -6.4407 |  | -10.8 | -5 | 8.9822 | 43.3765 | 20.0449 | 9.98 | -2.79 | 13.338 | -16.6059 | -6.06 | -6.07 | 25.42 | 25.29 | -17.4 | -8.5545 | -31.1713 | -29.3455 | 38.5068 | 16.0099 | 6.3132 | 6.7441 | -5.3571 | -11.9343 | -13.008 | -78.8874 | 6.2318 |  | -13.3748 | -13.0737 |  | 2.1968 | 0.9736 | -8.196 | -18.0275 | -17.535 | -3.3537 | 13.11 | -7.36 | 1.5 | 5.2905 | -0.5999 | -8.0694 | -8.1401 | 5.7402 | -6.9187 | -8.6718 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.5166 | 3.3491 | -12.0569 | 16.0069 | 15.8933 | 0.5363 | 16.757 | 23.6197 | -17.84 | -3.4054 | 0.3152 | 2.69 | 1.5 | -21.6372 | 1.1092 | 6.2 | 0.933 |  | 32.95 | -29.6597 | -18.1171 | -2.36 | 24.4458 |  | 26.3969 |  | -9.1526 | 2.863 |  |  | -11.6802 | -16.6184 | 1.0552 | -30.8397 | 7.5997 | 7.8744 | 155.0076 | -8.4846 | -8.2552 | -18.1788 | 2.153 | 8.6666 | 8.7509 | 1.6334 | 24.6723 | 26.1296 | -23.47 | 26.6694 | 42.5541 | -4.3952 | 29.1001 | -24.2947 | -23.8578 |  | 10.2201 | -17.8468 | -20.6337 |  |  | -21.4827 | -20.9059 | -22.9244 | -22.0926 | 8.11 | 8.21 | -25 | -25.4 | 1.6178 | 5.12 | 56.7255 | 26.7098 | 26.6304 |  | -31.6 | 4.6 | 4.2 | -18.3944 |  | -86.8321 | -26.2679 | -239.8656 | -27.3449 | 17.2694 | 71.9211 | 100.7863 | 109.4519 | 119.8365 | -5.5856 | 12.2451 | 10.2612 | -0.6307 | 107.7076 |  | 12.6767 | -12.8696 | -0.3967 |  | -7.44 | -1.597 | -1.611 | 3.36 | -0.72 | -4.0432 | -5.2415 | 6.7704 | -7.7928 | 1.4 | 7.204 | 6.752 |  |  | 2.2656 | 1.2354 | 1.6746 |  | 16.6 | 7.0425 | 0.88 |  | -6.5273 | -4.4096 | -28.3483 | -4.2317 |  | -30.5572 | 0 | -18.6 | 1 |  | -118.3817
10/05/2025 | 13:00 | 0 | 4.8734 | -9.8001 | 4.3232 | 9.2268 |  | 17.9902 |  | 21.3207 | 9.1897 | 8.7421 | -17.76 |  | 4.4 | 3.312 | -19.8 | 2.6448 | -1.2879 | 5.8394 | 5.7637 | 10.12 | 4.1628 | -2.1577 | 2.6772 |  | -0.9814 | -0.802 |  | 10.683 | -2.22 | -4.4 |  |  | -15.01 | -15.13 |  | -9.42 | -9.42 | 6.7093 | 3.0463 | 24.2279 | 25.4327 | -16.403 | -11.3865 | -10.7963 | 7.0975 | 3.2234 |  | -4.1527 | 4.7469 | 25.0693 | 13.8253 | 11.4848 | -6.5 | -6.9 | -22.9586 | -20.8779 | -5.3873 |  | 14.4945 | 6.0048 | 4.816 | 3.2735 | -93.0509 | 40.0403 | 40.3149 | 1.4781 | -143.5533 |  |  |  | 21.2964 | 13.64 | 6.66 | -14.89 | 11.69 | -13.3915 | -13.1236 | 23.0172 | 21.3843 | -1.1282 | -7.0177 | -7.2603 | 13.8467 | 12.6847 |  |  | 56.6 | -21.9 | -3.62 | 37.4561 | 36.9671 | 36.0652 | 46.2553 | 46.6372 | -23.2794 | -35.6923 | -18.0188 | 3.5826 | 35.49 | 26 | 11.8799 | 11.9171 | -11.78 |  | -15.0483 | -14.91 | 15.4876 | 0.0149 | -6.0462 | -10.3 | -10.6 | -5.3284 | 8.7952 | 43.2188 | 19.4882 | 9.53 | -2.69 | 13.5945 | -16.3709 | -6.68 | -6.78 | 25.71 | 23.66 | -17.0182 | -9.2455 | -27.9756 | -27.1818 | 36.1277 | 15.3703 | 7.1914 | 6.4325 | -3.9349 | -0.9306 | -13.005 | -88.214 | 16.1018 |  | -12.4571 | -12.6616 |  | 4.1958 | 2.5536 | -7.684 | -19.0661 | -18.1161 | -5.4507 | 13.03 | -13.66 | 3.2 | 5.3452 | 2.1461 | -8.1704 | -8.1155 | 7.0373 | -10.3734 | -10.3946 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5.1911 | 5.1911 | -11.0521 | 14.4829 | 14.2588 | 0.6365 | 16.2162 | 22.8287 | -18.4 | -3.6928 | 0.3152 | 2.59 | 2.46 | -23.0136 | 1.0948 | 6.225 | 1.113 |  | 33.19 | -28.8703 | -17.7529 | -2.44 | 24.9741 |  | 26.2402 |  | -9.1896 | 2.9068 |  |  | -11.9198 | -14.9697 | 2.842 | -31.512 | 8.9701 | 7.7745 | 154.0329 | -8.9407 | -8.1317 | -18.067 | 1.852 | 8.3956 | 8.4582 | 1.2663 | 25.7902 | 25.7931 | -23.47 | 26.2354 | 42.1713 | -5.351 | 29.5071 | -26.2395 | -26.4634 |  | 8.5501 | -18.2054 | -20.472 |  |  | -21.4772 | -21.263 | -20.3761 | -20.82 | 9.28 | 9.15 | -26.8 | -25.7 | 1.5647 | 4.16 | 59.5658 | 25.3752 | 25.3497 | -16.1 | -31.6 | 3.9 | 3.4 | -18.196 | -18.2242 | -90.1435 | -26.9065 | -239.4417 | -27.0644 | 18.7708 | 70.2869 | 101.3985 | 113.2535 | 118.6573 | -6.2555 | 11.6533 | 9.845 | -1.7491 | 108.8083 |  | 13.2668 | -12.2544 | 0.0012 |  | -7.68 | -1.578 | -1.601 | 3.36 | -0.64 | -3.9881 | -5.3025 | 6.5049 | -7.7623 | 0.6 | 6.228 | 6.382 |  | 3.0814 | 2.5398 | 2.2548 | 1.5693 |  | 17.1 | 8.8695 | 0.8 |  | -6.3768 | -4.5069 | -28.3618 | -3.8269 |  | -30.6918 | 0 | -18.2 | 1.2 |  | -119.9716
10/05/2025 | 13:30 | 0 | 4.7937 | -10.1133 | 4.3134 | 9.0325 |  | 17.6915 |  | 19.6239 | 8.2477 | 7.9458 | -17.76 | -28.6 |  | 3.312 | -19.8 | 2.6721 | -0.5719 | 5.5017 | 5.2542 | 9.5029 | 3.9679 | -2.2813 | 2.6683 |  | -0.9847 | -0.863 |  | 11.052 | -2.22 | -6.6 |  |  | -15.23 | -15.26 |  | -9.13 | -9.28 | 7.0206 | 3.0228 | 24.1474 | 25.946 | -15.4072 | -12.0563 | -11.6949 | 16.7276 | 10.1097 |  | -8.3055 | 5.9305 | 33.2144 | 8.867 | 11.7451 | -7.1 | -7.2 | -21.6446 | -21.3918 | -5.4009 |  | 11.8495 | 4.6584 | 4.8211 | 3.3349 | -93.6002 | 39.0026 | 39.1858 | 1.0738 | -149.3672 |  |  |  | 19.9691 | 13.31 | 6.01 | -15.72 | 10.59 | -10.8463 | -10.8463 | 20.9672 | 18.8347 | -0.8377 | -6.0482 | -6.2706 | 11.4771 | 14.3366 |  |  | 58.2 | -23.4 | -3.39 | 37.0369 | 36.8885 | 35.4948 | 48.2021 | 48.8422 | -23.8063 | -35.6272 | -19.2567 | 3.3587 | 37.12 | 23.83 | 11.0986 | 11.0382 | -10.92 |  | -16.247 | -16.3718 | 20.3669 | 0.015 | -5.6635 | -8 | -8.1 | -5.8679 | 8.0472 | 43.8497 | 18.746 | 9.02 | -2.69 | 13.5675 | -20.3137 | -6.78 | -6.81 | 24.83 | 23.69 | -19.1455 | -10.0545 | -26.5041 | -26.5091 | 34.7003 | 13.886 | 4.326 | 5.2671 | 2.1182 | -3.9072 | -12.085 | -88.7834 | 26.8201 |  | -12.362 | -12.0032 | 0 | 4.17 | 5.4917 | -14.852 | -19.2928 | -20.817 | -1.8262 | 13.7 | -11.97 | 15.3 | 5.1996 | 8.1906 | -9.5394 | -9.4632 | 7.3615 | -15.1475 | -5.1769 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.3491 | 2.8468 | -13.2291 | 12.7592 | 13.2924 | -0.3579 | 15.6197 | 21.8033 | -18.18 | -3.4108 | 0.2978 | 2.69 | 3.13 | -21.472 | 1.3742 | 6.108 | 1.704 |  | 33.22 | -28.2906 | -17.8496 | -2.5 | 24.261 |  | 25.9517 |  | -8.6019 | 2.775 | 0.0758 |  | -12.0467 | -14.9037 | 1.9631 | -32.6044 | 8.7224 | 7.7062 | 152.9962 | -9.0221 | -8.6946 | -17.5236 | 1.8786 | 7.7804 | 7.7374 | 1.3725 | 25.9918 | 26.2763 | -24.31 | 26.8278 | 40.5774 | 0 | 30.88 | -26.3306 | -25.6312 |  | 9.4963 | -17.2381 | -20.8855 |  |  | -22.0375 | -21.7574 | -20.973 | -20.3798 | 7.83 | 7.75 | -25.6 | -25.3 | 1.4768 | 3.84 | 61.8672 | 23.2604 | 23.1372 | -15.7 | -31.6 | 5.1 | 4.6 | -18.4948 | -18.44 | -90.8984 | -25.1693 | -238.9093 | -27.5078 | 20.7968 | 70.5968 | 99.6689 | 113.598 | 120.6876 | -4.8871 | 11.429 | 10.335 | -3.2349 | 109.4424 | -239.9538 | 13.8345 | -13.204 | 0.4236 |  | -7.68 | -1.656 | -1.669 | 3.04 | -0.48 | -3.9143 | -5.2415 | 6.5049 | -7.4998 | 1.3 | 7.216 | 7.296 |  |  | 2.4299 | 2.3356 | 1.7737 |  | 16 | 9.5581 | 0.83 |  | -6.1169 | -4.7641 | -28.0339 | -3.7323 |  | -31.3325 | 0 | -17.6 | 0.1 |  | -125.2404
10/05/2025 | 14:00 | 0 | 5.5584 | -11.4167 | 4.1835 | 8.8345 |  | 17.3373 |  | 18.8673 | 7.7888 | 7.4158 | -17.76 | -28.6 |  | 4.14 |  | 2.7717 | 0.1687 | 5.3777 | 5.2847 | 9.3806 | 4.3923 | -2.2574 | 2.5556 |  | -0.951 | -0.938 |  | 10.841 | -2.22 | -6.6 |  |  | -16 | -16.23 |  | -9.12 | -9.13 | 7.0382 | 3.1606 | 23.5834 | 25.913 | -13.2372 | -12.3242 | -13.3237 | 8.3084 | 7.496 |  | -5.8942 | 6.3251 | 36.5077 | 4.9743 | 12.6567 | -7.4 | -7.7 | -22.839 | -21.9387 | -4.5588 |  | 11.0415 | 4.7433 | 4.1692 | 2.8018 | -98.6053 | 41.2915 | 40.5896 | 5.0733 | -155.247 |  |  |  | 19.8294 | 13.2 | 6.01 | -15.97 | 10.32 | -11.6501 | -11.2482 | 19.46 | 17.2152 | -1.6258 | -7.079 | -7.1476 | 11.239 | 13.8739 |  |  | 57.6 | -23.6 | -3.16 | 36.546 | 36.6588 | 35.4676 | 52.167 | 51.8926 | -23.1268 | -38.3861 | -19.7019 | 3.5567 | 34.81 | 23.47 | 11.0986 | 11.1359 | -11.18 |  | -15.4887 | -15.1095 | 20.4811 | 0.015 | -5.8391 | -6.3 | -5 | -6.2549 | 8.0472 | 43.3765 | 18.5605 | 8.76 | -2.78 | 13.7565 | -21.6662 | -7.74 | -7.8 | 26.96 | 23.12 | -21.1636 | -10.4273 | -27.7527 | -26.2636 | 32.3038 | 12.4966 | 4.2427 | 4.2103 | -6.5175 | -13.079 | -12.592 | -92.0696 | 26.538 |  | -11.7255 | -11.5317 |  | 5.2095 | 3.6542 | -7.172 | -17.3551 | -16.7277 | -3.9849 | 13.38 | -12.48 | 0.1 | 4.7041 | 7.5896 | -10.5745 | -10.4559 | 7.1072 | -6.7223 | -8.634 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.6793 | 2.0095 | -8.5403 | 12.1946 | 12.1812 | 1.4702 | 17.1096 | 21.8961 | -17.28 | -2.8048 | 0.3152 | 2.39 | 3.59 | -21.9338 | 1.1534 | 6.097 | 1.881 |  | 35.33 | -30.4692 | -19.4764 | -2.29 | 27.4513 |  | 26.3623 |  | -8.6136 | 2.8325 |  |  | -11.7607 | -13.8615 | 4.6883 | -33.9489 | 7.5652 | 8.3164 | 148.1565 | -9.3029 | -8.7499 | -17.3428 | 2.3788 | 7.6266 | 7.6108 | 1.7932 | 24.6874 | 25.8046 | -24.31 | 28.0116 | 40.1088 | -2.8757 | 29.2957 | -26.3502 | -25.9702 |  | 9.6727 | -19.1076 | -20.1589 |  |  | -19.7963 | -19.626 | -20.0564 | -20.3539 | 5.48 | 5.51 | -24 | -24.9 | 1.4072 | 2.72 | 56.5892 | 26.7778 | 26.6266 | -16.1 | -31.5 | 3.4 | 2.9 | -18.2291 | -18.2331 | -88.1437 | -30.5903 | -236.7348 | -26.3084 | 19.7525 | 70.9628 | 101.3432 | 109.7676 | 117.6423 | -8.4606 | 7.3671 | 9.3852 | -0.744 | 106.5161 | -235.5285 | 14.0812 | -13.029 | -0.3967 |  | -6.8 | -1.693 | -1.703 | 3.04 | -0.4 | -3.5331 | -5.272 | 6.4164 | -7.5853 | 1.4 | 7.834 | 7.935 |  | 2.7856 | 1.7723 | 1.9643 | 1.7293 |  | 15.5 | 9.1618 | 0.85 |  | -6.4694 | -3.2976 | -27.8592 | -4.6092 |  | -30.7925 | 0 | -17.3 | 0.4 |  | -128.3197
10/05/2025 | 14:30 | 0 | 5.6987 | -11.6531 | 4.2902 | 8.6884 |  | 16.9125 |  | 18.9475 | 8.1288 | 7.7187 | -17.76 | -28.6 |  | 3.312 |  | 3.2087 | -1.0454 | 5.3175 | 5.1794 | 9.2972 | 4.2588 | -2.3181 | 2.6145 |  | -1.0301 | -0.731 |  | 10.948 | -2.22 | -6.6 |  |  | -16.7 | -16.74 |  | -8.14 | -8.04 | 7.265 | 2.9181 | 25.5475 | 26.9526 | -14.7777 | -12.8601 | -12.2315 | 10.527 | 12.3717 |  | -7.0998 | 5.9305 | 31.8037 | 7.4604 | 10.5314 | -6.3 | -6.3 | -21.5598 | -21.5291 | -4.4085 |  | 13.1961 | 4.7529 | 4.0425 | 2.8261 | -97.9339 | 41.9629 | 41.8103 | -7.4225 | -155.2857 |  |  |  | 20.9471 | 13.62 | 6.61 | -15.19 | 10.01 | -13.2576 | -12.9896 | 21.3628 | 19.094 | -2.6841 | -1.5496 | -1.6346 | 12.2736 | 14.2504 |  |  | 58.1 | -23.6 | -3.14 | 38.8638 | 38.4937 | 37.5575 | 49.3947 | 50.2121 | -22.3242 | -38.2335 | -18.6245 | 3.3944 | 35.91 | 24.44 | 11.4111 | 11.4288 | -11.15 |  | -15.9553 | -16.2638 | 14.4598 | 0.0148 | -5.7831 | -6.8 | -7.6 | -4.7742 | 7.4862 | 43.5342 | 18.0038 | 8.27 | -3.03 | 15.255 | -14.5083 | -9.97 | -10.01 | 35.54 | 23.97 | -16.3455 | -8.2818 | -26.8084 | -25.3909 | 37.5718 | 15.8441 | 7.6131 | 8.3653 | -4.5672 | -11.4953 | -13.055 | -81.2587 | 23.1824 |  | -11.5363 | -11.1655 |  | 5.4173 | 3.6668 | -8.708 | -16.7971 | -16.2675 | -5.2882 | 13.27 | -11.12 | 1.4 | 4.6837 | 7.1982 | -10.4235 | -10.2139 | 7.0637 | -6.4127 | -7.5413 |  |  |  | 0 | 2.8318 | 0 | 3.8515 | 3.5166 | -7.8704 | 12.4443 | 12.5375 | 2.0249 | 17.0596 | 20.7144 | -17.51 | -3.2113 | 0.2538 | 2.01 | 3.68 | -19.1584 | 1.218 | 6.149 | 1.324 |  | 36.54 | -30.2366 | -19.8546 | -1.85 | 28.8326 |  | 26.6351 |  | -8.8925 | 2.8062 |  |  | -12.9656 | -13.8227 | 6.0952 | -34.7892 | 6.1132 | 6.8347 | 148.9933 | -9.1174 | -8.8318 | -17.9434 | 3.3401 | 7.4206 | 7.5238 | 2 | 24.6998 | 25.5875 | -23.47 | 26.2607 | 42.049 | -5.6253 | 28.8382 | -24.4087 | -24.274 |  | 8.3911 | -18.3527 | -19.6866 |  |  | -20.2852 | -20.0655 | -20.0527 | -19.6324 | 7.58 | 7.45 | -24.2 | -24.2 | 1.2662 | 1.2 | 56.8625 | 26.9131 | 26.7611 |  | -30.7 | 3 | 2.5 |  |  | -89.2411 | -30.4911 | -239.8041 | -26.4359 | 20.7971 | 70.8015 | 100.3516 | 109.6861 | 119.0585 | -6.2865 | 10.2752 | 10.2353 | 0.8081 | 108.3725 | -237.3555 | 16.5833 | -15.2243 | -0.0696 |  | -6.8 | -1.595 | -1.608 | 2.96 | -0.16 | -3.5252 | -5.565 | 6.2425 | -7.6158 | 1.4 | 8.137 | 7.925 |  |  | 1.7782 | 1.7711 | 1.6539 |  | 15.5 | 8.6565 | 0.79 |  | -6.5898 | -4.1066 | -27.6963 | -3.9084 |  | -30.0827 | 0 | -17.2 | 0 |  | -127.0368
10/05/2025 | 15:00 | 0 | 5.5157 | -11.4707 | 4.4126 | 9.0447 |  | 17.886 |  | 19.5575 | 8.2207 | 7.8906 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -22 | 2.6069 | -2.9457 | 5.5298 | 5.364 | 9.329 | 4.1837 | -2.3244 | 2.5933 |  | -1.0471 | -0.934 |  | 11.042 | -4.44 | -4.4 |  |  | -18.15 | -18.02 |  | -8.1 | -8.03 | 6.823 | 3.0703 | 25.7108 | 27.5564 | -9.2836 | -11.3865 | -11.7609 | -0.2379 | -0.346 |  | -2.6792 | 5.1414 | 26.5876 | 10.9249 | 12.2276 | -7.5 | -7.4 | -24.8058 | -24.8651 | -4.4913 |  | 12.7084 | 4.1584 | 3.993 | 2.7424 | -120.1819 | 44.7706 | 44.7706 | 9.5452 | -164.1154 |  |  |  | 21.007 | 14.29 | 7.16 | -15.94 | 10.16 | -14.7311 | -14.4632 | 24.3362 | 21.9824 | -2.498 | -4.9746 | -4.6953 | 12.4386 | 13.9525 |  |  | 58.2 | -25.2 | -3.19 | 37.1754 | 36.4657 | 35.7697 | 58.2754 | 58.5902 | -25.414 | -43.9858 | -22.955 | 3.4277 | 33.86 | 23.38 | 11.8799 | 11.7218 | -11.36 |  | -15.8683 | -15.8528 | 18.0326 | 0.0151 | -5.9712 | -7 | -5.4 | -4.6033 | 7.2992 | 43.2188 | 17.8183 | 8.19 | -2.78 | 13.662 | -20.8387 | -10.64 | -10.56 | 33.59 | 23.86 | -20.9818 | -10.3455 | -30.2176 | -28.7636 | 32.4782 | 10.8882 | 3.4693 | 3.7792 | -4.7663 | -8.1199 | -12.428 | -101.0892 | 22.9761 |  | -12.1128 | -10.6828 |  | 3.0395 | 1.5566 | 21.52 | -21.0677 | -21.1327 | -7.2284 | 0 | -11.06 | 6.9 | 4.5116 | 4.0304 | -10.4421 | -10.3019 | 7.5497 | -13.8188 | -7.6135 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.8562 | 4.6888 | -7.703 | 14.894 | 15.0327 | 4.6257 | 20.696 | 23.2975 | -16.12 | -4.4106 | 0.3417 | 3.28 | -0.71 | -23.2991 | 1.1695 | 6.082 | 0.059 |  | 35.87 | -34.0802 | -21.8263 | -1.71 | 28.3994 |  | 25.5193 |  | -8.7376 | 2.8745 |  |  | -12.5719 | -14.7211 | 6.286 | -34.117 | 7.0707 | 7.3307 | 143.2469 | -9.5457 | -8.4911 | -18.0283 | 2.8697 | 7.34 | 7.5 |  | 26.4909 | 26.9084 | -26.82 | 22.0395 | 34.8955 | -8.4729 | 35.9966 | -27.045 | -26.2336 |  | 8.6835 | -19.275 | -20.4795 |  |  | -20.2248 | -20.3566 | -18.8472 | -17.906 | 9.59 | 9.59 | -25.5 | -25.5 | 1.4072 | -0.08 | 56.6215 | 27.6393 | 27.7863 | -16.1 | -31.1 | 3.5 | 3 |  |  | -107.7996 | -37.0225 | -234.4811 | -21.0009 | 23.6053 | 64.0516 | 107.8304 | 111.5867 | 115.2415 | -10.9172 | 9.6787 | 9.0954 | 0.0698 | 102.7356 | -233.8537 | 12.5367 | -10.5065 | -0.1868 |  | -6.8 | -1.8 | -1.815 | 2.4 | 0 | -3.2602 | -5.9739 | 4.4266 | -8.2597 | 3.9 | 9.332 | 8.469 |  | 3.0719 | 1.7053 | 1.3864 | 1.7179 |  | 14.6 | 8.9727 | 0.86 |  | -5.3766 | -4.391 | -28.088 | -3.1619 |  | -31.0589 | 0 | -16.4 | -1.4 |  | -122.5142
10/05/2025 | 15:30 | 0 | 5.5037 | -11.3872 | 4.3763 | 8.313 |  | 16.1939 |  | 19.2774 | 8.1538 | 7.8565 | -17.76 |  | 4.4 | 3.312 |  | 2.7072 | 0.701 | 4.7594 | 4.6864 | 8.4275 | 4.4719 | -2.196 | 2.6712 |  | -1.0004 | -0.827 |  | 10.734 | -2.22 |  |  |  | -17.44 | -17.6 |  | -7.96 | -7.87 | 7.2019 | 3.0559 | 25.2094 | 27.2618 | -11.1189 | -12.994 | -12.1433 | 10.9875 | 11.5108 |  | -4.9565 | 6.3251 | 33.9544 | 2.546 | 10.8322 | -6.8 | -6.7 | -23.1781 | -21.8317 | -4.1912 |  | 10.6889 | 4.0679 | 3.6337 | 2.6608 | -100.6195 | 43.4889 | 43.733 | 1.2088 | -154.1842 |  |  |  | 20.9271 | 14.22 | 7.33 | -16.03 | 9.72 | -15.133 | -15.4009 | 23.7492 | 21.1138 | -1.8134 | -3.462 | -3.3635 | 11.9504 | 15.0088 |  |  | 57.3 | -24.3 | -2.97 | 36.8134 | 37.0456 | 35.9668 | 55.465 | 55.9292 | -21.7487 | -43.6412 | -19.0817 | 3.2832 | 35.04 | 23.26 | 11.5674 | 11.5265 | -11.27 |  | -16.9488 | -16.3271 | 18.8192 | 0.0151 | -5.8157 | -5.2 | -6.2 | -4.6692 | 7.1121 | 42.7457 | 17.2617 | 7.83 | -2.59 | 12.6765 | -19.7461 | -10.73 | -10.72 | 33.64 | 23.06 | -20.6 | -9.7727 | -31.0681 | -29.0364 | 32.1668 | 10.4995 | 1.0546 | 3.4922 | -7.3818 | -11.2626 | -11.19 | -91.9661 | 18.2674 |  | -11.7624 | -10.5834 |  | 5.0646 | 3.964 | 5.648 | -20.8272 | -18.5789 | -4.4646 | 0 | -8.07 | -5.1 | 4.4562 | 7.0339 | -10.5741 | -10.6743 | 7.5696 | -7.1833 | -5.7851 |  |  |  | 3.2051 | 2.5121 | 0 | 5.3586 | 5.1911 | -8.3728 | 14.3553 | 14.534 | 4.5434 | 20.7222 | 24.2203 | -15.98 | -4.2129 | 0.3509 | 2.82 | -0.96 | -23.2681 | 1.2751 | 6.132 | 0.38 |  | 35.58 | -34.2876 | -22.0241 | -1.8 | 28.1245 |  | 25.5567 |  | -8.8113 | 2.8671 |  |  |  | -14.0867 | 5.407 | -33.8649 | 9.7831 | 8.724 | 147.2738 | -9.373 | -7.9864 | -17.9387 | 2.5823 | 7.5387 | 7.6583 |  | 25.6176 | 25.075 | -25.56 | 23.2139 | 32.9538 | -7.6745 | 34.5445 | -25.547 | -25.072 |  | 9.851 | -18.6624 | -21.0234 |  |  | -20.2193 | -20.0545 | -16.558 | -16.8282 | 9.79 | 9.75 | -26.8 | -27.2 | 1.442 | -1.6 | 56.9214 | 27.8083 | 27.9464 | -16.5 | -33.8 | 4.2 | 3.7 |  |  | -105.6563 | -36.8637 | -235.3961 | -21.2445 | 24.2831 | 66.4848 | 102.6997 | 110.0827 | 118.0817 | -11.1057 | 11.9104 | 11.0565 | 2.2855 | 107.8986 | -236.0542 | 14.7688 | -13.0307 | -0.2087 |  | -7.12 | -1.504 | -1.518 | 3.2 | -0.96 | -3.1802 | -4.686 | 7.2953 | -11.104 | 2.4 | 8.455 | 8.35 |  |  | 1.9351 | 1.1854 | 1.3945 |  | 18.6 | 7.8324 | 0.74 |  | -6.7785 | -4.7266 | -28.8153 | -4.1543 |  | -31.365 | 0 | -20.4 | 2.8 |  | -123.2918
10/05/2025 | 16:00 | 0 | 5.0498 | -10.8888 | 2.919 | 8.1765 |  | 15.762 |  | 19.0748 | 8.0338 | 7.5801 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -19.8 | 2.6176 | 1.5274 | 5.0477 | 5.055 | 8.4397 | 4.5015 | -2.1453 | 2.5365 |  | -0.5859 | -0.792 |  | 10.878 | -2.22 | -6.6 |  |  | -18.24 | -18.17 |  | -6.84 | -7.42 | 7.2299 | 3.1365 | 24.9858 | 26.5056 | -9.5358 | -13.128 | -10.7283 | 7.8686 | 12.2061 |  | -3.6169 | 5.9305 | 32.7342 | 5.456 | 11.5645 | -7.3 | -7 | -23.7723 | -24.3114 | -4.3208 |  | 12.9067 | 4.1862 | 2.5799 | 1.8476 | -104.007 | 44.0992 | 44.6791 | 4.9668 | -161.085 |  |  |  | 19.6198 | 13.95 | 7.16 | -16.39 | 9.72 | -16.3386 | -15.9367 | 22.4459 | 20.539 | -1.5446 | -4.4623 | -4.3076 | 12.9482 | 15.1642 |  |  | 56.7 | -24.9 | -2.97 | 37.0731 | 36.7029 | 35.0181 | 56.4613 | 57.2138 | -23.4226 | -46.5993 | -18.3894 | 3.159 | 32.38 | 22.89 | 11.4111 | 11.3312 | -11.1 |  | -16.9114 | -16.555 | 22.1843 | 0.0151 | -5.7532 | -5.8 |  | -4.7083 | 6.7381 | 42.5879 | 16.705 | 7.54 | -2.54 | 12.4335 | -21.1587 | -10.87 | -10.83 | 35.83 | 22.86 | -19.7091 | -10.5 | -30.6824 | -29.5818 | 28.5511 | 9.8086 | 0.0172 | 0.4318 | -9.7045 | -16.3427 | -11.273 | -96.9099 | 15.1598 |  | -10.9246 | -10.7503 |  | 3.5026 | 2.6594 | 9.744 | -22.4751 | -21.8214 | -3.8372 | 0 | -13.48 | 0.3 | 4.5585 | 8.7842 | -9.5394 | -9.4661 | 6.4682 | -5.8125 | -7.7528 |  |  |  | 2.682 | 3.8302 | 0 | 5.6935 | 5.0237 | -5.861 | 15.0942 | 14.2559 | 5.185 | 22.4827 | 21.8033 | -16.8 | -5.3097 | 0.3152 | 2.47 | -0.74 | -21.1701 | 1.1968 | 5.999 | 0.399 |  | 35.77 | -36.0602 | -23.1846 | -1.67 | 28.212 |  | 26.0139 |  | -8.4975 | 2.7462 |  |  | -12.7593 | -13.2151 | 6.1395 | -34.117 | 8.9875 | 8.7967 | 144.6422 | -9.4315 | -8.3729 | -17.4223 | 2.5707 | 7.3693 | 7.5159 | 2.0232 | 24.3983 | 27.2625 | -26.4 | 27.3888 | 40.1557 | -10.472 | 32.5192 | -21.8345 | -22.8651 |  | 7.2794 | -18.0815 | -20.5069 | 16.4245 | 14.35 | -21.4992 | -20.9059 | -14.134 | -14.9437 | 8.12 | 8.1 | -26.5 | -26.1 | 1.4072 | -5.2 | 56.6743 | 27.1546 | 27.0077 | -17 | -33.7 | 4.3 | 3.8 |  | -18.0768 | -102.0635 | -41.4719 | -235.1265 | -17.379 | 26.1455 | 65.3262 | 101.3764 | 109.9882 | 120.3211 | -5.9217 | 10.0421 | 10.157 | 1.1743 | 111.1439 | -238.8105 | 18.0111 | -14.9598 | -0.5139 |  | -6.8 | -1.451 | -1.468 | 2.72 | -0.56 | -3.1244 | -5.449 | 7.9698 | -11.22 | 2.5 | 7.997 | 8.095 |  | 2.7941 | 2.1307 | 2.0146 | 2.0161 |  | 18.9 | 6.8053 | 0.69 |  | -7.6381 | -3.8605 | -28.0056 | -5.4319 |  | -29.5479 | 0 | -21 | 2.2 |  | -122.8562
10/05/2025 | 16:30 | 0 | 4.8765 | -10.3026 | 3.4241 | 8.0666 |  | 15.546 |  | 17.7367 | 7.3378 | 6.9961 | -15.54 | -28.6 |  | 4.14 |  | 2.4746 | 3.4254 | 4.9743 | 4.9285 | 8.6636 | 4.6211 | -2.1479 | 2.5165 |  | -0.6126 | -0.957 |  | 10.676 | -4.44 | -6.6 |  |  | -18.3 | -18.3 |  | -7.77 | -7.78 | 7.1814 | 3.1467 | 24.4908 | 26.2986 | -7.4984 | -11.9224 | -12.008 | 1.0157 | 0.6173 |  | -2.2773 | 5.1414 | 28.0019 | 6.1307 | 13.2299 | -8 | -8 | -24.2758 | -24.3725 | -3.4079 |  | 11.8666 | 4.0602 | 2.8306 | 1.9525 | -118.3507 | 45.1674 | 45.1979 | 7.8582 | -166.805 |  |  |  | 19.6398 | 13.74 | 6.56 | -16.99 | 9.6 | -16.8744 | -16.8744 | 21.3242 | 19.2028 | -2.0136 | -4.3548 | -4.4507 | 11.5388 | 14.5612 |  |  | 54.1 | -24.6 | -3.03 | 35.5869 | 35.0682 | 34.2074 | 63.2576 | 63.6436 | -25.6328 | -48.3015 | -23.3263 | 3.4111 | 33.48 | 21.9 | 11.0986 | 11.1359 | -11.01 |  | -16.5858 | -16.5061 | 18.9365 | 0.0152 | -5.6331 | -3.9 | -4.3 | -5.3955 | 6.5511 | 41.4839 | 16.5195 | 7.11 | -2.08 | 10.8135 | -20.2812 | -11.74 | -11.77 | 35.44 | 22.26 | -21.0182 | -10.3 | -31.1705 | -29.8273 | 28.5416 | 9.2704 | 0.7884 | 0.9786 | -10.4199 | -18.8523 | -11.959 | -99.4583 | 16.8204 |  | -11.1183 | -10.3276 |  | 7.1925 | 5.7389 | -6.148 | -19.772 | -19.4332 | -1.1241 | 13.52 | -12.64 | 0.4 | 4.4024 | 13.9667 | -9.8353 | -9.7005 | 7.4887 | -3.0996 | -10.6762 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5.5261 | 5.1911 | -7.8704 | 14.5408 | 15.0031 | 4.6729 | 20.6813 | 24.6793 | -16.74 | -4.2165 | 0.3243 | 3.11 | -1.02 | -23.64 | 1.1729 | 6.081 | 0.482 |  | 34.96 | -34.075 | -22.1641 | -1.71 | 27.1954 |  | 25.7479 |  | -8.3378 | 2.7969 |  |  | -12.6158 | -12.3862 | 5.6268 | -33.8649 | 7.2187 | 8.2933 | 141.8781 | -9.7279 | -8.6963 | -17.8682 | 3.6126 | 6.3585 | 6.4084 | 3 | 25.4928 | 26.6084 | -25.14 | 26.8831 | 41.9471 | 0 | 29.0132 | -19.6566 | -18.3605 |  | 8.9727 | -18.066 | -20.0556 |  |  | -20.6203 | -20.0984 | -14.5238 | -14.5334 | 3.68 | 3.78 | -22.1 | -22.2 | 1.4072 | -7.04 | 48.8281 | 27.9 | 27.7426 | -17.4 | -27.3 | 3.9 | 3.4 | -18.0777 |  | -84.0048 | -52.722 | -235.9452 | -21.4285 | 26.1737 | 74.6339 | 96.4461 | 101.919 | 123.2397 | 1.1502 | 12.9426 | 10.3003 | 8.5817 | 118.5398 | -238.7625 | 24.963 | -21.135 | -1.4051 |  | -4.8 | -1.344 | -1.354 | 0 | 2.4 | -3.5328 | -8.7877 | 5.568 | -4.1886 | 1.6 | 8.483 | 8.731 | 2.3312 |  | 1.6125 | 1.8904 | 1.5157 |  | 10.4 | 8.9126 | 0.61 |  | -8.319 | -3.271 | -27.2084 | -5.5485 | 0 | -29.8593 | 0 | -12.2 | -5 |  | -127.1535
10/05/2025 | 17:00 | 0 | 4.4079 | -9.1395 | 3.0052 | 7.3625 |  | 13.9504 |  | 16.136 | 6.5498 | 6.2145 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 4.14 |  | 2.5227 | -4.7668 | 4.8326 | 4.6588 | 8.3188 | 4.418 | -2.1797 | 2.6039 |  | -0.4329 | -0.924 |  | 10.722 | -6.66 | -6.6 |  |  | -18.15 | -18.22 |  | -8.08 | -8.04 | 6.6851 | 3.373 | 23.8212 | 25.4884 | -6.4075 | -11.1186 | -10.9212 | 0.6151 | 0.7366 |  | -3.6169 | 5.536 | 28.0242 | 14.7197 | 12.2602 | -7.1 | -7.2 | -25.5287 | -25.4818 | -3.2977 |  | 13.6397 | 4.09 | 2.3991 | 1.6656 | -127.8115 | 52.5529 | 52.2477 | -2.0645 | -168.0818 |  |  |  | 18.7715 | 12.63 | 5.17 | -18.12 | 8.59 | -21.0271 | -20.8931 | 22.1256 | 19.998 | -1.5783 | -10.0455 | -9.9799 | 13.4268 | 10.5005 |  |  | 44.8 | -16.4 | -3.05 | 29.3832 | 29.6045 | 28.5389 | 76.0542 | 76.0017 | -27.7078 | -58.5898 | -25.0299 | 3.2288 | 32.04 | 21.09 | 10.4736 | 10.4523 | -10.59 |  | -12.8292 | -12.4425 | 16.1139 | 0.015 | -5.3774 | -3.9 | -2.1 | -5.6726 | 5.9901 | 40.3799 | 15.7773 | 6.7 | -2.11 | 10.4895 | -16.0284 | -11.54 | -11.65 | 34.03 | 21.23 | -16.5455 | -8.1455 | -33.4769 | -31.7636 | 28.338 | 9.7829 | 1.531 | 1.1888 | -11.8172 | -17.3009 | -11.846 | -91.8163 | 11.0728 |  | -10.7663 | -10.2219 |  | 7.4287 | 7.2696 | -2.052 | -24.1093 | -23.5166 | -0.9492 | 0 | -12.14 | 0.1 | 3.8193 | 17.3798 | -9.3919 | -9.4184 | 6.2012 | -0.2862 | -13.6265 |  |  |  | 2.4232 | 0 | 0 | 10.7172 | 9.8799 | -8.8752 | 15.889 | 15.7848 | 4.133 | 20.6475 | 24.8209 | -15.56 | -4.2165 | 0.3518 | 3.06 | -1.46 | -24.3196 | 1.1965 | 6.019 | 1.272 |  | 35.1 | -33.4704 | -21.3624 | -1.67 | 26.5628 |  | 25.9803 |  | -7.9847 | 2.7526 |  |  | -11.7012 | -10.6015 | 4.7326 | -34.3691 | 9.4214 | 9.9745 | 142.6565 | -10.1583 | -9.7127 | -16.8978 | 2.4701 | 6.256 | 6.2977 | 1.8183 | 26.4772 | 28.0228 | -23.89 | 25.6248 | 38.8054 | 8.136 | 32.8724 | -13.5495 | -13.2572 |  | 5.686 | -17.1673 | -19.0683 | 29.702 | 28.9542 | -19.7853 | -19.192 | -11.6105 | -12.177 | 2.58 | 2.7 | -24.5 | -24 | 1.4255 | -11.04 | 53.0041 | 29.5357 | 29.369 | -17.7 | -27.7 | 4.7 | 3.8 | -18.0282 | -18.0064 | -82.5061 | -57.3999 | -236.3715 | -20.4652 | 27.744 | 82.6148 | 84.2945 | 96.185 | 128.6388 | 8.5524 | 13.9017 | 12.1087 | 11.8806 | 130.0396 | -240.8078 | 35.4748 | -29.7752 | 0.6116 |  | -4.96 | -1.391 | -1.405 | 0.24 | 3.28 | -3.9428 | -9.1386 | 6.7094 | -4.6281 | 2.4 | 8.026 | 8.519 |  |  | 2.848 | 2.4186 | 2.4497 |  | 11.6 | 7.9531 | 0.43 |  | -8.5627 | -2.8386 | -25.2914 | -6.0357 | 0 | -27.4009 | -1.6743 | -13.4 | -4.2 |  | -126.7422
10/05/2025 | 17:30 | 0 | 4.1441 | -8.7105 | 2.5826 | 6.882 |  | 13.2036 |  | 14.6257 | 5.8148 | 5.5575 | -15.54 |  |  | 3.312 | -19.8 | 3.0045 | -2.1893 | 4.6206 | 4.4881 | 7.9383 | 4.3902 | -2.2183 | 2.6072 |  | -0.3845 | -0.932 |  | 10.694 | -4.44 | -8.8 |  |  | -18.6 | -18.81 |  | -7.41 | -7.47 | 6.483 | 3.2749 | 21.6308 | 23.5663 | -16.0385 | -18.4864 | -18.2161 | 0.5448 | 0.6662 |  | -7.6357 | 3.5633 | 19.16 | -39.2244 | 6.6179 | -4.5 | -4.4 | -17.6784 | -17.4594 | -3.0703 |  | 11.0517 | 3.5784 | 2.4267 | 1.7009 | -72.7561 | 41.3831 | 41.0169 | -10.8981 | -150.2432 |  |  |  | 16.4363 | 12.45 | 5.41 | -18.71 | 6.41 | -16.7404 | -16.2046 | 17.5942 | 15.5951 | 0.6401 | -9.9078 | -9.8512 | 10.9311 | 8.9824 |  |  | 38.4 | -12.7 | -2.41 | 27.1236 | 27.196 | 26.394 | 65.5539 | 65.2445 | -25.7316 | -47.6811 | -22.6592 | 2.5228 | 32.52 | 21.89 | 10.0049 | 10.0616 | -9.95 |  | -10.4634 | -10.5349 | 8.9727 | 0.0152 | -5.0622 | 0 | 0 | -5.2502 | 5.8031 | 40.8531 | 15.2206 | 6.29 | -2.11 | 10.6785 | -9.673 | -9.17 | -9.23 | 30.88 | 20.26 | -10.4909 | -5.2 | -27.2539 | -25.9727 | 30.0311 | 12.5569 | 4.2207 | 4.569 | -6.9762 | -13.1449 | -11.361 | -80.2183 | 6.9238 |  | -8.1245 | -7.713 |  | 7.8469 | 6.635 | -19.46 | -19.4019 | -19.1294 | -4.9938 | 13.66 | -9.42 | 0.1 | 3.6073 | 17.4006 | -8.9163 | -8.8821 | 6.0271 | -6.6354 | -7.1894 |  |  |  | 0 | 2.624 | 0 | 5.861 | 5.6935 | -14.0663 | 10.5991 | 11.3496 | 0.8143 | 16.5736 | 24.8649 | -17.79 | -3.9162 | 0.3243 | 2.65 | 0.18 | -24.1483 | 1.052 | 5.879 | 0.056 |  | 33.99 | -29.06 | -18.0004 | -1.91 | 25.9836 |  | 26.2389 |  | -7.7201 | 2.7677 |  |  | -12.4358 | -10.0683 | 3.4874 | -34.3691 | 7.7382 | 7.6914 | 138.9961 | -10.1688 | -10.1499 | -16.5573 | 1.7245 | 6.3659 | 6.4005 | 1 | 17.6868 | 19.5575 | -6.71 | 10.6424 | 45.2545 | 4.3595 | 25.082 | 0 | 0.9596 | 0 | 0 | -15.9847 | -18.1152 | 46.9301 | 46.7303 | -18.9119 | -18.6152 | -10.2908 | -10.3224 | 1.41 | 1.37 | -22.8 | -22.2 | 1.3541 | -8.08 | 54.1157 | 27.1195 | 27.1178 | -17.8 | -28.2 | 4.1 | 3.3 |  | -17.8001 | -66.7206 | -60.0278 | -236.9164 | -24.2047 | 27.0388 | 93.8061 | 70.875 | 85.59 | 136.8868 | 27.233 | 21.1636 | 19.379 | 23.3033 | 146.4669 | -245.4208 | 48.6458 | -40.7358 | 0.2112 |  | -4.72 | -1.323 | -1.316 | 0 | 3.84 | -4.706 | -10.0175 | 8.2353 | -5.6809 | 3 | 9.721 | 10.045 | 2.5077 | 2.9023 | 2.871 | 2.0119 | 1.6246 |  | 11.5 | 7.9368 | 0.37 |  | -14.6892 | -0.7776 | -22.5976 | -12.7219 | -3.4463 | -24.4024 | -3.0115 | -13.6 | -4 |  | -131.1507
10/05/2025 | 18:00 | 0 | 3.8696 | -8.2284 | 3.3334 | 10.0847 |  | 19.7181 |  | 12.5918 | 4.7039 | 4.5187 | -13.32 |  |  | 2.484 | -19.8 | 2.9922 | -1.6031 | 3.5731 | 3.3584 | 5.8987 | 3.994 | -3.2172 | 1.5159 |  | -0.8659 | -0.839 |  | 11.031 | -6.66 | -6.6 |  |  | -17.16 | -17.18 |  | -8.96 | -8.95 | 6.2026 | 3.1618 | 22.4791 | 24.1801 | -16.8268 | -11.9224 | -11.8085 | -0.8817 | -0.9869 |  | -9.3771 | 2.7742 | 15.5107 | -39.5671 | 7.1078 | -5.1 | -5 | -23.8232 | -23.2147 | -2.871 |  | 4.0504 | 2.7619 | 3.526 | 2.3993 | -76.6014 | 44.2518 | 44.0382 | -21.2319 | -146.9503 |  |  |  | 15.4084 | 12.46 | 6.73 | -18.19 | 3.4 | -19.1517 | -18.3479 | 18.3123 | 16.4941 | -3.0221 | -7.8632 | -7.822 | 3.9113 | 10.0709 |  |  | 41.4 | -15.4 | -2.35 | 28.2326 | 27.8479 | 26.82 | 59.6103 | 60.0341 | -17.4277 | -49.7412 | -15.4633 | 2.8413 | 34.24 | 22.53 | 11.2549 | 11.4288 | -11.31 |  | -12.073 | -12.2225 | 7.0367 | 0.0149 | -5.8369 | -2.4 | -2.3 | -6.0144 | 6.1771 | 43.5342 | 15.9628 | 6.89 | -2.95 | 10.0305 | -8.393 | -3.22 | -3.24 | 20.87 | 22.71 | -8.3636 | -4.2727 | -29.5356 | -27.4 | 32.3971 | 13.7942 | 5.0189 | 5.1932 | -10.3509 | -17.5328 | -11.852 | -70.928 | 2.3564 |  | -6.2271 | -5.7919 |  | 6.8396 | 5.7581 | -21.508 | -18.6416 | -18.2502 | -0.6452 | 13.8 | -6.67 | 0 | 3.6065 | 16.9468 | -9.157 | -9.064 | 6.339 | -2.5856 | -11.3167 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8.8752 | 7.8704 | -15.9084 | 11.6864 | 11.8502 | 0.7956 | 14.5635 | 26.0368 | -18.6 | -4.0041 | 0.4122 | 2.63 | 0.07 | -25.9424 | 0 | 5.606 | 1.203 |  | 32.87 | -28.4752 | -17.8941 |  | 25.2007 |  | 26.026 |  | -7.9176 | 3.1146 |  |  | -12.5935 | -11.7084 | 2.9595 | -32.5204 | 7.6199 | 8.2559 | 139.5963 | -9.2994 | -9.9152 | -17.0997 | 2.307 | 7.2594 | 7.3102 | 1.8559 | 16.1758 | 18.1714 | -6.71 | 9.8267 | 40.4861 | 5.054 | 24.5956 | 1.8956 | 2.7098 | -5.5842 |  | -17.7087 | -18.6078 |  |  | -17.6484 | -17.0607 | -10.0583 | -9.8733 | 0.36 | 0.22 | -24 | -23.6 | 1.2662 | -7.36 | 49.6762 | 31.4267 | 31.246 | -18.2 | -28.9 | 3.3 | 2.5 | -17.7255 |  | -68.166 | -57.7179 | -239.3916 | -24.3037 | 25.7039 | 94.7645 | 71.6597 | 80.3272 | 135.3553 | 27.6441 | 18.8314 | 19.8926 | 27.2288 | 148.8158 | -244.0087 | 52.1331 | -44.6308 | -0.6311 |  | -5.6 | -1.524 | -1.534 | 0.56 | 4.08 | -4.9288 | -10.2525 | 8.0888 | -5.8885 | 3.3 | 9.199 | 9.247 | 0.5874 | 0 | 2.4385 | 2.3611 | 1.7918 |  | 12.5 | 8.3775 | 0.27 |  | -15.4739 | -1.3101 | -21.661 | -12.5451 | -3.0819 | -22.576 | -4.6638 | -14.2 | -2.7 |  | -132.1364
10/05/2025 | 18:30 | 0 | 4.5209 | -9.3998 | 3.5948 | 11.3269 |  | 21.9571 |  | 14.3693 | 5.6208 | 5.4225 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -19.8 | 3.0908 | 9.2405 | 4.2506 | 4.0561 | 7.2166 | 3.1358 | -1.7373 | 1.169 |  | -0.8072 | -0.647 |  | 11.201 | -6.66 | -4.4 |  |  | -15.86 | -15.88 |  | -8.56 | -8.55 | 5.9911 | 3.3627 | 25.0299 | 26.5933 | -15.04 | -6.564 | -6.7382 | -1.2274 | -1.1324 |  | -3.7508 | 3.9578 | 19.7731 | 6.601 | 3.3827 | -3.6 | -3.6 | -27.6367 | -27.2635 | -3.8111 |  | 7.5562 | 4.9888 | 4.3917 | 2.9861 | -97.1099 | 48.9822 | 49.1958 | -11.9054 | -150.486 |  |  |  | 19.6098 | 12.71 | 7.55 | -17.21 | 3.69 | -14.999 | -15.133 | 31.9938 | 30.1454 | -3.7782 | -13.9579 | -14.038 | 7.4838 | 8.9101 |  |  | 41.3 | -13.2 | -2.61 | 26.6194 | 26.567 | 25.649 | 62.1512 | 62.244 | -19.463 | -53.5403 | -15.016 | 3.1797 | 32.9 | 22.98 | 10.7861 | 10.7452 | -10.95 |  | -10.7899 | -10.5223 | 12.6687 | 0.0149 | -5.5412 | -4.3 | -4.9 | -5.4871 | 6.5511 | 41.7994 | 16.705 | 7.31 | -2.25 | 9.6795 | -13.3333 | -2.58 | -2.79 | 20.13 | 22.83 | -13.1273 | -6.6818 | -32.2847 | -30.7273 | 30.449 | 12.2908 | 2.8319 | 3.2056 | -11.2821 | -19.3293 | -11.854 | -78.0412 | 1.7461 |  | -5.7432 | -5.2624 |  | 5.6914 | 5.1344 | -17.924 | -19.1261 | -18.8057 | 0.4294 | 13.7 | -10.08 | 0 | 3.4027 | 15.4915 | -8.8394 | -8.8581 | 5.6209 | -1.0436 | -12.1414 |  |  |  | 2.8803 | 2.8909 | 0 | 3.3491 | 3.684 | -15.5734 | 14.2146 | 15.055 | -0.3932 | 16.4107 | 27.6628 | -18 | -4.006 | 0.4388 | 2.94 | -0.68 | -27.9521 | 0 | 5.335 | 1.404 |  | 32.2 | -29.1404 | -17.788 | -2.33 | 24.8127 |  | 26.5479 |  | -8.4643 | 3.4039 |  |  | -11.9531 | -11.2717 | -0.1305 | -29.4112 | 6.755 | 5.8972 | 146.7336 | -7.8363 | -9.585 | -17.5409 | 3.0121 | 7.3547 | 7.5238 | 2.4188 | 17.6672 | 19.1496 | -6.71 | 10.1171 | 41.7656 | 4.9948 | 26.325 | 0.8517 | 0 | -5.7854 |  | -17.5735 | -18.233 |  |  | -17.6539 | -17.3518 | -14.7195 | -15.0341 | 0.22 | 0.1 | -24.9 | -25.1 | 1.3541 | -7.6 | 50.0939 | 30.9819 | 30.4877 | -18.2 | -29.2 | 3 | 2.5 |  |  | -68.155 | -57.8063 | -235.6539 | -24.1086 | 26.1706 | 94.0015 | 71.3417 | 81.5672 | 137.0366 | 26.4654 | 19.4517 | 20.0139 | 25.6784 | 146.233 | -244.3092 | 48.9264 | -41.0497 | -0.5139 |  | -4.48 | -1.759 | -1.768 | -0.08 | 4.64 | -5.5076 | -11.0155 | 8.4092 | -6.0044 | 3.7 | 7.595 | 7.629 | 0.4512 |  | 2.305 | 1.6527 | 1.6379 |  | 13.1 | 8.4572 | 0.28 |  | -14.967 | -0.6124 | -21.5199 | -13.084 | -3.5859 | -23.1413 | -4.5578 | -14.7 | -2.7 |  | -131.1618
10/05/2025 | 19:00 | 0 | 4.788 | -10.1155 | 4.3954 | 7.9345 |  | 15.3356 |  | 14.6422 | 5.7668 | 5.4239 | -13.32 | -26.4 |  |  | -19.8 | 2.8894 | 2.8283 | 4.3547 | 4.2616 | 7.4087 | 3.0101 | -1.797 | 1.1272 |  | -0.8491 | -0.551 |  | 10.909 | -6.66 | 0 |  |  | -15.41 | -15.36 |  | -8.31 | -8.31 | 6.1522 | 3.2015 | 24.3452 | 26.2143 | -15.8481 | -6.564 | -6.4058 | -0.8274 | -0.5646 |  | -4.2867 | 3.9578 | 19.8987 | 8.1277 | 3.4917 | -3.5 | -3.5 | -27.103 | -27.0747 | -3.6904 |  | 7.8042 | 4.4344 | 4.2403 | 2.9996 | -90.3958 | 46.968 | 47.1816 | -9.2703 | -148.688 |  |  |  | 18.542 | 12.5 | 7.43 | -18.15 | 2.38 | -13.9273 | -14.0613 | 31.1742 | 29.4991 | -3.0431 | -14.9839 | -14.9981 | 6.6728 | 7.9168 |  |  | 40.2 | -11.9 | -2.24 | 25.5218 | 25.4701 | 24.1548 | 61.7652 | 62.4169 | -18.892 | -53.0256 | -14.4733 | 3.1075 | 30.61 | 22.36 | 10.3174 | 10.5499 | -10.74 |  | -10.0742 | -9.9254 | 14.0834 | 0.0149 | -5.4464 | -1.7 | -2.4 | -5.5664 | 6.5511 | 41.4839 | 16.5195 | 7.14 | -1.85 | 9.018 | -14.6308 | -2.8 | -2.87 | 20.08 | 21.77 | -13.8182 | -6.3636 | -31.8754 | -30.6182 | 28.866 | 11.1433 | 1.8778 | 1.9801 | -10.8959 | -18.3322 | -11.356 | -80.9544 | 3.3958 |  | -5.4826 | -4.9647 |  | 6.3918 | 5.4155 | -17.412 | -18.6419 | -18.4347 | -0.3795 | 13.83 | -9.88 | 0 | 3.3782 | 17.0859 | -7.9182 | -7.8709 | 4.2515 | -1.9424 | -10.4907 |  |  |  | 0 | 2.8733 | 0 | 3.3491 | 3.0142 | -15.9084 | 13.564 | 13.5906 | -0.2598 | 16.3379 | 27.1989 | -18.47 | -4.1103 | 0.404 | 2.71 | -0.57 | -26.422 | 0 | 5.297 | 0.621 |  | 31.24 | -29.171 | -17.479 | -2.58 | 23.4077 |  | 26.532 |  | -8.374 | 3.499 |  |  | -10.9722 | -10.1696 | 0.66 | -28.907 | 5.8588 | 5.0521 | 150.0703 | -7.9664 | -10.076 | -17.178 | 2.0969 | 7.3766 | 7.5 | 2 | 17.1468 | 19.2284 | -7.54 | 10.7236 | 44.4176 | 0 | 25.0264 | 0 | 0 | -5.7245 |  | -17.1221 | -18.8264 |  |  | -16.374 | -15.7807 | -14.2669 | -13.9556 | -0.94 | -1.06 | -25.2 | -25.7 | 1.2497 | -9.44 | 45.0104 | 27.566 | 27.3937 | -18.7 | -29.9 | 2.1 | 1.2 |  |  | -69.089 | -57.1738 | -239.5293 | -23.3961 | 26.1798 | 92.6164 | 72.3709 | 83.3215 | 133.6373 | 22.0965 | 18.352 | 19.0214 | 26.6577 | 142.9156 | -242.6315 | 46.8396 | -40.0848 | -0.116 |  | -5.04 | -2.087 | -2.104 | 0.16 | 4.24 | -5.1982 | -10.6035 | 7.7958 | -5.565 | 4.5 | 7.88 | 7.736 | 0 | 0 | 1.9865 | 1.8341 | 2.1152 |  | 13.5 | 8.258 | 0.23 |  | -14.5391 | -0.7811 | -21.6824 | -13.0857 | -3.3392 | -23.3047 | -4.5686 | -15.3 | -2.1 |  | -130.2171
10/05/2025 | 19:30 | 0 | 4.5908 | -9.5618 | 4.2782 | 7.5685 |  | 14.7263 |  | 14.5133 | 5.7328 | 5.4287 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -19.8 | 3.0467 | 2.0404 | 4.1646 | 4.0251 | 7.1563 | 2.6618 | -1.7977 | 1.1713 |  | -0.8633 | -0.616 |  | 10.964 | -6.66 | 0 |  |  | -15.39 | -15.42 |  | -8.63 | -8.65 | 5.786 | 3.4647 | 24.3312 | 26.0071 | -16.7348 | -6.1621 | -6.3721 | -1.0236 | -0.9844 |  | -4.6886 | 3.9578 | 20.997 | 9.728 | 3.6322 | -3.8 | -3.8 | -27.6255 | -27.2098 | -3.8671 |  | 7.2854 | 4.4557 | 4.1844 | 2.7337 | -93.7528 | 47.2426 | 47.3342 | -5.2777 | -151.0166 |  |  |  | 18.6218 | 12.3 | 7.3 | -18.46 | 2.07 | -12.9896 | -12.8557 | 31.3274 | 29.155 | -2.8093 | -15.8646 | -16.3228 | 7.2 | 7.8807 |  |  | 40.4 | -11.9 | -2.19 | 24.5245 | 24.6271 | 23.3834 | 62.3747 | 62.5857 | -19.0903 | -53.051 | -15.6587 | 3.0461 | 31.6 | 22.09 | 10.1611 | 10.1593 | -10.5 |  | -10.0914 | -9.9463 | 15.2363 | 0.015 | -5.4216 | 0 | 0 | -5.5798 | 5.9901 | 41.0108 | 15.9628 | 6.72 | -1.79 | 9.261 | -14.6633 | -1.96 | -2 | 19.4 | 21.96 | -14.2909 | -7.9273 | -31.1872 | -30.1364 | 28.1275 | 9.7511 | 0.5316 | 0.7865 | -11.7522 | -19.3311 | -11.4 | -84.4707 | 4.348 |  | -5.1735 | -4.8563 |  | 6.496 | 4.6623 | -20.484 | -18.0529 | -17.5941 | 0.3373 |  | -9.02 | 0 | 3.1966 | 18.249 | -8.3388 | -8.3455 | 5.0863 | -1.2079 | -11.2425 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.0095 | 1.5071 | -14.2338 | 13.3973 | 14.3101 | 0.2786 |  | 26.8962 | -17.51 | -3.8119 | 0.4305 | 2.72 | -0.02 | -25.1363 | 0 | 5.313 | 3.476 |  | 32.66 | -30.0095 | -18.3529 | -2.49 | 25.1797 |  | 26.446 |  | -8.7386 | 3.4583 |  |  | -10.6803 | 21.8006 | 3.0037 | -29.2431 | 4.536 | 5.0547 | 150.0597 | -7.8502 | -9.0306 | -17.7505 | 2.8258 | 7.3766 | 7.4921 | 2.3038 | 17.8076 | 19.5755 | -8.38 | 11.6535 | 45.0936 | 0 | 25.4091 | 0 | 0 | -5.5008 |  | -16.8175 | -18.551 |  |  | -20.6258 | -19.9995 | -13.8614 | -13.9525 | -4.4 | -4.52 | -24.7 | -24.9 | 1.3193 | -10.24 | 57.2719 | 25.3954 | 25.2403 | -18.6 | -28.2 | 5.6 | 5.1 | -17.9166 | -18.0137 | -67.7151 | -57.137 | -239.4733 | -24.2219 | 26.5063 | 94.308 | 73.2622 | 93.9104 | 135.9858 | 25.1502 | 15.6487 | 15.5256 | 16.5983 | 144.5434 | -246.139 | 44.1084 | -37.6866 | 0.9851 |  | -4.96 | -1.991 | -2.003 | -0.16 | 4.32 | -5.1125 | -10.7805 | 7.4144 | -5.7115 | 4.1 | 7.62 | 8.32 |  |  | 2.6675 | 2.2615 | 2.2304 |  | 12 | 8.932 | 0.3 |  | -14.5133 | -0.9877 | -22.0778 | -13.146 | -3.1783 | -22.8354 | -4.534 | -13.6 | -4.1 |  | -130.7457
10/05/2025 | 20:00 | 0 | 3.2913 | -6.9582 | 4.4343 | 7.4651 |  | 14.3511 |  | 14.4733 | 5.5598 | 5.3074 | -11.1 | -28.6 |  | 3.312 |  | 2.947 | -1.7139 | 4.1704 | 4.0796 | 7.0888 | 3.1214 | -1.8214 | 1.1525 |  | -0.9124 | -0.612 |  | 11.192 | -8.88 | 0 |  |  | -15.29 | -15.29 |  | -8.85 | -8.79 | 6.8395 | 3.1151 | 24.3857 | 26.0492 | -16.5244 | -6.2961 | -5.8136 | 0.1945 | 0.2945 |  | -5.0904 | 3.9578 | 21.7567 | 11.5522 | 3.563 | -3.7 | -3.7 | -27.9616 | -27.7329 | -3.5514 |  | 7.1206 | 4.3316 | 3.5024 | 2.4819 | -93.9359 | 48.8296 | 48.9822 | -9.8002 | -151.3942 |  |  |  | 17.574 | 11.94 | 7.04 | -18.41 | 2.18 | -13.3915 | -13.1236 | 30.4368 | 28.618 | -2.4736 | -14.8604 | -14.6984 | 6.9935 | 8.2215 |  |  | 40 | -12.4 | -2.21 | 24.9453 | 25.2672 | 24.2062 | 65.1679 | 65.4719 | -19.7404 | -55.1789 | -15.8831 | 3.0892 | 29.59 | 21.61 | 9.6924 | 9.964 | -10.2 |  | -10.412 | -10.1766 | 16.4481 | 0.015 | -5.1394 | 0 | 0 | -5.7776 | 5.4291 | 40.3799 | 15.2206 | 6.15 | -1.69 | 8.64 | -15.7859 | -2.22 | -2.3 | 19.45 | 21.69 | -15 | -7.8182 | -31.4064 | -29.3182 | 27.0199 | 8.9098 | -0.495 | -0.3389 | -12.5488 | -19.5778 | -11.628 | -81.1443 | 5.4615 |  | -5.2033 | -4.8418 |  | 4.1487 | 3.2935 | -19.46 | -17.3995 | -17.0701 | 0.9292 | 13.83 | -10.23 | 0.1 | 3.2228 | 14.4829 | -9.6392 | -9.6289 | 7.2108 | -1.0669 | -13.3262 |  |  |  | 2.8841 | 3.4019 | 0 | 2.0095 | 1.842 | -14.0663 | 12.1625 | 12.25 | -0.1564 |  | 25.8756 | -17.84 | -3.9162 | 0.4031 | 2.69 | 0.58 | -25.1596 |  | 5.362 | 3.701 |  | 32.96 | -29.76 | -18.1308 | -2.38 | 25.6133 |  | 26.8113 |  | -8.6064 | 3.423 |  |  | -10.8151 | -9.2936 | 4.4549 | -29.9154 | 6.1188 | 6.351 | 150.5725 | -8.0288 | -9.5613 | -17.6488 | 2.8439 | 7.0397 | 7.3102 | 2 | 17.7043 | 18.6933 | -7.96 | 10.8607 | 48.8884 | 0 | 22.3735 | 0 | 0 | 0 |  | -15.9921 | -19.2443 |  |  | -21.4772 | -20.884 | -13.9928 | -13.5869 | -3.47 | -3.43 | -23.6 | -23.2 | 1.2845 | -9.04 | 59.4164 | 23.9451 | 23.9874 | -19.1 | -27.7 | 6.9 | 6.3 | -18.1251 |  | -66.3223 | -58.8075 | -238.023 | -25.2566 | 27.0154 | 94.5087 | 74.6784 | 90.7879 | 137.8223 | 23.2639 | 16.3424 | 17.4454 | 15.6718 | 145.0539 | -247.6568 | 44.5089 | -37.7855 | 0.6116 |  | -4 | -2.064 | -2.074 | -0.48 | 4.32 | -4.4952 | -10.692 | 8.1468 | -5.742 | 4 | 7.595 | 8.977 |  |  | 2.6962 | 2.3484 | 2.3343 |  | 11.1 | 8.6667 | 0.28 |  | -14.8804 | -0.7329 | -22.0418 | -13.5264 | -3.8256 | -23.4185 | -4.1862 | -13.2 | -4.6 |  | -132.7554
10/05/2025 | 20:30 | 0 | 3.401 | -7.1325 | 4.4192 | 6.2797 |  | 11.856 |  | 13.5 | 5.1968 | 4.8483 | -11.1 | -26.4 | 2.2 | 4.14 | -19.8 | 2.9813 | -6.9308 | 3.9906 | 3.8887 | 6.8097 | 3.1937 | -1.7272 | 1.1072 |  | -1.1046 | -0.549 |  | 11.315 | -6.66 | 0 |  |  | -14.81 | -14.84 |  | -8.77 | -8.76 | 6.0579 | 3.4073 | 23.1918 | 25.4761 | -16.3287 | -6.9659 | -6.7702 | 15.8527 | 21.3619 |  | -10.3148 | 5.9305 | 29.5786 | 11.8434 | 3.4511 | -3.4 | -3.5 | -25.1794 | -26.223 | -3.3272 |  | 6.2722 | 4.0255 | 3.6672 | 2.4945 | -85.1466 | 46.9375 | 47.2426 | -11.0967 | -150.7331 |  |  |  | 16.6459 | 11.83 | 6.78 | -18.95 | 1.92 | -11.918 | -11.784 | 29.9883 | 27.7556 | -0.9124 | -15.0727 | -15.1952 | 6.095 | 8.5723 |  |  | 38.6 | -12 | -2.49 | 24.9172 | 24.4165 | 24.0847 | 65.0088 | 65.0264 | -17.8051 | -56.3186 | -14.2527 | 3.2127 | 31.66 | 21.07 | 9.3799 | 9.5734 | -9.82 |  | -10.5 | -10.6702 | 16.4875 | 0.015 | -4.7376 | 0 | 0 | -5.6921 | 5.2421 | 39.9068 | 14.8495 | 5.91 | -1.54 | 8.7615 | -16.5084 | -2.61 | -2.58 | 19.35 | 20.73 | -16.0182 | -8.3818 | -30.3364 | -28.6091 | 25.4762 | 8.4556 | -0.6336 | -0.5433 | -12.7599 | -19.689 | -11.384 | -80.3958 | 5.9323 |  | -5.14 | -4.6364 |  | 5.0268 | 3.9377 | -20.484 | -17.1876 | -16.8414 | 0.3405 | 13.82 | -10.6 | 0.1 | 3.0476 | 16.5398 | -10.3731 | -10.2315 | 7.4131 | -1.0402 | -13.4904 |  |  |  | 2.6582 | 2.6847 | 0 | 0.5024 | 0.1675 | -9.7125 | 11.2669 | 11.279 | 1.6121 | 16.3448 | 24.3131 | -16.68 | -3.3175 | 0.404 | 2.35 | 1.25 | -23.2273 | 0 | 5.521 | 3.772 |  | 34.44 | -30.0474 | -19.4097 | -2.37 | 26.3595 |  | 26.9903 |  | -8.3225 | 3.3399 |  |  | -11.2182 | 22.8466 | 4.2489 | -31.428 | 8.1549 | 6.653 | 150.5178 | -8.2982 | -10.1866 | -17.3169 | 2.6414 | 6.7174 | 6.9305 | 2.0659 | 16.9079 | 18.4142 | -7.54 | 10.3593 | 47.5818 | 0 | 22.3269 | 0.8407 | 1.0981 | 0 |  | -17.7556 | -18.5785 |  |  | -20.6807 | -20.2358 | -13.5511 | -13.339 | -3.92 | -3.91 | -24.7 | -24.5 | 1.3724 | -9.52 | 56.3387 | 25.5556 | 25.3982 | -19.1 | -27.8 | 6 | 5.5 | -17.9111 |  | -64.2629 | -59.8273 | -240.5164 | -23.9602 | 25.7334 | 91.8377 | 72.0631 | 92.8785 | 136.992 | 23.9442 | 15.4789 | 15.2277 | 15.615 | 142.6037 | -245.6251 | 43.5511 | -37.2738 | 0.1892 |  | -3.68 | -1.892 | -1.902 | -1.12 | 4.08 | -4.1976 | -10.576 | 7.8843 | -5.4185 | 3.7 | 8.904 | 7.136 | 0.8065 | 1.1061 | 2.078 | -2.5878 | 4.1966 |  | 12.2 | 8.1081 | 0.04 |  | -14.7178 | -1.1381 | -21.8725 | -13.0246 | -3.495 | -22.9799 | -4.4812 | -13.8 | -3.9 |  | -133.482
10/05/2025 | 21:00 | 0 | 3.342 | -7.0565 | 4.233 | 6.0823 |  | 11.5002 |  | 13.2262 | 4.9069 | 4.6455 | -11.1 | -26.4 | 4.4 | 3.312 | -19.8 | 2.8985 | -10.9363 | 4.0121 | 3.8252 | 6.6342 | 3.4474 | -1.6389 | 1.3286 |  | -0.7078 | -0.628 |  | 11.097 | -8.88 | 0 |  |  | -15.12 | -15.1 |  | -9.11 | -9.02 | 6.4248 | 3.3074 | 23.5805 | 25.5351 | -13.9207 | -6.1621 | -6.0236 | 12.5222 | 12.7993 |  | -8.8413 | 5.9305 | 30.2121 | 12.5088 | 3.8532 | -3.7 | -3.7 | -26.7533 | -27.3959 | -3.5344 |  | 6.4822 | 3.9633 | 4.1746 | 2.6584 | -95.8891 | 44.5265 | 44.8317 | 3.3069 | -157.41 |  |  |  | 15.4783 | 11.55 | 6.53 | -19.61 | 1.67 | -12.5878 | -12.7217 | 30.5128 | 28.8227 | -1.6378 | -15.3746 | -15.3971 | 5.9303 | 7.7679 |  |  | 37.9 | -10.9 | -1.94 | 24.1636 | 24.1942 | 23.1811 | 65.5444 | 66.1846 | -18.7788 | -56.0388 | -15.6671 | 2.9959 | 29.17 | 20.91 | 9.0674 | 9.1827 | -10.06 |  | -9.9317 | -9.7091 | 15.3747 | 0.0151 | -5.0617 | 2.4 | 2.5 | -5.6836 | 4.494 | 39.7491 | 13.7363 | 5.2 | -1.47 | 8.0055 | -15.8509 | -2.6 | -2.82 | 19.16 | 20.38 | -13.9273 | -7.2 | -30.2397 | -29.4273 | 26.2365 | 7.855 | -1.8202 | -1.7511 | -15.4105 | -21.529 | -11.723 | -95.0042 | 0 |  | -5.1135 | -4.7463 |  | 2.2584 | 1.564 | -20.484 | -16.5411 | -16.0876 | 1.8685 | 13.99 | -10.53 | 0 | 2.8657 | 13.2679 | -10.1902 | -10.0736 | 8.1379 | 1.7257 | -15.4981 |  |  |  | 2.6519 | 0 | 0 | 0.8373 | 1.0047 | -9.545 | 11.9788 | 11.9091 | 2.0614 | 18.3735 | 23.107 | -16.21 | -3.81 | 0.3774 | 2.34 | 1.14 | -23.063 | 1.0226 | 5.614 | 4.442 |  | 35.17 | -31.8203 | -19.9147 | -2.1 | 26.9796 |  | 26.9437 |  | -8.2766 | 3.2431 |  |  | -12.718 | -8.5062 | 3.9116 | -32.2683 | 7.4513 | 7.4199 | 149.5025 | -8.7061 | -10.2801 | -16.9869 | 2.0988 | 6.6222 | 6.7802 | 2.0162 | 18.1065 | 19.4168 | -7.54 | 9.5719 | 46.7181 | 3.9081 | 21.453 | 0 | 1.5525 | -5.7392 |  | -16.9231 | -18.2083 |  |  | -18.9998 | -18.379 | -13.3531 | -13.1504 | -3.69 | -3.81 | -25.4 | -25.2 | 1.2314 | -9.68 | 52.3133 | 28.9398 | 28.0523 | -19.5 | -28.9 | 4.7 | 3.8 | -18.0962 |  | -58.8825 | -57.6744 | -238.9356 | -25.5982 | 22.4076 | 90.9653 | 74.7819 | 87.3037 | 134.199 | 20.3232 | 17.3641 | 15.9468 | 17.9838 | 140.5538 | -243.0153 | 41.9219 | -35.9673 | -0.4211 |  | -3.6 | -1.992 | -2.004 | -1.04 | 4.4 | -4.0042 | -10.6645 | 7.8233 | -5.449 | 3.7 | 7.516 | 7.62 | 2.4016 | 2.7935 | 2.4758 | 1.9299 | 2.1821 |  | 13.1 | 8.7927 | 0.03 |  | -15.1157 | -0.2241 | -21.8082 | -13.5768 | -4.2219 | -23.2678 | -3.47 | -14.8 | -2.7 |  | -132.2704
10/05/2025 | 21:30 | 0 | 3.041 | -6.4014 | 4.2023 | 6.0675 |  | 11.5052 |  | 12.4509 | 4.7369 | 4.387 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -19.8 | 3.2476 | -11.525 | 3.7766 | 3.6359 | 6.1761 | 3.1071 | -1.2455 | 1.6817 |  | -0.5561 | -0.664 |  | 11.068 | -6.66 | 0 |  |  | -16.15 | -16.05 |  | -8.64 | -8.58 | 6.5971 | 3.4024 | 20.2766 | 21.684 | -17.0381 | -11.7884 | -11.4555 | -0.2876 | -0.1577 |  | -9.913 | 3.1687 | 15.9108 | -40.0692 | 3.4876 | -3.2 | -3.2 | -22.7795 | -22.542 | -3.4048 |  | 3.8172 | 3.8925 | 3.9664 | 2.7844 | -54.1398 | 42.848 | 42.7869 | -13.6381 | -140.3931 |  |  |  |  | 11.77 | 6.34 | -19.96 | 1.81 | -13.6594 | -12.8557 | 30.8839 | 29.0092 | -2.8482 | -15.5641 | -15.6797 | 3.831 | 7.2621 |  |  | 35.2 | -9.7 | -1.97 | 22.5192 | 23.0373 | 21.3842 | 64.6561 | 64.3443 | -16.3105 | -55.7238 | -12.3541 | 3.1313 | 30.45 | 20.96 | 7.9736 | 8.2062 | -9.21 |  | -9.0423 | -8.8831 | 14.6724 | 0.0151 | -4.6512 | 2.4 | 2.8 | -6.1084 | 3.746 | 38.6451 | 12.4374 | 4.28 | -1.3 | 6.8715 | -14.4258 | -2.07 | -2.15 | 17.18 | 20.05 | -14.6909 | -6.8091 | -31.0543 | -29.6545 | 22.1804 | 4.7067 | -4.1676 | -3.8528 | -15.0337 | -21.6784 | -12.249 | -79.8468 | 1.3531 |  | -7.3067 | -6.8828 |  | 0.3268 | -0.0823 | -22.02 | -16.5666 | -16.1182 | 1.5391 | 13.84 | -8.38 | 0.1 | 2.7399 | 10.8845 | -10.5423 | -10.4082 | 8.2193 | 1.343 | -17.343 |  |  |  | 0 | 3.4632 | 0 | 1.1722 | 1.3396 | -8.8752 | 11.4845 | 11.5399 | 3.2116 |  | 22.8482 | -16.1 | -3.3175 | 0.3692 | 2.59 | 1.78 | -21.6492 | 0.9836 | 5.639 | 4.331 |  | 35 | -31.9859 | -20.5447 | -2.02 | 26.3948 |  | 26.3415 |  | -8.0528 | 3.15 |  |  | -12.0397 | -7.6268 | 5.3628 | -33.4447 | 7.5514 | 6.8641 | 144.7248 | -9.2519 | -9.8153 | -16.6549 | 2.2076 | 6.0509 | 6.1711 | 1.4791 | 20.5988 | 22.5913 | -6.71 | 10.0695 | 50.0645 | 5.1606 | 21.0921 | 2.0715 | 3.2611 | -6.7891 |  | -14.1675 | -15.7269 |  | 48.3252 | -18.7031 | -18.0439 | -12.8638 | -12.8001 | -4.53 | -4.6 | -23.8 | -23 | 1.3376 | -9.84 | 51.4346 | 28.4637 | 28.2912 | -19.5 | -28.6 | 4.3 | 3.8 | -17.8434 | -17.7487 | -56.9389 | -56.5984 | -238.1922 | -23.7404 | 21.122 | 93.0333 | 73.724 | 88.9082 | 134.3885 | 22.7207 | 18.41 | 16.9671 | 16.5015 | 140.6592 | -244.2215 | 43.3268 | -35.565 | -0.3748 |  | -2.88 | -1.778 | -1.807 | -1.6 | 4.72 | -3.8049 | -10.634 | 7.0634 | -4.5975 | 4.2 | 8.933 | 9.289 | 2.7657 | 3.1137 | 2.9686 | 1.998 | 3.2041 |  | 11.8 | 8.6934 | -0.11 |  | -16.6877 | 0.2276 | -21.2799 | -14.9519 | -4.8466 | -22.4667 | -4.0603 | -13.6 | -3.8 |  | -132.032
10/05/2025 | 22:00 | 0 | 3.2246 | -6.702 | 3.8869 | 5.6554 |  | 10.6741 |  | 11.7357 | 4.3569 | 4.0081 | -13.32 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.4 | 3.0378 | -12.4486 | 3.4596 | 3.3752 | 5.8437 | 3.1227 | -1.2534 | 1.7292 |  | -0.5955 | -0.617 |  | 10.93 | -6.66 | 0 |  |  | -15.34 | -15.42 |  | -9.16 | -9.16 | 5.9463 | 3.5757 | 19.6576 | 21.317 | -19.4788 | -11.1186 | -10.6395 | 13.4629 | 12.9002 |  | -13.7978 | 4.3523 | 22.5929 | -42.8619 | 6.6924 | -4.6 | -4.7 | -22.4616 | -22.5121 | -3.46 |  | 2.158 | 3.6885 | 3.9594 | 2.7327 | -46.5712 | 42.3292 | 42.4512 | -12.7309 | -136.3457 |  |  |  | 15.5182 | 12.08 | 5.28 | -20.59 | 4.8 | -13.9273 | -14.0613 | 31.062 | 29.1133 | -2.4975 | -17.0232 | -17.146 | 2.2471 | 5.5277 |  |  | 30.7 | -6.4 | -1.94 | 21.7844 | 21.0536 | 20.7221 | 63.4492 | 64.3587 | -14.3577 | -57.0608 | -10.2158 | 2.9343 | 28.43 | 20.73 | 7.3486 | 7.6202 | -8.85 |  | -7.521 | -7.4972 | 13.2842 | 0.0151 | -4.4269 | 4.8 | 5.2 | -6.2146 | 2.811 | 38.3296 | 10.9531 | 3.12 | -1.3 | 6.372 | -12.7657 | -2.55 | -2.61 | 16.74 | 19.61 | -13.0909 | -6.4091 | -30.999 | -29.3636 | 20.8276 | 3.8537 | -5.0599 | -4.9218 | -15.7858 | -22.711 | -12.203 | -80.5641 | -0.2264 |  | -7.1642 | -6.8162 |  | -1.8707 | -2.5703 | -17.412 | -15.8012 | -15.3999 | 2.2143 | 13.88 | -10.18 | 0 | 2.5295 | 7.8144 | -10.4338 | -10.2925 | 7.7787 | 2.9725 | -16.972 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.842 | 2.0095 | -8.5403 | 11.505 | 11.2872 | 3.6135 | 18.4416 | 25.4118 | -14.92 | -3.8119 | 0.3509 | 2.49 | -0.95 | -25.1818 | 0 | 5.625 | 4.206 |  | 35.47 | -33.0084 | -21.8285 | -1.92 | 27.1605 |  | 25.9772 |  | -8.1762 | 2.9864 |  |  |  | -7.3758 | 4.8501 | -33.8649 | 8.2998 | 8.5284 | 149.3391 | -9.8679 | -9.294 | -16.311 | 2.0758 | 5.6261 | 5.736 | 1.421 | 21.8856 | 24.1744 | -7.12 | 11.5824 | 50.2989 | 3.1146 | 20.7867 | 0.9477 | 2.06 | -6.7288 |  | -11.5797 | -13.0763 | 50.2393 |  | -19.3404 | -18.7361 | -12.0789 | -11.9188 | -4.01 | -4.09 | -24 | -23.8 | 1.3889 | -9.76 | 50.8667 | 28.7817 | 28.6112 | -19.9 | -28.2 | 4.3 | 3.8 | -17.8597 | -17.7599 | -57.6487 | -55.3928 | -236.0574 | -23.4829 | 20.1792 | 89.7902 | 76.5545 | 90.3466 | 133.3474 | 20.1129 | 16.2921 | 16.2017 | 16.0019 | 138.943 | -244.3772 | 40.772 | -34.7963 | -0.2087 |  | -2.72 | -1.985 | -1.997 | -1.84 | 4.72 | -3.719 | -10.927 | 7.1214 | -4.4511 | 4.2 | 7.129 | 8.533 |  | 3.1579 | 3.1031 | 2.7244 | 3.1069 |  | 12.1 | 9.1407 | -0.16 |  | -17.4752 | 0.3451 | -20.642 | -15.6984 | -4.6047 | -22.0718 | -4.1197 | -13.4 | -3.5 |  | -131.5662
10/05/2025 | 22:30 | 0 | 2.8535 | -6.0504 | 3.6344 | 9.1049 |  | 18.1858 |  | 10.9956 | 3.9229 | 3.665 | -15.54 | -19.8 | -2.2 |  | -13.2 | 3.0248 | -2.9377 | 3.2435 | 2.9988 | 5.3757 | 3.2335 | -2.8672 | 2.4826 |  | -0.6996 | -0.486 |  | 10.547 | -2.22 | 0 |  |  | -15.93 | -16.39 |  | -8.01 | -8.17 | 5.5358 | 4.249 | 15.347 | 16.7923 | -17.2206 | -10.3148 | -9.5754 | 15.8378 | 13.0509 |  | -15.1374 | 4.7469 | 26.7026 | -49.1975 | 9.8879 | -6.5 | -6.9 | -21.1819 | -22.1292 | -3.371 |  | 4.4325 | 3.4305 | 3.8018 | 2.5967 | -32.6548 | 39.674 | 40.9558 | -12.6202 | -138.7423 |  |  |  | 13.4325 | 11.46 | 4.73 | -21.38 | 4.25 | -13.7934 | -15.6688 | 32.6097 | 28.7614 | -1.4202 | -16.08 | -16.4222 | 4.126 | 7.7879 |  |  | 25 | -9.3 | -1.85 | 17.9893 | 20.5378 | 18.1229 | 61.3454 | 61.9027 | 1 | -61.0906 | -4.0133 | 2.9812 | 27.54 | 18.84 | 6.7236 | 6.839 | -8.56 |  | -9.7027 | -9.3657 | 20.1237 | 0.0152 | -4.3132 | 7.1 | 7.6 | -6.3586 | 1.5019 | 37.8565 | 9.2831 | 2.05 | -0.66 | 6.048 | -18.9261 | -5.66 | -5.69 | 21.84 | 19.36 | -17.4727 | -8.4091 | -30.5142 | -29.3 | 20.8308 | 2.3384 | -6.6414 | -6.1986 | -17.1895 | -22.4943 | -12.133 | -78.0719 | 2.956 |  | -7.0112 | -6.645 |  | -5.2276 | -6.0386 | -18.948 | -14.029 | -14.0763 | 2.6625 | 14.56 | -8.45 | 1.7 | 2.3651 | 2.1865 | -10.5835 | -10.3948 | 8.7101 | 5.5315 | -18.6626 |  |  |  | 0 | 2.4392 | 0 | 1.6746 | 1.6746 | -14.0663 | 10.7266 | 10.86 | 4.6564 | 20.2735 | 25.4948 | -14.89 | -2.3122 | 0.3509 | 3.18 | -1.34 | -19.2165 | 0 | 5.409 | 4.128 |  | 34.78 | -35.9506 | -22.2586 | -2.2 | 25.7646 |  | 26.2152 |  | -7.7399 | 2.9265 |  |  | -11.1124 | -7.1031 | 5.787 | -35.4615 | 9.0857 | 8.3577 | 141.9606 | -10.4919 | -10.1385 | -15.4474 | 1.9849 | 4.7838 | 4.858 | 1.3426 | 20.3969 | 21.5809 | -6.71 | 2.8014 | 58.5606 | 0 | 10.9377 | 5.2538 | 5.8146 | -8.6538 |  | 0 | 0 |  |  | -19.2799 | -18.39 | -8.9681 | -9.0081 | -4.75 | -4.55 | -22.9 | -23.1 | 1.2845 | -10.4 | 50.7536 | 28.988 | 28.5454 | -20.4 | -28.2 | 4.7 | 3.9 | -17.8896 | -17.8269 | -48.7365 | -54.7341 | -238.3145 | -24.0002 | 17.6503 | 91.8009 | 73.0608 | 85.4097 | 134.3488 | 16.3224 | 15.8003 | 15.4947 | 20.0108 | 132.8435 | -243.5942 | 42.769 | -32.9263 | -0.4211 |  | -1.36 | -1.868 | -1.879 | -3.36 | 5.36 | -2.6095 | -11.6289 | 6.6239 | -3.5142 | 4.3 | 8.54 | 8.458 | 2.5497 |  | 3.6155 | 3.2372 | 3.9477 |  | 12.5 | 4.982 | -0.23 |  | -18.1301 | -0.7427 | -18.7976 | -17.2255 | -4.4331 | -21.077 | -5.4395 | -13.5 | -4.3 |  | -133.1527
10/05/2025 | 23:00 | 0 | 2.729 | -5.7014 | 3.7059 | 8.9193 |  | 17.0521 |  | 10.44 | 3.7189 | 3.297 | -11.1 | -22 | 0 | 2.484 | -15.4 | 3.1368 | -7.3242 | 3.125 | 2.9652 | 5.2829 | 2.8153 | -2.3088 | 2.5633 |  | -0.6661 | -0.685 |  | 10.425 | -8.88 | 0 |  |  | -16.09 | -16.12 |  | -9.04 | -9.06 | 5.4903 | 3.4524 | 18.8975 | 20.6908 | -19.2146 | -10.9846 | -9.7519 | 5.3573 | 7.3373 |  | -12.7261 | 4.3523 | 19.5236 | -44.5659 | 11.4375 | -6.9 | -6.9 | -23.4687 | -23.2772 | -3.3796 |  | 1.1451 | 3.1003 | 3.3039 | 2.4042 | -57.8631 | 40.1929 | 40.2234 | -8.087 | -159.0954 |  |  |  | 11.3468 | 11.34 | 4.6 | -22 | 3.73 | -16.7404 | -16.4725 | 20.9353 | 19.9385 | -0.7504 | -8.091 | -8.1955 | -0.7715 | 11.6964 |  |  | 35.5 | -17 | -1.76 | 24.0648 | 24.1095 | 23.1561 | 66.0061 | 66.5982 | -12.9371 | -60.11 | -8.8466 | 2.6532 | 27.58 | 17.38 | 6.0986 | 6.2531 | -8.04 |  | -13.1926 | -12.5565 | 20.4067 | 0.015 | -3.989 | 9.6 |  | -6.3867 | 0.9409 | 36.5948 | 8.541 | 1.42 | -0.93 | 5.778 | -20.6837 | -6.46 | -6.57 | 22.43 | 17.53 | -20.6727 | -10.2727 | -31.3518 | -30.2636 | 12.225 | -5.4378 | -12.8746 | -12.9036 | -12.6426 | -22.4439 | -11.832 | -83.384 | 2.2152 |  | -6.3521 | -6.657 |  | -11.8345 | -11.1323 | 3.088 | -15.1184 | -15.1524 | 1.4554 | 0 | -6.73 | 1.3 | 2.1662 | -10.9857 | -10.5015 | -10.4024 | 7.9736 | 1.6003 | -18.8319 |  |  |  | 2.955 | 2.8142 | 0 | 4.6888 | 4.5213 | -10.0474 | 12.8941 | 13.7846 | 4.6793 | 19.9734 | 22.1109 | -16.27 | -4.006 | 0.3417 | 2.22 | 0.64 | -21.7723 |  | 5.734 | 3.522 |  | 35.12 | -32.4095 | -20.985 | -2.11 | 25.2828 |  | 25.5724 |  | -7.8311 | 2.7727 |  |  |  | -5.0635 | 5.7427 | -35.9657 | 7.1453 | 6.7638 | 139.0445 | -11.2469 | -9.3681 | -16.0678 | 2.1947 | 5.0328 | 4.9925 | 2 | 21.2391 | 22.8553 | -7.12 | 9.9168 | 48.7663 | 5.2002 | 18.2241 | 0 | 0 | 0 |  | -11.218 | -12.1328 |  |  | -19.1206 | -18.2527 | -8.7217 | -8.5274 | -3.57 | -3.7 | -22.9 | -22.8 | 1.2662 | -11.04 | 48.4889 | 28.8288 | 28.4271 | -20.8 | -28.2 | 5.1 | 4.4 |  | -17.8269 | -55.0514 | -55.9938 | -236.1393 | -23.7761 | 16.5621 | 89.4665 | 74.3958 | 90.0437 | 133.71 | 20.603 | 19.2739 | 17.7074 | 20.4997 | 139.4622 | -244.0212 | 41.3112 | -35.3443 | -0.2087 |  | -1.68 | -1.879 | -1.888 | -3.36 | 5.52 | -2.6149 | -11.6594 | 7.8233 | -3.5142 | 3.7 | 7.537 | 7.848 | 2.5295 | 2.8787 | 3.7359 | 3.5476 | 3.1461 |  | 11.8 | 9.2239 | -0.22 |  | -18.1622 | -0.6725 | -19.8672 | -15.4414 | -3.075 | -22.2586 | -4.8714 | -13.1 | -3.8 |  | -133.6578
10/05/2025 | 23:30 | 0 | 4.0554 | -8.4077 | 3.5337 | 8.849 |  | 16.3435 |  | 9.9319 | 3.4739 | 3.2309 | -11.1 | -19.8 | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 2.9247 | -7.8919 | 3.2147 | 3.0064 | 5.0725 | 3.1727 | -2.1095 | 2.6229 |  | -0.9778 | -0.832 |  | 10.365 | -8.88 | 0 |  |  | -17.16 | -17.16 |  | -9 | -8.88 | 5.3249 | 3.6238 | 20.2024 | 21.7656 | -19.7646 | -11.3865 | -11.4988 | 14.9943 | 13.5633 |  | -15.0034 | 5.536 | 24.4063 | -46.2724 | 12.5307 | -7.5 | -7.5 | -23.0844 | -23.3986 | -3.44 |  | -1.1755 | 2.1802 | 3.532 | 2.2459 | -60.5182 | 40.3149 | 40.4065 | -5.766 | -156.6417 |  |  |  | 11.3468 | 11.82 | 4.56 | -22.2 | 3.76 | -15.8027 | -15.8027 | 22.6594 | 20.4962 | 0.0223 | -10.0501 | -10.6185 | -0.4282 | 10.1917 |  |  | 31.3 | -14.4 | -1.88 | 21.352 | 22.0069 | 20.7663 | 68.5622 | 68.9941 | -14.6254 | -60.304 | -11.7944 | 2.4001 | 26.27 | 17.35 | 5.7861 | 5.9601 | -7.95 |  | -11.6537 | -11.0445 | 20.0849 | 0.0154 | -4.02 |  | 9.9 | -6.6602 | -0.374 | 35.6485 | 6.6855 | -0.08 | -0.75 | 5.508 | -19.5311 | -5.98 | -6.08 | 19.64 | 16.87 | -20.4 | -10.3091 | -30.279 | -29.6273 | 9.8931 | -8.1979 | -15.9679 | -15.2328 | -10.9629 | -23.067 | -10.484 | -90.6834 | 7.1362 |  | -7.0867 | -7.1568 |  | -8.8534 | -8.3824 | -3.076 | -14.3476 | -14.1178 | 1.0351 | 13.47 | -10.15 | 5.1 | 2.2006 | -4.558 | -10.1038 | -10.0448 | 8.3235 | 3.2305 | -15.5352 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.3491 | 3.3491 | -10.0474 | 11.6734 | 11.8056 | 4.0293 | 18.2964 | 23.2975 | -15.5 | -4.006 | 0.35 | 2.71 | -0.24 | -23.229 | 0 | 5.884 | 4.194 |  | 35.59 | -32.6338 | -21.7272 | -1.92 | 25.8899 |  | 22.798 |  | -5.9991 | 2.6258 |  |  | -11.6616 | -6.8295 | 6.1532 | -34.5372 | 8.7317 | 6.789 | 131.3418 | -12.5819 | -9.9055 | -14.2233 | 1.9869 | 4.9376 | 4.9529 | 1 | 20.7659 | 23.5616 | -7.12 | 10.102 | 51.016 | 5.1568 | 17.3301 | 0 | 0 | -5.4153 |  | -10.8268 | -13.1864 |  |  | -20.1698 | -19.5766 | -7.7293 | -7.655 | 1.66 | 1.61 | -24 | -24 | 1.2131 | -11.2 | 47.7891 | 29.5269 | 29.0669 | -20.8 | -27.4 | 5.2 | 4.6 |  |  | -50.3844 | -60.4408 | -234.2344 | -23.7245 | 15.6812 | 88.0833 | 77.6598 | 90.5607 | 133.9138 | 16.3208 | 19.5599 | 19.752 | 20.794 | 136.6624 | -243.7223 | 38.6966 | -33.3786 | -0.3967 |  | -1.28 | -1.134 | -1.148 | -3.76 | 5.6 | -2.6588 | -11.7174 | 7.7378 | -3.8071 | 3.4 | 7.208 | 7.06 |  |  | 3.6961 | 2.6551 | 2.9888 |  | 11.3 | 10.307 | -0.35 |  | -17.0785 | -0.187 | -20.9466 | -15.1875 | -3.3696 | -21.5479 | -5.2748 | -13 | -3.6 |  | -133.754
11/05/2025 | 00:00 | 0 | 3.5586 | -7.329 | 3.0761 | 8.3636 |  | 16.0803 |  | 9.206 | 3.1019 | 2.8311 | -11.1 |  | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 2.9299 | 0.0562 | 2.9946 | 2.8421 | 4.9843 | 3.2258 | -2.2266 | 2.701 |  | -0.8135 | -1.038 |  | 10.443 | -8.88 | 0 |  |  | -18.05 | -18.05 |  | -8.8 | -8.99 | 5.4172 | 3.8808 | 19.4876 | 21.1684 | -18.836 | -11.3865 | -12.9351 | 18.5778 | 16.8749 |  | -15.2713 | 5.536 | 25.2392 | -50.2332 | 13.3821 | -7.9 | -7.6 | -22.697 | -22.5831 | -3.4944 |  | -0.1178 | 1.9341 | 2.5334 | 1.5805 | -76.1742 | 34.5164 | 34.5775 | 24.1073 | -171.9054 |  |  |  | 10.249 | 11.49 | 4.17 | -22.98 | 3.24 | -16.2046 | -16.2046 | 22.7915 | 21.1712 | -0.3358 | -9.768 | -9.9444 | -0.5232 | 14.4215 |  |  | 40.1 | -24.6 | -1.84 | 23.0565 | 23.1848 | 22.0762 | 70.1727 | 69.8581 | -17.799 | -56.3632 | -16.1889 | 2.1784 | 27.11 | 15.37 | 4.8486 | 4.9835 | -6.99 |  | -16.2555 | -16.072 | 35.3337 | 0.0152 | -3.46 | 12 | 12.2 | -6.4136 | -1.122 | 31.8633 | 5.5722 | -0.78 | 0.3 | 4.374 | -35.827 | -6.27 | -6.39 | 18.87 | 16.15 | -35.9636 | -17.4636 | -35.5413 | -33.7727 |  | -18.9749 | -26.7912 | -26.9095 | -23.4446 | -26.4209 | -10.355 | -118.8055 | -4.026 |  | -7.8842 | -7.5523 |  | -10.011 | -10.2944 | -15.364 | -16.8367 | -16.142 | 7.7473 | 13.71 | -9.83 | 0 | 2.2036 | -5.752 | -9.0224 | -8.8627 | 6.9768 | 8.0966 | -26.3168 |  |  |  | 3.1485 | 3.5237 | 0 | 4.6888 | 4.1864 | -15.9084 | 15.9136 | 15.7844 | -1.4013 | 14.4012 | 26.3932 | -14.97 | -3.3175 | 0.3243 | 2.53 | -0.63 | -25.1921 | 0 | 5.872 | 4.117 |  | 36.22 | -28.731 | -15.9959 | -1.85 | 26.497 |  | 22.3554 |  | -5.4598 | 2.4881 |  |  | -11.4192 | -5.0376 | 5.2743 | -35.4615 | 6.749 | 6.3015 | 119.9934 | -13.272 | -10.5086 | -13.7628 | 2.4153 | 4.6519 | 4.6128 | 1.6801 | 22.0007 | 23.0864 | -7.54 | 8.996 | 50.142 | 5.4476 | 19.2439 | 0 | 0 | -5.6484 |  | -12.4499 | -12.5128 |  | 49.0088 | -20.1259 | -19.5381 | -7.1386 | -7.2516 | 1.77 | 1.79 | -24 | -23.9 | 1.2497 | -11.36 | 48.1956 | 28.8501 | 28.6781 | -20.4 | -27.7 | 4.7 | 4.2 |  |  | -54.7518 | -50.6543 | -236.1073 | -25.1644 | 16.2413 | 88.287 | 78.2898 | 91.8496 | 133.5719 | 15.6447 | 18.3349 | 18.25 | 17.0177 | 133.5483 | -243.2056 | 36.8318 | -31.8732 | -0.0916 |  | -1.12 | -1.24 | -1.246 | -3.68 | 5.36 | -2.4601 | -11.7479 | 7.8843 | -3.9231 | 3.6 | 8.702 | 8.297 |  |  | 3.914 | 3.2362 | 3.0704 |  | 11.7 | 10.6947 | -0.39 |  | -17.4768 | -0.7203 | -20.3309 | -13.5521 | -3.4802 | -21.3242 | -5.402 | -13.2 | -3.4 |  | -127.4467
MÁXIMO |  | 0 | 5.6987 | -4.0403 | 4.4343 | 11.3269 | 0 | 21.9571 | 0 | 22.8178 | 16.3975 | 9.4062 | -11.1 | -19.8 | 6.6 | 4.968 | -13.2 | 3.2476 | 21.0153 | 6.3216 | 6.1829 | 10.8148 | 4.6715 | -1.2455 | 2.701 | 0 | -0.3845 | -0.486 | 0 | 11.315 | -2.22 | 0 | -1.679 | 0.208 | -12.3 | -12.01 | 0 | -6.84 | -7.42 | 7.265 | 4.249 | 25.7108 | 27.5564 | -6.4075 | -2.5452 | -1.8818 | 24.1216 | 25.8728 | 0 | 1.0717 | 7.5087 | 46.0414 | 40.5036 | 13.3821 | -3.2 | -3.2 | -17.6784 | -17.4594 | -2.871 | 0 | 20.3242 | 8.8635 | 7.758 | 5.5597 | -32.6548 | 57.8936 | 57.5274 | 25.369 | -126.926 | 0 | 0 | 0 | 30.6771 | 15.24 | 8.58 | -2.26 | 14.63 | -9.3728 | -9.1049 | 32.6097 | 30.1454 | 0.6401 | -1.5496 | -1.6346 | 19.7683 | 15.1642 | 0 | 0 | 58.2 | -6.4 | -1.76 | 42.2587 | 42.1698 | 40.4807 | 79.5618 | 79.6292 | 1 | -33.1402 | 0 | 3.7285 | 39.85 | 29.39 | 12.6611 | 12.6007 | -6.64 | 25.5123 | -7.521 | -7.4972 | 35.3337 | 0.0154 | -3.2316 | 13.9 | 14.1 | -3.0457 | 9.3562 | 44.7959 | 20.6015 | 10.2 | 0.3 | 15.8625 | -8.393 | -1.96 | -2 | 35.83 | 26.37 | -8.3636 | -4.2727 | -26.5041 | -25.3909 | 40.1399 | 16.9658 | 7.6131 | 8.3653 | 2.1182 | -0.9306 | -8.923 | -61.032 | 26.8201 | 0 | -5.1135 | -4.6364 | 0 | 7.8469 | 7.2696 | 30.224 | -12.4518 | -12.077 | 11.3099 | 14.56 | -6.67 | 18.5 | 5.3492 | 18.249 | -7.7032 | -7.7976 | 8.781 | 11.9476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4362 | 7.2353 | 3.4598 | 10.7172 | 10.8847 | -5.6935 | 24.2168 | 24.8039 | 6.6666 | 22.9798 | 31.1882 | -14.89 | -2.1181 | 0.4388 | 3.28 | 3.68 | -19.1584 | 1.3742 | 6.502 | 4.442 | 0 | 36.54 | -20.5355 | -9.0851 | -1.67 | 29.3624 | 0 | 26.9903 | 0 | -2.5563 | 3.499 | 0.0758 | 0 | -10.6803 | 22.8466 | 8.117 | -28.4868 | 9.7831 | 9.9745 | 156.1812 | -7.4518 | -7.0749 | -10.0305 | 4.0108 | 8.7912 | 8.9565 | 4 | 26.4909 | 28.0228 | -5.87 | 28.0116 | 58.5606 | 8.136 | 35.9966 | 5.2538 | 5.8146 | 0 | 11.5491 | 0 | 0 | 50.2393 | 49.0088 | -16.374 | -15.7807 | -4.625 | -4.9194 | 9.79 | 9.75 | -22.1 | -22.2 | 1.6178 | 5.92 | 80.0596 | 31.4267 | 31.246 | -15.7 | -26.5 | 12.3 | 11.8 | -17.7255 | -17.7487 | -48.4418 | -5.2877 | -232.2124 | -17.379 | 27.744 | 94.7645 | 107.8304 | 129.4095 | 137.8223 | 27.6441 | 21.1636 | 20.0139 | 27.2288 | 148.8158 | -233.8537 | 52.1331 | -10.5065 | 0.9851 | 0 | -1.12 | -0.082 | -0.088 | 4.56 | 5.6 | -2.4601 | -4.686 | 11.339 | -3.5142 | 5.6 | 9.975 | 10.045 | 2.8507 | 3.4222 | 3.914 | 3.5476 | 4.1966 | 0 | 18.9 | 10.6947 | 0.88 | 0 | -5.3766 | 0.3451 | -18.7976 | -3.1619 | 0 | -21.077 | 0 | -11.4 | 2.8 | 0 | -112.7197
MÍNIMO |  | 0 | 1.7616 | -11.6531 | 2.4538 | 5.6554 | 0 | 10.6741 | 0 | -0.8544 | 3.1019 | -0.4145 | -19.98 | -30.8 | -2.2 | 0.828 | -22 | -0.0921 | -12.4486 | 2.7703 | 2.5648 | 4.644 | 2.6618 | -3.4912 | 1.1072 | 0 | -1.3939 | -1.396 | 0 | 9.667 | -8.88 | -11 | -2.196 | 0.19 | -18.6 | -18.81 | 0 | -11.91 | -11.99 | 2.8634 | 2.7129 | 10.5927 | 12.0115 | -23.5341 | -18.4864 | -18.2161 | -1.2274 | -1.1324 | 0 | -15.2713 | 2.3796 | 11.9605 | -50.2332 | 3.3827 | -8 | -8 | -35.006 | -34.6017 | -6.1225 | 0 | -1.1755 | 1.8144 | 0 | 1.4922 | -165.3187 | 34.5164 | 34.5775 | -30.1392 | -195.5639 | 0 | 0 | 0 | 8.6722 | 8.45 | 4.17 | -22.98 | 1.67 | -21.0271 | -20.8931 | 17.5942 | 15.5951 | -7.0782 | -19.5253 | -19.6076 | -0.7715 | 5.5277 | 0 | 0 | 25 | -25.2 | -4.05 | 17.9893 | 20.5378 | 18.1229 | 40.2681 | 40.0736 | -27.7078 | -74.538 | -25.0299 | 1.9503 | 26.27 | 14.12 | 4.0674 | 4.3976 | -12.31 | 25.5123 | -16.9488 | -16.555 | 7.0367 | 0.014 | -6.4721 | -13.2 | -13.2 | -7.2717 | -2.4311 | 31.8633 | 3.5312 | -2.16 | -3.14 | 4.374 | -35.827 | -12.9 | -13.02 | 16.74 | 15.39 | -35.9636 | -18.4727 | -38.0789 | -36.1455 | -9.9171 | -23.5755 | -27.9424 | -28.0203 | -23.4446 | -27.7734 | -14.236 | -125.7671 | -23.953 | 0 | -15.0166 | -14.2961 | 0 | -21.2425 | -20.567 | -22.02 | -24.5396 | -23.9356 | -8.0447 | 0 | -13.66 | -5.1 | 1.5126 | -27.5179 | -10.5835 | -10.6743 | 4.2515 | -15.1475 | -32.4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3397 | -24.1137 | 10.5991 | 10.86 | -7.97 | 0 | 20.7144 | -20.31 | -5.3097 | 0.2538 | 1.48 | -1.99 | -28.129 | 0 | 5.297 | 0.056 | 0 | 31.24 | -36.0602 | -23.1846 | -3.3 | 22.2117 | 0 | 15.6823 | 0 | -9.7991 | 1.8149 | 0.075 | 0 | -13.7944 | -20.2931 | -0.1305 | -35.9657 | 3.3438 | 4.341 | 113.169 | -15.3034 | -10.5086 | -19.5844 | 1.4396 | 4.6519 | 4.6128 | 0.7514 | 11.6122 | 12.3819 | -26.82 | 2.8014 | 32.9538 | -15.6995 | 10.9377 | -27.045 | -26.4634 | -8.6538 | 0 | -19.3881 | -21.6751 | 12.6546 | 12.6188 | -29.1238 | -28.6624 | -23.8292 | -23.7022 | -4.75 | -4.6 | -29.8 | -30.3 | 1.2131 | -11.36 | 45.0104 | 12.8921 | 12.7892 | -20.8 | -33.8 | 2.1 | 1.2 | -18.823 | -18.7162 | -107.7996 | -60.4408 | -246.654 | -37.4633 | 9.2084 | 64.0516 | 70.875 | 80.3272 | 115.2415 | -11.1057 | 1.6932 | 2.1672 | -17.2439 | 102.7356 | -249.1132 | 11.5159 | -44.6308 | -1.8274 | 0 | -8.56 | -2.087 | -2.104 | -3.76 | -0.96 | -6.0619 | -11.7479 | 4.4266 | -11.22 | 0 | 5.576 | 6.112 | 0 | 0 | 1.355 | -2.5878 | 1.1427 | 0 | 10.2 | 4.982 | -0.4 | 0 | -18.1622 | -4.7641 | -28.8153 | -17.2255 | -4.8466 | -32.1476 | -5.4395 | -21 | -6.6 | 0 | -134.7826
PROMEDIO |  | 0 | 3.6104 | -7.6297 | 3.5357 | 8.7128 | 0 | 16.8511 | 0 | 11.0516 | 9.4796 | 4.165 | -13.7825 | -26.8162 | 2.8471 | 3.4094 | -19.3111 | 2.3485 | 3.4555 | 4.2223 | 4.0938 | 7.1747 | 3.9901 | -2.5552 | 2.3191 | 0 | -1.0149 | -0.89646 | 0 | 10.4664 | -6.105 | -5.0439 | -1.9719 | 0.1989 | -15.9979 | -16.0331 | 0 | -9.5677 | -9.574 | 6.0133 | 3.2958 | 20.7029 | 22.4109 | -14.9576 | -8.3892 | -8.2193 | 8.3547 | 8.0972 | 0 | -6.79 | 5.3223 | 28.1517 | 0.47073 | 9.4728 | -6.1333 | -6.1542 | -26.7302 | -26.483 | -4.0349 | 0 | 8.9838 | 4.1611 | 3.8705 | 2.7307 | -107.8206 | 44.9442 | 45.0688 | 1.3056 | -159.3887 | 0 | 0 | 0 | 18.1298 | 11.4731 | 6.3435 | -14.4917 | 7.3242 | -15.6018 | -15.479 | 24.7346 | 22.8159 | -3.0433 | -13.1244 | -13.1518 | 8.85 | 10.3551 | 0 | 0 | 42.7604 | -15.8938 | -2.5994 | 30.1745 | 30.1912 | 29.188 | 63.563 | 63.8678 | -17.0394 | -55.7342 | -13.4134 | 2.8681 | 32.5833 | 20.2869 | 8.4554 | 8.5968 | -9.5104 | 25.5123 | -12.2225 | -12.0637 | 21.3355 | 0.01495 | -4.835 | -1.8857 | -1.9629 | -5.362 | 3.5726 | 38.7075 | 12.1784 | 4.1433 | -1.6681 | 10.4285 | -21.7179 | -7.4325 | -7.5196 | 24.5929 | 20.38 | -22.1822 | -11.2542 | -32.1551 | -30.6563 | 24.7967 | -0.33272 | -8.0325 | -7.7913 | -12.3422 | -17.8856 | -12.045 | -94.0303 | -0.29415 | 0 | -10.0223 | -9.6409 | 0 | -4.895 | -5.2061 | -7.5088 | -17.223 | -16.8289 | 1.8808 | 9.7738 | -10.5538 | 1.5583 | 3.3958 | -3.792 | -9.4627 | -9.3918 | 7.3752 | 0.28483 | -15.2709 | 0 | 0 | 0 | 1.2899 | 1.6366 | 0.20819 | 4.8248 | 4.5806 | -11.7708 | 15.1945 | 15.2307 | 1.4767 | 16.9796 | 24.7969 | -17.5756 | -3.5671 | 0.3295 | 2.5169 | 0.72375 | -24.0635 | 0.84767 | 6.0191 | 1.6867 | 0 | 34.1017 | -30.5005 | -18.7975 | -2.2789 | 26.445 | 0 | 22.7101 | 0 | -6.5649 | 2.5758 | 0.0756 | 0 | -12.1162 | -11.1194 | 3.8792 | -31.6976 | 7.1342 | 6.8965 | 138.5359 | -11.0252 | -9.0548 | -14.9754 | 2.4886 | 6.7413 | 6.7993 | 1.8926 | 19.5472 | 20.8328 | -14.3537 | 14.8487 | 46.7793 | -3.3448 | 23.2818 | -9.9174 | -9.3813 | -4.1046 | 5.8909 | -16.8347 | -18.6324 | 32.245 | 33.1833 | -22.1064 | -21.6091 | -13.1078 | -13.0619 | 3.0381 | 3.0096 | -25.6292 | -25.625 | 1.3666 | -5.1867 | 57.8359 | 23.2545 | 23.0425 | -18.4364 | -30.5583 | 6.4354 | 5.8438 | -18.2018 | -18.1702 | -73.7192 | -40.3446 | -238.6599 | -25.3583 | 17.8772 | 80.9673 | 87.9308 | 103.7568 | 128.7044 | 7.0212 | 13.8179 | 13.5285 | 5.9776 | 124.7725 | -242.946 | 26.8793 | -23.6959 | -0.45522 | 0 | -5.5217 | -1.4919 | -1.5038 | 0.905 | 2.435 | -4.1923 | -8.5578 | 8.2724 | -7.1573 | 3.0604 | 8.0457 | 8.0062 | 2.1064 | 2.5791 | 2.3265 | 1.9267 | 2.036 | 0 | 14.5854 | 8.0713 | 0.17 | 0 | -11.728 | -2.2961 | -24.1603 | -9.2915 | -1.8338 | -26.3073 | -2.8973 | -16.2521 | -1.1375 | 0 | -127.2396
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
sábado, 10 de Mayo del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
10/05/2025 | 00:30 | 35.86 | 35.92 | 40.8575 | 39.3788 | 339.597 | 491.6133 | 155.6336 | 156.7029 | 264.3772 | 226.0881 | 802.8018
10/05/2025 | 01:00 | 32.98 | 32.23 | 35.7671 | 35.9515 | 310.2233 | 447.1519 | 154.5567 | 155.3521 | 269.1337 | 228.6025 | 807.645
10/05/2025 | 01:30 | 34.54 | 34.79 | 38.9821 | 39.1467 | 320.3448 | 467.8036 | 154.4057 | 153.8659 | 262.1089 | 223.389 | 793.7695
10/05/2025 | 02:00 | 33.15 | 33.6 | 37.5086 | 37.8204 | 301.7221 | 443.8011 | 151.8454 | 152.0565 | 253.9708 | 218.868 | 776.7407
10/05/2025 | 02:30 | 28.95 | 29.28 | 33.2219 | 32.9393 | 266.1932 | 390.5844 | 148.1732 | 147.0413 | 248.6671 | 212.8689 | 756.7505
10/05/2025 | 03:00 | 30.7 | 31.23 | 36.9727 | 36.6531 | 287.4921 | 423.0479 | 156.5703 | 155.6912 | 257.8079 | 222.8909 | 792.9603
10/05/2025 | 03:30 | 30.65 | 30.9 | 35.0973 | 35.8068 | 280.3874 | 412.8415 | 156.2247 | 155.3657 | 257.4258 | 222.7685 | 791.7847
10/05/2025 | 04:00 | 27.13 | 27.17 | 32.4181 | 32.8712 | 266.8279 | 386.4172 | 155.3608 | 154.593 | 265.3184 | 229.6077 | 804.8799
10/05/2025 | 04:30 | 30.69 | 30.43 | 36.3029 | 36.2535 | 295.1757 | 428.8521 | 159.6104 | 157.9184 | 273.2696 | 230.1916 | 820.99
10/05/2025 | 05:00 | 31.77 | 31.84 | 36.5709 | 36.1542 | 279.7003 | 416.0354 | 161.6317 | 162.2891 | 281.2112 | 240.1128 | 845.2448
10/05/2025 | 05:30 | 27.72 | 27.81 | 32.0162 | 32.1249 | 270.2859 | 389.957 | 164.4409 | 161.9242 | 289.4485 | 242.6356 | 858.4492
10/05/2025 | 06:00 | 33.67 | 33.18 | 37.9104 | 38.4225 | 289.8067 | 432.9896 | 158.0757 | 158.326 | 276.5313 | 236.4978 | 829.4308
10/05/2025 | 06:30 | 36.74 | 37.24 | 38.9821 | 39.0133 | 303.8531 | 455.8285 | 147.3436 | 146.7323 | 256.3303 | 219.3726 | 769.7788
10/05/2025 | 07:00 | 32.1 | 32.2 | 35.9011 | 35.7937 | 307.8623 | 443.8571 | 129.0912 | 129.4579 | 195.8769 | 164.8825 | 619.3085
10/05/2025 | 07:30 | 40.04 | 39.77 | 37.5086 | 37.4866 | 337.9231 | 492.7283 | 109.2595 | 109.3149 | 124.8105 | 103.1666 | 446.5515
10/05/2025 | 08:00 | 41.17 | 41.27 | 38.3123 | 37.656 | 342.3567 | 500.765 | 95.2277 | 95.1751 | 81.4559 | 62.6233 | 334.482
10/05/2025 | 08:30 | 44.53 | 45.41 | 43.2688 | 42.3227 | 402.9472 | 578.4787 | 92.2991 | 91.7563 | 59.2579 | 48.6692 | 291.9825
10/05/2025 | 09:00 | 46.85 | 47.3 | 46.7518 | 45.2175 | 415.0925 | 601.2118 | 102.0881 | 103.7686 | 91.1442 | 75.2572 | 372.2581
10/05/2025 | 09:30 | 46.64 | 46.65 | 42.8669 | 43.1747 | 429.0537 | 608.3853 | 105.1984 | 106.03 | 90.6576 | 73.4845 | 375.3705
10/05/2025 | 10:00 | 49.02 | 49.27 | 47.5555 | 47.8481 | 443.9891 | 637.6827 | 108.8805 | 108.2027 | 102.9281 | 80.6338 | 400.6451
10/05/2025 | 10:30 | 51.25 | 52.39 | 48.0913 | 49.5867 | 461.2361 | 662.5541 | 105.712 | 106.2905 | 103.9385 | 81.3283 | 397.2693
10/05/2025 | 11:00 | 52.63 | 52.15 | 50.6366 | 49.9863 | 470.5024 | 675.9053 | 96.5231 | 96.389 | 80.8559 | 69.4891 | 343.2571
10/05/2025 | 11:30 | 51.81 | 51.52 | 50.7705 | 49.6551 | 464.0388 | 667.7944 | 97.9459 | 95.3472 | 92.5003 | 79.1349 | 364.9283
10/05/2025 | 12:00 | 51.7 | 52.83 | 50.9045 | 50.3391 | 467.5942 | 673.3678 | 96.2432 | 96.1699 | 91.5684 | 74.7704 | 358.7519
10/05/2025 | 12:30 | 52.65 | 52.75 | 51.1724 | 50.607 | 471.5589 | 678.7383 | 98.0556 | 98.6294 | 93.1224 | 69.7574 | 359.5648
10/05/2025 | 13:00 | 48.46 | 48.35 | 50.6366 | 46.3646 | 444.1601 | 637.9713 | 96.3319 | 94.3837 | 92.623 | 70.0976 | 353.4362
10/05/2025 | 13:30 | 48.29 | 47.92 | 48.6272 | 47.655 | 432.9193 | 625.4115 | 94.5342 | 94.6341 | 85.7672 | 68.0403 | 342.9758
10/05/2025 | 14:00 | 44.75 | 45.16 | 45.814 | 45.0975 | 416.4283 | 597.2498 | 97.5706 | 95.638 | 89.007 | 75.0412 | 357.2568
10/05/2025 | 14:30 | 46.55 | 46.54 | 46.3499 | 46.5591 | 422.1837 | 608.1827 | 100.28 | 99.0968 | 99.2709 | 77.1524 | 375.8001
10/05/2025 | 15:00 | 39.95 | 40.07 | 41.3934 | 41.0155 | 377.9961 | 540.425 | 93.5912 | 93.1194 | 94.8598 | 79.3852 | 360.9556
10/05/2025 | 15:30 | 43.29 | 42.97 | 46.4838 | 44.9892 | 407.0212 | 584.7542 | 101.9199 | 99.4323 | 125.6496 | 101.2921 | 428.2939
10/05/2025 | 16:00 | 41.83 | 42.06 | 45.5461 | 44.2075 | 395.9781 | 569.6217 | 119.6335 | 119.6172 | 184.7388 | 141.2984 | 565.2879
10/05/2025 | 16:30 | 40.49 | 41.02 | 43.0009 | 42.5969 | 380.935 | 548.0428 | 134.2471 | 131.4925 | 231.9487 | 187.246 | 684.9343
10/05/2025 | 17:00 | 39.98 | 40.18 | 41.3934 | 41.3385 | 374.0741 | 536.966 | 155.3443 | 157.769 | 297.7414 | 244.9282 | 855.7829
10/05/2025 | 17:30 | 38.57 | 38.71 | 39.9198 | 39.7645 | 359.0359 | 516.0002 | 173.4456 | 174.1568 | 365.0168 | 298.0486 | 1010.6678
10/05/2025 | 18:00 | 37.99 | 38.19 | 38.7142 | 38.3704 | 350.422 | 503.6866 | 176.3573 | 175.4319 | 369.7411 | 301.61 | 1023.1403
10/05/2025 | 18:30 | 48.06 | 48.2 | 46.082 | 46.4581 | 420.6807 | 609.4808 | 174.2483 | 173.4302 | 366.0581 | 302.5722 | 1016.3088
10/05/2025 | 19:00 | 51.32 | 51.21 | 49.0291 | 49.1661 | 446.1984 | 646.9236 | 170.9536 | 169.698 | 351.8797 | 288.2936 | 980.8249
10/05/2025 | 19:30 | 49.9 | 50.31 | 48.8951 | 48.425 | 446.231 | 643.7611 | 166.8522 | 166.5965 | 346.8414 | 286.5624 | 966.8525
10/05/2025 | 20:00 | 50.12 | 50.09 | 47.5555 | 48.0178 | 449.696 | 645.4793 | 170.3965 | 170.5791 | 348.9873 | 284.4297 | 974.3926
10/05/2025 | 20:30 | 51.95 | 52.2 | 50.3686 | 51.5451 | 467.144 | 673.2077 | 169.0042 | 170.779 | 343.3466 | 279.412 | 962.5418
10/05/2025 | 21:00 | 50.17 | 49.94 | 51.8422 | 50.2696 | 452.5244 | 654.7462 | 176.8597 | 174.9024 | 340.2774 | 278.5899 | 970.6294
10/05/2025 | 21:30 | 45.95 | 46.48 | 45.5461 | 45.2711 | 417.0099 | 600.2571 | 189.3308 | 186.149 | 343.586 | 283.6079 | 1002.6737
10/05/2025 | 22:00 | 47.32 | 47.27 | 47.9574 | 46.3905 | 437.8079 | 626.7458 | 190.2379 | 188.8411 | 343.4565 | 277.6938 | 1000.2293
10/05/2025 | 22:30 | 46.94 | 47.53 | 46.6178 | 46.8792 | 426.9313 | 614.8983 | 195.7732 | 195.1463 | 347.3517 | 283.0449 | 1021.3161
10/05/2025 | 23:00 | 44.03 | 41.95 | 45.5461 | 43.8235 | 379.2467 | 554.5963 | 185.4517 | 187.1289 | 322.656 | 273.7794 | 969.016
10/05/2025 | 23:30 | 39.9 | 39.72 | 43.1349 | 44.2753 | 372.8372 | 539.8674 | 186.1539 | 185.1225 | 326.0616 | 268.0905 | 965.4285
11/05/2025 | 00:00 | 33.98 | 34.6 | 38.8482 | 39.7352 | 359.0956 | 506.259 | 181.6582 | 180.7453 | 320.6037 | 263.8042 | 946.8114
MÁXIMO |  | -27.13 | -27.17 | -32.0162 | -32.1249 | -266.1932 |  | 195.7732 | 195.1463 | 369.7411 | 302.5722
MÍNIMO |  | -52.65 | -52.83 | -51.8422 | -51.5451 | -471.5589 |  | 92.2991 | 91.7563 | 59.2579 | 48.6692
PROMEDIO |  | -41.7652 | -41.8708 | -43.0344 | -42.7172 | -380.465 |  | 140.8453 | 140.3808 | 225.0247 | 186.4815
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
sábado, 10 de Mayo del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
10/05/2025 | 00:30 | 504.8451 | 519.9235 | 521.5141 | 524.0269 | 525.308 | 522.356 |  | 501.1518 | 503.7612 | 485.5402 | 509.9787 | 495.1514 | 225.1202 | 225.5859 | 227.9183 | 222.322 | 219.6678 |  | 227.3 |  | 228 | 143.3319 |  | 139.2135 | 137.561 | 134.688 |  | 142.088 | 127.416 | 143.3314
10/05/2025 | 01:00 | 502.6943 | 520.1336 | 525.8732 | 524.3079 | 525.3856 | 521.3347 | 516.5831 | 501.2362 | 504.7525 | 485.8166 | 509.4182 | 495.6835 | 220.1079 | 226.1109 | 227.5105 | 222.4715 | 219.3429 |  | 226.8 |  | 228.2 |  |  | 139.2654 | 138.1817 | 134.8536 |  | 142.3515 | 127.6943 | 143.6991
10/05/2025 | 01:30 | 503.0615 | 519.1358 | 525.7156 | 524.6083 | 525.7083 | 521.9486 |  | 501.9469 | 503.7177 | 485.4576 | 509.6224 | 494.9474 | 219.9918 | 225.5535 | 227.4026 | 222.7354 | 219.6604 |  | 227.3 |  | 228 |  |  | 139.2654 | 138.0949 | 134.9226 |  | 142.1026 | 127.416 | 142.9434
10/05/2025 | 02:00 | 502.6418 | 519.9235 | 525.2955 | 522.6798 | 524.7343 | 520.5885 | 516.7711 | 501.7802 | 503.9156 | 486.575 | 509.854 | 495.6509 | 219.1403 | 225.3616 | 227.3203 | 223.256 | 219.9926 |  | 227.4 |  | 229 |  |  | 139.2135 | 137.6137 | 135.2538 |  | 142.8491 | 127.46 | 143.6991
10/05/2025 | 02:30 | 506.4187 | 522.6545 | 527.6063 | 524.46 | 525.801 | 521.8524 | 517.1825 | 501.2846 | 504.2487 | 486.2133 | 511.1188 | 495.9896 | 221.2821 | 226.4551 | 228.1003 | 222.7421 | 219.6235 |  | 228 |  | 229.2 |  |  | 139.4626 | 137.587 | 134.9778 |  | 142.8491 | 127.6943 | 143.7399
10/05/2025 | 03:00 | 506.8909 | 523.3372 | 527.6063 | 523.2383 | 524.13 | 521.605 | 518.8972 | 500.9927 | 503.8486 | 486.8035 | 510.4874 | 494.3141 | 221.7759 | 225.9178 | 228.1642 | 222.6318 | 220.0074 |  | 227.2 |  | 228.8 | 143.2525 |  | 139.5145 | 137.6688 | 135.0054 |  | 142.4686 | 128.3975 | 143.3314
10/05/2025 | 03:30 | 504.0057 | 520.2912 | 527.1862 | 524.7335 | 525.7185 | 521.8456 | 518.6152 | 501.6687 | 504.3538 | 486.7204 | 509.7428 | 495.694 | 221.9734 | 226.5232 | 228.0593 | 223.085 | 220.0369 |  | 227.3 |  | 228.6 |  |  | 139.2135 | 137.8988 | 135.033 |  | 142.571 | 128.3535 | 143.6582
10/05/2025 | 04:00 | 506.681 | 522.4969 | 528.8142 | 524.6357 | 526.085 | 521.1124 |  | 500.9842 | 502.7723 | 485.859 | 509.7928 | 495.3693 | 222.2766 | 226.9955 | 228.8957 | 223.2021 | 220.2584 |  | 226.7 |  | 228 |  |  | 139.2135 | 137.3094 | 134.8398 |  | 142.1026 | 128.3047 | 143.311
10/05/2025 | 04:30 | 504.95 | 521.0264 | 527.1862 | 524.1216 | 524.897 | 521.8105 | 516.1555 | 501.2758 | 503.0908 | 485.5886 | 509.4552 | 494.9314 | 221.5869 | 226.1201 | 227.8194 | 222.9483 | 220.0517 |  | 227.3 |  | 228 | 143.2324 |  | 139.0164 | 137.0572 | 134.7156 |  | 142.1173 | 128.3047 | 143.2906
10/05/2025 | 05:00 | 507.2581 | 522.3394 | 527.7639 | 523.2959 | 524.3263 | 520.6047 |  | 499.7622 | 502.6351 | 484.6607 | 508.3731 | 494.5648 | 222.2275 | 226.537 | 228.4969 | 222.5285 | 219.498 |  | 226.7 |  | 227.6 | 143.1349 |  | 138.6169 | 137.0075 | 134.619 |  | 141.7367 | 128.0703 | 142.9434
10/05/2025 | 05:30 | 506.9433 | 523.7573 | 525.8207 | 524.4686 | 525.5143 | 521.3351 | 518.9264 | 500.7067 | 503.1468 | 485.2115 | 508.8984 | 495.1016 | 222.2783 | 227.3548 | 228.5852 | 222.9175 | 220.0148 |  | 226.7 |  | 227.8 | 142.435 |  | 138.7155 | 137.1546 | 134.6742 |  | 142.1173 | 128.6807 | 143.0047
10/05/2025 | 06:00 | 503.4812 | 521.7617 |  | 523.3155 | 524.0105 | 520.7393 | 513.4369 | 499.2819 | 502.5826 | 484.7841 | 509.3144 | 494.2143 | 220.8203 | 226.7552 | 228.0173 | 222.5207 | 219.6456 |  | 226.7 |  | 227.6 | 142.469 |  | 138.7155 | 137.3551 | 134.412 |  | 141.8538 | 128.5879 | 142.923
10/05/2025 | 06:30 | 499.442 | 510.1553 | 512.0081 | 519.2787 | 521.3769 | 518.5191 |  | 498.0969 | 502.8968 | 485.4256 | 509.0498 | 494.9405 | 225.1165 | 223.4186 | 226.8978 | 221.7197 | 218.7818 |  | 227.2 |  | 227.5 | 142.4871 |  | 138.9645 | 137.1826 | 135.4884 |  | 142.3661 | 128.0264 | 143.311
10/05/2025 | 07:00 | 497.4486 | 512.1509 |  | 521.4672 | 523.065 | 519.8953 | 518.8295 | 500.3815 | 505.45 | 487.4364 | 511.8441 | 497.8091 | 223.7722 | 223.8619 | 225.6812 | 222.2832 | 219.9188 |  | 228.6 |  | 229.5 | 143.2978 |  | 139.5145 | 138.3702 | 135.171 |  | 143.2151 | 128.4951 | 144.1075
10/05/2025 | 07:30 | 496.1372 | 509.5776 | 510.3801 | 516.9058 | 518.3766 | 516.7457 | 518.9647 | 501.2674 | 506.1754 | 488.6253 | 512.0521 | 499.7137 | 224.4537 | 222.7991 | 224.927 | 220.1006 | 217.1059 |  | 229.3 |  | 229.9 | 144.1134 |  | 139.5145 | 138.6414 | 135.585 |  | 142.1173 | 127.6016 | 144.516
10/05/2025 | 08:00 | 491.2587 | 502.2776 | 505.1281 | 513.7269 | 515.9614 | 513.7474 | 517.639 | 501.6171 | 506.1212 | 487.9401 | 511.7545 | 499.139 | 221.6323 | 221.0383 | 224.0633 | 218.6317 | 216.0207 |  | 228.6 |  | 228.6 | 141.5352 |  | 139.5145 | 137.0952 | 134.4396 |  | 141.4586 | 126.9912 | 142.4737
10/05/2025 | 08:30 | 499.8092 | 512.1509 | 519.2032 | 514.5579 | 516.1981 | 514.0584 |  | 498.4883 | 505.2943 | 487.3893 | 512.0727 | 497.7062 | 225.1656 | 223.2137 | 224.8606 | 217.9652 | 214.9354 |  | 228 |  | 228.2 | 140.6794 |  | 138.8141 | 136.4724 | 133.8462 |  | 141.0633 | 125.8681 | 141.33
10/05/2025 | 09:00 | 498.4978 | 510.9431 | 510.3276 | 513.3242 | 514.7972 | 512.85 |  | 497.7668 | 504.2349 | 485.9602 | 510.805 | 496.7155 | 228.175 | 222.4761 | 223.9869 | 217.4613 | 213.8797 |  | 227.3 |  | 227.4 | 140.5652 |  | 138.5183 | 135.8564 | 133.5426 |  | 141.927 | 125.0234 | 141.473
10/05/2025 | 09:30 | 494.1963 | 508.6323 | 514.3715 | 510.1129 | 511.1486 | 511.595 |  | 498.7714 | 504.0703 | 485.7106 | 510.3143 | 496.7078 | 224.8902 | 221.6987 | 223.3807 | 215.9253 | 212.4991 |  | 226.7 |  | 227.2 | 140.5921 |  | 138.3679 | 135.8499 | 133.6944 |  | 141.5464 | 125.2138 | 141.7385
10/05/2025 | 10:00 | 487.4294 | 502.0676 | 506.1785 | 508.7173 | 510.8671 | 510.4772 |  | 500.4609 | 504.59 | 486.21 | 510.846 | 496.4799 | 221.3367 | 222.0768 | 222.1559 | 215.9652 | 212.942 |  | 226.7 |  | 227.2 | 140.6301 |  | 138.2174 | 135.988 | 134.0532 |  | 141.7952 | 125.1161 | 141.718
10/05/2025 | 10:30 | 487.4818 | 496.2382 | 499.6137 | 507.6144 | 510.5117 | 508.9521 |  | 499.8734 | 504.3258 | 485.8813 | 510.5243 | 497.228 | 224.7441 | 220.4065 | 221.7401 | 215.7374 | 212.6689 |  | 227.3 |  | 227.2 |  |  | 138.067 | 136.0041 | 134.1774 |  | 142.3222 | 124.9794 | 141.7385
10/05/2025 | 11:00 | 489.3178 | 502.3827 | 506.7037 | 517.0454 | 518.6072 | 517.6145 |  | 502.5857 | 505.5493 | 487.8958 | 512.973 | 496.8997 | 222.5621 | 222.6222 | 221.5058 | 221.1337 | 218.7892 |  | 227.3 |  | 227.3 | 140.8324 |  | 138.2693 | 135.9427 | 133.929 |  | 142.1612 | 125.6337 | 141.7385
10/05/2025 | 11:30 | 490.8915 | 503.4331 | 505.916 | 516.0002 | 517.9951 | 516.163 | 518.4453 | 501.4781 | 504.0094 | 486.9579 | 511.6931 | 496.7261 | 222.8229 | 223.3806 | 220.9471 | 220.8282 | 217.2979 |  | 226.7 |  | 226.8 | 140.824 | 0 | 138.2174 | 136.299 | 134.067 |  | 141.6049 | 125.4921 | 141.33
10/05/2025 | 12:00 | 487.6392 | 503.4331 | 509.3297 | 517.6996 | 519.6545 | 517.0435 | 518.2547 | 502.7017 | 505.5459 | 487.2485 | 511.5329 | 497.1731 | 222.0703 | 221.3852 | 221.2851 | 221.215 | 218.7892 |  | 226.7 |  | 226.9 | 141.5362 |  | 138.1189 | 136.4657 | 134.3568 |  | 141.8245 | 126.4785 | 141.7385
10/05/2025 | 12:30 | 486.6425 | 501.5949 | 510.2225 | 516.1497 | 518.34 | 516.8503 | 518.137 | 502.0918 | 505.3117 | 487.7309 | 512.2403 | 498.3418 | 222.2337 | 221.7056 | 220.7911 | 220.414 | 217.9845 |  | 226.9 |  | 226.8 | 141.5633 |  | 138.2174 | 136.4902 | 134.6466 |  | 141.8099 | 126.3369 | 142.1265
10/05/2025 | 13:00 | 490.3145 | 501.0698 | 509.0146 | 518.4584 | 519.6818 | 517.7042 | 515.4977 | 501.68 | 505.6565 | 487.4248 | 510.8997 | 497.4848 | 222.1159 | 222.4615 | 221.6783 | 221.0081 | 218.612 |  | 226.8 |  | 227.3 | 141.7749 |  | 138.4665 | 136.4078 | 134.9088 |  | 142.0294 | 126.7129 | 142.1265
10/05/2025 | 13:30 | 489.2654 | 501.91 | 511.1678 | 518.5009 | 520.4193 | 519.2294 | 518.9199 | 502.0991 | 505.6035 | 487.298 | 512.0894 | 497.9624 | 221.5271 | 222.7796 | 221.7615 | 221.6673 | 218.9664 |  | 227.3 |  | 227.2 |  |  | 138.4665 | 136.4635 | 134.9778 |  | 142.3954 | 126.8056 | 142.1265
10/05/2025 | 14:00 | 491.1013 | 507.1618 | 511.3254 | 520.8712 | 522.38 | 519.3651 | 518.6573 | 502.3346 | 505.1107 | 487.6802 | 511.8402 | 497.9418 | 222.6082 | 225.1343 | 223.0942 | 222.3506 | 219.4758 |  | 226.7 |  | 227 | 140.8584 |  | 138.565 | 136.2686 | 134.5224 |  | 141.9123 | 125.9609 | 141.7385
10/05/2025 | 14:30 | 491.4161 | 503.9582 | 509.1196 | 519.0152 | 520.7767 | 519.1871 | 517.4989 | 502.1108 | 505.0847 | 487.0511 | 511.8563 | 498.0854 | 221.6946 | 222.7885 | 222.1491 | 221.4709 | 218.9812 |  | 226.7 |  | 226.8 | 140.869 |  | 138.565 | 136.0119 | 134.8536 |  | 141.7952 | 125.3066 | 141.718
10/05/2025 | 15:00 | 498.6551 | 512.7287 | 515.2643 | 522.4175 | 524.0603 | 521.8737 | 518.5641 | 504.8766 | 507.285 | 487.9223 | 512.7479 | 498.5064 | 224.698 | 225.4922 | 224.2793 | 222.9007 | 220.0886 |  | 227.3 |  | 227.2 | 141.8814 |  | 139.0164 | 137.0834 | 135.1848 |  | 141.9562 | 126.0097 | 142.1265
10/05/2025 | 15:30 | 493.357 | 506.4265 | 514.0039 | 521.4305 | 523.2897 | 521.6635 | 518.1666 | 504.5823 | 506.3438 | 488.0743 | 512.4854 | 497.9942 | 220.1134 | 223.6868 | 222.7176 | 222.5891 | 219.557 |  | 227.3 |  | 227.2 | 142.6914 |  | 138.9645 | 137.0097 | 135.0606 |  | 141.8391 | 125.7753 | 142.923
10/05/2025 | 16:00 | 497.5535 | 511.3632 | 516.6298 | 522.9354 | 524.6907 | 523.1831 | 518.9377 | 504.0197 | 505.5017 | 487.3889 | 511.9174 | 497.4651 | 221.5338 | 226.1548 | 222.6868 | 222.8815 | 220.1107 |  | 226.7 |  | 227.4 | 142.7697 |  | 139.0164 | 136.8916 | 134.895 |  | 141.7806 | 125.7265 | 142.9434
10/05/2025 | 16:30 | 498.0256 | 512.0984 |  | 523.6261 | 525.1762 | 523.2445 | 518.3604 | 502.1126 | 504.0132 | 486.0386 | 509.3756 | 495.2619 | 220.9802 | 225.5088 | 223.8541 | 222.9503 | 220.1034 |  | 226.1 |  | 226.4 | 140.2127 |  | 138.4665 | 135.4026 | 134.3154 |  | 141.0048 | 126.4785 | 140.554
10/05/2025 | 17:00 | 502.6418 | 514.8293 | 517.6802 | 523.0302 | 524.5108 | 522.2944 |  | 501.3399 | 502.2957 | 484.063 | 508.4802 | 493.2711 | 226.878 | 226.4191 | 225.3725 | 222.1348 | 219.9631 |  | 225.4 |  | 226.2 | 140.2455 |  | 138.2693 | 135.7806 | 134.5224 |  | 142.7759 | 126.664 | 140.5335
10/05/2025 | 17:30 | 491.3636 | 502.2252 | 503.9202 | 519.699 | 521.5016 | 519.0494 | 513.1234 | 497.1217 | 499.6893 | 481.2649 | 505.7256 | 491.1738 | 221.8614 | 222.3909 | 223.6445 | 221.618 | 220 |  | 224.8 |  | 225 | 139.4186 |  | 137.9684 | 135.4423 | 133.1148 |  | 142.1173 | 126.7129 | 140.1251
10/05/2025 | 18:00 | 491.3112 | 501.5424 |  | 517.7636 | 519.5662 | 517.732 |  | 496.0888 | 498.8593 | 480.5263 | 505.8919 | 491.0795 | 224.1056 | 222.3846 | 224.3008 | 220.8797 | 219.2101 |  | 224.1 |  | 224.1 |  |  | 137.8698 | 135.5871 | 135.24 |  | 141.4 | 126.8545 | 139.7575
10/05/2025 | 18:30 | 486.7999 | 503.9582 | 515.2118 | 518.3632 | 520.3765 | 518.9717 |  | 497.3137 | 499.8972 | 480.4993 | 505.5697 | 490.9838 | 219.304 | 222.5471 | 223.382 | 220.788 | 219.0107 |  | 224.1 |  | 224.6 |  |  | 139.2654 | 136.1241 | 134.7018 |  | 141.7367 | 126.8056 | 139.7779
10/05/2025 | 19:00 | 487.5867 | 502.9078 | 509.5923 | 518.9025 | 520.8918 | 519.0978 |  | 497.2176 | 499.9807 | 481.33 | 506.3029 | 491.1846 | 221.135 | 222.4738 | 223.5597 | 221.2007 | 219.1953 |  | 224.1 |  | 224.7 |  |  | 139.5145 | 136.44 | 135.0606 |  | 142.0733 | 127.2744 | 140.1455
10/05/2025 | 19:30 | 489.2129 | 504.5359 | 510.7477 | 519.5069 | 521.2701 | 518.8975 |  | 497.5079 | 500.9911 | 481.6369 | 507.8269 | 492.3271 | 222.4504 | 223.2056 | 224.2298 | 221.3537 | 219.5939 |  | 225.4 |  | 226 |  |  | 139.8102 | 136.2148 | 135.0054 |  | 142.937 | 126.8056 | 140.1659
10/05/2025 | 20:00 | 492.4128 | 506.5316 | 509.0146 | 519.9387 | 521.5965 | 519.3216 |  | 496.6954 | 500.9261 | 482.0243 | 508.1924 | 492.978 | 225.671 | 223.5212 | 225.1303 | 221.4293 | 219.6752 |  | 225.4 |  | 226 |  |  | 139.7116 | 135.7968 | 134.9502 |  | 143.1565 | 126.6201 | 140.5335
10/05/2025 | 20:30 | 494.4061 | 507.687 | 507.9117 | 520.1554 | 521.3714 | 520.0517 |  | 497.3289 | 500.6606 | 481.9611 | 506.8337 | 492.0929 | 226.5479 | 223.6684 | 224.8922 | 221.5928 | 219.9631 |  | 225.4 |  | 225.9 |  |  | 139.5612 | 136.2499 | 135.102 |  | 142.8345 | 126.1025 | 140.5335
10/05/2025 | 21:00 | 498.1306 | 508.9999 | 512.0607 | 519.9828 | 521.6727 | 519.2845 |  | 496.8859 | 500.7549 | 481.8944 | 507.1828 | 492.5936 | 229.6976 | 224.16 | 225.966 | 222.051 | 220.3322 |  | 224.8 |  | 225.7 | 140.2255 |  | 139.7635 | 136.1339 | 134.2326 |  | 142.2343 | 126.1953 | 140.5335
10/05/2025 | 21:30 | 491.4161 | 500.2295 | 498.0906 | 520.528 | 522.5417 | 520.3847 |  | 496.9493 | 500.7326 | 481.8878 | 506.4059 | 492.166 | 227.6934 | 221.893 | 224.1079 | 222.2689 | 220.8269 |  | 224.8 |  | 225.9 | 139.4196 |  | 139.8102 | 135.8131 | 133.5564 |  | 142.2197 | 126.3369 | 140.5335
10/05/2025 | 22:00 | 491.5735 | 498.9165 | 501.4518 | 520.4666 | 523.0015 | 520.684 |  | 497.6697 | 500.4798 | 482.5097 | 506.7957 | 491.8789 | 228.0398 | 222.5465 | 224.6794 | 222.2794 | 220.9893 |  | 224.8 |  | 226.2 |  |  | 139.8102 | 136.0051 | 133.6254 |  | 142.2929 | 126.3369 | 140.5335
10/05/2025 | 22:30 | 485.5409 | 495.1353 | 502.5022 | 520.4128 | 522.969 | 520.7112 |  | 496.2953 | 502.1059 | 481.3234 | 507.0815 | 491.7109 | 223.4409 | 221.9087 | 222.4092 | 222.3202 | 220.7457 |  | 224.8 |  | 226.6 | 140.2368 |  | 140.0125 | 135.4723 | 133.9566 |  | 142.249 | 126.1025 | 140.5335
10/05/2025 | 23:00 | 493.934 | 503.223 | 503.3425 | 521.0386 | 523.2653 | 521.4764 |  | 496.3103 | 500.3546 | 481.4395 | 506.2989 | 492.2228 | 227.6114 | 222.2725 | 225.0581 | 222.5021 | 219.7933 |  | 224.8 |  | 226.2 | 140.2088 |  | 140.3082 | 135.4114 | 134.4258 |  | 142.4393 | 126.3857 | 140.5335
10/05/2025 | 23:30 | 496.8192 | 502.8029 | 508.2793 | 523.4139 | 524.9171 | 522.6342 |  | 497.7374 | 499.716 | 482.1093 | 507.7342 | 492.3754 | 228.9323 | 223.1002 | 226.7832 | 223.4328 | 221.2329 |  | 224.8 |  | 226.2 |  |  | 140.3082 | 135.7639 | 134.688 |  | 142.2051 | 126.8056 | 140.5335
11/05/2025 | 00:00 | 498.7076 | 505.6913 | 507.9117 | 523.1606 | 524.1951 | 520.7322 |  | 498.561 | 501.5085 | 482.6536 | 507.3779 | 492.8517 | 225.6687 | 224.2109 | 227.6028 | 223.5801 | 220 |  | 224.8 |  | 226.4 | 140.1876 |  | 140.3082 | 136.0214 | 134.9916 |  | 142.6149 | 127.0889 | 140.8399
MÁXIMO |  | 507.2581 | 523.7573 | 528.8142 | 524.7335 | 526.085 | 523.2445 | 518.9647 | 504.8766 | 507.285 | 488.6253 | 512.973 | 499.7137 | 229.6976 | 227.3548 | 228.8957 | 223.5801 | 221.2329 | 0 | 229.3 | 0 | 229.9 | 144.1134 | 0 | 140.3082 | 138.6414 | 135.585 | 0 | 143.2151 | 128.6807 | 144.516
MÍNIMO |  | 485.5409 | 495.1353 | 498.0906 | 507.6144 | 510.5117 | 508.9521 | 513.1234 | 496.0888 | 498.8593 | 480.4993 | 505.5697 | 490.9838 | 219.1403 | 220.4065 | 220.7911 | 215.7374 | 212.4991 | 0 | 224.1 | 0 | 224.1 | 139.4186 | 0 | 137.8698 | 135.4026 | 133.1148 | 0 | 141.0048 | 124.9794 | 139.7575
PROMEDIO |  | 495.9919 | 509.3281 | 513.5002 | 519.8773 | 521.5133 | 519.1337 | 517.5897 | 500.0519 | 503.3323 | 485.1176 | 509.5973 | 495.183 | 223.3722 | 223.8763 | 224.8302 | 221.4582 | 218.8717 | 0 | 226.4563 | 0 | 227.1146 | 141.4847 | 0 | 139.0325 | 136.603 | 134.6018 | 0 | 142.1337 | 126.7813 | 141.8976
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
sábado, 10 de Mayo del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 10/05/2025 01:57:00 | 10/05/2025 08:09:00 | Por regulación de tensión en la SE Planicie.

## AISLADOS_TEMP
sábado, 10 de Mayo del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
sábado, 10 de Mayo del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:06:12 16:06:13 | 59.755 59.755 | 22:29:53 | 60.356
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:06:12 16:06:13 | 59.755 59.755 | 22:29:53 | 60.356
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:06:12 | 59.754 | 22:29:53 | 60.356
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:06:12 | 59.754 | 22:29:53 | 60.356
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:06:12 16:06:13 | 59.755 59.755 | 22:29:53 | 60.356
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:06:12 16:06:13 | 59.755 59.755 | 22:29:53 | 60.356
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---

## AISLADOS_TEMP_GPS
sábado, 10 de Mayo del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
sábado, 10 de Mayo del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
10/05/2025 | 00:30 | 6278 | 6404.8551 | 2.021%
10/05/2025 | 01:00 | 6228.3 | 6271.6786 | 0.6965%
10/05/2025 | 01:30 | 6181.3 | 6127.4067 | -0.8719%
10/05/2025 | 02:00 | 5993.7 | 6086.7195 | 1.552%
10/05/2025 | 02:30 | 6025.7 | 6006.511 | -0.3185%
10/05/2025 | 03:00 | 6059 | 6029.4355 | -0.4879%
10/05/2025 | 03:30 | 5925.2 | 6022.6574 | 1.645%
10/05/2025 | 04:00 | 6005.4 | 5969.673 | -0.5949%
10/05/2025 | 04:30 | 5992.4 | 5972.8388 | -0.3264%
10/05/2025 | 05:00 | 6134.1 | 6014.7563 | -1.946%
10/05/2025 | 05:30 | 6016 | 6094.3063 | 1.302%
10/05/2025 | 06:00 | 6162.7 | 6143.3402 | -0.3141%
10/05/2025 | 06:30 | 6148.1 | 6020.9681 | -2.068%
10/05/2025 | 07:00 | 5971.2 | 6061.1142 | 1.506%
10/05/2025 | 07:30 | 6232.4 | 6241.2815 | 0.1425%
10/05/2025 | 08:00 | 6448.1 | 6469.5016 | 0.3319%
10/05/2025 | 08:30 | 6691.6 | 6683.9495 | -0.1143%
10/05/2025 | 09:00 | 6966.4 | 6868.2597 | -1.409%
10/05/2025 | 09:30 | 7056.3 | 7018.1332 | -0.5409%
10/05/2025 | 10:00 | 7074.7 | 7079.7839 | 0.07186%
10/05/2025 | 10:30 | 7077.5 | 7212.5643 | 1.908%
10/05/2025 | 11:00 | 7114.9 | 7293.9953 | 2.517%
10/05/2025 | 11:30 | 7244.8 | 7319.9092 | 1.037%
10/05/2025 | 12:00 | 7240.8 | 7343.3628 | 1.416%
10/05/2025 | 12:30 | 7210.7 | 7290.5192 | 1.107%
10/05/2025 | 13:00 | 7119.6 | 7239.3769 | 1.682%
10/05/2025 | 13:30 | 6926.3 | 7169.7676 | 3.515%
10/05/2025 | 14:00 | 7038 | 7164.9261 | 1.803%
10/05/2025 | 14:30 | 7075.5 | 7145.3714 | 0.9875%
10/05/2025 | 15:00 | 6956.3 | 7113.9429 | 2.266%
10/05/2025 | 15:30 | 6992.8 | 7103.2361 | 1.579%
10/05/2025 | 16:00 | 6878.3 | 7053.9084 | 2.553%
10/05/2025 | 16:30 | 6907.9 | 6983.6208 | 1.096%
10/05/2025 | 17:00 | 6760.2 | 6869.0001 | 1.609%
10/05/2025 | 17:30 | 6810 | 6877.1461 | 0.986%
10/05/2025 | 18:00 | 6906.8 | 6912.818 | 0.08713%
10/05/2025 | 18:30 | 7226 | 7261.7042 | 0.4941%
10/05/2025 | 19:00 | 7192.6 | 7266.8996 | 1.033%
10/05/2025 | 19:30 | 7175.5 | 7325.6676 | 2.093%
10/05/2025 | 20:00 | 7164.9 | 7293.5792 | 1.796%
10/05/2025 | 20:30 | 7139.9 | 7242.1195 | 1.432%
10/05/2025 | 21:00 | 7094.2 | 7127.6269 | 0.4712%
10/05/2025 | 21:30 | 7033.1 | 7089.3925 | 0.8004%
10/05/2025 | 22:00 | 6993.37 | 6988.9536 | -0.06315%
10/05/2025 | 22:30 | 6924 | 6917.6829 | -0.09124%
10/05/2025 | 23:00 | 6755.43 | 6711.8544 | -0.645%
10/05/2025 | 23:30 | 6627.47 | 6565.5988 | -0.9336%
11/05/2025 | 00:00 | 6371.25 | 6379.7923 | 0.1341%

## DESVIACIÓN
sábado, 10 de Mayo del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.
|  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
10/05/2025 | 00:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.8 | 100 | 100 | -0.2 | 647.7 | 646.7979 | 646.7979 | 0.90211 | 215.5 | 211.4413 | 211.4413 | 4.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 61.4039 | 61.4039 | 29.3961 | 220.9 | 235.8476 | 235.8476 | -14.9476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.5 | 116.6667 | 116.6667 | -10.1667 | 106.1 | 116.6667 | 116.6667 | -10.5667 | 107 | 116.6667 | 116.6667 | -9.6667 | 211.8 | 175.0001 | 175 | 36.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 377.1 | 383.2332 | 383.2332 | -6.1332 | 10.5 | 5.4891 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 164.7073 | 164.7073 | 3.2927 | 7.5 | 5.1346 | 5.1346 | 2.3653 | 4 | 2.8185 | 2.8185 | 1.1815 |  |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 13.5 | 14.9922 | 14.9922 | -1.4922 | 84.5 | 82.1075 | 82.1076 | 2.3925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 220.5 | 221.3011 | 221.3011 | -0.80108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228 | 229.5707 | 229.5707 | -1.5707 | 66.3 | 61.2574 | 61.2574 | 5.0426 | 150.2 | 150.2797 | 75 | 75.2 | 41.2 | 37.7093 | 37.7093 | 3.4907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 | 181 | 157.2666 | 179.8314 | 1.1686 | 181.6 | 157.2666 | 179.8314 | 1.7686 | 182.6 | 157.2666 | 179.8314 | 2.7686 | 109.1 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8132 | 5.7 | 9.09 | 9.09 | -3.39 | 5.6 | 9.9491 | 9.9491 | -4.3491 | 47.3 | 47.2663 | 47.2663 | 0.03366 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.3 | 34.4195 | 34.4195 | 3.8805 | 174.1 | 171.5419 | 155.5977 | 18.5023 | 24.6 | 25.1305 | 47.6713 | -23.0713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 0 |  | 0 | 0 | 159.3 | 150.6667 | 150.6667 | 8.6333 |  |  |  | 0 | 66.1 | 75.3334 | 75.3333 | -9.2333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0657 | 0.53431 | 268.5 | 271.1217 | 271.1218 | -2.6218 | 130.2 | 133.6799 | 133.68 | -3.48 | 47.4 | 45.469 | 45.469 | 1.931 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 | 146.6653 | 146.6661 | -43.7661 | 102.6 | 146.6653 | 146.6661 | -44.0661 | 121.8 | 146.6653 | 146.6661 | -24.8661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 55.8 | 73.12 | 73.12 | -17.32 | 0 |  | 0 | 0 | 17.5 | 11.1 | 11.1 | 6.4 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.4 | 19.668 | 19.668 | -3.268 | 56.6 | 55.521 | 55.521 | 1.079 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 16.1 | 17.9512 | 17.9512 | -1.8512 | 11.8 | 12.3902 | 12.3902 | -0.59024 | 12.2 | 11.7073 | 11.7073 | 0.49268 | 17.5 | 15.6098 | 15.6098 | 1.8902 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 18.1 | 16 | 16 | 2.1 | 39.3 | 46 | 46 | -6.7 | 0 |  | 0 | 0 | 13.2 | 62.55 | 62.55 | -49.35 | 50.3 | 57.6 | 57.6 | -7.3 | 1.9 | 4.51 | 4.51 | -2.61 | 0.3 | 3.8 | 3.8 | -3.5 | 17.7 | 20.4878 | 20.4878 | -2.7878 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 0 |  | 7.3 | -7.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 15.7 | 8 | 8 | 7.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 31.7 | 60 | 60 | -28.3 | 25.6 | 44 | 44 | -18.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 |  | 9.4 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.5 | 10.7 | 10.7 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/05/2025 | 01:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.7 | 100 | 100 | -0.3 | 645.4 | 646.7979 | 646.7979 | -1.3979 | 215.5 | 211.4413 | 211.4413 | 4.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 61.4039 | 61.4039 | 27.5961 | 218.5 | 235.8476 | 235.8476 | -17.3476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.5 | 116.6667 | 116.6667 | -10.1667 | 106.5 | 116.6667 | 116.6667 | -10.1667 | 106.3 | 116.6667 | 116.6667 | -10.3667 | 207.5 | 175.0001 | 175 | 32.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 378 | 383.2332 | 383.2332 | -5.2332 | 10.3 | 5.4891 | 5.4892 | 4.8109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 164.7073 | 164.7073 | -0.60732 | 7.1 | 5.1346 | 5.1346 | 1.9653 | 3.8 | 2.8185 | 2.8185 | 0.98152 |  |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 13.5 | 14.9922 | 14.9922 | -1.4922 | 83.8 | 82.1075 | 82.1076 | 1.6925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 219 | 221.3011 | 221.3011 | -2.3011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.2 | 229.5707 | 229.5707 | 0.62927 | 66 | 61.2574 | 61.2574 | 4.7426 | 145.5 | 150.2797 | 133.8833 | 11.6167 | 40.9 | 37.7093 | 37.7093 | 3.1907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 89.5 | 87.6576 | 87.6576 | 1.8424 | 178.8 | 133.334 | 133.3333 | 45.4667 | 178.1 | 133.334 | 133.3333 | 44.7666 | 183.1 | 133.334 | 133.3333 | 49.7666 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 5.7 | 9.09 | 9.09 | -3.39 | 5.6 | 9.9491 | 9.9491 | -4.3491 | 46.8 | 47.2663 | 47.2663 | -0.46634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.5 | 34.4195 | 34.4195 | 3.0805 | 172.6 | 171.5419 | 134.8463 | 37.7537 | 24.6 | 25.1305 | 47.6713 | -23.0713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 88.8156 | 88.8156 | -2.8156 | 0 |  | 0 | 0 | 160.2 | 150.6667 | 150.6667 | 9.5333 |  |  |  | 0 | 64.3 | 75.3334 | 75.3333 | -11.0333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0657 | 0.53431 | 254.2 | 271.1217 | 258.4711 | -4.2711 | 125.4 | 133.6799 | 133.68 | -8.28 | 47.2 | 45.469 | 45.469 | 1.731 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.268 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.6 | 128.8391 | 143.0843 | -39.4843 | 104 | 128.8391 | 143.0843 | -39.0843 | 122.4 | 128.8391 | 143.0843 | -20.6843 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 46.3 | 88.356 | 88.356 | -42.056 | 0 |  | 0 | 0 | 16.2 | 14.182 | 14.182 | 2.018 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15.3 | 18.863 | 18.863 | -3.563 | 50.3 | 52.133 | 52.133 | -1.833 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 16 | 17.9512 | 17.9512 | -1.9512 | 11.7 | 12.3902 | 12.3902 | -0.69024 | 12 | 11.7073 | 11.7073 | 0.29268 | 17.5 | 15.6098 | 15.6098 | 1.8902 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 17.5 | 19.255 | 19.255 | -1.755 | 34 | 33.72 | 33.72 | 0.28 | 0 |  | 0 | 0 | 18.4 | 62.55 | 62.55 | -44.15 | 49.6 | 57.6 | 57.6 | -8 | 2.8 | 4.51 | 4.51 | -1.71 | 0.3 | 3.8 | 3.8 | -3.5 | 17.7 | 20.4878 | 20.4878 | -2.7878 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 0 |  | 7.3 | -7.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 13.4 | 10.482 | 10.482 | 2.918 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 40.2 | 50 | 50 | -9.8 | 37 | 38 | 38 | -1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 |  | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.6 | 10.7 | 10.7 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 14 | 14 | 3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/05/2025 | 01:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.6 | 100 | 100 | 0.6 | 648.7 | 646.7979 | 646.7979 | 1.9021 | 215.7 | 211.4413 | 211.4413 | 4.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 61.4039 | 61.4039 | 27.7961 | 219.7 | 235.8476 | 235.8476 | -16.1476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.4 | 116.6667 | 116.6667 | -10.2667 | 106 | 116.6667 | 116.6667 | -10.6667 | 106.9 | 116.6667 | 116.6667 | -9.7667 | 208.1 | 175 | 175 | 33.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 380 | 383.2332 | 383.2332 | -3.2332 | 10.3 | 5.4891 | 5.4892 | 4.8109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.2 | 164.7073 | 164.7073 | -2.5073 | 7.1 | 5.1346 | 5.1346 | 1.9653 | 3.8 | 2.8185 | 2.8185 | 0.98152 |  |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 13.5 | 13.0167 | 14.9922 | -1.4922 | 84.5 | 71.2884 | 82.1076 | 2.3925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 192 | 221.3011 | 221.3011 | -29.3011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.8 | 229.5707 | 229.5707 | 2.2293 | 66 | 61.2574 | 61.2574 | 4.7426 | 137.9 | 133.1247 | 133.0902 | 4.8098 | 41.2 | 37.7093 | 37.7093 | 3.4907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 91.7 | 87.6576 | 87.6576 | 4.0424 | 178.2 | 133.3334 | 133.3333 | 44.8667 | 178.2 | 133.3334 | 133.3333 | 44.8667 | 183.8 | 133.3334 | 133.3333 | 50.4667 | 110.5 | 110.9132 | 110.9132 | -0.41317 | 5.8 | 9.09 | 9.09 | -3.29 | 5.6 | 9.9491 | 9.9491 | -4.3491 | 47.3 | 47.2663 | 47.2663 | 0.03366 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.5 | 33.3233 | 33.3233 | 4.1767 | 176.4 | 171.5419 | 122.027 | 54.373 | 24.7 | 25.1305 | 47.6713 | -22.9713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.8156 | 88.8156 | -2.3156 | 0 |  | 0 | 0 | 160.9 | 150.6667 | 150.6667 | 10.2333 |  |  |  | 0 | 66.8 | 75.3333 | 75.3333 | -8.5333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0657 | 0.53431 | 254.8 | 271.1193 | 246.6634 | 8.1366 | 126.3 | 133.6799 | 133.68 | -7.38 | 47.4 | 45.469 | 45.469 | 1.931 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.368 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.5 | 110.0001 | 122.4784 | -18.9784 | 104.1 | 110.0001 | 122.4784 | -18.3784 | 122.5 | 110.0001 | 122.4784 | 0.02156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 45.8 | 83.831 | 83.831 | -38.031 | 0 |  | 0 | 0 | 15.2 | 14.017 | 14.017 | 1.183 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13.7 | 18.039 | 18.039 | -4.339 | 42.2 | 48.888 | 48.888 | -6.688 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 16.2 | 17.9512 | 17.9512 | -1.7512 | 11.7 | 12.3902 | 12.3902 | -0.69024 | 11.9 | 11.7073 | 11.7073 | 0.19268 | 17.5 | 15.6098 | 15.6098 | 1.8902 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 13 | 19.474 | 19.474 | -6.474 | 36.6 | 33.034 | 33.034 | 3.566 | 0 |  | 0 | 0 | 8.3 | 46.6 | 46.6 | -38.3 | 43.2 | 41.88 | 41.88 | 1.32 | 1.2 | 3.56 | 3.56 | -2.36 | 0.4 | 2.95 | 2.95 | -2.55 | 17.7 | 20.4878 | 20.4878 | -2.7878 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 0 |  | 7.3 | -7.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 13.4 | 10.24 | 10.24 | 3.16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 40.3 | 43 | 43 | -2.7 | 33.2 | 32 | 32 | 1.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 |  | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.3 | 10.7 | 10.7 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/05/2025 | 02:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99 | 100 | 100 | -1 | 643.7 | 646.7979 | 646.7979 | -3.0979 | 214.5 | 211.4413 | 211.4413 | 3.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 61.4039 | 61.4039 | 28.8961 | 218.1 | 235.8476 | 235.8476 | -17.7476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.2 | 116.6667 | 116.6667 | -10.4667 | 106.3 | 116.6667 | 116.6667 | -10.3667 | 105.6 | 116.6667 | 116.6667 | -11.0667 | 207 | 175 | 175 | 32 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 374.4 | 383.2332 | 383.2332 | -8.8332 | 10.4 | 5.4891 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.9 | 164.7073 | 164.7073 | -3.8073 | 6.9 | 5.1346 | 5.1346 | 1.7653 | 3.8 | 2.8185 | 2.8185 | 0.98152 |  |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 13.5 | 11.1702 | 14.9922 | -1.4922 | 84.1 | 61.1755 | 82.1076 | 1.9925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.9054 | 112.9054 | -2.9054 | 176.3 | 221.3011 | 221.3011 | -45.0011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.4 | 229.5707 | 229.5707 | -1.1707 | 66.4 | 61.2574 | 61.2574 | 5.1426 | 125.7 | 133.0951 | 133.0902 | -7.3902 | 40.5 | 37.7093 | 37.7093 | 2.7907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 88.7 | 87.6576 | 87.6576 | 1.0424 | 144.3 | 133.3334 | 133.3333 | 10.9667 | 145.2 | 133.3334 | 133.3333 | 11.8667 | 168.5 | 133.3334 | 133.3333 | 35.1667 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 | 5.8 | 9.09 | 9.09 | -3.29 | 5.7 | 9.9491 | 9.9491 | -4.2491 | 46.7 | 47.2663 | 47.2663 | -0.56634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.3 | 33.3233 | 33.3233 | 3.9767 | 171.9 | 171.5419 | 118.8656 | 53.0344 | 24.6 | 25.1305 | 47.6713 | -23.0713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 88.8156 | 88.8156 | -2.5156 | 0 |  | 0 | 0 | 159.7 | 150.6667 | 150.6667 | 9.0333 |  |  |  | 0 | 65.5 | 75.3333 | 75.3333 | -9.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0657 | 0.53431 | 201.2 | 264.9191 | 245.6028 | -44.4028 | 111.3 | 133.6799 | 133.68 | -22.38 | 46.9 | 45.469 | 45.469 | 1.431 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 29.8 | 30.0976 | 30.0976 | -0.29756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.5 | 110.0001 | 117.5744 | -15.0744 | 103.4 | 110.0001 | 117.5744 | -14.1744 | 121.5 | 110.0001 | 117.5744 | 3.9256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 56 | 79.291 | 79.291 | -23.291 | 0 |  | 0 | 0 | 18.1 | 13.795 | 13.795 | 4.305 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 17.198 | 17.198 | -0.198 | 53.6 | 45.785 | 45.785 | 7.815 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 16.2 | 17.9512 | 17.9512 | -1.7512 | 11.7 | 12.3902 | 12.3902 | -0.69024 | 11.8 | 11.7073 | 11.7073 | 0.09268 | 17.4 | 15.6098 | 15.6098 | 1.7902 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 14.2 | 19.227 | 19.227 | -5.027 | 48.6 | 32.544 | 32.544 | 16.056 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 46.6 | 46.6 | -38.6 | 42.8 | 41.88 | 41.88 | 0.92 | 1 | 3.56 | 3.56 | -2.56 | 0 | 2.95 | 2.95 | -2.95 | 17.7 | 20.4878 | 20.4878 | -2.7878 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 0 |  | 7.3 | -7.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 17 | 9.93 | 9.93 | 7.07 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 39.6 | 37 | 37 | 2.6 | 30.3 | 26 | 26 | 4.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 9.4 | -9.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.7 | 10.7 | 10.7 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/05/2025 | 02:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.7 | 100 | 100 | 0.7 | 645.3 | 646.7979 | 646.7979 | -1.4979 | 215 | 211.4413 | 211.4413 | 3.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 61.4039 | 61.4039 | 27.6961 | 219.9 | 235.8476 | 235.8476 | -15.9476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.5 | 134.1945 | 134.1944 | -14.6944 | 119.2 | 134.1945 | 134.1944 | -14.9945 | 119.3 | 134.1945 | 134.1944 | -14.8945 | 215.6 | 201.2918 | 201.2917 | 14.3083 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 378.8 | 383.2332 | 383.2332 | -4.4332 | 10.2 | 5.4891 | 5.4892 | 4.7108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 164.7073 | 164.7073 | -0.70732 | 7.1 | 5.1346 | 5.1346 | 1.9653 | 3.9 | 2.8185 | 2.8185 | 1.0815 |  |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 13.5 | 7.5202 | 14.9922 | -1.4922 | 84.6 | 41.1856 | 82.1076 | 2.4924 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 223.3 | 221.5563 | 221.5563 | 1.7437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.5 | 229.5707 | 229.5707 | -1.0707 | 70 | 61.2574 | 61.2574 | 8.7426 | 136.5 | 141.6669 | 141.6667 | -5.1667 | 40.9 | 37.7093 | 37.7093 | 3.1907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 90.8 | 87.6576 | 87.6576 | 3.1424 | 119.3 | 133.3333 | 133.3333 | -14.0333 | 119.8 | 133.3333 | 133.3333 | -13.5333 | 152.3 | 133.3333 | 133.3333 | 18.9667 | 106.6 | 110.9132 | 110.9132 | -4.3132 | 5.8 | 9.09 | 9.09 | -3.29 | 5.7 | 9.9491 | 9.9491 | -4.2491 | 46.1 | 47.2663 | 47.2663 | -1.1663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37 | 33.3233 | 33.3233 | 3.6767 | 172.9 | 171.5419 | 84.8694 | 88.0306 | 24.5 | 25.1305 | 47.6713 | -23.1713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 88.8156 | 88.8156 | -2.5156 | 0 |  | 0 | 0 | 159.5 | 150.6667 | 150.6667 | 8.8333 |  |  |  | 0 | 65.3 | 75.3333 | 75.3333 | -10.0333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0657 | 0.53431 | 147.2 | 181.5703 | 194.0449 | -46.8449 | 119 | 133.6799 | 133.68 | -14.68 | 47 | 45.469 | 45.469 | 1.531 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 29.7 | 30.0976 | 30.0976 | -0.39756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.3 | 110 | 110 | -7.7 | 102.7 | 110 | 110 | -7.3 | 121.6 | 110 | 110 | 11.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 53.1 | 76.111 | 76.111 | -23.011 | 0 |  | 0 | 0 | 17.6 | 13.852 | 13.852 | 3.748 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22.6 | 16.402 | 16.402 | 6.198 | 57.8 | 43.015 | 43.015 | 14.785 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 16.3 | 17.9512 | 17.9512 | -1.6512 | 11.7 | 12.3902 | 12.3902 | -0.69024 | 12.1 | 11.7073 | 11.7073 | 0.39268 | 17.4 | 15.6098 | 15.6098 | 1.7902 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 17.9 | 18.876 | 18.876 | -0.976 | 63.9 | 32.82 | 32.82 | 31.08 | 0 |  | 0 | 0 | 15.8 | 25.79 | 25.79 | -9.99 | 36.2 | 22.48 | 22.48 | 13.72 | 2.7 | 2.08 | 2.08 | 0.62 | 0 | 1.64 | 1.64 | -1.64 | 17.7 | 20.4878 | 20.4878 | -2.7878 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 0 |  | 7.3 | -7.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 15.4 | 10.056 | 10.056 | 5.344 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 35.3 | 32 | 32 | 3.3 | 30.3 | 21 | 21 | 9.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 9.4 | -9.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.6 | 10.7 | 10.7 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 14 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/05/2025 | 03:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.5 | 100 | 100 | 0.5 | 647.6 | 646.7979 | 646.7979 | 0.80211 | 215.7 | 211.4413 | 211.4413 | 4.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 61.4039 | 61.4039 | 27.5961 | 219.6 | 235.8476 | 235.8476 | -16.2476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.2 | 155.5539 | 155.5557 | -5.3556 | 150.6 | 155.5539 | 155.5557 | -4.9557 | 150.3 | 155.5539 | 155.5557 | -5.2557 | 241 | 233.3309 | 233.3335 | 7.6665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 380.8 | 383.2332 | 383.2332 | -2.4332 | 10 | 5.4891 | 5.4892 | 4.5108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 164.7073 | 164.7073 | 2.6927 | 7.1 | 5.1346 | 5.1346 | 1.9653 | 4.3 | 2.8185 | 2.8185 | 1.4815 |  |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 13.6 | 7.6238 | 14.9922 | -1.3922 | 84.7 | 41.7529 | 82.1076 | 2.5924 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.9054 | 112.9054 | -2.8054 | 223.3 | 221.5563 | 221.5563 | 1.7437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.6 | 229.5707 | 229.5707 | 1.0293 | 69.8 | 61.2574 | 61.2574 | 8.5426 | 116 | 112.8211 | 112.8205 | 3.1795 | 41 | 37.7093 | 37.7093 | 3.2907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 89 | 87.6576 | 87.6576 | 1.3424 | 117.8 | 133.3333 | 133.3333 | -15.5333 | 118.1 | 133.3333 | 133.3333 | -15.2333 | 153.3 | 133.3333 | 133.3333 | 19.9667 | 108 | 110.9132 | 110.9132 | -2.9132 | 5.8 | 9.09 | 9.09 | -3.29 | 5.9 | 9.9491 | 9.9491 | -4.0491 | 47.4 | 47.2663 | 47.2663 | 0.13366 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 36.3 | 33.3233 | 33.3233 | 2.9767 | 175.3 | 171.5419 | 75.0916 | 100.2084 | 24.4 | 25.1305 | 47.6713 | -23.2713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.6 | 88.8156 | 88.8156 | -3.2156 | 0 |  | 0 | 0 | 161.8 | 150.6667 | 150.6667 | 11.1333 |  |  |  | 0 | 66.2 | 75.3333 | 75.3333 | -9.1333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0657 | 0.53431 | 119.1 | 150.8152 | 173.8149 | -54.7149 | 124.9 | 133.6799 | 133.68 | -8.78 | 47.3 | 45.469 | 45.469 | 1.831 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.668 | 29.8 | 30.0976 | 30.0976 | -0.29756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105 | 110 | 110 | -5 | 104.3 | 110 | 110 | -5.7 | 123.9 | 110 | 110 | 13.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 46.2 | 73.386 | 73.386 | -27.186 | 0 |  | 0 | 0 | 16.1 | 14.002 | 14.002 | 2.098 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 16.3 | 15.651 | 15.651 | 0.649 | 49.3 | 40.578 | 40.578 | 8.722 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 16 | 17.9512 | 17.9512 | -1.9512 | 11.8 | 12.3902 | 12.3902 | -0.59024 | 12 | 11.7073 | 11.7073 | 0.29268 | 17.1 | 15.6098 | 15.6098 | 1.4902 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 23.1 | 18.491 | 18.491 | 4.609 | 61.1 | 33.351 | 33.351 | 27.749 | 0 |  | 0 | 0 | 9.9 | 25.79 | 25.79 | -15.89 | 28.7 | 22.48 | 22.48 | 6.22 | 1.9 | 2.08 | 2.08 | -0.18 | 0 | 1.64 | 1.64 | -1.64 | 17.7 | 20.4878 | 20.4878 | -2.7878 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 0 |  | 7.3 | -7.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 14 | 10.326 | 10.326 | 3.674 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 23.8 | 27 | 27 | -3.2 | 16.1 | 17 | 17 | -0.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 9.4 | -9.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.5 | 10.7 | 10.7 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/05/2025 | 03:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.8 | 100 | 100 | -0.2 | 643.4 | 646.7979 | 646.7979 | -3.3979 | 215.1 | 211.4413 | 211.4413 | 3.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.9 | 61.4039 | 61.4039 | 26.4961 | 218.3 | 235.8476 | 235.8476 | -17.5476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.1 | 116.6667 | 116.6667 | -9.5667 | 106.4 | 116.6667 | 116.6667 | -10.2667 | 105.9 | 116.6667 | 116.6667 | -10.7667 | 211.8 | 175 | 175 | 36.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 374.9 | 383.2332 | 383.2332 | -8.3332 | 10.2 | 5.4891 | 5.4892 | 4.7108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.6 | 164.7073 | 164.7073 | -5.1073 | 6.7 | 5.1346 | 5.1346 | 1.5654 | 3.8 | 2.8185 | 2.8185 | 0.98152 |  |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 13.5 | 14.9921 | 14.9922 | -1.4922 | 84.1 | 82.1068 | 82.1076 | 1.9925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.9054 | 112.9054 | -2.8054 | 223.3 | 221.5563 | 221.5563 | 1.7437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 223.6 | 229.5707 | 229.5707 | -5.9707 | 68.9 | 61.2574 | 61.2574 | 7.6426 | 141.5 | 137.0928 | 136.9309 | 4.5691 | 40.5 | 37.7093 | 37.7093 | 2.7907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 86.9 | 87.6576 | 87.6576 | -0.75756 | 119.3 | 133.3334 | 133.3334 | -14.0334 | 120.2 | 133.3334 | 133.3334 | -13.1334 | 152.1 | 133.3334 | 133.3334 | 18.7666 | 107 | 110.9132 | 110.9132 | -3.9132 | 5.7 | 9.09 | 9.09 | -3.39 | 5.7 | 9.9491 | 9.9491 | -4.2491 | 46 | 47.2663 | 47.2663 | -1.2663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.1 | 33.3233 | 33.3233 | 3.7767 | 171.3 | 171.5419 | 120.6498 | 50.6502 | 24.7 | 25.1305 | 47.6713 | -22.9713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 88.8156 | 88.8156 | -3.0156 | 0 |  | 0 | 0 | 160.3 | 150.6667 | 150.6667 | 9.6333 |  |  |  | 0 | 66.6 | 75.3333 | 75.3333 | -8.7333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0657 | 0.53431 | 167.4 | 271.1196 | 255.5517 | -88.1517 | 125.4 | 133.6799 | 133.68 | -8.28 | 46.6 | 45.469 | 45.469 | 1.131 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.868 | 29.7 | 30.0976 | 30.0976 | -0.39756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 110.0001 | 124.5987 | -21.5986 | 102.3 | 110.0001 | 124.5987 | -22.2986 | 122.6 | 110.0001 | 124.5987 | -1.9987 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 41.7 | 71.253 | 71.253 | -29.553 | 0 |  | 0 | 0 | 15.3 | 14.279 | 14.279 | 1.021 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14.6 | 15.119 | 15.119 | -0.519 | 48.2 | 38.611 | 38.611 | 9.589 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 20.1 | 19.8692 | 19.8692 | 0.23076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 16.4 | 17.9512 | 17.9512 | -1.5512 | 11.8 | 12.3902 | 12.3902 | -0.59024 | 11.6 | 11.7073 | 11.7073 | -0.10732 | 16.9 | 15.6098 | 15.6098 | 1.2902 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 25.2 | 18.627 | 18.627 | 6.573 | 62.6 | 31.908 | 31.908 | 30.692 | 0 |  | 0 | 0 | 5.4 | 18.08 | 18.08 | -12.68 | 24.8 | 16.75 | 16.75 | 8.05 | 1.2 | 1.31 | 1.31 | -0.11 | 0 | 1.15 | 1.15 | -1.15 | 17.7 | 20.4878 | 20.4878 | -2.7878 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 0 |  | 7.3 | -7.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 10.7 | 10.709 | 10.709 | -0.009 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 27.6 | 23 | 23 | 4.6 | 26.9 | 14 | 14 | 12.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 9.4 | -9.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.6 | 10.7 | 10.7 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 14 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/05/2025 | 04:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.6 | 100 | 100 | 0.6 | 646.1 | 646.7979 | 646.7979 | -0.69789 | 214.6 | 211.4413 | 211.4413 | 3.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 61.4039 | 61.4039 | 28.6961 | 220.1 | 235.8476 | 235.8476 | -15.7476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.5 | 116.6667 | 116.6667 | -10.1667 | 106.9 | 116.6667 | 116.6667 | -9.7667 | 105.3 | 116.6667 | 116.6667 | -11.3667 | 207 | 175 | 175 | 32 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 378.1 | 383.2332 | 383.2332 | -5.1332 | 10.3 | 5.4891 | 5.4892 | 4.8109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.7073 | 164.7073 | 1.5927 | 7.2 | 5.1346 | 5.1346 | 2.0654 | 4 | 2.8185 | 2.8185 | 1.1815 |  |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 13.5 | 12.2647 | 14.9922 | -1.4922 | 84.4 | 67.1701 | 82.1076 | 2.2925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 223 | 221.5563 | 221.5563 | 1.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 205.1 | 229.5707 | 229.5707 | -24.4707 | 69 | 61.2574 | 61.2574 | 7.7426 | 137.2 | 136.5864 | 136.5838 | 0.61625 | 40.9 | 37.7093 | 37.7093 | 3.1907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 91.5 | 87.6576 | 87.6576 | 3.8424 | 122.6 | 133.3333 | 133.3333 | -10.7333 | 122.8 | 133.3333 | 133.3333 | -10.5334 | 152.1 | 133.3333 | 133.3333 | 18.7666 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 | 5.8 | 9.09 | 9.09 | -3.29 | 5.9 | 9.9491 | 9.9491 | -4.0491 | 46.8 | 47.2663 | 47.2663 | -0.46634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38 | 33.3233 | 33.3233 | 4.6767 | 174.1 | 171.5419 | 113.3785 | 60.7215 | 24.7 | 25.1305 | 47.6713 | -22.9713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1156 | 0 |  | 0 | 0 | 159.6 | 150.6667 | 150.6667 | 8.9333 |  |  |  | 0 | 66.8 | 75.3333 | 75.3333 | -8.5333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0657 | 0.53431 | 218.4 | 247.0499 | 248.9691 | -30.5691 | 124.5 | 133.6799 | 133.68 | -9.18 | 47.3 | 45.469 | 45.469 | 1.831 | 74.3 | 78.568 | 78.568 | -4.268 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 | 110 | 114.9359 | -12.0359 | 102.6 | 110 | 114.9359 | -12.3359 | 122.3 | 110 | 114.9359 | 7.3641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 43.3 | 69.318 | 69.318 | -26.018 | 0 |  | 0 | 0 | 15.2 | 14.598 | 14.598 | 0.602 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12.3 | 14.804 | 14.804 | -2.504 | 41.9 | 37.116 | 37.116 | 4.784 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 19.1 | 19.8692 | 19.8692 | -0.76924 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 16.6 | 17.9512 | 17.9512 | -1.3512 | 11.8 | 12.3902 | 12.3902 | -0.59024 | 11.8 | 11.7073 | 11.7073 | 0.09268 | 16.8 | 15.6098 | 15.6098 | 1.1902 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 23.7 | 18.937 | 18.937 | 4.763 | 70.1 | 29.807 | 29.807 | 40.293 | 0 |  | 0 | 0 | 2.9 | 18.08 | 18.08 | -15.18 | 24 | 16.75 | 16.75 | 7.25 | 0.3 | 1.31 | 1.31 | -1.01 | 0 | 1.15 | 1.15 | -1.15 | 17.7 | 20.4878 | 20.4878 | -2.7878 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 0 |  | 7.3 | -7.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 11.4 | 11.131 | 11.131 | 0.269 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 44.4 | 20 | 20 | 24.4 | 39.7 | 12 | 12 | 27.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 9.4 | -9.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.4 | 10.7 | 10.7 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 14 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/05/2025 | 04:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.9 | 100 | 100 | -0.1 | 646.2 | 646.7979 | 646.7979 | -0.59789 | 214.8 | 211.4413 | 211.4413 | 3.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 219.9 | 235.8476 | 235.8476 | -15.9476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.7 | 116.6667 | 116.6667 | -10.9667 | 105.5 | 116.6667 | 116.6667 | -11.1667 | 105.9 | 116.6667 | 116.6667 | -10.7667 | 207.9 | 175 | 175 | 32.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 377.1 | 383.2332 | 383.2332 | -6.1332 | 10.4 | 5.4891 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.7073 | 164.7073 | 0.69268 | 7.3 | 5.1346 | 5.1346 | 2.1654 | 3.9 | 2.8185 | 2.8185 | 1.0815 |  |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 13.5 | 13.1403 | 14.9922 | -1.4922 | 84.3 | 71.9653 | 82.1076 | 2.1925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 222.9 | 221.5563 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 195.2 | 229.5707 | 229.5707 | -34.3707 | 69 | 61.2574 | 61.2574 | 7.7426 | 135.3 | 136.5862 | 136.5838 | -1.2838 | 41 | 37.7093 | 37.7093 | 3.2907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 90.2 | 87.6576 | 87.6576 | 2.5424 | 121.7 | 133.3333 | 133.3334 | -11.6334 | 122.2 | 133.3333 | 133.3334 | -11.1334 | 151.8 | 133.3333 | 133.3334 | 18.4666 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 | 5.7 | 9.09 | 9.09 | -3.39 | 6.4 | 9.9491 | 9.9491 | -3.5491 | 46.7 | 47.2663 | 47.2663 | -0.56634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.6 | 33.3233 | 33.3233 | 4.2767 | 173.5 | 171.5419 | 106.8003 | 66.6997 | 24.6 | 25.1305 | 47.6713 | -23.0713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 0 |  | 0 | 0 | 159.9 | 150.6667 | 150.6667 | 9.2333 |  |  |  | 0 | 65.7 | 75.3333 | 75.3333 | -9.6333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0657 | 0.53431 | 203.4 | 237.717 | 249.4058 | -46.0058 | 122.1 | 133.6799 | 133.68 | -11.58 | 47.3 | 45.469 | 45.469 | 1.831 | 74.4 | 78.568 | 78.568 | -4.168 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.7 | 110 | 115.9295 | -13.2295 | 102.5 | 110 | 115.9295 | -13.4295 | 121.7 | 110 | 115.9295 | 5.7705 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 38.1 | 68.289 | 68.289 | -30.189 | 0 |  | 0 | 0 | 16.5 | 14.61 | 14.61 | 1.89 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13.2 | 14.572 | 14.572 | -1.372 | 45.2 | 35.758 | 35.758 | 9.442 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 18.1 | 19.8692 | 19.8692 | -1.7692 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 16.6 | 17.9512 | 17.9512 | -1.3512 | 11.8 | 12.3902 | 12.3902 | -0.59024 | 12 | 11.7073 | 11.7073 | 0.29268 | 16.8 | 15.6098 | 15.6098 | 1.1902 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 27.7 | 19.558 | 19.558 | 8.142 | 69.8 | 27.824 | 27.824 | 41.976 | 0 |  | 0 | 0 | 4.2 | 10.27 | 10.27 | -6.07 | 33.6 | 9.45 | 9.45 | 24.15 | 0.5 | 0.64 | 0.64 | -0.14 | 0 | 0.39 | 0.39 | -0.39 | 17.7 | 20.4878 | 20.4878 | -2.7878 | 4.8 | 6 | 6 | -1.2 | 0 |  | 7.3 | -7.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 12.5 | 11.144 | 11.144 | 1.356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 49.9 | 18 | 18 | 31.9 | 43.5 | 10 | 10 | 33.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 9.4 | -9.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.5 | 10.7 | 10.7 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/05/2025 | 05:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.2 | 100 | 100 | 1.2 | 649 | 646.7979 | 646.7979 | 2.2021 | 215.3 | 211.4413 | 211.4413 | 3.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 219.9 | 235.8476 | 235.8476 | -15.9476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.2 | 116.6667 | 116.6667 | -4.4667 | 112.1 | 116.6667 | 116.6667 | -4.5667 | 111.9 | 116.6667 | 116.6667 | -4.7667 | 208.1 | 175 | 175 | 33.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 378.5 | 383.2332 | 383.2332 | -4.7332 | 10.5 | 5.4891 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 164.7073 | 164.7073 | -1.2073 | 7.4 | 5.1346 | 5.1346 | 2.2654 | 4 | 2.8185 | 2.8185 | 1.1815 |  |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 14 | 14.9921 | 14.9922 | -0.9922 | 85.1 | 82.1071 | 82.1076 | 2.9924 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 223.7 | 221.5563 | 221.5563 | 2.1437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 234.5 | 229.5707 | 229.5707 | 4.9293 | 69.1 | 61.2574 | 61.2574 | 7.8426 | 145.7 | 137.2232 | 137.3955 | 8.3045 | 41.2 | 37.7093 | 37.7093 | 3.4907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 88.2 | 87.6576 | 87.6576 | 0.54244 | 121.7 | 133.3334 | 135.086 | -13.386 | 123.2 | 133.3334 | 135.086 | -11.886 | 152.3 | 133.3334 | 135.086 | 17.214 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 | 5.7 | 9.09 | 9.09 | -3.39 | 6.4 | 9.9491 | 9.9491 | -3.5491 | 47 | 47.2663 | 47.2663 | -0.26634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.7 | 33.3233 | 33.3233 | 4.3767 | 174.3 | 171.5419 | 115.1119 | 59.188 | 24.6 | 25.1305 | 47.6713 | -23.0713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 0 |  | 0 | 0 | 159.2 | 150.6667 | 150.6667 | 8.5333 |  |  |  | 0 | 65.3 | 75.3333 | 75.3333 | -10.0333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0657 | 0.53431 | 270.8 | 271.1196 | 255.7851 | 15.0149 | 132.5 | 133.6799 | 133.68 | -1.18 | 47.6 | 45.469 | 45.469 | 2.131 | 74.4 | 78.568 | 78.568 | -4.168 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.7 | 110.0001 | 124.4911 | -21.7911 | 102.5 | 110.0001 | 124.4911 | -21.9911 | 121.5 | 110.0001 | 124.4911 | -2.9911 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 32.1 | 67.562 | 67.562 | -35.462 | 0 |  | 0 | 0 | 13.9 | 14.52 | 14.52 | -0.62 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9 | 14.423 | 14.423 | -5.423 | 35.8 | 34.537 | 34.537 | 1.263 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 18.5 | 19.8692 | 19.8692 | -1.3692 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 16.6 | 17.9512 | 17.9512 | -1.3512 | 11.8 | 12.3902 | 12.3902 | -0.59024 | 12.2 | 11.7073 | 11.7073 | 0.49268 | 16.7 | 15.6098 | 15.6098 | 1.0902 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 27.3 | 20.283 | 20.283 | 7.017 | 66.8 | 25.88 | 25.88 | 40.92 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 10.27 | 10.27 | -3.77 | 39.3 | 9.45 | 9.45 | 29.85 | 1.3 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0 | 0.39 | 0.39 | -0.39 | 17.9 | 20.4878 | 20.4878 | -2.5878 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 0 |  | 7.3 | -7.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 12.5 | 11.022 | 11.022 | 1.478 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 53.4 | 17 | 17 | 36.4 | 45.4 | 10 | 10 | 35.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 9.4 | -9.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10.2 | 10.7 | 10.7 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/05/2025 | 05:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.4 | 100 | 100 | -0.6 | 644.5 | 646.7979 | 646.7979 | -2.2979 | 214.8 | 211.4413 | 211.4413 | 3.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 92.2263 | 92.2263 | -2.6263 | 219.2 | 235.8476 | 235.8476 | -16.6476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.3 | 116.6667 | 116.6667 | -11.3667 | 105.2 | 116.6667 | 116.6667 | -11.4667 | 105.9 | 116.6667 | 116.6667 | -10.7667 | 208 | 175.0001 | 175 | 33 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 376.3 | 383.2332 | 383.2332 | -6.9332 | 10.4 | 5.4891 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.3 | 164.7073 | 164.7073 | -4.4073 | 7 | 5.1346 | 5.1346 | 1.8654 | 3.9 | 2.8185 | 2.8185 | 1.0815 |  |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 14 | 14.9922 | 14.9922 | -0.9922 | 84.1 | 82.1075 | 82.1076 | 1.9925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 222.8 | 221.5563 | 221.5563 | 1.2437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 184.5 | 229.5707 | 229.5707 | -45.0707 | 70.5 | 61.2574 | 61.2574 | 9.2426 | 134.9 | 150.2797 | 139.3892 | -4.4892 | 40.9 | 37.7093 | 37.7093 | 3.1907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 91.1 | 87.6576 | 87.6576 | 3.4424 | 121.7 | 146.504 | 157.0229 | -35.3229 | 121.7 | 146.504 | 157.0229 | -35.3229 | 151.4 | 146.504 | 157.0229 | -5.6228 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 | 5.7 | 9.09 | 9.09 | -3.39 | 6.4 | 9.9491 | 9.9491 | -3.5491 | 46.5 | 47.2663 | 47.2663 | -0.76634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.6 | 33.3233 | 33.3233 | 4.2767 | 172.8 | 171.5419 | 121.719 | 51.081 | 24.6 | 25.1305 | 47.6713 | -23.0713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.8156 | 88.8156 | -2.3156 | 0 |  | 0 | 0 | 159.7 | 150.6667 | 150.6667 | 9.0333 |  |  |  | 0 | 66.3 | 75.3334 | 75.3333 | -9.0333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0657 | 0.53431 | 222.3 | 271.1216 | 257.8347 | -35.5347 | 119 | 133.6799 | 133.68 | -14.68 | 47.2 | 45.469 | 45.469 | 1.731 | 74.5 | 78.568 | 78.568 | -4.068 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.7 | 123.6352 | 130.1311 | -27.4311 | 102.8 | 123.6352 | 130.1311 | -27.3311 | 121.6 | 123.6352 | 130.1311 | -8.5311 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 34.4 | 67.107 | 67.107 | -32.707 | 0 |  | 0 | 0 | 16.2 | 14.766 | 14.766 | 1.434 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.7 | 14.334 | 14.334 | -3.634 | 39.1 | 33.978 | 33.978 | 5.122 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 18.5 | 19.8692 | 19.8692 | -1.3692 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 16.6 | 17.9512 | 17.9512 | -1.3512 | 11.8 | 12.3902 | 12.3902 | -0.59024 | 11.7 | 11.7073 | 11.7073 | -0.00732 | 16.4 | 15.6098 | 15.6098 | 0.79024 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 28 | 20.708 | 20.708 | 7.292 | 56.6 | 25.105 | 25.105 | 31.495 | 0 |  | 0 | 0 | 13.2 | 4.24 | 4.24 | 8.96 | 56.6 | 4.07 | 4.07 | 52.53 | 1.6 | 0.24 | 0.24 | 1.36 | 0.5 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 19.2 | 20.4878 | 20.4878 | -1.2878 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 0 |  | 7.3 | -7.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 12.7 | 11.428 | 11.428 | 1.272 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 57.3 | 17 | 17 | 40.3 | 55.9 | 9 | 9 | 46.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 9.4 | -9.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/05/2025 | 06:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.4 | 100 | 100 | 1.4 | 653.7 | 646.7979 | 646.7979 | 6.9021 | 215.7 | 211.4413 | 211.4413 | 4.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 92.2263 | 92.2263 | -1.7263 | 221 | 235.8476 | 235.8476 | -14.8476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.9 | 116.6667 | 116.6667 | -3.7667 | 112.2 | 116.6667 | 116.6667 | -4.4667 | 111 | 116.6667 | 116.6667 | -5.6667 | 206.3 | 175.0001 | 175 | 31.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 511.5 | 383.2332 | 383.2332 | 128.2668 | 10.5 | 5.4891 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.6 | 164.7073 | 164.7073 | 3.8927 | 7.8 | 5.1346 | 5.1346 | 2.6654 | 4 | 2.8185 | 2.8185 | 1.1815 |  |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 13.9 | 14.9922 | 14.9922 | -1.0922 | 85.1 | 82.1075 | 82.1076 | 2.9924 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 112.9054 | 112.9054 | -1.5054 | 223 | 221.5563 | 221.5563 | 1.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 233.3 | 229.5707 | 229.5707 | 3.7293 | 70.7 | 61.2574 | 61.2574 | 9.4426 | 75.7 | 150.2797 | 140.899 | -65.1989 | 41.8 | 37.7093 | 37.7093 | 4.0907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 89.4 | 87.6576 | 87.6576 | 1.7424 | 124 | 152.5163 | 161.0682 | -37.0682 | 123.7 | 152.5163 | 161.0682 | -37.3682 | 152.6 | 152.5163 | 161.0682 | -8.4682 | 110.1 | 110.9132 | 110.9132 | -0.81317 | 5.7 | 9.09 | 9.09 | -3.39 | 6.4 | 9.9491 | 9.9491 | -3.5491 | 47 | 47.2663 | 47.2663 | -0.26634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.3 | 33.3233 | 33.3233 | 4.9767 | 176.5 | 171.5419 | 126.5133 | 49.9867 | 24.7 | 25.1305 | 47.6713 | -22.9713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8156 | -1.7156 | 0 |  | 0 | 0 | 159.9 | 150.6667 | 150.6667 | 9.2333 |  |  |  | 0 | 65.9 | 75.3334 | 75.3333 | -9.4333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0657 | 0.53431 | 163.1 | 271.1216 | 260.8956 | -97.7956 | 133.9 | 133.6799 | 133.68 | 0.22004 | 48 | 45.469 | 45.469 | 2.531 | 74.6 | 78.568 | 78.568 | -3.968 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.2 | 130.906 | 136.2895 | -33.0895 | 103.1 | 130.906 | 136.2895 | -33.1895 | 122.2 | 130.906 | 136.2895 | -14.0895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 35.8 | 66.743 | 66.743 | -30.943 | 0 |  | 0.695 | -0.695 | 14.4 | 15.124 | 15.124 | -0.724 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0.6 |  | 0 | 0.6 | 0.5 |  | 0.064 | 0.436 | 13.8 | 14.306 | 14.306 | -0.506 | 46.5 | 34.083 | 34.083 | 12.417 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.421 | -0.421 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 18.5 | 19.8692 | 19.8692 | -1.3692 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 16.6 | 17.9512 | 17.9512 | -1.3512 | 11.8 | 12.3902 | 12.3902 | -0.59024 | 12.4 | 11.7073 | 11.7073 | 0.69268 | 16.3 | 15.6098 | 15.6098 | 0.69024 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 28.2 | 21.034 | 21.034 | 7.166 | 53.4 | 24.719 | 24.719 | 28.681 | 0 |  | 0.552 | -0.552 | 14.5 | 4.24 | 4.24 | 10.26 | 44.9 | 4.07 | 4.07 | 40.83 | 1.3 | 0.24 | 0.24 | 1.06 | 0.6 | 0.17 | 0.17 | 0.43 | 20.7 | 20.4878 | 20.4878 | 0.2122 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |  | 7.3 | -7.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 12.1 | 12.011 | 12.011 | 0.089 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.716 | -0.716 | 0 |  | 3.11 | -3.11 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 61.4 | 17 | 17 | 44.4 | 59.6 | 9 | 9 | 50.6 | 0.2 |  | 2.834 | -2.634 | 0 |  | 0.072 | -0.072 | 0 |  | 9.4 | -9.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/05/2025 | 06:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.6 | 100 | 100 | -0.4 | 646.9 | 646.7979 | 646.7979 | 0.10211 | 215.5 | 211.4413 | 211.4413 | 4.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 92.2263 | 92.2263 | -2.5263 | 219.2 | 235.8476 | 235.8476 | -16.6476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.7 | 116.6667 | 116.6667 | -9.9667 | 106.1 | 116.6667 | 116.6667 | -10.5667 | 106.1 | 116.6667 | 116.6667 | -10.5667 | 207.2 | 175 | 175 | 32.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 557.9 | 568.2985 | 568.2985 | -10.3985 | 10.5 | 5.4891 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 164.7073 | 164.7073 | 1.6927 | 7.2 | 5.1346 | 5.1346 | 2.0654 | 3.8 | 2.8185 | 2.8185 | 0.98152 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 13.3 | 6.1702 | 14.9922 | -1.6922 | 84.5 | 33.7924 | 82.1075 | 2.3925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 215.8 | 221.3011 | 221.3011 | -5.5011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 208.1 | 229.5707 | 229.5707 | -21.4707 | 70 | 61.2574 | 61.2574 | 8.7426 | 75 | 75.5134 | 112.8206 | -37.8206 | 40.9 | 37.7093 | 37.7093 | 3.1907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 89.1 | 87.6576 | 87.6576 | 1.4424 | 122 | 133.3334 | 133.3333 | -11.3333 | 123.7 | 133.3334 | 133.3333 | -9.6333 | 152 | 133.3334 | 133.3333 | 18.6667 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 | 5.7 | 9.09 | 9.09 | -3.39 | 6.4 | 9.9491 | 9.9491 | -3.5491 | 46.7 | 47.2663 | 47.2663 | -0.56634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.9 | 33.3233 | 33.3233 | 4.5767 | 173.4 | 171.5419 | 51.608 | 121.7919 | 24.6 | 25.1305 | 47.6713 | -23.0713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 0 |  | 0 | 0 | 159.7 | 150.6667 | 150.6667 | 9.0333 |  |  |  | 0 | 66.4 | 75.3333 | 75.3333 | -8.9333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0657 | 0.53431 | 96.7 | 148.19 | 148.4099 | -51.7099 | 125 | 133.6799 | 133.68 | -8.68 | 47.4 | 45.469 | 45.469 | 1.931 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 110 | 110 | -7.4 | 102.5 | 110 | 110 | -7.5 | 121.4 | 110 | 110 | 11.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.032 | -0.032 | 39.4 | 67.28 | 67.28 | -27.88 | 5.3 |  | 9.882 | -4.582 | 14 | 15.34 | 15.34 | -1.34 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 5.5 |  | 0.134 | 5.366 | 6 |  | 0.886 | 5.114 | 11.4 | 14.458 | 14.458 | -3.058 | 47.2 | 34.766 | 34.766 | 12.434 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 |  | 1.289 | -0.789 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 18.5 | 19.8692 | 19.8692 | -1.3692 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 16.1 | 17.9512 | 17.9512 | -1.8512 | 11.8 | 12.3902 | 12.3902 | -0.59024 | 11.9 | 11.7073 | 11.7073 | 0.19268 | 16 | 15.6098 | 15.6098 | 0.39024 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 28.4 | 21.455 | 21.455 | 6.945 | 51.5 | 23.144 | 23.144 | 28.356 | 1.8 |  | 3.311 | -1.511 | 22.8 | 7.19 | 7.19 | 15.61 | 59.2 | 6.55 | 6.55 | 52.65 | 3.8 | 0.5 | 0.5 | 3.3 | 0.8 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 20.6 | 20.4878 | 20.4878 | 0.1122 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 0 |  | 7.3 | -7.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 10.6 | 12.512 | 12.512 | -1.912 | 14.7 |  | 17.17 | -2.47 | 0.1 |  | 5.866 | -5.766 | 10.6 |  | 17.31 | -6.71 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 70.4 | 18 | 18 | 52.4 | 66.6 | 10 | 10 | 56.6 | 7.7 |  | 13.438 | -5.738 | 0.1 |  | 0.661 | -0.561 | 0 |  | 9.4 | -9.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 14 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/05/2025 | 07:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.8 | 100 | 100 | -3.2 | 632.8 | 646.7979 | 646.7979 | -13.9979 | 213.5 | 211.4413 | 211.4413 | 2.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.2 | 92.2263 | 92.2263 | -4.0263 | 217.1 | 235.8476 | 235.8476 | -18.7476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106 | 116.6667 | 116.6667 | -10.6667 | 105.7 | 116.6667 | 116.6667 | -10.9667 | 105.7 | 116.6667 | 116.6667 | -10.9667 | 207.1 | 175 | 175 | 32.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 534 | 568.2985 | 568.2985 | -34.2985 | 10.2 | 5.4891 | 5.4892 | 4.7108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.1 | 164.7073 | 164.7073 | -4.6073 | 6.6 | 5.1346 | 5.1346 | 1.4653 | 3.6 | 2.8185 | 2.8185 | 0.78152 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 13.5 | 8.9903 | 14.9922 | -1.4922 | 43.2 | 49.237 | 82.1075 | -38.9075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109 | 112.9054 | 112.9054 | -3.9054 | 137.2 | 221.3011 | 221.3011 | -84.1011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.8 | 229.5707 | 229.5707 | -82.7707 | 69.8 | 61.2574 | 61.2574 | 8.5426 | 63.8 | 0 | 66.6667 | -2.8667 | 40 | 37.7093 | 37.7093 | 2.2907 | 9.3 | 9.6429 | 9.6429 | -0.34293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 85.1 | 87.6576 | 87.6576 | -2.5576 | 118.6 | 133.3334 | 133.3333 | -14.7333 | 118.6 | 133.3334 | 133.3333 | -14.7333 | 150 | 133.3334 | 133.3333 | 16.6667 | 106.9 | 110.9132 | 110.9132 | -4.0132 | 5.7 | 9.09 | 9.09 | -3.39 | 6.4 | 9.9491 | 9.9491 | -3.5491 | 45.6 | 47.2663 | 47.2663 | -1.6663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37 | 33.3233 | 33.3233 | 3.6767 | 169.9 | 171.5419 | 21.3334 | 148.5666 | 24.6 | 25.1305 | 47.6713 | -23.0713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.3 | 88.8156 | 88.8156 | -3.5156 | 0 |  | 0 | 0 | 159.5 | 150.6667 | 150.6667 | 8.8333 |  |  |  | 0 | 65.8 | 75.3334 | 75.3333 | -9.5333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0657 | 0.53431 | 53.8 | 68.2087 | 90.4296 | -36.6296 | 105.6 | 133.6799 | 133.68 | -28.08 | 46.2 | 45.469 | 45.469 | 0.73097 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 29.4 | 30.0976 | 30.0976 | -0.69756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.7 | 110.0001 | 110 | -7.3 | 102.5 | 110.0001 | 110 | -7.5 | 121.8 | 110.0001 | 110 | 11.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.063 | -0.063 | 43.7 | 68.117 | 68.117 | -24.417 | 26.5 |  | 30.859 | -4.359 | 15.7 | 15.507 | 15.507 | 0.193 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.2878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 11.3 |  | 3.436 | 7.864 | 12.8 |  | 4.493 | 8.307 | 12.9 | 14.789 | 14.789 | -1.889 | 47.8 | 36.029 | 36.029 | 11.771 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 |  | 2.622 | -1.722 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 18.3 | 19.8692 | 19.8692 | -1.5692 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 15.8 | 17.9512 | 17.9512 | -2.1512 | 11.8 | 12.3902 | 12.3902 | -0.59024 | 11.7 | 11.7073 | 11.7073 | -0.00732 | 15.7 | 15.6098 | 15.6098 | 0.09024 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 28.5 | 21.909 | 21.909 | 6.591 | 31.3 | 21.171 | 21.171 | 10.129 | 10.5 |  | 13.249 | -2.749 | 24.2 | 7.19 | 7.19 | 17.01 | 73.2 | 6.55 | 6.55 | 66.65 | 3.6 | 0.5 | 0.5 | 3.1 | 0.5 | 0.39 | 0.39 | 0.11 | 20.1 | 20.4878 | 20.4878 | -0.3878 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 0 |  | 7.3 | -7.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 12.4 | 12.986 | 12.986 | -0.586 | 80.4 |  | 65.42 | 14.98 | 2.5 |  | 9.457 | -6.957 | 50.7 |  | 58.841 | -8.141 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 58 | 21 | 21 | 37 | 53.6 | 12 | 12 | 41.6 | 39.2 |  | 47.527 | -8.327 | 2.5 |  | 2.014 | 0.486 | 0 |  | 9.4 | -9.4 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/05/2025 | 07:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.6 | 100 | 100 | -0.4 | 578.1 | 646.7954 | 646.7979 | -68.6979 | 188.4 | 211.4371 | 211.4413 | -23.0413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 92.2227 | 92.2263 | -0.92634 | 200.9 | 235.8459 | 235.8476 | -34.9476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.5 | 116.6667 | 116.6667 | -12.1667 | 104.7 | 116.6667 | 116.6667 | -11.9667 | 104.9 | 116.6667 | 116.6667 | -11.7667 | 209 | 175 | 175 | 34 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 495.6 | 568.2891 | 568.2985 | -72.6985 | 10.5 | 5.4859 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.4 | 164.7045 | 164.7073 | -12.3073 | 7.9 | 5.1334 | 5.1346 | 2.7654 | 4.1 | 2.8172 | 2.8185 | 1.2815 |  |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8773 | 6.8787 | -0.1787 | 13.3 | 6.1289 | 14.5432 | -1.2432 | 50.9 | 33.5719 | 79.6484 | -28.7484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.4 | 106.7858 | 112.9054 | -9.5054 | 215.3 | 220.9967 | 221.3011 | -6.0011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 214.8 | 229.5707 | 229.5707 | -14.7707 | 72.5 | 61.2539 | 61.2574 | 11.2426 | 47.1 | 0 | 66.6667 | -19.5667 | 41.1 | 37.7078 | 37.7093 | 3.3907 | 9.4 | 9.6405 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1218 | 19.1219 | 0.57805 | 76.3 | 87.6547 | 87.6576 | -11.3576 | 122.6 | 133.3333 | 133.3333 | -10.7333 | 124.3 | 133.3333 | 133.3333 | -9.0333 | 151.8 | 133.3333 | 133.3333 | 18.4667 | 99.7 | 110.9105 | 110.9132 | -11.2132 | 5.6 | 9.0876 | 9.09 | -3.49 | 6.4 | 9.9467 | 9.9491 | -3.5491 | 47.1 | 47.264 | 47.2663 | -0.16634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.885 | 3.8873 | -0.08726 | 39.1 | 33.3223 | 33.3233 | 5.7767 | 155.8 | 171.5388 | 20.5128 | 135.2872 | 24.6 | 25.1288 | 47.6713 | -23.0713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.8132 | 88.8156 | -1.6156 | 0 |  | 0 | 0 | 159.5 | 150.6667 | 150.6667 | 8.8333 |  |  |  | 0 | 67.9 | 75.3333 | 75.3333 | -7.4333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.0623 | 4.0657 | 0.53431 | 99.9 | 64.7883 | 67.6216 | 32.2784 | 128.5 | 133.6763 | 133.68 | -5.18 | 47.6 | 45.4675 | 45.469 | 2.131 | 78.5 | 78.5567 | 78.568 | -0.068 | 30.3 | 30.0963 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.4 | 110 | 110 | -7.6 | 102.3 | 110 | 110 | -7.7 | 121.6 | 110 | 110 | 11.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.076 | 0.024 | 47.2 | 67.2918 | 67.292 | -20.092 | 50.8 |  | 54.751 | -3.951 | 16.1 | 15.6648 | 15.665 | 0.435 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 17.5608 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.9828 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.6698 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 0.99978 | 1 | 0.2 | 1.6 | 3.3998 | 3.4 | -1.8 | 5.1 | 4.9998 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.512 | 19.5122 | 0.5878 | 10 | 9.9998 | 10 | 0 | 18.9 | 17.5608 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.4998 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0486 | 18.0488 | 0.55122 | 12.9 |  | 8.235 | 4.665 | 13.2 |  | 10.097 | 3.103 | 15 | 14.9628 | 14.963 | 0.037 | 51.6 | 37.4338 | 37.434 | 14.166 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 |  | 6.359 | -4.559 | 3.4 | 3.3508 | 3.351 | 0.049 | 19.8 | 19.869 | 19.8692 | -0.06924 | 3 | 1.9998 | 2 | 1 | 0.4 | 0.69981 | 0.7 | -0.3 | 16.5 | 17.951 | 17.9512 | -1.4512 | 11.6 | 12.3901 | 12.3902 | -0.79024 | 12.3 | 11.7071 | 11.7073 | 0.59268 | 16 | 15.6096 | 15.6098 | 0.39024 | 20 | 19.3169 | 19.3171 | 0.68293 | 27.9 | 21.8338 | 21.834 | 6.066 | 29.4 | 20.9568 | 20.957 | 8.443 | 20.4 |  | 23.44 | -3.04 | 27.7 | 13.2198 | 13.22 | 14.48 | 76.7 | 12.5398 | 12.54 | 64.16 | 3.2 | 0.86981 | 0.87 | 2.33 | 0.6 | 0.72981 | 0.73 | -0.13 | 19.8 | 20.4876 | 20.4878 | -0.6878 | 6.5 | 5.9998 | 6 | 0.5 | 0 |  | 7.3 | -7.3 | 20.4 | 19.512 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.512 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.512 | 19.5122 | 0.6878 | 12.3 | 13.3148 | 13.315 | -1.015 | 156.2 |  | 121.8 | 34.4 | 5.1 |  | 11.244 | -6.144 | 94.4 |  | 104.151 | -9.751 | 0.6 | 0.59981 | 0.6 | 0 | 53.6 | 23.9998 | 24 | 29.6 | 47.1 | 14.9998 | 15 | 32.1 | 73 |  | 80.391 | -7.391 | 5 |  | 4.459 | 0.541 | 0 |  | 9.4 | -9.4 | 20 | 19.3169 | 19.3171 | 0.68293 | 9.4 | 10.6998 | 10.7 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 13.9998 | 14 | 2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/05/2025 | 08:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.4 | 100 | 100 | 2.4 | 584.4 | 646.7979 | 646.7979 | -62.3979 | 192 | 211.4413 | 211.4413 | -19.4413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.8 | 92.2263 | 92.2263 | 0.57366 | 203 | 235.8476 | 235.8476 | -32.8476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109 | 116.6667 | 116.6667 | -7.6667 | 109 | 116.6667 | 116.6667 | -7.6667 | 108.9 | 116.6667 | 116.6667 | -7.7667 | 207.1 | 175 | 175 | 32.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 502.2 | 568.2985 | 568.2985 | -66.0985 | 10.6 | 5.4891 | 5.4892 | 5.1109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.5 | 164.7073 | 164.7073 | -7.2073 | 8.3 | 5.1346 | 5.1346 | 3.1654 | 4.3 | 2.8185 | 2.8185 | 1.4815 |  |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 7.4 | 6.1302 | 14.9922 | -7.5922 | 50.8 | 33.5732 | 82.1075 | -31.3075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.7 | 112.9054 | 112.9054 | -8.2054 | 216.3 | 221.3011 | 221.3011 | -5.0011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 238.9 | 229.5707 | 229.5707 | 9.3293 | 71.6 | 61.2574 | 61.2574 | 10.3426 | 47.1 | 0 | 67.587 | -20.487 | 41.8 | 37.7093 | 37.7093 | 4.0907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 84.5 | 87.6576 | 87.6576 | -3.1576 | 126.3 | 133.3333 | 133.3333 | -7.0333 | 125 | 133.3333 | 133.3333 | -8.3333 | 153.2 | 133.3333 | 133.3333 | 19.8667 | 98.7 | 110.9132 | 110.9132 | -12.2132 | 5.8 | 9.09 | 9.09 | -3.29 | 6.4 | 9.9491 | 9.9491 | -3.5491 | 48 | 47.2663 | 47.2663 | 0.73366 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8872 | 3.8873 | -0.08726 | 38.2 | 33.3233 | 33.3233 | 4.8767 | 158.5 | 171.5419 | 64.6473 | 93.8527 | 24.7 | 25.1305 | 47.6713 | -22.9713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 88.8156 | 88.8156 | -1.3156 | 0 |  | 0 | 0 | 160.3 | 150.6667 | 150.6667 | 9.6333 |  |  |  | 0 | 65.6 | 75.3333 | 75.3333 | -9.7333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0657 | 0.53431 | 141.3 | 164.3301 | 124.8238 | 16.4762 | 135.4 | 133.6799 | 133.68 | 1.72 | 48.2 | 45.469 | 45.469 | 2.731 | 76 | 78.568 | 78.568 | -2.568 | 30.8 | 30.0976 | 30.0976 | 0.70244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.1 | 110.0001 | 110 | -5.9 | 103.6 | 110.0001 | 110 | -6.4 | 122.6 | 110.0001 | 110 | 12.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.113 | 0.187 | 62.1 | 65.912 | 65.912 | -3.812 | 64.8 |  | 66.719 | -1.919 | 16.5 | 15.818 | 15.818 | 0.682 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.8 | 19.5122 | 19.5122 | 1.2878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 13.2 |  | 10.993 | 2.207 | 15.9 |  | 13.993 | 1.907 | 17.8 | 14.982 | 14.982 | 2.818 | 44.4 | 38.982 | 38.982 | 5.418 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 |  | 10.185 | -5.485 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 16.2 | 17.9512 | 17.9512 | -1.7512 | 11.3 | 12.3902 | 12.3902 | -1.0902 | 12.6 | 11.7073 | 11.7073 | 0.89268 | 16.2 | 15.6098 | 15.6098 | 0.59024 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 27.8 | 21.582 | 21.582 | 6.218 | 31.1 | 21.328 | 21.328 | 9.772 | 28.7 |  | 29.213 | -0.513 | 26.9 | 13.22 | 13.22 | 13.68 | 76.5 | 12.54 | 12.54 | 63.96 | 4.2 | 0.87 | 0.87 | 3.33 | 0.8 | 0.73 | 0.73 | 0.07 | 19.4 | 20.4878 | 20.4878 | -1.0878 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 0 |  | 7.3 | -7.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 14.4 | 13.597 | 13.597 | 0.803 | 195.3 |  | 182.66 | 12.64 | 7.7 |  | 12.162 | -4.462 | 120.4 |  | 122.182 | -1.782 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 35.8 | 26 | 26 | 9.8 | 31.1 | 17 | 17 | 14.1 | 85.7 |  | 88.739 | -3.039 | 7.3 |  | 6.358 | 0.942 | 0 |  | 9.4 | -9.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 6.9 | 10.7 | 10.7 | -3.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/05/2025 | 08:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.9 | 100 | 100 | -0.1 | 646.7 | 646.7979 | 646.7979 | -0.09789 | 213.9 | 211.4413 | 211.4413 | 2.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 219.5 | 235.8476 | 235.8476 | -16.3476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.9 | 116.6667 | 116.6667 | -10.7667 | 105.5 | 116.6667 | 116.6667 | -11.1667 | 105.8 | 116.6667 | 116.6667 | -10.8667 | 206.5 | 175 | 175 | 31.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 554.2 | 568.2985 | 568.2985 | -14.0985 | 10.4 | 5.4891 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 164.7073 | 164.7073 | -0.20732 | 6.8 | 5.1346 | 5.1346 | 1.6654 | 4.2 | 2.8185 | 2.8185 | 1.3815 |  |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 7.5 | 6.1302 | 14.9922 | -7.4922 | 76.2 | 33.5732 | 82.1075 | -5.9075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 193.1 | 221.3011 | 221.3011 | -28.2011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 211.7 | 229.5707 | 229.5707 | -17.8707 | 70.7 | 61.2574 | 61.2574 | 9.4426 | 107.7 | 67.3144 | 112.8206 | -5.1206 | 41 | 37.7093 | 37.7093 | 3.2907 | 9.5 | 9.6429 | 9.6429 | -0.14293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 86.7 | 87.6576 | 87.6576 | -0.95756 | 124 | 133.3334 | 133.3333 | -9.3333 | 123.7 | 133.3334 | 133.3333 | -9.6333 | 151.8 | 133.3334 | 133.3333 | 18.4667 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 | 5.8 | 9.09 | 9.09 | -3.29 | 6.4 | 9.9491 | 9.9491 | -3.5491 | 47 | 47.2663 | 47.2663 | -0.26634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8872 | 3.8873 | -0.08726 | 38.1 | 33.3233 | 33.3233 | 4.7767 | 173.9 | 171.5419 | 97.2799 | 76.6201 | 24.5 | 25.1305 | 47.6713 | -23.1713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 0 |  | 0 | 0 | 159.6 | 150.6667 | 150.6667 | 8.9333 |  |  |  | 0 | 66.3 | 75.3333 | 75.3333 | -9.0333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0657 | 0.53431 | 125.1 | 225.0572 | 174.9985 | -49.8985 | 128.5 | 133.6799 | 133.68 | -5.18 | 47.2 | 45.469 | 45.469 | 1.731 | 73.2 | 78.568 | 78.568 | -5.368 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.4 | 110.0001 | 110 | -7.6 | 102.5 | 110.0001 | 110 | -7.5 | 121.5 | 110.0001 | 110 | 11.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 |  | 0.536 | 0.164 | 83.2 | 67.079 | 67.079 | 16.121 | 67.6 |  | 69.744 | -2.144 | 15.8 | 16.174 | 16.174 | -0.374 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 13.2 |  | 12.308 | 0.892 | 16 |  | 15.452 | 0.548 | 23.8 | 15.133 | 15.133 | 8.667 | 57.1 | 40.831 | 40.831 | 16.269 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.6 |  | 12.9 | -3.3 | 2.4 | 3.351 | 3.351 | -0.951 | 20.1 | 19.8692 | 19.8692 | 0.23076 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 16.1 | 17.9512 | 17.9512 | -1.8512 | 11.3 | 12.3902 | 12.3902 | -1.0902 | 12.4 | 11.7073 | 11.7073 | 0.69268 | 16 | 15.6098 | 15.6098 | 0.39024 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 28.4 | 21.368 | 21.368 | 7.032 | 36.5 | 21.899 | 21.899 | 14.601 | 29.8 |  | 31.522 | -1.722 | 28.2 | 23.06 | 23.06 | 5.14 | 76.7 | 21.59 | 21.59 | 55.11 | 5 | 1.51 | 1.51 | 3.49 | 1.7 | 1.15 | 1.15 | 0.55 | 19.3 | 20.4878 | 20.4878 | -1.1878 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 0 |  | 7.3 | -7.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 15.4 | 14.192 | 14.192 | 1.208 | 205.1 |  | 221.35 | -16.25 | 9.9 |  | 12.744 | -2.844 | 123 |  | 127.082 | -4.082 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 29.1 | 27 | 27 | 2.1 | 33.2 | 18 | 18 | 15.2 | 88.5 |  | 91.842 | -3.342 | 9.5 |  | 7.719 | 1.781 | 0 |  | 9.4 | -9.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 7.2 | 10.7 | 10.7 | -3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 14 | 14 | 2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/05/2025 | 09:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | -100 | 650.8 | 646.7979 | 646.7979 | 4.0021 | 213.9 | 211.4413 | 211.4413 | 2.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 219.8 | 235.8476 | 235.8476 | -16.0476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123 | 119.2531 | 119.2528 | 3.7472 | 122.9 | 119.2531 | 119.2528 | 3.6472 | 122.9 | 119.2531 | 119.2528 | 3.6472 | 211.5 | 178.8797 | 178.8792 | 32.6208 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 564.7 | 568.2985 | 568.2985 | -3.5985 | 10.5 | 5.4891 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.7073 | 164.7073 | 2.4927 | 7.1 | 5.1346 | 5.1346 | 1.9653 | 4.6 | 2.8185 | 2.8185 | 1.7815 |  |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 11.7 | 8.4478 | 14.9922 | -3.2922 | 76.9 | 46.2662 | 82.1075 | -5.2075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 216.2 | 221.3011 | 221.3011 | -5.1011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.2 | 229.5707 | 229.5707 | -0.37073 | 71 | 61.2574 | 61.2574 | 9.7426 | 152 | 150.2797 | 141.6668 | 10.3332 | 41.5 | 37.7093 | 37.7093 | 3.7907 | 9.5 | 9.6429 | 9.6429 | -0.14293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 90.7 | 87.6576 | 87.6576 | 3.0424 | 124.1 | 133.3336 | 133.3333 | -9.2333 | 123.3 | 133.3336 | 133.3333 | -10.0333 | 152.6 | 133.3336 | 133.3333 | 19.2667 | 109.1 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8132 | 5.8 | 9.09 | 9.09 | -3.29 | 6.4 | 9.9491 | 9.9491 | -3.5491 | 46.9 | 47.2663 | 47.2663 | -0.36634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.2 | 33.3233 | 33.3233 | 4.8767 | 175.6 | 171.5419 | 97.2799 | 78.3201 | 24.6 | 25.1305 | 47.6713 | -23.0713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 0 |  | 0 | 0 | 159.7 | 150.6667 | 150.6667 | 9.0333 |  |  |  | 0 | 66.9 | 75.3334 | 75.3333 | -8.4333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0657 | 0.53431 | 271.9 | 271.1216 | 225.2171 | 46.6829 | 134.1 | 133.6799 | 133.68 | 0.42004 | 47.8 | 45.469 | 45.469 | 2.331 | 73.5 | 78.568 | 78.568 | -5.068 | 30.6 | 30.0976 | 30.0976 | 0.50244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 | 143.0647 | 131.3943 | -28.4943 | 102.7 | 143.0647 | 131.3943 | -28.6943 | 121.6 | 143.0647 | 131.3943 | -9.7943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 |  | 0.729 | 0.171 | 77.5 | 69.094 | 69.094 | 8.406 | 69.7 |  | 70.466 | -0.766 | 16.5 | 16.598 | 16.598 | -0.098 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.5 | 3.4 | 3.4 | -1.9 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 13.1 |  | 12.816 | 0.284 | 16 |  | 16.133 | -0.133 | 22 | 15.418 | 15.418 | 6.582 | 61.3 | 42.98 | 42.98 | 18.32 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 |  | 15.086 | 1.514 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 20 | 19.8692 | 19.8692 | 0.13076 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 16 | 17.9512 | 17.9512 | -1.9512 | 11.4 | 12.3902 | 12.3902 | -0.99024 | 12.6 | 11.7073 | 11.7073 | 0.89268 | 16.3 | 15.6098 | 15.6098 | 0.69024 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 28.5 | 21.165 | 21.165 | 7.335 | 40.8 | 22.537 | 22.537 | 18.263 | 30 |  | 31.937 | -1.937 | 34.8 | 23.06 | 23.06 | 11.74 | 76.6 | 21.59 | 21.59 | 55.01 | 7.3 | 1.51 | 1.51 | 5.79 | 1.9 | 1.15 | 1.15 | 0.75 | 19.1 | 20.4878 | 20.4878 | -1.3878 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 0 |  | 7.3 | -7.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 16.6 | 14.892 | 14.892 | 1.708 | 212.6 |  | 236.45 | -23.85 | 11.8 |  | 13.418 | -1.618 | 124.3 |  | 127.738 | -3.438 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 31.5 | 25 | 25 | 6.5 | 38.4 | 20 | 20 | 18.4 | 90.7 |  | 92.703 | -2.003 | 11.4 |  | 9.04 | 2.36 | 0 |  | 9.4 | -9.4 | 20.1 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78293 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 14 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/05/2025 | 09:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | -100 | 652.8 | 646.7979 | 646.7979 | 6.0021 | 214.5 | 211.4413 | 211.4413 | 3.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.3 | 92.2263 | 92.2263 | -0.92634 | 218.7 | 235.8476 | 235.8476 | -17.1476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 119.2533 | 119.2528 | 22.8472 | 141.9 | 119.2533 | 119.2528 | 22.6472 | 140.1 | 119.2533 | 119.2528 | 20.8472 | 226.7 | 178.88 | 178.8792 | 47.8208 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 566.4 | 568.2985 | 568.2985 | -1.8985 | 10.5 | 5.4891 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.1 | 164.7073 | 164.7073 | -3.6073 | 6.8 | 5.1346 | 5.1346 | 1.6654 | 4.4 | 2.8185 | 2.8185 | 1.5815 |  |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 11.6 | 10.9826 | 14.9922 | -3.3922 | 76.8 | 60.1481 | 82.1075 | -5.3075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 222 | 221.3011 | 221.3011 | 0.69892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.6 | 229.5707 | 229.5707 | 0.02927 | 71 | 61.2574 | 61.2574 | 9.7426 | 152.2 | 150.2797 | 150.2798 | 1.9202 | 41.1 | 37.7093 | 37.7093 | 3.3907 | 9.5 | 9.6429 | 9.6429 | -0.14293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 91.1 | 87.6576 | 87.6576 | 3.4424 | 121.6 | 169.1099 | 135.2172 | -13.6172 | 121.8 | 169.1099 | 135.2172 | -13.4172 | 153.4 | 169.1099 | 135.2172 | 18.1828 | 110.2 | 110.9132 | 110.9132 | -0.71317 | 5.7 | 9.09 | 9.09 | -3.39 | 6.5 | 9.9491 | 9.9491 | -3.4491 | 47.6 | 47.2663 | 47.2663 | 0.33366 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.3 | 33.3233 | 33.3233 | 4.9767 | 173.9 | 171.5419 | 126.2682 | 47.6317 | 24.7 | 25.1305 | 47.6713 | -22.9713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 0 |  | 0 | 0 | 160.7 | 150.6667 | 150.6667 | 10.0333 |  |  |  | 0 | 65.6 | 75.3334 | 75.3333 | -9.7333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0657 | 0.53431 | 270.4 | 271.1217 | 271.1219 | -0.72191 | 133.1 | 133.6799 | 133.68 | -0.57996 | 47.5 | 45.469 | 45.469 | 2.031 | 73.7 | 78.568 | 78.568 | -4.868 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.2 | 146.6659 | 146.6661 | -43.4661 | 103.2 | 146.6659 | 146.6661 | -43.4661 | 123.1 | 146.6659 | 146.6661 | -23.5661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  | 0.904 | 0.096 | 73.6 | 70.261 | 70.261 | 3.339 | 69.4 |  | 70.388 | -0.988 | 17.4 | 16.731 | 16.731 | 0.669 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 20 | 17.561 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 1.3 | 3.4 | 3.4 | -2.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 13.1 |  | 13.041 | 0.059 | 16.1 |  | 16.379 | -0.279 | 21.7 | 15.931 | 15.931 | 5.769 | 65.9 | 45.494 | 45.494 | 20.406 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 |  | 16.141 | 0.559 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 20.1 | 19.8692 | 19.8692 | 0.23076 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 16.2 | 17.9512 | 17.9512 | -1.7512 | 11.4 | 12.3902 | 12.3902 | -0.99024 | 12.5 | 11.7073 | 11.7073 | 0.79268 | 16.6 | 15.6098 | 15.6098 | 0.99024 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 28.4 | 20.755 | 20.755 | 7.645 | 39.9 | 24.751 | 24.751 | 15.149 | 30.1 |  | 31.997 | -1.897 | 38.8 | 25.79 | 25.79 | 13.01 | 62 | 22.48 | 22.48 | 39.52 | 6 | 2.08 | 2.08 | 3.92 | 1.9 | 1.64 | 1.64 | 0.26 | 18.7 | 20.4878 | 20.4878 | -1.7878 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 0 |  | 7.3 | -7.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 15.7 | 15.243 | 15.243 | 0.457 | 216.7 |  | 239.31 | -22.61 | 13.5 |  | 14.105 | -0.605 | 126 |  | 127.347 | -1.347 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 41.3 | 22 | 22 | 19.3 | 50.3 | 20 | 20 | 30.3 | 91.4 |  | 92.763 | -1.363 | 13.1 |  | 10.879 | 2.221 | 0 |  | 9.4 | -9.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 14 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/05/2025 | 10:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | -100 | 646.8 | 646.7979 | 646.7979 | 0.00211 | 213.8 | 211.4413 | 211.4413 | 2.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 220.5 | 229.1632 | 235.8476 | -15.3476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118 | 130.6139 | 124.3639 | -6.3639 | 117.7 | 130.6139 | 124.3639 | -6.6639 | 117.6 | 130.6139 | 124.3639 | -6.7639 | 223 | 195.9208 | 186.5458 | 36.4542 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 553 | 568.2985 | 568.2985 | -15.2985 | 10.4 | 10.562 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.7073 | 164.7073 | 2.1927 | 7.1 | 5.1346 | 5.1346 | 1.9653 | 3 | 2.8185 | 2.8185 | 0.18152 |  |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12 | 12.7814 | 14.9922 | -2.9922 | 76.2 | 70 | 82.1075 | -5.9075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 219.9 | 221.3011 | 221.3011 | -1.4011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.8 | 229.5707 | 229.5707 | -0.77073 | 70 | 61.2574 | 61.2574 | 8.7426 | 150 | 151.163 | 150.2798 | -0.27983 | 41.2 | 37.7093 | 37.7093 | 3.4907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 91.3 | 87.6576 | 87.6576 | 3.6424 | 162.8 | 133.3333 | 147.8088 | 14.9912 | 163.3 | 133.3333 | 147.8088 | 15.4912 | 172.7 | 133.3333 | 147.8088 | 24.8912 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 | 5.7 | 2.727 | 9.09 | -3.39 | 6.4 | 7.0766 | 9.9491 | -3.5491 | 46.7 | 47.2663 | 47.2663 | -0.56634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38 | 33.3233 | 33.3233 | 4.6767 | 174.3 | 171.5419 | 129.5663 | 44.7337 | 24.6 | 25.1305 | 47.6713 | -23.0713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1156 | 0 |  | 0 | 0 | 159.4 | 150.6667 | 150.6667 | 8.7333 |  |  |  | 0 | 66.8 | 75.3333 | 75.3333 | -8.5333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0657 | 0.53431 | 255.9 | 271.1219 | 271.1219 | -15.2219 | 132.9 | 133.68 | 133.68 | -0.77996 | 47.4 | 45.469 | 45.469 | 1.931 | 73.4 | 78.568 | 78.568 | -5.168 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.7 | 132.2059 | 146.6661 | -43.9661 | 102.6 | 132.2059 | 146.6661 | -44.0661 | 122 | 132.2059 | 146.6661 | -24.6661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 |  | 1.012 | 0.088 | 72.9 | 78 | 71.145 | 1.755 | 69.1 |  | 70.405 | -1.305 | 17.4 | 16.766 | 16.766 | 0.634 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.5 | 3.4 | 3.4 | -1.9 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 13.2 |  | 13.042 | 0.158 | 15.4 |  | 16.389 | -0.989 | 21.3 | 17.9 | 16.674 | 4.626 | 59.2 | 54.8 | 48.373 | 10.827 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 |  | 16.527 | 0.073 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 20.1 | 19.8692 | 19.8692 | 0.23076 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | -0.3 | 16.2 | 17.9512 | 17.9512 | -1.7512 | 11.4 | 12.3902 | 12.3902 | -0.99024 | 12.4 | 11.7073 | 11.7073 | 0.69268 | 16.9 | 15.6098 | 15.6098 | 1.2902 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 28.5 | 20.276 | 20.276 | 8.224 | 38.6 | 27.49 | 27.49 | 11.11 | 30.2 |  | 31.86 | -1.66 | 45.3 | 55.4531 | 25.79 | 19.51 | 58.1 | 101.2298 | 22.48 | 35.62 | 8.1 | 5 | 2.08 | 6.02 | 3.1 | 4.7 | 1.64 | 1.46 | 18.7 | 20.4878 | 20.4878 | -1.7878 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 0 |  | 7.3 | -7.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 14.6 | 15.477 | 15.477 | -0.877 | 220.3 |  | 231.92 | -11.62 | 14.7 |  | 14.556 | 0.144 | 125.1 |  | 126.512 | -1.412 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 59.7 | 35.4845 | 19 | 40.7 | 63.4 | 34 | 19 | 44.4 | 91.1 |  | 92.541 | -1.441 | 14.5 |  | 12.933 | 1.567 | 0 |  | 9.4 | -9.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 18 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/05/2025 | 10:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | -100 | 648.3 | 646.7979 | 646.7979 | 1.5021 | 214.2 | 211.4413 | 211.4413 | 2.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 217.5 | 229.1632 | 235.8476 | -18.3476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.6 | 130.6139 | 124.3639 | -2.7639 | 121.5 | 130.6139 | 124.3639 | -2.8639 | 120.6 | 130.6139 | 124.3639 | -3.7639 | 218.4 | 195.9208 | 186.5458 | 31.8542 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 558.9 | 568.2985 | 568.2985 | -9.3985 | 10.5 | 10.562 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.7073 | 164.7073 | 1.8927 | 7.7 | 5.1346 | 5.1346 | 2.5654 | 3.4 | 2.8185 | 2.8185 | 0.58152 |  |  | 0 | 0 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 12 | 12.7814 | 14.9922 | -2.9922 | 76.9 | 70 | 82.1075 | -5.2075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 206.9 | 221.3011 | 221.3011 | -14.4011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.3 | 229.5707 | 229.5707 | 0.72927 | 70 | 61.2574 | 61.2574 | 8.7426 | 150.1 | 151.165 | 150.2798 | -0.17983 | 40.9 | 37.7093 | 37.7093 | 3.1907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 89 | 87.6576 | 87.6576 | 1.3424 | 165 | 156.3078 | 177.3882 | -12.3882 | 167.1 | 156.3078 | 177.3882 | -10.2882 | 172.2 | 156.3078 | 177.3882 | -5.1882 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 | 5.7 | 2.727 | 9.09 | -3.39 | 6.5 | 7.0766 | 9.9491 | -3.4491 | 47 | 47.2663 | 47.2663 | -0.26634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.7 | 33.3233 | 33.3233 | 4.3767 | 175.2 | 171.5419 | 141.0016 | 34.1984 | 24.5 | 25.1305 | 47.6713 | -23.1713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 88.8156 | 88.8156 | -1.5156 | 0 |  | 0 | 0 | 159 | 150.6667 | 150.6667 | 8.3333 |  |  |  | 0 | 66.2 | 75.3333 | 75.3333 | -9.1333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0657 | 0.53431 | 256 | 271.1219 | 271.1219 | -15.1219 | 133.3 | 133.68 | 133.68 | -0.37996 | 47.6 | 45.469 | 45.469 | 2.131 | 75.3 | 78.568 | 78.568 | -3.268 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.5 | 146.6661 | 146.6661 | -45.1661 | 101.6 | 146.6661 | 146.6661 | -45.0661 | 121.3 | 146.6661 | 146.6661 | -25.3661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 1.102 | 0.098 | 71.9 | 79 | 73.588 | -1.688 | 69.2 |  | 70.302 | -1.102 | 17.5 | 16.894 | 16.894 | 0.606 | 0.1 |  | 0.3 | -0.2 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 13 |  | 12.966 | 0.034 | 15.2 |  | 16.36 | -1.16 | 19.8 | 18.9 | 17.185 | 2.615 | 61.9 | 58.1 | 51.168 | 10.732 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 |  | 16.686 | -0.186 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | -0.3 | 16.2 | 17.9512 | 17.9512 | -1.7512 | 11.3 | 12.3902 | 12.3902 | -1.0902 | 12.3 | 11.7073 | 11.7073 | 0.59268 | 16.8 | 15.6098 | 15.6098 | 1.1902 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 28.5 | 20.287 | 20.287 | 8.213 | 27.6 | 33.756 | 33.756 | -6.156 | 30.3 |  | 31.564 | -1.264 | 46.5 | 60.927 | 37.59 | 8.91 | 72.4 | 101.7644 | 34.19 | 38.21 | 11.2 | 6.4 | 2.76 | 8.44 | 1.7 | 5.5 | 2.24 | -0.54 | 18.7 | 20.4878 | 20.4878 | -1.7878 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 0 |  | 7.3 | -7.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 16.3 | 15.701 | 15.701 | 0.599 | 219.7 |  | 228.15 | -8.45 | 15.8 |  | 14.885 | 0.915 | 123.6 |  | 125.372 | -1.772 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 53.6 | 37.2265 | 17 | 36.6 | 60.2 | 36 | 20 | 40.2 | 90.7 |  | 92.06 | -1.36 | 15.7 |  | 14.689 | 1.011 | 0 |  | 9.4 | -9.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 10 | 10.7 | 10.7 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 18 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/05/2025 | 11:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | -100 | 645.1 | 646.7979 | 646.7979 | -1.6979 | 213.6 | 211.4413 | 211.4413 | 2.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 92.2263 | 92.2263 | -2.8263 | 218.1 | 229.1632 | 235.8476 | -17.7476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.2 | 130.6139 | 130.285 | -13.085 | 117.4 | 130.6139 | 130.285 | -12.885 | 118 | 130.6139 | 130.285 | -12.285 | 218.1 | 195.9208 | 195.4275 | 22.6725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 553.3 | 568.2985 | 568.2985 | -14.9985 | 10.4 | 10.562 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 164.7073 | 164.7073 | -0.30732 | 7.4 | 5.1346 | 5.1346 | 2.2654 | 4.4 | 2.8185 | 2.8185 | 1.5815 |  |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12 | 12.7814 | 14.9922 | -2.9922 | 85.9 | 70 | 82.1075 | 3.7925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 206.5 | 221.3011 | 221.3011 | -14.8011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.2 | 229.5707 | 229.5707 | 1.6293 | 70 | 61.2574 | 61.2574 | 8.7426 | 150.5 | 151.17 | 150.2798 | 0.22016 | 41 | 37.7093 | 37.7093 | 3.2907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 90.5 | 87.6576 | 87.6576 | 2.8424 | 165.9 | 175.3549 | 181.6667 | -15.7667 | 164.2 | 175.3549 | 181.6667 | -17.4667 | 172.9 | 175.3549 | 181.6667 | -8.7667 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 | 5.7 | 2.727 | 9.09 | -3.39 | 6.4 | 7.0766 | 9.9491 | -3.5491 | 46.8 | 47.2663 | 47.2663 | -0.46634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.4 | 33.3233 | 33.3233 | 4.0767 | 173.6 | 171.5419 | 171.5418 | 2.0582 | 24.6 | 25.1305 | 47.6713 | -23.0713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 0 |  | 0 | 0 | 160 | 150.6667 | 150.6667 | 9.3333 |  |  |  | 0 | 69.5 | 75.3333 | 75.3333 | -5.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0657 | 0.53431 | 232.6 | 271.1219 | 271.1219 | -38.5219 | 132.9 | 133.68 | 133.68 | -0.77996 | 47.2 | 45.469 | 45.469 | 1.731 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.168 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.4 | 146.6661 | 146.6661 | -43.2661 | 103.3 | 146.6661 | 146.6661 | -43.3661 | 122.1 | 146.6661 | 146.6661 | -24.5661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 1.126 | 0.074 | 80.3 | 81 | 76.551 | 3.749 | 69.6 |  | 70.052 | -0.452 | 16.8 | 17.053 | 17.053 | -0.253 | 0.5 |  | 0.3 | 0.2 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.5 | 3.4 | 3.4 | -1.9 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 13.2 |  | 12.664 | 0.536 | 15.1 |  | 16.382 | -1.282 | 18 | 19.5 | 17.464 | 0.536 | 59.5 | 61.2 | 53.879 | 5.621 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 |  | 16.421 | -0.021 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 20 | 19.8692 | 19.8692 | 0.13076 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | -0.3 | 16.3 | 17.9512 | 17.9512 | -1.6512 | 11.4 | 12.3902 | 12.3902 | -0.99024 | 12.1 | 11.7073 | 11.7073 | 0.39268 | 17.2 | 15.6098 | 15.6098 | 1.5902 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 28.4 | 20.462 | 20.462 | 7.938 | 22.8 | 41.198 | 41.198 | -18.398 | 30.1 |  | 30.661 | -0.561 | 72.9 | 65.8946 | 37.59 | 35.31 | 71.5 | 101.905 | 34.19 | 37.31 | 14.5 | 7.3 | 2.76 | 11.74 | 3.4 | 6.1 | 2.24 | 1.16 | 18.3 | 20.4878 | 20.4878 | -2.1878 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 0 |  | 7.3 | -7.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 16.6 | 15.922 | 15.922 | 0.678 | 221.2 |  | 229 | -7.8 | 16.7 |  | 15.029 | 1.671 | 122.1 |  | 122.668 | -0.568 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 71 | 42.455 | 17 | 54 | 78.2 | 40 | 22 | 56.2 | 89.9 |  | 90.373 | -0.473 | 16.3 |  | 15.22 | 1.08 | 0 |  | 9.4 | -9.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 18 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/05/2025 | 11:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | -100 | 652.4 | 646.7979 | 646.7979 | 5.6021 | 214.6 | 211.4413 | 211.4413 | 3.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 222.2 | 229.1632 | 235.8476 | -13.6476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.3 | 148.9135 | 126.9717 | 6.3283 | 132.4 | 148.9135 | 126.9717 | 5.4283 | 133.6 | 148.9135 | 126.9717 | 6.6283 | 221.4 | 223.3703 | 190.4575 | 30.9425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 569.5 | 568.2985 | 568.2985 | 1.2015 | 10.5 | 10.562 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.5 | 164.7073 | 164.7073 | 5.7927 | 8 | 5.1346 | 5.1346 | 2.8653 | 4.6 | 2.8185 | 2.8185 | 1.7815 |  |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 13.6 | 12.7814 | 14.9922 | -1.3922 | 87.7 | 70 | 82.1075 | 5.5925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 222.5 | 221.5563 | 221.3011 | 1.1989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.5 | 229.5707 | 229.5707 | -0.07073 | 70 | 61.2574 | 61.2574 | 8.7426 | 150.4 | 151.172 | 150.2798 | 0.12016 | 41.5 | 37.7093 | 37.7093 | 3.7907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 95.4 | 87.6576 | 87.6576 | 7.7424 | 162.4 | 149.756 | 181.6667 | -19.2667 | 164.1 | 149.756 | 181.6667 | -17.5667 | 173 | 149.756 | 181.6667 | -8.6667 | 110.4 | 110.9132 | 110.9132 | -0.51317 | 5.8 | 2.727 | 9.09 | -3.29 | 6.4 | 7.0766 | 9.9491 | -3.5491 | 47.1 | 47.2663 | 47.2663 | -0.16634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.9 | 33.3233 | 33.3233 | 4.5767 | 176.2 | 171.5419 | 171.5418 | 4.6582 | 24.6 | 25.1305 | 47.6713 | -23.0713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 88.8156 | 88.8156 | -1.6156 | 0 |  | 0 | 0 | 160.1 | 150.6667 | 150.6667 | 9.4333 |  |  |  | 0 | 67.5 | 75.3333 | 75.3333 | -7.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0657 | 0.53431 | 248 | 263.8467 | 271.1219 | -23.1219 | 134.4 | 133.68 | 133.68 | 0.72004 | 47.8 | 45.469 | 45.469 | 2.331 | 80.5 | 78.568 | 78.568 | 1.932 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.8 | 146.6661 | 146.6661 | -43.8661 | 102.7 | 146.6661 | 146.6661 | -43.9661 | 122.1 | 146.6661 | 146.6661 | -24.5661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 1.115 | 0.185 | 86.4 | 83 | 79.479 | 6.921 | 72 |  | 69.745 | 2.255 | 17 | 17.036 | 17.036 | -0.036 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.5 | 3.4 | 3.4 | -1.9 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 13.3 |  | 12.272 | 1.028 | 15 |  | 16.477 | -1.477 | 20.5 | 20 | 17.776 | 2.724 | 61.2 | 64.1 | 56.373 | 4.827 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 |  | 15.904 | 0.596 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 20 | 19.8692 | 19.8692 | 0.13076 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | -0.3 | 16.2 | 17.9512 | 17.9512 | -1.7512 | 11.3 | 12.3902 | 12.3902 | -1.0902 | 12.5 | 11.7073 | 11.7073 | 0.79268 | 17.5 | 15.6098 | 15.6098 | 1.8902 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 28 | 20.793 | 20.793 | 7.207 | 23.7 | 44.682 | 44.682 | -20.982 | 30.3 |  | 29.296 | 1.004 | 62.3 | 69.2639 | 52.23 | 10.07 | 71.5 | 100.7866 | 48.89 | 22.61 | 13 | 7.9213 | 3.56 | 9.44 | 3.7 | 6.5237 | 2.95 | 0.75 | 18.3 | 20.4878 | 20.4878 | -2.1878 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 0 |  | 7.3 | -7.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 16.5 | 15.86 | 15.86 | 0.64 | 222.9 |  | 230.29 | -7.39 | 17.2 |  | 14.956 | 2.244 | 122.2 |  | 119.392 | 2.808 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 64.8 | 57.5073 | 19 | 45.8 | 80.3 | 48 | 28 | 52.3 | 89.7 |  | 87.945 | 1.755 | 16.6 |  | 14.608 | 1.992 | 0 |  | 9.4 | -9.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 18 | 14 | 3.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/05/2025 | 12:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | -100 | 646.4 | 646.7979 | 646.7979 | -0.39789 | 213.9 | 211.4413 | 211.4413 | 2.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 218.8 | 229.1632 | 235.8476 | -17.0476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.8 | 148.6819 | 127.1834 | 8.6166 | 135.9 | 148.6819 | 127.1834 | 8.7166 | 136.1 | 148.6819 | 127.1834 | 8.9167 | 234.6 | 223.0228 | 190.775 | 43.825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 554.5 | 568.2985 | 568.2985 | -13.7985 | 10.5 | 10.562 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 164.7073 | 164.7073 | 2.9927 | 7.6 | 5.1346 | 5.1346 | 2.4653 | 5 | 2.8185 | 2.8185 | 2.1815 |  |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 13.6 | 12.7814 | 14.9922 | -1.3922 | 86.3 | 70 | 82.1075 | 4.1925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 223.2 | 221.5563 | 221.3011 | 1.8989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.3 | 229.5707 | 229.5707 | 0.72927 | 70 | 61.2574 | 61.2574 | 8.7426 | 150.9 | 151.189 | 150.2798 | 0.62016 | 41 | 37.7093 | 37.7093 | 3.2907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 91.6 | 87.6576 | 87.6576 | 3.9424 | 162.9 | 150.9445 | 181.6667 | -18.7667 | 162.2 | 150.9445 | 181.6667 | -19.4667 | 171.5 | 150.9445 | 181.6667 | -10.1667 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 | 5.6 | 2.727 | 9.09 | -3.49 | 6.4 | 7.0766 | 9.9491 | -3.5491 | 47.1 | 47.2663 | 47.2663 | -0.16634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.5 | 33.3233 | 33.3233 | 5.1767 | 174.5 | 171.5419 | 171.5418 | 2.9582 | 24.6 | 25.1305 | 47.6713 | -23.0713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 0 |  | 0 | 0 | 159.6 | 150.6667 | 150.6667 | 8.9333 |  |  |  | 0 | 65.8 | 75.3333 | 75.3333 | -9.5333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0657 | 0.53431 | 248.2 | 264.8637 | 271.1219 | -22.9219 | 133.7 | 133.68 | 133.68 | 0.02004 | 47.3 | 45.469 | 45.469 | 1.831 | 80.4 | 78.568 | 78.568 | 1.832 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.2 | 146.6661 | 146.6661 | -43.4661 | 102.9 | 146.6661 | 146.6661 | -43.7661 | 121.6 | 146.6661 | 146.6661 | -25.0661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 1.136 | 0.164 | 90 | 84 | 82.394 | 7.606 | 73.4 |  | 69.714 | 3.686 | 17.2 | 16.961 | 16.961 | 0.239 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.5 | 3.4 | 3.4 | -1.9 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 17.4 | 10 | 10 | 7.4 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 13.1 |  | 12.307 | 0.793 | 14.9 |  | 16.544 | -1.644 | 19.2 | 20.5 | 18.121 | 1.079 | 63.1 | 66.9 | 58.648 | 4.452 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 |  | 15.684 | 0.516 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 20.1 | 19.8692 | 19.8692 | 0.23076 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | -0.3 | 16.2 | 17.9512 | 17.9512 | -1.7512 | 11.1 | 12.3902 | 12.3902 | -1.2902 | 12 | 11.7073 | 11.7073 | 0.29268 | 17.2 | 15.6098 | 15.6098 | 1.5902 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 27.7 | 21.177 | 21.177 | 6.523 | 33.8 | 46.846 | 46.846 | -13.046 | 30 |  | 28.846 | 1.154 | 61.3 | 64.3628 | 52.23 | 9.07 | 68.8 | 97.8183 | 48.89 | 19.91 | 14.2 | 6.4477 | 3.56 | 10.64 | 6.5 | 6.0288 | 2.95 | 3.55 | 18.5 | 20.4878 | 20.4878 | -1.9878 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 0 |  | 7.3 | -7.3 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 14.8 | 15.703 | 15.703 | -0.903 | 226.1 |  | 232.01 | -5.91 | 17.6 |  | 14.928 | 2.672 | 123.9 |  | 119.663 | 4.237 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 63.4 | 69.6583 | 26 | 37.4 | 72.9 | 58 | 35 | 37.9 | 90.4 |  | 87.628 | 2.772 | 16.7 |  | 14.19 | 2.51 | 0 |  | 9.4 | -9.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 18 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/05/2025 | 12:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | -100 | 648.5 | 646.7979 | 646.7979 | 1.7021 | 214.9 | 211.4413 | 211.4413 | 3.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 92.2263 | 92.2263 | -2.5263 | 220 | 229.1632 | 235.8476 | -15.8476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.4 | 167.3333 | 118.2218 | 20.1782 | 138.2 | 167.3333 | 118.2218 | 19.9782 | 138.9 | 167.3333 | 118.2218 | 20.6782 | 236.4 | 250.9999 | 177.3327 | 59.0673 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 561.7 | 568.2985 | 568.2985 | -6.5985 | 10.4 | 10.562 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 164.7073 | 164.7073 | 0.49268 | 7.5 | 5.1346 | 5.1346 | 2.3653 | 4.6 | 2.8185 | 2.8185 | 1.7815 |  |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 13.6 | 12.7814 | 14.9922 | -1.3922 | 86.9 | 70 | 82.1075 | 4.7925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 212.3 | 221.3011 | 221.3011 | -9.0011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.4 | 229.5707 | 229.5707 | 1.8293 | 68.5 | 61.2574 | 61.2574 | 7.2426 | 145.4 | 150.2798 | 150.2798 | -4.8798 | 41.1 | 37.7093 | 37.7093 | 3.3907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 89.6 | 87.6576 | 87.6576 | 1.9424 | 187.2 | 133.3333 | 181.6667 | 5.5333 | 187 | 133.3333 | 181.6667 | 5.3333 | 187 | 133.3333 | 181.6667 | 5.3333 | 107.8 | 110.9132 | 110.9132 | -3.1132 | 5.8 | 2.727 | 9.09 | -3.29 | 6.4 | 7.0766 | 9.9491 | -3.5491 | 46.3 | 47.2663 | 47.2663 | -0.96634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.3 | 33.3233 | 33.3233 | 3.9767 | 173.8 | 171.5419 | 171.5418 | 2.2582 | 24.7 | 25.1305 | 47.6713 | -22.9713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 0 |  | 0 | 0 | 159.9 | 150.6667 | 150.6667 | 9.2333 |  |  |  | 0 | 67.6 | 75.3333 | 75.3333 | -7.7333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0657 | 0.53431 | 173.2 | 182.4624 | 182.4624 | -9.2624 | 131.2 | 133.68 | 133.68 | -2.48 | 47.4 | 45.469 | 45.469 | 1.931 | 80.4 | 78.568 | 78.568 | 1.832 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.8 | 139.1113 | 146.6661 | -43.8661 | 103 | 139.1113 | 146.6661 | -43.6661 | 122.6 | 139.1113 | 146.6661 | -24.0661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 1.126 | 0.174 | 102.3 | 86 | 85.263 | 17.037 | 73.7 |  | 69.817 | 3.883 | 16.3 | 16.988 | 16.988 | -0.688 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.5 | 3.4 | 3.4 | -1.9 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 17.5 | 10 | 10 | 7.5 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 13.2 |  | 12.381 | 0.819 | 14.9 |  | 16.606 | -1.706 | 17 | 21.1 | 18.404 | -1.404 | 56.8 | 69.5 | 60.683 | -3.883 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 |  | 15.634 | 0.666 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 20 | 19.8692 | 19.8692 | 0.13076 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | -0.3 | 16.2 | 17.9512 | 17.9512 | -1.7512 | 11.1 | 12.3902 | 12.3902 | -1.2902 | 12.2 | 11.7073 | 11.7073 | 0.49268 | 17.3 | 15.6098 | 15.6098 | 1.6902 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 26.7 | 21.667 | 21.667 | 5.033 | 36.6 | 50.098 | 50.098 | -13.498 | 29.9 |  | 28.925 | 0.975 | 60.8 | 63.3831 | 73.36 | -12.56 | 65.5 | 99.1658 | 66.32 | -0.82 | 14.1 | 6.014 | 5.6 | 8.5 | 9.7 | 6.281 | 4.79 | 4.91 | 18.6 | 20.4878 | 20.4878 | -1.8878 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 0 |  | 7.3 | -7.3 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.0878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 15.4 | 15.772 | 15.772 | -0.372 | 226.9 |  | 237.71 | -10.81 | 17.2 |  | 14.719 | 2.481 | 125 |  | 120.54 | 4.46 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 51.8 | 67.7324 | 36 | 15.8 | 62.6 | 67 | 44 | 18.6 | 90.9 |  | 87.758 | 3.142 | 16.7 |  | 13.112 | 3.588 | 0 |  | 9.4 | -9.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 18 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/05/2025 | 13:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | -100 | 648.8 | 646.7979 | 646.7979 | 2.0021 | 214.4 | 211.4413 | 211.4413 | 2.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 219.5 | 229.1632 | 235.8476 | -16.3476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.8 | 167.3333 | 116.6667 | 9.1333 | 125.4 | 167.3333 | 116.6667 | 8.7333 | 126.4 | 167.3333 | 116.6667 | 9.7333 | 224.5 | 250.9999 | 175 | 49.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 558.1 | 568.2985 | 568.2985 | -10.1985 | 10.5 | 10.562 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 164.7073 | 164.7073 | 1.6927 | 7.1 | 5.1346 | 5.1346 | 1.9653 | 3.9 | 2.8185 | 2.8185 | 1.0815 |  |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 13.6 | 12.7814 | 14.9922 | -1.3922 | 86.5 | 70 | 82.1075 | 4.3925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 192.9 | 221.3011 | 221.3011 | -28.4011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.4 | 229.5707 | 229.5707 | -0.17073 | 68.2 | 61.2574 | 61.2574 | 6.9426 | 139.5 | 150.2798 | 150.2798 | -10.7798 | 41.4 | 37.7093 | 37.7093 | 3.6907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 88.2 | 87.6576 | 87.6576 | 0.54244 | 175.9 | 133.3333 | 162.1333 | 13.7667 | 176.6 | 133.3333 | 162.1333 | 14.4667 | 180.8 | 133.3333 | 162.1333 | 18.6667 | 109.6 | 110.9132 | 110.9132 | -1.3132 | 5.6 | 2.727 | 9.09 | -3.49 | 6.4 | 7.0766 | 9.9491 | -3.5491 | 47 | 47.2663 | 47.2663 | -0.26634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38 | 33.3233 | 33.3233 | 4.6767 | 174.3 | 171.5419 | 143.9098 | 30.3902 | 24.6 | 25.1305 | 47.6713 | -23.0713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 0 |  | 0 | 0 | 159.8 | 150.6667 | 150.6667 | 9.1333 |  |  |  | 0 | 66.7 | 75.3333 | 75.3333 | -8.6333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.0657 | 4.0657 | 0.43431 | 153.6 | 182.4624 | 182.4624 | -28.8624 | 127.9 | 133.68 | 133.68 | -5.78 | 47.6 | 45.469 | 45.469 | 2.131 | 80.4 | 78.568 | 78.568 | 1.832 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.1 | 115.214 | 146.6661 | -43.5661 | 102.9 | 115.214 | 146.6661 | -43.7661 | 121.9 | 115.214 | 146.6661 | -24.7661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 1.122 | 0.178 | 109.8 | 87 | 88.118 | 21.682 | 73.7 |  | 70.005 | 3.695 | 17.5 | 17.048 | 17.048 | 0.452 | 0.5 |  | 0.4 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 11.8 | 10 | 10 | 1.8 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 13.4 |  | 12.407 | 0.993 | 13.9 |  | 16.657 | -2.757 | 17.1 | 21.3 | 18.623 | -1.523 | 58.5 | 70.5 | 62.477 | -3.977 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 |  | 15.649 | 0.851 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 20 | 19.8692 | 19.8692 | 0.13076 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | -0.3 | 16.2 | 17.9512 | 17.9512 | -1.7512 | 11 | 12.3902 | 12.3902 | -1.3902 | 12.2 | 11.7073 | 11.7073 | 0.49268 | 17.4 | 15.6098 | 15.6098 | 1.7902 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 25.3 | 22.191 | 22.191 | 3.109 | 46.6 | 53.714 | 53.714 | -7.114 | 30.3 |  | 29.31 | 0.99 | 61.9 | 56.3324 | 73.36 | -11.46 | 66.9 | 96.2233 | 66.32 | 0.58 | 13.2 | 5.5203 | 5.6 | 7.6 | 8.5 | 6.5283 | 4.79 | 3.71 | 18.7 | 20.4878 | 20.4878 | -1.7878 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 0 |  | 7.3 | -7.3 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 13.9 | 15.915 | 15.915 | -2.015 | 227.8 |  | 246.78 | -18.98 | 16.7 |  | 14.287 | 2.413 | 125.7 |  | 121.687 | 4.013 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 59.4 | 72.6218 | 50 | 9.4 | 79.7 | 77 | 54 | 25.7 | 91.3 |  | 87.864 | 3.436 | 16.2 |  | 11.437 | 4.763 | 0 |  | 9.4 | -9.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 18 | 14 | 2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/05/2025 | 13:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | -100 | 644.1 | 646.7979 | 646.7979 | -2.6979 | 214.1 | 211.4413 | 211.4413 | 2.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 219.6 | 229.1632 | 235.8476 | -16.2476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106 | 145.1111 | 170.6666 | -64.6666 | 106 | 145.1111 | 170.6666 | -64.6666 | 106.2 | 145.1111 | 170.6666 | -64.4666 | 206.1 | 217.6667 | 255.9999 | -49.8999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 553.9 | 568.2985 | 568.2985 | -14.3985 | 10.4 | 10.562 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 164.7073 | 164.7073 | 1.6927 | 6.7 | 5.1346 | 5.1346 | 1.5654 | 4.3 | 2.8185 | 2.8185 | 1.4815 |  |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 13.6 | 12.7814 | 6.1302 | 7.4698 | 85.9 | 70 | 33.5732 | 52.3268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 221.6 | 221.5563 | 221.5563 | 0.04375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.8 | 229.5707 | 229.5707 | 1.2293 | 67.6 | 61.2574 | 61.2574 | 6.3426 | 139.4 | 151.166 | 53.8693 | 85.5307 | 40.9 | 37.7093 | 37.7093 | 3.1907 | 9.3 | 9.6429 | 9.6429 | -0.34293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 | 131.8 | 133.3333 | 133.3333 | -1.5333 | 132.1 | 133.3333 | 133.3333 | -1.2333 | 162.4 | 133.3333 | 133.3333 | 29.0667 | 108.3 | 110.9132 | 110.9132 | -2.6132 | 5.8 | 2.727 | 9.09 | -3.29 | 6.4 | 7.0766 | 9.9491 | -3.5491 | 46.7 | 47.2663 | 47.2663 | -0.56634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.1 | 33.3233 | 33.3233 | 4.7767 | 173 | 171.5419 | 30.8025 | 142.1975 | 24.6 | 25.1305 | 47.6713 | -23.0713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 0 |  | 0 | 0 | 159.5 | 150.6667 | 150.6667 | 8.8333 |  |  |  | 0 | 66.9 | 75.3333 | 75.3333 | -8.4333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.0657 | 4.0657 | 0.43431 | 119.1 | 211.7558 | 182.4624 | -63.3624 | 132 | 133.68 | 133.68 | -1.68 | 47.2 | 45.469 | 45.469 | 1.731 | 80.3 | 78.568 | 78.568 | 1.732 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.5 | 110 | 144.9194 | -42.4194 | 102.3 | 110 | 144.9194 | -42.6194 | 121.4 | 110 | 144.9194 | -23.5194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 1.122 | 0.078 | 110.9 | 88 | 89.727 | 21.173 | 74.1 |  | 70.053 | 4.047 | 18.1 | 17.068 | 17.068 | 1.032 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 19 | 20 | 17.561 | 1.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 15.7 | 10 | 10 | 5.7 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 13.4 |  | 12.426 | 0.974 | 14.3 |  | 16.724 | -2.424 | 17.2 | 21.4 | 18.783 | -1.583 | 59.7 | 71 | 63.932 | -4.232 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 |  | 15.731 | 0.969 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 13.3 | 19.8692 | 19.8692 | -6.5692 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | -0.3 | 16.1 | 17.9512 | 17.9512 | -1.8512 | 11 | 12.3902 | 12.3902 | -1.3902 | 11.8 | 11.7073 | 11.7073 | 0.09268 | 17.2 | 15.6098 | 15.6098 | 1.5902 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 25.7 | 22.607 | 22.607 | 3.093 | 48.2 | 54.314 | 54.314 | -6.114 | 30.5 |  | 29.835 | 0.665 | 61.7 | 49.1864 | 83.8753 | -22.1753 | 66.5 | 92.7263 | 74.323 | -7.8231 | 13.4 | 5.2363 | 6.4121 | 6.9879 | 8.5 | 6.6834 | 5.6197 | 2.8803 | 18.7 | 20.4878 | 20.4878 | -1.7878 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 0 |  | 7.3 | -7.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 16.8 | 15.905 | 15.905 | 0.895 | 228.4 |  | 248.27 | -19.87 | 16 |  | 13.717 | 2.283 | 126.2 |  | 122.906 | 3.294 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 58.5 | 82.7416 | 63 | -4.5 | 83.6 | 84 | 61 | 22.6 | 91.2 |  | 88.064 | 3.136 | 15.3 |  | 9.737 | 5.563 | 0 |  | 9.4 | -9.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 18 | 14 | 2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/05/2025 | 14:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | -100 | 646.1 | 646.7979 | 646.7979 | -0.69789 | 214 | 211.4413 | 211.4413 | 2.5587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 92.2263 | 92.2263 | -3.1263 | 220.1 | 229.1632 | 235.8476 | -15.7476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.8 | 145.1111 | 170.6666 | -49.8666 | 121.6 | 145.1111 | 170.6666 | -49.0666 | 121.1 | 145.1111 | 170.6666 | -49.5666 | 221.8 | 217.6667 | 255.9999 | -34.1999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 562.4 | 568.2985 | 568.2985 | -5.8985 | 10.3 | 10.562 | 5.4892 | 4.8109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.7073 | 164.7073 | 0.39268 | 6.8 | 5.1346 | 5.1346 | 1.6654 | 3.7 | 2.8185 | 2.8185 | 0.88152 |  |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 13.6 | 12.7814 | 6.1302 | 7.4698 | 84.2 | 70 | 33.5732 | 50.6268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 223.2 | 221.5563 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.9 | 229.5707 | 229.5707 | -1.6707 | 68 | 61.2574 | 61.2574 | 6.7426 | 138.8 | 151.173 | 53.0683 | 85.7317 | 41 | 37.7093 | 37.7093 | 3.2907 | 9.3 | 9.6429 | 9.6429 | -0.34293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 90.1 | 87.6576 | 87.6576 | 2.4424 | 123.7 | 133.3333 | 133.3333 | -9.6333 | 122 | 133.3333 | 133.3333 | -11.3333 | 153 | 133.3333 | 133.3333 | 19.6667 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 | 5.8 | 2.727 | 9.09 | -3.29 | 6.4 | 7.0766 | 9.9491 | -3.5491 | 46.5 | 47.2663 | 47.2663 | -0.76634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.3 | 33.3233 | 33.3233 | 3.9767 | 173.7 | 171.5419 | 27.9861 | 145.7139 | 24.6 | 25.1305 | 47.6713 | -23.0713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 0 |  | 0 | 0 | 159.9 | 150.6667 | 150.6667 | 9.2333 |  |  |  | 0 | 67.1 | 75.3333 | 75.3333 | -8.2333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.0657 | 4.0657 | 0.43431 | 144.6 | 198.5347 | 182.4624 | -37.8624 | 131.7 | 133.68 | 133.68 | -1.98 | 47.2 | 45.469 | 45.469 | 1.731 | 80.4 | 78.568 | 78.568 | 1.832 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.3 | 110 | 141.3783 | -38.0783 | 103.4 | 110 | 141.3783 | -37.9783 | 122 | 110 | 141.3783 | -19.3783 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 |  | 0.948 | -0.148 | 115.3 | 88 | 90.921 | 24.379 | 73.7 |  | 69.105 | 4.595 | 16.7 | 17.075 | 17.075 | -0.375 | 0.4 |  | 0.2 | 0.2 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 17.7 | 10 | 10 | 7.7 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 13.5 |  | 12.408 | 1.092 | 16.3 |  | 16.758 | -0.458 | 17.1 | 21.7 | 18.882 | -1.782 | 60.5 | 71.3 | 65.047 | -4.547 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 |  | 15.601 | 1.099 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | -0.3 | 16.2 | 17.9512 | 17.9512 | -1.7512 | 10.9 | 12.3902 | 12.3902 | -1.4902 | 11.9 | 11.7073 | 11.7073 | 0.19268 | 17.3 | 15.6098 | 15.6098 | 1.6902 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 24.8 | 22.987 | 22.987 | 1.813 | 67.6 | 53.91 | 53.91 | 13.69 | 30.6 |  | 30.235 | 0.365 | 62.4 | 52.5446 | 83.5412 | -21.1412 | 65.9 | 88.6704 | 74.1765 | -8.2765 | 13 | 5.48 | 6.1335 | 6.8665 | 8.6 | 6.9921 | 5.4911 | 3.1089 | 18.9 | 20.4878 | 20.4878 | -1.5878 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 0 |  | 7.3 | -7.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 15.4 | 15.844 | 15.844 | -0.444 | 226.9 |  | 242.15 | -15.25 | 14.9 |  | 13.128 | 1.772 | 125.8 |  | 123.672 | 2.128 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 74.4 | 92.6111 | 73 | 1.4 | 86.6 | 90 | 67 | 19.6 | 90.4 |  | 88.206 | 2.194 | 14.3 |  | 8.431 | 5.869 | 0 |  | 9.4 | -9.4 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.1 | 18 | 14 | 2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/05/2025 | 14:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 100 | -100 | 650.1 | 646.7978 | 646.7979 | 3.3021 | 214.1 | 211.4411 | 211.4413 | 2.6587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2262 | 92.2263 | -2.2263 | 219.2 | 229.1631 | 235.8476 | -16.6476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107 | 116.6667 | 147.3333 | -40.3333 | 106.5 | 116.6667 | 147.3333 | -40.8333 | 107 | 116.6667 | 147.3333 | -40.3333 | 206.8 | 175 | 220.9999 | -14.1999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 563.6 | 450.6568 | 568.2985 | -4.6985 | 10.4 | 0 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 164.701 | 164.7073 | 1.1927 | 7.8 | 5.1343 | 5.1346 | 2.6654 | 3.9 | 2.8181 | 2.8185 | 1.0815 |  |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8781 | 6.8787 | -0.1787 | 13.2 | 12.7808 | 6.1302 | 7.0698 | 85 | 70 | 33.5732 | 51.4268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 15.3546 | 112.9054 | -1.9054 | 198.6 | 221.301 | 221.5563 | -22.9563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.8 | 229.5706 | 229.5707 | -0.77073 | 66.3 | 61.2572 | 61.2574 | 5.0426 | 144.3 | 150.2798 | 0 | 144.3 | 41.3 | 37.7093 | 37.7093 | 3.5907 | 9.3 | 9.6428 | 9.6429 | -0.34293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 88.7 | 87.655 | 87.6576 | 1.0424 | 121.7 | 133.3333 | 133.3333 | -11.6333 | 122.5 | 133.3333 | 133.3333 | -10.8333 | 153.2 | 133.3333 | 133.3333 | 19.8667 | 108.8 | 110.9131 | 110.9132 | -2.1132 | 5.7 | 2.7269 | 9.09 | -3.39 | 6.4 | 7.0764 | 9.9491 | -3.5491 | 46.8 | 47.2663 | 47.2663 | -0.46634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8869 | 3.8873 | -0.08726 | 37.5 | 33.3232 | 33.3233 | 4.1767 | 174.2 | 171.5417 | 55.4222 | 118.7778 | 24.7 | 25.1305 | 47.6713 | -22.9713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8155 | 88.8156 | -2.0156 | 0 |  | 0 | 0 | 160.1 | 150.6667 | 150.6667 | 9.4333 |  |  |  | 0 | 67 | 75.3333 | 75.3333 | -8.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.0656 | 4.0657 | 0.43431 | 249.7 | 270.3382 | 271.1216 | -21.4216 | 129.1 | 133.6798 | 133.68 | -4.58 | 47.4 | 45.469 | 45.469 | 1.931 | 77.6 | 78.5676 | 78.568 | -0.968 | 30.1 | 30.0975 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.7 | 110 | 146.6661 | -43.9661 | 103 | 110 | 146.6661 | -43.6661 | 122.3 | 110 | 146.6661 | -24.3661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  | 0.919 | 0.081 | 113 | 99.5558 | 91.564 | 21.436 | 73.2 |  | 67.306 | 5.894 | 17 | 17.08 | 17.08 | -0.08 | 0.4 |  | 0.2 | 0.2 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 0.99999 | 1 | 0.1 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 16.4 | 10 | 10 | 6.4 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 13.3 |  | 12.233 | 1.067 | 16.2 |  | 16.701 | -0.501 | 17.1 | 22 | 19.012 | -1.912 | 61.1 | 71.6 | 66.091 | -4.991 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 |  | 14.832 | 1.468 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.4 | 0.39999 | 0.7 | -0.3 | 16.2 | 17.9512 | 17.9512 | -1.7512 | 10.8 | 12.3902 | 12.3902 | -1.5902 | 12 | 11.7073 | 11.7073 | 0.29268 | 17.3 | 15.6098 | 15.6098 | 1.6902 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 27.9 | 22.98 | 22.98 | 4.92 | 74.5 | 53.407 | 53.407 | 21.093 | 30.7 |  | 30.27 | 0.43 | 61.3 | 68.0623 | 73.8042 | -12.5042 | 66.5 | 76.5827 | 80.7813 | -14.2813 | 13.9 | 6.4268 | 3.9924 | 9.9076 | 8.7 | 5.4238 | 5.2543 | 3.4457 | 19 | 20.4878 | 20.4878 | -1.4878 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 0 |  | 7.3 | -7.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 17.5 | 15.746 | 15.746 | 1.754 | 222.6 |  | 241.2 | -18.6 | 13.2 |  | 12.505 | 0.695 | 127.4 |  | 123.12 | 4.28 | 0.6 | 0.59999 | 0.6 | 0 | 78.3 | 96.6072 | 83 | -4.7 | 87.5 | 94 | 75 | 12.5 | 90.8 |  | 87.482 | 3.318 | 12.8 |  | 6.925 | 5.875 | 0 |  | 9.4 | -9.4 | 19.8 | 19.3171 | 19.3171 | 0.48293 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 18 | 14 | 2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/05/2025 | 15:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.9 | 100 | 100 | 0.9 | 647.9 | 646.7978 | 646.7979 | 1.1021 | 213.9 | 211.4411 | 211.4413 | 2.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2262 | 92.2263 | -2.1263 | 219.6 | 229.1631 | 235.8476 | -16.2476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.7 | 116.6667 | 165.1111 | -60.4111 | 104.7 | 116.6667 | 165.1111 | -60.4111 | 105.3 | 116.6667 | 165.1111 | -59.8111 | 210.3 | 175 | 247.6667 | -37.3667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 446.3 | 430.0644 | 568.2985 | -121.9985 | 10.4 | 5.5481 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.4 | 164.7025 | 164.7073 | -2.3073 | 7.9 | 5.1343 | 5.1346 | 2.7654 | 3.9 | 2.818 | 2.8185 | 1.0815 |  |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8781 | 6.8787 | -0.1787 | 13.2 | 12.7809 | 6.1302 | 7.0698 | 80.5 | 70 | 33.5732 | 46.9268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.7 | 16.7076 | 112.9054 | -42.2054 | 203.8 | 221.301 | 221.5563 | -17.7563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.4 | 229.5706 | 229.5707 | -0.17073 | 65.8 | 61.2572 | 61.2574 | 4.5426 | 74.1 | 150.2797 | 46.4192 | 27.6808 | 41.2 | 37.7093 | 37.7093 | 3.4907 | 9.4 | 9.6428 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 86 | 87.6551 | 87.6576 | -1.6576 | 123.4 | 133.3333 | 133.3333 | -9.9333 | 123.9 | 133.3333 | 133.3333 | -9.4333 | 151.9 | 133.3333 | 133.3333 | 18.5667 | 108.7 | 110.9131 | 110.9132 | -2.2132 | 5.7 | 2.7269 | 9.09 | -3.39 | 5.9 | 7.0764 | 9.9491 | -4.0491 | 47 | 47.2663 | 47.2663 | -0.26634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8869 | 3.8873 | -0.08726 | 38.2 | 33.3232 | 33.3233 | 4.8767 | 174.9 | 171.5417 | 24.9013 | 149.9987 | 24.6 | 25.1305 | 47.6713 | -23.0713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8155 | 88.8156 | -1.9156 | 0 |  | 0 | 0 | 159.9 | 150.6667 | 150.6667 | 9.2333 |  |  |  | 0 | 67.5 | 75.3333 | 75.3333 | -7.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.0656 | 4.0657 | 0.53431 | 251.5 | 255.9816 | 206.8522 | 44.6478 | 132.4 | 133.6798 | 133.68 | -1.28 | 47.4 | 45.469 | 45.469 | 1.931 | 75.4 | 78.5676 | 78.568 | -3.168 | 30.3 | 30.0975 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.2 | 110 | 125.8034 | -22.6034 | 102.7 | 110 | 125.8034 | -23.1034 | 121.9 | 110 | 125.8034 | -3.9034 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 |  | 0.86 | 0.04 | 114.9 | 100.5006 | 92.023 | 22.877 | 71.6 |  | 62.034 | 9.566 | 15.5 | 17.084 | 17.084 | -1.584 | 0.3 |  | 0.1 | 0.2 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 0.99999 | 1 | 0.2 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | -0.7 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 17.1 | 10 | 10 | 7.1 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 13 |  | 11.683 | 1.317 | 15.7 |  | 16.433 | -0.733 | 17.1 | 22.4 | 19.171 | -2.071 | 61.3 | 72.5 | 67.063 | -5.763 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 |  | 13.262 | 1.938 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.4 | 0.39999 | 0.7 | -0.3 | 16.2 | 17.9512 | 17.9512 | -1.7512 | 10.8 | 12.3902 | 12.3902 | -1.5902 | 12 | 11.7073 | 11.7073 | 0.29268 | 17.3 | 15.6098 | 15.6098 | 1.6902 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 25.1 | 22.845 | 22.845 | 2.255 | 79.5 | 52.871 | 52.871 | 26.629 | 30.4 |  | 28.924 | 1.476 | 58.5 | 66.3561 | 69.9405 | -11.4405 | 62.4 | 74.6204 | 80.6902 | -18.2902 | 12.1 | 6.1746 | 3.8929 | 8.2071 | 7.6 | 5.2429 | 5.243 | 2.357 | 19.1 | 20.4878 | 20.4878 | -1.3878 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 0 |  | 7.3 | -7.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 13 | 15.636 | 15.636 | -2.636 | 210.8 |  | 244.14 | -33.34 | 11.4 |  | 11.767 | -0.367 | 125 |  | 119.075 | 5.925 | 0.6 | 0.59999 | 0.6 | 0 | 101.7 | 105.0147 | 93 | 8.7 | 98.4 | 98 | 84 | 14.4 | 89.4 |  | 84.285 | 5.115 | 10.9 |  | 4.913 | 5.987 | 9.1 |  | 9.4 | -0.3 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 18 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/05/2025 | 15:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50 | 100 | 100 | -50 | 653 | 646.7978 | 646.7979 | 6.2021 | 214.3 | 211.4411 | 211.4413 | 2.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 92.2262 | 92.2263 | -1.1263 | 221.6 | 229.1631 | 235.8476 | -14.2476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.4 | 116.6667 | 170.6666 | -53.2666 | 117.8 | 116.6667 | 170.6666 | -52.8666 | 117.2 | 116.6667 | 170.6666 | -53.4666 | 210 | 175 | 255.9999 | -45.9999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 456.2 | 474.5698 | 568.2985 | -112.0985 | 10.5 | 5.5979 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.7059 | 164.7073 | 1.5927 | 8.1 | 5.1344 | 5.1346 | 2.9653 | 4.2 | 2.8182 | 2.8185 | 1.3815 |  |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8783 | 6.8787 | -0.1787 | 12.8 | 12.7811 | 6.1302 | 6.6698 | 81.7 | 70 | 33.5732 | 48.1268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.8 | 23.392 | 112.9054 | -42.1054 | 200.7 | 221.301 | 221.5563 | -20.8562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.2 | 229.5706 | 229.5707 | 1.6293 | 67.1 | 61.2572 | 61.2574 | 5.8426 | 75.3 | 150.2798 | 53.9088 | 21.3912 | 41.6 | 37.7093 | 37.7093 | 3.8907 | 9.3 | 9.6428 | 9.6429 | -0.34293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 92.3 | 87.6565 | 87.6576 | 4.6424 | 123.6 | 133.3333 | 133.3333 | -9.7333 | 125 | 133.3333 | 133.3333 | -8.3333 | 153 | 133.3333 | 133.3333 | 19.6667 | 108.9 | 110.9131 | 110.9132 | -2.0132 | 5.8 | 2.7269 | 9.09 | -3.29 | 5.9 | 7.0764 | 9.9491 | -4.0491 | 47 | 47.2663 | 47.2663 | -0.26634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8869 | 3.8873 | -0.08726 | 37.7 | 33.3232 | 33.3233 | 4.3767 | 175.6 | 171.5417 | 28.8593 | 146.7407 | 24.6 | 25.1305 | 47.6713 | -23.0713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.4 | 88.8155 | 88.8156 | -1.4156 | 0 |  | 0 | 0 | 159.8 | 150.6667 | 150.6667 | 9.1333 |  |  |  | 0 | 67.4 | 75.3333 | 75.3333 | -7.9333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 4.0656 | 4.0657 | 0.33431 | 266.4 | 263.2533 | 182.4624 | 83.9376 | 133.7 | 133.6798 | 133.68 | 0.02004 | 47.8 | 45.469 | 45.469 | 2.331 | 75.3 | 78.5676 | 78.568 | -3.268 | 30.4 | 30.0975 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.7 | 110 | 136.1297 | -33.4297 | 102.6 | 110 | 136.1297 | -33.5297 | 122.2 | 110 | 136.1297 | -13.9297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 |  | 0.723 | 0.077 | 116.6 | 101.8634 | 93.121 | 23.479 | 68.6 |  | 45.64 | 22.96 | 14 | 17.041 | 17.041 | -3.041 | 0.3 |  | 0.1 | 0.2 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 0.99999 | 1 | 0.1 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | -0.7 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 18.3 | 10 | 10 | 8.3 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 12.2 |  | 10.298 | 1.902 | 14.5 |  | 15.688 | -1.188 | 17.4 | 22.7 | 19.479 | -2.079 | 62.3 | 73.7 | 68.078 | -5.778 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.2 |  | 10.733 | 2.467 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.4 | 0.39999 | 0.7 | -0.3 | 16.2 | 17.9512 | 17.9512 | -1.7512 | 10.6 | 12.3902 | 12.3902 | -1.7902 | 12.4 | 11.7073 | 11.7073 | 0.69268 | 17.5 | 15.6098 | 15.6098 | 1.8902 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 27.4 | 22.067 | 22.067 | 5.333 | 72.7 | 52.128 | 52.128 | 20.572 | 28.9 |  | 23.442 | 5.458 | 58.3 | 68.5587 | 68.0345 | -9.7345 | 63 | 76.5925 | 86.7351 | -23.7351 | 12.3 | 6.3422 | 4.4943 | 7.8057 | 7.8 | 5.372 | 6.5664 | 1.2336 | 18.8 | 20.4878 | 20.4878 | -1.6878 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 0 |  | 7.3 | -7.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 14.6 | 15.544 | 15.544 | -0.944 | 202.5 |  | 223.54 | -21.04 | 9.2 |  | 11.144 | -1.944 | 120 |  | 99.518 | 20.482 | 0.6 | 0.59999 | 0.6 | 0 | 109.4 | 111.5791 | 102 | 7.4 | 118.8 | 99 | 93 | 25.8 | 85.3 |  | 75.137 | 10.163 | 8.9 |  | 2.941 | 5.959 | 9.4 |  | 9.4 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 18 | 14 | 2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/05/2025 | 16:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51 | 100 | 100 | -49 | 648.9 | 646.7978 | 646.7979 | 2.1021 | 214.3 | 211.4411 | 211.4413 | 2.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 92.2262 | 92.2263 | -5.6263 | 218.7 | 229.1631 | 235.8476 | -17.1476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.6 | 116.6667 | 170.6666 | -50.0666 | 118.9 | 116.6667 | 170.6666 | -51.7666 | 119.1 | 116.6667 | 170.6666 | -51.5666 | 212 | 175 | 255.9999 | -43.9999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 455.3 | 559.8162 | 568.2985 | -112.9985 | 10.3 | 6.9179 | 5.4892 | 4.8109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.8 | 164.7066 | 164.7073 | -4.9073 | 7.4 | 5.1345 | 5.1346 | 2.2654 | 4 | 2.8183 | 2.8185 | 1.1815 |  |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8785 | 6.8787 | -0.1787 | 12.5 | 12.7812 | 6.1302 | 6.3698 | 81.3 | 70 | 33.5732 | 47.7268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.2 | 33.2011 | 112.9054 | -43.7054 | 220.5 | 221.301 | 221.5563 | -1.0562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.5 | 229.5706 | 229.5707 | -2.0707 | 67.6 | 61.2572 | 61.2574 | 6.3426 | 73.9 | 150.2798 | 58.5366 | 15.3634 | 40.8 | 37.7093 | 37.7093 | 3.0907 | 9.3 | 9.6428 | 9.6429 | -0.34293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 88.9 | 87.657 | 87.6576 | 1.2424 | 116.8 | 133.3333 | 133.3333 | -16.5333 | 120.4 | 133.3333 | 133.3333 | -12.9333 | 152.2 | 133.3333 | 133.3333 | 18.8667 | 106.4 | 110.9131 | 110.9132 | -4.5132 | 5.8 | 2.7269 | 9.09 | -3.29 | 5.9 | 7.0764 | 9.9491 | -4.0491 | 45.7 | 47.2662 | 47.2663 | -1.5663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.887 | 3.8873 | -0.08726 | 36.8 | 33.3232 | 33.3233 | 3.4767 | 172.4 | 171.5417 | 69.5242 | 102.8758 | 24.4 | 25.1305 | 47.6713 | -23.2713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.8155 | 88.8156 | -2.7156 | 0 |  | 0 | 0 | 159.4 | 150.6667 | 150.6667 | 8.7333 |  |  |  | 0 | 67.8 | 75.3333 | 75.3333 | -7.5333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 4.0656 | 4.0657 | 0.33431 | 272 | 270.1961 | 182.4624 | 89.5376 | 130.3 | 133.6798 | 133.68 | -3.38 | 47 | 45.469 | 45.469 | 1.531 | 76.6 | 78.5676 | 78.568 | -1.968 | 29.8 | 30.0975 | 30.0976 | -0.29756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.8 | 110 | 146.6661 | -44.8661 | 103.2 | 110 | 146.6661 | -43.4661 | 121.3 | 110 | 146.6661 | -25.3661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 |  | 0.523 | -0.023 | 110.3 | 98.2516 | 94.431 | 15.869 | 52.1 |  | 25.294 | 26.806 | 12.4 | 16.983 | 16.983 | -4.583 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.1 | 0.99999 | 1 | 0.1 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | -0.7 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.3 | 10 | 10 | 8.3 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 10 |  | 6.518 | 3.482 | 11.8 |  | 13.792 | -1.992 | 17.8 | 22.8 | 19.935 | -2.135 | 64.1 | 74.1 | 69.135 | -5.035 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.6 |  | 5.261 | 4.339 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.4 | 0.39999 | 0.7 | -0.3 | 16.1 | 17.9512 | 17.9512 | -1.8512 | 10.5 | 12.3902 | 12.3902 | -1.8902 | 12.3 | 11.7073 | 11.7073 | 0.59268 | 17.2 | 15.6098 | 15.6098 | 1.5902 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 29 | 21.074 | 21.074 | 7.926 | 61.5 | 51.317 | 51.317 | 10.183 | 21.2 |  | 13.779 | 7.421 | 58.4 | 72.7987 | 77.6909 | -19.2909 | 64 | 80.6723 | 86.7714 | -22.7714 | 11.9 | 6.7212 | 4.6313 | 7.2687 | 6.2 | 5.7055 | 6.5633 | -0.36327 | 18.6 | 20.4878 | 20.4878 | -1.8878 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 0 |  | 7.3 | -7.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 10.5 | 15.458 | 15.458 | -4.958 | 177.2 |  | 178.22 | -1.02 | 6.8 |  | 10.23 | -3.43 | 87.1 |  | 58.615 | 28.485 | 0.6 | 0.59999 | 0.6 | 0 | 128.4 | 116.598 | 111 | 17.4 | 136.9 | 100 | 102 | 34.9 | 74.2 |  | 50.567 | 23.633 | 6.7 |  | 1.074 | 5.626 | 9.4 |  | 9.4 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 18 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/05/2025 | 16:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.8 | 100 | 100 | -0.2 | 646.5 | 646.7978 | 646.7979 | -0.29789 | 213.9 | 211.4412 | 211.4413 | 2.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 219.1 | 229.1631 | 235.8476 | -16.7476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.4 | 116.6667 | 170.6666 | -49.2666 | 121.5 | 116.6667 | 170.6666 | -49.1666 | 122 | 116.6667 | 170.6666 | -48.6666 | 217.1 | 175 | 255.9999 | -38.8999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 561.9 | 568.2982 | 568.2985 | -6.3985 | 10.5 | 10.5619 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.5 | 164.7072 | 164.7073 | -3.2073 | 6.1 | 5.1346 | 5.1346 | 0.96535 | 4.2 | 2.8184 | 2.8185 | 1.3815 |  |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8786 | 6.8787 | -0.1787 | 12.5 | 12.7814 | 6.1302 | 6.3698 | 83 | 70 | 33.5732 | 49.4268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 105.278 | 112.9054 | -2.3054 | 220.5 | 221.3011 | 221.5563 | -1.0562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.7 | 229.5707 | 229.5707 | 1.1293 | 66 | 61.2573 | 61.2574 | 4.7426 | 74.9 | 150.2798 | 119.9397 | -45.0397 | 41 | 37.7093 | 37.7093 | 3.2907 | 9.3 | 9.6429 | 9.6429 | -0.34293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 91.3 | 87.6575 | 87.6576 | 3.6424 | 120.8 | 133.3333 | 133.3333 | -12.5333 | 121.9 | 133.3333 | 133.3333 | -11.4333 | 151.9 | 133.3333 | 133.3333 | 18.5667 | 108.6 | 110.9131 | 110.9132 | -2.3132 | 5.8 | 2.727 | 9.09 | -3.29 | 5.9 | 7.0765 | 9.9491 | -4.0491 | 46.7 | 47.2663 | 47.2663 | -0.56634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8872 | 3.8873 | -0.08726 | 37.7 | 33.3233 | 33.3233 | 4.3767 | 173.3 | 171.5418 | 72.096 | 101.204 | 24.6 | 25.1305 | 47.6713 | -23.0713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.8156 | 88.8156 | -2.1156 | 0 |  | 0 | 0 | 159.4 | 150.6667 | 150.6667 | 8.7333 |  |  |  | 0 | 66.7 | 75.3333 | 75.3333 | -8.6333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 | 4.0656 | 4.0657 | 0.23431 | 267.7 | 271.1216 | 182.4624 | 85.2376 | 128.9 | 133.6799 | 133.68 | -4.78 | 47.2 | 45.469 | 45.469 | 1.731 | 77.3 | 78.5678 | 78.568 | -1.268 | 30.1 | 30.0975 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 110 | 146.6661 | -44.0661 | 101.4 | 110 | 146.6661 | -45.2661 | 122 | 110 | 146.6661 | -24.6661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  | 0.45 | -0.25 | 104.8 | 99.7157 | 95.651 | 9.149 | 24.2 |  | 12.009 | 12.191 | 17.4 | 16.773 | 16.773 | 0.627 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 0.99999 | 1 | 0.1 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | -0.7 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 17.4 | 10 | 10 | 7.4 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 4.2 |  | 1.64 | 2.56 | 4.7 |  | 8.392 | -3.692 | 18.4 | 22.8 | 20.325 | -1.925 | 65.5 | 74.2 | 69.819 | -4.319 | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 |  | 0.907 | 1.893 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.4 | 0.39999 | 0.7 | -0.3 | 16.1 | 17.9512 | 17.9512 | -1.8512 | 10.5 | 12.3902 | 12.3902 | -1.8902 | 11.8 | 11.7073 | 11.7073 | 0.09268 | 16.5 | 15.6098 | 15.6098 | 0.89024 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 30 | 20.295 | 20.295 | 9.705 | 49.1 | 50.234 | 50.234 | -1.134 | 11 |  | 5.387 | 5.613 | 68.1 | 79.8122 | 99.6405 | -31.5405 | 73.7 | 87.6803 | 87.0296 | -13.3296 | 12.4 | 9.6999 | 6.7794 | 5.6206 | 7.1 | 8.5 | 6.5616 | 0.53839 | 18.6 | 20.4878 | 20.4878 | -1.8878 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 0 |  | 7.3 | -7.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 14.6 | 15.13 | 15.13 | -0.53 | 100.8 |  | 116.84 | -16.04 | 4.2 |  | 8.937 | -4.737 | 44.5 |  | 20.203 | 24.297 | 0.6 | 0.59999 | 0.6 | 0 | 129.4 | 116.9805 | 117 | 12.4 | 144.5 | 100 | 108 | 36.5 | 40.8 |  | 18.498 | 22.302 | 4.2 |  | 0.099 | 4.101 | 9.6 |  | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 18 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/05/2025 | 17:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.1 | 100 | 100 | 0.1 | 643.6 | 646.7979 | 646.7979 | -3.1979 | 214.2 | 211.4413 | 211.4413 | 2.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 219.3 | 229.1632 | 235.8476 | -16.5476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.6 | 119.475 | 119.475 | 7.125 | 126.9 | 119.475 | 119.475 | 7.425 | 127 | 119.475 | 119.475 | 7.525 | 238.1 | 179.2125 | 179.2125 | 58.8875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 552.1 | 568.2985 | 568.2985 | -16.1985 | 10.5 | 10.562 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.8 | 164.7073 | 164.7073 | -2.9073 | 6 | 5.1346 | 5.1346 | 0.86535 | 3.9 | 2.8185 | 2.8185 | 1.0815 |  |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.5 | 12.7814 | 14.9922 | -2.4922 | 82.2 | 70 | 82.1075 | 0.09246 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.9054 | 112.9054 | -2.6054 | 220.1 | 221.3011 | 221.3011 | -1.2011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.1 | 229.5707 | 229.5707 | 0.52927 | 67 | 61.2574 | 61.2574 | 5.7426 | 99.8 | 150.2798 | 150.2798 | -50.4798 | 40.9 | 37.7093 | 37.7093 | 3.1907 | 9.3 | 9.6429 | 9.6429 | -0.34293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 82.9 | 87.6576 | 87.6576 | -4.7576 | 119.5 | 133.3333 | 150.3797 | -30.8797 | 120.5 | 133.3333 | 150.3797 | -29.8797 | 150.7 | 133.3333 | 150.3797 | 0.32033 | 108.1 | 110.9132 | 110.9132 | -2.8132 | 5.8 | 2.727 | 9.09 | -3.29 | 5.9 | 7.0766 | 9.9491 | -4.0491 | 46.3 | 47.2663 | 47.2663 | -0.96634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.5 | 33.3233 | 33.3233 | 4.1767 | 172.2 | 171.5419 | 84 | 88.2 | 24.6 | 25.1305 | 47.6713 | -23.0713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 0 |  | 0 | 0 | 159.5 | 150.6667 | 150.6667 | 8.8333 |  |  |  | 0 | 66.4 | 75.3333 | 75.3333 | -8.9333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.3 | 4.0657 | 4.0657 | 0.23431 | 264.3 | 271.122 | 271.1219 | -6.8219 | 127.4 | 133.68 | 133.68 | -6.28 | 47.2 | 45.469 | 45.469 | 1.731 | 77.4 | 78.568 | 78.568 | -1.168 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.4 | 113.1173 | 146.6661 | -44.2661 | 101.4 | 113.1173 | 146.6661 | -45.2661 | 122 | 113.1173 | 146.6661 | -24.6661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.312 | -0.212 | 102.2 | 101.5603 | 96.841 | 5.359 | 6.2 |  | 2.35 | 3.85 | 12.9 | 16.512 | 16.512 | -3.612 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | -0.7 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 15.4 | 10 | 10 | 5.4 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0.3 |  | 0 | 0.3 | 0.2 |  | 2.034 | -1.834 | 19.1 | 22.9 | 20.648 | -1.548 | 66.7 | 73.9 | 70.128 | -3.428 | 1.9 |  |  | 1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.002 | -0.002 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | -0.3 | 16 | 17.9512 | 17.9512 | -1.9512 | 10.7 | 12.3902 | 12.3902 | -1.6902 | 11.6 | 11.7073 | 11.7073 | -0.10732 | 16.3 | 15.6098 | 15.6098 | 0.69024 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 30 | 19.587 | 19.587 | 10.413 | 49.6 | 49.062 | 49.062 | 0.538 | 2.1 |  | 0.614 | 1.486 | 77.3 | 80.1355 | 102.25 | -24.95 | 82.3 | 83.4177 | 87.75 | -5.45 | 12.5 | 9.4 | 8.66 | 3.84 | 8.1 | 7.9 | 7.23 | 0.87 | 18.6 | 20.4878 | 20.4878 | -1.8878 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 0 |  | 7.3 | -7.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 12.4 | 14.722 | 14.722 | -2.322 | 24.4 |  | 43.74 | -19.34 | 1.6 |  | 4.213 | -2.613 | 8.3 |  | 2.671 | 5.629 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.2 | 117.2036 | 121 | 8.2 | 145.4 | 101 | 111 | 34.4 | 9.2 |  | 1.832 | 7.368 | 1.8 |  | 0 | 1.8 | 9.6 |  | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.9 | 10.7 | 10.7 | -0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 18 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/05/2025 | 17:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.3 | 100 | 100 | 0.3 | 647.2 | 646.7979 | 646.7979 | 0.40211 | 214.3 | 211.4413 | 211.4413 | 2.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 219 | 229.1632 | 235.8476 | -16.8476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.6 | 125.725 | 119.475 | -12.875 | 106.9 | 125.725 | 119.475 | -12.575 | 106.8 | 125.725 | 119.475 | -12.675 | 207.4 | 188.5875 | 179.2125 | 28.1875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 557.5 | 568.2985 | 568.2985 | -10.7985 | 10.4 | 10.562 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.5 | 164.7073 | 164.7073 | -2.2073 | 7.4 | 5.1346 | 5.1346 | 2.2654 | 4.1 | 2.8185 | 2.8185 | 1.2815 |  |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 13.2 | 12.7814 | 14.9922 | -1.7922 | 86 | 70 | 82.1075 | 3.8925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 162.5 | 221.3011 | 221.3011 | -58.8011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.1 | 229.5707 | 229.5707 | -0.47073 | 64.4 | 61.2574 | 61.2574 | 3.1426 | 141.2 | 151.169 | 150.2798 | -9.0798 | 41.1 | 37.7093 | 37.7093 | 3.3907 | 9.3 | 9.6429 | 9.6429 | -0.34293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 91.6 | 87.6576 | 87.6576 | 3.9424 | 181.3 | 133.3333 | 162.3613 | 18.9387 | 181.8 | 133.3333 | 162.3613 | 19.4387 | 183.4 | 133.3333 | 162.3613 | 21.0387 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 | 5.8 | 2.727 | 9.09 | -3.29 | 5.9 | 7.0766 | 9.9491 | -4.0491 | 47 | 47.2663 | 47.2663 | -0.26634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.8 | 33.3233 | 33.3233 | 4.4767 | 174 | 171.5419 | 98.4721 | 75.5279 | 24.6 | 25.1305 | 47.6713 | -23.0713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 53.3 |  | 0 | 53.3 | 159.4 | 150.6667 | 150.6667 | 8.7333 |  |  |  | 0 | 66.5 | 75.3333 | 75.3333 | -8.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.0657 | 4.0657 | 0.43431 | 190.5 | 271.122 | 271.1219 | -80.6219 | 132.1 | 133.68 | 133.68 | -1.58 | 47.2 | 45.469 | 45.469 | 1.731 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.468 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.2 | 124.6694 | 146.6661 | -44.4661 | 101.4 | 124.6694 | 146.6661 | -45.2661 | 121.5 | 124.6694 | 146.6661 | -25.1661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.107 | -0.107 | 97 | 104.5466 | 98.776 | -1.776 | 0 |  | 0 | 0 | 16.2 | 16.361 | 16.361 | -0.161 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | -0.7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 15.9 | 10 | 10 | 5.9 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.017 | -0.017 | 19.9 | 23.1 | 21.068 | -1.168 | 67.9 | 73.5 | 70.619 | -2.719 | 2.8 |  |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | -0.3 | 15.6 | 17.9512 | 17.9512 | -2.3512 | 10.7 | 12.3902 | 12.3902 | -1.6902 | 11.8 | 11.7073 | 11.7073 | 0.09268 | 16.5 | 15.6098 | 15.6098 | 0.89024 | 19.9 | 19.3171 | 19.3171 | 0.58293 | 29.8 | 19.002 | 19.002 | 10.798 | 52.6 | 48.371 | 48.371 | 4.229 | 0 |  | 0 | 0 | 101.9 | 78.3153 | 105.75 | -3.85 | 94.1 | 83.3435 | 89.77 | 4.33 | 18.4 | 9 | 9.6 | 8.8 | 8.4 | 6.9 | 8.63 | -0.23 | 18.7 | 20.4878 | 20.4878 | -1.7878 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 0 |  | 7.3 | -7.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 14.1 | 14.438 | 14.438 | -0.338 | 0 |  | 4.4 | -4.4 | 0 |  | 0.076 | -0.076 | 0 |  | 0.002 | -0.002 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129 | 116.9488 | 123 | 6 | 144.2 | 101 | 111 | 33.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 9.4 |  | 9.4 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 18 | 14 | 2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/05/2025 | 18:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.9 | 100 | 100 | -0.1 | 647.6 | 646.7979 | 646.7979 | 0.80211 | 213.6 | 211.4413 | 211.4413 | 2.1587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.9 | 92.2263 | 92.2263 | -0.32634 | 220 | 229.1632 | 235.8476 | -15.8476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.4 | 125.725 | 119.475 | -7.075 | 112 | 125.725 | 119.475 | -7.475 | 112.1 | 125.725 | 119.475 | -7.375 | 209.7 | 188.5875 | 179.2125 | 30.4875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 560.3 | 568.2985 | 568.2985 | -7.9985 | 10.6 | 10.562 | 5.4892 | 5.1109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 164.7073 | 164.7073 | 0.89268 | 7.4 | 5.1346 | 5.1346 | 2.2654 | 4.1 | 2.8185 | 2.8185 | 1.2815 |  |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 13.6 | 12.7814 | 14.9922 | -1.3922 | 86 | 70 | 82.1076 | 3.8925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 165.1 | 221.3011 | 221.3011 | -56.2011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.5 | 229.5707 | 229.5707 | 1.9293 | 67.3 | 61.2574 | 61.2574 | 6.0426 | 152.3 | 151.173 | 150.2798 | 2.0202 | 41 | 37.7093 | 37.7093 | 3.2907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 89.3 | 87.6576 | 87.6576 | 1.6424 | 182.7 | 133.3333 | 177.8844 | 4.8156 | 183 | 133.3333 | 177.8844 | 5.1156 | 183.7 | 133.3333 | 177.8844 | 5.8156 | 109.5 | 110.9132 | 110.9132 | -1.4132 | 5.8 | 2.727 | 9.09 | -3.29 | 5.8 | 7.0766 | 9.9491 | -4.1491 | 47.5 | 47.2663 | 47.2663 | 0.23366 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39 | 33.3233 | 33.3233 | 5.6767 | 174.1 | 171.5419 | 92.1827 | 81.9173 | 24.5 | 25.1305 | 47.6713 | -23.1713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 88.8156 | 88.8156 | -1.5156 | 61 |  | 0 | 61 | 158.7 | 150.6667 | 150.6667 | 8.0333 |  |  |  | 0 | 66.9 | 75.3333 | 75.3333 | -8.4333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 4.0657 | 4.0657 | 0.13431 | 232.3 | 271.122 | 271.1219 | -38.8219 | 133.2 | 133.68 | 133.68 | -0.47996 | 47.5 | 45.469 | 45.469 | 2.031 | 81.4 | 78.568 | 78.568 | 2.832 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.9 | 139.2568 | 146.6661 | -44.7661 | 102.6 | 139.2568 | 146.6661 | -44.0661 | 120.7 | 139.2568 | 146.6661 | -25.9661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.052 | -0.052 | 91.3 | 107.3516 | 100.96 | -9.66 | 0 |  | 0 | 0 | 15.7 | 16.246 | 16.246 | -0.546 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | -0.7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 16.7 | 10 | 10 | 6.7 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 20.8 | 23.5 | 21.586 | -0.786 | 69.2 | 73.5 | 71.292 | -2.092 | 3.9 |  |  | 3.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | -0.3 | 15.4 | 17.9512 | 17.9512 | -2.5512 | 10.7 | 12.3902 | 12.3902 | -1.6902 | 11.8 | 11.7073 | 11.7073 | 0.09268 | 16.5 | 15.6098 | 15.6098 | 0.89024 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 29.9 | 18.457 | 18.457 | 11.443 | 62.4 | 47.84 | 47.84 | 14.56 | 0 |  | 0 | 0 | 93.1 | 76.7175 | 105.75 | -12.65 | 98 | 83.7653 | 89.77 | 8.23 | 17.7 | 8.6 | 9.6 | 8.1 | 5 | 6.2 | 8.63 | -3.63 | 18.7 | 20.4878 | 20.4878 | -1.7878 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 0 |  | 7.3 | -7.3 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 12.4 | 14.196 | 14.196 | -1.796 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.8 | 115.7459 | 123 | 6.8 | 138.1 | 99 | 109 | 29.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 |  | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 18 | 14 | 2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/05/2025 | 18:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.3 | 100 | 100 | 0.3 | 647.9 | 646.7979 | 646.7979 | 1.1021 | 214.2 | 211.4413 | 211.4413 | 2.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 220 | 229.1632 | 235.8476 | -15.8476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.5 | 147.3333 | 147.3333 | -11.8333 | 135.6 | 147.3333 | 147.3333 | -11.7333 | 136 | 147.3333 | 147.3333 | -11.3333 | 236.7 | 220.9999 | 220.9999 | 15.7001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 560.1 | 568.2985 | 568.2985 | -8.1985 | 10.4 | 10.562 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.7073 | 164.7073 | 1.9927 | 7.2 | 5.1346 | 5.1346 | 2.0654 | 4 | 2.8185 | 2.8185 | 1.1815 |  |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 13.6 | 14.9922 | 14.9922 | -1.3922 | 100.6 | 83.6487 | 104.3567 | -3.7567 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 222.9 | 221.5563 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.8 | 229.5707 | 229.5707 | 0.22927 | 65.4 | 61.2574 | 61.2574 | 4.1426 | 150.5 | 151.173 | 151.173 | -0.673 | 41.1 | 37.7093 | 37.7093 | 3.3907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 89.1 | 87.6576 | 87.6576 | 1.4424 | 181.8 | 181.6667 | 181.6667 | 0.13328 | 182.5 | 181.6667 | 181.6667 | 0.83328 | 184.1 | 181.6667 | 181.6667 | 2.4333 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 | 5.7 | 2.727 | 9.09 | -3.39 | 5.8 | 7.0766 | 9.9491 | -4.1491 | 46.9 | 47.2663 | 47.2663 | -0.36634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.8 | 33.3233 | 33.3233 | 4.4767 | 174.1 | 171.5419 | 171.5419 | 2.5581 | 24.7 | 25.1305 | 47.6713 | -22.9713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 41.4126 | -41.4126 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 62.2 |  | 62 | 0.2 | 174.6 | 167.0953 | 150.6667 | 23.9333 |  |  |  | 0 | 73 | 83.5477 | 75.3333 | -2.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 4.0657 | 4.0657 | -0.06569 | 255.7 | 271.122 | 271.1219 | -15.4219 | 133.7 | 133.68 | 133.68 | 0.02004 | 47.4 | 45.469 | 45.469 | 1.931 | 81.5 | 78.568 | 78.568 | 2.932 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 149.774 | 149.774 | -3.874 | 147.1 | 149.774 | 149.774 | -2.674 | 146.3 | 149.774 | 149.774 | -3.474 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 94.9 | 109.6128 | 102.119 | -7.219 | 0 |  | 0 | 0 | 12.6 | 16.177 | 16.177 | -3.577 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | -0.7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 17.4 | 10 | 10 | 7.4 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21.7 | 24 | 22.105 | -0.405 | 70.3 | 73.6 | 71.895 | -1.595 | 3.9 |  |  | 3.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | -0.3 | 15.5 | 17.9512 | 17.9512 | -2.4512 | 10.7 | 12.3902 | 12.3902 | -1.6902 | 11.8 | 11.7073 | 11.7073 | 0.09268 | 16.4 | 15.6098 | 15.6098 | 0.79024 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 27.8 | 17.158 | 17.158 | 10.642 | 70.4 | 46.792 | 46.792 | 23.608 | 0 |  | 0 | 0 | 93.2 | 75.7872 | 109.72 | -16.52 | 98.3 | 85.6751 | 91.53 | 6.77 | 14.9 | 8.2 | 10.04 | 4.86 | 8.2 | 5.6 | 8.63 | -0.43 | 18.5 | 20.4878 | 20.4878 | -1.9878 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 2.5 |  | 7.3 | -4.8 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 10.4 | 13.897 | 13.897 | -3.497 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.2 | 111.6991 | 121 | 7.2 | 127.1 | 86 | 102 | 25.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 |  | 9.4 | 0.1 | 20.1 | 19.3171 | 19.3171 | 0.78293 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 18 | 14 | 3.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/05/2025 | 19:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.3 | 100 | 100 | 0.3 | 645.9 | 646.7979 | 646.7979 | -0.89789 | 213.9 | 211.4413 | 211.4413 | 2.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 218.9 | 229.1632 | 235.8476 | -16.9476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 147.3333 | 147.3333 | -15.8333 | 131.5 | 147.3333 | 147.3333 | -15.8333 | 131.7 | 147.3333 | 147.3333 | -15.6333 | 231.4 | 220.9999 | 220.9999 | 10.4001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 558.8 | 568.2985 | 568.2985 | -9.4985 | 10.4 | 10.562 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 164.7073 | 164.7073 | -1.2073 | 7.2 | 5.1346 | 5.1346 | 2.0654 | 4 | 2.8185 | 2.8185 | 1.1815 |  |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 15.1 | 14.9922 | 14.9922 | 0.1078 | 100.4 | 82.1076 | 116.8192 | -16.4192 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.9054 | 112.9054 | -2.4054 | 223.2 | 221.5563 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.3 | 229.5707 | 229.5707 | 0.72927 | 66.5 | 61.2574 | 61.2574 | 5.2426 | 149.7 | 151.174 | 151.174 | -1.474 | 40.9 | 37.7093 | 37.7093 | 3.1907 | 9.3 | 9.6429 | 9.6429 | -0.34293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 87.2 | 87.6576 | 87.6576 | -0.45756 | 180.1 | 181.6667 | 181.6667 | -1.5667 | 180.6 | 181.6667 | 181.6667 | -1.0667 | 184 | 181.6667 | 181.6667 | 2.3333 | 107.8 | 110.9132 | 110.9132 | -3.1132 | 5.7 | 2.727 | 9.09 | -3.39 | 5.5 | 7.0766 | 9.9491 | -4.4491 | 46.4 | 47.2663 | 47.2663 | -0.86634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.3 | 33.3233 | 33.3233 | 3.9767 | 173.1 | 171.5419 | 171.5419 | 1.5581 | 24.6 | 25.1305 | 47.6713 | -23.0713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.8156 | 88.8156 | -2.3156 | 62 |  | 62 | 0 | 174.4 | 167.0953 | 150.6667 | 23.7333 |  |  |  | 0 | 73.5 | 83.5477 | 75.3333 | -1.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.4 | 4.0657 | 4.0657 | 0.33431 | 245.7 | 271.122 | 271.122 | -25.4219 | 128.7 | 133.68 | 133.68 | -4.98 | 47.2 | 45.469 | 45.469 | 1.731 | 81.3 | 78.568 | 78.568 | 2.732 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 149.774 | 149.774 | -4.174 | 146.8 | 149.774 | 149.774 | -2.974 | 148.8 | 149.774 | 149.774 | -0.974 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 106.1 | 111.4082 | 102.937 | 3.163 | 0 |  | 0 | 0 | 14.6 | 16.123 | 16.123 | -1.523 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | -0.7 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 17.1 | 10 | 10 | 7.1 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22.6 | 23.9 | 22.625 | -0.025 | 71.4 | 72.6 | 72.429 | -1.029 | 4.4 |  |  | 4.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | -0.3 | 15.5 | 17.9512 | 17.9512 | -2.4512 | 10.7 | 12.3902 | 12.3902 | -1.6902 | 11.8 | 11.7073 | 11.7073 | 0.09268 | 16.4 | 15.6098 | 15.6098 | 0.79024 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 21.4 | 15.607 | 15.607 | 5.793 | 76.6 | 45.572 | 45.572 | 31.028 | 0 |  | 0 | 0 | 91.9 | 74.8753 | 109.72 | -17.82 | 99.1 | 87.094 | 91.53 | 7.57 | 15.8 | 7.7 | 10.04 | 5.76 | 6 | 5.1 | 8.63 | -2.63 | 18.4 | 20.4878 | 20.4878 | -2.0878 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 6.1 |  | 7.3 | -1.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 11.8 | 13.578 | 13.578 | -1.778 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.8 | 106.75 | 118 | 8.8 | 123.5 | 74 | 92 | 31.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 |  | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 18 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/05/2025 | 19:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.9 | 100 | 100 | -0.1 | 647.1 | 646.7979 | 646.7979 | 0.30211 | 213.9 | 211.4413 | 211.4413 | 2.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 218.7 | 229.1632 | 235.8476 | -17.1476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.2 | 155.3333 | 155.3333 | -23.1333 | 132.5 | 155.3333 | 155.3333 | -22.8333 | 132.4 | 155.3333 | 155.3333 | -22.9333 | 229.9 | 232.9999 | 232.9999 | -3.0999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 559.5 | 568.2985 | 568.2985 | -8.7985 | 10.5 | 10.562 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.3 | 164.7073 | 164.7073 | -2.4073 | 7.4 | 5.1346 | 5.1346 | 2.2654 | 4.1 | 2.8185 | 2.8185 | 1.2815 |  |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 15.2 | 14.9922 | 14.9922 | 0.2078 | 100.5 | 92.4507 | 143 | -42.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 223.4 | 221.5563 | 221.5563 | 1.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.8 | 229.5707 | 229.5707 | -0.77073 | 62.7 | 61.2574 | 61.2574 | 1.4426 | 150.4 | 151.174 | 151.174 | -0.774 | 41 | 37.7093 | 37.7093 | 3.2907 | 9.3 | 9.6429 | 9.6429 | -0.34293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 90.3 | 87.6576 | 87.6576 | 2.6424 | 182.2 | 181.6667 | 181.6667 | 0.53328 | 182.8 | 181.6667 | 181.6667 | 1.1333 | 184.4 | 181.6667 | 181.6667 | 2.7333 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 | 5.8 | 2.727 | 9.09 | -3.29 | 5.5 | 7.0766 | 9.9491 | -4.4491 | 46.8 | 47.2663 | 47.2663 | -0.46634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.9 | 33.3233 | 33.3233 | 4.5767 | 174.1 | 171.5419 | 171.5419 | 2.5581 | 24.6 | 25.1305 | 47.6713 | -23.0713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 61.9 |  | 62 | -0.1 | 174.5 | 167.0953 | 160.2215 | 14.2785 |  |  |  | 0 | 73 | 83.5477 | 80.1107 | -7.1108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.0657 | 4.0657 | 0.43431 | 229.9 | 271.122 | 271.122 | -41.2219 | 123.7 | 133.68 | 133.68 | -9.98 | 47.4 | 45.469 | 45.469 | 1.931 | 81.3 | 78.568 | 78.568 | 2.732 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 149.774 | 149.774 | -4.174 | 146.9 | 149.774 | 149.774 | -2.874 | 148.9 | 149.774 | 149.774 | -0.874 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 115.5 | 111.8061 | 103.786 | 11.714 | 0 |  | 0 | 0 | 13.1 | 15.929 | 15.929 | -2.829 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | -0.7 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 17.3 | 10 | 10 | 7.3 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23.1 | 23.7 | 22.997 | 0.103 | 72 | 71.1 | 72.968 | -0.968 | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 20.3 | 19.8692 | 19.8692 | 0.43076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | -0.3 | 15.5 | 17.9512 | 17.9512 | -2.4512 | 10.7 | 12.3902 | 12.3902 | -1.6902 | 11.9 | 11.7073 | 11.7073 | 0.19268 | 16.4 | 15.6098 | 15.6098 | 0.79024 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 15.8 | 14.65 | 14.65 | 1.15 | 74.8 | 43.48 | 43.48 | 31.32 | 0 |  | 0 | 0 | 89.4 | 74.0187 | 109.72 | -20.32 | 98.4 | 87.0405 | 91.68 | 6.72 | 11.9 | 7.1 | 10.04 | 1.86 | 3.3 | 4.6 | 8.63 | -5.33 | 18.4 | 20.4878 | 20.4878 | -2.0878 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 6.1 |  | 7.3 | -1.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 12.9 | 13.166 | 13.166 | -0.266 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.9 | 99.0937 | 112 | 13.9 | 124.8 | 63 | 82 | 42.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 |  | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 18 | 14 | 3.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/05/2025 | 20:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.8 | 100 | 100 | 0.8 | 647 | 646.7979 | 646.7979 | 0.20211 | 214.2 | 211.4413 | 211.4413 | 2.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 219 | 229.1632 | 235.8476 | -16.8476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.6 | 155.3333 | 155.3333 | -6.7333 | 148.1 | 155.3333 | 155.3333 | -7.2333 | 148.5 | 155.3333 | 155.3333 | -6.8333 | 245.4 | 232.9999 | 232.9999 | 12.4001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 560.6 | 568.2985 | 568.2985 | -7.6985 | 10.4 | 10.562 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 164.7073 | 164.7073 | 0.59268 | 7.4 | 5.1346 | 5.1346 | 2.2654 | 3.9 | 2.8185 | 2.8185 | 1.0815 |  |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 15.2 | 14.9922 | 14.9922 | 0.2078 | 100.7 | 97.9626 | 143 | -42.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 223.4 | 221.5563 | 221.5563 | 1.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229 | 229.5707 | 229.5707 | -0.57073 | 62 | 61.2574 | 61.2574 | 0.74264 | 150.2 | 151.17 | 151.17 | -0.97 | 41.1 | 37.7093 | 37.7093 | 3.3907 | 9.3 | 9.6429 | 9.6429 | -0.34293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 90.2 | 87.6576 | 87.6576 | 2.5424 | 182 | 181.6667 | 181.6667 | 0.33328 | 182.9 | 181.6667 | 181.6667 | 1.2333 | 183.9 | 181.6667 | 181.6667 | 2.2333 | 108 | 110.9132 | 110.9132 | -2.9132 | 5.7 | 2.727 | 9.09 | -3.39 | 4.9 | 7.0766 | 9.9491 | -5.0491 | 46.9 | 47.2663 | 47.2663 | -0.36634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.3 | 33.3233 | 33.3233 | 4.9767 | 174 | 171.5419 | 171.5419 | 2.4581 | 24.6 | 25.1305 | 47.6713 | -23.0713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 0 |  | 62 | -62 | 174.4 | 167.0953 | 152.2972 | 22.1028 |  |  |  | 0 | 74 | 83.5477 | 76.1486 | -2.1486 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.0657 | 4.0657 | 0.43431 | 253.8 | 271.122 | 271.122 | -17.322 | 132.5 | 133.68 | 133.68 | -1.18 | 47.4 | 45.469 | 45.469 | 1.931 | 81.5 | 78.568 | 78.568 | 2.932 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 149.774 | 149.774 | -4.074 | 146.8 | 149.774 | 149.774 | -2.974 | 148.7 | 149.774 | 149.774 | -1.074 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 118.9 | 106.9787 | 104.644 | 14.256 | 0 |  | 0 | 0 | 14.3 | 15.688 | 15.688 | -1.388 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | -0.7 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 17.7 | 10 | 10 | 7.7 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.3 | 18.0488 | 18.0488 | -8.7488 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23.4 | 22.9 | 23.22 | 0.18 | 72.2 | 68 | 73.513 | -1.313 | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | -0.3 | 15.6 | 17.9512 | 17.9512 | -2.3512 | 10.7 | 12.3902 | 12.3902 | -1.6902 | 11.7 | 11.7073 | 11.7073 | -0.00732 | 16.4 | 15.6098 | 15.6098 | 0.79024 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 14.8 | 13.892 | 13.892 | 0.908 | 69.7 | 41.098 | 41.098 | 28.602 | 0 |  | 0 | 0 | 80.2 | 72.8829 | 109.72 | -29.52 | 90.5 | 87.0137 | 91.68 | -1.18 | 13.6 | 6 | 10.04 | 3.56 | 2.5 | 4 | 8.63 | -6.13 | 18.4 | 20.4878 | 20.4878 | -2.0878 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 3.2 |  | 7.3 | -4.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 11.7 | 12.723 | 12.723 | -1.023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.3 | 92.0856 | 105 | 16.3 | 111 | 53 | 71 | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 |  | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 18 | 14 | 3.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/05/2025 | 20:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.3 | 100 | 100 | 0.3 | 649.9 | 646.7979 | 646.7979 | 3.1021 | 214.9 | 211.4413 | 211.4413 | 3.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 92.2263 | 92.2263 | -1.6263 | 219.3 | 229.1632 | 235.8476 | -16.5476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 153.9231 | 158.6666 | -12.8666 | 145.8 | 153.9231 | 158.6666 | -12.8666 | 145.7 | 153.9231 | 158.6666 | -12.9666 | 243.8 | 230.8847 | 237.9999 | 5.8001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 559.9 | 568.2985 | 568.2985 | -8.3985 | 10.4 | 10.562 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 164.7073 | 164.7073 | -1.2073 | 7.4 | 5.1346 | 5.1346 | 2.2654 | 3.8 | 2.8185 | 2.8185 | 0.98152 |  |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 15.2 | 14.9922 | 14.9922 | 0.2078 | 101 | 111.3324 | 143 | -42 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 223.4 | 221.5563 | 221.5563 | 1.8438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.3 | 229.5707 | 229.5707 | 1.7293 | 67 | 61.2574 | 61.2574 | 5.7426 | 150.1 | 151.174 | 151.174 | -1.074 | 41 | 37.7093 | 37.7093 | 3.2907 | 9.3 | 9.6429 | 9.6429 | -0.34293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 90.4 | 87.6576 | 87.6576 | 2.7424 | 182.1 | 181.6667 | 181.6667 | 0.43328 | 183.1 | 181.6667 | 181.6667 | 1.4333 | 184.5 | 181.6667 | 181.6667 | 2.8333 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 | 5.7 | 2.727 | 9.09 | -3.39 | 5 | 7.0766 | 9.9491 | -4.9491 | 46.9 | 47.2663 | 47.2663 | -0.36634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.8 | 33.3233 | 33.3233 | 4.4767 | 174.5 | 171.5419 | 171.5419 | 2.9581 | 24.6 | 25.1305 | 47.6713 | -23.0713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 0 |  | 0 | 0 | 174.9 | 150.6667 | 165.4681 | 9.432 |  |  |  | 0 | 73.3 | 75.3333 | 82.734 | -9.434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.0657 | 4.0657 | 0.43431 | 250.9 | 271.122 | 271.122 | -20.2219 | 132.4 | 133.68 | 133.68 | -1.28 | 47.4 | 45.469 | 45.469 | 1.931 | 81.5 | 78.568 | 78.568 | 2.932 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 146.6661 | 149.774 | -3.474 | 147.6 | 146.6661 | 149.774 | -2.174 | 149.7 | 146.6661 | 149.774 | -0.074 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 117.7 | 106.4752 | 104.082 | 13.618 | 0 |  | 0 | 0 | 12.8 | 15.551 | 15.551 | -2.751 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | -0.7 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.7878 | 18.6 | 10 | 10 | 8.6 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 9.1 | 18.0488 | 18.0488 | -8.9488 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23.6 | 21.9 | 23.437 | 0.163 | 72 | 72.5 | 73.622 | -1.622 | 4.5 | 5 |  | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | -0.3 | 15.8 | 17.9512 | 17.9512 | -2.1512 | 10.8 | 12.3902 | 12.3902 | -1.5902 | 11.8 | 11.7073 | 11.7073 | 0.09268 | 16.4 | 15.6098 | 15.6098 | 0.79024 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 14.1 | 13.054 | 13.054 | 1.046 | 63.1 | 60.3 | 39.443 | 23.657 | 0 |  | 0 | 0 | 86.6 | 94.2 | 109.67 | -23.07 | 99.7 | 96.3 | 91.64 | 8.06 | 15.1 | 4.8 | 10.04 | 5.06 | 2.3 | 3.5 | 8.63 | -6.33 | 18.4 | 20.4878 | 20.4878 | -2.0878 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 3.9 |  | 7.3 | -3.4 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 9.4 | 12.459 | 12.459 | -3.059 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 109.5 | 113 | 95 | 14.5 | 92.1 | 106 | 60 | 32.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 |  | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 18 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/05/2025 | 21:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.6 | 100 | 100 | 0.6 | 647.3 | 646.7979 | 646.7979 | 0.50211 | 214.3 | 211.4413 | 211.4413 | 2.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 219.6 | 229.1632 | 235.8476 | -16.2476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.5 | 151.3633 | 155.9803 | 4.5197 | 160.9 | 151.3633 | 155.9803 | 4.9197 | 160.3 | 151.3633 | 155.9803 | 4.3197 | 249.4 | 227.0449 | 233.9705 | 15.4295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 562.1 | 568.2985 | 568.2985 | -6.1985 | 10.5 | 10.562 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 164.7073 | 164.7073 | 1.1927 | 7.3 | 5.1346 | 5.1346 | 2.1654 | 3.9 | 2.8185 | 2.8185 | 1.0815 |  |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 15.1 | 14.9922 | 14.9922 | 0.1078 | 100.8 | 105.9886 | 88.5399 | 12.2601 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 223.3 | 221.5563 | 221.5563 | 1.7437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.6 | 229.5707 | 229.5707 | -0.97073 | 68 | 61.2574 | 61.2574 | 6.7426 | 150 | 151.171 | 151.171 | -1.171 | 40.9 | 37.7093 | 37.7093 | 3.1907 | 9.3 | 9.6429 | 9.6429 | -0.34293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 90 | 87.6576 | 87.6576 | 2.3424 | 180 | 181.6667 | 181.6667 | -1.6667 | 180.7 | 181.6667 | 181.6667 | -0.96672 | 184.4 | 181.6667 | 181.6667 | 2.7333 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 | 5.8 | 2.727 | 9.09 | -3.29 | 5 | 7.0766 | 9.9491 | -4.9491 | 47 | 47.2663 | 47.2663 | -0.26634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.9 | 33.3233 | 33.3233 | 4.5767 | 173.2 | 171.5419 | 171.5419 | 1.6582 | 24.6 | 25.1305 | 47.6713 | -23.0713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 0 |  | 0 | 0 | 174.6 | 150.6667 | 150.6667 | 23.9333 |  |  |  | 0 | 73.2 | 75.3333 | 75.3333 | -2.1333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.0657 | 4.0657 | 0.43431 | 257 | 271.122 | 271.1219 | -14.1219 | 132.8 | 133.68 | 133.68 | -0.87996 | 47.3 | 45.469 | 45.469 | 1.831 | 81.3 | 78.568 | 78.568 | 2.732 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 146.6661 | 149.774 | -3.674 | 147.5 | 146.6661 | 149.774 | -2.274 | 149.4 | 146.6661 | 149.774 | -0.374 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 112.8 | 105.4547 | 103.045 | 9.755 | 0 |  | 0 | 0 | 14.8 | 15.449 | 15.449 | -0.649 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | -0.7 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 18.2 | 10 | 10 | 8.2 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 17.5 | 18.0488 | 18.0488 | -0.54878 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23.7 | 21.3 | 23.646 | 0.054 | 71.4 | 70.4 | 73.295 | -1.895 | 4.5 | 5 |  | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | -0.4 | 15.8 | 17.9512 | 17.9512 | -2.1512 | 11 | 12.3902 | 12.3902 | -1.3902 | 11.7 | 11.7073 | 11.7073 | -0.00732 | 16.5 | 15.6098 | 15.6098 | 0.89024 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 13.6 | 12.189 | 12.189 | 1.411 | 58.9 | 57.1 | 38.03 | 20.87 | 0 |  | 0 | 0 | 75.2 | 91.1 | 109.67 | -34.47 | 94.8 | 94.5 | 91.64 | 3.16 | 13 | 3.8 | 10.04 | 2.96 | 1.4 | 2.9 | 8.63 | -7.23 | 18.4 | 20.4878 | 20.4878 | -2.0878 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 4.3 |  | 7.3 | -3 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 12.7 | 12.255 | 12.255 | 0.445 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 68.5 | 105 | 82 | -13.5 | 55.8 | 93 | 51 | 4.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 |  | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 18 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/05/2025 | 21:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.9 | 100 | 100 | -0.1 | 647 | 646.7979 | 646.7979 | 0.20211 | 214.7 | 211.4413 | 211.4413 | 3.2587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 92.2263 | 92.2263 | -2.7263 | 219.4 | 229.1632 | 235.8476 | -16.4476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.6 | 151.8594 | 156.4967 | -2.8967 | 153.3 | 151.8594 | 156.4967 | -3.1967 | 153.9 | 151.8594 | 156.4967 | -2.5967 | 252.8 | 227.7891 | 234.745 | 18.055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 559.1 | 568.2985 | 568.2985 | -9.1985 | 10.4 | 10.562 | 5.4892 | 4.9108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 164.7073 | 164.7073 | -0.30732 | 7.2 | 5.1346 | 5.1346 | 2.0654 | 3.8 | 2.8185 | 2.8185 | 0.98152 |  |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 15.2 | 14.9922 | 14.9922 | 0.2078 | 100.5 | 104.7709 | 86.786 | 13.714 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 223.2 | 221.5563 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.4 | 229.5707 | 229.5707 | 1.8293 | 68 | 61.2574 | 61.2574 | 6.7426 | 150.1 | 151.172 | 151.172 | -1.072 | 41.2 | 37.7093 | 37.7093 | 3.4907 | 9.3 | 9.6429 | 9.6429 | -0.34293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 89.2 | 87.6576 | 87.6576 | 1.5424 | 179.9 | 181.6667 | 181.6667 | -1.7667 | 180.7 | 181.6667 | 181.6667 | -0.96672 | 184.3 | 181.6667 | 181.6667 | 2.6333 | 107.9 | 110.9132 | 110.9132 | -3.0132 | 5.7 | 2.727 | 9.09 | -3.39 | 5.1 | 7.0766 | 9.9491 | -4.8491 | 46.6 | 47.2663 | 47.2663 | -0.66634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.5 | 33.3233 | 33.3233 | 4.1767 | 173.1 | 171.5419 | 171.5418 | 1.5582 | 24.7 | 25.1305 | 47.6713 | -22.9713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 0 |  | 0 | 0 | 175.5 | 150.6667 | 150.6667 | 24.8333 |  |  |  | 0 | 73.4 | 75.3333 | 75.3333 | -1.9333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.0657 | 4.0657 | 0.43431 | 255.4 | 271.122 | 271.1219 | -15.7219 | 132.8 | 133.68 | 133.68 | -0.87996 | 47.4 | 45.469 | 45.469 | 1.931 | 79.5 | 78.568 | 78.568 | 0.932 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 146.6661 | 149.774 | -3.274 | 147.9 | 146.6661 | 149.774 | -1.874 | 149.8 | 146.6661 | 149.774 | 0.026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 113.8 | 102.8828 | 100.796 | 13.004 | 0 |  | 0 | 0 | 14.3 | 15.087 | 15.087 | -0.787 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | -0.7 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 18.2 | 10 | 10 | 8.2 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23.6 | 20.7 | 23.747 | -0.147 | 70.3 | 67.4 | 72.657 | -2.357 | 4.5 | 5 |  | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | -0.4 | 15.8 | 17.9512 | 17.9512 | -2.1512 | 11.1 | 12.3902 | 12.3902 | -1.2902 | 11.9 | 11.7073 | 11.7073 | 0.19268 | 16.4 | 15.6098 | 15.6098 | 0.79024 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 14.2 | 12.451 | 12.451 | 1.749 | 58.5 | 53.5 | 35.665 | 22.835 | 0 |  | 0 | 0 | 76.2 | 87.8 | 102.25 | -26.05 | 92.3 | 93.8 | 87.75 | 4.55 | 10.7 | 3 | 8.66 | 2.04 | 1.5 | 2.3 | 7.23 | -5.73 | 18.4 | 20.4878 | 20.4878 | -2.0878 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 4.3 |  | 7.3 | -3 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 11.3 | 11.791 | 11.791 | -0.491 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 52.9 | 96 | 71 | -18.1 | 38.2 | 79 | 43 | -4.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 |  | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 18 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/05/2025 | 22:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.6 | 100 | 100 | -0.4 | 646.3 | 646.7979 | 646.7979 | -0.49789 | 214.57 | 211.4413 | 211.4413 | 3.1287 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.8 | 92.2263 | 92.2263 | -3.4263 | 219.4 | 229.1632 | 235.8476 | -16.4476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156 | 140.0008 | 141.3634 | 14.6366 | 156.2 | 140.0008 | 141.3634 | 14.8366 | 156.7 | 140.0008 | 141.3634 | 15.3366 | 252.3 | 210.0012 | 212.0451 | 40.2549 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 559.1 | 568.2985 | 568.2985 | -9.1985 | 10.3 | 10.562 | 5.4892 | 4.8109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 164.7073 | 164.7073 | -0.60732 | 7.2 | 5.1346 | 5.1346 | 2.0654 | 3.8 | 2.8185 | 2.8185 | 0.98152 |  |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 15.2 | 14.9922 | 14.9922 | 0.2078 | 99.6 | 99.1072 | 82.1076 | 17.4924 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 223.1 | 221.5563 | 221.5563 | 1.5437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.7 | 229.5707 | 229.5707 | -0.87073 | 68.1 | 61.2574 | 61.2574 | 6.8426 | 149.6 | 151.17 | 151.17 | -1.57 | 41 | 37.7093 | 37.7093 | 3.2907 | 9.3 | 9.6429 | 9.6429 | -0.34293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 89.1 | 87.6576 | 87.6576 | 1.4424 | 179.3 | 181.6667 | 181.6667 | -2.3667 | 179.7 | 181.6667 | 181.6667 | -1.9667 | 184.1 | 181.6667 | 181.6667 | 2.4333 | 107.8 | 110.9132 | 110.9132 | -3.1132 | 5.8 | 2.727 | 9.09 | -3.29 | 5 | 7.0766 | 9.9491 | -4.9491 | 46.3 | 47.2663 | 47.2663 | -0.96634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.4 | 33.3233 | 33.3233 | 4.0767 | 173.2 | 171.5419 | 171.5418 | 1.6582 | 24.6 | 25.1305 | 47.6713 | -23.0713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 41.4126 | -41.4126 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 0 |  | 0 | 0 | 175.3 | 150.6667 | 150.6667 | 24.6333 |  |  |  | 0 | 73.4 | 75.3333 | 75.3333 | -1.9333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.0657 | 4.0657 | 0.43431 | 253.1 | 271.122 | 271.1219 | -18.0219 | 132.1 | 133.68 | 133.68 | -1.58 | 46.4 | 45.469 | 45.469 | 0.93097 | 79.3 | 78.568 | 78.568 | 0.732 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 146.6661 | 149.774 | -3.074 | 148.1 | 146.6661 | 149.774 | -1.674 | 149.9 | 146.6661 | 149.774 | 0.126 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 115.2 | 100.2941 | 98.142 | 17.058 | 0 |  | 0 | 0 | 14.2 | 14.638 | 14.638 | -0.438 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | -0.7 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.5878 | 17.2 | 10 | 10 | 7.2 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23.5 | 20.3 | 23.738 | -0.238 | 68.9 | 64.6 | 71.708 | -2.808 | 4.5 | 5 |  | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | -0.4 | 15.9 | 17.9512 | 17.9512 | -2.0512 | 11.1 | 12.3902 | 12.3902 | -1.2902 | 11.7 | 11.7073 | 11.7073 | -0.00732 | 16.4 | 15.6098 | 15.6098 | 0.79024 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 11.9 | 13.088 | 13.088 | -1.188 | 55.3 | 50 | 32.983 | 22.317 | 0 |  | 0 | 0 | 55.2 | 84.6 | 102.25 | -47.05 | 88 | 92 | 87.75 | 0.25 | 6.3 | 2.4 | 8.66 | -2.36 | 0.5 | 1.9 | 7.23 | -6.73 | 18 | 20.4878 | 20.4878 | -2.4878 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 4.3 |  | 7.3 | -3 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 11.9 | 11.242 | 11.242 | 0.658 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 59.2 | 84 | 63 | -3.8 | 35.4 | 64 | 37 | -1.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 |  | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 18 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/05/2025 | 22:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.7 | 100 | 100 | 0.7 | 643.96 | 646.7979 | 646.7979 | -2.8379 | 216.54 | 211.4413 | 211.4413 | 5.0987 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 92.2263 | 92.2263 | -11.0263 | 217.4 | 229.1632 | 235.8476 | -18.4476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.8 | 138.4445 | 141.0284 | 36.7716 | 176 | 138.4445 | 141.0284 | 34.9716 | 176.3 | 138.4445 | 141.0284 | 35.2716 | 263.8 | 207.6667 | 211.5426 | 52.2574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 554.2 | 568.2985 | 568.2985 | -14.0985 | 10.3 | 10.562 | 5.4892 | 4.8109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.2 | 164.7073 | 164.7073 | -15.5073 | 6.7 | 5.1346 | 5.1346 | 1.5654 | 3.8 | 2.8185 | 2.8185 | 0.98152 |  |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 15.2 | 14.9922 | 14.9922 | 0.2078 | 70.7 | 82.1076 | 82.1076 | -11.4076 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.6 | 112.9054 | 112.9054 | -4.3054 | 223.5 | 221.5563 | 221.5563 | 1.9438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 224.4 | 229.5707 | 229.5707 | -5.1707 | 69 | 61.2574 | 61.2574 | 7.7426 | 140.1 | 151.164 | 151.164 | -11.064 | 39.3 | 37.7093 | 37.7093 | 1.5907 | 9.3 | 9.6429 | 9.6429 | -0.34293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 86.7 | 87.6576 | 87.6576 | -0.95756 | 172.9 | 180.5116 | 181.6667 | -8.7667 | 171.5 | 180.5116 | 181.6667 | -10.1667 | 186.4 | 180.5116 | 181.6667 | 4.7333 | 109.3 | 110.9132 | 110.9132 | -1.6132 | 5.8 | 2.727 | 9.09 | -3.29 | 5 | 7.0766 | 9.9491 | -4.9491 | 46.4 | 47.2663 | 47.2663 | -0.86634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 34.8 | 33.3233 | 33.3233 | 1.4767 | 174.5 | 171.5419 | 171.5418 | 2.9582 | 23.6 | 25.1305 | 47.6713 | -24.0713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85 | 88.8156 | 88.8156 | -3.8156 | 0 |  | 0 | 0 | 176.9 | 150.6667 | 150.6667 | 26.2333 |  |  |  | 0 | 71.5 | 75.3333 | 75.3333 | -3.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.0657 | 4.0657 | 0.43431 | 269.8 | 271.122 | 271.1219 | -1.3219 | 125.9 | 133.68 | 133.68 | -7.78 | 45.3 | 45.469 | 45.469 | -0.16903 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 29.1 | 30.0976 | 30.0976 | -0.99756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.5 | 146.6661 | 149.774 | -2.274 | 149.5 | 146.6661 | 149.774 | -0.274 | 151.8 | 146.6661 | 149.774 | 2.026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 113.4 | 97.6548 | 95.858 | 17.542 | 0 |  | 0 | 0 | 12.2 | 14.299 | 14.299 | -2.099 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | -0.7 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 17.9 | 10 | 10 | 7.9 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23.3 | 19.9 | 23.559 | -0.259 | 67 | 62.3 | 70.48 | -3.48 | 4.5 | 5 |  | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | -0.4 | 16.2 | 17.9512 | 17.9512 | -1.7512 | 11 | 12.3902 | 12.3902 | -1.3902 | 11.8 | 11.7073 | 11.7073 | 0.09268 | 16.5 | 15.6098 | 15.6098 | 0.89024 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 14.5 | 13.835 | 13.835 | 0.665 | 44.7 | 47 | 31.637 | 13.063 | 0 |  | 0 | 0 | 55.8 | 81.5 | 65.71 | -9.91 | 75.9 | 86.7 | 74.58 | 1.32 | 7 | 2 | 4.86 | 2.14 | 0.8 | 1.6 | 1.98 | -1.18 | 18 | 20.4878 | 20.4878 | -2.4878 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 4.5 |  | 7.3 | -2.8 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 10.2 | 10.87 | 10.87 | -0.67 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 33.5 | 72 | 55 | -21.5 | 24.3 | 53 | 32 | -7.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 |  | 9.4 | 0.2 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 18 | 14 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/05/2025 | 23:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 649.02 | 646.7979 | 646.7979 | 2.2221 | 214.21 | 211.4413 | 211.4413 | 2.7687 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.1 | 92.2263 | 92.2263 | -0.12634 | 219 | 229.1632 | 235.8476 | -16.8476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.4 | 147.2967 | 148.1724 | -7.7724 | 140.3 | 147.2967 | 148.1724 | -7.8724 | 140 | 147.2967 | 148.1724 | -8.1724 | 247.2 | 220.945 | 222.2586 | 24.9414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 557.4 | 568.2985 | 568.2985 | -10.8985 | 10.5 | 10.562 | 5.4892 | 5.0108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 164.7073 | 164.7073 | 3.3927 | 7.8 | 5.1346 | 5.1346 | 2.6654 | 3.9 | 2.8185 | 2.8185 | 1.0815 |  |  | 4.1026 | -4.1026 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 14.3 | 14.9922 | 14.9922 | -0.6922 | 70.1 | 93.4702 | 82.1076 | -12.0076 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 223.1 | 221.5563 | 221.5563 | 1.5437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 235.3 | 229.5707 | 229.5707 | 5.7293 | 67.9 | 61.2574 | 61.2574 | 6.6426 | 151.8 | 151.171 | 151.171 | 0.629 | 41.6 | 37.7093 | 37.7093 | 3.8907 | 9.3 | 9.6429 | 9.6429 | -0.34293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 91.2 | 87.6576 | 87.6576 | 3.5424 | 184.3 | 181.6667 | 181.6667 | 2.6333 | 185.5 | 181.6667 | 181.6667 | 3.8333 | 182.9 | 181.6667 | 181.6667 | 1.2333 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 | 5.8 | 2.727 | 9.09 | -3.29 | 5 | 7.0766 | 9.9491 | -4.9491 | 46.9 | 47.2663 | 47.2663 | -0.36634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.4 | 33.3233 | 33.3233 | 5.0767 | 175.3 | 171.5419 | 168.1092 | 7.1908 | 24.5 | 25.1305 | 47.6713 | -23.1713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.7 | 88.8156 | 88.8156 | -1.1156 | 0 |  | 0 | 0 | 173.6 | 0 | 0 | 173.6 |  |  |  | 0 | 73.7 |  |  | 73.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.0657 | 4.0657 | 0.43431 | 268.3 | 271.122 | 271.1219 | -2.8219 | 135.2 | 133.68 | 133.68 | 1.52 | 47.3 | 45.469 | 45.469 | 1.831 | 79.9 | 78.568 | 78.568 | 1.332 | 30.7 | 30.0976 | 30.0976 | 0.60244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.5 | 146.6661 | 149.774 | -35.274 | 114.4 | 146.6661 | 149.774 | -35.374 | 132 | 146.6661 | 149.774 | -17.774 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 102.9 | 95.2724 | 93.697 | 9.203 | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 13.995 | 13.995 | 0.005 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | -0.7 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.9878 | 18.2 | 10 | 10 | 8.2 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22.9 | 19.3 | 23.208 | -0.308 | 64.5 | 59.9 | 68.971 | -4.471 | 4.5 | 5 |  | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 20.1 | 19.8692 | 19.8692 | 0.23076 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | -0.4 | 16.2 | 17.9512 | 17.9512 | -1.7512 | 11 | 12.3902 | 12.3902 | -1.3902 | 12.1 | 11.7073 | 11.7073 | 0.39268 | 16.5 | 15.6098 | 15.6098 | 0.89024 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 15.1 | 14.617 | 14.617 | 0.483 | 36.6 | 43.6 | 30.736 | 5.864 | 0 |  | 0 | 0 | 41.1 | 77.6 | 65.71 | -24.61 | 61.4 | 80 | 74.58 | -13.18 | 4.4 | 1.7 | 4.86 | -0.46 | 0.7 | 1.4 | 1.98 | -1.28 | 18 | 20.4878 | 20.4878 | -2.4878 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 4.5 |  | 7.3 | -2.8 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 11.9 | 10.558 | 10.558 | 1.342 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 24.7 | 60 | 48 | -23.3 | 17.9 | 45 | 27 | -9.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 |  | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 18 | 14 | 2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/05/2025 | 23:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 647.59 | 646.7979 | 646.7979 | 0.79211 | 214.38 | 211.4413 | 211.4413 | 2.9387 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 218.9 | 229.1632 | 235.8476 | -16.9476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 124.2069 | 153.3333 | -10.4333 | 142.4 | 124.2069 | 153.3333 | -10.9333 | 140.7 | 124.2069 | 153.3333 | -12.6333 | 238.1 | 186.3104 | 229.9999 | 8.1001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 558.9 | 568.2985 | 568.2985 | -9.3985 | 10.3 | 10.562 | 5.4892 | 4.8109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.7073 | 164.7073 | 0.99268 | 7.4 | 5.1346 | 5.1346 | 2.2654 | 4.1 | 2.8185 | 2.8185 | 1.2815 |  |  | 22.4982 | -22.4982 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.7 | 14.9922 | 14.9922 | -4.2922 | 71.2 | 82.1076 | 143 | -71.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 197.6 | 221.3011 | 221.5563 | -23.9563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 204.5 | 229.5707 | 229.5707 | -25.0707 | 68 | 61.2574 | 61.2574 | 6.7426 | 150 | 151.17 | 151.17 | -1.17 | 41 | 37.7093 | 37.7093 | 3.2907 | 9.3 | 9.6429 | 9.6429 | -0.34293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 89.5 | 87.6576 | 87.6576 | 1.8424 | 181.4 | 179.4813 | 181.6667 | -0.26672 | 182.4 | 179.4813 | 181.6667 | 0.73328 | 184 | 179.4813 | 181.6667 | 2.3333 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 5.7 | 2.727 | 9.09 | -3.39 | 5.1 | 7.0766 | 9.9491 | -4.8491 | 46.5 | 47.2663 | 47.2663 | -0.76634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.8 | 33.3233 | 33.3233 | 4.4767 | 175 | 171.5419 | 171.5419 | 3.4581 | 24.6 | 25.1305 | 47.6713 | -23.0713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.4165 | -48.4165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 0 |  | 0 | 0 | 174.8 | 0 | 0 | 174.8 |  |  |  | 0 | 74.2 |  |  | 74.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.0657 | 4.0657 | 0.43431 | 265 | 271.122 | 271.122 | -6.122 | 132.7 | 133.68 | 133.68 | -0.97996 | 46.7 | 45.469 | 45.469 | 1.231 | 79.4 | 78.568 | 78.568 | 0.832 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.5 | 146.666 | 0 | 102.5 | 102 | 146.666 | 149.3219 | -47.322 | 122 | 146.666 | 74.661 | 47.339 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90.9 | 93.6606 | 91.283 | -0.383 | 0 |  | 0 | 0 | 13.9 | 13.969 | 13.969 | -0.069 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | -0.7 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 18.2 | 10 | 10 | 8.2 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22.4 | 18.6 | 22.898 | -0.498 | 61.8 | 57 | 67.589 | -5.789 | 4.5 | 5 |  | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.351 | 3.351 | -0.051 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | -0.4 | 16.2 | 17.9512 | 17.9512 | -1.7512 | 11 | 12.3902 | 12.3902 | -1.3902 | 11.8 | 11.7073 | 11.7073 | 0.09268 | 16.4 | 15.6098 | 15.6098 | 0.79024 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 17.8 | 15.528 | 15.528 | 2.272 | 34.3 | 39.2 | 30.999 | 3.301 | 0 |  | 0 | 0 | 46.3 | 71.6 | 51.08 | -4.78 | 71.5 | 68.7 | 58.86 | 12.64 | 4.6 | 1.4 | 3.68 | 0.92 | 0.7 | 1.3 | 1.27 | -0.57 | 18.4 | 20.4878 | 20.4878 | -2.0878 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 4.5 |  | 7.3 | -2.8 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 11.5 | 10.5 | 10.5 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.7 | 51 | 42 | -22.3 | 13.3 | 39 | 23 | -9.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 |  | 9.4 | 0.1 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 18 | 14 | 2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11/05/2025 | 00:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.4 | 100 | 100 | 0.4 | 640.64 | 646.7979 | 646.7979 | -6.1579 | 214.81 | 211.4413 | 211.4413 | 3.3687 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 92.2263 | 92.2263 | -5.1263 | 216.2 | 229.1632 | 235.8476 | -19.6476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 116.6667 | 141.2091 | 4.4909 | 145.7 | 116.6667 | 141.2091 | 4.4909 | 145 | 116.6667 | 141.2091 | 3.7909 | 242.7 | 175 | 211.8136 | 30.8864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 548.4 | 568.2985 | 568.2985 | -19.8985 | 10.2 | 10.562 | 5.4892 | 4.7108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.1 | 164.7073 | 164.7073 | 4.3927 | 6.8 | 5.1346 | 5.1346 | 1.6654 | 4 | 2.8185 | 2.8185 | 1.1815 |  |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.7 | 14.9922 | 14.9922 | -4.2922 | 68.6 | 82.1076 | 82.1076 | -13.5076 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.9054 | 112.9054 | -3.2054 | 222.4 | 221.5563 | 221.5563 | 0.84375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.8 | 229.5707 | 229.5707 | -81.7707 | 68 | 61.2574 | 61.2574 | 6.7426 | 120.5 | 150.2798 | 151.164 | -30.664 | 40.4 | 37.7093 | 37.7093 | 2.6907 | 9.3 | 9.6429 | 9.6429 | -0.34293 | 19.7 | 19.1219 | 19.1219 | 0.57805 | 84.9 | 87.6576 | 87.6576 | -2.7576 | 177.9 | 146.5015 | 181.6667 | -3.7667 | 177.3 | 146.5015 | 181.6667 | -4.3667 | 183.6 | 146.5015 | 181.6667 | 1.9333 | 107 | 110.9132 | 110.9132 | -3.9132 | 5.8 | 2.727 | 9.09 | -3.29 | 4.9 | 7.0766 | 9.9491 | -5.0491 | 45.8 | 47.2663 | 47.2663 | -1.4663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.1 | 33.3233 | 33.3233 | 3.7767 | 171.3 | 171.5419 | 168.0321 | 3.2679 | 24.6 | 25.1305 | 47.6713 | -23.0713 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 41.4126 | -41.4126 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 88.8156 | 88.8156 | -3.6156 | 0 |  | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 131 |  |  |  | 0 | 57.2 |  |  | 57.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0657 | 0.53431 | 175.6 | 271.122 | 271.1219 | -95.5219 | 106.9 | 133.68 | 133.68 | -26.78 | 45.2 | 45.469 | 45.469 | -0.26903 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 | 29.5 | 30.0976 | 30.0976 | -0.59756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104 | 146.6658 | 0 | 104 | 103.7 | 146.6658 | 144.3127 | -40.6127 | 123.2 | 146.6658 | 72.1563 | 51.0437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 86.2 | 91.6214 | 88.785 | -2.585 | 0 |  | 0 | 0 | 12.9 | 14.036 | 14.036 | -1.136 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | -0.7 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.3878 | 18.2 | 10 | 10 | 8.2 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 21.7 | 18.6 | 22.629 | -0.929 | 58.8 | 53.7 | 66.333 | -7.533 | 4.5 | 5 |  | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.351 | 3.351 | 0.049 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | -0.4 | 16.2 | 17.9512 | 17.9512 | -1.7512 | 11 | 12.3902 | 12.3902 | -1.3902 | 11.5 | 11.7073 | 11.7073 | -0.20732 | 16.2 | 15.6098 | 15.6098 | 0.59024 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 26 | 16.481 | 16.481 | 9.519 | 38.6 | 34.4 | 31.651 | 6.949 | 0 |  | 0 | 0 | 32.1 | 65.2 | 51.08 | -18.98 | 61.8 | 59.1 | 58.86 | 2.94 | 3.6 | 1.2 | 3.68 | -0.08 | 0.1 | 0.9 | 1.27 | -1.17 | 19.3 | 20.4878 | 20.4878 | -1.1878 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4.5 |  | 7.3 | -2.8 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.4878 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.8878 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.6878 | 9.3 | 10.526 | 10.526 | -1.226 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 37.2 | 46 | 39 | -1.8 | 31.6 | 36 | 21 | 10.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 |  | 9.4 | 0 | 20 | 19.3171 | 19.3171 | 0.68293 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 18 | 14 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
EJEC (MWh) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1752.85 | 1850 | 2400 |  | 15462.355 | 15523.1477 | 15523.1494 |  | 5124.305 | 5074.5877 | 5074.5902 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2154.25 | 2090.1402 | 2090.1424 |  | 5245.95 | 5563.4172 | 5660.3431 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2973.15 | 3137.967 | 3236.0488 |  | 2969.2 | 3137.967 | 3236.0488 |  | 2968.95 | 3137.967 | 3236.0488 |  | 5332.2 | 4706.9506 | 4854.0733 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 12158.55 | 12349.7242 | 12528.7727 |  | 249.65 | 193.2021 | 131.7396 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3936.15 | 3952.9675 | 3952.9757 |  | 173.95 | 123.2304 | 123.2316 |  | 96.25 | 67.6421 | 67.6435 |  | 0 | 0 | 13.3004 |  | 160.4 | 165.0872 | 165.0888 |  | 316.8 | 302.429 | 328.5713 |  | 1989.75 | 1722.2527 | 1955.302 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2590.1 | 2521.3722 | 2709.7289 |  | 5091.15 | 5314.008 | 5314.6707 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 5345.3 | 5509.6973 | 5509.6975 |  | 1636.35 | 1470.1746 | 1470.1766 |  | 3070.4 | 3244.3218 | 2989.2142 |  | 984.4 | 905.0231 | 905.0242 |  | 224.75 | 231.4288 | 231.4303 |  | 472.8 | 458.9267 | 458.9268 |  | 2138.7 | 2103.7766 | 2103.7814 |  | 3600.45 | 3566.2947 | 3726.4245 |  | 3611.25 | 3566.2947 | 3726.4245 |  | 4018.4 | 3566.2947 | 3726.4245 |  | 2594.05 | 2661.9146 | 2661.9161 |  | 137.85 | 125.8951 | 218.16 |  | 141.65 | 197.1256 | 238.7784 |  | 1122.55 | 1134.3908 | 1134.3922 |  | 0 | 0 | 0 |  | 91.2 | 93.2924 | 93.2942 |  | 904.7 | 800.8543 | 800.855 |  | 4155.7 | 4117.0026 | 2805.4256 |  | 589.95 | 603.1316 | 1144.1105 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 279.993 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2078.35 | 2131.573 | 2131.5744 |  | 150.2 | 0 | 124 |  | 3903.45 | 3422.8578 | 3402.9935 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1629.5 | 1711.4289 | 1701.4966 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 108.6 | 97.5745 | 97.5766 |  | 5177.65 | 5853.873 | 5599.2163 |  | 3085.6 | 3208.3168 | 3208.319 |  | 1133.45 | 1091.2557 | 1091.2567 |  | 1870.5 | 1885.6252 | 1885.632 |  | 723 | 722.3407 | 722.3414 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2669.5 | 3071.2202 | 3138.4349 |  | 2673.75 | 3071.2202 | 3285.2522 |  | 3055.3 | 3071.2202 | 3211.8436 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8.6 | 0 | 8.104 |  | 1966.75 | 2079.9346 | 2024.5645 |  | 649.25 | 0 | 608.6675 |  | 371.75 | 374.2939 | 374.294 |  | 2.4 | 0 | 2.1 |  | 479.5 | 456.8291 | 421.4635 |  | 237.65 | 239.5919 | 239.592 |  | 131.4 | 136.0799 | 136.08 |  | 27.95 | 23.9999 | 24 |  | 48.4 | 81.5999 | 81.6 |  | 122.9 | 119.9999 | 120 |  | 484.7 | 468.2925 | 468.2928 |  | 329.9 | 239.9999 | 240 |  | 453.55 | 421.4633 | 421.4635 |  | 88.1 | 83.9999 | 84 |  | 436.45 | 433.1706 | 433.1707 |  | 127.6 | 0 | 108.104 |  | 147.3 | 0 | 149.7255 |  | 444.9 | 459.3264 | 449.999 |  | 1410.45 | 1372.0094 | 1352.392 |  | 31.35 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 128.15 | 0 | 126.9185 |  | 81.05 | 80.4239 | 80.424 |  | 474.8 | 476.8616 | 476.8618 |  | 70.35 | 47.9999 | 48 |  | 9.25 | 12.4499 | 16.8 |  | 386.45 | 430.8292 | 430.8293 |  | 269.2 | 297.3657 | 297.3658 |  | 288.15 | 280.9755 | 280.9757 |  | 401.95 | 374.634 | 374.6342 |  | 479.75 | 463.6096 | 463.6097 |  | 570.75 | 455.9209 | 455.921 |  | 1226.1 | 952.8894 | 895.9115 |  | 273.9 | 0 | 269.0845 |  | 1129.45 | 1263.5291 | 1383.2586 |  | 1608.85 | 1476.5939 | 1279.7286 |  | 198.8 | 99.752 | 108.638 |  | 75.45 | 84.0306 | 93.2547 |  | 446.1 | 491.7071 | 491.7072 |  | 133.15 | 143.9999 | 144 |  | 26.35 | 0 | 175.2 |  | 487.1 | 468.2925 | 468.2928 |  | 489.6 | 468.2925 | 468.2928 |  | 484.8 | 468.2925 | 468.2928 |  | 321.3 | 314.8749 | 314.875 |  | 2019.75 | 0 | 2131.26 |  | 121.9 | 0 | 134.3945 |  | 1140.65 | 0 | 1106.6885 |  | 14.4 | 14.3999 | 14.4 |  | 1611.9 | 1507.6722 | 1334 |  | 1620.05 | 1235.4999 | 1069 |  | 840.85 | 0 | 815.2385 |  | 118.3 | 0 | 85.7555 |  | 104.55 | 0 | 225.6 |  | 479.9 | 463.6096 | 463.6097 |  | 233.75 | 256.7999 | 256.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 405.45 | 393.9999 | 336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## COSTO_OPE_EJEC
sábado, 10 de Mayo del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 4094371 y resultó S/. 885419 (17.78% ) menor que el correspondiente al sábado de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
SAB 3 | 4979790.2714 | 5436929.1227 | -8.408%
DOM 4 | 4733515.9894 | 4892539.7791 | -3.25%
LUN 5 | 6047079.5601 | 7011334.7538 | -13.75%
MAR 6 | 5969348.8505 | 6999852.2605 | -14.72%
MIE 7 | 6321178.465 | 6697994.2105 | -5.626%
JUE 8 | 4460320.0172 | 5045238.8171 | -11.59%
VIE 9 | 4180435.3621 | 4162352.6899 | 0.4344%
SAB 10 | 4094371.3699 | 4452049.3932 | -8.034%

## CALIFICA_OPE_UG
sábado, 10 de Mayo del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 10/05/2025 00:00:00 | 11/05/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 10/05/2025 00:00:00 | 10/05/2025 05:04:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 10/05/2025 05:04:00 | 10/05/2025 09:51:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 10/05/2025 09:51:00 | 10/05/2025 10:51:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 10/05/2025 10:51:00 | 11/05/2025 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 - GAS | 10/05/2025 00:00:00 | 10/05/2025 18:18:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 10/05/2025 17:19:00 | 10/05/2025 19:52:00 | 10/05/2025 17:09:00 | 10/05/2025 19:36:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 - GAS | 10/05/2025 18:18:00 | 11/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 10/05/2025 00:00:00 | 10/05/2025 01:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 10/05/2025 01:42:00 | 10/05/2025 09:29:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 10/05/2025 09:29:00 | 10/05/2025 13:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Subio a 500 MW
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 10/05/2025 13:05:00 | 10/05/2025 16:54:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 10/05/2025 16:54:00 | 11/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 10/05/2025 00:00:00 | 10/05/2025 18:18:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 10/05/2025 18:18:00 | 11/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 10/05/2025 00:00:00 | 10/05/2025 18:13:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 10/05/2025 18:13:00 | 10/05/2025 22:50:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 10/05/2025 22:50:00 | 11/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Se bajo MW por instalación de un equipo de Calidda en la tuberia de gas.
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 10/05/2025 16:04:00 | 11/05/2025 00:00:00 | 10/05/2025 16:02:00 |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
sábado, 10 de Mayo del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. ICA - MARCONA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2211 | 10/05/2025 10:56:00 | 10/05/2025 17:09:00 |  | Se limitó a la C.E. Punta Lomitas

## RRPF_RRSF
sábado, 10 de Mayo del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 157.3951 | 0 | 1 | 170 | 78.8753 | 1 | 170 | 174.9927 | 1 | 170 | 0 | 1 | 156.3713 | 0 | 1 | 151.6682 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 168.0284 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 183.3013 | 0 | 1 | 169.4999 | 0 | 1 | 199 | 11.6389 | 1 | 199 | 11.6397 | 1 | 199 | 62.7625 | 1 | 199 | 62.7625 | 1 | 199 | 62.7625 | 1 | 174.8888 | 140.758 | 1 | 175.9313 | 137.9061 | 1 | 92 | 0 | 1 | 92 | 0 | 1 | 152.3133 | 128 | 1 | 161.6089 | 128 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 12.6375 | 1 | 182 | 40.7625 | 1 | 182 | 40.7625 | 1 | 182 | 135.6037 | 1 | 182 | 131.7047 | 1 | 146 | 141.8847 | 1 | 146 | 141.8847 | 1 | 146 | 141.2026 | 1 | 146 | 120.4807 | 1 | 146 | 120.6014 | 1 | 146 | 100.7764 | 1 | 170 | 98.0002 | 1 | 170 | 132.1425 | 1 | 170 | 33.9311 | 1 | 170 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 157.3951 | 0 | 1 | 170 | 78.8753 | 1 | 170 | 174.9927 | 1 | 170 | 0 | 1 | 156.3713 | 0 | 1 | 151.6682 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 168.0284 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 199 | 0 | 1 | 183.3013 | 0 | 1 | 169.4999 | 0 | 1 | 199 | 11.6389 | 1 | 199 | 11.6397 | 1 | 199 | 62.7625 | 1 | 199 | 62.7625 | 1 | 199 | 62.7625 | 1 | 174.8888 | 140.758 | 1 | 175.9313 | 137.9061 | 1 | 92 | 0 | 1 | 92 | 0 | 1 | 152.3133 | 128 | 1 | 161.6089 | 128 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 0 | 1 | 182 | 12.6375 | 1 | 182 | 40.7625 | 1 | 182 | 40.7625 | 1 | 182 | 135.6037 | 1 | 182 | 131.7047 | 1 | 146 | 141.8847 | 1 | 146 | 141.8847 | 1 | 146 | 141.2026 | 1 | 146 | 120.4807 | 1 | 146 | 120.6014 | 1 | 146 | 100.7764 | 1 | 170 | 98.0002 | 1 | 170 | 132.1425 | 1 | 170 | 33.9311 | 1 | 170 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 0 | 72.6048 | 1 | 0 | 72.6048 | 1 | 0 | 74.9903 | 1 | 6.004 | 74.9985 | 1 | 0 | 74.9999 | 1 | 0 | 16.4873 | 1 | 0 | 74.858 | 1 | 13.6287 | 74.9991 | 1 | 18.3318 | 74.9991 | 1 | 0 | 74.8216 | 1 | 0 | 73.4524 | 1 | 0 | 73.4498 | 1 | 30.9716 | 45.9525 | 1 | 0 | 46.3906 | 1 | 0 | 43.1686 | 1 | 15.6987 | 61.734 | 1 | 23.4983 | 71.2141 | 1 | 0 | 89.9996 | 1 | 0 | 89.9993 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 7.1112 | 77.242 | 1 | 6.0687 | 80.0939 | 1 | 90 | 90 | 1 | 90 | 90 | 1 | 29.6867 | 90 | 1 | 20.3911 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 88.1228 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 82.3963 | 1 | 0 | 73.0525 | 1 | 0 | 35.5892 | 1 | 0 | 35.5892 | 1 | 0 | 36.2385 | 1 | 0 | 57.0553 | 1 | 0 | 56.943 | 1 | 0 | 75.7493 | 1 | 0 | 89.9999 | 1 | 0 | 72.8575 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73.4544
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.3341 | 1 | 0 | 25.0037 | 1 | 0 | 37.6867 | 1 | 0 | 16.4873 | 1 | 0 | 37.6065 | 1 | 0 | 25.0045 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.2502 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.0874 | 1 | 0 | 45.0874 | 1 | 0 | 38.8049 | 1 | 0 | 26.703 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 45.1996 | 1 | 0 | 35.4518 | 1 | 0 | 45.1996 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.1996 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.1996 | 1 | 0 | 45.1995 | 1 | 0 | 45.1995 | 1 | 0 | 45.1995 | 1 | 0 | 41.3918 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.2385 | 1 | 0 | 28.6291 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.0549 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.6002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.5705
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 36.2063 | 1 | 0 | 36.2063 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.8678 | 1 | 0 | 37.3132 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.2514 | 1 | 0 | 24.8472 | 1 | 0 | 37.1441 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.3963 | 1 | 0 | 36.6273 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.2661 | 1 | 0 | 44.8002 | 1 | 0 | 44.8174 | 1 | 0 | 44.8878 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.4371 | 1 | 0 | 26.5368 | 1 | 0 | 44.6182 | 1 | 0 | 44.6182 | 1 | 0 | 44.8004 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.8004 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.8004 | 1 | 0 | 44.6181 | 1 | 0 | 44.8004 | 1 | 0 | 44.8004 | 1 | 0 | 44.8004 | 1 | 0 | 44.8004 | 1 | 0 | 41.0045 | 1 | 0 | 36.4294 | 1 | 0 | 35.5892 | 1 | 0 | 35.5892 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.4262 | 1 | 0 | 28.2804 | 1 | 0 | 37.6944 | 1 | 0 | 44.8873 | 1 | 0 | 36.2573 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.6562 | 1 | 0 | 25.127 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.1474 | 1 | 0 | 37.8551 | 1 | 0 | 37.5714 | 1 | 0 | 37.0562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30.9716 | 0 | 1 | 0 | 46.3906 | 1 | 0 | 43.1686 | 1 | 15.6987 | 23.8547 | 1 | 0 | 35.948 | 1 | 0 | 45.1993 | 1 | 0 | 45.1819 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.8541 | 1 | 0 | 45.3818 | 1 | 0 | 45.3818 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.7722 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.3306 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.3819 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.6625 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.8839
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 36.3984 | 1 | 0 | 36.3984 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.004 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.6287 | 0 | 1 | 18.3318 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.8225 | 1 | 0 | 45.9525 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.8793 | 1 | 23.4983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.1121 | 1 | 0 | 44.9126 | 1 | 0 | 44.9126 | 1 | 7.1112 | 0 | 1 | 6.0687 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 29.6867 | 0 | 1 | 20.3911 | 18.7759 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.7921 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.6232 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.1126 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 21.0703 | 1 | 0 | 21.0703 | 1 | 0 | 22.9903 | 1 | 0 | 22.9985 | 1 | 0 | 22.9999 | 1 | 0 | 13.52 | 1 | 0 | 22.8597 | 1 | 0 | 22.9991 | 1 | 0 | 22.9991 | 1 | 0 | 22.8241 | 1 | 0 | 21.656 | 1 | 0 | 21.6568 | 1 | 0 | 22.9893 | 1 | 0 | 22.7778 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 19.105 | 1 | 0 | 18.1054 | 1 | 0 | 22.9996 | 1 | 0 | 22.9993 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.6375 | 1 | 0 | 12.6375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.1069 | 1 | 0 | 16.0627 | 1 | 0 | 12.6375 | 1 | 0 | 12.6375 | 1 | 0 | 12.6375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.2428 | 1 | 0 | 12.526 | 1 | 0 | 12.526 | 1 | 0 | 12.5589 | 1 | 0 | 12.464 | 1 | 0 | 12.4557 | 1 | 0 | 13.4743 | 1 | 0 | 16.9999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.6556
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.526 | 1 | 0 | 12.526 | 1 | 0 | 12.5589 | 1 | 0 | 12.464 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.4743 | 1 | 0 | 16.9999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 21.0703 | 1 | 0 | 21.0703 | 1 | 0 | 22.9903 | 1 | 0 | 22.9985 | 1 | 0 | 22.9999 | 1 | 0 | 13.52 | 1 | 0 | 22.8597 | 1 | 0 | 22.9991 | 1 | 0 | 22.9991 | 1 | 0 | 22.8241 | 1 | 0 | 21.656 | 1 | 0 | 21.6568 | 1 | 0 | 22.9893 | 1 | 0 | 22.7778 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 19.105 | 1 | 0 | 18.1054 | 1 | 0 | 22.9996 | 1 | 0 | 22.9993 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.6375 | 1 | 0 | 12.6375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.1069 | 1 | 0 | 16.0627 | 1 | 0 | 12.6375 | 1 | 0 | 12.6375 | 1 | 0 | 12.6375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.2428 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.4557 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.6556
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 85.1743 | 1 | 0 | 85.1743 | 1 | 0 | 87.2326 | 1 | 0 | 87.2367 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2321 | 1 | 0 | 87.1154 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 80.208 | 1 | 0 | 75.6176 | 1 | 0 | 87.2373 | 1 | 0 | 87.2371 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84.7681 | 1 | 0 | 86.4823 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 85.1743 | 1 | 0 | 85.1743 | 1 | 0 | 87.2326 | 1 | 0 | 87.2367 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2321 | 1 | 0 | 87.1154 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 80.208 | 1 | 0 | 75.6176 | 1 | 0 | 87.2373 | 1 | 0 | 87.2371 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84.7681 | 1 | 0 | 86.4823 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 26.1506 | 1 | 0 | 26.1506 | 1 | 0 | 19.7869 | 1 | 6.6009 | 19.7663 | 1 | 0 | 28.1249 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.5225 | 1 | 0 | 23.1708 | 1 | 0 | 23.1707 | 1 | 0 | 23.613 | 1 | 0 | 26.9212 | 1 | 0 | 26.9223 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.0018 | 0 | 1 | 0 | 28.1247 | 1 | 0 | 28.1246 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 27.3323 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.92
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 26.1506 | 1 | 0 | 26.1506 | 1 | 0 | 19.7869 | 1 | 6.6009 | 19.7663 | 1 | 0 | 28.1249 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.5225 | 1 | 0 | 23.1708 | 1 | 0 | 23.1707 | 1 | 0 | 23.613 | 1 | 0 | 26.9212 | 1 | 0 | 26.9223 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.0018 | 0 | 1 | 0 | 28.1247 | 1 | 0 | 28.1246 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 27.3323 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.92
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83.7598 | 1 | 0 | 83.831 | 1 | 0 | 83.831 | 1 | 0 | 83.7413 | 1 | 0 | 82.9703 | 1 | 0 | 82.971 | 1 | 0 | 83.8261 | 1 | 0 | 83.7162 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 78.953 | 1 | 0 | 75.0629 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83.8314 | 1 | 0 | 82.97
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83.7598 | 1 | 0 | 83.831 | 1 | 0 | 83.831 | 1 | 0 | 83.7413 | 1 | 0 | 82.9703 | 1 | 0 | 82.971 | 1 | 0 | 83.8261 | 1 | 0 | 83.7162 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 78.953 | 1 | 0 | 75.0629 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83.8314 | 1 | 0 | 82.97
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
sábado, 10 de Mayo del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
10/05/2025 | 00:30 | 0 | 0
10/05/2025 | 01:00 | 0 | 0
10/05/2025 | 01:30 | 0 | 0
10/05/2025 | 02:00 | 0 | 0
10/05/2025 | 02:30 | 0 | 0
10/05/2025 | 03:00 | 0 | 0
10/05/2025 | 03:30 | 0 | 0
10/05/2025 | 04:00 | 0 | 0
10/05/2025 | 04:30 | 0 | 0
10/05/2025 | 05:00 | 0 | 0
10/05/2025 | 05:30 | 0 | 0
10/05/2025 | 06:00 | 0 | 0
10/05/2025 | 06:30 | 0 | 0
10/05/2025 | 07:00 | 0 | 0
10/05/2025 | 07:30 | 0 | 0
10/05/2025 | 08:00 | 0 | 0
10/05/2025 | 08:30 | 0 | 0
10/05/2025 | 09:00 | 0 | 0
10/05/2025 | 09:30 | 0 | 0
10/05/2025 | 10:00 | 0 | 0
10/05/2025 | 10:30 | 0 | 0
10/05/2025 | 11:00 | 0 | 0
10/05/2025 | 11:30 | 0 | 0
10/05/2025 | 12:00 | 0 | 0
10/05/2025 | 12:30 | 0 | 0
10/05/2025 | 13:00 | 0 | 0
10/05/2025 | 13:30 | 0 | 0
10/05/2025 | 14:00 | 0 | 0
10/05/2025 | 14:30 | 0 | 0
10/05/2025 | 15:00 | 0 | 0
10/05/2025 | 15:30 | 0 | 0
10/05/2025 | 16:00 | 0 | 0
10/05/2025 | 16:30 | 0 | 0
10/05/2025 | 17:00 | 0 | 0
10/05/2025 | 17:30 | 0 | 0
10/05/2025 | 18:00 | 0 | 0
10/05/2025 | 18:30 | 0 | 0
10/05/2025 | 19:00 | 0 | 0
10/05/2025 | 19:30 | 0 | 0
10/05/2025 | 20:00 | 0 | 0
10/05/2025 | 20:30 | 0 | 0
10/05/2025 | 21:00 | 0 | 0
10/05/2025 | 21:30 | 0 | 0
10/05/2025 | 22:00 | 0 | 0
10/05/2025 | 22:30 | 0 | 0
10/05/2025 | 23:00 | 0 | 0
10/05/2025 | 23:30 | 0 | 0
10/05/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
sábado, 10 de Mayo del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las C.H. Carpapata; de las C.C.T.T. Tallanca y de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
sábado, 10 de Mayo del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe