## EVENTOS
lunes, 12 de Mayo del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | ADINELSA ADN | HUACHO - ANDAHUASI | LINEA DE TRANSMISION | L-6670 | 12/05/2025 06:28:13 | 12/05/2025 06:47:57 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6670 (HUACHO - ANDAHUASI) DE 60 kV | 3.7 | SI | 66
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 12/05/2025 08:34:00 | 12/05/2025 23:53:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | EGASA | CHARCANI V | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 12/05/2025 18:27:49 | 12/05/2025 18:56:06 | DESCONECTO EL GENERADOR G1 DE LA CH CHARCANI V |  | NO | 13.8
FALLA | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | ÁNGEL I | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2-ANGI | 12/05/2025 18:53:00 | 12/05/2025 21:03:00 | DESCONECTO EL GENERADOR G2 DE LA C.H. ANGEL I |  | NO | 6.6
FALLA | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | CH3 - G1 | 12/05/2025 04:58:19 | 12/05/2025 11:44:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1-CH3 DE LA C.H.PARIAC |  | NO | 0.44
FALLA | STATKRAFT S.A | CHEVES | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 12/05/2025 06:19:56 | 12/05/2025 11:37:41 | DESCONEXIÓN DE LA C.H. CHEVES |  | NO | 0

## RESTRIC_OPE
lunes, 12 de Mayo del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
12/05/2025 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | Debido al incremento del caudal del rio cañete y establecimiento de la temporada de avenida, se declara la C.H. El Platanal como CENTRAL HIDRÁULICA DE PASADA (correo 03/01/2025).
12/05/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | El Grupo N°02 esta operando con una potencia no mayor a 0.07MW en referencia a 0.18MW de su potencia efectiva, con el fin de no generar daños mayores hasta la reparación de su cojinete.
12/05/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
12/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
12/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
12/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. QUITARACSA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 23.04 se considera la operación continua de la CH Quitaracsa debido a que el sistema de refrigeración de la CH Cañón del Pato se alimenta desde la descarga del caudal turbinado por la CH Quitaracsa.
12/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
12/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
12/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
12/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
12/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
12/05/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2024, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos su modos de operación.
12/05/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
12/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 31.3 m3/s correspondiente al mes de enero.
12/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 21/01. Debido a cuestiones ambientales se considerar 875 MW para poder conectar al AGC del modo de operación 3x1 de la CT KALLPA.
12/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura(modo de operación 2x1).
12/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
12/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 18/01/2025, la central está limitada a 850 MW debido a condiciones ambientales
12/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
12/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
12/05/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
12/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
12/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con el correo del 24.02, el grupo G6 de CDP tiene una limitación debido al bloqueo del inyector 6-A.
12/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
12/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
12/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
12/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | UTI6 | De acuerdo con el correo enviado el 08/03 la unidad de Santa Rosa UTI6 queda DISPONIBLE en dual y al 50 % solo con la turbina 6B.
12/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
12/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
12/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
12/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
12/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
12/05/2025 | 00:00 | 09:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según lo informado por Orygen, no se puede subir generación debido a que las señales T3K estan congeladas, no permitiendo variar generación.
12/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo informado mediante correo por su representada, el TG4 de CT Ventanilla tiene una limitación de potencia mínima a 104 MW, por problemas en su IGV.
12/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo por su representada, la unidad TG4 de Ventanilla cuenta con un arranque adicional después de la cual ya no podría parar debido a sus problemas con su IGV.
12/05/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | De acuerdo con lo indicado el 02.02.2025 la unidad TG4 no puede parar.
12/05/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
12/05/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | Limitación hasta 20 MW en la CH Cahua por pérdida de recurso hídrico en compuertas de captación, según lo comunicado en el correo del día 05.05.2025.
12/05/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | Indisponible para dar RSF de acuerdo con la comunicación cursada en el día 02.05.2024, esto debido a los problemas en las compuertas de captación.
12/05/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Debido a los defectos en los cojinetes de empuje, se mantienen operativas las unidades G1 y G2 sin paradas, se opera CH Cheves con generación plana y se limita la generación máxima de G2 a 84 MW para evitar su deterioro.
12/05/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el día 05.05.2025 via correo, la CH Cheves no puede dar RSF por problemas en la presa Picunche.
12/05/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 29/10 - No es posible parar la CH Cheves debido a Fuga Intake Gate 2 (Compuerta Ingreso Camara Carga 2)
12/05/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
12/05/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
12/05/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Restricción de 19 MMPCD de GN para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
lunes, 12 de Mayo del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | PREV. | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | Mantenimiento Anual. | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | ACOPLE 220 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14767 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_220KV | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13869 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_500KV | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13870 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_220kV | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_500KV | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13871 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-2057 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13812 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-AUT-5671_500 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5671, INT-5652 y SAT-5671. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13809 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos:Indisponible por Implementacion de conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevos Autotransformador. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | AUT-5671 | 12/05/2025 09:22 | 12/05/2025 15:45 | PRUEBAS DE AJUSTE FINO DEL RELE DE MANDO SINCRONIZADO - SUPEDITADO A BAJADA DE CARGA AL 50% DE MINERA CERRO VERDE | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 13784 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | ACOPLE 220 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13797 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_220KV | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13860 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_500KV | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13862 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_220KV | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13861 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_500KV | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13863 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2292 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13798 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2293 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13799 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_220 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13796 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_500 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5371, INT-5352 y SAT-5371. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13792 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5371 en servicio solo por Barra B 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13750 | T
ATN 1 S.A. | TINTAYA NUEVA - CONSTANCIA | L-2024 | 12/05/2025 08:00 | 12/05/2025 16:00 | INSPECCION ANUAL | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14431 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2269 | 12/05/2025 07:01 | 12/05/2025 18:06 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12844 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2270 | 12/05/2025 07:01 | 12/05/2025 18:06 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12845 | T
ATN S.A. | RAMADA - PAMPA HONDA | L-2273 | 12/05/2025 08:36 | 12/05/2025 15:52 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19905 | T
ATN S.A. | RAMADA - PAMPA HONDA | L-2275 | 12/05/2025 08:36 | 12/05/2025 15:52 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19906 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA | CL-60KV-G2 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | REEMPLAZO DE CONTROL | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17002 | T
EGASA | CHARCANI I | G1 | 12/05/2025 07:38 | 12/05/2025 14:04 | Eliminacion de fuga de aceite en el cojinete cabeza de turbina | 0.8 | P | F/S | N | CORR. | 111 | G
EGASA | CHARCANI V | DIQUE CINCEL | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | Reparacion camino de rodadura compuerta vagon | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11421 | T
EGASA | CHARCANI V | G1 | 12/05/2025 18:27 | 12/05/2025 18:56 | Sale de servicio por falla PTE y Trigger signal name 87O_NSUN_TR | 48 | F | F/S | N | OTROS | 121 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.9 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 12/05/2025 13:30 | 12/05/2025 15:23 | Mantenimiento correctivo por emergencia para el mejoramiento del aislamiento de los conductores N2XSY de la salida del generador. | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12779 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G2 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL UG2*********** | 235 | P | F/S | N | PREV. | 14972 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | CL-TR2 | 12/05/2025 08:16 | 12/05/2025 17:10 | MANTENIMIENTO ANUAL LINEA CORTA LC-U2. | 235 | P | F/S | N | PREV. | 15583 | T
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 1GER | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | CAMBIO DE VALVULA ESFERICA EN GRUPO G1 | 47 | P | F/S | N | PREV. | 14006 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 2GER | 12/05/2025 00:00 | 12/05/2025 10:14 | Desmontaje y montaje del inyector #4 para evaluar su cambio o reparacion de componentes. | 47 | P | F/S | N | CORR. | 14007 | G
ENGIE | CHILCA 1 | CL-2121 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE TRANSFORMADOR TV42 CHT6 220/13.8 kV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15692 | T
ENGIE | CHILCA 1 | CL-2121 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO / LIMPIEZA DE CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15692 | T
ENGIE | CHILCA 1 | CL-2122 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO / LIMPIEZA DE CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16324 | T
ENGIE | CHILCA 1 | TG1 | 12/05/2025 08:53 | 12/05/2025 11:10 | Mantenimiento correctivo | 165 | P | F/S | N | CORR. | 197 | G
ENGIE | CHILCA 2 | CHT5 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE TRANSFORMADOR TG41 CHT5 220/13.8 kV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15690 | T
ENGIE | CHILCA 2 | CHT6 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE TRANSFORMADOR TV42 CHT6 220/13.8 kV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16326 | T
ENGIE | CHILCA 2 | TG41 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | INSPECCION BOROSCOPICA Y MANTENIMIENTO SIST AUXILIARES. CAMBIO DE FILTROS DE AIRE.CAMBIO DE TRANSFORMADOR AUXILIAR********************* | 74 | P | F/S | N | PREV. | 15680 | G
ENGIE | CHILCA 2 | TV42 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE UNIDAD Y SISTEMAS AUXILIARES********** | 38 | P | F/S | N | PREV. | 16325 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 193 MW debido a: Reparacion de 02 aerogeneradores, punch list y atencion de alarmas 04 aerogeneradores (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 67 | P | E/S | N | PREV. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 220 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 85 | P | E/S | N | PREV. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | Central Punta Lomitas limitado a 27 MW debido a: Punch list y atencion de alarmas 02 aerogenerador (entre 08:00 y 18:00 hrs) | 9.4 | P | E/S | N | PREV. | 22659 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | Central Punta Lomitas Exp limitado a 30 MW por reparacion temporal de cable de alimentacion lado secundario 33KV Transformadores TP-1, TP-2 | 11.4 | P | E/S | N | PREV. | 22659 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE BOCATOMA QUITARACSA Y SAN MATEO POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA. | 110 | P | F/S | N | PREV. | 14448 | G
ENGIE | QUITARACSA | EST TOMA QUITARACSA | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | BOCATOMA FUERA DE SERVICIO POR CAIDA DE ROCAS | 110 | P | F/S | N | PREV. | 15551 | T
ENGIE | QUITARACSA | G2 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | PRUEBAS ELECTRICAS GENERADOR | 55 | P | F/S | N | PREV. | 14450 | G
ENGIE | QUITARACSA | QDA. SAN MATEO | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR DA?O DE TUBERIA | 110 | P | F/S | N | PREV. | 17024 | T
ENGIE | QUITARACSA | QIT2 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | PRUEBAS ELECTRICAS TRANSFORMADOR | 55 | P | F/S | N | PREV. | 14923 | T
ENGIE | YUNCAN | G2 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 200 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | NEPE?A - SAN JACINTO | L-1114 | 12/05/2025 06:00 | 12/05/2025 14:00 | Por ser zona de alta contaminacion se requiere hidrolavado de partes aislantes en la L-1114 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1760 | T
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | HUANCHOR | G1 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | CONTINUA MANTENIMIENTO DE LA TURBINA (ALTAS VIBRACIONES), Y ALINEAMIENTO DE LA UNIDAD UG1. | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 193 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | PUMIRI - PAQUILLUSI | L-2042 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | EN SERVICIO MODO PRUEBAS LINEA L-2042 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24383 | T
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 2 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24608 | G
ISA PERU | TINGO MARIA | CL-TR1 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | TELEMEDIDAS DEL TR1 EN EL LADO DE 138 KV SE ENCUENTRAN OBSERVADAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10984 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | IN2340 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DE LOS SECCIONADORES SE-2865, ST-381 E INTERRUPTOR IN-2340 CON STATUS INVALIDO DEBIDO A LOS TRABAJOS DE MODERNIZACION DE LOS TABLEROS DE PROTECCION Y CONTROL DE LA BAHIA DEL REACTOR R-9 DE 30MVAR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1445 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | R-30MVAR | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE SE. TINGO MARIA, REEMPLAZO DE TABLERO DE CONTROL Y PROTECCIONES, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0101909) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1516 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE SE. TINGO MARIA, PROTECCION 50BF DEL ANILLO DE 220KV DESHABILITADO, ESTARA FUERA DE SERVICIO DESDE EL 28.04.2025 HASTA 10.08.2025. TAMBIEN INCLUYE EL LADO DE 138KV, SOLO RELACIONADO AL TR-01. (R0108513) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1029 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 12/05/2025 08:18 | 12/05/2025 19:15 | POA: MODERNIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCION (C&P) DE LA SE TINGO MARIA. MIGRACION DE SE?ALES Y MODERNIZACION DE NIVEL 2. REVISION DE CIRCUITOS DE C&P. RETIRO DE TABLEROS DE C&P EXISTENTE. CAMBIO DE MCBS EN SS.A. RETIRO DE MK EN PATIO DE LLAVES 220KV. PRUEBAS DE C&P DE CADA BAHIA. CON PERDIDA TEMPORAL DE SUPERVISION. (R0118566) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | Pruebas de puesta en servicio previos a su Operacion Comercial | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24345 | G
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | 12/05/2025 08:07 | 12/05/2025 17:28 | CENTRAL INDISPONIBLE DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE LA S.E. SAN JOSE PARA REALIZAR LA MEDICION DE LA PUESTA A TIERRA DE LA SUBESTACION. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24345 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TG1 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | Correctivo de alabe fijo de rueda de turbina | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12726 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TP-D2 | 12/05/2025 00:00 | 12/05/2025 12:22 | Mantto y Pruebas electricas GCB TG1. Mantto y Pruebas electricas trafos GSU y UAT TG1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12725 | T
LUZ DEL SUR | MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 12/05/2025 00:00 | 12/05/2025 09:32 | A solicitud del COES por regulacion de tension. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21316 | T
LUZ DEL SUR | PACHACUTEC - PROGRESO | L-2135 | 12/05/2025 00:00 | 12/05/2025 09:33 | A solicitud del COES por regulacion de tension. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21347 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | Desconexion del Transformador XFR-002 por motivos de seguridad por baja presion de SF6. en el Interruptor IN-2412. Los Transformadores XFR-001 y XFR003 asumiran la carga. | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 12/05/2025 00:00 | 12/05/2025 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/05/2025 (Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | PROTECCION DE BARRAS DE S.E. SAN JOSE 220KV. DESACTIVADA A SOLICITUD DE JOYA SOLAR (PROYECTO CSF SAN MARTIN). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | ATXF-002 | 12/05/2025 06:10 | 12/05/2025 17:10 | DESCONEXION CABLE DE GUARDA EN LLEGADA A SE SAN JOSE, PARA MEDICION DE RESISTENCIA MALLA PUESTA A TIERRA SE SAN JOSE REQUIERE CIERRE SECCIONADOR PUESTA A TIERRA SPT-5661 EN SE MONTALVO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | ATXF-001 | 12/05/2025 08:19 | 12/05/2025 16:54 | DESCONEXION CABLE DE GUARDA EN LLEGADA A SE SAN JOSE, PARA MEDICION DE RESISTENCIA MALLA PUESTA A TIERRA SE SAN JOSE REQUIERE CIERRE SECCIONADOR PUESTA A TIERRA SPT-5661 EN SE MONTALVO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14978 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | BARRA A_500kV | 12/05/2025 08:24 | 12/05/2025 16:53 | DESCONEXION CABLE DE GUARDA EN LLEGADA A SE SAN JOSE, PARA MEDICION DE RESISTENCIA MALLA PUESTA A TIERRA SE SAN JOSE REQUIERE CIERRE SECCIONADOR PUESTA A TIERRA SPT-5661 EN SE MONTALVO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15142 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | CL-5036 | 12/05/2025 08:24 | 12/05/2025 16:51 | DESCONEXION CABLE DE GUARDA EN LLEGADA A SE SAN JOSE, PARA MEDICION DE RESISTENCIA MALLA PUESTA A TIERRA SE SAN JOSE (REQUIERE CIERRE SECCIONADOR PUESTA A TIERRA SPT-5461 EN SE OCO?A) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15193 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | BARRA B_500kV | 12/05/2025 08:25 | 12/05/2025 17:05 | LAVADO Y LIMPIEZA DE AISLAMIENTO BARRA B 500KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15141 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | CL-5037 | 12/05/2025 08:25 | 12/05/2025 17:25 | DESCONEXION CABLE DE GUARDA EN LLEGADA A SE SAN JOSE, PARA MEDICION DE RESISTENCIA MALLA PUESTA A TIERRA SE SAN JOSE REQUIERE CIERRE SECCIONADOR PUESTA A TIERRA SPT-5661 EN SE MONTALVO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15194 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | CL-5037 | 12/05/2025 08:25 | 12/05/2025 17:25 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO EQUIPOS DE PATIO SAN JOSE SECTOR #05 500KV DIAMETRO 2 BARRA B MANT. TRANSF. CORRIENTE TCB-5962; MANT. SECCIONADORES SBB-5962, SPL-5962 Y SPT-5962. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15194 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | INT-5962 | 12/05/2025 08:25 | 12/05/2025 17:27 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO SECTOR 5 500KV: MANTENIMIENTO INTERRUPTOR INT-5962, SISTEMAS DE PROTECCION Y CONTROL. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14982 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 12/05/2025 06:07 | 12/05/2025 17:14 | L-2074 E/S POR SEGURIDAD DURANTE INDISPONIBILIDAD DE L-5036, L-5037, L-2071, L-2072 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 12/05/2025 08:25 | 12/05/2025 17:25 | L-2074 E/S POR SEGURIDAD DURANTE INDISPONIBILIDAD DE L-5037. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - SAN JOSE | L-2072 | 12/05/2025 06:07 | 12/05/2025 17:14 | DESCONEXION CABLE DE GUARDA EN LLEGADA A SE SAN JOSE, PARA MEDICION DE RESISTENCIA MALLA PUESTA A TIERRA SE SAN JOSE | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14955 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - SAN JOSE | L-2071 | 12/05/2025 07:56 | 12/05/2025 17:01 | DESCONEXION CABLE DE GUARDA EN LLEGADA A SE SAN JOSE, PARA MEDICION DE RESISTENCIA MALLA PUESTA A TIERRA SE SAN JOSE | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14954 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | ACOPLE 220 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | INTERRUPTOR IP220-31 DE ACOPLAMIENTO INDISPONIBLE POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE APERTURA Y CIERRE. SE. DESIERTO 220KV A SIMPLE BARRA, TODOS LOS EQUIPOS CONECTADOS A LA BARRA A . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11810 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G2 | 12/05/2025 22:02 | 13/05/2025 00:00 | Cambio de rodete | 0 | P | F/S | N | PREV. | 62 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G2 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | REPARACION FILO DE ATAQUE | 24 | P | F/S | N | PREV. | 31 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G2 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | CAMBIO VALVULA ESFERICA 2A | 22 | P | F/S | N | PREV. | 31 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | UTI6 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | UNIDAD RESTRINGIDA A 25 MW | 0 | P | E/S | N | OTROS | 35 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 12/05/2025 08:09 | 12/05/2025 08:26 | LAVADO ON LINE DE COMPRESOR, SE REQUIERE 135 MW POR 30 MIN. Condicionado al despacho economico. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 12/05/2025 08:09 | 12/05/2025 08:26 | LAVADO ON LINE DE COMPRESOR, SE REQUIERE 135 MW POR 30 MIN. Condicionado al despacho economico | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR EN EL BASTIDOR/MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO AL ENFRIADOR DE ACEITE DE MOTOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 12/05/2025 00:00 | 12/05/2025 17:46 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1/MANTENIMIENTO DE RADIADOR /MANTENIMIENTO DE 58750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1/MANTENIMIENTO DE RADIADOR/MANTENIMIENTO DE 56250 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHILLON | BARRA II 220kV | 12/05/2025 08:00 | 12/05/2025 16:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS AT + AISLADORES POLIMERICOS. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11856 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHILLON | CL-2016 | 12/05/2025 08:00 | 12/05/2025 16:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS AT + AISLADORES POLIMERICOS. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11859 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AMARILIS | CL-1121 | 12/05/2025 09:15 | 12/05/2025 16:00 | DESCONEXION DE ACOMETIDAS, EMPALME DE CONDUCTOR Y EMPALME DE ACOMETIDAS. CONTRATISTA VOLTAN. (R0118619) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15248 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AMARILIS - PIEDRA BLANCA | L-1121 | 12/05/2025 05:30 | 13/05/2025 00:00 | PE-YANA: EJECUCION DE BYPASS TEMPORAL L-1121 (1RA ETAPA) TRAMO PORTICO DE SE AMARILIS HASTA TORRE T14.4 POR REUBICACION DE LA SE YAROS A SE NUEVA YAROS, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0118650) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15243 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AMARILIS - PIEDRA BLANCA | L-1121 | 12/05/2025 05:30 | 13/05/2025 00:00 | TENDIDO DE CABLE DE FIBRA OPTICA ADSS ENTRE TORRE-BAIPAS 1 A PORTICO DE SE AMARILIS REALIZADO POR INTERNEXA - A&D. CON COLOCACION DE TIERRAS FRANCAS EN SE AMARILIS Y EN LA TORRE T14.4. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0119252) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15243 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | L-2305 CON CUELLOS ABIERTOS EN LA ESTRUCTURA T315A. LA L-2305 QUEDA ENERGIZADA DESDE LA SE CHILCA REP HASTA LA ESTRUCTURA T315 PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24696 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | IN-2520 | 12/05/2025 08:00 | 12/05/2025 09:30 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A LOS TRABAJOS EN LA CL-2090, LA CL-2090 EN SERVICIO TRANSFERIDA A LA CELDA DE ACOPLE 220. (R0119023) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11597 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | CL-2090 | 12/05/2025 08:21 | 12/05/2025 10:32 | MIGRACION DE COMANDO REMOTO DESDE PROTOCOLO IEC101 A IEC104. PREVIAMENTE SE TRASLADAN TODAS LAS DEMAS BAHIAS A LA BARRA A , SE TRANFIERE LOS DISPARO DE LA CL-2090 A LA CELDA DE ACOPLE CERRANDO EL SE-3375. APERTURA DE IN-2520, SL-3373 Y SB-3371. CL-2090 EN SERVICIO TRANSFERIDO. (R0119023) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11580 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | IN-2524 | 12/05/2025 09:30 | 12/05/2025 11:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A LOS TRABAJOS EN LA CL-2091, LA CL-2091 EN SERVICIO TRANSFERIDA A LA CELDA DE ACOPLE 220. (R0118926) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11598 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | CL-2091 | 12/05/2025 10:36 | 12/05/2025 11:12 | MIGRACION DE COMANDO REMOTO DESDE PROTOCOLO IEC101 A IEC104. PREVIAMENTE SE TRASLADAN TODAS LAS DEMAS BAHIAS A LA BARRA A , SE TRANFIERE LOS DISPARO DE LA CL-2091 A LA CELDA DE ACOPLE CERRANDO EL SE-3391. APERTURA DE IN-2524, SL-3389 Y SB-3387. CL-2091 EN SERVICIO TRANSFERIDO. (R0118926) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11581 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | IN-2536 | 12/05/2025 11:00 | 12/05/2025 12:30 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A LOS TRABAJOS EN LA CL-2109, LA CL-2109 EN SERVICIO TRANSFERIDA A LA CELDA DE ACOPLE 220. (R0119028) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13049 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRE T56 A T77. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. REQUIERE L-2305/2208 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0112031) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | L-2208 (T-056) EN CONEXION BAYPAS CON L-2305 (T315A) FORMADO LA INSTALACION PROVISIONAL L-2208/L-2305 ENTRE SE CHINCHA Y SE INDEPENDENCIA. L-2208/L-2305 QUEDA PROTEGIDA POR LAS FUNCIONES 21/67N QUEDANDO DESHABILITADO SUS PROTECCIONES 87L Y TELEPROTECCION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUACHO | BARRA-B-220 | 12/05/2025 07:30 | 12/05/2025 12:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-T34_220. (R0115694) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1709 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUACHO | T34-261_220 | 12/05/2025 07:30 | 12/05/2025 16:00 | MP 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0115694) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1811 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUACHO | T34-261 | 12/05/2025 07:58 | 12/05/2025 17:39 | MP 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO DEL TRANSFORMADOR. (R0115695) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8685 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUACHO | BARRA-A 220 | 12/05/2025 12:00 | 12/05/2025 16:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-T34_220. (R0115694) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13432 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | Indisponibilidad de la celda del banco de condensadores debido a que continuan deshabilitadas sus protecciones. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-2305 | 12/05/2025 08:00 | 12/05/2025 18:00 | PE-AMP21: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EN LA SALA DE CONTROL: ACTUALIZAR FIRMWARE DE GPS, VALIDAR EL SERVICIO DE SYSMON. CON PERDIDA DE SUPERVISION MAYOR A 10 MINUTOS. CONTRATISTA HMV. (R0119199) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 24698 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LA NI?A - PIURA OESTE | L-2162_old | 12/05/2025 06:00 | 13/05/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA): SECCIONAMIENTO 220 KV L-2162, CONEXIONADO Y PRUEBAS NUEVA L-2162 LA NI?A - SE MIGUEL GRAU, CONEXIONADO Y PRUEBAS L-2144 MIGUEL GRAU - PIURA OESTE. CON CORTE CONTINUO. REQUIERE OPERACION TG5 RF TALARA. LA NUEVA LINEA L-2144 INGRESA REPOTENCIADA 440MVA EL 16/05/25 Y NUEVO TRAMO L-2162 EL 17/05/25 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 19898 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LA NI?A - PIURA OESTE | L-2162_old | 12/05/2025 06:00 | 12/05/2025 17:00 | COBRA: DERIVACION Y PUESTA EN SERVICIO 2162-2144. (R0119076) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 19898 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LA NI?A - PIURA OESTE | L-2162_old | 12/05/2025 06:00 | 12/05/2025 17:00 | MP 3A SILICONADO DE AISLAMIENTO. REQUIERE L-2241 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0118829) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 19898 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOPLE 60 | 12/05/2025 08:00 | 12/05/2025 16:00 | MP 3 A?OS RENOVACION DE GRASA SILICONA A CELDA DE ACOPLAMIENTO 60KV (SECCIONADORES, TC E INTERRUPTOR). REQUIERE BARRA B 60KV FUERA DE SERVICIO. (R0114153) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1501 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | BARRA-B 60 | 12/05/2025 08:10 | 12/05/2025 16:00 | MP 3 A?OS RENOVACION DE GRASA SILICONA A SB-6081, TV-625 Y PORTICOS. (R0114155) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11916 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | CL-2162_old | 12/05/2025 06:00 | 12/05/2025 16:00 | COBRA: CAMBIO DE TC S Y TRAMP ONDA.(R0119642) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 14750 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | CL-2162_old | 12/05/2025 06:00 | 12/05/2025 16:00 | COBRA: AJUSTE Y PRUEBAS DE RELES A LOS RELES DE PROTECCION POR EL PROYECTO ENLACE 500 KV LA NI?A - MIGUEL GRAU . (R0119644) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 14750 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | CL-2162_old | 12/05/2025 08:00 | 12/05/2025 16:00 | APLICAR SILICONA A 21 CADENAS DE AISLADORES. REQUIERE CAMBIO DE BARRAS. (R0119311) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14750 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | CL-2162_old | 12/05/2025 08:00 | 12/05/2025 17:00 | COBRA: AJUSTE Y PRUEBAS A EQUIPOS DE ONDA PORTADORA PARA EL PROYECTO ENLACE 500 KV LA NI?A - MIGUEL GRAU . (R0119650) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 14750 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA A 220 | 12/05/2025 08:04 | 12/05/2025 11:30 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS EN LA CL-2162. (R0119311) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 885 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA B 220 | 12/05/2025 11:42 | 12/05/2025 17:12 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS EN LA CL-2162. (R0119311) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13510 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | CL-T23_60 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION PROTECCION Y CONTROL SUBESTACION SAN NICOLAS, CAMBIO DE RELES DE PROTECCION PT1 Y PT2, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO, ACTUALMENTE EL TRANSFORMADOR T23 DE RESERVA. (R0107475) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 839 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | SSEE | 12/05/2025 07:30 | 12/05/2025 17:00 | POA: INSTALACION DE CONTROLADOR DE BAHIA NUEVO DE SERVICIOS AUXILIARES (SSAA), ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0117840) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1802 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | SSEE | 12/05/2025 07:58 | 12/05/2025 18:10 | POA: CAMBIO DE CONTROL NIVEL 2 SAS, MONTAJE, CABLEADO, PRUEBAS, CONFIGURACION Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE CONTROL NIVEL 2, PRUEBAS PUNTO A PUNTO DE NIVEL 1, 2 Y 3, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0095990) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1802 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2232 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DEL POSTE P-2 AL P-28, P-86 AL P-99, P-100 AL P-214 Y TORRES T-1 A T-104, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. REQUIERE L-2233 CON RECIERRES DESHABILITADOS DIARIAMENTE DESDE LAS 06:30 HRS HASTA LAS 17:30 HRS. (R0112056) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 758 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-T116-261_220 | 12/05/2025 09:08 | 12/05/2025 16:59 | A SOLICITUD DE COBRA: TRABAJOS EN EL TABLERO PROTECCION Y CONTROL T116-262: INSERTAR MODULO A SWITCH RUGGEDCOM, DICHO EQUIPO SERA APAGADO POR UNOS MINUTOS, INSTALAR PATCH CORD ENTRE TABLEROS T33, T116 Y CL-2280. CON RIESGO DE DISPARO MINIMO DURANTE EL CABLEADO. (R0118905) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19804 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CT33-261 | 12/05/2025 09:08 | 12/05/2025 16:59 | A SOLICITUD DE COBRA: TRABAJOS EN EL TABLERO PROTECCION Y CONTROL T33-261: INSERTAR MODULO A SWITCH RUGGEDCOM, DICHO EQUIPO SERA APAGADO POR UNOS MINUTOS, INSTALAR PATCH CORD ENTRE TABLEROS T33, T116 Y CL-2280. CON RIESGO DE DISPARO MINIMO DURANTE EL CABLEADO. (R0118905) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11137 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | SS.EE. | 12/05/2025 09:10 | 12/05/2025 16:59 | COBRA - AXON: CONFIGURACION DE CONTROLADORES PARA EL AUTOMATISMO DE TRANSFERENCIA DE CARGA, LOGICA ACTUAL DE TRANSFERENCIA ZORRITOS QUEDA DESHABILITADO HASTA INGRESO SE ALIPIO ROSALES. PRUEBAS SIMULADAS DE TRANSFERENCIA DE CARGA CASOS 2, 3 Y 6. CON PERDIDA DE SUPERVISION MENOR A 15 MIN. (R0118088) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1793 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS - MACHALA | L-2280_old | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | CUELLOS CERRADOS EN ESTRUCTURA E131 LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 25.02.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10930 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS - MACHALA | L-2280_old | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | Trabajos de derivacion de la linea L-2280 hacia la nueva subestacion Alipio Rosales. Cambio de reles en S.E. Zorritos y configuraciones, lo que conlleva a aterramientos por el lado de Ecuador y Peru hasta el 23/05. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10930 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS - MACHALA | L-2280_old | 12/05/2025 07:30 | 12/05/2025 17:30 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA): CONFIGURACION A SCADA EXISTENTE DE REP LOS NUEVOS RELES L90 (INCLUYE BORRADO DE LOGICAS EXISTENTES) EN S.E. ZORRITOS | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10930 | T
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | CENTRAL | 12/05/2025 08:13 | 12/05/2025 16:30 | CENTRAL INDISPONIBLE DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE LA S.E. SAN JOSE PARA REALIZAR LA MEDICION DE LA PUESTA A TIERRA DE LA SUBESTACION. SOLICITADO POR SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15214 | G
SAMAY I S.A.C | SAN JOSE | CL-5038 | 12/05/2025 08:15 | 12/05/2025 16:30 | DESCONEXION CABLE DE GUARDA EN LLEGADA A SE SAN JOSE, PARA MEDICION DE RESISTENCIA MALLA PUESTA A TIERRA SE SAN JOSE. SOLICITADO POR SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15616 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | Indisponible por falla en el dispositivo de conexion primaria frontal del cubiculo del interruptor del generador 3 | 24.26 | F | F/S | N | CORR. | 60 | G
SOUTHERN PERU CC | BOTIFLACA - CUAJONE | L-1382/2 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | Energizacion y Puesta en Servicio de la SE Cuajone 138/69 kV | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24673 | T
SOUTHERN PERU CC | CUAJONE | BARRA_138 kV | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | Energizacion y Puesta en Servicio de la SE Cuajone 138/69 kV | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24674 | T
SOUTHERN PERU CC | CUAJONE | CT1 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | Energizacion y Puesta en Servicio de la SE Cuajone 138/69 kV | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24677 | T
SOUTHERN PERU CC | CUAJONE | CT2 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | Energizacion y Puesta en Servicio de la SE Cuajone 138/69 kV | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24678 | T
SOUTHERN PERU CC | CUAJONE | S.E. CUAJONE | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | Energizacion y Puesta en Servicio de la SE Cuajone 138/69 kV | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24671 | T
SOUTHERN PERU CC | MOQUEGUA - CUAJONE | L-1382/1 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | Energizacion y Puesta en Servicio de la SE Cuajone 138/69 kV | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24672 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE POR FALLA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | OLLEROS 500 | TR1-TV | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo. | 110 | P | F/S | N | PREV. | 18478 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | Inspeccion mayor de la unidad TG1 (55000 horas)**************************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | UP GRADE de la unidad TG1*************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TR-TG2 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL TRANSFORMADOR PRINCIPAL Y AUXILIAR TG-2 | 80 | P | F/S | N | PREV. | 8486 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | Disponibilidad de 19 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TG2 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | PRUEBA FUNCIONAL DE LA MATRIZ DE PROTECCION DE TURBINAS TG-2 | 80 | P | F/S | N | PREV. | 99 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TG2 | 12/05/2025 07:00 | 13/05/2025 00:00 | INSPECCION HGP TG-2 | 80 | P | F/S | N | PREV. | 99 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | TG2 | 12/05/2025 07:00 | 13/05/2025 00:00 | CAMBIO DE MECANISMO HIDRAULICO DEL INTERRUPTOR Y PRUEBAS ELECTRICAS TG-2. | 80 | P | F/S | N | PREV. | 99 | G
TRANSMANTARO | CAHUACHI | ACOPLE 220 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | CELDA DE ACOPLE CON PERDIDA DE SUPERVISION. BARRA B SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 23030 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | BARRA_A_220 kV | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 22605 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | BARRA_A_220 kV | 12/05/2025 08:00 | 12/05/2025 17:00 | VARI: PRUEBAS MU 87B CELDA AT-1. LA CELDA AT-1 SE CONECTARA EN BARRA A. (R0119395) | 0 | F | F/S | N | P.ENERG | 22605 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | CL-5021 | 12/05/2025 08:00 | 12/05/2025 23:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T104, 109.8KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22610 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | BARRA_A_220 kV | 12/05/2025 09:26 | 12/05/2025 15:13 | VARI: CONFIGURACION MU 87B CELDA AT-1. INTEGRACION DE LA NUEVA MERGING UNIT(MU) A LA UNIDAD 87B EXISTENTE PRESENTARA PERDIDA DE SUPERVISION. (R0119391) | 0 | F | E/S | N | P.ENERG | 22605 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | SS.EE. | 12/05/2025 09:55 | 12/05/2025 17:51 | SOLICITUD DE VARI: INTERCAMBIO DE SE?ALES NIVEL 2 Y NIVEL 3 DE LA CELDA CL-AT1 Y CL-1184 (HACIA SE KIMIRI). CON POSIBLE PERDIDA DE SUPERVISION MENOR A 10 MINUTOS. (R0119195) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22602 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT73-523_500 | 12/05/2025 08:00 | 12/05/2025 16:00 | MP 12A MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO EN CELDA Y CORRECCION DE ANOMALIA TERMICA EN GRAPA DEL SECCIONADOR SE-5025. (R0115019) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13667 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-REP | CL-2109 | 12/05/2025 11:16 | 12/05/2025 11:39 | MIGRACION DE COMANDO REMOTO DESDE PROTOCOLO IEC101 A IEC104. PREVIAMENTE SE TRASLADAN TODAS LAS DEMAS BAHIAS A LA BARRA A , SE TRANFIERE LOS DISPARO DE LA CL-2109 A LA CELDA DE ACOPLE CERRANDO EL SE-3435. APERTURA DE IN-2536, SL-3433 Y SB-3431. CL-2109 EN SERVICIO TRANSFERIDO. (R0119028) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12387 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-REP | CL-2099 | 12/05/2025 11:44 | 12/05/2025 12:39 | MIGRACION DE COMANDO REMOTO DESDE PROTOCOLO IEC101 A IEC104. PREVIAMENTE SE TRASLADAN TODAS LAS DEMAS BAHIAS A LA BARRA A , SE TRANFIERE LOS DISPARO DE LA CL-2099 A LA CELDA DE ACOPLE CERRANDO EL SE-3303. APERTURA DE IN-2502, SL-3301 Y SB-3299. CL-2099 EN SERVICIO TRANSFERIDO. (R0119317) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13190 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-REP | CL-2096 | 12/05/2025 12:45 | 12/05/2025 13:04 | MIGRACION DE COMANDO REMOTO DESDE PROTOCOLO IEC101 A IEC104. PREVIAMENTE SE TRASLADAN TODAS LAS DEMAS BAHIAS A LA BARRA A , SE TRANFIERE LOS DISPARO DE LA CL-2096 A LA CELDA DE ACOPLE CERRANDO EL SE-3295. APERTURA DE IN-2500, SL-3293 Y SB-3291. CL-2096 EN SERVICIO TRANSFERIDO. (R0119316) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12814 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-REP | IN-2500 | 12/05/2025 15:30 | 12/05/2025 17:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A LOS TRABAJOS EN LA CL-2096, LA CL-2096 EN SERVICIO TRANSFERIDA A LA CELDA DE ACOPLE 220. (R0119316) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13046 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-5021 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T97, 54.34KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22616 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025. TRABAJOS CORRECTIVOS POR FALLA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 12/05/2025 07:00 | 12/05/2025 17:00 | OBRAS CIVILES. (R0119165) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 12/05/2025 07:00 | 12/05/2025 17:00 | OBRAS ELECTROMECANICAS. (R0119325) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION DE BANCOS SERIE XC-1, XC-2, XC-3 Y XC-4 POR CONFLICTO EN EQUIPOS DE CONTROL Y ROUTERS OCURRIDO EL 12/05/2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS A Y B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A ALARMA EN EL 87B DE LA BARRA A Y DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL15 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | MANDO SINCRONIZADO OBSERVADO POR LO CUAL EL REACTOR XL-15 DEBE QUEDAR EN SERVICIO COMO BASE Y COMO RECOMENDACION SE SOLICITA NO DESCONECTARSE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13176 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T

## INGRESO OC
lunes, 12 de Mayo del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
lunes, 12 de Mayo del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [165 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
12/05/2025 | 00:30 |  |  | 100.4 | 648.8 | 216.2 | 0 | 0 | 90.7 | 218.1 |  |  | 124 | 120.4 | 124.7 | 217.2 |  |  | 554.3 | 10.4 |  |  |  |  | 164.4 | 7.3 | 3.6 | 0 | 6.7 | 10.4 | 65.4 |  |  |  |  | 111.2 | 222.1 |  |  |  | 6.5 | 232.8 | 80.9 | 148.6 | 41.2 | 9.4 | 19.7 | 90.7 | 124.4 | 122.9 | 152.6 | 108.9 | 5.7 | 5.3 | 45.1 |  | 3.8 | 37.8 | 174.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 85.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 4.6 | 183.1 | 131.2 | 45.6 | 78.5 | 30.1 |  |  |  | 100 | 101.8 | 119.1 | 0 | [6 empty] | 0 | 40.2 | 0 | 12.2 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 1.5 | 5.2 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.6 | 0 | 0 | 12.1 | 28.1 | 4.5 | 1.1 | 1.1 |  | 0 | 3.2 | 20.2 | 2.8 |  | 19.7 | 11 | 15.1 | 20.2 | 20 | 13.9 | 38.2 | 0 | 25.8 | 43.8 | 2.6 | 0.7 | 21 | 7.6 | 4.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7.1 | 3.7 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 9.4 |  |  |  |  | 17 |  |  | 5937.5 | 5.6528 | 8 |  | 13.2 |  | 9 | 5.9 | 15.9 | 57.6528
12/05/2025 | 01:00 |  |  | 100.4 | 641.9 | 214.9 | 0 | 0 | 89.8 | 217.8 |  |  | 118.2 | 118 | 118.6 | 208.5 |  |  | 557.4 | 10.3 |  |  |  |  | 160.4 | 6.7 | 3.5 | 0 | 6.7 | 10.5 | 65.2 |  |  |  |  | 109.5 | 211.9 |  |  |  | 6.5 | 229 | 80.5 | 148 | 40.3 | 9.4 | 19.7 | 92.8 | 119.7 | 120 | 154.3 | 107.8 | 5.8 | 5.3 | 44.5 |  | 3.8 | 37.2 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 85.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 4.6 | 124.8 | 128.8 | 45.2 | 78 | 29.5 |  |  |  | 102.1 | 100.7 | 121.4 | 0 | [6 empty] | 0 | 33.6 | 0 | 12.5 | 0 | 20 | 10 | 5.4 | 1.2 | 1.6 | 5.2 | 19.9 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.6 | 0 | 0 | 9.3 | 22.9 | 4.5 | 1.1 | 1.1 |  | 0 | 3.2 | 20.1 | 2.8 |  | 19.7 | 11 | 14.8 | 20.2 | 20 | 12 | 34.7 | 0 | 16.4 | 27.7 | 2.3 | 0.5 | 21 | 7.4 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 13.2 | 5.9 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 16.7 |  |  | 5771.6 | 5.6249 | 8 |  | 13.2 |  | 9 | 5.9 | 15.9 | 57.6249
12/05/2025 | 01:30 |  |  | 100.6 | 646.7 | 216.8 | 0 | 0 | 88.6 | 218.6 |  |  | 102.4 | 102.1 | 102.2 | 202.9 |  |  | 558.5 | 10.3 |  |  |  |  | 164.7 | 7.2 | 3.7 | 0 | 6.7 | 10.5 | 65.6 |  |  |  |  | 110.7 | 222.4 |  |  |  | 6.5 | 209.4 | 71.7 | 146.4 | 41.1 | 9.4 | 19.7 | 88.8 | 122.2 | 122.4 | 154.1 | 108 | 5.8 | 5.3 | 44.1 |  | 3.8 | 37.3 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 4.6 | 225 | 129.5 | 46 | 78.6 | 30 |  |  |  | 102.7 | 102.6 | 122.2 | 0 | [6 empty] | 0 | 23.1 | 0 | 9.5 | 0 | 20 | 9.8 | 5.5 | 1.2 | 1.6 | 5.2 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.6 | 0 | 0 | 7.4 | 16 | 4.5 | 1.1 | 1.1 |  | 0 | 3.2 | 20.1 | 2.8 |  | 19.7 | 11 | 14.6 | 20.2 | 20 | 12.3 | 37.3 | 0 | 17.5 | 36.8 | 2.3 | 0.3 | 21 | 7.2 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 16.9 | 9.2 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 9.5 |  |  |  |  | 16.8 |  |  | 5819.5 | 11.8502 | 8 |  | 13.2 |  | 9 | 5.9 | 15.9 | 63.8502
12/05/2025 | 02:00 |  |  | 99.4 | 648 | 216.4 | 0 | 0 | 90.4 | 219 |  |  | 101.6 | 102.1 | 102.8 | 202.2 |  |  | 560.6 | 10.4 |  |  |  |  | 165.6 | 7.2 | 4 | 0 | 6.8 | 10.5 | 65.7 |  |  |  |  | 110.7 | 220.2 |  |  |  | 6.5 | 160.2 | 79.4 | 141.2 | 41.2 | 9.4 | 19.7 | 91 | 121.5 | 122.8 | 154.4 | 108.5 | 5.8 | 5.3 | 44.9 |  | 3.8 | 37.4 | 169.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 86.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 4.6 | 159 | 124.2 | 46 | 78.8 | 30 |  |  |  | 102.7 | 102.4 | 122 | 0 | [6 empty] | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10 | 5.4 | 1.2 | 1.6 | 5.2 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.6 | 0 | 0 | 8.2 | 10.7 | 4.5 | 1.1 | 1.1 |  | 0 | 3.2 | 20.1 | 2.8 |  | 19.7 | 11 | 14.6 | 20.2 | 20 | 24.1 | 36.2 | 0 | 21.4 | 36.9 | 2.1 | 0.8 | 21 | 7 | 4.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 20.2 | 10.4 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 9.2 |  |  |  |  | 16.8 |  |  | 5711.9 | 5.6435 | 8 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 15.9 | 57.7435
12/05/2025 | 02:30 |  |  | 99.7 | 650.7 | 216.2 | 0 | 0 | 92.6 | 218.5 |  |  | 106.9 | 105.3 | 105.8 | 205.4 |  |  | 561.6 | 10.6 |  |  |  |  | 170.8 | 7.5 | 4.2 | 0 | 6.7 | 10.5 | 78.4 |  |  |  |  | 83.5 | 212.8 |  |  |  | 6.5 | 196.8 | 73.5 | 141.2 | 41.5 | 9.4 | 19.7 | 92.8 | 127.9 | 124.9 | 154 | 109.3 | 5.8 | 5.3 | 47 |  | 3.8 | 39.2 | 171.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 86.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 4.6 | 98.1 | 124.2 | 46.4 | 79.3 | 30.7 |  |  |  | 102.4 | 102.2 | 121.7 | 0 | [6 empty] | 0 | 7.3 | 0 | 10.2 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 1.6 | 5.2 | 20.5 | 20 | 18.7 | 3.7 | 18.6 | 0 | 0 | 10.4 | 10.6 | 4.5 | 1.1 | 1.1 |  | 0 | 3.2 | 20.1 | 2.8 |  | 19.7 | 11 | 14.5 | 20.2 | 19.8 | 28.8 | 35.7 | 0 | 27.7 | 35.5 | 3 | 0.9 | 20.9 | 6.6 | 4.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 15.1 | 5.3 | 0 | 0 | 9.6 | 19.9 | 9 |  |  |  |  | 16.5 |  |  | 5701.2 | 11.8744 | 8 |  | 13.2 |  | 9 | 5.9 | 15.8 | 63.7744
12/05/2025 | 03:00 |  |  | 74.9 | 650 | 216.3 | 0 | 0 | 90.3 | 219.3 |  |  | 106.5 | 105.5 | 106 | 206.9 |  |  | 563.3 | 10.5 |  |  |  |  | 168.3 | 7.4 | 4.1 | 0 | 6.7 | 10.5 | 78.6 |  |  |  |  | 82.8 | 205.6 |  |  |  | 6.5 | 228.4 | 21 | 150.6 | 41.2 | 9.4 | 19.7 | 93.6 | 124.5 | 124.3 | 154.2 | 109.2 | 5.8 | 5.4 | 45.5 |  | 3.8 | 38.5 | 171.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 4.6 | 130.2 | 131.6 | 46.2 | 78.9 | 30.5 |  |  |  | 102.9 | 102.3 | 121.9 | 0 | [6 empty] | 0 | 7.2 | 0 | 12.9 | 0 | 20 | 9.8 | 5.5 | 1.2 | 1.6 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.6 | 0 | 0 | 11 | 9.5 | 4.5 | 1.1 | 1.1 |  | 0 | 3.2 | 20.1 | 2.8 |  | 19.7 | 11 | 14.4 | 20.2 | 20 | 30.2 | 36.8 | 0 | 19.7 | 34.2 | 1.9 | 0.7 | 21 | 6.6 | 4.7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 9.1 | 7.2 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 9.7 |  |  |  |  | 16.5 |  |  | 5681.6 | 23.57 | 8 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 15.6 | 75.37
12/05/2025 | 03:30 |  |  | 74.7 | 652 | 216.4 | 0 | 0 | 92.4 | 221 |  |  | 105.3 | 104.7 | 105.4 | 205 |  |  | 564.7 | 10.6 |  |  |  |  | 167.4 | 7.9 | 4.2 | 0 | 6.7 | 10.5 | 79.2 |  |  |  |  | 83.6 | 204.7 |  |  |  | 6.5 | 207.1 | 21 | 148.5 | 41.7 | 9.4 | 19.7 | 92.4 | 126.3 | 126.1 | 153.6 | 109.3 | 5.7 | 5.3 | 46.3 |  | 3.8 | 38.6 | 172.8 | 0 | 0 | 0 | 25 |  |  |  | 87.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 4.6 | 140.4 | 129.9 | 46.7 | 78.2 | 30.7 |  |  |  | 101.9 | 101.6 | 120.5 | 0 | [6 empty] | 0 | 19.2 | 0 | 12.8 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 1.6 | 5.1 | 20.7 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.6 | 0 | 0 | 11.2 | 14.3 | 4.5 | 1.1 | 1.1 |  | 0 | 3.2 | 20.1 | 2.8 |  | 19.7 | 11 | 14.1 | 20.3 | 20 | 29.8 | 42.3 | 0 | 16.4 | 23.1 | 1.2 | 0.7 | 21 | 6.4 | 4.7 | 20.3 | 20.4 | 20.2 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 5.6 | 3.1 | 0 | 0 | 9.7 | 20 | 9.6 |  |  |  |  | 16.4 |  |  | 5696.6 | 23.65 | 8 |  | 13.2 |  | 9 | 5.9 | 15.8 | 75.55
12/05/2025 | 04:00 |  |  | 75 | 642.2 | 214.8 | 0 | 0 | 88.1 | 217.2 |  |  | 107.5 | 106.9 | 106.9 | 206.9 |  |  | 554.1 | 10.3 |  |  |  |  | 163.5 | 6.8 | 3.9 | 0 | 6.7 | 12.5 | 77.6 |  |  |  |  | 109.5 | 198.9 |  |  |  | 6.5 | 167 | 33.2 | 130 | 40.5 | 9.4 | 19.7 | 89.8 | 120.3 | 121.1 | 154.2 | 107.9 | 5.8 | 5.5 | 43.9 |  | 3.8 | 37.4 | 167.3 | 0 | 0 | 0 | 25 |  |  |  | 85.2 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | [8 empty] | 4.6 | 125.8 | 113.5 | 45.3 | 77.2 | 29.6 |  |  |  | 103.5 | 103.9 | 122.7 | 0 | [6 empty] | 0 | 32.2 | 0 | 12.5 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.2 | 1.6 | 5.1 | 20 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.6 | 0 | 0 | 14.8 | 22.8 | 4.5 | 1.1 | 1.1 |  | 0 | 3.2 | 20 | 2.7 |  | 19.7 | 11 | 13.7 | 20.2 | 20 | 29.8 | 39 | 0 | 14.4 | 21.4 | 1.9 | 0.5 | 21 | 6 | 4.8 | 20.3 | 20.4 | 20.2 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7.1 | 4.2 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 9.5 |  |  |  |  | 16.5 |  |  | 5617 | 9.0197 | 8 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 15.9 | 61.1197
12/05/2025 | 04:30 |  |  | 75.2 | 648.3 | 216.8 | 0 | 0 | 89.2 | 219.1 |  |  | 106.9 | 105.3 | 106.8 | 206.3 |  |  | 559 | 10.3 |  |  |  |  | 162.9 | 7.1 | 3.8 | 0 | 6.7 | 12.6 | 78.5 |  |  |  |  | 110.6 | 175.2 |  |  |  | 6.5 | 190.8 | 61.3 | 136.6 | 41 | 9.4 | 19.7 | 88.8 | 121.7 | 122.1 | 154.2 | 108.3 | 5.8 | 5.6 | 44.1 |  | 3.8 | 37.6 | 169.1 | 0 | 0 | 0 | 25.2 |  |  |  | 85.9 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | [8 empty] | 4.6 | 141 | 121.2 | 45.8 | 76.7 | 29.9 |  |  |  | 102.6 | 102.9 | 122 | 0 | [6 empty] | 0 | 33.4 | 0 | 11.4 | 0 | 19.9 | 9.9 | 5.5 | 1.1 | 1.6 | 5 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.6 | 0 | 0 | 14.5 | 36.7 | 4.5 | 1.1 | 1.1 |  | 0 | 3.2 | 20.1 | 2.8 |  | 19.8 | 10.8 | 14.3 | 20.2 | 20 | 29.4 | 41.6 | 0 | 19.5 | 35.1 | 1.8 | 0.4 | 21 | 6 | 4.8 | 20.2 | 20.4 | 20.2 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3.8 | 4.5 | 0 | 0 | 9.7 | 20 | 9.5 |  |  |  |  | 16.5 |  |  | 5724.1 | 9.0103 | 8 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 16 | 61.2103
12/05/2025 | 05:00 |  |  | 99.9 | 649.3 | 217.3 | 0 | 0 | 89.6 | 219.7 |  |  | 106.7 | 105.3 | 106.7 | 207.8 |  |  | 562.2 | 10.4 |  |  |  |  | 160.8 | 7.3 | 3.8 | 0 | 6.7 | 12.5 | 78.3 |  |  |  |  | 111 | 162.2 |  |  |  | 6.5 | 177.2 | 81.4 | 137.7 | 41.1 | 9.4 | 19.7 | 89.3 | 123.9 | 123.3 | 154.4 | 108.5 | 5.8 | 5.4 | 44.4 |  | 3.8 | 37.7 | 170.6 | 0 | 0 | 0 | 25.1 |  |  |  | 85.9 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | [8 empty] | 3.9 | 141.7 | 118.8 | 46 | 76.8 | 30.1 |  |  |  | 103.7 | 103.9 | 122.9 | 0 | [6 empty] | 0 | 30.3 | 0 | 14.6 | 0 | 19.8 | 9.9 | 5.5 | 1.1 | 1.6 | 5 | 20.5 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.6 | 0 | 0 | 10 | 27.5 | 4.5 | 1.1 | 1.1 |  | 0 | 3.2 | 20.1 | 2.7 |  | 19.8 | 10.5 | 14.3 | 20.2 | 19.8 | 29.6 | 42.9 | 0 | 24.4 | 42.2 | 1.9 | 0.5 | 21 | 6 | 4.8 | 20.2 | 20.4 | 20.2 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 5.3 | 7 | 0 | 0 | 9.6 | 19.8 | 9.1 |  |  |  |  | 16.6 |  |  | 5764.1 | 11.8704 | 8 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 15.8 | 63.8704
12/05/2025 | 05:30 |  |  | 100.2 | 642.7 | 215.9 | 0 | 0 | 89.6 | 215.7 |  |  | 107.7 | 107.1 | 107.5 | 207.6 |  |  | 556.4 | 10.1 |  |  |  |  | 156.7 | 6.9 | 3.8 | 0 | 6.7 | 12.4 | 77.2 |  |  |  |  | 109.2 | 184 |  |  |  | 6.5 | 213.4 | 78.3 | 130.9 | 40.3 | 9.4 | 19.7 | 88.1 | 118.3 | 116 | 155.2 | 109.3 | 5.7 | 5.5 | 44.3 |  | 3.8 | 36.7 | 171.3 | 0 | 0 | 0 | 24.1 |  |  |  | 83.4 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | [8 empty] | 3.3 | 148.9 | 126.2 | 44.6 | 74.8 | 29.1 |  |  |  | 104.1 | 103.7 | 123.4 | 0 | [6 empty] | 0 | 33.1 | 0 | 14.2 | 0 | 19.8 | 10 | 5.4 | 1.1 | 1.6 | 5 | 19.8 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.6 | 0 | 0 | 11.8 | 29.2 | 4.5 | 1.1 | 1.1 |  | 0 | 3.2 | 20 | 2.7 |  | 19.8 | 10.4 | 14.2 | 20.2 | 20 | 28.3 | 43.4 | 0 | 29.9 | 44.8 | 2.7 | 0.8 | 21 | 6 | 4.7 | 20 | 20.4 | 20.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 14.3 | 11.7 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 9.2 |  |  |  |  | 16.6 |  |  | 5808.9 | 11.7865 | 8 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 15.9 | 63.8865
12/05/2025 | 06:00 |  |  | 100.3 | 654.6 | 217 | 0 | 0 | 90.6 | 220.9 |  |  | 111.6 | 109.9 | 110.5 | 208.6 |  |  | 569.9 | 10.3 |  |  |  |  | 167.8 | 7.8 | 4.1 | 0 | 6.7 | 12.4 | 79.6 |  |  |  |  | 111.1 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 200.3 | 73.1 | 152.2 | 41.9 | 9.4 | 19.7 | 93.6 | 124.1 | 126 | 154.8 | 108.7 | 5.8 | 5.4 | 45 |  | 3.8 | 37.8 | 175.3 | 0 | 0 | 0 | 25.5 |  |  |  | 86.8 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | [8 empty] | 3.3 | 175.6 | 134.2 | 46.8 | 77.1 | 30.5 |  |  |  | 102.9 | 102.9 | 122.6 | 0 | [6 empty] | 0 | 28 | 0 | 13.1 | 0 | 19.8 | 9.9 | 5.4 | 1.1 | 1.6 | 5 | 20.6 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.6 | 0.5 | 0.4 | 12.6 | 30.6 | 4.5 | 1.1 | 1.1 |  | 0 | 3.2 | 20.1 | 2.7 |  | 19.6 | 10.2 | 14.7 | 20.3 | 20 | 26.8 | 41.5 | 0 | 23.8 | 35.3 | 3.1 | 0.8 | 21 | 5.8 | 4.8 | 20 | 20.4 | 20.2 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 23.9 | 22.3 | 0.1 | 0 | 9.5 | 20 | 10.1 |  |  |  |  | 16.6 |  |  | 5979.2 | 11.8737 | 8 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 15.8 | 63.8737
12/05/2025 | 06:30 |  |  | 98.9 | 640.1 | 213.8 | 0 | 0 | 89.7 | 217.5 |  |  | 153.5 | 153.2 | 153.3 | 257 |  |  | 550.8 | 10.4 |  |  |  |  | 166 | 6.8 | 3.5 | 0 | 6.7 | 12.3 | 89.9 |  |  |  |  | 109.8 | 223.6 |  |  |  | 6.5 | 230.6 | 82.2 | 151.6 | 40.4 | 9.4 | 19.7 | 85.7 | 143.9 | 141.9 | 157.1 | 107.7 | 5.7 | 5.4 | 44.5 |  | 3.8 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7 |  |  |  | 85.5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | [8 empty] | 3.5 | 211.5 | 130.3 | 45.4 | 76.5 | 29.8 |  |  |  | 102 | 101.9 | 121.2 | 0 | [6 empty] | 0 | 28.1 | 5.6 | 11.6 | 0 | 19.6 | 9.9 | 5.4 | 1.1 | 1.6 | 4.9 | 20 | 20 | 18.9 | 3.7 | 17.5 | 5.1 | 5.6 | 12.4 | 32.7 | 4.5 | 0.7 | 1.1 |  | 0.4 | 3.2 | 20.1 | 2.6 |  | 19.6 | 9.8 | 13.9 | 20.2 | 20 | 28.6 | 34.6 | 1.5 | 18.2 | 34.4 | 1.6 | 0.4 | 21 | 5.6 | 4.8 | 19.8 | 20.4 | 20.2 | 5.3 | 14.2 | 0.2 | 10 | 0.6 | 16.6 | 19.7 | 7.3 | 0.2 | 9.6 | 20.1 | 10.8 |  |  |  |  | 17 |  |  | 6076.6 | 11.8322 | 8 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 15.6 | 63.6322
12/05/2025 | 07:00 |  |  | 99 | 646.6 | 215.9 | 0 | 0 | 89.7 | 219.7 |  |  | 124.9 | 125.1 | 125 | 226.7 |  |  | 557.9 | 10.4 |  |  |  |  | 162.9 | 7.2 | 4.1 | 0 | 6.7 | 13.6 | 90.2 |  |  |  |  | 110.7 | 222.7 |  |  |  | 6.5 | 144.8 | 81.8 | 151.9 | 40.9 | 9.4 | 19.7 | 90.4 | 180.9 | 181.3 | 183.4 | 107.4 | 5.8 | 5.3 | 44.5 |  | 3.8 | 37.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2 |  |  |  | 86.2 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | [8 empty] | 3.5 | 150.6 | 109.3 | 46 | 76.9 | 30.1 |  |  |  | 102.9 | 102.8 | 122.3 | 0 | [6 empty] | 0 | 36.2 | 26.6 | 10.7 | 0 | 20 | 9.8 | 5.5 | 1.1 | 1.6 | 5 | 20.2 | 20 | 18.8 | 3.7 | 0 | 10.7 | 12.4 | 10.4 | 25.7 | 4.5 | 0.8 | 1.1 |  | 1 | 3.2 | 20.1 | 2.7 |  | 19.5 | 9.9 | 14.1 | 19.4 | 20 | 19.9 | 30.6 | 10.1 | 26.3 | 50.7 | 2.9 | 1.1 | 21 | 5.6 | 4.9 | 19.8 | 20.4 | 20.2 | 4.9 | 112.7 | 2.7 | 49.8 | 0.6 | 24.4 | 31.1 | 38.4 | 2.6 | 9.6 | 19.9 | 10.9 |  |  |  |  | 17.2 |  |  | 6155.6 | 11.7926 | 8 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 15.9 | 63.8926
12/05/2025 | 07:30 |  |  | 100.5 | 644.4 | 215.1 | 0 | 0 | 91.2 | 218.9 |  |  | 114.4 | 116.1 | 115.9 | 210.8 |  |  | 557.1 | 10.5 |  |  |  |  | 164.8 | 7.3 | 3.9 | 0 | 6.7 | 14.2 | 85.8 |  |  |  |  | 110.7 | 223 |  |  |  | 6.5 | 190.1 | 81.9 | 152.2 | 40.8 | 9.4 | 19.7 | 90 | 180.4 | 182.5 | 183.3 | 107.9 | 5.8 | 5.3 | 44.7 |  | 3.8 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8 |  |  |  | 86.4 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | [8 empty] | 3.5 | 145.8 | 122.1 | 45.8 | 76.6 | 30.1 |  |  |  | 101.6 | 101.5 | 121.1 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 42.8 | 50.5 | 11.8 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.1 | 0 | 5.2 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.6 | 0 | 12.2 | 14.7 | 10.3 | 25.6 | 4.5 | 1 | 1.1 |  | 1.6 | 3.2 | 20.1 | 2.7 |  | 19.5 | 10.1 | 13.7 | 19 | 20 | 18 | 28.2 | 19.8 | 19.9 | 35.1 | 1.9 | 0.7 | 21 | 5.4 | 4.9 | 19.6 | 20.4 | 20.2 | 6.6 | 172.3 | 3.6 | 93.1 | 0.6 | 44.1 | 41.4 | 71.9 | 4.9 | 9.6 | 20 | 10.8 |  |  |  |  | 17.5 |  |  | 6353.3 | 23.82 | 8 |  | 13.2 |  | 9 | 5.9 | 15.9 | 75.82
12/05/2025 | 08:00 |  |  | 99.7 | 648.8 | 216.2 | 0 | 0 | 91 | 219.9 |  |  | 116.4 | 116.8 | 116.1 | 213.3 |  |  | 563.3 | 10.4 |  |  |  |  | 164.5 | 7.6 | 4.1 | 0 | 6 | 13.3 | 85.6 |  |  |  |  | 110.8 | 223.6 |  |  |  | 6.5 | 198.1 | 81.9 | 154.3 | 41.3 | 9.4 | 19.7 | 92.4 | 183 | 182.1 | 184.5 | 108.6 | 5.8 | 5.4 | 46.4 |  | 3.8 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9 |  |  |  | 86.3 | 0 | 55 | 0 | 0 | [8 empty] | 3.5 | 126.3 | 124.3 | 46.3 | 76.7 | 30.5 |  |  |  | 118.4 | 118 | 125.4 | 0 | [6 empty] | 0.3 | 33.9 | 64.4 | 13.1 | 0.1 | 20.1 | 9.9 | 5.5 | 1.1 | 0 | 5.1 | 20.6 | 20 | 18.8 | 3.7 | 0 | 12.9 | 16 | 10.1 | 25.3 | 4.5 | 1 | 1.1 |  | 3.2 | 3.2 | 20.1 | 2.7 |  | 19.7 | 10.2 | 14 | 19 | 20 | 25.4 | 24.8 | 28.1 | 20.7 | 42.1 | 2.7 | 1.4 | 21 | 5.4 | 4.9 | 19.6 | 20.4 | 20.2 | 7.1 | 30 | 7.7 | 118.6 | 0.6 | 34 | 32.9 | 84.4 | 7.2 | 9.6 | 20 | 10.7 |  |  |  |  | 16.8 |  |  | 6362.7 | 11.9112 | 8 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 15.6 | 63.7112
12/05/2025 | 08:30 |  |  | 101.4 | 657.7 | 217.3 | 1.5 | 0 | 90.4 | 220.7 |  |  | 146.1 | 146.6 | 146.8 | 240.1 |  |  | 569.7 | 10.5 |  |  |  |  | 172.3 | 7.8 | 4.1 | 14.6 | 6 | 13.4 | 86.2 |  |  |  |  | 111.6 | 222.7 |  |  |  | 6.5 | 236.6 | 82.1 | 153.1 | 42 | 9.4 | 19.7 | 94.5 | 183.1 | 183.5 | 185.2 | 109.6 | 5.8 | 5.3 | 47.1 |  | 3.8 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7 |  |  |  | 86.9 | 26.9 | 47 | 0 | 0 | [8 empty] | 3.5 | 256.2 | 136.4 | 46.9 | 77.5 | 30.6 |  |  |  | 147.8 | 144.2 | 148.9 | 0 | [6 empty] | 0.7 | 29 | 67 | 10.7 | 0.2 | 20.1 | 9.8 | 5.5 | 1.1 | 0 | 5.1 | 20.9 | 20 | 18.9 | 3.6 | 3.8 | 13.3 | 16.2 | 10 | 25.5 | 4.5 | 1 | 1.1 |  | 4.3 | 3.2 | 20.2 | 2.7 |  | 19.7 | 10 | 14.1 | 19.1 | 20 | 20.6 | 21.6 | 29.1 | 23.7 | 34.3 | 1.9 | 0.7 | 21 | 5.3 | 4.9 | 19.4 | 20.4 | 20.2 | 5.2 | 0 | 9.8 | 120.7 | 0.6 | 32.7 | 29.2 | 87.3 | 9.3 | 9.6 | 20.1 | 10 |  |  |  |  | 16.7 |  |  | 6767.3 | 2.7899 | 8 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 15.8 | 54.7899
12/05/2025 | 09:00 |  |  | 99.3 | 650.5 | 215.8 | 5.6 | 5.5 | 90.2 | 219.5 |  |  | 184 | 191.4 | 190.8 | 275.6 |  |  | 562.1 | 10.4 |  |  |  |  | 164.4 | 7.4 | 4.1 | 22 | 5.9 | 13.4 | 85.6 |  |  |  |  | 111 | 224.4 |  |  |  | 6.5 | 230.5 | 82.1 | 152 | 42 | 9.4 | 19.7 | 87.1 | 182.5 | 181.2 | 184.4 | 108.1 | 5.7 | 5.3 | 46.8 |  | 3.8 | 37.9 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 46.6 |  |  |  | 86.2 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | [8 empty] | 3.5 | 270 | 133.9 | 46.2 | 76.6 | 30.3 |  |  |  | 145.4 | 142.5 | 147.9 | 0 | [6 empty] | 0.9 | 27.5 | 67.8 | 9.9 | 0.3 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.1 | 0 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.8 | 3.7 | 7.5 | 13.2 | 16.1 | 10.1 | 26.1 | 4.5 | 1 | 1.1 |  | 6.9 | 3.2 | 20.2 | 2.7 |  | 19.7 | 9.6 | 13.9 | 19.4 | 20.1 | 12.4 | 20.4 | 29.5 | 34.4 | 53.5 | 3 | 2.2 | 21 | 5.1 | 5 | 19.4 | 20.4 | 20.2 | 6.1 | 0 | 11.8 | 121.8 | 0.6 | 18.4 | 24.9 | 88 | 11.4 | 9.6 | 20.2 | 9.5 |  |  |  |  | 17 |  |  | 6919.7 | 11.8702 | 8 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 15.9 | 63.9702
12/05/2025 | 09:30 |  |  | 99.5 | 645.8 | 214.7 | 3.6 | 3.6 | 89.5 | 218.1 |  |  | 162.2 | 161.3 | 161.4 | 258.4 |  |  | 555.7 | 10.4 |  |  |  |  | 164.9 | 6.7 | 4 | 22.2 | 5.9 | 13.5 | 85.1 |  |  |  |  | 110.4 | 222.5 |  |  |  | 6.5 | 228.2 | 75.5 | 151 | 42 | 9.4 | 19.7 | 88.4 | 179.9 | 180.5 | 183 | 108.2 | 5.7 | 5.3 | 46.8 |  | 3.8 | 38.1 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 46.6 |  |  |  | 85.8 | 0 | 59.1 | 178 | 0 | [8 empty] | 3.5 | 231.8 | 132.5 | 45.7 | 76.4 | 30 |  |  |  | 144.8 | 145.9 | 161.1 | 0 | [6 empty] | 1 | 29 | 68.6 | 11.5 | 0.3 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.1 | 0 | 5.1 | 20 | 20 | 18.8 | 3.7 | 8.7 | 13.2 | 16.1 | 10.3 | 27.8 | 4.5 | 1 | 1.1 |  | 13.6 | 3.2 | 16.1 | 2.6 |  | 19.8 | 9.8 | 13.6 | 19.2 | 20 | 15.4 | 21.3 | 29.4 | 43.2 | 61.8 | 5.2 | 2.1 | 20.9 | 5.1 | 5.1 | 19.2 | 20.4 | 20.2 | 6.6 | 0 | 13.6 | 120.9 | 0.6 | 24 | 29.8 | 87.8 | 13.2 | 9.6 | 20 | 10.3 |  |  |  |  | 16.6 |  |  | 6994.7 | 5.6569 | 8 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 15.8 | 57.6569
12/05/2025 | 10:00 |  |  | 100.2 | 648.5 | 215.8 | 3.7 | 3.8 | 90 | 220.3 |  |  | 113.9 | 114 | 114.2 | 216.7 |  |  | 558.6 | 10.4 |  |  |  |  | 167.2 | 7.2 | 4.2 | 22.1 | 5.9 | 13.3 | 85.3 |  |  |  |  | 110.9 | 196.5 |  |  |  | 6.5 | 229.3 | 81.8 | 152 | 42 | 9.4 | 19.7 | 91.9 | 182.2 | 182.4 | 183.8 | 108.2 | 5.8 | 5.6 | 46.8 |  | 3.8 | 38 | 86.4 | 0 | 25.4 | 0 | 46.4 |  |  |  | 86.2 | 0 | 59.7 | 200 | 0 | [8 empty] | 3.5 | 197.8 | 133.8 | 46.1 | 78.8 | 30.2 |  |  |  | 147.1 | 147.7 | 171 | 156.5 | [6 empty] | 1.1 | 32.4 | 70.7 | 13.8 | 0.4 | 20.2 | 9.9 | 5.4 | 1.1 | 0 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.8 | 3.7 | 16.4 | 13.2 | 16.1 | 10.7 | 30.5 | 4.5 | 1 | 1.2 |  | 15.1 | 3.2 | 20.2 | 2.7 |  | 19.6 | 9.8 | 13.8 | 19.8 | 20 | 18.8 | 21.6 | 29.7 | 48.8 | 52.1 | 6.6 | 2.9 | 21 | 5.3 | 5.1 | 19.2 | 20.4 | 20.2 | 9.5 | 0 | 15.1 | 119.8 | 0.6 | 27.2 | 35.8 | 87.6 | 14.5 | 9.6 | 20 | 10.3 |  |  |  |  | 17.1 |  |  | 7108 | 2.7844 | 8 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 15.8 | 54.7844
12/05/2025 | 10:30 |  |  | 100.7 | 651.7 | 216 | 3.5 | 3.7 | 89.7 | 219.1 |  |  | 166.9 | 166.6 | 166.5 | 253.3 |  |  | 564.3 | 10.5 |  |  |  |  | 166.2 | 7.2 | 4.1 | 22 | 6 | 13.3 | 86.3 |  |  |  |  | 110.8 | 223.8 |  |  |  | 6.5 | 229.6 | 82 | 150.4 | 42.1 | 9.4 | 19.7 | 90 | 179 | 182.8 | 185.4 | 108.6 | 5.8 | 5.4 | 47 |  | 3.8 | 37.6 | 86.7 | 48.2 | 36.6 | 0 | 46.4 |  |  |  | 86.1 | 0 | 60.5 | 68.3 | 0 | [8 empty] | 3.2 | 251 | 134 | 45.9 | 78.7 | 30.1 |  |  |  | 146.8 | 148.4 | 172.8 | 103.4 | [6 empty] | 1.2 | 35.7 | 71.8 | 12.9 | 0.4 | 20 | 10 | 5.5 | 1.1 | 0 | 5.2 | 20.1 | 20 | 18.8 | 3.7 | 18.4 | 13.1 | 15.9 | 11.2 | 33.3 | 4.5 | 1 | 1.1 |  | 16 | 3.2 | 20.2 | 2.7 |  | 19.6 | 9.8 | 13.9 | 19.9 | 20 | 12.8 | 21.6 | 29.5 | 61.8 | 67.6 | 8.1 | 2.9 | 21 | 5.9 | 5.1 | 19.2 | 20.4 | 20.2 | 8.5 | 0 | 16.2 | 119.1 | 0.6 | 22.7 | 29.1 | 87.4 | 15.6 | 9.6 | 20.2 | 10.1 |  |  |  |  | 16.6 |  |  | 7286.4 | 11.8592 | 8 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 15.9 | 63.9592
12/05/2025 | 11:00 |  |  | 99.6 | 647.5 | 215.1 | 3.5 | 3.5 | 90.6 | 218.1 |  |  | 140 | 139.8 | 140.3 | 238.8 |  |  | 557.2 | 10.4 |  |  |  |  | 165.8 | 7.1 | 3.6 | 22.1 | 6 | 13.3 | 85.4 |  |  |  |  | 110.7 | 222.8 |  |  |  | 6.5 | 229 | 81.8 | 151.4 | 42 | 9.4 | 19.7 | 91 | 180.6 | 182 | 183.7 | 107.9 | 5.8 | 5.3 | 46.8 |  | 3.8 | 37.8 | 86.4 | 47.9 | 45.4 | 0 | 45.3 |  |  |  | 86 | 0 | 59.8 | 199.1 | 0 | [8 empty] | 3.4 | 199.5 | 133.7 | 45.9 | 78.7 | 30.1 |  |  |  | 147.4 | 147.9 | 171.4 | 103.2 | [6 empty] | 1.2 | 51.2 | 72.5 | 12.3 | 0.4 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.1 | 0 | 5.2 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 13.2 | 15.7 | 11.6 | 36.1 | 4.5 | 1 | 1.1 |  | 16.5 | 3.2 | 20.2 | 2.7 |  | 19.7 | 9.8 | 13.8 | 20.1 | 20 | 13.1 | 31.2 | 29.6 | 72.2 | 71 | 9.8 | 4.9 | 20.9 | 6.5 | 5.1 | 19.2 | 20.2 | 20 | 8.1 | 0 | 16.8 | 120.4 | 0.6 | 21.5 | 42.6 | 89.6 | 16.5 | 9.7 | 20 | 10.4 |  |  |  |  | 16 |  |  | 7322.3 | 11.808 | 8 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 15.8 | 63.808
12/05/2025 | 11:30 |  |  | 99.2 | 638.6 | 212.7 | 3.6 | 3.5 | 88.8 | 215.2 |  |  | 119.2 | 118.6 | 119 | 227 |  |  | 543.7 | 10.2 |  |  |  |  | 158.4 | 6.6 | 3.7 | 22.1 | 5.9 | 13.4 | 84.4 |  |  |  |  | 108.6 | 223.1 |  |  |  | 6.5 | 226.8 | 81.8 | 147.7 | 41.9 | 9.4 | 19.7 | 85 | 175.9 | 177.3 | 182.8 | 105.7 | 5.7 | 5.4 | 45.1 |  | 3.8 | 36.9 | 84.8 | 47 | 44.9 | 0 | 45.1 |  |  |  | 85 | 0 | 119 | 200 | 36.9 | [8 empty] | 3.9 | 170.7 | 130.1 | 44.7 | 77.5 | 29.4 |  |  |  | 147 | 147.9 | 170.7 | 102.9 | [6 empty] | 1.3 | 65.8 | 73.2 | 12 | 0.4 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.1 | 0 | 5.1 | 19.8 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 13.3 | 15.8 | 11.9 | 38.7 | 4.5 | 1 | 1.1 |  | 16.6 | 3.2 | 20.2 | 2.6 |  | 19.7 | 9.8 | 13.8 | 20 | 20 | 16.8 | 33 | 29.9 | 81.5 | 74.4 | 11.7 | 5.9 | 20.9 | 6.4 | 5.1 | 19.2 | 20 | 20 | 10.9 | 0 | 17.2 | 121.7 | 0.6 | 17.2 | 41.7 | 90.1 | 16.8 | 9.6 | 20 | 10 |  |  |  |  | 17.2 |  |  | 7275.6 | 8.9512 | 8 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 15.8 | 60.9512
12/05/2025 | 12:00 |  |  | 97.7 | 645.4 | 215.3 | 3.5 | 3.7 | 88 | 217.5 |  |  | 112.2 | 112 | 111.6 | 210.5 |  |  | 549.1 | 10.2 |  |  |  |  | 167.1 | 7.2 | 4.8 | 13.4 | 5.9 | 13.4 | 84 |  |  |  |  | 110.4 | 218 |  |  |  | 6.5 | 230.6 | 81.5 | 151 | 42.1 | 9.2 | 19.7 | 90.7 | 181.6 | 179.9 | 182.9 | 108.2 | 5.8 | 5.4 | 46.3 |  | 3.8 | 37.2 | 172.9 | 47.8 | 52.1 | 0 | 45 |  |  |  | 85.4 | 0 | 169.7 | 141.1 | 64.8 | [8 empty] | 3.9 | 95.8 | 133.6 | 46.2 | 79.9 | 30.1 |  |  |  | 147.9 | 148.6 | 171 | 104.1 | [6 empty] | 1.3 | 71.2 | 73.7 | 14.1 | 0.4 | 20 | 10 | 5.4 | 1.1 | 0 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.6 | 13.3 | 15.9 | 12 | 40.8 | 4.5 | 1 | 1.1 |  | 16.3 | 3.2 | 20.1 | 2.7 |  | 19.7 | 9.8 | 14.1 | 20 | 19.7 | 13.6 | 42.9 | 29.7 | 78.7 | 74.8 | 12.5 | 5.2 | 20.9 | 6.3 | 5.1 | 19.2 | 20 | 19.8 | 12.5 | 0 | 17.3 | 121.5 | 0.6 | 23.6 | 37.9 | 89.5 | 17 | 9.6 | 19.8 | 10.6 |  |  |  |  | 17.8 |  |  | 7347.7 | 8.9398 | 8 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 15.9 | 61.0398
12/05/2025 | 12:30 |  |  | 101 | 649.6 | 216.2 | 3.8 | 3.5 | 90.9 | 219.7 |  |  | 113.9 | 113.5 | 113.9 | 210.4 |  |  | 558.8 | 10.5 |  |  |  |  | 166.6 | 7.7 | 3.9 | 0 | 5.9 | 12.9 | 85.9 |  |  |  |  | 110.8 | 188.5 |  |  |  | 6.5 | 228.4 | 81.8 | 143.5 | 42.1 | 9.4 | 19.7 | 89.5 | 181.1 | 182.8 | 184 | 108.5 | 5.8 | 5.3 | 47 |  | 3.8 | 38.1 | 174 | 48.1 | 54.9 | 0 | 45.4 |  |  |  | 86.4 | 0 | 159.1 | 11.3 | 65 | [8 empty] | 4.2 | 148.2 | 130.5 | 46.5 | 79.9 | 30.3 |  |  |  | 146.6 | 147.4 | 152.1 | 103 | [6 empty] | 1.3 | 71.2 | 73.9 | 13 | 0.4 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.1 | 0 | 5.1 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.6 | 13.3 | 16.1 | 12.1 | 42.5 | 4.5 | 1 | 1.1 |  | 16.6 | 3.2 | 20.2 | 2.6 |  | 19.9 | 9.8 | 14.4 | 19.4 | 20 | 12.7 | 45.6 | 29.6 | 78.1 | 74.2 | 12.9 | 6.4 | 20.9 | 6.3 | 5.1 | 19.2 | 20 | 19.8 | 11.6 | 0 | 17.1 | 122.9 | 0.6 | 24.7 | 49.5 | 89.2 | 16.8 | 9.6 | 20 | 10.1 |  |  |  |  | 17 |  |  | 7237.4 | 2.8049 | 8 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 15.9 | 54.9049
12/05/2025 | 13:00 |  |  | 99.3 | 644.7 | 214.1 | 3.7 | 3.7 | 89.7 | 218.7 |  |  | 105.4 | 106.5 | 106.8 | 206.3 |  |  | 559.9 | 10.5 |  |  |  |  | 168.9 | 7.3 | 4.6 | 0 | 5.9 | 13.4 | 84.9 |  |  |  |  | 109.9 | 169 |  |  |  | 6.5 | 228.7 | 81.9 | 122 | 42 | 9.3 | 19.7 | 88.8 | 179.2 | 179.6 | 183.4 | 108.2 | 5.8 | 5.3 | 47 |  | 3.8 | 37.6 | 171.6 | 47.9 | 55.3 | 30 | 45.9 |  |  |  | 85.8 | 0 | 159.6 | 11.8 | 63.2 | [8 empty] | 4.5 | 76.4 | 119.8 | 46.1 | 78.8 | 29.9 |  |  |  | 146 | 146.8 | 149.7 | 102.7 | [6 empty] | 1.3 | 82.2 | 74.5 | 13.3 | 0.1 | 19.8 | 9.9 | 5.4 | 1.1 | 0 | 5.1 | 20 | 19.9 | 18.9 | 3.7 | 18.6 | 13.4 | 16.1 | 12 | 43.5 | 4.5 | 1 | 1.1 |  | 16.8 | 3.2 | 20.2 | 2.7 |  | 19.7 | 9.8 | 14.1 | 18.9 | 19.9 | 13.6 | 62.3 | 29.7 | 73.8 | 70.9 | 10.8 | 5.3 | 20.9 | 6.2 | 5.1 | 19.2 | 20 | 19.8 | 11.4 | 0 | 16.7 | 125.1 | 0.6 | 50.1 | 82.4 | 90.7 | 16.3 | 9.6 | 20 | 9.4 |  |  |  |  | 17.4 |  |  | 7171.8 | 9.0181 | 8 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 15.8 | 61.0181
12/05/2025 | 13:30 |  |  | 95.4 | 631 | 210.8 | 0 | 0 | 86.7 | 215.9 |  |  | 106.1 | 106.3 | 106.6 | 205.4 |  |  | 535.2 | 10.1 |  |  |  |  | 160.2 | 6.6 | 4.1 | 0 | 5.9 | 13.4 | 82.9 |  |  |  |  | 108.1 | 132.5 |  |  |  | 6.5 | 224.7 | 81.3 | 118 | 41.8 | 9.3 | 19.7 | 90 | 141.6 | 140.7 | 166.5 | 106.1 | 5.8 | 5.4 | 45.2 |  | 3.8 | 37 | 168.4 | 46.8 | 25.1 | 98.9 | 24.1 |  |  |  | 83.7 | 0 | 160.8 | 11.7 | 67.1 | [8 empty] | 4.5 | 204.9 | 127.9 | 44.6 | 77.5 | 29.2 |  |  |  | 103 | 102.8 | 122.4 | 102.9 | [6 empty] | 1.2 | 82.3 | 74.2 | 11.2 | 0.5 | 20 | 9.9 | 5.3 | 1.1 | 0 | 5.1 | 19.7 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.6 | 13.4 | 16.2 | 11.8 | 43.5 | 4.5 | 1 | 1.1 |  | 16.8 | 3.2 | 20 | 2.6 |  | 19.7 | 9.6 | 13.7 | 18.7 | 19.6 | 15 | 69.4 | 30.1 | 73.4 | 66.2 | 13.3 | 8.9 | 20.9 | 6.2 | 5.1 | 19.2 | 20 | 19.8 | 10.2 | 0 | 15.9 | 126.6 | 0.6 | 88.1 | 97.1 | 91.3 | 15.4 | 9.6 | 19.5 | 9.4 |  |  |  |  | 17.6 |  |  | 7048.8 | 2.8431 | 8 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 15.9 | 54.9431
12/05/2025 | 14:00 |  |  | 101 | 649.4 | 216.3 | 0 | 0 | 89.2 | 219.7 |  |  | 122.1 | 121.6 | 121.8 | 214.9 |  |  | 563.2 | 10.4 |  |  |  |  | 165.7 | 7.7 | 4.3 | 0 | 6 | 13.1 | 85.6 |  |  |  |  | 111.1 | 173.4 |  |  |  | 6.5 | 230.9 | 81.8 | 122.1 | 42.1 | 9.4 | 19.7 | 89.4 | 123.2 | 122.8 | 153.5 | 108.4 | 5.8 | 5.4 | 46.8 |  | 3.8 | 37.3 | 174.8 | 48 | 25.9 | 101.4 | 24.9 |  |  |  | 86.1 | 0 | 161.3 | 14.2 | 66.9 | [8 empty] | 4.5 | 204.3 | 133.8 | 46.5 | 79.1 | 30.3 |  |  |  | 103.7 | 103.8 | 122.6 | 104.1 | [6 empty] | 1.1 | 69.4 | 74 | 11.8 | 0.4 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.1 | 0 | 5.2 | 20.5 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 13.5 | 16.2 | 11.5 | 42.4 | 4.5 | 1 | 1.1 |  | 16.7 | 3.2 | 20.2 | 2.7 |  | 19.7 | 9.5 | 14.4 | 18.9 | 20 | 14.3 | 70.4 | 30.2 | 75.5 | 70.1 | 12.3 | 8.1 | 20.9 | 6.1 | 5.1 | 19 | 20 | 19.8 | 12 | 0 | 14.7 | 126.7 | 0.6 | 87.2 | 91.6 | 90.9 | 14.2 | 9.7 | 20 | 9.4 |  |  |  |  | 17.8 |  |  | 7203.7 | 11.832 | 8 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 15.9 | 63.932
12/05/2025 | 14:30 |  |  | 100.1 | 647.9 | 215.4 | 0 | 0 | 90.3 | 219.3 |  |  | 124.3 | 124.1 | 124.4 | 221.9 |  |  | 560.4 | 10.4 |  |  |  |  | 164.6 | 7.7 | 4.9 | 0 | 6.7 | 13.3 | 85.4 |  |  |  |  | 111.1 | 223.5 |  |  |  | 6.5 | 230.9 | 81.9 | 135.3 | 42.1 | 9.4 | 19.7 | 90.2 | 123.7 | 124.3 | 152.6 | 108.3 | 5.7 | 5.5 | 46.9 |  | 3.8 | 38.1 | 174.4 | 48.1 | 24 | 100.5 | 4.6 |  |  |  | 86.2 | 0 | 161 | 15.2 | 67.7 | [8 empty] | 4.5 | 217.8 | 133.9 | 46.5 | 79.3 | 30.3 |  |  |  | 102.9 | 103 | 122.1 | 103.4 | [6 empty] | 1.1 | 72.2 | 72.6 | 13.5 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.1 | 0 | 5.2 | 20.5 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.6 | 13.4 | 16.1 | 11.2 | 41.4 | 4.5 | 1 | 1.1 |  | 16.5 | 2.4 | 20.2 | 2.7 |  | 19.7 | 9.4 | 14.1 | 18.9 | 20 | 12.1 | 75.7 | 30 | 64.4 | 67.2 | 11.6 | 6.3 | 20.9 | 6 | 5.1 | 19 | 20 | 19.8 | 9.4 | 0 | 13.2 | 126.3 | 0.6 | 110.1 | 113.4 | 90.6 | 12.7 | 9.6 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 17.4 |  |  | 7292.2 | 11.8875 | 8 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 15.8 | 63.8875
12/05/2025 | 15:00 |  |  | 100.3 | 652.6 | 216 | 0 | 0 | 89.6 | 220 |  |  | 115.2 | 132.1 | 132.5 | 224.5 |  |  | 566 | 10.5 |  |  |  |  | 167.9 | 7.7 | 4.8 | 0 | 6.7 | 13.3 | 85.8 |  |  |  |  | 111.4 | 202.2 |  |  |  | 6.5 | 231.4 | 81.9 | 147.6 | 42.1 | 9.4 | 19.7 | 92.1 | 123.1 | 122.8 | 152.8 | 108.8 | 5.8 | 5.3 | 46.7 |  | 3.8 | 37.5 | 175.2 | 48.3 | 25.2 | 101 | 0 |  |  |  | 86.5 | 0 | 161.1 | 19.4 | 67.2 | [8 empty] | 4.5 | 178.5 | 130.2 | 47.1 | 79.4 | 30.5 |  |  |  | 102.9 | 103.1 | 122.2 | 103.3 | [6 empty] | 0.9 | 72 | 70.7 | 14.7 | 0.2 | 19.9 | 9.9 | 5.4 | 1.1 | 0 | 5.2 | 20.6 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 13 | 15.6 | 11 | 40.8 | 4.5 | 1 | 1.1 |  | 16.1 | 2.4 | 19.9 | 2.7 |  | 19.7 | 9.4 | 13.8 | 19 | 20 | 11.6 | 77.7 | 29.8 | 72.8 | 75.4 | 10.4 | 6.8 | 21 | 6 | 5.1 | 19 | 20 | 19.8 | 9.9 | 0 | 11.2 | 124.4 | 0.6 | 120.1 | 127.6 | 89.2 | 11 | 9.6 | 20 | 9.6 |  |  |  |  | 17.2 |  |  | 7299.5 | 11.8724 | 4.8 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 15.9 | 60.7724
12/05/2025 | 15:30 |  |  | 98.8 | 646.5 | 215.3 | 0 | 0 | 90.8 | 142.9 |  |  | 113.7 | 115.5 | 115.5 | 227.2 |  |  | 554.7 | 10.4 |  |  |  |  | 170.1 | 7.4 | 4.5 | 0 | 6.5 | 13.4 | 85.1 |  |  |  |  | 111 | 220.2 |  |  |  | 6.5 | 230.3 | 81.9 | 148.6 | 42.1 | 9.4 | 19.7 | 85.8 | 125.6 | 125.6 | 151.7 | 108.5 | 5.8 | 5.3 | 47.2 |  | 3.8 | 38.7 | 174.8 | 48.1 | 24.8 | 99.4 | 0 |  |  |  | 86.3 | 0 | 160.4 | 24.2 | 65.8 | [8 empty] | 4.6 | 266.1 | 134.3 | 46.5 | 79 | 30.3 |  |  |  | 102.6 | 102.6 | 121.7 | 103.2 | [6 empty] | 0.8 | 78.1 | 66.7 | 16.2 | 0.2 | 20 | 9.9 | 5.6 | 1.1 | 0 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.8 | 3.6 | 18.5 | 12.2 | 14.5 | 10.9 | 40.3 | 4.5 | 1 | 1.1 |  | 12.7 | 2.4 | 19.1 | 2.7 |  | 19.7 | 9.4 | 13.4 | 18.8 | 20 | 11.7 | 75.2 | 28.1 | 71.3 | 72.2 | 10.5 | 8.9 | 20.9 | 6 | 5.1 | 18.6 | 20 | 19.8 | 10.3 | 0 | 9.1 | 118.3 | 0.6 | 121.7 | 132.2 | 84.8 | 8.9 | 9.6 | 20 | 8.9 |  |  |  |  | 17.5 |  |  | 7258.7 | 18.693 | 7 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 15.8 | 69.693
12/05/2025 | 16:00 |  |  | 100.7 | 645.9 | 216.2 | 0 | 0 | 86.6 | 143.5 |  |  | 147.4 | 147.2 | 147.4 | 232.2 |  |  | 566.6 | 10.2 |  |  |  |  | 156.1 | 7.2 | 4.5 | 0 | 6.6 | 13.4 | 86.2 |  |  |  |  | 109.6 | 221.7 |  |  |  | 6.5 | 225 | 81.9 | 140.5 | 42 | 9.4 | 19.7 | 86.3 | 115.9 | 118.6 | 152.7 | 107 | 5.8 | 5.3 | 45 |  | 3.8 | 36.2 | 171.1 | 47 | 25.9 | 100.5 | 0 |  |  |  | 85 | 0 | 160.5 | 89.1 | 64.8 | [8 empty] | 4.5 | 272.1 | 129.7 | 46 | 77.8 | 29.4 |  |  |  | 102.1 | 102.5 | 121.7 | 103.4 | [6 empty] | 0.7 | 74 | 49.7 | 17.3 | 0.2 | 20 | 10 | 5.4 | 1.1 | 0 | 5.1 | 20 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 9.6 | 11.3 | 11.1 | 40.1 | 4.5 | 1 | 1.1 |  | 6.6 | 2.4 | 18.7 | 2.7 |  | 19.7 | 9.4 | 13.6 | 19.1 | 20 | 12.1 | 70.4 | 19.2 | 72.3 | 76.8 | 10.3 | 6.7 | 20.9 | 5.8 | 5.1 | 18.2 | 19.4 | 19.2 | 13.4 | 0 | 6.7 | 85.6 | 0.6 | 122.7 | 137.1 | 73.8 | 6.6 | 9.6 | 20.1 | 8.9 |  |  |  |  | 17.4 |  |  | 7298.3 | 11.8988 | 8.1 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 15.9 | 64.0988
12/05/2025 | 16:30 |  |  | 98.8 | 639.9 | 213 | 0 | 0 | 89 | 217.1 |  |  | 117.6 | 114 | 114.2 | 217.5 |  |  | 550.6 | 10.3 |  |  |  |  | 159.3 | 6.7 | 4.2 | 0 | 6.7 | 13.6 | 84.3 |  |  |  |  | 109.5 | 215.5 |  |  |  | 6.5 | 227.9 | 81.9 | 147.3 | 42.1 | 9.4 | 19.7 | 90.5 | 179.1 | 177.6 | 177.9 | 108.2 | 5.7 | 5.5 | 46.6 |  | 3.8 | 37.6 | 172.1 | 47.4 | 24.6 | 98 | 0 |  |  |  | 85.1 | 0 | 160.2 | 89 | 123 | [8 empty] | 4.5 | 243.7 | 131.3 | 45.7 | 78.7 | 29.9 |  |  |  | 102.6 | 101.4 | 122.1 | 102.7 | [6 empty] | 0.3 | 66.5 | 24.9 | 16 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.1 | 0 | 5.2 | 19.9 | 20 | 19 | 3.7 | 18.5 | 4.1 | 4.6 | 11.1 | 39.6 | 4.5 | 1 | 1.1 |  | 0.7 | 2.4 | 18.1 | 2.8 |  | 19.8 | 9.3 | 13.2 | 18.7 | 19.8 | 11.1 | 65.8 | 10.2 | 75.9 | 82.8 | 12.5 | 11.6 | 20.9 | 5.9 | 5.1 | 17.8 | 19.4 | 19.2 | 12.4 | 0 | 4.1 | 42.9 | 0.6 | 122.8 | 125.1 | 40.2 | 4 | 9.6 | 19.9 | 9.2 |  |  |  |  | 17 |  |  | 7278.5 | 12.1673 | 8.1 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 15.9 | 64.3673
12/05/2025 | 17:00 |  |  | 99.1 | 638.8 | 213.2 | 0 | 0 | 88.7 | 217 |  |  | 106.5 | 106.1 | 106.5 | 208.2 |  |  | 543 | 10.2 |  |  |  |  | 161.2 | 6.8 | 4.5 | 0 | 6.7 | 13.4 | 84 |  |  |  |  | 109.5 | 203.6 |  |  |  | 6.5 | 228.2 | 81.8 | 146.1 | 42.1 | 9.3 | 19.7 | 85.9 | 178.7 | 178.8 | 182.6 | 107 | 5.7 | 5.5 | 45.7 |  | 3.8 | 37.4 | 171.6 | 47.4 | 25.5 | 100 | 0 |  |  |  | 85.2 | 0 | 174.7 | 188.3 | 163.6 | [8 empty] | 4.5 | 176.3 | 131.2 | 45.7 | 78.6 | 29.7 |  |  |  | 102.8 | 102.9 | 122.4 | 103.2 | [6 empty] | 0.1 | 67.2 | 5.5 | 16.1 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.1 | 0 | 5.1 | 20 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 0.3 | 0.2 | 11.1 | 38.7 | 4.5 | 1 | 1.1 |  | 0 | 2.4 | 17.8 | 2.8 |  | 19.7 | 9.2 | 13.1 | 18.7 | 19.9 | 10.6 | 67.9 | 1.8 | 73 | 91.4 | 12 | 9.2 | 20.9 | 5.9 | 5.1 | 17.6 | 19 | 18.8 | 13 | 0 | 1.5 | 7.7 | 0.6 | 128.4 | 128.4 | 8.7 | 1.5 | 9.6 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 17.3 |  |  | 7216.7 | 15.4835 | 8 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 15.9 | 67.5835
12/05/2025 | 17:30 |  |  | 100.9 | 648 | 215.7 | 0 | 0 | 89.6 | 218.4 |  |  | 107.5 | 107.3 | 107.1 | 206.9 |  |  | 561.4 | 10.4 |  |  |  |  | 168 | 7.4 | 4.9 | 0 | 6.7 | 13.4 | 85.2 |  |  |  |  | 110.9 | 140.6 |  |  |  | 6.5 | 227.7 | 81.7 | 147.4 | 42 | 9.4 | 19.7 | 92.5 | 182.4 | 181.9 | 184.5 | 108.6 | 5.8 | 5.4 | 46.8 |  | 3.8 | 37.8 | 174.2 | 48 | 25.1 | 44.9 | 0 |  |  |  | 85.9 | 0 | 173.8 | 200 | 179.7 | [8 empty] | 4.5 | 201.2 | 133.7 | 46.5 | 79 | 30.3 |  |  |  | 103.3 | 103.8 | 123 | 103.3 | [6 empty] | 0 | 82 | 0 | 17.4 | 0 | 20 | 10 | 5.4 | 1.1 | 0 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 11.2 | 38.6 | 4.5 | 1 | 1 |  | 0 | 2.4 | 17.4 | 2.8 |  | 19.9 | 9.1 | 13.5 | 18.9 | 19.8 | 13.6 | 69.3 | 0 | 76.6 | 94.6 | 11.4 | 9.4 | 20.8 | 5.8 | 5.1 | 18 | 18.6 | 18.4 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 123.5 | 122.6 | 0 | 0 | 9.6 | 19.8 | 9.4 |  |  |  |  | 17 |  |  | 7213.9 | 9.1618 | 8 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 15.8 | 61.1618
12/05/2025 | 18:00 |  |  | 100.3 | 647.8 | 216 | 0 | 0 | 89 | 218.8 |  |  | 109.5 | 110.3 | 109.9 | 207.4 |  |  | 562.2 | 10.3 |  |  |  |  | 165.9 | 7.3 | 5 | 0 | 6.7 | 13.4 | 85.4 |  |  |  |  | 110.7 | 188.1 |  |  |  | 6.5 | 229.4 | 81.9 | 146.9 | 42 | 9.4 | 19.7 | 89.5 | 180 | 179.6 | 184.8 | 108.3 | 5.8 | 5.3 | 46.6 |  | 3.8 | 37.5 | 173.3 | 47.9 | 25.3 | 0 | 0 |  |  |  | 85.7 | 0 | 174.8 | 200 | 180.4 | [8 empty] | 4.5 | 259.5 | 132.8 | 46.5 | 79 | 30.1 |  |  |  | 103.2 | 102.5 | 123 | 103.1 | [6 empty] | 0 | 78.1 | 0 | 17.1 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.5 | 1.1 | 0 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 11.3 | 39.3 | 4.5 | 1 | 1.9 |  | 0 | 3.3 | 17.1 | 2.8 |  | 19.8 | 9 | 13.6 | 18.9 | 20 | 18.8 | 67.6 | 0 | 70 | 81.4 | 11.8 | 6.1 | 20.8 | 5.7 | 5.1 | 18.2 | 18.6 | 18.4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 118.8 | 103.8 | 0 | 0 | 5.6 | 20 | 9.6 |  |  |  |  | 17 |  |  | 7225.2 | 9.0271 | 8 |  | 13.2 |  | 9 | 5.9 | 15.9 | 61.0271
12/05/2025 | 18:30 |  |  | 99.7 | 646.9 | 216.1 | 0 | 0 | 90.1 | 218.8 |  |  | 135.6 | 135.4 | 135.5 | 231.4 |  |  | 560.1 | 10.4 |  |  |  |  | 167.7 | 7.4 | 4.7 | 0 | 6.7 | 13.4 | 85.6 |  |  |  |  | 110.9 | 222.5 |  |  |  | 6.5 | 228.8 | 81.9 | 147.2 | 42.1 | 9.4 | 19.7 | 90 | 182 | 182.2 | 184.3 | 108.6 | 5.7 | 5.4 | 47 |  | 3.8 | 38.2 | 174.2 | 48.1 | 25.2 | 0 | 0 |  |  |  | 86.2 | 0 | 174 | 200 | 180.4 | [8 empty] | 4.5 | 269.2 | 134.4 | 46.5 | 79 | 30.3 |  |  |  | 145.8 | 146.6 | 145.2 | 103.1 | [6 empty] | 0 | 70.9 | 0 | 17.5 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.1 | 0 | 5.1 | 20.3 | 18.5 | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 11.6 | 39.9 | 4.5 | 1 | 2.1 |  | 0 | 3.3 | 16.8 | 2.8 |  | 19.8 | 9 | 13.6 | 18.9 | 20 | 22.3 | 58.1 | 0 | 71.8 | 88.3 | 10 | 6.5 | 20.8 | 5.7 | 6.2 | 18.2 | 18.6 | 18.4 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 109.6 | 80.9 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 9.1 |  |  |  |  | 17.2 |  |  | 7451.9 | 23.34 | 8 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 15.8 | 75.34
12/05/2025 | 19:00 |  |  | 99.1 | 644.2 | 215.1 | 0 | 0 | 89.9 | 218.4 |  |  | 132.9 | 133.1 | 133 | 235.4 |  |  | 560.9 | 10.5 |  |  |  |  | 165.5 | 7.1 | 4.5 | 0 | 6.7 | 13.4 | 111.6 |  |  |  |  | 110.6 | 223 |  |  |  | 6.5 | 229.1 | 81.9 | 147 | 42 | 9.4 | 19.7 | 90.8 | 180.2 | 180.7 | 184.2 | 108.2 | 5.8 | 5.3 | 46.7 |  | 3.8 | 37.6 | 172.8 | 47.9 | 24.6 | 0 | 0 |  |  |  | 86 | 0 | 174.5 | 200 | 180.3 | [8 empty] | 4.5 | 254.2 | 132.3 | 46.3 | 78.9 | 30.1 |  |  |  | 146.1 | 146.7 | 149.7 | 103.2 | [6 empty] | 0 | 74.3 | 0 | 16.2 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.5 | 1.1 | 0 | 5.2 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.7 | 18.5 | 0 | 0 | 11.9 | 40.6 | 4.5 | 1 | 2.1 |  | 0 | 3.4 | 16.7 | 2.8 |  | 19.8 | 9.1 | 13.4 | 18.8 | 20 | 19.5 | 52 | 0 | 64.8 | 81.7 | 8.4 | 4.6 | 20.8 | 5.7 | 6.2 | 9.1 | 9 | 8.8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 99 | 105.8 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 9.7 |  |  |  |  | 17 |  |  | 7414.2 | 23.24 | 8.1 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 15.8 | 75.34
12/05/2025 | 19:30 |  |  | 100.2 | 648.8 | 216 | 0 | 0 | 90.3 | 219.7 |  |  | 144.7 | 145 | 145.1 | 238.5 |  |  | 560.4 | 10.4 |  |  |  |  | 167.8 | 7.5 | 4.2 | 0 | 6.7 | 14.6 | 111.8 |  |  |  |  | 111.2 | 223.7 |  |  |  | 6.5 | 229.2 | 81.9 | 148.3 | 42.1 | 9.4 | 19.7 | 89.5 | 183.8 | 183.3 | 184.8 | 109.1 | 5.7 | 5.3 | 47.3 |  | 3.8 | 38.4 | 174.8 | 48.2 | 24.8 | 0 | 0 |  |  |  | 86.3 | 0 | 173.6 | 200 | 179.3 | [8 empty] | 4.5 | 265.4 | 135.4 | 46.6 | 79.1 | 30.4 |  |  |  | 146.3 | 147.5 | 149.8 | 103.2 | [6 empty] | 0 | 58.6 | 0 | 16.7 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.5 | 1.1 | 0 | 5.2 | 20.5 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 12.1 | 40.7 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 0 | 3.4 | 16.6 | 2.8 |  | 19.8 | 9.3 | 13.5 | 18.9 | 20 | 18.2 | 49.1 | 0 | 59 | 76.6 | 5.4 | 4.2 | 20.8 | 5.6 | 5.9 | 9.1 | 9 | 8.8 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 99.1 | 79.3 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 10.5 |  |  |  |  | 17.1 |  |  | 7434.8 | 2.8717 | 8.1 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 15.8 | 54.9717
12/05/2025 | 20:00 |  |  | 99.3 | 645.4 | 215.5 | 0 | 0 | 90.4 | 218.9 |  |  | 162.7 | 162.9 | 162.4 | 256.7 |  |  | 557.6 | 10.4 |  |  |  |  | 164.6 | 7.1 | 4 | 0 | 6.7 | 15.2 | 95.4 |  |  |  |  | 110.6 | 223.5 |  |  |  | 6.5 | 230.5 | 81.9 | 145.8 | 42 | 9.4 | 19.7 | 90.3 | 179.4 | 180.5 | 184.3 | 108.2 | 5.7 | 5.4 | 46.4 |  | 3.8 | 37.4 | 172.7 | 48 | 25.3 | 0 | 0 |  |  |  | 86 | 0 | 174.2 | 200 | 182.2 | [8 empty] | 4.5 | 267.7 | 131.5 | 46.3 | 79 | 30 |  |  |  | 146.4 | 147.6 | 149.9 | 103.1 | [6 empty] | 0 | 59.6 | 0 | 16.5 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.1 | 0 | 5.1 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 12.1 | 40 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 0 | 3.4 | 16.5 | 2.8 |  | 19.9 | 9.3 | 13.4 | 18.9 | 20 | 20.5 | 44.8 | 0 | 59.5 | 83.4 | 7.1 | 5.1 | 20.8 | 5.6 | 3.5 | 9.1 | 9 | 8.8 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 54.1 | 45.5 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 10.5 |  |  |  |  | 17 |  |  | 7389.6 | 23.41 | 8.1 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 15.8 | 75.51
12/05/2025 | 20:30 |  |  | 99 | 644.5 | 215.3 | 0 | 0 | 89.9 | 218.2 |  |  | 158.1 | 158.4 | 158.5 | 254.3 |  |  | 557.3 | 10.5 |  |  |  |  | 164.9 | 7.2 | 4.1 | 0 | 6.7 | 15.1 | 95.1 |  |  |  |  | 110.4 | 223 |  |  |  | 6.5 | 229 | 81.9 | 151 | 42.1 | 9.4 | 19.7 | 90.4 | 180.6 | 181.1 | 183.7 | 108.3 | 5.8 | 5.2 | 46.7 |  | 3.8 | 37.8 | 172.3 | 47.9 | 25.1 | 0 | 0 |  |  |  | 86 | 0 | 174.8 | 200 | 182.1 | [8 empty] | 4.5 | 256.5 | 132.4 | 46.3 | 79.8 | 29.9 |  |  |  | 146.5 | 147.6 | 149.7 | 102.9 | [6 empty] | 0 | 59.8 | 0 | 15 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.1 | 0 | 5.2 | 20 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 12 | 39 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 0 | 3.4 | 16.2 | 2.8 |  | 19.8 | 9.5 | 13.4 | 18.9 | 20 | 18.5 | 44.2 | 0 | 62.1 | 84.5 | 7 | 3.8 | 20.7 | 5.6 | 3.5 | 10.2 | 11 | 10.4 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 31.7 | 26.3 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 10.5 |  |  |  |  | 17.1 |  |  | 7322.8 | 2.8457 | 8.1 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 15.8 | 54.9457
12/05/2025 | 21:00 |  |  | 99.1 | 646.9 | 215.8 | 0 | 0 | 90.2 | 219.5 |  |  | 154.8 | 155.3 | 155.3 | 251.6 |  |  | 559.9 | 10.4 |  |  |  |  | 165.7 | 7.2 | 4.5 | 0 | 6.7 | 15.1 | 95.4 |  |  |  |  | 110.9 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 227.8 | 81.9 | 151.9 | 42 | 9.4 | 19.7 | 90.3 | 182 | 182.4 | 183.9 | 108.3 | 5.7 | 5.3 | 47 |  | 3.8 | 38 | 174.2 | 48.1 | 24.7 | 0 | 0 |  |  |  | 86.2 | 0 | 174.5 | 200 | 180.1 | [8 empty] | 4.5 | 257.4 | 133.5 | 46.5 | 80.2 | 30.2 |  |  |  | 146.7 | 147.5 | 149.6 | 103.2 | [6 empty] | 0 | 52.1 | 0 | 15.5 | 0 | 20 | 9.9 | 5.5 | 1.1 | 0 | 5.2 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 11.7 | 37.7 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 0 | 3.4 | 16.2 | 2.8 |  | 19.9 | 9.6 | 13.4 | 18.6 | 20 | 15.6 | 42.3 | 0 | 51.6 | 76.3 | 4.9 | 1.5 | 20.3 | 5.5 | 3.6 | 9 | 12.6 | 12 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 24.1 | 16.2 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 10.2 |  |  |  |  | 17.3 |  |  | 7274.8 | 2.8491 | 8.1 |  | 13.2 |  | 9 | 5.9 | 15.8 | 54.8491
12/05/2025 | 21:30 |  |  | 99.9 | 646.9 | 215.9 | 0 | 0 | 90.2 | 218.5 |  |  | 150.2 | 150.8 | 150.6 | 246 |  |  | 558.7 | 10.4 |  |  |  |  | 165.6 | 7 | 4.5 | 0 | 6.7 | 15 | 92.3 |  |  |  |  | 110.9 | 223.1 |  |  |  | 6.6 | 230.2 | 81.9 | 151.9 | 42.1 | 9.4 | 19.7 | 86.9 | 180.4 | 181 | 184 | 108.3 | 5.8 | 5.3 | 46.9 |  | 3.8 | 37.6 | 173.4 | 48 | 25.1 | 0 | 0 |  |  |  | 86.3 | 0 | 174.3 | 200 | 181 | [8 empty] | 4.5 | 242.6 | 131.6 | 46.5 | 80.1 | 30.2 |  |  |  | 146.6 | 147.6 | 149.6 | 103.2 | [6 empty] | 0 | 46.7 | 0 | 13.5 | 0 | 20 | 9.9 | 5.4 | 1.1 | 0 | 5.2 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 11.2 | 35.4 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 0 | 3.4 | 16.2 | 2.8 |  | 19.8 | 9.6 | 13.3 | 18.6 | 20 | 12.5 | 42.2 | 0 | 60.6 | 84.3 | 5.5 | 2.7 | 20.3 | 5.4 | 7 | 18 | 15 | 12 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 28.4 | 16.8 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 10.2 |  |  |  |  | 17.1 |  |  | 7253.9 | 2.8701 | 8.1 |  | 13.2 |  | 9 | 5.9 | 15.8 | 54.8701
12/05/2025 | 22:00 |  |  | 100.7 | 646.39 | 215.53 | 0 | 0 | 90 | 219.4 |  |  | 147.8 | 148.1 | 147.9 | 244.1 |  |  | 560.4 | 10.5 |  |  |  |  | 167 | 7.3 | 4.5 | 0 | 6.7 | 14.8 | 81.4 |  |  |  |  | 111.3 | 222.8 |  |  |  | 6.6 | 230.7 | 81.81 | 152.3 | 42.1 | 9.4 | 19.7 | 90.6 | 181.8 | 182.8 | 184.2 | 108.5 | 5.7 | 5.3 | 46.6 |  | 3.8 | 37.8 | 174.6 | 48.1 | 25.4 | 0 | 0 |  |  |  | 86.2 | 0 | 174.4 | 200 | 180.7 | [8 empty] | 4.5 | 190.4 | 131.9 | 46.6 | 80.1 | 30.2 |  |  |  | 146.9 | 147.6 | 149.6 | 103.5 | [6 empty] | 0 | 40.6 | 0 | 16.4 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.5 | 1.1 | 0 | 5.2 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 10.4 | 32.4 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 0 | 3.4 | 16.2 | 2.8 |  | 19.8 | 9.6 | 13.5 | 18.5 | 20 | 13.8 | 42.3 | 0 | 51.3 | 81.1 | 4.3 | 1.8 | 20.3 | 5.4 | 7 | 18 | 19 | 17 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 23.1 | 12.7 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 10.2 |  |  |  |  | 16.8 |  |  | 7177.03 | 23.36 | 8.1 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 15.9 | 75.56
12/05/2025 | 22:30 |  |  | 100.9 | 646.35 | 215.19 | 0 | 0 | 60.3 | 217.9 |  |  | 165.6 | 165.9 | 166 | 255.4 |  |  | 560.4 | 10.4 |  |  |  |  | 164.8 | 7.1 | 4.4 | 0 | 6.7 | 13.5 | 81 |  |  |  |  | 110.9 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 230.5 | 81.69 | 151.1 | 42.1 | 9.4 | 19.7 | 89.7 | 179.8 | 180.8 | 184.4 | 108.4 | 5.8 | 5.1 | 46.6 |  | 3.8 | 37.5 | 174.1 | 48 | 25.7 | 0 | 0 |  |  |  | 86.2 | 0 | 174.5 | 200 | 181.2 | [8 empty] | 4.5 | 194.1 | 131.5 | 46.5 | 80.1 | 30.1 |  |  |  | 146.6 | 147.5 | 149.9 | 103.3 | [6 empty] | 0 | 33 | 0 | 15.8 | 0 | 20 | 10 | 4.7 | 1.1 | 0 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.6 | 18.5 | 0 | 0 | 9.8 | 29.7 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 0 | 3.4 | 16 | 2.8 |  | 19.8 | 9.6 | 13.2 | 18.2 | 20 | 19.6 | 40.5 | 0 | 39.8 | 75.5 | 3.5 | 0.9 | 20.3 | 5.4 | 7.5 | 18 | 20.4 | 17 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 16.1 | 12.1 | 0 | 0 | 9.5 | 20 | 10.7 |  |  |  |  | 17 |  |  | 7170.53 | 9.086 | 8.1 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 15.8 | 61.186
12/05/2025 | 23:00 |  |  | 99.2 | 649.9 | 216.32 | 0 | 0 | 62 | 218.2 |  |  | 152.7 | 150.3 | 149.8 | 247.4 |  |  | 548.9 | 10.8 |  |  |  |  | 165.3 | 7.1 | 4.5 | 0 | 6.7 | 12.9 | 81.3 |  |  |  |  | 110.8 | 172.9 |  |  |  | 6.5 | 231.1 | 81.52 | 155.5 | 42.1 | 9.4 | 19.7 | 89.8 | 183.6 | 185.5 | 182 | 108.4 | 5.7 | 5 | 47 |  | 3.8 | 39.7 | 173.6 | 48 | 25.5 | 0 | 0 |  |  |  | 87.3 | 0 | 172 | 200 | 181.2 | [8 empty] | 4.5 | 114.2 | 133.3 | 46.5 | 80.2 | 30.6 |  |  |  | 144.6 | 145.6 | 147.6 | 0 | [6 empty] | 0 | 37.1 | 0 | 15.4 | 0 | 20 | 9.9 | 4.7 | 1.1 | 0 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 9.2 | 27.5 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 0 | 3.4 | 16 | 2.7 |  | 19.8 | 9.7 | 12.8 | 18 | 20 | 22.1 | 33.8 | 0 | 30.9 | 63.5 | 2 | 0.9 | 20.1 | 5.4 | 7.6 | 18 | 20.4 | 19.2 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 15.6 | 7.3 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 8.8 |  |  |  |  | 17 |  |  | 6855.54 | 2.8495 | 8.1 |  | 13.2 |  | 9 | 5.9 | 15.8 | 54.8495
12/05/2025 | 23:30 |  |  | 101.2 | 646.42 | 216.51 | 0 | 0 | 60.5 | 221 |  |  | 112.5 | 111.5 | 111.4 | 208.8 |  |  | 563.4 | 10.5 |  |  |  |  | 169.6 | 7.2 | 4.6 | 0 | 6.7 | 12.8 | 84 |  |  |  |  | 111.5 | 168.8 |  |  |  | 6.5 | 229.7 | 81.71 | 152 | 42.1 | 9.3 | 19.7 | 91.6 | 181.4 | 183 | 184 | 109 | 5.7 | 5.1 | 46.4 |  | 3.8 | 37.3 | 174.3 | 48.2 | 26.3 | 0 | 0 |  |  |  | 86.6 | 0 | 175.2 | 200 | 182.8 | [8 empty] | 4.5 | 192.5 | 132.6 | 46.7 | 80.1 | 30.3 |  |  |  | 146.8 | 147.7 | 149.6 | 0 | [6 empty] | 0 | 33.8 | 0 | 15 | 0 | 20 | 9.9 | 4.7 | 1.2 | 1.1 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 8.6 | 25.3 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 0 | 3.4 | 16 | 2.7 |  | 19.8 | 9.8 | 13.3 | 18.2 | 19.8 | 23.1 | 32.2 | 0 | 32.7 | 59.4 | 4.6 | 2.4 | 20 | 5.4 | 7.5 | 17.8 | 19.6 | 19.2 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 16.8 | 10.9 | 0 | 0 | 9.4 | 19.9 | 8.5 |  |  |  |  | 17.3 |  |  | 6798.04 | 2.8471 | 8.1 |  | 13.2 |  | 9 | 6 | 16 | 55.1471
13/05/2025 | 00:00 |  |  | 99.2 | 524.46 | 215.85 | 0 | 0 | 59.8 | 217.6 |  |  | 118.7 | 118.5 | 118.6 | 219.2 |  |  | 555.5 | 10.5 |  |  |  |  | 160 | 6.8 | 4.4 | 0 | 6.7 | 12.7 | 80.8 |  |  |  |  | 110.4 | 201.6 |  |  |  | 6.5 | 229.5 | 81.6451 | 151.6 | 42.1 | 9.4 | 19.7 | 91.4 | 141.6 | 139.7 | 167.8 | 108.5 | 5.7 | 5.1 | 46.7 |  | 3.8 | 37.7 | 172.8 | 47.7 | 24.9 | 0 | 0 |  |  |  | 85.9 | 0 | 174.7 | 200 | 182.6 | [8 empty] | 4.5 | 146.3 | 129.2 | 46.1 | 79.7 | 30.1 |  |  |  | 101.8 | 101.6 | 121.6 | 0 | [6 empty] | 0 | 22.7 | 0 | 17 | 0 | 20.1 | 9.9 | 4.8 | 1.2 | 1.9 | 5.1 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.5 | 18.5 | 0 | 0 | 8 | 23.2 | 4.5 | 1 | 2.2 |  | 0 | 3.3 | 16 | 2.7 |  | 19.8 | 9.8 | 12.8 | 18 | 20 | 24.8 | 31.4 | 0 | 32.3 | 49.1 | 2.7 | 3.5 | 19.8 | 5.3 | 7.2 | 17.8 | 19 | 18.8 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 18.2 | 12.8 | 0 | 0 | 9.4 | 20 | 9.3 |  |  |  |  | 17.2 |  |  | 6416.1551 | 2.8686 | 8.1 |  | 13.2 |  | 9 | 5.9 | 15.7 | 54.7686
EJEC |  | 0 | 0 | 2344.8 | 15460.01 | 5173 | 18 | 17.25 | 2097.2 | 5173.25 | 0 | 0 | 3042.25 | 3046.9 | 3052.75 | 5392.55 | 0 | 0 | 13398.5 | 249.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3960.4 | 173.35 | 101 | 80.25 | 155.75 | 312.35 | 2019.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2611.9 | 4959.7 | 0 | 0 | 0 | 156.1 | 5258.1 | 1847.5376 | 3500.7 | 1000.95 | 225.3 | 472.8 | 2160.3 | 3789 | 3793.7 | 4124.05 | 2598.75 | 138.3 | 128.15 | 1105.35 | 0 | 91.2 | 905.7 | 3362.4 | 670.05 | 459.3 | 437.3 | 425.25 | 0 | 0 | 0 | 2062.95 | 13.45 | 2414.45 | 2130.35 | 1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.05 | 4600.05 | 3113 | 1106.65 | 1883.05 | 722.3 | 0 | 0 | 0 | 2931.7 | 2935.95 | 3277 | 1368.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.95 | 1133.4 | 649.55 | 329.2 | 2.6 | 479.75 | 237.8 | 129.55 | 26.9 | 12.65 | 122.95 | 485.7 | 479.2 | 453.2 | 87.95 | 397.75 | 126.7 | 151.9 | 264.6 | 764.55 | 108 | 24.35 | 33.3 | 0 | 115.5 | 75.15 | 451.6 | 65.6 | 0 | 473.6 | 237.55 | 332.25 | 463.55 | 479.1 | 449.05 | 1065.8 | 267.3 | 1139.9 | 1447.75 | 149.95 | 84.8 | 499.6 | 142.2 | 125.05 | 435.75 | 453.1 | 443.5 | 224.85 | 164.6 | 121.1 | 1121.95 | 14.4 | 1101 | 1114 | 829.4 | 118.3 | 228 | 479.6 | 234.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.85 | 0 | 0 | 161943.5475 | 257.2846 | 190.55 | 0 | 316.8 | 0 | 216 | 143.45 | 380.05 | 1504.1346

## REACTIVA
lunes, 12 de Mayo del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [164 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 337 | 338 | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
12/05/2025 | 00:30 |  |  | 3.1 | 39 | 16.6 | 0 | 0 | -12 | 34.6 |  |  | -32.6 | -37.2 | -19.9 | 8.7 |  |  | 64.6 | 0.1 |  |  |  |  | 20.7 | 0.7 | 0 | -3.3 | 3.5 | 12.1 |  |  |  |  | 16.7 | 4.9 |  |  |  | -1 | -8.6 | 9.8 | 2 | -5.4 | 0.5 | 2.7 | 0.8 | -31.6 | -37.8 | -45.2 | 1.7 | -1.3 | 0.6 | -4.6 |  | 1.1 | -0.2 | -15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | -0.4 | 8.7 | 9.9 | -0.2 | 1.3 | -4.3 |  |  |  | -1.5 | -2 | -42.1 | 0 | [7 empty] | -5.1 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 |  | 0.1 | 1.4 | 1.6 | -1.6 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -7.6 | -13.7 | 1.8 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |  | -4.6 | 0.7 | 0.2 | 2.2 | 0.9 | 0.8 | 15.5 | 0 | -4.5 | -6 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 3.7 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 3.1 |  |  |  |  | 0.9 |  |  | -38.7 |  |  |  | 1.7 |  |  | 0.1 | 0.4 | 2.2
12/05/2025 | 01:00 |  |  | 3 | 19.7 | 13.3 | 0 | 0 | -12.6 | 30.9 |  |  | -36.6 | -42.4 | -28 | 2.3 |  |  | 58.3 | 0 |  |  |  |  | 20.3 | 1 | 0 | -3.3 | 3.2 | 11.7 |  |  |  |  | 15.3 | 0.6 |  |  |  | -1.1 | -12 | 9.8 | 2.2 | -5.8 | 0.5 | 2.7 | 1.7 | -36.6 | -41.9 | -49.1 | 1.2 | -1.3 | 0.6 | -6.6 |  | 1 | -0.3 | -16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | -0.3 | 8.8 | 10.7 | 0.1 | 2 | -4.1 |  |  |  | -5.4 | -6.4 | -48.7 | 0 | [7 empty] | -5.2 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 |  | 0.3 | 1.4 | 1.5 | -0.9 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.4 | -8.2 | 1.8 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | -4.6 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | 0.9 | 0.8 | 17.9 | 0 | -9.6 | -10.7 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 3.7 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 3.2 |  |  |  |  | 3.6 |  |  | -129.3 |  |  |  | 1.7 |  |  | -0.3 | 0.2 | 1.6
12/05/2025 | 01:30 |  |  | 3.8 | 30.8 | 15.8 | 0 | 0 | -15.9 | 28.9 |  |  | -34.9 | -42.3 | -26.6 | 5 |  |  | 63.6 | -0.1 |  |  |  |  | 19.6 | 0.8 | 0 | -3.4 | 3.2 | 11.4 |  |  |  |  | 16.2 | 3.8 |  |  |  | -1.2 | -19.7 | 6.8 | 1.1 | -5.2 | 0.3 | 2.7 | 1.6 | -37.1 | -40.9 | -48.4 | 2.4 | -1.3 | 0.6 | -8 |  | 1.1 | -0.1 | -19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -1.5 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | -0.4 | 10.3 | 9.8 | -0.2 | 1.5 | -3.9 |  |  |  | -5.3 | -6.4 | -48.3 | 0 | [7 empty] | -5.4 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0.3 | 1.4 | 1.6 | -1.3 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.1 | -1.8 | 1.8 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | -4.6 | 0.5 | 0 | 2.2 | 0.8 | 0.8 | 20.2 | 0 | -3.8 | -5.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 1.1 | 3.2 |  |  |  |  | 2.9 |  |  | -101.4 |  |  |  | 1.7 |  |  | -0.5 | 0 | 1.2
12/05/2025 | 02:00 |  |  | 3.1 | 24.2 | 14.1 | 0 | 0 | -16.4 | 16.3 |  |  | -36.9 | -43.6 | -29.9 | 4.4 |  |  | 61.5 | -0.1 |  |  |  |  | 21.1 | 0.5 | 0 | -3.4 | 3.2 | 11.3 |  |  |  |  | 16.3 | 2.7 |  |  |  | -1.3 | -23.8 | 9 | 1.8 | -4.8 | 0.6 | 2.7 | 0.5 | -41.6 | -45.8 | -53.2 | 1.4 | -1.3 | 0.6 | -7.8 |  | 1.1 | -0.1 | -18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -2.9 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | -0.5 | 11.1 | 10.5 | -0.2 | 2 | -3.9 |  |  |  | -9.3 | -10.5 | -54.5 | 0 | [7 empty] | -5.5 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0.3 | 1.4 | 1.6 | -0.9 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.4 | -1.4 | 1.8 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |  | -4.6 | 0.9 | 0 | 2.2 | 0.7 | 0.8 | 23.2 | 0 | -6.5 | -7.4 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.5 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 3.2 |  |  |  |  | 2.1 |  |  | -164.6 |  |  |  | 1.7 |  |  | -0.7 | 0.4 | 1.4
12/05/2025 | 02:30 |  |  | 1.2 | 27.9 | 15.1 | 0 | 0 | -14.6 | 26.9 |  |  | -40.2 | -37.1 | -22.2 | 0.4 |  |  | 58.8 | 0.4 |  |  |  |  | 20.6 | 0.3 | 0 | -3.4 | 2.9 | 10.7 |  |  |  |  | 9.4 | 0.3 |  |  |  | -1.3 | -22.7 | 7.9 | -2.1 | -4.9 | 0.4 | 2.7 | 2.9 | -40.6 | -46.7 | -54.7 | -2 | -1.6 | 0.3 | -6.8 |  | 1 | -0.3 | -10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -6.8 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | -0.4 | 5.2 | 10.2 | -0.8 | 1.6 | -3.9 |  |  |  | -10.2 | -10.9 | -56.2 | 0 | [7 empty] | -5.5 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0.3 | 1.2 | 1.6 | -1.3 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.7 | -1.8 | 1.8 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |  | -4.8 | 0.7 | 0 | 2.2 | 0.7 | 0.8 | 24.4 | 0 | -8.2 | -9.2 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.7 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 3.3 |  |  |  |  | 2.4 |  |  | -171.5 |  |  |  | 1.7 |  |  | -0.8 | 0 | 0.9
12/05/2025 | 03:00 |  |  | 1.1 | 29 | 15.6 | 0 | 0 | -15.6 | 31.7 |  |  | -41.2 | -40.9 | -24.9 | -1.7 |  |  | 63.1 | 0.3 |  |  |  |  | 21.5 | 0.7 | 0 | -3.4 | 2.9 | 11 |  |  |  |  | 7.1 | -2.4 |  |  |  | -1.4 | -18.9 | -1.9 | -2.6 | -4.8 | 0.5 | 2.7 | 1.4 | -39.4 | -44.5 | -52.4 | 2.3 | -1.5 | 0.5 | -6.3 |  | 1.1 | -0.2 | -11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -5.4 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | -0.6 | 5.6 | 9.7 | -1 | 1.6 | -3.8 |  |  |  | -10 | -11.2 | -55.5 | 0 | [7 empty] | -5.5 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0.2 | 1.1 | 1.6 | -1.1 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.5 | -1.2 | 1.8 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | 0 | -0.2 | 0.4 |  | -4.9 | 0.8 | 0 | 2.2 | 0.7 | 0.8 | 24.4 | 0 | -6.7 | -7.3 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 3.2 |  |  |  |  | 2.6 |  |  | -167.3 |  |  |  | 1.7 |  |  | -0.7 | 0.3 | 1.3
12/05/2025 | 03:30 |  |  | 1.5 | 24.9 | 13.7 | 0 | 0 | -13.5 | 28 |  |  | -41 | -44.2 | -28.5 | -0.1 |  |  | 59.6 | 0.1 |  |  |  |  | 20.9 | 0.5 | 0 | -3.4 | 2.9 | 11.2 |  |  |  |  | 5 | -2.4 |  |  |  | -1.4 | -21.7 | -1.7 | -0.5 | -4.5 | 0.6 | 2.7 | 1.1 | -38.6 | -45.1 | -52.8 | 0.8 | -1.3 | 0.3 | -7.6 |  | 1.1 | -0.3 | -15.8 | 0 | 0 | 0 | -1.2 |  |  |  | -5.4 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | -0.4 | 5.6 | 11.5 | 0.2 | 2.2 | -4 |  |  |  | -10.3 | -11.2 | -56.1 | 0 | [7 empty] | -5.4 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 |  | 0.1 | 1.2 | 1.7 | -1.1 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.4 | -1.2 | 1.8 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 |  | -5 | 0.6 | -0.1 | 2.2 | 0.9 | 0.8 | 21.5 | 0 | -6 | -6.6 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 3.7 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 3.2 |  |  |  |  | 1.9 |  |  | -194.1 |  |  |  | 1.7 |  |  | -0.5 | 0.3 | 1.5
12/05/2025 | 04:00 |  |  | 3.8 | 11 | 12.2 | 0 | 0 | -16.5 | 26.9 |  |  | -42.8 | -49.8 | -34 | -3.2 |  |  | 59.7 | 0.1 |  |  |  |  | 18.1 | 0.8 | 0 | -3.4 | 2.6 | 10.8 |  |  |  |  | 13 | -3.8 |  |  |  | -1.4 | -21.6 | 0.4 | -1.7 | -5.1 | 0.6 | 2.7 | 1.4 | -42.7 | -46 | -53.4 | -0.4 | -1.1 | 0.6 | -6.1 |  | 1.1 | -0.1 | -16.6 | 0 | 0 | 0 | -2.8 |  |  |  | -4.4 |  | -5.6 | 0 | 0 | [8 empty] | -0.3 | 7 | 9.4 | -0.4 | 1.6 | -3.8 |  |  |  | -10.8 | -12.2 | -56.7 | 0 | [7 empty] | -5.2 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 1.4 | 1.6 | -1.3 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.1 | -3 | 1.8 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | 0 | -0.2 | 0.4 |  | -5 | 0.5 | -0.1 | 2.2 | 0.9 | 0.8 | 19.5 | 0 | -9 | -9.8 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 3.7 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 3.2 |  |  |  |  | 1.8 |  |  | -249.4 |  |  |  | 1.7 |  |  | -0.3 | 0.2 | 1.6
12/05/2025 | 04:30 |  |  | 2.1 | 19.8 | 13.6 | 0 | 0 | -16 | 19.4 |  |  | -41.1 | -49.7 | -33.3 | 0.4 |  |  | 63.3 | -0.2 |  |  |  |  | 18.4 | 0.8 | 0 | -3.4 | 2.6 | 9.9 |  |  |  |  | 10.7 | -9.1 |  |  |  | -1.3 | -22.8 | 4.7 | -1.8 | -4.6 | 0.9 | 2.7 | 0.2 | -41.2 | -44.5 | -51.9 | 2.1 | -1 | 0.6 | -6.8 |  | 1.1 | -0.3 | -20.2 | 0 | 0 | 0 | -2.5 |  |  |  | -3 |  | -4.6 | 0 | 0 | [8 empty] | -0.3 | 7 | 9.2 | 0 | 1.6 | -4 |  |  |  | -9.3 | -10.3 | -53.9 | 0 | [7 empty] | -5.2 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 1.5 | 1.6 | -1.5 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.7 | -3.5 | 1.8 | 0.3 | 0.3 |  | 0 | 0.1 | -0.2 | 0.4 |  | -5 | 0.7 | 0 | 2.3 | 0.9 | 0.8 | 19.2 | 0 | -6.6 | -7.3 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.9 | 3.7 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 3.2 |  |  |  |  | 2.4 |  |  | -226.8 |  |  |  | 1.8 |  |  | -0.2 | 0.5 | 2.1
12/05/2025 | 05:00 |  |  | 2.9 | 20.3 | 14.5 | 0 | 0 | -16.6 | 14.6 |  |  | -42 | -44.4 | -26.1 | 0.6 |  |  | 63.9 | 0 |  |  |  |  | 17.5 | 0.7 | 0 | -3.4 | 2.9 | 10.7 |  |  |  |  | 12.7 | -11.2 |  |  |  | -1.3 | -23.5 | 10.4 | -2.8 | -4.8 | 0.5 | 2.7 | 1.5 | -42 | -44.6 | -52.2 | 0.6 | -0.9 | 0.6 | -5.2 |  | 1.2 | -0.1 | -18.9 | 0 | 0 | 0 | -3.5 |  |  |  | -3.7 |  | -4.4 | 0 | 0 | [8 empty] | -0.7 | 7 | 8.5 | -0.7 | 1.6 | -3.9 |  |  |  | -8.9 | -10.3 | -53.7 | 0 | [7 empty] | -5.3 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 |  | 0.1 | 1.6 | 1.7 | -1.3 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.2 | -2.3 | 1.8 | 0.3 | 0.3 |  | 0.2 | 0 | -0.2 | 0.4 |  | -4.8 | 0.4 | 0.1 | 2.3 | 0.9 | 0.8 | 18.3 | 0.4 | -5.4 | -6.2 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.9 | 3.7 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 3.1 |  |  |  |  | 2.3 |  |  | -211.2 |  |  |  | 1.7 |  |  | -0.3 | 0.2 | 1.6
12/05/2025 | 05:30 |  |  | 1.4 | 19.3 | 14.4 | 0 | 0 | -14.9 | 24.4 |  |  | -41.7 | -41.6 | -23.8 | -1.8 |  |  | 59.1 | 0.3 |  |  |  |  | 16.1 | 0.9 | 0 | -3.4 | 3.2 | 9.6 |  |  |  |  | 13.8 | -6.1 |  |  |  | -1.2 | -19.3 | 9.5 | -4.6 | -4.9 | 0.1 | 2.7 | 1.7 | -41.3 | -43.8 | -51.4 | 2 | -0.9 | 0.6 | -3.8 |  | 1 | -0.1 | -10.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  |  |  | -4.8 |  | -3.7 | 0 | 0 | [8 empty] | -0.5 | 4.3 | 8.7 | -1.4 | 1.8 | -3.9 |  |  |  | -6.7 | -8 | -50.3 | 0 | [7 empty] | -5.2 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0.2 | 1.4 | 1.5 | -1 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.9 | -3.8 | 1.8 | 0.3 | 0.3 |  | 0.2 | 0 | -0.2 | 0.4 |  | -4.8 | 0.8 | 0 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 15.3 | 0.4 | -9.5 | -10.8 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 3.7 | 0 | 0 | 0.2 | 1.3 | 3.2 |  |  |  |  | 2.3 |  |  | -189.9 |  |  |  | 1.7 |  |  | 0.2 | 0.1 | 2
12/05/2025 | 06:00 |  |  | 2.7 | 32.7 | 15.2 | 0 | 0 | -12.1 | 29.3 |  |  | -32.1 | -40.6 | -25.7 | 12.7 |  |  | 66.5 | -0.2 |  |  |  |  | 20.5 | 0.9 | 0 | -3.3 | 3.5 | 10.7 |  |  |  |  | 11.7 | 4.8 |  |  |  | -1.2 | -11.9 | 7.5 | -1.6 | -5.5 | -0.1 | 2.7 | 0.6 | -32.6 | -36.1 | -43.7 | 4.6 | -0.9 | 0.6 | -6.5 |  | 1.1 | -0.1 | -21 | 0 | 0 | 0 | 2.8 |  |  |  | 3.2 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | -0.5 | 8.3 | 9.6 | 0.4 | 2.7 | -3.9 |  |  |  | 1.4 | -0.1 | -39.2 | 0 | [7 empty] | -5.3 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 1.3 | 1.7 | -0.7 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.6 | -2.7 | 1.8 | 0.3 | 0.3 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 |  | -4.7 | 0.7 | 1 | 2.3 | 1.2 | 0.8 | 9.6 | 0.3 | -5.1 | -6.2 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 2.2 | -0.2 | 4.5 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 1.5 | 3.5 |  |  |  |  | 1.2 |  |  | -45.1 |  |  |  | 1.7 |  |  | 0.5 | 0.4 | 2.6
12/05/2025 | 06:30 |  |  | 1.9 | 18.7 | 13.2 | 0 | 0 | -12.5 | 15.9 |  |  | -27.6 | -29.3 | -13.6 | 16.1 |  |  | 46.9 | 0.1 |  |  |  |  | 16.9 | 0.3 | 0 | -3.4 | 3.2 | 9.6 |  |  |  |  | 10.4 | 7.8 |  |  |  | -1.2 | -4.2 | 9.9 | -1.3 | -4.8 | -0.2 | 2.7 | 0.8 | -32.5 | -38.1 | -46.5 | 1.9 | -0.9 | 0.3 | -4.1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 |  |  |  | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | -0.7 | 13.4 | 13.8 | -0.4 | 2.3 | -4.1 |  |  |  | -1.8 | -3 | -43.4 | 0 | [7 empty] | -5.4 | 0.5 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.3 | 1.5 | -1.3 | 1.3 | 0.5 |  | -0.2 | -0.1 | -4.6 | -6.1 | 1.8 | 0.2 | 0.3 |  | 0.3 | -0.2 | -0.2 | 0.4 |  | -4.6 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 4.1 | 0 | -7.4 | -8.6 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1.1 | 0 | -0.4 | -0.2 | 4.7 | 3.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.6 | 3.8 |  |  |  |  | 1.1 |  |  | -65.2 |  |  |  | 1.7 |  |  | 0.5 | 0.2 | 2.4
12/05/2025 | 07:00 |  |  | 1.6 | 7.5 | 11.8 | 0 | 0 | -14 | 24.9 |  |  | -29.2 | -34.9 | -19.7 | 15.3 |  |  | 41.4 | -0.1 |  |  |  |  | 12.8 | -0.7 | 0 | -3.4 | 2.7 | 6.4 |  |  |  |  | 7.7 | 6.2 |  |  |  | -1.2 | -14.6 | 7.9 | -2 | -4.6 | -0.3 | 2.7 | 1.2 | -27.4 | -31.1 | -40.2 | 1.2 | -1 | 0.3 | -6.5 |  | 1.1 | -0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  |  | 0.4 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | -0.7 | 15.7 | 13.4 | -0.2 | 1.6 | -3.8 |  |  |  | 2.9 | 1.4 | -36.7 | 0 | [7 empty] | -5.2 | 1.1 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.2 | 1.6 | -2.1 | 1.4 | 0.6 |  | -0.6 | -0.9 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.3 |  | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 0.4 |  | -4.8 | 0.3 | 0 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.1 | -9.5 | -11 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.8 | 0 | 3.1 | -0.2 | 4.5 | 3.5 | 1.6 | 0 | 0.2 | 1.6 | 3.8 |  |  |  |  | 1.6 |  |  | -70.4 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0.9 | 0.5 | 3.2
12/05/2025 | 07:30 |  |  | 4.6 | 30.8 | 14.3 | 0 | 0 | -9.4 | 20.5 |  |  | -23.6 | -30.9 | -15.5 | 22.1 |  |  | 46 | 0 |  |  |  |  | 14 | 0 | 0 | -3.3 | 3.3 | 12.4 |  |  |  |  | 9.3 | 8.6 |  |  |  | -1.2 | -8.6 | 8.5 | 0.6 | -5.3 | -0.1 | 2.7 | 1.3 | -25.8 | -32.3 | -41.2 | 0.5 | -0.9 | 0.6 | -4.2 |  | 1 | -0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3.4 |  |  |  | 3.4 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | -0.7 | 14.4 | 16.1 | 0.9 | 1.3 | -4.1 |  |  |  | 7.2 | 6 | -30.2 | 0 | [7 empty] | -5.1 | 3.6 |  |  | 1.5 | 0 | -0.8 |  | 0 | 1.3 | 1.6 | -1.5 | 1.4 | 0.6 |  | -0.7 | -1.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 |  | -4.8 | 0.3 | 0.1 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.7 | -4.7 | -5.5 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 11.5 | 0 | 9 | -0.2 | 3.7 | 3.1 | 5.5 | 0 | 0.2 | 1.8 | 3.7 |  |  |  |  | 2.1 |  |  | 59.4 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0.8 | 2 | 4.6
12/05/2025 | 08:00 |  |  | 4.1 | 50.2 | 18.8 | 0 | 0 | -6.1 | 38.9 |  |  | -22.3 | -17 | -0.5 | 20.2 |  |  | 50.5 | 0.3 |  |  |  |  | 16 | 0.3 | 0 | -3.4 | 3.6 | 14.9 |  |  |  |  | 12.9 | 9.4 |  |  |  | -1 | -10.5 | 9.7 | 2.6 | -5.3 | -0.1 | 2.7 | 1.9 | -20.1 | -26.1 | -35.4 | 2.5 | -0.9 | 0.9 | 0.1 |  | 1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 |  |  |  | 3.1 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | -0.7 | 35.5 | 25.3 | 7.6 | 7.6 | -4.1 |  |  |  | 13.9 | 12.5 | -22.2 | 0 | [7 empty] | -5.2 | 5.6 |  |  | 1.5 | 0 | -0.8 |  | 0 | 1.4 | 1.5 | -1.9 | 1.4 | 0.7 |  | -0.8 | -1.6 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.3 |  | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | -4.8 | 0.4 | 0.9 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 4 | 1.8 | -2.8 | -4.1 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 2.4 | 0.4 | 14.3 | -0.2 | 1.1 | 0.7 | 7.8 | 0 | 0.2 | 1.8 | 3.8 |  |  |  |  | 3.7 |  |  | 245.8 |  |  |  | 1.8 |  |  | 1.6 | 2.1 | 5.5
12/05/2025 | 08:30 |  |  | 8.2 | 156.6 | 41.9 | 1 | 0 | -3.9 | 48.5 |  |  | -14.2 | -16.6 | -1.5 | 35.3 |  |  | 32.9 | -0.2 |  |  |  |  | 16.4 | 1.2 | 1.7 | -3.4 | 3.3 | 19.7 |  |  |  |  | 13.9 | 12.1 |  |  |  | -0.9 | 0.6 | 10.8 | 1.1 | -0.5 | -0.1 | 2.7 | 0.3 | -7.1 | -26.3 | -38.4 | 8.5 | -0.6 | 1.1 | -3.5 |  | 1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |  |  |  | 9.3 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | -0.6 | 37.9 | 24.3 | 7.4 | 7.5 | -3.8 |  |  |  | 31.3 | 29.6 | 0.5 | 0 | [7 empty] | -5.3 | 5.9 |  |  | 1.5 | 0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.6 | 1.7 | -1.3 | 1.4 | 0.6 |  | -0.8 | -1.6 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.3 |  | -0.1 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | -4.9 | 0.4 | 0.1 | 2.3 | 1.6 | 0.8 | 4 | 1.9 | -9.1 | -10.1 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.7 | 13.7 | -0.1 | 2 | 1.3 | 8.1 | 0.4 | 0.2 | 1.9 | 3.4 |  |  |  |  | 3.8 |  |  | 475.5 |  |  |  | 1.9 |  |  | 0.6 | 5.1 | 7.6
12/05/2025 | 09:00 |  |  | 5 | 158.1 | 42 | 1.8 | 1.9 | -8.7 | 20.9 |  |  | -7.7 | -8 | 8 | 38.6 |  |  | 18.7 | 0.1 |  |  |  |  | 12.4 | 0.5 | 2.5 | -3.4 | 3.3 | 18 |  |  |  |  | 13.4 | 14.2 |  |  |  | -0.8 | 2.7 | 11.3 | 3.1 | -1.3 | -0.2 | 2.7 | 0.9 | -9.3 | -32.3 | -44.3 | 5.1 | -0.8 | 0.9 | -2.4 |  | 1 | -0.1 | 0.1 | 0 | -7.2 | 0 | -3.7 |  |  |  | 6.9 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | -0.7 | 34.9 | 36.8 | 9.6 | 13.9 | 5.7 |  |  |  | 27.7 | 26.1 | -4.8 | 0 | [7 empty] | -5.3 | 6.7 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.5 | 1.6 | -1.1 | 1.5 | 0.6 |  | -0.7 | -1.6 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.3 |  | -0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |  | -4.7 | 0.3 | 0.1 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 4 | 2 | -8.3 | -9.2 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 1.1 | 13.5 | -0.2 | 4.7 | 3.5 | 8.2 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 3.3 |  |  |  |  | 2.6 |  |  | 452.2 |  |  |  | 1.8 |  |  | -0.1 | 3.3 | 5
12/05/2025 | 09:30 |  |  | 7.2 | 173.5 | 43.7 | 2 | 2 | -4.9 | 27.4 |  |  | -7.7 | -11.3 | 4.5 | 38.3 |  |  | 23 | 0.1 |  |  |  |  | 14.7 | 1.1 | 2.8 | -3.4 | 3.6 | 24 |  |  |  |  | 14.3 | 14 |  |  |  | -0.8 | 5 | 9.2 | 3.9 | -1.4 | 0.2 | 2.7 | 1.7 | -3.8 | -26.8 | -38.9 | 4.4 | -0.6 | 0.9 | -1.5 |  | 1 | -0.1 | 0 | 0 | -1.8 | 0 | -1.5 |  |  |  | 8.6 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | -0.7 | 34 | 38.7 | 9.9 | 14 | 5.7 |  |  |  | 32.2 | 31.3 | 2.9 | 0 | [7 empty] | -5.3 | 9.8 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.4 | 1.5 | -0.7 | 1.4 | 0.6 |  | -0.7 | -1.6 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.3 |  | -2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |  | -4.8 | 0.8 | 0.9 | 2.3 | 1.6 | 0.8 | 4 | 2 | -8.2 | -9.1 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 1.6 | 8.8 | -0.2 | 4.5 | 3.5 | 5 | 1.3 | 0.2 | 1.9 | 3.5 |  |  |  |  | 3 |  |  | 533.2 |  |  |  | 1.7 |  |  | 0.5 | 2.8 | 5
12/05/2025 | 10:00 |  |  | 8.2 | 159.1 | 42 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 39.9 |  |  | -10.6 | -4.5 | -2.6 | 21.4 |  |  | 24.1 | 0 |  |  |  |  | 16.6 | 1.1 | 2.7 | -3.4 | 3.3 | 14.4 |  |  |  |  | 16.3 | 3.6 |  |  |  | -0.5 | 5.1 | 10.5 | 2.9 | -1.4 | -0.3 | 2.7 | 1.4 | -11.8 | -33.3 | -45.3 | 6.7 | -0.4 | 0.6 | -4.2 |  | 1 | -0.1 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 1.8 |  |  |  | 9.5 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | -0.7 | 36.3 | 38 | 9.8 | 14 | 6 |  |  |  | 30 | 29 | -0.1 | 1.6 | [7 empty] | -5.2 | 6.9 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 1.4 | 1.6 | -0.7 | 1.5 | 0.6 |  | -0.7 | -1.6 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.5 |  | -2.4 | 0 | 0.4 | 0.5 |  | -4.7 | 0.7 | 0.9 | 2.6 | 1.6 | 0.8 | 4 | 2 | -12.1 | -12.9 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 2 | 8.3 | -0.2 | 4.3 | 3.4 | 4.9 | 1.7 | 0.2 | 1.9 | 3.6 |  |  |  |  | 3.1 |  |  | 478.4 |  |  |  | 1.9 |  |  | 1.4 | 3 | 6.3
12/05/2025 | 10:30 |  |  | 9.4 | 166.7 | 42.4 | 1.6 | 1.7 | -3 | 35.7 |  |  | 2.3 | -2.1 | -1.2 | 36.1 |  |  | 28.9 | -0.3 |  |  |  |  | 17.5 | 1.5 | 2.7 | -3.4 | 3.6 | 15.3 |  |  |  |  | 17.4 | 12.1 |  |  |  | -0.7 | 6.9 | 10.9 | 4.2 | -1 | -0.1 | 2.7 | 1 | -12.5 | -31.9 | -43.5 | 9.7 | -0.8 | 0.6 | -5.3 |  | 1 | 0 | -3.2 | 4.3 | 8.2 | 0 | -0.5 |  |  |  | 9.8 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | -0.6 | 101.4 | 59.6 | 10.6 | 15.3 | 6.3 |  |  |  | 30.6 | 29.2 | 0.8 | -9.7 | [7 empty] | -5.2 | 7 |  |  | 1.5 | 0 | -1 |  | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 0.6 |  | -0.7 | -1.6 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.3 |  | -2.7 | 0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -4.8 | 0.6 | 0.9 | 2.6 | 1.7 | 0.8 | 4 | 1.8 | -7.8 | -9.1 | 0 | 0 | 2.6 | -0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 2.5 | 8.3 | -0.2 | 4.4 | 3.4 | 4.8 | 2.1 | 0.2 | 2 | 3.5 |  |  |  |  | 2.9 |  |  | 623.2 |  |  |  | 1.9 |  |  | 1.4 | 3 | 6.3
12/05/2025 | 11:00 |  |  | 8.6 | 163.6 | 42.1 | 1.7 | 1.8 | -4.1 | 33.3 |  |  | -2 | -0.1 | 1.2 | 31.9 |  |  | 24.5 | -0.2 |  |  |  |  | 16.2 | 0.8 | 2.7 | -3.4 | 3.6 | 14.9 |  |  |  |  | 17.3 | 11.8 |  |  |  | -1.2 | 6.3 | 11.2 | 4.1 | -0.9 | -0.2 | 2.7 | 0.8 | -10.1 | -32 | -43.8 | 6.8 | -0.8 | 0.6 | -4.9 |  | 1.1 | -0.1 | -2.1 | 5 | 8.4 | 0 | -0.3 |  |  |  | 8 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | -0.6 | 100.7 | 59.2 | 10.2 | 15.3 | 5.9 |  |  |  | 30.2 | 29 | -0.3 | -5.8 | [7 empty] | -4.7 | 7.1 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.6 | 1.6 | -0.6 | 1.4 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.3 |  | -2.9 | 0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -4.8 | 0.7 | 0.9 | 2.6 | 1.7 | 0.8 | 4 | 1.9 | -7 | -8 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 2.7 | 8.4 | -0.2 | 3.1 | 3.1 | 5.5 | 2.4 | 0.4 | 2 | 3.6 |  |  |  |  | 3.4 |  |  | 605.9 |  |  |  | 1.8 |  |  | 1.4 | 5.1 | 8.3
12/05/2025 | 11:30 |  |  | 12.9 | 154 | 40.9 | 1.9 | 1.7 | -3 | 39.9 |  |  | -4.4 | -1.5 | 0.1 | 28.8 |  |  | 19.9 | -0.2 |  |  |  |  | 15.6 | 0.7 | 2.6 | -3.4 | 3.6 | 15.1 |  |  |  |  | 15.7 | 12 |  |  |  | -1.1 | 6.7 | 11.1 | 6.1 | -0.9 | 0.1 | 2.7 | 0.2 | -8.6 | -30.6 | -42.1 | 9.2 | -0.8 | 0.6 | -5.3 |  | 1 | 0 | -2.8 | 5.2 | 12.4 | 0 | 1.2 |  |  |  | 7.8 |  | 0 | 0 | -0.6 | [8 empty] | -0.1 | 103.6 | 60.2 | 10.5 | 15.3 | 5.9 |  |  |  | 30.9 | 29.8 | 1 | -4.3 | [7 empty] | -4.2 | 6.7 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.3 |  | -2.9 | 0 | 0.4 | 0.5 |  | -4.9 | 0.9 | 0.9 | 2.6 | 1.7 | 0.8 | 4 | 1.9 | -8.7 | -10.2 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 2.7 | 8.8 | -0.2 | 3.2 | 3.3 | 5.6 | 2.5 | 0.4 | 2 | 3.4 |  |  |  |  | 1 |  |  | 609.5 |  |  |  | 1.8 |  |  | 1.8 | 5.1 | 8.7
12/05/2025 | 12:00 |  |  | 11.4 | 168.5 | 44.3 | 1.3 | 1.2 | -4.7 | 24.6 |  |  | -6.9 | 3.5 | 5.7 | 24.8 |  |  | 22.1 | 0.1 |  |  |  |  | 16.4 | 0.7 | 1.4 | -3.4 | 3 | 13.5 |  |  |  |  | 16.1 | 10.2 |  |  |  | -1.3 | 4.4 | 10.7 | 3.2 | -0.9 | 0 | 2.7 | 0.7 | -9.4 | -32 | -44.1 | 6.5 | -1 | 0.6 | -3.1 |  | 1 | -0.1 | 11 | 5 | 3.1 | 0 | -2.5 |  |  |  | 5.8 |  | 0 | 0 | -0.4 | [8 empty] | -0.1 | 84.6 | 57.2 | 9.1 | 15.3 | 5.9 |  |  |  | 29.3 | 28.1 | -1.4 | 2 | [7 empty] | -4 | 7.3 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.3 |  | -2.8 | -0.2 | 0.4 | 0.5 |  | -4.9 | 0.6 | 1 | 2.6 | 1.6 | 0.8 | 4 | 2 | -4.1 | -5.9 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 2.7 | 8.5 | -0.2 | 2.2 | 2.8 | 5.3 | 2.6 | 0.4 | 2 | 3.6 |  |  |  |  | 3.1 |  |  | 586.7 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0.8 | 5 | 7.6
12/05/2025 | 12:30 |  |  | 13.2 | 172.9 | 43.7 | 1.4 | 1.4 | -5.8 | 21.6 |  |  | -5.4 | -2 | -0.4 | 26.2 |  |  | 23.1 | 0 |  |  |  |  | 16 | 0.2 | 0 | -3.4 | 3.6 | 14.1 |  |  |  |  | 16.6 | 2.2 |  |  |  | -1.3 | 4.1 | 10.5 | 6.3 | -1.1 | -0.3 | 2.7 | 1 | -10.2 | -33.3 | -45.2 | 5.1 | -1.1 | 0.1 | -3.7 |  | 1 | -0.1 | 9.1 | 5 | -0.7 | 0 | -3.3 |  |  |  | 5.3 |  | 0 | 0 | -2.8 | [8 empty] | -0.3 | 44.2 | 35 | 10.2 | 10.1 | 6 |  |  |  | 30.6 | 29.5 | -0.6 | -2.1 | [7 empty] | -4 | 7.4 |  |  | 1.5 | 0 | -1 |  | 0 | 1.6 | 1.5 | -0.7 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.3 |  | -2.9 | -0.4 | 0.5 | 0.4 |  | -4.7 | 0.5 | 1 | 2.4 | 1.5 | 0.8 | 4 | 1.9 | -3.7 | -4.5 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 2.7 | 8.9 | -0.2 | 2.1 | 2.4 | 5.4 | 2.5 | 0.4 | 1.9 | 3.5 |  |  |  |  | 2.8 |  |  | 490.7 |  |  |  | 1.7 |  |  | 0.6 | 4.9 | 7.2
12/05/2025 | 13:00 |  |  | 10.6 | 164.5 | 42.3 | 1.3 | 1.3 | -10.5 | 13.9 |  |  | -12.9 | -3.9 | -1.5 | 19.8 |  |  | 19.3 | 0.1 |  |  |  |  | 13.5 | 0.2 | 0 | -3.4 | 3 | 13.3 |  |  |  |  | 15.1 | -1.2 |  |  |  | -1.4 | 2.2 | 10.3 | 6.6 | -1.6 | -0.2 | 2.7 | 0.9 | -15.2 | -38.5 | -50.3 | 5.5 | -1.2 | 0.3 | -3.3 |  | 1 | 0.1 | 10.6 | 3.3 | -3.6 | -8.8 | -4.4 |  |  |  | 2.8 |  | 0 | -0.7 | -6.2 | [8 empty] | -0.4 | 44.4 | 30.7 | 10.3 | 10.2 | 6 |  |  |  | 25.2 | 23.8 | -8.3 | -4.9 | [7 empty] | -3.4 | 7.9 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.6 | 1.5 | -1.5 | 1.3 | 0.5 |  | -0.7 | -1.6 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.3 |  | -3 | -0.4 | 0.4 | 0.4 |  | -4.8 | 0.3 | 0.9 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 2 | -5.3 | -5.6 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 2.6 | 9.1 | -0.2 | 3.5 | 3.2 | 5.6 | 2.3 | 0.4 | 1.8 | 3.2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 373.3 |  |  |  | 1.7 |  |  | 0.2 | 4.9 | 6.8
12/05/2025 | 13:30 |  |  | 9.4 | 151.1 | 40.4 | 0 | 0 | -13.8 | 11 |  |  | -14.9 | -5.3 | -3.2 | 14.1 |  |  | 11.2 | 0.1 |  |  |  |  | 14 | 0.3 | 0 | -3.4 | 3.4 | 13.2 |  |  |  |  | 14.2 | -7.8 |  |  |  | -1.4 | 0.6 | 9.7 | 6 | -1.1 | -0.5 | 2.7 | 1.4 | -30.8 | -43.5 | -49 | 6.5 | -1.2 | 0.6 | -2.3 |  | 1 | -0.1 | 10.6 | 2.9 | -5.1 | -8.8 | -4.9 |  |  |  | 2.1 |  | 0 | -2.6 | -6.9 | [8 empty] | -0.4 | 44.6 | 29.9 | 9.5 | 10 | 5.9 |  |  |  | 19.5 | 18.3 | -12.1 | -5.8 | [7 empty] | -3.4 | 7.6 |  |  | 1.5 | 0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.4 | 1.5 | -0.9 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.6 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.3 |  | -3 | -0.6 | 0.4 | 0.5 |  | -4.8 | 0.7 | 0.8 | 2.1 | 1 | 0.8 | 4 | 2.1 | -8.4 | -8.8 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 2.3 | 9.6 | -0.2 | 9 | 4.3 | 5.9 | 2 | 0.4 | 1.4 | 3.2 |  |  |  |  | 2.2 |  |  | 279.4 |  |  |  | 1.7 |  |  | 0.1 | 4.8 | 6.6
12/05/2025 | 14:00 |  |  | 12.3 | 170.3 | 45 | 0 | 0 | -14.5 | 11.3 |  |  | -6.8 | 1.5 | 3.8 | 25.5 |  |  | 28.8 | 0 |  |  |  |  | 16 | 0.2 | 0 | -3.4 | 3.9 | 14.2 |  |  |  |  | 16.1 | -1 |  |  |  | -1.3 | 3.7 | 11.1 | 4.1 | -1.1 | 1.1 | 2.7 | 1.1 | -29.6 | -40.1 | -45.6 | 9.8 | -1.2 | 0.6 | -2.5 |  | 1 | -0.1 | 8.6 | 4.4 | -4.2 | -7.2 | -5.6 |  |  |  | 5.9 |  | 0 | 0 | -3.7 | [8 empty] | -0.4 | 46.7 | 28.7 | 7.2 | 10.1 | 6 |  |  |  | 24.4 | 23 | -4.6 | 1.2 | [7 empty] | -4 | 7.6 |  |  | 1.5 | 0 | -1 |  | 0 | 1.5 | 1.6 | -0.7 | 1.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.6 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.3 |  | -3 | 0 | 0.5 | 0.4 |  | -4.8 | 0.8 | 1 | 2.3 | 1.2 | 0.8 | 4 | 2.1 | -1.7 | -2.6 | 0 | 0.1 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 1.9 | 9.8 | -0.2 | 10.7 | 5.7 | 5.6 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 3.2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 432.5 |  |  |  | 1.7 |  |  | 0.1 | 5 | 6.8
12/05/2025 | 14:30 |  |  | 12.1 | 177.6 | 52.9 | 0 | 0 | -9.5 | 20 |  |  | 1.4 | 9.4 | 11.9 | 34.4 |  |  | 28.7 | 0.1 |  |  |  |  | 16 | 0.4 | 0 | -3.4 | 3.6 | 15.5 |  |  |  |  | 16.1 | 13.9 |  |  |  | -1.2 | 7.3 | 11.9 | 4.9 | -1.4 | 1 | 2.7 | 1 | -21.1 | -33 | -38.7 | 8.7 | -1.2 | 0.6 | -1.9 |  | 1 | -0.1 | 9.2 | 7.7 | -0.9 | -1 | -3.1 |  |  |  | 8.5 |  | 0 | 0 | 3.1 | [8 empty] | -0.4 | 46.3 | 29.5 | 9.4 | 10.1 | 5.7 |  |  |  | 32.7 | 31.6 | 7.1 | 12.6 | [7 empty] | -3.8 | 7.1 |  |  | 1.5 | 0 | -1 |  | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 1.4 | 0.6 |  | -0.7 | -1.6 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.3 |  | -2.9 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |  | -4.9 | 0.6 | 1 | 2.1 | 1.5 | 0.8 | 4 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 1.5 | 9.8 | -0.2 | 17.4 | 8.6 | 5.6 | 1.1 | 0.4 | 1.9 | 3.2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 621.5 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0.4 | 4.1 | 6.3
12/05/2025 | 15:00 |  |  | 15.6 | 175.2 | 52.5 | 0 | 0 | -9.1 | 20.4 |  |  | -2.4 | 4.5 | 6.8 | 32.6 |  |  | 32.6 | -0.1 |  |  |  |  | 19.8 | 1.7 | 0 | -3.4 | 3.9 | 17.2 |  |  |  |  | 18.5 | 8.1 |  |  |  | -1.1 | 8.6 | 12.1 | 4.8 | -1.1 | 1.2 | 2.7 | 0.4 | -21.4 | -32.2 | -37.8 | 10.1 | -1.3 | 0.5 | -4.9 |  | 1 | -0.1 | 5.2 | 7.5 | -0.9 | -1.3 | 0 |  |  |  | 10.2 |  | 0 | 0 | 1.7 | [8 empty] | -0.5 | 47.1 | 30.1 | 10 | 10.1 | 6.2 |  |  |  | 32.8 | 31.7 | 7.4 | 8.6 | [7 empty] | -3.8 | 7.1 |  |  | 1.5 | 0.1 | -1 |  | 0 | 1.5 | 1.7 | -1.5 | 1.4 | 0.6 |  | -0.6 | -1.5 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.3 |  | -2.8 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |  | -4.9 | 1.1 | 0.8 | 2.2 | 1.7 | 0.8 | 4 | 2.1 | -1.2 | -1.8 | 0.1 | 0.1 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 1 | 9.4 | -0.2 | 20.8 | 10.8 | 5.3 | 0.7 | 0.4 | 2.2 | 2.9 |  |  |  |  | 4 |  |  | 614.5 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0.6 | 3.9 | 6.3
12/05/2025 | 15:30 |  |  | 15.5 | 173.1 | 52.3 | 0 | 0 | -6.9 | 27.5 |  |  | -1.9 | 9.4 | 10.7 | 32.4 |  |  | 30.4 | 0.1 |  |  |  |  | 19.2 | 1.9 | 0 | -3.3 | 3.9 | 19.9 |  |  |  |  | 19.6 | 13.3 |  |  |  | -1.4 | 11.8 | 10.5 | 5.1 | -0.9 | 0.8 | 2.7 | 0.8 | -18.1 | -30.1 | -36 | 7.9 | -1.5 | 0.3 | -2.9 |  | 1 | -0.1 | 11.4 | 8.2 | 0.5 | 1.6 | 0 |  |  |  | 10.5 |  | 0 | 0 | 4.8 | [8 empty] | -0.4 | 45.3 | 29.8 | 9.4 | 12.3 | 5.8 |  |  |  | 34.4 | 33.3 | 10.2 | 13.4 | [7 empty] | -3.5 | 6.5 |  |  | 1.5 | 0 | -1 |  | 0 | 1.5 | 1.6 | -0.9 | 1.5 | 0.6 |  | -0.6 | -1.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.3 |  | -1.8 | 0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -4.7 | 0.5 | 0.8 | 2.1 | 1.7 | 0.8 | 4 | 1.8 | -4.9 | -4.9 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.6 | 8 | -0.2 | 21.7 | 12 | 4.7 | 0.3 | 0.4 | 2.2 | 2.7 |  |  |  |  | 4.2 |  |  | 663 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0.6 | 4 | 6.4
12/05/2025 | 16:00 |  |  | 15.9 | 148 | 47.3 | 0 | 0 | -8.2 | 28.3 |  |  | 4.6 | 0.2 | 0.8 | 37 |  |  | 34.3 | -0.6 |  |  |  |  | 9.6 | 1.1 | 0 | -3.4 | 3.7 | 19 |  |  |  |  | 17.1 | 13.9 |  |  |  | -1.6 | 12.3 | 9.6 | 5.8 | -0.7 | 0.4 | 2.7 | -0.4 | -18.6 | -30.1 | -34.9 | 8.9 | -1.3 | 0.3 | -7.6 |  | 1.1 | -0.1 | 1.3 | 7.3 | 0.9 | 1.7 | 0 |  |  |  | 12.4 |  | 0 | 0 | 3.9 | [8 empty] | -0.4 | 48.8 | 30 | 10.5 | 10 | 6.2 |  |  |  | 34.8 | 34.4 | 9.9 | 4 | [7 empty] | -3.7 | 5.7 |  |  | 1.5 | -0.2 | -1 |  | 0 | 1.5 | 1.7 | -1.5 | 1.5 | 0.6 |  | -0.5 | -0.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.3 |  | -0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |  | -4.8 | 0.8 | 1 | 2.2 | 1.8 | 0.8 | 4 | 0.7 | -4.4 | -4.9 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.2 | 2.2 | -0.2 | 22.4 | 12.5 | 2.5 | 0 | 0.4 | 2.2 | 2.8 |  |  |  |  | 3.8 |  |  | 587.9 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0.7 | 3.9 | 6.4
12/05/2025 | 16:30 |  |  | 12.1 | 151.3 | 48.3 | 0 | 0 | -8.2 | 26.2 |  |  | -6.4 | 5.3 | 7.1 | 25 |  |  | 25.1 | 0.3 |  |  |  |  | 10.9 | 0.9 | 0 | -3.4 | 3.5 | 15.3 |  |  |  |  | 15.6 | 10.5 |  |  |  | -1.7 | 8 | 9.4 | 5.2 | -1.1 | -0.1 | 2.7 | 0.6 | -19 | -31.9 | -39.3 | 10.1 | -1.5 | 0.2 | -3.3 |  | 1 | -0.3 | 11.9 | 4.8 | -1 | -1.3 | 0 |  |  |  | 5.2 |  | 0 | 0 | 5.3 | [8 empty] | -0.4 | 44.7 | 30 | 9.6 | 10 | 6 |  |  |  | 28 | 26.9 | 0.3 | 7.1 | [7 empty] | -4.1 | 3.5 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.5 | 1.5 | -0.9 | 1.2 | 0.6 |  | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.3 |  | 0.3 | -0.1 | 0.4 | 0.4 |  | -4.7 | 0.5 | 0.8 | 2.1 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.1 | -4.3 | -3.8 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | -1.6 | -0.2 | 22.5 | 12 | 1.7 | 0 | 0.4 | 2 | 2.8 |  |  |  |  | 2.8 |  |  | 516 |  |  |  | 1.6 |  |  | 0.5 | 3.9 | 6
12/05/2025 | 17:00 |  |  | 15.6 | 130.5 | 44.8 | 0 | 0 | -12.8 | 13.3 |  |  | -12.6 | -6.7 | -4.8 | 18 |  |  | 20.1 | 0.1 |  |  |  |  | 10.8 | 1.1 | 0 | -3.4 | 5.5 | 14 |  |  |  |  | 14.5 | 6.2 |  |  |  | -1.8 | 5.1 | 9.1 | 4.9 | -1 | 0 | 2.7 | 0.3 | -25 | -36.4 | -43.3 | 7.8 | -1.5 | -0.1 | -6.9 |  | 1.1 | 0 | 8.1 | 1.9 | -4.1 | -7 | 0 |  |  |  | 3.9 |  | 0 | 0 | 3.6 | [8 empty] | -0.4 | 46.5 | 29.7 | 9.4 | 10.1 | 5.9 |  |  |  | 22.6 | 21.4 | -7.6 | -5.2 | [7 empty] | -4.1 | 4.7 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.3 | 1.6 | -1.1 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.3 |  | 0.7 | -0.1 | 0.4 | 0.5 |  | -4.9 | 0.7 | 0.4 | 2.1 | 1.4 | 0.8 | 4 | -0.1 | -7.7 | -7.7 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0.4 | -0.2 | 22 | 11 | 0.1 | 0 | 0.4 | 1.8 | 2.9 |  |  |  |  | 2.3 |  |  | 350.6 |  |  |  | 1.7 |  |  | 0 | 4 | 5.7
12/05/2025 | 17:30 |  |  | 11.3 | 131.8 | 44.9 | 0 | 0 | -6.1 | 35.8 |  |  | -15.1 | -2.6 | -0.2 | 15.3 |  |  | 28.5 | 0.2 |  |  |  |  | 12.1 | -0.1 | 0 | -3.4 | 5.7 | 13 |  |  |  |  | 16.4 | -7.4 |  |  |  | -1.8 | 2.7 | 8.9 | 4 | -1.3 | -0.1 | 2.7 | 0.4 | -16.5 | -28.1 | -35.3 | 9.6 | -1.5 | 0 | -3.7 |  | 1 | -0.1 | 10.2 | 0.7 | -1.3 | -3.2 | 0 |  |  |  | 3.6 |  | 0 | 0 | 11.2 | [8 empty] | -0.4 | 46.1 | 28.9 | 9.6 | 10.1 | 6 |  |  |  | 19.7 | 18.4 | -11.2 | -0.9 | [7 empty] | -3.3 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.3 | 1.7 | -1.4 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.5 |  | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |  | -4.7 | 0.5 | 0.8 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.3 | -9 | -9.1 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 21.8 | 13.1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.7 |  |  |  |  | 2 |  |  | 405.3 |  |  |  | 1.6 |  |  | 0.3 | 4 | 5.9
12/05/2025 | 18:00 |  |  | 11.2 | 38 | 16.5 | 0 | 0 | -5.7 | 39.3 |  |  | -10.3 | -0.6 | 1.6 | 20.3 |  |  | 65.3 | 0.2 |  |  |  |  | 18 | 0.4 | 0 | -3.4 | 5.5 | 10.3 |  |  |  |  | 16.2 | 1.9 |  |  |  | -1.8 | 5.4 | 9.5 | 4.4 | -1.4 | -0.2 | 2.7 | 0 | -14.5 | -26 | -33.1 | 10.3 | -1.3 | 0.3 | -2.5 |  | 1.1 | 0 | 9.3 | 3.6 | 0.9 | 0 | 0 |  |  |  | 4.9 |  | 0 | 0 | 11.7 | [8 empty] | -0.4 | 45.6 | 29 | 9.6 | 10 | 5.9 |  |  |  | 19.8 | 18.4 | -11.2 | -2.5 | [7 empty] | -3.5 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.3 | 1.6 | -1.5 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.4 |  | -4.7 | 0.1 | 1.2 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.3 | -6.8 | -7.1 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 21.7 | 13.1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 | 2.9 |  |  |  |  | 2.3 |  |  | 374.5 |  |  |  | 1.7 |  |  | 0.4 | 4 | 6.1
12/05/2025 | 18:30 |  |  | 9.3 | 35 | 15.3 | 0 | 0 | 4.5 | 42.5 |  |  | -6 | 1.8 | 3.6 | 26.5 |  |  | 61 | 0.1 |  |  |  |  | 14.3 | 0.4 | 0 | -3.4 | 5.5 | 7.3 |  |  |  |  | 14.5 | 11.1 |  |  |  | -1.5 | 5.6 | 9.5 | 5.3 | -1.1 | -0.2 | 2.7 | 1.2 | -11.4 | -23.8 | -31 | 8.1 | -1.5 | 0 | -3 |  | 1.1 | 0 | 8.3 | 4.4 | 17.5 | 0 | 0 |  |  |  | 6 |  | 0 | 0 | 15.5 | [8 empty] | -0.4 | 80.2 | 49.6 | 7.9 | 10.1 | 5.9 |  |  |  | 25.8 | 24.7 | -7.2 | -3.1 | [7 empty] | -3.9 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.8 |  | 0 | 1.3 | 1.5 | -0.5 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |  | -4.7 | 0.1 | 1.2 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.3 | -6.5 | -7.2 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 18.5 | 9.9 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 | 2.8 |  |  |  |  | 1.6 |  |  | 485.1 |  |  |  | 1.9 |  |  | 1.7 | 3.2 | 6.8
12/05/2025 | 19:00 |  |  | 5.7 | 26.3 | 13.8 | 0 | 0 | 1.7 | 40 |  |  | -10.5 | -2.9 | -1.1 | 22 |  |  | 57.2 | 0.1 |  |  |  |  | 12.3 | -0.5 | 0 | -3.5 | 5.1 | 4.5 |  |  |  |  | 5.3 | 10.3 |  |  |  | -1.5 | 5.7 | 9.7 | 5.2 | -1.5 | -0.6 | 2.7 | 0.5 | -16.3 | -28 | -35.1 | 8.3 | -1.4 | 0 | -3.7 |  | 1 | 0.1 | 8.5 | 2.9 | -3.5 | 0 | 0 |  |  |  | 5.1 |  | 0 | 0 | 11.6 | [8 empty] | -0.4 | 100.6 | 57.9 | 7.7 | 14 | 5.9 |  |  |  | 20.7 | 19.5 | -14.7 | -11.6 | [7 empty] | -3.7 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.1 | 1.6 | 0.7 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |  | -4.6 | 0.2 | 1.2 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.3 | -9.2 | -9.4 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14.3 | 9.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.9 | 2.7 |  |  |  |  | 1.5 |  |  | 383 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0.5 | 2.9 | 5.2
12/05/2025 | 19:30 |  |  | 6.5 | 28.9 | 14.1 | 0 | 0 | 0.4 | 37.9 |  |  | -10.1 | -1.9 | 0.1 | 22 |  |  | 58.6 | 0.1 |  |  |  |  | 13.7 | -0.6 | 0 | -3.4 | 5.7 | 4.4 |  |  |  |  | 5.5 | 9.5 |  |  |  | -1.6 | 5.2 | 9.4 | 4.9 | -1.2 | -0.5 | 2.7 | 0.9 | -17.5 | -29.2 | -36.4 | 8.9 | -1.5 | 0 | -3.3 |  | 1.1 | 0.1 | 8.7 | 2.2 | -7.7 | 0 | 0 |  |  |  | 4.9 |  | 0 | 0 | 10.2 | [8 empty] | -0.4 | 99.7 | 57.4 | 7.6 | 15.3 | 5.7 |  |  |  | 19.4 | 18.3 | -16.5 | -6.8 | [7 empty] | -4.4 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | -4.7 | 0.3 | 1.2 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0.4 | -9.3 | -9.1 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 | 3.3 |  |  |  |  | 0.7 |  |  | 376.1 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0 | 3 | 4.8
12/05/2025 | 20:00 |  |  | 6.3 | 22.8 | 12.5 | 0 | 0 | -2 | 35.1 |  |  | -7.6 | -5.9 | -4.4 | 25.1 |  |  | 59.2 | -0.1 |  |  |  |  | 12.6 | 0.6 | 0 | -3.4 | 5.5 | 4 |  |  |  |  | 3.1 | 9.5 |  |  |  | -1.6 | 5.3 | 9.7 | 6.1 | -1.4 | -0.3 | 2.7 | 0.5 | -19.2 | -31.2 | -38 | 9.8 | -1.2 | 0.3 | -5.2 |  | 1.1 | 0.1 | 3.6 | 1.1 | -14 | 0 | 0 |  |  |  | 6 |  | 0 | 0 | 10.4 | [8 empty] | -0.4 | 101.7 | 59 | 8.5 | 14 | 6 |  |  |  | 17.8 | 16.6 | -19.4 | -14.8 | [7 empty] | -4.4 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.4 |  | -4.7 | 0.5 | 1.1 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 4 | 0 | -8.4 | -8.9 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7.7 | 5.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 | 3.3 |  |  |  |  | 0.2 |  |  | 322.9 |  |  |  | 1.8 |  |  | -0.4 | 2.9 | 4.3
12/05/2025 | 20:30 |  |  | 6.4 | 28.3 | 13.7 | 0 | 0 | -2.7 | 35.3 |  |  | -9.1 | -5.2 | -3.8 | 23.6 |  |  | 60.4 | 0.1 |  |  |  |  | 12.8 | 0.9 | 0 | -3.4 | 5.2 | 3.6 |  |  |  |  | 4.4 | 8.8 |  |  |  | -1.8 | 6 | 10 | 5.8 | -1.5 | -0.7 | 2.7 | 0.8 | -19.8 | -32.1 | -39 | 6.6 | -1.3 | 0.4 | -3.1 |  | 1 | 0.1 | 8.7 | 0.7 | -8.6 | 0 | 0 |  |  |  | 5.4 |  | 0 | 0 | 10.2 | [8 empty] | -0.4 | 79.8 | 58.7 | 8.1 | 14.1 | 1.8 |  |  |  | 17.4 | 16.3 | -20 | -12.5 | [7 empty] | -4.3 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | -4.6 | 0.6 | 1.1 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -8.5 | -9 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6 | 4.1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 3.3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 309.6 |  |  |  | 1.8 |  |  | 0.1 | 3 | 4.9
12/05/2025 | 21:00 |  |  | 6.2 | 29.9 | 14.3 | 0 | 0 | -4.5 | 33.1 |  |  | -10.5 | -2.1 | 0 | 22.1 |  |  | 62.2 | 0.1 |  |  |  |  | 12.4 | 0.4 | 0 | -3.3 | 5.2 | 1.2 |  |  |  |  | 5.2 | 9.3 |  |  |  | -1.8 | 6.8 | 10.4 | 4.9 | -1.3 | -0.5 | 2.7 | 0.9 | -20.1 | -32.2 | -39.3 | 5.9 | -1.1 | 0.7 | -2.2 |  | 1 | 0 | 8.8 | 0.7 | -10.7 | 0 | 0 |  |  |  | 5.5 |  | 0 | 0 | 8.9 | [8 empty] | -0.4 | 45.5 | 58 | 7.5 | 14.8 | 1.7 |  |  |  | 17.3 | 16.2 | -19.7 | -7.8 | [7 empty] | -4.6 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.4 |  | -4.8 | 0.4 | 1.1 | 2.4 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -8.6 | -8.7 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.8 | 2.3 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 3.2 |  |  |  |  | 2.9 |  |  | 275.5 |  |  |  | 1.8 |  |  | -0.1 | 2.9 | 4.6
12/05/2025 | 21:30 |  |  | 6.7 | 29.2 | 14.2 | 0 | 0 | -5.3 | 45.4 |  |  | -10.4 | -5 | -3.6 | 21.8 |  |  | 61.5 | 0 |  |  |  |  | 12 | 0.6 | 0 | -3.3 | 5.3 | 0.1 |  |  |  |  | 6.7 | 8.9 |  |  |  | -1.8 | 6.6 | 10.2 | 5.3 | -1.3 | 0.1 | 2.7 | 1.6 | -20 | -31.9 | -38.9 | 8.1 | -1.1 | 0.7 | -4.1 |  | 1 | 0 | 8.5 | 0.2 | -14.5 | 0 | 0 |  |  |  | 6.7 |  | 0 | 0 | 9.7 | [8 empty] | -0.4 | 34.7 | 58.3 | 7.7 | 14 | 2 |  |  |  | 18.1 | 17.1 | -18.4 | -10 | [7 empty] | -4.8 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.9 |  | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.4 |  | -4.6 | 0.3 | 1 | 2.4 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -7.8 | -8.2 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 3.1 |  |  |  |  | 2.4 |  |  | 269.9 |  |  |  | 1.8 |  |  | -0.4 | 2.9 | 4.3
12/05/2025 | 22:00 |  |  | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5 | 31.3 |  |  | -11.6 | -8.7 | -7.1 | 21.9 |  |  | 65.4 | 0 |  |  |  |  | 18.3 | 0.8 | 0 | -3.3 | 4.9 | 0.8 |  |  |  |  | 8.8 | 9 |  |  |  | -1.9 | 5.9 | 0 | 5.2 | -1.2 | 0.2 | 2.7 | 0.6 | -21.8 | -32.9 | -40 | 6.6 | -1.3 | 0.3 | -6.5 |  | 1.1 | 0 | 6 | -0.1 | -9.6 | 0 | 0 |  |  |  | 6 |  | 0 | 0 | 7.3 | [8 empty] | -0.4 | 35 | 58.1 | 8.1 | 14 | 2 |  |  |  | 17.9 | 16.9 | -18.8 | -13.1 | [7 empty] | -5 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.9 |  | 0 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | -4.6 | 0.6 | 1.1 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0 | -7.4 | -7.5 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.4 | 1.8 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 3.2 |  |  |  |  | 3.2 |  |  | 195.2 |  |  |  | 1.8 |  |  | -0.2 | 3.2 | 4.8
12/05/2025 | 22:30 |  |  | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5 | 39.2 |  |  | -8.5 | -5.8 | -4.7 | 24.3 |  |  | 64.2 | -0.2 |  |  |  |  | 17.3 | 0.5 | 0 | -3.3 | 5 | -0.6 |  |  |  |  | 8.4 | 8.8 |  |  |  | -1.7 | 3.9 | 0 | 5.6 | -1.4 | 0 | 2.7 | -0.3 | -24.2 | -35.3 | -42.1 | 5.9 | -1.1 | 0.7 | -6.6 |  | 1 | 0 | 5.3 | -0.4 | -8.1 | 0 | 0 |  |  |  | 5.5 |  | 0 | 0 | 6.4 | [8 empty] | -0.4 | 35.1 | 59.9 | 8.3 | 14 | 1.9 |  |  |  | 15.3 | 14.2 | -23 | -16.8 | [7 empty] | -5.2 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.3 |  | 0 | 1.3 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 |  | -4.6 | 0.5 | 1 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -4.9 | -5.3 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.3 | 1.7 | 0 | 0 | 0.4 | 1.5 | 3.4 |  |  |  |  | 2 |  |  | 188.3 |  |  |  | 1.8 |  |  | -0.3 | 3 | 4.5
12/05/2025 | 23:00 |  |  | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.9 | 36.9 |  |  | -27.9 | -33.9 | -27.2 | 24.2 |  |  | 55.1 | 0.1 |  |  |  |  | 14.6 | 0.4 | 0 | -3.3 | 4.9 | -0.4 |  |  |  |  | 9 | -1.2 |  |  |  | -1.7 | 2.7 | 0 | 8.6 | -1 | -0.1 | 2.7 | 0.7 | -26.9 | -39.5 | -46.5 | 5 | -1.3 | 0.5 | -4.8 |  | 1.2 | -0.1 | 8.2 | -2.2 | -2.2 | 0 | 0 |  |  |  | 4.7 |  | 0 | 0 | 5 | [8 empty] | -0.4 | 32.1 | 61.9 | 8.9 | 8.4 | 1.9 |  |  |  | 9.6 | 9.2 | -32.5 | 0 | [7 empty] | -5.1 | 0 |  |  | 1.5 | -0.1 | -0.3 |  | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0 | -0.4 | 0.3 | 0.4 |  | -4.6 | 0.3 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -6.6 | -6.8 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.3 | 1.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3 | 2.6 |  |  |  |  | 1.6 |  |  | 76.3 |  |  |  | 1.9 |  |  | -0.2 | 3.3 | 5
12/05/2025 | 23:30 |  |  | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.1 | 32.8 |  |  | -35.7 | -43.6 | -36 | 12.7 |  |  | 63.7 | -0.3 |  |  |  |  | 15.7 | 0.9 | 0 | -3.3 | 5 | -2 |  |  |  |  | 7.8 | -2.8 |  |  |  | -1.8 | 1.1 | 0 | 5.5 | -0.7 | 0.3 | 2.7 | 0.3 | -30.9 | -41.7 | -48.5 | 3.8 | -1.1 | 0.7 | -7.5 |  | 1.2 | -0.1 | 3.2 | -2.9 | -5.2 | 0 | 0 |  |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 3.5 | [8 empty] | -0.4 | 36.1 | 59.3 | 8 | 8.7 | 2 |  |  |  | 8.3 | 7.1 | -33.8 | 0 | [7 empty] | -5.2 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.3 |  | 0 | 1.3 | 1.6 | -0.4 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0 | -0.2 | 0.2 | 0.4 |  | -4.6 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -5.6 | -6.7 | 0 | 0 | 2.5 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.3 | 1.7 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.6 |  |  |  |  | 2.1 |  |  | 8.4 |  |  |  | 1.8 |  |  | -0.4 | 3 | 4.4
13/05/2025 | 00:00 |  |  | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.5 | 29.7 |  |  | -34.7 | -32.6 | -24.5 | 13.5 |  |  | 56.2 | 0.1 |  |  |  |  | 11.7 | 1.2 | 0 | -3.3 | 5.1 | -3.4 |  |  |  |  | 7.9 | 4.3 |  |  |  | -1.8 | 1.7 | 0 | 3.3 | -0.2 | 0.1 | 2.7 | 1.5 | -35.1 | -46.2 | -51.5 | 5.9 | -1.3 | 0.5 | -6.1 |  | 1 | -0.1 | 7.8 | -2.2 | -4.4 | 0 | 0 |  |  |  | 3.2 |  | 0 | 0 | 3.2 | [8 empty] | -0.4 | 19.4 | 25.9 | 1.7 | 1.4 | 1.9 |  |  |  | 0.3 | -1.1 | -42.6 | 0 | [7 empty] | -5.4 | 0 |  |  | 1.5 | 0 | -0.3 |  | -0.1 | 1.3 | 1.6 | -0.7 | 1.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.7 |  | 0 | -0.2 | 0.5 | 0.4 |  | -4.7 | 0 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -7.6 | -8.5 | 0 | 0 | 2.4 | -0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.1 | 1.7 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 3.1 |  |  |  |  | 2.6 |  |  | -75.9 |  |  |  | 1.8 |  |  | -0.5 | 3 | 4.3
EJEC |  | 0 | 0 | 177.8 | 1845.3 | 600.15 | 7.8 | 7.35 | -205.1 | 695.05 | 0 | 0 | -441.15 | -401.55 | -217.05 | 458.45 | 0 | 0 | 1096.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.2 | 15 | 9.55 | -81.05 | 94.15 | 253.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.6 | 121.1 | 0 | 0 | 0 | -32.65 | -49.2 | 192.7 | 72.85 | -58.1 | 2.5 | 64.8 | 22.15 | -573.45 | -848.85 | -1043.45 | 131.45 | -27.45 | 11.5 | -111.3 | 0 | 25.15 | -2 | -0.2 | 40.6 | -29.4 | -17.65 | -8.8 | 0 | 0 | 0 | 88.25 | 0 | -9.15 | -1.65 | 63.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.9 | 975.75 | 792.8 | 142.75 | 205.4 | 42.2 | 0 | 0 | 0 | 345.25 | 317.6 | -518.2 | -43.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -112.25 | 66.65 | 0 | 0 | 36 | -0.65 | -20.5 | 0 | 1.05 | 33.2 | 37.95 | -14.45 | 32.55 | 14.15 | 0 | -6.7 | -13.95 | -25.6 | -25.35 | 43.2 | 5.4 | 10 | 0 | -16.15 | -0.45 | 6.8 | 10.15 | 0 | -114.05 | 12.9 | 15.45 | 54.5 | 30.9 | 19.2 | 186.55 | 17.8 | -158.95 | -176.25 | 0.1 | 0.35 | 62.15 | -2.3 | 28.95 | 4.55 | 4.8 | 4.8 | 0 | 8.9 | 14.6 | 86.05 | -4.75 | 196.1 | 118.25 | 52.4 | 12.15 | 7.5 | 38.95 | 77.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 5584.25 | 0 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 6.2 | 63.95 | 112.45

## DEMANDA_AREAS
lunes, 12 de Mayo del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 5937.5 | 909.5972 | 3507.6709 | 1520.2319 | 224.3264
01:00 | 0 | 5771.6 | 880.3748 | 3363.1503 | 1528.0749 | 226.641
01:30 | 0 | 5819.5 | 855.3135 | 3445.9725 | 1518.214 | 230.2146
02:00 | 0 | 5711.9 | 815.8448 | 3383.7689 | 1512.2863 | 221.9494
02:30 | 0 | 5701.2 | 857.0213 | 3353.4477 | 1490.731 | 272.8162
03:00 | 0 | 5681.6 | 858.1124 | 3315.5309 | 1507.9567 | 221.1809
03:30 | 0 | 5696.6 | 863.7585 | 3335.2391 | 1497.6024 | 218.6759
04:00 | 0 | 5617 | 859.4947 | 3248.2553 | 1509.25 | 194.5877
04:30 | 0 | 5724.1 | 854.3405 | 3356.6358 | 1513.1237 | 204.9102
05:00 | 0 | 5764.1 | 836.0327 | 3427.0058 | 1501.0615 | 218.5764
05:30 | 0 | 5808.9 | 894.9854 | 3395.3512 | 1518.5634 | 226.3951
06:00 | 0 | 5979.2 | 937.889 | 3531.6883 | 1509.6227 | 199.2092
06:30 | 0 | 6076.6 | 954.069 | 3586.1836 | 1536.3474 | 197.4485
07:00 | 0 | 6155.6 | 1005.6376 | 3560.0509 | 1589.9115 | 190.6233
07:30 | 0 | 6353.3 | 1009.6709 | 3672.2695 | 1671.3596 | 190.936
08:00 | 0 | 6362.7 | 1011.916 | 3981.4178 | 1369.3662 | 202.9141
08:30 | 0 | 6767.3 | 1070.3872 | 4151.9753 | 1544.9375 | 207.7043
09:00 | 0 | 6919.7 | 1052.5429 | 4310.3425 | 1556.8146 | 213.6032
09:30 | 0 | 6994.7 | 1058.7033 | 4365.311 | 1570.6857 | 206.3906
10:00 | 0 | 7108 | 1140.4556 | 4363.2252 | 1604.3192 | 214.4432
10:30 | 0 | 7286.4 | 1131.988 | 4542.018 | 1612.394 | 222.9478
11:00 | 0 | 7322.3 | 1147.5789 | 4571.9323 | 1602.7888 | 217.1136
11:30 | 0 | 7275.6 | 1175.734 | 4476.6231 | 1623.2429 | 215.9923
12:00 | 0 | 7347.7 | 1182.2027 | 4578.1995 | 1587.2978 | 215.0924
12:30 | 0 | 7237.4 | 1118.3178 | 4509.7441 | 1609.3381 | 210.2528
13:00 | 0 | 7171.8 | 1094.1412 | 4490.349 | 1587.3098 | 209.381
13:30 | 0 | 7048.8 | 1098.3134 | 4351.3328 | 1599.1538 | 218.2163
14:00 | 0 | 7203.7 | 1089.0058 | 4506.5003 | 1608.1939 | 217.3803
14:30 | 0 | 7292.2 | 1113.4007 | 4589.3291 | 1589.4702 | 218.9451
15:00 | 0 | 7299.5 | 1108.8517 | 4541.6174 | 1649.0309 | 218.4695
15:30 | 0 | 7258.7 | 1140.3448 | 4448.7358 | 1669.6194 | 221.1736
16:00 | 0 | 7298.3 | 1150.8045 | 4465.3713 | 1682.1242 | 215.9507
16:30 | 0 | 7278.5 | 1123.1151 | 4454.385 | 1700.9999 | 219.6809
17:00 | 0 | 7216.7 | 1084.639 | 4450.2048 | 1681.8562 | 217.2782
17:30 | 0 | 7213.9 | 1101.4983 | 4336.4648 | 1775.9369 | 213.91
18:00 | 0 | 7225.2 | 1106.1992 | 4305.7149 | 1813.2859 | 202.7596
18:30 | 0 | 7451.9 | 1170.9788 | 4488.3955 | 1792.5257 | 200.9699
19:00 | 0 | 7414.2 | 1195.4014 | 4451.4683 | 1767.3303 | 206.1191
19:30 | 0 | 7434.8 | 1190.1236 | 4478.2225 | 1766.4539 | 207.5272
20:00 | 0 | 7389.6 | 1183.1496 | 4470.6434 | 1735.807 | 214.49
20:30 | 0 | 7322.8 | 1161.381 | 4400.3736 | 1761.0454 | 222.3284
21:00 | 0 | 7274.8 | 1146.7048 | 4376.0191 | 1752.0761 | 224.0393
21:30 | 0 | 7253.9 | 1152.7409 | 4353.7329 | 1747.4262 | 228.5013
22:00 | 0 | 7177.03 | 1091.5681 | 4354.1347 | 1731.3272 | 226.9904
22:30 | 0 | 7170.53 | 1079.3683 | 4377.4776 | 1713.6841 | 228.9778
23:00 | 0 | 6855.54 | 1026.3806 | 4146.3826 | 1682.7768 | 231.6018
23:30 | 0 | 6798.04 | 999.2659 | 4120.4858 | 1678.2883 | 226.4763
00:00 | 0 | 6416.1551 | 986.44 | 3766.5204 | 1663.1947 | 230.3286
MÁXIMO | 0 | 7451.9 | 1195.4014 | 4589.3291 | 1813.2859 | 272.8162
MÍNIMO | 0 | 5617 | 815.8448 | 3248.2553 | 1369.3662 | 190.6233
PROMEDIO | 0 | 6747.6478 | 1043.2455 | 4084.5181 | 1619.8841 | 216.3842
ENERGÍA | 0 | 161943.5475 | 25037.8927 | 98028.4355 | 38877.2193 | 5193.2202
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
lunes, 12 de Mayo del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 26.4373 | 12.79 | [5 empty] | 28.9981 | 13.5042 | 13.61 | 32.538 |  |  | 17.542 |  | 43.7419 |  | 8 |  | 117.0618 |  | 5.6432 | [5 empty] | 0.6 |  | 5.885 |  | 5.3379 | 0 | 1.208 | 47.4172 | 125.6397 | 28.6026 | 0.81 | 165.49 |  | 37.7009 | 30.63 |  | 184.554 | 35.1346 |  | 9.8616 |  | 5.1 |  | 51.4594 |  | 20.6 |  |  |  | 16.8591 |  | 3.8614 |  | 6.987 | 58.8 | 1.69 | 85.5911 |  | 4.7607 | 130.2406 | 14.2256 |  |  | 3.8582 |  |  | 86.0794 | 24.802 | 0.3442 | 0.65 | 23.0011 | 313.9126 | 11.5419 | 106.7536 | 17.3123 |  |  | 15.5153 | 4.9287 |  |  | 14.3908 | 294.02 |  | 27.017 |  | 23.3213
01:00 |  |  | 26.3777 | 12.748 | [5 empty] | 29.0064 | 13.2596 | 12.07 | 31.856 |  |  | 16.79 |  | 23.2808 |  | 8.1 |  | 90.4822 |  | 5.694 | [5 empty] | 0.6 |  | 5.0348 |  | 5.3343 | 0 | 1.0413 | 48.8442 | 122.8393 | 28.0255 | 0.7 | 163.44 |  | 37.5225 | 31.12 |  | 187.3674 | 35.9197 |  | 10.745 |  | 5.2 |  | 49.822 |  | 20.6 |  |  |  | 17.1514 |  | 3.8479 |  | 6.241 | 55.84 | 1.76 | 82.9579 |  | 4.8182 | 127.2632 | 14.4923 |  |  | 3.9635 |  |  | 84.6002 | 24.8 | 0.3177 | 0.67 | 21.613 | 317.1652 | 11.2529 | 107.7981 | 16.9568 |  |  | 15.0616 | 4.967 |  |  | 15.1097 | 298.87 |  | 28.482 |  | 22.9218
01:30 |  |  | 26.5461 | 13.166 | [5 empty] | 28.9029 | 14.0054 | 13.42 | 32.28 |  |  | 17.643 |  | 37.9129 |  | 8.5 |  | 146.4572 |  | 5.9143 | [5 empty] | 0.6 |  | 6.4173 |  | 5.3113 | 0 | 0.9565 | 47.8753 | 122.4641 | 28.4834 | 0.64 | 162.87 |  | 36.927 | 30.73 |  | 188.0113 | 34.522 |  | 10.242 |  | 5.1 |  | 49.2114 |  | 20.6 |  |  |  | 17.0707 |  | 3.9802 |  | 7.212 | 54.99 | 1.65 | 82.6918 |  | 4.7345 | 128.3894 | 14.3453 |  |  | 4.0073 |  |  | 85.9371 | 25.37 | 0.3039 | 0.64 | 22.3649 | 324.4581 | 11.7526 | 105.2421 | 17.1653 |  |  | 15.1987 | 4.9367 |  |  | 14.4557 | 298.92 |  | 28.46 |  | 22.6414
02:00 |  |  | 26.6547 | 13.611 | [5 empty] | 29.0076 | 14.3653 | 13.54 | 32.038 |  |  | 17.684 |  | 22.6559 |  | 8.5 |  | 139.8118 |  | 4.8589 | [5 empty] | 0.6 |  | 4.2025 |  | 5.2736 | 0 | 0.9145 | 46.9054 | 121.7564 | 28.6261 | 0.44 | 165.01 |  | 37.3679 | 31.64 |  | 190.2037 | 34.7372 |  | 10.6337 |  | 5 |  | 49.1311 |  | 20.6 |  |  |  | 17.5293 |  | 4.0396 |  | 7.621 | 54.35 | 1.73 | 81.7983 |  | 4.6065 | 127.5742 | 13.7412 |  |  | 3.7307 |  |  | 89.5154 | 25.2438 | 0.2906 | 0.67 | 23.5155 | 326.0211 | 11.6498 | 104.8761 | 17.4335 |  |  | 15.3782 | 4.9698 |  |  | 13.8512 | 293.36 |  | 28.179 |  | 22.9591
02:30 |  |  | 26.3096 | 13.459 | [5 empty] | 28.7081 | 14.6225 | 13.65 | 32.288 |  |  | 17.69 |  | 43.3833 |  | 8.6 |  | 118.9434 |  | 4.7712 | [5 empty] | 0.6 |  | 5.3788 |  | 5.2218 | 0 | 0.8883 | 46.6072 | 121.5691 | 28.7228 | 0.41 | 163.22 |  | 37.4878 | 31.44 |  | 190.9718 | 36.7155 |  | 11.1234 |  | 5.1 |  | 49.0755 |  | 20.6 |  |  |  | 16.936 |  | 3.988 |  | 7.254 | 50.01 | 1.64 | 81.9259 |  | 4.6991 | 126.7976 | 14.1233 |  |  | 3.872 |  |  | 88.9868 | 25.2443 | 0.2789 | 0.61 | 22.9276 | 321.7415 | 11.0501 | 104.2457 | 17.4026 |  |  | 15.7659 | 4.569 |  |  | 14.7344 | 289.32 |  | 28.152 |  | 22.8117
03:00 |  |  | 26.4455 | 13.369 | [5 empty] | 28.6267 | 14.8402 | 13.52 | 32.388 |  |  | 17.586 |  | 43.6372 |  | 8.6 |  | 110.09 |  | 5.037 | [5 empty] | 0.6 |  | 3.3569 |  | 4.8159 | 0 | 0.8478 | 47.0087 | 122.9964 | 28.2296 | 0.67 | 164.88 |  | 38.0443 | 31.96 |  | 190.1994 | 37.4007 |  | 11.9105 |  | 5.2 |  | 48.3829 |  | 20.6 |  |  |  | 17.2609 |  | 4.0641 |  | 6.621 | 48.99 | 1.32 | 87.3048 |  | 4.6231 | 130.3765 | 13.9687 |  |  | 3.9659 |  |  | 87.0292 | 25.2404 | 0.2701 | 0.66 | 23.9142 | 321.3669 | 11.326 | 104.1386 | 17.0346 |  |  | 15.0096 | 4.5575 |  |  | 14.875 | 299.16 |  | 27.83 |  | 19.7614
03:30 |  |  | 26.6061 | 14.048 | [5 empty] | 28.6068 | 14.0461 | 13.34 | 32.556 |  |  | 18.565 |  | 39.8099 |  | 8.5 |  | 100.4499 |  | 5.8637 | [5 empty] | 0.6 |  | 4.9656 |  | 5.0572 | 0 | 0.8297 | 47.5876 | 122.8741 | 28.5769 | 0.48 | 165.56 |  | 38.8317 | 30.05 |  | 191.1313 | 38.326 |  | 13.2612 |  | 5.1 |  | 48.574 |  | 20.6 |  |  |  | 17.3169 |  | 4.0248 |  | 6.698 | 51.15 | 1.8 | 83.041 |  | 4.6145 | 129.1818 | 15.0864 |  |  | 4.0274 |  |  | 86.6989 | 25.261 | 0.2639 | 0.62 | 24.1639 | 321.7376 | 11.5827 | 103.4645 | 17.8317 |  |  | 14.6654 | 4.5652 |  |  | 14.8633 | 291.52 |  | 26.987 |  | 22.7782
04:00 |  |  | 26.5679 | 13.712 | [5 empty] | 27.9239 | 14.0933 | 11.43 | 31.998 |  |  | 18.296 |  | 36.8258 |  | 8.9 |  | 151.7864 |  | 5.8771 | [5 empty] | 0.5 |  | 4.9249 |  | 5.1905 | 0 | 0.8052 | 45.8048 | 123.1419 | 28.6445 | 0.18 | 165.35 |  | 38.5506 | 30.75 |  | 191.3763 | 37.203 |  | 13.4334 |  | 5 |  | 48.3397 |  | 20.6 |  |  |  | 17.2844 |  | 3.9154 |  | 7.232 | 51.11 | 1.72 | 83.9359 |  | 4.5519 | 130.0822 | 15.2886 |  |  | 3.8866 |  |  | 89.3764 | 25.2765 | 0.2584 | 0.63 | 23.8893 | 323.9571 | 11.8163 | 94.0631 | 17.3766 |  |  | 15.0813 | 4.562 |  |  | 14.7459 | 296.52 |  | 27.221 |  | 22.6227
04:30 |  |  | 27.2793 | 13.475 | [5 empty] | 27.6277 | 15.2467 | 11.42 | 31.886 |  |  | 18.456 |  | 30.6836 |  | 9.6 |  | 148.0564 |  | 5.8114 | [5 empty] | 0.6 |  | 4.6153 |  | 5.2815 | 0 | 0.802 | 47.7756 | 125.3749 | 28.8817 | 1.65 | 165.36 |  | 37.2742 | 29.67 |  | 190.6967 | 36.0562 |  | 9.4456 |  | 5 |  | 48.2635 |  | 20.6 |  |  |  | 17.0227 |  | 4.0142 |  | 6.987 | 48.29 | 1.58 | 84.4919 |  | 4.6169 | 128.9804 | 14.9709 |  |  | 3.9037 |  |  | 80.103 | 25.2889 | 0.2502 | 0.66 | 23.3606 | 324.9101 | 12.0405 | 103.4511 | 17.2822 |  |  | 14.3785 | 4.8304 |  |  | 14.9388 | 300.27 |  | 27.605 |  | 23.1264
05:00 |  |  | 22.5409 | 12.46 | [5 empty] | 27.58 | 15.4953 | 10.93 | 33.32 |  |  | 18.351 |  | 36.6153 |  | 9.5 |  | 140.2865 |  | 5.813 | [5 empty] | 0.5 |  | 4.7312 |  | 5.0363 | 0 | 0.811 | 44.6325 | 126.3761 | 28.4626 | 2.1 | 167.23 |  | 36.7297 | 29.42 |  | 192.2552 | 34.8805 |  | 8.9612 |  | 5 |  | 48.3168 |  | 20.6 |  |  |  | 16.9606 |  | 4.0297 |  | 6.241 | 47.04 | 1.65 | 83.5792 |  | 4.6178 | 128.1407 | 14.5606 |  |  | 4.3754 |  |  | 69.9693 | 25.2923 | 0.2476 | 0.65 | 22.0273 | 325.9762 | 12.1061 | 97.3201 | 16.9183 |  |  | 14.5158 | 4.7311 |  |  | 14.4108 | 300.26 |  | 27.901 |  | 23.2744
05:30 |  |  | 21.0968 | 11.849 | [5 empty] | 28.0026 | 15.7891 | 11.98 | 33.438 |  |  | 19.232 |  | 38.8629 |  | 9.6 |  | 124.6233 |  | 5.6766 | [5 empty] | 0.6 |  | 6.103 |  | 5.0887 | 0 | 0.8088 | 43.9681 | 126.2145 | 26.3722 | 1.93 | 167.11 |  | 35.766 | 29.84 |  | 191.8289 | 35.3732 |  | 10.3189 |  | 5.2 |  | 48.2856 |  | 20.6 |  |  |  | 17.2042 |  | 3.923 |  | 7.212 | 47.65 | 1.4 | 84.457 |  | 4.5296 | 125.9874 | 14.1046 |  |  | 3.8589 |  |  | 51.4454 | 25.2921 | 0.2466 | 0.68 | 21.9509 | 327.8659 | 11.4002 | 105.0796 | 17.3042 |  |  | 14.3828 | 4.7026 |  |  | 15.3442 | 299.4 |  | 28.262 |  | 21.6194
06:00 |  |  | 22.7214 | 11.114 | [5 empty] | 28.1375 | 15.7698 | 13.95 | 33.708 |  |  | 19 |  | 38.5977 |  | 9.7 |  | 85.2305 |  | 5.1554 | [5 empty] | 0.5 |  | 4.1287 |  | 5.1021 | 0 | 0.9538 | 46.9948 | 126.23 | 26.8898 | 1.54 | 167.24 |  | 34.4366 | 31.38 |  | 192.1451 | 35.1155 |  | 10.6869 |  | 5.2 |  | 48.1951 |  | 20.6 |  |  |  | 17.0281 |  | 4.2034 |  | 7.621 | 43.97 | 1.48 | 83.4028 |  | 4.5099 | 126.9177 | 13.5389 |  |  | 3.6509 |  |  | 50.6772 | 25.2384 | 0.257 | 0.6 | 20.8462 | 324.5101 | 10.8274 | 106.9462 | 17.5794 |  |  | 13.9781 | 4.6129 |  |  | 13.976 | 299.02 |  | 28.302 |  | 18.5447
06:30 |  |  | 26.0416 | 9.475 | [5 empty] | 27.8655 | 13.8471 | 13.72 | 33.06 |  |  | 18.853 |  | 38.247 |  | 9.5 |  | 148.4239 |  | 5.1568 | [5 empty] | 0.6 |  | 3.1759 |  | 5.0694 | 0 | 1.1308 | 46.1205 | 121.9682 | 26.1608 | 0.55 | 166.24 |  | 33.6873 | 31.86 |  | 192.6426 | 33.1928 |  | 10.828 |  | 5 |  | 48.017 |  | 20.6 |  |  |  | 16.8062 |  | 4.2269 |  | 7.254 | 43.58 | 1.41 | 84.8765 |  | 4.447 | 122.3652 | 12.7036 |  |  | 3.6076 |  |  | 50.5851 | 25.2512 | 0.2841 | 0.65 | 19.857 | 327.3172 | 10.3154 | 104.9921 | 17.1288 |  |  | 14.1107 | 4.5145 |  |  | 13.9331 | 299.5 |  | 24.665 |  | 18.2587
07:00 |  |  | 25.018 | 9.426 | [5 empty] | 27.5832 | 13.2599 | 13.73 | 31.526 |  |  | 18.633 |  | 40.1653 |  | 9.6 |  | 139.7192 |  | 5.2104 | [5 empty] | 0.5 |  | 1.6218 |  | 4.9555 | 0 | 1.1718 | 41.2602 | 117.4968 | 25.7265 | 0.91 | 161.23 |  | 31.3234 | 31.48 |  | 189.9736 | 32.7635 |  | 10.6185 |  | 5.1 |  | 47.9006 |  | 21.5 |  |  |  | 17.1581 |  | 5.0376 |  | 6.621 | 43 | 1.47 | 82.8001 |  | 4.3315 | 119.0793 | 12.0974 |  |  | 3.8025 |  |  | 49.7814 | 25.2623 | 0.2891 | 0.68 | 20.2722 | 326.3686 | 10.2484 | 109.695 | 17.1771 |  |  | 13.221 | 4.4583 |  |  | 12.6796 | 290.5 |  | 17.891 |  | 18.5287
07:30 |  |  | 24.4124 | 10.969 | [5 empty] | 27.587 | 10.5872 | 13.68 | 30.942 |  |  | 18.571 |  | 37.9542 |  | 8.6 |  | 130.9226 |  | 5.2579 | [5 empty] | 0.5 |  | 2.4371 |  | 4.7632 | 0 | 1.4163 | 45.377 | 116.7706 | 25.5459 | 0.73 | 160.12 |  | 31.8846 | 31.04 |  | 182.4957 | 32.976 |  | 9.923 |  | 5.2 |  | 47.9927 |  | 21.5 |  |  |  | 17.1931 |  | 5.1089 |  | 6.698 | 41.31 | 1.62 | 81.1267 |  | 4.3854 | 124.7207 | 12.2265 |  |  | 3.7307 |  |  | 51.9839 | 23.5531 | 0.3519 | 0.64 | 20.0711 | 328.1773 | 10.4034 | 104.1467 | 16.994 |  |  | 13.6722 | 4.4178 |  |  | 12.4491 | 280.82 |  | 17.955 |  | 19.9709
08:00 |  |  | 25.3067 | 11.993 | [5 empty] | 27.2774 | 10.6185 | 13.98 | 31.11 |  |  | 18.706 |  | 33.9265 |  | 8.4 |  | 103.6649 |  | 5.4954 | [5 empty] | 0.6 |  | 5.5932 |  | 4.832 | 0 | 1.6041 | 46.3384 | 117.1111 | 26.5068 | 0.73 | 160.16 |  | 32.5877 | 32.03 |  | 182.2319 | 33.9885 |  | 9.9301 |  | 5.1 |  | 47.793 |  | 21.5 |  |  |  | 17.0562 |  | 5.01 |  | 7.232 | 41.19 | 1.7 | 80.8463 |  | 4.291 | 126.0278 | 12.0983 |  |  | 3.9714 |  |  | 52.3492 | 19.7832 | 0.395 | 0.66 | 20.2379 | 336.9759 | 10.5432 | 104.8906 | 17.2385 |  |  | 14.0176 | 4.4148 |  |  | 12.9019 | 276.83 |  | 24.422 |  | 13.5741
08:30 |  |  | 23.071 | 12.736 | [5 empty] | 26.3301 | 10.523 | 13.96 | 31.776 |  |  | 18.675 |  | 38.3457 |  | 8.5 |  | 114.6241 |  | 6.0959 | [5 empty] | 0.7 |  | 5.4869 |  | 5.1929 | 0 | 2.0457 | 45.3499 | 119.6851 | 27.1457 | 0.72 | 158.13 |  | 34.5059 | 32.59 |  | 181.0193 | 33.663 |  | 10.4964 |  | 5 |  | 46.9369 |  | 21.5 |  |  |  | 16.6175 |  | 5.1405 |  | 6.987 | 40.96 | 2.2 | 81.699 |  | 4.3099 | 126.08 | 12.6987 |  |  | 3.7307 |  |  | 50.9321 | 20.1813 | 0.4741 | 0.62 | 20.59 | 332.2574 | 10.5556 | 106.9029 | 16.8276 |  |  | 12.422 | 4.4552 |  |  | 13.3957 | 284.94 |  | 22.584 |  | 7.9294
09:00 |  |  | 25.5185 | 12.577 | [5 empty] | 26.1778 | 10.7936 | 13.33 | 31.558 |  |  | 18.69 |  | 38.5018 |  | 8.4 |  | 161.6253 |  | 6.2872 | [5 empty] | 0.9 |  | 3.3501 |  | 4.6838 | 0 | 2.6919 | 44.0698 | 122.9017 | 27.1763 | 0.63 | 158.44 |  | 35.6375 | 32.49 |  | 181.159 | 34.9481 |  | 10.5724 |  | 5 |  | 47.1526 |  | 21.5 |  |  |  | 16.102 |  | 5.1644 |  | 6.241 | 39.02 | 2.16 | 81.854 |  | 3.2657 | 125.6541 | 13.1694 |  |  | 3.872 |  |  | 49.8821 | 24.9639 | 0.5753 | 0.63 | 20.5109 | 330.515 | 10.4389 | 104.4625 | 16.6114 |  |  | 12.968 | 4.4291 |  |  | 14.0523 | 282.27 |  | 24.885 |  | 5.0538
09:30 |  |  | 25.8596 | 13.007 | [5 empty] | 26.4681 | 10.9338 | 13.18 | 31.736 |  |  | 18.441 |  | 44.5151 |  | 8.5 |  | 126.2841 |  | 6.3515 | [5 empty] | 0.8 |  | 3.9619 |  | 4.0358 | 0 | 3.0839 | 45.6071 | 122.199 | 27.6393 | 0.44 | 158.25 |  | 35.7369 | 33.48 |  | 183.4147 | 34.998 |  | 11.3534 |  | 5.1 |  | 47.383 |  | 21.5 |  |  |  | 16.5836 |  | 5.2443 |  | 7.212 | 37.55 | 2.15 | 81.7296 |  | 3.3226 | 127.8329 | 13.1304 |  |  | 3.9659 |  |  | 49.3522 | 25.0167 | 0.7357 | 0.64 | 23.1087 | 327.2512 | 10.2994 | 102.4867 | 16.5622 |  |  | 13.1212 | 4.5176 |  |  | 14.5901 | 291.26 |  | 18.993 |  | 4.1026
10:00 |  |  | 26.4387 | 12.993 | [5 empty] | 26.5745 | 10.7753 | 13.17 | 33.332 |  |  | 18.788 |  | 42.0683 |  | 8.6 |  | 63.1767 |  | 6.2237 | [5 empty] | 0.8 |  | 5.0975 |  | 4.1829 | 0 | 3.4208 | 46.6127 | 125.2519 | 29.0671 | 0.24 | 153.85 |  | 35.8967 | 33.03 |  | 182.5331 | 35.2128 |  | 12.4233 |  | 5.1 |  | 47.5461 |  | 21.5 |  |  |  | 16.491 |  | 5.1284 |  | 7.621 | 38.18 | 2.05 | 84.9283 |  | 3.2314 | 127.8271 | 13.462 |  |  | 4.0274 |  |  | 48.2655 | 25.1049 | 0.8817 | 0.62 | 23.0479 | 333.3924 | 10.4656 | 108.581 | 16.962 |  |  | 13.347 | 4.5299 |  |  | 14.8324 | 290.94 |  | 18.776 |  | 3.2354
10:30 |  |  | 26.5258 | 12.928 | [5 empty] | 27.437 | 9.5919 | 13.09 | 32.904 |  |  | 19.133 |  | 37.0645 |  | 8.5 |  | 123.2062 |  | 6.2161 | [5 empty] | 0.7 |  | 3.7354 |  | 4.0119 | 0 | 3.8601 | 45.7464 | 130.8044 | 28.5397 | 0.58 | 153.16 |  | 34.6848 | 32.98 |  | 177.8807 | 35.8349 |  | 12.3768 |  | 5.1 |  | 47.2936 |  | 21.5 |  |  |  | 16.6101 |  | 5.2775 |  | 7.254 | 39.3 | 1.94 | 93.726 |  | 3.209 | 126.254 | 13.6319 |  |  | 3.8866 |  |  | 46.9001 | 25.115 | 1.1325 | 0.69 | 24.1289 | 332.005 | 10.961 | 104.8789 | 17.1783 |  |  | 13.5691 | 4.4727 |  |  | 15.6322 | 286.74 |  | 19.978 |  | 3.0885
11:00 |  |  | 25.1951 | 12.719 | [5 empty] | 27.7018 | 9.4102 | 11.38 | 33.532 |  |  | 18.811 |  | 39.4774 |  | 8.4 |  | 141.8731 |  | 5.847 | [5 empty] | 0.8 |  | 4.2698 |  | 4.3254 | 0 | 4.1351 | 46.2551 | 128.3264 | 28.582 | 1 | 154.28 |  | 36.3113 | 32.95 |  | 173.4689 | 34.6146 |  | 12.8661 |  | 5.2 |  | 47.1935 |  | 21.5 |  |  |  | 16.3754 |  | 5.2163 |  | 6.621 | 38.75 | 2.14 | 93.2581 |  | 3.3225 | 126.264 | 12.6579 |  |  | 3.7307 |  |  | 30.955 | 25.1341 | 1.2435 | 0.63 | 24.2697 | 333.0825 | 11.0875 | 100.4001 | 16.8005 |  |  | 13.7748 | 4.4831 |  |  | 16.1736 | 290.98 |  | 22.191 |  | 3.068
11:30 |  |  | 21.5092 | 13.323 | [5 empty] | 27.5571 | 9.6131 | 11.6 | 34.454 |  |  | 18.962 |  | 36.0677 |  | 8.5 |  | 136.3308 |  | 5.9806 | [5 empty] | 1 |  | 2.8403 |  | 4.6142 | 0 | 4.4247 | 46.1724 | 129.0089 | 29.2041 | 0.9 | 157.64 |  | 36.8015 | 33 |  | 172.8409 | 35.0547 |  | 12.9079 |  | 5.2 |  | 47.3011 |  | 21.5 |  |  |  | 16.5495 |  | 5.1311 |  | 6.698 | 39.9 | 2.1 | 94.9399 |  | 3.9546 | 124.4834 | 13.684 |  |  | 3.872 |  |  | 46.4748 | 25.1074 | 1.3108 | 0.75 | 24.7908 | 333.247 | 11.1415 | 100.0909 | 15.6412 |  |  | 13.8369 | 4.5782 |  |  | 16.2844 | 291.94 |  | 22.807 |  | 1.2912
12:00 |  |  | 21.1123 | 11.654 | [5 empty] | 28.2702 | 10.0173 | 13.16 | 34.456 |  |  | 18.877 |  | 17.4496 |  | 8.4 |  | 132.4468 |  | 5.9883 | [5 empty] | 1 |  | 4.9863 |  | 4.5948 | 0 | 4.5381 | 44.533 | 127.4121 | 28.6348 | 0.73 | 156.56 |  | 36.8492 | 32.5 |  | 171.3404 | 34.5264 |  | 10.4223 |  | 5.1 |  | 47.235 |  | 21.5 |  |  |  | 16.4625 |  | 5.2463 |  | 7.232 | 41.55 | 2.22 | 97.7317 |  | 4.0904 | 126.9442 | 14.2277 |  |  | 3.9659 |  |  | 46.5999 | 25.151 | 1.3312 | 0.74 | 23.6206 | 308.7471 | 11.3685 | 102.2322 | 16.2345 |  |  | 14.7559 | 4.546 |  |  | 16.3703 | 287.24 |  | 23.187 |  | 3.6779
12:30 |  |  | 19.4899 | 11.508 | [5 empty] | 28.2765 | 12.9308 | 13.09 | 34.536 |  |  | 18.977 |  | 36.4083 |  | 8.5 |  | 93.9592 |  | 5.9589 | [5 empty] | 0.9 |  | 5.5411 |  | 4.6325 | 0 | 4.7024 | 43.556 | 122.8025 | 28.3195 | 0.78 | 158.08 |  | 36.2933 | 31.71 |  | 175.9764 | 34.3239 |  | 9.2978 |  | 5 |  | 46.8619 |  | 21.5 |  |  |  | 16.7667 |  | 5.2391 |  | 6.987 | 41.57 | 2.2 | 110.0146 |  | 3.9466 | 124.5405 | 14.1905 |  |  | 3.872 |  |  | 47.1872 | 25.2497 | 1.3643 | 0.77 | 22.3981 | 328.9837 | 11.0709 | 91.7631 | 15.7582 |  |  | 14.2163 | 4.4815 |  |  | 15.2546 | 282.95 |  | 22.86 |  | 2.8123
13:00 |  |  | 10.9455 | 12.122 | [5 empty] | 27.8685 | 13.8298 | 12.93 | 33.95 |  |  | 19.116 |  | 40.0113 |  | 8.4 |  | 105.4118 |  | 6.0413 | [5 empty] | 1 |  | 5.4653 |  | 4.6611 | 0 | 4.7972 | 43.5461 | 127.0032 | 28.3269 | 0.64 | 155.64 |  | 35.9546 | 32.02 |  | 176.3975 | 32.2736 |  | 7.8229 |  | 4.9 |  | 48.2624 |  | 21.5 |  |  |  | 17.0677 |  | 5.2319 |  | 6.241 | 41.75 | 2.16 | 114.2878 |  | 3.9271 | 123.4026 | 14.0045 |  |  | 4.0073 |  |  | 45.8353 | 25.295 | 1.3749 | 0.74 | 21.3321 | 330.4683 | 11.0987 | 91.6915 | 16.086 |  |  | 14.2875 | 4.4409 |  |  | 15.5334 | 280.41 |  | 22.98 |  | 0.7783
13:30 |  |  | 13.7981 | 13.373 | [5 empty] | 27.6703 | 14.3204 | 13.46 | 33.972 |  |  | 19.072 |  | 10.1042 |  | 8.5 |  | 142.0408 |  | 6.2117 | [5 empty] | 1 |  | 3.2474 |  | 5.4663 | 0 | 5.0084 | 44.0057 | 123.9157 | 28.1758 | 0.45 | 156.09 |  | 36.9188 | 33.22 |  | 176.5955 | 32.4261 |  | 8.2837 |  | 5 |  | 48.3333 |  | 21.5 |  |  |  | 16.408 |  | 5.4164 |  | 7.212 | 38.63 | 2.11 | 120.5531 |  | 4.0577 | 122.3345 | 13.6754 |  |  | 3.7307 |  |  | 47.1325 | 25.2312 | 1.3691 | 0.74 | 22.4014 | 335.5148 | 11.1956 | 88.4824 | 16.195 |  |  | 14.3453 | 4.7693 |  |  | 16.2973 | 265.5 |  | 23.517 |  | 6.9173
14:00 |  |  | 16.6131 | 13.291 | [5 empty] | 27.7614 | 14.3758 | 13.17 | 33.464 |  |  | 19.284 |  | 9.9838 |  | 8.6 |  | 141.1423 |  | 6.6831 | [5 empty] | 1 |  | 2.333 |  | 5.7647 | 0 | 5.1272 | 44.5722 | 123.029 | 28.0828 | 0.73 | 159.4 |  | 38.4572 | 33.44 |  | 176.0921 | 34.8058 |  | 9.5028 |  | 4.7 |  | 48.3527 |  | 21.5 |  |  |  | 17.0315 |  | 5.552 |  | 7.621 | 42.2 | 2.32 | 121.0554 |  | 4.3272 | 124.6063 | 13.7525 |  |  | 3.872 |  |  | 46.6112 | 25.1915 | 1.3713 | 0.71 | 24.1091 | 323.2012 | 11.2033 | 90.567 | 15.9329 |  |  | 14.1872 | 4.8423 |  |  | 16.8457 | 276.23 |  | 23.958 |  | 7.4681
14:30 |  |  | 20.475 | 13.238 | [5 empty] | 27.1823 | 14.4658 | 13.23 | 33.462 |  |  | 19.008 |  | 21.4785 |  | 8.7 |  | 128.586 |  | 6.4679 | [5 empty] | 1 |  | 1.8421 |  | 5.7565 | 0 | 5.3306 | 45.4077 | 122.3028 | 28.4958 | 0.86 | 156.98 |  | 38.3205 | 32.63 |  | 176.4062 | 35.1112 |  | 9.6907 |  | 4.8 |  | 48.2572 |  | 21.5 |  |  |  | 17.0911 |  | 5.6526 |  | 7.254 | 46.06 | 2.29 | 117.2032 |  | 4.1116 | 126.0687 | 14.8791 |  |  | 3.9659 |  |  | 45.7976 | 25.2407 | 1.3828 | 0.7 | 24.6687 | 326.4228 | 10.9917 | 96.1359 | 15.3591 |  |  | 14.2577 | 4.9609 |  |  | 17.0234 | 279.58 |  | 23.111 |  | 11.2158
15:00 |  |  | 20.7028 | 13.793 | [5 empty] | 27.7279 | 14.174 | 13.11 | 33.844 |  |  | 18.924 |  | 40.5715 |  | 8.9 |  | 92.8985 |  | 6.6844 | [5 empty] | 1 |  | 1.6025 |  | 6.22 | 0 | 5.3352 | 44.3976 | 121.6038 | 29.1187 | 0.97 | 155.45 |  | 38.9806 | 33.32 |  | 175.6353 | 36.2363 |  | 10.8677 |  | 4.9 |  | 48.2994 |  | 20 |  |  |  | 17.1372 |  | 5.4924 |  | 6.621 | 44.41 | 2.19 | 106.8064 |  | 3.8897 | 126.7521 | 15.1726 |  |  | 4.0274 |  |  | 45.9611 | 25.2536 | 1.3841 | 0.72 | 25.4609 | 328.283 | 11.1831 | 96.2806 | 15.612 |  |  | 13.8702 | 4.6492 |  |  | 17.0054 | 287.88 |  | 22.013 |  | 10.5453
15:30 |  |  | 20.7488 | 13.544 | [5 empty] | 28.4394 | 14.9236 | 12.13 | 33.962 |  |  | 19.408 |  | 32.613 |  | 8.8 |  | 117.2509 |  | 6.6106 | [5 empty] | 1.2 |  | 1.0474 |  | 6.1652 | 0 | 5.3489 | 44.7553 | 122.711 | 29.1722 | 0.6 | 154.59 |  | 38.4562 | 32.51 |  | 176.4829 | 35.7415 |  | 11.5492 |  | 5.1 |  | 47.6009 |  | 20 |  |  |  | 16.9756 |  | 5.7404 |  | 6.698 | 43.77 | 1.99 | 119.6507 |  | 4.1363 | 123.2508 | 14.9594 |  |  | 3.8866 |  |  | 46.0795 | 25.1038 | 1.3647 | 0.71 | 26.0666 | 334.7199 | 11.6096 | 95.8456 | 14.8147 |  |  | 14.267 | 4.5457 |  |  | 16.9448 | 289.35 |  | 19.532 |  | 14.2321
16:00 |  |  | 20.8869 | 12.791 | [5 empty] | 27.6877 | 14.7991 | 12.1 | 33.694 |  |  | 20.158 |  | 28.6767 |  | 8.5 |  | 138.7228 |  | 6.5971 | [5 empty] | 0.9 |  | 1.2503 |  | 6.4606 | 0 | 5.3095 | 44.3882 | 124.3773 | 28.4833 | 0.23 | 156.79 |  | 38.2123 | 31.63 |  | 175.5374 | 35.7577 |  | 12.3015 |  | 5.1 |  | 48.5733 |  | 20 |  |  |  | 17.1543 |  | 5.6316 |  | 7.232 | 45.77 | 1.93 | 125.3434 |  | 4.2936 | 124.1733 | 15.2667 |  |  | 3.9037 |  |  | 45.1434 | 25.168 | 1.3414 | 0.78 | 25.6112 | 333.4984 | 11.7417 | 120.726 | 14.2692 |  |  | 13.7333 | 4.8282 |  |  | 16.4583 | 288.49 |  | 19.801 |  | 21.0918
16:30 |  |  | 21.3655 | 12.866 | [5 empty] | 27.5884 | 14.0123 | 11.88 | 34.292 |  |  | 20.02 |  | 37.9902 |  | 8.5 |  | 120.8042 |  | 6.9564 | [5 empty] | 0.7 |  | 1.2621 |  | 6.2239 | 0 | 5.241 | 44.8334 | 123.8088 | 28.3536 | 0.37 | 156.21 |  | 37.4166 | 30.2 |  | 171.8257 | 34.1858 |  | 11.4386 |  | 5.2 |  | 47.2345 |  | 20 |  |  |  | 17.5358 |  | 5.7198 |  | 6.987 | 48.03 | 2.01 | 124.5145 |  | 4.4931 | 125.5438 | 14.8484 |  |  | 4.3754 |  |  | 44.6266 | 25.2745 | 1.3593 | 0.75 | 24.2916 | 311.0608 | 11.8416 | 135.9344 | 14.199 |  |  | 14.8511 | 4.7887 |  |  | 16.5307 | 293.33 |  | 19.568 |  | 24.815
17:00 |  |  | 21.0643 | 12.349 | [5 empty] | 27.6235 | 14.1503 | 12.14 | 34.626 |  |  | 19.946 |  | 36.759 |  | 8.5 |  | 131.8738 |  | 7.1488 | [5 empty] | 0.7 |  | 1.2725 |  | 5.8656 | 0 | 5.2391 | 45.4529 | 123.8686 | 28.0702 | 0.4 | 156.05 |  | 36.0369 | 29.77 |  | 171.6513 | 34.5606 |  | 11.8894 |  | 5.3 |  | 49.7888 |  | 20 |  |  |  | 17.9234 |  | 5.6727 |  | 6.241 | 46.75 | 2.03 | 125.483 |  | 4.4389 | 125.3419 | 14.1932 |  |  | 3.8589 |  |  | 44.8071 | 25.2979 | 1.3641 | 0.7 | 22.8408 | 321.241 | 11.5582 | 112.5963 | 14.3082 |  |  | 15.1105 | 4.8254 |  |  | 16.3914 | 293.58 |  | 22.628 |  | 29.5009
17:30 |  |  | 15.8511 | 11.258 | [5 empty] | 27.6884 | 15.0273 | 12.22 | 34.76 |  |  | 19.759 |  | 39.3844 |  | 8.8 |  | 40.5479 |  | 6.729 | [5 empty] | 0.7 |  | 1.2285 |  | 5.3595 | 0 | 5.1894 | 43.7047 | 124.0606 | 27.5959 | 0.41 | 154.94 |  | 34.5641 | 30.54 |  | 172.6959 | 33.4952 |  | 12.1462 |  | 5.2 |  | 52.7537 |  | 20 |  |  |  | 16.6242 |  | 5.5738 |  | 7.212 | 48.5 | 1.82 | 127.2347 |  | 4.5585 | 126.1617 | 14.0818 |  |  | 3.6509 |  |  | 45.846 | 25.3186 | 1.338 | 0.77 | 24.14 | 329.1891 | 11.2527 | 133.3584 | 14.7777 |  |  | 14.3539 | 4.9417 |  |  | 15.3322 | 294.63 |  | 22.753 |  | 32.3745
18:00 |  |  | 15.7793 | 10.772 | [5 empty] | 27.6775 | 15.9862 | 12.16 | 34.076 |  |  | 20.467 |  | 35.0365 |  | 9.1 |  | 38.9456 |  | 6.8026 | [5 empty] | 0.7 |  | 1.1986 |  | 5.4162 | 0 | 5.16 | 45.4016 | 116.9601 | 25.7804 | 0.46 | 156.84 |  | 33.7065 | 29.96 |  | 124.0416 | 33.0185 |  | 11.6802 |  | 5.3 |  | 44.8027 |  | 20 |  |  |  | 17.7677 |  | 5.7185 |  | 7.621 | 27.47 | 1.93 | 129.9727 |  | 4.4288 | 126.0405 | 14.1735 |  |  | 3.6076 |  |  | 46.8339 | 25.3654 | 1.3558 | 0.79 | 23.068 | 335.375 | 10.8931 | 137.097 | 14.6186 |  |  | 14.5441 | 4.6852 |  |  | 14.6357 | 291.42 |  | 20.121 |  | 30.2262
18:30 |  |  | 15.3736 | 10.046 | [5 empty] | 28.4149 | 15.9387 | 12.14 | 35.25 |  |  | 20.747 |  | 8.3839 |  | 9.2 |  | 37.5531 |  | 6.8095 | [5 empty] | 0.6 |  | 1.2234 |  | 4.2691 | 0 | 5.1215 | 45.0846 | 113.0739 | 25.3774 | 0.11 | 157.58 |  | 33.1584 | 29.75 |  | 78.3244 | 32.8548 |  | 10.8679 |  | 5.1 |  | 32.7602 |  | 20 |  |  |  | 17.9721 |  | 5.3905 |  | 7.254 | 6.51 | 2.1 | 130.0564 |  | 4.3562 | 125.2669 | 14.1144 |  |  | 3.8025 |  |  | 46.5704 | 7.7196 | 1.3633 | 0.76 | 23.6943 | 333.339 | 10.2751 | 131.2178 | 14.5929 |  |  | 14.6645 | 4.7488 |  |  | 12.5129 | 294.02 |  | 20.585 |  | 18.8089
19:00 |  |  | 16.1866 | 9.815 | [5 empty] | 29.2946 | 15.4659 | 12.03 | 34.482 |  |  | 20.756 |  | 8.3393 |  | 9.4 |  | 37.1184 |  | 6.0493 | [5 empty] | 0.6 |  | 1.1423 |  | 4.2895 | 0 | 5.0685 | 40.7686 | 113.053 | 25.1144 | 0.35 | 158.74 |  | 30.5789 | 29.45 |  | 77.9431 | 32.6702 |  | 11.2038 |  | 5 |  | 32.8864 |  | 20 |  |  |  | 18.2483 |  | 5.1921 |  | 6.621 | 5.3 | 2.24 | 126.926 |  | 4.3844 | 121.5093 | 13.2321 |  |  | 3.7407 |  |  | 46.2548 | 3.2299 | 1.3472 | 0.8 | 24.0069 | 333.623 | 10.1081 | 134.304 | 16.1991 |  |  | 14.6476 | 4.6908 |  |  | 12.9483 | 283.77 |  | 23.549 |  | 18.0566
19:30 |  |  | 15.8391 | 10.487 | [5 empty] | 29.6595 | 14.3328 | 11.03 | 33.876 |  |  | 21.191 |  | 9.7143 |  | 9.4 |  | 34.5912 |  | 5.9977 | [5 empty] | 0.6 |  | 1.0981 |  | 4.19 | 0 | 5.0375 | 44.0991 | 113.2085 | 25.6098 | 0.46 | 157.12 |  | 31.153 | 29.95 |  | 78.8974 | 32.9098 |  | 11.5576 |  | 5.2 |  | 32.7708 |  | 20 |  |  |  | 18.0832 |  | 5.447 |  | 6.698 | 5.08 | 2.24 | 124.0441 |  | 4.4313 | 127.5362 | 12.4037 |  |  | 3.74 |  |  | 46.9092 | 3.1555 | 1.3536 | 0.78 | 24.2584 | 330.2018 | 10.1213 | 139.5296 | 16.8875 |  |  | 13.5734 | 4.6283 |  |  | 12.672 | 280.52 |  | 23.7 |  | 17.9535
20:00 |  |  | 13.8893 | 10.811 | [5 empty] | 29.4721 | 13.3323 | 10.9 | 33.536 |  |  | 20.96 |  | 9.4132 |  | 9.5 |  | 35.0801 |  | 5.8113 | [5 empty] | 0.6 |  | 1.0724 |  | 4.127 | 0 | 5.0264 | 46.7788 | 114.4164 | 27.3525 | 0.37 | 153.87 |  | 33.1259 | 28.92 |  | 76.2468 | 34.384 |  | 11.7192 |  | 5.1 |  | 32.8692 |  | 20 |  |  |  | 18.4024 |  | 5.5258 |  | 7.232 | 5.24 | 2.22 | 114.4349 |  | 4.4737 | 126.8548 | 12.5128 |  |  | 3.6949 |  |  | 48.048 | 3.1526 | 1.3213 | 0.79 | 24.6433 | 333.0244 | 10.3981 | 138.1412 | 16.8732 |  |  | 14.3761 | 4.6303 |  |  | 13.7384 | 276.05 |  | 24.177 |  | 18.3322
20:30 |  |  | 14.0135 | 12.339 | [5 empty] | 29.5378 | 10.5176 | 11.34 | 33.558 |  |  | 21.338 |  | 10.3772 |  | 9.5 |  | 34.5706 |  | 5.5358 | [5 empty] | 0.6 |  | 1.1441 |  | 4.0911 | 0 | 4.7349 | 47.0294 | 119.352 | 28.8762 | 0.84 | 157.49 |  | 31.9675 | 29.19 |  | 78.4836 | 34.2727 |  | 12.3058 |  | 5.1 |  | 32.6099 |  | 20 |  |  |  | 17.7945 |  | 5.557 |  | 6.987 | 4.54 | 2.21 | 120.9833 |  | 4.5778 | 126.2344 | 13.3718 |  |  | 4.0014 |  |  | 48.7048 | 3.381 | 1.2994 | 0.79 | 25.3753 | 334.7032 | 11.0525 | 135.4326 | 16.343 |  |  | 15.1334 | 4.8318 |  |  | 14.9275 | 283.75 |  | 24.186 |  | 18.2677
21:00 |  |  | 14.3962 | 12.709 | [5 empty] | 29.2787 | 10.9737 | 11.51 | 33.862 |  |  | 21.282 |  | 11.0564 |  | 9.6 |  | 32.3036 |  | 6.3426 | [5 empty] | 0.8 |  | 1.1577 |  | 4.074 | 0 | 4.565 | 47.5423 | 122.108 | 28.6601 | 0.87 | 158.77 |  | 35.3672 | 29.91 |  | 79.9718 | 34.4947 |  | 12.3928 |  | 5 |  | 33.1778 |  | 20 |  |  |  | 18.2683 |  | 5.4679 |  | 6.241 | 5.91 | 2.14 | 127.7053 |  | 4.5393 | 126.2371 | 13.4789 |  |  | 4.0848 |  |  | 49.1667 | 5.4711 | 1.2323 | 0.76 | 26.0412 | 329.9549 | 11.2822 | 136.4113 | 16.4895 |  |  | 15.4176 | 4.9874 |  |  | 15.1554 | 294.01 |  | 24.25 |  | 18.2578
21:30 |  |  | 13.2482 | 12.741 | [5 empty] | 29.483 | 11.1281 | 11.72 | 33.822 |  |  | 21.031 |  | 39.4459 |  | 9.7 |  | 34.8488 |  | 7.3258 | [5 empty] | 2.1 |  | 1.1572 |  | 4.2365 | 0 | 4.5145 | 43.4016 | 124.0117 | 29.033 | 0.94 | 158.68 |  | 36.6428 | 29.56 |  | 79.9041 | 34.5066 |  | 12.3716 |  | 5 |  | 38.1534 |  | 20 |  |  |  | 18.2438 |  | 5.3526 |  | 7.212 | 5.89 | 2.12 | 129.4562 |  | 4.5458 | 125.2434 | 12.8646 |  |  | 4.1258 |  |  | 48.9924 | 6.6975 | 1.1153 | 0.76 | 25.8743 | 337.2558 | 11.2894 | 150.8097 | 17.1085 |  |  | 15.7405 | 5.3247 |  |  | 15.1496 | 293.54 |  | 24.079 |  | 18.2026
22:00 |  |  | 15.7075 | 13.561 | [5 empty] | 29.013 | 11.3679 | 12.05 | 33.674 |  |  | 20.623 |  | 29.2654 |  | 9.9 |  | 35.8771 |  | 7.647 | [5 empty] | 2.8 |  | 1.372 |  | 4.2329 | 0 | 4.4185 | 44.1638 | 123.8665 | 29.2948 | 1.03 | 157.84 |  | 36.9331 | 30.09 |  | 180.4376 | 36.1402 |  | 11.835 |  | 5 |  | 63.6692 |  | 20 |  |  |  | 18.2873 |  | 5.4738 |  | 7.621 | 5.71 | 2.08 | 131.8822 |  | 4.6299 | 128.4567 | 12.6709 |  |  | 3.9547 |  |  | 47.6846 | 7.4184 | 0.9424 | 0.77 | 24.8604 | 336.103 | 11.3278 | 156.4027 | 17.244 |  |  | 16.5262 | 5.3395 |  |  | 15.9492 | 296.94 |  | 24.191 |  | 18.1661
22:30 |  |  | 18.6859 | 13.337 | [5 empty] | 28.2756 | 11.0206 | 12.22 | 33.312 |  |  | 21.407 |  | 24.4955 |  | 9.7 |  | 129.1469 |  | 7.8006 | [5 empty] | 2.8 |  | 1.3796 |  | 4.8773 | 0 | 3.0148 | 46.9492 | 123.8674 | 29.4571 | 1.15 | 160.83 |  | 37.3037 | 30.63 |  | 155.5539 | 37.5948 |  | 11.374 |  | 5.1 |  | 71.2052 |  | 20 |  |  |  | 18.0399 |  | 5.556 |  | 7.254 | 28.43 | 2.02 | 132.6033 |  | 4.4972 | 126.6155 | 12.6539 |  |  | 3.9615 |  |  | 47.2083 | 24.5389 | 0.6025 | 0.75 | 25.0877 | 353.0734 | 11.7483 | 153.6476 | 17.8902 |  |  | 16.6361 | 5.2682 |  |  | 15.5993 | 280.48 |  | 23.837 |  | 18.2899
23:00 |  |  | 18.3836 | 13.245 | [5 empty] | 28.1218 | 10.9185 | 11.96 | 32.916 |  |  | 21.32 |  | 33.5264 |  | 9.6 |  | 117.227 |  | 7.9509 | [5 empty] | 2.7 |  | 1.2756 |  | 4.4261 | 0 | 2.3576 | 48.3238 | 123.7516 | 29.6864 | 1.26 | 160.49 |  | 37.2464 | 31.31 |  | 155.6608 | 38.0786 |  | 11.696 |  | 5.2 |  | 71.8489 |  | 20 |  |  |  | 18.4334 |  | 5.5774 |  | 6.621 | 41.23 | 2.05 | 133.337 |  | 4.4676 | 128.0588 | 13.1759 |  |  | 3.9546 |  |  | 47.3732 | 24.6612 | 0.4622 | 0.73 | 26.0882 | 337.315 | 11.7391 | 147.7498 | 18.3055 |  |  | 16.835 | 5.3525 |  |  | 16.553 | 291.27 |  | 23.15 |  | 18.6164
23:30 |  |  | 18.7835 | 13.288 | [5 empty] | 27.9922 | 13.2982 | 12.98 | 33.142 |  |  | 21.881 |  | 43.109 |  | 9.5 |  | 96.5002 |  | 7.9327 | [5 empty] | 1.9 |  | 4.0538 |  | 4.5418 | 0 | 1.9067 | 48.2136 | 122.8346 | 29.2794 | 1.2 | 160.9 |  | 38.1348 | 31.82 |  | 194.0442 | 36.9348 |  | 12.149 |  | 5.1 |  | 72.0174 |  | 20 |  |  |  | 18.5256 |  | 5.4045 |  | 6.698 | 43.21 | 2.11 | 135.2143 |  | 4.5702 | 128.3544 | 13.4089 |  |  | 3.8564 |  |  | 47.3038 | 24.7312 | 0.2484 | 0.7 | 26.5384 | 342.5727 | 11.6354 | 153.1301 | 17.9129 |  |  | 17.4208 | 5.4216 |  |  | 16.4823 | 292.63 |  | 23.366 |  | 18.1489
00:00 |  |  | 21.4968 | 12.597 | [5 empty] | 26.497 | 12.2544 | 13.3 | 32.754 |  |  | 21.379 |  | 35.8574 |  | 9.5 |  | 154.5395 |  | 7.9879 | [5 empty] | 1.9 |  | 5.9352 |  | 5.2759 | 0 | 1.6425 | 47.3615 | 124.6523 | 28.5603 | 0.83 | 163.33 |  | 38.032 | 31.64 |  | 189.893 | 37.0237 |  | 12.6474 |  | 4.9 |  | 71.9197 |  | 20 |  |  |  | 18.2222 |  | 5.3135 |  | 7.232 | 48.91 | 2.17 | 137.9594 |  | 4.6245 | 126.218 | 13.3916 |  |  | 3.8369 |  |  | 47.5093 | 24.7831 | 0.2149 | 0.74 | 26.3396 | 337.2712 | 11.7928 | 147.7625 | 17.7724 |  |  | 17.0559 | 5.4273 |  |  | 16.8432 | 293.43 |  | 24.631 |  | 18.0689
MWh | 0 | 0 | 507.6582 | 297.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.095 | 314.2763 | 302.82 | 796.751 | 0 | 0 | 465.0145 | 0 | 755.8957 | 0 | 214.15 | 0 | 2533.5588 | 0 | 149.1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 77.8012 | 0 | 118.9679 | 0 | 76.7938 | 1094.3011 | 2940.5259 | 671.3616 | 18.01 | 3831.76 | 0 | 862.7536 | 750.615 | 0 | 3963.22 | 838.4792 | 0 | 266.9664 | 0 | 121.85 | 0 | 1160.9057 | 0 | 495.9 | 0 | 0 | 0 | 414.8167 | 0 | 120.3616 | 0 | 167.598 | 908.675 | 46.63 | 2515.7077 | 0 | 103.2754 | 3029.1332 | 329.3557 | 0 | 0 | 93.3881 | 0 | 0 | 1324.0333 | 516.9519 | 20.1033 | 16.85 | 563.6385 | 7899.6772 | 267.2926 | 2756.0777 | 397.2513 | 0 | 0 | 350.8994 | 114.0801 | 0 | 0 | 360.8873 | 6949.18 | 0 | 569.6375 | 0 | 389.6543
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
lunes, 12 de Mayo del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1130.6 | 3231 | 1307.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 26.4 | 6.7 | 0 | 235.7 | 5937.5 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 451.6
01:00 | 1123.4 | 3136.8 | 1281.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 26 | 6.7 | 0 | 197.2 | 5771.6 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 65.6
01:30 | 1127.6 | 3230.1 | 1235.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 26.3 | 6.7 | 0 | 193 | 5819.5 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 4959.7
02:00 | 1131.1 | 3116.1 | 1234.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 26 | 6.7 | 0 | 197.5 | 5711.9 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 472.8
02:30 | 1139.6 | 3077.3 | 1256.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 25.5 | 6.7 | 0 | 195.6 | 5701.2 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3500.7
03:00 | 1137.4 | 3069.5 | 1255 | 0 |  | 0 |  |  |  | 26.2 | 6.7 | 0 | 186.8 | 5681.6 |  | C.H. YANANGO | 1000.95
03:30 | 1136.6 | 3064.8 | 1250.4 | 25 |  | 0 |  |  |  | 26 | 6.7 | 0 | 187.1 | 5696.6 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 155.75
04:00 | 1121.6 | 2966.3 | 1264.3 | 25 |  | 0 |  |  |  | 26 | 6.7 | 0 | 207.1 | 5617 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 312.35
04:30 | 1124.4 | 3042.9 | 1260.9 | 25.2 |  | 0 |  |  |  | 26 | 6.7 | 0 | 238 | 5724.1 |  | C.H. CHARCANI V |  | 2019.75
05:00 | 1122.5 | 3068 | 1269.7 | 25.1 |  | 0 |  |  |  | 25.7 | 6.7 | 0 | 246.4 | 5764.1 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 473.6
05:30 | 1111.6 | 3106.3 | 1261.8 | 24.1 |  | 0 |  |  |  | 25.8 | 6.7 | 0 | 272.6 | 5808.9 |  | C.H. RUNATULLO II | 332.25
06:00 | 1134.9 | 3231.6 | 1284.5 | 25.5 |  | 0 |  |  |  | 26.7 | 6.7 | 1 | 268.3 | 5979.2 |  | C.H. RUNATULLO III | 463.55
06:30 | 1114 | 3093 | 1494.5 | 46.7 |  | 0 |  |  |  | 27.8 | 6.3 | 50.1 | 244.2 | 6076.6 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 237.55
07:00 | 1101.3 | 2945.1 | 1485.6 | 47.2 |  | 0 |  |  |  | 28.1 | 6.4 | 267 | 274.9 | 6155.6 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3960.4
07:30 | 1099.9 | 2994.6 | 1446 | 46.8 |  | 0 |  |  |  | 28.3 | 6.6 | 444.7 | 286.4 | 6353.3 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 173.35
08:00 | 1105.7 | 3000.6 | 1529 | 46.9 |  | 0 |  |  |  | 27.5 | 6.6 | 372.9 | 273.5 | 6362.7 |  | C.H. ARICOTA II |  | 101
08:30 | 1123 | 3199 | 1760.8 | 46.7 |  | 1.5 |  |  |  | 26.7 | 6.6 | 357.9 | 245.1 | 6767.3 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 75.15
09:00 | 1106.4 | 3183.5 | 1897.2 | 71.8 |  | 11.1 |  |  |  | 26.5 | 6.6 | 367.7 | 248.9 | 6919.7 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15460.01
09:30 | 1102.2 | 3116.9 | 1997.8 | 71.4 |  | 7.2 |  |  |  | 26.9 | 6.6 | 377.7 | 288 | 6994.7 |  | C.H. RESTITUCION | 5173
10:00 | 1123.4 | 3165.9 | 2011.3 | 71.8 |  | 7.5 |  |  |  | 27.4 | 6.7 | 383.3 | 310.7 | 7108 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 122.95
10:30 | 1123.5 | 3302.3 | 2022.7 | 83 |  | 7.2 |  |  |  | 26.7 | 6.6 | 386.2 | 328.2 | 7286.4 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 479.1
11:00 | 1122.6 | 3234.9 | 2056.1 | 90.7 |  | 7 |  |  |  | 26.4 | 6.6 | 392.4 | 385.6 | 7322.3 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 485.7
11:30 | 1101.9 | 3158.7 | 2066.3 | 90 |  | 7.1 |  |  |  | 27.2 | 6.6 | 396.3 | 421.5 | 7275.6 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 5258.1
12:00 | 1123.9 | 3197.5 | 2051.3 | 97.1 |  | 7.2 |  |  |  | 28.4 | 6.6 | 395.9 | 439.8 | 7347.7 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156.1
12:30 | 1124.7 | 3235.6 | 1884.1 | 100.3 |  | 7.3 |  |  |  | 27.1 | 6.6 | 397.2 | 454.5 | 7237.4 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 670.05
13:00 | 1121.6 | 3098.9 | 1847 | 131.2 |  | 7.4 |  |  |  | 26.8 | 6.6 | 400.7 | 531.6 | 7171.8 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 479.2
13:30 | 1104 | 3127.2 | 1643.9 | 148.1 |  | 0 |  |  |  | 27 | 6.6 | 401.6 | 590.4 | 7048.8 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 453.2
14:00 | 1123.3 | 3262.7 | 1656.5 | 152.2 |  | 0 |  |  |  | 27.2 | 6.6 | 398.6 | 576.6 | 7203.7 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 2062.95
14:30 | 1121.4 | 3336.7 | 1670.6 | 129.1 |  | 0 |  |  |  | 26.7 | 6.6 | 392.6 | 608.5 | 7292.2 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 499.6
15:00 | 1127.9 | 3296.9 | 1682.2 | 126.2 |  | 0 |  |  |  | 26.8 | 6.6 | 382.1 | 650.8 | 7299.5 |  | C.H. EL CARMEN | 142.2
15:30 | 1119.8 | 3310.6 | 1655.3 | 124.2 |  | 0 |  |  |  | 26.4 | 6.6 | 356.3 | 659.5 | 7258.7 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 435.75
16:00 | 1102 | 3297.2 | 1805.5 | 126.4 |  | 0 |  |  |  | 26.3 | 6.6 | 270 | 664.3 | 7298.3 |  | C.H. ÁNGEL II | 453.1
16:30 | 1106.1 | 3328.8 | 1898.9 | 122.6 |  | 0 |  |  |  | 26.2 | 6.6 | 136.1 | 653.2 | 7278.5 |  | C.H. ÁNGEL III | 443.5
17:00 | 1100.4 | 3237.9 | 2025.3 | 125.5 |  | 0 |  |  |  | 26.6 | 6.6 | 27.4 | 667 | 7216.7 |  | C.H. LA JOYA | 125.05
17:30 | 1119.5 | 3244.1 | 2064.5 | 70 |  | 0 |  |  |  | 26.4 | 6.5 | 0 | 682.9 | 7213.9 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 87.95
18:00 | 1110.8 | 3348.5 | 2068.5 | 25.3 |  | 0 |  |  |  | 26.6 | 7.4 | 0 | 638.1 | 7225.2 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 225.3
18:30 | 1117 | 3394.3 | 2281.5 | 25.2 |  | 0 |  |  |  | 26.3 | 7.6 | 0 | 600 | 7451.9 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 397.75
19:00 | 1086.9 | 3397.1 | 2280 | 24.6 |  | 0 |  |  |  | 26.7 | 7.6 | 0 | 591.3 | 7414.2 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 2344.8
19:30 | 1090.5 | 3426.7 | 2324.9 | 24.8 |  | 0 |  |  |  | 27.6 | 7.7 | 0 | 532.6 | 7434.8 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2160.3
20:00 | 1082.9 | 3394.3 | 2392.3 | 25.3 |  | 0 |  |  |  | 27.5 | 7.7 | 0 | 459.6 | 7389.6 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 101.05
20:30 | 1087.6 | 3385.1 | 2378.3 | 25.1 |  | 0 |  |  |  | 27.6 | 7.7 | 0 | 411.4 | 7322.8 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13398.5
21:00 | 1090.9 | 3398.1 | 2366.9 | 24.7 |  | 0 |  |  |  | 27.5 | 7.7 | 0 | 359 | 7274.8 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 249.55
21:30 | 1101.9 | 3377.5 | 2345.3 | 25.1 |  | 0 |  |  |  | 27.3 | 7.7 | 0 | 369.1 | 7253.9 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1847.5376
22:00 | 1116.43 | 3319.5 | 2339.4 | 25.4 |  | 0 |  |  |  | 27 | 7.7 | 0 | 341.6 | 7177.03 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 12.65
22:30 | 1112.49 | 3287.04 | 2400.9 | 25.7 |  | 0 |  |  |  | 27.7 | 7.7 | 0 | 309 | 7170.53 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 129.55
23:00 | 1116.22 | 3159.12 | 2242.3 | 25.5 |  | 0 |  |  |  | 25.8 | 7.7 | 0 | 278.9 | 6855.54 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5173.25
23:30 | 1123.41 | 3242.83 | 2094.7 | 26.3 |  | 0 |  |  |  | 25.8 | 7.7 | 0 | 277.3 | 6798.04 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2097.2
00:00 | 1110.25 | 3082.0051 | 1906.4 | 24.9 |  | 0 |  |  |  | 26.5 | 7.7 | 0 | 258.4 | 6416.1551 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 237.8
TOTAL MWh | 26753.55 | 76960.6975 | 43117.9 | 1321.85 | 0 | 35.25 | 0 | 0 | 0 | 641.95 | 165.65 | 3677.85 | 9268.85 | 161943.5475 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1883.05
% | 16.5203 | 47.5232 | 26.6253 | 0.81624 | 0 | 0.021767 | 0 | 0 | 0 | 0.3964 | 0.10229 | 2.2711 | 5.7235 | 100 |  | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 722.3
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 4600.05
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 3113
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1106.65
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 479.75
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2611.9
[16 empty] | PCH TUPURI | 26.9
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 479.6
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 228
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 91.2
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 3362.4
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 905.7
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 1105.35
[16 empty] | C.H. OROYA | 138.3
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 128.15
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2598.75
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 26753.55 | 76960.6975

## GENERACION RER
lunes, 12 de Mayo del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | MW
0:30 | 17 |  |  | 20.2 | 2.8 |  | 9.4 |  | 19.7 |  | 15.1 | 20.2 | 11 | 3.2 | 5.2 | 20 | 20.3 | 20 | 18.9 | 13.9 | 38.2 | 40.2 | 25.8 | 43.8 |  | 2.6 | 0.7 | 21 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.6 |  | 7.3 | 12.2 | 3.7 | 18.6 |  |  |  | 1.5 |  |  | 5.5 | 9.9 | 3.7 |  | 7.1 |  | 0.6 |  | 12.1 | 28.1 | 20 | 4.5 |  | 1.1 | 1.1 |  | 1.2 |  | 20 | 9.6 |  | 630.2
1:00 | 16.7 |  |  | 20.1 | 2.8 |  | 9.3 |  | 19.7 |  | 14.8 | 20.2 | 11 | 3.2 | 5.2 | 20 | 19.9 | 20 | 18.9 | 12 | 34.7 | 33.6 | 16.4 | 27.7 |  | 2.3 | 0.5 | 21 | 7.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.5 |  | 6.2 | 12.5 | 3.7 | 18.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.4 | 10 | 5.9 |  | 13.2 |  | 0.6 |  | 9.3 | 22.9 | 20 | 4.5 |  | 1.1 | 1.1 |  | 1.2 |  | 20 | 9.6 |  | 590.3
1:30 | 16.8 |  |  | 20.1 | 2.8 |  | 9.5 |  | 19.7 |  | 14.6 | 20.2 | 11 | 3.2 | 5.2 | 20 | 20.2 | 20 | 18.9 | 12.3 | 37.3 | 23.1 | 17.5 | 36.8 |  | 2.3 | 0.3 | 21 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.5 |  | 4.4 | 9.5 | 3.7 | 18.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.5 | 9.8 | 9.2 |  | 16.9 |  | 0.6 |  | 7.4 | 16 | 20 | 4.5 |  | 1.1 | 1.1 |  | 1.2 |  | 20 | 9.5 |  | 586.1
2:00 | 16.8 |  |  | 20.1 | 2.8 |  | 9.2 |  | 19.7 |  | 14.6 | 20.2 | 11 | 3.2 | 5.2 | 20 | 20.1 | 20 | 18.9 | 24.1 | 36.2 | 12 | 21.4 | 36.9 |  | 2.1 | 0.8 | 21 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.6 |  | 4.5 | 10 | 3.7 | 18.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.4 | 10 | 10.4 |  | 20.2 |  | 0.6 |  | 8.2 | 10.7 | 20 | 4.5 |  | 1.1 | 1.1 |  | 1.2 |  | 20 | 9.6 |  | 590.3
2:30 | 16.5 |  |  | 20.1 | 2.8 |  | 9 |  | 19.7 |  | 14.5 | 20.2 | 11 | 3.2 | 5.2 | 19.8 | 20.5 | 20 | 18.7 | 28.8 | 35.7 | 7.3 | 27.7 | 35.5 |  | 3 | 0.9 | 20.9 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.7 |  | 5.1 | 10.2 | 3.7 | 18.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.5 | 9.9 | 5.3 |  | 15.1 |  | 0.6 |  | 10.4 | 10.6 | 20 | 4.5 |  | 1.1 | 1.1 |  | 1.2 |  | 19.9 | 9.6 |  | 587.3
3:00 | 16.5 |  |  | 20.1 | 2.8 |  | 9.7 |  | 19.7 |  | 14.4 | 20.2 | 11 | 3.2 | 5.1 | 20 | 20.4 | 20 | 18.9 | 30.2 | 36.8 | 7.2 | 19.7 | 34.2 |  | 1.9 | 0.7 | 21 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 4.7 |  | 6.4 | 12.9 | 3.7 | 18.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.5 | 9.8 | 7.2 |  | 9.1 |  | 0.6 |  | 11 | 9.5 | 20 | 4.5 |  | 1.1 | 1.1 |  | 1.2 |  | 20 | 9.6 |  | 579.4
3:30 | 16.4 |  |  | 20.1 | 2.8 |  | 9.6 |  | 19.7 |  | 14.1 | 20.3 | 11 | 3.2 | 5.1 | 20 | 20.7 | 20 | 18.9 | 29.8 | 42.3 | 19.2 | 16.4 | 23.1 |  | 1.2 | 0.7 | 21 | 6.4 | 20.3 | 20.4 | 20.2 | 4.7 |  | 7.4 | 12.8 | 3.7 | 18.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.5 | 9.9 | 3.1 |  | 5.6 |  | 0.6 |  | 11.2 | 14.3 | 20 | 4.5 |  | 1.1 | 1.1 |  | 1.2 |  | 20 | 9.7 |  | 579.5
4:00 | 16.5 |  |  | 20 | 2.7 |  | 9.5 |  | 19.7 |  | 13.7 | 20.2 | 11 | 3.2 | 5.1 | 20 | 20 | 20 | 18.9 | 29.8 | 39 | 32.2 | 14.4 | 21.4 |  | 1.9 | 0.5 | 21 | 6 | 20.3 | 20.4 | 20.2 | 4.8 |  | 6.5 | 12.5 | 3.7 | 18.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.5 | 9.9 | 4.2 |  | 7.1 |  | 0.6 |  | 14.8 | 22.8 | 20 | 4.5 |  | 1.1 | 1.1 |  | 1.2 |  | 20 | 9.6 |  | 597.7
4:30 | 16.5 |  |  | 20.1 | 2.8 |  | 9.5 |  | 19.8 |  | 14.3 | 20.2 | 10.8 | 3.2 | 5 | 20 | 20.2 | 20 | 18.9 | 29.4 | 41.6 | 33.4 | 19.5 | 35.1 |  | 1.8 | 0.4 | 21 | 6 | 20.2 | 20.4 | 20.2 | 4.8 |  | 5.9 | 11.4 | 3.7 | 18.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.5 | 9.9 | 4.5 |  | 3.8 |  | 0.6 |  | 14.5 | 36.7 | 19.9 | 4.5 |  | 1.1 | 1.1 |  | 1.1 |  | 20 | 9.7 |  | 629.2
5:00 | 16.6 |  |  | 20.1 | 2.7 |  | 9.1 |  | 19.8 |  | 14.3 | 20.2 | 10.5 | 3.2 | 5 | 19.8 | 20.5 | 20 | 18.9 | 29.6 | 42.9 | 30.3 | 24.4 | 42.2 |  | 1.9 | 0.5 | 21 | 6 | 20.2 | 20.4 | 20.2 | 4.8 |  | 10.2 | 14.6 | 3.7 | 18.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.5 | 9.9 | 7 |  | 5.3 |  | 0.6 |  | 10 | 27.5 | 19.8 | 4.5 |  | 1.1 | 1.1 |  | 1.1 |  | 19.8 | 9.6 |  | 636.6
5:30 | 16.6 |  |  | 20 | 2.7 |  | 9.2 |  | 19.8 |  | 14.2 | 20.2 | 10.4 | 3.2 | 5 | 20 | 19.8 | 20 | 18.9 | 28.3 | 43.4 | 33.1 | 29.9 | 44.8 |  | 2.7 | 0.8 | 21 | 6 | 20 | 20.4 | 20.2 | 4.7 |  | 8.4 | 14.2 | 3.7 | 18.6 |  |  |  | 1.6 |  |  | 5.4 | 10 | 11.7 |  | 14.3 |  | 0.6 |  | 11.8 | 29.2 | 19.8 | 4.5 |  | 1.1 | 1.1 |  | 1.1 |  | 20 | 9.6 |  | 662
6:00 | 16.6 |  |  | 20.1 | 2.7 |  | 10.1 |  | 19.6 |  | 14.7 | 20.3 | 10.2 | 3.2 | 5 | 20 | 20.6 | 20 | 18.9 | 26.8 | 41.5 | 28 | 23.8 | 35.3 |  | 3.1 | 0.8 | 21 | 5.8 | 20 | 20.4 | 20.2 | 4.8 |  | 6.5 | 13.1 | 3.7 | 18.6 |  |  |  | 1.6 |  | 0.5 | 5.4 | 9.9 | 22.3 |  | 23.9 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 12.6 | 30.6 | 19.8 | 4.5 |  | 1.1 | 1.1 |  | 1.1 |  | 20 | 9.5 |  | 660.4
6:30 | 17 |  |  | 20.1 | 2.6 |  | 10.8 |  | 19.6 |  | 13.9 | 20.2 | 9.8 | 3.2 | 4.9 | 20 | 20 | 20 | 18.9 | 28.6 | 34.6 | 28.1 | 18.2 | 34.4 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 21 | 5.6 | 19.8 | 20.4 | 20.2 | 4.8 | 5.6 | 5.3 | 11.6 | 3.7 | 17.5 |  | 14.2 |  | 1.6 | 0.2 | 5.1 | 5.4 | 9.9 | 19.7 | 10 | 16.6 | 7.3 | 0.6 | 5.6 | 12.4 | 32.7 | 19.6 | 4.5 |  | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 1.1 |  | 20.1 | 9.6 | 0.4 | 682.5
7:00 | 17.2 |  |  | 20.1 | 2.7 |  | 10.9 |  | 19.5 |  | 14.1 | 19.4 | 9.9 | 3.2 | 5 | 20 | 20.2 | 20 | 18.8 | 19.9 | 30.6 | 36.2 | 26.3 | 50.7 | 10.1 | 2.9 | 1.1 | 21 | 5.6 | 19.8 | 20.4 | 20.2 | 4.9 | 26.6 | 4.9 | 10.7 | 3.7 |  |  | 112.7 |  | 1.6 | 2.7 | 10.7 | 5.5 | 9.8 | 31.1 | 49.8 | 24.4 | 38.4 | 0.6 | 12.4 | 10.4 | 25.7 | 20 | 4.5 |  | 0.8 | 1.1 | 2.6 | 1.1 |  | 19.9 | 9.6 | 1 | 913
7:30 | 17.5 |  |  | 20.1 | 2.7 |  | 10.8 | 0.1 | 19.5 |  | 13.7 | 19 | 10.1 | 3.2 | 5.2 | 20 | 20.1 | 20 | 18.9 | 18 | 28.2 | 42.8 | 19.9 | 35.1 | 19.8 | 1.9 | 0.7 | 21 | 5.4 | 19.6 | 20.4 | 20.2 | 4.9 | 50.5 | 6.6 | 11.8 | 3.6 |  |  | 172.3 |  |  | 3.6 | 12.2 | 5.4 | 9.9 | 41.4 | 93.1 | 44.1 | 71.9 | 0.6 | 14.7 | 10.3 | 25.6 | 20 | 4.5 |  | 1 | 1.1 | 4.9 | 1.1 |  | 20 | 9.6 | 1.6 | 1100.2
8:00 | 16.8 |  |  | 20.1 | 2.7 |  | 10.7 | 0.3 | 19.7 |  | 14 | 19 | 10.2 | 3.2 | 5.1 | 20 | 20.6 | 20 | 18.8 | 25.4 | 24.8 | 33.9 | 20.7 | 42.1 | 28.1 | 2.7 | 1.4 | 21 | 5.4 | 19.6 | 20.4 | 20.2 | 4.9 | 64.4 | 7.1 | 13.1 | 3.7 |  |  | 30 | 0.1 |  | 7.7 | 12.9 | 5.5 | 9.9 | 32.9 | 118.6 | 34 | 84.4 | 0.6 | 16 | 10.1 | 25.3 | 20.1 | 4.5 |  | 1 | 1.1 | 7.2 | 1.1 |  | 20 | 9.6 | 3.2 | 1015.9
8:30 | 16.7 |  |  | 20.2 | 2.7 |  | 10 | 0.7 | 19.7 |  | 14.1 | 19.1 | 10 | 3.2 | 5.1 | 20 | 20.9 | 20 | 18.9 | 20.6 | 21.6 | 29 | 23.7 | 34.3 | 29.1 | 1.9 | 0.7 | 21 | 5.3 | 19.4 | 20.4 | 20.2 | 4.9 | 67 | 5.2 | 10.7 | 3.6 | 3.8 |  |  | 0.2 |  | 9.8 | 13.3 | 5.5 | 9.8 | 29.2 | 120.7 | 32.7 | 87.3 | 0.6 | 16.2 | 10 | 25.5 | 20.1 | 4.5 |  | 1 | 1.1 | 9.3 | 1.1 |  | 20.1 | 9.6 | 4.3 | 975.6
9:00 | 17 |  |  | 20.2 | 2.7 |  | 9.5 | 0.9 | 19.7 |  | 13.9 | 19.4 | 9.6 | 3.2 | 5.1 | 20.1 | 20.4 | 20 | 18.8 | 12.4 | 20.4 | 27.5 | 34.4 | 53.5 | 29.5 | 3 | 2.2 | 21 | 5.1 | 19.4 | 20.4 | 20.2 | 5 | 67.8 | 6.1 | 9.9 | 3.7 | 7.5 |  |  | 0.3 |  | 11.8 | 13.2 | 5.5 | 9.9 | 24.9 | 121.8 | 18.4 | 88 | 0.6 | 16.1 | 10.1 | 26.1 | 20 | 4.5 |  | 1 | 1.1 | 11.4 | 1.1 |  | 20.2 | 9.6 | 6.9 | 992
9:30 | 16.6 |  |  | 16.1 | 2.6 |  | 10.3 | 1 | 19.8 |  | 13.6 | 19.2 | 9.8 | 3.2 | 5.1 | 20 | 20 | 20 | 18.8 | 15.4 | 21.3 | 29 | 43.2 | 61.8 | 29.4 | 5.2 | 2.1 | 20.9 | 5.1 | 19.2 | 20.4 | 20.2 | 5.1 | 68.6 | 6.6 | 11.5 | 3.7 | 8.7 |  |  | 0.3 |  | 13.6 | 13.2 | 5.4 | 9.9 | 29.8 | 120.9 | 24 | 87.8 | 0.6 | 16.1 | 10.3 | 27.8 | 20 | 4.5 |  | 1 | 1.1 | 13.2 | 1.1 |  | 20 | 9.6 | 13.6 | 1037.3
10:00 | 17.1 |  |  | 20.2 | 2.7 |  | 10.3 | 1.1 | 19.6 |  | 13.8 | 19.8 | 9.8 | 3.2 | 5.1 | 20 | 20.3 | 20 | 18.8 | 18.8 | 21.6 | 32.4 | 48.8 | 52.1 | 29.7 | 6.6 | 2.9 | 21 | 5.3 | 19.2 | 20.4 | 20.2 | 5.1 | 70.7 | 9.5 | 13.8 | 3.7 | 16.4 |  |  | 0.4 |  | 15.1 | 13.2 | 5.4 | 9.9 | 35.8 | 119.8 | 27.2 | 87.6 | 0.6 | 16.1 | 10.7 | 30.5 | 20.2 | 4.5 |  | 1 | 1.2 | 14.5 | 1.1 |  | 20 | 9.6 | 15.1 | 1079.5
10:30 | 16.6 |  |  | 20.2 | 2.7 |  | 10.1 | 1.2 | 19.6 |  | 13.9 | 19.9 | 9.8 | 3.2 | 5.2 | 20 | 20.1 | 20 | 18.8 | 12.8 | 21.6 | 35.7 | 61.8 | 67.6 | 29.5 | 8.1 | 2.9 | 21 | 5.9 | 19.2 | 20.4 | 20.2 | 5.1 | 71.8 | 8.5 | 12.9 | 3.7 | 18.4 |  |  | 0.4 |  | 16.2 | 13.1 | 5.5 | 10 | 29.1 | 119.1 | 22.7 | 87.4 | 0.6 | 15.9 | 11.2 | 33.3 | 20 | 4.5 |  | 1 | 1.1 | 15.6 | 1.1 |  | 20.2 | 9.6 | 16 | 1102
11:00 | 16 |  |  | 20.2 | 2.7 |  | 10.4 | 1.2 | 19.7 |  | 13.8 | 20.1 | 9.8 | 3.2 | 5.2 | 20 | 20.1 | 20 | 18.9 | 13.1 | 31.2 | 51.2 | 72.2 | 71 | 29.6 | 9.8 | 4.9 | 20.9 | 6.5 | 19.2 | 20.2 | 20 | 5.1 | 72.5 | 8.1 | 12.3 | 3.7 | 18.5 |  |  | 0.4 |  | 16.8 | 13.2 | 5.4 | 9.9 | 42.6 | 120.4 | 21.5 | 89.6 | 0.6 | 15.7 | 11.6 | 36.1 | 20 | 4.5 |  | 1 | 1.1 | 16.5 | 1.1 |  | 20 | 9.7 | 16.5 | 1165.5
11:30 | 17.2 |  |  | 20.2 | 2.6 |  | 10 | 1.3 | 19.7 |  | 13.8 | 20 | 9.8 | 3.2 | 5.1 | 20 | 19.8 | 20 | 18.9 | 16.8 | 33 | 65.8 | 81.5 | 74.4 | 29.9 | 11.7 | 5.9 | 20.9 | 6.4 | 19.2 | 20 | 20 | 5.1 | 73.2 | 10.9 | 12 | 3.7 | 18.5 |  |  | 0.4 |  | 17.2 | 13.3 | 5.5 | 9.9 | 41.7 | 121.7 | 17.2 | 90.1 | 0.6 | 15.8 | 11.9 | 38.7 | 20 | 4.5 |  | 1 | 1.1 | 16.8 | 1.1 |  | 20 | 9.6 | 16.6 | 1205.2
12:00 | 17.8 |  |  | 20.1 | 2.7 |  | 10.6 | 1.3 | 19.7 |  | 14.1 | 20 | 9.8 | 3.2 | 5.1 | 19.7 | 20.4 | 20 | 18.9 | 13.6 | 42.9 | 71.2 | 78.7 | 74.8 | 29.7 | 12.5 | 5.2 | 20.9 | 6.3 | 19.2 | 20 | 19.8 | 5.1 | 73.7 | 12.5 | 14.1 | 3.7 | 18.6 |  |  | 0.4 |  | 17.3 | 13.3 | 5.4 | 10 | 37.9 | 121.5 | 23.6 | 89.5 | 0.6 | 15.9 | 12 | 40.8 | 20 | 4.5 |  | 1 | 1.1 | 17 | 1.1 |  | 19.8 | 9.6 | 16.3 | 1224.5
12:30 | 17 |  |  | 20.2 | 2.6 |  | 10.1 | 1.3 | 19.9 |  | 14.4 | 19.4 | 9.8 | 3.2 | 5.1 | 20 | 20.1 | 20 | 18.9 | 12.7 | 45.6 | 71.2 | 78.1 | 74.2 | 29.6 | 12.9 | 6.4 | 20.9 | 6.3 | 19.2 | 20 | 19.8 | 5.1 | 73.9 | 11.6 | 13 | 3.7 | 18.6 |  |  | 0.4 |  | 17.1 | 13.3 | 5.5 | 9.9 | 49.5 | 122.9 | 24.7 | 89.2 | 0.6 | 16.1 | 12.1 | 42.5 | 20 | 4.5 |  | 1 | 1.1 | 16.8 | 1.1 |  | 20 | 9.6 | 16.6 | 1239.3
13:00 | 17.4 |  |  | 20.2 | 2.7 |  | 9.4 | 1.3 | 19.7 |  | 14.1 | 18.9 | 9.8 | 3.2 | 5.1 | 19.9 | 20 | 19.9 | 18.9 | 13.6 | 62.3 | 82.2 | 73.8 | 70.9 | 29.7 | 10.8 | 5.3 | 20.9 | 6.2 | 19.2 | 20 | 19.8 | 5.1 | 74.5 | 11.4 | 13.3 | 3.7 | 18.6 |  |  | 0.1 |  | 16.7 | 13.4 | 5.4 | 9.9 | 82.4 | 125.1 | 50.1 | 90.7 | 0.6 | 16.1 | 12 | 43.5 | 19.8 | 4.5 |  | 1 | 1.1 | 16.3 | 1.1 |  | 20 | 9.6 | 16.8 | 1318
13:30 | 17.6 |  |  | 20 | 2.6 |  | 9.4 | 1.2 | 19.7 |  | 13.7 | 18.7 | 9.6 | 3.2 | 5.1 | 19.6 | 19.7 | 20 | 18.9 | 15 | 69.4 | 82.3 | 73.4 | 66.2 | 30.1 | 13.3 | 8.9 | 20.9 | 6.2 | 19.2 | 20 | 19.8 | 5.1 | 74.2 | 10.2 | 11.2 | 3.7 | 18.6 |  |  | 0.5 |  | 15.9 | 13.4 | 5.3 | 9.9 | 97.1 | 126.6 | 88.1 | 91.3 | 0.6 | 16.2 | 11.8 | 43.5 | 20 | 4.5 |  | 1 | 1.1 | 15.4 | 1.1 |  | 19.5 | 9.6 | 16.8 | 1375.9
14:00 | 17.8 |  |  | 20.2 | 2.7 |  | 9.4 | 1.1 | 19.7 |  | 14.4 | 18.9 | 9.5 | 3.2 | 5.2 | 20 | 20.5 | 20 | 18.9 | 14.3 | 70.4 | 69.4 | 75.5 | 70.1 | 30.2 | 12.3 | 8.1 | 20.9 | 6.1 | 19 | 20 | 19.8 | 5.1 | 74 | 12 | 11.8 | 3.7 | 18.5 |  |  | 0.4 |  | 14.7 | 13.5 | 5.5 | 9.9 | 91.6 | 126.7 | 87.2 | 90.9 | 0.6 | 16.2 | 11.5 | 42.4 | 20 | 4.5 |  | 1 | 1.1 | 14.2 | 1.1 |  | 20 | 9.7 | 16.7 | 1362.1
14:30 | 17.4 |  |  | 20.2 | 2.7 |  | 9.3 | 1.1 | 19.7 |  | 14.1 | 18.9 | 9.4 | 2.4 | 5.2 | 20 | 20.5 | 20 | 18.9 | 12.1 | 75.7 | 72.2 | 64.4 | 67.2 | 30 | 11.6 | 6.3 | 20.9 | 6 | 19 | 20 | 19.8 | 5.1 | 72.6 | 9.4 | 13.5 | 3.7 | 18.6 |  |  | 0.1 |  | 13.2 | 13.4 | 5.5 | 9.9 | 113.4 | 126.3 | 110.1 | 90.6 | 0.6 | 16.1 | 11.2 | 41.4 | 20 | 4.5 |  | 1 | 1.1 | 12.7 | 1.1 |  | 20 | 9.6 | 16.5 | 1386.2
15:00 | 17.2 |  |  | 19.9 | 2.7 |  | 9.6 | 0.9 | 19.7 |  | 13.8 | 19 | 9.4 | 2.4 | 5.2 | 20 | 20.6 | 20 | 18.9 | 11.6 | 77.7 | 72 | 72.8 | 75.4 | 29.8 | 10.4 | 6.8 | 21 | 6 | 19 | 20 | 19.8 | 5.1 | 70.7 | 9.9 | 14.7 | 3.7 | 18.5 |  |  | 0.2 |  | 11.2 | 13 | 5.4 | 9.9 | 127.6 | 124.4 | 120.1 | 89.2 | 0.6 | 15.6 | 11 | 40.8 | 19.9 | 4.5 |  | 1 | 1.1 | 11 | 1.1 |  | 20 | 9.6 | 16.1 | 1417.5
15:30 | 17.5 |  |  | 19.1 | 2.7 |  | 8.9 | 0.8 | 19.7 |  | 13.4 | 18.8 | 9.4 | 2.4 | 5.1 | 20 | 20.5 | 20 | 18.8 | 11.7 | 75.2 | 78.1 | 71.3 | 72.2 | 28.1 | 10.5 | 8.9 | 20.9 | 6 | 18.6 | 20 | 19.8 | 5.1 | 66.7 | 10.3 | 16.2 | 3.6 | 18.5 |  |  | 0.2 |  | 9.1 | 12.2 | 5.6 | 9.9 | 132.2 | 118.3 | 121.7 | 84.8 | 0.6 | 14.5 | 10.9 | 40.3 | 20 | 4.5 |  | 1 | 1.1 | 8.9 | 1.1 |  | 20 | 9.6 | 12.7 | 1398
16:00 | 17.4 |  |  | 18.7 | 2.7 |  | 8.9 | 0.7 | 19.7 |  | 13.6 | 19.1 | 9.4 | 2.4 | 5.1 | 20 | 20 | 20 | 18.9 | 12.1 | 70.4 | 74 | 72.3 | 76.8 | 19.2 | 10.3 | 6.7 | 20.9 | 5.8 | 18.2 | 19.4 | 19.2 | 5.1 | 49.7 | 13.4 | 17.3 | 3.7 | 18.5 |  |  | 0.2 |  | 6.7 | 9.6 | 5.4 | 10 | 137.1 | 85.6 | 122.7 | 73.8 | 0.6 | 11.3 | 11.1 | 40.1 | 20 | 4.5 |  | 1 | 1.1 | 6.6 | 1.1 |  | 20.1 | 9.6 | 6.6 | 1314.4
16:30 | 17 |  |  | 18.1 | 2.8 |  | 9.2 | 0.3 | 19.8 |  | 13.2 | 18.7 | 9.3 | 2.4 | 5.2 | 19.8 | 19.9 | 20 | 19 | 11.1 | 65.8 | 66.5 | 75.9 | 82.8 | 10.2 | 12.5 | 11.6 | 20.9 | 5.9 | 17.8 | 19.4 | 19.2 | 5.1 | 24.9 | 12.4 | 16 | 3.7 | 18.5 |  |  | 0.1 |  | 4.1 | 4.1 | 5.5 | 9.9 | 125.1 | 42.9 | 122.8 | 40.2 | 0.6 | 4.6 | 11.1 | 39.6 | 20 | 4.5 |  | 1 | 1.1 | 4 | 1.1 |  | 19.9 | 9.6 | 0.7 | 1167.4
17:00 | 17.3 |  |  | 17.8 | 2.8 |  | 9.3 | 0.1 | 19.7 |  | 13.1 | 18.7 | 9.2 | 2.4 | 5.1 | 19.9 | 20 | 20 | 18.9 | 10.6 | 67.9 | 67.2 | 73 | 91.4 | 1.8 | 12 | 9.2 | 20.9 | 5.9 | 17.6 | 19 | 18.8 | 5.1 | 5.5 | 13 | 16.1 | 3.7 | 18.5 |  |  | 0.1 |  | 1.5 | 0.3 | 5.4 | 9.9 | 128.4 | 7.7 | 128.4 | 8.7 | 0.6 | 0.2 | 11.1 | 38.7 | 20 | 4.5 |  | 1 | 1.1 | 1.5 | 1.1 |  | 20 | 9.6 |  | 1071.3
17:30 | 17 |  |  | 17.4 | 2.8 |  | 9.4 |  | 19.9 |  | 13.5 | 18.9 | 9.1 | 2.4 | 5.1 | 19.8 | 20.5 | 20 | 18.9 | 13.6 | 69.3 | 82 | 76.6 | 94.6 |  | 11.4 | 9.4 | 20.8 | 5.8 | 18 | 18.6 | 18.4 | 5.1 |  | 12.7 | 17.4 | 3.7 | 18.5 | [6 empty] | 5.4 | 10 | 122.6 |  | 123.5 |  | 0.6 |  | 11.2 | 38.6 | 20 | 4.5 |  | 1 | 1 |  | 1.1 |  | 19.8 | 9.6 |  | 1059.5
18:00 | 17 |  |  | 17.1 | 2.8 |  | 9.6 |  | 19.8 |  | 13.6 | 18.9 | 9 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20.2 | 20 | 18.9 | 18.8 | 67.6 | 78.1 | 70 | 81.4 |  | 11.8 | 6.1 | 20.8 | 5.7 | 18.2 | 18.6 | 18.4 | 5.1 |  | 14 | 17.1 | 3.7 | 18.5 | [6 empty] | 5.5 | 9.9 | 103.8 |  | 118.8 |  | 0.6 |  | 11.3 | 39.3 | 20.1 | 4.5 |  | 1 | 1.9 |  | 1.1 |  | 20 | 5.6 |  | 1012.6
18:30 | 17.2 |  |  | 16.8 | 2.8 |  | 9.1 |  | 19.8 |  | 13.6 | 18.9 | 9 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20.3 | 18.5 | 18.9 | 22.3 | 58.1 | 70.9 | 71.8 | 88.3 |  | 10 | 6.5 | 20.8 | 5.7 | 18.2 | 18.6 | 18.4 | 6.2 |  | 12.6 | 17.5 | 3.7 | 18.5 | [6 empty] | 5.4 | 9.9 | 80.9 |  | 109.6 |  | 0.6 |  | 11.6 | 39.9 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.1 |  | 1.1 |  | 20 | 9.5 |  | 977.5
19:00 | 17 |  |  | 16.7 | 2.8 |  | 9.7 |  | 19.8 |  | 13.4 | 18.8 | 9.1 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.1 | 20 | 18.9 | 19.5 | 52 | 74.3 | 64.8 | 81.7 |  | 8.4 | 4.6 | 20.8 | 5.7 | 9.1 | 9 | 8.8 | 6.2 |  | 12.5 | 16.2 | 3.7 | 18.5 | [6 empty] | 5.5 | 9.9 | 105.8 |  | 99 |  | 0.6 |  | 11.9 | 40.6 | 20.1 | 4.5 |  | 1 | 2.1 |  | 1.1 |  | 20 | 9.5 |  | 942.3
19:30 | 17.1 |  |  | 16.6 | 2.8 |  | 10.5 |  | 19.8 |  | 13.5 | 18.9 | 9.3 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.5 | 20 | 18.9 | 18.2 | 49.1 | 58.6 | 59 | 76.6 |  | 5.4 | 4.2 | 20.8 | 5.6 | 9.1 | 9 | 8.8 | 5.9 |  | 13.6 | 16.7 | 3.6 | 18.5 | [6 empty] | 5.5 | 9.9 | 79.3 |  | 99.1 |  | 0.6 |  | 12.1 | 40.7 | 20.1 | 4.5 |  | 1 | 2.2 |  | 1.1 |  | 20 | 9.6 |  | 884.9
20:00 | 17 |  |  | 16.5 | 2.8 |  | 10.5 |  | 19.9 |  | 13.4 | 18.9 | 9.3 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20.1 | 20 | 18.9 | 20.5 | 44.8 | 59.6 | 59.5 | 83.4 |  | 7.1 | 5.1 | 20.8 | 5.6 | 9.1 | 9 | 8.8 | 3.5 |  | 11.4 | 16.5 | 3.6 | 18.5 | [6 empty] | 5.5 | 9.9 | 45.5 |  | 54.1 |  | 0.6 |  | 12.1 | 40 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.2 |  | 1.1 |  | 20 | 9.6 |  | 808.7
20:30 | 17.1 |  |  | 16.2 | 2.8 |  | 10.5 |  | 19.8 |  | 13.4 | 18.9 | 9.5 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20 | 20 | 18.9 | 18.5 | 44.2 | 59.8 | 62.1 | 84.5 |  | 7 | 3.8 | 20.7 | 5.6 | 10.2 | 11 | 10.4 | 3.5 |  | 7.5 | 15 | 3.6 | 18.5 | [6 empty] | 5.5 | 9.9 | 26.3 |  | 31.7 |  | 0.6 |  | 12 | 39 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.2 |  | 1.1 |  | 20 | 9.6 |  | 765
21:00 | 17.3 |  |  | 16.2 | 2.8 |  | 10.2 |  | 19.9 |  | 13.4 | 18.6 | 9.6 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.3 | 20 | 18.9 | 15.6 | 42.3 | 52.1 | 51.6 | 76.3 |  | 4.9 | 1.5 | 20.3 | 5.5 | 9 | 12.6 | 12 | 3.6 |  | 9.5 | 15.5 | 3.6 | 18.5 | [6 empty] | 5.5 | 9.9 | 16.2 |  | 24.1 |  | 0.6 |  | 11.7 | 37.7 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.2 |  | 1.1 |  | 20 | 9.6 |  | 714.3
21:30 | 17.1 |  |  | 16.2 | 2.8 |  | 10.2 |  | 19.8 |  | 13.3 | 18.6 | 9.6 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.1 | 20 | 18.9 | 12.5 | 42.2 | 46.7 | 60.6 | 84.3 |  | 5.5 | 2.7 | 20.3 | 5.4 | 18 | 15 | 12 | 7 |  | 9.3 | 13.5 | 3.6 | 18.5 | [6 empty] | 5.4 | 9.9 | 16.8 |  | 28.4 |  | 0.6 |  | 11.2 | 35.4 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.2 |  | 1.1 |  | 20 | 9.5 |  | 738.3
22:00 | 16.8 |  |  | 16.2 | 2.8 |  | 10.2 |  | 19.8 |  | 13.5 | 18.5 | 9.6 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.4 | 20 | 18.9 | 13.8 | 42.3 | 40.6 | 51.3 | 81.1 |  | 4.3 | 1.8 | 20.3 | 5.4 | 18 | 19 | 17 | 7 |  | 11.4 | 16.4 | 3.6 | 18.5 | [6 empty] | 5.5 | 9.9 | 12.7 |  | 23.1 |  | 0.6 |  | 10.4 | 32.4 | 20.1 | 4.5 |  | 1 | 2.2 |  | 1.1 |  | 20 | 9.4 |  | 720
22:30 | 17 |  |  | 16 | 2.8 |  | 10.7 |  | 19.8 |  | 13.2 | 18.2 | 9.6 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20.2 | 20 | 18.9 | 19.6 | 40.5 | 33 | 39.8 | 75.5 |  | 3.5 | 0.9 | 20.3 | 5.4 | 18 | 20.4 | 17 | 7.5 |  | 12.7 | 15.8 | 3.6 | 18.5 | [6 empty] | 4.7 | 10 | 12.1 |  | 16.1 |  | 0.6 |  | 9.8 | 29.7 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.2 |  | 1.1 |  | 20 | 9.5 |  | 688.2
23:00 | 17 |  |  | 16 | 2.7 |  | 8.8 |  | 19.8 |  | 12.8 | 18 | 9.7 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20.2 | 20 | 18.9 | 22.1 | 33.8 | 37.1 | 30.9 | 63.5 |  | 2 | 0.9 | 20.1 | 5.4 | 18 | 20.4 | 19.2 | 7.6 |  | 13.6 | 15.4 | 3.4 | 18.5 | [6 empty] | 4.7 | 9.9 | 7.3 |  | 15.6 |  | 0.6 |  | 9.2 | 27.5 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.2 |  | 1.1 |  | 20 | 9.6 |  | 657.5
23:30 | 17.3 |  |  | 16 | 2.7 |  | 8.5 |  | 19.8 |  | 13.3 | 18.2 | 9.8 | 3.4 | 5.1 | 19.8 | 20.5 | 20 | 18.9 | 23.1 | 32.2 | 33.8 | 32.7 | 59.4 |  | 4.6 | 2.4 | 20 | 5.4 | 17.8 | 19.6 | 19.2 | 7.5 |  | 12.5 | 15 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 1.1 |  |  | 4.7 | 9.9 | 10.9 |  | 16.8 |  | 0.6 |  | 8.6 | 25.3 | 20 | 4.5 |  | 1 | 2.2 |  | 1.2 |  | 19.9 | 9.4 |  | 656.6
0:00 | 17.2 |  |  | 16 | 2.7 |  | 9.3 |  | 19.8 |  | 12.8 | 18 | 9.8 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20.1 | 20 | 18.9 | 24.8 | 31.4 | 22.7 | 32.3 | 49.1 |  | 2.7 | 3.5 | 19.8 | 5.3 | 17.8 | 19 | 18.8 | 7.2 |  | 12.7 | 17 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 1.9 |  |  | 4.8 | 9.9 | 12.8 |  | 18.2 |  | 0.6 |  | 8 | 23.2 | 20.1 | 4.5 |  | 1 | 2.2 |  | 1.2 |  | 20 | 9.4 |  | 636.9
EJEC MWh | 407.85 | 0 | 0 | 451.6 | 65.6 | 0 | 234.1 | 8.95 | 473.6 | 0 | 332.25 | 463.55 | 237.55 | 75.15 | 122.95 | 479.1 | 485.7 | 479.2 | 453.2 | 449.05 | 1065.8 | 1133.4 | 1139.9 | 1447.75 | 267.3 | 149.95 | 84.8 | 499.6 | 142.2 | 435.75 | 453.1 | 443.5 | 125.05 | 649.55 | 224.85 | 329.2 | 87.95 | 397.75 | 0 | 164.6 | 2.6 | 12.65 | 121.1 | 126.7 | 129.55 | 237.8 | 1114 | 1121.95 | 1101 | 829.4 | 14.4 | 151.9 | 264.6 | 764.55 | 479.75 | 108 | 0 | 24.35 | 33.3 | 118.3 | 26.9 | 0 | 479.6 | 228 | 115.5 | 22067.3
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 807.6 | 3.6597 | #FF0000
[10 empty] | SOLAR | 3677.85 | 16.6665 | #FBFB00
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 8313 | 37.6711 | #00B0F0
[10 empty] | EÓLICA | 9268.85 | 42.0026 | #FBBD00

## COGENERACIÓN
lunes, 12 de Mayo del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 17 |  |  | 9.4 |  |  | 26.4
1:00 | 16.7 |  |  | 9.3 |  |  | 26
1:30 | 16.8 |  |  | 9.5 |  |  | 26.3
2:00 | 16.8 |  |  | 9.2 |  |  | 26
2:30 | 16.5 |  |  | 9 |  |  | 25.5
3:00 | 16.5 |  |  | 9.7 |  |  | 26.2
3:30 | 16.4 |  |  | 9.6 |  |  | 26
4:00 | 16.5 |  |  | 9.5 |  |  | 26
4:30 | 16.5 |  |  | 9.5 |  |  | 26
5:00 | 16.6 |  |  | 9.1 |  |  | 25.7
5:30 | 16.6 |  |  | 9.2 |  |  | 25.8
6:00 | 16.6 |  |  | 10.1 |  |  | 26.7
6:30 | 17 |  |  | 10.8 |  |  | 27.8
7:00 | 17.2 |  |  | 10.9 |  |  | 28.1
7:30 | 17.5 |  |  | 10.8 |  |  | 28.3
8:00 | 16.8 |  |  | 10.7 |  |  | 27.5
8:30 | 16.7 |  |  | 10 |  |  | 26.7
9:00 | 17 |  |  | 9.5 |  |  | 26.5
9:30 | 16.6 |  |  | 10.3 |  |  | 26.9
10:00 | 17.1 |  |  | 10.3 |  |  | 27.4
10:30 | 16.6 |  |  | 10.1 |  |  | 26.7
11:00 | 16 |  |  | 10.4 |  |  | 26.4
11:30 | 17.2 |  |  | 10 |  |  | 27.2
12:00 | 17.8 |  |  | 10.6 |  |  | 28.4
12:30 | 17 |  |  | 10.1 |  |  | 27.1
13:00 | 17.4 |  |  | 9.4 |  |  | 26.8
13:30 | 17.6 |  |  | 9.4 |  |  | 27
14:00 | 17.8 |  |  | 9.4 |  |  | 27.2
14:30 | 17.4 |  |  | 9.3 |  |  | 26.7
15:00 | 17.2 |  |  | 9.6 |  |  | 26.8
15:30 | 17.5 |  |  | 8.9 |  |  | 26.4
16:00 | 17.4 |  |  | 8.9 |  |  | 26.3
16:30 | 17 |  |  | 9.2 |  |  | 26.2
17:00 | 17.3 |  |  | 9.3 |  |  | 26.6
17:30 | 17 |  |  | 9.4 |  |  | 26.4
18:00 | 17 |  |  | 9.6 |  |  | 26.6
18:30 | 17.2 |  |  | 9.1 |  |  | 26.3
19:00 | 17 |  |  | 9.7 |  |  | 26.7
19:30 | 17.1 |  |  | 10.5 |  |  | 27.6
20:00 | 17 |  |  | 10.5 |  |  | 27.5
20:30 | 17.1 |  |  | 10.5 |  |  | 27.6
21:00 | 17.3 |  |  | 10.2 |  |  | 27.5
21:30 | 17.1 |  |  | 10.2 |  |  | 27.3
22:00 | 16.8 |  |  | 10.2 |  |  | 27
22:30 | 17 |  |  | 10.7 |  |  | 27.7
23:00 | 17 |  |  | 8.8 |  |  | 25.8
23:30 | 17.3 |  |  | 8.5 |  |  | 25.8
0:00 | 17.2 |  |  | 9.3 |  |  | 26.5
EJEC MWh | 407.85 | 0 | 0 | 234.1 | 0 | 0 | 641.95

## EVO_PRO_ENE
jueves, 1 de Mayo del 2025 - lunes, 12 de Mayo del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Mayo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  | 138.9 | 376.5 | 395.45 | 401.05 | 409.7 | 400.15 | 403.9 | 411.4 | 405.45 | 404.4 | 407.85 | 4154.75
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 421.45 | 451.4 | 485.05 | 485 | 485.75 | 485.9 | 466.95 | 485.55 | 477.35 | 474.8 | 477.05 | 451.6 | 5647.85
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 74.05 | 74 | 74.32 | 74.1 | 73.35 | 73.5 | 73.85 | 73.6 | 72.4 | 70.35 | 68.95 | 65.6 | 868.07
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 0.6 | [6 empty] | 6.15 | 9.25 | 5.85 |  | 21.85
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 226.85 | 195.65 | 215.5 | 216.4 | 194.4 | 228.85 | 227.3 | 230.85 | 242.25 | 233.75 | 227.65 | 234.1 | 2673.55
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5086.85 | 4956.25 | 4948 | 4914.05 | 5043.5 | 5166.2 | 5106.6 | 5025.2 | 4887.85 | 5091.15 | 4548.3 | 4959.7 | 59733.65
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 465.7 | 470.95 | 472.8 | 470.1 | 472.8 | 462.5 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 472.8 | 5651.65
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3549.35 | 3333.55 | 3459.45 | 3208.2 | 3508.3 | 3521.55 | 3520.75 | 3469.95 | 3044.3 | 3070.4 | 3077.8 | 3500.7 | 40264.3
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1016.35 | 1015.2 | 1014.65 | 1014.65 | 1014.55 | 1014.3 | 1014.15 | 943.3 | 994.2 | 984.4 | 986.4 | 1000.95 | 12013.1
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 6.7 | 5.85 | 7 | 1.7 | 7.15 | 6.05 | 8.75 | 8.9 | 8.65 | 8.6 | 6.4 | 8.95 | 84.7
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.2 | 160.75 | 161.6 | 161.8 | 160.9 | 130.9 | 143.9 | 113.4 | 149.05 | 160.4 | 160.85 | 155.75 | 1814.5
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 253.6 | 242.2 | 251.45 | 254.05 | 255.05 | 253.7 | 134.5 | 220.15 | 260.85 | 316.8 | 305.75 | 312.35 | 3060.45
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1792.9 | 1776.9 | 1778.95 | 1802.5 | 1802 | 1658.45 | 1465.3 | 1456.85 | 1718.3 | 1989.75 | 2030.25 | 2019.75 | 21291.9
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 125.6 | 134.35 | 135.3 | 134.75 | 136.25 | 133.8 | 70.15 | 118.7 | 48.4 |  |  |  | 1037.3
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 24.65 | [6 empty] | 24.65
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 19.8 | [5 empty] | 19.8
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 474.75 | 475.45 | 475.2 | 474.3 | 475.2 | 475.2 | 465.6 | 432.65 | 402.65 | 386.45 | 460.15 | 473.6 | 5471.2
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 446.9 | 410.85 | 386.4 | 371.2 | 356.7 | 354.65 | 318.4 | 298.55 | 292.2 | 288.15 | 361.55 | 332.25 | 4217.8
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 486.05 | 485.45 | 485.4 | 485.65 | 481.85 | 481.4 | 443.4 | 414.35 | 406.5 | 401.95 | 456.05 | 463.55 | 5491.6
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 229.5 | 241.55 | 295.9 | 307.65 | 309.9 | 302.6 | 307.9 | 303.1 | 286.25 | 269.2 | 252.85 | 237.55 | 3343.95
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3480.3 | 3954.6 | 3940.45 | 3971.85 | 3943.65 | 3967.2 | 3930.7 | 3948.15 | 3967.35 | 3936.15 | 3919.55 | 3960.4 | 46920.35
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 177.4 | 175.4 | 174.9 | 170.9 | 174 | 175.3 | 174.8 | 177.3 | 174.6 | 173.95 | 174.2 | 173.35 | 2096.1
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.25 | 85 | 85.55 | 48.7 | 74.2 | 82.45 | 89.9 | 93.5 | 94.15 | 96.25 | 96.1 | 101 | 1033.05
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 156.35 | 339.35 | 100.2 | 182.65 | 21.6 | 138.8 | 161.95 | 64.7 | 69.25 |  | 103.15 | 80.25 | 1418.25
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 55.8 | 80.4 | 81.35 | 81.2 | 75.7 | 80.8 | 81.2 | 80.85 | 81.25 | 81.05 | 65.4 | 75.15 | 920.15
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15548.35 | 15398.4 | 15514.7 | 14781.5 | 15509.95 | 15099.45 | 15517.7 | 15542.85 | 15215.9 | 15462.355 | 13960.595 | 15460.01 | 183011.76
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5178.95 | 5135.7 | 5174.45 | 4961 | 5174 | 5026.15 | 5182.5 | 5184.85 | 5057.4 | 5124.305 | 4625.5 | 5173 | 60997.805
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 59.35 | 52.15 | 44.7 |  |  |  |  | 18 | 174.2
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 59.65 | 52.95 | 44.65 |  |  |  |  | 17.25 | 174.5
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 122.85 | 123.45 | 123.75 | 124.05 | 124.35 | 123.8 | 123.25 | 122.8 | 122.2 | 122.9 | 123.25 | 122.95 | 1479.6
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.95 | 479.55 | 479.4 | 479.15 | 479.55 | 480.4 | 479.95 | 479.3 | 479.7 | 479.75 | 480 | 479.1 | 5755.8
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 487.8 | 486 | 372.68 | 475.3 | 484.35 | 485.75 | 484.5 | 485.45 | 484.65 | 484.7 | 397.4 | 485.7 | 5614.28
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5142.4 | 5208.65 | 4911.4 | 4791.8 | 5162.15 | 5553.15 | 5505.4 | 5424.25 | 5354.45 | 5345.3 | 4809.95 | 5258.1 | 62467
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156.1 | 1872.1
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  | 666.6 | 1141.4 | 1142.55 | 1139.75 | 1143.85 | 1142.65 | 1143.55 | 780.75 | 589.95 | 233.05 | 670.05 | 9794.15
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 322.85 | 438.7 | 392.45 | 401.3 | 395.25 | 284.3 | 240 | 240 | 240 | 329.9 | 364.6 | 479.2 | 4128.55
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 423.65 | 448.8 | 449.35 | 444.5 | 392.05 | 400.4 | 450.15 | 451.19 | 454.4 | 453.55 | 451.715 | 453.2 | 5272.955
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1114.9 | 795.2 | 363 | [8 empty] | 425.25 | 2698.35
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 578.5 | 753.3 | 834.5 | 47.95 | 504.4 |  |  | 459.3 | 3177.95
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 437.3 | 437.3
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 1245.85 | 1135.5 | 1112.15 | 1208.55 | 996.2 | 1164 | 978.35 | 1220.9 | 1368.9 | 1226.1 | 996.4 | 1065.8 | 13718.7
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 437.85 | 434.45 | 355.8 | 226.9 | 225.25 | 579.7 | 297.9 | 399 | 493.4 | 570.75 | 236.8 | 449.05 | 4706.85
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2082.5 | 2558.45 | 1799.8 | 1720.65 | 2118.55 | 2285.45 | 2195.9 | 1895.7 | 1814.6 | 1966.75 | 1690.85 | 1133.4 | 23262.6
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1647.45 | 1826.25 | 2034.05 | 1257.6 | 1064.15 | 1223.4 | 944.35 | 1253.5 | 1449.4 | 1129.45 | 1279.95 | 1139.9 | 16249.45
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1892.6 | 2008.15 | 2127.35 | 1671.25 | 1455.2 | 1930.7 | 1726.05 | 1753.9 | 1910.75 | 1608.85 | 1630.2 | 1447.75 | 21162.75
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 205.1 | 248.6 | 292.4 | 163.85 | 123.9 | 190.75 | 204.45 | 247.65 | 241.8 | 198.8 | 192.5 | 149.95 | 2459.75
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 141.95 | 170.85 | 199.6 | 96.45 | 74.3 | 78.2 | 86.25 | 119.65 | 132.3 | 75.45 | 79.85 | 84.8 | 1339.65
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1084.9 | 1002.2 | 961.25 | 1039.2 | 1046 | 2101.2 | 2101.25 | 2089.2 | 2077.95 | 2078.35 | 2077.75 | 2062.95 | 19722.2
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 117.45 | 276.95 | 250.5 | 259.45 | 274.7 | 270.15 | 278.8 | 275.9 | 279.5 | 273.9 | 270.45 | 267.3 | 3095.05
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 269.95 | 1404.75 |  |  |  |  | 913.15 | 513.7 | 670.2 | 150.2 |  | 13.45 | 3935.4
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 912.6 | 4039.75 | 3915.5 | 3914.85 | 3904.35 | 3925.05 | 3929.85 | 3919.6 | 3910.55 | 3903.45 | 954.2 | 2414.45 | 39644.2
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 362 | 663.85 | 604.5 | 874.05 | 1118.5 |  |  |  |  | 2130.35 | 5753.25
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 264.65 | 1699.25 | 1634.05 | 1640.25 | 1639.05 | 1657.15 | 1650.3 | 1651.15 | 1634.6 | 1629.5 |  | 1725 | 16824.95
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 158.7 | 511.65 | 333.5 | 341.55 | [8 empty] | 1345.4
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 540.9 | 2068.35 | 3811.2 | 1160 | 3221.5 | 181.35 |  |  | 2177.4925 | 3600.45 | 3450.25 | 3789 | 24000.4925
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3349.35 | 2142.9 | 2465.15 | 1809.2 | 3719.85 | 3820.7 | 3603.55 | 3461.8 | 3852.1673 | 3611.25 | 3451.05 | 3793.7 | 39080.6673
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 1911.5 | 906.1 | 3346.85 | 1152.95 | 3700.35 | 2137.05 | 1394.6 | 1680.45 | 3124.3722 | 4018.4 | 3931.2 | 4124.05 | 31427.8721
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 501.9 | 501.6 | 501.6 | 501.6 | 426.3 | 412.05 | 502.55 | 491.7 | 446.9 | 446.1 | 499.15 | 499.6 | 5731.05
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 162.35 | 157.9 | 171.4 | 186.45 | 190.75 | 185.35 | 145.25 | 127.55 | 119.2 | 133.15 | 182.2 | 142.2 | 1903.75
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 453.9 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 479.4 | 489.6 | 487.1 | 478.3 | 435.75 | 5761.65
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 464.1 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 481.8 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 453.1 | 5805.4
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 484.8 | 484.8 | 459.55 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 472.1 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 443.5 | 5738.35
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 198 | 188.9 | 188.2 | 176.6 | 175.8 | 187.6 | 1.4 |  |  | 26.35 | 113.75 | 125.05 | 1381.65
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 713 | 65.7 | [10 empty] | 778.7
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 295.6 | 631.65 | 552.5 | 657.55 | 575.1 | 575.95 | 655 | 642.5 | 656.05 | 649.25 | 638.5 | 649.55 | 7179.2
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 69.95 | 74.1 | 183.9 | 119.35 | 80.55 | 65.5 | 87.75 | 172.9 | 236.3 | 321.3 | 209.45 | 224.85 | 1845.9
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 92.8 | 92.65 | 243.4 | 161.75 | 107.5 | 91.1 | 131.8 | 226.5 | 314.65 | 371.75 | 314.45 | 329.2 | 2477.55
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 89.4 | 89.1 | 85.8 | 86.15 | 86.25 | 85.8 | 88.5 | 87.75 | 87.4 | 88.1 | 87.9 | 87.95 | 1050.1
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 447.7 | 448.1 | 170.9 | 212.8 | 220.55 | 225.8 | 225.4 | 225.25 | 225.65 | 224.75 | 224.05 | 225.3 | 3076.25
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444.6 | 444 | 442.8 | 285.1 | 445.6 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 444.85 | 436.45 | 446.4 | 397.75 | 5126.75
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CHSAN GABAN III | HIDROELÉCTRICA |  |  |  |  | 676.6 | 2411.2 | 1645.55 | 2398.15 | 1702.45 | 1752.85 | 1441.35 | 2344.8 | 14372.95
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 1.6 | [7 empty] | 1.65 |  |  |  | 3.25
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2173.4 | 2158.6 | 2161.25 | 2158.5 | 2163.5 | 2153.3 | 2151.35 | 2152.75 | 2154 | 2138.7 | 2153.65 | 2160.3 | 25879.3
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 78.75 | 93.5 | 84.2 | 92.65 | 111.35 | 111.6 | 109.7 | 108.01 | 110.2 | 108.6 | 109.4 | 101.05 | 1219.01
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 954.125 | 1810.2 | 1441.3 | 1842.5 | 1600.15 | 1629.7 | 1968.55 | 1312.6 | 1590.5 | 2019.75 | 651.4 | 164.6 | 16985.375
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 13431.75 | 13414.4 | 13386.95 | 13277.5 | 13411.8 | 13445.15 | 13400.2 | 13441.35 | 13313.3 | 12158.55 | 12947.45 | 13398.5 | 159026.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3153.8 | 3234.1 | 3155.85 | 3059.85 | 3178.95 | 3234.35 | 3200.7 | 3246.7 | 2996.05 | 2973.15 | 2886.8 | 3042.25 | 37362.55
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3153.4 | 3237.9 | 3167.7 | 3058.3 | 3188.75 | 3273.25 | 3202.35 | 3236.95 | 2994.4 | 2969.2 | 2898.9 | 3046.9 | 37428
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3155.65 | 3237.95 | 3169.9 | 3059.55 | 3190.7 | 3275.2 | 3198.4 | 3238.5 | 2995.9 | 2968.95 | 2899.7 | 3052.75 | 37443.15
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5501.65 | 5581.05 | 5524.65 | 5384.6 | 5490.1 | 5588.5 | 5538.65 | 5556.8 | 5344.25 | 5332.2 | 5251.15 | 5392.55 | 65486.15
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4663.35 | 4355.35 | 4728.6 | 4153.4 | 4307.05 | 4265.05 | 4414.75 | 4344.15 | 18.5 |  |  |  | 35250.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2489.1 | 2354.75 | 2524.6 | 2261.25 | 2333.4 | 2315.75 | 2370.9 | 2352.45 |  |  |  |  | 19002.2
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 250.15 | 249.15 | 249.45 | 249.95 | 249.25 | 250.3 | 250 | 250.55 | 249.9 | 249.65 | 249.75 | 249.55 | 2997.65
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 0.9 | 2.15 | 2.05 | 2 | 1.05 | 1.95 | 2.7 | 2.25 | 2.25 | 2.4 | 2.55 | 2.6 | 24.85
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1802.15 | 1752.45 | 1942.4 | 1945.2 | 1849.65 | 1928.85 | 1805.65 | 1617.95 | 1656.95 | 1636.35 | 1594.8 | 1847.5376 | 21379.9375
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 77.05 | 79.6 | 80.85 | 82.15 | 82.85 | 81.65 | 55.5 | 38.4 | 39.4 | 48.4 | 60.3 | 12.65 | 738.8
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 88.2 | 109.65 | 99.35 | 119.8 | 114.2 | 113 | 123.7 | 121.75 | 123.9 | 121.9 | 119.9 | 121.1 | 1376.45
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 315.8 | 854.5 | 858.15 | 753.2 | [5 empty] | 2781.65
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 37.6 | 128.3 | 108.5 | 117.55 | 125.05 | 123.7 | 127.3 | 125.8 | 128.25 | 127.6 | 125.45 | 126.7 | 1401.8
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 131.45 | 130.5 | 112.95 | 113.55 | 116.7 | 99.35 | 131.4 | 131.45 | 124.45 | 131.4 | 130.8 | 129.55 | 1483.55
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5348.95 | 5535.05 | 4768.4 | 5528.1 | 5532.8 | 5413.15 | 5516.95 | 5344.6 | 5275.15 | 5245.95 | 5265.4 | 5173.25 | 63947.75
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2164.6 | 2147.45 | 1742.65 | 1875.25 | 1881.15 | 1655.95 | 2163.85 | 2162.6 | 1923.4 | 2154.25 | 2158.65 | 2097.2 | 24127
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 238 | 237.9 | 213.05 | 206.2 | 208.55 | 184.8 | 238.45 | 237.8 | 238 | 237.65 | 237.9 | 237.8 | 2716.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 591.9 | 709.55 | 930.15 | 915.9 | 709.6 | 937.5 | 1093.15 | 2135.8 | 2337.8 | 1620.05 | 1460.6 | 1114 | 14556
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1876.8 | 2132.7 | 2302.8 | 1156.6 | 717.15 | 1094.9 | 1187.95 | 2071.25 | 2261.9 | 1611.9 | 1470.05 | 1101 | 18985
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1907.95 | 1881.25 | 1875.45 | 1882.7 | 1893.85 | 1889.8 | 1896.05 | 1878.7 | 1867.05 | 1870.5 | 1859.55 | 1883.05 | 22585.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.2 | 7.75 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.65 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 160.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 436.9 | 440.35 | 719.95 | 721.9 | 719.4 | 724.9 | 725.15 | 725.65 | 724.35 | 723 | 724.3 | 722.3 | 8108.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5595.55 | 5199.4 | 5321.1 | 5346.5 | 5598.5 | 5799.3 | 5859.4 | 5660.15 | 5261.3 | 5177.65 | 4937.2 | 4600.05 | 64356.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3135.65 | 3078.05 | 3044.3 | 3013.8 | 3057.55 | 3121.55 | 3091.75 | 3091.75 | 3050.25 | 3085.6 | 3006 | 3113 | 36889.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1523.15 | 316.45 | [5 empty] | 130.85 | 1121.2 | 1133.45 | 1104.75 | 1106.65 | 6436.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 257.85 | 858.7 | 649.45 | 860.95 | 843.05 | 813.4 | 855.75 | 822.05 | 855.65 | 840.85 | 820.3 | 829.4 | 9307.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 326.95 | 1150.25 | 834.95 | 1153.9 | 1129.25 | 1105.65 | 1158.35 | 1122.3 | 1154.2 | 1140.65 | 1112.15 | 1121.95 | 12510.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 465.9 | 126.9 |  |  |  |  | 592.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 215.45 | [6 empty] | 215.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 149.15 | [6 empty] | 149.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 721.2 | 973.7 |  |  |  |  | 1368.55 | 3063.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 2006.75 | 2286.45 | 2853.3 | 2873.8 | 2973.6 | 2929.1 | 2956.25 | 2950.1 | 2669.5 | 2468.85 | 2931.7 | 29899.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3414 | 3348.55 | 3203.9 | 2856.1 | 2878.8 | 2983.85 | 2930.95 | 2965.25 | 2960.1 | 2673.75 | 2466.15 | 2935.95 | 35617.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 1634.05 | 1662.6 | 2804.55 | 3163.7 | 3172.95 | 3272.45 | 3272.2 | 3270.75 | 3223.8 | 3055.3 | 2925.35 | 3277 | 34734.7
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 41.85 | 155.15 | 131.55 | 134.9 | 150.15 | 149.15 | 154.15 | 151.7 | 153.75 | 147.3 | 151.55 | 151.9 | 1673.1
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 580.75 | 713.85 | 593.05 | 412.75 | 457.95 | 493.2 | 517.7 | 525.8 | 604.7 | 444.9 | 576.85 | 264.6 | 6186.1
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1677.25 | 2018.6 | 1779.25 | 1210.6 | 1290.55 | 1400.9 | 1448.85 | 1521.9 | 1774.15 | 1410.45 | 1564.55 | 764.55 | 17861.6
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 305.3 | 478.7 | 478.75 | 266.9 | 479.45 | 480.25 | 480.1 | 480 | 479.95 | 479.5 | 480.5 | 479.75 | 5369.15
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 31.35 | 107.7 | 108 | 247.05
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 14.15 | 33.3 | 47.45
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 14.55 | 24.35 | 38.9
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 235.2 | [5 empty] | 235.2
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 80.4 | 114.75 | 98.35 | 119.25 | 103.6 | 111.2 | 118.15 | 118.3 | 120.45 | 118.3 | 116.9 | 118.3 | 1337.95
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2661.15 | 2656.25 | 2547.7 | 2657.1 | 2653.3 | 2659.3 | 2656.35 | 2659.35 | 2658.25 | 2590.1 | 2168.05 | 2611.9 | 31178.8
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 28.8 | 28.75 | 23.5 | 28.3 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 27.95 | 28 | 26.9 | 336.2
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.3 | 480 | 479.6 | 480 | 480.5 | 480.55 | 480.45 | 479.75 | 479.95 | 479.9 | 480.1 | 479.6 | 5760.7
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 229.45 | 228.45 | 217.85 | 225.45 | 226.15 | 227 | 226.45 | 227.6 | 226.45 | 104.55 | 229.9 | 228 | 2597.3
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 91.2 | 90.35 | 90.7 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 1093.05
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 229.05 | 710.35 | 543.4 | 549.55 | 675.65 | 620.55 | 355.85 | 64.65 |  |  |  |  | 3749.05
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4176.6 | 4167.85 | 4146.15 | 4164.75 | 3246.4 | 3609.4 | 3825.4 | 4174.45 | 4170 | 4155.7 | 4174.8 | 3362.4 | 47373.9
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 910.05 | 907.2 | 908.7 | 909 | 912.1 | 915.3 | 909.05 | 908.25 | 906 | 904.7 | 907.15 | 905.7 | 10903.2
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1047.45 | 1097.55 | 1055.25 | 1040.3 | 1108.35 | 1120.65 | 1122.85 | 1112.15 | 1031.45 | 1122.55 | 1098.05 | 1105.35 | 13061.95
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 81.5 | 36.8 | 105.25 | 47.7 | 16.4 | 98.4 | 200.8 | 115.4 | 71 | 137.85 | 137.75 | 138.3 | 1187.15
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 179.45 | 214.8 | 209.7 | 217.35 | 217.95 | 215.45 | 194.7 | 167.95 | 158.15 | 141.65 | 136.75 | 128.15 | 2182.05
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2610.6 | 2607.25 | 2608.3 | 2615.85 | 2604.6 | 2612.8 | 2608 | 2607.7 | 2606.9 | 2594.05 | 2607.15 | 2598.75 | 31281.95
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 49 | 146.9 | 118.3 | 115.4 | 141.9 | 148.3 | 160 | 150.3 | 141.9 | 128.15 | 153.4 | 115.5 | 1569.05
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 37.7 | [10 empty] | 37.7
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 356.5 | [9 empty] | 356.5
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 153553.925 | 164667.95 | 166547.3 | 157291.15 | 166284.4 | 169091.95 | 169113.7 | 166428.55 | 163018.9819 | 160774.36 | 149467.51 | 161943.5475 | 1948183.3244
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Mayo
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 190.2955 | 165.7065 | 194.1895 | 192.4855 | 186.9952 | 193.08 | 139.1 | 192.65 | 138.1153 | 173.5425 | 151.5 | 190.55 | 2108.21
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.8 | 198 | 242.85 | 180 | 179.35 | 248.4 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.75 | 316.8 | 3266.1
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 256.5222 | 226.5265 | 226.468 | 226.6069 | 432 | 216.52 | 216.97 | 216.18 | 282.8561 | 227.3561 | 216.395 | 216 | 2960.4008
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 262.7 | 266.55 | 267.9 | 259.35 | 226.85 | 238.05 | 225.35 | 238.35 | 239 | 180.55 | 144.1 | 143.45 | 2692.2
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 388.55 | 388.1 | 315.75 | 381.5 | 382.6 | 382.05 | 380.8 | 379.25 | 377.2 | 174.4 | 381.05 | 380.05 | 4311.3
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 559.9155 | 559.6614 | 557.7776 | 559.8068 | 550.5229 | 554.8059 | 576.3193 | 452.0301 | 578.015 | 578.2566 | 198.7045 | 257.2846 | 5983.1003
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 1974.7832 | 1804.5444 | 1804.9351 | 1799.7492 | 1958.3181 | 1832.9059 | 1855.2893 | 1795.2601 | 1931.9864 | 1650.9052 | 1408.4995 | 1504.1346 | 21321.3112
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 393996.8
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 298167.35
[7 empty] | ELECTROPERU | 244358.265
[7 empty] | ENGIE | 131532.05
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 110832.3
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 94509.0319
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 92274.4
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 64339.1
[7 empty] | CELEPSA | 59733.65
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 52277.4
[7 empty] | EGEMSA | 46920.35
[7 empty] | SAN GABAN | 31515
[7 empty] | EGASA | 27248.6
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 25879.3
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 23262.6
[7 empty] | LA VIRGEN | 21379.9375
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 18687.05
[7 empty] | EGEJUNIN | 18524.55
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 18425.55
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 17861.6
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 16985.375
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 14372.95
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 9794.15
[7 empty] | SINERSA | 8358
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 7634.8
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 7179.2
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 6313.6
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 6186.1
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 5755.8
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 5651.65
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 5647.85
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 5614.28
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 5369.15
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 5272.955
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 5126.75
[7 empty] | EGESUR | 4547.4
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 4154.75
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 4128.55
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 3076.25
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 2781.65
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 2673.55
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2477.55
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1845.9
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 1673.1
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 1569.05
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1479.6
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 1401.8
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 1376.45
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 1337.95
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 1219.01
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1050.1
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 920.15
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 868.07
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 778.7
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 738.8
[7 empty] | TERMOSELVA | 356.5
[7 empty] | PETRAMAS | 333.4
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 235.2
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 84.7
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 37.7
[7 empty] | KONDU SAC | 24.85
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 21.85
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 3.25

## G_AREAS
lunes, 12 de Mayo del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 448.9 | 9.4 | 0 | 71.6 | 3282 | 1330.8 | 0 | 164.1 | 630.7 | 0 | 0 | 0 | 529.9 | 4776.9 | 630.7 | 5937.5 | 00:30 | 4361.6 | 1340.2 | 0 | 235.7 | 5937.5 | 00:30 | 361.4 | 33.1 | 0 | 235.7 | 630.2
01:00 | 447.1 | 9.3 | 0 | 65.4 | 3186.9 | 1304.9 | 0 | 131.8 | 626.2 | 0 | 0 | 0 | 521.8 | 4623.6 | 626.2 | 5771.6 | 01:00 | 4260.2 | 1314.2 | 0 | 197.2 | 5771.6 | 01:00 | 360.4 | 32.7 | 0 | 197.2 | 590.3
01:30 | 446.6 | 9.5 | 0 | 63.5 | 3282.1 | 1259.3 | 0 | 129.5 | 629 | 0 | 0 | 0 | 519.6 | 4670.9 | 629 | 5819.5 | 01:30 | 4357.7 | 1268.8 | 0 | 193 | 5819.5 | 01:30 | 360.1 | 33 | 0 | 193 | 586.1
02:00 | 449.1 | 9.2 | 0 | 74.8 | 3166.6 | 1258 | 0 | 122.7 | 631.5 | 0 | 0 | 0 | 533.1 | 4547.3 | 631.5 | 5711.9 | 02:00 | 4247.2 | 1267.2 | 0 | 197.5 | 5711.9 | 02:00 | 360.1 | 32.7 | 0 | 197.5 | 590.3
02:30 | 452.4 | 9 | 0 | 79.8 | 3139.7 | 1279.7 | 0 | 115.8 | 624.8 | 0 | 0 | 0 | 541.2 | 4535.2 | 624.8 | 5701.2 | 02:30 | 4216.9 | 1288.7 | 0 | 195.6 | 5701.2 | 02:30 | 359.5 | 32.2 | 0 | 195.6 | 587.3
03:00 | 450.3 | 9.7 | 0 | 86.3 | 3159 | 1278.2 | 0 | 100.5 | 597.6 | 0 | 0 | 0 | 546.3 | 4537.7 | 597.6 | 5681.6 | 03:00 | 4206.9 | 1287.9 | 0 | 186.8 | 5681.6 | 03:00 | 359.7 | 32.9 | 0 | 186.8 | 579.4
03:30 | 454.4 | 34.6 | 0 | 92.3 | 3149.8 | 1273.5 | 0 | 94.8 | 597.2 | 0 | 0 | 0 | 581.3 | 4518.1 | 597.2 | 5696.6 | 03:30 | 4201.4 | 1308.1 | 0 | 187.1 | 5696.6 | 03:30 | 359.7 | 32.7 | 0 | 187.1 | 579.5
04:00 | 444.9 | 34.5 | 0 | 87.8 | 3027 | 1287.5 | 0 | 119.3 | 616 | 0 | 0 | 0 | 567.2 | 4433.8 | 616 | 5617 | 04:00 | 4087.9 | 1322 | 0 | 207.1 | 5617 | 04:00 | 357.9 | 32.7 | 0 | 207.1 | 597.7
04:30 | 448 | 34.7 | 0 | 88.3 | 3102.6 | 1284.1 | 0 | 149.7 | 616.7 | 0 | 0 | 0 | 571 | 4536.4 | 616.7 | 5724.1 | 04:30 | 4167.3 | 1318.8 | 0 | 238 | 5724.1 | 04:30 | 358.5 | 32.7 | 0 | 238 | 629.2
05:00 | 447.8 | 34.2 | 0 | 97.3 | 3102.6 | 1293 | 0 | 149.1 | 640.1 | 0 | 0 | 0 | 579.3 | 4544.7 | 640.1 | 5764.1 | 05:00 | 4190.5 | 1327.2 | 0 | 246.4 | 5764.1 | 05:00 | 357.8 | 32.4 | 0 | 246.4 | 636.6
05:30 | 442.1 | 33.3 | 0 | 94.3 | 3144.4 | 1285.1 | 0 | 178.3 | 631.4 | 0 | 0 | 0 | 569.7 | 4607.8 | 631.4 | 5808.9 | 05:30 | 4217.9 | 1318.4 | 0 | 272.6 | 5808.9 | 05:30 | 356.9 | 32.5 | 0 | 272.6 | 662
06:00 | 449 | 35.6 | 0 | 87.9 | 3263.8 | 1307.8 | 0 | 180.4 | 653.7 | 0 | 1 | 0 | 572.5 | 4752 | 654.7 | 5979.2 | 06:00 | 4366.5 | 1343.4 | 1 | 268.3 | 5979.2 | 06:00 | 357.7 | 33.4 | 1 | 268.3 | 660.4
06:30 | 443.9 | 57.5 | 0 | 80.1 | 3113.4 | 1517.8 | 0 | 164.1 | 649.7 | 0 | 50.1 | 0 | 581.5 | 4795.3 | 699.8 | 6076.6 | 06:30 | 4207 | 1575.3 | 50.1 | 244.2 | 6076.6 | 06:30 | 354.1 | 34.1 | 50.1 | 244.2 | 682.5
07:00 | 446.9 | 58.1 | 0 | 66.1 | 2944.5 | 1509.2 | 0 | 208.8 | 655 | 0 | 267 | 0 | 571.1 | 4662.5 | 922 | 6155.6 | 07:00 | 4046.4 | 1567.3 | 267 | 274.9 | 6155.6 | 07:00 | 336.6 | 34.5 | 267 | 274.9 | 913
07:30 | 448 | 57.6 | 0 | 64.6 | 2992.6 | 1470.1 | 0.1 | 221.8 | 653.9 | 0 | 444.6 | 0 | 570.2 | 4684.6 | 1098.5 | 6353.3 | 07:30 | 4094.5 | 1527.7 | 444.7 | 286.4 | 6353.3 | 07:30 | 334.2 | 34.9 | 444.7 | 286.4 | 1100.2
08:00 | 449.8 | 57.6 | 0.1 | 70.4 | 3002.5 | 1552.4 | 0.3 | 203.1 | 654 | 0 | 372.5 | 0 | 577.9 | 4758.3 | 1026.5 | 6362.7 | 08:00 | 4106.3 | 1610 | 372.9 | 273.5 | 6362.7 | 08:00 | 335.4 | 34.1 | 372.9 | 273.5 | 1015.9
08:30 | 448.6 | 58.2 | 0.2 | 58.1 | 3206.3 | 1784.1 | 0.7 | 187 | 667.1 | 0 | 357 | 0 | 565.1 | 5178.1 | 1024.1 | 6767.3 | 08:30 | 4322 | 1842.3 | 357.9 | 245.1 | 6767.3 | 08:30 | 339.3 | 33.3 | 357.9 | 245.1 | 975.6
09:00 | 447.2 | 92.4 | 0.3 | 48.8 | 3194.6 | 1920.8 | 0.9 | 200.1 | 648.1 | 0 | 366.5 | 0 | 588.7 | 5316.4 | 1014.6 | 6919.7 | 09:00 | 4289.9 | 2013.2 | 367.7 | 248.9 | 6919.7 | 09:00 | 342.3 | 33.1 | 367.7 | 248.9 | 992
09:30 | 445.3 | 88.9 | 0.3 | 54.8 | 3125.6 | 2021 | 1 | 233.2 | 648.2 | 0 | 376.4 | 0 | 589.3 | 5380.8 | 1024.6 | 6994.7 | 09:30 | 4219.1 | 2109.9 | 377.7 | 288 | 6994.7 | 09:30 | 338.1 | 33.5 | 377.7 | 288 | 1037.3
10:00 | 448.2 | 89.6 | 0.4 | 63.7 | 3185.2 | 2035.1 | 1.1 | 247 | 655.9 | 0 | 381.8 | 0 | 601.9 | 5468.4 | 1037.7 | 7108 | 10:00 | 4289.3 | 2124.7 | 383.3 | 310.7 | 7108 | 10:00 | 351.4 | 34.1 | 383.3 | 310.7 | 1079.5
10:30 | 446 | 100.3 | 0.4 | 55.8 | 3325.4 | 2045.9 | 1.2 | 272.4 | 654.4 | 0 | 384.6 | 0 | 602.5 | 5644.9 | 1039 | 7286.4 | 10:30 | 4425.8 | 2146.2 | 386.2 | 328.2 | 7286.4 | 10:30 | 354.3 | 33.3 | 386.2 | 328.2 | 1102
11:00 | 446.3 | 108.1 | 0.4 | 64.7 | 3259.3 | 2078.7 | 1.2 | 320.9 | 651.9 | 0 | 390.8 | 0 | 619.5 | 5660.1 | 1042.7 | 7322.3 | 11:00 | 4357.5 | 2186.8 | 392.4 | 385.6 | 7322.3 | 11:00 | 354.5 | 33 | 392.4 | 385.6 | 1165.5
11:30 | 441.1 | 107.1 | 0.4 | 72.7 | 3185.1 | 2090.1 | 1.3 | 348.8 | 634.4 | 0 | 394.6 | 0 | 621.3 | 5625.3 | 1029 | 7275.6 | 11:30 | 4260.6 | 2197.2 | 396.3 | 421.5 | 7275.6 | 11:30 | 353.6 | 33.8 | 396.3 | 421.5 | 1205.2
12:00 | 443 | 114.9 | 0.4 | 83.1 | 3228.2 | 2075.7 | 1.3 | 356.7 | 650.2 | 0 | 394.2 | 0 | 641.4 | 5661.9 | 1044.4 | 7347.7 | 12:00 | 4321.4 | 2190.6 | 395.9 | 439.8 | 7347.7 | 12:00 | 353.8 | 35 | 395.9 | 439.8 | 1224.5
12:30 | 449.2 | 117.7 | 0.4 | 82.9 | 3257.9 | 1907.7 | 1.3 | 371.6 | 653.2 | 0 | 395.5 | 0 | 650.2 | 5538.5 | 1048.7 | 7237.4 | 12:30 | 4360.3 | 2025.4 | 397.2 | 454.5 | 7237.4 | 12:30 | 353.9 | 33.7 | 397.2 | 454.5 | 1239.3
13:00 | 446.5 | 148 | 0.1 | 100.6 | 3122 | 1871 | 1.3 | 431 | 652 | 0 | 399.3 | 0 | 695.2 | 5425.3 | 1051.3 | 7171.8 | 13:00 | 4220.5 | 2019 | 400.7 | 531.6 | 7171.8 | 13:00 | 352.3 | 33.4 | 400.7 | 531.6 | 1318
13:30 | 440 | 157.5 | 0.5 | 105.8 | 3155.6 | 1668.1 | 1.2 | 484.6 | 635.6 | 0 | 399.9 | 0 | 703.8 | 5309.5 | 1035.5 | 7048.8 | 13:30 | 4231.2 | 1825.6 | 401.6 | 590.4 | 7048.8 | 13:30 | 350.3 | 33.6 | 401.6 | 590.4 | 1375.9
14:00 | 446.9 | 161.6 | 0.4 | 108.5 | 3286.4 | 1680.9 | 1.1 | 468.1 | 652.7 | 0 | 397.1 | 0 | 717.4 | 5436.5 | 1049.8 | 7203.7 | 14:00 | 4386 | 1842.5 | 398.6 | 576.6 | 7203.7 | 14:00 | 353.1 | 33.8 | 398.6 | 576.6 | 1362.1
14:30 | 448.2 | 138.4 | 0.1 | 110.7 | 3357.1 | 1694.6 | 1.1 | 497.8 | 652.8 | 0 | 391.4 | 0 | 697.4 | 5550.6 | 1044.2 | 7292.2 | 14:30 | 4458.1 | 1833 | 392.6 | 608.5 | 7292.2 | 14:30 | 351.8 | 33.3 | 392.6 | 608.5 | 1386.2
15:00 | 447.4 | 135.8 | 0.2 | 113.9 | 3318.6 | 1706 | 0.9 | 536.9 | 658.8 | 0 | 381 | 0 | 697.3 | 5562.4 | 1039.8 | 7299.5 | 15:00 | 4424.8 | 1841.8 | 382.1 | 650.8 | 7299.5 | 15:00 | 351.2 | 33.4 | 382.1 | 650.8 | 1417.5
15:30 | 373 | 133.1 | 0.2 | 113.4 | 3406.4 | 1679.4 | 0.8 | 546.1 | 651 | 0 | 355.3 | 0 | 619.7 | 5632.7 | 1006.3 | 7258.7 | 15:30 | 4430.4 | 1812.5 | 356.3 | 659.5 | 7258.7 | 15:30 | 349.2 | 33 | 356.3 | 659.5 | 1398
16:00 | 366.8 | 135.3 | 0.2 | 113.2 | 3395 | 1829.5 | 0.7 | 551.1 | 637.4 | 0 | 269.1 | 0 | 615.5 | 5776.3 | 906.5 | 7298.3 | 16:00 | 4399.2 | 1964.8 | 270 | 664.3 | 7298.3 | 16:00 | 347.2 | 32.9 | 270 | 664.3 | 1314.4
16:30 | 444.3 | 131.8 | 0.1 | 105.3 | 3350.6 | 1922.5 | 0.3 | 547.9 | 640 | 0 | 135.7 | 0 | 681.5 | 5821.3 | 775.7 | 7278.5 | 16:30 | 4434.9 | 2054.3 | 136.1 | 653.2 | 7278.5 | 16:30 | 345.3 | 32.8 | 136.1 | 653.2 | 1167.4
17:00 | 443.4 | 134.8 | 0.1 | 107.6 | 3258.4 | 2049.2 | 0.1 | 559.4 | 636.5 | 0 | 27.2 | 0 | 685.9 | 5867.1 | 663.7 | 7216.7 | 17:00 | 4338.3 | 2184 | 27.4 | 667 | 7216.7 | 17:00 | 343.7 | 33.2 | 27.4 | 667 | 1071.3
17:30 | 446.1 | 79.4 | 0 | 113 | 3262.6 | 2088 | 0 | 569.9 | 654.9 | 0 | 0 | 0 | 638.5 | 5920.5 | 654.9 | 7213.9 | 17:30 | 4363.6 | 2167.4 | 0 | 682.9 | 7213.9 | 17:30 | 343.7 | 32.9 | 0 | 682.9 | 1059.5
18:00 | 441.6 | 34.9 | 0 | 117.5 | 3368.3 | 2092.9 | 0 | 520.6 | 649.4 | 0 | 0 | 0 | 594 | 5981.8 | 649.4 | 7225.2 | 18:00 | 4459.3 | 2127.8 | 0 | 638.1 | 7225.2 | 18:00 | 340.5 | 34 | 0 | 638.1 | 1012.6
18:30 | 445.6 | 34.3 | 0 | 110.5 | 3413.3 | 2306.3 | 0 | 489.5 | 652.4 | 0 | 0 | 0 | 590.4 | 6209.1 | 652.4 | 7451.9 | 18:30 | 4511.3 | 2340.6 | 0 | 600 | 7451.9 | 18:30 | 343.6 | 33.9 | 0 | 600 | 977.5
19:00 | 446.2 | 34.3 | 0 | 100.2 | 3390.5 | 2304.6 | 0 | 491.1 | 647.3 | 0 | 0 | 0 | 580.7 | 6186.2 | 647.3 | 7414.2 | 19:00 | 4484 | 2338.9 | 0 | 591.3 | 7414.2 | 19:00 | 316.7 | 34.3 | 0 | 591.3 | 942.3
19:30 | 449 | 35.3 | 0 | 97.6 | 3417 | 2349.7 | 0 | 435 | 651.2 | 0 | 0 | 0 | 581.9 | 6201.7 | 651.2 | 7434.8 | 19:30 | 4517.2 | 2385 | 0 | 532.6 | 7434.8 | 19:30 | 317 | 35.3 | 0 | 532.6 | 884.9
20:00 | 447.2 | 35.8 | 0 | 93.2 | 3401.5 | 2417 | 0 | 366.4 | 628.5 | 0 | 0 | 0 | 576.2 | 6184.9 | 628.5 | 7389.6 | 20:00 | 4477.2 | 2452.8 | 0 | 459.6 | 7389.6 | 20:00 | 313.9 | 35.2 | 0 | 459.6 | 808.7
20:30 | 446.6 | 35.6 | 0 | 85.2 | 3393.2 | 2403.1 | 0 | 326.2 | 632.9 | 0 | 0 | 0 | 567.4 | 6122.5 | 632.9 | 7322.8 | 20:30 | 4472.7 | 2438.7 | 0 | 411.4 | 7322.8 | 20:30 | 318.3 | 35.3 | 0 | 411.4 | 765
21:00 | 448.5 | 34.9 | 0 | 82.9 | 3403.5 | 2391.9 | 0 | 276.1 | 637 | 0 | 0 | 0 | 566.3 | 6071.5 | 637 | 7274.8 | 21:00 | 4489 | 2426.8 | 0 | 359 | 7274.8 | 21:00 | 320.1 | 35.2 | 0 | 359 | 714.3
21:30 | 446.9 | 35.3 | 0 | 77.5 | 3386.8 | 2370.1 | 0 | 291.6 | 645.7 | 0 | 0 | 0 | 559.7 | 6048.5 | 645.7 | 7253.9 | 21:30 | 4479.4 | 2405.4 | 0 | 369.1 | 7253.9 | 21:30 | 334.2 | 35 | 0 | 369.1 | 738.3
22:00 | 447.9 | 35.6 | 0 | 83.9 | 3337.83 | 2363.9 | 0 | 257.7 | 650.2 | 0 | 0 | 0 | 567.4 | 5959.43 | 650.2 | 7177.03 | 22:00 | 4435.93 | 2399.5 | 0 | 341.6 | 7177.03 | 22:00 | 343.7 | 34.7 | 0 | 341.6 | 720
22:30 | 415.7 | 36.4 | 0 | 88.6 | 3337.03 | 2425.6 | 0 | 220.4 | 646.8 | 0 | 0 | 0 | 540.7 | 5983.03 | 646.8 | 7170.53 | 22:30 | 4399.53 | 2462 | 0 | 309 | 7170.53 | 22:30 | 343.8 | 35.4 | 0 | 309 | 688.2
23:00 | 419.9 | 34.3 | 0 | 84.9 | 3207.74 | 2267 | 0 | 194 | 647.7 | 0 | 0 | 0 | 539.1 | 5668.74 | 647.7 | 6855.54 | 23:00 | 4275.34 | 2301.3 | 0 | 278.9 | 6855.54 | 23:00 | 345.1 | 33.5 | 0 | 278.9 | 657.5
23:30 | 418.7 | 34.8 | 0 | 82.8 | 3289.24 | 2119.7 | 0 | 194.5 | 658.3 | 0 | 0 | 0 | 536.3 | 5603.44 | 658.3 | 6798.04 | 23:30 | 4366.24 | 2154.5 | 0 | 277.3 | 6798.04 | 23:30 | 345.8 | 33.5 | 0 | 277.3 | 656.6
00:00 | 415.2 | 34.2 | 0 | 85.9 | 3136.8551 | 1931.3 | 0 | 172.5 | 640.2 | 0 | 0 | 0 | 535.3 | 5240.6551 | 640.2 | 6416.1551 | 00:00 | 4192.2551 | 1965.5 | 0 | 258.4 | 6416.1551 | 00:00 | 344.3 | 34.2 | 0 | 258.4 | 636.9
TOTAL MWh | 10587.85 | 1591.2 | 2.6 | 2068.9 | 77711.2976 | 43691.4 | 8.95 | 7199.95 | 15415.1 | 0 | 3666.3 | 0 | 14250.55 | 128611.5976 | 19081.4 | 161943.5475 | TOTAL MWh | 103714.2476 | 45282.6 | 3677.85 | 9268.85 | 161943.5475 | TOTAL MWh | 8313 | 807.6 | 3677.85 | 9268.85 | 22067.3

## HOP
lunes, 12 de Mayo del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 12/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 05:47:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 12/05/2025 05:47:00 | 12/05/2025 12:51:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 12/05/2025 12:51:00 | 12/05/2025 18:58:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 12/05/2025 18:58:00 | 12/05/2025 22:59:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 12/05/2025 22:59:00 | 13/05/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 12/05/2025 08:19:00 | 12/05/2025 12:04:40 | 12/05/2025 08:16:00 | 12/05/2025 11:54:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 12/05/2025 08:28:00 | 12/05/2025 08:39:00 | 12/05/2025 08:11:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 12/05/2025 08:36:00 | 12/05/2025 08:39:00 | 12/05/2025 08:11:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 12/05/2025 08:39:00 | 12/05/2025 08:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 12/05/2025 08:39:00 | 12/05/2025 08:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 12/05/2025 08:57:00 | 12/05/2025 13:07:00 |  | 12/05/2025 12:55:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 12/05/2025 08:57:00 | 12/05/2025 13:07:00 |  | 12/05/2025 12:55:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 12/05/2025 03:04:00 | 12/05/2025 06:21:00 | 12/05/2025 02:52:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 12/05/2025 06:21:00 | 12/05/2025 13:09:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 12/05/2025 13:09:00 | 12/05/2025 14:32:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 12/05/2025 08:50:00 | 12/05/2025 11:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 12/05/2025 11:58:00 | 12/05/2025 12:54:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 12/05/2025 12:54:00 | 13/05/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | CENTRAL | MALACAS3 TG5 - D2 | 12/05/2025 12:54:00 | 12/05/2025 17:37:00 | 12/05/2025 12:25:00 | 12/05/2025 17:13:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | SEGURIDAD(R. POR PRUEBAS)
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 12/05/2025 03:41:00 | 12/05/2025 11:01:00 | 12/05/2025 03:23:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople con la TV.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 12/05/2025 08:25:00 | 12/05/2025 08:53:00 | 12/05/2025 08:17:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | ENGIE solicitó parar la unidad.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 12/05/2025 09:00:00 | 12/05/2025 10:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 12/05/2025 10:02:00 | 12/05/2025 10:37:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 12/05/2025 10:37:00 | 12/05/2025 11:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 - GAS | 12/05/2025 11:01:00 | 12/05/2025 11:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 12/05/2025 11:47:00 | 12/05/2025 16:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople con la TV.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 - GAS | 12/05/2025 11:58:00 | 12/05/2025 16:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 12/05/2025 16:30:00 | 13/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 06:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 12/05/2025 06:22:00 | 12/05/2025 13:09:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 12/05/2025 13:09:00 | 12/05/2025 16:09:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 12/05/2025 16:09:00 | 12/05/2025 23:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 12/05/2025 23:39:00 | 13/05/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 01:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/05/2025 01:00:00 | 12/05/2025 02:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/05/2025 02:00:00 | 12/05/2025 06:47:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/05/2025 06:47:00 | 12/05/2025 07:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/05/2025 07:00:00 | 12/05/2025 08:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/05/2025 08:00:00 | 12/05/2025 12:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/05/2025 12:33:00 | 12/05/2025 19:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/05/2025 19:00:00 | 12/05/2025 23:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/05/2025 23:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 12/05/2025 09:40:00 | 12/05/2025 22:58:00 | 12/05/2025 09:00:00 | 12/05/2025 22:44:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 06:46:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 12/05/2025 06:46:00 | 12/05/2025 07:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | LIMITADO A CARGA MíNIMA POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE CONTROL.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 12/05/2025 07:26:00 | 12/05/2025 07:54:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 12/05/2025 07:54:00 | 12/05/2025 09:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 12/05/2025 09:17:00 | 12/05/2025 12:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 12/05/2025 12:23:00 | 12/05/2025 13:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 12/05/2025 13:01:00 | 12/05/2025 18:13:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 12/05/2025 18:13:00 | 12/05/2025 23:29:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 12/05/2025 23:29:00 | 13/05/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 12/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 12/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 17:42:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 12/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
lunes, 12 de Mayo del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE LA CENTRAL TERMOELECTRICA Y EQUIPOS AUXILIARES. | 17 | P | F/S | N | PREV. | 13417 | G
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | Mantenimiento Anual. | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
EGASA | CHARCANI I | G1 | 12/05/2025 07:38 | 12/05/2025 14:04 | Eliminación de fuga de aceite en el cojinete cabeza de turbina | 0.8 | P | F/S | N | CORR. | 111 | G
EGASA | CHARCANI V | G1 | 12/05/2025 18:27 | 12/05/2025 18:56 | Sale de servicio por falla PTE y Trigger signal name 87O_NSUN_TR | 48 | F | F/S | N | OTROS | 121 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.9 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 12/05/2025 13:30 | 12/05/2025 15:23 | Mantenimiento correctivo por emergencia para el mejoramiento del aislamiento de los conductores N2XSY de la salida del generador. | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12779 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G2 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL UG2*********** | 235 | P | F/S | N | PREV. | 14972 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 1GER | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | CAMBIO DE VÁLVULA ESFERICA EN GRUPO G1 | 47 | P | F/S | N | PREV. | 14006 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | 2GER | 12/05/2025 00:00 | 12/05/2025 10:14 | Desmontaje y montaje del inyector #4 para evaluar su cambio o reparación de componentes. | 47 | P | F/S | N | CORR. | 14007 | G
ENGIE | CHILCA 1 | TG1 | 12/05/2025 08:53 | 12/05/2025 11:10 | Mantenimiento correctivo | 165 | P | F/S | N | CORR. | 197 | G
ENGIE | CHILCA 2 | TG41 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | INSPECCION BOROSCOPICA Y MANTENIMIENTO SIST AUXILIARES. CAMBIO DE FILTROS DE AIRE.CAMBIO DE TRANSFORMADOR AUXILIAR********************* | 74 | P | F/S | N | PREV. | 15680 | G
ENGIE | CHILCA 2 | TV42 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE UNIDAD Y SISTEMAS AUXILIARES********** | 38 | P | F/S | N | PREV. | 16325 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE BOCATOMA QUITARACSA Y SAN MATEO POR CAIDA DE ROCAS EN LA ZONA. NO SE PUEDE CAPTAR AGUA. | 110 | P | F/S | N | PREV. | 14448 | G
ENGIE | QUITARACSA | G2 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | PRUEBAS ELECTRICAS GENERADOR | 55 | P | F/S | N | PREV. | 14450 | G
ENGIE | YUNCÁN | G2 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR | 45.5 | P | F/S | N | PREV. | 200 | G
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | HUANCHOR | G1 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | CONTINUA MANTENIMIENTO DE LA TURBINA (ALTAS VIBRACIONES), Y ALINEAMIENTO DE LA UNIDAD UG1. | 9.2 | P | F/S | N | CORR. | 193 | G
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | 12/05/2025 08:07 | 12/05/2025 17:28 | CENTRAL INDISPONIBLE DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE LA S.E. SAN JOSE PARA REALIZAR LA MEDICION DE LA PUESTA A TIERRA DE LA SUBESTACION. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24345 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TG1 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | Correctivo de álabe fijo de rueda de turbina | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12726 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G2 | 12/05/2025 22:02 | 13/05/2025 00:00 | Cambio de rodete | 0 | P | F/S | N | PREV. | 62 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G2 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | REPARACION FILO DE ATAQUE | 24 | P | F/S | N | PREV. | 31 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G2 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | CAMBIO VALVULA ESFÉRICA 2A | 22 | P | F/S | N | PREV. | 31 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MOTOR EN EL BASTIDOR/MANTENIMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO/MANTENIMIENTO AL ENFRIADOR DE ACEITE DE MOTOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 12/05/2025 00:00 | 12/05/2025 17:46 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1 | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1/MANTENIMIENTO DE RADIADOR /MANTENIMIENTO DE 58750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADOR 2 EN 1/MANTENIMIENTO DE RADIADOR/MANTENIMIENTO DE 56250 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
SAMAY I S.A.C | PUERTO BRAVO | CENTRAL | 12/05/2025 08:13 | 12/05/2025 16:30 | CENTRAL INDISPONIBLE DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE LA S.E. SAN JOSE PARA REALIZAR LA MEDICION DE LA PUESTA A TIERRA DE LA SUBESTACION. SOLICITADO POR SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15214 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | Indisponible por falla en el dispositivo de conexión primaria frontal del cubículo del interruptor del generador 3 | 24.26 | F | F/S | N | CORR. | 60 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | Inspección mayor de la unidad TG1 (55000 horas)**************************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TG1 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | UP GRADE de la unidad TG1*************** | 296.3 | P | F/S | N | PREV. | 13657 | G
TERMOSELVA | AGUAYTÍA | TG2 | 12/05/2025 00:00 | 13/05/2025 00:00 | PRUEBA FUNCIONAL DE LA MATRIZ DE PROTECCIÓN DE TURBINAS TG-2 | 80 | P | F/S | N | PREV. | 99 | G
TERMOSELVA | AGUAYTÍA | TG2 | 12/05/2025 07:00 | 13/05/2025 00:00 | CAMBIO DE MECANISMO HIDRÁULICO DEL INTERRUPTOR Y PRUEBAS ELECTRICAS TG-2. | 80 | P | F/S | N | PREV. | 99 | G
TERMOSELVA | AGUAYTÍA | TG2 | 12/05/2025 07:00 | 13/05/2025 00:00 | INSPECCIÓN HGP TG-2 | 80 | P | F/S | N | PREV. | 99 | G

## RESERVA_FRÍA
12/05/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Lunes 12 de Mayo del 2025 / SEM N° 19 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Lunes 12 de Mayo del 2025 / SEM N° 19 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [61 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Lunes | STARO |  | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | SDF |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 337 | 338 | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 202 | 58487 | 213 | 232 | 2190 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 31.3576 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 549.5862 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 5995.1528 | [17 empty] | MIN | 3579.6153 | 1075.1733 | 1075.1733 | [7 empty] | 5937.5 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3579.6153 | 3542.2821 | 876.7765
01:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 31.3576 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 549.5862 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 5829.2249 | [17 empty] | MIN | 3579.6153 | 1075.1733 | 1075.1733 | [7 empty] | 5771.6 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3579.6153 | 3542.2821 | 876.7765
01:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 31.3576 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 5883.3502 | [17 empty] | MIN | 3833.4121 | 1328.9701 | 1328.9701 | [7 empty] | 5819.5 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3833.4121 | 3796.0789 | 876.7765
02:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 31.3576 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 5769.6435 | [17 empty] | MIN | 3833.4121 | 1328.9701 | 1328.9701 | [7 empty] | 5711.9 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3833.4121 | 3796.0789 | 876.7765
02:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 31.3576 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 5764.9744 | [17 empty] | MIN | 3833.4121 | 1328.9701 | 1328.9701 | [7 empty] | 5701.2 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3833.4121 | 3796.0789 | 876.7765
03:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 31.3576 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 5756.97 | [17 empty] | MIN | 3833.4121 | 1328.9701 | 1328.9701 | [7 empty] | 5681.6 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3833.4121 | 3796.0789 | 876.7765
03:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 803.383 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 5772.15 | [17 empty] | MIN | 3802.0545 | 1297.6125 | 1297.6125 | [7 empty] | 5696.6 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3802.0545 | 3764.7213 | 876.7765
04:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 632.8182 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 5678.1197 | [17 empty] | MIN | 3631.4897 | 1127.0477 | 1127.0477 | [7 empty] | 5617 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3631.4897 | 3594.1565 | 876.7765
04:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 632.8182 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 5785.3103 | [17 empty] | MIN | 3631.4897 | 1127.0477 | 1127.0477 | [7 empty] | 5724.1 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3631.4897 | 3594.1565 | 876.7765
05:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 632.8182 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 5827.9704 | [17 empty] | MIN | 3631.4897 | 1127.0477 | 1127.0477 | [7 empty] | 5764.1 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3631.4897 | 3594.1565 | 876.7765
05:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 632.8182 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 5872.7865 | [17 empty] | MIN | 3631.4897 | 1127.0477 | 1127.0477 | [7 empty] | 5808.9 | 2.3848 | [61 empty] | 2.3848 | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3631.4897 | 3594.1565 | 876.7765
06:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 632.8182 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6043.0737 | [17 empty] | MIN | 3629.1048 | 1127.0477 | 1127.0477 | [7 empty] | 5979.2 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3629.1048 | 3591.7716 | 876.7765
06:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 632.8182 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6140.2322 | [17 empty] | MIN | 3629.1048 | 1127.0477 | 1127.0477 | [7 empty] | 6076.6 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3629.1048 | 3591.7716 | 876.7765
07:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 632.8182 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6219.4926 | [17 empty] | MIN | 3629.1048 | 1127.0477 | 1127.0477 | [7 empty] | 6155.6 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3629.1048 | 3591.7716 | 876.7765
07:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 632.8182 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6429.12 | [17 empty] | MIN | 3629.1048 | 1127.0477 | 1127.0477 | [7 empty] | 6353.3 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3629.1048 | 3591.7716 | 876.7765
08:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 632.8182 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6426.4112 | [17 empty] | MED | 3629.1048 | 1127.0477 | 1127.0477 | [7 empty] | 6362.7 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3629.1048 | 3591.7716 | 876.7765
08:30 | [6 empty] | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 459.29 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [10 empty] | 6822.0899 | [17 empty] | MED | 2700.2494 | 930.4589 | 930.4589 | [7 empty] | 6767.3 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 2700.2494 | 2662.9163 | 1600.2172
09:00 | [9 empty] | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 369.073 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [10 empty] | 6983.6702 | [17 empty] | MED | 2601.5157 | 840.2418 | 840.2418 | [7 empty] | 6919.7 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 2601.5157 | 2564.1825 | 1863.9624
09:30 | [9 empty] | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 177.8548 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | [10 empty] | 7052.3569 | [17 empty] | MED | 2410.2975 | 649.0236 | 649.0236 | [7 empty] | 6994.7 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 2410.2975 | 2372.9643 | 1863.9624
10:00 | [9 empty] | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 177.8548 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 | [14 empty] | 7162.7844 | [17 empty] | MED | 2219.1013 | 457.8274 | 457.8274 | [7 empty] | 7108 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 2219.1013 | 2181.7681 | 1863.9624
10:30 | [9 empty] | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 177.8548 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 | [14 empty] | 7350.3592 | [17 empty] | MED | 2219.1013 | 457.8274 | 457.8274 | [7 empty] | 7286.4 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 2219.1013 | 2181.7681 | 1863.9624
11:00 | [9 empty] | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 177.8548 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 | [14 empty] | 7386.108 | [17 empty] | MED | 2219.1013 | 457.8274 | 457.8274 | [7 empty] | 7322.3 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 2219.1013 | 2181.7681 | 1863.9624
11:30 | [9 empty] | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 | [14 empty] | 7336.5512 | [17 empty] | MED | 2304.9918 | 543.7179 | 543.7179 | [7 empty] | 7275.6 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 2304.9918 | 2267.6586 | 1600.2172
12:00 | [9 empty] | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 | [14 empty] | 7408.7398 | [17 empty] | MED | 2304.9918 | 543.7179 | 543.7179 | [7 empty] | 7347.7 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 2304.9918 | 2267.6586 | 1600.2172
12:30 | [9 empty] | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 | [14 empty] | 7292.3049 | [17 empty] | MED | 2304.9918 | 543.7179 | 543.7179 | [7 empty] | 7237.4 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 2304.9918 | 2267.6586 | 1600.2172
13:00 | [9 empty] | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 | [14 empty] | 7232.8181 | [17 empty] | MED | 2328.0524 | 566.7785 | 566.7785 | [7 empty] | 7171.8 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 2328.0524 | 2290.7192 | 1600.2172
13:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 | [14 empty] | 7103.7431 | [17 empty] | MED | 2345.395 | 566.7785 | 566.7785 | [7 empty] | 7048.8 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 2345.395 | 2308.0618 | 1600.2172
14:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 | [14 empty] | 7267.632 | [17 empty] | MED | 2339.6137 | 560.9973 | 560.9973 | [7 empty] | 7203.7 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 2339.6137 | 2302.2805 | 1605.9985
14:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 | [14 empty] | 7356.0875 | [17 empty] | MED | 2339.6137 | 560.9973 | 560.9973 | [7 empty] | 7292.2 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 2339.6137 | 2302.2805 | 1605.9985
15:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 | [14 empty] | 7360.2724 | [17 empty] | MED | 2339.6137 | 560.9973 | 560.9973 | [7 empty] | 7299.5 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 2339.6137 | 2302.2805 | 1605.9985
15:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 | [14 empty] | 7328.393 | [17 empty] | MED | 2345.395 | 566.7785 | 566.7785 | [7 empty] | 7258.7 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 2345.395 | 2308.0618 | 1600.2172
16:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 | [14 empty] | 7362.3988 | [17 empty] | MED | 2345.395 | 566.7785 | 566.7785 | [7 empty] | 7298.3 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 2345.395 | 2308.0618 | 1600.2172
16:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 | [14 empty] | 7342.8673 | [17 empty] | MED | 2345.395 | 566.7785 | 566.7785 | [7 empty] | 7278.5 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 2345.395 | 2308.0618 | 1600.2172
17:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7284.2835 | [17 empty] | MED | 3068.8357 | 566.7785 | 566.7785 | [7 empty] | 7216.7 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3068.8357 | 3031.5025 | 876.7765
17:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7275.0618 | [17 empty] | MED | 3068.8357 | 566.7785 | 566.7785 | [7 empty] | 7213.9 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3068.8357 | 3031.5025 | 876.7765
18:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7286.2271 | [17 empty] | MAX | 3068.8357 | 566.7785 | 566.7785 | [7 empty] | 7225.2 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3068.8357 | 3031.5025 | 875.8074
18:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7527.24 | [17 empty] | MAX | 3068.8357 | 566.7785 | 566.7785 | [7 empty] | 7451.9 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3068.8357 | 3031.5025 | 875.8074
19:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7489.54 | [17 empty] | MAX | 3068.8357 | 566.7785 | 566.7785 | [7 empty] | 7414.2 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3068.8357 | 3031.5025 | 875.8074
19:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7489.7717 | [17 empty] | MAX | 3068.8357 | 566.7785 | 566.7785 | [7 empty] | 7434.8 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3068.8357 | 3031.5025 | 875.8074
20:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7465.11 | [17 empty] | MAX | 3068.8357 | 566.7785 | 566.7785 | [7 empty] | 7389.6 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3068.8357 | 3031.5025 | 875.8074
20:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7377.7457 | [17 empty] | MAX | 3068.8357 | 566.7785 | 566.7785 | [7 empty] | 7322.8 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3068.8357 | 3031.5025 | 875.8074
21:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7329.6491 | [17 empty] | MAX | 3068.8357 | 566.7785 | 566.7785 | [7 empty] | 7274.8 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3068.8357 | 3031.5025 | 875.8074
21:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7308.7701 | [17 empty] | MAX | 3068.8357 | 566.7785 | 566.7785 | [7 empty] | 7253.9 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3068.8357 | 3031.5025 | 875.8074
22:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7252.59 | [17 empty] | MAX | 3068.8357 | 566.7785 | 566.7785 | [7 empty] | 7177.03 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3068.8357 | 3031.5025 | 875.8074
22:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7231.716 | [17 empty] | MAX | 3068.8357 | 566.7785 | 566.7785 | [7 empty] | 7170.53 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3068.8357 | 3031.5025 | 875.8074
23:00 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6910.3895 | [17 empty] | MIN | 3068.8357 | 566.7785 | 566.7785 | [7 empty] | 6855.54 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3068.8357 | 3031.5025 | 875.8074
23:30 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6853.1871 | [17 empty] | MIN | 3068.8357 | 566.7785 | 566.7785 | [7 empty] | 6798.04 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3068.8357 | 3031.5025 | 875.8074
23:59 | [5 empty] | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 60.21 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  | 179.3732 | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 |  |  |  |  | 263.7452 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6470.9237 | [17 empty] | MIN | 3068.8357 | 566.7785 | 566.7785 | [7 empty] | 6416.1551 | [63 empty] | 48.8485 | 39.792 | [13 empty] | 3068.8357 | 3031.5025 | 875.8074
MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.6915 | 166.0755 | 0 | 0 | 1445.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 441.0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 4304.9573 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.0728 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9604.3051 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 1816.364 | 2798.5789 | 2798.1299 | 2810.6702 | 2805.9514 | 0 | 0 | [34 empty] | 13.1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1166 | 1172.3645 | 955.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 5343604.33 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
lunes, 12 de Mayo del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TAZA SURCO (LADO HUINCO) | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 4 | 38 | 60.9 | 30.7372 | 33.2 | 69 | 34.3 | 132 | 0 | 13.04 | 11.07 | -- | -- | 1.816 | 112.87 | 83.98 | 242.23 | 166.755 | 193.961 | 12 | 13.82 | 28.89 | 24.26 | 0.01 | 0 | 107.03 | 346.71 | 102.867 | 61.989 | 60.614 | 0 | 14.4824 | 19.5 | 9.5715 | 16.9 | 17.3 | 23.2 | 23.77 | 33 | -- | 85.93 | 6.341 | -- | 9.3885 | 7.1444 | 28.232 | 17.017 | 35.905
00:30 | 4 | 38 | 60.9 | 30.7372 | 33.2 | 69 | 34.3 | 132 | 0 | 13.04 | 11.07 | -- | -- | 1.816 | 112.87 | 83.98 | 242.23 | 166.755 | 193.961 | 12 | 13.82 | 28.89 | 24.26 | 0.01 | 0 | 107.03 | 346.71 | 102.867 | 61.989 | 60.614 | 0 | 14.4824 | 19.5 | 9.5715 | 16.9 | 17.3 | 23.2 | 23.77 | 33 | -- | 85.93 | 6.341 | -- | 9.3885 | 7.1444 | 28.232 | 17.017 | 35.905
01:00 | 4 | 38 | 60.9 | 30.8245 | 39.2 | 69 | 33.2 | 128 | 0 | 13.19 | 10.9 | -- | -- | 1.816 | 109.78 | 84.84 | 242.23 | 166.755 | 196.844 | 12 | 13.23 | 27.23 | 24.17 | 0.01 | 0 | 87.47 | 345.7 | 102.867 | 62.324 | 60.118 | 0 | 14.4824 | 19.5 | 8.8893 | 16.9 | 17.3 | 22.71 | 23.28 | 33 | -- | -- | 6.291 | -- | 9.2013 | 7.1444 | 28.232 | 16.115 | 36.013
01:30 | 4 | 38 | 60.9 | 30.8245 | 39.2 | 69 | 33.2 | 128 | 0 | 13.19 | 10.9 | -- | -- | 1.816 | 109.78 | 84.84 | 242.23 | 166.755 | 196.844 | 12 | 13.23 | 27.23 | 24.17 | 0.01 | 0 | 87.47 | 345.7 | 102.867 | 62.324 | 60.118 | 0 | 14.4824 | 19.5 | 8.8893 | 16.9 | 17.3 | 22.71 | 23.28 | 33 | -- | -- | 6.291 | -- | 9.2013 | 7.1444 | 28.232 | 16.115 | 36.013
02:00 | 4 | 38 | 60.9 | 29.7234 | 40.3 | 69 | 31.1 | 125 | 0 | 13.1 | 10.97 | -- | -- | 1.816 | 109.78 | 85.71 | 245.31 | 166.755 | 183.093 | 12 | 3.42 | 26.26 | 17.37 | 0.01 | 0 | 86.76 | 345.94 | 102.867 | 62.414 | 60.614 | 0 | 14.4824 | 19.5 | 8.55 | 16.9 | 17.3 | 22.54 | 23.11 | 33 | -- | -- | 6.329 | -- | 9.0885 | 7.1444 | 28.232 | 15.571 | 35.839
02:30 | 4 | 38 | 60.9 | 29.7234 | 40.3 | 69 | 31.1 | 125 | 0 | 13.1 | 10.97 | -- | -- | 1.816 | 109.78 | 85.71 | 245.31 | 166.755 | 183.093 | 12 | 3.42 | 26.26 | 17.37 | 0.01 | 0 | 86.76 | 345.94 | 102.867 | 62.414 | 60.614 | 0 | 14.4824 | 19.5 | 8.55 | 16.9 | 17.3 | 22.54 | 23.11 | 33 | -- | -- | 6.329 | -- | 9.0885 | 7.1444 | 28.232 | 15.571 | 35.839
03:00 | 4 | 38 | 60.9 | 28.7672 | 39 | 69 | 31.1 | 122 | 0 | 13.2 | 13.14 | -- | -- | 1.816 | 109.78 | 87.47 | 245.31 | 166.755 | 190.431 | 12 | 6.56 | 31.34 | 17.39 | 0.01 | 0 | 78.81 | 338.29 | 102.867 | 61.805 | 59.667 | 0 | 14.4824 | 19.5 | 8.6956 | 16.9 | 17.3 | 20.88 | 21.45 | 33 | -- | -- | 6.32 | -- | 8.9518 | 7.1444 | 28.232 | 14.912 | 35.762
03:30 | 4 | 38 | 60.9 | 28.7672 | 39 | 69 | 31.1 | 122 | 0 | 13.2 | 13.14 | -- | -- | 1.816 | 109.78 | 87.47 | 245.31 | 166.755 | 190.431 | 12 | 6.56 | 31.34 | 17.39 | 0.01 | 0 | 78.81 | 338.29 | 102.867 | 61.805 | 59.667 | 0 | 14.4824 | 19.5 | 8.6956 | 16.9 | 17.3 | 20.88 | 21.45 | 33 | -- | -- | 6.32 | -- | 8.9518 | 7.1444 | 28.232 | 14.912 | 35.762
04:00 | 4 | 38 | 60.9 | 28.1004 | 38.6 | 69 | 31.1 | 115 | 0 | 13.24 | 12.97 | -- | -- | 1.816 | 109.78 | 87.47 | 245.31 | 166.755 | 179.289 | 12 | 6.12 | 14.58 | 0.97 | 0.01 | 0 | 102.51 | 342.541 | 102.867 | 62.537 | 61.657 | 0 | 14.4824 | 19.5 | 9.1756 | 16.9 | 17.3 | 22.6 | 23.17 | 33 | -- | -- | 6.333 | -- | 8.8434 | 7.1444 | 28.232 | 14.39 | 36.266
04:30 | 4 | 38 | 60.9 | 28.1004 | 38.6 | 69 | 31.1 | 115 | 0 | 13.24 | 12.97 | -- | -- | 1.816 | 109.78 | 87.47 | 245.31 | 166.755 | 179.289 | 12 | 6.12 | 14.58 | 0.97 | 0.01 | 0 | 102.51 | 342.541 | 102.867 | 62.537 | 61.657 | 0 | 14.4824 | 19.5 | 9.1756 | 16.9 | 17.3 | 22.6 | 23.17 | 33 | -- | -- | 6.333 | -- | 8.8434 | 7.1444 | 28.232 | 14.39 | 36.266
05:00 | 4 | 38 | 60.9 | 30.5827 | 30.2 | 69 | 28.9 | 110 | 0 | 13.03 | 13.08 | -- | -- | 1.816 | 109.78 | 87.47 | 245.31 | 166.755 | 170.482 | 12 | 11.53 | 16.27 | 0.97 | 0.01 | 0 | 97.53 | 338.654 | 104.167 | 62.888 | 61.181 | 0 | 14.4824 | 19.5 | 9.3298 | 16.9 | 17.3 | 21 | 21.57 | 33 | -- | -- | 6.333 | -- | 8.7607 | 7.1444 | 28.232 | 13.991 | 36.161
05:30 | 4 | 38 | 60.9 | 30.5827 | 30.2 | 69 | 28.9 | 110 | 0 | 13.03 | 13.08 | -- | -- | 1.816 | 109.78 | 87.47 | 245.31 | 166.755 | 170.482 | 12 | 11.53 | 16.27 | 0.97 | 0.01 | 0 | 97.53 | 338.654 | 104.167 | 62.888 | 61.181 | 0 | 14.4824 | 19.5 | 9.3298 | 16.9 | 17.3 | 21 | 21.57 | 33 | -- | -- | 6.333 | -- | 8.7607 | 7.1444 | 28.232 | 13.991 | 36.161
06:00 | 4 | 38 | 60.9 | 30.3233 | 37.1 | 69 | 28.9 | 107 | 0 | 13.1 | 13.3 | 1.07 | 96.51 | 1.816 | 109.78 | 85.71 | 245.31 | 166.755 | 173.971 | 12 | 11.53 | 14.74 | 1.01 | 0.01 | 0 | 103.38 | 344.016 | 102.867 | 62.521 | 60.796 | 0 | 14.4824 | 19.5 | 9.1143 | 16.9 | 17.3 | 21.28 | 21.85 | 33 | -- | -- | 6.357 | -- | 8.6727 | 7.1444 | 28.232 | 13.567 | 35.833
06:30 | 4 | 38 | 60.9 | 30.3233 | 37.1 | 69 | 28.9 | 107 | 0 | 13.1 | 13.3 | 1.07 | 96.51 | 1.816 | 109.78 | 85.71 | 245.31 | 166.755 | 173.971 | 12 | 11.53 | 14.74 | 1.01 | 0.01 | 0 | 103.38 | 344.016 | 102.867 | 62.521 | 60.796 | 0 | 14.4824 | 19.5 | 9.1143 | 16.9 | 17.3 | 21.28 | 21.85 | 33 | -- | -- | 6.357 | -- | 8.6727 | 7.1444 | 28.232 | 13.567 | 35.833
07:00 | 4 | 38 | 59.9 | 28.6626 | 41.1 | 68 | 28.9 | 107 | 0 | 13.14 | 15.07 | -- | -- | 1.816 | 109.78 | 84.84 | 245.31 | 166.755 | 163.771 | 12 | 10.45 | 15.67 | 1.04 | 0.01 | 0 | 95.85 | 336.553 | 102.867 | 62.6 | 60.227 | 0 | 14.4824 | 17.5 | 9.2113 | 16.9 | 17.3 | 24.26 | 24.83 | 33 | -- | -- | 6.397 | -- | 8.5795 | 7.1444 | 28.232 | 13.118 | 35.506
07:30 | 4 | 38 | 59.9 | 28.6626 | 41.1 | 68 | 28.9 | 107 | 0 | 13.14 | 15.07 | -- | -- | 1.816 | 109.78 | 84.84 | 245.31 | 166.755 | 163.771 | 12 | 10.45 | 15.67 | 1.04 | 0.01 | 0 | 95.85 | 336.553 | 102.867 | 62.6 | 60.227 | 0 | 14.4824 | 17.5 | 9.2113 | 16.9 | 17.3 | 24.26 | 24.83 | 33 | -- | -- | 6.397 | -- | 8.5795 | 7.1444 | 28.232 | 13.118 | 35.506
08:00 | 4 | 38 | 59.9 | 27.3077 | 41.1 | 68 | 27.8 | 107 | 0 | 13.3 | 14.31 | -- | -- | 1.816 | 109.78 | 84.84 | 245.31 | 166.755 | 162.319 | 12 | 7.47 | 15.51 | 1.08 | 0.01 | 0 | 98.17 | 338.937 | 102.867 | 62.447 | 60.566 | 0 | 14.4824 | 19.5 | 8.436 | 16.9 | 17.3 | 24.2 | 24.77 | 33 | -- | -- | 6.426 | -- | 8.5148 | 7.1444 | 28.232 | 12.806 | 35.435
08:30 | 4 | 38 | 59.9 | 27.3077 | 41.1 | 68 | 27.8 | 107 | 0 | 13.3 | 14.31 | -- | -- | 1.816 | 109.78 | 84.84 | 245.31 | 166.755 | 162.319 | 12 | 7.47 | 15.51 | 1.08 | 0.01 | 0 | 98.17 | 338.937 | 102.867 | 62.447 | 60.566 | 0 | 14.4824 | 19.5 | 8.436 | 16.9 | 17.3 | 24.2 | 24.77 | 33 | -- | -- | 6.426 | -- | 8.5148 | 7.1444 | 28.232 | 12.806 | 35.435
09:00 | 4 | 38 | 58.9 | 26.125 | 41.3 | 67 | 26.1 | 107 | 0 | 13.14 | 14.31 | -- | -- | 1.816 | 109.78 | 83.98 | 242.23 | 166.755 | 159.197 | 12 | 3.05 | 18.29 | 1.09 | 0.01 | 0 | 100.86 | 341.686 | 101.461 | 62.711 | 60.85 | 0 | 14.4824 | 19.5 | 10.7319 | 16.9 | 17.3 | 21.83 | 22.4 | 33 | -- | -- | 6.441 | -- | 8.4262 | 7.1444 | 28.232 | 12.379 | 35.691
09:30 | 4 | 38 | 58.9 | 26.125 | 41.3 | 67 | 26.1 | 107 | 0 | 13.14 | 14.31 | -- | -- | 1.816 | 109.78 | 83.98 | 242.23 | 166.755 | 159.197 | 12 | 3.05 | 18.29 | 1.09 | 0.01 | 0 | 100.86 | 341.686 | 101.461 | 62.711 | 60.85 | 0 | 14.4824 | 19.5 | 10.7319 | 16.9 | 17.3 | 21.83 | 22.4 | 33 | -- | -- | 6.441 | -- | 8.4262 | 7.1444 | 28.232 | 12.379 | 35.691
10:00 | 4 | 38 | 58.9 | 24.5904 | 39.7 | 67 | 26.1 | 107 | 0 | 13.41 | 14.26 | -- | -- | 1.816 | 111.83 | 83.12 | 243.77 | 166.755 | 155.945 | 12 | 6.12 | 18.5 | 1.1 | 0.01 | 0 | 92.38 | 333.277 | 101.461 | 62.014 | 59.855 | 0 | 14.4824 | 19.3 | 10.3635 | 16.9 | 17.3 | 21.93 | 22.5 | 33 | -- | -- | 6.417 | -- | 8.3886 | 7.1444 | 28.232 | 12.198 | 35.762
10:30 | 4 | 38 | 58.9 | 24.5904 | 39.7 | 67 | 26.1 | 107 | 0 | 13.41 | 14.26 | -- | -- | 1.816 | 111.83 | 83.12 | 243.77 | 166.755 | 155.945 | 12 | 6.12 | 18.5 | 1.1 | 0.01 | 0 | 92.38 | 333.277 | 101.461 | 62.014 | 59.855 | 0 | 14.4824 | 19.3 | 10.3635 | 16.9 | 17.3 | 21.93 | 22.5 | 33 | -- | -- | 6.417 | -- | 8.3886 | 7.1444 | 28.232 | 12.198 | 35.762
11:00 | 4 | 38 | 56.9 | 21.994 | 40.6 | 65 | 26.1 | 106 | 0 | 13.12 | 14.27 | -- | -- | 1.816 | 113.91 | 83.12 | 245.31 | 166.755 | 152.108 | 11.56 | 6.12 | 11.43 | 0.44 | 0.01 | 0 | 79.52 | 320.476 | 100.187 | 61.925 | 60.184 | 0 | 14.4824 | 24.1 | 9.8859 | 16.9 | 17.3 | 21.43 | 22 | 33 | -- | -- | 6.338 | -- | 8.333 | 7.1444 | 28.232 | 11.93 | 35.506
11:30 | 4 | 38 | 56.9 | 21.994 | 40.6 | 65 | 26.1 | 106 | 0 | 13.12 | 14.27 | -- | -- | 1.816 | 113.91 | 83.12 | 245.31 | 166.755 | 152.108 | 11.56 | 6.12 | 11.43 | 0.44 | 0.01 | 0 | 79.52 | 320.476 | 100.187 | 61.925 | 60.184 | 0 | 14.4824 | 24.1 | 9.8859 | 16.9 | 17.3 | 21.43 | 22 | 33 | -- | -- | 6.338 | -- | 8.333 | 7.1444 | 28.232 | 11.93 | 35.506
12:00 | 4 | 38 | 56.9 | 21.5022 | 40.8 | 65 | 26.1 | 102 | 0 | 13.12 | 14.04 | -- | -- | 1.816 | 113.91 | 83.98 | 246.86 | 166.755 | 154.525 | 9.59 | 2.72 | 14.69 | 0.44 | 0.01 | 0 | 77.96 | 318.979 | 100.187 | 62.246 | 59.94 | 0 | 14.4824 | 23.5 | 10.1747 | 16.9 | 17.3 | 21.7 | 22.27 | 33 | -- | -- | 6.35 | -- | 8.2915 | 7.1444 | 28.232 | 11.73 | 35.18
12:30 | 4 | 38 | 56.9 | 21.5022 | 40.8 | 65 | 26.1 | 102 | 0 | 13.12 | 14.04 | -- | -- | 1.816 | 113.91 | 83.98 | 246.86 | 166.755 | 154.525 | 9.59 | 2.72 | 14.69 | 0.44 | 0.01 | 0 | 77.96 | 318.979 | 100.187 | 62.246 | 59.94 | 0 | 14.4824 | 23.5 | 10.1747 | 16.9 | 17.3 | 21.7 | 22.27 | 33 | -- | -- | 6.35 | -- | 8.2915 | 7.1444 | 28.232 | 11.73 | 35.18
13:00 | 4 | 38 | 56.9 | 24.1573 | 33.3 | 65 | 26.1 | 100 | 0 | 13.2 | 14.18 | -- | -- | 1.816 | 113.91 | 83.98 | 248.41 | 166.755 | 148.276 | 8.6 | 2.41 | 15.06 | 0.44 | 0.01 | 0 | 86.33 | 328.74 | 98.93 | 62.512 | 60.22 | 0 | 14.4824 | 20 | 9.8876 | 16.9 | 17.3 | 22.36 | 22.93 | 33 | -- | -- | 6.328 | -- | 8.2536 | 7.1444 | 28.232 | 11.547 | 35.109
13:30 | 4 | 38 | 56.9 | 24.1573 | 33.3 | 65 | 26.1 | 100 | 0 | 13.2 | 14.18 | -- | -- | 1.816 | 113.91 | 83.98 | 248.41 | 166.755 | 148.276 | 8.6 | 2.41 | 15.06 | 0.44 | 0.01 | 0 | 86.33 | 328.74 | 98.93 | 62.512 | 60.22 | 0 | 14.4824 | 20 | 9.8876 | 16.9 | 17.3 | 22.36 | 22.93 | 33 | -- | -- | 6.328 | -- | 8.2536 | 7.1444 | 28.232 | 11.547 | 35.109
14:00 | 4 | 38 | 56.9 | 27.1239 | 27.7 | 65 | 26.1 | 100 | 0 | 13.09 | 14.3 | -- | -- | 1.816 | 112.87 | 83.12 | 248.41 | 166.755 | 153.995 | 7.8 | 2.11 | 14.75 | 0.44 | 0.01 | 0 | 95.1 | 338.25 | 97.93 | 62.608 | 59.27 | 0 | 14.4824 | 18.5 | 10.1493 | 16.9 | 17.3 | 22.53 | 23.1 | 33 | -- | -- | 6.284 | -- | 8.2297 | 7.1444 | 28.232 | 11.432 | 35.364
14:30 | 4 | 38 | 56.9 | 27.1239 | 27.7 | 65 | 26.1 | 100 | 0 | 13.09 | 14.3 | -- | -- | 1.816 | 112.87 | 83.12 | 248.41 | 166.755 | 153.995 | 7.8 | 2.11 | 14.75 | 0.44 | 0.01 | 0 | 95.1 | 338.25 | 97.93 | 62.608 | 59.27 | 0 | 14.4824 | 18.5 | 10.1493 | 16.9 | 17.3 | 22.53 | 23.1 | 33 | -- | -- | 6.284 | -- | 8.2297 | 7.1444 | 28.232 | 11.432 | 35.364
15:00 | 4 | 38 | 56.9 | 26.3234 | 39.6 | 65 | 26.1 | 99 | 0 | 13.12 | 14.34 | -- | -- | 1.816 | 113.91 | 83.12 | 249.97 | 166.755 | 150.872 | 7.4 | 5.28 | 14.24 | 0.44 | 0.01 | 0 | 88.82 | 332.45 | 96.68 | 40.812 | 59.46 | 0 | 14.4824 | 17 | 10.1169 | 16.9 | 17.3 | 22.55 | 23.12 | 33 | -- | -- | 6.231 | -- | 8.2187 | 7.1444 | 28.232 | 11.379 | 35.18
15:30 | 4 | 38 | 56.9 | 26.3234 | 39.6 | 65 | 26.1 | 99 | 0 | 13.12 | 14.34 | -- | -- | 1.816 | 113.91 | 83.12 | 249.97 | 166.755 | 150.872 | 7.4 | 5.28 | 14.24 | 0.44 | 0.01 | 0 | 88.82 | 332.45 | 96.68 | 40.812 | 59.46 | 0 | 14.4824 | 17 | 10.1169 | 16.9 | 17.3 | 22.55 | 23.12 | 33 | -- | -- | 6.231 | -- | 8.2187 | 7.1444 | 28.232 | 11.379 | 35.18
16:00 | 4 | 38 | 56.9 | 25.3106 | 39.8 | 65 | 24.5 | 98 | 0 | 13.17 | 14.4 | -- | -- | 1.816 | 112.87 | 82.27 | 249.97 | 166.755 | 148.482 | 7.2 | 4.88 | 10.68 | 0.43 | 0.01 | 0 | 88.19 | 330.77 | 94.44 | 61.75 | 58.99 | 0 | 14.4824 | 15.7 | 10.1728 | 16.9 | 17 | 22.44 | 23.01 | 33 | -- | -- | 6.199 | -- | 8.1324 | 7.1444 | 28.232 | 10.963 | 35.364
16:30 | 4 | 38 | 56.9 | 25.3106 | 39.8 | 65 | 24.5 | 98 | 0 | 13.17 | 14.4 | -- | -- | 1.816 | 112.87 | 82.27 | 249.97 | 166.755 | 148.482 | 7.2 | 4.88 | 10.68 | 0.43 | 0.01 | 0 | 88.19 | 330.77 | 94.44 | 61.75 | 58.99 | 0 | 14.4824 | 15.7 | 10.1728 | 16.9 | 17 | 22.44 | 23.01 | 33 | -- | -- | 6.199 | -- | 8.1324 | 7.1444 | 28.232 | 10.963 | 35.364
17:00 | 4 | 38 | 56.9 | 24.4993 | 39.5 | 65 | 24.5 | 96 | 0 | 13.2 | 14.04 | -- | -- | 1.816 | 113.91 | 83.12 | 249.97 | 166.755 | 146.663 | 6.9 | 6.56 | 12.27 | 0.43 | 0.01 | 0 | 84.09 | 325.58 | 93.38 | 62.265 | 58.72 | 0 | 14.4824 | 15.7 | 9.9485 | 16.9 | 17 | 22.22 | 22.79 | 33 | -- | -- | 6.211 | -- | 8.0843 | 7.1444 | 28.232 | 10.731 | 35.2
17:30 | 4 | 38 | 56.9 | 24.4993 | 39.5 | 65 | 24.5 | 96 | 0 | 13.2 | 14.04 | -- | -- | 1.816 | 113.91 | 83.12 | 249.97 | 166.755 | 146.663 | 6.9 | 6.56 | 12.27 | 0.43 | 0.01 | 0 | 84.09 | 325.58 | 93.38 | 62.265 | 58.72 | 0 | 14.4824 | 15.7 | 9.9485 | 16.9 | 17 | 22.22 | 22.79 | 33 | -- | -- | 6.211 | -- | 8.0843 | 7.1444 | 28.232 | 10.731 | 35.2
18:00 | 4 | 38 | 56.9 | 26.9481 | 29.4 | 65 | 22.8 | 95 | 0 | 13.12 | 14.28 | 1.07 | 94.79 | 1.816 | 114.96 | 85.71 | 249.97 | 166.755 | 142.356 | 6.75 | 6.12 | 12.6 | 0.43 | 0.01 | 0 | 85.28 | 328.16 | 91.44 | 62.168 | 58.28 | 0 | 14.4824 | 15.5 | 9.6881 | 16.9 | 17 | 22.27 | 22.84 | 33 | -- | -- | 6.22 | -- | 8.0596 | 7.1444 | 28.232 | 10.612 | 34.624
18:30 | 4 | 38 | 56.9 | 26.9481 | 29.4 | 65 | 22.8 | 95 | 0 | 13.12 | 14.28 | 1.07 | 94.79 | 1.816 | 114.96 | 85.71 | 249.97 | 166.755 | 142.356 | 6.75 | 6.12 | 12.6 | 0.43 | 0.01 | 0 | 85.28 | 328.16 | 91.44 | 62.168 | 58.28 | 0 | 14.4824 | 15.5 | 9.6881 | 16.9 | 17 | 22.27 | 22.84 | 33 | -- | -- | 6.22 | -- | 8.0596 | 7.1444 | 28.232 | 10.612 | 34.624
19:00 | 4 | 38 | 56.9 | 25.7851 | 40.7 | 65 | 22.8 | 90 | 0 | 13.02 | 18.65 | -- | -- | 1.816 | 113.91 | 84.84 | 249.97 | 166.755 | 142.787 | 6.56 | 6.12 | 13.07 | 0.43 | 0.01 | 0 | 80.58 | 323.46 | 89.11 | 62.268 | 57.99 | 1.6 | 14.4824 | 15.5 | 10.0375 | 16.9 | 17 | 22.23 | 22.79 | 33 | -- | -- | 6.194 | -- | 8.0208 | 7.1444 | 28.232 | 10.425 | 34.483
19:30 | 4 | 38 | 56.9 | 25.7851 | 40.7 | 65 | 22.8 | 90 | 0 | 13.02 | 18.65 | -- | -- | 1.816 | 113.91 | 84.84 | 249.97 | 166.755 | 142.787 | 6.56 | 6.12 | 13.07 | 0.43 | 0.01 | 0 | 80.58 | 323.46 | 89.11 | 62.268 | 57.99 | 1.6 | 14.4824 | 15.5 | 10.0375 | 16.9 | 17 | 22.23 | 22.79 | 33 | -- | -- | 6.194 | -- | 8.0208 | 7.1444 | 28.232 | 10.425 | 34.483
20:00 | 4 | 38 | 56.9 | 20.7058 | 41.2 | 65 | 22.8 | 90 | 0 | 13.2 | 15.95 | -- | -- | 1.816 | 113.91 | 84.84 | 248.41 | 166.755 | 142.783 | 6.56 | 5.7 | 12.08 | 0.42 | 0.01 | 0 | 84.12 | 327 | 87.11 | 62.475 | 57.48 | 0 | 14.4824 | 15.5 | 10.1877 | 16.9 | 17 | 22.08 | 22.65 | 33 | -- | -- | 6.152 | -- | 7.9766 | 7.1444 | 28.232 | 10.212 | 34.229
20:30 | 4 | 38 | 56.9 | 20.7058 | 41.2 | 65 | 22.8 | 90 | 0 | 13.2 | 15.95 | -- | -- | 1.816 | 113.91 | 84.84 | 248.41 | 166.755 | 142.783 | 6.56 | 5.7 | 12.08 | 0.42 | 0.01 | 0 | 84.12 | 327 | 87.11 | 62.475 | 57.48 | 0 | 14.4824 | 15.5 | 10.1877 | 16.9 | 17 | 22.08 | 22.65 | 33 | -- | -- | 6.152 | -- | 7.9766 | 7.1444 | 28.232 | 10.212 | 34.229
21:00 | 4 | 38 | 56.9 | 20.2768 | 41.1 | 65 | 22.8 | 90 | 0 | 13.19 | 15.94 | -- | -- | 1.816 | 114.96 | 84.84 | 246.86 | 166.755 | 147.955 | 6.47 | 5.28 | 11.95 | 0.42 | 0.01 | 0 | 87.65 | 330.53 | 88.33 | 62.386 | 56.33 | 0 | 14.4824 | 15 | 10.2934 | 16.9 | 17 | 22.21 | 22.78 | 33 | -- | -- | 6.105 | -- | 7.995 | 7.1444 | 28.232 | 10.301 | 34.413
21:30 | 4 | 38 | 56.9 | 20.2768 | 41.1 | 65 | 22.8 | 90 | 0 | 13.19 | 15.94 | -- | -- | 1.816 | 114.96 | 84.84 | 246.86 | 166.755 | 147.955 | 6.47 | 5.28 | 11.95 | 0.42 | 0.01 | 0 | 87.65 | 330.53 | 88.33 | 62.386 | 56.33 | 0 | 14.4824 | 15 | 10.2934 | 16.9 | 17 | 22.21 | 22.78 | 33 | -- | -- | 6.105 | -- | 7.995 | 7.1444 | 28.232 | 10.301 | 34.413
22:00 | 4 | 38 | 56.9 | 20.1908 | 41.1 | 65 | 22.8 | 90 | 0 | 13.08 | 13.61 | -- | -- | 1.816 | 114.96 | 83.98 | 245.31 | 166.755 | 142.756 | 6.49 | 5.28 | 12.12 | 0.42 | 0.01 | 0 | 74.87 | 317.755 | 85.11 | 62.111 | 55.74 | 0 | 14.4824 | 14.5 | 10.0206 | 16.9 | 17 | 21.88 | 22.45 | 33 | -- | -- | 6.104 | -- | 7.9357 | 7.1444 | 28.232 | 10.015 | 34.738
22:30 | 4 | 38 | 56.9 | 20.1908 | 41.1 | 65 | 22.8 | 90 | 0 | 13.08 | 13.61 | -- | -- | 1.816 | 114.96 | 83.98 | 245.31 | 166.755 | 142.756 | 6.49 | 5.28 | 12.12 | 0.42 | 0.01 | 0 | 74.87 | 317.755 | 85.11 | 62.111 | 55.74 | 0 | 14.4824 | 14.5 | 10.0206 | 16.9 | 17 | 21.88 | 22.45 | 33 | -- | -- | 6.104 | -- | 7.9357 | 7.1444 | 28.232 | 10.015 | 34.738
23:00 | 4 | 38 | 56.9 | 20.8176 | 37.8 | 65 | 22.2 | 90 | 0 | 12.98 | 13.58 | -- | -- | 1.816 | 114.96 | 84.84 | 243.77 | 166.755 | 145.355 | 6.9 | 7.47 | 11.52 | 0.41 | 0.01 | 0 | 77.46 | 320.344 | 85.11 | 61.917 | 58.57 | 0 | 14.4824 | 14.5 | 9.9243 | 16.9 | 17 | 22.07 | 22.64 | 33 | 29.9757 | 85.6572 | 6.055 | 34.472 | 7.9824 | 7.1444 | 28.232 | 10.24 | 34.573
23:30 | 4 | 38 | 56.9 | 20.8176 | 37.8 | 65 | 22.2 | 90 | 0 | 12.98 | 13.58 | -- | -- | 1.816 | 114.96 | 84.84 | 243.77 | 166.755 | 145.355 | 6.9 | 7.47 | 11.52 | 0.41 | 0.01 | 0 | 77.46 | 320.344 | 85.11 | 61.917 | 58.57 | 0 | 14.4824 | 14.5 | 9.9243 | 16.9 | 17 | 22.07 | 22.64 | 33 | 29.9757 | 85.6572 | 6.055 | 34.472 | 7.9824 | 7.1444 | 28.232 | 10.24 | 34.573
MAX | 4 | 38 | 56.9 | 20.1908 | 27.7 | 65 | 22.2 | 90 | 0 | 12.98 | 10.9 | 1.07 | 94.79 | 1.816 | 109.78 | 82.27 | 242.23 | 166.755 | 142.356 | 6.47 | 2.11 | 10.68 | 0.41 | 0.01 | 0 | 74.87 | 317.755 | 85.11 | 40.812 | 55.74 | 0 | 14.4824 | 14.5 | 8.436 | 16.9 | 17 | 20.88 | 21.45 | 33 | 29.9757 | 85.6572 | 6.055 | 34.472 | 7.9357 | 7.1444 | 28.232 | 10.015 | 34.229
MIN | 4 | 38 | 60.9 | 30.8245 | 41.3 | 69 | 34.3 | 132 | 0 | 13.41 | 18.65 | 1.07 | 96.51 | 1.816 | 114.96 | 87.47 | 249.97 | 166.755 | 196.844 | 12 | 13.82 | 31.34 | 24.26 | 0.01 | 0 | 107.03 | 346.71 | 104.167 | 62.888 | 61.657 | 1.6 | 14.4824 | 24.1 | 10.7319 | 16.9 | 17.3 | 24.26 | 24.83 | 33 | 29.9757 | 85.93 | 6.441 | 34.472 | 9.3885 | 7.1444 | 28.232 | 17.017 | 36.266
PROM | 4 | 38 | 58.4833 | 25.8908 | 38.0583 | 66.5833 | 26.8 | 104.7083 | 0 | 13.1458 | 13.9567 | 1.07 | 95.65 | 1.816 | 112.3196 | 84.6329 | 246.2842 | 166.755 | 160.3423 | 9.6158 | 6.6396 | 16.4058 | 4.0017 | 0.01 | 0 | 89.1967 | 333.1166 | 97.4154 | 61.4039 | 59.4716 | 0.066667 | 14.4823 | 18.2208 | 9.6898 | 16.9 | 17.2 | 22.2667 | 22.8362 | 33 | 29.9757 | 85.7936 | 6.2815 | 34.472 | 8.4304 | 7.1444 | 28.232 | 12.3992 | 35.339
INICIO | 4 | 38 | 60.9 | 30.7372 | 33.2 | 69 | 34.3 | 132 | 0 | 13.04 | 11.07 | -- | -- | 1.816 | 112.87 | 83.98 | 242.23 | 166.755 | 193.961 | 12 | 13.82 | 28.89 | 24.26 | 0.01 | 0 | 107.03 | 346.71 | 102.867 | 61.989 | 60.614 | 0 | 14.4824 | 19.5 | 9.5715 | 16.9 | 17.3 | 23.2 | 23.77 | 33 | -- | 85.93 | 6.341 | -- | 9.3885 | 7.1444 | 28.232 | 17.017 | 35.905
FINAL | 4 | 38 | 56.9 | 20.8176 | 37.8 | 65 | 22.2 | 90 | 0 | 12.98 | 13.58 | -- | -- | 1.816 | 114.96 | 84.84 | 243.77 | 166.755 | 145.355 | 6.9 | 7.47 | 11.52 | 0.41 | 0.01 | 0 | 77.46 | 320.344 | 85.11 | 61.917 | 58.57 | 0 | 14.4824 | 14.5 | 9.9243 | 16.9 | 17 | 22.07 | 22.64 | 33 | 29.9757 | 85.6572 | 6.055 | 34.472 | 7.9824 | 7.1444 | 28.232 | 10.24 | 34.573
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
lunes, 12 de Mayo del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 9.7562 | 0.40431 | 0.261 | 0 | 0.02275 | 3875.3445 | -- | -- | 0.26194 | 23.0863 | -- | 0.52051 | 0.105 | 2411.48 | 0.897 | 0.006 | 0.359 | 0.407 | -- | 276.502 | 0 | 0.045 | 63.82 | 0.145 | 0.39373 | 0.20271 | 11.34 | 0.636
00:30 | 2695 | 9.7562 | 0.40431 | 0.261 | 0 | 0.02275 | 3875.3445 | -- | -- | 0.26194 | 23.0863 | -- | 0.52051 | 0.105 | 2411.48 | 0.897 | 0.006 | 0.359 | 0.407 | -- | 276.502 | 0 | 0.045 | 63.82 | 0.145 | 0.39373 | 0.20271 | 11.34 | 0.636
01:00 | 2695 | 9.8514 | 0.38922 | 0.271 | 0 | 0.02465 | 3875.3516 | -- | -- | 0.26154 | 23.1042 | -- | 0.52051 | 0.105 | 2411.39 | 0.886 | 0.006 | 0.359 | 0.407 | -- | 276.503 | 0 | 0.034 | 63.82 | 0.144 | 0.41549 | 0.20469 | 11.37 | 0.636
01:30 | 2695 | 9.8514 | 0.38922 | 0.271 | 0 | 0.02465 | 3875.3516 | -- | -- | 0.26154 | 23.1042 | -- | 0.52051 | 0.105 | 2411.39 | 0.886 | 0.006 | 0.359 | 0.407 | -- | 276.503 | 0 | 0.034 | 63.82 | 0.144 | 0.41549 | 0.20469 | 11.37 | 0.636
02:00 | 2695 | 9.9485 | 0.35301 | 0.277 | 0 | 0.02791 | 3875.3595 | -- | -- | 0.26129 | 23.1245 | -- | 0.52051 | 0.105 | 2411.44 | 0.892 | 0.006 | 0.359 | 0.408 | -- | 276.504 | 0 | 0.024 | 63.82 | 0.143 | 0.43725 | 0.1844 | 11.39 | 0.636
02:30 | 2695 | 9.9485 | 0.35301 | 0.277 | 0 | 0.02791 | 3875.3595 | -- | -- | 0.26129 | 23.1245 | -- | 0.52051 | 0.105 | 2411.44 | 0.892 | 0.006 | 0.359 | 0.408 | -- | 276.504 | 0 | 0.024 | 63.82 | 0.143 | 0.43725 | 0.1844 | 11.39 | 0.636
03:00 | 2695 | 10.0336 | 0.39561 | 0.299 | 0 | 0.03312 | 3875.3616 | -- | -- | 0.26119 | 23.1299 | -- | 0.52051 | 0.105 | 2411.46 | 0.895 | 0.006 | 0.359 | 0.408 | -- | 276.505 | 0 | 0.015 | 63.82 | 0.147 | 0.45756 | 0.16807 | 11.39 | 0.636
03:30 | 2695 | 10.0336 | 0.39561 | 0.299 | 0 | 0.03312 | 3875.3616 | -- | -- | 0.26119 | 23.1299 | -- | 0.52051 | 0.105 | 2411.46 | 0.895 | 0.006 | 0.359 | 0.408 | -- | 276.505 | 0 | 0.015 | 63.82 | 0.147 | 0.45756 | 0.16807 | 11.39 | 0.636
04:00 | 2695 | 10.0745 | 0.4251 | 0.32 | 0 | 0.03589 | 3875.3668 | -- | -- | 0.26109 | 23.1432 | -- | 0.52051 | 0.105 | 2411.44 | 0.892 | 0.006 | 0.359 | 0.407 | -- | 276.506 | 0 | 0.011 | 63.82 | 0.145 | 0.47606 | 0.15783 | 11.41 | 0.636
04:30 | 2695 | 10.0745 | 0.4251 | 0.32 | 0 | 0.03589 | 3875.3668 | -- | -- | 0.26109 | 23.1432 | -- | 0.52051 | 0.105 | 2411.44 | 0.892 | 0.006 | 0.359 | 0.407 | -- | 276.506 | 0 | 0.011 | 63.82 | 0.145 | 0.47606 | 0.15783 | 11.41 | 0.636
05:00 | 2695 | 10.1369 | 0.49671 | 0.339 | 0 | 0.04348 | 3875.3729 | -- | -- | 0.26118 | 23.1587 | -- | 0.52051 | 0.105 | 2411.48 | 0.897 | 0.006 | 0.358 | 0.404 | -- | 276.508 | 0 | 0.009 | 63.82 | 0.132 | 0.46093 | 0.19975 | 11.41 | 0.636
05:30 | 2695 | 10.1369 | 0.49671 | 0.339 | 0 | 0.04348 | 3875.3729 | -- | -- | 0.26118 | 23.1587 | -- | 0.52051 | 0.105 | 2411.48 | 0.897 | 0.006 | 0.358 | 0.404 | -- | 276.508 | 0 | 0.009 | 63.82 | 0.132 | 0.46093 | 0.19975 | 11.41 | 0.636
06:00 | 2695 | 10.1755 | 0.5406 | 0.352 | 0 | 0.04575 | 3875.3787 | -- | -- | 0.26174 | 23.1735 | -- | 0.52051 | 0.10792 | 2411.62 | 0.914 | 0.006 | 0.358 | 0.406 | 113.66 | 276.509 | 0 | 0.006 | 63.82 | 0.119 | 0.46093 | 0.19487 | 11.42 | 0.636
06:30 | 2695 | 10.1755 | 0.5406 | 0.352 | 0 | 0.04575 | 3875.3787 | -- | -- | 0.26174 | 23.1735 | -- | 0.52051 | 0.10792 | 2411.62 | 0.914 | 0.006 | 0.358 | 0.406 | 113.66 | 276.509 | 0 | 0.006 | 63.82 | 0.119 | 0.46093 | 0.19487 | 11.42 | 0.636
07:00 | 2695 | 10.1576 | 0.6099 | 0.35 | 0 | 0.04389 | 3875.3836 | -- | -- | 0.26148 | 23.186 | -- | 0.52846 | 0.10792 | 2411.81 | 0.938 | 0.006 | 0.358 | 0.406 | -- | 276.51 | 0 | 0.003 | 63.82 | 0.131 | 0.47606 | 0.16632 | 11.41 | 0.636
07:30 | 2695 | 10.1576 | 0.6099 | 0.35 | 0 | 0.04389 | 3875.3836 | -- | -- | 0.26148 | 23.186 | -- | 0.52846 | 0.10792 | 2411.81 | 0.938 | 0.006 | 0.358 | 0.406 | -- | 276.51 | 0 | 0.003 | 63.82 | 0.131 | 0.47606 | 0.16632 | 11.41 | 0.636
08:00 | 2695 | 10.1595 | 0.6805 | 0.366 | 0 | 0.04559 | 3875.3854 | -- | -- | 0.26244 | 23.1907 | 355.3518 | 0.53641 | 0.08092 | 2411.97 | 0.957 | 0.006 | 0.358 | 0.406 | -- | 276.511 | 0 | 0.005 | 63.82 | 0.143 | 0.47606 | 0.14669 | 11.41 | 0.636
08:30 | 2695 | 10.1595 | 0.6805 | 0.366 | 0 | 0.04559 | 3875.3854 | -- | -- | 0.26244 | 23.1907 | 355.3518 | 0.53641 | 0.08092 | 2411.97 | 0.957 | 0.006 | 0.358 | 0.406 | -- | 276.511 | 0 | 0.005 | 63.82 | 0.143 | 0.47606 | 0.14669 | 11.41 | 0.636
09:00 | 2695 | 10.1129 | 0.748 | 0.35 | 0 | 0.04183 | 3875.3851 | -- | -- | 0.26258 | 23.1899 | -- | 0.53641 | 0.03768 | 2412.13 | 0.978 | 0.006 | 0.358 | 0.405 | -- | 276.506 | 0 | 0.006 | 63.82 | 0.143 | 0.47775 | 0.13225 | 11.41 | 0.636
09:30 | 2695 | 10.1129 | 0.748 | 0.35 | 0 | 0.04183 | 3875.3851 | -- | -- | 0.26258 | 23.1899 | -- | 0.53641 | 0.03768 | 2412.13 | 0.978 | 0.006 | 0.358 | 0.405 | -- | 276.506 | 0 | 0.006 | 63.82 | 0.143 | 0.47775 | 0.13225 | 11.41 | 0.636
10:00 | 2695 | 10.0521 | 0.813 | 0.334 | 0.02331 | 0.03796 | 3875.3699 | -- | -- | 0.2621 | 23.151 | -- | 0.51256 | 0.0567 | 2412.18 | 0.984 | 0.006 | 0.357 | 0.405 | -- | 276.502 | 0 | 0.007 | 63.82 | 0.14 | 0.47606 | 0.1282 | 11.39 | 0.636
10:30 | 2695 | 10.0521 | 0.813 | 0.334 | 0.02331 | 0.03796 | 3875.3699 | -- | -- | 0.2621 | 23.151 | -- | 0.51256 | 0.0567 | 2412.18 | 0.984 | 0.006 | 0.357 | 0.405 | -- | 276.502 | 0 | 0.007 | 63.82 | 0.14 | 0.47606 | 0.1282 | 11.39 | 0.636
11:00 | 2695 | 9.9724 | 0.8755 | 0.339 | 0.04212 | 0.03367 | 3875.3537 | -- | -- | 0.26148 | 23.1097 | -- | 0.51256 | 0.13038 | 2412.14 | 0.979 | 0.006 | 0.361 | 0.407 | -- | 276.497 | 0 | 0.008 | 63.82 | 0.137 | 0.47438 | 0.11982 | 11.34 | 0.636
11:30 | 2695 | 9.9724 | 0.8755 | 0.339 | 0.04212 | 0.03367 | 3875.3537 | -- | -- | 0.26148 | 23.1097 | -- | 0.51256 | 0.13038 | 2412.14 | 0.979 | 0.006 | 0.361 | 0.407 | -- | 276.497 | 0 | 0.008 | 63.82 | 0.137 | 0.47438 | 0.11982 | 11.34 | 0.636
12:00 | 2695 | 9.8997 | 0.9235 | 0.366 | 0.02967 | 0.02973 | 3875.3583 | -- | -- | 0.26056 | 23.1213 | -- | 0.49666 | 0.19312 | 2412.18 | 0.984 | 0.006 | 0.36 | 0.404 | -- | 276.493 | 0 | 0.009 | 63.82 | 0.139 | 0.47438 | 0.11424 | 11.32 | 0.636
12:30 | 2695 | 9.8997 | 0.9235 | 0.366 | 0.02967 | 0.02973 | 3875.3583 | -- | -- | 0.26056 | 23.1213 | -- | 0.49666 | 0.19312 | 2412.18 | 0.984 | 0.006 | 0.36 | 0.404 | -- | 276.493 | 0 | 0.009 | 63.82 | 0.139 | 0.47438 | 0.11424 | 11.32 | 0.636
13:00 | 2695 | 9.8086 | 0.964 | 0.398 | 0.03964 | 0.02863 | 3875.3537 | -- | -- | 0.25967 | 23.1097 | -- | 0.49666 | 0.22903 | 2412.19 | 0.986 | 0.006 | 0.361 | 0.406 | -- | 276.488 | 0 | 0.009 | 63.82 | 0.142 | 0.45321 | 0.149 | 11.37 | 0.636
13:30 | 2695 | 9.8086 | 0.964 | 0.398 | 0.03964 | 0.02863 | 3875.3537 | -- | -- | 0.25967 | 23.1097 | -- | 0.49666 | 0.22903 | 2412.19 | 0.986 | 0.006 | 0.361 | 0.406 | -- | 276.488 | 0 | 0.009 | 63.82 | 0.142 | 0.45321 | 0.149 | 11.37 | 0.636
14:00 | 2695 | 9.7284 | 1.0342 | 0.408 | 0.06985 | 0.02503 | 3875.3534 | -- | -- | 0.26098 | 23.1089 | -- | 0.49666 | 0.23443 | 2412.15 | 0.98 | 0.006 | 0.361 | 0.405 | -- | 276.483 | 0 | 0.01 | 63.82 | 0.145 | 0.41114 | 0.20669 | 11.42 | 0.636
14:30 | 2695 | 9.7284 | 1.0342 | 0.408 | 0.06985 | 0.02503 | 3875.3534 | -- | -- | 0.26098 | 23.1089 | -- | 0.49666 | 0.23443 | 2412.15 | 0.98 | 0.006 | 0.361 | 0.405 | -- | 276.483 | 0 | 0.01 | 63.82 | 0.145 | 0.41114 | 0.20669 | 11.42 | 0.636
15:00 | 2695 | 9.6438 | 1.072 | 0.403 | 0.11312 | 0.02108 | 3875.3409 | -- | -- | 0.2622 | 23.077 | -- | 0.49666 | 0.23443 | 2412.08 | 0.971 | 0.006 | 0.36 | 0.407 | -- | 276.479 | 0 | 0.01 | 63.82 | 0.146 | 0.40824 | 0.18911 | 11.47 | 0.636
15:30 | 2695 | 9.6438 | 1.072 | 0.403 | 0.11312 | 0.02108 | 3875.3409 | -- | -- | 0.2622 | 23.077 | -- | 0.49666 | 0.23443 | 2412.08 | 0.971 | 0.006 | 0.36 | 0.407 | -- | 276.479 | 0 | 0.01 | 63.82 | 0.146 | 0.40824 | 0.18911 | 11.47 | 0.636
16:00 | 2695 | 9.5501 | 1.1017 | 0.37 | 0.16424 | 0.0164 | 3875.3418 | -- | -- | 0.26251 | 23.0793 | -- | 0.48913 | 0.21842 | 2412 | 0.961 | 0.006 | 0.36 | 0.405 | -- | 276.474 | 0 | 0.011 | 63.82 | 0.146 | 0.40824 | 0.16895 | 11.5 | 0.636
16:30 | 2695 | 9.5501 | 1.1017 | 0.37 | 0.16424 | 0.0164 | 3875.3418 | -- | -- | 0.26251 | 23.0793 | -- | 0.48913 | 0.21842 | 2412 | 0.961 | 0.006 | 0.36 | 0.405 | -- | 276.474 | 0 | 0.011 | 63.82 | 0.146 | 0.40824 | 0.16895 | 11.5 | 0.636
17:00 | 2695 | 9.4504 | 1.1287 | 0.339 | 0.166 | 0.01174 | 3875.3497 | 66.45 | 27.5873 | 0.26185 | 23.0996 | -- | 0.48913 | 0.19312 | 2411.96 | 0.956 | 0.006 | 0.36 | 0.404 | -- | 276.469 | 0 | 0.012 | 63.82 | 0.146 | 0.40969 | 0.15455 | 11.51 | 0.63279
17:30 | 2695 | 9.4504 | 1.1287 | 0.339 | 0.166 | 0.01174 | 3875.3497 | 66.45 | 27.5873 | 0.26185 | 23.0996 | -- | 0.48913 | 0.19312 | 2411.96 | 0.956 | 0.006 | 0.36 | 0.404 | -- | 276.469 | 0 | 0.012 | 63.82 | 0.146 | 0.40969 | 0.15455 | 11.51 | 0.63279
18:00 | 2695 | 9.3383 | 1.156 | 0.324 | 0.14131 | 0.0084 | 3875.3516 | -- | -- | 0.26208 | 23.1042 | 353.4958 | 0.48913 | 0.17438 | 2411.95 | 0.955 | 0.006 | 0.356 | 0.408 | 113.96 | 276.465 | 0 | 0.012 | 63.82 | 0.146 | 0.37341 | 0.20271 | 11.5 | 0.62821
18:30 | 2695 | 9.3383 | 1.156 | 0.324 | 0.14131 | 0.0084 | 3875.3516 | -- | -- | 0.26208 | 23.1042 | 353.4958 | 0.48913 | 0.17438 | 2411.95 | 0.955 | 0.006 | 0.356 | 0.408 | 113.96 | 276.465 | 0 | 0.012 | 63.82 | 0.146 | 0.37341 | 0.20271 | 11.5 | 0.62821
19:00 | 2695 | 9.2233 | 1.168 | 0.287 | 0.15561 | 0.00799 | 3875.3482 | -- | -- | 0.26201 | 23.0957 | -- | 0.48161 | 0.16124 | 2411.95 | 0.955 | 0.006 | 0.359 | 0.405 | -- | 276.46 | 0 | 0.013 | 63.82 | 0.145 | 0.37487 | 0.17793 | 11.47 | 0.623
19:30 | 2695 | 9.2233 | 1.168 | 0.287 | 0.15561 | 0.00799 | 3875.3482 | -- | -- | 0.26201 | 23.0957 | -- | 0.48161 | 0.16124 | 2411.95 | 0.955 | 0.006 | 0.359 | 0.405 | -- | 276.46 | 0 | 0.013 | 63.82 | 0.145 | 0.37487 | 0.17793 | 11.47 | 0.623
20:00 | 2695 | 9.1077 | 1.18 | 0.249 | 0.15862 | 0.00804 | 3875.3497 | -- | -- | 0.26196 | 23.0996 | -- | 0.48161 | 0.14898 | 2411.92 | 0.951 | 0.006 | 0.355 | 0.405 | -- | 276.455 | 0 | 0.015 | 63.82 | 0.144 | 0.37922 | 0.15374 | 11.45 | 0.61782
20:30 | 2695 | 9.1077 | 1.18 | 0.249 | 0.15862 | 0.00804 | 3875.3497 | -- | -- | 0.26196 | 23.0996 | -- | 0.48161 | 0.14898 | 2411.92 | 0.951 | 0.006 | 0.355 | 0.405 | -- | 276.455 | 0 | 0.015 | 63.82 | 0.144 | 0.37922 | 0.15374 | 11.45 | 0.61782
21:00 | 2695 | 9.0057 | 1.183 | 0.215 | 0.19984 | 0.00819 | 3875.3516 | -- | -- | 0.26192 | 23.1042 | -- | 0.47409 | 0.14509 | 2411.89 | 0.948 | 0.006 | 0.355 | 0.408 | -- | 276.451 | 0 | 0.024 | 63.82 | 0.144 | 0.38357 | 0.14517 | 11.45 | 0.61203
21:30 | 2695 | 9.0057 | 1.183 | 0.215 | 0.19984 | 0.00819 | 3875.3516 | -- | -- | 0.26192 | 23.1042 | -- | 0.47409 | 0.14509 | 2411.89 | 0.948 | 0.006 | 0.355 | 0.408 | -- | 276.451 | 0 | 0.024 | 63.82 | 0.144 | 0.38357 | 0.14517 | 11.45 | 0.61203
22:00 | 2695 | 8.8897 | 1.186 | 0.18 | 0.21866 | 0.009 | 3875.3442 | -- | -- | 0.26202 | 23.0855 | -- | 0.47409 | 0.14129 | 2411.85 | 0.943 | 0.006 | 0.356 | 0.404 | -- | 276.446 | 0 | 0.035 | 63.82 | 0.142 | 0.38937 | 0.14367 | 11.41 | 0.60628
22:30 | 2695 | 8.8897 | 1.186 | 0.18 | 0.21866 | 0.009 | 3875.3442 | -- | -- | 0.26202 | 23.0855 | -- | 0.47409 | 0.14129 | 2411.85 | 0.943 | 0.006 | 0.356 | 0.404 | -- | 276.446 | 0 | 0.035 | 63.82 | 0.142 | 0.38937 | 0.14367 | 11.41 | 0.60628
23:00 | 2695 | 8.7785 | 1.186 | 0.173 | 0.20488 | 0.01055 | 3875.3424 | -- | -- | 0.26199 | 23.0669 | -- | 0.46657 | 0.14129 | 2411.79 | 0.935 | 0.006 | 0.356 | 0.405 | -- | 276.441 | 0 | 0.039 | 63.82 | 0.141 | 0.38212 | 0.15618 | 11.38 | 0.60119
23:30 | 2695 | 8.7785 | 1.186 | 0.173 | 0.20488 | 0.01055 | 3875.3424 | -- | -- | 0.26199 | 23.0669 | -- | 0.46657 | 0.14129 | 2411.79 | 0.935 | 0.006 | 0.356 | 0.405 | -- | 276.441 | 0 | 0.039 | 63.82 | 0.141 | 0.38212 | 0.15618 | 11.38 | 0.60119

## DESCARGA_LAGUNAS
lunes, 12 de Mayo del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
12/05/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
12/05/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
12/05/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
12/05/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
12/05/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
12/05/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
12/05/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
12/05/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
12/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.5
12/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.31
12/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.84
12/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 8.11
12/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.43
12/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
12/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.55
12/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.26
12/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.61
12/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 6.34
12/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.25
12/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
12/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 55.53
12/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.19
12/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
12/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.67
12/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.76
12/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.08
12/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.68
12/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.42
12/05/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.28
12/05/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 55.53
12/05/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.397

## VERTIMIENTO_EMBALSES
lunes, 12 de Mayo del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
12/05/2025 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
12/05/2025 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
12/05/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.4
12/05/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
12/05/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.68
12/05/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
12/05/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
12/05/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
12/05/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
12/05/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
12/05/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 43.29
12/05/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 142.976
12/05/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:00:00 | 23:59:59 | 100
12/05/2025 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | EMBALSE PALLCA | 00:00:00 | 15:30:00 | 8.27 | Caudal promedio de vertimiento

## STOCK_COMB
lunes, 12 de Mayo del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
12/05/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 636.52 | 636.523 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
12/05/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 356.21 | 356.206 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
12/05/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 374.59 | 374.588 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
12/05/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
12/05/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 464.92 | 456.48 | 0 | m3
12/05/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9382.06 | 9227.24 | 0 | m3
12/05/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
12/05/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
12/05/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59704.56 | 59704.56 | 0 | m3
12/05/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 29976.61 | 29976.61 | 0 | m3
12/05/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
12/05/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 591.04 | 591.04 | 0 | m3
12/05/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 765.4 | 765.4 | 0 | m3
12/05/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 795.2 | 794.544 | 0 | m3 | Variación por temperatura.
12/05/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 2183.33 | 2183.33 | 0 | m3
12/05/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
12/05/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6421.07 | 6421.07 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible interno en planta.
12/05/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 58108.67 | 58079.303 | 0 | m3 | Consumo del BSDG#2 por desconexión programada de L-5038 (Mantenimiento de SMCV - S.E. San José)
12/05/2025 | SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | DIÉSEL | 339.5 | 339.5 | 0 | m3
12/05/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 17.3 | 17.3 | 0 | m3
12/05/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 550.34 | 550.34 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
lunes, 12 de Mayo del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 12/May
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1116
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 695.1756
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 21.1991
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 4816.1914
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 4537.1809
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 4742.0138
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 4617.4139
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 4.235
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 4.205
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 118707.63
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 219370.07
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 154.82
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 8634
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 737803
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 625560
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1050435.891
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1048130.896
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 926254.552
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 900110.806
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 897378.517
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 0
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 437200
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1709734
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 22833.56
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 22741.97
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 22748.29
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 16459.5
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 4343.08
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 11822.8
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | OQUENDO_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 202381.411
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
lunes, 12 de Mayo del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
12/05/2025 00:00 | 875 | -- | 94.88 | 94.88 | 4488.5 | 516.81 | 10024 | 721 | 4119.5084 | 4435.3668 | 4428.1013 | 4436.2049 | 2690 | 0 | 23.76
12/05/2025 01:00 | 875.4 | -- | 97.6 | 97.6 | 4488.5 | 516.81 | 10214 | 721 | 4206.6616 | 4476.392 | 4468.7592 | 4477.4262 | 2690 | 0 | 23.52
12/05/2025 02:00 | 874.5 | -- | 99.8 | 99.8 | 4495.4 | 515.83 | 10403 | 721 | 4242.112 | 4488.1695 | 4480.8697 | 4489.2036 | 2690 | 0 | 23.2
12/05/2025 03:00 | 874 | -- | 102.06 | 102.06 | 4488.5 | 516.81 | 10433 | 721 | 4269.7891 | 4502.1061 | 4494.9268 | 4503.101 | 2690 | 0 | 22.83
12/05/2025 04:00 | 873.2 | 3001.28 | 103.76 | 103.76 | 4495.4 | 515.83 | 10435 | 721 | 4249.8848 | 4489.7396 | 4483.0322 | 4491.2056 | 2690 | 0 | 22.5
12/05/2025 05:00 | 873.6 | 3010.24 | 102.46 | 102.46 | 4488.5 | 516.81 | 10381 | 721 | 4212.0792 | 4473.2513 | 4466.4879 | 4474.3637 | 2690 | 0 | 22.41
12/05/2025 06:00 | 873.7 | 3019.2 | 101.04 | 101.04 | 4483.3 | 515.83 | 10321 | 721 | 4036.0062 | 4358.0284 | 4350.679 | 4359.0622 | 2690 | 0 | 22.57
12/05/2025 07:00 | 874.9 | 3028.16 | 100.46 | 100.46 | 4473.6 | 516.81 | 10137 | 721 | 3924.9443 | 4281.0822 | 4273.9052 | 4282.2731 | 2640 | 0 | 23.54
12/05/2025 08:00 | 875.5 | 3037.12 | 101.15 | 101.15 | 4468.6 | 516.81 | 9952 | 721 | 3836.4952 | 4239.4684 | 4232.4905 | 4239.9918 | 2590 | 0 | 28.89
12/05/2025 09:00 | 791.4 | 1804.61 | 101.12 | 101.12 | 4473.3 | 523.68 | 9764 | 721 | 3607.5409 | 4158.9886 | 4156.366 | 4160.1406 | 2590 | 0 | 32.55
12/05/2025 10:00 | 790.6 | 1810.66 | 100.73 | 100.73 | 4471.8 | 470.72 | 9576 | 721 | 3393.0733 | 4012.1628 | 4012.5503 | 4011.2732 | 2600 | 0 | 34.69
12/05/2025 11:00 | 790.1 | 1793.97 | 100.17 | 100.17 | 4476.6 | 508.97 | 9313 | 721 | 3320.6417 | 4035.7178 | 4038.1775 | 4035.1814 | 2640 | 0 | 31.61
12/05/2025 12:00 | 817.1 | 1787.67 | 99.42 | 99.42 | 4472.6 | 512.89 | 9114 | 720 | 3340.8989 | 4055.1506 | 4053.3161 | 4054.85 | 2640 | 0 | 31.99
12/05/2025 13:00 | 866.9 | 1777 | 99.68 | 99.68 | 4483.9 | 514.85 | 9005 | 720 | 3397.1954 | 4066.9281 | 4065.9676 | 4066.8632 | 2690 | 0 | 32.51
12/05/2025 14:00 | 866.1 | 1787.22 | 99.85 | 99.85 | 4486.2 | 514.85 | 8945 | 720 | 3666.5462 | 4148.389 | 4151.1757 | 4149.5407 | 2690 | 0 | 32.13
12/05/2025 15:00 | 862.6 | 1826.34 | 100.1 | 100.1 | 4485.1 | 514.85 | 8894 | 725 | 3775.6058 | 4200.2098 | 4203.2951 | 4201.4793 | 2690 | 0 | 32
12/05/2025 16:00 | 861.6 | 1785.37 | 100.3 | 100.3 | 4474.3 | 509.95 | 8842 | 729 | 3839.5577 | 4232.7942 | 4234.9777 | 4234.2209 | 2690 | 0 | 31.87
12/05/2025 17:00 | 861.8 | 1823.78 | 99.37 | 99.37 | 4471.1 | 507.98 | 8766 | 733 | 3863.7013 | 4246.1422 | 4244.9257 | 4246.9406 | 2690 | 0 | 29.46
12/05/2025 18:00 | 861.5 | 1877.27 | 97.81 | 97.81 | 4472 | 510.93 | 8606 | 738 | 3868.177 | 4248.3013 | 4243.6283 | 4247.7653 | 2690 | 0 | 27.09
12/05/2025 19:00 | 862.2 | 1795.88 | 96.49 | 96.49 | 4474.7 | 509.95 | 8447 | 23756 | 3679.855 | 4203.743 | 4197.456 | 4202.6573 | 2670 | 0 | 25.92
12/05/2025 20:00 | 871 | 1870.84 | 94.63 | 94.63 | 4474.7 | 509.95 | 8289 | 23841 | 3611.8988 | 4171.7476 | 4165.4488 | 4170.6226 | 2670 | 0 | 25.38
12/05/2025 21:00 | 871.8 | 1795.84 | 93.38 | 93.38 | 4467.8 | 508.97 | 8135 | 23874 | 3606.599 | 4174.8882 | 4168.2602 | 4173.5672 | 2670 | 0 | 25.38
12/05/2025 22:00 | 872.5 | 1796.78 | 92.82 | 92.82 | 4474.7 | 507 | 8055 | 23956 | 3665.1329 | 4217.091 | 4210.54 | 4215.8482 | 2680 | 0 | 24.89
12/05/2025 23:00 | 872.8 | 1796.6 | 93.35 | 93.35 | 4474.7 | 501.12 | 8024 | 24038 | 3749.2241 | 4290.3076 | 4283.6372 | 4290.6349 | 2690 | 0 | 24.54

## TEMP_AMB
lunes, 12 de Mayo del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
12/05/2025 00:00 | 18 | 21.53 | 21.53 | 20.3 | 20.3 | 22.64 | 22.64 | 17.6 | 35.74 | 17.5 | 21 | 23.31 | 17.85 | 18.2 | 0 | 7052.1
12/05/2025 01:00 | 17 | 21.7 | 21.7 | 19.8 | 19.8 | 22.62 | 22.62 | 17.5 | 35.84 | 17.3 | 20.8 | 23.02 | 17.85 | 17.9 | 0 | 7052
12/05/2025 02:00 | 17 | 21.87 | 21.87 | 20 | 20 | 22.54 | 22.54 | 17.6 | 35.68 | 17.3 | 20.7 | 22.83 | 17.85 | 17.8 | 0 | 7051.77
12/05/2025 03:00 | 17 | 21.66 | 21.66 | 20.1 | 20.1 | 22.46 | 22.46 | 17.9 | 35.1 | 17.4 | 20.7 | 22.75 | 17.85 | 17.7 | 0 | 7051.8
12/05/2025 04:00 | 16 | 21.5 | 21.5 | 20.2 | 20.2 | 22.43 | 22.43 | 18 | 34.84 | 17.4 | 20.6 | 22.7 | 17.85 | 17.9 | 0 | 7051.52
12/05/2025 05:00 | 16 | 21.31 | 21.31 | 19.9 | 19.9 | 22.36 | 22.36 | 17.7 | 34.58 | 17.2 | 20.6 | 22.64 | 17.85 | 18 | 0 | 7051.44
12/05/2025 06:00 | 16 | 21.14 | 21.14 | 19.6 | 19.6 | 22.35 | 22.35 | 17.9 | 34.38 | 17.2 | 20.5 | 22.53 | 17.85 | 18.2 | 0 | 7051.32
12/05/2025 07:00 | 17 | 21.09 | 21.09 | 19.5 | 19.5 | 22.24 | 22.24 | 18.1 | 34.49 | 17.2 | 20.6 | 22.38 | 17.85 | 18.5 | 0 | 7051.27
12/05/2025 08:00 | 19 | 21.46 | 21.46 | 20.3 | 20.3 | 22.42 | 22.42 | 17.9 | 34.76 | 17.8 | 20.8 | 22.64 | 17.8 | 19 | 0 | 7051.48
12/05/2025 09:00 | 21 | 22.65 | 22.65 | 21.7 | 21.7 | 22.69 | 22.69 | 17.5 | 36.14 | 18.3 | 21.1 | 23.36 | 17.9 | 19.2 | 0 | 7051.82
12/05/2025 10:00 | 23 | 23.6 | 23.6 | 23.2 | 23.2 | 22.55 | 22.55 | 17.6 | 37.19 | 18.2 | 21.4 | 20.52 | 17.624 | 20.4 | 0 | 7051.52
12/05/2025 11:00 | 23 | 26.03 | 26.03 | 25.4 | 25.4 | 22.97 | 22.97 | 17.9 | 39.14 | 18.5 | 21.7 | 20.23 | 17.275 | 20.1 | 0 | 7051.5
12/05/2025 12:00 | 27 | 27.42 | 27.42 | 25.9 | 25.9 | 23.57 | 23.57 | 18.1 | 37.19 | 18.7 | 22 | 19.54 | 17.2 | 19.1 | 0 | 7051.62
12/05/2025 13:00 | 27 | 26.88 | 26.88 | 26.3 | 26.3 | 24.08 | 24.08 | 18.4 | 35.74 | 20.1 | 22.6 | 20.19 | 18.1 | 20.9 | 0 | 7051.46
12/05/2025 14:00 | 26 | 25.81 | 25.81 | 23.6 | 23.6 | 23.96 | 23.96 | 18.6 | 35.68 | 21.4 | 23.2 | 21.03 | 18.687 | 21 | 0 | 7051.39
12/05/2025 15:00 | 24 | 24.92 | 24.92 | 21.9 | 21.9 | 23.64 | 23.64 | 18.9 | 35.2 | 20.3 | 23.9 | 21.54 | 18.851 | 20.6 | 0 | 7053.39
12/05/2025 16:00 | 24 | 23.66 | 23.66 | 22 | 22 | 23.24 | 23.24 | 18.5 | 33.23 | 20 | 24.2 | 21.41 | 18.851 | 20 | 0 | 7053.02
12/05/2025 17:00 | 22 | 23.19 | 23.19 | 22.3 | 22.3 | 23.65 | 23.65 | 18.3 | 33.18 | 19.1 | 23.9 | 20.81 | 18.05 | 18.8 | 0 | 7048.65
12/05/2025 18:00 | 20 | 22.28 | 22.28 | 21.4 | 21.4 | 23.6 | 23.6 | 18.1 | 33.02 | 18.6 | 23.4 | 19.77 | 17.775 | 18.5 | 0 | 7047.6
12/05/2025 19:00 | 19 | 21.34 | 21.34 | 20.3 | 20.3 | 23.41 | 23.41 | 18.1 | 32.59 | 18.6 | 21.1 | 18.99 | 17.937 | 18 | 0 | 7049.15
12/05/2025 20:00 | 19 | 21.07 | 21.07 | 19.9 | 19.9 | 23.25 | 23.25 | 17.9 | 32.15 | 18.6 | 21.5 | 18.96 | 17.85 | 18 | 0 | 7049.65
12/05/2025 21:00 | 19 | 20.85 | 20.85 | 19.4 | 19.4 | 23.1 | 23.1 | 17.9 | 32 | 18.4 | 20.2 | 19.11 | 18 | 18 | 0 | 7049.67
12/05/2025 22:00 | 18 | 20.86 | 20.86 | 19.4 | 19.4 | 22.95 | 22.95 | 17.8 | 31.95 | 18.1 | 19.8 | 18.93 | 18.125 | 18.1 | 0 | 7049.44
12/05/2025 23:00 | 18 | 21.06 | 21.06 | 19.5 | 19.5 | 22.77 | 22.77 | 17.8 | 31.96 | 18 | 19.9 | 19.25 | 18.05 | 18.3 | 0 | 7049.18

## DISPONIBILIDAD_GAS
lunes, 12 de Mayo del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
12/05/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 12/05/2025 06:00 | 13/05/2025 06:00
12/05/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 396.5 | 12/05/2025 06:00 | 13/05/2025 06:00
12/05/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 12/05/2025 06:00 | 13/05/2025 06:00
12/05/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 12/05/2025 06:00 | 13/05/2025 06:00
12/05/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 12/05/2025 06:00 | 13/05/2025 06:00
12/05/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 12/05/2025 06:00 | 13/05/2025 06:00
12/05/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1939.33 | 12/05/2025 06:00 | 13/05/2025 06:00
12/05/2025 | SDF ENERGIA SAC | GASEODUCTO DE CAMISEA (SDF) | 200 | 12/05/2025 06:00 | 13/05/2025 06:00
12/05/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 12/05/2025 06:00 | 13/05/2025 06:00
12/05/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 538.02 | 12/05/2025 06:00 | 13/05/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
lunes, 12 de Mayo del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
12/05/2025 | 00:30 | 23 | 0 | 0 | 7.0042 |  | 7.24 | 7.34 | 6.276 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 1.8338 | 4.0842 |  |  |  | 7.8888 | 7.18 | 476.9497 | 473.7911 | 473.7911 | 0 | 0 | 257.9789 | 0 | 347.4468 | 0
12/05/2025 | 01:00 | 23 | 0 | 0 | 7.0042 |  | 7.07 | 7.03 | 6.193 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 2.0498 | 4.0098 |  |  |  | 7.733 | 6.87 | 476.9497 | 473.7911 | 473.7911 | 0 | 0 | 257.9789 | 0 | 347.4468 | 0
12/05/2025 | 01:30 | 23 | 0 | 0 | 7.0042 |  | 7.1 | 7.81 | 5.706 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 3.5105 | 4.525 |  |  |  | 6.7943 | 5.69 | 473.7911 | 473.7911 | 473.7911 | 0 | 0 | 257.9789 | 0 | 347.4468 | 0
12/05/2025 | 02:00 | 23 | 0 | 0 | 7.0042 |  | 7.27 | 9.12 | 4.806 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 3.5264 | 4.8528 |  |  |  | 6.5884 | 5.46 | 473.7911 | 473.7911 | 473.7911 | 0 | 0 | 257.9789 | 0 | 347.4468 | 0
12/05/2025 | 02:30 | 23 | 0 | 0 | 7.0042 |  | 7.12 | 11.12 | 4.103 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 2.1619 | 4.8093 |  |  |  | 6.1917 | 5.17 | 480.0985 | 473.7911 | 473.7911 | 0 | 0 | 257.9789 | 0 | 347.4468 | 0
12/05/2025 | 03:00 | 23 | 0 | 0 | 7.0042 |  | 7.08 | 10.6 | 4.194 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 2.1433 | 4.7245 |  |  |  | 6.9274 | 4.27 | 476.9497 | 473.7911 | 473.7911 | 0 | 0 | 257.9789 | 0 | 347.4468 | 0
12/05/2025 | 03:30 | 24 | 0 | 0 | 7.0042 |  | 7.46 | 10.61 | 4.914 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 1.63 | 3.575 |  |  |  | 7.5415 | 5.36 | 473.7911 | 473.7911 | 473.7911 | 0 | 0 | 257.9789 | 0 | 347.4468 | 0
12/05/2025 | 04:00 | 24 | 0 | 0 | 7.0042 |  | 7.38 | 9.95 | 5.453 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 2.8066 | 3.4647 |  |  |  | 7.035 | 6.72 | 473.7911 | 473.7911 | 473.7911 | 0 | 0 | 257.9789 | 0 | 347.4468 | 0
12/05/2025 | 04:30 | 23 | 0 | 0 | 7.0042 |  | 7.41 | 9.91 | 5.451 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 0.94117 | 3.7869 |  |  |  | 8.0915 | 7.88 | 473.7911 | 473.7911 | 473.7911 | 0 | 0 | 257.9789 | 0 | 347.4468 | 0
12/05/2025 | 05:00 | 23 | 0 | 0 | 7.0042 | 0 | 7.78 | 10.4 | 5.84 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0.73 | 0.06578 | 0 | 0 | 3.0746 | 3.4399 | 0 | 0 | 0 | 8.2459 | 7.22 | 473.7911 | 473.7911 | 473.7911 | 0 | 0 | 257.9789 | 0 | 347.4468 | 0 | 0 | 0.187
12/05/2025 | 05:30 | 23 | 0 | 0 | 7.0042 | 0 | 7.82 | 9.15 | 5.823 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.9 | 0 | 8 | 10 | 0.51 | 0 | 0 | 0.6 | 3.0698 | 4.3989 | 0 | 0 | 0.591 | 7.1644 | 7.42 | 480.1083 | 473.7911 | 473.7911 | 0 | 0 | 257.9789 | 0 | 347.4468 | 0 | 0 | 0.532
12/05/2025 | 06:00 | 23 | 0 | 0 | 7.0042 | 0 | 7.36 | 9.56 | 5.291 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 64.2 | 1.55 | 7 | 10 | 10.5 | 0 | 1.1 | 32.6 | 4.3339 | 5.1292 | 0 | 0 | 36.714 | 7.3708 | 7.57 | 473.7911 | 473.7911 | 473.7911 | 0 | 0 | 257.9789 | 0 | 347.4468 | 0 | 0 | 6.815
12/05/2025 | 06:30 | 24 | 0 | 0 | 7.0042 | 7.709 | 6.67 | 10.08 | 5.567 | 6 | 6 | 6 | 6 | 289.1 | 87.36 | 7 | 9 | 135.23 | 2.5122 | 78.03 | 269 | 4.8935 | 5.404 | 52.0329 | 54.1381 | 262.844 | 7.8424 | 7.88 | 486.4255 | 473.7911 | 473.7911 | 0 | 0 | 179.3567 | 0 | 347.4468 | 0 | 100.08 | 26.93
12/05/2025 | 07:00 | 24 | 0 | 0 | 7.0042 | 21.901 | 6.75 | 7.81 | 5.657 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 532.1 | 306.36 | 7 | 9 | 393.72 | 15.3499 | 211.12 | 622 | 5.9236 | 5.1423 | 263.4876 | 263.9352 | 594.85 | 7.8446 | 7.67 | 476.9497 | 473.7911 | 473.7911 | 0 | 0 | 194.0984 | 0 | 347.4468 | 0 | 236.65 | 46.724
12/05/2025 | 07:30 | 24 | 0 | 0 | 7.0042 | 40.281 | 6.94 | 8.56 | 6.604 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 758 | 587.64 | 7 | 9 | 700.36 | 46.8399 | 350.31 | 781.5 | 6.6713 | 6.1151 | 535.1009 | 535.9146 | 751.036 | 7.4566 | 7.48 | 473.7911 | 473.7911 | 473.7911 | 0 | 0 | 245.6942 | 0 | 347.4468 | 0 | 367.63 | 76.198
12/05/2025 | 08:00 | 24 | 0 | 0 | 7.0042 | 54.173 | 6.54 | 9.32 | 6.183 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 814.5 | 788.73 | 7 | 10 | 822.19 | 186.2935 | 484.95 | 834.8 | 6.1674 | 6.1669 | 795.0961 | 785.0651 | 810.84 | 6.7341 | 7.12 | 476.9497 | 473.7911 | 473.7911 | 0 | 0 | 245.6942 | 0 | 347.4468 | 0 | 500.26 | 98.907
12/05/2025 | 08:30 | 23 | 0 | 0 | 18.4934 | 501.642 | 6.22 | 7.92 | 5.742 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 706.8 | 838.18 | 7 | 9 | 859.55 | 403.1925 | 611.58 | 867 | 6.8155 | 6.0877 | 862.7688 | 845.2343 | 841.421 | 7.0814 | 6.75 | 480.1083 | 473.7911 | 473.7911 | 0 | 0 | 245.6942 | 0 | 347.4468 | 0 | 633.18 | 146.642
12/05/2025 | 09:00 | 23 | 0 | 0 | 18.4934 | 619.238 | 6.05 | 6.69 | 5.569 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 836.3 | 857.09 | 8 | 9 | 880.07 | 478.9507 | 732.05 | 876.2 | 5.4187 | 5.195 | 884.217 | 855.7275 | 850.388 | 6.2206 | 6.75 | 480.1083 | 473.7911 | 473.7911 | 0 | 0 | 245.6942 | 0 | 347.4468 | 0 | 750.09 | 246.616
12/05/2025 | 09:30 | 23 | 0 | 0 | 18.4934 | 719.492 | 6.58 | 8.24 | 6.045 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 841.2 | 870.54 | 8 | 9 | 887.74 | 582.6608 | 834.64 | 877.1 | 5.9566 | 5.5912 | 891.1625 | 862.4793 | 851.717 | 6.142 | 6.59 | 473.7911 | 473.7911 | 473.7911 | 0 | 0 | 245.6942 | 0 | 347.4468 | 0 | 849.05 | 703.69
12/05/2025 | 10:00 | 23 | 0 | 0 | 18.4934 | 808.743 | 6.1 | 7.45 | 5.924 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 834.8 | 876 | 9 | 10 | 888.53 | 679.8845 | 918.96 | 880 | 5.6208 | 6.2482 | 895.6495 | 857.4786 | 853.419 | 6.6708 | 6.95 | 473.7911 | 473.7911 | 480.1083 | 0 | 0 | 245.6942 | 0 | 379.0328 | 0 | 917.94 | 763.173
12/05/2025 | 10:30 | 23 | 0 | 0 | 18.4934 | 886.234 | 6.45 | 6.88 | 6.348 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 833.9 | 875.64 | 8 | 9 | 886.92 | 761.6083 | 982.19 | 877 | 7.1456 | 6.5616 | 891.6815 | 856.8057 | 848.105 | 6.152 | 7.38 | 476.9497 | 473.7911 | 473.7911 | 0 | 0 | 245.6942 | 0 | 331.6537 | 0 | 992.51 | 827.975
12/05/2025 | 11:00 | 23 | 0 | 0 | 18.4934 | 933.859 | 7.36 | 7.31 | 6.993 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 837 | 872 | 8 | 10 | 884.79 | 818.5576 | 1024 | 872.7 | 5.8759 | 5.883 | 895.4594 | 821.5794 | 842.124 | 6.6061 | 7.95 | 476.9497 | 473.7911 | 473.7911 | 0 | 0 | 245.6942 | 0 | 331.6537 | 0 | 1034.1 | 809.796
12/05/2025 | 11:30 | 23 | 0 | 0 | 18.4934 | 970.604 | 7.68 | 7.72 | 7.392 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 840.8 | 869.82 | 9 | 9 | 882.63 | 860.5402 | 1050.56 | 871.7 | 7.319 | 5.9386 | 904.9893 | 825.703 | 848.916 | 6.726 | 8.24 | 473.7911 | 473.7911 | 473.7911 | 0 | 0 | 245.6942 | 0 | 331.6537 | 0 | 1054.9 | 832.232
12/05/2025 | 12:00 | 23 | 0 | 0 | 18.4934 | 1083.942 | 7.61 | 6.98 | 7.853 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 845.5 | 873.33 | 9 | 10 | 720.33 | 900.3834 | 1048.81 | 874.1 | 6.5093 | 5.4524 | 899.9811 | 826.2693 | 855.222 | 7.7031 | 8.61 | 473.7911 | 473.7911 | 473.7911 | 0 | 0 | 245.6942 | 0 | 331.6537 | 0 | 1053.24 | 834.477
12/05/2025 | 12:30 | 23 | 0 | 0 | 18.4934 | 1060.067 | 8.36 | 7.22 | 8.316 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 849.7 | 881.82 | 9 | 9 | 892.16 | 872.0381 | 1033.02 | 873.9 | 7.8158 | 5.6708 | 901.9689 | 830.447 | 862.295 | 7.8975 | 9.09 | 476.9497 | 473.7911 | 473.7911 | 0 | 0 | 245.6942 | 0 | 331.6537 | 0 | 1032.31 | 840.949
12/05/2025 | 13:00 | 23 | 0 | 0 | 18.4934 | 1060.798 | 9.33 | 7.53 | 7.863 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 857.8 | 887.64 | 9 | 9 | 895.55 | 709.7593 | 993.85 | 878.8 | 8.8617 | 6.6267 | 905.2331 | 841.5719 | 869.068 | 8.3755 | 9.11 | 473.7911 | 473.7911 | 473.7911 | 0 | 0 | 245.6942 | 0 | 331.6537 | 0 | 989.16 | 847.76
12/05/2025 | 13:30 | 24 | 0 | 0 | 18.4934 | 909.669 | 9.57 | 7.47 | 7.181 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 853.4 | 891.27 | 9 | 9 | 900.07 | 551.4048 | 936.32 | 884.9 | 9.5763 | 8.9796 | 906.771 | 847.6309 | 874.386 | 8.5977 | 9.88 | 473.7911 | 473.7911 | 473.7911 | 0 | 0 | 245.6942 | 0 | 331.6537 | 0 | 924.46 | 848.043
12/05/2025 | 14:00 | 24 | 0 | 0 | 18.4934 | 865.855 | 9.65 | 7.46 | 8.048 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 845.3 | 890.18 | 9 | 9 | 902.2 | 849.5378 | 855.82 | 884.5 | 9.7866 | 9.917 | 901.8039 | 850.6474 | 870.633 | 9.0709 | 10.04 | 473.7911 | 473.7911 | 473.7911 | 0 | 0 | 245.6942 | 0 | 331.6537 | 0 | 844.15 | 839.018
12/05/2025 | 14:30 | 22 | 0 | 0 | 18.4934 | 781.258 | 10.18 | 6.99 | 8.596 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 825.8 | 879.64 | 9 | 10 | 892.67 | 392.6214 | 757.28 | 872.1 | 11.2053 | 9.7092 | 895.373 | 849.9134 | 853.098 | 8.9534 | 10.04 | 476.9497 | 473.7911 | 473.7911 | 0 | 0 | 245.6942 | 0 | 331.6537 | 0 | 750.63 | 802.305
12/05/2025 | 15:00 | 22 | 0 | 0 | 18.4934 | 657.922 | 10.23 | 7.01 | 7.88 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 771.1 | 861.82 | 9 | 10 | 869.55 | 369.6045 | 645.83 | 839.3 | 9.4803 | 10.2175 | 873.9511 | 837.7681 | 818.235 | 8.8362 | 9.56 | 476.9497 | 473.7911 | 473.7911 | 0 | 0 | 245.6942 | 0 | 331.6537 | 0 | 634.85 | 714.662
12/05/2025 | 15:30 | 23 | 0 | 0 | 18.4934 | 546.371 | 9.67 | 6.91 | 8.731 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 547 | 810.91 | 9 | 11 | 816.99 | 348.4689 | 518.63 | 769.6 | 7.7138 | 10.9774 | 841.9957 | 809.6855 | 747.554 | 9.1533 | 9.92 | 480.1083 | 473.7911 | 473.7911 | 0 | 0 | 245.6942 | 0 | 331.6537 | 0 | 509.81 | 578.222
12/05/2025 | 16:00 | 23 | 0 | 0 | 18.4934 | 499.63 | 9.2 | 7.08 | 8.264 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 283.2 | 636.73 | 10 | 12 | 612.78 | 404.5758 | 384.92 | 618.9 | 10.5437 | 11.6106 | 696.51 | 669.6181 | 585.408 | 9.2465 | 9.88 | 476.9497 | 473.7911 | 473.7911 | 0 | 0 | 245.6942 | 0 | 331.6537 | 0 | 373.89 | 302.806
12/05/2025 | 16:30 | 24 | 0 | 0 | 19.2758 | 199.584 | 9.15 | 6.89 | 8.695 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 65 | 352.91 | 9 | 11 | 317.55 | 275.2075 | 244.69 | 300.3 | 5.3436 | 11.1942 | 427.2534 | 401.8406 | 280.514 | 8.9312 | 10.38 | 473.7911 | 473.7911 | 473.7911 | 0 | 0 | 245.6942 | 0 | 331.6537 | 0 | 227.98 | 41.381
12/05/2025 | 17:00 | 24 | 0 | 0 | 19.2758 | 62.378 | 9.29 | 6.84 | 8.215 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 107.36 | 10 | 11 | 76.16 | 108.3203 | 89 | 33.7 | 9.1088 | 10.9614 | 168.6103 | 148.3892 | 32.462 | 9.312 | 9.89 | 473.7911 | 473.7911 | 473.7911 | 0 | 0 | 245.6942 | 0 | 331.6537 | 0 | 78.74 | 4.48
12/05/2025 | 17:30 | 23 | 0 | 0 | 19.2758 | 19.255 | 9.17 | 7.64 | 8.45 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 | 10 | 12 | 1.35 | 89.7128 | 0.63 | 0 | 8.3092 | 10.8786 | 11.4252 | 4.4669 | 0 | 8.9953 | 9.85 | 473.7911 | 473.7911 | 473.7911 | 0 | 0 | 245.6942 | 0 | 322.1779 | 0 | 0 | 0
12/05/2025 | 18:00 | 23 | 0 | 0 | 19.2758 | 0 | 9.13 | 8.22 | 8.436 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0.67 | 35.6302 | 0 | 0 | 7.949 | 10.2688 | 0 | 0 | 0 | 8.8749 | 9.43 | 476.9497 | 473.7911 | 473.7911 | 0 | 0 | 245.6942 | 0 | 350.6054 | 236.8955 | 0 | 0.007
12/05/2025 | 18:30 | 24 | 0 | 0 | 19.2758 | 0 | 8.4 | 8.47 | 8.543 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 3.345 | 0 | 0 | 6.1754 | 9.4599 | 0 | 0 | 0 | 8.631 | 9.15 | 476.9497 | 473.7911 | 473.7911 | 0 | 0 | 245.6942 | 0 | 347.4468 | 315.8607 | 0 | 0.032
12/05/2025 | 19:00 | 24 | 0 | 0 | 19.2758 | 0 | 7.94 | 8.35 | 8.35 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6723 | 9.1802 | 0 | 0 | 0 | 8.8427 | 9.38 | 473.7911 | 473.7911 | 473.7911 | 0 | 0 | 245.6942 | 0 | 347.4468 | 315.8607 | 0 | 0.075
12/05/2025 | 19:30 | 23 | 0 | 0 | 19.2758 | 0 | 7.92 | 7.88 | 7.672 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 8.9462 | 0 | 0 | 0 | 8.6164 | 8.98 | 473.7911 | 473.7911 | 473.7911 | 0 | 0 | 245.6942 | 0 | 347.4468 | 347.4468 | 0 | 0.075
12/05/2025 | 20:00 | 23 | 0 | 0 | 19.2758 |  | 7.59 | 8.2 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 9 | 11 |  |  |  |  | 6.4295 | 7.2965 |  |  |  | 8.4238 | 8.44 | 473.7911 | 473.7911 | 473.7911 | 0 | 0 | 245.6942 | 0 | 347.4468 | 347.4468
12/05/2025 | 20:30 | 23 | 0 | 0 | 19.2758 |  | 7.8 | 7.92 | 7.459 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 4.6396 | 6.5461 |  |  |  | 7.8734 | 8.91 | 473.7911 | 473.7911 | 473.7911 | 0 | 0 | 245.6942 | 0 | 347.4468 | 347.4468
12/05/2025 | 21:00 | 23 | 0 | 0 | 19.2758 |  | 7.77 | 7.43 | 7.009 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 3.5694 | 6.1254 |  |  |  | 8.0638 | 8.46 | 473.7911 | 473.7911 | 473.7911 | 0 | 0 | 245.6942 | 0 | 347.4468 | 347.4468
12/05/2025 | 21:30 | 23 | 0 | 0 | 19.2758 |  | 7.68 | 6.92 | 6.791 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 3.7899 | 6.0121 |  |  |  | 8.3558 | 7.61 | 473.7911 | 473.7911 | 473.7911 | 0 | 0 | 245.6942 | 0 | 347.4468 | 347.4468
12/05/2025 | 22:00 | 23 | 0 | 0 | 19.2758 |  | 7.63 | 7.38 | 6.461 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 9 | 11 |  |  |  |  | 2.9771 | 5.4376 |  |  |  | 7.7114 | 7.24 | 473.7911 | 473.7911 | 473.7911 | 0 | 0 | 245.6942 | 0 | 347.4468 | 347.4468
12/05/2025 | 22:30 | 24 | 0 | 0 | 19.2758 |  | 7.46 | 8.42 | 6.38 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 9 | 11 |  |  |  |  | 4.4031 | 5.3905 |  |  |  | 7.0746 | 7.11 | 473.7911 | 473.7911 | 473.7911 | 0 | 0 | 245.6942 | 0 | 347.4468 | 347.4468
12/05/2025 | 23:00 | 24 | 0 | 0 | 19.2758 |  | 6.92 | 8.48 | 6.333 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 9 | 11 |  |  |  |  | 2.5488 | 4.2132 |  |  |  | 6.9768 | 7.29 | 476.9497 | 473.7911 | 473.7911 | 0 | 0 | 245.6942 | 0 | 341.1295 | 347.4468
12/05/2025 | 23:30 | 23 | 0 | 0 | 19.2758 |  | 7.05 | 8.69 | 6.082 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 9 | 11 |  |  |  |  | 2.6504 | 4.4851 |  |  |  | 6.6751 | 7.03 | 473.7911 | 473.7911 | 473.7911 | 0 | 0 | 245.6942 | 0 | 347.4468 | 347.4468
13/05/2025 | 00:00 | 23 | 0 | 0 | 19.2758 |  | 6.52 | 9.2 | 5.737 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 10 | 11 |  |  |  |  | 3.2598 | 4.8833 |  |  |  | 6.899 | 6.75 | 476.9497 | 473.7911 | 473.7911 | 0 | 0 | 245.6942 | 0 | 347.4468 | 347.4468

## CALOR_ÚTIL
lunes, 12 de Mayo del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | 42881 | 44003 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | CT OQUENDO TG1 - Calor Útil de sus Unidades de Generación (MW) | Potencia Activa de unidad TV asociada a la Cogeneración CT OQUENDO (MW) | MW
12/05/2025 | 00:30 | 32 | 0 | 0 | 41.7628 | 30.98 | 28.74 | 3.164 | 136.6468
12/05/2025 | 01:00 | 32 | 0 | 0 | 41.7628 | 29.15 | 28.74 | 3.164 | 134.8168
12/05/2025 | 01:30 | 33 | 0 | 0 | 41.7628 | 31.62 | 28.74 | 3.164 | 138.2868
12/05/2025 | 02:00 | 33 | 0 | 0 | 41.7628 | 32.08 | 28.74 | 3.164 | 138.7468
12/05/2025 | 02:30 | 34 | 0 | 0 | 41.7628 | 34.49 | 28.74 | 3.164 | 142.1568
12/05/2025 | 03:00 | 34 | 0 | 0 | 41.7628 | 28.43 | 28.74 | 3.164 | 136.0968
12/05/2025 | 03:30 | 34 | 0 | 0 | 41.7628 | 28.84 | 28.74 | 3.164 | 136.5068
12/05/2025 | 04:00 | 34 | 0 | 0 | 41.7628 | 27.14 | 28.74 | 3.164 | 134.8068
12/05/2025 | 04:30 | 34 | 0 | 0 | 41.7628 | 58.6 | 28.74 | 3.164 | 166.2668
12/05/2025 | 05:00 | 34 | 0 | 0 | 41.7628 | 72.02 | 28.74 | 3.164 | 179.6868
12/05/2025 | 05:30 | 33 | 0 | 0 | 41.7628 | 28.91 | 28.74 | 3.164 | 135.5768
12/05/2025 | 06:00 | 33 | 0 | 0 | 41.7628 | 32.43 | 28.74 | 3.164 | 139.0968
12/05/2025 | 06:30 | 32 | 0 | 0 | 41.7628 | 60.19 | 28.74 | 3.164 | 165.8568
12/05/2025 | 07:00 | 32 | 0 | 0 | 41.7628 | 57.08 | 28.74 | 3.164 | 162.7468
12/05/2025 | 07:30 | 32 | 0 | 0 | 41.7628 | 59.31 | 28.74 | 3.164 | 164.9768
12/05/2025 | 08:00 | 32 | 0 | 0 | 41.7628 | 64.63 | 28.74 | 3.164 | 170.2968
12/05/2025 | 08:30 | 32 | 0 | 0 | 71.7766 | 27.82 | 28.74 | 3.164 | 163.5006
12/05/2025 | 09:00 | 32 | 0 | 0 | 71.7766 | 33.64 | 28.74 | 3.164 | 169.3206
12/05/2025 | 09:30 | 33 | 0 | 0 | 71.7766 | 31.39 | 28.74 | 3.164 | 168.0706
12/05/2025 | 10:00 | 33 | 0 | 0 | 71.7766 | 30.69 | 28.74 | 3.164 | 167.3706
12/05/2025 | 10:30 | 33 | 0 | 0 | 71.7766 | 32.21 | 28.74 | 3.164 | 168.8906
12/05/2025 | 11:00 | 33 | 0 | 0 | 71.7766 | 36.99 | 28.74 | 3.164 | 173.6706
12/05/2025 | 11:30 | 32 | 0 | 0 | 71.7766 | 30.65 | 28.74 | 3.164 | 166.3306
12/05/2025 | 12:00 | 32 | 0 | 0 | 71.7766 | 67.15 | 28.74 | 3.164 | 202.8306
12/05/2025 | 12:30 | 31 | 0 | 0 | 71.7766 | 81.93 | 28.74 | 3.164 | 216.6106
12/05/2025 | 13:00 | 31 | 0 | 0 | 71.7766 | 83.57 | 28.74 | 3.164 | 218.2506
12/05/2025 | 13:30 | 32 | 0 | 0 | 71.7766 | 85.44 | 28.74 | 3.164 | 221.1206
12/05/2025 | 14:00 | 32 | 0 | 0 | 71.7766 | 80.11 | 28.74 | 3.164 | 215.7906
12/05/2025 | 14:30 | 29 | 0 | 0 | 71.7766 | 86.65 | 28.74 | 3.164 | 219.3306
12/05/2025 | 15:00 | 29 | 0 | 0 | 71.7766 | 97.35 | 28.74 | 3.164 | 230.0306
12/05/2025 | 15:30 | 30 | 0 | 0 | 71.7766 | 91.32 | 28.74 | 3.164 | 225.0006
12/05/2025 | 16:00 | 30 | 0 | 0 | 71.7766 | 77.97 | 28.74 | 3.164 | 211.6506
12/05/2025 | 16:30 | 32 | 0 | 0 | 68.2278 | 28.91 | 28.74 | 3.164 | 161.0418
12/05/2025 | 17:00 | 32 | 0 | 0 | 68.2278 | 28.37 | 28.74 | 3.164 | 160.5018
12/05/2025 | 17:30 | 32 | 0 | 0 | 68.2278 | 1.99 | 28.74 | 3.164 | 134.1218
12/05/2025 | 18:00 | 32 | 0 | 0 | 68.2278 | 41.07 | 28.74 | 3.164 | 173.2018
12/05/2025 | 18:30 | 31 | 0 | 0 | 68.2278 | 92.97 | 28.74 | 3.164 | 224.1018
12/05/2025 | 19:00 | 31 | 0 | 0 | 68.2278 | 74.82 | 28.74 | 3.164 | 205.9518
12/05/2025 | 19:30 | 32 | 0 | 0 | 68.2278 | 55.63 | 28.74 | 3.164 | 187.7618
12/05/2025 | 20:00 | 32 | 0 | 0 | 68.2278 | 100.22 | 28.74 | 3.164 | 232.3518
12/05/2025 | 20:30 | 29 | 0 | 0 | 68.2278 | 32.54 | 28.74 | 3.164 | 161.6718
12/05/2025 | 21:00 | 29 | 0 | 0 | 68.2278 | 43.65 | 28.74 | 3.164 | 172.7818
12/05/2025 | 21:30 | 32 | 0 | 0 | 68.2278 | 42.14 | 28.74 | 3.164 | 174.2718
12/05/2025 | 22:00 | 32 | 0 | 0 | 68.2278 | 52.08 | 28.74 | 3.164 | 184.2118
12/05/2025 | 22:30 | 32 | 0 | 0 | 68.2278 | 56.25 | 28.74 | 3.164 | 188.3818
12/05/2025 | 23:00 | 32 | 0 | 0 | 68.2278 | 79.8 | 28.74 | 3.164 | 211.9318
12/05/2025 | 23:30 | 32 | 0 | 0 | 68.2278 | 53.95 | 28.74 | 3.164 | 186.0818
13/05/2025 | 00:00 | 32 | 0 | 0 | 68.2278 | 40.87 | 28.74 | 3.164 | 173.0018
EJEC MWh |  | 768 | 0 | 0 | 1454.1385 | 1238.02 | 689.76 | 75.936 | 4225.8545

## FLUJOS
lunes, 12 de Mayo del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
12/05/2025 | 00:30 | 0 | 16.6488 | -33.1389 | 8.6058 | 21.7582 | 0 | 43.3559 | -98.673 | 32.6164 | 16.4595 | 16.9722 | 19.98 | -22.847 | 19.8 | 9.108 | -19.8 | 13.1721 | 197.7876 | 0.8754 | 0.8926 | 1.5095 | 6.4129 | 0.2025 | 2.4349 | [5 empty] | -19.98 | 0 | 6.501 | 0.232 | -31.18 | -31.05 | -73.73 | 31.09 | 31.45 | 7.9288 | 13.7227 | 53.0083 | 54.2891 |  | -38.4463 | -38.4314 | 35.0041 | 34.7909 | 0 | 61.8892 | -0.5235 | -6.4831 | -263.4365 | 24.7223 | -12 | -12.1 | 45.4671 | 43.0883 | -5.8228 |  | -53.6461 | 1.4531 | 0 | 3.696 | 311.5939 | 21.1493 | 21.0272 | 0 | 228.46 | 122.49 | -89.7546 | 91.6999 | 59.4282 | 19.87 | 18.27 | 42.12 | 56.5 | -52.641 | -52.7749 | 130.9237 | 131.8876 | 31.9554 | -46.7008 | -46.2067 | 1.7144 | -36.9104 | 0 | 0 | 29.9 | 75.7 | -10.66 | 32.5035 | 31.5337 | 32.6152 | -45.6678 | -44.6261 | 1 | 23.8385 | -11.11 | 11.9795 | 33.13 | 48.69 | 31.1792 | 29.5944 | -22.11 |  | 37.5368 | 37.4033 | -69.6746 | -0.0001 | -13.3814 | -76.3 | -76.8 | 24.8264 | 34.2865 | 33.8292 | 48.6511 | 34.13 | -1.87 | 44.9415 | 68.2189 | -29.04 | -29.3 | 100.52 | 49.49 | 70.6 | 69.4 | 0 | -49.8 | 143.9334 | 112.5542 | 107.9168 | 110.3881 | 94.0714 | 79.8619 | -22.215 | 0 | 164.4023 | 58.22 | -25.7032 | -24.2674 | 0 | 8.6037 | 7.7314 | 142.908 | -87.9916 | -89.0751 | -41.1176 | 16.13 | -8.32 | 98.4 | 10.3448 | -25.6692 | -35.6997 | -35.1196 | 7.4331 | -76.288 | 47.3758 |  |  | 0 | 41.1884 | 41.951 | 39.848 | 52.4138 | 51.744 | -78.8719 | 0 | 53.8087 | -50.9762 | -35.5647 | -41.2561 | -45.08 | 17.1688 | 0.8804 | -10.98 | 20.86 | -42.1079 | 7.4214 | -15.267 | 5.1 |  | 14.64 | 36.4313 | 51.3856 | 16.78 | 66.7655 | 26.7 | -10.8301 | 0 | 3.0596 | 1.497 |  |  | -12.2963 | -18.4923 | 21.7638 | 28.823 | 58.7441 | 60.2389 | -117.2315 | -15.9623 | 27.4252 | -29.3941 | 11.1783 |  |  |  | 185.5833 | 185.7549 | 283.3 | -283.0752 | -524.1072 | 525.8195 | 522.3703 | -175.9959 | -173.9554 | -58.8665 | -51.1668 | 54.6446 | 52.9164 |  |  | 58.1213 | 57.1215 | -45.4769 | -45.9868 | 87.65 | 87.13 | 28.6 | 28.5 | 22.3976 | 25.76 | -254.757 | 107.7161 | 107.6213 | 13.9 | -27.9 | -56.5 | -56.5 | 1.4567 | 1.381 | -511.335 | -130.3049 | 309.8886 | 259.1974 | 17.6933 | -248.6315 | 250.832 | -122.8955 | -162.27 | -244.6065 | 59.016 | 58.7402 | 124.9911 | -294.9741 | 165.3354 | -130.0353 | 131.2117 | -8.6477 |  | 11.36 | 6.289 | 6.262 | -11.44 | -5.28 |  | 6.4164 | -40.1663 | -29.1493 | 33.8 | 53.832 | 50.742 | 11.2353 | 13.4517 | 35.4672 | 35.677 | 36.2899 |  | 28.5 | 23.5373 | 6 |  | -47.1396 | 77.1746 | 59.8653 | -46.0215 | -76.1189 | 50.8544 | 24.4343 | -37.6 | 37.3 | 0 | 187.8839
12/05/2025 | 01:00 | 0 | 16.0337 | -32.29 | 8.3904 | 21.3744 | 0 | 42.938 | -95.534 | 31.1994 | 15.5995 | 16.1038 | 19.98 | -22.004 | 19.8 | 8.28 | -17.6 | 13.3591 | 193.0762 | 0.8016 | 0.7384 | 1.116 | 6.4477 | 0.2006 | 2.4536 | [5 empty] | -19.98 | 0 | 5.921 | 0.223 | -28.43 | -28.91 | -74.71 | 28.67 | 29.04 | 7.3417 | 13.8166 | 51.3356 | 53.0341 |  | -35.9011 | -36.1003 | 25.652 | 24.479 | 0 | 59.3439 | -2.0938 | -11.0111 | -251.2374 | 28.7225 | -13.6 | -14.2 | 41.7782 | 41.0337 | -6.0257 |  | -54.5166 | 1.2388 | 0 | 3.3836 | 300.4851 | 19.8065 | 19.5318 | 0 | 211.5047 | 120.08 | -60.155 | 61.4639 | 56.3645 | 19.29 | 17.84 | 39.49 | 53.87 | -54.6503 | -54.6503 | 132 | 133.4807 | 33.0243 | -36.4218 | -36.4575 | 0.1093 | -35.7522 | 0 | 0 | 28.7 | 72 | -10.33 | 34.8526 | 34.5307 | 34.696 | -43.0756 | -42.6429 | 1 | 20.4877 | -10.0849 | 11.2905 | 31.88 | 46 | 29.7729 | 28.1296 | -21.13 |  | 36.2665 | 35.7266 | -78.1907 | -0.0002 | -12.7019 | -71.5 | -72 | 24.4308 | 33.1146 | 31.481 | 46.3074 | 32.41 | -1.64 | 43.5645 | 77.6569 | -27.91 | -28.07 | 95.52 | 48.02 | 67.6909 | 67.9636 | 0 | -48.6273 | 144.0252 | 112.9122 | 107.1295 | 110.0041 | 69.2433 | 58.3021 | -23.584 | 0 | 166.6457 | 55.59 | -25.5778 | -23.9864 | 0 | 27.2034 | 25.1247 | 46.128 | -74.5731 | -75.5555 | -19.9321 | 0 | -11.63 | 1 | 10.1196 | 9.5773 | -35.4744 | -34.5554 | 6.1817 | -53.8723 | 18.298 |  |  | 0 | 41.339 | 41.7879 | 40.2225 | 52.7487 | 55.0931 | -78.3696 |  | 51.3544 | -50.1639 | -34.5441 | -38.2605 | -43.5 | 16.7709 | 0.8096 | -10.46 | 21.41 | -39.1926 | 9.9064 | -15.457 | 5.151 |  | 15.37 | 34.4708 | 48.6305 | 15.95 | 65.8259 | 26.1 | -11.0261 | 0 | 2.8548 | 1.4092 |  |  | -12.5 | -17.357 | 21.3326 | 27.3944 | 58.2982 | 59.3024 | -118.2123 | -15.5514 | 26.7562 | -27.4511 | 11.3641 |  |  |  | 186.0689 | 186.9388 | 282.9 | -281.0943 | -527.6353 | 533.9838 | 524.9647 | -176.9655 | -177.0746 | -59.0757 | -52.1082 | 56.0811 | 55.2383 |  |  | 58.385 | 58.3301 | -44.3744 | -43.9031 | 89.28 | 89.3 | 29.2 | 27.3 | 22.622 | 24.88 | -258.3511 | 109.9859 | 109.7086 | 13.9 | -30.2 | -57.4 | -57.3 | 1.5975 | 1.4291 | -516.9754 | -128.8318 | 304.876 | 259.9432 | 17.5387 | -252.2707 | 252.387 | -124.9772 | -166.4261 | -247.0358 | 60.5703 | 58.1911 | 123.7532 | -300.799 | 167.8279 | -131.5899 | 129.1404 | -8.2248 |  | 11.36 | 6.347 | 6.341 | -11.36 | -6.88 |  | 7.1489 | -40.1389 | -29.0913 | 32.5 | 49.425 | 47.978 |  |  | 35.518 | 36.4317 | 36.1506 |  | 30.1 | 22.8069 | 5.73 |  | -44.3849 | 76.5915 | 60.5497 | -45.3478 | -76.2095 | 50.9343 | 24.1359 | -38.2 | 38.1 | 0 | 185.5019
12/05/2025 | 01:30 | 0 | 15.7603 | -31.9178 | 8.1991 | 20.7588 | 0 | 41.7177 | -87.733 | 29.4353 | 14.8935 | 15.5051 | 22.2 | -21.346 | 17.6 | 8.28 | -17.6 | 13.7283 | 177.2242 | 0.5851 | 0.6677 | 0.4993 | 6.4378 | 0.2416 | 2.4206 | [5 empty] | -22.2 | 0 | 5.571 | 0.224 | -26.42 | -26.58 | -76.74 | 26.62 | 26.53 | 6.7469 | 14.4525 | 49.2029 | 51.3976 |  | -34.8294 | -35.1871 | 28.796 | 27.8123 | 0 | 57.2006 | -1.0469 | -9.0879 | -234.043 | 27.4792 | -12.7 | -13.5 | 41.1021 | 40.3122 | -5.6817 |  | -53.0381 | 0.9 |  | 3.3115 | 290.3835 | 12.9093 | 12.7567 | 0 | 225.8307 | 118.79 | -109.5148 | 111.2912 | 54.3486 | 18.99 | 17.17 | 38.24 | 52.69 | -44.2017 | -44.6035 | 123.3352 | 123.7358 | 33.4815 | -42.3157 | -41.8965 | 0.8433 | -27.8993 | 0 | 0 | 40.2 | 55.4 | -9.85 | 33.2576 | 33.1634 | 33.167 | -48.1197 | -47.2585 | 1 | 28.2788 | -11.0379 | 11.0208 | 29.21 | 43.65 | 29.7729 | 28.1296 | -21.45 |  | 28.0448 | 27.8152 | -43.9128 | 0 | -12.9779 | -69.2 | -69.7 | 24.2386 | 31.3568 | 26.7845 | 44.5496 | 31.36 | -0.32 | 44.5095 | 41.9361 | -27.68 | -27.9 | 93.45 | 47.91 | 43.7818 | 42.8727 | 0 | -49.6 | 122.8623 | 92.0246 | 87.917 | 89.9052 | 98.8155 | 89.032 | -22.246 | 0 | 191.4925 | 55.63 | -25.2171 | -23.4131 | 0 | 10.5206 | 10.2952 | 182.844 | -94.6868 | -95.8604 | -51.2303 | 15.98 | -15.3 | 117.8 | 9.6943 | -20.5536 | -34.9842 | -34.3659 | 6.2731 | -85.5057 | 50.9273 |  |  | 0 | 39.4112 | 40.0881 | 38.9858 | 43.2037 | 44.5434 | -71.5038 |  | 53.581 | -46.5358 | -30.6329 | -33.4411 | -39.38 | 17.0761 | 0.8096 | -10.8 | 21.72 | -33.5729 | 8.823 | -15.625 | 5.279 |  | 18.34 | 31.2378 | 47.6963 | 15.76 | 65.8808 | 27.2 | -9.564 | 0 | 3.2899 | 1.3406 |  |  | -13.4306 | -15.1656 | 20.8666 | 23.8651 | 58.2698 | 59.7864 | -109.6788 | -15.0978 | 25.8719 | -26.9558 | 12.0659 |  |  |  | 183.1515 | 183.0932 | 283.7 | -279.8602 | -523.5589 | 523.9243 | 518.6522 | -175.161 | -174.9498 | -59.4923 | -53.1596 | 54.2447 | 53.4687 |  |  | 57.561 | 57.5171 | -43.0546 | -42.5453 | 91.87 | 91.58 | 28.5 | 29.7 | 22.0473 | 25.2 | -256.7473 | 108.7488 | 108.4799 | 13.3 | -30.1 | -56.5 | -56.4 | 1.5298 |  | -510.9281 | -152.0071 | 304.8733 | 257.6347 | 22.0571 | -247.4079 | 247.911 | -121.0173 | -162.0946 | -244.5959 | 59.636 | 59.7435 | 120.702 | -294.5073 | 164.2917 | -127.4765 | 129.3099 | -8.9114 |  | 11.28 | 6.415 | 6.424 | -11.6 | -6.32 |  | 6.7399 | -41.3107 | -29.0333 | 34.5 | 51.998 | 50.906 | 11.4304 | 13.7275 | 35.1599 | 34.9707 | 34.7221 |  | 30.4 | 23.7751 | 5.5 |  | -50.0699 | 77.4658 | 60.9763 | -49.1569 | -76.1535 | 51.3142 | 23.3652 | -38.5 | 37.9 | 0 | 181.513
12/05/2025 | 02:00 | 0 | 15.9903 | -32.1722 | 7.7772 | 20.4132 | 0 | 40.9845 | -84.6823 | 28.4497 | 14.3936 | 14.9569 | 24.42 | -22.204 | 19.8 | 7.452 | -19.8 | 13.9453 | 172.2488 | 0.1937 | 0.3384 | 0.404 | 6.2844 | 0.2253 | 2.4148 | [5 empty] | -26.64 | 0 | 5.464 | 0.221 | -18.94 | -18.91 | -88.93 | 18.91 | 18.97 | 6.3013 | 14.6589 | 49.0535 | 51.0178 |  | -28.6673 | -29.1689 | 5.5409 | 5.3838 | 0 | 58.5402 | -4.7111 | -26.1515 | -209.2626 | 28.5738 | -13.3 | -14.1 | 35.3087 | 34.0824 | -5.5199 |  | -51.6893 | 1.1352 |  | 3.0084 | 260.3839 | 17.7312 | 17.6397 | 0 | 193.5384 | 117.07 | -76.2184 | 77.8236 | 53.2808 | 18.36 | 16.57 | 37.07 | 51.48 | -45.0054 | -44.2017 | 121.4693 | 122.6828 | 35.8781 | -31.4684 | -31.1046 | 1.3619 | -24.4423 | 0 | 0 | 45.1 | 49.2 | -9.57 | 38.5267 | 38.0748 | 38.017 | -37.4195 | -37.7188 | -9.9649 | 20.6127 | -13.5348 | 11.0489 | 25.72 | 40.28 | 29.3042 | 27.5436 | -21.24 | -3.2655 | 25.0261 | 24.7708 | -42.8965 | -0.0002 | -12.9056 | -69.4 |  | 23.3487 | 30.7709 | 24.9059 | 43.3777 | 30.4 | 0.1 | 46.5885 | 42.9662 | -25 | -25.38 | 86.9 | 63.85 | 43.3091 | 41.6727 | 0 | -49.1545 | 131.7993 | 94.6427 | 91.5843 | 92.1968 | 97.6381 | 85.0229 | -23.277 | 0 | 188.241 | 55.08 | -25.3252 | -23.2681 | 0 | 10.5997 | 9.6884 | 164.412 | -92.7462 | -94.745 | -47.375 | 0 | -15.24 | 118.9 | 9.5576 | -19.685 | -35.486 | -34.434 | 6.9061 | -81.7006 | 46.7475 |  |  | 0 | 40.9194 | 41.322 | 39.3713 | 43.8736 | 44.041 | -62.2938 |  | 51.9129 | -39.8646 | -21.0889 | -40.2087 | -43.78 | 16.9833 | 0.7864 | -10.89 | 20.29 | -41.316 | 8.9603 | -15.792 | 5.34 |  | 12.45 | 21.3292 | 40.838 | 16.24 | 61.3203 | 25.4 | -8.1695 | 0 | 3.18 | 1.2794 |  |  | -11.5454 | -13.866 | 22.3168 | 21.5122 | 60.9881 | 61.6006 | -101.6312 | -14.7373 | 24.0284 | -25.7987 | 11.4077 |  |  | 13 | 182.4125 | 180.0781 | 283.3 | -281.5663 | -524.5601 |  | 521.551 | -174.3698 | -173.3482 | -61.0351 | -54.2451 | 53.985 | 55.3141 |  | -152.9949 | 55.8581 | 55.7043 | -41.4649 | -41.8041 | 90.93 | 91.23 | 28.8 | 28.5 |  | 24.72 | -252.3507 | 104.5967 | 104.3364 | 12.8 | -29.6 | -54.9 | -55.5 |  | 1.3272 | -507.0901 | -150.738 | 297.9763 | 256.0969 | 25.1065 | -244.3136 | 244.5837 | -117.9246 | -161.0064 | -240.9352 | 60.8202 | 60.5178 | 120.1232 | -292.1331 | 162.6473 | -124.4249 | 125.0606 | -9.0158 |  | 11.84 | 6.539 | 6.476 | -11.84 | -6.32 |  | 6.5629 | -41.5427 | -29.0028 | 35.1 | 50.883 | 49.028 |  |  | 34.8801 | 34.7297 | 35.1643 |  | 29.8 | 23.9257 | 5.36 |  | -50.5053 | 78.3155 | 62.8402 | -51.0469 | -76.9128 | 53.9335 | 22.6145 | -38.5 | 38.9 | 0 | 172.8719
12/05/2025 | 02:30 | 0 | 15.9643 | -32.7879 | 7.7697 | 20.4162 | 0 | 40.5761 | -82.7508 | 28.332 | 14.2876 | 13.9796 | 28.86 | -21.146 | 17.6 | 7.452 | -17.6 | 13.8477 | 167.6842 | 0.2317 | 0.3987 | 0.509 | 6.5196 | 0.191 | 2.4827 | [5 empty] | -28.86 | 0 | 4.698 | 0.22 | -21.55 | -21.7 | -78.95 | 21.68 | 21.79 | 6.7291 | 14.7576 | 49.0723 | 50.6994 |  | -32.0162 | -33.1424 | 29.9008 | 29.8933 | 0 | 53.8516 | -1.5704 | -6.3096 | -228.5587 | 28.597 | -13.4 | -14.4 | 39.03 | 37.097 | -5.6027 |  | -55.7301 | 0.3958 |  | 3.2592 | 282.3877 | 17.2124 | 16.7241 | 0 | 186.4492 | 116.04 | -48.1688 | 50.8768 | 52.1432 | 18.27 | 16 | 36.24 | 51.12 | -45.4073 | -45.4073 | 122.0703 | 122.6877 | 38.3207 | -23.9068 | -23.6395 | -0.9889 | -26.6311 | 0 | 0 | 39.5 | 54.1 | -9.49 | 39.1836 | 38.4853 | 39.8161 | -37.7676 | -36.7806 | 1 | 18.0224 | -10.2965 | 10.7029 | 25.88 | 39.54 | 28.3667 | 26.6647 | -20.59 | -3.2655 | 27.1616 | 26.3323 | -60.045 | -0.0002 | -12.5794 | -67.1 | -67.3 | 23.1729 | 30.1849 | 24.4363 | 42.7917 | 29.7 | -0.29 | 46.3725 | 57.6158 | -25.04 | -25.03 | 85 | 64.11 | 57.2182 | 62.0182 | 0 | -44.3 | 137.9162 | 104.2682 | 100.159 | 101.7862 | 85.0843 | 67.8376 | -23.509 | 0 | 181.9367 | 56 | -24.4171 | -23.9272 | 0 | 15.3587 | 15.5855 | 116.784 | -85.02 | -86.3562 | -33.2596 | 0 | -17.09 | 62 | 9.5008 | -6.4182 | -36.0058 | -34.7558 | 5.8678 | -69.7422 | 27.2724 |  |  | 0 | 41.0441 | 40.751 | 39.2721 | 45.883 | 45.5481 | -40.1895 |  | 46.1198 | -36.1477 | -23.8939 | -15.1595 | -18.12 | 17.1713 | 0.7633 | -10.96 | 21.26 | -17.2935 | 8.7606 |  | 5.092 |  | 32.14 | 25.6687 | 36.6336 | 14.56 | 68.8395 | 26.4 | -7.6031 | 0 | 2.9912 | 1.2708 |  |  | -12.0706 | -13.5947 | 22.1501 | 20.5038 | 63.5733 | 64.3886 | -107.6253 | -14.2325 | 24.1746 | -24.8322 | 12.8043 |  |  | 14.1383 | 180.0259 | 180.9151 | 282 | -281.053 | -523.9105 | 522.2365 | 517.8829 | -171.823 | -171.8118 | -62.2209 | -55.7523 | 54.1539 | 53.4035 |  |  | 57.4182 | 56.6271 | -34.1764 | -33.7079 | 92.44 | 91.65 | 32.3 | 32.4 | 21.8849 | 24.24 | -254.4989 | 105.1356 | 104.8623 |  | -19.9 | -55.7 | -56.4 |  |  | -512.7229 | -142.5332 | 292.1953 | 248.6988 | 21.9306 | -242.0888 | 241.1076 | -116.456 | -159.017 | -236.9541 | 57.6884 | 57.8615 | 119.6322 | -285.3421 | 164.2496 | -119.6532 | 120.2478 | -9.491 |  | 14.88 |  | 6.573 | -15.76 | -2.32 |  | 2.4338 | -43.5935 | -23.9643 | 34 | 49.601 | 50.064 |  |  | 34.6948 | 34.3317 | 35.0732 |  | 22.8 | 11.0165 | 5.24 |  | -52.1201 | 80.3643 | 64.6207 | -52.9595 | -79.3354 | 55.5944 | 22.9293 | -31 | 31.8 | 0 | 173.5126
12/05/2025 | 03:00 | 0 | 16.7194 | -33.4036 | 9.5633 | 20.254 | 0 | 40.0743 | -83.0988 | 27.9815 | 14.1056 | 13.8705 | 28.86 | -20.176 | 17.6 | 7.452 | -17.6 | 13.8604 | 169.9566 | 0.1729 | 0.307 | 0.257 | 6.6738 | 0.2371 | 2.3845 | [5 empty] | -28.86 | 0 | 5.384 | 0.221 | -22.56 | -24.3 | -80.27 | 22.74 | 23.49 | 6.264 | 14.6421 | 48.5674 | 49.8983 |  | -33.0879 | -31.4064 | 27.5117 | 29.8876 | 0 | 55.0572 | -1.0469 | -8.2575 | -220.6341 | 27.9004 | -12.6 | -13.4 | 40.494 | 39.0566 | -5.4458 |  | -52.7425 | 0.716 |  | 2.977 | 268.9901 | 8.7588 | 8.4231 | 0 | 208.2706 | 114.3 | -63.0858 | 65.0509 | 51.1352 | 17.89 | 15.8 | 35.5 | 50.11 | -42.5942 | -43.264 | 123.1665 | 124.7164 | 36.7193 | -27.2124 | -27.0177 | -1.6379 | -27.3975 | 0 | 0 | 38.8 | 54.5 | -9.25 | 37.7842 | 36.512 | 36.6896 | -41.8133 | -41.5943 | -9.8481 | 26.1021 | -15.0191 | 9.9352 | 24.48 | 39.63 | 27.8979 | 26.3718 | -20.58 | -3.3911 | 27.433 | 26.376 | -56.7478 | -0.0001 | -12.4235 | -64.7 | -64.9 | 24.0298 | 29.599 | 23.0273 | 42.2058 | 29.4 | 0.03 | 44.6985 | 55.7557 | -24.5 | -24.78 | 83.26 | 39.51 | 54.9091 | 54.3091 | 0 | -44.3545 | 127.2529 | 93.0097 | 89.6913 | 91.6633 | 97.7008 | 89.1976 | -22.436 | 0 | 207.5064 | 56.65 | -24.5403 | -23.2248 | 0 | 16.9099 | 17.2158 | 145.98 | -90.0557 | -92.5029 | -48.4364 | 0 | -16.19 | 98.2 | 9.4965 | -3.5751 | -35.2046 | -34.8164 | 4.6418 | -88.3727 | 48.0468 |  |  | 0 | 41.5162 | 42.2806 | 40.7509 | 42.0315 | 41.3617 | -54.9257 |  | 46.3327 | -47.7698 | -36.1178 | -16.1703 | -20.93 | 17.2885 | 0.7633 | -11.2 | 22.15 | -17.4864 | 9.0328 |  | 5.15 |  | 32.71 | 38.5216 | 47.8682 | 14.75 | 71.461 | 26.7 | -7.6592 | 0 | 3.0156 | 1.2461 |  |  | -14.0154 | -12.6205 | 23.6178 | 20.4198 | 60.0346 | 60.0284 | -108.2784 |  | 23.517 | -25.1918 | 12.5096 |  |  |  | 187.4427 | 185.9458 | 285.4 | -284.3629 | -534.6323 | 538.1882 | 530.9528 | -178.5361 | -177.5991 | -61.4193 | -55.1257 | 52.5203 | 50.5704 |  |  | 61.8128 | 61.648 | -35.2414 | -36.5628 | 90.09 | 89.29 | 39 | 38.3 | 22.1093 | 24.32 | -266.8601 | 106.6752 | 107.921 |  | -13.7 | -60 | -60.7 | 1.6304 | 1.4588 | -524.285 | -174.2355 | 310.6289 | 266.3585 | 26.293 | -259.5055 | 255.536 | -130.5727 | -168.1282 | -251.7638 | 60.0643 | 59.9075 | 127.6865 | -302.4577 | 171.3649 | -129.7478 | 130.3765 | -9.675 |  | 16.56 | 6.593 | 6.573 | -16.88 | -0.8 |  | 0.5875 | -45.0584 | -20.8301 | 34.2 | 50.142 | 52.779 |  |  | 35.9485 | 33.7554 | 34.7402 |  | 14.2 | 10.9884 | 5.22 |  | -51.2034 | 78.524 | 64.4185 | -50.8809 | -77.5183 | 53.6751 | 23.8246 | -23 | 23.4 | 0 | 178.5645
12/05/2025 | 03:30 | 0 | 16.8999 | -33.4743 | -17.4404 | 19.701 | 0 | 39.9992 | -69.4384 | 28.0197 | 14.0956 | 13.9161 | 35.52 | -20.957 | 17.6 | 7.452 | -17.6 | 13.5496 | 140.0608 | 0.1204 | 0.1642 | -0.5601 | 6.3905 | 0.2312 | 2.4541 | [5 empty] | -35.52 | 0 | 5.073 | 0.22 | -20.14 | -19.65 | -78.51 | 20.18 | 19.68 | 6.2725 | 14.5253 | 48.9773 | 50.298 |  | -27.4616 | -31.4138 | 27.4726 | 24.0953 | 0 | 50.6366 | -1.5704 | -12.4936 | -204.7501 | 27.6352 | -12.3 | -13.5 | 37.7104 | 37.738 | -5.569 |  | -52.9799 | 0.4171 |  | 3.217 | 258.5222 | 9.827 | 9.827 | 0 | 199.3568 | 115.15 | -68.7483 | 69.252 | 50.0475 | 17.95 | 15.82 | 35.13 | 49.62 | -41.6565 | -40.4509 | 119.7585 | 121.1208 | 36.7046 | -26.4637 | -26.2468 | 0.2184 | -25.8403 | 0 | 0 | 42.7 | 48.3 | -9.17 | 38.8083 | 38.1434 | 38.1535 | -39.8823 | -39.7797 | -10.1917 | 26.3303 | -15.637 | 10.4158 | 25.72 | 39.38 |  | 26.3718 | -20.38 | -3.2655 | 24.5323 | 24.4178 | -50.7384 | -0.0001 | -12.2748 |  |  | 23.8266 |  | 23.0273 | 42.2058 |  | 0.15 | 44.739 | 51.1042 | -25.83 | -25.88 | 85.08 | 39.5 | 51.2364 | 49.0909 | 0 | -42.6273 | 123.786 | 90.7391 | 87.1917 | 88.9679 | 97.9154 | 87.9329 | -22.416 | 0 | 212.4056 | 55.14 | -24.8305 | -23.7411 | 0 | 24.1717 | 21.1049 | 136.764 | -91.668 | -91.8672 | -47.2771 | 0 | -14.58 | 93.6 | 9.5204 | 5.6663 | -37.8521 | -36.4755 | 10.1931 | -83.848 | 44.1621 |  |  | 0 | 41.6756 | 42.2917 | 39.7987 | 40.8593 | 40.0221 | -48.06 |  | 45.3328 | -43.5822 | -32.0766 | -18.0307 | -20.02 | 17.1713 | 0.762 | -10.99 | 20.49 | -19.6098 | 8.7559 |  | 4.899 |  | 31.23 | 32.0955 | 43.518 | 14.47 | 68.504 | 28.4 | -7.2533 | 0 | 3.2177 | 1.2344 |  |  |  | -12.7042 | 22.2728 | 19.3274 | 59.1706 | 61.5742 | -102.0476 |  | 22.6938 | -24.6617 | 11.9274 |  |  | 13 | 186.8807 | 187.8158 | 288.3 | -285.8757 | -529.4581 | 531.7533 | 530.9548 | -177.8903 | -178.0698 | -61.2453 | -53.8271 | 53.809 | 53.7691 | -157.0796 |  | 59.9341 | 58.5278 | -36.1153 | -35.9338 | 91.14 | 89.74 | 38.7 | 38.7 | 21.8016 | 24.72 | -264.262 | 106.1287 | 105.4364 | 13.3 | -13.6 | -57.4 | -58.1 |  | 1.2721 | -523.9191 | -174.387 | 304.6615 | 260.8342 | 29.1119 | -250.0033 | 249.6159 | -125.0386 | -163.5986 | -246.6068 | 61.2806 | 60.6202 | 123.0929 | -297.8355 | 169.281 | -127.3623 | 128.5166 | -9.6228 |  | 17.28 |  |  | -17.04 | -0.88 |  | 0.8225 | -44.8539 | -21.297 | 36.1 | 51.682 | 51.97 |  |  | 34.3091 | 34.4881 | 34.9212 |  | 14.8 | 11.0412 | 5.16 |  | -49.3231 | 79.0726 | 62.0098 | -49.1909 | -77.7274 | 52.7761 | 23.3381 | -22.9 | 22.8 | 0 | 176.2925
12/05/2025 | 04:00 | 0 | 16.868 | -33.545 | -16.6624 | 20.279 | 0 | 39.9971 | -70.2721 | 27.6471 | 14.0256 | 13.8002 | 33.3 | -20.035 | 17.6 | 4.968 | -17.6 | 11.8707 | 143.2582 | 0.8961 | 0.7618 | 0.5018 | 6.42 | 0.2025 | 3.2763 | [5 empty] | -33.3 | 0 | 5.374 | 0.222 | -20.21 | -20.07 | -77.84 | 19.81 | 20.3 | 7.0564 | 13.9032 | 49.5172 | 50.8297 |  | -29.605 | -30.2002 | 27.2669 | 27.6274 | 0 | 50.9045 | -1.0469 | -6.4095 | -212.2445 | 27.7675 | -13 | -13.6 | 38.1273 | 36.9854 | -5.3852 |  | -54.5131 | 0.2398 |  | 3.1861 | 273.6594 | 11.2613 | 10.9256 | 0 | 188.6423 | 115.23 | -59.9913 | 62.0494 | 51.1751 | 18.1 | 16.18 | 35.13 | 49.85 | -46.0771 | -44.8714 | 117.6977 | 118.9775 | 36.5202 | -24.6244 | -24.2291 | 0.7499 | -28.1073 | 0 | 0 | 38.3 | 56.1 | -9.25 | 38.2973 | 36.9194 | 37.8515 | -41.3793 | -40.6197 | 1 | 22.4713 | -10.7838 | 10.2396 | 24.98 | 39.51 | 27.8979 | 26.3718 | -20.17 | -3.2655 | 28.4449 | 27.4492 | -61.1246 | -0.0002 | -12.3256 |  |  | 23.5574 |  | 24.9059 | 42.2058 |  | -0.58 | 44.523 | 60.956 | -25 | -25.08 | 83.28 | 39.09 | 61.9091 | 59.8 | 0 | -41.6636 | 130.795 | 97.9134 | 93.1049 | 94.2992 | 70.4349 | 61.1529 | -23.818 | 0 | 179.7927 | 57.71 | -24.8632 | -23.3647 | 0 | 28.514 | 27.1459 | 66.096 | -76.9632 | -77.9325 | -21.2463 | 0 | -15.56 | 1 | 9.459 | 15.304 | -36.3265 | -35.7632 | 8.0961 | -57.9862 | 19.8792 |  |  | 0 | 43.0912 | 42.0344 | 41.4695 | 43.8736 | 45.3807 | -53.9209 |  | 44.1462 | -35.6619 | -20.2987 | -30.8263 | -35.73 | 16.7709 | 0.7388 | -10.66 | 20.68 | -30.4815 | 8.6925 | -15.778 | 4.904 |  | 18.52 | 21.1944 | 38.3044 | 15.72 | 63.1659 | 27.3 | -7.9079 | 0 | 3.2797 | 1.2356 |  |  | -14.6235 | -13.4295 | 23.4777 | 20.6719 | 61.2895 | 60.9628 | -102.3712 | -14.1842 | 22.6236 | -24.4232 | 12.2496 |  |  | 13.8474 | 180.6503 | 183.4325 | 280.8 | -279.1315 | -524.5273 | 524.311 | 522.5866 | -174.4106 | -170.5269 | -58.5617 | -51.4913 | 48.5875 | 46.8673 |  | -158.3613 | 60.0769 | 59.8352 | -35.1787 | -35.253 | 91.14 | 91.25 | 35 | 34.5 | 22.0687 | 24.72 | -266.5456 | 110.7078 | 110.6067 | 13.2 | -21.5 | -60.8 | -60.7 | 1.5288 |  | -510.8638 | -151.4368 | 306.314 | 264.2731 | 20.3525 | -253.2577 | 251.079 | -123.695 | -166.4356 | -250.0897 | 59.2171 | 58.148 | 124.9833 | -298.2228 | 170.4178 | -126.4166 | 126.3784 | -8.807 |  | 14.56 | 7.546 | 7.473 | -15.04 | -1.92 |  | 2.2568 | -42.5986 | -26.1036 | 37 | 49.885 | 52.532 |  |  | 32.1073 | 30.9831 | 32.3445 |  | 22.4 | 23.7252 | 5.2 |  | -47.871 | 76.1043 | 60.0259 | -47.4205 | -75.0871 | 50.2873 | 23.7057 | -30.7 | 31.3 | 0 | 164.2862
12/05/2025 | 04:30 | 0 | 17.0872 | -34.3137 | -17.2142 | 20.1265 | 0 | 40.0212 | -70.9358 | 27.999 | 14.2776 | 13.8231 | 31.08 | -19.307 | 17.6 | 5.796 | -17.6 | 11.545 | 143.8194 | 0.7475 | 0.7605 | 1.259 | 6.4323 | 0.1812 | 3.4488 | [5 empty] | -31.08 | 0 | 5.522 | 0.227 | -20.07 | -19.99 | -82.95 | 20.57 | 20.04 | 7.1122 | 13.9899 | 51.0033 | 52.6868 |  | -30.2748 | -30.0596 | 27.1894 | 26.6488 | 0 | 55.1912 | -1.0469 | -17.1758 | -202.2531 | 27.6403 | -12.6 | -13.4 | 36.3939 | 35.7331 | -5.524 |  | -51.2158 | 0.3166 |  | 3.4535 | 264.5649 | 10.8341 | 10.4678 | 0 | 197.9448 | 116.64 | -67.6993 | 69.2055 | 52.2529 | 18.46 | 16.43 | 35.86 | 50.77 | -47.2827 | -47.8185 | 122.9203 | 122.6111 | 34.9287 | -27.9699 | -27.8682 | -0.0144 | -26.6914 | 0 | 0 | 43 | 53.5 | -9.04 | 38.0254 | 37.8373 | 37.1193 | -40.7823 | -40.885 | 1 | 23.4063 | -14.2172 | 10.5012 | 25.49 | 39.31 | 27.8979 | 26.3718 | -20.57 | -3.2655 | 26.8391 | 26.1272 | -51.3083 | -0.0001 | -12.5329 |  |  | 23.7112 | 30.1849 | 24.4363 | 42.7917 | 29.7 | -0.23 | 45.738 | 50.5479 | -23.68 | -23.71 | 81.26 | 38.99 | 52.3455 | 51.0364 | 0 | -48.2727 | 123.6923 | 91.1372 | 85.9936 | 87.3443 | 94.6848 | 84.3901 | -22.303 | 0 | 184.2935 | 56.08 | -25.9828 | -24.3844 | 0 | 10.816 | 11.9714 | 149.052 | -92.3778 | -92.5124 | -45.728 | 0 | -13.67 | 117.7 | 9.9302 | -20.8562 | -36.4858 | -35.7095 | 7.5197 | -78.6195 | 42.7673 |  |  | 0 | 41.6693 | 42.2205 | 40.4068 | 47.2227 | 47.2227 | -70.1642 |  | 50.6555 | -46.6888 | -28.9845 | -39.2273 | -41.87 | 16.9857 | 0.7401 | -10.97 | 19.52 | -39.2135 | 8.9901 |  | 4.99 |  | 13.65 | 30.8899 | 46.3919 | 15.62 | 61.3963 | 26.6 | -9.0554 | 0 | 3.4651 | 1.2325 |  |  | -13.0951 | -14.8154 | 22.8441 | 23.1088 | 62.5211 | 66.7626 | -109.7304 |  | 23.4907 | -23.809 |  |  |  | 14 | 183.714 | 181.577 | 285 | -281.1819 | -519.1028 | 524.7119 | 518.1127 | -176.3709 | -174.934 | -59.4434 | -51.9313 | 52.2446 | 52.6093 |  |  | 59.967 | 59.4067 | -35.8038 | -36.125 | 91.75 | 92.3 | 29.2 | 29.5 | 21.8849 | 25.68 | -265.0016 | 112.6723 | 112.3856 | 13.9 | -23.8 | -58.4 | -59 |  | 1.3554 | -512.2976 | -150.0244 | 308.1003 | 263.4056 | 20.2334 | -250.5699 | 250.6082 | -122.6359 | -168.3515 | -248.8003 | 61.3019 | 58.5161 | 123.0497 | -296.3185 | 169.9125 | -125.8416 | 125.9759 | -8.9636 |  | 13.28 | 7.469 | 7.427 | -13.36 | -4.08 |  | 4.0452 | -41.0178 | -26.1921 | 33.8 | 50.577 | 50.474 | 11.4348 |  | 34.6916 | 33.6683 | 34.8546 |  | 24.6 | 23.8799 | 5.35 |  | -47.8046 | 76.2999 | 59.6174 | -48.8275 | -75.1928 | 50.8463 | 23.151 | -33.6 | 33.9 | 0 | 173.3931
12/05/2025 | 05:00 | 0 | 16.9113 | -33.8506 | -16.5927 | 21.0465 | 0 | 41.7489 | -69.7264 | 28.6829 | 14.6716 | 14.44 | 35.52 | -21.32 | 17.6 | 6.624 | -17.6 | 11.0936 | 140.1992 | 0.919 | 1.0208 | 1.3449 | 6.4624 | 0.1818 | 3.5094 | [5 empty] | -35.52 | 0 | 3.997 | 0.215 | -18.25 | -18.28 | -86 | 18.34 | 18.33 | 7.4182 | 13.7468 | 51.9778 | 53.9312 |  | -27.8635 | -27.626 | 8.2601 | 8.1842 | 0 | 55.995 | -4.7111 | -25.6184 | -186.0332 | 27.9445 | -12.7 | -13.6 | 35.1566 | 33.8655 | -5.4709 |  | -48.8918 | 0.4672 |  | 3.2266 | 251.9607 | 15.717 | 15.5034 | 0 | 189.9889 | 117.33 | -68.3102 | 69.5903 | 53.4205 | 18.62 | 16.7 | 36.98 | 51.42 | -50.8995 | -50.6316 | 123.1719 | 124.8104 | 33.9397 | -27.9408 | -28.3103 | 0.9685 | -24.9683 | 0 | 0 | 46.6 | 49.6 | -9.39 | 39.6601 | 40.1795 | 39.7067 | -35.6045 | -35.1913 | -12.0029 | 21.7429 | -17.601 | 10.7924 | 28.92 | 40 | 28.8354 | 26.9577 | -21.08 | -3.3911 | 25.7344 | 24.3813 | -47.2607 | -0.0002 | -12.7778 | -67.3 | -67.3 | 23.92 | 30.7709 | 26.3149 | 43.9636 | 30.62 | -0.38 | 46.0215 | 46.9764 | -23.61 | -23.91 | 84.17 | 39.6 | 49.4182 | 49.2364 | 0 | -50.6636 | 121.8819 | 90.3232 | 84.8383 | 88.2543 | 93.8441 | 81.3541 | -22.388 | 0 | 172.7427 | 56.41 | -26.2774 | -23.9727 | 0 | 6.3436 | 7.1523 | 155.196 | -94.4191 | -94.212 | -43.0062 | 16.56 | -16.89 | 113.1 | 10.0999 | -32.3701 | -36.7904 | -35.5216 | 8.1443 | -75.792 | 46.3277 |  |  | 0 | 41.7583 | 42.6805 | 40.3845 | 49.0647 | 50.2369 | -73.8482 |  | 54.672 | -46.616 | -27.8091 | -43.6292 | -44.45 | 17.1688 | 0.7559 | -10.98 | 19.42 | -43.8353 | 8.797 | -15.753 | 5.089 |  | 11.47 | 29.2127 | 47.1935 | 16.06 | 60.3041 | 26.4 | -8.9403 | 0 | 3.5921 | 1.283 |  |  | -11.8756 | -14.3373 | 22.0357 | 22.2685 | 60.5183 | 62.465 | -103.0198 | -14.6139 | 23.2341 | -25.2966 | 11.9932 |  |  | 13 | 178.6729 | 177.1855 | 284.1 | -280.7049 | -518.9578 | 521.2665 | 515.5992 | -169.4754 | -170.1277 | -59.5093 | -52.027 | 49.9697 | 49.4962 |  |  | 58.9892 | 58.4399 | -37.0463 | -37.3546 | 93.18 | 93.86 | 22.2 | 21.9 | 21.9875 | 26.4 | -252.8697 | 109.3716 | 109.1101 | 13.9 | -33.1 | -56.6 | -57.2 | 1.4487 | 1.2786 | -510.9629 | -133.4278 | 294.3471 | 251.4418 | 23.1753 | -239.982 | 238.2879 | -118.4943 | -161.6333 | -239.2157 | 56.3127 | 56.3497 | 122.4622 | -282.1427 | 163.7605 | -116.5069 | 119.2368 | -8.807 |  | 10.88 | 7.339 | 7.351 | -10.96 | -6.56 |  | 6.6819 | -38.9364 | -29.0913 | 31.4 | 50.563 | 49.97 |  |  | 32.7209 | 32.8125 | 32.6021 |  | 33.4 | 23.9189 | 5.51 |  | -46.8195 | 75.9724 | 59.7709 | -47.4964 | -75.7353 | 50.0938 | 23.6472 | -42.2 | 42.1 | 0 | 172.9053
12/05/2025 | 05:30 | 0 | 17.4907 | -35.1226 | -15.9869 | 22.1054 | 0 | 44.3391 | -77.5675 | 29.9871 | 15.4215 | 15.2047 | 31.08 | -21.267 | 17.6 | 5.796 | -17.6 | 12.5677 | 156.7154 | 1.5002 | 1.4949 | 2.5567 | 6.6919 | 0.1827 | 3.8892 | [5 empty] | -28.86 | 0 | 4.931 | 0.223 | -25.47 | -26.1 | -77.39 | 26.09 | 25.64 | 8.3228 | 12.8377 | 54.4584 | 56.2661 |  | -33.8917 | -34.1194 | 26.3623 | 22.2625 | 0 | 58.8081 | -1.5704 | -8.6841 | -226.9713 | 27.8957 | -12.8 | -13.8 | 40.8137 | 39.1311 | -5.4383 |  | -51.8312 | 0.6642 |  | 3.581 | 292.0926 | 18.8299 | 18.9825 | 0 | 206.4441 | 119.22 | -72.0038 | 77.5631 | 56.7637 | 19.59 | 18.25 | 39 | 54.2 | -54.6503 | -54.2484 | 128.0689 | 128.7075 | 30.7094 | -36.3926 | -36.3087 | 1.8323 | -33.6396 | 0 | 0 | 32.8 | 67.6 | -9.88 | 34.8894 | 33.0143 | 34.8128 | -41.8707 | -41.4107 | 1 | 21.8412 | -11.552 | 11.0734 | 32.8 | 45.05 | 29.7729 | 28.1296 | -21.37 | -3.3911 | 34.2485 | 33.2636 | -70.2131 | -0.0002 | -12.9174 | -72 | -72.6 | 24.0353 | 33.1146 | 32.8899 | 47.4792 | 32.95 | -2.18 | 45.9675 | 70.0565 | -24.04 | -24.09 | 87.46 | 41.76 | 68.9455 | 67.6545 | 0 | -53.0727 | 139.3489 | 106.2049 | 101.2436 | 103.5414 | 60.494 | 50.6297 | -23.992 | 0 | 144.0553 | 57.14 | -26.6025 | -24.8611 | 0 | 14.8683 | 13.5038 | 47.664 | -73.9961 | -74.6355 | -11.1949 | 0 | -12.36 | 1 | 10.3763 | -15.1173 | -38.2906 | -37.8591 | 11.911 | -47.0068 | 11.1473 |  |  | 0 | 43.2252 | 41.8212 | 41.8462 | 52.7487 | 53.9209 | -72.0062 |  | 52.8228 | -45.2891 | -30.5362 | -35.4919 | -37.98 | 16.4877 | 0.8219 | -10.93 | 20.19 | -36.994 | 8.977 | -15.608 | 5.205 |  | 16.9 | 31.2037 | 46.6149 | 15.69 | 64.1974 | 25.8 | -11.075 | 0 | 3.3799 | 1.3865 |  |  | -12.2324 | -17.9493 | 21.9918 | 27.3104 | 63.0823 | 60.7041 | -113.1056 | -15.2373 | 25.318 | -27.3977 | 12.2777 |  |  | 14 | 184.3753 | 183.9609 | 284.1 | -281.4283 | -518.03 | 519.9147 | 514.7579 | -174.1072 | -174.039 | -57.1797 | -49.746 | 54.5121 | 54.8907 | -150.2601 | -151.9502 | 60.824 | 60.2087 | -38.3994 | -38.6033 | 93.56 | 93.28 | 17.9 | 18.9 | 22.1712 | 27.28 | -261.6706 | 113.0856 | 111.8185 | 14.5 | -35.2 | -60 | -60.7 | 1.5442 | 1.3594 | -510.0742 | -104.8645 | 302.5832 | 258.3469 | 13.4879 | -245.7041 | 250.5633 | -121.9498 | -165.7115 | -246.9934 | 58.37 | 58.5392 | 123.1855 | -292.0238 | 170.4408 | -122.0377 | 122.5843 | -8.5681 |  | 9.28 | 6.991 | 7.038 | -9.44 | -8.16 |  | 7.9118 | -36.9741 | -27.9194 | 26.7 | 50.063 | 50.483 | 11.4265 |  | 35.7182 | 35.6957 | 35.6264 |  | 34.3 | 22.8025 | 5.82 |  | -45.4022 | 74.9518 | 58.0604 | -44.2759 | -74.0368 | 47.8152 | 24.4916 | -43.8 | 43.3 | 0 | 179.1574
12/05/2025 | 06:00 | 0 | 17.7102 | -35.5451 | -16.6519 | 22.8828 | 0 | 46.3619 | -78.2666 | 32.9806 | 16.2995 | 16.1496 | 22.2 | -22.349 | 17.6 | 6.624 | -17.6 | 14.1425 | 159.4572 | 3.5932 | 3.3353 | 5.9669 | 6.7767 | 0.3542 | 8.1506 | [5 empty] | -22.2 | 0 | 7.299 | 0.239 | -29.96 | -30.06 | -76.74 | 30.12 | 29.94 | 7.9473 | 12.8768 | 57.1699 | 58.8481 |  | -37.7765 | -36.8547 | 18.4979 | 19.4423 | 0 | 64.3004 | -2.0938 | -11.2576 | -253.0868 | 25.2362 | -11.5 | -12.3 | 44.4191 | 44.2458 | -5.4492 |  | -56.662 | 0.7702 | 0 | 3.6791 | 318.5521 | 22.2175 | 22.1259 | 0 | 226.4322 | 122.32 | -84.8359 | 85.0539 | 58.8893 | 20.14 | 18.51 | 40.66 | 55.27 | -56.3918 | -56.6597 | 136.7953 | 137.1146 | 30.7167 | -42.4921 | -42.2999 | 3.159 | -34.0189 | 0 | 0 | 35 | 71.3 | -10.42 | 34.7834 | 34.4124 | 33.9395 | -41.8277 | -42.7559 | 1 | 21.3651 | -10.8129 | 11.3066 | 32.06 | 47.22 | 32.1167 | 30.1804 | -22.45 | -3.3911 | 34.7656 | 34.3412 | -65.8199 | -0.0002 | -13.7144 | -78.1 | -78 | 25.0845 | 36.6302 | 35.2381 | 52.1667 | 36.28 | -2.08 | 46.251 | 63.5136 | -21.21 | -21.23 | 85.72 | 44.11 | 67.0727 | 66.4545 | 0 | -54.5455 | 140.3481 | 106.6497 | 101.7275 | 103.0429 | 86.8822 | 74.9516 | -22.291 | 0 | 124.2145 | 59.29 | -28.1649 | -25.6435 | 0 | 4.4948 | 3.3684 | 144.444 | -91.9405 | -92.7153 | -35.7576 | 16.35 | -15.15 | 89.7 | 10.9979 | -35.6992 | -36.1248 | -35.3322 | 7.8859 | -72.2212 | 35.6032 |  |  | 0 | 42.2723 | 42.3423 | 41.1783 | 56.2653 | 56.2653 | -78.7045 |  | 59.3039 | -45.6909 | -26.7751 | -46.9764 | -44.83 | 17.0761 | 0.845 | -11.08 | 18.61 | -47.8996 | 8.7028 | -15.451 | 5.085 |  | 7.08 | 28.8831 | 45.4687 | 15.51 | 59.4901 | 23.3 | -6.1428 | 0 | 0 | 1.4905 |  |  |  | -14.6029 | 19.724 | 22.1845 | 61.927 | 62.4518 | -120.6879 | -15.7312 | 25.2989 | -32.6638 | 13.1651 |  |  | 14.3368 | 175.2094 | 173.6033 | 286.6 | -285.6069 | -514.7468 | 522.7529 | 514.9231 | -168.8313 | -167.2491 | -61.2298 | -54.2455 | 53.8842 | 54.2652 |  |  | 59.8682 | 59.0881 | -38.9137 | -38.9774 | 93.97 | 94.36 | 14.7 | 15.3 | 21.9042 | 26.88 | -253.3317 | 109.6396 | 109.3706 | 15.6 | -36.5 | -58.3 | -59 | 1.4211 | 1.2569 | -505.4204 | -91.4128 | 288.3701 | 248.1072 | 13.9966 | -238.8547 | 236.2332 | -118.995 | -161.1822 | -237.2304 | 57.45 | 56.0269 | 118.0248 | -281.6119 | 164.5965 | -114.5125 | 115.0635 | -8.884 |  | 8.24 | 6.985 | 7.031 | -8.48 | -7.6 |  | 8.8487 | -36.6812 | -29.0028 | 28.2 | 50.798 | 47.657 |  |  | 37.3739 | 35.8398 | 35.6692 |  | 37.8 | 24.6391 | 6.12 |  | -50.1676 | 79.3223 | 62.4506 | -50.018 | -79.0369 | 52.7457 | 24.4887 | -47.1 | 47.4 | 0 | 193.665
12/05/2025 | 06:30 | 0 | 17.6856 | -35.4494 | -37.7095 | 24.3905 | 0 | 49.1361 | -72.6537 | 37.6835 | 18.5614 | 18.2582 | 19.98 | -24.769 | 19.8 | 7.452 | -19.8 | 13.6931 | 146.4256 | 4.8744 | 5.1756 | 8.2462 | 6.8083 | 0.4362 | 8.1908 | [5 empty] | -19.98 | 0 | 10.214 | 0.258 | -29.47 | -29.27 | -79.1 | 29.37 | 29.44 | 8.5231 | 12.4201 | 60.895 | 62.838 |  | -20.8976 | -21.2589 | 7.7189 | 7.6332 | 0 | 69.2569 | -4.1876 | -20.6282 | -296.4415 | 28.032 | -12.6 | -13.3 | 28.3682 | 27.3685 | -6.9852 |  | -24.7198 | -2.0389 | 11.9315 | 8.0925 | 360.515 | 45.8998 | 45.8388 | 0 | 242.6354 | 113.66 | -103.062 | 103.5769 | 54.7877 | 21.43 | 19.45 | 40.65 | 55.42 | -59.4728 | -60.0086 | 134.6118 | 135.1295 | 28.4698 | -61.7835 | -62.3507 | -7.948 | -53.3453 | 0 | 0 | 3.8 | 107.8 | -11.08 | 17.0625 | 16.8786 | 17.4795 | -74.6848 | -75.0542 | 48.5622 | -2.8768 | 49.3221 | 11.7699 | 39.43 | 54.02 | 35.8667 | 33.696 | -24.75 | -3.3911 | 54.0379 | 53.4456 | -107.2998 | -0.0002 | -14.9947 | -79.5 | -78.6 | 25.5899 | 42.4896 | 47.9186 | 59.7839 | 41.83 | -5.21 | 48.951 | 107.6361 | -22.53 | -22.51 | 92.64 | 44.97 | 109.2364 | 105.5818 | 0 | -45.5 | 177.2329 | 141.7501 | 135.8504 | 138.2036 | 74.5375 | 59.0318 | -23.567 | 0 | 125.8031 | 65.72 | -29.3388 | -27.5111 | 0 | 22.0227 | 20.148 | 61.488 | -73.9319 | -74.9924 | -22.72 | 15.55 | -16.27 | 0.9 | 12.4283 | -10.2527 | -36.024 | -34.9863 | 6.8343 | -56.4577 | 23.2809 |  |  | 0 | 41.4689 | 42.045 | 39.2217 | 61.1216 | 60.6192 | -78.537 |  | 48.3279 | -43.4993 | -26.342 | -49.8402 | -46.06 | 16.8881 | 0.867 | -10.89 | 17.97 | -49.446 | 8.5958 | -15.595 | 1.124 |  | 4.77 | 27.0464 | 43.2452 | 15.03 | 57.688 | 22.9 | -6.1385 | 0 | 0 | 1.56 |  |  | -11.9621 | -16.2752 | 19.452 | 24.3693 | 58.5992 | 60.1001 | -134.7873 | -16.1465 | 26.2421 | -34.677 | 12.3599 | 1.836 | 1.561 | 14 | 176.6535 | 176.9965 | 282 | -279.0215 | -507.3082 | 508.9717 | 505.0692 | -169.4647 | -167.0514 | -56.9118 | -48.9732 | 54.1559 | 54.8832 |  |  | 53.2103 | 52.2985 | -35.3716 | -35.4068 | 109.65 | 109.73 | 14.9 | 15.4 | 22.1093 | 18.56 | -267.7725 | 109.5366 | 109.888 | 16.2 | -32.5 | -51.4 | -52.1 |  |  | -499.6181 | -84.9331 | 284.3539 | 234.8879 | 14.8909 | -228.0662 | 226.0415 | -139.2133 | -141.9417 | -222.2858 | 90.8911 | 0 | 139.2981 | -277.7455 | 144.674 | -131.7058 | 132.34 | -7.593 |  | 8.8 | 6.9 | 6.829 | -9.36 | -7.04 |  | 7.7378 | -34.1604 | -27.7729 | 27.2 | 47.754 | 47.93 | 11.3823 | 13.6383 | 35.4739 | 36.0894 | 34.8973 |  | 33.5 | 23.172 | 6.61 |  | -47.3491 | 75.1341 | 57.2807 | -47.2805 | -74.0508 | 47.7422 | 25.9696 | -42.3 | 42.9 | 0 | 193.4515
12/05/2025 | 07:00 | 0 | 17.5056 | -35.3142 | -38.146 | 25.0504 | 0 | 50.1245 | -154.8458 | 39.0524 | 19.1734 | 18.6483 | 19.98 | -26.631 | 22 | 7.452 | -22 | 14.2346 | 319.8696 | 4.5723 | 4.6341 | 7.3961 | 5.8068 | 0.3753 | 7.9863 | [5 empty] | -19.98 | 0 | 9.784 | 0.248 | -30.5 | -30.38 | -73.8 | 30.49 | 30.74 | 8.892 | 12.005 | 61.6928 | 64.1829 | 21.214 | -24.5145 | -25.0824 | 30.1473 | 30.0151 | 0 | 70.5965 | -0.5235 | -3.0509 | -350.6917 | 26.7468 | -12.2 | -13 | 32.4586 | 31.1225 | -6.6506 |  | -33.3122 | -2.3732 | 12.6661 | 8.5828 | 415.1737 | 69.0023 | 68.6971 | 0 | 204.2056 | 132.55 | -72.6901 | 74.8394 | 57.9712 | 21.93 | 20.74 | 42.85 | 57.01 | -68.7158 | -68.3139 | 134.9137 | 136.0046 | 31.3883 | -59.4382 | -59.0164 | -6.2591 | -53.1382 | 0 | 0 | 6.6 | 107.2 | -12.01 | 21.2344 | 20.3068 | 21.2871 | -67.0045 | -66.546 | 57.4847 | -22.1219 | 59.2964 | 10.9455 | 36.55 | 55.93 | 36.5698 | 34.5749 | -23.93 | -3.3911 | 52.383 | 51.8699 | -108.6274 | -0.0001 | -14.4111 | -85.8 | -86 | 25.2054 | 45.4193 | 47.9186 | 64.4714 | 44.86 | -4.96 | 46.251 | 108.2062 | -20.59 | -20.62 | 89.7 | 45.13 | 111.0364 | 111.4182 | 0 | -51.7182 | 175.7593 | 143.4621 | 137.269 | 139.4209 | 48.0715 | 33.9147 | -23.395 | 0 | 5.4029 | 69.06 | -30.7012 | -28.7351 | 0 | -4.1637 | -4.1351 | 59.952 | -74.8286 | -76.0482 | 3.9421 | 17.05 | -16.75 | 0.9 | 8.9508 | -46.2234 | -35.9691 | -34.7666 | 8.1448 | -30.9501 | 0 |  |  | 0 | 40.3039 | 40.5623 | 38.8893 | 68.6571 | 68.992 | -43.8736 |  | 54.9575 | -12.0772 | 0 | -48.3095 | -43.17 | 17.0736 | 0.9268 | -10.99 | 17.15 | -49.5316 | 8.4565 | -15.399 | 1.126 |  | 2.19 | -7.2866 | 12.1501 | 15.55 | 53.3045 | 22.7 | -6.1365 | 0 |  | 1.5718 |  |  | -11.7005 | -16.5791 | 19.9437 | 25.4617 | 56.3257 | 57.6315 | -129.9363 | -17.0907 | 26.7401 | -36.9476 | 12.0731 | 3.9357 | 3.6282 | 14 | 149.3246 | 146.3855 | 282.5 | -279.8735 | -474.17 | 477.6893 | 471.0156 | -145.1263 | -141.381 | -58.679 | -50.5008 | 55.8781 | 55.9391 | -129.8093 | -136.5255 | 37.8842 | 36.9833 | -26.5062 | -26.7403 | 100.59 | 99.94 | 14.3 | 14.4 | 22.2118 | -5.36 | -266.0577 | 97.9937 | 97.7337 | 16.2 | -27.9 | -36.9 | -36.5 |  |  | -467.0292 | 35.0184 | 219.3812 | 183.2433 | 8.2341 | -174.4198 | 172.0753 | -111.4018 | -98.7218 | -170.4834 | 105.4489 |  | 107.9154 | -210.9208 | 100.5653 | -109.7926 | 110.3946 | -8.0682 |  | 9.92 | 7.512 | 7.473 | -9.76 | -6.8 |  | 7.1794 | -29.1218 | -28.9174 | 24.7 | 47.321 | 47.493 | 11.3617 | 13.7218 | 35.0215 | 34.8004 | 36.3385 |  | 28.6 | 23.1771 | 6.47 |  | -46.3171 | 77.0833 | 59.62 | -46.3753 | -76.41 | 48.7797 | 26.3697 | -37.2 | 37.5 | 0 | 194.7861
12/05/2025 | 07:30 | 0 | 17.3035 | -34.8693 | -38.4076 | 25.3152 | 0 | 51.2457 | -157.9283 | 40.4897 | 19.9334 | 19.7065 | 17.76 | -27.684 | 25.3 | 7.452 | -25.3 | 13.823 | 320.5778 | 4.7072 | 5.0618 | 8.0815 | 5.8837 | 0.3834 | 8.2735 | [5 empty] | -17.76 | 0 | 9.425 | 0.247 | -34.26 | -34.23 | -71.46 | 34.37 | 34.44 | 9.0783 | 12.3912 | 63.3555 | 65.7091 | 19.5805 | -25.7202 | -25.3019 | 28.1375 | 27.5474 | 0 | 69.9267 | -0.5235 | -6.6533 | -347.6428 | 27.3593 | -12.8 | -13.4 | 31.3703 | 32.4386 | -7.1918 |  | -27.2187 | -0.9826 | 14.176 | 9.4949 | 404.5227 | 75.8995 | 76.754 | 0 | 212.3926 | 140.82 | -84.2804 | 85.1296 | 62.2225 | 22.89 | 21.7 | 44.74 | 58.84 | -75.9495 | -75.9495 | 148.9913 | 149.8134 | 26.1062 | -68.1577 | -68.0107 | -5.545 | -50.6647 | 0 | 0 | 16.6 | 104 | -12.52 | 20.7776 | 21.1155 | 21.3135 | -63.6045 | -63.4254 | 54.5078 | -25.1176 | 56.5109 | 10.8548 | 45.17 | 57.59 | 38.4448 | 36.3327 | -24.78 | -3.3911 | 50.7332 | 50.3588 | -94.4447 | -0.0002 | -14.9255 | -93.5 | -92.1 | 26.1557 | 48.9349 | 50.7365 | 69.1589 | 48.41 | -5.66 | 46.683 | 93.9428 | -20.75 | -20.96 | 93.71 | 47.24 | 95.6727 | 94.9091 | 0 | -66.8182 | 171.7249 | 135.6482 | 130.3373 | 133.4455 | 62.8739 | 52.3295 | -21.486 | 0 | -37.9946 | 70.47 | -31.2728 | -28.9042 | 0 | -14.731 | -13.5016 | 156.732 | -93.4292 | -94.7031 | -13.1079 | 0 | -16.26 | 110.4 | 9.2623 | -65.8651 | -36.2009 | -35.4647 | 7.8907 | -50.7199 | 17.6752 |  |  | 0 | 40.0851 | 40.1346 | 38.7868 | 75.5228 | 75.6903 | -65.8103 |  | 72.1596 | -31.203 | -14.1461 | -52.7041 | -45.91 | 17.0761 | 0.9842 | -11.07 | 16.32 | -51.3241 | 8.391 | -15.278 | 1.115 |  | 2.94 | 13.5319 | 29.8801 | 15.9 | 56.6257 | 22.6 | -6.144 | 0 |  | 1.5496 |  |  | -11.345 | -16.6848 | 20.4189 | 25.1256 | 56.7888 | 57.8713 | -142.6447 | -19.1897 | 27.8789 | -42.3331 |  | 4.6779 | 4.3665 |  | 136.7398 | 136.1817 |  | -283.2773 | -457.6514 | 464.7548 | 467.612 | -130.9118 | -132.3994 | -59.8645 | -53.0295 | 51.5307 | 52.8534 |  | -118.8925 | 28.6995 | 28.4907 | -23.2418 | -22.9639 | 99.39 | 98.26 | 14.4 | 13.9 |  | -16.96 | -266.678 | 92.9035 | 92.6386 | 15.6 | -25.1 | -29.3 | -29.1 | 1.4499 |  | -454.8652 | 68.3969 | 180.8247 | 157.6516 | 11.7659 | -147.4323 | 145.4889 | -96.8408 | -73.4184 | -138.8268 | 106.7316 |  | 96.4611 | -170.7216 | 75.7206 | -94.3331 | 95.5551 | -8.1204 |  | 9.12 | 7.785 | 7.767 | -9.36 | -6.56 |  | 6.7704 | -28.6244 | -29.7353 | 24.6 | 47.575 | 49.595 | 11.4678 | 13.7218 | 34.6811 | 33.2472 | 35.2589 |  | 25.6 | 22.8984 | 6.61 |  | -51.4201 | 79.6552 | 62.5334 | -50.988 | -78.8707 | 51.8409 | 25.8744 | -35.6 | 35 | 0 | 201.4223
12/05/2025 | 08:00 | 0 | 17.9544 | -35.8799 | -37.1353 | 26.5324 | 0 | 53.0586 | -161.5965 | 44.433 | 22.9093 | 22.206 | 19.98 | -33.64 | 28.6 | 9.108 | -28.6 | 14.2008 | 327.236 | 5.409 | 5.7469 | 8.7391 | 5.7729 | 0.3334 | 7.6799 | [5 empty] | -17.76 | 0 | 7.69 | 0.236 | -31.23 | -32.33 | -77.14 | 31.09 | 32.5 | 9.7628 | 12.6018 | 63.922 | 67.0248 | 24.9192 | -24.7824 | -22.4119 | 25.2957 | 26.497 | 0 | 76.0888 | -2.6173 | -17.3362 | -356.9017 | 28.8192 | -13 | -14.3 | 28.6539 | 28.6712 | -7.7483 |  | -31.035 | 0.33 | 18.6194 | 0 | 424.9091 | 96.0112 | 96.0722 | -320.5537 | 456.6299 | 143.26 | -61.5701 | 65.1421 | 70.6353 | 24.23 | 23.65 | 49.86 | 63.24 | -84.5228 | -84.5228 | 152.0434 | 153.9371 | 20.8226 | -68.5047 | -67.5453 | -3.6246 | -48.0346 | 0 | 0 | 40.7 | 91.4 | -13.74 | 30.6751 | 30.5261 | 31.0701 | -57.1053 | -56.8068 | 57.546 | -38.05 | 60.3369 | 10.7566 | 52.51 | 60.68 | 41.2573 | 38.9694 | -25.4 |  | 48.6848 | 47.9518 | -87.0913 | -0.0001 | -15.2965 | -101.7 | -104.2 | 27.7432 | 54.2084 | 55.9026 | 76.1902 | 53.82 | -6.7 | 49.8015 | 82.3672 | -21.27 | -21.02 | 89.26 | 50.93 | 82.5818 | 81.5636 | 0 | -78.2455 | 172.1007 | 136.0452 | 131.5148 | 133.2298 | 49.3555 | 42.963 | -23.378 | 334.6206 | -181.8274 | 72.86 | -32.1851 | -28.7904 | 0 | -16.4649 | -14.7474 | 141.372 | -96.5554 | -97.9577 | 1.9615 | 7.49 | -15.97 | 76.4 | 10.1624 | -76.6266 | -35.5439 | -34.3958 | 8.0559 | -29.5538 | 0 |  |  | 0 | 39.7645 | 40.046 | 38.6992 | 84.7329 | 83.8956 | -52.2464 |  | 81.8824 | -18.7698 | 0 | -46.2147 | -42.54 | 17.3812 | 0.8914 | -10.96 | 17.68 | -45.6608 | 8.565 | -15.366 | 1.55 |  | 5.39 | 2.4692 | 19.5621 | 15.82 | 56.8803 | 23 |  | 0 | -1.7809 | 1.6646 |  |  | -11.5258 | -16.4215 | 19.821 | 25.0415 | 57.0695 | 57.945 | -145.9819 | -22.777 | 29.7661 | -52.8078 | 10.8184 | 3.9747 | 3.7232 | 12 | 119.3063 | 117.7597 | 285.4 | -281.8151 | -430.2988 | 437.3871 | 431.53 | -114.7692 | -115.247 | -63.8087 | -57.5014 | 54.5741 | 52.0726 |  | -98.1291 | 1.1783 | 0.3653 | -7.3264 | -7.83 | 160.32 | 157.94 | 16.2 | 16.6 | 22.2118 | -45.04 | -319.3232 | 86.3969 | 84.7276 | 15.1 | -16 | 1.4 | 2.2 | 1.3545 | 1.3019 | -423.118 | 213.9225 | 95.3042 | 37.5518 | 18.5956 | -31.0054 | 21.1139 | -212.7109 | 67.4316 | -22.6973 | 0 |  | 217.6649 | -90.1527 | -64.4762 | -153.1575 | 153.9091 | -8.1204 |  | 11.2 | 7.06 | 7.117 | -11.36 | -5.36 |  | 5.2445 | -29.1493 | -30.7607 | 28.8 | 55.189 | 54.379 |  | 10.673 | 35.2112 | 35.8229 | 35.6594 |  | 14.8 | 22.7053 | 6.64 |  | -53.6339 | 79.9035 | 65.3429 | -54.2199 | -78.7411 | 56.1349 | 21.9973 | -23.8 | 23.1 | 0 | 195.5747
12/05/2025 | 08:30 | 0 | 17.6434 | -34.5811 | -37.1396 | 28.0419 | 0 | 56.4572 | -178.9929 | 47.5177 | 24.3673 | 23.8479 | 11.1 | -37.881 | 33 | 11.592 | -33 | 13.9386 | 365.5256 | 6.059 | 5.7125 | 9.0808 | 6.0522 | 0.4135 | 7.6788 | [5 empty] | -11.1 | 0 | 9.273 | 0.246 | -39.46 | -38.99 | -75.28 | 38.99 | 39.13 | 10.7834 | 12.4382 | 67.1191 | 69.5867 | 30.592 | -29.471 | -29.6693 | 24.4431 | 26.1731 | 0 | 80.7774 | -1.0469 | -5.4296 | -405.5779 | 27.8556 | -12.7 | -14.1 | 35.6518 | 34.4828 | -7.6192 |  | -36.5458 | 1.1137 | 17.6575 | 0 | 459.6391 | 80.9351 | 80.1721 | -289.1446 | 477.1989 | 134.88 | -124.7419 | 126.7073 | 75.0961 | 27.21 | 26.86 | 55.46 | 69.3 | -70.5912 | -70.1893 | 144.866 | 145.0394 | 19.0143 | -77.501 | -77.6372 | -0.7685 | -49.8307 | 0 | 0 | 35.8 | 101.6 | -14.95 | 29.9578 | 29.3234 | 30.0963 | -90.0629 | -90.5446 | 63.0657 | -13.1252 | 67.4111 | 11.3449 | 61.73 | 67.95 | 44.0698 | 42.0456 | -27.81 | -3.2655 | 50.8034 | 50.0887 | -90.4328 | -0.0001 | -16.8555 | -108.8 | -109.1 | 29.0671 | 57.724 | 61.5383 | 82.0496 | 57.21 | -8.27 | 53.433 | 93.4753 | -19.45 | -19.76 | 86.39 | 54.76 | 93.8727 | 90.3818 | 0 | -67.2 | 191.8917 | 152.4205 | 146.7345 | 148.6054 | 49.9392 | 34.8168 | -24.43 | 293.5616 | -81.1733 | 73.12 | -24.2277 | -22.6476 | 0 | -1.6614 | -1.7177 | 139.836 | -90.9546 | -92.2012 | -9.4989 | 0 | -12.75 | 79.7 | 10.9202 | -50.6793 | -35.7933 | -35.1502 | 8.038 | -45.4983 | 6.8107 |  |  | 0 | 38.8896 | 39.5219 | 38.6851 | 70.6666 | 72.3411 | -54.2558 |  | 70.7588 | -24.3408 | 0 | -46.7054 | -42.02 | 17.8744 | 0.9744 | -11.32 | 18.23 | -46.0374 | 8.6406 | -15.161 | 1.639 |  | 6.65 | 5.726 | 23.8948 | 15.84 | 59.8298 | 24.3 |  | 0 | -3.6925 | 1.7572 |  |  | -12.8292 | -17.5746 | 20.3044 | 26.4701 | 59.4018 | 60.5259 | -157.0067 | -25.0977 | 32.942 | -61.073 |  | 4.883 | 4.5669 | 12.2166 | 149.2924 | 149.1105 | 284.1 | -285.247 | -449.1466 | 456.8521 | 454.8956 | -143.2583 | -143.6504 | -64.4365 | -57.1793 | 53.2284 | 52.1387 | -121.0217 | -120.7812 | 16.8121 | 17.3175 | -7.8403 | -6.7326 | 152.81 | 152.49 | 14 | 14.7 |  | -48.56 | -288.2083 | 92.513 | 91.3664 | 15.4 | -21.6 | -18.2 | -18.3 | 1.3492 | 1.1779 | -442.3921 | 109.7322 | 247.97 | 10.4984 | 17.4229 | -7.3811 | -2.0248 | 0 | -105.0761 | 0 |  |  | 0 | -233.9288 | 108.9205 | -124.1434 | 124.8057 | -8.0407 |  | 12.24 | 7.548 | 7.473 | -12.24 | -5.84 |  | 6.2119 | -31.9051 | -27.8614 | 27.4 | 49.406 | 50.209 | 9.8469 | 11.8332 | 34.1785 | 34.445 | 36.5196 |  | 21.5 | 22.5602 | 7.02 |  | -52.8002 | 82.0303 | 64.9906 | -51.9691 | -81.0011 | 55.0925 | 24.4713 | -29.1 | 29.9 | 0 | 196.8192
12/05/2025 | 09:00 | 0 | 12.9076 | -26.032 | -36.2446 | 28.9559 | 0 | 57.3802 | -156.4031 | 50.7575 | 26.0752 | 25.4921 | 13.32 | -40.88 | 35.2 | 12.42 | -35.2 | 13.6497 | 320.9738 | 6.8531 | 6.7224 | 10.7396 | 6.3231 | 0.5737 | 7.8144 | [5 empty] | -13.32 | 0 | 9.978 | 0.245 | -33.43 | -33.53 | -83.94 | 33.96 | 33.8 | 11.884 | 11.8624 | 69.9697 | 72.1313 | 31.6916 | -23.3089 | -23.3786 | 6.4464 | 6.9495 | 0 | 85.5999 | -3.1407 | -17.9422 | -391.0754 | 27.4405 | -11.9 | -13.4 | 29.3559 | 28.631 | -7.7434 |  | -31.9982 | 2.5869 | 18.0269 | 0 | 452.5283 | 0 | 128.9712 | -293.7008 | 456.4313 | 144.15 | -131.3081 | 133.4179 | 76.4833 | 27.94 | 27.98 | 58 | 71.47 | -61.6161 | -61.75 | 134.931 | 135.9342 | 18.3969 | -90.4274 | -90.3693 | 3.5085 | -65.9996 | 0 | 0 | 7.4 | 133.3 | -15.31 | 20.5874 | 19.5899 | 21.1998 | -107.825 | -107.0994 | 59.3989 | 6.5149 | 65.128 | 11.7736 | 49.17 | 77.42 | 46.8823 | 44.2429 | -29.35 |  | 66.8363 | 66.1119 | -126.2043 | -0.0001 | -17.8408 | -112.1 | -112.3 | 32.0224 | 60.6537 | 67.1741 | 85.5652 | 60.48 | -10.35 | 57.51 | 126.1972 | -19.3 | -19.54 | 94.44 | 56.86 | 126.7818 | 124.2727 | -42.5945 | -42.2909 | 210.9282 | 166.612 | 162.4631 | 164.4479 | 74.183 | 59.7973 | -24.604 | 304.4064 | -60.5787 | 78.07 | -20.1222 | -17.8597 | 0 | -9.0443 | -8.2566 | 153.66 | -84.4477 | -85.5061 | -19.205 | 16.34 | -8.2 | 94.3 | 11.5853 | -64.1099 | -35.4583 | -34.4321 | 7.8817 | -55.5214 | 21.8173 |  |  | 0 | 39.5237 | 39.1232 | 38.3085 | 61.4565 | 62.1263 | -49.5671 | 44.3418 | 45.2902 | -23.6335 |  | -43.6292 | -40.71 | 17.5717 | 0.9512 | -11.74 | 19.74 | -43.4024 | 8.5576 | -14.769 | 1.765 |  | 8.98 | 3.998 | 23.5908 | 16.31 | 62.8191 | 24.3 | -6.1065 | 0 | -3.6099 | 1.8319 |  |  | -13.9349 | -18.2823 | 21.3939 | 28.0667 | 58.8288 | 60.2846 | -152.8682 | -26.5784 | 32.5698 | -63.9055 | 10.8347 | 5.8315 | 5.5597 | 12.4554 | 154.1682 | 154.5245 | 285.8 | -284.0536 | -448.1113 | 447.2375 | 448.3087 | -148.509 | -147.3357 | -55.0931 | -46.8955 | 52.8858 | 52.7708 |  |  | 14.9773 | 14.9883 | -6.8573 | -7.6768 | 155.38 | 155.68 | 15.1 | 16.5 | 22.4169 | -52.48 | -291.4855 | 88.2563 | 87.8423 | 15.1 | -17.7 | -14.8 | -14.9 |  | 1.2477 | -438.3336 | 92.7268 | 252.8234 | 7.982 | 18.9057 | -3.3048 | 0 |  | -109.2965 | 0 |  |  | 0 | -246.3699 | 109.1101 | -133.8696 | 135.546 | -7.8045 |  | 13.04 | 7.483 | 7.533 | -13.28 | -4.96 |  | 4.2496 | -28.1849 | -28.2704 | 24.9 | 51.64 | 47.972 | 11.2348 | 13.5976 | 35.2476 | 34.4792 | 35.3707 |  | 18.5 | 21.8095 | 7.04 |  | -44.4015 | 75.5618 | 57.1581 | -44.6793 | -74.3858 | 45.7289 | 27.7356 | -27.7 | 27.8 | 0 | 186.6364
12/05/2025 | 09:30 | 0 | 15.6804 | -31.1758 | -36.3286 | 29.8748 | 0 | 59.282 | -156.2196 | 53.0013 | 26.9232 | 26.2986 | 15.54 | -44.877 | 39.6 | 12.42 | -39.6 | 13.3486 | 318.2816 | 7.0728 | 7.4456 | 11.4573 | 6.5361 | 0.3498 | 8.272 | [5 empty] | -15.54 | 44 | 9.624 | 0.248 | -33.39 | -33.5 | -84.53 | 33.65 | 33.68 | 12.7781 | 11.3317 | 71.4118 | 73.1571 | 30.5148 | -23.7108 | -23.2356 | 5.8806 | 5.8005 | 0 | 86.2697 | -3.1407 | -15.6559 | -400.4439 | 27.3082 | -12.1 | -13.6 | 29.1524 | 28.4827 | -7.8661 |  | -33.2551 | 3.3078 | 13.2452 | 0 | 454.6951 | 0 | 150.7309 | -343.7447 | 462.1157 | 149.88 | -113.5733 | 114.0488 | 80.3254 | 28.54 | 29.12 | 59.8 | 72.67 | -62.018 | -62.5538 | 135.7823 | 135.8389 | 17.9162 | -87.4725 | -86.9462 | 4.2737 | -63.1225 | 0 | 0 | 17.2 | 126.5 | -16.09 | 26.1032 | 24.3568 | 25.7988 | -103.0549 | -102.1111 | 57.5517 | 1.0738 | 63.3764 | 12.2761 | 55.49 | 77.24 | 48.9917 | 46.0007 | -30.61 |  | 63.3989 | 63.1861 | -123.6629 | -0.0001 | -18.5633 | -118.8 | -118.2 | 31.7258 | 62.4115 | 69.5223 | 89.0808 | 62.45 | -10.61 | 59.7645 | 122.777 | -18.74 | -18.91 | 90.31 | 60.13 | 124.3091 | 123.0364 | -43.9343 | -42.1636 | 211.3925 | 167.3025 | 162.2913 | 163.2798 | 70.2696 | 52.4925 | -26.349 | 354.5936 | -65.8528 | 81.98 | -18.6045 | -16.5811 | 0 | -16.6656 | -14.5462 | 141.372 | -81.2094 | -82.4166 | -12.9945 | 0 | -6.47 | 104.9 | 11.8884 | -80.3978 | -37.4311 | -36.7854 | 11.3542 | -52.0257 | 17.3914 |  |  | 0 | 39.7928 | 39.3031 | 39.2976 | 63.2985 | 62.7961 | -46.2179 | 45.0288 | 45.376 | -22.6584 |  | -43.5486 | -43.29 | 17.2885 | 0.9659 | -11.65 | 20.76 | -44.3052 | 8.6994 | -14.798 | 1.756 |  | 7.61 | 2.5988 | 22.764 | 16.74 | 64.7244 | 24.8 | -6.1556 | 0 | -3.8468 | 1.8998 |  |  | -13.9901 | -19.4676 | 22.2206 | 29.4952 | 59.7818 | 60.83 | -153.216 | -27.7287 | 32.5782 | -67.071 | 11.0035 | 6.9741 | 6.625 | 12 | 162.2701 | 159.7266 | 282 | -282.5822 | -425.3731 | 428.5005 | 430.0624 | -154.2792 | -153.3004 | -54.1194 | -45.5024 | 51.4885 | 51.4991 | -128.2914 | -128.4277 | 63.8782 | 63.0103 | -10.2714 | -9.3121 | 152.53 | 149.83 | 23.5 | 22.6 | 22.3763 | -55.36 | -186.741 | 87.9711 | 87.7678 | 15 | -27.4 | -65.1 | -65.5 | 0 | 2.4827 | -419.1782 | 96.3994 | 247.2716 | 5.4195 | 14.8569 | -3.229 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | -238.5061 | 4.9473 | -235.4631 | 235.4642 | -7.6452 |  | 16.48 | 7.571 | 7.517 | -16.24 | -1.52 |  | 2.1683 | -30.1167 | -24.7852 | 23.2 | 52.404 | 51.284 | 11.3145 |  | 33.5166 | 34.4524 | 32.5643 |  | 29.3 | 20.7681 | 7.47 |  | -41.9872 | 73.891 | 54.1515 | -41.6375 | -73.3501 | 43.4445 | 29.3996 | -38.1 | 36 | 0 | 178.269
12/05/2025 | 10:00 | 0 | 16.0792 | -31.9599 | -35.4002 | 30.8656 | 0 | 61.4816 | -172.0031 | 55.5709 | 28.1831 | 27.489 | 13.32 | -46.767 | 39.6 | 13.248 | -39.6 | 13.2892 | 353.8566 | 7.7749 | 7.8375 | 12.6738 | 6.7811 | 0.2702 | 7.9821 | [5 empty] | -13.32 | 46.2 | 9.705 | 0.247 | -39.56 | -39.69 | -77.82 | 39.85 | 39.97 | 12.7151 | 11.5345 | 73.086 | 75.5408 | 34.7966 | -37.6425 | -36.4678 | 23.9993 | 24.1576 | 0 | 89.4848 | 0 | -1.765 | -431.9623 | 27.7259 | -12.7 | -13.4 | 42.5523 | 42.1301 | -7.4228 |  | -54.6737 | 4.2621 | 12.9103 | 0 | 485 | 0 | 127.7199 | -334.8341 | 471.4885 | 156.73 | -95.4244 | 98.0648 | 83.5488 | 28.54 | 28.86 | 61.8 | 75.54 | -62.1519 | -62.2859 | 134.1292 | 134.7971 | 18.2033 | -80.8086 | -80.6782 | 4.6984 | -68.2386 | 0 | 0 | 10 | 139.3 | -16.39 | 28.9661 | 27.9711 | 29.1794 | -100.8204 | -99.9694 | 38.4953 | 17.5192 | 43.0779 | 12.6268 | 55.18 | 81.84 | 49.6948 | 46.7331 | -30.88 |  | 69.2757 | 67.6269 | -73.4962 | -0.0001 | -18.7278 | -123.1 | -122.6 | 32.0499 | 64.1693 | 68.583 | 90.2527 | 63.87 | -9.77 | 57.051 | 72.0866 | -19.3 | -19.3 | 93.69 | 62.51 | 75.3455 | 74 | -52.6889 | -51.3727 | 186.023 | 141.7433 | 136.8406 | 138.645 | 35.4429 | 18.9373 | -28.361 | 349.2025 | -82.8007 | 73.76 | -19.1703 | -17.0044 | 0 | -7.9791 | -7.711 | 36.912 | -69.3548 | -70.0726 | 22.4626 | 0 | -6.34 | 1 | 12.2738 | -66.2313 | -35.0471 | -33.9082 | 6.8964 | -15.1246 | -19.3455 |  |  | 0 | 38.438 | 38.8301 | 36.2397 | 61.7914 | 61.4565 | -42.3664 | 54.11 | 54.4125 | -20.863 |  | -43.0286 | -43.02 | 17.5302 | 0.9622 | -11.73 | 21.24 | -42.9599 | 8.4433 | -14.914 | 1.549 |  | 8.22 | -1.1539 | 19.1296 | 17.1 | 65.5395 | 25.5 | -6.1387 | 0 | -4.6579 | 1.949 |  |  | -14.7793 | -20.047 | 23.0199 | 30.5877 | 59.9415 | 63.7556 | -155.8257 | -29.1504 | 34.5221 | -70.9876 | 10.8453 | 6.9546 | 6.6671 | 11.2449 | 165.839 | 164.0083 | 282 | -279.4105 | -429.0385 | 432.8086 | 432.0278 | -158.0973 | -157.2011 | -55.0271 | -46.2281 | 50.8931 | 50.783 |  |  | 68.7013 | 68.5805 | -10.3289 | -10.0635 | 157.01 | 157.94 | 23.8 | 24.2 |  | -58.48 | -186.2901 | 88.5271 | 88.2938 | 12.8 | -30.2 | -67.6 | -67.6 |  | 2.3558 | -422.0933 | 112.16 | 260.7758 | 7.3637 | 11.274 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | -251.3208 | 3.4131 | -247.1023 | 248.178 | -9.1751 |  | 16.32 | 7.386 | 7.366 | -15.76 | -2.8 |  | 2.3758 | -30.5287 | -23.7598 | 26.2 | 55.307 | 54.603 |  |  | 35.1945 | 33.3903 | 35.8109 |  | 29 | 19.6245 | 7.55 |  | -42.4986 | 76.7492 | 56.643 | -41.7722 | -76.1194 | 45.1437 | 29.6955 | -36.7 | 36.7 | 0 | 181.6664
12/05/2025 | 10:30 | 0 | 16.7285 | -32.9001 | -34.8612 | 31.5911 | 0 | 63.4345 | -168.8218 | 57.4637 | 29.4911 | 28.6177 | 13.32 | -47.491 | 41.8 | 13.248 | -41.8 | 12.2532 | 346.919 | 7.896 | 7.6618 | 12.8721 | 6.8769 | 0.3329 | 8.2522 | [5 empty] | -13.32 | 46.2 | 10.786 | 0.253 | -37.43 | -39.24 | -79.25 | 37.69 | 38.05 | 13.8317 | 10.9021 | 75.5704 | 78.8707 | 34.7939 | -34.9633 | -34.3035 | 28.1675 | 23.2076 | 0 | 91.896 | -1.0469 | -3.6186 | -431.0422 | 28.4325 | -12.9 | -14.1 | 42.5533 | 41.5174 | -7.2542 |  | -58.7493 | 5.1059 | 13.2788 | 0 | 476.4243 | 0 | 109.0121 | -304.6208 | 460.7741 | 164.61 | -120.7214 | 123.3506 | 86.1036 | 29.49 | 30.25 | 64.43 | 77.11 | -58.4011 | -57.4634 | 131.5166 | 131.8946 | 17.7628 | -86.1767 | -85.055 | 7.1735 | -69.6568 | 0 | 0 | 12.5 | 141.7 | -16.37 | 30.02 | 28.7344 | 29.97 | -100.3557 | -98.7809 | 41.8194 | 11.448 | 46.7439 | 12.8433 | 52.18 | 82.09 | 51.1011 | 47.905 | -32.55 | -3.1399 | 70.227 | 68.8325 | -98.3915 | -0.0001 | -19.6939 | -126 | -126.5 | 32.7969 | 65.0482 | 70.9312 | 92.5964 | 65.17 | -10.94 | 61.263 | 94.3629 | -19.55 | -19.69 | 92.93 | 62.45 | 94.7818 | 95.9273 | -43.0842 | -44.2455 | 205.1316 | 159.2349 | 154.9595 | 154.994 | 66.648 | 50.0652 | -27.116 | 320.3094 | -75.0739 | 73.9 | -20.9108 | -18.1783 | 0 | -25.7817 | -24.3589 | 161.34 | -81.117 | -82.948 | -13.0737 | 0 | -7.68 | 120.1 | 12.5782 | -103.4621 | -35.0465 | -33.6671 | 7.1748 | -49.2719 | 16.3562 |  |  | 0 | 39.3721 | 39.075 | 38.1176 | 60.1168 | 59.1121 | -39.1848 | 45.082 | 45.6203 | -16.7606 |  | -38.8757 | -42 | 17.2885 | 0.9976 | -11.63 | 21.98 | -39.1521 | 8.5103 | -14.59 | 4.113 |  | 10.48 | -1.6133 | 18.7795 | 17.32 | 67.7555 | 26 | -6.1657 | 0 | -4.9782 | 1.9795 |  |  | -13.8277 | -20.6558 | 23.8814 | 31.512 | 62.2917 | 63.375 | -156.5795 | -29.7246 | 35.6078 | -73.7893 | 11.1265 | 7.687 | 7.3 | 12 | 166.3368 | 166.0945 | 284.5 | -284.1004 | -436.3314 | 434.1522 | 433.438 | -159.2483 | -158.6799 | -53.3818 | -44.1301 | 55.471 | 53.7538 |  |  | 70.3273 | 70.2724 | -9.9666 | -10.4418 | 153.84 | 152.57 | 25 | 24.7 | 22.3357 | -61.92 |  | 91.8598 | 90.3075 | 13.3 | -28.5 | -69.5 | -70.2 |  | 2.7772 | -430.9346 | 100.8951 | 271.6186 | 6.9624 | 13.6943 | -3.2575 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | -255.4658 | 3.577 | -252.9759 | 254.0185 | -8.8592 |  | 16.8 | 7.471 | 7.444 | -16.4 | -1.44 |  | 1.8479 | -30.9071 | -23.0579 | 27 | 53.153 | 49.66 | 11.315 |  | 35.3972 | 35.4687 | 35.1889 |  | 28.4 | 18.8745 | 7.91 |  | -41.2527 | 75.8384 | 54.9379 | -40.5911 | -74.8687 | 43.677 | 30.0066 | -36.8 | 37.4 | 0 | 181.5962
12/05/2025 | 11:00 | 0 | 16.8517 | -33.7682 | -33.9525 | 32.6174 | 0 | 64.9726 | -164.084 | 59.9527 | 30.5711 | 29.8135 | 11.1 | -51.664 | 46.2 | 14.904 | -46.2 | 11.372 | 337.199 | 6.7094 | 7.0904 | 11.3578 | 7.0413 | 0.3183 | 2.9039 |  |  | -62.06 |  |  | -8.88 | 50.6 | 10.708 | 0.257 | -42.16 | -42.34 | -84.54 | 42.48 | 41.9 | 13.6617 | 10.6789 | 75.6657 | 78.4744 | 30.4826 | -35.3652 | -33.3631 | 24.565 | 23.8699 | 0 | 88.681 | 0 | 1.448 | -426.5146 | 29.2639 | -13.6 | -14.5 | 37.7347 | 38.1607 | -7.9236 |  | -56.24 | 5.4433 | 13.3867 | 0 | 467.1161 | 0 | 132.1146 | -348.0322 | 458.1334 | 170.08 | -96.309 | 98.5608 | 88.1394 | 29.75 | 30.52 | 65.82 | 78.08 | -61.75 | -61.6161 | 133.7912 | 134.4166 | 17.0604 | -82.7979 | -83.5147 | 6.5255 | -66.7824 | 0 | 0 | 17.1 | 135.5 | -16.59 | 33.0855 | 32.0634 | 33.2043 | -91.6624 | -91.1413 | 40.4467 | 2.7155 | 46.6548 | 13.0771 | 58.03 | 82.39 | 51.8042 | 48.4909 | -32.98 |  | 67.9003 | 66.7451 | -92.1673 | -0.0001 | -20.0869 | -127.7 | -128.8 | 32.3959 | 65.9271 | 70.9312 | 92.5964 | 65.11 | -10.78 | 61.1145 | 93.0028 | -19.45 | -19.55 | 98.47 | 64.65 | 93.8364 | 92.4364 | -48.3319 | -47.4182 | 206.3031 | 159.1793 | 152.6019 | 155.7491 | 63.2797 | 43.9763 | -28.58 | 357.815 | -97.1722 | 77.24 | -20.1533 | -18.4676 | 0 | -34.3859 | -30.9134 | 150.588 | -80.078 | -81.539 | -3.8154 | 0 | -7.01 | 122.4 | 12.8579 | -118.9713 | -35.7772 | -35.0214 | 8.7905 | -40.5424 | 4.6622 |  |  | 0 | 38.6586 | 38.9598 | 37.362 | 61.7914 | 61.289 | -37.3428 | 49.8558 | 49.2144 | -17.2487 | 0 | -39.5056 | -41.55 | 17.6889 | 1.0208 | -11.65 | 21.27 | -39.627 | 8.5585 | -14.607 | 5.071 |  | 9.12 | -3.5439 | 17.0115 | 16.85 | 65.7994 | 25 | -6.103 | 0 | -5.1366 | 2.0387 |  |  | -13.194 | -21.1184 | 23.442 | 32.1002 | 61.8038 | 62.247 | -158.2282 | -30.6853 | 36.2508 | -76.2159 | 11.034 | 8.2339 | 7.9117 | 12.5145 | 159.8207 | 159.9581 | 282.9 | -282.6211 | -418.2046 | 421.6939 | 420.72 | -154.4539 | -152.7076 | -53.3114 | -44.7262 | 54.064 | 52.2562 |  |  | 70.9316 | 69.9867 | -8.326 | -8.9371 | 156.23 | 154.57 | 22 | 22.7 |  | -62.64 | -188.2245 | 91.7724 | 91.3055 | 12.8 | -28.4 | -70.2 | -70.3 | 1.7551 | 1.7504 | -413.9349 | 124.8247 | 260.289 | 7.1156 | 7.9641 | -3.3206 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | -252.9273 | 3.6586 | -248.3721 | 249.4617 | -8.4115 |  | 16.88 | 7.385 | 7.358 | -16.72 | -1.52 |  | 1.9944 | -29.0333 | -22.6154 | 22.7 | 51.556 | 50.088 | 11.3187 |  | 33.8949 | 33.7395 | 34.4641 |  | 29.1 | 18.6768 | 8.24 |  | -40.8921 | 75.6576 | 55.2915 | -41.2306 | -74.8672 | 44.4161 | 30.4652 | -37.5 | 38.8 | 0 | 177.9619
12/05/2025 | 11:30 | 0 | 17.0973 | -34.4361 | -33.4222 | 33.7558 | 0 | 67.5813 | -171.9596 | 60.7092 | 31.333 | 30.3653 | 11.1 | -52.181 | 46.2 | 14.904 | -46.2 | 11.1066 | 352.9968 | 6.6775 | 6.8261 | 11.6458 | 7.0579 | 0.0831 | 2.5623 |  |  | -62.07 |  |  | -11.1 | 50.6 | 12.446 | 0.266 | -43.13 | -43.32 | -82.49 | 44.31 | 44.38 | 14.8681 | 10.4725 | 76.6759 | 80.081 | 29.4069 | -36.035 | -35.2346 | 25.8545 | 24.0354 | 0 | 91.0923 | 1.0633 | 5.0146 | -448.8954 | 25.0406 | -11.5 | -12.4 | 41.1422 | 39.8382 | -7.9028 |  | -57.5609 | 5.6514 | 13.9673 | 0 | 482.5585 | 0 | 146.3362 | -382.2011 | 469.9383 | 172.68 | -81.431 | 82.2929 | 90.2052 | 29.96 | 31.64 | 66.49 | 78.94 | -63.6254 | -63.7594 | 133.8242 | 134.7711 | 15.5391 | -84.525 | -84.3252 | 7.0806 | -69.5333 | 0 | 0 | 15 | 139.1 | -17.01 | 32.5606 | 32.2465 | 32.3269 | -89.503 | -87.69 | 41.9768 | -3.1777 | 48.6242 | 12.9268 | 58.85 | 83.62 | 52.5073 | 50.2487 | -33.45 |  | 70.7606 | 69.6287 | -102.3075 | 0 | -20.2602 | -131.5 | -131.7 | 31.8576 | 66.806 | 73.2795 | 93.7683 | 65.79 | -11.69 | 60.7365 | 103.3009 | -20.5 | -20.69 | 97.63 | 65.71 | 103.5818 | 101.7273 | -47.1563 | -44.9818 | 212.9698 | 165.4028 | 159.401 | 162.2192 | 27.2592 | 8.6292 | -29.799 | 395.1732 | -109.6355 | 75.79 | -21.0304 | -18.8947 | 0 | -30.5547 | -28.7033 | 36.912 | -58.5327 | -59.6159 | 32.3469 | 0 | -7.02 | 1 | 13.3443 | -114.6828 | -36.3723 | -35.5325 | 8.2306 | -5.8617 | -28.8763 |  |  | 0 | 39.9952 | 40.8976 | 38.1703 | 61.7914 | 60.9541 | -30.4771 | 47.6815 | 47.7894 | -13.4911 | 0 | -38.3191 | -39.85 | 17.3812 | 0.9976 | -11.55 | 21.22 | -38.4121 | 9.8993 |  | 4.875 |  | 9.62 | -7.1837 | 12.5277 |  | 65.584 | 25.7 | -6.0722 | 0 | -5.9306 | 2.1049 |  |  | -13.4047 | -21.7081 | 23.2662 | 33.1926 | 62.0285 | 61.8201 | -157.9763 | -30.8041 | 36.797 | -77.8113 | 11.2759 | 8.5562 | 8.1121 | 13 | 166.6796 | 165.5174 | 274.9 | -276.0677 | -406.508 | 409.1725 | 407.0639 | -160.7454 | -159.2586 | -47.7023 | -38.2665 | 52.0058 | 51.0334 | -132.7754 | -132.4418 | 70.7338 | 69.2396 | -11.9262 | -10.9326 | 157.29 | 156.43 | 27.2 | 27.9 |  | -63.52 | -190.3204 | 91.2004 | 91.3877 | 13.3 | -25.2 | -68.5 | -68.5 | 1.8399 | 1.6146 | -402.0005 | 132.6802 | 286.3704 | 6.514 | -2.1598 | -3.2583 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | -274.2389 | 3.6016 | -274.9362 | 274.7371 | -8.2522 |  | 17.36 | 7.43 | 7.412 | -17.76 | 0 |  | 1.2314 | -28.7983 | -22.002 | 23.9 | 50.745 | 53.429 |  |  | 35.3699 | 33.9238 | 33.5242 |  | 25.3 | 17.7176 | 8.58 |  | -35.2948 | 71.3967 | 48.8041 | -35.596 | -70.5914 | 36.9286 | 32.0561 | -34.1 | 33.1 | 0 | 173.9547
12/05/2025 | 12:00 | 0 | 17.7328 | -35.1926 | -33.3664 | 34.5623 | 0 | 68.9769 | -174.6323 | 62.7337 | 31.741 | 31.0609 | 11.1 | -52.036 | 46.2 | 14.904 | -46.2 | 13.0235 | 361.0278 | 6.8846 | 7.2253 | 11.3079 | 6.9834 | 0.1233 | 2.5698 |  |  | -63.63 |  |  | -11.1 | 0 | 11.806 | 0.264 | -45.47 | -45.79 | -79.76 | 45.49 | 46.03 | 13.9323 | 10.475 | 76.6905 | 79.486 | 30.0851 | -44.4744 | -42.2772 | 26.3394 | 23.7757 | 0 | 90.1545 | 0.5398 | 4.0265 | -414.8271 | 23.8259 | -10.8 | -11.6 | 45.9386 | 47.4127 | -7.6772 |  | -68.1006 | 6.578 | 14.1015 | 0 | 459.7612 | 0 | 135.6547 | -378.5106 | 450.9684 | 173.1 | -45.9784 | 49.2424 | 89.1673 | 27.5 | 29.27 | 65.77 | 77.23 | -66.4385 | -66.0367 | 140.0506 | 139.5479 | 17.4792 | -68.0318 | -67.3581 | 7.618 | -58.3264 | 0 | 0 | 36.4 | 117.7 | -16.93 | 45.1482 | 43.8866 | 44.7445 | -65.5629 | -65.8552 | 12.3119 | 5.5908 | 17.7846 | 13.2049 | 56.35 | 79.49 | 52.5073 | 49.6628 | -33.1 |  | 58.5774 | 56.9197 | -85.6645 | -0.0001 | -19.7919 | -133.6 | -133.5 | 32.0389 |  | 71.4009 |  | 66.48 | -10.43 | 60.9795 | 85.8174 | -20.99 | -21.34 | 99.25 | 65.52 | 85.3273 | 84.3455 | -53.5329 | -52.8 | 199.3886 | 152.0615 | 146.63 | 148.4943 | 58.1859 | 37.8928 | -28.329 | 392.5741 | -114.7854 | 76.85 | -25.0343 | -22.9774 | 0 | -45.1085 | -43.891 | 179.772 | -80.7299 | -82.0382 | 3.5591 | 16.44 | -13.86 | 106.3 | 13.3024 | -142.8382 | -34.3623 | -32.9871 | 4.7196 | -33.7058 | 4.427 |  |  | 0 | 39.8985 | 39.8319 | 38.5392 | 67.6524 | 66.6476 | -44.041 | 55.4153 | 55.3697 | -23.6514 | 0 | -39.7473 | -41.83 | 17.5741 | 1.1038 | -11.21 | 21.02 | -40.9192 | 9.8558 | -14.605 | 4.947 |  | 9.43 | 2.7833 | 23.2844 | 16.46 | 64.7864 | 25.9 | -6.1144 | 0 | -5.8714 | 2.1175 |  |  |  | -21.836 | 22.4486 | 33.2767 | 59.301 | 60.7795 | -151.5816 | -29.5202 | 37.3393 | -75.1005 | 10.7382 | 8.2241 | 7.9117 | 12.3281 | 153.2675 | 153.0785 | 274.5 | -274.5374 | -398.9301 | 405.3116 | 401.0969 | -148.0203 | -146.509 | -54.1816 | -45.8223 | 52.347 | 51.6063 |  |  | 64.2738 | 63.8453 | -9.142 | -9.1939 | 147.62 | 144.58 | 24.8 | 25.9 | 22.6433 | -65.36 | -189.3778 | 88.4858 | 88.2748 | 12.8 | -24.7 | -64.2 | -65 | 1.7314 | 1.7387 | -396.7484 | 137.1711 | 259.499 | 6.7222 | -3.253 | -3.3208 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | -248.3685 | 3.6064 | -244.8543 | 245.8725 | -9.6228 |  | 17.52 | 7.242 | 7.221 | -17.76 | -0.72 |  | 0.9964 | -29.5613 | -22.4414 | 24.4 | 51.418 | 52.169 | 11.2966 |  | 34.9109 | 34.2186 | 34.3614 |  | 27.4 | 18.6602 | 8.4 |  | -41.1094 | 77.3471 | 56.452 | -41.2762 | -76.3569 | 43.8109 | 30.6348 | -34.5 | 35.2 | 0 | 174.9854
12/05/2025 | 12:30 | 0 | 17.6148 | -35.4298 | -33.7269 | 34.5571 | 0 | 68.9112 | -166.4292 | 61.9701 | 31.3311 | 30.8358 | 15.54 | -50.787 | 44 | 14.076 | -44 | 13.2658 | 338.234 | 6.033 | 5.9767 | 9.793 | 4.5623 | 0.0886 | 2.637 |  |  | -60.45 |  |  | -13.32 | 0 | 9.923 | 0.25 | -38.94 | -39.06 | -89.7 | 39.17 | 39.26 | 12.7744 | 11.4478 | 74.7158 | 77.422 | 23.043 | -36.8388 | -36.3771 | 5.7828 | 5.5993 | 0 | 88.0112 | -2.6173 | -13.1357 | -367.6889 | 28.0232 | -13.8 | -14 | 41.2746 | 40.743 | -7.7795 |  | -62.4076 | 7.0098 | 13.759 | 0 | 405.2552 | 0 | 130.8328 | -339.8246 | 421.2881 | 171.36 | -71.2142 | 72.3071 | 89.2272 | 27.19 | 28.61 | 65.05 | 76.43 | -67.6441 | -68.3139 | 137.8786 | 138.47 | 17.1353 | -71.1521 | -72.2895 | 10.9367 | -55.8761 | 0 | 0 | 40 | 116.2 | -16.81 | 43.5047 | 42.56 | 42.9457 | -61.2703 | -60.338 | 1 | 7.4046 | 9.3091 | 13.3064 | 60.45 | 77.61 |  |  | -32.72 |  | 56.4156 | 55.4449 | -73.5206 | 0 | -19.7797 | -132.8 | -133.8 | 31.3138 |  | 69.9919 | 94.9402 |  | -9.53 | 58.752 | 73.4892 | -20.88 | -20.93 | 98.63 | 64.91 | 76.0364 | 73.6 | -60.1929 | -58.6818 | 189.593 | 142.6718 | 138.8094 | 140.537 | 51.7637 | 32.8862 | -28.173 | 351.6425 | -123.4517 | 74.69 | -31.8886 | -29.4929 | 0 | -50.282 | -47.1324 | 156.732 | -84.4106 | -84.2803 | 5.8176 | 0 | -17.42 | 118.2 | 13.4174 | -151.8178 | -32.4702 | -31.9207 | 0.4116 | -31.9199 | 0 |  |  | 0 | 39.4472 | 40.2942 | 39.0376 | 68.4896 | 68.4896 | -51.744 | 62.0446 | 61.7632 | -30.0959 | 0 | -43.9734 | -42 | 17.6889 | 1.0013 | -11.03 | 19.6 | -43.9216 | 9.8463 |  | 4.78 |  | 8.19 | 8.9742 | 29.0393 |  | 64.3885 | 24.9 |  | 0 | -5.3589 | 2.0825 |  |  | -13.7049 | -21.4989 | 21.8599 | 32.3523 | 60.3688 | 61.8334 | -148.6576 | -28.5459 | 35.8006 | -71.4668 | 10.488 | 7.9507 | 7.532 | 12 | 155.9998 | 154.1002 | 283.7 | -281.1482 | -409.3167 | 413.9031 | 410.8352 | -150.1155 | -149.8204 | -53.5582 | -45.7423 | 50.4377 | 48.4203 |  |  | 72.2719 | 71.7995 | -7.5449 | -7.1467 | 154.34 | 154.95 | 25.8 | 24.1 | 23.156 | -66.8 | -191.2903 | 85.4021 | 85.8962 | 12.2 | -30.2 | -69.4 | -69.6 |  | 1.6245 | -400.1705 | 156.751 | 270.2845 | 6.8716 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | -260.7022 | 3.8119 | -262.2422 | 257.0891 | -8.9911 |  | 17.36 | 7.026 | 7.01 | -16.32 | -2.4 |  | 1.7899 | -30.1747 | -22.8809 | 24.9 | 50.801 | 55.477 | 11.3817 | 13.8173 | 30.8275 | 30.9308 | 30.5081 |  | 31.7 | 18.6867 | 7.97 |  | -41.0036 | 75.6694 | 55.5403 | -42.2744 | -74.67 | 43.7014 | 29.4078 | -39 | 39.2 | 0 | 173.5824
12/05/2025 | 13:00 | 0 | 17.3206 | -33.9956 | -33.6455 | 34.582 | 0 | 68.7123 | -134.2001 | 60.3718 | 30.9211 | 30.0559 | 22.2 | -50.448 | 46.2 | 13.248 | -44 | 13.1844 | 267.512 | 5.796 | 5.6756 | 9.3204 | 4.6886 | 0.1173 | 2.6639 |  |  | -55.62 |  |  | -24.42 | 0 | 9.849 | 0.25 | -33.21 | -32.84 | -90.75 | 32.99 | 33.03 | 12.7619 | 11.5543 | 73.0786 | 76.4566 | 13.4961 | -31.4804 | -30.7518 | 4.4531 | 4.3242 | 0 | 79.8397 | -2.6173 | -15.5454 | -321.107 | 29.0706 | -13.5 | -14.5 | 36.1935 | 35.4612 | -7.6338 |  | -55.0434 | 7.347 | 13.0663 | 0 | 360.4845 | 0 | 138.9202 | -352.263 | 385.9734 | 172.56 | -36.2207 | 39.1257 | 87.1514 | 25.75 | 27.02 | 63.74 | 74.76 | -75.2797 | -75.6816 | 140.0942 | 141.6181 | 17.763 | -62.3148 | -61.285 | 9.0434 | -52.0499 | 0 | 0 | 51.7 | 105 | -16.94 | 51.3297 | 48.4349 | 50.0659 | -47.9991 | -47.1735 | 1 | 1.6374 | 2.9475 | 13.2151 | 55.67 | 73.13 | 51.8042 | 49.0768 | -32.52 |  | 52.1212 | 52.0308 | -69.0774 | 0 | -19.5687 | -133.4 | -133.6 | 30.5392 | 67.6849 | 68.583 |  |  | -9.42 | 58.1445 | 67.9439 | -20.93 | -21.2 | 98.47 | 64.35 | 68.0364 | 65.5273 | -66.0711 | -63.8636 | 182.0848 | 136.4693 | 130.0278 | 133.2406 | 39.8813 | 13.1801 | -29.408 | 362.7482 | -176.283 | 77.06 | -32.2464 | -30.5375 | 0 | -53.1907 | -49.9918 | 153.66 | -81.0884 | -83.4791 | 19.9011 | 0 | -15.71 | 73.7 | 13.0579 | -157.7964 | -33.0023 | -32.0373 | 1.0049 | -11.9793 | -8.3815 |  |  | 0 | 39.9107 | 40.3246 | 38.7937 | 74.3506 | 74.0157 | -60.2843 | 67.9201 | 67.6876 | -33.8518 | -13.2496 | -43.9881 | -43.42 | 17.2885 | 0.961 | -11.04 | 19.99 | -43.4957 | 10.0038 | -14.759 | 4.743 |  | 7.87 | 16.1579 | 34.1277 |  | 63.575 | 24.3 | -6.1329 | 0 | -4.6357 | 2.0255 |  |  | -14.8069 | -20.3429 | 19.3898 | 31.1759 | 58.6469 | 64.0932 | -143.7547 | -28.8865 | 34.2373 | -70.6068 | 10.8223 | 7.9604 | 7.5953 |  | 147.8993 | 145.4574 | 280.4 | -281.2744 | -399.3645 | 396.5931 | 395.7329 | -140.6604 | -142.4214 | -55.4262 | -46.2919 | 46.6723 | 44.0675 | -131.0793 | -127.622 | 64.2298 | 63.7134 | -8.348 | -8.0715 | 155.93 | 155.27 | 21.6 | 20.8 | 22.889 | -66.72 | -195.8154 | 86.1304 | 85.9166 | 12.1 | -27.9 | -60.8 | -61.6 |  |  | -393.4095 | 205.8293 | 264.2466 | 5.0762 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | -252.928 | 3.5956 | -249.6532 | 249.4973 | -9.7546 |  | 14.88 | 7.369 | 7.353 | -15.12 | -2.72 |  | 2.8428 | -29.3263 | -23.2624 | 24.2 | 49.342 | 50.786 |  | 13.7783 | 31.2303 | 30.9826 | 29.9093 |  | 30.1 | 19.4843 | 7.69 |  | -45.2485 | 76.2739 | 56.3667 | -45.373 | -75.069 | 45.9389 | 28.632 | -37.5 | 39.1 | 0 | 159.3771
12/05/2025 | 13:30 | 0 | 20.676 | -41.1685 | -12.5399 | 33.8038 | 0 | 67.9402 | -121.2253 | 58.9853 | 29.8711 | 29.0262 | 24.42 | -51.812 | 46.2 | 14.904 | -46.2 | 13.6276 | 245.2908 | 5.9459 | 5.9929 | 9.7755 | 6.7571 | 0.0809 | 2.6796 |  |  | -54.26 |  |  | -24.42 | 50.6 | 9.128 | 0.246 | -32.69 | -32.79 | -91.55 | 32.42 | 32.5 | 12.4194 | 11.2433 | 72.7182 | 75.6889 | 12.9728 | -30.1408 | -29.5042 | 3.5529 | 4.0745 | 0 | 77.6964 | -2.6173 | -14.4727 | -321.2004 | 28.3784 | -13.5 | -14.2 | 34.5096 | 33.9002 | -7.7887 |  | -53.6049 | 7.755 | 12.7576 | 0 | 358.8365 | 0 | 148.8692 | -328.6002 | 401.4214 | 167.61 | -100.6122 | 101.9192 | 87.0217 | 25.33 | 26.78 | 62.44 | 74.1 | -70.9931 | -70.8591 | 139.8521 | 142.1689 | 15.6893 | -94.8015 | -94.7505 | 7.5383 | -68.0723 | 0 | 0 | 19.9 | 136.2 | -17.12 | 25.8787 | 25.7064 | 26.8631 | -37.7976 | -37.1136 |  | -9.9468 | 4.5825 | 12.9382 | 57.45 | 74.39 | 51.8042 | 49.0768 | -32.51 |  | 68.4614 | 67.6924 | -75.9885 | 0 | -19.6296 | -128.4 | -128.5 | 31.2479 | 66.806 | 69.0527 | 93.7683 | 65.77 | -9.33 | 58.3875 | 75.1918 | -18.9 | -19.12 | 93.94 | 64.16 | 75.5455 | 74.6182 | -63.5589 | -61.6091 | 186.3609 | 138.3682 | 134.1151 | 137.2083 | 11.8005 | -8.458 | -30.325 | 344.0439 | -211.8129 | 72.88 | -31.7276 | -29.6012 | 0 | -49.8807 | -45.9383 | 38.448 | -65.8177 | -66.4502 | 48.697 | 0 | -8.66 | 1 | 13.02 | -150.1036 | -34.4766 | -33.1096 | 2.1394 | 11.8225 | -42.5022 |  |  | 0 | 38.5846 | 39.9565 | 38.2436 | 69.6618 | 72.1737 | -50.7393 | 65.3779 | 65.5176 | -27.6184 | 0 | -37.9675 | -43.35 | 17.286 | 0.9512 | -10.98 | 22.21 | -39.0233 | 10.1149 |  | 5.247 |  | 9.62 | 9.746 | 28.6225 | 16.33 | 65.4473 | 25.1 | -6.075 | 0 | -4.7596 | 2.0262 |  |  | -14.5863 | -19.9017 | 21.7198 | 30.0835 | 59.8052 | 60.5573 | -143.8456 | -30.104 | 33.8907 | -73.7479 | 10.3999 | 7.6772 | 7.3738 |  | 149.2355 | 149.0058 | 272.8 | -273.8295 | -382.0236 | 381.8619 | 381.7043 | -142.9653 | -143.9838 | -52.7632 | -43.7942 | 47.2473 | 45.8379 |  |  | 67.8993 | 66.6798 | -13.2737 | -13.2435 | 153.78 | 152.57 | 26.3 | 24.8 | 23.1966 | -63.12 | -197.8683 | 80.2798 | 80.0717 | 12.2 | -26.1 | -64.9 | -65.9 |  | 1.5393 | -374.4819 | 233.2494 | 281.1524 | 5.0963 |  | -3.3186 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | -276.7047 | 3.6264 | -269.8631 | 269.6542 | -8.8318 |  | 16.48 | 7.28 | 7.265 | -16.08 | -2.24 |  | 2.1683 | -29.9123 | -22.6764 | 24.3 | 52.362 | 49.401 |  | 13.7567 | 30.5989 | 30.1606 | 30.4515 |  | 26.9 | 19.4686 | 7.83 |  | -38.025 | 73.7828 | 54.7509 | -38.3466 | -73.0383 | 43.5309 | 29.1494 | -36.1 | 35.3 | 0 | 161.3185
12/05/2025 | 14:00 | 0 | 20.9784 | -41.8629 | -12.9189 | 33.776 | 0 | 67.8187 | -119.5456 | 58.3613 | 29.5711 | 28.9772 | 26.64 | -51.895 | 48.4 | 15.318 | -46.2 | 13.5206 | 242.3602 | 5.8156 | 5.8519 | 9.2251 | 6.7506 | 0.1264 | 2.6764 |  |  | -53.5 |  |  | -26.64 | 50.6 | 9.424 | 0.243 | -31.31 | -31.62 | -93.05 | 31.67 | 31.77 | 12.2762 | 11.4334 | 72.702 | 75.7349 | 9.9742 | -29.7389 | -29.4309 | 3.3251 | 3.2619 | 0 | 75.9549 | -3.1407 | -16.6366 | -301.401 | 26.5354 | -12.6 | -13.2 | 34.3852 | 33.6074 | -8.0178 |  | -52.5224 | 7.6686 | 12.7706 | 0 | 342.1124 | 0 | 142.9487 | -310.3392 | 393.7148 | 166.55 | -98.971 | 101.4557 | 87.8999 | 25.34 | 26.93 | 62.43 | 73.54 | -70.5912 | -70.0554 | 143.0799 | 144.1239 | 16.7224 | -93.713 | -92.8534 | 7.4054 | -70.4224 | 0 | 0 | 18 | 141.2 | -16.79 | 26.2864 | 25.7579 | 25.825 | -39.9566 | -38.903 |  | -4.1737 | 0.3479 | 13.129 | 52.74 | 78.13 | 51.8042 | 48.4909 | -32.61 | -3.1399 | 71.2169 | 70.0815 | -81.573 | 0.0001 | -19.7573 | -129.5 | -129.3 | 32.0004 | 65.9271 | 69.0527 | 92.5964 |  | -9.5 | 60.4125 | 82.5622 | -22.67 | -22.87 | 101.3 | 64.45 | 80.2 | 79.1636 | -60.8022 | -59.8909 | 193.6216 | 144.8814 | 141.0344 | 141.9672 | 50.1101 | 31.0774 | -28.384 | 325.4548 | -201.2322 | 71.75 | -31.3198 | -29.2124 | 0 | -59.3732 | -55.7158 | 169.02 | -84.0695 | -85.3442 | 11.8845 | 15.52 | -18.37 | 109.7 | 12.6098 | -169.1537 | -33.8893 | -32.8178 | 4.992 | -25.6031 | -5.3709 |  |  | 0 | 39.3584 | 39.9103 | 38.4557 | 70.6666 | 70.6666 | -59.1121 | 63.3957 | 63.2177 | -32.1067 | -11.3977 | -41.1096 | -43 | 17.7816 | 0.9976 | -11.26 | 22.1 | -41.1364 | 10.2924 | -14.916 | 5.294 |  | 9.77 | 12.6816 | 32.9909 | 16.09 | 65.4596 | 24.9 | -6.1345 | 0 | -4.3218 | 2.0099 |  |  | -13.9196 | -20.3502 | 22.4047 | 30.8397 | 61.4361 | 62.9338 | -143.4177 | -30.176 | 33.559 | -73.1525 |  | 6.8471 | 6.5406 | 11.8453 | 151.611 | 152.1531 | 283.7 | -282.9648 | -391.9084 | 397.0445 | 393.3694 | -146.7809 | -143.3471 | -55.6268 | -46.4182 | 46.912 | 43.6475 | -119.3367 |  | 69.2836 | 68.5695 | -14.7826 | -15.4392 | 157.8 | 157.14 | 24.6 | 24.4 | 22.827 | -59.84 | -197.9558 | 82.5729 | 82.3552 | 12.2 | -29.2 | -69.3 | -69.5 |  |  | -389.5061 | 226.5291 | 280.8127 | 6.7682 |  | -3.2306 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | -268.2659 | 3.5956 | -268.8484 | 266.2971 | -9.4388 |  | 15.36 | 7.184 | 7.172 | -15.68 | -2.88 |  | 2.8153 | -30.6752 | -23.2319 | 25.7 | 52.748 | 54.432 |  | 13.704 | 31.1197 | 30.0359 | 30.0695 |  | 29.8 | 20.8789 | 8.09 |  | -42.568 | 76.8658 | 56.7842 | -41.5692 | -74.0348 | 44.8664 | 29.4033 | -38.1 | 37.1 | 0 | 165.6347
12/05/2025 | 14:30 | 0 | 21.7084 | -43.4702 | 7.0695 | 33.7481 | 0 | 67.2049 | -148.86 | 59.8075 | 30.5771 | 29.8207 | 22.2 | -52.608 | 48.4 | 15.732 | -46.2 | 13.3736 | 300.349 | 5.9546 | 5.9322 | 9.8737 | 6.9519 | 0.0853 | 2.5786 |  |  | -56.43 |  |  | -22.2 | 50.6 | 10.219 | 0.248 | -35.03 | -34.87 | -92.48 | 34.83 | 35.36 | 12.4323 | 11.153 | 74.1455 | 77.4362 | 13.2837 | -32.0162 | -31.1044 | 4.815 | 4.2333 | 0 | 80.1076 | -2.6173 | -15.0679 | -335.5881 | 30.3295 | -14.3 | -15.2 | 35.8503 | 35.8338 | -8.2432 |  | -56.4193 | 7.6459 | 13.9078 | 0 | 370.5251 | 0 | 149.7543 | -325.0291 | 421.6378 | 172.24 | -105.3967 | 106.967 | 91.5125 | 27.08 | 28.72 | 64.39 | 75.33 | -73.1364 | -72.4666 | 144.073 | 144.1375 | 15.8804 | -99.6901 | -100.123 | 10.5031 | -74.8808 | 0 | 0 | 9.8 | 149.6 | -17.62 | 23.7859 | 21.9374 | 23.1681 | -43.866 | -43.1137 |  | -6.5814 | 4.5219 | 13.0952 | 57.34 | 80.33 | 53.2104 | 50.2487 | -34.16 | -3.1399 | 74.8065 | 73.2195 | -90.8029 | 0.0001 | -20.5258 | -130.9 | -131.5 | 32.7365 | 66.806 | 70.4616 | 93.7683 |  | -10.58 | 62.424 | 89.6801 | -23.31 | -23.51 | 102.61 | 66.21 | 91 | 90.4182 | -61.1737 | -58.8455 | 201.304 | 153.054 | 147.9537 | 150.1657 | 49.7314 | 23.2901 | -29.047 | 336.4375 | -221.843 | 70.85 | -31.9833 | -30.1178 | 0 | -56.367 | -53.5032 | 173.628 | -83.5 | -85.786 | 14.3621 | 15.82 | -17.44 | 97.2 | 12.9558 | -166.2131 | -36.2785 | -35.2609 | 7.0814 | -28.7012 | -8.4704 |  |  | 0 | 39.1985 | 39.2056 | 37.6173 | 72.3411 | 72.3411 | -47.8925 | 62.8495 | 62.2767 | -27.8078 | 0 | -40.3626 | -42.86 | 17.5717 | 0.9744 | -11.06 | 21.78 | -40.8579 | 9.8457 | -14.765 | 4.799 |  | 10.15 | 7.3835 | 26.8853 | 16.82 | 67.2579 | 24.7 |  | 0 | -5.1407 | 2.0995 |  |  | -14.1073 | -21.0543 | 24.3648 | 32.1002 | 59.289 | 60.578 | -147.0332 | -30.8041 | 34.7931 | -75.9387 |  | 7.6675 | 7.3422 | 12 | 147.6704 | 147.6563 | 283.3 |  | -385.6019 | 390.0104 | 388.0337 | -143.0507 | -142.1279 | -53.3309 | -45.3519 | 47.6133 | 48.2989 | -128.0096 |  | 55.6823 | 55.6054 | -20.1907 | -19.2923 | 153.12 | 152.8 | 22.5 | 22.2 | 23.0129 | -55.44 |  | 83.6776 | 84.065 | 12.2 | -24.5 | -54 | -54.8 | 1.6028 |  | -381.624 | 246.6593 | 268.3589 | 7.0789 | -26.4597 | -3.3331 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | -260.0916 | 3.591 | -258.3911 | 259.5073 | -9.675 |  | 15.2 | 7.694 | 7.688 | -15.36 | -3.92 |  | 4.6586 | -27.8614 | -24.0528 | 22.4 | 50.76 | 48.07 | 11.5049 | 13.7578 | 32.177 | 32.1444 | 32.177 |  | 27.2 | 20.3852 | 8.36 |  | -41.6926 | 75.5451 | 55.3262 | -40.3488 | -75.002 | 42.7007 | 30.2411 | -34.5 | 34.7 | 0 | 175.4291
12/05/2025 | 15:00 | 0 | 22.2296 | -44.1272 | 11.3685 | 33.7394 | 0 | 67.3007 | -147.7365 | 59.2059 | 30.1891 | 29.4985 | 22.2 | -53.343 | 48.4 | 14.904 | -48.4 | 12.9157 | 302.974 | 5.8934 | 5.9822 | 9.3281 | 6.6277 | 0.1437 | 2.4615 |  |  | -56.48 |  |  | -22.2 | 50.6 | 9.597 | 0.245 | -34.81 | -34.83 | -93.63 | 34.86 | 35.08 | 12.8687 | 10.9027 | 72.8424 | 76.2844 | 13.2871 | -32.0162 | -31.6208 | 4.7857 | 4.6968 | 0 | 80.3755 | -3.1407 | -15.5154 | -331.6177 | 27.1462 | -12.9 | -13.6 | 36.2952 | 35.5048 | -8.1236 |  | -55.632 | 7.6778 | 13.7751 | 0 | 371.0744 | 0 | 150.7919 | -325.7756 | 417.1023 | 171.7 | -86.6751 | 87.577 | 90.4646 | 26.96 | 28.35 | 64.335 | 76.03 | -74.6099 | -75.5476 | 146.4432 | 146.888 | 16.617 | -94.5917 | -94.2453 | 10.673 | -72.9899 | 0 | 0 | 8.7 | 147.1 | -17.34 | 24.6165 | 24.0577 | 23.9091 | -41.842 | -40.9225 |  | -6.7942 | 2.4233 | 13.1118 | 54.47 | 80.87 |  |  | -33.41 | -3.1399 | 74.4002 | 72.8778 | -96.4086 | 0.0001 | -20.2954 | -131.6 | -132.1 | 32.7969 | 65.9271 | 69.9919 | 93.7683 |  | -10.27 | 60.156 | 95.3079 | -19.57 | -19.84 | 97.64 | 65.52 | 97.8 | 93.4182 | -60.3356 | -58.7727 | 201.7818 | 153.5955 | 149.0192 | 150.9261 | 41.7916 | 18.2899 | -28.65 | 341.0728 | -213.0603 | 73.82 | -35.2797 | -32.4803 | 0 | -61.9197 | -57.0851 | 130.608 | -78.9769 | -79.4832 | 18.2527 | 0 | -17.15 | 103.4 | 12.7112 | -174.1805 | -37.4655 | -36.3171 | 7.2473 | -24.8119 | -16.4828 |  |  | 0 | 38.4305 | 38.8367 | 37.0782 | 75.8577 | 75.5228 | -47.8925 | 62.6773 | 61.8579 | -28.1785 | 0 | -41.5857 | -43.51 | 17.7816 | 0.9512 | -11.3 | 21.29 | -41.2235 | 10.0652 |  | 3.816 |  | 9.51 | 8.9707 | 28.236 |  | 67.8135 | 25.7 | -6.05 | 0 | -5.2438 | 2.0648 |  |  | -13.1614 | -21.2 | 24.3035 | 32.2683 | 57.8224 | 60.0596 | -148.9357 | -31.1994 | 35.0513 | -77.3922 | 11.0465 | 8.3413 | 7.9117 | 13 | 162.3714 | 158.6982 | 285.4 | -284.8072 | -388.6232 | 388.6833 | 388.8836 | -151.6571 | -151.2846 | -55.1014 | -43.9287 | 49.0338 | 49.387 |  |  | 80.4129 | 80.2701 | -24.3061 | -23.6655 | 151.91 | 152.33 | 29.1 | 27.9 |  | -48.8 | -193.6186 | 89.0221 | 88.8197 | 12.2 | -27.4 | -73.5 | -74.4 | 1.8387 | 1.6965 | -377.8419 | 245.7818 | 312.1382 | 7.0676 | -34.6821 | -3.2766 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | -306.2892 | 3.0564 | -299.7373 | 302.6882 | -9.9387 |  | 16 | 7.535 | 7.519 | -16.56 | -3.12 |  | 3.4287 | -31.1147 | -22.1759 | 25.3 | 53.884 | 57.451 | 11.4871 | 13.7575 | 31.2158 | 33.7823 | 31.8797 |  | 28.6 | 19.9476 | 8.13 |  | -40.6419 | 76.2995 | 54.7334 | -39.729 | -76.5539 | 44.2183 | 30.9707 | -36.2 | 36.3 | 0 | 185.9095
12/05/2025 | 15:30 | 0 | 22.4706 | -44.6712 | 11.7296 | 34.1058 | 0 | 68.0728 | -157.1319 | 59.1988 | 29.5711 | 29.5999 | 26.64 | -51.416 | 46.2 | 14.904 | -46.2 | 12.3687 | 315.3778 | 6.5481 | 6.6193 | 10.6817 | 6.8569 | 0.0921 | 2.4104 |  |  | -51.16 |  |  | -26.64 | 50.6 | 8.352 | 0.238 | -47.34 | -47.23 | -56.81 | 47.77 | 47.91 | 13.317 | 10.8853 | 72.2354 | 75.022 | 14.8379 | -39.6519 | -41.0465 | 22.0895 | 23.9602 | 0 | 73.6776 | 4.7275 | 25.9219 | -396.7924 | 27.3244 | -12.8 | -13.4 | 44.5302 | 44.8075 | -7.7933 |  | -69.3993 | 7.0381 | 14.5491 | 0 | 437.0555 | 0 | 143.3759 | -329.5859 | 459.6824 | 182.85 | -129.5111 | 130.9212 | 90.5844 | 27.84 | 29.42 | 64.28 | 76.05 | -67.5102 | -67.3762 | 139.1035 | 141.0888 | 16.4019 | -108.2589 | -107.5451 | 11.0695 | -78.6696 | 0 | 0 | -3.8 | 158.8 | -17.58 | 15.3207 | 14.4058 | 16.0899 | -57.0691 | -56.8108 | 12.1642 | -3.1684 | 16.5752 | 13.0063 | 54.98 | 83.73 | 53.2104 | 50.2487 | -33.78 |  | 79.7001 | 77.9801 | -97.9165 | 0.0001 | -20.4995 | -130.3 | -129.7 | 32.0554 |  | 69.0527 | 92.5964 | 65.07 | -10.33 | 60.1155 | 97.5305 | -22.72 | -23.15 | 104.57 | 65.86 | 98.6182 | 95.8182 | -54.1892 | -54.3818 | 206.7976 | 158.6779 | 153.0449 | 155.0437 | 16.8728 | -1.73 | -29.431 | 340.5993 | -208.3288 | 74.38 | -31.8217 | -29.9709 | 0 | -50.3893 | -47.4057 | 43.056 | -60.8709 | -61.4268 | 41.6398 | 0 | -12.54 | 1 | 12.8937 | -151.3145 | -37.0717 | -36.3265 | 7.3286 | 3.426 | -38.2232 |  |  | 0 | 39.0366 | 38.4681 | 36.7396 | 66.9825 | 67.4849 | -38.8499 | 56.6281 | 56.2572 | -15.7581 | 0 | -39.718 | -42.32 | 17.7816 | 0.9622 | -11.23 | 22.18 | -38.459 | 10.096 | -14.749 | 1.348 |  | 8.38 | -4.2457 | 16.1767 | 16.94 | 70.4521 | 25.4 | -6.1555 | 0 | -5.6969 | 2.0997 |  |  | -12.8122 | -21.484 | 23.1609 | 32.9405 | 60.4292 | 60.577 | -157.1095 | -31.0687 | 36.263 | -77.939 | 11.1769 | 9.0933 | 8.5867 | 12.6964 | 171.4852 | 171.033 | 280.4 | -279.4073 | -385.0456 | 389.0341 | 385.2738 | -164.0244 | -162.7757 | -51.2563 | -41.6988 | 48.6863 | 46.9705 |  | -130.5115 | 89.1362 | 88.1913 | -31.3217 | -31.5595 | 157.43 | 158.24 | 26.3 | 26.2 |  | -41.2 | -183.4681 | 93.0472 | 92.1631 | 13.3 | -31.3 | -86.4 | -87.5 | 1.3844 | 1.2844 | -379.2247 | 231.829 | 351.0659 | 7.3081 | -40.6959 | -3.3273 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | -336.5193 | 3.5276 | -333.777 | 333.291 | -8.884 |  | 14.16 | 7.374 | 7.379 | -14.4 | -3.84 |  | 4.5426 | -31.1727 | -21.767 | 22.5 | 49.892 | 50.148 | 11.3961 | 13.5231 | 32.9866 | 32.1942 | 31.7657 |  | 34 | 19.5808 | 8.28 |  | -41.6447 | 74.0289 | 52.7667 | -40.8511 | -73.0768 | 41.2521 | 31.8718 | -42.6 | 42.7 | 0 | 183.9433
12/05/2025 | 16:00 | 0 | 22.4964 | -45.1376 | 11.3999 | 34.1098 | 0 | 67.555 | -153.1431 | 59.2451 | 30.5771 | 29.4421 | 24.42 | -51.244 | 46.2 | 14.076 | -46.2 | 12.1097 | 311.1072 | 6.256 | 6.7446 | 9.8691 | 7.137 | 0.0893 | 2.4821 |  |  | -51.21 |  |  | -24.42 | 48.4 | 9.349 | 0.242 | -47.41 | -47.24 | -57.43 | 47.82 | 47.66 | 12.1858 | 11.0405 | 70.8641 | 75.0942 | 18.4307 | -40.7236 | -41.7165 | 24.0944 | 27.6601 | 0 | 77.0266 | 4.7275 | 27.8345 | -409.4584 | 27.0985 | -13 | -13.6 | 46.6351 | 45.9567 | -7.3151 |  | -70.6659 | 6.7194 | 14.7063 | 0 | 444.7461 | 0 | 139.5916 | -333.321 | 459.101 | 175.78 | -130.6291 | 133.6216 | 89.4866 | 27.56 | 29.55 | 63.975 | 74.87 | -61.0803 | -61.3482 | 131.4462 | 132.9494 | 15.4362 | -106.9849 | -106.6409 | 13.1785 | -82.444 | 0 | 0 | -6.8 | 167.1 | -16.79 | 14.9183 | 12.014 | 13.3879 | -61.1714 | -59.3245 | 14.6956 | -2.2571 | 19.1076 | 13.0534 | 59.37 | 84.51 |  | 50.2487 | -33.94 |  | 83.5457 | 82.5874 | -114.0927 | 0 | -20.542 | -128.8 | -128.7 | 32.2751 | 65.0482 | 70.4616 | 91.4246 | 64.39 | -10.98 | 63.234 | 112.9714 | -22.92 | -23.11 | 107.46 | 64.67 | 113.4 | 112.3818 | -42.9381 | -43.3182 | 220.9858 | 171.9475 | 166.0568 | 169.7686 | 25.9094 | 6.3997 | -30.536 | 345.5892 | -167.0533 | 71.83 | -32.1498 | -30.0546 | 0 | -49.5998 | -45.1759 | 43.056 | -54.48 | -54.7717 | 34.9257 | 0 | -11.31 | 1 | 12.2646 | -146.0656 | -36.0042 | -34.9682 | 6.7368 | -6.3075 | -6.2557 |  |  | 0 | 39.6711 | 39.6854 | 38.9444 | 60.2843 | 60.4517 | -37.1753 | 45.4757 | 45.6645 | -15.4669 | 0 | -42.157 | -41.6 | 17.6889 | 0.9671 | -11.41 | 20.56 | -42.156 | 9.8812 | -14.575 | 1.28 |  | 7.5 | -6.3071 | 17.7703 | 16.31 | 70.4802 | 26 | -6.0753 | 0 | -5.5338 | 2.1346 |  |  | -14.0238 | -21.5076 | 22.8972 | 32.7725 | 59.7922 | 63.762 | -158.2164 | -31.1469 | 35.133 | -77.9816 | 11.6173 | 8.7222 | 8.4391 | 13 | 198.2654 | 199.2591 | 289.2 | -288.4092 | -391.9478 | 394.6411 | 391.278 | -191.3738 | -189.8738 | -46.0235 | -37.021 | 61.4126 | 60.511 | -138.1167 | -143.7065 | 112.3946 | 112.1639 | -45.2234 | -44.6006 | 154.5 | 152.37 | 30.4 | 30.2 | 22.9915 | -20.8 | -141.3856 | 98.3498 | 99.0302 | 13.9 | -37.6 | -111.1 | -111.9 |  |  | -384.8719 | 193.7752 | 404.7368 | 7.1455 | -43.8172 | -3.2538 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | -394.3766 | 3.5086 | -398.712 | 392.9579 | -8.4884 |  | 14.56 | 7.127 | 7.059 | -14.4 | -4.4 |  | 4.7196 | -31.1727 | -20.0671 | 23.5 | 53.063 | 51.603 | 11.3586 | 13.6883 | 42.9533 | 40.8141 | 40.5584 |  | 35.8 | 19.5394 | 8.08 |  | -29.2859 | 70.6212 | 45.8623 | -30.5985 | -68.8195 | 33.928 | 33.6694 | -46 | 46.5 | 0 | 173.7021
12/05/2025 | 16:30 | 0 | 22.3791 | -44.8466 | 11.5223 | 33.3996 | 0 | 67.0372 | -153.9958 | 58.5152 | 30.1351 | 29.1436 | 22.2 | -50.635 | 46.2 | 14.076 | -44 | 11.9227 | 315.2294 | 6.3268 | 6.4531 | 10.2555 | 7.2597 | 0.1772 | 2.5933 |  |  | -54.4 |  |  | -22.2 | 48.4 | 8.95 | 0.243 | -34.91 | -34.93 | -88.38 | 35.13 | 35.22 | 12.1597 | 10.9051 | 72.2133 | 75.0151 | 15.9129 | -36.169 | -33.2478 | 18.2861 | 17.6362 | 0 | 78.5001 | -0.5235 | -4.069 | -352.9933 | 27.9018 | -12.9 | -13.7 | 38.2082 | 37.4654 | -7.3262 |  | -59.2101 | 7.037 | 14.3973 | 0 | 393.2919 | 0 | 159.4286 | -345.2544 | 428.4387 | 170.17 | -119.7051 | 122.6125 | 89.6862 | 26.93 | 28.81 | 63.67 | 74.97 | -55.8559 | -55.588 | 126.1904 | 127.9794 | 16.3087 | -102.7617 | -102.7495 | 10.4418 | -74.0927 | 0 | 0 | 4.6 | 149.4 | -16.67 | 19.1733 | 18.6557 | 19.153 | -49.4836 | -48.6883 | 1 | -3.098 | 7.9944 | 13.471 | 57.8 | 82.68 | 52.5073 | 49.6628 | -33.65 |  | 74.3839 | 73.4245 | -92.6197 | 0 | -20.4185 | -131.5 | -130.5 | 31.3358 | 64.1693 | 68.1134 | 90.2527 | 63.68 | -10.3 | 60.8715 | 92.6328 | -23.99 | -24.25 | 109.99 | 64.6 | 92.9091 | 90.3818 | -45.2906 | -43.6818 | 207.7614 | 159.4919 | 155.3765 | 157.944 | 34.2533 | 14.4668 | -29.892 | 356.8615 | -41.2628 | 65.24 | -31.6791 | -29.782 | 0 | -49.8717 | -46.2281 | 55.344 | -51.7086 | -52.6946 | 25.0144 | 15.77 | -16.66 | 1 | 11.7971 | -146.6015 | -35.8226 | -34.8741 | 7.27 | -12.4757 | -21.7582 |  |  | 0 | 38.5154 | 39.7191 | 37.6364 | 56.4328 | 56.2653 | -47.8925 | 47.569 | 47.4072 | -27.4573 | 0 | -41.2561 | -43.49 | 17.5668 | 1.0452 | -10.99 | 21.13 | -41.8832 | 9.9863 | -14.57 | 1.648 |  | 8.68 | 7.1038 | 27.432 | 17.02 | 69.8135 | 26.8 | -6.0631 | 0 | -4.5419 | 2.0916 |  |  | -15.7392 | -21.6662 | 21.5697 | 32.8565 | 57.5629 | 61.2707 | -143.8759 | -30.4469 | 33.569 | -74.6263 | 12.5442 | 9.4644 | 9.0614 | 14 | 211.7265 | 212.2601 | 279.1 | -278.3847 | -404.0468 | 407.6652 | 405.2694 | -200.6152 | -198.2814 | -48.5334 | -38.4452 | 69.6786 | 70.0199 |  |  | 45.4099 | 44.4761 | -60.8278 | -58.828 | 153.16 | 151.85 | 21.9 | 21.7 | 22.9104 | 7.84 | -319.7566 | 104.9548 | 104.0026 | 16.4 | -18.2 | -42 | -42.6 | 1.4321 | 1.1621 | -397.2102 | 70.6255 | 538.1287 | 5.436 | -43.8801 | -3.2043 |  |  | -269.856 | 0 |  |  | 0 | -526.4033 | 269.4584 | -256.0209 | 258.0002 | -7.4887 |  | 10.32 | 7.135 | 7.134 | -10.32 | -9.68 |  | 9.9626 | -31.3466 | -24.3763 | 19.6 | 49.421 | 49.798 | 11.3669 | 13.6635 | 44.5241 | 44.5373 | 44.1392 |  | 20.1 | 19.6679 | 8.19 |  | -31.951 | 72.8396 | 49.0864 | -31.2471 | -71.7227 | 37.1367 | 34.0042 | -27 | 28.6 | 0 | 167.6887
12/05/2025 | 17:00 | 0 | 22.2619 | -44.5556 | 10.9586 | 32.2548 | 0 | 64.7292 | -140.6356 | 57.4061 | 29.0371 | 28.5587 | 26.64 | -50.006 | 46.2 | 13.248 | -44 | 12.0712 | 289.5872 | 6.3744 | 6.5002 | 10.3239 | 7.2834 | 0.1672 | 2.5085 |  |  | -52.81 |  |  | -26.64 | 48.4 | 8.991 | 0.242 | -31.33 | -31.27 | -92.54 | 31.34 | 31.6 | 12.199 | 10.8209 | 71.5075 | 73.771 | 13.3705 | -29.7389 | -29.2329 | 6.4703 | 6.228 | 0 | 77.5624 | -2.6173 | -13.189 | -327.1732 | 28.3783 | -13.4 | -14 | 34.232 | 33.8712 | -7.6243 |  | -55.7198 | 6.8436 | 13.0659 | 0 | 370.5862 | 0 | 169.5303 | -364.7317 | 411.0957 | 164.97 | -84.9602 | 88.9062 | 89.2771 | 25.93 | 27.69 | 63.71 | 74.83 | -56.3918 | -56.7936 | 125.8984 | 127.1314 | 17.4831 | -92.2451 | -92.169 | 8.0603 | -69.4002 | 0 | 0 | 9.1 | 140 | -16.71 | 25.1429 | 24.1041 | 25.382 | -40.127 | -39.4014 |  | -7.3877 | 2.4176 | 13.6005 | 58.97 | 78.81 |  |  | -33.64 |  | 70.5619 | 69.5334 | -90.9855 | 0 | -20.3996 | -130 | -129.8 | 30.5118 | 63.2904 | 66.7044 | 89.0808 | 63.03 | -9.79 | 58.6845 | 90.0376 | -23.3 | -23.57 | 112.27 | 71.38 | 90.7091 | 88.1091 | -44.3203 | -43.4818 | 203.5037 | 158.5839 | 152.5931 | 155.2356 | 33.404 | 14.4628 | -28.995 | 373.9488 | 20.4662 | 63.53 | -30.5353 | -28.7756 | 0 | -47.3564 | -43.8943 | 47.664 | -47.745 | -48.4976 | 25.1122 | 0 | -18.71 | 1 | 11.09 | -137.0515 | -38.4162 | -37.2021 | 9.8158 | -10.8462 | -23.1386 |  |  | 0 | 38.0963 | 38.4662 | 37.1703 | 56.6002 | 56.4328 | -58.2748 | 45.0604 | 45.1185 | -33.134 | -11.0913 | -43.1165 | -42.73 | 17.5717 | 1.0452 | -11.14 | 19.52 | -42.3692 | 8.4305 | -14.726 | 1.584 |  | 8.85 | 12.9377 | 31.1529 | 16.43 | 69.7491 | 27.1 | -6.0481 | 0 | -4.1769 | 2.1306 |  |  | -15.2679 | -21.4281 | 20.049 | 32.6044 | 57.0439 | 60.4748 | -139.4081 | -30.0858 | 32.6354 | -72.442 | 11.4787 | 9.5035 | 9.0192 | 13 | 225.3284 | 223.7903 | 276.6 | -273.8974 | -416.9684 | 418.3643 | 413.7191 | -211.8801 | -211.9774 | -45.9685 | -34.7509 | 57.8477 | 57.6294 | -169.2249 | -159.4982 | 59.1211 | 59.0002 | -66.3385 | -66.0007 | 154.31 | 152.65 | 24.4 | 26 | 10.5435 | 30.24 | -306.791 | 108.636 | 108.3273 | 17.9 | -20.5 | -57.4 | -58.1 |  |  | -411.9625 | 8.9852 | 618.149 | 11.0561 | -43.7747 | -7.8321 | -1.9297 |  | -318.0096 | 0 |  |  | 0 | -594.2987 | 322.4969 | -270.1199 | 271.079 | -7.7249 |  | 9.84 | 7.055 | 7.043 | -9.92 | -9.28 |  | 9.6422 | -33.2235 | -23.0274 | 20.9 | 50.728 | 49.574 | 11.3423 |  | 36.5389 | 35.5255 | 37.6889 |  | 22.1 | 19.6143 | 8.25 |  | -32.3496 | 70.7301 | 47.0754 | -31.1267 | -70.0592 | 34.2481 | 35.1375 | -30.1 | 30.4 | 0 | 161.7277
12/05/2025 | 17:30 | 0 | 21.8705 | -43.8773 | 11.1455 | 31.2282 | 0 | 62.1057 | -88.7982 | 56.0732 | 28.4131 | 27.9229 | 19.98 | -46.206 | 41.8 | 12.42 | -41.8 | 12.1777 | 179.368 | 5.5413 | 5.4611 | 8.8891 | 7.1585 | 0.1702 | 2.4651 |  |  | -56.26 |  |  | -19.98 | 44 | 9.801 | 0.249 | -38.27 | -38.65 | -84.28 | 38.54 | 38.6 | 12.0584 | 10.9461 | 70.7463 | 72.6276 | 16.0167 | -38.4463 | -38.6688 | 28.4748 | 28.0221 | 0 | 78.2322 | 1.0633 | 1.1242 | -355.1692 | 29.2997 | -14 | -14.7 | 43.4768 | 42.5839 | -7.4906 |  | -66.782 | 5.4029 | 12.0334 | 0 | 397.6561 | 106.8148 | 105.9602 | -365.1014 | 459.2032 | 163.99 | -98.1546 | 100.0322 | 91.8219 | 25.88 | 27.2 | 63.82 | 74.94 | -55.1861 | -54.3824 | 126.8243 | 128.457 | 17.1964 | -85.2442 | -85.6039 | 3.2557 | -66.316 | 0 | 0 | 14.5 | 133.4 | -16.87 | 30.7717 | 29.7021 | 30.7274 | -30.3791 | -28.298 |  | -26.8728 | 10.8607 | 13.7193 | 55.49 | 77.42 | 51.8042 | 49.0768 | -33.24 |  | 67.0282 | 66.0179 | -89.5107 | -0.0001 | -20.2592 | -130.1 | -132.5 | 30.7919 | 62.4115 | 66.7044 | 87.9089 | 62.33 | -9.71 | 57.9825 | 86.8899 | -23.93 | -24.3 | 111.87 | 70.5 | 89.1818 | 88.2 | -43.9601 | -42.9636 | 200.4615 | 156.7283 | 152.4628 | 154.2528 | 28.3668 | 9.7101 | -28.583 | 375.9996 | 66.5733 | 49.34 | -24.0041 | -22.1152 | 0 | -42.9382 | -40.441 | 39.984 | -45.5602 | -46.7817 | 30.0737 | 0 | -18.56 |  | 10.7485 | -127.1973 | -38.7311 | -37.7637 | 9.1322 | -6.875 | -26.468 |  |  | 0 | 38.2161 | 38.7048 | 36.7481 | 53.586 | 54.4233 | -53.2511 | 45.5122 | 45.6635 | -29.0392 | 0 | -44.3397 | -42.53 | 17.6889 | 1.1038 | -11.26 | 19.45 | -45.4933 | 8.2099 | -14.421 | 1.593 |  | 7.44 | 9.0897 | 30.0078 | 16.78 | 67.6906 | 27.7 | -6.1079 | 0 | -3.8751 | 2.1653 |  |  | -15.1205 | -22.2397 | 21.1302 | 33.7809 | 58.1432 | 59.2202 | -144.6109 | -29.3577 | 32.0586 | -70.8008 | 11.8732 | 9.5914 | 9.2829 | 13.4436 | 212.7916 | 214.5207 | 284.1 | -283.6306 | -460.0668 | 465.4901 | 458.013 | -202.5958 | -200.5454 | -47.1035 | -37.069 | 69.4487 | 67.3383 | -153.7136 |  | 65.0867 | 64.889 | -85.0127 | -85.1321 | 81.54 | 80.52 | 30.3 | 30.9 | 22.8078 | 42.16 | -319.5977 | 111.5087 | 111.1931 | 19.6 | -14.2 | -62.5 | -63.3 | 1.8302 | 1.3526 | -452.188 | -34.1775 | 448.1272 | 294.8536 | -49.3357 | -288.0971 | 287.2016 | -133.1434 | -221.2227 | -281.4548 | 73.1227 | 72.5965 | 133.0578 | -436.4409 | 225.3616 | -209.0731 | 210.7189 | -7.7249 |  | 11.2 | 6.567 | 6.538 | -11.04 | -9.12 |  | 9.7581 | -31.4351 | -20.9766 | 16.3 | 50.643 | 49.644 | 11.4089 | 13.6661 | 45.4475 | 44.053 | 43.121 |  | 15.3 | 18.0988 | 9.68 |  | -31.6924 | 75.2114 | 48.398 | -31.3681 | -73.5656 | 35.8316 | 37.8837 | -23.3 | 23.4 | 0 | 169.6953
12/05/2025 | 18:00 | 0 | 21.628 | -43.1617 | 11.9388 | 32.3384 | 0 | 62.7671 | -109.7035 | 52.9466 | 27.0812 | 26.4665 | 13.32 | -48.818 | 41.8 | 12.42 | -41.8 | 12.1527 | 221.5884 | 4.4431 | 4.4754 | 7.2986 | 5.1231 | 0.1333 | 2.3989 |  |  | -60.04 |  |  | -13.32 | 48.4 | 9.582 | 0.246 | -43.41 | -43.62 | -82.93 | 43.75 | 44.32 | 12.9635 | 10.1477 | 70.9365 | 73.9515 | 19.8181 | -44.4744 | -44.9452 | 26.3986 | 25.5068 | 0 | 83.5906 | 0.5398 | 4.2456 | -384.5676 | 10.5208 | -4.8 | -5 | 50.4961 | 49.1282 | -6.9768 |  | -65.9033 | 6.0214 | 9.3602 | 6.2621 | 423.1085 | 96.7742 | 96.6826 | -338.7507 | 480.3896 | 164.26 | -127.0198 | 128.8997 | 89.7262 | 26.06 | 29.59 | 65.15 | 73.17 | -45.9431 | -45.8091 | 117.4947 | 117.9059 | 13.7509 | -106.3783 | -104.9103 | 4.853 | -71.0661 | 0 | 0 | 13.9 | 141.2 | -16.51 | 22.0935 | 21.1493 | 22.5731 | -46.6981 | -45.015 | 1 | -10.5061 | 12.2595 | 16.0028 | 61.64 | 82.14 | 55.3198 | 52.739 | -36.3 |  | 70.7788 | 70.7683 | -89.1869 | 0 | -21.9889 | -135.2 | -135.3 | 31.0831 | 65.9271 | 75.6277 | 92.5964 | 65.02 | -11.67 | 59.8725 | 88.2175 | -3.04 | -2.96 | 77.18 | 75.45 | 88.8 | 87.9455 | -36.4529 | -35.7091 | 205.642 | 159.6749 | 155.3014 | 156.7018 | 43.0989 | 21.5525 | -29.773 | 350.2776 | 124.4713 | 41.77 | -20.024 | -18.1652 | 0 | -27.1733 | -25.1206 | 33.84 | -42.6182 | -43.6975 | 18.7956 | 0 | -12.75 |  | 11.6951 | -100.1871 | -38.7695 | -38.0629 | 7.8878 | -19.7925 | -14.542 |  |  | 0 | 39.3052 | 39.2815 | 37.6766 | 47.3901 | 47.725 | -56.6002 | 37.9904 | 37.9612 | -29.5485 | 0 | -47.2547 | -40.92 | 17.5717 | 1.4444 | -11.12 | 16.81 | -47.5659 | 5.7807 | -13.5 | 1.395 |  | 7.16 | 7.0251 | 29.7817 | 16.59 | 67.6771 | 25.2 |  | 0 | -5.7279 | 2.5544 |  |  | -14.9194 | -25.4128 | 19.1261 | 38.8228 | 55.1326 | 56.4242 | -142.8516 | -28.9746 | 34.1741 | -74.1232 | 11.9404 | 13.3915 | 13.0706 | 14.2247 | 218.3504 | 216.0407 |  | -283.3411 | -481.6641 | 483.7615 | 481.7419 | -206.1552 | -205.1398 | -41.6617 | -27.5601 | 70.9483 | 71.6798 |  | -155.7655 | 62.472 | 62.45 | -86.6588 | -85.9169 | 73.54 | 73.09 | 34.6 | 35.6 | 23.1347 | 44.08 | -331.819 | 112.0283 | 111.8118 | 18.5 | -8.2 | -61.7 | -62.4 |  | 1.5034 | -471.5704 | -91.9321 | 429.4977 | 347.3463 | -43.3103 | -335.3641 | 336.8827 | -160.4498 | -202.5497 | -330.8843 | 81.9821 | 82.8934 | 166.0394 | -421.7066 | 202.9775 | -215.4848 | 216.6556 | -7.8293 |  | 14 | 6.034 | 6.065 | -14.16 | -7.44 |  | 7.7073 | -28.5939 | -20.5066 | 12.4 | 51.259 | 50.342 |  | 13.6896 | 48.0326 | 47.4254 | 45.6224 |  | 9.9 | 16.5452 | 10.45 |  | -24.3814 | 71.5152 | 42.0924 | -24.6034 | -70.5643 | 27.0146 | 42.5218 | -18.7 | 18.1 | 0 | 170.4924
12/05/2025 | 18:30 | 0 | 23.2834 | -46.8687 | 13.0677 | 33.4486 | 0 | 67.4534 | -120.5762 | 59.582 | 30.3851 | 29.6865 | 2.22 | -58.498 | 50.6 | 16.56 | -50.6 | 12.4538 | 246.2846 | 7.5617 | 7.5523 | 12.9398 | 7.2586 | 0.2005 | 2.6029 |  |  | -71.41 |  |  | -2.22 | 57.2 | 14.632 | 0.278 | -51.21 | -51.12 | -93.77 | 51.33 | 51.66 | 14.892 | 8.4076 | 78.2058 | 81.3844 | 33.573 | -48.6272 | -48.07 | 3.4106 | 3.307 | 0 | 102.0769 | -1.5704 | -7.2593 | -440.0496 | 11.1717 | -4.8 | -5.1 | 54.0298 | 53.1164 | -7.6713 |  | -74.2615 | 6.8991 | 10.8971 | 7.3562 | 483.5656 | 90.1822 | 89.9075 | -353.033 | 514.7093 | 112.75 | -129.7873 | 132.8224 | 97.141 | 31.07 | 36.06 | 73.82 | 82.27 | -43.5319 | -43.264 | 112.9462 | 113.9266 | 12.8096 | -104.5582 | -104.1738 | 5.6051 | -73.5903 | 0 | 0 | 15.8 | 145.9 | -17.39 | 27.8042 | 27.6725 | 28.5195 | -76.4735 | -77.4931 | 21.1141 | 4.113 | 25.439 | 17.5866 | 70.4 | 91.38 | 56.7261 | 53.3249 | -37.07 |  | 74.1632 | 72.217 | -103.6031 | 0.0001 | -22.5399 | -141.7 | -143.6 |  | 66.806 | 81.2635 | 93.7683 | 66.35 | -12.91 | 62.0865 | 105.1935 | -3.1 | -3.01 | 82.52 | 75.45 | 103.9091 | 102.7091 | -28.7169 | -29.2455 | 217.9195 | 174.884 | 169.2162 | 170.4788 | 50.8994 | 27.1206 | -30.751 | 362.2965 | 126.4266 | 43.03 | -20.9951 | -18.8611 | 0 | -23.4935 | -21.5628 | 35.376 | -41.3605 | -42.5168 | 14.6205 |  | -16.21 |  | 12.2973 | -95.7141 | -39.42 | -38.1505 | 9.2785 | -25.067 | -8.1242 |  |  | 0 | 39.4159 | 39.3946 | 38.5169 | 41.3617 | 42.3664 | -43.3712 | 31.2558 | 30.8531 | -18.3356 |  | -45.724 | -38.01 | 17.5668 | 1.6202 | -11.26 | 15.92 | -45.6001 | 5.8781 | -12.893 | 1.838 |  | 8.07 | -3.7228 | 17.952 | 17.54 | 69.1004 | 23.6 |  | 0 | -9.4197 | 2.9421 |  |  | -15.2756 | -28.3214 | 19.5839 | 43.2765 | 55.3183 | 56.3371 | -154.0684 | -30.3128 | 40.1411 | -84.3599 | 11.7769 | 16.1077 | 15.7074 |  | 209.6083 | 209.2983 |  |  | -483.1053 | 488.3632 | 481.3814 | -201.1544 | -199.2244 | -49.1265 | -37.7671 | 67.6708 | 66.9532 |  |  | 64.9 | 64.7352 | -84.2694 | -84.0064 | 75.74 | 75.35 | 32.1 | 33.2 | 23.0727 | 40.64 | -326.2216 | 111.1344 | 112.2891 | 19 | -9.1 | -61.7 | -62.5 |  | 1.5342 | -475.2366 | -95.152 | 420.3243 | 344.3115 | -36.7392 | -328.1797 | 332.0616 | -159.3355 | -203.0654 | -329.7648 | 78.505 | 77.9091 | 164.329 | -409.9821 | 206.0715 | -203.6525 | 203.6165 | -8.2248 |  | 13.12 | 5.938 | 5.888 | -12.96 | -8.8 |  | 9.2302 | -33.8979 | -18.8373 | 16.3 | 49.85 | 49.35 | 0 | 0 | 44.0825 | 44.9799 | 44.1233 |  | 11.4 | 16.7827 | 10.55 |  | -35.9662 | 75.2682 | 49.6791 | -35.348 | -74.2017 | 37.3785 | 36.7392 | -20 | 19.6 | 0 | 170.053
12/05/2025 | 19:00 | 0 | 23.8096 | -47.8595 | 13.5913 | 35.0448 | 0 | 70.692 | -125.6457 | 62.6297 | 32.257 | 31.3416 | 0 | -59.844 | 50.6 | 17.388 | -50.6 | 12.0083 | 255.5832 | 8.2641 | 8.4118 | 13.7457 | 7.2252 | 0.2109 | 2.4409 |  |  | -73.88 |  |  | 0 | 59.4 | 12.152 | 0.264 | -53.79 | -53.7 | -91.82 | 54.31 | 54.6 | 15.0503 | 7.9116 | 79.8386 | 83.0989 | 37.9884 | -51.3064 | -51.2733 | 4.2983 | 4.3069 | 0 | 106.4976 | -1.0469 | -5.3388 | -464.4757 | 9.0877 | -3.8 | -4 | 57.7183 | 56.5578 | -7.784 |  | -77.224 | 6.863 | 11.31 | 7.7186 | 507.6142 | 90.4263 | 89.4802 | -363.341 | 522.342 | 115.05 | -123.1327 | 126.3388 | 97.2208 | 31.72 | 36.83 | 63.71 | 82.685 | -43.9337 | -43.6658 | 112.4891 | 114.2249 | 12.6595 | -104.1708 | -103.5469 | 5.9335 | -75.0917 | 0 | 0 | 14.7 | 148.9 | -17.4 | 28.5743 | 28.2905 | 28.7202 | -79.9848 | -80.1822 | 23.5237 | 3.6485 | 29.2047 | 17.8796 | 63.92 | 91.67 | 56.0229 | 53.3249 | -37 | -3.2655 | 74.8483 | 73.8728 | -107.5859 | 0.0001 | -22.3385 | -143.1 | -143.3 | 30.7645 | 65.9271 | 81.2635 |  | 65.66 | -12.27 | 60.0885 | 108.1536 | -2.44 | -2.35 | 83.65 | 75.46 | 108.5455 | 106.2 | -29.0737 | -28.6455 | 219.5332 | 175.6872 | 169.282 | 171.0843 | 47.6653 | 24.5173 | -29.727 | 373.2022 | 103.4302 | 28.65 | -20.701 | -18.5259 | 0 | -21.9794 | -20.2585 | 26.16 | -41.4478 | -42.3891 | 16.715 | 0 | -7.63 |  | 12.3468 | -94.8008 | -38.9165 | -37.7691 | 8.9978 | -22.602 | -10.5677 |  |  | 0 | 39.3371 | 39.1866 | 38.7002 | 41.5292 | 42.5339 | -37.5102 | 30.9102 | 30.4197 | -14.6112 |  | -42.4573 | -37.13 | 17.3812 | 1.6202 | -11.16 | 17.32 | -43.4128 | 5.5813 | -12.755 | 5.244 |  | 9.77 | -6.7562 | 14.3345 | 17.48 | 69.7711 | 24 |  | 0 | -9.9527 | 3.0064 |  |  | -14.755 | -28.6259 | 21.5697 | 43.8647 | 54.5224 | 55.6031 | -155.8142 | -30.258 | 40.7211 | -85.5615 | 11.7796 | 16.8401 | 16.447 | 14 | 207.1823 | 205.7093 |  |  | -476.1193 | 478.0231 | 479.4485 | -198.2108 | -194.5867 | -47.8423 | -36.9376 | 69.5256 | 67.3301 |  | -153.2172 | 64.065 | 63.1861 | -72.568 | -72.1337 | 76.97 | 76.4 | 38.1 | 37.2 | 23.1347 | 39.04 | -319.9042 | 106.7416 | 106.4422 | 19.1 | -1.1 | -62.5 | -63.3 |  | 1.6607 | -469.2776 | -68.8962 | 413.4859 | 336.1765 | -40.8545 | -326.8347 | 325.6828 | -154.6472 | -198.1447 | -325.6724 | 79.8766 | 80.3627 | 158.0545 | -401.5604 | 202.8527 | -199.1759 | 200.0567 | -7.4612 |  | 18 | 5.744 | 5.707 | -17.84 | -3.28 |  | 3.5752 | -33.8979 | -13.5943 | 16.2 | 50.458 | 51.118 |  |  | 45.5801 | 44.7798 | 44.2573 |  | 1.7 | 31.928 | 10.63 |  | -34.1984 | 75.4559 | 48.5172 | -33.6207 | -74.065 | 36.1737 | 37.3789 | -10.4 | 10 | 0 | 169.157
12/05/2025 | 19:30 | 0 | 23.5651 | -47.1176 | 13.581 | 34.6872 | 0 | 69.1649 | -123.5476 | 63.5491 | 32.094 | 31.3241 | 0 | -58.634 | 49.5 | 16.974 | -50.6 | 11.2714 | 252.0926 | 7.8013 | 8.1589 | 13.1898 | 6.5737 | 0.1797 | 2.4706 |  |  | -73 |  |  | 0 | 57.2 | 12.49 | 0.264 | -52.73 | -52.88 | -91.54 | 53.21 | 53.17 | 15.108 | 8.1192 | 79.4176 | 83.0567 | 37.2311 | -51.0384 | -51.1718 | 4.3103 | 4.0404 | 0 | 105.4259 | -1.0469 | -4.1858 | -459.0374 | 12.3139 | -5.7 | -5.7 | 57.2532 | 55.8288 | -7.7047 |  | -77.9806 | 7.1937 | 11.0959 | 7.582 | 507.1259 | 89.1445 | 89.2361 | -353.7095 | 519.6467 | 112.69 | -128.6227 | 131.181 | 98.3086 | 32.07 | 37.23 | 63.82 | 83.1 | -42.3263 | -41.6565 | 111.6949 | 113.275 | 12.5942 | -103.6526 | -104.3528 | 4.7387 | -76.0387 | 0 | 0 | 13.3 | 151.2 | -17.17 | 28.5118 | 28.3862 | 28.8866 | -80.2887 | -81.0299 | 22.586 | 4.3993 | 28.4102 | 18.3022 | 68.43 | 92.26 | 55.3198 | 52.153 | -36.62 | -3.2655 | 76.8923 | 75.5178 | -109.5237 | 0 | -22.0647 | -141.8 | -140.3 | 30.8414 | 65.0482 | 81.2635 | 91.4246 | 64.27 | -12.44 | 59.562 | 108.6562 | -2.46 | -2.64 | 98.04 | 75.6 | 109.1818 | 105.8 | -26.3366 | -25.6636 | 221.3557 | 178.7427 | 172.7608 | 175.0143 | 58.4777 | 35.8465 | -28.741 | 364.5556 | 142.5297 | 21.32 | -20.2498 | -18.0633 | 0 | -12.569 | -11.7204 | 35.376 | -43.8444 | -45.1394 | 5.0569 |  | -12.96 |  | 12.3071 | -74.87 | -39.6015 | -38.0527 | 9.0763 | -31.8412 | 0 |  |  | 0 | 38.9178 | 39.5368 | 37.8313 | 40.8593 | 40.1895 | -37.0078 | 27.8624 | 27.9662 | -16.2868 |  | -42.677 | -37.49 | 17.5692 | 1.6202 | -11.2 | 17.54 | -43.3704 | 5.6727 | -12.625 | 5.174 |  | 10.06 | -5.4893 | 14.8269 |  | 70.5089 | 23.7 | -6.1064 | 0 | -9.4728 | 3.0009 |  |  |  |  | 21.9039 | 43.8647 | 54.7997 | 55.7028 | -154.1275 | -29.941 | 40.2313 | -84.2964 | 12.5764 | 16.6936 | 16.331 | 15.0417 | 210.3801 | 208.7128 |  |  | -487.3728 | 486.1309 | 483.8968 | -200.4585 | -197.1496 | -48.3837 | -37.4861 | 70.8825 | 70.313 | -148.7426 |  | 62.6038 | 62.428 | -72.4915 | -72.4511 | 76.13 | 76.13 | 37.3 | 37.7 | 22.9915 | 37.68 | -319.1279 | 107.6042 | 106.8818 | 19 | -2.1 | -60.9 | -61.7 | 1.9237 | 1.5912 | -479.3296 | -103.9554 | 410.1107 | 333.1931 | -30.5199 | -327.3888 | 325.0094 | -154.6856 | -197.1324 | -319.998 | 77.7672 | 78.4485 | 152.2262 | -397.6478 | 202.5213 | -197.5919 | 198.4468 | -7.7771 |  | 18.24 | 6.346 | 6.332 | -18.08 | -3.52 |  | 3.7217 | -35.0698 | -14.0337 | 17.2 | 50.402 | 49.987 |  |  | 46.9954 | 45.2527 | 46.6766 |  | 2.4 | 33.525 | 10.51 |  | -35.4977 | 74.7139 | 49.0417 | -35.9599 | -74.1263 | 36.3437 | 36.8207 | -12.2 | 11.6 | 0 | 167.6169
12/05/2025 | 20:00 | 0 | 23.3013 | -46.6295 | 13.5141 | 33.8839 | 0 | 68.4407 | -120.9861 | 62.8195 | 31.931 | 31.3067 | 0 | -57.312 | 48.4 | 16.56 | -48.4 | 10.8427 | 245.6698 | 7.1861 | 7.3935 | 11.9223 | 4.7572 | 0.2359 | 2.3832 |  |  | -72.2 |  |  | 0 | 55 | 14.467 | 0.278 | -52.01 | -52.15 | -90.13 | 52.23 | 52.46 | 15.5498 | 8.0121 | 78.9966 | 82.0913 | 37.4176 | -50.9045 | -50.2533 | 4.6993 | 4.6791 | 0 | 104.3542 | -0.5235 | -4.2692 | -458.9438 | 12.583 | -6 | -5.9 | 56.7907 | 55.2307 | -7.5385 |  | -78.098 | 7.4097 | 10.5533 | 7.1715 | 502.7007 | 83.0408 | 83.2545 | -338.6869 | 516.9515 | 112.29 | -129.973 | 132.7715 | 98.2986 | 32.47 | 36.605 | 65.15 | 74.94 | -38.1736 | -38.1736 | 107.7374 | 108.3149 | 14.127 | -104.7798 | -105.0483 | 4.95 | -79.6105 | 0 | 0 | 4 | 162.2 | -17.14 | 26.0396 | 25.2186 | 26.4155 | -84.9051 | -84.7875 | 24.0485 | 7.1731 | 30.1515 | 18.3417 | 62.68 | 91.99 | 53.9136 | 50.9811 | -36.3 |  | 80.1464 | 79.4101 | -118.0696 | -0.0001 | -21.7701 | -136 | -135.9 | 30.8359 | 63.2904 | 81.2635 | 89.0808 | 62.96 | -12.81 | 60.21 | 119.4118 | -2.53 | -2.44 | 81.18 | 75.59 | 119.7455 | 118.9636 | -18.9517 | -19.2 | 229.1266 | 183.6197 | 177.3712 | 180.4119 | 68.4055 | 46.6052 | -28.71 | 351.5033 | 189.256 | 23.99 | -20.7329 | -18.1145 | 0 | -3.227 | -3.0704 | 33.84 | -42.5356 | -43.2266 | -5.4034 |  | -17.02 |  | 12.1126 | -57.4995 | -40.2904 | -39.8028 | 10.4461 | -43.6884 | 10.0498 |  |  | 0 | 37.2219 | 37.8701 | 36.676 | 37.1753 | 38.0126 | -36.0031 | 20.8341 | 20.9057 | -14.5413 |  | -38.883 | -37.56 | 17.2909 | 1.6202 | -11.22 | 18.53 | -38.9776 | 5.7833 | -12.624 | 5.532 |  | 12.01 | -4.9444 | 14.7904 |  | 72.0395 | 24.1 |  | 0 | -9.0909 | 2.9232 |  |  |  | -28.2944 | 22.4047 | 43.2765 | 55.6284 | 56.7679 |  | -29.56 | 39.3586 | -81.5536 | 11.3293 | 16.4495 | 15.8656 | 14 | 214.0312 | 214.1174 |  |  | -499.7155 | 504.5998 | 504.5045 | -202.6357 | -202.3856 | -48.3994 | -37.4503 | 69.026 | 71.3951 |  |  | 60.7691 | 60.0769 | -79.5052 | -78.7327 | 76.97 | 76.7 | 38.7 | 39 |  | 40.4 | -310.9359 | 105.251 | 104.976 | 18.9 | -2 | -59.1 | -59.8 |  | 1.712 | -495.5595 | -160.9256 | 402.0392 | 333.0892 | -14.2344 | -318.9473 | 321.362 | -153.2408 | -194.5159 | -312.0314 | 78.1035 | 76.548 | 152.0479 | -390.2543 | 196.5604 | -195.9838 | 196.8199 | -6.6702 |  | 16.72 | 6.648 | 6.644 | -16.16 | -5.12 |  | 4.9821 | -36.1532 | -15.584 | 16.5 | 51.638 | 51.884 |  |  | 44.5159 | 46.0435 | 46.8105 |  | 1.8 | 33.4599 | 10.38 |  | -33.3889 | 74.5014 | 49.4862 | -34.0793 | -74.2743 | 36.719 | 36.401 | -10.6 | 11 | 0 | 166.9891
12/05/2025 | 20:30 | 0 | 22.8002 | -45.5925 | 12.7796 | 32.5094 | 0 | 65.0975 | -115.4855 | 61.0744 | 31.257 | 30.3508 | 0 | -54.243 | 46.2 | 14.904 | -46.2 | 11.6684 | 235.2156 | 6.6004 | 6.9165 | 11.2976 | 4.9907 | 0.2017 | 2.4173 |  |  | -69.92 |  |  | 0 | 52.8 | 14.143 | 0.276 | -50.06 | -50.48 | -90.17 | 50.72 | 50.87 | 15.298 | 8.4179 | 78.1073 | 81.2083 | 34.3986 | -49.4309 | -48.9395 | 5.3162 | 5.2414 | 0 | 101.0052 | -0.5235 | -3.5728 | -449.3136 | 12.6626 | -6.3 | -6.2 | 55.9764 | 54.4164 | -7.4425 |  | -78.0525 | 6.9441 | 10.5421 | 7.1859 | 489.2726 | 80.9045 | 81.0571 | -328.3591 | 511.4406 | 110.51 | -124.5569 | 126.9506 | 98.0691 | 31.75 | 35.98 | 73.82 | 73.17 | -35.0926 | -35.0926 | 106.3959 | 108.0351 | 17.3925 | -101.9171 | -102.1655 | 5.3647 | -78.3665 | 0 | 0 | 3.2 | 155.9 | -17.14 | 27.0208 | 26.7387 | 27.4694 | -83.7771 | -83.867 | 23.0351 | 7.7312 | 28.8285 | 18.2018 | 59.53 | 90.86 | 52.5073 | 49.8093 | -35.82 |  | 78.9356 | 77.1675 | -114.8571 | 0 | -21.4528 | -131.9 | -134.6 | 29.3637 | 61.5326 | 79.3849 | 86.7371 | 60.9 | -12.09 | 60.7905 | 115.5866 | -2.27 | -2.22 | 84.59 | 74.79 | 115.2727 | 113.9273 | -17.9583 | -16.9818 | 224.0027 | 181.8392 | 173.9968 | 178.0146 | 66.9563 | 45.842 | -29.029 | 338.4628 | 213.3121 | 43.31 | -20.5602 | -18.5257 | 0 | -1.4044 | -1.2433 | 26.16 | -40.874 | -41.836 | -4.3922 |  | -7.47 |  | 11.9053 | -51.8147 | -40.2618 | -39.1199 | 10.1814 | -43.1593 | 8.3458 |  |  | 0 | 40.2266 | 39.5241 | 38.6628 | 34.496 | 34.496 | -34.8309 | 19.3118 | 19.1293 | -15.6304 | 0 | -37.6526 | -37.35 | 17.5009 | 1.5494 | -11.06 | 18.94 | -39.0551 | 5.7187 | -12.894 | 5.395 |  | 13.06 | -5.1065 | 14.539 | 17.96 | 74.821 | 25.4 |  | 0 | -8.4125 | 2.8496 |  |  |  | -27.4689 | 24.2687 | 42.1 | 56.7793 | 58.1529 | -151.2565 | -28.5277 | 38.1192 | -78.4348 | 11.4749 | 15.4338 | 14.9375 |  | 217.1742 | 215.7939 |  |  | -505.4401 | 510.2744 |  | -207.0493 | -204.7764 | -48.8647 | -38.1637 | 69.7937 | 68.9232 |  |  | 64.2298 | 64.1749 | -76.091 | -75.9222 | 77.44 | 77.25 | 37.7 | 37.3 | 23.1966 | 39.68 | -321.5897 | 109.9022 | 110.2762 | 18.5 | -8 | -63.4 | -64.2 | 1.8209 | 1.5735 |  | -176.464 | 402.1469 | 335.1166 | -9.5253 | -319.0381 | 316.6563 | -157.2979 | -197.5067 | -317.0784 | 76.7165 | 75.4943 | 158.371 | -399.2413 | 202.0039 | -195.3279 | 195.221 | -7.4612 |  | 15.6 | 6.721 | 6.711 | -15.2 | -6.32 |  | 5.861 | -37.2671 | -16.17 | 18.2 | 54.661 | 55.768 |  |  | 44.9086 | 45.7358 | 44.7193 |  | 6.6 | 30.975 | 10.31 |  | -35.5847 | 75.5337 | 49.8129 | -35.1099 | -73.8273 | 37.5088 | 35.4662 | -17.3 | 15.4 | 0 | 167.6582
12/05/2025 | 21:00 | 0 | 22.2801 | -44.9644 | 12.8421 | 31.598 | 0 | 63.5428 | -114.0101 | 60.1202 | 30.6051 | 30.0064 | 0 | -53.141 | 44 | 15.732 | -44 | 11.7942 | 232.3404 | 6.2966 | 6.4368 | 9.8837 | 4.6168 | 0.255 | 2.5073 |  |  | -68.2 |  |  | -2.22 | 50.6 | 13.189 | 0.272 | -48.23 | -48.39 | -89.8 | 49.03 | 49.01 | 14.8773 | 8.8703 | 77.2994 | 80.269 | 32.3449 | -48.4932 | -47.9082 | 4.7407 | 4.1423 | 0 | 98.8619 | -0.5235 | -2.8227 | -440.5244 | 14.2475 | -7 | -7 | 55.3132 | 53.1567 | -7.205 |  | -76.0661 | 6.6956 | 11.3675 | 7.609 | 481.704 | 78.2189 | 78.0663 | -316.0946 | 500.9781 | 106.43 | -124.5559 | 126.9419 | 97.0711 | 31.41 | 35.68 | 72.3 | 82.23 | -33.753 | -34.2888 | 106.9668 | 107.9549 | 18.013 | -100.8227 | -100.8038 | 5.6948 | -77.382 | 0 | 0 | 10.3 | 154.2 | -17.08 | 28.1599 | 27.7673 | 28.4199 | -81.6923 | -81.4249 | 22.3115 | 7.75 | 26.9633 | 18.2056 | 58.86 | 89.51 | 51.1011 | 48.6374 | -35.34 |  | 78.0675 | 76.8405 | -110.2571 | 0 | -21.3311 | -130.6 | -131.6 | 28.9133 | 58.8959 | 77.5063 | 83.2214 | 59.05 | -11.67 | 60.6285 | 108.9787 | -3.69 | -3.64 | 88.71 | 75.6 | 110.7818 | 109.4545 | -18.1917 | -18.4455 | 221.4425 | 176.5043 | 170.2828 | 172.7653 | 74.6106 | 53.5999 | -29.002 | 328.5053 | 223.6978 | 42.83 | -20.5367 | -18.6082 | 0 | 5.0785 | 4.9546 | 38.448 | -46.5027 | -47.6987 | -12.1704 |  | -17.09 | 0 | 11.1522 | -36.768 | -39.7373 | -38.1949 | 8.6089 | -50.2636 | 15.3121 |  |  | 0 | 39.4878 | 38.988 | 38.8917 | 33.8262 | 32.1516 | -38.18 | 20.1766 | 20.0116 | -18.171 |  | -37.1252 | -39.05 | 17.5009 | 1.4908 | -11.22 | 20.82 | -36.589 | 5.6505 | -13.163 | 5.413 |  | 12.92 | -1.6908 | 17.6152 | 18.3 | 74.2958 | 24.8 |  | 0 | -7.8893 | 2.7895 |  |  | -17.5143 | -26.4762 | 23.0025 | 40.2513 | 57.8069 | 59.235 | -149.2552 | -27.8391 | 37.0119 | -75.6191 | 10.8761 | 14.29 | 13.8406 | 13.1508 | 219.3108 | 217.3291 |  |  | -510.5606 | 514.9551 | 509.9535 | -207.0046 | -206.0161 | -50.501 | -39.6925 | 70.8297 | 71.8201 | -155.5501 | -156.1703 | 66.5809 | 65.8338 | -71.6228 | -71.451 | 80.13 | 79.55 | 34.6 | 34.5 | 22.4788 | 39.36 | -320.3828 | 111.6217 | 110.3245 | 17.3 | -10.1 | -63.3 | -63.8 | 1.8602 | 1.7211 | -502.1314 | -193.8739 | 393.0182 | 324.6616 | -3.7062 | -315.7179 | 314.5283 | -156.3195 | -196.8958 | -313.8475 | 76.0334 | 74.9851 | 156.3635 | -388.2079 | 200.4195 | -186.1526 | 186.5043 | -7.6452 |  | 16.08 | 6.713 | 6.704 | -15.92 | -6.48 |  | 6.3584 | -36.9436 | -17.0794 | 20.7 | 54.227 | 53.159 | 2.9423 | 3.6805 | 46.4775 | 46.8991 | 46.1526 |  | 10.6 | 30.4594 | 9.85 |  | -37.1093 | 74.943 | 50.7505 | -36.7471 | -73.429 | 38.6614 | 34.2159 | -18.7 | 18.9 | 0 | 167.9428
12/05/2025 | 21:30 | 0 | 21.5192 | -42.7152 | 12.4676 | 30.8453 | 0 | 61.6328 | -110.8411 | 58.9833 | 29.9211 | 29.1948 | 0 | -47.592 | 41.8 | 14.076 | -41.8 | 11.7843 | 225.2146 | 5.9842 | 5.8952 | 9.9438 | 6.491 | 0.2001 | 2.4721 |  |  | -65.92 |  |  | -4.44 | 46.2 | 12.453 | 0.269 | -49.26 | -49.61 | -82.22 | 49.97 | 50.3 | 14.1422 | 9.4566 | 75.7063 | 78.7874 | 31.7061 | -49.5649 | -49.6738 | 24.4137 | 25.0791 | 0 | 94.1733 | 2.1102 | 11.5807 | -442.5242 | 19.3101 | -9.6 | -9.6 | 56.0393 | 55.3595 | -7.5148 |  | -80.2431 | 6.4585 | 10.9937 | 7.4201 | 493.6367 | 76.5709 | 76.8761 | -315.673 | 498.0957 | 122.9 | -117.895 | 121.2824 | 97.0212 | 31.76 | 34.53 | 71.57 | 83.93 | -32.8153 | -33.2172 | 105.4411 | 106.0454 | 19.187 | -98.5185 | -98.7835 | 3.9234 | -77.259 | 0 | 0 | 7 | 155.8 | -16.95 | 27.5607 | 27.3877 | 28.5246 | -82.0074 | -82.5407 | 24.1789 | 4.5098 | 30.2827 | 17.8973 | 59.38 | 88.43 | 49.6948 | 46.8796 | -34.55 |  | 77.876 | 77.6698 | -111.9816 | 0 | -21.0796 | -127.3 | -127.2 |  | 55.6732 | 73.7491 | 79.7058 | 55.49 | -11.11 | 61.4385 | 109.4062 | -3.22 | -3.15 | 78.99 | 73.94 | 109.8909 | 109.4364 | -16.6613 | -16.2909 | 215.5236 | 172.4288 | 164.8331 | 168.3335 | 73.9413 | 52.6052 | -29.313 | 331.8092 | 229.621 | 57.9 | -29.1622 | -27.2015 | 0 | 0.36 | 0.8439 | 33.84 | -46.9398 | -47.6855 | -11.3405 |  | -15 | 1 | 10.4423 | -43.5205 | -40.1205 | -38.7348 | 10.9579 | -50.1652 | 14.3605 |  |  | 0 | 39.2058 | 40.1652 | 38.267 | 32.9889 | 32.3191 | -35.6682 | 18.6387 | 18.2189 | -17.5993 |  | -35.4333 | -39.5 | 17.5009 | 1.4444 | -11.3 | 21.57 | -34.4697 | 5.7838 | -13.305 | 5.326 |  | 13.59 | -2.1029 | 17.925 | 17.86 | 75.0271 | 24.2 |  | 0 | -6.7279 | 2.66 |  |  | -15.5891 | -25.039 | 23.3715 | 37.9825 | 59.6788 | 60.9564 | -152.083 | -27.139 | 35.532 | -71.1733 |  | 12.454 | 12.0581 | 13 | 217.8903 | 218.1246 |  |  | -510.7478 | 513.8998 | 515.2424 | -209.3574 | -204.3273 | -51.4124 | -41.5251 | 75.554 | 73.3226 |  |  | 65.7459 | 63.5816 | -67.7609 | -67.4473 | 80.61 | 81.56 | 30.8 | 31.3 | 22.6027 | 35.12 | -310.4694 | 111.1027 | 110.8147 | 16.7 | -17.1 | -62.5 | -63.3 |  | 1.604 | -500.7157 | -189.2727 | 388.0363 | 323.8795 | -0.6239 | -306.8321 | 310.6252 | -152.1266 | -196.1604 | -308.0291 | 73.3853 | 73.8252 | 155.9155 | -380.0124 | 199.9371 | -181.2347 | 181.1476 | -8.0407 |  | 14.48 | 6.883 | 6.869 | -14.48 | -7.68 |  | 8.4092 | -36.7086 | -20.1862 | 21.4 | 51.428 | 53.902 |  |  | 48.7726 | 50.1921 | 51.6707 |  | 17.4 | 26.325 | 9.24 |  | -39.3754 | 74.4115 | 51.9535 | -39.3316 | -73.2862 | 40.5325 | 31.664 | -25.5 | 25.6 | 0 | 167.6992
12/05/2025 | 22:00 | 0 | 20.8583 | -41.6915 | 11.9025 | 29.4773 | 0 | 58.8596 | -103.8405 | 56.6784 | 28.5671 | 27.9913 | 0 | -44.09 | 37.4 | 12.42 | -37.4 | 12.1981 | 211.2936 | 5.0674 | 5.1141 | 8.3693 | 6.6489 | 0.1787 | 2.5249 |  |  | -62.22 |  |  | -8.88 | 41.8 | 11.907 | 0.263 | -42.73 | -42.86 | -88.43 | 43.06 | 43.34 | 12.9319 | 10.1916 | 72.9177 | 75.93 | 27.6492 | -42.0632 | -42.1112 | 7.3298 | 6.0878 | 0 | 90.1545 | -1.0469 | -5.1107 | -398.4937 | 28.2126 | -14 | -13.9 | 47.8411 | 47.3704 | -7.5433 |  | -71.3514 | 6.5651 | 10.547 | 7.2048 | 437.8489 | 81.9422 | 82.0642 | -317.1275 | 464.6013 | 141.49 | -92.4596 | 95.5789 | 96.8316 | 31.32 | 30.39 | 69.37 | 87.53 | -40.9867 | -41.1206 | 113.8229 | 114.9271 | 20.941 | -80.2907 | -80.2226 | 2.7415 | -75.3912 | 0 | 0 | 6 | 150.7 | -16.21 | 36.4252 | 35.8069 | 36.1798 | -65.3525 | -66.2366 | 17.4324 | -2.3533 | 21.4954 | 17.3059 | 55.88 | 85.37 | 47.5854 | 45.1218 | -33.79 |  | 76.047 | 74.9083 | -119.6336 | -0.0001 | -20.5579 | -125.6 | -127.3 | 28.5837 | 52.7435 | 70.9312 | 73.8464 | 52.16 | -10.87 | 61.533 | 119.2968 | -2.52 | -2.47 | 77.69 | 72.2 | 117.9455 | 117.0727 | -20.6581 | -20.2909 | 212.5467 | 170.0152 | 162.9295 | 165.7816 | 77.8134 | 56.8955 | -29.451 | 329.164 | 230.8833 | 61.71 | -29.1641 | -27.2696 | 0 | 5.0597 | 4.3503 | 39.984 | -51.2404 | -51.7537 | -16.19 |  | -16.87 |  | 9.6687 | -30.8318 | -40.652 | -39.3209 | 12.1782 | -52.8291 | 16.635 |  |  | 0 | 39.2348 | 39.3543 | 36.9568 | 40.357 | 40.6919 | -46.0505 | 22.1302 | 22.433 | -25.8433 |  | -37.5573 | -41.31 | 17.6889 | 1.3626 | -11.2 | 21.38 | -37.8648 | 5.7403 | -13.74 | 5.329 |  | 12.78 | 7.1735 | 24.6508 | 17.21 | 73.9192 | 24.4 | -6.1132 | 0 | -5.2084 | 2.4831 |  |  | -15.3455 | -23.2343 | 21.8599 | 35.4615 | 60.7132 | 61.7514 | -143.7328 | -25.1377 | 33.0934 | -64.9116 | 10.6817 | 10.1395 | 9.7575 | 13 | 218.4516 | 215.2757 |  |  | -517.8533 | 522.5858 | 515.9051 | -205.5844 | -205.1879 | -54.8738 | -45.6704 | 80.0048 | 79.8818 |  |  | 66.6139 | 65.691 | -65.3086 | -65.1425 | 85.04 | 84.67 | 25.9 | 26.8 | 22.6027 | 33.12 | -313.9333 | 113.4739 | 113.4804 | 15.6 | -22.8 | -64.2 | -64.2 | 1.5523 | 1.3526 | -507.1882 | -196.3314 | 383.2812 | 318.5563 | 4.4396 | -304.0996 | 307.951 | -148.2288 | -192.1867 | -300.8327 | 72.4236 | 73.2717 | 151.7478 | -369.5222 | 198.2994 | -173.7506 | 174.1649 | -8.6752 |  | 12.48 | 7.026 | 7.016 | -12.56 | -9.84 |  | 9.7002 | -36.2997 | -22.7619 | 22.9 | 52.809 | 53.475 | 5.2394 | 6.2595 | 51.8914 | 51.5449 | 52.53 |  | 23.9 | 22.7592 | 8.8 |  | -41.693 | 77.0047 | 56.2072 | -41.2922 | -75.8791 | 44.4448 | 29.657 | -32.6 | 31.8 | 0 | 168.728
12/05/2025 | 22:30 | 0 | 19.8754 | -39.9111 | 11.3533 | 27.6687 | 0 | 55.3857 | -96.4147 | 52.9009 | 26.9592 | 26.5615 | 0 | -37.562 | 33 | 11.592 | -33 | 12.3548 | 195.1468 | 4.3439 | 3.9853 | 7.1978 | 6.7702 | 0.2574 | 2.5784 |  |  | -61.47 |  |  | 0 | 35.2 | 10.747 | 0.255 | -44.09 | -44.22 | -81.11 | 45.36 | 44.58 | 10.7701 | 11.017 | 69.8628 | 71.2472 | 27.3734 | -44.2065 | -43.7483 | 23.2235 | 25.3919 | 0 | 82.117 | 1.5867 | 12.7165 | -399.9655 | 28.7081 | -14.3 | -14.2 | 49.2613 | 48.7045 | -7.4604 |  | -74.225 | 6.1465 | 9.8418 | 6.6725 | 445.2039 | 72.1457 | 72.1457 | -304.5886 | 456.2432 | 157.7 | -93.3925 | 94.8733 | 91.6422 | 30.25 | 28.21 | 66.4 | 85.75 | -35.4944 | -34.4228 | 109.3326 | 110.2365 | 22.9948 | -74.7432 | -74.6717 | 2.9122 | -71.2184 | 0 | 0 | 7.4 | 143.9 | -16.07 | 36.3943 | 35.8554 | 36.052 | -68.3201 | -68.1982 | 20.3687 | -0.6421 | 23.6053 | 16.2136 | 47.74 | 79.09 | 44.7729 | 42.485 | -32.4 |  | 71.4437 | 70.7703 | -108.8019 | -0.0001 | -19.739 | -115.8 | -116.7 | 28.5562 | 48.056 | 65.2955 | 67.9871 | 47.43 | -9.82 | 64.2735 | 108.7062 | -20.06 | -20.12 | 103.73 | 69.84 | 109.2727 | 106.4 | -16.4622 | -16.8818 | 213.0681 | 167.6575 | 160.0817 | 163.2434 | 110.0571 | 92.3819 | -27.632 | 315.8262 | 264.3774 | 59.66 | -29.0161 | -27.1983 | 0 | -1.6515 | -0.7376 | 147.516 | -70.6445 | -71.7103 | -53.5736 |  | -17.65 | 113.3 | 8.8145 | -39.2724 | -38.525 | -37.8833 | 9.7447 | -91.4191 | 52.3902 |  |  | 0 | 40.4171 | 40.2427 | 39.2276 | 34.3285 | 34.3285 | -47.3901 | 18.7037 | 18.4668 | -27.9767 | 0 | -36.1877 | -42.75 | 17.3812 | 1.2332 | -11.28 | 23.15 | -37.16 | 5.5405 | -14.201 | 4.996 |  | 12.66 | 9.8025 | 30.4477 | 16.85 | 70.7594 | 24.5 |  | 0 | -4.0403 | 2.25 |  |  | -14.7507 | -20.5989 | 22.1849 | 31.3439 | 59.3169 | 62.5315 | -142.1292 | -23.0543 | 31.5693 | -57.6716 | 10.9262 | 7.394 | 7.0468 |  | 215.5587 | 214.3059 | 282.9 | -281.0588 | -518.4293 | 517.472 | 518.2701 | -203.8431 | -203.9478 | -52.4303 | -42.6242 | 80.1651 | 78.6343 |  |  | 63.3289 | 62.3951 | -60.5587 | -60.2751 | 90.88 | 90.6 | 23.8 | 22.7 | 22.6839 | 30.96 | -296.9905 | 107.4146 | 107.1439 | 14.5 | -27.2 | -61.7 | -62.4 |  |  | -505.1085 | -221.5383 | 377.7079 | 306.5849 | 12.658 | -298.8003 | 301.7787 | -140.2607 | -190.3874 | -297.2692 | 73.956 | 75.1554 | 142.6217 | -361.824 | 191.4864 | -168.7356 | 169.525 | -8.6477 |  | 12.24 | 6.733 | 6.725 | -13.04 | -9.92 |  | 10.3746 | -34.5418 | -24.6693 | 23.8 | 51.932 | 49.619 | 11.1058 | 13.4657 | 50.6606 | 50.6316 | 50.362 |  | 26.9 | 22.8696 | 7.94 |  | -39.4754 | 75.3226 | 53.4299 | -39.7252 | -73.5168 | 42.1752 | 31.0398 | -35.5 | 35.7 | 0 | 166.7358
12/05/2025 | 23:00 | 0 | 19.1177 | -37.9657 | 10.6537 | 26.2189 | 0 | 52.5255 | -90.3733 | 50.0809 | 25.3652 | 24.84 | 0 | -34.526 | 28.6 | 9.936 | -28.6 | 12.3375 | 182.9692 | 3.5967 | 3.5881 | 5.9295 | 7.1445 | 0.19 | 2.4926 |  |  | -57.73 |  |  | -2.22 | 33 | 9.784 | 0.246 | -40.36 | -40.53 | -83.01 | 40.66 | 39.83 | 10.2056 | 11.6692 | 65.7308 | 67.9945 | 25.2349 | -38.4463 | -39.1791 | 22.0833 | 18.8908 | 0 | 80.7774 | 0.5398 | -0.1279 | -363.2912 | 28.686 | -14 | -13.9 | 47.1033 | 44.8166 | -7.337 |  | -69.6195 | 4.9331 | 8.5357 | 5.9452 | 405.7435 | 75.1366 | 74.8008 | -309.7819 | 412.8032 | 142.8 | -56.2466 | 52.5991 | 87.4009 | 28.28 | 24.81 | 62.38 | 82.31 | -43.3979 | -44.0677 | 118.1837 | 118.6927 | 25.09 | -56.3378 | -56.7806 | 0.7172 | -53.7812 | 0 | 0 | 35.2 | 108.4 | -15.43 | 49.361 | 47.3428 | 48.4518 | -47.8523 | -47.9205 | 11.0678 | -8.6924 | 13.0004 | 15.0934 | 41.68 | 68.98 | 42.4292 | 40.2878 | -31.06 |  | 53.517 | 54.0729 | -117.5611 | -0.0001 | -18.7462 | -111 | -111.6 | 27.8641 | 45.1263 | 60.599 | 63.2996 | 44.47 | -8.78 | 60.156 | 116.0566 | -21.15 | -21.38 | 100.76 | 66.48 | 123.0909 | 114.1273 | -22.9243 | -23.3091 | 203.1412 | 162.6564 | 154.1408 | 156.648 | 94.2913 | 83.2626 | -26.526 | 321.9773 | 249.1893 | 59.52 | -28.6183 | -26.8608 | 0 | 5.3393 | 4.7921 | 126 | -67.3977 | -69.6511 | -40.3029 |  | -19.18 | 74.4 | 7.9825 | -20.3014 | -37.3036 | -35.8087 | 7.2059 | -77.9182 | 40.95 |  |  | 0 | 40.3733 | 40.9366 | 38.9223 | 43.0363 | 43.5386 | -55.9304 | 24.8817 | 24.5163 | -36.2097 | -15.7399 | -38.883 | -44.32 | 17.5717 | 1.1392 | -11.13 | 23.12 | -39.1796 | 5.6245 | -14.661 | 4.825 |  | 12.34 | 15.954 | 35.0568 |  | 70.9116 | 27 |  | 0 | -2.6564 | 2.0291 |  |  |  | -18.7614 | 23.398 | 28.4868 | 62.0257 | 63.0575 | -132.8726 | -21.4087 | 29.3866 | -51.7073 | 10.9762 | 5.0502 | 4.8201 | 13 | 211.7379 | 211.4976 | 278.3 | -276.866 | -515.2318 | 520.2105 | 512.7397 | -200.113 | -201.2357 | -54.051 | -47.7724 | 77.1471 | 76.8599 | -151.4572 | -152.853 | 64.845 | 64.1529 | -55.6147 | -55.6554 | 87.49 | 87.66 | 21.8 | 22.7 | 22.4575 | 29.68 | -304.6265 | 111.5965 | 111.3221 | 13.9 | -26.8 | -63.4 | -63.3 | 1.4744 | 1.2609 | -503.6086 | -216.3192 | 362.5808 | 298.2171 | 11.7908 | -291.6944 | 293.9187 | -144.0089 | -189.2738 | -284.7548 | 69.3422 | 68.4072 | 141.5935 | -348.9733 | 191.88 | -158.2273 | 159.3992 | -8.4884 |  | 13.2 | 6.638 | 6.672 | -13.12 | -9.2 |  | 10.0511 | -35.9762 | -25.1087 | 22.5 | 52.661 | 51.447 | 11.0753 | 13.4058 | 49.9406 | 49.4511 | 50.3933 |  | 29.6 | 22.973 | 7.34 |  | -44.1956 | 74.0726 | 56.8322 | -45.2945 | -73.7161 | 44.2085 | 28.2408 | -38.6 | 39.1 | 0 | 164.0887
12/05/2025 | 23:30 | 0 | 18.0985 | -36.4731 | 10.429 | 25.2545 | 0 | 50.5044 | -87.0206 | 47.1059 | 23.6813 | 23.3186 | 0 | -32.949 | 28.6 | 11.592 | -28.6 | 13.2898 | 176.635 | 2.7082 | 2.5469 | 3.9982 | 7.184 | 0.237 | 2.6529 |  |  | -55.42 |  |  | -4.44 | 30.8 | 8.505 | 0.243 | -38.88 | -39.04 | -89.08 | 39.16 | 39.29 | 9.0138 | 12.5645 | 63.7523 | 65.8661 | 21.0505 | -40.0538 | -39.4809 | 24.6671 | 25.287 | 0 | 74.4813 | 0.5398 | 2.9547 | -338.4602 | 27.9479 | -13.9 | -13.7 | 46.3403 | 44.8262 | -6.6212 |  | -66.7775 | 4.8489 | 7.9029 | 5.3283 | 387.1272 | 65.6453 | 65.7063 | -282.9527 | 399.5505 | 156.49 | -92.5698 | 92.0711 | 83.479 | 27.09 | 22.66 | 58.56 | 78.97 | -41.3886 | -40.4509 | 116.487 | 117.4475 | 24.647 | -51.404 | -50.7896 | -0.2835 | -41.1254 | 0 | 0 | 53.7 | 83.2 | -15.17 | 50.5394 | 51.1885 | 51.9612 | -46.2705 | -45.853 | 1 | -6.7333 | 9.0727 | 13.9694 | 41.85 | 62.34 | 39.6167 | 37.2116 | -28.97 |  | 41.8148 | 41.2526 | -80.4656 | -0.0002 | -17.614 | -106.2 | -107 | 27.8091 | 41.0248 | 53.0847 | 58.6121 | 40.53 | -6.97 | 57.348 | 79.757 | -22.24 | -22.47 | 97.11 | 65.79 | 79.8545 | 77.9636 | -32.9901 | -33.1727 | 173.097 | 130.1717 | 123.975 | 128.0993 | 96.2194 | 80.4608 | -24.844 | 297.9153 | 243.4927 | 61.61 | -31.1848 | -29.1782 | 0 | -2.2579 | -1.0237 | 156.732 | -78.101 | -79.6945 | -41.9178 | 0 | -19.03 | 101.4 | 7.3854 | -34.9881 | -37.5163 | -36.5717 | 8.3004 | -73.4609 | 37.0138 |  |  | 0 | 40.4659 | 40.7448 | 39.485 | 41.6966 | 41.1943 | -67.4849 | 35.7388 | 35.4247 | -43.2724 | -22.9175 | -41.0291 | -46.78 | 17.6889 | 1.0208 | -11.25 | 23.04 | -40.5092 | 5.6589 | -14.971 | 5.007 |  | 10.19 | 20.9686 | 40.4549 | 16.31 | 69.7831 | 24.4 | -6.1109 | 0 | -1.8373 | 1.7986 |  |  | -14.2777 | -16.8258 | 22.238 | 25.3777 | 57.5618 | 61.739 | -132.2404 | -19.9394 | 28.6763 | -47.3248 | 11.553 | 2.7833 | 2.5208 |  | 206.0791 | 203.7601 | 283.7 | -282.7722 | -512.6715 | 517.7465 | 514.5191 | -196.3665 | -193.9529 | -60.8567 | -52.6734 | 78.4268 | 77.0782 |  |  | 65.0648 | 64.856 | -50.6587 | -50.4182 | 93.02 | 92.59 | 20.2 | 20.4 | 22.4788 | 28.24 | -298.4633 | 109.1489 | 110.1894 | 13.3 | -30.7 | -62.7 | -64 |  |  | -510.3809 | -211.4877 | 353.6719 | 300.7039 | 15.8638 | -282.9547 | 290.9439 | -137.5446 | -190.4158 | -282.9479 | 71.0715 | 71.8559 | 138.273 | -346.721 | 192.1766 | -154.1943 | 154.9211 | -9.7821 |  | 12.8 | 6.971 | 6.941 | -11.92 | -9.44 |  | 10.1671 | -37.676 | -25.5177 | 24.8 | 51.786 | 51.577 | 11.0668 |  | 50.7366 | 50.032 | 51.1413 |  | 32 | 24.8775 | 6.76 |  | -48.5403 | 79.0749 | 61.8504 | -48.177 | -77.3306 | 50.584 | 25.8073 | -42.2 | 41.9 | 0 | 165.2148
13/05/2025 | 00:00 | 0 | 17.2097 | -34.6088 | 9.6691 | 24.1173 | 0 | 48.2096 | -82.8691 | 43.7202 | 22.4813 | 21.9182 | 0 | -30.604 | 26.4 | 9.936 | -26.4 | 13.5591 | 169.057 | 2.3385 | 2.3101 | 4.1319 | 7.5936 | 0.2707 | 2.501 |  |  | -53.98 |  |  | -6.66 | 28.6 | 7.313 | 0.231 | -37.09 | -37.07 | -79.53 | 37.57 | 37.29 | 8.5306 | 12.4201 | 60.7088 | 62.5761 | 22.7366 | -38.1784 | -39.5508 | 27.903 | 29.196 | 0 | 73.5436 | 0 | 0.91 | -329.8548 | 27.5656 | -13.9 | -13.5 | 45.9416 | 43.645 | -6.3477 |  | -62.6797 | 4.4491 | 7.3614 | 4.8902 | 376.5678 | 71.8711 | 71.81 | -275.8866 | 391.5096 | 142.58 | -71.6328 | 73.578 | 80.1957 | 25.13 | 20.4 | 53.34 | 74.64 | -45.6752 | -46.0771 | 120.5589 | 121.93 | 27.1567 | -61.6324 | -61.8548 | -0.7884 | -54.8072 | 0 | 0 | 20.1 | 111.1 | -14.45 | 34.5449 | 34.2366 | 34.4813 | -25.2247 | -25.6842 |  | -21.476 | 3.6904 | 13.1909 | 52.73 | 60.92 | 37.2729 | 35.4538 | -27.35 |  | 55.4922 | 54.7385 | -116.0639 | -0.0001 | -16.6602 | -99.1 | -97.4 | 25.3976 | 38.0951 | 49.3275 | 53.9246 | 37.53 | -6.95 | 58.2525 | 116.1091 | -25.43 | -25.98 | 98.75 | 60.85 | 117.7455 | 114.9455 | -28.0205 | -26.7 | 190.0139 | 149.9388 | 141.53 | 145.7622 | 76.469 | 60.8447 | -26.474 | 286.0142 | 232.3698 | 61.12 | -30.9684 | -29.383 | 0 | 13.2764 | 13.2439 | 52.272 | -61.4674 | -62.396 | -22.8292 | 16.37 | -7.29 | 1 | 7.1977 | -5.4435 | -37.0159 | -35.6511 | 10.2777 | -58.3054 | 20.1971 |  |  | 0 | 41.1779 | 40.5494 | 39.7183 | 44.3759 | 46.3854 | -64.8056 | 28.724 | 28.7158 | -41.6398 | -24.3443 | -39.2346 | -46.15 | 17.5717 | 0.939 | -11.22 | 23.64 | -38.839 | 5.5531 | -15.297 | 5.074 |  | 10.61 | 24.432 | 42.1102 | 15.83 | 67.9648 | 25.4 |  | 0 | -1.7023 | 1.6484 |  |  | -13.847 | -15.1277 | 23.4594 | 22.8567 | 57.3474 | 61.1662 | -131.0472 | -18.8769 | 28.1088 | -44.1349 | 11.6947 | 1.2989 | 1.0336 |  | 207.3884 | 206.1637 | 283.7 | -281.678 | -521.7897 | 527.7713 | 518.2902 | -197.6493 | -196.2788 | -57.9455 | -50.2503 | 76.4226 | 74.4087 |  |  | 67.5587 | 66.8556 | -47.6464 | -47.5598 | 92.98 | 91.6 | 21.6 | 21.6 | 22.4788 | 27.92 | -299.4384 | 109.2768 | 109.0353 | 13.9 | -33 | -65.8 | -66.6 |  |  | -511.2973 | -196.7159 | 355.0595 | 295.6775 | 13.3784 | -289.9128 | 284.7214 | -139.3088 | -191.3147 | -284.7486 | 67.8472 | 68.6114 | 140.8516 | -344.318 | 193.5242 | -150.6278 | 151.037 | -8.9114 |  | 12.72 | 7.172 | 7.091 | -13.28 | -9.12 |  | 9.3492 | -37.2671 | -25.3407 | 26.1 | 51.577 | 50.688 | 11.2997 |  | 50.2588 | 48.9917 | 48.6623 |  | 32.8 | 25.5853 | 6.29 |  | -44.5649 | 76.4042 | 58.2295 | -43.4935 | -74.6538 | 48.7853 | 25.3911 | -42.6 | 42.5 | 0 | 170.461
MÁXIMO |  | 0 | 23.8096 | -26.032 | 13.5913 | 35.0448 | 0 | 70.692 | -69.4384 | 63.5491 | 32.257 | 31.3416 | 35.52 | -19.307 | 50.6 | 17.388 | -17.6 | 14.2346 | 365.5256 | 8.2641 | 8.4118 | 13.7457 | 7.5936 | 0.5737 | 8.2735 | 0 | 0 | -51.16 | 0 | 0 | 0 | 59.4 | 14.632 | 0.278 | -18.25 | -18.28 | -56.81 | 54.31 | 54.6 | 15.5498 | 14.7576 | 79.8386 | 83.0989 | 37.9884 | -20.8976 | -21.2589 | 35.0041 | 34.7909 | 0 | 106.4976 | 4.7275 | 27.8345 | -186.0332 | 30.3295 | -3.8 | -4 | 57.7183 | 56.5578 | -5.3852 | 0 | -24.7198 | 7.755 | 18.6194 | 9.4949 | 507.6142 | 106.8148 | 169.5303 | 0 | 522.342 | 182.85 | -36.2207 | 133.6216 | 98.3086 | 32.47 | 37.23 | 73.82 | 87.53 | -32.8153 | -33.2172 | 152.0434 | 153.9371 | 38.3207 | -23.9068 | -23.6395 | 13.1785 | -24.4423 | 0 | 0 | 53.7 | 167.1 | -9.04 | 51.3297 | 51.1885 | 51.9612 | -25.2247 | -25.6842 | 63.0657 | 28.2788 | 67.4111 | 18.3417 | 70.4 | 92.26 | 56.7261 | 53.3249 | -20.17 | -3.1399 | 83.5457 | 82.5874 | -42.8965 | 0.0001 | -12.2748 | -64.7 | -64.9 | 32.7969 | 67.6849 | 81.2635 | 94.9402 | 66.48 | 0.15 | 64.2735 | 126.1972 | -2.27 | -2.22 | 112.27 | 75.6 | 126.7818 | 124.2727 | 0 | -16.2909 | 229.1266 | 183.6197 | 177.3712 | 180.4119 | 110.0571 | 92.3819 | -21.486 | 395.1732 | 264.3774 | 81.98 | -18.6045 | -16.5811 | 0 | 28.514 | 27.1459 | 182.844 | -40.874 | -41.836 | 48.697 | 17.05 | -6.34 | 122.4 | 13.4174 | 15.304 | -32.4702 | -31.9207 | 12.1782 | 11.8225 | 52.3902 | 0 | 0 | 0 | 43.2252 | 42.6805 | 41.8462 | 84.7329 | 83.8956 | -30.4771 | 67.9201 | 81.8824 | -12.0772 | 0 | -15.1595 | -18.12 | 17.8744 | 1.6202 | -10.46 | 23.64 | -17.2935 | 10.2924 | -12.624 | 5.532 | 0 | 32.71 | 38.5216 | 51.3856 | 18.3 | 75.0271 | 28.4 | -6.0481 | 0 | 3.5921 | 3.0064 | 0 | 0 | -11.345 | -12.6205 | 24.3648 | 43.8647 | 63.5733 | 66.7626 | -101.6312 | -14.1842 | 40.7211 | -23.809 | 13.1651 | 16.8401 | 16.447 | 15.0417 | 225.3284 | 223.7903 | 289.2 | -273.8295 | -382.0236 | 538.1882 | 530.9548 | -114.7692 | -115.247 | -41.6617 | -27.5601 | 80.1651 | 79.8818 | -119.3367 | -98.1291 | 112.3946 | 112.1639 | -6.8573 | -6.7326 | 160.32 | 158.24 | 39 | 39 | 23.1966 | 44.08 | -141.3856 | 113.4739 | 113.4804 | 19.6 | -1.1 | 1.4 | 2.2 | 1.9237 | 2.7772 | -374.4819 | 246.6593 | 618.149 | 347.3463 | 29.1119 | -3.2043 | 336.8827 | 0 | 67.4316 | 0 | 106.7316 | 82.8934 | 217.6649 | -90.1527 | 322.4969 | -94.3331 | 392.9579 | -6.6702 | 0 | 18.24 | 7.785 | 7.767 | -8.48 | 0 | 0 | 10.3746 | -27.8614 | -13.5943 | 37 | 55.307 | 57.451 | 11.5049 | 13.8173 | 51.8914 | 51.5449 | 52.53 | 0 | 37.8 | 33.525 | 10.63 | 0 | -24.3814 | 82.0303 | 65.3429 | -24.6034 | -68.8195 | 56.1349 | 42.5218 | -10.4 | 47.4 | 0 | 201.4223
MÍNIMO |  | 0 | 12.9076 | -47.8595 | -38.4076 | 19.701 | 0 | 39.9971 | -178.9929 | 27.6471 | 14.0256 | 13.8002 | 0 | -59.844 | 17.6 | 4.968 | -50.6 | 10.8427 | 140.0608 | 0.1204 | 0.1642 | -0.5601 | 4.5623 | 0.0809 | 2.3832 | 0 | 0 | -73.88 | 0 | 0 | -35.52 | 0 | 3.997 | 0.215 | -53.79 | -53.7 | -93.77 | 18.34 | 18.33 | 6.264 | 7.9116 | 48.5674 | 49.8983 | 9.9742 | -51.3064 | -51.2733 | 3.3251 | 3.2619 | 0 | 50.6366 | -4.7111 | -26.1515 | -464.4757 | 9.0877 | -14.3 | -15.2 | 28.3682 | 27.3685 | -8.2432 | 0 | -80.2431 | -2.3732 | 0 | 0 | 251.9607 | 0 | 8.4231 | -382.2011 | 186.4492 | 106.43 | -131.3081 | 39.1257 | 50.0475 | 17.89 | 15.8 | 35.13 | 49.62 | -84.5228 | -84.5228 | 105.4411 | 106.0454 | 12.5942 | -108.2589 | -107.5451 | -7.948 | -82.444 | 0 | 0 | -6.8 | 48.3 | -17.62 | 14.9183 | 12.014 | 13.3879 | -107.825 | -107.0994 | -12.0029 | -38.05 | -17.601 | 9.9352 | 24.48 | 39.31 | 27.8979 | 26.3718 | -37.07 | -3.3911 | 24.5323 | 24.3813 | -126.2043 | -0.0002 | -22.5399 | -143.1 | -143.6 | 23.1729 | 29.599 | 23.0273 | 42.2058 | 29.4 | -12.91 | 43.5645 | 41.9361 | -29.04 | -29.3 | 77.18 | 38.99 | 43.3091 | 41.6727 | -66.0711 | -78.2455 | 121.8819 | 90.3232 | 84.8383 | 87.3443 | 11.8005 | -8.458 | -30.751 | 0 | -221.843 | 21.32 | -35.2797 | -32.4803 | 0 | -61.9197 | -57.0851 | 26.16 | -96.5554 | -97.9577 | -53.5736 | 0 | -19.18 | 0 | 7.1977 | -174.1805 | -40.652 | -39.8028 | 0.4116 | -91.4191 | -42.5022 | 0 | 0 | 0 | 37.2219 | 37.8701 | 36.2397 | 32.9889 | 32.1516 | -78.8719 | 0 | 18.2189 | -50.9762 | -36.1178 | -52.7041 | -46.78 | 16.4877 | 0.7388 | -11.74 | 15.92 | -51.3241 | 5.5405 | -15.792 | 1.115 | 0 | 2.19 | -7.2866 | 12.1501 | 14.47 | 53.3045 | 22.6 | -11.075 | 0 | -9.9527 | 1.2325 | 0 | 0 | -17.5143 | -28.6259 | 19.1261 | 19.3274 | 54.5224 | 55.6031 | -158.2282 | -31.1994 | 22.6236 | -85.5615 | 10.3999 | 1.2989 | 1.0336 | 11.2449 | 119.3063 | 117.7597 | 272.8 | -288.4092 | -534.6323 | 381.8619 | 381.7043 | -211.8801 | -211.9774 | -64.4365 | -57.5014 | 46.6723 | 43.6475 | -169.2249 | -159.4982 | 1.1783 | 0.3653 | -86.6588 | -85.9169 | 73.54 | 73.09 | 14 | 13.9 | 10.5435 | -66.8 | -331.819 | 80.2798 | 80.0717 | 12.1 | -37.6 | -111.1 | -111.9 | 0 | 1.1621 | -524.285 | -221.5383 | 95.3042 | 5.0762 | -49.3357 | -335.3641 | -2.0248 | -212.7109 | -318.0096 | -330.8843 | 0 | 0 | 0 | -594.2987 | -64.4762 | -398.712 | 95.5551 | -9.9387 | 0 | 8.24 | 5.744 | 5.707 | -18.08 | -9.92 | 0 | 0.5875 | -45.0584 | -30.7607 | 12.4 | 47.321 | 47.493 | 0 | 0 | 30.5989 | 30.0359 | 29.9093 | 0 | 1.7 | 10.9884 | 5.16 | 0 | -53.6339 | 70.6212 | 42.0924 | -54.2199 | -81.0011 | 27.0146 | 21.9973 | -47.1 | 10 | 0 | 159.3771
PROMEDIO |  | 0 | 18.971 | -37.9546 | -7.1293 | 28.5222 | 0 | 57.0189 | -120.6632 | 48.8339 | 24.8036 | 24.3274 | 16.2338 | -39.9932 | 34.925 | 11.6955 | -34.6729 | 12.7681 | 245.6012 | 4.6834 | 4.7499 | 7.628 | 6.4643 | 0.22321 | 3.7518 | 0 | 0 | -60.5826 | 0 | 0 | -16.7425 | 26.5833 | 9.2109 | 0.24548 | -36.0785 | -36.2335 | -82.6252 | 36.3221 | 36.416 | 11.1029 | 11.5954 | 66.6385 | 69.1311 | 24.8921 | -35.9262 | -35.723 | 17.7786 | 17.5213 | 0 | 77.8247 | -0.99989 | -5.9075 | -345.5046 | 25.2181 | -11.7937 | -12.3917 | 41.8006 | 40.9275 | -7.0251 | 0 | -57.5157 | 4.1098 | 11.617 | 3.2187 | 393.943 | 35.6838 | 85.6896 | -227.3574 | 377.7853 | 141.4329 | -93.1973 | 95.1381 | 78.3432 | 25.5648 | 25.8674 | 56.0067 | 69.4228 | -54.7396 | -54.6615 | 127.5263 | 128.4914 | 22.6053 | -72.3021 | -72.1407 | 3.6149 | -57.0607 | 0 | 0 | 21.875 | 114.7708 | -14.5133 | 31.2606 | 30.5038 | 31.2172 | -60.1305 | -59.721 | 19.0411 | 2.9703 | 17.4182 | 13.303 | 48.5492 | 69.064 | 43.7428 | 41.2058 | -29.4054 | -3.2853 | 57.5483 | 56.6931 | -88.9127 | -6.875e-05 | -17.8025 | -112.4511 | -113.7273 | 28.575 | 52.7912 | 57.8301 | 73.0782 | 51.6712 | -7.5992 | 55.2679 | 88.2967 | -18.7965 | -18.936 | 92.9519 | 60.426 | 89.0057 | 87.4519 | -25.9907 | -43.9888 | 184.3574 | 143.1569 | 137.7414 | 140.0158 | 63.5343 | 46.6588 | -26.568 | 235.5867 | 50.7877 | 61.2406 | -26.3917 | -24.4313 | 0 | -13.3734 | -12.3231 | 99.0615 | -71.3502 | -72.425 | -7.3532 | 5.1633 | -13.8592 | 63.225 | 11.0526 | -71.9426 | -36.7814 | -35.7818 | 7.7368 | -44.1869 | 10.1609 | 0 | 0 | 0 | 39.9699 | 40.1927 | 38.7469 | 54.3221 | 54.4896 | -52.515 | 40.7245 | 46.6387 | -29.6534 | -13.1771 | -39.7662 | -40.5573 | 17.3795 | 1.0455 | -11.1585 | 20.266 | -40.0499 | 8.1611 | -14.5981 | 3.929 | 0 | 11.4808 | 11.178 | 29.6519 | 16.358 | 66.3999 | 25.2563 | -7.0493 | 0 | -3.0348 | 1.9541 | 0 | 0 | -13.7488 | -19.6265 | 21.9839 | 30.2673 | 59.1156 | 60.6712 | -137.6723 | -24.7252 | 31.5996 | -57.6575 | 11.5258 | 8.6921 | 8.3348 | 13.0968 | 182.5295 | 181.7439 | 282.5632 | -281.3081 | -469.1649 | 471.1166 | 468.1735 | -174.2109 | -173.1053 | -54.7258 | -46.0347 | 58.928 | 58.2318 | -140.9645 | -139.8734 | 60.211 | 59.6585 | -39.5891 | -39.4392 | 114.4671 | 113.9327 | 26.2437 | 26.2958 | 22.2265 | -1.8517 | -262.3734 | 101.2866 | 101.0421 | 14.8761 | -23.0333 | -58.5625 | -59.0417 | 1.5343 | 1.5511 | -460.4472 | -18.3799 | 325.4054 | 173.4901 | -0.47409 | -176.5605 | 238.7525 | -128.6068 | -165.0147 | -162.0507 | 68.8311 | 64.9454 | 86.3441 | -315.4589 | 123.4955 | -191.7269 | 192.1183 | -8.5393 | 0 | 13.7817 | 7.0043 | 6.9788 | -13.815 | -5.2383 | 0 | 5.5058 | -34.389 | -23.7613 | 25.2271 | 51.276 | 51.0853 | 10.3586 | 12.1658 | 38.5242 | 38.2204 | 38.4064 | 0 | 23.8062 | 21.8983 | 7.5906 | 0 | -42.33 | 75.9687 | 55.8955 | -42.2057 | -74.9408 | 44.8228 | 29.1774 | -32.4125 | 32.4188 | 0 | 175.7816
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
lunes, 12 de Mayo del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
12/05/2025 | 00:30 |  | 3.0582 | -6.3924 | 2.7638 | 6.0976 |  | 11.0526 |  | -2.4843 | -2.8599 | 11.7652 | -6.66 |  |  | 0.828 |  | 2.6392 | 9.0557 | 1.8462 | 1.9857 | 3.3667 | 3.4657 | -1.804 | 1.1092 |  | -1.0023 |  |  | 10.098 | -13.32 | 0 | 0.058 | 0.143 | -14.5 | -14.52 |  | -13.1 | -13.12 | 5.742 | 3.9078 | 6.6067 | 7.6223 |  | -12.7261 | -12.1599 | 17.9882 | 20.9873 |  | -17.1468 | 5.536 | 27.2418 | -34.84 | 9.8477 | -6.4 | -6.4 | -23.1373 | -23.0705 | -3.4575 |  | 2.4756 | -0.5739 | 0 | 0.9378 | -115.3599 | 35.2489 | 35.1573 | 0 | -170.3237 |  |  |  | 4.4309 | 7.44 | 5.74 | -16.49 | -3.92 | -17.4102 | -17.4102 | 14.1259 | 11.8633 | -5.9703 | -9.1945 | -8.6784 | 1.7144 | 12.9378 |  |  | 30.3 | -21.3 | -0.91 | 25.3217 | 25.5459 | 24.7135 | 74.6751 | 74.5358 | 1 | -68.8986 | -6.0856 | 2.0032 | 29.55 | 9.93 | 2.6611 | 3.0304 | -4.77 |  | -14.922 | -14.7554 | 31.305 | 0.0153 | -2.152 |  | 20.5 | -6.5588 | -2.6181 | 33.125 | 2.9745 | -2.47 | -0.21 | 1.9845 | -31.5043 | -11.25 | -11.21 | 27 | 11.66 | -33.6182 | -16.6091 | 0 | -31.8364 | -11.1551 | -17.0189 | -22.6528 | -23.0377 | -17.7474 | -20.09 | -11.121 | 0 | 7.8519 |  | -6.086 | -5.8706 |  | -17.8073 | -17.6562 | 2.064 | -13.6009 | -13.2989 | 4.9655 | 0 | -7.06 | 2.6 | 1.1949 | -18.8397 | -12.7151 | -1.5036 | 4.9179 | 4.6119 | -23.4544 |  |  |  | 2.8809 | 3.0675 | 0 | 6.0284 | 6.0284 | 4.3539 | 0 | 16.145 | 7.444 | 19.0889 | 11.5932 | -8.06 | -4.3062 | 0.2978 | 2.57 | 1.13 | -11.7941 | 1.1045 | 7.181 | 3.82 |  | 44.64 | -29.9187 | -22.4706 | -0.46 | 17.572 |  | 22.6124 |  | -5.742 | 1.9555 |  |  | -8.871 | 4.2838 | 6.3592 | -38.3186 | 5.4945 | 5.4763 | 117.5065 | -14.1271 | -10.4723 | -13.628 | 2.0687 | 7.3547 | 7.3023 | 1 | 19.6139 | 21.6973 | -3.77 | 6.8325 | 52.8356 | 13.7916 | 19.7568 | 0 | 2.2942 | 0 |  | -15.0785 | -17.0289 |  |  | -16.1323 | -15.3577 | 2.807 | 3.4162 | 0.21 | 0.31 | -21.6 | -21.5 | 1.1087 | -11.6 | 38.8475 | 24.2306 | 23.6148 | -20.8 | -24.8 | 2.7 | 2.1 | -17.7702 | -17.8781 | -37.4246 | -54.1392 | -237.121 | -25.7465 | 5.5018 | 88.4181 | 78.3753 | 83.2642 | 128.3011 | 19.8634 | 20.27 | 19.3988 | 25.8831 | 136.2393 | -236.8802 | 42.0037 | -38.6725 | 0.3528 |  | -2.64 | -0.919 | -0.93 | -2.16 | 5.28 | -3.2159 | -11.22 | 9.2302 | -3.9231 | 1.8 | 9.207 | 8.248 | 2.59 | 2.8554 | 2.7529 | 2.0158 | 2.665 |  | 8.6 | 11.537 | -0.35 |  | -16.202 | -0.9648 | -20.7278 | -13.5035 | -2.9488 | -22.8411 | -4.513 | -10.6 | -5.7 |  | -136.1458
12/05/2025 | 01:00 |  | 2.8115 | -5.9516 | 2.8017 | 6.0469 |  | 10.9504 |  | -2.8985 | -3.0229 | 11.5626 | -6.66 | -19.8 | -4.4 | 1.656 |  | 2.6564 | 7.4711 | 1.8908 | 1.7488 | 2.8437 | 3.5167 | -1.8213 | 1.1037 |  | -1.126 |  |  | 10.189 | -15.54 | 0 | 0.608 | 0.14 | -15.14 | -15.2 |  | -12.97 | -12.91 | 5.4343 | 3.7857 | 8.6885 | 9.7634 |  | -13.128 | -13.2061 | 6.7774 | 11.8743 |  | -16.8788 | 5.536 | 27.497 | -36.4832 | 10.6355 | -6.2 | -6.5 | -23.265 | -22.936 | -3.4358 |  | 0.5804 | -0.4502 |  | 0.8148 | -120.1513 | 35.493 | 35.7677 |  | -170.3034 |  |  |  | 3.3631 | 7.33 | 5.75 | -17.35 | -4.34 | -16.0707 | -15.8027 | 12.3333 | 10.7933 | -5.6344 | -12.1593 | -12.1727 | 0.1093 | 12.0364 |  |  | 27.7 | -18.3 | -0.84 | 23.4963 | 23.2888 | 22.4491 | 78.1068 | 77.2415 | -8.7602 | -70.457 | -7.4974 | 1.7902 | 28.79 | 9.57 | 2.1924 | 2.5421 | -4.34 |  | -13.5299 | -13.6165 | 33.5564 | 0.0154 | -1.9462 | 21.5 |  | -6.3721 | -3.1791 | 32.021 | 2.789 | -2.74 | 0.24 | 1.2015 | -33.6894 | -10.83 | -10.8 | 26.18 | 11.7 | -33.7636 | -16.8 |  | -31.9091 | -9.5521 | -18.6371 | -23.838 | -23.8201 | -23.591 | -27.1354 | -11.364 |  | 7.2386 |  | -6.478 | -6.2105 |  | -13.7667 | -13.5211 | -15.876 | -11.7875 | -11.7359 | 8.1041 | 13.71 | -8.71 | 0 | 1.5035 | -12.3517 | -12.4647 | -1.1623 | 4.1923 | 10.2947 | -26.0876 |  |  |  | 3.215 | 3.5685 | 0 | 4.5213 | 4.5213 | 2.6793 |  | 14.7581 | 7.3612 | 20.1713 | 12.2182 | -7.64 | -4.4125 | 0.2804 | 3.34 | 0.5 | -11.6241 | 1.0336 | 7.28 | 3.874 |  | 44.12 | -30.9814 | -23.1952 | -0.39 | 17.1465 |  | 22.4809 |  | -5.5 | 1.8816 |  |  | -8.7339 | 4.1458 | 6.2127 | -37.8984 | 4.225 | 5.4388 | 117.4459 | -14.5513 | -10.6737 | -13.2948 | 2.2649 | 7.384 | 7.3181 | 2 | 20.7876 | 22.1727 | -7.96 | 10.1398 | 56.5937 | 10.1626 | 15.1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.5251 | -15.3616 | 58.4337 |  | -15.2918 | -14.4184 | 3.5031 | 3.4527 | 0.82 | 0.67 | -21.6 | -22.3 | 1.1252 | -12.08 | 31.9545 | 26.496 | 26.3087 |  | -24.7 | 2.1 | 1.2 |  | -17.8534 | -36.9146 | -56.8535 | -232.1664 | -19.6954 | 3.9763 | 83.9519 | 83.124 | 78.7149 | 125.4096 | 13.3976 | 21.3677 | 19.925 | 27.3235 | 129.1129 | -235.2336 | 39.2384 | -35.2273 | -0.0696 |  | -2.48 | -1.014 | -1.014 | -2.32 | 4.88 | -3.1104 | -10.927 | 9.4347 | -4.0116 | 1 | 7.777 | 7.936 |  |  | 2.3633 | 2.3759 | 2.2668 |  | 9.6 | 11.6077 | -0.41 |  | -16.5026 | -1.5857 | -21.3177 | -14.2413 | -3.2115 | -22.9024 | -4.8098 | -11.3 | -4.6 |  | -137.1972
12/05/2025 | 01:30 |  | 2.7891 | -5.9097 | 2.7723 | 6.2215 |  | 11.2346 |  | -3.0399 | -3.1209 | 11.7075 | -4.44 | -17.6 |  | 1.656 |  | 2.5787 | 5.5578 | 1.7811 | 1.6817 | 3.3289 | 3.4337 | -1.8136 | 1.1066 |  | -1.1123 |  |  | 10.825 | -15.54 | 0 | 0.564 | 0.153 | -15.81 | -15.82 |  | -12.48 | -12.56 | 4.9085 | 3.9782 | 8.9557 | 10.3328 |  | -13.5299 | -13.7543 | 16.0637 | 13.0262 |  | -16.2091 | 5.9305 | 29.34 | -35.339 | 10.9243 | -6.3 | -6.9 | -23.2513 | -23.8098 | -3.3534 |  | 0.6388 | -0.381 |  | 0.8926 | -122.2266 | 36.5612 | 36.4391 |  | -171.5844 |  |  |  | 4.391 | 7.33 | 5.66 | -17.33 | -4.54 | -18.214 | -18.214 | 14.6563 | 13.002 | -5.4714 | -10.1436 | -10.2528 | 0.8433 | 11.8798 |  |  | 26.1 | -17.3 | -0.89 | 23.6311 | 23.2747 | 22.5068 | 78.3897 | 78.4502 | 1 | -71.0414 | -7.839 | 1.8105 | 29.37 | 9.52 | 2.5049 | 2.8351 | -4.84 |  | -13.7381 | -13.2801 | 29.1576 | 0.0155 | -2.2151 |  |  | -6.3464 | -3.1791 | 32.3365 | 2.4179 | -3.01 | -0.27 | 2.484 | -29.993 | -10.65 | -10.63 | 25.59 | 11.12 | -33.2909 | -16.3455 | 0 | -32.2182 | -9.6796 | -20.3186 | -24.4237 | -24.1136 | -11.549 | -17.1546 | -12 | 0 | 10.1065 |  | -6.0169 | -5.7614 |  | -21.1333 | -19.7393 | 16.4 | -12.4489 | -11.6775 | 2.8277 | 0 | -9.4 | 4.8 | 1.0938 | -25.8623 | -16.1399 | -4.7816 | 3.9751 | 3.1423 | -19.7965 |  |  |  | 0 | 2.764 | 0 | 6.0284 | 6.0284 | 1.3396 |  | 15.765 | 6.9297 | 17.8345 | 13.2436 | -9.48 | -4.5187 | 0.2978 | 3.2 | 1.06 | -13.8245 | 1.0959 | 7.416 | 4.013 |  | 42.35 | -30.2583 | -22.495 | -0.14 | 16.3832 |  | 21.7617 |  | -5.082 | 1.8097 |  |  | -9.0567 | 3.1813 | 4.6883 | -37.7304 | 5.5253 | 5.9047 | 109.076 | -14.8499 | -10.6781 | -13.1072 | 2.9304 | 7.2961 | 7.2548 |  | 20.0136 | 21.2862 | -4.61 | 8.5849 | 54.4694 | 11.5003 | 15.3545 | 0 | 1.8074 | 0 |  | -15.4447 | -17.4087 |  | 56.0856 | -15.0996 | -14.5008 | 3.2346 | 3.2278 | 1 | 1.22 | -21.4 | -20.7 | 0.9494 | -12 | 34.4488 | 26.4097 | 26.2223 |  | -24.7 | 1.8 | 1.2 |  |  | -36.0979 | -56.2273 | -232.5383 | -22.0956 | 2.9111 | 86.9662 | 79.9092 | 80.182 | 125.0717 | 12.9834 | 20.4438 | 19.6547 | 29.0795 | 131.2187 | -234.6497 | 39.4844 | -36.2001 | 0.0012 |  | -2.24 | -1.028 | -1.041 | -2.56 | 5.28 | -3.1029 | -11.4244 | 9.5232 | -3.8071 | 1.6 | 8.324 | 7.56 | 2.6827 | 3.1341 | 2.7536 | 2.56 | 2.1151 |  | 9 | 10.9975 | -0.42 |  | -16.231 | -0.973 | -21.1301 | -13.0309 | -2.8638 | -23.0624 | -4.3338 | -10.9 | -5.5 |  | -136.2325
12/05/2025 | 02:00 |  | 3.1328 | -6.5187 | 2.6308 | 6.3696 |  | 11.7044 |  | -3.2102 | -3.1899 | 11.7279 | -6.66 | -17.6 |  |  |  | 2.7106 | 6.3539 | 1.8619 | 1.7631 | 3.0113 | 3.5371 | -1.8229 | 1.1024 |  | -1.0978 |  |  | 10.26 | -15.54 | 0 | 0.837 | 0.135 | -16.89 | -16.89 |  | -12.29 | -12.33 | 4.9988 | 3.9963 | 11.432 | 12.8367 |  | -13.3959 | -13.1634 | -1.3939 | -1.0833 |  | -12.994 | 4.3523 | 23.1431 | -37.7206 | 11.8609 | -6.8 | -7.4 | -25.2714 | -24.9916 | -3.5655 |  | 1.1402 | -0.2804 |  | 0.876 | -131.4432 | 39.8266 | 39.674 |  | -175.6775 |  |  |  |  | 7.34 | 5.4 | -17.62 | -4.5 | -16.4725 | -16.0707 | 13.6963 | 11.8758 | -5.4828 | -14.0743 | -14.1505 | 1.3619 | 11.8177 |  |  | 26.8 | -18.2 | -0.76 | 21.4846 | 21.7144 | 20.4843 | 82.6931 | 83.4058 | -8.7563 | -75.1599 | -7.4359 | 1.9816 | 29 | 8.91 | 2.5049 | 2.9327 | -4.84 |  | -13.8874 | -14.0691 | 36.1578 | 0.0154 | -2.2037 |  | 22.8 | -6.6113 | -3.3661 | 31.7056 | 2.2324 | -3.09 | 0.16 | 3.267 | -36.4533 | -8.51 | -8.71 | 21.44 | 24.89 | -39.0727 | -19.9455 |  | -33.7091 | -10.641 | -20.0363 | -24.5529 | -25.1218 | -17.1891 | -22.5087 | -12.272 |  | 14.347 |  | -5.4954 | -5.3802 |  | -18.4936 | -16.8324 | 5.648 | -11.0832 | -9.558 | 4.3089 | 12.93 | -9.69 | -2.7 | 1.3284 | -19.2668 | -16.4584 | -5.2582 | 3.8009 | 6.6625 | -15.3353 |  |  |  | 2.8485 | 0 | 0 | 4.3539 | 4.0189 | 1.5071 |  | 17.0885 | 4.6256 | 15.6898 | 10.8217 | -7.14 | -4.7109 | 0.2804 | 3.05 | 0.38 | -9.4058 | 1.0619 | 7.548 | 4.053 |  | 45.82 | -29.2396 | -21.5983 | -0.51 | 17.5175 |  | 21.7285 |  | -4.928 | 1.7787 |  |  | -9.1965 | -3.6936 | 6.1822 | -37.8984 | 6.1838 | 5.9532 | 101.7019 | -14.9522 | -10.7175 | -12.935 | 2.5533 | 7.4059 | 7.3181 | 2 | 20.6517 | 23.1395 | -6.29 | 9.85 | 55.9725 | 7.3881 | 13.6239 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.9594 | -16.2351 |  |  | -16.7915 | -15.7533 | 3.5495 | 3.3232 | 1.08 | 1.37 | -21 | -20.3 | 0.8267 | -11.92 | 36.9176 | 24.2294 | 24.3256 | -20.8 | -24.4 | 3.4 | 2.5 |  |  | -34.6077 | -58.9265 | -230.4712 | -22.1307 | 2.5407 | 85.041 | 82.3811 | 84.4679 | 126.2502 | 13.5604 | 18.8591 | 20.119 | 22.4755 | 129.1245 | -235.624 | 36.193 | -33.5618 | 0.5872 |  | -2.08 | -1.059 | -1.069 | -2.8 | 5.12 | -2.7613 | -11.162 | 9.8161 | -4.1581 | 1.6 | 8.424 | 8.311 |  |  | 3.3462 | 2.1413 | 2.3336 |  | 8.5 | 11.4517 | -0.39 |  | -16.667 | -1.3904 | -21.6016 | -12.5903 | -2.4989 | -23.7667 | -4.5988 | -10.5 | -5.8 |  | -138.2568
12/05/2025 | 02:30 |  | 3.1886 | -6.6947 | 2.8341 | 6.3697 |  | 11.4613 |  | 1.9207 | -0.569 | 3.0451 | -4.44 | -19.8 | -2.2 | 0.828 |  | 2.6674 | 5.8392 | 1.8899 | 1.7562 | 3.5159 | 3.4829 | -1.8204 | 1.1162 |  | -1.1869 |  |  | 11.036 | -15.54 | 0 | 0.847 | 0.151 | -16.51 | -16.54 |  | -12.38 | -12.51 | 5.8023 | 3.6413 | 11.1243 | 12.3 |  | -14.0657 | -13.3474 | 10.7958 | 10.9476 |  | -16.0751 | 5.536 | 28.4072 | -38.3342 | 11.9 | -6.7 | -7.2 | -24.5296 | -23.3052 | -3.7167 |  | 1.8144 | -0.1235 |  | 0.9052 | -125.1869 | 38.1786 | 38.3312 |  | -171.5094 |  |  |  | 3.3731 | 7.34 | 5.42 | -17.81 | -4.63 | -17.0084 | -16.7404 | 15.6683 | 13.3378 | -6.239 | -14.6471 | -14.4327 | -0.9889 | 11.5783 |  |  | 27.3 | -19.4 | -0.82 | 22.3588 | 21.0245 | 19.9403 | 82.9243 | 83.3795 | -10.9416 | -73.5828 | -9.654 | 1.8807 | 29.55 | 8.93 | 2.5049 | 2.9327 | -4.7 |  | -14.0014 | -13.6536 | 36.9476 | 0.0155 | -2.1689 |  |  | -6.4124 | -3.3661 | 31.7056 | 2.2324 | -3.06 | 0.18 | 3.0105 | -39.596 | -8.59 | -8.73 | 20.85 | 24.61 | -40.3455 | -19.2545 |  | -34.5182 |  | -20.9551 | -25.2301 | -24.1258 | -17.3548 | -20.4108 | -12.181 |  | 11.8556 |  | -5.8516 | -5.5336 |  | -15.5844 | -15.0677 | -15.876 | -12.1955 | -12.3769 | 6.6218 | 12.79 | -11.59 | -0.4 | 1.4135 | -13.8137 | -16.781 | -5.4558 | 3.0274 | 10.7559 | -22.3615 |  |  |  | 3.0787 | 2.8289 | 0 | 5.0237 | 5.6935 | -5.0237 |  | 18.0338 | 3.7833 | 17.5913 | 19.689 | -14.38 | -5.6118 | 0.3152 | 3.79 | 1.51 | -18.975 | 1.1023 | 7.682 | 3.939 |  | 36.82 | -30.7224 | -20.9855 | 0.37 | 14.7949 |  | 20.029 |  | -4.7916 | 1.7992 |  |  | -9.282 | -4.9687 | 6.4172 | -36.806 | 7.284 | 7.5421 | 107.693 | -15.2572 | -9.4649 | -12.5421 | 3.0869 | 7.5607 | 7.4526 | 2.6526 | 21.6872 | 20.6259 | -6.71 | 10.9476 | 54.5299 | 12.7076 | 16.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.7775 | -18.304 |  |  | -18.9284 | -18.3241 | 2.6681 | 2.2087 | 1.72 | 1.69 | -24.2 | -24.3 | 0.8103 | -12.08 | 44.331 | 22.7912 | 22.5012 | -21.2 | -29 | 5.6 | 4.6 | -18.0255 | -18.0847 | -34.024 | -58.6458 | -232.0032 | -21.8944 | 3.7153 | 86.1167 | 83.3301 | 91.0355 | 128.1186 | 14.2342 | 18.0783 | 19.3579 | 19.6459 | 129.6995 | -237.6466 | 36.7285 | -33.0927 | 1.2195 |  | -4.16 | -1.14 | -1.155 | -0.8 | 3.44 | -3.0896 | -9.7246 | 11.8975 | -8.2597 | 1.4 | 7.846 | 7.749 |  |  | 1.6832 | 1.0485 | 0.9631 |  | 12.5 | 12.0052 | -0.39 |  | -15.7994 | -2.3352 | -22.1684 | -12.4384 | -2.2608 | -24.6561 | -4.6822 | -14.9 | -1.8 |  | -136.1086
12/05/2025 | 03:00 |  | 3.6253 | -7.4698 | 3.6291 | 6.3875 |  | 11.1513 |  | 1.946 | -0.489 | 3.2476 | -4.44 |  | -4.4 | 0.828 |  | 2.5261 | 6.5166 | 1.8742 | 1.6715 | 3.2271 | 3.5453 | -1.8334 | 1.0959 |  | -0.9829 |  |  | 10.75 | -17.76 | 0 | 0.723 | 0.146 | -16.41 | -16.46 |  | -12.42 | -12.24 | 4.9326 | 4.4951 | 11.1392 | 12.1231 |  | -14.6015 | -13.4994 | 11.1708 | 8.311 |  | -15.8072 | 6.7196 | 28.4036 | -40.2166 | 12.1092 | -6.8 | -7.4 | -22.9926 | -24.2196 | -3.6799 |  | 0.6601 | -0.3353 |  | 0.7736 | -130.1309 | 35.0352 | 35.0047 |  | -170.6382 |  |  |  |  | 7.3 | 5.38 | -17.77 | -4.96 | -17.5442 | -17.5442 | 15.439 | 13.8081 | -5.898 | -13.4522 | -13.4758 | -1.6379 | 10.4956 |  |  | 24.5 | -16.1 | -0.68 | 21.8289 | 20.8696 | 20.153 | 81.4634 | 81.5824 | -10.0887 | -72.1476 | -8.8646 | 1.5304 | 28.2 | 9.16 | 2.3486 | 2.7374 | -4.78 |  | -13.0361 | -11.7512 | 30.5666 | 0.0155 | -2.1243 | 24 |  | -6.3062 | -3.3661 | 31.7056 | 2.2324 | -3.24 | 0.09 | 2.4705 | -32.7944 | -8.4 | -8.43 | 20.3 | 8.3 | -35.2909 | -16.2273 |  | -33.3182 | -12.0119 | -23.1652 | -28.0485 | -27.6914 | -19.7728 | -19.6051 | -12.478 |  | 14.5516 |  | -6.1061 | -5.3324 |  | -17.1905 | -16.3259 | -5.636 | -12.2761 | -9.7498 | 5.0118 | 13.41 | -10.17 | -2.3 | 1.3606 | -18.1756 | -16.593 | -5.3432 | 2.6878 | 2.9271 | -28.7881 |  |  |  | 0 | 3.6939 | 0 | 5.6935 | 5.3586 | -4.3539 |  | 15.3659 | 6.4786 | 21.0038 | 20.192 | -15.41 | -5.1888 | 0.2886 | 3.07 | 1.66 | -21.2631 | 1.1443 | 7.535 | 3.927 |  | 36.87 | -31.6435 | -22.4311 | 0.48 | 14.3207 |  | 19.9616 |  | -4.8849 | 1.7569 |  |  | -8.4483 | -0.1902 | 7.5311 | -36.722 | 7.5022 | 5.9548 | 108.3575 | -15.2357 | -9.465 | -12.8094 | 3.5594 | 7.3327 | 7.3339 | 3 | 21.5144 | 23.007 | -5.45 | 7.2582 | 54.968 | 15.7227 | 13.9012 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.9389 | -16.3176 |  |  | -16.363 | -15.3413 | 3.0826 | 3.0721 | 1.45 | 1.49 | -26.3 | -26.8 | 0.8267 | -11.92 | 40.4037 | 24.7362 | 25.0802 |  | -34.1 | 3.4 | 2.8 | -17.7101 | -17.7779 | -33.7937 | -57.1256 | -234.7886 | -22.0228 | 1.465 | 86.0135 | 79.0894 | 85.3816 | 125.8952 | 16.068 | 20.6021 | 19.2152 | 25.1183 | 133.609 | -236.2781 | 39.817 | -39.1285 | 0.1892 |  | -4.64 | -1.127 | -1.119 | 0 | 2.4 | -3.132 | -8.6717 | 13.5363 | -10.399 | 0.3 | 7.684 | 8.499 |  |  | 3.5221 | 2.4738 | 2.2605 |  | 18.3 | 10.7458 | -0.43 |  | -17.2632 | -0.9715 | -21.7196 | -13.1752 | -2.1736 | -23.6959 | -4.7166 | -20.4 | 2.9 |  | -138.685
12/05/2025 | 03:30 |  | 3.7633 | -7.8445 | 4.4848 | 6.3518 |  | 11.6092 |  | 2.059 | -0.515 | 3.087 | -6.66 | -19.8 | -4.4 | 1.656 |  | 2.439 | 4.1764 | 1.8741 | 1.7249 | 3.3268 | 3.5736 | -1.8321 | 1.1204 |  | -1.11 |  |  | 10.596 | -13.32 | 0 | 0.902 | 0.142 | -16.99 | -17.29 |  | -11.83 | -12.01 | 5.145 | 3.8386 | 12.5325 | 13.9196 |  | -13.9317 | -14.6921 | 15.5728 | 19.2905 |  | -16.2091 | 6.7196 | 33.6446 | -38.7731 | 11.808 | -6.2 | -7 | -24.5196 | -21.9771 | -3.6181 |  | 1.4692 | -1.3005 |  | 0.8805 | -135.197 | 36.8053 | 36.9274 |  | -172.0429 |  |  |  | 4.391 | 7.81 | 5.84 | -17.59 | -4.71 | -18.4819 | -18.4819 | 15.827 | 13.8054 | -6.0588 | -12.7882 | -13.0366 | 0.2184 | 11.0178 |  |  | 24.4 | -15 | -0.73 | 20.2935 | 20.9673 | 20.4222 | 79.3577 | 81.0799 | 1 | -73.1287 | -7.6302 | 1.7146 | 30.78 | 9.22 | 2.1924 | 2.6398 | -4.38 |  | -12.8291 | -12.7767 | 31.2772 | 0.0155 | -1.9561 |  |  | -6.0303 | -3.3661 | 32.3365 | 2.2324 | -3.15 | -0.07 | 2.7 | -30.9393 | -9.88 | -9.93 | 23.59 | 7.96 | -34.1455 | -17.0273 |  | -33.2545 | -10.3052 | -22.5549 | -26.7357 | -25.8312 | -19.0059 | -20.3093 | -12.364 |  | 13.4726 |  | -6.1128 | -5.0338 |  | -17.7113 | -16.3594 | -13.316 | -10.6062 | -10.174 | 7.7313 | 13.54 | -9.73 | 0.2 | 1.4561 | -19.7358 | -17.1442 | -6.027 | 4.9258 | 5.7952 | -29.7288 |  |  |  | 3.2232 | 3.8489 | 3.0399 | 5.861 | 5.0237 | -5.861 |  | 15.7106 | 4.8794 | 20.6444 | 21.5982 | -16.64 | -5.1174 | 0.2886 | 3.57 | 0.25 | -21.5413 | 1.0715 | 7.986 | 3.517 |  | 37.3 | -32.1035 | -21.2665 | 0.53 | 14.1104 |  | 20.185 |  | -4.7046 | 1.7504 |  |  | -7.7337 | -0.9714 | 7.7798 | -36.4699 | 6.8315 | 6.4853 | 102.1181 | -15.3326 | -9.5248 | -12.2228 | 2.9047 | 7.1935 | 7.0887 | 2 | 20.4433 | 21.9804 | -5.87 | 9.178 | 56.2794 | 13.8259 | 14.2502 | 0 | 0 | 0 |  | -15.3271 | -17.7357 |  |  | -17.6539 | -17.0552 | 3.2647 | 3.6729 | 0.99 | 1.1 | -26.4 | -26.1 | 0.845 | -12.08 | 44.3315 | 23.4797 | 23.3112 | -20.8 | -33.7 | 5.1 | 4.6 | -17.9274 | -18.0538 | -31.7022 | -57.2969 | -233.8649 | -25.3724 | 1.1031 | 90.9222 | 79.9886 | 85.177 | 129.1144 | 18.8339 | 20.2767 | 20.6395 | 22.9867 | 136.3598 | -238.2886 | 40.7297 | -38.337 | 0.7288 |  | -4.56 | -1.133 | -1.145 | 0 | 2.4 | -2.9712 | -8.6412 | 13.3623 | -10.3105 | 0.7 | 8.457 | 9.083 |  |  | 2.3373 | 2.4568 | 1.9014 |  | 17.8 | 9.8368 | -0.4 |  | -16.7385 | -1.4633 | -21.0574 | -13.2607 | -2.5781 | -24.0253 | -5.0137 | -19.3 | 1.9 |  | -139.0763
12/05/2025 | 04:00 |  | 3.582 | -7.6173 | 5.3514 | 6.4501 |  | 11.5709 |  | 1.9384 | -0.566 | 3.1002 | -6.66 | -17.6 | -6.6 | -0.828 | -11 | 1.8601 | 4.9669 | 1.8753 | 1.8739 | 3.1409 | 3.5613 | -1.8129 | 1.2632 |  | -1.144 |  |  | 10.53 | -13.32 | 0 | 0.844 | 0.147 | -17.06 | -17 |  | -12.13 | -12.04 | 5.6206 | 3.7923 | 13.0084 | 14.5567 |  | -14.3336 | -13.4994 | 11.9165 | 13.2237 |  | -15.8072 | 6.3251 | 33.2264 | -40.7615 | 12.2305 | -7.2 | -7.5 | -23.6523 | -24.2263 | -3.7172 |  | 1.2012 | -1.3992 |  | 0.8963 | -135.5937 | 37.1715 | 37.2631 |  | -170.7729 |  |  |  | 3.3432 | 7.66 | 5.64 | -17.85 | -4.92 | -17.0084 | -16.8744 | 15.3463 | 14.1684 | -5.8612 | -14.0382 | -13.9657 | 0.7499 | 10.3012 |  |  | 24 | -13.6 | -0.71 | 20.1389 | 20.1784 | 20.0236 | 83.5053 | 82.848 | -9.9533 | -73.5268 | -10.1788 | 1.6344 | 30.05 | 9.2 | 2.1924 | 2.5421 | -4.34 |  | -12.3777 | -12.0311 | 31.836 | 0.0156 | -1.9289 |  |  | -6.1609 | -3.3661 | 32.021 | 2.2324 | -3.29 | 0.06 | 2.754 | -32.6544 | -9.4 | -9.53 | 22.69 | 7.82 | -34.6727 | -16.3182 |  | -32.2273 | -9.9556 | -22.8627 | -26.6734 | -26.8321 | -22.0023 | -24.3486 | -12.253 |  | 11.8909 |  | -6.6528 | -6.2007 |  | -14.1438 | -14.1813 | 3.6 | -11.9142 | -11.3368 | 6.2551 | 13.49 | -9.95 | 0 | 1.49 | -13.038 | -17.4611 | -6.3548 | 6.0629 | 7.5014 | -26.9221 |  |  |  | 4.278 | 3.4897 | 3.6589 | 4.8562 | 4.8562 | -6.5308 |  | 14.2527 | 3.6207 | 18.502 | 20.1334 | -12.75 | -3.9199 | 0.2538 | 2.82 | 0.23 | -20.0007 | 0 | 8.202 | 3.435 |  | 42.89 | -31.2986 | -21.9746 | 0.46 | 16.0562 |  | 20.7185 |  | -4.7687 | 1.667 |  |  | -8.2349 | -0.4364 | 8.0438 | -37.0581 | 7.0073 | 6.7605 | 102.4579 | -15.2372 | -10.0422 | -12.9797 | 3.2507 | 7.1569 | 7.0492 | 3.0347 | 20.7834 | 21.4282 | -8.38 | 10.8159 | 56.0542 | 9.2225 | 13.7865 | 0 | 0 | 0 |  | -16.693 | -18.5327 |  | 59.7189 | -16.7915 | -16.1982 | 2.5955 | 2.8202 | 1.01 | 1.04 | -23.8 | -24.2 | 0.7736 | -11.6 | 37.6919 | 26.169 | 25.9926 | -20.4 | -30.3 | 2.6 | 2 |  | -17.7794 | -35.0678 | -61.3004 | -230.981 | -22.3898 | 3.9534 | 82.8833 | 82.416 | 84.2964 | 126.1239 | 10.9442 | 20.0578 | 20.2605 | 25.0188 | 127.8035 | -236.5458 | 36.6521 | -33.7243 | 0.1892 |  | -3.68 | -1.454 | -1.468 | -1.04 | 3.84 | -3.2378 | -9.9596 | 11.1345 | -6.4744 | 0.8 | 8.327 | 8.583 |  |  | 2.664 | 2.1562 | 2.3423 |  | 14.1 | 10.4093 | -0.41 |  | -15.1125 | -1.6106 | -22.0159 | -12.3925 | -2.3898 | -23.9881 | -4.6497 | -15.8 | -0.6 |  | -136.1347
12/05/2025 | 04:30 |  | 4.4307 | -8.9479 | 5.1859 | 6.1617 |  | 11.2604 |  | 2.1209 | -0.513 | 3.1434 | -6.66 |  | -4.4 | 0 | -13.2 | 1.7951 | 5.4156 | 2.024 | 1.8924 | 3.3777 | 3.5318 | -1.8372 | 1.3077 |  | -1.2419 |  |  | 10.574 | -11.1 | 0 | 0.533 | 0.152 | -16.67 | -16.66 |  | -12.18 | -12.1 | 5.8781 | 4.1202 | 12.2228 | 13.8498 |  | -14.0657 | -13.2539 | 22.3617 | 22.7775 |  | -15.0034 | 7.1142 | 34.2439 | -37.6313 | 11.8957 | -6.9 | -7.5 | -25.6166 | -25.1135 | -3.6438 |  | 0.6307 | -1.3136 |  | 1.0576 | -139.8358 | 37.2326 | 37.0189 |  | -171.8647 |  |  |  | 4.4808 | 7.81 | 5.84 | -17.54 | -4.44 | -16.8744 | -16.8744 | 13.7772 | 12.5254 | -5.4803 | -13.6509 | -13.4975 | -0.0144 | 9.8056 |  |  | 24.2 | -13.3 | -0.61 | 21.075 | 21.0703 | 20.1963 | 80.2269 | 82.3471 | 1 | -74.4161 | -8.8797 | 1.7595 | 28.68 | 9.41 | 2.1924 | 2.6398 | -4.62 |  | -12.0501 | -11.4454 | 30.3643 | 0.0155 | -2.0316 |  |  | -6.1865 | -3.3661 | 32.021 | 2.2324 | -3.22 | 0 | 3.1995 | -30.2117 | -8.58 | -8.7 | 20.99 | 7.42 | -33.5818 | -16.3091 |  | -31.8091 | -10.9589 | -23.2196 | -26.4003 | -26.9474 | -15.6422 | -17.9295 | -11.802 |  | 10.5867 |  | -6.7304 | -6.6362 |  | -16.6709 | -15.5703 | -11.268 | -10.3599 | -9.9615 | 4.9062 | 13.31 | -9.59 | 2.6 | 1.4889 | -17.8675 | -17.7567 | -6.4606 | 6.6034 | 5.2427 | -22.6968 |  |  |  | 3.32 | 2.947 | 0 | 4.8562 | 4.3539 | -2.1769 |  | 14.3773 | 6.4143 | 19.8345 | 18.3902 | -10.87 | -3.7075 | 0.2355 | 2.57 | -0.27 | -17.1781 | 0 | 8.176 | 3.633 |  | 43.62 | -32.2562 | -22.2893 | -0.22 | 15.3711 |  | 21.096 |  | -4.9701 | 1.6516 |  |  | -9.5224 | 0.8469 | 7.0474 | -37.1421 | 7.2794 | 6.7463 | 109.7962 | -15.1664 | -9.8169 | -12.6751 | 2.9973 | 7.34 | 7.1915 | 2 | 20.7131 | 22.0938 | -6.29 | 9.6641 | 55.3358 | 10.5204 | 14.4537 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.1962 | -17.1532 |  |  | -16.3685 | -15.7588 | 2.5012 | 2.6373 | 1.73 | 1.64 | -29.3 | -29.4 | 0.7919 | -11.44 | 43.9815 | 27.2564 | 26.8988 |  | -31.6 | 3.4 | 2.5 | -17.6925 |  | -37.7162 | -60.4266 | -230.1384 | -22.5092 | 4.5777 | 83.2547 | 80.5671 | 86.1131 | 126.2338 | 15.0938 | 19.5687 | 18.9719 | 23.8599 | 131.792 | -235.5037 | 39.1596 | -35.8138 | 0.1892 |  | -5.36 | -1.395 | -1.422 | 0.32 | 2.72 | -3.4015 | -8.7602 | 11.632 | -5.565 | -2.3 | 7.911 | 8.21 |  |  | 2.5319 | 2.7011 | 2.21 |  | 16.2 | 8.9492 | -0.43 |  | -16.0807 | -1.0635 | -21.2083 | -12.6912 | -2.397 | -22.7963 | -5.1051 | -18.1 | 0.8 |  | -139.3881
12/05/2025 | 05:00 |  | 3.7751 | -7.7952 | 5.5466 | 6.79 |  | 12.3761 |  | 2.0774 | -0.406 | 3.1805 | -8.88 |  |  | 0 | -13.2 | 1.6892 | 4.9324 | 1.9537 | 1.8742 | 3.6647 | 3.4963 | -1.8352 | 1.3247 |  | -1.18 |  |  | 11.043 | -11.1 | 0 | 1.302 | 0.149 | -17.11 | -17.15 |  | -12.15 | -12.17 | 5.4411 | 4.0619 | 15.3151 | 16.8333 |  | -13.6638 | -13.358 | 0.0594 | -0.0348 |  | -12.1903 | 4.7469 | 25.021 | -35.6941 | 12.1847 | -7.1 | -7.7 | -26.0789 | -25.6812 | -3.7849 |  | 1.5084 | -1.2432 | 0 | 1.0425 | -146.0921 | 38.6669 | 38.9416 |  | -175.7856 |  |  |  | 4.4309 | 7.82 | 5.9 | -17.33 | -4.34 | -16.7404 | -16.7404 | 14.7602 | 13.1485 | -5.7953 | -13.1299 | -13.5999 | 0.9685 | 10.3789 |  |  | 24.5 | -14.2 | -0.76 | 21.5193 | 21.4451 | 20.0553 | 83.4752 | 82.3376 | -10.7427 | -73.5934 | -10.4416 | 1.7518 | 30.09 | 9.6 | 2.5049 | 2.9327 | -4.8 |  | -11.6391 | -11.6114 | 29.3168 | 0.0156 | -2.1895 | 21.6 |  | -6.2085 | -3.1791 | 32.4942 | 2.4179 | -2.91 | -0.09 | 3.7125 | -29.0292 | -8.64 | -8.63 | 21.58 | 7.7 | -33.9091 | -16.4091 |  | -31.4818 | -10.2294 | -22.1492 | -25.0539 | -25.2533 | -13.0745 | -16.7513 | -11.563 |  | 11.2142 |  | -6.3852 | -6.5584 |  | -18.7168 | -17.732 | 5.648 | -12.3798 | -11.8362 | 1.0877 | 0 | -10.56 | 8 | 1.4492 | -23.6129 | -17.463 | -6.2877 | 6.0956 | 4.6922 | -19.4662 |  |  |  | 3.6987 | 3.1162 | 2.8672 | 4.6888 | 4.3539 | -2.0095 |  | 14.0389 | 5.4428 | 18.2856 | 18.2193 | -9.19 | -3.6196 | 0.2795 | 2.5 | -0.7 | -17.8224 | 0 | 8.042 | 3.699 |  | 46.07 | -31.359 | -21.9422 | -0.71 | 16.0998 |  | 21.1251 |  | -4.9881 | 1.6749 |  |  |  | 0.5777 | 5.6847 | -37.8144 | 5.7894 | 6.8874 | 103.0849 | -15.0324 | -9.7992 | -13.1953 | 2.9939 | 7.2228 | 7.1836 | 2 | 17.8412 | 19.3609 | -6.71 | 9.1639 | 54.7879 | 8.192 | 11.9244 | 0 | 0 |  | 0 | -15.5456 | -18.0451 | 54.3156 |  | -16.363 | -15.4072 | 1.3185 | 1.2284 | 1.26 | 1.28 | -28.1 | -28.3 | 0.9329 | -10.88 | 35.6202 | 24.8831 | 24.7056 | -19.9 | -27.3 | 3.4 | 2.6 | -17.8261 | -17.779 | -36.0305 | -60.3936 | -232.8373 | -21.8645 | 3.6667 | 82.5946 | 82.2162 | 84.1234 | 124.3848 | 10.5161 | 18.2306 | 19.5194 | 24.0239 | 128.0184 | -233.92 | 36.9552 | -34.0813 | 0.47 |  | -4.64 | -1.291 | -1.3 | -0.16 | 3.2 | -3.3061 | -9.4621 | 9.8466 | -3.9536 | -1.9 | 8.534 | 7.69 |  |  | 2.1062 | 2.0655 | 2.1763 |  | 12 | 9.1427 | -0.4 |  | -14.7608 | -1.4109 | -21.8184 | -12.2563 | -2.5524 | -23.4979 | -4.6299 | -14 | -2 |  | -139.9828
12/05/2025 | 05:30 |  | 3.9897 | -8.3638 | 0.7463 | 6.9304 |  | 12.8285 |  | 2.3922 | -0.188 | 3.2912 | -6.66 |  |  | -0.828 |  | 2.3605 | 5.4182 | 1.9133 | 1.9333 | 3.7166 | 3.6745 | -1.8199 | 1.5426 |  | -1.1816 |  |  | 11.332 | -13.32 | 0 | 1.121 | 0.163 | -15.73 | -15.77 |  | -12.78 | -13.19 | 5.1623 | 4.2881 | 13.6567 | 14.9526 |  | -13.3959 | -13.788 | 10.8036 | 12.2497 |  | -13.128 | 5.9305 | 26.8668 | -34.5085 | 11.1953 | -6.6 | -7.4 | -25.4248 | -25.7196 | -3.444 |  | -0.4267 | -1.2416 |  | 1.2075 | -138.1573 | 38.5754 | 38.8195 |  | -175.8317 |  |  |  | 5.4289 | 7.7 | 6.07 | -17 | -4.46 | -17.1423 | -18.6158 | 17.5336 | 15.6465 | -5.6836 | -11.4276 | -11.4365 | 1.8323 | 11.5691 |  |  | 26.1 | -17 | -0.81 | 22.5577 | 23.1585 | 23.4379 | 83.2912 | 83.6772 | -12.3216 | -71.9343 | -11.4673 | 1.866 | 31.28 | 9.85 | 2.6611 | 3.0304 | -4.77 |  | -14.097 | -13.4833 | 29.4408 | 0.0153 | -2.1588 |  | 20.3 | -6.1206 | -2.6181 | 32.4942 | 3.1601 | -2.43 | 0.07 | 3.024 | -33.5219 | -8.58 | -8.66 | 22.31 | 8.75 | -36.0364 | -15.8182 |  | -31.5545 | -9.9413 | -19.0836 | -23.6913 | -24.1074 | -22.4621 | -26.1692 | -11.271 |  | 6.1232 |  | -7.1375 | -6.8549 |  | -12.0057 | -12.524 | -17.412 | -14.0364 | -13.7803 | 6.5491 | 13.93 | -9.06 | -0.4 | 1.8151 | -9.4416 | -18.115 | -6.9517 | 6.841 | 8.6629 | -25.188 |  |  |  | 3.269 | 3.6211 | 2.6894 | 5.1911 | 6.3633 | -5.861 |  | 15.35 | 6.391 | 21.3133 | 22.1598 | -10.44 | -3.9199 | 0.2978 | 1.44 | -0.99 | -21.8328 | 0 | 8.2 | 3.809 |  | 41.92 | -31.0636 | -21.8797 | -0.47 | 14.1931 |  | 21.6395 |  | -5.2329 | 1.7779 |  |  | -9.3653 | -0.1357 | 6.1975 | -37.1421 | 6.4824 | 7.1025 | 113.1833 | -14.8909 | -9.9127 | -12.9843 | 5.087 | 7.1789 | 7.2469 | 3 | 18.0218 | 22.5789 | -6.71 | 15.1909 | 52.0002 | 7.0686 | 17.9974 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.3101 | -17.0304 |  | 54.5423 | -15.8576 | -15.2094 | 1.333 | 1.9359 | 2.15 | 2.26 | -29.3 | -29.5 | 0.8103 | -10.32 | 35.1184 | 26.6084 | 26.2082 | -19.8 | -28.1 | 1.7 | 0.8 |  | -17.9538 | -41.1944 | -61.74 | -232.2363 | -19.1828 | 5.2529 | 83.9877 | 84.8707 | 83.4719 | 123.3213 | 11.8631 | 18.6057 | 18.8758 | 24.6503 | 127.2265 | -233.8609 | 36.221 | -33.4373 | -0.0232 |  | -5.68 | -1.189 | -1.2 | 0.4 | 3.76 | -4.386 | -9.6086 | 9.3492 | -4.0421 | -1.5 | 8.221 | 7.148 |  |  | 1.9291 | 2.7245 | 2.9825 |  | 13.7 | 9.5114 | -0.37 |  | -15.7871 | -0.7694 | -21.8607 | -11.9844 | -3.5274 | -22.3035 | -5.0766 | -14.5 | -0.3 |  | -136.3586
12/05/2025 | 06:00 |  | 4.0819 | -8.4733 | 0.5766 | 7.3691 |  | 13.7273 |  | 10.793 | -3.5469 | 0.1439 | -8.88 | -17.6 | -4.4 |  | -11 | 3.1929 | 7.2893 | 2.7406 | 2.579 | 4.6331 | 3.8258 | -1.6871 | 2.5557 |  | -1.1659 |  |  | 11.055 | -11.1 | 0 | 0.823 | 0.171 | -15.19 | -15.22 |  | -12.66 | -12.76 | 4.0656 | 4.2622 | 11.6462 | 12.7121 |  | -12.3242 | -11.9487 | 9.1711 | 10.0968 |  | -15.9411 | 5.536 | 28.2034 | -32.573 | 9.5476 | -5.9 | -6.5 | -23.4775 | -24.0021 | -3.4918 |  | 4.5617 | -1.38 | 0 | 1.2321 | -129.7647 | 36.8358 | 36.8663 |  | -177.4364 |  |  |  |  | 8 | 6.13 | -16.01 | -4 | -17.9461 | -18.3479 | 12.532 | 10.2728 | -5.9049 | -7.7473 | -7.8592 | 3.159 | 12.6109 |  |  | 30.2 | -18.8 | -0.93 | 26.6367 | 26.5564 | 24.4961 | 74.934 | 74.4696 | 1 | -69.1199 | -7.6235 | 2.0896 | 29.56 | 10.22 | 3.4424 | 3.8116 | -5.19 |  | -14.5366 | -14.6155 | 28.9374 | 0.0153 | -2.3391 | 18.1 | 19.8 | -6.4124 | -1.8701 | 34.7022 | 4.2734 | -1.54 | -0.64 | 3.3615 | -27.8416 | -7.14 | -7.26 | 19.71 | 9.13 | -30.1818 | -15.7273 |  | -31.9727 | -9.579 | -16.7695 | -21.7285 | -21.6168 | -14.4119 | -18.7965 | -10.27 |  | 2.9813 |  | -6.8577 | -6.9571 |  | -18.0694 | -19.7518 | 6.16 | -13.5616 | -12.7957 | 2.272 | 0 | -9.98 | 0.8 | 1.881 | -21.1609 | -17.5286 | -6.2548 | 6.5955 | 2.678 | -18.9874 |  |  |  | 3.5512 | 4.0083 | 0 | 7.0332 | 7.2006 | -5.1911 |  | 15.0624 | 6.6621 | 21.0005 | 19.2349 | -11.17 | -4.3081 | 0.2621 | 2.55 | -1.76 | -18.5227 | 0 | 7.553 | 3.713 |  | 36.15 | -32.0252 | -22.2563 | -2.53 | 36.3953 |  | 0 |  | 6.3956 | 1.9018 | 0.0338 |  | -11.8097 | -24.2284 | 1.9783 | -4.8739 | 7.4053 | 6.4209 | 121.2157 | -18.2314 | -11.744 | 2.6591 | 3.6921 | 7.1056 | 7.2074 | 3.1356 | 19.1421 | 20.7287 | -6.71 | 11.0413 | 57.1059 | 10.7331 | 14.3431 | 0 | 0 |  |  | -15.1828 | -16.1051 |  |  | -14.1767 | -13.6329 | 2.3548 | 1.8833 | 1.93 | 1.87 | -28.8 | -28.9 | 0.8981 | -12.96 | 34.0478 | 25.6844 | 25.5065 | -19.1 | -27.8 | 1.3 | 0.4 | -17.8263 | -17.8574 | -35.235 | -56.8659 | -232.9616 | -21.8655 | 6.5268 | 83.9808 | 82.6268 | 81.5858 | 122.1283 | 11.5185 | 20.9897 | 19.1085 | 25.9712 | 130.588 | -232.407 | 39.5493 | -37.6404 | 0.0476 |  | -5.28 | -1.082 | -1.088 | 0.08 | 3.6 | -4.3956 | -9.8131 | 9.5537 | -3.0167 | -1.9 | 7.57 | 7.444 |  |  | 3.2283 | 2.1823 | 2.5631 |  | 12 | 9.8119 | -0.32 |  | -16.0265 | -1.2443 | -21.2966 | -13.2459 | 0 | -23.8504 | -4.6656 | -13.9 | -1.4 |  | -140.3286
12/05/2025 | 06:30 |  | 3.9042 | -8.1095 | 3.0244 | 7.9881 |  | 14.9894 |  | 12.117 | -2.7659 | 0.9286 | -6.66 | -17.6 |  |  | -13.2 | 2.8065 | 8.9549 | 3.2694 | 3.0513 | 5.468 | 3.7322 | -1.619 | 2.5879 |  | -1.2227 |  |  | 10.498 | -13.32 | 0 | -0.238 | 0.176 | -15.04 | -15.08 |  | -13.11 | -13.13 | 3.7133 | 3.8784 | 14.8282 | 15.9003 |  | -17.6826 | -17.7934 | 0.1924 | 0.3453 |  | -13.3959 | 4.3523 | 22.8247 | -16.3569 | 12.7196 | -7.4 | -7.9 | -22.5561 | -22.0576 | -3.4665 |  | -7.8725 | 0.4125 | 1.9449 | 1.3088 | -135.2885 | 32.3191 | 32.3801 |  | -180.7077 |  |  |  | 4.391 | 5.97 | 4.12 | -17.04 | -5.54 | -17.8121 | -18.3479 | 15.8705 | 13.6943 | -7.986 | -3.0298 | -2.8677 | -7.948 | 18.4508 |  |  | 45.2 | -32.2 | -1.13 | 31.0502 | 30.9613 | 29.5354 | 87.2775 | 86.6675 | -25.8779 | -60.8852 | -27.3637 | 2.0648 | 32.05 | 8.18 | 4.5361 | 4.8859 | -6.23 |  | -20.6161 | -20.4623 | 39.9234 | 0.0154 | -2.9708 | 15.8 | 17.4 | -6.1475 | -0.374 | 35.4908 | 6.4999 | 0.03 | -0.73 | 3.1725 | -40.3448 | -7.38 | -7.42 | 21.66 | 10.61 | -40.5455 | -20.2727 |  | -35.7636 |  | -15.2984 | -21.9541 | -22.2393 | -19.5817 | -22.8232 | -10.341 |  | -19.9199 |  | -8.4824 | -8.1142 |  | -16.3639 | -15.1449 | -2.564 | -16.6552 | -16.6554 | 5.2162 | 0 | -10.81 | 0 | 2.6527 | -22.4352 | -17.4437 | -6.1498 | 6.1656 | 7.5803 | -21.2436 |  |  |  | 3.1993 | 2.8828 | 2.571 | 7.0332 | 6.3633 | -3.0142 |  | 19.4482 | 6.8388 | 20.3511 | 22.316 | -11.62 | -3.7111 | 0.2978 | 2.73 | -2.07 | -21.6637 | 0 | 7.43 | 0.93 |  | 35.24 | -33.1131 | -23.5512 | -2.73 | 35.5475 |  |  |  | 6.3308 | 1.9119 |  |  | -11.5148 | -25.6445 | 2.0958 | -4.4537 | 5.4695 | 5.2473 | 135.412 | -17.435 | -11.6135 | 3.5231 | 3.2981 | 7.0837 | 7.0412 | 3 | 17.6099 | 19.1338 | -10.9 | 15.0225 | 66.1392 | -4.4046 | 0 | 1.3516 | 2.3108 | 0 | 0 | -15.5696 | -16.6734 |  |  | -19.8128 | -19.247 | -1.4707 | -0.9305 | 9.85 | 9.63 | -31.3 | -31.4 | 0.9677 | -11.92 | 28.7724 | 27.4242 | 27.2998 | -19.1 | -28.6 | 6 | 5.5 | -18.187 | -18.1016 | -32.6264 | -37.744 | -272.5564 | -23.9502 | 8.4216 | 82.015 | 87.0719 | 125.4135 | 70.7526 | 7.8721 | 34.5906 | 0 | -14.1594 | 165.0242 | -190.1165 | -22.3197 | 25.8197 | 0.8215 |  | -7.12 | -1.132 | -1.146 | 2.24 | 1.84 | -4.5629 | -8.2322 | 9.8466 | -2.8702 | -0.2 | 7.002 | 7.071 |  |  | 2.4989 | 2.5153 | 2.0645 |  | 12.5 | 9.5272 | 0.01 |  | -14.1347 | -1.481 | -21.3958 | -11.1576 | -3.0331 | -23.4343 | -4.3618 | -14.1 | -1.9 |  | -138.2067
12/05/2025 | 07:00 |  | -0.1172 | -0.1934 | 1.3419 | 8.1033 |  | 15.2582 |  | 12.9559 | -2.4509 | 1.2265 | -6.66 | -19.8 | -2.2 | 0 | -13.2 | 3.0926 | 15.9333 | 3.038 | 2.8911 | 5.1007 | 3.257 | -1.6032 | 2.4091 |  | -1.0956 |  |  | 9.739 | -13.32 | 0 | -0.124 | 0.153 | -15.4 | -15.3 |  | -12.76 | -12.84 | 3.7544 | 3.9469 | 13.891 | 15.2293 | -20.6099 | -18.3524 | -18.6125 | 10.2745 | 11.7306 |  | -17.8166 | 5.1414 | 28.0279 | -10.8941 | 11.6606 | -7 | -7.4 | -20.6199 | -20.5975 | -3.3562 |  | -5.8625 | 0.8103 | 1.915 | 1.2555 | -120.2124 | 30.8542 | 31.0984 |  | -168.0459 |  |  |  | 4.1615 | 6.43 | 4.63 | -16.62 | -5.25 | -17.6781 | -17.2763 | 16.5259 | 15.0682 | -8.3871 | -5.3373 | -5.5685 | -6.2591 | 17.1394 |  |  | 43.9 | -28.9 | -1.43 | 29.8411 | 29.9546 | 28.874 | 79.7135 | 80.4526 | -25.5831 | -54.0916 | -26.7154 | 2.1945 | 32.44 | 10.45 | 4.8486 | 5.1788 | -5.91 |  | -19.0253 | -19.5133 | 37.4564 | 0.0153 | -2.8189 | 13.3 | 14.9 | -5.8289 | 0.5669 | 35.9639 | 7.7988 | 0.97 | -0.94 | 3.186 | -37.7396 | -5.72 | -5.79 | 18.64 | 11.02 | -37.9636 | -17.5 |  | -35.4273 |  | -12.7048 | -19.1083 | -20.0535 | -18.5495 | -22.3787 | -9.43 |  | -40.2018 |  | -9.4335 | -9.1005 |  | -14.5018 | -13.4559 | 0.528 | -16.8972 | -15.8377 | 0.0966 | 0 | -11.4 | 0.1 | 2.7959 | -17.7477 | -17.4298 | -5.904 | 5.6849 | 2.9082 | -16.9725 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7.703 | 7.2006 | -12.8941 |  | 19.872 | 0.4457 | 15.6337 | 23.649 | -13.08 | -3.9199 | 0.3152 | 2.84 | -2.62 | -23.4053 |  | 7.528 | 0.921 |  | 35.43 | -28.5782 | -18.6936 | -3.15 | 35.8596 |  |  |  | 5.733 | 1.8986 |  |  | -11.1806 | -25.4085 | 2.5353 | -3.9495 | 5.4876 | 5.0666 | 131.0683 | -16.4466 | -10.5749 | 4.772 | 3.0125 | 6.9225 | 6.9542 | 2 | 12.9876 | 14.3838 | -16.76 | 19.3297 | 78.7939 | -26.3999 | -7.9531 | -1.4457 | 0 |  | 0 | -14.3163 | -18.2375 |  |  | -24.4161 | -23.8613 | -6.5017 | -6.1531 | 5.43 | 5.25 | -32.2 | -32.4 | 1.2497 | -10.64 | 32.4998 | 19.2563 | 19.0852 | -19 | -27.7 | 8.6 | 8.1 | -18.6728 | -18.5759 | -33.4747 | -23.4145 | -279.8322 | -33.9619 | 10.5523 | 83.7051 | 91.5972 | 132.598 | 80.7026 | 6.0327 | 44.9906 |  | -20.0563 | 164.6936 | -204.2791 | -36.9543 | 39.6579 | 1.3611 |  | -8.56 | -1.426 | -1.446 | 3.44 | 0.56 | -4.4535 | -7.0603 | 9.0837 | -2.4308 | -0.7 | 7.292 | 7.25 |  |  | 2.055 | 1.6073 | 2.4808 |  | 11.2 | 7.4942 | 0.14 |  | -10.7774 | -3.3629 | -24.3576 | -8.4098 | 0 | -26.7683 | -3.5146 | -13.1 | -4.3 |  | -136.4583
12/05/2025 | 07:30 |  | -0.2882 | -0.1821 | -0.605 | 8.0457 |  | 14.9102 |  | 13.7994 | -1.8119 | 1.8711 | -6.66 | -19.8 | -2.2 |  | -13.2 | 2.9763 | 14.042 | 3.4566 | 3.2314 | 5.963 | 3.1732 | -1.5853 | 2.4824 |  | -1.1622 |  |  | 9.809 | -13.32 | 0 | -0.22 | 0.16 | -13.8 | -13.87 |  | -13.74 | -13.38 | 3.5364 | 3.7147 | 12.3931 | 13.1506 | -19.6847 | -18.3524 | -17.7732 | 16.3649 | 16.7644 |  | -17.9505 | 5.9305 | 26.8321 | -6.8931 | 9.9791 | -6.2 | -6.6 | -19.8366 | -19.1725 | -3.2426 |  | -5.1813 | 2.0974 | 2.3854 | 1.6048 | -120.8227 | 30.5795 | 31.0373 |  | -169.9944 |  |  |  | 6.3171 | 6.71 | 5.22 | -15.37 | -4.15 | -17.0084 | -16.6065 | 15.3904 | 13.1258 | -8.3951 | -2.1591 | -1.8547 | -5.545 | 18.0493 |  |  | 48.1 | -28.3 | -1.69 | 33.0737 | 32.481 | 31.9465 | 71.8875 | 72.8973 | -25.1084 | -50.2363 | -24.5307 | 2.1033 | 34.96 | 11.92 | 5.9424 | 6.1554 | -6.43 |  | -19.8273 | -19.8351 | 30.0756 | 0.0151 | -3.125 | 10.6 | 12.6 | -5.3027 | 2.0629 | 38.4874 | 9.4687 | 2.38 | -1.85 | 3.4965 | -33.0019 | -5.67 | -5.78 | 20.1 | 11.27 | -31.6545 | -15.8818 | 0 | -32.4091 |  | -7.4964 | -13.473 | -14.6423 | -17.5199 | -19.2124 | -8.021 |  | -22.5769 |  | -9.7487 | -9.8909 |  | -14.8532 | -14.4092 | 2.064 | -13.6715 | -12.6752 | 1.9638 | 12.75 | -10.91 | 7.9 | 2.8352 | -18.3761 | -16.9409 | -5.4579 | 4.7027 | 1.8671 | -14.6926 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8.5403 | 8.0379 | -9.7125 |  | 20.0946 | 3.5036 | 15.7758 | 21.1051 | -14.72 | -3.7093 | 0.2621 | 2.06 | -0.35 | -19.8265 |  | 6.705 | 0.913 |  | 34.73 | -29.1261 | -19.7438 | -3.35 | 35.1543 |  |  |  | 6.0274 | 1.9113 |  |  |  | -27.1107 | 2.726 | -3.9495 | 5.4431 | 5.5586 | 143.6919 | -15.5954 | -10.8927 | 5.6932 |  | 6.6881 | 6.7486 |  | 14.8993 | 15.5485 | -9.64 | 14.2729 | 63.4696 | -9.4787 | 6.937 | -7.0705 | -5.7033 |  | 5.8558 | -15.7224 | -17.8464 | 38.1011 | 38.3452 | -24.3062 | -23.7514 | -4.6967 | -5.1897 | 13.62 | 13.65 | -31.7 | -32.3 | 1.1783 | -8.8 | 67.5693 | 17.9639 | 17.8281 | -18.2 | -28.1 | 8.5 | 8.1 | -18.4591 | -18.2399 | -49.484 | -38.5011 | -239.4897 | -27.0724 | 7.0493 | 80.9933 | 93.0375 | 112.0918 | 133.7633 | 2.4517 | 29.3051 |  | -1.0614 | 120.7546 | -250.0232 | 15.3223 | -13.5267 | 1.2439 |  | -8.16 | -1.059 | -1.077 | 3.12 | 1.52 | -4.7529 | -7.3533 | 8.3238 | -2.3117 | 0.4 | 7.875 | 8.388 |  |  | 3.524 | 2.3411 | 2.0479 |  | 10.6 | 8.417 | 0.25 |  | -12.5703 | -2.4137 | -24.3513 | -9.3922 | 0 | -27.094 | -3.5089 | -12.6 | -4.3 |  | -134.0753
12/05/2025 | 08:00 |  | -0.6712 | 0.7644 | -3.1822 | 8.5408 |  | 15.7754 |  | 10.0739 | 4.1379 | 5.6424 | -8.88 | -19.8 | -2.2 | 0.828 | -15.4 | 3.2059 | 15.4307 | 4.0181 | 3.8361 | 6.663 | 3.3437 | -1.5806 | 2.4162 |  | -1.2229 |  |  | 10.084 | -11.1 | 0 | -0.142 | 0.15 | -13.92 | -13.69 |  | -13.57 | -13.69 | 4.8428 | 3.3182 | 10.5303 | 11.6251 | -16.8646 | -17.2807 | -17.903 | 11.3623 | 11.5334 |  | -15.5393 | 4.3523 | 18.8417 | -7.6497 | 9.9363 | -5.6 | -6.2 | -20.2091 | -20.767 | -3.2919 |  | -4.2399 | 3.9416 | 4.9543 | 0 | -111.0568 | 42.2071 | 42.2986 | -30.2483 | -144.5809 |  |  |  | 11.7859 | 7.81 | 6.32 | -12.68 | -1.37 | -12.5878 | -12.8557 | 17.7269 | 15.0225 | -6.1027 | -10.4359 | -10.855 | -3.6246 | 14.4347 |  |  | 50.2 | -26.6 | -2.62 | 32.7158 | 32.8866 | 32.1646 | 70.9476 | 69.9204 | -24.8326 | -52.0281 | -22.96 | 2.2271 | 38.21 | 15.75 | 7.3486 | 7.5226 | -7.11 |  | -16.5019 | -16.1406 | 30.7679 | 0.0148 | -3.3676 | 4.9 | 5.1 | -3.6121 | 3.746 | 38.4874 | 12.0663 | 4.12 | -1.74 | 5.6295 | -30.6442 | -6.03 | -6.06 | 19.24 | 13.73 | -33.9818 | -17.0727 |  | -31.7091 | 13.1233 | -3.1918 | -9.8946 | -9.7794 | -12.2372 | -17.467 | -8.597 | -62.7779 | -6.2135 |  | -9.8553 | -10.3867 |  | -14.3836 | -14.2958 | -8.708 | -12.4344 | -11.4016 | -0.5651 | 0 | -9.8 | 0.6 | 3.0709 | -22.3856 | -16.9292 | -5.4975 | 4.81 | -3.487 | -10.5809 |  |  |  | 0 | 2.8704 | 0 | 4.0189 | 5.0237 | -10.3823 |  | 19.8683 | 1.2633 | 13.9462 | 20.1285 | -13.19 | -2.9146 | 0.2593 | 2.31 | 1.07 | -21.6838 | 0 | 7.768 | 1.518 |  | 35.88 | -26.9755 | -18.2624 |  | 35.799 |  |  |  | 5.271 | 2.0162 |  |  |  | -32.7882 | 1.5236 | -3.6134 | 5.543 | 5.6683 | 147.1519 | -14.1866 | -9.6007 | 5.0693 | 1.8461 | 6.9152 | 6.9621 | 1 | 15.5682 | 16.6489 | -10.06 | 14.3226 | 59.1089 | -16.0818 | 8.8014 | -11.343 | -11.6096 |  | 6.4833 | -15.6603 | -17.7478 | 26.7792 | 27.8238 | -23.691 | -23.301 | -9.1409 | -9.2326 | 34.78 | 34.32 | -30.1 | -30 | 1.1966 | -0.32 | 49.1691 | 22.1264 | 21.9627 | -17.4 | -28.2 | 6.9 | 6.8 | -18.4435 |  | -58.423 | -37.2157 | -235.6341 | -38.512 | 7.3229 | 83.449 | 91.7503 | 81.589 | 138.1212 | 6.0377 | 0 |  | 28.6178 | 105.9738 | -256.3588 | 2.422 | 3.1083 | -0.0232 |  | -7.92 | -0.867 | -0.883 | 2.88 | 0 | -4.1352 | -6.4439 | 6.5049 | -2.1653 | 1.2 | 10.212 | 10.662 |  | 1.7284 | 2.426 | 2.4972 | 2.2668 |  | 11.7 | 9.5479 | 0.28 |  | -12.7462 | -2.8658 | -23.4519 | -9.6201 |  | -26.3341 | -3.8636 | -12.7 | -4.4 |  | -132.3112
12/05/2025 | 08:30 |  | -1.1445 | 1.3853 | 7.134 | 4.6554 |  | 8.4467 |  | 12.3989 | 5.3848 | 6.6487 | -11.1 | -17.6 | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 3.2619 | -9.0087 | 4.4244 | 4.5141 | 7.7128 | 3.5107 | -1.604 | 2.3206 |  | -1.3084 |  |  | 10.188 | -8.88 | 0 | -0.131 | 0.164 | -12.57 | -12.58 |  | -13.67 | -13.88 | 6.3177 | 3.7376 | 13.5098 | 14.698 | -18.1484 | -17.2807 | -16.7436 | 10.3087 | 13.1354 |  | -17.2807 | 4.3523 | 23.042 | -10.1116 | 8.0075 | -4.5 | -5.1 | -19.9067 | -19.419 | -3.1414 |  | -1.094 | 5.4688 | 7.7866 |  | -94.9431 | 42.1766 | 42.2681 | -44.494 | -124.1449 |  |  |  | 18.2027 | 8.74 | 7.54 | -8.96 | 2.31 | -27.0551 | -26.5193 | 27.5319 | 26.5341 | -8.8776 | -7.8353 | -7.6035 | -0.7685 | 14.6676 |  |  | 50.3 | -25.3 | -3.38 | 36.3393 | 36.665 | 35.8849 | 66.9501 | 67.7823 | -22.6056 | -53.5569 | -19.038 | 2.4626 | 40.53 | 18.09 | 9.0674 | 9.1827 | -8.83 |  | -16.2845 | -16.6494 | 23.1736 | 0.0145 | -4.4718 | 0 | 0 | -3.3899 | 5.4291 | 41.0108 | 14.4785 | 6.04 | -2.73 | 7.5465 | -22.0263 | -5.52 | -5.63 | 18.96 | 16.62 | -22.7273 | -13.1636 |  | -42.3091 | 21.3165 | 1.7106 | -6.0587 | -6.0775 | -26.3418 | -28.8236 | -10.664 | -49.598 | -24.3035 |  | -10.2877 | -10.5221 |  | -7.7071 | -8.3836 | -6.148 | -18.7992 | -18.6151 | 10.9711 | 12.96 | -9.82 | 2.7 | 3.6401 | -10.7471 | -17.7322 | -6.4104 | 6.3138 | 9.7208 | -31.5692 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 18.9226 | 16.9131 | -2.8468 |  | 29.0693 | 7.2709 | 18.8224 | 20.6363 | -11.37 | -2.2097 | 0.2886 | 2.42 | 1.22 | -18.9623 | 0 | 7.992 | 1.663 |  | 37.08 | -32.7554 | -24.3034 | -2.6 | 36.9993 |  |  |  | 5.7186 | 2.1929 |  |  | -11.8722 | -38.8344 | 2.3293 | -2.4369 | 5.9009 | 5.8384 | 159.6855 | -13.1061 | -10.519 | 6.5006 | 2.3087 | 7.6705 | 7.9114 | 1.6303 | 31.5252 | 34.8802 | -23.89 | 27.9184 | 39.8258 | 14.7789 | 31.9357 | -22.3711 | -21.6859 |  | 10.1686 | -15.9564 | -18.2143 |  |  | -14.9293 | -13.7537 | -11.2554 | -12.1475 | 33.94 | 33.78 | -29.5 | -29.3 | 1.2662 | 1.36 | 55.6105 | 30.1839 | 29.5143 | -16.5 | -29 | -2.9 | -3.4 | -17.6159 | -17.6627 | -72.6216 | -27.8001 | -215.6726 | -38.4252 | 5.871 | 82.7393 | 90.4299 | 0 | 95.6989 | 0 |  |  | 0 | 100.278 | -207.7694 | 35.7521 | -32.1332 | -0.4431 |  | -6.64 | -1.107 | -1.126 | 2.32 | -0.08 | -2.6554 | -5.565 | 7.9118 | -2.2843 | -0.8 | 8.633 | 8.322 | 2.3234 | 2.6037 | 2.8299 | 1.9273 | 3 |  | 13.4 | 8.3909 | 0.32 |  | -9.7911 | -3.8628 | -26.3953 | -6.6985 | 0 | -29.4013 | -1.462 | -16 | -0.6 |  | -123.4654
12/05/2025 | 09:00 |  | 1.4116 | -3.3971 | 8.6766 | 5.6289 |  | 10.3436 |  | 14.8828 | 6.3078 | 7.6919 | -8.88 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.4 | 2.528 | 0.7419 | 5.0081 | 4.7715 | 8.206 | 3.733 | -1.2319 | 2.4742 |  | -1.1823 |  |  | 10.144 | -11.1 | 0 | 0.199 | 0.166 | -12.8 | -12.78 |  | -14.61 | -14.67 | 7.7935 | 3.5986 | 18.6546 | 20.1882 | -15.3036 | -9.913 | -10.0268 | -0.343 | -0.1429 |  | -11.3865 | 4.7469 | 24.9556 | 62.5856 | 11.4034 | -6.3 | -7.2 | -28.8918 | -28.6884 | -3.6303 |  | 3.5662 | 7.546 | 9.5365 |  | -169.3472 | 0 | 122.837 | -35.0722 | -143.2567 |  |  |  | 22.2544 | 8.45 | 8.14 | -7.02 | 3.72 | -23.0364 | -23.0364 | 32.6417 | 30.5631 | -4.0197 | -6.414 | -6.4664 | 3.5085 | 16.1638 |  |  | 57.3 | -27.9 | -3.87 | 40.3604 | 40.4409 | 39.5282 | 80.0238 | 79.8163 | -26.2699 | -66.2532 | -20.6154 | 2.9222 | 32.43 | 18.49 | 10.6299 | 10.5499 | -10.1 |  | -17.7406 | -17.4146 | 28.9059 | 0.0145 | -5.1371 | -5.4 | -5 | -1.355 | 7.1121 | 39.7491 | 16.5195 | 7.59 | -2.05 | 9.0315 | -29.4867 | -5.36 | -5.46 | 21.43 | 18.66 | -28.3091 | -14.5818 | -41.2538 | -40.3182 | 21.3999 | -1.006 | -9.8082 | -9.8939 | -22.4147 | -26.5767 | -10.581 | -57.8181 | -32.3559 |  | -10.5496 | -10.3826 |  | -9.8455 | -9.2952 | 8.208 | -23.8258 | -23.0197 | 9.7239 | 0 | -8.72 | -0.2 | 3.9933 | -14.1709 | -17.8613 | -6.3964 | 6.8823 | 10.6786 | -24.2032 |  |  |  | 3.0095 | 0 | 0 | 12.3918 | 12.7267 | -5.6935 | 25.1965 | 25.0494 | 3.6756 | 19.4593 | 21.8033 | -11.52 | -2.9128 | 0.2886 | 2.29 | -0.24 | -20.663 |  | 7.759 | 1.782 |  | 37.69 | -31.6327 | -20.9615 | -2.38 | 38.9861 |  |  |  | 5.5375 | 2.2984 |  |  | -14.1243 | -43.8895 | 2.8573 | -1.3445 | 5.0534 | 5.9218 | 156.5611 | -12.6316 | -10.0187 | 5.663 | 1.7593 | 8.1393 | 8.1655 | 1.1075 | 28.5073 | 29.6665 | -27.24 | 29.9364 | 44.8167 | 0 | 25.7282 | -16.6694 | -16.0086 |  | 7.2717 | -17.1674 | -17.6787 |  |  | -23.1911 | -23.0263 | -15.1722 | -14.6626 | 33.72 | 33.66 | -30.3 | -30 | 1.2845 | 3.52 | 44.5318 | 23.1094 | 22.9549 | -16.9 | -27.7 | 6 | 5.5 | -18.1824 | -18.0026 | -71.7062 | -22.4473 | -279.3025 | 8.5844 | 6.3735 | 32.2901 | 0 |  | 84.6952 |  |  |  |  | 170.7992 | -203.4649 | -31.2814 | 35.8324 | 0.0012 |  | -7.68 | -1.165 | -1.182 | 3.04 | -0.64 | -2.8813 | -5.272 | 7.1489 | -2.4002 | -0.9 | 8.896 | 7.702 | 3.0064 | 3.4425 | 3.3727 | 2.7271 | 2.1735 |  | 11.2 | 8.3979 | 0.35 |  | -8.6648 | -3.5101 | -26.6914 | -6.0981 | 0 | -29.3249 | -1.44 | -12.4 | -4.6 |  | -123.86
12/05/2025 | 09:30 |  | 1.3709 | -3.388 | 7.826 | 6.2177 |  | 11.8907 |  | 15.9782 | 7.0148 | 8.4467 | -8.88 | -24.2 | 2.2 | 2.484 | -17.6 | 2.3477 | 0.9293 | 5.2209 | 5.0751 | 8.7182 | 4.0296 | -1.695 | 2.6224 |  | -1.1771 |  |  | 10.291 | -11.1 | -8.8 | 0.311 | 0.171 | -12.56 | -12.66 |  | -14.54 | -14.68 | 8.237 | 3.1672 | 17.1836 | 18.3167 | -13.8184 | -10.5828 | -9.8615 | -0.4852 | -0.4025 |  | -11.3865 | 4.7469 | 22.9454 | 64.2958 | 10.5568 | -5.8 | -6.7 | -28.7702 | -28.4033 | -3.7766 |  | 4.4214 | 7.4226 | 11.4417 |  | -165.3797 |  | 123.2642 | -33.218 | -134.7474 |  |  |  | 23.4719 | 9.07 | 8.34 | -5.78 | 5.62 | -23.3043 | -22.5006 | 32.3434 | 30.0793 | -3.9614 | -9.022 | -9.3459 | 4.2737 | 15.2225 |  |  | 57.6 | -25.2 | -4.1 | 40.9697 | 40.6497 | 39.4582 | 73.9409 | 75.136 | -25.3277 | -62.8359 | -20.2968 | 3.1068 | 36.11 | 20.4 | 11.5674 | 11.6241 | -10.93 |  | -16.8305 | -16.7656 | 24.9522 | 0.0144 | -5.6811 | -8.6 | -7.7 | -1.8042 | 7.8602 | 40.3799 | 17.8183 | 8.36 | -2.09 | 9.963 | -27.9741 | -5.04 | -5.13 | 20.08 | 20.38 | -25.2 | -13.1364 | -41.9089 | -39.6727 | 26.1436 | 1.804 | -6.9238 | -6.3572 | -23.0482 | -28.6456 | -11.94 | -56.2378 | -25.4461 |  | -10.2834 | -9.706 |  | -5.2836 | -5.2625 | -9.732 | -22.2546 | -22.3029 | 14.2521 | 13.05 | -6.62 | -2.4 | 4.1269 | -6.4061 | -18.7557 | -7.5233 | 7.813 | 10.9788 | -26.4564 |  |  |  | 3.1799 | 3.7646 | 2.947 | 12.8941 | 13.229 | -8.0379 | 25.3054 | 26.1296 | 3.7432 | 18.4032 | 20.6412 | -12.98 | -3.6196 | 0.3152 | 1.99 | 0.16 | -19.1367 | 0 | 7.788 | 1.777 |  | 36.2 | -30.3771 | -20.3627 | -2.62 | 43.1553 |  |  |  | 5.8444 | 2.388 |  |  | -12.8994 | -46.845 | 4.5861 | -0.2521 | 6.4517 | 7.0635 | 155.6078 | -12.049 | -10.9823 | 6.4789 |  | 8.1246 | 8.2051 | 1 | 32.3675 | 33.4837 | -23.47 | 27.2848 | 30.0667 | 12.4253 | 38.6318 | -16.3137 | -15.6498 |  | 0 | -16.6222 | -18.6521 | 32.2334 | 31.1618 | -31.0245 | -30.0632 | -13.234 | -13.815 | 30.16 | 30.49 | -30.7 | -31.1 | 1.2314 | 3.36 | -7.0538 | 23.673 | 23.482 | -17.4 | -24.7 | 18.3 | 17.4 | 0 | -18.6657 | -87.3748 | -30.9637 | -247.5512 | 8.5992 | 6.6711 | 31.8838 |  |  | 0 |  |  |  |  | 137.1604 | -147.8858 | 1.31 | 11.8321 | -0.3967 |  | -7.12 | -0.96 | -0.973 | 2.64 | -1.36 | -2.2922 | -4.744 | 6.8864 | -4.686 | -1.8 | 9.642 | 8.336 | 2.7777 | 3.1521 | 3.093 | 3.0104 | 2.639 |  | 8.4 | 9.5056 | 0.5 |  | -9.9783 | -2.5938 | -25.0519 | -7.6543 | 0 | -27.3689 | -2.1834 | -10.3 | -6.3 |  | -120.6576
12/05/2025 | 10:00 |  | 2.1853 | -4.9857 | 3.3862 | 6.9826 |  | 13.1007 |  | 18.572 | 8.2337 | 9.5659 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -19.8 | 2.9313 | 1.0997 | 5.7359 | 5.5607 | 9.6356 | 4.0813 | -1.7039 | 2.4995 |  | -1.0657 |  |  | 10.502 | -6.66 | -6.6 | 0.061 | 0.18 | -12.26 | -12.21 |  | -13.75 | -13.91 | 7.7382 | 3.3952 | 19.1595 | 20.4835 | -12.6431 | -9.6451 | -9.5496 | 8.0481 | 11.2565 |  | -10.1809 | 5.1414 | 25.0462 | 37.1519 | 10.0226 | -5.9 | -6.5 | -25.4804 | -25.6816 | -3.7374 |  | 5.3392 | 7.0922 | 11.5622 |  | -127.9336 |  | 134.0372 | -36.8247 | -135.4303 |  |  |  | 25.5576 | 9.76 | 9.26 | -4.98 | 6.1 | -22.0987 | -21.8308 | 33.1292 | 31.2564 | -2.4702 | -17.5947 | -17.6368 | 4.6984 | 9.2457 |  |  | 49.1 | -15.8 | -4.21 | 35.7308 | 36.3951 | 34.9989 | 71.6905 | 71.9425 | -20.5118 | -65.8506 | -14.2453 | 3.6011 | 35.76 | 23.79 | 12.0361 | 12.1124 | -11.05 |  | -11.3628 | -11.3738 | 12.7006 | 0.0145 | -5.724 | -8.9 | -8.7 | -3.3093 | 8.6082 | 42.5879 | 18.5605 | 9.17 | -2.62 | 11.1105 | -13.9233 | -5.96 | -6.12 | 22.9 | 20.53 | -15.9636 | -8.0545 | -37.8875 | -36.4909 | 31.5162 | 7.7543 | -0.2533 | -0.0811 | -22.4145 | -27.6204 | -12.403 | -54.5282 | -16.7845 |  | -10.7128 | -10.3783 |  | -1.1486 | -2.0307 | -17.412 | -22.1438 | -21.5259 | 10.9537 | 13.04 | -6.79 | 0.1 | 4.5041 | 0.2643 | -14.7824 | -3.3583 | 7.3536 | 8.3179 | -20.915 |  |  |  | 2.4011 | 0 | 0 | 11.5545 | 11.2196 | -6.3633 | 21.9306 | 22.1237 | 5.6255 | 20.4178 | 23.107 | -11.22 | -3.0465 | 0.3234 | 2.46 | -1.84 | -23.1158 | 0 | 8.029 | 1.754 |  | 36.25 | -33.7865 | -23.0957 | -2.34 | 43.9432 |  |  |  | 5.0148 | 2.541 |  |  |  | -48.2593 | 5.201 | 0.3361 | 7.3227 | 7.7202 | 158.9401 | -11.1563 | -9.533 | 5.4791 | 1.7217 | 9.0255 | 9.1622 | 1.3015 | 34.379 | 35.4715 | -24.31 | 27.5481 | 34.1686 | 10.8318 | 36.4154 | -18.8142 | -18.5167 |  | 5.7242 | -16.4244 | -16.7859 |  |  | -20.5049 | -19.5161 | -23.3205 | -22.4445 | 34.71 | 34.75 | -31.3 | -30.9 | 1.442 | 6.8 | -5.6127 | 27.7496 | 28.0448 | -15.7 | -27.8 | 8.9 | 7.8 |  | -18.0246 | -83.6015 | -36.9588 | -239.4942 | 8.3306 | 7.0889 | [8 empty] | 129.2347 | -147.1991 | -4.6589 | 19.7667 | -0.9827 |  | -5.76 | -1.198 | -1.211 | 0.88 | 0.16 | -1.907 | -6.6209 | 7.9118 | -4.1581 | 1.4 | 9.247 | 9.175 |  | 3.165 | 3.0492 | 1.9813 | 2.7677 |  | 11.9 | 8.2013 | 0.57 |  | -10.715 | -2.1612 | -24.6158 | -9.0012 | 0 | -27.5495 | -2.1598 | -13.7 | -2.6 |  | -123.8518
12/05/2025 | 10:30 |  | 2.421 | -5.368 | 6.9286 | 7.3765 |  | 13.9368 |  | 19.8333 | 8.9257 | 10.3292 | -11.1 | -26.4 | 4.4 | 2.484 |  | 1.8734 | 5.9701 | 5.7261 | 5.6683 | 9.844 | 4.1349 | -1.7353 | 2.5812 |  | -1.1209 |  |  | 11.155 | -8.88 |  | 0.104 | 0.193 | -12.21 | -12.17 |  | -14.29 | -14.28 | 8.5315 | 3.2851 | 16.2793 | 20.116 | -15.2377 | -5.0904 | -5.4693 | 9.7815 | 7.6643 |  | -13.5299 | 5.9305 | 33.1237 | 30.5807 | 10.5982 | -6.3 | -7 | -28.9164 | -29.7163 | -3.8758 |  | 6.8249 | 7.5812 | 11.4313 |  | -114.8411 |  | 132.4198 | -34.1006 | -121.2765 |  |  |  | 27.2841 | 10.45 | 9.85 | -4.35 | 7.07 | -17.2763 | -17.1423 | 36.5799 | 34.9995 | -3.7966 | -25.8452 | -25.3017 | 7.1735 | 10.4723 |  |  | 50.3 | -14.6 | -4.44 | 32.9157 | 33.5426 | 32.3086 | 69.3395 | 69.6048 | -20.8304 | -64.3133 | -15.0192 | 3.7545 | 32.66 | 24.4 | 12.8174 | 12.6984 | -11.95 |  | -13.359 | -12.8277 | 28.2766 | 0.0147 | -6.2437 | -11.6 | -11.1 | -2.9407 | 8.7952 | 41.6416 | 19.1171 | 9.47 | -2.37 | 11.421 | -28.1866 | -5.79 | -5.83 | 22.17 | 21.28 | -28.2727 | -14.2364 | -41.2856 | -38.9091 | 27.9985 | 2.0201 | -6.2086 | -5.6563 | -18.079 | -23.3488 | -12.559 | -58.6269 | -14.4447 |  | -10.6708 | -11.0552 |  | -3.5168 | -3.717 | -3.076 | -23.0437 | -22.7767 | 9.4624 | 13.15 | -7.65 | 0.9 | 4.3709 | -6.5275 | -14.5502 | -3.3516 | 7.395 | 4.2491 | -22.0097 |  |  |  | 2.8877 | 2.8608 | 0 | 6.6983 | 6.6983 | -3.684 | 24.8294 | 25.8702 | 7.227 | 22.8982 | 20.6851 | -10.41 | -3.6617 | 0.3243 | 2.28 | -1.65 | -20.752 |  | 7.678 | 3.353 |  | 37.5 | -36.1892 | -23.9742 | -1.82 | 46.5167 |  |  |  | 3.6981 | 2.7729 |  |  | -12.2044 | -49.6299 | 6.9451 | 1.0084 | 7.0834 | 7.3695 | 158.9734 | -10.417 | -8.0558 | 3.456 | 1.8752 | 9.3039 | 9.4865 | 1 | 33.4109 | 35.431 | -24.31 | 27.3693 | 37.0619 | 8.0801 | 32.5477 | -17.7251 | -17.5399 |  | 4.9501 | -14.7271 | -16.278 |  |  | -21.2355 | -20.5599 | -24.0051 | -24.2389 | 34.37 | 33.84 | -30.4 | -30.3 | 1.4072 | 8.24 | -5.1252 | 27.7775 | 27.7935 | -15.3 | -27.7 | 9 | 8.1 |  | -17.8911 | -84.3748 | -41.4974 | -238.1277 | 5.8833 | 6.3419 | [8 empty] | 130.1754 | -147.2717 | -1.3392 | 16.4368 | -0.9827 |  | -5.36 | -1.074 | -1.085 | 1.12 | 0 | -2.2996 | -6.2669 | 7.7378 | -3.9536 | 1.6 | 10.044 | 8.905 |  |  | 2.4581 | 2.8289 | 2.3927 |  | 11.5 | 7.8933 | 0.65 |  | -11.8674 | -2.5248 | -24.3505 | -9.3005 | 0 | -27.678 | -2.046 | -13.3 | -3 |  | -124.9398
12/05/2025 | 11:00 |  | 2.4469 | -5.7563 | 6.664 | 7.5904 |  | 14.5405 |  | 20.8132 | 9.3107 | 10.7767 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 1.6464 | 6.4941 | 5.714 | 5.4628 | 9.5 | 4.4766 | -1.7047 | 1.3988 |  | -1.1009 | -1.116 |  | 11.243 | -6.66 | -4.4 | 0.295 | 0.189 | -10.98 | -11.01 |  | -14.84 | -14.87 | 8.8788 | 3.1618 | 16.8337 | 20.0114 | -15.0004 | -5.7602 | -6.3894 | 16.6483 | 11.7224 |  | -13.3959 | 6.3251 | 33.3079 | 29.1963 | 10.6311 | -6.2 | -6.8 | -29.2762 | -29.546 | -3.9818 |  | 7.9033 | 7.6261 | 11.2712 |  | -116.2755 |  | 132.3893 | -30.4121 | -120.6261 |  |  |  | 28.3918 | 10.77 | 10.04 | -3.87 | 7.48 | -16.7404 | -16.4725 | 35.7117 | 33.7497 | -4.1534 | -27.9395 | -28.5323 | 6.5255 | 10.1536 |  |  | 49.7 | -14.3 | -4.19 | 32.7087 | 32.905 | 31.3943 | 67.1385 | 67.7271 | -20.9902 | -61.9396 | -14.5851 | 3.7328 | 34.69 | 25.4 | 13.1299 | 13.089 | -12.53 |  | -11.8486 | -12.4005 | 26.9278 | 0.0145 | -6.5523 | -13.9 | -13.5 | -2.7551 | 8.7952 | 41.7994 | 19.4882 | 9.51 | -2.45 | 11.8665 | -27.1615 | -5.65 | -5.72 | 23.79 | 22.12 | -29.2727 | -14.4364 | -41.0021 | -38.9 | 30.0151 | 4.2033 | -4.079 | -3.917 | -17.1657 | -22.8226 | -13.387 | -59.9965 | -12.8057 |  | -11.5293 | -11.0321 |  | -0.7234 | -0.822 | -13.828 | -23.5546 | -23.1688 | 8.2332 | 13.19 | -7.25 | 0.7 | 4.6605 | -1.8937 | -15.619 | -4.3436 | 8.0092 | 5.1698 | -22.2992 |  |  |  | 2.4101 | 2.4738 | 0 | 5.6935 | 6.0284 | -2.5118 | 24.7436 | 24.6709 | 5.811 | 22.4709 | 21.8131 | -10.96 | -3.0208 | 0.3417 | 2.17 | -1.21 | -20.6568 | 0 | 7.966 | 3.51 |  | 36.04 | -34.6637 | -23.7237 | -2.27 | 44.0503 |  |  |  | 3.8471 | 2.7681 |  |  | -11.8749 | -51.9119 | 6.9741 | 1.4285 | 6.5164 | 4.886 | 160.9958 | -9.8904 | -8.0926 | 3.8063 | 2.0221 | 9.5456 | 9.7001 | 1.4274 | 32.9833 | 35.0301 | -24.31 | 28.0046 | 34.6732 | 9.2398 | 36.8807 | -18.6795 | -18.0191 |  | 5.8718 | -16.6882 | -18.3698 |  |  | -26.9815 | -26.3772 | -24.9826 | -24.9061 | 29.85 | 29.8 | -29.2 | -29 | 1.4255 | 9.2 | -4.5433 | 29.0373 | 28.8267 | -15.3 | -25.2 | 15.3 | 14.5 | -17.6631 | -17.5642 | -87.5076 | -39.7376 | -240.9875 | 9.0718 | 9.0997 | [8 empty] | 132.7567 | -147.9616 | -1.0667 | 14.9393 | -0.3259 |  | -5.2 | -1.057 | -1.082 | 0.48 | 0.32 | -2.451 | -6.6789 | 7.3838 | -4.4511 | 2.3 | 8.7 | 9.032 |  |  | 2.3093 | 1.847 | 2.2162 |  | 9.2 | 7.7051 | 0.74 |  | -10.3859 | -1.9403 | -25.7051 | -8.7273 | 0 | -28.0112 | 0 | -10.6 | -5.2 |  | -123.0404
12/05/2025 | 11:30 |  | 2.3346 | -5.4508 | 5.2579 | 8.205 |  | 15.7648 |  | 21.99 | 9.8217 | 11.1203 | -15.54 |  | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 1.2448 | 8.4903 | 5.5197 | 5.379 | 9.0098 | 4.2704 | -1.8549 | 1.2341 |  | -0.8104 | -1.121 |  | 11.34 | -4.44 |  | 0.285 | 0.206 | -10.43 | -10.6 | -10 | -14.61 | -14.63 | 9.6302 | 3.4331 | 14.2977 | 17.9326 | -14.2396 | -6.6979 | -5.9554 | 11.3626 | 16.2358 |  | -12.994 | 6.3251 | 31.2794 | 32.8507 | 11.0206 | -6 | -6.8 | -28.9165 | -29.8119 | -3.976 |  | 7.1519 | 7.2653 | 11.661 |  | -109.6835 |  | 130.3445 | -26.4204 | -118.7271 |  |  |  | 27.3639 | 10.68 | 10.14 | -3.67 | 7.42 | -15.6688 | -15.8027 | 35.9328 | 33.5781 | -4.2747 | -28.0456 | -28.3705 | 7.0806 | 10.0926 |  |  | 50.2 | -15.3 | -4.28 | 32.6893 | 33.1387 | 31.2206 | 64.2894 | 65.7763 | -21.0051 | -59.5601 | -14.5548 | 3.709 | 34.91 | 26.35 | 13.4424 | 13.4796 | -12.57 |  | -12.0178 | -11.6563 | 26.9872 | 0.0144 | -6.6819 | -11.9 | -11.2 | -2.4365 | 8.6082 | 42.1148 | 19.1171 | 9.35 | -2.48 | 12.015 | -27.7166 | -5.76 | -5.83 | 22.76 | 22.58 | -28.5455 | -14 | -39.6604 | -38.4545 | 32.7327 | 5.6753 | -3.103 | -2.7595 | -19.0967 | -25.314 | -12.935 | -57.5268 | -13.4862 |  | -11.9893 | -11.4906 |  | 3.9298 | 3.162 | -17.924 | -25.8518 | -25.5481 | 9.3087 | 13.75 | -7.61 | 0.1 | 4.7975 | 6.9958 | -15.7695 | -4.502 | 7.6316 | 5.4386 | -21.2649 |  |  |  | 3.2758 | 3.412 | 3.0701 | 6.1959 | 5.3586 | -4.1864 | 24.1181 | 23.1296 | 3.9382 | 20.7762 | 23.2682 | -10.74 | -2.9128 | 0.3509 | 2.09 | -1.28 | -23.5233 | 1.0239 | 8.09 | 3.337 |  | 34.98 | -33.6814 | -22.0151 |  | 42.8126 |  |  |  | 3.6345 | 2.8453 |  |  | -12.0297 | -53.2799 | 6.4462 | 1.8487 | 6.7652 | 6.8001 | 162.2013 | -9.6846 | -7.5997 | 3.7397 | 2.0582 | 9.8019 | 9.89 | 1 | 32.5252 | 33.9456 | -25.98 | 28.0485 | 30.1757 | 9.2095 | 39.1789 | -16.6138 | -15.8075 |  | 0 | -16.8189 | -18.4215 |  |  | -28.9645 | -27.778 | -25.4638 | -25.1004 | 28.38 | 28.39 | -29.6 | -29.2 | 1.4603 | 9.52 | -5.547 | 28.9206 | 28.715 | -15.3 | -25.9 | 18.6 | 17.8 | -17.8966 | -17.8411 | -94.9845 | -34.928 | -242.2363 | 5.0246 | 11.4975 | [8 empty] | 134.4229 | -148.6194 | 1.2064 | 13.3998 | -0.1868 |  | -5.84 | -0.974 | -0.976 | 1.68 | 0 | -2.391 | -6.3554 | 7.0909 | -5.2415 | 3 | 8.952 | 9.276 |  |  | 2.5013 | 2.1813 | 1.9637 |  | 10.2 | 6.8838 | 0.99 |  | -10.5299 | -1.2722 | -24.5857 | -8.161 | -3.2604 | -26.9626 | -1.4397 | -11.7 | -4.9 |  | -119.4429
12/05/2025 | 12:00 |  | 3.4764 | -7.4874 | 7.6173 | 8.3091 |  | 16.1287 |  | 22.4557 | 10.0697 | 11.2873 | -15.54 | -26.4 | 2.2 | 4.14 | -17.6 | 2.2287 | 3.1315 | 5.4294 | 5.429 | 9.57 | 4.3203 | -1.8459 | 1.2325 |  | -0.7768 | -1.082 |  | 11.357 | -4.44 | 0 | 0.325 | 0.204 | -10.75 | -10.76 | -10 | -14.76 | -14.79 | 9.3367 | 3.5053 | 15.5896 | 19.6792 | -14.2174 | -4.2867 | -4.2542 | 15.3961 | 14.3226 |  | -15.5393 | 6.7196 | 34.2273 | 30.8412 | 10.3042 | -6.1 | -6.5 | -31.0015 | -30.187 | -4.9013 |  | 9.0629 | 6.477 | 12.7632 |  | -116.5196 |  | 129.6731 | -25.0864 | -121.7063 |  |  |  | 26.1165 | 10.66 | 10.1 | -3.83 | 6.72 | -15.6688 | -15.4009 | 35.5227 | 33.7148 | -4.1088 | -29.7693 | -29.1585 | 7.618 | 8.2321 |  |  | 46.8 | -11.6 | -4.08 | 31.065 | 30.7204 | 30.5854 | 63.5314 | 63.854 | -18.1106 | -60.3213 | -12.377 | 3.5618 | 37.04 | 26.73 | 12.9736 | 13.089 | -12.12 |  | -10.4514 | -10.0776 | 25.3697 | 0.0145 | -6.2728 | -14.3 | -13.8 | -2.7417 | 8.7952 | 42.2725 | 19.4882 | 9.59 | -2.51 | 12.42 | -26.2165 | -6.3 | -6.39 | 23.96 | 21.83 | -27.0545 | -13.4909 | -39.2661 | -37.3364 | 30.0916 | 5.1119 | -3.0188 | -2.7244 | -8.7959 | -16.7227 | -12.763 | -61.8248 | -14.6196 |  | -11.3579 | -11.0061 |  | -0.3268 | -1.977 | 4.112 | -24.996 | -24.8961 | 4.2127 | 0 | -9.32 | 1.4 | 4.6622 | -2.8475 | -15.2032 | -3.833 | 7.6466 | -0.9837 | -16.1581 |  |  |  | 3.6117 | 3.7051 | 0 | 5.5261 | 5.5261 | -6.3633 | 23.0576 | 22.9463 | 5.0297 | 20.4651 | 23.1119 | -11.09 | -2.9128 | 0.3509 | 2.61 | -1.95 | -22.9918 | 1.018 | 8.154 | 3.327 |  | 34.87 | -34.9937 | -21.648 | -2.45 | 42.8687 |  |  |  | 4.045 | 2.8866 |  |  | -12.1532 | -51.5268 | 5.4498 | 2.0168 | 5.6597 | 5.1233 | 154.3162 | -10.4521 | -9.0004 | 4.5358 | 1.44 | 9.9045 | 10.1352 |  | 31.37 | 34.0777 | -25.14 | 27.4935 | 33.7168 | 6.9144 | 36.0946 | -20.9998 | -20.1897 |  | 6.2733 | -15.3205 | -17.6317 | 25.9043 |  | -31.8045 | -31.1728 | -24.9191 | -25.1769 | 26.09 | 25.51 | -30.1 | -30.2 | 1.6178 | 8.56 | -5.5828 | 22.6149 | 22.2355 | -14.8 | -25.6 | 19.8 | 19.2 | -18.0569 | -18.0106 | -93.0064 | -33.8343 | -244.9605 | 8.437 | 12.0158 | [8 empty] | 133.0696 | -147.8809 | -2.1253 | 15.6375 | -0.9363 |  | -6.24 | -1.35 | -1.362 | 1.6 | 0 | -2.3699 | -6.3279 | 7.6493 | -5.449 | 2.5 | 8.966 | 9.031 | 2.761 |  | 2.5984 | 2.0425 | 1.9622 |  | 9.4 | 7.5414 | 1.04 |  | -10.6351 | -2.2143 | -25.2815 | -7.5962 | 0 | -28.4704 | 0 | -11.2 | -5.4 |  | -121.5272
12/05/2025 | 12:30 |  | 3.3414 | -7.3517 | 9.7371 | 8.7015 |  | 16.7487 |  | 22.6171 | 10.1357 | 11.6024 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -19.8 | 2.4666 | 5.3477 | 5.1207 | 4.9626 | 8.5182 | 3.035 | -1.859 | 1.2875 |  | -0.6117 | -1.25 |  | 11.283 | -6.66 | 0 | 0.382 | 0.187 | -11.51 | -11.48 |  | -14.97 | -15 | 9.1043 | 3.7219 | 18.8338 | 22.1273 | -14.8214 | -2.6792 | -2.5521 | 0 | -0.1177 |  | -11.5205 | 4.7469 | 26.0802 | 30.9366 | 10.7855 | -6.6 | -6.7 | -32.9772 | -32.878 | -4.8754 |  | 11.0984 | 6.2929 | 11.753 |  | -139.9273 |  | 137.8521 | -30.7817 | -138.376 |  |  |  | 25.6175 | 10.28 | 9.7 | -4.23 | 6.43 | -20.6252 | -19.9554 | 30.1306 | 28.0549 | -4.2979 | -21.2721 | -21.0671 | 10.9367 | 10.0131 |  |  | 49.4 | -14.3 | -4.06 | 34.6281 | 35.1597 | 33.4646 | 67.0204 | 67.3151 | -18.8866 | -63.0421 | -12.8642 | 3.5802 | 37.87 | 25.02 | 12.6611 | 12.6007 | -11.65 |  | -12.1741 | -11.9832 | 17.8228 | 0.0145 | -6.0451 | -14.2 | -13.8 | -3.7842 | 8.7952 | 42.4302 | 19.4882 | 9.69 | -2.57 | 11.502 | -19.2211 | -6.08 | -6.2 | 23.72 | 20.85 | -20.9455 | -10.5 | -37.4 | -35.9364 | 31.5245 | 6.8087 | -0.7356 | -0.2628 | -13.5901 | -21.3602 | -12.777 | -59.3978 | -8.4052 |  | -11.9606 | -11.8116 |  | 0.4367 | 0.291 | -4.1 | -23.6503 | -22.6225 | 5.8153 | 13.16 | -11.23 | 0.8 | 4.605 | -1.6434 | -13.3564 | -1.9317 | 4.3409 | 2.8235 | -16.6182 |  |  |  | 3.7104 | 2.7055 | 0 | 11.0521 | 10.5497 | -7.703 | 22.884 | 22.8131 | 4.3926 | 20.6601 | 23.2926 | -11.91 | -3.9181 | 0.3857 | 3.07 | -3.06 | -21.7751 | 1.1013 | 8.085 | 3.302 |  | 33.65 | -32.8418 | -21.4187 | -2.61 | 41.9486 |  |  |  | 3.4617 | 2.8782 |  |  | -11.6792 | -48.0947 | 5.1278 | 1.0084 | 7.1567 | 5.4432 | 149.0475 | -10.9434 | -7.5622 | 3.4713 | 1.2772 | 9.5749 | 9.6764 |  | 32.2586 | 34.0172 | -24.31 | 25.9867 | 33.1395 | 5.1823 | 38.7248 | -18.5003 | -17.7113 |  | 6.2151 | -17.6794 | -18.2713 |  |  | -30.0467 | -29.5743 | -23.9219 | -24.1723 | 29.45 | 29.63 | -28.3 | -29.4 | 1.8466 | 8.16 | -5.055 | 25.8965 | 25.6983 | -15.7 | -26 | 18.8 | 18.2 | -17.7795 | -17.8406 | -90.1903 | -36.8379 | -241.1363 | 8.8674 |  | 32.2034 | [7 empty] | 134.2352 | -148.5442 | 1.3794 | 14.3463 | 0.3528 |  | -5.44 | -1.083 | -1.097 | 0.8 | 0.16 | -2.1646 | -6.4744 | 7.1794 | -5.0675 | 3.2 | 9.113 | 9.893 |  |  | 2.4626 | 2.0752 | 1.6604 |  | 9.6 | 7.3951 | 0.91 |  | -10.2584 | -3.0054 | -24.9658 | -7.2322 | 0 | -27.612 | -1.8383 | -11.6 | -5 |  | -121.1208
12/05/2025 | 13:00 |  | 3.3123 | -7.1149 | 10.3598 | 9.0467 |  | 17.7248 |  | 20.7695 | 9.1097 | 10.5473 | -11.1 | -26.4 | 4.4 |  |  | 2.423 | 10.1225 | 4.9191 | 4.6725 | 8.1984 | 3.2512 | -1.8574 | 1.2745 |  | -0.7583 | -1.45 |  | 11.231 | -8.88 | 0 | 0.208 | 0.186 | -12.35 | -12.42 |  | -15.03 | -15.06 | 9.2192 | 3.6708 | 22.669 | 26.4144 | -16.0065 | -2.8131 | -3.0486 | -0.6679 | -0.5608 |  | -11.3865 | 5.1414 | 28.0789 | 29.7122 | 12.4562 | -6.7 | -7.2 | -33.951 | -33.8709 | -4.8583 |  | 9.2 | 6.2073 | 10.6516 |  | -156.5294 |  | 138.9812 | -15.8352 | -148.4927 |  |  |  | 23.432 | 9.71 | 9 | -5.75 | 5.6 | -18.4819 | -17.9461 | 26.032 | 23.9355 | -3.2922 | -23.6592 | -23.9912 | 9.0434 | 8.554 |  |  | 47.4 | -13.3 | -4.23 | 33.2503 | 33.3694 | 31.7852 | 70.0543 | 70.1674 | -19.9532 | -63.6258 | -14.2941 | 3.6028 | 35.48 | 24.07 | 12.3486 | 12.3077 | -11.53 |  | -10.8863 | -10.8893 | 20.3224 | 0.0146 | -5.9103 | -11.9 | -11.7 | -3.7842 | 9.3562 | 43.2188 | 20.2304 | 10.12 | -2.69 | 11.853 | -19.4286 | -6.21 | -6.29 | 23.16 | 20.18 | -19.9636 | -10.0455 | -34.564 | -33.2818 | 31.4379 | 4.9366 | -0.2832 | -0.1219 | -4.8191 | -26.2814 | -13.213 | -72.3121 | -1.9353 |  | -10.3349 | -12.6183 |  | 2.6115 | 0.4163 | 2.064 | -21.996 | -21.7135 | 4.1569 | 13.4 | -12.83 | -4.4 | 4.9576 | 0.9621 | -14.0135 | -2.3223 | 5.3532 | -0.3819 | -4.4123 |  |  |  | 3.5688 | 3.0571 | 2.6188 | 9.0426 | 8.8752 | -6.6983 | 20.9836 | 20.9772 | 5.1995 | 20.6181 | 22.2037 | -12.09 | -4.0188 | 0.35 | 2.87 | -2.68 | -22.1783 | 1.0252 | 7.98 | 3.412 |  | 33.3 | -32.806 | -20.6599 | -2.85 | 40.4542 |  |  |  | 3.7555 | 2.8449 |  |  | -12.5066 | -45.6387 | 1.9341 | 0.2521 | 6.0607 | 6.8238 | 145.391 | -10.9581 | -7.9696 | 3.6931 | 1.3777 | 9.0036 | 9.0198 |  | 31.3161 | 32.8311 | -25.56 | 29.6507 | 34.6683 | 0 | 34.8811 | -19.8062 | -20.8412 |  | 6.2628 | -17.3534 | -18.7086 |  | 26.1523 | -35.9464 | -35.0016 | -25.3239 | -24.1632 | 28.72 | 28.53 | -31.5 | -32 | 1.7771 | 7.68 | -6.3836 | 21.0423 | 20.8452 | -16.1 | -25.2 | 24.3 | 23.4 | -18.0929 | -18.1135 | -92.8316 | -38.2002 | -242.1161 | 8.4229 | [9 empty] | 131.8748 | -148.3184 | -3.1606 | 17.1053 | 0.0256 |  | -6.48 | -1.33 | -1.345 | 1.52 | 0 | -2.84 | -6.2974 | 7.5883 | -4.802 | 2.4 | 7.119 | 8.835 |  | 3.1676 | 2.759 | 2.2204 | 1.8151 |  | 9.5 | 7.894 | 0.74 |  | -8.7898 | -3.2166 | -26.2549 | -6.3612 | 0 | -28.7465 | -1.8709 | -10 | -6 |  | -118.8588
12/05/2025 | 13:30 |  | 4.5358 | -9.8179 | 9.5088 | 8.7088 |  | 16.7571 |  | 18.6753 | 8.1038 | 9.4333 | -8.88 | -28.6 | 4.4 | 4.14 |  | 2.6141 | 11.9647 | 4.7213 | 4.5681 | 7.9661 | 3.7442 | -1.8479 | 1.2854 |  | -0.6616 | -1.463 |  | 11.408 | -11.1 | -4.4 | 0.458 | 0.185 | -12.59 | -12.59 |  | -15.1 | -15.11 | 8.2947 | 3.382 | 23.6645 | 27.6243 | -17.2852 | -3.215 | -3.6315 | -1.6111 | -1.1698 |  | -11.1186 | 5.536 | 28.1073 | 33.4846 | 12.636 | -7 | -7.5 | -34.289 | -34.021 | -5.0868 |  | 8.0547 | 6.1482 | 9.357 |  | -162.9078 |  | 138.3709 | -14.135 | -154.3022 |  |  |  | 22.2943 | 9.1 | 8.6 | -6.29 | 4.88 | -19.1517 | -18.8838 | 26.2849 | 24.4578 | -2.8491 | -16.518 | -16.5498 | 7.5383 | 10.2328 |  |  | 53.7 | -16.2 | -4.25 | 37.4456 | 37.221 | 36.0607 | 72.6124 | 72.5321 | -20.5989 | -64.442 | -15.7217 | 3.5888 | 34.77 | 20.99 | 12.3486 | 12.3077 | -11.5 |  | -12.5484 | -12.3305 | 17.7642 | 0.0147 | -5.9411 | -9.5 | -9.5 | -3.9966 | 8.9822 | 42.1148 | 19.8593 | 9.72 | -2.18 | 12.1635 | -19.0611 | -4.49 | -4.57 | 20.34 | 20.02 | -20.4727 | -10.1182 | -34.4932 | -33.2545 | 30.3105 | 6.2116 | -1.0425 | -1.1257 | -16.1597 | -23.083 | -12.354 | -76.2823 | 4.55 |  | -11.8634 | -11.3199 |  | 6.7279 | 5.4678 | -17.924 | -24.0407 | -23.9625 | 6.313 | 13.74 | -8.35 | -0.1 | 4.5526 | 12.2672 | -14.2387 | -2.7284 | 5.2498 | 4.1236 | -16.8168 |  |  |  | 2.9691 | 4.1563 | 2.6147 | 9.8799 | 9.3776 | -5.6935 | 20.4219 | 20.1364 | 4.7993 | 19.6247 | 21.6178 | -12.37 | -3.2131 | 0.3069 | 2.45 | -0.41 | -21.9117 | 1.1426 | 7.957 | 3.9 |  | 34.38 | -33.0273 | -21.4118 | -2.55 | 41.3117 |  |  |  | 3.7276 | 2.8533 |  |  | -13.2509 | -47.401 | 3.7942 | 0 | 4.6516 | 5.438 | 145.1455 | -10.4299 | -7.7889 | 3.2398 | 1.212 | 8.2931 | 8.4028 | 0 | 31.4384 | 32.6353 | -26.4 | 27.4869 | 33.6786 | 0 | 37.6423 | -20.2493 | -20.0979 |  | 6.3071 | -17.1247 | -18.4978 |  |  | -40.2092 | -39.7368 | -23.4645 | -23.754 | 30.07 | 29.86 | -30.8 | -31.7 | 1.8119 | 7.52 | -5.352 | 10.6911 | 10.5209 | -15.7 | -24.8 | 28.5 | 28 | -18.2994 | -18.3582 | -101.0087 | -39.6489 | -240.9 | 5.357 | [9 empty] | 132.6062 | -148.2616 | -0.4586 | 17.5765 | -0.5603 |  | -6.48 | -1.111 | -1.124 | 1.92 | -0.16 | -2.5451 | -6.0624 | 7.7653 | -5.388 | 2.6 | 9.926 | 9.414 |  |  | 2.8252 | 2.008 | 2.0883 |  | 7.8 | 8.2825 | 0.76 |  | -9.2767 | -2.8261 | -25.3654 | -6.7258 |  | -28.5247 | -1.4965 | -9.7 | -7.6 |  | -120.2717
12/05/2025 | 14:00 |  | 4.8992 | -10.3604 | 9.87 | 8.4135 |  | 16.2665 |  | 18.7331 | 8.3177 | 9.6426 | -11.1 |  |  | 4.968 | -19.8 | 2.544 | 11.2891 | 4.8912 | 4.6533 | 7.9097 | 3.9305 | -1.8175 | 1.2399 |  | -1.0483 | -1.43 |  | 10.955 | -8.88 | -4.4 | 0.555 | 0.171 | -12.5 | -12.53 |  | -15.17 | -15.05 | 8.512 | 3.3952 | 23.6394 | 27.3805 | -16.9407 | -2.8131 | -3.5972 | -1.7466 | -1.5211 |  | -10.7167 | 5.536 | 27.4115 | 32.8722 | 12.6627 | -7.2 | -7.6 | -34.2665 | -34.4201 | -5.1073 |  | 7.6086 | 6.6907 | 9.1142 |  | -164.0064 |  | 139.1338 | -22.6215 | -152.7387 |  |  |  | 23.6815 | 9.67 | 9.18 | -5.28 | 5.67 | -19.6875 | -19.2856 | 26.5596 | 24.631 | -4.4392 | -15.4731 | -15.6451 | 7.4054 | 11.5939 |  |  | 58 | -18.1 | -4.3 | 38.7017 | 38.5481 | 38.1797 | 70.7819 | 70.9953 | -19.9122 | -63.4625 | -15.1722 | 3.744 | 33.85 | 22.07 | 12.6611 | 12.5031 | -11.71 |  | -12.9509 | -13.3 | 22.3252 | 0.0144 | -6.1661 | -9.6 | -9.6 | -4.2053 | 8.9822 | 42.4302 | 19.8593 | 9.76 | -2.62 | 12.9465 | -23.6088 | -6.6 | -6.72 | 23.66 | 20.38 | -24.9091 | -12.3636 | -34.7831 | -34.2818 | 31.4722 | 7.1865 | -0.8046 | -0.9562 | -8.4758 | -15.1777 | -12.312 | -69.5052 | 4.4089 |  | -11.2295 | -10.4782 |  | -0.0469 | -0.9496 | 10.256 | -24.0043 | -23.4108 | 0.3925 | 0 | -12.9 | 1.8 | 4.0659 | 0.2799 | -17.3945 | -6.092 | 7.105 | -2.4015 | -14.5136 |  |  |  | 4.5132 | 4.1483 | 2.5483 | 9.8799 | 9.2101 | -5.861 | 20.5344 | 20.5368 | 3.7938 | 19.8102 | 23.6197 | -10.68 | -2.6125 | 0.3243 | 2.7 | -1.14 | -22.2812 | 1.3207 | 8.02 | 3.949 |  | 34.65 | -32.3043 | -20.6206 | -2.43 | 42.6905 |  |  |  | 3.6135 | 2.8676 |  |  | -13.1567 | -48.9306 | 5.2605 | 1.1765 | 6.1625 | 6.0883 | 146.9306 | -10.3502 | -7.7196 | 3.1921 | 1.0577 | 8.5934 | 8.5452 | 0.4906 | 30.7182 | 31.8983 | -24.73 | 28.2785 | 29.2932 | 7.8168 | 37.5064 | -21.2983 | -20.4514 |  | 6.7698 | -17.457 | -19.1177 |  |  | -34.2216 | -33.2218 | -24.0397 | -22.7819 | 30.54 | 30.53 | -29.8 | -29.7 | 1.7588 | 7.36 | -5.3861 | 15.7418 | 14.7352 | -16.5 | -24.3 | 22.5 | 21.7 | -18.0591 | -18.061 | -93.8265 | -39.9006 | -241.8793 | 8.512 | [9 empty] | 135.052 | -147.1916 | 3.5171 | 13.862 | 1.2903 |  | -5.52 | -0.916 | -0.928 | 0.88 | 0.72 | -2.3001 | -6.4439 | 7.9698 | -5.3605 | 2.8 | 8.871 | 8.891 |  |  | 2.5324 | 2.0653 | 1.8822 |  | 8.1 | 7.6433 | 0.9 |  | -9.3506 | -2.478 | -25.7512 | -6.4829 | 0 | -28.2923 | -1.6732 | -9.2 | -6.7 |  | -122.2418
12/05/2025 | 14:30 |  | 5.4904 | -11.6742 | 7.1756 | 8.5273 |  | 16.4105 |  | 19.8816 | 8.7527 | 10.2876 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 4.968 | -19.8 | 2.5032 | 8.6933 | 5.0665 | 4.8985 | 8.536 | 4.055 | -1.8321 | 1.2203 |  | -1.1189 | -1.316 |  | 11.421 | -8.88 |  | 0.501 | 0.19 | -11.58 | -11.5 |  | -15.58 | -15.51 | 8.5101 | 3.0445 | 21.0844 | 24.5614 | -15.7547 | -2.9471 | -2.7738 | -0.7296 | -0.6926 |  | -11.3865 | 5.1414 | 25.8062 | 35.3442 | 9.8804 | -5.9 | -6.3 | -33.6649 | -33.8765 | -5.0367 |  | 10.755 | 6.8813 | 9.7495 |  | -155.095 |  | 141.2091 | -38.5527 | -142.7704 |  |  |  | 29.9686 | 11.03 | 10.57 | -2.14 | 7.98 | -20.7592 | -20.4912 | 27.1809 | 25.3601 | -5.4998 | -14.1328 | -14.1942 | 10.5031 | 11.0256 |  |  | 58.6 | -18.9 | -4.73 | 42.4327 | 42.2965 | 40.5919 | 64.926 | 65.3382 | -20.5447 | -61.8472 | -14.9958 | 3.5159 | 37.35 | 23.88 | 13.9111 | 13.8702 | -13.19 |  | -13.1057 | -13.4389 | 22.1486 | 0.0143 | -7.0737 | -14.2 | -15 | -3.7976 | 9.3562 | 42.9034 | 19.8593 | 10 | -3.16 | 14.1345 | -22.2163 | -7.11 | -7.2 | 25.33 | 22.17 | -23.3455 | -11.8455 | -35.7072 | -34.9727 | 36.8713 | 10.475 | 2.0693 | 2.3479 | -5.2614 | -18.0024 | -13.007 | -51.574 | 2.9688 |  | -11.2634 | -10.6312 |  | -2.0878 | -3.043 | 24.08 | -24.9855 | -25.0695 | 1.7222 | 0 | -12.96 | -2.7 | 3.9302 | -6.9575 | -18.43 | -7.5984 | 7.7988 | -9.3675 | -4.2247 |  |  |  | 3.2119 | 3.5761 | 0 | 11.8894 | 10.8847 | -8.7077 | 21.715 | 21.6117 | 2.132 | 18.2514 | 23.2926 | -11.42 | -2.6125 | 0.3152 | 2.46 | -0.97 | -21.783 | 1.1904 | 8.044 | 3.36 |  | 36.16 | -30.483 | -19.0078 | -1.99 | 44.7038 |  |  |  | 3.7576 | 2.9398 |  |  | -12.2843 | -53.1942 | 6.8856 | 2.1008 | 6.1114 | 6.0992 | 149.3885 | -9.8154 | -7.9243 | 3.3268 | 1.256 | 8.945 | 8.9961 | 1 | 31.0871 | 32.7109 | -22.21 | 25.6339 | 28.5363 | 7.3599 | 41.1639 | -20.6801 | -20.0177 |  | 5.6986 | -16.6833 | -18.2798 |  |  | -35.1334 | -34.4797 | -24.8513 | -24.3168 | 29.78 | 29.93 | -29.7 | -29.9 | 1.724 | 5.76 | -5.7909 | 17.9025 | 17.7186 | -16.1 | -24.8 | 21.7 | 20.9 | -18.1096 | -18.091 | -100.0475 | -33.7408 | -246.7542 | 8.6669 | 19.4498 | 31.8659 |  | 0 | [5 empty] | 139.7495 | -147.2669 | 5.5665 | 9.9301 | 1.2439 |  | -5.28 | -1.066 | -1.072 | 0.64 | -0.08 | -1.774 | -6.1204 | 6.8284 | -4.4816 | 2.6 | 8.283 | 8.471 | 2.7795 | 3.1887 | 2.1389 | 2.2285 | 2.6019 |  | 8.4 | 7.9402 | 0.98 |  | -9.7428 | -3.2518 | -25.8997 | -8.0178 | 0 | -27.4057 | -2.0921 | -9.7 | -6.9 |  | -120.5642
12/05/2025 | 15:00 |  | 5.7508 | -12.0698 | 4.3679 | 8.7374 |  | 16.6903 |  | 20.7479 | 9.2377 | 10.5034 | -13.32 |  | 4.4 | 4.14 |  | 2.0653 | 8.9038 | 5.279 | 5.0657 | 8.8831 | 3.9194 | -1.8103 | 1.1318 |  | -1.087 | -1.316 |  | 11.238 | -6.66 | -4.4 | 0.591 | 0.184 | -11.55 | -11.54 |  | -15.45 | -15.49 | 8.7095 | 2.9163 | 20.2377 | 24.1024 | -15.2604 | -2.9471 | -2.5624 | -1.3347 | -1.3799 |  | -11.6544 | 4.7469 | 25.6805 | 35.6572 | 10.5627 | -6.1 | -6.5 | -33.7684 | -33.5569 | -4.9021 |  | 11.7305 | 6.7699 | 10.5842 |  | -155.8885 |  | 140.8124 | -37.7276 | -143.8965 |  |  |  | 29.9387 | 11.43 | 11.17 | -2.48 | 8.54 | -19.9554 | -19.2856 | 25.2913 | 23.6697 | -5.204 | -15.0713 | -15.2455 | 10.673 | 11.1522 |  |  | 54.9 | -17.4 | -4.54 | 41.0091 | 41.5224 | 40.4599 | 64.381 | 64.9347 | -19.6495 | -61.2752 | -12.9799 | 3.4983 | 37.23 | 25.21 | 13.5986 | 13.4796 | -12.47 |  | -12.5363 | -12.8903 | 19.9648 | 0.0142 | -6.5423 | -14.4 |  | -3.5742 | 9.3562 | 42.7457 | 20.2304 | 9.93 | -3.04 | 13.5135 | -20.6337 | -5.31 | -5.41 | 22.97 | 22.44 | -21.0727 | -10.5636 | -34.7364 | -33.5091 | 37.7861 | 8.8295 | 2.4049 | 3.0263 | -11.444 | -21.3364 | -12.644 | -52.8493 | 6.1532 |  | -12.2393 | -9.397 |  | 3.0423 | 1.4502 | -11.78 | -24.4115 | -24.1444 | 2.8613 | 13.07 | -11.97 | 0 | 4.2967 | 2.2146 | -19.4045 | -8.0441 | 8.1221 | 3.725 | -19.5072 |  |  |  | 3.0678 | 3.7666 | 2.9328 | 10.8847 | 10.2148 | -6.0284 | 20.4762 | 20.7045 | 2.9805 | 17.8762 | 19.2935 | -9.66 | -3.5116 | 0.3243 | 2.79 | -1.24 | -17.9937 | 1.0929 | 7.96 | 3.019 |  | 35.61 | -30.2612 | -18.8914 | -2.08 | 45.0059 |  |  |  | 3.6265 | 2.9025 |  |  | -11.9508 | -53.6268 | 6.9451 | 2.1848 | 5.5513 | 5.5726 | 150.8428 | -9.5413 | -7.3027 | 3.082 | 1.7616 | 9.0255 | 9.2651 | 1 | 32.5733 | 34.1416 | -22.63 | 25.3376 | 27.814 | 8.9507 | 42.1259 | -18.6939 | -18.2233 |  | 6.4128 | -16.5689 | -18.5346 | 28.1255 |  | -22.3342 | -21.664 | -24.2182 | -23.8837 | 28.54 | 28.7 | -26.9 | -27.6 | 1.7404 | 4.8 | -4.6695 | 20.5676 | 20.3803 | -16 | -26 | 15.4 | 14.8 | -17.4203 | -17.4169 | -99.7581 | -39.1746 | -241.7132 | 9.2624 | 20.5934 | [8 empty] | 139.8812 | -145.9103 | 13.9467 | 6.9064 | -1.0779 |  | -4.48 | -0.922 | -0.939 | -0.08 | 0.96 | -1.5425 | -6.8254 | 8.0003 | -4.921 | 3.7 | 9.071 | 10.281 | 2.5567 |  | 1.8848 | 2.2749 | 2.2557 |  | 10.5 | 7.984 | 0.78 |  | -11.637 | -1.9362 | -24.6933 | -9.2638 | 0 | -27.391 | -1.4164 | -12.1 | -5 |  | -124.434
12/05/2025 | 15:30 |  | 5.8409 | -12.5049 | 4.5589 | 8.7034 |  | 16.4556 |  | 20.3321 | 9.1257 | 10.479 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 1.5396 | 7.2342 | 5.5323 | 5.4161 | 9.4175 | 4.1596 | -1.8171 | 1.1184 |  | -0.3324 | -1.305 |  | 11.074 | -6.66 | -4.4 | 0.657 | 0.171 | -8.39 | -8.38 |  | -16.32 | -16.37 | 8.8996 | 2.7966 | 17.3875 | 20.3651 | -15.3585 | -0.5358 | -1.5562 | 9.6785 | 14.7629 |  | -15.6732 | 5.536 | 26.1157 | 42.0633 | 11.0274 | -6.2 | -6.7 | -32.4103 | -32.8404 | -4.6766 |  | 11.3743 | 6.9291 | 10.7216 |  | -137.6995 |  | 136.4177 | -42.2459 | -136.1371 |  |  |  | 29.9187 | 11.3 | 10.99 | -2.05 | 8.74 | -21.9648 | -21.8308 | 28.64 | 26.3879 | -3.6259 | -13.0608 | -13.0921 | 11.0695 | 11.0445 |  |  | 57.9 | -20.1 | -4.38 | 41.7989 | 42.0397 | 40.8873 | 63.8986 | 64.2045 | -20.5894 | -59.9664 | -14.4415 | 3.3123 | 34.89 | 25.46 | 14.0674 | 13.9679 | -12.9 |  | -12.7606 | -12.9045 | 18.733 | 0.0142 | -6.7777 | -14.4 | -13.9 | -4.7876 | 8.9822 | 41.7994 | 19.8593 | 9.82 | -2.61 | 13.6215 | -20.5587 | -6.28 | -6.4 | 24.87 | 22.46 | -20.9636 | -10.7455 | -37.3295 | -35.7545 | 37.9611 | 11.7241 | 2.4764 | 3.2641 | -17.3043 | -23.0323 | -11.882 | -45.3749 | 6.2384 |  | -11.9119 | -11.3473 |  | 4.8393 | 3.5312 | -14.852 | -26.2898 | -25.7639 | 7.5143 | 13.57 | -10.64 | 0 | 4.5719 | 8.1174 | -19.3527 | -8.1678 | 8.0673 | 3.9487 | -19.7608 |  |  |  | 3.0793 | 3.3982 | 0 | 11.8894 | 11.7219 | -5.861 | 22.0545 | 22.3702 | 3.4043 | 18.3142 | 21.1051 | -12.36 | -3.42 | 0.3454 | 3.13 | -1.21 | -19.2952 | 1.2609 | 7.984 | 1.298 |  | 26.73 | -31.1508 | -20.7255 | -3.99 | 57.071 |  | 0 |  | 3.3145 | 3.0599 |  |  | -13.6962 | -54.0143 | 7.5158 | 1.8487 | 5.986 | 5.8216 | 158.801 | -9.3054 | -7.3469 | 2.738 | 1.8611 | 9.2746 | 9.3046 | 1.2497 | 34.5801 | 36.034 | -22.63 | 23.2198 | 21.8995 | 15.2207 | 48.1636 | -17.2084 | -16.1865 |  | 5.0571 | -16.5224 | -17.4235 |  | 32.6269 | -18.0055 | -18.0659 | -22.6076 | -23.704 | 42.17 | 41.34 | -29.1 | -29.1 | 1.6526 | 3.28 | -5.2035 | 25.6576 | 25.4638 | -16.5 | -27.3 | 12.8 | 11.9 | -17.434 | -17.2979 | -103.0169 | -40.0771 | -234.1765 | 8.8588 | 20.4414 | [8 empty] | 141.7487 | -144.8796 | 21.01 | 5.0676 | -1.4051 |  | -5.12 | -0.948 | -0.959 | 0.32 | 0.64 | -2.0589 | -6.8833 | 8.2048 | -5.1255 | 2.7 | 8.945 | 8.577 | 2.7741 |  | 2.1305 | 1.9565 | 2.2937 |  | 13 | 8.3161 | 0.83 |  | -9.9827 | -1.7155 | -25.0038 | -7.8601 | -2.1718 | -27.1593 | -1.5589 | -14.3 | -0.6 | 0 | -121.4165
12/05/2025 | 16:00 |  | 6.0125 | -12.8957 | 4.499 | 8.6275 |  | 16.547 |  | 20.5992 | 8.9167 | 10.1849 | -15.54 | -28.6 |  |  |  | 1.5081 | 6.9526 | 5.3014 | 5.1446 | 8.6515 | 4.372 | -1.823 | 1.1395 |  | -0.4657 | -1.225 |  | 11.079 | -4.44 | -4.4 | 0.347 | 0.179 | -8.71 | -8.69 |  | -16.11 | -15.97 | 8.0177 | 3.406 | 16.3099 | 19.3491 | -15.6997 | -1.7415 | -1.2316 | 16.4973 | 10.9009 |  | -15.1374 | 5.536 | 32.9204 | 40.5253 | 10.2165 | -5.9 | -6.7 | -30.6358 | -32.6978 | -4.5432 |  | 13.0612 | 6.086 | 10.7921 |  | -133.5795 |  | 135.5632 | -44.0019 | -132.4441 |  |  |  | 28.9008 | 10.8 | 10.72 | -2.17 | 8.02 | -23.9741 | -24.1081 | 27.7508 | 26.063 | -3.6495 | -11.6745 | -12.0638 | 13.1785 | 13.569 |  |  | 56.5 | -19.5 | -4.35 | 42.696 | 41.6885 | 41.2371 | 64.2626 | 63.9084 | -17.6931 | -62.3026 | -12.0156 | 3.4593 | 35.54 | 24.48 | 13.5986 | 13.5773 | -13.01 |  | -14.5288 | -15.336 | 23.0424 | 0.0144 | -6.9001 |  |  | -4.6692 | 8.6082 | 41.1685 | 18.746 | 9.37 | -2.35 | 14.1615 | -22.7563 | -6.48 | -6.51 | 25.82 | 22.36 | -21.5818 | -11.5273 | -38.2687 | -38.4545 | 36.9393 | 10.5135 | 1.4253 | 1.2345 | -18.3329 | -25.4946 | -13.381 | -44.686 | -4.2383 |  | -11.7224 | -10.9116 |  | 3.6262 | 1.7662 | -14.852 | -26.5044 | -26.3893 | 9.7627 | 13.74 | -10.55 | 0.6 | 4.3033 | 6.974 | -17.8996 | -6.7166 | 6.9313 | 5.9116 | -22.6445 |  |  |  | 4.2067 | 4.003 | 3.1559 | 13.229 | 13.3965 | -5.0237 | 22.8221 | 23.0244 | 2.7275 | 19.1035 | 21.3004 | -11.93 | -4.0041 | 0.3243 | 3 | -2.42 | -20.2374 | 1.1028 | 7.876 | 1.297 |  | 26.65 | -32.5574 | -20.7803 | -4.59 | 56.4467 |  | 0 |  | 3.0339 | 3.0773 |  |  | -16.6642 | -53.5391 | 5.9045 | 1.8487 | 6.2786 | 6.8726 | 160.0728 | -9.2168 | -6.8147 | 3.1406 | 2.3101 | 9.0841 | 9.2888 | 2 | 23.7022 | 24.8756 | -20.53 | 24.7573 | 23.2869 | 14.3388 | 46.7905 | 2.184 | 1.7199 | 0 | 5.2895 | -13.8624 | -14.9527 | 38.0713 |  | -16.5608 | -15.5116 | -20.5538 | -22.2777 | 27.94 | 27.98 | -28.6 | -28.8 | 1.583 | -0.08 | -10.927 | 27.7631 | 27.5679 | -17 | -27.7 | 12.8 | 11.7 | -17.1771 | -17.2375 | -102.3828 | -40.1506 | -228.278 | 5.0558 | 20.1892 | [8 empty] | 148.4028 | -144.4137 | 39.6383 | -3.4302 | 0.658 |  | -4.48 | -1.196 | -1.207 | 0.08 | 0.96 | -1.581 | -6.6484 | 7.3259 | -4.8905 | 3.4 | 8.423 | 7.921 |  |  | 3.9823 | 3.0374 | 2.4022 |  | 12.4 | 6.2538 | 0.76 |  | -6.7802 | -4.1606 | -26.5 | -5.3246 | 0 | -27.7341 | -2.1727 | -14.7 | -1 |  | -119.4454
12/05/2025 | 16:30 |  | 5.9881 | -12.5823 | 4.4012 | 8.4157 |  | 16.0481 |  | 20.095 | 9.0097 | 10.3542 | -11.1 | -26.4 | 4.4 | 4.14 |  | 1.5517 | 9.4516 | 4.9027 | 4.7471 | 8.3565 | 4.4713 | -2.2197 | 1.1976 |  | -0.2801 | -1.374 |  | 11.384 | -8.88 | -6.6 | 0.613 | 0.178 | -11.76 | -11.78 |  | -15.29 | -15.14 | 8.3829 | 2.7244 | 19.9728 | 23.2935 | -16.0156 | -4.1527 | -3.7648 | 8.1424 | 8.5129 |  | -13.3959 | 5.9305 | 31.0367 | 33.6492 | 11.8788 | -6.9 | -7.3 | -32.5441 | -32.28 | -4.5929 |  | 8.6466 | 6.2445 | 10.5054 |  | -147.5264 |  | 137.8215 | -25.4157 | -141.23 |  |  |  | 29.0106 | 10.82 | 10.8 | -2.41 | 8.12 | -24.242 | -23.3043 | 31.6614 | 29.7818 | -3.7335 | -16.3577 | -16.3013 | 10.4418 | 11.1473 |  |  | 54.8 | -19.6 | -4.16 | 39.8543 | 40.0772 | 39.419 | 67.8308 | 68.2924 | -21.2292 | -63.4533 | -15.8257 | 3.5814 | 34.92 | 25.09 | 13.9111 | 13.8702 | -13.21 |  | -12.3383 | -12.3072 | 19.2494 | 0.0143 | -6.8768 |  |  | -4.2981 | 8.0472 | 40.5376 | 18.0038 | 8.68 | -2.15 | 12.7305 | -20.5887 | -7.42 | -7.52 | 27.98 | 21.62 | -22.2 | -10.6727 | -40.609 | -39.2455 | 34.5441 | 7.8312 | -0.1871 | -0.3559 | -16.5536 | -24.6755 | -13.379 | -61.0269 | -7.1879 |  | -10.7062 | -10.564 |  | 2.9356 | 2.5465 | 3.088 | -29.7008 | -29.4983 | 7.0864 | 0 | -11.49 | -0.1 | 4.0241 | 7.9937 | -17.6925 | -6.5008 | 7.0038 | 5.1169 | -21.2643 |  |  |  | 3.5619 | 4.231 | 3.0778 | 13.7314 | 13.0616 | -5.3586 | 24.1696 | 23.952 | 5.2315 | 20.5976 | 20.2066 | -12.22 | -4.3062 | 0.3509 | 2.97 | -1.73 | -18.7085 | 1.1135 | 8.109 | 1.907 |  | 27.86 | -32.6072 | -21.5114 | -3.47 | 53.005 |  | 1.0943 |  | 3.3565 | 3.0575 |  |  | -15.5359 | -52.7856 | 5.2743 | 1.6806 | 6.0061 | 5.8487 | 146.1635 | -9.9234 | -7.4321 | 2.3143 | 2.9911 | 9.2673 | 9.3837 |  | 24.1749 | 25.8214 | -19.7 | 24.1455 | 20.1638 | 18.8181 | 49.0948 | 3.9123 | 4.4583 |  | 5.0775 | -13.1802 | -14.3531 |  |  | -20.7082 | -20.0984 | -21.9902 | -22.9092 | 27.13 | 27.21 | -30 | -30.3 | 5.5381 | -4.24 | 11.5825 | 27.2766 | 27.0689 | -16.9 | -29.9 | 7.7 | 6.8 | -17.7612 | -17.7919 | -102.558 | -45.9564 | -230.5384 | 5.5392 | 20.5438 | 31.4937 |  |  | 39.2987 |  |  |  |  | 186.02 | -144.358 | 54.0911 | -38.7222 | -0.0232 |  | -4.16 | -1.28 | -1.276 | 0 | 1.36 | -1.844 | -7.4113 | 8.6168 | -4.4236 | 2 | 8.61 | 7.847 | 2.7631 | 3.4637 | 3.1624 | 3.0717 | 2.7278 |  | 14.2 | 6.7439 | 0.67 |  | -7.6506 | -3.6566 | -27.6828 | -5.7894 |  | -28.1501 | -1.4839 | -15.4 | -1.2 |  | -119.8707
12/05/2025 | 17:00 |  | 5.7618 | -12.2482 | 3.9382 | 8.3546 |  | 16.0472 |  | 18.816 | 8.1108 | 9.6619 | -11.1 | -26.4 | 2.2 | 4.14 | -19.8 | 1.5028 | 11.547 | 4.9018 | 4.699 | 8.3876 | 4.5398 | -2.2471 | 1.1444 |  | -0.4272 | -1.469 |  | 11.648 | -8.88 |  | 0.689 | 0.185 | -12.83 | -12.93 |  | -14.76 | -14.78 | 8.0379 | 3.2406 | 22.6504 | 26.3691 | -16.8499 | -3.6169 | -3.5008 | -0.2966 | 0.0777 |  | -11.2526 | 5.536 | 27.4779 | 35.3382 | 13.7828 | -7.7 | -8.1 | -33.8421 | -33.6266 | -4.6369 |  | 9.008 | 5.7045 | 8.5148 |  | -161.0461 |  | 136.845 | -13.1753 | -150.7426 |  |  |  | 26.9248 | 10.36 | 9.85 | -3.75 | 7.17 | -23.7062 | -23.5723 | 31.3777 | 29.3336 | -3.2585 | -19.7524 | -20.0016 | 8.0603 | 11.0201 |  |  | 51 | -18.2 | -4.08 | 36.3898 | 36.4314 | 35.9418 | 71.0873 | 72.2281 | -20.916 | -65.062 | -16.3124 | 3.6279 | 34.92 | 24.15 | 13.2861 | 13.2843 | -12.67 |  | -12.5139 | -12.1684 | 19.0872 | 0.0146 | -6.6329 | -12.2 | -12 | -4.353 | 7.2992 | 39.9068 | 17.2617 | 8.02 | -2.01 | 11.0025 | -20.9512 | -6.52 | -6.64 | 27.37 | 25.3 | -20.7091 | -10.8545 | -40.7008 | -39.2909 | 29.2882 | 6.6321 | -2.168 | -1.7219 | -21.6792 | -28.1929 | -12.373 | -76.4627 | -16.1582 |  | -9.5681 | -9.2458 |  | 5.9198 | 5.3523 | -13.316 | -27.5751 | -27.2827 | 10.1472 | 13.72 | -12.69 | 0 | 3.7434 | 14.4765 | -18.8123 | -7.6818 | 7.1615 | 9.4614 | -23.7468 |  |  |  | 2.8707 | 3.3549 | 0 | 12.8941 | 12.5592 | -2.6793 | 23.9959 | 23.9121 | 7.1001 | 22.7771 | 21.0855 | -10.11 | -4.2184 | 0.3509 | 3.17 | -2.93 | -19.2152 | 1.0515 | 8.066 | 1.88 |  | 27.84 | -35.0582 | -24.571 | -3.74 | 51.8584 |  | 1.2195 |  | 3.7965 | 3.0147 |  |  | -15.7585 | -45.9207 | 2.52 | 0.5882 | 5.2716 | 6.0333 | 140.5002 | -10.433 | -8.0756 | 2.5961 | 2.6758 | 9.1281 | 9.1939 |  | 25.926 | 27.9031 | -24.73 | 26.9605 | 29.0847 | 12.9722 | 39.9128 | 6.4017 | 6.3469 |  | 5.2013 | -16.0818 | -16.5428 | 46.0636 | 45.1889 | -20.2028 | -19.3568 | -17.7656 | -17.9451 | 27.85 | 27.6 | -30.5 | -29.6 | 1.8283 | -7.12 | 12.5371 | 26.9979 | 26.7931 | -17.4 | -29.9 | 6.4 | 5.8 |  | -17.7985 | -93.8543 | -41.7509 | -212.517 | -42.5433 | 22.8744 | 85.2009 | 87.98 |  | 40.7152 |  |  |  |  | 179.9341 | -138.3439 | 59.0995 | -42.1211 | -0.3503 |  | -4.56 | -0.369 | -0.385 | -0.08 | 1.84 | -2.6946 | -8.0278 | 10.1396 | -5.388 | 2.3 | 8.485 | 8.423 | 2.984 |  | 2.5095 | 1.9379 | 2.4311 |  | 14.3 | 6.1603 | 0.57 |  | -6.9744 | -3.2162 | -26.518 | -4.9073 | 0 | -29.7044 | 0 | -16.5 | -0.7 | 0 | -119.5734
12/05/2025 | 17:30 |  | 5.2683 | -11.2458 | 3.9252 | 11.3114 |  | 21.8347 |  | 16.3746 | 7.1448 | 8.4749 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 4.14 | -19.8 | 1.6895 | -2.3888 | 4.382 | 4.3165 | 7.286 | 4.3956 | -2.1943 | 1.1241 |  | -0.3317 | -1.345 |  | 11.42 | -6.66 | -6.6 | 0.201 | 0.19 | -12.07 | -12.25 |  | -14.31 | -14.35 | 7.5115 | 3.3411 | 10.9664 | 14.2493 | -18.1402 | -9.779 | -10.0846 | 12.9597 | 12.1751 |  | -20.2278 | 5.1414 | 24.3359 | -12.3098 | 11.7767 | -6.6 | -7 | -24.8618 | -24.3629 | -4.3694 |  | 3.5643 | 4.1164 | 8.8129 |  | -96.6216 | 80.6299 | 80.6604 | -33.489 | -94.047 |  |  |  | 26.9049 | 10.48 | 9.04 | -4.76 | 8.02 | -24.7779 | -24.51 | 31.9185 | 30.5098 | -1.9507 | -13.2988 | -13.6146 | 3.2557 | 12.0072 |  |  | 51.5 | -22.3 | -3.86 | 40.5927 | 40.4787 | 38.9999 | 81.7701 | 81.8788 | -16.8899 | -78.9291 | -12.042 | 3.0919 | 32.84 | 22.45 | 12.6611 | 12.6984 | -12.61 |  | -13.6515 | -13.4755 | 17.0898 | 0.0146 | -6.3912 | -10 | -12.3 | -4.5251 | 6.7381 | 39.2759 | 16.705 | 7.42 | -1.66 | 10.4625 | -17.666 | -7.21 | -7.32 | 26.82 | 24.24 | -19.6545 | -9.9 | -40.5968 | -38.8818 | 27.8307 | 5.3277 | -2.8533 | -2.613 | -25.1663 | -31.2922 | -11.925 | -53.5908 | -17.2121 |  | -7.3623 | -6.7845 |  | 7.3242 | 5.9605 | -16.388 | -26.0056 | -25.7011 | 12.6676 | 13.99 | -13.1 | -0.1 | 3.3865 | 19.4249 | -18.81 | -7.7443 | 6.9288 | 12.6677 | -25.6294 |  |  |  | 4.2037 | 3.5873 | 0 | 13.564 | 13.229 | -3.684 | 23.3764 | 23.3547 | 7.8593 | 22.7563 | 25.2457 | -11.94 | -3.6178 | 0.3509 | 2.98 | -3.13 | -24.2481 | 1.0487 | 7.81 | 1.949 |  | 27.86 | -36.4081 | -24.2238 |  | 49.6476 |  | 1.1943 |  | 3.6668 | 3.0024 |  |  | -15.5951 | -42.7901 | 2.8573 | 0.5042 | 5.453 | 5.2646 | 146.4006 | -10.6401 | -7.7601 | 2.7278 | 2.7817 | 8.7033 | 8.8221 | 2.1054 | 23.9145 | 26.0238 | -21.79 | 24.1473 | 26.0978 | 28.1065 | 44.4888 | 4.5045 | 4.4963 |  | 7.4267 | -13.4807 | -15.7976 |  |  | -26.6354 | -25.6027 | -21.5353 | -21.4361 | 23.04 | 22.8 | -29.7 | -29.8 | 5.3971 | -3.92 | -14.4774 | 28.061 | 27.5986 | -18.2 | -27.3 | 14.5 | 14 | -18.0059 | -18.0345 | -83.9496 | -35.5936 | -268.1659 | 14.567 | 22.3471 | 53.3693 | 108.523 | 58.0995 | 82.0711 | -7.3003 | -3.3408 | -6.0012 | 48.1542 | 200.5534 | -190.4954 | 18.6738 | -8.8267 | 1.1975 |  | -5.36 | -0.31 | -0.325 | 0.24 | 1.44 | -2.3396 | -7.4113 | 10.0206 | -5.8885 | 2 | 8.906 | 8.617 |  |  | 4.7918 | 2.7048 | 2.3438 |  | 10.6 | 6.058 | 0.58 |  | -6.865 | -3.7561 | -27.841 | -5.0359 |  | -30.3737 | 0 | -12.5 | -4.9 |  | -114.537
12/05/2025 | 18:00 |  | 4.852 | -10.4959 | 4.1975 | 10.8763 |  | 21.3097 |  | 13.6976 | 5.6718 | 7.0743 | -13.32 |  | 2.2 | 3.312 | -19.8 | 1.7351 | -3.1683 | 3.71 | 3.5479 | 5.8801 | 3.492 | -2.2123 | 1.1194 |  | -0.4162 | -1.21 |  | 11.09 | -6.66 | -6.6 | 0.09 | 0.178 | -11.56 | -11.58 |  | -13.93 | -13.99 | 6.948 | 3.622 | 9.8073 | 12.9008 | -20.2616 | -10.5828 | -9.4394 | 11.787 | 11.5424 |  | -20.8976 | 4.3523 | 24.4853 | -9.6085 | 9.0233 | -6.2 | -6.7 | -23.8192 | -23.7472 | -4.4126 |  | 3.893 | 4.0174 | 6.1337 | 4.1212 | -91.5555 | 78.8598 | 78.9514 | -34.4125 | -88.7684 |  |  |  | 23.8112 | 9.47 | 8.95 | -5.18 | 5.08 | -19.4196 | -19.1517 | 26.5326 | 24.5487 | -3.0716 | -15.2797 | -14.9083 | 4.853 | 14.7987 |  |  | 57.7 | -27 | -3.37 | 40.2521 | 39.7802 | 38.5984 | 79.1386 | 79.5333 | -16.7676 | -75.2835 | -12.3088 | 3.5612 | 33.85 | 21.26 | 13.2861 | 13.4796 | -12.85 |  | -16.7599 | -16.7152 | 22.4335 | 0.0146 | -6.7951 | -10.6 | -10.7 | -5.1721 | 7.2992 | 40.5376 | 17.4472 | 8.2 | -2 | 10.1655 | -23.6463 | -2.34 | -2.39 | 19.17 | 25.25 | -24.5091 | -12.4545 | -37.7068 | -35.9364 | 25.2807 | 3.8517 | -4.3702 | -4.5421 | -21.5907 | -28.7676 | -12.394 | -54.6587 | -15.6385 |  | -5.5619 | -5.4054 |  | -0.8151 | -1.8345 | -20.996 | -19.7974 | -19.0253 | 10.2379 | 13.77 | -10.42 | 0 | 3.2483 | 4.9336 | -18.2248 | -7.3191 | 6.4255 | 9.7464 | -23.705 |  |  |  | 2.8236 | 3.8556 | 2.5542 | 8.7077 | 7.5355 | -10.2148 | 19.819 | 19.6897 | 2.734 | 17.0125 | 25.0065 | -13.53 | -3.3175 | 0.404 | 2.67 | -2.03 | -22.5751 | 0 | 7.793 | 1.684 |  | 29.44 | -31.1556 | -19.1271 | -3.68 | 46.6491 |  | 1.24 |  | 3.7292 | 3.31 |  |  | -13.863 | -41.4635 | 0.9972 | 2.605 | 3.4329 | 4.5023 | 145.9639 | -10.7065 | -8.1127 | 3.1225 | 2.2812 | 8.6593 | 8.8221 | 1.9208 | 13.7455 | 15.4018 | -3.35 | 6.2691 | 39.4209 | 14.6179 | 24.6692 | 19.8349 | 20.3353 | -5.502 | 0 | -11.2421 | -13.1724 | 48.0589 | 51.3988 | -24.8061 | -23.8613 | -17.9898 | -17.4938 | 19.93 | 19.71 | -32.5 | -32.7 | 1.5299 | -3.04 | -2.6214 | 28.6372 | 29.1787 | -18.6 | -29.9 | 12 | 11 |  | -17.8614 | -60.6454 | -34.6654 | -261.597 | -5.4807 | 19.9921 | 85.6831 | 73.8276 | 94.2069 | 52.5121 | 21.6672 | -1.2454 | -2.0722 | 8.9 | 187.2941 | -161.8534 | 33.4156 | -23.3214 | 0.0256 |  | -5.92 | -0.413 | -0.419 | 1.04 | 1.36 | -2.2706 | -7.3808 | 10.0816 | -5.449 | 1 | 8.414 | 7.682 | 2.7633 | 3.4699 | 3.5333 | 3.2585 | 2.5581 |  | 14.2 | 5.1686 | 0.45 |  | -13.3102 | -0.5082 | -23.1344 | -11.6378 | -3.6721 | -24.8934 | -1.5306 | -15.9 | -1.7 |  | -118.1158
12/05/2025 | 18:30 |  | 5.4211 | -11.1743 | 4.2499 | 11.4635 |  | 22.2975 |  | 14.9669 | 6.2078 | 7.6389 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 3.312 |  | 1.9839 | -1.9427 | 5.1103 | 5.1126 | 8.8361 | 4.3101 | -2.2637 | 1.1802 |  | -0.2565 | -0.933 |  | 10.992 | -2.22 | -4.4 | -0.222 | 0.21 | -10.87 | -10.86 |  | -13.05 | -13.05 | 6.7966 | 3.4641 | 9.6174 | 12.4562 | -16.9628 | -9.913 | -9.9256 | -1.623 | -1.5354 |  | -13.6638 | 1.9851 | 10.983 | -13.8164 | 4.1057 | -3.7 | -3.9 | -21.9336 | -22.3188 | -4.4899 |  | 5.8973 | 4.1355 | 6.3268 | 4.231 | -58.9923 | 77.578 | 77.6391 | -41.2814 | -67.5156 |  |  |  | 24.8491 | 9.77 | 9.89 | -4.86 | 4.87 | -17.2763 | -17.0084 | 32.6608 | 30.973 | -4.1107 | -22.2386 | -22.2084 | 5.6051 | 13.5712 |  |  | 54.7 | -24.4 | -3.46 | 35.8072 | 36.3201 | 35.4006 | 76.3331 | 76.593 | -15.7534 | -74.0409 | -11.9381 | 3.7035 | 33.32 | 22.41 | 12.5049 | 12.5031 | -12.16 |  | -15.1658 | -14.8717 | 27.1793 | 0.0145 | -6.3305 | -12 | -11.7 | -5.3027 | 6.9251 | 40.3799 | 16.705 | 7.82 | -1.64 | 9.0045 | -27.7141 | -2.62 | -2.68 | 20.08 | 24.43 | -28.1273 | -13.9636 | -39.3771 | -38.3 | 22.8456 | 3.1537 | -5.8665 | -5.6339 | -22.0569 | -30.4182 | -12.421 | -47.6543 | -27.1019 |  | -5.4532 | -5.1817 |  | -1.5892 | -2.14 | -19.972 | -20.1289 | -19.6024 | 12.3082 | 13.41 | -11.06 | 0 | 3.2518 | 3.846 | -18.7308 | -7.6122 | 6.858 | 11.9148 | -25.335 |  |  |  | 3.379 | 3.7733 | 3.1178 | 5.1911 | 4.8562 | -10.3823 | 22.1965 | 21.3239 | 2.0663 | 18.9191 | 25.2457 | -13.44 | -3.7057 | 0.4305 | 2.89 | -2.66 | -24.3318 | 1.2596 | 7.378 | 1.878 |  | 28.86 | -31.7124 | -19.7055 | -3.6 | 46.1004 |  | 0 |  | 2.7878 | 3.6717 |  |  | -13.3637 | -40.6081 | 1.1727 | 4.5377 | 3.9471 | 3.687 | 155.243 | -9.1919 | -6.3264 | 2.3829 | 2.337 | 8.945 | 9.186 | 1.8923 | 10.3189 | 12.2781 | -5.87 | 9.7753 | 45.2992 | 8.9311 | 21.5287 | 19.1384 | 19.4288 | 0 |  | -12.87 | -15.0659 |  |  | -31.2332 | -30.5136 | -16.1494 | -16.0567 | 5.05 | 4.95 | -33.6 | -33.6 | 1.5299 | -6.88 | 6.9609 | 26.4521 | 26.2384 | -19.1 | -27.7 | 19.2 | 18.3 | -18.2804 | -18.3458 | -52.7505 | -23.0216 | -272.6897 | -19.5819 | 20.7985 | 100.9959 | 65.613 | 90.0901 | 71.9267 | 33.3372 | 15.6959 | 14.0855 | 20.5052 | 195.8681 | -181.1647 | 21.3123 | -13.1236 | -0.5603 |  | -5.6 | -0.46 | -0.467 | 0.8 | 0.72 | -2.3871 | -7.1183 | 12.2179 | -6.2394 | -0.2 | 7.077 | 8.311 | 0 | 0 | 3.13 | 3.7382 | 2.7975 |  | 11.7 | 5.0135 | 0.35 |  | -11.6934 | -2.3321 | -24.3217 | -9.4602 | -2.3822 | -26.3974 | -2.3099 | -13 | -4.9 |  | -115.4667
12/05/2025 | 19:00 |  | 5.4921 | -11.3407 | 4.3658 | 7.8958 |  | 15.3062 |  | 15.4459 | 6.4928 | 7.8174 | -13.32 | -30.8 | 6.6 | 4.14 | -22 | 1.6361 | -12.2927 | 5.1969 | 5.0439 | 8.9901 | 4.3172 | -2.2411 | 1.1282 |  | -0.5571 | -0.905 |  | 11.457 | -6.66 | -2.2 | 0.773 | 0.207 | -10.56 | -10.58 |  | -12.98 | -13.06 | 6.7663 | 3.3468 | 8.9566 | 11.8886 | -18.6276 | -9.6451 | -9.459 | -1.0823 | -1.0354 |  | -15.2713 | 2.3796 | 11.987 | -9.5308 | 3.4582 | -3.5 | -3.7 | -22.0642 | -21.9397 | -4.2821 |  | 6.0312 | 4.0853 | 6.3717 | 4.1418 | -55.8794 | 76.0216 | 76.2047 | -31.319 | -67.9705 |  |  |  | 22.8232 | 9.53 | 9.6 | -6.44 | 3.76 | -13.3915 | -13.6594 | 34.2514 | 32.552 | -1.9709 | -26.7233 | -27.4911 | 5.9335 | 13.2925 |  |  | 53 | -23.4 | -3.32 | 32.756 | 32.7179 | 31.5639 | 76.1888 | 76.3233 | -15.2495 | -73.2069 | -11.6328 | 3.7604 | 30.46 | 22.01 | 12.0361 | 12.1124 | -11.86 |  | -14.9357 | -14.6537 | 30.3911 | 0.0146 | -6.0766 | -11.5 | -10.4 | -4.8938 | 6.5511 | 38.6451 | 16.3339 | 7.24 | -1.07 | 7.371 | -30.8693 | -2.08 | -2.15 | 18.81 | 23.34 | -31.0364 | -15.2545 | -39.6733 | -37.9182 | 18.7839 | -0.5207 | -9.5806 | -9.1462 | -23.9131 | -31.2417 | -11.7 | -56.6263 | -26.5699 |  | -5.3213 | -4.9306 |  | -0.8394 | -1.5287 | -25.604 | -19.0097 | -18.6673 | 12.6248 | 13.79 | -7.3 | 0 | 3.17 | 5.7656 | -18.0396 | -6.8175 | 6.0127 | 12.3276 | -25.8873 |  |  |  | 4.0923 | 2.5164 | 3.1884 | 1.5071 | 1.842 | -8.7077 | 21.5558 | 21.716 | 3.9311 |  | 24.2252 | -12.47 | -3.9181 | 0.3811 | 2.6 | -2.36 | -23.8534 | 1.121 | 7.23 | 3.798 |  | 29.53 | -33.56 | -20.7267 |  | 47.2654 |  |  |  | 3.2917 | 3.7231 |  |  | -13.654 | -38.3462 | 3.4874 | 4.3697 | 3.7173 | 4.5093 | 158.8257 | -9.4283 | -7.5001 | 3.284 | 2.3944 | 8.9669 | 9.2097 | 2 | 9.717 | 10.8655 | -7.12 | 10.395 | 49.9034 | 0 | 19.2777 | 18.3116 | 18.7155 | 0 |  | -13.3463 | -15.3398 |  |  | -34.1502 | -33.2657 | -16.1641 | -15.9867 | 6.96 | 6.8 | -36.5 | -36.6 | 1.4603 | -7.68 | 14.9461 | 22.5668 | 22.3702 | -19.5 | -32 | 21.3 | 20.9 | -18.5292 | -18.5362 | -54.9283 | -26.6642 | -272.5486 | -19.107 | 21.409 | 97.1863 | 67.4981 | 100.5576 | 72.2643 | 31.9644 | 12.6674 | 10.1294 | 7.5606 | 192.6203 | -183.192 | 17.3157 | -8.7961 | 0.1892 |  | -7.6 | -0.717 | -0.718 | 2.96 | -0.72 | -2.7032 | -5.5955 | 13.4783 | -9.6391 | 0.6 | 6.591 | 6.837 |  |  | 3.1116 | 2.9133 | 2.6853 |  | 14.5 | -0.3387 | 0.36 |  | -10.8303 | -2.0579 | -24.8572 | -9.131 | -2.1709 | -27.0408 | -2.5249 | -16.4 | -1.8 |  | -116.9068
12/05/2025 | 19:30 |  | 5.186 | -10.9649 | 4.3521 | 7.5025 |  | 14.4384 |  | 15.1902 | 6.4208 | 7.9283 | 0 | -28.6 | 6.6 |  | -19.8 | 1.1584 | -13.4944 | 4.9044 | 4.8016 | 8.3823 | 3.8599 | -2.2594 | 1.1271 |  | -1.046 | -0.948 |  | 11.165 | -6.66 |  | 0.749 | 0.2 | -10.61 | -10.7 |  | -13.15 | -13.26 | 6.8748 | 3.3889 | 9.1946 | 12.0635 | -19.1336 | -9.5111 | -9.1719 | -1.3755 | -1.3082 |  | -15.8072 | 2.3796 | 13.0831 | -8.6736 | 4.4494 | -4.2 | -4.1 | -22.6364 | -22.4953 | -4.3469 |  | 5.763 | 4.1618 | 6.1286 | 4.1468 | -58.5955 | 76.754 | 77.1813 | -29.2048 | -70.2648 |  |  |  |  | 9.32 | 9.35 | -6.93 | 3.34 | -13.5255 | -13.5255 | 34.3269 | 33.0184 | -1.6717 | -27.1567 | -27.2444 | 4.7387 | 12.7328 |  |  | 53.6 | -23.5 | -3.02 | 32.5521 | 32.8721 | 31.7675 | 78.7629 | 78.7193 | -15.3869 | -75.5032 | -12.0175 | 3.7565 | 31.35 | 20.95 | 11.2549 | 11.3312 | -11.24 |  | -14.8028 | -14.4518 | 33.6814 | 0.0147 | -5.7596 | -8.5 | -8.8 | -5.0256 | 6.1771 | 38.1719 | 15.9628 | 6.91 | -0.69 | 6.453 | -34.402 | -1.97 | -1.91 | 26.04 | 23.56 | -33.2909 | -16.5909 | -40.2434 | -38.4818 | 16.9642 | -1.7497 | -10.9322 | -10.9573 | -24.1691 | -31.4633 | -11.486 | -60.8599 | -25.9191 |  | -4.9721 | -4.7381 |  | -3.6918 | -4.1123 | -21.508 | -18.7942 | -18.4232 | 13.6757 |  | -9.66 | 0 | 3.0648 | 0.9483 | -18.6944 | -7.3461 | 6.4107 | 13.18 | -27.7805 |  |  |  | 3.0632 | 3.4278 | 0 | 1.1722 | 0.8373 | -7.2006 | 22.1421 | 22.3835 | 4.4944 | 20.7697 | 23.8053 | -12.56 | -3.8173 | 0.4305 | 2.64 | -2.09 | -23.825 | 1.0967 | 7.232 | 3.52 |  | 29.6 | -33.6003 | -22.0638 | -3.59 | 47.3083 |  | 0 |  | 3.7074 | 3.6861 |  |  | -13.8041 | -38.2874 | 2.491 | 4.0335 | 4.29 | 4.6311 | 156.7603 | -9.8276 | -8.3493 | 3.7012 | 3.1189 | 8.9377 | 9.1939 | 2.8598 | 10.9191 | 12.3035 | -7.54 | 10.5444 | 51.6444 | 7.9738 | 18.581 | 18.0104 | 18.5986 |  | 0 | -10.6599 | -13.5344 |  |  | -35.3532 | -34.5237 | -15.7115 | -15.9537 | 6.18 | 6.22 | -35.7 | -35.9 | 1.6013 | -8.08 | 15.8221 | 24.2895 | 24.0908 | -19.1 | -30.7 | 23 | 22.6 |  |  | -50.4628 | -25.8093 |  | -21.411 | 19.6168 | 100.4499 | 67.4878 | 101.0534 | 73.9858 | 31.9569 | 12.1037 | 11.1773 | 8.0251 | 194.122 | -184.9387 | 18.0399 | -8.295 | 0.0012 |  | -7.04 | -0.485 | -0.494 | 2.64 | -0.32 | -2.7732 | -5.8274 | 13.2738 | -9.6086 | 0.9 | 7.448 | 8.076 |  |  | 3.3611 | 3.166 | 2.5539 |  | 13.8 | 0.1268 | 0.35 |  | -11.3156 | -2.0367 | -24.1463 | -8.9515 | -2.3284 | -26.1478 | -2.649 | -15.6 | -2.6 |  | -117.8264
12/05/2025 | 20:00 |  | 4.8245 | -9.974 | 4.2197 | 7.1425 |  | 13.6969 |  | 14.9026 | 6.1768 | 7.4839 | 0 | -30.8 | 6.6 |  | -22 | 0.8015 | -14.6143 | 4.3914 | 4.2531 | 7.532 | 3.2818 | -2.2636 | 1.116 |  | -1.0005 | -0.917 |  | 11.188 | -8.88 | -2.2 | 0.35 | 0.211 | -10.7 | -10.8 |  | -13.2 | -13.26 | 7.1142 | 3.4217 | 8.585 | 11.3867 | -20.4354 | -9.3771 | -9.0542 | -1.3934 | -0.7291 |  | -17.4147 | 2.7742 | 15.7271 | -4.6012 | 2.0787 | -3 | -2.9 | -23.0548 | -22.9685 | -4.4466 |  | 5.2715 | 4.4386 | 4.9399 | 3.4336 | -64.0889 | 77.0897 | 76.693 | -23.2842 | -76.4382 |  |  |  |  | 9.25 | 9.28 | -7.34 | 3.27 | -13.1236 | -13.2576 | 34.0623 | 32.4291 | -1.0106 | -27.2981 | -27.0509 | 4.95 | 13.9035 |  |  | 52.2 | -22.8 | -3.05 | 32.8603 | 32.5149 | 31.5212 | 80.8641 | 80.9613 | -14.8255 | -78.4439 | -11.1598 | 3.6078 | 28.75 | 19.36 | 10.6299 | 10.8429 | -10.78 |  | -15.6056 | -15.1616 | 36.4127 | 0.0148 | -5.4801 | -6.1 | -6.4 | -4.9451 | 5.4291 | 37.2256 | 14.8495 | 6.12 | -0.33 | 5.967 | -35.8695 | -2.16 | -2.22 | 17.82 | 23.69 | -35.5636 | -18.0273 | -40.2295 | -39.4818 | 14.061 | -4.8596 | -14.2324 | -13.7131 | -24.8383 | -31.6507 | -11.865 | -65.5419 | -22.1785 |  | -5.0175 | -4.6145 |  | -4.7323 | -5.0349 | -22.02 | -18.9727 | -18.7965 | 14.7313 |  | -11.07 | 0 | 2.959 | -0.1129 | -19.3157 | -8.2438 | 7.269 | 14.2628 | -29.6026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.1722 | 0.5024 | -4.8562 | 22.2598 | 22.0569 | 5.7976 |  | 21.8033 | -12.07 | -3.9583 | 0.3683 | 2.46 | -1.63 | -21.691 | 1.1121 | 7.124 | 4.115 |  | 30.7 | -34.9208 | -22.9244 |  | 48.5153 |  | 0 |  | 3.5413 | 3.6061 |  |  | -13.3677 | -37.398 | 3.5164 | 3.7814 | 4.4837 | 4.6996 | 154.8978 | -10.1243 | -7.9657 | 3.7155 | 2.1798 | 8.7619 | 8.9961 | 2 | 11.656 | 14.4561 | -6.71 | 10.2243 | 52.0337 | 8.399 | 16.5066 | 19.9675 | 20.2243 | 0 |  | -13.1955 | -13.6246 | 50.4237 |  | -37.1879 | -36.5507 | -14.7135 | -14.4788 | 5.86 | 5.79 | -35 | -34.5 | 1.5647 | -7.68 | 18.125 | 18.0555 | 17.8618 | -20.8 | -31.1 | 23.8 | 23 |  |  | -43.7074 | -22.6062 | -273.244 | -21.9525 | 15.6023 | 98.5801 | 65.6782 | 101.8167 | 74.6594 | 31.3307 | 12.9472 | 11.5165 | 4.6041 | 194.2823 | -186.6925 | 15.2019 | -7.2013 | 0.1648 |  | -6.64 | -0.575 | -0.592 | 1.76 | 0.4 | -2.6479 | -6.8528 | 13.7133 | -10.0786 | 0 | 8.728 | 8.871 |  |  | 2.9936 | 3.541 | 3.4847 |  | 13.8 | -0.6161 | 0.22 |  | -12.3095 | -2.4508 | -23.8169 | -10.0084 | 0 | -25.117 | -3.2786 | -15 | -3 |  | -118.1221
12/05/2025 | 20:30 |  | 4.4723 | -9.4974 | 3.6679 | 10.671 |  | 20.7145 |  | 13.972 | 5.6178 | 7.0555 | 0 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -19.8 | 1.2178 | -8.4298 | 4.0929 | 3.9228 | 6.7531 | 3.5052 | -2.2498 | 1.1156 |  | -1.0662 | -0.985 |  | 11.185 | -8.88 | -4.4 | 0.379 | 0.211 | -10.93 | -10.95 |  | -13.57 | -13.58 | 7.3816 | 3.5258 | 8.7114 | 11.8604 | -20.5349 | -9.6451 | -9.3589 | -1.1667 | -1.1394 |  | -17.5486 | 3.1687 | 16.1642 | -7.2756 | 2.6803 | -3.1 | -3.1 | -23.1649 | -23.1743 | -4.5116 |  | 5.7519 | 4.0316 | 5.0127 | 3.3731 | -67.3848 | 76.7845 | 77.0897 | -24.951 | -86.2277 |  |  |  | 21.7554 | 8.63 | 8.38 | -7.96 | 2.14 | -14.7311 | -14.3292 | 33.6843 | 32.3075 | -4.7236 | -21.9132 | -21.8753 | 5.3647 | 15.0143 |  |  | 55 | -26.6 | -3.11 | 33.6545 | 33.4701 | 33.0246 | 84.6122 | 84.7402 | -17.0581 | -80.7102 | -13.1691 | 3.5674 | 30.76 | 17.9 | 10.1611 | 10.257 | -10.58 |  | -16.7882 | -16.4578 | 32.7817 | 0.0149 | -5.3819 | -4.3 | -6.5 | -2.5293 | 4.681 | 38.3296 | 13.7363 | 5.4 | -0.95 | 6.237 | -33.7544 | -1.03 | -1.06 | 16.5 | 23.13 | -33.8545 | -16.8182 | -40.2301 | -38.3909 | 14.4506 | -4.3962 | -13.541 | -13.4523 | -25.6819 | -32.7983 | -12.148 | -64.2155 | -16.979 |  | -5.1482 | -4.8868 |  | -4.1232 | -4.3352 | -26.628 | -18.5297 | -18.4069 | 15.7255 |  | -7.16 | 0 | 2.8748 | 0.9787 | -19.3162 | -8.2821 | 7.8022 | 15.8648 | -30.1995 |  |  |  | 3.9143 | 2.9334 | 0 | 1.1722 | 1.6746 | -4.3539 | 21.0478 | 21.1714 | 5.4764 | 20.7025 | 21.6178 | -12.64 | -3.9181 | 0.3426 | 2.5 | -0.92 | -21.9047 | 1.2003 | 7.166 | 4.146 |  | 31.02 | -34.3768 | -22.9435 | -3.35 | 49.3019 |  | 1.1541 |  | 3.9546 | 3.4786 |  |  | -13.615 | -37.1633 | 6.0952 | 2.8571 | 4.917 | 5.1401 | 153.5505 | -10.6586 | -8.6421 | 4.3562 | 2.4799 | 8.2565 | 8.4424 |  | 12.2953 | 14.8871 | -5.87 | 10.4395 | 49.0675 | 10.907 | 17.6898 | 19.8571 | 20.3913 | 0 |  | -13.3706 | -14.5871 |  |  | -33.903 | -33.1229 | -13.8327 | -13.7297 | 5.73 | 5.63 | -34.4 | -34.7 | 1.5647 | -7.84 | 14.0861 | 18.5845 | 18.3908 | -21.2 | -31.2 | 21.4 | 20.9 |  |  | -43.3027 | -23.5521 | -274.9177 | -22.1299 | 15.0434 | 101.2149 | 65.2835 | 101.5019 | 74.2986 | 31.9072 | 11.9446 | 13.6888 | 6.9311 | 194.4724 | -183.5722 | 17.646 | -9.8067 | -0.3748 |  | -6.4 | -0.685 | -0.693 | 1.6 | 0 | -1.9285 | -6.1509 | 13.5088 | -9.2271 | 0.9 | 8.775 | 8.894 |  |  | 3.1314 | 3.2934 | 3.2834 |  | 14.2 | 0.5918 | 0.1 |  | -12.4159 | -2.26 | -23.3462 | -10.203 | 0 | -25.2677 | -3.4319 | -16.4 | -2.2 |  | -119.5042
12/05/2025 | 21:00 |  | 4.2725 | -9.0044 | 4.063 | 10.5288 |  | 20.4778 |  | 13.368 | 5.4508 | 6.8878 | 0 | -28.6 |  | 2.484 |  | 1.4448 | -8.6806 | 3.832 | 3.6134 | 6.4018 | 3.2889 | -2.2517 | 1.1774 |  | -1.0859 | -1.039 |  | 11.012 | -8.88 |  | 0.488 | 0.197 | -11.02 | -11.08 |  | -13.52 | -13.55 | 7.5244 | 3.4039 | 10.0611 | 13.272 | -21.1866 | -9.913 | -9.5212 | -1.1842 | -1.0139 |  | -17.8166 | 3.1687 | 17.0953 | -6.5779 | 2.5558 | -3.2 | -3.2 | -23.2732 | -23.474 | -4.2913 |  | 5.9108 | 4.0624 | 4.7667 | 3.308 | -72.7561 | 76.5404 | 76.754 | -26.7759 | -92.505 |  |  |  |  | 8.53 | 8.16 | -8.28 | 2.13 | -15.6688 | -15.5348 | 34.7079 | 33.7562 | -4.2933 | -18.3059 | -17.9299 | 5.6948 | 14.3647 |  |  | 55.4 | -26.5 | -3.29 | 36.1741 | 36.3483 | 34.5533 | 86.5874 | 87.695 | -17.7681 | -80.8924 | -13.4537 | 3.8383 | 30.98 | 17.16 | 9.6924 | 9.7687 | -10.36 |  | -15.8689 | -15.6057 | 29.6351 | 0.0147 | -5.3392 | -5.1 | -4.3 | -2.5977 | 4.307 | 38.0142 | 12.9941 | 4.7 | -1.08 | 5.9805 | -29.9567 | -1.56 | -1.61 | 18.33 | 22.98 | -29.3636 | -14.8455 | -38.5442 | -37.4909 | 14.9151 | -3.8636 | -13.1086 | -12.8079 | -24.7575 | -31.3304 | -12.64 | -63.4065 | -16.5226 |  | -5.0024 | -4.7543 |  | -7.1252 | -6.8258 | -20.484 | -18.5555 | -17.9635 | 15.1044 | 13.76 | -11.01 | 0 | 2.5556 | -3.2866 | -19.5547 | -8.3751 | 8.003 | 15.4923 | -31.1148 |  |  |  | 3.6437 | 3.3829 | 2.9662 | 3.5166 | 2.6793 | -5.3586 | 19.9547 | 20.1193 | 5.0313 |  | 21.6178 | -12.65 | -3.2131 | 0.3252 | 2.23 | 0.19 | -21.5846 | 1.1501 | 7.163 | 4.16 |  | 31.64 | -34.1271 | -22.0252 | -3.24 | 49.8185 |  | 1.2277 |  | 4.2837 | 3.3655 |  |  | -14.7104 | -36.1877 | 4.4396 | 1.7647 | 5.1838 | 5.5769 | 150.6403 | -11.2138 | -9.0566 | 4.4599 | 1.7654 | 7.5826 | 7.8086 | 1.1801 | 12.9565 | 14.7169 | -5.03 | 8.4753 | 51.0017 | 12.3627 | 20.032 | 20.0651 | 20.2939 | 0 |  | -11.562 | -12.6242 | 57.2128 | 57.131 | -32.5296 | -31.6947 | -12.9477 | -12.5817 | 5.57 | 5.71 | -35 | -35.6 | 1.2497 | -8.16 | 7.9776 | 26.688 | 26.2346 | -21.6 | -31.2 | 20.9 | 20 |  | -18.4687 | -41.4238 | -22.0784 |  | -23.0547 | 13.48 | 101.3427 | 66.9516 | 98.0758 | 71.5145 | 33.7329 | 12.6889 | 12.419 | 9.0435 | 192.8887 | -181.4972 | 18.0304 | -10.8133 | 1.0095 |  | -5.52 | -0.595 | -0.605 | 1.12 | 0.32 | -1.7485 | -6.5904 | 13.2738 | -8.7297 | 1.4 | 9.182 | 9.056 | 0.8041 | 0.8351 | 3.3649 | 3.1197 | 2.876 |  | 14.7 | 1.3085 | 0.04 |  | -11.9749 | -2.3807 | -23.0828 | -10.0984 | 0 | -24.7986 | -3.7407 | -16.6 | -1.5 |  | -119.7968
12/05/2025 | 21:30 |  | 3.3287 | -7.8239 | 3.7401 | 10.0826 |  | 19.6424 |  | 12.4941 | 4.9458 | 6.4148 | 0 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -19.8 | 1.5141 | -10.6693 | 3.5453 | 3.5068 | 6.0708 | 3.964 | -2.2257 | 1.1165 |  | -1.0263 | -0.992 |  | 10.92 | -11.1 | -4.4 | -0.041 | 0.196 | -10.62 | -10.65 |  | -13.99 | -13.87 | 7.292 | 3.7213 | 9.5237 | 12.7164 | -22.6372 | -9.3771 | -9.0191 | 19.8363 | 12.5253 |  | -20.7637 | 4.7469 | 27.1358 | -9.07 | 5.7891 | -4.4 | -4.3 | -22.0459 | -21.7962 | -4.3141 |  | 4.1877 | 4.2046 | 4.8986 | 3.2048 | -66.6524 | 75.808 | 76.0521 | -30.758 | -92.8662 |  |  |  |  | 8.71 | 8.07 | -8.34 | 3.01 | -15.2669 | -15.4009 | 35.0655 | 33.7859 | -3.5645 | -16.3615 | -16.5009 | 3.9234 | 14.3831 |  |  | 52.5 | -25.1 | -3.02 | 36.1289 | 35.6831 | 34.5831 | 87.053 | 87.6638 | -15.1329 | -84.039 | -11.1145 | 3.8671 | 30.59 | 16.42 | 8.9111 | 8.9874 | -9.81 |  | -16.0373 | -15.6239 | 27.5039 | 0.0147 | -4.9512 | 0 | 0 | -2.5159 | 2.998 | 37.2256 | 10.9531 | 3.35 | -0.9 | 7.8165 | -27.7041 | -2.81 | -2.86 | 17.24 | 22.24 | -28.1818 | -13.8273 | -37.9113 | -36.9727 | 12.826 | -5.6975 | -14.0489 | -13.9704 | -23.2536 | -30.9356 | -13.162 | -60.2005 | -16.8071 |  | -7.6079 | -7.3768 |  | -6.9445 | -7.651 | -21.508 | -18.9772 | -18.6866 | 14.0234 | 13.79 | -10.12 | 0 | 2.3779 | -1.9091 | -19.9378 | -8.9044 | 8.4524 | 14.0547 | -29.8995 |  |  |  | 3.5677 | 2.9146 | 0 | 2.5118 | 2.5118 | -1.5071 | 19.3835 | 19.2243 | 5.3902 | 20.6963 | 17.7066 | -11.03 | -3.9181 | 0.3243 | 2.65 | 0.8 | -17.8304 | 0 | 7.258 | 4.054 |  | 31.34 | -33.2422 | -22.7613 |  | 50.1267 |  | 1.2239 |  | 4.1712 | 3.1563 |  |  | -13.8404 | -35.781 | 6.3729 | 0.7563 | 6.7454 | 6.8917 | 154.2745 | -11.4712 | -8.7745 | 4.5087 |  | 6.8273 | 7.0729 | 1 | 14.2712 | 16.2169 | -5.45 | 9.0663 | 47.7053 | 13.4787 | 18.5154 | 18.7771 | 20.2492 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -33.013 | -32.4912 | -12.0542 | -12.115 | 6.52 | 6.35 | -34.5 | -34.2 | 1.3376 | -9.52 | 7.4649 | 28.3687 | 28.1525 | -22 | -29.9 | 21 | 20.4 |  |  | -42.034 | -21.8879 |  | -24.4985 | 12.5662 | 100.5157 | 66.8527 | 97.6501 | 70.6474 | 32.4153 | 12.8143 | 14.8519 | 13.6905 | 192.6736 | -181.7629 | 17.1243 | -9.7351 | 0.47 |  | -4.72 | -0.448 | -0.456 | -0.08 | 0.88 | -0.9382 | -6.6789 | 12.3644 | -7.2343 | 0.7 | 8.933 | 9.315 | 1.0371 |  | 3.5613 | 3.2247 | 3.0175 |  | 13.4 | 3.6246 | -0.08 |  | -13.1593 | -2.2353 | -22.5242 | -10.0077 | -2.4691 | -24.5615 | -4.4342 | -14.8 | -2.5 |  | -120.4431
12/05/2025 | 22:00 |  | 3.0776 | -6.847 | 3.6546 | 9.6419 |  | 18.4613 |  | 11.4003 | 4.4839 | 5.9404 | 0 |  | 4.4 | 2.484 | -19.8 | 1.8841 | -7.1034 | 3.1986 | 3.0545 | 5.4219 | 4.0118 | -2.1946 | 1.1704 |  | -1.0188 | -1.19 |  | 10.661 | -6.66 | -4.4 | 0.084 | 0.186 | -11.64 | -11.74 |  | -14.19 | -14.07 | 6.6422 | 3.8591 | 9.8275 | 12.9961 | -16.3574 | -9.2432 | -8.9675 | 0.0174 | -0.1681 |  | -17.4147 | 3.5633 | 19.6037 | -13.7737 | 11.1542 | -6.7 | -6.8 | -25.1838 | -25.1107 | -4.4239 |  | 3.608 | 3.9807 | 5.1655 | 3.3979 | -85.2382 | 79.2565 | 79.3176 | -27.7133 | -105.7124 |  |  |  | 22.6037 | 8.96 | 6.58 | -8.84 | 6.59 | -15.133 | -15.133 | 35.6412 | 34.3511 | -2.8104 | -15.3617 | -15.4117 | 2.7415 | 13.4994 |  |  | 48.2 | -23.5 | -2.68 | 36.9433 | 36.6464 | 35.2312 | 90.3246 | 90.6511 | -15.2408 | -86.9454 | -10.8616 | 3.6674 | 29.75 | 16.29 | 8.2861 | 8.4015 | -9.69 |  | -14.9006 | -14.4987 | 26.7713 | 0.0148 | -4.8443 | 0 | 0 | -2.5952 | 1.6889 | 36.1216 | 9.2831 | 1.96 | -0.75 | 8.289 | -26.7865 | -1.67 | -1.74 | 15.39 | 21.37 | -25.8182 | -13.2273 | -37.402 | -36.5091 | 11.4275 | -7.3093 | -15.883 | -15.7253 | -21.8319 | -28.534 | -13.307 | -65.4427 | -15.449 |  | -7.7456 | -7.537 |  | -9.2708 | -8.981 | -16.388 | -18.7494 | -18.3921 | 12.8311 | 13.61 | -10.96 | 0.1 | 2.0685 | -5.6209 | -20.2177 | -9.1265 | 8.6208 | 12.3245 | -29.9419 |  |  |  | 2.546 | 3.2281 | 0 | 3.1817 | 2.5118 | -2.6793 | 18.6715 | 19.517 | 6.3468 | 20.6971 | 19.7183 | -9.99 | -4.4125 | 0.3683 | 3.02 | -2.31 | -19.6967 | 0 | 7.374 | 4.113 |  | 31.09 | -34.5787 | -23.3701 | -3.05 | 50.039 |  | 1.2368 |  | 4.0174 | 3.0323 |  |  | -13.603 | -36.0655 | 5.1568 | -0.3361 | 7.1739 | 6.214 | 144.3433 | -12.4543 | -8.155 | 4.1393 | 1.5765 | 6.5929 | 6.7169 | 1 | 14.4756 | 16.2049 | -5.03 | 8.6795 | 49.3982 | 11.5692 | 19.6677 | 18.1919 | 18.5367 | 0 |  | 0 | -10.4008 |  |  | -32.1012 | -31.0629 | -10.3498 | -10.2681 | 5.95 | 6.03 | -33.6 | -33.9 | 1.442 | -9.68 | 1.5042 | 29.842 | 30.266 | -22.5 | -28.9 | 20.5 | 19.6 | -18.5446 |  | -40.9484 | -24.0721 |  | -23.7692 | 11.4313 | 99.5407 | 68.8932 | 91.5762 | 68.8141 | 30.2405 | 15.3464 | 13.4931 | 10.3173 | 191.9713 | -181.1237 | 15.8129 | -10.2926 | 0.3064 |  | -3.52 | -0.631 | -0.643 | -1.04 | 1.84 | -1.0677 | -7.9973 | 13.7713 | -5.9739 | -0.1 | 8.319 | 8.842 | 3.0496 | 3.5165 | 3.9765 | 3.6267 | 3.8651 |  | 12.1 | 5.6639 | -0.11 |  | -12.2843 | -2.0824 | -23.701 | -10.6313 | -2.1326 | -25.7947 | -2.8304 | -13.7 | -3.7 |  | -121.9236
12/05/2025 | 22:30 |  | 3.4096 | -7.4947 | 3.5358 | 9.5029 |  | 18.1103 |  | 10.8044 | 4.0609 | 5.5481 | 0 | -22 | 0 | 0.828 | -17.6 | 2.2142 | -9.7485 | 2.8785 | 2.7225 | 4.7189 | 4.0202 | -2.1905 | 1.2623 |  | -0.9965 | -1.106 |  | 10.784 | -11.1 | -11 | 0.302 | 0.179 | -11.39 | -11.45 |  | -14.04 | -14.14 | 5.6334 | 4.0119 | 12.0345 | 13.0361 | -17.2063 | -10.1809 | -9.5904 | 8.547 | 12.2862 |  | -21.2995 | 5.1414 | 25.6355 | -13.9482 | 11.1104 | -6.7 | -6.8 | -25.7726 | -23.8756 | -4.4544 |  | 2.53 | 3.9938 | 4.1158 | 2.5615 | -76.2962 | 77.2423 | 77.1508 | -25.1342 | -107.3979 |  |  |  | 20.7974 | 8.56 | 5.97 | -9.77 | 6.69 | -14.999 | -14.3292 | 34.8585 | 33.695 | -2.0866 | -15.5051 | -15.4805 | 2.9122 | 14.392 |  |  | 47.6 | -24.7 | -2.93 | 35.6086 | 35.574 | 33.9367 | 92.0118 | 92.2478 | -13.2833 | -89.9143 | -9.4441 | 3.5569 | 27.59 | 13.95 | 7.3486 | 7.6202 | -9.16 |  | -16.0172 | -15.7533 | 29.8657 | 0.0148 | -4.59 | 2.3 | 2.6 | -2.5964 | 0 | 34.8599 | 7.2421 | 0.59 | -0.44 | 9.504 | -30.8318 | -4.73 | -4.79 | 18.58 | 20.87 | -29.6 | -14.7182 | -37.1498 | -36.4818 | 9.5731 | -10.7422 | -18.8685 | -18.7336 | -16.4049 | -21.4948 | -13.352 | -68.8009 | -10.1073 |  | -7.4535 | -7.0235 |  | -14.8245 | -14.0383 | -8.708 | -18.2089 | -17.6502 | 13.4994 | 13.35 | -11.62 | 0.8 | 1.8785 | -16.4419 | -19.5602 | -8.4159 | 8.8658 | 11.9644 | -33.0744 |  |  |  | 3.0571 | 2.816 | 2.4454 | 2.3444 | 1.1722 | -0.5024 | 19.0758 | 19.172 | 6.1843 | 22.0975 | 18.024 | -9.54 | -4.2165 | 0.3243 | 2.55 | -1.03 | -17.3961 | 0 | 7.396 | 3.61 |  | 35.35 | -34.0269 | -23.4834 | -2.19 | 43.8362 |  | 0 |  | 4.3727 | 2.7462 |  |  | -13.9509 | -35.6426 | 6.0357 | -1.7647 | 7.1567 | 6.4922 | 142.5073 | -14.2762 | -8.3508 | 2.6088 | 1.944 | 6.1901 | 6.3293 |  | 13.4095 | 14.9995 | -5.87 | 9.485 | 53.0534 | 12.3722 | 17.1064 | 18.1875 | 18.4942 | 0 | 0 | 0 | -9.848 |  |  | -34.3919 | -33.5514 | -8.5495 | -8.6132 | 9.98 | 9.91 | -34 | -34.3 | 1.3889 | -11.2 | 7.5443 | 27.708 | 28.0311 | -23.3 | -28.1 | 21.6 | 20.9 | -18.6137 | -18.6897 | -39.3961 | -19.6258 | -275.8584 | -24.7289 | 8.8646 | 97.7042 | 67.5236 | 102.0488 | 70.4525 | 29.1626 | 20.742 | 19.0928 | 8.195 | 191.6798 | -182.759 | 12.7316 | -7.131 | 0.9387 |  | -3.84 | -0.439 | -0.449 | -1.12 | 1.84 | -0.9308 | -7.7623 | 12.6299 | -4.979 | 0.2 | 8.987 | 7.943 | 3.0076 | 3.5211 | 4.3445 | 3.4954 | 3.9008 |  | 11.2 | 6.7262 | -0.27 |  | -12.3319 | -2.3658 | -24.2861 | -10.0547 | 0 | -25.9452 | -3.0358 | -13.2 | -4.2 |  | -123.5392
12/05/2025 | 23:00 |  | 2.8692 | -6.5265 | 3.3737 | 9.1557 |  | 17.4412 |  | 9.8727 | 3.6569 | 4.8915 | 0 | -22 |  | 0.828 | -15.4 | 2.1601 | -4.6671 | 2.6741 | 2.4204 | 4.2092 | 4.1656 | -2.2935 | 1.1638 |  | -1.02 | -1.217 |  | 10.835 | -13.32 | -13.2 | 0.519 | 0.174 | -12.42 | -12.42 |  | -14.07 | -14.08 | 6.167 | 3.8723 | 13.8438 | 14.9973 | -16.8304 | -10.3148 | -10.0948 | 6.5956 | 9.9609 |  | -18.7543 | 5.1414 | 27.4096 | -20.1941 | 11.825 | -7.2 | -7.1 | -25.3073 | -24.7959 | -4.6906 |  | 0.2396 | 2.4475 | 1.8125 | 2.4962 | -92.7762 | 75.1976 | 75.3502 | -9.7313 | -123.9558 |  |  |  | 18.7715 | 8.99 | 5.77 | -10.57 | 7.38 | -11.5161 | -11.3822 | 30.6716 | 29.0162 | -4.6081 | -17.0704 | -17.0666 | 0.7172 | 14.2105 |  |  | 44.1 | -21.6 | -2.73 | 32.3624 | 33.0469 | 31.6454 | 96.0372 | 96.2915 | -17.4615 | -88.4101 | -14.3369 | 3.2544 | 27.65 | 13.37 | 6.7236 | 6.9366 | -8.64 |  | -15.4647 | -15.112 | 42.0442 | 0.0151 | -4.2785 | 4.7 | 5 | -3.2703 | -0.374 | 33.4405 | 6.3144 | -0.04 | -0.07 | 8.0055 | -43.7775 | -5.63 | -5.73 | 19.2 | 20.2 | -41.5636 | -21.5727 | -38.0677 | -36.6455 | 9.8132 | -19.5078 | -27.2331 | -26.5924 | -22.1139 | -20.8569 | -12.529 | -79.3164 | -10.8442 |  | -6.9468 | -6.9617 |  | -15.4675 | -15.7379 | 5.648 | -18.9291 | -18.6381 | 10.7436 | 12.66 | -13.44 | 0.4 | 1.8171 | -15.246 | -18.7737 | -7.6843 | 8.0721 | 11.9766 | -34.9845 |  |  |  | 2.8623 | 3.2036 | 0 | -0.1675 | -0.1675 | 0.5024 | 19.819 | 20.1271 | 8.6369 | 23.9827 | 16.354 | -9.79 | -4.407 | 0.3133 | 3.1 | -1.31 | -15.7435 | 0 | 7.437 | 3.317 |  | 35.87 | -35.6902 | -24.6226 | -1.89 | 44.3409 |  | 1.1582 |  | 4.8347 | 2.5852 |  |  | -12.291 | -34.416 | 7.5601 | -2.7731 | 7.1798 | 7.7764 | 135.8062 | -15.182 | -9.2968 | 2.5736 | 2.1132 | 5.7653 | 5.7677 | 2 | 13.7247 | 14.6501 | -7.96 | 9.6499 | 50.7468 | 7.7495 | 17.9068 | 16.4221 | 18.0933 |  | 0 | 0 | -11.4488 |  |  | -35.2873 | -34.3973 | -8.9164 | -8.7082 | 6.27 | 6.22 | -33.2 | -32.6 | 1.2497 | -11.2 | 4.0583 | 28.3995 | 28.1803 | -23.3 | -27.7 | 22.6 | 21.9 |  |  | -41.6612 | -28.0195 | -273.0993 | -23.6621 | 9.763 | 94.8694 | 71.599 | 104.9444 | 68.8788 | 29.3442 | 13.9564 | 14.09 | 9.032 | 189.4663 | -180.733 | 13.2947 | -8.4044 | 1.0095 |  | -3.2 | -0.477 | -0.488 | -1.76 | 1.84 | -0.8228 | -8.6412 | 11.693 | -4.7745 | -1.7 | 7.989 | 7.771 | 2.7823 | 3.2298 | 3.8882 | 2.7082 | 3.7623 |  | 10.8 | 7.8271 | -0.28 |  | -11.1411 | -2.6156 | -24.4439 | -7.4883 | 0 | -26.1735 | -2.5919 | -12.6 | -4.8 |  | -125.5726
12/05/2025 | 23:30 |  | 2.5285 | -5.8916 | 3.5559 | 8.9143 |  | 16.8385 |  | 8.917 | 3.2699 | 4.6932 | 0 | -24.2 |  | 1.656 | -17.6 | 2.7343 | -5.1316 | 2.5701 | 2.3855 | 4.2168 | 4.3686 | -2.1868 | 1.1974 |  | -1.0667 | -1.26 |  | 11.194 | -13.32 | -11 | 0.425 | 0.173 | -13.06 | -13.17 | -10 | -13.37 | -13.4 | 5.9465 | 4.2321 | 15.7479 | 16.9851 | -17.76 | -11.2526 | -10.4158 | 8.2581 | 10.1437 |  | -19.4241 | 5.9305 | 32.5445 | -26.7656 | 11.5878 | -7.1 | -7.1 | -24.1091 | -24.2995 | -4.6588 |  | -1.9909 | 2.7493 | 2.8631 | 1.9794 | -98.2696 | 76.7845 | 76.3573 | -13.2108 | -126.1217 |  |  |  | 17.6139 | 8.67 | 5.37 | -11.22 | 7.63 | -12.3199 | -12.0519 | 33.6264 | 31.2347 | -3.7774 | -14.5486 | -14.3985 | -0.2835 | 11.0091 |  |  | 38.7 | -15 | -2.79 | 32.6393 | 31.9733 | 31.1097 | 96.8904 | 97.5025 | -12.9042 | -92.2841 | -11.4884 | 2.8061 | 31.48 | 13.22 | 5.4736 | 5.7648 | -7.83 |  | -12.4858 | -12.1065 | 31.0514 | 0.0151 | -3.8664 | 7 | 7.3 | -3.2043 | -1.4961 | 34.229 | 5.0156 | -1.06 | -0.49 | 7.4655 | -32.2868 | -6.28 | -6.42 | 19.33 | 18.85 | -34.1091 | -16.4273 | -34.1795 | -32.6091 |  | -18.3605 | -23.8003 | -24.3135 | -17.4347 | -23.0099 | -10.877 | -80.7811 | -9.2116 |  | -8.8846 | -8.1971 |  | -16.0629 | -15.2752 | -0.516 | -15.3244 | -15.1036 | 7.55 | 13.05 | -12.81 | -2.4 | 1.4933 | -16.1114 | -19.0965 | -7.9786 | 8.7292 | 9.4034 | -29.9767 |  |  |  | 2.8766 | 3.1609 | 0 | -0.3349 | -0.5024 | 0 | 16.1093 | 16.0488 | 8.8231 | 24.089 | 15.9194 | -10.16 | -4.4125 | 0.3133 | 3.01 | -0.68 | -16.637 | 0 | 7.334 | 3.57 |  | 32.8 | -35.8077 | -24.2165 | -2.18 | 46.1529 |  | 1.1853 |  | 4.5763 | 2.3649 |  |  | -12.6331 | -32.6509 | 7.2076 | -3.7814 | 6.0419 | 7.102 | 133.7908 | -15.6636 | -8.818 | 2.1761 | 2.4429 | 5.7653 | 5.7835 |  | 12.2684 | 13.4344 | -6.71 | 8.3198 | 55.5242 | 10.9807 | 9.6459 | 15.7275 | 15.2253 |  | 5.7227 | 0 | 0 |  |  | -35.117 | -34.4633 | -9.4001 | -9.2331 | 5.82 | 5.76 | -32.6 | -32.9 | 1.2662 | -11.2 | 4.7304 | 21.4312 | 21.3837 | -23.3 | -26.5 | 23.8 | 23 | -18.8449 |  | -39.1225 | -30.8484 | -274.367 | -23.1644 | 9.2262 | 95.103 | 70.8008 | 100.1959 | 67.8296 | 21.219 | 15.5986 | 16.35 | 6.4558 | 186.5831 | -180.9663 | 9.9261 | -4.6963 | -0.0696 |  | -3.2 | -0.373 | -0.384 | -1.92 | 2.8 | -1.272 | -8.9647 | 12.6879 | -5.272 | -2 | 8.71 | 8.494 |  |  | 3.498 | 3.3451 | 3.4115 |  | 10.5 | 6.6218 | -0.44 |  | -11.871 | -3.5772 | -24.0041 | -9.1575 | 0 | -26.8001 | -3.3042 | -11.5 | -5.1 |  | -126.3702
13/05/2025 | 00:00 |  | 2.2182 | -5.1396 | 3.2551 | 8.5839 |  | 16.337 |  | 8.5516 | 3.0519 | 4.4291 | 0 | -24.2 |  | 2.484 |  | 2.7957 | 2.3611 | 2.5362 | 2.3614 | 3.9013 | 4.5188 | -2.1938 | 1.1172 |  | -1.0452 | -1.383 |  | 10.776 | -13.32 | -11 | 0.717 | 0.155 | -12.77 | -12.78 | -10 | -14.27 | -14.34 | 5.6921 | 3.5805 | 15.5265 | 17.0121 | -19.6926 | -12.1903 | -11.6853 | 19.7327 | 17.9231 |  | -18.4864 | 5.536 | 28.0747 | -27.2038 | 11.579 | -7 | -7.1 | -24.5242 | -24.0056 | -4.5796 |  | -1.7394 | 2.5941 | 2.8272 | 1.7981 | -99.2462 | 78.6767 | 78.28 | -21.6965 | -133.2314 |  |  |  |  | 8.39 | 5.22 | -11.46 | 6.21 | -17.2763 | -17.5442 | 20.8797 | 19.1267 | -7.4109 | -7.7761 | -7.852 | -0.7884 | 14.7679 |  |  | 46 | -26.1 | -2.89 | 36.2558 | 36.419 | 34.8881 | 103.3864 | 102.5848 | -17.311 | -95.7197 | -14.351 | 2.5731 | 35.38 | 10.8 | 4.8486 | 5.1788 | -7.39 |  | -16.7282 | -16.7999 | 33.3486 | 0.0148 | -3.5965 | 9.3 |  | -5.0696 | -2.2441 | 34.3868 | 3.9023 | -1.75 | -1.19 | 8.91 | -33.1544 | -7.72 | -7.81 | 21.08 | 17.86 | -34.3818 | -17.0909 | -34.7603 | -33.9182 |  | -17.1455 | -23.8296 | -24.1774 | -23.0415 | -27.2413 | -12.341 | -73.5894 | -10.7289 |  | -8.9652 | -8.8365 |  | -14.7139 | -14.5032 | -8.708 | -18.3061 | -18.017 | 11.269 | 0 | -7.43 | 0 | 1.6909 | -15.5363 | -16.9699 | -5.8059 | 7.9577 | 12.0965 | -30.4568 |  |  |  | 4.8032 | 3.4405 | 3.9114 | 5.1911 | 5.1911 | 0 | 15.9502 | 15.9172 | 6.4593 | 19.7581 | 15.2895 | -8.14 | -4.4125 | 0.3243 | 3.58 | -0.91 | -13.501 | 0 | 7.558 | 3.548 |  | 30.97 | -31.8036 | -21.7375 | -2.72 | 44.9675 |  | 1.1891 |  | 4.5787 | 2.2571 |  |  | -13.3244 | -33.0052 | 7.7798 | -4.2856 | 5.4364 | 6.7154 | 131.4189 | -16.1318 | -8.6365 | 2.1064 | 2.6258 | 5.8385 | 5.7281 |  | 12.2462 | 14.3566 | -7.12 | 10.2742 | 55.8514 | 8.2908 | 14.3486 | 16.5898 | 17.187 |  | 0 | -10.1262 | -10.223 | 50.4373 | 54.1348 | -33.7601 | -32.7823 | -8.4397 | -8.2037 | 6.26 | 6.44 | -33.7 | -33.8 | 1.2845 | -11.52 | 4.9062 | 22.241 | 22.0241 | -22.9 | -27.4 | 22.2 | 21.7 | -18.6431 | -18.6776 | -36.2135 | -30.639 | -276.4135 | -21.4155 | 8.7924 | 94.3037 | 72.9064 | 105.7657 | 65.9403 | 24.9526 | 14.4289 | 14.2067 | 4.2226 | 182.4783 | -179.6366 | 7.7335 | -3.5994 | -0.3748 |  | -3.28 | -0.31 | -0.314 | -1.76 | 2.08 | -0.991 | -8.7602 | 12.3064 | -5.449 | -1.3 | 8.457 | 8.762 |  |  | 4.6244 | 3.938 | 3.2812 |  | 11.2 | 7.4252 | -0.47 |  | -11.3755 | -3.1747 | -23.7845 | -8.9236 | 0 | -26.3592 | -3.7846 | -12.5 | -4.2 |  | -127.3022
MÁXIMO |  | 0 | 6.0125 | 1.3853 | 10.3598 | 11.4635 | 0 | 22.2975 | 0 | 22.6171 | 10.1357 | 11.7652 | 0 | -17.6 | 6.6 | 4.968 | -11 | 3.2619 | 15.9333 | 5.7359 | 5.6683 | 9.844 | 4.5398 | -1.2319 | 2.6224 | 0 | -0.2565 | -0.905 | 0 | 11.648 | -2.22 | 0 | 1.302 | 0.211 | -8.39 | -8.38 | -10 | -11.83 | -12.01 | 9.6302 | 4.4951 | 23.6645 | 27.6243 | -12.6431 | -0.5358 | -1.2316 | 22.3617 | 22.7775 | 0 | -10.1809 | 7.1142 | 34.2439 | 64.2958 | 13.7828 | -3 | -2.9 | -19.8366 | -19.1725 | -3.1414 | 0 | 13.0612 | 7.6261 | 12.7632 | 4.231 | -55.8794 | 80.6299 | 141.2091 | 0 | -67.5156 | 0 | 0 | 0 | 29.9686 | 11.43 | 11.17 | -2.05 | 8.74 | -11.5161 | -11.3822 | 36.5799 | 34.9995 | -1.0106 | -2.1591 | -1.8547 | 13.1785 | 18.4508 | 0 | 0 | 58.6 | -11.6 | -0.61 | 42.696 | 42.2965 | 41.2371 | 103.3864 | 102.5848 | 1 | -50.2363 | -6.0856 | 3.8671 | 40.53 | 26.73 | 14.0674 | 13.9679 | -4.34 | 0 | -10.4514 | -10.0776 | 42.0442 | 0.0156 | -1.9289 | 24 | 22.8 | -1.355 | 9.3562 | 43.2188 | 20.2304 | 10.12 | 0.24 | 14.1615 | -13.9233 | -1.03 | -1.06 | 27.98 | 25.3 | -15.9636 | -8.0545 | 0 | -31.4818 | 37.9611 | 11.7241 | 2.4764 | 3.2641 | -4.8191 | -15.1777 | -8.021 | 0 | 14.5516 | 0 | -4.9721 | -4.6145 | 0 | 7.3242 | 5.9605 | 24.08 | -10.3599 | -9.558 | 15.7255 | 13.99 | -6.62 | 8 | 4.9576 | 19.4249 | -12.4647 | -1.1623 | 8.8658 | 15.8648 | -4.2247 | 0 | 0 | 0 | 4.8032 | 4.231 | 3.9114 | 18.9226 | 16.9131 | 4.3539 | 25.3054 | 29.0693 | 8.8231 | 24.089 | 25.2457 | -7.14 | -2.2097 | 0.4305 | 3.79 | 1.66 | -9.4058 | 1.3207 | 8.202 | 4.16 | 0 | 46.07 | -26.9755 | -18.2624 | 0.53 | 57.071 | 0 | 22.6124 | 0 | 6.3956 | 3.7231 | 0.0338 | 0 | -7.7337 | 4.2838 | 8.0438 | 4.5377 | 7.5022 | 7.7764 | 162.2013 | -9.1919 | -6.3264 | 6.5006 | 5.087 | 9.9045 | 10.1352 | 3.1356 | 34.5801 | 36.034 | -3.35 | 29.9364 | 78.7939 | 28.1065 | 49.0948 | 20.0651 | 20.3913 | 0 | 10.1686 | 0 | 0 | 58.4337 | 59.7189 | -14.1767 | -13.6329 | 3.5495 | 3.6729 | 42.17 | 41.34 | -21 | -20.3 | 5.5381 | 9.52 | 67.5693 | 30.1839 | 30.266 | -14.8 | -24.3 | 28.5 | 28 | 0 | -17.2375 | -31.7022 | -19.6258 | -212.517 | 14.567 | 22.8744 | 101.3427 | 108.523 | 132.598 | 138.1212 | 33.7329 | 44.9906 | 20.6395 | 48.1542 | 200.5534 | -138.3439 | 59.0995 | 39.6579 | 1.3611 | 0 | -2.08 | -0.31 | -0.314 | 3.44 | 5.28 | -0.8228 | -4.744 | 13.7713 | -2.1653 | 3.7 | 10.212 | 10.662 | 3.0496 | 3.5211 | 4.7918 | 3.938 | 3.9008 | 0 | 18.3 | 12.0052 | 1.04 | 0 | -6.7802 | -0.5082 | -20.7278 | -4.9073 | 0 | -22.3035 | 0 | -9.2 | 2.9 | 0 | -114.537
MÍNIMO |  | 0 | -1.1445 | -12.8957 | -3.1822 | 4.6554 | 0 | 8.4467 | 0 | -3.2102 | -3.5469 | 0.1439 | -17.76 | -30.8 | -6.6 | -0.828 | -22 | 0.8015 | -14.6143 | 1.7811 | 1.6715 | 2.8437 | 3.035 | -2.2935 | 1.0959 | 0 | -1.3084 | -1.469 | 0 | 9.739 | -17.76 | -13.2 | -0.238 | 0.135 | -17.11 | -17.29 | -10 | -16.32 | -16.37 | 3.5364 | 2.7244 | 6.6067 | 7.6223 | -22.6372 | -18.3524 | -18.6125 | -1.7466 | -1.5354 | 0 | -21.2995 | 1.9851 | 10.983 | -40.7615 | 2.0787 | -7.7 | -8.1 | -34.289 | -34.4201 | -5.1073 | 0 | -7.8725 | -1.3992 | 0 | 0 | -169.3472 | 0 | 31.0373 | -44.494 | -180.7077 | 0 | 0 | 0 | 3.3432 | 5.97 | 4.12 | -17.85 | -5.54 | -27.0551 | -26.5193 | 12.3333 | 10.2728 | -8.8776 | -29.7693 | -29.1585 | -7.948 | 8.2321 | 0 | 0 | 24 | -32.2 | -4.73 | 20.1389 | 20.1784 | 19.9403 | 63.5314 | 63.854 | -26.2699 | -95.7197 | -27.3637 | 1.5304 | 27.59 | 8.18 | 2.1924 | 2.5421 | -13.21 | 0 | -20.6161 | -20.4623 | 12.7006 | 0.0142 | -7.0737 | -14.4 | -15 | -6.6113 | -3.3661 | 31.7056 | 2.2324 | -3.29 | -3.16 | 1.2015 | -43.7775 | -11.25 | -11.21 | 15.39 | 7.42 | -41.5636 | -21.5727 | -41.9089 | -42.3091 | -12.0119 | -23.2196 | -28.0485 | -27.6914 | -26.3418 | -32.7983 | -13.387 | -80.7811 | -40.2018 | 0 | -12.2393 | -12.6183 | 0 | -21.1333 | -19.7518 | -26.628 | -29.7008 | -29.4983 | -0.5651 | 0 | -13.44 | -4.4 | 1.0938 | -25.8623 | -20.2177 | -9.1265 | 2.6878 | -9.3675 | -34.9845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3349 | -0.5024 | -12.8941 | 0 | 14.0389 | 0.4457 | 13.9462 | 10.8217 | -16.64 | -5.6118 | 0.2355 | 1.44 | -3.13 | -24.3318 | 0 | 6.705 | 0.913 | 0 | 26.65 | -36.4081 | -24.6226 | -4.59 | 14.1104 | 0 | 0 | 0 | -5.742 | 1.6516 | 0.0338 | 0 | -16.6642 | -54.0143 | 0.9972 | -38.3186 | 3.4329 | 3.687 | 101.7019 | -18.2314 | -11.744 | -13.628 | 1.0577 | 5.7653 | 5.7281 | 0 | 9.717 | 10.8655 | -27.24 | 6.2691 | 20.1638 | -26.3999 | -7.9531 | -22.3711 | -21.6859 | -5.502 | 0 | -17.6794 | -19.1177 | 25.9043 | 26.1523 | -40.2092 | -39.7368 | -25.4638 | -25.1769 | 0.21 | 0.31 | -36.5 | -36.6 | 0.7736 | -12.96 | -14.4774 | 10.6911 | 10.5209 | -23.3 | -34.1 | -2.9 | -3.4 | -18.8449 | -18.6897 | -103.0169 | -61.74 | -279.8322 | -42.5433 | 1.1031 | 31.4937 | 0 | 0 | 0 | -7.3003 | -3.3408 | -6.0012 | -20.0563 | 100.278 | -256.3588 | -36.9543 | -42.1211 | -1.4051 | 0 | -8.56 | -1.454 | -1.468 | -2.8 | -1.36 | -4.7529 | -11.4244 | 6.5049 | -10.399 | -2.3 | 6.591 | 6.837 | 0 | 0 | 1.6832 | 1.0485 | 0.9631 | 0 | 7.8 | -0.6161 | -0.47 | 0 | -17.2632 | -4.1606 | -27.841 | -14.2413 | -3.6721 | -30.3737 | -5.1051 | -20.4 | -7.6 | 0 | -140.3286
PROMEDIO |  | 0 | 3.494 | -7.5456 | 4.4993 | 8.0146 | 0 | 15.1795 | 0 | 12.3065 | 4.2638 | 7.2815 | -8.0013 | -24.3158 | 1.4667 | 2.3184 | -17.3871 | 2.1864 | 2.8487 | 3.828 | 3.6926 | 6.4577 | 3.8268 | -1.9137 | 1.4617 | 0 | -0.94796 | -1.198 | 0 | 10.8758 | -10.0825 | -3.0905 | 0.41046 | 0.17473 | -12.9317 | -12.96 | -10 | -13.8133 | -13.8369 | 6.7796 | 3.6125 | 14.1319 | 16.4279 | -17.1865 | -9.8432 | -9.6669 | 7.2508 | 7.589 | 0 | -15.2462 | 5.0592 | 25.889 | -0.85509 | 10.0425 | -6.0667 | -6.4688 | -26.2437 | -26.1569 | -4.1224 | 0 | 3.8694 | 3.5561 | 6.9378 | 1.9958 | -118.125 | 53.3435 | 83.2697 | -28.0391 | -136.066 | 0 | 0 | 0 | 18.3137 | 8.9196 | 7.7642 | -9.5908 | 2.4508 | -17.9963 | -17.854 | 25.925 | 24.1378 | -4.6442 | -15.5352 | -15.5688 | 3.6149 | 12.5011 | 0 | 0 | 45.15 | -20.3458 | -2.8223 | 32.5541 | 32.5424 | 31.4923 | 77.4289 | 77.7132 | -15.9297 | -70.035 | -13.5383 | 2.9453 | 32.6721 | 17.3217 | 8.6344 | 8.788 | -9.186 | 0 | -14.3347 | -14.1884 | 27.8131 | 0.014852 | -4.646 | -2.3684 | -2.2028 | -4.4342 | 3.5335 | 37.6823 | 11.9311 | 4.05 | -1.3267 | 7.7768 | -28.5436 | -6.1029 | -6.1777 | 21.8235 | 18.3642 | -29.4295 | -14.6369 | -34.9096 | -35.6981 | 15.6485 | -5.3929 | -12.4564 | -12.3694 | -18.5192 | -24.1799 | -11.9589 | -57.8026 | -7.8294 | 0 | -8.4386 | -8.1448 | 0 | -7.3102 | -7.5021 | -7.6137 | -18.9964 | -18.5341 | 7.859 | 9.524 | -10.1033 | 0.4125 | 2.9682 | -6.7318 | -17.3224 | -6.0835 | 6.5349 | 6.9925 | -22.8807 | 0 | 0 | 0 | 2.8527 | 2.8659 | 1.1662 | 6.9669 | 6.7052 | -4.612 | 20.9562 | 20.1267 | 5.1124 | 19.7665 | 20.3824 | -11.4744 | -3.8119 | 0.32238 | 2.7127 | -0.95042 | -19.7992 | 0.66014 | 7.688 | 3.0209 | 0 | 35.07 | -32.4344 | -21.8469 | -2.1212 | 38.1296 | 0 | 8.4987 | 0 | 2.1346 | 2.5691 | 0.0338 | 0 | -12.232 | -32.0764 | 5.0026 | -8.4225 | 5.9188 | 6.0038 | 139.4781 | -12.5792 | -8.9682 | -0.090429 | 2.3678 | 7.9717 | 8.0472 | 1.7294 | 21.73 | 23.3638 | -13.6733 | 16.9254 | 45.2346 | 8.1739 | 24.2037 | -0.98015 | -0.52192 | -0.262 | 3.4455 | -13.4237 | -15.5863 | 42.6277 | 44.5259 | -25.4066 | -24.6658 | -11.8217 | -11.7893 | 15.6575 | 15.5967 | -29.9458 | -30.0333 | 1.4907 | -4.3017 | 16.0159 | 24.4515 | 24.2752 | -18.7045 | -27.9625 | 12.8792 | 12.1687 | -17.5015 | -18.0059 | -61.0211 | -38.948 | -246.6105 | -12.6698 | 10.83 | 81.1575 | 76.3697 | 87.7215 | 90.8542 | 18.2968 | 17.0862 | 14.5213 | 14.6779 | 153.1582 | -187.9905 | 17.706 | -8.5764 | 0.14831 | 0 | -5.2683 | -0.92373 | -0.93498 | 0.51833 | 1.44 | -2.5714 | -7.6088 | 9.9257 | -5.3899 | 0.82708 | 8.4814 | 8.4507 | 2.4135 | 2.7796 | 2.9507 | 2.5699 | 2.5153 | 0 | 11.8333 | 7.4026 | 0.20458 | 0 | -12.0685 | -2.2767 | -23.96 | -9.4871 | -1.2051 | -26.1703 | -2.8713 | -13.5167 | -3.2792 | 0 | -126.4366
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
lunes, 12 de Mayo del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
12/05/2025 | 00:30 | 31.18 | 31.05 | 38.4463 | 38.4314 | 263.4365 | 402.5442 | 185.5833 | 185.7549 | 309.8886 | 259.1974 | 940.4242
12/05/2025 | 01:00 | 28.43 | 28.91 | 35.9011 | 36.1003 | 251.2374 | 380.5788 | 186.0689 | 186.9388 | 304.876 | 259.9432 | 937.8269
12/05/2025 | 01:30 | 26.42 | 26.58 | 34.8294 | 35.1871 | 234.043 | 357.0595 | 183.1515 | 183.0932 | 304.8733 | 257.6347 | 928.7527
12/05/2025 | 02:00 | 18.94 | 18.91 | 28.6673 | 29.1689 | 209.2626 | 304.9488 | 182.4125 | 180.0781 | 297.9763 | 256.0969 | 916.5638
12/05/2025 | 02:30 | 21.55 | 21.7 | 32.0162 | 33.1424 | 228.5587 | 336.9673 | 180.0259 | 180.9151 | 292.1953 | 248.6988 | 901.8351
12/05/2025 | 03:00 | 22.56 | 24.3 | 33.0879 | 31.4064 | 220.6341 | 331.9884 | 187.4427 | 185.9458 | 310.6289 | 266.3585 | 950.3759
12/05/2025 | 03:30 | 20.14 | 19.65 | 27.4616 | 31.4138 | 204.7501 | 303.4155 | 186.8807 | 187.8158 | 304.6615 | 260.8342 | 940.1922
12/05/2025 | 04:00 | 20.21 | 20.07 | 29.605 | 30.2002 | 212.2445 | 312.3297 | 180.6503 | 183.4325 | 306.314 | 264.2731 | 934.6699
12/05/2025 | 04:30 | 20.07 | 19.99 | 30.2748 | 30.0596 | 202.2531 | 302.6475 | 183.714 | 181.577 | 308.1003 | 263.4056 | 936.7969
12/05/2025 | 05:00 | 18.25 | 18.28 | 27.8635 | 27.626 | 186.0332 | 278.0527 | 178.6729 | 177.1855 | 294.3471 | 251.4418 | 901.6473
12/05/2025 | 05:30 | 25.47 | 26.1 | 33.8917 | 34.1194 | 226.9713 | 346.5524 | 184.3753 | 183.9609 | 302.5832 | 258.3469 | 929.2663
12/05/2025 | 06:00 | 29.96 | 30.06 | 37.7765 | 36.8547 | 253.0868 | 387.738 | 175.2094 | 173.6033 | 288.3701 | 248.1072 | 885.29
12/05/2025 | 06:30 | 29.47 | 29.27 | 20.8976 | 21.2589 | 296.4415 | 397.338 | 176.6535 | 176.9965 | 284.3539 | 234.8879 | 872.8918
12/05/2025 | 07:00 | 30.5 | 30.38 | 24.5145 | 25.0824 | 350.6917 | 461.1686 | 149.3246 | 146.3855 | 219.3812 | 183.2433 | 698.3346
12/05/2025 | 07:30 | 34.26 | 34.23 | 25.7202 | 25.3019 | 347.6428 | 467.1549 | 136.7398 | 136.1817 | 180.8247 | 157.6516 | 611.3978
12/05/2025 | 08:00 | 31.23 | 32.33 | 24.7824 | 22.4119 | 356.9017 | 467.656 | 119.3063 | 117.7597 | 95.3042 | 37.5518 | 369.922
12/05/2025 | 08:30 | 39.46 | 38.99 | 29.471 | 29.6693 | 405.5779 | 543.1682 | 149.2924 | 149.1105 | 247.97 | 10.4984 | 556.8713
12/05/2025 | 09:00 | 33.43 | 33.53 | 23.3089 | 23.3786 | 391.0754 | 504.7229 | 154.1682 | 154.5245 | 252.8234 | 7.982 | 569.4981
12/05/2025 | 09:30 | 33.39 | 33.5 | 23.7108 | 23.2356 | 400.4439 | 514.2803 | 162.2701 | 159.7266 | 247.2716 | 5.4195 | 574.6878
12/05/2025 | 10:00 | 39.56 | 39.69 | 37.6425 | 36.4678 | 431.9623 | 585.3226 | 165.839 | 164.0083 | 260.7758 | 7.3637 | 597.9868
12/05/2025 | 10:30 | 37.43 | 39.24 | 34.9633 | 34.3035 | 431.0422 | 576.979 | 166.3368 | 166.0945 | 271.6186 | 6.9624 | 611.0123
12/05/2025 | 11:00 | 42.16 | 42.34 | 35.3652 | 33.3631 | 426.5146 | 579.7429 | 159.8207 | 159.9581 | 260.289 | 7.1156 | 587.1834
12/05/2025 | 11:30 | 43.13 | 43.32 | 36.035 | 35.2346 | 448.8954 | 606.615 | 166.6796 | 165.5174 | 286.3704 | 6.514 | 625.0814
12/05/2025 | 12:00 | 45.47 | 45.79 | 44.4744 | 42.2772 | 414.8271 | 592.8387 | 153.2675 | 153.0785 | 259.499 | 6.7222 | 572.5672
12/05/2025 | 12:30 | 38.94 | 39.06 | 36.8388 | 36.3771 | 367.6889 | 518.9048 | 155.9998 | 154.1002 | 270.2845 | 6.8716 | 587.2561
12/05/2025 | 13:00 | 33.21 | 32.84 | 31.4804 | 30.7518 | 321.107 | 449.3892 | 147.8993 | 145.4574 | 264.2466 | 5.0762 | 562.6795
12/05/2025 | 13:30 | 32.69 | 32.79 | 30.1408 | 29.5042 | 321.2004 | 446.3254 | 149.2355 | 149.0058 | 281.1524 | 5.0963 | 584.49
12/05/2025 | 14:00 | 31.31 | 31.62 | 29.7389 | 29.4309 | 301.401 | 423.5008 | 151.611 | 152.1531 | 280.8127 | 6.7682 | 591.345
12/05/2025 | 14:30 | 35.03 | 34.87 | 32.0162 | 31.1044 | 335.5881 | 468.6087 | 147.6704 | 147.6563 | 268.3589 | 7.0789 | 570.7645
12/05/2025 | 15:00 | 34.81 | 34.83 | 32.0162 | 31.6208 | 331.6177 | 464.8947 | 162.3714 | 158.6982 | 312.1382 | 7.0676 | 640.2754
12/05/2025 | 15:30 | 47.34 | 47.23 | 39.6519 | 41.0465 | 396.7924 | 572.0608 | 171.4852 | 171.033 | 351.0659 | 7.3081 | 700.8922
12/05/2025 | 16:00 | 47.41 | 47.24 | 40.7236 | 41.7165 | 409.4584 | 586.5485 | 198.2654 | 199.2591 | 404.7368 | 7.1455 | 809.4068
12/05/2025 | 16:30 | 34.91 | 34.93 | 36.169 | 33.2478 | 352.9933 | 492.2501 | 211.7265 | 212.2601 | 538.1287 | 5.436 | 967.5513
12/05/2025 | 17:00 | 31.33 | 31.27 | 29.7389 | 29.2329 | 327.1732 | 448.745 | 225.3284 | 223.7903 | 618.149 | 11.0561 | 1078.3238
12/05/2025 | 17:30 | 38.27 | 38.65 | 38.4463 | 38.6688 | 355.1692 | 509.2043 | 212.7916 | 214.5207 | 448.1272 | 294.8536 | 1170.2931
12/05/2025 | 18:00 | 43.41 | 43.62 | 44.4744 | 44.9452 | 384.5676 | 561.0172 | 218.3504 | 216.0407 | 429.4977 | 347.3463 | 1211.2351
12/05/2025 | 18:30 | 51.21 | 51.12 | 48.6272 | 48.07 | 440.0496 | 639.0768 | 209.6083 | 209.2983 | 420.3243 | 344.3115 | 1183.5424
12/05/2025 | 19:00 | 53.79 | 53.7 | 51.3064 | 51.2733 | 464.4757 | 674.5454 | 207.1823 | 205.7093 | 413.4859 | 336.1765 | 1162.554
12/05/2025 | 19:30 | 52.73 | 52.88 | 51.0384 | 51.1718 | 459.0374 | 666.8576 | 210.3801 | 208.7128 | 410.1107 | 333.1931 | 1162.3967
12/05/2025 | 20:00 | 52.01 | 52.15 | 50.9045 | 50.2533 | 458.9438 | 664.2616 | 214.0312 | 214.1174 | 402.0392 | 333.0892 | 1163.277
12/05/2025 | 20:30 | 50.06 | 50.48 | 49.4309 | 48.9395 | 449.3136 | 648.224 | 217.1742 | 215.7939 | 402.1469 | 335.1166 | 1170.2316
12/05/2025 | 21:00 | 48.23 | 48.39 | 48.4932 | 47.9082 | 440.5244 | 633.5458 | 219.3108 | 217.3291 | 393.0182 | 324.6616 | 1154.3197
12/05/2025 | 21:30 | 49.26 | 49.61 | 49.5649 | 49.6738 | 442.5242 | 640.6329 | 217.8903 | 218.1246 | 388.0363 | 323.8795 | 1147.9307
12/05/2025 | 22:00 | 42.73 | 42.86 | 42.0632 | 42.1112 | 398.4937 | 568.2581 | 218.4516 | 215.2757 | 383.2812 | 318.5563 | 1135.5648
12/05/2025 | 22:30 | 44.09 | 44.22 | 44.2065 | 43.7483 | 399.9655 | 576.2303 | 215.5587 | 214.3059 | 377.7079 | 306.5849 | 1114.1574
12/05/2025 | 23:00 | 40.36 | 40.53 | 38.4463 | 39.1791 | 363.2912 | 521.8066 | 211.7379 | 211.4976 | 362.5808 | 298.2171 | 1084.0334
12/05/2025 | 23:30 | 38.88 | 39.04 | 40.0538 | 39.4809 | 338.4602 | 495.9149 | 206.0791 | 203.7601 | 353.6719 | 300.7039 | 1064.215
13/05/2025 | 00:00 | 37.09 | 37.07 | 38.1784 | 39.5508 | 329.8548 | 481.744 | 207.3884 | 206.1637 | 355.0595 | 295.6775 | 1064.2891
MÁXIMO |  | -18.25 | -18.28 | -20.8976 | -21.2589 | -186.0332 |  | 225.3284 | 223.7903 | 618.149 | 347.3463
MÍNIMO |  | -53.79 | -53.7 | -51.3064 | -51.2733 | -464.4757 |  | 119.3063 | 117.7597 | 95.3042 | 5.0762
PROMEDIO |  | -36.0785 | -36.2335 | -35.9262 | -35.723 | -345.5046 |  | 182.5295 | 181.7439 | 325.4054 | 173.4901
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
lunes, 12 de Mayo del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
12/05/2025 | 00:30 | 503.2713 | 516.1423 | 517.2601 | 523.437 | 524.525 | 521.1768 |  | 496.2253 | 499.961 | 481.5352 | 505.8702 | 491.2929 | 223.3869 | 224.2409 | 228.95 | 223.4079 | 219.8302 |  | 224.1 |  | 225.3 | 138.688 |  | 137.9684 | 134.9003 | 134.0808 |  | 141.7806 | 123.7098 | 139.349
12/05/2025 | 01:00 | 506.2089 | 518.4531 |  | 526.0779 | 527.0882 | 523.4709 |  | 496.3901 | 500.0483 | 483.1972 | 506.8611 | 491.1407 | 225.6542 | 225.2264 | 229.7134 | 224.2977 | 220.5168 |  | 223.5 |  | 225.1 | 139.4813 |  | 137.9684 | 135.0708 | 134.205 |  | 141.4 | 123.9931 | 139.7575
12/05/2025 | 01:30 | 507.7302 | 518.5056 | 519.2557 | 526.1108 | 527.2198 | 523.3145 |  | 496.9083 | 500.1018 | 481.979 | 506.5692 | 491.2539 | 227.105 | 226.127 | 230.2735 | 224.2726 | 220.945 |  | 223.5 |  | 225.3 | 138.6135 |  | 137.9684 | 135.0268 | 134.0808 |  | 141.2536 | 124.5107 | 139.3899
12/05/2025 | 02:00 | 511.2448 | 521.7617 |  | 528.4589 | 529.3501 | 525.0759 |  | 497.0651 | 500.5251 | 482.973 | 507.3731 | 491.8446 | 227.6545 | 226.6142 | 230.9046 | 225.2019 | 221.0336 |  | 224.1 |  | 225.7 | 138.8294 |  | 138.067 | 134.7248 | 134.2602 |  | 141.8684 | 124.5546 | 139.6962
12/05/2025 | 02:30 | 508.6744 | 520.1862 | 519.5709 | 529.5035 | 530.0819 | 526.0706 |  | 497.0356 | 500.5288 | 483.2978 | 507.05 | 490.8899 | 228.0767 | 225.6369 | 231.2045 | 225.2327 | 221.5947 |  | 224.8 |  | 226.1 | 140.5512 |  | 138.2174 | 135.8915 | 134.1774 |  | 142.4393 | 125.7265 | 141.33
12/05/2025 | 03:00 | 510.2481 | 521.0264 | 524.035 | 528.7723 | 529.7057 | 524.8419 |  | 495.9673 | 499.9446 | 482.4155 | 506.5895 | 491.806 | 227.3289 | 225.4723 | 230.8446 | 225.5859 | 222.0598 |  | 223.8 |  | 225.5 | 141.4632 |  | 138.2174 | 136.3331 | 134.0394 |  | 141.6342 | 125.6826 | 142.1265
12/05/2025 | 03:30 | 514.1824 | 522.0768 | 520.5162 | 527.9299 | 528.0496 | 525.0308 |  | 496.015 | 501.2369 | 482.5995 | 506.3504 | 491.7772 | 226.0164 | 227.0539 | 230.5254 | 225.008 | 221.6611 |  | 224.8 |  | 225.9 | 141.4836 |  | 138.1189 | 136.0065 | 134.0946 |  | 142.2197 | 125.4921 | 142.1265
12/05/2025 | 04:00 | 515.5463 | 523.2847 | 519.2557 | 528.7444 | 529.6855 | 525.4997 |  | 498.0367 | 500.7711 | 482.7307 | 508.2278 | 492.1487 | 226.0157 | 227.7479 | 230.3277 | 225.6147 | 222.141 |  | 223.5 |  | 225.8 | 140.5892 |  | 138.1189 | 135.5567 | 134.1774 |  | 141.9416 | 125.1161 | 140.942
12/05/2025 | 04:30 | 514.2348 | 522.5494 | 521.304 | 527.457 | 529.3273 | 524.995 |  | 496.8291 | 500.7609 | 482.8814 | 507.2189 | 492.0041 | 224.2299 | 226.6744 | 229.8878 | 225.2093 | 221.9786 |  | 224.1 |  | 225.6 | 141.297 |  | 138.1189 | 136.7318 | 134.3292 |  | 142.0148 | 125.0234 | 141.7385
12/05/2025 | 05:00 | 516.1757 | 523.4948 | 520.7263 | 527.9684 | 529.4145 | 525.2437 |  | 498.0128 | 500.895 | 483.1044 | 507.1536 | 492.5427 | 226.174 | 227.235 | 230.257 | 225.2754 | 221.8531 |  | 224.1 |  | 225.6 | 139.7713 |  | 137.9684 | 136.3128 | 134.412 |  | 141.9855 | 125.0234 | 140.5335
12/05/2025 | 05:30 | 515.0217 | 522.1293 |  | 527.2072 | 529.3379 | 523.8993 |  | 498.4695 | 499.9508 | 482.3857 | 506.9925 | 491.5797 | 224.9467 | 226.1054 | 229.5885 | 224.5719 | 221.6242 |  | 223.5 |  | 225.2 | 139.9324 |  | 138.067 | 137.2214 | 134.6052 |  | 141.7806 | 125.3066 | 141.3504
12/05/2025 | 06:00 | 508.2023 | 516.9301 | 517.2076 | 524.0705 | 524.3635 | 521.9587 |  | 496.8099 | 500.6808 | 482.636 | 506.731 | 491.9753 | 222.2076 | 225.2356 | 227.8875 | 223.3647 | 220.1698 |  | 223.5 |  | 224.7 | 139.9767 |  | 138.067 | 136.7435 | 134.3292 |  | 141.4732 | 127.1816 | 140.5131
12/05/2025 | 06:30 | 510.8776 | 519.871 |  | 524.275 | 524.8641 | 522.626 | 518.4491 | 500.341 | 506.2618 | 491.486 | 511.993 | 497.3719 | 223.3501 | 225.9882 | 229.2089 | 223.5913 | 219.2027 |  | 226.1 |  | 226.8 | 141.0914 |  | 138.316 | 138.1602 | 134.4948 |  | 142.7028 | 127.46 | 141.718
12/05/2025 | 07:00 | 507.7302 | 516.6674 |  | 522.4987 | 523.623 | 522.569 | 518.6967 | 503.3154 | 512.1089 | 497.9613 | 519.0701 | 504.4762 | 225.1082 | 225.7529 | 228.9854 | 223.3815 | 219.498 |  | 229.2 |  | 230.2 | 142.8461 |  | 139.115 | 139.621 | 134.895 |  | 143.4346 | 127.7432 | 143.3314
12/05/2025 | 07:30 | 501.3304 | 514.4092 | 511.4305 | 518.4424 | 519.2477 | 519.2521 | 517.6697 | 499.304 | 505.242 | 487.4007 | 511.5873 | 497.8015 | 224.281 | 225.8307 | 227.9228 | 221.695 | 217.608 |  | 227.3 |  | 228.4 | 141.0085 |  | 138.1189 | 138.4441 | 134.5224 |  | 141.5318 | 126.8056 | 142.1265
12/05/2025 | 08:00 | 501.3829 | 511.1531 | 508.6994 | 519.9499 | 521.0217 | 520.1354 | 517.829 | 500.9695 | 509.0537 | 487.3868 | 514.4782 | 499.2867 | 222.931 | 223.7393 | 226.0896 | 221.105 | 217.1355 |  | 228 |  | 228.2 | 141.0415 |  | 137.2213 | 137.4252 | 135.102 |  | 142.5856 | 126.7129 | 141.7385
12/05/2025 | 08:30 | 496.1372 | 506.269 | 504.3404 | 513.7809 | 515.9926 | 518.6603 | 518.7674 | 501.498 | 506.4042 | 480.6033 | 0 | 488.8514 | 228.5279 | 219.9097 | 223.9308 | 218.4483 | 215.6146 |  | 222.9 |  | 223.8 | 139.4457 |  | 136.3237 | 136.8494 | 134.0946 |  | 141.1073 | 125.7265 | 140.1251
12/05/2025 | 09:00 | 509.4612 | 520.1862 | 520.1486 | 515.2726 | 517.3601 | 516.6716 | 517.5319 | 502.2625 | 500.4724 | 491.7156 |  | 498.8961 | 228.4882 | 225.8803 | 227.3199 | 218.8081 | 215.5408 |  | 226.7 |  | 227.3 | 140.5819 |  | 136.8218 | 137.6508 | 134.4258 |  | 141.722 | 125.3993 | 141.33
12/05/2025 | 09:30 | 507.1532 | 518.6106 | 520.3587 | 513.051 | 514.522 | 514.4916 | 512.1391 | 499.8997 | 496.9764 | 483.7684 |  | 488.6459 | 227.0029 | 225.0887 | 226.2721 | 218.0073 | 214.8542 |  | 225.4 |  | 226.4 | 139.7842 |  | 135.779 | 136.158 | 134.2602 |  | 141.3561 | 125.4921 | 140.1251
12/05/2025 | 10:00 | 498.2354 | 510.9956 | 518.1529 | 515.2231 | 517.367 | 516.8347 | 511.793 | 500.4691 | 497.3415 | 482.9745 |  | 487.9861 | 224.4769 | 221.8731 | 222.8845 | 218.7052 | 216.7147 |  | 222.2 |  | 223.2 | 138.977 |  | 137.8698 | 136.3121 | 133.8738 |  | 141.5171 | 125.3993 | 139.737
12/05/2025 | 10:30 | 499.442 | 509.8927 | 515.4219 | 514.8155 | 516.9679 | 517.4969 |  | 500.1296 | 497.9488 | 483.4894 |  | 488.4059 | 224.3876 | 225.6759 | 224.5176 | 218.874 | 215.8583 |  | 222.2 |  | 222.3 | 138.9326 |  | 137.7712 | 136.3029 | 134.0394 |  | 141.1805 | 124.413 | 138.9406
12/05/2025 | 11:00 | 498.5502 | 507.7921 | 513.8988 | 515.1026 | 517.0828 | 517.1413 | 517.1228 | 500.012 | 497.6051 | 483.5044 |  | 489.1433 | 224.0011 | 225.9897 | 225.001 | 218.603 | 215.6072 |  | 224.1 |  | 224.1 | 139.0535 |  | 137.9684 | 136.4485 | 133.7634 |  | 142.4393 | 125.3505 | 139.3694
12/05/2025 | 11:30 | 493.7767 | 508.4222 | 511.5355 | 514.0269 | 516.4722 | 516.743 | 516.7071 | 501.7964 | 498.0664 | 483.2782 |  | 488.1231 | 223.0904 | 225.0394 | 224.1448 | 218.4031 | 215.9099 |  | 225.1 |  | 225 | 140.0382 |  | 137.8698 | 136.413 | 133.8048 |  | 142.571 | 125.541 | 139.8596
12/05/2025 | 12:00 | 494.2487 | 510.733 | 512.796 | 514.8304 | 517.527 | 515.8095 |  | 500.9765 | 497.4411 | 483.9407 |  | 490.4058 | 225.1211 | 224.4846 | 224.077 | 218.81 | 215.9099 |  | 226.1 |  | 225.5 | 140.1496 |  | 138.067 | 136.6606 | 133.8186 |  | 141.8684 | 125.9169 | 140.5335
12/05/2025 | 12:30 | 501.4353 | 512.9387 |  | 515.4218 | 517.2633 | 516.1171 |  | 500.8124 | 498.4187 | 483.7345 |  | 488.5524 | 225.6719 | 226.7574 | 226.2819 | 218.181 | 215.5039 |  | 225.4 |  | 225.1 | 140.1458 |  | 137.8698 | 136.0498 | 134.3016 |  | 142.7906 | 126.2441 | 140.1455
12/05/2025 | 13:00 | 506.6286 | 517.9279 | 519.3083 | 517.8545 | 519.7733 | 518.4147 |  | 502.151 | 499.3353 | 484.881 |  | 489.9966 | 226.4486 | 228.616 | 228.6399 | 219.1755 | 216.124 |  | 227.3 |  | 227 | 140.9565 |  | 138.316 | 137.2807 | 134.412 |  | 142.571 | 126.8984 | 141.33
12/05/2025 | 13:30 | 508.9891 | 519.9761 | 521.7242 | 518.689 | 519.947 | 518.4947 |  | 502.1314 | 499.6123 | 484.9134 |  | 490.1947 | 225.1815 | 229.3008 | 229.7975 | 219.4956 | 216.9583 |  | 228 |  | 228.1 |  |  | 138.2174 | 137.1889 | 134.1084 |  | 141.6781 | 126.5224 | 141.4117
12/05/2025 | 14:00 | 507.8351 | 519.0833 |  | 517.3826 | 519.2634 | 518.4371 |  | 500.7772 | 497.447 | 484.2454 |  | 487.7534 | 224.8075 | 229.0739 | 229.3591 | 218.9593 | 216.1609 |  | 226.1 |  | 227 | 140.0892 |  | 138.1189 | 136.3537 | 133.6668 |  | 142.4832 | 126.0097 | 140.554
12/05/2025 | 14:30 | 503.5861 | 514.4617 | 520.3587 | 513.8705 | 515.9753 | 514.563 | 511.0682 | 499.6536 | 496.9222 | 482.4802 |  | 487.584 | 223.5038 | 227.4514 | 227.3926 | 217.4153 | 214.7213 |  | 226.7 |  | 226.7 | 139.9643 |  | 137.9684 | 136.6734 | 133.8186 |  | 142.3954 | 124.9306 | 140.6561
12/05/2025 | 15:00 | 503.5336 | 514.7243 | 515.9471 | 513.8604 | 515.4182 | 513.8267 |  | 499.9111 | 495.3425 | 481.4554 |  | 486.3546 | 223.3559 | 227.3364 | 227.3147 | 217.3461 | 214.8173 |  | 223.5 |  | 223.7 | 139.1465 |  | 137.5689 | 135.979 | 133.2942 |  | 140.068 | 124.8378 | 139.349
12/05/2025 | 15:30 | 500.1764 | 511.8884 | 517.6802 | 512.2861 | 513.9433 | 513.4423 |  | 498.3324 | 494.8174 | 478.2347 |  | 484.1951 | 222.9989 | 226.3625 | 226.8277 | 216.8728 | 214.271 |  | 221.6 |  | 221.4 | 138.2927 |  | 137.1227 | 135.6601 | 133.032 |  | 140.3168 | 128.0703 | 138.5934
12/05/2025 | 16:00 | 501.6976 | 510.7855 | 512.3758 | 512.2536 | 514.4539 | 513.458 |  | 498.0499 | 495.1067 | 477.8795 |  | 484.4344 | 223.1018 | 227.0665 | 226.2854 | 216.875 | 214.271 |  | 220.3 |  | 221.4 | 138.3271 |  | 137.3199 | 135.7618 | 133.9566 |  | 142.1904 | 127.9287 | 138.5525
12/05/2025 | 16:30 | 503.6385 | 513.674 | 513.7413 | 514.5135 | 516.3915 | 515.1823 |  | 498.3865 | 494.3692 | 478.3395 |  | 481.7514 | 223.3274 | 226.7994 | 228.0045 | 217.8643 | 215.4817 |  | 222.9 |  | 223.9 | 140.2552 |  | 138.0203 | 136.6035 | 133.9428 |  | 141.8099 | 128.5391 | 140.1455
12/05/2025 | 17:00 | 507.94 | 518.8207 | 519.1508 | 517.3967 | 519.1324 | 517.5674 |  | 500.6012 | 505.8277 | 477.3481 | 526.5905 | 480.6304 | 224.2661 | 229.0203 | 229.264 | 219.3361 | 216.6851 |  | 222.9 | 0 | 224.1 | 140.2405 |  | 138.5183 | 136.872 | 133.7772 |  | 141.4293 | 129.1983 | 140.1455
12/05/2025 | 17:30 | 497.9207 | 505.1661 | 502.3972 | 513.0386 | 515.1689 | 514.2317 |  | 499.4183 | 493.206 | 484.8708 | 507.4226 | 491.1015 | 223.8186 | 224.739 | 226.2416 | 219.5834 | 217.1059 |  | 226.1 |  | 227.2 | 140.2246 |  | 138.5183 | 136.9043 | 133.5426 |  | 143.1712 | 129.3839 | 140.554
12/05/2025 | 18:00 | 496.0847 | 503.7482 | 503.4476 | 511.9742 | 514.7538 | 513.893 |  | 494.597 | 495.0724 | 482.3574 | 500.9307 | 486.0579 | 224.1311 | 224.1799 | 226.0787 | 219.5411 | 216.3455 |  | 225.4 |  | 226.4 |  |  | 138.6169 | 137.7945 | 133.0734 |  | 142.1612 | 128.4463 | 140.942
12/05/2025 | 18:30 | 486.2753 | 495.6079 | 497.8805 | 510.2965 | 513.8427 | 513.6971 |  | 496.0686 | 499.429 | 485.111 | 506.5005 | 491.2809 | 219.6163 | 220.7761 | 221.4437 | 219.095 | 215.8804 |  | 228 |  | 228.6 | 141.0224 |  | 139.5145 | 138.3566 | 134.481 |  | 141.9855 | 128.1631 | 141.7385
12/05/2025 | 19:00 | 489.7375 | 497.2885 |  | 512.0176 | 515.2881 | 513.6172 |  | 497.5057 | 500.8596 | 486.306 | 507.1218 | 492.2823 | 224.5634 | 221.8392 | 223.0822 | 220.0486 | 216.7294 |  | 229.1 |  | 229.9 | 142.6508 |  | 139.8102 | 139.6227 | 134.6328 |  | 142.893 | 128.1192 | 143.311
12/05/2025 | 19:30 | 492.5177 | 499.2316 | 497.3028 | 512.8391 | 515.8519 | 514.6115 |  | 497.3016 | 501.0528 | 487.0138 | 508.0773 | 492.7331 | 225.729 | 222.2805 | 223.8365 | 220.4436 | 217.01 |  | 229.3 |  | 230.2 |  |  | 140.0125 | 139.2685 | 134.757 |  | 143.0541 | 128.1631 | 143.311
12/05/2025 | 20:00 | 495.4552 | 501.6474 |  | 514.0603 | 517.2852 | 515.6444 |  | 497.1526 | 501.5621 | 487.9276 | 508.1455 | 493.2433 | 227.8262 | 223.5841 | 225.223 | 220.6604 | 217.3791 |  | 229.9 |  | 231 |  |  | 140.0592 | 138.7044 | 134.7156 |  | 141.5757 | 127.6504 | 143.7195
12/05/2025 | 20:30 | 495.4028 | 502.3827 | 501.1367 | 514.3651 | 516.9681 | 515.5611 |  | 496.0062 | 500.6833 | 485.9444 | 507.6242 | 492.1804 | 226.3268 | 223.9365 | 225.415 | 220.6126 | 217.2388 |  | 228.6 |  | 230.2 |  |  | 140.0125 | 138.9223 | 134.9916 |  | 140.9609 | 127.416 | 143.6991
12/05/2025 | 21:00 | 496.452 | 503.118 |  | 514.5092 | 517.0647 |  |  | 495.8277 | 499.9546 | 486.6988 | 506.7013 | 491.8908 | 227.175 | 224.2849 | 226.0284 | 220.6951 | 217.2019 |  | 228.6 |  | 230.3 |  |  | 140.0592 | 139.0734 | 134.8122 |  | 142.6296 | 127.5088 | 143.311
12/05/2025 | 21:30 | 497.7109 | 502.3302 |  | 514.3075 | 516.9475 | 516.1919 |  | 495.4639 | 500.8582 | 486.4063 | 507.1536 | 492.0278 | 228.9693 | 224.5861 | 226.5803 | 220.5826 | 217.4677 |  | 228.6 |  | 230.2 |  |  | 140.3082 | 138.8528 | 135.1158 |  | 142.5125 | 127.2256 | 143.311
12/05/2025 | 22:00 | 498.8649 | 505.5863 | 504.813 | 515.1232 | 517.7423 | 516.4266 |  | 495.9553 | 500.5559 | 486.7225 | 507.0905 | 491.9902 | 226.8603 | 224.8081 | 226.3959 | 220.6458 | 217.7482 |  | 228.6 |  | 230.5 |  |  | 140.3601 | 138.5133 | 133.4736 |  | 142.1758 | 127.5088 | 142.923
12/05/2025 | 22:30 | 503.5861 | 504.4308 |  | 516.433 | 518.7365 | 517.8571 |  | 496.2013 | 500.3013 | 487.3213 | 506.8844 | 492.8642 | 227.0263 | 224.8809 | 227.061 | 221.2996 | 218.0657 |  | 229.1 |  | 231.3 |  |  | 140.8582 | 138.7796 | 133.4184 |  | 142.7174 | 125.8681 | 143.2702
12/05/2025 | 23:00 | 504.4778 | 508.1596 | 510.5902 | 517.9709 | 520.0771 | 518.8719 |  | 496.8276 | 501.9335 | 487.4379 | 507.2101 | 493.867 | 225.7672 | 225.8219 | 227.4421 | 221.6493 | 217.4234 |  | 229.3 |  | 231 |  |  | 140.7077 | 138.0061 | 133.8738 |  | 142.571 | 125.6337 | 143.311
12/05/2025 | 23:30 | 505.9466 | 512.8862 | 509.6974 | 519.2424 | 521.6385 | 519.0771 |  | 495.9102 | 501.3265 | 488.236 | 508.5894 | 493.3127 | 226.8553 | 227.3183 | 228.4271 | 222.3437 | 218.8188 |  | 229.9 |  | 231.4 |  |  | 140.8582 | 137.9698 | 133.9428 |  | 141.4 | 127.1328 | 143.311
13/05/2025 | 00:00 | 501.8026 | 510.3129 | 510.9578 | 518.8802 | 521.3378 | 520.1718 |  | 497.5438 | 501.9104 | 488.9502 | 507.9811 | 492.9516 | 225.2433 | 226.0106 | 229.1915 | 221.9023 | 218.5235 |  | 229.3 |  | 231.4 |  |  | 141.1072 | 138.7012 | 134.3844 |  | 141.2243 | 127.5088 | 143.311
MÁXIMO |  | 516.1757 | 523.4948 | 524.035 | 529.5035 | 530.0819 | 526.0706 | 518.7674 | 503.3154 | 512.1089 | 497.9613 | 526.5905 | 504.4762 | 228.9693 | 229.3008 | 231.2045 | 225.6147 | 222.141 | 0 | 229.9 | 0 | 231.4 | 142.8461 | 0 | 141.1072 | 139.6227 | 135.1158 | 0 | 143.4346 | 129.3839 | 143.7195
MÍNIMO |  | 486.2753 | 495.6079 | 497.3028 | 510.2965 | 513.8427 | 513.4423 | 511.0682 | 494.597 | 493.206 | 477.3481 | 0 | 480.6304 | 219.6163 | 219.9097 | 221.4437 | 216.8728 | 214.271 | 0 | 220.3 | 0 | 221.4 | 138.2927 | 0 | 135.779 | 134.7248 | 133.032 | 0 | 140.068 | 123.7098 | 138.5525
PROMEDIO |  | 503.2659 | 512.6608 | 513.734 | 518.4499 | 520.3013 | 518.6886 | 516.1613 | 498.4859 | 500.1298 | 484.4596 | 492.6294 | 491.0183 | 225.2528 | 225.5303 | 227.3403 | 220.9604 | 217.7666 | 0 | 225.7729 | 0 | 226.7708 | 140.1373 | 0 | 138.499 | 137.1012 | 134.1544 | 0 | 141.9703 | 126.4206 | 141.2228
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
lunes, 12 de Mayo del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 10:39:00 | Por regulación de tensión en la SE Cajamarca Norte.
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 09:32:00 | Por regulación de tensión en la SE Planicie.
LUZ DEL SUR | L. PACHACUTEC - PROGRESO | L-2135 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 09:33:00 | Por regulación de tensión en la SE Planicie.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2234 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 06:55:00 | Por regulación de tensión en el Área Norte.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - CHICLAYO OESTE | L-2296 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 06:07:00 | Por regulación de tensión en el Área Norte.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 06:06:00 | Por regulación de tensión en el Área Norte.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. POMACOCHA - SAN JUAN | L-2205 | 12/05/2025 00:04:00 | 12/05/2025 08:40:00 | Por regulación de tensión en la SE San Juan.
TRANSMANTARO | L. CARAPONGO - CHILCA | L-5001 | 12/05/2025 00:16:00 | 12/05/2025 07:23:00 | Por regulación de tensión en la SE Chilca.
ENGIE | L. ILO 2 - MOQUEGUA | L-2027 | 12/05/2025 09:15:00 | 12/05/2025 10:47:00 | Por regulación de tensión en la SE Moquegua.

## AISLADOS_TEMP
lunes, 12 de Mayo del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
lunes, 12 de Mayo del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:20:02 | 59.490 | 11:22:06 | 60.345
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:20:02 | 59.490 | 11:22:06 | 60.345
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:20:02 | 59.490 | 11:22:06 | 60.344
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:20:02 | 59.490 | 11:22:06 | 60.345
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:20:02 | 59.490 | 11:22:06 | 60.345
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:20:02 | 59.490 | 11:22:06 | 60.345
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---

## AISLADOS_TEMP_GPS
lunes, 12 de Mayo del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
lunes, 12 de Mayo del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
12/05/2025 | 00:30 | 5937.5 | 5987.8192 | 0.8475%
12/05/2025 | 01:00 | 5771.6 | 5877.4397 | 1.834%
12/05/2025 | 01:30 | 5819.5 | 5799.7866 | -0.3387%
12/05/2025 | 02:00 | 5711.9 | 5725.2487 | 0.2337%
12/05/2025 | 02:30 | 5701.2 | 5668.3611 | -0.576%
12/05/2025 | 03:00 | 5681.6 | 5655.8057 | -0.454%
12/05/2025 | 03:30 | 5696.6 | 5628.4375 | -1.197%
12/05/2025 | 04:00 | 5617 | 5647.9306 | 0.5507%
12/05/2025 | 04:30 | 5724.1 | 5691.9037 | -0.5625%
12/05/2025 | 05:00 | 5764.1 | 5761.3572 | -0.04758%
12/05/2025 | 05:30 | 5808.9 | 5913.7889 | 1.806%
12/05/2025 | 06:00 | 5979.2 | 6075.5348 | 1.611%
12/05/2025 | 06:30 | 6076.6 | 6247.9884 | 2.82%
12/05/2025 | 07:00 | 6155.6 | 6289.9561 | 2.183%
12/05/2025 | 07:30 | 6353.3 | 6415.5651 | 0.98%
12/05/2025 | 08:00 | 6362.7 | 6516.518 | 2.417%
12/05/2025 | 08:30 | 6767.3 | 6764.726 | -0.03804%
12/05/2025 | 09:00 | 6919.7 | 6970.3626 | 0.7322%
12/05/2025 | 09:30 | 6994.7 | 7103.0341 | 1.549%
12/05/2025 | 10:00 | 7108 | 7204.3035 | 1.355%
12/05/2025 | 10:30 | 7286.4 | 7311.5503 | 0.3452%
12/05/2025 | 11:00 | 7322.3 | 7411.4441 | 1.217%
12/05/2025 | 11:30 | 7275.6 | 7473.2805 | 2.717%
12/05/2025 | 12:00 | 7347.7 | 7465.548 | 1.604%
12/05/2025 | 12:30 | 7237.4 | 7377.3881 | 1.934%
12/05/2025 | 13:00 | 7171.8 | 7306.7453 | 1.882%
12/05/2025 | 13:30 | 7048.8 | 7282.9895 | 3.322%
12/05/2025 | 14:00 | 7203.7 | 7408.2896 | 2.84%
12/05/2025 | 14:30 | 7292.2 | 7499.0446 | 2.837%
12/05/2025 | 15:00 | 7299.5 | 7545.2754 | 3.367%
12/05/2025 | 15:30 | 7258.7 | 7575.4479 | 4.364%
12/05/2025 | 16:00 | 7298.3 | 7548.2043 | 3.424%
12/05/2025 | 16:30 | 7278.5 | 7508.1427 | 3.155%
12/05/2025 | 17:00 | 7216.7 | 7370.2987 | 2.128%
12/05/2025 | 17:30 | 7213.9 | 7269.1483 | 0.7659%
12/05/2025 | 18:00 | 7225.2 | 7293.4991 | 0.9453%
12/05/2025 | 18:30 | 7451.9 | 7408.1761 | -0.5867%
12/05/2025 | 19:00 | 7414.2 | 7455.1874 | 0.5528%
12/05/2025 | 19:30 | 7434.8 | 7478.0564 | 0.5818%
12/05/2025 | 20:00 | 7389.6 | 7444.6407 | 0.7448%
12/05/2025 | 20:30 | 7322.8 | 7380.281 | 0.785%
12/05/2025 | 21:00 | 7274.8 | 7298.8603 | 0.3307%
12/05/2025 | 21:30 | 7253.9 | 7272.7152 | 0.2594%
12/05/2025 | 22:00 | 7177.03 | 7281.411 | 1.454%
12/05/2025 | 22:30 | 7170.53 | 7143.301 | -0.3797%
12/05/2025 | 23:00 | 6855.54 | 6904.0545 | 0.7077%
12/05/2025 | 23:30 | 6798.04 | 6719.2717 | -1.159%
13/05/2025 | 00:00 | 6416.1551 | 6473.9743 | 0.9012%

## DESVIACIÓN
lunes, 12 de Mayo del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.
|  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
12/05/2025 | 00:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.4 | 100 | 100 | 0.4 | 648.8 | 646.7979 | 646.7979 | 2.0021 | 216.2 | 211.4413 | 211.4413 | 4.7587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90.7 | 92.2263 | 92.2263 | -1.5263 | 218.1 | 224.111 | 235.8476 | -17.7476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124 | 116.6667 | 116.6667 | 7.3333 | 120.4 | 116.6667 | 116.6667 | 3.7333 | 124.7 | 116.6667 | 116.6667 | 8.0333 | 217.2 | 175 | 175 | 42.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 554.3 | 568.2985 | 568.2985 | -13.9985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4891 | 4.9109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 164.7073 | 164.7073 | -0.30732 | 7.3 | 6.1692 | 5.1346 | 2.1654 | 3.6 | 3.3863 | 2.8185 | 0.78152 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.4 | 11.8685 | 6.1302 | 4.2698 | 65.4 | 65 | 33.5732 | 31.8268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 222.1 | 221.3011 | 221.3011 | 0.79892 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 232.8 | 229.5707 | 229.5707 | 3.2293 | 80.9 | 73.2571 | 73.2571 | 7.6429 | 148.6 | 151.163 | 151.163 | -2.563 | 41.2 | 37.7093 | 37.7093 | 3.4907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 90.7 | 87.6576 | 87.6576 | 3.0424 | 124.4 | 133.3333 | 133.3333 | -8.9333 | 122.9 | 133.3333 | 133.3333 | -10.4333 | 152.6 | 133.3333 | 133.3333 | 19.2667 | 108.9 | 110.9132 | 110.9132 | -2.0132 | 5.7 | 5.2722 | 9.09 | -3.39 | 5.3 | 5.7705 | 9.9491 | -4.6491 | 45.1 | 47.2663 | 47.2663 | -2.1663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.8 | 34.4195 | 34.4195 | 3.3805 | 174.8 | 171.5419 | 171.5419 | 3.2582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 88.8156 | 88.8156 | -2.9156 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0657 | 0.53431 | 183.1 | 206.3616 | 240.6276 | -57.5276 | 131.2 | 133.68 | 133.68 | -2.48 | 45.6 | 45.469 | 45.469 | 0.13097 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.068 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100 | 110 | 110 | -10 | 101.8 | 110 | 110 | -8.2 | 119.1 | 110 | 110 | 9.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 40.2 | 81.19 | 81.19 | -40.99 | 0 |  | 0 | 0 | 12.2 | 11.1 | 11.1 | 1.1 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12.1 | 16.342 | 16.342 | -4.242 | 28.1 | 50.327 | 50.327 | -22.227 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 |  |  | 1.1 | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.36 | 3.36 | -0.16 | 20.2 | 19.8692 | 19.8691 | 0.3309 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.7 | 20 | 17.1707 | 2.5293 | 11 | 11 | 12.3902 | -1.3902 | 15.1 | 18 | 11.7073 | 3.3927 | 20.2 | 20 | 15.6098 | 4.5902 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 13.9 | 13 | 13 | 0.9 | 38.2 | 29 | 29 | 9.2 | 0 |  | 0 | 0 | 25.8 | 29.76 | 29.76 | -3.96 | 43.8 | 51.33 | 51.33 | -7.53 | 2.6 | 2.08 | 2.08 | 0.52 | 0.7 | 1.64 | 1.64 | -0.94 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.6 | 6 | 6 | 1.6 | 4.6 | 7.2 | 7.2 | -2.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 7.3 | 8 | 8 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.1 | 20 | 27 | -19.9 | 3.7 | 6.49 | 6.49 | -2.79 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/05/2025 | 01:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.4 | 100 | 100 | 0.4 | 641.9 | 646.7979 | 646.7979 | -4.8979 | 214.9 | 211.4413 | 211.4413 | 3.4587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 89.8 | 92.2263 | 92.2263 | -2.4263 | 217.8 | 224.111 | 235.8476 | -18.0476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.2 | 116.6667 | 116.6667 | 1.5333 | 118 | 116.6667 | 116.6667 | 1.3333 | 118.6 | 116.6667 | 116.6667 | 1.9333 | 208.5 | 175 | 175 | 33.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 557.4 | 568.2985 | 568.2985 | -10.8985 | 10.3 | 5.4892 | 5.4891 | 4.8109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.4 | 164.7073 | 164.7073 | -4.3073 | 6.7 | 6.1692 | 5.1346 | 1.5654 | 3.5 | 3.3863 | 2.8185 | 0.68152 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.5 | 11.8685 | 6.1302 | 4.3698 | 65.2 | 65 | 33.5732 | 31.6268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.9054 | 112.9054 | -3.4054 | 211.9 | 221.3011 | 221.3011 | -9.4011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229 | 229.5707 | 229.5707 | -0.57073 | 80.5 | 73.2571 | 73.2571 | 7.2429 | 148 | 151.167 | 151.167 | -3.167 | 40.3 | 37.7093 | 37.7093 | 2.5907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 92.8 | 87.6576 | 87.6576 | 5.1424 | 119.7 | 133.3333 | 133.3333 | -13.6333 | 120 | 133.3333 | 133.3333 | -13.3333 | 154.3 | 133.3333 | 133.3333 | 20.9667 | 107.8 | 110.9132 | 110.9132 | -3.1132 | 5.8 | 5.2722 | 9.09 | -3.29 | 5.3 | 5.7705 | 9.9491 | -4.6491 | 44.5 | 47.2663 | 47.2663 | -2.7663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.2 | 34.4195 | 34.4195 | 2.7805 | 166 | 171.5419 | 171.5419 | -5.5419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 88.8156 | 88.8156 | -3.4156 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0657 | 0.53431 | 124.8 | 130.5838 | 171.9804 | -47.1805 | 128.8 | 133.68 | 133.68 | -4.88 | 45.2 | 45.469 | 45.469 | -0.26903 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.568 | 29.5 | 30.0976 | 30.0976 | -0.59756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.1 | 110 | 110 | -7.9 | 100.7 | 110 | 110 | -9.3 | 121.4 | 110 | 110 | 11.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 33.6 | 63.281 | 63.281 | -29.681 | 0 |  | 0 | 0 | 12.5 | 13.829 | 13.829 | -1.329 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.38781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.3 | 15.469 | 15.469 | -6.169 | 22.9 | 38.074 | 38.074 | -15.174 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 |  |  | 1.1 | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.36 | 3.36 | -0.16 | 20.1 | 19.8692 | 19.8687 | 0.23128 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.7 | 20 | 17.1707 | 2.5293 | 11 | 11 | 12.3902 | -1.3902 | 14.8 | 18 | 11.7073 | 3.0927 | 20.2 | 20 | 15.6098 | 4.5902 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 12 | 15.327 | 15.327 | -3.327 | 34.7 | 28.004 | 28.004 | 6.696 | 0 |  | 0 | 0 | 16.4 | 31.826 | 31.826 | -15.426 | 27.7 | 51.325 | 51.325 | -23.625 | 2.3 | 1.997 | 1.997 | 0.303 | 0.5 | 1.734 | 1.734 | -1.234 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.4 | 6 | 6 | 1.4 | 4.5 | 7.2 | 7.2 | -2.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 6.2 | 10.123 | 10.123 | -3.923 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 13.2 | 8.05 | 8.047 | 5.153 | 5.9 | 6.487 | 6.487 | -0.587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.3 | 10.6 | 10.6 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 17 | 14 | 2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/05/2025 | 01:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.6 | 100 | 100 | 0.6 | 646.7 | 646.7979 | 646.7979 | -0.09789 | 216.8 | 211.4413 | 211.4413 | 5.3587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 88.6 | 92.2263 | 92.2263 | -3.6263 | 218.6 | 224.111 | 235.8476 | -17.2476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.4 | 111.1111 | 116.6667 | -14.2667 | 102.1 | 111.1111 | 116.6667 | -14.5667 | 102.2 | 111.1111 | 116.6667 | -14.4667 | 202.9 | 166.6667 | 175 | 27.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 558.5 | 568.2985 | 568.2985 | -9.7985 | 10.3 | 5.4892 | 5.4891 | 4.8109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 164.7073 | 164.7073 | -0.00732 | 7.2 | 6.1692 | 5.1346 | 2.0654 | 3.7 | 3.3863 | 2.8185 | 0.88152 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 10.5 | 11.8685 | 6.1302 | 4.3698 | 65.6 | 65 | 33.5732 | 32.0268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 222.4 | 221.3011 | 221.3011 | 1.0989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 209.4 | 146.3415 | 229.5707 | -20.1707 | 71.7 | 73.2571 | 73.2571 | -1.5571 | 146.4 | 142.5969 | 151.16 | -4.76 | 41.1 | 37.7093 | 37.7093 | 3.3907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 88.8 | 87.6576 | 87.6576 | 1.1424 | 122.2 | 133.3333 | 133.3333 | -11.1333 | 122.4 | 133.3333 | 133.3333 | -10.9333 | 154.1 | 133.3333 | 133.3333 | 20.7667 | 108 | 110.9132 | 110.9132 | -2.9132 | 5.8 | 5.2722 | 9.09 | -3.29 | 5.3 | 5.7705 | 9.9491 | -4.6491 | 44.1 | 47.2663 | 47.2663 | -3.1663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.3 | 34.4195 | 34.4195 | 2.8805 | 169 | 171.5419 | 171.5419 | -2.5419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 88.8156 | 88.8156 | -2.8156 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0657 | 0.53431 | 225 | 175.872 | 107.0234 | 117.9766 | 129.5 | 127.8263 | 133.68 | -4.18 | 46 | 45.469 | 45.469 | 0.53097 | 78.6 | 78.568 | 78.568 | 0.032 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.7 | 110 | 110 | -7.3 | 102.6 | 110 | 110 | -7.4 | 122.2 | 110 | 110 | 12.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23.1 | 61.447 | 61.447 | -38.347 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 13.708 | 13.708 | -4.208 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.4 | 15.142 | 15.142 | -7.742 | 16 | 37.303 | 37.303 | -21.303 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 |  |  | 1.1 | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.36 | 3.36 | -0.16 | 20.1 | 19.8692 | 10.8537 | 9.2463 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.7 | 20 | 17.1707 | 2.5293 | 11 | 11 | 12.3902 | -1.3902 | 14.6 | 18 | 11.7073 | 2.8927 | 20.2 | 20 | 15.6098 | 4.5902 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 12.3 | 15.57 | 15.57 | -3.27 | 37.3 | 26.88 | 26.88 | 10.42 | 0 |  | 0 | 0 | 17.5 | 30.883 | 30.883 | -13.383 | 36.8 | 52.639 | 52.639 | -15.839 | 2.3 | 2.025 | 2.025 | 0.275 | 0.3 | 1.757 | 1.757 | -1.457 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7.2 | 6 | 6 | 1.2 | 4.5 | 7.2 | 7.2 | -2.7 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 4.4 | 9.955 | 9.955 | -5.555 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 16.9 | 8.03 | 8.03 | 8.87 | 9.2 | 6.51 | 6.51 | 2.69 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 17 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/05/2025 | 02:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.4 | 100 | 100 | -0.6 | 648 | 646.7979 | 646.7979 | 1.2021 | 216.4 | 211.4413 | 211.4413 | 4.9587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 219 | 224.111 | 235.8476 | -16.8476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.6 | 111.1111 | 116.6667 | -15.0667 | 102.1 | 111.1111 | 116.6667 | -14.5667 | 102.8 | 111.1111 | 116.6667 | -13.8667 | 202.2 | 166.6667 | 175 | 27.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 560.6 | 568.2985 | 568.2985 | -7.6985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4891 | 4.9109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 164.7073 | 164.7073 | 0.89268 | 7.2 | 6.1692 | 5.1346 | 2.0654 | 4 | 3.3863 | 2.8185 | 1.1815 | 0 |  | 0 | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.5 | 11.8685 | 6.1302 | 4.3698 | 65.7 | 65 | 33.5732 | 32.1268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 88.6676 | 112.9054 | -2.2054 | 220.2 | 221.3011 | 221.3011 | -1.1011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 160.2 | 149.7436 | 229.5707 | -69.3707 | 79.4 | 43.6331 | 73.2571 | 6.1429 | 141.2 | 141.146 | 151.156 | -9.956 | 41.2 | 37.7093 | 37.7093 | 3.4907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 91 | 87.6576 | 87.6576 | 3.3424 | 121.5 | 133.3333 | 133.3333 | -11.8333 | 122.8 | 133.3333 | 133.3333 | -10.5333 | 154.4 | 133.3333 | 133.3333 | 21.0667 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 | 5.8 | 5.2722 | 9.09 | -3.29 | 5.3 | 5.7705 | 9.9491 | -4.6491 | 44.9 | 47.2663 | 47.2663 | -2.3663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.4 | 34.4195 | 34.4195 | 2.9805 | 169.2 | 171.5419 | 171.5419 | -2.3418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.8156 | 88.8156 | -2.7156 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0657 | 0.53431 | 159 | 153.3774 | 44.8442 | 114.1558 | 124.2 | 125.8751 | 133.68 | -9.48 | 46 | 45.469 | 45.469 | 0.53097 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.7 | 110 | 110 | -7.3 | 102.4 | 110 | 110 | -7.6 | 122 | 110 | 110 | 12 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 60.349 | 60.349 | -48.349 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 13.545 | 13.545 | -3.545 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.2 | 14.805 | 14.805 | -6.605 | 10.7 | 36.802 | 36.802 | -26.102 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 |  |  | 1.1 | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.36 | 3.36 | -0.16 | 20.1 | 19.8692 | 0 | 20.1 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.7 | 20 | 17.1707 | 2.5293 | 11 | 11 | 12.3902 | -1.3902 | 14.6 | 18 | 11.7073 | 2.8927 | 20.2 | 20 | 15.6098 | 4.5902 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 24.1 | 15.622 | 15.622 | 8.478 | 36.2 | 25.463 | 25.463 | 10.737 | 0 |  | 0 | 0 | 21.4 | 30.387 | 30.387 | -8.987 | 36.9 | 54.538 | 54.538 | -17.638 | 2.1 | 2.108 | 2.108 | -0.008 | 0.8 | 1.854 | 1.854 | -1.054 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 7 | 6 | 6 | 1 | 4.6 | 7.2 | 7.2 | -2.6 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 4.5 | 9.786 | 9.786 | -5.286 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 20.2 | 8.32 | 8.325 | 11.875 | 10.4 | 6.764 | 6.764 | 3.636 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.2 | 10.6 | 10.6 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 17 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/05/2025 | 02:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.7 | 100 | 100 | -0.3 | 650.7 | 621.2076 | 646.797 | 3.903 | 216.2 | 136.6054 | 211.4398 | 4.7602 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 92.6 | 92.2263 | 92.2253 | 0.37467 | 218.5 | 224.111 | 235.8471 | -17.3471 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.9 | 116.6667 | 116.6667 | -9.7667 | 105.3 | 116.6667 | 116.6667 | -11.3667 | 105.8 | 116.6667 | 116.6667 | -10.8667 | 205.4 | 175 | 175 | 30.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 561.6 | 568.2985 | 568.2959 | -6.6959 | 10.6 | 5.4892 | 5.4883 | 5.1117 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.8 | 164.7073 | 164.7068 | 6.0932 | 7.5 | 6.1692 | 5.1345 | 2.3655 | 4.2 | 3.3863 | 2.8183 | 1.3817 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.5984 | 0.10164 | 10.5 | 11.8685 | 6.13 | 4.37 | 78.4 | 65 | 33.573 | 44.827 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.5 | 82.2738 | 109.8641 | -26.3641 | 212.8 | 221.3011 | 221.3002 | -8.5002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 196.8 | 229.5707 | 229.5707 | -32.7707 | 73.5 | 17.8477 | 73.2531 | 0.24692 | 141.2 | 150.2798 | 150.2793 | -9.0793 | 41.5 | 37.7093 | 37.7089 | 3.7911 | 9.4 | 9.6429 | 9.6421 | -0.24211 | 19.7 | 17.561 | 17.5609 | 2.1391 | 92.8 | 87.6576 | 87.657 | 5.143 | 127.9 | 133.3333 | 133.3333 | -5.4333 | 124.9 | 133.3333 | 133.3333 | -8.4333 | 154 | 133.3333 | 133.3333 | 20.6667 | 109.3 | 110.9132 | 110.9121 | -1.6121 | 5.8 | 5.2722 | 9.0892 | -3.2892 | 5.3 | 5.7705 | 9.9483 | -4.6483 | 47 | 47.2663 | 47.2655 | -0.26552 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8869 | -0.08692 | 39.2 | 34.4195 | 34.4192 | 4.7808 | 171.3 | 171.5419 | 171.541 | -0.24101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 88.8156 | 88.8148 | -2.1148 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0646 | 0.53538 | 98.1 | 95.9208 | 0 | 98.1 | 124.2 | 133.68 | 133.679 | -9.479 | 46.4 | 45.469 | 45.4686 | 0.93138 | 79.3 | 62.7848 | 48.1456 | 31.1544 | 30.7 | 30.0976 | 24.2178 | 6.4822 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.4 | 110 | 110 | -7.6 | 102.2 | 110 | 110 | -7.8 | 121.7 | 110 | 110 | 11.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.3 | 60.562 | 60.562 | -53.262 | 0 |  | 0 | 0 | 10.2 | 13.747 | 13.747 | -3.547 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.5609 | 2.4391 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.08297 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.16997 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.02996 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3e-05 | 5.2 | 5 | 5 | 0.20003 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98784 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48784 | 18.7 | 17.561 | 17.5609 | 1.1391 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.20003 | 18.6 | 18.0488 | 18.0487 | 0.55125 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.4 | 14.88 | 14.88 | -4.48 | 10.6 | 36.978 | 36.978 | -26.378 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.30003 | 1.1 |  |  | 1.1 | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.36 | 3.36 | -0.15997 | 20.1 | 15.614 | 0 | 20.1 | 2.8 | 2 | 2 | 0.80003 |  |  | 0.69997 | -0.69997 | 19.7 | 20 | 17.1707 | 2.5293 | 11 | 11 | 12.3902 | -1.3902 | 14.5 | 18 | 11.7073 | 2.7927 | 20.2 | 20 | 15.6097 | 4.5903 | 19.8 | 20 | 19.317 | 0.48296 | 28.8 | 15.824 | 15.824 | 12.976 | 35.7 | 24.158 | 24.158 | 11.542 | 0 |  | 0 | 0 | 27.7 | 30.575 | 30.575 | -2.875 | 35.5 | 55.69 | 55.69 | -20.19 | 3 | 2.148 | 2.148 | 0.85203 | 0.9 | 1.76 | 1.76 | -0.85997 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 6.6 | 6 | 6 | 0.60003 | 4.7 | 7.2 | 7.2 | -2.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88784 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88784 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68784 | 5.1 | 10.018 | 10.018 | -4.918 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.59997 | 3e-05 | 15.1 | 9.04 | 9.043 | 6.057 | 5.3 | 7.806 | 7.806 | -2.506 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.20003 | 19.9 | 20 | 19.317 | 0.58296 | 9 | 10.6 | 10.6 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/05/2025 | 03:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.9 | 100 | 100 | -25.1 | 650 | 633.4548 | 646.7965 | 3.2035 | 216.3 | 167.8711 | 211.439 | 4.861 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2252 | -1.9252 | 219.3 | 224.111 | 235.847 | -16.547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.5 | 116.6667 | 116.6667 | -10.1667 | 105.5 | 116.6667 | 116.6667 | -11.1667 | 106 | 116.6667 | 116.6667 | -10.6667 | 206.9 | 175 | 175 | 31.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 563.3 | 568.2985 | 568.295 | -4.995 | 10.5 | 5.4892 | 5.488 | 5.012 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 164.7073 | 164.7066 | 3.5934 | 7.4 | 6.1692 | 5.1345 | 2.2655 | 4.1 | 3.3863 | 2.8183 | 1.2817 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 4.0342 | 2.6658 | 10.5 | 11.8685 | 6.13 | 4.37 | 78.6 | 65 | 33.573 | 45.027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.8 | 83.8546 | 101.9963 | -19.1963 | 205.6 | 221.3011 | 221.3001 | -15.7001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.4 | 229.5707 | 229.5707 | -1.1707 | 21 | 22.1304 | 67.0774 | -46.0774 | 150.6 | 150.2798 | 150.2786 | 0.32136 | 41.2 | 37.7093 | 37.7088 | 3.4912 | 9.4 | 9.6429 | 9.6418 | -0.24183 | 19.7 | 17.561 | 17.5609 | 2.1391 | 93.6 | 87.6576 | 87.6569 | 5.9431 | 124.5 | 133.3333 | 133.3333 | -8.8333 | 124.3 | 133.3333 | 133.3333 | -9.0333 | 154.2 | 133.3333 | 133.3333 | 20.8667 | 109.2 | 110.9132 | 110.9115 | -1.7115 | 5.8 | 5.2722 | 9.0889 | -3.2889 | 5.4 | 5.7705 | 9.948 | -4.548 | 45.5 | 47.2663 | 47.2652 | -1.7652 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8869 | -0.08689 | 38.5 | 34.4195 | 34.4192 | 4.0808 | 171.6 | 171.5419 | 171.5409 | 0.05914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 25.641 | -25.641 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8144 | -2.4144 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0644 | 0.53563 | 130.2 | 20.5128 | 0 | 130.2 | 131.6 | 133.68 | 133.6788 | -2.0788 | 46.2 | 45.469 | 45.4686 | 0.73145 | 78.9 | 71.8814 | 47.9832 | 30.9168 | 30.5 | 30.0976 | 24.1503 | 6.3497 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 | 110 | 110 | -7.1 | 102.3 | 110 | 110 | -7.7 | 121.9 | 110 | 110 | 11.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.2 | 61.211 | 61.211 | -54.011 | 0 |  | 0 | 0 | 12.9 | 14.069 | 14.069 | -1.169 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.5609 | 2.4391 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.18297 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.16997 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.02996 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3e-05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.10003 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88784 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48784 | 18.9 | 17.561 | 17.5609 | 1.3391 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.20003 | 18.6 | 18.0488 | 18.0487 | 0.55125 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11 | 15.093 | 15.093 | -4.093 | 9.5 | 37.38 | 37.38 | -27.88 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.30003 | 1.1 |  |  | 1.1 | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.36 | 3.36 | -0.15997 | 20.1 | 19.4745 | 0 | 20.1 | 2.8 | 2 | 2 | 0.80003 |  |  | 0.69997 | -0.69997 | 19.7 | 20 | 17.1707 | 2.5293 | 11 | 11 | 12.3902 | -1.3902 | 14.4 | 18 | 11.7073 | 2.6927 | 20.2 | 20 | 15.6097 | 4.5903 | 20 | 20 | 19.317 | 0.68296 | 30.2 | 16.076 | 16.076 | 14.124 | 36.8 | 22.889 | 22.889 | 13.911 | 0 |  | 0 | 0 | 19.7 | 30.992 | 30.992 | -11.292 | 34.2 | 56.594 | 56.594 | -22.394 | 1.9 | 2.174 | 2.174 | -0.27397 | 0.7 | 1.603 | 1.603 | -0.90297 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 6.6 | 6 | 6 | 0.60003 | 4.7 | 7.2 | 7.2 | -2.5 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88784 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88784 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68784 | 6.4 | 10.385 | 10.385 | -3.985 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.59997 | 3e-05 | 9.1 | 9.9 | 9.901 | -0.80097 | 7.2 | 9.111 | 9.111 | -1.911 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.20003 | 20 | 20 | 19.317 | 0.68296 | 9.7 | 10.6 | 10.6 | -0.89997 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/05/2025 | 03:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.7 | 100 | 100 | -25.3 | 652 | 626.8265 | 646.7841 | 5.2159 | 216.4 | 149.3065 | 211.4187 | 4.9813 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 92.4 | 92.2263 | 92.2249 | 0.17511 | 221 | 224.111 | 235.8467 | -14.8467 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.3 | 116.6667 | 116.6667 | -11.3667 | 104.7 | 116.6667 | 116.6667 | -11.9667 | 105.4 | 116.6667 | 116.6667 | -11.2667 | 205 | 175 | 175 | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 564.7 | 568.2985 | 568.2898 | -3.5898 | 10.6 | 5.4892 | 5.4864 | 5.1136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 164.7073 | 164.7063 | 2.6937 | 7.9 | 6.1692 | 5.1344 | 2.7656 | 4.2 | 3.3863 | 2.8183 | 1.3817 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 4.0323 | 2.6677 | 10.5 | 11.8685 | 6.13 | 4.37 | 79.2 | 65 | 33.5729 | 45.627 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.6 | 81.4775 | 88.4094 | -4.8094 | 204.7 | 221.3011 | 221.2997 | -16.5997 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 207.1 | 211.9359 | 229.2915 | -22.1915 | 21 | 22.779 | 33.0142 | -12.0142 | 148.5 | 150.2798 | 150.2781 | -1.7781 | 41.7 | 37.7093 | 37.7086 | 3.9914 | 9.4 | 9.6429 | 9.6412 | -0.24122 | 19.7 | 17.561 | 17.5609 | 2.1391 | 92.4 | 87.6576 | 87.6566 | 4.7434 | 126.3 | 133.3333 | 133.3333 | -7.0333 | 126.1 | 133.3333 | 133.3333 | -7.2333 | 153.6 | 133.3333 | 133.3333 | 20.2667 | 109.3 | 110.9132 | 110.9074 | -1.6074 | 5.7 | 5.2722 | 9.0883 | -3.3883 | 5.3 | 5.7705 | 9.9474 | -4.6474 | 46.3 | 47.2663 | 47.2646 | -0.96463 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8868 | -0.08685 | 38.6 | 34.4195 | 34.4192 | 4.1808 | 172.8 | 171.5419 | 171.5405 | 1.2595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25 |  | 25.641 | -0.64103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.1 | 88.8156 | 88.8133 | -1.7133 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0637 | 0.53627 | 140.4 | 20.5128 | 0 | 140.4 | 129.9 | 133.68 | 133.6786 | -3.7786 | 46.7 | 45.469 | 45.4684 | 1.2316 | 78.2 | 69.4524 | 47.981 | 30.219 | 30.7 | 30.0976 | 24.1496 | 6.5504 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.9 | 110 | 110 | -8.1 | 101.6 | 110 | 110 | -8.4 | 120.5 | 110 | 110 | 10.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19.2 | 62.585 | 62.585 | -43.385 | 0 |  | 0 | 0 | 12.8 | 14.154 | 14.154 | -1.354 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.5609 | 2.4391 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.08297 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.16997 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.02996 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3e-05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.10003 | 20.7 | 19.5122 | 19.5122 | 1.1878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48784 | 18.9 | 17.561 | 17.5609 | 1.3391 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.20003 | 18.6 | 18.0488 | 18.0487 | 0.55125 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11.2 | 15.178 | 15.178 | -3.978 | 14.3 | 38.713 | 38.713 | -24.413 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.30003 | 1.1 |  |  | 1.1 | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.36 | 3.36 | -0.15997 | 20.1 | 19.1706 | 0 | 20.1 | 2.8 | 2 | 2 | 0.80003 |  |  | 0.69997 | -0.69997 | 19.7 | 20 | 17.1707 | 2.5293 | 11 | 11 | 12.3902 | -1.3902 | 14.1 | 18 | 11.7073 | 2.3927 | 20.3 | 20 | 15.6097 | 4.6903 | 20 | 20 | 19.317 | 0.68296 | 29.8 | 16.15 | 16.15 | 13.65 | 42.3 | 23.03 | 23.03 | 19.27 | 0 |  | 0 | 0 | 16.4 | 32.141 | 32.141 | -15.741 | 23.1 | 56.513 | 56.513 | -33.413 | 1.2 | 2.218 | 2.218 | -1.018 | 0.7 | 1.584 | 1.584 | -0.88397 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 6.4 | 6 | 6 | 0.40003 | 4.7 | 7.2 | 7.2 | -2.5 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78784 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88784 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68784 | 7.4 | 10.495 | 10.495 | -3.095 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.59997 | 3e-05 | 5.6 | 10.42 | 10.418 | -4.818 | 3.1 | 9.916 | 9.916 | -6.816 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 0.30003 | 20 | 20 | 19.317 | 0.68296 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | -0.99997 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.4 | 17 | 14 | 2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/05/2025 | 04:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75 | 100 | 100 | -25 | 642.2 | 629.8658 | 646.7941 | -4.5941 | 214.8 | 157.3401 | 211.4349 | 3.3651 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 88.1 | 92.2263 | 92.225 | -4.125 | 217.2 | 224.111 | 235.8468 | -18.6468 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.5 | 116.6667 | 116.6667 | -9.1667 | 106.9 | 116.6667 | 116.6667 | -9.7667 | 106.9 | 116.6667 | 116.6667 | -9.7667 | 206.9 | 175 | 175 | 31.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 554.1 | 568.2985 | 568.2924 | -14.1924 | 10.3 | 5.4892 | 5.4872 | 4.8128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 164.7073 | 164.7064 | -1.2064 | 6.8 | 6.1692 | 5.1345 | 1.6656 | 3.9 | 3.3863 | 2.8183 | 1.0817 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 4.0325 | 2.6675 | 12.5 | 11.8685 | 6.13 | 6.37 | 77.6 | 65 | 33.573 | 44.027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 82.0049 | 92.088 | 17.412 | 198.9 | 221.3011 | 221.2998 | -22.3998 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 167 | 211.9359 | 229.562 | -62.562 | 33.2 | 23.1541 | 42.4625 | -9.2625 | 130 | 150.2798 | 150.2783 | -20.2783 | 40.5 | 37.7093 | 37.7087 | 2.7913 | 9.4 | 9.6429 | 9.6415 | -0.24146 | 19.7 | 17.561 | 17.5609 | 2.1391 | 89.8 | 87.6576 | 87.6567 | 2.1433 | 120.3 | 133.3333 | 133.3333 | -13.0333 | 121.1 | 133.3333 | 133.3333 | -12.2333 | 154.2 | 133.3333 | 133.3333 | 20.8667 | 107.9 | 110.9132 | 110.9097 | -3.0097 | 5.8 | 5.2722 | 9.0885 | -3.2885 | 5.5 | 5.7705 | 9.9476 | -4.4476 | 43.9 | 47.2663 | 47.2649 | -3.3649 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8869 | -0.08687 | 37.4 | 34.4195 | 34.4192 | 2.9808 | 167.3 | 171.5419 | 171.5406 | -4.2406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25 |  | 25.641 | -0.64103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 88.8156 | 88.8138 | -3.6138 | 0 |  | 0 | 0 | 10.4 | 15 | 15 | -4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.064 | 0.53604 | 125.8 | 20.5128 | 0 | 125.8 | 113.5 | 133.68 | 133.6787 | -20.1787 | 45.3 | 45.469 | 45.4685 | -0.16846 | 77.2 | 71.2137 | 47.9815 | 29.2185 | 29.6 | 30.0976 | 24.1497 | 5.4503 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.5 | 110 | 110 | -6.5 | 103.9 | 110 | 110 | -6.1 | 122.7 | 110 | 110 | 12.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 32.2 | 64.2 | 64.2 | -32 | 0 |  | 0 | 0 | 12.5 | 14.16 | 14.16 | -1.66 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.5609 | 2.4391 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.08297 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.16997 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.02996 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3e-05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.10003 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48784 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48784 | 18.9 | 17.561 | 17.5609 | 1.3391 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.20003 | 18.6 | 18.0488 | 18.0487 | 0.55125 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14.8 | 15.22 | 15.22 | -0.41997 | 22.8 | 40.358 | 40.358 | -17.558 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.30003 | 1.1 |  |  | 1.1 | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.36 | 3.36 | -0.15997 | 20 | 18.704 | 0 | 20 | 2.7 | 2 | 2 | 0.70003 |  |  | 0.69997 | -0.69997 | 19.7 | 20 | 17.1707 | 2.5293 | 11 | 11 | 12.3902 | -1.3902 | 13.7 | 18 | 11.7073 | 1.9927 | 20.2 | 20 | 15.6097 | 4.5903 | 20 | 20 | 19.317 | 0.68296 | 29.8 | 16.165 | 16.165 | 13.635 | 39 | 23.642 | 23.642 | 15.358 | 0 |  | 0 | 0 | 14.4 | 33.534 | 33.534 | -19.134 | 21.4 | 56.104 | 56.104 | -34.704 | 1.9 | 2.267 | 2.267 | -0.36697 | 0.5 | 1.61 | 1.61 | -1.11 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 6 | 6 | 6 | 3e-05 | 4.8 | 7.2 | 7.2 | -2.4 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78784 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88784 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68784 | 6.5 | 10.519 | 10.519 | -4.019 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.59997 | 3e-05 | 7.1 | 10.82 | 10.821 | -3.721 | 4.2 | 10.555 | 10.555 | -6.355 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.20003 | 20 | 20 | 19.317 | 0.68296 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/05/2025 | 04:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.2 | 100 | 100 | -24.8 | 648.3 | 646.7979 | 646.797 | 1.503 | 216.8 | 211.4413 | 211.4398 | 5.3602 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 89.2 | 92.2263 | 92.2253 | -3.0253 | 219.1 | 224.111 | 235.8471 | -16.7471 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.9 | 116.6667 | 116.6667 | -9.7667 | 105.3 | 116.6667 | 116.6667 | -11.3667 | 106.8 | 116.6667 | 116.6667 | -9.8667 | 206.3 | 175 | 175 | 31.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 559 | 568.2985 | 568.2959 | -9.2959 | 10.3 | 5.4892 | 5.4883 | 4.8117 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.9 | 164.7073 | 164.7068 | -1.8068 | 7.1 | 6.1692 | 5.1345 | 1.9655 | 3.8 | 3.3863 | 2.8183 | 0.9817 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 4.7922 | 1.9078 | 12.6 | 14.2422 | 6.13 | 6.47 | 78.5 | 78 | 33.573 | 44.927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 108.3485 | 2.2515 | 175.2 | 221.3011 | 221.3002 | -46.1002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 190.8 | 229.5707 | 229.5694 | -38.7694 | 61.3 | 73.2571 | 73.2528 | -11.9528 | 136.6 | 151.165 | 150.2788 | -13.6788 | 41 | 37.7093 | 37.7089 | 3.2911 | 9.4 | 9.6429 | 9.6421 | -0.24209 | 19.7 | 17.561 | 17.5609 | 2.1391 | 88.8 | 87.6576 | 87.657 | 1.143 | 121.7 | 133.3333 | 133.3333 | -11.6333 | 122.1 | 133.3333 | 133.3333 | -11.2333 | 154.2 | 133.3333 | 133.3333 | 20.8667 | 108.3 | 110.9132 | 110.9121 | -2.6121 | 5.8 | 5.2722 | 9.0892 | -3.2892 | 5.6 | 5.7705 | 9.9483 | -4.3483 | 44.1 | 47.2663 | 47.2655 | -3.1655 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8869 | -0.08692 | 37.6 | 34.4195 | 34.4192 | 3.1808 | 169.1 | 171.5419 | 171.541 | -2.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25.2 |  | 25.641 | -0.44103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 88.8156 | 88.8147 | -2.9147 | 0 |  | 0 | 0 | 10.1 | 15 | 15 | -4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0646 | 0.53539 | 141 | 64.8757 | 0 | 141 | 121.2 | 133.68 | 133.6789 | -12.4789 | 45.8 | 45.469 | 45.4686 | 0.33138 | 76.7 | 64.3675 | 45.6723 | 31.0277 | 29.9 | 30.0976 | 24.1778 | 5.7222 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 110 | 110 | -7.4 | 102.9 | 110 | 110 | -7.1 | 122 | 110 | 110 | 12 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 33.4 | 15.4 | 63.645 | -30.245 | 0 |  | 0 | 0 | 11.4 | 14.147 | 14.147 | -2.747 | 0 |  | 0 | 0 | 19.9 | 20 | 17.5609 | 2.3391 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.08297 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.16997 | 1.1 | 1.23 | 1.23 | -0.12996 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3e-05 | 5 | 5 | 5 | 3e-05 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68784 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48784 | 18.9 | 17.561 | 17.5609 | 1.3391 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.20003 | 18.6 | 18.0488 | 18.0487 | 0.55125 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14.5 | 12.8 | 15.045 | -0.54497 | 36.7 | 9.5 | 39.445 | -2.745 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.30003 | 1.1 |  |  | 1.1 | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.36 | 3.36 | -0.15997 | 20.1 | 19.8692 | 0 | 20.1 | 2.8 | 2 | 2 | 0.80003 |  |  | 0.69997 | -0.69997 | 19.8 | 20 | 17.1707 | 2.6293 | 10.8 | 11 | 12.3902 | -1.5902 | 14.3 | 18 | 11.7073 | 2.5927 | 20.2 | 20 | 15.6097 | 4.5903 | 20 | 20 | 19.317 | 0.68296 | 29.4 | 16.025 | 16.025 | 13.375 | 41.6 | 34.8 | 23.584 | 18.016 | 0 |  | 0 | 0 | 19.5 | 16.9 | 35.01 | -15.51 | 35.1 | 31.2 | 55.245 | -20.145 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.49997 | 0.4 | 1.669 | 1.669 | -1.269 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 6 | 6 | 6 | 3e-05 | 4.8 | 7.2 | 7.2 | -2.4 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68784 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88784 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68784 | 5.9 | 10.551 | 10.551 | -4.651 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.59997 | 3e-05 | 3.8 | 10.83 | 10.826 | -7.026 | 4.5 | 10.077 | 10.077 | -5.577 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 0.30003 | 20 | 20 | 19.317 | 0.68296 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.5 | 17 | 14 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/05/2025 | 05:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.9 | 100 | 100 | -0.1 | 649.3 | 646.7979 | 646.7976 | 2.5024 | 217.3 | 211.4413 | 211.4408 | 5.8592 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 89.6 | 92.2263 | 92.2257 | -2.6257 | 219.7 | 224.111 | 235.8474 | -16.1473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.7 | 116.6667 | 116.6667 | -9.9667 | 105.3 | 116.6667 | 116.6667 | -11.3667 | 106.7 | 116.6667 | 116.6667 | -9.9667 | 207.8 | 175 | 175 | 32.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 562.2 | 568.2985 | 568.2975 | -6.0975 | 10.4 | 5.4892 | 5.4888 | 4.9112 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.8 | 164.7073 | 164.707 | -3.907 | 7.3 | 6.1692 | 5.1345 | 2.1655 | 3.8 | 3.3863 | 2.8184 | 0.98165 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8782 | -0.17818 | 12.5 | 14.2422 | 6.13 | 6.37 | 78.3 | 78 | 33.573 | 44.727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9047 | -1.9047 | 162.2 | 221.3011 | 221.3008 | -59.1008 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 177.2 | 229.5707 | 229.5707 | -52.3707 | 81.4 | 73.2571 | 73.2565 | 8.1435 | 137.7 | 151.166 | 151.1657 | -13.4657 | 41.1 | 37.7093 | 37.7091 | 3.3909 | 9.4 | 9.6429 | 9.6426 | -0.24257 | 19.7 | 17.561 | 17.5609 | 2.1391 | 89.3 | 87.6576 | 87.6573 | 1.6427 | 123.9 | 133.3333 | 133.3333 | -9.4333 | 123.3 | 133.3333 | 133.3333 | -10.0333 | 154.4 | 133.3333 | 133.3333 | 21.0667 | 108.5 | 110.9132 | 110.9128 | -2.4128 | 5.8 | 5.2722 | 9.0896 | -3.2896 | 5.4 | 5.7705 | 9.9487 | -4.5487 | 44.4 | 47.2663 | 47.266 | -2.866 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.887 | -0.087 | 37.7 | 34.4195 | 34.4193 | 3.2807 | 170.6 | 171.5419 | 171.5414 | -0.94136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25.1 |  | 25.641 | -0.54103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 88.8156 | 88.8152 | -2.9152 | 0 |  | 0 | 0 | 11.1 | 15 | 15 | -3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.0657 | 4.0651 | -0.16513 | 141.7 | 100.9785 | 31.7242 | 109.9758 | 118.8 | 133.68 | 133.6794 | -14.8794 | 46 | 45.469 | 45.4688 | 0.53121 | 76.8 | 76.4253 | 74.0743 | 2.7257 | 30.1 | 30.0976 | 30.0974 | 0.00264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.7 | 110 | 110 | -6.3 | 103.9 | 110 | 110 | -6.1 | 122.9 | 110 | 110 | 12.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30.3 | 25.5 | 62.367 | -32.067 | 0 |  | 0 | 0 | 14.6 | 14.127 | 14.127 | 0.47303 | 0 |  | 0 | 0 | 19.8 | 20 | 17.5609 | 2.2391 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.08297 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.16997 | 1.1 | 1.23 | 1.23 | -0.12997 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3e-05 | 5 | 5 | 5 | 3e-05 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98784 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48784 | 18.9 | 17.561 | 17.5609 | 1.3391 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.20003 | 18.6 | 18.0488 | 18.0487 | 0.55125 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 13.1 | 14.797 | -4.797 | 27.5 | 14.7 | 37.68 | -10.18 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.30003 | 1.1 |  |  | 1.1 | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.36 | 3.36 | -0.15997 | 20.1 | 17.936 | 0 | 20.1 | 2.7 | 2 | 2 | 0.70003 |  |  | 0.69997 | -0.69997 | 19.8 | 20 | 17.1707 | 2.6293 | 10.5 | 11 | 12.3902 | -1.8902 | 14.3 | 18 | 11.7073 | 2.5927 | 20.2 | 20 | 15.6097 | 4.5903 | 19.8 | 20 | 19.317 | 0.48296 | 29.6 | 15.833 | 15.833 | 13.767 | 42.9 | 36.5 | 23.304 | 19.596 | 0 |  | 0 | 0 | 24.4 | 19.6 | 36.513 | -12.113 | 42.2 | 34.5 | 54.236 | -12.036 | 1.9 | 2.326 | 2.326 | -0.42597 | 0.5 | 1.739 | 1.739 | -1.239 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 6 | 6 | 6 | 3e-05 | 4.8 | 7.2 | 7.2 | -2.4 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68784 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88784 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68784 | 10.2 | 10.586 | 10.586 | -0.38597 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.59997 | 3e-05 | 5.3 | 10.7 | 10.698 | -5.398 | 7 | 9.226 | 9.226 | -2.226 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.20003 | 19.8 | 20 | 19.317 | 0.48296 | 9.1 | 10.6 | 10.6 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 17 | 14 | 2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/05/2025 | 05:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.2 | 100 | 100 | 0.2 | 642.7 | 646.7979 | 646.7979 | -4.0979 | 215.9 | 211.4413 | 211.4413 | 4.4587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 89.6 | 92.2263 | 92.2263 | -2.6263 | 215.7 | 224.111 | 235.8476 | -20.1476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.7 | 116.6667 | 116.6667 | -8.9667 | 107.1 | 116.6667 | 116.6667 | -9.5667 | 107.5 | 116.6667 | 116.6667 | -9.1667 | 207.6 | 175 | 175 | 32.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 556.4 | 568.2985 | 568.2985 | -11.8985 | 10.1 | 5.4892 | 5.4891 | 4.6109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.7 | 164.7073 | 164.7073 | -8.0073 | 6.9 | 6.1692 | 5.1346 | 1.7653 | 3.8 | 3.3863 | 2.8185 | 0.98152 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.4 | 14.2422 | 6.1302 | 6.2698 | 77.2 | 78 | 33.5732 | 43.6268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 112.9054 | 112.9054 | -3.7054 | 184 | 221.3011 | 221.3011 | -37.3011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 213.4 | 229.5707 | 229.5707 | -16.1707 | 78.3 | 73.2571 | 73.2571 | 5.0429 | 130.9 | 151.165 | 151.165 | -20.265 | 40.3 | 37.7093 | 37.7093 | 2.5907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 88.1 | 87.6576 | 87.6576 | 0.44244 | 118.3 | 169.7181 | 133.3333 | -15.0333 | 116 | 169.7181 | 133.3333 | -17.3333 | 155.2 | 169.7181 | 133.3333 | 21.8667 | 109.3 | 110.9132 | 110.9132 | -1.6132 | 5.7 | 5.2722 | 9.09 | -3.39 | 5.5 | 5.7705 | 9.9491 | -4.4491 | 44.3 | 47.2663 | 47.2663 | -2.9663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 36.7 | 34.4195 | 34.4195 | 2.2805 | 171.3 | 171.5419 | 171.5419 | -0.24185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24.1 |  | 48.4165 | -24.3165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.4 | 88.8156 | 88.8156 | -5.4156 | 0 |  | 0 | 0 | 11.2 | 20 | 20 | -8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 4.0657 | 4.0657 | -0.76569 | 148.9 | 107.394 | 132.6982 | 16.2018 | 126.2 | 133.68 | 133.68 | -7.48 | 44.6 | 45.469 | 45.469 | -0.86903 | 74.8 | 78.568 | 78.568 | -3.768 | 29.1 | 30.0976 | 30.0976 | -0.99756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.1 | 110.6667 | 110 | -5.9 | 103.7 | 110.6667 | 110 | -6.3 | 123.4 | 110.6667 | 110 | 13.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 33.1 | 26.6 | 62.364 | -29.264 | 0 |  | 0 | 0 | 14.2 | 14.257 | 14.257 | -0.057 | 0 |  | 0 | 0 | 19.8 | 20 | 17.561 | 2.239 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1.23 | 1.23 | -0.13 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.28781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11.8 | 13 | 14.76 | -2.96 | 29.2 | 18.4 | 36.873 | -7.673 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 |  |  | 1.1 | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.36 | 3.36 | -0.16 | 20 | 18.9026 | 19.5527 | 0.44727 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 20 | 17.1707 | 2.6293 | 10.4 | 11 | 12.3902 | -1.9902 | 14.2 | 18 | 11.7073 | 2.4927 | 20.2 | 20 | 15.6098 | 4.5902 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 28.3 | 15.951 | 15.951 | 12.349 | 43.4 | 36.6 | 22.954 | 20.446 | 0 |  | 0 | 0 | 29.9 | 17.8 | 37.032 | -7.132 | 44.8 | 33.4 | 54.054 | -9.254 | 2.7 | 2.123 | 2.123 | 0.577 | 0.8 | 1.594 | 1.594 | -0.794 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4.7 | 7.2 | 7.2 | -2.5 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 8.4 | 10.889 | 10.889 | -2.489 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14.3 | 11.29 | 11.287 | 3.013 | 11.7 | 8.918 | 8.918 | 2.782 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.2 | 10.6 | 10.6 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 17 | 14 | 2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/05/2025 | 06:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.3 | 100 | 100 | 0.3 | 654.6 | 646.7979 | 646.7979 | 7.8021 | 217 | 211.4413 | 211.4413 | 5.5587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90.6 | 92.2263 | 92.2263 | -1.6263 | 220.9 | 224.111 | 235.8476 | -14.9476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.6 | 121.8152 | 116.6667 | -5.0667 | 109.9 | 121.8152 | 116.6667 | -6.7667 | 110.5 | 121.8152 | 116.6667 | -6.1667 | 208.6 | 182.7228 | 175 | 33.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 569.9 | 568.2985 | 568.2985 | 1.6015 | 10.3 | 5.4892 | 5.4891 | 4.8109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 164.7073 | 164.7073 | 3.0927 | 7.8 | 6.1692 | 5.1346 | 2.6654 | 4.1 | 3.3863 | 2.8185 | 1.2815 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.4 | 14.2422 | 14.9922 | -2.5922 | 79.6 | 78 | 82.1075 | -2.5075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 222.9 | 221.5563 | 221.3011 | 1.5989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 200.3 | 229.5707 | 229.5707 | -29.2707 | 73.1 | 73.2571 | 73.2571 | -0.15708 | 152.2 | 151.163 | 151.163 | 1.037 | 41.9 | 37.7093 | 37.7093 | 4.1907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 93.6 | 87.6576 | 87.6576 | 5.9424 | 124.1 | 181.6667 | 133.3333 | -9.2333 | 126 | 181.6667 | 133.3333 | -7.3333 | 154.8 | 181.6667 | 133.3333 | 21.4667 | 108.7 | 110.9132 | 110.9132 | -2.2132 | 5.8 | 5.2722 | 9.09 | -3.29 | 5.4 | 5.7705 | 9.9491 | -4.5491 | 45 | 47.2663 | 47.2663 | -2.2663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.8 | 34.4195 | 34.4195 | 3.3805 | 175.3 | 171.5419 | 171.5419 | 3.7582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25.5 |  | 48.4165 | -22.9165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 88.8156 | 88.8156 | -2.0156 | 0 |  | 0 | 0 | 10.6 | 20 | 20 | -9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 4.0657 | 4.0657 | -0.76569 | 175.6 | 196.3889 | 228.1142 | -52.5142 | 134.2 | 133.68 | 133.68 | 0.52004 | 46.8 | 45.469 | 45.469 | 1.331 | 77.1 | 78.568 | 78.568 | -1.468 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 | 110.6667 | 110 | -7.1 | 102.9 | 110.6667 | 110 | -7.1 | 122.6 | 110.6667 | 110 | 12.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28 | 37.2 | 62.786 | -34.786 | 0 |  | 0.554 | -0.554 | 13.1 | 14.438 | 14.438 | -1.338 | 0 |  | 0 | 0 | 19.8 | 20 | 17.561 | 2.239 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1.23 | 1.23 | -0.13 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 0.5 |  | 0 | 0.5 | 0.4 |  | 0.084 | 0.316 | 12.6 | 12.7 | 14.793 | -2.193 | 30.6 | 21 | 36.385 | -5.785 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 |  |  | 1.1 | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.253 | -0.253 | 3.2 | 3.36 | 3.36 | -0.16 | 20.1 | 18.9026 | 19.8692 | 0.23076 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.6 | 20 | 17.1707 | 2.4293 | 10.2 | 11 | 12.3902 | -2.1902 | 14.7 | 18 | 11.7073 | 2.9927 | 20.3 | 20 | 15.6098 | 4.6902 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 26.8 | 16.173 | 16.173 | 10.627 | 41.5 | 36.1 | 22.58 | 18.92 | 0 |  | 0.574 | -0.574 | 23.8 | 15.8 | 37.223 | -13.423 | 35.3 | 32 | 54.147 | -18.847 | 3.1 | 1.842 | 1.842 | 1.258 | 0.8 | 1.377 | 1.377 | -0.577 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 4.8 | 7.2 | 7.2 | -2.4 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 6.5 | 11.282 | 11.282 | -4.782 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.624 | -0.624 | 0 |  | 2.883 | -2.883 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 23.9 | 12.12 | 12.116 | 11.784 | 22.3 | 8.789 | 8.789 | 13.511 | 0.1 |  | 2.703 | -2.603 | 0 |  | 0.069 | -0.069 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 10.1 | 10.6 | 10.6 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 17 | 14 | 2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/05/2025 | 06:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.9 | 100 | 100 | -1.1 | 640.1 | 646.7979 | 646.7979 | -6.6979 | 213.8 | 211.4413 | 211.4413 | 2.3587 | 0 |  | 3.6 | -3.6 | 0 |  | 0 | 0 | 89.7 | 92.2263 | 92.2263 | -2.5263 | 217.5 | 224.111 | 235.8476 | -18.3476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.5 | 139.9739 | 116.6667 | 36.8333 | 153.2 | 139.9739 | 116.6667 | 36.5333 | 153.3 | 139.9739 | 116.6667 | 36.6333 | 257 | 209.9608 | 175 | 82 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 550.8 | 568.2985 | 568.2985 | -17.4985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4891 | 4.9109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 164.7073 | 164.7073 | 1.2927 | 6.8 | 6.1692 | 5.1346 | 1.6654 | 3.5 | 3.3863 | 2.8185 | 0.68152 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.3 | 14.2422 | 14.9922 | -2.6922 | 89.9 | 78 | 82.1075 | 7.7925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.9054 | 112.9054 | -3.1054 | 223.6 | 221.5563 | 221.3011 | 2.2989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.6 | 229.5707 | 229.5707 | 1.0293 | 82.2 | 73.2571 | 73.2571 | 8.9429 | 151.6 | 151.167 | 151.167 | 0.433 | 40.4 | 37.7093 | 37.7093 | 2.6907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 85.7 | 87.6576 | 87.6576 | -1.9576 | 143.9 | 181.6667 | 134.6941 | 9.2059 | 141.9 | 181.6667 | 134.6941 | 7.2059 | 157.1 | 181.6667 | 134.6941 | 22.4059 | 107.7 | 110.9132 | 110.9132 | -3.2132 | 5.7 | 5.2722 | 9.09 | -3.39 | 5.4 | 5.7705 | 9.9491 | -4.5491 | 44.5 | 47.2663 | 47.2663 | -2.7663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.4 | 34.4195 | 34.4195 | 2.9805 | 0 | 171.5419 | 171.5419 | -171.5419 | 0 | 47.6713 | 47.6713 | -47.6713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 46.7 |  | 48.4165 | -1.7165 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 88.8156 | 88.8156 | -3.3156 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 30 | 30 | -20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.0657 | 4.0657 | -0.56569 | 211.5 | 220.8464 | 271.1219 | -59.6219 | 130.3 | 133.68 | 133.68 | -3.38 | 45.4 | 45.469 | 45.469 | -0.06903 | 76.5 | 78.568 | 78.568 | -2.068 | 29.8 | 30.0976 | 30.0976 | -0.29756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102 | 110.6667 | 117.4628 | -15.4628 | 101.9 | 110.6667 | 117.4628 | -15.5628 | 121.2 | 110.6667 | 117.4628 | 3.7372 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.032 | -0.032 | 28.1 | 36.3 | 62.888 | -34.788 | 5.6 |  | 9.515 | -3.915 | 11.6 | 14.547 | 14.547 | -2.947 | 0 |  | 0 | 0 | 19.6 | 20 | 17.561 | 2.039 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1.23 | 1.23 | -0.13 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 17.5 | 18.0488 | 18.0488 | -0.54878 | 5.1 |  | 0.39 | 4.71 | 5.6 |  | 1.132 | 4.468 | 12.4 | 13.9 | 14.644 | -2.244 | 32.7 | 20.8 | 35.618 | -2.918 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.7 |  |  | 0.7 | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  |  | 0 | 0.4 |  | 1.047 | -0.647 | 3.2 | 3.36 | 3.36 | -0.16 | 20.1 | 18.9026 | 19.8692 | 0.23076 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.6 | 20 | 17.1707 | 2.4293 | 9.8 | 11 | 12.3902 | -2.5902 | 13.9 | 18 | 11.7073 | 2.1927 | 20.2 | 20 | 15.6098 | 4.5902 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 28.6 | 17.119 | 17.119 | 11.481 | 34.6 | 34 | 22.335 | 12.265 | 1.5 |  | 3.08 | -1.58 | 18.2 | 13.4 | 37.458 | -19.258 | 34.4 | 29.4 | 53.909 | -19.509 | 1.6 | 1.698 | 1.698 | -0.098 | 0.4 | 1.265 | 1.265 | -0.865 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 4.8 | 7.2 | 7.2 | -2.4 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.28781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 5.3 | 11.626 | 11.626 | -6.326 | 14.2 |  |  | 14.2 | 0.2 |  | 5.577 | -5.377 | 10 |  | 16.504 | -6.504 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 16.6 | 11.43 | 11.427 | 5.173 | 19.7 | 7.935 | 7.935 | 11.765 | 7.3 |  | 12.985 | -5.685 | 0.2 |  | 0.644 | -0.444 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20.1 | 20 | 19.3171 | 0.78293 | 10.8 | 10.6 | 10.6 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/05/2025 | 07:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99 | 100 | 100 | -1 | 646.6 | 646.7979 | 646.7979 | -0.19789 | 215.9 | 211.4413 | 211.4413 | 4.4587 | 0 |  | 3.6 | -3.6 | 0 |  | 0 | 0 | 89.7 | 92.2263 | 92.2263 | -2.5263 | 219.7 | 224.111 | 235.8476 | -16.1476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.9 | 129.593 | 116.6667 | 8.2333 | 125.1 | 129.593 | 116.6667 | 8.4333 | 125 | 129.593 | 116.6667 | 8.3333 | 226.7 | 194.3895 | 175 | 51.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 557.9 | 568.2985 | 568.2985 | -10.3985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4891 | 4.9109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.9 | 164.7073 | 164.7073 | -1.8073 | 7.2 | 6.1692 | 5.1346 | 2.0654 | 4.1 | 3.3863 | 2.8185 | 1.2815 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 13.6 | 14.2422 | 14.9922 | -1.3922 | 90.2 | 78 | 82.1075 | 8.0925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 222.7 | 221.5563 | 221.3011 | 1.3989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.8 | 229.5707 | 229.5707 | -84.7707 | 81.8 | 73.2571 | 73.2571 | 8.5429 | 151.9 | 151.162 | 151.162 | 0.738 | 40.9 | 37.7093 | 37.7093 | 3.1907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 90.4 | 87.6576 | 87.6576 | 2.7424 | 180.9 | 181.6667 | 133.3333 | 47.5667 | 181.3 | 181.6667 | 133.3333 | 47.9667 | 183.4 | 181.6667 | 133.3333 | 50.0667 | 107.4 | 110.9132 | 110.9132 | -3.5132 | 5.8 | 5.2722 | 9.09 | -3.29 | 5.3 | 5.7705 | 9.9491 | -4.6491 | 44.5 | 47.2663 | 47.2663 | -2.7663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.7 | 34.4195 | 34.4195 | 3.2805 | 0 | 171.5419 | 171.5419 | -171.5419 | 0 | 47.6713 | 47.6713 | -47.6713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 47.2 |  | 45.6081 | 1.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 0 |  | 0 | 0 | 10.3 | 35 | 35 | -24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.0657 | 4.0657 | -0.56569 | 150.6 | 139.4005 | 220.1906 | -69.5906 | 109.3 | 133.68 | 133.68 | -24.38 | 46 | 45.469 | 45.469 | 0.53097 | 76.9 | 78.568 | 78.568 | -1.668 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 | 110.6667 | 110 | -7.1 | 102.8 | 110.6667 | 110 | -7.2 | 122.3 | 110.6667 | 110 | 12.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.063 | -0.063 | 36.2 | 45.5 | 62.883 | -26.683 | 26.6 |  | 30.17 | -3.57 | 10.7 | 14.633 | 14.633 | -3.933 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.1 | 1.23 | 1.23 | -0.13 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 0 | 18.0488 | 18.0488 | -18.0488 | 10.7 |  | 5.287 | 5.413 | 12.4 |  | 5.671 | 6.729 | 10.4 | 13.2 | 14.434 | -4.034 | 25.7 | 26.4 | 34.757 | -9.057 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.8 |  |  | 0.8 | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  |  | 0 | 1 |  | 2.278 | -1.278 | 3.2 | 3.36 | 3.36 | -0.16 | 20.1 | 19.8692 | 19.8692 | 0.23076 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.5 | 20 | 17.1707 | 2.3293 | 9.9 | 11 | 12.3902 | -2.4902 | 14.1 | 18 | 11.7073 | 2.3927 | 19.4 | 20 | 15.6098 | 3.7902 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 19.9 | 18.306 | 18.306 | 1.594 | 30.6 | 32.1 | 22.132 | 8.468 | 10.1 |  | 12.736 | -2.636 | 26.3 | 16.2 | 37.707 | -11.407 | 50.7 | 31.8 | 53.56 | -2.86 | 2.9 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.188 | 1.188 | -0.088 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 4.9 | 7.2 | 7.2 | -2.3 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.28781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 4.9 | 11.954 | 11.954 | -7.054 | 112.7 |  |  | 112.7 | 2.7 |  | 9.307 | -6.607 | 49.8 |  | 56.503 | -6.703 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 24.4 | 10.23 | 10.232 | 14.168 | 31.1 | 6.838 | 6.838 | 24.262 | 38.4 |  | 46.352 | -7.952 | 2.6 |  | 1.967 | 0.633 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 19.9 | 20 | 19.3171 | 0.58293 | 10.9 | 10.6 | 10.6 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/05/2025 | 07:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.5 | 100 | 100 | 0.5 | 644.4 | 646.7979 | 646.7979 | -2.3979 | 215.1 | 211.4413 | 211.4413 | 3.6587 | 0 |  | 3.6 | -3.6 | 0 |  | 0 | 0 | 91.2 | 92.2263 | 92.2263 | -1.0263 | 218.9 | 224.111 | 235.8476 | -16.9476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.4 | 129.593 | 116.6667 | -2.2667 | 116.1 | 129.593 | 116.6667 | -0.56667 | 115.9 | 129.593 | 116.6667 | -0.76667 | 210.8 | 194.3895 | 175 | 35.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 557.1 | 568.2985 | 568.2985 | -11.1985 | 10.5 | 5.4892 | 5.4891 | 5.0109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 164.7073 | 164.7073 | 0.09268 | 7.3 | 6.1692 | 5.1346 | 2.1654 | 3.9 | 3.3863 | 2.8185 | 1.0815 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 14.2 | 14.2422 | 14.9922 | -0.79217 | 85.8 | 78 | 82.1074 | 3.6926 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 223 | 221.5563 | 221.3011 | 1.6989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 190.1 | 229.5707 | 229.5707 | -39.4707 | 81.9 | 73.2571 | 73.2571 | 8.6429 | 152.2 | 151.164 | 151.164 | 1.036 | 40.8 | 37.7093 | 37.7093 | 3.0907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 90 | 87.6576 | 87.6576 | 2.3424 | 180.4 | 181.6667 | 133.3333 | 47.0667 | 182.5 | 181.6667 | 133.3333 | 49.1667 | 183.3 | 181.6667 | 133.3333 | 49.9667 | 107.9 | 110.9132 | 110.9132 | -3.0132 | 5.8 | 5.2722 | 9.09 | -3.29 | 5.3 | 5.7705 | 9.9491 | -4.6491 | 44.7 | 47.2663 | 47.2663 | -2.5663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.8 | 34.4195 | 34.4195 | 3.3805 | 0 | 171.5419 | 171.5419 | -171.5419 | 0 | 47.6713 | 47.6713 | -47.6713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 46.8 |  | 44.2211 | 2.5789 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 0 |  | 0 | 0 | 18.4 | 35 | 35 | -16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.0657 | 4.0657 | -0.56569 | 145.8 | 142.4493 | 219.8088 | -74.0088 | 122.1 | 133.68 | 133.68 | -11.58 | 45.8 | 45.469 | 45.469 | 0.33097 | 76.6 | 78.568 | 78.568 | -1.968 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.6 | 110.6667 | 110 | -8.4 | 101.5 | 110.6667 | 110 | -8.5 | 121.1 | 110.6667 | 110 | 11.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.076 | 0.024 | 42.8 | 44.8 | 61.973 | -19.173 | 50.5 |  | 53.495 | -2.995 | 11.8 | 14.472 | 14.472 | -2.672 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1.23 | 1.23 | -0.13 | 0 | 1.6 | 1.6 | -1.6 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 0 | 18.0488 | 18.0488 | -18.0488 | 12.2 |  | 10.413 | 1.787 | 14.7 |  | 12.023 | 2.677 | 10.3 | 12.5 | 14.483 | -4.183 | 25.6 | 30.1 | 34.859 | -9.259 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 |  |  | 1 | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  |  | 0 | 1.6 |  | 5.044 | -3.444 | 3.2 | 3.36 | 3.36 | -0.16 | 20.1 | 17.936 | 19.8692 | 0.23076 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.5 | 20 | 17.1707 | 2.3293 | 10.1 | 11 | 12.3902 | -2.2902 | 13.7 | 18 | 11.7073 | 1.9927 | 19 | 20 | 15.6098 | 3.3902 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 18 | 18.48 | 18.48 | -0.48 | 28.2 | 30.6 | 22.502 | 5.698 | 19.8 |  | 22.917 | -3.117 | 19.9 | 14 | 37.319 | -17.419 | 35.1 | 29.6 | 53.338 | -18.238 | 1.9 | 1.568 | 1.568 | 0.332 | 0.7 | 1.367 | 1.367 | -0.667 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 4.9 | 7.2 | 7.2 | -2.3 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.08781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 6.6 | 11.882 | 11.882 | -5.282 | 172.3 |  |  | 172.3 | 3.6 |  | 11.116 | -7.516 | 93.1 |  | 101.529 | -8.429 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 44.1 | 9.45 | 9.453 | 34.647 | 41.4 | 5.796 | 5.796 | 35.604 | 71.9 |  | 79.437 | -7.537 | 4.9 |  | 4.392 | 0.508 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 10.8 | 10.6 | 10.6 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/05/2025 | 08:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.7 | 100 | 100 | -0.3 | 648.8 | 646.7979 | 646.7979 | 2.0021 | 216.2 | 211.4413 | 211.4413 | 4.7587 | 0 |  | 3.6 | -3.6 | 0 |  | 0 | 0 | 91 | 92.2263 | 92.2263 | -1.2263 | 219.9 | 224.111 | 235.8476 | -15.9476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.4 | 129.593 | 116.6667 | -0.26667 | 116.8 | 129.593 | 116.6667 | 0.13333 | 116.1 | 129.593 | 116.6667 | -0.56667 | 213.3 | 194.3895 | 175 | 38.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 563.3 | 568.2985 | 568.2985 | -4.9985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4891 | 4.9109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 164.7073 | 164.7073 | -0.20732 | 7.6 | 6.1692 | 5.1346 | 2.4653 | 4.1 | 3.3863 | 2.8185 | 1.2815 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 | 13.3 | 14.2422 | 14.2553 | -0.95534 | 85.6 | 78 | 78.072 | 7.528 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 223.6 | 221.5563 | 221.3011 | 2.2989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 198.1 | 229.5707 | 229.5707 | -31.4707 | 81.9 | 73.2571 | 73.2571 | 8.6429 | 154.3 | 151.172 | 151.172 | 3.128 | 41.3 | 37.7093 | 37.7093 | 3.5907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 92.4 | 87.6576 | 87.6576 | 4.7424 | 183 | 181.6667 | 133.3333 | 49.6667 | 182.1 | 181.6667 | 133.3333 | 48.7667 | 184.5 | 181.6667 | 133.3333 | 51.1667 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 | 5.8 | 5.2722 | 9.09 | -3.29 | 5.4 | 5.7705 | 9.9491 | -4.5491 | 46.4 | 47.2663 | 47.2663 | -0.86634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.6 | 34.4195 | 34.4195 | 4.1805 | 0 | 171.5419 | 171.5419 | -171.5419 | 0 | 47.6713 | 47.6713 | -47.6713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 46.9 |  | 48.4164 | -1.5164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 88.8156 | 88.8156 | -2.5156 | 0 |  | 0 | 0 | 55 | 40 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.0657 | 4.0657 | -0.56569 | 126.3 | 159.0419 | 262.5706 | -136.2706 | 124.3 | 133.68 | 133.68 | -9.38 | 46.3 | 45.469 | 45.469 | 0.83097 | 76.7 | 78.568 | 78.568 | -1.868 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.4 | 110.6667 | 110 | 8.4 | 118 | 110.6667 | 110 | 8 | 125.4 | 110.6667 | 110 | 15.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.113 | 0.187 | 33.9 | 53.5 | 60.762 | -26.862 | 64.4 |  | 66.23 | -1.83 | 13.1 | 14.23 | 14.23 | -1.13 | 0.1 |  | 0 | 0.1 | 20.1 | 20 | 17.561 | 2.539 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.1 | 1.23 | 1.23 | -0.13 | 0 | 1.6 | 1.6 | -1.6 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 0 | 18.0488 | 18.0488 | -18.0488 | 12.9 |  | 12.154 | 0.746 | 16 |  | 15.033 | 0.967 | 10.1 | 13.9 | 14.62 | -4.52 | 25.3 | 32.9 | 35.282 | -9.982 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 |  |  | 1 | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  |  | 0 | 3.2 |  | 8.524 | -5.324 | 3.2 | 3.36 | 3.36 | -0.16 | 20.1 | 18.9026 | 19.8692 | 0.23076 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.7 | 20 | 17.1707 | 2.5293 | 10.2 | 11 | 12.3902 | -2.1902 | 14 | 18 | 11.7073 | 2.2927 | 19 | 20 | 15.6098 | 3.3902 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 25.4 | 18.315 | 18.315 | 7.085 | 24.8 | 29.7 | 23.062 | 1.738 | 28.1 |  | 28.704 | -0.604 | 20.7 | 17.7 | 36.719 | -16.019 | 42.1 | 33.3 | 53.158 | -11.058 | 2.7 | 1.559 | 1.559 | 1.141 | 1.4 | 1.632 | 1.632 | -0.232 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 4.9 | 7.2 | 7.2 | -2.3 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.08781 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 7.1 | 11.676 | 11.676 | -4.576 | 30 |  |  | 30 | 7.7 |  | 11.995 | -4.295 | 118.6 |  | 120.107 | -1.507 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 34 | 8.81 | 8.812 | 25.188 | 32.9 | 4.771 | 4.771 | 28.129 | 84.4 |  | 87.953 | -3.553 | 7.2 |  | 6.283 | 0.917 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 17 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/05/2025 | 08:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.4 | 100 | 100 | 1.4 | 657.7 | 646.7979 | 646.7979 | 10.9021 | 217.3 | 211.4413 | 211.4413 | 5.8587 | 1.5 |  | 7.5779 | -6.0779 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 220.7 | 224.111 | 235.8476 | -15.1476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 147.5042 | 116.6667 | 29.4333 | 146.6 | 147.5042 | 116.6667 | 29.9333 | 146.8 | 147.5042 | 116.6667 | 30.1333 | 240.1 | 221.2562 | 175 | 65.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 569.7 | 568.2985 | 568.2985 | 1.4015 | 10.5 | 5.4892 | 5.4891 | 5.0109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.3 | 164.7073 | 164.7073 | 7.5927 | 7.8 | 6.1692 | 5.1346 | 2.6654 | 4.1 | 3.3863 | 2.8185 | 1.2815 | 14.6 |  | 0 | 14.6 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 | 13.4 | 14.2422 | 14.9922 | -1.5922 | 86.2 | 78 | 82.1075 | 4.0925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.6 | 112.9054 | 112.9054 | -1.3054 | 222.7 | 221.5563 | 221.3011 | 1.3989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 236.6 | 229.5707 | 229.5707 | 7.0293 | 82.1 | 73.2571 | 73.2571 | 8.8429 | 153.1 | 151.161 | 151.161 | 1.939 | 42 | 37.7093 | 37.7093 | 4.2907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 94.5 | 87.6576 | 87.6576 | 6.8424 | 183.1 | 181.6667 | 161.9978 | 21.1022 | 183.5 | 181.6667 | 161.9978 | 21.5022 | 185.2 | 181.6667 | 161.9978 | 23.2022 | 109.6 | 110.9132 | 110.9132 | -1.3132 | 5.8 | 5.2722 | 9.09 | -3.29 | 5.3 | 5.7705 | 9.9491 | -4.6491 | 47.1 | 47.2663 | 47.2663 | -0.16634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.4 | 34.4195 | 34.4195 | 2.9805 | 0 | 171.5419 | 171.5419 | -171.5419 | 0 | 47.6713 | 47.6713 | -47.6713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 46.7 |  | 41.2616 | 5.4384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.9 | 88.8156 | 88.8156 | -1.9156 | 26.9 |  | 0 | 26.9 | 47 | 53 | 53 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.0657 | 4.0657 | -0.56569 | 256.2 | 244.5678 | 271.1219 | -14.9219 | 136.4 | 133.68 | 133.68 | 2.72 | 46.9 | 45.469 | 45.469 | 1.431 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 30.6 | 30.0976 | 30.0976 | 0.50244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.8 | 110.6667 | 146.6661 | 1.134 | 144.2 | 110.6667 | 146.6661 | -2.4661 | 148.9 | 110.6667 | 146.6661 | 2.234 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 |  | 0.536 | 0.164 | 29 | 55.8 | 59.548 | -30.548 | 67 |  | 69.367 | -2.367 | 10.7 | 14.565 | 14.565 | -3.865 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 20.1 | 20 | 17.561 | 2.539 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.1 | 1.23 | 1.23 | -0.13 | 0 | 1.6 | 1.6 | -1.6 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.8 | 18.0488 | 18.0488 | -14.2488 | 13.3 |  | 12.632 | 0.668 | 16.2 |  | 15.823 | 0.377 | 10 | 14.2 | 14.435 | -4.435 | 25.5 | 33.2 | 37.133 | -11.633 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 |  |  | 1 | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  |  | 0 | 4.3 |  | 11.753 | -7.453 | 3.2 | 3.36 | 3.36 | -0.16 | 20.2 | 18.9026 | 19.8692 | 0.33076 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.7 | 20 | 17.1707 | 2.5293 | 10 | 11 | 12.3902 | -2.3902 | 14.1 | 18 | 11.7073 | 2.3927 | 19.1 | 20 | 15.6098 | 3.4902 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 20.6 | 18.936 | 18.936 | 1.664 | 21.6 | 30.3 | 24.22 | -2.62 | 29.1 |  | 31.122 | -2.022 | 23.7 | 19 | 36.225 | -12.525 | 34.3 | 35.3 | 53.327 | -19.027 | 1.9 | 1.803 | 1.803 | 0.097 | 0.7 | 2.057 | 2.057 | -1.357 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.3 | 6 | 6 | -0.7 | 4.9 | 7.2 | 7.2 | -2.3 | 19.4 | 19.5122 | 19.5122 | -0.11219 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 5.2 | 12.099 | 12.099 | -6.899 | 0 |  |  | 0 | 9.8 |  | 12.54 | -2.74 | 120.7 |  | 124.895 | -4.195 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 32.7 | 6.94 | 6.941 | 25.759 | 29.2 | 3.789 | 3.789 | 25.411 | 87.3 |  | 90.795 | -3.495 | 9.3 |  | 7.617 | 1.683 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20.1 | 20 | 19.3171 | 0.78293 | 10 | 10.6 | 10.6 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 17 | 14 | 2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/05/2025 | 09:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.3 | 100 | 100 | -0.7 | 650.5 | 646.7979 | 646.7979 | 3.7021 | 215.8 | 211.4413 | 211.4413 | 4.3587 | 5.6 |  | 8.6715 | -3.0715 | 5.5 |  | 8.5167 | -3.0167 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 219.5 | 224.111 | 235.8476 | -16.3476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184 | 163.4757 | 134.8364 | 49.1636 | 191.4 | 163.4757 | 134.8364 | 56.5636 | 190.8 | 163.4757 | 134.8364 | 55.9636 | 275.6 | 245.2136 | 202.2546 | 73.3454 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 562.1 | 568.2985 | 568.2985 | -6.1985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4891 | 4.9109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 164.7073 | 164.7073 | -0.30732 | 7.4 | 6.1692 | 5.1346 | 2.2654 | 4.1 | 3.3863 | 2.8185 | 1.2815 | 22 |  | 0 | 22 | 5.9 | 6.8787 | 6.8787 | -0.9787 | 13.4 | 14.9922 | 14.9922 | -1.5922 | 85.6 | 138.4584 | 82.1075 | 3.4925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 224.4 | 221.5563 | 221.3011 | 3.0989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.5 | 229.5707 | 229.5707 | 0.92927 | 82.1 | 73.2571 | 73.2571 | 8.8429 | 152 | 151.164 | 151.164 | 0.836 | 42 | 37.7093 | 37.7093 | 4.2907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 87.1 | 87.6576 | 87.6576 | -0.55756 | 182.5 | 181.6667 | 181.6667 | 0.83329 | 181.2 | 181.6667 | 181.6667 | -0.46671 | 184.4 | 181.6667 | 181.6667 | 2.7333 | 108.1 | 110.9132 | 110.9132 | -2.8132 | 5.7 | 5.2722 | 9.09 | -3.39 | 5.3 | 5.7705 | 9.9491 | -4.6491 | 46.8 | 47.2663 | 47.2663 | -0.46634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.9 | 34.4195 | 34.4195 | 3.4805 | 0 | 171.5419 | 171.5419 | -171.5419 | 0 | 47.6713 | 47.6713 | -47.6713 | 25.2 | 25.641 | 25.7495 | -0.54953 | 0 |  | 0 | 0 | 46.6 |  | 32.5304 | 14.0696 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 0 |  | 0 | 0 | 49.5 | 90 | 90 | -40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.0657 | 4.0657 | -0.56569 | 270 | 182.8127 | 271.1219 | -1.1219 | 133.9 | 133.68 | 133.68 | 0.22004 | 46.2 | 45.469 | 45.469 | 0.73097 | 76.6 | 78.568 | 78.568 | -1.968 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 110.6667 | 146.6661 | -1.2661 | 142.5 | 110.6667 | 146.6661 | -4.1661 | 147.9 | 110.6667 | 146.6661 | 1.2339 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 |  | 0.729 | 0.171 | 27.5 | 59.2 | 58.332 | -30.832 | 67.8 |  | 70.15 | -2.35 | 9.9 | 15.092 | 15.092 | -5.192 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.1 | 1.23 | 1.23 | -0.13 | 0 | 1.6 | 1.6 | -1.6 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 7.5 | 18.0488 | 18.0488 | -10.5488 | 13.2 |  | 12.82 | 0.38 | 16.1 |  | 16.139 | -0.039 | 10.1 | 13.8 | 14.143 | -4.043 | 26.1 | 39.4 | 39.459 | -13.359 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 |  |  | 1 | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  |  | 0 | 6.9 |  | 14.542 | -7.642 | 3.2 | 3.36 | 3.36 | -0.16 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.7 | 20 | 17.1707 | 2.5293 | 9.6 | 11 | 12.3902 | -2.7902 | 13.9 | 18 | 11.7073 | 2.1927 | 19.4 | 20 | 15.6098 | 3.7902 | 20.1 | 20 | 19.3171 | 0.78293 | 12.4 | 19.819 | 19.819 | -7.419 | 20.4 | 31.1 | 25.576 | -5.176 | 29.5 |  | 31.589 | -2.089 | 34.4 | 26.4 | 35.767 | -1.367 | 53.5 | 42.7 | 53.612 | -0.112 | 3 | 2.13 | 2.13 | 0.87 | 2.2 | 2.534 | 2.534 | -0.334 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.1 | 6 | 6 | -0.9 | 5 | 7.2 | 7.2 | -2.2 | 19.4 | 19.5122 | 19.5122 | -0.11219 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 6.1 | 12.731 | 12.731 | -6.631 | 0 |  |  | 0 | 11.8 |  | 13.154 | -1.354 | 121.8 |  | 125.561 | -3.761 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 18.4 | 4.66 | 4.66 | 13.74 | 24.9 | 2.821 | 2.821 | 22.079 | 88 |  | 91.571 | -3.571 | 11.4 |  | 8.878 | 2.522 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20.2 | 20 | 19.3171 | 0.88293 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/05/2025 | 09:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.5 | 100 | 100 | -0.5 | 645.8 | 646.7979 | 646.7979 | -0.99789 | 214.7 | 211.4413 | 211.4413 | 3.2587 | 3.6 |  | 8.8255 | -5.2255 | 3.6 |  | 8.5167 | -4.9167 | 89.5 | 92.2263 | 92.2263 | -2.7263 | 218.1 | 224.111 | 235.8476 | -17.7476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.2 | 154.2165 | 142.9585 | 19.2415 | 161.3 | 154.2165 | 142.9585 | 18.3415 | 161.4 | 154.2165 | 142.9585 | 18.4415 | 258.4 | 231.3247 | 214.4378 | 43.9622 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 555.7 | 568.2985 | 568.2985 | -12.5985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4891 | 4.9109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 164.7073 | 164.7073 | 0.19268 | 6.7 | 6.1692 | 5.1346 | 1.5654 | 4 | 3.3863 | 2.8185 | 1.1815 | 22.2 |  | 0 | 22.2 | 5.9 | 6.8787 | 6.8787 | -0.9787 | 13.5 | 14.9922 | 14.9922 | -1.4922 | 85.1 | 82.1075 | 82.1075 | 2.9925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 222.5 | 221.5563 | 221.3011 | 1.1989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.2 | 229.5707 | 229.5707 | -1.3707 | 75.5 | 73.2571 | 73.2571 | 2.2429 | 151 | 151.179 | 151.179 | -0.179 | 42 | 37.7093 | 37.7093 | 4.2907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 88.4 | 87.6576 | 87.6576 | 0.74244 | 179.9 | 181.6667 | 181.6667 | -1.7667 | 180.5 | 181.6667 | 181.6667 | -1.1667 | 183 | 181.6667 | 181.6667 | 1.3333 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 | 5.7 | 5.2722 | 9.09 | -3.39 | 5.3 | 5.7705 | 9.9491 | -4.6491 | 46.8 | 47.2663 | 47.2663 | -0.46634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.1 | 34.4195 | 34.4195 | 3.6805 | 0 | 171.5419 | 171.5419 | -171.5419 | 0 | 47.6713 | 47.6713 | -47.6713 | 24.8 | 25.641 | 25.7532 | -0.95318 | 0 |  | 0 | 0 | 46.6 |  | 41.475 | 5.125 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 88.8156 | 88.8156 | -3.0156 | 0 |  | 0 | 0 | 59.1 | 160 | 160 | -100.9 | 178 | 0 | 0 | 178 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.0657 | 4.0657 | -0.56569 | 231.8 | 223.9801 | 271.1219 | -39.3219 | 132.5 | 133.68 | 133.68 | -1.18 | 45.7 | 45.469 | 45.469 | 0.23097 | 76.4 | 78.568 | 78.568 | -2.168 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.8 | 110.6667 | 149.774 | -4.974 | 145.9 | 110.6667 | 149.774 | -3.874 | 161.1 | 110.6667 | 149.774 | 11.326 | 0 | 102.5641 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  | 0.904 | 0.096 | 29 | 61.2 | 56.023 | -27.023 | 68.6 |  | 70.067 | -1.467 | 11.5 | 15.386 | 15.386 | -3.886 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1.23 | 1.23 | -0.13 | 0 | 1.6 | 1.6 | -1.6 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 8.7 | 18.0488 | 18.0488 | -9.3488 | 13.2 |  | 12.867 | 0.333 | 16.1 |  | 16.201 | -0.101 | 10.3 | 14.1 | 13.835 | -3.535 | 27.8 | 43.9 | 39.22 | -11.42 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 |  |  | 1 | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  |  | 0 | 13.6 |  | 15.722 | -2.122 | 3.2 | 3.36 | 3.36 | -0.16 | 16.1 | 19.8692 | 19.8692 | -3.7692 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 20 | 17.1707 | 2.6293 | 9.8 | 11 | 12.3902 | -2.5902 | 13.6 | 18 | 11.7073 | 1.8927 | 19.2 | 20 | 15.6098 | 3.5902 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 15.4 | 19.585 | 19.585 | -4.185 | 21.3 | 32.5 | 28.382 | -7.082 | 29.4 |  | 31.678 | -2.278 | 43.2 | 32.3 | 38.771 | 4.429 | 61.8 | 46.5 | 54.279 | 7.521 | 5.2 | 2.431 | 2.431 | 2.769 | 2.1 | 2.934 | 2.934 | -0.834 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 5.1 | 6 | 6 | -0.9 | 5.1 | 7.2 | 7.2 | -2.1 | 19.2 | 19.5122 | 19.5122 | -0.31219 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 6.6 | 13.313 | 13.313 | -6.713 | 0 |  |  | 0 | 13.6 |  | 13.881 | -0.281 | 120.9 |  | 125.108 | -4.208 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 24 | 3.78 | 3.783 | 20.217 | 29.8 | 2.968 | 2.968 | 26.832 | 87.8 |  | 91.537 | -3.737 | 13.2 |  | 10.615 | 2.585 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 10.3 | 10.6 | 10.6 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 17 | 14 | 2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/05/2025 | 10:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.2 | 100 | 100 | 0.2 | 648.5 | 646.7979 | 646.7979 | 1.7021 | 215.8 | 211.4413 | 211.4413 | 4.3587 | 3.7 |  | 8.8258 | -5.1258 | 3.8 |  | 8.5167 | -4.7167 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 220.3 | 224.111 | 235.8476 | -15.5476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.9 | 137.2833 | 143.5555 | -29.6555 | 114 | 137.2833 | 143.5555 | -29.5555 | 114.2 | 137.2833 | 143.5555 | -29.3555 | 216.7 | 205.9249 | 215.3333 | 1.3667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 558.6 | 568.2985 | 568.2985 | -9.6985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4891 | 4.9109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.7073 | 164.7073 | 2.4927 | 7.2 | 6.1692 | 5.1346 | 2.0654 | 4.2 | 3.3863 | 2.8185 | 1.3815 | 22.1 |  | 0 | 22.1 | 5.9 | 6.8787 | 6.8787 | -0.9787 | 13.3 | 14.2422 | 14.9922 | -1.6922 | 85.3 | 78 | 98.3583 | -13.0583 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 196.5 | 221.3011 | 221.3011 | -24.8011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.3 | 229.5707 | 229.5707 | -0.27073 | 81.8 | 73.2571 | 73.2571 | 8.5429 | 152 | 151.179 | 151.179 | 0.821 | 42 | 37.7093 | 37.7093 | 4.2907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 91.9 | 87.6576 | 87.6576 | 4.2424 | 182.2 | 181.6667 | 181.6667 | 0.53328 | 182.4 | 181.6667 | 181.6667 | 0.73328 | 183.8 | 181.6667 | 181.6667 | 2.1333 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 | 5.8 | 5.2722 | 9.09 | -3.29 | 5.6 | 5.7705 | 9.9491 | -4.3491 | 46.8 | 47.2663 | 47.2663 | -0.46634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38 | 34.4195 | 34.4195 | 3.5805 | 86.4 | 171.5419 | 171.5419 | -85.1419 | 0 | 47.6713 | 47.6713 | -47.6713 | 25.4 | 29.9608 | 28.324 | -2.924 | 0 |  | 0 | 0 | 46.4 |  | 48.3059 | -1.9059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 0 |  | 0 | 0 | 59.7 | 150.6667 | 150.6667 | -90.9667 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 75.3333 | 75.3333 | -75.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 | 4.0657 | 4.0657 | -0.56569 | 197.8 | 253.7202 | 271.1219 | -73.3219 | 133.8 | 133.68 | 133.68 | 0.12004 | 46.1 | 45.469 | 45.469 | 0.63097 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 146.6661 | 149.774 | -2.674 | 147.7 | 146.6661 | 149.774 | -2.074 | 171 | 146.6661 | 149.774 | 21.226 | 156.5 | 102.5641 |  | 156.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 |  | 1.012 | 0.088 | 32.4 | 62.8 | 53.349 | -20.949 | 70.7 |  | 70.088 | 0.612 | 13.8 | 15.602 | 15.602 | -1.802 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 20.2 | 20 | 17.561 | 2.639 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1.23 | 1.23 | -0.13 | 0 | 1.6 | 1.6 | -1.6 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 16.4 | 18.0488 | 18.0488 | -1.6488 | 13.2 |  | 12.83 | 0.37 | 16.1 |  | 16.159 | -0.059 | 10.7 | 14.5 | 13.52 | -2.82 | 30.5 | 47.6 | 38.126 | -7.626 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 |  |  | 1 | 1.2 |  |  | 1.2 |  |  |  | 0 | 15.1 |  | 16.106 | -1.006 | 3.2 | 3.36 | 3.36 | -0.16 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.6 | 20 | 17.1707 | 2.4293 | 9.8 | 11 | 12.3902 | -2.5902 | 13.8 | 18 | 11.7073 | 2.0927 | 19.8 | 20 | 15.6098 | 4.1902 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 18.8 | 18.98 | 18.98 | -0.18 | 21.6 | 35 | 31.67 | -10.07 | 29.7 |  | 31.558 | -1.858 | 48.8 | 38.2 | 42.929 | 5.871 | 52.1 | 50.8 | 55.074 | -2.974 | 6.6 | 2.723 | 2.723 | 3.877 | 2.9 | 3.309 | 3.309 | -0.409 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.3 | 6 | 6 | -0.7 | 5.1 | 7.2 | 7.2 | -2.1 | 19.2 | 19.5122 | 19.5122 | -0.31219 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 9.5 | 13.879 | 13.879 | -4.379 | 0 |  |  | 0 | 15.1 |  | 14.41 | 0.69 | 119.8 |  | 124.243 | -4.443 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 27.2 | 3.38 | 3.375 | 23.825 | 35.8 | 3.486 | 3.486 | 32.314 | 87.6 |  | 91.282 | -3.682 | 14.5 |  | 12.61 | 1.89 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 10.3 | 10.6 | 10.6 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 17 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/05/2025 | 10:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.7 | 100 | 100 | 0.7 | 651.7 | 646.7979 | 646.7979 | 4.9021 | 216 | 211.4413 | 211.4413 | 4.5587 | 3.5 |  | 8.8257 | -5.3258 | 3.7 |  | 8.5167 | -4.8167 | 89.7 | 92.2263 | 92.2263 | -2.5263 | 219.1 | 224.111 | 235.8476 | -16.7476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 150.7933 | 143.5555 | 23.3445 | 166.6 | 150.7933 | 143.5555 | 23.0445 | 166.5 | 150.7933 | 143.5555 | 22.9445 | 253.3 | 226.1899 | 215.3333 | 37.9667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 564.3 | 568.2985 | 568.2985 | -3.9985 | 10.5 | 5.4892 | 5.4891 | 5.0109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 164.7073 | 164.7073 | 1.4927 | 7.2 | 6.1692 | 5.1346 | 2.0654 | 4.1 | 3.3863 | 2.8185 | 1.2815 | 22 |  | 0 | 22 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 | 13.3 | 14.2422 | 14.9922 | -1.6922 | 86.3 | 78 | 93.271 | -6.971 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 223.8 | 221.5563 | 221.3011 | 2.4989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.6 | 229.5707 | 229.5707 | 0.02927 | 82 | 73.2571 | 73.2571 | 8.7429 | 150.4 | 151.161 | 151.161 | -0.761 | 42.1 | 37.7093 | 37.7093 | 4.3907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 90 | 87.6576 | 87.6576 | 2.3424 | 179 | 181.6667 | 181.6667 | -2.6667 | 182.8 | 181.6667 | 181.6667 | 1.1333 | 185.4 | 181.6667 | 181.6667 | 3.7333 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 | 5.8 | 5.2722 | 9.09 | -3.29 | 5.4 | 5.7705 | 9.9491 | -4.5491 | 47 | 47.2663 | 47.2663 | -0.26634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.6 | 34.4195 | 34.4195 | 3.1805 | 86.7 | 171.5419 | 171.5419 | -84.8418 | 48.2 | 47.6713 | 47.6713 | 0.52873 | 36.6 | 37.7914 | 35.8356 | 0.76443 | 0 |  | 0 | 0 | 46.4 |  | 48.3116 | -1.9116 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.8156 | 88.8156 | -2.7156 | 0 |  | 62 | -62 | 60.5 | 165.3895 | 167.0953 | -106.5953 | 68.3 | 0 | 0 | 68.3 | 0 | 82.6947 | 83.5477 | -83.5477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 | 4.0657 | 4.0657 | -0.86569 | 251 | 238.4919 | 271.1219 | -20.1219 | 134 | 133.68 | 133.68 | 0.32004 | 45.9 | 45.469 | 45.469 | 0.43097 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 149.774 | 149.774 | -2.974 | 148.4 | 149.774 | 149.774 | -1.374 | 172.8 | 149.774 | 149.774 | 23.026 | 103.4 | 102.5641 |  | 103.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 1.102 | 0.098 | 35.7 | 63.2 | 54.616 | -18.916 | 71.8 |  | 69.975 | 1.825 | 12.9 | 15.955 | 15.955 | -3.055 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.1 | 1.23 | 1.23 | -0.13 | 0 | 1.6 | 1.6 | -1.6 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.4 | 18.0488 | 18.0488 | 0.35122 | 13.1 |  | 12.729 | 0.371 | 15.9 |  | 16.102 | -0.202 | 11.2 | 14.7 | 13.881 | -2.681 | 33.3 | 49 | 41.339 | -8.039 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 |  |  | 1 | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  |  | 0 | 16 |  | 16.222 | -0.222 | 3.2 | 3.36 | 3.36 | -0.16 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.6 | 20 | 17.1707 | 2.4293 | 9.8 | 11 | 12.3902 | -2.5902 | 13.9 | 18 | 11.7073 | 2.1927 | 19.9 | 20 | 15.6098 | 4.2902 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 12.8 | 18.634 | 18.634 | -5.834 | 21.6 | 40.6 | 35.817 | -14.217 | 29.5 |  | 31.265 | -1.765 | 61.8 | 44.2 | 46.467 | 15.333 | 67.6 | 56.3 | 57.413 | 10.187 | 8.1 | 3.335 | 3.335 | 4.765 | 2.9 | 3.749 | 3.749 | -0.849 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 5.1 | 7.2 | 7.2 | -2.1 | 19.2 | 19.5122 | 19.5122 | -0.31219 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 8.5 | 14.302 | 14.302 | -5.802 | 0 |  |  | 0 | 16.2 |  | 14.782 | 1.418 | 119.1 |  | 122.992 | -3.892 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 22.7 | 4.02 | 4.016 | 18.684 | 29.1 | 4.769 | 4.769 | 24.331 | 87.4 |  | 90.712 | -3.312 | 15.6 |  | 14.338 | 1.262 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20.2 | 20 | 19.3171 | 0.88293 | 10.1 | 10.6 | 10.6 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 17 | 14 | 2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/05/2025 | 11:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.6 | 100 | 100 | -0.4 | 647.5 | 646.7979 | 646.7979 | 0.70211 | 215.1 | 211.4413 | 211.4413 | 3.6587 | 3.5 |  | 8.8258 | -5.3258 | 3.5 |  | 8.5167 | -5.0167 | 90.6 | 92.2263 | 92.2263 | -1.6263 | 218.1 | 224.111 | 235.8476 | -17.7476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140 | 154.2165 | 150 | -10 | 139.8 | 154.2165 | 150 | -10.2 | 140.3 | 154.2165 | 150 | -9.7 | 238.8 | 231.3247 | 225 | 13.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 557.2 | 568.2985 | 568.2985 | -11.0985 | 10.4 | 5.4892 | 5.4891 | 4.9109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.7073 | 164.7073 | 1.0927 | 7.1 | 6.1692 | 5.1346 | 1.9653 | 3.6 | 3.3863 | 2.8185 | 0.78152 | 22.1 |  | 0 | 22.1 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 | 13.3 | 14.9922 | 14.9922 | -1.6922 | 85.4 | 82.1075 | 143 | -57.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 222.8 | 221.5563 | 221.5563 | 1.2437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229 | 229.5707 | 229.5707 | -0.57073 | 81.8 | 73.2571 | 73.2571 | 8.5429 | 151.4 | 151.167 | 151.167 | 0.233 | 42 | 37.7093 | 37.7093 | 4.2907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 91 | 87.6576 | 87.6576 | 3.3424 | 180.6 | 181.6667 | 181.6667 | -1.0667 | 182 | 181.6667 | 181.6667 | 0.33328 | 183.7 | 181.6667 | 181.6667 | 2.0333 | 107.9 | 110.9132 | 110.9132 | -3.0132 | 5.8 | 5.2722 | 9.09 | -3.29 | 5.3 | 5.7705 | 9.9491 | -4.6491 | 46.8 | 47.2663 | 47.2663 | -0.46634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.8 | 34.4195 | 34.4195 | 3.3805 | 86.4 | 171.5419 | 171.5419 | -85.1419 | 47.9 | 47.6713 | 47.6713 | 0.22873 | 45.4 | 47.313 | 46.4116 | -1.0116 | 0 |  | 0 | 0 | 45.3 |  | 48.3128 | -3.0128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 88.8156 | 88.8156 | -2.8156 | 0 |  | 85.1205 | -85.1205 | 59.8 | 167.0953 | 167.0953 | -107.2953 | 199.1 | 0 | 0 | 199.1 | 0 | 83.5477 | 83.5477 | -83.5477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.4 | 4.0657 | 4.0657 | -0.66569 | 199.5 | 223.9801 | 242.4914 | -42.9914 | 133.7 | 133.68 | 133.68 | 0.02004 | 45.9 | 45.469 | 45.469 | 0.43097 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4 | 149.774 | 149.774 | -2.374 | 147.9 | 149.774 | 149.774 | -1.874 | 171.4 | 149.774 | 149.774 | 21.626 | 103.2 | 102.5641 |  | 103.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 1.126 | 0.074 | 51.2 | 63.9 | 57.196 | -5.996 | 72.5 |  | 69.659 | 2.841 | 12.3 | 16.352 | 16.352 | -4.052 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1.23 | 1.23 | -0.13 | 0 | 1.6 | 1.6 | -1.6 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 13.2 |  | 12.379 | 0.821 | 15.7 |  | 16.126 | -0.426 | 11.6 | 15.1 | 14.467 | -2.867 | 36.1 | 50.6 | 45.987 | -9.887 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 |  |  | 1 | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  |  | 0 | 16.5 |  | 15.511 | 0.989 | 3.2 | 3.36 | 3.36 | -0.16 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.7 | 20 | 17.1707 | 2.5293 | 9.8 | 11 | 12.3902 | -2.5902 | 13.8 | 18 | 11.7073 | 2.0927 | 20.1 | 20 | 15.6098 | 4.4902 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 13.1 | 18.375 | 18.375 | -5.275 | 31.2 | 45.8 | 40.249 | -9.049 | 29.6 |  | 30.283 | -0.683 | 72.2 | 49.8 | 49.798 | 22.402 | 71 | 60.9 | 60.267 | 10.733 | 9.8 | 4.053 | 4.053 | 5.747 | 4.9 | 4.211 | 4.211 | 0.689 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 5.1 | 7.2 | 7.2 | -2.1 | 19.2 | 19.5122 | 19.5122 | -0.31219 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 8.1 | 14.678 | 14.678 | -6.578 | 0 |  |  | 0 | 16.8 |  | 14.917 | 1.883 | 120.4 |  | 119.867 | 0.533 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21.5 | 10.01 | 5.008 | 16.492 | 42.6 | 6.306 | 6.306 | 36.294 | 89.6 |  | 88.673 | 0.927 | 16.5 |  | 14.86 | 1.64 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 0.3 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 17 | 14 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/05/2025 | 11:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.2 | 100 | 100 | -0.8 | 638.6 | 646.7979 | 646.7979 | -8.1979 | 212.7 | 211.4413 | 211.4413 | 1.2587 | 3.6 |  | 8.8258 | -5.2258 | 3.5 |  | 8.5167 | -5.0167 | 88.8 | 92.2263 | 92.2263 | -3.4263 | 215.2 | 224.111 | 235.8476 | -20.6476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.2 | 167.333 | 147.3333 | -28.1333 | 118.6 | 167.333 | 147.3333 | -28.7333 | 119 | 167.333 | 147.3333 | -28.3333 | 227 | 250.9995 | 220.9999 | 6.0001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 543.7 | 568.2985 | 568.2985 | -24.5985 | 10.2 | 5.4891 | 5.4891 | 4.7109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.4 | 164.7073 | 164.7073 | -6.3073 | 6.6 | 6.1692 | 5.1346 | 1.4653 | 3.7 | 3.3863 | 2.8185 | 0.88152 | 22.1 |  | 0 | 22.1 | 5.9 | 6.8787 | 6.8787 | -0.9787 | 13.4 | 14.2422 | 14.9922 | -1.5922 | 84.4 | 78.0002 | 143 | -58.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.6 | 112.9054 | 112.9054 | -4.3054 | 223.1 | 221.5563 | 221.5563 | 1.5437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 226.8 | 229.5707 | 229.5707 | -2.7707 | 81.8 | 73.2571 | 73.2571 | 8.5429 | 147.7 | 151.165 | 151.165 | -3.465 | 41.9 | 37.7093 | 37.7093 | 4.1907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 85 | 87.6576 | 87.6576 | -2.6576 | 175.9 | 181.6667 | 181.6667 | -5.7667 | 177.3 | 181.6667 | 181.6667 | -4.3667 | 182.8 | 181.6667 | 181.6667 | 1.1333 | 105.7 | 110.9132 | 110.9132 | -5.2132 | 5.7 | 5.2722 | 9.09 | -3.39 | 5.4 | 5.7705 | 9.9491 | -4.5491 | 45.1 | 47.2663 | 47.2663 | -2.1663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 36.9 | 34.4195 | 34.4195 | 2.4805 | 84.8 | 171.5419 | 171.5419 | -86.7418 | 47 | 0 | 47.6713 | -0.67127 | 44.9 | 56.5835 | 53.9128 | -9.0128 | 0 |  | 0 | 0 | 45.1 |  | 48.3132 | -3.2132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85 | 88.8156 | 88.8156 | -3.8156 | 0 |  | 109.3831 | -109.3831 | 119 | 160.6317 | 167.0953 | -48.0953 | 200 | 63 | 0 | 200 | 36.9 | 80.3159 | 83.5477 | -46.6477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.0657 | 4.0657 | -0.16569 | 170.7 | 182.4634 | 271.122 | -100.4219 | 130.1 | 133.68 | 133.68 | -3.58 | 44.7 | 45.469 | 45.469 | -0.76903 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 29.4 | 30.0976 | 30.0976 | -0.69756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 149.774 | 149.774 | -2.774 | 147.9 | 149.774 | 149.774 | -1.874 | 170.7 | 149.774 | 149.774 | 20.926 | 102.9 | 102.5641 |  | 102.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 1.115 | 0.185 | 65.8 | 48.026 | 58.397 | 7.403 | 73.2 |  | 69.278 | 3.922 | 12 | 16.304 | 16.304 | -4.304 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.1 | 1.23 | 1.23 | -0.13 | 0 | 1.6 | 1.6 | -1.6 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.28781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 13.3 |  | 11.935 | 1.365 | 15.8 |  | 16.248 | -0.448 | 11.9 | 15.6 | 14.692 | -2.792 | 38.7 | 40.0812 | 47.994 | -9.294 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 |  |  | 1 | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  |  | 0 | 16.6 |  | 14.269 | 2.331 | 3.2 | 3.36 | 3.36 | -0.16 | 20.2 | 19.8692 | 19.8692 | 0.33076 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.7 | 20 | 17.1707 | 2.5293 | 9.8 | 11 | 12.3902 | -2.5902 | 13.8 | 18 | 11.7073 | 2.0927 | 20 | 20 | 15.6098 | 4.3902 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 16.8 | 19.103 | 19.103 | -2.303 | 33 | 50 | 45.058 | -12.058 | 29.9 |  | 28.787 | 1.113 | 81.5 | 58 | 52.929 | 28.571 | 74.4 | 65 | 61.993 | 12.407 | 11.7 | 4.502 | 4.502 | 7.198 | 5.9 | 4.524 | 4.524 | 1.376 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 5.1 | 7.2 | 7.2 | -2.1 | 19.2 | 19.5122 | 19.5122 | -0.31219 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 10.9 | 14.697 | 14.697 | -3.797 | 0 |  |  | 0 | 17.2 |  | 14.832 | 2.368 | 121.7 |  | 115.957 | 5.743 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.2 | 47.323 | 11.276 | 5.924 | 41.7 | 44.6432 | 9.802 | 31.898 | 90.1 |  | 85.763 | 4.337 | 16.8 |  | 14.237 | 2.563 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 10 | 10.6 | 10.6 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/05/2025 | 12:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.7 | 100 | 100 | -2.3 | 645.4 | 646.7979 | 646.7979 | -1.3979 | 215.3 | 211.4413 | 211.4413 | 3.8587 | 3.5 |  | 8.8258 | -5.3258 | 3.7 |  | 8.5167 | -4.8167 | 88 | 92.2263 | 92.2263 | -4.2263 | 217.5 | 224.111 | 235.8476 | -18.3476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.2 | 162.8804 | 147.3333 | -35.1333 | 112 | 162.8804 | 147.3333 | -35.3333 | 111.6 | 162.8804 | 147.3333 | -35.7333 | 210.5 | 244.3206 | 220.9999 | -10.4999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 549.1 | 568.2985 | 568.2985 | -19.1985 | 10.2 | 5.4891 | 5.4891 | 4.7109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 164.7073 | 164.7073 | 2.3927 | 7.2 | 6.1692 | 5.1346 | 2.0654 | 4.8 | 3.3863 | 2.8185 | 1.9815 | 13.4 |  | 0 | 13.4 | 5.9 | 6.8787 | 6.8787 | -0.9787 | 13.4 | 14.2422 | 14.9922 | -1.5922 | 84 | 78 | 143 | -59 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 218 | 221.5563 | 221.5563 | -3.5562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.6 | 229.5707 | 229.5707 | 1.0293 | 81.5 | 73.2571 | 73.2571 | 8.2429 | 151 | 151.17 | 151.17 | -0.17 | 42.1 | 37.7093 | 37.7093 | 4.3907 | 9.2 | 9.6429 | 9.6429 | -0.44293 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 90.7 | 87.6576 | 87.6576 | 3.0424 | 181.6 | 181.6667 | 181.6667 | -0.06672 | 179.9 | 181.6667 | 181.6667 | -1.7667 | 182.9 | 181.6667 | 181.6667 | 1.2333 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 | 5.8 | 5.2722 | 9.09 | -3.29 | 5.4 | 5.7705 | 9.9491 | -4.5491 | 46.3 | 47.2663 | 47.2663 | -0.96634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.2 | 34.4195 | 34.4195 | 2.7805 | 172.9 | 171.5419 | 171.5419 | 1.3581 | 47.8 | 47.6713 | 47.6713 | 0.12873 | 52.1 | 56.5835 | 55.9944 | -3.8944 | 0 |  | 0 | 0 | 45 |  | 48.3133 | -3.3133 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.4 | 88.8156 | 88.8156 | -3.4156 | 0 |  | 75.8658 | -75.8658 | 169.7 | 150.6667 | 167.0953 | 2.6047 | 141.1 | 63 | 0 | 141.1 | 64.8 | 75.3334 | 83.5477 | -18.7477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.9 | 4.0657 | 4.0657 | -0.16569 | 95.8 | 129.6238 | 271.122 | -175.3219 | 133.6 | 133.68 | 133.68 | -0.07996 | 46.2 | 45.469 | 45.469 | 0.73097 | 79.9 | 78.568 | 78.568 | 1.332 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.9 | 146.6661 | 149.774 | -1.874 | 148.6 | 146.6661 | 149.774 | -1.174 | 171 | 146.6661 | 149.774 | 21.226 | 104.1 | 102.5641 |  | 104.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 1.136 | 0.164 | 71.2 | 59.6964 | 59.138 | 12.062 | 73.7 |  | 69.231 | 4.469 | 14.1 | 16.108 | 16.108 | -2.008 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1.23 | 1.23 | -0.13 | 0 | 1.6 | 1.6 | -1.6 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 13.3 |  | 11.998 | 1.302 | 15.9 |  | 16.343 | -0.443 | 12 | 16.1 | 14.795 | -2.795 | 40.8 | 46.1154 | 49.122 | -8.322 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 |  |  | 1 | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  |  | 0 | 16.3 |  | 13.942 | 2.358 | 3.2 | 3.36 | 3.36 | -0.16 | 20.1 | 19.869 | 19.8692 | 0.23076 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.7 | 20 | 17.1707 | 2.5293 | 9.8 | 11 | 12.3902 | -2.5902 | 14.1 | 18 | 11.7073 | 2.3927 | 20 | 20 | 15.6098 | 4.3902 | 19.7 | 20 | 19.3171 | 0.38293 | 13.6 | 20.159 | 20.159 | -6.559 | 42.9 | 54 | 49.992 | -7.092 | 29.7 |  | 28.291 | 1.409 | 78.7 | 59 | 55.992 | 22.708 | 74.8 | 66 | 63.343 | 11.457 | 12.5 | 4.862 | 4.862 | 7.638 | 5.2 | 4.787 | 4.787 | 0.413 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 5.1 | 7.2 | 7.2 | -2.1 | 19.2 | 19.5122 | 19.5122 | -0.31219 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.28781 | 12.5 | 14.596 | 14.596 | -2.096 | 0 |  |  | 0 | 17.3 |  | 14.823 | 2.477 | 121.5 |  | 116.175 | 5.325 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 23.6 | 53.9038 | 19.302 | 4.298 | 37.9 | 53.6477 | 13.95 | 23.95 | 89.5 |  | 85.447 | 4.053 | 17 |  | 13.858 | 3.142 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 19.8 | 20 | 19.3171 | 0.48293 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.8 | 17 | 14 | 3.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/05/2025 | 12:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101 | 100 | 100 | 1 | 649.6 | 646.7979 | 646.7979 | 2.8021 | 216.2 | 211.4413 | 211.4413 | 4.7587 | 3.8 |  | 8.1524 | -4.3524 | 3.5 |  | 8.5167 | -5.0167 | 90.9 | 92.2263 | 92.2263 | -1.3263 | 219.7 | 224.111 | 235.8476 | -16.1476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.9 | 125.4855 | 167.3333 | -53.4333 | 113.5 | 125.4855 | 167.3333 | -53.8333 | 113.9 | 125.4855 | 167.3333 | -53.4333 | 210.4 | 188.2283 | 250.9999 | -40.5999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 558.8 | 568.2985 | 568.2985 | -9.4985 | 10.5 | 5.4891 | 5.4891 | 5.0109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.7073 | 164.7073 | 1.8927 | 7.7 | 6.1692 | 5.1346 | 2.5654 | 3.9 | 3.3863 | 2.8185 | 1.0815 | 0 |  | 0 | 0 | 5.9 | 6.8787 | 6.8787 | -0.9787 | 12.9 | 14.2422 | 14.9922 | -2.0922 | 85.9 | 78 | 99.115 | -13.215 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 188.5 | 221.3011 | 221.3011 | -32.8011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.4 | 229.5707 | 229.5707 | -1.1707 | 81.8 | 73.2571 | 73.2571 | 8.5429 | 143.5 | 150.2798 | 150.2798 | -6.7798 | 42.1 | 37.7093 | 37.7093 | 4.3907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 89.5 | 87.6576 | 87.6576 | 1.8424 | 181.1 | 181.6667 | 181.6667 | -0.56672 | 182.8 | 181.6667 | 181.6667 | 1.1333 | 184 | 181.6667 | 181.6667 | 2.3333 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 | 5.8 | 5.2722 | 9.09 | -3.29 | 5.3 | 5.7705 | 9.9491 | -4.6491 | 47 | 47.2663 | 47.2663 | -0.26634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.1 | 34.4195 | 34.4195 | 3.6805 | 174 | 171.5419 | 171.5419 | 2.4581 | 48.1 | 47.6713 | 47.6713 | 0.42873 | 54.9 | 56.5835 | 56.6866 | -1.7866 | 0 |  | 0 | 0 | 45.4 |  | 48.3133 | -2.9133 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 88.8156 | 88.8156 | -2.4156 | 0 |  | 0 | 0 | 159.1 | 150.6667 | 167.0953 | -7.9953 | 11.3 | 70 | 15 | -3.7 | 65 | 75.3334 | 83.5477 | -18.5477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.2 | 4.0657 | 4.0657 | 0.13431 | 148.2 | 174.3603 | 182.4625 | -34.2625 | 130.5 | 133.68 | 133.68 | -3.18 | 46.5 | 45.469 | 45.469 | 1.031 | 79.9 | 78.568 | 78.568 | 1.332 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 146.6661 | 149.774 | -3.174 | 147.4 | 146.6661 | 149.774 | -2.374 | 152.1 | 146.6661 | 149.774 | 2.326 | 103 | 102.5641 |  | 103 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 1.126 | 0.174 | 71.2 | 66.3278 | 59.25 | 11.95 | 73.9 |  | 69.31 | 4.59 | 13 | 16.329 | 16.329 | -3.329 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.1 | 1.23 | 1.23 | -0.13 | 0 | 1.6 | 1.6 | -1.6 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 13.3 |  | 12.114 | 1.186 | 16.1 |  | 16.419 | -0.319 | 12.1 | 16.2 | 14.627 | -2.527 | 42.5 | 51.8119 | 49.345 | -6.845 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 |  |  | 1 | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  |  | 0 | 16.6 |  | 13.976 | 2.624 | 3.2 | 3.36 | 3.36 | -0.16 | 20.2 | 19.8689 | 19.8692 | 0.33076 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 20 | 17.1707 | 2.7293 | 9.8 | 11 | 12.3902 | -2.5902 | 14.4 | 18 | 11.7073 | 2.6927 | 19.4 | 20 | 15.6098 | 3.7902 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 12.7 | 20.783 | 20.783 | -8.083 | 45.6 | 57.2 | 53.76 | -8.16 | 29.6 |  | 28.351 | 1.249 | 78.1 | 59 | 56.544 | 21.556 | 74.2 | 66 | 64.241 | 9.959 | 12.9 | 5.36 | 5.36 | 7.54 | 6.4 | 5.03 | 5.03 | 1.37 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 5.1 | 7.2 | 7.2 | -2.1 | 19.2 | 19.5122 | 19.5122 | -0.31219 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.28781 | 11.6 | 14.819 | 14.819 | -3.219 | 0 |  |  | 0 | 17.1 |  | 14.64 | 2.46 | 122.9 |  | 117.146 | 5.754 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 24.7 | 58.4399 | 22.957 | 1.743 | 49.5 | 58.0707 | 19.157 | 30.343 | 89.2 |  | 85.661 | 3.539 | 16.8 |  | 12.822 | 3.978 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 10.1 | 10.6 | 10.6 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/05/2025 | 13:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.3 | 100 | 100 | -0.7 | 644.7 | 646.7979 | 646.7979 | -2.0979 | 214.1 | 211.4413 | 211.4413 | 2.6587 | 3.7 |  | 8.8258 | -5.1258 | 3.7 |  | 8.5167 | -4.8167 | 89.7 | 92.2263 | 92.2263 | -2.5263 | 218.7 | 224.111 | 235.8476 | -17.1476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.4 | 116.6667 | 160.0033 | -54.6033 | 106.5 | 116.6667 | 160.0033 | -53.5033 | 106.8 | 116.6667 | 160.0033 | -53.2033 | 206.3 | 175.0001 | 240.0049 | -33.7049 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 559.9 | 568.2985 | 568.2985 | -8.3985 | 10.5 | 5.4891 | 5.4891 | 5.0109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.9 | 164.7073 | 164.7073 | 4.1927 | 7.3 | 6.1692 | 5.1346 | 2.1654 | 4.6 | 3.3863 | 2.8185 | 1.7815 | 0 |  | 0 | 0 | 5.9 | 6.8787 | 6.8787 | -0.9787 | 13.4 | 14.2422 | 14.9922 | -1.5922 | 84.9 | 78 | 82.1075 | 2.7925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.9054 | 112.9054 | -3.0054 | 169 | 221.3011 | 221.3011 | -52.3011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.7 | 229.5707 | 229.5707 | -0.87073 | 81.9 | 73.2571 | 73.2571 | 8.6429 | 122 | 150.2798 | 150.2798 | -28.2798 | 42 | 37.7093 | 37.7093 | 4.2907 | 9.3 | 9.6429 | 9.6429 | -0.34293 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 88.8 | 87.6576 | 87.6576 | 1.1424 | 179.2 | 167.9315 | 181.6667 | -2.4667 | 179.6 | 167.9315 | 181.6667 | -2.0667 | 183.4 | 167.9315 | 181.6667 | 1.7333 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 | 5.8 | 5.2722 | 9.09 | -3.29 | 5.3 | 5.7705 | 9.9491 | -4.6491 | 47 | 47.2663 | 47.2663 | -0.26634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.6 | 34.4195 | 34.4195 | 3.1805 | 171.6 | 171.5419 | 171.5419 | 0.05815 | 47.9 | 47.6713 | 47.6713 | 0.22873 | 55.3 | 56.5835 | 56.6206 | -1.3206 | 30 |  | 0 | 30 | 45.9 |  | 48.3133 | -2.4133 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 88.8156 | 88.8156 | -3.0156 | 0 |  | 0 | 0 | 159.6 | 150.6667 | 150.6667 | 8.9333 | 11.8 | 70 | 15 | -3.2 | 63.2 | 75.3333 | 75.3333 | -12.1333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.0657 | 4.0657 | 0.43431 | 76.4 | 174.3594 | 182.4624 | -106.0624 | 119.8 | 133.68 | 133.68 | -13.88 | 46.1 | 45.469 | 45.469 | 0.63097 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.232 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 146.666 | 146.6661 | -0.66611 | 146.8 | 146.666 | 146.6661 | 0.13389 | 149.7 | 146.666 | 146.6661 | 3.0339 | 102.7 | 102.5641 |  | 102.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.3 |  | 1.122 | 0.178 | 82.2 | 66.5064 | 59.153 | 23.047 | 74.5 |  | 69.472 | 5.028 | 13.3 | 16.691 | 16.691 | -3.391 | 0.1 |  | 0.4 | -0.3 | 19.8 | 20 | 17.561 | 2.239 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1.23 | 1.23 | -0.13 | 0 | 1.6 | 1.6 | -1.6 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.38781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 13.4 |  | 12.184 | 1.216 | 16.1 |  | 16.488 | -0.388 | 12 | 16.1 | 14.369 | -2.369 | 43.5 | 51.3411 | 49.267 | -5.767 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 |  |  | 1 | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  |  | 0 | 16.8 |  | 14.155 | 2.645 | 3.2 | 3.36 | 3.36 | -0.16 | 20.2 | 11.0814 | 19.8692 | 0.33076 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.7 | 20 | 17.1707 | 2.5293 | 9.8 | 11 | 12.3902 | -2.5902 | 14.1 | 18 | 11.7073 | 2.3927 | 18.9 | 20 | 15.6098 | 3.2902 | 19.9 | 20 | 19.3171 | 0.58293 | 13.6 | 21.262 | 21.262 | -7.662 | 62.3 | 59.6 | 57.139 | 5.161 | 29.7 |  | 28.697 | 1.003 | 73.8 | 60 | 56.259 | 17.541 | 70.9 | 67 | 64.989 | 5.911 | 10.8 | 5.904 | 5.904 | 4.896 | 5.3 | 5.265 | 5.265 | 0.035 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 5.1 | 7.2 | 7.2 | -2.1 | 19.2 | 19.5122 | 19.5122 | -0.31219 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.28781 | 11.4 | 15.149 | 15.149 | -3.749 | 0 |  |  | 0 | 16.7 |  | 14.228 | 2.472 | 125.1 |  | 118.068 | 7.032 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 50.1 | 62.021 | 25.154 | 24.946 | 82.4 | 66.697 | 24.717 | 57.683 | 90.7 |  | 85.559 | 5.141 | 16.3 |  | 11.185 | 5.115 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 | 17 | 14 | 3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/05/2025 | 13:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.4 | 100 | 100 | -4.6 | 631 | 646.7979 | 646.7979 | -15.7979 | 210.8 | 211.4413 | 211.4413 | -0.64126 | 0 |  | 8.8258 | -8.8258 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 86.7 | 92.2263 | 92.2263 | -5.5263 | 215.9 | 224.111 | 235.8476 | -19.9476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.1 | 135.3914 | 138.8612 | -32.7612 | 106.3 | 135.3914 | 138.8612 | -32.5611 | 106.6 | 135.3914 | 138.8612 | -32.2612 | 205.4 | 203.0872 | 208.2917 | -2.8917 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 535.2 | 568.2985 | 568.2985 | -33.0985 | 10.1 | 5.4891 | 5.4891 | 4.6109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.2 | 164.7073 | 164.7073 | -4.5073 | 6.6 | 6.1692 | 5.1346 | 1.4653 | 4.1 | 3.3863 | 2.8185 | 1.2815 | 0 |  | 0 | 0 | 5.9 | 6.8787 | 6.8787 | -0.9787 | 13.4 | 14.2422 | 14.9922 | -1.5922 | 82.9 | 78 | 82.1075 | 0.79246 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.1 | 112.9054 | 112.9054 | -4.8054 | 132.5 | 221.3011 | 221.5563 | -89.0563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 224.7 | 229.5707 | 229.5707 | -4.8707 | 81.3 | 73.2571 | 73.2571 | 8.0429 | 118 | 151.175 | 150.2798 | -32.2798 | 41.8 | 37.7093 | 37.7093 | 4.0907 | 9.3 | 9.6429 | 9.6429 | -0.34293 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 90 | 87.6576 | 87.6576 | 2.3424 | 141.6 | 137.7249 | 166.0346 | -24.4346 | 140.7 | 137.7249 | 166.0346 | -25.3346 | 166.5 | 137.7249 | 166.0346 | 0.46537 | 106.1 | 110.9132 | 110.9132 | -4.8132 | 5.8 | 5.2722 | 9.09 | -3.29 | 5.4 | 5.7705 | 9.9491 | -4.5491 | 45.2 | 47.2663 | 47.2663 | -2.0663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37 | 34.4195 | 34.4195 | 2.5805 | 168.4 | 171.5419 | 171.5419 | -3.1418 | 46.8 | 47.6713 | 47.6713 | -0.87127 | 25.1 | 25.6411 | 56.004 | -30.904 | 98.9 |  | 0 | 98.9 | 24.1 |  | 48.3133 | -24.2133 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.7 | 88.8156 | 88.8156 | -5.1156 | 0 |  | 0 | 0 | 160.8 | 150.6667 | 150.6667 | 10.1333 | 11.7 | 70 | 30 | -18.3 | 67.1 | 75.3333 | 75.3333 | -8.2333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.0657 | 4.0657 | 0.43431 | 204.9 | 68.2067 | 271.1219 | -66.2219 | 127.9 | 133.68 | 133.68 | -5.78 | 44.6 | 45.469 | 45.469 | -0.86903 | 77.5 | 78.568 | 78.568 | -1.068 | 29.2 | 30.0976 | 30.0976 | -0.89756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 146.666 | 146.6661 | -43.6661 | 102.8 | 146.666 | 146.6661 | -43.8661 | 122.4 | 146.666 | 146.6661 | -24.2661 | 102.9 | 102.5641 |  | 102.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 |  | 1.122 | 0.078 | 82.3 | 71.2008 | 60.517 | 21.783 | 74.2 |  | 69.423 | 4.777 | 11.2 | 16.795 | 16.795 | -5.595 | 0.5 |  | 0.3 | 0.2 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.1 | 1.23 | 1.23 | -0.13 | 0 | 1.6 | 1.6 | -1.6 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 19.7 | 19.5122 | 19.5122 | 0.18781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 13.4 |  | 12.196 | 1.204 | 16.2 |  | 16.558 | -0.358 | 11.8 | 15.9 | 14.782 | -2.982 | 43.5 | 55.4908 | 50.445 | -6.945 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 |  |  | 1 | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  |  | 0 | 16.8 |  | 14.468 | 2.332 | 3.2 | 3.36 | 3.36 | -0.16 | 20 | 11.0821 | 19.8692 | 0.13076 | 2.6 | 2 | 2 | 0.6 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.7 | 20 | 17.1707 | 2.5293 | 9.6 | 11 | 12.3902 | -2.7902 | 13.7 | 18 | 11.7073 | 1.9927 | 18.7 | 20 | 15.6098 | 3.0902 | 19.6 | 20 | 19.3171 | 0.28293 | 15 | 21.171 | 21.171 | -6.171 | 69.4 | 59.7 | 57.636 | 11.764 | 30.1 |  | 29.22 | 0.88 | 73.4 | 61 | 56.952 | 16.448 | 66.2 | 68 | 66.134 | 0.066 | 13.3 | 6.127 | 6.127 | 7.173 | 8.9 | 5.408 | 5.408 | 3.492 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 5.1 | 7.2 | 7.2 | -2.1 | 19.2 | 19.5122 | 19.5122 | -0.31219 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.28781 | 10.2 | 15.204 | 15.204 | -5.004 | 0 |  |  | 0 | 15.9 |  | 13.673 | 2.227 | 126.6 |  | 118.854 | 7.746 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 88.1 | 71.9634 | 30.79 | 57.31 | 97.1 | 75.1384 | 29.204 | 67.896 | 91.3 |  | 85.301 | 5.999 | 15.4 |  | 9.578 | 5.822 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 19.5 | 20 | 19.3171 | 0.18293 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 17 | 14 | 3.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/05/2025 | 14:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101 | 100 | 100 | 1 | 649.4 | 646.7979 | 646.7979 | 2.6021 | 216.3 | 211.4413 | 211.4413 | 4.8587 | 0 |  | 8.8258 | -8.8258 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 89.2 | 92.2263 | 92.2263 | -3.0263 | 219.7 | 224.111 | 235.8476 | -16.1476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.1 | 135.3914 | 147.3333 | -25.2333 | 121.6 | 135.3914 | 147.3333 | -25.7333 | 121.8 | 135.3914 | 147.3333 | -25.5333 | 214.9 | 203.0871 | 220.9999 | -6.0999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 563.2 | 568.2985 | 568.2985 | -5.0985 | 10.4 | 5.4891 | 5.4891 | 4.9109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.7073 | 164.7073 | 0.99268 | 7.7 | 6.1692 | 5.1346 | 2.5654 | 4.3 | 3.3863 | 2.8185 | 1.4815 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 | 13.1 | 14.2422 | 14.9922 | -1.8922 | 85.6 | 78 | 82.1076 | 3.4924 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 173.4 | 221.3011 | 221.5563 | -48.1562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.9 | 229.5707 | 229.5707 | 1.3293 | 81.8 | 73.2571 | 73.2571 | 8.5429 | 122.1 | 151.163 | 151.163 | -29.063 | 42.1 | 37.7093 | 37.7093 | 4.3907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 89.4 | 87.6576 | 87.6576 | 1.7424 | 123.2 | 176.5588 | 181.6667 | -58.4667 | 122.8 | 176.5588 | 181.6667 | -58.8667 | 153.5 | 176.5588 | 181.6667 | -28.1667 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 | 5.8 | 5.2722 | 9.09 | -3.29 | 5.4 | 5.7705 | 9.9491 | -4.5491 | 46.8 | 47.2663 | 47.2663 | -0.46634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.3 | 34.4195 | 34.4195 | 2.8805 | 174.8 | 171.5419 | 171.5419 | 3.2582 | 48 | 47.6713 | 47.6713 | 0.32873 | 25.9 | 25.6411 | 56.5811 | -30.6811 | 101.4 |  | 0 | 101.4 | 24.9 |  | 48.3133 | -23.4133 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 88.8156 | 88.8156 | -2.7156 | 0 |  | 0 | 0 | 161.3 | 150.6667 | 153.0475 | 8.2525 | 14.2 | 70 | 40 | -25.8 | 66.9 | 75.3333 | 76.5237 | -9.6237 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.0657 | 4.0657 | 0.43431 | 204.3 | 68.2069 | 271.1219 | -66.8219 | 133.8 | 133.68 | 133.68 | 0.12004 | 46.5 | 45.469 | 45.469 | 1.031 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.7 | 146.666 | 149.774 | -46.074 | 103.8 | 146.666 | 149.774 | -45.974 | 122.6 | 146.666 | 149.774 | -27.174 | 104.1 | 102.5641 |  | 104.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 |  | 0.948 | 0.152 | 69.4 | 72.2148 | 62.367 | 7.033 | 74 |  | 68.334 | 5.666 | 11.8 | 16.813 | 16.813 | -5.013 | 0.4 |  | 0.2 | 0.2 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.1 | 1.23 | 1.23 | -0.13 | 0 | 1.6 | 1.6 | -1.6 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 13.5 |  | 12.157 | 1.343 | 16.2 |  | 16.592 | -0.392 | 11.5 | 15.8 | 15.418 | -3.918 | 42.4 | 55.7673 | 52.042 | -9.642 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 |  |  | 1 | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  |  | 0 | 16.7 |  | 14.664 | 2.036 | 3.2 | 3.36 | 3.36 | -0.16 | 20.2 | 11.084 | 19.8692 | 0.33076 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.7 | 20 | 17.1707 | 2.5293 | 9.5 | 11 | 12.3902 | -2.8902 | 14.4 | 18 | 11.7073 | 2.6927 | 18.9 | 20 | 15.6098 | 3.2902 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 14.3 | 20.889 | 20.889 | -6.589 | 70.4 | 59 | 57.171 | 13.229 | 30.2 |  | 29.636 | 0.564 | 75.5 | 61 | 57.97 | 17.53 | 70.1 | 68 | 67.412 | 2.688 | 12.3 | 6.243 | 6.243 | 6.057 | 8.1 | 5.52 | 5.52 | 2.58 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 5.1 | 7.2 | 7.2 | -2.1 | 19 | 19.5122 | 19.5122 | -0.51219 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.28781 | 12 | 15.168 | 15.168 | -3.168 | 0 |  |  | 0 | 14.7 |  | 13.102 | 1.598 | 126.7 |  | 120.166 | 6.534 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 87.2 | 76.9978 | 37.572 | 49.628 | 91.6 | 78.1966 | 33.334 | 58.266 | 90.9 |  | 85.746 | 5.154 | 14.2 |  | 8.318 | 5.882 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 0.3 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.8 | 17 | 14 | 3.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/05/2025 | 14:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.1 | 100 | 100 | 0.1 | 647.9 | 646.7979 | 646.7979 | 1.1021 | 215.4 | 211.4413 | 211.4413 | 3.9587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 219.3 | 224.111 | 235.8476 | -16.5476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.3 | 147.3329 | 147.3333 | -23.0333 | 124.1 | 147.3329 | 147.3333 | -23.2333 | 124.4 | 147.3329 | 147.3333 | -22.9333 | 221.9 | 220.9993 | 220.9999 | 0.90008 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 560.4 | 568.2985 | 568.2985 | -7.8985 | 10.4 | 5.4891 | 5.4891 | 4.9109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 164.7073 | 164.7073 | -0.10732 | 7.7 | 6.1692 | 5.1346 | 2.5654 | 4.9 | 3.3863 | 2.8185 | 2.0815 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 13.3 | 14.2422 | 14.9922 | -1.6922 | 85.4 | 78 | 134.6824 | -49.2824 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.9054 | 112.9054 | -1.8054 | 223.5 | 221.5563 | 221.5563 | 1.9438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.9 | 229.5707 | 229.5707 | 1.3293 | 81.9 | 73.2571 | 73.2571 | 8.6429 | 135.3 | 151.164 | 151.164 | -15.864 | 42.1 | 37.7093 | 37.7093 | 4.3907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 90.2 | 87.6576 | 87.6576 | 2.5424 | 123.7 | 181.6667 | 181.6667 | -57.9667 | 124.3 | 181.6667 | 181.6667 | -57.3667 | 152.6 | 181.6667 | 181.6667 | -29.0667 | 108.3 | 110.9132 | 110.9132 | -2.6132 | 5.7 | 5.2722 | 9.09 | -3.39 | 5.5 | 5.7705 | 9.9491 | -4.4491 | 46.9 | 47.2663 | 47.2663 | -0.36634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.1 | 34.4195 | 34.4195 | 3.6805 | 174.4 | 171.5419 | 171.5419 | 2.8582 | 48.1 | 47.6713 | 47.6713 | 0.42873 | 24 | 42.6816 | 26.8263 | -2.8263 | 100.5 |  | 102.5641 | -2.0641 | 4.6 |  | 0 | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 0 |  | 0 | 0 | 161 | 95 | 95 | 66 | 15.2 | 95 | 95 | -79.8 | 67.7 | 95 | 95 | -27.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.0657 | 4.0657 | 0.43431 | 217.8 | 126.3069 | 271.1219 | -53.3219 | 133.9 | 133.68 | 133.68 | 0.22004 | 46.5 | 45.469 | 45.469 | 1.031 | 79.3 | 78.568 | 78.568 | 0.732 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 | 146.6661 | 149.774 | -46.874 | 103 | 146.6661 | 149.774 | -46.774 | 122.1 | 146.6661 | 149.774 | -27.674 | 103.4 | 102.5641 |  | 103.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 |  | 0.919 | 0.181 | 72.2 | 73.6688 | 64.947 | 7.253 | 72.6 |  | 66.46 | 6.14 | 13.5 | 16.836 | 16.836 | -3.336 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.1 | 1.23 | 1.23 | -0.13 | 0 | 2.6 | 2.6 | -2.6 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.6 | 18.0488 | 18.0488 | 0.55122 | 13.4 |  | 11.993 | 1.407 | 16.1 |  | 16.566 | -0.466 | 11.2 | 16.2 | 16.138 | -4.938 | 41.4 | 56.4261 | 53.487 | -12.087 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 |  |  | 1 | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  |  | 0 | 16.5 |  | 14.312 | 2.188 | 2.4 | 3.36 | 3.36 | -0.96 | 20.2 | 19.869 | 19.8692 | 0.33076 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.7 | 20 | 17.1707 | 2.5293 | 9.4 | 11 | 12.3902 | -2.9902 | 14.1 | 18 | 11.7073 | 2.3927 | 18.9 | 20 | 15.6098 | 3.2902 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 12.1 | 20.434 | 20.434 | -8.334 | 75.7 | 55.8 | 56.286 | 19.414 | 30 |  | 29.565 | 0.435 | 64.4 | 59 | 58.42 | 5.98 | 67.2 | 68 | 68.808 | -1.608 | 11.6 | 6.056 | 6.056 | 5.544 | 6.3 | 5.58 | 5.58 | 0.72 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 6 | 6 | 6 | 0 | 5.1 | 7.2 | 7.2 | -2.1 | 19 | 19.5122 | 19.5122 | -0.51219 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.28781 | 9.4 | 15.227 | 15.227 | -5.827 | 0 |  |  | 0 | 13.2 |  | 12.495 | 0.705 | 126.3 |  | 120.133 | 6.167 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 110.1 | 87.0699 | 46.296 | 63.804 | 113.4 | 79.5203 | 39.028 | 74.372 | 90.6 |  | 85.407 | 5.193 | 12.7 |  | 6.786 | 5.914 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.3 | 10.6 | 10.6 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 | 17 | 14 | 3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/05/2025 | 15:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.3 | 100 | 100 | 0.3 | 652.6 | 646.7979 | 646.7979 | 5.8021 | 216 | 211.4413 | 211.4413 | 4.5587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 89.6 | 92.2263 | 92.2263 | -2.6263 | 220 | 224.111 | 235.8476 | -15.8476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.2 | 147.3333 | 147.3333 | -32.1333 | 132.1 | 147.3333 | 147.3333 | -15.2333 | 132.5 | 147.3333 | 147.3333 | -14.8333 | 224.5 | 220.9999 | 220.9999 | 3.5001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 566 | 568.2985 | 568.2985 | -2.2985 | 10.5 | 5.4891 | 5.4891 | 5.0109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.9 | 164.7073 | 164.7073 | 3.1927 | 7.7 | 6.1692 | 5.1346 | 2.5654 | 4.8 | 3.3863 | 2.8185 | 1.9815 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 13.3 | 14.2422 | 14.9922 | -1.6922 | 85.8 | 78 | 82.1075 | 3.6925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 112.9054 | 112.9054 | -1.5054 | 202.2 | 221.3011 | 221.5563 | -19.3562 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.4 | 229.5707 | 229.5707 | 1.8293 | 81.9 | 73.2571 | 73.2571 | 8.6429 | 147.6 | 151.175 | 151.175 | -3.575 | 42.1 | 37.7093 | 37.7093 | 4.3907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 92.1 | 87.6576 | 87.6576 | 4.4424 | 123.1 | 151.1232 | 133.3334 | -10.2334 | 122.8 | 151.1232 | 133.3334 | -10.5334 | 152.8 | 151.1232 | 133.3334 | 19.4666 | 108.8 | 110.9132 | 110.9132 | -2.1132 | 5.8 | 5.2722 | 9.09 | -3.29 | 5.3 | 5.7705 | 9.9491 | -4.6491 | 46.7 | 47.2663 | 47.2663 | -0.56634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.5 | 34.4195 | 34.4195 | 3.0805 | 175.2 | 171.5419 | 171.5419 | 3.6582 | 48.3 | 47.6713 | 47.6713 | 0.62873 | 25.2 | 25.8111 | 25.8365 | -0.63647 | 101 |  | 102.5641 | -1.5641 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 88.8156 | 88.8156 | -2.3156 | 0 |  | 0 | 0 | 161.1 | 179.8792 | 179.8793 | -18.7793 | 19.4 | 179.8792 | 179.8793 | -160.4793 | 67.2 | 179.8792 | 179.8793 | -112.6793 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.0657 | 4.0657 | 0.43431 | 178.5 | 41.0262 | 271.1219 | -92.6219 | 130.2 | 133.68 | 133.68 | -3.48 | 47.1 | 45.469 | 45.469 | 1.631 | 79.4 | 78.568 | 78.568 | 0.832 | 30.5 | 30.0976 | 30.0976 | 0.40244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 | 146.666 | 145.684 | -42.7839 | 103.1 | 146.666 | 145.684 | -42.584 | 122.2 | 146.666 | 145.684 | -23.484 | 103.3 | 102.5641 |  | 103.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 |  | 0.86 | 0.04 | 72 | 73.8735 | 67.771 | 4.229 | 70.7 |  | 60.966 | 9.734 | 14.7 | 16.862 | 16.862 | -2.162 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 19.9 | 20 | 17.561 | 2.339 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1.23 | 1.23 | -0.13 | 0 | 2.6 | 2.6 | -2.6 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 19.5122 | 19.5122 | 1.0878 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 13 |  | 11.666 | 1.334 | 15.6 |  | 16.425 | -0.825 | 11 | 16.6 | 16.884 | -5.884 | 40.8 | 55.8852 | 54.882 | -14.082 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 |  |  | 1 | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  |  | 0 | 16.1 |  | 13.014 | 3.086 | 2.4 | 3.36 | 3.36 | -0.96 | 19.9 | 15.2506 | 19.8692 | 0.03076 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.7 | 20 | 17.1707 | 2.5293 | 9.4 | 11 | 12.3902 | -2.9902 | 13.8 | 18 | 11.7073 | 2.0927 | 19 | 20 | 15.6098 | 3.3902 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 11.6 | 19.922 | 19.922 | -8.322 | 77.7 | 53 | 55.261 | 22.439 | 29.8 |  | 28.188 | 1.612 | 72.8 | 60 | 58.68 | 14.12 | 75.4 | 70 | 70.242 | 5.158 | 10.4 | 5.768 | 5.768 | 4.632 | 6.8 | 5.623 | 5.623 | 1.177 | 21 | 19.5122 | 19.5122 | 1.4878 | 6 | 6 | 6 | 0 | 5.1 | 7.2 | 7.2 | -2.1 | 19 | 19.5122 | 19.5122 | -0.51219 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.28781 | 9.9 | 15.318 | 15.318 | -5.418 | 0 |  |  | 0 | 11.2 |  | 11.76 | -0.56 | 124.4 |  | 116.369 | 8.031 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.1 | 94.6069 | 55.667 | 64.433 | 127.6 | 79.7169 | 45.243 | 82.357 | 89.2 |  | 82.527 | 6.673 | 11 |  | 4.798 | 6.202 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/05/2025 | 15:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.8 | 100 | 100 | -1.2 | 646.5 | 646.7979 | 646.7979 | -0.29789 | 215.3 | 211.4413 | 211.4413 | 3.8587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90.8 | 92.2263 | 92.2263 | -1.4263 | 142.9 | 219.1883 | 235.8476 | -92.9476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.7 | 125.725 | 130.7366 | -17.0367 | 115.5 | 125.725 | 130.7366 | -15.2366 | 115.5 | 125.725 | 130.7366 | -15.2366 | 227.2 | 188.5876 | 196.105 | 31.095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 554.7 | 568.2985 | 568.2985 | -13.5985 | 10.4 | 5.4891 | 5.4891 | 4.9109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.1 | 164.7073 | 164.7073 | 5.3927 | 7.4 | 6.1692 | 5.1346 | 2.2654 | 4.5 | 3.3863 | 2.8185 | 1.6815 | 0 |  | 0 | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 13.4 | 14.2422 | 14.9922 | -1.5922 | 85.1 | 78 | 82.1076 | 2.9924 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 112.9054 | 112.9054 | -1.9054 | 220.2 | 221.3011 | 221.3011 | -1.1011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.3 | 229.5707 | 229.5707 | 0.72927 | 81.9 | 73.2571 | 73.2571 | 8.6429 | 148.6 | 151.165 | 151.165 | -2.565 | 42.1 | 37.7093 | 37.7093 | 4.3907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 85.8 | 87.6576 | 87.6576 | -1.8576 | 125.6 | 133.3333 | 181.6667 | -56.0667 | 125.6 | 133.3333 | 181.6667 | -56.0667 | 151.7 | 133.3333 | 181.6667 | -29.9667 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 | 5.8 | 5.2722 | 9.09 | -3.29 | 5.3 | 5.7705 | 9.9491 | -4.6491 | 47.2 | 47.2663 | 47.2663 | -0.06634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.7 | 34.4195 | 34.4195 | 4.2805 | 174.8 | 171.5419 | 171.5419 | 3.2582 | 48.1 | 47.6713 | 47.6713 | 0.42873 | 24.8 | 65.3962 | 25.8293 | -1.0293 | 99.4 |  | 102.5641 | -3.1641 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 88.8156 | 88.8156 | -2.5156 | 0 |  | 0 | 0 | 160.4 | 112.3678 | 179.8793 | -19.4793 | 24.2 | 112.3678 | 179.8793 | -155.6793 | 65.8 | 112.3678 | 179.8793 | -114.0793 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.6 | 4.0657 | 4.0657 | 0.53431 | 266.1 | 271.122 | 271.1219 | -5.0219 | 134.3 | 133.68 | 133.68 | 0.62004 | 46.5 | 45.469 | 45.469 | 1.031 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 110 | 146.6661 | -44.0661 | 102.6 | 110 | 146.6661 | -44.0661 | 121.7 | 110 | 146.6661 | -24.9661 | 103.2 | 102.5641 |  | 103.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 |  | 0.723 | 0.077 | 78.1 | 84.5577 | 67.881 | 10.219 | 66.7 |  | 44.356 | 22.344 | 16.2 | 16.77 | 16.77 | -0.57 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 1.1 | 1.23 | 1.23 | -0.13 | 0 | 2.6 | 2.6 | -2.6 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.8 | 17.561 | 17.561 | 1.239 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 12.2 |  | 10.45 | 1.75 | 14.5 |  | 15.871 | -1.371 | 10.9 | 16.7 | 16.969 | -6.069 | 40.3 | 62.9084 | 53.718 | -13.418 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 |  |  | 1 | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  |  | 0 | 12.7 |  | 10.434 | 2.266 | 2.4 | 3.36 | 3.36 | -0.96 | 19.1 | 19.8692 | 19.8692 | -0.76924 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.7 | 20 | 17.1707 | 2.5293 | 9.4 | 11 | 12.3902 | -2.9902 | 13.4 | 18 | 11.7073 | 1.6927 | 18.8 | 20 | 15.6098 | 3.1902 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 11.7 | 19.559 | 19.559 | -7.859 | 75.2 | 51.2 | 53.753 | 21.447 | 28.1 |  | 22.72 | 5.38 | 71.3 | 94.4514 | 58.64 | 12.66 | 72.2 | 87.3353 | 71.435 | 0.765 | 10.5 | 4.2407 | 5.408 | 5.092 | 8.9 | 4.3435 | 5.483 | 3.417 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 6 | 6 | 6 | 0 | 5.1 | 7.2 | 7.2 | -2.1 | 18.6 | 19.5122 | 19.5122 | -0.91219 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.28781 | 10.3 | 15.081 | 15.081 | -4.781 | 0 |  |  | 0 | 9.1 |  | 11.145 | -2.045 | 118.3 |  | 97.013 | 21.287 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.7 | 111.8256 | 66.68 | 55.02 | 132.2 | 97 | 51.264 | 80.936 | 84.8 |  | 73.661 | 11.139 | 8.9 |  | 2.865 | 6.035 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 8.9 | 10.6 | 10.6 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 17 | 14 | 3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/05/2025 | 16:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.7 | 100 | 100 | 0.7 | 645.9 | 646.7979 | 646.7979 | -0.89789 | 216.2 | 211.4413 | 211.4413 | 4.7587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 86.6 | 92.2263 | 92.2263 | -5.6263 | 143.5 | 219.1883 | 235.8476 | -92.3476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4 | 125.725 | 145.9092 | 1.4908 | 147.2 | 125.725 | 145.9092 | 1.2908 | 147.4 | 125.725 | 145.9092 | 1.4908 | 232.2 | 188.5875 | 218.8638 | 13.3362 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 566.6 | 568.2985 | 568.2985 | -1.6985 | 10.2 | 5.4891 | 5.4891 | 4.7109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.1 | 164.7073 | 164.7073 | -8.6073 | 7.2 | 6.1692 | 5.1346 | 2.0654 | 4.5 | 3.3863 | 2.8185 | 1.6815 | 0 |  | 0 | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 13.4 | 14.9922 | 14.9922 | -1.5922 | 86.2 | 82.1076 | 82.1076 | 4.0925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 112.9054 | 112.9054 | -3.3054 | 221.7 | 221.3011 | 221.5563 | 0.14375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 225 | 229.5707 | 229.5707 | -4.5707 | 81.9 | 73.2571 | 73.2571 | 8.6429 | 140.5 | 151.165 | 151.165 | -10.665 | 42 | 37.7093 | 37.7093 | 4.2907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 86.3 | 87.6576 | 87.6576 | -1.3576 | 115.9 | 133.3333 | 181.6667 | -65.7667 | 118.6 | 133.3333 | 181.6667 | -63.0667 | 152.7 | 133.3333 | 181.6667 | -28.9667 | 107 | 110.9132 | 110.9132 | -3.9132 | 5.8 | 5.2722 | 9.09 | -3.29 | 5.3 | 5.7705 | 9.9491 | -4.6491 | 45 | 47.2663 | 47.2663 | -2.2663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 36.2 | 34.4195 | 34.4195 | 1.7805 | 171.1 | 171.5419 | 171.5419 | -0.44185 | 47 | 47.6713 | 47.6713 | -0.67127 | 25.9 | 77.9732 | 25.641 | 0.25897 | 100.5 |  | 102.5641 | -2.0641 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85 | 88.8156 | 88.8156 | -3.8156 | 0 |  | 0 | 0 | 160.5 | 132.4162 | 179.8793 | -19.3793 | 89.1 | 132.4162 | 179.8793 | -90.7793 | 64.8 | 132.4162 | 179.8793 | -115.0793 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.0657 | 4.0657 | 0.43431 | 272.1 | 271.122 | 271.1219 | 0.9781 | 129.7 | 133.68 | 133.68 | -3.98 | 46 | 45.469 | 45.469 | 0.53097 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.768 | 29.4 | 30.0976 | 30.0976 | -0.69756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.1 | 110 | 146.6661 | -44.5661 | 102.5 | 110 | 146.6661 | -44.1661 | 121.7 | 110 | 146.6661 | -24.9661 | 103.4 | 102.5641 |  | 103.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 |  | 0.523 | 0.177 | 74 | 85.3024 | 67.087 | 6.913 | 49.7 |  | 24.681 | 25.019 | 17.3 | 16.64 | 16.64 | 0.66 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1.23 | 1.23 | -0.13 | 0 | 2.6 | 2.6 | -2.6 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 9.6 |  | 6.716 | 2.884 | 11.3 |  | 14.219 | -2.919 | 11.1 | 16.8 | 16.834 | -5.734 | 40.1 | 63.4572 | 51.701 | -11.601 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 |  |  | 1 | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  |  | 0 | 6.6 |  | 4.882 | 1.718 | 2.4 | 3.36 | 3.36 | -0.96 | 18.7 | 19.8692 | 19.8692 | -1.1692 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.7 | 20 | 17.1707 | 2.5293 | 9.4 | 11 | 12.3902 | -2.9902 | 13.6 | 18 | 11.7073 | 1.8927 | 19.1 | 20 | 15.6098 | 3.4902 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 12.1 | 19.247 | 19.247 | -7.147 | 70.4 | 49.3 | 52.084 | 18.316 | 19.2 |  | 13.312 | 5.888 | 72.3 | 90.4515 | 58.5 | 13.8 | 76.8 | 89.6928 | 72.547 | 4.253 | 10.3 | 5.023 | 5.023 | 5.277 | 6.7 | 5.282 | 5.282 | 1.418 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 5.1 | 7.2 | 7.2 | -2.1 | 18.2 | 19.5122 | 19.5122 | -1.3122 | 19.4 | 19.5122 | 19.5122 | -0.11219 | 19.2 | 19.5122 | 19.5122 | -0.31219 | 13.4 | 14.735 | 14.735 | -1.335 | 0 |  |  | 0 | 6.7 |  | 10.22 | -3.52 | 85.6 |  | 56.603 | 28.997 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.7 | 112.3191 | 78.239 | 44.461 | 137.1 | 98 | 57.219 | 79.881 | 73.8 |  | 48.966 | 24.834 | 6.6 |  | 1.032 | 5.568 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20.1 | 20 | 19.3171 | 0.78293 | 8.9 | 10.6 | 10.6 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 | 17 | 14 | 3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/05/2025 | 16:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.8 | 100 | 100 | -1.2 | 639.9 | 646.7979 | 646.7979 | -6.8979 | 213 | 211.4413 | 211.4413 | 1.5587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 89 | 92.2263 | 92.2263 | -3.2263 | 217.1 | 219.1883 | 235.8476 | -18.7476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.6 | 125.725 | 147.3333 | -29.7333 | 114 | 125.725 | 147.3333 | -33.3333 | 114.2 | 125.725 | 147.3333 | -33.1333 | 217.5 | 188.5875 | 220.9999 | -3.4999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 550.6 | 568.2985 | 568.2985 | -17.6985 | 10.3 | 5.4891 | 5.4891 | 4.8109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.3 | 164.7073 | 164.7073 | -5.4073 | 6.7 | 6.1692 | 5.1346 | 1.5654 | 4.2 | 3.3863 | 2.8185 | 1.3815 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 13.6 | 14.9922 | 14.9922 | -1.3922 | 84.3 | 82.1076 | 118.811 | -34.511 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.9054 | 112.9054 | -3.4054 | 215.5 | 221.3011 | 221.5563 | -6.0563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.9 | 229.5707 | 229.5707 | -1.6707 | 81.9 | 73.2571 | 73.2571 | 8.6429 | 147.3 | 151.168 | 151.168 | -3.868 | 42.1 | 37.7093 | 37.7093 | 4.3907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 90.5 | 87.6576 | 87.6576 | 2.8424 | 179.1 | 133.3334 | 181.6667 | -2.5667 | 177.6 | 133.3334 | 181.6667 | -4.0667 | 177.9 | 133.3334 | 181.6667 | -3.7667 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 | 5.7 | 5.2722 | 9.09 | -3.39 | 5.5 | 5.7705 | 9.9491 | -4.4491 | 46.6 | 47.2663 | 47.2663 | -0.66634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.6 | 34.4195 | 34.4195 | 3.1805 | 172.1 | 171.5419 | 171.5419 | 0.55815 | 47.4 | 47.6713 | 47.6713 | -0.27127 | 24.6 | 89.3571 | 25.641 | -1.041 | 98 |  | 102.5641 | -4.5641 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.1 | 88.8156 | 88.8156 | -3.7156 | 0 |  | 0 | 0 | 160.2 | 179.8793 | 179.8793 | -19.6793 | 89 | 179.8793 | 179.8793 | -90.8793 | 123 | 179.8793 | 179.8793 | -56.8793 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.0657 | 4.0657 | 0.43431 | 243.7 | 271.122 | 271.1219 | -27.4219 | 131.3 | 133.68 | 133.68 | -2.38 | 45.7 | 45.469 | 45.469 | 0.23097 | 78.7 | 78.568 | 78.568 | 0.132 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 117.9312 | 149.774 | -47.174 | 101.4 | 117.9312 | 149.774 | -48.374 | 122.1 | 117.9312 | 149.774 | -27.674 | 102.7 | 0 |  | 102.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.45 | -0.15 | 66.5 | 86.523 | 67.435 | -0.935 | 24.9 |  | 11.813 | 13.087 | 16 | 16.316 | 16.316 | -0.316 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.1 | 1.23 | 1.23 | -0.13 | 0 | 2.6 | 2.6 | -2.6 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 19.9 | 19.5122 | 19.5122 | 0.38781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 19 | 17.561 | 17.561 | 1.439 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 4.1 |  | 1.63 | 2.47 | 4.6 |  | 8.747 | -4.147 | 11.1 | 16.9 | 16.615 | -5.515 | 39.6 | 59.1101 | 50.076 | -10.476 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 |  |  | 1 | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  |  | 0 | 0.7 |  | 0.876 | -0.176 | 2.4 | 3.36 | 3.36 | -0.96 | 18.1 | 19.8692 | 19.8692 | -1.7692 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 20 | 17.1707 | 2.6293 | 9.3 | 11 | 12.3902 | -3.0902 | 13.2 | 18 | 11.7073 | 1.4927 | 18.7 | 20 | 15.6098 | 3.0902 | 19.8 | 20 | 19.3171 | 0.48293 | 11.1 | 18.465 | 18.465 | -7.365 | 65.8 | 47.3 | 52.801 | 12.999 | 10.2 |  | 5.163 | 5.037 | 75.9 | 84.4012 | 59.096 | 16.804 | 82.8 | 90.4705 | 73.693 | 9.107 | 12.5 | 4.958 | 4.958 | 7.542 | 11.6 | 5.053 | 5.053 | 6.547 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 5.1 | 7.2 | 7.2 | -2.1 | 17.8 | 19.5122 | 19.5122 | -1.7122 | 19.4 | 19.5122 | 19.5122 | -0.11219 | 19.2 | 19.5122 | 19.5122 | -0.31219 | 12.4 | 14.313 | 14.313 | -1.913 | 0 |  |  | 0 | 4.1 |  | 8.909 | -4.809 | 42.9 |  | 19.324 | 23.576 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.8 | 117.4386 | 86.548 | 36.252 | 125.1 | 100 | 64.013 | 61.087 | 40.2 |  | 17.405 | 22.795 | 4 |  | 0.093 | 3.907 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 19.9 | 20 | 19.3171 | 0.58293 | 9.2 | 10.6 | 10.6 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/05/2025 | 17:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.1 | 100 | 100 | -0.9 | 638.8 | 646.7979 | 646.7979 | -7.9979 | 213.2 | 211.4413 | 211.4413 | 1.7587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 88.7 | 92.2263 | 92.2263 | -3.5263 | 217 | 219.1883 | 235.8476 | -18.8476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.5 | 119.475 | 135.1872 | -28.6872 | 106.1 | 119.475 | 135.1872 | -29.0872 | 106.5 | 119.475 | 135.1872 | -28.6872 | 208.2 | 179.2125 | 202.7808 | 5.4192 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 543 | 568.2985 | 568.2985 | -25.2985 | 10.2 | 5.4891 | 5.4891 | 4.7109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.2 | 164.7073 | 164.7073 | -3.5073 | 6.8 | 6.1692 | 5.1346 | 1.6654 | 4.5 | 3.3863 | 2.8185 | 1.6815 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 13.4 | 14.9922 | 14.9922 | -1.5922 | 84 | 82.1076 | 82.1076 | 1.8924 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.9054 | 112.9054 | -3.4054 | 203.6 | 221.3011 | 221.3011 | -17.7011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.2 | 229.5707 | 229.5707 | -1.3707 | 81.8 | 73.2571 | 73.2571 | 8.5429 | 146.1 | 150.2798 | 151.165 | -5.065 | 42.1 | 37.7093 | 37.7093 | 4.3907 | 9.3 | 9.6429 | 9.6429 | -0.34293 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 85.9 | 87.6576 | 87.6576 | -1.7576 | 178.7 | 133.3333 | 181.6667 | -2.9667 | 178.8 | 133.3333 | 181.6667 | -2.8667 | 182.6 | 133.3333 | 181.6667 | 0.93329 | 107 | 110.9132 | 110.9132 | -3.9132 | 5.7 | 5.2722 | 9.09 | -3.39 | 5.5 | 5.7705 | 9.9491 | -4.4491 | 45.7 | 47.2663 | 47.2663 | -1.5663 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.4 | 34.4195 | 34.4195 | 2.9805 | 171.6 | 171.5419 | 171.5419 | 0.05815 | 47.4 | 47.6713 | 47.6713 | -0.27127 | 25.5 | 83.8624 | 25.641 | -0.14103 | 100 |  | 102.5641 | -2.5641 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 88.8156 | 88.8156 | -3.6156 | 0 |  | 0 | 0 | 174.7 | 179.8793 | 179.8793 | -5.1793 | 188.3 | 179.8793 | 179.8793 | 8.4207 | 163.6 | 179.8793 | 179.8793 | -16.2793 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.0657 | 4.0657 | 0.43431 | 176.3 | 271.122 | 271.1219 | -94.8219 | 131.2 | 133.68 | 133.68 | -2.48 | 45.7 | 45.469 | 45.469 | 0.23097 | 78.6 | 78.568 | 78.568 | 0.032 | 29.7 | 30.0976 | 30.0976 | -0.39756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.8 | 110 | 149.774 | -46.974 | 102.9 | 110 | 149.774 | -46.874 | 122.4 | 110 | 149.774 | -27.374 | 103.2 | 0 |  | 103.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.312 | -0.212 | 67.2 | 83.7987 | 68.165 | -0.965 | 5.5 |  | 2.273 | 3.227 | 16.1 | 15.926 | 15.926 | 0.174 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1.23 | 1.23 | -0.13 | 0 | 2.6 | 2.6 | -2.6 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0.3 |  | 0 | 0.3 | 0.2 |  | 2.133 | -1.933 | 11.1 | 17 | 16.369 | -5.269 | 38.7 | 60.0924 | 48.582 | -9.882 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 |  |  | 1 | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.001 | -0.001 | 2.4 | 3.36 | 3.36 | -0.96 | 17.8 | 19.8692 | 19.8692 | -2.0692 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.7 | 20 | 17.1707 | 2.5293 | 9.2 | 11 | 12.3902 | -3.1902 | 13.1 | 18 | 11.7073 | 1.3927 | 18.7 | 20 | 15.6098 | 3.0902 | 19.9 | 20 | 19.3171 | 0.58293 | 10.6 | 17.526 | 17.526 | -6.926 | 67.9 | 46 | 54.312 | 13.588 | 1.8 |  | 0.55 | 1.25 | 73 | 79.7473 | 59.936 | 13.064 | 91.4 | 90.525 | 74.85 | 16.55 | 12 | 5 | 5 | 7 | 9.2 | 4.815 | 4.815 | 4.385 | 20.9 | 19.5122 | 19.5122 | 1.3878 | 5.9 | 6 | 6 | -0.1 | 5.1 | 7.2 | 7.2 | -2.1 | 17.6 | 19.5122 | 19.5122 | -1.9122 | 19 | 19.5122 | 19.5122 | -0.51219 | 18.8 | 19.5122 | 19.5122 | -0.71219 | 13 | 13.865 | 13.865 | -0.865 | 0 |  |  | 0 | 1.5 |  | 4.02 | -2.52 | 7.7 |  | 2.46 | 5.24 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.4 | 115.3761 | 93.772 | 34.628 | 128.4 | 91 | 71.086 | 57.314 | 8.7 |  | 1.614 | 7.086 | 1.5 |  | 0 | 1.5 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.3 | 10.6 | 10.6 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 17 | 14 | 3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/05/2025 | 17:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.9 | 100 | 100 | 0.9 | 648 | 646.7979 | 646.7979 | 1.2021 | 215.7 | 211.4413 | 211.4413 | 4.2587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 89.6 | 92.2263 | 92.2263 | -2.6263 | 218.4 | 219.1883 | 235.8476 | -17.4476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.5 | 119.475 | 125.725 | -18.225 | 107.3 | 119.475 | 125.725 | -18.425 | 107.1 | 119.475 | 125.725 | -18.625 | 206.9 | 179.2125 | 188.5875 | 18.3124 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 561.4 | 568.2985 | 568.2985 | -6.8985 | 10.4 | 5.4891 | 5.4891 | 4.9109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 164.7073 | 164.7073 | 3.2927 | 7.4 | 6.1692 | 5.1346 | 2.2654 | 4.9 | 3.3863 | 2.8185 | 2.0815 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 13.4 | 14.9922 | 14.9922 | -1.5922 | 85.2 | 82.1076 | 82.1075 | 3.0925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 140.6 | 221.3011 | 221.3011 | -80.7011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.7 | 229.5707 | 229.5707 | -1.8707 | 81.7 | 73.2571 | 73.2571 | 8.4429 | 147.4 | 150.2798 | 151.171 | -3.771 | 42 | 37.7093 | 37.7093 | 4.2907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 92.5 | 87.6576 | 87.6576 | 4.8424 | 182.4 | 133.3333 | 171.3217 | 11.0783 | 181.9 | 133.3333 | 171.3217 | 10.5783 | 184.5 | 133.3333 | 171.3217 | 13.1783 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 | 5.8 | 5.2722 | 9.09 | -3.29 | 5.4 | 5.7705 | 9.9491 | -4.5491 | 46.8 | 47.2663 | 47.2663 | -0.46634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.8 | 34.4195 | 34.4195 | 3.3805 | 174.2 | 171.5419 | 171.5419 | 2.6582 | 48 | 47.6713 | 47.6713 | 0.32873 | 25.1 | 57.2912 | 25.641 | -0.54103 | 44.9 |  | 102.5641 | -57.6641 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 88.8156 | 88.8156 | -2.9156 | 0 |  | 0 | 0 | 173.8 | 166.3335 | 179.8793 | -6.0793 | 200 | 166.3335 | 179.8793 | 20.1207 | 179.7 | 166.3335 | 179.8793 | -0.17926 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.0657 | 4.0657 | 0.43431 | 201.2 | 271.122 | 271.1219 | -69.9219 | 133.7 | 133.68 | 133.68 | 0.02004 | 46.5 | 45.469 | 45.469 | 1.031 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.3 | 110 | 146.6661 | -43.3661 | 103.8 | 110 | 146.6661 | -42.8661 | 123 | 110 | 146.6661 | -23.6661 | 103.3 | 0 |  | 103.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.107 | -0.107 | 82 | 86.4261 | 68.025 | 13.975 | 0 |  | 0 | 0 | 17.4 | 15.414 | 15.414 | 1.986 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1.23 | 1.23 | -0.13 | 0 | 2.6 | 2.6 | -2.6 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.007 | -0.007 | 11.2 | 17.2 | 16.349 | -5.149 | 38.6 | 61.1292 | 47.708 | -9.108 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 3.36 | 3.36 | -0.96 | 17.4 | 19.8692 | 19.8692 | -2.4692 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 20 | 17.1707 | 2.7293 | 9.1 | 11 | 12.3902 | -3.2902 | 13.5 | 18 | 11.7073 | 1.7927 | 18.9 | 20 | 15.6098 | 3.2902 | 19.8 | 20 | 19.3171 | 0.48293 | 13.6 | 16.602 | 16.602 | -3.002 | 69.3 | 47 | 53.392 | 15.908 | 0 |  | 0 | 0 | 76.6 | 75.5588 | 58.947 | 17.653 | 94.6 | 90.3384 | 74.669 | 19.931 | 11.4 | 4.494 | 4.494 | 6.906 | 9.4 | 4.316 | 4.316 | 5.084 | 20.8 | 19.5122 | 19.5122 | 1.2878 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 5.1 | 7.2 | 7.2 | -2.1 | 18 | 19.5122 | 19.5122 | -1.5122 | 18.6 | 19.5122 | 19.5122 | -0.91219 | 18.4 | 19.5122 | 19.5122 | -1.1122 | 12.7 | 13.308 | 13.308 | -0.608 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.066 | -0.066 | 0 |  | 0.002 | -0.002 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.5 | 110.9195 | 95.444 | 28.056 | 122.6 | 80 | 70.599 | 52.001 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 19.8 | 20 | 19.3171 | 0.48293 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/05/2025 | 18:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.3 | 100 | 100 | 0.3 | 647.8 | 646.7979 | 646.7979 | 1.0021 | 216 | 211.4413 | 211.4413 | 4.5587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 89 | 92.2263 | 92.2263 | -3.2263 | 218.8 | 219.1883 | 235.8476 | -17.0476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 119.475 | 126.8301 | -17.3301 | 110.3 | 119.475 | 126.8301 | -16.5301 | 109.9 | 119.475 | 126.8301 | -16.9301 | 207.4 | 179.2125 | 190.2451 | 17.1548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 562.2 | 568.2985 | 568.2985 | -6.0985 | 10.3 | 5.4891 | 5.4891 | 4.8109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 164.7073 | 164.7073 | 1.1927 | 7.3 | 6.1692 | 5.1346 | 2.1654 | 5 | 3.3863 | 2.8185 | 2.1815 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 13.4 | 14.9922 | 14.9922 | -1.5922 | 85.4 | 82.1076 | 82.1076 | 3.2925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.9054 | 112.9054 | -2.2054 | 188.1 | 221.3011 | 221.3011 | -33.2011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.4 | 229.5707 | 229.5707 | -0.17073 | 81.9 | 73.2571 | 73.2571 | 8.6429 | 146.9 | 150.2798 | 151.169 | -4.269 | 42 | 37.7093 | 37.7093 | 4.2907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 89.5 | 87.6576 | 87.6576 | 1.8424 | 180 | 133.3333 | 181.6667 | -1.6667 | 179.6 | 133.3333 | 181.6667 | -2.0667 | 184.8 | 133.3333 | 181.6667 | 3.1333 | 108.3 | 110.9132 | 110.9132 | -2.6132 | 5.8 | 5.2722 | 9.09 | -3.29 | 5.3 | 5.7705 | 9.9491 | -4.6491 | 46.6 | 47.2663 | 47.2663 | -0.66634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.5 | 34.4195 | 34.4195 | 3.0805 | 173.3 | 171.5419 | 171.5419 | 1.7582 | 47.9 | 47.6713 | 47.6713 | 0.22873 | 25.3 | 76.3811 | 25.641 | -0.34103 | 0 |  | 102.5641 | -102.5641 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 88.8156 | 88.8156 | -3.1156 | 0 |  | 0 | 0 | 174.8 | 179.8793 | 179.8793 | -5.0793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 180.4 | 179.8793 | 179.8793 | 0.52074 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.0657 | 4.0657 | 0.43431 | 259.5 | 271.122 | 271.1219 | -11.6219 | 132.8 | 133.68 | 133.68 | -0.87996 | 46.5 | 45.469 | 45.469 | 1.031 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.2 | 110 | 146.6661 | -43.4661 | 102.5 | 110 | 146.6661 | -44.1661 | 123 | 110 | 146.6661 | -23.6661 | 103.1 | 0 |  | 103.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.052 | -0.052 | 78.1 | 87.0342 | 67.595 | 10.505 | 0 |  | 0 | 0 | 17.1 | 14.862 | 14.862 | 2.238 | 0 |  | 0 | 0 | 20.1 | 20 | 17.561 | 2.539 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.1 | 1.23 | 1.23 | -0.13 | 0 | 2.6 | 2.6 | -2.6 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11.3 | 17.4 | 16.404 | -5.104 | 39.3 | 60.5973 | 47.041 | -7.741 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 |  |  | 1 | 1.9 |  |  | 1.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.36 | 3.36 | -0.06 | 17.1 | 19.8692 | 19.8692 | -2.7692 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 20 | 17.1707 | 2.6293 | 9 | 11 | 12.3902 | -3.3902 | 13.6 | 18 | 11.7073 | 1.8927 | 18.9 | 20 | 15.6098 | 3.2902 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 18.8 | 15.682 | 15.682 | 3.118 | 67.6 | 47.5 | 51.662 | 15.938 | 0 |  | 0 | 0 | 70 | 74.2466 | 57.347 | 12.653 | 81.4 | 85.0238 | 74.043 | 7.357 | 11.8 | 3.806 | 3.806 | 7.994 | 6.1 | 3.729 | 3.729 | 2.371 | 20.8 | 19.5122 | 19.5122 | 1.2878 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 5.1 | 7.2 | 7.2 | -2.1 | 18.2 | 19.5122 | 19.5122 | -1.3122 | 18.6 | 19.5122 | 19.5122 | -0.91219 | 18.4 | 19.5122 | 19.5122 | -1.1122 | 14 | 12.714 | 12.714 | 1.286 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.8 | 99.1763 | 95.265 | 23.535 | 103.8 | 64 | 67.592 | 36.208 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.6 | 9.4 | 9.4 | -3.8 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/05/2025 | 18:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.7 | 100 | 100 | -0.3 | 646.9 | 646.7979 | 646.7979 | 0.10211 | 216.1 | 211.4413 | 211.4413 | 4.6587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90.1 | 92.2263 | 92.2263 | -2.1263 | 218.8 | 219.1883 | 235.8476 | -17.0476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.6 | 129.6981 | 147.3333 | -11.7333 | 135.4 | 129.6981 | 147.3333 | -11.9333 | 135.5 | 129.6981 | 147.3333 | -11.8333 | 231.4 | 194.5472 | 220.9999 | 10.4001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 560.1 | 568.2985 | 568.2985 | -8.1985 | 10.4 | 5.4891 | 5.4891 | 4.9109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 164.7073 | 164.7073 | 2.9927 | 7.4 | 6.1692 | 5.1346 | 2.2654 | 4.7 | 3.3863 | 2.8185 | 1.8815 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 13.4 | 14.9922 | 14.9922 | -1.5922 | 85.6 | 82.1077 | 114.9984 | -29.3984 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 222.5 | 221.3011 | 221.5563 | 0.94375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.8 | 229.5707 | 229.5707 | -0.77073 | 81.9 | 73.2571 | 73.2571 | 8.6429 | 147.2 | 151.163 | 151.163 | -3.963 | 42.1 | 37.7093 | 37.7093 | 4.3907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 90 | 87.6576 | 87.6576 | 2.3424 | 182 | 181.6667 | 181.6667 | 0.33328 | 182.2 | 181.6667 | 181.6667 | 0.53328 | 184.3 | 181.6667 | 181.6667 | 2.6333 | 108.6 | 110.9132 | 110.9132 | -2.3132 | 5.7 | 5.2722 | 9.09 | -3.39 | 5.4 | 5.7705 | 9.9491 | -4.5491 | 47 | 47.2663 | 47.2663 | -0.26634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.2 | 34.4195 | 34.4195 | 3.7805 | 174.2 | 171.5419 | 171.5419 | 2.6582 | 48.1 | 47.6713 | 47.6713 | 0.42873 | 25.2 | 25.6411 | 25.641 | -0.44103 | 0 |  | 102.5641 | -102.5641 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 0 |  | 0 | 0 | 174 | 179.8793 | 179.8793 | -5.8793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 180.4 | 179.8793 | 179.8793 | 0.52074 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.0657 | 4.0657 | 0.43431 | 269.2 | 271.122 | 271.1219 | -1.9219 | 134.4 | 133.68 | 133.68 | 0.72004 | 46.5 | 45.469 | 45.469 | 1.031 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 146.6661 | 149.774 | -3.974 | 146.6 | 146.6661 | 149.774 | -3.174 | 145.2 | 146.6661 | 149.774 | -4.574 | 103.1 | 0 |  | 103.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 70.9 | 86.9693 | 67.735 | 3.165 | 0 |  | 0 | 0 | 17.5 | 14.833 | 14.833 | 2.667 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1.23 | 1.23 | -0.13 | 0 | 2.6 | 2.6 | -2.6 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 18.5 | 19.5122 | 19.5122 | -1.0122 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11.6 | 17.6 | 16.377 | -4.777 | 39.9 | 54.5034 | 46.478 | -6.578 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 |  |  | 1 | 2.1 |  |  | 2.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.36 | 3.36 | -0.06 | 16.8 | 19.8692 | 19.8692 | -3.0692 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 20 | 17.1707 | 2.6293 | 9 | 11 | 12.3902 | -3.3902 | 13.6 | 18 | 11.7073 | 1.8927 | 18.9 | 20 | 15.6098 | 3.2902 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 22.3 | 14.495 | 14.495 | 7.805 | 58.1 | 46.6 | 50.221 | 7.879 | 0 |  | 0 | 0 | 71.8 | 67.2264 | 56.562 | 15.238 | 88.3 | 84.6667 | 74.701 | 13.599 | 10 | 3.558 | 3.558 | 6.442 | 6.5 | 3.356 | 3.356 | 3.144 | 20.8 | 19.5122 | 19.5122 | 1.2878 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 6.2 | 7.2 | 7.2 | -1 | 18.2 | 19.5122 | 19.5122 | -1.3122 | 18.6 | 19.5122 | 19.5122 | -0.91219 | 18.4 | 19.5122 | 19.5122 | -1.1122 | 12.6 | 12.4 | 12.4 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 109.6 | 91.6709 | 90.607 | 18.993 | 80.9 | 48 | 56.42 | 24.48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.1 | 10.6 | 10.6 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/05/2025 | 19:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.1 | 100 | 100 | -0.9 | 644.2 | 646.7979 | 646.7979 | -2.5979 | 215.1 | 211.4413 | 211.4413 | 3.6587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 218.4 | 219.1883 | 235.8476 | -17.4476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.9 | 143.9363 | 147.3333 | -14.4333 | 133.1 | 143.9363 | 147.3333 | -14.2333 | 133 | 143.9363 | 147.3333 | -14.3333 | 235.4 | 215.9045 | 220.9999 | 14.4001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 560.9 | 568.2985 | 568.2985 | -7.3985 | 10.5 | 5.4891 | 5.4891 | 5.0109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.7073 | 164.7073 | 0.79268 | 7.1 | 6.1692 | 5.1346 | 1.9653 | 4.5 | 3.3863 | 2.8185 | 1.6815 | 0 |  | 14.4087 | -14.4087 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 13.4 | 14.9922 | 14.9922 | -1.5922 | 111.6 | 82.1078 | 143 | -31.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 223 | 221.5563 | 221.5563 | 1.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.1 | 229.5707 | 229.5707 | -0.47073 | 81.9 | 73.2571 | 73.2571 | 8.6429 | 147 | 151.173 | 151.173 | -4.173 | 42 | 37.7093 | 37.7093 | 4.2907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 90.8 | 87.6576 | 87.6576 | 3.1424 | 180.2 | 181.6667 | 181.6667 | -1.4667 | 180.7 | 181.6667 | 181.6667 | -0.96672 | 184.2 | 181.6667 | 181.6667 | 2.5333 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 | 5.8 | 5.2722 | 9.09 | -3.29 | 5.3 | 5.7705 | 9.9491 | -4.6491 | 46.7 | 47.2663 | 47.2663 | -0.56634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.6 | 34.4195 | 34.4195 | 3.1805 | 172.8 | 171.5419 | 171.5419 | 1.2582 | 47.9 | 47.6713 | 47.6713 | 0.22873 | 24.6 | 25.6412 | 25.6412 | -1.0412 | 0 |  | 102.5641 | -102.5641 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 88.8156 | 88.8156 | -2.8156 | 0 |  | 0 | 0 | 174.5 | 179.8793 | 179.8793 | -5.3793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 180.3 | 179.8793 | 179.8793 | 0.42074 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.0657 | 4.0657 | 0.43431 | 254.2 | 271.122 | 271.1219 | -16.9219 | 132.3 | 133.68 | 133.68 | -1.38 | 46.3 | 45.469 | 45.469 | 0.83097 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.332 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 146.6661 | 149.774 | -3.674 | 146.7 | 146.6661 | 149.774 | -3.074 | 149.7 | 146.6661 | 149.774 | -0.074 | 103.2 | 0 |  | 103.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 74.3 | 85.2048 | 68.064 | 6.236 | 0 |  | 0 | 0 | 16.2 | 14.979 | 14.979 | 1.221 | 0 |  | 0 | 0 | 20.1 | 20 | 17.561 | 2.539 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.1 | 1.23 | 1.23 | -0.13 | 0 | 2.6 | 2.6 | -2.6 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11.9 | 17.6 | 16.322 | -4.422 | 40.6 | 52.6122 | 45.949 | -5.349 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 |  |  | 1 | 2.1 |  |  | 2.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.36 | 3.36 | 0.04 | 16.7 | 19.8692 | 19.8692 | -3.1692 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 20 | 17.1707 | 2.6293 | 9.1 | 11 | 12.3902 | -3.2902 | 13.4 | 18 | 11.7073 | 1.6927 | 18.8 | 20 | 15.6098 | 3.1902 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 19.5 | 13.219 | 13.219 | 6.281 | 52 | 45.6 | 53.88 | -1.88 | 0 |  | 0 | 0 | 64.8 | 62.8429 | 60.05 | 4.75 | 81.7 | 86.6958 | 79.79 | 1.91 | 8.4 | 3.457 | 3.457 | 4.943 | 4.6 | 3.053 | 3.053 | 1.547 | 20.8 | 19.5122 | 19.5122 | 1.2878 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 6.2 | 7.2 | 7.2 | -1 | 9.1 | 19.5122 | 19.5122 | -10.4122 | 9 | 19.5122 | 19.5122 | -10.5122 | 8.8 | 19.5122 | 19.5122 | -10.7122 | 12.5 | 12.179 | 12.179 | 0.321 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 99 | 83.5345 | 84.456 | 14.544 | 105.8 | 36 | 42.527 | 63.273 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.7 | 10.6 | 10.6 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/05/2025 | 19:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.2 | 100 | 100 | 0.2 | 648.8 | 646.7979 | 646.7979 | 2.0021 | 216 | 211.4413 | 211.4413 | 4.5587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90.3 | 92.2263 | 92.2263 | -1.9263 | 219.7 | 219.1883 | 235.8476 | -16.1476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.7 | 151.403 | 155.3333 | -10.6333 | 145 | 151.403 | 155.3333 | -10.3333 | 145.1 | 151.403 | 155.3333 | -10.2333 | 238.5 | 227.1045 | 232.9999 | 5.5001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 560.4 | 568.2985 | 568.2985 | -7.8985 | 10.4 | 5.4891 | 5.4891 | 4.9109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 164.7073 | 164.7073 | 3.0927 | 7.5 | 6.1692 | 5.1346 | 2.3653 | 4.2 | 3.3863 | 2.8185 | 1.3815 | 0 |  | 21.8287 | -21.8287 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 14.6 | 14.9922 | 14.9922 | -0.39219 | 111.8 | 91.2426 | 143 | -31.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 112.9054 | 112.9054 | -1.7054 | 223.7 | 221.5563 | 221.5563 | 2.1437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.2 | 229.5707 | 229.5707 | -0.37073 | 81.9 | 73.2571 | 73.2571 | 8.6429 | 148.3 | 151.161 | 151.161 | -2.861 | 42.1 | 37.7093 | 37.7093 | 4.3907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 89.5 | 87.6576 | 87.6576 | 1.8424 | 183.8 | 181.6667 | 181.6667 | 2.1333 | 183.3 | 181.6667 | 181.6667 | 1.6333 | 184.8 | 181.6667 | 181.6667 | 3.1333 | 109.1 | 110.9132 | 110.9132 | -1.8132 | 5.7 | 5.2722 | 9.09 | -3.39 | 5.3 | 5.7705 | 9.9491 | -4.6491 | 47.3 | 47.2663 | 47.2663 | 0.03366 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38.4 | 34.4195 | 34.4195 | 3.9805 | 174.8 | 171.5419 | 171.5419 | 3.2582 | 48.2 | 47.6713 | 47.6713 | 0.52873 | 24.8 | 25.6412 | 25.6412 | -0.8412 | 0 |  | 102.5641 | -102.5641 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 88.8156 | 88.8156 | -2.5156 | 0 |  | 0 | 0 | 173.6 | 179.8793 | 179.8793 | -6.2793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 179.3 | 179.8793 | 179.8793 | -0.57926 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.0657 | 4.0657 | 0.43431 | 265.4 | 271.122 | 271.1219 | -5.7219 | 135.4 | 133.68 | 133.68 | 1.72 | 46.6 | 45.469 | 45.469 | 1.131 | 79.1 | 78.568 | 78.568 | 0.532 | 30.4 | 30.0976 | 30.0976 | 0.30244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 146.6661 | 149.774 | -3.474 | 147.5 | 146.6661 | 149.774 | -2.274 | 149.8 | 146.6661 | 149.774 | 0.026 | 103.2 | 0 |  | 103.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 58.6 | 77.8739 | 67.959 | -9.359 | 0 |  | 0 | 0 | 16.7 | 14.998 | 14.998 | 1.702 | 0 |  | 0 | 0 | 20.1 | 20 | 17.561 | 2.539 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.1 | 1.23 | 1.23 | -0.13 | 0 | 2.6 | 2.6 | -2.6 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12.1 | 17.1 | 16.216 | -4.116 | 40.7 | 50.4277 | 46.108 | -5.408 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 |  |  | 1 | 2.2 |  |  | 2.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.36 | 3.36 | 0.04 | 16.6 | 19.8692 | 19.8692 | -3.2692 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 20 | 17.1707 | 2.6293 | 9.3 | 11 | 12.3902 | -3.0902 | 13.5 | 18 | 11.7073 | 1.7927 | 18.9 | 20 | 15.6098 | 3.2902 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 18.2 | 12.689 | 12.689 | 5.511 | 49.1 | 44.2 | 52.13 | -3.03 | 0 |  | 0 | 0 | 59 | 64.3382 | 58.42 | 0.58 | 76.6 | 89.5204 | 79.57 | -2.97 | 5.4 | 3.127 | 3.127 | 2.273 | 4.2 | 2.681 | 2.681 | 1.519 | 20.8 | 19.5122 | 19.5122 | 1.2878 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 5.9 | 7.2 | 7.2 | -1.3 | 9.1 | 19.5122 | 19.5122 | -10.4122 | 9 | 19.5122 | 19.5122 | -10.5122 | 8.8 | 19.5122 | 19.5122 | -10.7122 | 13.6 | 12.071 | 12.071 | 1.529 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 99.1 | 75.1876 | 73.96 | 25.14 | 79.3 | 25 | 30.037 | 49.263 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 17 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/05/2025 | 20:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.3 | 100 | 100 | -0.7 | 645.4 | 646.7979 | 646.7979 | -1.3979 | 215.5 | 211.4413 | 211.4413 | 4.0587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90.4 | 92.2263 | 92.2263 | -1.8263 | 218.9 | 219.1883 | 235.8476 | -16.9476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.7 | 143.6633 | 155.3333 | 7.3667 | 162.9 | 143.6633 | 155.3333 | 7.5667 | 162.4 | 143.6633 | 155.3333 | 7.0667 | 256.7 | 215.495 | 232.9999 | 23.7001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 557.6 | 568.2985 | 568.2985 | -10.6985 | 10.4 | 5.4891 | 5.4891 | 4.9109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 164.7073 | 164.7073 | -0.10732 | 7.1 | 6.1692 | 5.1346 | 1.9653 | 4 | 3.3863 | 2.8185 | 1.1815 | 0 |  | 19.2829 | -19.2829 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 15.2 | 14.9922 | 14.9922 | 0.20781 | 95.4 | 82.2879 | 143 | -47.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.9054 | 112.9054 | -2.3054 | 223.5 | 221.5563 | 221.5563 | 1.9438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.5 | 229.5707 | 229.5707 | 0.92927 | 81.9 | 73.2571 | 73.2571 | 8.6429 | 145.8 | 151.165 | 151.165 | -5.365 | 42 | 37.7093 | 37.7093 | 4.2907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 90.3 | 87.6576 | 87.6576 | 2.6424 | 179.4 | 181.6667 | 181.6667 | -2.2667 | 180.5 | 181.6667 | 181.6667 | -1.1667 | 184.3 | 181.6667 | 181.6667 | 2.6333 | 108.2 | 110.9132 | 110.9132 | -2.7132 | 5.7 | 5.2722 | 9.09 | -3.39 | 5.4 | 5.7705 | 9.9491 | -4.5491 | 46.4 | 47.2663 | 47.2663 | -0.86634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.4 | 34.4195 | 34.4195 | 2.9805 | 172.7 | 171.5419 | 171.5419 | 1.1582 | 48 | 47.6713 | 47.6713 | 0.32873 | 25.3 | 25.65 | 25.6411 | -0.34114 | 0 |  | 102.5641 | -102.5641 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 88.8156 | 88.8156 | -2.8156 | 0 |  | 0 | 0 | 174.2 | 179.8793 | 179.8793 | -5.6793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 182.2 | 179.8793 | 179.8793 | 2.3207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.0657 | 4.0657 | 0.43431 | 267.7 | 271.1186 | 271.1219 | -3.4219 | 131.5 | 133.68 | 133.68 | -2.18 | 46.3 | 45.469 | 45.469 | 0.83097 | 79 | 78.568 | 78.568 | 0.432 | 30 | 30.0976 | 30.0976 | -0.09756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 146.6661 | 149.774 | -3.374 | 147.6 | 146.6661 | 149.774 | -2.174 | 149.9 | 146.6661 | 149.774 | 0.126 | 103.1 | 102.5641 |  | 103.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 59.6 | 76.8037 | 67.71 | -8.11 | 0 |  | 0 | 0 | 16.5 | 14.974 | 14.974 | 1.526 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.1 | 1.23 | 1.23 | -0.13 | 0 | 2.6 | 2.6 | -2.6 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12.1 | 16.8 | 16.093 | -3.993 | 40 | 49.6722 | 46.496 | -6.496 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 |  |  | 1 | 2.2 |  |  | 2.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.36 | 3.36 | 0.04 | 16.5 | 15.6213 | 19.8692 | -3.3692 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 20 | 17.1707 | 2.7293 | 9.3 | 11 | 12.3902 | -3.0902 | 13.4 | 18 | 11.7073 | 1.6927 | 18.9 | 20 | 15.6098 | 3.2902 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 20.5 | 12.408 | 12.408 | 8.092 | 44.8 | 43.9 | 51.25 | -6.45 | 0 |  | 0 | 0 | 59.5 | 58.7547 | 57.09 | 2.41 | 83.4 | 89.3747 | 78.58 | 4.82 | 7.1 | 2.722 | 2.722 | 4.378 | 5.1 | 2.285 | 2.285 | 2.815 | 20.8 | 19.5122 | 19.5122 | 1.2878 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 3.5 | 7.2 | 7.2 | -3.7 | 9.1 | 19.5122 | 19.5122 | -10.4122 | 9 | 19.5122 | 19.5122 | -10.5122 | 8.8 | 19.5122 | 19.5122 | -10.7122 | 11.4 | 12.001 | 12.001 | -0.601 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 54.1 | 91.1 | 62.015 | -7.915 | 45.5 | 78.9 | 18.014 | 27.486 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/05/2025 | 20:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99 | 100 | 100 | -1 | 644.5 | 646.7979 | 646.7979 | -2.2979 | 215.3 | 211.4413 | 211.4413 | 3.8587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 89.9 | 92.2263 | 92.2263 | -2.3263 | 218.2 | 219.1883 | 235.8476 | -17.6476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.1 | 148.6362 | 158.6666 | -0.56663 | 158.4 | 148.6362 | 158.6666 | -0.26663 | 158.5 | 148.6362 | 158.6666 | -0.16663 | 254.3 | 222.9543 | 237.9999 | 16.3001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 557.3 | 568.2985 | 568.2985 | -10.9985 | 10.5 | 5.4891 | 5.4891 | 5.0109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 164.7073 | 164.7073 | 0.19268 | 7.2 | 6.1692 | 5.1346 | 2.0654 | 4.1 | 3.3863 | 2.8185 | 1.2815 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 15.1 | 14.9922 | 14.9922 | 0.10781 | 95.1 | 82.11 | 143 | -47.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 223 | 221.5563 | 221.5563 | 1.4438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229 | 229.5707 | 229.5707 | -0.57073 | 81.9 | 73.2571 | 73.2571 | 8.6429 | 151 | 151.17 | 151.17 | -0.17 | 42.1 | 37.7093 | 37.7093 | 4.3907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 90.4 | 87.6576 | 87.6576 | 2.7424 | 180.6 | 181.6667 | 181.6667 | -1.0667 | 181.1 | 181.6667 | 181.6667 | -0.56672 | 183.7 | 181.6667 | 181.6667 | 2.0333 | 108.3 | 110.9132 | 110.9132 | -2.6132 | 5.8 | 5.2722 | 9.09 | -3.29 | 5.2 | 5.7705 | 9.9491 | -4.7491 | 46.7 | 47.2663 | 47.2663 | -0.56634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.8 | 34.4195 | 34.4195 | 3.3805 | 172.3 | 171.5419 | 171.5419 | 0.75815 | 47.9 | 47.6713 | 47.6713 | 0.22873 | 25.1 | 25.6414 | 25.6415 | -0.5415 | 0 |  | 102.5641 | -102.5641 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 88.8156 | 88.8156 | -2.8156 | 0 |  | 0 | 0 | 174.8 | 179.8793 | 179.8793 | -5.0793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 182.1 | 179.8793 | 179.8793 | 2.2207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.0657 | 4.0657 | 0.43431 | 256.5 | 260.8067 | 271.122 | -14.622 | 132.4 | 133.68 | 133.68 | -1.28 | 46.3 | 45.469 | 45.469 | 0.83097 | 79.8 | 78.568 | 78.568 | 1.232 | 29.9 | 30.0976 | 30.0976 | -0.19756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 146.6661 | 150.3079 | -3.8079 | 147.6 | 146.6661 | 150.3079 | -2.7079 | 149.7 | 146.6661 | 150.3079 | -0.60788 | 102.9 | 102.5641 |  | 102.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 59.8 | 76.1538 | 64.306 | -4.506 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 14.865 | 14.865 | 0.135 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.1 | 1.23 | 1.23 | -0.13 | 0 | 2.6 | 2.6 | -2.6 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12 | 16.7 | 15.395 | -3.395 | 39 | 49.3739 | 44.074 | -5.074 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 |  |  | 1 | 2.2 |  |  | 2.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.36 | 3.36 | 0.04 | 16.2 | 11.1036 | 19.8692 | -3.6692 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 20 | 17.1707 | 2.6293 | 9.5 | 11 | 12.3902 | -2.8902 | 13.4 | 18 | 11.7073 | 1.6927 | 18.9 | 20 | 15.6098 | 3.2902 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 18.5 | 12.15 | 12.15 | 6.35 | 44.2 | 39.3 | 42.842 | 1.358 | 0 |  | 0 | 0 | 62.1 | 57.4782 | 50.732 | 11.368 | 84.5 | 88.2389 | 72.76 | 11.74 | 7 | 2.46 | 2.46 | 4.54 | 3.8 | 2.151 | 2.151 | 1.649 | 20.7 | 19.5122 | 19.5122 | 1.1878 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 3.5 | 7.2 | 7.2 | -3.7 | 10.2 | 19.5122 | 19.5122 | -9.3122 | 11 | 19.5122 | 19.5122 | -8.5122 | 10.4 | 19.5122 | 19.5122 | -9.1122 | 7.5 | 11.802 | 11.802 | -4.302 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 31.7 | 81.2 | 53.357 | -21.657 | 26.3 | 65.2 | 12.343 | 13.957 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 17 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/05/2025 | 21:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.1 | 100 | 100 | -0.9 | 646.9 | 646.7979 | 646.7979 | 0.10211 | 215.8 | 211.4413 | 211.4413 | 4.3587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 219.5 | 219.1883 | 235.8476 | -16.3476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.8 | 135.1123 | 158.6666 | -3.8666 | 155.3 | 135.1123 | 158.6666 | -3.3666 | 155.3 | 135.1123 | 158.6666 | -3.3666 | 251.6 | 202.6684 | 237.9999 | 13.6001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 559.9 | 568.2985 | 568.2985 | -8.3985 | 10.4 | 5.4891 | 5.4891 | 4.9109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.7073 | 164.7073 | 0.99268 | 7.2 | 6.1692 | 5.1346 | 2.0654 | 4.5 | 3.3863 | 2.8185 | 1.6815 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 15.1 | 14.9922 | 14.9922 | 0.10781 | 95.4 | 82.1082 | 83.6005 | 11.7995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 223.2 | 221.5563 | 221.5563 | 1.6438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.8 | 229.5707 | 229.5707 | -1.7707 | 81.9 | 73.2571 | 73.2571 | 8.6429 | 151.9 | 151.161 | 151.161 | 0.739 | 42 | 37.7093 | 37.7093 | 4.2907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 90.3 | 87.6576 | 87.6576 | 2.6424 | 182 | 181.6667 | 181.6667 | 0.33328 | 182.4 | 181.6667 | 181.6667 | 0.73328 | 183.9 | 181.6667 | 181.6667 | 2.2333 | 108.3 | 110.9132 | 110.9132 | -2.6132 | 5.7 | 5.2722 | 9.09 | -3.39 | 5.3 | 5.7705 | 9.9491 | -4.6491 | 47 | 47.2663 | 47.2663 | -0.26634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 38 | 34.4195 | 34.4195 | 3.5805 | 174.2 | 171.5419 | 171.5419 | 2.6582 | 48.1 | 47.6713 | 47.6713 | 0.42873 | 24.7 | 25.641 | 25.641 | -0.94103 | 0 |  | 102.5641 | -102.5641 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 0 |  | 0 | 0 | 174.5 | 179.8793 | 179.8793 | -5.3793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 180.1 | 179.8793 | 179.8793 | 0.22074 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.0657 | 4.0657 | 0.43431 | 257.4 | 260.4283 | 271.1219 | -13.7219 | 133.5 | 133.68 | 133.68 | -0.17996 | 46.5 | 45.469 | 45.469 | 1.031 | 80.2 | 78.568 | 78.568 | 1.632 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 146.6661 | 149.774 | -3.074 | 147.5 | 146.6661 | 149.774 | -2.274 | 149.6 | 146.6661 | 149.774 | -0.174 | 103.2 | 102.5641 |  | 103.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 52.1 | 73.022 | 59.851 | -7.751 | 0 |  | 0 | 0 | 15.5 | 14.726 | 14.726 | 0.774 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.1 | 1.23 | 1.23 | -0.13 | 0 | 2.6 | 2.6 | -2.6 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11.7 | 16.5 | 14.505 | -2.805 | 37.7 | 47.0146 | 40.716 | -3.016 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 |  |  | 1 | 2.2 |  |  | 2.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.36 | 3.36 | 0.04 | 16.2 | 11.0867 | 19.8692 | -3.6692 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.9 | 20 | 17.1707 | 2.7293 | 9.6 | 11 | 12.3902 | -2.7902 | 13.4 | 18 | 11.7073 | 1.6927 | 18.6 | 20 | 15.6098 | 2.9902 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 15.6 | 11.901 | 11.901 | 3.699 | 42.3 | 35.2 | 40.264 | 2.036 | 0 |  | 0 | 0 | 51.6 | 55.7307 | 52.703 | -1.103 | 76.3 | 87.4343 | 73.666 | 2.634 | 4.9 | 2.246 | 2.246 | 2.654 | 1.5 | 2.104 | 2.104 | -0.604 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 3.6 | 7.2 | 7.2 | -3.6 | 9 | 19.5122 | 19.5122 | -10.5122 | 12.6 | 19.5122 | 19.5122 | -6.9122 | 12 | 19.5122 | 19.5122 | -7.5122 | 9.5 | 11.56 | 11.56 | -2.06 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 24.1 | 73.9 | 45.795 | -21.695 | 16.2 | 59.4 | 8.79 | 7.41 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 10.2 | 10.6 | 10.6 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 17 | 14 | 3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/05/2025 | 21:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.9 | 100 | 100 | -0.1 | 646.9 | 646.7979 | 646.7979 | 0.10211 | 215.9 | 211.4413 | 211.4413 | 4.4587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90.2 | 92.2263 | 92.2263 | -2.0263 | 218.5 | 219.1883 | 235.8476 | -17.3476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.2 | 135.1117 | 157.5604 | -7.3604 | 150.8 | 135.1117 | 157.5604 | -6.7604 | 150.6 | 135.1117 | 157.5604 | -6.9604 | 246 | 202.6675 | 236.3406 | 9.6594 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 558.7 | 568.2985 | 568.2985 | -9.5985 | 10.4 | 5.4891 | 5.4891 | 4.9109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 164.7073 | 164.7073 | 0.89268 | 7 | 6.1692 | 5.1346 | 1.8654 | 4.5 | 3.3863 | 2.8185 | 1.6815 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 15 | 14.9922 | 14.9922 | 0.00781 | 92.3 | 88.622 | 82.1076 | 10.1924 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 223.1 | 221.5563 | 221.5563 | 1.5437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 230.2 | 229.5707 | 229.5707 | 0.62927 | 81.9 | 73.2571 | 73.2571 | 8.6429 | 151.9 | 151.166 | 151.166 | 0.734 | 42.1 | 37.7093 | 37.7093 | 4.3907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 86.9 | 87.6576 | 87.6576 | -0.75756 | 180.4 | 181.6667 | 181.6667 | -1.2667 | 181 | 181.6667 | 181.6667 | -0.66671 | 184 | 181.6667 | 181.6667 | 2.3333 | 108.3 | 110.9132 | 110.9132 | -2.6132 | 5.8 | 5.2722 | 9.09 | -3.29 | 5.3 | 5.7705 | 9.9491 | -4.6491 | 46.9 | 47.2663 | 47.2663 | -0.36634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.6 | 34.4195 | 34.4195 | 3.1805 | 173.4 | 171.5419 | 171.5419 | 1.8581 | 48 | 47.6713 | 47.6713 | 0.32873 | 25.1 | 25.641 | 25.641 | -0.54103 | 0 |  | 102.5641 | -102.5641 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 88.8156 | 88.8156 | -2.5156 | 0 |  | 0 | 0 | 174.3 | 179.8793 | 179.8793 | -5.5793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 181 | 179.8793 | 179.8793 | 1.1207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.0657 | 4.0657 | 0.43431 | 242.6 | 254.3289 | 271.1219 | -28.5219 | 131.6 | 133.68 | 133.68 | -2.08 | 46.5 | 45.469 | 45.469 | 1.031 | 80.1 | 78.568 | 78.568 | 1.532 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 146.6661 | 149.774 | -3.174 | 147.6 | 146.6661 | 149.774 | -2.174 | 149.6 | 146.6661 | 149.774 | -0.174 | 103.2 | 102.5641 |  | 103.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 46.7 | 69.0629 | 55.381 | -8.681 | 0 |  | 0 | 0 | 13.5 | 14.566 | 14.566 | -1.066 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 1.1 | 1.23 | 1.23 | -0.13 | 0 | 2.6 | 2.6 | -2.6 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 11.2 | 15.6 | 13.584 | -2.384 | 35.4 | 43.9729 | 37.52 | -2.12 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 |  |  | 1 | 2.2 |  |  | 2.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.36 | 3.36 | 0.04 | 16.2 | 11.0845 | 19.8692 | -3.6692 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 20 | 17.1707 | 2.6293 | 9.6 | 11 | 12.3902 | -2.7902 | 13.3 | 18 | 11.7073 | 1.5927 | 18.6 | 20 | 15.6098 | 2.9902 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 12.5 | 11.806 | 11.806 | 0.694 | 42.2 | 32.5 | 36.786 | 5.414 | 0 |  | 0 | 0 | 60.6 | 53.8262 | 52.087 | 8.513 | 84.3 | 86.7401 | 74.398 | 9.902 | 5.5 | 2.024 | 2.024 | 3.476 | 2.7 | 1.939 | 1.939 | 0.761 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 18 | 19.5122 | 19.5122 | -1.5122 | 15 | 19.5122 | 19.5122 | -4.5122 | 12 | 19.5122 | 19.5122 | -7.5122 | 9.3 | 11.369 | 11.369 | -2.069 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 28.4 | 66.5 | 40.443 | -12.043 | 16.8 | 53.2 | 7.245 | 9.555 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 10.2 | 10.6 | 10.6 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.1 | 17 | 14 | 3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/05/2025 | 22:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.7 | 100 | 100 | 0.7 | 646.39 | 646.7979 | 646.7979 | -0.40789 | 215.53 | 211.4413 | 211.4413 | 4.0887 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90 | 92.2263 | 92.2263 | -2.2263 | 219.4 | 219.1883 | 235.8476 | -16.4476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.8 | 138.5115 | 158.6666 | -10.8666 | 148.1 | 138.5115 | 158.6666 | -10.5666 | 147.9 | 138.5115 | 158.6666 | -10.7666 | 244.1 | 207.7673 | 237.9999 | 6.1001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 560.4 | 568.2985 | 568.2985 | -7.8985 | 10.5 | 5.4891 | 5.4891 | 5.0109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 164.7073 | 164.7073 | 2.2927 | 7.3 | 6.1692 | 5.1346 | 2.1654 | 4.5 | 3.3863 | 2.8185 | 1.6815 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 14.8 | 14.9922 | 14.9922 | -0.19219 | 81.4 | 98.8792 | 105.2522 | -23.8522 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 112.9054 | 112.9054 | -1.6054 | 222.8 | 221.5563 | 221.5563 | 1.2437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 230.7 | 229.5707 | 229.5707 | 1.1293 | 81.81 | 73.2571 | 73.2571 | 8.5529 | 152.3 | 151.167 | 151.167 | 1.133 | 42.1 | 37.7093 | 37.7093 | 4.3907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 90.6 | 87.6576 | 87.6576 | 2.9424 | 181.8 | 181.6667 | 181.6667 | 0.13328 | 182.8 | 181.6667 | 181.6667 | 1.1333 | 184.2 | 181.6667 | 181.6667 | 2.5333 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 | 5.7 | 5.2722 | 9.09 | -3.39 | 5.3 | 5.7705 | 9.9491 | -4.6491 | 46.6 | 47.2663 | 47.2663 | -0.66634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.8 | 34.4195 | 34.4195 | 3.3805 | 174.6 | 171.5419 | 171.5419 | 3.0581 | 48.1 | 47.6713 | 47.6713 | 0.42873 | 25.4 | 25.641 | 25.641 | -0.24103 | 0 |  | 102.5641 | -102.5641 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 0 |  | 0 | 0 | 174.4 | 179.8793 | 179.8793 | -5.4793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 180.7 | 179.8793 | 179.8793 | 0.82074 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.0657 | 4.0657 | 0.43431 | 190.4 | 269.4069 | 271.1219 | -80.7219 | 131.9 | 133.68 | 133.68 | -1.78 | 46.6 | 45.469 | 45.469 | 1.131 | 80.1 | 78.568 | 78.568 | 1.532 | 30.2 | 30.0976 | 30.0976 | 0.10244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 146.6661 | 149.774 | -2.874 | 147.6 | 146.6661 | 149.774 | -2.174 | 149.6 | 146.6661 | 149.774 | -0.174 | 103.5 | 102.5641 |  | 103.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 40.6 | 63.5545 | 50.907 | -10.307 | 0 |  | 0 | 0 | 16.4 | 14.399 | 14.399 | 2.001 | 0 |  | 0 | 0 | 20.1 | 20 | 17.561 | 2.539 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 1.1 | 1.23 | 1.23 | -0.13 | 0 | 2.6 | 2.6 | -2.6 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10.4 | 14.7 | 12.654 | -2.254 | 32.4 | 40.8386 | 34.379 | -1.979 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 |  |  | 1 | 2.2 |  |  | 2.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.36 | 3.36 | 0.04 | 16.2 | 15.7389 | 19.8692 | -3.6692 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 20 | 17.1707 | 2.6293 | 9.6 | 11 | 12.3902 | -2.7902 | 13.5 | 18 | 11.7073 | 1.7927 | 18.5 | 20 | 15.6098 | 2.8902 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 13.8 | 11.764 | 11.764 | 2.036 | 42.3 | 30 | 33.007 | 9.293 | 0 |  | 0 | 0 | 51.3 | 50.9895 | 50.61 | 0.69 | 81.1 | 82.2769 | 75.073 | 6.027 | 4.3 | 1.799 | 1.799 | 2.501 | 1.8 | 1.735 | 1.735 | 0.065 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 7 | 7.2 | 7.2 | -0.2 | 18 | 19.5122 | 19.5122 | -1.5122 | 19 | 19.5122 | 19.5122 | -0.51219 | 17 | 19.5122 | 19.5122 | -2.5122 | 11.4 | 11.195 | 11.195 | 0.205 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 23.1 | 59 | 35.829 | -12.729 | 12.7 | 45.3 | 6.369 | 6.331 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 10.2 | 10.6 | 10.6 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 17 | 14 | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/05/2025 | 22:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.9 | 100 | 100 | 0.9 | 646.35 | 646.7979 | 646.7979 | -0.44789 | 215.19 | 211.4413 | 211.4413 | 3.7487 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 60.3 | 61.5219 | 61.5219 | -1.222 | 217.9 | 219.1883 | 235.8476 | -17.9476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 152.0582 | 148.0389 | 17.5611 | 165.9 | 152.0582 | 148.0389 | 17.8611 | 166 | 152.0582 | 148.0389 | 17.9611 | 255.4 | 228.0873 | 222.0584 | 33.3416 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 560.4 | 568.2985 | 568.2985 | -7.8985 | 10.4 | 5.4891 | 5.4891 | 4.9109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 164.7073 | 164.7073 | 0.09268 | 7.1 | 6.1692 | 5.1346 | 1.9653 | 4.4 | 3.3863 | 2.8185 | 1.5815 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 13.5 | 14.9922 | 14.9922 | -1.4922 | 81 | 88.0827 | 82.1076 | -1.1076 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.9054 | 112.9054 | -2.0054 | 222.9 | 221.5563 | 221.5563 | 1.3438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.5 | 229.5707 | 229.5707 | 0.92927 | 81.69 | 73.2571 | 73.2571 | 8.4329 | 151.1 | 151.161 | 151.161 | -0.061 | 42.1 | 37.7093 | 37.7093 | 4.3907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 89.7 | 87.6576 | 87.6576 | 2.0424 | 179.8 | 181.6667 | 181.6667 | -1.8667 | 180.8 | 181.6667 | 181.6667 | -0.86671 | 184.4 | 181.6667 | 181.6667 | 2.7333 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 | 5.8 | 5.2722 | 9.09 | -3.29 | 5.1 | 5.7705 | 9.9491 | -4.8491 | 46.6 | 47.2663 | 47.2663 | -0.66634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.5 | 34.4195 | 34.4195 | 3.0805 | 174.1 | 171.5419 | 171.5419 | 2.5581 | 48 | 47.6713 | 47.6713 | 0.32873 | 25.7 | 25.6414 | 25.6415 | 0.05853 | 0 |  | 102.5641 | -102.5641 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 88.8156 | 88.8156 | -2.6156 | 0 |  | 0 | 0 | 174.5 | 179.8793 | 179.8793 | -5.3793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 181.2 | 179.8793 | 179.8793 | 1.3207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.0657 | 4.0657 | 0.43431 | 194.1 | 255.2899 | 271.1219 | -77.0219 | 131.5 | 133.68 | 133.68 | -2.18 | 46.5 | 45.469 | 45.469 | 1.031 | 80.1 | 78.568 | 78.568 | 1.532 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 146.6661 | 146.6661 | -0.06611 | 147.5 | 146.6661 | 146.6661 | 0.83389 | 149.9 | 146.6661 | 146.6661 | 3.2339 | 103.3 | 0 |  | 103.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 33 | 57.5296 | 45.897 | -12.897 | 0 |  | 0 | 0 | 15.8 | 14.075 | 14.075 | 1.725 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 1.1 | 1.23 | 1.23 | -0.13 | 0 | 2.6 | 2.6 | -2.6 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.8 | 13.6 | 12.005 | -2.205 | 29.7 | 37.6734 | 32.401 | -2.701 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 |  |  | 1 | 2.2 |  |  | 2.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.36 | 3.36 | 0.04 | 16 | 12.3079 | 19.8692 | -3.8692 | 2.8 | 2 | 2 | 0.8 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 20 | 17.1707 | 2.6293 | 9.6 | 11 | 12.3902 | -2.7902 | 13.2 | 18 | 11.7073 | 1.4927 | 18.2 | 20 | 15.6098 | 2.5902 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 19.6 | 11.882 | 11.882 | 7.718 | 40.5 | 27.7 | 29.719 | 10.781 | 0 |  | 0 | 0 | 39.8 | 47.8419 | 47.984 | -8.184 | 75.5 | 76.5574 | 69.993 | 5.507 | 3.5 | 1.584 | 1.584 | 1.916 | 0.9 | 1.525 | 1.525 | -0.625 | 20.3 | 19.5122 | 19.5122 | 0.78781 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 18 | 19.5122 | 19.5122 | -1.5122 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 17 | 19.5122 | 19.5122 | -2.5122 | 12.7 | 10.775 | 10.775 | 1.925 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 16.1 | 51.8 | 28.921 | -12.821 | 12.1 | 38.2 | 5.852 | 6.248 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/05/2025 | 23:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.2 | 100 | 100 | -0.8 | 649.9 | 646.7979 | 646.7979 | 3.1021 | 216.32 | 211.4413 | 211.4413 | 4.8787 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 62 | 61.5219 | 61.5219 | 0.47805 | 218.2 | 219.1883 | 235.8476 | -17.6476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.7 | 122.8363 | 122.8361 | 29.8639 | 150.3 | 122.8363 | 122.8361 | 27.4639 | 149.8 | 122.8363 | 122.8361 | 26.9639 | 247.4 | 184.2544 | 184.2542 | 63.1458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 548.9 | 568.2985 | 568.2985 | -19.3985 | 10.8 | 5.4891 | 5.4891 | 5.3109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 164.7073 | 164.7073 | 0.59268 | 7.1 | 6.1692 | 5.1346 | 1.9653 | 4.5 | 3.3863 | 2.8185 | 1.6815 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.9 | 14.9922 | 14.9922 | -2.0922 | 81.3 | 82.1077 | 82.1076 | -0.80755 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.9054 | 112.9054 | -2.1054 | 172.9 | 221.3011 | 221.3011 | -48.4011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.1 | 229.5707 | 229.5707 | 1.5293 | 81.52 | 73.2571 | 73.2571 | 8.2629 | 155.5 | 151.174 | 151.174 | 4.326 | 42.1 | 37.7093 | 37.7093 | 4.3907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 89.8 | 87.6576 | 87.6576 | 2.1424 | 183.6 | 181.6667 | 149.692 | 33.908 | 185.5 | 181.6667 | 149.692 | 35.808 | 182 | 181.6667 | 149.692 | 32.308 | 108.4 | 110.9132 | 110.9132 | -2.5132 | 5.7 | 5.2722 | 9.09 | -3.39 | 5 | 5.7705 | 9.9491 | -4.9491 | 47 | 47.2663 | 47.2663 | -0.26634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 39.7 | 34.4195 | 34.4195 | 5.2805 | 173.6 | 171.5419 | 171.5419 | 2.0581 | 48 | 47.6713 | 47.6713 | 0.32873 | 25.5 | 25.6411 | 25.641 | -0.14104 | 0 |  | 102.5641 | -102.5641 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 88.8156 | 88.8156 | -1.5156 | 0 |  | 0 | 0 | 172 | 179.8793 | 179.8793 | -7.8793 | 200 | 179.8793 | 179.8793 | 20.1207 | 181.2 | 179.8793 | 179.8793 | 1.3207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.0657 | 4.0657 | 0.43431 | 114.2 | 190.6848 | 271.1219 | -156.9219 | 133.3 | 133.68 | 133.68 | -0.37996 | 46.5 | 45.469 | 45.469 | 1.031 | 80.2 | 78.568 | 78.568 | 1.632 | 30.6 | 30.0976 | 30.0976 | 0.50244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 | 146.6661 | 146.666 | -2.066 | 145.6 | 146.6661 | 146.666 | -1.066 | 147.6 | 146.6661 | 146.666 | 0.93396 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 37.1 | 53.0709 | 40.709 | -3.609 | 0 |  | 0 | 0 | 15.4 | 13.697 | 13.697 | 1.703 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 1.1 | 1.23 | 1.23 | -0.13 | 0 | 2.6 | 2.6 | -2.6 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 19.5122 | 19.5122 | 0.68781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.2 | 12.5 | 11.451 | -2.251 | 27.5 | 33.0067 | 30.81 | -3.31 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 |  |  | 1 | 2.2 |  |  | 2.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.36 | 3.36 | 0.04 | 16 | 11.0807 | 19.8692 | -3.8692 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 20 | 17.1707 | 2.6293 | 9.7 | 11 | 12.3902 | -2.6902 | 12.8 | 18 | 11.7073 | 1.0927 | 18 | 20 | 15.6098 | 2.3902 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 22.1 | 12.054 | 12.054 | 10.046 | 33.8 | 25.4 | 26.595 | 7.205 | 0 |  | 0 | 0 | 30.9 | 42.0338 | 44.975 | -14.075 | 63.5 | 70.6696 | 62.995 | 0.505 | 2 | 1.372 | 1.372 | 0.628 | 0.9 | 1.312 | 1.312 | -0.412 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 18 | 19.5122 | 19.5122 | -1.5122 | 20.4 | 19.5122 | 19.5122 | 0.88781 | 19.2 | 19.5122 | 19.5122 | -0.31219 | 13.6 | 10.273 | 10.273 | 3.327 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15.6 | 45.1 | 21.248 | -5.648 | 7.3 | 33.1 | 5.455 | 1.845 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 0.2 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 8.8 | 10.6 | 10.6 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 17 | 14 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/05/2025 | 23:30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.2 | 100 | 100 | 1.2 | 646.42 | 646.7979 | 646.7979 | -0.37789 | 216.51 | 211.4413 | 211.4413 | 5.0687 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 60.5 | 61.5219 | 61.5219 | -1.0219 | 221 | 219.1883 | 235.8476 | -14.8476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.5 | 142.8361 | 142.8361 | -30.3361 | 111.5 | 142.8361 | 142.8361 | -31.3361 | 111.4 | 142.8361 | 142.8361 | -31.4361 | 208.8 | 214.2542 | 214.2542 | -5.4542 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 563.4 | 568.2985 | 568.2985 | -4.8985 | 10.5 | 5.4891 | 5.4891 | 5.0109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.6 | 164.7073 | 164.7073 | 4.8927 | 7.2 | 6.1692 | 5.1346 | 2.0654 | 4.6 | 3.3863 | 2.8185 | 1.7815 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.8 | 14.9922 | 14.9922 | -2.1922 | 84 | 82.1076 | 82.1075 | 1.8925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.5 | 112.9054 | 112.9054 | -1.4054 | 168.8 | 221.3011 | 221.3011 | -52.5011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.7 | 229.5707 | 229.5707 | 0.12927 | 81.71 | 73.2571 | 73.2571 | 8.4529 | 152 | 151.162 | 151.162 | 0.838 | 42.1 | 37.7093 | 37.7093 | 4.3907 | 9.3 | 9.6429 | 9.6429 | -0.34293 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 91.6 | 87.6576 | 87.6576 | 3.9424 | 181.4 | 156.672 | 133.3333 | 48.0667 | 183 | 156.672 | 133.3333 | 49.6667 | 184 | 156.672 | 133.3333 | 50.6667 | 109 | 110.9132 | 110.9132 | -1.9132 | 5.7 | 5.2722 | 9.09 | -3.39 | 5.1 | 5.7705 | 9.9491 | -4.8491 | 46.4 | 47.2663 | 47.2663 | -0.86634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.3 | 34.4195 | 34.4195 | 2.8805 | 174.3 | 171.5419 | 171.5419 | 2.7582 | 48.2 | 47.6713 | 47.6713 | 0.52873 | 26.3 | 25.641 | 25.641 | 0.65897 | 0 |  | 102.5641 | -102.5641 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 88.8156 | 88.8156 | -2.2156 | 0 |  | 0 | 0 | 175.2 | 179.8793 | 174.3524 | 0.8476 | 200 | 179.8793 | 174.3524 | 25.6476 | 182.8 | 179.8793 | 174.3524 | 8.4476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.0657 | 4.0657 | 0.43431 | 192.5 | 27.1694 | 202.9128 | -10.4128 | 132.6 | 133.68 | 133.68 | -1.08 | 46.7 | 45.469 | 45.469 | 1.231 | 80.1 | 78.568 | 78.568 | 1.532 | 30.3 | 30.0976 | 30.0976 | 0.20244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 146.6661 | 110 | 36.8 | 147.7 | 146.6661 | 110 | 37.7 | 149.6 | 146.6661 | 110 | 39.6 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 33.8 | 49.1343 | 38.161 | -4.361 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 13.479 | 13.479 | 1.521 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 20 | 17.561 | 2.439 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.1 | 2.6 | 2.6 | -1.5 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 19.5122 | 19.5122 | 0.98781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8.6 | 11.3 | 10.873 | -2.273 | 25.3 | 27.8395 | 27.79 | -2.49 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 |  |  | 1 | 2.2 |  |  | 2.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.36 | 3.36 | 0.04 | 16 | 11.0806 | 19.8692 | -3.8692 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 20 | 17.1707 | 2.6293 | 9.8 | 11 | 12.3902 | -2.5902 | 13.3 | 18 | 11.7073 | 1.5927 | 18.2 | 20 | 15.6098 | 2.5902 | 19.8 | 20 | 19.3171 | 0.48293 | 23.1 | 12.637 | 12.637 | 10.463 | 32.2 | 23.2 | 23.572 | 8.628 | 0 |  | 0 | 0 | 32.7 | 35.3388 | 39.471 | -6.771 | 59.4 | 64.7258 | 55.9 | 3.5 | 4.6 | 1.129 | 1.129 | 3.471 | 2.4 | 1.13 | 1.13 | 1.27 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 17.8 | 19.5122 | 19.5122 | -1.7122 | 19.6 | 19.5122 | 19.5122 | 0.08781 | 19.2 | 19.5122 | 19.5122 | -0.31219 | 12.5 | 9.876 | 9.876 | 2.624 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 16.8 | 37.1 | 13.481 | 3.319 | 10.9 | 29.8 | 4.54 | 6.36 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 19.9 | 20 | 19.3171 | 0.58293 | 8.5 | 10.6 | 10.6 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.3 | 17 | 14 | 3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/05/2025 | 00:00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.2 | 100 | 100 | -0.8 | 524.46 | 646.7979 | 646.7979 | -122.3379 | 215.85 | 211.4413 | 211.4413 | 4.4087 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 59.8 | 61.5219 | 61.5219 | -1.722 | 217.6 | 219.1883 | 235.8476 | -18.2476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.7 | 127.3909 | 116.6667 | 2.0333 | 118.5 | 127.3909 | 116.6667 | 1.8333 | 118.6 | 127.3909 | 116.6667 | 1.9333 | 219.2 | 191.0864 | 175 | 44.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 555.5 | 568.2985 | 568.2985 | -12.7985 | 10.5 | 5.4891 | 5.4891 | 5.0109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160 | 164.7073 | 164.7073 | -4.7073 | 6.8 | 6.1692 | 5.1346 | 1.6654 | 4.4 | 3.3863 | 2.8185 | 1.5815 | 0 |  | 0 | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 12.7 | 14.9922 | 14.9922 | -2.2922 | 80.8 | 82.1076 | 82.1075 | -1.3075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.9054 | 112.9054 | -2.5054 | 201.6 | 221.3011 | 221.3011 | -19.7011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.5 | 229.5707 | 229.5707 | -0.07073 | 81.6451 | 73.2571 | 73.2571 | 8.388 | 151.6 | 151.165 | 150.2798 | 1.3202 | 42.1 | 37.7093 | 37.7093 | 4.3907 | 9.4 | 9.6429 | 9.6429 | -0.24293 | 19.7 | 17.561 | 17.561 | 2.139 | 91.4 | 87.6576 | 87.6576 | 3.7424 | 141.6 | 133.3333 | 133.3333 | 8.2667 | 139.7 | 133.3333 | 133.3333 | 6.3667 | 167.8 | 133.3333 | 133.3333 | 34.4667 | 108.5 | 110.9132 | 110.9132 | -2.4132 | 5.7 | 5.2722 | 9.09 | -3.39 | 5.1 | 5.7705 | 9.9491 | -4.8491 | 46.7 | 47.2663 | 47.2663 | -0.56634 |  |  |  | 0 | 3.8 | 3.8873 | 3.8873 | -0.08726 | 37.7 | 34.4195 | 34.4195 | 3.2805 | 172.8 | 171.5419 | 171.5419 | 1.2582 | 47.7 | 47.6713 | 47.6713 | 0.02873 | 24.9 | 25.641 | 25.641 | -0.74103 | 0 |  | 102.5641 | -102.5641 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 88.8156 | 88.8156 | -2.9156 | 0 |  | 0 | 0 | 174.7 | 179.2712 | 130.6537 | 44.0463 | 200 | 179.2712 | 130.6537 | 69.3463 | 182.6 | 179.2712 | 130.6537 | 51.9463 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4.0657 | 4.0657 | 0.43431 | 146.3 | 68.2087 | 238.6802 | -92.3802 | 129.2 | 133.68 | 133.68 | -4.48 | 46.1 | 45.469 | 45.469 | 0.63097 | 79.7 | 78.568 | 78.568 | 1.132 | 30.1 | 30.0976 | 30.0976 | 0.00244 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.8 | 110 | 110 | -8.2 | 101.6 | 110 | 110 | -8.4 | 121.6 | 110 | 110 | 11.6 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22.7 | 46.0628 | 36.492 | -13.792 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 13.313 | 13.313 | 3.687 | 0 |  | 0 | 0 | 20.1 | 20 | 17.561 | 2.539 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | -0.7 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 19.5122 | 19.5122 | 0.58781 | 20 | 19.5122 | 19.5122 | 0.48781 | 18.9 | 17.561 | 17.561 | 1.339 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 18.5 | 18.0488 | 18.0488 | 0.45122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 10.1 | 10.287 | -2.287 | 23.2 | 24.847 | 24.293 | -1.093 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 |  |  | 1 | 2.2 |  |  | 2.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.36 | 3.36 | -0.06 | 16 | 11.0805 | 19.8692 | -3.8692 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 |  |  | 0.7 | -0.7 | 19.8 | 20 | 17.1707 | 2.6293 | 9.8 | 11 | 12.3902 | -2.5902 | 12.8 | 18 | 11.7073 | 1.0927 | 18 | 20 | 15.6098 | 2.3902 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 24.8 | 13.356 | 13.356 | 11.444 | 31.4 | 21 | 20.583 | 10.817 | 0 |  | 0 | 0 | 32.3 | 30.9189 | 33.134 | -0.834 | 49.1 | 59.7526 | 48.772 | 0.328 | 2.7 | 0.875 | 0.875 | 1.825 | 3.5 | 0.959 | 0.959 | 2.541 | 19.8 | 19.5122 | 19.5122 | 0.28781 | 5.3 | 6 | 6 | -0.7 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 17.8 | 19.5122 | 19.5122 | -1.7122 | 19 | 19.5122 | 19.5122 | -0.51219 | 18.8 | 19.5122 | 19.5122 | -0.71219 | 12.7 | 9.514 | 9.514 | 3.186 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 18.2 | 25.2 | 5.683 | 12.517 | 12.8 | 26.7 | 3.454 | 9.346 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 20 | 20 | 19.3171 | 0.68293 | 9.3 | 10.6 | 10.6 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.2 | 17 | 14 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
EJEC (MWh) |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2344.8 | 2400 | 2400 |  | 15460.01 | 15485.231 | 15523.1388 |  | 5173 | 4957.2693 | 5074.573 |  | 18 | 0 | 59.1169 |  | 17.25 | 0 | 51.1001 |  | 2097.2 | 2152.0233 | 2152.0201 |  | 5173.25 | 5334.3588 | 5660.3412 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3042.25 | 3187.4442 | 3241.0481 |  | 3046.9 | 3187.4442 | 3241.0481 |  | 3052.75 | 3187.4442 | 3241.0481 |  | 5392.55 | 4781.1663 | 4861.5721 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 13398.5 | 13639.1648 | 13639.1524 |  | 249.55 | 131.7395 | 131.7354 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3960.4 | 3952.9756 | 3952.9737 |  | 173.35 | 148.0603 | 123.2311 |  | 101 | 81.2722 | 67.643 |  | 80.25 | 0 | 27.7602 |  | 155.75 | 165.0888 | 159.6365 |  | 312.35 | 339.8178 | 310.7025 |  | 2019.75 | 1908.5412 | 2010.3614 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2611.9 | 2636.6046 | 2677.8182 |  | 4959.7 | 5313.9052 | 5313.5196 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156.1 | 153.36 | 153.36 |  | 5258.1 | 5410.5345 | 5509.5529 |  | 1847.5376 | 1639.7994 | 1719.557 |  | 3500.7 | 3614.7122 | 3623.9957 |  | 1000.95 | 905.0242 | 905.0227 |  | 225.3 | 231.4303 | 231.4272 |  | 472.8 | 421.4634 | 421.4633 |  | 2160.3 | 2103.7814 | 2103.7795 |  | 3789 | 3884.0315 | 3862.7041 |  | 3793.7 | 3884.0315 | 3862.7041 |  | 4124.05 | 3884.0315 | 3862.7041 |  | 2598.75 | 2661.9161 | 2661.9093 |  | 138.3 | 126.5328 | 218.1569 |  | 128.15 | 138.4915 | 238.7753 |  | 1105.35 | 1134.3922 | 1134.389 |  | 0 | 0 | 0 |  | 91.2 | 93.2942 | 93.2932 |  | 905.7 | 826.0682 | 826.0674 |  | 3362.4 | 4117.0044 | 4117.0015 |  | 670.05 | 834.2472 | 858.0829 |  | 459.3 | 635.21 | 506.1321 |  | 437.3 | 0 | 1025.641 |  | 425.25 | 0 | 493.7092 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2062.95 | 2131.5744 | 2131.5707 |  | 13.45 | 0 | 166.1847 |  | 2414.45 | 2661.8471 | 2720.7388 |  | 2130.35 | 1894.7888 | 1778.9768 |  | 1725 | 2041.0679 | 2089.1078 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 101.05 | 97.5765 | 97.5727 |  | 4600.05 | 4292.3377 | 5150.0026 |  | 3113 | 3201.4898 | 3208.3159 |  | 1106.65 | 1091.2567 | 1091.2553 |  | 1883.05 | 1857.9905 | 1805.847 |  | 722.3 | 722.3414 | 707.52 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2931.7 | 3054.9545 | 3223.0238 |  | 2935.95 | 3054.9545 | 3223.0238 |  | 3277 | 3054.9545 | 3223.0238 |  | 1368.55 | 974.359 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 8.95 | 0 | 8.104 |  | 1133.4 | 1512.6621 | 1457.2284 |  | 649.55 | 0 | 602.4335 |  | 329.2 | 358.8425 | 358.8424 |  | 2.6 | 0 | 2.1 |  | 479.75 | 480 | 421.4633 |  | 237.8 | 239.592 | 239.5919 |  | 129.55 | 136.08 | 136.0799 |  | 26.9 | 29.52 | 29.5199 |  | 12.65 | 48.4 | 48.3999 |  | 122.95 | 120 | 119.9999 |  | 485.7 | 468.2927 | 468.2925 |  | 479.2 | 468.2927 | 468.2925 |  | 453.2 | 421.4634 | 421.4633 |  | 87.95 | 84 | 83.9999 |  | 397.75 | 433.1707 | 433.1706 |  | 126.7 | 0 | 109.77 |  | 151.9 | 0 | 151.5545 |  | 264.6 | 362.1145 | 355.4964 |  | 764.55 | 1022.7155 | 1005.2609 |  | 108 | 100.8 | 100.7999 |  | 24.35 | 0 | 0 |  | 33.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 115.5 | 0 | 117.9975 |  | 75.15 | 80.64 | 80.6399 |  | 451.6 | 419.4461 | 402.6531 |  | 65.6 | 48 | 47.9999 |  | 0 | 0 | 16.7999 |  | 473.6 | 480 | 412.0974 |  | 237.55 | 264 | 297.3657 |  | 332.25 | 432 | 280.9756 |  | 463.55 | 480 | 374.6341 |  | 479.1 | 480 | 463.6096 |  | 449.05 | 397.715 | 397.7149 |  | 1065.8 | 919.983 | 891.2944 |  | 267.3 | 0 | 263.993 |  | 1139.9 | 1097.2875 | 1102.5329 |  | 1447.75 | 1510.2359 | 1507.4744 |  | 149.95 | 73.6024 | 74.1859 |  | 84.8 | 68.8362 | 69.4059 |  | 499.6 | 468.2927 | 468.2925 |  | 142.2 | 144 | 143.9999 |  | 125.05 | 172.8 | 172.7999 |  | 435.75 | 468.2927 | 468.2925 |  | 453.1 | 468.2927 | 468.2925 |  | 443.5 | 468.2927 | 468.2925 |  | 224.85 | 294.969 | 294.9689 |  | 164.6 | 0 | 0 |  | 121.1 | 0 | 133.108 |  | 1121.95 | 0 | 1079.231 |  | 14.4 | 14.4 | 14.3999 |  | 1101 | 1101.452 | 762.4879 |  | 1114 | 877.2794 | 473.6909 |  | 829.4 | 0 | 798.5285 |  | 118.3 | 0 | 83.9225 |  | 228 | 225.6 | 225.5999 |  | 479.6 | 480 | 463.6096 |  | 234.1 | 254.4 | 254.3999 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 407.85 | 408 | 335.9999 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## COSTO_OPE_EJEC
lunes, 12 de Mayo del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 5343604 y resultó S/. 703475 (11.63% ) menor que el correspondiente al lunes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
LUN 5 | 6047079.5601 | 7011334.7538 | -13.75%
MAR 6 | 5969348.8505 | 6999852.2605 | -14.72%
MIE 7 | 6321178.465 | 6697994.2105 | -5.626%
JUE 8 | 4460320.0172 | 5045238.8171 | -11.59%
VIE 9 | 4180435.3621 | 4162352.6899 | 0.4344%
SAB 10 | 4094371.3699 | 4452049.3932 | -8.034%
DOM 11 | 3573913.302 | 3924494.2025 | -8.933%
LUN 12 | 5343604.3309 | 6120444.1456 | -12.69%

## CALIFICA_OPE_UG
lunes, 12 de Mayo del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 12/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 05:47:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 12/05/2025 05:47:00 | 12/05/2025 12:51:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 12/05/2025 12:51:00 | 12/05/2025 18:58:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 12/05/2025 18:58:00 | 12/05/2025 22:59:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 12/05/2025 22:59:00 | 13/05/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 12/05/2025 08:19:00 | 12/05/2025 12:04:40 | 12/05/2025 08:16:00 | 12/05/2025 11:54:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 12/05/2025 08:28:00 | 12/05/2025 08:39:00 | 12/05/2025 08:11:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 12/05/2025 08:36:00 | 12/05/2025 08:39:00 | 12/05/2025 08:11:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 12/05/2025 08:39:00 | 12/05/2025 08:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 12/05/2025 08:39:00 | 12/05/2025 08:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 12/05/2025 08:57:00 | 12/05/2025 13:07:00 |  | 12/05/2025 12:55:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 12/05/2025 08:57:00 | 12/05/2025 13:07:00 |  | 12/05/2025 12:55:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 12/05/2025 03:04:00 | 12/05/2025 06:21:00 | 12/05/2025 02:52:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 12/05/2025 06:21:00 | 12/05/2025 13:09:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 12/05/2025 13:09:00 | 12/05/2025 14:32:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 12/05/2025 08:50:00 | 12/05/2025 11:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 12/05/2025 11:58:00 | 12/05/2025 12:54:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 12/05/2025 12:54:00 | 13/05/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | CENTRAL | MALACAS3 TG5 - D2 | 12/05/2025 12:54:00 | 12/05/2025 17:37:00 | 12/05/2025 12:25:00 | 12/05/2025 17:13:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | SEGURIDAD(R. POR PRUEBAS)
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 12/05/2025 03:41:00 | 12/05/2025 11:01:00 | 12/05/2025 03:23:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople con la TV.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 12/05/2025 08:25:00 | 12/05/2025 08:53:00 | 12/05/2025 08:17:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | ENGIE solicitó parar la unidad.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 12/05/2025 09:00:00 | 12/05/2025 10:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 12/05/2025 10:02:00 | 12/05/2025 10:37:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 12/05/2025 10:37:00 | 12/05/2025 11:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 - GAS | 12/05/2025 11:01:00 | 12/05/2025 11:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 12/05/2025 11:47:00 | 12/05/2025 16:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople con la TV.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 - GAS | 12/05/2025 11:58:00 | 12/05/2025 16:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 12/05/2025 16:30:00 | 13/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 06:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 12/05/2025 06:22:00 | 12/05/2025 13:09:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 12/05/2025 13:09:00 | 12/05/2025 16:09:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 12/05/2025 16:09:00 | 12/05/2025 23:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 12/05/2025 23:39:00 | 13/05/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 01:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/05/2025 01:00:00 | 12/05/2025 02:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/05/2025 02:00:00 | 12/05/2025 06:47:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/05/2025 06:47:00 | 12/05/2025 07:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/05/2025 07:00:00 | 12/05/2025 08:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/05/2025 08:00:00 | 12/05/2025 12:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/05/2025 12:33:00 | 12/05/2025 19:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/05/2025 19:00:00 | 12/05/2025 23:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/05/2025 23:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 12/05/2025 09:40:00 | 12/05/2025 22:58:00 | 12/05/2025 09:00:00 | 12/05/2025 22:44:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 12/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 06:46:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 12/05/2025 06:46:00 | 12/05/2025 07:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | LIMITADO A CARGA MíNIMA POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE CONTROL.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 12/05/2025 07:26:00 | 12/05/2025 07:54:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 12/05/2025 07:54:00 | 12/05/2025 09:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 12/05/2025 09:17:00 | 12/05/2025 12:23:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 12/05/2025 12:23:00 | 12/05/2025 13:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 12/05/2025 13:01:00 | 12/05/2025 18:13:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 12/05/2025 18:13:00 | 12/05/2025 23:29:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 12/05/2025 23:29:00 | 13/05/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 12/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 12/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 | 12/05/2025 17:42:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 12/05/2025 00:00:00 | 13/05/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
lunes, 12 de Mayo del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. LA NIÑA - PIURA OESTE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2241_old | 12/05/2025 08:39:00 | 12/05/2025 08:57:00 |  | Operó la CT Tumbes.
L. LA NIÑA - PIURA OESTE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2241_old | 12/05/2025 11:58:00 | 12/05/2025 12:54:00 |  | Operó la TG4 de la CT Malacas.
L. ICA - MARCONA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2211 | 12/05/2025 15:12:00 | 12/05/2025 16:05:00 |  | Se limitó la generación de la CE Punta Lomitas.

## RRPF_RRSF
lunes, 12 de Mayo del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 170 | 0 | 1 | 122.6677 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 136.6021 | 0 | 1 | 136.6021 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 154.0222 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 159.1134 | 23.1685 | 1 | 199 | 97.0033 | 1 | 186.7386 | 58.1685 | 1 | 199 | 58.1685 | 1 | 199 | 58.1685 | 1 | 178.9463 | 124.323 | 1 | 109.359 | 181.6675 | 1 | 151.0256 | 156.6414 | 1 | 188.0194 | 88.3419 | 1 | 166.4302 | 153.5696 | 1 | 151.0256 | 163.9083 | 1 | 92.0011 | 218 | 1 | 107.5693 | 192.2556 | 1 | 92.0001 | 0 | 1 | 92.0001 | 0 | 1 | 182 | 84.2613 | 1 | 182 | 84.2612 | 1 | 182 | 137.0608 | 1 | 182 | 137.9997 | 1 | 182 | 40.7627 | 1 | 182 | 40.7625 | 1 | 182 | 40.7626 | 1 | 182 | 12.6376 | 1 | 182 | 12.6376 | 1 | 182 | 12.6376 | 1 | 182 | 56.1156 | 1 | 182 | 120.562 | 1 | 146 | 130.5483 | 1 | 146 | 110.7427 | 1 | 146 | 143.8624 | 1 | 146 | 83.0043 | 1 | 134.3357 | 83.002 | 1 | 146 | 95.4861 | 1 | 170 | 159.2617 | 1 | 138.723 | 27.763 | 1 | 139.2257 | 117.7625 | 1 | 170 | 48.2591
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 170 | 0 | 1 | 122.6677 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 136.6021 | 0 | 1 | 136.6021 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 154.0222 | 0 | 1 | 170 | 0 | 1 | 159.1134 | 23.1685 | 1 | 199 | 97.0033 | 1 | 186.7386 | 58.1685 | 1 | 199 | 58.1685 | 1 | 199 | 58.1685 | 1 | 178.9463 | 124.323 | 1 | 109.359 | 181.6675 | 1 | 151.0256 | 156.6414 | 1 | 188.0194 | 88.3419 | 1 | 166.4302 | 153.5696 | 1 | 151.0256 | 163.9083 | 1 | 92.0011 | 218 | 1 | 107.5693 | 192.2556 | 1 | 92.0001 | 0 | 1 | 92.0001 | 0 | 1 | 182 | 84.2613 | 1 | 182 | 84.2612 | 1 | 182 | 137.0608 | 1 | 182 | 137.9997 | 1 | 182 | 40.7627 | 1 | 182 | 40.7625 | 1 | 182 | 40.7626 | 1 | 182 | 12.6376 | 1 | 182 | 12.6376 | 1 | 182 | 12.6376 | 1 | 182 | 56.1156 | 1 | 182 | 120.562 | 1 | 146 | 130.5483 | 1 | 146 | 110.7427 | 1 | 146 | 143.8624 | 1 | 146 | 83.0043 | 1 | 134.3357 | 83.002 | 1 | 146 | 95.4861 | 1 | 170 | 159.2617 | 1 | 138.723 | 27.763 | 1 | 139.2257 | 117.7625 | 1 | 170 | 48.2591
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 0 | 53.6251 | 1 | 47.3323 | 31.2578 | 1 | 75 | 74.7099 | 1 | 75 | 69.543 | 1 | 0 | 53.5228 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.3979 | 0 | 1 | 33.3979 | 0 | 1 | 0 | 20.2833 | 1 | 15.9778 | 24.9584 | 1 | 0 | 31.7204 | 1 | 10.8866 | 75 | 1 | 0 | 56.5127 | 1 | 12.2614 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 0 | 75 | 1 | 20.0537 | 36.554 | 1 | 89.641 | 41.9359 | 1 | 47.9744 | 66.4156 | 1 | 10.9806 | 75.1947 | 1 | 32.5698 | 86.4304 | 1 | 47.9744 | 76.0917 | 1 | 89.9989 | 0 | 1 | 74.4307 | 25.7444 | 1 | 89.9999 | 89.9999 | 1 | 89.9999 | 89.9999 | 1 | 0 | 46.5014 | 1 | 0 | 46.5015 | 1 | 0 | 80.9392 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 89.9999 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 89.9999 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 80.9799 | 1 | 0 | 82.9997 | 1 | 0 | 59.4517 | 1 | 0 | 66.4156 | 1 | 0 | 46.1376 | 1 | 0 | 89.9979 | 1 | 11.6643 | 89.999 | 1 | 0 | 80.4647 | 1 | 0 | 45.7383 | 1 | 31.277 | 89.9997 | 1 | 30.7743 | 0 | 1 | 0 | 46.5035
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 26.8621 | 1 | 0 | 31.2578 | 1 | 32.3431 | 10.1959 | 1 | 25 | 14.9463 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.3404 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.6667 | 6 | 1 | 0 | 33.354 | 1 | 0 | 37.4306 | 1 | 6 | 39.9268 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.9994 | 0 | 1 | 37.2153 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.2951 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.1995 | 1 | 0 | 45.1995 | 1 | 0 | 45.1995 | 1 | 0 | 45.1996 | 1 | 0 | 45.1996 | 1 | 0 | 45.1995 | 1 | 0 | 40.6816 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.1376 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.4241 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.4983 | 0 | 1 | 0 | 31.9575 | 1 | 0 | 24.7041 | 1 | 0 | 26.6216 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.9126 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.554 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.0615 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.7009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.7444 | 1 | 0 | 44.6184 | 1 | 0 | 44.6184 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.8004 | 1 | 0 | 44.8004 | 1 | 0 | 44.8004 | 1 | 0 | 44.8004 | 1 | 0 | 44.8004 | 1 | 0 | 44.8004 | 1 | 0 | 40.2984 | 1 | 0 | 41.3905 | 1 | 0 | 29.6617 | 1 | 0 | 32.93 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.6169 | 1 | 0 | 44.6174 | 1 | 0 | 40.0406 | 1 | 0 | 45.7383 | 1 | 0 | 44.6177 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.5566 | 1 | 25 | 14.9463 | 1 | 0 | 26.9012 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.3979 | 0 | 1 | 33.3979 | 0 | 1 | 0 | 20.2833 | 1 | 15.9778 | 24.9584 | 1 | 0 | 31.7204 | 1 | 0 | 43.046 | 1 | 0 | 28.4265 | 1 | 12.2614 | 31.5711 | 1 | 0 | 25.1344 | 1 | 0 | 37.6596 | 1 | 20.0537 | 0 | 1 | 0 | 35.9359 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.7641 | 1 | 0 | 46.5036 | 1 | 0 | 38.3908 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.3816 | 1 | 0 | 45.3816 | 1 | 0 | 46.5014 | 1 | 0 | 46.5015 | 1 | 0 | 40.6442 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.4856 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.381 | 1 | 0 | 45.3816 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.3819 | 1 | 30.7743 | 0 | 1 | 0 | 46.5035
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 26.763 | 1 | 23.834 | 0 | 1 | 42.6569 | 0 | 1 | 25 | 14.9463 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.0861 | 1 | 0 | 43.4289 | 1 | 0 | 24.953 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 10.9806 | 0 | 1 | 26.5698 | 0 | 1 | 47.9744 | 0 | 1 | 44.9994 | 0 | 1 | 37.2153 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.6093 | 1 | 0 | 29.79 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.6643 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31.277 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 17.0685 | 1 | 0 | 18.5683 | 1 | 6 | 22.7195 | 1 | 8 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 18.8946 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 20.1623 | 1 | 0 | 19.3567 | 1 | 0 | 18.5194 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 17.2731 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 16.6837 | 1 | 0 | 16.3966 | 1 | 0 | 16.9431 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.6376 | 1 | 0 | 12.6376 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.9028 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.4383 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.8417 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.9979 | 1 | 0 | 16.999 | 1 | 0 | 14.0492 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 17.0685 | 1 | 0 | 18.5683 | 1 | 0 | 22.7195 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 18.8946 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 20.1623 | 1 | 0 | 19.3567 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.2731 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.8417 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.999 | 1 | 0 | 14.0492 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.6837 | 1 | 0 | 16.3966 | 1 | 0 | 16.9431 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.6376 | 1 | 0 | 12.6376 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.9028 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.4383 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.9979 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 67.1537 | 1 | 0 | 78.0184 | 1 | 0 | 87.0795 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 16.5208 | 1 | 0 | 79.4107 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 83.3165 | 1 | 0 | 81.0658 | 1 | 0 | 77.7949 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76.4634 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2373 | 1 | 0 | 87.2373 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67.0974 | 1 | 0 | 87.2374 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 80.9045 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2373 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 67.1537 | 1 | 0 | 78.0184 | 1 | 0 | 87.0795 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 16.5208 | 1 | 0 | 79.4107 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 83.3165 | 1 | 0 | 81.0658 | 1 | 0 | 77.7949 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76.4634 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2373 | 1 | 0 | 87.2373 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67.0974 | 1 | 0 | 87.2374 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 80.9045 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.2373 | 1 | 0 | 87.2375 | 1 | 0 | 87.2375
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 20.4911 | 1 | 7.4872 | 19.2195 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 22.8633 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 20.4911 | 1 | 7.4872 | 19.2195 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 22.8633 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 28.125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 67.1527 | 1 | 0 | 77.1555 | 1 | 83 | 0 | 1 | 79.5128 | 6 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 66.6375 | 1 | 0 | 66.6375 | 1 | 0 | 81.2379 | 1 | 0 | 79.619 | 1 | 0 | 76.9653 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 69.2109 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 62.4393 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 67.1527 | 1 | 0 | 77.1555 | 1 | 83 | 0 | 1 | 79.5128 | 6 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 66.6375 | 1 | 0 | 66.6375 | 1 | 0 | 81.2379 | 1 | 0 | 79.619 | 1 | 0 | 76.9653 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 69.2109 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 83.8315 | 1 | 0 | 62.4393 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [34 empty] | EL G1 CH MATUCANA NO REGULA FRECUENCIA |  |  | EL G1 CH MATUCANA NO REGULA FRECUENCIA. EL G4 DE HUINCO NO OPERO

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
lunes, 12 de Mayo del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
12/05/2025 | 00:30
12/05/2025 | 01:00
12/05/2025 | 01:30
12/05/2025 | 02:00
12/05/2025 | 02:30
12/05/2025 | 03:00
12/05/2025 | 03:30
12/05/2025 | 04:00
12/05/2025 | 04:30
12/05/2025 | 05:00
12/05/2025 | 05:30
12/05/2025 | 06:00
12/05/2025 | 06:30
12/05/2025 | 07:00
12/05/2025 | 07:30
12/05/2025 | 08:00
12/05/2025 | 08:30
12/05/2025 | 09:00
12/05/2025 | 09:30
12/05/2025 | 10:00
12/05/2025 | 10:30
12/05/2025 | 11:00
12/05/2025 | 11:30
12/05/2025 | 12:00
12/05/2025 | 12:30
12/05/2025 | 13:00
12/05/2025 | 13:30
12/05/2025 | 14:00
12/05/2025 | 14:30
12/05/2025 | 15:00
12/05/2025 | 15:30
12/05/2025 | 16:00
12/05/2025 | 16:30
12/05/2025 | 17:00
12/05/2025 | 17:30
12/05/2025 | 18:00
12/05/2025 | 18:30
12/05/2025 | 19:00
12/05/2025 | 19:30
12/05/2025 | 20:00
12/05/2025 | 20:30
12/05/2025 | 21:00
12/05/2025 | 21:30
12/05/2025 | 22:00
12/05/2025 | 22:30
12/05/2025 | 23:00
12/05/2025 | 23:30
12/05/2025 | 00:00

## OBS
lunes, 12 de Mayo del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las C.H. Carpapata; de las C.C.T.T. Tallanca y de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
lunes, 12 de Mayo del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe